## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 1.29
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 19.9

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 19
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu)
0 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40 | 17.13 | 117 | 116.5473 | 6.692 | 0.93145
0.01 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.01 | 17.13 | 117 | 116.5483 | 6.692 | 0.93145
0.02 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.02 | 17.13 | 117 | 116.5483 | 6.692 | 0.93145
0.03 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.03 | 17.125 | 117 | 116.5422 | 6.7 | 0.93126
0.04 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.04 | 17.124 | 117 | 116.536 | 6.701 | 0.93124
0.05 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.05 | 17.124 | 117 | 116.536 | 6.701 | 0.93124
0.06 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.06 | 17.121 | 117 | 116.5337 | 6.708 | 0.93109
0.07 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.07 | 17.118 | 117 | 116.5292 | 6.713 | 0.93097
0.08 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.08 | 17.118 | 117 | 116.527 | 6.713 | 0.93097
0.09 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.09 | 17.116 | 117 | 116.5223 | 6.715 | 0.93092
0.1 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.1 | 17.111 | 117 | 116.513 | 6.723 | 0.93074
0.11 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.11 | 17.111 | 117 | 116.5083 | 6.723 | 0.93074
0.12 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.12 | 17.111 | 117 | 116.5083 | 6.723 | 0.93074
0.13 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.13 | 17.136 | 117 | 116.5083 | 6.691 | 0.93151
0.14 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.14 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.15 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.15 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.16 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.16 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.17 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.17 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.18 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.18 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.19 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.19 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.2 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.2 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.21 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.21 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.22 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.22 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.23 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.23 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.24 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.24 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.25 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.25 | 17.139 | 117 | 116.5083 | 6.687 | 0.9316
0.26 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.26 | 17.138 | 117 | 116.5143 | 6.695 | 0.93145
0.27 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.27 | 17.137 | 117 | 116.5262 | 6.7 | 0.93135
0.28 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.28 | 17.137 | 117 | 116.532 | 6.7 | 0.93135
0.29 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.29 | 17.136 | 117 | 116.5297 | 6.703 | 0.93129
0.3 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.3 | 17.131 | 117 | 116.5253 | 6.712 | 0.93108
0.31 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.31 | 17.131 | 117 | 116.5233 | 6.712 | 0.93108
0.32 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.32 | 17.131 | 117 | 116.5233 | 6.712 | 0.93108
0.33 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.33 | 17.131 | 117 | 116.5233 | 6.712 | 0.93108
0.34 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.34 | 17.131 | 117 | 116.5233 | 6.712 | 0.93108
0.35 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.35 | 17.131 | 117 | 116.5233 | 6.712 | 0.93108
0.36 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.36 | 17.131 | 117 | 116.5232 | 6.712 | 0.93108
0.37 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.37 | 17.131 | 117 | 116.523 | 6.712 | 0.93108
0.38 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.38 | 17.129 | 117 | 116.5253 | 6.719 | 0.93094
0.39 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.39 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.4 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.4 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.41 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.41 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.42 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.42 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.43 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.43 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.44 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.44 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.45 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.45 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.46 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.46 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.47 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.47 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.48 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.48 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.49 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.49 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.5 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.5 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.51 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.51 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.52 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.52 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.53 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.53 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.54 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.54 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.55 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.55 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.56 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.56 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.57 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.57 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.58 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.58 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.59 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.59 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.6 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.6 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.61 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.61 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.62 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.62 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.63 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.63 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.64 | 16.225 | 114.7 | 115.576 | -6.651 | 0.92528 | 40.64 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.65 | 16.23 | 114.7 | 115.5807 | -6.645 | 0.92544 | 40.65 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.66 | 16.233 | 114.7 | 115.5902 | -6.641 | 0.92554 | 40.66 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.67 | 16.233 | 114.7 | 115.595 | -6.641 | 0.92554 | 40.67 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.68 | 16.233 | 114.7 | 115.595 | -6.641 | 0.92554 | 40.68 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.69 | 16.233 | 114.7 | 115.595 | -6.641 | 0.92554 | 40.69 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.7 | 16.238 | 114.7 | 115.5948 | -6.628 | 0.92584 | 40.7 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.71 | 16.241 | 114.7 | 115.5942 | -6.621 | 0.92601 | 40.71 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.72 | 16.241 | 114.7 | 115.5937 | -6.621 | 0.92601 | 40.72 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.73 | 16.241 | 114.7 | 115.5937 | -6.621 | 0.92601 | 40.73 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.74 | 16.241 | 114.7 | 115.5937 | -6.621 | 0.92601 | 40.74 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.75 | 16.241 | 114.7 | 115.5937 | -6.621 | 0.92601 | 40.75 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.76 | 16.241 | 114.7 | 115.5937 | -6.621 | 0.92601 | 40.76 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.77 | 16.241 | 114.7 | 115.5937 | -6.621 | 0.92601 | 40.77 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.78 | 16.241 | 114.7 | 115.5937 | -6.621 | 0.92601 | 40.78 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.79 | 16.241 | 114.7 | 115.5937 | -6.621 | 0.92601 | 40.79 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.8 | 16.241 | 114.7 | 115.5938 | -6.621 | 0.92601 | 40.8 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.81 | 16.241 | 114.7 | 115.594 | -6.621 | 0.92601 | 40.81 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.82 | 16.241 | 114.7 | 115.5938 | -6.621 | 0.92601 | 40.82 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.83 | 16.242 | 114.7 | 115.5897 | -6.618 | 0.92607 | 40.83 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.84 | 16.243 | 114.7 | 115.5817 | -6.61 | 0.92624 | 40.84 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.85 | 16.243 | 114.7 | 115.5777 | -6.61 | 0.92624 | 40.85 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.86 | 16.243 | 114.7 | 115.5777 | -6.61 | 0.92624 | 40.86 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.87 | 16.243 | 114.7 | 115.5777 | -6.61 | 0.92624 | 40.87 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.88 | 16.243 | 114.7 | 115.5745 | -6.606 | 0.92632 | 40.88 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.89 | 16.245 | 114.7 | 115.568 | -6.597 | 0.92652 | 40.89 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.9 | 16.245 | 114.7 | 115.5647 | -6.597 | 0.92652 | 40.9 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.91 | 16.245 | 114.7 | 115.5647 | -6.597 | 0.92652 | 40.91 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.92 | 16.253 | 114.7 | 115.5788 | -6.589 | 0.92674 | 40.92 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.93 | 16.254 | 114.7 | 115.593 | -6.589 | 0.92675 | 40.93 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.94 | 16.254 | 114.7 | 115.593 | -6.589 | 0.92675 | 40.94 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.95 | 16.254 | 114.7 | 115.593 | -6.589 | 0.92675 | 40.95 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.96 | 16.254 | 114.7 | 115.593 | -6.589 | 0.92675 | 40.96 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.97 | 16.254 | 114.7 | 115.593 | -6.589 | 0.92675 | 40.97 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.98 | 16.254 | 114.7 | 115.593 | -6.589 | 0.92675 | 40.98 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
0.99 | 16.254 | 114.7 | 115.593 | -6.589 | 0.92675 | 40.99 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1 | 16.228 | 114.7 | 115.593 | -6.623 | 0.92586 | 41 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.01 | 16.211 | 114.7 | 115.593 | -6.646 | 0.92526 | 41.01 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.02 | 16.218 | 114.7 | 115.6028 | -6.636 | 0.92552 | 41.02 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.03 | 16.218 | 114.7 | 115.6127 | -6.635 | 0.92554 | 41.03 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.04 | 16.218 | 114.7 | 115.6127 | -6.635 | 0.92554 | 41.04 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.05 | 16.224 | 114.7 | 115.6125 | -6.623 | 0.92583 | 41.05 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.06 | 16.227 | 114.7 | 115.612 | -6.615 | 0.92601 | 41.06 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.07 | 16.227 | 114.7 | 115.6117 | -6.615 | 0.92601 | 41.07 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.08 | 16.227 | 114.7 | 115.6117 | -6.615 | 0.92601 | 41.08 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.09 | 16.227 | 114.7 | 115.6117 | -6.615 | 0.92601 | 41.09 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.1 | 16.227 | 114.7 | 115.6117 | -6.615 | 0.92601 | 41.1 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.11 | 16.227 | 114.7 | 115.6117 | -6.615 | 0.92601 | 41.11 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.12 | 16.227 | 114.7 | 115.6117 | -6.615 | 0.92601 | 41.12 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.13 | 16.227 | 114.7 | 115.6117 | -6.615 | 0.92601 | 41.13 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.14 | 16.227 | 114.7 | 115.6117 | -6.615 | 0.92601 | 41.14 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.15 | 16.227 | 114.7 | 115.6117 | -6.615 | 0.92601 | 41.15 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.16 | 16.227 | 114.7 | 115.6117 | -6.615 | 0.92601 | 41.16 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.17 | 16.229 | 114.7 | 115.604 | -6.605 | 0.92623 | 41.17 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.18 | 16.232 | 114.7 | 115.6003 | -6.599 | 0.92637 | 41.18 | 17.129 | 117 | 116.5277 | 6.719 | 0.93094
1.19 | 16.24 | 114.7 | 115.6083 | -6.583 | 0.92675 | 41.19 | 17.128 | 117 | 116.5247 | 6.721 | 0.9309
1.2 | 16.24 | 114.7 | 115.6123 | -6.583 | 0.92675 | 41.2 | 17.123 | 117 | 116.5188 | 6.729 | 0.93071
1.21 | 16.24 | 114.7 | 115.6123 | -6.583 | 0.92675 | 41.21 | 17.12 | 117 | 116.5115 | 6.735 | 0.93058
1.22 | 16.221 | 114.7 | 115.6123 | -6.605 | 0.92616 | 41.22 | 17.116 | 117 | 116.5023 | 6.74 | 0.93046
1.23 | 16.219 | 114.7 | 115.6123 | -6.607 | 0.92611 | 41.23 | 17.116 | 117 | 116.4977 | 6.74 | 0.93046
1.24 | 16.219 | 114.7 | 115.6123 | -6.607 | 0.92611 | 41.24 | 17.115 | 117 | 116.4953 | 6.742 | 0.93041
1.25 | 16.223 | 114.7 | 115.6172 | -6.602 | 0.92624 | 41.25 | 17.11 | 117 | 116.4908 | 6.751 | 0.93021
1.26 | 16.226 | 114.7 | 115.627 | -6.597 | 0.92636 | 41.26 | 17.11 | 117 | 116.4887 | 6.751 | 0.93021
1.27 | 16.226 | 114.7 | 115.632 | -6.597 | 0.92636 | 41.27 | 17.11 | 117 | 116.4887 | 6.751 | 0.93021
1.28 | 16.226 | 114.7 | 115.632 | -6.597 | 0.92636 | 41.28 | 17.11 | 117 | 116.4887 | 6.751 | 0.93021
1.29 | 16.226 | 114.7 | 115.632 | -6.597 | 0.92636 | 41.29 | 17.11 | 117 | 116.4887 | 6.751 | 0.93021
1.3 | 16.231 | 114.7 | 115.632 | -6.585 | 0.92664 | 41.3 | 17.11 | 117 | 116.4887 | 6.751 | 0.93021
1.31 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.31 | 17.11 | 117 | 116.4887 | 6.751 | 0.93021
1.32 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.32 | 17.11 | 117 | 116.4887 | 6.751 | 0.93021
1.33 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.33 | 17.11 | 117 | 116.4887 | 6.751 | 0.93021
1.34 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.34 | 17.11 | 117 | 116.4887 | 6.751 | 0.93021
1.35 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.35 | 17.11 | 117 | 116.4887 | 6.751 | 0.93021
1.36 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.36 | 17.11 | 117 | 116.4857 | 6.733 | 0.93054
1.37 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.37 | 17.11 | 117 | 116.4797 | 6.716 | 0.93086
1.38 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.38 | 17.11 | 117 | 116.4767 | 6.716 | 0.93086
1.39 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.39 | 17.109 | 117 | 116.4827 | 6.72 | 0.93078
1.4 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.4 | 17.105 | 117 | 116.4948 | 6.74 | 0.93038
1.41 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.41 | 17.126 | 117 | 116.501 | 6.706 | 0.93116
1.42 | 16.235 | 114.7 | 115.632 | -6.577 | 0.92683 | 41.42 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.43 | 16.23 | 114.7 | 115.632 | -6.586 | 0.92661 | 41.43 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.44 | 16.216 | 114.7 | 115.632 | -6.617 | 0.92588 | 41.44 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.45 | 16.216 | 114.7 | 115.632 | -6.617 | 0.92588 | 41.45 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.46 | 16.216 | 114.7 | 115.632 | -6.617 | 0.92588 | 41.46 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.47 | 16.216 | 114.7 | 115.632 | -6.617 | 0.92588 | 41.47 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.48 | 16.216 | 114.7 | 115.632 | -6.617 | 0.92588 | 41.48 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.49 | 16.216 | 114.7 | 115.632 | -6.617 | 0.92588 | 41.49 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.5 | 16.217 | 114.7 | 115.6282 | -6.611 | 0.92601 | 41.5 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.51 | 16.217 | 114.7 | 115.6203 | -6.606 | 0.92611 | 41.51 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.52 | 16.22 | 114.7 | 115.61 | -6.595 | 0.92635 | 41.52 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.53 | 16.22 | 114.7 | 115.6037 | -6.594 | 0.92637 | 41.53 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.54 | 16.22 | 114.7 | 115.6037 | -6.594 | 0.92637 | 41.54 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.55 | 16.22 | 114.7 | 115.6037 | -6.594 | 0.92637 | 41.55 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.56 | 16.22 | 114.7 | 115.6037 | -6.594 | 0.92637 | 41.56 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.57 | 16.22 | 114.7 | 115.6037 | -6.594 | 0.92637 | 41.57 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.58 | 16.222 | 114.7 | 115.611 | -6.592 | 0.92643 | 41.58 | 17.145 | 117 | 116.501 | 6.675 | 0.93187
1.59 | 16.229 | 114.7 | 115.6257 | -6.586 | 0.92661 | 41.59 | 17.145 | 117 | 116.507 | 6.677 | 0.93183
1.6 | 16.229 | 114.7 | 115.633 | -6.586 | 0.92661 | 41.6 | 17.144 | 117 | 116.519 | 6.688 | 0.93162
1.61 | 16.229 | 114.7 | 115.633 | -6.586 | 0.92661 | 41.61 | 17.144 | 117 | 116.525 | 6.688 | 0.93162
1.62 | 16.229 | 114.7 | 115.633 | -6.586 | 0.92661 | 41.62 | 17.144 | 117 | 116.525 | 6.688 | 0.93162
1.63 | 16.229 | 114.7 | 115.633 | -6.586 | 0.92661 | 41.63 | 17.144 | 117 | 116.525 | 6.688 | 0.93162
1.64 | 16.229 | 114.7 | 115.633 | -6.586 | 0.92661 | 41.64 | 17.144 | 117 | 116.525 | 6.688 | 0.93162
1.65 | 16.229 | 114.7 | 115.633 | -6.586 | 0.92661 | 41.65 | 17.144 | 117 | 116.525 | 6.688 | 0.93162
1.66 | 16.229 | 114.7 | 115.633 | -6.586 | 0.92661 | 41.66 | 17.144 | 117 | 116.525 | 6.688 | 0.93162
1.67 | 16.229 | 114.7 | 115.633 | -6.586 | 0.92661 | 41.67 | 17.144 | 117 | 116.525 | 6.688 | 0.93162
1.68 | 16.23 | 114.7 | 115.638 | -6.583 | 0.92667 | 41.68 | 17.144 | 117 | 116.525 | 6.688 | 0.93162
1.69 | 16.236 | 114.7 | 115.6482 | -6.576 | 0.92686 | 41.69 | 17.142 | 117 | 116.5135 | 6.689 | 0.93159
1.7 | 16.235 | 114.7 | 115.6472 | -6.573 | 0.92691 | 41.7 | 17.134 | 117 | 116.4905 | 6.693 | 0.93146
1.71 | 16.234 | 114.7 | 115.6348 | -6.57 | 0.92696 | 41.71 | 17.134 | 117 | 116.479 | 6.693 | 0.93146
1.72 | 16.234 | 114.7 | 115.6287 | -6.57 | 0.92696 | 41.72 | 17.134 | 117 | 116.479 | 6.693 | 0.93146
1.73 | 16.235 | 114.7 | 115.6257 | -6.568 | 0.92701 | 41.73 | 17.134 | 117 | 116.479 | 6.693 | 0.93146
1.74 | 16.237 | 114.7 | 115.6195 | -6.558 | 0.92723 | 41.74 | 17.134 | 117 | 116.479 | 6.693 | 0.93146
1.75 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.75 | 17.134 | 117 | 116.479 | 6.693 | 0.93146
1.76 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.76 | 17.134 | 117 | 116.479 | 6.693 | 0.93146
1.77 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.77 | 17.134 | 117 | 116.479 | 6.693 | 0.93146
1.78 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.78 | 17.134 | 117 | 116.479 | 6.693 | 0.93146
1.79 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.79 | 17.133 | 117 | 116.4768 | 6.695 | 0.93141
1.8 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.8 | 17.128 | 117 | 116.4727 | 6.705 | 0.93119
1.81 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.81 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.82 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.82 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.83 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.83 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.84 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.84 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.85 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.85 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.86 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.86 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.87 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.87 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.88 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.88 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.89 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.89 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.9 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.9 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.91 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.91 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.92 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.92 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.93 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.93 | 17.128 | 117 | 116.4707 | 6.705 | 0.93119
1.94 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.94 | 17.128 | 117 | 116.4692 | 6.706 | 0.93117
1.95 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.95 | 17.125 | 117 | 116.4662 | 6.71 | 0.93108
1.96 | 16.237 | 114.7 | 115.6163 | -6.558 | 0.92723 | 41.96 | 17.125 | 117 | 116.4647 | 6.71 | 0.93108
1.97 | 16.24 | 114.7 | 115.6177 | -6.552 | 0.92737 | 41.97 | 17.125 | 117 | 116.4647 | 6.71 | 0.93108
1.98 | 16.24 | 114.7 | 115.619 | -6.551 | 0.92739 | 41.98 | 17.126 | 117 | 116.4812 | 6.72 | 0.9309
1.99 | 16.24 | 114.7 | 115.619 | -6.551 | 0.92739 | 41.99 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2 | 16.24 | 114.7 | 115.619 | -6.551 | 0.92739 | 42 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.01 | 16.24 | 114.7 | 115.619 | -6.551 | 0.92739 | 42.01 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.02 | 16.242 | 114.7 | 115.6113 | -6.542 | 0.92758 | 42.02 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.03 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.03 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.04 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.04 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.05 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.05 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.06 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.06 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.07 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.07 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.08 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.08 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.09 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.09 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.1 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.1 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.11 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.11 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.12 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.12 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.13 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.13 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.14 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.14 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.15 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.15 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.16 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.16 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.17 | 16.242 | 114.7 | 115.6037 | -6.54 | 0.92762 | 42.17 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.18 | 16.238 | 114.7 | 115.6037 | -6.545 | 0.92749 | 42.18 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.19 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.19 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.2 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.2 | 17.126 | 117 | 116.4977 | 6.722 | 0.93086
2.21 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.21 | 17.122 | 117 | 116.4872 | 6.723 | 0.93082
2.22 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.22 | 17.118 | 117 | 116.4663 | 6.724 | 0.93077
2.23 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.23 | 17.118 | 117 | 116.4593 | 6.729 | 0.93068
2.24 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.24 | 17.118 | 117 | 116.4658 | 6.73 | 0.93066
2.25 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.25 | 17.118 | 117 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.26 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.26 | 17.118 | 117 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.27 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.27 | 17.118 | 117 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.28 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.28 | 17.118 | 117 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.29 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.29 | 17.118 | 117 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.3 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.3 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.31 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.31 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.32 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.32 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.33 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.33 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.34 | 16.221 | 114.7 | 115.6037 | -6.565 | 0.92696 | 42.34 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.35 | 16.223 | 114.7 | 115.6007 | -6.559 | 0.92709 | 42.35 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.36 | 16.224 | 114.7 | 115.5947 | -6.553 | 0.92722 | 42.36 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.37 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.37 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.38 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.38 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.39 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.39 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.4 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.4 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.41 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.41 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.42 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.42 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.43 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.43 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.44 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.44 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.45 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.45 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.46 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.46 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.47 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.47 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.48 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.48 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.49 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.49 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.5 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.5 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.51 | 16.224 | 114.7 | 115.5917 | -6.553 | 0.92722 | 42.51 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.52 | 16.23 | 114.7 | 115.5942 | -6.541 | 0.92751 | 42.52 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.53 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.53 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.54 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.54 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.55 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.55 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.56 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.56 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.57 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.57 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.58 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.58 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.59 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.59 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.6 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.6 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.61 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.61 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.62 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.62 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.63 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.63 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.64 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.64 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.65 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.65 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.66 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.66 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.67 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.67 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.68 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.68 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.69 | 16.231 | 114.7 | 115.5967 | -6.539 | 0.92756 | 42.69 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.7 | 16.228 | 114.7 | 115.5967 | -6.555 | 0.92721 | 42.7 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.71 | 16.226 | 114.7 | 115.5967 | -6.57 | 0.9269 | 42.71 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.72 | 16.227 | 114.7 | 115.593 | -6.561 | 0.92709 | 42.72 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.73 | 16.228 | 114.7 | 115.5857 | -6.56 | 0.92712 | 42.73 | 17.118 | 114.7 | 116.469 | 6.73 | 0.93066
2.74 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.74 | 17.118 | 114.7 | 116.4607 | 6.728 | 0.93069
2.75 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.75 | 17.117 | 114.7 | 116.444 | 6.717 | 0.93089
2.76 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.76 | 17.117 | 114.7 | 116.4357 | 6.717 | 0.93089
2.77 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.77 | 17.117 | 114.7 | 116.4357 | 6.717 | 0.93089
2.78 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.78 | 17.117 | 114.7 | 116.4357 | 6.717 | 0.93089
2.79 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.79 | 17.121 | 114.7 | 116.4293 | 6.664 | 0.9319
2.8 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.8 | 17.144 | 114.7 | 116.4165 | 6.345 | 0.93783
2.81 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.81 | 17.125 | 114.7 | 116.41 | 6.19 | 0.94045
2.82 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.82 | 17.103 | 114.7 | 116.41 | 6.021 | 0.94326
2.83 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.83 | 17.124 | 114.7 | 116.413 | 5.932 | 0.94491
2.84 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.84 | 17.131 | 114.7 | 116.4188 | 5.893 | 0.94561
2.85 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.85 | 17.141 | 114.7 | 116.4217 | 5.782 | 0.94754
2.86 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.86 | 17.141 | 114.7 | 116.4217 | 5.782 | 0.94754
2.87 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.87 | 17.141 | 114.7 | 116.4217 | 5.782 | 0.94754
2.88 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.88 | 17.141 | 114.7 | 116.4217 | 5.782 | 0.94754
2.89 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.89 | 17.141 | 114.7 | 116.4217 | 5.782 | 0.94754
2.9 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.9 | 17.141 | 114.7 | 116.4217 | 5.782 | 0.94754
2.91 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.91 | 17.141 | 114.7 | 116.4217 | 5.782 | 0.94754
2.92 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.92 | 17.141 | 114.7 | 116.4217 | 5.782 | 0.94754
2.93 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.93 | 17.138 | 114.7 | 116.4217 | 5.756 | 0.94796
2.94 | 16.228 | 114.7 | 115.582 | -6.56 | 0.92712 | 42.94 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
2.95 | 16.231 | 114.7 | 115.5873 | -6.555 | 0.92724 | 42.95 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
2.96 | 16.235 | 114.7 | 115.5983 | -6.551 | 0.92735 | 42.96 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
2.97 | 16.235 | 114.7 | 115.604 | -6.551 | 0.92735 | 42.97 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
2.98 | 16.235 | 114.7 | 115.604 | -6.551 | 0.92735 | 42.98 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
2.99 | 16.235 | 114.7 | 115.604 | -6.551 | 0.92735 | 42.99 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3 | 16.235 | 114.7 | 115.604 | -6.551 | 0.92735 | 43 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3.01 | 16.235 | 114.7 | 115.604 | -6.551 | 0.92735 | 43.01 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3.02 | 16.235 | 114.7 | 115.604 | -6.551 | 0.92735 | 43.02 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3.03 | 16.235 | 114.7 | 115.604 | -6.551 | 0.92735 | 43.03 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3.04 | 16.235 | 114.7 | 115.604 | -6.551 | 0.92735 | 43.04 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3.05 | 16.235 | 114.7 | 115.604 | -6.551 | 0.92735 | 43.05 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3.06 | 16.235 | 114.7 | 115.604 | -6.551 | 0.92735 | 43.06 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3.07 | 16.221 | 114.7 | 115.5987 | -6.574 | 0.92678 | 43.07 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3.08 | 16.217 | 114.7 | 115.5878 | -6.58 | 0.92663 | 43.08 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3.09 | 16.217 | 114.7 | 115.5823 | -6.58 | 0.92663 | 43.09 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3.1 | 16.217 | 114.7 | 115.5823 | -6.58 | 0.92663 | 43.1 | 17.137 | 114.7 | 116.4217 | 5.75 | 0.94806
3.11 | 16.217 | 114.7 | 115.5823 | -6.58 | 0.92663 | 43.11 | 17.157 | 114.7 | 116.4217 | 5.629 | 0.95017
3.12 | 16.217 | 114.7 | 115.5823 | -6.58 | 0.92663 | 43.12 | 17.181 | 114.7 | 116.4217 | 5.492 | 0.95252
3.13 | 16.218 | 114.7 | 115.5877 | -6.578 | 0.92668 | 43.13 | 17.179 | 114.7 | 116.407 | 5.473 | 0.95281
3.14 | 16.225 | 114.7 | 115.5982 | -6.57 | 0.92689 | 43.14 | 17.185 | 114.7 | 116.3703 | 5.437 | 0.95342
3.15 | 16.225 | 114.7 | 115.6033 | -6.57 | 0.92689 | 43.15 | 17.223 | 114.7 | 116.3453 | 5.237 | 0.95675
3.16 | 16.225 | 114.7 | 115.6033 | -6.57 | 0.92689 | 43.16 | 17.229 | 114.7 | 116.3393 | 5.223 | 0.95699
3.17 | 16.225 | 114.7 | 115.6033 | -6.57 | 0.92689 | 43.17 | 17.235 | 114.7 | 116.3393 | 5.207 | 0.95727
3.18 | 16.225 | 114.7 | 115.6033 | -6.57 | 0.92689 | 43.18 | 17.235 | 114.7 | 116.3393 | 5.207 | 0.95727
3.19 | 16.225 | 114.7 | 115.6033 | -6.57 | 0.92689 | 43.19 | 17.235 | 114.7 | 116.3393 | 5.207 | 0.95727
3.2 | 16.225 | 114.7 | 115.6033 | -6.57 | 0.92689 | 43.2 | 17.235 | 114.7 | 116.3393 | 5.207 | 0.95727
3.21 | 16.225 | 117 | 115.6033 | -6.57 | 0.92689 | 43.21 | 17.235 | 114.7 | 116.3393 | 5.207 | 0.95727
3.22 | 16.224 | 117 | 115.5977 | -6.563 | 0.92702 | 43.22 | 17.235 | 114.7 | 116.3393 | 5.207 | 0.95727
3.23 | 16.224 | 117 | 115.586 | -6.562 | 0.92704 | 43.23 | 17.286 | 114.7 | 116.3393 | 5.201 | 0.95759
3.24 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.24 | 17.299 | 114.7 | 116.3393 | 5.199 | 0.95768
3.25 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.25 | 17.299 | 114.7 | 116.3393 | 5.199 | 0.95768
3.26 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.26 | 17.299 | 114.7 | 116.3393 | 5.199 | 0.95768
3.27 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.27 | 17.299 | 114.7 | 116.3393 | 5.199 | 0.95768
3.28 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.28 | 17.299 | 114.7 | 116.3393 | 5.199 | 0.95768
3.29 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.29 | 17.299 | 114.7 | 116.3393 | 5.199 | 0.95768
3.3 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.3 | 17.299 | 114.7 | 116.3393 | 5.199 | 0.95768
3.31 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.31 | 17.299 | 114.7 | 116.3393 | 5.199 | 0.95768
3.32 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.32 | 17.299 | 114.7 | 116.3393 | 5.199 | 0.95768
3.33 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.33 | 17.308 | 114.7 | 116.346 | 5.182 | 0.95798
3.34 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.34 | 17.31 | 114.7 | 116.3587 | 5.175 | 0.9581
3.35 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.35 | 17.31 | 114.7 | 116.3483 | 5.164 | 0.95827
3.36 | 16.224 | 117 | 115.58 | -6.562 | 0.92704 | 43.36 | 17.31 | 114.7 | 116.3423 | 5.164 | 0.95827
3.37 | 16.227 | 117 | 115.5807 | -6.556 | 0.92719 | 43.37 | 17.31 | 114.7 | 116.3423 | 5.164 | 0.95827
3.38 | 16.227 | 117 | 115.582 | -6.555 | 0.92721 | 43.38 | 17.31 | 114.7 | 116.3423 | 5.164 | 0.95827
3.39 | 16.227 | 117 | 115.5827 | -6.555 | 0.92721 | 43.39 | 17.316 | 114.7 | 116.3423 | 5.141 | 0.95864
3.4 | 16.218 | 117 | 115.5827 | -6.566 | 0.92692 | 43.4 | 17.358 | 114.7 | 116.3423 | 4.977 | 0.96127
3.41 | 16.207 | 117 | 115.5827 | -6.58 | 0.92655 | 43.41 | 17.349 | 114.7 | 116.3423 | 4.752 | 0.96447
3.42 | 16.213 | 117 | 115.5883 | -6.573 | 0.92674 | 43.42 | 17.338 | 114.7 | 116.3423 | 4.486 | 0.96812
3.43 | 16.214 | 117 | 115.5997 | -6.571 | 0.92678 | 43.43 | 17.335 | 114.7 | 116.3423 | 4.19 | 0.97201
3.44 | 16.214 | 117 | 115.6053 | -6.571 | 0.92678 | 43.44 | 17.334 | 114.7 | 116.3423 | 4.113 | 0.97298
3.45 | 16.217 | 117 | 115.6105 | -6.566 | 0.92691 | 43.45 | 17.334 | 114.7 | 116.3423 | 4.113 | 0.97298
3.46 | 16.221 | 117 | 115.621 | -6.561 | 0.92704 | 43.46 | 17.332 | 114.7 | 116.3277 | 4.102 | 0.97312
3.47 | 16.221 | 117 | 115.6263 | -6.561 | 0.92704 | 43.47 | 17.33 | 114.7 | 116.2988 | 4.09 | 0.97326
3.48 | 16.221 | 117 | 115.6263 | -6.561 | 0.92704 | 43.48 | 17.334 | 114.7 | 116.2877 | 4.081 | 0.97339
3.49 | 16.221 | 117 | 115.6263 | -6.561 | 0.92704 | 43.49 | 17.335 | 114.7 | 116.2937 | 4.079 | 0.97341
3.5 | 16.221 | 117 | 115.6263 | -6.561 | 0.92704 | 43.5 | 17.335 | 114.7 | 116.2967 | 4.079 | 0.97341
3.51 | 16.221 | 117 | 115.6263 | -6.561 | 0.92704 | 43.51 | 17.335 | 114.7 | 116.2967 | 4.079 | 0.97341
3.52 | 16.221 | 117 | 115.6263 | -6.561 | 0.92704 | 43.52 | 17.335 | 114.7 | 116.2967 | 4.079 | 0.97341
3.53 | 16.222 | 117 | 115.6338 | -6.56 | 0.92707 | 43.53 | 17.335 | 114.7 | 116.2967 | 4.079 | 0.97341
3.54 | 16.23 | 117 | 115.6488 | -6.552 | 0.92729 | 43.54 | 17.335 | 114.7 | 116.2928 | 4.076 | 0.97345
3.55 | 16.23 | 117 | 115.6563 | -6.552 | 0.92729 | 43.55 | 17.338 | 114.7 | 116.2853 | 4.055 | 0.97372
3.56 | 16.23 | 117 | 115.6563 | -6.552 | 0.92729 | 43.56 | 17.341 | 114.7 | 116.2863 | 4.05 | 0.97379
3.57 | 16.23 | 117 | 115.6563 | -6.552 | 0.92729 | 43.57 | 17.343 | 114.7 | 116.2957 | 4.044 | 0.97387
3.58 | 16.23 | 117 | 115.6563 | -6.552 | 0.92729 | 43.58 | 17.343 | 114.7 | 116.3003 | 4.044 | 0.97387
3.59 | 16.23 | 117 | 115.6563 | -6.552 | 0.92729 | 43.59 | 17.343 | 114.7 | 116.3003 | 4.044 | 0.97387
3.6 | 16.258 | 117 | 115.6563 | -6.385 | 0.93079 | 43.6 | 17.343 | 114.7 | 116.3003 | 4.044 | 0.97387
3.61 | 16.293 | 117 | 115.6563 | -6.178 | 0.93504 | 43.61 | 17.341 | 114.7 | 116.3003 | 4.012 | 0.97427
3.62 | 16.251 | 117 | 115.6563 | -5.923 | 0.93954 | 43.62 | 17.338 | 114.7 | 116.3003 | 3.973 | 0.97474
3.63 | 16.239 | 117 | 115.6563 | -5.852 | 0.94078 | 43.63 | 17.337 | 114.7 | 116.2942 | 3.964 | 0.97484
3.64 | 16.239 | 117 | 115.6563 | -5.852 | 0.94078 | 43.64 | 17.337 | 114.7 | 116.2717 | 3.959 | 0.9749
3.65 | 16.239 | 117 | 115.6563 | -5.852 | 0.94078 | 43.65 | 17.339 | 114.7 | 116.2602 | 3.939 | 0.97515
3.66 | 16.239 | 117 | 115.6563 | -5.852 | 0.94078 | 43.66 | 17.339 | 114.7 | 116.2553 | 3.939 | 0.97515
3.67 | 16.239 | 117 | 115.6563 | -5.852 | 0.94078 | 43.67 | 17.339 | 114.7 | 116.2553 | 3.939 | 0.97515
3.68 | 16.24 | 117 | 115.662 | -5.851 | 0.9408 | 43.68 | 17.339 | 114.7 | 116.2553 | 3.939 | 0.97515
3.69 | 16.246 | 117 | 115.6733 | -5.843 | 0.94099 | 43.69 | 17.339 | 114.7 | 116.2553 | 3.939 | 0.97515
3.7 | 16.246 | 117 | 115.6753 | -5.838 | 0.94108 | 43.7 | 17.339 | 114.7 | 116.2553 | 3.939 | 0.97515
3.71 | 16.247 | 117 | 115.668 | -5.832 | 0.9412 | 43.71 | 17.375 | 114.7 | 116.2553 | 3.819 | 0.97669
3.72 | 16.247 | 117 | 115.6643 | -5.832 | 0.9412 | 43.72 | 17.419 | 114.7 | 116.2553 | 3.671 | 0.97851
3.73 | 16.247 | 117 | 115.6643 | -5.832 | 0.9412 | 43.73 | 17.387 | 114.7 | 116.2575 | 3.409 | 0.98132
3.74 | 16.247 | 117 | 115.6643 | -5.832 | 0.9412 | 43.74 | 17.381 | 114.7 | 116.2535 | 3.291 | 0.98254
3.75 | 16.247 | 117 | 115.6643 | -5.832 | 0.9412 | 43.75 | 17.402 | 114.7 | 116.2472 | 2.947 | 0.98596
3.76 | 16.247 | 117 | 115.6643 | -5.832 | 0.9412 | 43.76 | 17.403 | 114.7 | 116.2392 | 2.94 | 0.98603
3.77 | 16.247 | 117 | 115.6643 | -5.832 | 0.9412 | 43.77 | 17.403 | 114.7 | 116.2347 | 2.932 | 0.9861
3.78 | 16.244 | 117 | 115.6643 | -5.821 | 0.94138 | 43.78 | 17.403 | 114.7 | 116.2323 | 2.932 | 0.9861
3.79 | 16.22 | 117 | 115.6643 | -5.728 | 0.94293 | 43.79 | 17.403 | 114.7 | 116.2323 | 2.932 | 0.9861
3.8 | 16.225 | 117 | 115.6643 | -5.7 | 0.94347 | 43.8 | 17.403 | 114.7 | 116.2323 | 2.932 | 0.9861
3.81 | 16.231 | 117 | 115.6643 | -5.665 | 0.94415 | 43.81 | 17.403 | 114.7 | 116.2323 | 2.932 | 0.9861
3.82 | 16.231 | 117 | 115.6643 | -5.665 | 0.94415 | 43.82 | 17.403 | 114.7 | 116.2323 | 2.932 | 0.9861
3.83 | 16.231 | 117 | 115.666 | -5.664 | 0.94416 | 43.83 | 17.426 | 114.7 | 116.226 | 2.92 | 0.98625
3.84 | 16.237 | 117 | 115.669 | -5.651 | 0.94444 | 43.84 | 17.433 | 114.7 | 116.2137 | 2.916 | 0.9863
3.85 | 16.237 | 117 | 115.6703 | -5.651 | 0.94444 | 43.85 | 17.433 | 114.7 | 116.2077 | 2.916 | 0.9863
3.86 | 16.237 | 117 | 115.6703 | -5.651 | 0.94444 | 43.86 | 17.435 | 114.7 | 116.211 | 2.912 | 0.98634
3.87 | 16.238 | 117 | 115.6673 | -5.642 | 0.94461 | 43.87 | 17.437 | 114.7 | 116.2173 | 2.906 | 0.9864
3.88 | 16.24 | 117 | 115.67 | -5.638 | 0.94469 | 43.88 | 17.437 | 114.7 | 116.2203 | 2.906 | 0.9864
3.89 | 16.246 | 117 | 115.6748 | -5.629 | 0.94489 | 43.89 | 17.437 | 114.7 | 116.2203 | 2.906 | 0.9864
3.9 | 16.246 | 117 | 115.68 | -5.629 | 0.94489 | 43.9 | 17.437 | 114.7 | 116.2203 | 2.906 | 0.9864
3.91 | 16.246 | 117 | 115.68 | -5.629 | 0.94489 | 43.91 | 17.437 | 114.7 | 116.2203 | 2.906 | 0.9864
3.92 | 16.253 | 117 | 115.68 | -5.4 | 0.94899 | 43.92 | 17.437 | 114.7 | 116.2203 | 2.906 | 0.9864
3.93 | 16.256 | 117 | 115.68 | -5.322 | 0.95037 | 43.93 | 17.471 | 114.7 | 116.225 | 2.936 | 0.98617
3.94 | 16.262 | 117 | 115.68 | -5.259 | 0.95148 | 43.94 | 17.481 | 114.7 | 116.2345 | 2.945 | 0.9861
3.95 | 16.27 | 117 | 115.68 | -5.1 | 0.95422 | 43.95 | 17.481 | 114.7 | 116.2393 | 2.945 | 0.9861
3.96 | 16.279 | 117 | 115.68 | -4.888 | 0.95776 | 43.96 | 17.481 | 114.7 | 116.2393 | 2.945 | 0.9861
3.97 | 16.303 | 117 | 115.68 | -4.541 | 0.96333 | 43.97 | 17.481 | 114.7 | 116.2393 | 2.945 | 0.9861
3.98 | 16.308 | 117 | 115.68 | -4.423 | 0.96513 | 43.98 | 17.484 | 114.7 | 116.2417 | 2.936 | 0.98619
3.99 | 16.294 | 117 | 115.68 | -4.333 | 0.96641 | 43.99 | 17.484 | 114.7 | 116.2378 | 2.932 | 0.98623
4 | 16.304 | 117 | 115.68 | -4.273 | 0.96733 | 44 | 17.483 | 114.7 | 116.2315 | 2.921 | 0.98633
4.01 | 16.317 | 117 | 115.68 | -4.192 | 0.96855 | 44.01 | 17.483 | 114.7 | 116.2257 | 2.921 | 0.98633
4.02 | 16.322 | 117 | 115.6875 | -4.185 | 0.96867 | 44.02 | 17.483 | 114.7 | 116.2257 | 2.921 | 0.98633
4.03 | 16.323 | 117 | 115.7172 | -4.176 | 0.9688 | 44.03 | 17.469 | 114.7 | 116.2257 | 2.842 | 0.98702
4.04 | 16.313 | 117 | 115.7537 | -4.109 | 0.96971 | 44.04 | 17.464 | 114.7 | 116.2257 | 2.784 | 0.98753
4.05 | 16.291 | 117 | 115.768 | -4.056 | 0.97038 | 44.05 | 17.46 | 114.7 | 116.2257 | 2.478 | 0.99008
4.06 | 16.261 | 117 | 115.768 | -3.984 | 0.97127 | 44.06 | 17.464 | 114.7 | 116.2177 | 2.322 | 0.99128
4.07 | 16.261 | 117 | 115.768 | -3.984 | 0.97127 | 44.07 | 17.468 | 114.7 | 116.2018 | 2.119 | 0.99272
4.08 | 16.261 | 117 | 115.768 | -3.984 | 0.97127 | 44.08 | 17.468 | 114.7 | 116.194 | 2.119 | 0.99272
4.09 | 16.261 | 117 | 115.768 | -3.984 | 0.97127 | 44.09 | 17.47 | 114.7 | 116.194 | 2.105 | 0.99282
4.1 | 16.266 | 117 | 115.7733 | -3.967 | 0.97152 | 44.1 | 17.485 | 114.7 | 116.194 | 1.981 | 0.99364
4.11 | 16.272 | 117 | 115.784 | -3.943 | 0.97187 | 44.11 | 17.498 | 114.7 | 116.194 | 1.952 | 0.99384
4.12 | 16.272 | 117 | 115.7893 | -3.943 | 0.97187 | 44.12 | 17.516 | 114.7 | 116.194 | 1.916 | 0.99407
4.13 | 16.272 | 117 | 115.7893 | -3.943 | 0.97187 | 44.13 | 17.516 | 114.7 | 116.194 | 1.916 | 0.99407
4.14 | 16.272 | 117 | 115.7893 | -3.943 | 0.97187 | 44.14 | 17.515 | 114.7 | 116.188 | 1.915 | 0.99408
4.15 | 16.272 | 117 | 115.7893 | -3.943 | 0.97187 | 44.15 | 17.513 | 114.7 | 116.176 | 1.905 | 0.99414
4.16 | 16.272 | 117 | 115.7893 | -3.943 | 0.97187 | 44.16 | 17.513 | 114.7 | 116.17 | 1.905 | 0.99414
4.17 | 16.272 | 117 | 115.7893 | -3.943 | 0.97187 | 44.17 | 17.513 | 114.7 | 116.17 | 1.905 | 0.99414
4.18 | 16.272 | 117 | 115.7893 | -3.943 | 0.97187 | 44.18 | 17.512 | 114.7 | 116.1643 | 1.895 | 0.9942
4.19 | 16.272 | 117 | 115.7893 | -3.943 | 0.97187 | 44.19 | 17.511 | 114.7 | 116.1527 | 1.893 | 0.99421
4.2 | 16.265 | 117 | 115.7893 | -3.911 | 0.97229 | 44.2 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.21 | 16.256 | 117 | 115.7893 | -3.868 | 0.97284 | 44.21 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.22 | 16.234 | 117 | 115.7893 | -3.651 | 0.97563 | 44.22 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.23 | 16.227 | 117 | 115.7893 | -3.578 | 0.97654 | 44.23 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.24 | 16.227 | 117 | 115.7893 | -3.578 | 0.97654 | 44.24 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.25 | 16.231 | 117 | 115.7865 | -3.547 | 0.97694 | 44.25 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.26 | 16.237 | 117 | 115.7808 | -3.503 | 0.97751 | 44.26 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.27 | 16.243 | 117 | 115.778 | -3.451 | 0.97817 | 44.27 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.28 | 16.246 | 117 | 115.7857 | -3.426 | 0.97848 | 44.28 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.29 | 16.267 | 117 | 115.8008 | -3.353 | 0.97941 | 44.29 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.3 | 16.267 | 117 | 115.8083 | -3.353 | 0.97941 | 44.3 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.31 | 16.267 | 117 | 115.8083 | -3.353 | 0.97941 | 44.31 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.32 | 16.274 | 117 | 115.8083 | -3.307 | 0.97997 | 44.32 | 17.511 | 114.7 | 116.1467 | 1.893 | 0.99421
4.33 | 16.277 | 117 | 115.8137 | -3.29 | 0.98018 | 44.33 | 17.511 | 114.7 | 116.1445 | 1.881 | 0.99428
4.34 | 16.282 | 117 | 115.8243 | -3.28 | 0.98031 | 44.34 | 17.512 | 114.7 | 116.1358 | 1.86 | 0.99441
4.35 | 16.282 | 117 | 115.8297 | -3.28 | 0.98031 | 44.35 | 17.521 | 114.7 | 116.146 | 1.688 | 0.99539
4.36 | 16.282 | 117 | 115.8297 | -3.28 | 0.98031 | 44.36 | 17.505 | 114.7 | 116.1517 | 1.658 | 0.99554
4.37 | 16.282 | 117 | 115.8297 | -3.28 | 0.98031 | 44.37 | 17.483 | 114.7 | 116.1583 | 1.618 | 0.99574
4.38 | 16.282 | 117 | 115.8297 | -3.28 | 0.98031 | 44.38 | 17.503 | 114.7 | 116.1617 | 1.357 | 0.99701
4.39 | 16.282 | 117 | 115.8297 | -3.28 | 0.98031 | 44.39 | 17.509 | 114.7 | 116.1617 | 1.273 | 0.99737
4.4 | 16.282 | 117 | 115.8297 | -3.28 | 0.98031 | 44.4 | 17.509 | 114.7 | 116.1617 | 1.273 | 0.99737
4.41 | 16.282 | 117 | 115.8297 | -3.28 | 0.98031 | 44.41 | 17.509 | 114.7 | 116.1617 | 1.273 | 0.99737
4.42 | 16.282 | 117 | 115.8297 | -3.28 | 0.98031 | 44.42 | 17.509 | 114.7 | 116.1617 | 1.273 | 0.99737
4.43 | 16.282 | 117 | 115.8297 | -3.28 | 0.98031 | 44.43 | 17.509 | 114.7 | 116.1617 | 1.273 | 0.99737
4.44 | 16.282 | 117 | 115.8297 | -3.28 | 0.98031 | 44.44 | 17.509 | 114.7 | 116.1617 | 1.273 | 0.99737
4.45 | 16.284 | 117 | 115.8303 | -3.272 | 0.9804 | 44.45 | 17.509 | 114.7 | 116.1617 | 1.273 | 0.99737
4.46 | 16.287 | 117 | 115.8318 | -3.259 | 0.98056 | 44.46 | 17.509 | 114.7 | 116.1617 | 1.273 | 0.99737
4.47 | 16.287 | 117 | 115.8327 | -3.259 | 0.98056 | 44.47 | 17.509 | 114.7 | 116.1617 | 1.273 | 0.99737
4.48 | 16.287 | 117 | 115.8327 | -3.259 | 0.98056 | 44.48 | 17.509 | 114.7 | 116.1617 | 1.273 | 0.99737
4.49 | 16.287 | 117 | 115.8327 | -3.259 | 0.98056 | 44.49 | 17.509 | 114.7 | 116.1557 | 1.272 | 0.99737
4.5 | 16.287 | 117 | 115.8292 | -3.255 | 0.98061 | 44.5 | 17.507 | 114.7 | 116.1437 | 1.263 | 0.99741
4.51 | 16.287 | 117 | 115.8222 | -3.249 | 0.98068 | 44.51 | 17.504 | 114.7 | 116.124 | 1.253 | 0.99745
4.52 | 16.27 | 117 | 115.8187 | -3.205 | 0.98114 | 44.52 | 17.5 | 114.7 | 116.0967 | 1.239 | 0.9975
4.53 | 16.262 | 117 | 115.8187 | -3.179 | 0.98142 | 44.53 | 17.497 | 114.7 | 116.083 | 1.215 | 0.9976
4.54 | 16.233 | 117 | 115.8187 | -3.032 | 0.983 | 44.54 | 17.496 | 114.7 | 116.083 | 1.205 | 0.99764
4.55 | 16.233 | 117 | 115.8187 | -3.032 | 0.983 | 44.55 | 17.507 | 114.7 | 116.083 | 1.178 | 0.99774
4.56 | 16.233 | 117 | 115.8187 | -3.032 | 0.983 | 44.56 | 17.507 | 114.7 | 116.083 | 1.178 | 0.99774
4.57 | 16.238 | 117 | 115.8187 | -2.98 | 0.98357 | 44.57 | 17.507 | 114.7 | 116.083 | 1.178 | 0.99774
4.58 | 16.24 | 117 | 115.8187 | -2.951 | 0.98389 | 44.58 | 17.507 | 114.7 | 116.083 | 1.178 | 0.99774
4.59 | 16.24 | 117 | 115.8187 | -2.808 | 0.98538 | 44.59 | 17.508 | 114.7 | 116.0907 | 1.176 | 0.99775
4.6 | 16.238 | 117 | 115.8187 | -2.768 | 0.98578 | 44.6 | 17.513 | 114.7 | 116.1058 | 1.154 | 0.99784
4.61 | 16.236 | 117 | 115.8187 | -2.707 | 0.98638 | 44.61 | 17.514 | 114.7 | 116.1167 | 1.15 | 0.99785
4.62 | 16.236 | 117 | 115.8187 | -2.707 | 0.98638 | 44.62 | 17.516 | 114.7 | 116.1233 | 1.144 | 0.99787
4.63 | 16.236 | 117 | 115.816 | -2.707 | 0.98638 | 44.63 | 17.516 | 114.7 | 116.1267 | 1.144 | 0.99787
4.64 | 16.236 | 117 | 115.8103 | -2.696 | 0.98649 | 44.64 | 17.514 | 114.7 | 116.1267 | 1.124 | 0.99795
4.65 | 16.236 | 117 | 115.8073 | -2.696 | 0.98649 | 44.65 | 17.49 | 114.7 | 116.1267 | 0.894 | 0.9987
4.66 | 16.236 | 117 | 115.8073 | -2.696 | 0.98649 | 44.66 | 17.49 | 114.7 | 116.1267 | 0.894 | 0.9987
4.67 | 16.241 | 117 | 115.8152 | -2.689 | 0.98657 | 44.67 | 17.49 | 114.7 | 116.1267 | 0.894 | 0.9987
4.68 | 16.243 | 117 | 115.8347 | -2.686 | 0.9866 | 44.68 | 17.506 | 114.7 | 116.1267 | 0.814 | 0.99892
4.69 | 16.247 | 117 | 115.8547 | -2.676 | 0.98671 | 44.69 | 17.51 | 114.7 | 116.1142 | 0.77 | 0.99903
4.7 | 16.247 | 117 | 115.86 | -2.676 | 0.98671 | 44.7 | 17.501 | 114.7 | 116.089 | 0.572 | 0.99947
4.71 | 16.247 | 117 | 115.86 | -2.676 | 0.98671 | 44.71 | 17.501 | 114.7 | 116.0763 | 0.572 | 0.99947
4.72 | 16.247 | 117 | 115.86 | -2.676 | 0.98671 | 44.72 | 17.501 | 114.7 | 116.0763 | 0.572 | 0.99947
4.73 | 16.247 | 117 | 115.86 | -2.676 | 0.98671 | 44.73 | 17.501 | 114.7 | 116.0763 | 0.572 | 0.99947
4.74 | 16.247 | 117 | 115.86 | -2.676 | 0.98671 | 44.74 | 17.501 | 114.7 | 116.0763 | 0.572 | 0.99947
4.75 | 16.247 | 117 | 115.86 | -2.676 | 0.98671 | 44.75 | 17.501 | 114.7 | 116.0763 | 0.572 | 0.99947
4.76 | 16.247 | 117 | 115.86 | -2.676 | 0.98671 | 44.76 | 17.505 | 114.7 | 116.0745 | 0.553 | 0.9995
4.77 | 16.239 | 117 | 115.86 | -2.599 | 0.98743 | 44.77 | 17.511 | 114.7 | 116.0708 | 0.527 | 0.99955
4.78 | 16.236 | 117 | 115.86 | -2.569 | 0.98771 | 44.78 | 17.515 | 114.7 | 116.075 | 0.51 | 0.99958
4.79 | 16.236 | 117 | 115.86 | -2.569 | 0.98771 | 44.79 | 17.516 | 114.7 | 116.0872 | 0.504 | 0.99959
4.8 | 16.236 | 117 | 115.86 | -2.569 | 0.98771 | 44.8 | 17.516 | 114.7 | 116.0933 | 0.504 | 0.99959
4.81 | 16.236 | 117 | 115.86 | -2.569 | 0.98771 | 44.81 | 17.516 | 114.7 | 116.0933 | 0.504 | 0.99959
4.82 | 16.249 | 117 | 115.86 | -2.54 | 0.988 | 44.82 | 17.516 | 114.7 | 116.0933 | 0.504 | 0.99959
4.83 | 16.254 | 117 | 115.86 | -2.508 | 0.9883 | 44.83 | 17.516 | 114.7 | 116.0933 | 0.504 | 0.99959
4.84 | 16.243 | 117 | 115.86 | -2.137 | 0.99146 | 44.84 | 17.516 | 114.7 | 116.096 | 0.503 | 0.99959
4.85 | 16.243 | 117 | 115.86 | -2.137 | 0.99146 | 44.85 | 17.518 | 114.7 | 116.1013 | 0.492 | 0.99961
4.86 | 16.243 | 117 | 115.86 | -2.137 | 0.99146 | 44.86 | 17.517 | 114.7 | 116.0968 | 0.481 | 0.99962
4.87 | 16.266 | 117 | 115.86 | -1.991 | 0.99259 | 44.87 | 17.514 | 114.7 | 116.0823 | 0.464 | 0.99965
4.88 | 16.275 | 117 | 115.86 | -1.933 | 0.99302 | 44.88 | 17.514 | 114.7 | 116.075 | 0.464 | 0.99965
4.89 | 16.275 | 117 | 115.86 | -1.933 | 0.99302 | 44.89 | 17.514 | 114.7 | 116.075 | 0.464 | 0.99965
4.9 | 16.275 | 117 | 115.86 | -1.933 | 0.99302 | 44.9 | 17.514 | 114.7 | 116.075 | 0.464 | 0.99965
4.91 | 16.275 | 117 | 115.86 | -1.933 | 0.99302 | 44.91 | 17.514 | 114.7 | 116.075 | 0.464 | 0.99965
4.92 | 16.259 | 117 | 115.86 | -1.885 | 0.99335 | 44.92 | 17.514 | 114.7 | 116.075 | 0.464 | 0.99965
4.93 | 16.252 | 117 | 115.86 | -1.863 | 0.99349 | 44.93 | 17.514 | 114.7 | 116.0727 | 0.449 | 0.99967
4.94 | 16.23 | 117 | 115.86 | -1.806 | 0.99387 | 44.94 | 17.514 | 114.7 | 116.0678 | 0.443 | 0.99968
4.95 | 16.231 | 117 | 115.863 | -1.805 | 0.99387 | 44.95 | 17.514 | 114.7 | 116.0653 | 0.443 | 0.99968
4.96 | 16.232 | 117 | 115.869 | -1.802 | 0.99389 | 44.96 | 17.507 | 114.7 | 116.0637 | 0.326 | 0.99983
4.97 | 16.232 | 117 | 115.872 | -1.802 | 0.99389 | 44.97 | 17.496 | 114.7 | 116.0603 | 0.149 | 0.99996
4.98 | 16.232 | 117 | 115.872 | -1.802 | 0.99389 | 44.98 | 17.463 | 114.7 | 116.0587 | 0.043 | 1
4.99 | 16.232 | 117 | 115.872 | -1.802 | 0.99389 | 44.99 | 17.45 | 114.7 | 116.0558 | -0.011 | 1
5 | 16.231 | 117 | 115.872 | -1.785 | 0.99401 | 45 | 17.455 | 114.7 | 116.0505 | -0.235 | 0.99991
5.01 | 16.228 | 117 | 115.872 | -1.757 | 0.99419 | 45.01 | 17.464 | 114.7 | 116.048 | -0.259 | 0.99989
5.02 | 16.228 | 117 | 115.872 | -1.757 | 0.99419 | 45.02 | 17.477 | 114.7 | 116.048 | -0.295 | 0.99986
5.03 | 16.228 | 117 | 115.872 | -1.757 | 0.99419 | 45.03 | 17.477 | 114.7 | 116.048 | -0.295 | 0.99986
5.04 | 16.228 | 117 | 115.872 | -1.757 | 0.99419 | 45.04 | 17.477 | 114.7 | 116.048 | -0.295 | 0.99986
5.05 | 16.228 | 117 | 115.872 | -1.757 | 0.99419 | 45.05 | 17.477 | 114.7 | 116.048 | -0.295 | 0.99986
5.06 | 16.228 | 117 | 115.872 | -1.757 | 0.99419 | 45.06 | 17.477 | 114.7 | 116.048 | -0.295 | 0.99986
5.07 | 16.228 | 117 | 115.872 | -1.757 | 0.99419 | 45.07 | 17.477 | 114.7 | 116.048 | -0.295 | 0.99986
5.08 | 16.228 | 117 | 115.872 | -1.757 | 0.99419 | 45.08 | 17.473 | 114.7 | 116.0403 | -0.313 | 0.99984
5.09 | 16.228 | 117 | 115.872 | -1.757 | 0.99419 | 45.09 | 17.472 | 114.7 | 116.0253 | -0.321 | 0.99983
5.1 | 16.231 | 117 | 115.872 | -1.733 | 0.99435 | 45.1 | 17.474 | 114.7 | 116.0287 | -0.331 | 0.99982
5.11 | 16.237 | 117 | 115.872 | -1.694 | 0.9946 | 45.11 | 17.474 | 114.7 | 116.0323 | -0.331 | 0.99982
5.12 | 16.237 | 117 | 115.872 | -1.694 | 0.9946 | 45.12 | 17.474 | 114.7 | 116.0323 | -0.331 | 0.99982
5.13 | 16.239 | 117 | 115.8782 | -1.688 | 0.99464 | 45.13 | 17.474 | 114.7 | 116.0323 | -0.331 | 0.99982
5.14 | 16.276 | 117 | 115.891 | -1.565 | 0.99541 | 45.14 | 17.474 | 114.7 | 116.0323 | -0.331 | 0.99982
5.15 | 16.276 | 117 | 115.8977 | -1.565 | 0.99541 | 45.15 | 17.474 | 114.7 | 116.0323 | -0.331 | 0.99982
5.16 | 16.276 | 117 | 115.8977 | -1.565 | 0.99541 | 45.16 | 17.475 | 114.7 | 116.0352 | -0.336 | 0.99982
5.17 | 16.305 | 117 | 115.9037 | -1.392 | 0.99638 | 45.17 | 17.476 | 114.7 | 116.0408 | -0.343 | 0.99981
5.18 | 16.315 | 117 | 115.9153 | -1.31 | 0.99679 | 45.18 | 17.479 | 114.7 | 116.0523 | -0.36 | 0.99979
5.19 | 16.28 | 117 | 115.921 | -1.061 | 0.99788 | 45.19 | 17.48 | 114.7 | 116.0698 | -0.366 | 0.99978
5.2 | 16.28 | 117 | 115.921 | -1.061 | 0.99788 | 45.2 | 17.48 | 114.7 | 116.0787 | -0.366 | 0.99978
5.21 | 16.28 | 117 | 115.921 | -1.061 | 0.99788 | 45.21 | 17.48 | 114.7 | 116.0787 | -0.366 | 0.99978
5.22 | 16.262 | 117 | 115.921 | -0.901 | 0.99847 | 45.22 | 17.48 | 114.7 | 116.0787 | -0.366 | 0.99978
5.23 | 16.255 | 117 | 115.921 | -0.833 | 0.99869 | 45.23 | 17.48 | 114.7 | 116.0787 | -0.366 | 0.99978
5.24 | 16.255 | 117 | 115.921 | -0.833 | 0.99869 | 45.24 | 17.48 | 114.7 | 116.0787 | -0.366 | 0.99978
5.25 | 16.255 | 117 | 115.921 | -0.833 | 0.99869 | 45.25 | 17.48 | 114.7 | 116.0787 | -0.366 | 0.99978
5.26 | 16.255 | 117 | 115.921 | -0.833 | 0.99869 | 45.26 | 17.48 | 114.7 | 116.0763 | -0.375 | 0.99977
5.27 | 16.255 | 117 | 115.921 | -0.833 | 0.99869 | 45.27 | 17.479 | 114.7 | 116.0713 | -0.39 | 0.99975
5.28 | 16.255 | 117 | 115.921 | -0.833 | 0.99869 | 45.28 | 17.469 | 114.7 | 116.0612 | -0.558 | 0.99949
5.29 | 16.255 | 117 | 115.921 | -0.833 | 0.99869 | 45.29 | 17.465 | 114.7 | 116.046 | -0.625 | 0.99936
5.3 | 16.255 | 117 | 115.921 | -0.833 | 0.99869 | 45.3 | 17.465 | 114.7 | 116.0383 | -0.625 | 0.99936
5.31 | 16.255 | 117 | 115.921 | -0.833 | 0.99869 | 45.31 | 17.45 | 114.7 | 116.0383 | -0.714 | 0.99916
5.32 | 16.255 | 117 | 115.921 | -0.833 | 0.99869 | 45.32 | 17.426 | 114.7 | 116.0383 | -0.86 | 0.99878
5.33 | 16.255 | 117 | 115.921 | -0.832 | 0.99869 | 45.33 | 17.426 | 114.7 | 116.0383 | -0.86 | 0.99878
5.34 | 16.244 | 117 | 115.921 | -0.803 | 0.99878 | 45.34 | 17.428 | 114.7 | 116.0383 | -0.865 | 0.99877
5.35 | 16.244 | 117 | 115.921 | -0.803 | 0.99878 | 45.35 | 17.475 | 114.7 | 116.0383 | -0.957 | 0.9985
5.36 | 16.244 | 117 | 115.921 | -0.803 | 0.99878 | 45.36 | 17.472 | 114.7 | 116.0277 | -0.965 | 0.99848
5.37 | 16.244 | 117 | 115.921 | -0.803 | 0.99878 | 45.37 | 17.467 | 114.7 | 116.006 | -0.979 | 0.99843
5.38 | 16.244 | 117 | 115.921 | -0.803 | 0.99878 | 45.38 | 17.468 | 114.7 | 116.0002 | -0.987 | 0.99841
5.39 | 16.244 | 117 | 115.921 | -0.803 | 0.99878 | 45.39 | 17.469 | 114.7 | 116.0108 | -0.99 | 0.9984
5.4 | 16.244 | 117 | 115.921 | -0.803 | 0.99878 | 45.4 | 17.469 | 114.7 | 116.0163 | -0.99 | 0.9984
5.41 | 16.244 | 117 | 115.921 | -0.803 | 0.99878 | 45.41 | 17.469 | 114.7 | 116.0163 | -0.99 | 0.9984
5.42 | 16.244 | 117 | 115.921 | -0.803 | 0.99878 | 45.42 | 17.469 | 114.7 | 116.0163 | -0.99 | 0.9984
5.43 | 16.244 | 117 | 115.9278 | -0.801 | 0.99879 | 45.43 | 17.469 | 114.7 | 116.0163 | -0.99 | 0.9984
5.44 | 16.257 | 117 | 115.9415 | -0.737 | 0.99897 | 45.44 | 17.469 | 114.7 | 116.0163 | -0.992 | 0.99839
5.45 | 16.249 | 117 | 115.9483 | -0.661 | 0.99917 | 45.45 | 17.473 | 114.7 | 116.0163 | -1.036 | 0.99825
5.46 | 16.234 | 117 | 115.9483 | -0.524 | 0.99948 | 45.46 | 17.473 | 114.7 | 116.0163 | -1.036 | 0.99825
5.47 | 16.215 | 117 | 115.9483 | -0.408 | 0.99968 | 45.47 | 17.473 | 114.7 | 116.0163 | -1.036 | 0.99825
5.48 | 16.207 | 117 | 115.9483 | -0.354 | 0.99976 | 45.48 | 17.473 | 114.7 | 116.0163 | -1.036 | 0.99825
5.49 | 16.197 | 117 | 115.9483 | -0.266 | 0.99987 | 45.49 | 17.473 | 114.7 | 116.0142 | -1.036 | 0.99825
5.5 | 16.197 | 117 | 115.9483 | -0.266 | 0.99987 | 45.5 | 17.471 | 114.7 | 116.01 | -1.057 | 0.99817
5.51 | 16.197 | 117 | 115.9483 | -0.266 | 0.99987 | 45.51 | 17.471 | 114.7 | 116.008 | -1.057 | 0.99817
5.52 | 16.197 | 117 | 115.9483 | -0.266 | 0.99987 | 45.52 | 17.471 | 114.7 | 116.008 | -1.057 | 0.99817
5.53 | 16.197 | 117 | 115.9483 | -0.266 | 0.99987 | 45.53 | 17.467 | 114.7 | 116.0005 | -1.064 | 0.99815
5.54 | 16.197 | 117 | 115.9483 | -0.266 | 0.99987 | 45.54 | 17.466 | 114.7 | 115.9855 | -1.068 | 0.99814
5.55 | 16.203 | 117 | 115.9483 | -0.219 | 0.99991 | 45.55 | 17.466 | 114.7 | 115.978 | -1.068 | 0.99814
5.56 | 16.213 | 117 | 115.9483 | -0.132 | 0.99997 | 45.56 | 17.466 | 114.7 | 115.978 | -1.068 | 0.99814
5.57 | 16.224 | 117 | 115.9483 | -0.084 | 0.99999 | 45.57 | 17.466 | 114.7 | 115.978 | -1.068 | 0.99814
5.58 | 16.229 | 117 | 115.9483 | -0.062 | 0.99999 | 45.58 | 17.456 | 114.7 | 115.978 | -1.358 | 0.99699
5.59 | 16.229 | 117 | 115.9483 | -0.062 | 0.99999 | 45.59 | 17.451 | 114.7 | 115.978 | -1.49 | 0.99637
5.6 | 16.229 | 117 | 115.9483 | -0.062 | 0.99999 | 45.6 | 17.429 | 114.7 | 115.978 | -1.665 | 0.99547
5.61 | 16.229 | 117 | 115.9483 | -0.062 | 0.99999 | 45.61 | 17.431 | 114.7 | 115.978 | -1.682 | 0.99538
5.62 | 16.218 | 117 | 115.9483 | 0.033 | 1 | 45.62 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.63 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.63 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.64 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.64 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.65 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.65 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.66 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.66 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.67 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.67 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.68 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.68 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.69 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.69 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.7 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.7 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.71 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.71 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.72 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.72 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.73 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.73 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.74 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.74 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.75 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.75 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.76 | 16.213 | 117 | 115.9483 | 0.076 | 0.99999 | 45.76 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.77 | 16.21 | 117 | 115.9483 | 0.107 | 0.99998 | 45.77 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.78 | 16.208 | 117 | 115.9483 | 0.122 | 0.99997 | 45.78 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.79 | 16.208 | 117 | 115.9483 | 0.122 | 0.99997 | 45.79 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.8 | 16.204 | 117 | 115.9483 | 0.164 | 0.99995 | 45.8 | 17.434 | 114.7 | 115.978 | -1.711 | 0.99522
5.81 | 16.195 | 117 | 115.9483 | 0.244 | 0.99989 | 45.81 | 17.441 | 114.7 | 115.978 | -1.732 | 0.99511
5.82 | 16.188 | 117 | 115.9483 | 0.305 | 0.99982 | 45.82 | 17.456 | 114.7 | 115.978 | -1.77 | 0.9949
5.83 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.83 | 17.459 | 114.7 | 115.978 | -1.801 | 0.99472
5.84 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.84 | 17.46 | 114.7 | 115.978 | -1.816 | 0.99463
5.85 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.85 | 17.486 | 114.7 | 115.978 | -1.852 | 0.99444
5.86 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.86 | 17.486 | 114.7 | 115.978 | -1.852 | 0.99444
5.87 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.87 | 17.486 | 114.7 | 115.978 | -1.852 | 0.99444
5.88 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.88 | 17.486 | 114.7 | 115.978 | -1.852 | 0.99444
5.89 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.89 | 17.486 | 114.7 | 115.978 | -1.852 | 0.99444
5.9 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.9 | 17.486 | 114.7 | 115.978 | -1.852 | 0.99444
5.91 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.91 | 17.486 | 114.7 | 115.978 | -1.934 | 0.99394
5.92 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.92 | 17.486 | 114.7 | 115.978 | -2.09 | 0.99293
5.93 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.93 | 17.45 | 114.7 | 115.978 | -2.209 | 0.99208
5.94 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.94 | 17.432 | 114.7 | 115.978 | -2.266 | 0.99166
5.95 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.95 | 17.437 | 114.7 | 115.978 | -2.311 | 0.99133
5.96 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.96 | 17.437 | 114.7 | 115.978 | -2.311 | 0.99133
5.97 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.97 | 17.437 | 114.7 | 115.978 | -2.311 | 0.99133
5.98 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.98 | 17.437 | 114.7 | 115.978 | -2.311 | 0.99133
5.99 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 45.99 | 17.437 | 114.7 | 115.978 | -2.311 | 0.99133
6 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 46 | 17.437 | 114.7 | 115.978 | -2.311 | 0.99133
6.01 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 46.01 | 17.437 | 114.7 | 115.978 | -2.311 | 0.99133
6.02 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 46.02 | 17.437 | 114.7 | 115.978 | -2.311 | 0.99133
6.03 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 46.03 | 17.437 | 114.7 | 115.978 | -2.311 | 0.99133
6.04 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 0.334 | 0.99979 | 46.04 | 17.437 | 114.7 | 115.978 | -2.311 | 0.99133
6.05 | 16.188 | 117 | 115.9483 | 0.355 | 0.99976 | 46.05 | 17.437 | 114.7 | 115.978 | -2.311 | 0.99133
6.06 | 16.195 | 117 | 115.9483 | 0.397 | 0.9997 | 46.06 | 17.433 | 114.7 | 115.978 | -2.332 | 0.99117
6.07 | 16.209 | 117 | 115.9483 | 0.491 | 0.99954 | 46.07 | 17.426 | 114.7 | 115.978 | -2.374 | 0.99085
6.08 | 16.217 | 117 | 115.9483 | 0.538 | 0.99945 | 46.08 | 17.441 | 114.7 | 115.978 | -2.414 | 0.99056
6.09 | 16.217 | 117 | 115.9483 | 0.538 | 0.99945 | 46.09 | 17.448 | 114.7 | 115.978 | -2.434 | 0.99041
6.1 | 16.222 | 117 | 115.9483 | 0.582 | 0.99936 | 46.1 | 17.452 | 114.7 | 115.978 | -2.479 | 0.99006
6.11 | 16.233 | 117 | 115.9483 | 0.672 | 0.99914 | 46.11 | 17.452 | 114.7 | 115.978 | -2.479 | 0.99006
6.12 | 16.212 | 117 | 115.9483 | 0.776 | 0.99886 | 46.12 | 17.452 | 114.7 | 115.978 | -2.479 | 0.99006
6.13 | 16.201 | 117 | 115.9483 | 0.83 | 0.99869 | 46.13 | 17.452 | 114.7 | 115.978 | -2.479 | 0.99006
6.14 | 16.208 | 117 | 115.9483 | 0.9 | 0.99846 | 46.14 | 17.452 | 114.7 | 115.978 | -2.479 | 0.99006
6.15 | 16.208 | 117 | 115.9483 | 0.901 | 0.99846 | 46.15 | 17.452 | 114.7 | 115.978 | -2.479 | 0.99006
6.16 | 16.208 | 117 | 115.9483 | 0.901 | 0.99846 | 46.16 | 17.452 | 114.7 | 115.978 | -2.479 | 0.99006
6.17 | 16.224 | 117 | 115.9483 | 0.988 | 0.99815 | 46.17 | 17.452 | 114.7 | 115.978 | -2.479 | 0.99006
6.18 | 16.232 | 117 | 115.9483 | 1.034 | 0.99798 | 46.18 | 17.452 | 114.7 | 115.978 | -2.479 | 0.99006
6.19 | 16.21 | 117 | 115.9483 | 1.093 | 0.99773 | 46.19 | 17.452 | 114.7 | 115.978 | -2.479 | 0.99006
6.2 | 16.202 | 117 | 115.9483 | 1.115 | 0.99764 | 46.2 | 17.436 | 114.7 | 115.978 | -2.548 | 0.98949
6.21 | 16.187 | 117 | 115.9483 | 1.161 | 0.99744 | 46.21 | 17.431 | 114.7 | 115.968 | -2.613 | 0.98895
6.22 | 16.185 | 117 | 115.9483 | 1.267 | 0.99695 | 46.22 | 17.421 | 114.7 | 115.9478 | -2.747 | 0.9878
6.23 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.23 | 17.427 | 114.7 | 115.9377 | -2.807 | 0.98727
6.24 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.24 | 17.43 | 114.7 | 115.9377 | -2.837 | 0.98701
6.25 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.25 | 17.427 | 114.7 | 115.9433 | -2.864 | 0.98676
6.26 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.26 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.27 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.27 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.28 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.28 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.29 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.29 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.3 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.3 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.31 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.31 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.32 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.32 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.33 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.33 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.34 | 16.184 | 117 | 115.9483 | 1.322 | 0.99668 | 46.34 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.35 | 16.187 | 117 | 115.9483 | 1.342 | 0.99658 | 46.35 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.36 | 16.194 | 117 | 115.9483 | 1.385 | 0.99636 | 46.36 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.37 | 16.211 | 117 | 115.957 | 1.476 | 0.99588 | 46.37 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.38 | 16.221 | 117 | 115.9742 | 1.525 | 0.99561 | 46.38 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.39 | 16.205 | 117 | 115.9827 | 1.812 | 0.99381 | 46.39 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.4 | 16.197 | 117 | 116.0007 | 1.846 | 0.99357 | 46.4 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.41 | 16.181 | 117 | 116.0365 | 1.909 | 0.99311 | 46.41 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.42 | 16.183 | 117 | 116.0543 | 2.029 | 0.99223 | 46.42 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.43 | 16.185 | 117 | 116.0543 | 2.094 | 0.99173 | 46.43 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.44 | 16.185 | 117 | 116.0543 | 2.094 | 0.99173 | 46.44 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.45 | 16.187 | 117 | 116.0543 | 2.116 | 0.99156 | 46.45 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.46 | 16.192 | 117 | 116.0543 | 2.164 | 0.99119 | 46.46 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.47 | 16.202 | 117 | 116.0543 | 2.21 | 0.99082 | 46.47 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.48 | 16.207 | 117 | 116.0543 | 2.235 | 0.99062 | 46.48 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.49 | 16.185 | 117 | 116.0543 | 2.301 | 0.99004 | 46.49 | 17.427 | 114.7 | 115.949 | -2.864 | 0.98676
6.5 | 16.187 | 117 | 116.068 | 2.305 | 0.99001 | 46.5 | 17.409 | 114.7 | 115.949 | -2.994 | 0.98553
6.51 | 16.192 | 117 | 116.0955 | 2.31 | 0.98998 | 46.51 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.019 | 0.98529
6.52 | 16.192 | 117 | 116.1093 | 2.31 | 0.98998 | 46.52 | 17.393 | 114.7 | 115.949 | -3.067 | 0.98481
6.53 | 16.192 | 117 | 116.1093 | 2.31 | 0.98998 | 46.53 | 17.393 | 114.7 | 115.949 | -3.067 | 0.98481
6.54 | 16.192 | 117 | 116.1093 | 2.31 | 0.98998 | 46.54 | 17.393 | 114.7 | 115.949 | -3.067 | 0.98481
6.55 | 16.192 | 117 | 116.1093 | 2.31 | 0.98998 | 46.55 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.096 | 0.98454
6.56 | 16.192 | 117 | 116.1093 | 2.31 | 0.98998 | 46.56 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.57 | 16.192 | 117 | 116.1093 | 2.31 | 0.98998 | 46.57 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.58 | 16.192 | 117 | 116.1093 | 2.31 | 0.98998 | 46.58 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.59 | 16.192 | 117 | 116.1093 | 2.31 | 0.98998 | 46.59 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.6 | 16.192 | 117 | 116.1123 | 2.311 | 0.98997 | 46.6 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.61 | 16.192 | 117 | 116.1182 | 2.315 | 0.98993 | 46.61 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.62 | 16.178 | 117 | 116.121 | 2.353 | 0.98959 | 46.62 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.63 | 16.17 | 117 | 116.121 | 2.374 | 0.98939 | 46.63 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.64 | 16.17 | 117 | 116.121 | 2.374 | 0.98939 | 46.64 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.65 | 16.17 | 117 | 116.121 | 2.374 | 0.98939 | 46.65 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.66 | 16.17 | 117 | 116.121 | 2.374 | 0.98939 | 46.66 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.67 | 16.166 | 117 | 116.121 | 2.403 | 0.98913 | 46.67 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.68 | 16.165 | 117 | 116.121 | 2.42 | 0.98898 | 46.68 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.69 | 16.185 | 117 | 116.121 | 2.58 | 0.98753 | 46.69 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.7 | 16.182 | 117 | 116.121 | 2.613 | 0.98721 | 46.7 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.71 | 16.176 | 117 | 116.121 | 2.676 | 0.98659 | 46.71 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.72 | 16.176 | 117 | 116.121 | 2.676 | 0.98659 | 46.72 | 17.404 | 114.7 | 115.949 | -3.097 | 0.98453
6.73 | 16.176 | 117 | 116.121 | 2.676 | 0.98659 | 46.73 | 17.392 | 114.7 | 115.949 | -3.123 | 0.98426
6.74 | 16.15 | 117 | 116.121 | 2.711 | 0.9862 | 46.74 | 17.385 | 114.7 | 115.949 | -3.138 | 0.9841
6.75 | 16.148 | 117 | 116.1193 | 2.713 | 0.98618 | 46.75 | 17.385 | 114.7 | 115.949 | -3.138 | 0.9841
6.76 | 16.147 | 117 | 116.116 | 2.717 | 0.98614 | 46.76 | 17.385 | 114.7 | 115.949 | -3.138 | 0.9841
6.77 | 16.147 | 117 | 116.1143 | 2.717 | 0.98614 | 46.77 | 17.385 | 114.7 | 115.949 | -3.138 | 0.9841
6.78 | 16.147 | 117 | 116.1143 | 2.717 | 0.98614 | 46.78 | 17.385 | 114.7 | 115.949 | -3.138 | 0.9841
6.79 | 16.147 | 117 | 116.1143 | 2.717 | 0.98614 | 46.79 | 17.385 | 114.7 | 115.949 | -3.138 | 0.9841
6.8 | 16.147 | 117 | 116.1143 | 2.717 | 0.98614 | 46.8 | 17.395 | 114.7 | 115.949 | -3.24 | 0.98309
6.81 | 16.147 | 117 | 116.1143 | 2.717 | 0.98614 | 46.81 | 17.393 | 114.7 | 115.949 | -3.265 | 0.98283
6.82 | 16.147 | 117 | 116.1143 | 2.717 | 0.98614 | 46.82 | 17.387 | 114.7 | 115.949 | -3.315 | 0.98231
6.83 | 16.147 | 117 | 116.1143 | 2.717 | 0.98614 | 46.83 | 17.371 | 114.7 | 115.949 | -3.398 | 0.9814
6.84 | 16.153 | 117 | 116.1143 | 2.785 | 0.98546 | 46.84 | 17.361 | 114.7 | 115.949 | -3.448 | 0.98084
6.85 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.85 | 17.361 | 114.7 | 115.949 | -3.448 | 0.98084
6.86 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.86 | 17.367 | 114.7 | 115.949 | -3.465 | 0.98067
6.87 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.87 | 17.383 | 114.7 | 115.949 | -3.508 | 0.98024
6.88 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.88 | 17.38 | 114.7 | 115.9457 | -3.515 | 0.98016
6.89 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.89 | 17.378 | 114.7 | 115.9387 | -3.52 | 0.9801
6.9 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.9 | 17.378 | 114.7 | 115.935 | -3.52 | 0.9801
6.91 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.91 | 17.378 | 114.7 | 115.935 | -3.52 | 0.9801
6.92 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.92 | 17.378 | 114.7 | 115.935 | -3.52 | 0.9801
6.93 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.93 | 17.375 | 114.7 | 115.935 | -3.539 | 0.97988
6.94 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.94 | 17.373 | 114.7 | 115.935 | -3.551 | 0.97974
6.95 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.95 | 17.373 | 114.7 | 115.935 | -3.551 | 0.97974
6.96 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.96 | 17.373 | 114.7 | 115.935 | -3.551 | 0.97974
6.97 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.97 | 17.373 | 114.7 | 115.935 | -3.551 | 0.97974
6.98 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.98 | 17.373 | 114.7 | 115.935 | -3.551 | 0.97974
6.99 | 16.154 | 117 | 116.1143 | 2.788 | 0.98543 | 46.99 | 17.373 | 114.7 | 115.935 | -3.551 | 0.97974
7 | 16.153 | 117 | 116.1143 | 2.832 | 0.98498 | 47 | 17.394 | 114.7 | 115.9267 | -3.571 | 0.97957
7.01 | 16.153 | 117 | 116.1143 | 2.941 | 0.98383 | 47.01 | 17.395 | 114.7 | 115.9183 | -3.573 | 0.97955
7.02 | 16.143 | 117 | 116.1143 | 3.027 | 0.98287 | 47.02 | 17.395 | 114.7 | 115.9183 | -3.573 | 0.97955
7.03 | 16.138 | 117 | 116.1143 | 3.08 | 0.98227 | 47.03 | 17.395 | 114.7 | 115.9183 | -3.573 | 0.97955
7.04 | 16.138 | 117 | 116.1143 | 3.08 | 0.98227 | 47.04 | 17.395 | 114.7 | 115.9183 | -3.573 | 0.97955
7.05 | 16.142 | 117 | 116.1143 | 3.1 | 0.98205 | 47.05 | 17.395 | 114.7 | 115.9183 | -3.573 | 0.97955
7.06 | 16.153 | 117 | 116.1143 | 3.15 | 0.98151 | 47.06 | 17.395 | 114.7 | 115.9183 | -3.573 | 0.97955
7.07 | 16.153 | 117 | 116.1143 | 3.15 | 0.98151 | 47.07 | 17.395 | 114.7 | 115.9183 | -3.573 | 0.97955
7.08 | 16.153 | 117 | 116.1143 | 3.15 | 0.98151 | 47.08 | 17.395 | 114.7 | 115.9183 | -3.573 | 0.97955
7.09 | 16.153 | 117 | 116.1143 | 3.15 | 0.98151 | 47.09 | 17.395 | 114.7 | 115.9183 | -3.573 | 0.97955
7.1 | 16.146 | 117 | 116.1143 | 3.167 | 0.9813 | 47.1 | 17.395 | 114.7 | 115.9183 | -3.573 | 0.97955
7.11 | 16.13 | 117 | 116.1143 | 3.209 | 0.98078 | 47.11 | 17.392 | 114.7 | 115.9183 | -3.59 | 0.97935
7.12 | 16.13 | 117 | 116.1143 | 3.209 | 0.98078 | 47.12 | 17.385 | 114.7 | 115.9183 | -3.635 | 0.97883
7.13 | 16.13 | 117 | 116.1143 | 3.209 | 0.98078 | 47.13 | 17.37 | 114.7 | 115.9183 | -3.721 | 0.97782
7.14 | 16.13 | 117 | 116.1143 | 3.209 | 0.98078 | 47.14 | 17.36 | 114.7 | 115.9183 | -3.776 | 0.97715
7.15 | 16.132 | 117 | 116.1143 | 3.227 | 0.98057 | 47.15 | 17.36 | 114.7 | 115.9183 | -3.776 | 0.97715
7.16 | 16.139 | 117 | 116.1143 | 3.272 | 0.98006 | 47.16 | 17.36 | 114.7 | 115.9183 | -3.776 | 0.97715
7.17 | 16.139 | 117 | 116.1143 | 3.272 | 0.98006 | 47.17 | 17.36 | 114.7 | 115.9183 | -3.776 | 0.97715
7.18 | 16.139 | 117 | 116.1143 | 3.272 | 0.98006 | 47.18 | 17.354 | 114.7 | 115.9183 | -3.814 | 0.97669
7.19 | 16.139 | 117 | 116.1143 | 3.272 | 0.98006 | 47.19 | 17.35 | 114.7 | 115.9183 | -3.839 | 0.97638
7.2 | 16.139 | 117 | 116.1143 | 3.272 | 0.98006 | 47.2 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.947 | 0.97508
7.21 | 16.139 | 117 | 116.1143 | 3.272 | 0.98006 | 47.21 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.22 | 16.139 | 117 | 116.1143 | 3.272 | 0.98006 | 47.22 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.23 | 16.139 | 117 | 116.1143 | 3.272 | 0.98006 | 47.23 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.24 | 16.139 | 117 | 116.1143 | 3.272 | 0.98006 | 47.24 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.25 | 16.139 | 117 | 116.1142 | 3.272 | 0.98006 | 47.25 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.26 | 16.139 | 117 | 116.114 | 3.272 | 0.98006 | 47.26 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.27 | 16.139 | 117 | 116.114 | 3.272 | 0.98006 | 47.27 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.28 | 16.139 | 117 | 116.114 | 3.272 | 0.98006 | 47.28 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.29 | 16.134 | 117 | 116.114 | 3.315 | 0.97954 | 47.29 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.3 | 16.136 | 117 | 116.114 | 3.337 | 0.97928 | 47.3 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.31 | 16.141 | 117 | 116.114 | 3.389 | 0.97866 | 47.31 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.32 | 16.147 | 117 | 116.114 | 3.427 | 0.97821 | 47.32 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.33 | 16.15 | 117 | 116.114 | 3.452 | 0.97791 | 47.33 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.34 | 16.147 | 117 | 116.114 | 3.604 | 0.97598 | 47.34 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.35 | 16.141 | 117 | 116.114 | 3.632 | 0.97561 | 47.35 | 17.347 | 114.7 | 115.9183 | -3.955 | 0.97498
7.36 | 16.125 | 117 | 116.114 | 3.681 | 0.97492 | 47.36 | 17.345 | 114.7 | 115.9127 | -3.957 | 0.97495
7.37 | 16.125 | 117 | 116.114 | 3.681 | 0.97492 | 47.37 | 17.341 | 114.7 | 115.9013 | -3.964 | 0.97485
7.38 | 16.125 | 117 | 116.114 | 3.681 | 0.97492 | 47.38 | 17.341 | 114.7 | 115.901 | -3.972 | 0.97476
7.39 | 16.125 | 117 | 116.114 | 3.681 | 0.97492 | 47.39 | 17.341 | 114.7 | 115.9117 | -3.977 | 0.9747
7.4 | 16.125 | 117 | 116.114 | 3.681 | 0.97492 | 47.4 | 17.341 | 114.7 | 115.917 | -3.977 | 0.9747
7.41 | 16.125 | 117 | 116.114 | 3.681 | 0.97492 | 47.41 | 17.34 | 114.7 | 115.9118 | -3.98 | 0.97466
7.42 | 16.108 | 117 | 116.114 | 3.744 | 0.97404 | 47.42 | 17.335 | 114.7 | 115.9015 | -3.988 | 0.97454
7.43 | 16.097 | 117 | 116.114 | 3.785 | 0.97345 | 47.43 | 17.335 | 114.7 | 115.8963 | -3.988 | 0.97454
7.44 | 16.097 | 117 | 116.114 | 3.785 | 0.97345 | 47.44 | 17.335 | 114.7 | 115.8963 | -3.988 | 0.97454
7.45 | 16.097 | 117 | 116.114 | 3.785 | 0.97345 | 47.45 | 17.355 | 114.7 | 115.8963 | -4.198 | 0.97197
7.46 | 16.097 | 117 | 116.114 | 3.785 | 0.97345 | 47.46 | 17.357 | 114.7 | 115.8963 | -4.217 | 0.97173
7.47 | 16.097 | 117 | 116.114 | 3.785 | 0.97345 | 47.47 | 17.357 | 114.7 | 115.8963 | -4.217 | 0.97173
7.48 | 16.097 | 117 | 116.114 | 3.785 | 0.97345 | 47.48 | 17.357 | 114.7 | 115.8963 | -4.217 | 0.97173
7.49 | 16.099 | 117 | 116.1175 | 3.781 | 0.97351 | 47.49 | 17.357 | 114.7 | 115.8963 | -4.217 | 0.97173
7.5 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.5 | 17.345 | 114.7 | 115.8815 | -4.255 | 0.9712
7.51 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.51 | 17.344 | 114.7 | 115.8667 | -4.258 | 0.97116
7.52 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.52 | 17.344 | 114.7 | 115.8667 | -4.258 | 0.97116
7.53 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.53 | 17.343 | 114.7 | 115.8697 | -4.266 | 0.97105
7.54 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.54 | 17.343 | 114.7 | 115.8757 | -4.271 | 0.97099
7.55 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.55 | 17.343 | 114.7 | 115.8787 | -4.271 | 0.97099
7.56 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.56 | 17.343 | 114.7 | 115.8787 | -4.271 | 0.97099
7.57 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.57 | 17.343 | 114.7 | 115.8787 | -4.271 | 0.97099
7.58 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.58 | 17.343 | 114.7 | 115.8823 | -4.277 | 0.97091
7.59 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.59 | 17.343 | 114.7 | 115.89 | -4.282 | 0.97085
7.6 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.6 | 17.343 | 114.7 | 115.894 | -4.282 | 0.97085
7.61 | 16.099 | 117 | 116.121 | 3.781 | 0.97351 | 47.61 | 17.343 | 114.7 | 115.894 | -4.282 | 0.97085
7.62 | 16.108 | 117 | 116.1258 | 3.812 | 0.97312 | 47.62 | 17.343 | 114.7 | 115.894 | -4.282 | 0.97085
7.63 | 16.114 | 117 | 116.1357 | 3.833 | 0.97286 | 47.63 | 17.343 | 114.7 | 115.894 | -4.282 | 0.97085
7.64 | 16.115 | 117 | 116.1462 | 3.973 | 0.97093 | 47.64 | 17.343 | 114.7 | 115.894 | -4.282 | 0.97085
7.65 | 16.115 | 117 | 116.1517 | 3.984 | 0.97077 | 47.65 | 17.343 | 114.7 | 115.894 | -4.282 | 0.97085
7.66 | 16.115 | 117 | 116.1517 | 3.984 | 0.97077 | 47.66 | 17.343 | 114.7 | 115.894 | -4.282 | 0.97085
7.67 | 16.102 | 117 | 116.1553 | 4 | 0.9705 | 47.67 | 17.343 | 114.7 | 115.894 | -4.282 | 0.97085
7.68 | 16.093 | 117 | 116.1623 | 4.011 | 0.97032 | 47.68 | 17.343 | 114.7 | 115.894 | -4.282 | 0.97085
7.69 | 16.093 | 117 | 116.1657 | 4.011 | 0.97032 | 47.69 | 17.343 | 114.7 | 115.894 | -4.282 | 0.97085
7.7 | 16.093 | 117 | 116.1657 | 4.011 | 0.97032 | 47.7 | 17.34 | 114.7 | 115.8927 | -4.289 | 0.97075
7.71 | 16.093 | 117 | 116.1657 | 4.011 | 0.97032 | 47.71 | 17.338 | 114.7 | 115.8857 | -4.337 | 0.97011
7.72 | 16.093 | 117 | 116.1657 | 4.011 | 0.97032 | 47.72 | 17.329 | 114.7 | 115.8745 | -4.491 | 0.96802
7.73 | 16.093 | 117 | 116.1657 | 4.011 | 0.97032 | 47.73 | 17.329 | 114.7 | 115.869 | -4.491 | 0.96802
7.74 | 16.093 | 117 | 116.1657 | 4.011 | 0.97032 | 47.74 | 17.329 | 114.7 | 115.869 | -4.491 | 0.96802
7.75 | 16.093 | 117 | 116.1657 | 4.011 | 0.97032 | 47.75 | 17.329 | 114.7 | 115.869 | -4.491 | 0.96802
7.76 | 16.093 | 117 | 116.1657 | 4.011 | 0.97032 | 47.76 | 17.329 | 114.7 | 115.869 | -4.491 | 0.96802
7.77 | 16.092 | 117 | 116.1578 | 4.004 | 0.97041 | 47.77 | 17.329 | 114.7 | 115.869 | -4.491 | 0.96802
7.78 | 16.091 | 117 | 116.1423 | 3.999 | 0.97048 | 47.78 | 17.329 | 114.7 | 115.8708 | -4.495 | 0.96797
7.79 | 16.095 | 117 | 116.14 | 3.989 | 0.97063 | 47.79 | 17.329 | 114.7 | 115.8745 | -4.497 | 0.96794
7.8 | 16.095 | 117 | 116.1453 | 3.989 | 0.97063 | 47.8 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.81 | 16.095 | 117 | 116.1453 | 3.989 | 0.97063 | 47.81 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.82 | 16.095 | 117 | 116.14 | 3.982 | 0.97073 | 47.82 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.83 | 16.095 | 117 | 116.1292 | 3.977 | 0.9708 | 47.83 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.84 | 16.095 | 117 | 116.1237 | 3.977 | 0.9708 | 47.84 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.85 | 16.095 | 117 | 116.1237 | 3.977 | 0.9708 | 47.85 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.86 | 16.095 | 117 | 116.1237 | 3.977 | 0.9708 | 47.86 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.87 | 16.104 | 117 | 116.1288 | 4.008 | 0.9704 | 47.87 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.88 | 16.11 | 117 | 116.1392 | 4.03 | 0.97011 | 47.88 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.89 | 16.109 | 117 | 116.1327 | 4.02 | 0.97025 | 47.89 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.9 | 16.11 | 117 | 116.1245 | 4.017 | 0.97029 | 47.9 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.91 | 16.114 | 117 | 116.1315 | 4.01 | 0.9704 | 47.91 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.92 | 16.127 | 117 | 116.135 | 4.092 | 0.96928 | 47.92 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.93 | 16.137 | 117 | 116.135 | 4.151 | 0.96847 | 47.93 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.94 | 16.137 | 117 | 116.135 | 4.151 | 0.96847 | 47.94 | 17.329 | 114.7 | 115.8763 | -4.497 | 0.96794
7.95 | 16.139 | 117 | 116.135 | 4.167 | 0.96825 | 47.95 | 17.338 | 114.7 | 115.8763 | -4.524 | 0.9676
7.96 | 16.146 | 117 | 116.135 | 4.214 | 0.96759 | 47.96 | 17.34 | 114.7 | 115.8763 | -4.527 | 0.96757
7.97 | 16.142 | 117 | 116.135 | 4.289 | 0.96647 | 47.97 | 17.34 | 114.7 | 115.8763 | -4.527 | 0.96757
7.98 | 16.139 | 117 | 116.135 | 4.344 | 0.96563 | 47.98 | 17.34 | 114.7 | 115.8763 | -4.527 | 0.96757
7.99 | 16.139 | 117 | 116.135 | 4.344 | 0.96563 | 47.99 | 17.34 | 114.7 | 115.8763 | -4.527 | 0.96757
8 | 16.139 | 117 | 116.135 | 4.344 | 0.96563 | 48 | 17.34 | 114.7 | 115.8763 | -4.527 | 0.96757
8.01 | 16.139 | 117 | 116.135 | 4.344 | 0.96563 | 48.01 | 17.34 | 114.7 | 115.8763 | -4.527 | 0.96757
8.02 | 16.139 | 117 | 116.135 | 4.344 | 0.96563 | 48.02 | 17.34 | 114.7 | 115.8763 | -4.527 | 0.96757
8.03 | 16.139 | 117 | 116.135 | 4.344 | 0.96563 | 48.03 | 17.334 | 114.7 | 115.8763 | -4.659 | 0.96573
8.04 | 16.139 | 117 | 116.135 | 4.344 | 0.96563 | 48.04 | 17.33 | 114.7 | 115.8763 | -4.767 | 0.96419
8.05 | 16.142 | 117 | 116.1397 | 4.335 | 0.96578 | 48.05 | 17.33 | 114.7 | 115.8763 | -4.767 | 0.96419
8.06 | 16.151 | 117 | 116.149 | 4.309 | 0.9662 | 48.06 | 17.33 | 114.7 | 115.8763 | -4.767 | 0.96419
8.07 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.07 | 17.33 | 114.7 | 115.8763 | -4.767 | 0.96419
8.08 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.08 | 17.324 | 114.7 | 115.8763 | -4.801 | 0.96368
8.09 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.09 | 17.319 | 114.7 | 115.8763 | -4.83 | 0.96324
8.1 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.1 | 17.325 | 114.7 | 115.8875 | -4.821 | 0.9634
8.11 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.11 | 17.326 | 114.7 | 115.8987 | -4.82 | 0.96341
8.12 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.12 | 17.326 | 114.7 | 115.8987 | -4.82 | 0.96341
8.13 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.13 | 17.326 | 114.7 | 115.8987 | -4.82 | 0.96341
8.14 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.14 | 17.326 | 114.7 | 115.8987 | -4.82 | 0.96341
8.15 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.15 | 17.326 | 114.7 | 115.8913 | -4.81 | 0.96356
8.16 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.16 | 17.326 | 114.7 | 115.884 | -4.809 | 0.96357
8.17 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.17 | 17.326 | 114.7 | 115.884 | -4.809 | 0.96357
8.18 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.18 | 17.329 | 114.7 | 115.8853 | -4.801 | 0.9637
8.19 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.19 | 17.331 | 114.7 | 115.8878 | -4.794 | 0.96381
8.2 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.2 | 17.331 | 114.7 | 115.889 | -4.794 | 0.96381
8.21 | 16.151 | 117 | 116.1537 | 4.309 | 0.9662 | 48.21 | 17.328 | 114.7 | 115.889 | -4.808 | 0.96359
8.22 | 16.125 | 117 | 116.1537 | 4.36 | 0.96533 | 48.22 | 17.315 | 114.7 | 115.889 | -4.864 | 0.96274
8.23 | 16.105 | 117 | 116.1537 | 4.398 | 0.96468 | 48.23 | 17.316 | 114.7 | 115.8858 | -4.857 | 0.96284
8.24 | 16.111 | 117 | 116.1537 | 4.461 | 0.96374 | 48.24 | 17.316 | 114.7 | 115.8797 | -4.851 | 0.96293
8.25 | 16.116 | 117 | 116.1537 | 4.485 | 0.96339 | 48.25 | 17.317 | 114.7 | 115.8693 | -4.841 | 0.96308
8.26 | 16.128 | 117 | 116.1537 | 4.539 | 0.9626 | 48.26 | 17.317 | 114.7 | 115.862 | -4.84 | 0.96309
8.27 | 16.133 | 117 | 116.1537 | 4.574 | 0.96208 | 48.27 | 17.317 | 114.7 | 115.862 | -4.84 | 0.96309
8.28 | 16.138 | 117 | 116.1537 | 4.602 | 0.96166 | 48.28 | 17.317 | 114.7 | 115.862 | -4.84 | 0.96309
8.29 | 16.138 | 117 | 116.1537 | 4.602 | 0.96166 | 48.29 | 17.317 | 114.7 | 115.862 | -4.84 | 0.96309
8.3 | 16.139 | 117 | 116.1563 | 4.599 | 0.96171 | 48.3 | 17.31 | 114.7 | 115.862 | -4.901 | 0.96218
8.31 | 16.143 | 117 | 116.162 | 4.591 | 0.96186 | 48.31 | 17.309 | 114.7 | 115.8565 | -4.908 | 0.96207
8.32 | 16.143 | 117 | 116.165 | 4.591 | 0.96186 | 48.32 | 17.309 | 114.7 | 115.8457 | -4.898 | 0.96222
8.33 | 16.143 | 117 | 116.165 | 4.591 | 0.96186 | 48.33 | 17.304 | 114.7 | 115.8403 | -4.931 | 0.96171
8.34 | 16.123 | 117 | 116.165 | 4.644 | 0.96093 | 48.34 | 17.299 | 114.7 | 115.8403 | -4.961 | 0.96125
8.35 | 16.12 | 117 | 116.1597 | 4.648 | 0.96086 | 48.35 | 17.299 | 114.7 | 115.8403 | -4.961 | 0.96125
8.36 | 16.12 | 117 | 116.149 | 4.639 | 0.961 | 48.36 | 17.299 | 114.7 | 115.8373 | -4.958 | 0.9613
8.37 | 16.12 | 117 | 116.1437 | 4.639 | 0.961 | 48.37 | 17.301 | 114.7 | 115.8313 | -4.948 | 0.96145
8.38 | 16.12 | 117 | 116.1437 | 4.639 | 0.961 | 48.38 | 17.295 | 114.7 | 115.8337 | -4.979 | 0.96097
8.39 | 16.126 | 117 | 116.1542 | 4.63 | 0.96117 | 48.39 | 17.291 | 114.7 | 115.8442 | -5.007 | 0.96054
8.4 | 16.126 | 117 | 116.1647 | 4.629 | 0.96118 | 48.4 | 17.291 | 114.7 | 115.8493 | -5.007 | 0.96054
8.41 | 16.126 | 117 | 116.1647 | 4.629 | 0.96118 | 48.41 | 17.292 | 114.7 | 115.8568 | -5.005 | 0.96057
8.42 | 16.126 | 117 | 116.1647 | 4.629 | 0.96118 | 48.42 | 17.299 | 114.7 | 115.8718 | -4.997 | 0.96072
8.43 | 16.126 | 117 | 116.1647 | 4.629 | 0.96118 | 48.43 | 17.294 | 114.7 | 115.8793 | -5.034 | 0.96015
8.44 | 16.126 | 117 | 116.1647 | 4.629 | 0.96118 | 48.44 | 17.291 | 114.7 | 115.8793 | -5.068 | 0.95963
8.45 | 16.12 | 117 | 116.1647 | 4.643 | 0.96093 | 48.45 | 17.293 | 114.7 | 115.8662 | -5.047 | 0.95995
8.46 | 16.097 | 117 | 116.1647 | 4.694 | 0.96002 | 48.46 | 17.293 | 114.7 | 115.853 | -5.044 | 0.96
8.47 | 16.097 | 117 | 116.1647 | 4.694 | 0.96002 | 48.47 | 17.293 | 114.7 | 115.853 | -5.044 | 0.96
8.48 | 16.097 | 117 | 116.1647 | 4.694 | 0.96002 | 48.48 | 17.293 | 114.7 | 115.853 | -5.044 | 0.96
8.49 | 16.097 | 117 | 116.1647 | 4.694 | 0.96002 | 48.49 | 17.293 | 114.7 | 115.853 | -5.044 | 0.96
8.5 | 16.092 | 117 | 116.1647 | 4.709 | 0.95975 | 48.5 | 17.293 | 114.7 | 115.853 | -5.044 | 0.96
8.51 | 16.075 | 117 | 116.1647 | 4.762 | 0.95881 | 48.51 | 17.293 | 114.7 | 115.853 | -5.044 | 0.96
8.52 | 16.08 | 117 | 116.1647 | 4.802 | 0.95819 | 48.52 | 17.293 | 114.7 | 115.853 | -5.044 | 0.96
8.53 | 16.083 | 117 | 116.1647 | 4.833 | 0.95769 | 48.53 | 17.293 | 114.7 | 115.8477 | -5.038 | 0.96009
8.54 | 16.083 | 117 | 116.1647 | 4.833 | 0.95769 | 48.54 | 17.294 | 114.7 | 115.837 | -5.032 | 0.96018
8.55 | 16.087 | 117 | 116.1675 | 4.846 | 0.9575 | 48.55 | 17.285 | 114.7 | 115.8317 | -5.085 | 0.95935
8.56 | 16.104 | 117 | 116.1732 | 4.893 | 0.95681 | 48.56 | 17.286 | 114.7 | 115.8427 | -5.091 | 0.95926
8.57 | 16.107 | 117 | 116.1797 | 4.888 | 0.95691 | 48.57 | 17.296 | 114.7 | 115.8647 | -5.074 | 0.95956
8.58 | 16.109 | 117 | 116.1868 | 4.883 | 0.957 | 48.58 | 17.296 | 114.7 | 115.8757 | -5.074 | 0.95956
8.59 | 16.109 | 117 | 116.1903 | 4.883 | 0.957 | 48.59 | 17.296 | 114.7 | 115.8757 | -5.074 | 0.95956
8.6 | 16.109 | 117 | 116.1903 | 4.883 | 0.957 | 48.6 | 17.296 | 114.7 | 115.8757 | -5.074 | 0.95956
8.61 | 16.109 | 117 | 116.1903 | 4.883 | 0.957 | 48.61 | 17.296 | 114.7 | 115.8757 | -5.074 | 0.95956
8.62 | 16.114 | 117 | 116.1828 | 4.912 | 0.95655 | 48.62 | 17.296 | 114.7 | 115.8757 | -5.074 | 0.95956
8.63 | 16.118 | 117 | 116.1678 | 4.935 | 0.95618 | 48.63 | 17.296 | 114.7 | 115.8757 | -5.074 | 0.95956
8.64 | 16.118 | 117 | 116.1603 | 4.935 | 0.95618 | 48.64 | 17.296 | 114.7 | 115.8757 | -5.074 | 0.95956
8.65 | 16.118 | 117 | 116.1603 | 4.935 | 0.95618 | 48.65 | 17.283 | 114.7 | 115.8757 | -5.133 | 0.95861
8.66 | 16.118 | 117 | 116.1603 | 4.935 | 0.95618 | 48.66 | 17.279 | 114.7 | 115.8757 | -5.156 | 0.95825
8.67 | 16.118 | 117 | 116.1603 | 4.935 | 0.95618 | 48.67 | 17.273 | 114.7 | 115.8757 | -5.215 | 0.95732
8.68 | 16.118 | 117 | 116.1603 | 4.935 | 0.95618 | 48.68 | 17.273 | 114.7 | 115.8757 | -5.215 | 0.95732
8.69 | 16.118 | 117 | 116.1603 | 4.935 | 0.95618 | 48.69 | 17.273 | 114.7 | 115.8757 | -5.215 | 0.95732
8.7 | 16.118 | 117 | 116.1603 | 4.935 | 0.95618 | 48.7 | 17.278 | 114.7 | 115.8787 | -5.202 | 0.95754
8.71 | 16.118 | 117 | 116.1603 | 4.935 | 0.95618 | 48.71 | 17.277 | 114.7 | 115.8787 | -5.209 | 0.95743
8.72 | 16.118 | 117 | 116.1603 | 4.935 | 0.95618 | 48.72 | 17.271 | 114.7 | 115.873 | -5.25 | 0.95677
8.73 | 16.118 | 117 | 116.1603 | 4.935 | 0.95618 | 48.73 | 17.271 | 114.7 | 115.8668 | -5.244 | 0.95686
8.74 | 16.118 | 117 | 116.1603 | 4.935 | 0.95618 | 48.74 | 17.271 | 114.7 | 115.8597 | -5.239 | 0.95694
8.75 | 16.119 | 117 | 116.1638 | 4.933 | 0.95622 | 48.75 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.76 | 16.123 | 117 | 116.171 | 4.926 | 0.95636 | 48.76 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.77 | 16.123 | 117 | 116.1747 | 4.926 | 0.95636 | 48.77 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.78 | 16.123 | 117 | 116.1747 | 4.926 | 0.95636 | 48.78 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.79 | 16.128 | 117 | 116.1853 | 4.917 | 0.95653 | 48.79 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.8 | 16.13 | 117 | 116.199 | 4.913 | 0.95661 | 48.8 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.81 | 16.134 | 117 | 116.2048 | 4.905 | 0.95676 | 48.81 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.82 | 16.138 | 117 | 116.2077 | 4.943 | 0.95615 | 48.82 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.83 | 16.142 | 117 | 116.2077 | 4.976 | 0.95563 | 48.83 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.84 | 16.142 | 117 | 116.2077 | 4.976 | 0.95563 | 48.84 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.85 | 16.142 | 117 | 116.2077 | 4.976 | 0.95563 | 48.85 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.86 | 16.142 | 117 | 116.2077 | 4.976 | 0.95563 | 48.86 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.87 | 16.142 | 117 | 116.2077 | 4.976 | 0.95563 | 48.87 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.88 | 16.142 | 117 | 116.2077 | 4.976 | 0.95563 | 48.88 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.89 | 16.142 | 117 | 116.2077 | 4.976 | 0.95563 | 48.89 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.9 | 16.142 | 117 | 116.2077 | 4.976 | 0.95563 | 48.9 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.91 | 16.142 | 117 | 116.2077 | 4.976 | 0.95563 | 48.91 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.92 | 16.142 | 117 | 116.2077 | 4.976 | 0.95563 | 48.92 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.93 | 16.142 | 117 | 116.2077 | 4.976 | 0.95563 | 48.93 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.94 | 16.142 | 117 | 116.197 | 4.965 | 0.95581 | 48.94 | 17.271 | 114.7 | 115.856 | -5.239 | 0.95694
8.95 | 16.143 | 117 | 116.1863 | 4.964 | 0.95583 | 48.95 | 17.252 | 114.7 | 115.856 | -5.355 | 0.95505
8.96 | 16.143 | 117 | 116.1863 | 4.964 | 0.95583 | 48.96 | 17.247 | 114.7 | 115.8543 | -5.389 | 0.95449
8.97 | 16.143 | 117 | 116.1807 | 4.958 | 0.95593 | 48.97 | 17.239 | 114.7 | 115.8508 | -5.437 | 0.95369
8.98 | 16.143 | 117 | 116.1693 | 4.953 | 0.95601 | 48.98 | 17.239 | 114.7 | 115.849 | -5.437 | 0.95369
8.99 | 16.141 | 117 | 116.1488 | 4.943 | 0.95617 | 48.99 | 17.239 | 114.7 | 115.849 | -5.437 | 0.95369
9 | 16.141 | 117 | 116.134 | 4.942 | 0.95619 | 49 | 17.241 | 114.7 | 115.8408 | -5.416 | 0.95403
9.01 | 16.141 | 117 | 116.134 | 4.942 | 0.95619 | 49.01 | 17.242 | 114.7 | 115.8247 | -5.412 | 0.9541
9.02 | 16.141 | 117 | 116.134 | 4.942 | 0.95619 | 49.02 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.03 | 16.141 | 117 | 116.134 | 4.942 | 0.95619 | 49.03 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.04 | 16.141 | 117 | 116.134 | 4.942 | 0.95619 | 49.04 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.05 | 16.141 | 117 | 116.134 | 4.942 | 0.95619 | 49.05 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.06 | 16.141 | 117 | 116.134 | 4.942 | 0.95619 | 49.06 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.07 | 16.141 | 117 | 116.134 | 4.942 | 0.95619 | 49.07 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.08 | 16.141 | 117 | 116.134 | 4.942 | 0.95619 | 49.08 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.09 | 16.134 | 117 | 116.1582 | 5.013 | 0.95497 | 49.09 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.1 | 16.133 | 117 | 116.1823 | 5.025 | 0.95476 | 49.1 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.11 | 16.133 | 117 | 116.1823 | 5.025 | 0.95476 | 49.11 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.12 | 16.133 | 117 | 116.1823 | 5.025 | 0.95476 | 49.12 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.13 | 16.133 | 117 | 116.1823 | 5.025 | 0.95476 | 49.13 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.14 | 16.133 | 117 | 116.1823 | 5.025 | 0.95476 | 49.14 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.15 | 16.129 | 117 | 116.1823 | 5.036 | 0.95455 | 49.15 | 17.242 | 114.7 | 115.8167 | -5.412 | 0.9541
9.16 | 16.111 | 117 | 116.1823 | 5.085 | 0.95363 | 49.16 | 17.242 | 114.7 | 115.8132 | -5.41 | 0.95413
9.17 | 16.106 | 117 | 116.1823 | 5.132 | 0.9528 | 49.17 | 17.243 | 114.7 | 115.8062 | -5.4 | 0.9543
9.18 | 16.103 | 117 | 116.1823 | 5.176 | 0.95203 | 49.18 | 17.243 | 114.7 | 115.8027 | -5.4 | 0.9543
9.19 | 16.107 | 117 | 116.1823 | 5.203 | 0.95158 | 49.19 | 17.243 | 114.7 | 115.8027 | -5.4 | 0.9543
9.2 | 16.108 | 117 | 116.1823 | 5.207 | 0.95152 | 49.2 | 17.243 | 114.7 | 115.8027 | -5.4 | 0.9543
9.21 | 16.108 | 117 | 116.1823 | 5.207 | 0.95152 | 49.21 | 17.243 | 114.7 | 115.8027 | -5.4 | 0.9543
9.22 | 16.108 | 117 | 116.1823 | 5.207 | 0.95152 | 49.22 | 17.243 | 114.7 | 115.8027 | -5.4 | 0.9543
9.23 | 16.108 | 117 | 116.1823 | 5.207 | 0.95152 | 49.23 | 17.247 | 114.7 | 115.8103 | -5.396 | 0.95438
9.24 | 16.108 | 117 | 116.1823 | 5.207 | 0.95152 | 49.24 | 17.251 | 114.7 | 115.8255 | -5.391 | 0.95448
9.25 | 16.108 | 117 | 116.1773 | 5.205 | 0.95156 | 49.25 | 17.245 | 114.7 | 115.833 | -5.572 | 0.95156
9.26 | 16.109 | 117 | 116.167 | 5.195 | 0.95173 | 49.26 | 17.244 | 114.7 | 115.8303 | -5.613 | 0.95089
9.27 | 16.109 | 117 | 116.1617 | 5.195 | 0.95173 | 49.27 | 17.245 | 114.7 | 115.8247 | -5.602 | 0.95108
9.28 | 16.109 | 117 | 116.1617 | 5.195 | 0.95173 | 49.28 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.29 | 16.113 | 117 | 116.1678 | 5.186 | 0.95191 | 49.29 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.3 | 16.117 | 117 | 116.1795 | 5.196 | 0.95176 | 49.3 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.31 | 16.128 | 117 | 116.1903 | 5.246 | 0.95096 | 49.31 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.32 | 16.128 | 117 | 116.1957 | 5.246 | 0.95096 | 49.32 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.33 | 16.128 | 117 | 116.1957 | 5.246 | 0.95096 | 49.33 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.34 | 16.128 | 117 | 116.1957 | 5.246 | 0.95096 | 49.34 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.35 | 16.128 | 117 | 116.1957 | 5.246 | 0.95096 | 49.35 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.36 | 16.128 | 117 | 116.1957 | 5.246 | 0.95096 | 49.36 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.37 | 16.128 | 117 | 116.1957 | 5.246 | 0.95096 | 49.37 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.38 | 16.128 | 117 | 116.1957 | 5.246 | 0.95096 | 49.38 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.39 | 16.128 | 117 | 116.1957 | 5.246 | 0.95096 | 49.39 | 17.245 | 114.7 | 115.8217 | -5.602 | 0.95108
9.4 | 16.128 | 117 | 116.1957 | 5.246 | 0.95096 | 49.4 | 17.251 | 114.7 | 115.8273 | -5.593 | 0.95125
9.41 | 16.128 | 117 | 116.1957 | 5.246 | 0.95096 | 49.41 | 17.252 | 114.7 | 115.8383 | -5.591 | 0.95129
9.42 | 16.118 | 117 | 116.1957 | 5.28 | 0.95031 | 49.42 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.43 | 16.108 | 117 | 116.1957 | 5.314 | 0.94966 | 49.43 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.44 | 16.121 | 117 | 116.1957 | 5.373 | 0.9487 | 49.44 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.45 | 16.125 | 117 | 116.1993 | 5.382 | 0.94856 | 49.45 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.46 | 16.13 | 117 | 116.2068 | 5.375 | 0.94871 | 49.46 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.47 | 16.119 | 117 | 116.2052 | 5.399 | 0.94822 | 49.47 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.48 | 16.108 | 117 | 116.1942 | 5.424 | 0.94771 | 49.48 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.49 | 16.108 | 117 | 116.1738 | 5.414 | 0.94789 | 49.49 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.5 | 16.107 | 117 | 116.159 | 5.412 | 0.94792 | 49.5 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.51 | 16.107 | 117 | 116.159 | 5.412 | 0.94792 | 49.51 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.52 | 16.107 | 117 | 116.159 | 5.412 | 0.94792 | 49.52 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.53 | 16.107 | 117 | 116.159 | 5.412 | 0.94792 | 49.53 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.54 | 16.107 | 117 | 116.159 | 5.412 | 0.94792 | 49.54 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.55 | 16.107 | 117 | 116.159 | 5.412 | 0.94792 | 49.55 | 17.252 | 114.7 | 115.8437 | -5.591 | 0.95129
9.56 | 16.107 | 117 | 116.159 | 5.412 | 0.94792 | 49.56 | 17.252 | 114.7 | 115.8387 | -5.589 | 0.95132
9.57 | 16.113 | 117 | 116.159 | 5.443 | 0.94741 | 49.57 | 17.253 | 114.7 | 115.8285 | -5.579 | 0.95149
9.58 | 16.118 | 117 | 116.159 | 5.475 | 0.94686 | 49.58 | 17.256 | 114.7 | 115.8292 | -5.574 | 0.95159
9.59 | 16.118 | 117 | 116.159 | 5.475 | 0.94686 | 49.59 | 17.26 | 114.7 | 115.8408 | -5.569 | 0.95169
9.6 | 16.118 | 117 | 116.159 | 5.475 | 0.94686 | 49.6 | 17.26 | 114.7 | 115.8467 | -5.569 | 0.95169
9.61 | 16.118 | 117 | 116.159 | 5.475 | 0.94686 | 49.61 | 17.26 | 114.7 | 115.8467 | -5.569 | 0.95169
9.62 | 16.121 | 117 | 116.1628 | 5.471 | 0.94695 | 49.62 | 17.26 | 114.7 | 115.8467 | -5.569 | 0.95169
9.63 | 16.124 | 117 | 116.1705 | 5.466 | 0.94706 | 49.63 | 17.261 | 114.7 | 115.8432 | -5.564 | 0.95177
9.64 | 16.124 | 117 | 116.1743 | 5.466 | 0.94706 | 49.64 | 17.261 | 114.7 | 115.8362 | -5.558 | 0.95187
9.65 | 16.126 | 117 | 116.1828 | 5.463 | 0.94713 | 49.65 | 17.261 | 114.7 | 115.8327 | -5.558 | 0.95187
9.66 | 16.136 | 117 | 116.2002 | 5.446 | 0.94749 | 49.66 | 17.26 | 114.7 | 115.8327 | -5.566 | 0.95174
9.67 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.67 | 17.252 | 114.7 | 115.8327 | -5.621 | 0.95081
9.68 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.68 | 17.242 | 114.7 | 115.8327 | -5.685 | 0.94971
9.69 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.69 | 17.229 | 114.7 | 115.8327 | -5.762 | 0.94837
9.7 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.7 | 17.229 | 114.7 | 115.8327 | -5.762 | 0.94837
9.71 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.71 | 17.231 | 114.7 | 115.8377 | -5.759 | 0.94843
9.72 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.72 | 17.24 | 114.7 | 115.8477 | -5.74 | 0.94879
9.73 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.73 | 17.24 | 114.7 | 115.8527 | -5.74 | 0.94879
9.74 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.74 | 17.24 | 114.7 | 115.8527 | -5.74 | 0.94879
9.75 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.75 | 17.241 | 114.7 | 115.8493 | -5.731 | 0.94895
9.76 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.76 | 17.241 | 114.7 | 115.8427 | -5.728 | 0.949
9.77 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.77 | 17.241 | 114.7 | 115.8393 | -5.728 | 0.949
9.78 | 16.136 | 117 | 116.209 | 5.446 | 0.94749 | 49.78 | 17.241 | 114.7 | 115.8393 | -5.728 | 0.949
9.79 | 16.113 | 117 | 116.209 | 5.5 | 0.94639 | 49.79 | 17.241 | 114.7 | 115.8393 | -5.728 | 0.949
9.8 | 16.108 | 117 | 116.2038 | 5.51 | 0.94618 | 49.8 | 17.242 | 114.7 | 115.8342 | -5.718 | 0.94917
9.81 | 16.108 | 117 | 116.1937 | 5.5 | 0.94636 | 49.81 | 17.243 | 114.7 | 115.824 | -5.716 | 0.9492
9.82 | 16.108 | 117 | 116.1887 | 5.5 | 0.94636 | 49.82 | 17.243 | 114.7 | 115.819 | -5.716 | 0.9492
9.83 | 16.108 | 117 | 116.1887 | 5.5 | 0.94636 | 49.83 | 17.244 | 114.7 | 115.8163 | -5.71 | 0.94931
9.84 | 16.109 | 117 | 116.183 | 5.491 | 0.94652 | 49.84 | 17.245 | 114.7 | 115.811 | -5.703 | 0.94943
9.85 | 16.109 | 117 | 116.172 | 5.489 | 0.94656 | 49.85 | 17.245 | 114.7 | 115.8083 | -5.703 | 0.94943
9.86 | 16.109 | 117 | 116.1667 | 5.489 | 0.94656 | 49.86 | 17.245 | 114.7 | 115.8083 | -5.703 | 0.94943
9.87 | 16.108 | 117 | 116.1595 | 5.483 | 0.94666 | 49.87 | 17.245 | 114.7 | 115.8083 | -5.703 | 0.94943
9.88 | 16.108 | 117 | 116.1448 | 5.477 | 0.94677 | 49.88 | 17.248 | 114.7 | 115.8138 | -5.698 | 0.94953
9.89 | 16.124 | 117 | 116.1373 | 5.51 | 0.94627 | 49.89 | 17.252 | 114.7 | 115.8248 | -5.692 | 0.94965
9.9 | 16.124 | 117 | 116.1373 | 5.528 | 0.94595 | 49.9 | 17.245 | 114.7 | 115.8303 | -5.741 | 0.9488
9.91 | 16.107 | 117 | 116.1373 | 5.586 | 0.9448 | 49.91 | 17.243 | 114.7 | 115.8303 | -5.755 | 0.94856
9.92 | 16.107 | 117 | 116.1373 | 5.586 | 0.9448 | 49.92 | 17.243 | 114.7 | 115.8303 | -5.755 | 0.94856
9.93 | 16.107 | 117 | 116.1373 | 5.586 | 0.9448 | 49.93 | 17.243 | 114.7 | 115.8303 | -5.755 | 0.94856
9.94 | 16.112 | 117 | 116.1412 | 5.579 | 0.94495 | 49.94 | 17.243 | 114.7 | 115.8303 | -5.755 | 0.94856
9.95 | 16.113 | 117 | 116.1488 | 5.577 | 0.945 | 49.95 | 17.243 | 114.7 | 115.8303 | -5.755 | 0.94856
9.96 | 16.113 | 117 | 116.1527 | 5.577 | 0.945 | 49.96 | 17.243 | 114.7 | 115.8312 | -5.753 | 0.9486
9.97 | 16.118 | 117 | 116.1615 | 5.568 | 0.94519 | 49.97 | 17.251 | 114.7 | 115.833 | -5.734 | 0.94895
9.98 | 16.125 | 117 | 116.1792 | 5.557 | 0.94543 | 49.98 | 17.251 | 114.7 | 115.8305 | -5.729 | 0.94903
9.99 | 16.125 | 117 | 116.188 | 5.557 | 0.94543 | 49.99 | 17.252 | 114.7 | 115.8237 | -5.722 | 0.94916
10 | 16.125 | 117 | 116.188 | 5.557 | 0.94543 | 50 | 17.252 | 114.7 | 115.8203 | -5.722 | 0.94916
10.01 | 16.125 | 117 | 116.188 | 5.557 | 0.94543 | 50.01 | 17.252 | 114.7 | 115.8203 | -5.722 | 0.94916
10.02 | 16.125 | 117 | 116.188 | 5.557 | 0.94543 | 50.02 | 17.252 | 114.7 | 115.8203 | -5.722 | 0.94916
10.03 | 16.125 | 117 | 116.188 | 5.557 | 0.94543 | 50.03 | 17.243 | 114.7 | 115.8203 | -5.784 | 0.94808
10.04 | 16.125 | 117 | 116.188 | 5.557 | 0.94543 | 50.04 | 17.231 | 114.7 | 115.8203 | -5.863 | 0.9467
10.05 | 16.125 | 117 | 116.188 | 5.557 | 0.94543 | 50.05 | 17.239 | 114.7 | 115.8258 | -5.846 | 0.94703
10.06 | 16.125 | 117 | 116.188 | 5.557 | 0.94543 | 50.06 | 17.242 | 114.7 | 115.8435 | -5.84 | 0.94715
10.07 | 16.125 | 117 | 116.188 | 5.557 | 0.94543 | 50.07 | 17.249 | 114.7 | 115.8585 | -5.831 | 0.94733
10.08 | 16.125 | 117 | 116.188 | 5.557 | 0.94543 | 50.08 | 17.249 | 114.7 | 115.864 | -5.831 | 0.94733
10.09 | 16.124 | 117 | 116.1918 | 5.622 | 0.94425 | 50.09 | 17.249 | 114.7 | 115.864 | -5.831 | 0.94733
10.1 | 16.123 | 117 | 116.1997 | 5.638 | 0.94395 | 50.1 | 17.249 | 114.7 | 115.864 | -5.831 | 0.94733
10.11 | 16.123 | 117 | 116.2037 | 5.638 | 0.94395 | 50.11 | 17.249 | 114.7 | 115.864 | -5.831 | 0.94733
10.12 | 16.126 | 117 | 116.2068 | 5.633 | 0.94406 | 50.12 | 17.249 | 114.7 | 115.864 | -5.831 | 0.94733
10.13 | 16.129 | 117 | 116.2132 | 5.628 | 0.94417 | 50.13 | 17.249 | 114.7 | 115.864 | -5.831 | 0.94733
10.14 | 16.134 | 117 | 116.222 | 5.62 | 0.94435 | 50.14 | 17.249 | 114.7 | 115.864 | -5.831 | 0.94733
10.15 | 16.136 | 117 | 116.2333 | 5.618 | 0.9444 | 50.15 | 17.25 | 114.7 | 115.8592 | -5.821 | 0.94751
10.16 | 16.136 | 117 | 116.239 | 5.618 | 0.9444 | 50.16 | 17.25 | 114.7 | 115.8498 | -5.817 | 0.94757
10.17 | 16.136 | 117 | 116.239 | 5.618 | 0.9444 | 50.17 | 17.253 | 114.7 | 115.8365 | -5.805 | 0.94779
10.18 | 16.136 | 117 | 116.239 | 5.618 | 0.9444 | 50.18 | 17.253 | 114.7 | 115.8307 | -5.801 | 0.94786
10.19 | 16.136 | 117 | 116.239 | 5.618 | 0.9444 | 50.19 | 17.254 | 114.7 | 115.824 | -5.794 | 0.94798
10.2 | 16.136 | 117 | 116.239 | 5.618 | 0.9444 | 50.2 | 17.247 | 114.7 | 115.8207 | -5.842 | 0.94714
10.21 | 16.136 | 117 | 116.239 | 5.618 | 0.9444 | 50.21 | 17.245 | 114.7 | 115.8207 | -5.857 | 0.94688
10.22 | 16.136 | 117 | 116.239 | 5.618 | 0.9444 | 50.22 | 17.245 | 114.7 | 115.8207 | -5.857 | 0.94688
10.23 | 16.136 | 117 | 116.239 | 5.618 | 0.9444 | 50.23 | 17.245 | 114.7 | 115.8207 | -5.857 | 0.94688
10.24 | 16.137 | 117 | 116.2342 | 5.609 | 0.94457 | 50.24 | 17.245 | 114.7 | 115.8207 | -5.857 | 0.94688
10.25 | 16.137 | 117 | 116.2243 | 5.606 | 0.94462 | 50.25 | 17.245 | 114.7 | 115.8207 | -5.857 | 0.94688
10.26 | 16.137 | 117 | 116.2193 | 5.606 | 0.94462 | 50.26 | 17.245 | 114.7 | 115.8207 | -5.857 | 0.94688
10.27 | 16.137 | 117 | 116.2068 | 5.596 | 0.9448 | 50.27 | 17.245 | 114.7 | 115.8207 | -5.857 | 0.94688
10.28 | 16.137 | 117 | 116.1817 | 5.584 | 0.94502 | 50.28 | 17.252 | 114.7 | 115.8347 | -5.849 | 0.94705
10.29 | 16.121 | 117 | 116.169 | 5.638 | 0.94394 | 50.29 | 17.261 | 114.7 | 115.8627 | -5.839 | 0.94727
10.3 | 16.117 | 117 | 116.169 | 5.652 | 0.94366 | 50.3 | 17.262 | 114.7 | 115.8735 | -5.83 | 0.94742
10.31 | 16.117 | 117 | 116.169 | 5.652 | 0.94366 | 50.31 | 17.262 | 114.7 | 115.8672 | -5.827 | 0.94747
10.32 | 16.117 | 117 | 116.169 | 5.652 | 0.94366 | 50.32 | 17.262 | 114.7 | 115.864 | -5.827 | 0.94747
10.33 | 16.117 | 117 | 116.169 | 5.652 | 0.94366 | 50.33 | 17.262 | 114.7 | 115.864 | -5.827 | 0.94747
10.34 | 16.117 | 117 | 116.169 | 5.652 | 0.94366 | 50.34 | 17.262 | 114.7 | 115.864 | -5.827 | 0.94747
10.35 | 16.117 | 117 | 116.173 | 5.651 | 0.94367 | 50.35 | 17.238 | 114.7 | 115.8638 | -5.911 | 0.94593
10.36 | 16.123 | 117 | 116.181 | 5.643 | 0.94386 | 50.36 | 17.23 | 114.7 | 115.8587 | -5.938 | 0.94543
10.37 | 16.113 | 117 | 116.185 | 5.67 | 0.9433 | 50.37 | 17.231 | 114.7 | 115.8488 | -5.926 | 0.94564
10.38 | 16.102 | 117 | 116.185 | 5.703 | 0.94262 | 50.38 | 17.232 | 114.7 | 115.8417 | -5.921 | 0.94573
10.39 | 16.102 | 117 | 116.185 | 5.703 | 0.94262 | 50.39 | 17.234 | 114.7 | 115.8368 | -5.914 | 0.94586
10.4 | 16.102 | 117 | 116.1907 | 5.702 | 0.94264 | 50.4 | 17.239 | 114.7 | 115.84 | -5.906 | 0.94602
10.41 | 16.108 | 117 | 116.202 | 5.694 | 0.94283 | 50.41 | 17.241 | 114.7 | 115.8515 | -5.903 | 0.94608
10.42 | 16.111 | 117 | 116.211 | 5.689 | 0.94294 | 50.42 | 17.241 | 114.7 | 115.8573 | -5.903 | 0.94608
10.43 | 16.114 | 117 | 116.2177 | 5.683 | 0.94307 | 50.43 | 17.241 | 114.7 | 115.8573 | -5.903 | 0.94608
10.44 | 16.114 | 117 | 116.221 | 5.683 | 0.94307 | 50.44 | 17.241 | 114.7 | 115.8573 | -5.903 | 0.94608
10.45 | 16.114 | 117 | 116.221 | 5.683 | 0.94307 | 50.45 | 17.241 | 114.7 | 115.8573 | -5.903 | 0.94608
10.46 | 16.114 | 117 | 116.221 | 5.683 | 0.94307 | 50.46 | 17.241 | 114.7 | 115.8573 | -5.903 | 0.94608
10.47 | 16.115 | 117 | 116.2162 | 5.678 | 0.94317 | 50.47 | 17.241 | 114.7 | 115.8573 | -5.903 | 0.94608
10.48 | 16.115 | 117 | 116.2065 | 5.671 | 0.9433 | 50.48 | 17.241 | 114.7 | 115.8573 | -5.903 | 0.94608
10.49 | 16.115 | 117 | 116.2017 | 5.671 | 0.9433 | 50.49 | 17.241 | 114.7 | 115.8573 | -5.903 | 0.94608
10.5 | 16.115 | 117 | 116.2017 | 5.671 | 0.9433 | 50.5 | 17.23 | 114.7 | 115.8573 | -6.003 | 0.94433
10.51 | 16.115 | 117 | 116.2017 | 5.671 | 0.9433 | 50.51 | 17.227 | 114.7 | 115.8527 | -6.036 | 0.94375
10.52 | 16.115 | 117 | 116.2017 | 5.671 | 0.9433 | 50.52 | 17.228 | 114.7 | 115.843 | -6.024 | 0.94396
10.53 | 16.115 | 117 | 116.2017 | 5.671 | 0.9433 | 50.53 | 17.23 | 114.7 | 115.8325 | -6.014 | 0.94414
10.54 | 16.115 | 117 | 116.2017 | 5.671 | 0.9433 | 50.54 | 17.232 | 114.7 | 115.8212 | -6 | 0.94439
10.55 | 16.116 | 117 | 116.2048 | 5.67 | 0.94332 | 50.55 | 17.232 | 114.7 | 115.8153 | -6 | 0.94439
10.56 | 16.121 | 117 | 116.2115 | 5.661 | 0.94352 | 50.56 | 17.232 | 114.7 | 115.8153 | -6 | 0.94439
10.57 | 16.121 | 117 | 116.215 | 5.661 | 0.94352 | 50.57 | 17.232 | 114.7 | 115.8153 | -6 | 0.94439
10.58 | 16.121 | 117 | 116.215 | 5.661 | 0.94352 | 50.58 | 17.232 | 114.7 | 115.8153 | -6 | 0.94439
10.59 | 16.123 | 117 | 116.208 | 5.711 | 0.94261 | 50.59 | 17.232 | 114.7 | 115.8153 | -6 | 0.94439
10.6 | 16.123 | 117 | 116.1938 | 5.726 | 0.94234 | 50.6 | 17.232 | 114.7 | 115.8153 | -6 | 0.94439
10.61 | 16.123 | 117 | 116.1867 | 5.726 | 0.94234 | 50.61 | 17.232 | 114.7 | 115.8153 | -6 | 0.94439
10.62 | 16.123 | 117 | 116.1867 | 5.726 | 0.94234 | 50.62 | 17.232 | 114.7 | 115.8153 | -6 | 0.94439
10.63 | 16.123 | 117 | 116.1867 | 5.726 | 0.94234 | 50.63 | 17.232 | 114.7 | 115.8153 | -6 | 0.94439
10.64 | 16.128 | 117 | 116.1907 | 5.719 | 0.9425 | 50.64 | 17.232 | 114.7 | 115.8153 | -6 | 0.94439
10.65 | 16.129 | 117 | 116.1987 | 5.717 | 0.94254 | 50.65 | 17.24 | 114.7 | 115.8202 | -5.985 | 0.94469
10.66 | 16.129 | 117 | 116.2027 | 5.717 | 0.94254 | 50.66 | 17.243 | 114.7 | 115.8298 | -5.979 | 0.94481
10.67 | 16.129 | 117 | 116.2027 | 5.717 | 0.94254 | 50.67 | 17.245 | 114.7 | 115.8277 | -5.967 | 0.94503
10.68 | 16.129 | 117 | 116.2027 | 5.717 | 0.94254 | 50.68 | 17.245 | 114.7 | 115.8253 | -5.967 | 0.94503
10.69 | 16.134 | 117 | 116.2083 | 5.709 | 0.94272 | 50.69 | 17.245 | 114.7 | 115.8253 | -5.967 | 0.94503
10.7 | 16.136 | 117 | 116.2197 | 5.707 | 0.94277 | 50.7 | 17.245 | 114.7 | 115.8253 | -5.967 | 0.94503
10.71 | 16.136 | 117 | 116.2253 | 5.707 | 0.94277 | 50.71 | 17.245 | 114.7 | 115.8253 | -5.967 | 0.94503
10.72 | 16.14 | 117 | 116.2253 | 5.737 | 0.94225 | 50.72 | 17.245 | 114.7 | 115.8253 | -5.967 | 0.94503
10.73 | 16.145 | 117 | 116.2253 | 5.778 | 0.94152 | 50.73 | 17.24 | 114.7 | 115.8253 | -5.996 | 0.94451
10.74 | 16.145 | 117 | 116.2253 | 5.778 | 0.94152 | 50.74 | 17.231 | 114.7 | 115.8253 | -6.037 | 0.94375
10.75 | 16.145 | 117 | 116.2202 | 5.777 | 0.94154 | 50.75 | 17.232 | 114.7 | 115.8205 | -6.028 | 0.94391
10.76 | 16.146 | 117 | 116.2097 | 5.767 | 0.94173 | 50.76 | 17.233 | 114.7 | 115.811 | -6.025 | 0.94397
10.77 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.77 | 17.233 | 114.7 | 115.8063 | -6.025 | 0.94397
10.78 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.78 | 17.236 | 114.7 | 115.8123 | -6.021 | 0.94406
10.79 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.79 | 17.24 | 114.7 | 115.824 | -6.014 | 0.9442
10.8 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.8 | 17.239 | 114.7 | 115.836 | -6.054 | 0.94351
10.81 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.81 | 17.239 | 114.7 | 115.8485 | -6.068 | 0.94327
10.82 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.82 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.83 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.83 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.84 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.84 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.85 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.85 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.86 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.86 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.87 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.87 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.88 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.88 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.89 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.89 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.9 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.9 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.91 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.91 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.92 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.92 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.93 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.93 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.94 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.94 | 17.239 | 114.7 | 115.8547 | -6.068 | 0.94327
10.95 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.95 | 17.226 | 114.7 | 115.8547 | -6.099 | 0.94266
10.96 | 16.146 | 117 | 116.2043 | 5.767 | 0.94173 | 50.96 | 17.222 | 114.7 | 115.8517 | -6.109 | 0.94246
10.97 | 16.138 | 117 | 116.2043 | 5.795 | 0.94116 | 50.97 | 17.223 | 114.7 | 115.8453 | -6.098 | 0.94266
10.98 | 16.126 | 117 | 116.2043 | 5.835 | 0.94034 | 50.98 | 17.225 | 114.7 | 115.835 | -6.089 | 0.94283
10.99 | 16.126 | 117 | 116.2043 | 5.835 | 0.94034 | 50.99 | 17.228 | 114.7 | 115.821 | -6.073 | 0.94312
11 | 16.124 | 117 | 116.2043 | 5.84 | 0.94023 | 51 | 17.228 | 114.7 | 115.814 | -6.073 | 0.94312
11.01 | 16.099 | 117 | 116.2043 | 5.902 | 0.93889 | 51.01 | 17.228 | 114.7 | 115.814 | -6.073 | 0.94312
11.02 | 16.099 | 117 | 116.2043 | 5.902 | 0.93889 | 51.02 | 17.228 | 114.7 | 115.814 | -6.073 | 0.94312
11.03 | 16.099 | 117 | 116.2043 | 5.902 | 0.93889 | 51.03 | 17.228 | 114.7 | 115.814 | -6.073 | 0.94312
11.04 | 16.099 | 117 | 116.2043 | 5.902 | 0.93889 | 51.04 | 17.228 | 114.7 | 115.814 | -6.073 | 0.94312
11.05 | 16.099 | 117 | 116.2063 | 5.901 | 0.93891 | 51.05 | 17.228 | 114.7 | 115.814 | -6.073 | 0.94312
11.06 | 16.102 | 117 | 116.2105 | 5.897 | 0.93901 | 51.06 | 17.228 | 114.7 | 115.814 | -6.073 | 0.94312
11.07 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.07 | 17.228 | 114.7 | 115.814 | -6.073 | 0.94312
11.08 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.08 | 17.228 | 114.7 | 115.814 | -6.073 | 0.94312
11.09 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.09 | 17.228 | 114.7 | 115.814 | -6.073 | 0.94312
11.1 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.1 | 17.199 | 114.7 | 115.814 | -6.11 | 0.9423
11.11 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.11 | 17.189 | 114.7 | 115.811 | -6.123 | 0.94202
11.12 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.12 | 17.19 | 114.7 | 115.8048 | -6.113 | 0.9422
11.13 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.13 | 17.193 | 114.7 | 115.8008 | -6.105 | 0.94235
11.14 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.14 | 17.197 | 114.7 | 115.7987 | -6.093 | 0.94259
11.15 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.15 | 17.197 | 114.7 | 115.7973 | -6.093 | 0.94259
11.16 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.16 | 17.197 | 114.7 | 115.7973 | -6.093 | 0.94259
11.17 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.17 | 17.197 | 114.7 | 115.7973 | -6.093 | 0.94259
11.18 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.18 | 17.197 | 114.7 | 115.7973 | -6.093 | 0.94259
11.19 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.19 | 17.197 | 114.7 | 115.7973 | -6.093 | 0.94259
11.2 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.2 | 17.198 | 114.7 | 115.7997 | -6.134 | 0.94188
11.21 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.21 | 17.199 | 114.7 | 115.8042 | -6.149 | 0.94163
11.22 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.22 | 17.206 | 114.7 | 115.8247 | -6.139 | 0.94185
11.23 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.23 | 17.209 | 114.7 | 115.837 | -6.135 | 0.94193
11.24 | 16.102 | 117 | 116.2127 | 5.897 | 0.93901 | 51.24 | 17.213 | 114.7 | 115.8498 | -6.13 | 0.94204
11.25 | 16.102 | 117 | 116.216 | 5.897 | 0.93901 | 51.25 | 17.213 | 114.7 | 115.8563 | -6.13 | 0.94204
11.26 | 16.108 | 117 | 116.223 | 5.887 | 0.93924 | 51.26 | 17.213 | 114.7 | 115.8563 | -6.132 | 0.94201
11.27 | 16.108 | 117 | 116.2218 | 5.882 | 0.93933 | 51.27 | 17.209 | 114.7 | 115.8563 | -6.162 | 0.94147
11.28 | 16.109 | 117 | 116.2123 | 5.875 | 0.93947 | 51.28 | 17.209 | 114.7 | 115.8563 | -6.162 | 0.94147
11.29 | 16.109 | 117 | 116.2077 | 5.875 | 0.93947 | 51.29 | 17.209 | 114.7 | 115.8563 | -6.162 | 0.94147
11.3 | 16.11 | 117 | 116.2133 | 5.874 | 0.9395 | 51.3 | 17.209 | 114.7 | 115.8563 | -6.162 | 0.94147
11.31 | 16.116 | 117 | 116.2248 | 5.865 | 0.93971 | 51.31 | 17.209 | 114.7 | 115.8563 | -6.162 | 0.94147
11.32 | 16.108 | 117 | 116.2307 | 5.889 | 0.9392 | 51.32 | 17.209 | 114.7 | 115.8563 | -6.162 | 0.94147
11.33 | 16.096 | 117 | 116.2307 | 5.926 | 0.93842 | 51.33 | 17.209 | 114.7 | 115.8563 | -6.162 | 0.94147
11.34 | 16.096 | 117 | 116.2307 | 5.926 | 0.93842 | 51.34 | 17.209 | 114.7 | 115.8563 | -6.162 | 0.94147
11.35 | 16.096 | 117 | 116.2307 | 5.926 | 0.93842 | 51.35 | 17.209 | 114.7 | 115.8563 | -6.162 | 0.94147
11.36 | 16.096 | 117 | 116.2307 | 5.926 | 0.93842 | 51.36 | 17.209 | 114.7 | 115.8563 | -6.162 | 0.94147
11.37 | 16.096 | 117 | 116.2307 | 5.926 | 0.93842 | 51.37 | 17.209 | 114.7 | 115.8563 | -6.162 | 0.94147
11.38 | 16.096 | 117 | 116.2307 | 5.926 | 0.93842 | 51.38 | 17.21 | 114.7 | 115.8532 | -6.157 | 0.94156
11.39 | 16.096 | 117 | 116.2307 | 5.926 | 0.93842 | 51.39 | 17.211 | 114.7 | 115.847 | -6.15 | 0.94169
11.4 | 16.096 | 117 | 116.2307 | 5.926 | 0.93842 | 51.4 | 17.212 | 114.7 | 115.8393 | -6.141 | 0.94185
11.41 | 16.096 | 117 | 116.2307 | 5.926 | 0.93842 | 51.41 | 17.213 | 114.7 | 115.8312 | -6.137 | 0.94192
11.42 | 16.096 | 117 | 116.2307 | 5.926 | 0.93842 | 51.42 | 17.216 | 114.7 | 115.819 | -6.125 | 0.94215
11.43 | 16.096 | 117 | 116.2307 | 5.926 | 0.93842 | 51.43 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.44 | 16.104 | 117 | 116.2307 | 5.97 | 0.93764 | 51.44 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.45 | 16.108 | 117 | 116.2307 | 5.988 | 0.93733 | 51.45 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.46 | 16.108 | 117 | 116.2307 | 5.988 | 0.93733 | 51.46 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.47 | 16.108 | 117 | 116.2307 | 5.988 | 0.93733 | 51.47 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.48 | 16.108 | 117 | 116.2307 | 5.988 | 0.93733 | 51.48 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.49 | 16.108 | 117 | 116.2307 | 5.988 | 0.93733 | 51.49 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.5 | 16.108 | 117 | 116.2307 | 5.988 | 0.93733 | 51.5 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.51 | 16.108 | 117 | 116.2307 | 5.988 | 0.93733 | 51.51 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.52 | 16.109 | 117 | 116.2327 | 5.987 | 0.93736 | 51.52 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.53 | 16.111 | 117 | 116.2368 | 5.984 | 0.93743 | 51.53 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.54 | 16.111 | 117 | 116.239 | 5.984 | 0.93743 | 51.54 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.55 | 16.111 | 117 | 116.239 | 5.984 | 0.93743 | 51.55 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.56 | 16.111 | 117 | 116.239 | 5.984 | 0.93743 | 51.56 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.57 | 16.111 | 117 | 116.239 | 5.984 | 0.93743 | 51.57 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.58 | 16.111 | 117 | 116.239 | 5.984 | 0.93743 | 51.58 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.59 | 16.123 | 117 | 116.239 | 6.033 | 0.93658 | 51.59 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.6 | 16.129 | 117 | 116.239 | 6.054 | 0.93622 | 51.6 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.61 | 16.129 | 117 | 116.239 | 6.054 | 0.93622 | 51.61 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.62 | 16.131 | 117 | 116.245 | 6.052 | 0.93627 | 51.62 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.63 | 16.134 | 117 | 116.2572 | 6.049 | 0.93635 | 51.63 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.64 | 16.133 | 117 | 116.2567 | 6.045 | 0.93642 | 51.64 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.65 | 16.132 | 117 | 116.2435 | 6.044 | 0.93643 | 51.65 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.66 | 16.132 | 117 | 116.237 | 6.044 | 0.93643 | 51.66 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.67 | 16.132 | 117 | 116.237 | 6.044 | 0.93643 | 51.67 | 17.216 | 114.7 | 115.817 | -6.125 | 0.94215
11.68 | 16.132 | 117 | 116.237 | 6.044 | 0.93643 | 51.68 | 17.213 | 114.7 | 115.817 | -6.149 | 0.94172
11.69 | 16.132 | 117 | 116.237 | 6.044 | 0.93643 | 51.69 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.7 | 16.132 | 117 | 116.237 | 6.044 | 0.93643 | 51.7 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.71 | 16.132 | 117 | 116.237 | 6.044 | 0.93643 | 51.71 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.72 | 16.132 | 117 | 116.237 | 6.044 | 0.93643 | 51.72 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.73 | 16.132 | 117 | 116.237 | 6.044 | 0.93643 | 51.73 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.74 | 16.132 | 117 | 116.237 | 6.044 | 0.93643 | 51.74 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.75 | 16.132 | 117 | 116.2333 | 6.044 | 0.93643 | 51.75 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.76 | 16.126 | 117 | 116.2263 | 6.054 | 0.9362 | 51.76 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.77 | 16.125 | 117 | 116.2277 | 6.058 | 0.93612 | 51.77 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.78 | 16.124 | 117 | 116.2372 | 6.066 | 0.93596 | 51.78 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.79 | 16.124 | 117 | 116.242 | 6.066 | 0.93596 | 51.79 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.8 | 16.124 | 117 | 116.242 | 6.066 | 0.93596 | 51.8 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.81 | 16.124 | 117 | 116.242 | 6.066 | 0.93596 | 51.81 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.82 | 16.123 | 117 | 116.2423 | 6.069 | 0.93589 | 51.82 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.83 | 16.122 | 117 | 116.243 | 6.073 | 0.93581 | 51.83 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.84 | 16.122 | 117 | 116.2433 | 6.073 | 0.93581 | 51.84 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.85 | 16.122 | 117 | 116.2433 | 6.073 | 0.93581 | 51.85 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.86 | 16.122 | 117 | 116.2433 | 6.073 | 0.93581 | 51.86 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.87 | 16.122 | 117 | 116.2433 | 6.073 | 0.93581 | 51.87 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.88 | 16.122 | 117 | 116.2433 | 6.073 | 0.93581 | 51.88 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.89 | 16.122 | 117 | 116.2433 | 6.073 | 0.93581 | 51.89 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.9 | 16.122 | 117 | 116.2433 | 6.073 | 0.93581 | 51.9 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.91 | 16.122 | 117 | 116.2433 | 6.073 | 0.93581 | 51.91 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.92 | 16.125 | 117 | 116.2433 | 6.098 | 0.93535 | 51.92 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.93 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 51.93 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.94 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 51.94 | 17.208 | 114.7 | 115.817 | -6.188 | 0.94101
11.95 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 51.95 | 17.212 | 114.7 | 115.817 | -6.219 | 0.94049
11.96 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 51.96 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
11.97 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 51.97 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
11.98 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 51.98 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
11.99 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 51.99 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
12 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 52 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
12.01 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 52.01 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
12.02 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 52.02 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
12.03 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 52.03 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
12.04 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 52.04 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
12.05 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 52.05 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
12.06 | 16.131 | 117 | 116.2433 | 6.144 | 0.93451 | 52.06 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
12.07 | 16.135 | 117 | 116.2433 | 6.165 | 0.93413 | 52.07 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
12.08 | 16.143 | 117 | 116.2433 | 6.207 | 0.93338 | 52.08 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
12.09 | 16.143 | 117 | 116.2433 | 6.207 | 0.93338 | 52.09 | 17.214 | 114.7 | 115.817 | -6.233 | 0.94026
12.1 | 16.143 | 117 | 116.2433 | 6.207 | 0.93338 | 52.1 | 17.215 | 114.7 | 115.8157 | -6.229 | 0.94034
12.11 | 16.143 | 117 | 116.2433 | 6.207 | 0.93338 | 52.11 | 17.215 | 114.7 | 115.8128 | -6.227 | 0.94037
12.12 | 16.143 | 117 | 116.2433 | 6.207 | 0.93338 | 52.12 | 17.215 | 114.7 | 115.8113 | -6.227 | 0.94037
12.13 | 16.143 | 117 | 116.2433 | 6.207 | 0.93338 | 52.13 | 17.215 | 114.7 | 115.8113 | -6.227 | 0.94037
12.14 | 16.143 | 117 | 116.2433 | 6.207 | 0.93338 | 52.14 | 17.215 | 114.7 | 115.8113 | -6.227 | 0.94037
12.15 | 16.143 | 117 | 116.2433 | 6.207 | 0.93338 | 52.15 | 17.215 | 114.7 | 115.8113 | -6.227 | 0.94037
12.16 | 16.146 | 117 | 116.2565 | 6.212 | 0.93331 | 52.16 | 17.215 | 114.7 | 115.8113 | -6.227 | 0.94037
12.17 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.17 | 17.215 | 114.7 | 115.8113 | -6.227 | 0.94037
12.18 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.18 | 17.215 | 114.7 | 115.8113 | -6.227 | 0.94037
12.19 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.19 | 17.215 | 114.7 | 115.8113 | -6.227 | 0.94037
12.2 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.2 | 17.215 | 114.7 | 115.8113 | -6.227 | 0.94037
12.21 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.21 | 17.215 | 114.7 | 115.8195 | -6.227 | 0.94037
12.22 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.22 | 17.224 | 114.7 | 115.8358 | -6.219 | 0.94057
12.23 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.23 | 17.219 | 114.7 | 115.8417 | -6.229 | 0.94036
12.24 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.24 | 17.21 | 114.7 | 115.8373 | -6.248 | 0.93997
12.25 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.25 | 17.21 | 114.7 | 115.8353 | -6.248 | 0.93997
12.26 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.26 | 17.21 | 114.7 | 115.8325 | -6.247 | 0.93999
12.27 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.27 | 17.212 | 114.7 | 115.8267 | -6.236 | 0.94019
12.28 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.28 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.29 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.29 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.3 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.3 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.31 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.31 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.32 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.32 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.33 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.33 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.34 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.34 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.35 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.35 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.36 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.36 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.37 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.37 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.38 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.38 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.39 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.39 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.4 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.4 | 17.212 | 114.7 | 115.8237 | -6.236 | 0.94019
12.41 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.41 | 17.212 | 114.7 | 115.8192 | -6.237 | 0.94018
12.42 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.42 | 17.22 | 114.7 | 115.8102 | -6.268 | 0.93969
12.43 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.43 | 17.22 | 114.7 | 115.8057 | -6.268 | 0.93969
12.44 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.44 | 17.22 | 114.7 | 115.8057 | -6.268 | 0.93969
12.45 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.45 | 17.22 | 114.7 | 115.8057 | -6.268 | 0.93969
12.46 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.46 | 17.22 | 114.7 | 115.8057 | -6.268 | 0.93969
12.47 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.47 | 17.22 | 114.7 | 115.8057 | -6.268 | 0.93969
12.48 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.48 | 17.22 | 114.7 | 115.8057 | -6.268 | 0.93969
12.49 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.49 | 17.22 | 114.7 | 115.8057 | -6.268 | 0.93969
12.5 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.5 | 17.226 | 114.7 | 115.8112 | -6.257 | 0.93992
12.51 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.51 | 17.23 | 114.7 | 115.822 | -6.251 | 0.94005
12.52 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.52 | 17.23 | 114.7 | 115.8273 | -6.251 | 0.94005
12.53 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.53 | 17.23 | 114.7 | 115.8273 | -6.251 | 0.94005
12.54 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.54 | 17.23 | 114.7 | 115.8273 | -6.251 | 0.94005
12.55 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.55 | 17.227 | 114.7 | 115.8273 | -6.273 | 0.93964
12.56 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.56 | 17.226 | 114.7 | 115.8273 | -6.283 | 0.93946
12.57 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.57 | 17.226 | 114.7 | 115.8273 | -6.283 | 0.93946
12.58 | 16.146 | 117 | 116.2697 | 6.212 | 0.93331 | 52.58 | 17.224 | 114.7 | 115.817 | -6.281 | 0.93948
12.59 | 16.144 | 117 | 116.2697 | 6.24 | 0.93275 | 52.59 | 17.221 | 114.7 | 115.7962 | -6.276 | 0.93955
12.6 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.6 | 17.229 | 114.7 | 115.7857 | -6.296 | 0.93925
12.61 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.61 | 17.233 | 114.7 | 115.7798 | -6.305 | 0.93912
12.62 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.62 | 17.232 | 114.7 | 115.7682 | -6.3 | 0.9392
12.63 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.63 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.64 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.64 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.65 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.65 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.66 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.66 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.67 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.67 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.68 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.68 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.69 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.69 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.7 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.7 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.71 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.71 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.72 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.72 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.73 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.73 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.74 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.74 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.75 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.75 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.76 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.76 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.77 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.77 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.78 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.78 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.79 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.79 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.8 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.8 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.81 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.81 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.82 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.82 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.83 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.83 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.84 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.84 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.85 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.85 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.86 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.86 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.87 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.87 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.88 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.88 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.89 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.89 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.9 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.9 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.91 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.91 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.92 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.92 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.93 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.93 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.94 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.94 | 17.232 | 114.7 | 115.7623 | -6.3 | 0.9392
12.95 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.95 | 17.225 | 114.7 | 115.7605 | -6.314 | 0.93891
12.96 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.96 | 17.222 | 114.7 | 115.7568 | -6.321 | 0.93877
12.97 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.97 | 17.22 | 114.7 | 115.7607 | -6.333 | 0.93854
12.98 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.98 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
12.99 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 52.99 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
13 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
13.01 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.01 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
13.02 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.02 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
13.03 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.03 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
13.04 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.04 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
13.05 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.05 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
13.06 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.06 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
13.07 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.07 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
13.08 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.08 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
13.09 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.09 | 17.22 | 114.7 | 115.7663 | -6.333 | 0.93854
13.1 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.1 | 17.218 | 114.7 | 115.7687 | -6.341 | 0.93839
13.11 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.11 | 17.217 | 114.7 | 115.773 | -6.345 | 0.93831
13.12 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.12 | 17.206 | 114.7 | 115.7645 | -6.366 | 0.93787
13.13 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.13 | 17.206 | 114.7 | 115.754 | -6.366 | 0.93787
13.14 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.14 | 17.206 | 114.7 | 115.754 | -6.366 | 0.93787
13.15 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.15 | 17.206 | 114.7 | 115.754 | -6.366 | 0.93787
13.16 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.16 | 17.206 | 114.7 | 115.754 | -6.366 | 0.93787
13.17 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.17 | 17.206 | 114.7 | 115.754 | -6.366 | 0.93787
13.18 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.18 | 17.206 | 114.7 | 115.754 | -6.366 | 0.93787
13.19 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.19 | 17.206 | 114.7 | 115.754 | -6.366 | 0.93787
13.2 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.2 | 17.205 | 114.7 | 115.7587 | -6.374 | 0.93772
13.21 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.21 | 17.204 | 114.7 | 115.7677 | -6.378 | 0.93764
13.22 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.22 | 17.193 | 114.7 | 115.7645 | -6.401 | 0.93716
13.23 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.23 | 17.193 | 114.7 | 115.757 | -6.401 | 0.93716
13.24 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.24 | 17.193 | 114.7 | 115.757 | -6.401 | 0.93716
13.25 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.25 | 17.193 | 114.7 | 115.757 | -6.401 | 0.93716
13.26 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.26 | 17.193 | 114.7 | 115.757 | -6.401 | 0.93716
13.27 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.27 | 17.193 | 114.7 | 115.757 | -6.401 | 0.93716
13.28 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.28 | 17.193 | 114.7 | 115.757 | -6.401 | 0.93716
13.29 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.29 | 17.193 | 114.7 | 115.757 | -6.401 | 0.93716
13.3 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.3 | 17.193 | 114.7 | 115.757 | -6.401 | 0.93716
13.31 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.31 | 17.193 | 114.7 | 115.757 | -6.401 | 0.93716
13.32 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.32 | 17.175 | 114.7 | 115.73 | -6.427 | 0.93657
13.33 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.33 | 17.174 | 114.7 | 115.703 | -6.428 | 0.93655
13.34 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.34 | 17.174 | 114.7 | 115.703 | -6.428 | 0.93655
13.35 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.35 | 17.174 | 114.7 | 115.703 | -6.428 | 0.93655
13.36 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.36 | 17.174 | 114.7 | 115.703 | -6.428 | 0.93655
13.37 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.37 | 17.172 | 114.7 | 115.7122 | -6.44 | 0.93632
13.38 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.38 | 17.172 | 114.7 | 115.7213 | -6.44 | 0.93632
13.39 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.39 | 17.172 | 114.7 | 115.7213 | -6.44 | 0.93632
13.4 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.4 | 17.169 | 114.7 | 115.7267 | -6.456 | 0.93601
13.41 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.41 | 17.167 | 114.7 | 115.7373 | -6.464 | 0.93586
13.42 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.42 | 17.167 | 114.7 | 115.7427 | -6.464 | 0.93586
13.43 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.43 | 17.167 | 114.7 | 115.7427 | -6.464 | 0.93586
13.44 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.44 | 17.167 | 114.7 | 115.7427 | -6.464 | 0.93586
13.45 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.45 | 17.167 | 114.7 | 115.7347 | -6.429 | 0.93648
13.46 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.46 | 17.166 | 114.7 | 115.7185 | -6.41 | 0.93682
13.47 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.47 | 17.166 | 114.7 | 115.7103 | -6.41 | 0.93682
13.48 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.48 | 17.167 | 114.7 | 115.7157 | -6.395 | 0.93709
13.49 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.49 | 17.167 | 114.7 | 115.7265 | -6.363 | 0.93766
13.5 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.5 | 17.167 | 114.7 | 115.732 | -6.363 | 0.93766
13.51 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.51 | 17.167 | 114.7 | 115.732 | -6.363 | 0.93766
13.52 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.52 | 17.179 | 114.7 | 115.7413 | -6.307 | 0.93873
13.53 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.53 | 17.179 | 114.7 | 115.7507 | -6.306 | 0.93875
13.54 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.54 | 17.179 | 114.7 | 115.7507 | -6.306 | 0.93875
13.55 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.55 | 17.178 | 114.7 | 115.7537 | -6.313 | 0.93862
13.56 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.56 | 17.177 | 114.7 | 115.7598 | -6.317 | 0.93854
13.57 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.57 | 17.17 | 114.7 | 115.7505 | -6.326 | 0.93834
13.58 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.58 | 17.17 | 114.7 | 115.738 | -6.326 | 0.93834
13.59 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.59 | 17.17 | 114.7 | 115.738 | -6.326 | 0.93834
13.6 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.6 | 17.167 | 114.7 | 115.737 | -6.331 | 0.93823
13.61 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.61 | 17.166 | 114.7 | 115.735 | -6.333 | 0.93819
13.62 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.62 | 17.164 | 114.7 | 115.7403 | -6.344 | 0.93798
13.63 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.63 | 17.164 | 114.7 | 115.7467 | -6.345 | 0.93796
13.64 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.64 | 17.164 | 114.7 | 115.7467 | -6.345 | 0.93796
13.65 | 16.142 | 117 | 116.2697 | 6.257 | 0.9324 | 53.65 | 17.162 | 114.7 | 115.749 | -6.353 | 0.93781
13.66 | 16.137 | 117 | 116.2615 | 6.265 | 0.93221 | 53.66 | 17.161 | 114.7 | 115.7537 | -6.357 | 0.93773
13.67 | 16.136 | 117 | 116.2533 | 6.266 | 0.93218 | 53.67 | 17.154 | 114.7 | 115.7517 | -6.371 | 0.93743
13.68 | 16.136 | 117 | 116.2533 | 6.266 | 0.93218 | 53.68 | 17.152 | 114.7 | 115.7413 | -6.375 | 0.93735
13.69 | 16.136 | 117 | 116.2533 | 6.266 | 0.93218 | 53.69 | 17.147 | 114.7 | 115.7297 | -6.382 | 0.93719
13.7 | 16.136 | 117 | 116.2533 | 6.266 | 0.93218 | 53.7 | 17.147 | 114.7 | 115.724 | -6.382 | 0.93719
13.71 | 16.135 | 117 | 116.2638 | 6.276 | 0.93198 | 53.71 | 17.147 | 114.7 | 115.724 | -6.382 | 0.93719
13.72 | 16.135 | 117 | 116.2815 | 6.279 | 0.93192 | 53.72 | 17.144 | 114.7 | 115.7288 | -6.394 | 0.93696
13.73 | 16.135 | 117 | 116.2957 | 6.289 | 0.93173 | 53.73 | 17.144 | 114.7 | 115.7337 | -6.394 | 0.93696
13.74 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.74 | 17.144 | 114.7 | 115.7337 | -6.394 | 0.93696
13.75 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.75 | 17.143 | 114.7 | 115.7387 | -6.402 | 0.93681
13.76 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.76 | 17.142 | 114.7 | 115.7483 | -6.407 | 0.93671
13.77 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.77 | 17.14 | 114.7 | 115.7593 | -6.418 | 0.9365
13.78 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.78 | 17.139 | 114.7 | 115.7683 | -6.422 | 0.93642
13.79 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.79 | 17.137 | 114.7 | 115.7735 | -6.431 | 0.93625
13.8 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.8 | 17.137 | 114.7 | 115.776 | -6.431 | 0.93625
13.81 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.81 | 17.137 | 114.7 | 115.776 | -6.431 | 0.93625
13.82 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.82 | 17.128 | 114.7 | 115.7602 | -6.44 | 0.93602
13.83 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.83 | 17.126 | 114.7 | 115.7387 | -6.443 | 0.93596
13.84 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.84 | 17.12 | 114.7 | 115.7272 | -6.45 | 0.93579
13.85 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.85 | 17.116 | 114.7 | 115.7152 | -6.456 | 0.93565
13.86 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.86 | 17.113 | 114.7 | 115.703 | -6.459 | 0.93558
13.87 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.87 | 17.113 | 114.7 | 115.697 | -6.459 | 0.93558
13.88 | 16.135 | 117 | 116.3027 | 6.289 | 0.93173 | 53.88 | 17.113 | 114.7 | 115.697 | -6.459 | 0.93558
13.89 | 16.134 | 117 | 116.3075 | 6.295 | 0.9316 | 53.89 | 17.113 | 114.7 | 115.697 | -6.459 | 0.93558
13.9 | 16.134 | 117 | 116.3172 | 6.301 | 0.93148 | 53.9 | 17.111 | 114.7 | 115.7052 | -6.474 | 0.93529
13.91 | 16.134 | 117 | 116.322 | 6.301 | 0.93148 | 53.91 | 17.109 | 114.7 | 115.7217 | -6.483 | 0.93512
13.92 | 16.134 | 117 | 116.322 | 6.301 | 0.93148 | 53.92 | 17.109 | 114.7 | 115.73 | -6.483 | 0.93512
13.93 | 16.134 | 117 | 116.322 | 6.301 | 0.93148 | 53.93 | 17.109 | 114.7 | 115.7327 | -6.487 | 0.93505
13.94 | 16.134 | 117 | 116.322 | 6.301 | 0.93148 | 53.94 | 17.106 | 114.7 | 115.7377 | -6.496 | 0.93486
13.95 | 16.134 | 117 | 116.322 | 6.301 | 0.93148 | 53.95 | 17.136 | 114.7 | 115.74 | -6.463 | 0.93566
13.96 | 16.134 | 117 | 116.322 | 6.301 | 0.93148 | 53.96 | 17.154 | 114.7 | 115.74 | -6.443 | 0.93615
13.97 | 16.133 | 117 | 116.3223 | 6.302 | 0.93146 | 53.97 | 17.193 | 114.7 | 115.74 | -6.387 | 0.93741
13.98 | 16.131 | 117 | 116.3233 | 6.308 | 0.93132 | 53.98 | 17.192 | 114.7 | 115.7393 | -6.391 | 0.93733
13.99 | 16.131 | 117 | 116.324 | 6.308 | 0.93132 | 53.99 | 17.185 | 114.7 | 115.738 | -6.408 | 0.93698
14 | 16.131 | 117 | 116.324 | 6.308 | 0.93132 | 54 | 17.185 | 114.7 | 115.7373 | -6.408 | 0.93698
14.01 | 16.131 | 117 | 116.324 | 6.308 | 0.93132 | 54.01 | 17.185 | 114.7 | 115.7373 | -6.408 | 0.93698
14.02 | 16.13 | 117 | 116.3207 | 6.31 | 0.93128 | 54.02 | 17.221 | 114.7 | 115.7423 | -6.372 | 0.93786
14.03 | 16.125 | 117 | 116.314 | 6.318 | 0.93108 | 54.03 | 17.222 | 114.7 | 115.7473 | -6.37 | 0.9379
14.04 | 16.125 | 117 | 116.3107 | 6.318 | 0.93108 | 54.04 | 17.222 | 114.7 | 115.7473 | -6.37 | 0.9379
14.05 | 16.125 | 117 | 116.3107 | 6.318 | 0.93108 | 54.05 | 17.217 | 114.7 | 115.7395 | -6.376 | 0.93776
14.06 | 16.143 | 117 | 116.3107 | 6.339 | 0.93081 | 54.06 | 17.213 | 114.7 | 115.724 | -6.379 | 0.93768
14.07 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.07 | 17.212 | 114.7 | 115.7232 | -6.39 | 0.93748
14.08 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.08 | 17.21 | 114.7 | 115.724 | -6.394 | 0.93739
14.09 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.09 | 17.204 | 114.7 | 115.712 | -6.4 | 0.93725
14.1 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.1 | 17.204 | 114.7 | 115.706 | -6.4 | 0.93725
14.11 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.11 | 17.204 | 114.7 | 115.706 | -6.4 | 0.93725
14.12 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.12 | 17.204 | 114.7 | 115.706 | -6.4 | 0.93725
14.13 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.13 | 17.202 | 114.7 | 115.7053 | -6.407 | 0.93711
14.14 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.14 | 17.195 | 114.7 | 115.7043 | -6.423 | 0.93678
14.15 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.15 | 17.193 | 114.7 | 115.7065 | -6.431 | 0.93662
14.16 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.16 | 17.192 | 114.7 | 115.7118 | -6.436 | 0.93653
14.17 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.17 | 17.192 | 114.7 | 115.7147 | -6.436 | 0.93653
14.18 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.18 | 17.192 | 114.7 | 115.7147 | -6.436 | 0.93653
14.19 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.19 | 17.192 | 114.7 | 115.7147 | -6.436 | 0.93653
14.2 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.2 | 17.186 | 114.7 | 115.7103 | -6.448 | 0.93627
14.21 | 16.146 | 117 | 116.3107 | 6.343 | 0.93075 | 54.21 | 17.182 | 114.7 | 115.7017 | -6.456 | 0.9361
14.22 | 16.144 | 117 | 116.3028 | 6.345 | 0.9307 | 54.22 | 17.182 | 114.7 | 115.6973 | -6.456 | 0.9361
14.23 | 16.136 | 117 | 116.2872 | 6.357 | 0.9304 | 54.23 | 17.181 | 114.7 | 115.7 | -6.46 | 0.93602
14.24 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.24 | 17.179 | 114.7 | 115.7053 | -6.469 | 0.93585
14.25 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.25 | 17.179 | 114.7 | 115.708 | -6.469 | 0.93585
14.26 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.26 | 17.179 | 114.7 | 115.708 | -6.469 | 0.93585
14.27 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.27 | 17.179 | 114.7 | 115.708 | -6.469 | 0.93585
14.28 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.28 | 17.178 | 114.7 | 115.7165 | -6.476 | 0.93571
14.29 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.29 | 17.175 | 114.7 | 115.7337 | -6.493 | 0.93539
14.3 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.3 | 17.175 | 114.7 | 115.7423 | -6.493 | 0.93539
14.31 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.31 | 17.175 | 114.7 | 115.7422 | -6.493 | 0.93539
14.32 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.32 | 17.175 | 114.7 | 115.742 | -6.493 | 0.93539
14.33 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.33 | 17.173 | 114.7 | 115.7362 | -6.496 | 0.93532
14.34 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.34 | 17.168 | 114.7 | 115.7245 | -6.502 | 0.93518
14.35 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.35 | 17.168 | 114.7 | 115.7187 | -6.502 | 0.93518
14.36 | 16.136 | 117 | 116.2793 | 6.357 | 0.9304 | 54.36 | 17.168 | 114.7 | 115.7187 | -6.502 | 0.93518
14.37 | 16.135 | 117 | 116.2773 | 6.358 | 0.93037 | 54.37 | 17.161 | 114.7 | 115.7078 | -6.512 | 0.93495
14.38 | 16.132 | 117 | 116.2733 | 6.361 | 0.93029 | 54.38 | 17.16 | 114.7 | 115.7022 | -6.516 | 0.93487
14.39 | 16.132 | 117 | 116.274 | 6.364 | 0.93023 | 54.39 | 17.159 | 114.7 | 115.7125 | -6.525 | 0.9347
14.4 | 16.132 | 117 | 116.2795 | 6.367 | 0.93017 | 54.4 | 17.159 | 114.7 | 115.7177 | -6.525 | 0.9347
14.41 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.41 | 17.159 | 114.7 | 115.7177 | -6.525 | 0.9347
14.42 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.42 | 17.159 | 114.7 | 115.7177 | -6.525 | 0.9347
14.43 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.43 | 17.159 | 114.7 | 115.7177 | -6.525 | 0.9347
14.44 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.44 | 17.159 | 114.7 | 115.7177 | -6.525 | 0.9347
14.45 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.45 | 17.157 | 114.7 | 115.7205 | -6.533 | 0.93454
14.46 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.46 | 17.156 | 114.7 | 115.726 | -6.538 | 0.93444
14.47 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.47 | 17.156 | 114.7 | 115.7287 | -6.538 | 0.93444
14.48 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.48 | 17.155 | 114.7 | 115.7295 | -6.541 | 0.93438
14.49 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.49 | 17.152 | 114.7 | 115.7313 | -6.551 | 0.93418
14.5 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.5 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.51 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.51 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.52 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.52 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.53 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.53 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.54 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.54 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.55 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.55 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.56 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.56 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.57 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.57 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.58 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.58 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.59 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.59 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.6 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.6 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.61 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.61 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.62 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.62 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.63 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.63 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.64 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.64 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.65 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.65 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.66 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.66 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.67 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.67 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.68 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.68 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.69 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.69 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.7 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.7 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.71 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.71 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.72 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.72 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.73 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.73 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.74 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.74 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.75 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.75 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.76 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.76 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.77 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.77 | 17.152 | 114.7 | 115.7323 | -6.551 | 0.93418
14.78 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.78 | 17.151 | 114.7 | 115.7342 | -6.552 | 0.93416
14.79 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.79 | 17.151 | 114.7 | 115.7378 | -6.557 | 0.93407
14.8 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.8 | 17.151 | 114.7 | 115.7397 | -6.557 | 0.93407
14.81 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.81 | 17.151 | 114.7 | 115.7397 | -6.557 | 0.93407
14.82 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.82 | 17.151 | 114.7 | 115.7397 | -6.557 | 0.93407
14.83 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.83 | 17.151 | 114.7 | 115.7395 | -6.557 | 0.93407
14.84 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.84 | 17.151 | 114.7 | 115.7393 | -6.557 | 0.93407
14.85 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.85 | 17.151 | 114.7 | 115.7393 | -6.557 | 0.93407
14.86 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.86 | 17.151 | 114.7 | 115.7393 | -6.557 | 0.93407
14.87 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.87 | 17.151 | 114.7 | 115.7393 | -6.557 | 0.93407
14.88 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.88 | 17.151 | 114.7 | 115.7393 | -6.557 | 0.93407
14.89 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.89 | 17.151 | 114.7 | 115.7393 | -6.557 | 0.93407
14.9 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.9 | 17.151 | 114.7 | 115.7393 | -6.557 | 0.93407
14.91 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.91 | 17.151 | 114.7 | 115.7393 | -6.557 | 0.93407
14.92 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.92 | 17.148 | 114.7 | 115.745 | -6.568 | 0.93384
14.93 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.93 | 17.148 | 114.7 | 115.7507 | -6.569 | 0.93383
14.94 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.94 | 17.148 | 114.7 | 115.7507 | -6.569 | 0.93383
14.95 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.95 | 17.148 | 114.7 | 115.7507 | -6.569 | 0.93383
14.96 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.96 | 17.148 | 114.7 | 115.7507 | -6.569 | 0.93383
14.97 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.97 | 17.152 | 114.7 | 115.7507 | -6.541 | 0.93436
14.98 | 16.132 | 117 | 116.2823 | 6.367 | 0.93017 | 54.98 | 17.151 | 114.7 | 115.7432 | -6.54 | 0.93437
14.99 | 16.131 | 117 | 116.2753 | 6.363 | 0.93024 | 54.99 | 17.144 | 114.7 | 115.728 | -6.547 | 0.9342
15 | 16.131 | 117 | 116.2615 | 6.359 | 0.93032 | 55 | 17.144 | 114.7 | 115.7222 | -6.55 | 0.93414
15.01 | 16.135 | 117 | 116.2547 | 6.384 | 0.92986 | 55.01 | 17.143 | 114.7 | 115.7258 | -6.553 | 0.93408
15.02 | 16.136 | 117 | 116.2547 | 6.39 | 0.92975 | 55.02 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.03 | 16.136 | 117 | 116.2547 | 6.39 | 0.92975 | 55.03 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.04 | 16.149 | 117 | 116.2605 | 6.405 | 0.92956 | 55.04 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.05 | 16.163 | 117 | 116.2718 | 6.422 | 0.92933 | 55.05 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.06 | 16.164 | 117 | 116.2722 | 6.413 | 0.92952 | 55.06 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.07 | 16.164 | 117 | 116.2617 | 6.411 | 0.92956 | 55.07 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.08 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.08 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.09 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.09 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.1 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.1 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.11 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.11 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.12 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.12 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.13 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.13 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.14 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.14 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.15 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.15 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.16 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.16 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.17 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.17 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.18 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.18 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.19 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.19 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.2 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.2 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.21 | 16.164 | 117 | 116.2563 | 6.411 | 0.92956 | 55.21 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.22 | 16.165 | 117 | 116.2603 | 6.41 | 0.92958 | 55.22 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.23 | 16.171 | 117 | 116.2683 | 6.402 | 0.92979 | 55.23 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.24 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.24 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.25 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.25 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.26 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.26 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.27 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.27 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.28 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.28 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.29 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.29 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.3 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.3 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.31 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.31 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.32 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.32 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.33 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.33 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.34 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.34 | 17.143 | 114.7 | 115.7277 | -6.553 | 0.93408
15.35 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.35 | 17.143 | 114.7 | 115.7295 | -6.556 | 0.93403
15.36 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.36 | 17.142 | 114.7 | 115.7332 | -6.559 | 0.93397
15.37 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.37 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.38 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.38 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.39 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.39 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.4 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.4 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.41 | 16.171 | 117 | 116.2723 | 6.402 | 0.92979 | 55.41 | 17.142 | 114.7 | 115.7348 | -6.559 | 0.93397
15.42 | 16.17 | 117 | 116.2657 | 6.401 | 0.9298 | 55.42 | 17.142 | 114.7 | 115.7347 | -6.559 | 0.93397
15.43 | 16.168 | 117 | 116.2523 | 6.397 | 0.92986 | 55.43 | 17.142 | 114.7 | 115.7347 | -6.559 | 0.93397
15.44 | 16.171 | 117 | 116.2518 | 6.395 | 0.92993 | 55.44 | 17.142 | 114.7 | 115.7347 | -6.559 | 0.93397
15.45 | 16.174 | 117 | 116.264 | 6.392 | 0.93001 | 55.45 | 17.142 | 114.7 | 115.7347 | -6.559 | 0.93397
15.46 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.46 | 17.142 | 114.7 | 115.7347 | -6.559 | 0.93397
15.47 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.47 | 17.142 | 114.7 | 115.7347 | -6.559 | 0.93397
15.48 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.48 | 17.142 | 114.7 | 115.7347 | -6.559 | 0.93397
15.49 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.49 | 17.142 | 114.7 | 115.7347 | -6.559 | 0.93397
15.5 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.5 | 17.142 | 114.7 | 115.7347 | -6.559 | 0.93397
15.51 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.51 | 17.142 | 114.7 | 115.7347 | -6.559 | 0.93397
15.52 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.52 | 17.142 | 114.7 | 115.7347 | -6.559 | 0.93397
15.53 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.53 | 17.142 | 114.7 | 115.7348 | -6.559 | 0.93397
15.54 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.54 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.55 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.55 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.56 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.56 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.57 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.57 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.58 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.58 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.59 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.59 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.6 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.6 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.61 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.61 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.62 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.62 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.63 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.63 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.64 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.64 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.65 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.65 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.66 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.66 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.67 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.67 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.68 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.68 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.69 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.69 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.7 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.7 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.71 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.71 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.72 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.72 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.73 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.73 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.74 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.74 | 17.142 | 114.7 | 115.735 | -6.559 | 0.93397
15.75 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.75 | 17.138 | 114.7 | 115.7292 | -6.563 | 0.93387
15.76 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.76 | 17.135 | 114.7 | 115.7175 | -6.568 | 0.93375
15.77 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.77 | 17.135 | 114.7 | 115.7117 | -6.568 | 0.93375
15.78 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.78 | 17.135 | 114.7 | 115.7168 | -6.57 | 0.93372
15.79 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.79 | 17.133 | 114.7 | 115.7272 | -6.58 | 0.93352
15.8 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.8 | 17.129 | 114.7 | 115.727 | -6.586 | 0.93338
15.81 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.81 | 17.126 | 114.7 | 115.7163 | -6.591 | 0.93327
15.82 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.82 | 17.126 | 114.7 | 115.711 | -6.591 | 0.93327
15.83 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.83 | 17.126 | 114.7 | 115.711 | -6.591 | 0.93327
15.84 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.84 | 17.126 | 114.7 | 115.711 | -6.591 | 0.93327
15.85 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.85 | 17.126 | 114.7 | 115.711 | -6.591 | 0.93327
15.86 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.86 | 17.126 | 114.7 | 115.711 | -6.591 | 0.93327
15.87 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.87 | 17.126 | 114.7 | 115.711 | -6.591 | 0.93327
15.88 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.88 | 17.126 | 114.7 | 115.711 | -6.591 | 0.93327
15.89 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.89 | 17.126 | 114.7 | 115.711 | -6.591 | 0.93327
15.9 | 16.174 | 117 | 116.27 | 6.392 | 0.93001 | 55.9 | 17.136 | 114.7 | 115.711 | -6.569 | 0.93374
15.91 | 16.17 | 117 | 116.264 | 6.396 | 0.9299 | 55.91 | 17.144 | 114.7 | 115.711 | -6.55 | 0.93414
15.92 | 16.168 | 117 | 116.2518 | 6.397 | 0.92986 | 55.92 | 17.179 | 114.7 | 115.711 | -6.508 | 0.93514
15.93 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 55.93 | 17.185 | 114.7 | 115.714 | -6.503 | 0.93528
15.94 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 55.94 | 17.182 | 114.7 | 115.7198 | -6.513 | 0.93508
15.95 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 55.95 | 17.182 | 114.7 | 115.7227 | -6.513 | 0.93508
15.96 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 55.96 | 17.182 | 114.7 | 115.7227 | -6.513 | 0.93508
15.97 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 55.97 | 17.175 | 114.7 | 115.7077 | -6.521 | 0.93488
15.98 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 55.98 | 17.173 | 114.7 | 115.6963 | -6.524 | 0.93482
15.99 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 55.99 | 17.172 | 114.7 | 115.7037 | -6.534 | 0.93463
16 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 56 | 17.172 | 114.7 | 115.7073 | -6.534 | 0.93463
16.01 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 56.01 | 17.172 | 114.7 | 115.7073 | -6.534 | 0.93463
16.02 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 56.02 | 17.172 | 114.7 | 115.7073 | -6.534 | 0.93463
16.03 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 56.03 | 17.172 | 114.7 | 115.7073 | -6.534 | 0.93463
16.04 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 56.04 | 17.172 | 114.7 | 115.7073 | -6.534 | 0.93463
16.05 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 56.05 | 17.172 | 114.7 | 115.7073 | -6.534 | 0.93463
16.06 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 56.06 | 17.172 | 114.7 | 115.7073 | -6.534 | 0.93463
16.07 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 56.07 | 17.164 | 114.7 | 115.7067 | -6.552 | 0.93425
16.08 | 16.168 | 117 | 116.2457 | 6.397 | 0.92986 | 56.08 | 17.162 | 114.7 | 115.7007 | -6.557 | 0.93414
16.09 | 16.167 | 117 | 116.2507 | 6.402 | 0.92976 | 56.09 | 17.156 | 114.7 | 115.6902 | -6.566 | 0.93394
16.1 | 16.166 | 117 | 116.2605 | 6.409 | 0.92961 | 56.1 | 17.156 | 114.7 | 115.685 | -6.566 | 0.93394
16.11 | 16.166 | 117 | 116.2723 | 6.418 | 0.92943 | 56.11 | 17.156 | 114.7 | 115.685 | -6.566 | 0.93394
16.12 | 16.166 | 117 | 116.2865 | 6.421 | 0.92937 | 56.12 | 17.156 | 114.7 | 115.685 | -6.566 | 0.93394
16.13 | 16.166 | 117 | 116.2937 | 6.421 | 0.92937 | 56.13 | 17.155 | 114.7 | 115.6878 | -6.568 | 0.93389
16.14 | 16.166 | 117 | 116.2937 | 6.421 | 0.92937 | 56.14 | 17.153 | 114.7 | 115.6937 | -6.579 | 0.93368
16.15 | 16.166 | 117 | 116.2937 | 6.421 | 0.92937 | 56.15 | 17.173 | 114.7 | 115.7003 | -6.555 | 0.93425
16.16 | 16.166 | 117 | 116.299 | 6.429 | 0.92922 | 56.16 | 17.193 | 114.7 | 115.7077 | -6.533 | 0.93479
16.17 | 16.165 | 117 | 116.3095 | 6.432 | 0.92915 | 56.17 | 17.187 | 114.7 | 115.7087 | -6.545 | 0.93453
16.18 | 16.165 | 117 | 116.3147 | 6.432 | 0.92915 | 56.18 | 17.186 | 114.7 | 115.706 | -6.547 | 0.93449
16.19 | 16.165 | 117 | 116.3147 | 6.432 | 0.92915 | 56.19 | 17.186 | 114.7 | 115.706 | -6.547 | 0.93449
16.2 | 16.165 | 117 | 116.3147 | 6.432 | 0.92915 | 56.2 | 17.186 | 114.7 | 115.706 | -6.547 | 0.93449
16.21 | 16.165 | 117 | 116.3147 | 6.432 | 0.92915 | 56.21 | 17.186 | 114.7 | 115.706 | -6.547 | 0.93449
16.22 | 16.165 | 117 | 116.3147 | 6.432 | 0.92915 | 56.22 | 17.186 | 114.7 | 115.706 | -6.547 | 0.93449
16.23 | 16.165 | 117 | 116.3147 | 6.432 | 0.92915 | 56.23 | 17.186 | 114.7 | 115.709 | -6.55 | 0.93443
16.24 | 16.165 | 117 | 116.3147 | 6.432 | 0.92915 | 56.24 | 17.183 | 114.7 | 115.715 | -6.56 | 0.93423
16.25 | 16.165 | 117 | 116.3147 | 6.432 | 0.92915 | 56.25 | 17.183 | 114.7 | 115.7217 | -6.566 | 0.93412
16.26 | 16.16 | 117 | 116.309 | 6.439 | 0.92897 | 56.26 | 17.182 | 114.7 | 115.729 | -6.572 | 0.93401
16.27 | 16.158 | 117 | 116.2907 | 6.442 | 0.9289 | 56.27 | 17.18 | 114.7 | 115.7435 | -6.582 | 0.93381
16.28 | 16.152 | 117 | 116.2803 | 6.45 | 0.92869 | 56.28 | 17.18 | 114.7 | 115.7543 | -6.584 | 0.93378
16.29 | 16.152 | 117 | 116.2763 | 6.45 | 0.92869 | 56.29 | 17.18 | 114.7 | 115.7543 | -6.584 | 0.93378
16.3 | 16.152 | 117 | 116.2763 | 6.45 | 0.92869 | 56.3 | 17.188 | 114.7 | 115.7577 | -6.57 | 0.93409
16.31 | 16.147 | 117 | 116.273 | 6.458 | 0.92849 | 56.31 | 17.197 | 114.7 | 115.764 | -6.556 | 0.9344
16.32 | 16.145 | 117 | 116.2663 | 6.461 | 0.92842 | 56.32 | 17.19 | 114.7 | 115.7618 | -6.565 | 0.93419
16.33 | 16.145 | 117 | 116.263 | 6.461 | 0.92842 | 56.33 | 17.188 | 114.7 | 115.7423 | -6.568 | 0.93412
16.34 | 16.149 | 117 | 116.263 | 6.449 | 0.92869 | 56.34 | 17.18 | 114.7 | 115.7242 | -6.576 | 0.93392
16.35 | 16.156 | 117 | 116.263 | 6.431 | 0.9291 | 56.35 | 17.18 | 114.7 | 115.717 | -6.576 | 0.93392
16.36 | 16.156 | 117 | 116.263 | 6.431 | 0.9291 | 56.36 | 17.18 | 114.7 | 115.717 | -6.576 | 0.93392
16.37 | 16.157 | 117 | 116.263 | 6.429 | 0.92915 | 56.37 | 17.18 | 114.7 | 115.717 | -6.576 | 0.93392
16.38 | 16.182 | 117 | 116.263 | 6.394 | 0.93003 | 56.38 | 17.179 | 114.7 | 115.7152 | -6.58 | 0.93384
16.39 | 16.182 | 117 | 116.263 | 6.394 | 0.93003 | 56.39 | 17.172 | 114.7 | 115.7117 | -6.597 | 0.93348
16.4 | 16.182 | 117 | 116.263 | 6.394 | 0.93003 | 56.4 | 17.172 | 114.7 | 115.71 | -6.597 | 0.93348
16.41 | 16.193 | 117 | 116.2622 | 6.394 | 0.93012 | 56.41 | 17.172 | 114.7 | 115.71 | -6.597 | 0.93348
16.42 | 16.197 | 117 | 116.257 | 6.395 | 0.93013 | 56.42 | 17.168 | 114.7 | 115.71 | -6.56 | 0.93413
16.43 | 16.191 | 117 | 116.2503 | 6.405 | 0.92988 | 56.43 | 17.167 | 114.7 | 115.7155 | -6.554 | 0.93423
16.44 | 16.191 | 117 | 116.247 | 6.405 | 0.92988 | 56.44 | 17.166 | 114.7 | 115.7265 | -6.564 | 0.93404
16.45 | 16.191 | 117 | 116.247 | 6.405 | 0.92988 | 56.45 | 17.166 | 114.7 | 115.7318 | -6.564 | 0.93404
16.46 | 16.191 | 117 | 116.247 | 6.405 | 0.92988 | 56.46 | 17.166 | 114.7 | 115.7317 | -6.564 | 0.93404
16.47 | 16.191 | 117 | 116.247 | 6.405 | 0.92988 | 56.47 | 17.166 | 114.7 | 115.7317 | -6.564 | 0.93404
16.48 | 16.191 | 117 | 116.247 | 6.405 | 0.92988 | 56.48 | 17.166 | 114.7 | 115.7348 | -6.566 | 0.93401
16.49 | 16.191 | 117 | 116.247 | 6.405 | 0.92988 | 56.49 | 17.164 | 114.7 | 115.7412 | -6.577 | 0.93379
16.5 | 16.191 | 117 | 116.247 | 6.405 | 0.92988 | 56.5 | 17.163 | 114.7 | 115.7482 | -6.583 | 0.93368
16.51 | 16.187 | 117 | 116.243 | 6.411 | 0.92973 | 56.51 | 17.162 | 114.7 | 115.7558 | -6.589 | 0.93356
16.52 | 16.185 | 117 | 116.2442 | 6.414 | 0.92966 | 56.52 | 17.162 | 114.7 | 115.7597 | -6.589 | 0.93356
16.53 | 16.185 | 117 | 116.2528 | 6.426 | 0.92942 | 56.53 | 17.162 | 114.7 | 115.7597 | -6.589 | 0.93356
16.54 | 16.185 | 117 | 116.26 | 6.426 | 0.92942 | 56.54 | 17.162 | 114.7 | 115.7597 | -6.589 | 0.93356
16.55 | 16.185 | 117 | 116.26 | 6.426 | 0.92942 | 56.55 | 17.158 | 114.7 | 115.7525 | -6.593 | 0.93346
16.56 | 16.184 | 117 | 116.2653 | 6.434 | 0.92926 | 56.56 | 17.153 | 114.7 | 115.738 | -6.598 | 0.93333
16.57 | 16.184 | 117 | 116.2762 | 6.437 | 0.9292 | 56.57 | 17.153 | 114.7 | 115.7307 | -6.598 | 0.93333
16.58 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.58 | 17.153 | 114.7 | 115.7307 | -6.598 | 0.93333
16.59 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.59 | 17.153 | 114.7 | 115.7307 | -6.598 | 0.93333
16.6 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.6 | 17.153 | 114.7 | 115.7307 | -6.598 | 0.93333
16.61 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.61 | 17.153 | 114.7 | 115.7307 | -6.598 | 0.93333
16.62 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.62 | 17.153 | 114.7 | 115.7307 | -6.598 | 0.93333
16.63 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.63 | 17.153 | 114.7 | 115.7278 | -6.599 | 0.93331
16.64 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.64 | 17.15 | 114.7 | 115.7223 | -6.602 | 0.93324
16.65 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.65 | 17.146 | 114.7 | 115.7145 | -6.608 | 0.9331
16.66 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.66 | 17.142 | 114.7 | 115.7043 | -6.613 | 0.93298
16.67 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.67 | 17.142 | 114.7 | 115.6993 | -6.613 | 0.93298
16.68 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.68 | 17.142 | 114.7 | 115.6993 | -6.604 | 0.93315
16.69 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.69 | 17.137 | 114.7 | 115.6993 | -6.552 | 0.93406
16.7 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.7 | 17.137 | 114.7 | 115.6993 | -6.552 | 0.93406
16.71 | 16.184 | 117 | 116.2817 | 6.437 | 0.9292 | 56.71 | 17.137 | 114.7 | 115.6993 | -6.552 | 0.93406
16.72 | 16.184 | 117 | 116.2823 | 6.437 | 0.9292 | 56.72 | 17.137 | 114.7 | 115.6993 | -6.552 | 0.93406
16.73 | 16.181 | 117 | 116.2835 | 6.444 | 0.92904 | 56.73 | 17.137 | 114.7 | 115.6993 | -6.552 | 0.93406
16.74 | 16.179 | 117 | 116.28 | 6.447 | 0.92896 | 56.74 | 17.137 | 114.7 | 115.6993 | -6.552 | 0.93406
16.75 | 16.175 | 117 | 116.2723 | 6.453 | 0.92881 | 56.75 | 17.136 | 114.7 | 115.7048 | -6.558 | 0.93394
16.76 | 16.175 | 117 | 116.2713 | 6.457 | 0.92873 | 56.76 | 17.136 | 114.7 | 115.716 | -6.565 | 0.93382
16.77 | 16.175 | 117 | 116.2767 | 6.459 | 0.92869 | 56.77 | 17.134 | 114.7 | 115.725 | -6.575 | 0.93362
16.78 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.78 | 17.133 | 114.7 | 115.7313 | -6.577 | 0.93358
16.79 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.79 | 17.133 | 114.7 | 115.7343 | -6.577 | 0.93358
16.8 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.8 | 17.133 | 114.7 | 115.7343 | -6.577 | 0.93358
16.81 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.81 | 17.133 | 114.7 | 115.7343 | -6.577 | 0.93358
16.82 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.82 | 17.133 | 114.7 | 115.7343 | -6.577 | 0.93358
16.83 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.83 | 17.133 | 114.7 | 115.7343 | -6.577 | 0.93358
16.84 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.84 | 17.133 | 114.7 | 115.7343 | -6.577 | 0.93358
16.85 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.85 | 17.133 | 114.7 | 115.7343 | -6.577 | 0.93358
16.86 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.86 | 17.133 | 114.7 | 115.7343 | -6.577 | 0.93358
16.87 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.87 | 17.133 | 114.7 | 115.7343 | -6.577 | 0.93358
16.88 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.88 | 17.133 | 114.7 | 115.7343 | -6.577 | 0.93358
16.89 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.89 | 17.133 | 114.7 | 115.7343 | -6.577 | 0.93358
16.9 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.9 | 17.132 | 114.7 | 115.7382 | -6.583 | 0.93346
16.91 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.91 | 17.132 | 114.7 | 115.7458 | -6.589 | 0.93335
16.92 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.92 | 17.132 | 114.7 | 115.7497 | -6.589 | 0.93335
16.93 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.93 | 17.132 | 114.7 | 115.7497 | -6.589 | 0.93335
16.94 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.94 | 17.132 | 114.7 | 115.7497 | -6.589 | 0.93335
16.95 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.95 | 17.132 | 114.7 | 115.7497 | -6.589 | 0.93335
16.96 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.96 | 17.132 | 114.7 | 115.7497 | -6.589 | 0.93335
16.97 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.97 | 17.132 | 114.7 | 115.7497 | -6.589 | 0.93335
16.98 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.98 | 17.132 | 114.7 | 115.7497 | -6.589 | 0.93335
16.99 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 56.99 | 17.132 | 114.7 | 115.7497 | -6.589 | 0.93335
17 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 57 | 17.132 | 114.7 | 115.7497 | -6.589 | 0.93335
17.01 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 57.01 | 17.132 | 114.7 | 115.7497 | -6.589 | 0.93335
17.02 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 57.02 | 17.132 | 114.7 | 115.7497 | -6.589 | 0.93335
17.03 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 57.03 | 17.132 | 114.7 | 115.7498 | -6.589 | 0.93335
17.04 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 57.04 | 17.132 | 114.7 | 115.75 | -6.589 | 0.93335
17.05 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 57.05 | 17.132 | 114.7 | 115.75 | -6.589 | 0.93335
17.06 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 57.06 | 17.132 | 114.7 | 115.75 | -6.589 | 0.93335
17.07 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 57.07 | 17.132 | 114.7 | 115.75 | -6.589 | 0.93335
17.08 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 57.08 | 17.132 | 114.7 | 115.75 | -6.589 | 0.93335
17.09 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 57.09 | 17.132 | 114.7 | 115.75 | -6.589 | 0.93335
17.1 | 16.175 | 117 | 116.2793 | 6.459 | 0.92869 | 57.1 | 17.132 | 114.7 | 115.75 | -6.589 | 0.93335
17.11 | 16.179 | 117 | 116.2832 | 6.453 | 0.92884 | 57.11 | 17.132 | 114.7 | 115.75 | -6.589 | 0.93335
17.12 | 16.181 | 117 | 116.2908 | 6.45 | 0.92892 | 57.12 | 17.133 | 114.7 | 115.756 | -6.593 | 0.93328
17.13 | 16.181 | 117 | 116.2947 | 6.45 | 0.92892 | 57.13 | 17.134 | 114.7 | 115.7682 | -6.594 | 0.93327
17.14 | 16.181 | 117 | 116.2947 | 6.45 | 0.92892 | 57.14 | 17.134 | 114.7 | 115.7743 | -6.594 | 0.93327
17.15 | 16.181 | 117 | 116.2947 | 6.45 | 0.92892 | 57.15 | 17.134 | 114.7 | 115.7743 | -6.594 | 0.93327
17.16 | 16.181 | 117 | 116.2947 | 6.45 | 0.92892 | 57.16 | 17.134 | 114.7 | 115.7743 | -6.594 | 0.93327
17.17 | 16.181 | 117 | 116.2947 | 6.45 | 0.92892 | 57.17 | 17.134 | 114.7 | 115.7743 | -6.594 | 0.93327
17.18 | 16.181 | 117 | 116.2947 | 6.45 | 0.92892 | 57.18 | 17.134 | 114.7 | 115.7803 | -6.595 | 0.93325
17.19 | 16.181 | 117 | 116.2947 | 6.45 | 0.92892 | 57.19 | 17.135 | 114.7 | 115.7925 | -6.602 | 0.93313
17.2 | 16.181 | 117 | 116.2947 | 6.45 | 0.92892 | 57.2 | 17.135 | 114.7 | 115.7987 | -6.602 | 0.93313
17.21 | 16.181 | 117 | 116.2875 | 6.442 | 0.92908 | 57.21 | 17.135 | 114.7 | 115.7987 | -6.602 | 0.93313
17.22 | 16.181 | 117 | 116.273 | 6.437 | 0.92918 | 57.22 | 17.135 | 114.7 | 115.7987 | -6.602 | 0.93313
17.23 | 16.182 | 117 | 116.2548 | 6.427 | 0.92938 | 57.23 | 17.135 | 114.7 | 115.7987 | -6.602 | 0.93313
17.24 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.24 | 17.135 | 114.7 | 115.7987 | -6.602 | 0.93313
17.25 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.25 | 17.135 | 114.7 | 115.7987 | -6.602 | 0.93313
17.26 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.26 | 17.135 | 114.7 | 115.7987 | -6.602 | 0.93313
17.27 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.27 | 17.135 | 114.7 | 115.7987 | -6.602 | 0.93313
17.28 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.28 | 17.135 | 114.7 | 115.7987 | -6.602 | 0.93313
17.29 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.29 | 17.135 | 114.7 | 115.7987 | -6.602 | 0.93313
17.3 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.3 | 17.135 | 114.7 | 115.7987 | -6.602 | 0.93313
17.31 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.31 | 17.135 | 114.7 | 115.7985 | -6.602 | 0.93313
17.32 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.32 | 17.135 | 114.7 | 115.7983 | -6.602 | 0.93313
17.33 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.33 | 17.135 | 114.7 | 115.7983 | -6.602 | 0.93313
17.34 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.34 | 17.135 | 114.7 | 115.7983 | -6.602 | 0.93313
17.35 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.35 | 17.135 | 114.7 | 115.7983 | -6.602 | 0.93313
17.36 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.36 | 17.135 | 114.7 | 115.7983 | -6.602 | 0.93313
17.37 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.37 | 17.135 | 114.7 | 115.7983 | -6.602 | 0.93313
17.38 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.38 | 17.135 | 114.7 | 115.7897 | -6.6 | 0.93317
17.39 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.39 | 17.139 | 114.7 | 115.7722 | -6.577 | 0.93362
17.4 | 16.182 | 117 | 116.244 | 6.427 | 0.92938 | 57.4 | 17.139 | 114.7 | 115.7593 | -6.572 | 0.93371
17.41 | 16.183 | 117 | 116.2392 | 6.419 | 0.92955 | 57.41 | 17.14 | 114.7 | 115.7515 | -6.565 | 0.93384
17.42 | 16.184 | 117 | 116.2293 | 6.414 | 0.92965 | 57.42 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.43 | 16.184 | 117 | 116.2243 | 6.414 | 0.92965 | 57.43 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.44 | 16.184 | 117 | 116.2243 | 6.414 | 0.92965 | 57.44 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.45 | 16.184 | 117 | 116.2243 | 6.414 | 0.92965 | 57.45 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.46 | 16.184 | 117 | 116.2243 | 6.414 | 0.92965 | 57.46 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.47 | 16.184 | 117 | 116.2243 | 6.414 | 0.92965 | 57.47 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.48 | 16.197 | 117 | 116.242 | 6.395 | 0.93013 | 57.48 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.49 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.49 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.5 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.5 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.51 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.51 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.52 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.52 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.53 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.53 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.54 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.54 | 17.14 | 114.7 | 115.7477 | -6.565 | 0.93384
17.55 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.55 | 17.144 | 114.7 | 115.7495 | -6.556 | 0.93403
17.56 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.56 | 17.15 | 114.7 | 115.7532 | -6.542 | 0.93433
17.57 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.57 | 17.155 | 114.7 | 115.7563 | -6.531 | 0.93456
17.58 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.58 | 17.157 | 114.7 | 115.7587 | -6.527 | 0.93465
17.59 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.59 | 17.157 | 114.7 | 115.7597 | -6.527 | 0.93465
17.6 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.6 | 17.157 | 114.7 | 115.7597 | -6.527 | 0.93465
17.61 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.61 | 17.157 | 114.7 | 115.7597 | -6.527 | 0.93465
17.62 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.62 | 17.157 | 114.7 | 115.7578 | -6.523 | 0.93472
17.63 | 16.197 | 117 | 116.2597 | 6.394 | 0.93015 | 57.63 | 17.158 | 114.7 | 115.754 | -6.522 | 0.93475
17.64 | 16.199 | 117 | 116.2637 | 6.392 | 0.9302 | 57.64 | 17.158 | 114.7 | 115.752 | -6.522 | 0.93475
17.65 | 16.203 | 117 | 116.2717 | 6.385 | 0.93037 | 57.65 | 17.16 | 114.7 | 115.7577 | -6.518 | 0.93483
17.66 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.66 | 17.165 | 114.7 | 115.7688 | -6.512 | 0.93498
17.67 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.67 | 17.165 | 114.7 | 115.7743 | -6.512 | 0.93498
17.68 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.68 | 17.164 | 114.7 | 115.7743 | -6.517 | 0.93488
17.69 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.69 | 17.154 | 114.7 | 115.7743 | -6.575 | 0.93376
17.7 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.7 | 17.154 | 114.7 | 115.7703 | -6.57 | 0.93385
17.71 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.71 | 17.155 | 114.7 | 115.7625 | -6.564 | 0.93397
17.72 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.72 | 17.158 | 114.7 | 115.7593 | -6.558 | 0.9341
17.73 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.73 | 17.159 | 114.7 | 115.7607 | -6.556 | 0.93414
17.74 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.74 | 17.159 | 114.7 | 115.7613 | -6.556 | 0.93414
17.75 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.75 | 17.163 | 114.7 | 115.7613 | -6.568 | 0.93395
17.76 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.76 | 17.17 | 114.7 | 115.7613 | -6.586 | 0.93367
17.77 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.77 | 17.17 | 114.7 | 115.7613 | -6.586 | 0.93367
17.78 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.78 | 17.17 | 114.7 | 115.7582 | -6.585 | 0.93369
17.79 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.79 | 17.172 | 114.7 | 115.7518 | -6.574 | 0.9339
17.8 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.8 | 17.175 | 114.7 | 115.75 | -6.568 | 0.93403
17.81 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.81 | 17.179 | 114.7 | 115.7525 | -6.559 | 0.93422
17.82 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.82 | 17.184 | 114.7 | 115.759 | -6.551 | 0.9344
17.83 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.83 | 17.186 | 114.7 | 115.7693 | -6.548 | 0.93447
17.84 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.84 | 17.186 | 114.7 | 115.7743 | -6.548 | 0.93447
17.85 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.85 | 17.186 | 114.7 | 115.7743 | -6.548 | 0.93447
17.86 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.86 | 17.186 | 114.7 | 115.7743 | -6.548 | 0.93447
17.87 | 16.203 | 117 | 116.2757 | 6.385 | 0.93037 | 57.87 | 17.186 | 114.7 | 115.7743 | -6.548 | 0.93447
17.88 | 16.204 | 117 | 116.2648 | 6.375 | 0.93057 | 57.88 | 17.186 | 114.7 | 115.7743 | -6.548 | 0.93447
17.89 | 16.204 | 117 | 116.2468 | 6.371 | 0.93065 | 57.89 | 17.186 | 114.7 | 115.7743 | -6.548 | 0.93447
17.9 | 16.204 | 117 | 116.2325 | 6.362 | 0.93083 | 57.9 | 17.186 | 114.7 | 115.7743 | -6.548 | 0.93447
17.91 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 57.91 | 17.186 | 114.7 | 115.7743 | -6.548 | 0.93447
17.92 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 57.92 | 17.192 | 114.7 | 115.7798 | -6.542 | 0.93462
17.93 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 57.93 | 17.194 | 114.7 | 115.791 | -6.539 | 0.93469
17.94 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 57.94 | 17.194 | 114.7 | 115.7967 | -6.539 | 0.93469
17.95 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 57.95 | 17.195 | 114.7 | 115.7967 | -6.557 | 0.93437
17.96 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 57.96 | 17.198 | 114.7 | 115.7967 | -6.584 | 0.9339
17.97 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 57.97 | 17.203 | 114.7 | 115.8018 | -6.577 | 0.93406
17.98 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 57.98 | 17.205 | 114.7 | 115.812 | -6.574 | 0.93413
17.99 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 57.99 | 17.205 | 114.7 | 115.817 | -6.574 | 0.93413
18 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 58 | 17.208 | 114.7 | 115.8183 | -6.568 | 0.93426
18.01 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 58.01 | 17.212 | 114.7 | 115.821 | -6.559 | 0.93445
18.02 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 58.02 | 17.212 | 114.7 | 115.8223 | -6.559 | 0.93445
18.03 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 58.03 | 17.212 | 114.7 | 115.8167 | -6.559 | 0.93445
18.04 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 58.04 | 17.211 | 114.7 | 115.805 | -6.551 | 0.93459
18.05 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 58.05 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.06 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 58.06 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.07 | 16.204 | 117 | 116.2253 | 6.362 | 0.93083 | 58.07 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.08 | 16.185 | 117 | 116.2253 | 6.427 | 0.9294 | 58.08 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.09 | 16.184 | 117 | 116.2253 | 6.431 | 0.92932 | 58.09 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.1 | 16.184 | 117 | 116.2253 | 6.431 | 0.92932 | 58.1 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.11 | 16.184 | 117 | 116.2253 | 6.431 | 0.92932 | 58.11 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.12 | 16.184 | 117 | 116.2253 | 6.431 | 0.92932 | 58.12 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.13 | 16.174 | 117 | 116.2253 | 6.459 | 0.92869 | 58.13 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.14 | 16.173 | 117 | 116.2253 | 6.473 | 0.9284 | 58.14 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.15 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 58.15 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.16 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 58.16 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.17 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 58.17 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.18 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 58.18 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.19 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 58.19 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.2 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 58.2 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.21 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 58.21 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.22 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 58.22 | 17.211 | 114.7 | 115.799 | -6.551 | 0.93459
18.23 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 58.23 | 17.211 | 114.7 | 115.7972 | -6.551 | 0.93459
18.24 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 58.24 | 17.212 | 114.7 | 115.7935 | -6.545 | 0.9347
18.25 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 58.25 | 17.212 | 114.7 | 115.7917 | -6.545 | 0.9347
18.26 | 16.172 | 117 | 116.2273 | 6.504 | 0.92778 | 58.26 | 17.212 | 114.7 | 115.7917 | -6.545 | 0.9347
18.27 | 16.173 | 117 | 116.2313 | 6.502 | 0.92783 | 58.27 | 17.212 | 114.7 | 115.7917 | -6.545 | 0.9347
18.28 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 58.28 | 17.212 | 114.7 | 115.7917 | -6.545 | 0.9347
18.29 | 16.175 | 117 | 116.2395 | 6.501 | 0.92786 | 58.29 | 17.212 | 114.7 | 115.7917 | -6.545 | 0.9347
18.3 | 16.178 | 117 | 116.2518 | 6.5 | 0.92791 | 58.3 | 17.212 | 114.7 | 115.7917 | -6.545 | 0.9347
18.31 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.31 | 17.212 | 114.7 | 115.7917 | -6.545 | 0.9347
18.32 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.32 | 17.212 | 114.7 | 115.7917 | -6.545 | 0.9347
18.33 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.33 | 17.212 | 114.7 | 115.7947 | -6.545 | 0.9347
18.34 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.34 | 17.215 | 114.7 | 115.8003 | -6.54 | 0.93481
18.35 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.35 | 17.215 | 114.7 | 115.803 | -6.54 | 0.93481
18.36 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.36 | 17.215 | 114.7 | 115.803 | -6.54 | 0.93481
18.37 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.37 | 17.215 | 114.7 | 115.803 | -6.54 | 0.93481
18.38 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.38 | 17.215 | 114.7 | 115.803 | -6.54 | 0.93481
18.39 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.39 | 17.215 | 114.7 | 115.803 | -6.54 | 0.93481
18.4 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.4 | 17.215 | 114.7 | 115.803 | -6.54 | 0.93481
18.41 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.41 | 17.215 | 114.7 | 115.803 | -6.54 | 0.93481
18.42 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.42 | 17.215 | 114.7 | 115.803 | -6.54 | 0.93481
18.43 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.43 | 17.216 | 114.7 | 115.8018 | -6.54 | 0.93482
18.44 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.44 | 17.22 | 114.7 | 115.7995 | -6.527 | 0.93508
18.45 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.45 | 17.22 | 114.7 | 115.7983 | -6.527 | 0.93508
18.46 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.46 | 17.22 | 114.7 | 115.7983 | -6.527 | 0.93508
18.47 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.47 | 17.22 | 114.7 | 115.7983 | -6.527 | 0.93508
18.48 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.48 | 17.22 | 114.7 | 115.7983 | -6.527 | 0.93508
18.49 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.49 | 17.22 | 114.7 | 115.7983 | -6.527 | 0.93508
18.5 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.5 | 17.22 | 114.7 | 115.7983 | -6.527 | 0.93508
18.51 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.51 | 17.22 | 114.7 | 115.7983 | -6.527 | 0.93508
18.52 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.52 | 17.22 | 114.7 | 115.7983 | -6.527 | 0.93508
18.53 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.53 | 17.22 | 114.7 | 115.7983 | -6.527 | 0.93508
18.54 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.54 | 17.22 | 114.7 | 115.7983 | -6.527 | 0.93508
18.55 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.55 | 17.221 | 114.7 | 115.7953 | -6.523 | 0.93516
18.56 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.56 | 17.222 | 114.7 | 115.7893 | -6.515 | 0.93531
18.57 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.57 | 17.222 | 114.7 | 115.7863 | -6.515 | 0.93531
18.58 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.58 | 17.222 | 114.7 | 115.7863 | -6.515 | 0.93531
18.59 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.59 | 17.222 | 114.7 | 115.7863 | -6.515 | 0.93531
18.6 | 16.178 | 117 | 116.258 | 6.5 | 0.92791 | 58.6 | 17.222 | 114.7 | 115.7863 | -6.515 | 0.93531
18.61 | 16.174 | 117 | 116.2523 | 6.505 | 0.92777 | 58.61 | 17.222 | 114.7 | 115.7863 | -6.515 | 0.93531
18.62 | 16.171 | 117 | 116.241 | 6.509 | 0.92767 | 58.62 | 17.21 | 114.7 | 115.7863 | -6.543 | 0.93473
18.63 | 16.165 | 117 | 116.2275 | 6.517 | 0.92746 | 58.63 | 17.204 | 114.7 | 115.7863 | -6.556 | 0.93445
18.64 | 16.165 | 117 | 116.2197 | 6.518 | 0.92744 | 58.64 | 17.204 | 114.7 | 115.7863 | -6.556 | 0.93445
18.65 | 16.165 | 117 | 116.2197 | 6.518 | 0.92744 | 58.65 | 17.204 | 114.7 | 115.7863 | -6.556 | 0.93445
18.66 | 16.165 | 117 | 116.2197 | 6.518 | 0.92744 | 58.66 | 17.204 | 114.7 | 115.7863 | -6.556 | 0.93445
18.67 | 16.165 | 117 | 116.2197 | 6.518 | 0.92744 | 58.67 | 17.204 | 114.7 | 115.7863 | -6.556 | 0.93445
18.68 | 16.164 | 117 | 116.2303 | 6.528 | 0.92724 | 58.68 | 17.204 | 114.7 | 115.7845 | -6.555 | 0.93447
18.69 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.69 | 17.204 | 114.7 | 115.7808 | -6.55 | 0.93456
18.7 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.7 | 17.204 | 114.7 | 115.779 | -6.55 | 0.93456
18.71 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.71 | 17.204 | 114.7 | 115.779 | -6.55 | 0.93456
18.72 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.72 | 17.204 | 114.7 | 115.779 | -6.55 | 0.93456
18.73 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.73 | 17.204 | 114.7 | 115.779 | -6.55 | 0.93456
18.74 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.74 | 17.204 | 114.7 | 115.779 | -6.55 | 0.93456
18.75 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.75 | 17.205 | 114.7 | 115.7737 | -6.545 | 0.93466
18.76 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.76 | 17.206 | 114.7 | 115.7632 | -6.537 | 0.93481
18.77 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.77 | 17.178 | 114.7 | 115.758 | -6.57 | 0.93402
18.78 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.78 | 17.165 | 114.7 | 115.758 | -6.587 | 0.93362
18.79 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.79 | 17.16 | 114.7 | 115.758 | -6.618 | 0.93302
18.8 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.8 | 17.16 | 114.7 | 115.758 | -6.618 | 0.93302
18.81 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.81 | 17.16 | 114.7 | 115.758 | -6.618 | 0.93302
18.82 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.82 | 17.161 | 114.7 | 115.756 | -6.614 | 0.9331
18.83 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.83 | 17.161 | 114.7 | 115.7522 | -6.612 | 0.93313
18.84 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.84 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.85 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.85 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.86 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.86 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.87 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.87 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.88 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.88 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.89 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.89 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.9 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.9 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.91 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.91 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.92 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.92 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.93 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.93 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.94 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.94 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.95 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.95 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.96 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.96 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.97 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.97 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.98 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.98 | 17.161 | 114.7 | 115.7503 | -6.612 | 0.93313
18.99 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 58.99 | 17.164 | 114.7 | 115.7445 | -6.599 | 0.93339
19 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 59 | 17.164 | 114.7 | 115.7387 | -6.599 | 0.93339
19.01 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 59.01 | 17.164 | 114.7 | 115.7387 | -6.599 | 0.93339
19.02 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 59.02 | 17.164 | 114.7 | 115.7387 | -6.599 | 0.93339
19.03 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 59.03 | 17.164 | 114.7 | 115.7387 | -6.599 | 0.93339
19.04 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 59.04 | 17.164 | 114.7 | 115.735 | -6.594 | 0.93348
19.05 | 16.164 | 117 | 116.241 | 6.529 | 0.92722 | 59.05 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.06 | 16.165 | 117 | 116.2477 | 6.532 | 0.92717 | 59.06 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.07 | 16.166 | 117 | 116.261 | 6.534 | 0.92713 | 59.07 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.08 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.08 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.09 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.09 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.1 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.1 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.11 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.11 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.12 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.12 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.13 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.13 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.14 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.14 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.15 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.15 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.16 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.16 | 17.164 | 114.7 | 115.7313 | -6.594 | 0.93348
19.17 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.17 | 17.17 | 114.7 | 115.7388 | -6.588 | 0.93363
19.18 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.18 | 17.173 | 114.7 | 115.754 | -6.585 | 0.93371
19.19 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.19 | 17.173 | 114.7 | 115.7617 | -6.585 | 0.93371
19.2 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.2 | 17.17 | 114.7 | 115.767 | -6.594 | 0.93352
19.21 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.21 | 17.162 | 114.7 | 115.7775 | -6.615 | 0.93309
19.22 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.22 | 17.162 | 114.7 | 115.7827 | -6.615 | 0.93309
19.23 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.23 | 17.162 | 114.7 | 115.7827 | -6.615 | 0.93309
19.24 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.24 | 17.162 | 114.7 | 115.7827 | -6.615 | 0.93309
19.25 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.25 | 17.164 | 114.7 | 115.7883 | -6.612 | 0.93315
19.26 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.26 | 17.169 | 114.7 | 115.7998 | -6.606 | 0.9333
19.27 | 16.166 | 117 | 116.2677 | 6.534 | 0.92713 | 59.27 | 17.169 | 114.7 | 115.8057 | -6.606 | 0.9333
19.28 | 16.167 | 117 | 116.257 | 6.524 | 0.92734 | 59.28 | 17.169 | 114.7 | 115.8057 | -6.606 | 0.9333
19.29 | 16.167 | 117 | 116.2392 | 6.521 | 0.9274 | 59.29 | 17.169 | 114.7 | 115.8057 | -6.606 | 0.9333
19.3 | 16.167 | 117 | 116.2248 | 6.511 | 0.9276 | 59.3 | 17.169 | 114.7 | 115.8057 | -6.606 | 0.9333
19.31 | 16.169 | 117 | 116.2195 | 6.509 | 0.92766 | 59.31 | 17.169 | 114.7 | 115.8057 | -6.606 | 0.9333
19.32 | 16.17 | 117 | 116.2233 | 6.506 | 0.92772 | 59.32 | 17.169 | 114.7 | 115.8057 | -6.606 | 0.9333
19.33 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.33 | 17.169 | 114.7 | 115.8057 | -6.606 | 0.9333
19.34 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.34 | 17.171 | 114.7 | 115.7952 | -6.593 | 0.93355
19.35 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.35 | 17.171 | 114.7 | 115.7847 | -6.593 | 0.93355
19.36 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.36 | 17.171 | 114.7 | 115.7847 | -6.593 | 0.93355
19.37 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.37 | 17.171 | 114.7 | 115.7847 | -6.593 | 0.93355
19.38 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.38 | 17.171 | 114.7 | 115.7847 | -6.593 | 0.93355
19.39 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.39 | 17.102 | 114.7 | 115.7775 | -6.633 | 0.93233
19.4 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.4 | 17.094 | 114.7 | 115.7673 | -6.615 | 0.93261
19.41 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.41 | 17.082 | 114.7 | 115.7615 | -6.57 | 0.93335
19.42 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.42 | 17.173 | 114.7 | 115.7587 | -6.546 | 0.93442
19.43 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.43 | 17.225 | 114.7 | 115.7587 | -6.533 | 0.93501
19.44 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.44 | 17.225 | 114.7 | 115.7587 | -6.533 | 0.93501
19.45 | 16.17 | 117 | 116.2253 | 6.506 | 0.92772 | 59.45 | 17.225 | 114.7 | 115.7587 | -6.533 | 0.93501
19.46 | 16.172 | 117 | 116.2273 | 6.504 | 0.92778 | 59.46 | 17.226 | 114.7 | 115.7587 | -6.533 | 0.93502
19.47 | 16.173 | 117 | 116.2313 | 6.502 | 0.92783 | 59.47 | 17.226 | 114.7 | 115.7587 | -6.533 | 0.93502
19.48 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.48 | 17.226 | 114.7 | 115.7585 | -6.533 | 0.93502
19.49 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.49 | 17.226 | 114.7 | 115.7583 | -6.533 | 0.93502
19.5 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.5 | 17.226 | 114.7 | 115.7535 | -6.529 | 0.93509
19.51 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.51 | 17.227 | 114.7 | 115.7433 | -6.52 | 0.93526
19.52 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.52 | 17.209 | 114.7 | 115.7343 | -6.51 | 0.93531
19.53 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.53 | 17.198 | 114.7 | 115.7272 | -6.504 | 0.93535
19.54 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.54 | 17.198 | 114.7 | 115.7235 | -6.504 | 0.93535
19.55 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.55 | 17.2 | 114.7 | 115.7293 | -6.501 | 0.93541
19.56 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.56 | 17.205 | 114.7 | 115.741 | -6.495 | 0.93556
19.57 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.57 | 17.205 | 114.7 | 115.7467 | -6.495 | 0.93556
19.58 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.58 | 17.205 | 114.7 | 115.7467 | -6.495 | 0.93556
19.59 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.59 | 17.213 | 114.7 | 115.762 | -6.486 | 0.93577
19.6 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.6 | 17.214 | 114.7 | 115.7773 | -6.486 | 0.93578
19.61 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.61 | 17.214 | 114.7 | 115.7773 | -6.486 | 0.93578
19.62 | 16.173 | 117 | 116.2333 | 6.502 | 0.92783 | 59.62 | 17.214 | 114.7 | 115.7773 | -6.486 | 0.93578
19.63 | 16.179 | 117 | 116.2448 | 6.494 | 0.92803 | 59.63 | 17.214 | 114.7 | 115.7773 | -6.486 | 0.93578
19.64 | 16.184 | 117 | 116.2563 | 6.499 | 0.92797 | 59.64 | 17.221 | 114.7 | 115.788 | -6.475 | 0.93602
19.65 | 16.2 | 117 | 116.2563 | 6.533 | 0.92743 | 59.65 | 17.213 | 114.7 | 115.7958 | -6.475 | 0.93597
19.66 | 16.203 | 117 | 116.2597 | 6.528 | 0.92755 | 59.66 | 17.194 | 114.7 | 115.7903 | -6.474 | 0.93586
19.67 | 16.207 | 117 | 116.2662 | 6.522 | 0.9277 | 59.67 | 17.194 | 114.7 | 115.7877 | -6.474 | 0.93586
19.68 | 16.207 | 117 | 116.2693 | 6.522 | 0.9277 | 59.68 | 17.194 | 114.7 | 115.7877 | -6.474 | 0.93586
19.69 | 16.207 | 117 | 116.2693 | 6.522 | 0.9277 | 59.69 | 17.194 | 114.7 | 115.7877 | -6.474 | 0.93586
19.7 | 16.207 | 117 | 116.2693 | 6.522 | 0.9277 | 59.7 | 17.194 | 114.7 | 115.7877 | -6.474 | 0.93586
19.71 | 16.207 | 117 | 116.2693 | 6.522 | 0.9277 | 59.71 | 17.194 | 114.7 | 115.7877 | -6.474 | 0.93586
19.72 | 16.207 | 117 | 116.2693 | 6.522 | 0.9277 | 59.72 | 17.169 | 114.7 | 115.7877 | -6.504 | 0.93515
19.73 | 16.208 | 117 | 116.2645 | 6.512 | 0.92791 | 59.73 | 17.154 | 114.7 | 115.7877 | -6.523 | 0.9347
19.74 | 16.209 | 117 | 116.2548 | 6.51 | 0.92795 | 59.74 | 17.156 | 114.7 | 115.7775 | -6.511 | 0.93493
19.75 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.75 | 17.156 | 114.7 | 115.7638 | -6.507 | 0.93501
19.76 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.76 | 17.157 | 114.7 | 115.7568 | -6.499 | 0.93516
19.77 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.77 | 17.162 | 114.7 | 115.759 | -6.494 | 0.93528
19.78 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.78 | 17.165 | 114.7 | 115.7707 | -6.49 | 0.93537
19.79 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.79 | 17.156 | 114.7 | 115.7767 | -6.55 | 0.93423
19.8 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.8 | 17.158 | 114.7 | 115.7843 | -6.551 | 0.93422
19.81 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.81 | 17.164 | 114.7 | 115.7997 | -6.544 | 0.93439
19.82 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.82 | 17.164 | 114.7 | 115.8073 | -6.544 | 0.93439
19.83 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.83 | 17.164 | 114.7 | 115.8072 | -6.544 | 0.93439
19.84 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.84 | 17.171 | 114.7 | 115.818 | -6.534 | 0.93462
19.85 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.85 | 17.172 | 114.7 | 115.8263 | -6.53 | 0.9347
19.86 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.86 | 17.174 | 114.7 | 115.821 | -6.521 | 0.93488
19.87 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.87 | 17.174 | 114.7 | 115.8183 | -6.521 | 0.93488
19.88 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.88 | 17.174 | 114.7 | 115.8183 | -6.521 | 0.93488
19.89 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.89 | 17.174 | 114.7 | 115.8183 | -6.521 | 0.93488
19.9 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.9 | 17.174 | 114.7 | 115.8183 | -6.521 | 0.93488
19.91 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.91 | 17.174 | 114.7 | 115.8183 | -6.521 | 0.93488
19.92 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.92 | 17.174 | 114.7 | 115.8183 | -6.521 | 0.93488
19.93 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.93 | 17.174 | 114.7 | 115.8183 | -6.521 | 0.93488
19.94 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.94 | 17.176 | 114.7 | 115.8083 | -6.509 | 0.93511
19.95 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.95 | 17.176 | 114.7 | 115.7983 | -6.508 | 0.93512
19.96 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.96 | 17.176 | 114.7 | 115.7983 | -6.508 | 0.93512
19.97 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.97 | 17.177 | 114.7 | 115.7948 | -6.501 | 0.93526
19.98 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.98 | 17.178 | 114.7 | 115.7878 | -6.497 | 0.93534
19.99 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 59.99 | 17.181 | 114.7 | 115.779 | -6.485 | 0.93557
20 | 16.209 | 117 | 116.25 | 6.51 | 0.92795 | 60 | 17.181 | 114.7 | 115.7737 | -6.484 | 0.93559

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.02
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 8.322
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.12
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 8.893
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 19
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2.174%
Valor del estatismo ajustado en las pruebas (%) |  |  | 5
Valor de banda muerta ajustada en las pruebas (%) |  |  | 1
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
15 | 16.167 | 118.3 | 115.9803 | 1.521 | 0.9956 | 184 | 16.212 | 120.6 | 116.1657 | 4.299 | 0.96659
15.01 | 16.164 | 118.3 | 115.9747 | 1.528 | 0.99556 | 184.01 | 16.212 | 120.6 | 116.1548 | 4.293 | 0.96668
15.02 | 16.163 | 118.3 | 115.9633 | 1.531 | 0.99554 | 184.02 | 16.212 | 120.6 | 116.133 | 4.277 | 0.96692
15.03 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.03 | 16.212 | 120.6 | 116.122 | 4.277 | 0.96692
15.04 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.04 | 16.212 | 120.6 | 116.122 | 4.277 | 0.96692
15.05 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.05 | 16.212 | 120.6 | 116.122 | 4.277 | 0.96692
15.06 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.06 | 16.212 | 120.6 | 116.122 | 4.277 | 0.96692
15.07 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.07 | 16.212 | 120.6 | 116.122 | 4.277 | 0.96692
15.08 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.08 | 16.213 | 120.6 | 116.1213 | 4.272 | 0.96699
15.09 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.09 | 16.213 | 120.6 | 116.12 | 4.269 | 0.96704
15.1 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.1 | 16.213 | 120.6 | 116.1193 | 4.269 | 0.96704
15.11 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.11 | 16.212 | 120.6 | 116.1193 | 4.281 | 0.96686
15.12 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.12 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.13 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.13 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.14 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.14 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.15 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.15 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.16 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.16 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.17 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.17 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.18 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.18 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.19 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.19 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.2 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.2 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.21 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.21 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.22 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.22 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.23 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.23 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.24 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.24 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.25 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.25 | 16.209 | 120.6 | 116.1193 | 4.315 | 0.96634
15.26 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.26 | 16.21 | 120.6 | 116.1232 | 4.312 | 0.96639
15.27 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.27 | 16.214 | 120.6 | 116.1307 | 4.305 | 0.96651
15.28 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.28 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.29 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.29 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.3 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.3 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.31 | 16.164 | 118.3 | 115.9603 | 1.535 | 0.99552 | 184.31 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.32 | 16.164 | 118.3 | 115.9658 | 1.536 | 0.99552 | 184.32 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.33 | 16.164 | 118.3 | 115.9687 | 1.536 | 0.99552 | 184.33 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.34 | 16.163 | 118.3 | 115.9667 | 1.538 | 0.9955 | 184.34 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.35 | 16.162 | 118.3 | 115.9627 | 1.541 | 0.99549 | 184.35 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.36 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.36 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.37 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.37 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.38 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.38 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.39 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.39 | 16.214 | 120.6 | 116.1343 | 4.305 | 0.96651
15.4 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.4 | 16.218 | 120.6 | 116.1403 | 4.295 | 0.96668
15.41 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.41 | 16.218 | 120.6 | 116.139 | 4.292 | 0.96672
15.42 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.42 | 16.217 | 120.6 | 116.1242 | 4.283 | 0.96685
15.43 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.43 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.44 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.44 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.45 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.45 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.46 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.46 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.47 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.47 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.48 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.48 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.49 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.49 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.5 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.5 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.51 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.51 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.52 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.52 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.53 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.53 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.54 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.54 | 16.217 | 120.6 | 116.1167 | 4.283 | 0.96685
15.55 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.55 | 16.219 | 120.6 | 116.1203 | 4.279 | 0.96692
15.56 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.56 | 16.221 | 120.6 | 116.1302 | 4.278 | 0.96694
15.57 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.57 | 16.224 | 120.6 | 116.1423 | 4.275 | 0.96699
15.58 | 16.162 | 118.3 | 115.9607 | 1.541 | 0.99549 | 184.58 | 16.227 | 120.6 | 116.1542 | 4.272 | 0.96705
15.59 | 16.163 | 118.3 | 115.9627 | 1.539 | 0.9955 | 184.59 | 16.229 | 120.6 | 116.1658 | 4.27 | 0.96709
15.6 | 16.164 | 118.3 | 115.9667 | 1.536 | 0.99552 | 184.6 | 16.229 | 120.6 | 116.1717 | 4.27 | 0.96709
15.61 | 16.163 | 118.3 | 115.9658 | 1.533 | 0.99553 | 184.61 | 16.229 | 120.6 | 116.1717 | 4.27 | 0.96709
15.62 | 16.163 | 118.3 | 115.9603 | 1.531 | 0.99554 | 184.62 | 16.229 | 120.6 | 116.1717 | 4.27 | 0.96709
15.63 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.63 | 16.232 | 120.6 | 116.1717 | 4.288 | 0.96683
15.64 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.64 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.65 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.65 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.66 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.66 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.67 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.67 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.68 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.68 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.69 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.69 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.7 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.7 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.71 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.71 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.72 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.72 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.73 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.73 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.74 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.74 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.75 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.75 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.76 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.76 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.77 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.77 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.78 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.78 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.79 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.79 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.8 | 16.163 | 118.3 | 115.9577 | 1.531 | 0.99554 | 184.8 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.81 | 16.163 | 118.3 | 115.9603 | 1.535 | 0.99552 | 184.81 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.82 | 16.164 | 118.3 | 115.9658 | 1.536 | 0.99552 | 184.82 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.83 | 16.164 | 118.3 | 115.9687 | 1.536 | 0.99552 | 184.83 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.84 | 16.164 | 118.3 | 115.9687 | 1.536 | 0.99552 | 184.84 | 16.234 | 120.6 | 116.1717 | 4.301 | 0.96665
15.85 | 16.164 | 118.3 | 115.9687 | 1.536 | 0.99552 | 184.85 | 16.23 | 120.6 | 116.1657 | 4.311 | 0.96649
15.86 | 16.165 | 118.3 | 115.9735 | 1.544 | 0.99547 | 184.86 | 16.228 | 120.6 | 116.1558 | 4.314 | 0.96643
15.87 | 16.165 | 118.3 | 115.9835 | 1.547 | 0.99545 | 184.87 | 16.224 | 120.6 | 116.1483 | 4.322 | 0.9663
15.88 | 16.165 | 118.3 | 115.9887 | 1.547 | 0.99545 | 184.88 | 16.221 | 120.6 | 116.1393 | 4.327 | 0.96621
15.89 | 16.165 | 118.3 | 115.9887 | 1.547 | 0.99545 | 184.89 | 16.219 | 120.6 | 116.1285 | 4.332 | 0.96613
15.9 | 16.165 | 118.3 | 115.9887 | 1.547 | 0.99545 | 184.9 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
15.91 | 16.165 | 118.3 | 115.989 | 1.552 | 0.99542 | 184.91 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
15.92 | 16.165 | 118.3 | 115.99 | 1.555 | 0.99541 | 184.92 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
15.93 | 16.165 | 118.3 | 115.9907 | 1.555 | 0.99541 | 184.93 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
15.94 | 16.165 | 118.3 | 115.9907 | 1.555 | 0.99541 | 184.94 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
15.95 | 16.165 | 118.3 | 115.9907 | 1.555 | 0.99541 | 184.95 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
15.96 | 16.165 | 118.3 | 115.9907 | 1.555 | 0.99541 | 184.96 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
15.97 | 16.165 | 118.3 | 115.9907 | 1.555 | 0.99541 | 184.97 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
15.98 | 16.165 | 118.3 | 115.9907 | 1.555 | 0.99541 | 184.98 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
15.99 | 16.165 | 118.3 | 115.9907 | 1.555 | 0.99541 | 184.99 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
16 | 16.165 | 118.3 | 115.9907 | 1.555 | 0.99541 | 185 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
16.01 | 16.165 | 118.3 | 115.9907 | 1.555 | 0.99541 | 185.01 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
16.02 | 16.165 | 118.3 | 115.9907 | 1.555 | 0.99541 | 185.02 | 16.219 | 120.6 | 116.123 | 4.332 | 0.96613
16.03 | 16.165 | 118.3 | 115.9907 | 1.555 | 0.99541 | 185.03 | 16.22 | 120.6 | 116.1362 | 4.344 | 0.96596
16.04 | 16.166 | 118.3 | 115.9933 | 1.556 | 0.9954 | 185.04 | 16.221 | 120.6 | 116.1623 | 4.354 | 0.96581
16.05 | 16.166 | 118.3 | 115.9987 | 1.56 | 0.99538 | 185.05 | 16.221 | 120.6 | 116.1753 | 4.354 | 0.96581
16.06 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.06 | 16.221 | 120.6 | 116.1805 | 4.356 | 0.96578
16.07 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.07 | 16.221 | 120.6 | 116.1908 | 4.366 | 0.96563
16.08 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.08 | 16.221 | 120.6 | 116.196 | 4.366 | 0.96563
16.09 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.09 | 16.221 | 120.6 | 116.196 | 4.366 | 0.96563
16.1 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.1 | 16.221 | 120.6 | 116.196 | 4.366 | 0.96563
16.11 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.11 | 16.221 | 120.6 | 116.196 | 4.366 | 0.96563
16.12 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.12 | 16.221 | 120.6 | 116.196 | 4.366 | 0.96563
16.13 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.13 | 16.221 | 120.6 | 116.196 | 4.366 | 0.96563
16.14 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.14 | 16.221 | 120.6 | 116.196 | 4.366 | 0.96563
16.15 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.15 | 16.221 | 120.6 | 116.196 | 4.366 | 0.96563
16.16 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.16 | 16.22 | 120.6 | 116.1932 | 4.368 | 0.9656
16.17 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.17 | 16.216 | 120.6 | 116.1873 | 4.376 | 0.96546
16.18 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.18 | 16.216 | 120.6 | 116.1843 | 4.376 | 0.96546
16.19 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.19 | 16.216 | 120.6 | 116.1843 | 4.376 | 0.96546
16.2 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.2 | 16.212 | 120.6 | 116.177 | 4.384 | 0.96533
16.21 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.21 | 16.21 | 120.6 | 116.1712 | 4.389 | 0.96524
16.22 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.22 | 16.208 | 120.6 | 116.174 | 4.4 | 0.96507
16.23 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.23 | 16.208 | 120.6 | 116.1753 | 4.4 | 0.96507
16.24 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.24 | 16.208 | 120.6 | 116.1753 | 4.4 | 0.96507
16.25 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.25 | 16.208 | 120.6 | 116.1753 | 4.4 | 0.96507
16.26 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.26 | 16.207 | 120.6 | 116.1753 | 4.394 | 0.96516
16.27 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.27 | 16.203 | 120.6 | 116.1753 | 4.369 | 0.96552
16.28 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.28 | 16.203 | 120.6 | 116.1753 | 4.369 | 0.96552
16.29 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.29 | 16.203 | 120.6 | 116.1753 | 4.369 | 0.96552
16.3 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.3 | 16.203 | 120.6 | 116.1753 | 4.369 | 0.96552
16.31 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.31 | 16.203 | 120.6 | 116.1753 | 4.369 | 0.96552
16.32 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.32 | 16.203 | 120.6 | 116.1753 | 4.369 | 0.96552
16.33 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.33 | 16.201 | 120.6 | 116.1723 | 4.374 | 0.96543
16.34 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.34 | 16.198 | 120.6 | 116.1665 | 4.379 | 0.96535
16.35 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.35 | 16.198 | 120.6 | 116.1637 | 4.379 | 0.96535
16.36 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.36 | 16.198 | 120.6 | 116.169 | 4.382 | 0.9653
16.37 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.37 | 16.198 | 120.6 | 116.1797 | 4.391 | 0.96517
16.38 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.38 | 16.198 | 120.6 | 116.185 | 4.391 | 0.96517
16.39 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.39 | 16.198 | 120.6 | 116.185 | 4.391 | 0.96517
16.4 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.4 | 16.198 | 120.6 | 116.185 | 4.391 | 0.96517
16.41 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.41 | 16.198 | 120.6 | 116.185 | 4.391 | 0.96517
16.42 | 16.166 | 118.3 | 116.0013 | 1.56 | 0.99538 | 185.42 | 16.198 | 120.6 | 116.185 | 4.391 | 0.96517
16.43 | 16.168 | 118.3 | 116.0053 | 1.555 | 0.99541 | 185.43 | 16.195 | 120.6 | 116.1797 | 4.397 | 0.96506
16.44 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.44 | 16.193 | 120.6 | 116.169 | 4.401 | 0.96499
16.45 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.45 | 16.193 | 120.6 | 116.1637 | 4.401 | 0.96499
16.46 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.46 | 16.193 | 120.6 | 116.1637 | 4.401 | 0.96499
16.47 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.47 | 16.193 | 120.6 | 116.1637 | 4.401 | 0.96499
16.48 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.48 | 16.193 | 120.6 | 116.1637 | 4.401 | 0.96499
16.49 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.49 | 16.193 | 120.6 | 116.1637 | 4.401 | 0.96499
16.5 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.5 | 16.193 | 120.6 | 116.1637 | 4.401 | 0.96499
16.51 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.51 | 16.193 | 120.6 | 116.1693 | 4.403 | 0.96496
16.52 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.52 | 16.193 | 120.6 | 116.1808 | 4.412 | 0.96483
16.53 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.53 | 16.19 | 120.6 | 116.1832 | 4.417 | 0.96474
16.54 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.54 | 16.188 | 120.6 | 116.176 | 4.421 | 0.96467
16.55 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.55 | 16.188 | 120.6 | 116.1723 | 4.421 | 0.96467
16.56 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.56 | 16.188 | 120.6 | 116.1723 | 4.421 | 0.96467
16.57 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.57 | 16.188 | 120.6 | 116.1723 | 4.421 | 0.96467
16.58 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.58 | 16.188 | 120.6 | 116.1723 | 4.421 | 0.96467
16.59 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.59 | 16.188 | 120.6 | 116.1723 | 4.421 | 0.96467
16.6 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.6 | 16.188 | 120.6 | 116.1723 | 4.421 | 0.96467
16.61 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.61 | 16.188 | 120.6 | 116.1723 | 4.421 | 0.96467
16.62 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.62 | 16.188 | 120.6 | 116.1723 | 4.421 | 0.96467
16.63 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.63 | 16.189 | 120.6 | 116.18 | 4.427 | 0.96458
16.64 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.64 | 16.19 | 120.6 | 116.1952 | 4.433 | 0.9645
16.65 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.555 | 0.99541 | 185.65 | 16.215 | 120.6 | 116.2027 | 4.377 | 0.96544
16.66 | 16.166 | 118.3 | 116.0053 | 1.561 | 0.99537 | 185.66 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.67 | 16.165 | 118.3 | 115.9975 | 1.564 | 0.99535 | 185.67 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.68 | 16.165 | 118.3 | 115.9937 | 1.564 | 0.99535 | 185.68 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.69 | 16.165 | 118.3 | 115.9937 | 1.564 | 0.99535 | 185.69 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.7 | 16.165 | 118.3 | 115.9937 | 1.564 | 0.99535 | 185.7 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.71 | 16.165 | 118.3 | 115.9937 | 1.564 | 0.99535 | 185.71 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.72 | 16.165 | 118.3 | 115.9937 | 1.564 | 0.99535 | 185.72 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.73 | 16.165 | 118.3 | 115.9937 | 1.564 | 0.99535 | 185.73 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.74 | 16.164 | 118.3 | 115.9903 | 1.568 | 0.99533 | 185.74 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.75 | 16.162 | 118.3 | 115.9838 | 1.575 | 0.99529 | 185.75 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.76 | 16.162 | 118.3 | 115.9807 | 1.575 | 0.99529 | 185.76 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.77 | 16.162 | 118.3 | 115.9807 | 1.575 | 0.99529 | 185.77 | 16.219 | 120.6 | 116.2027 | 4.367 | 0.96561
16.78 | 16.162 | 118.3 | 115.9807 | 1.575 | 0.99529 | 185.78 | 16.222 | 120.6 | 116.1968 | 4.355 | 0.9658
16.79 | 16.162 | 118.3 | 115.9807 | 1.575 | 0.99529 | 185.79 | 16.225 | 120.6 | 116.1852 | 4.343 | 0.96599
16.8 | 16.162 | 118.3 | 115.9807 | 1.575 | 0.99529 | 185.8 | 16.225 | 120.6 | 116.1793 | 4.343 | 0.96599
16.81 | 16.162 | 118.3 | 115.9807 | 1.575 | 0.99529 | 185.81 | 16.225 | 120.6 | 116.1793 | 4.343 | 0.96599
16.82 | 16.162 | 118.3 | 115.9807 | 1.575 | 0.99529 | 185.82 | 16.225 | 120.6 | 116.1793 | 4.343 | 0.96599
16.83 | 16.162 | 118.3 | 115.9807 | 1.575 | 0.99529 | 185.83 | 16.223 | 120.6 | 116.1758 | 4.348 | 0.96591
16.84 | 16.162 | 118.3 | 115.9807 | 1.575 | 0.99529 | 185.84 | 16.221 | 120.6 | 116.1688 | 4.352 | 0.96584
16.85 | 16.162 | 118.3 | 115.9807 | 1.575 | 0.99529 | 185.85 | 16.221 | 120.6 | 116.1653 | 4.352 | 0.96584
16.86 | 16.164 | 118.3 | 115.9878 | 1.582 | 0.99524 | 185.86 | 16.219 | 120.6 | 116.1593 | 4.348 | 0.96589
16.87 | 16.165 | 118.3 | 116.0022 | 1.586 | 0.99522 | 185.87 | 16.211 | 120.6 | 116.1473 | 4.324 | 0.96622
16.88 | 16.165 | 118.3 | 116.0093 | 1.586 | 0.99522 | 185.88 | 16.211 | 120.6 | 116.1413 | 4.324 | 0.96622
16.89 | 16.166 | 118.3 | 116.0093 | 1.573 | 0.9953 | 185.89 | 16.211 | 120.6 | 116.1413 | 4.324 | 0.96622
16.9 | 16.168 | 118.3 | 116.0093 | 1.541 | 0.99549 | 185.9 | 16.211 | 120.6 | 116.1413 | 4.324 | 0.96622
16.91 | 16.163 | 118.3 | 116.0093 | 1.497 | 0.99574 | 185.91 | 16.211 | 120.6 | 116.1413 | 4.324 | 0.96622
16.92 | 16.16 | 118.3 | 116.0093 | 1.47 | 0.99589 | 185.92 | 16.211 | 120.6 | 116.1413 | 4.324 | 0.96622
16.93 | 16.16 | 118.3 | 116.0093 | 1.47 | 0.99589 | 185.93 | 16.211 | 120.6 | 116.1442 | 4.326 | 0.96619
16.94 | 16.16 | 118.3 | 116.0143 | 1.474 | 0.99587 | 185.94 | 16.212 | 120.6 | 116.1498 | 4.329 | 0.96615
16.95 | 16.161 | 118.3 | 116.0243 | 1.482 | 0.99582 | 185.95 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
16.96 | 16.161 | 118.3 | 116.0295 | 1.482 | 0.99582 | 185.96 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
16.97 | 16.161 | 118.3 | 116.0298 | 1.482 | 0.99582 | 185.97 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
16.98 | 16.161 | 118.3 | 116.03 | 1.482 | 0.99582 | 185.98 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
16.99 | 16.16 | 118.3 | 116.0213 | 1.488 | 0.99579 | 185.99 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17 | 16.155 | 118.3 | 116.0037 | 1.503 | 0.9957 | 186 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.01 | 16.155 | 118.3 | 115.9947 | 1.503 | 0.9957 | 186.01 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.02 | 16.155 | 118.3 | 115.9947 | 1.503 | 0.9957 | 186.02 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.03 | 16.155 | 118.3 | 115.9947 | 1.503 | 0.9957 | 186.03 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.04 | 16.155 | 118.3 | 115.9947 | 1.503 | 0.9957 | 186.04 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.05 | 16.155 | 118.3 | 115.9947 | 1.503 | 0.9957 | 186.05 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.06 | 16.155 | 118.3 | 115.9947 | 1.503 | 0.9957 | 186.06 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.07 | 16.155 | 118.3 | 115.9947 | 1.503 | 0.9957 | 186.07 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.08 | 16.155 | 118.3 | 115.9947 | 1.503 | 0.9957 | 186.08 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.09 | 16.155 | 118.3 | 115.9947 | 1.503 | 0.9957 | 186.09 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.1 | 16.155 | 118.3 | 115.9947 | 1.503 | 0.9957 | 186.1 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.11 | 16.154 | 118.3 | 115.9928 | 1.506 | 0.99568 | 186.11 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.12 | 16.153 | 118.3 | 115.9892 | 1.508 | 0.99567 | 186.12 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.13 | 16.153 | 118.3 | 115.9873 | 1.508 | 0.99567 | 186.13 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.14 | 16.153 | 118.3 | 115.9873 | 1.508 | 0.99567 | 186.14 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.15 | 16.153 | 118.3 | 115.9873 | 1.508 | 0.99567 | 186.15 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.16 | 16.153 | 118.3 | 115.9873 | 1.508 | 0.99567 | 186.16 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.17 | 16.153 | 118.3 | 115.9873 | 1.508 | 0.99567 | 186.17 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.18 | 16.153 | 118.3 | 115.9873 | 1.508 | 0.99567 | 186.18 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.19 | 16.153 | 118.3 | 115.9873 | 1.508 | 0.99567 | 186.19 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.2 | 16.153 | 118.3 | 115.9873 | 1.508 | 0.99567 | 186.2 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.21 | 16.153 | 118.3 | 115.9873 | 1.508 | 0.99567 | 186.21 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.22 | 16.153 | 118.3 | 115.9873 | 1.508 | 0.99567 | 186.22 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.23 | 16.152 | 118.3 | 115.9905 | 1.527 | 0.99556 | 186.23 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.24 | 16.151 | 118.3 | 115.9882 | 1.531 | 0.99554 | 186.24 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.25 | 16.148 | 118.3 | 115.9772 | 1.538 | 0.99549 | 186.25 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.26 | 16.148 | 118.3 | 115.9717 | 1.538 | 0.99549 | 186.26 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.27 | 16.148 | 118.3 | 115.9717 | 1.538 | 0.99549 | 186.27 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.28 | 16.168 | 118.3 | 115.9717 | 1.474 | 0.99587 | 186.28 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.29 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.29 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.3 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.3 | 16.212 | 120.6 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.31 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.31 | 16.212 | 118.1 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.32 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.32 | 16.212 | 118.1 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.33 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.33 | 16.212 | 118.1 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.34 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.34 | 16.212 | 118.1 | 116.1527 | 4.329 | 0.96615
17.35 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.35 | 16.215 | 118.1 | 116.1563 | 4.321 | 0.96628
17.36 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.36 | 16.216 | 118.1 | 116.1648 | 4.318 | 0.96633
17.37 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.37 | 16.216 | 118.1 | 116.1498 | 4.309 | 0.96646
17.38 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.38 | 16.216 | 118.1 | 116.144 | 4.309 | 0.96646
17.39 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.39 | 16.216 | 118.1 | 116.144 | 4.309 | 0.96646
17.4 | 16.169 | 118.3 | 115.9717 | 1.47 | 0.99589 | 186.4 | 16.218 | 118.1 | 116.1363 | 4.082 | 0.96975
17.41 | 16.171 | 118.3 | 115.9792 | 1.477 | 0.99585 | 186.41 | 16.218 | 118.1 | 116.1212 | 4.027 | 0.97053
17.42 | 16.172 | 118.3 | 115.9938 | 1.481 | 0.99583 | 186.42 | 16.218 | 118.1 | 116.1137 | 4.027 | 0.97053
17.43 | 16.169 | 118.3 | 115.995 | 1.491 | 0.99578 | 186.43 | 16.218 | 118.1 | 116.1137 | 4.027 | 0.97053
17.44 | 16.17 | 118.3 | 115.9942 | 1.495 | 0.99575 | 186.44 | 16.218 | 118.1 | 116.1137 | 4.027 | 0.97053
17.45 | 16.171 | 118.3 | 116.0043 | 1.503 | 0.99571 | 186.45 | 16.206 | 118.1 | 116.1137 | 3.971 | 0.97127
17.46 | 16.171 | 118.3 | 116.0093 | 1.503 | 0.99571 | 186.46 | 16.204 | 118.1 | 116.1137 | 3.94 | 0.97169
17.47 | 16.171 | 118.3 | 116.0093 | 1.503 | 0.99571 | 186.47 | 16.215 | 118.1 | 116.1137 | 3.835 | 0.97315
17.48 | 16.171 | 118.3 | 116.0093 | 1.503 | 0.99571 | 186.48 | 16.215 | 118.1 | 116.1083 | 3.829 | 0.97323
17.49 | 16.171 | 118.3 | 116.0093 | 1.503 | 0.99571 | 186.49 | 16.215 | 118.1 | 116.0977 | 3.823 | 0.97331
17.5 | 16.171 | 118.3 | 116.0093 | 1.503 | 0.99571 | 186.5 | 16.218 | 118.1 | 116.0953 | 3.814 | 0.97344
17.51 | 16.171 | 118.3 | 116.0093 | 1.503 | 0.99571 | 186.51 | 16.219 | 118.1 | 116.1012 | 3.812 | 0.97347
17.52 | 16.171 | 118.3 | 116.0093 | 1.503 | 0.99571 | 186.52 | 16.219 | 118.1 | 116.104 | 3.812 | 0.97347
17.53 | 16.171 | 118.3 | 116.0093 | 1.503 | 0.99571 | 186.53 | 16.221 | 118.1 | 116.1093 | 3.807 | 0.97355
17.54 | 16.171 | 118.3 | 116.0113 | 1.508 | 0.99568 | 186.54 | 16.224 | 118.1 | 116.12 | 3.802 | 0.97362
17.55 | 16.17 | 118.3 | 116.015 | 1.523 | 0.99559 | 186.55 | 16.224 | 118.1 | 116.1253 | 3.802 | 0.97362
17.56 | 16.172 | 118.3 | 116.0242 | 1.529 | 0.99556 | 186.56 | 16.224 | 118.1 | 116.1253 | 3.802 | 0.97362
17.57 | 16.173 | 118.3 | 116.039 | 1.534 | 0.99553 | 186.57 | 16.224 | 118.1 | 116.1253 | 3.802 | 0.97362
17.58 | 16.173 | 118.3 | 116.0463 | 1.534 | 0.99553 | 186.58 | 16.224 | 118.1 | 116.1253 | 3.802 | 0.97362
17.59 | 16.173 | 118.3 | 116.0463 | 1.534 | 0.99553 | 186.59 | 16.224 | 118.1 | 116.1253 | 3.802 | 0.97362
17.6 | 16.173 | 118.3 | 116.0463 | 1.534 | 0.99553 | 186.6 | 16.224 | 118.1 | 116.1253 | 3.802 | 0.97362
17.61 | 16.173 | 118.3 | 116.0463 | 1.534 | 0.99553 | 186.61 | 16.224 | 118.1 | 116.1253 | 3.802 | 0.97362
17.62 | 16.173 | 118.3 | 116.0463 | 1.534 | 0.99553 | 186.62 | 16.224 | 118.1 | 116.1253 | 3.802 | 0.97362
17.63 | 16.158 | 118.3 | 116.0463 | 1.47 | 0.99589 | 186.63 | 16.224 | 118.1 | 116.1253 | 3.802 | 0.97362
17.64 | 16.155 | 118.3 | 116.0342 | 1.466 | 0.99591 | 186.64 | 16.224 | 118.1 | 116.1253 | 3.802 | 0.97362
17.65 | 16.15 | 118.3 | 116.01 | 1.471 | 0.99588 | 186.65 | 16.224 | 118.1 | 116.1253 | 3.802 | 0.97362
17.66 | 16.149 | 118.3 | 116 | 1.484 | 0.9958 | 186.66 | 16.225 | 118.1 | 116.1232 | 3.799 | 0.97367
17.67 | 16.148 | 118.3 | 116.0042 | 1.493 | 0.99575 | 186.67 | 16.228 | 118.1 | 116.119 | 3.782 | 0.9739
17.68 | 16.148 | 118.3 | 116.0063 | 1.493 | 0.99575 | 186.68 | 16.228 | 118.1 | 116.117 | 3.782 | 0.9739
17.69 | 16.148 | 118.3 | 116.0063 | 1.493 | 0.99575 | 186.69 | 16.228 | 118.1 | 116.117 | 3.782 | 0.9739
17.7 | 16.148 | 118.3 | 116.0063 | 1.493 | 0.99575 | 186.7 | 16.228 | 118.1 | 116.117 | 3.782 | 0.9739
17.71 | 16.148 | 118.3 | 116.0063 | 1.493 | 0.99575 | 186.71 | 16.228 | 118.1 | 116.117 | 3.782 | 0.9739
17.72 | 16.148 | 118.3 | 116.0063 | 1.493 | 0.99575 | 186.72 | 16.228 | 118.1 | 116.117 | 3.782 | 0.9739
17.73 | 16.152 | 118.3 | 116.0212 | 1.503 | 0.9957 | 186.73 | 16.247 | 118.1 | 116.117 | 3.688 | 0.97519
17.74 | 16.152 | 118.3 | 116.036 | 1.504 | 0.99569 | 186.74 | 16.271 | 118.1 | 116.117 | 3.577 | 0.97668
17.75 | 16.152 | 118.3 | 116.036 | 1.504 | 0.99569 | 186.75 | 16.271 | 118.1 | 116.117 | 3.577 | 0.97668
17.76 | 16.15 | 118.3 | 116.0323 | 1.51 | 0.99566 | 186.76 | 16.27 | 118.1 | 116.1095 | 3.576 | 0.97669
17.77 | 16.149 | 118.3 | 116.0248 | 1.514 | 0.99563 | 186.77 | 16.268 | 118.1 | 116.0943 | 3.566 | 0.97681
17.78 | 16.151 | 118.3 | 116.0325 | 1.523 | 0.99558 | 186.78 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.79 | 16.156 | 118.3 | 116.044 | 1.509 | 0.99567 | 186.79 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.8 | 16.173 | 118.3 | 116.044 | 1.464 | 0.99593 | 186.8 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.81 | 16.173 | 118.3 | 116.044 | 1.464 | 0.99593 | 186.81 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.82 | 16.173 | 118.3 | 116.044 | 1.464 | 0.99593 | 186.82 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.83 | 16.17 | 118.3 | 116.0335 | 1.474 | 0.99587 | 186.83 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.84 | 16.169 | 118.3 | 116.0252 | 1.48 | 0.99584 | 186.84 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.85 | 16.168 | 118.3 | 116.0297 | 1.497 | 0.99574 | 186.85 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.86 | 16.165 | 118.3 | 116.032 | 1.479 | 0.99584 | 186.86 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.87 | 16.163 | 118.3 | 116.032 | 1.466 | 0.99591 | 186.87 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.88 | 16.166 | 118.3 | 116.047 | 1.475 | 0.99586 | 186.88 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.89 | 16.167 | 118.3 | 116.062 | 1.476 | 0.99586 | 186.89 | 16.268 | 118.1 | 116.0867 | 3.566 | 0.97681
17.9 | 16.167 | 118.3 | 116.062 | 1.476 | 0.99586 | 186.9 | 16.271 | 118.1 | 116.0845 | 3.548 | 0.97704
17.91 | 16.163 | 118.3 | 116.0555 | 1.488 | 0.99579 | 186.91 | 16.272 | 118.1 | 116.08 | 3.543 | 0.97711
17.92 | 16.161 | 118.3 | 116.0423 | 1.497 | 0.99574 | 186.92 | 16.272 | 118.1 | 116.0777 | 3.543 | 0.97711
17.93 | 16.161 | 118.3 | 116.0357 | 1.497 | 0.99574 | 186.93 | 16.272 | 118.1 | 116.0777 | 3.543 | 0.97711
17.94 | 16.161 | 118.3 | 116.0357 | 1.497 | 0.99574 | 186.94 | 16.272 | 118.1 | 116.0777 | 3.543 | 0.97711
17.95 | 16.161 | 120.6 | 116.0357 | 1.497 | 0.99574 | 186.95 | 16.272 | 118.1 | 116.0777 | 3.543 | 0.97711
17.96 | 16.161 | 120.6 | 116.0357 | 1.497 | 0.99574 | 186.96 | 16.272 | 118.1 | 116.0777 | 3.543 | 0.97711
17.97 | 16.161 | 120.6 | 116.0357 | 1.497 | 0.99574 | 186.97 | 16.272 | 118.1 | 116.0777 | 3.543 | 0.97711
17.98 | 16.157 | 120.6 | 116.0252 | 1.507 | 0.99568 | 186.98 | 16.272 | 118.1 | 116.0777 | 3.543 | 0.97711
17.99 | 16.162 | 120.6 | 116.0085 | 1.508 | 0.99568 | 186.99 | 16.272 | 118.1 | 116.0777 | 3.543 | 0.97711
18 | 16.176 | 120.6 | 115.9958 | 1.508 | 0.99568 | 187 | 16.276 | 118.1 | 116.0832 | 3.535 | 0.97722
18.01 | 16.176 | 120.6 | 115.9893 | 1.508 | 0.99568 | 187.01 | 16.274 | 118.1 | 116.0938 | 3.511 | 0.97751
18.02 | 16.176 | 120.6 | 115.9893 | 1.508 | 0.99568 | 187.02 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.03 | 16.176 | 120.6 | 115.9893 | 1.508 | 0.99568 | 187.03 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.04 | 16.176 | 120.6 | 115.9893 | 1.508 | 0.99568 | 187.04 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.05 | 16.176 | 120.6 | 115.9893 | 1.508 | 0.99568 | 187.05 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.06 | 16.176 | 120.6 | 115.9893 | 1.508 | 0.99568 | 187.06 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.07 | 16.176 | 120.6 | 115.9893 | 1.508 | 0.99568 | 187.07 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.08 | 16.178 | 120.6 | 116.0033 | 1.531 | 0.99555 | 187.08 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.09 | 16.178 | 120.6 | 116.0173 | 1.534 | 0.99553 | 187.09 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.1 | 16.178 | 120.6 | 116.0173 | 1.534 | 0.99553 | 187.1 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.11 | 16.179 | 120.6 | 116.0232 | 1.539 | 0.99551 | 187.11 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.12 | 16.18 | 120.6 | 116.0348 | 1.544 | 0.99548 | 187.12 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.13 | 16.209 | 120.6 | 116.0407 | 1.794 | 0.99393 | 187.13 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.14 | 16.207 | 120.6 | 116.0407 | 1.862 | 0.99346 | 187.14 | 16.243 | 118.1 | 116.099 | 3.329 | 0.97964
18.15 | 16.187 | 120.6 | 116.0407 | 1.993 | 0.99251 | 187.15 | 16.242 | 118.1 | 116.0937 | 3.32 | 0.97974
18.16 | 16.182 | 120.6 | 116.0407 | 2.043 | 0.99212 | 187.16 | 16.242 | 118.1 | 116.0833 | 3.318 | 0.97976
18.17 | 16.178 | 120.6 | 116.0407 | 2.083 | 0.99181 | 187.17 | 16.242 | 118.1 | 116.0783 | 3.318 | 0.97976
18.18 | 16.178 | 120.6 | 116.0407 | 2.083 | 0.99181 | 187.18 | 16.242 | 118.1 | 116.0727 | 3.313 | 0.97982
18.19 | 16.178 | 120.6 | 116.0407 | 2.083 | 0.99181 | 187.19 | 16.241 | 118.1 | 116.0615 | 3.307 | 0.97989
18.2 | 16.178 | 120.6 | 116.0407 | 2.083 | 0.99181 | 187.2 | 16.241 | 118.1 | 116.056 | 3.307 | 0.97989
18.21 | 16.178 | 120.6 | 116.0407 | 2.083 | 0.99181 | 187.21 | 16.241 | 118.1 | 116.056 | 3.307 | 0.97989
18.22 | 16.178 | 120.6 | 116.0407 | 2.083 | 0.99181 | 187.22 | 16.241 | 118.1 | 116.056 | 3.307 | 0.97989
18.23 | 16.178 | 120.6 | 116.0407 | 2.083 | 0.99181 | 187.23 | 16.241 | 118.1 | 116.056 | 3.307 | 0.97989
18.24 | 16.178 | 120.6 | 116.0407 | 2.083 | 0.99181 | 187.24 | 16.241 | 118.1 | 116.056 | 3.307 | 0.97989
18.25 | 16.178 | 120.6 | 116.0407 | 2.083 | 0.99181 | 187.25 | 16.241 | 118.1 | 116.056 | 3.307 | 0.97989
18.26 | 16.176 | 120.6 | 116.037 | 2.088 | 0.99177 | 187.26 | 16.241 | 118.1 | 116.0552 | 3.306 | 0.9799
18.27 | 16.175 | 120.6 | 116.0298 | 2.093 | 0.99173 | 187.27 | 16.242 | 118.1 | 116.0537 | 3.3 | 0.97998
18.28 | 16.175 | 120.6 | 116.0263 | 2.093 | 0.99173 | 187.28 | 16.242 | 118.1 | 116.053 | 3.3 | 0.97998
18.29 | 16.176 | 120.6 | 116.0397 | 2.097 | 0.9917 | 187.29 | 16.242 | 118.1 | 116.053 | 3.3 | 0.97998
18.3 | 16.18 | 120.6 | 116.0667 | 2.114 | 0.99157 | 187.3 | 16.242 | 118.1 | 116.053 | 3.3 | 0.97998
18.31 | 16.18 | 120.6 | 116.0803 | 2.114 | 0.99157 | 187.31 | 16.242 | 118.1 | 116.053 | 3.3 | 0.97998
18.32 | 16.18 | 120.6 | 116.0803 | 2.114 | 0.99157 | 187.32 | 16.242 | 118.1 | 116.053 | 3.3 | 0.97998
18.33 | 16.18 | 120.6 | 116.0803 | 2.114 | 0.99157 | 187.33 | 16.227 | 118.1 | 116.053 | 3.214 | 0.98094
18.34 | 16.18 | 120.6 | 116.0803 | 2.114 | 0.99157 | 187.34 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.35 | 16.18 | 120.6 | 116.0803 | 2.114 | 0.99157 | 187.35 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.36 | 16.18 | 120.6 | 116.0803 | 2.114 | 0.99157 | 187.36 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.37 | 16.18 | 120.6 | 116.0803 | 2.114 | 0.99157 | 187.37 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.38 | 16.168 | 120.6 | 116.0803 | 2.222 | 0.99069 | 187.38 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.39 | 16.167 | 120.6 | 116.0803 | 2.236 | 0.99057 | 187.39 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.4 | 16.167 | 120.6 | 116.0803 | 2.236 | 0.99057 | 187.4 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.41 | 16.166 | 120.6 | 116.083 | 2.249 | 0.99046 | 187.41 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.42 | 16.165 | 120.6 | 116.0882 | 2.259 | 0.99038 | 187.42 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.43 | 16.165 | 120.6 | 116.0907 | 2.259 | 0.99038 | 187.43 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.44 | 16.164 | 120.6 | 116.0857 | 2.261 | 0.99036 | 187.44 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.45 | 16.161 | 120.6 | 116.0755 | 2.269 | 0.99029 | 187.45 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.46 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.46 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.47 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.47 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.48 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.48 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.49 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.49 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.5 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.5 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.51 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.51 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.52 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.52 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.53 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.53 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.54 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.54 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.55 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.55 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.56 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.56 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.57 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.57 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.58 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.58 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.59 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.59 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.6 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.6 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.61 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.61 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.62 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.62 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.63 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.63 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.64 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.64 | 16.207 | 118.1 | 116.053 | 3.096 | 0.98224
18.65 | 16.161 | 120.6 | 116.0703 | 2.269 | 0.99029 | 187.65 | 16.223 | 118.1 | 116.053 | 3.046 | 0.98283
18.66 | 16.16 | 120.6 | 116.0687 | 2.272 | 0.99026 | 187.66 | 16.228 | 118.1 | 116.053 | 3.02 | 0.98312
18.67 | 16.159 | 120.6 | 116.0653 | 2.274 | 0.99024 | 187.67 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.68 | 16.147 | 120.6 | 116.0523 | 2.357 | 0.98951 | 187.68 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.69 | 16.142 | 120.6 | 116.041 | 2.398 | 0.98914 | 187.69 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.7 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.7 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.71 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.71 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.72 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.72 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.73 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.73 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.74 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.74 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.75 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.75 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.76 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.76 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.77 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.77 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.78 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.78 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.79 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.79 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.8 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.8 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.81 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.81 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.82 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.82 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.83 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.83 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.84 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.84 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.85 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.85 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.86 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.86 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.87 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.87 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.88 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.88 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.89 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.89 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.9 | 16.13 | 120.6 | 116.041 | 2.509 | 0.98812 | 187.9 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.91 | 16.132 | 120.6 | 116.0437 | 2.503 | 0.98818 | 187.91 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.92 | 16.134 | 120.6 | 116.0492 | 2.498 | 0.98823 | 187.92 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.93 | 16.134 | 120.6 | 116.052 | 2.498 | 0.98823 | 187.93 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.94 | 16.134 | 120.6 | 116.052 | 2.498 | 0.98823 | 187.94 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.95 | 16.134 | 120.6 | 116.052 | 2.498 | 0.98823 | 187.95 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.912 | 0.98427
18.96 | 16.134 | 120.6 | 116.052 | 2.498 | 0.98823 | 187.96 | 16.224 | 118.1 | 116.053 | 2.904 | 0.98436
18.97 | 16.134 | 120.6 | 116.052 | 2.498 | 0.98823 | 187.97 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
18.98 | 16.134 | 120.6 | 116.052 | 2.498 | 0.98823 | 187.98 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
18.99 | 16.135 | 120.6 | 116.0555 | 2.532 | 0.98791 | 187.99 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19 | 16.14 | 120.6 | 116.0625 | 2.681 | 0.98648 | 188 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.01 | 16.14 | 120.6 | 116.066 | 2.681 | 0.98648 | 188.01 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.02 | 16.14 | 120.6 | 116.066 | 2.681 | 0.98648 | 188.02 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.03 | 16.14 | 120.6 | 116.066 | 2.681 | 0.98648 | 188.03 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.04 | 16.14 | 120.6 | 116.066 | 2.681 | 0.98648 | 188.04 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.05 | 16.14 | 120.6 | 116.066 | 2.681 | 0.98648 | 188.05 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.06 | 16.142 | 120.6 | 116.071 | 2.676 | 0.98654 | 188.06 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.07 | 16.144 | 120.6 | 116.0812 | 2.671 | 0.98659 | 188.07 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.08 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.08 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.09 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.09 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.1 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.1 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.11 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.11 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.12 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.12 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.13 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.13 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.14 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.14 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.15 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.15 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.16 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.16 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.17 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.17 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.18 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.18 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.19 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.19 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.2 | 16.144 | 120.6 | 116.0863 | 2.671 | 0.98659 | 188.2 | 16.222 | 118.1 | 116.053 | 2.759 | 0.98584
19.21 | 16.146 | 120.6 | 116.089 | 2.665 | 0.98665 | 188.21 | 16.223 | 118.1 | 116.053 | 2.757 | 0.98586
19.22 | 16.148 | 120.6 | 116.0943 | 2.66 | 0.9867 | 188.22 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.23 | 16.147 | 120.6 | 116.0862 | 2.65 | 0.9868 | 188.23 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.24 | 16.146 | 120.6 | 116.0753 | 2.648 | 0.98682 | 188.24 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.25 | 16.146 | 120.6 | 116.0753 | 2.648 | 0.98682 | 188.25 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.26 | 16.146 | 120.6 | 116.0753 | 2.648 | 0.98682 | 188.26 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.27 | 16.146 | 120.6 | 116.0753 | 2.648 | 0.98682 | 188.27 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.28 | 16.147 | 120.6 | 116.0737 | 2.642 | 0.98688 | 188.28 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.29 | 16.149 | 120.6 | 116.072 | 2.652 | 0.98678 | 188.29 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.3 | 16.157 | 120.6 | 116.072 | 2.704 | 0.98628 | 188.3 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.31 | 16.156 | 120.6 | 116.072 | 2.785 | 0.98547 | 188.31 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.32 | 16.155 | 120.6 | 116.072 | 2.865 | 0.98464 | 188.32 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.33 | 16.155 | 120.6 | 116.072 | 2.865 | 0.98464 | 188.33 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.34 | 16.155 | 120.6 | 116.072 | 2.865 | 0.98464 | 188.34 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.35 | 16.155 | 120.6 | 116.072 | 2.865 | 0.98464 | 188.35 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.36 | 16.144 | 120.6 | 116.072 | 2.899 | 0.98426 | 188.36 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.37 | 16.133 | 120.6 | 116.072 | 2.933 | 0.98387 | 188.37 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.38 | 16.139 | 120.6 | 116.072 | 2.992 | 0.98325 | 188.38 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.39 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.39 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.4 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.4 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.41 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.41 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.42 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.42 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.43 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.43 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.44 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.44 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.45 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.45 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.46 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.46 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.47 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.47 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.48 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.48 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.49 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.49 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.5 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.5 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.51 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.51 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.52 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.52 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.53 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.53 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.54 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.54 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.55 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.55 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.699 | 0.98648
19.56 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.56 | 16.244 | 118.1 | 116.053 | 2.698 | 0.98649
19.57 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.57 | 16.233 | 118.1 | 116.053 | 2.636 | 0.98707
19.58 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.58 | 16.233 | 118.1 | 116.053 | 2.636 | 0.98707
19.59 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.59 | 16.233 | 118.1 | 116.053 | 2.636 | 0.98707
19.6 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.6 | 16.233 | 118.1 | 116.053 | 2.636 | 0.98707
19.61 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.61 | 16.233 | 118.1 | 116.053 | 2.636 | 0.98707
19.62 | 16.14 | 120.6 | 116.072 | 3.004 | 0.98312 | 188.62 | 16.233 | 118.1 | 116.053 | 2.636 | 0.98707
19.63 | 16.158 | 120.6 | 116.0827 | 3.059 | 0.98255 | 188.63 | 16.235 | 118.1 | 116.0567 | 2.633 | 0.9871
19.64 | 16.162 | 120.6 | 116.104 | 3.071 | 0.98242 | 188.64 | 16.237 | 118.1 | 116.064 | 2.627 | 0.98716
19.65 | 16.162 | 120.6 | 116.1147 | 3.071 | 0.98242 | 188.65 | 16.238 | 118.1 | 116.0635 | 2.612 | 0.98731
19.66 | 16.162 | 120.6 | 116.1147 | 3.071 | 0.98242 | 188.66 | 16.238 | 118.1 | 116.0548 | 2.605 | 0.98737
19.67 | 16.162 | 120.6 | 116.1147 | 3.071 | 0.98242 | 188.67 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.68 | 16.162 | 120.6 | 116.1147 | 3.071 | 0.98242 | 188.68 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.69 | 16.162 | 120.6 | 116.1147 | 3.071 | 0.98242 | 188.69 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.7 | 16.162 | 120.6 | 116.1147 | 3.071 | 0.98242 | 188.7 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.71 | 16.162 | 120.6 | 116.1147 | 3.071 | 0.98242 | 188.71 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.72 | 16.162 | 120.6 | 116.1147 | 3.071 | 0.98242 | 188.72 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.73 | 16.131 | 120.6 | 116.104 | 3.14 | 0.98158 | 188.73 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.74 | 16.124 | 120.6 | 116.0827 | 3.156 | 0.98138 | 188.74 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.75 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.75 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.76 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.76 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.77 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.77 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.78 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.78 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.79 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.79 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.8 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.8 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.81 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.81 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.82 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.82 | 16.238 | 118.1 | 116.0503 | 2.605 | 0.98737
19.83 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.83 | 16.23 | 118.1 | 116.045 | 2.546 | 0.98792
19.84 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.84 | 16.215 | 118.1 | 116.0347 | 2.432 | 0.98894
19.85 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.85 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.86 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.86 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.87 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.87 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.88 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.88 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.89 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.89 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.9 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.9 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.91 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.91 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.92 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.92 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.93 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.93 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.94 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.94 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.95 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.95 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.96 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.96 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.97 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.97 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.98 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.98 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
19.99 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 188.99 | 16.215 | 118.1 | 116.0297 | 2.432 | 0.98894
20 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 189 | 16.213 | 118.1 | 116.0222 | 2.425 | 0.989
20.01 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 189.01 | 16.213 | 118.1 | 116.0072 | 2.421 | 0.98903
20.02 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 189.02 | 16.215 | 118.1 | 115.9965 | 2.401 | 0.98921
20.03 | 16.124 | 120.6 | 116.072 | 3.156 | 0.98138 | 189.03 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.04 | 16.125 | 120.6 | 116.072 | 3.16 | 0.98133 | 189.04 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.05 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.05 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.06 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.06 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.07 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.07 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.08 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.08 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.09 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.09 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.1 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.1 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.11 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.11 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.12 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.12 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.13 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.13 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.14 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.14 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.15 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.15 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.16 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.16 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.17 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.17 | 16.215 | 118.1 | 115.9933 | 2.401 | 0.98921
20.18 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.18 | 16.218 | 118.1 | 116.0057 | 2.391 | 0.98931
20.19 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.19 | 16.226 | 118.1 | 116.0305 | 2.37 | 0.9895
20.2 | 16.129 | 120.6 | 116.072 | 3.187 | 0.98103 | 189.2 | 16.226 | 118.1 | 116.043 | 2.37 | 0.9895
20.21 | 16.129 | 120.6 | 116.073 | 3.191 | 0.98099 | 189.21 | 16.226 | 118.1 | 116.043 | 2.37 | 0.9895
20.22 | 16.128 | 120.6 | 116.0747 | 3.194 | 0.98095 | 189.22 | 16.226 | 118.1 | 116.043 | 2.37 | 0.9895
20.23 | 16.128 | 120.6 | 116.0753 | 3.194 | 0.98095 | 189.23 | 16.226 | 118.1 | 116.043 | 2.37 | 0.9895
20.24 | 16.128 | 120.6 | 116.0753 | 3.194 | 0.98095 | 189.24 | 16.226 | 118.1 | 116.043 | 2.37 | 0.9895
20.25 | 16.128 | 120.6 | 116.0753 | 3.194 | 0.98095 | 189.25 | 16.226 | 118.1 | 116.043 | 2.37 | 0.9895
20.26 | 16.13 | 120.6 | 116.0752 | 3.235 | 0.98048 | 189.26 | 16.226 | 118.1 | 116.043 | 2.37 | 0.9895
20.27 | 16.132 | 120.6 | 116.0747 | 3.283 | 0.97991 | 189.27 | 16.226 | 118.1 | 116.043 | 2.37 | 0.9895
20.28 | 16.128 | 120.6 | 116.0743 | 3.318 | 0.97949 | 189.28 | 16.226 | 118.1 | 116.043 | 2.37 | 0.9895
20.29 | 16.127 | 120.6 | 116.0743 | 3.328 | 0.97936 | 189.29 | 16.226 | 118.1 | 116.043 | 2.37 | 0.9895
20.3 | 16.127 | 120.6 | 116.0743 | 3.328 | 0.97936 | 189.3 | 16.226 | 118.1 | 116.0342 | 2.348 | 0.98969
20.31 | 16.127 | 120.6 | 116.0743 | 3.328 | 0.97936 | 189.31 | 16.226 | 118.1 | 116.0162 | 2.336 | 0.9898
20.32 | 16.127 | 120.6 | 116.0743 | 3.328 | 0.97936 | 189.32 | 16.226 | 118.1 | 116.007 | 2.336 | 0.9898
20.33 | 16.127 | 120.6 | 116.0743 | 3.328 | 0.97936 | 189.33 | 16.226 | 118.1 | 116.007 | 2.336 | 0.9898
20.34 | 16.127 | 120.6 | 116.0743 | 3.328 | 0.97936 | 189.34 | 16.226 | 118.1 | 116.007 | 2.336 | 0.9898
20.35 | 16.127 | 120.6 | 116.0743 | 3.328 | 0.97936 | 189.35 | 16.226 | 118.1 | 116.007 | 2.336 | 0.9898
20.36 | 16.115 | 120.6 | 116.0743 | 3.344 | 0.97914 | 189.36 | 16.226 | 118.1 | 116.007 | 2.336 | 0.9898
20.37 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.37 | 16.226 | 118.1 | 116.007 | 2.336 | 0.9898
20.38 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.38 | 16.226 | 118.1 | 116.007 | 2.336 | 0.9898
20.39 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.39 | 16.226 | 118.1 | 116.007 | 2.336 | 0.9898
20.4 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.4 | 16.228 | 118.1 | 116.0077 | 2.322 | 0.98992
20.41 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.41 | 16.229 | 118.1 | 116.0088 | 2.314 | 0.98999
20.42 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.42 | 16.228 | 118.1 | 115.9985 | 2.304 | 0.99007
20.43 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.43 | 16.228 | 118.1 | 115.9877 | 2.304 | 0.99007
20.44 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.44 | 16.228 | 118.1 | 115.9877 | 2.304 | 0.99007
20.45 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.45 | 16.228 | 118.1 | 115.9877 | 2.304 | 0.99007
20.46 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.46 | 16.228 | 118.1 | 115.9877 | 2.304 | 0.99007
20.47 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.47 | 16.228 | 118.1 | 115.9877 | 2.304 | 0.99007
20.48 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.48 | 16.228 | 118.1 | 115.9877 | 2.304 | 0.99007
20.49 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.49 | 16.228 | 118.1 | 115.9877 | 2.304 | 0.99007
20.5 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.5 | 16.224 | 118.1 | 115.9877 | 2.284 | 0.99024
20.51 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.51 | 16.222 | 118.1 | 115.9877 | 2.273 | 0.99033
20.52 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.52 | 16.222 | 118.1 | 115.9877 | 2.273 | 0.99033
20.53 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.53 | 16.222 | 118.1 | 115.9877 | 2.273 | 0.99033
20.54 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.54 | 16.222 | 118.1 | 115.9877 | 2.273 | 0.99033
20.55 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.55 | 16.227 | 118.1 | 115.995 | 2.26 | 0.99044
20.56 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.56 | 16.23 | 118.1 | 116.0095 | 2.252 | 0.99051
20.57 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.57 | 16.227 | 118.1 | 116.0022 | 2.242 | 0.99059
20.58 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.58 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.59 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.59 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.6 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.6 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.61 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.61 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.62 | 16.1 | 120.6 | 116.0743 | 3.364 | 0.97886 | 189.62 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.63 | 16.104 | 120.6 | 116.0743 | 3.388 | 0.97858 | 189.63 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.64 | 16.105 | 120.6 | 116.0743 | 3.396 | 0.97848 | 189.64 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.65 | 16.105 | 120.6 | 116.0743 | 3.396 | 0.97848 | 189.65 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.66 | 16.105 | 120.6 | 116.0743 | 3.396 | 0.97848 | 189.66 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.67 | 16.105 | 120.6 | 116.0743 | 3.396 | 0.97848 | 189.67 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.68 | 16.105 | 120.6 | 116.0743 | 3.396 | 0.97848 | 189.68 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.69 | 16.105 | 120.6 | 116.0743 | 3.396 | 0.97848 | 189.69 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.7 | 16.105 | 120.6 | 116.0743 | 3.396 | 0.97848 | 189.7 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.71 | 16.105 | 120.6 | 116.0743 | 3.396 | 0.97848 | 189.71 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.72 | 16.105 | 120.6 | 116.0743 | 3.396 | 0.97848 | 189.72 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.73 | 16.105 | 120.6 | 116.0743 | 3.396 | 0.97848 | 189.73 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.74 | 16.107 | 120.6 | 116.0743 | 3.398 | 0.97846 | 189.74 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.75 | 16.125 | 120.6 | 116.0743 | 3.421 | 0.97823 | 189.75 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.76 | 16.125 | 120.6 | 116.0743 | 3.421 | 0.97823 | 189.76 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.77 | 16.125 | 120.6 | 116.0743 | 3.421 | 0.97823 | 189.77 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.78 | 16.125 | 120.6 | 116.0743 | 3.421 | 0.97823 | 189.78 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.79 | 16.125 | 120.6 | 116.0743 | 3.421 | 0.97823 | 189.79 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.8 | 16.125 | 120.6 | 116.0743 | 3.421 | 0.97823 | 189.8 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.81 | 16.125 | 120.6 | 116.0743 | 3.421 | 0.97823 | 189.81 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.82 | 16.125 | 120.6 | 116.0743 | 3.421 | 0.97823 | 189.82 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.83 | 16.125 | 120.6 | 116.0743 | 3.421 | 0.97823 | 189.83 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.84 | 16.125 | 120.6 | 116.0743 | 3.421 | 0.97823 | 189.84 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.85 | 16.125 | 120.6 | 116.0743 | 3.421 | 0.97823 | 189.85 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.86 | 16.118 | 120.6 | 116.0778 | 3.442 | 0.97795 | 189.86 | 16.227 | 118.1 | 115.9877 | 2.241 | 0.9906
20.87 | 16.107 | 120.6 | 116.0848 | 3.471 | 0.97756 | 189.87 | 16.232 | 118.1 | 116.004 | 2.234 | 0.99066
20.88 | 16.107 | 120.6 | 116.0883 | 3.471 | 0.97756 | 189.88 | 16.233 | 118.1 | 116.0203 | 2.233 | 0.99067
20.89 | 16.108 | 120.6 | 116.0883 | 3.476 | 0.9775 | 189.89 | 16.233 | 118.1 | 116.0203 | 2.233 | 0.99067
20.9 | 16.117 | 120.6 | 116.0883 | 3.534 | 0.97679 | 189.9 | 16.233 | 118.1 | 116.0203 | 2.233 | 0.99067
20.91 | 16.115 | 120.6 | 116.0883 | 3.553 | 0.97655 | 189.91 | 16.233 | 118.1 | 116.0203 | 2.233 | 0.99067
20.92 | 16.112 | 120.6 | 116.0883 | 3.579 | 0.97621 | 189.92 | 16.233 | 118.1 | 116.0203 | 2.233 | 0.99067
20.93 | 16.112 | 120.6 | 116.0883 | 3.579 | 0.97621 | 189.93 | 16.233 | 118.1 | 116.0203 | 2.233 | 0.99067
20.94 | 16.112 | 120.6 | 116.0807 | 3.578 | 0.97622 | 189.94 | 16.233 | 118.1 | 116.0203 | 2.233 | 0.99067
20.95 | 16.11 | 120.6 | 116.0655 | 3.568 | 0.97634 | 189.95 | 16.233 | 118.1 | 116.0203 | 2.233 | 0.99067
20.96 | 16.11 | 120.6 | 116.058 | 3.568 | 0.97634 | 189.96 | 16.233 | 118.1 | 116.0203 | 2.233 | 0.99067
20.97 | 16.11 | 120.6 | 116.058 | 3.568 | 0.97634 | 189.97 | 16.233 | 118.1 | 116.0203 | 2.233 | 0.99067
20.98 | 16.11 | 120.6 | 116.058 | 3.568 | 0.97634 | 189.98 | 16.232 | 118.1 | 116.0177 | 2.232 | 0.99068
20.99 | 16.11 | 120.6 | 116.0608 | 3.567 | 0.97635 | 189.99 | 16.232 | 118.1 | 116.0125 | 2.228 | 0.99071
21 | 16.114 | 120.6 | 116.0665 | 3.557 | 0.97649 | 190 | 16.232 | 118.1 | 116.01 | 2.228 | 0.99071
21.01 | 16.114 | 120.6 | 116.0693 | 3.557 | 0.97649 | 190.01 | 16.232 | 118.1 | 116.01 | 2.228 | 0.99071
21.02 | 16.114 | 120.6 | 116.0693 | 3.557 | 0.97649 | 190.02 | 16.232 | 118.1 | 116.01 | 2.228 | 0.99071
21.03 | 16.114 | 120.6 | 116.0693 | 3.557 | 0.97649 | 190.03 | 16.232 | 118.1 | 116.01 | 2.228 | 0.99071
21.04 | 16.114 | 120.6 | 116.0638 | 3.556 | 0.97651 | 190.04 | 16.232 | 118.1 | 116.01 | 2.228 | 0.99071
21.05 | 16.114 | 120.6 | 116.053 | 3.545 | 0.97665 | 190.05 | 16.232 | 118.1 | 116.01 | 2.228 | 0.99071
21.06 | 16.117 | 120.6 | 116.0557 | 3.536 | 0.97677 | 190.06 | 16.232 | 118.1 | 116.01 | 2.228 | 0.99071
21.07 | 16.123 | 120.6 | 116.0715 | 3.524 | 0.97694 | 190.07 | 16.232 | 118.1 | 116.01 | 2.228 | 0.99071
21.08 | 16.123 | 120.6 | 116.0793 | 3.524 | 0.97694 | 190.08 | 16.222 | 118.1 | 116.01 | 2.175 | 0.99113
21.09 | 16.123 | 120.6 | 116.0793 | 3.524 | 0.97694 | 190.09 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.1 | 16.123 | 120.6 | 116.0793 | 3.524 | 0.97694 | 190.1 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.11 | 16.123 | 120.6 | 116.0793 | 3.524 | 0.97694 | 190.11 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.12 | 16.123 | 120.6 | 116.0793 | 3.524 | 0.97694 | 190.12 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.13 | 16.123 | 120.6 | 116.0793 | 3.524 | 0.97694 | 190.13 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.14 | 16.123 | 120.6 | 116.074 | 3.523 | 0.97695 | 190.14 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.15 | 16.122 | 120.6 | 116.0633 | 3.512 | 0.97709 | 190.15 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.16 | 16.121 | 120.6 | 116.058 | 3.579 | 0.97623 | 190.16 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.17 | 16.121 | 120.6 | 116.058 | 3.674 | 0.975 | 190.17 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.18 | 16.105 | 120.6 | 116.0515 | 3.711 | 0.97446 | 190.18 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.19 | 16.099 | 120.6 | 116.0385 | 3.724 | 0.97427 | 190.19 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.2 | 16.099 | 120.6 | 116.032 | 3.724 | 0.97427 | 190.2 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.21 | 16.099 | 120.6 | 116.032 | 3.724 | 0.97427 | 190.21 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.22 | 16.099 | 120.6 | 116.032 | 3.724 | 0.97427 | 190.22 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.23 | 16.102 | 120.6 | 116.0355 | 3.717 | 0.97438 | 190.23 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.24 | 16.104 | 120.6 | 116.0377 | 3.714 | 0.97442 | 190.24 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.25 | 16.106 | 120.6 | 116.0417 | 3.7 | 0.97461 | 190.25 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.26 | 16.107 | 120.6 | 116.0433 | 3.696 | 0.97467 | 190.26 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.27 | 16.11 | 120.6 | 116.0492 | 3.69 | 0.97476 | 190.27 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.28 | 16.11 | 120.6 | 116.052 | 3.69 | 0.97476 | 190.28 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.29 | 16.11 | 120.6 | 116.052 | 3.69 | 0.97476 | 190.29 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.3 | 16.11 | 120.6 | 116.052 | 3.69 | 0.97476 | 190.3 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.31 | 16.11 | 120.6 | 116.052 | 3.69 | 0.97476 | 190.31 | 16.194 | 118.1 | 116.01 | 2.025 | 0.99227
21.32 | 16.11 | 120.6 | 116.052 | 3.69 | 0.97476 | 190.32 | 16.195 | 118.1 | 116.0152 | 2.03 | 0.99224
21.33 | 16.113 | 120.6 | 116.0555 | 3.683 | 0.97486 | 190.33 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.34 | 16.114 | 120.6 | 116.0627 | 3.68 | 0.9749 | 190.34 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.35 | 16.114 | 120.6 | 116.0663 | 3.68 | 0.9749 | 190.35 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.36 | 16.114 | 120.6 | 116.0663 | 3.68 | 0.9749 | 190.36 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.37 | 16.114 | 120.6 | 116.0663 | 3.68 | 0.9749 | 190.37 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.38 | 16.114 | 120.6 | 116.0663 | 3.68 | 0.9749 | 190.38 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.39 | 16.115 | 120.6 | 116.0717 | 3.679 | 0.97492 | 190.39 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.4 | 16.12 | 120.6 | 116.0823 | 3.67 | 0.97505 | 190.4 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.41 | 16.121 | 120.6 | 116.0907 | 3.666 | 0.9751 | 190.41 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.42 | 16.124 | 120.6 | 116.0967 | 3.659 | 0.97521 | 190.42 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.43 | 16.124 | 120.6 | 116.0997 | 3.659 | 0.97521 | 190.43 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.44 | 16.123 | 120.6 | 116.1033 | 3.662 | 0.97516 | 190.44 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.45 | 16.106 | 120.6 | 116.1107 | 3.709 | 0.97449 | 190.45 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.46 | 16.105 | 120.6 | 116.1068 | 3.705 | 0.97454 | 190.46 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.47 | 16.104 | 120.6 | 116.0918 | 3.698 | 0.97463 | 190.47 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.48 | 16.104 | 120.6 | 116.0843 | 3.698 | 0.97463 | 190.48 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.49 | 16.104 | 120.6 | 116.0843 | 3.698 | 0.97463 | 190.49 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.5 | 16.104 | 120.6 | 116.0843 | 3.698 | 0.97463 | 190.5 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.51 | 16.104 | 120.6 | 116.0785 | 3.694 | 0.97469 | 190.51 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.52 | 16.103 | 120.6 | 116.067 | 3.688 | 0.97476 | 190.52 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.53 | 16.103 | 120.6 | 116.0613 | 3.688 | 0.97476 | 190.53 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.54 | 16.104 | 120.6 | 116.0562 | 3.691 | 0.97473 | 190.54 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.55 | 16.114 | 120.6 | 116.0458 | 3.739 | 0.97412 | 190.55 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.56 | 16.114 | 120.6 | 116.0407 | 3.739 | 0.97412 | 190.56 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.57 | 16.114 | 120.6 | 116.0407 | 3.739 | 0.97412 | 190.57 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.58 | 16.117 | 120.6 | 116.046 | 3.732 | 0.97422 | 190.58 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.59 | 16.119 | 120.6 | 116.0567 | 3.728 | 0.97428 | 190.59 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.6 | 16.123 | 120.6 | 116.071 | 3.718 | 0.97443 | 190.6 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.61 | 16.123 | 120.6 | 116.074 | 3.718 | 0.97443 | 190.61 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.62 | 16.123 | 120.6 | 116.074 | 3.718 | 0.97443 | 190.62 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.63 | 16.124 | 120.6 | 116.078 | 3.744 | 0.97408 | 190.63 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.64 | 16.124 | 120.6 | 116.0857 | 3.754 | 0.97395 | 190.64 | 16.195 | 118.1 | 116.0203 | 2.03 | 0.99224
21.65 | 16.124 | 120.6 | 116.0893 | 3.754 | 0.97395 | 190.65 | 16.195 | 118.1 | 116.0252 | 2.036 | 0.99219
21.66 | 16.124 | 120.6 | 116.0893 | 3.754 | 0.97395 | 190.66 | 16.196 | 118.1 | 116.035 | 2.042 | 0.99215
21.67 | 16.124 | 120.6 | 116.0893 | 3.754 | 0.97395 | 190.67 | 16.196 | 118.1 | 116.04 | 2.042 | 0.99215
21.68 | 16.122 | 120.6 | 116.082 | 3.746 | 0.97405 | 190.68 | 16.196 | 118.1 | 116.04 | 2.042 | 0.99215
21.69 | 16.122 | 120.6 | 116.0673 | 3.743 | 0.97409 | 190.69 | 16.196 | 118.1 | 116.04 | 2.042 | 0.99215
21.7 | 16.122 | 120.6 | 116.06 | 3.743 | 0.97409 | 190.7 | 16.196 | 118.1 | 116.04 | 2.042 | 0.99215
21.71 | 16.122 | 120.6 | 116.06 | 3.743 | 0.97409 | 190.71 | 16.196 | 118.1 | 116.04 | 2.042 | 0.99215
21.72 | 16.122 | 120.6 | 116.06 | 3.743 | 0.97409 | 190.72 | 16.196 | 118.1 | 116.04 | 2.042 | 0.99215
21.73 | 16.122 | 120.6 | 116.06 | 3.743 | 0.97409 | 190.73 | 16.196 | 118.1 | 116.04 | 2.042 | 0.99215
21.74 | 16.122 | 120.6 | 116.06 | 3.743 | 0.97409 | 190.74 | 16.196 | 118.1 | 116.04 | 2.042 | 0.99215
21.75 | 16.122 | 120.6 | 116.06 | 3.743 | 0.97409 | 190.75 | 16.196 | 118.1 | 116.04 | 2.042 | 0.99215
21.76 | 16.122 | 120.6 | 116.06 | 3.743 | 0.97409 | 190.76 | 16.196 | 118.1 | 116.04 | 2.042 | 0.99215
21.77 | 16.122 | 120.6 | 116.06 | 3.743 | 0.97409 | 190.77 | 16.199 | 118.1 | 116.0545 | 2.051 | 0.99208
21.78 | 16.122 | 120.6 | 116.06 | 3.743 | 0.97409 | 190.78 | 16.199 | 118.1 | 116.069 | 2.052 | 0.99207
21.79 | 16.122 | 120.6 | 116.063 | 3.742 | 0.97411 | 190.79 | 16.199 | 118.1 | 116.069 | 2.052 | 0.99207
21.8 | 16.126 | 120.6 | 116.0692 | 3.732 | 0.97425 | 190.8 | 16.199 | 118.1 | 116.069 | 2.052 | 0.99207
21.81 | 16.126 | 120.6 | 116.0723 | 3.732 | 0.97425 | 190.81 | 16.199 | 118.1 | 116.069 | 2.052 | 0.99207
21.82 | 16.126 | 120.6 | 116.0723 | 3.732 | 0.97425 | 190.82 | 16.199 | 118.1 | 116.069 | 2.052 | 0.99207
21.83 | 16.126 | 120.6 | 116.0723 | 3.732 | 0.97425 | 190.83 | 16.198 | 118.1 | 116.0657 | 2.055 | 0.99205
21.84 | 16.126 | 120.6 | 116.0742 | 3.732 | 0.97425 | 190.84 | 16.195 | 118.1 | 116.059 | 2.063 | 0.99198
21.85 | 16.128 | 120.6 | 116.0778 | 3.727 | 0.97432 | 190.85 | 16.195 | 118.1 | 116.0557 | 2.063 | 0.99198
21.86 | 16.128 | 120.6 | 116.0797 | 3.727 | 0.97432 | 190.86 | 16.195 | 118.1 | 116.0557 | 2.063 | 0.99198
21.87 | 16.128 | 120.6 | 116.0797 | 3.727 | 0.97432 | 190.87 | 16.195 | 118.1 | 116.0557 | 2.063 | 0.99198
21.88 | 16.128 | 120.6 | 116.0797 | 3.727 | 0.97432 | 190.88 | 16.195 | 118.1 | 116.0557 | 2.063 | 0.99198
21.89 | 16.128 | 120.6 | 116.0797 | 3.727 | 0.97432 | 190.89 | 16.195 | 118.1 | 116.0557 | 2.063 | 0.99198
21.9 | 16.128 | 120.6 | 116.0797 | 3.727 | 0.97432 | 190.9 | 16.195 | 118.1 | 116.0557 | 2.063 | 0.99198
21.91 | 16.136 | 120.6 | 116.0797 | 3.742 | 0.97415 | 190.91 | 16.195 | 118.1 | 116.0557 | 2.063 | 0.99198
21.92 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 190.92 | 16.195 | 118.1 | 116.0557 | 2.063 | 0.99198
21.93 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 190.93 | 16.195 | 118.1 | 116.05 | 2.066 | 0.99196
21.94 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 190.94 | 16.191 | 118.1 | 116.0388 | 2.074 | 0.9919
21.95 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 190.95 | 16.202 | 118.1 | 116.0333 | 2.037 | 0.99219
21.96 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 190.96 | 16.211 | 118.1 | 116.0333 | 2.006 | 0.99243
21.97 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 190.97 | 16.208 | 118.1 | 116.0255 | 2.014 | 0.99237
21.98 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 190.98 | 16.206 | 118.1 | 116.0177 | 2.001 | 0.99246
21.99 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 190.99 | 16.199 | 118.1 | 116.0177 | 1.945 | 0.99287
22 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 191 | 16.214 | 118.1 | 116.0177 | 1.909 | 0.99314
22.01 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 191.01 | 16.227 | 118.1 | 116.0177 | 1.879 | 0.99336
22.02 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 191.02 | 16.227 | 118.1 | 116.0177 | 1.879 | 0.99336
22.03 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 191.03 | 16.227 | 118.1 | 116.0177 | 1.879 | 0.99336
22.04 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 191.04 | 16.227 | 118.1 | 116.0177 | 1.879 | 0.99336
22.05 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 191.05 | 16.227 | 118.1 | 116.0177 | 1.879 | 0.99336
22.06 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 191.06 | 16.227 | 118.1 | 116.0177 | 1.879 | 0.99336
22.07 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 191.07 | 16.228 | 118.1 | 116.0232 | 1.883 | 0.99334
22.08 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 191.08 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.09 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 191.09 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.1 | 16.148 | 120.6 | 116.0797 | 3.768 | 0.97384 | 191.1 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.11 | 16.146 | 120.6 | 116.0765 | 3.772 | 0.97378 | 191.11 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.12 | 16.143 | 120.6 | 116.0703 | 3.779 | 0.97368 | 191.12 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.13 | 16.143 | 120.6 | 116.0673 | 3.779 | 0.97368 | 191.13 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.14 | 16.143 | 120.6 | 116.0748 | 3.779 | 0.97368 | 191.14 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.15 | 16.145 | 120.6 | 116.0898 | 3.79 | 0.97354 | 191.15 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.16 | 16.143 | 120.6 | 116.0935 | 3.793 | 0.97349 | 191.16 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.17 | 16.14 | 120.6 | 116.086 | 3.799 | 0.9734 | 191.17 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.18 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.18 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.19 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.19 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.2 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.2 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.21 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.21 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.22 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.22 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.23 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.23 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.24 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.24 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.25 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.25 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.26 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.26 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.27 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.27 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.28 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.28 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.29 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.29 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.3 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.3 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.31 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.31 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.32 | 16.14 | 120.6 | 116.0823 | 3.799 | 0.9734 | 191.32 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.33 | 16.134 | 120.6 | 116.0787 | 3.82 | 0.9731 | 191.33 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.34 | 16.131 | 120.6 | 116.0715 | 3.829 | 0.97297 | 191.34 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.35 | 16.131 | 120.6 | 116.068 | 3.829 | 0.97297 | 191.35 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.36 | 16.131 | 120.6 | 116.068 | 3.829 | 0.97297 | 191.36 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.37 | 16.131 | 120.6 | 116.068 | 3.829 | 0.97297 | 191.37 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.38 | 16.142 | 120.6 | 116.068 | 3.877 | 0.97235 | 191.38 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.39 | 16.148 | 120.6 | 116.068 | 3.899 | 0.97207 | 191.39 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.4 | 16.148 | 120.6 | 116.068 | 3.899 | 0.97207 | 191.4 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.41 | 16.148 | 120.6 | 116.068 | 3.899 | 0.97207 | 191.41 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.42 | 16.148 | 120.6 | 116.068 | 3.899 | 0.97207 | 191.42 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.43 | 16.148 | 120.6 | 116.068 | 3.899 | 0.97207 | 191.43 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.44 | 16.148 | 120.6 | 116.068 | 3.9 | 0.97205 | 191.44 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.45 | 16.158 | 120.6 | 116.068 | 3.962 | 0.97123 | 191.45 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.46 | 16.158 | 120.6 | 116.068 | 3.962 | 0.97123 | 191.46 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.47 | 16.158 | 120.6 | 116.068 | 3.962 | 0.97123 | 191.47 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.48 | 16.171 | 120.6 | 116.068 | 3.99 | 0.97088 | 191.48 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.49 | 16.177 | 120.6 | 116.065 | 4.003 | 0.97072 | 191.49 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.5 | 16.172 | 120.6 | 116.059 | 4.014 | 0.97055 | 191.5 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.51 | 16.173 | 120.6 | 116.0687 | 4.022 | 0.97044 | 191.51 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.52 | 16.174 | 120.6 | 116.0942 | 4.037 | 0.97023 | 191.52 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.53 | 16.174 | 120.6 | 116.107 | 4.037 | 0.97023 | 191.53 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.54 | 16.174 | 120.6 | 116.107 | 4.037 | 0.97023 | 191.54 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.55 | 16.174 | 120.6 | 116.107 | 4.037 | 0.97023 | 191.55 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.56 | 16.175 | 120.6 | 116.1127 | 4.041 | 0.97018 | 191.56 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.57 | 16.175 | 120.6 | 116.124 | 4.048 | 0.97008 | 191.57 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.58 | 16.175 | 120.6 | 116.1297 | 4.048 | 0.97008 | 191.58 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.59 | 16.175 | 120.6 | 116.135 | 4.048 | 0.97008 | 191.59 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.6 | 16.175 | 120.6 | 116.1455 | 4.059 | 0.96993 | 191.6 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.61 | 16.175 | 120.6 | 116.1507 | 4.059 | 0.96993 | 191.61 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.62 | 16.175 | 120.6 | 116.1507 | 4.059 | 0.96993 | 191.62 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.63 | 16.173 | 120.6 | 116.152 | 4.069 | 0.96978 | 191.63 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.64 | 16.173 | 120.6 | 116.155 | 4.074 | 0.96971 | 191.64 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.65 | 16.173 | 120.6 | 116.1567 | 4.074 | 0.96971 | 191.65 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.66 | 16.171 | 120.6 | 116.1538 | 4.077 | 0.96966 | 191.66 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.67 | 16.168 | 120.6 | 116.148 | 4.084 | 0.96955 | 191.67 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.68 | 16.168 | 120.6 | 116.145 | 4.084 | 0.96955 | 191.68 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.69 | 16.168 | 120.6 | 116.145 | 4.084 | 0.96955 | 191.69 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.7 | 16.163 | 120.6 | 116.1377 | 4.094 | 0.96939 | 191.7 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.71 | 16.163 | 120.6 | 116.1303 | 4.094 | 0.96939 | 191.71 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.72 | 16.163 | 120.6 | 116.1303 | 4.094 | 0.96939 | 191.72 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.73 | 16.163 | 120.6 | 116.1303 | 4.094 | 0.96939 | 191.73 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.74 | 16.163 | 120.6 | 116.1303 | 4.094 | 0.96939 | 191.74 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.75 | 16.158 | 120.6 | 116.1198 | 4.104 | 0.96923 | 191.75 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.76 | 16.158 | 120.6 | 116.1093 | 4.104 | 0.96923 | 191.76 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.77 | 16.158 | 120.6 | 116.1093 | 4.104 | 0.96923 | 191.77 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.78 | 16.158 | 120.6 | 116.1093 | 4.104 | 0.96923 | 191.78 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.79 | 16.158 | 120.6 | 116.1093 | 4.104 | 0.96923 | 191.79 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.8 | 16.158 | 120.6 | 116.1093 | 4.104 | 0.96923 | 191.8 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.81 | 16.156 | 120.6 | 116.1058 | 4.107 | 0.96918 | 191.81 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.82 | 16.153 | 120.6 | 116.0987 | 4.114 | 0.96906 | 191.82 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.83 | 16.15 | 120.6 | 116.0922 | 4.121 | 0.96895 | 191.83 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.84 | 16.149 | 120.6 | 116.0865 | 4.124 | 0.96891 | 191.84 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.85 | 16.149 | 120.6 | 116.0837 | 4.124 | 0.96891 | 191.85 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.86 | 16.149 | 120.6 | 116.0913 | 4.128 | 0.96885 | 191.86 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.87 | 16.151 | 120.6 | 116.1065 | 4.136 | 0.96874 | 191.87 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.88 | 16.151 | 120.6 | 116.114 | 4.136 | 0.96874 | 191.88 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.89 | 16.151 | 120.6 | 116.114 | 4.136 | 0.96874 | 191.89 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.9 | 16.151 | 120.6 | 116.114 | 4.136 | 0.96874 | 191.9 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.91 | 16.151 | 120.6 | 116.114 | 4.136 | 0.96874 | 191.91 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.92 | 16.151 | 120.6 | 116.114 | 4.136 | 0.96874 | 191.92 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.93 | 16.151 | 120.6 | 116.114 | 4.136 | 0.96874 | 191.93 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.94 | 16.151 | 120.6 | 116.114 | 4.136 | 0.96874 | 191.94 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.95 | 16.151 | 120.6 | 116.114 | 4.136 | 0.96874 | 191.95 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.96 | 16.151 | 120.6 | 116.114 | 4.136 | 0.96874 | 191.96 | 16.228 | 118.1 | 116.0287 | 1.884 | 0.99333
22.97 | 16.151 | 120.6 | 116.114 | 4.136 | 0.96874 | 191.97 | 16.205 | 118.1 | 116.0287 | 1.777 | 0.99404
22.98 | 16.151 | 120.6 | 116.1197 | 4.142 | 0.96865 | 191.98 | 16.201 | 118.1 | 116.0253 | 1.749 | 0.99422
22.99 | 16.151 | 120.6 | 116.1312 | 4.146 | 0.9686 | 191.99 | 16.207 | 118.1 | 116.0187 | 1.732 | 0.99434
23 | 16.151 | 120.6 | 116.1477 | 4.158 | 0.96842 | 192 | 16.207 | 118.1 | 116.0153 | 1.732 | 0.99434
23.01 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.01 | 16.207 | 118.1 | 116.0153 | 1.732 | 0.99434
23.02 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.02 | 16.207 | 118.1 | 116.0153 | 1.732 | 0.99434
23.03 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.03 | 16.207 | 118.1 | 116.0203 | 1.734 | 0.99433
23.04 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.04 | 16.209 | 118.1 | 116.0303 | 1.744 | 0.99426
23.05 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.05 | 16.209 | 118.1 | 116.0353 | 1.744 | 0.99426
23.06 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.06 | 16.209 | 118.1 | 116.0353 | 1.744 | 0.99426
23.07 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.07 | 16.209 | 118.1 | 116.0353 | 1.744 | 0.99426
23.08 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.08 | 16.208 | 118.1 | 116.0298 | 1.745 | 0.99425
23.09 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.09 | 16.205 | 118.1 | 116.0188 | 1.754 | 0.99419
23.1 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.1 | 16.205 | 118.1 | 116.0133 | 1.754 | 0.99419
23.11 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.11 | 16.205 | 118.1 | 116.0133 | 1.754 | 0.99419
23.12 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.12 | 16.205 | 118.1 | 116.0133 | 1.754 | 0.99419
23.13 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.13 | 16.205 | 118.1 | 116.0133 | 1.754 | 0.99419
23.14 | 16.151 | 120.6 | 116.1583 | 4.158 | 0.96842 | 192.14 | 16.205 | 118.1 | 116.0133 | 1.754 | 0.99419
23.15 | 16.146 | 120.6 | 116.1482 | 4.168 | 0.96826 | 192.15 | 16.206 | 118.1 | 116.0187 | 1.759 | 0.99416
23.16 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.16 | 16.207 | 118.1 | 116.0297 | 1.764 | 0.99413
23.17 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.17 | 16.204 | 118.1 | 116.0315 | 1.772 | 0.99407
23.18 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.18 | 16.204 | 118.1 | 116.0328 | 1.775 | 0.99405
23.19 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.19 | 16.206 | 118.1 | 116.0415 | 1.785 | 0.99399
23.2 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.2 | 16.206 | 118.1 | 116.0487 | 1.785 | 0.99399
23.21 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.21 | 16.206 | 118.1 | 116.0487 | 1.785 | 0.99399
23.22 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.22 | 16.206 | 118.1 | 116.0487 | 1.785 | 0.99399
23.23 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.23 | 16.206 | 118.1 | 116.0487 | 1.785 | 0.99399
23.24 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.24 | 16.206 | 118.1 | 116.0487 | 1.785 | 0.99399
23.25 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.25 | 16.206 | 118.1 | 116.0508 | 1.795 | 0.99392
23.26 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.26 | 16.205 | 118.1 | 116.0548 | 1.807 | 0.99384
23.27 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.27 | 16.198 | 118.1 | 116.0567 | 1.752 | 0.9942
23.28 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.28 | 16.196 | 118.1 | 116.0567 | 1.736 | 0.9943
23.29 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.29 | 16.196 | 118.1 | 116.0567 | 1.736 | 0.9943
23.3 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.3 | 16.196 | 118.1 | 116.0578 | 1.743 | 0.99426
23.31 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.31 | 16.196 | 118.1 | 116.0602 | 1.751 | 0.99421
23.32 | 16.146 | 120.6 | 116.138 | 4.168 | 0.96826 | 192.32 | 16.197 | 118.1 | 116.067 | 1.759 | 0.99415
23.33 | 16.143 | 120.6 | 116.1323 | 4.172 | 0.96819 | 192.33 | 16.197 | 118.1 | 116.0815 | 1.762 | 0.99413
23.34 | 16.141 | 120.6 | 116.121 | 4.174 | 0.96815 | 192.34 | 16.194 | 118.1 | 116.0723 | 1.77 | 0.99408
23.35 | 16.141 | 120.6 | 116.1153 | 4.174 | 0.96815 | 192.35 | 16.194 | 118.1 | 116.0683 | 1.77 | 0.99408
23.36 | 16.14 | 120.6 | 116.1135 | 4.175 | 0.96813 | 192.36 | 16.194 | 118.1 | 116.0683 | 1.77 | 0.99408
23.37 | 16.139 | 120.6 | 116.1098 | 4.178 | 0.96809 | 192.37 | 16.194 | 118.1 | 116.0683 | 1.77 | 0.99408
23.38 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.38 | 16.194 | 118.1 | 116.0628 | 1.772 | 0.99407
23.39 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.39 | 16.19 | 118.1 | 116.052 | 1.781 | 0.994
23.4 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.4 | 16.189 | 118.1 | 116.0437 | 1.786 | 0.99397
23.41 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.41 | 16.187 | 118.1 | 116.0375 | 1.792 | 0.99393
23.42 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.42 | 16.189 | 118.1 | 116.0395 | 1.801 | 0.99387
23.43 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.43 | 16.189 | 118.1 | 116.0498 | 1.803 | 0.99386
23.44 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.44 | 16.189 | 118.1 | 116.055 | 1.803 | 0.99386
23.45 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.45 | 16.189 | 118.1 | 116.055 | 1.803 | 0.99386
23.46 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.46 | 16.189 | 118.1 | 116.055 | 1.803 | 0.99386
23.47 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.47 | 16.191 | 118.1 | 116.0625 | 1.812 | 0.9938
23.48 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.48 | 16.194 | 118.1 | 116.0818 | 1.808 | 0.99383
23.49 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.49 | 16.21 | 118.1 | 116.0758 | 1.757 | 0.99418
23.5 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.5 | 16.211 | 118.1 | 116.078 | 1.762 | 0.99414
23.51 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.51 | 16.212 | 118.1 | 116.0883 | 1.768 | 0.99411
23.52 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.52 | 16.212 | 118.1 | 116.0933 | 1.768 | 0.99411
23.53 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.53 | 16.21 | 118.1 | 116.0933 | 1.761 | 0.99415
23.54 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.54 | 16.195 | 118.1 | 116.0933 | 1.699 | 0.99454
23.55 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.55 | 16.194 | 118.1 | 116.088 | 1.703 | 0.99452
23.56 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.56 | 16.191 | 118.1 | 116.0773 | 1.709 | 0.99448
23.57 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.57 | 16.19 | 118.1 | 116.0742 | 1.724 | 0.99438
23.58 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.58 | 16.19 | 118.1 | 116.078 | 1.729 | 0.99435
23.59 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.59 | 16.19 | 118.1 | 116.0797 | 1.729 | 0.99435
23.6 | 16.139 | 120.6 | 116.108 | 4.178 | 0.96809 | 192.6 | 16.19 | 118.1 | 116.0797 | 1.729 | 0.99435
23.61 | 16.135 | 120.6 | 116.108 | 4.187 | 0.96794 | 192.61 | 16.19 | 118.1 | 116.0797 | 1.729 | 0.99435
23.62 | 16.127 | 120.6 | 116.108 | 4.208 | 0.9676 | 192.62 | 16.19 | 118.1 | 116.0797 | 1.729 | 0.99435
23.63 | 16.127 | 120.6 | 116.108 | 4.208 | 0.9676 | 192.63 | 16.19 | 118.1 | 116.0768 | 1.73 | 0.99434
23.64 | 16.127 | 120.6 | 116.108 | 4.208 | 0.9676 | 192.64 | 16.187 | 118.1 | 116.071 | 1.74 | 0.99427
23.65 | 16.123 | 120.6 | 116.108 | 4.251 | 0.96695 | 192.65 | 16.195 | 118.1 | 116.0658 | 1.725 | 0.99438
23.66 | 16.123 | 120.6 | 116.1138 | 4.256 | 0.96688 | 192.66 | 16.206 | 118.1 | 116.0613 | 1.704 | 0.99452
23.67 | 16.123 | 120.6 | 116.1255 | 4.264 | 0.96676 | 192.67 | 16.206 | 118.1 | 116.059 | 1.704 | 0.99452
23.68 | 16.12 | 120.6 | 116.128 | 4.27 | 0.96666 | 192.68 | 16.206 | 118.1 | 116.059 | 1.704 | 0.99452
23.69 | 16.119 | 120.6 | 116.121 | 4.273 | 0.96661 | 192.69 | 16.206 | 118.1 | 116.059 | 1.704 | 0.99452
23.7 | 16.119 | 120.6 | 116.1173 | 4.273 | 0.96661 | 192.7 | 16.205 | 118.1 | 116.0617 | 1.714 | 0.99445
23.71 | 16.119 | 120.6 | 116.1173 | 4.273 | 0.96661 | 192.71 | 16.204 | 118.1 | 116.0667 | 1.727 | 0.99437
23.72 | 16.119 | 120.6 | 116.1173 | 4.273 | 0.96661 | 192.72 | 16.204 | 118.1 | 116.069 | 1.727 | 0.99437
23.73 | 16.12 | 120.6 | 116.125 | 4.28 | 0.96651 | 192.73 | 16.204 | 118.1 | 116.0705 | 1.728 | 0.99436
23.74 | 16.12 | 120.6 | 116.1402 | 4.285 | 0.96644 | 192.74 | 16.204 | 118.1 | 116.0735 | 1.741 | 0.99428
23.75 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.75 | 16.204 | 118.1 | 116.075 | 1.741 | 0.99428
23.76 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.76 | 16.204 | 118.1 | 116.075 | 1.741 | 0.99428
23.77 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.77 | 16.203 | 118.1 | 116.077 | 1.756 | 0.99418
23.78 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.78 | 16.202 | 118.1 | 116.0813 | 1.755 | 0.99418
23.79 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.79 | 16.193 | 118.1 | 116.0837 | 1.698 | 0.99455
23.8 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.8 | 16.191 | 118.1 | 116.0785 | 1.702 | 0.99452
23.81 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.81 | 16.189 | 118.1 | 116.068 | 1.708 | 0.99448
23.82 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.82 | 16.21 | 118.1 | 116.0652 | 1.676 | 0.9947
23.83 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.83 | 16.217 | 118.1 | 116.0703 | 1.665 | 0.99477
23.84 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.84 | 16.217 | 118.1 | 116.073 | 1.665 | 0.99477
23.85 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.85 | 16.219 | 118.1 | 116.0805 | 1.67 | 0.99474
23.86 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.86 | 16.221 | 118.1 | 116.0957 | 1.676 | 0.9947
23.87 | 16.12 | 120.6 | 116.1477 | 4.285 | 0.96644 | 192.87 | 16.22 | 118.1 | 116.1057 | 1.691 | 0.99461
23.88 | 16.123 | 120.6 | 116.1477 | 4.304 | 0.96617 | 192.88 | 16.22 | 118.1 | 116.1102 | 1.696 | 0.99458
23.89 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 192.89 | 16.22 | 118.1 | 116.1123 | 1.696 | 0.99458
23.9 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 192.9 | 16.22 | 118.1 | 116.1123 | 1.696 | 0.99458
23.91 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 192.91 | 16.22 | 118.1 | 116.1123 | 1.696 | 0.99458
23.92 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 192.92 | 16.212 | 118.1 | 116.1072 | 1.651 | 0.99485
23.93 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 192.93 | 16.209 | 118.1 | 116.0905 | 1.637 | 0.99494
23.94 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 192.94 | 16.203 | 118.1 | 116.0733 | 1.657 | 0.99481
23.95 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 192.95 | 16.203 | 118.1 | 116.067 | 1.657 | 0.99481
23.96 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 192.96 | 16.203 | 118.1 | 116.067 | 1.657 | 0.99481
23.97 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 192.97 | 16.203 | 118.1 | 116.067 | 1.657 | 0.99481
23.98 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 192.98 | 16.203 | 118.1 | 116.0687 | 1.658 | 0.99481
23.99 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 192.99 | 16.203 | 118.1 | 116.0723 | 1.671 | 0.99472
24 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193 | 16.203 | 118.1 | 116.077 | 1.68 | 0.99467
24.01 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.01 | 16.202 | 118.1 | 116.0823 | 1.693 | 0.99458
24.02 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.02 | 16.202 | 118.1 | 116.085 | 1.693 | 0.99458
24.03 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.03 | 16.202 | 118.1 | 116.0817 | 1.694 | 0.99458
24.04 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.04 | 16.199 | 118.1 | 116.075 | 1.703 | 0.99452
24.05 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.05 | 16.198 | 118.1 | 116.0708 | 1.713 | 0.99445
24.06 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.06 | 16.196 | 118.1 | 116.0692 | 1.728 | 0.99436
24.07 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.07 | 16.212 | 118.1 | 116.0683 | 1.678 | 0.99469
24.08 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.08 | 16.218 | 118.1 | 116.0683 | 1.661 | 0.9948
24.09 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.09 | 16.218 | 118.1 | 116.0683 | 1.661 | 0.9948
24.1 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.1 | 16.22 | 118.1 | 116.0798 | 1.669 | 0.99475
24.11 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.11 | 16.222 | 118.1 | 116.1028 | 1.682 | 0.99467
24.12 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.12 | 16.22 | 118.1 | 116.1093 | 1.69 | 0.99462
24.13 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.13 | 16.219 | 118.1 | 116.0993 | 1.693 | 0.9946
24.14 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.14 | 16.219 | 118.1 | 116.0943 | 1.693 | 0.9946
24.15 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.15 | 16.21 | 118.1 | 116.0885 | 1.673 | 0.99472
24.16 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.16 | 16.198 | 118.1 | 116.0767 | 1.643 | 0.9949
24.17 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.17 | 16.201 | 118.1 | 116.0785 | 1.651 | 0.99485
24.18 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.18 | 16.203 | 118.1 | 116.0893 | 1.651 | 0.99485
24.19 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.19 | 16.222 | 118.1 | 116.092 | 1.605 | 0.99514
24.2 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.2 | 16.221 | 118.1 | 116.0862 | 1.609 | 0.99512
24.21 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.21 | 16.219 | 118.1 | 116.0812 | 1.616 | 0.99507
24.22 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.22 | 16.216 | 118.1 | 116.0738 | 1.624 | 0.99502
24.23 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.23 | 16.216 | 118.1 | 116.0615 | 1.627 | 0.995
24.24 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.24 | 16.217 | 118.1 | 116.076 | 1.638 | 0.99494
24.25 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.25 | 16.218 | 118.1 | 116.0877 | 1.642 | 0.99491
24.26 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.26 | 16.22 | 118.1 | 116.0997 | 1.648 | 0.99488
24.27 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.27 | 16.22 | 118.1 | 116.1057 | 1.648 | 0.99488
24.28 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.28 | 16.22 | 118.1 | 116.1047 | 1.649 | 0.99487
24.29 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.29 | 16.217 | 118.1 | 116.1025 | 1.672 | 0.99473
24.3 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.3 | 16.217 | 118.1 | 116.1013 | 1.672 | 0.99473
24.31 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.31 | 16.217 | 118.1 | 116.1013 | 1.672 | 0.99473
24.32 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.32 | 16.209 | 118.1 | 116.0988 | 1.634 | 0.99496
24.33 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.33 | 16.205 | 118.1 | 116.0938 | 1.62 | 0.99504
24.34 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.34 | 16.205 | 118.1 | 116.0913 | 1.62 | 0.99504
24.35 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.35 | 16.206 | 118.1 | 116.0982 | 1.627 | 0.995
24.36 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.36 | 16.208 | 118.1 | 116.1117 | 1.638 | 0.99493
24.37 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.37 | 16.206 | 118.1 | 116.1158 | 1.646 | 0.99488
24.38 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.38 | 16.205 | 118.1 | 116.111 | 1.649 | 0.99486
24.39 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.39 | 16.205 | 118.1 | 116.1087 | 1.649 | 0.99486
24.4 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.4 | 16.204 | 118.1 | 116.1077 | 1.659 | 0.9948
24.41 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.41 | 16.202 | 118.1 | 116.1057 | 1.673 | 0.99471
24.42 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.42 | 16.202 | 118.1 | 116.1047 | 1.673 | 0.99471
24.43 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.43 | 16.204 | 118.1 | 116.1107 | 1.67 | 0.99473
24.44 | 16.125 | 120.6 | 116.1477 | 4.316 | 0.966 | 193.44 | 16.235 | 118.1 | 116.123 | 1.619 | 0.99506
24.45 | 16.121 | 120.6 | 116.1365 | 4.321 | 0.9659 | 193.45 | 16.234 | 118.1 | 116.126 | 1.622 | 0.99505
24.46 | 16.12 | 120.6 | 116.1253 | 4.322 | 0.96589 | 193.46 | 16.232 | 118.1 | 116.1197 | 1.628 | 0.99501
24.47 | 16.12 | 120.6 | 116.1253 | 4.322 | 0.96589 | 193.47 | 16.23 | 118.1 | 116.112 | 1.636 | 0.99496
24.48 | 16.12 | 120.6 | 116.1253 | 4.322 | 0.96589 | 193.48 | 16.229 | 118.1 | 116.1033 | 1.64 | 0.99493
24.49 | 16.12 | 120.6 | 116.1253 | 4.322 | 0.96589 | 193.49 | 16.226 | 118.1 | 116.0907 | 1.65 | 0.99487
24.5 | 16.12 | 120.6 | 116.1253 | 4.322 | 0.96589 | 193.5 | 16.224 | 118.1 | 116.0883 | 1.623 | 0.99503
24.51 | 16.12 | 120.6 | 116.1237 | 4.323 | 0.96587 | 193.51 | 16.221 | 118.1 | 116.0883 | 1.579 | 0.9953
24.52 | 16.118 | 120.6 | 116.1202 | 4.326 | 0.96582 | 193.52 | 16.222 | 118.1 | 116.0942 | 1.587 | 0.99525
24.53 | 16.118 | 120.6 | 116.1183 | 4.326 | 0.96582 | 193.53 | 16.223 | 118.1 | 116.1092 | 1.592 | 0.99522
24.54 | 16.118 | 120.6 | 116.1183 | 4.326 | 0.96582 | 193.54 | 16.22 | 118.1 | 116.1115 | 1.616 | 0.99507
24.55 | 16.118 | 120.6 | 116.1183 | 4.326 | 0.96582 | 193.55 | 16.22 | 118.1 | 116.1113 | 1.616 | 0.99507
24.56 | 16.116 | 120.6 | 116.1132 | 4.329 | 0.96576 | 193.56 | 16.22 | 118.1 | 116.1113 | 1.616 | 0.99507
24.57 | 16.112 | 120.6 | 116.103 | 4.337 | 0.96563 | 193.57 | 16.218 | 118.1 | 116.1083 | 1.623 | 0.99503
24.58 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.58 | 16.218 | 118.1 | 116.1022 | 1.626 | 0.99501
24.59 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.59 | 16.218 | 118.1 | 116.099 | 1.626 | 0.99501
24.6 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.6 | 16.218 | 118.1 | 116.1053 | 1.63 | 0.99499
24.61 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.61 | 16.22 | 118.1 | 116.118 | 1.636 | 0.99495
24.62 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.62 | 16.22 | 118.1 | 116.1267 | 1.646 | 0.99489
24.63 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.63 | 16.22 | 118.1 | 116.1245 | 1.651 | 0.99486
24.64 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.64 | 16.217 | 118.1 | 116.1243 | 1.66 | 0.9948
24.65 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.65 | 16.225 | 118.1 | 116.1192 | 1.639 | 0.99494
24.66 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.66 | 16.238 | 118.1 | 116.1147 | 1.604 | 0.99516
24.67 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.67 | 16.236 | 118.1 | 116.1078 | 1.612 | 0.99511
24.68 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.68 | 16.235 | 118.1 | 116.0967 | 1.615 | 0.99509
24.69 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.69 | 16.237 | 118.1 | 116.1122 | 1.626 | 0.99502
24.7 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.7 | 16.237 | 118.1 | 116.1183 | 1.626 | 0.99502
24.71 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.71 | 16.237 | 118.1 | 116.1183 | 1.626 | 0.99502
24.72 | 16.112 | 120.6 | 116.098 | 4.337 | 0.96563 | 193.72 | 16.226 | 118.1 | 116.116 | 1.584 | 0.99527
24.73 | 16.113 | 120.6 | 116.1092 | 4.349 | 0.96545 | 193.73 | 16.221 | 118.1 | 116.1133 | 1.567 | 0.99537
24.74 | 16.113 | 120.6 | 116.1317 | 4.359 | 0.9653 | 193.74 | 16.218 | 118.1 | 116.1003 | 1.577 | 0.99531
24.75 | 16.113 | 120.6 | 116.143 | 4.359 | 0.9653 | 193.75 | 16.219 | 118.1 | 116.0998 | 1.582 | 0.99528
24.76 | 16.113 | 120.6 | 116.143 | 4.359 | 0.9653 | 193.76 | 16.219 | 118.1 | 116.1048 | 1.591 | 0.99522
24.77 | 16.113 | 120.6 | 116.143 | 4.359 | 0.9653 | 193.77 | 16.219 | 118.1 | 116.1073 | 1.591 | 0.99522
24.78 | 16.113 | 120.6 | 116.149 | 4.365 | 0.96521 | 193.78 | 16.219 | 118.1 | 116.1052 | 1.591 | 0.99522
24.79 | 16.113 | 120.6 | 116.161 | 4.369 | 0.96515 | 193.79 | 16.216 | 118.1 | 116.1008 | 1.602 | 0.99516
24.8 | 16.117 | 120.6 | 116.197 | 4.386 | 0.96491 | 193.8 | 16.217 | 118.1 | 116.1048 | 1.606 | 0.99513
24.81 | 16.117 | 120.6 | 116.227 | 4.388 | 0.96488 | 193.81 | 16.218 | 118.1 | 116.117 | 1.613 | 0.99509
24.82 | 16.117 | 120.6 | 116.227 | 4.388 | 0.96488 | 193.82 | 16.219 | 118.1 | 116.1255 | 1.623 | 0.99503
24.83 | 16.117 | 120.6 | 116.227 | 4.388 | 0.96488 | 193.83 | 16.218 | 118.1 | 116.1287 | 1.625 | 0.99502
24.84 | 16.117 | 120.6 | 116.227 | 4.388 | 0.96488 | 193.84 | 16.209 | 118.1 | 116.118 | 1.578 | 0.99529
24.85 | 16.117 | 120.6 | 116.227 | 4.388 | 0.96488 | 193.85 | 16.209 | 118.1 | 116.113 | 1.578 | 0.99529
24.86 | 16.117 | 120.6 | 116.227 | 4.388 | 0.96488 | 193.86 | 16.209 | 118.1 | 116.113 | 1.578 | 0.99529
24.87 | 16.117 | 120.6 | 116.227 | 4.388 | 0.96488 | 193.87 | 16.209 | 118.1 | 116.113 | 1.578 | 0.99529
24.88 | 16.114 | 120.6 | 116.2273 | 4.4 | 0.96468 | 193.88 | 16.209 | 118.1 | 116.115 | 1.578 | 0.99529
24.89 | 16.112 | 120.6 | 116.2283 | 4.41 | 0.96452 | 193.89 | 16.208 | 118.1 | 116.119 | 1.598 | 0.99517
24.9 | 16.108 | 120.6 | 116.2237 | 4.419 | 0.96437 | 193.9 | 16.207 | 118.1 | 116.118 | 1.602 | 0.99515
24.91 | 16.107 | 120.6 | 116.2183 | 4.42 | 0.96435 | 193.91 | 16.205 | 118.1 | 116.1122 | 1.608 | 0.99511
24.92 | 16.107 | 120.6 | 116.2183 | 4.42 | 0.96435 | 193.92 | 16.205 | 118.1 | 116.1093 | 1.608 | 0.99511
24.93 | 16.107 | 120.6 | 116.2183 | 4.42 | 0.96435 | 193.93 | 16.205 | 118.1 | 116.1093 | 1.608 | 0.99511
24.94 | 16.107 | 120.6 | 116.2183 | 4.42 | 0.96435 | 193.94 | 16.205 | 118.1 | 116.1093 | 1.608 | 0.99511
24.95 | 16.107 | 120.6 | 116.2183 | 4.42 | 0.96435 | 193.95 | 16.202 | 118.1 | 116.113 | 1.596 | 0.99518
24.96 | 16.107 | 120.6 | 116.2183 | 4.42 | 0.96435 | 193.96 | 16.197 | 118.1 | 116.12 | 1.576 | 0.9953
24.97 | 16.107 | 120.6 | 116.2183 | 4.42 | 0.96435 | 193.97 | 16.197 | 118.1 | 116.1233 | 1.576 | 0.9953
24.98 | 16.105 | 120.6 | 116.215 | 4.426 | 0.96425 | 193.98 | 16.197 | 118.1 | 116.1233 | 1.576 | 0.9953
24.99 | 16.103 | 120.6 | 116.2083 | 4.43 | 0.96418 | 193.99 | 16.197 | 118.1 | 116.1233 | 1.576 | 0.9953
25 | 16.103 | 120.6 | 116.205 | 4.43 | 0.96418 | 194 | 16.195 | 118.1 | 116.117 | 1.584 | 0.99525
25.01 | 16.102 | 120.6 | 116.2023 | 4.432 | 0.96414 | 194.01 | 16.191 | 118.1 | 116.1043 | 1.598 | 0.99516
25.02 | 16.098 | 120.6 | 116.1972 | 4.441 | 0.96399 | 194.02 | 16.193 | 118.1 | 116.1042 | 1.606 | 0.99512
25.03 | 16.097 | 120.6 | 116.1967 | 4.448 | 0.96388 | 194.03 | 16.194 | 118.1 | 116.1167 | 1.61 | 0.99509
25.04 | 16.095 | 120.6 | 116.2005 | 4.455 | 0.96376 | 194.04 | 16.194 | 118.1 | 116.123 | 1.61 | 0.99509
25.05 | 16.095 | 120.6 | 116.2023 | 4.455 | 0.96376 | 194.05 | 16.194 | 118.1 | 116.123 | 1.61 | 0.99509
25.06 | 16.095 | 120.6 | 116.2023 | 4.455 | 0.96376 | 194.06 | 16.194 | 118.1 | 116.123 | 1.61 | 0.99509
25.07 | 16.095 | 120.6 | 116.2023 | 4.455 | 0.96376 | 194.07 | 16.188 | 118.1 | 116.1138 | 1.632 | 0.99496
25.08 | 16.095 | 120.6 | 116.2023 | 4.455 | 0.96376 | 194.08 | 16.185 | 118.1 | 116.0957 | 1.639 | 0.99491
25.09 | 16.095 | 120.6 | 116.2023 | 4.455 | 0.96376 | 194.09 | 16.173 | 118.1 | 116.0867 | 1.571 | 0.99532
25.1 | 16.091 | 120.6 | 116.1957 | 4.463 | 0.96362 | 194.1 | 16.173 | 118.1 | 116.0867 | 1.571 | 0.99532
25.11 | 16.096 | 120.6 | 116.189 | 4.46 | 0.96369 | 194.11 | 16.173 | 118.1 | 116.0867 | 1.571 | 0.99532
25.12 | 16.116 | 120.6 | 116.189 | 4.444 | 0.96402 | 194.12 | 16.19 | 118.1 | 116.0905 | 1.552 | 0.99544
25.13 | 16.116 | 120.6 | 116.189 | 4.444 | 0.96402 | 194.13 | 16.197 | 118.1 | 116.098 | 1.544 | 0.99549
25.14 | 16.116 | 120.6 | 116.189 | 4.444 | 0.96402 | 194.14 | 16.197 | 118.1 | 116.1017 | 1.544 | 0.99549
25.15 | 16.112 | 120.6 | 116.1838 | 4.454 | 0.96385 | 194.15 | 16.197 | 118.1 | 116.1017 | 1.544 | 0.99549
25.16 | 16.11 | 120.6 | 116.1738 | 4.457 | 0.9638 | 194.16 | 16.197 | 118.1 | 116.1017 | 1.544 | 0.99549
25.17 | 16.106 | 120.6 | 116.164 | 4.465 | 0.96365 | 194.17 | 16.196 | 118.1 | 116.1038 | 1.559 | 0.9954
25.18 | 16.106 | 120.6 | 116.159 | 4.465 | 0.96365 | 194.18 | 16.196 | 118.1 | 116.1138 | 1.566 | 0.99536
25.19 | 16.106 | 120.6 | 116.159 | 4.465 | 0.96365 | 194.19 | 16.199 | 118.1 | 116.1302 | 1.576 | 0.9953
25.2 | 16.106 | 120.6 | 116.159 | 4.465 | 0.96365 | 194.2 | 16.199 | 118.1 | 116.1367 | 1.576 | 0.9953
25.21 | 16.113 | 120.6 | 116.1557 | 4.464 | 0.9637 | 194.21 | 16.199 | 118.1 | 116.1367 | 1.576 | 0.9953
25.22 | 16.142 | 120.6 | 116.149 | 4.457 | 0.96393 | 194.22 | 16.192 | 118.1 | 116.134 | 1.539 | 0.99551
25.23 | 16.142 | 120.6 | 116.1457 | 4.457 | 0.96393 | 194.23 | 16.189 | 118.1 | 116.1287 | 1.523 | 0.9956
25.24 | 16.142 | 120.6 | 116.1457 | 4.457 | 0.96393 | 194.24 | 16.188 | 118.1 | 116.1292 | 1.548 | 0.99546
25.25 | 16.142 | 120.6 | 116.1457 | 4.457 | 0.96393 | 194.25 | 16.188 | 118.1 | 116.1303 | 1.548 | 0.99546
25.26 | 16.142 | 120.6 | 116.1457 | 4.457 | 0.96393 | 194.26 | 16.188 | 118.1 | 116.1303 | 1.548 | 0.99546
25.27 | 16.142 | 120.6 | 116.1457 | 4.457 | 0.96393 | 194.27 | 16.188 | 118.1 | 116.1303 | 1.548 | 0.99546
25.28 | 16.142 | 120.6 | 116.1457 | 4.457 | 0.96393 | 194.28 | 16.188 | 118.1 | 116.1277 | 1.548 | 0.99546
25.29 | 16.142 | 120.6 | 116.1457 | 4.457 | 0.96393 | 194.29 | 16.185 | 118.1 | 116.1223 | 1.558 | 0.9954
25.3 | 16.138 | 120.6 | 116.1347 | 4.462 | 0.96384 | 194.3 | 16.183 | 118.1 | 116.1138 | 1.566 | 0.99535
25.31 | 16.137 | 120.6 | 116.1237 | 4.462 | 0.96383 | 194.31 | 16.18 | 118.1 | 116.102 | 1.58 | 0.99527
25.32 | 16.137 | 120.6 | 116.1237 | 4.462 | 0.96383 | 194.32 | 16.18 | 118.1 | 116.096 | 1.58 | 0.99527
25.33 | 16.151 | 120.6 | 116.1247 | 4.447 | 0.96412 | 194.33 | 16.18 | 118.1 | 116.096 | 1.58 | 0.99527
25.34 | 16.163 | 120.6 | 116.1267 | 4.433 | 0.96439 | 194.34 | 16.18 | 118.1 | 116.096 | 1.58 | 0.99527
25.35 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.35 | 16.181 | 118.1 | 116.1025 | 1.584 | 0.99524
25.36 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.36 | 16.182 | 118.1 | 116.1153 | 1.591 | 0.9952
25.37 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.37 | 16.204 | 118.1 | 116.1198 | 1.554 | 0.99543
25.38 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.38 | 16.213 | 118.1 | 116.1087 | 1.538 | 0.99553
25.39 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.39 | 16.21 | 118.1 | 116.1022 | 1.549 | 0.99547
25.4 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.4 | 16.209 | 118.1 | 116.0955 | 1.553 | 0.99544
25.41 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.41 | 16.207 | 118.1 | 116.0903 | 1.559 | 0.99541
25.42 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.42 | 16.207 | 118.1 | 116.0877 | 1.559 | 0.99541
25.43 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.43 | 16.208 | 118.1 | 116.1033 | 1.559 | 0.99541
25.44 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.44 | 16.214 | 118.1 | 116.1342 | 1.579 | 0.99529
25.45 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.45 | 16.212 | 118.1 | 116.147 | 1.557 | 0.99542
25.46 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.46 | 16.208 | 118.1 | 116.1422 | 1.518 | 0.99564
25.47 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.47 | 16.208 | 118.1 | 116.1397 | 1.518 | 0.99564
25.48 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.48 | 16.208 | 118.1 | 116.1338 | 1.519 | 0.99564
25.49 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.49 | 16.203 | 118.1 | 116.1222 | 1.54 | 0.99551
25.5 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.5 | 16.203 | 118.1 | 116.1163 | 1.54 | 0.99551
25.51 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.51 | 16.203 | 118.1 | 116.1163 | 1.54 | 0.99551
25.52 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.52 | 16.202 | 118.1 | 116.114 | 1.547 | 0.99547
25.53 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.53 | 16.201 | 118.1 | 116.109 | 1.549 | 0.99546
25.54 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.54 | 16.226 | 118.1 | 116.1063 | 1.484 | 0.99584
25.55 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.55 | 16.226 | 118.1 | 116.1048 | 1.488 | 0.99582
25.56 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.56 | 16.224 | 118.1 | 116.1017 | 1.495 | 0.99578
25.57 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.57 | 16.222 | 118.1 | 116.096 | 1.502 | 0.99574
25.58 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.58 | 16.221 | 118.1 | 116.087 | 1.506 | 0.99572
25.59 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.59 | 16.224 | 118.1 | 116.104 | 1.517 | 0.99566
25.6 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.6 | 16.224 | 118.1 | 116.1107 | 1.517 | 0.99566
25.61 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.61 | 16.224 | 118.1 | 116.1107 | 1.517 | 0.99566
25.62 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.62 | 16.225 | 118.1 | 116.1177 | 1.532 | 0.99557
25.63 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.63 | 16.226 | 118.1 | 116.1338 | 1.539 | 0.99553
25.64 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.64 | 16.224 | 118.1 | 116.132 | 1.549 | 0.99547
25.65 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.65 | 16.224 | 118.1 | 116.1297 | 1.549 | 0.99547
25.66 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.66 | 16.224 | 118.1 | 116.1297 | 1.549 | 0.99547
25.67 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.67 | 16.22 | 118.1 | 116.1242 | 1.564 | 0.99538
25.68 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.68 | 16.218 | 118.1 | 116.1118 | 1.569 | 0.99535
25.69 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.69 | 16.205 | 118.1 | 116.1007 | 1.51 | 0.99569
25.7 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.7 | 16.205 | 118.1 | 116.0983 | 1.51 | 0.99569
25.71 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.71 | 16.205 | 118.1 | 116.0983 | 1.51 | 0.99569
25.72 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.72 | 16.205 | 118.1 | 116.0983 | 1.51 | 0.99569
25.73 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.73 | 16.205 | 118.1 | 116.093 | 1.51 | 0.99569
25.74 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.74 | 16.2 | 118.1 | 116.0822 | 1.532 | 0.99556
25.75 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.75 | 16.199 | 118.1 | 116.0743 | 1.536 | 0.99553
25.76 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.76 | 16.198 | 118.1 | 116.0697 | 1.542 | 0.9955
25.77 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.77 | 16.198 | 118.1 | 116.0673 | 1.542 | 0.9955
25.78 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.78 | 16.198 | 118.1 | 116.0673 | 1.542 | 0.9955
25.79 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.79 | 16.198 | 118.1 | 116.0673 | 1.542 | 0.9955
25.8 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.8 | 16.199 | 118.1 | 116.0843 | 1.529 | 0.99557
25.81 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.81 | 16.202 | 118.1 | 116.1183 | 1.506 | 0.99571
25.82 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.82 | 16.202 | 118.1 | 116.1353 | 1.506 | 0.99571
25.83 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.83 | 16.202 | 118.1 | 116.1353 | 1.506 | 0.99571
25.84 | 16.163 | 120.6 | 116.1277 | 4.433 | 0.96439 | 194.84 | 16.202 | 118.1 | 116.1353 | 1.506 | 0.99571
25.85 | 16.162 | 120.6 | 116.1118 | 4.424 | 0.96452 | 194.85 | 16.2 | 118.1 | 116.1317 | 1.513 | 0.99567
25.86 | 16.162 | 120.6 | 116.096 | 4.422 | 0.96455 | 194.86 | 16.197 | 118.1 | 116.1242 | 1.527 | 0.99559
25.87 | 16.162 | 120.6 | 116.096 | 4.422 | 0.96455 | 194.87 | 16.197 | 118.1 | 116.1203 | 1.527 | 0.99559
25.88 | 16.162 | 120.6 | 116.096 | 4.422 | 0.96455 | 194.88 | 16.197 | 118.1 | 116.1167 | 1.526 | 0.99559
25.89 | 16.162 | 120.6 | 116.096 | 4.422 | 0.96455 | 194.89 | 16.189 | 118.1 | 116.1092 | 1.475 | 0.99588
25.9 | 16.162 | 120.6 | 116.096 | 4.422 | 0.96455 | 194.9 | 16.189 | 118.1 | 116.1053 | 1.475 | 0.99588
25.91 | 16.162 | 120.6 | 116.096 | 4.422 | 0.96455 | 194.91 | 16.189 | 118.1 | 116.1053 | 1.475 | 0.99588
25.92 | 16.162 | 120.6 | 116.096 | 4.422 | 0.96455 | 194.92 | 16.189 | 118.1 | 116.1053 | 1.475 | 0.99588
25.93 | 16.162 | 120.6 | 116.096 | 4.422 | 0.96455 | 194.93 | 16.189 | 118.1 | 116.1018 | 1.475 | 0.99588
25.94 | 16.162 | 120.6 | 116.096 | 4.422 | 0.96455 | 194.94 | 16.185 | 118.1 | 116.0945 | 1.496 | 0.99576
25.95 | 16.166 | 120.6 | 116.1027 | 4.414 | 0.96469 | 194.95 | 16.185 | 118.1 | 116.0907 | 1.496 | 0.99576
25.96 | 16.167 | 120.6 | 116.1118 | 4.411 | 0.96474 | 194.96 | 16.185 | 118.1 | 116.0907 | 1.496 | 0.99576
25.97 | 16.171 | 120.6 | 116.1168 | 4.402 | 0.96489 | 194.97 | 16.188 | 118.1 | 116.0997 | 1.503 | 0.99572
25.98 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 194.98 | 16.189 | 118.1 | 116.1177 | 1.506 | 0.9957
25.99 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 194.99 | 16.189 | 118.1 | 116.1267 | 1.506 | 0.9957
26 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195 | 16.187 | 118.1 | 116.1232 | 1.514 | 0.99565
26.01 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.01 | 16.185 | 118.1 | 116.1162 | 1.527 | 0.99558
26.02 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.02 | 16.176 | 118.1 | 116.1088 | 1.486 | 0.99581
26.03 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.03 | 16.171 | 118.1 | 116.1013 | 1.467 | 0.99591
26.04 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.04 | 16.171 | 118.1 | 116.0977 | 1.467 | 0.99591
26.05 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.05 | 16.171 | 118.1 | 116.0977 | 1.467 | 0.99591
26.06 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.06 | 16.171 | 118.1 | 116.0977 | 1.467 | 0.99591
26.07 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.07 | 16.172 | 118.1 | 116.1045 | 1.426 | 0.99613
26.08 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.08 | 16.172 | 118.1 | 116.1148 | 1.407 | 0.99624
26.09 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.09 | 16.17 | 118.1 | 116.1212 | 1.418 | 0.99618
26.1 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.1 | 16.17 | 118.1 | 116.1163 | 1.422 | 0.99616
26.11 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.11 | 16.168 | 118.1 | 116.109 | 1.429 | 0.99612
26.12 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.12 | 16.168 | 118.1 | 116.1053 | 1.429 | 0.99612
26.13 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.13 | 16.168 | 118.1 | 116.1053 | 1.429 | 0.99612
26.14 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.14 | 16.168 | 118.1 | 116.1053 | 1.429 | 0.99612
26.15 | 16.171 | 120.6 | 116.1193 | 4.402 | 0.96489 | 195.15 | 16.176 | 118.1 | 116.103 | 1.41 | 0.99622
26.16 | 16.172 | 120.6 | 116.1243 | 4.4 | 0.96492 | 195.16 | 16.192 | 118.1 | 116.0985 | 1.373 | 0.99642
26.17 | 16.176 | 120.6 | 116.1342 | 4.392 | 0.96506 | 195.17 | 16.191 | 118.1 | 116.0952 | 1.381 | 0.99638
26.18 | 16.176 | 120.6 | 116.139 | 4.392 | 0.96506 | 195.18 | 16.191 | 118.1 | 116.0928 | 1.384 | 0.99637
26.19 | 16.176 | 120.6 | 116.139 | 4.392 | 0.96506 | 195.19 | 16.191 | 118.1 | 116.0917 | 1.384 | 0.99637
26.2 | 16.176 | 120.6 | 116.139 | 4.392 | 0.96506 | 195.2 | 16.191 | 118.1 | 116.0955 | 1.389 | 0.99634
26.21 | 16.176 | 120.6 | 116.139 | 4.392 | 0.96506 | 195.21 | 16.192 | 118.1 | 116.1028 | 1.399 | 0.99629
26.22 | 16.176 | 120.6 | 116.139 | 4.392 | 0.96506 | 195.22 | 16.19 | 118.1 | 116.1042 | 1.406 | 0.99625
26.23 | 16.176 | 120.6 | 116.139 | 4.392 | 0.96506 | 195.23 | 16.19 | 118.1 | 116.0998 | 1.409 | 0.99623
26.24 | 16.176 | 120.6 | 116.139 | 4.392 | 0.96506 | 195.24 | 16.19 | 118.1 | 116.0977 | 1.409 | 0.99623
26.25 | 16.176 | 120.6 | 116.1335 | 4.382 | 0.96521 | 195.25 | 16.189 | 118.1 | 116.0965 | 1.413 | 0.99621
26.26 | 16.177 | 120.6 | 116.1277 | 4.378 | 0.96528 | 195.26 | 16.188 | 118.1 | 116.0942 | 1.42 | 0.99617
26.27 | 16.181 | 120.6 | 116.1243 | 4.369 | 0.96543 | 195.27 | 16.188 | 118.1 | 116.093 | 1.42 | 0.99617
26.28 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.28 | 16.188 | 118.1 | 116.093 | 1.42 | 0.99617
26.29 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.29 | 16.188 | 118.1 | 116.093 | 1.42 | 0.99617
26.3 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.3 | 16.187 | 118.1 | 116.0895 | 1.424 | 0.99615
26.31 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.31 | 16.185 | 118.1 | 116.0825 | 1.431 | 0.99611
26.32 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.32 | 16.184 | 118.1 | 116.077 | 1.438 | 0.99608
26.33 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.33 | 16.183 | 118.1 | 116.0728 | 1.441 | 0.99606
26.34 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.34 | 16.183 | 118.1 | 116.0707 | 1.441 | 0.99606
26.35 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.35 | 16.182 | 118.1 | 116.0695 | 1.445 | 0.99604
26.36 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.36 | 16.181 | 118.1 | 116.0672 | 1.452 | 0.996
26.37 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.37 | 16.181 | 118.1 | 116.066 | 1.452 | 0.996
26.38 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.38 | 16.181 | 118.1 | 116.066 | 1.452 | 0.996
26.39 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.39 | 16.181 | 118.1 | 116.066 | 1.452 | 0.996
26.4 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543 | 195.4 | 16.179 | 118.1 | 116.0603 | 1.46 | 0.99595
26.41 | 16.181 | 120.6 | 116.121 | 4.367 | 0.96546 | 195.41 | 16.176 | 118.1 | 116.049 | 1.473 | 0.99588
26.42 | 16.18 | 120.6 | 116.109 | 4.358 | 0.96559 | 195.42 | 16.176 | 118.1 | 116.0433 | 1.473 | 0.99588
26.43 | 16.181 | 120.6 | 116.0955 | 4.345 | 0.96579 | 195.43 | 16.176 | 118.1 | 116.0423 | 1.473 | 0.99588
26.44 | 16.183 | 120.6 | 116.0807 | 4.332 | 0.96599 | 195.44 | 16.174 | 118.1 | 116.0402 | 1.484 | 0.99582
26.45 | 16.183 | 120.6 | 116.0733 | 4.332 | 0.96599 | 195.45 | 16.187 | 118.1 | 116.039 | 1.462 | 0.99595
26.46 | 16.177 | 120.6 | 116.0733 | 4.342 | 0.96582 | 195.46 | 16.209 | 118.1 | 116.039 | 1.422 | 0.99617
26.47 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.47 | 16.211 | 118.1 | 116.046 | 1.429 | 0.99614
26.48 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.48 | 16.212 | 118.1 | 116.06 | 1.433 | 0.99612
26.49 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.49 | 16.212 | 118.1 | 116.067 | 1.433 | 0.99612
26.5 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.5 | 16.213 | 118.1 | 116.0708 | 1.438 | 0.99609
26.51 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.51 | 16.213 | 118.1 | 116.0785 | 1.447 | 0.99604
26.52 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.52 | 16.222 | 118.1 | 116.0812 | 1.435 | 0.99611
26.53 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.53 | 16.225 | 118.1 | 116.0792 | 1.43 | 0.99614
26.54 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.54 | 16.225 | 118.1 | 116.0783 | 1.43 | 0.99614
26.55 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.55 | 16.225 | 118.1 | 116.0762 | 1.433 | 0.99612
26.56 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.56 | 16.223 | 118.1 | 116.0722 | 1.44 | 0.99608
26.57 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.57 | 16.223 | 118.1 | 116.0703 | 1.44 | 0.99608
26.58 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.58 | 16.223 | 118.1 | 116.0703 | 1.44 | 0.99608
26.59 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.59 | 16.223 | 118.1 | 116.0703 | 1.44 | 0.99608
26.6 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.6 | 16.221 | 118.1 | 116.0668 | 1.421 | 0.99618
26.61 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.61 | 16.216 | 118.1 | 116.0598 | 1.387 | 0.99636
26.62 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.62 | 16.219 | 118.1 | 116.0637 | 1.394 | 0.99633
26.63 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.63 | 16.219 | 118.1 | 116.0827 | 1.397 | 0.99631
26.64 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.64 | 16.217 | 118.1 | 116.08 | 1.407 | 0.99626
26.65 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.65 | 16.217 | 118.1 | 116.078 | 1.407 | 0.99626
26.66 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.66 | 16.217 | 118.1 | 116.078 | 1.407 | 0.99626
26.67 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.67 | 16.217 | 118.1 | 116.0778 | 1.407 | 0.99626
26.68 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.68 | 16.217 | 118.1 | 116.0777 | 1.407 | 0.99626
26.69 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.69 | 16.217 | 118.1 | 116.0777 | 1.407 | 0.99626
26.7 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.7 | 16.217 | 118.1 | 116.0743 | 1.411 | 0.99624
26.71 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.71 | 16.215 | 118.1 | 116.0675 | 1.418 | 0.9962
26.72 | 16.144 | 120.6 | 116.0733 | 4.398 | 0.96484 | 195.72 | 16.214 | 118.1 | 116.0632 | 1.425 | 0.99616
26.73 | 16.149 | 120.6 | 116.0822 | 4.391 | 0.96496 | 195.73 | 16.213 | 118.1 | 116.0612 | 1.429 | 0.99614
26.74 | 16.154 | 120.6 | 116.1002 | 4.383 | 0.96511 | 195.74 | 16.213 | 118.1 | 116.06 | 1.429 | 0.99614
26.75 | 16.154 | 120.6 | 116.1093 | 4.383 | 0.96511 | 195.75 | 16.212 | 118.1 | 116.0582 | 1.432 | 0.99612
26.76 | 16.154 | 120.6 | 116.1093 | 4.383 | 0.96511 | 195.76 | 16.211 | 118.1 | 116.0543 | 1.439 | 0.99608
26.77 | 16.154 | 120.6 | 116.1093 | 4.383 | 0.96511 | 195.77 | 16.211 | 118.1 | 116.0523 | 1.439 | 0.99608
26.78 | 16.154 | 120.6 | 116.1093 | 4.383 | 0.96511 | 195.78 | 16.211 | 118.1 | 116.0523 | 1.439 | 0.99608
26.79 | 16.154 | 120.6 | 116.1093 | 4.383 | 0.96511 | 195.79 | 16.211 | 118.1 | 116.0523 | 1.439 | 0.99608
26.8 | 16.155 | 120.6 | 116.1083 | 4.377 | 0.9652 | 195.8 | 16.211 | 118.1 | 116.0523 | 1.439 | 0.99608
26.81 | 16.155 | 120.6 | 116.1063 | 4.376 | 0.96522 | 195.81 | 16.211 | 118.1 | 116.0523 | 1.439 | 0.99608
26.82 | 16.155 | 120.6 | 116.1053 | 4.376 | 0.96522 | 195.82 | 16.214 | 118.1 | 116.0617 | 1.446 | 0.99605
26.83 | 16.155 | 120.6 | 116.1023 | 4.373 | 0.96526 | 195.83 | 16.216 | 118.1 | 116.0803 | 1.449 | 0.99603
26.84 | 16.155 | 120.6 | 116.0965 | 4.37 | 0.96531 | 195.84 | 16.216 | 118.1 | 116.0897 | 1.449 | 0.99603
26.85 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.85 | 16.216 | 118.1 | 116.0897 | 1.449 | 0.99603
26.86 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.86 | 16.216 | 118.1 | 116.0897 | 1.449 | 0.99603
26.87 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.87 | 16.214 | 118.1 | 116.0888 | 1.457 | 0.99599
26.88 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.88 | 16.214 | 118.1 | 116.087 | 1.461 | 0.99596
26.89 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.89 | 16.214 | 118.1 | 116.086 | 1.461 | 0.99596
26.9 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.9 | 16.213 | 118.1 | 116.0842 | 1.464 | 0.99595
26.91 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.91 | 16.212 | 118.1 | 116.0803 | 1.471 | 0.99591
26.92 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.92 | 16.211 | 118.1 | 116.0783 | 1.422 | 0.99617
26.93 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.93 | 16.211 | 118.1 | 116.0783 | 1.4 | 0.99629
26.94 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.94 | 16.211 | 118.1 | 116.0783 | 1.4 | 0.99629
26.95 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.95 | 16.211 | 118.1 | 116.0783 | 1.4 | 0.99629
26.96 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.96 | 16.211 | 118.1 | 116.0783 | 1.4 | 0.99629
26.97 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.97 | 16.211 | 118.1 | 116.0783 | 1.4 | 0.99629
26.98 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.98 | 16.211 | 118.1 | 116.075 | 1.4 | 0.99629
26.99 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 195.99 | 16.209 | 118.1 | 116.0685 | 1.41 | 0.99624
27 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.01 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.01 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.02 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.02 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.03 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.03 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.04 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.04 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.05 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.05 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.06 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.06 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.07 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.07 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.08 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.08 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.09 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.09 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.1 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.1 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.11 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.11 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.12 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.12 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.13 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.13 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.14 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.14 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.15 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.15 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.16 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.16 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.17 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.17 | 16.209 | 118.1 | 116.0653 | 1.41 | 0.99624
27.18 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.18 | 16.208 | 118.1 | 116.059 | 1.411 | 0.99623
27.19 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.19 | 16.203 | 118.1 | 116.046 | 1.427 | 0.99614
27.2 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.2 | 16.197 | 118.1 | 116.0393 | 1.417 | 0.99619
27.21 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.21 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.22 | 16.155 | 120.6 | 116.0937 | 4.37 | 0.96531 | 196.22 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.23 | 16.157 | 120.6 | 116.0992 | 4.368 | 0.96534 | 196.23 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.24 | 16.16 | 120.6 | 116.1103 | 4.365 | 0.9654 | 196.24 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.25 | 16.162 | 120.6 | 116.1178 | 4.361 | 0.96547 | 196.25 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.26 | 16.163 | 120.6 | 116.1245 | 4.359 | 0.9655 | 196.26 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.27 | 16.168 | 120.6 | 116.138 | 4.35 | 0.96566 | 196.27 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.28 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.28 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.29 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.29 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.3 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.3 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.31 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.31 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.32 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.32 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.33 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.33 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.34 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.34 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.35 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.35 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.36 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.36 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.37 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.37 | 16.186 | 118.1 | 116.0393 | 1.4 | 0.99628
27.38 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.38 | 16.185 | 118.1 | 116.0353 | 1.401 | 0.99627
27.39 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.39 | 16.181 | 118.1 | 116.027 | 1.423 | 0.99616
27.4 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.4 | 16.181 | 118.1 | 116.0227 | 1.423 | 0.99616
27.41 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.41 | 16.181 | 118.1 | 116.0227 | 1.423 | 0.99616
27.42 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.42 | 16.181 | 118.1 | 116.0227 | 1.423 | 0.99616
27.43 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.43 | 16.181 | 118.1 | 116.0227 | 1.423 | 0.99616
27.44 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.44 | 16.181 | 118.1 | 116.0227 | 1.423 | 0.99616
27.45 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.45 | 16.181 | 118.1 | 116.0227 | 1.423 | 0.99616
27.46 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.46 | 16.181 | 118.1 | 116.0227 | 1.423 | 0.99616
27.47 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.47 | 16.18 | 118.1 | 116.021 | 1.43 | 0.99612
27.48 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.48 | 16.179 | 118.1 | 116.0175 | 1.433 | 0.9961
27.49 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.49 | 16.179 | 118.1 | 116.0157 | 1.433 | 0.9961
27.5 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.5 | 16.179 | 118.1 | 116.0157 | 1.433 | 0.9961
27.51 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.51 | 16.179 | 118.1 | 116.0157 | 1.433 | 0.9961
27.52 | 16.168 | 120.6 | 116.143 | 4.35 | 0.96566 | 196.52 | 16.179 | 118.1 | 116.0157 | 1.433 | 0.9961
27.53 | 16.169 | 120.6 | 116.1448 | 4.348 | 0.96569 | 196.53 | 16.179 | 118.1 | 116.0157 | 1.433 | 0.9961
27.54 | 16.17 | 120.6 | 116.1485 | 4.345 | 0.96574 | 196.54 | 16.179 | 118.1 | 116.0157 | 1.433 | 0.9961
27.55 | 16.17 | 120.6 | 116.1503 | 4.345 | 0.96574 | 196.55 | 16.179 | 118.1 | 116.0157 | 1.433 | 0.9961
27.56 | 16.17 | 120.6 | 116.1503 | 4.345 | 0.96574 | 196.56 | 16.179 | 118.1 | 116.0157 | 1.433 | 0.9961
27.57 | 16.17 | 120.6 | 116.1503 | 4.345 | 0.96574 | 196.57 | 16.179 | 118.1 | 116.0157 | 1.433 | 0.9961
27.58 | 16.17 | 120.6 | 116.1503 | 4.345 | 0.96574 | 196.58 | 16.179 | 118.1 | 116.0117 | 1.433 | 0.9961
27.59 | 16.17 | 120.6 | 116.1503 | 4.345 | 0.96574 | 196.59 | 16.175 | 118.1 | 116.0033 | 1.455 | 0.99598
27.6 | 16.17 | 120.6 | 116.1503 | 4.345 | 0.96574 | 196.6 | 16.175 | 118.1 | 115.999 | 1.455 | 0.99598
27.61 | 16.17 | 120.6 | 116.1443 | 4.344 | 0.96576 | 196.61 | 16.175 | 118.1 | 115.999 | 1.455 | 0.99598
27.62 | 16.169 | 120.6 | 116.1325 | 4.335 | 0.96589 | 196.62 | 16.175 | 118.1 | 115.999 | 1.455 | 0.99598
27.63 | 16.169 | 120.6 | 116.1267 | 4.335 | 0.96589 | 196.63 | 16.175 | 118.1 | 115.9975 | 1.455 | 0.99598
27.64 | 16.169 | 120.6 | 116.1267 | 4.335 | 0.96589 | 196.64 | 16.173 | 118.1 | 115.9942 | 1.465 | 0.99592
27.65 | 16.169 | 120.6 | 116.1267 | 4.335 | 0.96589 | 196.65 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.66 | 16.169 | 120.6 | 116.1267 | 4.34 | 0.96581 | 196.66 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.67 | 16.165 | 120.6 | 116.1267 | 4.38 | 0.9652 | 196.67 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.68 | 16.165 | 120.6 | 116.1267 | 4.38 | 0.9652 | 196.68 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.69 | 16.165 | 120.6 | 116.1267 | 4.38 | 0.9652 | 196.69 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.7 | 16.167 | 120.6 | 116.1188 | 4.395 | 0.96498 | 196.7 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.71 | 16.168 | 120.6 | 116.0995 | 4.399 | 0.96492 | 196.71 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.72 | 16.168 | 120.6 | 116.0795 | 4.388 | 0.96509 | 196.72 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.73 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.73 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.74 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.74 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.75 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.75 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.76 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.76 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.77 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.77 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.78 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.78 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.79 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.79 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.8 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.8 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.81 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.81 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.82 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.82 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.83 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.83 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.84 | 16.168 | 120.6 | 116.074 | 4.388 | 0.96509 | 196.84 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.85 | 16.15 | 120.6 | 116.074 | 4.434 | 0.96432 | 196.85 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.86 | 16.145 | 120.6 | 116.074 | 4.448 | 0.96408 | 196.86 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.87 | 16.145 | 120.6 | 116.074 | 4.448 | 0.96408 | 196.87 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.88 | 16.147 | 120.6 | 116.0767 | 4.443 | 0.96417 | 196.88 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.89 | 16.15 | 120.6 | 116.0822 | 4.437 | 0.96427 | 196.89 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.9 | 16.15 | 120.6 | 116.085 | 4.437 | 0.96427 | 196.9 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.91 | 16.15 | 120.6 | 116.085 | 4.437 | 0.96427 | 196.91 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.92 | 16.15 | 120.6 | 116.085 | 4.437 | 0.96427 | 196.92 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.93 | 16.15 | 120.6 | 116.085 | 4.437 | 0.96427 | 196.93 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.94 | 16.15 | 120.6 | 116.085 | 4.437 | 0.96427 | 196.94 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.95 | 16.15 | 120.6 | 116.085 | 4.437 | 0.96427 | 196.95 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.96 | 16.15 | 120.6 | 116.085 | 4.437 | 0.96427 | 196.96 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.97 | 16.15 | 120.6 | 116.085 | 4.437 | 0.96427 | 196.97 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.98 | 16.152 | 120.6 | 116.0902 | 4.433 | 0.96434 | 196.98 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
27.99 | 16.155 | 120.6 | 116.1005 | 4.427 | 0.96444 | 196.99 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28 | 16.159 | 120.6 | 116.109 | 4.42 | 0.96457 | 197 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.01 | 16.16 | 120.6 | 116.116 | 4.417 | 0.96462 | 197.01 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.02 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.02 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.03 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.03 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.04 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.04 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.05 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.05 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.06 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.06 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.07 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.07 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.08 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.08 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.09 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.09 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.1 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.1 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.11 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.11 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.12 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.12 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.13 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.13 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.14 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.14 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.15 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.15 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.16 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.16 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.17 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.17 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.18 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.18 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.19 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.19 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.2 | 16.16 | 120.6 | 116.1197 | 4.417 | 0.96462 | 197.2 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.21 | 16.16 | 120.6 | 116.1223 | 4.417 | 0.96462 | 197.21 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.22 | 16.165 | 120.6 | 116.1278 | 4.407 | 0.96479 | 197.22 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.23 | 16.165 | 120.6 | 116.1307 | 4.407 | 0.96479 | 197.23 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.24 | 16.165 | 120.6 | 116.1307 | 4.407 | 0.96479 | 197.24 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.25 | 16.165 | 120.6 | 116.1253 | 4.398 | 0.96492 | 197.25 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.26 | 16.165 | 120.6 | 116.1063 | 4.394 | 0.96499 | 197.26 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.27 | 16.168 | 120.6 | 116.1043 | 4.38 | 0.96521 | 197.27 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.28 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.28 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.29 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.29 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.3 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.3 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.31 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.31 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.32 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.32 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.33 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.33 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.34 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.34 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.35 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.35 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.36 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.36 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.37 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.37 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.465 | 0.99592
28.38 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.38 | 16.173 | 118.1 | 115.9923 | 1.464 | 0.99593
28.39 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.39 | 16.171 | 118.1 | 115.9923 | 1.433 | 0.9961
28.4 | 16.168 | 120.6 | 116.1027 | 4.38 | 0.96521 | 197.4 | 16.171 | 118.1 | 115.9923 | 1.433 | 0.9961
28.41 | 16.167 | 120.6 | 116.097 | 4.38 | 0.9652 | 197.41 | 16.171 | 118.1 | 115.9923 | 1.433 | 0.9961
28.42 | 16.167 | 120.6 | 116.0853 | 4.37 | 0.96536 | 197.42 | 16.171 | 118.1 | 115.9923 | 1.433 | 0.9961
28.43 | 16.167 | 120.6 | 116.0793 | 4.37 | 0.96536 | 197.43 | 16.171 | 118.1 | 115.9923 | 1.433 | 0.9961
28.44 | 16.167 | 120.6 | 116.0793 | 4.37 | 0.96536 | 197.44 | 16.171 | 118.1 | 115.9923 | 1.433 | 0.9961
28.45 | 16.167 | 120.6 | 116.0793 | 4.37 | 0.96536 | 197.45 | 16.171 | 118.1 | 115.9923 | 1.433 | 0.9961
28.46 | 16.167 | 120.6 | 116.083 | 4.369 | 0.96537 | 197.46 | 16.171 | 118.1 | 115.9923 | 1.433 | 0.9961
28.47 | 16.172 | 120.6 | 116.0902 | 4.36 | 0.96553 | 197.47 | 16.173 | 118.1 | 115.9962 | 1.437 | 0.99608
28.48 | 16.172 | 120.6 | 116.0937 | 4.36 | 0.96553 | 197.48 | 16.173 | 118.1 | 116.0037 | 1.438 | 0.99607
28.49 | 16.172 | 120.6 | 116.0937 | 4.36 | 0.96553 | 197.49 | 16.173 | 118.1 | 116.0073 | 1.438 | 0.99607
28.5 | 16.172 | 120.6 | 116.0937 | 4.36 | 0.96553 | 197.5 | 16.173 | 118.1 | 116.0065 | 1.44 | 0.99606
28.51 | 16.172 | 120.6 | 116.0937 | 4.36 | 0.96553 | 197.51 | 16.172 | 118.1 | 116.0048 | 1.443 | 0.99604
28.52 | 16.172 | 120.6 | 116.0937 | 4.36 | 0.96553 | 197.52 | 16.17 | 118.1 | 115.9985 | 1.446 | 0.99603
28.53 | 16.161 | 120.6 | 116.0937 | 4.375 | 0.96526 | 197.53 | 16.169 | 118.1 | 115.9878 | 1.447 | 0.99602
28.54 | 16.145 | 120.6 | 116.0937 | 4.397 | 0.96486 | 197.54 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.55 | 16.145 | 120.6 | 116.0937 | 4.397 | 0.96486 | 197.55 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.56 | 16.145 | 120.6 | 116.0937 | 4.4 | 0.96481 | 197.56 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.57 | 16.141 | 120.6 | 116.0937 | 4.442 | 0.96416 | 197.57 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.58 | 16.143 | 120.6 | 116.099 | 4.438 | 0.96423 | 197.58 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.59 | 16.146 | 120.6 | 116.1095 | 4.432 | 0.96433 | 197.59 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.6 | 16.146 | 120.6 | 116.1147 | 4.432 | 0.96433 | 197.6 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.61 | 16.146 | 120.6 | 116.1147 | 4.432 | 0.96433 | 197.61 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.62 | 16.146 | 120.6 | 116.1147 | 4.432 | 0.96433 | 197.62 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.63 | 16.146 | 120.6 | 116.1147 | 4.432 | 0.96433 | 197.63 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.64 | 16.146 | 120.6 | 116.1147 | 4.432 | 0.96433 | 197.64 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.65 | 16.15 | 120.6 | 116.1175 | 4.424 | 0.96447 | 197.65 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.66 | 16.151 | 120.6 | 116.1233 | 4.421 | 0.96452 | 197.66 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.67 | 16.151 | 120.6 | 116.1263 | 4.421 | 0.96452 | 197.67 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.68 | 16.151 | 120.6 | 116.1263 | 4.421 | 0.96452 | 197.68 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.69 | 16.151 | 120.6 | 116.1263 | 4.421 | 0.96452 | 197.69 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.7 | 16.153 | 120.6 | 116.1282 | 4.418 | 0.96457 | 197.7 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.71 | 16.154 | 120.6 | 116.1317 | 4.417 | 0.96459 | 197.71 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.72 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.72 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.73 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.73 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.74 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.74 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.75 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.75 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.76 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.76 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.77 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.77 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.78 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.78 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.79 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.79 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.8 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.8 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.81 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.81 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.82 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.82 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.83 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.83 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.84 | 16.154 | 120.6 | 116.1333 | 4.417 | 0.96459 | 197.84 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.85 | 16.153 | 120.6 | 116.1258 | 4.408 | 0.96472 | 197.85 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.86 | 16.152 | 120.6 | 116.1107 | 4.405 | 0.96477 | 197.86 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.87 | 16.152 | 120.6 | 116.103 | 4.405 | 0.96477 | 197.87 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.88 | 16.152 | 120.6 | 116.103 | 4.405 | 0.96477 | 197.88 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.89 | 16.152 | 120.6 | 116.103 | 4.405 | 0.96477 | 197.89 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.9 | 16.152 | 120.6 | 116.103 | 4.405 | 0.96477 | 197.9 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.91 | 16.152 | 120.6 | 116.103 | 4.405 | 0.96477 | 197.91 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.92 | 16.152 | 120.6 | 116.103 | 4.405 | 0.96477 | 197.92 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.93 | 16.152 | 120.6 | 116.103 | 4.405 | 0.96477 | 197.93 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.94 | 16.152 | 120.6 | 116.103 | 4.405 | 0.96477 | 197.94 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.95 | 16.152 | 120.6 | 116.098 | 4.397 | 0.96489 | 197.95 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.96 | 16.152 | 120.6 | 116.0877 | 4.393 | 0.96495 | 197.96 | 16.169 | 118.1 | 115.9827 | 1.447 | 0.99602
28.97 | 16.152 | 120.6 | 116.0823 | 4.393 | 0.96495 | 197.97 | 16.167 | 118.1 | 115.9753 | 1.44 | 0.99606
28.98 | 16.152 | 120.6 | 116.0823 | 4.393 | 0.96495 | 197.98 | 16.166 | 118.1 | 115.9558 | 1.437 | 0.99607
28.99 | 16.152 | 120.6 | 116.0823 | 4.393 | 0.96495 | 197.99 | 16.168 | 118.1 | 115.9578 | 1.427 | 0.99613
29 | 16.152 | 120.6 | 116.0823 | 4.393 | 0.96495 | 198 | 16.168 | 118.1 | 115.9597 | 1.427 | 0.99613
29.01 | 16.152 | 120.6 | 116.0765 | 4.393 | 0.96495 | 198.01 | 16.168 | 118.1 | 115.9597 | 1.427 | 0.99613
29.02 | 16.152 | 120.6 | 116.0648 | 4.383 | 0.9651 | 198.02 | 16.168 | 118.1 | 115.9597 | 1.427 | 0.99613
29.03 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.03 | 16.168 | 118.1 | 115.9597 | 1.427 | 0.99613
29.04 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.04 | 16.168 | 118.1 | 115.9597 | 1.427 | 0.99613
29.05 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.05 | 16.169 | 118.1 | 115.963 | 1.423 | 0.99615
29.06 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.06 | 16.17 | 118.1 | 115.9697 | 1.416 | 0.99619
29.07 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.07 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.08 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.08 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.09 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.09 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.1 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.1 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.11 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.11 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.12 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.12 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.13 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.13 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.14 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.14 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.15 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.15 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.16 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.16 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.17 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.17 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.18 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.18 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.19 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.19 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.2 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.2 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.21 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.21 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.22 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.22 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.23 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.23 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.24 | 16.152 | 120.6 | 116.059 | 4.383 | 0.9651 | 198.24 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.25 | 16.155 | 120.6 | 116.065 | 4.381 | 0.96514 | 198.25 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.26 | 16.156 | 120.6 | 116.077 | 4.38 | 0.96516 | 198.26 | 16.17 | 118.1 | 115.973 | 1.416 | 0.99619
29.27 | 16.156 | 120.6 | 116.083 | 4.38 | 0.96516 | 198.27 | 16.172 | 118.1 | 115.9747 | 1.409 | 0.99623
29.28 | 16.157 | 120.6 | 116.0848 | 4.378 | 0.96519 | 198.28 | 16.172 | 118.1 | 115.9845 | 1.405 | 0.99625
29.29 | 16.158 | 120.6 | 116.0885 | 4.375 | 0.96524 | 198.29 | 16.174 | 118.1 | 115.9823 | 1.395 | 0.9963
29.3 | 16.158 | 120.6 | 116.0903 | 4.375 | 0.96524 | 198.3 | 16.174 | 118.1 | 115.983 | 1.395 | 0.9963
29.31 | 16.158 | 120.6 | 116.0903 | 4.375 | 0.96524 | 198.31 | 16.174 | 118.1 | 115.983 | 1.395 | 0.9963
29.32 | 16.158 | 120.6 | 116.0903 | 4.375 | 0.96524 | 198.32 | 16.174 | 118.1 | 115.983 | 1.395 | 0.9963
29.33 | 16.158 | 120.6 | 116.0903 | 4.375 | 0.96524 | 198.33 | 16.174 | 118.1 | 115.9863 | 1.394 | 0.99631
29.34 | 16.158 | 120.6 | 116.0903 | 4.375 | 0.96524 | 198.34 | 16.176 | 118.1 | 115.9928 | 1.384 | 0.99636
29.35 | 16.162 | 120.6 | 116.0962 | 4.371 | 0.96532 | 198.35 | 16.176 | 118.1 | 115.996 | 1.384 | 0.99636
29.36 | 16.164 | 120.6 | 116.1078 | 4.37 | 0.96534 | 198.36 | 16.176 | 118.1 | 115.996 | 1.384 | 0.99636
29.37 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.37 | 16.176 | 118.1 | 115.996 | 1.384 | 0.99636
29.38 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.38 | 16.176 | 118.1 | 115.989 | 1.387 | 0.99634
29.39 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.39 | 16.177 | 118.1 | 115.9747 | 1.436 | 0.99608
29.4 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.4 | 16.178 | 118.1 | 115.9682 | 1.432 | 0.99611
29.41 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.41 | 16.179 | 118.1 | 115.9698 | 1.425 | 0.99614
29.42 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.42 | 16.179 | 118.1 | 115.9707 | 1.476 | 0.99586
29.43 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.43 | 16.179 | 118.1 | 115.9667 | 1.495 | 0.99576
29.44 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.44 | 16.178 | 118.1 | 115.9587 | 1.482 | 0.99583
29.45 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.45 | 16.178 | 118.1 | 115.9547 | 1.482 | 0.99583
29.46 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.46 | 16.178 | 118.1 | 115.9547 | 1.482 | 0.99583
29.47 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.47 | 16.179 | 118.1 | 115.9565 | 1.475 | 0.99587
29.48 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.48 | 16.18 | 118.1 | 115.9602 | 1.472 | 0.99589
29.49 | 16.164 | 120.6 | 116.1137 | 4.37 | 0.96534 | 198.49 | 16.18 | 118.1 | 115.962 | 1.472 | 0.99589
29.5 | 16.156 | 120.6 | 116.1137 | 4.39 | 0.96501 | 198.5 | 16.181 | 118.1 | 115.963 | 1.468 | 0.99591
29.51 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.51 | 16.182 | 118.1 | 115.965 | 1.461 | 0.99595
29.52 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.52 | 16.182 | 118.1 | 115.966 | 1.461 | 0.99595
29.53 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.53 | 16.182 | 118.1 | 115.966 | 1.461 | 0.99595
29.54 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.54 | 16.182 | 118.1 | 115.966 | 1.461 | 0.99595
29.55 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.55 | 16.182 | 118.1 | 115.966 | 1.461 | 0.99595
29.56 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.56 | 16.182 | 118.1 | 115.966 | 1.461 | 0.99595
29.57 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.57 | 16.182 | 118.1 | 115.966 | 1.461 | 0.99595
29.58 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.58 | 16.182 | 118.1 | 115.9693 | 1.46 | 0.99595
29.59 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.59 | 16.184 | 118.1 | 115.976 | 1.45 | 0.99601
29.6 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.6 | 16.185 | 118.1 | 115.9813 | 1.446 | 0.99603
29.61 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.61 | 16.186 | 118.1 | 115.9852 | 1.44 | 0.99607
29.62 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.62 | 16.186 | 118.1 | 115.987 | 1.44 | 0.99607
29.63 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.63 | 16.186 | 118.1 | 115.987 | 1.44 | 0.99607
29.64 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.64 | 16.186 | 118.1 | 115.987 | 1.44 | 0.99607
29.65 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.65 | 16.186 | 118.1 | 115.987 | 1.44 | 0.99607
29.66 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.66 | 16.186 | 118.1 | 115.987 | 1.44 | 0.99607
29.67 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.67 | 16.188 | 118.1 | 115.988 | 1.432 | 0.99611
29.68 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.68 | 16.188 | 118.1 | 115.99 | 1.428 | 0.99613
29.69 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.69 | 16.188 | 118.1 | 115.991 | 1.428 | 0.99613
29.7 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.7 | 16.188 | 118.1 | 115.991 | 1.428 | 0.99613
29.71 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.71 | 16.188 | 118.1 | 115.991 | 1.428 | 0.99613
29.72 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.72 | 16.188 | 118.1 | 115.991 | 1.428 | 0.99613
29.73 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.73 | 16.188 | 118.1 | 115.991 | 1.428 | 0.99613
29.74 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.74 | 16.188 | 118.1 | 115.991 | 1.428 | 0.99613
29.75 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.75 | 16.186 | 118.1 | 115.9817 | 1.424 | 0.99615
29.76 | 16.152 | 120.6 | 116.1137 | 4.4 | 0.96484 | 198.76 | 16.184 | 118.1 | 115.963 | 1.418 | 0.99618
29.77 | 16.153 | 120.6 | 116.125 | 4.41 | 0.96469 | 198.77 | 16.185 | 118.1 | 115.9557 | 1.411 | 0.99622
29.78 | 16.153 | 120.6 | 116.1363 | 4.41 | 0.96469 | 198.78 | 16.186 | 118.1 | 115.9597 | 1.412 | 0.99622
29.79 | 16.153 | 120.6 | 116.1363 | 4.41 | 0.96469 | 198.79 | 16.195 | 118.1 | 115.9617 | 1.479 | 0.99586
29.8 | 16.153 | 120.6 | 116.1363 | 4.41 | 0.96469 | 198.8 | 16.195 | 118.1 | 115.9617 | 1.479 | 0.99586
29.81 | 16.153 | 120.6 | 116.1363 | 4.41 | 0.96469 | 198.81 | 16.195 | 118.1 | 115.9617 | 1.479 | 0.99586
29.82 | 16.153 | 120.6 | 116.1363 | 4.41 | 0.96469 | 198.82 | 16.195 | 118.1 | 115.9617 | 1.479 | 0.99586
29.83 | 16.154 | 120.6 | 116.1435 | 4.412 | 0.96467 | 198.83 | 16.195 | 118.1 | 115.9617 | 1.479 | 0.99586
29.84 | 16.155 | 120.6 | 116.1577 | 4.417 | 0.9646 | 198.84 | 16.195 | 118.1 | 115.9617 | 1.479 | 0.99586
29.85 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.85 | 16.194 | 118.1 | 115.9543 | 1.475 | 0.99588
29.86 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.86 | 16.192 | 118.1 | 115.9397 | 1.469 | 0.99591
29.87 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.87 | 16.192 | 118.1 | 115.9323 | 1.469 | 0.99591
29.88 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.88 | 16.192 | 118.1 | 115.9323 | 1.469 | 0.99591
29.89 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.89 | 16.192 | 118.1 | 115.9323 | 1.469 | 0.99591
29.9 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.9 | 16.192 | 118.1 | 115.9323 | 1.469 | 0.99591
29.91 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.91 | 16.192 | 118.1 | 115.9323 | 1.469 | 0.99591
29.92 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.92 | 16.192 | 118.1 | 115.9323 | 1.469 | 0.99591
29.93 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.93 | 16.192 | 118.1 | 115.9358 | 1.469 | 0.99591
29.94 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.94 | 16.195 | 118.1 | 115.9428 | 1.458 | 0.99597
29.95 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.95 | 16.195 | 118.1 | 115.9463 | 1.458 | 0.99597
29.96 | 16.155 | 120.6 | 116.1647 | 4.417 | 0.9646 | 198.96 | 16.195 | 118.1 | 115.9463 | 1.458 | 0.99597
29.97 | 16.152 | 120.6 | 116.1677 | 4.431 | 0.96437 | 198.97 | 16.196 | 118.1 | 115.9482 | 1.451 | 0.99601
29.98 | 16.151 | 120.6 | 116.1672 | 4.435 | 0.9643 | 198.98 | 16.197 | 118.1 | 115.952 | 1.448 | 0.99603
29.99 | 16.148 | 120.6 | 116.16 | 4.441 | 0.9642 | 198.99 | 16.197 | 118.1 | 115.954 | 1.448 | 0.99603
30 | 16.144 | 120.6 | 116.1533 | 4.448 | 0.96408 | 199 | 16.197 | 118.1 | 115.954 | 1.448 | 0.99603
30.01 | 16.143 | 120.6 | 116.1477 | 4.452 | 0.96401 | 199.01 | 16.197 | 118.1 | 115.954 | 1.448 | 0.99603
30.02 | 16.143 | 120.6 | 116.145 | 4.452 | 0.96401 | 199.02 | 16.197 | 118.1 | 115.954 | 1.448 | 0.99603
30.03 | 16.143 | 120.6 | 116.145 | 4.452 | 0.96401 | 199.03 | 16.197 | 118.1 | 115.954 | 1.448 | 0.99603
30.04 | 16.143 | 120.6 | 116.145 | 4.452 | 0.96401 | 199.04 | 16.197 | 118.1 | 115.954 | 1.448 | 0.99603
30.05 | 16.143 | 120.6 | 116.145 | 4.452 | 0.96401 | 199.05 | 16.197 | 118.1 | 115.954 | 1.448 | 0.99603
30.06 | 16.143 | 120.6 | 116.145 | 4.452 | 0.96401 | 199.06 | 16.197 | 118.1 | 115.954 | 1.448 | 0.99603
30.07 | 16.143 | 120.6 | 116.145 | 4.452 | 0.96401 | 199.07 | 16.198 | 118.1 | 115.9552 | 1.44 | 0.99607
30.08 | 16.143 | 120.6 | 116.145 | 4.452 | 0.96401 | 199.08 | 16.198 | 118.1 | 115.9573 | 1.437 | 0.99609
30.09 | 16.143 | 120.6 | 116.145 | 4.452 | 0.96401 | 199.09 | 16.198 | 118.1 | 115.9583 | 1.437 | 0.99609
30.1 | 16.157 | 120.6 | 116.145 | 4.413 | 0.96466 | 199.1 | 16.198 | 118.1 | 115.9583 | 1.437 | 0.99609
30.11 | 16.165 | 120.6 | 116.145 | 4.392 | 0.96502 | 199.11 | 16.198 | 118.1 | 115.9583 | 1.437 | 0.99609
30.12 | 16.165 | 120.6 | 116.145 | 4.392 | 0.96502 | 199.12 | 16.198 | 118.1 | 115.9583 | 1.437 | 0.99609
30.13 | 16.164 | 120.6 | 116.1473 | 4.399 | 0.96491 | 199.13 | 16.198 | 118.1 | 115.9583 | 1.437 | 0.99609
30.14 | 16.16 | 120.6 | 116.1522 | 4.415 | 0.96465 | 199.14 | 16.198 | 118.1 | 115.9583 | 1.437 | 0.99609
30.15 | 16.157 | 120.6 | 116.1497 | 4.421 | 0.96454 | 199.15 | 16.198 | 118.1 | 115.9583 | 1.437 | 0.99609
30.16 | 16.155 | 120.6 | 116.1393 | 4.425 | 0.96447 | 199.16 | 16.198 | 118.1 | 115.9583 | 1.437 | 0.99609
30.17 | 16.155 | 120.6 | 116.134 | 4.425 | 0.96447 | 199.17 | 16.198 | 118.1 | 115.9583 | 1.437 | 0.99609
30.18 | 16.155 | 120.6 | 116.134 | 4.425 | 0.96447 | 199.18 | 16.199 | 118.1 | 115.9618 | 1.436 | 0.99609
30.19 | 16.155 | 120.6 | 116.134 | 4.425 | 0.96447 | 199.19 | 16.201 | 118.1 | 115.9687 | 1.426 | 0.99615
30.2 | 16.155 | 120.6 | 116.134 | 4.425 | 0.96447 | 199.2 | 16.2 | 118.1 | 115.965 | 1.422 | 0.99617
30.21 | 16.155 | 120.6 | 116.134 | 4.425 | 0.96447 | 199.21 | 16.198 | 118.1 | 115.9508 | 1.415 | 0.99621
30.22 | 16.155 | 120.6 | 116.134 | 4.425 | 0.96447 | 199.22 | 16.198 | 118.1 | 115.9437 | 1.415 | 0.99621
30.23 | 16.155 | 120.6 | 116.134 | 4.425 | 0.96447 | 199.23 | 16.198 | 118.1 | 115.9437 | 1.415 | 0.99621
30.24 | 16.155 | 120.6 | 116.134 | 4.425 | 0.96447 | 199.24 | 16.198 | 118.1 | 115.9437 | 1.415 | 0.99621
30.25 | 16.155 | 120.6 | 116.134 | 4.425 | 0.96447 | 199.25 | 16.198 | 118.1 | 115.9437 | 1.415 | 0.99621
30.26 | 16.155 | 120.6 | 116.134 | 4.425 | 0.96447 | 199.26 | 16.198 | 118.1 | 115.9437 | 1.415 | 0.99621
30.27 | 16.15 | 120.6 | 116.127 | 4.434 | 0.96432 | 199.27 | 16.198 | 118.1 | 115.9437 | 1.415 | 0.99621
30.28 | 16.15 | 120.6 | 116.12 | 4.434 | 0.96432 | 199.28 | 16.198 | 118.1 | 115.9437 | 1.415 | 0.99621
30.29 | 16.15 | 120.6 | 116.12 | 4.434 | 0.96432 | 199.29 | 16.198 | 118.1 | 115.9437 | 1.415 | 0.99621
30.3 | 16.151 | 120.6 | 116.1332 | 4.448 | 0.96411 | 199.3 | 16.198 | 118.1 | 115.9437 | 1.415 | 0.99621
30.31 | 16.152 | 120.6 | 116.1598 | 4.456 | 0.96399 | 199.31 | 16.198 | 118.1 | 115.9437 | 1.415 | 0.99621
30.32 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.32 | 16.2 | 118.1 | 115.9437 | 1.438 | 0.99608
30.33 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.33 | 16.2 | 118.1 | 115.9437 | 1.447 | 0.99603
30.34 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.34 | 16.2 | 118.1 | 115.9437 | 1.447 | 0.99603
30.35 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.35 | 16.2 | 118.1 | 115.9437 | 1.447 | 0.99603
30.36 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.36 | 16.2 | 118.1 | 115.9437 | 1.447 | 0.99603
30.37 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.37 | 16.2 | 118.1 | 115.9437 | 1.447 | 0.99603
30.38 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.38 | 16.2 | 118.1 | 115.9437 | 1.447 | 0.99603
30.39 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.39 | 16.2 | 118.1 | 115.9437 | 1.447 | 0.99603
30.4 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.4 | 16.2 | 118.1 | 115.9437 | 1.447 | 0.99603
30.41 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.41 | 16.2 | 118.1 | 115.9437 | 1.447 | 0.99603
30.42 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.42 | 16.203 | 118.1 | 115.9485 | 1.442 | 0.99606
30.43 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.43 | 16.204 | 118.1 | 115.958 | 1.44 | 0.99607
30.44 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.44 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.45 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.45 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.46 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.46 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.47 | 16.152 | 120.6 | 116.1733 | 4.456 | 0.96399 | 199.47 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.48 | 16.15 | 120.6 | 116.1737 | 4.463 | 0.96387 | 199.48 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.49 | 16.146 | 120.6 | 116.1742 | 4.478 | 0.96363 | 199.49 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.5 | 16.146 | 120.6 | 116.1717 | 4.456 | 0.96396 | 199.5 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.51 | 16.146 | 120.6 | 116.1662 | 4.444 | 0.96415 | 199.51 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.52 | 16.146 | 120.6 | 116.1633 | 4.444 | 0.96415 | 199.52 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.53 | 16.146 | 120.6 | 116.1633 | 4.444 | 0.96415 | 199.53 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.54 | 16.146 | 120.6 | 116.1633 | 4.444 | 0.96415 | 199.54 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.55 | 16.146 | 120.6 | 116.1633 | 4.444 | 0.96415 | 199.55 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.56 | 16.146 | 120.6 | 116.1633 | 4.444 | 0.96415 | 199.56 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.57 | 16.146 | 120.6 | 116.1633 | 4.444 | 0.96415 | 199.57 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.58 | 16.146 | 120.6 | 116.1633 | 4.444 | 0.96415 | 199.58 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.59 | 16.146 | 120.6 | 116.1633 | 4.444 | 0.96415 | 199.59 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.6 | 16.163 | 120.6 | 116.1633 | 4.421 | 0.96457 | 199.6 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.61 | 16.173 | 120.6 | 116.1633 | 4.407 | 0.96482 | 199.61 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.62 | 16.173 | 120.6 | 116.1633 | 4.407 | 0.96482 | 199.62 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.63 | 16.171 | 120.6 | 116.1598 | 4.41 | 0.96477 | 199.63 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.64 | 16.168 | 120.6 | 116.153 | 4.417 | 0.96465 | 199.64 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.65 | 16.165 | 120.6 | 116.1467 | 4.423 | 0.96455 | 199.65 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.66 | 16.163 | 120.6 | 116.141 | 4.427 | 0.96448 | 199.66 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.67 | 16.165 | 120.6 | 116.1538 | 4.438 | 0.96432 | 199.67 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.68 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.68 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.69 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.69 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.7 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.7 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.71 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.71 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.72 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.72 | 16.204 | 118.1 | 115.9627 | 1.44 | 0.99607
30.73 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.73 | 16.203 | 118.1 | 115.9627 | 1.439 | 0.99608
30.74 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.74 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.75 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.75 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.76 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.76 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.77 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.77 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.78 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.78 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.79 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.79 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.8 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.8 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.81 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.81 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.82 | 16.165 | 120.6 | 116.1693 | 4.439 | 0.9643 | 199.82 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.83 | 16.163 | 120.6 | 116.1617 | 4.441 | 0.96426 | 199.83 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.84 | 16.158 | 120.6 | 116.1462 | 4.447 | 0.96415 | 199.84 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.85 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415 | 199.85 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.86 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415 | 199.86 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.87 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415 | 199.87 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.88 | 16.158 | 120.6 | 116.1413 | 4.448 | 0.96414 | 199.88 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.89 | 16.158 | 120.6 | 116.1473 | 4.452 | 0.96407 | 199.89 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.9 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407 | 199.9 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.91 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407 | 199.91 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.92 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407 | 199.92 | 16.186 | 118.1 | 115.9627 | 1.414 | 0.99621
30.93 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407 | 199.93 | 16.185 | 118.1 | 115.9617 | 1.415 | 0.9962
30.94 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407 | 199.94 | 16.184 | 118.1 | 115.9595 | 1.425 | 0.99615
30.95 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407 | 199.95 | 16.184 | 118.1 | 115.9583 | 1.425 | 0.99615
30.96 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407 | 199.96 | 16.184 | 118.1 | 115.9583 | 1.425 | 0.99615
30.97 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407 | 199.97 | 16.184 | 118.1 | 115.9583 | 1.425 | 0.99615
30.98 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407 | 199.98 | 16.184 | 118.1 | 115.9563 | 1.426 | 0.99614
30.99 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407 | 199.99 | 16.182 | 118.1 | 115.9525 | 1.435 | 0.99609
31 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407 | 200 | 16.182 | 118.1 | 115.9525 | 1.438 | 0.99607
31.01 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.02 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.03 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.04 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.05 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.06 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.07 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.08 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.09 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.1 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.11 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.12 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.13 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.14 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.15 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.16 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.17 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.18 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.19 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.2 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.21 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.22 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.23 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.24 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.25 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.26 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.27 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.28 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.29 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.3 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.31 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.32 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.33 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.34 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.35 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.36 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.37 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.38 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.39 | 16.158 | 120.6 | 116.1503 | 4.452 | 0.96407
31.4 | 16.158 | 120.6 | 116.1473 | 4.449 | 0.96412
31.41 | 16.158 | 120.6 | 116.1413 | 4.447 | 0.96415
31.42 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.43 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.44 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.45 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.46 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.47 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.48 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.49 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.5 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.51 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.52 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.53 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.54 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.55 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.56 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.57 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.58 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.59 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.6 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.61 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.62 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.63 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.64 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.65 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.66 | 16.158 | 120.6 | 116.1383 | 4.447 | 0.96415
31.67 | 16.159 | 120.6 | 116.1502 | 4.456 | 0.96402
31.68 | 16.159 | 120.6 | 116.162 | 4.457 | 0.964
31.69 | 16.159 | 120.6 | 116.162 | 4.457 | 0.964
31.7 | 16.156 | 120.6 | 116.1587 | 4.462 | 0.96391
31.71 | 16.154 | 120.6 | 116.1518 | 4.467 | 0.96383
31.72 | 16.154 | 120.6 | 116.1483 | 4.467 | 0.96383
31.73 | 16.154 | 120.6 | 116.1483 | 4.467 | 0.96383
31.74 | 16.154 | 120.6 | 116.1483 | 4.467 | 0.96383
31.75 | 16.155 | 120.6 | 116.156 | 4.473 | 0.96374
31.76 | 16.156 | 120.6 | 116.1715 | 4.478 | 0.96367
31.77 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.78 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.79 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.8 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.81 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.82 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.83 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.84 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.85 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.86 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.87 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.88 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.89 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.9 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.91 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.92 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.93 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.94 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.95 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.96 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.97 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.98 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
31.99 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
32 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
32.01 | 16.156 | 120.6 | 116.1793 | 4.478 | 0.96367
32.02 | 16.151 | 120.6 | 116.1692 | 4.487 | 0.96351
32.03 | 16.149 | 120.6 | 116.162 | 4.493 | 0.96341
32.04 | 16.145 | 120.6 | 116.1677 | 4.511 | 0.96311
32.05 | 16.145 | 120.6 | 116.1703 | 4.511 | 0.96311
32.06 | 16.145 | 120.6 | 116.1703 | 4.511 | 0.96311
32.07 | 16.166 | 120.6 | 116.1703 | 4.458 | 0.96402
32.08 | 16.168 | 120.6 | 116.1703 | 4.451 | 0.96413
32.09 | 16.168 | 120.6 | 116.1703 | 4.451 | 0.96413
32.1 | 16.168 | 120.6 | 116.1703 | 4.451 | 0.96413
32.11 | 16.168 | 120.6 | 116.1703 | 4.451 | 0.96413
32.12 | 16.168 | 120.6 | 116.1703 | 4.451 | 0.96413
32.13 | 16.168 | 120.6 | 116.1703 | 4.451 | 0.96413
32.14 | 16.168 | 120.6 | 116.1703 | 4.451 | 0.96413
32.15 | 16.181 | 120.6 | 116.1703 | 4.414 | 0.96475
32.16 | 16.191 | 120.6 | 116.1703 | 4.383 | 0.96526
32.17 | 16.191 | 120.6 | 116.1703 | 4.383 | 0.96526
32.18 | 16.192 | 120.6 | 116.1703 | 4.374 | 0.9654
32.19 | 16.196 | 120.6 | 116.1703 | 4.338 | 0.96595
32.2 | 16.196 | 120.6 | 116.1703 | 4.338 | 0.96595
32.21 | 16.196 | 120.6 | 116.1703 | 4.338 | 0.96595
32.22 | 16.196 | 120.6 | 116.1703 | 4.338 | 0.96595
32.23 | 16.196 | 120.6 | 116.1703 | 4.338 | 0.96595
32.24 | 16.196 | 120.6 | 116.1703 | 4.338 | 0.96595
32.25 | 16.191 | 120.6 | 116.1645 | 4.349 | 0.96577
32.26 | 16.186 | 120.6 | 116.1527 | 4.359 | 0.9656
32.27 | 16.182 | 120.6 | 116.1368 | 4.368 | 0.96545
32.28 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543
32.29 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543
32.3 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543
32.31 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543
32.32 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543
32.33 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543
32.34 | 16.181 | 120.6 | 116.127 | 4.369 | 0.96543
32.35 | 16.178 | 120.6 | 116.1237 | 4.374 | 0.96534
32.36 | 16.176 | 120.6 | 116.117 | 4.378 | 0.96527
32.37 | 16.178 | 120.6 | 116.1293 | 4.388 | 0.96513
32.38 | 16.178 | 120.6 | 116.145 | 4.39 | 0.9651
32.39 | 16.178 | 120.6 | 116.145 | 4.39 | 0.9651
32.4 | 16.178 | 120.6 | 116.1512 | 4.395 | 0.96502
32.41 | 16.179 | 120.6 | 116.1633 | 4.4 | 0.96495
32.42 | 16.179 | 120.6 | 116.1693 | 4.4 | 0.96495
32.43 | 16.179 | 120.6 | 116.1693 | 4.4 | 0.96495
32.44 | 16.179 | 120.6 | 116.1693 | 4.4 | 0.96495
32.45 | 16.179 | 120.6 | 116.1693 | 4.4 | 0.96495
32.46 | 16.179 | 120.6 | 116.1693 | 4.4 | 0.96495
32.47 | 16.179 | 120.6 | 116.1693 | 4.4 | 0.96495
32.48 | 16.177 | 120.6 | 116.161 | 4.404 | 0.96488
32.49 | 16.169 | 120.6 | 116.1445 | 4.42 | 0.96461
32.5 | 16.169 | 120.6 | 116.1363 | 4.42 | 0.96461
32.51 | 16.169 | 120.6 | 116.1363 | 4.42 | 0.96461
32.52 | 16.169 | 120.6 | 116.1363 | 4.42 | 0.96461
32.53 | 16.168 | 120.6 | 116.1337 | 4.422 | 0.96457
32.54 | 16.164 | 120.6 | 116.1287 | 4.431 | 0.96442
32.55 | 16.164 | 120.6 | 116.1263 | 4.431 | 0.96442
32.56 | 16.164 | 120.6 | 116.1263 | 4.431 | 0.96442
32.57 | 16.164 | 120.6 | 116.1263 | 4.431 | 0.96442
32.58 | 16.164 | 120.6 | 116.1263 | 4.431 | 0.96442
32.59 | 16.164 | 120.6 | 116.1263 | 4.431 | 0.96442
32.6 | 16.168 | 120.6 | 116.1548 | 4.45 | 0.96415
32.61 | 16.171 | 120.6 | 116.2118 | 4.467 | 0.9639
32.62 | 16.171 | 120.6 | 116.2403 | 4.467 | 0.9639
32.63 | 16.177 | 120.6 | 116.2403 | 4.454 | 0.96412
32.64 | 16.202 | 120.6 | 116.2403 | 4.402 | 0.96502
32.65 | 16.202 | 120.6 | 116.2403 | 4.402 | 0.96502
32.66 | 16.202 | 120.6 | 116.2403 | 4.402 | 0.96502
32.67 | 16.198 | 120.6 | 116.2355 | 4.411 | 0.96486
32.68 | 16.195 | 120.6 | 116.2225 | 4.417 | 0.96476
32.69 | 16.187 | 120.6 | 116.2065 | 4.433 | 0.96449
32.7 | 16.187 | 120.6 | 116.1987 | 4.433 | 0.96449
32.71 | 16.187 | 120.6 | 116.1987 | 4.433 | 0.96449
32.72 | 16.208 | 120.6 | 116.1987 | 4.382 | 0.96534
32.73 | 16.211 | 120.6 | 116.1987 | 4.373 | 0.96549
32.74 | 16.211 | 120.6 | 116.1987 | 4.373 | 0.96549
32.75 | 16.211 | 120.6 | 116.1987 | 4.373 | 0.96549
32.76 | 16.211 | 120.6 | 116.1987 | 4.373 | 0.96549
32.77 | 16.207 | 120.6 | 116.1922 | 4.381 | 0.96535
32.78 | 16.205 | 120.6 | 116.1832 | 4.385 | 0.96528
32.79 | 16.202 | 120.6 | 116.1783 | 4.394 | 0.96514
32.8 | 16.213 | 120.6 | 116.1782 | 4.366 | 0.9656
32.81 | 16.222 | 120.6 | 116.1825 | 4.341 | 0.96601
32.82 | 16.222 | 120.6 | 116.1847 | 4.341 | 0.96601
32.83 | 16.222 | 120.6 | 116.1847 | 4.341 | 0.96601
32.84 | 16.222 | 120.6 | 116.1847 | 4.341 | 0.96601
32.85 | 16.222 | 120.6 | 116.1847 | 4.341 | 0.96601
32.86 | 16.222 | 120.6 | 116.1847 | 4.341 | 0.96601
32.87 | 16.223 | 120.6 | 116.1963 | 4.351 | 0.96587
32.88 | 16.222 | 120.6 | 116.2057 | 4.355 | 0.9658
32.89 | 16.218 | 120.6 | 116.2008 | 4.363 | 0.96567
32.9 | 16.215 | 120.6 | 116.1937 | 4.369 | 0.96556
32.91 | 16.213 | 120.6 | 116.1843 | 4.374 | 0.96548
32.92 | 16.213 | 120.6 | 116.1797 | 4.374 | 0.96548
32.93 | 16.213 | 120.6 | 116.1797 | 4.374 | 0.96548
32.94 | 16.213 | 120.6 | 116.1797 | 4.374 | 0.96548
32.95 | 16.213 | 120.6 | 116.1797 | 4.374 | 0.96548
32.96 | 16.213 | 120.6 | 116.1797 | 4.374 | 0.96548
32.97 | 16.213 | 120.6 | 116.1797 | 4.374 | 0.96548
32.98 | 16.212 | 120.6 | 116.1765 | 4.375 | 0.96546
32.99 | 16.208 | 120.6 | 116.1703 | 4.383 | 0.96533
33 | 16.206 | 120.6 | 116.165 | 4.389 | 0.96523
33.01 | 16.204 | 120.6 | 116.1602 | 4.394 | 0.96514
33.02 | 16.204 | 120.6 | 116.1577 | 4.394 | 0.96514
33.03 | 16.204 | 120.6 | 116.1577 | 4.394 | 0.96514
33.04 | 16.204 | 120.6 | 116.1577 | 4.394 | 0.96514
33.05 | 16.204 | 120.6 | 116.1577 | 4.394 | 0.96514
33.06 | 16.204 | 120.6 | 116.1577 | 4.394 | 0.96514
33.07 | 16.203 | 120.6 | 116.16 | 4.4 | 0.96505
33.08 | 16.202 | 120.6 | 116.1593 | 4.403 | 0.965
33.09 | 16.198 | 120.6 | 116.153 | 4.411 | 0.96486
33.1 | 16.198 | 120.6 | 116.1497 | 4.411 | 0.96486
33.11 | 16.198 | 120.6 | 116.1497 | 4.411 | 0.96486
33.12 | 16.198 | 120.6 | 116.1497 | 4.411 | 0.96486
33.13 | 16.198 | 120.6 | 116.153 | 4.412 | 0.96485
33.14 | 16.198 | 120.6 | 116.1593 | 4.416 | 0.96479
33.15 | 16.198 | 120.6 | 116.1623 | 4.416 | 0.96479
33.16 | 16.198 | 120.6 | 116.1623 | 4.416 | 0.96479
33.17 | 16.198 | 120.6 | 116.1623 | 4.416 | 0.96479
33.18 | 16.198 | 120.6 | 116.1637 | 4.418 | 0.96476
33.19 | 16.197 | 120.6 | 116.166 | 4.423 | 0.96468
33.2 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.21 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.22 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.23 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.24 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.25 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.26 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.27 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.28 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.29 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.3 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.31 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.32 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.33 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.34 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.35 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.36 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.37 | 16.197 | 120.6 | 116.167 | 4.423 | 0.96468
33.38 | 16.196 | 120.6 | 116.1565 | 4.424 | 0.96466
33.39 | 16.19 | 120.6 | 116.1355 | 4.426 | 0.9646
33.4 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.41 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.42 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.43 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.44 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.45 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.46 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.47 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.48 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.49 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.5 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.51 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.52 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.53 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.54 | 16.19 | 120.6 | 116.125 | 4.426 | 0.9646
33.55 | 16.195 | 120.6 | 116.1372 | 4.422 | 0.96469
33.56 | 16.2 | 120.6 | 116.1612 | 4.419 | 0.96475
33.57 | 16.2 | 120.6 | 116.173 | 4.419 | 0.96475
33.58 | 16.2 | 120.6 | 116.173 | 4.419 | 0.96475
33.59 | 16.2 | 120.6 | 116.173 | 4.419 | 0.96475
33.6 | 16.2 | 120.6 | 116.173 | 4.419 | 0.96475
33.61 | 16.2 | 120.6 | 116.173 | 4.419 | 0.96475
33.62 | 16.2 | 120.6 | 116.173 | 4.419 | 0.96475
33.63 | 16.199 | 120.6 | 116.165 | 4.417 | 0.96478
33.64 | 16.198 | 120.6 | 116.1488 | 4.407 | 0.96492
33.65 | 16.198 | 120.6 | 116.1407 | 4.407 | 0.96492
33.66 | 16.198 | 120.6 | 116.1407 | 4.407 | 0.96492
33.67 | 16.201 | 120.6 | 116.143 | 4.398 | 0.96507
33.68 | 16.202 | 120.6 | 116.1478 | 4.396 | 0.96511
33.69 | 16.202 | 120.6 | 116.1503 | 4.396 | 0.96511
33.7 | 16.202 | 120.6 | 116.1503 | 4.396 | 0.96511
33.71 | 16.202 | 120.6 | 116.1503 | 4.396 | 0.96511
33.72 | 16.202 | 120.6 | 116.1503 | 4.396 | 0.96511
33.73 | 16.202 | 120.6 | 116.1503 | 4.396 | 0.96511
33.74 | 16.202 | 120.6 | 116.1503 | 4.396 | 0.96511
33.75 | 16.202 | 120.6 | 116.1445 | 4.391 | 0.96518
33.76 | 16.202 | 120.6 | 116.1327 | 4.385 | 0.96527
33.77 | 16.202 | 120.6 | 116.1267 | 4.385 | 0.96527
33.78 | 16.202 | 120.6 | 116.1267 | 4.385 | 0.96527
33.79 | 16.202 | 120.6 | 116.1267 | 4.385 | 0.96527
33.8 | 16.202 | 120.6 | 116.1267 | 4.385 | 0.96527
33.81 | 16.202 | 120.6 | 116.1267 | 4.385 | 0.96527
33.82 | 16.206 | 120.6 | 116.1313 | 4.376 | 0.96542
33.83 | 16.207 | 120.6 | 116.1407 | 4.374 | 0.96546
33.84 | 16.207 | 120.6 | 116.1453 | 4.374 | 0.96546
33.85 | 16.207 | 120.6 | 116.1392 | 4.369 | 0.96553
33.86 | 16.207 | 120.6 | 116.1267 | 4.364 | 0.96561
33.87 | 16.207 | 120.6 | 116.1203 | 4.364 | 0.96561
33.88 | 16.206 | 120.6 | 116.1147 | 4.362 | 0.96563
33.89 | 16.206 | 120.6 | 116.1032 | 4.352 | 0.96578
33.9 | 16.206 | 120.6 | 116.0973 | 4.352 | 0.96578
33.91 | 16.206 | 120.6 | 116.0973 | 4.352 | 0.96578
33.92 | 16.206 | 120.6 | 116.0973 | 4.352 | 0.96578
33.93 | 16.206 | 120.6 | 116.0973 | 4.352 | 0.96578
33.94 | 16.206 | 120.6 | 116.0973 | 4.352 | 0.96578
33.95 | 16.206 | 120.6 | 116.0973 | 4.352 | 0.96578
33.96 | 16.206 | 120.6 | 116.0973 | 4.352 | 0.96578
33.97 | 16.21 | 120.6 | 116.0998 | 4.343 | 0.96593
33.98 | 16.211 | 120.6 | 116.1093 | 4.339 | 0.966
33.99 | 16.213 | 120.6 | 116.1003 | 4.327 | 0.96618
34 | 16.213 | 120.6 | 116.0983 | 4.327 | 0.96618
34.01 | 16.213 | 120.6 | 116.0983 | 4.327 | 0.96618
34.02 | 16.213 | 120.6 | 116.0983 | 4.327 | 0.96618
34.03 | 16.21 | 120.6 | 116.1015 | 4.335 | 0.96605
34.04 | 16.195 | 120.6 | 116.1078 | 4.384 | 0.96526
34.05 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.06 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.07 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.08 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.09 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.1 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.11 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.12 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.13 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.14 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.15 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.16 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.17 | 16.195 | 120.6 | 116.111 | 4.384 | 0.96526
34.18 | 16.195 | 120.6 | 116.1133 | 4.383 | 0.96527
34.19 | 16.199 | 120.6 | 116.1183 | 4.374 | 0.96543
34.2 | 16.188 | 120.6 | 116.121 | 4.402 | 0.96496
34.21 | 16.176 | 120.6 | 116.121 | 4.433 | 0.96444
34.22 | 16.176 | 120.6 | 116.121 | 4.433 | 0.96444
34.23 | 16.176 | 120.6 | 116.1198 | 4.43 | 0.96449
34.24 | 16.181 | 120.6 | 116.1178 | 4.411 | 0.96479
34.25 | 16.181 | 120.6 | 116.117 | 4.411 | 0.96479
34.26 | 16.181 | 120.6 | 116.117 | 4.411 | 0.96479
34.27 | 16.181 | 120.6 | 116.117 | 4.411 | 0.96479
34.28 | 16.181 | 120.6 | 116.111 | 4.409 | 0.96482
34.29 | 16.18 | 120.6 | 116.0988 | 4.4 | 0.96496
34.3 | 16.18 | 120.6 | 116.0927 | 4.4 | 0.96496
34.31 | 16.18 | 120.6 | 116.0927 | 4.4 | 0.96496
34.32 | 16.18 | 120.6 | 116.0927 | 4.4 | 0.96496
34.33 | 16.18 | 120.6 | 116.0927 | 4.4 | 0.96496
34.34 | 16.18 | 120.6 | 116.0927 | 4.4 | 0.96496
34.35 | 16.18 | 120.6 | 116.0927 | 4.4 | 0.96496
34.36 | 16.18 | 120.6 | 116.0927 | 4.4 | 0.96496
34.37 | 16.18 | 120.6 | 116.0927 | 4.4 | 0.96496
34.38 | 16.18 | 120.6 | 116.0948 | 4.404 | 0.9649
34.39 | 16.181 | 120.6 | 116.0992 | 4.429 | 0.96452
34.4 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.41 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.42 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.43 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.44 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.45 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.46 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.47 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.48 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.49 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.5 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.51 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.52 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.53 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.54 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.55 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.56 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.57 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.58 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.59 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.6 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.61 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.62 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.63 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.64 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.65 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.66 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.67 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.68 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.69 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.7 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.71 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.72 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.73 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.74 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.75 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.76 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.77 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.78 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.79 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.8 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.81 | 16.181 | 120.6 | 116.1013 | 4.429 | 0.96452
34.82 | 16.179 | 120.6 | 116.0998 | 4.432 | 0.96447
34.83 | 16.178 | 120.6 | 116.0967 | 4.433 | 0.96445
34.84 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.85 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.86 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.87 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.88 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.89 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.9 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.91 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.92 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.93 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.94 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.95 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.96 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.97 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.98 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
34.99 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445
35 | 16.178 | 120.6 | 116.095 | 4.433 | 0.96445

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
|  |  |  | Punto inicial | Punto Final
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.222
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.625
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 5%
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
|  |  |  | Punto inicial | Punto Final
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.181
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.93
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 5%

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  |  | 19
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  |  | 7.5
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  |  | 7.5
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Q (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Q (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
195 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147 | 16.332 | -0.898 | -0.84184 | 116.3332 | 0.99867 | 10 | 16.387 | 0.898 | 0.855 | 116.5945 | 0.99864 | 115 | 16.361 | 2.4 | 2.462 | 116.7707 | 0.98887
195.01 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.01 | 16.331 | -0.898 | -0.83919 | 116.3287 | 0.99868 | 10.01 | 16.387 | 0.898 | 0.855 | 116.5857 | 0.99864 | 115.01 | 16.361 | 2.4 | 2.462 | 116.7707 | 0.98887
195.02 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.02 | 16.331 | -0.898 | -0.83919 | 116.3263 | 0.99868 | 10.02 | 16.386 | 0.898 | 0.846 | 116.5813 | 0.99867 | 115.02 | 16.361 | 2.4 | 2.462 | 116.7707 | 0.98887
195.03 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.03 | 16.335 | -0.898 | -0.85754 | 116.3263 | 0.99862 | 10.03 | 16.386 | 0.898 | 0.835 | 116.5727 | 0.9987 | 115.03 | 16.361 | 2.4 | 2.462 | 116.7707 | 0.98887
195.04 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.04 | 16.339 | -0.898 | -0.88405 | 116.3263 | 0.99854 | 10.04 | 16.38 | 0.898 | 0.87 | 116.5683 | 0.99859 | 115.04 | 16.361 | 2.4 | 2.462 | 116.7707 | 0.98887
195.05 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.05 | 16.343 | -0.898 | -0.87684 | 116.3353 | 0.99856 | 10.05 | 16.378 | 0.898 | 0.88 | 116.5683 | 0.99856 | 115.05 | 16.36 | 2.4 | 2.47 | 116.7698 | 0.98879
195.06 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.06 | 16.345 | -0.898 | -0.87433 | 116.3532 | 0.99857 | 10.06 | 16.378 | 0.898 | 0.88 | 116.5683 | 0.99856 | 115.06 | 16.359 | 2.4 | 2.474 | 116.7682 | 0.98876
195.07 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.07 | 16.345 | -0.898 | -0.87433 | 116.362 | 0.99857 | 10.07 | 16.378 | 0.898 | 0.88 | 116.5683 | 0.99856 | 115.07 | 16.359 | 2.4 | 2.474 | 116.7673 | 0.98876
195.08 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.08 | 16.347 | -0.898 | -0.87053 | 116.3688 | 0.99859 | 10.08 | 16.378 | 0.898 | 0.88 | 116.5683 | 0.99856 | 115.08 | 16.361 | 2.4 | 2.478 | 116.7767 | 0.98872
195.09 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.09 | 16.349 | -0.898 | -0.86502 | 116.3827 | 0.9986 | 10.09 | 16.38 | 0.898 | 0.872 | 116.5723 | 0.99859 | 115.09 | 16.363 | 2.4 | 2.484 | 116.7955 | 0.98867
195.1 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.1 | 16.349 | -0.898 | -0.86502 | 116.3897 | 0.9986 | 10.1 | 16.381 | 0.898 | 0.868 | 116.5868 | 0.9986 | 115.1 | 16.361 | 2.4 | 2.492 | 116.8032 | 0.9886
195.11 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.11 | 16.349 | -0.898 | -0.86502 | 116.3897 | 0.9986 | 10.11 | 16.383 | 0.898 | 0.859 | 116.592 | 0.99863 | 115.11 | 16.36 | 2.4 | 2.494 | 116.7995 | 0.98858
195.12 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.12 | 16.349 | -0.898 | -0.86502 | 116.3897 | 0.9986 | 10.12 | 16.384 | 0.898 | 0.854 | 116.596 | 0.99864 | 115.12 | 16.36 | 2.4 | 2.494 | 116.7977 | 0.98858
195.13 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.13 | 16.348 | -0.898 | -0.88996 | 116.3875 | 0.99852 | 10.13 | 16.385 | 0.898 | 0.848 | 116.5992 | 0.99866 | 115.13 | 16.36 | 2.4 | 2.494 | 116.7977 | 0.98858
195.14 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.14 | 16.346 | -0.898 | -0.92613 | 116.383 | 0.9984 | 10.14 | 16.385 | 0.898 | 0.848 | 116.6007 | 0.99866 | 115.14 | 16.36 | 2.4 | 2.494 | 116.7977 | 0.98858
195.15 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.15 | 16.346 | -0.898 | -0.92613 | 116.3807 | 0.9984 | 10.15 | 16.385 | 0.898 | 0.848 | 116.6007 | 0.99866 | 115.15 | 16.36 | 2.4 | 2.494 | 116.7977 | 0.98858
195.16 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.16 | 16.346 | -0.898 | -0.92529 | 116.377 | 0.9984 | 10.16 | 16.385 | 0.898 | 0.848 | 116.6007 | 0.99866 | 115.16 | 16.36 | 2.4 | 2.494 | 116.7977 | 0.98858
195.17 | 16.481 | -2.4 | -2.3848 | 116.2183 | 0.98969 | 147.17 | 16.345 | -0.898 | -0.9149 | 116.3695 | 0.99844 | 10.17 | 16.386 | 0.898 | 0.879 | 116.6007 | 0.99856 | 115.17 | 16.36 | 2.4 | 2.494 | 116.7977 | 0.98858
195.18 | 16.479 | -2.4 | -2.3907 | 116.2138 | 0.98964 | 147.18 | 16.345 | -0.898 | -0.9149 | 116.3657 | 0.99844 | 10.18 | 16.388 | 0.898 | 0.919 | 116.6007 | 0.99843 | 115.18 | 16.359 | 2.4 | 2.499 | 116.797 | 0.98853
195.19 | 16.478 | -2.4 | -2.3916 | 116.2093 | 0.98963 | 147.19 | 16.345 | -0.898 | -0.9149 | 116.3657 | 0.99844 | 10.19 | 16.387 | 0.898 | 0.902 | 116.5982 | 0.99849 | 115.19 | 16.358 | 2.4 | 2.506 | 116.7955 | 0.98847
195.2 | 16.478 | -2.4 | -2.3916 | 116.2093 | 0.98963 | 147.2 | 16.345 | -0.898 | -0.9149 | 116.3657 | 0.99844 | 10.2 | 16.388 | 0.898 | 0.896 | 116.5935 | 0.99851 | 115.2 | 16.356 | 2.4 | 2.514 | 116.7915 | 0.98839
195.21 | 16.47 | -2.4 | -2.3767 | 116.2093 | 0.98975 | 147.21 | 16.345 | -0.898 | -0.91405 | 116.3643 | 0.99844 | 10.21 | 16.389 | 0.898 | 0.886 | 116.5957 | 0.99854 | 115.21 | 16.355 | 2.4 | 2.516 | 116.785 | 0.98837
195.22 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.22 | 16.345 | -0.898 | -0.90346 | 116.3617 | 0.99848 | 10.22 | 16.389 | 0.898 | 0.886 | 116.5973 | 0.99854 | 115.22 | 16.355 | 2.4 | 2.516 | 116.7817 | 0.98837
195.23 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.23 | 16.345 | -0.898 | -0.90346 | 116.3603 | 0.99848 | 10.23 | 16.389 | 0.898 | 0.886 | 116.5973 | 0.99854 | 115.23 | 16.354 | 2.4 | 2.52 | 116.7798 | 0.98834
195.24 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.24 | 16.345 | -0.898 | -0.90346 | 116.3603 | 0.99848 | 10.24 | 16.389 | 0.898 | 0.886 | 116.5973 | 0.99854 | 115.24 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7763 | 0.98827
195.25 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.25 | 16.348 | -0.898 | -0.89553 | 116.3672 | 0.9985 | 10.25 | 16.39 | 0.898 | 0.889 | 116.5973 | 0.99853 | 115.25 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7747 | 0.98827
195.26 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.26 | 16.349 | -0.898 | -0.89275 | 116.3807 | 0.99851 | 10.26 | 16.392 | 0.898 | 0.918 | 116.5973 | 0.99844 | 115.26 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7747 | 0.98827
195.27 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.27 | 16.349 | -0.898 | -0.89275 | 116.3873 | 0.99851 | 10.27 | 16.391 | 0.898 | 0.909 | 116.5913 | 0.99847 | 115.27 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7747 | 0.98827
195.28 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.28 | 16.349 | -0.898 | -0.89275 | 116.3873 | 0.99851 | 10.28 | 16.39 | 0.898 | 0.897 | 116.5792 | 0.99851 | 115.28 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7747 | 0.98827
195.29 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.29 | 16.349 | -0.898 | -0.89275 | 116.3873 | 0.99851 | 10.29 | 16.39 | 0.898 | 0.897 | 116.573 | 0.99851 | 115.29 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7747 | 0.98827
195.3 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.3 | 16.351 | -0.898 | -0.88241 | 116.391 | 0.99855 | 10.3 | 16.39 | 0.898 | 0.896 | 116.5747 | 0.99851 | 115.3 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7747 | 0.98827
195.31 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.31 | 16.352 | -0.898 | -0.88262 | 116.4033 | 0.99855 | 10.31 | 16.392 | 0.898 | 0.886 | 116.578 | 0.99854 | 115.31 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7747 | 0.98827
195.32 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.32 | 16.347 | -0.898 | -0.93106 | 116.3977 | 0.99838 | 10.32 | 16.392 | 0.898 | 0.886 | 116.5797 | 0.99854 | 115.32 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7747 | 0.98827
195.33 | 16.464 | -2.4 | -2.3633 | 116.2093 | 0.98985 | 147.33 | 16.346 | -0.898 | -0.92687 | 116.3942 | 0.9984 | 10.33 | 16.392 | 0.898 | 0.886 | 116.5797 | 0.99854 | 115.33 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7747 | 0.98827
195.34 | 16.464 | -2.4 | -2.357 | 116.2093 | 0.98991 | 147.34 | 16.346 | -0.898 | -0.92076 | 116.3898 | 0.99842 | 10.34 | 16.392 | 0.898 | 0.886 | 116.5797 | 0.99854 | 115.34 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7747 | 0.98827
195.35 | 16.465 | -2.4 | -2.3314 | 116.2093 | 0.99012 | 147.35 | 16.346 | -0.898 | -0.92076 | 116.3877 | 0.99842 | 10.35 | 16.392 | 0.898 | 0.884 | 116.5775 | 0.99855 | 115.35 | 16.352 | 2.4 | 2.527 | 116.7747 | 0.98827
195.36 | 16.465 | -2.4 | -2.3314 | 116.2093 | 0.99012 | 147.36 | 16.346 | -0.898 | -0.92076 | 116.3877 | 0.99842 | 10.36 | 16.391 | 0.898 | 0.864 | 116.573 | 0.99861 | 115.36 | 16.352 | 2.4 | 2.523 | 116.774 | 0.98831
195.37 | 16.465 | -2.4 | -2.3314 | 116.2093 | 0.99012 | 147.37 | 16.346 | -0.898 | -0.92076 | 116.3877 | 0.99842 | 10.37 | 16.39 | 0.898 | 0.86 | 116.564 | 0.99863 | 115.37 | 16.35 | 2.4 | 2.466 | 116.7725 | 0.98882
195.38 | 16.465 | -2.4 | -2.3314 | 116.2093 | 0.99012 | 147.38 | 16.346 | -0.898 | -0.92076 | 116.3877 | 0.99842 | 10.38 | 16.388 | 0.898 | 0.854 | 116.5507 | 0.99864 | 115.38 | 16.351 | 2.4 | 2.471 | 116.779 | 0.98877
195.39 | 16.465 | -2.4 | -2.3314 | 116.2093 | 0.99012 | 147.39 | 16.346 | -0.898 | -0.92076 | 116.3877 | 0.99842 | 10.39 | 16.388 | 0.898 | 0.854 | 116.544 | 0.99864 | 115.39 | 16.352 | 2.4 | 2.478 | 116.7937 | 0.98871
195.4 | 16.465 | -2.4 | -2.3314 | 116.2093 | 0.99012 | 147.4 | 16.337 | -0.898 | -0.9567 | 116.3827 | 0.99829 | 10.4 | 16.389 | 0.898 | 0.861 | 116.544 | 0.99862 | 115.4 | 16.352 | 2.4 | 2.478 | 116.801 | 0.98871
195.41 | 16.465 | -2.4 | -2.3314 | 116.2093 | 0.99012 | 147.41 | 16.334 | -0.898 | -0.96862 | 116.3718 | 0.99825 | 10.41 | 16.4 | 0.898 | 0.925 | 116.544 | 0.99841 | 115.41 | 16.352 | 2.4 | 2.478 | 116.7978 | 0.98871
195.42 | 16.465 | -2.4 | -2.3314 | 116.2093 | 0.99012 | 147.42 | 16.334 | -0.898 | -0.95907 | 116.3615 | 0.99828 | 10.42 | 16.4 | 0.898 | 0.925 | 116.544 | 0.99841 | 115.42 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7915 | 0.98862
195.43 | 16.465 | -2.4 | -2.3314 | 116.2093 | 0.99012 | 147.43 | 16.334 | -0.898 | -0.95907 | 116.3593 | 0.99828 | 10.43 | 16.4 | 0.898 | 0.925 | 116.544 | 0.99841 | 115.43 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.44 | 16.464 | -2.4 | -2.3358 | 116.211 | 0.99009 | 147.44 | 16.334 | -0.898 | -0.95907 | 116.3593 | 0.99828 | 10.44 | 16.401 | 0.898 | 0.912 | 116.5452 | 0.99846 | 115.44 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.45 | 16.463 | -2.4 | -2.3535 | 116.2147 | 0.98994 | 147.45 | 16.334 | -0.898 | -0.95907 | 116.3593 | 0.99828 | 10.45 | 16.402 | 0.898 | 0.908 | 116.5473 | 0.99847 | 115.45 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.46 | 16.463 | -2.4 | -2.3535 | 116.2167 | 0.98994 | 147.46 | 16.334 | -0.898 | -0.95907 | 116.3593 | 0.99828 | 10.46 | 16.402 | 0.898 | 0.908 | 116.5483 | 0.99847 | 115.46 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.47 | 16.463 | -2.4 | -2.3535 | 116.2167 | 0.98994 | 147.47 | 16.334 | -0.898 | -0.95907 | 116.3593 | 0.99828 | 10.47 | 16.403 | 0.898 | 0.903 | 116.5502 | 0.99849 | 115.47 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.48 | 16.463 | -2.4 | -2.3535 | 116.2167 | 0.98994 | 147.48 | 16.334 | -0.898 | -0.95907 | 116.3593 | 0.99828 | 10.48 | 16.404 | 0.898 | 0.897 | 116.5537 | 0.99851 | 115.48 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.49 | 16.463 | -2.4 | -2.3558 | 116.2195 | 0.98992 | 147.49 | 16.334 | -0.898 | -0.95907 | 116.3593 | 0.99828 | 10.49 | 16.404 | 0.898 | 0.897 | 116.5553 | 0.99851 | 115.49 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.5 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.2252 | 0.98984 | 147.5 | 16.332 | -0.898 | -0.9347 | 116.3523 | 0.99837 | 10.5 | 16.404 | 0.898 | 0.897 | 116.5553 | 0.99851 | 115.5 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.51 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.51 | 16.331 | -0.898 | -0.92609 | 116.3383 | 0.9984 | 10.51 | 16.404 | 0.898 | 0.897 | 116.5553 | 0.99851 | 115.51 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.52 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.52 | 16.331 | -0.898 | -0.92609 | 116.3313 | 0.9984 | 10.52 | 16.403 | 0.898 | 0.89 | 116.5525 | 0.99853 | 115.52 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.53 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.53 | 16.331 | -0.898 | -0.92609 | 116.3313 | 0.9984 | 10.53 | 16.402 | 0.898 | 0.882 | 116.5467 | 0.99856 | 115.53 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.54 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.54 | 16.331 | -0.898 | -0.92609 | 116.3313 | 0.9984 | 10.54 | 16.404 | 0.898 | 0.875 | 116.5463 | 0.99858 | 115.54 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.55 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.55 | 16.331 | -0.898 | -0.92609 | 116.3313 | 0.9984 | 10.55 | 16.405 | 0.898 | 0.872 | 116.5518 | 0.99859 | 115.55 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.56 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.56 | 16.331 | -0.898 | -0.92609 | 116.3313 | 0.9984 | 10.56 | 16.405 | 0.898 | 0.872 | 116.5547 | 0.99859 | 115.56 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.57 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.57 | 16.331 | -0.898 | -0.92609 | 116.3313 | 0.9984 | 10.57 | 16.405 | 0.898 | 0.867 | 116.5565 | 0.99861 | 115.57 | 16.349 | 2.4 | 2.488 | 116.7883 | 0.98862
195.58 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.58 | 16.331 | -0.898 | -0.92609 | 116.3313 | 0.9984 | 10.58 | 16.406 | 0.898 | 0.861 | 116.5602 | 0.99863 | 115.58 | 16.353 | 2.4 | 2.471 | 116.7883 | 0.98878
195.59 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.59 | 16.331 | -0.898 | -0.92609 | 116.3313 | 0.9984 | 10.59 | 16.387 | 0.898 | 0.912 | 116.562 | 0.99845 | 115.59 | 16.358 | 2.4 | 2.444 | 116.7883 | 0.98902
195.6 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.6 | 16.331 | -0.898 | -0.92609 | 116.3313 | 0.9984 | 10.6 | 16.381 | 0.898 | 0.928 | 116.562 | 0.9984 | 115.6 | 16.357 | 2.4 | 2.447 | 116.7875 | 0.98899
195.61 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.61 | 16.332 | -0.898 | -0.92532 | 116.3382 | 0.9984 | 10.61 | 16.381 | 0.898 | 0.928 | 116.562 | 0.9984 | 115.61 | 16.357 | 2.4 | 2.449 | 116.786 | 0.98898
195.62 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.62 | 16.336 | -0.898 | -0.91544 | 116.3518 | 0.99843 | 10.62 | 16.381 | 0.898 | 0.928 | 116.562 | 0.9984 | 115.62 | 16.357 | 2.4 | 2.449 | 116.7853 | 0.98898
195.63 | 16.463 | -2.4 | -2.365 | 116.228 | 0.98984 | 147.63 | 16.336 | -0.898 | -0.9108 | 116.3577 | 0.99845 | 10.63 | 16.381 | 0.898 | 0.928 | 116.562 | 0.9984 | 115.63 | 16.357 | 2.4 | 2.449 | 116.7853 | 0.98898
195.64 | 16.461 | -2.4 | -2.3671 | 116.2205 | 0.98982 | 147.64 | 16.336 | -0.898 | -0.90399 | 116.3555 | 0.99847 | 10.64 | 16.381 | 0.898 | 0.928 | 116.562 | 0.9984 | 115.64 | 16.357 | 2.4 | 2.449 | 116.7853 | 0.98898
195.65 | 16.457 | -2.4 | -2.3752 | 116.2053 | 0.98974 | 147.65 | 16.34 | -0.898 | -0.89687 | 116.3635 | 0.9985 | 10.65 | 16.381 | 0.898 | 0.927 | 116.5557 | 0.9984 | 115.65 | 16.357 | 2.4 | 2.449 | 116.7853 | 0.98898
195.66 | 16.456 | -2.4 | -2.3814 | 116.1982 | 0.98969 | 147.66 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.3818 | 0.99851 | 10.66 | 16.378 | 0.898 | 0.917 | 116.543 | 0.99844 | 115.66 | 16.357 | 2.4 | 2.449 | 116.7853 | 0.98898
195.67 | 16.456 | -2.4 | -2.3868 | 116.1992 | 0.98964 | 147.67 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.67 | 16.38 | 0.898 | 0.912 | 116.5408 | 0.99845 | 115.67 | 16.357 | 2.4 | 2.449 | 116.7853 | 0.98898
195.68 | 16.449 | -2.4 | -2.3947 | 116.1802 | 0.98957 | 147.68 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.68 | 16.381 | 0.898 | 0.906 | 116.5492 | 0.99847 | 115.68 | 16.357 | 2.4 | 2.449 | 116.7853 | 0.98898
195.69 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.69 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.69 | 16.379 | 0.898 | 0.898 | 116.5468 | 0.9985 | 115.69 | 16.357 | 2.4 | 2.449 | 116.7853 | 0.98898
195.7 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.7 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.7 | 16.378 | 0.898 | 0.896 | 116.5337 | 0.99851 | 115.7 | 16.355 | 2.4 | 2.457 | 116.7845 | 0.9889
195.71 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.71 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.71 | 16.378 | 0.898 | 0.896 | 116.527 | 0.99851 | 115.71 | 16.355 | 2.4 | 2.46 | 116.783 | 0.98888
195.72 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.72 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.72 | 16.378 | 0.898 | 0.896 | 116.527 | 0.99851 | 115.72 | 16.355 | 2.4 | 2.46 | 116.7823 | 0.98888
195.73 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.73 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.73 | 16.378 | 0.898 | 0.896 | 116.527 | 0.99851 | 115.73 | 16.355 | 2.4 | 2.46 | 116.7823 | 0.98888
195.74 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.74 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.74 | 16.378 | 0.898 | 0.896 | 116.527 | 0.99851 | 115.74 | 16.355 | 2.4 | 2.46 | 116.7823 | 0.98888
195.75 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.75 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.75 | 16.378 | 0.898 | 0.896 | 116.527 | 0.99851 | 115.75 | 16.355 | 2.4 | 2.46 | 116.7823 | 0.98888
195.76 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.76 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.76 | 16.378 | 0.898 | 0.896 | 116.527 | 0.99851 | 115.76 | 16.357 | 2.4 | 2.458 | 116.7843 | 0.9889
195.77 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.77 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.77 | 16.378 | 0.898 | 0.896 | 116.527 | 0.99851 | 115.77 | 16.385 | 2.4 | 2.434 | 116.7885 | 0.98915
195.78 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.78 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.78 | 16.378 | 0.898 | 0.896 | 116.527 | 0.99851 | 115.78 | 16.385 | 2.4 | 2.434 | 116.7907 | 0.98915
195.79 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.79 | 16.342 | -0.898 | -0.89435 | 116.391 | 0.99851 | 10.79 | 16.38 | 0.898 | 0.888 | 116.5297 | 0.99853 | 115.79 | 16.385 | 2.4 | 2.434 | 116.7907 | 0.98915
195.8 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.8 | 16.341 | -0.898 | -0.88606 | 116.3873 | 0.99853 | 10.8 | 16.38 | 0.898 | 0.886 | 116.535 | 0.99854 | 115.8 | 16.385 | 2.4 | 2.434 | 116.7907 | 0.98915
195.81 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.81 | 16.34 | -0.898 | -0.88238 | 116.3738 | 0.99855 | 10.81 | 16.38 | 0.898 | 0.886 | 116.5377 | 0.99854 | 115.81 | 16.385 | 2.4 | 2.434 | 116.7898 | 0.98915
195.82 | 16.448 | -2.4 | -2.3958 | 116.1607 | 0.98956 | 147.82 | 16.34 | -0.898 | -0.87282 | 116.3703 | 0.99858 | 10.82 | 16.38 | 0.898 | 0.883 | 116.5363 | 0.99855 | 115.82 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.788 | 0.9891
195.83 | 16.448 | -2.4 | -2.405 | 116.1637 | 0.98948 | 147.83 | 16.34 | -0.898 | -0.86819 | 116.3672 | 0.99859 | 10.83 | 16.38 | 0.898 | 0.879 | 116.5337 | 0.99856 | 115.83 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.84 | 16.447 | -2.4 | -2.4081 | 116.159 | 0.98945 | 147.84 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3648 | 0.99861 | 10.84 | 16.38 | 0.898 | 0.879 | 116.5323 | 0.99856 | 115.84 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.85 | 16.442 | -2.4 | -2.415 | 116.1435 | 0.98938 | 147.85 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.85 | 16.38 | 0.898 | 0.886 | 116.5323 | 0.99854 | 115.85 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.86 | 16.442 | -2.4 | -2.4213 | 116.1388 | 0.98933 | 147.86 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.86 | 16.384 | 0.898 | 0.95 | 116.5323 | 0.99832 | 115.86 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.87 | 16.442 | -2.4 | -2.4265 | 116.1448 | 0.98928 | 147.87 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.87 | 16.385 | 0.898 | 0.945 | 116.5343 | 0.99834 | 115.87 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.88 | 16.442 | -2.4 | -2.4265 | 116.1477 | 0.98928 | 147.88 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.88 | 16.386 | 0.898 | 0.939 | 116.5382 | 0.99836 | 115.88 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.89 | 16.442 | -2.4 | -2.4265 | 116.1477 | 0.98928 | 147.89 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.89 | 16.386 | 0.898 | 0.939 | 116.54 | 0.99836 | 115.89 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.9 | 16.442 | -2.4 | -2.4265 | 116.1477 | 0.98928 | 147.9 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.9 | 16.386 | 0.898 | 0.939 | 116.54 | 0.99836 | 115.9 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.91 | 16.442 | -2.4 | -2.4265 | 116.1477 | 0.98928 | 147.91 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.91 | 16.386 | 0.898 | 0.939 | 116.54 | 0.99836 | 115.91 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.92 | 16.442 | -2.4 | -2.4265 | 116.1477 | 0.98928 | 147.92 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.92 | 16.386 | 0.898 | 0.939 | 116.54 | 0.99836 | 115.92 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.93 | 16.442 | -2.4 | -2.4265 | 116.1477 | 0.98928 | 147.93 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.93 | 16.386 | 0.898 | 0.939 | 116.54 | 0.99836 | 115.93 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.94 | 16.442 | -2.4 | -2.4287 | 116.1492 | 0.98927 | 147.94 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.94 | 16.389 | 0.898 | 0.923 | 116.5472 | 0.99842 | 115.94 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.95 | 16.442 | -2.4 | -2.437 | 116.1522 | 0.98919 | 147.95 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.95 | 16.391 | 0.898 | 0.918 | 116.5613 | 0.99844 | 115.95 | 16.384 | 2.4 | 2.439 | 116.787 | 0.9891
195.96 | 16.442 | -2.4 | -2.437 | 116.1537 | 0.98919 | 147.96 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.96 | 16.391 | 0.898 | 0.918 | 116.5683 | 0.99844 | 115.96 | 16.384 | 2.4 | 2.441 | 116.789 | 0.98908
195.97 | 16.442 | -2.4 | -2.437 | 116.1537 | 0.98919 | 147.97 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.97 | 16.391 | 0.898 | 0.918 | 116.5683 | 0.99844 | 115.97 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.793 | 0.98879
195.98 | 16.442 | -2.4 | -2.437 | 116.1537 | 0.98919 | 147.98 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.98 | 16.391 | 0.898 | 0.918 | 116.5683 | 0.99844 | 115.98 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
195.99 | 16.441 | -2.4 | -2.4395 | 116.1543 | 0.98917 | 147.99 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 10.99 | 16.391 | 0.898 | 0.918 | 116.5683 | 0.99844 | 115.99 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
196 | 16.44 | -2.4 | -2.4486 | 116.1555 | 0.98909 | 148 | 16.34 | -0.898 | -0.86137 | 116.3637 | 0.99861 | 11 | 16.391 | 0.898 | 0.918 | 116.5683 | 0.99844 | 116 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
196.01 | 16.44 | -2.4 | -2.4486 | 116.156 | 0.98909 | 148.01 | 16.34 | -0.898 | -0.86064 | 116.3617 | 0.99862 | 11.01 | 16.391 | 0.898 | 0.918 | 116.5683 | 0.99844 | 116.01 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
196.02 | 16.44 | -2.4 | -2.4486 | 116.156 | 0.98909 | 148.02 | 16.339 | -0.898 | -0.85107 | 116.3577 | 0.99865 | 11.02 | 16.392 | 0.898 | 0.913 | 116.5703 | 0.99845 | 116.02 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
196.03 | 16.44 | -2.4 | -2.4587 | 116.162 | 0.989 | 148.03 | 16.338 | -0.898 | -0.84653 | 116.3522 | 0.99866 | 11.03 | 16.393 | 0.898 | 0.906 | 116.5743 | 0.99848 | 116.03 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
196.04 | 16.44 | -2.4 | -2.4601 | 116.168 | 0.98899 | 148.04 | 16.338 | -0.898 | -0.83984 | 116.3452 | 0.99868 | 11.04 | 16.393 | 0.898 | 0.906 | 116.5763 | 0.99848 | 116.04 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
196.05 | 16.44 | -2.4 | -2.4601 | 116.168 | 0.98899 | 148.05 | 16.337 | -0.898 | -0.89252 | 116.3417 | 0.99851 | 11.05 | 16.393 | 0.898 | 0.906 | 116.575 | 0.99848 | 116.05 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
196.06 | 16.44 | -2.4 | -2.4601 | 116.168 | 0.98899 | 148.06 | 16.336 | -0.898 | -0.91121 | 116.3417 | 0.99845 | 11.06 | 16.392 | 0.898 | 0.899 | 116.5722 | 0.9985 | 116.06 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
196.07 | 16.44 | -2.4 | -2.4601 | 116.168 | 0.98899 | 148.07 | 16.336 | -0.898 | -0.91121 | 116.3417 | 0.99845 | 11.07 | 16.392 | 0.898 | 0.899 | 116.5707 | 0.9985 | 116.07 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
196.08 | 16.44 | -2.4 | -2.4601 | 116.168 | 0.98899 | 148.08 | 16.336 | -0.898 | -0.91121 | 116.3417 | 0.99845 | 11.08 | 16.392 | 0.898 | 0.899 | 116.5707 | 0.9985 | 116.08 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
196.09 | 16.44 | -2.4 | -2.4623 | 116.1695 | 0.98897 | 148.09 | 16.336 | -0.898 | -0.91121 | 116.3417 | 0.99845 | 11.09 | 16.392 | 0.898 | 0.899 | 116.5707 | 0.9985 | 116.09 | 16.38 | 2.4 | 2.474 | 116.795 | 0.98879
196.1 | 16.439 | -2.4 | -2.4706 | 116.1727 | 0.98889 | 148.1 | 16.336 | -0.898 | -0.91121 | 116.3417 | 0.99845 | 11.1 | 16.392 | 0.898 | 0.898 | 116.5645 | 0.9985 | 116.1 | 16.378 | 2.4 | 2.482 | 116.7935 | 0.98871
196.11 | 16.439 | -2.4 | -2.4769 | 116.175 | 0.98884 | 148.11 | 16.336 | -0.898 | -0.91121 | 116.3417 | 0.99845 | 11.11 | 16.389 | 0.898 | 0.888 | 116.5522 | 0.99854 | 116.11 | 16.377 | 2.4 | 2.486 | 116.7855 | 0.98867
196.12 | 16.438 | -2.4 | -2.4822 | 116.1763 | 0.98879 | 148.12 | 16.336 | -0.898 | -0.91121 | 116.3417 | 0.99845 | 11.12 | 16.389 | 0.898 | 0.888 | 116.546 | 0.99854 | 116.12 | 16.372 | 2.4 | 2.507 | 116.7777 | 0.98848
196.13 | 16.467 | -2.4 | -2.4333 | 116.1725 | 0.98926 | 148.13 | 16.338 | -0.898 | -0.90748 | 116.349 | 0.99846 | 11.13 | 16.389 | 0.898 | 0.888 | 116.546 | 0.99854 | 116.13 | 16.371 | 2.4 | 2.481 | 116.774 | 0.98871
196.14 | 16.47 | -2.4 | -2.4114 | 116.168 | 0.98945 | 148.14 | 16.341 | -0.898 | -0.90201 | 116.3633 | 0.99848 | 11.14 | 16.389 | 0.898 | 0.888 | 116.546 | 0.99854 | 116.14 | 16.369 | 2.4 | 2.443 | 116.774 | 0.98905
196.15 | 16.47 | -2.4 | -2.3554 | 116.168 | 0.98993 | 148.15 | 16.341 | -0.898 | -0.90201 | 116.3703 | 0.99848 | 11.15 | 16.389 | 0.898 | 0.888 | 116.546 | 0.99854 | 116.15 | 16.369 | 2.4 | 2.443 | 116.774 | 0.98905
196.16 | 16.47 | -2.4 | -2.3554 | 116.168 | 0.98993 | 148.16 | 16.341 | -0.898 | -0.90201 | 116.3703 | 0.99848 | 11.16 | 16.389 | 0.898 | 0.888 | 116.546 | 0.99854 | 116.16 | 16.369 | 2.4 | 2.443 | 116.774 | 0.98905
196.17 | 16.47 | -2.4 | -2.3554 | 116.168 | 0.98993 | 148.17 | 16.341 | -0.898 | -0.90201 | 116.3703 | 0.99848 | 11.17 | 16.388 | 0.898 | 0.879 | 116.5395 | 0.99856 | 116.17 | 16.369 | 2.4 | 2.443 | 116.774 | 0.98905
196.18 | 16.47 | -2.4 | -2.3554 | 116.168 | 0.98993 | 148.18 | 16.341 | -0.898 | -0.90201 | 116.3703 | 0.99848 | 11.18 | 16.387 | 0.898 | 0.866 | 116.5265 | 0.99861 | 116.18 | 16.368 | 2.4 | 2.447 | 116.7725 | 0.98901
196.19 | 16.47 | -2.4 | -2.3554 | 116.168 | 0.98993 | 148.19 | 16.341 | -0.898 | -0.90201 | 116.3703 | 0.99848 | 11.19 | 16.387 | 0.898 | 0.866 | 116.52 | 0.99861 | 116.19 | 16.367 | 2.4 | 2.453 | 116.7693 | 0.98895
196.2 | 16.47 | -2.4 | -2.3554 | 116.168 | 0.98993 | 148.2 | 16.341 | -0.898 | -0.90201 | 116.3703 | 0.99848 | 11.2 | 16.387 | 0.898 | 0.866 | 116.52 | 0.99861 | 116.2 | 16.367 | 2.4 | 2.453 | 116.7677 | 0.98895
196.21 | 16.467 | -2.4 | -2.3611 | 116.1605 | 0.98988 | 148.21 | 16.341 | -0.898 | -0.90201 | 116.3703 | 0.99848 | 11.21 | 16.387 | 0.898 | 0.866 | 116.52 | 0.99861 | 116.21 | 16.367 | 2.4 | 2.453 | 116.7677 | 0.98895
196.22 | 16.464 | -2.4 | -2.3658 | 116.1455 | 0.98983 | 148.22 | 16.341 | -0.898 | -0.90201 | 116.3703 | 0.99848 | 11.22 | 16.387 | 0.898 | 0.866 | 116.52 | 0.99861 | 116.22 | 16.367 | 2.4 | 2.453 | 116.7677 | 0.98895
196.23 | 16.464 | -2.4 | -2.3658 | 116.138 | 0.98983 | 148.23 | 16.341 | -0.898 | -0.89784 | 116.3685 | 0.99849 | 11.23 | 16.387 | 0.898 | 0.866 | 116.52 | 0.99861 | 116.23 | 16.379 | 2.4 | 2.437 | 116.7642 | 0.98911
196.24 | 16.466 | -2.4 | -2.3528 | 116.1412 | 0.98995 | 148.24 | 16.34 | -0.898 | -0.89171 | 116.3647 | 0.99851 | 11.24 | 16.388 | 0.898 | 0.859 | 116.5228 | 0.99863 | 116.24 | 16.398 | 2.4 | 2.413 | 116.7572 | 0.98935
196.25 | 16.472 | -2.4 | -2.3058 | 116.1473 | 0.99034 | 148.25 | 16.339 | -0.898 | -0.91525 | 116.3627 | 0.99843 | 11.25 | 16.389 | 0.898 | 0.856 | 116.5285 | 0.99864 | 116.25 | 16.398 | 2.4 | 2.413 | 116.7537 | 0.98935
196.26 | 16.472 | -2.4 | -2.3122 | 116.151 | 0.99029 | 148.26 | 16.338 | -0.898 | -0.92359 | 116.3627 | 0.99841 | 11.26 | 16.389 | 0.898 | 0.856 | 116.5313 | 0.99864 | 116.26 | 16.398 | 2.4 | 2.408 | 116.7537 | 0.98939
196.27 | 16.471 | -2.4 | -2.3174 | 116.1523 | 0.99025 | 148.27 | 16.338 | -0.898 | -0.92359 | 116.3627 | 0.99841 | 11.27 | 16.389 | 0.898 | 0.856 | 116.5313 | 0.99864 | 116.27 | 16.399 | 2.4 | 2.341 | 116.7537 | 0.98996
196.28 | 16.471 | -2.4 | -2.3174 | 116.153 | 0.99025 | 148.28 | 16.338 | -0.898 | -0.92359 | 116.3627 | 0.99841 | 11.28 | 16.389 | 0.898 | 0.856 | 116.5313 | 0.99864 | 116.28 | 16.399 | 2.4 | 2.341 | 116.7537 | 0.98996
196.29 | 16.471 | -2.4 | -2.3174 | 116.153 | 0.99025 | 148.29 | 16.338 | -0.898 | -0.92359 | 116.3627 | 0.99841 | 11.29 | 16.389 | 0.898 | 0.856 | 116.5313 | 0.99864 | 116.29 | 16.399 | 2.4 | 2.341 | 116.7537 | 0.98996
196.3 | 16.471 | -2.4 | -2.3174 | 116.153 | 0.99025 | 148.3 | 16.34 | -0.898 | -0.90485 | 116.3655 | 0.99847 | 11.3 | 16.389 | 0.898 | 0.856 | 116.5313 | 0.99864 | 116.3 | 16.399 | 2.4 | 2.341 | 116.7537 | 0.98996
196.31 | 16.471 | -2.4 | -2.3174 | 116.153 | 0.99025 | 148.31 | 16.341 | -0.898 | -0.89822 | 116.371 | 0.99849 | 11.31 | 16.389 | 0.898 | 0.856 | 116.5313 | 0.99864 | 116.31 | 16.398 | 2.4 | 2.342 | 116.7522 | 0.98995
196.32 | 16.471 | -2.4 | -2.3174 | 116.153 | 0.99025 | 148.32 | 16.341 | -0.898 | -0.89822 | 116.3737 | 0.99849 | 11.32 | 16.389 | 0.898 | 0.856 | 116.5313 | 0.99864 | 116.32 | 16.396 | 2.4 | 2.351 | 116.7492 | 0.98988
196.33 | 16.471 | -2.4 | -2.3174 | 116.153 | 0.99025 | 148.33 | 16.341 | -0.898 | -0.89822 | 116.3737 | 0.99849 | 11.33 | 16.389 | 0.898 | 0.856 | 116.5313 | 0.99864 | 116.33 | 16.396 | 2.4 | 2.351 | 116.7477 | 0.98988
196.34 | 16.471 | -2.4 | -2.3197 | 116.1545 | 0.99023 | 148.34 | 16.341 | -0.898 | -0.89822 | 116.3737 | 0.99849 | 11.34 | 16.389 | 0.898 | 0.856 | 116.5313 | 0.99864 | 116.34 | 16.396 | 2.4 | 2.351 | 116.7477 | 0.98988
196.35 | 16.471 | -2.4 | -2.328 | 116.1578 | 0.99016 | 148.35 | 16.341 | -0.898 | -0.89822 | 116.3737 | 0.99849 | 11.35 | 16.389 | 0.898 | 0.855 | 116.5357 | 0.99864 | 116.35 | 16.396 | 2.4 | 2.351 | 116.7477 | 0.98988
196.36 | 16.471 | -2.4 | -2.328 | 116.1597 | 0.99016 | 148.36 | 16.341 | -0.898 | -0.89822 | 116.3737 | 0.99849 | 11.36 | 16.392 | 0.898 | 0.845 | 116.5443 | 0.99867 | 116.36 | 16.396 | 2.4 | 2.351 | 116.7477 | 0.98988
196.37 | 16.471 | -2.4 | -2.328 | 116.1597 | 0.99016 | 148.37 | 16.341 | -0.898 | -0.89822 | 116.3737 | 0.99849 | 11.37 | 16.392 | 0.898 | 0.845 | 116.5487 | 0.99867 | 116.37 | 16.396 | 2.4 | 2.351 | 116.7477 | 0.98988
196.38 | 16.471 | -2.4 | -2.328 | 116.1597 | 0.99016 | 148.38 | 16.341 | -0.898 | -0.89404 | 116.3717 | 0.99851 | 11.38 | 16.392 | 0.898 | 0.845 | 116.5487 | 0.99867 | 116.38 | 16.394 | 2.4 | 2.36 | 116.744 | 0.9898
196.39 | 16.47 | -2.4 | -2.3295 | 116.1575 | 0.99015 | 148.39 | 16.341 | -0.898 | -0.88792 | 116.3677 | 0.99853 | 11.39 | 16.393 | 0.898 | 0.837 | 116.5508 | 0.9987 | 116.39 | 16.391 | 2.4 | 2.374 | 116.7368 | 0.98967
196.4 | 16.468 | -2.4 | -2.3348 | 116.153 | 0.9901 | 148.4 | 16.341 | -0.898 | -0.88792 | 116.3657 | 0.99853 | 11.4 | 16.394 | 0.898 | 0.839 | 116.555 | 0.99869 | 116.4 | 16.391 | 2.4 | 2.374 | 116.7333 | 0.98967
196.41 | 16.468 | -2.4 | -2.3348 | 116.1507 | 0.9901 | 148.41 | 16.341 | -0.898 | -0.88792 | 116.3657 | 0.99853 | 11.41 | 16.401 | 0.898 | 0.898 | 116.557 | 0.9985 | 116.41 | 16.391 | 2.4 | 2.374 | 116.7333 | 0.98967
196.42 | 16.468 | -2.4 | -2.3348 | 116.1507 | 0.9901 | 148.42 | 16.341 | -0.898 | -0.88792 | 116.3657 | 0.99853 | 11.42 | 16.407 | 0.898 | 0.927 | 116.557 | 0.99841 | 116.42 | 16.391 | 2.4 | 2.374 | 116.7333 | 0.98967
196.43 | 16.467 | -2.4 | -2.3451 | 116.152 | 0.99001 | 148.43 | 16.341 | -0.898 | -0.88792 | 116.3657 | 0.99853 | 11.43 | 16.414 | 0.898 | 0.969 | 116.557 | 0.99826 | 116.43 | 16.391 | 2.4 | 2.374 | 116.7333 | 0.98967
196.44 | 16.467 | -2.4 | -2.3464 | 116.1533 | 0.99 | 148.44 | 16.341 | -0.898 | -0.88792 | 116.3657 | 0.99853 | 11.44 | 16.416 | 0.898 | 0.961 | 116.56 | 0.99829 | 116.44 | 16.391 | 2.4 | 2.374 | 116.7333 | 0.98967
196.45 | 16.467 | -2.4 | -2.3464 | 116.1533 | 0.99 | 148.45 | 16.341 | -0.898 | -0.88792 | 116.3657 | 0.99853 | 11.45 | 16.416 | 0.898 | 0.958 | 116.5658 | 0.9983 | 116.45 | 16.391 | 2.4 | 2.374 | 116.7333 | 0.98967
196.46 | 16.467 | -2.4 | -2.3464 | 116.1533 | 0.99 | 148.46 | 16.341 | -0.898 | -0.88709 | 116.3648 | 0.99853 | 11.46 | 16.416 | 0.898 | 0.958 | 116.5687 | 0.9983 | 116.46 | 16.391 | 2.4 | 2.374 | 116.7333 | 0.98967
196.47 | 16.467 | -2.4 | -2.3464 | 116.1533 | 0.99 | 148.47 | 16.34 | -0.898 | -0.87647 | 116.363 | 0.99856 | 11.47 | 16.416 | 0.898 | 0.958 | 116.5687 | 0.9983 | 116.47 | 16.391 | 2.4 | 2.374 | 116.7333 | 0.98967
196.48 | 16.467 | -2.4 | -2.3464 | 116.1533 | 0.99 | 148.48 | 16.34 | -0.898 | -0.87647 | 116.362 | 0.99856 | 11.48 | 16.416 | 0.898 | 0.958 | 116.5687 | 0.9983 | 116.48 | 16.391 | 2.4 | 2.374 | 116.7333 | 0.98967
196.49 | 16.467 | -2.4 | -2.3464 | 116.1533 | 0.99 | 148.49 | 16.34 | -0.898 | -0.87647 | 116.362 | 0.99856 | 11.49 | 16.416 | 0.898 | 0.958 | 116.5687 | 0.9983 | 116.49 | 16.391 | 2.4 | 2.374 | 116.7333 | 0.98967
196.5 | 16.467 | -2.4 | -2.3464 | 116.1533 | 0.99 | 148.5 | 16.34 | -0.898 | -0.86817 | 116.3585 | 0.99859 | 11.5 | 16.416 | 0.898 | 0.958 | 116.5687 | 0.9983 | 116.5 | 16.393 | 2.4 | 2.382 | 116.7408 | 0.98961
196.51 | 16.467 | -2.4 | -2.3586 | 116.1582 | 0.9899 | 148.51 | 16.339 | -0.898 | -0.86523 | 116.3517 | 0.9986 | 11.51 | 16.416 | 0.898 | 0.958 | 116.5687 | 0.9983 | 116.51 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.756 | 0.98958
196.52 | 16.467 | -2.4 | -2.3684 | 116.1678 | 0.98981 | 148.52 | 16.339 | -0.898 | -0.86523 | 116.3483 | 0.9986 | 11.52 | 16.416 | 0.898 | 0.958 | 116.5687 | 0.9983 | 116.52 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.53 | 16.467 | -2.4 | -2.3684 | 116.1727 | 0.98981 | 148.53 | 16.339 | -0.898 | -0.86523 | 116.3483 | 0.9986 | 11.53 | 16.416 | 0.898 | 0.958 | 116.5687 | 0.9983 | 116.53 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.54 | 16.467 | -2.4 | -2.3684 | 116.1727 | 0.98981 | 148.54 | 16.339 | -0.898 | -0.86523 | 116.3483 | 0.9986 | 11.54 | 16.416 | 0.898 | 0.958 | 116.5687 | 0.9983 | 116.54 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.55 | 16.467 | -2.4 | -2.3684 | 116.1727 | 0.98981 | 148.55 | 16.339 | -0.898 | -0.86523 | 116.3483 | 0.9986 | 11.55 | 16.416 | 0.898 | 0.958 | 116.5673 | 0.9983 | 116.55 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.56 | 16.467 | -2.4 | -2.3684 | 116.1727 | 0.98981 | 148.56 | 16.339 | -0.898 | -0.86523 | 116.3483 | 0.9986 | 11.56 | 16.416 | 0.898 | 0.951 | 116.5647 | 0.99833 | 116.56 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.57 | 16.467 | -2.4 | -2.3684 | 116.1727 | 0.98981 | 148.57 | 16.339 | -0.898 | -0.86523 | 116.3483 | 0.9986 | 11.57 | 16.415 | 0.898 | 0.947 | 116.557 | 0.99834 | 116.57 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.58 | 16.467 | -2.4 | -2.3684 | 116.1727 | 0.98981 | 148.58 | 16.341 | -0.898 | -0.86092 | 116.3553 | 0.99862 | 11.58 | 16.413 | 0.898 | 0.941 | 116.5442 | 0.99836 | 116.58 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.59 | 16.467 | -2.4 | -2.371 | 116.1735 | 0.98979 | 148.59 | 16.344 | -0.898 | -0.85461 | 116.3695 | 0.99864 | 11.59 | 16.413 | 0.898 | 0.941 | 116.5377 | 0.99836 | 116.59 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.6 | 16.466 | -2.4 | -2.38 | 116.175 | 0.98971 | 148.6 | 16.344 | -0.898 | -0.85461 | 116.3767 | 0.99864 | 11.6 | 16.413 | 0.898 | 0.941 | 116.5377 | 0.99836 | 116.6 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.61 | 16.466 | -2.4 | -2.38 | 116.1757 | 0.98971 | 148.61 | 16.343 | -0.898 | -0.85981 | 116.3767 | 0.99862 | 11.61 | 16.413 | 0.898 | 0.941 | 116.5377 | 0.99836 | 116.61 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.62 | 16.466 | -2.4 | -2.38 | 116.1757 | 0.98971 | 148.62 | 16.335 | -0.898 | -0.92601 | 116.3767 | 0.9984 | 11.62 | 16.413 | 0.898 | 0.941 | 116.5377 | 0.99836 | 116.62 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.63 | 16.466 | -2.4 | -2.38 | 116.1757 | 0.98971 | 148.63 | 16.335 | -0.898 | -0.92601 | 116.3767 | 0.9984 | 11.63 | 16.413 | 0.898 | 0.941 | 116.5377 | 0.99836 | 116.63 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.64 | 16.466 | -2.4 | -2.38 | 116.1757 | 0.98971 | 148.64 | 16.335 | -0.898 | -0.92601 | 116.3767 | 0.9984 | 11.64 | 16.411 | 0.898 | 0.933 | 116.5315 | 0.99839 | 116.64 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.65 | 16.466 | -2.4 | -2.38 | 116.1757 | 0.98971 | 148.65 | 16.335 | -0.898 | -0.92601 | 116.3767 | 0.9984 | 11.65 | 16.41 | 0.898 | 0.93 | 116.5193 | 0.9984 | 116.65 | 16.394 | 2.4 | 2.385 | 116.7637 | 0.98958
196.66 | 16.464 | -2.4 | -2.3897 | 116.1752 | 0.98963 | 148.66 | 16.335 | -0.898 | -0.92601 | 116.3767 | 0.9984 | 11.66 | 16.41 | 0.898 | 0.93 | 116.5133 | 0.9984 | 116.66 | 16.394 | 2.4 | 2.387 | 116.7728 | 0.98957
196.67 | 16.463 | -2.4 | -2.3974 | 116.1743 | 0.98956 | 148.67 | 16.335 | -0.898 | -0.92601 | 116.3767 | 0.9984 | 11.67 | 16.41 | 0.898 | 0.93 | 116.5133 | 0.9984 | 116.67 | 16.396 | 2.4 | 2.407 | 116.7912 | 0.9894
196.68 | 16.463 | -2.4 | -2.3974 | 116.174 | 0.98956 | 148.68 | 16.335 | -0.898 | -0.92601 | 116.3767 | 0.9984 | 11.68 | 16.41 | 0.898 | 0.93 | 116.5133 | 0.9984 | 116.68 | 16.396 | 2.4 | 2.407 | 116.8003 | 0.9894
196.69 | 16.463 | -2.4 | -2.3974 | 116.174 | 0.98956 | 148.69 | 16.335 | -0.898 | -0.92601 | 116.3767 | 0.9984 | 11.69 | 16.41 | 0.898 | 0.93 | 116.5133 | 0.9984 | 116.69 | 16.396 | 2.4 | 2.407 | 116.8003 | 0.9894
196.7 | 16.463 | -2.4 | -2.3974 | 116.174 | 0.98956 | 148.7 | 16.335 | -0.898 | -0.92601 | 116.3767 | 0.9984 | 11.7 | 16.41 | 0.898 | 0.93 | 116.5133 | 0.9984 | 116.7 | 16.396 | 2.4 | 2.407 | 116.8003 | 0.9894
196.71 | 16.463 | -2.4 | -2.3974 | 116.174 | 0.98956 | 148.71 | 16.335 | -0.898 | -0.92601 | 116.3767 | 0.9984 | 11.71 | 16.41 | 0.898 | 0.93 | 116.5133 | 0.9984 | 116.71 | 16.396 | 2.4 | 2.407 | 116.8003 | 0.9894
196.72 | 16.463 | -2.4 | -2.3974 | 116.174 | 0.98956 | 148.72 | 16.335 | -0.898 | -0.92601 | 116.3767 | 0.9984 | 11.72 | 16.411 | 0.898 | 0.926 | 116.5178 | 0.99841 | 116.72 | 16.396 | 2.4 | 2.407 | 116.8003 | 0.9894
196.73 | 16.463 | -2.4 | -2.3974 | 116.174 | 0.98956 | 148.73 | 16.335 | -0.898 | -0.92135 | 116.3758 | 0.99841 | 11.73 | 16.413 | 0.898 | 0.919 | 116.5268 | 0.99844 | 116.73 | 16.395 | 2.4 | 2.411 | 116.799 | 0.98936
196.74 | 16.463 | -2.4 | -2.399 | 116.1785 | 0.98955 | 148.74 | 16.334 | -0.898 | -0.91455 | 116.3738 | 0.99844 | 11.74 | 16.413 | 0.898 | 0.919 | 116.5313 | 0.99844 | 116.74 | 16.393 | 2.4 | 2.417 | 116.7962 | 0.9893
196.75 | 16.465 | -2.4 | -2.4046 | 116.1875 | 0.9895 | 148.75 | 16.334 | -0.898 | -0.91455 | 116.3727 | 0.99844 | 11.75 | 16.413 | 0.898 | 0.919 | 116.5313 | 0.99844 | 116.75 | 16.393 | 2.4 | 2.417 | 116.7947 | 0.9893
196.76 | 16.465 | -2.4 | -2.4046 | 116.192 | 0.9895 | 148.76 | 16.334 | -0.898 | -0.91373 | 116.3693 | 0.99844 | 11.76 | 16.413 | 0.898 | 0.919 | 116.5313 | 0.99844 | 116.76 | 16.393 | 2.4 | 2.417 | 116.7947 | 0.9893
196.77 | 16.465 | -2.4 | -2.4046 | 116.192 | 0.9895 | 148.77 | 16.334 | -0.898 | -0.90332 | 116.3627 | 0.99847 | 11.77 | 16.413 | 0.898 | 0.919 | 116.5313 | 0.99844 | 116.77 | 16.393 | 2.4 | 2.417 | 116.7947 | 0.9893
196.78 | 16.464 | -2.4 | -2.4148 | 116.1983 | 0.98941 | 148.78 | 16.334 | -0.898 | -0.90332 | 116.3593 | 0.99847 | 11.78 | 16.413 | 0.898 | 0.919 | 116.5313 | 0.99844 | 116.78 | 16.393 | 2.4 | 2.417 | 116.7947 | 0.9893
196.79 | 16.464 | -2.4 | -2.4161 | 116.2047 | 0.9894 | 148.79 | 16.334 | -0.898 | -0.90332 | 116.3593 | 0.99847 | 11.79 | 16.413 | 0.898 | 0.919 | 116.5313 | 0.99844 | 116.79 | 16.393 | 2.4 | 2.417 | 116.7947 | 0.9893
196.8 | 16.464 | -2.4 | -2.4161 | 116.2047 | 0.9894 | 148.8 | 16.334 | -0.898 | -0.90332 | 116.3593 | 0.99847 | 11.8 | 16.413 | 0.898 | 0.918 | 116.5333 | 0.99844 | 116.8 | 16.393 | 2.4 | 2.417 | 116.7947 | 0.9893
196.81 | 16.464 | -2.4 | -2.4161 | 116.2047 | 0.9894 | 148.81 | 16.334 | -0.898 | -0.90332 | 116.3593 | 0.99847 | 11.81 | 16.415 | 0.898 | 0.908 | 116.5375 | 0.99847 | 116.81 | 16.393 | 2.4 | 2.417 | 116.7947 | 0.9893
196.82 | 16.464 | -2.4 | -2.4161 | 116.2047 | 0.9894 | 148.82 | 16.334 | -0.898 | -0.90332 | 116.3593 | 0.99847 | 11.82 | 16.415 | 0.898 | 0.908 | 116.5397 | 0.99847 | 116.82 | 16.393 | 2.4 | 2.417 | 116.7947 | 0.9893
196.83 | 16.464 | -2.4 | -2.4161 | 116.2047 | 0.9894 | 148.83 | 16.333 | -0.898 | -0.89912 | 116.3573 | 0.99849 | 11.83 | 16.415 | 0.898 | 0.908 | 116.5397 | 0.99847 | 116.83 | 16.393 | 2.4 | 2.417 | 116.7947 | 0.9893
196.84 | 16.464 | -2.4 | -2.4161 | 116.2047 | 0.9894 | 148.84 | 16.333 | -0.898 | -0.89301 | 116.3535 | 0.99851 | 11.84 | 16.415 | 0.898 | 0.908 | 116.5397 | 0.99847 | 116.84 | 16.393 | 2.4 | 2.417 | 116.7947 | 0.9893
196.85 | 16.464 | -2.4 | -2.4161 | 116.2047 | 0.9894 | 148.85 | 16.333 | -0.898 | -0.89301 | 116.3517 | 0.99851 | 11.85 | 16.415 | 0.898 | 0.907 | 116.5427 | 0.99848 | 116.85 | 16.388 | 2.4 | 2.423 | 116.7842 | 0.98925
196.86 | 16.464 | -2.4 | -2.422 | 116.2065 | 0.98935 | 148.86 | 16.333 | -0.898 | -0.89301 | 116.3517 | 0.99851 | 11.86 | 16.417 | 0.898 | 0.898 | 116.5485 | 0.99851 | 116.86 | 16.386 | 2.4 | 2.425 | 116.7635 | 0.98923
196.87 | 16.464 | -2.4 | -2.4266 | 116.2098 | 0.98931 | 148.87 | 16.333 | -0.898 | -0.89301 | 116.3517 | 0.99851 | 11.87 | 16.417 | 0.898 | 0.898 | 116.5513 | 0.99851 | 116.87 | 16.386 | 2.4 | 2.425 | 116.7533 | 0.98923
196.88 | 16.464 | -2.4 | -2.4266 | 116.2113 | 0.98931 | 148.88 | 16.333 | -0.898 | -0.89301 | 116.3517 | 0.99851 | 11.88 | 16.417 | 0.898 | 0.898 | 116.5513 | 0.99851 | 116.88 | 16.386 | 2.4 | 2.425 | 116.7533 | 0.98923
196.89 | 16.464 | -2.4 | -2.4266 | 116.2113 | 0.98931 | 148.89 | 16.333 | -0.898 | -0.89301 | 116.3517 | 0.99851 | 11.89 | 16.414 | 0.898 | 0.89 | 116.543 | 0.99853 | 116.89 | 16.386 | 2.4 | 2.425 | 116.7533 | 0.98923
196.9 | 16.464 | -2.4 | -2.4266 | 116.2113 | 0.98931 | 148.9 | 16.333 | -0.898 | -0.89301 | 116.3517 | 0.99851 | 11.9 | 16.413 | 0.898 | 0.887 | 116.5265 | 0.99854 | 116.9 | 16.386 | 2.4 | 2.425 | 116.7533 | 0.98923
196.91 | 16.464 | -2.4 | -2.4266 | 116.2113 | 0.98931 | 148.91 | 16.333 | -0.898 | -0.89301 | 116.3517 | 0.99851 | 11.91 | 16.413 | 0.898 | 0.887 | 116.5183 | 0.99854 | 116.91 | 16.386 | 2.4 | 2.425 | 116.7533 | 0.98923
196.92 | 16.464 | -2.4 | -2.4266 | 116.2113 | 0.98931 | 148.92 | 16.333 | -0.898 | -0.89301 | 116.3517 | 0.99851 | 11.92 | 16.413 | 0.898 | 0.887 | 116.5183 | 0.99854 | 116.92 | 16.386 | 2.4 | 2.425 | 116.7533 | 0.98923
196.93 | 16.459 | -2.4 | -2.4345 | 116.1965 | 0.98924 | 148.93 | 16.333 | -0.898 | -0.89301 | 116.3517 | 0.99851 | 11.93 | 16.413 | 0.898 | 0.887 | 116.5183 | 0.99854 | 116.93 | 16.386 | 2.4 | 2.425 | 116.7533 | 0.98923
196.94 | 16.458 | -2.4 | -2.4354 | 116.1817 | 0.98923 | 148.94 | 16.333 | -0.898 | -0.89301 | 116.3517 | 0.99851 | 11.94 | 16.415 | 0.898 | 0.932 | 116.5118 | 0.99839 | 116.94 | 16.386 | 2.4 | 2.425 | 116.7533 | 0.98923
196.95 | 16.458 | -2.4 | -2.4354 | 116.1817 | 0.98923 | 148.95 | 16.33 | -0.898 | -0.9403 | 116.3517 | 0.99835 | 11.95 | 16.415 | 0.898 | 0.949 | 116.499 | 0.99833 | 116.95 | 16.386 | 2.4 | 2.425 | 116.7533 | 0.98923
196.96 | 16.458 | -2.4 | -2.4354 | 116.1817 | 0.98923 | 148.96 | 16.329 | -0.898 | -0.95681 | 116.3517 | 0.99829 | 11.96 | 16.415 | 0.898 | 0.949 | 116.4927 | 0.99833 | 116.96 | 16.386 | 2.4 | 2.426 | 116.7528 | 0.98922
196.97 | 16.458 | -2.4 | -2.4354 | 116.1817 | 0.98923 | 148.97 | 16.329 | -0.898 | -0.95681 | 116.3517 | 0.99829 | 11.97 | 16.416 | 0.898 | 0.945 | 116.4957 | 0.99835 | 116.97 | 16.384 | 2.4 | 2.436 | 116.7518 | 0.98913
196.98 | 16.458 | -2.4 | -2.4354 | 116.1817 | 0.98923 | 148.98 | 16.329 | -0.898 | -0.95681 | 116.3517 | 0.99829 | 11.98 | 16.418 | 0.898 | 0.939 | 116.5017 | 0.99837 | 116.98 | 16.384 | 2.4 | 2.436 | 116.7513 | 0.98913
196.99 | 16.458 | -2.4 | -2.4354 | 116.1817 | 0.98923 | 148.99 | 16.329 | -0.898 | -0.95681 | 116.3517 | 0.99829 | 11.99 | 16.418 | 0.898 | 0.939 | 116.5047 | 0.99837 | 116.99 | 16.384 | 2.4 | 2.436 | 116.7513 | 0.98913
197 | 16.458 | -2.4 | -2.4354 | 116.1817 | 0.98923 | 149 | 16.329 | -0.898 | -0.95681 | 116.3517 | 0.99829 | 12 | 16.418 | 0.898 | 0.938 | 116.509 | 0.99837 | 117 | 16.384 | 2.4 | 2.436 | 116.7513 | 0.98913
197.01 | 16.458 | -2.4 | -2.4354 | 116.1817 | 0.98923 | 149.01 | 16.329 | -0.898 | -0.95681 | 116.3517 | 0.99829 | 12.01 | 16.42 | 0.898 | 0.928 | 116.518 | 0.99841 | 117.01 | 16.384 | 2.4 | 2.436 | 116.7513 | 0.98913
197.02 | 16.458 | -2.4 | -2.4354 | 116.1817 | 0.98923 | 149.02 | 16.329 | -0.898 | -0.95681 | 116.3517 | 0.99829 | 12.02 | 16.42 | 0.898 | 0.928 | 116.5227 | 0.99841 | 117.02 | 16.384 | 2.4 | 2.436 | 116.7513 | 0.98913
197.03 | 16.458 | -2.4 | -2.4354 | 116.1817 | 0.98923 | 149.03 | 16.329 | -0.898 | -0.95213 | 116.3508 | 0.9983 | 12.03 | 16.42 | 0.898 | 0.928 | 116.5227 | 0.99841 | 117.03 | 16.384 | 2.4 | 2.436 | 116.7513 | 0.98913
197.04 | 16.457 | -2.4 | -2.4302 | 116.1723 | 0.98927 | 149.04 | 16.329 | -0.898 | -0.94536 | 116.3488 | 0.99833 | 12.04 | 16.42 | 0.898 | 0.928 | 116.5227 | 0.99841 | 117.04 | 16.384 | 2.4 | 2.436 | 116.7513 | 0.98913
197.05 | 16.453 | -2.4 | -2.4127 | 116.1535 | 0.98942 | 149.05 | 16.329 | -0.898 | -0.94536 | 116.3477 | 0.99833 | 12.05 | 16.421 | 0.898 | 0.927 | 116.525 | 0.99841 | 117.05 | 16.384 | 2.4 | 2.436 | 116.7513 | 0.98913
197.06 | 16.453 | -2.4 | -2.4127 | 116.144 | 0.98942 | 149.06 | 16.329 | -0.898 | -0.94464 | 116.357 | 0.99833 | 12.06 | 16.423 | 0.898 | 0.916 | 116.5293 | 0.99845 | 117.06 | 16.384 | 2.4 | 2.437 | 116.7498 | 0.98912
197.07 | 16.453 | -2.4 | -2.4127 | 116.144 | 0.98942 | 149.07 | 16.335 | -0.898 | -0.9358 | 116.3757 | 0.99836 | 12.07 | 16.421 | 0.898 | 0.912 | 116.5253 | 0.99846 | 117.07 | 16.382 | 2.4 | 2.446 | 116.7468 | 0.98904
197.08 | 16.453 | -2.4 | -2.4127 | 116.144 | 0.98942 | 149.08 | 16.335 | -0.898 | -0.9358 | 116.385 | 0.99836 | 12.08 | 16.42 | 0.898 | 0.905 | 116.5135 | 0.99848 | 117.08 | 16.382 | 2.4 | 2.446 | 116.7453 | 0.98904
197.09 | 16.455 | -2.4 | -2.4052 | 116.1368 | 0.98949 | 149.09 | 16.335 | -0.898 | -0.9358 | 116.385 | 0.99836 | 12.09 | 16.42 | 0.898 | 0.905 | 116.5077 | 0.99848 | 117.09 | 16.382 | 2.4 | 2.446 | 116.7453 | 0.98904
197.1 | 16.462 | -2.4 | -2.3803 | 116.1223 | 0.98971 | 149.1 | 16.335 | -0.898 | -0.9358 | 116.385 | 0.99836 | 12.1 | 16.42 | 0.898 | 0.905 | 116.5077 | 0.99848 | 117.1 | 16.382 | 2.4 | 2.446 | 116.7453 | 0.98904
197.11 | 16.463 | -2.4 | -2.3844 | 116.1197 | 0.98967 | 149.11 | 16.335 | -0.898 | -0.93502 | 116.3832 | 0.99837 | 12.11 | 16.42 | 0.898 | 0.905 | 116.5077 | 0.99848 | 117.11 | 16.382 | 2.4 | 2.446 | 116.7453 | 0.98904
197.12 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.1287 | 0.98965 | 149.12 | 16.334 | -0.898 | -0.9255 | 116.3795 | 0.9984 | 12.12 | 16.419 | 0.898 | 0.9 | 116.5053 | 0.9985 | 117.12 | 16.382 | 2.4 | 2.446 | 116.7453 | 0.98904
197.13 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.13 | 16.334 | -0.898 | -0.9255 | 116.3777 | 0.9984 | 12.13 | 16.419 | 0.898 | 0.891 | 116.5005 | 0.99853 | 117.13 | 16.382 | 2.4 | 2.446 | 116.7453 | 0.98904
197.14 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.14 | 16.334 | -0.898 | -0.9255 | 116.3777 | 0.9984 | 12.14 | 16.42 | 0.898 | 0.883 | 116.5002 | 0.99856 | 117.14 | 16.382 | 2.4 | 2.446 | 116.7453 | 0.98904
197.15 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.15 | 16.334 | -0.898 | -0.9255 | 116.3777 | 0.9984 | 12.15 | 16.421 | 0.898 | 0.879 | 116.503 | 0.99857 | 117.15 | 16.382 | 2.4 | 2.446 | 116.7453 | 0.98904
197.16 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.16 | 16.334 | -0.898 | -0.9255 | 116.3777 | 0.9984 | 12.16 | 16.423 | 0.898 | 0.87 | 116.516 | 0.9986 | 117.16 | 16.382 | 2.4 | 2.447 | 116.7552 | 0.98903
197.17 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.17 | 16.334 | -0.898 | -0.9255 | 116.3777 | 0.9984 | 12.17 | 16.423 | 0.898 | 0.87 | 116.519 | 0.9986 | 117.17 | 16.386 | 2.4 | 2.457 | 116.7747 | 0.98894
197.18 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.18 | 16.334 | -0.898 | -0.9209 | 116.3745 | 0.99841 | 12.18 | 16.423 | 0.898 | 0.87 | 116.519 | 0.9986 | 117.18 | 16.386 | 2.4 | 2.457 | 116.7843 | 0.98894
197.19 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.19 | 16.333 | -0.898 | -0.91426 | 116.3678 | 0.99844 | 12.19 | 16.423 | 0.898 | 0.87 | 116.519 | 0.9986 | 117.19 | 16.386 | 2.4 | 2.457 | 116.7843 | 0.98894
197.2 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.2 | 16.333 | -0.898 | -0.90575 | 116.3635 | 0.99847 | 12.2 | 16.423 | 0.898 | 0.87 | 116.519 | 0.9986 | 117.2 | 16.386 | 2.4 | 2.457 | 116.7843 | 0.98894
197.21 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.21 | 16.333 | -0.898 | -0.90281 | 116.3618 | 0.99848 | 12.21 | 16.423 | 0.898 | 0.87 | 116.519 | 0.9986 | 117.21 | 16.386 | 2.4 | 2.457 | 116.7843 | 0.98894
197.22 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.22 | 16.333 | -0.898 | -0.90281 | 116.361 | 0.99848 | 12.22 | 16.425 | 0.898 | 0.861 | 116.526 | 0.99863 | 117.22 | 16.386 | 2.4 | 2.457 | 116.7843 | 0.98894
197.23 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.23 | 16.333 | -0.898 | -0.89858 | 116.3592 | 0.99849 | 12.23 | 16.428 | 0.898 | 0.847 | 116.54 | 0.99867 | 117.23 | 16.386 | 2.4 | 2.457 | 116.7843 | 0.98894
197.24 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.24 | 16.333 | -0.898 | -0.8925 | 116.3555 | 0.99851 | 12.24 | 16.436 | 0.898 | 0.886 | 116.55 | 0.99855 | 117.24 | 16.386 | 2.4 | 2.457 | 116.7843 | 0.98894
197.25 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.25 | 16.333 | -0.898 | -0.8925 | 116.3537 | 0.99851 | 12.25 | 16.439 | 0.898 | 0.901 | 116.556 | 0.9985 | 117.25 | 16.386 | 2.4 | 2.457 | 116.7843 | 0.98894
197.26 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.26 | 16.333 | -0.898 | -0.8925 | 116.3537 | 0.99851 | 12.26 | 16.439 | 0.898 | 0.901 | 116.559 | 0.9985 | 117.26 | 16.386 | 2.4 | 2.458 | 116.7838 | 0.98894
197.27 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.27 | 16.333 | -0.898 | -0.8925 | 116.3537 | 0.99851 | 12.27 | 16.439 | 0.898 | 0.901 | 116.559 | 0.9985 | 117.27 | 16.384 | 2.4 | 2.468 | 116.783 | 0.98884
197.28 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.28 | 16.333 | -0.898 | -0.8925 | 116.3537 | 0.99851 | 12.28 | 16.439 | 0.898 | 0.901 | 116.559 | 0.9985 | 117.28 | 16.384 | 2.4 | 2.468 | 116.7827 | 0.98884
197.29 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.29 | 16.333 | -0.898 | -0.8925 | 116.3537 | 0.99851 | 12.29 | 16.439 | 0.898 | 0.901 | 116.559 | 0.9985 | 117.29 | 16.384 | 2.4 | 2.468 | 116.7827 | 0.98884
197.3 | 16.464 | -2.4 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.3 | 16.335 | -2.4 | -0.87731 | 116.3578 | 0.99856 | 12.3 | 16.439 | 0.898 | 0.899 | 116.5633 | 0.99851 | 117.3 | 16.382 | 2.4 | 2.476 | 116.7815 | 0.98877
197.31 | 16.464 | -0.898 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.31 | 16.337 | -2.4 | -0.87126 | 116.368 | 0.99858 | 12.31 | 16.443 | 0.898 | 0.872 | 116.5717 | 0.9986 | 117.31 | 16.382 | 2.4 | 2.478 | 116.7788 | 0.98875
197.32 | 16.464 | -0.898 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.32 | 16.341 | -2.4 | -0.8615 | 116.3922 | 0.99861 | 12.32 | 16.441 | 0.898 | 0.89 | 116.5757 | 0.99854 | 117.32 | 16.382 | 2.4 | 2.478 | 116.7773 | 0.98875
197.33 | 16.464 | -0.898 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.33 | 16.341 | -2.4 | -0.89083 | 116.3993 | 0.99852 | 12.33 | 16.437 | 0.898 | 0.917 | 116.5757 | 0.99845 | 117.33 | 16.38 | 2.4 | 2.483 | 116.7745 | 0.9887
197.34 | 16.464 | -0.898 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.34 | 16.341 | -2.4 | -0.93295 | 116.3993 | 0.99837 | 12.34 | 16.437 | 0.898 | 0.907 | 116.5737 | 0.99848 | 117.34 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.7688 | 0.98865
197.35 | 16.464 | -0.898 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.35 | 16.341 | -2.4 | -0.93295 | 116.3993 | 0.99837 | 12.35 | 16.436 | 0.898 | 0.902 | 116.5617 | 0.9985 | 117.35 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.36 | 16.464 | -0.898 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.36 | 16.34 | -2.4 | -0.93188 | 116.3903 | 0.99838 | 12.36 | 16.431 | 0.898 | 0.882 | 116.5308 | 0.99856 | 117.36 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.37 | 16.464 | -0.898 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.37 | 16.336 | -2.4 | -0.91917 | 116.3722 | 0.99842 | 12.37 | 16.431 | 0.898 | 0.882 | 116.5187 | 0.99856 | 117.37 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.38 | 16.464 | -0.898 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.38 | 16.338 | -2.4 | -0.91348 | 116.3672 | 0.99844 | 12.38 | 16.431 | 0.898 | 0.882 | 116.5187 | 0.99856 | 117.38 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.39 | 16.464 | -0.898 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.39 | 16.34 | -2.4 | -0.90531 | 116.3755 | 0.99847 | 12.39 | 16.431 | 0.898 | 0.882 | 116.5187 | 0.99856 | 117.39 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.4 | 16.464 | -0.898 | -2.3875 | 116.133 | 0.98965 | 149.4 | 16.339 | -2.4 | -0.89764 | 116.3778 | 0.99849 | 12.4 | 16.43 | 0.898 | 0.885 | 116.5187 | 0.99855 | 117.4 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.41 | 16.465 | -0.898 | -2.3901 | 116.1382 | 0.98963 | 149.41 | 16.339 | -2.4 | -0.895 | 116.3745 | 0.9985 | 12.41 | 16.407 | 0.898 | 0.941 | 116.5187 | 0.99836 | 117.41 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.42 | 16.466 | -0.898 | -2.3921 | 116.1488 | 0.98961 | 149.42 | 16.339 | -2.4 | -0.895 | 116.373 | 0.9985 | 12.42 | 16.41 | 0.898 | 0.929 | 116.5292 | 0.9984 | 117.42 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.43 | 16.466 | -0.898 | -2.3921 | 116.1543 | 0.98961 | 149.43 | 16.339 | -2.4 | -0.895 | 116.373 | 0.9985 | 12.43 | 16.415 | 0.898 | 0.909 | 116.5502 | 0.99847 | 117.43 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.44 | 16.466 | -0.898 | -2.3921 | 116.1543 | 0.98961 | 149.44 | 16.339 | -2.4 | -0.895 | 116.373 | 0.9985 | 12.44 | 16.415 | 0.898 | 0.909 | 116.5607 | 0.99847 | 117.44 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.45 | 16.466 | -0.898 | -2.3921 | 116.1543 | 0.98961 | 149.45 | 16.339 | -2.4 | -0.895 | 116.373 | 0.9985 | 12.45 | 16.415 | 0.898 | 0.909 | 116.5607 | 0.99847 | 117.45 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.46 | 16.463 | -0.898 | -2.3971 | 116.1468 | 0.98956 | 149.46 | 16.339 | -2.4 | -0.895 | 116.373 | 0.9985 | 12.46 | 16.415 | 0.898 | 0.909 | 116.5607 | 0.99847 | 117.46 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.47 | 16.461 | -0.898 | -2.401 | 116.132 | 0.98953 | 149.47 | 16.339 | -2.4 | -0.895 | 116.373 | 0.9985 | 12.47 | 16.415 | 0.898 | 0.909 | 116.5607 | 0.99847 | 117.47 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.48 | 16.461 | -0.898 | -2.401 | 116.1247 | 0.98953 | 149.48 | 16.341 | -2.4 | -0.88699 | 116.3788 | 0.99853 | 12.48 | 16.415 | 0.898 | 0.909 | 116.5607 | 0.99847 | 117.48 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.49 | 16.462 | -0.898 | -2.4035 | 116.1355 | 0.98951 | 149.49 | 16.343 | -2.4 | -0.87556 | 116.3902 | 0.99857 | 12.49 | 16.416 | 0.898 | 0.897 | 116.5625 | 0.99851 | 117.49 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.5 | 16.466 | -0.898 | -2.4117 | 116.1572 | 0.98944 | 149.5 | 16.342 | -2.4 | -0.86718 | 116.3925 | 0.9986 | 12.5 | 16.417 | 0.898 | 0.891 | 116.5695 | 0.99853 | 117.5 | 16.379 | 2.4 | 2.489 | 116.766 | 0.98865
197.51 | 16.466 | -0.898 | -2.4117 | 116.168 | 0.98944 | 149.51 | 16.342 | -2.4 | -0.86432 | 116.3862 | 0.9986 | 12.51 | 16.419 | 0.898 | 0.88 | 116.576 | 0.99857 | 117.51 | 16.377 | 2.4 | 2.489 | 116.7725 | 0.98865
197.52 | 16.466 | -0.898 | -2.4117 | 116.168 | 0.98944 | 149.52 | 16.342 | -2.4 | -0.86432 | 116.383 | 0.9986 | 12.52 | 16.419 | 0.898 | 0.88 | 116.5783 | 0.99857 | 117.52 | 16.362 | 2.4 | 2.482 | 116.7855 | 0.98869
197.53 | 16.465 | -0.898 | -2.422 | 116.1747 | 0.98935 | 149.53 | 16.342 | -2.4 | -0.86432 | 116.383 | 0.9986 | 12.53 | 16.419 | 0.898 | 0.88 | 116.5783 | 0.99857 | 117.53 | 16.362 | 2.4 | 2.482 | 116.792 | 0.98869
197.54 | 16.465 | -0.898 | -2.4232 | 116.1813 | 0.98934 | 149.54 | 16.342 | -2.4 | -0.86432 | 116.383 | 0.9986 | 12.54 | 16.417 | 0.898 | 0.862 | 116.5707 | 0.99862 | 117.54 | 16.362 | 2.4 | 2.482 | 116.792 | 0.98869
197.55 | 16.465 | -0.898 | -2.4232 | 116.1813 | 0.98934 | 149.55 | 16.342 | -2.4 | -0.86432 | 116.383 | 0.9986 | 12.55 | 16.415 | 0.898 | 0.854 | 116.5502 | 0.99865 | 117.55 | 16.36 | 2.4 | 2.433 | 116.792 | 0.98912
197.56 | 16.465 | -0.898 | -2.4232 | 116.1813 | 0.98934 | 149.56 | 16.342 | -2.4 | -0.86259 | 116.3808 | 0.99861 | 12.56 | 16.413 | 0.898 | 0.845 | 116.5293 | 0.99868 | 117.56 | 16.359 | 2.4 | 2.419 | 116.7892 | 0.98924
197.57 | 16.465 | -0.898 | -2.4232 | 116.1813 | 0.98934 | 149.57 | 16.342 | -2.4 | -0.84255 | 116.3762 | 0.99867 | 12.57 | 16.418 | 0.898 | 0.872 | 116.5233 | 0.99859 | 117.57 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7835 | 0.98915
197.58 | 16.465 | -0.898 | -2.4232 | 116.1813 | 0.98934 | 149.58 | 16.342 | -2.4 | -0.84255 | 116.3737 | 0.99867 | 12.58 | 16.427 | 0.898 | 0.916 | 116.5233 | 0.99845 | 117.58 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.59 | 16.465 | -0.898 | -2.4232 | 116.1813 | 0.98934 | 149.59 | 16.342 | -2.4 | -0.84255 | 116.3737 | 0.99867 | 12.59 | 16.427 | 0.898 | 0.916 | 116.5233 | 0.99845 | 117.59 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.6 | 16.465 | -0.898 | -2.4232 | 116.1813 | 0.98934 | 149.6 | 16.341 | -2.4 | -0.83417 | 116.3705 | 0.9987 | 12.6 | 16.426 | 0.898 | 0.918 | 116.5263 | 0.99844 | 117.6 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.61 | 16.465 | -0.898 | -2.4232 | 116.1813 | 0.98934 | 149.61 | 16.34 | -2.4 | -0.84216 | 116.3643 | 0.99867 | 12.61 | 16.407 | 0.898 | 0.973 | 116.5327 | 0.99825 | 117.61 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.62 | 16.465 | -0.898 | -2.4232 | 116.1813 | 0.98934 | 149.62 | 16.329 | -2.4 | -0.96665 | 116.3613 | 0.99825 | 12.62 | 16.408 | 0.898 | 0.966 | 116.5375 | 0.99827 | 117.62 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.63 | 16.473 | -0.898 | -2.3588 | 116.1813 | 0.9899 | 149.63 | 16.329 | -2.4 | -0.96665 | 116.3613 | 0.99825 | 12.63 | 16.409 | 0.898 | 0.955 | 116.5405 | 0.99831 | 117.63 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.64 | 16.475 | -0.898 | -2.3426 | 116.1832 | 0.99004 | 149.64 | 16.329 | -2.4 | -0.96665 | 116.3613 | 0.99825 | 12.64 | 16.409 | 0.898 | 0.955 | 116.542 | 0.99831 | 117.64 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.65 | 16.476 | -0.898 | -2.3129 | 116.1872 | 0.99029 | 149.65 | 16.329 | -2.4 | -0.95894 | 116.3595 | 0.99828 | 12.65 | 16.409 | 0.898 | 0.955 | 116.542 | 0.99831 | 117.65 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.66 | 16.476 | -0.898 | -2.2723 | 116.1893 | 0.99062 | 149.66 | 16.329 | -2.4 | -0.95541 | 116.3498 | 0.99829 | 12.66 | 16.409 | 0.898 | 0.955 | 116.542 | 0.99831 | 117.66 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.67 | 16.477 | -0.898 | -2.2415 | 116.1893 | 0.99087 | 149.67 | 16.329 | -2.4 | -0.94488 | 116.3525 | 0.99833 | 12.67 | 16.408 | 0.898 | 0.945 | 116.5343 | 0.99835 | 117.67 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.68 | 16.477 | -0.898 | -2.2415 | 116.1893 | 0.99087 | 149.68 | 16.329 | -2.4 | -0.94488 | 116.352 | 0.99833 | 12.68 | 16.406 | 0.898 | 0.929 | 116.519 | 0.9984 | 117.68 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.69 | 16.479 | -0.898 | -2.2129 | 116.1852 | 0.9911 | 149.69 | 16.329 | -2.4 | -0.94488 | 116.352 | 0.99833 | 12.69 | 16.408 | 0.898 | 0.921 | 116.514 | 0.99843 | 117.69 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.7 | 16.485 | -0.898 | -2.1204 | 116.177 | 0.99183 | 149.7 | 16.332 | -2.4 | -0.93455 | 116.3563 | 0.99837 | 12.7 | 16.408 | 0.898 | 0.918 | 116.5192 | 0.99844 | 117.7 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.71 | 16.485 | -0.898 | -2.1204 | 116.173 | 0.99183 | 149.71 | 16.332 | -2.4 | -0.93107 | 116.365 | 0.99838 | 12.71 | 16.408 | 0.898 | 0.918 | 116.5217 | 0.99844 | 117.71 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.72 | 16.485 | -0.898 | -2.1204 | 116.173 | 0.99183 | 149.72 | 16.332 | -2.4 | -0.93107 | 116.3693 | 0.99838 | 12.72 | 16.409 | 0.898 | 0.914 | 116.525 | 0.99845 | 117.72 | 16.357 | 2.4 | 2.429 | 116.7807 | 0.98915
197.73 | 16.485 | -0.898 | -2.1204 | 116.173 | 0.99183 | 149.73 | 16.332 | -2.4 | -0.92679 | 116.3675 | 0.99839 | 12.73 | 16.411 | 0.898 | 0.908 | 116.5317 | 0.99847 | 117.73 | 16.356 | 2.4 | 2.434 | 116.7803 | 0.98911
197.74 | 16.485 | -0.898 | -2.1035 | 116.173 | 0.99196 | 149.74 | 16.332 | -2.4 | -0.92076 | 116.3642 | 0.99841 | 12.74 | 16.408 | 0.898 | 0.891 | 116.527 | 0.99853 | 117.74 | 16.354 | 2.4 | 2.44 | 116.7797 | 0.98905
197.75 | 16.486 | -0.898 | -2.0491 | 116.173 | 0.99236 | 149.75 | 16.332 | -2.4 | -0.92076 | 116.3627 | 0.99841 | 12.75 | 16.407 | 0.898 | 0.884 | 116.5113 | 0.99855 | 117.75 | 16.353 | 2.4 | 2.448 | 116.7778 | 0.98898
197.76 | 16.486 | -0.898 | -2.0491 | 116.173 | 0.99236 | 149.76 | 16.332 | -2.4 | -0.92076 | 116.3627 | 0.99841 | 12.76 | 16.407 | 0.898 | 0.884 | 116.5037 | 0.99855 | 117.76 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.7752 | 0.98896
197.77 | 16.486 | -0.898 | -2.0491 | 116.173 | 0.99236 | 149.77 | 16.332 | -2.4 | -0.92076 | 116.3627 | 0.99841 | 12.77 | 16.407 | 0.898 | 0.884 | 116.5037 | 0.99855 | 117.77 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.78 | 16.486 | -0.898 | -2.0586 | 116.1767 | 0.99229 | 149.78 | 16.332 | -2.4 | -0.916 | 116.362 | 0.99843 | 12.78 | 16.407 | 0.898 | 0.884 | 116.5037 | 0.99855 | 117.78 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.79 | 16.486 | -0.898 | -2.0623 | 116.1815 | 0.99227 | 149.79 | 16.332 | -2.4 | -0.9093 | 116.3608 | 0.99845 | 12.79 | 16.406 | 0.898 | 0.876 | 116.498 | 0.99858 | 117.79 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.8 | 16.485 | -0.898 | -2.0712 | 116.1835 | 0.9922 | 149.8 | 16.332 | -2.4 | -0.9093 | 116.3603 | 0.99845 | 12.8 | 16.405 | 0.898 | 0.875 | 116.4922 | 0.99858 | 117.8 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.81 | 16.485 | -0.898 | -2.0712 | 116.1843 | 0.9922 | 149.81 | 16.332 | -2.4 | -0.9093 | 116.3603 | 0.99845 | 12.81 | 16.414 | 0.898 | 0.933 | 116.489 | 0.99839 | 117.81 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.82 | 16.485 | -0.898 | -2.0712 | 116.1843 | 0.9922 | 149.82 | 16.332 | -2.4 | -0.9093 | 116.3603 | 0.99845 | 12.82 | 16.415 | 0.898 | 0.928 | 116.4967 | 0.99841 | 117.82 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.83 | 16.485 | -0.898 | -2.0712 | 116.1843 | 0.9922 | 149.83 | 16.332 | -2.4 | -0.9093 | 116.3603 | 0.99845 | 12.83 | 16.417 | 0.898 | 0.922 | 116.5067 | 0.99843 | 117.83 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.84 | 16.485 | -0.898 | -2.0712 | 116.1843 | 0.9922 | 149.84 | 16.332 | -2.4 | -0.9093 | 116.3603 | 0.99845 | 12.84 | 16.417 | 0.898 | 0.922 | 116.5117 | 0.99843 | 117.84 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.85 | 16.485 | -0.898 | -2.0712 | 116.1843 | 0.9922 | 149.85 | 16.332 | -2.4 | -0.9093 | 116.3603 | 0.99845 | 12.85 | 16.417 | 0.898 | 0.921 | 116.515 | 0.99843 | 117.85 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.86 | 16.485 | -0.898 | -2.0712 | 116.1843 | 0.9922 | 149.86 | 16.332 | -2.4 | -0.91434 | 116.3572 | 0.99844 | 12.86 | 16.42 | 0.898 | 0.912 | 116.5217 | 0.99846 | 117.86 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.87 | 16.485 | -0.898 | -2.0712 | 116.1843 | 0.9922 | 149.87 | 16.332 | -2.4 | -0.96947 | 116.3512 | 0.99824 | 12.87 | 16.42 | 0.898 | 0.905 | 116.527 | 0.99848 | 117.87 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.88 | 16.485 | -0.898 | -2.0815 | 116.191 | 0.99212 | 149.88 | 16.328 | -2.4 | -0.99933 | 116.3483 | 0.99813 | 12.88 | 16.422 | 0.898 | 0.893 | 116.5307 | 0.99852 | 117.88 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.89 | 16.485 | -0.898 | -2.0826 | 116.1977 | 0.99211 | 149.89 | 16.324 | -2.4 | -1.041 | 116.3483 | 0.99797 | 12.89 | 16.401 | 0.898 | 0.939 | 116.5323 | 0.99837 | 117.89 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.9 | 16.485 | -0.898 | -2.0826 | 116.1977 | 0.99211 | 149.9 | 16.323 | -2.4 | -1.1186 | 116.3483 | 0.99766 | 12.9 | 16.392 | 0.898 | 0.958 | 116.5357 | 0.9983 | 117.9 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.91 | 16.485 | -0.898 | -2.0826 | 116.1977 | 0.99211 | 149.91 | 16.323 | -2.4 | -1.1444 | 116.3483 | 0.99755 | 12.91 | 16.394 | 0.898 | 0.949 | 116.5427 | 0.99833 | 117.91 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.92 | 16.485 | -0.898 | -2.0826 | 116.1977 | 0.99211 | 149.92 | 16.323 | -2.4 | -1.1444 | 116.3483 | 0.99755 | 12.92 | 16.395 | 0.898 | 0.939 | 116.5472 | 0.99836 | 117.92 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.93 | 16.46 | -0.898 | -2.0326 | 116.2015 | 0.99246 | 149.93 | 16.323 | -2.4 | -1.14 | 116.3467 | 0.99757 | 12.93 | 16.396 | 0.898 | 0.923 | 116.549 | 0.99842 | 117.93 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.94 | 16.452 | -0.898 | -2.0082 | 116.198 | 0.99263 | 149.94 | 16.322 | -2.4 | -1.134 | 116.3433 | 0.9976 | 12.94 | 16.396 | 0.898 | 0.923 | 116.55 | 0.99842 | 117.94 | 16.352 | 2.4 | 2.45 | 116.774 | 0.98896
197.95 | 16.435 | -0.898 | -1.9471 | 116.1835 | 0.99306 | 149.95 | 16.322 | -2.4 | -1.134 | 116.3417 | 0.9976 | 12.95 | 16.396 | 0.898 | 0.923 | 116.5445 | 0.99842 | 117.95 | 16.35 | 2.4 | 2.459 | 116.7713 | 0.98888
197.96 | 16.435 | -0.898 | -1.9063 | 116.1763 | 0.99334 | 149.96 | 16.322 | -2.4 | -1.134 | 116.3417 | 0.9976 | 12.96 | 16.394 | 0.898 | 0.912 | 116.5335 | 0.99846 | 117.96 | 16.351 | 2.4 | 2.458 | 116.766 | 0.98889
197.97 | 16.436 | -0.898 | -1.8758 | 116.1763 | 0.99355 | 149.97 | 16.322 | -2.4 | -1.134 | 116.3417 | 0.9976 | 12.97 | 16.393 | 0.898 | 0.908 | 116.522 | 0.99847 | 117.97 | 16.364 | 2.4 | 2.433 | 116.7633 | 0.98913
197.98 | 16.436 | -0.898 | -1.8758 | 116.1763 | 0.99355 | 149.98 | 16.322 | -2.4 | -1.134 | 116.3417 | 0.9976 | 12.98 | 16.391 | 0.898 | 0.902 | 116.5103 | 0.99849 | 117.98 | 16.364 | 2.4 | 2.433 | 116.7633 | 0.98913
197.99 | 16.436 | -0.898 | -1.8758 | 116.1763 | 0.99355 | 149.99 | 16.322 | -2.4 | -1.134 | 116.3417 | 0.9976 | 12.99 | 16.398 | 0.898 | 0.946 | 116.5047 | 0.99834 | 117.99 | 16.364 | 2.4 | 2.433 | 116.7633 | 0.98913
198 | 16.436 | -0.898 | -1.8758 | 116.1763 | 0.99355 | 150 | 16.317 | -2.4 | -1.127 | 116.329 | 0.99762 | 13 | 16.401 | 0.898 | 0.964 | 116.5063 | 0.99828 | 118 | 16.364 | 0.898 | 2.433 | 116.7633 | 0.98913
198.01 | 16.436 | -0.898 | -1.8758 | 116.1763 | 0.99355 | 150.01 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.3037 | 0.99763 | 13.01 | 16.403 | 0.898 | 0.941 | 116.5098 | 0.99836 | 118.01 | 16.364 | 0.898 | 2.433 | 116.7633 | 0.98913
198.02 | 16.436 | -0.898 | -1.8758 | 116.1763 | 0.99355 | 150.02 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.02 | 16.403 | 0.898 | 0.941 | 116.5117 | 0.99836 | 118.02 | 16.364 | 0.898 | 2.433 | 116.7633 | 0.98913
198.03 | 16.436 | -0.898 | -1.8758 | 116.1763 | 0.99355 | 150.03 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.03 | 16.403 | 0.898 | 0.941 | 116.5117 | 0.99836 | 118.03 | 16.364 | 0.898 | 2.433 | 116.7633 | 0.98913
198.04 | 16.436 | -0.898 | -1.8758 | 116.1763 | 0.99355 | 150.04 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.04 | 16.405 | 0.898 | 0.933 | 116.5145 | 0.99839 | 118.04 | 16.364 | 0.898 | 2.433 | 116.7633 | 0.98913
198.05 | 16.436 | -0.898 | -1.8758 | 116.1763 | 0.99355 | 150.05 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.05 | 16.405 | 0.898 | 0.93 | 116.5202 | 0.9984 | 118.05 | 16.364 | 0.898 | 2.433 | 116.7633 | 0.98913
198.06 | 16.436 | -0.898 | -1.8824 | 116.1797 | 0.99351 | 150.06 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.06 | 16.405 | 0.898 | 0.93 | 116.523 | 0.9984 | 118.06 | 16.364 | 0.898 | 2.433 | 116.7633 | 0.98913
198.07 | 16.436 | -0.898 | -1.8872 | 116.1865 | 0.99347 | 150.07 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.07 | 16.407 | 0.898 | 0.922 | 116.5317 | 0.99842 | 118.07 | 16.364 | 0.898 | 2.433 | 116.7633 | 0.98913
198.08 | 16.44 | -0.898 | -1.8295 | 116.19 | 0.99386 | 150.08 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.08 | 16.411 | 0.898 | 0.909 | 116.5492 | 0.99847 | 118.08 | 16.363 | 0.898 | 2.436 | 116.759 | 0.9891
198.09 | 16.44 | -0.898 | -1.8261 | 116.1918 | 0.99389 | 150.09 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.09 | 16.409 | 0.898 | 0.902 | 116.552 | 0.99849 | 118.09 | 16.361 | 0.898 | 2.439 | 116.7503 | 0.98907
198.1 | 16.44 | -0.898 | -1.834 | 116.1957 | 0.99384 | 150.1 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.1 | 16.409 | 0.898 | 0.899 | 116.5403 | 0.9985 | 118.1 | 16.359 | 0.898 | 2.447 | 116.7447 | 0.989
198.11 | 16.44 | -0.898 | -1.8406 | 116.1987 | 0.99379 | 150.11 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.11 | 16.409 | 0.898 | 0.899 | 116.5347 | 0.9985 | 118.11 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.7422 | 0.98898
198.12 | 16.44 | -0.898 | -1.8456 | 116.2007 | 0.99376 | 150.12 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.12 | 16.406 | 0.898 | 0.891 | 116.5217 | 0.99853 | 118.12 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.13 | 16.44 | -0.898 | -1.8456 | 116.2017 | 0.99376 | 150.13 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.13 | 16.402 | 0.898 | 0.877 | 116.4958 | 0.99857 | 118.13 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.14 | 16.44 | -0.898 | -1.8456 | 116.2017 | 0.99376 | 150.14 | 16.316 | -2.4 | -1.1246 | 116.291 | 0.99763 | 13.14 | 16.402 | 0.898 | 0.877 | 116.483 | 0.99857 | 118.14 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.15 | 16.44 | -0.898 | -1.8456 | 116.2017 | 0.99376 | 150.15 | 16.31 | -2.4 | -1.1787 | 116.291 | 0.9974 | 13.15 | 16.402 | 0.898 | 0.877 | 116.4858 | 0.99857 | 118.15 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.16 | 16.44 | -0.898 | -1.8456 | 116.2017 | 0.99376 | 150.16 | 16.308 | -2.4 | -1.2019 | 116.291 | 0.9973 | 13.16 | 16.405 | 0.898 | 0.866 | 116.4915 | 0.99861 | 118.16 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.17 | 16.44 | -0.898 | -1.8456 | 116.2017 | 0.99376 | 150.17 | 16.305 | -2.4 | -1.26 | 116.291 | 0.99703 | 13.17 | 16.41 | 0.898 | 0.883 | 116.5032 | 0.99856 | 118.17 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.18 | 16.44 | -0.898 | -1.8456 | 116.2017 | 0.99376 | 150.18 | 16.305 | -2.4 | -1.26 | 116.291 | 0.99703 | 13.18 | 16.418 | 0.898 | 0.916 | 116.521 | 0.99845 | 118.18 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.19 | 16.44 | -0.898 | -1.8456 | 116.2017 | 0.99376 | 150.19 | 16.305 | -2.4 | -1.26 | 116.291 | 0.99703 | 13.19 | 16.418 | 0.898 | 0.916 | 116.53 | 0.99845 | 118.19 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.2 | 16.44 | -0.898 | -1.8456 | 116.2017 | 0.99376 | 150.2 | 16.305 | -2.4 | -1.3139 | 116.291 | 0.99677 | 13.2 | 16.418 | 0.898 | 0.916 | 116.5328 | 0.99845 | 118.2 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.21 | 16.436 | -0.898 | -1.8509 | 116.1923 | 0.99372 | 150.21 | 16.305 | -2.4 | -1.3309 | 116.2858 | 0.99669 | 13.21 | 16.421 | 0.898 | 0.905 | 116.5387 | 0.99848 | 118.21 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.22 | 16.433 | -0.898 | -1.8549 | 116.1737 | 0.99369 | 150.22 | 16.303 | -2.4 | -1.3269 | 116.2753 | 0.9967 | 13.22 | 16.419 | 0.898 | 0.897 | 116.5287 | 0.99851 | 118.22 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.23 | 16.433 | -0.898 | -1.8549 | 116.1643 | 0.99369 | 150.23 | 16.303 | -2.4 | -1.3269 | 116.27 | 0.9967 | 13.23 | 16.415 | 0.898 | 0.883 | 116.503 | 0.99856 | 118.23 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.24 | 16.433 | -0.898 | -1.8574 | 116.1665 | 0.99367 | 150.24 | 16.303 | -2.4 | -1.3269 | 116.27 | 0.9967 | 13.24 | 16.415 | 0.898 | 0.883 | 116.4903 | 0.99856 | 118.24 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.25 | 16.433 | -0.898 | -1.8654 | 116.1707 | 0.99362 | 150.25 | 16.303 | -2.4 | -1.323 | 116.2693 | 0.99672 | 13.25 | 16.415 | 0.898 | 0.883 | 116.4847 | 0.99856 | 118.25 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.26 | 16.433 | -0.898 | -1.872 | 116.1738 | 0.99357 | 150.26 | 16.303 | -2.4 | -1.3218 | 116.2678 | 0.99673 | 13.26 | 16.412 | 0.898 | 0.873 | 116.4732 | 0.99859 | 118.26 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.27 | 16.433 | -0.898 | -1.877 | 116.176 | 0.99354 | 150.27 | 16.303 | -2.4 | -1.3218 | 116.267 | 0.99673 | 13.27 | 16.42 | 0.898 | 0.89 | 116.4763 | 0.99853 | 118.27 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.28 | 16.442 | -0.898 | -1.8124 | 116.177 | 0.99398 | 150.28 | 16.303 | -2.4 | -1.3218 | 116.267 | 0.99673 | 13.28 | 16.434 | 0.898 | 0.922 | 116.4943 | 0.99843 | 118.28 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.29 | 16.443 | -0.898 | -1.7886 | 116.177 | 0.99414 | 150.29 | 16.303 | -2.4 | -1.3218 | 116.267 | 0.99673 | 13.29 | 16.434 | 0.898 | 0.922 | 116.5033 | 0.99843 | 118.29 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.3 | 16.444 | -0.898 | -1.7345 | 116.177 | 0.99448 | 150.3 | 16.305 | -2.4 | -1.3184 | 116.271 | 0.99675 | 13.3 | 16.434 | 0.898 | 0.922 | 116.5063 | 0.99843 | 118.3 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.31 | 16.444 | -0.898 | -1.741 | 116.1805 | 0.99444 | 150.31 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2787 | 0.99675 | 13.31 | 16.437 | 0.898 | 0.911 | 116.5123 | 0.99847 | 118.31 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.32 | 16.444 | -0.898 | -1.7459 | 116.1875 | 0.99441 | 150.32 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.32 | 16.429 | 0.898 | 0.93 | 116.5102 | 0.9984 | 118.32 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.33 | 16.444 | -0.898 | -1.7459 | 116.191 | 0.99441 | 150.33 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.33 | 16.414 | 0.898 | 0.968 | 116.4997 | 0.99827 | 118.33 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.34 | 16.444 | -0.898 | -1.7459 | 116.191 | 0.99441 | 150.34 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.34 | 16.413 | 0.898 | 0.958 | 116.493 | 0.9983 | 118.34 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.35 | 16.444 | -0.898 | -1.7459 | 116.191 | 0.99441 | 150.35 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.35 | 16.413 | 0.898 | 0.953 | 116.486 | 0.99832 | 118.35 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.36 | 16.444 | -0.898 | -1.7459 | 116.191 | 0.99441 | 150.36 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.36 | 16.416 | 0.898 | 0.942 | 116.4982 | 0.99836 | 118.36 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.37 | 16.444 | -0.898 | -1.7459 | 116.191 | 0.99441 | 150.37 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.37 | 16.417 | 0.898 | 0.939 | 116.5052 | 0.99837 | 118.37 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.38 | 16.444 | -0.898 | -1.7459 | 116.191 | 0.99441 | 150.38 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.38 | 16.419 | 0.898 | 0.932 | 116.5127 | 0.99839 | 118.38 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.39 | 16.444 | -0.898 | -1.7459 | 116.191 | 0.99441 | 150.39 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.39 | 16.419 | 0.898 | 0.932 | 116.5163 | 0.99839 | 118.39 | 16.358 | 0.898 | 2.449 | 116.741 | 0.98898
198.4 | 16.444 | -0.898 | -1.7459 | 116.191 | 0.99441 | 150.4 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.4 | 16.419 | 0.898 | 0.932 | 116.5163 | 0.99839 | 118.4 | 16.353 | 0.898 | 2.393 | 116.741 | 0.98946
198.41 | 16.444 | -0.898 | -1.7459 | 116.191 | 0.99441 | 150.41 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.41 | 16.419 | 0.898 | 0.932 | 116.5163 | 0.99839 | 118.41 | 16.351 | 0.898 | 2.361 | 116.741 | 0.98974
198.42 | 16.444 | -0.898 | -1.7459 | 116.191 | 0.99441 | 150.42 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.42 | 16.418 | 0.898 | 0.924 | 116.5093 | 0.99842 | 118.42 | 16.351 | 0.898 | 2.242 | 116.741 | 0.99073
198.43 | 16.444 | -0.898 | -1.7554 | 116.1948 | 0.99435 | 150.43 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.43 | 16.416 | 0.898 | 0.908 | 116.4955 | 0.99847 | 118.43 | 16.351 | 0.898 | 2.242 | 116.741 | 0.99073
198.44 | 16.444 | -0.898 | -1.7563 | 116.1987 | 0.99434 | 150.44 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.44 | 16.414 | 0.898 | 0.9 | 116.4837 | 0.9985 | 118.44 | 16.351 | 0.898 | 2.242 | 116.741 | 0.99073
198.45 | 16.444 | -0.898 | -1.7563 | 116.1987 | 0.99434 | 150.45 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.45 | 16.414 | 0.898 | 0.897 | 116.4735 | 0.99851 | 118.45 | 16.351 | 0.898 | 2.242 | 116.741 | 0.99073
198.46 | 16.444 | -0.898 | -1.7563 | 116.1987 | 0.99434 | 150.46 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.46 | 16.414 | 0.898 | 0.897 | 116.4683 | 0.99851 | 118.46 | 16.351 | 0.898 | 2.242 | 116.741 | 0.99073
198.47 | 16.444 | -0.898 | -1.7563 | 116.1987 | 0.99434 | 150.47 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.47 | 16.415 | 0.898 | 0.893 | 116.4713 | 0.99852 | 118.47 | 16.351 | 0.898 | 2.242 | 116.741 | 0.99073
198.48 | 16.444 | -0.898 | -1.7563 | 116.1987 | 0.99434 | 150.48 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.48 | 16.416 | 0.898 | 0.885 | 116.4773 | 0.99855 | 118.48 | 16.349 | 0.898 | 2.252 | 116.7378 | 0.99065
198.49 | 16.444 | -0.898 | -1.7563 | 116.1987 | 0.99434 | 150.49 | 16.305 | -2.4 | -1.3173 | 116.2823 | 0.99675 | 13.49 | 16.416 | 0.898 | 0.885 | 116.4803 | 0.99855 | 118.49 | 16.346 | 0.898 | 2.264 | 116.732 | 0.99054
198.5 | 16.444 | -0.898 | -1.7563 | 116.1987 | 0.99434 | 150.5 | 16.313 | -2.4 | -1.3512 | 116.2823 | 0.99659 | 13.5 | 16.416 | 0.898 | 0.885 | 116.483 | 0.99855 | 118.5 | 16.346 | 0.898 | 2.264 | 116.7293 | 0.99054
198.51 | 16.444 | -0.898 | -1.7563 | 116.1987 | 0.99434 | 150.51 | 16.315 | -2.4 | -1.3648 | 116.2823 | 0.99652 | 13.51 | 16.397 | 0.898 | 0.921 | 116.4883 | 0.99843 | 118.51 | 16.346 | 0.898 | 2.264 | 116.7293 | 0.99054
198.52 | 16.444 | -0.898 | -1.7563 | 116.1987 | 0.99434 | 150.52 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.52 | 16.397 | 0.898 | 0.921 | 116.491 | 0.99843 | 118.52 | 16.346 | 0.898 | 2.264 | 116.7293 | 0.99054
198.53 | 16.448 | -0.898 | -1.6985 | 116.1987 | 0.99471 | 150.53 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.53 | 16.397 | 0.898 | 0.921 | 116.491 | 0.99843 | 118.53 | 16.346 | 0.898 | 2.264 | 116.7293 | 0.99054
198.54 | 16.449 | -0.898 | -1.6954 | 116.1997 | 0.99473 | 150.54 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.54 | 16.396 | 0.898 | 0.915 | 116.4853 | 0.99845 | 118.54 | 16.346 | 0.898 | 2.264 | 116.7293 | 0.99054
198.55 | 16.448 | -0.898 | -1.7042 | 116.2018 | 0.99468 | 150.55 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.55 | 16.395 | 0.898 | 0.911 | 116.4743 | 0.99846 | 118.55 | 16.346 | 0.898 | 2.264 | 116.7293 | 0.99054
198.56 | 16.448 | -0.898 | -1.7042 | 116.203 | 0.99468 | 150.56 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.56 | 16.397 | 0.898 | 0.901 | 116.4765 | 0.99849 | 118.56 | 16.346 | 0.898 | 2.265 | 116.7278 | 0.99054
198.57 | 16.448 | -0.898 | -1.7042 | 116.203 | 0.99468 | 150.57 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.57 | 16.399 | 0.898 | 0.898 | 116.4895 | 0.9985 | 118.57 | 16.344 | 0.898 | 2.274 | 116.7252 | 0.99046
198.58 | 16.448 | -0.898 | -1.7042 | 116.203 | 0.99468 | 150.58 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.58 | 16.401 | 0.898 | 0.891 | 116.5007 | 0.99853 | 118.58 | 16.344 | 0.898 | 2.274 | 116.724 | 0.99046
198.59 | 16.448 | -0.898 | -1.7042 | 116.203 | 0.99468 | 150.59 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.59 | 16.401 | 0.898 | 0.891 | 116.5063 | 0.99853 | 118.59 | 16.344 | 0.898 | 2.274 | 116.724 | 0.99046
198.6 | 16.448 | -0.898 | -1.7042 | 116.203 | 0.99468 | 150.6 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.6 | 16.401 | 0.898 | 0.891 | 116.5063 | 0.99853 | 118.6 | 16.352 | 0.898 | 2.239 | 116.724 | 0.99076
198.61 | 16.448 | -0.898 | -1.7042 | 116.203 | 0.99468 | 150.61 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.61 | 16.404 | 0.898 | 0.879 | 116.5128 | 0.99857 | 118.61 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.62 | 16.448 | -0.898 | -1.7042 | 116.203 | 0.99468 | 150.62 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.62 | 16.404 | 0.898 | 0.879 | 116.5193 | 0.99857 | 118.62 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.63 | 16.448 | -0.898 | -1.7042 | 116.203 | 0.99468 | 150.63 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.63 | 16.404 | 0.898 | 0.879 | 116.5193 | 0.99857 | 118.63 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.64 | 16.448 | -0.898 | -1.7042 | 116.203 | 0.99468 | 150.64 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.64 | 16.383 | 0.898 | 0.916 | 116.5142 | 0.99844 | 118.64 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.65 | 16.448 | -0.898 | -1.7042 | 116.203 | 0.99468 | 150.65 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.65 | 16.373 | 0.898 | 0.934 | 116.504 | 0.99838 | 118.65 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.66 | 16.449 | -0.898 | -1.7108 | 116.2065 | 0.99463 | 150.66 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.66 | 16.369 | 0.898 | 0.924 | 116.4845 | 0.99841 | 118.66 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.67 | 16.449 | -0.898 | -1.7156 | 116.2137 | 0.9946 | 150.67 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.67 | 16.369 | 0.898 | 0.924 | 116.47 | 0.99841 | 118.67 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.68 | 16.449 | -0.898 | -1.7156 | 116.2173 | 0.9946 | 150.68 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.68 | 16.369 | 0.898 | 0.924 | 116.47 | 0.99841 | 118.68 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.69 | 16.448 | -0.898 | -1.7182 | 116.2105 | 0.99459 | 150.69 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.69 | 16.371 | 0.898 | 0.916 | 116.4733 | 0.99844 | 118.69 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.7 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1967 | 0.99454 | 150.7 | 16.314 | -2.4 | -1.3937 | 116.2823 | 0.99637 | 13.7 | 16.372 | 0.898 | 0.912 | 116.4798 | 0.99845 | 118.7 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.71 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.71 | 16.314 | -2.4 | -1.3947 | 116.2838 | 0.99637 | 13.71 | 16.375 | 0.898 | 0.903 | 116.4908 | 0.99848 | 118.71 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.72 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.72 | 16.314 | -2.4 | -1.404 | 116.287 | 0.99632 | 13.72 | 16.376 | 0.898 | 0.899 | 116.5043 | 0.9985 | 118.72 | 16.354 | 0.898 | 2.23 | 116.724 | 0.99083
198.73 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.73 | 16.313 | -2.4 | -1.409 | 116.2892 | 0.99629 | 13.73 | 16.378 | 0.898 | 0.892 | 116.5155 | 0.99852 | 118.73 | 16.354 | 0.898 | 2.167 | 116.724 | 0.99134
198.74 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.74 | 16.313 | -2.4 | -1.4155 | 116.2902 | 0.99626 | 13.74 | 16.386 | 0.898 | 0.933 | 116.521 | 0.99838 | 118.74 | 16.354 | 0.898 | 2.094 | 116.724 | 0.9919
198.75 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.75 | 16.313 | -2.4 | -1.4241 | 116.2938 | 0.99621 | 13.75 | 16.39 | 0.898 | 0.955 | 116.521 | 0.99831 | 118.75 | 16.349 | 0.898 | 2.037 | 116.724 | 0.99233
198.76 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.76 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.2998 | 0.9962 | 13.76 | 16.387 | 0.898 | 0.945 | 116.5102 | 0.99834 | 118.76 | 16.348 | 0.898 | 2.022 | 116.724 | 0.99244
198.77 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.77 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.77 | 16.387 | 0.898 | 0.941 | 116.4943 | 0.99836 | 118.77 | 16.348 | 0.898 | 2.022 | 116.724 | 0.99244
198.78 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.78 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.78 | 16.385 | 0.898 | 0.933 | 116.4845 | 0.99838 | 118.78 | 16.348 | 0.898 | 2.022 | 116.724 | 0.99244
198.79 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.79 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.79 | 16.385 | 0.898 | 0.933 | 116.4797 | 0.99838 | 118.79 | 16.348 | 0.898 | 2.022 | 116.724 | 0.99244
198.8 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.8 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.8 | 16.385 | 0.898 | 0.933 | 116.4797 | 0.99838 | 118.8 | 16.348 | 0.898 | 2.022 | 116.724 | 0.99244
198.81 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.81 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.81 | 16.385 | 0.898 | 0.919 | 116.4777 | 0.99843 | 118.81 | 16.348 | 0.898 | 2.023 | 116.7265 | 0.99243
198.82 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.82 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.82 | 16.385 | 0.898 | 0.919 | 116.4757 | 0.99843 | 118.82 | 16.348 | 0.898 | 2.029 | 116.7313 | 0.99239
198.83 | 16.444 | -0.898 | -1.7262 | 116.1897 | 0.99454 | 150.83 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.83 | 16.385 | 0.898 | 0.919 | 116.4757 | 0.99843 | 118.83 | 16.347 | 0.898 | 2.032 | 116.7295 | 0.99236
198.84 | 16.446 | -0.898 | -1.7118 | 116.1907 | 0.99463 | 150.84 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.84 | 16.387 | 0.898 | 0.912 | 116.4788 | 0.99845 | 118.84 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.721 | 0.99233
198.85 | 16.453 | -0.898 | -1.6666 | 116.1928 | 0.99491 | 150.85 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.85 | 16.388 | 0.898 | 0.908 | 116.4853 | 0.99847 | 118.85 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.86 | 16.454 | -0.898 | -1.6255 | 116.194 | 0.99516 | 150.86 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.86 | 16.391 | 0.898 | 0.898 | 116.4965 | 0.9985 | 118.86 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.87 | 16.455 | -0.898 | -1.5953 | 116.194 | 0.99533 | 150.87 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.87 | 16.391 | 0.898 | 0.898 | 116.5043 | 0.9985 | 118.87 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.88 | 16.459 | -0.898 | -1.5374 | 116.194 | 0.99567 | 150.88 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.88 | 16.391 | 0.898 | 0.898 | 116.5043 | 0.9985 | 118.88 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.89 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 150.89 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.89 | 16.391 | 0.898 | 0.898 | 116.5043 | 0.9985 | 118.89 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.9 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 150.9 | 16.314 | -2.4 | -1.4268 | 116.3027 | 0.9962 | 13.9 | 16.391 | 0.898 | 0.898 | 116.5043 | 0.9985 | 118.9 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.91 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 150.91 | 16.314 | -2.4 | -1.4319 | 116.2958 | 0.99617 | 13.91 | 16.391 | 0.898 | 0.898 | 116.5043 | 0.9985 | 118.91 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.92 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 150.92 | 16.322 | -2.4 | -1.4771 | 116.2823 | 0.99593 | 13.92 | 16.39 | 0.898 | 0.895 | 116.499 | 0.99851 | 118.92 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.93 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 150.93 | 16.322 | -2.4 | -1.4771 | 116.2757 | 0.99593 | 13.93 | 16.388 | 0.898 | 0.888 | 116.4885 | 0.99854 | 118.93 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.94 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 150.94 | 16.322 | -2.4 | -1.4771 | 116.2757 | 0.99593 | 13.94 | 16.387 | 0.898 | 0.872 | 116.4775 | 0.99859 | 118.94 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.95 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 150.95 | 16.322 | -2.4 | -1.4771 | 116.2757 | 0.99593 | 13.95 | 16.386 | 0.898 | 0.862 | 116.4658 | 0.99862 | 118.95 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.96 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 150.96 | 16.322 | -2.4 | -1.4771 | 116.2757 | 0.99593 | 13.96 | 16.386 | 0.898 | 0.862 | 116.46 | 0.99862 | 118.96 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.97 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 150.97 | 16.322 | -2.4 | -1.4771 | 116.2757 | 0.99593 | 13.97 | 16.386 | 0.898 | 0.862 | 116.46 | 0.99862 | 118.97 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.98 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 150.98 | 16.322 | -2.4 | -1.4771 | 116.2757 | 0.99593 | 13.98 | 16.386 | 0.898 | 0.862 | 116.46 | 0.99862 | 118.98 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
198.99 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 150.99 | 16.322 | -2.4 | -1.4771 | 116.2757 | 0.99593 | 13.99 | 16.399 | 0.898 | 0.888 | 116.46 | 0.99854 | 118.99 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
199 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 151 | 16.322 | -2.4 | -1.4771 | 116.2757 | 0.99593 | 14 | 16.406 | 0.898 | 0.903 | 116.46 | 0.99849 | 119 | 16.345 | 0.898 | 2.036 | 116.7167 | 0.99233
199.01 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 151.01 | 16.322 | -2.4 | -1.4783 | 116.2787 | 0.99592 | 14.01 | 16.406 | 0.898 | 0.903 | 116.46 | 0.99849 | 119.01 | 16.349 | 0.898 | 2.027 | 116.7167 | 0.9924
199.02 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 151.02 | 16.323 | -2.4 | -1.4884 | 116.2847 | 0.99587 | 14.02 | 16.407 | 0.898 | 0.9 | 116.4633 | 0.9985 | 119.02 | 16.375 | 0.898 | 1.971 | 116.7167 | 0.99283
199.03 | 16.46 | -0.898 | -1.5316 | 116.194 | 0.9957 | 151.03 | 16.323 | -2.4 | -1.4884 | 116.2877 | 0.99587 | 14.03 | 16.409 | 0.898 | 0.892 | 116.4702 | 0.99853 | 119.03 | 16.376 | 0.898 | 1.937 | 116.7167 | 0.99308
199.04 | 16.46 | -0.898 | -1.5369 | 116.1998 | 0.99567 | 151.04 | 16.323 | -2.4 | -1.4884 | 116.2877 | 0.99587 | 14.04 | 16.41 | 0.898 | 0.886 | 116.4778 | 0.99855 | 119.04 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.05 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2112 | 0.99558 | 151.05 | 16.323 | -2.4 | -1.4884 | 116.2877 | 0.99587 | 14.05 | 16.411 | 0.898 | 0.882 | 116.4858 | 0.99856 | 119.05 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.06 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.06 | 16.323 | -2.4 | -1.4884 | 116.2877 | 0.99587 | 14.06 | 16.411 | 0.898 | 0.868 | 116.4878 | 0.9986 | 119.06 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.07 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.07 | 16.323 | -2.4 | -1.4884 | 116.2877 | 0.99587 | 14.07 | 16.411 | 0.898 | 0.868 | 116.486 | 0.9986 | 119.07 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.08 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.08 | 16.321 | -2.4 | -1.5164 | 116.2877 | 0.99571 | 14.08 | 16.411 | 0.898 | 0.868 | 116.486 | 0.9986 | 119.08 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.09 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.09 | 16.32 | -2.4 | -1.5522 | 116.2877 | 0.99551 | 14.09 | 16.411 | 0.898 | 0.868 | 116.486 | 0.9986 | 119.09 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.1 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.1 | 16.327 | -2.4 | -1.5866 | 116.2877 | 0.99531 | 14.1 | 16.411 | 0.898 | 0.868 | 116.486 | 0.9986 | 119.1 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.11 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.11 | 16.329 | -2.4 | -1.5973 | 116.2887 | 0.99525 | 14.11 | 16.411 | 0.898 | 0.868 | 116.486 | 0.9986 | 119.11 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.12 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.12 | 16.329 | -2.4 | -1.6019 | 116.2905 | 0.99522 | 14.12 | 16.412 | 0.898 | 0.864 | 116.4897 | 0.99862 | 119.12 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.13 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.13 | 16.328 | -2.4 | -1.6039 | 116.2875 | 0.99521 | 14.13 | 16.414 | 0.898 | 0.856 | 116.4967 | 0.99864 | 119.13 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.14 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.14 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.2798 | 0.99519 | 14.14 | 16.411 | 0.898 | 0.878 | 116.4952 | 0.99857 | 119.14 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.15 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.15 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.15 | 16.409 | 0.898 | 0.891 | 116.4857 | 0.99853 | 119.15 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.16 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.16 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.16 | 16.409 | 0.898 | 0.891 | 116.481 | 0.99853 | 119.16 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.17 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.17 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.17 | 16.409 | 0.898 | 0.891 | 116.481 | 0.99853 | 119.17 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.18 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.18 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.18 | 16.409 | 0.898 | 0.891 | 116.481 | 0.99853 | 119.18 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.19 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.19 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.19 | 16.399 | 0.898 | 0.927 | 116.4867 | 0.99841 | 119.19 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.2 | 16.461 | -0.898 | -1.5535 | 116.2167 | 0.99558 | 151.2 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.2 | 16.393 | 0.898 | 0.949 | 116.4982 | 0.99833 | 119.2 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.21 | 16.46 | -0.898 | -1.5601 | 116.2178 | 0.99554 | 151.21 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.21 | 16.393 | 0.898 | 0.949 | 116.504 | 0.99833 | 119.21 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.22 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2203 | 0.99551 | 151.22 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.22 | 16.393 | 0.898 | 0.949 | 116.504 | 0.99833 | 119.22 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.23 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.23 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.23 | 16.393 | 0.898 | 0.949 | 116.504 | 0.99833 | 119.23 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.24 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.24 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.24 | 16.391 | 0.898 | 0.942 | 116.4987 | 0.99835 | 119.24 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.25 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.25 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.25 | 16.391 | 0.898 | 0.939 | 116.4882 | 0.99836 | 119.25 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.26 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.26 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.26 | 16.374 | 0.898 | 0.987 | 116.4912 | 0.99819 | 119.26 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.27 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.27 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.27 | 16.373 | 0.898 | 0.989 | 116.4993 | 0.99818 | 119.27 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.28 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.28 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.28 | 16.373 | 0.898 | 0.989 | 116.4993 | 0.99818 | 119.28 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.29 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.29 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.29 | 16.373 | 0.898 | 0.985 | 116.499 | 0.9982 | 119.29 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.3 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.3 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.3 | 16.373 | 0.898 | 0.982 | 116.4982 | 0.99821 | 119.3 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.31 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.31 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.31 | 16.373 | 0.898 | 0.982 | 116.4977 | 0.99821 | 119.31 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.32 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.32 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.32 | 16.374 | 0.898 | 0.979 | 116.5013 | 0.99822 | 119.32 | 16.377 | 0.898 | 1.899 | 116.7167 | 0.99334
199.33 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.33 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.33 | 16.376 | 0.898 | 0.971 | 116.5085 | 0.99825 | 119.33 | 16.378 | 0.898 | 1.894 | 116.7193 | 0.99338
199.34 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.34 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.34 | 16.378 | 0.898 | 0.965 | 116.5162 | 0.99827 | 119.34 | 16.38 | 0.898 | 1.888 | 116.7247 | 0.99342
199.35 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.35 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.35 | 16.379 | 0.898 | 0.961 | 116.5243 | 0.99828 | 119.35 | 16.38 | 0.898 | 1.888 | 116.7273 | 0.99342
199.36 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.36 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.36 | 16.379 | 0.898 | 0.948 | 116.5268 | 0.99833 | 119.36 | 16.38 | 0.898 | 1.887 | 116.7277 | 0.99343
199.37 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.37 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.37 | 16.379 | 0.898 | 0.947 | 116.5253 | 0.99833 | 119.37 | 16.381 | 0.898 | 1.877 | 116.7282 | 0.9935
199.38 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.38 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.38 | 16.379 | 0.898 | 0.947 | 116.5253 | 0.99833 | 119.38 | 16.378 | 0.898 | 1.842 | 116.7283 | 0.99373
199.39 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.39 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.39 | 16.379 | 0.898 | 0.947 | 116.5253 | 0.99833 | 119.39 | 16.374 | 0.898 | 1.805 | 116.7283 | 0.99398
199.4 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.4 | 16.327 | -2.4 | -1.6064 | 116.276 | 0.99519 | 14.4 | 16.379 | 0.898 | 0.947 | 116.5253 | 0.99833 | 119.4 | 16.376 | 0.898 | 1.797 | 116.7297 | 0.99403
199.41 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.41 | 16.327 | -2.4 | -1.6143 | 116.276 | 0.99515 | 14.41 | 16.382 | 0.898 | 0.936 | 116.5325 | 0.99837 | 119.41 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7322 | 0.99405
199.42 | 16.46 | -0.898 | -1.5651 | 116.2217 | 0.99551 | 151.42 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.42 | 16.381 | 0.898 | 0.933 | 116.535 | 0.99838 | 119.42 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.43 | 16.459 | -0.898 | -1.5714 | 116.218 | 0.99547 | 151.43 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.43 | 16.38 | 0.898 | 0.924 | 116.5257 | 0.99841 | 119.43 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.44 | 16.459 | -0.898 | -1.5745 | 116.2163 | 0.99546 | 151.44 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.44 | 16.38 | 0.898 | 0.924 | 116.521 | 0.99841 | 119.44 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.45 | 16.459 | -0.898 | -1.5825 | 116.2205 | 0.99541 | 151.45 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.45 | 16.38 | 0.898 | 0.924 | 116.521 | 0.99841 | 119.45 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.46 | 16.459 | -0.898 | -1.5825 | 116.2227 | 0.99541 | 151.46 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.46 | 16.38 | 0.898 | 0.924 | 116.521 | 0.99841 | 119.46 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.47 | 16.459 | -0.898 | -1.5825 | 116.2227 | 0.99541 | 151.47 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.47 | 16.38 | 0.898 | 0.924 | 116.521 | 0.99841 | 119.47 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.48 | 16.47 | -0.898 | -1.453 | 116.2227 | 0.99613 | 151.48 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.48 | 16.38 | 0.898 | 0.924 | 116.521 | 0.99841 | 119.48 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.49 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.49 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.49 | 16.38 | 0.898 | 0.916 | 116.5203 | 0.99844 | 119.49 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.5 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.5 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.5 | 16.38 | 0.898 | 0.91 | 116.519 | 0.99846 | 119.5 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.51 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.51 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.51 | 16.381 | 2.4 | 0.891 | 116.5167 | 0.99852 | 119.51 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.52 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.52 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.52 | 16.381 | 2.4 | 0.89 | 116.515 | 0.99853 | 119.52 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.53 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.53 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.53 | 16.381 | 2.4 | 0.89 | 116.515 | 0.99853 | 119.53 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.54 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.54 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.54 | 16.392 | 2.4 | 0.932 | 116.515 | 0.99839 | 119.54 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.55 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.55 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.55 | 16.399 | 2.4 | 0.96 | 116.515 | 0.99829 | 119.55 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.56 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.56 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.56 | 16.399 | 2.4 | 0.96 | 116.515 | 0.99829 | 119.56 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.57 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.57 | 16.327 | -2.4 | -1.6777 | 116.276 | 0.99476 | 14.57 | 16.399 | 2.4 | 0.96 | 116.515 | 0.99829 | 119.57 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.58 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.58 | 16.327 | -2.4 | -1.6726 | 116.2755 | 0.99479 | 14.58 | 16.399 | 2.4 | 0.96 | 116.515 | 0.99829 | 119.58 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.59 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.59 | 16.328 | -2.4 | -1.6662 | 116.2742 | 0.99483 | 14.59 | 16.399 | 2.4 | 0.96 | 116.515 | 0.99829 | 119.59 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.6 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.6 | 16.328 | -2.4 | -1.6662 | 116.2733 | 0.99483 | 14.6 | 16.399 | 2.4 | 0.96 | 116.515 | 0.99829 | 119.6 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.61 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.61 | 16.328 | -2.4 | -1.6662 | 116.2733 | 0.99483 | 14.61 | 16.4 | 2.4 | 0.932 | 116.5123 | 0.99839 | 119.61 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.62 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.62 | 16.328 | -2.4 | -1.6662 | 116.2733 | 0.99483 | 14.62 | 16.4 | 2.4 | 0.93 | 116.5097 | 0.9984 | 119.62 | 16.376 | 0.898 | 1.795 | 116.7333 | 0.99405
199.63 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.63 | 16.328 | -2.4 | -1.6662 | 116.2733 | 0.99483 | 14.63 | 16.4 | 2.4 | 0.93 | 116.5097 | 0.9984 | 119.63 | 16.376 | 0.898 | 1.791 | 116.7308 | 0.99407
199.64 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.64 | 16.328 | -2.4 | -1.6662 | 116.2733 | 0.99483 | 14.64 | 16.4 | 2.4 | 0.93 | 116.5097 | 0.9984 | 119.64 | 16.375 | 0.898 | 1.788 | 116.726 | 0.99409
199.65 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.65 | 16.328 | -2.4 | -1.6662 | 116.2733 | 0.99483 | 14.65 | 16.4 | 2.4 | 0.93 | 116.5097 | 0.9984 | 119.65 | 16.375 | 0.898 | 1.788 | 116.7237 | 0.99409
199.66 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.66 | 16.327 | -2.4 | -1.6732 | 116.2808 | 0.99479 | 14.66 | 16.4 | 2.4 | 0.93 | 116.5097 | 0.9984 | 119.66 | 16.375 | 0.898 | 1.783 | 116.7237 | 0.99412
199.67 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.67 | 16.325 | -2.4 | -1.7274 | 116.2957 | 0.99445 | 14.67 | 16.4 | 2.4 | 0.926 | 116.5092 | 0.99841 | 119.67 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.68 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.68 | 16.324 | -2.4 | -1.7223 | 116.3 | 0.99448 | 14.68 | 16.401 | 2.4 | 0.916 | 116.508 | 0.99844 | 119.68 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.69 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.69 | 16.324 | -2.4 | -1.7161 | 116.294 | 0.99452 | 14.69 | 16.401 | 2.4 | 0.904 | 116.5067 | 0.99848 | 119.69 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.7 | 16.471 | -0.898 | -1.44 | 116.2227 | 0.9962 | 151.7 | 16.322 | -2.4 | -1.766 | 116.291 | 0.9942 | 14.7 | 16.401 | 2.4 | 0.896 | 116.5052 | 0.99851 | 119.7 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.71 | 16.472 | -0.898 | -1.444 | 116.2275 | 0.99618 | 151.71 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.71 | 16.401 | 2.4 | 0.896 | 116.5043 | 0.99851 | 119.71 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.72 | 16.473 | -0.898 | -1.4469 | 116.2372 | 0.99616 | 151.72 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.72 | 16.401 | 2.4 | 0.896 | 116.5043 | 0.99851 | 119.72 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.73 | 16.473 | -0.898 | -1.4469 | 116.242 | 0.99616 | 151.73 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.73 | 16.401 | 2.4 | 0.896 | 116.5043 | 0.99851 | 119.73 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.74 | 16.473 | -0.898 | -1.4469 | 116.242 | 0.99616 | 151.74 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.74 | 16.401 | 2.4 | 0.896 | 116.5043 | 0.99851 | 119.74 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.75 | 16.473 | -0.898 | -1.4469 | 116.242 | 0.99616 | 151.75 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.75 | 16.401 | 2.4 | 0.896 | 116.5043 | 0.99851 | 119.75 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.76 | 16.473 | -0.898 | -1.4469 | 116.242 | 0.99616 | 151.76 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.76 | 16.413 | 2.4 | 0.953 | 116.5043 | 0.99832 | 119.76 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.77 | 16.473 | -0.898 | -1.4469 | 116.242 | 0.99616 | 151.77 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.77 | 16.417 | 2.4 | 0.967 | 116.5028 | 0.99827 | 119.77 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.78 | 16.473 | -0.898 | -1.4469 | 116.242 | 0.99616 | 151.78 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.78 | 16.426 | 2.4 | 0.992 | 116.5002 | 0.99818 | 119.78 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.79 | 16.473 | -0.898 | -1.4469 | 116.242 | 0.99616 | 151.79 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.79 | 16.437 | 2.4 | 1.032 | 116.499 | 0.99803 | 119.79 | 16.375 | 0.898 | 1.756 | 116.7237 | 0.9943
199.8 | 16.473 | -0.898 | -1.4469 | 116.242 | 0.99616 | 151.8 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.8 | 16.445 | 2.4 | 1.062 | 116.499 | 0.99792 | 119.8 | 16.376 | 0.898 | 1.746 | 116.7242 | 0.99436
199.81 | 16.456 | -0.898 | -1.4272 | 116.242 | 0.99626 | 151.81 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.81 | 16.41 | 2.4 | 1.18 | 116.499 | 0.99742 | 119.81 | 16.376 | 0.898 | 1.744 | 116.7248 | 0.99438
199.82 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.82 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.82 | 16.406 | 2.4 | 1.192 | 116.499 | 0.99737 | 119.82 | 16.376 | 0.898 | 1.744 | 116.725 | 0.99438
199.83 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.83 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.83 | 16.406 | 2.4 | 1.192 | 116.499 | 0.99737 | 119.83 | 16.376 | 0.898 | 1.744 | 116.725 | 0.99438
199.84 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.84 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.84 | 16.395 | 2.4 | 1.218 | 116.5072 | 0.99725 | 119.84 | 16.376 | 0.898 | 1.744 | 116.725 | 0.99438
199.85 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.85 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.85 | 16.386 | 2.4 | 1.238 | 116.5233 | 0.99716 | 119.85 | 16.378 | 0.898 | 1.736 | 116.7263 | 0.99443
199.86 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.86 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.86 | 16.386 | 2.4 | 1.238 | 116.5313 | 0.99716 | 119.86 | 16.378 | 0.898 | 1.734 | 116.729 | 0.99444
199.87 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.87 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.87 | 16.386 | 2.4 | 1.235 | 116.5308 | 0.99717 | 119.87 | 16.378 | 0.898 | 1.734 | 116.7303 | 0.99444
199.88 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.88 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.88 | 16.387 | 2.4 | 1.224 | 116.53 | 0.99722 | 119.88 | 16.378 | 0.898 | 1.734 | 116.7303 | 0.99444
199.89 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.89 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.89 | 16.387 | 2.4 | 1.224 | 116.5297 | 0.99722 | 119.89 | 16.378 | 0.898 | 1.734 | 116.7303 | 0.99444
199.9 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.9 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.9 | 16.387 | 2.4 | 1.224 | 116.5297 | 0.99722 | 119.9 | 16.378 | 0.898 | 1.734 | 116.7303 | 0.99444
199.91 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.91 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.91 | 16.383 | 2.4 | 1.204 | 116.5108 | 0.99731 | 119.91 | 16.378 | 0.898 | 1.734 | 116.7303 | 0.99444
199.92 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.92 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.92 | 16.383 | 2.4 | 1.202 | 116.492 | 0.99732 | 119.92 | 16.378 | 0.898 | 1.734 | 116.7303 | 0.99444
199.93 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.93 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.93 | 16.383 | 2.4 | 1.202 | 116.492 | 0.99732 | 119.93 | 16.378 | 0.898 | 1.734 | 116.7303 | 0.99444
199.94 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.94 | 16.321 | -2.4 | -1.7799 | 116.291 | 0.99411 | 14.94 | 16.39 | 2.4 | 1.233 | 116.4918 | 0.99718 | 119.94 | 16.378 | 0.898 | 1.734 | 116.7303 | 0.99444
199.95 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.95 | 16.322 | -2.4 | -1.7627 | 116.2888 | 0.99422 | 14.95 | 16.396 | 2.4 | 1.258 | 116.4915 | 0.99707 | 119.95 | 16.378 | 0.898 | 1.734 | 116.7303 | 0.99444
199.96 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.96 | 16.322 | -2.4 | -1.758 | 116.2845 | 0.99425 | 14.96 | 16.398 | 2.4 | 1.24 | 116.4902 | 0.99715 | 119.96 | 16.38 | 0.898 | 1.728 | 116.7278 | 0.99448
199.97 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.97 | 16.322 | -2.4 | -1.758 | 116.2823 | 0.99425 | 14.97 | 16.4 | 2.4 | 1.254 | 116.489 | 0.99709 | 119.97 | 16.392 | 0.898 | 1.699 | 116.723 | 0.99467
199.98 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.98 | 16.322 | -2.4 | -1.758 | 116.2823 | 0.99425 | 14.98 | 16.409 | 2.4 | 1.308 | 116.489 | 0.99684 | 119.98 | 16.392 | 0.898 | 1.699 | 116.7207 | 0.99467
199.99 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 151.99 | 16.322 | -2.4 | -1.758 | 116.2823 | 0.99425 | 14.99 | 16.409 | 2.4 | 1.3 | 116.4887 | 0.99688 | 119.99 | 16.392 | 0.898 | 1.699 | 116.7207 | 0.99467
200 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 152 | 16.323 | -2.4 | -1.8142 | 116.2823 | 0.99388 | 15 | 16.409 | 2.4 | 1.294 | 116.4882 | 0.99691 | 120 | 16.392 | 0.898 | 1.699 | 116.7207 | 0.99467
200.01 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 152.01 | 16.323 | -2.4 | -1.828 | 116.2793 | 0.99379 | 15.01 | 16.409 | 2.4 | 1.294 | 116.488 | 0.99691 | 120.01 | 16.392 | 0.898 | 1.695 | 116.7133 | 0.9947
200.02 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 152.02 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.2732 | 0.99385 | 15.02 | 16.411 | 2.4 | 1.289 | 116.4962 | 0.99693 | 120.02 | 16.39 | 0.898 | 1.676 | 116.6985 | 0.99481
200.03 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 152.03 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.03 | 16.416 | 2.4 | 1.273 | 116.5127 | 0.99701 | 120.03 | 16.39 | 0.898 | 1.676 | 116.691 | 0.99481
200.04 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 152.04 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.04 | 16.416 | 2.4 | 1.273 | 116.521 | 0.99701 | 120.04 | 16.39 | 0.898 | 1.676 | 116.691 | 0.99481
200.05 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 152.05 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.05 | 16.416 | 2.4 | 1.273 | 116.521 | 0.99701 | 120.05 | 16.39 | 0.898 | 1.676 | 116.691 | 0.99481
200.06 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 152.06 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.06 | 16.416 | 2.4 | 1.273 | 116.521 | 0.99701 | 120.06 | 16.391 | 0.898 | 1.674 | 116.6938 | 0.99483
200.07 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 152.07 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.07 | 16.417 | 2.4 | 1.271 | 116.5273 | 0.99702 | 120.07 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.6995 | 0.99488
200.08 | 16.443 | -0.898 | -1.4127 | 116.242 | 0.99633 | 152.08 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.08 | 16.42 | 2.4 | 1.263 | 116.5398 | 0.99705 | 120.08 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.09 | 16.442 | -0.898 | -1.4019 | 116.242 | 0.99638 | 152.09 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.09 | 16.419 | 2.4 | 1.256 | 116.5415 | 0.99709 | 120.09 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.1 | 16.435 | -0.898 | -1.3679 | 116.242 | 0.99655 | 152.1 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.1 | 16.418 | 2.4 | 1.251 | 116.5328 | 0.99711 | 120.1 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.11 | 16.437 | -0.898 | -1.3335 | 116.2455 | 0.99673 | 152.11 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.11 | 16.423 | 2.4 | 1.364 | 116.5365 | 0.99657 | 120.11 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.12 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2527 | 0.99685 | 152.12 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.12 | 16.419 | 2.4 | 1.392 | 116.5443 | 0.99643 | 120.12 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.13 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.13 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.13 | 16.404 | 2.4 | 1.44 | 116.5443 | 0.99617 | 120.13 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.14 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.14 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.14 | 16.404 | 2.4 | 1.426 | 116.5397 | 0.99624 | 120.14 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.15 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.15 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.15 | 16.403 | 2.4 | 1.414 | 116.5305 | 0.99631 | 120.15 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.16 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.16 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.16 | 16.406 | 2.4 | 1.404 | 116.5338 | 0.99636 | 120.16 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.17 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.17 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.17 | 16.407 | 2.4 | 1.403 | 116.5417 | 0.99636 | 120.17 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.18 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.18 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.18 | 16.407 | 2.4 | 1.403 | 116.5417 | 0.99636 | 120.18 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.19 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.19 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.19 | 16.407 | 2.4 | 1.403 | 116.5417 | 0.99636 | 120.19 | 16.393 | 0.898 | 1.665 | 116.7023 | 0.99488
200.2 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.2 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.2 | 16.407 | 2.4 | 1.403 | 116.5417 | 0.99636 | 120.2 | 16.396 | 0.898 | 1.647 | 116.7058 | 0.99499
200.21 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.21 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.21 | 16.406 | 2.4 | 1.376 | 116.5282 | 0.9965 | 120.21 | 16.396 | 0.898 | 1.642 | 116.707 | 0.99502
200.22 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.22 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.22 | 16.405 | 2.4 | 1.372 | 116.5147 | 0.99652 | 120.22 | 16.396 | 0.898 | 1.636 | 116.7022 | 0.99506
200.23 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.23 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.23 | 16.405 | 2.4 | 1.372 | 116.5147 | 0.99652 | 120.23 | 16.396 | 0.898 | 1.636 | 116.6997 | 0.99506
200.24 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.24 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.24 | 16.405 | 2.4 | 1.372 | 116.5147 | 0.99652 | 120.24 | 16.396 | 0.898 | 1.636 | 116.6997 | 0.99506
200.25 | 16.438 | -0.898 | -1.308 | 116.2563 | 0.99685 | 152.25 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.25 | 16.405 | 2.4 | 1.372 | 116.5147 | 0.99652 | 120.25 | 16.396 | 0.898 | 1.636 | 116.6997 | 0.99506
200.26 | 16.438 | -0.898 | -1.3139 | 116.2585 | 0.99682 | 152.26 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.26 | 16.409 | 2.4 | 1.363 | 116.5273 | 0.99657 | 120.26 | 16.396 | 0.898 | 1.636 | 116.6997 | 0.99506
200.27 | 16.438 | -0.898 | -1.3183 | 116.2628 | 0.9968 | 152.27 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.27 | 16.405 | 2.4 | 1.371 | 116.5398 | 0.99653 | 120.27 | 16.396 | 0.898 | 1.636 | 116.6997 | 0.99506
200.28 | 16.438 | -0.898 | -1.3183 | 116.265 | 0.9968 | 152.28 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.28 | 16.386 | 2.4 | 1.406 | 116.5397 | 0.99634 | 120.28 | 16.396 | 0.898 | 1.636 | 116.6997 | 0.99506
200.29 | 16.438 | -0.898 | -1.3183 | 116.265 | 0.9968 | 152.29 | 16.322 | -2.4 | -1.818 | 116.27 | 0.99385 | 15.29 | 16.386 | 2.4 | 1.406 | 116.5397 | 0.99634 | 120.29 | 16.396 | 0.898 | 1.636 | 116.6997 | 0.99506
200.3 | 16.438 | -0.898 | -1.3183 | 116.265 | 0.9968 | 152.3 | 16.316 | -2.4 | -1.8706 | 116.2693 | 0.99349 | 15.3 | 16.386 | 2.4 | 1.406 | 116.5397 | 0.99634 | 120.3 | 16.396 | 0.898 | 1.636 | 116.6997 | 0.99506
200.31 | 16.438 | -0.898 | -1.3183 | 116.265 | 0.9968 | 152.31 | 16.319 | -2.4 | -1.8921 | 116.2688 | 0.99335 | 15.31 | 16.386 | 2.4 | 1.406 | 116.5397 | 0.99634 | 120.31 | 16.396 | 0.898 | 1.636 | 116.6997 | 0.99506
200.32 | 16.438 | -0.898 | -1.3183 | 116.265 | 0.9968 | 152.32 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2787 | 0.99299 | 15.32 | 16.386 | 2.4 | 1.4 | 116.533 | 0.99637 | 120.32 | 16.396 | 0.898 | 1.636 | 116.6997 | 0.99506
200.33 | 16.438 | -0.898 | -1.3183 | 116.265 | 0.9968 | 152.33 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.33 | 16.385 | 2.4 | 1.376 | 116.5197 | 0.99649 | 120.33 | 16.395 | 0.898 | 1.62 | 116.6997 | 0.99515
200.34 | 16.438 | -0.898 | -1.3194 | 116.2615 | 0.99679 | 152.34 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.34 | 16.385 | 2.4 | 1.376 | 116.513 | 0.99649 | 120.34 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.35 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2543 | 0.99678 | 152.35 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.35 | 16.385 | 2.4 | 1.376 | 116.513 | 0.99649 | 120.35 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.36 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.36 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.36 | 16.397 | 2.4 | 1.429 | 116.513 | 0.99622 | 120.36 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.37 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.37 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.37 | 16.402 | 2.4 | 1.445 | 116.5197 | 0.99614 | 120.37 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.38 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.38 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.38 | 16.417 | 2.4 | 1.476 | 116.5327 | 0.99598 | 120.38 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.39 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.39 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.39 | 16.417 | 2.4 | 1.476 | 116.539 | 0.99598 | 120.39 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.4 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.4 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.4 | 16.417 | 2.4 | 1.476 | 116.539 | 0.99598 | 120.4 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.41 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.41 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.41 | 16.417 | 2.4 | 1.476 | 116.539 | 0.99598 | 120.41 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.42 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.42 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.42 | 16.417 | 2.4 | 1.476 | 116.539 | 0.99598 | 120.42 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.43 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.43 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.43 | 16.417 | 2.4 | 1.476 | 116.539 | 0.99598 | 120.43 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.44 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.44 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.44 | 16.417 | 2.4 | 1.46 | 116.5327 | 0.99607 | 120.44 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.45 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.45 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.45 | 16.416 | 2.4 | 1.445 | 116.5198 | 0.99615 | 120.45 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.46 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.46 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.46 | 16.416 | 2.4 | 1.445 | 116.5133 | 0.99615 | 120.46 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.47 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.47 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.47 | 16.416 | 2.4 | 1.445 | 116.5133 | 0.99615 | 120.47 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.48 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.48 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.48 | 16.416 | 2.4 | 1.445 | 116.5133 | 0.99615 | 120.48 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.49 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.49 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.49 | 16.416 | 2.4 | 1.445 | 116.5133 | 0.99615 | 120.49 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.5 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.5 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.5 | 16.416 | 2.4 | 1.445 | 116.5133 | 0.99615 | 120.5 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.51 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.51 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.51 | 16.422 | 2.4 | 1.417 | 116.5265 | 0.9963 | 120.51 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.52 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.52 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.52 | 16.423 | 2.4 | 1.412 | 116.5397 | 0.99632 | 120.52 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.53 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.53 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.53 | 16.423 | 2.4 | 1.412 | 116.5397 | 0.99632 | 120.53 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.54 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.54 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.54 | 16.423 | 2.4 | 1.412 | 116.5397 | 0.99632 | 120.54 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.55 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.55 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.55 | 16.423 | 2.4 | 1.412 | 116.5397 | 0.99632 | 120.55 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.56 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.56 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.56 | 16.422 | 2.4 | 1.386 | 116.5275 | 0.99646 | 120.56 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.57 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.57 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.57 | 16.422 | 2.4 | 1.381 | 116.5153 | 0.99648 | 120.57 | 16.394 | 0.898 | 1.604 | 116.6997 | 0.99525
200.58 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.58 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.58 | 16.422 | 2.4 | 1.381 | 116.5153 | 0.99648 | 120.58 | 16.391 | 0.898 | 1.567 | 116.6997 | 0.99546
200.59 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.59 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.59 | 16.421 | 2.4 | 1.404 | 116.5153 | 0.99636 | 120.59 | 16.387 | 0.898 | 1.532 | 116.6997 | 0.99566
200.6 | 16.436 | -0.898 | -1.3229 | 116.2507 | 0.99678 | 152.6 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.6 | 16.421 | 2.4 | 1.426 | 116.5153 | 0.99625 | 120.6 | 16.376 | 0.898 | 1.496 | 116.6997 | 0.99585
200.61 | 16.436 | -0.898 | -1.3296 | 116.252 | 0.99674 | 152.61 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.61 | 16.421 | 2.4 | 1.426 | 116.5153 | 0.99625 | 120.61 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.62 | 16.436 | -0.898 | -1.3345 | 116.2545 | 0.99672 | 152.62 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.62 | 16.421 | 2.4 | 1.426 | 116.5153 | 0.99625 | 120.62 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.63 | 16.436 | -0.898 | -1.3345 | 116.2557 | 0.99672 | 152.63 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.63 | 16.421 | 2.4 | 1.426 | 116.5153 | 0.99625 | 120.63 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.64 | 16.435 | -0.898 | -1.3368 | 116.2467 | 0.99671 | 152.64 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.64 | 16.416 | 2.4 | 1.445 | 116.5222 | 0.99615 | 120.64 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.65 | 16.43 | -0.898 | -1.3441 | 116.2285 | 0.99667 | 152.65 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.65 | 16.411 | 2.4 | 1.463 | 116.5358 | 0.99605 | 120.65 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.66 | 16.43 | -0.898 | -1.3501 | 116.2217 | 0.99664 | 152.66 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.66 | 16.411 | 2.4 | 1.463 | 116.5427 | 0.99605 | 120.66 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.67 | 16.43 | -0.898 | -1.3545 | 116.2262 | 0.99662 | 152.67 | 16.346 | -2.4 | -1.9452 | 116.2823 | 0.99299 | 15.67 | 16.408 | 2.4 | 1.473 | 116.5427 | 0.99599 | 120.67 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.68 | 16.43 | -0.898 | -1.3545 | 116.2283 | 0.99662 | 152.68 | 16.346 | -2.4 | -1.9506 | 116.283 | 0.99296 | 15.68 | 16.392 | 2.4 | 1.524 | 116.5427 | 0.99571 | 120.68 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.69 | 16.432 | -0.898 | -1.3393 | 116.2283 | 0.9967 | 152.69 | 16.345 | -2.4 | -1.9567 | 116.2842 | 0.99291 | 15.69 | 16.392 | 2.4 | 1.524 | 116.5427 | 0.99571 | 120.69 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.7 | 16.436 | -0.898 | -1.2909 | 116.2283 | 0.99693 | 152.7 | 16.345 | -2.4 | -1.965 | 116.2862 | 0.99285 | 15.7 | 16.392 | 2.4 | 1.524 | 116.5427 | 0.99571 | 120.7 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.71 | 16.436 | -0.898 | -1.2909 | 116.2283 | 0.99693 | 152.71 | 16.345 | -2.4 | -1.9671 | 116.2892 | 0.99284 | 15.71 | 16.392 | 2.4 | 1.499 | 116.5367 | 0.99584 | 120.71 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.72 | 16.436 | -0.898 | -1.2909 | 116.2283 | 0.99693 | 152.72 | 16.345 | -2.4 | -1.9671 | 116.2907 | 0.99284 | 15.72 | 16.392 | 2.4 | 1.493 | 116.5247 | 0.99588 | 120.72 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.73 | 16.445 | -0.898 | -1.2264 | 116.2283 | 0.99723 | 152.73 | 16.345 | -2.4 | -1.9671 | 116.2907 | 0.99284 | 15.73 | 16.392 | 2.4 | 1.493 | 116.5187 | 0.99588 | 120.73 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.74 | 16.446 | -0.898 | -1.2197 | 116.2283 | 0.99726 | 152.74 | 16.345 | -2.4 | -1.9671 | 116.2907 | 0.99284 | 15.74 | 16.392 | 2.4 | 1.493 | 116.5187 | 0.99588 | 120.74 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.75 | 16.446 | -0.898 | -1.2197 | 116.2283 | 0.99726 | 152.75 | 16.345 | -2.4 | -1.9671 | 116.2907 | 0.99284 | 15.75 | 16.392 | 2.4 | 1.493 | 116.5187 | 0.99588 | 120.75 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.76 | 16.446 | -0.898 | -1.2197 | 116.2283 | 0.99726 | 152.76 | 16.345 | -2.4 | -1.9671 | 116.2907 | 0.99284 | 15.76 | 16.392 | 2.4 | 1.493 | 116.5187 | 0.99588 | 120.76 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.77 | 16.446 | -0.898 | -1.2197 | 116.2283 | 0.99726 | 152.77 | 16.345 | -2.4 | -1.9671 | 116.2907 | 0.99284 | 15.77 | 16.392 | 2.4 | 1.492 | 116.5148 | 0.99588 | 120.77 | 16.374 | 0.898 | 1.489 | 116.6997 | 0.99589
200.78 | 16.446 | -0.898 | -1.2197 | 116.2283 | 0.99726 | 152.78 | 16.345 | -2.4 | -1.9724 | 116.2938 | 0.9928 | 15.78 | 16.391 | 2.4 | 1.482 | 116.5072 | 0.99594 | 120.78 | 16.374 | 0.898 | 1.486 | 116.7005 | 0.99591
200.79 | 16.446 | -0.898 | -1.2197 | 116.2283 | 0.99726 | 152.79 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.2998 | 0.99275 | 15.79 | 16.392 | 2.4 | 1.477 | 116.5077 | 0.99597 | 120.79 | 16.374 | 0.898 | 1.484 | 116.702 | 0.99592
200.8 | 16.446 | -0.898 | -1.2197 | 116.2283 | 0.99726 | 152.8 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.8 | 16.394 | 2.4 | 1.471 | 116.5163 | 0.996 | 120.8 | 16.374 | 0.898 | 1.484 | 116.7027 | 0.99592
200.81 | 16.447 | -0.898 | -1.2262 | 116.232 | 0.99723 | 152.81 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.81 | 16.395 | 2.4 | 1.459 | 116.521 | 0.99606 | 120.81 | 16.374 | 0.898 | 1.484 | 116.7027 | 0.99592
200.82 | 16.447 | -0.898 | -1.2311 | 116.2395 | 0.99721 | 152.82 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.82 | 16.395 | 2.4 | 1.47 | 116.5217 | 0.996 | 120.82 | 16.374 | 0.898 | 1.484 | 116.7027 | 0.99592
200.83 | 16.447 | -0.898 | -1.2311 | 116.2433 | 0.99721 | 152.83 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.83 | 16.393 | 2.4 | 1.548 | 116.522 | 0.99557 | 120.83 | 16.374 | 0.898 | 1.484 | 116.7027 | 0.99592
200.84 | 16.447 | -0.898 | -1.2311 | 116.2433 | 0.99721 | 152.84 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.84 | 16.393 | 2.4 | 1.548 | 116.522 | 0.99557 | 120.84 | 16.374 | 0.898 | 1.484 | 116.7027 | 0.99592
200.85 | 16.447 | -0.898 | -1.2311 | 116.2433 | 0.99721 | 152.85 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.85 | 16.393 | 2.4 | 1.548 | 116.522 | 0.99557 | 120.85 | 16.374 | 0.898 | 1.484 | 116.7027 | 0.99592
200.86 | 16.447 | -0.898 | -1.2377 | 116.2447 | 0.99718 | 152.86 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.86 | 16.393 | 2.4 | 1.548 | 116.522 | 0.99557 | 120.86 | 16.374 | 0.898 | 1.483 | 116.7005 | 0.99592
200.87 | 16.447 | -0.898 | -1.2426 | 116.2473 | 0.99716 | 152.87 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.87 | 16.394 | 2.4 | 1.545 | 116.5223 | 0.99559 | 120.87 | 16.374 | 0.898 | 1.477 | 116.6958 | 0.99596
200.88 | 16.447 | -0.898 | -1.2426 | 116.2487 | 0.99716 | 152.88 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.88 | 16.395 | 2.4 | 1.528 | 116.5232 | 0.99569 | 120.88 | 16.372 | 0.898 | 1.472 | 116.6855 | 0.99598
200.89 | 16.446 | -0.898 | -1.2452 | 116.2418 | 0.99715 | 152.89 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.89 | 16.395 | 2.4 | 1.528 | 116.5237 | 0.99569 | 120.89 | 16.37 | 0.898 | 1.467 | 116.6698 | 0.99601
200.9 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2282 | 0.99711 | 152.9 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.9 | 16.395 | 2.4 | 1.528 | 116.5237 | 0.99569 | 120.9 | 16.369 | 0.898 | 1.44 | 116.662 | 0.99615
200.91 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 152.91 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.91 | 16.395 | 2.4 | 1.528 | 116.5237 | 0.99569 | 120.91 | 16.369 | 0.898 | 1.435 | 116.662 | 0.99618
200.92 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 152.92 | 16.345 | -2.4 | -1.9784 | 116.3027 | 0.99275 | 15.92 | 16.396 | 2.4 | 1.526 | 116.5303 | 0.9957 | 120.92 | 16.369 | 0.898 | 1.435 | 116.662 | 0.99618
200.93 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 152.93 | 16.343 | -2.4 | -1.9833 | 116.2953 | 0.99272 | 15.93 | 16.4 | 2.4 | 1.518 | 116.5437 | 0.99574 | 120.93 | 16.369 | 0.898 | 1.435 | 116.662 | 0.99618
200.94 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 152.94 | 16.34 | -2.4 | -1.9887 | 116.2805 | 0.99267 | 15.94 | 16.4 | 2.4 | 1.518 | 116.5503 | 0.99574 | 120.94 | 16.369 | 0.898 | 1.435 | 116.662 | 0.99618
200.95 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 152.95 | 16.336 | -2.4 | -1.9959 | 116.2655 | 0.99262 | 15.95 | 16.4 | 2.4 | 1.518 | 116.5503 | 0.99574 | 120.95 | 16.369 | 0.898 | 1.435 | 116.662 | 0.99618
200.96 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 152.96 | 16.334 | -2.4 | -1.9985 | 116.2492 | 0.9926 | 15.96 | 16.372 | 2.4 | 1.613 | 116.5465 | 0.99518 | 120.96 | 16.369 | 0.898 | 1.435 | 116.662 | 0.99618
200.97 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 152.97 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.236 | 0.99255 | 15.97 | 16.365 | 2.4 | 1.636 | 116.5468 | 0.99504 | 120.97 | 16.369 | 0.898 | 1.435 | 116.662 | 0.99618
200.98 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 152.98 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 15.98 | 16.369 | 2.4 | 1.626 | 116.5483 | 0.9951 | 120.98 | 16.369 | 0.898 | 1.435 | 116.662 | 0.99618
200.99 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 152.99 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 15.99 | 16.369 | 2.4 | 1.626 | 116.5527 | 0.9951 | 120.99 | 16.369 | 0.898 | 1.435 | 116.662 | 0.99618
201 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 153 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16 | 16.369 | 2.4 | 1.626 | 116.5527 | 0.9951 | 121 | 16.369 | 0.898 | 1.435 | 116.662 | 0.99618
201.01 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 153.01 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.01 | 16.367 | 2.4 | 1.617 | 116.5467 | 0.99516 | 121.01 | 16.369 | 0.898 | 1.433 | 116.6635 | 0.99619
201.02 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 153.02 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.02 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5345 | 0.99517 | 121.02 | 16.371 | 0.898 | 1.425 | 116.6663 | 0.99623
201.03 | 16.442 | -0.898 | -1.2533 | 116.2213 | 0.99711 | 153.03 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.03 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.03 | 16.371 | 0.898 | 1.425 | 116.6677 | 0.99623
201.04 | 16.436 | -0.898 | -1.2395 | 116.2213 | 0.99717 | 153.04 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.04 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.04 | 16.371 | 0.898 | 1.425 | 116.6677 | 0.99623
201.05 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.05 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.05 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.05 | 16.371 | 0.898 | 1.425 | 116.6677 | 0.99623
201.06 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.06 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.06 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.06 | 16.371 | 0.898 | 1.425 | 116.6677 | 0.99623
201.07 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.07 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.07 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.07 | 16.371 | 0.898 | 1.425 | 116.6677 | 0.99623
201.08 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.08 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.08 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.08 | 16.37 | 0.898 | 1.421 | 116.6655 | 0.99625
201.09 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.09 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.09 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.09 | 16.37 | 0.898 | 1.418 | 116.6608 | 0.99627
201.1 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.1 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.1 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.1 | 16.37 | 0.898 | 1.418 | 116.6583 | 0.99627
201.11 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.11 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.11 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.11 | 16.37 | 0.898 | 1.418 | 116.6583 | 0.99627
201.12 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.12 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.12 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.12 | 16.37 | 0.898 | 1.418 | 116.6583 | 0.99627
201.13 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.13 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.13 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.13 | 16.37 | 0.898 | 1.418 | 116.6583 | 0.99627
201.14 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.14 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.14 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.14 | 16.37 | 0.898 | 1.418 | 116.6583 | 0.99627
201.15 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.15 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.15 | 16.366 | 2.4 | 1.615 | 116.5283 | 0.99517 | 121.15 | 16.37 | 0.898 | 1.418 | 116.6583 | 0.99627
201.16 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.16 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.16 | 16.368 | 2.4 | 1.6 | 116.529 | 0.99526 | 121.16 | 16.37 | 0.898 | 1.418 | 116.6583 | 0.99627
201.17 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.17 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.17 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.53 | 0.99529 | 121.17 | 16.37 | 0.898 | 1.418 | 116.6583 | 0.99627
201.18 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.18 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.18 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.18 | 16.37 | 0.898 | 1.418 | 116.6583 | 0.99627
201.19 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.19 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.19 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.19 | 16.37 | 0.898 | 1.418 | 116.6583 | 0.99627
201.2 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.2 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.2 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.2 | 16.371 | 0.898 | 1.408 | 116.6593 | 0.99632
201.21 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.21 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.21 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.21 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.22 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.22 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.22 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.22 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.23 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.23 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.23 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.23 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.24 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.24 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.24 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.24 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.25 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.25 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.25 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.25 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.26 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.26 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.26 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.26 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.27 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.27 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.27 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.27 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.28 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.28 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.28 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.28 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.29 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.29 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.29 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.29 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.3 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.3 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.3 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.3 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.31 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.31 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.31 | 16.369 | 2.4 | 1.595 | 116.5303 | 0.99529 | 121.31 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.32 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.32 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.32 | 16.373 | 2.4 | 1.615 | 116.5303 | 0.99517 | 121.32 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.33 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.33 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.33 | 16.418 | 2.4 | 1.797 | 116.5303 | 0.99406 | 121.33 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.34 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.34 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.34 | 16.42 | 2.4 | 1.792 | 116.5372 | 0.9941 | 121.34 | 16.371 | 0.898 | 1.407 | 116.6603 | 0.99633
201.35 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.35 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.35 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5507 | 0.99414 | 121.35 | 16.373 | 0.898 | 1.397 | 116.6662 | 0.99638
201.36 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.36 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.36 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.36 | 16.374 | 0.898 | 1.396 | 116.672 | 0.99639
201.37 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.37 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.37 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.37 | 16.374 | 0.898 | 1.396 | 116.672 | 0.99639
201.38 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.38 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.38 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.38 | 16.374 | 0.898 | 1.393 | 116.6727 | 0.9964
201.39 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.39 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.39 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.39 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.6742 | 0.99642
201.4 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.4 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.4 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.4 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.41 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.41 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.41 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.41 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.42 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.42 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.42 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.42 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.43 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.43 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.43 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.43 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.44 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.44 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.44 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.44 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.45 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.45 | 16.332 | -2.4 | -2.0044 | 116.2337 | 0.99255 | 16.45 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.45 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.46 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.46 | 16.332 | -2.4 | -2.0052 | 116.2345 | 0.99255 | 16.46 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.46 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.47 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.47 | 16.332 | -2.4 | -2.0096 | 116.2362 | 0.99251 | 16.47 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.47 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.48 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.48 | 16.332 | -2.4 | -2.0096 | 116.237 | 0.99251 | 16.48 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.48 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.49 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.49 | 16.332 | -2.4 | -2.0096 | 116.237 | 0.99251 | 16.49 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.49 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.5 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.5 | 16.336 | -2.4 | -2.0118 | 116.2455 | 0.9925 | 16.5 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.5 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.51 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.51 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2622 | 0.9925 | 16.51 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.51 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.52 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.52 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.52 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.52 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.53 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.53 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.53 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.53 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.54 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.54 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.54 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.54 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.55 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.55 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.55 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.55 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.56 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.56 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.56 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.56 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.57 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.57 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.57 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.57 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.58 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.58 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.58 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.58 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.59 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.59 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.59 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.59 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.6 | 16.416 | -0.898 | -1.1954 | 116.2213 | 0.99736 | 153.6 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.6 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.6 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.61 | 16.417 | -0.898 | -1.1979 | 116.2268 | 0.99735 | 153.61 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.61 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.61 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.62 | 16.418 | -0.898 | -1.1997 | 116.2378 | 0.99734 | 153.62 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.62 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.62 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.63 | 16.421 | -0.898 | -1.1711 | 116.2433 | 0.99747 | 153.63 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.63 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.63 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.64 | 16.421 | -0.898 | -1.1679 | 116.2433 | 0.99748 | 153.64 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.64 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.64 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.65 | 16.421 | -0.898 | -1.1679 | 116.2433 | 0.99748 | 153.65 | 16.337 | -2.4 | -2.0122 | 116.2703 | 0.9925 | 16.65 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.65 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.66 | 16.421 | -0.898 | -1.1679 | 116.2433 | 0.99748 | 153.66 | 16.335 | -2.4 | -2.0187 | 116.2703 | 0.99245 | 16.66 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.66 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.67 | 16.421 | -0.898 | -1.1679 | 116.2433 | 0.99748 | 153.67 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.67 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.67 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.68 | 16.421 | -0.898 | -1.1679 | 116.2433 | 0.99748 | 153.68 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.68 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.68 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.69 | 16.421 | -0.898 | -1.1679 | 116.2433 | 0.99748 | 153.69 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.69 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.69 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.7 | 16.421 | -0.898 | -1.1679 | 116.2433 | 0.99748 | 153.7 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.7 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.7 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.71 | 16.406 | -0.898 | -1.1574 | 116.2433 | 0.99752 | 153.71 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.71 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.71 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.72 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.72 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.72 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.72 | 16.375 | 0.898 | 1.39 | 116.675 | 0.99642
201.73 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.73 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.73 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.73 | 16.383 | 0.898 | 1.375 | 116.675 | 0.9965
201.74 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.74 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.74 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.74 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.75 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.75 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.75 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.75 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.76 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.76 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.76 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.76 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.77 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.77 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.77 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.77 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.78 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.78 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.78 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.78 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.79 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.79 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.79 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.79 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.8 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.8 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.8 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.8 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.81 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.81 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.81 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.81 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.82 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.82 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.82 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.82 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.83 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.83 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.83 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.83 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.84 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.84 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.84 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.84 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.85 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.85 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.85 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.85 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.86 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.86 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.86 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.86 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.87 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.87 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.87 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.87 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.88 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.88 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.88 | 16.423 | 2.4 | 1.786 | 116.5573 | 0.99414 | 121.88 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.89 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.89 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.89 | 16.424 | 2.4 | 1.791 | 116.5635 | 0.99411 | 121.89 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.9 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.9 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.9 | 16.425 | 2.4 | 1.798 | 116.5757 | 0.99406 | 121.9 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.91 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.91 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.91 | 16.425 | 2.4 | 1.798 | 116.5817 | 0.99406 | 121.91 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.92 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.92 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.92 | 16.425 | 2.4 | 1.798 | 116.5817 | 0.99406 | 121.92 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.93 | 16.395 | -0.898 | -1.1495 | 116.2433 | 0.99755 | 153.93 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.93 | 16.425 | 2.4 | 1.798 | 116.5817 | 0.99406 | 121.93 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.94 | 16.394 | -0.898 | -1.1468 | 116.2397 | 0.99756 | 153.94 | 16.323 | -2.4 | -2.0551 | 116.2703 | 0.99217 | 16.94 | 16.426 | 2.4 | 1.801 | 116.5862 | 0.99404 | 121.94 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.95 | 16.393 | -0.898 | -1.1382 | 116.2322 | 0.9976 | 153.95 | 16.32 | -2.4 | -2.1074 | 116.2703 | 0.99177 | 16.95 | 16.426 | 2.4 | 1.808 | 116.595 | 0.994 | 121.95 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.96 | 16.393 | -0.898 | -1.1382 | 116.2283 | 0.9976 | 153.96 | 16.319 | -2.4 | -2.1189 | 116.2703 | 0.99168 | 16.96 | 16.426 | 2.4 | 1.808 | 116.5993 | 0.994 | 121.96 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.97 | 16.393 | -0.898 | -1.1382 | 116.2283 | 0.9976 | 153.97 | 16.319 | -2.4 | -2.1189 | 116.2703 | 0.99168 | 16.97 | 16.426 | 2.4 | 1.808 | 116.5993 | 0.994 | 121.97 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.98 | 16.393 | -0.898 | -1.1382 | 116.2283 | 0.9976 | 153.98 | 16.319 | -2.4 | -2.1189 | 116.2703 | 0.99168 | 16.98 | 16.426 | 2.4 | 1.808 | 116.5993 | 0.994 | 121.98 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
201.99 | 16.395 | -0.898 | -1.133 | 116.234 | 0.99762 | 153.99 | 16.319 | -2.4 | -2.1189 | 116.2703 | 0.99168 | 16.99 | 16.417 | 2.4 | 1.819 | 116.5945 | 0.99392 | 121.99 | 16.389 | 0.898 | 1.362 | 116.675 | 0.99656
202 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.245 | 0.99769 | 154 | 16.319 | -2.4 | -2.1189 | 116.2703 | 0.99168 | 17 | 16.399 | 2.4 | 1.84 | 116.5847 | 0.99376 | 122 | 16.391 | 0.898 | 1.353 | 116.6778 | 0.99661
202.01 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.01 | 16.32 | -2.4 | -2.1173 | 116.2777 | 0.99169 | 17.01 | 16.399 | 2.4 | 1.84 | 116.5797 | 0.99376 | 122.01 | 16.391 | 0.898 | 1.352 | 116.6807 | 0.99662
202.02 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.02 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.2925 | 0.99176 | 17.02 | 16.399 | 2.4 | 1.84 | 116.5797 | 0.99376 | 122.02 | 16.391 | 0.898 | 1.352 | 116.6807 | 0.99662
202.03 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.03 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.03 | 16.399 | 2.4 | 1.84 | 116.5797 | 0.99376 | 122.03 | 16.391 | 0.898 | 1.352 | 116.6807 | 0.99662
202.04 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.04 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.04 | 16.399 | 2.4 | 1.84 | 116.5797 | 0.99376 | 122.04 | 16.391 | 0.898 | 1.352 | 116.6807 | 0.99662
202.05 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.05 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.05 | 16.399 | 2.4 | 1.84 | 116.5797 | 0.99376 | 122.05 | 16.391 | 0.898 | 1.352 | 116.6807 | 0.99662
202.06 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.06 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.06 | 16.399 | 2.4 | 1.84 | 116.5797 | 0.99376 | 122.06 | 16.391 | 0.898 | 1.349 | 116.6812 | 0.99663
202.07 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.07 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.07 | 16.399 | 2.4 | 1.84 | 116.573 | 0.99376 | 122.07 | 16.392 | 0.898 | 1.34 | 116.6822 | 0.99668
202.08 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.08 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.08 | 16.394 | 2.4 | 1.85 | 116.5595 | 0.99369 | 122.08 | 16.392 | 0.898 | 1.34 | 116.6827 | 0.99668
202.09 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.09 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.09 | 16.394 | 2.4 | 1.85 | 116.5527 | 0.99369 | 122.09 | 16.392 | 0.898 | 1.34 | 116.6827 | 0.99668
202.1 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.1 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.1 | 16.394 | 2.4 | 1.85 | 116.5527 | 0.99369 | 122.1 | 16.392 | 0.898 | 1.34 | 116.6827 | 0.99668
202.11 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.11 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.11 | 16.394 | 2.4 | 1.85 | 116.5527 | 0.99369 | 122.11 | 16.392 | 0.898 | 1.327 | 116.6827 | 0.99674
202.12 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.12 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.12 | 16.394 | 2.4 | 1.85 | 116.5572 | 0.99369 | 122.12 | 16.39 | 0.898 | 1.276 | 116.6827 | 0.99698
202.13 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.13 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.13 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5662 | 0.99363 | 122.13 | 16.39 | 0.898 | 1.276 | 116.6827 | 0.99698
202.14 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.14 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.14 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.14 | 16.39 | 0.898 | 1.276 | 116.6827 | 0.99698
202.15 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.15 | 16.325 | -2.4 | -2.1086 | 116.3 | 0.99176 | 17.15 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.15 | 16.389 | 0.898 | 1.27 | 116.6782 | 0.99701
202.16 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.16 | 16.326 | -2.4 | -2.1156 | 116.3 | 0.99171 | 17.16 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.16 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.17 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.17 | 16.334 | -2.4 | -2.1532 | 116.3 | 0.99142 | 17.17 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.17 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.18 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.18 | 16.341 | -2.4 | -2.1672 | 116.3 | 0.99132 | 17.18 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.18 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.19 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.19 | 16.349 | -2.4 | -2.1817 | 116.3 | 0.99121 | 17.19 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.19 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.2 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.2 | 16.349 | -2.4 | -2.1817 | 116.3 | 0.99121 | 17.2 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.2 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.21 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.21 | 16.349 | -2.4 | -2.1798 | 116.2993 | 0.99123 | 17.21 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.21 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.22 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.22 | 16.35 | -2.4 | -2.1701 | 116.2982 | 0.99131 | 17.22 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.22 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.23 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.23 | 16.35 | -2.4 | -2.1701 | 116.2977 | 0.99131 | 17.23 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.23 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.24 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.24 | 16.35 | -2.4 | -2.1701 | 116.2977 | 0.99131 | 17.24 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.24 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.25 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.25 | 16.35 | -2.4 | -2.1701 | 116.2977 | 0.99131 | 17.25 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.25 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.26 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.26 | 16.35 | -2.4 | -2.1683 | 116.2947 | 0.99132 | 17.26 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.26 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.27 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.27 | 16.35 | -2.4 | -2.1588 | 116.2885 | 0.9914 | 17.27 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.27 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.28 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.28 | 16.35 | -2.4 | -2.1588 | 116.2853 | 0.9914 | 17.28 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.28 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.29 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.29 | 16.35 | -2.4 | -2.1588 | 116.2853 | 0.9914 | 17.29 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.29 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.3 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.3 | 16.35 | -2.4 | -2.1588 | 116.2853 | 0.9914 | 17.3 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.3 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.31 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.31 | 16.35 | -2.4 | -2.1588 | 116.2853 | 0.9914 | 17.31 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.31 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.32 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.32 | 16.35 | -2.4 | -2.1588 | 116.2853 | 0.9914 | 17.32 | 16.396 | 2.4 | 1.86 | 116.5707 | 0.99363 | 122.32 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.33 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.33 | 16.35 | -2.4 | -2.1588 | 116.2853 | 0.9914 | 17.33 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5782 | 0.99355 | 122.33 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.34 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.34 | 16.35 | -2.4 | -2.1588 | 116.2853 | 0.9914 | 17.34 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.34 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.35 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.35 | 16.35 | -2.4 | -2.1588 | 116.2853 | 0.9914 | 17.35 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.35 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.36 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.36 | 16.35 | -2.4 | -2.1571 | 116.2837 | 0.99141 | 17.36 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.36 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.37 | 16.398 | -0.898 | -1.116 | 116.2503 | 0.99769 | 154.37 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2803 | 0.99148 | 17.37 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.37 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.38 | 16.397 | -0.898 | -1.1067 | 116.2458 | 0.99773 | 154.38 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.38 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.38 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.39 | 16.398 | -0.898 | -1.104 | 116.2432 | 0.99774 | 154.39 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.39 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.39 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.4 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2468 | 0.99776 | 154.4 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.4 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.4 | 16.389 | 0.898 | 1.269 | 116.6737 | 0.99702
202.41 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.41 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.41 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.41 | 16.389 | 0.898 | 1.268 | 116.6745 | 0.99702
202.42 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.42 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.42 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.42 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.676 | 0.99704
202.43 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.43 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.43 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.43 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.44 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.44 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.44 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.44 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.45 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.45 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.45 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.45 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.46 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.46 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.46 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.46 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.47 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.47 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.47 | 16.396 | 2.4 | 1.872 | 116.5857 | 0.99355 | 122.47 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.48 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.48 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.48 | 16.4 | 2.4 | 1.876 | 116.5983 | 0.99352 | 122.48 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.49 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.49 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.49 | 16.4 | 2.4 | 1.876 | 116.611 | 0.99352 | 122.49 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.5 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.5 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.5 | 16.4 | 2.4 | 1.876 | 116.611 | 0.99352 | 122.5 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.51 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.51 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.51 | 16.4 | 2.4 | 1.876 | 116.611 | 0.99352 | 122.51 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.52 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.52 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.52 | 16.4 | 2.4 | 1.876 | 116.611 | 0.99352 | 122.52 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.53 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.53 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.53 | 16.4 | 2.4 | 1.876 | 116.611 | 0.99352 | 122.53 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.54 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.54 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.54 | 16.4 | 2.4 | 1.876 | 116.611 | 0.99352 | 122.54 | 16.39 | 0.898 | 1.264 | 116.6767 | 0.99704
202.55 | 16.399 | -0.898 | -1.0986 | 116.2487 | 0.99776 | 154.55 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.55 | 16.4 | 2.4 | 1.876 | 116.611 | 0.99352 | 122.55 | 16.398 | 0.898 | 1.224 | 116.6767 | 0.99723
202.56 | 16.401 | -0.898 | -1.0934 | 116.2558 | 0.99779 | 154.56 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.56 | 16.378 | 2.4 | 1.958 | 116.611 | 0.99293 | 122.56 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.57 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.27 | 0.9978 | 154.57 | 16.35 | -2.4 | -2.1484 | 116.2787 | 0.99148 | 17.57 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.57 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.58 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.58 | 16.351 | -2.4 | -2.1426 | 116.2782 | 0.99152 | 17.58 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.58 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.59 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.59 | 16.351 | -2.4 | -2.1368 | 116.277 | 0.99157 | 17.59 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.59 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.6 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.6 | 16.351 | -2.4 | -2.1368 | 116.2763 | 0.99157 | 17.6 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.6 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.61 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.61 | 16.351 | -2.4 | -2.1368 | 116.2763 | 0.99157 | 17.61 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.61 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.62 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.62 | 16.351 | -2.4 | -2.1368 | 116.2763 | 0.99157 | 17.62 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.62 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.63 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.63 | 16.351 | -2.4 | -2.1368 | 116.2763 | 0.99157 | 17.63 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.63 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.64 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.64 | 16.351 | -2.4 | -2.1368 | 116.2763 | 0.99157 | 17.64 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.64 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.65 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.65 | 16.351 | -2.4 | -2.1274 | 116.2733 | 0.99164 | 17.65 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.65 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.66 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.66 | 16.351 | -2.4 | -2.1255 | 116.2673 | 0.99166 | 17.66 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.66 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.67 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.67 | 16.351 | -2.4 | -2.1255 | 116.2643 | 0.99166 | 17.67 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.67 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.68 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.68 | 16.351 | -2.4 | -2.1255 | 116.2643 | 0.99166 | 17.68 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.68 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.69 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.69 | 16.351 | -2.4 | -2.1255 | 116.2643 | 0.99166 | 17.69 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.69 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.7 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.7 | 16.351 | -2.4 | -2.1255 | 116.2643 | 0.99166 | 17.7 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.7 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.71 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.71 | 16.351 | -2.4 | -2.1255 | 116.2643 | 0.99166 | 17.71 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.71 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.72 | 16.403 | -0.898 | -1.0894 | 116.277 | 0.9978 | 154.72 | 16.351 | -2.4 | -2.1255 | 116.2643 | 0.99166 | 17.72 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.72 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.73 | 16.402 | -0.898 | -1.0792 | 116.2697 | 0.99784 | 154.73 | 16.351 | -2.4 | -2.1203 | 116.2628 | 0.9917 | 17.73 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.73 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.74 | 16.402 | -0.898 | -1.0781 | 116.2623 | 0.99785 | 154.74 | 16.352 | -2.4 | -2.1151 | 116.2598 | 0.99174 | 17.74 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.74 | 16.4 | 0.898 | 1.22 | 116.6767 | 0.99724
202.75 | 16.402 | -0.898 | -1.0781 | 116.2623 | 0.99785 | 154.75 | 16.352 | -2.4 | -2.1151 | 116.2583 | 0.99174 | 17.75 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.75 | 16.4 | 0.898 | 1.155 | 116.6767 | 0.99753
202.76 | 16.402 | -0.898 | -1.0781 | 116.2623 | 0.99785 | 154.76 | 16.35 | -2.4 | -2.1271 | 116.2583 | 0.99164 | 17.76 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.76 | 16.4 | 0.898 | 1.148 | 116.6767 | 0.99756
202.77 | 16.402 | -0.898 | -1.0781 | 116.2623 | 0.99785 | 154.77 | 16.344 | -2.4 | -2.1866 | 116.2583 | 0.99117 | 17.77 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.77 | 16.4 | 0.898 | 1.148 | 116.6767 | 0.99756
202.78 | 16.402 | -0.898 | -1.0781 | 116.2623 | 0.99785 | 154.78 | 16.344 | -2.4 | -2.1866 | 116.2583 | 0.99117 | 17.78 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.78 | 16.4 | 0.898 | 1.148 | 116.6767 | 0.99756
202.79 | 16.403 | -0.898 | -1.0756 | 116.2692 | 0.99786 | 154.79 | 16.344 | -2.4 | -2.1866 | 116.2583 | 0.99117 | 17.79 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.79 | 16.4 | 0.898 | 1.148 | 116.6767 | 0.99756
202.8 | 16.407 | -0.898 | -1.0674 | 116.2828 | 0.99789 | 154.8 | 16.332 | -2.4 | -2.2224 | 116.2583 | 0.99087 | 17.8 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.8 | 16.4 | 0.898 | 1.148 | 116.6767 | 0.99756
202.81 | 16.407 | -0.898 | -1.0609 | 116.2885 | 0.99792 | 154.81 | 16.33 | -2.4 | -2.2295 | 116.2583 | 0.99081 | 17.81 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.81 | 16.4 | 0.898 | 1.148 | 116.6767 | 0.99756
202.82 | 16.407 | -0.898 | -1.0559 | 116.286 | 0.99794 | 154.82 | 16.33 | -2.4 | -2.2295 | 116.2583 | 0.99081 | 17.82 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.82 | 16.4 | 0.898 | 1.148 | 116.6767 | 0.99756
202.83 | 16.407 | -0.898 | -1.0559 | 116.2847 | 0.99794 | 154.83 | 16.33 | -2.4 | -2.2295 | 116.2583 | 0.99081 | 17.83 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.83 | 16.4 | 0.898 | 1.148 | 116.6767 | 0.99756
202.84 | 16.407 | -0.898 | -1.0559 | 116.2847 | 0.99794 | 154.84 | 16.33 | -2.4 | -2.2295 | 116.2583 | 0.99081 | 17.84 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.84 | 16.4 | 0.898 | 1.148 | 116.6767 | 0.99756
202.85 | 16.407 | -0.898 | -1.0559 | 116.2847 | 0.99794 | 154.85 | 16.33 | -2.4 | -2.2295 | 116.2583 | 0.99081 | 17.85 | 16.365 | 2.4 | 2.007 | 116.611 | 0.99256 | 122.85 | 16.399 | 0.898 | 1.157 | 116.6737 | 0.99752
202.86 | 16.407 | -0.898 | -1.0559 | 116.2847 | 0.99794 | 154.86 | 16.33 | -2.4 | -2.2295 | 116.2583 | 0.99081 | 17.86 | 16.368 | 2.4 | 2.001 | 116.6158 | 0.99261 | 122.86 | 16.399 | 0.898 | 1.158 | 116.6707 | 0.99752
202.87 | 16.407 | -0.898 | -1.0559 | 116.2847 | 0.99794 | 154.87 | 16.33 | -2.4 | -2.2295 | 116.2583 | 0.99081 | 17.87 | 16.369 | 2.4 | 1.997 | 116.6257 | 0.99264 | 122.87 | 16.399 | 0.898 | 1.158 | 116.6707 | 0.99752
202.88 | 16.407 | -0.898 | -1.0559 | 116.2847 | 0.99794 | 154.88 | 16.334 | -2.4 | -2.2192 | 116.2675 | 0.9909 | 17.88 | 16.369 | 2.4 | 1.997 | 116.6307 | 0.99264 | 122.88 | 16.399 | 0.898 | 1.158 | 116.6707 | 0.99752
202.89 | 16.407 | -0.898 | -1.0559 | 116.2847 | 0.99794 | 154.89 | 16.338 | -2.4 | -2.209 | 116.2858 | 0.99098 | 17.89 | 16.369 | 2.4 | 2.009 | 116.6307 | 0.99255 | 122.89 | 16.399 | 0.898 | 1.158 | 116.6707 | 0.99752
202.9 | 16.407 | -0.898 | -1.0559 | 116.2847 | 0.99794 | 154.9 | 16.338 | -2.4 | -2.209 | 116.295 | 0.99098 | 17.9 | 16.368 | 2.4 | 2.043 | 116.6307 | 0.9923 | 122.9 | 16.399 | 0.898 | 1.158 | 116.6707 | 0.99752
202.91 | 16.407 | -0.898 | -1.0559 | 116.2847 | 0.99794 | 154.91 | 16.338 | -2.4 | -2.209 | 116.295 | 0.99098 | 17.91 | 16.368 | 2.4 | 2.043 | 116.6307 | 0.9923 | 122.91 | 16.399 | 0.898 | 1.158 | 116.6707 | 0.99752
202.92 | 16.407 | -0.898 | -1.0559 | 116.2847 | 0.99794 | 154.92 | 16.338 | -2.4 | -2.209 | 116.295 | 0.99098 | 17.92 | 16.368 | 2.4 | 2.043 | 116.6307 | 0.9923 | 122.92 | 16.399 | 0.898 | 1.158 | 116.6707 | 0.99752
202.93 | 16.412 | -0.898 | -1.0472 | 116.3028 | 0.99797 | 154.93 | 16.338 | -2.4 | -2.209 | 116.295 | 0.99098 | 17.93 | 16.368 | 2.4 | 2.043 | 116.6307 | 0.9923 | 122.93 | 16.401 | 0.898 | 1.164 | 116.6783 | 0.99749
202.94 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 154.94 | 16.338 | -2.4 | -2.209 | 116.295 | 0.99098 | 17.94 | 16.368 | 2.4 | 2.043 | 116.6307 | 0.9923 | 122.94 | 16.402 | 0.898 | 1.168 | 116.6938 | 0.99747
202.95 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 154.95 | 16.338 | -2.4 | -2.209 | 116.295 | 0.99098 | 17.95 | 16.368 | 2.4 | 2.043 | 116.6307 | 0.9923 | 122.95 | 16.402 | 0.898 | 1.168 | 116.7017 | 0.99747
202.96 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 154.96 | 16.338 | -2.4 | -2.2072 | 116.2935 | 0.991 | 17.96 | 16.368 | 2.4 | 2.033 | 116.6265 | 0.99237 | 122.96 | 16.402 | 0.898 | 1.168 | 116.7017 | 0.99747
202.97 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 154.97 | 16.338 | -2.4 | -2.1986 | 116.2905 | 0.99107 | 17.97 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.6182 | 0.99243 | 122.97 | 16.402 | 0.898 | 1.168 | 116.7017 | 0.99747
202.98 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 154.98 | 16.338 | -2.4 | -2.1986 | 116.289 | 0.99107 | 17.98 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 122.98 | 16.402 | 0.898 | 1.168 | 116.7017 | 0.99747
202.99 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 154.99 | 16.338 | -2.4 | -2.1986 | 116.289 | 0.99107 | 17.99 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 122.99 | 16.402 | 0.898 | 1.168 | 116.7017 | 0.99747
203 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 155 | 16.338 | -2.4 | -2.1986 | 116.289 | 0.99107 | 18 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123 | 16.4 | 0.898 | 1.178 | 116.6958 | 0.99743
203.01 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 155.01 | 16.338 | -2.4 | -2.1986 | 116.289 | 0.99107 | 18.01 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.01 | 16.4 | 0.898 | 1.179 | 116.69 | 0.99743
203.02 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 155.02 | 16.338 | -2.4 | -2.1986 | 116.289 | 0.99107 | 18.02 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.02 | 16.4 | 0.898 | 1.179 | 116.69 | 0.99743
203.03 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 155.03 | 16.337 | -2.4 | -2.2309 | 116.289 | 0.9908 | 18.03 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.03 | 16.4 | 0.898 | 1.179 | 116.69 | 0.99743
203.04 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 155.04 | 16.336 | -2.4 | -2.2624 | 116.289 | 0.99055 | 18.04 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.04 | 16.4 | 0.898 | 1.179 | 116.69 | 0.99743
203.05 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 155.05 | 16.336 | -2.4 | -2.2624 | 116.289 | 0.99055 | 18.05 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.05 | 16.4 | 0.898 | 1.179 | 116.69 | 0.99743
203.06 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 155.06 | 16.336 | -2.4 | -2.2605 | 116.286 | 0.99056 | 18.06 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.06 | 16.4 | 0.898 | 1.179 | 116.69 | 0.99743
203.07 | 16.413 | -0.898 | -1.0462 | 116.321 | 0.99797 | 155.07 | 16.336 | -2.4 | -2.2511 | 116.2802 | 0.99064 | 18.07 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.07 | 16.4 | 0.898 | 1.179 | 116.69 | 0.99743
203.08 | 16.412 | -0.898 | -1.0369 | 116.3168 | 0.99801 | 155.08 | 16.336 | -2.4 | -2.2452 | 116.2768 | 0.99069 | 18.08 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.08 | 16.4 | 0.898 | 1.179 | 116.69 | 0.99743
203.09 | 16.412 | -0.898 | -1.0358 | 116.3127 | 0.99801 | 155.09 | 16.337 | -2.4 | -2.2396 | 116.2757 | 0.99073 | 18.09 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.09 | 16.4 | 0.898 | 1.179 | 116.69 | 0.99743
203.1 | 16.412 | -0.898 | -1.0358 | 116.3127 | 0.99801 | 155.1 | 16.337 | -2.4 | -2.2396 | 116.275 | 0.99073 | 18.1 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.1 | 16.4 | 0.898 | 1.179 | 116.69 | 0.99743
203.11 | 16.412 | -0.898 | -1.0358 | 116.3127 | 0.99801 | 155.11 | 16.337 | -2.4 | -2.2396 | 116.275 | 0.99073 | 18.11 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.11 | 16.4 | 0.898 | 1.181 | 116.6885 | 0.99742
203.12 | 16.412 | -0.898 | -1.0358 | 116.3127 | 0.99801 | 155.12 | 16.337 | -2.4 | -2.2396 | 116.275 | 0.99073 | 18.12 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.12 | 16.398 | 0.898 | 1.189 | 116.6855 | 0.99738
203.13 | 16.412 | -0.898 | -1.0358 | 116.3127 | 0.99801 | 155.13 | 16.337 | -2.4 | -2.2343 | 116.2737 | 0.99078 | 18.13 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.13 | 16.398 | 0.898 | 1.189 | 116.684 | 0.99738
203.14 | 16.412 | -0.898 | -1.0358 | 116.3127 | 0.99801 | 155.14 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2708 | 0.99082 | 18.14 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.14 | 16.398 | 0.898 | 1.189 | 116.684 | 0.99738
203.15 | 16.412 | -0.898 | -1.0358 | 116.3127 | 0.99801 | 155.15 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2693 | 0.99082 | 18.15 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.15 | 16.397 | 0.898 | 1.199 | 116.6832 | 0.99734
203.16 | 16.412 | -0.898 | -1.0294 | 116.3115 | 0.99804 | 155.16 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2693 | 0.99082 | 18.16 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.16 | 16.397 | 0.898 | 1.2 | 116.6823 | 0.99733
203.17 | 16.412 | -0.898 | -1.0243 | 116.309 | 0.99806 | 155.17 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2693 | 0.99082 | 18.17 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.17 | 16.397 | 0.898 | 1.2 | 116.6823 | 0.99733
203.18 | 16.412 | -0.898 | -1.0243 | 116.3077 | 0.99806 | 155.18 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2693 | 0.99082 | 18.18 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.18 | 16.397 | 0.898 | 1.2 | 116.6823 | 0.99733
203.19 | 16.412 | -0.898 | -1.0243 | 116.3077 | 0.99806 | 155.19 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2693 | 0.99082 | 18.19 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.19 | 16.397 | 0.898 | 1.2 | 116.6823 | 0.99733
203.2 | 16.412 | -0.898 | -1.0243 | 116.3077 | 0.99806 | 155.2 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2693 | 0.99082 | 18.2 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.2 | 16.402 | 0.898 | 1.21 | 116.7018 | 0.99729
203.21 | 16.412 | -0.898 | -1.0243 | 116.3077 | 0.99806 | 155.21 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2693 | 0.99082 | 18.21 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.21 | 16.402 | 0.898 | 1.211 | 116.7213 | 0.99729
203.22 | 16.412 | -0.898 | -1.0243 | 116.3077 | 0.99806 | 155.22 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2693 | 0.99082 | 18.22 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.22 | 16.402 | 0.898 | 1.211 | 116.7213 | 0.99729
203.23 | 16.412 | -0.898 | -1.0243 | 116.3077 | 0.99806 | 155.23 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2693 | 0.99082 | 18.23 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.23 | 16.402 | 0.898 | 1.211 | 116.7213 | 0.99729
203.24 | 16.412 | -0.898 | -1.0218 | 116.3042 | 0.99807 | 155.24 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2693 | 0.99082 | 18.24 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.24 | 16.402 | 0.898 | 1.211 | 116.7213 | 0.99729
203.25 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.297 | 0.9981 | 155.25 | 16.337 | -2.4 | -2.2292 | 116.2693 | 0.99082 | 18.25 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.25 | 16.402 | 0.898 | 1.211 | 116.7213 | 0.99729
203.26 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.26 | 16.338 | -2.4 | -2.2271 | 116.2688 | 0.99084 | 18.26 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.26 | 16.402 | 0.898 | 1.211 | 116.7213 | 0.99729
203.27 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.27 | 16.339 | -2.4 | -2.2177 | 116.2678 | 0.99091 | 18.27 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.27 | 16.402 | 0.898 | 1.211 | 116.7213 | 0.99729
203.28 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.28 | 16.339 | -2.4 | -2.2118 | 116.2645 | 0.99096 | 18.28 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.28 | 16.402 | 0.898 | 1.211 | 116.7213 | 0.99729
203.29 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.29 | 16.339 | -2.4 | -2.2063 | 116.2588 | 0.99101 | 18.29 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.29 | 16.402 | 0.898 | 1.211 | 116.7213 | 0.99729
203.3 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.3 | 16.344 | -2.4 | -2.1977 | 116.2712 | 0.99108 | 18.3 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.3 | 16.402 | 0.898 | 1.211 | 116.7213 | 0.99729
203.31 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.31 | 16.344 | -2.4 | -2.1961 | 116.2863 | 0.99109 | 18.31 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.31 | 16.403 | 0.898 | 1.213 | 116.729 | 0.99728
203.32 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.32 | 16.344 | -2.4 | -2.1961 | 116.2863 | 0.99109 | 18.32 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.32 | 16.405 | 0.898 | 1.222 | 116.7445 | 0.99724
203.33 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.33 | 16.344 | -2.4 | -2.1961 | 116.2863 | 0.99109 | 18.33 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.33 | 16.4 | 0.898 | 1.144 | 116.7523 | 0.99758
203.34 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.34 | 16.344 | -2.4 | -2.1961 | 116.2863 | 0.99109 | 18.34 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.34 | 16.396 | 0.898 | 1.086 | 116.7523 | 0.99781
203.35 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.35 | 16.344 | -2.4 | -2.1961 | 116.2863 | 0.99109 | 18.35 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.35 | 16.396 | 0.898 | 1.086 | 116.7523 | 0.99781
203.36 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.36 | 16.345 | -2.4 | -2.2089 | 116.2863 | 0.99099 | 18.36 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.36 | 16.396 | 0.898 | 1.086 | 116.7523 | 0.99781
203.37 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.37 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.37 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.37 | 16.396 | 0.898 | 1.086 | 116.7523 | 0.99781
203.38 | 16.411 | -0.898 | -1.013 | 116.2933 | 0.9981 | 155.38 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.38 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.38 | 16.395 | 0.898 | 1.092 | 116.7518 | 0.99779
203.39 | 16.411 | -0.898 | -1.0107 | 116.2913 | 0.99811 | 155.39 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.39 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.39 | 16.395 | 0.898 | 1.097 | 116.7508 | 0.99777
203.4 | 16.41 | -0.898 | -1.0027 | 116.2873 | 0.99814 | 155.4 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.4 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.4 | 16.395 | 0.898 | 1.097 | 116.7503 | 0.99777
203.41 | 16.41 | -0.898 | -1.0027 | 116.2853 | 0.99814 | 155.41 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.41 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.41 | 16.394 | 0.898 | 1.1 | 116.7475 | 0.99776
203.42 | 16.41 | -0.898 | -1.0027 | 116.2853 | 0.99814 | 155.42 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.42 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.42 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.7418 | 0.99772
203.43 | 16.41 | -0.898 | -1.0027 | 116.2853 | 0.99814 | 155.43 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.43 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.43 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.44 | 16.41 | -0.898 | -1.0027 | 116.2853 | 0.99814 | 155.44 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.44 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.44 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.45 | 16.41 | -0.898 | -1.0027 | 116.2853 | 0.99814 | 155.45 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.45 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.45 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.46 | 16.41 | -0.898 | -1.0027 | 116.2853 | 0.99814 | 155.46 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.46 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.46 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.47 | 16.41 | -0.898 | -1.0027 | 116.2853 | 0.99814 | 155.47 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.47 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.47 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.48 | 16.408 | -0.898 | -0.99652 | 116.2758 | 0.99816 | 155.48 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.48 | 16.368 | 2.4 | 2.026 | 116.614 | 0.99243 | 123.48 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.49 | 16.408 | -0.898 | -0.9958 | 116.2663 | 0.99816 | 155.49 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.49 | 16.368 | 2.4 | 2.028 | 116.6183 | 0.99241 | 123.49 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.5 | 16.408 | -0.898 | -0.9958 | 116.2663 | 0.99816 | 155.5 | 16.345 | -2.4 | -2.2674 | 116.2863 | 0.99051 | 18.5 | 16.369 | 2.4 | 2.036 | 116.627 | 0.99235 | 123.5 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.51 | 16.408 | -0.898 | -0.9958 | 116.2663 | 0.99816 | 155.51 | 16.346 | -2.4 | -2.2658 | 116.2942 | 0.99053 | 18.51 | 16.369 | 2.4 | 2.036 | 116.6313 | 0.99235 | 123.51 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.52 | 16.408 | -0.898 | -0.9958 | 116.2663 | 0.99816 | 155.52 | 16.351 | -2.4 | -2.2587 | 116.3097 | 0.99059 | 18.52 | 16.369 | 2.4 | 2.036 | 116.6313 | 0.99235 | 123.52 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.53 | 16.408 | -0.898 | -0.9958 | 116.2663 | 0.99816 | 155.53 | 16.355 | -2.4 | -2.2541 | 116.3272 | 0.99064 | 18.53 | 16.369 | 2.4 | 2.036 | 116.6313 | 0.99235 | 123.53 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.54 | 16.408 | -0.898 | -0.9958 | 116.2663 | 0.99816 | 155.54 | 16.358 | -2.4 | -2.2498 | 116.3468 | 0.99067 | 18.54 | 16.368 | 2.4 | 2.038 | 116.6265 | 0.99234 | 123.54 | 16.392 | 0.898 | 1.108 | 116.739 | 0.99772
203.55 | 16.408 | -0.898 | -0.9958 | 116.2663 | 0.99816 | 155.55 | 16.358 | -2.4 | -2.2498 | 116.3567 | 0.99067 | 18.55 | 16.365 | 2.4 | 2.045 | 116.6167 | 0.99228 | 123.55 | 16.391 | 0.898 | 1.118 | 116.7362 | 0.99768
203.56 | 16.408 | -0.898 | -0.9958 | 116.2663 | 0.99816 | 155.56 | 16.358 | -2.4 | -2.2479 | 116.3552 | 0.99069 | 18.56 | 16.365 | 2.4 | 2.045 | 116.6117 | 0.99228 | 123.56 | 16.391 | 0.898 | 1.118 | 116.7333 | 0.99768
203.57 | 16.408 | -0.898 | -0.9958 | 116.2663 | 0.99816 | 155.57 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3522 | 0.99076 | 18.57 | 16.365 | 2.4 | 2.045 | 116.6117 | 0.99228 | 123.57 | 16.391 | 0.898 | 1.118 | 116.7333 | 0.99768
203.58 | 16.417 | -0.898 | -0.97886 | 116.299 | 0.99823 | 155.58 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.58 | 16.365 | 2.4 | 2.045 | 116.6117 | 0.99228 | 123.58 | 16.391 | 0.898 | 1.118 | 116.7333 | 0.99768
203.59 | 16.418 | -0.898 | -0.9745 | 116.3295 | 0.99824 | 155.59 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.59 | 16.365 | 2.4 | 2.045 | 116.6117 | 0.99228 | 123.59 | 16.391 | 0.898 | 1.118 | 116.7333 | 0.99768
203.6 | 16.418 | -0.898 | -0.96651 | 116.3255 | 0.99827 | 155.6 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.6 | 16.365 | 2.4 | 2.045 | 116.6117 | 0.99228 | 123.6 | 16.391 | 0.898 | 1.118 | 116.7333 | 0.99768
203.61 | 16.418 | -0.898 | -0.96651 | 116.3237 | 0.99827 | 155.61 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.61 | 16.366 | 2.4 | 2.051 | 116.6178 | 0.99224 | 123.61 | 16.391 | 0.898 | 1.118 | 116.7333 | 0.99768
203.62 | 16.418 | -0.898 | -0.96651 | 116.3237 | 0.99827 | 155.62 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.62 | 16.367 | 2.4 | 2.057 | 116.6302 | 0.99219 | 123.62 | 16.391 | 0.898 | 1.118 | 116.7333 | 0.99768
203.63 | 16.418 | -0.898 | -0.96651 | 116.3237 | 0.99827 | 155.63 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.63 | 16.367 | 2.4 | 2.057 | 116.6363 | 0.99219 | 123.63 | 16.391 | 0.898 | 1.118 | 116.7333 | 0.99768
203.64 | 16.416 | -0.898 | -0.96454 | 116.3128 | 0.99828 | 155.64 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.64 | 16.367 | 2.4 | 2.057 | 116.6363 | 0.99219 | 123.64 | 16.391 | 0.898 | 1.118 | 116.7333 | 0.99768
203.65 | 16.412 | -0.898 | -0.9579 | 116.2913 | 0.9983 | 155.65 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.65 | 16.367 | 2.4 | 2.057 | 116.6363 | 0.99219 | 123.65 | 16.39 | 0.898 | 1.129 | 116.7325 | 0.99764
203.66 | 16.412 | -0.898 | -0.9579 | 116.2807 | 0.9983 | 155.66 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.66 | 16.367 | 2.4 | 2.057 | 116.6363 | 0.99219 | 123.66 | 16.39 | 0.898 | 1.115 | 116.7288 | 0.99769
203.67 | 16.412 | -0.898 | -0.9579 | 116.2807 | 0.9983 | 155.67 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.67 | 16.367 | 2.4 | 2.057 | 116.6363 | 0.99219 | 123.67 | 16.389 | 0.898 | 1.069 | 116.7235 | 0.99788
203.68 | 16.412 | -0.898 | -0.9579 | 116.2807 | 0.9983 | 155.68 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.68 | 16.367 | 2.4 | 2.057 | 116.6363 | 0.99219 | 123.68 | 16.389 | 0.898 | 1.069 | 116.721 | 0.99788
203.69 | 16.412 | -0.898 | -0.95527 | 116.2795 | 0.99831 | 155.69 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.69 | 16.367 | 2.4 | 2.057 | 116.6363 | 0.99219 | 123.69 | 16.389 | 0.898 | 1.069 | 116.721 | 0.99788
203.7 | 16.412 | -0.898 | -0.94639 | 116.2772 | 0.99834 | 155.7 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.7 | 16.367 | 2.4 | 2.057 | 116.6363 | 0.99219 | 123.7 | 16.388 | 0.898 | 1.079 | 116.7182 | 0.99784
203.71 | 16.415 | -0.898 | -0.94039 | 116.283 | 0.99836 | 155.71 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.71 | 16.368 | 2.4 | 2.062 | 116.6408 | 0.99216 | 123.71 | 16.387 | 0.898 | 1.08 | 116.7153 | 0.99784
203.72 | 16.417 | -0.898 | -0.93571 | 116.297 | 0.99838 | 155.72 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.72 | 16.369 | 2.4 | 2.067 | 116.6497 | 0.99212 | 123.72 | 16.387 | 0.898 | 1.08 | 116.7153 | 0.99784
203.73 | 16.417 | -0.898 | -0.93571 | 116.304 | 0.99838 | 155.73 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.73 | 16.369 | 2.4 | 2.067 | 116.654 | 0.99212 | 123.73 | 16.387 | 0.898 | 1.08 | 116.7153 | 0.99784
203.74 | 16.417 | -0.898 | -0.93571 | 116.304 | 0.99838 | 155.74 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.74 | 16.369 | 2.4 | 2.067 | 116.654 | 0.99212 | 123.74 | 16.387 | 0.898 | 1.08 | 116.7153 | 0.99784
203.75 | 16.417 | -0.898 | -0.93571 | 116.304 | 0.99838 | 155.75 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.75 | 16.369 | 2.4 | 2.067 | 116.654 | 0.99212 | 123.75 | 16.387 | 0.898 | 1.08 | 116.7153 | 0.99784
203.76 | 16.417 | -0.898 | -0.93571 | 116.304 | 0.99838 | 155.76 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.76 | 16.369 | 2.4 | 2.067 | 116.654 | 0.99212 | 123.76 | 16.387 | 0.898 | 1.08 | 116.7153 | 0.99784
203.77 | 16.417 | -0.898 | -0.93571 | 116.304 | 0.99838 | 155.77 | 16.358 | -2.4 | -2.2394 | 116.3507 | 0.99076 | 18.77 | 16.369 | 2.4 | 2.067 | 116.654 | 0.99212 | 123.77 | 16.387 | 0.898 | 1.08 | 116.7153 | 0.99784
203.78 | 16.417 | -0.898 | -0.93571 | 116.304 | 0.99838 | 155.78 | 16.356 | -2.4 | -2.2346 | 116.3405 | 0.9908 | 18.78 | 16.369 | 2.4 | 2.067 | 116.654 | 0.99212 | 123.78 | 16.387 | 0.898 | 1.08 | 116.7153 | 0.99784
203.79 | 16.417 | -0.898 | -0.93571 | 116.304 | 0.99838 | 155.79 | 16.354 | -2.4 | -2.2302 | 116.32 | 0.99083 | 18.79 | 16.368 | 2.4 | 2.069 | 116.6473 | 0.99211 | 123.79 | 16.387 | 0.898 | 1.08 | 116.7153 | 0.99784
203.8 | 16.417 | -0.898 | -0.93571 | 116.304 | 0.99838 | 155.8 | 16.354 | -2.4 | -2.2302 | 116.3097 | 0.99083 | 18.8 | 16.364 | 2.4 | 2.077 | 116.634 | 0.99204 | 123.8 | 16.387 | 0.898 | 1.09 | 116.7147 | 0.9978
203.81 | 16.419 | -0.898 | -0.92785 | 116.3078 | 0.99841 | 155.81 | 16.354 | -2.4 | -2.2302 | 116.3097 | 0.99083 | 18.81 | 16.364 | 2.4 | 2.077 | 116.6273 | 0.99204 | 123.81 | 16.386 | 0.898 | 1.091 | 116.714 | 0.99779
203.82 | 16.42 | -0.898 | -0.92173 | 116.3155 | 0.99843 | 155.82 | 16.354 | -2.4 | -2.2302 | 116.3097 | 0.99083 | 18.82 | 16.364 | 2.4 | 2.077 | 116.6273 | 0.99204 | 123.82 | 16.386 | 0.898 | 1.091 | 116.714 | 0.99779
203.83 | 16.42 | -0.898 | -0.92173 | 116.3193 | 0.99843 | 155.83 | 16.353 | -2.4 | -2.2227 | 116.3012 | 0.99089 | 18.83 | 16.37 | 2.4 | 2.084 | 116.6425 | 0.99199 | 123.83 | 16.385 | 0.898 | 1.097 | 116.7113 | 0.99777
203.84 | 16.42 | -0.898 | -0.92173 | 116.3193 | 0.99843 | 155.84 | 16.351 | -2.4 | -2.2159 | 116.284 | 0.99094 | 18.84 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6725 | 0.99198 | 123.84 | 16.384 | 0.898 | 1.102 | 116.706 | 0.99775
203.85 | 16.42 | -0.898 | -0.92173 | 116.3193 | 0.99843 | 155.85 | 16.351 | -2.4 | -2.207 | 116.2727 | 0.99101 | 18.85 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.85 | 16.384 | 0.898 | 1.102 | 116.7033 | 0.99775
203.86 | 16.42 | -0.898 | -0.92173 | 116.3193 | 0.99843 | 155.86 | 16.351 | -2.4 | -2.2055 | 116.27 | 0.99103 | 18.86 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.86 | 16.384 | 0.898 | 1.105 | 116.7018 | 0.99773
203.87 | 16.42 | -0.898 | -0.92173 | 116.3193 | 0.99843 | 155.87 | 16.351 | -2.4 | -2.2055 | 116.27 | 0.99103 | 18.87 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.87 | 16.383 | 0.898 | 1.112 | 116.6992 | 0.9977
203.88 | 16.419 | -0.898 | -0.90214 | 116.3132 | 0.99849 | 155.88 | 16.351 | -2.4 | -2.2055 | 116.27 | 0.99103 | 18.88 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.88 | 16.383 | 0.898 | 1.112 | 116.698 | 0.9977
203.89 | 16.419 | -0.898 | -0.89986 | 116.307 | 0.9985 | 155.89 | 16.351 | -2.4 | -2.2055 | 116.27 | 0.99103 | 18.89 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.89 | 16.383 | 0.898 | 1.112 | 116.698 | 0.9977
203.9 | 16.419 | -0.898 | -0.89986 | 116.307 | 0.9985 | 155.9 | 16.36 | -2.4 | -2.2436 | 116.27 | 0.99073 | 18.9 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.9 | 16.383 | 0.898 | 1.112 | 116.698 | 0.9977
203.91 | 16.419 | -0.898 | -0.89986 | 116.307 | 0.9985 | 155.91 | 16.361 | -2.4 | -2.2499 | 116.27 | 0.99068 | 18.91 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.91 | 16.383 | 0.898 | 1.112 | 116.698 | 0.9977
203.92 | 16.419 | -0.898 | -0.89986 | 116.307 | 0.9985 | 155.92 | 16.361 | -2.4 | -2.2499 | 116.27 | 0.99068 | 18.92 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.92 | 16.383 | 0.898 | 1.112 | 116.698 | 0.9977
203.93 | 16.419 | -0.898 | -0.89986 | 116.307 | 0.9985 | 155.93 | 16.361 | -2.4 | -2.2499 | 116.27 | 0.99068 | 18.93 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.93 | 16.383 | 0.898 | 1.112 | 116.698 | 0.9977
203.94 | 16.419 | -0.898 | -0.89986 | 116.307 | 0.9985 | 155.94 | 16.361 | -2.4 | -2.2499 | 116.27 | 0.99068 | 18.94 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.94 | 16.383 | 0.898 | 1.112 | 116.698 | 0.9977
203.95 | 16.419 | -0.898 | -0.89986 | 116.307 | 0.9985 | 155.95 | 16.361 | -2.4 | -2.2499 | 116.27 | 0.99068 | 18.95 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.95 | 16.383 | 0.898 | 1.112 | 116.698 | 0.9977
203.96 | 16.419 | -0.898 | -0.89986 | 116.307 | 0.9985 | 155.96 | 16.363 | -2.4 | -2.2481 | 116.2798 | 0.99069 | 18.96 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.96 | 16.383 | 0.898 | 1.112 | 116.698 | 0.9977
203.97 | 16.419 | -0.898 | -0.89986 | 116.307 | 0.9985 | 155.97 | 16.369 | -2.4 | -2.2409 | 116.2995 | 0.99076 | 18.97 | 16.371 | 2.4 | 2.086 | 116.6873 | 0.99198 | 123.97 | 16.383 | 0.898 | 1.112 | 116.698 | 0.9977
203.98 | 16.417 | -0.898 | -0.92841 | 116.307 | 0.9984 | 155.98 | 16.369 | -2.4 | -2.2409 | 116.3093 | 0.99076 | 18.98 | 16.368 | 2.4 | 2.094 | 116.6825 | 0.99192 | 123.98 | 16.381 | 0.898 | 1.116 | 116.6937 | 0.99769
203.99 | 16.417 | -0.898 | -0.93173 | 116.307 | 0.99839 | 155.99 | 16.369 | -2.4 | -2.2409 | 116.3093 | 0.99076 | 18.99 | 16.367 | 2.4 | 2.096 | 116.6728 | 0.9919 | 123.99 | 16.38 | 0.898 | 1.119 | 116.6852 | 0.99767
204 | 16.417 | -0.898 | -0.93173 | 116.307 | 0.99839 | 156 | 16.369 | -2.4 | -2.2409 | 116.3093 | 0.99076 | 19 | 16.367 | 2.4 | 2.096 | 116.668 | 0.9919 | 124 | 16.381 | 0.898 | 1.125 | 116.6858 | 0.99765
204.01 | 16.417 | -0.898 | -0.93173 | 116.307 | 0.99839 | 156.01 | 16.363 | -2.4 | -2.2432 | 116.3158 | 0.99073 | 19.01 | 16.365 | 2.4 | 2.101 | 116.6638 | 0.99186 | 124.01 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.02 | 16.417 | -0.898 | -0.93173 | 116.307 | 0.99839 | 156.02 | 16.342 | -2.4 | -2.2527 | 116.3288 | 0.99063 | 19.02 | 16.363 | 2.4 | 2.106 | 116.6552 | 0.99182 | 124.02 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.03 | 16.417 | -0.898 | -0.93173 | 116.307 | 0.99839 | 156.03 | 16.342 | -2.4 | -2.2527 | 116.3353 | 0.99063 | 19.03 | 16.363 | 2.4 | 2.106 | 116.6507 | 0.99182 | 124.03 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.04 | 16.417 | -0.898 | -0.93173 | 116.307 | 0.99839 | 156.04 | 16.342 | -2.4 | -2.2527 | 116.3353 | 0.99063 | 19.04 | 16.363 | 2.4 | 2.106 | 116.6507 | 0.99182 | 124.04 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.05 | 16.417 | -0.898 | -0.93173 | 116.307 | 0.99839 | 156.05 | 16.342 | -2.4 | -2.2527 | 116.3353 | 0.99063 | 19.05 | 16.363 | 2.4 | 2.106 | 116.6507 | 0.99182 | 124.05 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.06 | 16.416 | -0.898 | -0.91954 | 116.3017 | 0.99843 | 156.06 | 16.341 | -2.4 | -2.2509 | 116.325 | 0.99065 | 19.06 | 16.363 | 2.4 | 2.106 | 116.6507 | 0.99182 | 124.06 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.07 | 16.415 | -0.898 | -0.91007 | 116.2912 | 0.99847 | 156.07 | 16.337 | -2.4 | -2.2435 | 116.3045 | 0.9907 | 19.07 | 16.363 | 2.4 | 2.106 | 116.6507 | 0.99182 | 124.07 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.08 | 16.415 | -0.898 | -0.89976 | 116.284 | 0.9985 | 156.08 | 16.337 | -2.4 | -2.2435 | 116.2943 | 0.9907 | 19.08 | 16.363 | 2.4 | 2.106 | 116.6507 | 0.99182 | 124.08 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.09 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.09 | 16.337 | -2.4 | -2.2435 | 116.2943 | 0.9907 | 19.09 | 16.363 | 2.4 | 2.108 | 116.6568 | 0.9918 | 124.09 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.1 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.1 | 16.337 | -2.4 | -2.2435 | 116.2943 | 0.9907 | 19.1 | 16.365 | 2.4 | 2.117 | 116.6693 | 0.99174 | 124.1 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.11 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.11 | 16.337 | -2.4 | -2.2435 | 116.2943 | 0.9907 | 19.11 | 16.365 | 2.4 | 2.117 | 116.6757 | 0.99174 | 124.11 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.12 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.12 | 16.337 | -2.4 | -2.2435 | 116.2943 | 0.9907 | 19.12 | 16.365 | 2.4 | 2.117 | 116.6757 | 0.99174 | 124.12 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.13 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.13 | 16.338 | -2.4 | -2.238 | 116.293 | 0.99075 | 19.13 | 16.365 | 2.4 | 2.117 | 116.6757 | 0.99174 | 124.13 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.14 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.14 | 16.338 | -2.4 | -2.2331 | 116.2903 | 0.99079 | 19.14 | 16.365 | 2.4 | 2.119 | 116.6708 | 0.99172 | 124.14 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.15 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.15 | 16.339 | -2.4 | -2.2232 | 116.2885 | 0.99087 | 19.15 | 16.361 | 2.4 | 2.127 | 116.6612 | 0.99166 | 124.15 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.16 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.16 | 16.339 | -2.4 | -2.2216 | 116.288 | 0.99088 | 19.16 | 16.361 | 2.4 | 2.127 | 116.6563 | 0.99166 | 124.16 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.17 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.17 | 16.339 | -2.4 | -2.2216 | 116.288 | 0.99088 | 19.17 | 16.361 | 2.4 | 2.127 | 116.6563 | 0.99166 | 124.17 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.18 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.18 | 16.343 | -2.4 | -2.2169 | 116.2978 | 0.99093 | 19.18 | 16.361 | 2.4 | 2.127 | 116.6563 | 0.99166 | 124.18 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.19 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.19 | 16.346 | -2.4 | -2.2127 | 116.3177 | 0.99096 | 19.19 | 16.361 | 2.4 | 2.127 | 116.6563 | 0.99166 | 124.19 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.2 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.2 | 16.346 | -2.4 | -2.2127 | 116.3277 | 0.99096 | 19.2 | 16.361 | 2.4 | 2.127 | 116.6563 | 0.99166 | 124.2 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.21 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.21 | 16.346 | -2.4 | -2.2127 | 116.3277 | 0.99096 | 19.21 | 16.362 | 2.4 | 2.132 | 116.661 | 0.99162 | 124.21 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.22 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.22 | 16.346 | -2.4 | -2.2127 | 116.3277 | 0.99096 | 19.22 | 16.362 | 2.4 | 2.137 | 116.6702 | 0.99158 | 124.22 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.23 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.23 | 16.346 | -2.4 | -2.2127 | 116.3277 | 0.99096 | 19.23 | 16.362 | 2.4 | 2.137 | 116.6747 | 0.99158 | 124.23 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.24 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.24 | 16.346 | -2.4 | -2.2127 | 116.3277 | 0.99096 | 19.24 | 16.362 | 2.4 | 2.137 | 116.6747 | 0.99158 | 124.24 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.25 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.25 | 16.346 | -2.4 | -2.2127 | 116.3277 | 0.99096 | 19.25 | 16.362 | 2.4 | 2.137 | 116.6747 | 0.99158 | 124.25 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.26 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.26 | 16.346 | -2.4 | -2.2127 | 116.3277 | 0.99096 | 19.26 | 16.36 | 2.4 | 2.142 | 116.668 | 0.99154 | 124.26 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.27 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.27 | 16.346 | -2.4 | -2.2127 | 116.3277 | 0.99096 | 19.27 | 16.358 | 2.4 | 2.147 | 116.6547 | 0.9915 | 124.27 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.28 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.28 | 16.349 | -2.4 | -2.2073 | 116.3355 | 0.99101 | 19.28 | 16.358 | 2.4 | 2.147 | 116.648 | 0.9915 | 124.28 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.29 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.29 | 16.352 | -2.4 | -2.2026 | 116.3512 | 0.99105 | 19.29 | 16.358 | 2.4 | 2.147 | 116.648 | 0.9915 | 124.29 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.3 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.3 | 16.352 | -2.4 | -2.2026 | 116.359 | 0.99105 | 19.3 | 16.358 | 2.4 | 2.147 | 116.648 | 0.9915 | 124.3 | 16.381 | 0.898 | 1.126 | 116.6907 | 0.99765
204.31 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.31 | 16.352 | -2.4 | -2.2026 | 116.359 | 0.99105 | 19.31 | 16.358 | 2.4 | 2.147 | 116.648 | 0.9915 | 124.31 | 16.381 | 0.898 | 1.118 | 116.6907 | 0.99768
204.32 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.32 | 16.352 | -2.4 | -2.2026 | 116.359 | 0.99105 | 19.32 | 16.358 | 2.4 | 2.147 | 116.648 | 0.9915 | 124.32 | 16.38 | 0.898 | 1.094 | 116.6907 | 0.99778
204.33 | 16.415 | -0.898 | -0.89856 | 116.282 | 0.99851 | 156.33 | 16.335 | -2.4 | -2.2196 | 116.356 | 0.99089 | 19.33 | 16.358 | 2.4 | 2.156 | 116.652 | 0.99143 | 124.33 | 16.379 | 0.898 | 1.097 | 116.69 | 0.99776
204.34 | 16.419 | -0.898 | -0.9052 | 116.282 | 0.99848 | 156.34 | 16.32 | -2.4 | -2.2344 | 116.35 | 0.99076 | 19.34 | 16.358 | 2.4 | 2.16 | 116.6607 | 0.99139 | 124.34 | 16.379 | 0.898 | 1.099 | 116.6885 | 0.99776
204.35 | 16.429 | -0.898 | -0.92728 | 116.282 | 0.99841 | 156.35 | 16.319 | -2.4 | -2.2622 | 116.347 | 0.99053 | 19.35 | 16.359 | 2.4 | 2.169 | 116.6775 | 0.99132 | 124.35 | 16.379 | 0.898 | 1.099 | 116.6877 | 0.99776
204.36 | 16.429 | -0.898 | -0.92728 | 116.282 | 0.99841 | 156.36 | 16.319 | -2.4 | -2.2663 | 116.347 | 0.99049 | 19.36 | 16.359 | 2.4 | 2.169 | 116.682 | 0.99132 | 124.36 | 16.379 | 0.898 | 1.099 | 116.6877 | 0.99776
204.37 | 16.429 | -0.898 | -0.92728 | 116.282 | 0.99841 | 156.37 | 16.319 | -2.4 | -2.2663 | 116.347 | 0.99049 | 19.37 | 16.359 | 2.4 | 2.169 | 116.682 | 0.99132 | 124.37 | 16.379 | 0.898 | 1.099 | 116.6877 | 0.99776
204.38 | 16.429 | -0.898 | -0.92728 | 116.282 | 0.99841 | 156.38 | 16.319 | -2.4 | -2.2663 | 116.347 | 0.99049 | 19.38 | 16.359 | 2.4 | 2.169 | 116.682 | 0.99132 | 124.38 | 16.385 | 0.898 | 1.072 | 116.6877 | 0.99787
204.39 | 16.429 | -0.898 | -0.92728 | 116.282 | 0.99841 | 156.39 | 16.319 | -2.4 | -2.2663 | 116.347 | 0.99049 | 19.39 | 16.359 | 2.4 | 2.169 | 116.682 | 0.99132 | 124.39 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.4 | 16.429 | -0.898 | -0.92728 | 116.282 | 0.99841 | 156.4 | 16.319 | -2.4 | -2.2663 | 116.347 | 0.99049 | 19.4 | 16.359 | 2.4 | 2.169 | 116.682 | 0.99132 | 124.4 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.41 | 16.429 | -0.898 | -0.92728 | 116.282 | 0.99841 | 156.41 | 16.316 | -2.4 | -2.2752 | 116.347 | 0.99042 | 19.41 | 16.36 | 2.4 | 2.174 | 116.6883 | 0.99129 | 124.41 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.42 | 16.429 | -0.898 | -0.92728 | 116.282 | 0.99841 | 156.42 | 16.305 | -2.4 | -2.3095 | 116.347 | 0.99012 | 19.42 | 16.362 | 2.4 | 2.18 | 116.7008 | 0.99124 | 124.42 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.43 | 16.429 | -0.898 | -0.91797 | 116.278 | 0.99844 | 156.43 | 16.306 | -2.4 | -2.3039 | 116.3458 | 0.99017 | 19.43 | 16.362 | 2.4 | 2.18 | 116.707 | 0.99124 | 124.43 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.44 | 16.429 | -0.898 | -0.91692 | 116.274 | 0.99845 | 156.44 | 16.306 | -2.4 | -2.2991 | 116.3435 | 0.99021 | 19.44 | 16.361 | 2.4 | 2.181 | 116.7023 | 0.99123 | 124.44 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.45 | 16.429 | -0.898 | -0.91692 | 116.274 | 0.99845 | 156.45 | 16.306 | -2.4 | -2.2991 | 116.3423 | 0.99021 | 19.45 | 16.358 | 2.4 | 2.19 | 116.6928 | 0.99116 | 124.45 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.46 | 16.429 | -0.898 | -0.91692 | 116.274 | 0.99845 | 156.46 | 16.306 | -2.4 | -2.2991 | 116.3423 | 0.99021 | 19.46 | 16.356 | 2.4 | 2.195 | 116.6838 | 0.99111 | 124.46 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.47 | 16.429 | -0.898 | -0.91692 | 116.274 | 0.99845 | 156.47 | 16.306 | -2.4 | -2.2991 | 116.3423 | 0.99021 | 19.47 | 16.354 | 2.4 | 2.201 | 116.6755 | 0.99106 | 124.47 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.48 | 16.428 | -0.898 | -0.90677 | 116.2672 | 0.99848 | 156.48 | 16.306 | -2.4 | -2.2991 | 116.3423 | 0.99021 | 19.48 | 16.354 | 2.4 | 2.201 | 116.6713 | 0.99106 | 124.48 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.49 | 16.428 | -0.898 | -0.90295 | 116.2595 | 0.99849 | 156.49 | 16.306 | -2.4 | -2.2991 | 116.3423 | 0.99021 | 19.49 | 16.353 | 2.4 | 2.202 | 116.6647 | 0.99106 | 124.49 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.5 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2577 | 0.99852 | 156.5 | 16.308 | -2.4 | -2.2791 | 116.3365 | 0.99037 | 19.5 | 16.349 | 2.4 | 2.211 | 116.6517 | 0.99098 | 124.5 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.51 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.51 | 16.308 | -2.4 | -2.2763 | 116.3307 | 0.9904 | 19.51 | 16.349 | 2.4 | 2.211 | 116.6453 | 0.99098 | 124.51 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.52 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.52 | 16.308 | -2.4 | -2.2763 | 116.3307 | 0.9904 | 19.52 | 16.349 | 2.4 | 2.211 | 116.6453 | 0.99098 | 124.52 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.53 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.53 | 16.308 | -2.4 | -2.2763 | 116.3307 | 0.9904 | 19.53 | 16.35 | 2.4 | 2.228 | 116.6538 | 0.99084 | 124.53 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.54 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.54 | 16.308 | -2.4 | -2.2763 | 116.3307 | 0.9904 | 19.54 | 16.351 | 2.4 | 2.233 | 116.671 | 0.9908 | 124.54 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.55 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.55 | 16.308 | -2.4 | -2.2763 | 116.3307 | 0.9904 | 19.55 | 16.351 | 2.4 | 2.233 | 116.6797 | 0.9908 | 124.55 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.56 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.56 | 16.308 | -2.4 | -2.2763 | 116.3307 | 0.9904 | 19.56 | 16.351 | 2.4 | 2.238 | 116.686 | 0.99076 | 124.56 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.57 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.57 | 16.308 | -2.4 | -2.2763 | 116.3307 | 0.9904 | 19.57 | 16.353 | 2.4 | 2.244 | 116.6988 | 0.99072 | 124.57 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.58 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.58 | 16.308 | -2.4 | -2.2707 | 116.3295 | 0.99045 | 19.58 | 16.353 | 2.4 | 2.244 | 116.7053 | 0.99072 | 124.58 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.59 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.59 | 16.308 | -2.4 | -2.2659 | 116.3272 | 0.99048 | 19.59 | 16.353 | 2.4 | 2.244 | 116.7053 | 0.99072 | 124.59 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.6 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.6 | 16.308 | -2.4 | -2.2659 | 116.326 | 0.99048 | 19.6 | 16.353 | 2.4 | 2.244 | 116.7053 | 0.99072 | 124.6 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.61 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.61 | 16.308 | -2.4 | -2.2659 | 116.326 | 0.99048 | 19.61 | 16.351 | 2.4 | 2.253 | 116.7053 | 0.99064 | 124.61 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.62 | 16.428 | -0.898 | -0.89408 | 116.2567 | 0.99852 | 156.62 | 16.308 | -2.4 | -2.2659 | 116.326 | 0.99048 | 19.62 | 16.349 | 2.4 | 2.266 | 116.7053 | 0.99053 | 124.62 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.63 | 16.435 | -0.898 | -0.93423 | 116.2567 | 0.99839 | 156.63 | 16.308 | -2.4 | -2.2659 | 116.326 | 0.99048 | 19.63 | 16.349 | 2.4 | 2.266 | 116.7053 | 0.99053 | 124.63 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.64 | 16.436 | -0.898 | -0.93872 | 116.2567 | 0.99837 | 156.64 | 16.308 | -2.4 | -2.2659 | 116.326 | 0.99048 | 19.64 | 16.349 | 2.4 | 2.266 | 116.7053 | 0.99053 | 124.64 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.65 | 16.436 | -0.898 | -0.93872 | 116.2567 | 0.99837 | 156.65 | 16.31 | -2.4 | -2.2459 | 116.3205 | 0.99065 | 19.65 | 16.349 | 2.4 | 2.266 | 116.7053 | 0.99053 | 124.65 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.66 | 16.436 | -0.898 | -0.93872 | 116.2567 | 0.99837 | 156.66 | 16.31 | -2.4 | -2.2431 | 116.315 | 0.99067 | 19.66 | 16.347 | 2.4 | 2.271 | 116.6987 | 0.99049 | 124.66 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.67 | 16.436 | -0.898 | -0.93872 | 116.2567 | 0.99837 | 156.67 | 16.31 | -2.4 | -2.2431 | 116.315 | 0.99067 | 19.67 | 16.345 | 2.4 | 2.277 | 116.6857 | 0.99044 | 124.67 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.68 | 16.436 | -0.898 | -0.93872 | 116.2567 | 0.99837 | 156.68 | 16.31 | -2.4 | -2.2431 | 116.315 | 0.99067 | 19.68 | 16.345 | 2.4 | 2.277 | 116.6793 | 0.99044 | 124.68 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.69 | 16.438 | -0.898 | -0.93406 | 116.2642 | 0.99839 | 156.69 | 16.31 | -2.4 | -2.2431 | 116.315 | 0.99067 | 19.69 | 16.344 | 2.4 | 2.278 | 116.6705 | 0.99043 | 124.69 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.7 | 16.442 | -0.898 | -0.91871 | 116.2792 | 0.99844 | 156.7 | 16.311 | -2.4 | -2.234 | 116.3127 | 0.99075 | 19.7 | 16.337 | 2.4 | 2.297 | 116.653 | 0.99026 | 124.7 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.71 | 16.442 | -0.898 | -0.91871 | 116.2867 | 0.99844 | 156.71 | 16.311 | -2.4 | -2.2328 | 116.3103 | 0.99076 | 19.71 | 16.337 | 2.4 | 2.297 | 116.6443 | 0.99026 | 124.71 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.72 | 16.442 | -0.898 | -0.91871 | 116.2867 | 0.99844 | 156.72 | 16.311 | -2.4 | -2.2328 | 116.3103 | 0.99076 | 19.72 | 16.337 | 2.4 | 2.297 | 116.6443 | 0.99026 | 124.72 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.73 | 16.442 | -0.898 | -0.91871 | 116.2867 | 0.99844 | 156.73 | 16.311 | -2.4 | -2.2328 | 116.3103 | 0.99076 | 19.73 | 16.337 | 2.4 | 2.297 | 116.6443 | 0.99026 | 124.73 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.74 | 16.442 | -0.898 | -0.91602 | 116.2857 | 0.99845 | 156.74 | 16.311 | -2.4 | -2.2328 | 116.3103 | 0.99076 | 19.74 | 16.337 | 2.4 | 2.298 | 116.6508 | 0.99025 | 124.74 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.75 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2837 | 0.99848 | 156.75 | 16.309 | -2.4 | -2.2891 | 116.3103 | 0.99029 | 19.75 | 16.339 | 2.4 | 2.308 | 116.6637 | 0.99017 | 124.75 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.76 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.76 | 16.309 | -2.4 | -2.2966 | 116.3103 | 0.99023 | 19.76 | 16.339 | 2.4 | 2.313 | 116.6742 | 0.99013 | 124.76 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.77 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.77 | 16.309 | -2.4 | -2.2966 | 116.3103 | 0.99023 | 19.77 | 16.339 | 2.4 | 2.32 | 116.6823 | 0.99007 | 124.77 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.78 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.78 | 16.31 | -2.4 | -2.2903 | 116.3102 | 0.99028 | 19.78 | 16.355 | 2.4 | 2.249 | 116.6912 | 0.99068 | 124.78 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.79 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.79 | 16.311 | -2.4 | -2.2852 | 116.3098 | 0.99033 | 19.79 | 16.361 | 2.4 | 2.223 | 116.7007 | 0.9909 | 124.79 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.8 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.8 | 16.311 | -2.4 | -2.2852 | 116.3097 | 0.99033 | 19.8 | 16.361 | 2.4 | 2.223 | 116.7053 | 0.9909 | 124.8 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.81 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.81 | 16.311 | -2.4 | -2.2852 | 116.3097 | 0.99033 | 19.81 | 16.368 | 2.4 | 2.196 | 116.7053 | 0.99112 | 124.81 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.82 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.82 | 16.311 | -2.4 | -2.2852 | 116.3097 | 0.99033 | 19.82 | 16.379 | 2.4 | 2.154 | 116.7053 | 0.99146 | 124.82 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.83 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.83 | 16.313 | -2.4 | -2.2777 | 116.3147 | 0.99039 | 19.83 | 16.379 | 2.4 | 2.154 | 116.7053 | 0.99146 | 124.83 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.84 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.84 | 16.316 | -2.4 | -2.2717 | 116.3248 | 0.99045 | 19.84 | 16.379 | 2.4 | 2.154 | 116.699 | 0.99146 | 124.84 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.85 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.85 | 16.316 | -2.4 | -2.2717 | 116.33 | 0.99045 | 19.85 | 16.374 | 2.4 | 2.164 | 116.6863 | 0.99138 | 124.85 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.86 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.86 | 16.316 | -2.4 | -2.2717 | 116.33 | 0.99045 | 19.86 | 16.374 | 2.4 | 2.164 | 116.68 | 0.99138 | 124.86 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.87 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.87 | 16.316 | -2.4 | -2.2717 | 116.33 | 0.99045 | 19.87 | 16.374 | 2.4 | 2.164 | 116.68 | 0.99138 | 124.87 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.88 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.88 | 16.316 | -2.4 | -2.266 | 116.3288 | 0.99049 | 19.88 | 16.371 | 2.4 | 2.171 | 116.6753 | 0.99132 | 124.88 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.89 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.89 | 16.316 | -2.4 | -2.2614 | 116.3265 | 0.99053 | 19.89 | 16.37 | 2.4 | 2.174 | 116.6582 | 0.9913 | 124.89 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.9 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.9 | 16.316 | -2.4 | -2.2614 | 116.3253 | 0.99053 | 19.9 | 16.366 | 2.4 | 2.184 | 116.6495 | 0.99121 | 124.9 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.91 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.91 | 16.317 | -2.4 | -2.2772 | 116.3253 | 0.9904 | 19.91 | 16.366 | 2.4 | 2.184 | 116.6457 | 0.99121 | 124.91 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.92 | 16.442 | -0.898 | -0.90717 | 116.2827 | 0.99848 | 156.92 | 16.319 | -2.4 | -2.3327 | 116.3253 | 0.98994 | 19.92 | 16.366 | 2.4 | 2.184 | 116.6457 | 0.99121 | 124.92 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.93 | 16.445 | -0.898 | -0.88735 | 116.2905 | 0.99855 | 156.93 | 16.319 | -2.4 | -2.3327 | 116.3253 | 0.98994 | 19.93 | 16.366 | 2.4 | 2.184 | 116.6457 | 0.99121 | 124.93 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.94 | 16.445 | -0.898 | -0.88519 | 116.2983 | 0.99855 | 156.94 | 16.319 | -2.4 | -2.3327 | 116.3253 | 0.98994 | 19.94 | 16.366 | 2.4 | 2.184 | 116.6457 | 0.99121 | 124.94 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.95 | 16.445 | -0.898 | -0.88519 | 116.2983 | 0.99855 | 156.95 | 16.319 | -2.4 | -2.3327 | 116.3253 | 0.98994 | 19.95 | 16.366 | 2.4 | 2.184 | 116.6457 | 0.99121 | 124.95 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.96 | 16.445 | -0.898 | -0.88519 | 116.2983 | 0.99855 | 156.96 | 16.319 | -2.4 | -2.3302 | 116.3252 | 0.98996 | 19.96 | 16.366 | 2.4 | 2.184 | 116.6457 | 0.99121 | 124.96 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.97 | 16.445 | -0.898 | -0.88519 | 116.2983 | 0.99855 | 156.97 | 16.32 | -2.4 | -2.3212 | 116.3248 | 0.99004 | 19.97 | 16.366 | 2.4 | 2.184 | 116.6457 | 0.99121 | 124.97 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.98 | 16.445 | -0.898 | -0.87478 | 116.2965 | 0.99859 | 156.98 | 16.32 | -2.4 | -2.3212 | 116.3247 | 0.99004 | 19.98 | 16.368 | 2.4 | 2.192 | 116.6522 | 0.99115 | 124.98 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
204.99 | 16.445 | -0.898 | -0.87364 | 116.2947 | 0.99859 | 156.99 | 16.32 | -2.4 | -2.3212 | 116.3247 | 0.99004 | 19.99 | 16.369 | 2.4 | 2.195 | 116.6652 | 0.99113 | 124.99 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205 | 16.445 | -0.898 | -0.87364 | 116.2947 | 0.99859 | 157 | 16.321 | -2.4 | -2.3019 | 116.3177 | 0.9902 | 20 | 16.369 | 2.4 | 2.195 | 116.6717 | 0.99113 | 125 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.01 | 16.445 | -0.898 | -0.87364 | 116.2947 | 0.99859 | 157.01 | 16.321 | -2.4 | -2.2995 | 116.3107 | 0.99022 | 20.01 | 16.369 | 2.4 | 2.195 | 116.6717 | 0.99113 | 125.01 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.02 | 16.445 | -0.898 | -0.87364 | 116.2947 | 0.99859 | 157.02 | 16.321 | -2.4 | -2.2995 | 116.3107 | 0.99022 | 20.02 | 16.369 | 2.4 | 2.195 | 116.6717 | 0.99113 | 125.02 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.03 | 16.445 | -0.898 | -0.87364 | 116.2947 | 0.99859 | 157.03 | 16.321 | -2.4 | -2.2995 | 116.3107 | 0.99022 | 20.03 | 16.369 | 2.4 | 2.204 | 116.6758 | 0.99106 | 125.03 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.04 | 16.444 | -0.898 | -0.88869 | 116.2947 | 0.99854 | 157.04 | 16.321 | -2.4 | -2.2995 | 116.3107 | 0.99022 | 20.04 | 16.37 | 2.4 | 2.207 | 116.6843 | 0.99103 | 125.04 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.05 | 16.441 | -0.898 | -0.93743 | 116.2947 | 0.99838 | 157.05 | 16.321 | -2.4 | -2.2995 | 116.3107 | 0.99022 | 20.05 | 16.37 | 2.4 | 2.207 | 116.6887 | 0.99103 | 125.05 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.06 | 16.441 | -0.898 | -0.93153 | 116.2928 | 0.9984 | 157.06 | 16.321 | -2.4 | -2.2995 | 116.3107 | 0.99022 | 20.06 | 16.37 | 2.4 | 2.207 | 116.6887 | 0.99103 | 125.06 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.07 | 16.441 | -0.898 | -0.92706 | 116.2892 | 0.99841 | 157.07 | 16.321 | -2.4 | -2.2995 | 116.3107 | 0.99022 | 20.07 | 16.37 | 2.4 | 2.207 | 116.6887 | 0.99103 | 125.07 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.08 | 16.441 | -0.898 | -0.92706 | 116.2873 | 0.99841 | 157.08 | 16.321 | -2.4 | -2.2995 | 116.3107 | 0.99022 | 20.08 | 16.37 | 2.4 | 2.207 | 116.6887 | 0.99103 | 125.08 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.09 | 16.441 | -0.898 | -0.92439 | 116.2842 | 0.99842 | 157.09 | 16.321 | -2.4 | -2.2995 | 116.3107 | 0.99022 | 20.09 | 16.37 | 2.4 | 2.207 | 116.6935 | 0.99103 | 125.09 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.1 | 16.44 | -0.898 | -0.91574 | 116.2777 | 0.99845 | 157.1 | 16.323 | -2.4 | -2.2893 | 116.3105 | 0.99031 | 20.1 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.703 | 0.99095 | 125.1 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.11 | 16.44 | -0.898 | -0.91574 | 116.2743 | 0.99845 | 157.11 | 16.323 | -2.4 | -2.2857 | 116.3093 | 0.99034 | 20.11 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.11 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.12 | 16.44 | -0.898 | -0.91574 | 116.2743 | 0.99845 | 157.12 | 16.323 | -2.4 | -2.2777 | 116.3073 | 0.9904 | 20.12 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.12 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.13 | 16.444 | -0.898 | -0.90738 | 116.2893 | 0.99848 | 157.13 | 16.32 | -2.4 | -2.3116 | 116.3038 | 0.99012 | 20.13 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.13 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.14 | 16.445 | -0.898 | -0.90648 | 116.3043 | 0.99848 | 157.14 | 16.318 | -2.4 | -2.3381 | 116.2988 | 0.98989 | 20.14 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.14 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.15 | 16.445 | -0.898 | -0.90648 | 116.3043 | 0.99848 | 157.15 | 16.318 | -2.4 | -2.3381 | 116.2963 | 0.98989 | 20.15 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.15 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.16 | 16.445 | -0.898 | -0.90648 | 116.3043 | 0.99848 | 157.16 | 16.318 | -2.4 | -2.3381 | 116.2963 | 0.98989 | 20.16 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.16 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.17 | 16.445 | -0.898 | -0.90648 | 116.3043 | 0.99848 | 157.17 | 16.318 | -2.4 | -2.3381 | 116.2963 | 0.98989 | 20.17 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.17 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.18 | 16.432 | -0.898 | -0.94513 | 116.3043 | 0.99835 | 157.18 | 16.318 | -2.4 | -2.3381 | 116.2963 | 0.98989 | 20.18 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.18 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.19 | 16.43 | -0.898 | -0.94925 | 116.3043 | 0.99834 | 157.19 | 16.318 | -2.4 | -2.3381 | 116.2963 | 0.98989 | 20.19 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.19 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.2 | 16.43 | -0.898 | -0.94925 | 116.3043 | 0.99834 | 157.2 | 16.32 | -2.4 | -2.3185 | 116.2942 | 0.99006 | 20.2 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.2 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.21 | 16.43 | -0.898 | -0.94925 | 116.3043 | 0.99834 | 157.21 | 16.321 | -2.4 | -2.3131 | 116.2972 | 0.99011 | 20.21 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.21 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.22 | 16.43 | -0.898 | -0.94925 | 116.3043 | 0.99834 | 157.22 | 16.325 | -2.4 | -2.3028 | 116.3077 | 0.9902 | 20.22 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.22 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.23 | 16.43 | -0.898 | -0.94925 | 116.3043 | 0.99834 | 157.23 | 16.325 | -2.4 | -2.3028 | 116.313 | 0.9902 | 20.23 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.23 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.24 | 16.43 | -0.898 | -0.94925 | 116.3043 | 0.99834 | 157.24 | 16.325 | -2.4 | -2.3028 | 116.313 | 0.9902 | 20.24 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.24 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.25 | 16.43 | -0.898 | -0.94925 | 116.3043 | 0.99834 | 157.25 | 16.325 | -2.4 | -2.3028 | 116.313 | 0.9902 | 20.25 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.25 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.26 | 16.43 | -0.898 | -0.94925 | 116.3043 | 0.99834 | 157.26 | 16.325 | -2.4 | -2.3028 | 116.313 | 0.9902 | 20.26 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.26 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.27 | 16.43 | -0.898 | -0.94925 | 116.3043 | 0.99834 | 157.27 | 16.325 | -2.4 | -2.3028 | 116.313 | 0.9902 | 20.27 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.27 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.28 | 16.43 | -0.898 | -0.93987 | 116.3007 | 0.99837 | 157.28 | 16.326 | -2.4 | -2.2969 | 116.312 | 0.99025 | 20.28 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.28 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.29 | 16.43 | -0.898 | -0.93888 | 116.297 | 0.99837 | 157.29 | 16.326 | -2.4 | -2.2925 | 116.31 | 0.99028 | 20.29 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.29 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.3 | 16.43 | -0.898 | -0.93888 | 116.297 | 0.99837 | 157.3 | 16.327 | -2.4 | -2.2821 | 116.309 | 0.99037 | 20.3 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.3 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.31 | 16.43 | -0.898 | -0.93888 | 116.297 | 0.99837 | 157.31 | 16.328 | -2.4 | -2.281 | 116.309 | 0.99038 | 20.31 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.31 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.32 | 16.43 | -0.898 | -0.93888 | 116.297 | 0.99837 | 157.32 | 16.328 | -2.4 | -2.281 | 116.309 | 0.99038 | 20.32 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.32 | 16.389 | 0.898 | 1.055 | 116.6877 | 0.99793
205.33 | 16.43 | -0.898 | -0.93888 | 116.297 | 0.99837 | 157.33 | 16.328 | -2.4 | -2.2745 | 116.3067 | 0.99044 | 20.33 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7077 | 0.99095 | 125.33 | 16.391 | 0.898 | 1.058 | 116.6915 | 0.99792
205.34 | 16.431 | -0.898 | -0.93658 | 116.3063 | 0.99838 | 157.34 | 16.328 | -2.4 | -2.2696 | 116.3018 | 0.99048 | 20.34 | 16.371 | 2.4 | 2.217 | 116.7015 | 0.99095 | 125.34 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.6993 | 0.99792
205.35 | 16.436 | -0.898 | -0.92923 | 116.3253 | 0.99841 | 157.35 | 16.328 | -2.4 | -2.2696 | 116.2993 | 0.99048 | 20.35 | 16.366 | 2.4 | 2.228 | 116.689 | 0.99086 | 125.35 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.36 | 16.436 | -0.898 | -0.92923 | 116.335 | 0.99841 | 157.36 | 16.328 | -2.4 | -2.2848 | 116.2993 | 0.99035 | 20.36 | 16.366 | 2.4 | 2.228 | 116.6827 | 0.99086 | 125.36 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.37 | 16.436 | -0.898 | -0.92923 | 116.335 | 0.99841 | 157.37 | 16.327 | -2.4 | -2.3335 | 116.2993 | 0.98994 | 20.37 | 16.366 | 2.4 | 2.228 | 116.6827 | 0.99086 | 125.37 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.38 | 16.428 | -0.898 | -0.99399 | 116.335 | 0.99817 | 157.38 | 16.328 | -2.4 | -2.3276 | 116.2985 | 0.98999 | 20.38 | 16.366 | 2.4 | 2.228 | 116.6827 | 0.99086 | 125.38 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.39 | 16.427 | -0.898 | -1.0007 | 116.335 | 0.99815 | 157.39 | 16.328 | -2.4 | -2.3231 | 116.2967 | 0.99003 | 20.39 | 16.366 | 2.4 | 2.228 | 116.6782 | 0.99086 | 125.39 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.4 | 16.427 | -0.898 | -1.0007 | 116.335 | 0.99815 | 157.4 | 16.328 | -2.4 | -2.3231 | 116.2957 | 0.99003 | 20.4 | 16.362 | 2.4 | 2.237 | 116.6688 | 0.99078 | 125.4 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.41 | 16.427 | -0.898 | -0.99412 | 116.3342 | 0.99817 | 157.41 | 16.328 | -2.4 | -2.3204 | 116.2958 | 0.99005 | 20.41 | 16.362 | 2.4 | 2.237 | 116.664 | 0.99078 | 125.41 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.42 | 16.427 | -0.898 | -0.9892 | 116.3325 | 0.99819 | 157.42 | 16.33 | -2.4 | -2.3116 | 116.296 | 0.99013 | 20.42 | 16.362 | 2.4 | 2.237 | 116.664 | 0.99078 | 125.42 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.43 | 16.427 | -0.898 | -0.9892 | 116.3317 | 0.99819 | 157.43 | 16.33 | -2.4 | -2.3116 | 116.296 | 0.99013 | 20.43 | 16.362 | 2.4 | 2.237 | 116.664 | 0.99078 | 125.43 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.44 | 16.427 | -0.898 | -0.9892 | 116.3317 | 0.99819 | 157.44 | 16.33 | -2.4 | -2.3116 | 116.296 | 0.99013 | 20.44 | 16.362 | 2.4 | 2.237 | 116.6602 | 0.99078 | 125.44 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.45 | 16.427 | -0.898 | -0.9892 | 116.3317 | 0.99819 | 157.45 | 16.33 | -2.4 | -2.3116 | 116.296 | 0.99013 | 20.45 | 16.358 | 2.4 | 2.248 | 116.6523 | 0.99069 | 125.45 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.46 | 16.427 | -0.898 | -0.9892 | 116.3317 | 0.99819 | 157.46 | 16.33 | -2.4 | -2.3116 | 116.296 | 0.99013 | 20.46 | 16.358 | 2.4 | 2.248 | 116.6483 | 0.99069 | 125.46 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.47 | 16.427 | -0.898 | -0.9892 | 116.3317 | 0.99819 | 157.47 | 16.33 | -2.4 | -2.3116 | 116.296 | 0.99013 | 20.47 | 16.358 | 2.4 | 2.248 | 116.6483 | 0.99069 | 125.47 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.48 | 16.427 | -0.898 | -0.9892 | 116.3317 | 0.99819 | 157.48 | 16.33 | -2.4 | -2.3116 | 116.296 | 0.99013 | 20.48 | 16.358 | 2.4 | 2.248 | 116.6483 | 0.99069 | 125.48 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.49 | 16.427 | -0.898 | -0.9892 | 116.3317 | 0.99819 | 157.49 | 16.33 | -2.4 | -2.3116 | 116.296 | 0.99013 | 20.49 | 16.358 | 2.4 | 2.248 | 116.6483 | 0.99069 | 125.49 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.5 | 16.427 | -0.898 | -0.9892 | 116.3317 | 0.99819 | 157.5 | 16.33 | -2.4 | -2.3013 | 116.2912 | 0.99022 | 20.5 | 16.358 | 2.4 | 2.248 | 116.6483 | 0.99069 | 125.5 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.51 | 16.427 | -0.898 | -0.9892 | 116.3317 | 0.99819 | 157.51 | 16.33 | -2.4 | -2.3003 | 116.2863 | 0.99022 | 20.51 | 16.358 | 2.4 | 2.248 | 116.6483 | 0.99069 | 125.51 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.52 | 16.427 | -0.898 | -0.9892 | 116.3317 | 0.99819 | 157.52 | 16.33 | -2.4 | -2.3003 | 116.2863 | 0.99022 | 20.52 | 16.358 | 2.4 | 2.248 | 116.6483 | 0.99069 | 125.52 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.53 | 16.427 | -0.898 | -0.97979 | 116.3282 | 0.99823 | 157.53 | 16.33 | -2.4 | -2.3003 | 116.2863 | 0.99022 | 20.53 | 16.36 | 2.4 | 2.255 | 116.655 | 0.99063 | 125.53 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.54 | 16.426 | -0.898 | -0.9761 | 116.3215 | 0.99824 | 157.54 | 16.33 | -2.4 | -2.3003 | 116.2863 | 0.99022 | 20.54 | 16.361 | 2.4 | 2.259 | 116.6683 | 0.9906 | 125.54 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.55 | 16.426 | -0.898 | -0.9675 | 116.3152 | 0.99827 | 157.55 | 16.331 | -2.4 | -2.2909 | 116.2847 | 0.9903 | 20.55 | 16.361 | 2.4 | 2.259 | 116.675 | 0.9906 | 125.55 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.56 | 16.426 | -0.898 | -0.9675 | 116.312 | 0.99827 | 157.56 | 16.331 | -2.4 | -2.2899 | 116.283 | 0.99031 | 20.56 | 16.361 | 2.4 | 2.263 | 116.6793 | 0.99057 | 125.56 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.57 | 16.426 | -0.898 | -0.9675 | 116.312 | 0.99827 | 157.57 | 16.331 | -2.4 | -2.2899 | 116.283 | 0.99031 | 20.57 | 16.361 | 2.4 | 2.271 | 116.688 | 0.9905 | 125.57 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.58 | 16.426 | -0.898 | -0.9675 | 116.312 | 0.99827 | 157.58 | 16.331 | -2.4 | -2.2899 | 116.283 | 0.99031 | 20.58 | 16.362 | 2.4 | 2.277 | 116.6972 | 0.99046 | 125.58 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.59 | 16.426 | -0.898 | -0.9675 | 116.312 | 0.99827 | 157.59 | 16.331 | -2.4 | -2.2899 | 116.283 | 0.99031 | 20.59 | 16.363 | 2.4 | 2.281 | 116.7068 | 0.99042 | 125.59 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.6 | 16.426 | -0.898 | -0.9675 | 116.312 | 0.99827 | 157.6 | 16.331 | -2.4 | -2.2899 | 116.283 | 0.99031 | 20.6 | 16.363 | 2.4 | 2.281 | 116.7117 | 0.99042 | 125.6 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.61 | 16.426 | -0.898 | -0.96088 | 116.3112 | 0.99829 | 157.61 | 16.331 | -2.4 | -2.2899 | 116.283 | 0.99031 | 20.61 | 16.363 | 2.4 | 2.281 | 116.7117 | 0.99042 | 125.61 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.62 | 16.426 | -0.898 | -0.95599 | 116.3095 | 0.99831 | 157.62 | 16.331 | -2.4 | -2.2899 | 116.283 | 0.99031 | 20.62 | 16.363 | 2.4 | 2.281 | 116.7117 | 0.99042 | 125.62 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.63 | 16.426 | -0.898 | -0.95599 | 116.3087 | 0.99831 | 157.63 | 16.331 | -2.4 | -2.2899 | 116.283 | 0.99031 | 20.63 | 16.363 | 2.4 | 2.281 | 116.7117 | 0.99042 | 125.63 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.64 | 16.426 | -0.898 | -0.95599 | 116.3087 | 0.99831 | 157.64 | 16.331 | -2.4 | -2.2899 | 116.283 | 0.99031 | 20.64 | 16.363 | 2.4 | 2.281 | 116.7117 | 0.99042 | 125.64 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.65 | 16.426 | -0.898 | -0.95599 | 116.3087 | 0.99831 | 157.65 | 16.331 | -2.4 | -2.2899 | 116.283 | 0.99031 | 20.65 | 16.363 | 2.4 | 2.281 | 116.7117 | 0.99042 | 125.65 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.66 | 16.426 | -0.898 | -0.95599 | 116.3087 | 0.99831 | 157.66 | 16.331 | -2.4 | -2.2871 | 116.283 | 0.99034 | 20.66 | 16.363 | 2.4 | 2.281 | 116.7117 | 0.99042 | 125.66 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.67 | 16.426 | -0.898 | -0.95599 | 116.3087 | 0.99831 | 157.67 | 16.332 | -2.4 | -2.2784 | 116.2832 | 0.99041 | 20.67 | 16.363 | 2.4 | 2.281 | 116.7117 | 0.99042 | 125.67 | 16.391 | 0.898 | 1.059 | 116.7033 | 0.99792
205.68 | 16.43 | -0.898 | -0.94635 | 116.3233 | 0.99835 | 157.68 | 16.334 | -2.4 | -2.32 | 116.2833 | 0.99006 | 20.68 | 16.36 | 2.4 | 2.305 | 116.7123 | 0.99022 | 125.68 | 16.389 | 0.898 | 1.053 | 116.6955 | 0.99794
205.69 | 16.431 | -0.898 | -0.94539 | 116.338 | 0.99835 | 157.69 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.69 | 16.358 | 2.4 | 2.318 | 116.7138 | 0.99011 | 125.69 | 16.388 | 0.898 | 1.05 | 116.6797 | 0.99795
205.7 | 16.431 | -0.898 | -0.94539 | 116.338 | 0.99835 | 157.7 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.7 | 16.358 | 2.4 | 2.318 | 116.7147 | 0.99011 | 125.7 | 16.388 | 0.898 | 1.05 | 116.6717 | 0.99795
205.71 | 16.431 | -0.898 | -0.94539 | 116.338 | 0.99835 | 157.71 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.71 | 16.358 | 2.4 | 2.318 | 116.7147 | 0.99011 | 125.71 | 16.388 | 0.898 | 1.05 | 116.6717 | 0.99795
205.72 | 16.431 | -0.898 | -0.94539 | 116.338 | 0.99835 | 157.72 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.72 | 16.358 | 2.4 | 2.318 | 116.7147 | 0.99011 | 125.72 | 16.388 | 0.898 | 1.05 | 116.6717 | 0.99795
205.73 | 16.43 | -0.898 | -0.93507 | 116.3318 | 0.99838 | 157.73 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.73 | 16.358 | 2.4 | 2.318 | 116.7147 | 0.99011 | 125.73 | 16.388 | 0.898 | 1.05 | 116.6717 | 0.99795
205.74 | 16.43 | -0.898 | -0.93405 | 116.3257 | 0.99839 | 157.74 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.74 | 16.358 | 2.4 | 2.318 | 116.7147 | 0.99011 | 125.74 | 16.388 | 0.898 | 1.05 | 116.6717 | 0.99795
205.75 | 16.43 | -0.898 | -0.93405 | 116.3257 | 0.99839 | 157.75 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.75 | 16.354 | 2.4 | 2.327 | 116.7058 | 0.99003 | 125.75 | 16.384 | 0.898 | 1.039 | 116.6563 | 0.998
205.76 | 16.43 | -0.898 | -0.93405 | 116.3257 | 0.99839 | 157.76 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.76 | 16.354 | 2.4 | 2.33 | 116.7018 | 0.99 | 125.76 | 16.384 | 0.898 | 1.039 | 116.641 | 0.998
205.77 | 16.43 | -0.898 | -0.93405 | 116.3257 | 0.99839 | 157.77 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.77 | 16.355 | 2.4 | 2.338 | 116.7115 | 0.98994 | 125.77 | 16.384 | 0.898 | 1.039 | 116.641 | 0.998
205.78 | 16.43 | -0.898 | -0.93405 | 116.3257 | 0.99839 | 157.78 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.78 | 16.371 | 2.4 | 2.299 | 116.7165 | 0.99028 | 125.78 | 16.383 | 0.898 | 1.034 | 116.6387 | 0.99801
205.79 | 16.43 | -0.898 | -0.93124 | 116.3252 | 0.9984 | 157.79 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.79 | 16.381 | 2.4 | 2.277 | 116.717 | 0.99048 | 125.79 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.634 | 0.99802
205.8 | 16.43 | -0.898 | -0.92254 | 116.3238 | 0.99843 | 157.8 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.8 | 16.381 | 2.4 | 2.277 | 116.7173 | 0.99048 | 125.8 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.81 | 16.43 | -0.898 | -0.92254 | 116.323 | 0.99843 | 157.81 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.81 | 16.381 | 2.4 | 2.277 | 116.7173 | 0.99048 | 125.81 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.82 | 16.43 | -0.898 | -0.92254 | 116.323 | 0.99843 | 157.82 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.82 | 16.381 | 2.4 | 2.277 | 116.7173 | 0.99048 | 125.82 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.83 | 16.43 | -0.898 | -0.92254 | 116.323 | 0.99843 | 157.83 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.83 | 16.381 | 2.4 | 2.277 | 116.7173 | 0.99048 | 125.83 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.84 | 16.433 | -0.898 | -0.92699 | 116.3212 | 0.99841 | 157.84 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.84 | 16.381 | 2.4 | 2.277 | 116.7173 | 0.99048 | 125.84 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.85 | 16.444 | -0.898 | -0.94069 | 116.3177 | 0.99837 | 157.85 | 16.336 | -2.4 | -2.3498 | 116.2833 | 0.98981 | 20.85 | 16.384 | 2.4 | 2.299 | 116.7397 | 0.9903 | 125.85 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.86 | 16.444 | -0.898 | -0.94069 | 116.316 | 0.99837 | 157.86 | 16.336 | -2.4 | -2.348 | 116.286 | 0.98983 | 20.86 | 16.384 | 2.4 | 2.303 | 116.7668 | 0.99026 | 125.86 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.87 | 16.444 | -0.898 | -0.94069 | 116.316 | 0.99837 | 157.87 | 16.338 | -2.4 | -2.3431 | 116.2915 | 0.98987 | 20.87 | 16.385 | 2.4 | 2.31 | 116.7765 | 0.99021 | 125.87 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.88 | 16.444 | -0.898 | -0.94069 | 116.316 | 0.99837 | 157.88 | 16.338 | -2.4 | -2.3431 | 116.2943 | 0.98987 | 20.88 | 16.385 | 2.4 | 2.31 | 116.7813 | 0.99021 | 125.88 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.89 | 16.444 | -0.898 | -0.94069 | 116.316 | 0.99837 | 157.89 | 16.338 | -2.4 | -2.3431 | 116.2943 | 0.98987 | 20.89 | 16.385 | 2.4 | 2.31 | 116.7813 | 0.99021 | 125.89 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.9 | 16.444 | -0.898 | -0.94069 | 116.316 | 0.99837 | 157.9 | 16.338 | -2.4 | -2.3431 | 116.2943 | 0.98987 | 20.9 | 16.385 | 2.4 | 2.31 | 116.7813 | 0.99021 | 125.9 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.91 | 16.444 | -0.898 | -0.94069 | 116.316 | 0.99837 | 157.91 | 16.338 | -2.4 | -2.3431 | 116.2943 | 0.98987 | 20.91 | 16.384 | 2.4 | 2.313 | 116.7752 | 0.99018 | 125.91 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.92 | 16.444 | -0.898 | -0.94069 | 116.316 | 0.99837 | 157.92 | 16.338 | -2.4 | -2.3431 | 116.2943 | 0.98987 | 20.92 | 16.381 | 2.4 | 2.321 | 116.7628 | 0.99011 | 125.92 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.93 | 16.447 | -0.898 | -0.92797 | 116.3247 | 0.99841 | 157.93 | 16.338 | -2.4 | -2.3431 | 116.2943 | 0.98987 | 20.93 | 16.376 | 2.4 | 2.334 | 116.7487 | 0.99 | 125.93 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.94 | 16.447 | -0.898 | -0.92676 | 116.3333 | 0.99842 | 157.94 | 16.338 | -2.4 | -2.3431 | 116.2943 | 0.98987 | 20.94 | 16.373 | 2.4 | 2.341 | 116.7327 | 0.98993 | 125.94 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.95 | 16.447 | -0.898 | -0.92676 | 116.3333 | 0.99842 | 157.95 | 16.338 | -2.4 | -2.3431 | 116.2943 | 0.98987 | 20.95 | 16.373 | 2.4 | 2.341 | 116.7247 | 0.98993 | 125.95 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.96 | 16.447 | -0.898 | -0.92006 | 116.3327 | 0.99844 | 157.96 | 16.338 | -2.4 | -2.3431 | 116.2943 | 0.98987 | 20.96 | 16.379 | 2.4 | 2.324 | 116.7247 | 0.99008 | 125.96 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.97 | 16.447 | -0.898 | -0.91521 | 116.3313 | 0.99846 | 157.97 | 16.338 | -2.4 | -2.3431 | 116.2943 | 0.98987 | 20.97 | 16.393 | 2.4 | 2.28 | 116.7247 | 0.99047 | 125.97 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.98 | 16.447 | -0.898 | -0.91521 | 116.3307 | 0.99846 | 157.98 | 16.339 | -2.4 | -2.3369 | 116.2933 | 0.98993 | 20.98 | 16.393 | 2.4 | 2.28 | 116.7247 | 0.99047 | 125.98 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
205.99 | 16.447 | -0.898 | -0.91265 | 116.329 | 0.99846 | 157.99 | 16.339 | -2.4 | -2.3327 | 116.2915 | 0.98996 | 20.99 | 16.393 | 2.4 | 2.28 | 116.7247 | 0.99047 | 125.99 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
206 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.3257 | 0.99849 | 158 | 16.339 | -2.4 | -2.3327 | 116.2907 | 0.98996 | 21 | 16.393 | 2.4 | 2.28 | 116.7247 | 0.99047 | 126 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
206.01 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.01 | 16.339 | -2.4 | -2.3327 | 116.2907 | 0.98996 | 21.01 | 16.391 | 2.4 | 2.29 | 116.7195 | 0.99038 | 126.01 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
206.02 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.02 | 16.339 | -2.4 | -2.3327 | 116.2907 | 0.98996 | 21.02 | 16.385 | 2.4 | 2.313 | 116.709 | 0.99018 | 126.02 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
206.03 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.03 | 16.338 | -2.4 | -2.3284 | 116.2865 | 0.99 | 21.03 | 16.385 | 2.4 | 2.313 | 116.7037 | 0.99018 | 126.03 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
206.04 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.04 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2783 | 0.99002 | 21.04 | 16.385 | 2.4 | 2.313 | 116.7037 | 0.99018 | 126.04 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
206.05 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.05 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2743 | 0.99002 | 21.05 | 16.403 | 2.4 | 2.248 | 116.7037 | 0.99074 | 126.05 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
206.06 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.06 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2743 | 0.99002 | 21.06 | 16.404 | 2.4 | 2.244 | 116.7037 | 0.99077 | 126.06 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
206.07 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.07 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2743 | 0.99002 | 21.07 | 16.404 | 2.4 | 2.244 | 116.7037 | 0.99077 | 126.07 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
206.08 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.08 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2743 | 0.99002 | 21.08 | 16.403 | 2.4 | 2.257 | 116.7062 | 0.99067 | 126.08 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
206.09 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.09 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2743 | 0.99002 | 21.09 | 16.403 | 2.4 | 2.265 | 116.711 | 0.9906 | 126.09 | 16.383 | 0.898 | 1.032 | 116.6317 | 0.99802
206.1 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.1 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2743 | 0.99002 | 21.1 | 16.404 | 2.4 | 2.274 | 116.7237 | 0.99053 | 126.1 | 16.385 | 0.898 | 1.021 | 116.637 | 0.99806
206.11 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.11 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2743 | 0.99002 | 21.11 | 16.404 | 2.4 | 2.275 | 116.734 | 0.99052 | 126.11 | 16.385 | 0.898 | 1.021 | 116.6423 | 0.99806
206.12 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.12 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2743 | 0.99002 | 21.12 | 16.404 | 2.4 | 2.275 | 116.734 | 0.99052 | 126.12 | 16.385 | 0.898 | 1.021 | 116.6423 | 0.99806
206.13 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.13 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2743 | 0.99002 | 21.13 | 16.404 | 2.4 | 2.275 | 116.734 | 0.99052 | 126.13 | 16.387 | 0.898 | 1.016 | 116.6465 | 0.99808
206.14 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.14 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2743 | 0.99002 | 21.14 | 16.404 | 2.4 | 2.275 | 116.734 | 0.99052 | 126.14 | 16.388 | 0.898 | 1.014 | 116.655 | 0.99809
206.15 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.15 | 16.338 | -2.4 | -2.3255 | 116.2743 | 0.99002 | 21.15 | 16.397 | 2.4 | 2.306 | 116.7238 | 0.99026 | 126.15 | 16.388 | 0.898 | 1.014 | 116.6593 | 0.99809
206.16 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.16 | 16.341 | -2.4 | -2.3374 | 116.2743 | 0.98992 | 21.16 | 16.396 | 2.4 | 2.308 | 116.7137 | 0.99024 | 126.16 | 16.388 | 0.898 | 1.014 | 116.6593 | 0.99809
206.17 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.17 | 16.349 | -2.4 | -2.3696 | 116.2743 | 0.98966 | 21.17 | 16.396 | 2.4 | 2.308 | 116.7137 | 0.99024 | 126.17 | 16.388 | 0.898 | 1.014 | 116.6593 | 0.99809
206.18 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.18 | 16.349 | -2.4 | -2.3696 | 116.2743 | 0.98966 | 21.18 | 16.396 | 2.4 | 2.308 | 116.7137 | 0.99024 | 126.18 | 16.389 | 0.898 | 1.007 | 116.6608 | 0.99812
206.19 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.19 | 16.349 | -2.4 | -2.3696 | 116.2743 | 0.98966 | 21.19 | 16.396 | 2.4 | 2.308 | 116.7137 | 0.99024 | 126.19 | 16.389 | 0.898 | 1.004 | 116.6635 | 0.99813
206.2 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.2 | 16.349 | -2.4 | -2.3696 | 116.2743 | 0.98966 | 21.2 | 16.396 | 2.4 | 2.308 | 116.7137 | 0.99024 | 126.2 | 16.389 | 0.898 | 1.004 | 116.6647 | 0.99813
206.21 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.21 | 16.349 | -2.4 | -2.3696 | 116.2743 | 0.98966 | 21.21 | 16.396 | 2.4 | 2.308 | 116.7137 | 0.99024 | 126.21 | 16.389 | 0.898 | 1.004 | 116.6647 | 0.99813
206.22 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.22 | 16.349 | -2.4 | -2.3696 | 116.2743 | 0.98966 | 21.22 | 16.396 | 2.4 | 2.308 | 116.7137 | 0.99024 | 126.22 | 16.389 | 0.898 | 1.004 | 116.6647 | 0.99813
206.23 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.23 | 16.349 | -2.4 | -2.3696 | 116.2743 | 0.98966 | 21.23 | 16.396 | 2.4 | 2.308 | 116.7137 | 0.99024 | 126.23 | 16.39 | 0.898 | 0.996 | 116.665 | 0.99816
206.24 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.24 | 16.349 | -2.4 | -2.3696 | 116.2743 | 0.98966 | 21.24 | 16.396 | 2.4 | 2.308 | 116.7137 | 0.99024 | 126.24 | 16.39 | 0.898 | 0.992 | 116.6657 | 0.99817
206.25 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.25 | 16.349 | -2.4 | -2.3696 | 116.2743 | 0.98966 | 21.25 | 16.395 | 2.4 | 2.327 | 116.719 | 0.99008 | 126.25 | 16.39 | 0.898 | 0.992 | 116.666 | 0.99817
206.26 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.26 | 16.349 | -2.4 | -2.3665 | 116.2722 | 0.98969 | 21.26 | 16.395 | 2.4 | 2.331 | 116.7295 | 0.99004 | 126.26 | 16.39 | 0.898 | 0.992 | 116.666 | 0.99817
206.27 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.27 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2678 | 0.98976 | 21.27 | 16.396 | 2.4 | 2.339 | 116.7398 | 0.98998 | 126.27 | 16.39 | 0.898 | 0.992 | 116.666 | 0.99817
206.28 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.28 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.28 | 16.396 | 2.4 | 2.339 | 116.7448 | 0.98998 | 126.28 | 16.39 | 0.898 | 0.992 | 116.666 | 0.99817
206.29 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.29 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.29 | 16.396 | 2.4 | 2.339 | 116.7447 | 0.98998 | 126.29 | 16.39 | 0.898 | 0.992 | 116.666 | 0.99817
206.3 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.3 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.3 | 16.396 | 2.4 | 2.339 | 116.7447 | 0.98998 | 126.3 | 16.39 | 0.898 | 0.992 | 116.666 | 0.99817
206.31 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.31 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.31 | 16.396 | 2.4 | 2.339 | 116.7447 | 0.98998 | 126.31 | 16.39 | 0.898 | 0.992 | 116.666 | 0.99817
206.32 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.32 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.32 | 16.396 | 2.4 | 2.339 | 116.7447 | 0.98998 | 126.32 | 16.39 | 0.898 | 0.992 | 116.666 | 0.99817
206.33 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.33 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.33 | 16.397 | 2.4 | 2.346 | 116.7493 | 0.98992 | 126.33 | 16.39 | 0.898 | 0.988 | 116.6637 | 0.99819
206.34 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.34 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.34 | 16.397 | 2.4 | 2.351 | 116.7587 | 0.98988 | 126.34 | 16.389 | 0.898 | 0.985 | 116.6588 | 0.9982
206.35 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.35 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.35 | 16.393 | 2.4 | 2.367 | 116.7568 | 0.98974 | 126.35 | 16.389 | 0.898 | 0.985 | 116.6563 | 0.9982
206.36 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.36 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.36 | 16.393 | 2.4 | 2.369 | 116.7503 | 0.98972 | 126.36 | 16.389 | 0.898 | 0.985 | 116.6563 | 0.9982
206.37 | 16.447 | -0.898 | -0.90484 | 116.324 | 0.99849 | 158.37 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.37 | 16.393 | 2.4 | 2.369 | 116.7503 | 0.98972 | 126.37 | 16.389 | 0.898 | 0.985 | 116.6563 | 0.9982
206.38 | 16.444 | -0.898 | -0.90082 | 116.3137 | 0.9985 | 158.38 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.38 | 16.393 | 2.4 | 2.369 | 116.7503 | 0.98972 | 126.38 | 16.389 | 0.898 | 0.985 | 116.6563 | 0.9982
206.39 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.39 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.39 | 16.393 | 2.4 | 2.369 | 116.7503 | 0.98972 | 126.39 | 16.389 | 0.898 | 0.985 | 116.6563 | 0.9982
206.4 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.4 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.4 | 16.393 | 2.4 | 2.369 | 116.7503 | 0.98972 | 126.4 | 16.391 | 0.898 | 0.975 | 116.6593 | 0.99824
206.41 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.41 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.41 | 16.393 | 2.4 | 2.369 | 116.7503 | 0.98972 | 126.41 | 16.391 | 0.898 | 0.975 | 116.6623 | 0.99824
206.42 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.42 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.42 | 16.393 | 2.4 | 2.369 | 116.7503 | 0.98972 | 126.42 | 16.391 | 0.898 | 0.975 | 116.6623 | 0.99824
206.43 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.43 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.43 | 16.393 | 2.4 | 2.369 | 116.7503 | 0.98972 | 126.43 | 16.391 | 0.898 | 0.975 | 116.6623 | 0.99824
206.44 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.44 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.44 | 16.393 | 2.4 | 2.369 | 116.7503 | 0.98972 | 126.44 | 16.391 | 0.898 | 0.975 | 116.6623 | 0.99824
206.45 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.45 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.45 | 16.392 | 2.4 | 2.382 | 116.7518 | 0.98961 | 126.45 | 16.391 | 0.898 | 0.975 | 116.6623 | 0.99824
206.46 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.46 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.46 | 16.391 | 2.4 | 2.385 | 116.7492 | 0.98958 | 126.46 | 16.391 | 0.898 | 0.975 | 116.6623 | 0.99824
206.47 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.47 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.47 | 16.388 | 2.4 | 2.393 | 116.741 | 0.98951 | 126.47 | 16.391 | 0.898 | 0.975 | 116.6623 | 0.99824
206.48 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.48 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.48 | 16.389 | 2.4 | 2.399 | 116.7422 | 0.98946 | 126.48 | 16.391 | 0.898 | 0.975 | 116.6623 | 0.99824
206.49 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.49 | 16.35 | -2.4 | -2.3582 | 116.2657 | 0.98976 | 21.49 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7525 | 0.98942 | 126.49 | 16.391 | 0.898 | 0.975 | 116.6623 | 0.99824
206.5 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.5 | 16.35 | -2.4 | -2.3484 | 116.2638 | 0.98984 | 21.5 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7577 | 0.98942 | 126.5 | 16.387 | 0.898 | 0.966 | 116.6468 | 0.99827
206.51 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.51 | 16.35 | -2.4 | -2.3458 | 116.2582 | 0.98986 | 21.51 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7577 | 0.98942 | 126.51 | 16.387 | 0.898 | 0.965 | 116.6313 | 0.99827
206.52 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.52 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2503 | 0.98991 | 21.52 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7577 | 0.98942 | 126.52 | 16.387 | 0.898 | 0.965 | 116.6313 | 0.99827
206.53 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.53 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.53 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7577 | 0.98942 | 126.53 | 16.387 | 0.898 | 0.965 | 116.6313 | 0.99827
206.54 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.54 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.54 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7577 | 0.98942 | 126.54 | 16.387 | 0.898 | 0.965 | 116.6313 | 0.99827
206.55 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.55 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.55 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7577 | 0.98942 | 126.55 | 16.385 | 0.898 | 0.952 | 116.6218 | 0.99832
206.56 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.56 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.56 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7577 | 0.98942 | 126.56 | 16.385 | 0.898 | 0.951 | 116.6123 | 0.99832
206.57 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.57 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.57 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7577 | 0.98942 | 126.57 | 16.385 | 0.898 | 0.951 | 116.6123 | 0.99832
206.58 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.58 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.58 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7577 | 0.98942 | 126.58 | 16.386 | 0.898 | 0.945 | 116.6137 | 0.99834
206.59 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.59 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.59 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7577 | 0.98942 | 126.59 | 16.386 | 0.898 | 0.941 | 116.6165 | 0.99836
206.6 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.6 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.6 | 16.389 | 2.4 | 2.403 | 116.7577 | 0.98942 | 126.6 | 16.386 | 0.898 | 0.941 | 116.618 | 0.99836
206.61 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.61 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.61 | 16.388 | 2.4 | 2.41 | 116.7592 | 0.98936 | 126.61 | 16.386 | 0.898 | 0.941 | 116.618 | 0.99836
206.62 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.62 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.62 | 16.386 | 2.4 | 2.433 | 116.7623 | 0.98916 | 126.62 | 16.386 | 0.898 | 0.941 | 116.618 | 0.99836
206.63 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.63 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.63 | 16.386 | 2.4 | 2.433 | 116.764 | 0.98916 | 126.63 | 16.386 | 0.898 | 0.941 | 116.618 | 0.99836
206.64 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.64 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.64 | 16.386 | 2.4 | 2.433 | 116.764 | 0.98916 | 126.64 | 16.386 | 0.898 | 0.941 | 116.618 | 0.99836
206.65 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.65 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.65 | 16.386 | 2.4 | 2.433 | 116.764 | 0.98916 | 126.65 | 16.387 | 0.898 | 0.93 | 116.6188 | 0.99839
206.66 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.66 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.66 | 16.391 | 2.4 | 2.408 | 116.764 | 0.98938 | 126.66 | 16.387 | 0.898 | 0.93 | 116.6197 | 0.99839
206.67 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.67 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.67 | 16.409 | 2.4 | 2.326 | 116.764 | 0.9901 | 126.67 | 16.387 | 0.898 | 0.93 | 116.6197 | 0.99839
206.68 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.68 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.68 | 16.409 | 2.4 | 2.326 | 116.764 | 0.9901 | 126.68 | 16.387 | 0.898 | 0.93 | 116.6197 | 0.99839
206.69 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.69 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.69 | 16.409 | 2.4 | 2.326 | 116.764 | 0.9901 | 126.69 | 16.387 | 0.898 | 0.93 | 116.6197 | 0.99839
206.7 | 16.444 | -0.898 | -0.90048 | 116.3033 | 0.9985 | 158.7 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.7 | 16.408 | 2.4 | 2.339 | 116.7657 | 0.98999 | 126.7 | 16.387 | 0.898 | 0.93 | 116.6197 | 0.99839
206.71 | 16.445 | -0.898 | -0.90719 | 116.3063 | 0.99848 | 158.71 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.71 | 16.406 | 2.4 | 2.345 | 116.7598 | 0.98994 | 126.71 | 16.387 | 0.898 | 0.93 | 116.6197 | 0.99839
206.72 | 16.445 | -0.898 | -0.91181 | 116.3125 | 0.99847 | 158.72 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.72 | 16.401 | 2.4 | 2.361 | 116.745 | 0.9898 | 126.72 | 16.387 | 0.898 | 0.93 | 116.6197 | 0.99839
206.73 | 16.445 | -0.898 | -0.91181 | 116.3157 | 0.99847 | 158.73 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.73 | 16.401 | 2.4 | 2.361 | 116.7377 | 0.9898 | 126.73 | 16.389 | 0.898 | 0.922 | 116.6225 | 0.99842
206.74 | 16.445 | -0.898 | -0.91181 | 116.3157 | 0.99847 | 158.74 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.74 | 16.401 | 2.4 | 2.361 | 116.7377 | 0.9898 | 126.74 | 16.389 | 0.898 | 0.919 | 116.6282 | 0.99843
206.75 | 16.445 | -0.898 | -0.91181 | 116.3157 | 0.99847 | 158.75 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.75 | 16.401 | 2.4 | 2.361 | 116.7377 | 0.9898 | 126.75 | 16.386 | 0.898 | 0.908 | 116.6157 | 0.99847
206.76 | 16.445 | -0.898 | -0.91181 | 116.3157 | 0.99847 | 158.76 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.76 | 16.406 | 2.4 | 2.353 | 116.7377 | 0.98987 | 126.76 | 16.386 | 0.898 | 0.908 | 116.6003 | 0.99847
206.77 | 16.445 | -0.898 | -0.91181 | 116.3157 | 0.99847 | 158.77 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.77 | 16.426 | 2.4 | 2.324 | 116.7377 | 0.99014 | 126.77 | 16.386 | 0.898 | 0.908 | 116.6003 | 0.99847
206.78 | 16.445 | -0.898 | -0.91181 | 116.3157 | 0.99847 | 158.78 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.78 | 16.426 | 2.4 | 2.324 | 116.7377 | 0.99014 | 126.78 | 16.386 | 0.898 | 0.908 | 116.6003 | 0.99847
206.79 | 16.445 | -0.898 | -0.91181 | 116.3157 | 0.99847 | 158.79 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2463 | 0.98991 | 21.79 | 16.426 | 2.4 | 2.324 | 116.7377 | 0.99014 | 126.79 | 16.386 | 0.898 | 0.908 | 116.6003 | 0.99847
206.8 | 16.445 | -0.898 | -0.91181 | 116.3157 | 0.99847 | 158.8 | 16.347 | -2.4 | -2.3361 | 116.2365 | 0.98994 | 21.8 | 16.426 | 2.4 | 2.324 | 116.7377 | 0.99014 | 126.8 | 16.386 | 0.898 | 0.908 | 116.6003 | 0.99847
206.81 | 16.445 | -0.898 | -0.91181 | 116.3157 | 0.99847 | 158.81 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.81 | 16.426 | 2.4 | 2.326 | 116.7423 | 0.99012 | 126.81 | 16.386 | 0.898 | 0.908 | 116.6003 | 0.99847
206.82 | 16.445 | -0.898 | -0.91181 | 116.3157 | 0.99847 | 158.82 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.82 | 16.427 | 2.4 | 2.336 | 116.7518 | 0.99004 | 126.82 | 16.386 | 0.898 | 0.908 | 116.6003 | 0.99847
206.83 | 16.445 | -0.898 | -0.92143 | 116.319 | 0.99843 | 158.83 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.83 | 16.425 | 2.4 | 2.341 | 116.7508 | 0.99 | 126.83 | 16.386 | 0.898 | 0.908 | 116.6003 | 0.99847
206.84 | 16.445 | -0.898 | -0.92218 | 116.3223 | 0.99843 | 158.84 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.84 | 16.423 | 2.4 | 2.346 | 116.7393 | 0.98995 | 126.84 | 16.386 | 0.898 | 0.908 | 116.6003 | 0.99847
206.85 | 16.445 | -0.898 | -0.92218 | 116.3223 | 0.99843 | 158.85 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.85 | 16.424 | 2.4 | 2.355 | 116.7443 | 0.98988 | 126.85 | 16.386 | 0.898 | 0.908 | 116.6003 | 0.99847
206.86 | 16.445 | -0.898 | -0.92218 | 116.3223 | 0.99843 | 158.86 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.86 | 16.424 | 2.4 | 2.356 | 116.755 | 0.98987 | 126.86 | 16.387 | 0.898 | 0.905 | 116.6047 | 0.99848
206.87 | 16.445 | -0.898 | -0.92218 | 116.3223 | 0.99843 | 158.87 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.87 | 16.424 | 2.4 | 2.356 | 116.755 | 0.98987 | 126.87 | 16.389 | 0.898 | 0.901 | 116.6135 | 0.99849
206.88 | 16.445 | -0.898 | -0.92218 | 116.3223 | 0.99843 | 158.88 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.88 | 16.424 | 2.4 | 2.356 | 116.755 | 0.98987 | 126.88 | 16.389 | 0.898 | 0.901 | 116.618 | 0.99849
206.89 | 16.445 | -0.898 | -0.92218 | 116.3223 | 0.99843 | 158.89 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.89 | 16.424 | 2.4 | 2.356 | 116.755 | 0.98987 | 126.89 | 16.389 | 0.898 | 0.901 | 116.618 | 0.99849
206.9 | 16.445 | -0.898 | -0.92218 | 116.3223 | 0.99843 | 158.9 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.9 | 16.424 | 2.4 | 2.356 | 116.755 | 0.98987 | 126.9 | 16.389 | 0.898 | 0.901 | 116.618 | 0.99849
206.91 | 16.447 | -0.898 | -0.92632 | 116.3267 | 0.99842 | 158.91 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.91 | 16.424 | 2.4 | 2.356 | 116.755 | 0.98987 | 126.91 | 16.389 | 0.898 | 0.901 | 116.618 | 0.99849
206.92 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.3355 | 0.99841 | 158.92 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.92 | 16.424 | 2.4 | 2.356 | 116.755 | 0.98987 | 126.92 | 16.389 | 0.898 | 0.901 | 116.618 | 0.99849
206.93 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 158.93 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.93 | 16.424 | 2.4 | 2.368 | 116.758 | 0.98977 | 126.93 | 16.389 | 0.898 | 0.901 | 116.618 | 0.99849
206.94 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 158.94 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.94 | 16.423 | 2.4 | 2.377 | 116.764 | 0.98969 | 126.94 | 16.389 | 0.898 | 0.901 | 116.618 | 0.99849
206.95 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 158.95 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.95 | 16.42 | 2.4 | 2.387 | 116.7603 | 0.9896 | 126.95 | 16.389 | 0.898 | 0.901 | 116.618 | 0.99849
206.96 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 158.96 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.96 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 126.96 | 16.389 | 0.898 | 0.901 | 116.618 | 0.99849
206.97 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 158.97 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.97 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 126.97 | 16.389 | 0.898 | 0.901 | 116.618 | 0.99849
206.98 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 158.98 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.98 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 126.98 | 16.4 | 0.898 | 0.919 | 116.618 | 0.99843
206.99 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 158.99 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 21.99 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 126.99 | 16.406 | 0.898 | 0.928 | 116.618 | 0.9984
207 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 127 | 16.406 | 0.898 | 0.928 | 116.618 | 0.9984
207.01 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.01 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.01 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 127.01 | 16.406 | 0.898 | 0.927 | 116.6187 | 0.99841
207.02 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.02 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.02 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 127.02 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.6202 | 0.99842
207.03 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.03 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.03 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 127.03 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.04 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.04 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.04 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 127.04 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.05 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.05 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.05 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 127.05 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.06 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.06 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.06 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 127.06 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.07 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.07 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.07 | 16.419 | 2.4 | 2.388 | 116.7537 | 0.98959 | 127.07 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.08 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.08 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.08 | 16.418 | 2.4 | 2.4 | 116.753 | 0.98948 | 127.08 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.09 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.09 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.09 | 16.416 | 2.4 | 2.41 | 116.7515 | 0.98939 | 127.09 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.1 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.1 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.1 | 16.417 | 2.4 | 2.419 | 116.7613 | 0.98932 | 127.1 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.11 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.11 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.11 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.11 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.12 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.12 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.12 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.12 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.13 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.13 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.13 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.13 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.14 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.14 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.14 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.14 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.15 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.15 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.15 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.15 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.16 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.16 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.16 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.16 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.17 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.17 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.17 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.17 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.18 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.18 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.18 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.18 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.19 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.19 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.19 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.19 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.2 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.2 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.2 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.2 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.21 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.21 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.21 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.21 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.22 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.22 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.22 | 16.417 | 2.4 | 2.42 | 116.772 | 0.98931 | 127.22 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.23 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.23 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.23 | 16.415 | 2.4 | 2.425 | 116.768 | 0.98926 | 127.23 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.24 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.24 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.24 | 16.414 | 2.4 | 2.43 | 116.76 | 0.98922 | 127.24 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.25 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.25 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.25 | 16.414 | 2.4 | 2.43 | 116.756 | 0.98922 | 127.25 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.26 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.26 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.26 | 16.413 | 2.4 | 2.434 | 116.76 | 0.98918 | 127.26 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.27 | 16.448 | -0.898 | -0.92913 | 116.34 | 0.99841 | 159.27 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.27 | 16.413 | 2.4 | 2.452 | 116.7678 | 0.98902 | 127.27 | 16.407 | 0.898 | 0.923 | 116.621 | 0.99842
207.28 | 16.443 | -0.898 | -0.93773 | 116.325 | 0.99838 | 159.28 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.28 | 16.413 | 2.4 | 2.452 | 116.7717 | 0.98902 | 127.28 | 16.409 | 0.898 | 0.93 | 116.6285 | 0.9984
207.29 | 16.443 | -0.898 | -0.93833 | 116.31 | 0.99838 | 159.29 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.29 | 16.413 | 2.4 | 2.452 | 116.7717 | 0.98902 | 127.29 | 16.41 | 0.898 | 0.934 | 116.6437 | 0.99838
207.3 | 16.443 | -0.898 | -0.93833 | 116.31 | 0.99838 | 159.3 | 16.349 | -2.4 | -2.3457 | 116.2373 | 0.98986 | 22.3 | 16.411 | 2.4 | 2.387 | 116.7717 | 0.98959 | 127.3 | 16.41 | 0.898 | 0.934 | 116.6513 | 0.99838
207.31 | 16.443 | -0.898 | -0.93833 | 116.31 | 0.99838 | 159.31 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.31 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.31 | 16.41 | 0.898 | 0.934 | 116.6513 | 0.99838
207.32 | 16.443 | -0.898 | -0.93833 | 116.31 | 0.99838 | 159.32 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.32 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.32 | 16.41 | 0.898 | 0.934 | 116.6513 | 0.99838
207.33 | 16.443 | -0.898 | -0.93833 | 116.31 | 0.99838 | 159.33 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.33 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.33 | 16.41 | 0.898 | 0.934 | 116.6513 | 0.99838
207.34 | 16.443 | -0.898 | -0.93833 | 116.31 | 0.99838 | 159.34 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.34 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.34 | 16.41 | 0.898 | 0.934 | 116.6508 | 0.99838
207.35 | 16.443 | -0.898 | -0.93833 | 116.31 | 0.99838 | 159.35 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.35 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.35 | 16.409 | 0.898 | 0.946 | 116.6498 | 0.99834
207.36 | 16.444 | -0.898 | -0.94516 | 116.3132 | 0.99835 | 159.36 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.36 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.36 | 16.409 | 0.898 | 0.946 | 116.6493 | 0.99834
207.37 | 16.444 | -0.898 | -0.94966 | 116.3193 | 0.99834 | 159.37 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.37 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.37 | 16.409 | 0.898 | 0.946 | 116.6493 | 0.99834
207.38 | 16.444 | -0.898 | -0.95937 | 116.3257 | 0.9983 | 159.38 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.38 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.38 | 16.408 | 0.898 | 0.953 | 116.6465 | 0.99832
207.39 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.39 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.39 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.39 | 16.407 | 0.898 | 0.957 | 116.6408 | 0.9983
207.4 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.4 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.4 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.4 | 16.407 | 0.898 | 0.957 | 116.638 | 0.9983
207.41 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.41 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.41 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.41 | 16.407 | 0.898 | 0.957 | 116.638 | 0.9983
207.42 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.42 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.42 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.42 | 16.407 | 0.898 | 0.957 | 116.638 | 0.9983
207.43 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.43 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.43 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.43 | 16.407 | 0.898 | 0.957 | 116.638 | 0.9983
207.44 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.44 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.44 | 16.41 | 2.4 | 2.375 | 116.7717 | 0.98969 | 127.44 | 16.407 | 0.898 | 0.957 | 116.638 | 0.9983
207.45 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.45 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.45 | 16.407 | 2.4 | 2.384 | 116.7603 | 0.98961 | 127.45 | 16.407 | 0.898 | 0.957 | 116.638 | 0.9983
207.46 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.46 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.46 | 16.405 | 2.4 | 2.387 | 116.7452 | 0.98958 | 127.46 | 16.407 | 0.898 | 0.957 | 116.638 | 0.9983
207.47 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.47 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.47 | 16.402 | 2.4 | 2.395 | 116.7373 | 0.98951 | 127.47 | 16.407 | 0.898 | 0.957 | 116.638 | 0.9983
207.48 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.48 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.48 | 16.402 | 2.4 | 2.395 | 116.7333 | 0.98951 | 127.48 | 16.406 | 0.898 | 0.964 | 116.6367 | 0.99828
207.49 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.49 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.49 | 16.402 | 2.4 | 2.395 | 116.7333 | 0.98951 | 127.49 | 16.406 | 0.898 | 0.967 | 116.6338 | 0.99827
207.5 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.5 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.5 | 16.402 | 2.4 | 2.395 | 116.7333 | 0.98951 | 127.5 | 16.406 | 0.898 | 0.967 | 116.6323 | 0.99827
207.51 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.51 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.51 | 16.402 | 2.4 | 2.397 | 116.7302 | 0.98949 | 127.51 | 16.406 | 0.898 | 0.967 | 116.6323 | 0.99827
207.52 | 16.444 | -0.898 | -0.96003 | 116.329 | 0.9983 | 159.52 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.52 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7238 | 0.98941 | 127.52 | 16.406 | 0.898 | 0.967 | 116.6323 | 0.99827
207.53 | 16.444 | -0.898 | -0.97087 | 116.3305 | 0.99826 | 159.53 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.53 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.53 | 16.405 | 0.898 | 0.975 | 116.6318 | 0.99824
207.54 | 16.444 | -0.898 | -0.97158 | 116.332 | 0.99826 | 159.54 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.54 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.54 | 16.405 | 0.898 | 0.978 | 116.6348 | 0.99823
207.55 | 16.444 | -0.898 | -0.97158 | 116.332 | 0.99826 | 159.55 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.55 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.55 | 16.41 | 0.898 | 0.988 | 116.66 | 0.99819
207.56 | 16.441 | -0.898 | -0.978 | 116.3247 | 0.99824 | 159.56 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.56 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.56 | 16.41 | 0.898 | 0.988 | 116.6697 | 0.99819
207.57 | 16.439 | -0.898 | -0.98217 | 116.31 | 0.99822 | 159.57 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.57 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.57 | 16.41 | 0.898 | 0.988 | 116.6697 | 0.99819
207.58 | 16.439 | -0.898 | -0.98217 | 116.3027 | 0.99822 | 159.58 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.58 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.58 | 16.41 | 0.898 | 0.988 | 116.6697 | 0.99819
207.59 | 16.439 | -0.898 | -0.98217 | 116.3027 | 0.99822 | 159.59 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.59 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.59 | 16.41 | 0.898 | 0.988 | 116.6697 | 0.99819
207.6 | 16.439 | -0.898 | -0.98217 | 116.3027 | 0.99822 | 159.6 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.6 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.6 | 16.41 | 0.898 | 0.988 | 116.6697 | 0.99819
207.61 | 16.438 | -0.898 | -0.9864 | 116.3005 | 0.9982 | 159.61 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.61 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.61 | 16.41 | 0.898 | 0.988 | 116.6697 | 0.99819
207.62 | 16.438 | -0.898 | -0.98914 | 116.2963 | 0.99819 | 159.62 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.62 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.62 | 16.41 | 0.898 | 0.988 | 116.6697 | 0.99819
207.63 | 16.438 | -0.898 | -0.98914 | 116.2943 | 0.99819 | 159.63 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.63 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.63 | 16.409 | 0.898 | 0.995 | 116.6683 | 0.99817
207.64 | 16.438 | -0.898 | -0.98914 | 116.2943 | 0.99819 | 159.64 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.64 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.64 | 16.408 | 0.898 | 0.998 | 116.6657 | 0.99816
207.65 | 16.438 | -0.898 | -0.98914 | 116.2943 | 0.99819 | 159.65 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.65 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.65 | 16.391 | 0.898 | 0.971 | 116.6643 | 0.99825
207.66 | 16.438 | -0.898 | -0.98914 | 116.2943 | 0.99819 | 159.66 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.66 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.66 | 16.391 | 0.898 | 0.971 | 116.6643 | 0.99825
207.67 | 16.438 | -0.898 | -0.98914 | 116.2943 | 0.99819 | 159.67 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.67 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.67 | 16.391 | 0.898 | 0.971 | 116.6643 | 0.99825
207.68 | 16.438 | -0.898 | -0.98914 | 116.2943 | 0.99819 | 159.68 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.68 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.68 | 16.391 | 0.898 | 0.971 | 116.6643 | 0.99825
207.69 | 16.435 | -0.898 | -0.97689 | 116.2943 | 0.99824 | 159.69 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.69 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.69 | 16.391 | 0.898 | 0.971 | 116.654 | 0.99825
207.7 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.7 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.7 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.7 | 16.385 | 0.898 | 0.979 | 116.6335 | 0.99822
207.71 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.71 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.71 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.71 | 16.385 | 0.898 | 0.983 | 116.623 | 0.99821
207.72 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.72 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.72 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.72 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6222 | 0.99818
207.73 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.73 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.73 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.73 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6217 | 0.99818
207.74 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.74 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.74 | 16.399 | 2.4 | 2.406 | 116.7207 | 0.98941 | 127.74 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6217 | 0.99818
207.75 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.75 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.75 | 16.397 | 2.4 | 2.41 | 116.7187 | 0.98937 | 127.75 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6217 | 0.99818
207.76 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.76 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.76 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.7148 | 0.98936 | 127.76 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6217 | 0.99818
207.77 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.77 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.77 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.77 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6217 | 0.99818
207.78 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.78 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.78 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.78 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6217 | 0.99818
207.79 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.79 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.79 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.79 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6217 | 0.99818
207.8 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.8 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.8 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.8 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6217 | 0.99818
207.81 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.81 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.81 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.81 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6217 | 0.99818
207.82 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.82 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.82 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.82 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6217 | 0.99818
207.83 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.83 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.83 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.83 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.6217 | 0.99818
207.84 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.84 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.84 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.84 | 16.384 | 0.898 | 0.991 | 116.621 | 0.99818
207.85 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.85 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.85 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.85 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.6197 | 0.99816
207.86 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.86 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.86 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.86 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.87 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.87 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.87 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.87 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.88 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.88 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.88 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.88 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.89 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.89 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.89 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.89 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.9 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.9 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.9 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.9 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.91 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.91 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.91 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.91 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.92 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.92 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.92 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.92 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.93 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.93 | 16.349 | -2.4 | -2.3458 | 116.248 | 0.98986 | 22.93 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.93 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.94 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.94 | 16.349 | -2.4 | -2.3457 | 116.2477 | 0.98986 | 22.94 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.94 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.95 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.95 | 16.349 | -2.4 | -2.3406 | 116.2468 | 0.98991 | 22.95 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.95 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.96 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.96 | 16.348 | -2.4 | -2.339 | 116.2415 | 0.98992 | 22.96 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.96 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.97 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.97 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2317 | 0.98994 | 22.97 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.97 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.98 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.98 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.98 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.98 | 16.383 | 0.898 | 0.996 | 116.619 | 0.99816
207.99 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 159.99 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 22.99 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 127.99 | 16.383 | 0.898 | 0.997 | 116.6223 | 0.99815
208 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 160 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128 | 16.384 | 0.898 | 1.02 | 116.6292 | 0.99807
208.01 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 160.01 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.01 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.01 | 16.384 | 0.898 | 1.02 | 116.6327 | 0.99807
208.02 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 160.02 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.02 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.02 | 16.384 | 0.898 | 1.02 | 116.6327 | 0.99807
208.03 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 160.03 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.03 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.03 | 16.383 | 0.898 | 1.028 | 116.6323 | 0.99804
208.04 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 160.04 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.04 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.04 | 16.383 | 0.898 | 1.031 | 116.6318 | 0.99803
208.05 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 160.05 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.05 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.05 | 16.382 | 0.898 | 1 | 116.6317 | 0.99814
208.06 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 160.06 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.06 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.06 | 16.382 | 0.898 | 1 | 116.6317 | 0.99814
208.07 | 16.429 | -0.898 | -0.94454 | 116.2943 | 0.99835 | 160.07 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.07 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.07 | 16.382 | 0.898 | 1 | 116.6317 | 0.99814
208.08 | 16.415 | -0.898 | -0.91752 | 116.2943 | 0.99844 | 160.08 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.08 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.08 | 16.382 | 0.898 | 1 | 116.6317 | 0.99814
208.09 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.09 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.09 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.09 | 16.382 | 0.898 | 1 | 116.6317 | 0.99814
208.1 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.1 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.1 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.1 | 16.382 | 0.898 | 1 | 116.6317 | 0.99814
208.11 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.11 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.11 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.11 | 16.377 | 0.898 | 0.984 | 116.6317 | 0.9982
208.12 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.12 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.12 | 16.397 | 2.4 | 2.411 | 116.713 | 0.98936 | 128.12 | 16.368 | 0.898 | 0.957 | 116.6317 | 0.9983
208.13 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.13 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.13 | 16.398 | 2.4 | 2.407 | 116.7168 | 0.9894 | 128.13 | 16.368 | 0.898 | 0.957 | 116.6317 | 0.9983
208.14 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.14 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.14 | 16.401 | 2.4 | 2.401 | 116.7245 | 0.98945 | 128.14 | 16.368 | 0.898 | 0.957 | 116.6317 | 0.9983
208.15 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.15 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.15 | 16.399 | 2.4 | 2.393 | 116.723 | 0.98952 | 128.15 | 16.368 | 0.898 | 0.957 | 116.6317 | 0.9983
208.16 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.16 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.16 | 16.399 | 2.4 | 2.391 | 116.7122 | 0.98954 | 128.16 | 16.368 | 0.898 | 0.96 | 116.6302 | 0.99828
208.17 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.17 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.17 | 16.399 | 2.4 | 2.391 | 116.7067 | 0.98954 | 128.17 | 16.367 | 0.898 | 0.967 | 116.6275 | 0.99826
208.18 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.18 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.18 | 16.399 | 2.4 | 2.391 | 116.7067 | 0.98954 | 128.18 | 16.366 | 0.898 | 0.974 | 116.6235 | 0.99823
208.19 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.19 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.19 | 16.399 | 2.4 | 2.391 | 116.7067 | 0.98954 | 128.19 | 16.365 | 0.898 | 0.978 | 116.618 | 0.99822
208.2 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.2 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.2 | 16.399 | 2.4 | 2.391 | 116.7067 | 0.98954 | 128.2 | 16.365 | 0.898 | 0.978 | 116.6153 | 0.99822
208.21 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.21 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.21 | 16.399 | 2.4 | 2.39 | 116.6995 | 0.98955 | 128.21 | 16.365 | 0.898 | 0.978 | 116.6153 | 0.99822
208.22 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.22 | 16.347 | -2.4 | -2.3359 | 116.2267 | 0.98994 | 23.22 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.6852 | 0.98963 | 128.22 | 16.365 | 0.898 | 0.978 | 116.6153 | 0.99822
208.23 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.23 | 16.346 | -2.4 | -2.3431 | 116.2275 | 0.98988 | 23.23 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.23 | 16.365 | 0.898 | 0.978 | 116.6153 | 0.99822
208.24 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.24 | 16.346 | -2.4 | -2.3466 | 116.2265 | 0.98985 | 23.24 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.24 | 16.365 | 0.898 | 0.978 | 116.611 | 0.99822
208.25 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.25 | 16.346 | -2.4 | -2.3577 | 116.2367 | 0.98976 | 23.25 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.25 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.6025 | 0.9982
208.26 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.26 | 16.346 | -2.4 | -2.3577 | 116.239 | 0.98976 | 23.26 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.26 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.27 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.27 | 16.346 | -2.4 | -2.3577 | 116.239 | 0.98976 | 23.27 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.27 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.28 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.28 | 16.344 | -2.4 | -2.3657 | 116.2388 | 0.98969 | 23.28 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.28 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.29 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.29 | 16.344 | -2.4 | -2.3692 | 116.2385 | 0.98966 | 23.29 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.29 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.3 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.3 | 16.344 | -2.4 | -2.3692 | 116.2383 | 0.98966 | 23.3 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.3 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.31 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.31 | 16.344 | -2.4 | -2.3692 | 116.2383 | 0.98966 | 23.31 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.31 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.32 | 16.414 | -0.898 | -0.91599 | 116.2943 | 0.99845 | 160.32 | 16.344 | -2.4 | -2.3692 | 116.2383 | 0.98966 | 23.32 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.32 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.33 | 16.413 | -0.898 | -0.9226 | 116.29 | 0.99842 | 160.33 | 16.344 | -2.4 | -2.3692 | 116.2383 | 0.98966 | 23.33 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.33 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.34 | 16.413 | -0.898 | -0.92295 | 116.2857 | 0.99842 | 160.34 | 16.344 | -2.4 | -2.3692 | 116.2383 | 0.98966 | 23.34 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.34 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.35 | 16.413 | -0.898 | -0.92295 | 116.2857 | 0.99842 | 160.35 | 16.344 | -2.4 | -2.3692 | 116.2383 | 0.98966 | 23.35 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.35 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.36 | 16.413 | -0.898 | -0.92295 | 116.2857 | 0.99842 | 160.36 | 16.344 | -2.4 | -2.373 | 116.2393 | 0.98962 | 23.36 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.36 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.37 | 16.413 | -0.898 | -0.92295 | 116.2857 | 0.99842 | 160.37 | 16.343 | -2.4 | -2.3795 | 116.2412 | 0.98957 | 23.37 | 16.396 | 2.4 | 2.38 | 116.678 | 0.98963 | 128.37 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.38 | 16.413 | -0.898 | -0.92295 | 116.2857 | 0.99842 | 160.38 | 16.343 | -2.4 | -2.3795 | 116.242 | 0.98957 | 23.38 | 16.396 | 2.4 | 2.375 | 116.6732 | 0.98967 | 128.38 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.39 | 16.413 | -0.898 | -0.92492 | 116.29 | 0.99842 | 160.39 | 16.343 | -2.4 | -2.3798 | 116.2393 | 0.98956 | 23.39 | 16.395 | 2.4 | 2.368 | 116.6633 | 0.98973 | 128.39 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.4 | 16.415 | -0.898 | -0.92987 | 116.299 | 0.9984 | 160.4 | 16.34 | -2.4 | -2.3862 | 116.234 | 0.9895 | 23.4 | 16.398 | 2.4 | 2.36 | 116.6615 | 0.9898 | 128.4 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.41 | 16.415 | -0.898 | -0.92987 | 116.3037 | 0.9984 | 160.41 | 16.34 | -2.4 | -2.3862 | 116.2313 | 0.9895 | 23.41 | 16.399 | 2.4 | 2.357 | 116.668 | 0.98983 | 128.41 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.42 | 16.415 | -0.898 | -0.92987 | 116.3037 | 0.9984 | 160.42 | 16.34 | -2.4 | -2.3862 | 116.2313 | 0.9895 | 23.42 | 16.399 | 2.4 | 2.357 | 116.6713 | 0.98983 | 128.42 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.43 | 16.415 | -0.898 | -0.92987 | 116.3037 | 0.9984 | 160.43 | 16.34 | -2.4 | -2.3862 | 116.2313 | 0.9895 | 23.43 | 16.401 | 2.4 | 2.353 | 116.6768 | 0.98986 | 128.43 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.44 | 16.415 | -0.898 | -0.92987 | 116.3037 | 0.9984 | 160.44 | 16.34 | -2.4 | -2.3867 | 116.2312 | 0.9895 | 23.44 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.6882 | 0.98992 | 128.44 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.45 | 16.415 | -0.898 | -0.92987 | 116.3037 | 0.9984 | 160.45 | 16.339 | -2.4 | -2.3977 | 116.2308 | 0.9894 | 23.45 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.45 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.46 | 16.415 | -0.898 | -0.93307 | 116.3045 | 0.99839 | 160.46 | 16.339 | -2.4 | -2.3977 | 116.2307 | 0.9894 | 23.46 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.46 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.47 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3063 | 0.99838 | 160.47 | 16.339 | -2.4 | -2.3977 | 116.2307 | 0.9894 | 23.47 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.47 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.48 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.48 | 16.338 | -2.4 | -2.4057 | 116.2328 | 0.98933 | 23.48 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.48 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.49 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.49 | 16.338 | -2.4 | -2.4095 | 116.2433 | 0.9893 | 23.49 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.49 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.5 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.5 | 16.337 | -2.4 | -2.4195 | 116.243 | 0.98921 | 23.5 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.5 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.51 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.51 | 16.337 | -2.4 | -2.4195 | 116.244 | 0.98921 | 23.51 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.51 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.52 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.52 | 16.337 | -2.4 | -2.4195 | 116.244 | 0.98921 | 23.52 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.52 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.53 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.53 | 16.337 | -2.4 | -2.4195 | 116.244 | 0.98921 | 23.53 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.53 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.54 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.54 | 16.337 | -2.4 | -2.4195 | 116.244 | 0.98921 | 23.54 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.54 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.55 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.55 | 16.337 | -2.4 | -2.4195 | 116.244 | 0.98921 | 23.55 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.55 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.56 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.56 | 16.337 | -2.4 | -2.4195 | 116.244 | 0.98921 | 23.56 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.56 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.57 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.57 | 16.337 | -2.4 | -2.4195 | 116.244 | 0.98921 | 23.57 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.57 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.58 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.58 | 16.337 | -2.4 | -2.4195 | 116.244 | 0.98921 | 23.58 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.58 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.59 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.59 | 16.337 | -2.4 | -2.42 | 116.2438 | 0.98921 | 23.59 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.59 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.6 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.6 | 16.336 | -2.4 | -2.431 | 116.2437 | 0.98911 | 23.6 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.6 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.61 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.61 | 16.336 | -2.4 | -2.431 | 116.2437 | 0.98911 | 23.61 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.61 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.62 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.62 | 16.336 | -2.4 | -2.431 | 116.2437 | 0.98911 | 23.62 | 16.403 | 2.4 | 2.347 | 116.694 | 0.98992 | 128.62 | 16.362 | 0.898 | 0.984 | 116.5983 | 0.9982
208.63 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.63 | 16.336 | -2.4 | -2.431 | 116.2437 | 0.98911 | 23.63 | 16.406 | 2.4 | 2.338 | 116.7013 | 0.99 | 128.63 | 16.364 | 0.898 | 0.977 | 116.601 | 0.99822
208.64 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.64 | 16.336 | -2.4 | -2.4313 | 116.2408 | 0.98911 | 23.64 | 16.411 | 2.4 | 2.326 | 116.7158 | 0.9901 | 128.64 | 16.364 | 0.898 | 0.973 | 116.6065 | 0.99824
208.65 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.65 | 16.333 | -2.4 | -2.4377 | 116.2355 | 0.98905 | 23.65 | 16.411 | 2.4 | 2.326 | 116.723 | 0.9901 | 128.65 | 16.364 | 0.898 | 0.973 | 116.6093 | 0.99824
208.66 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.66 | 16.335 | -2.4 | -2.425 | 116.2248 | 0.98916 | 23.66 | 16.411 | 2.4 | 2.326 | 116.723 | 0.9901 | 128.66 | 16.364 | 0.898 | 0.973 | 116.6093 | 0.99824
208.67 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.67 | 16.34 | -2.4 | -2.4043 | 116.2085 | 0.98935 | 23.67 | 16.411 | 2.4 | 2.326 | 116.723 | 0.9901 | 128.67 | 16.364 | 0.898 | 0.973 | 116.6093 | 0.99824
208.68 | 16.415 | -0.898 | -0.93505 | 116.3073 | 0.99838 | 160.68 | 16.34 | -2.4 | -2.4043 | 116.2003 | 0.98935 | 23.68 | 16.411 | 2.4 | 2.326 | 116.723 | 0.9901 | 128.68 | 16.364 | 0.898 | 0.973 | 116.6093 | 0.99824
208.69 | 16.416 | -0.898 | -0.92713 | 116.3127 | 0.99841 | 160.69 | 16.34 | -2.4 | -2.4043 | 116.2003 | 0.98935 | 23.69 | 16.411 | 2.4 | 2.326 | 116.723 | 0.9901 | 128.69 | 16.364 | 0.898 | 0.973 | 116.6105 | 0.99824
208.7 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3232 | 0.99848 | 160.7 | 16.34 | -2.4 | -2.4043 | 116.2003 | 0.98935 | 23.7 | 16.391 | 2.4 | 2.354 | 116.723 | 0.98984 | 128.7 | 16.366 | 0.898 | 0.963 | 116.613 | 0.99827
208.71 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 160.71 | 16.34 | -2.4 | -2.4043 | 116.2003 | 0.98935 | 23.71 | 16.385 | 2.4 | 2.364 | 116.723 | 0.98975 | 128.71 | 16.366 | 0.898 | 0.963 | 116.6143 | 0.99827
208.72 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 160.72 | 16.34 | -2.4 | -2.4043 | 116.2003 | 0.98935 | 23.72 | 16.385 | 2.4 | 2.364 | 116.723 | 0.98975 | 128.72 | 16.366 | 0.898 | 0.963 | 116.6143 | 0.99827
208.73 | 16.417 | -0.898 | -0.91189 | 116.3207 | 0.99846 | 160.73 | 16.34 | -2.4 | -2.4043 | 116.2003 | 0.98935 | 23.73 | 16.385 | 2.4 | 2.358 | 116.722 | 0.9898 | 128.73 | 16.366 | 0.898 | 0.955 | 116.6147 | 0.9983
208.74 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.74 | 16.34 | -2.4 | -2.4043 | 116.2003 | 0.98935 | 23.74 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.72 | 0.98988 | 128.74 | 16.367 | 0.898 | 0.952 | 116.6155 | 0.99831
208.75 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.75 | 16.34 | -2.4 | -2.4043 | 116.2003 | 0.98935 | 23.75 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.75 | 16.367 | 0.898 | 0.952 | 116.616 | 0.99831
208.76 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.76 | 16.346 | -2.4 | -2.3937 | 116.2003 | 0.98945 | 23.76 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.76 | 16.367 | 0.898 | 0.952 | 116.616 | 0.99831
208.77 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.77 | 16.356 | -2.4 | -2.3767 | 116.2003 | 0.98961 | 23.77 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.77 | 16.367 | 0.898 | 0.952 | 116.616 | 0.99831
208.78 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.78 | 16.356 | -2.4 | -2.3767 | 116.2003 | 0.98961 | 23.78 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.78 | 16.367 | 0.898 | 0.952 | 116.616 | 0.99831
208.79 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.79 | 16.356 | -2.4 | -2.3767 | 116.2003 | 0.98961 | 23.79 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.79 | 16.367 | 0.898 | 0.952 | 116.616 | 0.99831
208.8 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.8 | 16.356 | -2.4 | -2.3767 | 116.2003 | 0.98961 | 23.8 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.8 | 16.367 | 0.898 | 0.952 | 116.616 | 0.99831
208.81 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.81 | 16.356 | -2.4 | -2.3767 | 116.2003 | 0.98961 | 23.81 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.81 | 16.367 | 0.898 | 0.952 | 116.616 | 0.99831
208.82 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.82 | 16.356 | -2.4 | -2.3767 | 116.2003 | 0.98961 | 23.82 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.82 | 16.367 | 0.898 | 0.952 | 116.616 | 0.99831
208.83 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.83 | 16.356 | -2.4 | -2.3767 | 116.2003 | 0.98961 | 23.83 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.83 | 16.367 | 0.898 | 0.952 | 116.616 | 0.99831
208.84 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.84 | 16.356 | -2.4 | -2.3767 | 116.2003 | 0.98961 | 23.84 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.84 | 16.366 | 0.898 | 0.951 | 116.606 | 0.99832
208.85 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.85 | 16.356 | -2.4 | -2.3767 | 116.2003 | 0.98961 | 23.85 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.85 | 16.361 | 0.898 | 0.942 | 116.586 | 0.99835
208.86 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.86 | 16.354 | -2.4 | -2.3801 | 116.1922 | 0.98958 | 23.86 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.86 | 16.361 | 0.898 | 0.942 | 116.576 | 0.99835
208.87 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.87 | 16.35 | -2.4 | -2.3853 | 116.1757 | 0.98952 | 23.87 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.87 | 16.361 | 0.898 | 0.942 | 116.576 | 0.99835
208.88 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.88 | 16.35 | -2.4 | -2.3853 | 116.1673 | 0.98952 | 23.88 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.88 | 16.361 | 0.898 | 0.942 | 116.576 | 0.99835
208.89 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.89 | 16.35 | -2.4 | -2.3853 | 116.1673 | 0.98952 | 23.89 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.89 | 16.362 | 0.898 | 0.941 | 116.5773 | 0.99835
208.9 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.9 | 16.35 | -2.4 | -2.3853 | 116.1673 | 0.98952 | 23.9 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.9 | 16.363 | 0.898 | 0.931 | 116.58 | 0.99839
208.91 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.91 | 16.35 | -2.4 | -2.3898 | 116.1698 | 0.98949 | 23.91 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.91 | 16.363 | 0.898 | 0.931 | 116.5813 | 0.99839
208.92 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.92 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.1747 | 0.98943 | 23.92 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.92 | 16.363 | 0.898 | 0.931 | 116.5813 | 0.99839
208.93 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.93 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 23.93 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.93 | 16.363 | 0.898 | 0.931 | 116.5813 | 0.99839
208.94 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.94 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 23.94 | 16.386 | 2.4 | 2.349 | 116.719 | 0.98988 | 128.94 | 16.363 | 0.898 | 0.931 | 116.5813 | 0.99839
208.95 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.95 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 23.95 | 16.385 | 2.4 | 2.341 | 116.7143 | 0.98995 | 128.95 | 16.363 | 0.898 | 0.931 | 116.5813 | 0.99839
208.96 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.96 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 23.96 | 16.385 | 2.4 | 2.338 | 116.7048 | 0.98997 | 128.96 | 16.363 | 0.898 | 0.927 | 116.5817 | 0.9984
208.97 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.97 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 23.97 | 16.385 | 2.4 | 2.338 | 116.7 | 0.98997 | 128.97 | 16.364 | 0.898 | 0.92 | 116.5823 | 0.99842
208.98 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.98 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 23.98 | 16.384 | 2.4 | 2.334 | 116.6945 | 0.99001 | 128.98 | 16.364 | 0.898 | 0.92 | 116.5827 | 0.99842
208.99 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 160.99 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 23.99 | 16.384 | 2.4 | 2.327 | 116.6837 | 0.99006 | 128.99 | 16.364 | 0.898 | 0.92 | 116.5827 | 0.99842
209 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 161 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 24 | 16.381 | 2.4 | 2.361 | 116.6783 | 0.98977 | 129 | 16.364 | 0.898 | 0.92 | 116.5827 | 0.99842
209.01 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 161.01 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 24.01 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.01 | 16.364 | 0.898 | 0.92 | 116.5827 | 0.99842
209.02 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 161.02 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 24.02 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.02 | 16.364 | 0.898 | 0.92 | 116.5827 | 0.99842
209.03 | 16.417 | -0.898 | -0.9121 | 116.313 | 0.99846 | 161.03 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 24.03 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.03 | 16.365 | 0.898 | 0.912 | 116.5855 | 0.99845
209.04 | 16.417 | -0.898 | -0.90874 | 116.3123 | 0.99847 | 161.04 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 24.04 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.04 | 16.366 | 0.898 | 0.909 | 116.5912 | 0.99846
209.05 | 16.417 | -0.898 | -0.90058 | 116.3108 | 0.9985 | 161.05 | 16.35 | -2.4 | -2.3967 | 116.177 | 0.98943 | 24.05 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.05 | 16.366 | 0.898 | 0.909 | 116.594 | 0.99846
209.06 | 16.417 | -0.898 | -0.90058 | 116.31 | 0.9985 | 161.06 | 16.349 | -2.4 | -2.4008 | 116.178 | 0.98939 | 24.06 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.06 | 16.366 | 0.898 | 0.909 | 116.594 | 0.99846
209.07 | 16.417 | -0.898 | -0.90058 | 116.31 | 0.9985 | 161.07 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.18 | 0.98933 | 24.07 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.07 | 16.366 | 0.898 | 0.909 | 116.594 | 0.99846
209.08 | 16.417 | -0.898 | -0.90058 | 116.31 | 0.9985 | 161.08 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.08 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.08 | 16.366 | 0.898 | 0.909 | 116.594 | 0.99846
209.09 | 16.417 | -0.898 | -0.89728 | 116.3068 | 0.99851 | 161.09 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.09 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.09 | 16.366 | 0.898 | 0.908 | 116.5953 | 0.99846
209.1 | 16.416 | -0.898 | -0.88928 | 116.3005 | 0.99854 | 161.1 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.1 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.1 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.598 | 0.99849
209.11 | 16.416 | -0.898 | -0.88928 | 116.2973 | 0.99854 | 161.11 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.11 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.11 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.12 | 16.416 | -0.898 | -0.88928 | 116.2973 | 0.99854 | 161.12 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.12 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.12 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.13 | 16.416 | -0.898 | -0.88928 | 116.2973 | 0.99854 | 161.13 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.13 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.13 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.14 | 16.418 | -0.898 | -0.88617 | 116.3047 | 0.99855 | 161.14 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.14 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.14 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.15 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.3195 | 0.99857 | 161.15 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.15 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.15 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.16 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.16 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.16 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.16 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.17 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.17 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.17 | 16.38 | 2.4 | 2.373 | 116.6783 | 0.98967 | 129.17 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.18 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.18 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.18 | 16.38 | 2.4 | 2.37 | 116.6778 | 0.98969 | 129.18 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.19 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.19 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.19 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6768 | 0.98973 | 129.19 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.2 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.2 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.2 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.2 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.21 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.21 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.21 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.21 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.22 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.22 | 16.349 | -2.4 | -2.4071 | 116.181 | 0.98933 | 24.22 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.22 | 16.367 | 0.898 | 0.899 | 116.5993 | 0.99849
209.23 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.23 | 16.353 | -2.4 | -2.4145 | 116.1932 | 0.98927 | 24.23 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.23 | 16.368 | 0.898 | 0.891 | 116.5997 | 0.99852
209.24 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.24 | 16.354 | -2.4 | -2.4172 | 116.2177 | 0.98925 | 24.24 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.24 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.6005 | 0.99853
209.25 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.25 | 16.354 | -2.4 | -2.4172 | 116.23 | 0.98925 | 24.25 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.25 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.601 | 0.99853
209.26 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.26 | 16.354 | -2.4 | -2.4172 | 116.23 | 0.98925 | 24.26 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.26 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.601 | 0.99853
209.27 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.27 | 16.354 | -2.4 | -2.4172 | 116.23 | 0.98925 | 24.27 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.27 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.601 | 0.99853
209.28 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.28 | 16.354 | -2.4 | -2.4172 | 116.23 | 0.98925 | 24.28 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.28 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.601 | 0.99853
209.29 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.29 | 16.354 | -2.4 | -2.4179 | 116.2197 | 0.98925 | 24.29 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.29 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.601 | 0.99853
209.3 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.3 | 16.347 | -2.4 | -2.426 | 116.1993 | 0.98917 | 24.3 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.3 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.601 | 0.99853
209.31 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.31 | 16.347 | -2.4 | -2.426 | 116.1893 | 0.98917 | 24.31 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.31 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.601 | 0.99853
209.32 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.32 | 16.347 | -2.4 | -2.426 | 116.1893 | 0.98917 | 24.32 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.32 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.601 | 0.99853
209.33 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.33 | 16.347 | -2.4 | -2.426 | 116.1893 | 0.98917 | 24.33 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.33 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.601 | 0.99853
209.34 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.34 | 16.347 | -2.4 | -2.4264 | 116.1898 | 0.98916 | 24.34 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.34 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.601 | 0.99853
209.35 | 16.421 | -0.898 | -0.87866 | 116.327 | 0.99857 | 161.35 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1908 | 0.98912 | 24.35 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.35 | 16.368 | 0.898 | 0.887 | 116.601 | 0.99853
209.36 | 16.422 | -0.898 | -0.87576 | 116.3305 | 0.99858 | 161.36 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.36 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.36 | 16.369 | 0.898 | 0.883 | 116.6038 | 0.99855
209.37 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3378 | 0.99859 | 161.37 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.37 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.37 | 16.37 | 0.898 | 0.876 | 116.6095 | 0.99857
209.38 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.38 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.38 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.38 | 16.37 | 0.898 | 0.876 | 116.6123 | 0.99857
209.39 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.39 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.39 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.39 | 16.37 | 0.898 | 0.876 | 116.6123 | 0.99857
209.4 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.4 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.4 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.4 | 16.37 | 0.898 | 0.876 | 116.6123 | 0.99857
209.41 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.41 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.41 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.41 | 16.37 | 0.898 | 0.876 | 116.6123 | 0.99857
209.42 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.42 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.42 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.42 | 16.37 | 0.898 | 0.876 | 116.6123 | 0.99857
209.43 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.43 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.43 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.43 | 16.37 | 0.898 | 0.876 | 116.6123 | 0.99857
209.44 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.44 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.44 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.44 | 16.37 | 0.898 | 0.876 | 116.6123 | 0.99857
209.45 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.45 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.45 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.45 | 16.37 | 0.898 | 0.876 | 116.6123 | 0.99857
209.46 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.46 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.46 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.46 | 16.369 | 0.898 | 0.872 | 116.6047 | 0.99858
209.47 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.47 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.47 | 16.381 | 2.4 | 2.366 | 116.6763 | 0.98973 | 129.47 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5893 | 0.99861
209.48 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.48 | 16.347 | -2.4 | -2.4312 | 116.1913 | 0.98912 | 24.48 | 16.382 | 2.4 | 2.37 | 116.6835 | 0.9897 | 129.48 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.49 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.49 | 16.349 | -2.4 | -2.4263 | 116.1913 | 0.98917 | 24.49 | 16.383 | 2.4 | 2.377 | 116.6977 | 0.98964 | 129.49 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.5 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.5 | 16.38 | -2.4 | -2.3679 | 116.1913 | 0.98971 | 24.5 | 16.383 | 2.4 | 2.377 | 116.7047 | 0.98964 | 129.5 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.51 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.51 | 16.377 | -2.4 | -2.3714 | 116.1833 | 0.98968 | 24.51 | 16.384 | 2.4 | 2.377 | 116.71 | 0.98964 | 129.51 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.52 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.52 | 16.374 | -2.4 | -2.3765 | 116.1672 | 0.98963 | 24.52 | 16.385 | 2.4 | 2.387 | 116.7208 | 0.98955 | 129.52 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.53 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.53 | 16.374 | -2.4 | -2.3765 | 116.159 | 0.98963 | 24.53 | 16.385 | 2.4 | 2.387 | 116.7263 | 0.98955 | 129.53 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.54 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.54 | 16.374 | -2.4 | -2.3773 | 116.16 | 0.98962 | 24.54 | 16.385 | 2.4 | 2.387 | 116.7263 | 0.98955 | 129.54 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.55 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.55 | 16.373 | -2.4 | -2.3869 | 116.162 | 0.98954 | 24.55 | 16.385 | 2.4 | 2.387 | 116.7263 | 0.98955 | 129.55 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.56 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.56 | 16.373 | -2.4 | -2.3869 | 116.163 | 0.98954 | 24.56 | 16.385 | 2.4 | 2.387 | 116.7312 | 0.98955 | 129.56 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.57 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.57 | 16.373 | -2.4 | -2.3869 | 116.163 | 0.98954 | 24.57 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7408 | 0.98945 | 129.57 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.58 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.58 | 16.373 | -2.4 | -2.3954 | 116.1653 | 0.98947 | 24.58 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.58 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.59 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.59 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1702 | 0.98944 | 24.59 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.59 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.6 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.6 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.6 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.6 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.61 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.61 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.61 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.61 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.62 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.62 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.62 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.62 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.63 | 16.423 | -0.898 | -0.87406 | 116.3417 | 0.99859 | 161.63 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.63 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.63 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.64 | 16.423 | -0.898 | -0.87751 | 116.3425 | 0.99858 | 161.64 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.64 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.64 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.65 | 16.423 | -0.898 | -0.88558 | 116.3442 | 0.99855 | 161.65 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.65 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.65 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.66 | 16.423 | -0.898 | -0.88558 | 116.345 | 0.99855 | 161.66 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.66 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.66 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.67 | 16.423 | -0.898 | -0.88558 | 116.345 | 0.99855 | 161.67 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.67 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.67 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.68 | 16.419 | -0.898 | -0.89585 | 116.3303 | 0.99851 | 161.68 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.68 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.68 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.69 | 16.419 | -0.898 | -0.8962 | 116.3157 | 0.99851 | 161.69 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.69 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.69 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.7 | 16.419 | -0.898 | -0.8962 | 116.3157 | 0.99851 | 161.7 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.7 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.7 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.71 | 16.419 | -0.898 | -0.90337 | 116.3188 | 0.99849 | 161.71 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.71 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.71 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.72 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3252 | 0.99848 | 161.72 | 16.373 | -2.4 | -2.3983 | 116.1727 | 0.98944 | 24.72 | 16.386 | 2.4 | 2.399 | 116.7457 | 0.98945 | 129.72 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.73 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.73 | 16.371 | -2.4 | -2.4148 | 116.174 | 0.9893 | 24.73 | 16.385 | 2.4 | 2.4 | 116.7395 | 0.98944 | 129.73 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.74 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.74 | 16.37 | -2.4 | -2.4202 | 116.1762 | 0.98925 | 24.74 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.727 | 0.98942 | 129.74 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.75 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.75 | 16.37 | -2.4 | -2.4202 | 116.177 | 0.98925 | 24.75 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.75 | 16.366 | 0.898 | 0.865 | 116.5817 | 0.99861
209.76 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.76 | 16.37 | -2.4 | -2.4202 | 116.177 | 0.98925 | 24.76 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.76 | 16.367 | 0.898 | 0.861 | 116.5822 | 0.99862
209.77 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.77 | 16.37 | -2.4 | -2.4202 | 116.177 | 0.98925 | 24.77 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.77 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.583 | 0.99864
209.78 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.78 | 16.37 | -2.4 | -2.4289 | 116.1795 | 0.98917 | 24.78 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.78 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.79 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.79 | 16.37 | -2.4 | -2.4253 | 116.1845 | 0.9892 | 24.79 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.79 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.8 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.8 | 16.376 | -2.4 | -2.36 | 116.187 | 0.98977 | 24.8 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.8 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.81 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.81 | 16.376 | -2.4 | -2.36 | 116.187 | 0.98977 | 24.81 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.81 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.82 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.82 | 16.376 | -2.4 | -2.36 | 116.187 | 0.98977 | 24.82 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.82 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.83 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.83 | 16.376 | -2.4 | -2.36 | 116.187 | 0.98977 | 24.83 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.83 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.84 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.84 | 16.376 | -2.4 | -2.36 | 116.187 | 0.98977 | 24.84 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.84 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.85 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.85 | 16.376 | -2.4 | -2.36 | 116.187 | 0.98977 | 24.85 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.85 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.86 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.86 | 16.376 | -2.4 | -2.36 | 116.187 | 0.98977 | 24.86 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.86 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.87 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.87 | 16.376 | -2.4 | -2.36 | 116.187 | 0.98977 | 24.87 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.87 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.88 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.88 | 16.374 | -2.4 | -2.3767 | 116.1883 | 0.98963 | 24.88 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.88 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.89 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.89 | 16.373 | -2.4 | -2.3754 | 116.1908 | 0.98964 | 24.89 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.89 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.9 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.9 | 16.371 | -2.4 | -2.3107 | 116.192 | 0.99019 | 24.9 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.9 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.91 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.91 | 16.371 | -2.4 | -2.3107 | 116.192 | 0.99019 | 24.91 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.91 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.92 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.92 | 16.371 | -2.4 | -2.3107 | 116.192 | 0.99019 | 24.92 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.92 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.93 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.93 | 16.371 | -2.4 | -2.3194 | 116.1945 | 0.99011 | 24.93 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.93 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.94 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.94 | 16.371 | -2.4 | -2.3221 | 116.1995 | 0.99009 | 24.94 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.94 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.95 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.95 | 16.371 | -2.4 | -2.3221 | 116.202 | 0.99009 | 24.95 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.95 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.96 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.96 | 16.371 | -2.4 | -2.3221 | 116.202 | 0.99009 | 24.96 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.96 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.97 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.97 | 16.371 | -2.4 | -2.3221 | 116.202 | 0.99009 | 24.97 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.97 | 16.367 | 0.898 | 0.854 | 116.5833 | 0.99864
209.98 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.98 | 16.371 | -2.4 | -2.3221 | 116.202 | 0.99009 | 24.98 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.98 | 16.37 | 0.898 | 0.851 | 116.5885 | 0.99865
209.99 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 161.99 | 16.371 | -2.4 | -2.3221 | 116.202 | 0.99009 | 24.99 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 129.99 | 16.371 | 0.898 | 0.849 | 116.602 | 0.99866
210 | 16.419 | -0.898 | -0.9075 | 116.3283 | 0.99848 | 162 | 16.371 | -2.4 | -2.3221 | 116.202 | 0.99009 | 25 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130 | 16.371 | 0.898 | 0.845 | 116.6065 | 0.99867
[6 empty] | 162.01 | 16.368 | -2.4 | -2.3264 | 116.1942 | 0.99005 | 25.01 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.01 | 16.377 | 0.898 | 0.862 | 116.6073 | 0.99862
[6 empty] | 162.02 | 16.365 | -2.4 | -2.3322 | 116.1783 | 0.99 | 25.02 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.02 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.03 | 16.364 | -2.4 | -2.341 | 116.1705 | 0.98992 | 25.03 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.03 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.04 | 16.364 | -2.4 | -2.3437 | 116.1708 | 0.9899 | 25.04 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.04 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.05 | 16.364 | -2.4 | -2.3437 | 116.171 | 0.9899 | 25.05 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.05 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.06 | 16.364 | -2.4 | -2.3437 | 116.171 | 0.9899 | 25.06 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.06 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.07 | 16.364 | -2.4 | -2.3437 | 116.171 | 0.9899 | 25.07 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.07 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.08 | 16.36 | -2.4 | -2.354 | 116.166 | 0.98981 | 25.08 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.08 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.09 | 16.358 | -2.4 | -2.3572 | 116.1562 | 0.98978 | 25.09 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.09 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.1 | 16.358 | -2.4 | -2.3572 | 116.1513 | 0.98978 | 25.1 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.1 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.11 | 16.358 | -2.4 | -2.3617 | 116.1527 | 0.98974 | 25.11 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.11 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.12 | 16.358 | -2.4 | -2.3676 | 116.1552 | 0.98969 | 25.12 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.12 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.13 | 16.357 | -2.4 | -2.3765 | 116.1563 | 0.98961 | 25.13 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.13 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.14 | 16.356 | -2.4 | -2.3791 | 116.1565 | 0.98959 | 25.14 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.14 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.15 | 16.356 | -2.4 | -2.3791 | 116.1567 | 0.98959 | 25.15 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.15 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.16 | 16.356 | -2.4 | -2.3791 | 116.1567 | 0.98959 | 25.16 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.16 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.17 | 16.356 | -2.4 | -2.3791 | 116.1567 | 0.98959 | 25.17 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.17 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.18 | 16.356 | -2.4 | -2.3791 | 116.1567 | 0.98959 | 25.18 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.18 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.19 | 16.356 | -2.4 | -2.3791 | 116.1567 | 0.98959 | 25.19 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.19 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.2 | 16.356 | -2.4 | -2.3791 | 116.1567 | 0.98959 | 25.2 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.2 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.21 | 16.356 | -2.4 | -2.3791 | 116.1567 | 0.98959 | 25.21 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.21 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.22 | 16.356 | -2.4 | -2.3791 | 116.1567 | 0.98959 | 25.22 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.22 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.23 | 16.356 | -2.4 | -2.3879 | 116.1593 | 0.98951 | 25.23 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.23 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.24 | 16.356 | -2.4 | -2.3916 | 116.1705 | 0.98948 | 25.24 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.24 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.25 | 16.355 | -2.4 | -2.401 | 116.1708 | 0.9894 | 25.25 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.25 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.26 | 16.355 | -2.4 | -2.401 | 116.172 | 0.9894 | 25.26 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.26 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.27 | 16.355 | -2.4 | -2.401 | 116.172 | 0.9894 | 25.27 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.27 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.28 | 16.354 | -2.4 | -2.4098 | 116.1723 | 0.98932 | 25.28 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.28 | 16.385 | 0.898 | 0.888 | 116.6073 | 0.99853
[6 empty] | 162.29 | 16.354 | -2.4 | -2.4125 | 116.1728 | 0.98929 | 25.29 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.29 | 16.385 | 0.898 | 0.89 | 116.6143 | 0.99853
[6 empty] | 162.3 | 16.354 | -2.4 | -2.4125 | 116.173 | 0.98929 | 25.3 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.3 | 16.387 | 0.898 | 0.91 | 116.6285 | 0.99846
[6 empty] | 162.31 | 16.354 | -2.4 | -2.3984 | 116.173 | 0.98942 | 25.31 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.31 | 16.387 | 0.898 | 0.915 | 116.6328 | 0.99844
[6 empty] | 162.32 | 16.355 | -2.4 | -2.3806 | 116.173 | 0.98957 | 25.32 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.32 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6272 | 0.99842
[6 empty] | 162.33 | 16.355 | -2.4 | -2.3806 | 116.173 | 0.98957 | 25.33 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.33 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.34 | 16.355 | -2.4 | -2.3817 | 116.1742 | 0.98956 | 25.34 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.34 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.35 | 16.354 | -2.4 | -2.391 | 116.1765 | 0.98948 | 25.35 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.35 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.36 | 16.352 | -2.4 | -2.397 | 116.1728 | 0.98943 | 25.36 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.36 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.37 | 16.349 | -2.4 | -2.4045 | 116.1632 | 0.98936 | 25.37 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.37 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.38 | 16.349 | -2.4 | -2.4045 | 116.1583 | 0.98936 | 25.38 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.38 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.39 | 16.349 | -2.4 | -2.4045 | 116.1583 | 0.98936 | 25.39 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.39 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.4 | 16.349 | -2.4 | -2.4045 | 116.1583 | 0.98936 | 25.4 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.4 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.41 | 16.349 | -2.4 | -2.4045 | 116.1583 | 0.98936 | 25.41 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.41 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.42 | 16.349 | -2.4 | -2.4045 | 116.1583 | 0.98936 | 25.42 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.42 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.43 | 16.348 | -2.4 | -2.4134 | 116.1588 | 0.98928 | 25.43 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.43 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.44 | 16.348 | -2.4 | -2.416 | 116.1595 | 0.98926 | 25.44 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.44 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.45 | 16.348 | -2.4 | -2.416 | 116.1597 | 0.98926 | 25.45 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.45 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.46 | 16.348 | -2.4 | -2.416 | 116.1597 | 0.98926 | 25.46 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.46 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.47 | 16.348 | -2.4 | -2.416 | 116.1597 | 0.98926 | 25.47 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.47 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.48 | 16.347 | -2.4 | -2.4241 | 116.161 | 0.98918 | 25.48 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.48 | 16.386 | 0.898 | 0.921 | 116.6243 | 0.99842
[6 empty] | 162.49 | 16.347 | -2.4 | -2.4264 | 116.1637 | 0.98916 | 25.49 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.49 | 16.385 | 0.898 | 0.922 | 116.623 | 0.99842
[6 empty] | 162.5 | 16.347 | -2.4 | -2.4264 | 116.165 | 0.98916 | 25.5 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.5 | 16.384 | 0.898 | 0.932 | 116.6202 | 0.99839
[6 empty] | 162.51 | 16.347 | -2.4 | -2.4315 | 116.1677 | 0.98912 | 25.51 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.51 | 16.384 | 0.898 | 0.932 | 116.6187 | 0.99839
[6 empty] | 162.52 | 16.346 | -2.4 | -2.4378 | 116.173 | 0.98906 | 25.52 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.52 | 16.384 | 0.898 | 0.932 | 116.6187 | 0.99839
[6 empty] | 162.53 | 16.346 | -2.4 | -2.4378 | 116.1757 | 0.98906 | 25.53 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.53 | 16.383 | 0.898 | 0.94 | 116.6183 | 0.99836
[6 empty] | 162.54 | 16.346 | -2.4 | -2.4378 | 116.1757 | 0.98906 | 25.54 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.54 | 16.383 | 0.898 | 0.943 | 116.6175 | 0.99835
[6 empty] | 162.55 | 16.346 | -2.4 | -2.4378 | 116.1757 | 0.98906 | 25.55 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.55 | 16.383 | 0.898 | 0.943 | 116.617 | 0.99835
[6 empty] | 162.56 | 16.346 | -2.4 | -2.4378 | 116.1757 | 0.98906 | 25.56 | 16.382 | 2.4 | 2.402 | 116.7207 | 0.98942 | 130.56 | 16.383 | 0.898 | 0.943 | 116.617 | 0.99835
[6 empty] | 162.57 | 16.346 | -2.4 | -2.4378 | 116.1757 | 0.98906 | 25.57 | 16.371 | 2.4 | 2.42 | 116.7112 | 0.98925 | 130.57 | 16.383 | 0.898 | 0.943 | 116.617 | 0.99835
[6 empty] | 162.58 | 16.346 | -2.4 | -2.4378 | 116.1757 | 0.98906 | 25.58 | 16.37 | 2.4 | 2.421 | 116.7017 | 0.98924 | 130.58 | 16.382 | 0.898 | 0.951 | 116.6142 | 0.99832
[6 empty] | 162.59 | 16.346 | -2.4 | -2.4392 | 116.176 | 0.98905 | 25.59 | 16.37 | 2.4 | 2.421 | 116.7017 | 0.98924 | 130.59 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.6087 | 0.99831
[6 empty] | 162.6 | 16.345 | -2.4 | -2.4493 | 116.1767 | 0.98896 | 25.6 | 16.37 | 2.4 | 2.421 | 116.7017 | 0.98924 | 130.6 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.61 | 16.345 | -2.4 | -2.4493 | 116.177 | 0.98896 | 25.61 | 16.37 | 2.4 | 2.421 | 116.7017 | 0.98924 | 130.61 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.62 | 16.345 | -2.4 | -2.4493 | 116.177 | 0.98896 | 25.62 | 16.369 | 2.4 | 2.411 | 116.691 | 0.98933 | 130.62 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.63 | 16.35 | -2.4 | -2.3934 | 116.177 | 0.98946 | 25.63 | 16.369 | 2.4 | 2.408 | 116.6798 | 0.98935 | 130.63 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.64 | 16.352 | -2.4 | -2.3778 | 116.177 | 0.98959 | 25.64 | 16.37 | 2.4 | 2.403 | 116.6788 | 0.9894 | 130.64 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.65 | 16.352 | -2.4 | -2.3778 | 116.177 | 0.98959 | 25.65 | 16.37 | 2.4 | 2.403 | 116.6783 | 0.9894 | 130.65 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.66 | 16.352 | -2.4 | -2.3825 | 116.1785 | 0.98955 | 25.66 | 16.37 | 2.4 | 2.403 | 116.6783 | 0.9894 | 130.66 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.67 | 16.351 | -2.4 | -2.3882 | 116.1812 | 0.9895 | 25.67 | 16.37 | 2.4 | 2.403 | 116.6783 | 0.9894 | 130.67 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.68 | 16.351 | -2.4 | -2.3882 | 116.1823 | 0.9895 | 25.68 | 16.37 | 2.4 | 2.403 | 116.6783 | 0.9894 | 130.68 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.69 | 16.351 | -2.4 | -2.3882 | 116.1823 | 0.9895 | 25.69 | 16.37 | 2.4 | 2.403 | 116.6783 | 0.9894 | 130.69 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.7 | 16.351 | -2.4 | -2.3882 | 116.1823 | 0.9895 | 25.7 | 16.37 | 2.4 | 2.403 | 116.6783 | 0.9894 | 130.7 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.71 | 16.351 | -2.4 | -2.3882 | 116.1823 | 0.9895 | 25.71 | 16.37 | 2.4 | 2.403 | 116.6783 | 0.9894 | 130.71 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.72 | 16.351 | -2.4 | -2.3882 | 116.1823 | 0.9895 | 25.72 | 16.37 | 2.4 | 2.403 | 116.6783 | 0.9894 | 130.72 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.73 | 16.351 | -2.4 | -2.3882 | 116.1823 | 0.9895 | 25.73 | 16.371 | 2.4 | 2.4 | 116.684 | 0.98942 | 130.73 | 16.381 | 0.898 | 0.954 | 116.606 | 0.99831
[6 empty] | 162.74 | 16.351 | -2.4 | -2.3896 | 116.185 | 0.98949 | 25.74 | 16.374 | 2.4 | 2.393 | 116.6955 | 0.98949 | 130.74 | 16.381 | 0.898 | 0.955 | 116.6053 | 0.9983
[6 empty] | 162.75 | 16.351 | -2.4 | -2.3996 | 116.1905 | 0.9894 | 25.75 | 16.374 | 2.4 | 2.393 | 116.7013 | 0.98949 | 130.75 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.604 | 0.99829
[6 empty] | 162.76 | 16.349 | -2.4 | -2.3746 | 116.1855 | 0.98962 | 25.76 | 16.374 | 2.4 | 2.393 | 116.7013 | 0.98949 | 130.76 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.77 | 16.347 | -2.4 | -2.3445 | 116.1698 | 0.98987 | 25.77 | 16.378 | 2.4 | 2.384 | 116.7095 | 0.98957 | 130.77 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.78 | 16.347 | -2.4 | -2.3445 | 116.162 | 0.98987 | 25.78 | 16.379 | 2.4 | 2.38 | 116.721 | 0.98961 | 130.78 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.79 | 16.347 | -2.4 | -2.3445 | 116.162 | 0.98987 | 25.79 | 16.382 | 2.4 | 2.372 | 116.7278 | 0.98968 | 130.79 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.8 | 16.347 | -2.4 | -2.3445 | 116.162 | 0.98987 | 25.8 | 16.382 | 2.4 | 2.372 | 116.7313 | 0.98968 | 130.8 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.81 | 16.347 | -2.4 | -2.3445 | 116.162 | 0.98987 | 25.81 | 16.382 | 2.4 | 2.372 | 116.7313 | 0.98968 | 130.81 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.82 | 16.347 | -2.4 | -2.3445 | 116.162 | 0.98987 | 25.82 | 16.382 | 2.4 | 2.372 | 116.7313 | 0.98968 | 130.82 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.83 | 16.347 | -2.4 | -2.3527 | 116.1632 | 0.9898 | 25.83 | 16.382 | 2.4 | 2.372 | 116.7313 | 0.98968 | 130.83 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.84 | 16.347 | -2.4 | -2.3549 | 116.1658 | 0.98978 | 25.84 | 16.382 | 2.4 | 2.372 | 116.7313 | 0.98968 | 130.84 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.85 | 16.347 | -2.4 | -2.3549 | 116.1673 | 0.98978 | 25.85 | 16.382 | 2.4 | 2.372 | 116.7313 | 0.98968 | 130.85 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.86 | 16.366 | -2.4 | -2.3286 | 116.1673 | 0.99003 | 25.86 | 16.382 | 2.4 | 2.372 | 116.7313 | 0.98968 | 130.86 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.87 | 16.389 | -2.4 | -2.2971 | 116.1673 | 0.99032 | 25.87 | 16.379 | 2.4 | 2.362 | 116.7172 | 0.98976 | 130.87 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.88 | 16.389 | -2.4 | -2.2971 | 116.1673 | 0.99032 | 25.88 | 16.382 | 2.4 | 2.378 | 116.703 | 0.98963 | 130.88 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.89 | 16.388 | -2.4 | -2.2988 | 116.1627 | 0.9903 | 25.89 | 16.391 | 2.4 | 2.424 | 116.703 | 0.98924 | 130.89 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.9 | 16.384 | -2.4 | -2.3107 | 116.1533 | 0.9902 | 25.9 | 16.391 | 2.4 | 2.424 | 116.703 | 0.98924 | 130.9 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.91 | 16.383 | -2.4 | -2.316 | 116.1492 | 0.99016 | 25.91 | 16.391 | 2.4 | 2.424 | 116.703 | 0.98924 | 130.91 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.92 | 16.382 | -2.4 | -2.3223 | 116.1502 | 0.9901 | 25.92 | 16.391 | 2.4 | 2.424 | 116.703 | 0.98924 | 130.92 | 16.38 | 0.898 | 0.959 | 116.6033 | 0.99829
[6 empty] | 162.93 | 16.378 | -2.4 | -2.3303 | 116.1428 | 0.99003 | 25.93 | 16.391 | 2.4 | 2.424 | 116.703 | 0.98924 | 130.93 | 16.382 | 0.898 | 0.963 | 116.6073 | 0.99828
[6 empty] | 162.94 | 16.377 | -2.4 | -2.3324 | 116.1273 | 0.99001 | 25.94 | 16.391 | 2.4 | 2.424 | 116.703 | 0.98924 | 130.94 | 16.382 | 0.898 | 0.964 | 116.6152 | 0.99827
[6 empty] | 162.95 | 16.377 | -2.4 | -2.3324 | 116.1197 | 0.99001 | 25.95 | 16.39 | 2.4 | 2.417 | 116.6982 | 0.9893 | 130.95 | 16.382 | 0.898 | 0.964 | 116.619 | 0.99827
[6 empty] | 162.96 | 16.377 | -2.4 | -2.3324 | 116.1197 | 0.99001 | 25.96 | 16.39 | 2.4 | 2.412 | 116.6883 | 0.98934 | 130.96 | 16.389 | 0.898 | 0.952 | 116.619 | 0.99832
[6 empty] | 162.97 | 16.377 | -2.4 | -2.3324 | 116.1197 | 0.99001 | 25.97 | 16.39 | 2.4 | 2.412 | 116.6833 | 0.98934 | 130.97 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 162.98 | 16.377 | -2.4 | -2.3324 | 116.1197 | 0.99001 | 25.98 | 16.39 | 2.4 | 2.41 | 116.678 | 0.98936 | 130.98 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 162.99 | 16.377 | -2.4 | -2.3324 | 116.1197 | 0.99001 | 25.99 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6675 | 0.98943 | 130.99 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163 | 16.377 | -2.4 | -2.3324 | 116.1197 | 0.99001 | 26 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.01 | 16.377 | -2.4 | -2.3324 | 116.1197 | 0.99001 | 26.01 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.01 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.02 | 16.377 | -2.4 | -2.3324 | 116.1197 | 0.99001 | 26.02 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.02 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.03 | 16.377 | -2.4 | -2.3324 | 116.1197 | 0.99001 | 26.03 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.03 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.04 | 16.376 | -2.4 | -2.3353 | 116.1228 | 0.98998 | 26.04 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.04 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.05 | 16.375 | -2.4 | -2.3554 | 116.1293 | 0.98981 | 26.05 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.05 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.06 | 16.375 | -2.4 | -2.3554 | 116.1327 | 0.98981 | 26.06 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.06 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.07 | 16.375 | -2.4 | -2.3554 | 116.1327 | 0.98981 | 26.07 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.07 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.08 | 16.375 | -2.4 | -2.3637 | 116.134 | 0.98974 | 26.08 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.08 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.09 | 16.375 | -2.4 | -2.3658 | 116.1368 | 0.98972 | 26.09 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.09 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.1 | 16.375 | -2.4 | -2.3658 | 116.1383 | 0.98972 | 26.1 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.1 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.11 | 16.375 | -2.4 | -2.3658 | 116.1383 | 0.98972 | 26.11 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.11 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.12 | 16.375 | -2.4 | -2.3658 | 116.1383 | 0.98972 | 26.12 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.12 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.13 | 16.375 | -2.4 | -2.3658 | 116.1383 | 0.98972 | 26.13 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.13 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.14 | 16.374 | -2.4 | -2.3702 | 116.1432 | 0.98969 | 26.14 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.14 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.15 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1528 | 0.98943 | 26.15 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.15 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.16 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.16 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.16 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.17 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.17 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.17 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.18 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.18 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.18 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.19 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.19 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.19 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.2 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.2 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.2 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.21 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.21 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.21 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.22 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.22 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.22 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.23 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.23 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.23 | 16.397 | 0.898 | 0.936 | 116.619 | 0.99837
[6 empty] | 163.24 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.24 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.24 | 16.397 | 0.898 | 0.934 | 116.6195 | 0.99838
[6 empty] | 163.25 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.25 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.25 | 16.398 | 0.898 | 0.924 | 116.6202 | 0.99842
[6 empty] | 163.26 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.26 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.26 | 16.398 | 0.898 | 0.924 | 116.6203 | 0.99842
[6 empty] | 163.27 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.27 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.27 | 16.398 | 0.898 | 0.924 | 116.6203 | 0.99842
[6 empty] | 163.28 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.28 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.28 | 16.398 | 0.898 | 0.924 | 116.6203 | 0.99842
[6 empty] | 163.29 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.29 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.29 | 16.398 | 0.898 | 0.924 | 116.6203 | 0.99842
[6 empty] | 163.3 | 16.372 | -2.4 | -2.3992 | 116.1577 | 0.98943 | 26.3 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.3 | 16.398 | 0.898 | 0.924 | 116.6203 | 0.99842
[6 empty] | 163.31 | 16.372 | -2.4 | -2.4041 | 116.1592 | 0.98939 | 26.31 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.31 | 16.399 | 0.898 | 0.92 | 116.6217 | 0.99843
[6 empty] | 163.32 | 16.372 | -2.4 | -2.4096 | 116.1622 | 0.98934 | 26.32 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.32 | 16.4 | 0.898 | 0.914 | 116.6245 | 0.99845
[6 empty] | 163.33 | 16.369 | -2.4 | -2.4244 | 116.1618 | 0.98921 | 26.33 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.33 | 16.4 | 0.898 | 0.914 | 116.626 | 0.99845
[6 empty] | 163.34 | 16.368 | -2.4 | -2.428 | 116.1583 | 0.98918 | 26.34 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.34 | 16.4 | 0.898 | 0.913 | 116.6288 | 0.99845
[6 empty] | 163.35 | 16.368 | -2.4 | -2.428 | 116.1567 | 0.98918 | 26.35 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.35 | 16.401 | 0.898 | 0.903 | 116.6345 | 0.99849
[6 empty] | 163.36 | 16.355 | -2.4 | -2.4015 | 116.1567 | 0.98939 | 26.36 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.36 | 16.401 | 0.898 | 0.903 | 116.6373 | 0.99849
[6 empty] | 163.37 | 16.339 | -2.4 | -2.3713 | 116.1567 | 0.98963 | 26.37 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.37 | 16.401 | 0.898 | 0.903 | 116.6373 | 0.99849
[6 empty] | 163.38 | 16.339 | -2.4 | -2.3713 | 116.1567 | 0.98963 | 26.38 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.38 | 16.401 | 0.898 | 0.903 | 116.6373 | 0.99849
[6 empty] | 163.39 | 16.339 | -2.4 | -2.3713 | 116.1567 | 0.98963 | 26.39 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.39 | 16.401 | 0.898 | 0.903 | 116.6373 | 0.99849
[6 empty] | 163.4 | 16.339 | -2.4 | -2.3713 | 116.1567 | 0.98963 | 26.4 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.4 | 16.401 | 0.898 | 0.903 | 116.6373 | 0.99849
[6 empty] | 163.41 | 16.339 | -2.4 | -2.3713 | 116.1567 | 0.98963 | 26.41 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.41 | 16.401 | 0.898 | 0.903 | 116.6373 | 0.99849
[6 empty] | 163.42 | 16.339 | -2.4 | -2.3713 | 116.1567 | 0.98963 | 26.42 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.42 | 16.401 | 0.898 | 0.903 | 116.6373 | 0.99849
[6 empty] | 163.43 | 16.339 | -2.4 | -2.3804 | 116.1595 | 0.98955 | 26.43 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.43 | 16.401 | 0.898 | 0.903 | 116.6373 | 0.99849
[6 empty] | 163.44 | 16.339 | -2.4 | -2.3841 | 116.1715 | 0.98952 | 26.44 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.44 | 16.401 | 0.898 | 0.903 | 116.6373 | 0.99849
[6 empty] | 163.45 | 16.338 | -2.4 | -2.3931 | 116.1732 | 0.98944 | 26.45 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.45 | 16.401 | 0.898 | 0.903 | 116.6373 | 0.99849
[6 empty] | 163.46 | 16.338 | -2.4 | -2.3985 | 116.1753 | 0.9894 | 26.46 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.46 | 16.402 | 0.898 | 0.898 | 116.6375 | 0.9985
[6 empty] | 163.47 | 16.337 | -2.4 | -2.4046 | 116.1765 | 0.98934 | 26.47 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.47 | 16.402 | 0.898 | 0.891 | 116.6382 | 0.99853
[6 empty] | 163.48 | 16.337 | -2.4 | -2.4046 | 116.177 | 0.98934 | 26.48 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.48 | 16.4 | 0.898 | 0.883 | 116.631 | 0.99855
[6 empty] | 163.49 | 16.342 | -2.4 | -2.3972 | 116.177 | 0.98941 | 26.49 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.49 | 16.399 | 0.898 | 0.88 | 116.6157 | 0.99856
[6 empty] | 163.5 | 16.372 | -2.4 | -2.3506 | 116.177 | 0.98985 | 26.5 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.5 | 16.399 | 0.898 | 0.88 | 116.608 | 0.99856
[6 empty] | 163.51 | 16.372 | -2.4 | -2.3506 | 116.177 | 0.98985 | 26.51 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.51 | 16.399 | 0.898 | 0.88 | 116.608 | 0.99856
[6 empty] | 163.52 | 16.372 | -2.4 | -2.3506 | 116.177 | 0.98985 | 26.52 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.52 | 16.399 | 0.898 | 0.88 | 116.608 | 0.99856
[6 empty] | 163.53 | 16.37 | -2.4 | -2.3561 | 116.1748 | 0.9898 | 26.53 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.53 | 16.399 | 0.898 | 0.88 | 116.608 | 0.99856
[6 empty] | 163.54 | 16.37 | -2.4 | -2.3574 | 116.1703 | 0.98979 | 26.54 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.54 | 16.399 | 0.898 | 0.879 | 116.6035 | 0.99857
[6 empty] | 163.55 | 16.37 | -2.4 | -2.3574 | 116.168 | 0.98979 | 26.55 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.55 | 16.397 | 0.898 | 0.866 | 116.5943 | 0.99861
[6 empty] | 163.56 | 16.386 | -2.4 | -2.333 | 116.1695 | 0.99002 | 26.56 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.56 | 16.397 | 0.898 | 0.866 | 116.5897 | 0.99861
[6 empty] | 163.57 | 16.404 | -2.4 | -2.3056 | 116.1727 | 0.99027 | 26.57 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.57 | 16.397 | 0.898 | 0.866 | 116.5897 | 0.99861
[6 empty] | 163.58 | 16.404 | -2.4 | -2.3056 | 116.1743 | 0.99027 | 26.58 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.58 | 16.397 | 0.898 | 0.866 | 116.5897 | 0.99861
[6 empty] | 163.59 | 16.404 | -2.4 | -2.3056 | 116.1743 | 0.99027 | 26.59 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.59 | 16.397 | 0.898 | 0.866 | 116.5897 | 0.99861
[6 empty] | 163.6 | 16.404 | -2.4 | -2.3056 | 116.1743 | 0.99027 | 26.6 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.6 | 16.397 | 0.898 | 0.866 | 116.5897 | 0.99861
[6 empty] | 163.61 | 16.403 | -2.4 | -2.311 | 116.175 | 0.99022 | 26.61 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.61 | 16.397 | 0.898 | 0.866 | 116.5897 | 0.99861
[6 empty] | 163.62 | 16.403 | -2.4 | -2.3171 | 116.1763 | 0.99017 | 26.62 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.62 | 16.397 | 0.898 | 0.866 | 116.5897 | 0.99861
[6 empty] | 163.63 | 16.403 | -2.4 | -2.3171 | 116.177 | 0.99017 | 26.63 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.63 | 16.399 | 0.898 | 0.85 | 116.5915 | 0.99866
[6 empty] | 163.64 | 16.403 | -2.4 | -2.3171 | 116.177 | 0.99017 | 26.64 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.64 | 16.399 | 0.898 | 0.845 | 116.5952 | 0.99868
[6 empty] | 163.65 | 16.403 | -2.4 | -2.3171 | 116.177 | 0.99017 | 26.65 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.65 | 16.399 | 0.898 | 0.845 | 116.597 | 0.99868
[6 empty] | 163.66 | 16.403 | -2.4 | -2.3171 | 116.177 | 0.99017 | 26.66 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.66 | 16.386 | 0.898 | 0.87 | 116.597 | 0.99859
[6 empty] | 163.67 | 16.403 | -2.4 | -2.3171 | 116.177 | 0.99017 | 26.67 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.67 | 16.37 | 0.898 | 0.902 | 116.597 | 0.99849
[6 empty] | 163.68 | 16.403 | -2.4 | -2.3171 | 116.177 | 0.99017 | 26.68 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.68 | 16.371 | 0.898 | 0.926 | 116.597 | 0.9984
[6 empty] | 163.69 | 16.402 | -2.4 | -2.319 | 116.1725 | 0.99015 | 26.69 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.69 | 16.371 | 0.898 | 0.934 | 116.597 | 0.99838
[6 empty] | 163.7 | 16.398 | -2.4 | -2.3308 | 116.1635 | 0.99005 | 26.7 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.7 | 16.371 | 0.898 | 0.934 | 116.597 | 0.99838
[6 empty] | 163.71 | 16.398 | -2.4 | -2.3308 | 116.159 | 0.99005 | 26.71 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.71 | 16.371 | 0.898 | 0.934 | 116.597 | 0.99838
[6 empty] | 163.72 | 16.398 | -2.4 | -2.3308 | 116.159 | 0.99005 | 26.72 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.72 | 16.371 | 0.898 | 0.934 | 116.597 | 0.99838
[6 empty] | 163.73 | 16.398 | -2.4 | -2.3392 | 116.1605 | 0.98998 | 26.73 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.73 | 16.373 | 0.898 | 0.925 | 116.5998 | 0.99841
[6 empty] | 163.74 | 16.398 | -2.4 | -2.3412 | 116.1637 | 0.98996 | 26.74 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.74 | 16.373 | 0.898 | 0.922 | 116.6055 | 0.99842
[6 empty] | 163.75 | 16.398 | -2.4 | -2.3412 | 116.1653 | 0.98996 | 26.75 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.75 | 16.373 | 0.898 | 0.922 | 116.6083 | 0.99842
[6 empty] | 163.76 | 16.398 | -2.4 | -2.3412 | 116.1653 | 0.98996 | 26.76 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.76 | 16.374 | 0.898 | 0.918 | 116.6098 | 0.99843
[6 empty] | 163.77 | 16.398 | -2.4 | -2.3412 | 116.1653 | 0.98996 | 26.77 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.77 | 16.374 | 0.898 | 0.912 | 116.6128 | 0.99845
[6 empty] | 163.78 | 16.398 | -2.4 | -2.3412 | 116.1653 | 0.98996 | 26.78 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.78 | 16.372 | 0.898 | 0.905 | 116.6067 | 0.99848
[6 empty] | 163.79 | 16.397 | -2.4 | -2.3429 | 116.1662 | 0.98995 | 26.79 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.79 | 16.371 | 0.898 | 0.903 | 116.5912 | 0.99848
[6 empty] | 163.8 | 16.396 | -2.4 | -2.3528 | 116.1677 | 0.98986 | 26.8 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.8 | 16.371 | 0.898 | 0.903 | 116.5833 | 0.99848
[6 empty] | 163.81 | 16.396 | -2.4 | -2.3528 | 116.1683 | 0.98986 | 26.81 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.81 | 16.371 | 0.898 | 0.903 | 116.5833 | 0.99848
[6 empty] | 163.82 | 16.396 | -2.4 | -2.3528 | 116.1683 | 0.98986 | 26.82 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.82 | 16.371 | 0.898 | 0.903 | 116.5833 | 0.99848
[6 empty] | 163.83 | 16.396 | -2.4 | -2.3528 | 116.1683 | 0.98986 | 26.83 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.83 | 16.37 | 0.898 | 0.897 | 116.5812 | 0.9985
[6 empty] | 163.84 | 16.396 | -2.4 | -2.3544 | 116.1715 | 0.98985 | 26.84 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.84 | 16.37 | 0.898 | 0.896 | 116.5767 | 0.99851
[6 empty] | 163.85 | 16.396 | -2.4 | -2.3642 | 116.1775 | 0.98976 | 26.85 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.85 | 16.37 | 0.898 | 0.896 | 116.5743 | 0.99851
[6 empty] | 163.86 | 16.394 | -2.4 | -2.3691 | 116.1728 | 0.98972 | 26.86 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.86 | 16.37 | 0.898 | 0.896 | 116.5743 | 0.99851
[6 empty] | 163.87 | 16.391 | -2.4 | -2.3745 | 116.158 | 0.98967 | 26.87 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.87 | 16.37 | 0.898 | 0.896 | 116.5743 | 0.99851
[6 empty] | 163.88 | 16.391 | -2.4 | -2.3745 | 116.1507 | 0.98967 | 26.88 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.88 | 16.371 | 0.898 | 0.888 | 116.5758 | 0.99853
[6 empty] | 163.89 | 16.391 | -2.4 | -2.3745 | 116.1507 | 0.98967 | 26.89 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.89 | 16.371 | 0.898 | 0.885 | 116.5788 | 0.99854
[6 empty] | 163.9 | 16.391 | -2.4 | -2.3745 | 116.1507 | 0.98967 | 26.9 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.9 | 16.371 | 0.898 | 0.885 | 116.5803 | 0.99854
[6 empty] | 163.91 | 16.391 | -2.4 | -2.3745 | 116.1507 | 0.98967 | 26.91 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.91 | 16.367 | 0.898 | 0.9 | 116.581 | 0.99849
[6 empty] | 163.92 | 16.391 | -2.4 | -2.3745 | 116.1507 | 0.98967 | 26.92 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.92 | 16.363 | 0.898 | 0.919 | 116.5822 | 0.99843
[6 empty] | 163.93 | 16.39 | -2.4 | -2.3838 | 116.1513 | 0.98959 | 26.93 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.93 | 16.363 | 0.898 | 0.919 | 116.5827 | 0.99843
[6 empty] | 163.94 | 16.389 | -2.4 | -2.386 | 116.1527 | 0.98957 | 26.94 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.94 | 16.363 | 0.898 | 0.917 | 116.5858 | 0.99843
[6 empty] | 163.95 | 16.389 | -2.4 | -2.386 | 116.1533 | 0.98957 | 26.95 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.95 | 16.365 | 0.898 | 0.907 | 116.5918 | 0.99847
[6 empty] | 163.96 | 16.389 | -2.4 | -2.386 | 116.1533 | 0.98957 | 26.96 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.96 | 16.365 | 0.898 | 0.907 | 116.5947 | 0.99847
[6 empty] | 163.97 | 16.389 | -2.4 | -2.386 | 116.1533 | 0.98957 | 26.97 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.97 | 16.365 | 0.898 | 0.907 | 116.5947 | 0.99847
[6 empty] | 163.98 | 16.389 | -2.4 | -2.386 | 116.1533 | 0.98957 | 26.98 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.98 | 16.365 | 0.898 | 0.907 | 116.5947 | 0.99847
[6 empty] | 163.99 | 16.389 | -2.4 | -2.3875 | 116.1552 | 0.98955 | 26.99 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 131.99 | 16.365 | 0.898 | 0.907 | 116.5947 | 0.99847
[6 empty] | 164 | 16.389 | -2.4 | -2.3965 | 116.1585 | 0.98948 | 27 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 132 | 16.365 | 0.898 | 0.907 | 116.5947 | 0.99847
[6 empty] | 164.01 | 16.389 | -2.4 | -2.3965 | 116.16 | 0.98948 | 27.01 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 132.01 | 16.366 | 0.898 | 0.917 | 116.5962 | 0.99843
[6 empty] | 164.02 | 16.389 | -2.4 | -2.3965 | 116.16 | 0.98948 | 27.02 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 132.02 | 16.368 | 0.898 | 0.929 | 116.5992 | 0.99839
[6 empty] | 164.03 | 16.385 | -2.4 | -2.4076 | 116.1558 | 0.98938 | 27.03 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 132.03 | 16.368 | 0.898 | 0.929 | 116.6007 | 0.99839
[6 empty] | 164.04 | 16.384 | -2.4 | -2.4102 | 116.1475 | 0.98935 | 27.04 | 16.389 | 2.4 | 2.402 | 116.6623 | 0.98943 | 132.04 | 16.368 | 0.898 | 0.928 | 116.6012 | 0.9984
[6 empty] | 164.05 | 16.384 | -2.4 | -2.4102 | 116.1433 | 0.98935 | 27.05 | 16.391 | 2.4 | 2.397 | 116.6682 | 0.98948 | 132.05 | 16.369 | 0.898 | 0.918 | 116.6023 | 0.99843
[6 empty] | 164.06 | 16.384 | -2.4 | -2.4102 | 116.1433 | 0.98935 | 27.06 | 16.393 | 2.4 | 2.392 | 116.6798 | 0.98952 | 132.06 | 16.369 | 0.898 | 0.918 | 116.603 | 0.99843
[6 empty] | 164.07 | 16.384 | -2.4 | -2.4102 | 116.1433 | 0.98935 | 27.07 | 16.393 | 2.4 | 2.392 | 116.6857 | 0.98952 | 132.07 | 16.369 | 0.898 | 0.918 | 116.603 | 0.99843
[6 empty] | 164.08 | 16.383 | -2.4 | -2.4195 | 116.144 | 0.98927 | 27.08 | 16.391 | 2.4 | 2.397 | 116.6857 | 0.98948 | 132.08 | 16.368 | 0.898 | 0.912 | 116.6008 | 0.99845
[6 empty] | 164.09 | 16.383 | -2.4 | -2.4217 | 116.1455 | 0.98925 | 27.09 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.09 | 16.368 | 0.898 | 0.911 | 116.5967 | 0.99845
[6 empty] | 164.1 | 16.383 | -2.4 | -2.4217 | 116.1463 | 0.98925 | 27.1 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.1 | 16.368 | 0.898 | 0.911 | 116.5947 | 0.99845
[6 empty] | 164.11 | 16.383 | -2.4 | -2.4217 | 116.1463 | 0.98925 | 27.11 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.11 | 16.368 | 0.898 | 0.911 | 116.5947 | 0.99845
[6 empty] | 164.12 | 16.383 | -2.4 | -2.4217 | 116.1463 | 0.98925 | 27.12 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.12 | 16.368 | 0.898 | 0.911 | 116.5947 | 0.99845
[6 empty] | 164.13 | 16.383 | -2.4 | -2.4217 | 116.1463 | 0.98925 | 27.13 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.13 | 16.368 | 0.898 | 0.911 | 116.5947 | 0.99845
[6 empty] | 164.14 | 16.383 | -2.4 | -2.4217 | 116.1463 | 0.98925 | 27.14 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.14 | 16.368 | 0.898 | 0.911 | 116.5947 | 0.99845
[6 empty] | 164.15 | 16.383 | -2.4 | -2.4217 | 116.1463 | 0.98925 | 27.15 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.15 | 16.368 | 0.898 | 0.911 | 116.5947 | 0.99845
[6 empty] | 164.16 | 16.383 | -2.4 | -2.4267 | 116.1478 | 0.98921 | 27.16 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.16 | 16.368 | 0.898 | 0.906 | 116.5962 | 0.99847
[6 empty] | 164.17 | 16.383 | -2.4 | -2.4321 | 116.1512 | 0.98916 | 27.17 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.17 | 16.369 | 0.898 | 0.901 | 116.5992 | 0.99849
[6 empty] | 164.18 | 16.383 | -2.4 | -2.4321 | 116.153 | 0.98916 | 27.18 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.18 | 16.369 | 0.898 | 0.901 | 116.6007 | 0.99849
[6 empty] | 164.19 | 16.383 | -2.4 | -2.4321 | 116.153 | 0.98916 | 27.19 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.19 | 16.369 | 0.898 | 0.901 | 116.6007 | 0.99849
[6 empty] | 164.2 | 16.383 | -2.4 | -2.4321 | 116.153 | 0.98916 | 27.2 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.2 | 16.369 | 0.898 | 0.901 | 116.6007 | 0.99849
[6 empty] | 164.21 | 16.383 | -2.4 | -2.4321 | 116.153 | 0.98916 | 27.21 | 16.383 | 2.4 | 2.422 | 116.6857 | 0.98925 | 132.21 | 16.368 | 0.898 | 0.894 | 116.5962 | 0.99851
[6 empty] | 164.22 | 16.383 | -2.4 | -2.4321 | 116.153 | 0.98916 | 27.22 | 16.386 | 2.4 | 2.414 | 116.6938 | 0.98932 | 132.22 | 16.367 | 0.898 | 0.886 | 116.5873 | 0.99854
[6 empty] | 164.23 | 16.383 | -2.4 | -2.4321 | 116.153 | 0.98916 | 27.23 | 16.387 | 2.4 | 2.412 | 116.702 | 0.98934 | 132.23 | 16.367 | 0.898 | 0.886 | 116.583 | 0.99854
[6 empty] | 164.24 | 16.383 | -2.4 | -2.4321 | 116.153 | 0.98916 | 27.24 | 16.387 | 2.4 | 2.412 | 116.702 | 0.98934 | 132.24 | 16.367 | 0.898 | 0.885 | 116.5838 | 0.99854
[6 empty] | 164.25 | 16.383 | -2.4 | -2.4321 | 116.153 | 0.98916 | 27.25 | 16.387 | 2.4 | 2.412 | 116.702 | 0.98934 | 132.25 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5852 | 0.99857
[6 empty] | 164.26 | 16.383 | -2.4 | -2.4377 | 116.1562 | 0.98911 | 27.26 | 16.387 | 2.4 | 2.412 | 116.702 | 0.98934 | 132.26 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.27 | 16.382 | -2.4 | -2.4436 | 116.1625 | 0.98906 | 27.27 | 16.387 | 2.4 | 2.412 | 116.702 | 0.98934 | 132.27 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.28 | 16.382 | -2.4 | -2.4436 | 116.1657 | 0.98906 | 27.28 | 16.387 | 2.4 | 2.411 | 116.7082 | 0.98935 | 132.28 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.29 | 16.384 | -2.4 | -2.4389 | 116.1665 | 0.9891 | 27.29 | 16.391 | 2.4 | 2.407 | 116.7205 | 0.98939 | 132.29 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.3 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.168 | 0.98935 | 27.3 | 16.391 | 2.4 | 2.407 | 116.7267 | 0.98939 | 132.3 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.31 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.31 | 16.391 | 2.4 | 2.407 | 116.7267 | 0.98939 | 132.31 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.32 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.32 | 16.391 | 2.4 | 2.407 | 116.7267 | 0.98939 | 132.32 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.33 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.33 | 16.391 | 2.4 | 2.407 | 116.7267 | 0.98939 | 132.33 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.34 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.34 | 16.391 | 2.4 | 2.407 | 116.7267 | 0.98939 | 132.34 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.35 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.35 | 16.391 | 2.4 | 2.407 | 116.7267 | 0.98939 | 132.35 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.36 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.36 | 16.391 | 2.4 | 2.407 | 116.7267 | 0.98939 | 132.36 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.37 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.37 | 16.406 | 2.4 | 2.464 | 116.7267 | 0.98891 | 132.37 | 16.368 | 0.898 | 0.875 | 116.5857 | 0.99857
[6 empty] | 164.38 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.38 | 16.409 | 2.4 | 2.477 | 116.7267 | 0.9888 | 132.38 | 16.366 | 0.898 | 0.866 | 116.5782 | 0.9986
[6 empty] | 164.39 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.39 | 16.409 | 2.4 | 2.477 | 116.7267 | 0.9888 | 132.39 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.5633 | 0.99861
[6 empty] | 164.4 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.4 | 16.409 | 2.4 | 2.477 | 116.7267 | 0.9888 | 132.4 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.41 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.41 | 16.409 | 2.4 | 2.477 | 116.7267 | 0.9888 | 132.41 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.42 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.42 | 16.407 | 2.4 | 2.467 | 116.7197 | 0.98888 | 132.42 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.43 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.43 | 16.406 | 2.4 | 2.464 | 116.698 | 0.98891 | 132.43 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.44 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.44 | 16.405 | 2.4 | 2.455 | 116.6832 | 0.98899 | 132.44 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.45 | 16.396 | -2.4 | -2.4124 | 116.1687 | 0.98935 | 27.45 | 16.405 | 2.4 | 2.455 | 116.678 | 0.98899 | 132.45 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.46 | 16.396 | -2.4 | -2.4175 | 116.1703 | 0.9893 | 27.46 | 16.405 | 2.4 | 2.455 | 116.678 | 0.98899 | 132.46 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.47 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1737 | 0.98926 | 27.47 | 16.405 | 2.4 | 2.455 | 116.678 | 0.98899 | 132.47 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.48 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.48 | 16.405 | 2.4 | 2.455 | 116.678 | 0.98899 | 132.48 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.49 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.49 | 16.405 | 2.4 | 2.455 | 116.678 | 0.98899 | 132.49 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.5 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.5 | 16.405 | 2.4 | 2.455 | 116.678 | 0.98899 | 132.5 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.51 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.51 | 16.405 | 2.4 | 2.455 | 116.678 | 0.98899 | 132.51 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.52 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.52 | 16.409 | 2.4 | 2.447 | 116.682 | 0.98906 | 132.52 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.53 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.53 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6902 | 0.98908 | 132.53 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.54 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.54 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6943 | 0.98908 | 132.54 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.55 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.55 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6943 | 0.98908 | 132.55 | 16.365 | 0.898 | 0.864 | 116.556 | 0.99861
[6 empty] | 164.56 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.56 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6943 | 0.98908 | 132.56 | 16.366 | 0.898 | 0.862 | 116.5612 | 0.99862
[6 empty] | 164.57 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.57 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6943 | 0.98908 | 132.57 | 16.368 | 0.898 | 0.86 | 116.5715 | 0.99862
[6 empty] | 164.58 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.58 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6943 | 0.98908 | 132.58 | 16.37 | 0.898 | 0.855 | 116.581 | 0.99864
[6 empty] | 164.59 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.59 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6943 | 0.98908 | 132.59 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5898 | 0.99865
[6 empty] | 164.6 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.6 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6943 | 0.98908 | 132.6 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.61 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.61 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6943 | 0.98908 | 132.61 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.62 | 16.395 | -2.4 | -2.4229 | 116.1753 | 0.98926 | 27.62 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6943 | 0.98908 | 132.62 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.63 | 16.395 | -2.4 | -2.4323 | 116.1787 | 0.98917 | 27.63 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6943 | 0.98908 | 132.63 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.64 | 16.395 | -2.4 | -2.4343 | 116.1852 | 0.98916 | 27.64 | 16.409 | 2.4 | 2.445 | 116.6943 | 0.98908 | 132.64 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.65 | 16.395 | -2.4 | -2.4343 | 116.1883 | 0.98916 | 27.65 | 16.413 | 2.4 | 2.435 | 116.7038 | 0.98917 | 132.65 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.66 | 16.395 | -2.4 | -2.4343 | 116.1883 | 0.98916 | 27.66 | 16.418 | 2.4 | 2.424 | 116.7225 | 0.98928 | 132.66 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.67 | 16.395 | -2.4 | -2.4343 | 116.1883 | 0.98916 | 27.67 | 16.418 | 2.4 | 2.424 | 116.7317 | 0.98928 | 132.67 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.68 | 16.395 | -2.4 | -2.4343 | 116.1883 | 0.98916 | 27.68 | 16.418 | 2.4 | 2.424 | 116.7317 | 0.98928 | 132.68 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.69 | 16.395 | -2.4 | -2.4361 | 116.1892 | 0.98914 | 27.69 | 16.418 | 2.4 | 2.424 | 116.7317 | 0.98928 | 132.69 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.7 | 16.394 | -2.4 | -2.4459 | 116.1908 | 0.98905 | 27.7 | 16.418 | 2.4 | 2.424 | 116.7317 | 0.98928 | 132.7 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.71 | 16.394 | -2.4 | -2.4459 | 116.1917 | 0.98905 | 27.71 | 16.418 | 2.4 | 2.424 | 116.7317 | 0.98928 | 132.71 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.72 | 16.394 | -2.4 | -2.4459 | 116.1917 | 0.98905 | 27.72 | 16.417 | 2.4 | 2.415 | 116.7272 | 0.98935 | 132.72 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.73 | 16.394 | -2.4 | -2.4459 | 116.1917 | 0.98905 | 27.73 | 16.417 | 2.4 | 2.413 | 116.718 | 0.98937 | 132.73 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.74 | 16.394 | -2.4 | -2.4475 | 116.1935 | 0.98904 | 27.74 | 16.417 | 2.4 | 2.413 | 116.7133 | 0.98937 | 132.74 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.75 | 16.394 | -2.4 | -2.4563 | 116.1972 | 0.98896 | 27.75 | 16.417 | 2.4 | 2.413 | 116.7133 | 0.98937 | 132.75 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.76 | 16.394 | -2.4 | -2.4563 | 116.199 | 0.98896 | 27.76 | 16.417 | 2.4 | 2.413 | 116.7133 | 0.98937 | 132.76 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.77 | 16.394 | -2.4 | -2.4563 | 116.199 | 0.98896 | 27.77 | 16.417 | 2.4 | 2.413 | 116.7133 | 0.98937 | 132.77 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.78 | 16.394 | -2.4 | -2.4563 | 116.199 | 0.98896 | 27.78 | 16.417 | 2.4 | 2.412 | 116.713 | 0.98938 | 132.78 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.79 | 16.394 | -2.4 | -2.4563 | 116.199 | 0.98896 | 27.79 | 16.418 | 2.4 | 2.405 | 116.7123 | 0.98944 | 132.79 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.8 | 16.394 | -2.4 | -2.4563 | 116.199 | 0.98896 | 27.8 | 16.417 | 2.4 | 2.401 | 116.7068 | 0.98947 | 132.8 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.81 | 16.394 | -2.4 | -2.4563 | 116.199 | 0.98896 | 27.81 | 16.416 | 2.4 | 2.395 | 116.6965 | 0.98952 | 132.81 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.82 | 16.394 | -2.4 | -2.4563 | 116.199 | 0.98896 | 27.82 | 16.416 | 2.4 | 2.395 | 116.6913 | 0.98952 | 132.82 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.83 | 16.394 | -2.4 | -2.4563 | 116.199 | 0.98896 | 27.83 | 16.416 | 2.4 | 2.395 | 116.6913 | 0.98952 | 132.83 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.84 | 16.394 | -2.4 | -2.4464 | 116.199 | 0.98905 | 27.84 | 16.416 | 2.4 | 2.395 | 116.6913 | 0.98952 | 132.84 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.85 | 16.397 | -2.4 | -2.3926 | 116.199 | 0.98952 | 27.85 | 16.416 | 2.4 | 2.395 | 116.6913 | 0.98952 | 132.85 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.86 | 16.397 | -2.4 | -2.3926 | 116.199 | 0.98952 | 27.86 | 16.416 | 2.4 | 2.395 | 116.6913 | 0.98952 | 132.86 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.87 | 16.397 | -2.4 | -2.3926 | 116.199 | 0.98952 | 27.87 | 16.416 | 2.4 | 2.386 | 116.6867 | 0.9896 | 132.87 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.88 | 16.405 | -2.4 | -2.3338 | 116.199 | 0.99003 | 27.88 | 16.414 | 2.4 | 2.387 | 116.6773 | 0.98959 | 132.88 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.89 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 27.89 | 16.405 | 2.4 | 2.414 | 116.6727 | 0.98935 | 132.89 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.9 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 27.9 | 16.405 | 2.4 | 2.414 | 116.6727 | 0.98935 | 132.9 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.91 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 27.91 | 16.405 | 2.4 | 2.414 | 116.6727 | 0.98935 | 132.91 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.92 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 27.92 | 16.405 | 2.4 | 2.414 | 116.6727 | 0.98935 | 132.92 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.93 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 27.93 | 16.405 | 2.4 | 2.413 | 116.6658 | 0.98935 | 132.93 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.94 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 27.94 | 16.403 | 2.4 | 2.403 | 116.652 | 0.98944 | 132.94 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.95 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 27.95 | 16.258 | 2.4 | 2.382 | 116.6487 | 0.98944 | 132.95 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.96 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 27.96 | 16.077 | 2.4 | 2.356 | 116.6558 | 0.98943 | 132.96 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.97 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 27.97 | 16.257 | 2.4 | 2.368 | 116.6593 | 0.98956 | 132.97 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.98 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 27.98 | 16.308 | 2.4 | 2.371 | 116.6593 | 0.9896 | 132.98 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 164.99 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 27.99 | 16.308 | 2.4 | 2.371 | 116.6593 | 0.9896 | 132.99 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[6 empty] | 165 | 16.406 | -2.4 | -2.3213 | 116.199 | 0.99014 | 28 | 16.308 | 2.4 | 2.371 | 116.6593 | 0.9896 | 133 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.01 | 16.308 | 2.4 | 2.371 | 116.6593 | 0.9896 | 133.01 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.02 | 16.308 | 2.4 | 2.371 | 116.6593 | 0.9896 | 133.02 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.03 | 16.309 | 2.4 | 2.37 | 116.6637 | 0.98961 | 133.03 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.04 | 16.312 | 2.4 | 2.361 | 116.6722 | 0.98969 | 133.04 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.05 | 16.312 | 2.4 | 2.361 | 116.6763 | 0.98969 | 133.05 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.06 | 16.312 | 2.4 | 2.361 | 116.6763 | 0.98969 | 133.06 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.07 | 16.328 | 2.4 | 2.38 | 116.6763 | 0.98954 | 133.07 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.08 | 16.333 | 2.4 | 2.386 | 116.6763 | 0.9895 | 133.08 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.09 | 16.333 | 2.4 | 2.386 | 116.6763 | 0.9895 | 133.09 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.1 | 16.333 | 2.4 | 2.386 | 116.6763 | 0.9895 | 133.1 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.11 | 16.333 | 2.4 | 2.386 | 116.6763 | 0.9895 | 133.11 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.12 | 16.333 | 2.4 | 2.386 | 116.6763 | 0.9895 | 133.12 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.13 | 16.333 | 2.4 | 2.386 | 116.6763 | 0.9895 | 133.13 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.14 | 16.333 | 2.4 | 2.386 | 116.6763 | 0.9895 | 133.14 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.15 | 16.335 | 2.4 | 2.381 | 116.6825 | 0.98954 | 133.15 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.16 | 16.338 | 2.4 | 2.375 | 116.6947 | 0.9896 | 133.16 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.17 | 16.338 | 2.4 | 2.375 | 116.7007 | 0.9896 | 133.17 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.18 | 16.338 | 2.4 | 2.375 | 116.7007 | 0.9896 | 133.18 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.19 | 16.338 | 2.4 | 2.375 | 116.7007 | 0.9896 | 133.19 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.2 | 16.337 | 2.4 | 2.371 | 116.6957 | 0.98963 | 133.2 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.21 | 16.337 | 2.4 | 2.365 | 116.6855 | 0.98968 | 133.21 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.22 | 16.337 | 2.4 | 2.365 | 116.6803 | 0.98968 | 133.22 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.23 | 16.337 | 2.4 | 2.365 | 116.6803 | 0.98968 | 133.23 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.24 | 16.337 | 2.4 | 2.365 | 116.6803 | 0.98968 | 133.24 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.25 | 16.337 | 2.4 | 2.365 | 116.6803 | 0.98968 | 133.25 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.26 | 16.337 | 2.4 | 2.365 | 116.6803 | 0.98968 | 133.26 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.27 | 16.337 | 2.4 | 2.365 | 116.6803 | 0.98968 | 133.27 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.28 | 16.337 | 2.4 | 2.365 | 116.6803 | 0.98968 | 133.28 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.29 | 16.337 | 2.4 | 2.365 | 116.6803 | 0.98968 | 133.29 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.3 | 16.337 | 2.4 | 2.365 | 116.6803 | 0.98968 | 133.3 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.31 | 16.337 | 2.4 | 2.365 | 116.6803 | 0.98968 | 133.31 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.32 | 16.336 | 2.4 | 2.356 | 116.6758 | 0.98976 | 133.32 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.33 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.6667 | 0.98979 | 133.33 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.34 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.34 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.35 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.35 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.36 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.36 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.37 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.37 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.38 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.38 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.39 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.39 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.4 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.4 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.41 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.41 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.42 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.42 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.43 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.43 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.44 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.44 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.45 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.45 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.46 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.46 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.47 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.47 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.48 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.48 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.49 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.49 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.5 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.5 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.51 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.51 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.52 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.52 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.53 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.53 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.54 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.54 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.55 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.55 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.56 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.56 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.57 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.57 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.58 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.58 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.59 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.59 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.6 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.6 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.61 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.61 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.62 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.62 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.63 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.63 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.64 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.64 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.65 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.65 | 16.371 | 0.898 | 0.853 | 116.5943 | 0.99865
[12 empty] | 28.66 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.66 | 16.372 | 0.898 | 0.864 | 116.6013 | 0.99861
[12 empty] | 28.67 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.67 | 16.373 | 0.898 | 0.876 | 116.6152 | 0.99857
[12 empty] | 28.68 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.68 | 16.373 | 0.898 | 0.876 | 116.622 | 0.99857
[12 empty] | 28.69 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.69 | 16.373 | 0.898 | 0.877 | 116.6188 | 0.99857
[12 empty] | 28.7 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.7 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.6128 | 0.99854
[12 empty] | 28.71 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.71 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.72 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.72 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.73 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.73 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.74 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.74 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.75 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.75 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.76 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.76 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.77 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.77 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.78 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.78 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.79 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.79 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.8 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.8 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.81 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.81 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.82 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.82 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.83 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.83 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.84 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.84 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.85 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.85 | 16.371 | 0.898 | 0.887 | 116.61 | 0.99854
[12 empty] | 28.86 | 16.336 | 2.4 | 2.353 | 116.662 | 0.98979 | 133.86 | 16.371 | 0.898 | 0.892 | 116.6082 | 0.99852
[12 empty] | 28.87 | 16.336 | 2.4 | 2.348 | 116.6617 | 0.98983 | 133.87 | 16.37 | 0.898 | 0.897 | 116.6048 | 0.9985
[12 empty] | 28.88 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.661 | 0.98985 | 133.88 | 16.37 | 0.898 | 0.897 | 116.6033 | 0.9985
[12 empty] | 28.89 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.6607 | 0.98985 | 133.89 | 16.37 | 0.898 | 0.899 | 116.6027 | 0.9985
[12 empty] | 28.9 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.6607 | 0.98985 | 133.9 | 16.369 | 0.898 | 0.908 | 116.6013 | 0.99847
[12 empty] | 28.91 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.6607 | 0.98985 | 133.91 | 16.369 | 0.898 | 0.908 | 116.6007 | 0.99847
[12 empty] | 28.92 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.6607 | 0.98985 | 133.92 | 16.369 | 0.898 | 0.908 | 116.6007 | 0.99847
[12 empty] | 28.93 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.6607 | 0.98985 | 133.93 | 16.367 | 0.898 | 0.917 | 116.5977 | 0.99843
[12 empty] | 28.94 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.6607 | 0.98985 | 133.94 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5917 | 0.99842
[12 empty] | 28.95 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.6607 | 0.98985 | 133.95 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 28.96 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.6607 | 0.98985 | 133.96 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 28.97 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.6607 | 0.98985 | 133.97 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 28.98 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.6607 | 0.98985 | 133.98 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 28.99 | 16.337 | 2.4 | 2.346 | 116.6607 | 0.98985 | 133.99 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29 | 16.338 | 2.4 | 2.342 | 116.6645 | 0.98988 | 134 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.01 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.672 | 0.98994 | 134.01 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.02 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.02 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.03 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.03 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.04 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.04 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.05 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.05 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.06 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.06 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.07 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.07 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.08 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.08 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.09 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.09 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.1 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.1 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.11 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.11 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.12 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.12 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.13 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.13 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.14 | 16.34 | 2.4 | 2.335 | 116.6757 | 0.98994 | 134.14 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.15 | 16.342 | 2.4 | 2.332 | 116.6802 | 0.98997 | 134.15 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.16 | 16.344 | 2.4 | 2.326 | 116.6888 | 0.99002 | 134.16 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.17 | 16.344 | 2.4 | 2.326 | 116.693 | 0.99002 | 134.17 | 16.367 | 0.898 | 0.92 | 116.5887 | 0.99842
[12 empty] | 29.18 | 16.344 | 2.4 | 2.326 | 116.693 | 0.99002 | 134.18 | 16.366 | 0.898 | 0.924 | 116.5878 | 0.99841
[12 empty] | 29.19 | 16.344 | 2.4 | 2.326 | 116.693 | 0.99002 | 134.19 | 16.366 | 0.898 | 0.925 | 116.5863 | 0.99841
[12 empty] | 29.2 | 16.347 | 2.4 | 2.334 | 116.6927 | 0.98996 | 134.2 | 16.366 | 0.898 | 0.925 | 116.5857 | 0.99841
[12 empty] | 29.21 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.692 | 0.98983 | 134.21 | 16.366 | 0.898 | 0.925 | 116.5857 | 0.99841
[12 empty] | 29.22 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.22 | 16.366 | 0.898 | 0.925 | 116.5857 | 0.99841
[12 empty] | 29.23 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.23 | 16.366 | 0.898 | 0.925 | 116.5857 | 0.99841
[12 empty] | 29.24 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.24 | 16.366 | 0.898 | 0.925 | 116.5857 | 0.99841
[12 empty] | 29.25 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.25 | 16.366 | 0.898 | 0.925 | 116.5857 | 0.99841
[12 empty] | 29.26 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.26 | 16.366 | 0.898 | 0.925 | 116.5857 | 0.99841
[12 empty] | 29.27 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.27 | 16.366 | 0.898 | 0.925 | 116.5857 | 0.99841
[12 empty] | 29.28 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.28 | 16.366 | 0.898 | 0.925 | 116.5857 | 0.99841
[12 empty] | 29.29 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.29 | 16.366 | 0.898 | 0.925 | 116.593 | 0.99841
[12 empty] | 29.3 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.3 | 16.37 | 0.898 | 0.928 | 116.6078 | 0.9984
[12 empty] | 29.31 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.31 | 16.371 | 0.898 | 0.93 | 116.6192 | 0.99839
[12 empty] | 29.32 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.32 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6268 | 0.99838
[12 empty] | 29.33 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.33 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.34 | 16.351 | 2.4 | 2.35 | 116.6917 | 0.98983 | 134.34 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.35 | 16.351 | 2.4 | 2.348 | 116.6892 | 0.98985 | 134.35 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.36 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.6843 | 0.98987 | 134.36 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.37 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.37 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.38 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.38 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.39 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.39 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.4 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.4 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.41 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.41 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.42 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.42 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.43 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.43 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.44 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.44 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.45 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.45 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.46 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.46 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.47 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.47 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.48 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.48 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.49 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.49 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.5 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.5 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.51 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.51 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.52 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.52 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.53 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.53 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.54 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.54 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.55 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.55 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.56 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.56 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.57 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.57 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.58 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.58 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.59 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.59 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.6 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.6 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.61 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.61 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.62 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.62 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.63 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.63 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.64 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.64 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.65 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.65 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.66 | 16.351 | 2.4 | 2.345 | 116.682 | 0.98987 | 134.66 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.67 | 16.352 | 2.4 | 2.351 | 116.6868 | 0.98982 | 134.67 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.68 | 16.352 | 2.4 | 2.355 | 116.6968 | 0.98979 | 134.68 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.69 | 16.352 | 2.4 | 2.355 | 116.702 | 0.98979 | 134.69 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.7 | 16.352 | 2.4 | 2.355 | 116.702 | 0.98979 | 134.7 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.71 | 16.352 | 2.4 | 2.355 | 116.702 | 0.98979 | 134.71 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.72 | 16.352 | 2.4 | 2.355 | 116.702 | 0.98979 | 134.72 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.73 | 16.352 | 2.4 | 2.355 | 116.702 | 0.98979 | 134.73 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.74 | 16.352 | 2.4 | 2.355 | 116.702 | 0.98979 | 134.74 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.75 | 16.352 | 2.4 | 2.359 | 116.7065 | 0.98975 | 134.75 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.76 | 16.353 | 2.4 | 2.367 | 116.7155 | 0.98969 | 134.76 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.77 | 16.353 | 2.4 | 2.367 | 116.72 | 0.98969 | 134.77 | 16.372 | 0.898 | 0.933 | 116.6307 | 0.99838
[12 empty] | 29.78 | 16.353 | 2.4 | 2.367 | 116.72 | 0.98969 | 134.78 | 16.37 | 0.898 | 0.929 | 116.6268 | 0.99839
[12 empty] | 29.79 | 16.353 | 2.4 | 2.367 | 116.72 | 0.98969 | 134.79 | 16.37 | 0.898 | 0.928 | 116.6192 | 0.9984
[12 empty] | 29.8 | 16.353 | 2.4 | 2.367 | 116.72 | 0.98969 | 134.8 | 16.37 | 0.898 | 0.928 | 116.6153 | 0.9984
[12 empty] | 29.81 | 16.353 | 2.4 | 2.367 | 116.72 | 0.98969 | 134.81 | 16.37 | 0.898 | 0.928 | 116.6153 | 0.9984
[12 empty] | 29.82 | 16.353 | 2.4 | 2.367 | 116.72 | 0.98969 | 134.82 | 16.37 | 0.898 | 0.928 | 116.6153 | 0.9984
[12 empty] | 29.83 | 16.353 | 2.4 | 2.367 | 116.72 | 0.98969 | 134.83 | 16.37 | 0.898 | 0.928 | 116.6153 | 0.9984
[12 empty] | 29.84 | 16.348 | 2.4 | 2.377 | 116.708 | 0.98959 | 134.84 | 16.37 | 0.898 | 0.927 | 116.6162 | 0.9984
[12 empty] | 29.85 | 16.348 | 2.4 | 2.377 | 116.696 | 0.98959 | 134.85 | 16.371 | 0.898 | 0.923 | 116.6178 | 0.99841
[12 empty] | 29.86 | 16.348 | 2.4 | 2.377 | 116.696 | 0.98959 | 134.86 | 16.371 | 0.898 | 0.923 | 116.6187 | 0.99841
[12 empty] | 29.87 | 16.348 | 2.4 | 2.377 | 116.696 | 0.98959 | 134.87 | 16.371 | 0.898 | 0.923 | 116.6187 | 0.99841
[12 empty] | 29.88 | 16.348 | 2.4 | 2.377 | 116.696 | 0.98959 | 134.88 | 16.371 | 0.898 | 0.923 | 116.6187 | 0.99841
[12 empty] | 29.89 | 16.348 | 2.4 | 2.377 | 116.696 | 0.98959 | 134.89 | 16.371 | 0.898 | 0.923 | 116.6187 | 0.99841
[12 empty] | 29.9 | 16.348 | 2.4 | 2.377 | 116.696 | 0.98959 | 134.9 | 16.371 | 0.898 | 0.923 | 116.6187 | 0.99841
[12 empty] | 29.91 | 16.348 | 2.4 | 2.377 | 116.696 | 0.98959 | 134.91 | 16.37 | 0.898 | 0.919 | 116.6163 | 0.99843
[12 empty] | 29.92 | 16.348 | 2.4 | 2.377 | 116.696 | 0.98959 | 134.92 | 16.37 | 0.898 | 0.916 | 116.6118 | 0.99844
[12 empty] | 29.93 | 16.348 | 2.4 | 2.377 | 116.696 | 0.98959 | 134.93 | 16.37 | 0.898 | 0.916 | 116.6097 | 0.99844
[12 empty] | 29.94 | 16.348 | 2.4 | 2.377 | 116.696 | 0.98959 | 134.94 | 16.37 | 0.898 | 0.916 | 116.6097 | 0.99844
[12 empty] | 29.95 | 16.347 | 2.4 | 2.38 | 116.6925 | 0.98957 | 134.95 | 16.37 | 0.898 | 0.916 | 116.6097 | 0.99844
[12 empty] | 29.96 | 16.344 | 2.4 | 2.388 | 116.6853 | 0.98949 | 134.96 | 16.37 | 0.898 | 0.916 | 116.6097 | 0.99844
[12 empty] | 29.97 | 16.344 | 2.4 | 2.388 | 116.6817 | 0.98949 | 134.97 | 16.37 | 0.898 | 0.916 | 116.6097 | 0.99844
[12 empty] | 29.98 | 16.344 | 2.4 | 2.388 | 116.6817 | 0.98949 | 134.98 | 16.37 | 0.898 | 0.916 | 116.6097 | 0.99844
[12 empty] | 29.99 | 16.35 | 2.4 | 2.395 | 116.7078 | 0.98944 | 134.99 | 16.37 | 0.898 | 0.916 | 116.6097 | 0.99844
[12 empty] | 30 | 16.35 | 2.4 | 2.398 | 116.7297 | 0.98941 | 135 | 16.37 | 0.898 | 0.916 | 116.6097 | 0.99844
[12 empty] | 30.01 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.7212 | 0.98935
[12 empty] | 30.02 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.03 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.04 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.05 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.06 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.07 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.08 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.09 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.1 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.11 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.12 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.13 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.14 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.15 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.16 | 16.347 | 2.4 | 2.405 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 30.17 | 16.344 | 2.4 | 2.412 | 116.711 | 0.98929
[12 empty] | 30.18 | 16.342 | 2.4 | 2.416 | 116.6988 | 0.98925
[12 empty] | 30.19 | 16.342 | 2.4 | 2.416 | 116.6927 | 0.98925
[12 empty] | 30.2 | 16.343 | 2.4 | 2.418 | 116.6977 | 0.98923
[12 empty] | 30.21 | 16.343 | 2.4 | 2.426 | 116.7078 | 0.98916
[12 empty] | 30.22 | 16.343 | 2.4 | 2.426 | 116.713 | 0.98916
[12 empty] | 30.23 | 16.343 | 2.4 | 2.426 | 116.713 | 0.98916
[12 empty] | 30.24 | 16.344 | 2.4 | 2.437 | 116.7223 | 0.98907
[12 empty] | 30.25 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.26 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.27 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.28 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.29 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.3 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.31 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.32 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.33 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.34 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.35 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.36 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.37 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.38 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.39 | 16.344 | 2.4 | 2.438 | 116.7317 | 0.98906
[12 empty] | 30.4 | 16.343 | 2.4 | 2.44 | 116.7282 | 0.98904
[12 empty] | 30.41 | 16.34 | 2.4 | 2.449 | 116.721 | 0.98895
[12 empty] | 30.42 | 16.338 | 2.4 | 2.454 | 116.7113 | 0.98891
[12 empty] | 30.43 | 16.336 | 2.4 | 2.459 | 116.6993 | 0.98886
[12 empty] | 30.44 | 16.332 | 2.4 | 2.468 | 116.6848 | 0.98877
[12 empty] | 30.45 | 16.332 | 2.4 | 2.468 | 116.6763 | 0.98877
[12 empty] | 30.46 | 16.332 | 2.4 | 2.468 | 116.6763 | 0.98877
[12 empty] | 30.47 | 16.343 | 2.4 | 2.429 | 116.6763 | 0.98913
[12 empty] | 30.48 | 16.351 | 2.4 | 2.399 | 116.6763 | 0.98941
[12 empty] | 30.49 | 16.351 | 2.4 | 2.399 | 116.6763 | 0.98941
[12 empty] | 30.5 | 16.351 | 2.4 | 2.399 | 116.6763 | 0.98941
[12 empty] | 30.51 | 16.351 | 2.4 | 2.399 | 116.6763 | 0.98941
[12 empty] | 30.52 | 16.351 | 2.4 | 2.399 | 116.6763 | 0.98941
[12 empty] | 30.53 | 16.351 | 2.4 | 2.399 | 116.6763 | 0.98941
[12 empty] | 30.54 | 16.354 | 2.4 | 2.419 | 116.7008 | 0.98924
[12 empty] | 30.55 | 16.355 | 2.4 | 2.423 | 116.73 | 0.9892
[12 empty] | 30.56 | 16.356 | 2.4 | 2.432 | 116.7392 | 0.98913
[12 empty] | 30.57 | 16.356 | 2.4 | 2.432 | 116.7437 | 0.98913
[12 empty] | 30.58 | 16.356 | 2.4 | 2.432 | 116.7437 | 0.98913
[12 empty] | 30.59 | 16.356 | 2.4 | 2.432 | 116.7437 | 0.98913
[12 empty] | 30.6 | 16.356 | 2.4 | 2.432 | 116.7437 | 0.98913
[12 empty] | 30.61 | 16.356 | 2.4 | 2.432 | 116.7437 | 0.98913
[12 empty] | 30.62 | 16.356 | 2.4 | 2.432 | 116.7437 | 0.98913
[12 empty] | 30.63 | 16.356 | 2.4 | 2.432 | 116.7437 | 0.98913
[12 empty] | 30.64 | 16.356 | 2.4 | 2.432 | 116.7437 | 0.98913
[12 empty] | 30.65 | 16.362 | 2.4 | 2.417 | 116.7437 | 0.98926
[12 empty] | 30.66 | 16.383 | 2.4 | 2.365 | 116.7437 | 0.98974
[12 empty] | 30.67 | 16.383 | 2.4 | 2.365 | 116.7437 | 0.98974
[12 empty] | 30.68 | 16.383 | 2.4 | 2.365 | 116.7437 | 0.98974
[12 empty] | 30.69 | 16.38 | 2.4 | 2.375 | 116.7367 | 0.98965
[12 empty] | 30.7 | 16.379 | 2.4 | 2.376 | 116.7297 | 0.98964
[12 empty] | 30.71 | 16.379 | 2.4 | 2.376 | 116.7297 | 0.98964
[12 empty] | 30.72 | 16.381 | 2.4 | 2.382 | 116.7365 | 0.98959
[12 empty] | 30.73 | 16.382 | 2.4 | 2.387 | 116.7505 | 0.98955
[12 empty] | 30.74 | 16.383 | 2.4 | 2.398 | 116.7672 | 0.98946
[12 empty] | 30.75 | 16.387 | 2.4 | 2.386 | 116.7767 | 0.98957
[12 empty] | 30.76 | 16.403 | 2.4 | 2.338 | 116.7767 | 0.98999
[12 empty] | 30.77 | 16.403 | 2.4 | 2.338 | 116.7767 | 0.98999
[12 empty] | 30.78 | 16.403 | 2.4 | 2.338 | 116.7767 | 0.98999
[12 empty] | 30.79 | 16.403 | 2.4 | 2.338 | 116.7767 | 0.98999
[12 empty] | 30.8 | 16.403 | 2.4 | 2.338 | 116.7767 | 0.98999
[12 empty] | 30.81 | 16.403 | 2.4 | 2.338 | 116.7767 | 0.98999
[12 empty] | 30.82 | 16.403 | 2.4 | 2.338 | 116.7767 | 0.98999
[12 empty] | 30.83 | 16.403 | 2.4 | 2.338 | 116.7767 | 0.98999
[12 empty] | 30.84 | 16.403 | 2.4 | 2.338 | 116.7767 | 0.98999
[12 empty] | 30.85 | 16.403 | 2.4 | 2.338 | 116.7767 | 0.98999
[12 empty] | 30.86 | 16.403 | 2.4 | 2.338 | 116.7767 | 0.98999
[12 empty] | 30.87 | 16.402 | 2.4 | 2.35 | 116.776 | 0.98989
[12 empty] | 30.88 | 16.4 | 2.4 | 2.359 | 116.7748 | 0.98981
[12 empty] | 30.89 | 16.4 | 2.4 | 2.359 | 116.7743 | 0.98981
[12 empty] | 30.9 | 16.4 | 2.4 | 2.361 | 116.77 | 0.9898
[12 empty] | 30.91 | 16.396 | 2.4 | 2.369 | 116.7617 | 0.98972
[12 empty] | 30.92 | 16.396 | 2.4 | 2.369 | 116.7577 | 0.98972
[12 empty] | 30.93 | 16.396 | 2.4 | 2.369 | 116.7577 | 0.98972
[12 empty] | 30.94 | 16.396 | 2.4 | 2.369 | 116.7577 | 0.98972
[12 empty] | 30.95 | 16.396 | 2.4 | 2.369 | 116.7577 | 0.98972
[12 empty] | 30.96 | 16.396 | 2.4 | 2.369 | 116.7577 | 0.98972
[12 empty] | 30.97 | 16.396 | 2.4 | 2.369 | 116.7577 | 0.98972
[12 empty] | 30.98 | 16.396 | 2.4 | 2.369 | 116.7577 | 0.98972
[12 empty] | 30.99 | 16.393 | 2.4 | 2.378 | 116.7508 | 0.98964
[12 empty] | 31 | 16.392 | 2.4 | 2.382 | 116.7398 | 0.98961
[12 empty] | 31.01 | 16.389 | 2.4 | 2.389 | 116.7317 | 0.98954
[12 empty] | 31.02 | 16.386 | 2.4 | 2.395 | 116.7218 | 0.98949
[12 empty] | 31.03 | 16.384 | 2.4 | 2.4 | 116.7103 | 0.98944
[12 empty] | 31.04 | 16.384 | 2.4 | 2.4 | 116.7047 | 0.98944
[12 empty] | 31.05 | 16.384 | 2.4 | 2.4 | 116.7047 | 0.98944
[12 empty] | 31.06 | 16.384 | 2.4 | 2.4 | 116.7047 | 0.98944
[12 empty] | 31.07 | 16.384 | 2.4 | 2.4 | 116.7047 | 0.98944
[12 empty] | 31.08 | 16.384 | 2.4 | 2.4 | 116.7047 | 0.98944
[12 empty] | 31.09 | 16.384 | 2.4 | 2.4 | 116.7047 | 0.98944
[12 empty] | 31.1 | 16.384 | 2.4 | 2.4 | 116.7047 | 0.98944
[12 empty] | 31.11 | 16.384 | 2.4 | 2.4 | 116.7047 | 0.98944
[12 empty] | 31.12 | 16.386 | 2.4 | 2.411 | 116.717 | 0.98935
[12 empty] | 31.13 | 16.388 | 2.4 | 2.421 | 116.7417 | 0.98926
[12 empty] | 31.14 | 16.389 | 2.4 | 2.431 | 116.7637 | 0.98918
[12 empty] | 31.15 | 16.389 | 2.4 | 2.433 | 116.7733 | 0.98916
[12 empty] | 31.16 | 16.389 | 2.4 | 2.433 | 116.7733 | 0.98916
[12 empty] | 31.17 | 16.389 | 2.4 | 2.433 | 116.7733 | 0.98916
[12 empty] | 31.18 | 16.389 | 2.4 | 2.433 | 116.7733 | 0.98916
[12 empty] | 31.19 | 16.389 | 2.4 | 2.433 | 116.7733 | 0.98916
[12 empty] | 31.2 | 16.389 | 2.4 | 2.433 | 116.7733 | 0.98916
[12 empty] | 31.21 | 16.389 | 2.4 | 2.433 | 116.7733 | 0.98916
[12 empty] | 31.22 | 16.389 | 2.4 | 2.433 | 116.7733 | 0.98916
[12 empty] | 31.23 | 16.389 | 2.4 | 2.433 | 116.7733 | 0.98916
[12 empty] | 31.24 | 16.386 | 2.4 | 2.442 | 116.7667 | 0.98908
[12 empty] | 31.25 | 16.384 | 2.4 | 2.447 | 116.7502 | 0.98903
[12 empty] | 31.26 | 16.377 | 2.4 | 2.464 | 116.7305 | 0.98887
[12 empty] | 31.27 | 16.377 | 2.4 | 2.464 | 116.7207 | 0.98887
[12 empty] | 31.28 | 16.377 | 2.4 | 2.464 | 116.7207 | 0.98887
[12 empty] | 31.29 | 16.377 | 2.4 | 2.464 | 116.7207 | 0.98887
[12 empty] | 31.3 | 16.377 | 2.4 | 2.464 | 116.7207 | 0.98887
[12 empty] | 31.31 | 16.377 | 2.4 | 2.464 | 116.7207 | 0.98887
[12 empty] | 31.32 | 16.377 | 2.4 | 2.464 | 116.7207 | 0.98887
[12 empty] | 31.33 | 16.377 | 2.4 | 2.464 | 116.7207 | 0.98887
[12 empty] | 31.34 | 16.377 | 2.4 | 2.464 | 116.7207 | 0.98887
[12 empty] | 31.35 | 16.377 | 2.4 | 2.466 | 116.7175 | 0.98885
[12 empty] | 31.36 | 16.374 | 2.4 | 2.475 | 116.711 | 0.98877
[12 empty] | 31.37 | 16.375 | 2.4 | 2.48 | 116.7148 | 0.98872
[12 empty] | 31.38 | 16.376 | 2.4 | 2.486 | 116.7292 | 0.98867
[12 empty] | 31.39 | 16.377 | 2.4 | 2.495 | 116.7462 | 0.98859
[12 empty] | 31.4 | 16.381 | 2.4 | 2.486 | 116.756 | 0.98868
[12 empty] | 31.41 | 16.397 | 2.4 | 2.429 | 116.756 | 0.98921
[12 empty] | 31.42 | 16.397 | 2.4 | 2.429 | 116.756 | 0.98921
[12 empty] | 31.43 | 16.397 | 2.4 | 2.429 | 116.756 | 0.98921
[12 empty] | 31.44 | 16.397 | 2.4 | 2.429 | 116.756 | 0.98921
[12 empty] | 31.45 | 16.397 | 2.4 | 2.429 | 116.756 | 0.98921
[12 empty] | 31.46 | 16.397 | 2.4 | 2.429 | 116.756 | 0.98921
[12 empty] | 31.47 | 16.397 | 2.4 | 2.429 | 116.756 | 0.98921
[12 empty] | 31.48 | 16.397 | 2.4 | 2.429 | 116.756 | 0.98921
[12 empty] | 31.49 | 16.397 | 2.4 | 2.429 | 116.756 | 0.98921
[12 empty] | 31.5 | 16.398 | 2.4 | 2.43 | 116.7615 | 0.9892
[12 empty] | 31.51 | 16.399 | 2.4 | 2.439 | 116.7723 | 0.98912
[12 empty] | 31.52 | 16.399 | 2.4 | 2.439 | 116.7777 | 0.98912
[12 empty] | 31.53 | 16.399 | 2.4 | 2.439 | 116.7777 | 0.98912
[12 empty] | 31.54 | 16.396 | 2.4 | 2.447 | 116.7737 | 0.98905
[12 empty] | 31.55 | 16.395 | 2.4 | 2.449 | 116.7658 | 0.98903
[12 empty] | 31.56 | 16.395 | 2.4 | 2.449 | 116.762 | 0.98903
[12 empty] | 31.57 | 16.393 | 2.4 | 2.454 | 116.7563 | 0.98898
[12 empty] | 31.58 | 16.39 | 2.4 | 2.459 | 116.745 | 0.98893
[12 empty] | 31.59 | 16.39 | 2.4 | 2.459 | 116.7393 | 0.98893
[12 empty] | 31.6 | 16.39 | 2.4 | 2.459 | 116.7393 | 0.98893
[12 empty] | 31.61 | 16.39 | 2.4 | 2.459 | 116.7393 | 0.98893
[12 empty] | 31.62 | 16.39 | 2.4 | 2.459 | 116.7393 | 0.98893
[12 empty] | 31.63 | 16.39 | 2.4 | 2.459 | 116.7393 | 0.98893
[12 empty] | 31.64 | 16.399 | 2.4 | 2.434 | 116.7393 | 0.98916
[12 empty] | 31.65 | 16.401 | 2.4 | 2.429 | 116.7393 | 0.98921
[12 empty] | 31.66 | 16.401 | 2.4 | 2.429 | 116.7393 | 0.98921
[12 empty] | 31.67 | 16.401 | 2.4 | 2.429 | 116.7393 | 0.98921
[12 empty] | 31.68 | 16.401 | 2.4 | 2.429 | 116.7393 | 0.98921
[12 empty] | 31.69 | 16.401 | 2.4 | 2.429 | 116.7393 | 0.98921
[12 empty] | 31.7 | 16.401 | 2.4 | 2.432 | 116.741 | 0.98918
[12 empty] | 31.71 | 16.399 | 2.4 | 2.451 | 116.7445 | 0.98901
[12 empty] | 31.72 | 16.4 | 2.4 | 2.457 | 116.7535 | 0.98896
[12 empty] | 31.73 | 16.401 | 2.4 | 2.462 | 116.768 | 0.98892
[12 empty] | 31.74 | 16.401 | 2.4 | 2.462 | 116.7753 | 0.98892
[12 empty] | 31.75 | 16.401 | 2.4 | 2.462 | 116.7753 | 0.98892
[12 empty] | 31.76 | 16.401 | 2.4 | 2.462 | 116.7753 | 0.98892
[12 empty] | 31.77 | 16.401 | 2.4 | 2.462 | 116.7753 | 0.98892
[12 empty] | 31.78 | 16.401 | 2.4 | 2.462 | 116.7753 | 0.98892
[12 empty] | 31.79 | 16.401 | 2.4 | 2.462 | 116.7753 | 0.98892
[12 empty] | 31.8 | 16.402 | 2.4 | 2.456 | 116.7753 | 0.98897
[12 empty] | 31.81 | 16.405 | 2.4 | 2.417 | 116.7753 | 0.98932
[12 empty] | 31.82 | 16.405 | 2.4 | 2.417 | 116.7753 | 0.98932
[12 empty] | 31.83 | 16.405 | 2.4 | 2.417 | 116.7753 | 0.98932
[12 empty] | 31.84 | 16.405 | 2.4 | 2.417 | 116.7753 | 0.98932
[12 empty] | 31.85 | 16.405 | 2.4 | 2.417 | 116.7753 | 0.98932
[12 empty] | 31.86 | 16.405 | 2.4 | 2.417 | 116.7753 | 0.98932
[12 empty] | 31.87 | 16.405 | 2.4 | 2.417 | 116.7753 | 0.98932
[12 empty] | 31.88 | 16.405 | 2.4 | 2.417 | 116.7753 | 0.98932
[12 empty] | 31.89 | 16.406 | 2.4 | 2.425 | 116.7808 | 0.98925
[12 empty] | 31.9 | 16.405 | 2.4 | 2.43 | 116.7872 | 0.98921
[12 empty] | 31.91 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.769 | 0.98905
[12 empty] | 31.92 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 31.93 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 31.94 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 31.95 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 31.96 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 31.97 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 31.98 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 31.99 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 32 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 32.01 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 32.02 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 32.03 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 32.04 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 32.05 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 32.06 | 16.398 | 2.4 | 2.447 | 116.7597 | 0.98905
[12 empty] | 32.07 | 16.397 | 2.4 | 2.458 | 116.7613 | 0.98895
[12 empty] | 32.08 | 16.396 | 2.4 | 2.47 | 116.765 | 0.98884
[12 empty] | 32.09 | 16.396 | 2.4 | 2.47 | 116.767 | 0.98884
[12 empty] | 32.1 | 16.396 | 2.4 | 2.471 | 116.7743 | 0.98883
[12 empty] | 32.11 | 16.398 | 2.4 | 2.481 | 116.789 | 0.98875
[12 empty] | 32.12 | 16.398 | 2.4 | 2.481 | 116.7963 | 0.98875
[12 empty] | 32.13 | 16.398 | 2.4 | 2.481 | 116.7963 | 0.98875
[12 empty] | 32.14 | 16.407 | 2.4 | 2.457 | 116.7963 | 0.98897
[12 empty] | 32.15 | 16.409 | 2.4 | 2.451 | 116.7963 | 0.98903
[12 empty] | 32.16 | 16.409 | 2.4 | 2.451 | 116.7963 | 0.98903
[12 empty] | 32.17 | 16.409 | 2.4 | 2.451 | 116.7963 | 0.98903
[12 empty] | 32.18 | 16.409 | 2.4 | 2.451 | 116.7963 | 0.98903
[12 empty] | 32.19 | 16.409 | 2.4 | 2.451 | 116.7963 | 0.98903
[12 empty] | 32.2 | 16.409 | 2.4 | 2.452 | 116.7927 | 0.98902
[12 empty] | 32.21 | 16.405 | 2.4 | 2.46 | 116.785 | 0.98894
[12 empty] | 32.22 | 16.402 | 2.4 | 2.47 | 116.7723 | 0.98885
[12 empty] | 32.23 | 16.397 | 2.4 | 2.482 | 116.7552 | 0.98874
[12 empty] | 32.24 | 16.397 | 2.4 | 2.482 | 116.7467 | 0.98874
[12 empty] | 32.25 | 16.397 | 2.4 | 2.482 | 116.7467 | 0.98874
[12 empty] | 32.26 | 16.397 | 2.4 | 2.482 | 116.7467 | 0.98874
[12 empty] | 32.27 | 16.397 | 2.4 | 2.482 | 116.7467 | 0.98874
[12 empty] | 32.28 | 16.397 | 2.4 | 2.482 | 116.7467 | 0.98874
[12 empty] | 32.29 | 16.397 | 2.4 | 2.482 | 116.7467 | 0.98874
[12 empty] | 32.3 | 16.397 | 2.4 | 2.482 | 116.7467 | 0.98874
[12 empty] | 32.31 | 16.397 | 2.4 | 2.482 | 116.7467 | 0.98874
[12 empty] | 32.32 | 16.397 | 2.4 | 2.482 | 116.7467 | 0.98874
[12 empty] | 32.33 | 16.397 | 2.4 | 2.482 | 116.7467 | 0.98874
[12 empty] | 32.34 | 16.396 | 2.4 | 2.497 | 116.7485 | 0.9886
[12 empty] | 32.35 | 16.395 | 2.4 | 2.502 | 116.752 | 0.98855
[12 empty] | 32.36 | 16.395 | 2.4 | 2.502 | 116.7537 | 0.98855
[12 empty] | 32.37 | 16.395 | 2.4 | 2.502 | 116.7537 | 0.98855
[12 empty] | 32.38 | 16.395 | 2.4 | 2.502 | 116.7537 | 0.98855
[12 empty] | 32.39 | 16.392 | 2.4 | 2.51 | 116.7483 | 0.98848
[12 empty] | 32.4 | 16.39 | 2.4 | 2.509 | 116.7377 | 0.98849
[12 empty] | 32.41 | 16.385 | 2.4 | 2.481 | 116.7323 | 0.98873
[12 empty] | 32.42 | 16.385 | 2.4 | 2.481 | 116.7323 | 0.98873
[12 empty] | 32.43 | 16.385 | 2.4 | 2.481 | 116.7323 | 0.98873
[12 empty] | 32.44 | 16.385 | 2.4 | 2.481 | 116.7323 | 0.98873
[12 empty] | 32.45 | 16.388 | 2.4 | 2.474 | 116.7323 | 0.9888
[12 empty] | 32.46 | 16.414 | 2.4 | 2.415 | 116.7323 | 0.98935
[12 empty] | 32.47 | 16.415 | 2.4 | 2.42 | 116.7373 | 0.98931
[12 empty] | 32.48 | 16.415 | 2.4 | 2.426 | 116.7477 | 0.98925
[12 empty] | 32.49 | 16.413 | 2.4 | 2.435 | 116.7498 | 0.98917
[12 empty] | 32.5 | 16.412 | 2.4 | 2.438 | 116.7438 | 0.98915
[12 empty] | 32.51 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.7628 | 0.98906
[12 empty] | 32.52 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.53 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.54 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.55 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.56 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.57 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.58 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.59 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.6 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.61 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.62 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.63 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.64 | 16.415 | 2.4 | 2.448 | 116.77 | 0.98906
[12 empty] | 32.65 | 16.413 | 2.4 | 2.445 | 116.77 | 0.98909
[12 empty] | 32.66 | 16.396 | 2.4 | 2.407 | 116.77 | 0.9894
[12 empty] | 32.67 | 16.396 | 2.4 | 2.407 | 116.77 | 0.9894
[12 empty] | 32.68 | 16.396 | 2.4 | 2.407 | 116.77 | 0.9894
[12 empty] | 32.69 | 16.396 | 2.4 | 2.407 | 116.77 | 0.9894
[12 empty] | 32.7 | 16.395 | 2.4 | 2.408 | 116.7663 | 0.98939
[12 empty] | 32.71 | 16.392 | 2.4 | 2.417 | 116.759 | 0.9893
[12 empty] | 32.72 | 16.392 | 2.4 | 2.417 | 116.7553 | 0.9893
[12 empty] | 32.73 | 16.392 | 2.4 | 2.417 | 116.7553 | 0.9893
[12 empty] | 32.74 | 16.392 | 2.4 | 2.417 | 116.7553 | 0.9893
[12 empty] | 32.75 | 16.392 | 2.4 | 2.417 | 116.7553 | 0.9893
[12 empty] | 32.76 | 16.392 | 2.4 | 2.417 | 116.7553 | 0.9893
[12 empty] | 32.77 | 16.392 | 2.4 | 2.417 | 116.7553 | 0.9893
[12 empty] | 32.78 | 16.392 | 2.4 | 2.417 | 116.7553 | 0.9893
[12 empty] | 32.79 | 16.389 | 2.4 | 2.425 | 116.7523 | 0.98923
[12 empty] | 32.8 | 16.388 | 2.4 | 2.428 | 116.7463 | 0.9892
[12 empty] | 32.81 | 16.388 | 2.4 | 2.428 | 116.7433 | 0.9892
[12 empty] | 32.82 | 16.387 | 2.4 | 2.432 | 116.738 | 0.98917
[12 empty] | 32.83 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.7273 | 0.98911
[12 empty] | 32.84 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.85 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.86 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.87 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.88 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.89 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.9 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.91 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.92 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.93 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.94 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.95 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.96 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.97 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.98 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 32.99 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.01 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.02 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.03 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.04 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.05 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.06 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.07 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.08 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.09 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.1 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.11 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.12 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.13 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.14 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.15 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.16 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.17 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.18 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.19 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.2 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.21 | 16.384 | 2.4 | 2.438 | 116.722 | 0.98911
[12 empty] | 33.22 | 16.383 | 2.4 | 2.442 | 116.7182 | 0.98907
[12 empty] | 33.23 | 16.38 | 2.4 | 2.448 | 116.7107 | 0.98902
[12 empty] | 33.24 | 16.38 | 2.4 | 2.448 | 116.707 | 0.98902
[12 empty] | 33.25 | 16.38 | 2.4 | 2.448 | 116.707 | 0.98902
[12 empty] | 33.26 | 16.38 | 2.4 | 2.448 | 116.707 | 0.98902
[12 empty] | 33.27 | 16.381 | 2.4 | 2.452 | 116.7128 | 0.98898
[12 empty] | 33.28 | 16.382 | 2.4 | 2.458 | 116.7243 | 0.98893
[12 empty] | 33.29 | 16.382 | 2.4 | 2.458 | 116.73 | 0.98893
[12 empty] | 33.3 | 16.382 | 2.4 | 2.458 | 116.73 | 0.98893
[12 empty] | 33.31 | 16.382 | 2.4 | 2.458 | 116.73 | 0.98893
[12 empty] | 33.32 | 16.382 | 2.4 | 2.464 | 116.7317 | 0.98888
[12 empty] | 33.33 | 16.381 | 2.4 | 2.473 | 116.7347 | 0.9888
[12 empty] | 33.34 | 16.381 | 2.4 | 2.473 | 116.736 | 0.9888
[12 empty] | 33.35 | 16.381 | 2.4 | 2.473 | 116.736 | 0.9888
[12 empty] | 33.36 | 16.381 | 2.4 | 2.473 | 116.736 | 0.9888
[12 empty] | 33.37 | 16.381 | 2.4 | 2.473 | 116.736 | 0.9888
[12 empty] | 33.38 | 16.381 | 2.4 | 2.473 | 116.736 | 0.9888
[12 empty] | 33.39 | 16.381 | 2.4 | 2.473 | 116.736 | 0.9888
[12 empty] | 33.4 | 16.381 | 2.4 | 2.473 | 116.736 | 0.9888
[12 empty] | 33.41 | 16.381 | 2.4 | 2.473 | 116.736 | 0.9888
[12 empty] | 33.42 | 16.381 | 2.4 | 2.477 | 116.7412 | 0.98876
[12 empty] | 33.43 | 16.382 | 2.4 | 2.484 | 116.7517 | 0.9887
[12 empty] | 33.44 | 16.38 | 2.4 | 2.492 | 116.754 | 0.98862
[12 empty] | 33.45 | 16.379 | 2.4 | 2.495 | 116.7483 | 0.9886
[12 empty] | 33.46 | 16.379 | 2.4 | 2.495 | 116.7457 | 0.9886
[12 empty] | 33.47 | 16.387 | 2.4 | 2.47 | 116.7457 | 0.98883
[12 empty] | 33.48 | 16.4 | 2.4 | 2.427 | 116.7457 | 0.98923
[12 empty] | 33.49 | 16.4 | 2.4 | 2.427 | 116.7457 | 0.98923
[12 empty] | 33.5 | 16.4 | 2.4 | 2.427 | 116.7463 | 0.98923
[12 empty] | 33.51 | 16.4 | 2.4 | 2.434 | 116.7477 | 0.98917
[12 empty] | 33.52 | 16.4 | 2.4 | 2.434 | 116.7483 | 0.98917
[12 empty] | 33.53 | 16.4 | 2.4 | 2.434 | 116.7483 | 0.98917
[12 empty] | 33.54 | 16.397 | 2.4 | 2.441 | 116.7448 | 0.9891
[12 empty] | 33.55 | 16.396 | 2.4 | 2.444 | 116.7303 | 0.98907
[12 empty] | 33.56 | 16.393 | 2.4 | 2.455 | 116.7255 | 0.98897
[12 empty] | 33.57 | 16.393 | 2.4 | 2.455 | 116.7227 | 0.98897
[12 empty] | 33.58 | 16.393 | 2.4 | 2.455 | 116.7227 | 0.98897
[12 empty] | 33.59 | 16.393 | 2.4 | 2.455 | 116.7227 | 0.98897
[12 empty] | 33.6 | 16.393 | 2.4 | 2.455 | 116.724 | 0.98897
[12 empty] | 33.61 | 16.392 | 2.4 | 2.469 | 116.727 | 0.98885
[12 empty] | 33.62 | 16.392 | 2.4 | 2.469 | 116.7287 | 0.98885
[12 empty] | 33.63 | 16.392 | 2.4 | 2.469 | 116.7287 | 0.98885
[12 empty] | 33.64 | 16.407 | 2.4 | 2.428 | 116.7287 | 0.98923
[12 empty] | 33.65 | 16.414 | 2.4 | 2.41 | 116.734 | 0.98939
[12 empty] | 33.66 | 16.415 | 2.4 | 2.421 | 116.7447 | 0.9893
[12 empty] | 33.67 | 16.415 | 2.4 | 2.421 | 116.75 | 0.9893
[12 empty] | 33.68 | 16.415 | 2.4 | 2.421 | 116.75 | 0.9893
[12 empty] | 33.69 | 16.417 | 2.4 | 2.428 | 116.7558 | 0.98924
[12 empty] | 33.7 | 16.417 | 2.4 | 2.431 | 116.7675 | 0.98921
[12 empty] | 33.71 | 16.417 | 2.4 | 2.431 | 116.7733 | 0.98921
[12 empty] | 33.72 | 16.417 | 2.4 | 2.431 | 116.7733 | 0.98921
[12 empty] | 33.73 | 16.417 | 2.4 | 2.431 | 116.7733 | 0.98921
[12 empty] | 33.74 | 16.417 | 2.4 | 2.431 | 116.7733 | 0.98921
[12 empty] | 33.75 | 16.417 | 2.4 | 2.431 | 116.7733 | 0.98921
[12 empty] | 33.76 | 16.417 | 2.4 | 2.431 | 116.7733 | 0.98921
[12 empty] | 33.77 | 16.417 | 2.4 | 2.431 | 116.7733 | 0.98921
[12 empty] | 33.78 | 16.417 | 2.4 | 2.431 | 116.7733 | 0.98921
[12 empty] | 33.79 | 16.417 | 2.4 | 2.431 | 116.7733 | 0.98921
[12 empty] | 33.8 | 16.417 | 2.4 | 2.431 | 116.7682 | 0.98921
[12 empty] | 33.81 | 16.413 | 2.4 | 2.442 | 116.7578 | 0.98911
[12 empty] | 33.82 | 16.412 | 2.4 | 2.445 | 116.749 | 0.98908
[12 empty] | 33.83 | 16.409 | 2.4 | 2.452 | 116.7417 | 0.98902
[12 empty] | 33.84 | 16.412 | 2.4 | 2.42 | 116.738 | 0.9893
[12 empty] | 33.85 | 16.414 | 2.4 | 2.406 | 116.738 | 0.98943
[12 empty] | 33.86 | 16.414 | 2.4 | 2.406 | 116.738 | 0.98943
[12 empty] | 33.87 | 16.414 | 2.4 | 2.406 | 116.738 | 0.98943
[12 empty] | 33.88 | 16.414 | 2.4 | 2.406 | 116.738 | 0.98943
[12 empty] | 33.89 | 16.412 | 2.4 | 2.414 | 116.7353 | 0.98936
[12 empty] | 33.9 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.7298 | 0.98933
[12 empty] | 33.91 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 33.92 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 33.93 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 33.94 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 33.95 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 33.96 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 33.97 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 33.98 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 33.99 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 34 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 34.01 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 34.02 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 34.03 | 16.411 | 2.4 | 2.417 | 116.727 | 0.98933
[12 empty] | 34.04 | 16.413 | 2.4 | 2.425 | 116.7347 | 0.98926
[12 empty] | 34.05 | 16.414 | 2.4 | 2.428 | 116.7502 | 0.98924
[12 empty] | 34.06 | 16.414 | 2.4 | 2.428 | 116.758 | 0.98924
[12 empty] | 34.07 | 16.414 | 2.4 | 2.428 | 116.758 | 0.98924
[12 empty] | 34.08 | 16.414 | 2.4 | 2.428 | 116.758 | 0.98924
[12 empty] | 34.09 | 16.411 | 2.4 | 2.435 | 116.7543 | 0.98917
[12 empty] | 34.1 | 16.41 | 2.4 | 2.438 | 116.7473 | 0.98914
[12 empty] | 34.11 | 16.41 | 2.4 | 2.438 | 116.744 | 0.98914
[12 empty] | 34.12 | 16.41 | 2.4 | 2.438 | 116.744 | 0.98914
[12 empty] | 34.13 | 16.41 | 2.4 | 2.438 | 116.744 | 0.98914
[12 empty] | 34.14 | 16.41 | 2.4 | 2.438 | 116.744 | 0.98914
[12 empty] | 34.15 | 16.41 | 2.4 | 2.438 | 116.744 | 0.98914
[12 empty] | 34.16 | 16.407 | 2.4 | 2.449 | 116.7383 | 0.98904
[12 empty] | 34.17 | 16.407 | 2.4 | 2.449 | 116.7327 | 0.98904
[12 empty] | 34.18 | 16.407 | 2.4 | 2.449 | 116.7327 | 0.98904
[12 empty] | 34.19 | 16.407 | 2.4 | 2.449 | 116.7327 | 0.98904
[12 empty] | 34.2 | 16.407 | 2.4 | 2.449 | 116.7327 | 0.98904
[12 empty] | 34.21 | 16.407 | 2.4 | 2.449 | 116.7327 | 0.98904
[12 empty] | 34.22 | 16.407 | 2.4 | 2.449 | 116.7327 | 0.98904
[12 empty] | 34.23 | 16.407 | 2.4 | 2.449 | 116.7327 | 0.98904
[12 empty] | 34.24 | 16.404 | 2.4 | 2.456 | 116.7275 | 0.98898
[12 empty] | 34.25 | 16.402 | 2.4 | 2.46 | 116.7173 | 0.98894
[12 empty] | 34.26 | 16.402 | 2.4 | 2.46 | 116.7123 | 0.98894
[12 empty] | 34.27 | 16.402 | 2.4 | 2.46 | 116.7123 | 0.98894
[12 empty] | 34.28 | 16.402 | 2.4 | 2.46 | 116.7123 | 0.98894
[12 empty] | 34.29 | 16.403 | 2.4 | 2.467 | 116.7178 | 0.98888
[12 empty] | 34.3 | 16.404 | 2.4 | 2.471 | 116.7287 | 0.98884
[12 empty] | 34.31 | 16.404 | 2.4 | 2.471 | 116.734 | 0.98884
[12 empty] | 34.32 | 16.404 | 2.4 | 2.475 | 116.74 | 0.98881
[12 empty] | 34.33 | 16.405 | 2.4 | 2.481 | 116.7517 | 0.98876
[12 empty] | 34.34 | 16.405 | 2.4 | 2.481 | 116.7573 | 0.98876
[12 empty] | 34.35 | 16.405 | 2.4 | 2.481 | 116.7573 | 0.98876
[12 empty] | 34.36 | 16.405 | 2.4 | 2.481 | 116.7573 | 0.98876
[12 empty] | 34.37 | 16.405 | 2.4 | 2.481 | 116.7573 | 0.98876
[12 empty] | 34.38 | 16.405 | 2.4 | 2.481 | 116.7573 | 0.98876
[12 empty] | 34.39 | 16.407 | 2.4 | 2.489 | 116.7652 | 0.98869
[12 empty] | 34.4 | 16.408 | 2.4 | 2.492 | 116.7807 | 0.98866
[12 empty] | 34.41 | 16.405 | 2.4 | 2.502 | 116.7817 | 0.98857
[12 empty] | 34.42 | 16.405 | 2.4 | 2.502 | 116.775 | 0.98857
[12 empty] | 34.43 | 16.405 | 2.4 | 2.502 | 116.775 | 0.98857
[12 empty] | 34.44 | 16.403 | 2.4 | 2.509 | 116.7723 | 0.9885
[12 empty] | 34.45 | 16.401 | 2.4 | 2.513 | 116.767 | 0.98846
[12 empty] | 34.46 | 16.392 | 2.4 | 2.451 | 116.7643 | 0.98901
[12 empty] | 34.47 | 16.391 | 2.4 | 2.453 | 116.7593 | 0.98899
[12 empty] | 34.48 | 16.388 | 2.4 | 2.461 | 116.7492 | 0.98891
[12 empty] | 34.49 | 16.389 | 2.4 | 2.468 | 116.7495 | 0.98885
[12 empty] | 34.5 | 16.389 | 2.4 | 2.472 | 116.7605 | 0.98882
[12 empty] | 34.51 | 16.389 | 2.4 | 2.472 | 116.766 | 0.98882
[12 empty] | 34.52 | 16.388 | 2.4 | 2.475 | 116.7633 | 0.98879
[12 empty] | 34.53 | 16.386 | 2.4 | 2.483 | 116.758 | 0.98871
[12 empty] | 34.54 | 16.376 | 2.4 | 2.437 | 116.7553 | 0.98911
[12 empty] | 34.55 | 16.371 | 2.4 | 2.412 | 116.7553 | 0.98932
[12 empty] | 34.56 | 16.361 | 2.4 | 2.352 | 116.7487 | 0.98982
[12 empty] | 34.57 | 16.36 | 2.4 | 2.355 | 116.744 | 0.9898
[12 empty] | 34.58 | 16.36 | 2.4 | 2.365 | 116.7477 | 0.98971
[12 empty] | 34.59 | 16.36 | 2.4 | 2.365 | 116.7493 | 0.98971
[12 empty] | 34.6 | 16.36 | 2.4 | 2.365 | 116.7493 | 0.98971
[12 empty] | 34.61 | 16.362 | 2.4 | 2.375 | 116.7615 | 0.98963
[12 empty] | 34.62 | 16.362 | 2.4 | 2.375 | 116.7737 | 0.98963
[12 empty] | 34.63 | 16.362 | 2.4 | 2.375 | 116.7737 | 0.98963
[12 empty] | 34.64 | 16.359 | 2.4 | 2.382 | 116.7703 | 0.98956
[12 empty] | 34.65 | 16.358 | 2.4 | 2.385 | 116.7638 | 0.98954
[12 empty] | 34.66 | 16.358 | 2.4 | 2.385 | 116.7607 | 0.98954
[12 empty] | 34.67 | 16.357 | 2.4 | 2.388 | 116.7555 | 0.98951
[12 empty] | 34.68 | 16.354 | 2.4 | 2.396 | 116.7453 | 0.98944
[12 empty] | 34.69 | 16.352 | 2.4 | 2.403 | 116.7378 | 0.98937
[12 empty] | 34.7 | 16.351 | 2.4 | 2.407 | 116.7328 | 0.98934
[12 empty] | 34.71 | 16.351 | 2.4 | 2.407 | 116.7303 | 0.98934
[12 empty] | 34.72 | 16.351 | 2.4 | 2.41 | 116.736 | 0.98931
[12 empty] | 34.73 | 16.352 | 2.4 | 2.418 | 116.7473 | 0.98924
[12 empty] | 34.74 | 16.354 | 2.4 | 2.425 | 116.7608 | 0.98918
[12 empty] | 34.75 | 16.355 | 2.4 | 2.429 | 116.7765 | 0.98915
[12 empty] | 34.76 | 16.352 | 2.4 | 2.44 | 116.7793 | 0.98905
[12 empty] | 34.77 | 16.352 | 2.4 | 2.44 | 116.7743 | 0.98905
[12 empty] | 34.78 | 16.352 | 2.4 | 2.44 | 116.7743 | 0.98905
[12 empty] | 34.79 | 16.35 | 2.4 | 2.447 | 116.771 | 0.98899
[12 empty] | 34.8 | 16.349 | 2.4 | 2.45 | 116.7645 | 0.98896
[12 empty] | 34.81 | 16.349 | 2.4 | 2.45 | 116.7613 | 0.98896
[12 empty] | 34.82 | 16.347 | 2.4 | 2.453 | 116.7563 | 0.98893
[12 empty] | 34.83 | 16.345 | 2.4 | 2.461 | 116.7467 | 0.98885
[12 empty] | 34.84 | 16.345 | 2.4 | 2.461 | 116.742 | 0.98885
[12 empty] | 34.85 | 16.345 | 2.4 | 2.461 | 116.742 | 0.98885
[12 empty] | 34.86 | 16.341 | 2.4 | 2.472 | 116.737 | 0.98875
[12 empty] | 34.87 | 16.341 | 2.4 | 2.472 | 116.732 | 0.98875
[12 empty] | 34.88 | 16.341 | 2.4 | 2.472 | 116.732 | 0.98875
[12 empty] | 34.89 | 16.341 | 2.4 | 2.472 | 116.732 | 0.98875
[12 empty] | 34.9 | 16.341 | 2.4 | 2.472 | 116.732 | 0.98875
[12 empty] | 34.91 | 16.343 | 2.4 | 2.483 | 116.7433 | 0.98865
[12 empty] | 34.92 | 16.343 | 2.4 | 2.483 | 116.7547 | 0.98865
[12 empty] | 34.93 | 16.343 | 2.4 | 2.483 | 116.7547 | 0.98865
[12 empty] | 34.94 | 16.343 | 2.4 | 2.483 | 116.7547 | 0.98865
[12 empty] | 34.95 | 16.343 | 2.4 | 2.483 | 116.7547 | 0.98865
[12 empty] | 34.96 | 16.343 | 2.4 | 2.483 | 116.7547 | 0.98865
[12 empty] | 34.97 | 16.343 | 2.4 | 2.486 | 116.7558 | 0.98863
[12 empty] | 34.98 | 16.342 | 2.4 | 2.491 | 116.758 | 0.98858
[12 empty] | 34.99 | 16.344 | 2.4 | 2.497 | 116.765 | 0.98853
[12 empty] | 35 | 16.344 | 2.4 | 2.501 | 116.7773 | 0.98849

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.159
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.191
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.134
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.349
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  |  | 19
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  |  | 3
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  |  | 3
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
322.5 | 16.395 | 0.96 | 0.96053 | 115.8803 | -4.748 | 207.5 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12 | 16.357 | 0.99 | 0.98967 | 116.2717 | 2.37
322.51 | 16.395 | 0.96 | 0.96053 | 115.8803 | -4.748 | 207.51 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.01 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.01 | 16.357 | 0.99 | 0.98967 | 116.2717 | 2.37
322.52 | 16.395 | 0.96 | 0.96053 | 115.8803 | -4.748 | 207.52 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.02 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.02 | 16.357 | 0.99 | 0.98967 | 116.2717 | 2.37
322.53 | 16.395 | 0.96 | 0.96053 | 115.8803 | -4.748 | 207.53 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.03 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.03 | 16.357 | 0.99 | 0.98967 | 116.2717 | 2.37
322.54 | 16.395 | 0.96 | 0.96053 | 115.8803 | -4.748 | 207.54 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.04 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.04 | 16.352 | 0.99 | 0.98943 | 116.2697 | 2.396
322.55 | 16.395 | 0.96 | 0.96053 | 115.8803 | -4.748 | 207.55 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.05 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.05 | 16.351 | 0.99 | 0.98942 | 116.2655 | 2.398
322.56 | 16.395 | 0.96 | 0.96053 | 115.8803 | -4.748 | 207.56 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.06 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.06 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.57 | 16.395 | 0.96 | 0.96053 | 115.8803 | -4.748 | 207.57 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.07 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.07 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.58 | 16.395 | 0.96 | 0.96053 | 115.8803 | -4.748 | 207.58 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.08 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.08 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.59 | 16.395 | 0.96 | 0.96053 | 115.8803 | -4.748 | 207.59 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.09 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.09 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.6 | 16.395 | 0.96 | 0.96053 | 115.8803 | -4.748 | 207.6 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.1 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.1 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.61 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8815 | -4.753 | 207.61 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.11 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.11 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.62 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.62 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.12 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.12 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.63 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.63 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.13 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.13 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.64 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.64 | 16.406 | 0.99 | 0.99101 | 116.1497 | -2.215 | 125.14 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.14 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.65 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.65 | 16.403 | 0.99 | 0.99098 | 116.1411 | -2.218 | 125.15 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.15 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.66 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.66 | 16.399 | 0.99 | 0.99092 | 116.124 | -2.225 | 125.16 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.16 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.67 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.67 | 16.399 | 0.99 | 0.99092 | 116.1154 | -2.225 | 125.17 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.17 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.68 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.68 | 16.399 | 0.99 | 0.99092 | 116.1125 | -2.225 | 125.18 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.18 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.69 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.69 | 16.397 | 0.99 | 0.99087 | 116.1069 | -2.231 | 125.19 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.19 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.7 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.7 | 16.397 | 0.99 | 0.99087 | 116.104 | -2.231 | 125.2 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.2 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.71 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.71 | 16.397 | 0.99 | 0.99087 | 116.104 | -2.231 | 125.21 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.21 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.72 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.72 | 16.393 | 0.99 | 0.99082 | 116.0955 | -2.237 | 125.22 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.22 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.73 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.73 | 16.391 | 0.99 | 0.99079 | 116.0784 | -2.24 | 125.23 | 16.387 | 0.96 | 0.95927 | 116.307 | 4.826 | 12.23 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.74 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.74 | 16.391 | 0.99 | 0.99079 | 116.0696 | -2.24 | 125.24 | 16.385 | 0.96 | 0.95911 | 116.3061 | 4.835 | 12.24 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.75 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.75 | 16.391 | 0.99 | 0.99079 | 116.0696 | -2.24 | 125.25 | 16.381 | 0.96 | 0.9589 | 116.3042 | 4.847 | 12.25 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.76 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.76 | 16.391 | 0.99 | 0.99079 | 116.0696 | -2.24 | 125.26 | 16.38 | 0.96 | 0.95876 | 116.3078 | 4.856 | 12.26 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.77 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.77 | 16.391 | 0.99 | 0.99079 | 116.0696 | -2.24 | 125.27 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.317 | 4.859 | 12.27 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.78 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.78 | 16.391 | 0.99 | 0.99079 | 116.0696 | -2.24 | 125.28 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.28 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.79 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.79 | 16.391 | 0.99 | 0.99079 | 116.0696 | -2.24 | 125.29 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.29 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.8 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.8 | 16.388 | 0.99 | 0.99071 | 116.0646 | -2.249 | 125.3 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.3 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.81 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.81 | 16.384 | 0.99 | 0.99059 | 116.0543 | -2.264 | 125.31 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.31 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.82 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.82 | 16.383 | 0.99 | 0.99052 | 116.0488 | -2.272 | 125.32 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.32 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.83 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.83 | 16.383 | 0.99 | 0.9905 | 116.0479 | -2.275 | 125.33 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.33 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.84 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.84 | 16.383 | 0.99 | 0.9905 | 116.0473 | -2.275 | 125.34 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.34 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.85 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.85 | 16.382 | 0.99 | 0.99046 | 116.0479 | -2.279 | 125.35 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.35 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.86 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.86 | 16.382 | 0.99 | 0.99041 | 116.049 | -2.285 | 125.36 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.36 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.87 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.87 | 16.381 | 0.99 | 0.99034 | 116.0517 | -2.293 | 125.37 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.37 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.88 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.88 | 16.381 | 0.99 | 0.99031 | 116.0505 | -2.297 | 125.38 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.38 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.89 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.89 | 16.379 | 0.99 | 0.99022 | 116.0566 | -2.308 | 125.39 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.39 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.9 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.9 | 16.379 | 0.99 | 0.99018 | 116.0568 | -2.312 | 125.4 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.4 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.91 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.91 | 16.378 | 0.99 | 0.99012 | 116.058 | -2.319 | 125.41 | 16.38 | 0.96 | 0.95871 | 116.3217 | 4.859 | 12.41 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.92 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.92 | 16.378 | 0.99 | 0.99012 | 116.0587 | -2.319 | 125.42 | 16.38 | 0.96 | 0.95869 | 116.3173 | 4.86 | 12.42 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.93 | 16.394 | 0.96 | 0.96045 | 115.8826 | -4.753 | 207.93 | 16.378 | 0.99 | 0.99012 | 116.0602 | -2.32 | 125.43 | 16.375 | 0.96 | 0.95854 | 116.3088 | 4.868 | 12.43 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.94 | 16.395 | 0.96 | 0.96056 | 115.8815 | -4.746 | 207.94 | 16.376 | 0.99 | 0.98993 | 116.0633 | -2.342 | 125.44 | 16.375 | 0.96 | 0.95854 | 116.3047 | 4.868 | 12.44 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.95 | 16.396 | 0.96 | 0.96063 | 115.8792 | -4.742 | 207.95 | 16.376 | 0.99 | 0.98993 | 116.065 | -2.342 | 125.45 | 16.375 | 0.96 | 0.95854 | 116.3047 | 4.868 | 12.45 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.96 | 16.396 | 0.96 | 0.96063 | 115.878 | -4.742 | 207.96 | 16.376 | 0.99 | 0.98993 | 116.065 | -2.342 | 125.46 | 16.369 | 0.96 | 0.9583 | 116.3015 | 4.881 | 12.46 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.97 | 16.396 | 0.96 | 0.96063 | 115.878 | -4.742 | 207.97 | 16.375 | 0.99 | 0.99025 | 116.0657 | -2.303 | 125.47 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.295 | 4.886 | 12.47 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.98 | 16.396 | 0.96 | 0.96063 | 115.878 | -4.742 | 207.98 | 16.374 | 0.99 | 0.99037 | 116.0624 | -2.289 | 125.48 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.48 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
322.99 | 16.396 | 0.96 | 0.96063 | 115.878 | -4.742 | 207.99 | 16.367 | 0.99 | 0.99016 | 116.0498 | -2.313 | 125.49 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.49 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323 | 16.396 | 0.96 | 0.96063 | 115.878 | -4.742 | 208 | 16.38 | 0.99 | 0.99034 | 116.0357 | -2.294 | 125.5 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.5 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.01 | 16.404 | 0.96 | 0.96078 | 115.898 | -4.735 | 208.01 | 16.401 | 0.99 | 0.99061 | 116.019 | -2.264 | 125.51 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.51 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.02 | 16.406 | 0.96 | 0.96085 | 115.9178 | -4.731 | 208.02 | 16.404 | 0.99 | 0.99103 | 116.0106 | -2.212 | 125.52 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.52 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.03 | 16.408 | 0.96 | 0.96098 | 115.9175 | -4.723 | 208.03 | 16.406 | 0.99 | 0.99118 | 116.0104 | -2.193 | 125.53 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.53 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.04 | 16.408 | 0.96 | 0.96098 | 115.9174 | -4.723 | 208.04 | 16.404 | 0.99 | 0.99109 | 116.0097 | -2.204 | 125.54 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.54 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.05 | 16.408 | 0.96 | 0.96098 | 115.9174 | -4.723 | 208.05 | 16.404 | 0.99 | 0.99103 | 116.0123 | -2.212 | 125.55 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.55 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.06 | 16.408 | 0.96 | 0.96098 | 115.9174 | -4.723 | 208.06 | 16.403 | 0.99 | 0.99092 | 116.0182 | -2.226 | 125.56 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.56 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.07 | 16.408 | 0.96 | 0.96098 | 115.9174 | -4.723 | 208.07 | 16.403 | 0.99 | 0.99092 | 116.021 | -2.226 | 125.57 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.57 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.08 | 16.408 | 0.96 | 0.96098 | 115.9174 | -4.723 | 208.08 | 16.403 | 0.99 | 0.99092 | 116.0209 | -2.226 | 125.58 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.58 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.09 | 16.408 | 0.96 | 0.96098 | 115.9174 | -4.723 | 208.09 | 16.401 | 0.99 | 0.99083 | 116.0205 | -2.237 | 125.59 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.59 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.1 | 16.408 | 0.96 | 0.96098 | 115.9174 | -4.723 | 208.1 | 16.401 | 0.99 | 0.99075 | 116.023 | -2.246 | 125.6 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.6 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.11 | 16.405 | 0.96 | 0.96112 | 115.8971 | -4.713 | 208.11 | 16.4 | 0.99 | 0.99065 | 116.0287 | -2.259 | 125.61 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.61 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.12 | 16.407 | 0.96 | 0.96118 | 115.8848 | -4.71 | 208.12 | 16.4 | 0.99 | 0.99065 | 116.0317 | -2.259 | 125.62 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.62 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.13 | 16.412 | 0.96 | 0.96131 | 115.9005 | -4.703 | 208.13 | 16.399 | 0.99 | 0.99063 | 116.027 | -2.261 | 125.63 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.63 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.14 | 16.412 | 0.96 | 0.96131 | 115.9084 | -4.703 | 208.14 | 16.392 | 0.99 | 0.99034 | 116.0175 | -2.295 | 125.64 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.64 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.15 | 16.412 | 0.96 | 0.96131 | 115.9084 | -4.703 | 208.15 | 16.392 | 0.99 | 0.99034 | 116.0127 | -2.295 | 125.65 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.65 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.16 | 16.412 | 0.96 | 0.96131 | 115.9084 | -4.703 | 208.16 | 16.392 | 0.99 | 0.99034 | 116.0127 | -2.295 | 125.66 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.66 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.17 | 16.412 | 0.96 | 0.96131 | 115.9084 | -4.703 | 208.17 | 16.369 | 0.99 | 0.99059 | 116.0135 | -2.262 | 125.67 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.67 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.18 | 16.412 | 0.96 | 0.96131 | 115.9084 | -4.703 | 208.18 | 16.36 | 0.99 | 0.99067 | 116.0236 | -2.251 | 125.68 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.68 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.19 | 16.412 | 0.96 | 0.96131 | 115.9084 | -4.703 | 208.19 | 16.362 | 0.99 | 0.99047 | 116.0465 | -2.275 | 125.69 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.69 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.2 | 16.412 | 0.96 | 0.96131 | 115.9084 | -4.703 | 208.2 | 16.362 | 0.99 | 0.99068 | 116.0566 | -2.25 | 125.7 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.7 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.21 | 16.415 | 0.96 | 0.96149 | 115.9082 | -4.692 | 208.21 | 16.363 | 0.99 | 0.99099 | 116.0566 | -2.211 | 125.71 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.71 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.22 | 16.415 | 0.96 | 0.96151 | 115.908 | -4.691 | 208.22 | 16.358 | 0.99 | 0.99088 | 116.0494 | -2.225 | 125.72 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.72 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.23 | 16.415 | 0.96 | 0.96151 | 115.908 | -4.691 | 208.23 | 16.356 | 0.99 | 0.99083 | 116.0327 | -2.231 | 125.73 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.73 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.24 | 16.415 | 0.96 | 0.96151 | 115.908 | -4.691 | 208.24 | 16.356 | 0.99 | 0.99074 | 116.0343 | -2.242 | 125.74 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.74 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.25 | 16.415 | 0.96 | 0.96151 | 115.908 | -4.691 | 208.25 | 16.356 | 0.99 | 0.99074 | 116.0366 | -2.242 | 125.75 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.75 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.26 | 16.415 | 0.96 | 0.96151 | 115.9078 | -4.691 | 208.26 | 16.356 | 0.99 | 0.99074 | 116.0366 | -2.242 | 125.76 | 16.367 | 0.96 | 0.95821 | 116.2917 | 4.886 | 12.76 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.27 | 16.418 | 0.96 | 0.96163 | 115.9117 | -4.684 | 208.27 | 16.354 | 0.99 | 0.9906 | 116.0373 | -2.258 | 125.77 | 16.368 | 0.96 | 0.95823 | 116.2954 | 4.885 | 12.77 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.28 | 16.425 | 0.96 | 0.96191 | 115.9197 | -4.668 | 208.28 | 16.353 | 0.99 | 0.99058 | 116.035 | -2.26 | 125.78 | 16.373 | 0.96 | 0.95842 | 116.3025 | 4.875 | 12.78 | 16.351 | 0.99 | 0.98965 | 116.2634 | 2.371
323.29 | 16.425 | 0.96 | 0.96191 | 115.9237 | -4.668 | 208.29 | 16.354 | 0.99 | 0.99102 | 116.024 | -2.206 | 125.79 | 16.373 | 0.96 | 0.9585 | 116.3013 | 4.87 | 12.79 | 16.352 | 0.99 | 0.98973 | 116.2645 | 2.362
323.3 | 16.425 | 0.96 | 0.96191 | 115.9237 | -4.668 | 208.3 | 16.354 | 0.99 | 0.99099 | 116.0198 | -2.21 | 125.8 | 16.374 | 0.96 | 0.95862 | 116.292 | 4.863 | 12.8 | 16.353 | 0.99 | 0.98974 | 116.2657 | 2.361
323.31 | 16.425 | 0.96 | 0.96191 | 115.9235 | -4.668 | 208.31 | 16.353 | 0.99 | 0.99094 | 116.0219 | -2.216 | 125.81 | 16.374 | 0.96 | 0.95862 | 116.2873 | 4.863 | 12.81 | 16.353 | 0.99 | 0.98974 | 116.2657 | 2.361
323.32 | 16.417 | 0.96 | 0.96163 | 115.9315 | -4.684 | 208.32 | 16.352 | 0.99 | 0.99087 | 116.0225 | -2.225 | 125.82 | 16.374 | 0.96 | 0.95862 | 116.2873 | 4.863 | 12.82 | 16.355 | 0.99 | 0.98984 | 116.2672 | 2.349
323.33 | 16.399 | 0.96 | 0.96094 | 115.9478 | -4.723 | 208.33 | 16.352 | 0.99 | 0.99084 | 116.0246 | -2.229 | 125.83 | 16.374 | 0.96 | 0.95862 | 116.2873 | 4.863 | 12.83 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2702 | 2.338
323.34 | 16.395 | 0.96 | 0.96022 | 115.956 | -4.768 | 208.34 | 16.35 | 0.99 | 0.99067 | 116.0327 | -2.249 | 125.84 | 16.375 | 0.96 | 0.95872 | 116.2866 | 4.857 | 12.84 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.35 | 16.393 | 0.96 | 0.9598 | 115.956 | -4.794 | 208.35 | 16.35 | 0.99 | 0.99067 | 116.0364 | -2.249 | 125.85 | 16.377 | 0.96 | 0.95885 | 116.2855 | 4.849 | 12.85 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.36 | 16.395 | 0.96 | 0.95997 | 115.9537 | -4.784 | 208.36 | 16.35 | 0.99 | 0.99067 | 116.0364 | -2.249 | 125.86 | 16.377 | 0.96 | 0.95885 | 116.285 | 4.849 | 12.86 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.37 | 16.395 | 0.96 | 0.95997 | 115.9513 | -4.784 | 208.37 | 16.352 | 0.99 | 0.99045 | 116.0476 | -2.276 | 125.87 | 16.377 | 0.96 | 0.95885 | 116.285 | 4.849 | 12.87 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.38 | 16.395 | 0.96 | 0.95997 | 115.9513 | -4.784 | 208.38 | 16.352 | 0.99 | 0.99037 | 116.0709 | -2.286 | 125.88 | 16.377 | 0.96 | 0.95885 | 116.285 | 4.849 | 12.88 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.39 | 16.396 | 0.96 | 0.9601 | 115.9489 | -4.776 | 208.39 | 16.352 | 0.99 | 0.99037 | 116.0826 | -2.286 | 125.89 | 16.38 | 0.96 | 0.95899 | 116.2842 | 4.841 | 12.89 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.4 | 16.397 | 0.96 | 0.96016 | 115.9438 | -4.772 | 208.4 | 16.35 | 0.99 | 0.99034 | 116.0744 | -2.289 | 125.9 | 16.383 | 0.96 | 0.9592 | 116.2825 | 4.829 | 12.9 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.41 | 16.397 | 0.96 | 0.96016 | 115.9414 | -4.772 | 208.41 | 16.346 | 0.99 | 0.9903 | 116.0583 | -2.294 | 125.91 | 16.383 | 0.96 | 0.9592 | 116.2817 | 4.829 | 12.91 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.42 | 16.398 | 0.96 | 0.96022 | 115.9412 | -4.769 | 208.42 | 16.342 | 0.99 | 0.99016 | 116.0447 | -2.31 | 125.92 | 16.383 | 0.96 | 0.9592 | 116.2817 | 4.829 | 12.92 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.43 | 16.4 | 0.96 | 0.96037 | 115.941 | -4.76 | 208.43 | 16.341 | 0.99 | 0.99014 | 116.0336 | -2.312 | 125.93 | 16.383 | 0.96 | 0.9592 | 116.2817 | 4.829 | 12.93 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.44 | 16.4 | 0.96 | 0.96037 | 115.941 | -4.76 | 208.44 | 16.353 | 0.99 | 0.99048 | 116.0283 | -2.273 | 125.94 | 16.383 | 0.96 | 0.9592 | 116.2817 | 4.829 | 12.94 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.45 | 16.4 | 0.96 | 0.96037 | 115.941 | -4.76 | 208.45 | 16.353 | 0.99 | 0.99048 | 116.0283 | -2.273 | 125.95 | 16.383 | 0.96 | 0.9592 | 116.2817 | 4.829 | 12.95 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.46 | 16.39 | 0.96 | 0.95982 | 115.939 | -4.792 | 208.46 | 16.353 | 0.99 | 0.99048 | 116.0283 | -2.273 | 125.96 | 16.388 | 0.96 | 0.95935 | 116.2877 | 4.821 | 12.96 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.47 | 16.39 | 0.96 | 0.9598 | 115.937 | -4.793 | 208.47 | 16.349 | 0.99 | 0.9903 | 116.0268 | -2.294 | 125.97 | 16.39 | 0.96 | 0.95942 | 116.3043 | 4.817 | 12.97 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.48 | 16.39 | 0.96 | 0.9598 | 115.937 | -4.793 | 208.48 | 16.348 | 0.99 | 0.99024 | 116.024 | -2.301 | 125.98 | 16.396 | 0.96 | 0.95978 | 116.303 | 4.796 | 12.98 | 16.357 | 0.99 | 0.98994 | 116.2717 | 2.338
323.49 | 16.395 | 0.96 | 0.9599 | 115.947 | -4.788 | 208.49 | 16.348 | 0.99 | 0.99024 | 116.0227 | -2.301 | 125.99 | 16.396 | 0.96 | 0.95978 | 116.302 | 4.796 | 12.99 | 16.354 | 0.99 | 0.99 | 116.2549 | 2.33
323.5 | 16.398 | 0.96 | 0.95996 | 115.9672 | -4.785 | 208.5 | 16.348 | 0.99 | 0.99035 | 116.0227 | -2.288 | 126 | 16.396 | 0.96 | 0.95978 | 116.302 | 4.796 | 13 | 16.354 | 0.99 | 0.99004 | 116.2387 | 2.326
323.51 | 16.402 | 0.96 | 0.96016 | 115.9774 | -4.774 | 208.51 | 16.349 | 0.99 | 0.99051 | 116.0227 | -2.269 | 126.01 | 16.395 | 0.96 | 0.9599 | 116.2954 | 4.788 | 13.01 | 16.355 | 0.99 | 0.99011 | 116.24 | 2.318
323.52 | 16.404 | 0.96 | 0.96021 | 115.9853 | -4.771 | 208.52 | 16.347 | 0.99 | 0.9903 | 116.0264 | -2.294 | 126.02 | 16.395 | 0.96 | 0.95997 | 116.2818 | 4.784 | 13.02 | 16.355 | 0.99 | 0.99011 | 116.2406 | 2.318
323.53 | 16.409 | 0.96 | 0.96034 | 116.0013 | -4.764 | 208.53 | 16.346 | 0.99 | 0.99022 | 116.0339 | -2.303 | 126.03 | 16.395 | 0.96 | 0.95997 | 116.275 | 4.784 | 13.03 | 16.355 | 0.99 | 0.99011 | 116.2406 | 2.318
323.54 | 16.411 | 0.96 | 0.96046 | 116.0068 | -4.757 | 208.54 | 16.346 | 0.99 | 0.99022 | 116.0376 | -2.303 | 126.04 | 16.387 | 0.96 | 0.95965 | 116.2743 | 4.802 | 13.04 | 16.355 | 0.99 | 0.99011 | 116.2406 | 2.318
323.55 | 16.411 | 0.96 | 0.96054 | 116.002 | -4.752 | 208.55 | 16.346 | 0.99 | 0.99022 | 116.0376 | -2.303 | 126.05 | 16.374 | 0.96 | 0.95913 | 116.273 | 4.831 | 13.05 | 16.355 | 0.99 | 0.99011 | 116.2406 | 2.318
323.56 | 16.411 | 0.96 | 0.96054 | 115.9997 | -4.752 | 208.56 | 16.346 | 0.99 | 0.99022 | 116.0376 | -2.303 | 126.06 | 16.36 | 0.96 | 0.95836 | 116.2724 | 4.875 | 13.06 | 16.355 | 0.99 | 0.99011 | 116.2406 | 2.318
323.57 | 16.411 | 0.96 | 0.96054 | 115.9997 | -4.752 | 208.57 | 16.346 | 0.99 | 0.99022 | 116.0376 | -2.303 | 126.07 | 16.354 | 0.96 | 0.95805 | 116.2724 | 4.892 | 13.07 | 16.357 | 0.99 | 0.99016 | 116.2427 | 2.312
323.58 | 16.411 | 0.96 | 0.96054 | 115.9997 | -4.752 | 208.58 | 16.346 | 0.99 | 0.99021 | 116.0388 | -2.304 | 126.08 | 16.354 | 0.96 | 0.95805 | 116.2724 | 4.892 | 13.08 | 16.358 | 0.99 | 0.9902 | 116.2467 | 2.307
323.59 | 16.413 | 0.96 | 0.96066 | 115.9997 | -4.745 | 208.59 | 16.346 | 0.99 | 0.99014 | 116.0412 | -2.313 | 126.09 | 16.36 | 0.96 | 0.95829 | 116.2798 | 4.879 | 13.09 | 16.358 | 0.99 | 0.9902 | 116.2487 | 2.307
323.6 | 16.415 | 0.96 | 0.96073 | 115.9997 | -4.741 | 208.6 | 16.345 | 0.99 | 0.99008 | 116.0442 | -2.319 | 126.1 | 16.369 | 0.96 | 0.95867 | 116.2951 | 4.858 | 13.1 | 16.358 | 0.99 | 0.9902 | 116.2487 | 2.307
323.61 | 16.415 | 0.96 | 0.96073 | 115.9997 | -4.741 | 208.61 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.0475 | -2.327 | 126.11 | 16.369 | 0.96 | 0.95867 | 116.303 | 4.858 | 13.11 | 16.358 | 0.99 | 0.9902 | 116.2487 | 2.307
323.62 | 16.414 | 0.96 | 0.96079 | 115.9897 | -4.737 | 208.62 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.12 | 16.369 | 0.96 | 0.95867 | 116.303 | 4.858 | 13.12 | 16.358 | 0.99 | 0.9902 | 116.2487 | 2.307
323.63 | 16.412 | 0.96 | 0.96091 | 115.9694 | -4.729 | 208.63 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.13 | 16.369 | 0.96 | 0.95867 | 116.303 | 4.858 | 13.13 | 16.358 | 0.99 | 0.9902 | 116.2487 | 2.307
323.64 | 16.412 | 0.96 | 0.96091 | 115.9593 | -4.729 | 208.64 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.14 | 16.369 | 0.96 | 0.95882 | 116.2935 | 4.849 | 13.14 | 16.358 | 0.99 | 0.9902 | 116.2487 | 2.307
323.65 | 16.412 | 0.96 | 0.96091 | 115.9593 | -4.729 | 208.65 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.15 | 16.37 | 0.96 | 0.95904 | 116.2747 | 4.835 | 13.15 | 16.358 | 0.99 | 0.9902 | 116.2487 | 2.307
323.66 | 16.412 | 0.96 | 0.96091 | 115.9593 | -4.729 | 208.66 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.16 | 16.36 | 0.96 | 0.95837 | 116.2649 | 4.874 | 13.16 | 16.358 | 0.99 | 0.9902 | 116.2487 | 2.307
323.67 | 16.412 | 0.96 | 0.96095 | 115.9571 | -4.726 | 208.67 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.17 | 16.355 | 0.96 | 0.95811 | 116.264 | 4.889 | 13.17 | 16.358 | 0.99 | 0.9902 | 116.2487 | 2.307
323.68 | 16.414 | 0.96 | 0.96109 | 115.9525 | -4.718 | 208.68 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.18 | 16.355 | 0.96 | 0.95811 | 116.2636 | 4.889 | 13.18 | 16.358 | 0.99 | 0.9902 | 116.2487 | 2.307
323.69 | 16.414 | 0.96 | 0.96109 | 115.95 | -4.718 | 208.69 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.19 | 16.357 | 0.96 | 0.95817 | 116.2675 | 4.886 | 13.19 | 16.359 | 0.99 | 0.99028 | 116.2498 | 2.298
323.7 | 16.414 | 0.96 | 0.96109 | 115.95 | -4.718 | 208.7 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.2 | 16.361 | 0.96 | 0.9583 | 116.2754 | 4.879 | 13.2 | 16.36 | 0.99 | 0.9903 | 116.251 | 2.296
323.71 | 16.424 | 0.96 | 0.96146 | 115.9665 | -4.697 | 208.71 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.21 | 16.362 | 0.96 | 0.95845 | 116.2749 | 4.87 | 13.21 | 16.36 | 0.99 | 0.9903 | 116.251 | 2.296
323.72 | 16.425 | 0.96 | 0.96146 | 115.983 | -4.697 | 208.72 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.22 | 16.362 | 0.96 | 0.95849 | 116.2642 | 4.867 | 13.22 | 16.36 | 0.99 | 0.99037 | 116.2479 | 2.287
323.73 | 16.425 | 0.96 | 0.96146 | 115.983 | -4.697 | 208.73 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.23 | 16.368 | 0.96 | 0.95868 | 116.2798 | 4.857 | 13.23 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2417 | 2.278
323.74 | 16.425 | 0.96 | 0.96146 | 115.983 | -4.697 | 208.74 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.24 | 16.368 | 0.96 | 0.95868 | 116.286 | 4.857 | 13.24 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2387 | 2.278
323.75 | 16.425 | 0.96 | 0.96146 | 115.983 | -4.697 | 208.75 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.25 | 16.368 | 0.96 | 0.95868 | 116.286 | 4.857 | 13.25 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2387 | 2.278
323.76 | 16.427 | 0.96 | 0.96165 | 115.9783 | -4.685 | 208.76 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.26 | 16.373 | 0.96 | 0.95893 | 116.2857 | 4.843 | 13.26 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2387 | 2.278
323.77 | 16.427 | 0.96 | 0.96165 | 115.9737 | -4.685 | 208.77 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.27 | 16.374 | 0.96 | 0.95903 | 116.2788 | 4.837 | 13.27 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2387 | 2.278
323.78 | 16.427 | 0.96 | 0.96165 | 115.9737 | -4.685 | 208.78 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.28 | 16.374 | 0.96 | 0.95922 | 116.2647 | 4.825 | 13.28 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2387 | 2.278
323.79 | 16.427 | 0.96 | 0.96165 | 115.9737 | -4.685 | 208.79 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.29 | 16.374 | 0.96 | 0.95922 | 116.258 | 4.825 | 13.29 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2387 | 2.278
323.8 | 16.427 | 0.96 | 0.96165 | 115.9737 | -4.685 | 208.8 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.3 | 16.374 | 0.96 | 0.95922 | 116.258 | 4.825 | 13.3 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2387 | 2.278
323.81 | 16.427 | 0.96 | 0.96165 | 115.9737 | -4.685 | 208.81 | 16.345 | 0.99 | 0.99002 | 116.049 | -2.327 | 126.31 | 16.378 | 0.96 | 0.95948 | 116.2576 | 4.81 | 13.31 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2387 | 2.278
323.82 | 16.429 | 0.96 | 0.96177 | 115.9728 | -4.678 | 208.82 | 16.349 | 0.99 | 0.99009 | 116.057 | -2.319 | 126.32 | 16.38 | 0.96 | 0.95958 | 116.2576 | 4.804 | 13.32 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2387 | 2.278
323.83 | 16.432 | 0.96 | 0.96202 | 115.9709 | -4.663 | 208.83 | 16.35 | 0.99 | 0.99011 | 116.0728 | -2.317 | 126.33 | 16.367 | 0.96 | 0.95873 | 116.2751 | 4.854 | 13.33 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2387 | 2.278
323.84 | 16.432 | 0.96 | 0.96202 | 115.97 | -4.663 | 208.84 | 16.35 | 0.99 | 0.99011 | 116.0807 | -2.317 | 126.34 | 16.367 | 0.96 | 0.95873 | 116.2813 | 4.854 | 13.34 | 16.36 | 0.99 | 0.99044 | 116.2387 | 2.278
323.85 | 16.432 | 0.96 | 0.96202 | 115.97 | -4.663 | 208.85 | 16.35 | 0.99 | 0.99011 | 116.0807 | -2.317 | 126.35 | 16.367 | 0.96 | 0.95873 | 116.2813 | 4.854 | 13.35 | 16.36 | 0.99 | 0.99039 | 116.2387 | 2.284
323.86 | 16.432 | 0.96 | 0.96202 | 115.97 | -4.663 | 208.86 | 16.35 | 0.99 | 0.99011 | 116.0807 | -2.317 | 126.36 | 16.375 | 0.96 | 0.95899 | 116.29 | 4.84 | 13.36 | 16.36 | 0.99 | 0.99018 | 116.2387 | 2.31
323.87 | 16.432 | 0.96 | 0.96186 | 115.97 | -4.673 | 208.87 | 16.355 | 0.99 | 0.99027 | 116.0857 | -2.298 | 126.37 | 16.379 | 0.96 | 0.9591 | 116.3061 | 4.834 | 13.37 | 16.36 | 0.99 | 0.99018 | 116.2387 | 2.31
323.88 | 16.432 | 0.96 | 0.96152 | 115.97 | -4.695 | 208.88 | 16.357 | 0.99 | 0.99032 | 116.0954 | -2.292 | 126.38 | 16.378 | 0.96 | 0.95929 | 116.2958 | 4.822 | 13.38 | 16.36 | 0.99 | 0.99018 | 116.2387 | 2.31
323.89 | 16.424 | 0.96 | 0.96105 | 115.97 | -4.723 | 208.89 | 16.357 | 0.99 | 0.99032 | 116.1 | -2.292 | 126.39 | 16.378 | 0.96 | 0.95929 | 116.2894 | 4.822 | 13.39 | 16.36 | 0.99 | 0.99018 | 116.2387 | 2.31
323.9 | 16.42 | 0.96 | 0.9608 | 115.97 | -4.738 | 208.9 | 16.357 | 0.99 | 0.99037 | 116.0988 | -2.287 | 126.4 | 16.378 | 0.96 | 0.95929 | 116.2894 | 4.822 | 13.4 | 16.36 | 0.99 | 0.99018 | 116.2387 | 2.31
323.91 | 16.422 | 0.96 | 0.961 | 115.9655 | -4.726 | 208.91 | 16.358 | 0.99 | 0.99042 | 116.0966 | -2.281 | 126.41 | 16.361 | 0.96 | 0.95871 | 116.2802 | 4.853 | 13.41 | 16.36 | 0.99 | 0.99018 | 116.2387 | 2.31
323.92 | 16.423 | 0.96 | 0.96105 | 115.9601 | -4.723 | 208.92 | 16.359 | 0.99 | 0.99048 | 116.0955 | -2.273 | 126.42 | 16.354 | 0.96 | 0.95846 | 116.262 | 4.867 | 13.42 | 16.36 | 0.99 | 0.99018 | 116.2387 | 2.31
323.93 | 16.424 | 0.96 | 0.96116 | 115.9585 | -4.716 | 208.93 | 16.359 | 0.99 | 0.99053 | 116.0991 | -2.268 | 126.43 | 16.354 | 0.96 | 0.95846 | 116.253 | 4.867 | 13.43 | 16.36 | 0.99 | 0.99018 | 116.2387 | 2.31
323.94 | 16.424 | 0.96 | 0.96116 | 115.9577 | -4.716 | 208.94 | 16.365 | 0.99 | 0.99071 | 116.1069 | -2.246 | 126.44 | 16.355 | 0.96 | 0.95854 | 116.253 | 4.862 | 13.44 | 16.361 | 0.99 | 0.9903 | 116.2343 | 2.295
323.95 | 16.424 | 0.96 | 0.96116 | 115.9577 | -4.716 | 208.95 | 16.365 | 0.99 | 0.99071 | 116.1107 | -2.246 | 126.45 | 16.358 | 0.96 | 0.9587 | 116.2528 | 4.853 | 13.45 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
323.96 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9579 | -4.732 | 208.96 | 16.365 | 0.99 | 0.99071 | 116.1107 | -2.246 | 126.46 | 16.362 | 0.96 | 0.95894 | 116.2525 | 4.839 | 13.46 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
323.97 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 208.97 | 16.369 | 0.99 | 0.99077 | 116.1188 | -2.239 | 126.47 | 16.364 | 0.96 | 0.95905 | 116.2521 | 4.833 | 13.47 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
323.98 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 208.98 | 16.371 | 0.99 | 0.99075 | 116.1365 | -2.242 | 126.48 | 16.364 | 0.96 | 0.95905 | 116.252 | 4.833 | 13.48 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
323.99 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 208.99 | 16.374 | 0.99 | 0.99039 | 116.1325 | -2.287 | 126.49 | 16.364 | 0.96 | 0.95905 | 116.252 | 4.833 | 13.49 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
324 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 209 | 16.374 | 0.99 | 0.9902 | 116.129 | -2.309 | 126.5 | 16.364 | 0.96 | 0.95905 | 116.252 | 4.833 | 13.5 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
324.01 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 209.01 | 16.374 | 0.99 | 0.98995 | 116.1288 | -2.339 | 126.51 | 16.373 | 0.96 | 0.95944 | 116.2583 | 4.811 | 13.51 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
324.02 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 209.02 | 16.375 | 0.99 | 0.9901 | 116.1254 | -2.322 | 126.52 | 16.377 | 0.96 | 0.95962 | 116.271 | 4.801 | 13.52 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
324.03 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 209.03 | 16.375 | 0.99 | 0.99008 | 116.1185 | -2.324 | 126.53 | 16.359 | 0.96 | 0.95843 | 116.2773 | 4.87 | 13.53 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
324.04 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 209.04 | 16.37 | 0.99 | 0.98952 | 116.115 | -2.389 | 126.54 | 16.359 | 0.96 | 0.9585 | 116.2709 | 4.866 | 13.54 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
324.05 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 209.05 | 16.371 | 0.99 | 0.98961 | 116.114 | -2.379 | 126.55 | 16.359 | 0.96 | 0.95862 | 116.2579 | 4.858 | 13.55 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
324.06 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 209.06 | 16.372 | 0.99 | 0.98971 | 116.1121 | -2.367 | 126.56 | 16.359 | 0.96 | 0.95874 | 116.2467 | 4.851 | 13.56 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
324.07 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 209.07 | 16.376 | 0.99 | 0.9898 | 116.1162 | -2.357 | 126.57 | 16.359 | 0.96 | 0.9588 | 116.2346 | 4.847 | 13.57 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
324.08 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 209.08 | 16.378 | 0.99 | 0.98985 | 116.1362 | -2.351 | 126.58 | 16.365 | 0.96 | 0.95897 | 116.2467 | 4.838 | 13.58 | 16.362 | 0.99 | 0.99033 | 116.23 | 2.292
324.09 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 209.09 | 16.385 | 0.99 | 0.99002 | 116.1563 | -2.332 | 126.59 | 16.365 | 0.96 | 0.95897 | 116.2513 | 4.838 | 13.59 | 16.364 | 0.99 | 0.99037 | 116.2376 | 2.287
324.1 | 16.411 | 0.96 | 0.96085 | 115.9583 | -4.732 | 209.1 | 16.385 | 0.99 | 0.99007 | 116.1622 | -2.327 | 126.6 | 16.365 | 0.96 | 0.95897 | 116.2513 | 4.838 | 13.6 | 16.365 | 0.99 | 0.99038 | 116.2453 | 2.286
324.11 | 16.415 | 0.96 | 0.96098 | 115.9637 | -4.725 | 209.11 | 16.386 | 0.99 | 0.99012 | 116.1577 | -2.321 | 126.61 | 16.365 | 0.96 | 0.95897 | 116.2513 | 4.838 | 13.61 | 16.365 | 0.99 | 0.99038 | 116.2453 | 2.286
324.12 | 16.415 | 0.96 | 0.96098 | 115.969 | -4.725 | 209.12 | 16.388 | 0.99 | 0.99029 | 116.154 | -2.3 | 126.62 | 16.365 | 0.96 | 0.95897 | 116.2513 | 4.838 | 13.62 | 16.365 | 0.99 | 0.99038 | 116.2453 | 2.286
324.13 | 16.415 | 0.96 | 0.96098 | 115.969 | -4.725 | 209.13 | 16.389 | 0.99 | 0.99038 | 116.1526 | -2.29 | 126.63 | 16.365 | 0.96 | 0.95897 | 116.2513 | 4.838 | 13.63 | 16.365 | 0.99 | 0.99038 | 116.2453 | 2.286
324.14 | 16.415 | 0.96 | 0.96098 | 115.969 | -4.725 | 209.14 | 16.393 | 0.99 | 0.9906 | 116.1515 | -2.264 | 126.64 | 16.369 | 0.96 | 0.95918 | 116.2515 | 4.826 | 13.64 | 16.365 | 0.99 | 0.99038 | 116.2453 | 2.286
324.15 | 16.415 | 0.96 | 0.96098 | 115.969 | -4.725 | 209.15 | 16.394 | 0.99 | 0.99066 | 116.1508 | -2.257 | 126.65 | 16.376 | 0.96 | 0.95961 | 116.2517 | 4.801 | 13.65 | 16.365 | 0.99 | 0.99038 | 116.2453 | 2.286
324.16 | 16.415 | 0.96 | 0.96098 | 115.969 | -4.725 | 209.16 | 16.394 | 0.99 | 0.99073 | 116.1484 | -2.248 | 126.66 | 16.376 | 0.96 | 0.95961 | 116.2517 | 4.801 | 13.66 | 16.365 | 0.99 | 0.99038 | 116.2453 | 2.286
324.17 | 16.415 | 0.96 | 0.96098 | 115.969 | -4.725 | 209.17 | 16.399 | 0.99 | 0.99049 | 116.1526 | -2.278 | 126.67 | 16.376 | 0.96 | 0.95961 | 116.2517 | 4.801 | 13.67 | 16.374 | 0.99 | 0.99027 | 116.2453 | 2.301
324.18 | 16.415 | 0.96 | 0.96098 | 115.969 | -4.725 | 209.18 | 16.401 | 0.99 | 0.99044 | 116.1649 | -2.284 | 126.68 | 16.376 | 0.96 | 0.95961 | 116.2517 | 4.801 | 13.68 | 16.381 | 0.99 | 0.99017 | 116.2453 | 2.314
324.19 | 16.415 | 0.96 | 0.96098 | 115.969 | -4.725 | 209.19 | 16.404 | 0.99 | 0.99064 | 116.1667 | -2.26 | 126.69 | 16.376 | 0.96 | 0.95961 | 116.2517 | 4.801 | 13.69 | 16.381 | 0.99 | 0.99017 | 116.2453 | 2.314
324.2 | 16.415 | 0.96 | 0.96098 | 115.9685 | -4.725 | 209.2 | 16.403 | 0.99 | 0.99016 | 116.1635 | -2.318 | 126.7 | 16.376 | 0.99 | 0.95961 | 116.2517 | 4.801 | 13.7 | 16.381 | 0.99 | 0.99017 | 116.2453 | 2.314
324.21 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9676 | -4.72 | 209.21 | 16.403 | 0.99 | 0.98954 | 116.159 | -2.391 | 126.71 | 16.383 | 0.99 | 0.95985 | 116.2606 | 4.788 | 13.71 | 16.381 | 0.99 | 0.99017 | 116.2453 | 2.314
324.22 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.22 | 16.405 | 0.99 | 0.98969 | 116.1563 | -2.374 | 126.72 | 16.387 | 0.99 | 0.95996 | 116.2785 | 4.782 | 13.72 | 16.381 | 0.99 | 0.99017 | 116.2453 | 2.314
324.23 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.23 | 16.405 | 0.99 | 0.98974 | 116.1533 | -2.368 | 126.73 | 16.387 | 0.99 | 0.95996 | 116.2873 | 4.782 | 13.73 | 16.381 | 0.99 | 0.99017 | 116.2453 | 2.314
324.24 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.24 | 16.406 | 0.99 | 0.98983 | 116.1484 | -2.358 | 126.74 | 16.389 | 0.99 | 0.96005 | 116.2875 | 4.777 | 13.74 | 16.381 | 0.99 | 0.99017 | 116.2453 | 2.314
324.25 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.25 | 16.407 | 0.99 | 0.98993 | 116.1455 | -2.346 | 126.75 | 16.391 | 0.99 | 0.96022 | 116.2879 | 4.767 | 13.75 | 16.381 | 0.99 | 0.99015 | 116.2446 | 2.316
324.26 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.26 | 16.409 | 0.99 | 0.99006 | 116.144 | -2.331 | 126.76 | 16.391 | 0.99 | 0.96022 | 116.288 | 4.767 | 13.76 | 16.379 | 0.99 | 0.99008 | 116.2434 | 2.324
324.27 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.27 | 16.412 | 0.99 | 0.99018 | 116.144 | -2.317 | 126.77 | 16.391 | 0.99 | 0.96022 | 116.288 | 4.767 | 13.77 | 16.379 | 0.99 | 0.99008 | 116.2427 | 2.324
324.28 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.28 | 16.413 | 0.99 | 0.99024 | 116.1532 | -2.31 | 126.78 | 16.393 | 0.99 | 0.96057 | 116.271 | 4.745 | 13.78 | 16.379 | 0.99 | 0.99008 | 116.2427 | 2.324
324.29 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.29 | 16.419 | 0.99 | 0.99042 | 116.1618 | -2.289 | 126.79 | 16.393 | 0.99 | 0.96059 | 116.254 | 4.744 | 13.79 | 16.379 | 0.99 | 0.99008 | 116.2427 | 2.324
324.3 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.3 | 16.42 | 0.99 | 0.99029 | 116.1641 | -2.305 | 126.8 | 16.393 | 0.99 | 0.96059 | 116.254 | 4.744 | 13.8 | 16.379 | 0.99 | 0.99008 | 116.2427 | 2.324
324.31 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.31 | 16.421 | 0.99 | 0.99012 | 116.1581 | -2.326 | 126.81 | 16.393 | 0.99 | 0.96059 | 116.254 | 4.744 | 13.81 | 16.379 | 0.99 | 0.99008 | 116.2427 | 2.324
324.32 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.32 | 16.395 | 0.99 | 0.98975 | 116.1633 | -2.366 | 126.82 | 16.393 | 0.99 | 0.96059 | 116.254 | 4.744 | 13.82 | 16.379 | 0.99 | 0.99008 | 116.2427 | 2.324
324.33 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.33 | 16.388 | 0.99 | 0.98968 | 116.185 | -2.373 | 126.83 | 16.397 | 0.99 | 0.96082 | 116.2543 | 4.73 | 13.83 | 16.379 | 0.99 | 0.99008 | 116.2427 | 2.324
324.34 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.34 | 16.394 | 0.99 | 0.98994 | 116.196 | -2.343 | 126.84 | 16.4 | 0.99 | 0.96071 | 116.2636 | 4.738 | 13.84 | 16.379 | 0.99 | 0.99008 | 116.2427 | 2.324
324.35 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.35 | 16.393 | 0.99 | 0.98977 | 116.1955 | -2.363 | 126.85 | 16.407 | 0.99 | 0.96046 | 116.2817 | 4.756 | 13.85 | 16.379 | 0.99 | 0.99008 | 116.2427 | 2.324
324.36 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.36 | 16.392 | 0.99 | 0.98955 | 116.19 | -2.388 | 126.86 | 16.407 | 0.99 | 0.96046 | 116.2906 | 4.756 | 13.86 | 16.379 | 0.99 | 0.99008 | 116.2427 | 2.324
324.37 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.37 | 16.398 | 0.99 | 0.98976 | 116.1934 | -2.365 | 126.87 | 16.407 | 0.99 | 0.96046 | 116.2906 | 4.756 | 13.87 | 16.378 | 0.99 | 0.99003 | 116.2428 | 2.33
324.38 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.38 | 16.4 | 0.99 | 0.98984 | 116.1985 | -2.356 | 126.88 | 16.407 | 0.99 | 0.96046 | 116.2906 | 4.756 | 13.88 | 16.377 | 0.99 | 0.98999 | 116.2435 | 2.335
324.39 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.39 | 16.399 | 0.99 | 0.99002 | 116.1875 | -2.334 | 126.89 | 16.397 | 0.99 | 0.96046 | 116.2906 | 4.753 | 13.89 | 16.377 | 0.99 | 0.98999 | 116.244 | 2.335
324.4 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.4 | 16.401 | 0.99 | 0.99013 | 116.1801 | -2.321 | 126.9 | 16.376 | 0.99 | 0.96046 | 116.2906 | 4.747 | 13.9 | 16.377 | 0.99 | 0.98999 | 116.244 | 2.335
324.41 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.41 | 16.403 | 0.99 | 0.99026 | 116.1815 | -2.306 | 126.91 | 16.381 | 0.99 | 0.96081 | 116.2888 | 4.726 | 13.91 | 16.377 | 0.99 | 0.98999 | 116.244 | 2.335
324.42 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.42 | 16.408 | 0.99 | 0.99047 | 116.1863 | -2.281 | 126.92 | 16.384 | 0.99 | 0.96101 | 116.2851 | 4.714 | 13.92 | 16.377 | 0.99 | 0.98999 | 116.244 | 2.335
324.43 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.43 | 16.407 | 0.99 | 0.99047 | 116.1992 | -2.281 | 126.93 | 16.384 | 0.99 | 0.96101 | 116.2833 | 4.714 | 13.93 | 16.377 | 0.99 | 0.98999 | 116.244 | 2.335
324.44 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.44 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 116.217 | -2.325 | 126.94 | 16.384 | 0.99 | 0.96101 | 116.2833 | 4.714 | 13.94 | 16.379 | 0.99 | 0.98988 | 116.2551 | 2.348
324.45 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.45 | 16.384 | 0.99 | 0.99019 | 116.2152 | -2.312 | 126.95 | 16.384 | 0.99 | 0.96101 | 116.2833 | 4.714 | 13.95 | 16.379 | 0.99 | 0.98986 | 116.2664 | 2.35
324.46 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.46 | 16.384 | 0.99 | 0.99033 | 116.1993 | -2.295 | 126.96 | 16.389 | 0.99 | 0.96072 | 116.2833 | 4.734 | 13.96 | 16.379 | 0.99 | 0.98986 | 116.2664 | 2.35
324.47 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.47 | 16.387 | 0.99 | 0.98997 | 116.185 | -2.339 | 126.97 | 16.392 | 0.99 | 0.96055 | 116.2833 | 4.746 | 13.97 | 16.379 | 0.99 | 0.98986 | 116.2664 | 2.35
324.48 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.48 | 16.385 | 0.99 | 0.98983 | 116.1792 | -2.355 | 126.98 | 16.402 | 0.99 | 0.96108 | 116.2894 | 4.715 | 13.98 | 16.379 | 0.99 | 0.98986 | 116.2664 | 2.35
324.49 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.49 | 16.362 | 0.99 | 0.98953 | 116.1801 | -2.386 | 126.99 | 16.403 | 0.99 | 0.9611 | 116.2954 | 4.714 | 13.99 | 16.379 | 0.99 | 0.98986 | 116.2664 | 2.35
324.5 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.5 | 16.366 | 0.99 | 0.98962 | 116.1955 | -2.377 | 127 | 16.403 | 0.99 | 0.9611 | 116.2954 | 4.714 | 14 | 16.379 | 0.99 | 0.98986 | 116.2664 | 2.35
324.51 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.51 | 16.371 | 0.99 | 0.98971 | 116.2165 | -2.367 | 127.01 | 16.403 | 0.99 | 0.9611 | 116.2954 | 4.714 | 14.01 | 16.379 | 0.99 | 0.98986 | 116.2664 | 2.35
324.52 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.52 | 16.375 | 0.99 | 0.98998 | 116.2257 | -2.336 | 127.02 | 16.403 | 0.99 | 0.9611 | 116.2954 | 4.714 | 14.02 | 16.379 | 0.99 | 0.98986 | 116.2664 | 2.35
324.53 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.53 | 16.375 | 0.99 | 0.99007 | 116.2089 | -2.325 | 127.03 | 16.403 | 0.99 | 0.9611 | 116.2954 | 4.714 | 14.03 | 16.379 | 0.99 | 0.98986 | 116.2664 | 2.35
324.54 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.54 | 16.373 | 0.99 | 0.99029 | 116.1816 | -2.298 | 127.04 | 16.403 | 0.99 | 0.9611 | 116.2954 | 4.714 | 14.04 | 16.377 | 0.99 | 0.98978 | 116.2651 | 2.359
324.55 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.55 | 16.373 | 0.99 | 0.99034 | 116.1681 | -2.293 | 127.05 | 16.403 | 0.99 | 0.9611 | 116.2954 | 4.714 | 14.05 | 16.377 | 0.99 | 0.98978 | 116.264 | 2.36
324.56 | 16.416 | 0.96 | 0.96106 | 115.9674 | -4.72 | 209.56 | 16.374 | 0.99 | 0.99039 | 116.1675 | -2.287 | 127.06 | 16.403 | 0.99 | 0.96121 | 116.2915 | 4.707 | 14.06 | 16.377 | 0.99 | 0.98978 | 116.264 | 2.36
324.57 | 16.417 | 0.96 | 0.96113 | 115.9675 | -4.716 | 209.57 | 16.381 | 0.99 | 0.99022 | 116.1707 | -2.308 | 127.07 | 16.404 | 0.99 | 0.96129 | 116.2839 | 4.702 | 14.07 | 16.377 | 0.99 | 0.98978 | 116.264 | 2.36
324.58 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.9678 | -4.709 | 209.58 | 16.384 | 0.99 | 0.99021 | 116.1819 | -2.31 | 127.08 | 16.376 | 0.99 | 0.96339 | 116.2845 | 4.557 | 14.08 | 16.377 | 0.99 | 0.98978 | 116.264 | 2.36
324.59 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.59 | 16.389 | 0.99 | 0.99046 | 116.1928 | -2.28 | 127.09 | 16.375 | 0.99 | 0.96348 | 116.289 | 4.551 | 14.09 | 16.376 | 0.99 | 0.98969 | 116.2647 | 2.37
324.6 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.6 | 16.388 | 0.99 | 0.99057 | 116.1825 | -2.267 | 127.1 | 16.375 | 0.99 | 0.96348 | 116.289 | 4.551 | 14.1 | 16.375 | 0.99 | 0.98968 | 116.2653 | 2.371
324.61 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.61 | 16.386 | 0.99 | 0.9907 | 116.1541 | -2.251 | 127.11 | 16.38 | 0.99 | 0.96379 | 116.289 | 4.532 | 14.11 | 16.375 | 0.99 | 0.98968 | 116.2653 | 2.371
324.62 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.62 | 16.396 | 0.99 | 0.9903 | 116.149 | -2.301 | 127.12 | 16.384 | 0.99 | 0.96399 | 116.289 | 4.52 | 14.12 | 16.375 | 0.99 | 0.98968 | 116.2653 | 2.371
324.63 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.63 | 16.398 | 0.99 | 0.99016 | 116.1663 | -2.318 | 127.13 | 16.377 | 0.99 | 0.9644 | 116.289 | 4.491 | 14.13 | 16.375 | 0.99 | 0.98968 | 116.2653 | 2.371
324.64 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.64 | 16.4 | 0.99 | 0.98987 | 116.174 | -2.352 | 127.14 | 16.376 | 0.99 | 0.96442 | 116.289 | 4.489 | 14.14 | 16.373 | 0.99 | 0.98958 | 116.2613 | 2.382
324.65 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.65 | 16.401 | 0.99 | 0.98993 | 116.1731 | -2.345 | 127.15 | 16.376 | 0.99 | 0.96442 | 116.289 | 4.489 | 14.15 | 16.372 | 0.99 | 0.98956 | 116.2568 | 2.385
324.66 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.66 | 16.402 | 0.99 | 0.99 | 116.173 | -2.337 | 127.16 | 16.376 | 0.99 | 0.9645 | 116.285 | 4.484 | 14.16 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.2555 | 2.393
324.67 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.67 | 16.406 | 0.99 | 0.99013 | 116.1774 | -2.322 | 127.17 | 16.377 | 0.99 | 0.96456 | 116.2773 | 4.48 | 14.17 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.2546 | 2.393
324.68 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.68 | 16.407 | 0.99 | 0.99018 | 116.1827 | -2.316 | 127.18 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.2694 | 4.475 | 14.18 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.2546 | 2.393
324.69 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.69 | 16.407 | 0.99 | 0.99034 | 116.1727 | -2.297 | 127.19 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.19 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.2546 | 2.393
324.7 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.7 | 16.408 | 0.99 | 0.99042 | 116.1644 | -2.288 | 127.2 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.2 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.2546 | 2.393
324.71 | 16.419 | 0.96 | 0.96125 | 115.968 | -4.709 | 209.71 | 16.408 | 0.96 | 0.99049 | 116.1599 | -2.279 | 127.21 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.21 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.2546 | 2.393
324.72 | 16.421 | 0.96 | 0.96138 | 115.9646 | -4.701 | 209.72 | 16.413 | 0.96 | 0.99026 | 116.1566 | -2.308 | 127.22 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.22 | 16.377 | 0.99 | 0.98966 | 116.2551 | 2.374
324.73 | 16.424 | 0.96 | 0.96163 | 115.9583 | -4.686 | 209.73 | 16.415 | 0.96 | 0.99024 | 116.16 | -2.31 | 127.23 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.23 | 16.381 | 0.99 | 0.98978 | 116.2561 | 2.36
324.74 | 16.424 | 0.96 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.74 | 16.424 | 0.96 | 0.99052 | 116.1798 | -2.278 | 127.24 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.24 | 16.381 | 0.99 | 0.98978 | 116.2567 | 2.36
324.75 | 16.424 | 0.96 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.75 | 16.418 | 0.96 | 0.99044 | 116.1753 | -2.287 | 127.25 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.25 | 16.381 | 0.99 | 0.98978 | 116.2567 | 2.36
324.76 | 16.424 | 0.96 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.76 | 16.41 | 0.96 | 0.99035 | 116.1484 | -2.297 | 127.26 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.26 | 16.381 | 0.99 | 0.98978 | 116.2567 | 2.36
324.77 | 16.424 | 0.96 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.77 | 16.415 | 0.96 | 0.99046 | 116.1407 | -2.284 | 127.27 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.27 | 16.381 | 0.99 | 0.98978 | 116.2567 | 2.36
324.78 | 16.424 | 0.96 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.78 | 16.418 | 0.96 | 0.99047 | 116.1574 | -2.283 | 127.28 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.28 | 16.381 | 0.99 | 0.98978 | 116.2567 | 2.36
324.79 | 16.424 | 0.96 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.79 | 16.436 | 0.96 | 0.99042 | 116.1653 | -2.291 | 127.29 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.29 | 16.379 | 0.99 | 0.98968 | 116.2527 | 2.371
324.8 | 16.424 | 0.96 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.8 | 16.436 | 0.96 | 0.9905 | 116.1659 | -2.282 | 127.3 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.3 | 16.378 | 0.99 | 0.98966 | 116.248 | 2.374
324.81 | 16.424 | 0.99 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.81 | 16.437 | 0.96 | 0.99057 | 116.162 | -2.273 | 127.31 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.31 | 16.377 | 0.99 | 0.98959 | 116.2468 | 2.382
324.82 | 16.424 | 0.99 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.82 | 16.416 | 0.96 | 0.99029 | 116.1593 | -2.304 | 127.32 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.32 | 16.377 | 0.99 | 0.9899 | 116.2464 | 2.345
324.83 | 16.424 | 0.99 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.83 | 16.406 | 0.96 | 0.98999 | 116.1577 | -2.339 | 127.33 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.33 | 16.377 | 0.99 | 0.99013 | 116.2464 | 2.318
324.84 | 16.424 | 0.99 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.84 | 16.376 | 0.96 | 0.98856 | 116.1567 | -2.499 | 127.34 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.34 | 16.377 | 0.99 | 0.99013 | 116.2464 | 2.318
324.85 | 16.424 | 0.99 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.85 | 16.38 | 0.96 | 0.98838 | 116.157 | -2.519 | 127.35 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.35 | 16.377 | 0.99 | 0.99011 | 116.2469 | 2.321
324.86 | 16.424 | 0.99 | 0.96163 | 115.9553 | -4.686 | 209.86 | 16.383 | 0.96 | 0.98819 | 116.1577 | -2.54 | 127.36 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.36 | 16.376 | 0.99 | 0.99004 | 116.2482 | 2.329
324.87 | 16.425 | 0.99 | 0.96169 | 115.9559 | -4.682 | 209.87 | 16.371 | 0.96 | 0.98653 | 116.1582 | -2.715 | 127.37 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.37 | 16.376 | 0.99 | 0.99004 | 116.2487 | 2.329
324.88 | 16.427 | 0.99 | 0.96181 | 115.9565 | -4.675 | 209.88 | 16.369 | 0.96 | 0.98619 | 116.1589 | -2.749 | 127.38 | 16.377 | 0.99 | 0.96464 | 116.265 | 4.475 | 14.38 | 16.376 | 0.99 | 0.99004 | 116.2487 | 2.329
324.89 | 16.429 | 0.99 | 0.96194 | 115.9559 | -4.667 | 209.89 | 16.374 | 0.96 | 0.98647 | 116.161 | -2.721 | 127.39 | 16.383 | 0.99 | 0.96493 | 116.265 | 4.457 | 14.39 | 16.379 | 0.99 | 0.98995 | 116.2657 | 2.34
324.9 | 16.43 | 0.99 | 0.96199 | 115.9645 | -4.664 | 209.9 | 16.374 | 0.96 | 0.98647 | 116.1616 | -2.721 | 127.4 | 16.401 | 0.99 | 0.96574 | 116.265 | 4.407 | 14.4 | 16.378 | 0.99 | 0.98992 | 116.2806 | 2.343
324.91 | 16.438 | 0.99 | 0.96215 | 115.9845 | -4.656 | 209.91 | 16.374 | 0.96 | 0.98647 | 116.1616 | -2.721 | 127.41 | 16.403 | 0.99 | 0.96695 | 116.265 | 4.325 | 14.41 | 16.377 | 0.99 | 0.98984 | 116.2768 | 2.352
324.92 | 16.438 | 0.99 | 0.96215 | 115.995 | -4.656 | 209.92 | 16.378 | 0.96 | 0.98665 | 116.1633 | -2.703 | 127.42 | 16.404 | 0.99 | 0.96779 | 116.265 | 4.267 | 14.42 | 16.377 | 0.99 | 0.98984 | 116.275 | 2.352
324.93 | 16.438 | 0.99 | 0.96215 | 115.995 | -4.656 | 209.93 | 16.377 | 0.96 | 0.98641 | 116.173 | -2.728 | 127.43 | 16.404 | 0.99 | 0.96779 | 116.265 | 4.267 | 14.43 | 16.377 | 0.99 | 0.98984 | 116.275 | 2.352
324.94 | 16.438 | 0.99 | 0.96215 | 115.995 | -4.656 | 209.94 | 16.369 | 0.96 | 0.98484 | 116.2027 | -2.883 | 127.44 | 16.399 | 0.99 | 0.96802 | 116.265 | 4.25 | 14.44 | 16.381 | 0.99 | 0.9904 | 116.275 | 2.286
324.95 | 16.438 | 0.99 | 0.96218 | 115.995 | -4.654 | 209.95 | 16.369 | 0.96 | 0.98506 | 116.2027 | -2.862 | 127.45 | 16.383 | 0.99 | 0.96869 | 116.265 | 4.199 | 14.45 | 16.381 | 0.99 | 0.99044 | 116.275 | 2.281
324.96 | 16.435 | 0.99 | 0.96322 | 115.995 | -4.585 | 209.96 | 16.369 | 0.96 | 0.98527 | 116.1804 | -2.841 | 127.46 | 16.374 | 0.99 | 0.96918 | 116.265 | 4.162 | 14.46 | 16.381 | 0.99 | 0.99044 | 116.275 | 2.281
324.97 | 16.432 | 0.99 | 0.96438 | 115.995 | -4.507 | 209.97 | 16.369 | 0.96 | 0.98527 | 116.1693 | -2.841 | 127.47 | 16.368 | 0.99 | 0.96951 | 116.265 | 4.137 | 14.47 | 16.38 | 0.99 | 0.99039 | 116.2755 | 2.287
324.98 | 16.429 | 0.99 | 0.96634 | 115.995 | -4.374 | 209.98 | 16.371 | 0.96 | 0.98533 | 116.1704 | -2.835 | 127.48 | 16.368 | 0.99 | 0.96951 | 116.265 | 4.137 | 14.48 | 16.38 | 0.99 | 0.99035 | 116.2765 | 2.292
324.99 | 16.426 | 0.99 | 0.96705 | 115.995 | -4.324 | 209.99 | 16.377 | 0.96 | 0.98567 | 116.1727 | -2.803 | 127.49 | 16.368 | 0.99 | 0.96951 | 116.265 | 4.137 | 14.49 | 16.378 | 0.99 | 0.99027 | 116.276 | 2.302
325 | 16.425 | 0.99 | 0.96735 | 115.995 | -4.303 | 210 | 16.377 | 0.96 | 0.98567 | 116.174 | -2.803 | 127.5 | 16.368 | 0.99 | 0.96951 | 116.265 | 4.137 | 14.5 | 16.378 | 0.99 | 0.99023 | 116.2806 | 2.306
325.01 | 16.425 | 0.99 | 0.96735 | 115.995 | -4.303 | 210.01 | 16.377 | 0.96 | 0.98567 | 116.174 | -2.803 | 127.51 | 16.365 | 0.99 | 0.96943 | 116.2602 | 4.142 | 14.51 | 16.379 | 0.99 | 0.99014 | 116.2924 | 2.317
325.02 | 16.425 | 0.99 | 0.96753 | 115.995 | -4.291 | 210.02 | 16.377 | 0.96 | 0.98567 | 116.174 | -2.803 | 127.52 | 16.363 | 0.99 | 0.96937 | 116.2502 | 4.146 | 14.52 | 16.379 | 0.99 | 0.99014 | 116.2983 | 2.317
325.03 | 16.425 | 0.99 | 0.96782 | 115.995 | -4.271 | 210.03 | 16.377 | 0.96 | 0.9857 | 116.1714 | -2.8 | 127.53 | 16.363 | 0.99 | 0.96924 | 116.2538 | 4.155 | 14.53 | 16.379 | 0.99 | 0.99014 | 116.2983 | 2.317
325.04 | 16.425 | 0.99 | 0.96782 | 115.995 | -4.271 | 210.04 | 16.378 | 0.96 | 0.98584 | 116.1659 | -2.786 | 127.54 | 16.367 | 0.99 | 0.96945 | 116.2627 | 4.141 | 14.54 | 16.379 | 0.99 | 0.99014 | 116.2983 | 2.317
325.05 | 16.425 | 0.99 | 0.96782 | 115.995 | -4.271 | 210.05 | 16.379 | 0.96 | 0.9859 | 116.1622 | -2.78 | 127.55 | 16.381 | 0.99 | 0.97015 | 116.2627 | 4.095 | 14.55 | 16.378 | 0.99 | 0.9901 | 116.2983 | 2.322
325.06 | 16.425 | 0.99 | 0.96782 | 115.995 | -4.271 | 210.06 | 16.38 | 0.96 | 0.98596 | 116.1607 | -2.774 | 127.56 | 16.379 | 0.99 | 0.97003 | 116.2624 | 4.103 | 14.56 | 16.376 | 0.99 | 0.98996 | 116.2985 | 2.338
325.07 | 16.425 | 0.99 | 0.96782 | 115.995 | -4.271 | 210.07 | 16.38 | 0.96 | 0.98596 | 116.16 | -2.774 | 127.57 | 16.377 | 0.99 | 0.96994 | 116.2617 | 4.109 | 14.57 | 16.376 | 0.99 | 0.98996 | 116.2987 | 2.338
325.08 | 16.425 | 0.99 | 0.96782 | 115.995 | -4.271 | 210.08 | 16.38 | 0.96 | 0.98598 | 116.1616 | -2.772 | 127.58 | 16.377 | 0.99 | 0.96994 | 116.2613 | 4.109 | 14.58 | 16.376 | 0.99 | 0.98996 | 116.2987 | 2.338
325.09 | 16.425 | 0.99 | 0.96782 | 115.995 | -4.271 | 210.09 | 16.382 | 0.96 | 0.98607 | 116.1649 | -2.763 | 127.59 | 16.377 | 0.99 | 0.96994 | 116.2613 | 4.109 | 14.59 | 16.376 | 0.99 | 0.98996 | 116.2987 | 2.338
325.1 | 16.425 | 0.99 | 0.96782 | 115.995 | -4.271 | 210.1 | 16.383 | 0.96 | 0.98612 | 116.167 | -2.758 | 127.6 | 16.377 | 0.99 | 0.96994 | 116.2613 | 4.109 | 14.6 | 16.376 | 0.99 | 0.98996 | 116.2987 | 2.338
325.11 | 16.425 | 0.99 | 0.96782 | 115.995 | -4.271 | 210.11 | 16.384 | 0.96 | 0.98618 | 116.1678 | -2.753 | 127.61 | 16.377 | 0.99 | 0.96994 | 116.2613 | 4.109 | 14.61 | 16.376 | 0.99 | 0.98996 | 116.2987 | 2.338
325.12 | 16.424 | 0.99 | 0.96787 | 115.9852 | -4.267 | 210.12 | 16.382 | 0.96 | 0.98566 | 116.1508 | -2.805 | 127.62 | 16.377 | 0.99 | 0.96994 | 116.2613 | 4.109 | 14.62 | 16.375 | 0.99 | 0.9899 | 116.2969 | 2.345
325.13 | 16.422 | 0.99 | 0.96795 | 115.9655 | -4.261 | 210.13 | 16.383 | 0.96 | 0.98533 | 116.1333 | -2.838 | 127.63 | 16.377 | 0.99 | 0.96994 | 116.2613 | 4.109 | 14.63 | 16.374 | 0.99 | 0.98986 | 116.2932 | 2.35
325.14 | 16.422 | 0.99 | 0.96795 | 115.9557 | -4.261 | 210.14 | 16.394 | 0.96 | 0.9842 | 116.1333 | -2.949 | 127.64 | 16.377 | 0.99 | 0.96994 | 116.2613 | 4.109 | 14.64 | 16.374 | 0.99 | 0.98986 | 116.2913 | 2.35
325.15 | 16.422 | 0.99 | 0.96795 | 115.9559 | -4.261 | 210.15 | 16.394 | 0.96 | 0.9842 | 116.1333 | -2.949 | 127.65 | 16.377 | 0.99 | 0.96994 | 116.2613 | 4.109 | 14.65 | 16.374 | 0.99 | 0.98986 | 116.2913 | 2.35
325.16 | 16.422 | 0.99 | 0.96795 | 115.956 | -4.261 | 210.16 | 16.394 | 0.96 | 0.9842 | 116.1333 | -2.949 | 127.66 | 16.377 | 0.99 | 0.96994 | 116.2613 | 4.109 | 14.66 | 16.374 | 0.99 | 0.98986 | 116.2913 | 2.35
325.17 | 16.422 | 0.99 | 0.96795 | 115.956 | -4.261 | 210.17 | 16.404 | 0.96 | 0.98367 | 116.1096 | -3.001 | 127.67 | 16.377 | 0.99 | 0.96994 | 116.2613 | 4.109 | 14.67 | 16.38 | 0.99 | 0.99003 | 116.292 | 2.33
325.18 | 16.422 | 0.99 | 0.96795 | 115.956 | -4.261 | 210.18 | 16.404 | 0.96 | 0.98349 | 116.0859 | -3.018 | 127.68 | 16.372 | 0.99 | 0.96964 | 116.2603 | 4.129 | 14.68 | 16.384 | 0.99 | 0.99015 | 116.2932 | 2.317
325.19 | 16.422 | 0.99 | 0.96795 | 115.956 | -4.261 | 210.19 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.69 | 16.371 | 0.99 | 0.96959 | 116.2594 | 4.132 | 14.69 | 16.383 | 0.99 | 0.99006 | 116.2927 | 2.327
325.2 | 16.422 | 0.99 | 0.96795 | 115.956 | -4.261 | 210.2 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.7 | 16.371 | 0.99 | 0.96959 | 116.2594 | 4.132 | 14.7 | 16.383 | 0.99 | 0.99005 | 116.2917 | 2.328
325.21 | 16.422 | 0.99 | 0.96795 | 115.956 | -4.261 | 210.21 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.71 | 16.371 | 0.99 | 0.96959 | 116.2594 | 4.132 | 14.71 | 16.383 | 0.99 | 0.99005 | 116.2917 | 2.328
325.22 | 16.422 | 0.99 | 0.96795 | 115.956 | -4.261 | 210.22 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.72 | 16.371 | 0.99 | 0.96959 | 116.2594 | 4.132 | 14.72 | 16.383 | 0.99 | 0.99005 | 116.2917 | 2.328
325.23 | 16.422 | 0.99 | 0.96795 | 115.956 | -4.261 | 210.23 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.73 | 16.371 | 0.99 | 0.96959 | 116.2594 | 4.132 | 14.73 | 16.383 | 0.99 | 0.99005 | 116.2917 | 2.328
325.24 | 16.427 | 0.99 | 0.96888 | 115.9513 | -4.197 | 210.24 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.74 | 16.379 | 0.99 | 0.97 | 116.259 | 4.105 | 14.74 | 16.384 | 0.99 | 0.98995 | 116.3036 | 2.341
325.25 | 16.428 | 0.99 | 0.96933 | 115.9418 | -4.165 | 210.25 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.75 | 16.408 | 0.99 | 0.97142 | 116.2583 | 4.009 | 14.75 | 16.383 | 0.99 | 0.98989 | 116.3158 | 2.348
325.26 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.26 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.76 | 16.402 | 0.99 | 0.97193 | 116.258 | 3.97 | 14.76 | 16.381 | 0.99 | 0.98975 | 116.3163 | 2.364
325.27 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.27 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.77 | 16.396 | 0.99 | 0.97233 | 116.258 | 3.939 | 14.77 | 16.381 | 0.99 | 0.98975 | 116.3166 | 2.364
325.28 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.28 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.78 | 16.396 | 0.99 | 0.97233 | 116.258 | 3.939 | 14.78 | 16.381 | 0.99 | 0.98975 | 116.3166 | 2.364
325.29 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.29 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.79 | 16.396 | 0.99 | 0.97233 | 116.258 | 3.939 | 14.79 | 16.381 | 0.99 | 0.98975 | 116.3166 | 2.364
325.3 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.3 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.8 | 16.396 | 0.99 | 0.97233 | 116.258 | 3.939 | 14.8 | 16.381 | 0.99 | 0.98975 | 116.3166 | 2.364
325.31 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.31 | 16.396 | 0.96 | 0.98308 | 116.0859 | -3.055 | 127.81 | 16.396 | 0.99 | 0.97233 | 116.258 | 3.939 | 14.81 | 16.381 | 0.99 | 0.98975 | 116.3166 | 2.364
325.32 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.32 | 16.392 | 0.96 | 0.98288 | 116.0817 | -3.073 | 127.82 | 16.396 | 0.99 | 0.97233 | 116.258 | 3.939 | 14.82 | 16.381 | 0.99 | 0.98975 | 116.3166 | 2.364
325.33 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.33 | 16.391 | 0.96 | 0.98284 | 116.0773 | -3.076 | 127.83 | 16.394 | 0.99 | 0.97227 | 116.2532 | 3.943 | 14.83 | 16.381 | 0.99 | 0.98975 | 116.3166 | 2.364
325.34 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.34 | 16.391 | 0.96 | 0.98284 | 116.0773 | -3.076 | 127.84 | 16.392 | 0.99 | 0.97223 | 116.2442 | 3.946 | 14.84 | 16.381 | 0.99 | 0.98975 | 116.3166 | 2.364
325.35 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.35 | 16.39 | 0.96 | 0.98278 | 116.0781 | -3.082 | 127.85 | 16.388 | 0.99 | 0.97211 | 116.2354 | 3.954 | 14.85 | 16.379 | 0.99 | 0.98973 | 116.3072 | 2.366
325.36 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.36 | 16.389 | 0.96 | 0.98271 | 116.0796 | -3.088 | 127.86 | 16.388 | 0.99 | 0.97211 | 116.231 | 3.954 | 14.86 | 16.375 | 0.99 | 0.98967 | 116.2881 | 2.372
325.37 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.37 | 16.389 | 0.96 | 0.98271 | 116.0803 | -3.088 | 127.87 | 16.388 | 0.99 | 0.97211 | 116.231 | 3.954 | 14.87 | 16.375 | 0.99 | 0.98967 | 116.2787 | 2.372
325.38 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.38 | 16.389 | 0.96 | 0.98271 | 116.0803 | -3.088 | 127.88 | 16.388 | 0.99 | 0.97211 | 116.231 | 3.954 | 14.88 | 16.375 | 0.99 | 0.98967 | 116.2787 | 2.372
325.39 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.39 | 16.389 | 0.96 | 0.98271 | 116.0803 | -3.088 | 127.89 | 16.388 | 0.99 | 0.97211 | 116.231 | 3.954 | 14.89 | 16.373 | 0.99 | 0.98959 | 116.2779 | 2.381
325.4 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.4 | 16.388 | 0.96 | 0.98265 | 116.0799 | -3.093 | 127.9 | 16.388 | 0.99 | 0.97211 | 116.231 | 3.954 | 14.9 | 16.372 | 0.99 | 0.98956 | 116.2779 | 2.385
325.41 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.41 | 16.387 | 0.96 | 0.98259 | 116.079 | -3.098 | 127.91 | 16.388 | 0.99 | 0.97211 | 116.231 | 3.954 | 14.91 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.2794 | 2.393
325.42 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.42 | 16.385 | 0.96 | 0.98248 | 116.0755 | -3.108 | 127.92 | 16.388 | 0.99 | 0.97211 | 116.231 | 3.954 | 14.92 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.28 | 2.393
325.43 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.43 | 16.384 | 0.96 | 0.98247 | 116.0724 | -3.109 | 127.93 | 16.388 | 0.99 | 0.97211 | 116.231 | 3.954 | 14.93 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.28 | 2.393
325.44 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.44 | 16.384 | 0.96 | 0.98247 | 116.0724 | -3.109 | 127.94 | 16.388 | 0.99 | 0.97211 | 116.231 | 3.954 | 14.94 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.28 | 2.393
325.45 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.45 | 16.381 | 0.96 | 0.98238 | 116.0651 | -3.116 | 127.95 | 16.388 | 0.99 | 0.97211 | 116.231 | 3.954 | 14.95 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.28 | 2.393
325.46 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.46 | 16.378 | 0.96 | 0.98231 | 116.051 | -3.122 | 127.96 | 16.385 | 0.99 | 0.97203 | 116.2264 | 3.959 | 14.96 | 16.371 | 0.99 | 0.98948 | 116.28 | 2.393
325.47 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.47 | 16.376 | 0.96 | 0.98221 | 116.0432 | -3.131 | 127.97 | 16.383 | 0.99 | 0.97197 | 116.2168 | 3.963 | 14.97 | 16.374 | 0.99 | 0.98943 | 116.2909 | 2.4
325.48 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.48 | 16.375 | 0.96 | 0.98216 | 116.0406 | -3.135 | 127.98 | 16.383 | 0.99 | 0.97197 | 116.212 | 3.963 | 14.98 | 16.376 | 0.99 | 0.9894 | 116.3121 | 2.404
325.49 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.49 | 16.373 | 0.96 | 0.98206 | 116.0375 | -3.144 | 127.99 | 16.383 | 0.99 | 0.97197 | 116.212 | 3.963 | 14.99 | 16.375 | 0.99 | 0.98931 | 116.322 | 2.414
325.5 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.5 | 16.371 | 0.96 | 0.98199 | 116.037 | -3.15 | 128 | 16.383 | 0.99 | 0.97197 | 116.212 | 3.963 | 15 | 16.375 | 0.99 | 0.98939 | 116.3213 | 2.405
325.51 | 16.425 | 0.99 | 0.9711 | 115.937 | -4.037 | 210.51 | 16.371 | 0.96 | 0.98193 | 116.0387 | -3.155 | 128.01 | 16.383 | 0.99 | 0.97197 | 116.212 | 3.963 | 15.01 | 16.375 | 0.99 | 0.98958 | 116.3213 | 2.382
325.52 | 16.426 | 0.99 | 0.97117 | 115.9374 | -4.032 | 210.52 | 16.369 | 0.96 | 0.98183 | 116.0387 | -3.164 | 128.02 | 16.383 | 0.99 | 0.97197 | 116.212 | 3.963 | 15.02 | 16.375 | 0.99 | 0.98958 | 116.3213 | 2.382
325.53 | 16.428 | 0.99 | 0.97127 | 115.9381 | -4.025 | 210.53 | 16.368 | 0.96 | 0.98178 | 116.0365 | -3.168 | 128.03 | 16.365 | 0.99 | 0.9727 | 116.212 | 3.904 | 15.03 | 16.375 | 0.99 | 0.98958 | 116.3213 | 2.382
325.54 | 16.428 | 0.99 | 0.97127 | 115.9383 | -4.025 | 210.54 | 16.366 | 0.96 | 0.98167 | 116.0336 | -3.177 | 128.04 | 16.365 | 0.99 | 0.97301 | 116.212 | 3.881 | 15.04 | 16.375 | 0.99 | 0.98958 | 116.3213 | 2.382
325.55 | 16.428 | 0.99 | 0.97127 | 115.9383 | -4.025 | 210.55 | 16.366 | 0.96 | 0.98155 | 116.0406 | -3.188 | 128.05 | 16.379 | 0.99 | 0.9738 | 116.212 | 3.825 | 15.05 | 16.375 | 0.99 | 0.98956 | 116.322 | 2.385
325.56 | 16.428 | 0.99 | 0.97127 | 115.9383 | -4.025 | 210.56 | 16.366 | 0.96 | 0.98145 | 116.0575 | -3.197 | 128.06 | 16.372 | 0.99 | 0.97426 | 116.212 | 3.788 | 15.06 | 16.374 | 0.99 | 0.98948 | 116.3235 | 2.394
325.57 | 16.419 | 0.99 | 0.97206 | 115.9383 | -3.965 | 210.57 | 16.364 | 0.96 | 0.98133 | 116.0629 | -3.207 | 128.07 | 16.366 | 0.99 | 0.97467 | 116.212 | 3.755 | 15.07 | 16.37 | 0.99 | 0.98943 | 116.315 | 2.399
325.58 | 16.405 | 0.99 | 0.97323 | 115.9383 | -3.874 | 210.58 | 16.362 | 0.96 | 0.98126 | 116.0528 | -3.213 | 128.08 | 16.366 | 0.99 | 0.97467 | 116.212 | 3.755 | 15.08 | 16.367 | 0.99 | 0.9894 | 116.2963 | 2.402
325.59 | 16.402 | 0.99 | 0.97391 | 115.9383 | -3.822 | 210.59 | 16.355 | 0.96 | 0.98103 | 116.0385 | -3.232 | 128.09 | 16.366 | 0.99 | 0.97467 | 116.212 | 3.755 | 15.09 | 16.367 | 0.99 | 0.9894 | 116.287 | 2.402
325.6 | 16.401 | 0.99 | 0.97415 | 115.9383 | -3.803 | 210.6 | 16.355 | 0.96 | 0.98103 | 116.0313 | -3.232 | 128.1 | 16.366 | 0.99 | 0.97467 | 116.212 | 3.755 | 15.1 | 16.367 | 0.99 | 0.9894 | 116.287 | 2.402
325.61 | 16.401 | 0.99 | 0.97415 | 115.9383 | -3.803 | 210.61 | 16.355 | 0.96 | 0.98103 | 116.0313 | -3.232 | 128.11 | 16.366 | 0.99 | 0.97467 | 116.212 | 3.755 | 15.11 | 16.367 | 0.99 | 0.9894 | 116.287 | 2.402
325.62 | 16.401 | 0.99 | 0.97415 | 115.9383 | -3.803 | 210.62 | 16.352 | 0.96 | 0.98091 | 116.0284 | -3.242 | 128.12 | 16.366 | 0.99 | 0.97467 | 116.212 | 3.755 | 15.12 | 16.358 | 0.99 | 0.98955 | 116.287 | 2.384
325.63 | 16.401 | 0.99 | 0.97415 | 115.9383 | -3.803 | 210.63 | 16.351 | 0.96 | 0.98084 | 116.0261 | -3.248 | 128.13 | 16.366 | 0.99 | 0.97467 | 116.212 | 3.755 | 15.13 | 16.352 | 0.99 | 0.98962 | 116.287 | 2.374
325.64 | 16.378 | 0.99 | 0.9744 | 115.9383 | -3.779 | 210.64 | 16.348 | 0.96 | 0.98063 | 116.0276 | -3.265 | 128.14 | 16.367 | 0.99 | 0.97466 | 116.2183 | 3.756 | 15.14 | 16.35 | 0.99 | 0.98954 | 116.2864 | 2.383
325.65 | 16.37 | 0.99 | 0.97448 | 115.9383 | -3.771 | 210.65 | 16.346 | 0.96 | 0.98056 | 116.0273 | -3.271 | 128.15 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2312 | 3.759 | 15.15 | 16.35 | 0.99 | 0.98954 | 116.2857 | 2.384
325.66 | 16.37 | 0.99 | 0.97448 | 115.9383 | -3.771 | 210.66 | 16.345 | 0.96 | 0.9805 | 116.0245 | -3.276 | 128.16 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.16 | 16.35 | 0.99 | 0.98954 | 116.2857 | 2.384
325.67 | 16.371 | 0.99 | 0.97452 | 115.9412 | -3.768 | 210.67 | 16.341 | 0.96 | 0.98027 | 116.0245 | -3.295 | 128.17 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.17 | 16.35 | 0.99 | 0.98954 | 116.2857 | 2.384
325.68 | 16.373 | 0.99 | 0.97458 | 115.9467 | -3.764 | 210.68 | 16.34 | 0.96 | 0.98021 | 116.0249 | -3.3 | 128.18 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.18 | 16.35 | 0.99 | 0.98954 | 116.2857 | 2.384
325.69 | 16.374 | 0.99 | 0.97467 | 115.9486 | -3.757 | 210.69 | 16.338 | 0.96 | 0.9801 | 116.0221 | -3.309 | 128.19 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.19 | 16.35 | 0.99 | 0.98954 | 116.2857 | 2.384
325.7 | 16.375 | 0.99 | 0.97471 | 115.9474 | -3.754 | 210.7 | 16.348 | 0.96 | 0.98012 | 116.0138 | -3.309 | 128.2 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.2 | 16.35 | 0.99 | 0.98954 | 116.2857 | 2.384
325.71 | 16.375 | 0.99 | 0.97471 | 115.9467 | -3.754 | 210.71 | 16.356 | 0.96 | 0.98013 | 116 | -3.31 | 128.21 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.21 | 16.35 | 0.99 | 0.98954 | 116.2857 | 2.384
325.72 | 16.375 | 0.99 | 0.97471 | 115.9467 | -3.754 | 210.72 | 16.354 | 0.96 | 0.97996 | 115.9927 | -3.324 | 128.22 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.22 | 16.346 | 0.99 | 0.98946 | 116.2785 | 2.392
325.73 | 16.375 | 0.99 | 0.97471 | 115.9467 | -3.754 | 210.73 | 16.354 | 0.96 | 0.9799 | 115.9989 | -3.329 | 128.23 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.23 | 16.344 | 0.99 | 0.98942 | 116.2642 | 2.397
325.74 | 16.375 | 0.99 | 0.97471 | 115.9467 | -3.754 | 210.74 | 16.354 | 0.96 | 0.97978 | 116.0119 | -3.34 | 128.24 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.24 | 16.344 | 0.99 | 0.98942 | 116.257 | 2.397
325.75 | 16.375 | 0.99 | 0.97473 | 115.9445 | -3.753 | 210.75 | 16.353 | 0.96 | 0.97969 | 116.0195 | -3.347 | 128.25 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.25 | 16.343 | 0.99 | 0.98939 | 116.2553 | 2.4
325.76 | 16.376 | 0.99 | 0.97487 | 115.9401 | -3.742 | 210.76 | 16.352 | 0.96 | 0.97963 | 116.0217 | -3.352 | 128.26 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.26 | 16.341 | 0.99 | 0.98932 | 116.252 | 2.408
325.77 | 16.379 | 0.99 | 0.97492 | 115.9464 | -3.739 | 210.77 | 16.345 | 0.96 | 0.97948 | 116.0043 | -3.363 | 128.27 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.27 | 16.341 | 0.99 | 0.98932 | 116.2503 | 2.408
325.78 | 16.383 | 0.99 | 0.975 | 115.9634 | -3.734 | 210.78 | 16.343 | 0.96 | 0.97938 | 115.9872 | -3.371 | 128.28 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.28 | 16.341 | 0.99 | 0.98932 | 116.2503 | 2.408
325.79 | 16.383 | 0.99 | 0.975 | 115.9716 | -3.734 | 210.79 | 16.34 | 0.96 | 0.97913 | 115.9895 | -3.392 | 128.29 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.29 | 16.341 | 0.99 | 0.98932 | 116.2503 | 2.408
325.8 | 16.383 | 0.99 | 0.975 | 115.9716 | -3.734 | 210.8 | 16.338 | 0.96 | 0.97905 | 115.9893 | -3.398 | 128.3 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.3 | 16.341 | 0.99 | 0.98929 | 116.2502 | 2.411
325.81 | 16.383 | 0.99 | 0.975 | 115.9716 | -3.734 | 210.81 | 16.337 | 0.96 | 0.97899 | 115.9868 | -3.403 | 128.31 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.31 | 16.34 | 0.99 | 0.98923 | 116.2497 | 2.418
325.82 | 16.383 | 0.99 | 0.975 | 115.9716 | -3.734 | 210.82 | 16.382 | 0.96 | 0.97848 | 115.9857 | -3.455 | 128.32 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.32 | 16.35 | 0.99 | 0.98939 | 116.2494 | 2.401
325.83 | 16.383 | 0.99 | 0.975 | 115.9716 | -3.734 | 210.83 | 16.386 | 0.96 | 0.97835 | 115.9868 | -3.466 | 128.33 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.33 | 16.356 | 0.99 | 0.98948 | 116.2494 | 2.391
325.84 | 16.383 | 0.99 | 0.975 | 115.9716 | -3.734 | 210.84 | 16.383 | 0.96 | 0.97815 | 115.9891 | -3.482 | 128.34 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.34 | 16.356 | 0.99 | 0.98948 | 116.2494 | 2.391
325.85 | 16.383 | 0.99 | 0.975 | 115.9716 | -3.734 | 210.85 | 16.383 | 0.96 | 0.97804 | 115.9971 | -3.491 | 128.35 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.35 | 16.356 | 0.99 | 0.98948 | 116.2494 | 2.391
325.86 | 16.383 | 0.99 | 0.975 | 115.9716 | -3.734 | 210.86 | 16.384 | 0.96 | 0.97797 | 116.0104 | -3.497 | 128.36 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.36 | 16.356 | 0.99 | 0.98948 | 116.2494 | 2.391
325.87 | 16.388 | 0.99 | 0.97543 | 115.98 | -3.701 | 210.87 | 16.38 | 0.96 | 0.97772 | 116.0195 | -3.517 | 128.37 | 16.369 | 0.99 | 0.97463 | 116.2376 | 3.759 | 15.37 | 16.356 | 0.99 | 0.98948 | 116.2494 | 2.391
325.88 | 16.395 | 0.99 | 0.97607 | 115.9968 | -3.653 | 210.88 | 16.38 | 0.96 | 0.97769 | 116.022 | -3.519 | 128.38 | 16.37 | 0.99 | 0.97511 | 116.2376 | 3.722 | 15.38 | 16.356 | 0.99 | 0.98948 | 116.2494 | 2.391
325.89 | 16.395 | 0.99 | 0.97607 | 116.0053 | -3.653 | 210.89 | 16.38 | 0.96 | 0.97769 | 116.022 | -3.519 | 128.39 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.39 | 16.356 | 0.99 | 0.98948 | 116.2494 | 2.391
325.9 | 16.395 | 0.99 | 0.97607 | 116.0053 | -3.653 | 210.9 | 16.377 | 0.96 | 0.97757 | 116.0209 | -3.528 | 128.4 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.4 | 16.357 | 0.99 | 0.98946 | 116.258 | 2.394
325.91 | 16.395 | 0.99 | 0.97607 | 116.0053 | -3.653 | 210.91 | 16.375 | 0.96 | 0.97748 | 116.0187 | -3.535 | 128.41 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.41 | 16.36 | 0.99 | 0.9894 | 116.2755 | 2.401
325.92 | 16.395 | 0.99 | 0.97607 | 116.0053 | -3.653 | 210.92 | 16.374 | 0.96 | 0.97734 | 116.0202 | -3.546 | 128.42 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.42 | 16.36 | 0.99 | 0.9894 | 116.2843 | 2.401
325.93 | 16.395 | 0.99 | 0.97607 | 116.0053 | -3.653 | 210.93 | 16.373 | 0.96 | 0.97729 | 116.0217 | -3.55 | 128.43 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.43 | 16.36 | 0.99 | 0.9894 | 116.2843 | 2.401
325.94 | 16.395 | 0.99 | 0.97607 | 116.0053 | -3.653 | 210.94 | 16.37 | 0.96 | 0.97718 | 116.0197 | -3.558 | 128.44 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.44 | 16.36 | 0.99 | 0.9894 | 116.2843 | 2.401
325.95 | 16.395 | 0.99 | 0.97607 | 116.0053 | -3.653 | 210.95 | 16.365 | 0.96 | 0.977 | 116.0121 | -3.572 | 128.45 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.45 | 16.36 | 0.99 | 0.9894 | 116.2843 | 2.401
325.96 | 16.395 | 0.99 | 0.97607 | 116.0053 | -3.653 | 210.96 | 16.361 | 0.96 | 0.97687 | 115.9991 | -3.581 | 128.46 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.46 | 16.36 | 0.99 | 0.9894 | 116.2843 | 2.401
325.97 | 16.395 | 0.99 | 0.97607 | 116.0053 | -3.653 | 210.97 | 16.359 | 0.96 | 0.97673 | 115.9906 | -3.592 | 128.47 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.47 | 16.36 | 0.99 | 0.98936 | 116.2875 | 2.406
325.98 | 16.395 | 0.99 | 0.97607 | 116.0053 | -3.653 | 210.98 | 16.357 | 0.96 | 0.97665 | 115.99 | -3.598 | 128.48 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.48 | 16.36 | 0.99 | 0.98934 | 116.2935 | 2.408
325.99 | 16.399 | 0.99 | 0.97625 | 116.0085 | -3.639 | 210.99 | 16.354 | 0.96 | 0.97643 | 115.993 | -3.615 | 128.49 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.49 | 16.36 | 0.99 | 0.98934 | 116.2963 | 2.408
326 | 16.401 | 0.99 | 0.97631 | 116.0149 | -3.635 | 211 | 16.353 | 0.96 | 0.97635 | 115.9937 | -3.621 | 128.5 | 16.37 | 0.99 | 0.97522 | 116.2376 | 3.714 | 15.5 | 16.36 | 0.99 | 0.98934 | 116.2963 | 2.408
326.01 | 16.401 | 0.99 | 0.97631 | 116.018 | -3.635 | 211.01 | 16.351 | 0.96 | 0.97628 | 115.9915 | -3.626 | 128.51 | 16.37 | 0.99 | 0.97533 | 116.2297 | 3.705 | 15.51 | 16.36 | 0.99 | 0.98934 | 116.2963 | 2.408
326.02 | 16.401 | 0.99 | 0.97631 | 116.018 | -3.635 | 211.02 | 16.349 | 0.96 | 0.97615 | 115.9905 | -3.636 | 128.52 | 16.37 | 0.99 | 0.97545 | 116.2137 | 3.696 | 15.52 | 16.381 | 0.99 | 0.98951 | 116.2963 | 2.391
326.03 | 16.401 | 0.99 | 0.97631 | 116.018 | -3.635 | 211.03 | 16.348 | 0.96 | 0.97621 | 115.9922 | -3.631 | 128.53 | 16.37 | 0.99 | 0.97545 | 116.2057 | 3.696 | 15.53 | 16.392 | 0.99 | 0.98961 | 116.2962 | 2.382
326.04 | 16.401 | 0.99 | 0.97631 | 116.018 | -3.635 | 211.04 | 16.346 | 0.96 | 0.97639 | 115.995 | -3.616 | 128.54 | 16.37 | 0.99 | 0.97545 | 116.2057 | 3.696 | 15.54 | 16.392 | 0.99 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.05 | 16.401 | 0.99 | 0.97631 | 116.018 | -3.635 | 211.05 | 16.343 | 0.96 | 0.97622 | 115.9957 | -3.629 | 128.55 | 16.37 | 0.99 | 0.97545 | 116.2057 | 3.696 | 15.55 | 16.392 | 0.99 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.06 | 16.401 | 0.99 | 0.97631 | 116.018 | -3.635 | 211.06 | 16.341 | 0.96 | 0.9761 | 115.9942 | -3.638 | 128.56 | 16.37 | 0.99 | 0.97545 | 116.2057 | 3.696 | 15.56 | 16.392 | 0.99 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.07 | 16.401 | 0.99 | 0.97631 | 116.018 | -3.635 | 211.07 | 16.339 | 0.96 | 0.97597 | 115.9965 | -3.648 | 128.57 | 16.37 | 0.99 | 0.97545 | 116.2057 | 3.696 | 15.57 | 16.392 | 0.99 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.08 | 16.401 | 0.99 | 0.97631 | 116.018 | -3.635 | 211.08 | 16.338 | 0.96 | 0.97592 | 115.9987 | -3.652 | 128.58 | 16.37 | 0.99 | 0.97545 | 116.2057 | 3.696 | 15.58 | 16.392 | 0.99 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.09 | 16.401 | 0.99 | 0.97631 | 116.018 | -3.635 | 211.09 | 16.336 | 0.96 | 0.9758 | 115.9967 | -3.661 | 128.59 | 16.37 | 0.99 | 0.97545 | 116.2057 | 3.696 | 15.59 | 16.392 | 0.99 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.1 | 16.4 | 0.99 | 0.97639 | 116.018 | -3.628 | 211.1 | 16.335 | 0.96 | 0.97572 | 115.996 | -3.667 | 128.6 | 16.37 | 0.99 | 0.97545 | 116.2057 | 3.696 | 15.6 | 16.392 | 0.99 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.11 | 16.397 | 0.99 | 0.97718 | 116.018 | -3.564 | 211.11 | 16.334 | 0.96 | 0.97566 | 115.9965 | -3.671 | 128.61 | 16.372 | 0.99 | 0.97552 | 116.21 | 3.691 | 15.61 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.12 | 16.397 | 0.99 | 0.97718 | 116.018 | -3.564 | 211.12 | 16.328 | 0.96 | 0.97549 | 115.9841 | -3.683 | 128.62 | 16.375 | 0.99 | 0.9756 | 116.2187 | 3.685 | 15.62 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.13 | 16.397 | 0.99 | 0.97718 | 116.018 | -3.564 | 211.13 | 16.325 | 0.96 | 0.97541 | 115.9616 | -3.689 | 128.63 | 16.375 | 0.99 | 0.9756 | 116.223 | 3.685 | 15.63 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.14 | 16.397 | 0.99 | 0.97718 | 116.018 | -3.564 | 211.14 | 16.317 | 0.96 | 0.97518 | 115.9422 | -3.705 | 128.64 | 16.375 | 0.99 | 0.9756 | 116.223 | 3.685 | 15.64 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.15 | 16.397 | 0.99 | 0.97727 | 116.0173 | -3.557 | 211.15 | 16.317 | 0.96 | 0.97518 | 115.9323 | -3.705 | 128.65 | 16.375 | 0.99 | 0.9756 | 116.223 | 3.685 | 15.65 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.16 | 16.398 | 0.99 | 0.97809 | 116.016 | -3.49 | 211.16 | 16.317 | 0.96 | 0.97518 | 115.9323 | -3.705 | 128.66 | 16.379 | 0.99 | 0.97565 | 116.236 | 3.682 | 15.66 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.17 | 16.398 | 0.99 | 0.97809 | 116.0153 | -3.49 | 211.17 | 16.313 | 0.96 | 0.97491 | 115.936 | -3.725 | 128.67 | 16.383 | 0.99 | 0.9757 | 116.262 | 3.679 | 15.67 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.18 | 16.398 | 0.99 | 0.97809 | 116.0153 | -3.49 | 211.18 | 16.312 | 0.96 | 0.97485 | 115.9389 | -3.729 | 128.68 | 16.383 | 0.99 | 0.9757 | 116.275 | 3.679 | 15.68 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.19 | 16.398 | 0.99 | 0.97809 | 116.0153 | -3.49 | 211.19 | 16.31 | 0.96 | 0.97473 | 115.9371 | -3.738 | 128.69 | 16.383 | 0.99 | 0.9757 | 116.275 | 3.679 | 15.69 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.2 | 16.398 | 0.99 | 0.97809 | 116.0153 | -3.49 | 211.2 | 16.342 | 0.96 | 0.97517 | 115.9381 | -3.711 | 128.7 | 16.383 | 0.99 | 0.9757 | 116.275 | 3.679 | 15.7 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.21 | 16.398 | 0.99 | 0.97809 | 116.0153 | -3.49 | 211.21 | 16.363 | 0.96 | 0.97546 | 115.9412 | -3.693 | 128.71 | 16.383 | 0.99 | 0.9757 | 116.275 | 3.679 | 15.71 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.22 | 16.399 | 0.99 | 0.97816 | 116.0134 | -3.485 | 211.22 | 16.358 | 0.96 | 0.97518 | 115.9418 | -3.714 | 128.72 | 16.383 | 0.99 | 0.9757 | 116.275 | 3.679 | 15.72 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.23 | 16.4 | 0.99 | 0.97824 | 116.0091 | -3.478 | 211.23 | 16.358 | 0.96 | 0.97517 | 115.941 | -3.715 | 128.73 | 16.383 | 0.99 | 0.9757 | 116.275 | 3.679 | 15.73 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.24 | 16.4 | 0.99 | 0.97824 | 116.0071 | -3.478 | 211.24 | 16.358 | 0.96 | 0.97517 | 115.941 | -3.715 | 128.74 | 16.383 | 0.99 | 0.97571 | 116.2712 | 3.678 | 15.74 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.25 | 16.4 | 0.99 | 0.97824 | 116.0071 | -3.478 | 211.25 | 16.358 | 0.96 | 0.97517 | 115.941 | -3.715 | 128.75 | 16.384 | 0.99 | 0.97584 | 116.2634 | 3.668 | 15.75 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.26 | 16.4 | 0.99 | 0.97824 | 116.0071 | -3.478 | 211.26 | 16.358 | 0.96 | 0.97517 | 115.941 | -3.715 | 128.76 | 16.384 | 0.99 | 0.97584 | 116.2594 | 3.668 | 15.76 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.27 | 16.407 | 0.99 | 0.97841 | 116.0071 | -3.466 | 211.27 | 16.358 | 0.96 | 0.97517 | 115.941 | -3.715 | 128.77 | 16.384 | 0.99 | 0.97584 | 116.2594 | 3.668 | 15.77 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.28 | 16.416 | 0.99 | 0.97862 | 116.0071 | -3.45 | 211.28 | 16.357 | 0.96 | 0.97509 | 115.9429 | -3.721 | 128.78 | 16.384 | 0.99 | 0.97584 | 116.2594 | 3.668 | 15.78 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.29 | 16.416 | 0.99 | 0.97862 | 116.0071 | -3.45 | 211.29 | 16.354 | 0.96 | 0.97487 | 115.9468 | -3.737 | 128.79 | 16.384 | 0.99 | 0.97587 | 116.2549 | 3.666 | 15.79 | 16.392 | 0.96 | 0.98961 | 116.296 | 2.382
326.3 | 16.416 | 0.99 | 0.97863 | 116.0075 | -3.449 | 211.3 | 16.352 | 0.96 | 0.97478 | 115.9482 | -3.744 | 128.8 | 16.384 | 0.99 | 0.97598 | 116.246 | 3.657 | 15.8 | 16.391 | 0.96 | 0.98948 | 116.2875 | 2.397
326.31 | 16.418 | 0.99 | 0.97876 | 116.0083 | -3.439 | 211.31 | 16.351 | 0.96 | 0.97472 | 115.9464 | -3.748 | 128.81 | 16.383 | 0.99 | 0.97604 | 116.2354 | 3.652 | 15.81 | 16.389 | 0.96 | 0.98922 | 116.2706 | 2.426
326.32 | 16.418 | 0.99 | 0.97876 | 116.0087 | -3.439 | 211.32 | 16.351 | 0.96 | 0.97472 | 115.9456 | -3.748 | 128.82 | 16.382 | 0.99 | 0.97612 | 116.2231 | 3.646 | 15.82 | 16.405 | 0.96 | 0.98764 | 116.2639 | 2.604
326.33 | 16.418 | 0.99 | 0.97876 | 116.0087 | -3.439 | 211.33 | 16.358 | 0.96 | 0.97479 | 115.943 | -3.744 | 128.83 | 16.377 | 0.99 | 0.97642 | 116.217 | 3.621 | 15.83 | 16.414 | 0.96 | 0.98681 | 116.267 | 2.693
326.34 | 16.42 | 0.99 | 0.97886 | 116.0082 | -3.431 | 211.34 | 16.377 | 0.96 | 0.97499 | 115.9378 | -3.733 | 128.84 | 16.375 | 0.99 | 0.9765 | 116.217 | 3.614 | 15.84 | 16.414 | 0.96 | 0.98681 | 116.2687 | 2.693
326.35 | 16.42 | 0.99 | 0.9789 | 116.0071 | -3.428 | 211.35 | 16.377 | 0.96 | 0.97499 | 115.9353 | -3.733 | 128.85 | 16.375 | 0.99 | 0.9765 | 116.217 | 3.614 | 15.85 | 16.402 | 0.96 | 0.98611 | 116.2687 | 2.763
326.36 | 16.42 | 0.99 | 0.9789 | 116.0064 | -3.428 | 211.36 | 16.377 | 0.96 | 0.97499 | 115.9353 | -3.733 | 128.86 | 16.375 | 0.99 | 0.9765 | 116.217 | 3.614 | 15.86 | 16.378 | 0.96 | 0.98468 | 116.2687 | 2.9
326.37 | 16.42 | 0.99 | 0.9789 | 116.0064 | -3.428 | 211.37 | 16.374 | 0.96 | 0.97485 | 115.9338 | -3.743 | 128.87 | 16.375 | 0.99 | 0.9765 | 116.217 | 3.614 | 15.87 | 16.378 | 0.96 | 0.98468 | 116.2687 | 2.9
326.38 | 16.42 | 0.99 | 0.9789 | 116.0064 | -3.428 | 211.38 | 16.373 | 0.96 | 0.9748 | 115.9341 | -3.747 | 128.88 | 16.379 | 0.99 | 0.9766 | 116.2219 | 3.607 | 15.88 | 16.378 | 0.96 | 0.98468 | 116.2687 | 2.9
326.39 | 16.422 | 0.99 | 0.97896 | 116.0091 | -3.423 | 211.39 | 16.372 | 0.96 | 0.97469 | 115.9375 | -3.755 | 128.89 | 16.38 | 0.99 | 0.97663 | 116.2315 | 3.605 | 15.89 | 16.378 | 0.96 | 0.98468 | 116.2687 | 2.9
326.4 | 16.423 | 0.99 | 0.97897 | 116.0149 | -3.422 | 211.4 | 16.372 | 0.96 | 0.97469 | 115.939 | -3.755 | 128.9 | 16.38 | 0.99 | 0.97663 | 116.2364 | 3.605 | 15.9 | 16.381 | 0.96 | 0.98477 | 116.2762 | 2.892
326.41 | 16.423 | 0.99 | 0.97897 | 116.0176 | -3.422 | 211.41 | 16.372 | 0.96 | 0.97469 | 115.939 | -3.755 | 128.91 | 16.382 | 0.99 | 0.97668 | 116.2409 | 3.601 | 15.91 | 16.387 | 0.96 | 0.98495 | 116.2912 | 2.876
326.42 | 16.423 | 0.99 | 0.97897 | 116.0176 | -3.422 | 211.42 | 16.37 | 0.96 | 0.97456 | 115.9398 | -3.765 | 128.92 | 16.385 | 0.99 | 0.97677 | 116.2498 | 3.595 | 15.92 | 16.388 | 0.96 | 0.98502 | 116.3002 | 2.869
326.43 | 16.423 | 0.99 | 0.97897 | 116.0176 | -3.422 | 211.43 | 16.37 | 0.96 | 0.97454 | 115.9407 | -3.766 | 128.93 | 16.385 | 0.99 | 0.97677 | 116.2543 | 3.595 | 15.93 | 16.389 | 0.96 | 0.98506 | 116.3035 | 2.865
326.44 | 16.423 | 0.99 | 0.97897 | 116.0176 | -3.422 | 211.44 | 16.37 | 0.96 | 0.97454 | 115.9407 | -3.766 | 128.94 | 16.385 | 0.99 | 0.97679 | 116.2482 | 3.593 | 15.94 | 16.389 | 0.96 | 0.98506 | 116.3054 | 2.865
326.45 | 16.423 | 0.99 | 0.97897 | 116.0176 | -3.422 | 211.45 | 16.37 | 0.96 | 0.97454 | 115.9407 | -3.766 | 128.95 | 16.384 | 0.99 | 0.97691 | 116.2358 | 3.583 | 15.95 | 16.389 | 0.96 | 0.98506 | 116.3054 | 2.865
326.46 | 16.423 | 0.99 | 0.97897 | 116.0176 | -3.422 | 211.46 | 16.37 | 0.96 | 0.97454 | 115.9407 | -3.766 | 128.96 | 16.384 | 0.99 | 0.97697 | 116.2258 | 3.578 | 15.96 | 16.389 | 0.96 | 0.98506 | 116.3054 | 2.865
326.47 | 16.421 | 0.99 | 0.97968 | 116.0176 | -3.362 | 211.47 | 16.37 | 0.96 | 0.97454 | 115.9407 | -3.766 | 128.97 | 16.384 | 0.99 | 0.97706 | 116.2182 | 3.571 | 15.97 | 16.391 | 0.96 | 0.98514 | 116.3055 | 2.858
326.48 | 16.419 | 0.99 | 0.98054 | 116.0176 | -3.287 | 211.48 | 16.37 | 0.96 | 0.97454 | 115.9407 | -3.766 | 128.98 | 16.384 | 0.99 | 0.97706 | 116.2143 | 3.571 | 15.98 | 16.391 | 0.96 | 0.98518 | 116.3006 | 2.854
326.49 | 16.419 | 0.99 | 0.98054 | 116.0176 | -3.287 | 211.49 | 16.37 | 0.96 | 0.97454 | 115.9407 | -3.766 | 128.99 | 16.385 | 0.99 | 0.97709 | 116.2167 | 3.569 | 15.99 | 16.392 | 0.96 | 0.98543 | 116.286 | 2.829
326.5 | 16.419 | 0.99 | 0.98054 | 116.0176 | -3.287 | 211.5 | 16.37 | 0.96 | 0.97454 | 115.9407 | -3.766 | 129 | 16.39 | 0.99 | 0.97733 | 116.2213 | 3.551 | 16 | 16.392 | 0.96 | 0.98543 | 116.279 | 2.829
326.51 | 16.419 | 0.99 | 0.98054 | 116.0176 | -3.287 | 211.51 | 16.37 | 0.96 | 0.97454 | 115.9407 | -3.766 | 129.01 | 16.394 | 0.99 | 0.9775 | 116.2237 | 3.538 | 16.01 | 16.392 | 0.96 | 0.98543 | 116.279 | 2.829
326.52 | 16.419 | 0.99 | 0.98054 | 116.0176 | -3.287 | 211.52 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9479 | -3.773 | 129.02 | 16.399 | 0.99 | 0.97773 | 116.2237 | 3.52 | 16.02 | 16.392 | 0.96 | 0.98543 | 116.279 | 2.829
326.53 | 16.419 | 0.99 | 0.98054 | 116.0176 | -3.287 | 211.53 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.03 | 16.399 | 0.99 | 0.97773 | 116.2237 | 3.52 | 16.03 | 16.392 | 0.96 | 0.98543 | 116.2795 | 2.829
326.54 | 16.419 | 0.99 | 0.98054 | 116.0176 | -3.287 | 211.54 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.04 | 16.399 | 0.99 | 0.97773 | 116.2237 | 3.52 | 16.04 | 16.394 | 0.96 | 0.98555 | 116.2805 | 2.818
326.55 | 16.419 | 0.99 | 0.98054 | 116.0176 | -3.287 | 211.55 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.05 | 16.399 | 0.99 | 0.97773 | 116.2237 | 3.52 | 16.05 | 16.385 | 0.96 | 0.98551 | 116.2802 | 2.82
326.56 | 16.419 | 0.99 | 0.98054 | 116.0176 | -3.287 | 211.56 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.06 | 16.401 | 0.99 | 0.97778 | 116.2289 | 3.516 | 16.06 | 16.367 | 0.96 | 0.98545 | 116.2787 | 2.823
326.57 | 16.419 | 0.99 | 0.98054 | 116.0176 | -3.287 | 211.57 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.07 | 16.404 | 0.99 | 0.97785 | 116.2388 | 3.511 | 16.07 | 16.369 | 0.96 | 0.98553 | 116.2798 | 2.815
326.58 | 16.419 | 0.99 | 0.98054 | 116.0176 | -3.287 | 211.58 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.08 | 16.408 | 0.99 | 0.97796 | 116.2482 | 3.503 | 16.08 | 16.37 | 0.96 | 0.98555 | 116.2832 | 2.813
326.59 | 16.418 | 0.99 | 0.98061 | 116.014 | -3.281 | 211.59 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.09 | 16.409 | 0.99 | 0.978 | 116.2572 | 3.5 | 16.09 | 16.369 | 0.96 | 0.98492 | 116.2847 | 2.875
326.6 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0065 | -3.28 | 211.6 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.1 | 16.409 | 0.99 | 0.978 | 116.2617 | 3.5 | 16.1 | 16.369 | 0.96 | 0.98444 | 116.2851 | 2.922
326.61 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.61 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.11 | 16.408 | 0.99 | 0.97806 | 116.2557 | 3.495 | 16.11 | 16.37 | 0.96 | 0.98353 | 116.286 | 3.008
326.62 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.62 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.12 | 16.408 | 0.99 | 0.97813 | 116.2436 | 3.489 | 16.12 | 16.371 | 0.96 | 0.98362 | 116.2858 | 3
326.63 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.63 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.13 | 16.408 | 0.99 | 0.97813 | 116.2376 | 3.489 | 16.13 | 16.371 | 0.96 | 0.98364 | 116.2847 | 2.998
326.64 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.64 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.14 | 16.408 | 0.99 | 0.97814 | 116.2338 | 3.488 | 16.14 | 16.37 | 0.96 | 0.98296 | 116.284 | 3.061
326.65 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.65 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.15 | 16.408 | 0.99 | 0.97828 | 116.2264 | 3.477 | 16.15 | 16.37 | 0.96 | 0.98278 | 116.2862 | 3.078
326.66 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.66 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.16 | 16.408 | 0.99 | 0.97828 | 116.2227 | 3.477 | 16.16 | 16.371 | 0.96 | 0.98243 | 116.2905 | 3.11
326.67 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.67 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.17 | 16.408 | 0.99 | 0.97828 | 116.2227 | 3.477 | 16.17 | 16.371 | 0.96 | 0.98243 | 116.2927 | 3.11
326.68 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.68 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.18 | 16.408 | 0.99 | 0.97828 | 116.2227 | 3.477 | 16.18 | 16.371 | 0.96 | 0.98243 | 116.2927 | 3.11
326.69 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.69 | 16.37 | 0.96 | 0.97445 | 115.9553 | -3.773 | 129.19 | 16.408 | 0.99 | 0.97829 | 116.2183 | 3.476 | 16.19 | 16.371 | 0.96 | 0.98243 | 116.2927 | 3.11
326.7 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.7 | 16.35 | 0.96 | 0.97384 | 115.9553 | -3.815 | 129.2 | 16.408 | 0.99 | 0.97841 | 116.2097 | 3.466 | 16.2 | 16.371 | 0.96 | 0.98247 | 116.2921 | 3.106
326.71 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.71 | 16.34 | 0.96 | 0.97351 | 115.9553 | -3.838 | 129.21 | 16.408 | 0.99 | 0.97841 | 116.2053 | 3.466 | 16.21 | 16.373 | 0.96 | 0.98255 | 116.291 | 3.099
326.72 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.72 | 16.344 | 0.96 | 0.9726 | 115.9553 | -3.907 | 129.22 | 16.408 | 0.99 | 0.97841 | 116.2053 | 3.466 | 16.22 | 16.373 | 0.96 | 0.98255 | 116.2903 | 3.099
326.73 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.73 | 16.344 | 0.96 | 0.97231 | 115.9548 | -3.928 | 129.23 | 16.409 | 0.99 | 0.97847 | 116.2055 | 3.461 | 16.23 | 16.373 | 0.96 | 0.98257 | 116.2927 | 3.098
326.74 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.74 | 16.343 | 0.96 | 0.97174 | 115.954 | -3.97 | 129.24 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.206 | 3.459 | 16.24 | 16.378 | 0.96 | 0.98281 | 116.2973 | 3.077
326.75 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.75 | 16.345 | 0.96 | 0.97186 | 115.9544 | -3.962 | 129.25 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.2064 | 3.459 | 16.25 | 16.378 | 0.96 | 0.98281 | 116.2996 | 3.077
326.76 | 16.418 | 0.99 | 0.98062 | 116.0027 | -3.28 | 211.76 | 16.346 | 0.96 | 0.97191 | 115.9559 | -3.958 | 129.26 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.2064 | 3.459 | 16.26 | 16.378 | 0.96 | 0.98281 | 116.2996 | 3.077
326.77 | 16.42 | 0.99 | 0.981 | 116.0027 | -3.247 | 211.77 | 16.346 | 0.96 | 0.97191 | 115.9567 | -3.958 | 129.27 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.2064 | 3.459 | 16.27 | 16.378 | 0.96 | 0.98281 | 116.2996 | 3.077
326.78 | 16.422 | 0.99 | 0.98145 | 116.0027 | -3.208 | 211.78 | 16.347 | 0.96 | 0.97196 | 115.955 | -3.955 | 129.28 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.2064 | 3.459 | 16.28 | 16.378 | 0.96 | 0.98281 | 116.2996 | 3.077
326.79 | 16.422 | 0.99 | 0.98145 | 116.0027 | -3.208 | 211.79 | 16.348 | 0.96 | 0.97207 | 115.9516 | -3.947 | 129.29 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.2064 | 3.459 | 16.29 | 16.378 | 0.96 | 0.98281 | 116.2996 | 3.077
326.8 | 16.422 | 0.99 | 0.98145 | 116.0027 | -3.208 | 211.8 | 16.348 | 0.96 | 0.97207 | 115.95 | -3.947 | 129.3 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.2064 | 3.459 | 16.3 | 16.379 | 0.96 | 0.98285 | 116.299 | 3.073
326.81 | 16.422 | 0.99 | 0.98145 | 116.0027 | -3.208 | 211.81 | 16.348 | 0.96 | 0.97207 | 115.95 | -3.947 | 129.31 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.2064 | 3.459 | 16.31 | 16.38 | 0.96 | 0.98293 | 116.2977 | 3.066
326.82 | 16.422 | 0.99 | 0.98145 | 116.0027 | -3.208 | 211.82 | 16.348 | 0.96 | 0.97207 | 115.95 | -3.947 | 129.32 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.2064 | 3.459 | 16.32 | 16.38 | 0.96 | 0.98293 | 116.297 | 3.066
326.83 | 16.422 | 0.99 | 0.98145 | 116.0027 | -3.208 | 211.83 | 16.348 | 0.96 | 0.97207 | 115.95 | -3.947 | 129.33 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.2064 | 3.459 | 16.33 | 16.38 | 0.96 | 0.98294 | 116.2948 | 3.065
326.84 | 16.422 | 0.99 | 0.98202 | 116.0027 | -3.157 | 211.84 | 16.348 | 0.96 | 0.97207 | 115.95 | -3.947 | 129.34 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.2064 | 3.459 | 16.34 | 16.382 | 0.96 | 0.98313 | 116.29 | 3.048
326.85 | 16.422 | 0.99 | 0.98216 | 116.0027 | -3.144 | 211.85 | 16.348 | 0.96 | 0.97207 | 115.95 | -3.947 | 129.35 | 16.409 | 0.99 | 0.9785 | 116.2064 | 3.459 | 16.35 | 16.382 | 0.96 | 0.98313 | 116.2873 | 3.048
326.86 | 16.422 | 0.99 | 0.98216 | 116.0027 | -3.144 | 211.86 | 16.348 | 0.96 | 0.97207 | 115.95 | -3.947 | 129.36 | 16.41 | 0.99 | 0.97852 | 116.2089 | 3.457 | 16.36 | 16.382 | 0.96 | 0.98313 | 116.2873 | 3.048
326.87 | 16.422 | 0.99 | 0.98216 | 116.0027 | -3.144 | 211.87 | 16.358 | 0.96 | 0.97239 | 115.9686 | -3.926 | 129.37 | 16.412 | 0.99 | 0.97855 | 116.2138 | 3.455 | 16.37 | 16.382 | 0.96 | 0.98313 | 116.2873 | 3.048
326.88 | 16.422 | 0.99 | 0.98216 | 116.0027 | -3.144 | 211.88 | 16.359 | 0.96 | 0.97239 | 115.9874 | -3.926 | 129.38 | 16.401 | 0.99 | 0.97906 | 116.2164 | 3.41 | 16.38 | 16.381 | 0.96 | 0.98309 | 116.2873 | 3.051
326.89 | 16.422 | 0.99 | 0.98216 | 116.0027 | -3.144 | 211.89 | 16.359 | 0.96 | 0.97239 | 115.9874 | -3.926 | 129.39 | 16.396 | 0.99 | 0.9793 | 116.2164 | 3.389 | 16.39 | 16.358 | 0.96 | 0.98212 | 116.2873 | 3.136
326.9 | 16.422 | 0.99 | 0.98216 | 116.0027 | -3.144 | 211.9 | 16.363 | 0.96 | 0.97251 | 115.9934 | -3.918 | 129.4 | 16.375 | 0.99 | 0.98001 | 116.2164 | 3.324 | 16.4 | 16.359 | 0.96 | 0.98216 | 116.2894 | 3.132
326.91 | 16.422 | 0.99 | 0.98216 | 116.0027 | -3.144 | 211.91 | 16.366 | 0.96 | 0.97259 | 116.0054 | -3.913 | 129.41 | 16.375 | 0.99 | 0.98001 | 116.2164 | 3.324 | 16.41 | 16.361 | 0.96 | 0.98224 | 116.2932 | 3.125
326.92 | 16.42 | 0.99 | 0.98252 | 116.0027 | -3.111 | 211.92 | 16.367 | 0.96 | 0.97174 | 116.0117 | -3.976 | 129.42 | 16.375 | 0.99 | 0.98001 | 116.2164 | 3.324 | 16.42 | 16.362 | 0.96 | 0.98233 | 116.2946 | 3.117
326.93 | 16.417 | 0.99 | 0.98293 | 116.0027 | -3.073 | 211.93 | 16.368 | 0.96 | 0.97177 | 116.0113 | -3.974 | 129.43 | 16.387 | 0.99 | 0.98055 | 116.2164 | 3.28 | 16.43 | 16.363 | 0.96 | 0.98235 | 116.2885 | 3.116
326.94 | 16.417 | 0.99 | 0.98293 | 116.0027 | -3.073 | 211.94 | 16.369 | 0.96 | 0.97188 | 116.0106 | -3.966 | 129.44 | 16.392 | 0.99 | 0.98076 | 116.2164 | 3.263 | 16.44 | 16.364 | 0.96 | 0.98178 | 116.2946 | 3.167
326.95 | 16.417 | 0.99 | 0.98293 | 116.0027 | -3.073 | 211.95 | 16.371 | 0.96 | 0.97198 | 116.0112 | -3.959 | 129.45 | 16.392 | 0.99 | 0.98076 | 116.2164 | 3.263 | 16.45 | 16.364 | 0.96 | 0.98178 | 116.295 | 3.167
326.96 | 16.417 | 0.99 | 0.98293 | 116.0027 | -3.073 | 211.96 | 16.372 | 0.96 | 0.97204 | 116.0127 | -3.955 | 129.46 | 16.392 | 0.99 | 0.98076 | 116.2164 | 3.263 | 16.46 | 16.364 | 0.96 | 0.98178 | 116.295 | 3.167
326.97 | 16.416 | 0.99 | 0.98286 | 116.0021 | -3.079 | 211.97 | 16.378 | 0.96 | 0.97109 | 116.0134 | -4.026 | 129.47 | 16.392 | 0.99 | 0.98076 | 116.2164 | 3.263 | 16.47 | 16.364 | 0.96 | 0.98178 | 116.295 | 3.167
326.98 | 16.415 | 0.99 | 0.98279 | 116.0012 | -3.085 | 211.98 | 16.377 | 0.96 | 0.97081 | 116.0117 | -4.046 | 129.48 | 16.392 | 0.99 | 0.98076 | 116.2164 | 3.263 | 16.48 | 16.364 | 0.96 | 0.98175 | 116.295 | 3.17
326.99 | 16.415 | 0.99 | 0.98279 | 116.0006 | -3.085 | 211.99 | 16.377 | 0.96 | 0.97026 | 116.0085 | -4.086 | 129.49 | 16.392 | 0.99 | 0.98076 | 116.2164 | 3.263 | 16.49 | 16.36 | 0.96 | 0.98097 | 116.295 | 3.238
327 | 16.415 | 0.99 | 0.98279 | 116.0006 | -3.085 | 212 | 16.378 | 0.96 | 0.97036 | 116.0067 | -4.079 | 129.5 | 16.392 | 0.99 | 0.98076 | 116.2164 | 3.263 | 16.5 | 16.36 | 0.96 | 0.98097 | 116.295 | 3.238
327.01 | 16.415 | 0.99 | 0.98279 | 116.0006 | -3.085 | 212.01 | 16.379 | 0.96 | 0.9704 | 116.0061 | -4.076 | 129.51 | 16.392 | 0.99 | 0.98076 | 116.2164 | 3.263 | 16.51 | 16.36 | 0.96 | 0.98097 | 116.295 | 3.238
327.02 | 16.414 | 0.99 | 0.98274 | 116.0015 | -3.09 | 212.02 | 16.379 | 0.96 | 0.9704 | 116.006 | -4.076 | 129.52 | 16.392 | 0.99 | 0.98076 | 116.2164 | 3.263 | 16.52 | 16.36 | 0.96 | 0.98097 | 116.295 | 3.238
327.03 | 16.414 | 0.99 | 0.98268 | 116.0028 | -3.095 | 212.03 | 16.381 | 0.96 | 0.97017 | 116.0067 | -4.093 | 129.53 | 16.392 | 0.99 | 0.98076 | 116.2164 | 3.263 | 16.53 | 16.36 | 0.96 | 0.98097 | 116.295 | 3.238
327.04 | 16.414 | 0.99 | 0.98268 | 116.0034 | -3.095 | 212.04 | 16.384 | 0.96 | 0.9697 | 116.0082 | -4.128 | 129.54 | 16.392 | 0.99 | 0.98076 | 116.2113 | 3.263 | 16.54 | 16.36 | 0.96 | 0.98097 | 116.295 | 3.238
327.05 | 16.414 | 0.99 | 0.98268 | 116.0034 | -3.095 | 212.05 | 16.384 | 0.96 | 0.9697 | 116.009 | -4.128 | 129.55 | 16.388 | 0.99 | 0.98065 | 116.2013 | 3.272 | 16.55 | 16.36 | 0.96 | 0.98099 | 116.2921 | 3.236
327.06 | 16.414 | 0.99 | 0.98268 | 116.0034 | -3.095 | 212.06 | 16.384 | 0.96 | 0.9697 | 116.009 | -4.128 | 129.56 | 16.388 | 0.99 | 0.98055 | 116.2067 | 3.28 | 16.56 | 16.36 | 0.96 | 0.98105 | 116.2865 | 3.231
327.07 | 16.413 | 0.99 | 0.98262 | 116.0053 | -3.101 | 212.07 | 16.384 | 0.96 | 0.9697 | 116.009 | -4.128 | 129.57 | 16.389 | 0.99 | 0.98039 | 116.2272 | 3.294 | 16.57 | 16.36 | 0.96 | 0.98105 | 116.2836 | 3.231
327.08 | 16.412 | 0.99 | 0.98255 | 116.0091 | -3.107 | 212.08 | 16.384 | 0.96 | 0.9697 | 116.009 | -4.128 | 129.58 | 16.389 | 0.99 | 0.98039 | 116.2373 | 3.294 | 16.58 | 16.36 | 0.96 | 0.98105 | 116.2842 | 3.231
327.09 | 16.416 | 0.99 | 0.9832 | 116.011 | -3.048 | 212.09 | 16.384 | 0.96 | 0.9697 | 116.009 | -4.128 | 129.59 | 16.389 | 0.99 | 0.98039 | 116.2373 | 3.294 | 16.59 | 16.362 | 0.96 | 0.98117 | 116.2854 | 3.221
327.1 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.1 | 16.39 | 0.96 | 0.96994 | 116.015 | -4.112 | 129.6 | 16.389 | 0.99 | 0.98039 | 116.2373 | 3.294 | 16.6 | 16.363 | 0.96 | 0.98122 | 116.2857 | 3.217
327.11 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.11 | 16.393 | 0.96 | 0.97005 | 116.0268 | -4.105 | 129.61 | 16.389 | 0.99 | 0.98039 | 116.2373 | 3.294 | 16.61 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.2847 | 3.209
327.12 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.12 | 16.393 | 0.96 | 0.97005 | 116.0327 | -4.105 | 129.62 | 16.389 | 0.99 | 0.98039 | 116.2373 | 3.294 | 16.62 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.13 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.13 | 16.395 | 0.96 | 0.97011 | 116.0335 | -4.101 | 129.63 | 16.389 | 0.99 | 0.98039 | 116.2373 | 3.294 | 16.63 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.14 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.14 | 16.397 | 0.96 | 0.97023 | 116.0351 | -4.093 | 129.64 | 16.389 | 0.99 | 0.98039 | 116.2373 | 3.294 | 16.64 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.15 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.15 | 16.397 | 0.96 | 0.97023 | 116.036 | -4.093 | 129.65 | 16.389 | 0.99 | 0.98039 | 116.2373 | 3.294 | 16.65 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.16 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.16 | 16.397 | 0.96 | 0.97022 | 116.0265 | -4.094 | 129.66 | 16.389 | 0.99 | 0.98035 | 116.2412 | 3.298 | 16.66 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.17 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.17 | 16.385 | 0.96 | 0.96985 | 116.0075 | -4.117 | 129.67 | 16.389 | 0.99 | 0.98025 | 116.2487 | 3.306 | 16.67 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.18 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.18 | 16.385 | 0.96 | 0.96985 | 115.998 | -4.117 | 129.68 | 16.389 | 0.99 | 0.98017 | 116.2568 | 3.313 | 16.68 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.19 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.19 | 16.385 | 0.96 | 0.96985 | 115.998 | -4.117 | 129.69 | 16.389 | 0.99 | 0.98014 | 116.2624 | 3.316 | 16.69 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.2 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.2 | 16.384 | 0.96 | 0.96917 | 115.998 | -4.165 | 129.7 | 16.388 | 0.99 | 0.98006 | 116.2694 | 3.323 | 16.7 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.21 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.21 | 16.383 | 0.96 | 0.96885 | 115.999 | -4.188 | 129.71 | 16.394 | 0.99 | 0.98035 | 116.2694 | 3.299 | 16.71 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.22 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.22 | 16.386 | 0.96 | 0.96901 | 116.0008 | -4.177 | 129.72 | 16.404 | 0.99 | 0.98089 | 116.2694 | 3.254 | 16.72 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.23 | 16.417 | 0.99 | 0.98334 | 116.011 | -3.035 | 212.23 | 16.386 | 0.96 | 0.96901 | 116.0016 | -4.177 | 129.73 | 16.42 | 0.99 | 0.98146 | 116.2694 | 3.207 | 16.73 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.24 | 16.415 | 0.99 | 0.98324 | 116.0106 | -3.044 | 212.24 | 16.386 | 0.96 | 0.96901 | 116.0016 | -4.177 | 129.74 | 16.428 | 0.99 | 0.98171 | 116.2682 | 3.186 | 16.74 | 16.364 | 0.96 | 0.98131 | 116.284 | 3.209
327.25 | 16.414 | 0.99 | 0.98319 | 116.0052 | -3.048 | 212.25 | 16.388 | 0.96 | 0.96912 | 116.0015 | -4.17 | 129.75 | 16.42 | 0.99 | 0.98128 | 116.266 | 3.223 | 16.75 | 16.367 | 0.96 | 0.98104 | 116.286 | 3.233
327.26 | 16.413 | 0.99 | 0.98309 | 116.0117 | -3.057 | 212.26 | 16.389 | 0.96 | 0.96918 | 116.0113 | -4.166 | 129.76 | 16.416 | 0.99 | 0.98155 | 116.265 | 3.198 | 16.76 | 16.371 | 0.96 | 0.98063 | 116.29 | 3.27
327.27 | 16.413 | 0.99 | 0.98309 | 116.0123 | -3.057 | 212.27 | 16.396 | 0.96 | 0.96937 | 116.0198 | -4.154 | 129.77 | 16.407 | 0.99 | 0.98203 | 116.265 | 3.153 | 16.77 | 16.371 | 0.96 | 0.9801 | 116.292 | 3.316
327.28 | 16.413 | 0.99 | 0.98309 | 116.0123 | -3.057 | 212.28 | 16.396 | 0.96 | 0.96937 | 116.026 | -4.154 | 129.78 | 16.407 | 0.99 | 0.98203 | 116.265 | 3.153 | 16.78 | 16.371 | 0.96 | 0.97989 | 116.292 | 3.334
327.29 | 16.413 | 0.99 | 0.98309 | 116.0123 | -3.057 | 212.29 | 16.396 | 0.96 | 0.96937 | 116.026 | -4.154 | 129.79 | 16.407 | 0.99 | 0.98203 | 116.2602 | 3.153 | 16.79 | 16.371 | 0.96 | 0.97989 | 116.292 | 3.334
327.3 | 16.413 | 0.99 | 0.9832 | 116.0123 | -3.047 | 212.3 | 16.397 | 0.96 | 0.96875 | 116.026 | -4.198 | 129.8 | 16.403 | 0.99 | 0.98192 | 116.2502 | 3.162 | 16.8 | 16.371 | 0.96 | 0.97989 | 116.292 | 3.334
327.31 | 16.413 | 0.99 | 0.98378 | 116.0123 | -2.993 | 212.31 | 16.398 | 0.96 | 0.96846 | 116.019 | -4.219 | 129.81 | 16.403 | 0.99 | 0.98189 | 116.2494 | 3.165 | 16.81 | 16.371 | 0.96 | 0.97989 | 116.292 | 3.334
327.32 | 16.411 | 0.99 | 0.98374 | 116.0095 | -2.996 | 212.32 | 16.403 | 0.96 | 0.9677 | 116.005 | -4.273 | 129.82 | 16.403 | 0.99 | 0.98181 | 116.2582 | 3.172 | 16.82 | 16.371 | 0.96 | 0.97989 | 116.292 | 3.334
327.33 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0039 | -3 | 212.33 | 16.402 | 0.96 | 0.96776 | 115.9889 | -4.269 | 129.83 | 16.404 | 0.99 | 0.98172 | 116.2688 | 3.18 | 16.83 | 16.371 | 0.96 | 0.97989 | 116.292 | 3.334
327.34 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0013 | -3 | 212.34 | 16.4 | 0.96 | 0.96785 | 115.9704 | -4.262 | 129.84 | 16.405 | 0.99 | 0.98168 | 116.2812 | 3.184 | 16.84 | 16.371 | 0.96 | 0.97989 | 116.292 | 3.334
327.35 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0013 | -3 | 212.35 | 16.402 | 0.96 | 0.96797 | 115.9597 | -4.254 | 129.85 | 16.405 | 0.99 | 0.98168 | 116.2873 | 3.184 | 16.85 | 16.372 | 0.96 | 0.97994 | 116.2925 | 3.33
327.36 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0013 | -3 | 212.36 | 16.403 | 0.96 | 0.96803 | 115.9568 | -4.25 | 129.86 | 16.405 | 0.99 | 0.98168 | 116.2873 | 3.184 | 16.86 | 16.374 | 0.96 | 0.98001 | 116.2935 | 3.324
327.37 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0013 | -3 | 212.37 | 16.403 | 0.96 | 0.96803 | 115.9553 | -4.25 | 129.87 | 16.405 | 0.99 | 0.98168 | 116.2873 | 3.184 | 16.87 | 16.374 | 0.96 | 0.98001 | 116.294 | 3.324
327.38 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0013 | -3 | 212.38 | 16.403 | 0.96 | 0.96803 | 115.9553 | -4.25 | 129.88 | 16.405 | 0.99 | 0.98151 | 116.2957 | 3.199 | 16.88 | 16.373 | 0.96 | 0.97996 | 116.294 | 3.328
327.39 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0013 | -3 | 212.39 | 16.403 | 0.96 | 0.96803 | 115.9553 | -4.25 | 129.89 | 16.405 | 0.99 | 0.98143 | 116.3124 | 3.206 | 16.89 | 16.369 | 0.96 | 0.97916 | 116.294 | 3.395
327.4 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0013 | -3 | 212.4 | 16.403 | 0.96 | 0.96803 | 115.9553 | -4.25 | 129.9 | 16.404 | 0.99 | 0.98135 | 116.3203 | 3.213 | 16.9 | 16.369 | 0.96 | 0.97916 | 116.294 | 3.395
327.41 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0013 | -3 | 212.41 | 16.403 | 0.96 | 0.96803 | 115.9642 | -4.25 | 129.91 | 16.404 | 0.99 | 0.98135 | 116.32 | 3.213 | 16.91 | 16.369 | 0.96 | 0.97916 | 116.294 | 3.395
327.42 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0013 | -3 | 212.42 | 16.41 | 0.96 | 0.96818 | 115.9819 | -4.242 | 129.92 | 16.404 | 0.99 | 0.98135 | 116.32 | 3.213 | 16.92 | 16.369 | 0.96 | 0.97916 | 116.294 | 3.395
327.43 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0013 | -3 | 212.43 | 16.411 | 0.96 | 0.96822 | 115.9905 | -4.239 | 129.93 | 16.399 | 0.99 | 0.98106 | 116.3193 | 3.238 | 16.93 | 16.369 | 0.96 | 0.97916 | 116.294 | 3.395
327.44 | 16.41 | 0.99 | 0.9837 | 116.0013 | -3 | 212.44 | 16.413 | 0.96 | 0.96833 | 115.9904 | -4.232 | 129.94 | 16.396 | 0.99 | 0.98092 | 116.318 | 3.25 | 16.94 | 16.369 | 0.96 | 0.97916 | 116.294 | 3.395
327.45 | 16.409 | 0.99 | 0.98382 | 116.0013 | -2.988 | 212.45 | 16.413 | 0.96 | 0.96833 | 115.9904 | -4.232 | 129.95 | 16.382 | 0.99 | 0.98159 | 116.3173 | 3.188 | 16.95 | 16.371 | 0.96 | 0.9792 | 116.2979 | 3.392
327.46 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.46 | 16.413 | 0.96 | 0.96833 | 115.9904 | -4.232 | 129.96 | 16.382 | 0.99 | 0.98159 | 116.3173 | 3.188 | 16.96 | 16.373 | 0.96 | 0.97924 | 116.3054 | 3.389
327.47 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.47 | 16.413 | 0.96 | 0.96833 | 115.9904 | -4.232 | 129.97 | 16.382 | 0.99 | 0.98159 | 116.3173 | 3.188 | 16.97 | 16.373 | 0.96 | 0.97924 | 116.309 | 3.389
327.48 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.48 | 16.413 | 0.96 | 0.96833 | 115.9904 | -4.232 | 129.98 | 16.385 | 0.99 | 0.98167 | 116.317 | 3.181 | 16.98 | 16.373 | 0.96 | 0.97924 | 116.309 | 3.389
327.49 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.49 | 16.413 | 0.96 | 0.96833 | 115.9904 | -4.232 | 129.99 | 16.386 | 0.99 | 0.98172 | 116.3163 | 3.177 | 16.99 | 16.373 | 0.96 | 0.97924 | 116.309 | 3.389
327.5 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.5 | 16.413 | 0.96 | 0.96833 | 115.9904 | -4.232 | 130 | 16.381 | 0.99 | 0.9816 | 116.3028 | 3.187 | 17 | 16.373 | 0.96 | 0.97924 | 116.309 | 3.389
327.51 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.51 | 16.412 | 0.96 | 0.96831 | 115.9857 | -4.233 | 130.01 | 16.381 | 0.99 | 0.9816 | 116.2896 | 3.187 | 17.01 | 16.373 | 0.96 | 0.97924 | 116.309 | 3.389
327.52 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.52 | 16.396 | 0.96 | 0.96794 | 115.9764 | -4.255 | 130.02 | 16.381 | 0.99 | 0.9816 | 116.2896 | 3.187 | 17.02 | 16.373 | 0.96 | 0.97924 | 116.309 | 3.389
327.53 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.53 | 16.396 | 0.96 | 0.96794 | 115.9716 | -4.255 | 130.03 | 16.378 | 0.99 | 0.98142 | 116.2894 | 3.202 | 17.03 | 16.373 | 0.96 | 0.97924 | 116.309 | 3.389
327.54 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.54 | 16.396 | 0.96 | 0.96794 | 115.9716 | -4.255 | 130.04 | 16.376 | 0.99 | 0.98132 | 116.2888 | 3.21 | 17.04 | 16.373 | 0.96 | 0.97924 | 116.309 | 3.389
327.55 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.55 | 16.396 | 0.96 | 0.96794 | 115.9716 | -4.255 | 130.05 | 16.378 | 0.99 | 0.9812 | 116.3013 | 3.221 | 17.05 | 16.375 | 0.96 | 0.9786 | 116.309 | 3.443
327.56 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.56 | 16.396 | 0.96 | 0.96794 | 115.9716 | -4.255 | 130.06 | 16.378 | 0.99 | 0.98136 | 116.314 | 3.207 | 17.06 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.57 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.57 | 16.396 | 0.96 | 0.96794 | 115.9716 | -4.255 | 130.07 | 16.379 | 0.99 | 0.98171 | 116.314 | 3.176 | 17.07 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.58 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.58 | 16.396 | 0.96 | 0.96794 | 115.9716 | -4.255 | 130.08 | 16.377 | 0.99 | 0.98158 | 116.3136 | 3.188 | 17.08 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.59 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.59 | 16.396 | 0.96 | 0.96794 | 115.9716 | -4.255 | 130.09 | 16.375 | 0.99 | 0.98149 | 116.3133 | 3.195 | 17.09 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.6 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.6 | 16.396 | 0.96 | 0.96794 | 115.9716 | -4.255 | 130.1 | 16.373 | 0.99 | 0.98133 | 116.313 | 3.209 | 17.1 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.61 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.61 | 16.396 | 0.96 | 0.96791 | 115.9716 | -4.257 | 130.11 | 16.371 | 0.99 | 0.98128 | 116.3085 | 3.213 | 17.11 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.62 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.62 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.12 | 16.368 | 0.99 | 0.98119 | 116.3002 | 3.22 | 17.12 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.63 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.63 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.13 | 16.378 | 0.99 | 0.98153 | 116.2979 | 3.192 | 17.13 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.64 | 16.406 | 0.99 | 0.98443 | 116.0013 | -2.929 | 212.64 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.14 | 16.384 | 0.99 | 0.98172 | 116.3013 | 3.176 | 17.14 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.65 | 16.406 | 0.99 | 0.98442 | 116.0052 | -2.93 | 212.65 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.15 | 16.382 | 0.99 | 0.98145 | 116.3124 | 3.2 | 17.15 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.66 | 16.407 | 0.99 | 0.98436 | 116.0128 | -2.936 | 212.66 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.16 | 16.388 | 0.99 | 0.98197 | 116.3258 | 3.155 | 17.16 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.67 | 16.407 | 0.99 | 0.98436 | 116.0167 | -2.936 | 212.67 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.17 | 16.403 | 0.99 | 0.98313 | 116.3341 | 3.052 | 17.17 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.68 | 16.407 | 0.99 | 0.98436 | 116.0167 | -2.936 | 212.68 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.18 | 16.4 | 0.99 | 0.98305 | 116.3341 | 3.059 | 17.18 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.69 | 16.411 | 0.99 | 0.98499 | 116.0167 | -2.876 | 212.69 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.19 | 16.398 | 0.99 | 0.983 | 116.3258 | 3.063 | 17.19 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.7 | 16.411 | 0.99 | 0.98511 | 116.0167 | -2.864 | 212.7 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.2 | 16.396 | 0.99 | 0.98284 | 116.3217 | 3.077 | 17.2 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.71 | 16.411 | 0.99 | 0.98511 | 116.0167 | -2.864 | 212.71 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.21 | 16.394 | 0.99 | 0.98279 | 116.3148 | 3.081 | 17.21 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.72 | 16.411 | 0.99 | 0.98511 | 116.0167 | -2.864 | 212.72 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.22 | 16.389 | 0.99 | 0.98268 | 116.3009 | 3.091 | 17.22 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.73 | 16.411 | 0.99 | 0.98511 | 116.0167 | -2.864 | 212.73 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.23 | 16.39 | 0.99 | 0.9826 | 116.2985 | 3.098 | 17.23 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.74 | 16.411 | 0.99 | 0.98511 | 116.0167 | -2.864 | 212.74 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.24 | 16.39 | 0.99 | 0.98256 | 116.3081 | 3.102 | 17.24 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.75 | 16.411 | 0.99 | 0.98511 | 116.0167 | -2.864 | 212.75 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.25 | 16.406 | 0.99 | 0.98308 | 116.3133 | 3.057 | 17.25 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.76 | 16.411 | 0.99 | 0.98511 | 116.0167 | -2.864 | 212.76 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.26 | 16.406 | 0.99 | 0.98305 | 116.3162 | 3.06 | 17.26 | 16.377 | 0.96 | 0.97762 | 116.309 | 3.524
327.77 | 16.411 | 0.99 | 0.98527 | 116.0167 | -2.848 | 212.77 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.27 | 16.404 | 0.99 | 0.9829 | 116.3209 | 3.073 | 17.27 | 16.375 | 0.96 | 0.97752 | 116.3085 | 3.532
327.78 | 16.411 | 0.99 | 0.98542 | 116.0167 | -2.833 | 212.78 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.28 | 16.404 | 0.99 | 0.98272 | 116.3318 | 3.09 | 17.28 | 16.374 | 0.96 | 0.97748 | 116.3076 | 3.535
327.79 | 16.411 | 0.99 | 0.98542 | 116.0167 | -2.833 | 212.79 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.29 | 16.404 | 0.99 | 0.9826 | 116.349 | 3.101 | 17.29 | 16.374 | 0.96 | 0.97748 | 116.307 | 3.535
327.8 | 16.411 | 0.99 | 0.9854 | 116.0186 | -2.835 | 212.8 | 16.397 | 0.96 | 0.96748 | 115.9716 | -4.287 | 130.3 | 16.405 | 0.99 | 0.98243 | 116.3718 | 3.116 | 17.3 | 16.373 | 0.96 | 0.97743 | 116.3073 | 3.539
327.81 | 16.41 | 0.99 | 0.98531 | 116.0225 | -2.844 | 212.81 | 16.397 | 0.96 | 0.96747 | 115.963 | -4.288 | 130.31 | 16.404 | 0.99 | 0.98237 | 116.3841 | 3.122 | 17.31 | 16.372 | 0.96 | 0.97734 | 116.3081 | 3.546
327.82 | 16.41 | 0.99 | 0.98531 | 116.0246 | -2.844 | 212.82 | 16.387 | 0.96 | 0.96718 | 115.9456 | -4.305 | 130.32 | 16.401 | 0.99 | 0.98221 | 116.38 | 3.136 | 17.32 | 16.369 | 0.96 | 0.97667 | 116.3087 | 3.599
327.83 | 16.41 | 0.99 | 0.98531 | 116.0246 | -2.844 | 212.83 | 16.386 | 0.96 | 0.96711 | 115.9385 | -4.31 | 130.33 | 16.408 | 0.99 | 0.98251 | 116.3762 | 3.11 | 17.33 | 16.367 | 0.96 | 0.97643 | 116.3066 | 3.618
327.84 | 16.409 | 0.99 | 0.98522 | 116.026 | -2.853 | 212.84 | 16.385 | 0.96 | 0.967 | 115.9414 | -4.317 | 130.34 | 16.412 | 0.99 | 0.98269 | 116.3725 | 3.094 | 17.34 | 16.364 | 0.96 | 0.97629 | 116.3028 | 3.628
327.85 | 16.409 | 0.99 | 0.9852 | 116.0273 | -2.855 | 212.85 | 16.385 | 0.96 | 0.967 | 115.9427 | -4.317 | 130.35 | 16.415 | 0.99 | 0.98247 | 116.3937 | 3.115 | 17.35 | 16.364 | 0.96 | 0.97629 | 116.301 | 3.628
327.86 | 16.409 | 0.99 | 0.9852 | 116.0273 | -2.855 | 212.86 | 16.385 | 0.96 | 0.967 | 115.9427 | -4.317 | 130.36 | 16.42 | 0.99 | 0.98262 | 116.4108 | 3.102 | 17.36 | 16.364 | 0.96 | 0.97629 | 116.301 | 3.628
327.87 | 16.409 | 0.99 | 0.9852 | 116.0273 | -2.855 | 212.87 | 16.385 | 0.96 | 0.967 | 115.9427 | -4.317 | 130.37 | 16.434 | 0.99 | 0.98301 | 116.399 | 3.069 | 17.37 | 16.364 | 0.96 | 0.97629 | 116.301 | 3.628
327.88 | 16.409 | 0.99 | 0.9852 | 116.0273 | -2.855 | 212.88 | 16.385 | 0.96 | 0.967 | 115.9427 | -4.317 | 130.38 | 16.427 | 0.99 | 0.98279 | 116.3849 | 3.088 | 17.38 | 16.364 | 0.96 | 0.97628 | 116.3003 | 3.629
327.89 | 16.409 | 0.99 | 0.9852 | 116.0273 | -2.855 | 212.89 | 16.385 | 0.96 | 0.967 | 115.9427 | -4.317 | 130.39 | 16.423 | 0.99 | 0.98266 | 116.369 | 3.099 | 17.39 | 16.362 | 0.96 | 0.97615 | 116.2992 | 3.639
327.9 | 16.409 | 0.99 | 0.9852 | 116.0273 | -2.855 | 212.9 | 16.385 | 0.96 | 0.967 | 115.9427 | -4.317 | 130.4 | 16.415 | 0.99 | 0.98325 | 116.3747 | 3.043 | 17.4 | 16.362 | 0.96 | 0.97615 | 116.2987 | 3.639
327.91 | 16.409 | 0.99 | 0.9852 | 116.0273 | -2.855 | 212.91 | 16.384 | 0.96 | 0.96698 | 115.9418 | -4.318 | 130.41 | 16.412 | 0.99 | 0.98321 | 116.38 | 3.046 | 17.41 | 16.362 | 0.96 | 0.97615 | 116.2987 | 3.639
327.92 | 16.409 | 0.99 | 0.9852 | 116.0273 | -2.855 | 212.92 | 16.379 | 0.96 | 0.96667 | 115.9401 | -4.338 | 130.42 | 16.406 | 0.99 | 0.98305 | 116.3636 | 3.06 | 17.42 | 16.362 | 0.96 | 0.97615 | 116.2987 | 3.639
327.93 | 16.409 | 0.99 | 0.9852 | 116.0273 | -2.855 | 212.93 | 16.377 | 0.96 | 0.96662 | 115.936 | -4.341 | 130.43 | 16.403 | 0.99 | 0.98297 | 116.3492 | 3.067 | 17.43 | 16.361 | 0.96 | 0.97613 | 116.2992 | 3.64
327.94 | 16.407 | 0.99 | 0.9851 | 116.0267 | -2.864 | 212.94 | 16.375 | 0.96 | 0.96655 | 115.9297 | -4.345 | 130.44 | 16.401 | 0.99 | 0.98292 | 116.337 | 3.071 | 17.44 | 16.359 | 0.96 | 0.976 | 116.3002 | 3.65
327.95 | 16.407 | 0.99 | 0.98508 | 116.026 | -2.866 | 212.95 | 16.375 | 0.96 | 0.96655 | 115.9267 | -4.345 | 130.45 | 16.402 | 0.99 | 0.98269 | 116.35 | 3.092 | 17.45 | 16.359 | 0.96 | 0.976 | 116.3006 | 3.65
327.96 | 16.407 | 0.99 | 0.98508 | 116.026 | -2.866 | 212.96 | 16.375 | 0.96 | 0.96655 | 115.9267 | -4.345 | 130.46 | 16.401 | 0.99 | 0.98263 | 116.3695 | 3.097 | 17.46 | 16.359 | 0.96 | 0.976 | 116.3006 | 3.65
327.97 | 16.407 | 0.99 | 0.98508 | 116.026 | -2.866 | 212.97 | 16.375 | 0.96 | 0.96655 | 115.9267 | -4.345 | 130.47 | 16.4 | 0.99 | 0.98252 | 116.3705 | 3.107 | 17.47 | 16.359 | 0.96 | 0.976 | 116.3006 | 3.65
327.98 | 16.407 | 0.99 | 0.98508 | 116.026 | -2.866 | 212.98 | 16.374 | 0.96 | 0.96648 | 115.928 | -4.35 | 130.48 | 16.408 | 0.99 | 0.98278 | 116.3722 | 3.085 | 17.48 | 16.359 | 0.96 | 0.97599 | 116.3113 | 3.651
327.99 | 16.401 | 0.99 | 0.98487 | 116.0165 | -2.886 | 212.99 | 16.373 | 0.96 | 0.96638 | 115.931 | -4.356 | 130.49 | 16.413 | 0.99 | 0.98294 | 116.3747 | 3.071 | 17.49 | 16.363 | 0.96 | 0.97587 | 116.3325 | 3.661
328 | 16.4 | 0.99 | 0.98483 | 116.0071 | -2.89 | 213 | 16.368 | 0.96 | 0.96611 | 115.932 | -4.373 | 130.5 | 16.393 | 0.99 | 0.98346 | 116.3771 | 3.019 | 17.5 | 16.363 | 0.96 | 0.97587 | 116.343 | 3.661
328.01 | 16.4 | 0.99 | 0.98483 | 116.0071 | -2.89 | 213.01 | 16.367 | 0.96 | 0.96604 | 115.9305 | -4.378 | 130.51 | 16.397 | 0.99 | 0.98364 | 116.3812 | 3.003 | 17.51 | 16.363 | 0.96 | 0.97587 | 116.343 | 3.661
328.02 | 16.4 | 0.99 | 0.98483 | 116.0071 | -2.89 | 213.02 | 16.367 | 0.96 | 0.96604 | 115.9297 | -4.378 | 130.52 | 16.411 | 0.99 | 0.98402 | 116.387 | 2.97 | 17.52 | 16.365 | 0.96 | 0.97576 | 116.3515 | 3.67
328.03 | 16.4 | 0.99 | 0.98483 | 116.0071 | -2.89 | 213.03 | 16.367 | 0.96 | 0.96604 | 115.9297 | -4.378 | 130.53 | 16.404 | 0.99 | 0.98376 | 116.3829 | 2.993 | 17.53 | 16.366 | 0.96 | 0.97574 | 116.3685 | 3.672
328.04 | 16.397 | 0.99 | 0.98599 | 116.0071 | -2.774 | 213.04 | 16.367 | 0.96 | 0.96604 | 115.9297 | -4.378 | 130.54 | 16.4 | 0.99 | 0.98359 | 116.3686 | 3.008 | 17.54 | 16.366 | 0.96 | 0.97574 | 116.377 | 3.672
328.05 | 16.396 | 0.99 | 0.98616 | 116.0067 | -2.757 | 213.05 | 16.367 | 0.96 | 0.96604 | 115.9297 | -4.378 | 130.55 | 16.394 | 0.99 | 0.98344 | 116.349 | 3.021 | 17.55 | 16.363 | 0.96 | 0.97561 | 116.3759 | 3.682
328.06 | 16.394 | 0.99 | 0.98606 | 116.006 | -2.766 | 213.06 | 16.366 | 0.96 | 0.966 | 115.9238 | -4.38 | 130.56 | 16.395 | 0.99 | 0.98335 | 116.3577 | 3.03 | 17.56 | 16.36 | 0.96 | 0.97543 | 116.3733 | 3.695
328.07 | 16.394 | 0.99 | 0.98606 | 116.0057 | -2.766 | 213.07 | 16.357 | 0.96 | 0.96566 | 115.912 | -4.401 | 130.57 | 16.4 | 0.99 | 0.98311 | 116.4005 | 3.053 | 17.57 | 16.36 | 0.96 | 0.97543 | 116.3719 | 3.695
328.08 | 16.394 | 0.99 | 0.98606 | 116.0057 | -2.766 | 213.08 | 16.355 | 0.96 | 0.96558 | 115.9051 | -4.406 | 130.58 | 16.419 | 0.99 | 0.98376 | 116.4089 | 2.996 | 17.58 | 16.36 | 0.96 | 0.97543 | 116.3719 | 3.695
328.09 | 16.393 | 0.99 | 0.98596 | 116.0072 | -2.776 | 213.09 | 16.353 | 0.96 | 0.96546 | 115.9032 | -4.413 | 130.59 | 16.432 | 0.99 | 0.98417 | 116.3829 | 2.959 | 17.59 | 16.36 | 0.96 | 0.97543 | 116.3719 | 3.695
328.1 | 16.393 | 0.99 | 0.98595 | 116.0087 | -2.777 | 213.1 | 16.353 | 0.96 | 0.96546 | 115.9023 | -4.413 | 130.6 | 16.432 | 0.99 | 0.98417 | 116.37 | 2.959 | 17.6 | 16.36 | 0.96 | 0.97543 | 116.3719 | 3.695
328.11 | 16.393 | 0.99 | 0.98595 | 116.0087 | -2.777 | 213.11 | 16.353 | 0.96 | 0.96545 | 115.9025 | -4.414 | 130.61 | 16.43 | 0.99 | 0.98412 | 116.3645 | 2.963 | 17.61 | 16.36 | 0.96 | 0.97543 | 116.3719 | 3.695
328.12 | 16.392 | 0.99 | 0.98589 | 116.011 | -2.783 | 213.12 | 16.351 | 0.96 | 0.96531 | 115.903 | -4.423 | 130.62 | 16.426 | 0.99 | 0.984 | 116.3536 | 2.974 | 17.62 | 16.36 | 0.96 | 0.97543 | 116.3719 | 3.695
328.13 | 16.392 | 0.99 | 0.98584 | 116.0153 | -2.788 | 213.13 | 16.349 | 0.96 | 0.96563 | 115.9051 | -4.401 | 130.63 | 16.425 | 0.99 | 0.98383 | 116.3536 | 2.99 | 17.63 | 16.36 | 0.96 | 0.97535 | 116.3719 | 3.701
328.14 | 16.392 | 0.99 | 0.98584 | 116.0173 | -2.788 | 213.14 | 16.347 | 0.96 | 0.96606 | 115.9084 | -4.371 | 130.64 | 16.424 | 0.99 | 0.98371 | 116.3648 | 3.001 | 17.64 | 16.359 | 0.96 | 0.9746 | 116.3719 | 3.759
328.15 | 16.39 | 0.99 | 0.98592 | 116.0173 | -2.78 | 213.15 | 16.367 | 0.96 | 0.96664 | 115.9092 | -4.337 | 130.65 | 16.445 | 0.99 | 0.98425 | 116.3812 | 2.954 | 17.65 | 16.356 | 0.96 | 0.97454 | 116.3623 | 3.763
328.16 | 16.381 | 0.99 | 0.98626 | 116.0173 | -2.744 | 213.16 | 16.374 | 0.96 | 0.96681 | 115.9023 | -4.327 | 130.66 | 16.444 | 0.99 | 0.9842 | 116.3866 | 2.958 | 17.66 | 16.351 | 0.96 | 0.97446 | 116.343 | 3.768
328.17 | 16.381 | 0.99 | 0.98626 | 116.0173 | -2.744 | 213.17 | 16.372 | 0.96 | 0.96666 | 115.9075 | -4.337 | 130.67 | 16.438 | 0.99 | 0.98397 | 116.376 | 2.979 | 17.67 | 16.351 | 0.96 | 0.97446 | 116.3333 | 3.768
328.18 | 16.381 | 0.99 | 0.98626 | 116.0173 | -2.744 | 213.18 | 16.372 | 0.96 | 0.96666 | 115.9077 | -4.337 | 130.68 | 16.436 | 0.99 | 0.98386 | 116.37 | 2.989 | 17.68 | 16.353 | 0.96 | 0.97443 | 116.3333 | 3.771
328.19 | 16.381 | 0.99 | 0.98626 | 116.0173 | -2.744 | 213.19 | 16.372 | 0.96 | 0.96666 | 115.9077 | -4.337 | 130.69 | 16.435 | 0.99 | 0.98379 | 116.3686 | 2.996 | 17.69 | 16.367 | 0.96 | 0.97414 | 116.3333 | 3.796
328.2 | 16.38 | 0.99 | 0.98623 | 116.0172 | -2.747 | 213.2 | 16.367 | 0.96 | 0.96639 | 115.9085 | -4.354 | 130.7 | 16.436 | 0.99 | 0.98359 | 116.3837 | 3.015 | 17.7 | 16.367 | 0.96 | 0.97414 | 116.3333 | 3.796
328.21 | 16.379 | 0.99 | 0.98614 | 116.0168 | -2.756 | 213.21 | 16.366 | 0.96 | 0.9663 | 115.9105 | -4.36 | 130.71 | 16.435 | 0.99 | 0.98351 | 116.4007 | 3.022 | 17.71 | 16.367 | 0.96 | 0.97414 | 116.3333 | 3.796
328.22 | 16.379 | 0.99 | 0.98614 | 116.0167 | -2.756 | 213.22 | 16.364 | 0.96 | 0.96614 | 115.9123 | -4.37 | 130.72 | 16.432 | 0.99 | 0.98335 | 116.4035 | 3.037 | 17.72 | 16.367 | 0.96 | 0.97414 | 116.3333 | 3.796
328.23 | 16.379 | 0.99 | 0.98614 | 116.0167 | -2.756 | 213.23 | 16.364 | 0.96 | 0.96614 | 115.9126 | -4.37 | 130.73 | 16.421 | 0.99 | 0.98348 | 116.403 | 3.022 | 17.73 | 16.367 | 0.96 | 0.97413 | 116.3339 | 3.797
328.24 | 16.379 | 0.99 | 0.98614 | 116.0167 | -2.756 | 213.24 | 16.364 | 0.96 | 0.96614 | 115.9126 | -4.37 | 130.74 | 16.413 | 0.99 | 0.98359 | 116.399 | 3.011 | 17.74 | 16.365 | 0.96 | 0.97399 | 116.335 | 3.807
328.25 | 16.377 | 0.99 | 0.98611 | 116.0083 | -2.758 | 213.25 | 16.355 | 0.96 | 0.96584 | 115.9059 | -4.388 | 130.75 | 16.401 | 0.99 | 0.98332 | 116.367 | 3.034 | 17.75 | 16.363 | 0.96 | 0.97392 | 116.3339 | 3.812
328.26 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9919 | -2.766 | 213.26 | 16.353 | 0.96 | 0.96573 | 115.8914 | -4.395 | 130.76 | 16.4 | 0.99 | 0.98325 | 116.34 | 3.04 | 17.76 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3302 | 3.818
328.27 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.27 | 16.35 | 0.96 | 0.96557 | 115.8865 | -4.405 | 130.77 | 16.399 | 0.99 | 0.98312 | 116.346 | 3.052 | 17.77 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3284 | 3.818
328.28 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.28 | 16.35 | 0.96 | 0.96557 | 115.887 | -4.405 | 130.78 | 16.383 | 0.99 | 0.98381 | 116.3558 | 2.984 | 17.78 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3284 | 3.818
328.29 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.29 | 16.35 | 0.96 | 0.96557 | 115.887 | -4.405 | 130.79 | 16.373 | 0.99 | 0.9843 | 116.3692 | 2.936 | 17.79 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3284 | 3.818
328.3 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.3 | 16.346 | 0.96 | 0.9653 | 115.888 | -4.422 | 130.8 | 16.373 | 0.99 | 0.98418 | 116.3859 | 2.947 | 17.8 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3284 | 3.818
328.31 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.31 | 16.348 | 0.96 | 0.96529 | 115.89 | -4.423 | 130.81 | 16.372 | 0.99 | 0.98415 | 116.3929 | 2.95 | 17.81 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3284 | 3.818
328.32 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.32 | 16.381 | 0.96 | 0.96609 | 115.8923 | -4.378 | 130.82 | 16.369 | 0.99 | 0.98405 | 116.3866 | 2.959 | 17.82 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3284 | 3.818
328.33 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.33 | 16.381 | 0.96 | 0.96609 | 115.8926 | -4.378 | 130.83 | 16.366 | 0.99 | 0.9839 | 116.3807 | 2.973 | 17.83 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3284 | 3.818
328.34 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.34 | 16.381 | 0.96 | 0.96609 | 115.8926 | -4.378 | 130.84 | 16.364 | 0.99 | 0.98379 | 116.3753 | 2.983 | 17.84 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3284 | 3.818
328.35 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.35 | 16.375 | 0.96 | 0.96568 | 115.8944 | -4.404 | 130.85 | 16.379 | 0.99 | 0.98437 | 116.3667 | 2.93 | 17.85 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3284 | 3.818
328.36 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.36 | 16.373 | 0.96 | 0.96556 | 115.8973 | -4.412 | 130.86 | 16.381 | 0.99 | 0.9844 | 116.3656 | 2.928 | 17.86 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3284 | 3.818
328.37 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.37 | 16.373 | 0.96 | 0.96556 | 115.8986 | -4.412 | 130.87 | 16.381 | 0.99 | 0.9843 | 116.3759 | 2.937 | 17.87 | 16.361 | 0.96 | 0.97384 | 116.3284 | 3.818
328.38 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.38 | 16.369 | 0.96 | 0.96533 | 115.9003 | -4.426 | 130.88 | 16.398 | 0.99 | 0.98459 | 116.3878 | 2.913 | 17.88 | 16.361 | 0.96 | 0.97382 | 116.3281 | 3.819
328.39 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.39 | 16.365 | 0.96 | 0.96504 | 115.9037 | -4.445 | 130.89 | 16.41 | 0.99 | 0.98478 | 116.4015 | 2.896 | 17.89 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3277 | 3.824
328.4 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.4 | 16.365 | 0.96 | 0.96504 | 115.9053 | -4.445 | 130.9 | 16.406 | 0.99 | 0.98468 | 116.4008 | 2.905 | 17.9 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.41 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.41 | 16.365 | 0.96 | 0.96504 | 115.9053 | -4.445 | 130.91 | 16.404 | 0.99 | 0.98461 | 116.3916 | 2.912 | 17.91 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.42 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.42 | 16.365 | 0.96 | 0.96504 | 115.9053 | -4.445 | 130.92 | 16.4 | 0.99 | 0.9844 | 116.3883 | 2.931 | 17.92 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.43 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.43 | 16.36 | 0.96 | 0.96488 | 115.8963 | -4.454 | 130.93 | 16.411 | 0.99 | 0.98466 | 116.3885 | 2.908 | 17.93 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.44 | 16.372 | 0.99 | 0.98603 | 115.9837 | -2.766 | 213.44 | 16.354 | 0.96 | 0.96468 | 115.8781 | -4.466 | 130.94 | 16.42 | 0.99 | 0.98485 | 116.3922 | 2.891 | 17.94 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.45 | 16.372 | 0.99 | 0.98602 | 115.9808 | -2.767 | 213.45 | 16.348 | 0.96 | 0.9645 | 115.863 | -4.476 | 130.95 | 16.415 | 0.99 | 0.98475 | 116.3834 | 2.9 | 17.95 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.46 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9752 | -2.773 | 213.46 | 16.346 | 0.96 | 0.96445 | 115.8511 | -4.479 | 130.96 | 16.414 | 0.99 | 0.98467 | 116.3734 | 2.908 | 17.96 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.47 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.47 | 16.346 | 0.96 | 0.96445 | 115.8454 | -4.479 | 130.97 | 16.41 | 0.99 | 0.98444 | 116.3744 | 2.929 | 17.97 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.48 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.48 | 16.365 | 0.96 | 0.96499 | 115.8457 | -4.448 | 130.98 | 16.411 | 0.99 | 0.98438 | 116.3822 | 2.935 | 17.98 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.49 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.49 | 16.388 | 0.96 | 0.96566 | 115.8461 | -4.409 | 130.99 | 16.413 | 0.99 | 0.98433 | 116.3971 | 2.94 | 17.99 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.5 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.5 | 16.386 | 0.96 | 0.96552 | 115.8478 | -4.418 | 131 | 16.413 | 0.99 | 0.98433 | 116.4046 | 2.94 | 18 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.51 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.51 | 16.385 | 0.96 | 0.96546 | 115.857 | -4.422 | 131.01 | 16.411 | 0.99 | 0.98428 | 116.3982 | 2.945 | 18.01 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.52 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.52 | 16.383 | 0.96 | 0.96532 | 115.8551 | -4.431 | 131.02 | 16.405 | 0.99 | 0.9841 | 116.3849 | 2.961 | 18.02 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.53 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.53 | 16.382 | 0.96 | 0.96524 | 115.8551 | -4.436 | 131.03 | 16.402 | 0.99 | 0.98403 | 116.3732 | 2.967 | 18.03 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.54 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.54 | 16.38 | 0.96 | 0.96514 | 115.8543 | -4.442 | 131.04 | 16.4 | 0.99 | 0.98397 | 116.3626 | 2.972 | 18.04 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.55 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.55 | 16.378 | 0.96 | 0.965 | 115.8558 | -4.451 | 131.05 | 16.4 | 0.99 | 0.98397 | 116.3573 | 2.972 | 18.05 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.56 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.56 | 16.377 | 0.96 | 0.96493 | 115.8651 | -4.455 | 131.06 | 16.399 | 0.99 | 0.98392 | 116.3599 | 2.977 | 18.06 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.57 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.57 | 16.375 | 0.96 | 0.96479 | 115.8632 | -4.464 | 131.07 | 16.397 | 0.99 | 0.98374 | 116.3648 | 2.994 | 18.07 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.58 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.58 | 16.374 | 0.96 | 0.9647 | 115.8633 | -4.47 | 131.08 | 16.411 | 0.99 | 0.9841 | 116.3751 | 2.962 | 18.08 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.59 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.59 | 16.372 | 0.96 | 0.9646 | 115.8625 | -4.476 | 131.09 | 16.421 | 0.99 | 0.98438 | 116.3901 | 2.937 | 18.09 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.6 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.6 | 16.364 | 0.96 | 0.9643 | 115.857 | -4.494 | 131.1 | 16.421 | 0.99 | 0.98438 | 116.3977 | 2.937 | 18.1 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.61 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.61 | 16.362 | 0.96 | 0.96421 | 115.847 | -4.499 | 131.11 | 16.415 | 0.99 | 0.98466 | 116.3997 | 2.909 | 18.11 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.62 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.62 | 16.362 | 0.96 | 0.96421 | 115.842 | -4.499 | 131.12 | 16.396 | 0.99 | 0.98557 | 116.404 | 2.816 | 18.12 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.63 | 16.369 | 0.99 | 0.98595 | 115.9723 | -2.773 | 213.63 | 16.361 | 0.96 | 0.96412 | 115.8415 | -4.505 | 131.13 | 16.393 | 0.99 | 0.9855 | 116.401 | 2.822 | 18.13 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.64 | 16.384 | 0.99 | 0.98622 | 115.9723 | -2.748 | 213.64 | 16.359 | 0.96 | 0.96402 | 115.8409 | -4.511 | 131.14 | 16.391 | 0.99 | 0.98545 | 116.3907 | 2.827 | 18.14 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.65 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.65 | 16.354 | 0.96 | 0.96472 | 115.8411 | -4.463 | 131.15 | 16.391 | 0.99 | 0.98545 | 116.3856 | 2.827 | 18.15 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.66 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.66 | 16.353 | 0.96 | 0.96488 | 115.8396 | -4.452 | 131.16 | 16.39 | 0.99 | 0.9854 | 116.3882 | 2.832 | 18.16 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.67 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.67 | 16.351 | 0.96 | 0.96472 | 115.8494 | -4.462 | 131.17 | 16.388 | 0.99 | 0.98522 | 116.3933 | 2.849 | 18.17 | 16.36 | 0.96 | 0.97375 | 116.3273 | 3.824
328.68 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.68 | 16.351 | 0.96 | 0.96472 | 115.8513 | -4.462 | 131.18 | 16.388 | 0.99 | 0.98522 | 116.396 | 2.849 | 18.18 | 16.36 | 0.96 | 0.97378 | 116.3292 | 3.822
328.69 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.69 | 16.351 | 0.96 | 0.96472 | 115.8513 | -4.462 | 131.19 | 16.388 | 0.99 | 0.98522 | 116.396 | 2.849 | 18.19 | 16.363 | 0.96 | 0.97392 | 116.3328 | 3.812
328.7 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.7 | 16.346 | 0.96 | 0.96445 | 115.8517 | -4.479 | 131.2 | 16.384 | 0.99 | 0.98511 | 116.3856 | 2.859 | 18.2 | 16.364 | 0.96 | 0.97399 | 116.334 | 3.807
328.71 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.71 | 16.349 | 0.96 | 0.96448 | 115.854 | -4.478 | 131.21 | 16.384 | 0.99 | 0.9851 | 116.3753 | 2.86 | 18.21 | 16.366 | 0.96 | 0.97407 | 116.3328 | 3.801
328.72 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.72 | 16.375 | 0.96 | 0.96515 | 115.8588 | -4.44 | 131.22 | 16.384 | 0.99 | 0.9851 | 116.3753 | 2.86 | 18.22 | 16.368 | 0.96 | 0.97419 | 116.3328 | 3.793
328.73 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.73 | 16.375 | 0.96 | 0.96515 | 115.861 | -4.44 | 131.23 | 16.384 | 0.99 | 0.9851 | 116.3753 | 2.86 | 18.23 | 16.369 | 0.96 | 0.9741 | 116.3339 | 3.8
328.74 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.74 | 16.375 | 0.96 | 0.96515 | 115.861 | -4.44 | 131.24 | 16.384 | 0.99 | 0.9851 | 116.3753 | 2.86 | 18.24 | 16.372 | 0.96 | 0.97327 | 116.3343 | 3.863
328.75 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.75 | 16.371 | 0.96 | 0.96487 | 115.8615 | -4.458 | 131.25 | 16.38 | 0.99 | 0.98538 | 116.3753 | 2.832 | 18.25 | 16.37 | 0.96 | 0.97283 | 116.3343 | 3.896
328.76 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.76 | 16.37 | 0.96 | 0.9648 | 115.8625 | -4.462 | 131.26 | 16.379 | 0.99 | 0.98542 | 116.3753 | 2.828 | 18.26 | 16.368 | 0.96 | 0.97231 | 116.3343 | 3.934
328.77 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.77 | 16.37 | 0.96 | 0.9648 | 115.863 | -4.462 | 131.27 | 16.379 | 0.99 | 0.98542 | 116.3753 | 2.828 | 18.27 | 16.367 | 0.96 | 0.97162 | 116.3343 | 3.985
328.78 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.78 | 16.369 | 0.96 | 0.96472 | 115.865 | -4.467 | 131.28 | 16.375 | 0.99 | 0.98529 | 116.3692 | 2.84 | 18.28 | 16.367 | 0.96 | 0.97144 | 116.3343 | 3.998
328.79 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.79 | 16.368 | 0.96 | 0.96461 | 115.8692 | -4.474 | 131.29 | 16.371 | 0.99 | 0.98519 | 116.3567 | 2.849 | 18.29 | 16.367 | 0.96 | 0.97144 | 116.3343 | 3.998
328.8 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.8 | 16.366 | 0.96 | 0.96449 | 115.872 | -4.482 | 131.3 | 16.371 | 0.99 | 0.98519 | 116.3503 | 2.849 | 18.3 | 16.367 | 0.96 | 0.97144 | 116.3343 | 3.998
328.81 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.81 | 16.366 | 0.96 | 0.96443 | 115.8845 | -4.486 | 131.31 | 16.371 | 0.99 | 0.98519 | 116.3503 | 2.849 | 18.31 | 16.367 | 0.96 | 0.97144 | 116.3343 | 3.998
328.82 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.82 | 16.366 | 0.96 | 0.96423 | 115.8977 | -4.499 | 131.32 | 16.371 | 0.99 | 0.98519 | 116.3503 | 2.849 | 18.32 | 16.367 | 0.96 | 0.97152 | 116.3315 | 3.992
328.83 | 16.386 | 0.99 | 0.98626 | 115.9723 | -2.745 | 213.83 | 16.366 | 0.96 | 0.96423 | 115.9053 | -4.499 | 131.33 | 16.371 | 0.99 | 0.98519 | 116.3503 | 2.849 | 18.33 | 16.367 | 0.96 | 0.97155 | 116.3255 | 3.99
328.84 | 16.386 | 0.99 | 0.98681 | 115.9723 | -2.688 | 213.84 | 16.366 | 0.96 | 0.96423 | 115.9053 | -4.499 | 131.34 | 16.371 | 0.99 | 0.98519 | 116.3503 | 2.849 | 18.34 | 16.367 | 0.96 | 0.97155 | 116.3224 | 3.99
328.85 | 16.386 | 0.99 | 0.98688 | 115.9723 | -2.681 | 213.85 | 16.365 | 0.96 | 0.96409 | 115.9075 | -4.508 | 131.35 | 16.371 | 0.99 | 0.98513 | 116.3521 | 2.855 | 18.35 | 16.368 | 0.96 | 0.9716 | 116.323 | 3.986
328.86 | 16.386 | 0.99 | 0.98688 | 115.9723 | -2.681 | 213.86 | 16.364 | 0.96 | 0.96404 | 115.9118 | -4.511 | 131.36 | 16.371 | 0.99 | 0.98512 | 116.3537 | 2.856 | 18.36 | 16.37 | 0.96 | 0.97169 | 116.3241 | 3.98
328.87 | 16.386 | 0.99 | 0.98688 | 115.9723 | -2.681 | 213.87 | 16.364 | 0.96 | 0.96404 | 115.914 | -4.511 | 131.37 | 16.371 | 0.99 | 0.98512 | 116.3537 | 2.856 | 18.37 | 16.372 | 0.96 | 0.97182 | 116.3241 | 3.971
328.88 | 16.386 | 0.99 | 0.98688 | 115.9723 | -2.681 | 213.88 | 16.363 | 0.96 | 0.96396 | 115.9148 | -4.516 | 131.38 | 16.387 | 0.99 | 0.98551 | 116.3537 | 2.82 | 18.38 | 16.372 | 0.96 | 0.97185 | 116.3232 | 3.969
328.89 | 16.386 | 0.99 | 0.98688 | 115.9723 | -2.681 | 213.89 | 16.362 | 0.96 | 0.96388 | 115.9166 | -4.521 | 131.39 | 16.401 | 0.99 | 0.98583 | 116.3537 | 2.791 | 18.39 | 16.372 | 0.96 | 0.97185 | 116.3226 | 3.969
328.9 | 16.386 | 0.99 | 0.98688 | 115.9723 | -2.681 | 213.9 | 16.359 | 0.96 | 0.96373 | 115.9171 | -4.53 | 131.4 | 16.421 | 0.99 | 0.98638 | 116.3537 | 2.738 | 18.4 | 16.372 | 0.96 | 0.97185 | 116.3226 | 3.969
328.91 | 16.386 | 0.99 | 0.98688 | 115.9723 | -2.681 | 213.91 | 16.359 | 0.96 | 0.96369 | 115.9168 | -4.533 | 131.41 | 16.424 | 0.99 | 0.98646 | 116.3537 | 2.731 | 18.41 | 16.372 | 0.96 | 0.97185 | 116.3226 | 3.969
328.92 | 16.386 | 0.99 | 0.98688 | 115.9723 | -2.681 | 213.92 | 16.359 | 0.96 | 0.96369 | 115.9167 | -4.533 | 131.42 | 16.424 | 0.99 | 0.98646 | 116.3537 | 2.731 | 18.42 | 16.372 | 0.96 | 0.97185 | 116.3226 | 3.969
328.93 | 16.386 | 0.99 | 0.98688 | 115.9723 | -2.681 | 213.93 | 16.359 | 0.96 | 0.96369 | 115.9167 | -4.533 | 131.43 | 16.422 | 0.99 | 0.98642 | 116.3522 | 2.734 | 18.43 | 16.372 | 0.96 | 0.97188 | 116.3169 | 3.967
328.94 | 16.417 | 0.99 | 0.98735 | 115.9559 | -2.636 | 213.94 | 16.359 | 0.96 | 0.96369 | 115.9167 | -4.533 | 131.44 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.3488 | 2.736 | 18.44 | 16.372 | 0.96 | 0.97205 | 116.3051 | 3.954
328.95 | 16.42 | 0.99 | 0.9874 | 115.9393 | -2.631 | 213.95 | 16.353 | 0.96 | 0.96351 | 115.9111 | -4.543 | 131.45 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.45 | 16.372 | 0.96 | 0.97205 | 116.2994 | 3.954
328.96 | 16.42 | 0.99 | 0.9874 | 115.9393 | -2.631 | 213.96 | 16.351 | 0.96 | 0.96344 | 115.9056 | -4.547 | 131.46 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.46 | 16.372 | 0.96 | 0.97205 | 116.2994 | 3.954
328.97 | 16.419 | 0.99 | 0.98735 | 115.9401 | -2.637 | 213.97 | 16.349 | 0.96 | 0.9633 | 115.8975 | -4.556 | 131.47 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.47 | 16.374 | 0.96 | 0.97217 | 116.3 | 3.946
328.98 | 16.419 | 0.99 | 0.98731 | 115.9418 | -2.641 | 213.98 | 16.365 | 0.96 | 0.96359 | 115.8984 | -4.541 | 131.48 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.48 | 16.375 | 0.96 | 0.97223 | 116.3062 | 3.942
328.99 | 16.418 | 0.99 | 0.9872 | 115.9471 | -2.652 | 213.99 | 16.381 | 0.96 | 0.9639 | 115.8984 | -4.525 | 131.49 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.49 | 16.378 | 0.96 | 0.97237 | 116.3002 | 3.932
329 | 16.418 | 0.99 | 0.98719 | 115.9516 | -2.653 | 214 | 16.379 | 0.96 | 0.96376 | 115.8984 | -4.534 | 131.5 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.5 | 16.378 | 0.96 | 0.97237 | 116.2996 | 3.932
329.01 | 16.418 | 0.99 | 0.98719 | 115.9516 | -2.653 | 214.01 | 16.378 | 0.96 | 0.96372 | 115.8982 | -4.536 | 131.51 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.51 | 16.378 | 0.96 | 0.97237 | 116.2996 | 3.932
329.02 | 16.418 | 0.99 | 0.98719 | 115.9516 | -2.653 | 214.02 | 16.378 | 0.96 | 0.96372 | 115.898 | -4.536 | 131.52 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.52 | 16.378 | 0.96 | 0.97237 | 116.2996 | 3.932
329.03 | 16.418 | 0.99 | 0.98719 | 115.9516 | -2.653 | 214.03 | 16.378 | 0.96 | 0.96372 | 115.898 | -4.536 | 131.53 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.53 | 16.378 | 0.96 | 0.97237 | 116.2996 | 3.932
329.04 | 16.418 | 0.99 | 0.98719 | 115.9516 | -2.653 | 214.04 | 16.378 | 0.96 | 0.96372 | 115.898 | -4.536 | 131.54 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.54 | 16.378 | 0.96 | 0.97237 | 116.2996 | 3.932
329.05 | 16.418 | 0.99 | 0.98719 | 115.9516 | -2.653 | 214.05 | 16.376 | 0.96 | 0.96358 | 115.9002 | -4.545 | 131.55 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.55 | 16.381 | 0.96 | 0.97251 | 116.3021 | 3.922
329.06 | 16.418 | 0.99 | 0.98719 | 115.9516 | -2.653 | 214.06 | 16.376 | 0.96 | 0.96352 | 115.9103 | -4.549 | 131.56 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.56 | 16.384 | 0.96 | 0.97267 | 116.3073 | 3.911
329.07 | 16.421 | 0.99 | 0.98758 | 115.9516 | -2.612 | 214.07 | 16.374 | 0.96 | 0.96337 | 115.9095 | -4.558 | 131.57 | 16.422 | 0.99 | 0.9864 | 116.347 | 2.736 | 18.57 | 16.35 | 0.96 | 0.97123 | 116.3095 | 4.009
329.08 | 16.423 | 0.99 | 0.98787 | 115.9516 | -2.581 | 214.08 | 16.374 | 0.96 | 0.96337 | 115.9103 | -4.558 | 131.58 | 16.419 | 0.99 | 0.9864 | 116.3384 | 2.736 | 18.58 | 16.343 | 0.96 | 0.9709 | 116.3085 | 4.031
329.09 | 16.428 | 0.99 | 0.98779 | 115.9757 | -2.591 | 214.09 | 16.374 | 0.96 | 0.96337 | 115.9103 | -4.558 | 131.59 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3211 | 2.737 | 18.59 | 16.343 | 0.96 | 0.9709 | 116.308 | 4.031
329.1 | 16.428 | 0.99 | 0.98776 | 116.0005 | -2.594 | 214.1 | 16.374 | 0.96 | 0.96337 | 115.9103 | -4.558 | 131.6 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3126 | 2.737 | 18.6 | 16.327 | 0.96 | 0.97042 | 116.308 | 4.062
329.11 | 16.428 | 0.99 | 0.98769 | 116.0021 | -2.602 | 214.11 | 16.373 | 0.96 | 0.96334 | 115.9101 | -4.56 | 131.61 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3126 | 2.737 | 18.61 | 16.311 | 0.96 | 0.96991 | 116.308 | 4.094
329.12 | 16.427 | 0.99 | 0.98762 | 116.0053 | -2.609 | 214.12 | 16.371 | 0.96 | 0.96318 | 115.9099 | -4.57 | 131.62 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3126 | 2.737 | 18.62 | 16.311 | 0.96 | 0.96991 | 116.308 | 4.094
329.13 | 16.427 | 0.99 | 0.98758 | 116.0098 | -2.613 | 214.13 | 16.371 | 0.96 | 0.96318 | 115.9097 | -4.57 | 131.63 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3126 | 2.737 | 18.63 | 16.311 | 0.96 | 0.96993 | 116.3085 | 4.093
329.14 | 16.427 | 0.99 | 0.98758 | 116.012 | -2.613 | 214.14 | 16.371 | 0.96 | 0.96318 | 115.9097 | -4.57 | 131.64 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3126 | 2.737 | 18.64 | 16.314 | 0.96 | 0.97007 | 116.3098 | 4.084
329.15 | 16.427 | 0.99 | 0.98758 | 116.012 | -2.613 | 214.15 | 16.371 | 0.96 | 0.96318 | 115.9097 | -4.57 | 131.65 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3126 | 2.737 | 18.65 | 16.315 | 0.96 | 0.97014 | 116.3126 | 4.079
329.16 | 16.427 | 0.99 | 0.98758 | 116.012 | -2.613 | 214.16 | 16.371 | 0.96 | 0.96318 | 115.9097 | -4.57 | 131.66 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3126 | 2.737 | 18.66 | 16.317 | 0.96 | 0.97023 | 116.3166 | 4.073
329.17 | 16.423 | 0.99 | 0.98753 | 116.0038 | -2.618 | 214.17 | 16.371 | 0.96 | 0.96318 | 115.9097 | -4.57 | 131.67 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3126 | 2.737 | 18.67 | 16.319 | 0.96 | 0.97036 | 116.3181 | 4.064
329.18 | 16.421 | 0.99 | 0.98749 | 115.9874 | -2.622 | 214.18 | 16.366 | 0.96 | 0.963 | 115.9038 | -4.58 | 131.68 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3126 | 2.737 | 18.68 | 16.32 | 0.96 | 0.97039 | 116.3173 | 4.062
329.19 | 16.421 | 0.99 | 0.98749 | 115.979 | -2.622 | 214.19 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8922 | -4.591 | 131.69 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3126 | 2.737 | 18.69 | 16.32 | 0.96 | 0.97039 | 116.317 | 4.062
329.2 | 16.421 | 0.99 | 0.98749 | 115.979 | -2.622 | 214.2 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.7 | 16.416 | 0.99 | 0.98638 | 116.3126 | 2.737 | 18.7 | 16.32 | 0.96 | 0.97039 | 116.317 | 4.062
329.21 | 16.421 | 0.99 | 0.98749 | 115.979 | -2.622 | 214.21 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.71 | 16.415 | 0.99 | 0.98644 | 116.3126 | 2.731 | 18.71 | 16.32 | 0.96 | 0.97039 | 116.317 | 4.062
329.22 | 16.42 | 0.99 | 0.98743 | 115.98 | -2.628 | 214.22 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.72 | 16.412 | 0.99 | 0.98669 | 116.3126 | 2.705 | 18.72 | 16.322 | 0.96 | 0.97053 | 116.3177 | 4.053
329.23 | 16.42 | 0.99 | 0.9874 | 115.982 | -2.632 | 214.23 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.73 | 16.412 | 0.99 | 0.98669 | 116.3126 | 2.705 | 18.73 | 16.323 | 0.96 | 0.97059 | 116.309 | 4.049
329.24 | 16.391 | 0.99 | 0.98783 | 115.983 | -2.581 | 214.24 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.74 | 16.412 | 0.99 | 0.98669 | 116.3126 | 2.705 | 18.74 | 16.323 | 0.96 | 0.97075 | 116.3028 | 4.037
329.25 | 16.389 | 0.99 | 0.98783 | 115.9852 | -2.58 | 214.25 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.75 | 16.412 | 0.99 | 0.98669 | 116.3126 | 2.705 | 18.75 | 16.324 | 0.96 | 0.97084 | 116.297 | 4.031
329.26 | 16.388 | 0.99 | 0.98776 | 115.9898 | -2.588 | 214.26 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.76 | 16.411 | 0.99 | 0.98671 | 116.3072 | 2.703 | 18.76 | 16.326 | 0.96 | 0.97091 | 116.2962 | 4.026
329.27 | 16.388 | 0.99 | 0.98776 | 115.9923 | -2.588 | 214.27 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.77 | 16.411 | 0.99 | 0.98679 | 116.2962 | 2.694 | 18.77 | 16.326 | 0.96 | 0.97091 | 116.2957 | 4.026
329.28 | 16.388 | 0.99 | 0.98776 | 115.9923 | -2.588 | 214.28 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.78 | 16.411 | 0.99 | 0.98679 | 116.2906 | 2.694 | 18.78 | 16.326 | 0.96 | 0.97094 | 116.2963 | 4.024
329.29 | 16.387 | 0.99 | 0.98766 | 115.992 | -2.599 | 214.29 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.79 | 16.411 | 0.99 | 0.98679 | 116.2906 | 2.694 | 18.79 | 16.329 | 0.96 | 0.97108 | 116.2979 | 4.015
329.3 | 16.395 | 0.99 | 0.98781 | 115.9916 | -2.584 | 214.3 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.8 | 16.411 | 0.99 | 0.98679 | 116.2906 | 2.694 | 18.8 | 16.331 | 0.96 | 0.97058 | 116.2987 | 4.051
329.31 | 16.419 | 0.99 | 0.98828 | 115.9916 | -2.536 | 214.31 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.81 | 16.411 | 0.99 | 0.98684 | 116.2857 | 2.689 | 18.81 | 16.333 | 0.96 | 0.97009 | 116.2987 | 4.087
329.32 | 16.418 | 0.99 | 0.98822 | 115.9927 | -2.543 | 214.32 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.82 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.2758 | 2.671 | 18.82 | 16.337 | 0.96 | 0.97023 | 116.3006 | 4.078
329.33 | 16.418 | 0.99 | 0.98818 | 115.9945 | -2.547 | 214.33 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.83 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.83 | 16.338 | 0.96 | 0.97029 | 116.2996 | 4.074
329.34 | 16.418 | 0.99 | 0.98818 | 115.9953 | -2.547 | 214.34 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.84 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.84 | 16.34 | 0.96 | 0.97042 | 116.3058 | 4.065
329.35 | 16.418 | 0.99 | 0.98818 | 115.9953 | -2.547 | 214.35 | 16.361 | 0.96 | 0.96281 | 115.8863 | -4.591 | 131.85 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.85 | 16.341 | 0.96 | 0.97049 | 116.3063 | 4.06
329.36 | 16.418 | 0.99 | 0.98818 | 115.9953 | -2.547 | 214.36 | 16.36 | 0.96 | 0.96281 | 115.8822 | -4.591 | 131.86 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.86 | 16.343 | 0.96 | 0.97057 | 116.3077 | 4.055
329.37 | 16.418 | 0.99 | 0.98818 | 115.9953 | -2.547 | 214.37 | 16.357 | 0.96 | 0.96273 | 115.8739 | -4.595 | 131.87 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.87 | 16.34 | 0.96 | 0.96974 | 116.3084 | 4.114
329.38 | 16.418 | 0.99 | 0.98818 | 115.9953 | -2.547 | 214.38 | 16.371 | 0.96 | 0.96292 | 115.8696 | -4.587 | 131.88 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.88 | 16.339 | 0.96 | 0.96942 | 116.3084 | 4.136
329.39 | 16.417 | 0.99 | 0.98809 | 116 | -2.557 | 214.39 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 131.89 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.89 | 16.339 | 0.96 | 0.96866 | 116.3084 | 4.19
329.4 | 16.417 | 0.99 | 0.98808 | 116.0046 | -2.558 | 214.4 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 131.9 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.9 | 16.341 | 0.96 | 0.96875 | 116.3103 | 4.184
329.41 | 16.417 | 0.99 | 0.98808 | 116.0046 | -2.558 | 214.41 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 131.91 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.91 | 16.343 | 0.96 | 0.96883 | 116.3145 | 4.179
329.42 | 16.416 | 0.99 | 0.98801 | 116.0046 | -2.565 | 214.42 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 131.92 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.92 | 16.346 | 0.96 | 0.96898 | 116.3162 | 4.169
329.43 | 16.416 | 0.99 | 0.98797 | 116.0046 | -2.57 | 214.43 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 131.93 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.93 | 16.347 | 0.96 | 0.96903 | 116.3165 | 4.166
329.44 | 16.415 | 0.99 | 0.98787 | 116.0067 | -2.58 | 214.44 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 131.94 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.94 | 16.349 | 0.96 | 0.96916 | 116.318 | 4.157
329.45 | 16.413 | 0.99 | 0.98784 | 115.9983 | -2.583 | 214.45 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 131.95 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.95 | 16.349 | 0.96 | 0.96916 | 116.3187 | 4.157
329.46 | 16.407 | 0.99 | 0.98778 | 115.9778 | -2.589 | 214.46 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 131.96 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.96 | 16.349 | 0.96 | 0.96916 | 116.3187 | 4.157
329.47 | 16.407 | 0.99 | 0.98778 | 115.9676 | -2.589 | 214.47 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 131.97 | 16.411 | 0.99 | 0.98701 | 116.271 | 2.671 | 18.97 | 16.349 | 0.96 | 0.96916 | 116.3187 | 4.157
329.48 | 16.407 | 0.99 | 0.98778 | 115.9676 | -2.589 | 214.48 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 131.98 | 16.413 | 0.99 | 0.98706 | 116.2745 | 2.666 | 18.98 | 16.35 | 0.96 | 0.96922 | 116.3207 | 4.153
329.49 | 16.407 | 0.99 | 0.98778 | 115.9676 | -2.589 | 214.49 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 131.99 | 16.415 | 0.99 | 0.9871 | 116.2814 | 2.662 | 18.99 | 16.356 | 0.96 | 0.9695 | 116.3245 | 4.135
329.5 | 16.407 | 0.99 | 0.98778 | 115.9676 | -2.589 | 214.5 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 132 | 16.415 | 0.99 | 0.9871 | 116.285 | 2.662 | 19 | 16.355 | 0.96 | 0.96958 | 116.318 | 4.129
329.51 | 16.407 | 0.99 | 0.98778 | 115.9676 | -2.589 | 214.51 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 132.01 | 16.415 | 0.99 | 0.98711 | 116.2821 | 2.661 | 19.01 | 16.354 | 0.96 | 0.96966 | 116.3015 | 4.123
329.52 | 16.406 | 0.99 | 0.98771 | 115.9676 | -2.596 | 214.52 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 132.02 | 16.414 | 0.99 | 0.98716 | 116.2765 | 2.656 | 19.02 | 16.354 | 0.96 | 0.96966 | 116.2933 | 4.123
329.53 | 16.405 | 0.99 | 0.98766 | 115.9676 | -2.601 | 214.53 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 132.03 | 16.414 | 0.99 | 0.98719 | 116.2727 | 2.653 | 19.03 | 16.354 | 0.96 | 0.96966 | 116.2933 | 4.123
329.54 | 16.405 | 0.99 | 0.98758 | 115.9697 | -2.61 | 214.54 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 132.04 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.271 | 2.649 | 19.04 | 16.354 | 0.96 | 0.96966 | 116.2933 | 4.123
329.55 | 16.405 | 0.99 | 0.98757 | 115.9716 | -2.611 | 214.55 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 132.05 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.05 | 16.354 | 0.96 | 0.96966 | 116.2933 | 4.123
329.56 | 16.405 | 0.99 | 0.98757 | 115.9716 | -2.611 | 214.56 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 132.06 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.06 | 16.354 | 0.96 | 0.96966 | 116.2933 | 4.123
329.57 | 16.408 | 0.99 | 0.98797 | 115.9716 | -2.568 | 214.57 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 132.07 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.07 | 16.357 | 0.96 | 0.9698 | 116.2979 | 4.114
329.58 | 16.41 | 0.99 | 0.98823 | 115.9716 | -2.54 | 214.58 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 132.08 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.08 | 16.359 | 0.96 | 0.96986 | 116.3121 | 4.11
329.59 | 16.41 | 0.99 | 0.98814 | 115.9765 | -2.55 | 214.59 | 16.385 | 0.96 | 0.9631 | 115.8696 | -4.579 | 132.09 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.09 | 16.366 | 0.96 | 0.96998 | 116.332 | 4.103
329.6 | 16.41 | 0.99 | 0.98813 | 115.9813 | -2.551 | 214.6 | 16.384 | 0.96 | 0.96315 | 115.8599 | -4.575 | 132.1 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.1 | 16.367 | 0.96 | 0.97007 | 116.3418 | 4.097
329.61 | 16.41 | 0.99 | 0.98813 | 115.9813 | -2.551 | 214.61 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.11 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.11 | 16.369 | 0.96 | 0.97015 | 116.3415 | 4.092
329.62 | 16.41 | 0.99 | 0.98813 | 115.9813 | -2.551 | 214.62 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.12 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.12 | 16.369 | 0.96 | 0.97015 | 116.3414 | 4.092
329.63 | 16.41 | 0.99 | 0.98813 | 115.9813 | -2.551 | 214.63 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.13 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.13 | 16.369 | 0.96 | 0.97015 | 116.3414 | 4.092
329.64 | 16.41 | 0.99 | 0.98813 | 115.9813 | -2.551 | 214.64 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.14 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.14 | 16.369 | 0.96 | 0.97015 | 116.3414 | 4.092
329.65 | 16.41 | 0.99 | 0.98813 | 115.9813 | -2.551 | 214.65 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.15 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.15 | 16.369 | 0.96 | 0.97015 | 116.3414 | 4.092
329.66 | 16.41 | 0.99 | 0.98813 | 115.9813 | -2.551 | 214.66 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.16 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.16 | 16.369 | 0.96 | 0.97015 | 116.3414 | 4.092
329.67 | 16.409 | 0.99 | 0.98807 | 115.9813 | -2.558 | 214.67 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.17 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.17 | 16.369 | 0.96 | 0.97015 | 116.3414 | 4.092
329.68 | 16.408 | 0.99 | 0.98802 | 115.9813 | -2.563 | 214.68 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.18 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.18 | 16.369 | 0.96 | 0.97016 | 116.3385 | 4.091
329.69 | 16.402 | 0.99 | 0.98793 | 115.9653 | -2.572 | 214.69 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.19 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.19 | 16.369 | 0.96 | 0.97024 | 116.333 | 4.085
329.7 | 16.402 | 0.99 | 0.98792 | 115.9493 | -2.573 | 214.7 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.2 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.2 | 16.369 | 0.96 | 0.97024 | 116.3303 | 4.085
329.71 | 16.402 | 0.99 | 0.98792 | 115.9493 | -2.573 | 214.71 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.21 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.21 | 16.369 | 0.96 | 0.97024 | 116.3303 | 4.085
329.72 | 16.402 | 0.99 | 0.98792 | 115.9493 | -2.573 | 214.72 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.22 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.22 | 16.367 | 0.96 | 0.97038 | 116.3139 | 4.075
329.73 | 16.402 | 0.99 | 0.98792 | 115.9493 | -2.573 | 214.73 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.23 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.23 | 16.368 | 0.96 | 0.97023 | 116.2973 | 4.086
329.74 | 16.44 | 0.99 | 0.98847 | 115.9493 | -2.518 | 214.74 | 16.384 | 0.96 | 0.96317 | 115.85 | -4.574 | 132.24 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.24 | 16.372 | 0.96 | 0.96941 | 116.2973 | 4.145
329.75 | 16.443 | 0.99 | 0.98851 | 115.9493 | -2.514 | 214.75 | 16.387 | 0.96 | 0.96323 | 115.8581 | -4.571 | 132.25 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.25 | 16.358 | 0.96 | 0.96905 | 116.2972 | 4.167
329.76 | 16.443 | 0.99 | 0.98851 | 115.9493 | -2.514 | 214.76 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.26 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.26 | 16.344 | 0.96 | 0.96869 | 116.2969 | 4.189
329.77 | 16.443 | 0.99 | 0.98851 | 115.9493 | -2.514 | 214.77 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.27 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.27 | 16.344 | 0.96 | 0.96869 | 116.2966 | 4.189
329.78 | 16.443 | 0.99 | 0.98851 | 115.9493 | -2.514 | 214.78 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.28 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2703 | 2.649 | 19.28 | 16.344 | 0.96 | 0.96869 | 116.2966 | 4.189
329.79 | 16.442 | 0.99 | 0.98841 | 115.9544 | -2.525 | 214.79 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.29 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2702 | 2.649 | 19.29 | 16.344 | 0.96 | 0.96869 | 116.2966 | 4.189
329.8 | 16.442 | 0.99 | 0.9884 | 115.9593 | -2.526 | 214.8 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.3 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2699 | 2.649 | 19.3 | 16.344 | 0.96 | 0.96869 | 116.2966 | 4.189
329.81 | 16.442 | 0.99 | 0.9884 | 115.9593 | -2.526 | 214.81 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.31 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2699 | 2.649 | 19.31 | 16.344 | 0.96 | 0.96869 | 116.2966 | 4.189
329.82 | 16.442 | 0.99 | 0.9884 | 115.9593 | -2.526 | 214.82 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.32 | 16.415 | 0.99 | 0.98723 | 116.2699 | 2.649 | 19.32 | 16.344 | 0.96 | 0.96869 | 116.2966 | 4.189
329.83 | 16.442 | 0.99 | 0.9884 | 115.9593 | -2.526 | 214.83 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.33 | 16.414 | 0.99 | 0.98712 | 116.2742 | 2.66 | 19.33 | 16.344 | 0.96 | 0.96869 | 116.2966 | 4.189
329.84 | 16.442 | 0.99 | 0.9884 | 115.9593 | -2.526 | 214.84 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.34 | 16.414 | 0.99 | 0.98703 | 116.2825 | 2.67 | 19.34 | 16.344 | 0.96 | 0.96869 | 116.2966 | 4.189
329.85 | 16.442 | 0.99 | 0.98857 | 115.9593 | -2.508 | 214.85 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.35 | 16.415 | 0.99 | 0.98694 | 116.2983 | 2.679 | 19.35 | 16.344 | 0.96 | 0.96875 | 116.2942 | 4.185
329.86 | 16.443 | 0.99 | 0.98898 | 115.9593 | -2.462 | 214.86 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.36 | 16.415 | 0.99 | 0.98693 | 116.31 | 2.68 | 19.36 | 16.344 | 0.96 | 0.9688 | 116.2888 | 4.181
329.87 | 16.443 | 0.99 | 0.98898 | 115.9593 | -2.462 | 214.87 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.37 | 16.415 | 0.99 | 0.98693 | 116.31 | 2.68 | 19.37 | 16.344 | 0.96 | 0.9688 | 116.286 | 4.181
329.88 | 16.443 | 0.99 | 0.98898 | 115.9593 | -2.462 | 214.88 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.38 | 16.415 | 0.99 | 0.98693 | 116.31 | 2.68 | 19.38 | 16.344 | 0.96 | 0.9688 | 116.286 | 4.181
329.89 | 16.442 | 0.99 | 0.98889 | 115.9613 | -2.472 | 214.89 | 16.387 | 0.96 | 0.96324 | 115.8663 | -4.57 | 132.39 | 16.415 | 0.99 | 0.98693 | 116.31 | 2.68 | 19.39 | 16.344 | 0.96 | 0.9688 | 116.286 | 4.181
329.9 | 16.442 | 0.99 | 0.98888 | 115.9634 | -2.473 | 214.9 | 16.383 | 0.96 | 0.96292 | 115.871 | -4.59 | 132.4 | 16.415 | 0.99 | 0.98693 | 116.31 | 2.68 | 19.4 | 16.344 | 0.96 | 0.9688 | 116.286 | 4.181
329.91 | 16.442 | 0.99 | 0.98888 | 115.9634 | -2.473 | 214.91 | 16.382 | 0.96 | 0.96287 | 115.8756 | -4.593 | 132.41 | 16.415 | 0.99 | 0.98693 | 116.31 | 2.68 | 19.41 | 16.344 | 0.96 | 0.9688 | 116.286 | 4.181
329.92 | 16.441 | 0.99 | 0.98881 | 115.9634 | -2.48 | 214.92 | 16.382 | 0.96 | 0.96287 | 115.8756 | -4.593 | 132.42 | 16.415 | 0.99 | 0.98693 | 116.31 | 2.68 | 19.42 | 16.344 | 0.96 | 0.9688 | 116.286 | 4.181
329.93 | 16.441 | 0.99 | 0.98878 | 115.9635 | -2.484 | 214.93 | 16.382 | 0.96 | 0.96287 | 115.8756 | -4.593 | 132.43 | 16.411 | 0.99 | 0.98682 | 116.3013 | 2.691 | 19.43 | 16.345 | 0.96 | 0.96862 | 116.286 | 4.194
329.94 | 16.441 | 0.99 | 0.98878 | 115.9637 | -2.484 | 214.94 | 16.382 | 0.96 | 0.96287 | 115.8756 | -4.593 | 132.44 | 16.407 | 0.99 | 0.98672 | 116.2842 | 2.701 | 19.44 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
329.95 | 16.441 | 0.99 | 0.98878 | 115.9637 | -2.484 | 214.95 | 16.382 | 0.96 | 0.96287 | 115.8756 | -4.593 | 132.45 | 16.407 | 0.99 | 0.98672 | 116.2757 | 2.701 | 19.45 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
329.96 | 16.441 | 0.99 | 0.98878 | 115.9637 | -2.484 | 214.96 | 16.383 | 0.96 | 0.96283 | 115.8856 | -4.596 | 132.46 | 16.407 | 0.99 | 0.9867 | 116.273 | 2.703 | 19.46 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
329.97 | 16.441 | 0.99 | 0.98878 | 115.9637 | -2.484 | 214.97 | 16.385 | 0.96 | 0.9627 | 115.9055 | -4.605 | 132.47 | 16.404 | 0.99 | 0.98661 | 116.2675 | 2.712 | 19.47 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
329.98 | 16.441 | 0.99 | 0.98878 | 115.9637 | -2.484 | 214.98 | 16.385 | 0.96 | 0.9627 | 115.9153 | -4.605 | 132.48 | 16.415 | 0.99 | 0.98695 | 116.2647 | 2.678 | 19.48 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
329.99 | 16.441 | 0.99 | 0.98878 | 115.9637 | -2.484 | 214.99 | 16.385 | 0.96 | 0.9627 | 115.9153 | -4.605 | 132.49 | 16.426 | 0.99 | 0.98729 | 116.2647 | 2.644 | 19.49 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330 | 16.441 | 0.99 | 0.98878 | 115.9637 | -2.484 | 215 | 16.385 | 0.96 | 0.9627 | 115.9153 | -4.605 | 132.5 | 16.426 | 0.99 | 0.98729 | 116.2647 | 2.644 | 19.5 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.01 | 16.441 | 0.99 | 0.98878 | 115.9637 | -2.484 | 215.01 | 16.385 | 0.96 | 0.9627 | 115.9153 | -4.605 | 132.51 | 16.426 | 0.99 | 0.98725 | 116.278 | 2.648 | 19.51 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.02 | 16.437 | 0.99 | 0.9887 | 115.9586 | -2.492 | 215.02 | 16.385 | 0.96 | 0.9627 | 115.9153 | -4.605 | 132.52 | 16.43 | 0.99 | 0.98708 | 116.3044 | 2.667 | 19.52 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.03 | 16.435 | 0.99 | 0.98865 | 115.9485 | -2.498 | 215.03 | 16.376 | 0.96 | 0.96239 | 115.9022 | -4.623 | 132.53 | 16.431 | 0.99 | 0.98703 | 116.3235 | 2.672 | 19.53 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.04 | 16.435 | 0.99 | 0.98856 | 115.9455 | -2.508 | 215.04 | 16.367 | 0.96 | 0.9621 | 115.8756 | -4.639 | 132.54 | 16.431 | 0.99 | 0.98699 | 116.3354 | 2.677 | 19.54 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.05 | 16.434 | 0.99 | 0.98853 | 115.9478 | -2.511 | 215.05 | 16.367 | 0.96 | 0.9621 | 115.8624 | -4.639 | 132.55 | 16.428 | 0.99 | 0.9869 | 116.3362 | 2.686 | 19.55 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.06 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9482 | -2.52 | 215.06 | 16.367 | 0.96 | 0.9621 | 115.8624 | -4.639 | 132.56 | 16.425 | 0.99 | 0.98695 | 116.3196 | 2.68 | 19.56 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.07 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.07 | 16.367 | 0.96 | 0.9621 | 115.8624 | -4.639 | 132.57 | 16.413 | 0.99 | 0.98733 | 116.303 | 2.638 | 19.57 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.08 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.08 | 16.364 | 0.96 | 0.9619 | 115.8635 | -4.651 | 132.58 | 16.406 | 0.99 | 0.98765 | 116.297 | 2.603 | 19.58 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.09 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.09 | 16.362 | 0.96 | 0.96174 | 115.8655 | -4.661 | 132.59 | 16.398 | 0.99 | 0.98797 | 116.297 | 2.567 | 19.59 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.1 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.1 | 16.36 | 0.96 | 0.96157 | 115.8711 | -4.671 | 132.6 | 16.398 | 0.99 | 0.98797 | 116.297 | 2.567 | 19.6 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.11 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.11 | 16.36 | 0.96 | 0.96154 | 115.876 | -4.673 | 132.61 | 16.398 | 0.99 | 0.98795 | 116.3024 | 2.569 | 19.61 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.12 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.12 | 16.36 | 0.96 | 0.96154 | 115.876 | -4.673 | 132.62 | 16.399 | 0.99 | 0.98786 | 116.3133 | 2.579 | 19.62 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.13 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.13 | 16.355 | 0.96 | 0.96137 | 115.8691 | -4.683 | 132.63 | 16.4 | 0.99 | 0.98775 | 116.327 | 2.591 | 19.63 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.14 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.14 | 16.35 | 0.96 | 0.96122 | 115.8548 | -4.691 | 132.64 | 16.4 | 0.99 | 0.98763 | 116.3426 | 2.604 | 19.64 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.15 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.15 | 16.374 | 0.96 | 0.96275 | 115.8377 | -4.599 | 132.65 | 16.4 | 0.99 | 0.98763 | 116.3503 | 2.604 | 19.65 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.16 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.16 | 16.378 | 0.96 | 0.96296 | 115.8277 | -4.586 | 132.66 | 16.399 | 0.99 | 0.9876 | 116.3445 | 2.607 | 19.66 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.17 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.17 | 16.378 | 0.96 | 0.96296 | 115.8277 | -4.586 | 132.67 | 16.393 | 0.99 | 0.98742 | 116.3326 | 2.625 | 19.67 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.18 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.18 | 16.377 | 0.96 | 0.9627 | 115.8377 | -4.603 | 132.68 | 16.393 | 0.99 | 0.98739 | 116.3277 | 2.628 | 19.68 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.19 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.19 | 16.376 | 0.96 | 0.96248 | 115.8573 | -4.617 | 132.69 | 16.393 | 0.99 | 0.98735 | 116.3296 | 2.632 | 19.69 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.2 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.2 | 16.396 | 0.96 | 0.96355 | 115.8722 | -4.552 | 132.7 | 16.394 | 0.99 | 0.98727 | 116.3363 | 2.641 | 19.7 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.21 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.21 | 16.398 | 0.96 | 0.96368 | 115.8692 | -4.544 | 132.71 | 16.392 | 0.99 | 0.9873 | 116.3507 | 2.638 | 19.71 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.22 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.22 | 16.392 | 0.96 | 0.96357 | 115.853 | -4.55 | 132.72 | 16.381 | 0.99 | 0.98758 | 116.3517 | 2.606 | 19.72 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.23 | 16.433 | 0.99 | 0.98845 | 115.9483 | -2.52 | 215.23 | 16.388 | 0.96 | 0.96346 | 115.837 | -4.556 | 132.73 | 16.379 | 0.99 | 0.98754 | 116.3477 | 2.61 | 19.73 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.24 | 16.435 | 0.99 | 0.98841 | 115.9583 | -2.524 | 215.24 | 16.385 | 0.96 | 0.96339 | 115.821 | -4.56 | 132.74 | 16.377 | 0.99 | 0.98749 | 116.341 | 2.615 | 19.74 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.25 | 16.435 | 0.99 | 0.98839 | 115.969 | -2.526 | 215.25 | 16.383 | 0.96 | 0.96323 | 115.8183 | -4.57 | 132.75 | 16.375 | 0.99 | 0.98733 | 116.3389 | 2.632 | 19.75 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.26 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9701 | -2.53 | 215.26 | 16.382 | 0.96 | 0.96313 | 115.8251 | -4.576 | 132.76 | 16.375 | 0.99 | 0.98727 | 116.3421 | 2.638 | 19.76 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.27 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.27 | 16.378 | 0.96 | 0.96284 | 115.828 | -4.594 | 132.77 | 16.376 | 0.99 | 0.98718 | 116.36 | 2.648 | 19.77 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.28 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.28 | 16.377 | 0.96 | 0.96274 | 115.8318 | -4.6 | 132.78 | 16.387 | 0.99 | 0.98736 | 116.3711 | 2.63 | 19.78 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.29 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.29 | 16.376 | 0.96 | 0.96266 | 115.8369 | -4.605 | 132.79 | 16.399 | 0.99 | 0.98756 | 116.382 | 2.611 | 19.79 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.3 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.3 | 16.371 | 0.96 | 0.96233 | 115.8421 | -4.625 | 132.8 | 16.396 | 0.99 | 0.98748 | 116.3844 | 2.619 | 19.8 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.31 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.31 | 16.369 | 0.96 | 0.96225 | 115.84 | -4.63 | 132.81 | 16.399 | 0.99 | 0.98753 | 116.3697 | 2.614 | 19.81 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.32 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.32 | 16.364 | 0.96 | 0.96206 | 115.8303 | -4.641 | 132.82 | 16.419 | 0.99 | 0.98791 | 116.3533 | 2.577 | 19.82 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.33 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.33 | 16.361 | 0.96 | 0.96186 | 115.8272 | -4.653 | 132.83 | 16.419 | 0.99 | 0.98791 | 116.3463 | 2.577 | 19.83 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.34 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.34 | 16.359 | 0.96 | 0.96169 | 115.8302 | -4.663 | 132.84 | 16.419 | 0.99 | 0.98791 | 116.3463 | 2.577 | 19.84 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.35 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.35 | 16.394 | 0.96 | 0.96365 | 115.8317 | -4.545 | 132.85 | 16.416 | 0.99 | 0.98783 | 116.343 | 2.585 | 19.85 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.36 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.36 | 16.396 | 0.96 | 0.9638 | 115.8283 | -4.536 | 132.86 | 16.415 | 0.99 | 0.98778 | 116.3285 | 2.59 | 19.86 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.37 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.37 | 16.387 | 0.96 | 0.96333 | 115.8218 | -4.564 | 132.87 | 16.408 | 0.99 | 0.98759 | 116.3121 | 2.609 | 19.87 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.38 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.38 | 16.387 | 0.96 | 0.96333 | 115.8187 | -4.564 | 132.88 | 16.407 | 0.99 | 0.98754 | 116.3017 | 2.614 | 19.88 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.39 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.39 | 16.387 | 0.96 | 0.96333 | 115.8187 | -4.564 | 132.89 | 16.405 | 0.99 | 0.9875 | 116.2954 | 2.619 | 19.89 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.4 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.4 | 16.381 | 0.96 | 0.96285 | 115.8273 | -4.594 | 132.9 | 16.402 | 0.99 | 0.98729 | 116.2924 | 2.64 | 19.9 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.41 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.41 | 16.38 | 0.96 | 0.96279 | 115.8361 | -4.598 | 132.91 | 16.404 | 0.99 | 0.98731 | 116.2948 | 2.638 | 19.91 | 16.345 | 0.96 | 0.96789 | 116.286 | 4.245
330.42 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.42 | 16.38 | 0.96 | 0.96279 | 115.8361 | -4.598 | 132.92 | 16.424 | 0.99 | 0.98776 | 116.3047 | 2.594 | 19.92 | 16.346 | 0.96 | 0.96782 | 116.2943 | 4.25
330.43 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.43 | 16.376 | 0.96 | 0.96243 | 115.8413 | -4.62 | 132.93 | 16.427 | 0.99 | 0.98765 | 116.3266 | 2.606 | 19.93 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.44 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.44 | 16.373 | 0.96 | 0.96216 | 115.8518 | -4.637 | 132.94 | 16.43 | 0.99 | 0.98752 | 116.3617 | 2.62 | 19.94 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.45 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.45 | 16.373 | 0.96 | 0.96216 | 115.857 | -4.637 | 132.95 | 16.428 | 0.99 | 0.98748 | 116.3775 | 2.624 | 19.95 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.46 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.46 | 16.37 | 0.96 | 0.96202 | 115.8543 | -4.645 | 132.96 | 16.426 | 0.99 | 0.98751 | 116.3722 | 2.621 | 19.96 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.47 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.47 | 16.361 | 0.96 | 0.96156 | 115.8487 | -4.672 | 132.97 | 16.415 | 0.99 | 0.98776 | 116.366 | 2.592 | 19.97 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.48 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.48 | 16.361 | 0.96 | 0.96156 | 115.8457 | -4.672 | 132.98 | 16.415 | 0.99 | 0.98776 | 116.3637 | 2.592 | 19.98 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.49 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.49 | 16.361 | 0.96 | 0.96156 | 115.8457 | -4.672 | 132.99 | 16.415 | 0.99 | 0.98776 | 116.3637 | 2.592 | 19.99 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.5 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.5 | 16.374 | 0.96 | 0.96233 | 115.8372 | -4.626 | 133 | 16.4 | 0.99 | 0.98803 | 116.3623 | 2.56 | 20 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.51 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.51 | 16.376 | 0.96 | 0.96243 | 115.8287 | -4.62 | 133.01 | 16.396 | 0.99 | 0.9881 | 116.3596 | 2.552 | 20.01 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.52 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.52 | 16.376 | 0.96 | 0.96243 | 115.8287 | -4.62 | 133.02 | 16.396 | 0.99 | 0.9881 | 116.3584 | 2.552 | 20.02 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.53 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.53 | 16.379 | 0.96 | 0.9633 | 115.8381 | -4.564 | 133.03 | 16.391 | 0.99 | 0.98793 | 116.3473 | 2.57 | 20.03 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.54 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.54 | 16.382 | 0.96 | 0.96398 | 115.8572 | -4.52 | 133.04 | 16.384 | 0.99 | 0.98774 | 116.3254 | 2.589 | 20.04 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.55 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.55 | 16.377 | 0.96 | 0.96375 | 115.8599 | -4.534 | 133.05 | 16.384 | 0.99 | 0.98774 | 116.3143 | 2.589 | 20.05 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.56 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.56 | 16.375 | 0.96 | 0.96363 | 115.8578 | -4.541 | 133.06 | 16.385 | 0.99 | 0.98772 | 116.3266 | 2.592 | 20.06 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.57 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.57 | 16.372 | 0.96 | 0.96336 | 115.867 | -4.558 | 133.07 | 16.388 | 0.99 | 0.98754 | 116.3514 | 2.611 | 20.07 | 16.346 | 0.96 | 0.96781 | 116.3027 | 4.251
330.58 | 16.435 | 0.99 | 0.98836 | 115.9707 | -2.53 | 215.58 | 16.366 | 0.96 | 0.96303 | 115.8692 | -4.578 | 133.08 | 16.387 | 0.99 | 0.98748 | 116.3663 | 2.618 | 20.08 | 16.347 | 0.96 | 0.96785 | 116.3025 | 4.248
330.59 | 16.435 | 0.99 | 0.98845 | 115.9683 | -2.52 | 215.59 | 16.361 | 0.96 | 0.96278 | 115.8647 | -4.593 | 133.09 | 16.387 | 0.99 | 0.98741 | 116.3715 | 2.625 | 20.09 | 16.349 | 0.96 | 0.96799 | 116.3024 | 4.239
330.6 | 16.435 | 0.99 | 0.98846 | 115.966 | -2.519 | 215.6 | 16.361 | 0.96 | 0.96278 | 115.8624 | -4.593 | 133.1 | 16.376 | 0.99 | 0.98771 | 116.369 | 2.591 | 20.1 | 16.351 | 0.96 | 0.96807 | 116.3033 | 4.234
330.61 | 16.435 | 0.99 | 0.98846 | 115.966 | -2.519 | 215.61 | 16.359 | 0.96 | 0.9627 | 115.8557 | -4.598 | 133.11 | 16.373 | 0.99 | 0.98776 | 116.3585 | 2.585 | 20.11 | 16.352 | 0.96 | 0.96815 | 116.3051 | 4.229
330.62 | 16.435 | 0.99 | 0.98846 | 115.966 | -2.519 | 215.62 | 16.351 | 0.96 | 0.9624 | 115.842 | -4.615 | 133.12 | 16.373 | 0.99 | 0.98765 | 116.3619 | 2.597 | 20.12 | 16.352 | 0.96 | 0.96815 | 116.3061 | 4.229
330.63 | 16.435 | 0.99 | 0.98846 | 115.966 | -2.519 | 215.63 | 16.347 | 0.96 | 0.96228 | 115.8306 | -4.622 | 133.13 | 16.372 | 0.99 | 0.9875 | 116.3705 | 2.613 | 20.13 | 16.346 | 0.96 | 0.96792 | 116.3061 | 4.243
330.64 | 16.435 | 0.99 | 0.98846 | 115.966 | -2.519 | 215.64 | 16.344 | 0.96 | 0.96217 | 115.8218 | -4.628 | 133.14 | 16.37 | 0.99 | 0.98734 | 116.3825 | 2.63 | 20.14 | 16.321 | 0.96 | 0.9671 | 116.3061 | 4.293
330.65 | 16.436 | 0.99 | 0.98848 | 115.9685 | -2.517 | 215.65 | 16.34 | 0.96 | 0.96184 | 115.822 | -4.648 | 133.15 | 16.367 | 0.99 | 0.98725 | 116.3841 | 2.639 | 20.15 | 16.331 | 0.96 | 0.9662 | 116.3061 | 4.357
330.66 | 16.438 | 0.99 | 0.98852 | 115.9735 | -2.512 | 215.66 | 16.339 | 0.96 | 0.96176 | 115.8298 | -4.653 | 133.16 | 16.369 | 0.99 | 0.98728 | 116.3701 | 2.636 | 20.16 | 16.339 | 0.96 | 0.96548 | 116.3061 | 4.408
330.67 | 16.442 | 0.99 | 0.98857 | 115.9842 | -2.507 | 215.67 | 16.338 | 0.96 | 0.96162 | 115.8362 | -4.662 | 133.17 | 16.385 | 0.99 | 0.98761 | 116.3567 | 2.603 | 20.17 | 16.339 | 0.96 | 0.96548 | 116.3061 | 4.408
330.68 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0004 | -2.504 | 215.68 | 16.333 | 0.96 | 0.96144 | 115.8333 | -4.672 | 133.18 | 16.4 | 0.99 | 0.98785 | 116.3547 | 2.58 | 20.18 | 16.339 | 0.96 | 0.96548 | 116.3061 | 4.408
330.69 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.69 | 16.329 | 0.96 | 0.96128 | 115.8214 | -4.681 | 133.19 | 16.417 | 0.99 | 0.98812 | 116.3602 | 2.553 | 20.19 | 16.339 | 0.96 | 0.96548 | 116.3061 | 4.408
330.7 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.7 | 16.329 | 0.96 | 0.96227 | 115.8157 | -4.617 | 133.2 | 16.412 | 0.99 | 0.98796 | 116.3584 | 2.57 | 20.2 | 16.339 | 0.96 | 0.96548 | 116.3061 | 4.408
330.71 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.71 | 16.343 | 0.96 | 0.96273 | 115.814 | -4.591 | 133.21 | 16.411 | 0.99 | 0.98791 | 116.349 | 2.575 | 20.21 | 16.339 | 0.96 | 0.96548 | 116.3061 | 4.408
330.72 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.72 | 16.389 | 0.96 | 0.96386 | 115.8105 | -4.53 | 133.22 | 16.411 | 0.99 | 0.98791 | 116.3443 | 2.575 | 20.22 | 16.343 | 0.96 | 0.96563 | 116.3105 | 4.399
330.73 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.73 | 16.389 | 0.96 | 0.96386 | 115.8087 | -4.53 | 133.23 | 16.412 | 0.99 | 0.98783 | 116.3547 | 2.584 | 20.23 | 16.343 | 0.96 | 0.96566 | 116.315 | 4.397
330.74 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.74 | 16.389 | 0.96 | 0.96386 | 115.8087 | -4.53 | 133.24 | 16.414 | 0.99 | 0.98772 | 116.3753 | 2.596 | 20.24 | 16.343 | 0.96 | 0.96566 | 116.315 | 4.397
330.75 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.75 | 16.383 | 0.96 | 0.96338 | 115.82 | -4.56 | 133.25 | 16.411 | 0.99 | 0.98763 | 116.3837 | 2.605 | 20.25 | 16.343 | 0.96 | 0.96566 | 116.315 | 4.397
330.76 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.76 | 16.383 | 0.96 | 0.96332 | 115.8313 | -4.564 | 133.26 | 16.41 | 0.99 | 0.9876 | 116.3808 | 2.609 | 20.26 | 16.343 | 0.96 | 0.96566 | 116.315 | 4.397
330.77 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.77 | 16.383 | 0.96 | 0.96332 | 115.8313 | -4.564 | 133.27 | 16.406 | 0.99 | 0.98747 | 116.366 | 2.622 | 20.27 | 16.346 | 0.96 | 0.96581 | 116.317 | 4.388
330.78 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.78 | 16.373 | 0.96 | 0.96294 | 115.8217 | -4.586 | 133.28 | 16.417 | 0.99 | 0.98768 | 116.3644 | 2.601 | 20.28 | 16.347 | 0.96 | 0.96585 | 116.3188 | 4.385
330.79 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.79 | 16.365 | 0.96 | 0.96263 | 115.8025 | -4.604 | 133.29 | 16.429 | 0.99 | 0.98793 | 116.3692 | 2.576 | 20.29 | 16.35 | 0.96 | 0.966 | 116.3187 | 4.376
330.8 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.8 | 16.365 | 0.96 | 0.96263 | 115.793 | -4.604 | 133.3 | 16.429 | 0.99 | 0.98793 | 116.3717 | 2.576 | 20.3 | 16.35 | 0.96 | 0.966 | 116.3187 | 4.376
330.81 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.81 | 16.364 | 0.96 | 0.96255 | 115.7957 | -4.609 | 133.31 | 16.429 | 0.99 | 0.98789 | 116.3755 | 2.58 | 20.31 | 16.35 | 0.96 | 0.966 | 116.3187 | 4.376
330.82 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.82 | 16.361 | 0.96 | 0.96227 | 115.801 | -4.626 | 133.32 | 16.426 | 0.99 | 0.98763 | 116.3837 | 2.608 | 20.32 | 16.35 | 0.96 | 0.966 | 116.3187 | 4.376
330.83 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.83 | 16.36 | 0.96 | 0.96216 | 115.807 | -4.633 | 133.33 | 16.426 | 0.99 | 0.98763 | 116.3881 | 2.608 | 20.33 | 16.35 | 0.96 | 0.966 | 116.3187 | 4.376
330.84 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.84 | 16.359 | 0.96 | 0.96208 | 115.8135 | -4.638 | 133.34 | 16.426 | 0.99 | 0.98763 | 116.3881 | 2.608 | 20.34 | 16.35 | 0.96 | 0.966 | 116.3187 | 4.376
330.85 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.85 | 16.359 | 0.96 | 0.96208 | 115.8166 | -4.638 | 133.35 | 16.419 | 0.99 | 0.9879 | 116.3883 | 2.578 | 20.35 | 16.35 | 0.96 | 0.966 | 116.3187 | 4.376
330.86 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.86 | 16.358 | 0.96 | 0.96202 | 115.8112 | -4.642 | 133.36 | 16.418 | 0.99 | 0.98797 | 116.3892 | 2.57 | 20.36 | 16.35 | 0.96 | 0.966 | 116.3187 | 4.376
330.87 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.87 | 16.351 | 0.96 | 0.96175 | 115.8002 | -4.657 | 133.37 | 16.418 | 0.99 | 0.98797 | 116.3897 | 2.57 | 20.37 | 16.35 | 0.96 | 0.966 | 116.3187 | 4.376
330.88 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.88 | 16.372 | 0.96 | 0.96223 | 115.7909 | -4.632 | 133.38 | 16.409 | 0.99 | 0.98817 | 116.383 | 2.547 | 20.38 | 16.351 | 0.96 | 0.96605 | 116.3209 | 4.373
330.89 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.89 | 16.388 | 0.96 | 0.96258 | 115.783 | -4.614 | 133.39 | 16.399 | 0.99 | 0.9884 | 116.3697 | 2.52 | 20.39 | 16.354 | 0.96 | 0.96618 | 116.3254 | 4.365
330.9 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.9 | 16.381 | 0.96 | 0.96241 | 115.7645 | -4.623 | 133.4 | 16.396 | 0.99 | 0.98831 | 116.3611 | 2.529 | 20.4 | 16.354 | 0.96 | 0.96618 | 116.3277 | 4.365
330.91 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.91 | 16.38 | 0.96 | 0.96236 | 115.7508 | -4.626 | 133.41 | 16.395 | 0.99 | 0.98827 | 116.36 | 2.533 | 20.41 | 16.354 | 0.96 | 0.96618 | 116.3277 | 4.365
330.92 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.92 | 16.378 | 0.96 | 0.96221 | 115.7528 | -4.635 | 133.42 | 16.393 | 0.99 | 0.9882 | 116.3481 | 2.541 | 20.42 | 16.354 | 0.96 | 0.96618 | 116.3277 | 4.365
330.93 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.93 | 16.379 | 0.96 | 0.96266 | 115.7574 | -4.606 | 133.43 | 16.393 | 0.99 | 0.9882 | 116.3456 | 2.541 | 20.43 | 16.355 | 0.96 | 0.96625 | 116.3287 | 4.36
330.94 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.94 | 16.38 | 0.96 | 0.963 | 115.7639 | -4.584 | 133.44 | 16.393 | 0.99 | 0.9882 | 116.3456 | 2.541 | 20.44 | 16.36 | 0.96 | 0.96652 | 116.3307 | 4.343
330.95 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.95 | 16.389 | 0.96 | 0.96402 | 115.7673 | -4.519 | 133.45 | 16.39 | 0.99 | 0.98811 | 116.3417 | 2.55 | 20.45 | 16.359 | 0.96 | 0.96592 | 116.3317 | 4.384
330.96 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.96 | 16.389 | 0.96 | 0.96402 | 115.7713 | -4.519 | 133.46 | 16.389 | 0.99 | 0.98807 | 116.3355 | 2.554 | 20.46 | 16.357 | 0.96 | 0.96545 | 116.3317 | 4.415
330.97 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.97 | 16.385 | 0.96 | 0.96369 | 115.7791 | -4.54 | 133.47 | 16.386 | 0.99 | 0.98799 | 116.3243 | 2.563 | 20.47 | 16.357 | 0.96 | 0.96545 | 116.3317 | 4.415
330.98 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.98 | 16.384 | 0.96 | 0.96358 | 115.7865 | -4.547 | 133.48 | 16.385 | 0.99 | 0.98794 | 116.3202 | 2.568 | 20.48 | 16.357 | 0.96 | 0.96545 | 116.3317 | 4.415
330.99 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 215.99 | 16.383 | 0.96 | 0.9635 | 115.7935 | -4.552 | 133.49 | 16.383 | 0.99 | 0.98789 | 116.3151 | 2.573 | 20.49 | 16.357 | 0.96 | 0.96545 | 116.3317 | 4.415
331 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216 | 16.381 | 0.96 | 0.96334 | 115.799 | -4.562 | 133.5 | 16.383 | 0.99 | 0.98789 | 116.3126 | 2.573 | 20.5 | 16.358 | 0.96 | 0.96559 | 116.3265 | 4.406
331.01 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216.01 | 16.381 | 0.96 | 0.96328 | 115.8028 | -4.566 | 133.51 | 16.382 | 0.99 | 0.98789 | 116.3142 | 2.573 | 20.51 | 16.358 | 0.96 | 0.96568 | 116.3159 | 4.4
331.02 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216.02 | 16.379 | 0.96 | 0.96315 | 115.8068 | -4.574 | 133.52 | 16.377 | 0.99 | 0.98794 | 116.3172 | 2.567 | 20.52 | 16.361 | 0.96 | 0.96582 | 116.3126 | 4.391
331.03 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216.03 | 16.378 | 0.96 | 0.96308 | 115.8072 | -4.578 | 133.53 | 16.375 | 0.99 | 0.98789 | 116.3162 | 2.572 | 20.53 | 16.362 | 0.96 | 0.96588 | 116.3148 | 4.387
331.04 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216.04 | 16.376 | 0.96 | 0.96303 | 115.8034 | -4.581 | 133.54 | 16.374 | 0.99 | 0.98784 | 116.311 | 2.577 | 20.54 | 16.365 | 0.96 | 0.96603 | 116.3148 | 4.378
331.05 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216.05 | 16.376 | 0.96 | 0.96303 | 115.8013 | -4.581 | 133.55 | 16.374 | 0.99 | 0.98784 | 116.3084 | 2.577 | 20.55 | 16.365 | 0.96 | 0.96603 | 116.3147 | 4.378
331.06 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216.06 | 16.375 | 0.96 | 0.96295 | 115.8043 | -4.586 | 133.56 | 16.373 | 0.99 | 0.9878 | 116.3003 | 2.581 | 20.56 | 16.365 | 0.96 | 0.96603 | 116.3147 | 4.378
331.07 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216.07 | 16.372 | 0.96 | 0.96268 | 115.8103 | -4.603 | 133.57 | 16.364 | 0.99 | 0.98753 | 116.2843 | 2.609 | 20.57 | 16.365 | 0.96 | 0.96603 | 116.3147 | 4.378
331.08 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216.08 | 16.368 | 0.96 | 0.96254 | 115.8095 | -4.611 | 133.58 | 16.364 | 0.99 | 0.98753 | 116.2764 | 2.609 | 20.58 | 16.366 | 0.96 | 0.96606 | 116.3172 | 4.376
331.09 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216.09 | 16.366 | 0.96 | 0.96244 | 115.8018 | -4.617 | 133.59 | 16.364 | 0.99 | 0.98753 | 116.2764 | 2.609 | 20.59 | 16.369 | 0.96 | 0.96621 | 116.322 | 4.367
331.1 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216.1 | 16.366 | 0.96 | 0.96244 | 115.798 | -4.617 | 133.6 | 16.374 | 0.99 | 0.98776 | 116.2764 | 2.586 | 20.6 | 16.35 | 0.96 | 0.96515 | 116.3255 | 4.433
331.11 | 16.444 | 0.99 | 0.9886 | 116.0083 | -2.504 | 216.11 | 16.366 | 0.96 | 0.96244 | 115.798 | -4.617 | 133.61 | 16.377 | 0.99 | 0.98782 | 116.2764 | 2.58 | 20.61 | 16.335 | 0.96 | 0.96436 | 116.3277 | 4.482
331.12 | 16.434 | 0.99 | 0.98876 | 116.0083 | -2.485 | 216.12 | 16.366 | 0.96 | 0.96244 | 115.798 | -4.617 | 133.62 | 16.377 | 0.99 | 0.98782 | 116.2764 | 2.58 | 20.62 | 16.338 | 0.96 | 0.96452 | 116.3291 | 4.472
331.13 | 16.429 | 0.99 | 0.98883 | 116.0083 | -2.476 | 216.13 | 16.363 | 0.96 | 0.96224 | 115.8013 | -4.629 | 133.63 | 16.377 | 0.99 | 0.98782 | 116.2764 | 2.58 | 20.63 | 16.338 | 0.96 | 0.96454 | 116.3293 | 4.471
331.14 | 16.429 | 0.99 | 0.98883 | 116.0083 | -2.476 | 216.14 | 16.362 | 0.96 | 0.96208 | 115.8079 | -4.639 | 133.64 | 16.377 | 0.99 | 0.98782 | 116.2764 | 2.58 | 20.64 | 16.338 | 0.96 | 0.96454 | 116.3293 | 4.471
331.15 | 16.429 | 0.99 | 0.98883 | 116.0083 | -2.476 | 216.15 | 16.36 | 0.96 | 0.9619 | 115.8181 | -4.65 | 133.65 | 16.377 | 0.99 | 0.98782 | 116.2764 | 2.58 | 20.65 | 16.338 | 0.96 | 0.96454 | 116.3293 | 4.471
331.16 | 16.429 | 0.99 | 0.98883 | 116.0083 | -2.476 | 216.16 | 16.36 | 0.96 | 0.96188 | 115.8254 | -4.651 | 133.66 | 16.377 | 0.99 | 0.98782 | 116.2764 | 2.58 | 20.66 | 16.338 | 0.96 | 0.96454 | 116.3293 | 4.471
331.17 | 16.429 | 0.99 | 0.98883 | 116.0083 | -2.476 | 216.17 | 16.36 | 0.96 | 0.96188 | 115.8254 | -4.651 | 133.67 | 16.377 | 0.99 | 0.98782 | 116.2764 | 2.58 | 20.67 | 16.342 | 0.96 | 0.96469 | 116.3314 | 4.462
331.18 | 16.429 | 0.99 | 0.98883 | 116.0083 | -2.476 | 216.18 | 16.358 | 0.96 | 0.96169 | 115.8287 | -4.663 | 133.68 | 16.375 | 0.99 | 0.98779 | 116.2716 | 2.583 | 20.68 | 16.342 | 0.96 | 0.96479 | 116.3202 | 4.455
331.19 | 16.423 | 0.99 | 0.98875 | 115.9922 | -2.484 | 216.19 | 16.356 | 0.96 | 0.96153 | 115.8351 | -4.673 | 133.69 | 16.373 | 0.99 | 0.98775 | 116.2615 | 2.587 | 20.69 | 16.341 | 0.96 | 0.96509 | 116.2939 | 4.435
331.2 | 16.423 | 0.99 | 0.98875 | 115.976 | -2.484 | 216.2 | 16.356 | 0.96 | 0.96153 | 115.8384 | -4.673 | 133.7 | 16.369 | 0.99 | 0.98768 | 116.2497 | 2.593 | 20.7 | 16.341 | 0.96 | 0.96509 | 116.2806 | 4.435
331.21 | 16.423 | 0.99 | 0.98875 | 115.976 | -2.484 | 216.21 | 16.356 | 0.96 | 0.96148 | 115.842 | -4.676 | 133.71 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2361 | 2.595 | 20.71 | 16.341 | 0.96 | 0.96509 | 116.2806 | 4.435
331.22 | 16.423 | 0.99 | 0.98875 | 115.976 | -2.484 | 216.22 | 16.354 | 0.96 | 0.96133 | 115.8492 | -4.685 | 133.72 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.72 | 16.341 | 0.96 | 0.96509 | 116.2806 | 4.435
331.23 | 16.423 | 0.99 | 0.98875 | 115.976 | -2.484 | 216.23 | 16.354 | 0.96 | 0.96133 | 115.8526 | -4.685 | 133.73 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.73 | 16.34 | 0.96 | 0.96511 | 116.2728 | 4.433
331.24 | 16.422 | 0.99 | 0.98865 | 115.9783 | -2.495 | 216.24 | 16.354 | 0.96 | 0.96133 | 115.8526 | -4.685 | 133.74 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.74 | 16.339 | 0.96 | 0.96524 | 116.257 | 4.424
331.25 | 16.422 | 0.99 | 0.98865 | 115.9807 | -2.495 | 216.25 | 16.354 | 0.96 | 0.96133 | 115.8526 | -4.685 | 133.75 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.75 | 16.343 | 0.96 | 0.96545 | 116.2517 | 4.411
331.26 | 16.422 | 0.99 | 0.98865 | 115.9807 | -2.495 | 216.26 | 16.35 | 0.96 | 0.96139 | 115.8457 | -4.68 | 133.76 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.76 | 16.347 | 0.96 | 0.96562 | 116.2568 | 4.401
331.27 | 16.422 | 0.99 | 0.98865 | 115.9807 | -2.495 | 216.27 | 16.334 | 0.96 | 0.96154 | 115.8318 | -4.666 | 133.77 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.77 | 16.319 | 0.96 | 0.96474 | 116.2594 | 4.452
331.28 | 16.422 | 0.99 | 0.98865 | 115.9807 | -2.495 | 216.28 | 16.333 | 0.96 | 0.96142 | 115.8262 | -4.673 | 133.78 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.78 | 16.317 | 0.96 | 0.96469 | 116.2605 | 4.455
331.29 | 16.422 | 0.99 | 0.98865 | 115.9807 | -2.495 | 216.29 | 16.332 | 0.96 | 0.96134 | 115.8285 | -4.678 | 133.79 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.79 | 16.32 | 0.96 | 0.96482 | 116.2628 | 4.447
331.3 | 16.422 | 0.99 | 0.98865 | 115.9807 | -2.495 | 216.3 | 16.329 | 0.96 | 0.96123 | 115.826 | -4.684 | 133.8 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.8 | 16.32 | 0.96 | 0.96482 | 116.264 | 4.447
331.31 | 16.422 | 0.99 | 0.98865 | 115.9807 | -2.495 | 216.31 | 16.328 | 0.96 | 0.96123 | 115.8224 | -4.684 | 133.81 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.81 | 16.32 | 0.96 | 0.96482 | 116.264 | 4.447
331.32 | 16.419 | 0.99 | 0.98857 | 115.9757 | -2.504 | 216.32 | 16.328 | 0.96 | 0.96123 | 115.8224 | -4.684 | 133.82 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.82 | 16.323 | 0.96 | 0.96498 | 116.2643 | 4.437
331.33 | 16.417 | 0.99 | 0.98853 | 115.9659 | -2.508 | 216.33 | 16.328 | 0.96 | 0.96123 | 115.8224 | -4.684 | 133.83 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.83 | 16.324 | 0.96 | 0.96505 | 116.2672 | 4.433
331.34 | 16.417 | 0.99 | 0.98853 | 115.9611 | -2.508 | 216.34 | 16.328 | 0.96 | 0.96123 | 115.8224 | -4.684 | 133.84 | 16.368 | 0.99 | 0.98766 | 116.2294 | 2.595 | 20.84 | 16.327 | 0.96 | 0.96518 | 116.2725 | 4.425
331.35 | 16.419 | 0.99 | 0.98874 | 115.9611 | -2.485 | 216.35 | 16.327 | 0.96 | 0.96107 | 115.8266 | -4.694 | 133.85 | 16.37 | 0.99 | 0.98774 | 116.2317 | 2.587 | 20.85 | 16.329 | 0.96 | 0.96528 | 116.2765 | 4.419
331.36 | 16.423 | 0.99 | 0.98917 | 115.9611 | -2.437 | 216.36 | 16.327 | 0.96 | 0.96105 | 115.831 | -4.695 | 133.86 | 16.372 | 0.99 | 0.98779 | 116.2431 | 2.582 | 20.86 | 16.331 | 0.96 | 0.96535 | 116.2788 | 4.415
331.37 | 16.423 | 0.99 | 0.98917 | 115.9611 | -2.437 | 216.37 | 16.327 | 0.96 | 0.96105 | 115.831 | -4.695 | 133.87 | 16.378 | 0.99 | 0.98798 | 116.2557 | 2.563 | 20.87 | 16.331 | 0.96 | 0.96535 | 116.28 | 4.415
331.38 | 16.423 | 0.99 | 0.98917 | 115.9611 | -2.437 | 216.38 | 16.325 | 0.96 | 0.96084 | 115.8361 | -4.708 | 133.88 | 16.378 | 0.99 | 0.98798 | 116.2613 | 2.563 | 20.88 | 16.331 | 0.96 | 0.96535 | 116.28 | 4.415
331.39 | 16.423 | 0.99 | 0.98917 | 115.9611 | -2.437 | 216.39 | 16.323 | 0.96 | 0.96068 | 115.8461 | -4.718 | 133.89 | 16.378 | 0.99 | 0.98798 | 116.2613 | 2.563 | 20.89 | 16.331 | 0.96 | 0.96535 | 116.28 | 4.415
331.4 | 16.423 | 0.99 | 0.98917 | 115.9611 | -2.437 | 216.4 | 16.325 | 0.96 | 0.96112 | 115.851 | -4.69 | 133.9 | 16.378 | 0.99 | 0.98798 | 116.2613 | 2.563 | 20.9 | 16.321 | 0.96 | 0.96495 | 116.2909 | 4.439
331.41 | 16.423 | 0.99 | 0.98917 | 115.9611 | -2.437 | 216.41 | 16.325 | 0.96 | 0.96117 | 115.851 | -4.687 | 133.91 | 16.378 | 0.99 | 0.98798 | 116.2613 | 2.563 | 20.91 | 16.313 | 0.96 | 0.96464 | 116.3126 | 4.457
331.42 | 16.422 | 0.99 | 0.9891 | 115.9612 | -2.445 | 216.42 | 16.325 | 0.96 | 0.96117 | 115.851 | -4.687 | 133.92 | 16.378 | 0.99 | 0.98798 | 116.2613 | 2.563 | 20.92 | 16.323 | 0.96 | 0.96384 | 116.3262 | 4.513
331.43 | 16.422 | 0.99 | 0.98906 | 115.9615 | -2.449 | 216.43 | 16.325 | 0.96 | 0.96117 | 115.851 | -4.687 | 133.93 | 16.379 | 0.99 | 0.98802 | 116.2639 | 2.558 | 20.93 | 16.324 | 0.96 | 0.96377 | 116.3287 | 4.518
331.44 | 16.421 | 0.99 | 0.98897 | 115.964 | -2.459 | 216.44 | 16.325 | 0.96 | 0.96117 | 115.851 | -4.687 | 133.94 | 16.381 | 0.99 | 0.98807 | 116.2688 | 2.553 | 20.94 | 16.324 | 0.96 | 0.96377 | 116.3287 | 4.518
331.45 | 16.421 | 0.99 | 0.98897 | 115.9663 | -2.459 | 216.45 | 16.341 | 0.96 | 0.96154 | 115.8532 | -4.668 | 133.95 | 16.383 | 0.99 | 0.98821 | 116.2713 | 2.538 | 20.95 | 16.324 | 0.96 | 0.96377 | 116.3287 | 4.518
331.46 | 16.421 | 0.99 | 0.98897 | 115.9663 | -2.459 | 216.46 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 133.96 | 16.384 | 0.99 | 0.98825 | 116.2713 | 2.534 | 20.96 | 16.324 | 0.96 | 0.96377 | 116.3287 | 4.518
331.47 | 16.422 | 0.99 | 0.98934 | 115.9663 | -2.417 | 216.47 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 133.97 | 16.384 | 0.99 | 0.98825 | 116.2713 | 2.534 | 20.97 | 16.328 | 0.96 | 0.96415 | 116.3193 | 4.494
331.48 | 16.423 | 0.99 | 0.98953 | 115.9689 | -2.395 | 216.48 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 133.98 | 16.384 | 0.99 | 0.98825 | 116.2713 | 2.534 | 20.98 | 16.329 | 0.96 | 0.96421 | 116.3115 | 4.49
331.49 | 16.422 | 0.99 | 0.98943 | 115.9738 | -2.407 | 216.49 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 133.99 | 16.384 | 0.99 | 0.98825 | 116.2713 | 2.534 | 20.99 | 16.332 | 0.96 | 0.96435 | 116.3142 | 4.482
331.5 | 16.422 | 0.99 | 0.98943 | 115.9764 | -2.407 | 216.5 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134 | 16.38 | 0.99 | 0.9885 | 116.255 | 2.506 | 21 | 16.332 | 0.96 | 0.96435 | 116.3154 | 4.482
331.51 | 16.422 | 0.99 | 0.98943 | 115.9764 | -2.407 | 216.51 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.01 | 16.38 | 0.99 | 0.98857 | 116.2223 | 2.498 | 21.01 | 16.332 | 0.96 | 0.96435 | 116.3154 | 4.482
331.52 | 16.422 | 0.99 | 0.98943 | 115.9764 | -2.407 | 216.52 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.02 | 16.38 | 0.99 | 0.98857 | 116.206 | 2.498 | 21.02 | 16.332 | 0.96 | 0.96435 | 116.3154 | 4.482
331.53 | 16.422 | 0.99 | 0.98943 | 115.9764 | -2.407 | 216.53 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.03 | 16.368 | 0.99 | 0.98831 | 116.206 | 2.525 | 21.03 | 16.332 | 0.96 | 0.96435 | 116.3154 | 4.482
331.54 | 16.422 | 0.99 | 0.98943 | 115.9764 | -2.407 | 216.54 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.04 | 16.354 | 0.99 | 0.988 | 116.206 | 2.557 | 21.04 | 16.332 | 0.96 | 0.96435 | 116.3154 | 4.482
331.55 | 16.421 | 0.99 | 0.98937 | 115.978 | -2.414 | 216.55 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.05 | 16.356 | 0.99 | 0.98807 | 116.2085 | 2.549 | 21.05 | 16.331 | 0.96 | 0.96443 | 116.3073 | 4.476
331.56 | 16.42 | 0.99 | 0.98923 | 115.9809 | -2.429 | 216.56 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.06 | 16.357 | 0.99 | 0.98812 | 116.2134 | 2.544 | 21.06 | 16.33 | 0.96 | 0.96449 | 116.2913 | 4.472
331.57 | 16.42 | 0.99 | 0.98923 | 115.9823 | -2.429 | 216.57 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.07 | 16.36 | 0.99 | 0.98833 | 116.2119 | 2.521 | 21.07 | 16.337 | 0.96 | 0.96482 | 116.2913 | 4.452
331.58 | 16.42 | 0.99 | 0.98923 | 115.9823 | -2.429 | 216.58 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.08 | 16.359 | 0.99 | 0.98838 | 116.2042 | 2.516 | 21.08 | 16.338 | 0.96 | 0.96484 | 116.2994 | 4.451
331.59 | 16.42 | 0.99 | 0.98923 | 115.9823 | -2.429 | 216.59 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.09 | 16.358 | 0.99 | 0.98844 | 116.1915 | 2.509 | 21.09 | 16.338 | 0.96 | 0.96484 | 116.2994 | 4.451
331.6 | 16.419 | 0.99 | 0.98944 | 115.9823 | -2.405 | 216.6 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.1 | 16.36 | 0.99 | 0.98852 | 116.187 | 2.501 | 21.1 | 16.338 | 0.96 | 0.96484 | 116.2994 | 4.451
331.61 | 16.418 | 0.99 | 0.98984 | 115.9823 | -2.358 | 216.61 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.11 | 16.363 | 0.99 | 0.98848 | 116.1982 | 2.505 | 21.11 | 16.338 | 0.96 | 0.96484 | 116.2994 | 4.451
331.62 | 16.418 | 0.99 | 0.98978 | 115.9849 | -2.365 | 216.62 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.12 | 16.377 | 0.99 | 0.98802 | 116.2045 | 2.558 | 21.12 | 16.336 | 0.96 | 0.96385 | 116.2994 | 4.516
331.63 | 16.418 | 0.99 | 0.98975 | 115.996 | -2.369 | 216.63 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.13 | 16.382 | 0.99 | 0.98785 | 116.213 | 2.577 | 21.13 | 16.337 | 0.96 | 0.96388 | 116.2913 | 4.514
331.64 | 16.417 | 0.99 | 0.98965 | 115.9965 | -2.38 | 216.64 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.14 | 16.389 | 0.99 | 0.98764 | 116.2216 | 2.601 | 21.14 | 16.34 | 0.96 | 0.96427 | 116.275 | 4.489
331.65 | 16.417 | 0.99 | 0.98962 | 115.998 | -2.384 | 216.65 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.15 | 16.39 | 0.99 | 0.9877 | 116.2245 | 2.595 | 21.15 | 16.34 | 0.96 | 0.96427 | 116.2666 | 4.489
331.66 | 16.416 | 0.99 | 0.98956 | 115.9985 | -2.391 | 216.66 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.16 | 16.39 | 0.99 | 0.98773 | 116.219 | 2.591 | 21.16 | 16.34 | 0.96 | 0.96427 | 116.2666 | 4.489
331.67 | 16.416 | 0.99 | 0.98956 | 115.9987 | -2.391 | 216.67 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.17 | 16.391 | 0.99 | 0.9879 | 116.208 | 2.573 | 21.17 | 16.34 | 0.96 | 0.96427 | 116.2666 | 4.489
331.68 | 16.416 | 0.99 | 0.98956 | 115.9987 | -2.391 | 216.68 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.18 | 16.391 | 0.99 | 0.98796 | 116.2009 | 2.567 | 21.18 | 16.34 | 0.96 | 0.96427 | 116.2666 | 4.489
331.69 | 16.416 | 0.99 | 0.98956 | 115.9987 | -2.391 | 216.69 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.19 | 16.391 | 0.99 | 0.98803 | 116.1952 | 2.559 | 21.19 | 16.34 | 0.96 | 0.96427 | 116.2666 | 4.489
331.7 | 16.416 | 0.99 | 0.98956 | 115.9987 | -2.391 | 216.7 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.2 | 16.39 | 0.99 | 0.98811 | 116.1861 | 2.55 | 21.2 | 16.34 | 0.96 | 0.96438 | 116.2588 | 4.482
331.71 | 16.416 | 0.99 | 0.98956 | 115.9987 | -2.391 | 216.71 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.21 | 16.39 | 0.99 | 0.98815 | 116.1779 | 2.546 | 21.21 | 16.339 | 0.96 | 0.96443 | 116.2435 | 4.478
331.72 | 16.415 | 0.99 | 0.98949 | 116.0013 | -2.399 | 216.72 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.22 | 16.392 | 0.99 | 0.98824 | 116.173 | 2.536 | 21.22 | 16.346 | 0.96 | 0.96478 | 116.2421 | 4.457
331.73 | 16.415 | 0.99 | 0.98945 | 116.0125 | -2.403 | 216.73 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.23 | 16.394 | 0.99 | 0.98835 | 116.1746 | 2.525 | 21.23 | 16.347 | 0.96 | 0.96481 | 116.2483 | 4.455
331.74 | 16.415 | 0.99 | 0.98937 | 116.0131 | -2.413 | 216.74 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.24 | 16.396 | 0.99 | 0.98848 | 116.1745 | 2.511 | 21.24 | 16.347 | 0.96 | 0.96481 | 116.2483 | 4.455
331.75 | 16.414 | 0.99 | 0.98933 | 116.0146 | -2.417 | 216.75 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.25 | 16.398 | 0.99 | 0.98855 | 116.1762 | 2.503 | 21.25 | 16.347 | 0.96 | 0.96481 | 116.2483 | 4.455
331.76 | 16.413 | 0.99 | 0.98926 | 116.0152 | -2.425 | 216.76 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.26 | 16.399 | 0.99 | 0.9886 | 116.1857 | 2.498 | 21.26 | 16.347 | 0.96 | 0.96481 | 116.2483 | 4.455
331.77 | 16.413 | 0.99 | 0.98926 | 116.0153 | -2.425 | 216.77 | 16.343 | 0.96 | 0.96158 | 115.8554 | -4.666 | 134.27 | 16.406 | 0.99 | 0.98878 | 116.203 | 2.479 | 21.27 | 16.347 | 0.96 | 0.96481 | 116.2483 | 4.455
331.78 | 16.413 | 0.99 | 0.98926 | 116.0153 | -2.425 | 216.78 | 16.347 | 0.96 | 0.96167 | 115.8624 | -4.661 | 134.28 | 16.405 | 0.99 | 0.98881 | 116.2035 | 2.475 | 21.28 | 16.348 | 0.96 | 0.96461 | 116.2498 | 4.469
331.79 | 16.413 | 0.99 | 0.98926 | 116.0153 | -2.425 | 216.79 | 16.35 | 0.96 | 0.96175 | 115.8763 | -4.657 | 134.29 | 16.404 | 0.99 | 0.98886 | 116.1904 | 2.469 | 21.29 | 16.353 | 0.96 | 0.96403 | 116.2527 | 4.509
331.8 | 16.413 | 0.99 | 0.98926 | 116.0153 | -2.425 | 216.8 | 16.356 | 0.96 | 0.96191 | 115.8971 | -4.648 | 134.3 | 16.403 | 0.99 | 0.98852 | 116.169 | 2.507 | 21.3 | 16.358 | 0.96 | 0.96424 | 116.2572 | 4.496
331.81 | 16.413 | 0.99 | 0.98926 | 116.0153 | -2.425 | 216.81 | 16.357 | 0.96 | 0.96198 | 115.9073 | -4.644 | 134.31 | 16.403 | 0.99 | 0.98844 | 116.1418 | 2.516 | 21.31 | 16.361 | 0.96 | 0.96439 | 116.2636 | 4.487
331.82 | 16.409 | 0.99 | 0.98912 | 116.012 | -2.441 | 216.82 | 16.358 | 0.96 | 0.96211 | 115.8999 | -4.636 | 134.32 | 16.41 | 0.99 | 0.98858 | 116.1495 | 2.502 | 21.32 | 16.361 | 0.96 | 0.96439 | 116.267 | 4.487
331.83 | 16.407 | 0.99 | 0.98904 | 116.0052 | -2.449 | 216.83 | 16.358 | 0.96 | 0.96211 | 115.896 | -4.636 | 134.33 | 16.386 | 0.99 | 0.98813 | 116.1537 | 2.547 | 21.33 | 16.358 | 0.96 | 0.96421 | 116.267 | 4.498
331.84 | 16.407 | 0.99 | 0.98904 | 116.0016 | -2.449 | 216.84 | 16.358 | 0.96 | 0.96211 | 115.896 | -4.636 | 134.34 | 16.356 | 0.99 | 0.98758 | 116.1459 | 2.602 | 21.34 | 16.351 | 0.96 | 0.96368 | 116.267 | 4.531
331.85 | 16.407 | 0.99 | 0.98901 | 116.002 | -2.453 | 216.85 | 16.358 | 0.96 | 0.96211 | 115.896 | -4.636 | 134.35 | 16.355 | 0.99 | 0.98766 | 116.1359 | 2.593 | 21.35 | 16.351 | 0.96 | 0.96368 | 116.267 | 4.531
331.86 | 16.406 | 0.99 | 0.98894 | 116.0027 | -2.46 | 216.86 | 16.358 | 0.96 | 0.96211 | 115.896 | -4.636 | 134.36 | 16.355 | 0.99 | 0.98771 | 116.1162 | 2.588 | 21.36 | 16.351 | 0.96 | 0.96368 | 116.267 | 4.531
331.87 | 16.406 | 0.99 | 0.98894 | 116.003 | -2.46 | 216.87 | 16.358 | 0.96 | 0.96211 | 115.896 | -4.636 | 134.37 | 16.356 | 0.99 | 0.98788 | 116.1115 | 2.57 | 21.37 | 16.351 | 0.96 | 0.96368 | 116.267 | 4.531
331.88 | 16.406 | 0.99 | 0.98894 | 116.0043 | -2.46 | 216.88 | 16.36 | 0.96 | 0.96232 | 115.8926 | -4.623 | 134.38 | 16.359 | 0.99 | 0.98795 | 116.114 | 2.563 | 21.38 | 16.352 | 0.96 | 0.96372 | 116.2685 | 4.529
331.89 | 16.412 | 0.99 | 0.98948 | 116.0071 | -2.399 | 216.89 | 16.362 | 0.96 | 0.96248 | 115.886 | -4.613 | 134.39 | 16.361 | 0.99 | 0.98802 | 116.1226 | 2.555 | 21.39 | 16.355 | 0.96 | 0.96385 | 116.2713 | 4.521
331.9 | 16.412 | 0.99 | 0.98948 | 116.0083 | -2.399 | 216.9 | 16.369 | 0.96 | 0.96262 | 115.901 | -4.606 | 134.4 | 16.367 | 0.99 | 0.98819 | 116.1337 | 2.538 | 21.4 | 16.357 | 0.96 | 0.96395 | 116.2732 | 4.515
331.91 | 16.412 | 0.99 | 0.98948 | 116.0083 | -2.399 | 216.91 | 16.367 | 0.96 | 0.96236 | 115.9193 | -4.622 | 134.41 | 16.369 | 0.99 | 0.98825 | 116.1485 | 2.532 | 21.41 | 16.358 | 0.96 | 0.96403 | 116.274 | 4.51
331.92 | 16.411 | 0.99 | 0.98935 | 116.0115 | -2.415 | 216.92 | 16.36 | 0.96 | 0.9615 | 115.9193 | -4.676 | 134.42 | 16.372 | 0.99 | 0.98833 | 116.1618 | 2.523 | 21.42 | 16.362 | 0.96 | 0.9642 | 116.2802 | 4.5
331.93 | 16.411 | 0.99 | 0.98928 | 116.0176 | -2.422 | 216.93 | 16.36 | 0.96 | 0.9615 | 115.9193 | -4.676 | 134.43 | 16.373 | 0.99 | 0.98843 | 116.1645 | 2.512 | 21.43 | 16.363 | 0.96 | 0.96422 | 116.286 | 4.499
331.94 | 16.411 | 0.99 | 0.98928 | 116.0206 | -2.422 | 216.94 | 16.36 | 0.96 | 0.9615 | 115.9193 | -4.676 | 134.44 | 16.375 | 0.99 | 0.98857 | 116.1638 | 2.497 | 21.44 | 16.363 | 0.96 | 0.96422 | 116.286 | 4.499
331.95 | 16.411 | 0.99 | 0.98944 | 116.022 | -2.404 | 216.95 | 16.361 | 0.96 | 0.96108 | 115.9055 | -4.703 | 134.45 | 16.375 | 0.99 | 0.98857 | 116.1633 | 2.497 | 21.45 | 16.363 | 0.96 | 0.96422 | 116.286 | 4.499
331.96 | 16.412 | 0.99 | 0.98974 | 116.0249 | -2.369 | 216.96 | 16.361 | 0.96 | 0.96105 | 115.8917 | -4.705 | 134.46 | 16.373 | 0.99 | 0.98853 | 116.1612 | 2.501 | 21.46 | 16.363 | 0.96 | 0.96422 | 116.286 | 4.499
331.97 | 16.412 | 0.99 | 0.98974 | 116.0264 | -2.369 | 216.97 | 16.361 | 0.96 | 0.96105 | 115.8917 | -4.705 | 134.47 | 16.354 | 0.99 | 0.98825 | 116.1567 | 2.529 | 21.47 | 16.363 | 0.96 | 0.96422 | 116.286 | 4.499
331.98 | 16.412 | 0.99 | 0.98973 | 116.022 | -2.37 | 216.98 | 16.362 | 0.96 | 0.96115 | 115.8896 | -4.699 | 134.48 | 16.354 | 0.99 | 0.98832 | 116.1518 | 2.522 | 21.48 | 16.363 | 0.96 | 0.96422 | 116.2858 | 4.499
331.99 | 16.406 | 0.99 | 0.98952 | 116.0135 | -2.394 | 216.99 | 16.362 | 0.96 | 0.96121 | 115.8855 | -4.695 | 134.49 | 16.355 | 0.99 | 0.98839 | 116.147 | 2.514 | 21.49 | 16.363 | 0.96 | 0.96422 | 116.2857 | 4.499
332 | 16.404 | 0.99 | 0.98948 | 116.0016 | -2.398 | 217 | 16.352 | 0.96 | 0.9609 | 115.874 | -4.712 | 134.5 | 16.36 | 0.99 | 0.98851 | 116.1532 | 2.502 | 21.5 | 16.365 | 0.96 | 0.96432 | 116.2872 | 4.493
332.01 | 16.4 | 0.99 | 0.98942 | 115.9865 | -2.405 | 217.01 | 16.351 | 0.96 | 0.96086 | 115.8647 | -4.714 | 134.51 | 16.359 | 0.99 | 0.98851 | 116.1663 | 2.502 | 21.51 | 16.366 | 0.96 | 0.96438 | 116.2902 | 4.489
332.02 | 16.4 | 0.99 | 0.98942 | 115.979 | -2.405 | 217.02 | 16.351 | 0.96 | 0.96086 | 115.8647 | -4.714 | 134.52 | 16.336 | 0.99 | 0.98816 | 116.143 | 2.536 | 21.52 | 16.366 | 0.96 | 0.96438 | 116.2917 | 4.489
332.03 | 16.4 | 0.99 | 0.98942 | 115.9793 | -2.405 | 217.03 | 16.351 | 0.96 | 0.96086 | 115.8647 | -4.714 | 134.53 | 16.342 | 0.99 | 0.98795 | 116.1269 | 2.56 | 21.53 | 16.366 | 0.96 | 0.96438 | 116.2917 | 4.489
332.04 | 16.399 | 0.99 | 0.98932 | 115.9801 | -2.416 | 217.04 | 16.351 | 0.96 | 0.96086 | 115.8647 | -4.714 | 134.54 | 16.35 | 0.99 | 0.98768 | 116.118 | 2.59 | 21.54 | 16.366 | 0.96 | 0.96438 | 116.2917 | 4.489
332.05 | 16.399 | 0.99 | 0.98929 | 115.9835 | -2.42 | 217.05 | 16.358 | 0.96 | 0.96104 | 115.8788 | -4.705 | 134.55 | 16.357 | 0.99 | 0.98782 | 116.1237 | 2.577 | 21.55 | 16.369 | 0.96 | 0.96445 | 116.2962 | 4.485
332.06 | 16.398 | 0.99 | 0.98922 | 115.9891 | -2.428 | 217.06 | 16.361 | 0.96 | 0.96114 | 115.901 | -4.699 | 134.56 | 16.36 | 0.99 | 0.9879 | 116.1518 | 2.568 | 21.56 | 16.371 | 0.96 | 0.96449 | 116.305 | 4.483
332.07 | 16.397 | 0.99 | 0.98958 | 115.9934 | -2.386 | 217.07 | 16.369 | 0.96 | 0.96141 | 115.9171 | -4.684 | 134.57 | 16.37 | 0.99 | 0.98826 | 116.18 | 2.531 | 21.57 | 16.371 | 0.96 | 0.96449 | 116.3094 | 4.483
332.08 | 16.397 | 0.99 | 0.98974 | 115.9961 | -2.367 | 217.08 | 16.369 | 0.96 | 0.96141 | 115.9253 | -4.684 | 134.58 | 16.37 | 0.99 | 0.98826 | 116.1885 | 2.531 | 21.58 | 16.371 | 0.96 | 0.96449 | 116.3094 | 4.483
332.09 | 16.397 | 0.99 | 0.98974 | 115.9976 | -2.367 | 217.09 | 16.369 | 0.96 | 0.96141 | 115.9253 | -4.684 | 134.59 | 16.37 | 0.99 | 0.98826 | 116.1883 | 2.531 | 21.59 | 16.371 | 0.96 | 0.96449 | 116.3094 | 4.483
332.1 | 16.396 | 0.99 | 0.98969 | 115.996 | -2.373 | 217.1 | 16.369 | 0.96 | 0.96165 | 115.9107 | -4.669 | 134.6 | 16.369 | 0.99 | 0.98847 | 116.1774 | 2.507 | 21.6 | 16.362 | 0.96 | 0.96426 | 116.3069 | 4.496
332.11 | 16.393 | 0.99 | 0.98958 | 115.9923 | -2.385 | 217.11 | 16.371 | 0.96 | 0.9617 | 115.9032 | -4.666 | 134.61 | 16.369 | 0.99 | 0.98854 | 116.1553 | 2.5 | 21.61 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3021 | 4.504
332.12 | 16.393 | 0.99 | 0.98952 | 115.9919 | -2.392 | 217.12 | 16.376 | 0.96 | 0.96182 | 115.9175 | -4.66 | 134.62 | 16.369 | 0.99 | 0.98854 | 116.1444 | 2.5 | 21.62 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.13 | 16.393 | 0.99 | 0.98949 | 115.9949 | -2.396 | 217.13 | 16.381 | 0.96 | 0.96205 | 115.9268 | -4.646 | 134.63 | 16.374 | 0.99 | 0.98839 | 116.1456 | 2.517 | 21.63 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.14 | 16.393 | 0.99 | 0.98949 | 115.9964 | -2.396 | 217.14 | 16.384 | 0.96 | 0.96222 | 115.9308 | -4.636 | 134.64 | 16.38 | 0.99 | 0.98821 | 116.1485 | 2.538 | 21.64 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.15 | 16.393 | 0.99 | 0.98945 | 115.9994 | -2.4 | 217.15 | 16.386 | 0.96 | 0.9624 | 115.9305 | -4.625 | 134.65 | 16.38 | 0.99 | 0.98821 | 116.15 | 2.538 | 21.65 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.16 | 16.392 | 0.99 | 0.98939 | 116.0052 | -2.407 | 217.16 | 16.389 | 0.96 | 0.9625 | 115.9322 | -4.619 | 134.66 | 16.381 | 0.99 | 0.98825 | 116.1537 | 2.534 | 21.66 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.17 | 16.388 | 0.99 | 0.98925 | 116.001 | -2.422 | 217.17 | 16.395 | 0.96 | 0.96279 | 115.9397 | -4.602 | 134.67 | 16.388 | 0.99 | 0.98855 | 116.161 | 2.502 | 21.67 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.18 | 16.385 | 0.99 | 0.98919 | 115.987 | -2.429 | 217.18 | 16.375 | 0.96 | 0.96169 | 115.9423 | -4.668 | 134.68 | 16.374 | 0.99 | 0.98831 | 116.159 | 2.526 | 21.68 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.19 | 16.385 | 0.99 | 0.98919 | 115.98 | -2.429 | 217.19 | 16.361 | 0.96 | 0.96089 | 115.9405 | -4.715 | 134.69 | 16.356 | 0.99 | 0.98801 | 116.1475 | 2.556 | 21.69 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.2 | 16.385 | 0.99 | 0.98919 | 115.98 | -2.429 | 217.2 | 16.359 | 0.96 | 0.96013 | 115.936 | -4.763 | 134.7 | 16.368 | 0.99 | 0.98777 | 116.1462 | 2.584 | 21.7 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.21 | 16.385 | 0.99 | 0.98919 | 115.98 | -2.429 | 217.21 | 16.359 | 0.96 | 0.96005 | 115.9323 | -4.768 | 134.71 | 16.372 | 0.99 | 0.98771 | 116.1548 | 2.591 | 21.71 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.22 | 16.384 | 0.99 | 0.98948 | 115.9678 | -2.395 | 217.22 | 16.359 | 0.96 | 0.96005 | 115.9323 | -4.768 | 134.72 | 16.375 | 0.99 | 0.9878 | 116.169 | 2.582 | 21.72 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.23 | 16.383 | 0.99 | 0.98961 | 115.9435 | -2.38 | 217.23 | 16.36 | 0.96 | 0.96017 | 115.9289 | -4.761 | 134.73 | 16.377 | 0.99 | 0.9879 | 116.173 | 2.571 | 21.73 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.24 | 16.382 | 0.99 | 0.98952 | 115.9363 | -2.391 | 217.24 | 16.36 | 0.96 | 0.96025 | 115.922 | -4.756 | 134.74 | 16.379 | 0.99 | 0.98804 | 116.1742 | 2.556 | 21.74 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.25 | 16.383 | 0.99 | 0.98971 | 115.9381 | -2.368 | 217.25 | 16.363 | 0.96 | 0.96042 | 115.9168 | -4.746 | 134.75 | 16.382 | 0.99 | 0.98811 | 116.1779 | 2.549 | 21.75 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.26 | 16.385 | 0.99 | 0.99007 | 115.9381 | -2.327 | 217.26 | 16.364 | 0.96 | 0.96049 | 115.9132 | -4.742 | 134.76 | 16.383 | 0.99 | 0.98817 | 116.1764 | 2.543 | 21.76 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.27 | 16.385 | 0.99 | 0.99007 | 115.9381 | -2.327 | 217.27 | 16.365 | 0.96 | 0.96061 | 115.9095 | -4.734 | 134.77 | 16.381 | 0.99 | 0.98846 | 116.1478 | 2.51 | 21.77 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.28 | 16.385 | 0.99 | 0.99006 | 115.9431 | -2.328 | 217.28 | 16.37 | 0.96 | 0.96072 | 115.917 | -4.729 | 134.78 | 16.381 | 0.99 | 0.98846 | 116.1344 | 2.51 | 21.78 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.29 | 16.383 | 0.99 | 0.98978 | 115.9537 | -2.36 | 217.29 | 16.373 | 0.96 | 0.96078 | 115.9356 | -4.726 | 134.79 | 16.381 | 0.99 | 0.98846 | 116.1344 | 2.51 | 21.79 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.3 | 16.383 | 0.99 | 0.98978 | 115.959 | -2.36 | 217.3 | 16.376 | 0.96 | 0.96096 | 115.9431 | -4.715 | 134.8 | 16.383 | 0.99 | 0.98854 | 116.137 | 2.502 | 21.8 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.31 | 16.383 | 0.99 | 0.98978 | 115.959 | -2.36 | 217.31 | 16.376 | 0.96 | 0.96102 | 115.9395 | -4.711 | 134.81 | 16.384 | 0.99 | 0.98858 | 116.1466 | 2.497 | 21.81 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.32 | 16.383 | 0.99 | 0.98978 | 115.959 | -2.36 | 217.32 | 16.378 | 0.96 | 0.96116 | 115.936 | -4.703 | 134.82 | 16.388 | 0.99 | 0.98879 | 116.1497 | 2.475 | 21.82 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.33 | 16.383 | 0.99 | 0.98977 | 115.9605 | -2.361 | 217.33 | 16.379 | 0.96 | 0.96126 | 115.931 | -4.697 | 134.83 | 16.388 | 0.99 | 0.98879 | 116.1514 | 2.475 | 21.83 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.34 | 16.383 | 0.99 | 0.98969 | 115.9635 | -2.371 | 217.34 | 16.379 | 0.96 | 0.96133 | 115.9245 | -4.692 | 134.84 | 16.388 | 0.99 | 0.98879 | 116.1514 | 2.475 | 21.84 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.35 | 16.388 | 0.99 | 0.98979 | 115.9657 | -2.36 | 217.35 | 16.386 | 0.96 | 0.96149 | 115.936 | -4.684 | 134.85 | 16.385 | 0.99 | 0.98872 | 116.1575 | 2.482 | 21.85 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.36 | 16.396 | 0.99 | 0.98997 | 115.967 | -2.34 | 217.36 | 16.388 | 0.96 | 0.96154 | 115.9578 | -4.681 | 134.86 | 16.384 | 0.99 | 0.9887 | 116.1697 | 2.484 | 21.86 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.37 | 16.393 | 0.99 | 0.98989 | 115.9634 | -2.349 | 217.37 | 16.393 | 0.96 | 0.96167 | 115.9723 | -4.674 | 134.87 | 16.384 | 0.99 | 0.9887 | 116.1756 | 2.484 | 21.87 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.38 | 16.391 | 0.99 | 0.98985 | 115.9546 | -2.353 | 217.38 | 16.394 | 0.96 | 0.96179 | 115.9765 | -4.667 | 134.88 | 16.386 | 0.99 | 0.98875 | 116.1808 | 2.479 | 21.88 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.39 | 16.391 | 0.99 | 0.98985 | 115.9504 | -2.353 | 217.39 | 16.395 | 0.96 | 0.96187 | 115.9701 | -4.662 | 134.89 | 16.388 | 0.99 | 0.9888 | 116.1911 | 2.473 | 21.89 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.4 | 16.391 | 0.99 | 0.98985 | 115.9504 | -2.353 | 217.4 | 16.397 | 0.96 | 0.96205 | 115.9652 | -4.651 | 134.9 | 16.388 | 0.99 | 0.9888 | 116.196 | 2.473 | 21.9 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.41 | 16.391 | 0.99 | 0.98985 | 115.9504 | -2.353 | 217.41 | 16.398 | 0.96 | 0.9621 | 115.9616 | -4.648 | 134.91 | 16.388 | 0.99 | 0.98882 | 116.1934 | 2.471 | 21.91 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.42 | 16.391 | 0.99 | 0.98978 | 115.9522 | -2.361 | 217.42 | 16.399 | 0.96 | 0.96222 | 115.9582 | -4.64 | 134.92 | 16.39 | 0.99 | 0.98901 | 116.1878 | 2.45 | 21.92 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.43 | 16.391 | 0.99 | 0.98976 | 115.9616 | -2.364 | 217.43 | 16.399 | 0.96 | 0.96222 | 115.9563 | -4.64 | 134.93 | 16.39 | 0.99 | 0.98901 | 116.185 | 2.45 | 21.93 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.44 | 16.39 | 0.99 | 0.98966 | 115.9592 | -2.375 | 217.44 | 16.399 | 0.96 | 0.96222 | 115.9563 | -4.64 | 134.94 | 16.39 | 0.99 | 0.98901 | 116.185 | 2.45 | 21.94 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.45 | 16.389 | 0.99 | 0.98962 | 115.9631 | -2.38 | 217.45 | 16.399 | 0.96 | 0.96222 | 115.9563 | -4.64 | 134.95 | 16.391 | 0.99 | 0.98906 | 116.1842 | 2.445 | 21.95 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.46 | 16.389 | 0.99 | 0.98956 | 115.9694 | -2.387 | 217.46 | 16.399 | 0.96 | 0.96222 | 115.9563 | -4.64 | 134.96 | 16.391 | 0.99 | 0.98908 | 116.1819 | 2.442 | 21.96 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.47 | 16.389 | 0.99 | 0.98956 | 115.9727 | -2.387 | 217.47 | 16.399 | 0.96 | 0.96222 | 115.9565 | -4.64 | 134.97 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.1782 | 2.433 | 21.97 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.48 | 16.389 | 0.99 | 0.98956 | 115.9743 | -2.387 | 217.48 | 16.399 | 0.96 | 0.96222 | 115.9567 | -4.64 | 134.98 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 21.98 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.49 | 16.389 | 0.99 | 0.98947 | 115.9775 | -2.397 | 217.49 | 16.399 | 0.96 | 0.96222 | 115.9567 | -4.64 | 134.99 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 21.99 | 16.357 | 0.96 | 0.96412 | 116.3 | 4.504
332.5 | 16.389 | 0.99 | 0.98943 | 115.9797 | -2.402 | 217.5 | 16.401 | 0.96 | 0.9624 | 115.9504 | -4.629 | 135 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22 | 16.359 | 0.96 | 0.96391 | 116.3172 | 4.518
332.51 | 16.388 | 0.99 | 0.98937 | 115.9812 | -2.409 | 217.51 | 16.401 | 0.96 | 0.96242 | 115.944 | -4.628 | 135.01 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.01 | 16.361 | 0.96 | 0.96379 | 116.3517 | 4.527
332.52 | 16.388 | 0.99 | 0.98937 | 115.982 | -2.409 | 217.52 | 16.401 | 0.96 | 0.96242 | 115.944 | -4.628 | 135.02 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.02 | 16.361 | 0.96 | 0.96379 | 116.369 | 4.527
332.53 | 16.388 | 0.99 | 0.98937 | 115.9852 | -2.409 | 217.53 | 16.403 | 0.96 | 0.96253 | 115.9431 | -4.621 | 135.03 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.03 | 16.361 | 0.96 | 0.96379 | 116.369 | 4.527
332.54 | 16.388 | 0.99 | 0.98927 | 115.9915 | -2.42 | 217.54 | 16.404 | 0.96 | 0.96261 | 115.9416 | -4.616 | 135.04 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.04 | 16.361 | 0.96 | 0.96379 | 116.369 | 4.527
332.55 | 16.388 | 0.99 | 0.98927 | 115.9946 | -2.42 | 217.55 | 16.404 | 0.96 | 0.96261 | 115.941 | -4.616 | 135.05 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.05 | 16.359 | 0.96 | 0.96367 | 116.3685 | 4.534
332.56 | 16.388 | 0.99 | 0.98927 | 115.9946 | -2.42 | 217.56 | 16.399 | 0.96 | 0.96241 | 115.9393 | -4.628 | 135.06 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.06 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3677 | 4.538
332.57 | 16.384 | 0.99 | 0.9892 | 115.9874 | -2.428 | 217.57 | 16.386 | 0.96 | 0.9618 | 115.9359 | -4.664 | 135.07 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.07 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3674 | 4.538
332.58 | 16.382 | 0.99 | 0.98917 | 115.9727 | -2.431 | 217.58 | 16.386 | 0.96 | 0.9618 | 115.934 | -4.664 | 135.08 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.08 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3674 | 4.538
332.59 | 16.382 | 0.99 | 0.98917 | 115.9653 | -2.431 | 217.59 | 16.386 | 0.96 | 0.9618 | 115.934 | -4.664 | 135.09 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.09 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3674 | 4.538
332.6 | 16.383 | 0.99 | 0.98934 | 115.9661 | -2.412 | 217.6 | 16.389 | 0.96 | 0.9619 | 115.9382 | -4.658 | 135.1 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.1 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3674 | 4.538
332.61 | 16.384 | 0.99 | 0.98962 | 115.9676 | -2.379 | 217.61 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.11 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.11 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3674 | 4.538
332.62 | 16.389 | 0.99 | 0.99001 | 115.9663 | -2.334 | 217.62 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.12 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.12 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3674 | 4.538
332.63 | 16.391 | 0.99 | 0.99018 | 115.9622 | -2.314 | 217.63 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.13 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.13 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3674 | 4.538
332.64 | 16.391 | 0.99 | 0.99018 | 115.96 | -2.314 | 217.64 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.14 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.14 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3674 | 4.538
332.65 | 16.391 | 0.99 | 0.99015 | 115.9619 | -2.318 | 217.65 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.15 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.15 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3674 | 4.538
332.66 | 16.39 | 0.99 | 0.99009 | 115.9653 | -2.325 | 217.66 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.16 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.16 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3674 | 4.538
332.67 | 16.39 | 0.99 | 0.99009 | 115.967 | -2.325 | 217.67 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.17 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.17 | 16.357 | 0.96 | 0.9636 | 116.3674 | 4.538
332.68 | 16.39 | 0.99 | 0.99009 | 115.967 | -2.325 | 217.68 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.18 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.18 | 16.356 | 0.96 | 0.96355 | 116.3644 | 4.541
332.69 | 16.39 | 0.99 | 0.99009 | 115.967 | -2.325 | 217.69 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.19 | 16.392 | 0.99 | 0.98916 | 116.177 | 2.433 | 22.19 | 16.353 | 0.96 | 0.96342 | 116.3585 | 4.549
332.7 | 16.388 | 0.99 | 0.99001 | 115.9637 | -2.334 | 217.7 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.2 | 16.39 | 0.99 | 0.98901 | 116.1798 | 2.45 | 22.2 | 16.353 | 0.96 | 0.96342 | 116.3556 | 4.549
332.71 | 16.385 | 0.99 | 0.98987 | 115.957 | -2.35 | 217.71 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.21 | 16.39 | 0.99 | 0.98895 | 116.186 | 2.457 | 22.21 | 16.353 | 0.96 | 0.96342 | 116.3556 | 4.549
332.72 | 16.385 | 0.99 | 0.98987 | 115.9537 | -2.35 | 217.72 | 16.39 | 0.96 | 0.96191 | 115.9423 | -4.658 | 135.22 | 16.389 | 0.99 | 0.98883 | 116.1931 | 2.47 | 22.22 | 16.349 | 0.96 | 0.96325 | 116.353 | 4.559
332.73 | 16.385 | 0.99 | 0.98989 | 115.9537 | -2.348 | 217.73 | 16.389 | 0.96 | 0.96198 | 115.9378 | -4.653 | 135.23 | 16.389 | 0.99 | 0.98883 | 116.195 | 2.47 | 22.23 | 16.349 | 0.96 | 0.96325 | 116.3503 | 4.559
332.74 | 16.385 | 0.99 | 0.99047 | 115.9537 | -2.279 | 217.74 | 16.389 | 0.96 | 0.96203 | 115.9289 | -4.65 | 135.24 | 16.389 | 0.99 | 0.98883 | 116.195 | 2.47 | 22.24 | 16.349 | 0.96 | 0.96325 | 116.3503 | 4.559
332.75 | 16.385 | 0.99 | 0.99043 | 115.9555 | -2.283 | 217.75 | 16.389 | 0.96 | 0.96203 | 115.9244 | -4.65 | 135.25 | 16.386 | 0.99 | 0.98876 | 116.1915 | 2.478 | 22.25 | 16.347 | 0.96 | 0.96313 | 116.35 | 4.566
332.76 | 16.385 | 0.99 | 0.99038 | 115.9592 | -2.289 | 217.76 | 16.385 | 0.96 | 0.96186 | 115.9237 | -4.66 | 135.26 | 16.385 | 0.99 | 0.98873 | 116.1835 | 2.481 | 22.26 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3492 | 4.571
332.77 | 16.385 | 0.99 | 0.99038 | 115.9611 | -2.289 | 217.77 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9222 | -4.687 | 135.27 | 16.387 | 0.99 | 0.98865 | 116.1985 | 2.49 | 22.27 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.78 | 16.385 | 0.99 | 0.99038 | 115.9611 | -2.289 | 217.78 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.28 | 16.387 | 0.99 | 0.98865 | 116.2043 | 2.49 | 22.28 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.79 | 16.385 | 0.99 | 0.99038 | 115.9611 | -2.289 | 217.79 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.29 | 16.387 | 0.99 | 0.98865 | 116.2043 | 2.49 | 22.29 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.8 | 16.385 | 0.99 | 0.99038 | 115.9611 | -2.289 | 217.8 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.3 | 16.384 | 0.99 | 0.98849 | 116.2027 | 2.508 | 22.3 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.81 | 16.385 | 0.99 | 0.99038 | 115.9611 | -2.289 | 217.81 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.31 | 16.382 | 0.99 | 0.98842 | 116.1997 | 2.515 | 22.31 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.82 | 16.384 | 0.99 | 0.99031 | 115.9619 | -2.297 | 217.82 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.32 | 16.379 | 0.99 | 0.98832 | 116.1904 | 2.526 | 22.32 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.83 | 16.384 | 0.99 | 0.99028 | 115.9709 | -2.301 | 217.83 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.33 | 16.376 | 0.99 | 0.98855 | 116.1885 | 2.5 | 22.33 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.84 | 16.384 | 0.99 | 0.99019 | 115.9743 | -2.312 | 217.84 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.34 | 16.372 | 0.99 | 0.98888 | 116.1901 | 2.462 | 22.34 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.85 | 16.384 | 0.99 | 0.99016 | 115.9795 | -2.316 | 217.85 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.35 | 16.369 | 0.99 | 0.98918 | 116.2042 | 2.428 | 22.35 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.86 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.9831 | -2.323 | 217.86 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.36 | 16.369 | 0.99 | 0.98931 | 116.2352 | 2.413 | 22.36 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.87 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.985 | -2.323 | 217.87 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.37 | 16.392 | 0.99 | 0.98962 | 116.2346 | 2.38 | 22.37 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.88 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.985 | -2.323 | 217.88 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.38 | 16.391 | 0.99 | 0.98959 | 116.229 | 2.384 | 22.38 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.89 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.985 | -2.323 | 217.89 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.39 | 16.389 | 0.99 | 0.98952 | 116.2237 | 2.391 | 22.39 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.9 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.985 | -2.323 | 217.9 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.4 | 16.386 | 0.99 | 0.98945 | 116.216 | 2.399 | 22.4 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.91 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.985 | -2.323 | 217.91 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.41 | 16.385 | 0.99 | 0.98942 | 116.2119 | 2.403 | 22.41 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.92 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.985 | -2.323 | 217.92 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.42 | 16.388 | 0.99 | 0.98925 | 116.2361 | 2.423 | 22.42 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.93 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.985 | -2.323 | 217.93 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.43 | 16.388 | 0.99 | 0.98925 | 116.2476 | 2.423 | 22.43 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.94 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.985 | -2.323 | 217.94 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.44 | 16.388 | 0.99 | 0.98925 | 116.2476 | 2.423 | 22.44 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.95 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.985 | -2.323 | 217.95 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.45 | 16.382 | 0.99 | 0.98901 | 116.2442 | 2.449 | 22.45 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.96 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.985 | -2.323 | 217.96 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.46 | 16.38 | 0.99 | 0.98892 | 116.2368 | 2.459 | 22.46 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.97 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.985 | -2.323 | 217.97 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.47 | 16.38 | 0.99 | 0.98892 | 116.233 | 2.459 | 22.47 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.98 | 16.383 | 0.99 | 0.9901 | 115.9897 | -2.323 | 217.98 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.48 | 16.38 | 0.99 | 0.98884 | 116.2361 | 2.468 | 22.48 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
332.99 | 16.385 | 0.99 | 0.99004 | 115.9989 | -2.33 | 217.99 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.49 | 16.379 | 0.99 | 0.98872 | 116.2425 | 2.481 | 22.49 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
333 | 16.384 | 0.99 | 0.99001 | 116.0013 | -2.333 | 218 | 16.376 | 0.96 | 0.9614 | 115.9214 | -4.687 | 135.5 | 16.378 | 0.99 | 0.98862 | 116.2476 | 2.492 | 22.5 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
333.01 | 16.383 | 0.99 | 0.98998 | 115.9973 | -2.337 | 218.01 | 16.374 | 0.96 | 0.9613 | 115.9235 | -4.693 | 135.51 | 16.379 | 0.99 | 0.98861 | 116.2567 | 2.493 | 22.51 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
333.02 | 16.383 | 0.99 | 0.98998 | 115.9953 | -2.337 | 218.02 | 16.371 | 0.96 | 0.96102 | 115.9282 | -4.71 | 135.52 | 16.402 | 0.99 | 0.98901 | 116.2676 | 2.452 | 22.52 | 16.346 | 0.96 | 0.96305 | 116.3487 | 4.571
333.03 | 16.383 | 0.99 | 0.98998 | 115.9953 | -2.337 | 218.03 | 16.37 | 0.96 | 0.9609 | 115.9338 | -4.717 | 135.53 | 16.393 | 0.99 | 0.9891 | 116.2673 | 2.44 | 22.53 | 16.345 | 0.96 | 0.96303 | 116.3478 | 4.572
333.04 | 16.383 | 0.99 | 0.98998 | 115.9953 | -2.337 | 218.04 | 16.369 | 0.96 | 0.96084 | 115.9401 | -4.721 | 135.54 | 16.379 | 0.99 | 0.98924 | 116.2573 | 2.422 | 22.54 | 16.344 | 0.96 | 0.96297 | 116.3463 | 4.576
333.05 | 16.383 | 0.99 | 0.98998 | 115.9953 | -2.337 | 218.05 | 16.369 | 0.96 | 0.96084 | 115.9433 | -4.721 | 135.55 | 16.395 | 0.99 | 0.9897 | 116.2524 | 2.372 | 22.55 | 16.341 | 0.96 | 0.96293 | 116.3406 | 4.578
333.06 | 16.383 | 0.99 | 0.98998 | 115.9953 | -2.337 | 218.06 | 16.369 | 0.96 | 0.96084 | 115.9433 | -4.721 | 135.56 | 16.402 | 0.99 | 0.98983 | 116.258 | 2.357 | 22.56 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.3302 | 4.579
333.07 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.9961 | -2.341 | 218.07 | 16.369 | 0.96 | 0.96084 | 115.9433 | -4.721 | 135.57 | 16.4 | 0.99 | 0.98954 | 116.2695 | 2.391 | 22.57 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.08 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.998 | -2.342 | 218.08 | 16.369 | 0.96 | 0.96084 | 115.9433 | -4.721 | 135.58 | 16.4 | 0.99 | 0.98954 | 116.2754 | 2.391 | 22.58 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.09 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.09 | 16.369 | 0.96 | 0.96084 | 115.9433 | -4.721 | 135.59 | 16.4 | 0.99 | 0.98954 | 116.2754 | 2.391 | 22.59 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.1 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.1 | 16.369 | 0.96 | 0.96084 | 115.9433 | -4.721 | 135.6 | 16.395 | 0.99 | 0.98939 | 116.2698 | 2.407 | 22.6 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.11 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.11 | 16.369 | 0.96 | 0.96084 | 115.9433 | -4.721 | 135.61 | 16.393 | 0.99 | 0.98934 | 116.2545 | 2.413 | 22.61 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.12 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.12 | 16.369 | 0.96 | 0.96084 | 115.9433 | -4.721 | 135.62 | 16.389 | 0.99 | 0.98925 | 116.2394 | 2.423 | 22.62 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.13 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.13 | 16.366 | 0.96 | 0.9606 | 115.946 | -4.735 | 135.63 | 16.39 | 0.99 | 0.9892 | 116.2405 | 2.428 | 22.63 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.14 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.14 | 16.365 | 0.96 | 0.96046 | 115.9512 | -4.744 | 135.64 | 16.391 | 0.99 | 0.98914 | 116.2521 | 2.435 | 22.64 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.15 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.15 | 16.365 | 0.96 | 0.96046 | 115.9537 | -4.744 | 135.65 | 16.392 | 0.99 | 0.98908 | 116.2642 | 2.442 | 22.65 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.16 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.16 | 16.364 | 0.96 | 0.96041 | 115.9568 | -4.747 | 135.66 | 16.393 | 0.99 | 0.98905 | 116.2773 | 2.446 | 22.66 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.17 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.17 | 16.363 | 0.96 | 0.96028 | 115.9631 | -4.755 | 135.67 | 16.392 | 0.99 | 0.98893 | 116.2903 | 2.459 | 22.67 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.18 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.18 | 16.363 | 0.96 | 0.96028 | 115.9663 | -4.755 | 135.68 | 16.39 | 0.99 | 0.98885 | 116.2875 | 2.468 | 22.68 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.19 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.19 | 16.363 | 0.96 | 0.96028 | 115.9663 | -4.755 | 135.69 | 16.386 | 0.99 | 0.98873 | 116.277 | 2.481 | 22.69 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.2 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.2 | 16.363 | 0.96 | 0.96028 | 115.9663 | -4.755 | 135.7 | 16.386 | 0.99 | 0.98869 | 116.2727 | 2.486 | 22.7 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.21 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.21 | 16.361 | 0.96 | 0.96022 | 115.9592 | -4.758 | 135.71 | 16.385 | 0.99 | 0.98866 | 116.2739 | 2.489 | 22.71 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.22 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.22 | 16.356 | 0.96 | 0.96009 | 115.9446 | -4.765 | 135.72 | 16.381 | 0.99 | 0.98852 | 116.2651 | 2.504 | 22.72 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.23 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.23 | 16.356 | 0.96 | 0.96009 | 115.9374 | -4.765 | 135.73 | 16.377 | 0.99 | 0.98866 | 116.2595 | 2.488 | 22.73 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.24 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.24 | 16.356 | 0.96 | 0.96009 | 115.9374 | -4.765 | 135.74 | 16.37 | 0.99 | 0.98888 | 116.2557 | 2.462 | 22.74 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.25 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.25 | 16.345 | 0.96 | 0.95974 | 115.9201 | -4.784 | 135.75 | 16.362 | 0.99 | 0.9892 | 116.2515 | 2.424 | 22.75 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.26 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.26 | 16.345 | 0.96 | 0.96002 | 115.903 | -4.766 | 135.76 | 16.359 | 0.99 | 0.98931 | 116.2479 | 2.411 | 22.76 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.27 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.27 | 16.345 | 0.96 | 0.96084 | 115.903 | -4.714 | 135.77 | 16.357 | 0.99 | 0.98913 | 116.2495 | 2.432 | 22.77 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.28 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.28 | 16.345 | 0.96 | 0.96084 | 115.903 | -4.714 | 135.78 | 16.36 | 0.99 | 0.98924 | 116.2573 | 2.419 | 22.78 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.29 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.29 | 16.345 | 0.96 | 0.96084 | 115.903 | -4.714 | 135.79 | 16.365 | 0.99 | 0.98944 | 116.2702 | 2.397 | 22.79 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.3 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.3 | 16.347 | 0.96 | 0.96163 | 115.9067 | -4.664 | 135.8 | 16.36 | 0.99 | 0.98931 | 116.2691 | 2.412 | 22.8 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.31 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.31 | 16.356 | 0.96 | 0.96193 | 115.9103 | -4.647 | 135.81 | 16.358 | 0.99 | 0.98925 | 116.2545 | 2.418 | 22.81 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.32 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.32 | 16.382 | 0.96 | 0.96264 | 115.9103 | -4.608 | 135.82 | 16.358 | 0.99 | 0.98925 | 116.2473 | 2.418 | 22.82 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.33 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.33 | 16.377 | 0.96 | 0.96244 | 115.9062 | -4.62 | 135.83 | 16.357 | 0.99 | 0.98921 | 116.2452 | 2.422 | 22.83 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.34 | 16.383 | 0.99 | 0.98994 | 115.999 | -2.342 | 218.34 | 16.374 | 0.96 | 0.9623 | 115.8978 | -4.628 | 135.84 | 16.355 | 0.99 | 0.98915 | 116.241 | 2.429 | 22.84 | 16.34 | 0.96 | 0.96291 | 116.325 | 4.579
333.35 | 16.384 | 0.99 | 0.98995 | 116.001 | -2.34 | 218.35 | 16.374 | 0.96 | 0.9623 | 115.8937 | -4.628 | 135.85 | 16.353 | 0.99 | 0.98909 | 116.2361 | 2.436 | 22.85 | 16.342 | 0.96 | 0.96313 | 116.3203 | 4.565
333.36 | 16.385 | 0.99 | 0.99 | 116.005 | -2.335 | 218.36 | 16.374 | 0.96 | 0.9623 | 115.8937 | -4.628 | 135.86 | 16.352 | 0.99 | 0.98905 | 116.2371 | 2.44 | 22.86 | 16.343 | 0.96 | 0.96327 | 116.3109 | 4.556
333.37 | 16.385 | 0.99 | 0.99006 | 116.0052 | -2.328 | 218.37 | 16.374 | 0.96 | 0.9623 | 115.8937 | -4.628 | 135.87 | 16.352 | 0.99 | 0.98893 | 116.2354 | 2.453 | 22.87 | 16.343 | 0.96 | 0.96327 | 116.3061 | 4.556
333.38 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 116.0015 | -2.325 | 218.38 | 16.373 | 0.96 | 0.9622 | 115.8955 | -4.634 | 135.88 | 16.351 | 0.99 | 0.98889 | 116.236 | 2.458 | 22.88 | 16.344 | 0.96 | 0.96332 | 116.3063 | 4.553
333.39 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 115.9997 | -2.325 | 218.39 | 16.372 | 0.96 | 0.96214 | 115.8992 | -4.638 | 135.89 | 16.349 | 0.99 | 0.98882 | 116.232 | 2.465 | 22.89 | 16.347 | 0.96 | 0.96345 | 116.307 | 4.545
333.4 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 115.9997 | -2.325 | 218.4 | 16.372 | 0.96 | 0.96214 | 115.901 | -4.638 | 135.9 | 16.35 | 0.99 | 0.98875 | 116.2361 | 2.473 | 22.9 | 16.347 | 0.96 | 0.96345 | 116.3073 | 4.545
333.41 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 115.9997 | -2.325 | 218.41 | 16.372 | 0.96 | 0.96209 | 115.9018 | -4.641 | 135.91 | 16.35 | 0.99 | 0.98872 | 116.2572 | 2.477 | 22.91 | 16.347 | 0.96 | 0.96345 | 116.3073 | 4.545
333.42 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 115.9997 | -2.325 | 218.42 | 16.37 | 0.96 | 0.96194 | 115.9037 | -4.65 | 135.92 | 16.35 | 0.99 | 0.98859 | 116.2627 | 2.491 | 22.92 | 16.347 | 0.96 | 0.96345 | 116.3073 | 4.545
333.43 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 115.9997 | -2.325 | 218.43 | 16.366 | 0.96 | 0.9618 | 115.9007 | -4.658 | 135.93 | 16.348 | 0.99 | 0.98852 | 116.2605 | 2.499 | 22.93 | 16.349 | 0.96 | 0.96314 | 116.3073 | 4.566
333.44 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 115.9997 | -2.325 | 218.44 | 16.363 | 0.96 | 0.96171 | 115.8926 | -4.663 | 135.94 | 16.344 | 0.99 | 0.98839 | 116.2509 | 2.512 | 22.94 | 16.354 | 0.96 | 0.96238 | 116.3073 | 4.617
333.45 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 115.9997 | -2.325 | 218.45 | 16.363 | 0.96 | 0.96171 | 115.8887 | -4.663 | 135.95 | 16.344 | 0.99 | 0.98839 | 116.246 | 2.512 | 22.95 | 16.354 | 0.96 | 0.96238 | 116.3073 | 4.617
333.46 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 115.9997 | -2.325 | 218.46 | 16.361 | 0.96 | 0.96166 | 115.8814 | -4.666 | 135.96 | 16.344 | 0.99 | 0.98838 | 116.2398 | 2.513 | 22.96 | 16.354 | 0.96 | 0.96238 | 116.3073 | 4.617
333.47 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 115.9997 | -2.325 | 218.47 | 16.356 | 0.96 | 0.96153 | 115.867 | -4.673 | 135.97 | 16.337 | 0.99 | 0.98818 | 116.2273 | 2.534 | 22.97 | 16.36 | 0.96 | 0.96162 | 116.3103 | 4.668
333.48 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 115.9997 | -2.325 | 218.48 | 16.354 | 0.96 | 0.96141 | 115.861 | -4.68 | 135.98 | 16.336 | 0.99 | 0.98815 | 116.2183 | 2.537 | 22.98 | 16.36 | 0.96 | 0.96157 | 116.3133 | 4.671
333.49 | 16.385 | 0.99 | 0.99008 | 115.9997 | -2.325 | 218.49 | 16.353 | 0.96 | 0.96133 | 115.863 | -4.685 | 135.99 | 16.334 | 0.99 | 0.98809 | 116.2128 | 2.544 | 22.99 | 16.36 | 0.96 | 0.96157 | 116.3133 | 4.671
333.5 | 16.385 | 0.99 | 0.99011 | 115.9952 | -2.322 | 218.5 | 16.353 | 0.96 | 0.96133 | 115.864 | -4.685 | 136 | 16.334 | 0.99 | 0.98809 | 116.21 | 2.544 | 23 | 16.363 | 0.96 | 0.96177 | 116.3115 | 4.659
333.51 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.986 | -2.318 | 218.51 | 16.351 | 0.96 | 0.96122 | 115.8618 | -4.691 | 136.01 | 16.334 | 0.99 | 0.98811 | 116.21 | 2.542 | 23.01 | 16.364 | 0.96 | 0.96189 | 116.308 | 4.652
333.52 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.52 | 16.345 | 0.96 | 0.96092 | 115.8577 | -4.709 | 136.02 | 16.346 | 0.99 | 0.98838 | 116.21 | 2.514 | 23.02 | 16.364 | 0.96 | 0.96189 | 116.3063 | 4.652
333.53 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.53 | 16.341 | 0.96 | 0.96082 | 115.8484 | -4.714 | 136.03 | 16.349 | 0.99 | 0.98854 | 116.21 | 2.497 | 23.03 | 16.364 | 0.96 | 0.96189 | 116.3063 | 4.652
333.54 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.54 | 16.338 | 0.96 | 0.96076 | 115.8336 | -4.717 | 136.04 | 16.353 | 0.99 | 0.98879 | 116.21 | 2.469 | 23.04 | 16.364 | 0.96 | 0.96189 | 116.3063 | 4.652
333.55 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.55 | 16.338 | 0.96 | 0.96076 | 115.8264 | -4.717 | 136.05 | 16.353 | 0.99 | 0.98879 | 116.21 | 2.469 | 23.05 | 16.364 | 0.96 | 0.96189 | 116.3063 | 4.652
333.56 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.56 | 16.338 | 0.96 | 0.96071 | 115.8281 | -4.72 | 136.06 | 16.353 | 0.99 | 0.98879 | 116.21 | 2.469 | 23.06 | 16.364 | 0.96 | 0.96189 | 116.3063 | 4.652
333.57 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.57 | 16.337 | 0.96 | 0.96058 | 115.8318 | -4.728 | 136.07 | 16.353 | 0.99 | 0.98879 | 116.21 | 2.469 | 23.07 | 16.369 | 0.96 | 0.96228 | 116.3002 | 4.628
333.58 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.58 | 16.36 | 0.96 | 0.961 | 115.8381 | -4.708 | 136.08 | 16.353 | 0.99 | 0.98879 | 116.21 | 2.469 | 23.08 | 16.37 | 0.96 | 0.9623 | 116.294 | 4.627
333.59 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.59 | 16.376 | 0.96 | 0.96127 | 115.8473 | -4.695 | 136.09 | 16.353 | 0.99 | 0.98879 | 116.21 | 2.469 | 23.09 | 16.37 | 0.96 | 0.9623 | 116.294 | 4.627
333.6 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.6 | 16.376 | 0.96 | 0.96127 | 115.852 | -4.695 | 136.1 | 16.353 | 0.99 | 0.98873 | 116.212 | 2.476 | 23.1 | 16.371 | 0.96 | 0.96172 | 116.2946 | 4.665
333.61 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.61 | 16.377 | 0.96 | 0.96151 | 115.8539 | -4.68 | 136.11 | 16.354 | 0.99 | 0.98871 | 116.2122 | 2.478 | 23.11 | 16.372 | 0.96 | 0.96138 | 116.2955 | 4.687
333.62 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.62 | 16.379 | 0.96 | 0.96211 | 115.8577 | -4.642 | 136.12 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.2007 | 2.448 | 23.12 | 16.372 | 0.96 | 0.96138 | 116.296 | 4.687
333.63 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.63 | 16.379 | 0.96 | 0.96254 | 115.8569 | -4.614 | 136.13 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.13 | 16.374 | 0.96 | 0.96144 | 116.2975 | 4.684
333.64 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.64 | 16.379 | 0.96 | 0.96281 | 115.8513 | -4.596 | 136.14 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.14 | 16.376 | 0.96 | 0.96155 | 116.3005 | 4.677
333.65 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.65 | 16.373 | 0.96 | 0.96265 | 115.8347 | -4.605 | 136.15 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.15 | 16.379 | 0.96 | 0.96167 | 116.305 | 4.67
333.66 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.66 | 16.372 | 0.96 | 0.96263 | 115.8206 | -4.606 | 136.16 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.16 | 16.381 | 0.96 | 0.96175 | 116.3109 | 4.666
333.67 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.67 | 16.372 | 0.96 | 0.96263 | 115.8206 | -4.606 | 136.17 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.17 | 16.385 | 0.96 | 0.96193 | 116.3148 | 4.655
333.68 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.68 | 16.369 | 0.96 | 0.96229 | 115.8273 | -4.627 | 136.18 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.18 | 16.385 | 0.96 | 0.96193 | 116.3159 | 4.655
333.69 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.69 | 16.367 | 0.96 | 0.96209 | 115.8406 | -4.64 | 136.19 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.19 | 16.385 | 0.96 | 0.96193 | 116.3159 | 4.655
333.7 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.7 | 16.367 | 0.96 | 0.96209 | 115.8473 | -4.64 | 136.2 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.2 | 16.387 | 0.96 | 0.96205 | 116.3176 | 4.648
333.71 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.71 | 16.364 | 0.96 | 0.96196 | 115.8447 | -4.647 | 136.21 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.21 | 16.389 | 0.96 | 0.9621 | 116.3207 | 4.645
333.72 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.72 | 16.358 | 0.96 | 0.96166 | 115.8395 | -4.665 | 136.22 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.22 | 16.389 | 0.96 | 0.9621 | 116.3224 | 4.645
333.73 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.73 | 16.356 | 0.96 | 0.9615 | 115.8402 | -4.675 | 136.23 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.23 | 16.39 | 0.96 | 0.96215 | 116.3254 | 4.642
333.74 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.74 | 16.355 | 0.96 | 0.9614 | 115.8463 | -4.681 | 136.24 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.24 | 16.393 | 0.96 | 0.96229 | 116.3315 | 4.634
333.75 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.75 | 16.353 | 0.96 | 0.96122 | 115.8518 | -4.692 | 136.25 | 16.377 | 0.99 | 0.98901 | 116.195 | 2.448 | 23.25 | 16.395 | 0.96 | 0.96241 | 116.3351 | 4.627
333.76 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.76 | 16.352 | 0.96 | 0.9611 | 115.8602 | -4.699 | 136.26 | 16.377 | 0.99 | 0.98903 | 116.1953 | 2.446 | 23.26 | 16.397 | 0.96 | 0.96248 | 116.3362 | 4.623
333.77 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9813 | -2.318 | 218.77 | 16.35 | 0.96 | 0.96084 | 115.8717 | -4.715 | 136.27 | 16.382 | 0.99 | 0.98929 | 116.1961 | 2.417 | 23.27 | 16.397 | 0.96 | 0.96248 | 116.3366 | 4.623
333.78 | 16.384 | 0.99 | 0.99014 | 115.9831 | -2.318 | 218.78 | 16.348 | 0.96 | 0.96073 | 115.8787 | -4.722 | 136.28 | 16.382 | 0.99 | 0.98929 | 116.1967 | 2.417 | 23.28 | 16.398 | 0.96 | 0.96253 | 116.3384 | 4.62
333.79 | 16.383 | 0.99 | 0.99005 | 115.9868 | -2.328 | 218.79 | 16.347 | 0.96 | 0.96064 | 115.8814 | -4.727 | 136.29 | 16.382 | 0.99 | 0.98929 | 116.1967 | 2.417 | 23.29 | 16.401 | 0.96 | 0.96265 | 116.3415 | 4.613
333.8 | 16.383 | 0.99 | 0.99005 | 115.9887 | -2.328 | 218.8 | 16.336 | 0.96 | 0.9613 | 115.8617 | -4.682 | 136.3 | 16.382 | 0.99 | 0.98929 | 116.1967 | 2.417 | 23.3 | 16.378 | 0.96 | 0.96195 | 116.343 | 4.652
333.81 | 16.383 | 0.99 | 0.99005 | 115.9887 | -2.328 | 218.81 | 16.345 | 0.96 | 0.9616 | 115.842 | -4.665 | 136.31 | 16.382 | 0.99 | 0.9893 | 116.1905 | 2.416 | 23.31 | 16.364 | 0.96 | 0.96153 | 116.343 | 4.675
333.82 | 16.383 | 0.99 | 0.98999 | 115.9895 | -2.336 | 218.82 | 16.37 | 0.96 | 0.96225 | 115.8444 | -4.63 | 136.32 | 16.38 | 0.99 | 0.98939 | 116.1782 | 2.405 | 23.32 | 16.366 | 0.96 | 0.96177 | 116.3343 | 4.66
333.83 | 16.382 | 0.99 | 0.98995 | 115.9987 | -2.34 | 218.83 | 16.391 | 0.96 | 0.96264 | 115.8515 | -4.611 | 136.33 | 16.38 | 0.99 | 0.98946 | 116.1655 | 2.397 | 23.33 | 16.368 | 0.96 | 0.96189 | 116.328 | 4.653
333.84 | 16.382 | 0.99 | 0.98986 | 116.0023 | -2.351 | 218.84 | 16.404 | 0.96 | 0.96286 | 115.8633 | -4.6 | 136.34 | 16.38 | 0.99 | 0.98958 | 116.1526 | 2.383 | 23.34 | 16.373 | 0.96 | 0.96213 | 116.3324 | 4.639
333.85 | 16.382 | 0.99 | 0.98986 | 116.0057 | -2.351 | 218.85 | 16.398 | 0.96 | 0.96271 | 115.8551 | -4.608 | 136.35 | 16.38 | 0.99 | 0.98958 | 116.1463 | 2.383 | 23.35 | 16.355 | 0.96 | 0.96141 | 116.3343 | 4.68
333.86 | 16.382 | 0.99 | 0.98986 | 116.0057 | -2.351 | 218.86 | 16.397 | 0.96 | 0.96262 | 115.847 | -4.614 | 136.36 | 16.38 | 0.99 | 0.98958 | 116.1463 | 2.383 | 23.36 | 16.344 | 0.96 | 0.96099 | 116.3343 | 4.704
333.87 | 16.382 | 0.99 | 0.98986 | 116.0057 | -2.351 | 218.87 | 16.395 | 0.96 | 0.96236 | 115.8588 | -4.63 | 136.37 | 16.38 | 0.99 | 0.98958 | 116.1463 | 2.383 | 23.37 | 16.344 | 0.96 | 0.96099 | 116.3343 | 4.704
333.88 | 16.382 | 0.99 | 0.98986 | 116.0057 | -2.351 | 218.88 | 16.392 | 0.96 | 0.96213 | 115.8684 | -4.644 | 136.38 | 16.374 | 0.99 | 0.98946 | 116.1555 | 2.396 | 23.38 | 16.344 | 0.96 | 0.96099 | 116.3343 | 4.704
333.89 | 16.382 | 0.99 | 0.98986 | 116.0057 | -2.351 | 218.89 | 16.391 | 0.96 | 0.96199 | 115.8756 | -4.653 | 136.39 | 16.365 | 0.99 | 0.98926 | 116.174 | 2.418 | 23.39 | 16.344 | 0.96 | 0.96099 | 116.3343 | 4.704
333.9 | 16.382 | 0.99 | 0.98986 | 116.0057 | -2.351 | 218.9 | 16.385 | 0.96 | 0.96176 | 115.8725 | -4.666 | 136.4 | 16.374 | 0.99 | 0.98883 | 116.1833 | 2.468 | 23.4 | 16.35 | 0.96 | 0.96124 | 116.3384 | 4.69
333.91 | 16.382 | 0.99 | 0.98986 | 116.0057 | -2.351 | 218.91 | 16.382 | 0.96 | 0.96163 | 115.8659 | -4.674 | 136.41 | 16.378 | 0.99 | 0.98863 | 116.1771 | 2.491 | 23.41 | 16.353 | 0.96 | 0.96137 | 116.3462 | 4.682
333.92 | 16.382 | 0.99 | 0.98979 | 116.0075 | -2.359 | 218.92 | 16.377 | 0.96 | 0.96131 | 115.8663 | -4.693 | 136.42 | 16.381 | 0.99 | 0.98811 | 116.1648 | 2.549 | 23.42 | 16.352 | 0.96 | 0.96156 | 116.335 | 4.67
333.93 | 16.382 | 0.99 | 0.98976 | 116.0112 | -2.362 | 218.93 | 16.369 | 0.96 | 0.96106 | 115.8563 | -4.707 | 136.43 | 16.381 | 0.99 | 0.98818 | 116.1529 | 2.541 | 23.43 | 16.352 | 0.96 | 0.96156 | 116.32 | 4.67
333.94 | 16.382 | 0.99 | 0.98976 | 116.013 | -2.362 | 218.94 | 16.364 | 0.96 | 0.96088 | 115.8365 | -4.717 | 136.44 | 16.38 | 0.99 | 0.98829 | 116.1411 | 2.529 | 23.44 | 16.352 | 0.96 | 0.96156 | 116.32 | 4.67
333.95 | 16.382 | 0.99 | 0.98976 | 116.013 | -2.362 | 218.95 | 16.362 | 0.96 | 0.9607 | 115.8295 | -4.728 | 136.45 | 16.384 | 0.99 | 0.98847 | 116.137 | 2.51 | 23.45 | 16.334 | 0.96 | 0.96091 | 116.32 | 4.706
333.96 | 16.382 | 0.99 | 0.98976 | 116.013 | -2.362 | 218.96 | 16.363 | 0.96 | 0.96087 | 115.8385 | -4.717 | 136.46 | 16.386 | 0.99 | 0.98854 | 116.1422 | 2.502 | 23.46 | 16.323 | 0.96 | 0.96053 | 116.32 | 4.727
333.97 | 16.382 | 0.99 | 0.98976 | 116.013 | -2.362 | 218.97 | 16.365 | 0.96 | 0.96135 | 115.8509 | -4.687 | 136.47 | 16.386 | 0.99 | 0.98867 | 116.1347 | 2.488 | 23.47 | 16.323 | 0.96 | 0.96053 | 116.32 | 4.727
333.98 | 16.382 | 0.99 | 0.98976 | 116.014 | -2.362 | 218.98 | 16.363 | 0.96 | 0.96104 | 115.8659 | -4.706 | 136.48 | 16.387 | 0.99 | 0.98873 | 116.1286 | 2.481 | 23.48 | 16.327 | 0.96 | 0.96071 | 116.3257 | 4.717
333.99 | 16.381 | 0.99 | 0.98967 | 116.016 | -2.373 | 218.99 | 16.362 | 0.96 | 0.96087 | 115.8839 | -4.717 | 136.49 | 16.387 | 0.99 | 0.98885 | 116.1217 | 2.468 | 23.49 | 16.336 | 0.96 | 0.96109 | 116.3366 | 4.695
334 | 16.379 | 0.99 | 0.98962 | 116.013 | -2.378 | 219 | 16.369 | 0.96 | 0.96277 | 115.8863 | -4.596 | 136.5 | 16.39 | 0.99 | 0.98892 | 116.1226 | 2.46 | 23.5 | 16.336 | 0.96 | 0.96109 | 116.3421 | 4.695
334.01 | 16.376 | 0.99 | 0.98954 | 116.0052 | -2.387 | 219.01 | 16.369 | 0.96 | 0.96279 | 115.884 | -4.595 | 136.51 | 16.391 | 0.99 | 0.98896 | 116.134 | 2.456 | 23.51 | 16.336 | 0.96 | 0.96109 | 116.3421 | 4.695
334.02 | 16.376 | 0.99 | 0.98954 | 116.0013 | -2.387 | 219.02 | 16.366 | 0.96 | 0.96253 | 115.8922 | -4.611 | 136.52 | 16.394 | 0.99 | 0.98919 | 116.1293 | 2.43 | 23.52 | 16.336 | 0.96 | 0.96109 | 116.3421 | 4.695
334.03 | 16.376 | 0.99 | 0.98954 | 116.0013 | -2.387 | 219.03 | 16.366 | 0.96 | 0.9624 | 115.9002 | -4.619 | 136.53 | 16.395 | 0.99 | 0.98925 | 116.1244 | 2.424 | 23.53 | 16.337 | 0.96 | 0.96118 | 116.3418 | 4.69
334.04 | 16.376 | 0.99 | 0.98954 | 116.0013 | -2.387 | 219.04 | 16.365 | 0.96 | 0.96234 | 115.908 | -4.623 | 136.54 | 16.395 | 0.99 | 0.98932 | 116.1193 | 2.415 | 23.54 | 16.341 | 0.96 | 0.96138 | 116.3411 | 4.678
334.05 | 16.376 | 0.99 | 0.98951 | 116.0031 | -2.391 | 219.05 | 16.353 | 0.96 | 0.96201 | 115.8854 | -4.641 | 136.55 | 16.404 | 0.99 | 0.98911 | 116.1189 | 2.441 | 23.55 | 16.343 | 0.96 | 0.9615 | 116.3415 | 4.671
334.06 | 16.376 | 0.99 | 0.98946 | 116.0071 | -2.397 | 219.06 | 16.35 | 0.96 | 0.96193 | 115.8555 | -4.645 | 136.56 | 16.408 | 0.99 | 0.98903 | 116.121 | 2.451 | 23.56 | 16.344 | 0.96 | 0.96157 | 116.343 | 4.667
334.07 | 16.376 | 0.99 | 0.98946 | 116.009 | -2.397 | 219.07 | 16.346 | 0.96 | 0.96176 | 115.8494 | -4.655 | 136.57 | 16.407 | 0.99 | 0.98924 | 116.1007 | 2.426 | 23.57 | 16.344 | 0.96 | 0.96157 | 116.3437 | 4.667
334.08 | 16.376 | 0.99 | 0.98947 | 116.01 | -2.395 | 219.08 | 16.344 | 0.96 | 0.96154 | 115.8503 | -4.669 | 136.58 | 16.387 | 0.99 | 0.98887 | 116.0915 | 2.465 | 23.58 | 16.345 | 0.96 | 0.96165 | 116.3395 | 4.662
334.09 | 16.379 | 0.99 | 0.98991 | 116.012 | -2.345 | 219.09 | 16.342 | 0.96 | 0.96139 | 115.8585 | -4.678 | 136.59 | 16.354 | 0.99 | 0.98822 | 116.0899 | 2.533 | 23.59 | 16.346 | 0.96 | 0.96181 | 116.3311 | 4.652
334.1 | 16.379 | 0.99 | 0.98991 | 116.013 | -2.345 | 219.1 | 16.342 | 0.96 | 0.96139 | 115.8626 | -4.678 | 136.6 | 16.359 | 0.99 | 0.98835 | 116.0969 | 2.519 | 23.6 | 16.348 | 0.96 | 0.96192 | 116.3288 | 4.645
334.11 | 16.379 | 0.99 | 0.98991 | 116.013 | -2.345 | 219.11 | 16.339 | 0.96 | 0.9612 | 115.8654 | -4.689 | 136.61 | 16.362 | 0.99 | 0.98842 | 116.118 | 2.512 | 23.61 | 16.35 | 0.96 | 0.96198 | 116.3325 | 4.642
334.12 | 16.379 | 0.99 | 0.98991 | 116.0128 | -2.345 | 219.12 | 16.332 | 0.96 | 0.9607 | 115.8706 | -4.719 | 136.62 | 16.368 | 0.99 | 0.98861 | 116.136 | 2.492 | 23.62 | 16.348 | 0.96 | 0.96213 | 116.3193 | 4.632
334.13 | 16.38 | 0.99 | 0.98992 | 116.016 | -2.343 | 219.13 | 16.332 | 0.96 | 0.9607 | 115.873 | -4.719 | 136.63 | 16.368 | 0.99 | 0.98866 | 116.139 | 2.486 | 23.63 | 16.348 | 0.96 | 0.96214 | 116.3043 | 4.631
334.14 | 16.389 | 0.99 | 0.99041 | 116.0228 | -2.286 | 219.14 | 16.332 | 0.96 | 0.9607 | 115.873 | -4.719 | 136.64 | 16.369 | 0.99 | 0.98874 | 116.1347 | 2.477 | 23.64 | 16.348 | 0.96 | 0.96214 | 116.3043 | 4.631
334.15 | 16.387 | 0.99 | 0.99038 | 116.0191 | -2.29 | 219.15 | 16.318 | 0.96 | 0.96018 | 115.8548 | -4.748 | 136.65 | 16.37 | 0.99 | 0.98885 | 116.1322 | 2.465 | 23.65 | 16.348 | 0.96 | 0.96214 | 116.3043 | 4.631
334.16 | 16.383 | 0.99 | 0.99032 | 116.005 | -2.296 | 219.16 | 16.33 | 0.96 | 0.96046 | 115.8366 | -4.734 | 136.66 | 16.371 | 0.99 | 0.98892 | 116.1282 | 2.458 | 23.66 | 16.348 | 0.96 | 0.96214 | 116.3043 | 4.631
334.17 | 16.383 | 0.99 | 0.99032 | 115.998 | -2.296 | 219.17 | 16.363 | 0.96 | 0.96122 | 115.8366 | -4.695 | 136.67 | 16.372 | 0.99 | 0.98925 | 116.1066 | 2.42 | 23.67 | 16.348 | 0.96 | 0.96214 | 116.3043 | 4.631
334.18 | 16.383 | 0.99 | 0.99032 | 115.998 | -2.296 | 219.18 | 16.361 | 0.96 | 0.96147 | 115.8381 | -4.678 | 136.68 | 16.372 | 0.99 | 0.98929 | 116.0925 | 2.416 | 23.68 | 16.351 | 0.96 | 0.96225 | 116.3095 | 4.625
334.19 | 16.383 | 0.99 | 0.99032 | 115.998 | -2.296 | 219.19 | 16.36 | 0.96 | 0.96164 | 115.841 | -4.667 | 136.69 | 16.371 | 0.99 | 0.98935 | 116.081 | 2.408 | 23.69 | 16.357 | 0.96 | 0.96249 | 116.3196 | 4.611
334.2 | 16.383 | 0.99 | 0.99029 | 115.999 | -2.3 | 219.2 | 16.36 | 0.96 | 0.96164 | 115.8424 | -4.667 | 136.7 | 16.376 | 0.99 | 0.98953 | 116.0815 | 2.388 | 23.7 | 16.357 | 0.96 | 0.96249 | 116.3247 | 4.611
334.21 | 16.382 | 0.99 | 0.99022 | 116.001 | -2.308 | 219.21 | 16.358 | 0.96 | 0.96154 | 115.838 | -4.673 | 136.71 | 16.378 | 0.99 | 0.98961 | 116.1015 | 2.38 | 23.71 | 16.357 | 0.96 | 0.96249 | 116.3247 | 4.611
334.22 | 16.382 | 0.99 | 0.99022 | 116.002 | -2.308 | 219.22 | 16.351 | 0.96 | 0.96126 | 115.8291 | -4.689 | 136.72 | 16.363 | 0.99 | 0.98927 | 116.1132 | 2.416 | 23.72 | 16.361 | 0.96 | 0.96267 | 116.3263 | 4.6
334.23 | 16.384 | 0.99 | 0.99024 | 116.0023 | -2.306 | 219.23 | 16.359 | 0.96 | 0.9614 | 115.8218 | -4.682 | 136.73 | 16.37 | 0.99 | 0.9889 | 116.1088 | 2.46 | 23.73 | 16.361 | 0.96 | 0.96269 | 116.328 | 4.599
334.24 | 16.424 | 0.99 | 0.99059 | 116.0025 | -2.269 | 219.24 | 16.364 | 0.96 | 0.9615 | 115.8162 | -4.677 | 136.74 | 16.381 | 0.99 | 0.9882 | 116.091 | 2.539 | 23.74 | 16.361 | 0.96 | 0.96269 | 116.328 | 4.599
334.25 | 16.424 | 0.99 | 0.99059 | 116.0023 | -2.269 | 219.25 | 16.364 | 0.96 | 0.9615 | 115.8133 | -4.677 | 136.75 | 16.384 | 0.99 | 0.98839 | 116.0807 | 2.519 | 23.75 | 16.361 | 0.96 | 0.96269 | 116.328 | 4.599
334.26 | 16.424 | 0.99 | 0.99059 | 116.0023 | -2.269 | 219.26 | 16.362 | 0.96 | 0.96141 | 115.8095 | -4.682 | 136.76 | 16.385 | 0.99 | 0.98847 | 116.0743 | 2.51 | 23.76 | 16.361 | 0.96 | 0.96269 | 116.328 | 4.599
334.27 | 16.424 | 0.99 | 0.99059 | 116.0023 | -2.269 | 219.27 | 16.357 | 0.96 | 0.96117 | 115.8015 | -4.696 | 136.77 | 16.39 | 0.99 | 0.98885 | 116.0713 | 2.468 | 23.77 | 16.361 | 0.96 | 0.96269 | 116.328 | 4.599
334.28 | 16.424 | 0.99 | 0.99059 | 116.0023 | -2.269 | 219.28 | 16.357 | 0.96 | 0.96117 | 115.7973 | -4.696 | 136.78 | 16.392 | 0.99 | 0.98889 | 116.073 | 2.464 | 23.78 | 16.358 | 0.96 | 0.96237 | 116.3207 | 4.619
334.29 | 16.424 | 0.99 | 0.99059 | 116.0023 | -2.269 | 219.29 | 16.357 | 0.96 | 0.96117 | 115.7973 | -4.696 | 136.79 | 16.394 | 0.99 | 0.98895 | 116.0796 | 2.458 | 23.79 | 16.353 | 0.96 | 0.96165 | 116.3062 | 4.664
334.3 | 16.423 | 0.99 | 0.99052 | 116.0071 | -2.277 | 219.3 | 16.356 | 0.96 | 0.961 | 115.806 | -4.707 | 136.8 | 16.396 | 0.99 | 0.98913 | 116.0809 | 2.437 | 23.8 | 16.356 | 0.96 | 0.96177 | 116.3021 | 4.657
334.31 | 16.423 | 0.99 | 0.9904 | 116.0161 | -2.292 | 219.31 | 16.355 | 0.96 | 0.96088 | 115.8194 | -4.714 | 136.81 | 16.397 | 0.99 | 0.98922 | 116.0727 | 2.427 | 23.81 | 16.358 | 0.96 | 0.96185 | 116.3087 | 4.653
334.32 | 16.423 | 0.99 | 0.9904 | 116.0206 | -2.292 | 219.32 | 16.352 | 0.96 | 0.9606 | 115.8285 | -4.731 | 136.82 | 16.398 | 0.99 | 0.98936 | 116.0628 | 2.411 | 23.82 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3139 | 4.642
334.33 | 16.423 | 0.99 | 0.9904 | 116.0225 | -2.292 | 219.33 | 16.352 | 0.96 | 0.9606 | 115.8329 | -4.731 | 136.83 | 16.405 | 0.99 | 0.98929 | 116.0717 | 2.421 | 23.83 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.34 | 16.423 | 0.99 | 0.99032 | 116.0264 | -2.302 | 219.34 | 16.352 | 0.96 | 0.9606 | 115.8329 | -4.731 | 136.84 | 16.419 | 0.99 | 0.98915 | 116.0969 | 2.439 | 23.84 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.35 | 16.423 | 0.99 | 0.99032 | 116.0283 | -2.302 | 219.35 | 16.351 | 0.96 | 0.96043 | 115.8417 | -4.742 | 136.85 | 16.383 | 0.99 | 0.98843 | 116.1056 | 2.514 | 23.85 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.36 | 16.423 | 0.99 | 0.99032 | 116.0283 | -2.302 | 219.36 | 16.349 | 0.96 | 0.96037 | 115.8442 | -4.745 | 136.86 | 16.367 | 0.99 | 0.98812 | 116.093 | 2.546 | 23.86 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.37 | 16.423 | 0.99 | 0.99032 | 116.0283 | -2.302 | 219.37 | 16.345 | 0.96 | 0.96024 | 115.8318 | -4.752 | 136.87 | 16.369 | 0.99 | 0.98835 | 116.084 | 2.521 | 23.87 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.38 | 16.423 | 0.99 | 0.99032 | 116.0283 | -2.302 | 219.38 | 16.343 | 0.96 | 0.96011 | 115.8277 | -4.76 | 136.88 | 16.37 | 0.99 | 0.98846 | 116.077 | 2.509 | 23.88 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.39 | 16.423 | 0.99 | 0.99032 | 116.0283 | -2.302 | 219.39 | 16.343 | 0.96 | 0.96004 | 115.8315 | -4.764 | 136.89 | 16.372 | 0.99 | 0.98865 | 116.0706 | 2.488 | 23.89 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.4 | 16.418 | 0.99 | 0.99025 | 116.0121 | -2.309 | 219.4 | 16.343 | 0.96 | 0.96004 | 115.8333 | -4.764 | 136.9 | 16.381 | 0.99 | 0.9888 | 116.0826 | 2.473 | 23.9 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.41 | 16.41 | 0.99 | 0.99015 | 115.9795 | -2.32 | 219.41 | 16.342 | 0.96 | 0.96001 | 115.8318 | -4.766 | 136.91 | 16.385 | 0.99 | 0.98886 | 116.1126 | 2.466 | 23.91 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.42 | 16.41 | 0.99 | 0.99009 | 115.965 | -2.328 | 219.42 | 16.339 | 0.96 | 0.95991 | 115.829 | -4.771 | 136.92 | 16.386 | 0.99 | 0.98915 | 116.1102 | 2.434 | 23.92 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.43 | 16.41 | 0.99 | 0.99006 | 115.9692 | -2.331 | 219.43 | 16.339 | 0.96 | 0.95991 | 115.8277 | -4.771 | 136.93 | 16.388 | 0.99 | 0.98927 | 116.1026 | 2.42 | 23.93 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.44 | 16.41 | 0.99 | 0.99006 | 115.9713 | -2.331 | 219.44 | 16.339 | 0.96 | 0.95991 | 115.8277 | -4.771 | 136.94 | 16.391 | 0.99 | 0.98949 | 116.0992 | 2.395 | 23.94 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.45 | 16.41 | 0.99 | 0.99006 | 115.9713 | -2.331 | 219.45 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8305 | -4.776 | 136.95 | 16.374 | 0.99 | 0.9892 | 116.0865 | 2.426 | 23.95 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.46 | 16.41 | 0.99 | 0.99006 | 115.9713 | -2.331 | 219.46 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 136.96 | 16.367 | 0.99 | 0.98905 | 116.0717 | 2.442 | 23.96 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.47 | 16.41 | 0.99 | 0.99006 | 115.9713 | -2.331 | 219.47 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 136.97 | 16.39 | 0.99 | 0.98877 | 116.1078 | 2.477 | 23.97 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.48 | 16.41 | 0.99 | 0.99006 | 115.9749 | -2.331 | 219.48 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 136.98 | 16.395 | 0.99 | 0.98868 | 116.1137 | 2.488 | 23.98 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.49 | 16.41 | 0.99 | 0.98997 | 115.982 | -2.342 | 219.49 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 136.99 | 16.405 | 0.99 | 0.98851 | 116.0891 | 2.508 | 23.99 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.5 | 16.41 | 0.99 | 0.98993 | 115.9868 | -2.347 | 219.5 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 137 | 16.408 | 0.99 | 0.98858 | 116.0821 | 2.501 | 24 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.51 | 16.41 | 0.99 | 0.98987 | 115.989 | -2.354 | 219.51 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 137.01 | 16.41 | 0.99 | 0.98862 | 116.103 | 2.497 | 24.01 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.52 | 16.409 | 0.99 | 0.98981 | 115.9922 | -2.361 | 219.52 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 137.02 | 16.418 | 0.99 | 0.98877 | 116.1271 | 2.482 | 24.02 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.53 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 115.9964 | -2.364 | 219.53 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 137.03 | 16.417 | 0.99 | 0.98888 | 116.1226 | 2.469 | 24.03 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.54 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 115.9983 | -2.364 | 219.54 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 137.04 | 16.415 | 0.99 | 0.98907 | 116.0947 | 2.447 | 24.04 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.55 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 115.9983 | -2.364 | 219.55 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 137.05 | 16.418 | 0.99 | 0.98914 | 116.0862 | 2.44 | 24.05 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.56 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 115.9983 | -2.364 | 219.56 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 137.06 | 16.42 | 0.99 | 0.98917 | 116.094 | 2.436 | 24.06 | 16.362 | 0.96 | 0.96203 | 116.3157 | 4.642
334.57 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 115.9983 | -2.364 | 219.57 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 137.07 | 16.422 | 0.99 | 0.98957 | 116.0794 | 2.391 | 24.07 | 16.376 | 0.96 | 0.96144 | 116.3157 | 4.684
334.58 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 115.9983 | -2.364 | 219.58 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 137.08 | 16.422 | 0.99 | 0.9896 | 116.0666 | 2.387 | 24.08 | 16.376 | 0.96 | 0.96143 | 116.3157 | 4.685
334.59 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 115.9983 | -2.364 | 219.59 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 137.09 | 16.421 | 0.99 | 0.98967 | 116.0566 | 2.379 | 24.09 | 16.376 | 0.96 | 0.96143 | 116.3157 | 4.685
334.6 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 115.9983 | -2.364 | 219.6 | 16.339 | 0.96 | 0.95983 | 115.8333 | -4.776 | 137.1 | 16.413 | 0.99 | 0.98938 | 116.0603 | 2.411 | 24.1 | 16.376 | 0.96 | 0.96143 | 116.3157 | 4.685
334.61 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 115.9983 | -2.364 | 219.61 | 16.343 | 0.96 | 0.95993 | 115.848 | -4.771 | 137.11 | 16.409 | 0.99 | 0.98925 | 116.0815 | 2.426 | 24.11 | 16.376 | 0.96 | 0.96143 | 116.3157 | 4.685
334.62 | 16.402 | 0.99 | 0.99007 | 116.002 | -2.329 | 219.62 | 16.353 | 0.96 | 0.96018 | 115.8773 | -4.758 | 137.12 | 16.396 | 0.99 | 0.98902 | 116.1051 | 2.45 | 24.12 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3177 | 4.68
334.63 | 16.398 | 0.99 | 0.99017 | 116.0065 | -2.316 | 219.63 | 16.36 | 0.96 | 0.96028 | 115.907 | -4.754 | 137.13 | 16.387 | 0.99 | 0.98891 | 116.1025 | 2.461 | 24.13 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.64 | 16.398 | 0.99 | 0.99008 | 116.0165 | -2.327 | 219.64 | 16.364 | 0.96 | 0.96033 | 115.937 | -4.752 | 137.14 | 16.369 | 0.99 | 0.98869 | 116.085 | 2.483 | 24.14 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.65 | 16.396 | 0.99 | 0.99004 | 116.0106 | -2.331 | 219.65 | 16.364 | 0.96 | 0.96033 | 115.952 | -4.752 | 137.15 | 16.371 | 0.99 | 0.98893 | 116.0713 | 2.456 | 24.15 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.66 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.9968 | -2.337 | 219.66 | 16.364 | 0.96 | 0.96033 | 115.952 | -4.752 | 137.16 | 16.372 | 0.99 | 0.98905 | 116.057 | 2.443 | 24.16 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.67 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.99 | -2.337 | 219.67 | 16.364 | 0.96 | 0.96033 | 115.952 | -4.752 | 137.17 | 16.371 | 0.99 | 0.98915 | 116.0418 | 2.431 | 24.17 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.68 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.99 | -2.337 | 219.68 | 16.365 | 0.96 | 0.96044 | 115.9477 | -4.745 | 137.18 | 16.374 | 0.99 | 0.98925 | 116.0458 | 2.421 | 24.18 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.69 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.99 | -2.337 | 219.69 | 16.365 | 0.96 | 0.96052 | 115.939 | -4.74 | 137.19 | 16.38 | 0.99 | 0.98944 | 116.0632 | 2.4 | 24.19 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.7 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.99 | -2.337 | 219.7 | 16.373 | 0.96 | 0.96087 | 115.9433 | -4.72 | 137.2 | 16.381 | 0.99 | 0.98953 | 116.0688 | 2.389 | 24.2 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.71 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.99 | -2.337 | 219.71 | 16.374 | 0.96 | 0.96089 | 115.952 | -4.719 | 137.21 | 16.381 | 0.99 | 0.98958 | 116.0568 | 2.384 | 24.21 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.72 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.99 | -2.337 | 219.72 | 16.374 | 0.96 | 0.96089 | 115.952 | -4.719 | 137.22 | 16.382 | 0.99 | 0.98975 | 116.0505 | 2.364 | 24.22 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.73 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.99 | -2.337 | 219.73 | 16.374 | 0.96 | 0.96089 | 115.952 | -4.719 | 137.23 | 16.378 | 0.99 | 0.98961 | 116.0518 | 2.379 | 24.23 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.74 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.99 | -2.337 | 219.74 | 16.374 | 0.96 | 0.96089 | 115.952 | -4.719 | 137.24 | 16.369 | 0.99 | 0.98936 | 116.0618 | 2.407 | 24.24 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.75 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.99 | -2.337 | 219.75 | 16.383 | 0.96 | 0.96123 | 115.9635 | -4.7 | 137.25 | 16.357 | 0.99 | 0.98907 | 116.0662 | 2.438 | 24.25 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.76 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.99 | -2.337 | 219.76 | 16.384 | 0.96 | 0.96129 | 115.9734 | -4.696 | 137.26 | 16.35 | 0.99 | 0.98893 | 116.0651 | 2.453 | 24.26 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.77 | 16.392 | 0.99 | 0.98999 | 115.99 | -2.337 | 219.77 | 16.385 | 0.96 | 0.96144 | 115.9698 | -4.687 | 137.27 | 16.351 | 0.99 | 0.98913 | 116.0485 | 2.431 | 24.27 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.78 | 16.392 | 0.99 | 0.98998 | 115.9937 | -2.338 | 219.78 | 16.386 | 0.96 | 0.96155 | 115.9637 | -4.68 | 137.28 | 16.352 | 0.99 | 0.98922 | 116.0436 | 2.421 | 24.28 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.79 | 16.392 | 0.99 | 0.98989 | 116.001 | -2.349 | 219.79 | 16.386 | 0.96 | 0.96161 | 115.955 | -4.676 | 137.29 | 16.355 | 0.99 | 0.9894 | 116.0443 | 2.401 | 24.29 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.8 | 16.392 | 0.99 | 0.98985 | 116.0058 | -2.353 | 219.8 | 16.398 | 0.96 | 0.96194 | 115.9765 | -4.658 | 137.3 | 16.352 | 0.99 | 0.98896 | 116.0421 | 2.45 | 24.3 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.81 | 16.392 | 0.99 | 0.98979 | 116.0083 | -2.36 | 219.81 | 16.397 | 0.96 | 0.96169 | 116.0023 | -4.674 | 137.31 | 16.351 | 0.99 | 0.98874 | 116.037 | 2.475 | 24.31 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.82 | 16.391 | 0.99 | 0.98972 | 116.0117 | -2.368 | 219.82 | 16.393 | 0.96 | 0.96096 | 116.0023 | -4.72 | 137.32 | 16.35 | 0.99 | 0.989 | 116.0179 | 2.445 | 24.32 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.83 | 16.391 | 0.99 | 0.9897 | 116.016 | -2.371 | 219.83 | 16.393 | 0.96 | 0.96096 | 116.0023 | -4.72 | 137.33 | 16.352 | 0.99 | 0.98905 | 116.0079 | 2.44 | 24.33 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.84 | 16.391 | 0.99 | 0.9897 | 116.0183 | -2.371 | 219.84 | 16.393 | 0.96 | 0.96096 | 116.0023 | -4.72 | 137.34 | 16.356 | 0.99 | 0.98914 | 116.0206 | 2.43 | 24.34 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.85 | 16.391 | 0.99 | 0.9897 | 116.0183 | -2.371 | 219.85 | 16.381 | 0.96 | 0.9608 | 115.9852 | -4.727 | 137.35 | 16.362 | 0.99 | 0.9893 | 116.0342 | 2.413 | 24.35 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.86 | 16.391 | 0.99 | 0.9897 | 116.0183 | -2.371 | 219.86 | 16.381 | 0.96 | 0.96078 | 115.968 | -4.728 | 137.36 | 16.364 | 0.99 | 0.98938 | 116.0487 | 2.404 | 24.36 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.87 | 16.404 | 0.99 | 0.98988 | 116.0183 | -2.352 | 219.87 | 16.381 | 0.96 | 0.96078 | 115.968 | -4.728 | 137.37 | 16.364 | 0.99 | 0.98968 | 116.0372 | 2.369 | 24.37 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.88 | 16.41 | 0.99 | 0.98994 | 116.0165 | -2.345 | 219.88 | 16.381 | 0.96 | 0.96078 | 115.968 | -4.728 | 137.38 | 16.363 | 0.99 | 0.98932 | 116.0221 | 2.411 | 24.38 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.89 | 16.408 | 0.99 | 0.98989 | 116.0128 | -2.351 | 219.89 | 16.381 | 0.96 | 0.96078 | 115.968 | -4.728 | 137.39 | 16.36 | 0.99 | 0.98855 | 116.0297 | 2.497 | 24.39 | 16.378 | 0.96 | 0.96152 | 116.3196 | 4.68
334.9 | 16.408 | 0.99 | 0.98989 | 116.011 | -2.351 | 219.9 | 16.354 | 0.96 | 0.96042 | 115.965 | -4.743 | 137.4 | 16.359 | 0.99 | 0.98861 | 116.029 | 2.49 | 24.4 | 16.376 | 0.96 | 0.96141 | 116.3177 | 4.686
334.91 | 16.408 | 0.99 | 0.98989 | 116.011 | -2.351 | 219.91 | 16.353 | 0.96 | 0.9604 | 115.962 | -4.744 | 137.41 | 16.359 | 0.99 | 0.98865 | 116.0202 | 2.486 | 24.41 | 16.374 | 0.96 | 0.96134 | 116.3139 | 4.69
334.92 | 16.408 | 0.99 | 0.98989 | 116.011 | -2.351 | 219.92 | 16.353 | 0.96 | 0.9604 | 115.962 | -4.744 | 137.42 | 16.365 | 0.99 | 0.98888 | 116.0224 | 2.461 | 24.42 | 16.374 | 0.96 | 0.96134 | 116.312 | 4.69
334.93 | 16.408 | 0.99 | 0.98989 | 116.011 | -2.351 | 219.93 | 16.36 | 0.96 | 0.96062 | 115.9753 | -4.732 | 137.43 | 16.366 | 0.99 | 0.98892 | 116.0334 | 2.457 | 24.43 | 16.374 | 0.96 | 0.96134 | 116.312 | 4.69
334.94 | 16.408 | 0.99 | 0.98989 | 116.011 | -2.351 | 219.94 | 16.366 | 0.96 | 0.96076 | 116.0019 | -4.725 | 137.44 | 16.369 | 0.99 | 0.98897 | 116.0421 | 2.451 | 24.44 | 16.374 | 0.96 | 0.96134 | 116.312 | 4.69
334.95 | 16.408 | 0.99 | 0.98989 | 116.011 | -2.351 | 219.95 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 116.021 | -4.712 | 137.45 | 16.368 | 0.99 | 0.98904 | 116.0418 | 2.444 | 24.45 | 16.374 | 0.96 | 0.96134 | 116.312 | 4.69
334.96 | 16.408 | 0.99 | 0.98989 | 116.011 | -2.351 | 219.96 | 16.372 | 0.96 | 0.96113 | 116.0131 | -4.703 | 137.46 | 16.368 | 0.99 | 0.98907 | 116.0321 | 2.44 | 24.46 | 16.374 | 0.96 | 0.96134 | 116.312 | 4.69
334.97 | 16.409 | 0.99 | 0.98982 | 116.0169 | -2.36 | 219.97 | 16.372 | 0.96 | 0.96147 | 115.9855 | -4.681 | 137.47 | 16.369 | 0.99 | 0.98929 | 116.0176 | 2.415 | 24.47 | 16.374 | 0.96 | 0.96134 | 116.312 | 4.69
334.98 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0288 | -2.364 | 219.98 | 16.374 | 0.96 | 0.96095 | 115.9746 | -4.715 | 137.48 | 16.37 | 0.99 | 0.98933 | 116.012 | 2.411 | 24.48 | 16.375 | 0.96 | 0.9613 | 116.3193 | 4.693
334.99 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 219.99 | 16.375 | 0.96 | 0.9606 | 115.9809 | -4.738 | 137.49 | 16.373 | 0.99 | 0.9894 | 116.0198 | 2.403 | 24.49 | 16.376 | 0.96 | 0.9612 | 116.3341 | 4.7
335 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220 | 16.382 | 0.96 | 0.96091 | 115.993 | -4.72 | 137.5 | 16.378 | 0.99 | 0.98952 | 116.0343 | 2.39 | 24.5 | 16.376 | 0.96 | 0.9612 | 116.3417 | 4.7
335.01 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.01 | 16.381 | 0.96 | 0.9607 | 115.9976 | -4.733 | 137.51 | 16.382 | 0.99 | 0.98958 | 116.0557 | 2.384 | 24.51 | 16.376 | 0.96 | 0.9612 | 116.3417 | 4.7
335.02 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.02 | 16.378 | 0.96 | 0.96009 | 115.9897 | -4.771 | 137.52 | 16.36 | 0.99 | 0.98907 | 116.0742 | 2.439 | 24.52 | 16.371 | 0.96 | 0.961 | 116.3351 | 4.711
335.03 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.03 | 16.383 | 0.96 | 0.96034 | 115.9905 | -4.757 | 137.53 | 16.36 | 0.99 | 0.98914 | 116.0773 | 2.431 | 24.53 | 16.371 | 0.96 | 0.961 | 116.3287 | 4.711
335.04 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.04 | 16.387 | 0.96 | 0.96048 | 116.0004 | -4.749 | 137.54 | 16.361 | 0.99 | 0.98929 | 116.0681 | 2.414 | 24.54 | 16.371 | 0.96 | 0.961 | 116.3287 | 4.711
335.05 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.05 | 16.387 | 0.96 | 0.96048 | 116.0053 | -4.749 | 137.55 | 16.36 | 0.99 | 0.98932 | 116.0613 | 2.41 | 24.55 | 16.371 | 0.96 | 0.961 | 116.3287 | 4.711
335.06 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.06 | 16.39 | 0.96 | 0.96065 | 116.0045 | -4.739 | 137.56 | 16.36 | 0.99 | 0.98934 | 116.0565 | 2.408 | 24.56 | 16.371 | 0.96 | 0.961 | 116.3287 | 4.711
335.07 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.07 | 16.397 | 0.96 | 0.96109 | 116.0031 | -4.713 | 137.57 | 16.342 | 0.99 | 0.98911 | 116.0357 | 2.432 | 24.57 | 16.371 | 0.96 | 0.961 | 116.3287 | 4.711
335.08 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.08 | 16.39 | 0.96 | 0.9604 | 116.0027 | -4.755 | 137.58 | 16.345 | 0.99 | 0.98893 | 116.0173 | 2.452 | 24.58 | 16.371 | 0.96 | 0.961 | 116.3287 | 4.711
335.09 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.09 | 16.386 | 0.96 | 0.95993 | 116.0027 | -4.784 | 137.59 | 16.355 | 0.99 | 0.98856 | 116.0173 | 2.495 | 24.59 | 16.371 | 0.96 | 0.961 | 116.3287 | 4.711
335.1 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.1 | 16.4 | 0.96 | 0.96055 | 116.0158 | -4.748 | 137.6 | 16.354 | 0.99 | 0.98862 | 116.013 | 2.488 | 24.6 | 16.371 | 0.96 | 0.961 | 116.3287 | 4.711
335.11 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.11 | 16.402 | 0.96 | 0.96064 | 116.0275 | -4.743 | 137.61 | 16.354 | 0.99 | 0.98867 | 116.0045 | 2.483 | 24.61 | 16.371 | 0.96 | 0.961 | 116.3287 | 4.711
335.12 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.12 | 16.403 | 0.96 | 0.96079 | 116.0245 | -4.734 | 137.62 | 16.363 | 0.99 | 0.98886 | 116.021 | 2.463 | 24.62 | 16.372 | 0.96 | 0.96082 | 116.3432 | 4.723
335.13 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.13 | 16.384 | 0.96 | 0.9605 | 116.0265 | -4.747 | 137.63 | 16.363 | 0.99 | 0.98887 | 116.0417 | 2.462 | 24.63 | 16.372 | 0.96 | 0.96082 | 116.3577 | 4.723
335.14 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.14 | 16.371 | 0.96 | 0.9603 | 116.0332 | -4.756 | 137.64 | 16.363 | 0.99 | 0.98887 | 116.0417 | 2.462 | 24.64 | 16.372 | 0.96 | 0.96082 | 116.3577 | 4.723
335.15 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.15 | 16.376 | 0.96 | 0.96056 | 116.0406 | -4.741 | 137.65 | 16.366 | 0.99 | 0.98893 | 116.0462 | 2.456 | 24.65 | 16.369 | 0.96 | 0.9607 | 116.3569 | 4.73
335.16 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.16 | 16.368 | 0.96 | 0.96039 | 116.0379 | -4.749 | 137.66 | 16.367 | 0.99 | 0.98895 | 116.0555 | 2.453 | 24.66 | 16.368 | 0.96 | 0.96063 | 116.3552 | 4.734
335.17 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.17 | 16.343 | 0.96 | 0.9599 | 116.0235 | -4.773 | 137.67 | 16.372 | 0.99 | 0.98912 | 116.0685 | 2.435 | 24.67 | 16.368 | 0.96 | 0.96063 | 116.3544 | 4.734
335.18 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.18 | 16.345 | 0.96 | 0.96002 | 116.015 | -4.766 | 137.68 | 16.372 | 0.99 | 0.98912 | 116.0766 | 2.435 | 24.68 | 16.369 | 0.96 | 0.96057 | 116.3637 | 4.738
335.19 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.19 | 16.346 | 0.96 | 0.9601 | 116.0123 | -4.761 | 137.69 | 16.372 | 0.99 | 0.98912 | 116.0766 | 2.435 | 24.69 | 16.37 | 0.96 | 0.96045 | 116.3825 | 4.746
335.2 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.2 | 16.36 | 0.96 | 0.96061 | 116.0312 | -4.733 | 137.7 | 16.375 | 0.99 | 0.98918 | 116.0811 | 2.429 | 24.7 | 16.37 | 0.96 | 0.96045 | 116.392 | 4.746
335.21 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.21 | 16.361 | 0.96 | 0.96071 | 116.048 | -4.727 | 137.71 | 16.377 | 0.99 | 0.98921 | 116.0902 | 2.425 | 24.71 | 16.37 | 0.96 | 0.96045 | 116.392 | 4.746
335.22 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.22 | 16.363 | 0.96 | 0.9609 | 116.0413 | -4.715 | 137.72 | 16.378 | 0.99 | 0.98934 | 116.0947 | 2.411 | 24.72 | 16.37 | 0.96 | 0.96045 | 116.392 | 4.746
335.23 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.23 | 16.362 | 0.96 | 0.96046 | 116.0403 | -4.743 | 137.73 | 16.38 | 0.99 | 0.98937 | 116.0988 | 2.407 | 24.73 | 16.369 | 0.96 | 0.9604 | 116.3901 | 4.749
335.24 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.24 | 16.362 | 0.96 | 0.96018 | 116.0449 | -4.761 | 137.74 | 16.382 | 0.99 | 0.98944 | 116.1072 | 2.4 | 24.74 | 16.366 | 0.96 | 0.96027 | 116.3866 | 4.756
335.25 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.25 | 16.363 | 0.96 | 0.96034 | 116.0427 | -4.751 | 137.75 | 16.382 | 0.99 | 0.98944 | 116.1114 | 2.4 | 24.75 | 16.366 | 0.96 | 0.96027 | 116.3847 | 4.756
335.26 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.26 | 16.364 | 0.96 | 0.96045 | 116.0335 | -4.744 | 137.76 | 16.382 | 0.99 | 0.98944 | 116.1114 | 2.4 | 24.76 | 16.366 | 0.96 | 0.96027 | 116.3847 | 4.756
335.27 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.27 | 16.367 | 0.96 | 0.96073 | 116.0238 | -4.727 | 137.77 | 16.382 | 0.99 | 0.98953 | 116.103 | 2.389 | 24.77 | 16.358 | 0.96 | 0.95991 | 116.3767 | 4.777
335.28 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.28 | 16.368 | 0.96 | 0.96022 | 116.0157 | -4.76 | 137.78 | 16.382 | 0.99 | 0.98954 | 116.0947 | 2.388 | 24.78 | 16.357 | 0.96 | 0.95989 | 116.3686 | 4.778
335.29 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.29 | 16.368 | 0.96 | 0.95986 | 116.0094 | -4.783 | 137.79 | 16.382 | 0.99 | 0.98954 | 116.0947 | 2.388 | 24.79 | 16.357 | 0.96 | 0.95989 | 116.3686 | 4.778
335.3 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.3 | 16.379 | 0.96 | 0.9603 | 116.0172 | -4.758 | 137.8 | 16.382 | 0.99 | 0.98954 | 116.0947 | 2.388 | 24.8 | 16.357 | 0.96 | 0.95989 | 116.3686 | 4.778
335.31 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.31 | 16.38 | 0.96 | 0.96042 | 116.0258 | -4.751 | 137.81 | 16.382 | 0.99 | 0.98954 | 116.0947 | 2.388 | 24.81 | 16.357 | 0.96 | 0.95989 | 116.3686 | 4.778
335.32 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.32 | 16.383 | 0.96 | 0.96062 | 116.0213 | -4.739 | 137.82 | 16.381 | 0.99 | 0.98958 | 116.0902 | 2.383 | 24.82 | 16.357 | 0.96 | 0.95989 | 116.3686 | 4.778
335.33 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.33 | 16.386 | 0.96 | 0.96029 | 116.0215 | -4.761 | 137.83 | 16.383 | 0.99 | 0.98959 | 116.092 | 2.382 | 24.83 | 16.357 | 0.96 | 0.95989 | 116.3686 | 4.778
335.34 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.34 | 16.388 | 0.96 | 0.96008 | 116.0265 | -4.775 | 137.84 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.1047 | 2.38 | 24.84 | 16.357 | 0.96 | 0.95989 | 116.3686 | 4.778
335.35 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.35 | 16.39 | 0.96 | 0.96024 | 116.0267 | -4.765 | 137.85 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.85 | 16.357 | 0.96 | 0.95989 | 116.3686 | 4.778
335.36 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.36 | 16.394 | 0.96 | 0.96043 | 116.0295 | -4.754 | 137.86 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.86 | 16.357 | 0.96 | 0.95989 | 116.3686 | 4.778
335.37 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.37 | 16.404 | 0.96 | 0.96088 | 116.0398 | -4.728 | 137.87 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.87 | 16.357 | 0.96 | 0.95989 | 116.3686 | 4.778
335.38 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.38 | 16.382 | 0.96 | 0.96044 | 116.0361 | -4.75 | 137.88 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.88 | 16.356 | 0.96 | 0.95983 | 116.3669 | 4.781
335.39 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.39 | 16.368 | 0.96 | 0.96016 | 116.0186 | -4.764 | 137.89 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.89 | 16.353 | 0.96 | 0.95973 | 116.3633 | 4.787
335.4 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.4 | 16.372 | 0.96 | 0.96069 | 115.9927 | -4.731 | 137.9 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.9 | 16.353 | 0.96 | 0.95973 | 116.3617 | 4.787
335.41 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.41 | 16.374 | 0.96 | 0.9608 | 115.9795 | -4.725 | 137.91 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.91 | 16.353 | 0.96 | 0.95973 | 116.3617 | 4.787
335.42 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.42 | 16.379 | 0.96 | 0.96096 | 115.9872 | -4.716 | 137.92 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.92 | 16.35 | 0.96 | 0.96063 | 116.36 | 4.729
335.43 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.43 | 16.387 | 0.96 | 0.96117 | 116.0057 | -4.705 | 137.93 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.93 | 16.349 | 0.96 | 0.96065 | 116.3584 | 4.727
335.44 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.44 | 16.392 | 0.96 | 0.96131 | 116.0349 | -4.697 | 137.94 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.94 | 16.349 | 0.96 | 0.96065 | 116.3584 | 4.727
335.45 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.45 | 16.352 | 0.96 | 0.9603 | 116.0494 | -4.75 | 137.95 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.95 | 16.346 | 0.96 | 0.96053 | 116.3552 | 4.734
335.46 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.46 | 16.342 | 0.96 | 0.96007 | 116.0514 | -4.762 | 137.96 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.96 | 16.345 | 0.96 | 0.96046 | 116.3488 | 4.738
335.47 | 16.409 | 0.99 | 0.98978 | 116.0347 | -2.364 | 220.47 | 16.324 | 0.96 | 0.95962 | 116.0557 | -4.785 | 137.97 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.97 | 16.345 | 0.96 | 0.96046 | 116.3456 | 4.738
335.48 | 16.409 | 0.99 | 0.98979 | 116.0335 | -2.363 | 220.48 | 16.325 | 0.96 | 0.95977 | 116.0548 | -4.776 | 137.98 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.98 | 16.345 | 0.96 | 0.96046 | 116.3456 | 4.738
335.49 | 16.41 | 0.99 | 0.98988 | 116.0309 | -2.352 | 220.49 | 16.326 | 0.96 | 0.95989 | 116.0494 | -4.769 | 137.99 | 16.385 | 0.99 | 0.98961 | 116.111 | 2.38 | 24.99 | 16.345 | 0.96 | 0.96046 | 116.3456 | 4.738
335.5 | 16.412 | 0.99 | 0.98992 | 116.0361 | -2.348 | 220.5 | 16.329 | 0.96 | 0.96031 | 116.0276 | -4.743 | 138 | 16.386 | 0.99 | 0.98956 | 116.1156 | 2.386 | 25 | 16.345 | 0.96 | 0.96034 | 116.353 | 4.746
335.51 | 16.415 | 0.99 | 0.98997 | 116.0498 | -2.342 | 220.51 | 16.329 | 0.96 | 0.96036 | 116.0079 | -4.74 | 138.01 | 16.386 | 0.99 | 0.98953 | 116.125 | 2.39 | 25.01 | 16.346 | 0.96 | 0.96028 | 116.3677 | 4.75
335.52 | 16.419 | 0.99 | 0.99006 | 116.0603 | -2.332 | 220.52 | 16.33 | 0.96 | 0.96042 | 116.0061 | -4.736 | 138.02 | 16.382 | 0.99 | 0.98934 | 116.125 | 2.411 | 25.02 | 16.346 | 0.96 | 0.96028 | 116.3751 | 4.75
335.53 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.0675 | -2.328 | 220.53 | 16.337 | 0.96 | 0.96085 | 116.0058 | -4.711 | 138.03 | 16.382 | 0.99 | 0.98933 | 116.1203 | 2.412 | 25.03 | 16.346 | 0.96 | 0.96028 | 116.3751 | 4.75
335.54 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.071 | -2.328 | 220.54 | 16.342 | 0.96 | 0.96112 | 116.0071 | -4.695 | 138.04 | 16.382 | 0.99 | 0.98933 | 116.1203 | 2.412 | 25.04 | 16.346 | 0.96 | 0.96028 | 116.3751 | 4.75
335.55 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.071 | -2.328 | 220.55 | 16.337 | 0.96 | 0.96022 | 116.006 | -4.751 | 138.05 | 16.382 | 0.99 | 0.98933 | 116.1203 | 2.412 | 25.05 | 16.346 | 0.96 | 0.96028 | 116.3751 | 4.75
335.56 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.071 | -2.328 | 220.56 | 16.339 | 0.96 | 0.96028 | 116.0076 | -4.748 | 138.06 | 16.382 | 0.99 | 0.98933 | 116.1203 | 2.412 | 25.06 | 16.346 | 0.96 | 0.96028 | 116.3751 | 4.75
335.57 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.071 | -2.328 | 220.57 | 16.346 | 0.96 | 0.96062 | 116.0145 | -4.728 | 138.07 | 16.382 | 0.99 | 0.98933 | 116.1203 | 2.412 | 25.07 | 16.351 | 0.96 | 0.96082 | 116.3737 | 4.717
335.58 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.071 | -2.328 | 220.58 | 16.348 | 0.96 | 0.96007 | 116.0172 | -4.764 | 138.08 | 16.381 | 0.99 | 0.98931 | 116.1163 | 2.415 | 25.08 | 16.351 | 0.96 | 0.96108 | 116.3818 | 4.7
335.59 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.071 | -2.328 | 220.59 | 16.349 | 0.96 | 0.95969 | 116.0157 | -4.788 | 138.09 | 16.378 | 0.99 | 0.98923 | 116.1081 | 2.423 | 25.09 | 16.35 | 0.96 | 0.96164 | 116.4008 | 4.664
335.6 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.071 | -2.328 | 220.6 | 16.36 | 0.96 | 0.96028 | 116.0187 | -4.754 | 138.1 | 16.38 | 0.99 | 0.98911 | 116.1147 | 2.437 | 25.1 | 16.35 | 0.96 | 0.96164 | 116.4104 | 4.664
335.61 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.071 | -2.328 | 220.61 | 16.36 | 0.96 | 0.96017 | 116.0224 | -4.761 | 138.11 | 16.381 | 0.99 | 0.98903 | 116.136 | 2.446 | 25.11 | 16.35 | 0.96 | 0.96164 | 116.4104 | 4.664
335.62 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.071 | -2.328 | 220.62 | 16.359 | 0.96 | 0.9598 | 116.0224 | -4.784 | 138.12 | 16.381 | 0.99 | 0.98903 | 116.1467 | 2.446 | 25.12 | 16.35 | 0.96 | 0.96164 | 116.4104 | 4.664
335.63 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.071 | -2.328 | 220.63 | 16.359 | 0.96 | 0.9598 | 116.0224 | -4.784 | 138.13 | 16.381 | 0.99 | 0.98903 | 116.1467 | 2.446 | 25.13 | 16.349 | 0.96 | 0.96159 | 116.4086 | 4.667
335.64 | 16.42 | 0.99 | 0.9901 | 116.071 | -2.328 | 220.64 | 16.359 | 0.96 | 0.9598 | 116.0224 | -4.784 | 138.14 | 16.381 | 0.99 | 0.98903 | 116.1467 | 2.446 | 25.14 | 16.346 | 0.96 | 0.96147 | 116.4053 | 4.674
335.65 | 16.42 | 0.99 | 0.99013 | 116.0698 | -2.324 | 220.65 | 16.362 | 0.96 | 0.96015 | 116.0128 | -4.763 | 138.15 | 16.373 | 0.99 | 0.9893 | 116.1514 | 2.415 | 25.15 | 16.346 | 0.96 | 0.96147 | 116.4037 | 4.674
335.66 | 16.421 | 0.99 | 0.9902 | 116.0673 | -2.316 | 220.66 | 16.363 | 0.96 | 0.96021 | 116.0027 | -4.759 | 138.16 | 16.368 | 0.99 | 0.98947 | 116.1608 | 2.394 | 25.16 | 16.346 | 0.96 | 0.96147 | 116.4037 | 4.674
335.67 | 16.421 | 0.99 | 0.99026 | 116.064 | -2.309 | 220.67 | 16.365 | 0.96 | 0.96036 | 116.0015 | -4.75 | 138.17 | 16.377 | 0.99 | 0.98981 | 116.1437 | 2.356 | 25.17 | 16.346 | 0.96 | 0.96147 | 116.4037 | 4.674
335.68 | 16.421 | 0.99 | 0.99028 | 116.0598 | -2.306 | 220.68 | 16.367 | 0.96 | 0.96047 | 115.9991 | -4.744 | 138.18 | 16.378 | 0.99 | 0.98984 | 116.1217 | 2.353 | 25.18 | 16.344 | 0.96 | 0.96143 | 116.3931 | 4.676
335.69 | 16.421 | 0.99 | 0.99028 | 116.0577 | -2.306 | 220.69 | 16.367 | 0.96 | 0.96053 | 115.9958 | -4.74 | 138.19 | 16.378 | 0.99 | 0.98984 | 116.1217 | 2.353 | 25.19 | 16.338 | 0.96 | 0.96132 | 116.3719 | 4.681
335.7 | 16.421 | 0.99 | 0.99032 | 116.0542 | -2.302 | 220.7 | 16.373 | 0.96 | 0.96084 | 115.9975 | -4.722 | 138.2 | 16.378 | 0.99 | 0.98984 | 116.1217 | 2.353 | 25.2 | 16.336 | 0.96 | 0.9612 | 116.3607 | 4.688
335.71 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.047 | -2.294 | 220.71 | 16.374 | 0.96 | 0.96086 | 116.0006 | -4.721 | 138.21 | 16.378 | 0.99 | 0.98984 | 116.1217 | 2.353 | 25.21 | 16.334 | 0.96 | 0.96113 | 116.3595 | 4.692
335.72 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.72 | 16.374 | 0.96 | 0.96086 | 116.0006 | -4.721 | 138.22 | 16.377 | 0.99 | 0.98957 | 116.1353 | 2.384 | 25.22 | 16.334 | 0.96 | 0.96113 | 116.359 | 4.692
335.73 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.73 | 16.382 | 0.96 | 0.96111 | 116.0125 | -4.707 | 138.23 | 16.377 | 0.99 | 0.98954 | 116.149 | 2.387 | 25.23 | 16.334 | 0.96 | 0.96113 | 116.359 | 4.692
335.74 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.74 | 16.388 | 0.96 | 0.96128 | 116.0361 | -4.698 | 138.24 | 16.377 | 0.99 | 0.98954 | 116.149 | 2.387 | 25.24 | 16.334 | 0.96 | 0.96113 | 116.359 | 4.692
335.75 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.75 | 16.39 | 0.96 | 0.96146 | 116.0468 | -4.687 | 138.25 | 16.392 | 0.99 | 0.9899 | 116.149 | 2.348 | 25.25 | 16.334 | 0.96 | 0.96113 | 116.359 | 4.692
335.76 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.76 | 16.39 | 0.96 | 0.96155 | 116.0339 | -4.681 | 138.26 | 16.403 | 0.99 | 0.99015 | 116.149 | 2.32 | 25.26 | 16.334 | 0.96 | 0.96113 | 116.359 | 4.692
335.77 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.77 | 16.389 | 0.96 | 0.96178 | 116.01 | -4.666 | 138.27 | 16.404 | 0.99 | 0.99007 | 116.1585 | 2.329 | 25.27 | 16.334 | 0.96 | 0.96113 | 116.359 | 4.692
335.78 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.78 | 16.378 | 0.96 | 0.96117 | 115.998 | -4.702 | 138.28 | 16.402 | 0.99 | 0.99002 | 116.157 | 2.335 | 25.28 | 16.333 | 0.96 | 0.96108 | 116.3573 | 4.695
335.79 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.79 | 16.37 | 0.96 | 0.96078 | 115.998 | -4.725 | 138.29 | 16.395 | 0.99 | 0.98988 | 116.1353 | 2.35 | 25.29 | 16.331 | 0.96 | 0.96096 | 116.354 | 4.702
335.8 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.8 | 16.37 | 0.96 | 0.96089 | 115.9891 | -4.718 | 138.3 | 16.395 | 0.99 | 0.98988 | 116.1247 | 2.35 | 25.3 | 16.331 | 0.96 | 0.96096 | 116.3523 | 4.702
335.81 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.81 | 16.37 | 0.96 | 0.9609 | 115.9804 | -4.717 | 138.31 | 16.395 | 0.99 | 0.98988 | 116.1247 | 2.35 | 25.31 | 16.331 | 0.96 | 0.96096 | 116.3523 | 4.702
335.82 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.82 | 16.37 | 0.96 | 0.9609 | 115.9804 | -4.717 | 138.32 | 16.391 | 0.99 | 0.98979 | 116.1169 | 2.36 | 25.32 | 16.331 | 0.96 | 0.96096 | 116.3523 | 4.702
335.83 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.83 | 16.37 | 0.96 | 0.9609 | 115.9804 | -4.717 | 138.33 | 16.392 | 0.99 | 0.98974 | 116.1199 | 2.366 | 25.33 | 16.331 | 0.96 | 0.9609 | 116.3618 | 4.706
335.84 | 16.421 | 0.99 | 0.99038 | 116.0433 | -2.294 | 220.84 | 16.37 | 0.96 | 0.9609 | 115.9804 | -4.717 | 138.34 | 16.394 | 0.99 | 0.98959 | 116.1417 | 2.384 | 25.34 | 16.333 | 0.96 | 0.96078 | 116.3808 | 4.714
335.85 | 16.421 | 0.99 | 0.9904 | 116.0421 | -2.292 | 220.85 | 16.37 | 0.96 | 0.9609 | 115.9804 | -4.717 | 138.35 | 16.394 | 0.99 | 0.98959 | 116.1526 | 2.384 | 25.35 | 16.333 | 0.96 | 0.96078 | 116.3903 | 4.714
335.86 | 16.421 | 0.99 | 0.99042 | 116.0399 | -2.289 | 220.86 | 16.37 | 0.96 | 0.9609 | 115.9804 | -4.717 | 138.36 | 16.394 | 0.99 | 0.98959 | 116.1526 | 2.384 | 25.36 | 16.333 | 0.96 | 0.96078 | 116.3903 | 4.714
335.87 | 16.421 | 0.99 | 0.99042 | 116.039 | -2.289 | 220.87 | 16.37 | 0.96 | 0.9609 | 115.9804 | -4.717 | 138.37 | 16.391 | 0.99 | 0.98943 | 116.1533 | 2.402 | 25.37 | 16.335 | 0.96 | 0.96064 | 116.4055 | 4.724
335.88 | 16.421 | 0.99 | 0.99042 | 116.039 | -2.289 | 220.88 | 16.37 | 0.96 | 0.9609 | 115.9804 | -4.717 | 138.38 | 16.391 | 0.99 | 0.98939 | 116.1545 | 2.407 | 25.38 | 16.335 | 0.96 | 0.96064 | 116.4207 | 4.724
335.89 | 16.421 | 0.99 | 0.99042 | 116.039 | -2.289 | 220.89 | 16.37 | 0.96 | 0.9609 | 115.9804 | -4.717 | 138.39 | 16.39 | 0.99 | 0.98929 | 116.1553 | 2.418 | 25.39 | 16.335 | 0.96 | 0.96064 | 116.4207 | 4.724
335.9 | 16.422 | 0.99 | 0.99044 | 116.0427 | -2.287 | 220.9 | 16.37 | 0.96 | 0.9609 | 115.9804 | -4.717 | 138.4 | 16.39 | 0.99 | 0.98929 | 116.1556 | 2.418 | 25.4 | 16.335 | 0.96 | 0.96064 | 116.4207 | 4.724
335.91 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.05 | -2.285 | 220.91 | 16.37 | 0.96 | 0.96092 | 115.9797 | -4.716 | 138.41 | 16.39 | 0.99 | 0.98929 | 116.1556 | 2.418 | 25.41 | 16.335 | 0.96 | 0.96064 | 116.4207 | 4.724
335.92 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 220.92 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 115.9782 | -4.712 | 138.42 | 16.386 | 0.99 | 0.9892 | 116.1478 | 2.428 | 25.42 | 16.331 | 0.96 | 0.96046 | 116.4177 | 4.734
335.93 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 220.93 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 115.9774 | -4.712 | 138.43 | 16.386 | 0.99 | 0.98916 | 116.1444 | 2.432 | 25.43 | 16.329 | 0.96 | 0.96039 | 116.4116 | 4.738
335.94 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 220.94 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 115.9774 | -4.712 | 138.44 | 16.386 | 0.99 | 0.98909 | 116.1532 | 2.441 | 25.44 | 16.326 | 0.96 | 0.96026 | 116.4056 | 4.745
335.95 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 220.95 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 115.9774 | -4.712 | 138.45 | 16.386 | 0.99 | 0.98909 | 116.1577 | 2.441 | 25.45 | 16.326 | 0.96 | 0.96026 | 116.4027 | 4.745
335.96 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 220.96 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 115.9774 | -4.712 | 138.46 | 16.386 | 0.99 | 0.98909 | 116.1577 | 2.441 | 25.46 | 16.326 | 0.96 | 0.96026 | 116.4027 | 4.745
335.97 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 220.97 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 115.9774 | -4.712 | 138.47 | 16.386 | 0.99 | 0.98903 | 116.1581 | 2.447 | 25.47 | 16.326 | 0.96 | 0.96026 | 116.4027 | 4.745
335.98 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 220.98 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 115.9774 | -4.712 | 138.48 | 16.39 | 0.99 | 0.98915 | 116.1633 | 2.434 | 25.48 | 16.326 | 0.96 | 0.96026 | 116.4027 | 4.745
335.99 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 220.99 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 115.9774 | -4.712 | 138.49 | 16.405 | 0.99 | 0.98956 | 116.1731 | 2.389 | 25.49 | 16.326 | 0.96 | 0.96026 | 116.4027 | 4.745
336 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 115.9774 | -4.712 | 138.5 | 16.399 | 0.99 | 0.98984 | 116.1825 | 2.356 | 25.5 | 16.326 | 0.96 | 0.96026 | 116.4027 | 4.745
336.01 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221.01 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 115.9774 | -4.712 | 138.51 | 16.395 | 0.99 | 0.99005 | 116.1913 | 2.33 | 25.51 | 16.326 | 0.96 | 0.96026 | 116.4027 | 4.745
336.02 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221.02 | 16.371 | 0.96 | 0.96099 | 115.9774 | -4.712 | 138.52 | 16.394 | 0.99 | 0.98994 | 116.1967 | 2.343 | 25.52 | 16.322 | 0.96 | 0.96007 | 116.4015 | 4.756
336.03 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221.03 | 16.366 | 0.96 | 0.96087 | 115.9698 | -4.718 | 138.53 | 16.393 | 0.99 | 0.98991 | 116.1938 | 2.347 | 25.53 | 16.322 | 0.96 | 0.96007 | 116.4004 | 4.756
336.04 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221.04 | 16.364 | 0.96 | 0.9608 | 115.9548 | -4.722 | 138.54 | 16.39 | 0.99 | 0.98983 | 116.1861 | 2.356 | 25.54 | 16.322 | 0.96 | 0.96007 | 116.4004 | 4.756
336.05 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221.05 | 16.364 | 0.96 | 0.9608 | 115.9474 | -4.722 | 138.55 | 16.387 | 0.99 | 0.98978 | 116.1778 | 2.361 | 25.55 | 16.32 | 0.96 | 0.95995 | 116.3986 | 4.763
336.06 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221.06 | 16.362 | 0.96 | 0.9607 | 115.9508 | -4.728 | 138.56 | 16.386 | 0.99 | 0.98974 | 116.1692 | 2.365 | 25.56 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.3955 | 4.766
336.07 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221.07 | 16.359 | 0.96 | 0.96042 | 115.9578 | -4.745 | 138.57 | 16.384 | 0.99 | 0.98963 | 116.1659 | 2.378 | 25.57 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.394 | 4.766
336.08 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221.08 | 16.359 | 0.96 | 0.96042 | 115.9613 | -4.745 | 138.58 | 16.384 | 0.99 | 0.9896 | 116.1716 | 2.382 | 25.58 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.394 | 4.766
336.09 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221.09 | 16.359 | 0.96 | 0.96042 | 115.9613 | -4.745 | 138.59 | 16.385 | 0.99 | 0.98953 | 116.1816 | 2.39 | 25.59 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.394 | 4.766
336.1 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221.1 | 16.357 | 0.96 | 0.96025 | 115.9644 | -4.755 | 138.6 | 16.386 | 0.99 | 0.98947 | 116.1913 | 2.397 | 25.6 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.394 | 4.766
336.11 | 16.423 | 0.99 | 0.99046 | 116.0536 | -2.285 | 221.11 | 16.357 | 0.96 | 0.96023 | 115.9674 | -4.756 | 138.61 | 16.386 | 0.99 | 0.98943 | 116.2005 | 2.402 | 25.61 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.394 | 4.766
336.12 | 16.419 | 0.99 | 0.99037 | 116.0473 | -2.295 | 221.12 | 16.357 | 0.96 | 0.96023 | 115.9674 | -4.756 | 138.62 | 16.386 | 0.99 | 0.98943 | 116.205 | 2.402 | 25.62 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.394 | 4.766
336.13 | 16.418 | 0.99 | 0.99034 | 116.0351 | -2.299 | 221.13 | 16.353 | 0.96 | 0.96004 | 115.966 | -4.767 | 138.63 | 16.385 | 0.99 | 0.98941 | 116.2012 | 2.404 | 25.63 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.394 | 4.766
336.14 | 16.418 | 0.99 | 0.99034 | 116.0294 | -2.299 | 221.14 | 16.351 | 0.96 | 0.95992 | 115.963 | -4.774 | 138.64 | 16.382 | 0.99 | 0.98933 | 116.1937 | 2.413 | 25.64 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.394 | 4.766
336.15 | 16.418 | 0.99 | 0.99034 | 116.0294 | -2.299 | 221.15 | 16.382 | 0.96 | 0.96071 | 115.9645 | -4.733 | 138.65 | 16.384 | 0.99 | 0.98928 | 116.1968 | 2.419 | 25.65 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.394 | 4.766
336.16 | 16.418 | 0.99 | 0.99034 | 116.0294 | -2.299 | 221.16 | 16.382 | 0.96 | 0.96097 | 115.9634 | -4.716 | 138.66 | 16.385 | 0.99 | 0.98923 | 116.2105 | 2.424 | 25.66 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.394 | 4.766
336.17 | 16.418 | 0.99 | 0.99034 | 116.0294 | -2.299 | 221.17 | 16.38 | 0.96 | 0.96152 | 115.9546 | -4.68 | 138.67 | 16.365 | 0.99 | 0.98967 | 116.2089 | 2.371 | 25.67 | 16.318 | 0.96 | 0.9599 | 116.394 | 4.766
336.18 | 16.418 | 0.99 | 0.99034 | 116.0275 | -2.299 | 221.18 | 16.378 | 0.96 | 0.96141 | 115.9508 | -4.687 | 138.68 | 16.362 | 0.99 | 0.98972 | 116.2004 | 2.364 | 25.68 | 16.317 | 0.96 | 0.95983 | 116.391 | 4.77
336.19 | 16.416 | 0.99 | 0.99028 | 116.0238 | -2.306 | 221.19 | 16.377 | 0.96 | 0.96132 | 115.952 | -4.692 | 138.69 | 16.362 | 0.99 | 0.98972 | 116.2004 | 2.364 | 25.69 | 16.314 | 0.96 | 0.9597 | 116.3849 | 4.777
336.2 | 16.416 | 0.99 | 0.99028 | 116.022 | -2.306 | 221.2 | 16.369 | 0.96 | 0.96107 | 115.9393 | -4.706 | 138.7 | 16.362 | 0.99 | 0.98972 | 116.2004 | 2.364 | 25.7 | 16.314 | 0.96 | 0.9597 | 116.382 | 4.777
336.21 | 16.416 | 0.99 | 0.99028 | 116.022 | -2.306 | 221.21 | 16.366 | 0.96 | 0.96124 | 115.9225 | -4.694 | 138.71 | 16.362 | 0.99 | 0.98972 | 116.2004 | 2.364 | 25.71 | 16.314 | 0.96 | 0.9597 | 116.382 | 4.777
336.22 | 16.416 | 0.99 | 0.99028 | 116.022 | -2.306 | 221.22 | 16.359 | 0.96 | 0.96173 | 115.9153 | -4.661 | 138.72 | 16.359 | 0.99 | 0.98956 | 116.1983 | 2.382 | 25.72 | 16.314 | 0.96 | 0.9597 | 116.382 | 4.777
336.23 | 16.416 | 0.99 | 0.99028 | 116.0219 | -2.306 | 221.23 | 16.359 | 0.96 | 0.96173 | 115.9117 | -4.661 | 138.73 | 16.359 | 0.99 | 0.98952 | 116.2009 | 2.387 | 25.73 | 16.321 | 0.96 | 0.95977 | 116.3814 | 4.775
336.24 | 16.416 | 0.99 | 0.99028 | 116.0217 | -2.306 | 221.24 | 16.359 | 0.96 | 0.96173 | 115.9117 | -4.661 | 138.74 | 16.36 | 0.99 | 0.98944 | 116.2104 | 2.396 | 25.74 | 16.337 | 0.96 | 0.9599 | 116.3801 | 4.771
336.25 | 16.414 | 0.99 | 0.99024 | 116.0149 | -2.31 | 221.25 | 16.351 | 0.96 | 0.96141 | 115.9002 | -4.679 | 138.75 | 16.36 | 0.99 | 0.98944 | 116.215 | 2.396 | 25.75 | 16.337 | 0.96 | 0.9599 | 116.3797 | 4.771
336.26 | 16.41 | 0.99 | 0.99019 | 116.001 | -2.316 | 221.26 | 16.348 | 0.96 | 0.96134 | 115.8843 | -4.683 | 138.76 | 16.36 | 0.99 | 0.98944 | 116.215 | 2.396 | 25.76 | 16.337 | 0.96 | 0.9599 | 116.3797 | 4.771
336.27 | 16.41 | 0.99 | 0.99019 | 115.9939 | -2.316 | 221.27 | 16.344 | 0.96 | 0.96116 | 115.8756 | -4.693 | 138.77 | 16.356 | 0.99 | 0.98935 | 116.2078 | 2.406 | 25.77 | 16.338 | 0.96 | 0.95974 | 116.3948 | 4.782
336.28 | 16.41 | 0.99 | 0.99019 | 115.9939 | -2.316 | 221.28 | 16.342 | 0.96 | 0.96106 | 115.873 | -4.699 | 138.78 | 16.355 | 0.99 | 0.9893 | 116.197 | 2.412 | 25.78 | 16.338 | 0.96 | 0.95972 | 116.41 | 4.783
336.29 | 16.41 | 0.99 | 0.99019 | 115.9939 | -2.316 | 221.29 | 16.342 | 0.96 | 0.961 | 115.8765 | -4.703 | 138.79 | 16.35 | 0.99 | 0.98913 | 116.1897 | 2.431 | 25.79 | 16.338 | 0.96 | 0.95972 | 116.41 | 4.783
336.3 | 16.41 | 0.99 | 0.99019 | 115.9939 | -2.316 | 221.3 | 16.339 | 0.96 | 0.96081 | 115.88 | -4.714 | 138.8 | 16.35 | 0.99 | 0.98913 | 116.186 | 2.431 | 25.8 | 16.338 | 0.96 | 0.95972 | 116.41 | 4.783
336.31 | 16.41 | 0.99 | 0.99019 | 115.9939 | -2.316 | 221.31 | 16.336 | 0.96 | 0.96069 | 115.8774 | -4.721 | 138.81 | 16.35 | 0.99 | 0.98913 | 116.186 | 2.431 | 25.81 | 16.338 | 0.96 | 0.95972 | 116.41 | 4.783
336.32 | 16.41 | 0.99 | 0.99004 | 115.999 | -2.333 | 221.32 | 16.33 | 0.96 | 0.96042 | 115.8692 | -4.736 | 138.82 | 16.35 | 0.99 | 0.98913 | 116.186 | 2.431 | 25.82 | 16.338 | 0.96 | 0.95972 | 116.41 | 4.783
336.33 | 16.41 | 0.99 | 0.98999 | 116.0088 | -2.339 | 221.33 | 16.328 | 0.96 | 0.96029 | 115.8658 | -4.744 | 138.83 | 16.35 | 0.99 | 0.98913 | 116.186 | 2.431 | 25.83 | 16.338 | 0.96 | 0.95972 | 116.41 | 4.783
336.34 | 16.41 | 0.99 | 0.98999 | 116.0136 | -2.339 | 221.34 | 16.327 | 0.96 | 0.96022 | 115.8674 | -4.748 | 138.84 | 16.35 | 0.99 | 0.98913 | 116.186 | 2.431 | 25.84 | 16.338 | 0.96 | 0.95972 | 116.41 | 4.783
336.35 | 16.41 | 0.99 | 0.98999 | 116.0136 | -2.339 | 221.35 | 16.328 | 0.96 | 0.96093 | 115.8635 | -4.703 | 138.85 | 16.35 | 0.99 | 0.98913 | 116.186 | 2.431 | 25.85 | 16.338 | 0.96 | 0.95972 | 116.41 | 4.783
336.36 | 16.41 | 0.99 | 0.98999 | 116.0136 | -2.339 | 221.36 | 16.35 | 0.96 | 0.96152 | 115.8651 | -4.672 | 138.86 | 16.35 | 0.99 | 0.98913 | 116.186 | 2.431 | 25.86 | 16.338 | 0.96 | 0.95972 | 116.41 | 4.783
336.37 | 16.41 | 0.99 | 0.98999 | 116.0136 | -2.339 | 221.37 | 16.405 | 0.96 | 0.96285 | 115.8778 | -4.601 | 138.87 | 16.35 | 0.99 | 0.98913 | 116.186 | 2.431 | 25.87 | 16.338 | 0.96 | 0.95972 | 116.41 | 4.783
336.38 | 16.41 | 0.99 | 0.98999 | 116.016 | -2.34 | 221.38 | 16.398 | 0.96 | 0.96259 | 115.8763 | -4.616 | 138.88 | 16.35 | 0.99 | 0.98913 | 116.186 | 2.431 | 25.88 | 16.339 | 0.96 | 0.95968 | 116.4194 | 4.786
336.39 | 16.41 | 0.99 | 0.9899 | 116.0205 | -2.35 | 221.39 | 16.393 | 0.96 | 0.96243 | 115.8609 | -4.625 | 138.89 | 16.35 | 0.99 | 0.98913 | 116.186 | 2.431 | 25.89 | 16.341 | 0.96 | 0.95956 | 116.4389 | 4.794
336.4 | 16.41 | 0.99 | 0.9899 | 116.0227 | -2.35 | 221.4 | 16.392 | 0.96 | 0.96227 | 115.8566 | -4.635 | 138.9 | 16.348 | 0.99 | 0.98907 | 116.1823 | 2.437 | 25.9 | 16.341 | 0.96 | 0.95956 | 116.4487 | 4.794
336.41 | 16.41 | 0.99 | 0.9899 | 116.0227 | -2.35 | 221.41 | 16.39 | 0.96 | 0.96215 | 115.8645 | -4.642 | 138.91 | 16.346 | 0.99 | 0.98902 | 116.1752 | 2.442 | 25.91 | 16.341 | 0.96 | 0.95956 | 116.4487 | 4.794
336.42 | 16.41 | 0.99 | 0.9899 | 116.0227 | -2.35 | 221.42 | 16.387 | 0.96 | 0.96188 | 115.8732 | -4.659 | 138.92 | 16.347 | 0.99 | 0.98894 | 116.1812 | 2.452 | 25.92 | 16.341 | 0.96 | 0.95956 | 116.4487 | 4.794
336.43 | 16.409 | 0.99 | 0.9899 | 116.0135 | -2.35 | 221.43 | 16.383 | 0.96 | 0.96177 | 115.8703 | -4.665 | 138.93 | 16.347 | 0.99 | 0.98892 | 116.1907 | 2.454 | 25.93 | 16.344 | 0.96 | 0.95968 | 116.4443 | 4.787
336.44 | 16.403 | 0.99 | 0.98982 | 115.9953 | -2.359 | 221.44 | 16.38 | 0.96 | 0.96169 | 115.8559 | -4.669 | 138.94 | 16.347 | 0.99 | 0.98892 | 116.1907 | 2.454 | 25.94 | 16.351 | 0.96 | 0.95995 | 116.4357 | 4.772
336.45 | 16.403 | 0.99 | 0.98978 | 115.9875 | -2.363 | 221.45 | 16.372 | 0.96 | 0.96129 | 115.843 | -4.693 | 138.95 | 16.347 | 0.99 | 0.98892 | 116.1907 | 2.454 | 25.95 | 16.346 | 0.96 | 0.9599 | 116.4215 | 4.774
336.46 | 16.402 | 0.99 | 0.98971 | 115.99 | -2.371 | 221.46 | 16.371 | 0.96 | 0.96122 | 115.8388 | -4.697 | 138.96 | 16.347 | 0.99 | 0.98892 | 116.1907 | 2.454 | 25.96 | 16.344 | 0.96 | 0.95987 | 116.4018 | 4.775
336.47 | 16.428 | 0.99 | 0.99012 | 115.9913 | -2.327 | 221.47 | 16.369 | 0.96 | 0.9611 | 115.8427 | -4.704 | 138.97 | 16.347 | 0.99 | 0.98887 | 116.1913 | 2.46 | 25.97 | 16.344 | 0.96 | 0.95987 | 116.392 | 4.775
336.48 | 16.439 | 0.99 | 0.9903 | 115.9935 | -2.307 | 221.48 | 16.368 | 0.96 | 0.96097 | 115.8457 | -4.712 | 138.98 | 16.347 | 0.99 | 0.98886 | 116.192 | 2.461 | 25.98 | 16.344 | 0.96 | 0.95987 | 116.392 | 4.775
336.49 | 16.441 | 0.99 | 0.99077 | 115.998 | -2.249 | 221.49 | 16.367 | 0.96 | 0.96091 | 115.8477 | -4.716 | 138.99 | 16.347 | 0.99 | 0.98886 | 116.192 | 2.461 | 25.99 | 16.344 | 0.96 | 0.95987 | 116.392 | 4.775
336.5 | 16.441 | 0.99 | 0.99074 | 116.0039 | -2.253 | 221.5 | 16.363 | 0.96 | 0.96048 | 115.8615 | -4.742 | 139 | 16.347 | 0.99 | 0.98886 | 116.192 | 2.461 | 26 | 16.344 | 0.96 | 0.95987 | 116.392 | 4.775
336.51 | 16.441 | 0.99 | 0.99068 | 116.0113 | -2.261 | 221.51 | 16.365 | 0.96 | 0.96099 | 115.8751 | -4.71 | 139.01 | 16.347 | 0.99 | 0.98886 | 116.192 | 2.461 | 26.01 | 16.344 | 0.96 | 0.95987 | 116.392 | 4.775
336.52 | 16.441 | 0.99 | 0.99061 | 116.0161 | -2.269 | 221.52 | 16.371 | 0.96 | 0.96226 | 115.8769 | -4.63 | 139.02 | 16.347 | 0.99 | 0.98886 | 116.192 | 2.461 | 26.02 | 16.344 | 0.96 | 0.95987 | 116.392 | 4.775
336.53 | 16.441 | 0.99 | 0.99059 | 116.0188 | -2.272 | 221.53 | 16.363 | 0.96 | 0.96198 | 115.8681 | -4.646 | 139.03 | 16.347 | 0.99 | 0.98895 | 116.192 | 2.45 | 26.03 | 16.344 | 0.96 | 0.95987 | 116.392 | 4.775
336.54 | 16.441 | 0.99 | 0.99059 | 116.0203 | -2.272 | 221.54 | 16.358 | 0.96 | 0.9618 | 115.849 | -4.656 | 139.04 | 16.351 | 0.99 | 0.9894 | 116.192 | 2.4 | 26.04 | 16.344 | 0.96 | 0.95987 | 116.392 | 4.775
336.55 | 16.441 | 0.99 | 0.99059 | 116.0203 | -2.272 | 221.55 | 16.357 | 0.96 | 0.96162 | 115.8465 | -4.667 | 139.05 | 16.351 | 0.99 | 0.9894 | 116.192 | 2.4 | 26.05 | 16.339 | 0.96 | 0.95987 | 116.3792 | 4.774
336.56 | 16.441 | 0.99 | 0.99059 | 116.0203 | -2.272 | 221.56 | 16.355 | 0.96 | 0.9618 | 115.8577 | -4.655 | 139.06 | 16.351 | 0.99 | 0.9894 | 116.192 | 2.4 | 26.06 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.3537 | 4.774
336.57 | 16.437 | 0.99 | 0.99052 | 116.0136 | -2.28 | 221.57 | 16.353 | 0.96 | 0.96227 | 115.8658 | -4.624 | 139.07 | 16.351 | 0.99 | 0.9894 | 116.192 | 2.4 | 26.07 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.58 | 16.435 | 0.99 | 0.99049 | 116.0002 | -2.283 | 221.58 | 16.349 | 0.96 | 0.96213 | 115.8663 | -4.632 | 139.08 | 16.351 | 0.99 | 0.9894 | 116.192 | 2.4 | 26.08 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.59 | 16.435 | 0.99 | 0.99049 | 115.9934 | -2.283 | 221.59 | 16.347 | 0.96 | 0.96204 | 115.8591 | -4.637 | 139.09 | 16.351 | 0.99 | 0.9894 | 116.192 | 2.4 | 26.09 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.6 | 16.435 | 0.99 | 0.99049 | 115.9934 | -2.283 | 221.6 | 16.342 | 0.96 | 0.9616 | 115.8641 | -4.664 | 139.1 | 16.351 | 0.99 | 0.9894 | 116.192 | 2.4 | 26.1 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.61 | 16.435 | 0.99 | 0.99049 | 115.9934 | -2.283 | 221.61 | 16.341 | 0.96 | 0.96154 | 115.8765 | -4.668 | 139.11 | 16.351 | 0.99 | 0.9894 | 116.192 | 2.4 | 26.11 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.62 | 16.435 | 0.99 | 0.99042 | 115.9972 | -2.291 | 221.62 | 16.34 | 0.96 | 0.96139 | 115.8837 | -4.677 | 139.12 | 16.351 | 0.99 | 0.9894 | 116.192 | 2.4 | 26.12 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.63 | 16.436 | 0.99 | 0.99042 | 116.0021 | -2.292 | 221.63 | 16.333 | 0.96 | 0.96114 | 115.8788 | -4.691 | 139.13 | 16.351 | 0.99 | 0.9894 | 116.192 | 2.4 | 26.13 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.64 | 16.446 | 0.99 | 0.99089 | 116.0123 | -2.235 | 221.64 | 16.329 | 0.96 | 0.96098 | 115.8618 | -4.7 | 139.14 | 16.351 | 0.99 | 0.9894 | 116.192 | 2.4 | 26.14 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.65 | 16.446 | 0.99 | 0.99086 | 116.0161 | -2.239 | 221.65 | 16.323 | 0.96 | 0.96075 | 115.8461 | -4.713 | 139.15 | 16.351 | 0.99 | 0.98938 | 116.1945 | 2.402 | 26.15 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.66 | 16.446 | 0.99 | 0.99081 | 116.0209 | -2.245 | 221.66 | 16.322 | 0.96 | 0.96062 | 115.8507 | -4.721 | 139.16 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.1997 | 2.405 | 26.16 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.67 | 16.446 | 0.99 | 0.99081 | 116.023 | -2.245 | 221.67 | 16.322 | 0.96 | 0.96034 | 115.8743 | -4.739 | 139.17 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.17 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.68 | 16.445 | 0.99 | 0.9908 | 116.0213 | -2.246 | 221.68 | 16.36 | 0.96 | 0.9614 | 115.8756 | -4.682 | 139.18 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.18 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.69 | 16.443 | 0.99 | 0.99075 | 116.018 | -2.252 | 221.69 | 16.383 | 0.96 | 0.96202 | 115.855 | -4.649 | 139.19 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.19 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.7 | 16.443 | 0.99 | 0.99075 | 116.0164 | -2.252 | 221.7 | 16.376 | 0.96 | 0.96186 | 115.8305 | -4.657 | 139.2 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.2 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.71 | 16.443 | 0.99 | 0.99075 | 116.0164 | -2.252 | 221.71 | 16.375 | 0.96 | 0.96175 | 115.8224 | -4.664 | 139.21 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.21 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.72 | 16.44 | 0.99 | 0.99069 | 116.0094 | -2.259 | 221.72 | 16.373 | 0.96 | 0.96149 | 115.8343 | -4.68 | 139.22 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.22 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.73 | 16.438 | 0.99 | 0.99066 | 115.991 | -2.262 | 221.73 | 16.4 | 0.96 | 0.96186 | 115.849 | -4.664 | 139.23 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.23 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.74 | 16.438 | 0.99 | 0.99058 | 115.995 | -2.272 | 221.74 | 16.415 | 0.96 | 0.96208 | 115.8659 | -4.654 | 139.24 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.24 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.75 | 16.438 | 0.99 | 0.99058 | 115.9973 | -2.272 | 221.75 | 16.411 | 0.96 | 0.96178 | 115.8787 | -4.672 | 139.25 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.25 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.76 | 16.438 | 0.99 | 0.99058 | 115.9973 | -2.272 | 221.76 | 16.408 | 0.96 | 0.96162 | 115.8845 | -4.682 | 139.26 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.26 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.77 | 16.438 | 0.99 | 0.99058 | 115.9973 | -2.272 | 221.77 | 16.403 | 0.96 | 0.96124 | 115.8875 | -4.705 | 139.27 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.27 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.78 | 16.438 | 0.99 | 0.99058 | 115.9942 | -2.272 | 221.78 | 16.394 | 0.96 | 0.96096 | 115.8789 | -4.72 | 139.28 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.28 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.79 | 16.434 | 0.99 | 0.99046 | 115.9875 | -2.286 | 221.79 | 16.389 | 0.96 | 0.96082 | 115.8588 | -4.728 | 139.29 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.29 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.8 | 16.434 | 0.99 | 0.99046 | 115.9841 | -2.286 | 221.8 | 16.39 | 0.96 | 0.9607 | 115.8587 | -4.736 | 139.3 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.3 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.81 | 16.434 | 0.99 | 0.99046 | 115.9841 | -2.286 | 221.81 | 16.387 | 0.96 | 0.96081 | 115.8576 | -4.728 | 139.31 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.31 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.82 | 16.434 | 0.99 | 0.9904 | 115.9853 | -2.294 | 221.82 | 16.379 | 0.96 | 0.96107 | 115.8354 | -4.709 | 139.32 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.32 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.83 | 16.433 | 0.99 | 0.99036 | 115.9853 | -2.298 | 221.83 | 16.379 | 0.96 | 0.96107 | 115.8243 | -4.709 | 139.33 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.33 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.84 | 16.433 | 0.99 | 0.99028 | 115.9967 | -2.308 | 221.84 | 16.379 | 0.96 | 0.96107 | 115.8243 | -4.709 | 139.34 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.34 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.85 | 16.433 | 0.99 | 0.99028 | 115.999 | -2.308 | 221.85 | 16.379 | 0.96 | 0.96154 | 115.8247 | -4.679 | 139.35 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.35 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.86 | 16.433 | 0.99 | 0.99028 | 115.999 | -2.308 | 221.86 | 16.38 | 0.96 | 0.9619 | 115.825 | -4.656 | 139.36 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.36 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.87 | 16.434 | 0.99 | 0.99022 | 116.003 | -2.316 | 221.87 | 16.382 | 0.96 | 0.96266 | 115.825 | -4.607 | 139.37 | 16.351 | 0.99 | 0.98936 | 116.2023 | 2.405 | 26.37 | 16.336 | 0.96 | 0.95985 | 116.341 | 4.774
336.88 | 16.434 | 0.99 | 0.99018 | 116.0085 | -2.32 | 221.88 | 16.374 | 0.96 | 0.96224 | 115.8225 | -4.632 | 139.38 | 16.352 | 0.99 | 0.98937 | 116.2059 | 2.403 | 26.38 | 16.338 | 0.96 | 0.95992 | 116.344 | 4.77
336.89 | 16.433 | 0.99 | 0.99009 | 116.0191 | -2.331 | 221.89 | 16.369 | 0.96 | 0.96199 | 115.8177 | -4.647 | 139.39 | 16.355 | 0.99 | 0.98946 | 116.2128 | 2.394 | 26.39 | 16.341 | 0.96 | 0.96005 | 116.35 | 4.763
336.9 | 16.431 | 0.99 | 0.99005 | 116.014 | -2.335 | 221.9 | 16.368 | 0.96 | 0.96183 | 115.8202 | -4.657 | 139.4 | 16.355 | 0.99 | 0.98946 | 116.2164 | 2.394 | 26.4 | 16.346 | 0.96 | 0.96029 | 116.355 | 4.749
336.91 | 16.428 | 0.99 | 0.99 | 116.0008 | -2.341 | 221.91 | 16.367 | 0.96 | 0.9617 | 115.8327 | -4.665 | 139.41 | 16.355 | 0.99 | 0.98946 | 116.2164 | 2.394 | 26.41 | 16.349 | 0.96 | 0.96042 | 116.359 | 4.742
336.92 | 16.423 | 0.99 | 0.98993 | 115.9855 | -2.348 | 221.92 | 16.365 | 0.96 | 0.9614 | 115.848 | -4.684 | 139.42 | 16.355 | 0.99 | 0.98946 | 116.2164 | 2.394 | 26.42 | 16.349 | 0.96 | 0.96042 | 116.361 | 4.742
336.93 | 16.422 | 0.99 | 0.98993 | 115.9678 | -2.348 | 221.93 | 16.356 | 0.96 | 0.96106 | 115.8488 | -4.703 | 139.43 | 16.355 | 0.99 | 0.98946 | 116.2164 | 2.394 | 26.43 | 16.349 | 0.96 | 0.96042 | 116.361 | 4.742
336.94 | 16.427 | 0.99 | 0.99045 | 115.959 | -2.287 | 221.94 | 16.352 | 0.96 | 0.96085 | 115.8354 | -4.715 | 139.44 | 16.355 | 0.99 | 0.98946 | 116.2164 | 2.394 | 26.44 | 16.349 | 0.96 | 0.96042 | 116.361 | 4.742
336.95 | 16.427 | 0.99 | 0.99045 | 115.959 | -2.287 | 221.95 | 16.346 | 0.96 | 0.96062 | 115.8227 | -4.728 | 139.45 | 16.355 | 0.99 | 0.98953 | 116.2115 | 2.385 | 26.45 | 16.349 | 0.96 | 0.96042 | 116.361 | 4.742
336.96 | 16.427 | 0.99 | 0.99045 | 115.959 | -2.287 | 221.96 | 16.345 | 0.96 | 0.96049 | 115.8255 | -4.736 | 139.46 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.2015 | 2.375 | 26.46 | 16.349 | 0.96 | 0.96042 | 116.361 | 4.742
336.97 | 16.427 | 0.99 | 0.99032 | 115.9628 | -2.303 | 221.97 | 16.345 | 0.96 | 0.96024 | 115.8433 | -4.752 | 139.47 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 26.47 | 16.349 | 0.96 | 0.96042 | 116.361 | 4.742
336.98 | 16.427 | 0.99 | 0.99026 | 115.9707 | -2.31 | 221.98 | 16.362 | 0.96 | 0.96066 | 115.8466 | -4.73 | 139.48 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 26.48 | 16.349 | 0.96 | 0.96042 | 116.361 | 4.742
336.99 | 16.427 | 0.99 | 0.99026 | 115.9746 | -2.31 | 221.99 | 16.372 | 0.96 | 0.96091 | 115.8351 | -4.717 | 139.49 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 26.49 | 16.349 | 0.96 | 0.96042 | 116.361 | 4.742
337 | 16.427 | 0.99 | 0.99026 | 115.9746 | -2.31 | 222 | 16.359 | 0.96 | 0.96042 | 115.8136 | -4.745 | 139.5 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 26.5 | 16.349 | 0.96 | 0.96042 | 116.361 | 4.742
337.01 | 16.427 | 0.99 | 0.99026 | 115.9746 | -2.31 | 222.01 | 16.37 | 0.96 | 0.96065 | 115.8032 | -4.733 | 139.51 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 26.51 | 16.349 | 0.96 | 0.96042 | 116.3625 | 4.742
337.02 | 16.427 | 0.99 | 0.99026 | 115.9746 | -2.31 | 222.02 | 16.398 | 0.96 | 0.96126 | 115.8135 | -4.702 | 139.52 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 26.52 | 16.353 | 0.96 | 0.96059 | 116.3655 | 4.732
337.03 | 16.427 | 0.99 | 0.99026 | 115.9785 | -2.31 | 222.03 | 16.394 | 0.96 | 0.96098 | 115.82 | -4.719 | 139.53 | 16.355 | 0.99 | 0.98963 | 116.1912 | 2.374 | 26.53 | 16.354 | 0.96 | 0.96069 | 116.3655 | 4.726
337.04 | 16.427 | 0.99 | 0.99017 | 115.9864 | -2.321 | 222.04 | 16.391 | 0.96 | 0.96081 | 115.8224 | -4.729 | 139.54 | 16.354 | 0.99 | 0.9897 | 116.1808 | 2.365 | 26.54 | 16.357 | 0.96 | 0.96091 | 116.3623 | 4.713
337.05 | 16.425 | 0.99 | 0.9901 | 115.986 | -2.328 | 222.05 | 16.384 | 0.96 | 0.96042 | 115.8233 | -4.752 | 139.55 | 16.354 | 0.99 | 0.9897 | 116.1756 | 2.365 | 26.55 | 16.357 | 0.96 | 0.96091 | 116.3607 | 4.713
337.06 | 16.422 | 0.99 | 0.98999 | 115.9774 | -2.341 | 222.06 | 16.397 | 0.96 | 0.96067 | 115.8251 | -4.74 | 139.56 | 16.354 | 0.99 | 0.9897 | 116.1756 | 2.365 | 26.56 | 16.357 | 0.96 | 0.96091 | 116.3607 | 4.713
337.07 | 16.422 | 0.99 | 0.98999 | 115.973 | -2.341 | 222.07 | 16.428 | 0.96 | 0.96126 | 115.829 | -4.711 | 139.57 | 16.357 | 0.99 | 0.98979 | 116.1815 | 2.356 | 26.57 | 16.357 | 0.96 | 0.96091 | 116.3607 | 4.713
337.08 | 16.422 | 0.99 | 0.98999 | 115.973 | -2.341 | 222.08 | 16.42 | 0.96 | 0.96099 | 115.8221 | -4.726 | 139.58 | 16.358 | 0.99 | 0.9898 | 116.1935 | 2.354 | 26.58 | 16.357 | 0.96 | 0.96091 | 116.3607 | 4.713
337.09 | 16.422 | 0.99 | 0.98999 | 115.973 | -2.341 | 222.09 | 16.415 | 0.96 | 0.96084 | 115.8043 | -4.734 | 139.59 | 16.358 | 0.99 | 0.9898 | 116.1997 | 2.354 | 26.59 | 16.357 | 0.96 | 0.96091 | 116.3607 | 4.713
337.1 | 16.417 | 0.99 | 0.99008 | 115.973 | -2.33 | 222.1 | 16.416 | 0.96 | 0.96072 | 115.8057 | -4.742 | 139.6 | 16.36 | 0.99 | 0.98984 | 116.204 | 2.35 | 26.6 | 16.357 | 0.96 | 0.96091 | 116.3607 | 4.713
337.11 | 16.409 | 0.99 | 0.99022 | 115.973 | -2.312 | 222.11 | 16.413 | 0.96 | 0.96052 | 115.8149 | -4.754 | 139.61 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2124 | 2.345 | 26.61 | 16.357 | 0.96 | 0.96091 | 116.3607 | 4.713
337.12 | 16.409 | 0.99 | 0.99015 | 115.9768 | -2.32 | 222.12 | 16.404 | 0.96 | 0.96002 | 115.8127 | -4.783 | 139.62 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.62 | 16.357 | 0.96 | 0.96091 | 116.3607 | 4.713
337.13 | 16.409 | 0.99 | 0.99013 | 115.9846 | -2.323 | 222.13 | 16.4 | 0.96 | 0.95986 | 115.809 | -4.792 | 139.63 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.63 | 16.354 | 0.96 | 0.9608 | 116.3637 | 4.719
337.14 | 16.409 | 0.99 | 0.99013 | 115.9887 | -2.323 | 222.14 | 16.398 | 0.96 | 0.95978 | 115.8036 | -4.797 | 139.64 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.64 | 16.347 | 0.96 | 0.96058 | 116.3697 | 4.731
337.15 | 16.409 | 0.99 | 0.99009 | 115.9912 | -2.327 | 222.15 | 16.4 | 0.96 | 0.96048 | 115.7994 | -4.753 | 139.65 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.65 | 16.35 | 0.96 | 0.9607 | 116.3744 | 4.724
337.16 | 16.409 | 0.99 | 0.99004 | 115.9961 | -2.333 | 222.16 | 16.398 | 0.96 | 0.96031 | 115.804 | -4.763 | 139.66 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.66 | 16.351 | 0.96 | 0.96076 | 116.3775 | 4.721
337.17 | 16.409 | 0.99 | 0.99004 | 115.9987 | -2.333 | 222.17 | 16.393 | 0.96 | 0.95986 | 115.8165 | -4.79 | 139.67 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.67 | 16.351 | 0.96 | 0.96076 | 116.379 | 4.721
337.18 | 16.409 | 0.99 | 0.99003 | 116.0004 | -2.334 | 222.18 | 16.404 | 0.96 | 0.9613 | 115.8227 | -4.701 | 139.68 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.68 | 16.351 | 0.96 | 0.96076 | 116.379 | 4.721
337.19 | 16.409 | 0.99 | 0.98994 | 116.0037 | -2.345 | 222.19 | 16.411 | 0.96 | 0.96214 | 115.8227 | -4.649 | 139.69 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.69 | 16.351 | 0.96 | 0.96076 | 116.379 | 4.721
337.2 | 16.409 | 0.99 | 0.98994 | 116.0053 | -2.345 | 222.2 | 16.394 | 0.96 | 0.96148 | 115.8035 | -4.687 | 139.7 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.7 | 16.351 | 0.96 | 0.96076 | 116.379 | 4.721
337.21 | 16.409 | 0.99 | 0.98994 | 116.0053 | -2.345 | 222.21 | 16.393 | 0.96 | 0.96144 | 115.7843 | -4.689 | 139.71 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.71 | 16.351 | 0.96 | 0.96076 | 116.379 | 4.721
337.22 | 16.409 | 0.99 | 0.98994 | 116.0053 | -2.345 | 222.22 | 16.393 | 0.96 | 0.96144 | 115.7843 | -4.689 | 139.72 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.72 | 16.351 | 0.96 | 0.96076 | 116.379 | 4.721
337.23 | 16.409 | 0.99 | 0.98994 | 116.0053 | -2.345 | 222.23 | 16.393 | 0.96 | 0.96135 | 115.7873 | -4.695 | 139.73 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.73 | 16.353 | 0.96 | 0.9608 | 116.3834 | 4.719
337.24 | 16.409 | 0.99 | 0.98994 | 116.0053 | -2.345 | 222.24 | 16.392 | 0.96 | 0.96128 | 115.7934 | -4.699 | 139.74 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.74 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.3925 | 4.715
337.25 | 16.409 | 0.99 | 0.98994 | 116.0053 | -2.345 | 222.25 | 16.38 | 0.96 | 0.96089 | 115.7788 | -4.721 | 139.75 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.75 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.26 | 16.409 | 0.99 | 0.98994 | 116.0053 | -2.345 | 222.26 | 16.38 | 0.96 | 0.96082 | 115.7643 | -4.725 | 139.76 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.76 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.27 | 16.409 | 0.99 | 0.98994 | 116.0053 | -2.345 | 222.27 | 16.379 | 0.96 | 0.96069 | 115.7704 | -4.733 | 139.77 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.77 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.28 | 16.409 | 0.99 | 0.98994 | 116.0053 | -2.345 | 222.28 | 16.379 | 0.96 | 0.96069 | 115.7734 | -4.733 | 139.78 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.78 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.29 | 16.409 | 0.99 | 0.98994 | 116.0053 | -2.345 | 222.29 | 16.379 | 0.96 | 0.96069 | 115.7734 | -4.733 | 139.79 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.79 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.3 | 16.408 | 0.99 | 0.98992 | 116.0037 | -2.348 | 222.3 | 16.37 | 0.96 | 0.9601 | 115.7791 | -4.768 | 139.8 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.8 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.31 | 16.407 | 0.99 | 0.98988 | 116.0004 | -2.352 | 222.31 | 16.37 | 0.96 | 0.96009 | 115.785 | -4.769 | 139.81 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.81 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.32 | 16.407 | 0.99 | 0.98988 | 115.9987 | -2.352 | 222.32 | 16.37 | 0.96 | 0.96009 | 115.785 | -4.769 | 139.82 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.82 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.33 | 16.407 | 0.99 | 0.98989 | 115.9987 | -2.351 | 222.33 | 16.372 | 0.96 | 0.9603 | 115.788 | -4.756 | 139.83 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.83 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.34 | 16.425 | 0.99 | 0.99012 | 115.9987 | -2.326 | 222.34 | 16.373 | 0.96 | 0.96043 | 115.794 | -4.748 | 139.84 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.84 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.35 | 16.425 | 0.99 | 0.99012 | 115.9987 | -2.326 | 222.35 | 16.37 | 0.96 | 0.96006 | 115.8109 | -4.771 | 139.85 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.85 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.36 | 16.425 | 0.99 | 0.99012 | 115.9987 | -2.326 | 222.36 | 16.37 | 0.96 | 0.96004 | 115.8247 | -4.772 | 139.86 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.86 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.37 | 16.426 | 0.99 | 0.99009 | 115.9998 | -2.33 | 222.37 | 16.37 | 0.96 | 0.96004 | 115.8247 | -4.772 | 139.87 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.87 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.38 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0025 | -2.331 | 222.38 | 16.366 | 0.96 | 0.95993 | 115.819 | -4.778 | 139.88 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.88 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.39 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.39 | 16.364 | 0.96 | 0.95986 | 115.8073 | -4.782 | 139.89 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.89 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.4 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.4 | 16.362 | 0.96 | 0.95967 | 115.806 | -4.793 | 139.9 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.9 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.41 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.41 | 16.362 | 0.96 | 0.95966 | 115.8106 | -4.794 | 139.91 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.91 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.42 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.42 | 16.362 | 0.96 | 0.95966 | 115.8106 | -4.794 | 139.92 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.92 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.43 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.43 | 16.361 | 0.96 | 0.95954 | 115.8155 | -4.801 | 139.93 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.93 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.44 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.44 | 16.361 | 0.96 | 0.95946 | 115.825 | -4.806 | 139.94 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.94 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.45 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.45 | 16.361 | 0.96 | 0.95946 | 115.8296 | -4.806 | 139.95 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.95 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.46 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.46 | 16.361 | 0.96 | 0.95946 | 115.8296 | -4.806 | 139.96 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.96 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.47 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.47 | 16.361 | 0.96 | 0.95946 | 115.8296 | -4.806 | 139.97 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.97 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.48 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.48 | 16.361 | 0.96 | 0.95946 | 115.8296 | -4.806 | 139.98 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.98 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.49 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.49 | 16.361 | 0.96 | 0.95946 | 115.8296 | -4.806 | 139.99 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 26.99 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
337.5 | 16.426 | 0.99 | 0.99008 | 116.0039 | -2.331 | 222.5 | 16.38 | 0.96 | 0.95993 | 115.8296 | -4.782 | 140 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 27 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.01 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 27.01 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.02 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 27.02 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.03 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 27.03 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.04 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 27.04 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.05 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 27.05 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.06 | 16.362 | 0.99 | 0.98989 | 116.2167 | 2.345 | 27.06 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.07 | 16.359 | 0.99 | 0.98982 | 116.2124 | 2.352 | 27.07 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.08 | 16.358 | 0.99 | 0.9898 | 116.2008 | 2.355 | 27.08 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.09 | 16.354 | 0.99 | 0.9897 | 116.1815 | 2.365 | 27.09 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.1 | 16.354 | 0.99 | 0.98967 | 116.1808 | 2.369 | 27.1 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.11 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1912 | 2.375 | 27.11 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.12 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 27.12 | 16.356 | 0.96 | 0.96087 | 116.397 | 4.715
[12 empty] | 140.13 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 27.13 | 16.353 | 0.96 | 0.96075 | 116.3923 | 4.722
[12 empty] | 140.14 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 27.14 | 16.347 | 0.96 | 0.9605 | 116.383 | 4.736
[12 empty] | 140.15 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 27.15 | 16.347 | 0.96 | 0.9605 | 116.3784 | 4.736
[12 empty] | 140.16 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 27.16 | 16.347 | 0.96 | 0.9605 | 116.3777 | 4.736
[12 empty] | 140.17 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 27.17 | 16.343 | 0.96 | 0.96031 | 116.3766 | 4.747
[12 empty] | 140.18 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 27.18 | 16.343 | 0.96 | 0.96031 | 116.376 | 4.747
[12 empty] | 140.19 | 16.355 | 0.99 | 0.98962 | 116.1963 | 2.375 | 27.19 | 16.343 | 0.96 | 0.96031 | 116.376 | 4.747
[12 empty] | 140.2 | 16.355 | 0.99 | 0.98958 | 116.2012 | 2.38 | 27.2 | 16.343 | 0.96 | 0.96031 | 116.376 | 4.747
[12 empty] | 140.21 | 16.356 | 0.99 | 0.98952 | 116.2105 | 2.387 | 27.21 | 16.343 | 0.96 | 0.96031 | 116.376 | 4.747
[12 empty] | 140.22 | 16.356 | 0.99 | 0.98952 | 116.215 | 2.387 | 27.22 | 16.343 | 0.96 | 0.96031 | 116.376 | 4.747
[12 empty] | 140.23 | 16.356 | 0.99 | 0.9895 | 116.2183 | 2.389 | 27.23 | 16.345 | 0.96 | 0.96019 | 116.3933 | 4.755
[12 empty] | 140.24 | 16.355 | 0.99 | 0.98933 | 116.2252 | 2.409 | 27.24 | 16.347 | 0.96 | 0.95997 | 116.4276 | 4.77
[12 empty] | 140.25 | 16.355 | 0.99 | 0.98933 | 116.2287 | 2.409 | 27.25 | 16.347 | 0.96 | 0.95997 | 116.4446 | 4.77
[12 empty] | 140.26 | 16.355 | 0.99 | 0.98933 | 116.2287 | 2.409 | 27.26 | 16.347 | 0.96 | 0.95997 | 116.4442 | 4.77
[12 empty] | 140.27 | 16.355 | 0.99 | 0.98933 | 116.2287 | 2.409 | 27.27 | 16.343 | 0.96 | 0.95976 | 116.4431 | 4.782
[12 empty] | 140.28 | 16.355 | 0.99 | 0.98933 | 116.2287 | 2.409 | 27.28 | 16.343 | 0.96 | 0.95976 | 116.4427 | 4.782
[12 empty] | 140.29 | 16.355 | 0.99 | 0.98933 | 116.2287 | 2.409 | 27.29 | 16.343 | 0.96 | 0.95976 | 116.4427 | 4.782
[12 empty] | 140.3 | 16.355 | 0.99 | 0.98928 | 116.2331 | 2.414 | 27.3 | 16.343 | 0.96 | 0.95976 | 116.4427 | 4.782
[12 empty] | 140.31 | 16.356 | 0.99 | 0.98923 | 116.2425 | 2.42 | 27.31 | 16.343 | 0.96 | 0.95976 | 116.4382 | 4.782
[12 empty] | 140.32 | 16.352 | 0.99 | 0.98916 | 116.2415 | 2.428 | 27.32 | 16.335 | 0.96 | 0.9594 | 116.4292 | 4.802
[12 empty] | 140.33 | 16.351 | 0.99 | 0.98912 | 116.2375 | 2.432 | 27.33 | 16.333 | 0.96 | 0.95933 | 116.4242 | 4.806
[12 empty] | 140.34 | 16.352 | 0.99 | 0.98904 | 116.2395 | 2.441 | 27.34 | 16.331 | 0.96 | 0.95919 | 116.423 | 4.814
[12 empty] | 140.35 | 16.352 | 0.99 | 0.98904 | 116.2446 | 2.441 | 27.35 | 16.331 | 0.96 | 0.95919 | 116.4223 | 4.814
[12 empty] | 140.36 | 16.352 | 0.99 | 0.98904 | 116.2446 | 2.441 | 27.36 | 16.331 | 0.96 | 0.95919 | 116.4223 | 4.814
[12 empty] | 140.37 | 16.352 | 0.99 | 0.98904 | 116.2446 | 2.441 | 27.37 | 16.331 | 0.96 | 0.95919 | 116.4223 | 4.814
[12 empty] | 140.38 | 16.352 | 0.99 | 0.98903 | 116.2405 | 2.442 | 27.38 | 16.34 | 0.96 | 0.95951 | 116.4211 | 4.797
[12 empty] | 140.39 | 16.348 | 0.99 | 0.98895 | 116.2323 | 2.451 | 27.39 | 16.356 | 0.96 | 0.96006 | 116.4182 | 4.767
[12 empty] | 140.4 | 16.36 | 0.99 | 0.98921 | 116.2283 | 2.423 | 27.4 | 16.353 | 0.96 | 0.95993 | 116.4138 | 4.774
[12 empty] | 140.41 | 16.376 | 0.99 | 0.98957 | 116.2283 | 2.384 | 27.41 | 16.351 | 0.96 | 0.95986 | 116.4119 | 4.778
[12 empty] | 140.42 | 16.379 | 0.99 | 0.98943 | 116.2405 | 2.4 | 27.42 | 16.348 | 0.96 | 0.95967 | 116.4035 | 4.789
[12 empty] | 140.43 | 16.38 | 0.99 | 0.98938 | 116.265 | 2.406 | 27.43 | 16.348 | 0.96 | 0.95967 | 116.403 | 4.789
[12 empty] | 140.44 | 16.38 | 0.99 | 0.98938 | 116.2773 | 2.406 | 27.44 | 16.348 | 0.96 | 0.95967 | 116.403 | 4.789
[12 empty] | 140.45 | 16.38 | 0.99 | 0.98938 | 116.2773 | 2.406 | 27.45 | 16.348 | 0.96 | 0.95967 | 116.403 | 4.789
[12 empty] | 140.46 | 16.38 | 0.99 | 0.98938 | 116.2773 | 2.406 | 27.46 | 16.348 | 0.96 | 0.95967 | 116.4015 | 4.789
[12 empty] | 140.47 | 16.38 | 0.99 | 0.98938 | 116.2773 | 2.406 | 27.47 | 16.344 | 0.96 | 0.95949 | 116.3986 | 4.799
[12 empty] | 140.48 | 16.38 | 0.99 | 0.98938 | 116.2821 | 2.406 | 27.48 | 16.344 | 0.96 | 0.95949 | 116.3974 | 4.799
[12 empty] | 140.49 | 16.381 | 0.99 | 0.98929 | 116.2917 | 2.417 | 27.49 | 16.344 | 0.96 | 0.95949 | 116.3974 | 4.799
[12 empty] | 140.5 | 16.379 | 0.99 | 0.98925 | 116.2906 | 2.421 | 27.5 | 16.34 | 0.96 | 0.95919 | 116.4015 | 4.817
[12 empty] | 140.51 | 16.376 | 0.99 | 0.98919 | 116.2791 | 2.428 | 27.51 | 16.339 | 0.96 | 0.95909 | 116.4096 | 4.823
[12 empty] | 140.52 | 16.395 | 0.99 | 0.98977 | 116.2698 | 2.363 | 27.52 | 16.357 | 0.96 | 0.96114 | 116.4098 | 4.698
[12 empty] | 140.53 | 16.402 | 0.99 | 0.98998 | 116.2628 | 2.34 | 27.53 | 16.357 | 0.96 | 0.96114 | 116.4083 | 4.698
[12 empty] | 140.54 | 16.402 | 0.99 | 0.98998 | 116.2594 | 2.34 | 27.54 | 16.357 | 0.96 | 0.96114 | 116.4083 | 4.698
[12 empty] | 140.55 | 16.402 | 0.99 | 0.98998 | 116.2594 | 2.34 | 27.55 | 16.352 | 0.96 | 0.96087 | 116.4052 | 4.714
[12 empty] | 140.56 | 16.402 | 0.99 | 0.98998 | 116.2594 | 2.34 | 27.56 | 16.349 | 0.96 | 0.96076 | 116.3986 | 4.72
[12 empty] | 140.57 | 16.402 | 0.99 | 0.98998 | 116.2594 | 2.34 | 27.57 | 16.349 | 0.96 | 0.96076 | 116.3953 | 4.72
[12 empty] | 140.58 | 16.402 | 0.99 | 0.98997 | 116.2551 | 2.341 | 27.58 | 16.348 | 0.96 | 0.96069 | 116.394 | 4.724
[12 empty] | 140.59 | 16.399 | 0.99 | 0.98989 | 116.2469 | 2.35 | 27.59 | 16.345 | 0.96 | 0.96059 | 116.3914 | 4.73
[12 empty] | 140.6 | 16.399 | 0.99 | 0.98989 | 116.243 | 2.35 | 27.6 | 16.345 | 0.96 | 0.96059 | 116.39 | 4.73
[12 empty] | 140.61 | 16.399 | 0.99 | 0.98989 | 116.243 | 2.35 | 27.61 | 16.345 | 0.96 | 0.96059 | 116.39 | 4.73
[12 empty] | 140.62 | 16.396 | 0.99 | 0.98982 | 116.2397 | 2.358 | 27.62 | 16.345 | 0.96 | 0.96059 | 116.39 | 4.73
[12 empty] | 140.63 | 16.395 | 0.99 | 0.98979 | 116.2325 | 2.361 | 27.63 | 16.345 | 0.96 | 0.96059 | 116.39 | 4.73
[12 empty] | 140.64 | 16.397 | 0.99 | 0.9897 | 116.2506 | 2.372 | 27.64 | 16.345 | 0.96 | 0.96059 | 116.39 | 4.73
[12 empty] | 140.65 | 16.397 | 0.99 | 0.9897 | 116.2576 | 2.372 | 27.65 | 16.34 | 0.96 | 0.96019 | 116.3947 | 4.754
[12 empty] | 140.66 | 16.397 | 0.99 | 0.9897 | 116.2576 | 2.372 | 27.66 | 16.338 | 0.96 | 0.96 | 116.404 | 4.765
[12 empty] | 140.67 | 16.397 | 0.99 | 0.9897 | 116.2576 | 2.372 | 27.67 | 16.338 | 0.96 | 0.96 | 116.4086 | 4.765
[12 empty] | 140.68 | 16.397 | 0.99 | 0.9897 | 116.2576 | 2.372 | 27.68 | 16.338 | 0.96 | 0.96 | 116.4086 | 4.765
[12 empty] | 140.69 | 16.397 | 0.99 | 0.9897 | 116.2576 | 2.372 | 27.69 | 16.338 | 0.96 | 0.96 | 116.4086 | 4.765
[12 empty] | 140.7 | 16.398 | 0.99 | 0.98967 | 116.2627 | 2.376 | 27.7 | 16.338 | 0.96 | 0.96 | 116.4086 | 4.765
[12 empty] | 140.71 | 16.399 | 0.99 | 0.98961 | 116.2725 | 2.383 | 27.71 | 16.338 | 0.96 | 0.96 | 116.4068 | 4.765
[12 empty] | 140.72 | 16.396 | 0.99 | 0.98947 | 116.2768 | 2.398 | 27.72 | 16.331 | 0.96 | 0.95964 | 116.4035 | 4.786
[12 empty] | 140.73 | 16.395 | 0.99 | 0.98942 | 116.276 | 2.404 | 27.73 | 16.33 | 0.96 | 0.95956 | 116.4068 | 4.791
[12 empty] | 140.74 | 16.395 | 0.99 | 0.98942 | 116.2757 | 2.404 | 27.74 | 16.329 | 0.96 | 0.95939 | 116.4163 | 4.801
[12 empty] | 140.75 | 16.395 | 0.99 | 0.98942 | 116.2757 | 2.404 | 27.75 | 16.329 | 0.96 | 0.95939 | 116.4211 | 4.801
[12 empty] | 140.76 | 16.395 | 0.99 | 0.98942 | 116.2757 | 2.404 | 27.76 | 16.329 | 0.96 | 0.95939 | 116.4211 | 4.801
[12 empty] | 140.77 | 16.379 | 0.99 | 0.98959 | 116.2718 | 2.382 | 27.77 | 16.329 | 0.96 | 0.95939 | 116.4211 | 4.801
[12 empty] | 140.78 | 16.372 | 0.99 | 0.98966 | 116.264 | 2.373 | 27.78 | 16.329 | 0.96 | 0.95939 | 116.4211 | 4.801
[12 empty] | 140.79 | 16.372 | 0.99 | 0.98966 | 116.2601 | 2.373 | 27.79 | 16.329 | 0.96 | 0.95939 | 116.4211 | 4.801
[12 empty] | 140.8 | 16.372 | 0.99 | 0.98966 | 116.2601 | 2.373 | 27.8 | 16.329 | 0.96 | 0.95939 | 116.4211 | 4.801
[12 empty] | 140.81 | 16.372 | 0.99 | 0.98966 | 116.2601 | 2.373 | 27.81 | 16.329 | 0.96 | 0.95939 | 116.4211 | 4.801
[12 empty] | 140.82 | 16.369 | 0.99 | 0.98959 | 116.2567 | 2.381 | 27.82 | 16.329 | 0.96 | 0.95939 | 116.4211 | 4.801
[12 empty] | 140.83 | 16.368 | 0.99 | 0.98955 | 116.2435 | 2.385 | 27.83 | 16.328 | 0.96 | 0.95934 | 116.4197 | 4.804
[12 empty] | 140.84 | 16.367 | 0.99 | 0.98943 | 116.2497 | 2.399 | 27.84 | 16.326 | 0.96 | 0.95922 | 116.4171 | 4.811
[12 empty] | 140.85 | 16.367 | 0.99 | 0.98943 | 116.2506 | 2.399 | 27.85 | 16.323 | 0.96 | 0.95908 | 116.4156 | 4.819
[12 empty] | 140.86 | 16.367 | 0.99 | 0.98943 | 116.2506 | 2.399 | 27.86 | 16.322 | 0.96 | 0.95902 | 116.4152 | 4.822
[12 empty] | 140.87 | 16.364 | 0.99 | 0.98936 | 116.2467 | 2.406 | 27.87 | 16.322 | 0.96 | 0.95902 | 116.415 | 4.822
[12 empty] | 140.88 | 16.363 | 0.99 | 0.98934 | 116.2388 | 2.408 | 27.88 | 16.321 | 0.96 | 0.959 | 116.41 | 4.823
[12 empty] | 140.89 | 16.363 | 0.99 | 0.98934 | 116.235 | 2.408 | 27.89 | 16.318 | 0.96 | 0.95896 | 116.3998 | 4.825
[12 empty] | 140.9 | 16.364 | 0.99 | 0.98931 | 116.2404 | 2.412 | 27.9 | 16.318 | 0.96 | 0.95896 | 116.3947 | 4.825
[12 empty] | 140.91 | 16.365 | 0.99 | 0.98925 | 116.251 | 2.419 | 27.91 | 16.318 | 0.96 | 0.95896 | 116.3947 | 4.825
[12 empty] | 140.92 | 16.365 | 0.99 | 0.98925 | 116.2564 | 2.419 | 27.92 | 16.318 | 0.96 | 0.95896 | 116.3947 | 4.825
[12 empty] | 140.93 | 16.365 | 0.99 | 0.98925 | 116.2573 | 2.419 | 27.93 | 16.318 | 0.96 | 0.95896 | 116.3947 | 4.825
[12 empty] | 140.94 | 16.364 | 0.99 | 0.98913 | 116.2597 | 2.433 | 27.94 | 16.318 | 0.96 | 0.95896 | 116.3947 | 4.825
[12 empty] | 140.95 | 16.364 | 0.99 | 0.98909 | 116.266 | 2.437 | 27.95 | 16.328 | 0.96 | 0.95931 | 116.3945 | 4.806
[12 empty] | 140.96 | 16.365 | 0.99 | 0.98902 | 116.276 | 2.445 | 27.96 | 16.333 | 0.96 | 0.95947 | 116.3944 | 4.797
[12 empty] | 140.97 | 16.362 | 0.99 | 0.98896 | 116.2776 | 2.452 | 27.97 | 16.333 | 0.96 | 0.95947 | 116.3944 | 4.797
[12 empty] | 140.98 | 16.361 | 0.99 | 0.98892 | 116.271 | 2.456 | 27.98 | 16.333 | 0.96 | 0.95947 | 116.3944 | 4.797
[12 empty] | 140.99 | 16.361 | 0.99 | 0.98892 | 116.2676 | 2.456 | 27.99 | 16.333 | 0.96 | 0.95947 | 116.3944 | 4.797
[12 empty] | 141 | 16.361 | 0.99 | 0.98892 | 116.2676 | 2.456 | 28 | 16.333 | 0.96 | 0.95947 | 116.3944 | 4.797
[12 empty] | 141.01 | 16.361 | 0.99 | 0.98892 | 116.2676 | 2.456 | 28.01 | 16.333 | 0.96 | 0.95947 | 116.3944 | 4.797
[12 empty] | 141.02 | 16.362 | 0.99 | 0.98885 | 116.2727 | 2.464 | 28.02 | 16.333 | 0.96 | 0.95947 | 116.3944 | 4.797
[12 empty] | 141.03 | 16.363 | 0.99 | 0.98886 | 116.2866 | 2.463 | 28.03 | 16.333 | 0.96 | 0.95947 | 116.3944 | 4.797
[12 empty] | 141.04 | 16.403 | 0.99 | 0.98993 | 116.2896 | 2.346 | 28.04 | 16.333 | 0.96 | 0.95947 | 116.3944 | 4.797
[12 empty] | 141.05 | 16.403 | 0.99 | 0.99004 | 116.287 | 2.333 | 28.05 | 16.364 | 0.96 | 0.95951 | 116.3944 | 4.804
[12 empty] | 141.06 | 16.403 | 0.99 | 0.99021 | 116.2805 | 2.312 | 28.06 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.07 | 16.403 | 0.99 | 0.99021 | 116.2773 | 2.312 | 28.07 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.08 | 16.403 | 0.99 | 0.99021 | 116.2773 | 2.312 | 28.08 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.09 | 16.403 | 0.99 | 0.99021 | 116.2773 | 2.312 | 28.09 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.1 | 16.402 | 0.99 | 0.99014 | 116.2745 | 2.32 | 28.1 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.11 | 16.399 | 0.99 | 0.99001 | 116.2691 | 2.336 | 28.11 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.12 | 16.399 | 0.99 | 0.99001 | 116.2666 | 2.336 | 28.12 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.13 | 16.399 | 0.99 | 0.99001 | 116.272 | 2.336 | 28.13 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.14 | 16.4 | 0.99 | 0.98992 | 116.2831 | 2.346 | 28.14 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.15 | 16.4 | 0.99 | 0.98992 | 116.2887 | 2.346 | 28.15 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.16 | 16.4 | 0.99 | 0.98992 | 116.2887 | 2.346 | 28.16 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.17 | 16.398 | 0.99 | 0.98986 | 116.2848 | 2.353 | 28.17 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.18 | 16.396 | 0.99 | 0.98983 | 116.275 | 2.356 | 28.18 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.19 | 16.392 | 0.99 | 0.98974 | 116.2568 | 2.366 | 28.19 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.2 | 16.391 | 0.99 | 0.98971 | 116.2483 | 2.37 | 28.2 | 16.377 | 0.96 | 0.9595 | 116.3944 | 4.808
[12 empty] | 141.21 | 16.389 | 0.99 | 0.98965 | 116.2421 | 2.377 | 28.21 | 16.377 | 0.96 | 0.95952 | 116.3868 | 4.807
[12 empty] | 141.22 | 16.389 | 0.99 | 0.98965 | 116.239 | 2.377 | 28.22 | 16.38 | 0.96 | 0.9599 | 116.3719 | 4.784
[12 empty] | 141.23 | 16.389 | 0.99 | 0.98965 | 116.239 | 2.377 | 28.23 | 16.38 | 0.96 | 0.9599 | 116.3647 | 4.784
[12 empty] | 141.24 | 16.389 | 0.99 | 0.98965 | 116.239 | 2.377 | 28.24 | 16.38 | 0.96 | 0.9599 | 116.3647 | 4.784
[12 empty] | 141.25 | 16.389 | 0.99 | 0.98965 | 116.239 | 2.377 | 28.25 | 16.383 | 0.96 | 0.96002 | 116.3671 | 4.777
[12 empty] | 141.26 | 16.389 | 0.99 | 0.98965 | 116.239 | 2.377 | 28.26 | 16.384 | 0.96 | 0.96009 | 116.3725 | 4.773
[12 empty] | 141.27 | 16.389 | 0.99 | 0.98965 | 116.239 | 2.377 | 28.27 | 16.384 | 0.96 | 0.96009 | 116.3753 | 4.773
[12 empty] | 141.28 | 16.389 | 0.99 | 0.98964 | 116.244 | 2.378 | 28.28 | 16.384 | 0.96 | 0.96009 | 116.3753 | 4.773
[12 empty] | 141.29 | 16.39 | 0.99 | 0.98954 | 116.2542 | 2.389 | 28.29 | 16.384 | 0.96 | 0.96009 | 116.3753 | 4.773
[12 empty] | 141.3 | 16.39 | 0.99 | 0.98954 | 116.2594 | 2.389 | 28.3 | 16.387 | 0.96 | 0.96021 | 116.3766 | 4.766
[12 empty] | 141.31 | 16.39 | 0.99 | 0.98954 | 116.2594 | 2.389 | 28.31 | 16.388 | 0.96 | 0.96026 | 116.3852 | 4.763
[12 empty] | 141.32 | 16.392 | 0.99 | 0.98948 | 116.2666 | 2.397 | 28.32 | 16.392 | 0.96 | 0.96046 | 116.3814 | 4.752
[12 empty] | 141.33 | 16.393 | 0.99 | 0.98945 | 116.2858 | 2.4 | 28.33 | 16.392 | 0.96 | 0.9605 | 116.3793 | 4.749
[12 empty] | 141.34 | 16.389 | 0.99 | 0.98935 | 116.2797 | 2.411 | 28.34 | 16.392 | 0.96 | 0.96058 | 116.3747 | 4.744
[12 empty] | 141.35 | 16.389 | 0.99 | 0.98935 | 116.2766 | 2.411 | 28.35 | 16.392 | 0.96 | 0.96058 | 116.3723 | 4.744
[12 empty] | 141.36 | 16.389 | 0.99 | 0.98935 | 116.2766 | 2.411 | 28.36 | 16.392 | 0.96 | 0.96058 | 116.3723 | 4.744
[12 empty] | 141.37 | 16.389 | 0.99 | 0.98935 | 116.2766 | 2.411 | 28.37 | 16.392 | 0.96 | 0.96058 | 116.3723 | 4.744
[12 empty] | 141.38 | 16.389 | 0.99 | 0.98935 | 116.2766 | 2.411 | 28.38 | 16.395 | 0.96 | 0.9603 | 116.3738 | 4.763
[12 empty] | 141.39 | 16.389 | 0.99 | 0.98935 | 116.2766 | 2.411 | 28.39 | 16.399 | 0.96 | 0.95983 | 116.3771 | 4.794
[12 empty] | 141.4 | 16.389 | 0.99 | 0.98935 | 116.2766 | 2.411 | 28.4 | 16.399 | 0.96 | 0.95998 | 116.3741 | 4.784
[12 empty] | 141.41 | 16.389 | 0.99 | 0.98935 | 116.2766 | 2.411 | 28.41 | 16.4 | 0.96 | 0.96005 | 116.3647 | 4.78
[12 empty] | 141.42 | 16.388 | 0.99 | 0.98932 | 116.2747 | 2.415 | 28.42 | 16.4 | 0.96 | 0.96005 | 116.36 | 4.78
[12 empty] | 141.43 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.2709 | 2.416 | 28.43 | 16.386 | 0.96 | 0.95925 | 116.36 | 4.827
[12 empty] | 141.44 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.269 | 2.416 | 28.44 | 16.365 | 0.96 | 0.9579 | 116.36 | 4.905
[12 empty] | 141.45 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.269 | 2.416 | 28.45 | 16.367 | 0.96 | 0.95802 | 116.3615 | 4.898
[12 empty] | 141.46 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.269 | 2.416 | 28.46 | 16.368 | 0.96 | 0.95807 | 116.3623 | 4.895
[12 empty] | 141.47 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.269 | 2.416 | 28.47 | 16.367 | 0.96 | 0.95825 | 116.3422 | 4.884
[12 empty] | 141.48 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.269 | 2.416 | 28.48 | 16.369 | 0.96 | 0.95832 | 116.3372 | 4.88
[12 empty] | 141.49 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.269 | 2.416 | 28.49 | 16.372 | 0.96 | 0.95843 | 116.3429 | 4.874
[12 empty] | 141.5 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.269 | 2.416 | 28.5 | 16.375 | 0.96 | 0.95856 | 116.3471 | 4.867
[12 empty] | 141.51 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.269 | 2.416 | 28.51 | 16.376 | 0.96 | 0.95862 | 116.3562 | 4.863
[12 empty] | 141.52 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.269 | 2.416 | 28.52 | 16.379 | 0.96 | 0.95881 | 116.3523 | 4.852
[12 empty] | 141.53 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.269 | 2.416 | 28.53 | 16.379 | 0.96 | 0.95881 | 116.3526 | 4.852
[12 empty] | 141.54 | 16.387 | 0.99 | 0.98931 | 116.269 | 2.416 | 28.54 | 16.379 | 0.96 | 0.95881 | 116.3526 | 4.852
[12 empty] | 141.55 | 16.386 | 0.99 | 0.9893 | 116.263 | 2.417 | 28.55 | 16.38 | 0.96 | 0.95898 | 116.3481 | 4.842
[12 empty] | 141.56 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2509 | 2.419 | 28.56 | 16.381 | 0.96 | 0.95906 | 116.3363 | 4.837
[12 empty] | 141.57 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.57 | 16.38 | 0.96 | 0.95923 | 116.3117 | 4.826
[12 empty] | 141.58 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.58 | 16.381 | 0.96 | 0.95932 | 116.3044 | 4.821
[12 empty] | 141.59 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.59 | 16.383 | 0.96 | 0.95944 | 116.3055 | 4.814
[12 empty] | 141.6 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.6 | 16.383 | 0.96 | 0.95944 | 116.3061 | 4.814
[12 empty] | 141.61 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.61 | 16.384 | 0.96 | 0.95946 | 116.3105 | 4.813
[12 empty] | 141.62 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.62 | 16.392 | 0.96 | 0.95981 | 116.3193 | 4.793
[12 empty] | 141.63 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.63 | 16.392 | 0.96 | 0.95981 | 116.3236 | 4.793
[12 empty] | 141.64 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.64 | 16.392 | 0.96 | 0.95981 | 116.3236 | 4.793
[12 empty] | 141.65 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.65 | 16.395 | 0.96 | 0.95995 | 116.3241 | 4.785
[12 empty] | 141.66 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.66 | 16.396 | 0.96 | 0.96 | 116.3251 | 4.782
[12 empty] | 141.67 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.67 | 16.396 | 0.96 | 0.96 | 116.3257 | 4.782
[12 empty] | 141.68 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.68 | 16.399 | 0.96 | 0.96014 | 116.33 | 4.774
[12 empty] | 141.69 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.69 | 16.404 | 0.96 | 0.96037 | 116.3389 | 4.761
[12 empty] | 141.7 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.7 | 16.386 | 0.96 | 0.95977 | 116.3441 | 4.794
[12 empty] | 141.71 | 16.383 | 0.99 | 0.98927 | 116.2446 | 2.419 | 28.71 | 16.379 | 0.96 | 0.95955 | 116.3414 | 4.806
[12 empty] | 141.72 | 16.386 | 0.99 | 0.98934 | 116.2502 | 2.412 | 28.72 | 16.383 | 0.96 | 0.95971 | 116.3504 | 4.797
[12 empty] | 141.73 | 16.388 | 0.99 | 0.98937 | 116.261 | 2.409 | 28.73 | 16.384 | 0.96 | 0.95981 | 116.3475 | 4.791
[12 empty] | 141.74 | 16.39 | 0.99 | 0.98957 | 116.2624 | 2.386 | 28.74 | 16.384 | 0.96 | 0.95995 | 116.3388 | 4.782
[12 empty] | 141.75 | 16.39 | 0.99 | 0.98957 | 116.2583 | 2.386 | 28.75 | 16.366 | 0.96 | 0.95926 | 116.3351 | 4.82
[12 empty] | 141.76 | 16.39 | 0.99 | 0.98957 | 116.2583 | 2.386 | 28.76 | 16.36 | 0.96 | 0.959 | 116.3322 | 4.835
[12 empty] | 141.77 | 16.39 | 0.99 | 0.98957 | 116.2583 | 2.386 | 28.77 | 16.363 | 0.96 | 0.95915 | 116.3415 | 4.826
[12 empty] | 141.78 | 16.39 | 0.99 | 0.98957 | 116.2583 | 2.386 | 28.78 | 16.363 | 0.96 | 0.95915 | 116.343 | 4.826
[12 empty] | 141.79 | 16.39 | 0.99 | 0.98957 | 116.2583 | 2.386 | 28.79 | 16.363 | 0.96 | 0.95915 | 116.343 | 4.826
[12 empty] | 141.8 | 16.39 | 0.99 | 0.98957 | 116.2583 | 2.386 | 28.8 | 16.367 | 0.96 | 0.9593 | 116.3462 | 4.818
[12 empty] | 141.81 | 16.39 | 0.99 | 0.98957 | 116.2583 | 2.386 | 28.81 | 16.368 | 0.96 | 0.95937 | 116.3487 | 4.814
[12 empty] | 141.82 | 16.39 | 0.99 | 0.98957 | 116.2583 | 2.386 | 28.82 | 16.372 | 0.96 | 0.95954 | 116.3573 | 4.804
[12 empty] | 141.83 | 16.39 | 0.99 | 0.98957 | 116.2583 | 2.386 | 28.83 | 16.374 | 0.96 | 0.95962 | 116.3595 | 4.8
[12 empty] | 141.84 | 16.387 | 0.99 | 0.98966 | 116.2436 | 2.375 | 28.84 | 16.376 | 0.96 | 0.95972 | 116.3625 | 4.794
[12 empty] | 141.85 | 16.388 | 0.99 | 0.98971 | 116.2272 | 2.369 | 28.85 | 16.363 | 0.96 | 0.95864 | 116.364 | 4.858
[12 empty] | 141.86 | 16.389 | 0.99 | 0.98983 | 116.2237 | 2.355 | 28.86 | 16.357 | 0.96 | 0.95821 | 116.364 | 4.883
[12 empty] | 141.87 | 16.389 | 0.99 | 0.98983 | 116.222 | 2.355 | 28.87 | 16.357 | 0.96 | 0.95821 | 116.364 | 4.883
[12 empty] | 141.88 | 16.389 | 0.99 | 0.98983 | 116.222 | 2.355 | 28.88 | 16.359 | 0.96 | 0.95838 | 116.3605 | 4.873
[12 empty] | 141.89 | 16.389 | 0.99 | 0.98983 | 116.222 | 2.355 | 28.89 | 16.363 | 0.96 | 0.95866 | 116.3533 | 4.857
[12 empty] | 141.9 | 16.389 | 0.99 | 0.98983 | 116.222 | 2.355 | 28.9 | 16.362 | 0.96 | 0.9588 | 116.3422 | 4.848
[12 empty] | 141.91 | 16.389 | 0.99 | 0.98983 | 116.222 | 2.355 | 28.91 | 16.362 | 0.96 | 0.95885 | 116.3273 | 4.845
[12 empty] | 141.92 | 16.389 | 0.99 | 0.98983 | 116.222 | 2.355 | 28.92 | 16.362 | 0.96 | 0.95885 | 116.32 | 4.845
[12 empty] | 141.93 | 16.389 | 0.99 | 0.98983 | 116.222 | 2.355 | 28.93 | 16.362 | 0.96 | 0.95885 | 116.32 | 4.845
[12 empty] | 141.94 | 16.389 | 0.99 | 0.98983 | 116.222 | 2.355 | 28.94 | 16.362 | 0.96 | 0.95885 | 116.32 | 4.845
[12 empty] | 141.95 | 16.391 | 0.99 | 0.98992 | 116.2257 | 2.345 | 28.95 | 16.371 | 0.96 | 0.95925 | 116.3257 | 4.822
[12 empty] | 141.96 | 16.396 | 0.99 | 0.99012 | 116.2327 | 2.322 | 28.96 | 16.375 | 0.96 | 0.95942 | 116.3366 | 4.813
[12 empty] | 141.97 | 16.396 | 0.99 | 0.99012 | 116.236 | 2.322 | 28.97 | 16.375 | 0.96 | 0.95942 | 116.3421 | 4.813
[12 empty] | 141.98 | 16.396 | 0.99 | 0.99012 | 116.236 | 2.322 | 28.98 | 16.375 | 0.96 | 0.95942 | 116.3421 | 4.813
[12 empty] | 141.99 | 16.396 | 0.99 | 0.99012 | 116.236 | 2.322 | 28.99 | 16.375 | 0.96 | 0.95942 | 116.3421 | 4.813
[12 empty] | 142 | 16.388 | 0.99 | 0.99002 | 116.236 | 2.333 | 29 | 16.363 | 0.96 | 0.95907 | 116.3478 | 4.831
[12 empty] | 142.01 | 16.37 | 0.99 | 0.98978 | 116.236 | 2.359 | 29.01 | 16.359 | 0.96 | 0.95894 | 116.3593 | 4.838
[12 empty] | 142.02 | 16.37 | 0.99 | 0.98978 | 116.236 | 2.359 | 29.02 | 16.359 | 0.96 | 0.95894 | 116.3651 | 4.838
[12 empty] | 142.03 | 16.37 | 0.99 | 0.98978 | 116.236 | 2.359 | 29.03 | 16.359 | 0.96 | 0.95894 | 116.3651 | 4.838
[12 empty] | 142.04 | 16.357 | 0.99 | 0.98961 | 116.2216 | 2.377 | 29.04 | 16.359 | 0.96 | 0.95894 | 116.3651 | 4.838
[12 empty] | 142.05 | 16.357 | 0.99 | 0.9896 | 116.2074 | 2.378 | 29.05 | 16.362 | 0.96 | 0.95907 | 116.3669 | 4.831
[12 empty] | 142.06 | 16.357 | 0.99 | 0.9896 | 116.2074 | 2.378 | 29.06 | 16.363 | 0.96 | 0.95914 | 116.3684 | 4.827
[12 empty] | 142.07 | 16.358 | 0.99 | 0.98971 | 116.2055 | 2.365 | 29.07 | 16.369 | 0.96 | 0.95956 | 116.3623 | 4.802
[12 empty] | 142.08 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2022 | 2.358 | 29.08 | 16.369 | 0.96 | 0.95956 | 116.359 | 4.802
[12 empty] | 142.09 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.09 | 16.369 | 0.96 | 0.95956 | 116.359 | 4.802
[12 empty] | 142.1 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.1 | 16.371 | 0.96 | 0.95884 | 116.359 | 4.848
[12 empty] | 142.11 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.11 | 16.373 | 0.96 | 0.95858 | 116.3615 | 4.865
[12 empty] | 142.12 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.12 | 16.38 | 0.96 | 0.95893 | 116.3667 | 4.845
[12 empty] | 142.13 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.13 | 16.382 | 0.96 | 0.95902 | 116.3726 | 4.84
[12 empty] | 142.14 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.14 | 16.385 | 0.96 | 0.95913 | 116.3792 | 4.834
[12 empty] | 142.15 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.15 | 16.385 | 0.96 | 0.95927 | 116.3752 | 4.825
[12 empty] | 142.16 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.16 | 16.384 | 0.96 | 0.95932 | 116.3607 | 4.822
[12 empty] | 142.17 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.17 | 16.384 | 0.96 | 0.95932 | 116.3533 | 4.822
[12 empty] | 142.18 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.18 | 16.386 | 0.96 | 0.9594 | 116.3544 | 4.817
[12 empty] | 142.19 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.19 | 16.389 | 0.96 | 0.95951 | 116.3562 | 4.811
[12 empty] | 142.2 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.2 | 16.389 | 0.96 | 0.95951 | 116.357 | 4.811
[12 empty] | 142.21 | 16.359 | 0.99 | 0.98977 | 116.2007 | 2.358 | 29.21 | 16.389 | 0.96 | 0.95953 | 116.353 | 4.81
[12 empty] | 142.22 | 16.363 | 0.99 | 0.98984 | 116.2087 | 2.351 | 29.22 | 16.39 | 0.96 | 0.95975 | 116.345 | 4.796
[12 empty] | 142.23 | 16.365 | 0.99 | 0.98987 | 116.2245 | 2.347 | 29.23 | 16.392 | 0.96 | 0.95983 | 116.3429 | 4.792
[12 empty] | 142.24 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2313 | 2.34 | 29.24 | 16.394 | 0.96 | 0.95993 | 116.3465 | 4.786
[12 empty] | 142.25 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.25 | 16.394 | 0.96 | 0.95993 | 116.3484 | 4.786
[12 empty] | 142.26 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.26 | 16.394 | 0.96 | 0.95993 | 116.3484 | 4.786
[12 empty] | 142.27 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.27 | 16.394 | 0.96 | 0.95993 | 116.3484 | 4.786
[12 empty] | 142.28 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.28 | 16.394 | 0.96 | 0.95999 | 116.341 | 4.782
[12 empty] | 142.29 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.29 | 16.393 | 0.96 | 0.9601 | 116.3263 | 4.775
[12 empty] | 142.3 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.3 | 16.393 | 0.96 | 0.9601 | 116.3191 | 4.775
[12 empty] | 142.31 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.31 | 16.393 | 0.96 | 0.9601 | 116.3191 | 4.775
[12 empty] | 142.32 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.32 | 16.393 | 0.96 | 0.9601 | 116.3191 | 4.775
[12 empty] | 142.33 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.33 | 16.394 | 0.96 | 0.96014 | 116.3199 | 4.773
[12 empty] | 142.34 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.34 | 16.395 | 0.96 | 0.96019 | 116.3218 | 4.77
[12 empty] | 142.35 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.35 | 16.398 | 0.96 | 0.96023 | 116.3281 | 4.768
[12 empty] | 142.36 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.36 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3388 | 4.767
[12 empty] | 142.37 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.37 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.38 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.38 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.39 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.39 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.4 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.4 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.41 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.41 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.42 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.42 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.43 | 16.366 | 0.99 | 0.98993 | 116.2304 | 2.34 | 29.43 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.44 | 16.366 | 0.99 | 0.98969 | 116.248 | 2.369 | 29.44 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.45 | 16.366 | 0.99 | 0.98967 | 116.2657 | 2.371 | 29.45 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.46 | 16.366 | 0.99 | 0.98967 | 116.2657 | 2.371 | 29.46 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.47 | 16.366 | 0.99 | 0.98967 | 116.2657 | 2.371 | 29.47 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.48 | 16.366 | 0.99 | 0.98967 | 116.2657 | 2.371 | 29.48 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.49 | 16.366 | 0.99 | 0.98967 | 116.2657 | 2.371 | 29.49 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.5 | 16.366 | 0.99 | 0.98967 | 116.2657 | 2.371 | 29.5 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.51 | 16.366 | 0.99 | 0.98967 | 116.2657 | 2.371 | 29.51 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.52 | 16.364 | 0.99 | 0.98948 | 116.2685 | 2.393 | 29.52 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.53 | 16.363 | 0.99 | 0.98934 | 116.2743 | 2.408 | 29.53 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.54 | 16.363 | 0.99 | 0.98934 | 116.2773 | 2.408 | 29.54 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.55 | 16.363 | 0.99 | 0.98934 | 116.2773 | 2.408 | 29.55 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.56 | 16.363 | 0.99 | 0.98934 | 116.2773 | 2.408 | 29.56 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.57 | 16.356 | 0.99 | 0.98917 | 116.265 | 2.427 | 29.57 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.58 | 16.351 | 0.99 | 0.98906 | 116.2404 | 2.439 | 29.58 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.59 | 16.351 | 0.99 | 0.98906 | 116.228 | 2.439 | 29.59 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.6 | 16.357 | 0.99 | 0.98921 | 116.228 | 2.423 | 29.6 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.61 | 16.373 | 0.99 | 0.98961 | 116.228 | 2.379 | 29.61 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.62 | 16.387 | 0.99 | 0.98986 | 116.2385 | 2.351 | 29.62 | 16.399 | 0.96 | 0.96025 | 116.3443 | 4.767
[12 empty] | 142.63 | 16.396 | 0.99 | 0.99003 | 116.2598 | 2.333 | 29.63 | 16.396 | 0.96 | 0.96005 | 116.3463 | 4.779
[12 empty] | 142.64 | 16.399 | 0.99 | 0.98995 | 116.2854 | 2.343 | 29.64 | 16.391 | 0.96 | 0.95973 | 116.3504 | 4.798
[12 empty] | 142.65 | 16.399 | 0.99 | 0.98994 | 116.3 | 2.344 | 29.65 | 16.391 | 0.96 | 0.95973 | 116.3526 | 4.798
[12 empty] | 142.66 | 16.399 | 0.99 | 0.98994 | 116.3 | 2.344 | 29.66 | 16.391 | 0.96 | 0.95973 | 116.3526 | 4.798
[12 empty] | 142.67 | 16.395 | 0.99 | 0.98983 | 116.2933 | 2.356 | 29.67 | 16.391 | 0.96 | 0.95973 | 116.3526 | 4.798
[12 empty] | 142.68 | 16.392 | 0.99 | 0.98975 | 116.2797 | 2.365 | 29.68 | 16.391 | 0.96 | 0.95973 | 116.3526 | 4.798
[12 empty] | 142.69 | 16.372 | 0.99 | 0.9902 | 116.262 | 2.309 | 29.69 | 16.391 | 0.96 | 0.95973 | 116.3526 | 4.798
[12 empty] | 142.7 | 16.371 | 0.99 | 0.99023 | 116.2513 | 2.305 | 29.7 | 16.391 | 0.96 | 0.95973 | 116.3526 | 4.798
[12 empty] | 142.71 | 16.371 | 0.99 | 0.99023 | 116.2513 | 2.305 | 29.71 | 16.391 | 0.96 | 0.95971 | 116.3599 | 4.799
[12 empty] | 142.72 | 16.374 | 0.99 | 0.99007 | 116.2695 | 2.325 | 29.72 | 16.392 | 0.96 | 0.95954 | 116.3744 | 4.81
[12 empty] | 142.73 | 16.377 | 0.99 | 0.98996 | 116.3061 | 2.338 | 29.73 | 16.389 | 0.96 | 0.95939 | 116.3774 | 4.819
[12 empty] | 142.74 | 16.377 | 0.99 | 0.98996 | 116.3243 | 2.338 | 29.74 | 16.383 | 0.96 | 0.95915 | 116.3688 | 4.832
[12 empty] | 142.75 | 16.374 | 0.99 | 0.98989 | 116.3124 | 2.346 | 29.75 | 16.381 | 0.96 | 0.95987 | 116.3647 | 4.786
[12 empty] | 142.76 | 16.365 | 0.99 | 0.98968 | 116.2881 | 2.369 | 29.76 | 16.38 | 0.96 | 0.96015 | 116.3647 | 4.768
[12 empty] | 142.77 | 16.365 | 0.99 | 0.98968 | 116.276 | 2.369 | 29.77 | 16.38 | 0.96 | 0.96015 | 116.3647 | 4.768
[12 empty] | 142.78 | 16.365 | 0.99 | 0.98968 | 116.276 | 2.369 | 29.78 | 16.378 | 0.96 | 0.96008 | 116.363 | 4.772
[12 empty] | 142.79 | 16.366 | 0.99 | 0.98941 | 116.296 | 2.401 | 29.79 | 16.375 | 0.96 | 0.95997 | 116.3595 | 4.778
[12 empty] | 142.8 | 16.366 | 0.99 | 0.98939 | 116.3159 | 2.403 | 29.8 | 16.374 | 0.96 | 0.9597 | 116.3662 | 4.795
[12 empty] | 142.81 | 16.366 | 0.99 | 0.98939 | 116.3159 | 2.403 | 29.81 | 16.374 | 0.96 | 0.9596 | 116.3833 | 4.801
[12 empty] | 142.82 | 16.362 | 0.99 | 0.98923 | 116.3128 | 2.421 | 29.82 | 16.374 | 0.96 | 0.9596 | 116.392 | 4.801
[12 empty] | 142.83 | 16.36 | 0.99 | 0.98911 | 116.3065 | 2.434 | 29.83 | 16.374 | 0.96 | 0.9596 | 116.392 | 4.801
[12 empty] | 142.84 | 16.353 | 0.99 | 0.98968 | 116.3033 | 2.368 | 29.84 | 16.374 | 0.96 | 0.9596 | 116.392 | 4.801
[12 empty] | 142.85 | 16.356 | 0.99 | 0.98983 | 116.2969 | 2.351 | 29.85 | 16.388 | 0.96 | 0.96009 | 116.387 | 4.774
[12 empty] | 142.86 | 16.367 | 0.99 | 0.99014 | 116.2839 | 2.316 | 29.86 | 16.393 | 0.96 | 0.96026 | 116.3747 | 4.765
[12 empty] | 142.87 | 16.382 | 0.99 | 0.99043 | 116.2724 | 2.283 | 29.87 | 16.389 | 0.96 | 0.96006 | 116.3695 | 4.776
[12 empty] | 142.88 | 16.392 | 0.99 | 0.99062 | 116.2621 | 2.261 | 29.88 | 16.389 | 0.96 | 0.96006 | 116.3686 | 4.776
[12 empty] | 142.89 | 16.39 | 0.99 | 0.99045 | 116.262 | 2.281 | 29.89 | 16.389 | 0.96 | 0.96006 | 116.3686 | 4.776
[12 empty] | 142.9 | 16.39 | 0.99 | 0.9904 | 116.2687 | 2.287 | 29.9 | 16.387 | 0.96 | 0.95995 | 116.3669 | 4.783
[12 empty] | 142.91 | 16.389 | 0.99 | 0.99031 | 116.272 | 2.298 | 29.91 | 16.385 | 0.96 | 0.95987 | 116.3732 | 4.787
[12 empty] | 142.92 | 16.39 | 0.99 | 0.99025 | 116.2776 | 2.306 | 29.92 | 16.385 | 0.96 | 0.95949 | 116.3963 | 4.811
[12 empty] | 142.93 | 16.39 | 0.99 | 0.99019 | 116.2857 | 2.313 | 29.93 | 16.386 | 0.96 | 0.95942 | 116.4155 | 4.816
[12 empty] | 142.94 | 16.389 | 0.99 | 0.98995 | 116.3006 | 2.341 | 29.94 | 16.386 | 0.96 | 0.95931 | 116.4304 | 4.823
[12 empty] | 142.95 | 16.388 | 0.99 | 0.98989 | 116.3118 | 2.348 | 29.95 | 16.377 | 0.96 | 0.95996 | 116.437 | 4.779
[12 empty] | 142.96 | 16.386 | 0.99 | 0.98979 | 116.3121 | 2.36 | 29.96 | 16.373 | 0.96 | 0.96018 | 116.4282 | 4.764
[12 empty] | 142.97 | 16.384 | 0.99 | 0.98966 | 116.3109 | 2.374 | 29.97 | 16.369 | 0.96 | 0.96 | 116.4252 | 4.774
[12 empty] | 142.98 | 16.382 | 0.99 | 0.98958 | 116.3076 | 2.384 | 29.98 | 16.367 | 0.96 | 0.95993 | 116.4205 | 4.778
[12 empty] | 142.99 | 16.379 | 0.99 | 0.98949 | 116.3003 | 2.394 | 29.99 | 16.365 | 0.96 | 0.95983 | 116.4171 | 4.784
[12 empty] | 143 | 16.379 | 0.99 | 0.98945 | 116.3005 | 2.398 | 30 | 16.362 | 0.96 | 0.95969 | 116.4148 | 4.792

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.148
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.629
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.178
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.703
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. fp.
Anexo 3 Acuerdo 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4