17.0375 | 1.9655 | 0.9 | 0.90799 | 113.3536 | -0.90698 | 17.0385 | 16.9769 | 0.95 | 0.94947 | 113.3477 | -5.6121 | 17.038 | 17.0949 | 0.98 | 0.98191 | 113.7858 | 3.2968 | 17.0385 | 1.9846 | 0.7 | 0.72252 | 112.7562 | 1.899
17.0475 | 1.9655 | 0.9 | 0.90791 | 113.3523 | -0.90743 | 17.0485 | 16.9769 | 0.95 | 0.94948 | 113.3462 | -5.6114 | 17.048 | 17.0949 | 0.98 | 0.9819 | 113.7896 | 3.2971 | 17.0485 | 1.9846 | 0.7 | 0.72247 | 112.7539 | 1.8993
17.0575 | 1.9655 | 0.9 | 0.90783 | 113.3507 | -0.90789 | 17.0585 | 16.9769 | 0.95 | 0.94949 | 113.3444 | -5.6107 | 17.058 | 17.095 | 0.98 | 0.9819 | 113.794 | 3.2974 | 17.0585 | 1.9847 | 0.7 | 0.72243 | 112.7516 | 1.8995
17.0675 | 1.9655 | 0.9 | 0.90774 | 113.3491 | -0.90835 | 17.0685 | 16.977 | 0.95 | 0.9495 | 113.3426 | -5.61 | 17.068 | 17.095 | 0.98 | 0.9819 | 113.7988 | 3.2979 | 17.0685 | 1.9847 | 0.7 | 0.72239 | 112.7494 | 1.8998
17.0775 | 1.9654 | 0.9 | 0.90767 | 113.3474 | -0.90879 | 17.0785 | 16.977 | 0.95 | 0.94951 | 113.3408 | -5.6094 | 17.078 | 17.095 | 0.98 | 0.98189 | 113.8041 | 3.2983 | 17.0785 | 1.9847 | 0.7 | 0.72236 | 112.7471 | 1.9
17.0875 | 1.9654 | 0.9 | 0.90759 | 113.3456 | -0.9092 | 17.0885 | 16.9771 | 0.95 | 0.94952 | 113.339 | -5.6088 | 17.088 | 17.0951 | 0.98 | 0.98189 | 113.8097 | 3.2989 | 17.0885 | 1.9848 | 0.7 | 0.72233 | 112.7449 | 1.9002
17.0975 | 1.9654 | 0.9 | 0.90752 | 113.3439 | -0.90957 | 17.0985 | 16.9771 | 0.95 | 0.94953 | 113.3373 | -5.6083 | 17.098 | 17.0951 | 0.98 | 0.98188 | 113.8156 | 3.2994 | 17.0985 | 1.9848 | 0.7 | 0.7223 | 112.7426 | 1.9004
17.1075 | 1.9653 | 0.9 | 0.90747 | 113.3422 | -0.90986 | 17.1085 | 16.9771 | 0.95 | 0.94954 | 113.3357 | -5.6078 | 17.108 | 17.0951 | 0.98 | 0.98187 | 113.8219 | 3.3 | 17.1085 | 1.9849 | 0.7 | 0.72228 | 112.7403 | 1.9006
17.1175 | 1.9653 | 0.9 | 0.90743 | 113.3405 | -0.91009 | 17.1185 | 16.9772 | 0.95 | 0.94955 | 113.3342 | -5.6074 | 17.118 | 17.0952 | 0.98 | 0.98187 | 113.8283 | 3.3006 | 17.1185 | 1.9849 | 0.7 | 0.72226 | 112.738 | 1.9007
17.1275 | 1.9653 | 0.9 | 0.9074 | 113.339 | -0.91023 | 17.1285 | 16.9772 | 0.95 | 0.94955 | 113.333 | -5.6071 | 17.128 | 17.0952 | 0.98 | 0.98186 | 113.8349 | 3.3013 | 17.1285 | 1.985 | 0.7 | 0.72224 | 112.7356 | 1.9009
17.1375 | 1.9652 | 0.9 | 0.90739 | 113.3377 | -0.91027 | 17.1385 | 16.9773 | 0.95 | 0.94956 | 113.3319 | -5.6069 | 17.138 | 17.0952 | 0.98 | 0.98185 | 113.8417 | 3.3019 | 17.1385 | 1.985 | 0.7 | 0.72223 | 112.7332 | 1.901
17.1475 | 1.9652 | 0.9 | 0.9074 | 113.3365 | -0.91021 | 17.1485 | 16.9773 | 0.95 | 0.94956 | 113.3311 | -5.6068 | 17.148 | 17.0952 | 0.98 | 0.98185 | 113.8485 | 3.3026 | 17.1485 | 1.9851 | 0.7 | 0.72221 | 112.7308 | 1.9011
17.1575 | 1.9651 | 0.9 | 0.90742 | 113.3355 | -0.91003 | 17.1585 | 16.9774 | 0.95 | 0.94956 | 113.3305 | -5.6068 | 17.158 | 17.0952 | 0.98 | 0.98184 | 113.8554 | 3.3033 | 17.1585 | 1.9851 | 0.7 | 0.7222 | 112.7283 | 1.9012
17.1675 | 1.9651 | 0.9 | 0.90747 | 113.3347 | -0.90975 | 17.1685 | 16.9775 | 0.95 | 0.94956 | 113.3301 | -5.6069 | 17.168 | 17.0952 | 0.98 | 0.98183 | 113.8623 | 3.3041 | 17.1685 | 1.9851 | 0.7 | 0.72219 | 112.7258 | 1.9013
17.1775 | 1.9651 | 0.9 | 0.90754 | 113.3341 | -0.90935 | 17.1785 | 16.9775 | 0.95 | 0.94956 | 113.33 | -5.607 | 17.178 | 17.0952 | 0.98 | 0.98182 | 113.8691 | 3.305 | 17.1785 | 1.9852 | 0.7 | 0.72217 | 112.7233 | 1.9014
17.1875 | 1.965 | 0.9 | 0.90762 | 113.3338 | -0.90884 | 17.1885 | 16.9776 | 0.95 | 0.94955 | 113.33 | -5.6072 | 17.188 | 17.0951 | 0.98 | 0.98181 | 113.8758 | 3.3059 | 17.1885 | 1.9852 | 0.7 | 0.72216 | 112.7207 | 1.9015
17.1975 | 1.965 | 0.9 | 0.90773 | 113.3336 | -0.90824 | 17.1985 | 16.9777 | 0.95 | 0.94955 | 113.3301 | -5.6074 | 17.198 | 17.0951 | 0.98 | 0.9818 | 113.8824 | 3.3069 | 17.1985 | 1.9853 | 0.7 | 0.72215 | 112.7181 | 1.9016
17.2075 | 1.965 | 0.9 | 0.90785 | 113.3337 | -0.90755 | 17.2085 | 16.9777 | 0.95 | 0.94954 | 113.3304 | -5.6077 | 17.208 | 17.095 | 0.98 | 0.98179 | 113.8888 | 3.3079 | 17.2085 | 1.9853 | 0.7 | 0.72214 | 112.7156 | 1.9017
17.2175 | 1.965 | 0.9 | 0.90798 | 113.334 | -0.90678 | 17.2185 | 16.9778 | 0.95 | 0.94954 | 113.3307 | -5.608 | 17.218 | 17.095 | 0.98 | 0.98178 | 113.8949 | 3.309 | 17.2185 | 1.9853 | 0.7 | 0.72214 | 112.713 | 1.9018
17.2275 | 1.965 | 0.9 | 0.90813 | 113.3344 | -0.90596 | 17.2285 | 16.9779 | 0.95 | 0.94953 | 113.331 | -5.6083 | 17.228 | 17.0949 | 0.98 | 0.98177 | 113.9009 | 3.3101 | 17.2285 | 1.9853 | 0.7 | 0.72213 | 112.7105 | 1.9019
17.2375 | 1.9649 | 0.9 | 0.90827 | 113.335 | -0.9051 | 17.2385 | 16.978 | 0.95 | 0.94953 | 113.3313 | -5.6086 | 17.2375 | 17.0948 | 0.98 | 0.98175 | 113.9066 | 3.3111 | 17.2385 | 1.9854 | 0.7 | 0.72212 | 112.7081 | 1.9019
17.2475 | 1.9649 | 0.9 | 0.90843 | 113.3356 | -0.90423 | 17.2485 | 16.978 | 0.95 | 0.94953 | 113.3314 | -5.6089 | 17.2475 | 17.0947 | 0.98 | 0.98174 | 113.912 | 3.3122 | 17.2485 | 1.9854 | 0.7 | 0.72211 | 112.7057 | 1.902
17.2575 | 1.9649 | 0.9 | 0.90858 | 113.3364 | -0.90336 | 17.2585 | 16.9781 | 0.95 | 0.94952 | 113.3314 | -5.6092 | 17.2575 | 17.0946 | 0.98 | 0.98173 | 113.9172 | 3.3132 | 17.2585 | 1.9854 | 0.7 | 0.7221 | 112.7034 | 1.9021
17.2675 | 1.965 | 0.9 | 0.90873 | 113.3372 | -0.90252 | 17.2685 | 16.9782 | 0.95 | 0.94952 | 113.3312 | -5.6094 | 17.2675 | 17.0945 | 0.98 | 0.98172 | 113.9221 | 3.3141 | 17.2685 | 1.9854 | 0.7 | 0.72209 | 112.7012 | 1.9021
17.2775 | 1.965 | 0.9 | 0.90887 | 113.338 | -0.90171 | 17.2785 | 16.9783 | 0.95 | 0.94952 | 113.3307 | -5.6095 | 17.2775 | 17.0943 | 0.98 | 0.98171 | 113.9266 | 3.3148 | 17.2785 | 1.9854 | 0.7 | 0.72208 | 112.6991 | 1.9022
17.2875 | 1.965 | 0.9 | 0.90901 | 113.3387 | -0.90095 | 17.2885 | 16.9783 | 0.95 | 0.94952 | 113.3299 | -5.6096 | 17.2875 | 17.0942 | 0.98 | 0.98171 | 113.9309 | 3.3155 | 17.2885 | 1.9854 | 0.7 | 0.72206 | 112.697 | 1.9023
17.2975 | 1.965 | 0.9 | 0.90913 | 113.3394 | -0.90025 | 17.2985 | 16.9784 | 0.95 | 0.94952 | 113.3289 | -5.6096 | 17.2975 | 17.0941 | 0.98 | 0.9817 | 113.9349 | 3.316 | 17.2985 | 1.9854 | 0.7 | 0.72204 | 112.6951 | 1.9024
17.3075 | 1.9651 | 0.9 | 0.90925 | 113.3401 | -0.89961 | 17.3085 | 16.9784 | 0.95 | 0.94952 | 113.3275 | -5.6096 | 17.3075 | 17.094 | 0.98 | 0.9817 | 113.9387 | 3.3164 | 17.3085 | 1.9854 | 0.7 | 0.72202 | 112.6932 | 1.9025
17.3175 | 1.9651 | 0.9 | 0.90935 | 113.3405 | -0.89905 | 17.3185 | 16.9785 | 0.95 | 0.94952 | 113.3259 | -5.6095 | 17.3175 | 17.0938 | 0.98 | 0.98169 | 113.9421 | 3.3166 | 17.3185 | 1.9854 | 0.7 | 0.72198 | 112.6915 | 1.9027
17.3275 | 1.9651 | 0.9 | 0.90944 | 113.3409 | -0.89856 | 17.3285 | 16.9785 | 0.95 | 0.94952 | 113.324 | -5.6094 | 17.3275 | 17.0937 | 0.98 | 0.98169 | 113.9453 | 3.3167 | 17.3285 | 1.9854 | 0.7 | 0.72194 | 112.6898 | 1.9029
17.3375 | 1.9652 | 0.9 | 0.90951 | 113.341 | -0.89816 | 17.3385 | 16.9785 | 0.95 | 0.94952 | 113.3219 | -5.6093 | 17.3375 | 17.0936 | 0.98 | 0.98169 | 113.9483 | 3.3166 | 17.3385 | 1.9854 | 0.7 | 0.72189 | 112.6881 | 1.9032
17.3475 | 1.9652 | 0.9 | 0.90957 | 113.341 | -0.89786 | 17.3485 | 16.9785 | 0.95 | 0.94953 | 113.3196 | -5.6091 | 17.3475 | 17.0934 | 0.98 | 0.98169 | 113.951 | 3.3165 | 17.3485 | 1.9854 | 0.7 | 0.72182 | 112.6865 | 1.9036
17.3575 | 1.9653 | 0.9 | 0.90961 | 113.3408 | -0.89766 | 17.3585 | 16.9785 | 0.95 | 0.94953 | 113.3171 | -5.609 | 17.3575 | 17.0933 | 0.98 | 0.98169 | 113.9535 | 3.3163 | 17.3585 | 1.9853 | 0.7 | 0.72174 | 112.685 | 1.904
17.3675 | 1.9654 | 0.9 | 0.90963 | 113.3404 | -0.89756 | 17.3685 | 16.9785 | 0.95 | 0.94953 | 113.3145 | -5.6089 | 17.3675 | 17.0932 | 0.98 | 0.9817 | 113.9557 | 3.3161 | 17.3685 | 1.9853 | 0.7 | 0.72166 | 112.6834 | 1.9044
17.3775 | 1.9654 | 0.9 | 0.90963 | 113.3398 | -0.89756 | 17.3785 | 16.9784 | 0.95 | 0.94953 | 113.3118 | -5.6088 | 17.3775 | 17.093 | 0.98 | 0.9817 | 113.9577 | 3.316 | 17.3785 | 1.9853 | 0.7 | 0.72156 | 112.6819 | 1.9049
17.3875 | 1.9655 | 0.9 | 0.90962 | 113.339 | -0.89768 | 17.3885 | 16.9784 | 0.95 | 0.94953 | 113.3092 | -5.6088 | 17.3875 | 17.0928 | 0.98 | 0.9817 | 113.9595 | 3.3158 | 17.3885 | 1.9853 | 0.7 | 0.72146 | 112.6803 | 1.9055
17.3975 | 1.9655 | 0.9 | 0.90959 | 113.338 | -0.89789 | 17.3985 | 16.9783 | 0.95 | 0.94953 | 113.3066 | -5.6088 | 17.3975 | 17.0927 | 0.98 | 0.9817 | 113.961 | 3.3158 | 17.3985 | 1.9852 | 0.7 | 0.72135 | 112.6787 | 1.9061
17.4075 | 1.9656 | 0.9 | 0.90953 | 113.3368 | -0.8982 | 17.4085 | 16.9783 | 0.95 | 0.94953 | 113.304 | -5.6089 | 17.4075 | 17.0925 | 0.98 | 0.9817 | 113.9622 | 3.3158 | 17.4085 | 1.9852 | 0.7 | 0.72124 | 112.6771 | 1.9066
17.4175 | 1.9656 | 0.9 | 0.90947 | 113.3354 | -0.8986 | 17.4185 | 16.9782 | 0.95 | 0.94952 | 113.3016 | -5.609 | 17.4175 | 17.0923 | 0.98 | 0.9817 | 113.9631 | 3.316 | 17.4185 | 1.9852 | 0.7 | 0.72112 | 112.6755 | 1.9072
17.4275 | 1.9657 | 0.9 | 0.90939 | 113.3338 | -0.89908 | 17.4285 | 16.9781 | 0.95 | 0.94952 | 113.2994 | -5.6092 | 17.4275 | 17.0921 | 0.98 | 0.98169 | 113.9638 | 3.3163 | 17.4285 | 1.9852 | 0.7 | 0.72101 | 112.6739 | 1.9078
17.4375 | 1.9657 | 0.9 | 0.9093 | 113.3321 | -0.89961 | 17.4385 | 16.978 | 0.95 | 0.94952 | 113.2974 | -5.6094 | 17.4375 | 17.0919 | 0.98 | 0.98169 | 113.9641 | 3.3168 | 17.4385 | 1.9851 | 0.7 | 0.72091 | 112.6723 | 1.9083
17.4475 | 1.9658 | 0.9 | 0.9092 | 113.3302 | -0.9002 | 17.4485 | 16.9779 | 0.95 | 0.94951 | 113.2956 | -5.6095 | 17.4475 | 17.0917 | 0.98 | 0.98168 | 113.9642 | 3.3174 | 17.4485 | 1.9851 | 0.7 | 0.72081 | 112.6707 | 1.9088
17.4575 | 1.9658 | 0.9 | 0.90909 | 113.3282 | -0.90083 | 17.4585 | 16.9778 | 0.95 | 0.94951 | 113.2942 | -5.6097 | 17.4575 | 17.0915 | 0.98 | 0.98167 | 113.9639 | 3.318 | 17.4585 | 1.985 | 0.7 | 0.72072 | 112.6691 | 1.9093
17.4675 | 1.9658 | 0.9 | 0.90898 | 113.3261 | -0.90149 | 17.4685 | 16.9777 | 0.95 | 0.94951 | 113.2929 | -5.6099 | 17.4675 | 17.0912 | 0.98 | 0.98166 | 113.9633 | 3.3188 | 17.4685 | 1.985 | 0.7 | 0.72064 | 112.6677 | 1.9097
17.4775 | 1.9659 | 0.9 | 0.90886 | 113.324 | -0.90218 | 17.4785 | 16.9776 | 0.95 | 0.94951 | 113.292 | -5.61 | 17.4775 | 17.091 | 0.98 | 0.98165 | 113.9624 | 3.3196 | 17.4785 | 1.9849 | 0.7 | 0.72057 | 112.6663 | 1.91
17.4875 | 1.9659 | 0.9 | 0.90874 | 113.3218 | -0.90288 | 17.4885 | 16.9774 | 0.95 | 0.9495 | 113.2914 | -5.6101 | 17.4875 | 17.0907 | 0.98 | 0.98165 | 113.9611 | 3.3204 | 17.4885 | 1.9849 | 0.7 | 0.72051 | 112.665 | 1.9103
17.4975 | 1.9659 | 0.9 | 0.90862 | 113.3195 | -0.9036 | 17.4985 | 16.9773 | 0.95 | 0.9495 | 113.2911 | -5.6102 | 17.4975 | 17.0904 | 0.98 | 0.98164 | 113.9595 | 3.3212 | 17.4985 | 1.9848 | 0.7 | 0.72047 | 112.6638 | 1.9105
17.5075 | 1.9659 | 0.9 | 0.90849 | 113.3173 | -0.90432 | 17.5085 | 16.9772 | 0.95 | 0.9495 | 113.2911 | -5.6103 | 17.5075 | 17.0902 | 0.98 | 0.98163 | 113.9576 | 3.3219 | 17.5085 | 1.9848 | 0.7 | 0.72043 | 112.6627 | 1.9106
17.5175 | 1.9659 | 0.9 | 0.90836 | 113.3151 | -0.90504 | 17.5185 | 16.9771 | 0.95 | 0.9495 | 113.2914 | -5.6104 | 17.5175 | 17.0899 | 0.98 | 0.98162 | 113.9553 | 3.3226 | 17.5185 | 1.9847 | 0.7 | 0.72042 | 112.6618 | 1.9107
17.5275 | 1.9659 | 0.9 | 0.90824 | 113.313 | -0.90576 | 17.5285 | 16.977 | 0.95 | 0.94949 | 113.292 | -5.6105 | 17.5275 | 17.0896 | 0.98 | 0.98161 | 113.9527 | 3.323 | 17.5285 | 1.9846 | 0.7 | 0.72041 | 112.6611 | 1.9106
17.5375 | 1.9659 | 0.9 | 0.90811 | 113.311 | -0.90645 | 17.5385 | 16.9769 | 0.95 | 0.94949 | 113.2927 | -5.6107 | 17.5375 | 17.0893 | 0.98 | 0.98161 | 113.9498 | 3.3234 | 17.5385 | 1.9845 | 0.7 | 0.72042 | 112.6605 | 1.9105
17.5475 | 1.9659 | 0.9 | 0.90799 | 113.3091 | -0.90712 | 17.5485 | 16.9769 | 0.95 | 0.94949 | 113.2937 | -5.6108 | 17.5475 | 17.0891 | 0.98 | 0.98161 | 113.9466 | 3.3235 | 17.5485 | 1.9845 | 0.7 | 0.72044 | 112.6601 | 1.9103
17.5575 | 1.9658 | 0.9 | 0.90788 | 113.3073 | -0.90775 | 17.5585 | 16.9768 | 0.95 | 0.94948 | 113.2948 | -5.6111 | 17.5575 | 17.0888 | 0.98 | 0.98161 | 113.9431 | 3.3234 | 17.5585 | 1.9844 | 0.7 | 0.72047 | 112.6598 | 1.9101
17.5675 | 1.9658 | 0.9 | 0.90778 | 113.3057 | -0.90831 | 17.5685 | 16.9767 | 0.95 | 0.94948 | 113.296 | -5.6115 | 17.5675 | 17.0885 | 0.98 | 0.98161 | 113.9393 | 3.3232 | 17.5685 | 1.9843 | 0.7 | 0.7205 | 112.6597 | 1.9098
17.5775 | 1.9658 | 0.9 | 0.90769 | 113.3042 | -0.9088 | 17.5785 | 16.9767 | 0.95 | 0.94947 | 113.2974 | -5.6119 | 17.5775 | 17.0882 | 0.98 | 0.98161 | 113.9353 | 3.3227 | 17.5785 | 1.9842 | 0.7 | 0.72054 | 112.6597 | 1.9095
17.5875 | 1.9657 | 0.9 | 0.90762 | 113.3028 | -0.90919 | 17.5885 | 16.9767 | 0.95 | 0.94946 | 113.2987 | -5.6125 | 17.5875 | 17.0879 | 0.98 | 0.98162 | 113.9311 | 3.3221 | 17.5885 | 1.9842 | 0.7 | 0.72057 | 112.6599 | 1.9093
17.5975 | 1.9657 | 0.9 | 0.90757 | 113.3016 | -0.90946 | 17.5985 | 16.9767 | 0.95 | 0.94945 | 113.3002 | -5.6133 | 17.5975 | 17.0876 | 0.98 | 0.98163 | 113.9267 | 3.3213 | 17.5985 | 1.9841 | 0.7 | 0.72059 | 112.6602 | 1.9091
17.6075 | 1.9657 | 0.9 | 0.90754 | 113.3005 | -0.90961 | 17.6085 | 16.9767 | 0.95 | 0.94943 | 113.3016 | -5.6142 | 17.6075 | 17.0874 | 0.98 | 0.98164 | 113.9222 | 3.3204 | 17.6085 | 1.984 | 0.7 | 0.72059 | 112.6606 | 1.9091
17.6175 | 1.9656 | 0.9 | 0.90754 | 113.2995 | -0.90962 | 17.6185 | 16.9767 | 0.95 | 0.94941 | 113.303 | -5.6152 | 17.6175 | 17.0871 | 0.98 | 0.98165 | 113.9176 | 3.3194 | 17.6185 | 1.9839 | 0.7 | 0.72057 | 112.6611 | 1.9091
17.6275 | 1.9656 | 0.9 | 0.90756 | 113.2987 | -0.90948 | 17.6285 | 16.9767 | 0.95 | 0.94939 | 113.3043 | -5.6164 | 17.6275 | 17.0868 | 0.98 | 0.98166 | 113.913 | 3.3183 | 17.6285 | 1.9839 | 0.7 | 0.72053 | 112.6616 | 1.9093
17.638 | 1.9656 | 0.9 | 0.90761 | 113.298 | -0.90919 | 17.6385 | 16.9768 | 0.95 | 0.94937 | 113.3056 | -5.6177 | 17.6375 | 17.0866 | 0.98 | 0.98167 | 113.9083 | 3.3171 | 17.6385 | 1.9838 | 0.7 | 0.72046 | 112.6623 | 1.9096
17.6475 | 1.9656 | 0.9 | 0.90768 | 113.2973 | -0.90876 | 17.6485 | 16.9768 | 0.95 | 0.94935 | 113.3068 | -5.6192 | 17.6475 | 17.0863 | 0.98 | 0.98169 | 113.9037 | 3.3159 | 17.649 | 1.9838 | 0.7 | 0.72036 | 112.663 | 1.9101
17.6575 | 1.9655 | 0.9 | 0.90777 | 113.2968 | -0.90823 | 17.6585 | 16.9769 | 0.95 | 0.94932 | 113.3079 | -5.6209 | 17.6575 | 17.0861 | 0.98 | 0.9817 | 113.8992 | 3.3147 | 17.6585 | 1.9838 | 0.7 | 0.72024 | 112.6637 | 1.9107
17.6675 | 1.9655 | 0.9 | 0.90788 | 113.2962 | -0.90761 | 17.6685 | 16.9769 | 0.95 | 0.94929 | 113.3088 | -5.6226 | 17.6675 | 17.0859 | 0.98 | 0.98171 | 113.8948 | 3.3135 | 17.6685 | 1.9837 | 0.7 | 0.7201 | 112.6645 | 1.9115
17.6775 | 1.9655 | 0.9 | 0.908 | 113.2958 | -0.90693 | 17.6785 | 16.977 | 0.95 | 0.94926 | 113.3097 | -5.6244 | 17.6775 | 17.0856 | 0.98 | 0.98172 | 113.8906 | 3.3123 | 17.6785 | 1.9837 | 0.7 | 0.71995 | 112.6652 | 1.9123
17.6875 | 1.9656 | 0.9 | 0.90813 | 113.2954 | -0.90622 | 17.6885 | 16.977 | 0.95 | 0.94923 | 113.3104 | -5.6262 | 17.6875 | 17.0854 | 0.98 | 0.98173 | 113.8866 | 3.3112 | 17.6885 | 1.9837 | 0.7 | 0.71979 | 112.666 | 1.9132
17.6975 | 1.9656 | 0.9 | 0.90825 | 113.295 | -0.90552 | 17.6985 | 16.9771 | 0.95 | 0.9492 | 113.311 | -5.6281 | 17.6975 | 17.0852 | 0.98 | 0.98174 | 113.8829 | 3.3102 | 17.6985 | 1.9837 | 0.7 | 0.71964 | 112.6667 | 1.914
17.7075 | 1.9656 | 0.9 | 0.90837 | 113.2947 | -0.90485 | 17.7085 | 16.9771 | 0.95 | 0.94917 | 113.3114 | -5.6298 | 17.7075 | 17.085 | 0.98 | 0.98175 | 113.8795 | 3.3091 | 17.7085 | 1.9838 | 0.7 | 0.7195 | 112.6673 | 1.9148
17.7175 | 1.9656 | 0.9 | 0.90849 | 113.2944 | -0.90421 | 17.7185 | 16.9772 | 0.95 | 0.94915 | 113.3118 | -5.6315 | 17.7175 | 17.0848 | 0.98 | 0.98176 | 113.8765 | 3.3082 | 17.7185 | 1.9838 | 0.7 | 0.71937 | 112.668 | 1.9156
17.7275 | 1.9656 | 0.9 | 0.90859 | 113.2941 | -0.90363 | 17.7285 | 16.9772 | 0.95 | 0.94912 | 113.312 | -5.633 | 17.7275 | 17.0846 | 0.98 | 0.98177 | 113.8738 | 3.3073 | 17.7285 | 1.9839 | 0.7 | 0.71926 | 112.6685 | 1.9162
17.7375 | 1.9657 | 0.9 | 0.90869 | 113.2938 | -0.9031 | 17.7385 | 16.9773 | 0.95 | 0.9491 | 113.3121 | -5.6343 | 17.7375 | 17.0845 | 0.98 | 0.98178 | 113.8715 | 3.3064 | 17.7385 | 1.9839 | 0.7 | 0.71918 | 112.669 | 1.9168
17.7475 | 1.9657 | 0.9 | 0.90877 | 113.2936 | -0.90261 | 17.7485 | 16.9773 | 0.95 | 0.94908 | 113.3122 | -5.6353 | 17.7475 | 17.0843 | 0.98 | 0.98179 | 113.8696 | 3.3056 | 17.7485 | 1.984 | 0.7 | 0.71911 | 112.6694 | 1.9172
17.7575 | 1.9657 | 0.9 | 0.90885 | 113.2933 | -0.90217 | 17.7585 | 16.9773 | 0.95 | 0.94907 | 113.3122 | -5.6362 | 17.7575 | 17.0841 | 0.98 | 0.9818 | 113.8682 | 3.3047 | 17.7585 | 1.9841 | 0.7 | 0.71905 | 112.6697 | 1.9176
17.7675 | 1.9657 | 0.9 | 0.90893 | 113.2932 | -0.90174 | 17.7685 | 16.9773 | 0.95 | 0.94906 | 113.3121 | -5.6368 | 17.7675 | 17.084 | 0.98 | 0.98181 | 113.8673 | 3.3039 | 17.7685 | 1.9842 | 0.7 | 0.71902 | 112.67 | 1.9179
17.7775 | 1.9658 | 0.9 | 0.909 | 113.2931 | -0.90132 | 17.7785 | 16.9773 | 0.95 | 0.94905 | 113.312 | -5.6371 | 17.7775 | 17.0838 | 0.98 | 0.98182 | 113.8668 | 3.3032 | 17.7785 | 1.9843 | 0.7 | 0.71899 | 112.6701 | 1.9181
17.7875 | 1.9658 | 0.9 | 0.90908 | 113.293 | -0.9009 | 17.7885 | 16.9773 | 0.95 | 0.94905 | 113.3119 | -5.6372 | 17.7875 | 17.0836 | 0.98 | 0.98182 | 113.8668 | 3.3024 | 17.7885 | 1.9844 | 0.7 | 0.71896 | 112.6702 | 1.9183
17.7975 | 1.9658 | 0.9 | 0.90916 | 113.2929 | -0.90044 | 17.7985 | 16.9773 | 0.95 | 0.94905 | 113.3118 | -5.6372 | 17.7975 | 17.0835 | 0.98 | 0.98183 | 113.8672 | 3.3016 | 17.7985 | 1.9844 | 0.7 | 0.71894 | 112.6703 | 1.9186
17.8075 | 1.9658 | 0.9 | 0.90924 | 113.293 | -0.89995 | 17.8085 | 16.9772 | 0.95 | 0.94905 | 113.3118 | -5.637 | 17.8075 | 17.0833 | 0.98 | 0.98184 | 113.8681 | 3.3009 | 17.8085 | 1.9845 | 0.7 | 0.71891 | 112.6703 | 1.9188
17.8175 | 1.9657 | 0.9 | 0.90934 | 113.2931 | -0.89942 | 17.8185 | 16.9772 | 0.95 | 0.94906 | 113.3119 | -5.6367 | 17.8175 | 17.0832 | 0.98 | 0.98185 | 113.8694 | 3.3001 | 17.819 | 1.9846 | 0.7 | 0.71887 | 112.6704 | 1.9191
17.8275 | 1.9657 | 0.9 | 0.90943 | 113.2932 | -0.89885 | 17.8285 | 16.9771 | 0.95 | 0.94906 | 113.312 | -5.6364 | 17.8275 | 17.083 | 0.98 | 0.98185 | 113.8711 | 3.2994 | 17.8285 | 1.9847 | 0.7 | 0.71882 | 112.6704 | 1.9194
17.8375 | 1.9657 | 0.9 | 0.90954 | 113.2935 | -0.89823 | 17.8385 | 16.9771 | 0.95 | 0.94907 | 113.3123 | -5.6361 | 17.8375 | 17.0829 | 0.98 | 0.98186 | 113.8732 | 3.2987 | 17.8385 | 1.9847 | 0.7 | 0.71875 | 112.6705 | 1.9199
17.8475 | 1.9657 | 0.9 | 0.90965 | 113.2938 | -0.89758 | 17.8485 | 16.977 | 0.95 | 0.94907 | 113.3126 | -5.6358 | 17.8475 | 17.0827 | 0.98 | 0.98187 | 113.8756 | 3.298 | 17.8485 | 1.9848 | 0.7 | 0.71866 | 112.6706 | 1.9204
17.8575 | 1.9656 | 0.9 | 0.90977 | 113.2942 | -0.89689 | 17.8585 | 16.977 | 0.95 | 0.94907 | 113.3131 | -5.6357 | 17.8575 | 17.0826 | 0.98 | 0.98188 | 113.8782 | 3.2973 | 17.8585 | 1.9848 | 0.7 | 0.71856 | 112.6707 | 1.921
17.8675 | 1.9656 | 0.9 | 0.90989 | 113.2946 | -0.89619 | 17.8685 | 16.9769 | 0.95 | 0.94907 | 113.3137 | -5.6356 | 17.8675 | 17.0824 | 0.98 | 0.98188 | 113.8811 | 3.2967 | 17.8685 | 1.9848 | 0.7 | 0.71844 | 112.6709 | 1.9217
17.8775 | 1.9656 | 0.9 | 0.91001 | 113.2951 | -0.89546 | 17.8785 | 16.9769 | 0.95 | 0.94907 | 113.3144 | -5.6357 | 17.8775 | 17.0823 | 0.98 | 0.98189 | 113.8842 | 3.2961 | 17.8785 | 1.9849 | 0.7 | 0.71832 | 112.6712 | 1.9224
17.8875 | 1.9655 | 0.9 | 0.91014 | 113.2956 | -0.89473 | 17.8885 | 16.9769 | 0.95 | 0.94907 | 113.3152 | -5.6359 | 17.8875 | 17.0822 | 0.98 | 0.98189 | 113.8875 | 3.2956 | 17.8885 | 1.9849 | 0.7 | 0.71818 | 112.6717 | 1.9232
17.8975 | 1.9655 | 0.9 | 0.91026 | 113.2962 | -0.89398 | 17.8985 | 16.9768 | 0.95 | 0.94906 | 113.316 | -5.6362 | 17.8975 | 17.082 | 0.98 | 0.9819 | 113.8909 | 3.2952 | 17.8985 | 1.9849 | 0.7 | 0.71804 | 112.6722 | 1.924
17.9075 | 1.9654 | 0.9 | 0.91039 | 113.2968 | -0.89324 | 17.9085 | 16.9768 | 0.95 | 0.94906 | 113.3169 | -5.6366 | 17.9075 | 17.0819 | 0.98 | 0.9819 | 113.8944 | 3.2948 | 17.9085 | 1.9849 | 0.7 | 0.7179 | 112.6728 | 1.9247
17.9175 | 1.9654 | 0.9 | 0.91052 | 113.2974 | -0.8925 | 17.9185 | 16.9768 | 0.95 | 0.94905 | 113.3179 | -5.6372 | 17.9175 | 17.0818 | 0.98 | 0.9819 | 113.898 | 3.2945 | 17.9185 | 1.9849 | 0.7 | 0.71776 | 112.6735 | 1.9255
17.9275 | 1.9654 | 0.9 | 0.91064 | 113.298 | -0.89178 | 17.9285 | 16.9768 | 0.95 | 0.94904 | 113.3189 | -5.6378 | 17.9275 | 17.0817 | 0.98 | 0.98191 | 113.9017 | 3.2943 | 17.9285 | 1.9849 | 0.7 | 0.71762 | 112.6744 | 1.9262
17.9375 | 1.9653 | 0.9 | 0.91075 | 113.2985 | -0.8911 | 17.9385 | 16.9768 | 0.95 | 0.94903 | 113.3198 | -5.6385 | 17.9375 | 17.0816 | 0.98 | 0.98191 | 113.9055 | 3.2941 | 17.9385 | 1.9849 | 0.7 | 0.7175 | 112.6754 | 1.9269
17.9475 | 1.9653 | 0.9 | 0.91086 | 113.2991 | -0.89047 | 17.9485 | 16.9768 | 0.95 | 0.94901 | 113.3207 | -5.6392 | 17.9475 | 17.0815 | 0.98 | 0.98191 | 113.9093 | 3.2941 | 17.9485 | 1.9848 | 0.7 | 0.71738 | 112.6764 | 1.9276
17.9575 | 1.9653 | 0.9 | 0.91096 | 113.2995 | -0.88991 | 17.9585 | 16.9767 | 0.95 | 0.949 | 113.3216 | -5.6399 | 17.9575 | 17.0814 | 0.98 | 0.98191 | 113.9131 | 3.2941 | 17.9585 | 1.9848 | 0.7 | 0.71727 | 112.6776 | 1.9282
17.9675 | 1.9652 | 0.9 | 0.91104 | 113.3 | -0.88943 | 17.9685 | 16.9767 | 0.95 | 0.94899 | 113.3224 | -5.6406 | 17.9675 | 17.0814 | 0.98 | 0.98191 | 113.917 | 3.2942 | 17.9685 | 1.9848 | 0.7 | 0.71717 | 112.6788 | 1.9287
17.9775 | 1.9652 | 0.9 | 0.9111 | 113.3004 | -0.88906 | 17.9785 | 16.9767 | 0.95 | 0.94898 | 113.3231 | -5.6412 | 17.9775 | 17.0813 | 0.98 | 0.98191 | 113.9209 | 3.2943 | 17.9785 | 1.9848 | 0.7 | 0.71709 | 112.6801 | 1.9291
17.9875 | 1.9652 | 0.9 | 0.91115 | 113.3007 | -0.8888 | 17.9885 | 16.9767 | 0.95 | 0.94897 | 113.3237 | -5.6418 | 17.9875 | 17.0813 | 0.98 | 0.9819 | 113.9248 | 3.2944 | 17.9885 | 1.9848 | 0.7 | 0.71702 | 112.6814 | 1.9295
17.9975 | 1.9652 | 0.9 | 0.91117 | 113.3011 | -0.88867 | 17.9985 | 16.9767 | 0.95 | 0.94896 | 113.3242 | -5.6424 | 17.9975 | 17.0812 | 0.98 | 0.9819 | 113.9287 | 3.2946 | 17.9985 | 1.9847 | 0.7 | 0.71696 | 112.6828 | 1.9298
18.0075 | 1.9652 | 0.9 | 0.91117 | 113.3014 | -0.88867 | 18.0085 | 16.9767 | 0.95 | 0.94895 | 113.3246 | -5.6429 | 18.0075 | 17.0812 | 0.98 | 0.9819 | 113.9325 | 3.2948 | 18.0085 | 1.9847 | 0.7 | 0.71691 | 112.6841 | 1.9301
18.0175 | 1.9652 | 0.9 | 0.91115 | 113.3017 | -0.8888 | 18.0185 | 16.9767 | 0.95 | 0.94894 | 113.3249 | -5.6434 | 18.0175 | 17.0811 | 0.98 | 0.9819 | 113.9363 | 3.295 | 18.0185 | 1.9847 | 0.7 | 0.71687 | 112.6854 | 1.9302
18.0275 | 1.9652 | 0.9 | 0.9111 | 113.302 | -0.88905 | 18.0285 | 16.9767 | 0.95 | 0.94894 | 113.3251 | -5.6437 | 18.0275 | 17.0811 | 0.98 | 0.9819 | 113.9401 | 3.2951 | 18.0285 | 1.9847 | 0.7 | 0.71685 | 112.6866 | 1.9304
18.0375 | 1.9652 | 0.9 | 0.91104 | 113.3023 | -0.88943 | 18.0385 | 16.9767 | 0.95 | 0.94893 | 113.3251 | -5.644 | 18.0375 | 17.0811 | 0.98 | 0.98189 | 113.9437 | 3.2954 | 18.0385 | 1.9847 | 0.7 | 0.71683 | 112.6877 | 1.9305
18.0475 | 1.9652 | 0.9 | 0.91096 | 113.3027 | -0.8899 | 18.0485 | 16.9768 | 0.95 | 0.94893 | 113.3251 | -5.6443 | 18.0475 | 17.0811 | 0.98 | 0.98189 | 113.9473 | 3.2956 | 18.0485 | 1.9846 | 0.7 | 0.71682 | 112.6886 | 1.9305
18.0575 | 1.9652 | 0.9 | 0.91086 | 113.3031 | -0.89046 | 18.0585 | 16.9768 | 0.95 | 0.94893 | 113.3249 | -5.6444 | 18.0575 | 17.0811 | 0.98 | 0.98189 | 113.9507 | 3.2959 | 18.0585 | 1.9846 | 0.7 | 0.71682 | 112.6895 | 1.9305
18.0675 | 1.9652 | 0.9 | 0.91075 | 113.3037 | -0.8911 | 18.0685 | 16.9768 | 0.95 | 0.94892 | 113.3246 | -5.6445 | 18.0675 | 17.081 | 0.98 | 0.98188 | 113.954 | 3.2962 | 18.0685 | 1.9846 | 0.7 | 0.71682 | 112.6902 | 1.9304
18.0775 | 1.9652 | 0.9 | 0.91063 | 113.3043 | -0.8918 | 18.0785 | 16.9768 | 0.95 | 0.94892 | 113.3243 | -5.6445 | 18.0775 | 17.081 | 0.98 | 0.98188 | 113.9571 | 3.2966 | 18.0785 | 1.9846 | 0.7 | 0.71683 | 112.6907 | 1.9303
18.0875 | 1.9653 | 0.9 | 0.9105 | 113.305 | -0.89253 | 18.0885 | 16.9768 | 0.95 | 0.94893 | 113.3239 | -5.6445 | 18.0875 | 17.081 | 0.98 | 0.98188 | 113.9601 | 3.2971 | 18.0885 | 1.9845 | 0.7 | 0.71685 | 112.691 | 1.9302
18.0975 | 1.9653 | 0.9 | 0.91037 | 113.3059 | -0.8933 | 18.0985 | 16.9768 | 0.95 | 0.94893 | 113.3234 | -5.6444 | 18.0975 | 17.081 | 0.98 | 0.98187 | 113.9628 | 3.2976 | 18.0985 | 1.9845 | 0.7 | 0.71687 | 112.6912 | 1.93
18.1075 | 1.9653 | 0.9 | 0.91023 | 113.3068 | -0.89407 | 18.1085 | 16.9769 | 0.95 | 0.94893 | 113.3229 | -5.6442 | 18.1075 | 17.081 | 0.98 | 0.98186 | 113.9654 | 3.2982 | 18.1085 | 1.9845 | 0.7 | 0.7169 | 112.6911 | 1.9298
18.1175 | 1.9653 | 0.9 | 0.91009 | 113.3079 | -0.89486 | 18.1185 | 16.9769 | 0.95 | 0.94893 | 113.3224 | -5.644 | 18.1175 | 17.081 | 0.98 | 0.98186 | 113.9677 | 3.2988 | 18.1185 | 1.9844 | 0.7 | 0.71694 | 112.691 | 1.9296
18.1275 | 1.9653 | 0.9 | 0.90996 | 113.309 | -0.89564 | 18.1285 | 16.9769 | 0.95 | 0.94894 | 113.322 | -5.6437 | 18.1275 | 17.081 | 0.98 | 0.98185 | 113.9698 | 3.2994 | 18.1285 | 1.9844 | 0.7 | 0.71698 | 112.6906 | 1.9293
18.1375 | 1.9652 | 0.9 | 0.90982 | 113.3103 | -0.89641 | 18.1385 | 16.9769 | 0.95 | 0.94894 | 113.3215 | -5.6435 | 18.1375 | 17.081 | 0.98 | 0.98184 | 113.9716 | 3.3001 | 18.1385 | 1.9843 | 0.7 | 0.71703 | 112.6902 | 1.9291
18.1475 | 1.9652 | 0.9 | 0.90969 | 113.3116 | -0.89716 | 18.1485 | 16.977 | 0.95 | 0.94895 | 113.3211 | -5.6432 | 18.1475 | 17.081 | 0.98 | 0.98184 | 113.9731 | 3.3008 | 18.1485 | 1.9843 | 0.7 | 0.71707 | 112.6896 | 1.9287
18.1575 | 1.9652 | 0.9 | 0.90956 | 113.3129 | -0.89789 | 18.1585 | 16.977 | 0.95 | 0.94895 | 113.3207 | -5.6428 | 18.1575 | 17.081 | 0.98 | 0.98183 | 113.9745 | 3.3015 | 18.1585 | 1.9843 | 0.7 | 0.71713 | 112.6889 | 1.9284
18.1675 | 1.9652 | 0.9 | 0.90944 | 113.3142 | -0.89859 | 18.1685 | 16.977 | 0.95 | 0.94896 | 113.3204 | -5.6425 | 18.1675 | 17.0809 | 0.98 | 0.98182 | 113.9755 | 3.3021 | 18.1685 | 1.9842 | 0.7 | 0.71718 | 112.6881 | 1.9281
18.1775 | 1.9652 | 0.9 | 0.90932 | 113.3155 | -0.89926 | 18.1785 | 16.9771 | 0.95 | 0.94897 | 113.3202 | -5.6421 | 18.1775 | 17.0809 | 0.98 | 0.98181 | 113.9763 | 3.3028 | 18.1785 | 1.9842 | 0.7 | 0.71724 | 112.6872 | 1.9277
18.1875 | 1.9651 | 0.9 | 0.90921 | 113.3168 | -0.89987 | 18.1885 | 16.9771 | 0.95 | 0.94897 | 113.3202 | -5.6418 | 18.1875 | 17.0809 | 0.98 | 0.98181 | 113.9768 | 3.3034 | 18.1885 | 1.9841 | 0.7 | 0.71729 | 112.6863 | 1.9274
18.1975 | 1.9651 | 0.9 | 0.90911 | 113.318 | -0.90042 | 18.1985 | 16.9772 | 0.95 | 0.94898 | 113.3202 | -5.6414 | 18.1975 | 17.0809 | 0.98 | 0.9818 | 113.9772 | 3.304 | 18.1985 | 1.9841 | 0.7 | 0.71735 | 112.6853 | 1.927
18.2075 | 1.9651 | 0.9 | 0.90902 | 113.3192 | -0.9009 | 18.2085 | 16.9772 | 0.95 | 0.94899 | 113.3203 | -5.641 | 18.2075 | 17.0808 | 0.98 | 0.9818 | 113.9773 | 3.3045 | 18.2085 | 1.984 | 0.7 | 0.7174 | 112.6842 | 1.9267
18.2175 | 1.965 | 0.9 | 0.90895 | 113.3202 | -0.9013 | 18.2185 | 16.9772 | 0.95 | 0.94899 | 113.3206 | -5.6407 | 18.2175 | 17.0808 | 0.98 | 0.98179 | 113.9772 | 3.305 | 18.2185 | 1.984 | 0.7 | 0.71745 | 112.6831 | 1.9264
18.2275 | 1.965 | 0.9 | 0.90889 | 113.3211 | -0.90162 | 18.2285 | 16.9773 | 0.95 | 0.949 | 113.321 | -5.6403 | 18.2275 | 17.0808 | 0.98 | 0.98178 | 113.977 | 3.3055 | 18.2285 | 1.984 | 0.7 | 0.7175 | 112.682 | 1.9261
18.2375 | 1.965 | 0.9 | 0.90885 | 113.3218 | -0.90183 | 18.2385 | 16.9773 | 0.95 | 0.949 | 113.3215 | -5.64 | 18.2375 | 17.0808 | 0.98 | 0.98178 | 113.9766 | 3.3059 | 18.2385 | 1.9839 | 0.7 | 0.71754 | 112.6809 | 1.9258
18.2475 | 1.9649 | 0.9 | 0.90883 | 113.3225 | -0.90195 | 18.2485 | 16.9773 | 0.95 | 0.94901 | 113.3221 | -5.6396 | 18.2475 | 17.0807 | 0.98 | 0.98178 | 113.9761 | 3.3063 | 18.2485 | 1.9839 | 0.7 | 0.71757 | 112.6797 | 1.9256
18.2575 | 1.9649 | 0.9 | 0.90882 | 113.323 | -0.90197 | 18.2585 | 16.9773 | 0.95 | 0.94901 | 113.3228 | -5.6393 | 18.2575 | 17.0807 | 0.98 | 0.98177 | 113.9756 | 3.3067 | 18.2585 | 1.9839 | 0.7 | 0.71761 | 112.6786 | 1.9254
18.2675 | 1.9648 | 0.9 | 0.90883 | 113.3233 | -0.90189 | 18.2685 | 16.9774 | 0.95 | 0.94902 | 113.3236 | -5.639 | 18.2675 | 17.0806 | 0.98 | 0.98177 | 113.975 | 3.307 | 18.2685 | 1.9839 | 0.7 | 0.71764 | 112.6776 | 1.9252
18.2775 | 1.9648 | 0.9 | 0.90886 | 113.3236 | -0.90172 | 18.2785 | 16.9774 | 0.95 | 0.94902 | 113.3245 | -5.6388 | 18.2775 | 17.0806 | 0.98 | 0.98176 | 113.9743 | 3.3073 | 18.2785 | 1.9839 | 0.7 | 0.71768 | 112.6765 | 1.925
18.2875 | 1.9648 | 0.9 | 0.9089 | 113.3238 | -0.90146 | 18.2885 | 16.9774 | 0.95 | 0.94903 | 113.3254 | -5.6386 | 18.2875 | 17.0806 | 0.98 | 0.98176 | 113.9737 | 3.3076 | 18.2885 | 1.9838 | 0.7 | 0.71771 | 112.6756 | 1.9248
18.2975 | 1.9647 | 0.9 | 0.90895 | 113.3238 | -0.90113 | 18.2985 | 16.9774 | 0.95 | 0.94903 | 113.3264 | -5.6384 | 18.2975 | 17.0805 | 0.98 | 0.98176 | 113.9731 | 3.3079 | 18.2985 | 1.9839 | 0.7 | 0.71776 | 112.6748 | 1.9245
18.3075 | 1.9647 | 0.9 | 0.90902 | 113.3238 | -0.90073 | 18.3085 | 16.9773 | 0.95 | 0.94903 | 113.3274 | -5.6382 | 18.3075 | 17.0805 | 0.98 | 0.98176 | 113.9725 | 3.3082 | 18.3085 | 1.9839 | 0.7 | 0.7178 | 112.674 | 1.9243
18.3175 | 1.9646 | 0.9 | 0.9091 | 113.3238 | -0.90028 | 18.3185 | 16.9773 | 0.95 | 0.94904 | 113.3284 | -5.6381 | 18.3175 | 17.0804 | 0.98 | 0.98175 | 113.9719 | 3.3084 | 18.3185 | 1.9839 | 0.7 | 0.71785 | 112.6735 | 1.924
18.3275 | 1.9646 | 0.9 | 0.90918 | 113.3238 | -0.89979 | 18.3285 | 16.9773 | 0.95 | 0.94904 | 113.3293 | -5.638 | 18.3275 | 17.0804 | 0.98 | 0.98175 | 113.9713 | 3.3087 | 18.3285 | 1.9839 | 0.7 | 0.71791 | 112.673 | 1.9237
18.3375 | 1.9646 | 0.9 | 0.90927 | 113.3237 | -0.89929 | 18.3385 | 16.9773 | 0.95 | 0.94904 | 113.3302 | -5.6379 | 18.3375 | 17.0804 | 0.98 | 0.98175 | 113.9707 | 3.309 | 18.3385 | 1.9839 | 0.7 | 0.71797 | 112.6728 | 1.9234
18.3475 | 1.9646 | 0.9 | 0.90935 | 113.3237 | -0.89877 | 18.3485 | 16.9773 | 0.95 | 0.94904 | 113.3311 | -5.6378 | 18.3475 | 17.0803 | 0.98 | 0.98174 | 113.9701 | 3.3093 | 18.3485 | 1.9839 | 0.7 | 0.71803 | 112.6728 | 1.9231
18.3575 | 1.9645 | 0.9 | 0.90944 | 113.3237 | -0.89827 | 18.3585 | 16.9772 | 0.95 | 0.94904 | 113.3318 | -5.6376 | 18.3575 | 17.0803 | 0.98 | 0.98174 | 113.9694 | 3.3097 | 18.3585 | 1.984 | 0.7 | 0.7181 | 112.6729 | 1.9227
18.3675 | 1.9645 | 0.9 | 0.90953 | 113.3238 | -0.89777 | 18.3685 | 16.9772 | 0.95 | 0.94905 | 113.3325 | -5.6374 | 18.3675 | 17.0803 | 0.98 | 0.98173 | 113.9686 | 3.31 | 18.3685 | 1.984 | 0.7 | 0.71816 | 112.6733 | 1.9224
18.3775 | 1.9645 | 0.9 | 0.90961 | 113.324 | -0.8973 | 18.3785 | 16.9771 | 0.95 | 0.94905 | 113.333 | -5.6372 | 18.3775 | 17.0802 | 0.98 | 0.98173 | 113.9677 | 3.3104 | 18.3785 | 1.984 | 0.7 | 0.71823 | 112.6739 | 1.9221
18.3875 | 1.9645 | 0.9 | 0.90968 | 113.3243 | -0.89687 | 18.3885 | 16.9771 | 0.95 | 0.94905 | 113.3335 | -5.637 | 18.3875 | 17.0802 | 0.98 | 0.98173 | 113.9667 | 3.3108 | 18.3885 | 1.9841 | 0.7 | 0.71829 | 112.6747 | 1.9218
18.3975 | 1.9645 | 0.9 | 0.90975 | 113.3247 | -0.89648 | 18.3985 | 16.977 | 0.95 | 0.94906 | 113.3338 | -5.6366 | 18.3975 | 17.0802 | 0.98 | 0.98172 | 113.9655 | 3.3112 | 18.3985 | 1.9841 | 0.7 | 0.71836 | 112.6758 | 1.9215
18.4075 | 1.9645 | 0.9 | 0.90981 | 113.3251 | -0.89614 | 18.4085 | 16.977 | 0.95 | 0.94906 | 113.3341 | -5.6363 | 18.4075 | 17.0801 | 0.98 | 0.98172 | 113.9641 | 3.3116 | 18.4085 | 1.9842 | 0.7 | 0.71841 | 112.6771 | 1.9212
18.4175 | 1.9645 | 0.9 | 0.90986 | 113.3257 | -0.89587 | 18.4185 | 16.9769 | 0.95 | 0.94907 | 113.3343 | -5.6359 | 18.4175 | 17.0801 | 0.98 | 0.98171 | 113.9625 | 3.312 | 18.4185 | 1.9842 | 0.7 | 0.71847 | 112.6787 | 1.9209
18.4275 | 1.9645 | 0.9 | 0.90989 | 113.3263 | -0.89567 | 18.4285 | 16.9768 | 0.95 | 0.94908 | 113.3344 | -5.6354 | 18.4275 | 17.08 | 0.98 | 0.98171 | 113.9606 | 3.3124 | 18.4285 | 1.9842 | 0.7 | 0.71852 | 112.6805 | 1.9207
18.4375 | 1.9645 | 0.9 | 0.90991 | 113.3269 | -0.89557 | 18.4385 | 16.9768 | 0.95 | 0.94908 | 113.3344 | -5.635 | 18.4375 | 17.08 | 0.98 | 0.9817 | 113.9585 | 3.3128 | 18.4385 | 1.9843 | 0.7 | 0.71856 | 112.6825 | 1.9205
18.4475 | 1.9645 | 0.9 | 0.90991 | 113.3276 | -0.89557 | 18.4485 | 16.9767 | 0.95 | 0.94909 | 113.3344 | -5.6345 | 18.4475 | 17.0799 | 0.98 | 0.9817 | 113.956 | 3.3133 | 18.4485 | 1.9843 | 0.7 | 0.71859 | 112.6847 | 1.9204
18.4575 | 1.9645 | 0.9 | 0.90989 | 113.3283 | -0.89568 | 18.4585 | 16.9767 | 0.95 | 0.9491 | 113.3344 | -5.6341 | 18.4575 | 17.0798 | 0.98 | 0.98169 | 113.9533 | 3.3137 | 18.4585 | 1.9844 | 0.7 | 0.71862 | 112.6871 | 1.9203
18.4675 | 1.9645 | 0.9 | 0.90986 | 113.3289 | -0.8959 | 18.4685 | 16.9766 | 0.95 | 0.94911 | 113.3344 | -5.6337 | 18.4675 | 17.0798 | 0.98 | 0.98169 | 113.9502 | 3.3142 | 18.4685 | 1.9844 | 0.7 | 0.71863 | 112.6897 | 1.9203
18.4775 | 1.9646 | 0.9 | 0.9098 | 113.3295 | -0.89623 | 18.4785 | 16.9765 | 0.95 | 0.94911 | 113.3344 | -5.6333 | 18.4775 | 17.0797 | 0.98 | 0.98168 | 113.9469 | 3.3148 | 18.4785 | 1.9845 | 0.7 | 0.71864 | 112.6925 | 1.9203
18.4875 | 1.9646 | 0.9 | 0.90972 | 113.3301 | -0.89667 | 18.4885 | 16.9765 | 0.95 | 0.94912 | 113.3344 | -5.633 | 18.4875 | 17.0795 | 0.98 | 0.98168 | 113.9433 | 3.3154 | 18.4885 | 1.9846 | 0.7 | 0.71864 | 112.6954 | 1.9203
18.4975 | 1.9646 | 0.9 | 0.90963 | 113.3306 | -0.89719 | 18.4985 | 16.9764 | 0.95 | 0.94912 | 113.3344 | -5.6327 | 18.4975 | 17.0794 | 0.98 | 0.98167 | 113.9394 | 3.3161 | 18.4985 | 1.9846 | 0.7 | 0.71862 | 112.6984 | 1.9205
18.5075 | 1.9646 | 0.9 | 0.90953 | 113.3309 | -0.89779 | 18.5085 | 16.9764 | 0.95 | 0.94912 | 113.3345 | -5.6326 | 18.5075 | 17.0793 | 0.98 | 0.98166 | 113.9353 | 3.3169 | 18.5085 | 1.9847 | 0.7 | 0.7186 | 112.7015 | 1.9207
18.5175 | 1.9646 | 0.9 | 0.90942 | 113.3312 | -0.89844 | 18.5185 | 16.9764 | 0.95 | 0.94912 | 113.3346 | -5.6325 | 18.5175 | 17.0791 | 0.98 | 0.98165 | 113.931 | 3.3178 | 18.5185 | 1.9847 | 0.7 | 0.71856 | 112.7047 | 1.9209
18.5275 | 1.9647 | 0.9 | 0.9093 | 113.3313 | -0.89912 | 18.5285 | 16.9763 | 0.95 | 0.94912 | 113.3348 | -5.6324 | 18.5275 | 17.079 | 0.98 | 0.98164 | 113.9266 | 3.3188 | 18.5285 | 1.9848 | 0.7 | 0.71851 | 112.7078 | 1.9212
18.5375 | 1.9647 | 0.9 | 0.90918 | 113.3312 | -0.8998 | 18.5385 | 16.9763 | 0.95 | 0.94912 | 113.3351 | -5.6325 | 18.5375 | 17.0788 | 0.98 | 0.98163 | 113.9222 | 3.3199 | 18.5385 | 1.9848 | 0.7 | 0.71846 | 112.711 | 1.9216
18.5475 | 1.9647 | 0.9 | 0.90907 | 113.331 | -0.90047 | 18.5485 | 16.9763 | 0.95 | 0.94912 | 113.3354 | -5.6326 | 18.5475 | 17.0786 | 0.98 | 0.98161 | 113.9177 | 3.3209 | 18.5485 | 1.9849 | 0.7 | 0.7184 | 112.7141 | 1.922
18.5575 | 1.9648 | 0.9 | 0.90896 | 113.3306 | -0.9011 | 18.5585 | 16.9763 | 0.95 | 0.94912 | 113.3357 | -5.6328 | 18.5575 | 17.0785 | 0.98 | 0.9816 | 113.9132 | 3.322 | 18.5585 | 1.9849 | 0.7 | 0.71833 | 112.7171 | 1.9224
18.5675 | 1.9648 | 0.9 | 0.90886 | 113.3301 | -0.90168 | 18.5685 | 16.9763 | 0.95 | 0.94911 | 113.336 | -5.6331 | 18.5675 | 17.0783 | 0.98 | 0.98159 | 113.9088 | 3.323 | 18.5685 | 1.985 | 0.7 | 0.71826 | 112.72 | 1.9228
18.5775 | 1.9648 | 0.9 | 0.90878 | 113.3294 | -0.90218 | 18.5785 | 16.9762 | 0.95 | 0.94911 | 113.3363 | -5.6335 | 18.5775 | 17.0781 | 0.98 | 0.98158 | 113.9046 | 3.3239 | 18.5785 | 1.985 | 0.7 | 0.71819 | 112.7228 | 1.9233
18.5875 | 1.9648 | 0.9 | 0.90871 | 113.3286 | -0.90259 | 18.5885 | 16.9762 | 0.95 | 0.9491 | 113.3366 | -5.634 | 18.5875 | 17.0779 | 0.98 | 0.98157 | 113.9005 | 3.3247 | 18.5885 | 1.985 | 0.7 | 0.71811 | 112.7255 | 1.9237
18.5975 | 1.9649 | 0.9 | 0.90866 | 113.3276 | -0.90289 | 18.5985 | 16.9762 | 0.95 | 0.94909 | 113.3369 | -5.6345 | 18.5975 | 17.0777 | 0.98 | 0.98157 | 113.8966 | 3.3253 | 18.5985 | 1.985 | 0.7 | 0.71804 | 112.728 | 1.9241
18.6075 | 1.9649 | 0.9 | 0.90863 | 113.3264 | -0.90307 | 18.6085 | 16.9762 | 0.95 | 0.94908 | 113.3371 | -5.6351 | 18.6075 | 17.0776 | 0.98 | 0.98156 | 113.8931 | 3.3257 | 18.6085 | 1.9851 | 0.7 | 0.71796 | 112.7304 | 1.9246
18.6175 | 1.9649 | 0.9 | 0.90862 | 113.3251 | -0.9031 | 18.6185 | 16.9763 | 0.95 | 0.94907 | 113.3372 | -5.6358 | 18.6175 | 17.0774 | 0.98 | 0.98156 | 113.8897 | 3.326 | 18.6185 | 1.9851 | 0.7 | 0.71789 | 112.7326 | 1.925
18.6275 | 1.9649 | 0.9 | 0.90864 | 113.3238 | -0.90298 | 18.6285 | 16.9763 | 0.95 | 0.94906 | 113.3372 | -5.6365 | 18.6275 | 17.0772 | 0.98 | 0.98156 | 113.8867 | 3.3259 | 18.6285 | 1.9851 | 0.7 | 0.71782 | 112.7347 | 1.9254
18.6375 | 1.9649 | 0.9 | 0.9087 | 113.3223 | -0.90269 | 18.6385 | 16.9763 | 0.95 | 0.94904 | 113.3372 | -5.6373 | 18.6375 | 17.0771 | 0.98 | 0.98156 | 113.884 | 3.3257 | 18.6385 | 1.9851 | 0.7 | 0.71775 | 112.7366 | 1.9258
18.6475 | 1.965 | 0.9 | 0.90878 | 113.3208 | -0.90223 | 18.6485 | 16.9763 | 0.95 | 0.94903 | 113.337 | -5.6381 | 18.6475 | 17.077 | 0.98 | 0.98156 | 113.8817 | 3.3253 | 18.6485 | 1.9851 | 0.7 | 0.71767 | 112.7384 | 1.9262
18.6575 | 1.965 | 0.9 | 0.90889 | 113.3192 | -0.90158 | 18.6585 | 16.9763 | 0.95 | 0.94902 | 113.3367 | -5.6389 | 18.6575 | 17.0768 | 0.98 | 0.98157 | 113.8796 | 3.3246 | 18.6585 | 1.9851 | 0.7 | 0.7176 | 112.7402 | 1.9266
18.6675 | 1.965 | 0.9 | 0.90904 | 113.3177 | -0.90076 | 18.6685 | 16.9764 | 0.95 | 0.949 | 113.3362 | -5.6398 | 18.6675 | 17.0767 | 0.98 | 0.98158 | 113.8779 | 3.3238 | 18.6685 | 1.9851 | 0.7 | 0.71753 | 112.7418 | 1.927
18.6775 | 1.965 | 0.9 | 0.90922 | 113.3161 | -0.89976 | 18.6785 | 16.9764 | 0.95 | 0.94899 | 113.3356 | -5.6406 | 18.6775 | 17.0766 | 0.98 | 0.98159 | 113.8765 | 3.3228 | 18.6785 | 1.9851 | 0.7 | 0.71746 | 112.7433 | 1.9274
18.6875 | 1.965 | 0.9 | 0.90942 | 113.3146 | -0.8986 | 18.6885 | 16.9764 | 0.95 | 0.94897 | 113.3349 | -5.6415 | 18.6875 | 17.0766 | 0.98 | 0.9816 | 113.8754 | 3.3218 | 18.6885 | 1.9851 | 0.7 | 0.71739 | 112.7447 | 1.9278
18.6975 | 1.965 | 0.9 | 0.90965 | 113.3132 | -0.89731 | 18.6985 | 16.9764 | 0.95 | 0.94896 | 113.3341 | -5.6424 | 18.6975 | 17.0765 | 0.98 | 0.98161 | 113.8746 | 3.3206 | 18.6985 | 1.9851 | 0.7 | 0.71732 | 112.7461 | 1.9281
18.7075 | 1.965 | 0.9 | 0.90989 | 113.3119 | -0.89593 | 18.7085 | 16.9765 | 0.95 | 0.94894 | 113.3332 | -5.6433 | 18.7075 | 17.0764 | 0.98 | 0.98163 | 113.8741 | 3.3194 | 18.7085 | 1.9851 | 0.7 | 0.71726 | 112.7475 | 1.9285
18.7175 | 1.965 | 0.9 | 0.91014 | 113.3107 | -0.89447 | 18.7185 | 16.9765 | 0.95 | 0.94893 | 113.3322 | -5.6443 | 18.7175 | 17.0764 | 0.98 | 0.98164 | 113.8738 | 3.3182 | 18.7185 | 1.985 | 0.7 | 0.7172 | 112.7487 | 1.9288
18.7275 | 1.9651 | 0.9 | 0.9104 | 113.3097 | -0.893 | 18.7285 | 16.9765 | 0.95 | 0.94891 | 113.3311 | -5.6452 | 18.7275 | 17.0764 | 0.98 | 0.98165 | 113.8737 | 3.317 | 18.7285 | 1.985 | 0.7 | 0.71716 | 112.7499 | 1.929
18.7375 | 1.9651 | 0.9 | 0.91065 | 113.3088 | -0.89156 | 18.7385 | 16.9766 | 0.95 | 0.9489 | 113.33 | -5.6462 | 18.7375 | 17.0763 | 0.98 | 0.98166 | 113.8738 | 3.3159 | 18.7385 | 1.985 | 0.7 | 0.71713 | 112.7511 | 1.9291
18.7475 | 1.9651 | 0.9 | 0.91089 | 113.3082 | -0.8902 | 18.7485 | 16.9766 | 0.95 | 0.94888 | 113.3288 | -5.6472 | 18.7475 | 17.0763 | 0.98 | 0.98168 | 113.8741 | 3.3148 | 18.7485 | 1.985 | 0.7 | 0.71711 | 112.7522 | 1.9292
18.7575 | 1.9651 | 0.9 | 0.91111 | 113.3078 | -0.88897 | 18.7585 | 16.9766 | 0.95 | 0.94886 | 113.3277 | -5.6482 | 18.7575 | 17.0763 | 0.98 | 0.98169 | 113.8745 | 3.3138 | 18.7585 | 1.985 | 0.7 | 0.71711 | 112.7531 | 1.9292
18.7675 | 1.9651 | 0.9 | 0.91129 | 113.3076 | -0.88791 | 18.7685 | 16.9766 | 0.95 | 0.94884 | 113.3267 | -5.6493 | 18.7675 | 17.0763 | 0.98 | 0.98169 | 113.8751 | 3.313 | 18.7685 | 1.9849 | 0.7 | 0.71713 | 112.754 | 1.9291
18.7775 | 1.9651 | 0.9 | 0.91144 | 113.3076 | -0.88706 | 18.7785 | 16.9766 | 0.95 | 0.94883 | 113.3257 | -5.6503 | 18.7775 | 17.0763 | 0.98 | 0.9817 | 113.8757 | 3.3123 | 18.7785 | 1.9849 | 0.7 | 0.71716 | 112.7547 | 1.9289
18.7875 | 1.9651 | 0.9 | 0.91155 | 113.3079 | -0.88645 | 18.7885 | 16.9766 | 0.95 | 0.94881 | 113.3248 | -5.6514 | 18.7875 | 17.0763 | 0.98 | 0.98171 | 113.8765 | 3.3118 | 18.7885 | 1.9849 | 0.7 | 0.7172 | 112.7553 | 1.9286
18.798 | 1.9651 | 0.9 | 0.91161 | 113.3085 | -0.8861 | 18.7985 | 16.9766 | 0.95 | 0.94879 | 113.324 | -5.6525 | 18.7975 | 17.0763 | 0.98 | 0.98171 | 113.8772 | 3.3115 | 18.7985 | 1.9848 | 0.7 | 0.71725 | 112.7558 | 1.9283
18.8075 | 1.9651 | 0.9 | 0.91163 | 113.3093 | -0.88602 | 18.8085 | 16.9766 | 0.95 | 0.94877 | 113.3234 | -5.6537 | 18.8075 | 17.0763 | 0.98 | 0.98171 | 113.8781 | 3.3113 | 18.8085 | 1.9848 | 0.7 | 0.71731 | 112.756 | 1.9279
18.8175 | 1.9651 | 0.9 | 0.91159 | 113.3104 | -0.8862 | 18.8185 | 16.9766 | 0.95 | 0.94875 | 113.3229 | -5.6548 | 18.8175 | 17.0764 | 0.98 | 0.98171 | 113.8789 | 3.3112 | 18.8185 | 1.9848 | 0.7 | 0.71736 | 112.7561 | 1.9276
18.8275 | 1.9652 | 0.9 | 0.91152 | 113.3118 | -0.88663 | 18.8285 | 16.9766 | 0.95 | 0.94873 | 113.3226 | -5.656 | 18.8275 | 17.0764 | 0.98 | 0.98171 | 113.8797 | 3.3113 | 18.8285 | 1.9847 | 0.7 | 0.71741 | 112.7561 | 1.9273
18.8375 | 1.9652 | 0.9 | 0.91141 | 113.3133 | -0.88729 | 18.8385 | 16.9766 | 0.95 | 0.94871 | 113.3225 | -5.6571 | 18.8375 | 17.0764 | 0.98 | 0.98171 | 113.8805 | 3.3116 | 18.8385 | 1.9846 | 0.7 | 0.71744 | 112.7558 | 1.9271
18.8475 | 1.9652 | 0.9 | 0.91126 | 113.3151 | -0.88815 | 18.8485 | 16.9766 | 0.95 | 0.94869 | 113.3225 | -5.6583 | 18.8475 | 17.0764 | 0.98 | 0.98171 | 113.8813 | 3.3119 | 18.8485 | 1.9846 | 0.7 | 0.71744 | 112.7555 | 1.927
18.8575 | 1.9652 | 0.9 | 0.91108 | 113.317 | -0.88917 | 18.8585 | 16.9766 | 0.95 | 0.94867 | 113.3228 | -5.6596 | 18.8575 | 17.0764 | 0.98 | 0.9817 | 113.8821 | 3.3123 | 18.8585 | 1.9845 | 0.7 | 0.71742 | 112.755 | 1.927
18.8675 | 1.9652 | 0.9 | 0.91088 | 113.3191 | -0.89032 | 18.8685 | 16.9766 | 0.95 | 0.94865 | 113.3232 | -5.6608 | 18.8675 | 17.0765 | 0.98 | 0.9817 | 113.8828 | 3.3128 | 18.8685 | 1.9844 | 0.7 | 0.71737 | 112.7544 | 1.9272
18.8775 | 1.9652 | 0.9 | 0.91066 | 113.3214 | -0.89157 | 18.8785 | 16.9765 | 0.95 | 0.94863 | 113.3238 | -5.6622 | 18.8775 | 17.0765 | 0.98 | 0.98169 | 113.8835 | 3.3133 | 18.8785 | 1.9843 | 0.7 | 0.71728 | 112.7538 | 1.9276
18.8875 | 1.9652 | 0.9 | 0.91044 | 113.3237 | -0.89288 | 18.8885 | 16.9765 | 0.95 | 0.9486 | 113.3245 | -5.6635 | 18.8875 | 17.0765 | 0.98 | 0.98169 | 113.8841 | 3.3139 | 18.8885 | 1.9842 | 0.7 | 0.71715 | 112.7531 | 1.9283
18.8975 | 1.9652 | 0.9 | 0.9102 | 113.3261 | -0.89424 | 18.8985 | 16.9765 | 0.95 | 0.94858 | 113.3253 | -5.665 | 18.8975 | 17.0765 | 0.98 | 0.98168 | 113.8847 | 3.3144 | 18.899 | 1.9841 | 0.7 | 0.71698 | 112.7525 | 1.9291
18.9075 | 1.9652 | 0.9 | 0.90996 | 113.3285 | -0.8956 | 18.9085 | 16.9765 | 0.95 | 0.94855 | 113.3262 | -5.6665 | 18.9075 | 17.0766 | 0.98 | 0.98167 | 113.8853 | 3.315 | 18.9085 | 1.984 | 0.7 | 0.71677 | 112.7519 | 1.9302
18.9175 | 1.9652 | 0.9 | 0.90972 | 113.3309 | -0.89696 | 18.9185 | 16.9765 | 0.95 | 0.94853 | 113.3271 | -5.6681 | 18.9175 | 17.0766 | 0.98 | 0.98167 | 113.8859 | 3.3155 | 18.9185 | 1.9839 | 0.7 | 0.71652 | 112.7513 | 1.9314
18.9275 | 1.9652 | 0.9 | 0.90949 | 113.3333 | -0.89828 | 18.9285 | 16.9765 | 0.95 | 0.9485 | 113.3281 | -5.6698 | 18.9275 | 17.0766 | 0.98 | 0.98166 | 113.8865 | 3.316 | 18.9285 | 1.9838 | 0.7 | 0.71625 | 112.7509 | 1.9328
18.9375 | 1.9652 | 0.9 | 0.90927 | 113.3355 | -0.89955 | 18.9385 | 16.9765 | 0.95 | 0.94847 | 113.329 | -5.6716 | 18.9375 | 17.0767 | 0.98 | 0.98166 | 113.887 | 3.3165 | 18.9385 | 1.9837 | 0.7 | 0.71596 | 112.7505 | 1.9344
18.9475 | 1.9652 | 0.9 | 0.90906 | 113.3376 | -0.90075 | 18.9485 | 16.9765 | 0.95 | 0.94844 | 113.33 | -5.6735 | 18.9475 | 17.0767 | 0.98 | 0.98165 | 113.8876 | 3.317 | 18.9485 | 1.9836 | 0.7 | 0.71566 | 112.7503 | 1.9359
18.9575 | 1.9652 | 0.9 | 0.90887 | 113.3396 | -0.90186 | 18.9585 | 16.9765 | 0.95 | 0.9484 | 113.3308 | -5.6755 | 18.9575 | 17.0767 | 0.98 | 0.98165 | 113.8881 | 3.3175 | 18.9585 | 1.9835 | 0.7 | 0.71536 | 112.7502 | 1.9375
18.9675 | 1.9652 | 0.9 | 0.90869 | 113.3414 | -0.90285 | 18.9685 | 16.9765 | 0.95 | 0.94837 | 113.3316 | -5.6775 | 18.9675 | 17.0767 | 0.98 | 0.98164 | 113.8887 | 3.3179 | 18.9685 | 1.9834 | 0.7 | 0.71506 | 112.7502 | 1.9391
18.9775 | 1.9652 | 0.9 | 0.90854 | 113.343 | -0.9037 | 18.9785 | 16.9766 | 0.95 | 0.94834 | 113.3323 | -5.6796 | 18.9775 | 17.0768 | 0.98 | 0.98164 | 113.8893 | 3.3184 | 18.9785 | 1.9834 | 0.7 | 0.71478 | 112.7504 | 1.9406
18.9875 | 1.9652 | 0.9 | 0.90842 | 113.3443 | -0.90441 | 18.9885 | 16.9766 | 0.95 | 0.9483 | 113.3329 | -5.6817 | 18.9875 | 17.0768 | 0.98 | 0.98163 | 113.8899 | 3.3189 | 18.9885 | 1.9833 | 0.7 | 0.71452 | 112.7507 | 1.9419
18.9975 | 1.9652 | 0.9 | 0.90832 | 113.3455 | -0.90495 | 18.9985 | 16.9766 | 0.95 | 0.94827 | 113.3333 | -5.6838 | 18.9975 | 17.0768 | 0.98 | 0.98163 | 113.8905 | 3.3194 | 18.9985 | 1.9832 | 0.7 | 0.71428 | 112.751 | 1.9431
19.0075 | 1.9651 | 0.9 | 0.90825 | 113.3464 | -0.90532 | 19.0085 | 16.9766 | 0.95 | 0.94823 | 113.3336 | -5.6858 | 19.0075 | 17.0768 | 0.98 | 0.98162 | 113.8911 | 3.32 | 19.0085 | 1.9831 | 0.7 | 0.71408 | 112.7515 | 1.9442
19.0175 | 1.9651 | 0.9 | 0.90822 | 113.347 | -0.9055 | 19.0185 | 16.9766 | 0.95 | 0.9482 | 113.3338 | -5.6878 | 19.0175 | 17.0769 | 0.98 | 0.98162 | 113.8917 | 3.3205 | 19.0185 | 1.983 | 0.7 | 0.71391 | 112.7519 | 1.9451
19.028 | 1.9651 | 0.9 | 0.90822 | 113.3475 | -0.90549 | 19.0285 | 16.9767 | 0.95 | 0.94817 | 113.3338 | -5.6896 | 19.0275 | 17.0769 | 0.98 | 0.98161 | 113.8923 | 3.321 | 19.0285 | 1.983 | 0.7 | 0.71377 | 112.7524 | 1.9458
19.0375 | 1.9651 | 0.9 | 0.90825 | 113.3477 | -0.90529 | 19.0385 | 16.9767 | 0.95 | 0.94814 | 113.3338 | -5.6914 | 19.0375 | 17.0769 | 0.98 | 0.9816 | 113.8929 | 3.3215 | 19.0385 | 1.9829 | 0.7 | 0.71366 | 112.7529 | 1.9463
19.0475 | 1.965 | 0.9 | 0.90831 | 113.3478 | -0.90491 | 19.0485 | 16.9767 | 0.95 | 0.94811 | 113.3336 | -5.6929 | 19.0475 | 17.0769 | 0.98 | 0.9816 | 113.8935 | 3.322 | 19.0485 | 1.9828 | 0.7 | 0.71357 | 112.7533 | 1.9467
19.0575 | 1.965 | 0.9 | 0.90841 | 113.3477 | -0.90437 | 19.0585 | 16.9767 | 0.95 | 0.94809 | 113.3333 | -5.6943 | 19.0575 | 17.0769 | 0.98 | 0.98159 | 113.8941 | 3.3225 | 19.0585 | 1.9828 | 0.7 | 0.71352 | 112.7537 | 1.947
19.0675 | 1.965 | 0.9 | 0.90853 | 113.3474 | -0.90368 | 19.0685 | 16.9767 | 0.95 | 0.94807 | 113.333 | -5.6954 | 19.0675 | 17.0769 | 0.98 | 0.98159 | 113.8946 | 3.323 | 19.069 | 1.9827 | 0.7 | 0.71348 | 112.754 | 1.9472
19.0775 | 1.9649 | 0.9 | 0.90867 | 113.3471 | -0.90285 | 19.0785 | 16.9767 | 0.95 | 0.94805 | 113.3327 | -5.6963 | 19.0775 | 17.0769 | 0.98 | 0.98158 | 113.8951 | 3.3235 | 19.0785 | 1.9827 | 0.7 | 0.71345 | 112.7542 | 1.9472
19.0875 | 1.9649 | 0.9 | 0.90883 | 113.3466 | -0.90193 | 19.0885 | 16.9767 | 0.95 | 0.94804 | 113.3324 | -5.697 | 19.0875 | 17.0769 | 0.98 | 0.98158 | 113.8955 | 3.3239 | 19.0885 | 1.9826 | 0.7 | 0.71344 | 112.7542 | 1.9472
19.0975 | 1.9648 | 0.9 | 0.909 | 113.3461 | -0.90093 | 19.0985 | 16.9767 | 0.95 | 0.94804 | 113.3321 | -5.6974 | 19.0975 | 17.0769 | 0.98 | 0.98157 | 113.8959 | 3.3244 | 19.0985 | 1.9826 | 0.7 | 0.71344 | 112.7541 | 1.9472
19.1075 | 1.9648 | 0.9 | 0.90918 | 113.3455 | -0.8999 | 19.1085 | 16.9767 | 0.95 | 0.94803 | 113.3319 | -5.6976 | 19.1075 | 17.0769 | 0.98 | 0.98157 | 113.8961 | 3.3248 | 19.1085 | 1.9825 | 0.7 | 0.71345 | 112.7539 | 1.9471
19.1175 | 1.9648 | 0.9 | 0.90935 | 113.345 | -0.89886 | 19.1185 | 16.9767 | 0.95 | 0.94803 | 113.3317 | -5.6975 | 19.1175 | 17.0768 | 0.98 | 0.98156 | 113.8963 | 3.3253 | 19.1185 | 1.9825 | 0.7 | 0.71346 | 112.7535 | 1.947
19.1275 | 1.9647 | 0.9 | 0.90953 | 113.3445 | -0.89784 | 19.1285 | 16.9767 | 0.95 | 0.94804 | 113.3317 | -5.6973 | 19.1275 | 17.0768 | 0.98 | 0.98156 | 113.8963 | 3.3257 | 19.1285 | 1.9824 | 0.7 | 0.71347 | 112.753 | 1.9469
19.1375 | 1.9647 | 0.9 | 0.9097 | 113.344 | -0.89688 | 19.1385 | 16.9767 | 0.95 | 0.94804 | 113.3319 | -5.6969 | 19.1375 | 17.0768 | 0.98 | 0.98155 | 113.8963 | 3.3262 | 19.1385 | 1.9824 | 0.7 | 0.71349 | 112.7524 | 1.9468
19.1475 | 1.9647 | 0.9 | 0.90985 | 113.3435 | -0.896 | 19.1485 | 16.9767 | 0.95 | 0.94805 | 113.3322 | -5.6964 | 19.1475 | 17.0767 | 0.98 | 0.98155 | 113.8961 | 3.3266 | 19.1485 | 1.9824 | 0.7 | 0.71352 | 112.7516 | 1.9466
19.1575 | 1.9646 | 0.9 | 0.90998 | 113.3431 | -0.89522 | 19.1585 | 16.9766 | 0.95 | 0.94806 | 113.3327 | -5.6958 | 19.1575 | 17.0767 | 0.98 | 0.98154 | 113.8958 | 3.3271 | 19.1585 | 1.9824 | 0.7 | 0.71355 | 112.7507 | 1.9464
19.1675 | 1.9646 | 0.9 | 0.9101 | 113.3428 | -0.89456 | 19.1685 | 16.9766 | 0.95 | 0.94807 | 113.3334 | -5.6953 | 19.1675 | 17.0767 | 0.98 | 0.98154 | 113.8954 | 3.3275 | 19.168 | 1.9824 | 0.7 | 0.71358 | 112.7497 | 1.9462
19.1775 | 1.9646 | 0.9 | 0.91019 | 113.3426 | -0.89402 | 19.1785 | 16.9767 | 0.95 | 0.94808 | 113.3343 | -5.6949 | 19.1775 | 17.0766 | 0.98 | 0.98154 | 113.8949 | 3.3279 | 19.178 | 1.9824 | 0.7 | 0.71363 | 112.7487 | 1.946
19.1875 | 1.9646 | 0.9 | 0.91026 | 113.3424 | -0.89361 | 19.1885 | 16.9767 | 0.95 | 0.94809 | 113.3353 | -5.6945 | 19.1875 | 17.0766 | 0.98 | 0.98153 | 113.8943 | 3.3282 | 19.188 | 1.9824 | 0.7 | 0.7137 | 112.7476 | 1.9456
19.1975 | 1.9646 | 0.9 | 0.91031 | 113.3423 | -0.89333 | 19.1985 | 16.9767 | 0.95 | 0.94809 | 113.3365 | -5.6943 | 19.1975 | 17.0765 | 0.98 | 0.98153 | 113.8937 | 3.3285 | 19.198 | 1.9824 | 0.7 | 0.71377 | 112.7465 | 1.9452
19.2075 | 1.9646 | 0.9 | 0.91034 | 113.3423 | -0.89316 | 19.2085 | 16.9767 | 0.95 | 0.94809 | 113.3378 | -5.6942 | 19.2075 | 17.0765 | 0.98 | 0.98153 | 113.893 | 3.3287 | 19.208 | 1.9824 | 0.7 | 0.71386 | 112.7454 | 1.9447
19.2175 | 1.9647 | 0.9 | 0.91035 | 113.3424 | -0.89311 | 19.2185 | 16.9767 | 0.95 | 0.94809 | 113.3392 | -5.6943 | 19.2175 | 17.0764 | 0.98 | 0.98152 | 113.8923 | 3.3288 | 19.218 | 1.9825 | 0.7 | 0.71396 | 112.7442 | 1.9442
19.2275 | 1.9647 | 0.9 | 0.91035 | 113.3425 | -0.89315 | 19.2285 | 16.9767 | 0.95 | 0.94808 | 113.3407 | -5.6946 | 19.2275 | 17.0764 | 0.98 | 0.98152 | 113.8916 | 3.3289 | 19.228 | 1.9825 | 0.7 | 0.71408 | 112.7432 | 1.9436
19.2375 | 1.9647 | 0.9 | 0.91033 | 113.3426 | -0.89327 | 19.2385 | 16.9768 | 0.95 | 0.94808 | 113.3422 | -5.6951 | 19.2375 | 17.0763 | 0.98 | 0.98152 | 113.891 | 3.3289 | 19.238 | 1.9826 | 0.7 | 0.7142 | 112.7421 | 1.943
19.2475 | 1.9647 | 0.9 | 0.91029 | 113.3428 | -0.89347 | 19.2485 | 16.9768 | 0.95 | 0.94807 | 113.3436 | -5.6956 | 19.2475 | 17.0763 | 0.98 | 0.98153 | 113.8903 | 3.3287 | 19.248 | 1.9826 | 0.7 | 0.71433 | 112.7412 | 1.9423
19.2575 | 1.9648 | 0.9 | 0.91025 | 113.3431 | -0.89372 | 19.2585 | 16.9768 | 0.95 | 0.94806 | 113.345 | -5.6963 | 19.2575 | 17.0763 | 0.98 | 0.98153 | 113.8898 | 3.3285 | 19.258 | 1.9826 | 0.7 | 0.71447 | 112.7402 | 1.9416
19.2675 | 1.9648 | 0.9 | 0.9102 | 113.3434 | -0.89402 | 19.2685 | 16.9769 | 0.95 | 0.94804 | 113.3464 | -5.697 | 19.2675 | 17.0762 | 0.98 | 0.98153 | 113.8893 | 3.3282 | 19.268 | 1.9827 | 0.7 | 0.7146 | 112.7394 | 1.9409
19.2775 | 1.9648 | 0.9 | 0.91015 | 113.3437 | -0.89435 | 19.2785 | 16.9769 | 0.95 | 0.94803 | 113.3475 | -5.6978 | 19.2775 | 17.0762 | 0.98 | 0.98154 | 113.8888 | 3.3278 | 19.278 | 1.9827 | 0.7 | 0.71473 | 112.7386 | 1.9402
19.2875 | 1.9648 | 0.9 | 0.91009 | 113.344 | -0.89471 | 19.2885 | 16.9769 | 0.95 | 0.94802 | 113.3486 | -5.6985 | 19.2875 | 17.0762 | 0.98 | 0.98154 | 113.8885 | 3.3273 | 19.288 | 1.9828 | 0.7 | 0.71485 | 112.7378 | 1.9396
19.2975 | 1.9649 | 0.9 | 0.91002 | 113.3444 | -0.89508 | 19.2985 | 16.9769 | 0.95 | 0.94801 | 113.3494 | -5.6992 | 19.2975 | 17.0762 | 0.98 | 0.98155 | 113.8883 | 3.3268 | 19.298 | 1.9828 | 0.7 | 0.71496 | 112.7371 | 1.939
19.3075 | 1.9649 | 0.9 | 0.90996 | 113.3448 | -0.89548 | 19.3085 | 16.9769 | 0.95 | 0.948 | 113.35 | -5.6999 | 19.3075 | 17.0762 | 0.98 | 0.98155 | 113.8881 | 3.3262 | 19.308 | 1.9828 | 0.7 | 0.71506 | 112.7365 | 1.9384
19.3175 | 1.9649 | 0.9 | 0.90988 | 113.3451 | -0.89589 | 19.3185 | 16.9769 | 0.95 | 0.94799 | 113.3504 | -5.7004 | 19.3175 | 17.0762 | 0.98 | 0.98156 | 113.8881 | 3.3256 | 19.318 | 1.9828 | 0.7 | 0.71515 | 112.7359 | 1.938
19.3275 | 1.9649 | 0.9 | 0.90981 | 113.3455 | -0.89632 | 19.3285 | 16.9769 | 0.95 | 0.94798 | 113.3506 | -5.7009 | 19.3275 | 17.0762 | 0.98 | 0.98157 | 113.8882 | 3.3249 | 19.328 | 1.9829 | 0.7 | 0.71521 | 112.7354 | 1.9376
19.3375 | 1.9649 | 0.9 | 0.90974 | 113.3459 | -0.89676 | 19.3385 | 16.9769 | 0.95 | 0.94797 | 113.3506 | -5.7013 | 19.3375 | 17.0762 | 0.98 | 0.98157 | 113.8883 | 3.3241 | 19.338 | 1.9829 | 0.7 | 0.71526 | 112.7349 | 1.9374
19.3475 | 1.9649 | 0.9 | 0.90966 | 113.3463 | -0.89721 | 19.3485 | 16.9768 | 0.95 | 0.94797 | 113.3504 | -5.7016 | 19.3475 | 17.0762 | 0.98 | 0.98158 | 113.8886 | 3.3234 | 19.348 | 1.9829 | 0.7 | 0.7153 | 112.7344 | 1.9372
19.3575 | 1.9649 | 0.9 | 0.90958 | 113.3467 | -0.89768 | 19.3585 | 16.9768 | 0.95 | 0.94796 | 113.35 | -5.7017 | 19.3575 | 17.0762 | 0.98 | 0.98159 | 113.8889 | 3.3226 | 19.358 | 1.9829 | 0.7 | 0.71532 | 112.7339 | 1.9371
19.3675 | 1.965 | 0.9 | 0.90949 | 113.3471 | -0.89816 | 19.3685 | 16.9767 | 0.95 | 0.94796 | 113.3495 | -5.7018 | 19.3675 | 17.0762 | 0.98 | 0.9816 | 113.8892 | 3.3217 | 19.368 | 1.9829 | 0.7 | 0.71533 | 112.7334 | 1.937
19.3775 | 1.965 | 0.9 | 0.90941 | 113.3475 | -0.89865 | 19.3785 | 16.9767 | 0.95 | 0.94796 | 113.3489 | -5.7017 | 19.3775 | 17.0762 | 0.98 | 0.98161 | 113.8896 | 3.3209 | 19.378 | 1.9828 | 0.7 | 0.71533 | 112.7329 | 1.937
19.3875 | 1.965 | 0.9 | 0.90932 | 113.3479 | -0.89914 | 19.3885 | 16.9766 | 0.95 | 0.94797 | 113.3482 | -5.7016 | 19.3875 | 17.0762 | 0.98 | 0.98162 | 113.89 | 3.3201 | 19.388 | 1.9828 | 0.7 | 0.71531 | 112.7324 | 1.9371
19.3975 | 1.965 | 0.9 | 0.90924 | 113.3482 | -0.89963 | 19.3985 | 16.9765 | 0.95 | 0.94797 | 113.3474 | -5.7013 | 19.3975 | 17.0762 | 0.98 | 0.98163 | 113.8904 | 3.3193 | 19.398 | 1.9828 | 0.7 | 0.71529 | 112.7319 | 1.9372
19.4075 | 1.965 | 0.9 | 0.90915 | 113.3486 | -0.90011 | 19.4085 | 16.9764 | 0.95 | 0.94797 | 113.3467 | -5.701 | 19.4075 | 17.0762 | 0.98 | 0.98164 | 113.8907 | 3.3185 | 19.408 | 1.9828 | 0.7 | 0.71526 | 112.7314 | 1.9373
19.4175 | 1.965 | 0.9 | 0.90907 | 113.3489 | -0.90059 | 19.4185 | 16.9763 | 0.95 | 0.94798 | 113.3459 | -5.7005 | 19.4175 | 17.0762 | 0.98 | 0.98164 | 113.8911 | 3.3177 | 19.418 | 1.9828 | 0.7 | 0.71522 | 112.7308 | 1.9375
19.4275 | 1.965 | 0.9 | 0.90899 | 113.3493 | -0.90108 | 19.4285 | 16.9762 | 0.95 | 0.94799 | 113.3452 | -5.7 | 19.4275 | 17.0762 | 0.98 | 0.98165 | 113.8914 | 3.3171 | 19.428 | 1.9828 | 0.7 | 0.71517 | 112.7303 | 1.9378
19.4375 | 1.965 | 0.9 | 0.9089 | 113.3496 | -0.90158 | 19.4385 | 16.9761 | 0.95 | 0.948 | 113.3445 | -5.6995 | 19.4375 | 17.0762 | 0.98 | 0.98166 | 113.8917 | 3.3164 | 19.438 | 1.9827 | 0.7 | 0.7151 | 112.7298 | 1.9382
19.4475 | 1.965 | 0.9 | 0.90881 | 113.35 | -0.90209 | 19.4485 | 16.976 | 0.95 | 0.94801 | 113.344 | -5.6989 | 19.4475 | 17.0762 | 0.98 | 0.98166 | 113.8919 | 3.3159 | 19.448 | 1.9827 | 0.7 | 0.71503 | 112.7292 | 1.9386
19.4575 | 1.965 | 0.9 | 0.90872 | 113.3504 | -0.90264 | 19.4585 | 16.9759 | 0.95 | 0.94802 | 113.3435 | -5.6983 | 19.4575 | 17.0762 | 0.98 | 0.98167 | 113.892 | 3.3154 | 19.458 | 1.9827 | 0.7 | 0.71494 | 112.7287 | 1.939
19.4675 | 1.9651 | 0.9 | 0.90861 | 113.3507 | -0.90322 | 19.4685 | 16.9758 | 0.95 | 0.94803 | 113.3431 | -5.6977 | 19.4675 | 17.0761 | 0.98 | 0.98167 | 113.892 | 3.315 | 19.468 | 1.9827 | 0.7 | 0.71484 | 112.7282 | 1.9395
19.4775 | 1.9651 | 0.9 | 0.90851 | 113.3511 | -0.90385 | 19.4785 | 16.9757 | 0.95 | 0.94804 | 113.3429 | -5.697 | 19.4775 | 17.0761 | 0.98 | 0.98168 | 113.8919 | 3.3147 | 19.478 | 1.9827 | 0.7 | 0.71474 | 112.7277 | 1.9401
19.4875 | 1.9651 | 0.9 | 0.90839 | 113.3515 | -0.90453 | 19.4885 | 16.9756 | 0.95 | 0.94805 | 113.3428 | -5.6964 | 19.4875 | 17.0761 | 0.98 | 0.98168 | 113.8917 | 3.3144 | 19.488 | 1.9826 | 0.7 | 0.71463 | 112.7271 | 1.9407
19.4975 | 1.9651 | 0.9 | 0.90826 | 113.3519 | -0.90527 | 19.4985 | 16.9755 | 0.95 | 0.94806 | 113.3428 | -5.6958 | 19.4975 | 17.076 | 0.98 | 0.98168 | 113.8914 | 3.3142 | 19.498 | 1.9826 | 0.7 | 0.71452 | 112.7266 | 1.9413
19.5075 | 1.9651 | 0.9 | 0.90812 | 113.3522 | -0.90608 | 19.5085 | 16.9755 | 0.95 | 0.94806 | 113.3429 | -5.6953 | 19.5075 | 17.076 | 0.98 | 0.98168 | 113.891 | 3.314 | 19.508 | 1.9826 | 0.7 | 0.71441 | 112.7261 | 1.9419
19.5175 | 1.9652 | 0.9 | 0.90797 | 113.3525 | -0.90695 | 19.5185 | 16.9754 | 0.95 | 0.94807 | 113.3431 | -5.6948 | 19.5175 | 17.0759 | 0.98 | 0.98168 | 113.8904 | 3.3139 | 19.518 | 1.9826 | 0.7 | 0.7143 | 112.7256 | 1.9425
19.5275 | 1.9652 | 0.9 | 0.90781 | 113.3528 | -0.90788 | 19.5285 | 16.9753 | 0.95 | 0.94808 | 113.3434 | -5.6943 | 19.5275 | 17.0759 | 0.98 | 0.98169 | 113.8897 | 3.3138 | 19.528 | 1.9826 | 0.7 | 0.7142 | 112.7251 | 1.943
19.5375 | 1.9652 | 0.9 | 0.90763 | 113.3529 | -0.90888 | 19.5385 | 16.9753 | 0.95 | 0.94809 | 113.3438 | -5.6939 | 19.5375 | 17.0758 | 0.98 | 0.98169 | 113.8889 | 3.3137 | 19.538 | 1.9826 | 0.7 | 0.7141 | 112.7245 | 1.9435
19.5475 | 1.9652 | 0.9 | 0.90745 | 113.353 | -0.90992 | 19.5485 | 16.9752 | 0.95 | 0.94809 | 113.3442 | -5.6934 | 19.5475 | 17.0757 | 0.98 | 0.98169 | 113.888 | 3.3136 | 19.548 | 1.9826 | 0.7 | 0.71402 | 112.7239 | 1.944
19.5575 | 1.9653 | 0.9 | 0.90726 | 113.3529 | -0.91101 | 19.5585 | 16.9752 | 0.95 | 0.9481 | 113.3447 | -5.6931 | 19.5575 | 17.0757 | 0.98 | 0.98169 | 113.8871 | 3.3135 | 19.558 | 1.9826 | 0.7 | 0.71395 | 112.7233 | 1.9444
19.5675 | 1.9653 | 0.9 | 0.90707 | 113.3527 | -0.91213 | 19.5685 | 16.9752 | 0.95 | 0.94811 | 113.3451 | -5.6927 | 19.5675 | 17.0756 | 0.98 | 0.98169 | 113.886 | 3.3134 | 19.568 | 1.9826 | 0.7 | 0.71389 | 112.7226 | 1.9447
19.5775 | 1.9654 | 0.9 | 0.90687 | 113.3523 | -0.91326 | 19.5785 | 16.9752 | 0.95 | 0.94811 | 113.3456 | -5.6924 | 19.5775 | 17.0756 | 0.98 | 0.98169 | 113.8849 | 3.3133 | 19.578 | 1.9826 | 0.7 | 0.71385 | 112.7219 | 1.9449
19.5875 | 1.9654 | 0.9 | 0.90668 | 113.3518 | -0.91439 | 19.5885 | 16.9751 | 0.95 | 0.94812 | 113.3461 | -5.6921 | 19.5875 | 17.0755 | 0.98 | 0.98169 | 113.8839 | 3.3132 | 19.588 | 1.9826 | 0.7 | 0.71383 | 112.721 | 1.9451
19.5975 | 1.9655 | 0.9 | 0.90648 | 113.3511 | -0.91551 | 19.5985 | 16.9751 | 0.95 | 0.94812 | 113.3465 | -5.6918 | 19.5975 | 17.0755 | 0.98 | 0.98169 | 113.8828 | 3.313 | 19.598 | 1.9826 | 0.7 | 0.71382 | 112.7201 | 1.9451
19.6075 | 1.9655 | 0.9 | 0.90629 | 113.3502 | -0.91661 | 19.6085 | 16.9751 | 0.95 | 0.94813 | 113.3469 | -5.6915 | 19.6075 | 17.0754 | 0.98 | 0.98169 | 113.8818 | 3.3129 | 19.608 | 1.9826 | 0.7 | 0.71383 | 112.7191 | 1.9451
19.6175 | 1.9656 | 0.9 | 0.90611 | 113.3492 | -0.91766 | 19.6185 | 16.9751 | 0.95 | 0.94813 | 113.3472 | -5.6913 | 19.6175 | 17.0754 | 0.98 | 0.9817 | 113.8809 | 3.3126 | 19.618 | 1.9826 | 0.7 | 0.71386 | 112.718 | 1.9449
19.6275 | 1.9656 | 0.9 | 0.90594 | 113.3479 | -0.91866 | 19.6285 | 16.9751 | 0.95 | 0.94813 | 113.3475 | -5.6911 | 19.6275 | 17.0753 | 0.98 | 0.9817 | 113.8801 | 3.3124 | 19.628 | 1.9826 | 0.7 | 0.7139 | 112.7168 | 1.9447
19.6375 | 1.9657 | 0.9 | 0.90578 | 113.3466 | -0.91959 | 19.6385 | 16.9751 | 0.95 | 0.94814 | 113.3477 | -5.6909 | 19.6375 | 17.0753 | 0.98 | 0.9817 | 113.8794 | 3.312 | 19.638 | 1.9826 | 0.7 | 0.71395 | 112.7154 | 1.9444
19.6475 | 1.9657 | 0.9 | 0.90563 | 113.3451 | -0.92044 | 19.6485 | 16.9751 | 0.95 | 0.94814 | 113.3478 | -5.6907 | 19.6475 | 17.0753 | 0.98 | 0.98171 | 113.8789 | 3.3116 | 19.648 | 1.9827 | 0.7 | 0.71402 | 112.714 | 1.9441
19.6575 | 1.9658 | 0.9 | 0.90551 | 113.3434 | -0.92118 | 19.6585 | 16.9751 | 0.95 | 0.94814 | 113.3479 | -5.6906 | 19.6575 | 17.0753 | 0.98 | 0.98171 | 113.8786 | 3.3111 | 19.658 | 1.9827 | 0.7 | 0.71411 | 112.7125 | 1.9436
19.6675 | 1.9658 | 0.9 | 0.9054 | 113.3417 | -0.92182 | 19.6685 | 16.9751 | 0.95 | 0.94814 | 113.3478 | -5.6905 | 19.6675 | 17.0753 | 0.98 | 0.98172 | 113.8784 | 3.3105 | 19.668 | 1.9827 | 0.7 | 0.7142 | 112.7109 | 1.9432
19.6775 | 1.9659 | 0.9 | 0.90531 | 113.3399 | -0.92234 | 19.6785 | 16.975 | 0.95 | 0.94814 | 113.3477 | -5.6904 | 19.6775 | 17.0753 | 0.98 | 0.98173 | 113.8784 | 3.3098 | 19.678 | 1.9828 | 0.7 | 0.7143 | 112.7093 | 1.9426
19.6875 | 1.9659 | 0.9 | 0.90525 | 113.338 | -0.92272 | 19.6885 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3475 | -5.6904 | 19.6875 | 17.0753 | 0.98 | 0.98173 | 113.8786 | 3.3091 | 19.688 | 1.9828 | 0.7 | 0.7144 | 112.7076 | 1.9421
19.6975 | 1.966 | 0.9 | 0.90521 | 113.3361 | -0.92297 | 19.6985 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3472 | -5.6903 | 19.6975 | 17.0753 | 0.98 | 0.98174 | 113.879 | 3.3083 | 19.698 | 1.9828 | 0.7 | 0.71451 | 112.7059 | 1.9415
19.7075 | 1.966 | 0.9 | 0.90519 | 113.3342 | -0.92309 | 19.7085 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3469 | -5.6903 | 19.7075 | 17.0753 | 0.98 | 0.98175 | 113.8796 | 3.3075 | 19.708 | 1.9828 | 0.7 | 0.71462 | 112.7041 | 1.9409
19.7175 | 1.966 | 0.9 | 0.90519 | 113.3322 | -0.92307 | 19.7185 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3466 | -5.6903 | 19.7175 | 17.0754 | 0.98 | 0.98176 | 113.8803 | 3.3066 | 19.718 | 1.9829 | 0.7 | 0.71473 | 112.7024 | 1.9404
19.7275 | 1.9661 | 0.9 | 0.90522 | 113.3303 | -0.92292 | 19.7285 | 16.9749 | 0.95 | 0.94815 | 113.3463 | -5.6902 | 19.7275 | 17.0754 | 0.98 | 0.98177 | 113.8811 | 3.3057 | 19.728 | 1.9829 | 0.7 | 0.71484 | 112.7007 | 1.9398
19.7375 | 1.9661 | 0.9 | 0.90527 | 113.3284 | -0.92265 | 19.7385 | 16.9749 | 0.95 | 0.94815 | 113.3461 | -5.6901 | 19.7375 | 17.0754 | 0.98 | 0.98178 | 113.8821 | 3.3048 | 19.738 | 1.9829 | 0.7 | 0.71495 | 112.6991 | 1.9392
19.7475 | 1.9661 | 0.9 | 0.90534 | 113.3265 | -0.92226 | 19.7485 | 16.9749 | 0.95 | 0.94815 | 113.3459 | -5.69 | 19.7475 | 17.0755 | 0.98 | 0.98179 | 113.8831 | 3.3039 | 19.748 | 1.983 | 0.7 | 0.71505 | 112.6975 | 1.9386
19.7575 | 1.9661 | 0.9 | 0.90543 | 113.3246 | -0.92177 | 19.7585 | 16.9749 | 0.95 | 0.94815 | 113.3458 | -5.6899 | 19.7575 | 17.0755 | 0.98 | 0.9818 | 113.8843 | 3.3031 | 19.758 | 1.983 | 0.7 | 0.71516 | 112.6959 | 1.9381
19.7675 | 1.9661 | 0.9 | 0.90553 | 113.3227 | -0.92119 | 19.7685 | 16.9748 | 0.95 | 0.94815 | 113.3458 | -5.6898 | 19.7675 | 17.0756 | 0.98 | 0.98181 | 113.8855 | 3.3024 | 19.768 | 1.983 | 0.7 | 0.71526 | 112.6945 | 1.9375
19.7775 | 1.9661 | 0.9 | 0.90565 | 113.3209 | -0.92054 | 19.7785 | 16.9748 | 0.95 | 0.94816 | 113.3459 | -5.6897 | 19.7775 | 17.0757 | 0.98 | 0.98181 | 113.8868 | 3.3017 | 19.778 | 1.983 | 0.7 | 0.71537 | 112.6932 | 1.9369
19.7875 | 1.9661 | 0.9 | 0.90578 | 113.3192 | -0.91982 | 19.7885 | 16.9748 | 0.95 | 0.94816 | 113.3462 | -5.6896 | 19.7875 | 17.0757 | 0.98 | 0.98182 | 113.8881 | 3.3012 | 19.788 | 1.983 | 0.7 | 0.71547 | 112.6921 | 1.9364
19.7975 | 1.9661 | 0.9 | 0.90592 | 113.3175 | -0.91905 | 19.7985 | 16.9748 | 0.95 | 0.94816 | 113.3467 | -5.6895 | 19.7975 | 17.0758 | 0.98 | 0.98183 | 113.8895 | 3.3008 | 19.798 | 1.983 | 0.7 | 0.71558 | 112.6911 | 1.9358
19.8075 | 1.9662 | 0.9 | 0.90606 | 113.3158 | -0.91825 | 19.8085 | 16.9748 | 0.95 | 0.94816 | 113.3473 | -5.6895 | 19.8075 | 17.0758 | 0.98 | 0.98183 | 113.8908 | 3.3005 | 19.808 | 1.983 | 0.7 | 0.71569 | 112.6902 | 1.9352
19.8175 | 1.9662 | 0.9 | 0.9062 | 113.3142 | -0.91744 | 19.8185 | 16.9748 | 0.95 | 0.94816 | 113.3481 | -5.6895 | 19.8175 | 17.0759 | 0.98 | 0.98183 | 113.8922 | 3.3004 | 19.818 | 1.983 | 0.7 | 0.7158 | 112.6894 | 1.9345
19.8275 | 1.9662 | 0.9 | 0.90635 | 113.3127 | -0.91662 | 19.8285 | 16.9749 | 0.95 | 0.94816 | 113.349 | -5.6895 | 19.8275 | 17.076 | 0.98 | 0.98183 | 113.8935 | 3.3004 | 19.828 | 1.983 | 0.7 | 0.71591 | 112.6888 | 1.9339
19.8375 | 1.9662 | 0.9 | 0.90649 | 113.3113 | -0.91581 | 19.8385 | 16.9749 | 0.95 | 0.94816 | 113.3501 | -5.6896 | 19.8375 | 17.076 | 0.98 | 0.98183 | 113.8948 | 3.3005 | 19.838 | 1.983 | 0.7 | 0.71603 | 112.6884 | 1.9333
19.8475 | 1.9662 | 0.9 | 0.90663 | 113.3101 | -0.91501 | 19.8485 | 16.9749 | 0.95 | 0.94815 | 113.3512 | -5.6898 | 19.8475 | 17.0761 | 0.98 | 0.98183 | 113.896 | 3.3008 | 19.848 | 1.983 | 0.7 | 0.71614 | 112.688 | 1.9327
19.8575 | 1.9662 | 0.9 | 0.90677 | 113.309 | -0.91423 | 19.8585 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3523 | -5.69 | 19.8575 | 17.0762 | 0.98 | 0.98182 | 113.8972 | 3.3011 | 19.858 | 1.983 | 0.7 | 0.71624 | 112.6878 | 1.932
19.8675 | 1.9662 | 0.9 | 0.90691 | 113.308 | -0.91347 | 19.8685 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3535 | -5.6903 | 19.8675 | 17.0762 | 0.98 | 0.98182 | 113.8984 | 3.3014 | 19.868 | 1.9829 | 0.7 | 0.71635 | 112.6876 | 1.9314
19.8775 | 1.9663 | 0.9 | 0.90704 | 113.3072 | -0.91273 | 19.8785 | 16.9751 | 0.95 | 0.94814 | 113.3546 | -5.6906 | 19.8775 | 17.0763 | 0.98 | 0.98182 | 113.8995 | 3.3018 | 19.878 | 1.9829 | 0.7 | 0.71645 | 112.6876 | 1.9309
19.8875 | 1.9663 | 0.9 | 0.90717 | 113.3066 | -0.91202 | 19.8885 | 16.9751 | 0.95 | 0.94813 | 113.3557 | -5.6911 | 19.8875 | 17.0764 | 0.98 | 0.98181 | 113.9005 | 3.3021 | 19.888 | 1.9829 | 0.7 | 0.71654 | 112.6876 | 1.9303
19.8975 | 1.9663 | 0.9 | 0.90729 | 113.3062 | -0.91132 | 19.8985 | 16.9752 | 0.95 | 0.94813 | 113.3566 | -5.6916 | 19.8975 | 17.0764 | 0.98 | 0.98181 | 113.9014 | 3.3024 | 19.898 | 1.9829 | 0.7 | 0.71663 | 112.6877 | 1.9298
19.9075 | 1.9664 | 0.9 | 0.90742 | 113.306 | -0.91065 | 19.9085 | 16.9752 | 0.95 | 0.94812 | 113.3574 | -5.6922 | 19.9075 | 17.0765 | 0.98 | 0.98181 | 113.9023 | 3.3026 | 19.908 | 1.9828 | 0.7 | 0.71671 | 112.6879 | 1.9293
19.9175 | 1.9664 | 0.9 | 0.90753 | 113.306 | -0.91 | 19.9185 | 16.9753 | 0.95 | 0.9481 | 113.3581 | -5.6929 | 19.9175 | 17.0766 | 0.98 | 0.98181 | 113.9032 | 3.3027 | 19.918 | 1.9828 | 0.7 | 0.71678 | 112.6881 | 1.9289
19.9275 | 1.9664 | 0.9 | 0.90764 | 113.3061 | -0.90939 | 19.9285 | 16.9754 | 0.95 | 0.94809 | 113.3585 | -5.6937 | 19.9275 | 17.0767 | 0.98 | 0.98181 | 113.904 | 3.3026 | 19.928 | 1.9828 | 0.7 | 0.71685 | 112.6883 | 1.9285
19.9375 | 1.9665 | 0.9 | 0.90775 | 113.3065 | -0.90881 | 19.9385 | 16.9754 | 0.95 | 0.94808 | 113.3587 | -5.6946 | 19.9375 | 17.0768 | 0.98 | 0.98181 | 113.9048 | 3.3024 | 19.938 | 1.9828 | 0.7 | 0.71691 | 112.6885 | 1.9282
19.9475 | 1.9665 | 0.9 | 0.90784 | 113.307 | -0.90828 | 19.9485 | 16.9755 | 0.95 | 0.94806 | 113.3587 | -5.6956 | 19.9475 | 17.0769 | 0.98 | 0.98181 | 113.9056 | 3.3021 | 19.948 | 1.9828 | 0.7 | 0.71696 | 112.6887 | 1.9279
19.9575 | 1.9665 | 0.9 | 0.90793 | 113.3076 | -0.9078 | 19.9585 | 16.9756 | 0.95 | 0.94804 | 113.3584 | -5.6967 | 19.9575 | 17.077 | 0.98 | 0.98182 | 113.9064 | 3.3016 | 19.958 | 1.9828 | 0.7 | 0.71702 | 112.6889 | 1.9276
19.9675 | 1.9666 | 0.9 | 0.90801 | 113.3085 | -0.90738 | 19.9685 | 16.9756 | 0.95 | 0.94802 | 113.3579 | -5.6979 | 19.9675 | 17.0771 | 0.98 | 0.98182 | 113.9071 | 3.3011 | 19.968 | 1.9827 | 0.7 | 0.71707 | 112.6891 | 1.9273
19.9775 | 1.9666 | 0.9 | 0.90807 | 113.3094 | -0.90702 | 19.9785 | 16.9757 | 0.95 | 0.948 | 113.3571 | -5.6991 | 19.9775 | 17.0773 | 0.98 | 0.98183 | 113.9078 | 3.3005 | 19.978 | 1.9827 | 0.7 | 0.71711 | 112.6892 | 1.927
19.9875 | 1.9666 | 0.9 | 0.90813 | 113.3104 | -0.90671 | 19.9885 | 16.9757 | 0.95 | 0.94798 | 113.356 | -5.7004 | 19.9875 | 17.0774 | 0.98 | 0.98184 | 113.9086 | 3.2998 | 19.988 | 1.9827 | 0.7 | 0.71717 | 112.6894 | 1.9267
19.9975 | 1.9667 | 0.9 | 0.90817 | 113.3115 | -0.90648 | 19.9985 | 16.9758 | 0.95 | 0.94796 | 113.3547 | -5.7017 | 19.9975 | 17.0775 | 0.98 | 0.98185 | 113.9093 | 3.2991 | 19.998 | 1.9827 | 0.7 | 0.71722 | 112.6894 | 1.9264
20.0075 | 1.9667 | 0.9 | 0.9082 | 113.3126 | -0.9063 | 20.0085 | 16.9758 | 0.95 | 0.94794 | 113.3532 | -5.703 | 20.0075 | 17.0776 | 0.98 | 0.98185 | 113.91 | 3.2984 | 20.008 | 1.9827 | 0.7 | 0.71727 | 112.6894 | 1.9261
20.0175 | 1.9667 | 0.9 | 0.90822 | 113.3137 | -0.9062 | 20.0185 | 16.9759 | 0.95 | 0.94792 | 113.3514 | -5.7042 | 20.0175 | 17.0778 | 0.98 | 0.98186 | 113.9107 | 3.2977 | 20.018 | 1.9827 | 0.7 | 0.71733 | 112.6894 | 1.9258
20.0275 | 1.9667 | 0.9 | 0.90823 | 113.3149 | -0.90618 | 20.0285 | 16.9759 | 0.95 | 0.9479 | 113.3493 | -5.7053 | 20.0275 | 17.0779 | 0.98 | 0.98187 | 113.9114 | 3.2972 | 20.028 | 1.9827 | 0.7 | 0.7174 | 112.6893 | 1.9254
20.0375 | 1.9667 | 0.9 | 0.90822 | 113.316 | -0.90625 | 20.0385 | 16.9759 | 0.95 | 0.94788 | 113.3471 | -5.7064 | 20.0375 | 17.078 | 0.98 | 0.98187 | 113.9121 | 3.2967 | 20.038 | 1.9827 | 0.7 | 0.71747 | 112.6891 | 1.925
20.0475 | 1.9667 | 0.9 | 0.90819 | 113.3171 | -0.90642 | 20.0485 | 16.976 | 0.95 | 0.94787 | 113.3446 | -5.7073 | 20.0475 | 17.0781 | 0.98 | 0.98188 | 113.9128 | 3.2964 | 20.048 | 1.9827 | 0.7 | 0.71754 | 112.6889 | 1.9246
20.0575 | 1.9667 | 0.9 | 0.90814 | 113.3182 | -0.90669 | 20.0585 | 16.976 | 0.95 | 0.94785 | 113.342 | -5.708 | 20.0575 | 17.0782 | 0.98 | 0.98188 | 113.9135 | 3.2962 | 20.058 | 1.9827 | 0.7 | 0.71763 | 112.6886 | 1.9241
20.0675 | 1.9667 | 0.9 | 0.90807 | 113.3192 | -0.90709 | 20.068 | 16.976 | 0.95 | 0.94785 | 113.3392 | -5.7085 | 20.0675 | 17.0783 | 0.98 | 0.98188 | 113.9141 | 3.2961 | 20.068 | 1.9827 | 0.7 | 0.71772 | 112.6883 | 1.9236
20.0775 | 1.9667 | 0.9 | 0.90797 | 113.3202 | -0.90761 | 20.078 | 16.976 | 0.95 | 0.94784 | 113.3362 | -5.7087 | 20.0775 | 17.0784 | 0.98 | 0.98188 | 113.9148 | 3.2962 | 20.078 | 1.9826 | 0.7 | 0.71782 | 112.6879 | 1.923
20.0875 | 1.9666 | 0.9 | 0.90786 | 113.3212 | -0.90827 | 20.088 | 16.976 | 0.95 | 0.94784 | 113.3331 | -5.7088 | 20.0875 | 17.0785 | 0.98 | 0.98188 | 113.9154 | 3.2965 | 20.088 | 1.9826 | 0.7 | 0.71793 | 112.6874 | 1.9224
20.098 | 1.9666 | 0.9 | 0.90772 | 113.3221 | -0.90905 | 20.0985 | 16.976 | 0.95 | 0.94784 | 113.3299 | -5.7086 | 20.0975 | 17.0785 | 0.98 | 0.98187 | 113.916 | 3.2968 | 20.098 | 1.9825 | 0.7 | 0.71804 | 112.6869 | 1.9217
20.1075 | 1.9666 | 0.9 | 0.90756 | 113.323 | -0.90995 | 20.1085 | 16.976 | 0.95 | 0.94785 | 113.3267 | -5.7082 | 20.1075 | 17.0786 | 0.98 | 0.98187 | 113.9167 | 3.2972 | 20.108 | 1.9825 | 0.7 | 0.71816 | 112.6864 | 1.921
20.1175 | 1.9665 | 0.9 | 0.90738 | 113.3239 | -0.91092 | 20.118 | 16.976 | 0.95 | 0.94786 | 113.3234 | -5.7075 | 20.1175 | 17.0786 | 0.98 | 0.98186 | 113.9173 | 3.2977 | 20.118 | 1.9824 | 0.7 | 0.71828 | 112.6858 | 1.9203
20.1275 | 1.9665 | 0.9 | 0.9072 | 113.3249 | -0.91195 | 20.1285 | 16.976 | 0.95 | 0.94788 | 113.3202 | -5.7067 | 20.1275 | 17.0787 | 0.98 | 0.98186 | 113.918 | 3.2982 | 20.128 | 1.9824 | 0.7 | 0.7184 | 112.6853 | 1.9195
20.1375 | 1.9664 | 0.9 | 0.90701 | 113.3258 | -0.913 | 20.138 | 16.976 | 0.95 | 0.94789 | 113.317 | -5.7057 | 20.1375 | 17.0787 | 0.98 | 0.98185 | 113.9187 | 3.2988 | 20.138 | 1.9823 | 0.7 | 0.71852 | 112.6848 | 1.9188
20.1475 | 1.9664 | 0.9 | 0.90682 | 113.3267 | -0.91403 | 20.148 | 16.976 | 0.95 | 0.94791 | 113.314 | -5.7046 | 20.1475 | 17.0787 | 0.98 | 0.98185 | 113.9194 | 3.2993 | 20.148 | 1.9822 | 0.7 | 0.71862 | 112.6843 | 1.9182
20.1575 | 1.9663 | 0.9 | 0.90664 | 113.3277 | -0.91501 | 20.158 | 16.9759 | 0.95 | 0.94793 | 113.3111 | -5.7034 | 20.1575 | 17.0787 | 0.98 | 0.98184 | 113.9201 | 3.2999 | 20.158 | 1.9822 | 0.7 | 0.71871 | 112.6838 | 1.9176
20.1675 | 1.9663 | 0.9 | 0.90648 | 113.3287 | -0.9159 | 20.168 | 16.9759 | 0.95 | 0.94795 | 113.3083 | -5.7022 | 20.1675 | 17.0787 | 0.98 | 0.98183 | 113.9208 | 3.3004 | 20.168 | 1.9821 | 0.7 | 0.71879 | 112.6834 | 1.9171
20.1775 | 1.9662 | 0.9 | 0.90633 | 113.3297 | -0.91671 | 20.178 | 16.9759 | 0.95 | 0.94797 | 113.3059 | -5.7011 | 20.1775 | 17.0787 | 0.98 | 0.98183 | 113.9215 | 3.3009 | 20.178 | 1.982 | 0.7 | 0.71885 | 112.6831 | 1.9167
20.1875 | 1.9661 | 0.9 | 0.90621 | 113.3307 | -0.9174 | 20.188 | 16.9759 | 0.95 | 0.94799 | 113.3036 | -5.7 | 20.1875 | 17.0786 | 0.98 | 0.98182 | 113.9222 | 3.3014 | 20.188 | 1.9819 | 0.7 | 0.71889 | 112.6828 | 1.9164
20.1975 | 1.9661 | 0.9 | 0.9061 | 113.3318 | -0.91799 | 20.198 | 16.9759 | 0.95 | 0.948 | 113.3017 | -5.6991 | 20.1975 | 17.0786 | 0.98 | 0.98182 | 113.9229 | 3.3018 | 20.198 | 1.9819 | 0.7 | 0.71891 | 112.6825 | 1.9162
20.2075 | 1.966 | 0.9 | 0.90601 | 113.3328 | -0.91847 | 20.208 | 16.9759 | 0.95 | 0.94801 | 113.3001 | -5.6985 | 20.2075 | 17.0786 | 0.98 | 0.98181 | 113.9236 | 3.3023 | 20.208 | 1.9818 | 0.7 | 0.71891 | 112.6823 | 1.9162
20.2175 | 1.966 | 0.9 | 0.90593 | 113.3338 | -0.91886 | 20.218 | 16.9759 | 0.95 | 0.94802 | 113.2988 | -5.6981 | 20.2175 | 17.0785 | 0.98 | 0.98181 | 113.9242 | 3.3027 | 20.218 | 1.9817 | 0.7 | 0.7189 | 112.6821 | 1.9162
20.2275 | 1.9659 | 0.9 | 0.90588 | 113.3348 | -0.91917 | 20.228 | 16.9759 | 0.95 | 0.94802 | 113.2979 | -5.6979 | 20.2275 | 17.0785 | 0.98 | 0.98181 | 113.9247 | 3.3031 | 20.228 | 1.9817 | 0.7 | 0.71887 | 112.6819 | 1.9163
20.2375 | 1.9659 | 0.9 | 0.90583 | 113.3358 | -0.91942 | 20.238 | 16.9759 | 0.95 | 0.94802 | 113.2973 | -5.6981 | 20.2375 | 17.0785 | 0.98 | 0.9818 | 113.9251 | 3.3035 | 20.238 | 1.9816 | 0.7 | 0.71884 | 112.6818 | 1.9164
20.2475 | 1.9659 | 0.9 | 0.90579 | 113.3367 | -0.91962 | 20.248 | 16.9759 | 0.95 | 0.94801 | 113.2969 | -5.6986 | 20.2475 | 17.0784 | 0.98 | 0.9818 | 113.9254 | 3.304 | 20.248 | 1.9816 | 0.7 | 0.7188 | 112.6816 | 1.9166
20.2575 | 1.9659 | 0.9 | 0.90576 | 113.3374 | -0.91977 | 20.258 | 16.976 | 0.95 | 0.948 | 113.2969 | -5.6995 | 20.2575 | 17.0784 | 0.98 | 0.98179 | 113.9256 | 3.3044 | 20.258 | 1.9815 | 0.7 | 0.71877 | 112.6814 | 1.9167
20.2675 | 1.9659 | 0.9 | 0.90574 | 113.3381 | -0.9199 | 20.268 | 16.976 | 0.95 | 0.94798 | 113.2972 | -5.7006 | 20.2675 | 17.0784 | 0.98 | 0.98179 | 113.9255 | 3.3049 | 20.268 | 1.9815 | 0.7 | 0.71874 | 112.6811 | 1.9168
20.2775 | 1.9659 | 0.9 | 0.90572 | 113.3387 | -0.92 | 20.278 | 16.976 | 0.95 | 0.94796 | 113.2976 | -5.702 | 20.2775 | 17.0784 | 0.98 | 0.98178 | 113.9253 | 3.3054 | 20.278 | 1.9815 | 0.7 | 0.71872 | 112.6808 | 1.9169
20.2875 | 1.9659 | 0.9 | 0.90571 | 113.3391 | -0.92008 | 20.288 | 16.9761 | 0.95 | 0.94793 | 113.2983 | -5.7036 | 20.2875 | 17.0784 | 0.98 | 0.98177 | 113.9249 | 3.306 | 20.288 | 1.9815 | 0.7 | 0.71871 | 112.6803 | 1.917
20.2975 | 1.9659 | 0.9 | 0.9057 | 113.3394 | -0.92014 | 20.298 | 16.9761 | 0.95 | 0.9479 | 113.2991 | -5.7055 | 20.2975 | 17.0784 | 0.98 | 0.98177 | 113.9243 | 3.3066 | 20.298 | 1.9815 | 0.7 | 0.71871 | 112.6799 | 1.917
20.3075 | 1.9659 | 0.9 | 0.9057 | 113.3396 | -0.92017 | 20.3085 | 16.9761 | 0.95 | 0.94786 | 113.3001 | -5.7074 | 20.3075 | 17.0784 | 0.98 | 0.98176 | 113.9235 | 3.3073 | 20.308 | 1.9815 | 0.7 | 0.71871 | 112.6793 | 1.917
20.3175 | 1.9659 | 0.9 | 0.9057 | 113.3395 | -0.92019 | 20.318 | 16.9762 | 0.95 | 0.94783 | 113.3011 | -5.7095 | 20.3175 | 17.0784 | 0.98 | 0.98175 | 113.9224 | 3.308 | 20.318 | 1.9815 | 0.7 | 0.71872 | 112.6787 | 1.9169
20.3275 | 1.966 | 0.9 | 0.9057 | 113.3394 | -0.92019 | 20.328 | 16.9762 | 0.95 | 0.94779 | 113.3023 | -5.7116 | 20.3275 | 17.0784 | 0.98 | 0.98175 | 113.9212 | 3.3087 | 20.328 | 1.9815 | 0.7 | 0.71873 | 112.678 | 1.9169
20.3375 | 1.966 | 0.9 | 0.9057 | 113.3391 | -0.92017 | 20.338 | 16.9763 | 0.95 | 0.94776 | 113.3035 | -5.7137 | 20.3375 | 17.0784 | 0.98 | 0.98174 | 113.9198 | 3.3094 | 20.338 | 1.9815 | 0.7 | 0.71874 | 112.6772 | 1.9168
20.3475 | 1.966 | 0.9 | 0.90571 | 113.3386 | -0.92015 | 20.348 | 16.9763 | 0.95 | 0.94772 | 113.3048 | -5.7158 | 20.3475 | 17.0784 | 0.98 | 0.98173 | 113.9182 | 3.3101 | 20.348 | 1.9815 | 0.7 | 0.71873 | 112.6764 | 1.9169
20.3575 | 1.966 | 0.9 | 0.90571 | 113.338 | -0.92013 | 20.358 | 16.9764 | 0.95 | 0.94769 | 113.3061 | -5.7178 | 20.3575 | 17.0784 | 0.98 | 0.98172 | 113.9165 | 3.3107 | 20.358 | 1.9815 | 0.7 | 0.71871 | 112.6755 | 1.917
20.3675 | 1.966 | 0.9 | 0.90572 | 113.3373 | -0.92011 | 20.368 | 16.9764 | 0.95 | 0.94766 | 113.3074 | -5.7197 | 20.3675 | 17.0785 | 0.98 | 0.98172 | 113.9146 | 3.3113 | 20.368 | 1.9815 | 0.7 | 0.71868 | 112.6746 | 1.9172
20.3775 | 1.966 | 0.9 | 0.90572 | 113.3365 | -0.92012 | 20.378 | 16.9765 | 0.95 | 0.94763 | 113.3087 | -5.7214 | 20.3775 | 17.0785 | 0.98 | 0.98171 | 113.9127 | 3.3118 | 20.378 | 1.9815 | 0.7 | 0.71863 | 112.6737 | 1.9174
20.3875 | 1.9661 | 0.9 | 0.90571 | 113.3357 | -0.92018 | 20.388 | 16.9765 | 0.95 | 0.9476 | 113.3101 | -5.7229 | 20.3875 | 17.0785 | 0.98 | 0.98171 | 113.9107 | 3.3122 | 20.388 | 1.9815 | 0.7 | 0.71857 | 112.6727 | 1.9178
20.3975 | 1.9661 | 0.9 | 0.90569 | 113.3348 | -0.92028 | 20.398 | 16.9765 | 0.95 | 0.94758 | 113.3114 | -5.7242 | 20.3975 | 17.0786 | 0.98 | 0.9817 | 113.9087 | 3.3125 | 20.3975 | 1.9815 | 0.7 | 0.71848 | 112.6718 | 1.9183
20.4075 | 1.9661 | 0.9 | 0.90566 | 113.3338 | -0.92047 | 20.408 | 16.9765 | 0.95 | 0.94757 | 113.3129 | -5.7251 | 20.4075 | 17.0786 | 0.98 | 0.9817 | 113.9067 | 3.3127 | 20.4075 | 1.9815 | 0.7 | 0.71838 | 112.6708 | 1.9188
20.4175 | 1.9661 | 0.9 | 0.90561 | 113.3329 | -0.92073 | 20.418 | 16.9765 | 0.95 | 0.94756 | 113.3144 | -5.7258 | 20.4175 | 17.0786 | 0.98 | 0.9817 | 113.9047 | 3.3128 | 20.418 | 1.9815 | 0.7 | 0.71825 | 112.6698 | 1.9195
20.4275 | 1.9661 | 0.9 | 0.90555 | 113.332 | -0.92109 | 20.4285 | 16.9766 | 0.95 | 0.94755 | 113.3159 | -5.7261 | 20.4275 | 17.0787 | 0.98 | 0.9817 | 113.9027 | 3.3127 | 20.4275 | 1.9815 | 0.7 | 0.71811 | 112.6689 | 1.9203
20.438 | 1.966 | 0.9 | 0.90547 | 113.3311 | -0.92154 | 20.438 | 16.9766 | 0.95 | 0.94755 | 113.3176 | -5.7261 | 20.4375 | 17.0787 | 0.98 | 0.98171 | 113.9007 | 3.3125 | 20.4375 | 1.9815 | 0.7 | 0.71794 | 112.6679 | 1.9212
20.4475 | 1.966 | 0.9 | 0.90537 | 113.3303 | -0.92207 | 20.448 | 16.9766 | 0.95 | 0.94756 | 113.3193 | -5.7258 | 20.4475 | 17.0788 | 0.98 | 0.98171 | 113.8987 | 3.3123 | 20.448 | 1.9815 | 0.7 | 0.71776 | 112.667 | 1.9222
20.4575 | 1.966 | 0.9 | 0.90527 | 113.3295 | -0.92267 | 20.4585 | 16.9766 | 0.95 | 0.94757 | 113.3211 | -5.7253 | 20.4575 | 17.0788 | 0.98 | 0.98171 | 113.8968 | 3.312 | 20.4575 | 1.9814 | 0.7 | 0.71756 | 112.666 | 1.9233
20.4675 | 1.966 | 0.9 | 0.90515 | 113.3289 | -0.92332 | 20.468 | 16.9766 | 0.95 | 0.94758 | 113.3231 | -5.7245 | 20.4675 | 17.0789 | 0.98 | 0.98172 | 113.8948 | 3.3116 | 20.4675 | 1.9814 | 0.7 | 0.71735 | 112.665 | 1.9244
20.4775 | 1.966 | 0.9 | 0.90503 | 113.3284 | -0.92399 | 20.478 | 16.9766 | 0.95 | 0.94759 | 113.3252 | -5.7235 | 20.4775 | 17.0789 | 0.98 | 0.98172 | 113.8929 | 3.3112 | 20.4775 | 1.9814 | 0.7 | 0.71713 | 112.6641 | 1.9256
20.4875 | 1.966 | 0.9 | 0.90491 | 113.3281 | -0.92467 | 20.488 | 16.9766 | 0.95 | 0.94761 | 113.3273 | -5.7225 | 20.4875 | 17.079 | 0.98 | 0.98172 | 113.8911 | 3.3107 | 20.4875 | 1.9814 | 0.7 | 0.71691 | 112.6631 | 1.9268
20.4975 | 1.966 | 0.9 | 0.9048 | 113.3278 | -0.92533 | 20.498 | 16.9766 | 0.95 | 0.94763 | 113.3296 | -5.7215 | 20.4975 | 17.079 | 0.98 | 0.98173 | 113.8892 | 3.3103 | 20.4975 | 1.9814 | 0.7 | 0.7167 | 112.6622 | 1.928
20.5075 | 1.9661 | 0.9 | 0.90469 | 113.3278 | -0.92593 | 20.508 | 16.9766 | 0.95 | 0.94765 | 113.3319 | -5.7205 | 20.5075 | 17.0791 | 0.98 | 0.98173 | 113.8873 | 3.3099 | 20.5075 | 1.9814 | 0.7 | 0.7165 | 112.6613 | 1.9291
20.5175 | 1.9661 | 0.9 | 0.9046 | 113.3278 | -0.92646 | 20.518 | 16.9766 | 0.95 | 0.94766 | 113.3343 | -5.7196 | 20.5175 | 17.0791 | 0.98 | 0.98174 | 113.8854 | 3.3095 | 20.518 | 1.9814 | 0.7 | 0.71632 | 112.6603 | 1.9301
20.5275 | 1.9661 | 0.9 | 0.90452 | 113.3281 | -0.92688 | 20.528 | 16.9767 | 0.95 | 0.94767 | 113.3367 | -5.7188 | 20.5275 | 17.0791 | 0.98 | 0.98174 | 113.8834 | 3.3092 | 20.5275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71616 | 112.6595 | 1.931
20.5375 | 1.9661 | 0.9 | 0.90447 | 113.3284 | -0.92718 | 20.538 | 16.9767 | 0.95 | 0.94768 | 113.3391 | -5.7183 | 20.5375 | 17.0792 | 0.98 | 0.98175 | 113.8815 | 3.3089 | 20.5375 | 1.9814 | 0.7 | 0.71602 | 112.6586 | 1.9318
20.5475 | 1.9662 | 0.9 | 0.90445 | 113.329 | -0.92733 | 20.548 | 16.9767 | 0.95 | 0.94769 | 113.3415 | -5.7179 | 20.5475 | 17.0792 | 0.98 | 0.98175 | 113.8795 | 3.3086 | 20.5475 | 1.9814 | 0.7 | 0.7159 | 112.6578 | 1.9324
20.5575 | 1.9662 | 0.9 | 0.90445 | 113.3296 | -0.92733 | 20.558 | 16.9767 | 0.95 | 0.9477 | 113.3438 | -5.7176 | 20.5575 | 17.0792 | 0.98 | 0.98175 | 113.8775 | 3.3084 | 20.5575 | 1.9815 | 0.7 | 0.71581 | 112.6571 | 1.933
20.5675 | 1.9662 | 0.9 | 0.90449 | 113.3304 | -0.92716 | 20.568 | 16.9768 | 0.95 | 0.9477 | 113.346 | -5.7175 | 20.5675 | 17.0793 | 0.98 | 0.98175 | 113.8755 | 3.3083 | 20.5675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71574 | 112.6563 | 1.9334
20.5775 | 1.9663 | 0.9 | 0.90455 | 113.3313 | -0.92683 | 20.578 | 16.9768 | 0.95 | 0.9477 | 113.3481 | -5.7175 | 20.5775 | 17.0793 | 0.98 | 0.98175 | 113.8735 | 3.3081 | 20.5775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71569 | 112.6557 | 1.9337
20.5875 | 1.9663 | 0.9 | 0.90464 | 113.3323 | -0.92632 | 20.588 | 16.9768 | 0.95 | 0.9477 | 113.35 | -5.7175 | 20.5875 | 17.0793 | 0.98 | 0.98175 | 113.8716 | 3.308 | 20.5875 | 1.9815 | 0.7 | 0.71566 | 112.6551 | 1.9339
20.5975 | 1.9664 | 0.9 | 0.90476 | 113.3333 | -0.92566 | 20.598 | 16.9768 | 0.95 | 0.9477 | 113.3517 | -5.7175 | 20.5975 | 17.0793 | 0.98 | 0.98176 | 113.8697 | 3.308 | 20.5975 | 1.9816 | 0.7 | 0.71564 | 112.6545 | 1.9341
20.6075 | 1.9664 | 0.9 | 0.90491 | 113.3345 | -0.92486 | 20.608 | 16.9768 | 0.95 | 0.9477 | 113.3532 | -5.7173 | 20.6075 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8678 | 3.3079 | 20.6075 | 1.9816 | 0.7 | 0.71563 | 112.654 | 1.9341
20.6175 | 1.9665 | 0.9 | 0.90508 | 113.3357 | -0.92393 | 20.618 | 16.9768 | 0.95 | 0.94771 | 113.3544 | -5.717 | 20.6175 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.866 | 3.3079 | 20.6175 | 1.9816 | 0.7 | 0.71562 | 112.6535 | 1.9342
20.6275 | 1.9665 | 0.9 | 0.90526 | 113.3369 | -0.92291 | 20.6285 | 16.9768 | 0.95 | 0.94771 | 113.3554 | -5.7166 | 20.6275 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8643 | 3.3078 | 20.6275 | 1.9817 | 0.7 | 0.71563 | 112.6531 | 1.9342
20.6375 | 1.9666 | 0.9 | 0.90546 | 113.3382 | -0.92181 | 20.638 | 16.9768 | 0.95 | 0.94773 | 113.3561 | -5.7159 | 20.6375 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8627 | 3.3078 | 20.6375 | 1.9817 | 0.7 | 0.71563 | 112.6528 | 1.9342
20.6475 | 1.9666 | 0.9 | 0.90567 | 113.3394 | -0.92068 | 20.648 | 16.9768 | 0.95 | 0.94774 | 113.3566 | -5.7149 | 20.6475 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8611 | 3.3078 | 20.6475 | 1.9818 | 0.7 | 0.71564 | 112.6525 | 1.9342
20.6575 | 1.9666 | 0.9 | 0.90587 | 113.3407 | -0.91953 | 20.6585 | 16.9768 | 0.95 | 0.94776 | 113.3567 | -5.7137 | 20.6575 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8597 | 3.3079 | 20.6575 | 1.9818 | 0.7 | 0.71566 | 112.6522 | 1.9341
20.6675 | 1.9667 | 0.9 | 0.90608 | 113.3419 | -0.91839 | 20.668 | 16.9767 | 0.95 | 0.94778 | 113.3565 | -5.7124 | 20.6675 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8583 | 3.3079 | 20.6675 | 1.9818 | 0.7 | 0.71568 | 112.652 | 1.9341
20.6775 | 1.9667 | 0.9 | 0.90627 | 113.3431 | -0.91729 | 20.678 | 16.9767 | 0.95 | 0.94781 | 113.356 | -5.7109 | 20.6775 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.857 | 3.3079 | 20.6775 | 1.9819 | 0.7 | 0.71571 | 112.6518 | 1.934
20.6875 | 1.9668 | 0.9 | 0.90646 | 113.3442 | -0.91624 | 20.688 | 16.9766 | 0.95 | 0.94784 | 113.3552 | -5.7093 | 20.6875 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8557 | 3.3079 | 20.6875 | 1.9819 | 0.7 | 0.71574 | 112.6517 | 1.9338
20.6975 | 1.9668 | 0.9 | 0.90664 | 113.3453 | -0.91526 | 20.698 | 16.9765 | 0.95 | 0.94786 | 113.3541 | -5.7076 | 20.6975 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8545 | 3.3079 | 20.6975 | 1.9819 | 0.7 | 0.71579 | 112.6517 | 1.9336
20.7075 | 1.9668 | 0.9 | 0.9068 | 113.3463 | -0.91437 | 20.708 | 16.9764 | 0.95 | 0.94789 | 113.3529 | -5.706 | 20.7075 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8534 | 3.3079 | 20.7075 | 1.982 | 0.7 | 0.71585 | 112.6516 | 1.9333
20.7175 | 1.9668 | 0.9 | 0.90694 | 113.3472 | -0.91356 | 20.718 | 16.9764 | 0.95 | 0.94792 | 113.3514 | -5.7044 | 20.7175 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8522 | 3.3078 | 20.7175 | 1.982 | 0.7 | 0.71593 | 112.6517 | 1.9329
20.7275 | 1.9668 | 0.9 | 0.90707 | 113.348 | -0.91283 | 20.728 | 16.9763 | 0.95 | 0.94794 | 113.3497 | -5.7029 | 20.7275 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.851 | 3.3078 | 20.7275 | 1.9821 | 0.7 | 0.71602 | 112.6517 | 1.9324
20.7375 | 1.9669 | 0.9 | 0.90718 | 113.3486 | -0.91219 | 20.738 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3479 | -5.7015 | 20.7375 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8499 | 3.3077 | 20.7375 | 1.9821 | 0.7 | 0.71612 | 112.6519 | 1.9319
20.7475 | 1.9669 | 0.9 | 0.90728 | 113.3492 | -0.91163 | 20.748 | 16.9761 | 0.95 | 0.94798 | 113.346 | -5.7003 | 20.7475 | 17.0793 | 0.98 | 0.98176 | 113.8487 | 3.3075 | 20.7475 | 1.9821 | 0.7 | 0.71624 | 112.652 | 1.9313
20.7575 | 1.9669 | 0.9 | 0.90737 | 113.3497 | -0.91115 | 20.758 | 16.976 | 0.95 | 0.948 | 113.3441 | -5.6993 | 20.7575 | 17.0793 | 0.98 | 0.98176 | 113.8475 | 3.3073 | 20.7575 | 1.9822 | 0.7 | 0.71637 | 112.6521 | 1.9306
20.7675 | 1.9669 | 0.9 | 0.90744 | 113.3501 | -0.91073 | 20.768 | 16.9759 | 0.95 | 0.94801 | 113.3421 | -5.6985 | 20.7675 | 17.0793 | 0.98 | 0.98176 | 113.8463 | 3.3071 | 20.7675 | 1.9822 | 0.7 | 0.71651 | 112.6523 | 1.9299
20.7775 | 1.9669 | 0.9 | 0.90751 | 113.3504 | -0.91036 | 20.778 | 16.9758 | 0.95 | 0.94802 | 113.3401 | -5.6979 | 20.7775 | 17.0794 | 0.98 | 0.98177 | 113.8451 | 3.3069 | 20.7775 | 1.9822 | 0.7 | 0.71666 | 112.6525 | 1.9291
20.7875 | 1.9669 | 0.9 | 0.90756 | 113.3507 | -0.91005 | 20.788 | 16.9757 | 0.95 | 0.94803 | 113.3382 | -5.6975 | 20.7875 | 17.0794 | 0.98 | 0.98177 | 113.8438 | 3.3067 | 20.7875 | 1.9823 | 0.7 | 0.71681 | 112.6526 | 1.9282
20.7975 | 1.9669 | 0.9 | 0.90761 | 113.3509 | -0.90977 | 20.798 | 16.9756 | 0.95 | 0.94803 | 113.3363 | -5.6972 | 20.7975 | 17.0794 | 0.98 | 0.98177 | 113.8425 | 3.3064 | 20.7975 | 1.9823 | 0.7 | 0.71697 | 112.6528 | 1.9274
20.8075 | 1.9669 | 0.9 | 0.90766 | 113.3511 | -0.90952 | 20.808 | 16.9755 | 0.95 | 0.94804 | 113.3346 | -5.697 | 20.8075 | 17.0794 | 0.98 | 0.98177 | 113.8412 | 3.3062 | 20.8075 | 1.9823 | 0.7 | 0.71712 | 112.6529 | 1.9265
20.8175 | 1.9669 | 0.9 | 0.9077 | 113.3513 | -0.90929 | 20.818 | 16.9754 | 0.95 | 0.94804 | 113.3329 | -5.697 | 20.8175 | 17.0794 | 0.98 | 0.98178 | 113.8399 | 3.3059 | 20.8175 | 1.9823 | 0.7 | 0.71727 | 112.6529 | 1.9257
20.8275 | 1.9669 | 0.9 | 0.90773 | 113.3514 | -0.90906 | 20.828 | 16.9754 | 0.95 | 0.94803 | 113.3314 | -5.6972 | 20.8275 | 17.0794 | 0.98 | 0.98178 | 113.8386 | 3.3056 | 20.8275 | 1.9823 | 0.7 | 0.71741 | 112.653 | 1.9249
20.8375 | 1.9669 | 0.9 | 0.90777 | 113.3516 | -0.90884 | 20.838 | 16.9753 | 0.95 | 0.94803 | 113.3301 | -5.6974 | 20.8375 | 17.0794 | 0.98 | 0.98178 | 113.8374 | 3.3053 | 20.8375 | 1.9823 | 0.7 | 0.71755 | 112.6529 | 1.9242
20.8475 | 1.9668 | 0.9 | 0.90781 | 113.3518 | -0.9086 | 20.848 | 16.9752 | 0.95 | 0.94802 | 113.329 | -5.6976 | 20.8475 | 17.0795 | 0.98 | 0.98179 | 113.8362 | 3.3051 | 20.8475 | 1.9823 | 0.7 | 0.71767 | 112.6529 | 1.9235
20.8575 | 1.9668 | 0.9 | 0.90786 | 113.3521 | -0.90834 | 20.858 | 16.9752 | 0.95 | 0.94802 | 113.328 | -5.698 | 20.8575 | 17.0795 | 0.98 | 0.98179 | 113.8351 | 3.3049 | 20.8575 | 1.9823 | 0.7 | 0.71777 | 112.6527 | 1.923
20.8675 | 1.9668 | 0.9 | 0.90791 | 113.3525 | -0.90804 | 20.868 | 16.9752 | 0.95 | 0.94801 | 113.3272 | -5.6983 | 20.8675 | 17.0795 | 0.98 | 0.98179 | 113.8342 | 3.3048 | 20.8675 | 1.9823 | 0.7 | 0.71786 | 112.6525 | 1.9225
20.8775 | 1.9668 | 0.9 | 0.90797 | 113.3529 | -0.90769 | 20.878 | 16.9751 | 0.95 | 0.94801 | 113.3266 | -5.6987 | 20.8775 | 17.0796 | 0.98 | 0.98179 | 113.8333 | 3.3047 | 20.8775 | 1.9823 | 0.7 | 0.71792 | 112.6523 | 1.9221
20.8875 | 1.9668 | 0.9 | 0.90804 | 113.3534 | -0.90727 | 20.888 | 16.9751 | 0.95 | 0.948 | 113.3262 | -5.6991 | 20.8875 | 17.0796 | 0.98 | 0.98179 | 113.8327 | 3.3047 | 20.8875 | 1.9823 | 0.7 | 0.71797 | 112.652 | 1.9218
20.8975 | 1.9668 | 0.9 | 0.90813 | 113.354 | -0.90678 | 20.898 | 16.9751 | 0.95 | 0.94799 | 113.3259 | -5.6994 | 20.8975 | 17.0797 | 0.98 | 0.98179 | 113.8322 | 3.3048 | 20.8975 | 1.9822 | 0.7 | 0.718 | 112.6516 | 1.9216
20.9075 | 1.9667 | 0.9 | 0.90823 | 113.3547 | -0.90621 | 20.908 | 16.9751 | 0.95 | 0.94799 | 113.3258 | -5.6997 | 20.9075 | 17.0797 | 0.98 | 0.98179 | 113.832 | 3.3051 | 20.9075 | 1.9822 | 0.7 | 0.71801 | 112.6513 | 1.9215
20.9175 | 1.9667 | 0.9 | 0.90834 | 113.3555 | -0.90556 | 20.918 | 16.9751 | 0.95 | 0.94798 | 113.3258 | -5.7 | 20.9175 | 17.0798 | 0.98 | 0.98178 | 113.8319 | 3.3054 | 20.9175 | 1.9822 | 0.7 | 0.718 | 112.6509 | 1.9216
20.9275 | 1.9667 | 0.9 | 0.90847 | 113.3563 | -0.90483 | 20.928 | 16.9751 | 0.95 | 0.94798 | 113.326 | -5.7002 | 20.9275 | 17.0799 | 0.98 | 0.98178 | 113.8321 | 3.3059 | 20.9275 | 1.9821 | 0.7 | 0.71797 | 112.6504 | 1.9217
20.9375 | 1.9667 | 0.9 | 0.90861 | 113.3573 | -0.90402 | 20.938 | 16.9751 | 0.95 | 0.94798 | 113.3262 | -5.7004 | 20.9375 | 17.0799 | 0.98 | 0.98177 | 113.8326 | 3.3065 | 20.9375 | 1.9821 | 0.7 | 0.71792 | 112.65 | 1.9219
20.9475 | 1.9667 | 0.9 | 0.90876 | 113.3583 | -0.90314 | 20.948 | 16.9751 | 0.95 | 0.94797 | 113.3264 | -5.7006 | 20.9475 | 17.08 | 0.98 | 0.98176 | 113.8332 | 3.3073 | 20.9475 | 1.9821 | 0.7 | 0.71786 | 112.6496 | 1.9222
20.9575 | 1.9667 | 0.9 | 0.90892 | 113.3595 | -0.9022 | 20.958 | 16.9752 | 0.95 | 0.94797 | 113.3267 | -5.7007 | 20.9575 | 17.0801 | 0.98 | 0.98176 | 113.8341 | 3.3081 | 20.9575 | 1.982 | 0.7 | 0.71779 | 112.6492 | 1.9226
20.9675 | 1.9666 | 0.9 | 0.90909 | 113.3607 | -0.90122 | 20.968 | 16.9752 | 0.95 | 0.94797 | 113.327 | -5.7007 | 20.9675 | 17.0802 | 0.98 | 0.98175 | 113.8352 | 3.3091 | 20.9675 | 1.982 | 0.7 | 0.71771 | 112.6488 | 1.9229
20.9775 | 1.9666 | 0.9 | 0.90926 | 113.3619 | -0.90023 | 20.978 | 16.9752 | 0.95 | 0.94797 | 113.3273 | -5.7007 | 20.9775 | 17.0803 | 0.98 | 0.98173 | 113.8365 | 3.3101 | 20.9775 | 1.9819 | 0.7 | 0.71763 | 112.6484 | 1.9234
20.9875 | 1.9666 | 0.9 | 0.90944 | 113.3633 | -0.89925 | 20.988 | 16.9753 | 0.95 | 0.94797 | 113.3275 | -5.7008 | 20.9875 | 17.0804 | 0.98 | 0.98172 | 113.838 | 3.3111 | 20.9875 | 1.9819 | 0.7 | 0.71755 | 112.6481 | 1.9237
20.9975 | 1.9666 | 0.9 | 0.9096 | 113.3647 | -0.89829 | 20.998 | 16.9753 | 0.95 | 0.94797 | 113.3277 | -5.7008 | 20.9975 | 17.0805 | 0.98 | 0.98171 | 113.8396 | 3.3121 | 20.9975 | 1.9818 | 0.7 | 0.71747 | 112.6478 | 1.9241
21.0075 | 1.9666 | 0.9 | 0.90976 | 113.3662 | -0.8974 | 21.008 | 16.9753 | 0.95 | 0.94797 | 113.3278 | -5.7008 | 21.0075 | 17.0806 | 0.98 | 0.9817 | 113.8413 | 3.3132 | 21.0075 | 1.9818 | 0.7 | 0.7174 | 112.6476 | 1.9245
21.0175 | 1.9666 | 0.9 | 0.90989 | 113.3677 | -0.8966 | 21.018 | 16.9754 | 0.95 | 0.94797 | 113.3278 | -5.7008 | 21.0175 | 17.0807 | 0.98 | 0.98169 | 113.8431 | 3.3142 | 21.0175 | 1.9817 | 0.7 | 0.71734 | 112.6474 | 1.9248
21.0275 | 1.9666 | 0.9 | 0.91001 | 113.3693 | -0.89592 | 21.028 | 16.9754 | 0.95 | 0.94797 | 113.3277 | -5.7008 | 21.0275 | 17.0808 | 0.98 | 0.98168 | 113.8449 | 3.3151 | 21.0275 | 1.9817 | 0.7 | 0.7173 | 112.6473 | 1.925
21.0375 | 1.9665 | 0.9 | 0.91011 | 113.3709 | -0.89537 | 21.038 | 16.9755 | 0.95 | 0.94797 | 113.3276 | -5.7008 | 21.0375 | 17.0809 | 0.98 | 0.98167 | 113.8468 | 3.3159 | 21.0375 | 1.9816 | 0.7 | 0.71726 | 112.6472 | 1.9251
21.0475 | 1.9665 | 0.9 | 0.91017 | 113.3726 | -0.89498 | 21.048 | 16.9756 | 0.95 | 0.94797 | 113.3274 | -5.7009 | 21.0475 | 17.0811 | 0.98 | 0.98167 | 113.8487 | 3.3167 | 21.0475 | 1.9816 | 0.7 | 0.71725 | 112.6471 | 1.9252
21.0575 | 1.9665 | 0.9 | 0.91021 | 113.3742 | -0.89477 | 21.058 | 16.9756 | 0.95 | 0.94797 | 113.3272 | -5.701 | 21.0575 | 17.0812 | 0.98 | 0.98166 | 113.8505 | 3.3173 | 21.0575 | 1.9816 | 0.7 | 0.71725 | 112.6471 | 1.9251
21.0675 | 1.9665 | 0.9 | 0.91021 | 113.3759 | -0.89475 | 21.068 | 16.9757 | 0.95 | 0.94797 | 113.3269 | -5.701 | 21.0675 | 17.0813 | 0.98 | 0.98165 | 113.8523 | 3.3179 | 21.0675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71726 | 112.6471 | 1.925
21.0775 | 1.9665 | 0.9 | 0.91018 | 113.3776 | -0.89494 | 21.078 | 16.9757 | 0.95 | 0.94797 | 113.3267 | -5.7011 | 21.0775 | 17.0815 | 0.98 | 0.98165 | 113.8539 | 3.3184 | 21.0775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71729 | 112.6472 | 1.9248
21.0875 | 1.9665 | 0.9 | 0.9101 | 113.3793 | -0.89535 | 21.088 | 16.9758 | 0.95 | 0.94797 | 113.3265 | -5.7012 | 21.0875 | 17.0816 | 0.98 | 0.98164 | 113.8555 | 3.3189 | 21.0875 | 1.9815 | 0.7 | 0.71734 | 112.6474 | 1.9245
21.0975 | 1.9664 | 0.9 | 0.90999 | 113.3809 | -0.896 | 21.098 | 16.9759 | 0.95 | 0.94797 | 113.3263 | -5.7012 | 21.0975 | 17.0817 | 0.98 | 0.98164 | 113.857 | 3.3193 | 21.0975 | 1.9815 | 0.7 | 0.71741 | 112.6475 | 1.9242
21.1075 | 1.9664 | 0.9 | 0.90983 | 113.3826 | -0.89688 | 21.108 | 16.9759 | 0.95 | 0.94797 | 113.3262 | -5.7013 | 21.1075 | 17.0819 | 0.98 | 0.98163 | 113.8584 | 3.3197 | 21.1075 | 1.9815 | 0.7 | 0.71749 | 112.6477 | 1.9237
21.1175 | 1.9664 | 0.9 | 0.90964 | 113.3841 | -0.89801 | 21.118 | 16.976 | 0.95 | 0.94797 | 113.3262 | -5.7013 | 21.1175 | 17.082 | 0.98 | 0.98163 | 113.8596 | 3.3201 | 21.1175 | 1.9815 | 0.7 | 0.71758 | 112.6479 | 1.9232
21.1275 | 1.9664 | 0.9 | 0.9094 | 113.3856 | -0.89936 | 21.128 | 16.976 | 0.95 | 0.94797 | 113.3263 | -5.7014 | 21.1275 | 17.0821 | 0.98 | 0.98163 | 113.8607 | 3.3205 | 21.1275 | 1.9815 | 0.7 | 0.71768 | 112.6482 | 1.9226
21.1375 | 1.9664 | 0.9 | 0.90912 | 113.3871 | -0.90094 | 21.138 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3265 | -5.7015 | 21.1375 | 17.0822 | 0.98 | 0.98162 | 113.8617 | 3.3209 | 21.1375 | 1.9815 | 0.7 | 0.7178 | 112.6484 | 1.922
21.1475 | 1.9664 | 0.9 | 0.90881 | 113.3885 | -0.90271 | 21.148 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3268 | -5.7015 | 21.1475 | 17.0823 | 0.98 | 0.98162 | 113.8625 | 3.3214 | 21.1475 | 1.9815 | 0.7 | 0.71792 | 112.6487 | 1.9214
21.1575 | 1.9663 | 0.9 | 0.90846 | 113.3898 | -0.90466 | 21.158 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3272 | -5.7016 | 21.1575 | 17.0824 | 0.98 | 0.98161 | 113.8631 | 3.3219 | 21.1575 | 1.9815 | 0.7 | 0.71804 | 112.649 | 1.9207
21.1675 | 1.9663 | 0.9 | 0.9081 | 113.391 | -0.90674 | 21.168 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3277 | -5.7017 | 21.1675 | 17.0824 | 0.98 | 0.98161 | 113.8636 | 3.3224 | 21.1675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71818 | 112.6493 | 1.9199
21.177 | 1.9663 | 0.9 | 0.90771 | 113.3922 | -0.90891 | 21.178 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3283 | -5.7018 | 21.1775 | 17.0825 | 0.98 | 0.9816 | 113.864 | 3.323 | 21.1775 | 1.9816 | 0.7 | 0.71832 | 112.6495 | 1.9192
21.1875 | 1.9663 | 0.9 | 0.90732 | 113.3933 | -0.91112 | 21.188 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3289 | -5.7018 | 21.1875 | 17.0825 | 0.98 | 0.98159 | 113.8641 | 3.3236 | 21.1875 | 1.9816 | 0.7 | 0.71847 | 112.6498 | 1.9184
21.197 | 1.9662 | 0.9 | 0.90694 | 113.3944 | -0.9133 | 21.198 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3297 | -5.7019 | 21.1975 | 17.0826 | 0.98 | 0.98159 | 113.8642 | 3.3241 | 21.1975 | 1.9816 | 0.7 | 0.71862 | 112.6501 | 1.9176
21.207 | 1.9662 | 0.9 | 0.90656 | 113.3954 | -0.9154 | 21.208 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3305 | -5.7019 | 21.2075 | 17.0826 | 0.98 | 0.98158 | 113.864 | 3.3247 | 21.2075 | 1.9817 | 0.7 | 0.71878 | 112.6503 | 1.9168
21.217 | 1.9662 | 0.9 | 0.90622 | 113.3963 | -0.91735 | 21.218 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3313 | -5.702 | 21.2175 | 17.0826 | 0.98 | 0.98158 | 113.8637 | 3.3252 | 21.2175 | 1.9817 | 0.7 | 0.71893 | 112.6506 | 1.916
21.2275 | 1.9661 | 0.9 | 0.9059 | 113.3972 | -0.9191 | 21.228 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3321 | -5.702 | 21.2275 | 17.0827 | 0.98 | 0.98157 | 113.8633 | 3.3257 | 21.2275 | 1.9817 | 0.7 | 0.71909 | 112.6508 | 1.9151
21.237 | 1.9661 | 0.9 | 0.90563 | 113.398 | -0.92062 | 21.238 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3329 | -5.7019 | 21.2375 | 17.0827 | 0.98 | 0.98157 | 113.8627 | 3.3261 | 21.2375 | 1.9818 | 0.7 | 0.71924 | 112.6509 | 1.9143
21.247 | 1.9661 | 0.9 | 0.90541 | 113.3988 | -0.92186 | 21.248 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3336 | -5.7018 | 21.2475 | 17.0827 | 0.98 | 0.98156 | 113.8619 | 3.3264 | 21.2475 | 1.9818 | 0.7 | 0.71939 | 112.6511 | 1.9135
21.2575 | 1.966 | 0.9 | 0.90524 | 113.3995 | -0.92282 | 21.258 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3343 | -5.7017 | 21.2575 | 17.0827 | 0.98 | 0.98156 | 113.8611 | 3.3266 | 21.2575 | 1.9818 | 0.7 | 0.71953 | 112.6512 | 1.9128
21.267 | 1.966 | 0.9 | 0.90511 | 113.4001 | -0.9235 | 21.268 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.335 | -5.7015 | 21.2675 | 17.0828 | 0.98 | 0.98156 | 113.86 | 3.3267 | 21.2675 | 1.9819 | 0.7 | 0.71967 | 112.6512 | 1.9121
21.277 | 1.9659 | 0.9 | 0.90504 | 113.4008 | -0.92392 | 21.278 | 16.976 | 0.95 | 0.94797 | 113.3355 | -5.7013 | 21.2775 | 17.0828 | 0.98 | 0.98156 | 113.8589 | 3.3267 | 21.2775 | 1.9819 | 0.7 | 0.7198 | 112.6513 | 1.9114
21.287 | 1.9659 | 0.9 | 0.905 | 113.4013 | -0.92411 | 21.288 | 16.976 | 0.95 | 0.94797 | 113.3359 | -5.701 | 21.2875 | 17.0828 | 0.98 | 0.98156 | 113.8576 | 3.3267 | 21.2875 | 1.9819 | 0.7 | 0.71993 | 112.6514 | 1.9107
21.297 | 1.9658 | 0.9 | 0.905 | 113.4018 | -0.92409 | 21.298 | 16.9759 | 0.95 | 0.94798 | 113.3363 | -5.7007 | 21.2975 | 17.0829 | 0.98 | 0.98156 | 113.8562 | 3.3265 | 21.2975 | 1.982 | 0.7 | 0.72005 | 112.6514 | 1.9101
21.307 | 1.9658 | 0.9 | 0.90502 | 113.4023 | -0.92391 | 21.308 | 16.9759 | 0.95 | 0.94798 | 113.3365 | -5.7003 | 21.3075 | 17.0829 | 0.98 | 0.98157 | 113.8547 | 3.3262 | 21.3075 | 1.982 | 0.7 | 0.72016 | 112.6515 | 1.9095
21.317 | 1.9657 | 0.9 | 0.90507 | 113.4027 | -0.9236 | 21.318 | 16.9758 | 0.95 | 0.94799 | 113.3366 | -5.6998 | 21.3175 | 17.083 | 0.98 | 0.98157 | 113.8531 | 3.326 | 21.3175 | 1.982 | 0.7 | 0.72026 | 112.6515 | 1.9089
21.327 | 1.9656 | 0.9 | 0.90515 | 113.4029 | -0.92316 | 21.328 | 16.9758 | 0.95 | 0.948 | 113.3366 | -5.6993 | 21.3275 | 17.083 | 0.98 | 0.98157 | 113.8514 | 3.3257 | 21.3275 | 1.982 | 0.7 | 0.72036 | 112.6516 | 1.9084
21.337 | 1.9656 | 0.9 | 0.90523 | 113.4031 | -0.92263 | 21.338 | 16.9758 | 0.95 | 0.94801 | 113.3365 | -5.6987 | 21.3375 | 17.083 | 0.98 | 0.98158 | 113.8496 | 3.3254 | 21.3375 | 1.9821 | 0.7 | 0.72045 | 112.6518 | 1.9079
21.347 | 1.9655 | 0.9 | 0.90534 | 113.4032 | -0.922 | 21.348 | 16.9757 | 0.95 | 0.94802 | 113.3363 | -5.6981 | 21.3475 | 17.0831 | 0.98 | 0.98158 | 113.8478 | 3.3251 | 21.3475 | 1.9821 | 0.7 | 0.72053 | 112.652 | 1.9075
21.357 | 1.9654 | 0.9 | 0.90546 | 113.4032 | -0.92128 | 21.358 | 16.9757 | 0.95 | 0.94803 | 113.3361 | -5.6976 | 21.3575 | 17.0831 | 0.98 | 0.98158 | 113.846 | 3.325 | 21.3575 | 1.9821 | 0.7 | 0.7206 | 112.6522 | 1.9071
21.367 | 1.9653 | 0.9 | 0.9056 | 113.403 | -0.92046 | 21.368 | 16.9757 | 0.95 | 0.94804 | 113.3358 | -5.697 | 21.3675 | 17.0832 | 0.98 | 0.98158 | 113.8441 | 3.3249 | 21.3675 | 1.9821 | 0.7 | 0.72067 | 112.6525 | 1.9068
21.377 | 1.9653 | 0.9 | 0.90575 | 113.4027 | -0.91955 | 21.378 | 16.9756 | 0.95 | 0.94804 | 113.3355 | -5.6966 | 21.3775 | 17.0832 | 0.98 | 0.98158 | 113.8422 | 3.3249 | 21.3775 | 1.9821 | 0.7 | 0.72072 | 112.6528 | 1.9065
21.387 | 1.9652 | 0.9 | 0.90593 | 113.4022 | -0.91854 | 21.388 | 16.9756 | 0.95 | 0.94805 | 113.3352 | -5.6962 | 21.3875 | 17.0833 | 0.98 | 0.98158 | 113.8404 | 3.325 | 21.3875 | 1.9821 | 0.7 | 0.72077 | 112.6532 | 1.9062
21.397 | 1.9651 | 0.9 | 0.90612 | 113.4015 | -0.91742 | 21.398 | 16.9756 | 0.95 | 0.94806 | 113.3349 | -5.6958 | 21.3975 | 17.0833 | 0.98 | 0.98158 | 113.8385 | 3.3252 | 21.3975 | 1.9821 | 0.7 | 0.7208 | 112.6537 | 1.9061
21.407 | 1.965 | 0.9 | 0.90633 | 113.4007 | -0.91619 | 21.408 | 16.9756 | 0.95 | 0.94806 | 113.3346 | -5.6956 | 21.4075 | 17.0833 | 0.98 | 0.98158 | 113.8367 | 3.3255 | 21.4075 | 1.9821 | 0.7 | 0.72081 | 112.6543 | 1.906
21.417 | 1.9649 | 0.9 | 0.90655 | 113.3996 | -0.91487 | 21.418 | 16.9756 | 0.95 | 0.94806 | 113.3344 | -5.6956 | 21.4175 | 17.0833 | 0.98 | 0.98157 | 113.8349 | 3.3258 | 21.4175 | 1.9821 | 0.7 | 0.72082 | 112.6549 | 1.906
21.4275 | 1.9648 | 0.9 | 0.90679 | 113.3984 | -0.91347 | 21.428 | 16.9756 | 0.95 | 0.94806 | 113.3342 | -5.6956 | 21.4275 | 17.0833 | 0.98 | 0.98157 | 113.8331 | 3.3262 | 21.4275 | 1.9821 | 0.7 | 0.72081 | 112.6556 | 1.906
21.437 | 1.9648 | 0.9 | 0.90704 | 113.397 | -0.91202 | 21.438 | 16.9756 | 0.95 | 0.94806 | 113.3341 | -5.6958 | 21.4375 | 17.0833 | 0.98 | 0.98156 | 113.8313 | 3.3267 | 21.4375 | 1.9821 | 0.7 | 0.72078 | 112.6563 | 1.9062
21.447 | 1.9647 | 0.9 | 0.9073 | 113.3954 | -0.91055 | 21.448 | 16.9756 | 0.95 | 0.94805 | 113.334 | -5.6961 | 21.4475 | 17.0833 | 0.98 | 0.98156 | 113.8295 | 3.3271 | 21.4475 | 1.9821 | 0.7 | 0.72074 | 112.6571 | 1.9064
21.457 | 1.9646 | 0.9 | 0.90754 | 113.3937 | -0.9091 | 21.458 | 16.9756 | 0.95 | 0.94805 | 113.334 | -5.6965 | 21.4575 | 17.0833 | 0.98 | 0.98155 | 113.8277 | 3.3276 | 21.4575 | 1.9821 | 0.7 | 0.72069 | 112.6579 | 1.9067
21.467 | 1.9645 | 0.9 | 0.90778 | 113.392 | -0.90773 | 21.468 | 16.9757 | 0.95 | 0.94804 | 113.3339 | -5.6969 | 21.4675 | 17.0833 | 0.98 | 0.98155 | 113.8258 | 3.328 | 21.4675 | 1.9821 | 0.7 | 0.72062 | 112.6588 | 1.907
21.477 | 1.9645 | 0.9 | 0.908 | 113.3901 | -0.90648 | 21.478 | 16.9757 | 0.95 | 0.94803 | 113.3339 | -5.6974 | 21.4775 | 17.0833 | 0.98 | 0.98154 | 113.8239 | 3.3284 | 21.4775 | 1.9821 | 0.7 | 0.72054 | 112.6596 | 1.9075
21.487 | 1.9644 | 0.9 | 0.90818 | 113.3883 | -0.90539 | 21.488 | 16.9758 | 0.95 | 0.94802 | 113.3338 | -5.6979 | 21.4875 | 17.0833 | 0.98 | 0.98154 | 113.822 | 3.3287 | 21.4875 | 1.9821 | 0.7 | 0.72044 | 112.6604 | 1.908
21.497 | 1.9644 | 0.9 | 0.90833 | 113.3866 | -0.90452 | 21.498 | 16.9758 | 0.95 | 0.94801 | 113.3336 | -5.6984 | 21.4975 | 17.0833 | 0.98 | 0.98154 | 113.82 | 3.3291 | 21.4975 | 1.9821 | 0.7 | 0.72034 | 112.6612 | 1.9086
21.507 | 1.9644 | 0.9 | 0.90844 | 113.3849 | -0.90387 | 21.508 | 16.9759 | 0.95 | 0.94801 | 113.3334 | -5.6989 | 21.5075 | 17.0833 | 0.98 | 0.98153 | 113.818 | 3.3294 | 21.5075 | 1.9821 | 0.7 | 0.72022 | 112.662 | 1.9092
21.517 | 1.9643 | 0.9 | 0.90851 | 113.3834 | -0.90349 | 21.518 | 16.9759 | 0.95 | 0.948 | 113.3331 | -5.6993 | 21.5175 | 17.0833 | 0.98 | 0.98153 | 113.8159 | 3.3297 | 21.5175 | 1.9821 | 0.7 | 0.72009 | 112.6627 | 1.9099
21.527 | 1.9643 | 0.9 | 0.90853 | 113.382 | -0.90335 | 21.528 | 16.976 | 0.95 | 0.948 | 113.3327 | -5.6996 | 21.5275 | 17.0833 | 0.98 | 0.98153 | 113.8139 | 3.3301 | 21.5275 | 1.9821 | 0.7 | 0.71995 | 112.6634 | 1.9107
21.537 | 1.9643 | 0.9 | 0.90851 | 113.3808 | -0.90347 | 21.538 | 16.9761 | 0.95 | 0.94799 | 113.3321 | -5.6998 | 21.5375 | 17.0833 | 0.98 | 0.98152 | 113.8119 | 3.3304 | 21.5375 | 1.982 | 0.7 | 0.7198 | 112.664 | 1.9115
21.547 | 1.9643 | 0.9 | 0.90845 | 113.3798 | -0.9038 | 21.548 | 16.9761 | 0.95 | 0.94799 | 113.3314 | -5.7 | 21.5475 | 17.0833 | 0.98 | 0.98152 | 113.8099 | 3.3307 | 21.5475 | 1.982 | 0.7 | 0.71966 | 112.6645 | 1.9123
21.557 | 1.9643 | 0.9 | 0.90836 | 113.379 | -0.90432 | 21.558 | 16.9762 | 0.95 | 0.94799 | 113.3306 | -5.7001 | 21.5575 | 17.0833 | 0.98 | 0.98152 | 113.8079 | 3.3311 | 21.5575 | 1.982 | 0.7 | 0.71951 | 112.665 | 1.9131
21.567 | 1.9643 | 0.9 | 0.90825 | 113.3785 | -0.90499 | 21.568 | 16.9763 | 0.95 | 0.94799 | 113.3296 | -5.7001 | 21.5675 | 17.0834 | 0.98 | 0.98151 | 113.8061 | 3.3314 | 21.5675 | 1.982 | 0.7 | 0.71938 | 112.6654 | 1.9138
21.577 | 1.9644 | 0.9 | 0.90811 | 113.3781 | -0.90574 | 21.578 | 16.9763 | 0.95 | 0.94799 | 113.3285 | -5.7001 | 21.5775 | 17.0834 | 0.98 | 0.98151 | 113.8043 | 3.3317 | 21.5775 | 1.982 | 0.7 | 0.71925 | 112.6657 | 1.9145
21.587 | 1.9644 | 0.9 | 0.90798 | 113.378 | -0.90653 | 21.588 | 16.9764 | 0.95 | 0.94799 | 113.3272 | -5.7 | 21.5875 | 17.0834 | 0.98 | 0.9815 | 113.8027 | 3.3321 | 21.5875 | 1.982 | 0.7 | 0.71915 | 112.666 | 1.915
21.597 | 1.9644 | 0.9 | 0.90784 | 113.3781 | -0.90731 | 21.598 | 16.9764 | 0.95 | 0.94799 | 113.3258 | -5.6999 | 21.5975 | 17.0835 | 0.98 | 0.9815 | 113.8011 | 3.3323 | 21.5975 | 1.982 | 0.7 | 0.71907 | 112.6662 | 1.9155
21.607 | 1.9644 | 0.9 | 0.90772 | 113.3784 | -0.90801 | 21.608 | 16.9765 | 0.95 | 0.94799 | 113.3244 | -5.6999 | 21.6075 | 17.0835 | 0.98 | 0.9815 | 113.7997 | 3.3326 | 21.6075 | 1.982 | 0.7 | 0.71902 | 112.6663 | 1.9158
21.617 | 1.9645 | 0.9 | 0.90762 | 113.3788 | -0.90859 | 21.618 | 16.9766 | 0.95 | 0.94799 | 113.3228 | -5.6999 | 21.6175 | 17.0835 | 0.98 | 0.9815 | 113.7984 | 3.3328 | 21.6175 | 1.982 | 0.7 | 0.71899 | 112.6663 | 1.9159
21.627 | 1.9645 | 0.9 | 0.90755 | 113.3793 | -0.909 | 21.628 | 16.9766 | 0.95 | 0.94799 | 113.3212 | -5.7 | 21.6275 | 17.0836 | 0.98 | 0.9815 | 113.7973 | 3.333 | 21.6275 | 1.982 | 0.7 | 0.71899 | 112.6663 | 1.9159
21.637 | 1.9645 | 0.9 | 0.90752 | 113.3799 | -0.90922 | 21.6385 | 16.9766 | 0.95 | 0.94799 | 113.3196 | -5.7002 | 21.6375 | 17.0836 | 0.98 | 0.98149 | 113.7963 | 3.3331 | 21.6375 | 1.982 | 0.7 | 0.71902 | 112.6662 | 1.9157
21.647 | 1.9646 | 0.9 | 0.90752 | 113.3806 | -0.90923 | 21.648 | 16.9767 | 0.95 | 0.94798 | 113.3179 | -5.7005 | 21.6475 | 17.0837 | 0.98 | 0.98149 | 113.7955 | 3.3331 | 21.6475 | 1.982 | 0.7 | 0.71906 | 112.6661 | 1.9155
21.657 | 1.9646 | 0.9 | 0.90756 | 113.3812 | -0.90902 | 21.658 | 16.9767 | 0.95 | 0.94797 | 113.3164 | -5.701 | 21.6575 | 17.0838 | 0.98 | 0.98149 | 113.7948 | 3.3331 | 21.6575 | 1.982 | 0.7 | 0.71912 | 112.6658 | 1.9151
21.667 | 1.9646 | 0.9 | 0.90763 | 113.3818 | -0.9086 | 21.668 | 16.9767 | 0.95 | 0.94796 | 113.3148 | -5.7017 | 21.6675 | 17.0838 | 0.98 | 0.98149 | 113.7942 | 3.3331 | 21.6675 | 1.9819 | 0.7 | 0.7192 | 112.6655 | 1.9147
21.677 | 1.9647 | 0.9 | 0.90774 | 113.3823 | -0.908 | 21.678 | 16.9767 | 0.95 | 0.94795 | 113.3134 | -5.7026 | 21.6775 | 17.0839 | 0.98 | 0.9815 | 113.7937 | 3.3329 | 21.6775 | 1.9819 | 0.7 | 0.71927 | 112.6652 | 1.9143
21.687 | 1.9647 | 0.9 | 0.90788 | 113.3827 | -0.90723 | 21.688 | 16.9767 | 0.95 | 0.94793 | 113.312 | -5.7036 | 21.6875 | 17.0839 | 0.98 | 0.9815 | 113.7933 | 3.3327 | 21.6875 | 1.9819 | 0.7 | 0.71934 | 112.6648 | 1.9139
21.697 | 1.9647 | 0.9 | 0.90804 | 113.383 | -0.90635 | 21.6985 | 16.9767 | 0.95 | 0.94791 | 113.3108 | -5.7048 | 21.6975 | 17.084 | 0.98 | 0.9815 | 113.793 | 3.3325 | 21.6975 | 1.9819 | 0.7 | 0.7194 | 112.6644 | 1.9135
21.707 | 1.9647 | 0.9 | 0.90821 | 113.3832 | -0.90539 | 21.708 | 16.9766 | 0.95 | 0.94789 | 113.3097 | -5.7062 | 21.7075 | 17.084 | 0.98 | 0.9815 | 113.7927 | 3.3322 | 21.7075 | 1.9819 | 0.7 | 0.71945 | 112.6639 | 1.9133
21.717 | 1.9647 | 0.9 | 0.90838 | 113.3832 | -0.9044 | 21.718 | 16.9766 | 0.95 | 0.94786 | 113.3088 | -5.7076 | 21.7175 | 17.084 | 0.98 | 0.98151 | 113.7925 | 3.3317 | 21.7175 | 1.9818 | 0.7 | 0.71947 | 112.6634 | 1.9131
21.727 | 1.9648 | 0.9 | 0.90856 | 113.3831 | -0.90341 | 21.728 | 16.9765 | 0.95 | 0.94784 | 113.308 | -5.7092 | 21.7275 | 17.0841 | 0.98 | 0.98151 | 113.7923 | 3.3313 | 21.7275 | 1.9818 | 0.7 | 0.71946 | 112.663 | 1.9131
21.737 | 1.9648 | 0.9 | 0.90873 | 113.3828 | -0.90245 | 21.738 | 16.9765 | 0.95 | 0.94781 | 113.3073 | -5.7108 | 21.7375 | 17.0841 | 0.98 | 0.98152 | 113.792 | 3.3307 | 21.7375 | 1.9818 | 0.7 | 0.71942 | 112.6625 | 1.9133
21.747 | 1.9648 | 0.9 | 0.90889 | 113.3824 | -0.90155 | 21.748 | 16.9764 | 0.95 | 0.94778 | 113.3068 | -5.7124 | 21.7475 | 17.0841 | 0.98 | 0.98153 | 113.7918 | 3.3301 | 21.7475 | 1.9817 | 0.7 | 0.71936 | 112.6621 | 1.9136
21.757 | 1.9648 | 0.9 | 0.90903 | 113.3818 | -0.90073 | 21.758 | 16.9763 | 0.95 | 0.94776 | 113.3064 | -5.7139 | 21.7575 | 17.0841 | 0.98 | 0.98153 | 113.7915 | 3.3295 | 21.7575 | 1.9817 | 0.7 | 0.71927 | 112.6617 | 1.914
21.767 | 1.9649 | 0.9 | 0.90916 | 113.3811 | -0.9 | 21.768 | 16.9763 | 0.95 | 0.94773 | 113.306 | -5.7154 | 21.7675 | 17.0841 | 0.98 | 0.98154 | 113.7912 | 3.3288 | 21.7675 | 1.9816 | 0.7 | 0.71916 | 112.6614 | 1.9146
21.777 | 1.9649 | 0.9 | 0.90928 | 113.3803 | -0.89936 | 21.778 | 16.9762 | 0.95 | 0.94771 | 113.3058 | -5.7167 | 21.7775 | 17.0841 | 0.98 | 0.98155 | 113.7908 | 3.3282 | 21.7775 | 1.9816 | 0.7 | 0.71903 | 112.6611 | 1.9153
21.787 | 1.9649 | 0.9 | 0.90937 | 113.3793 | -0.89883 | 21.788 | 16.9761 | 0.95 | 0.94769 | 113.3056 | -5.7179 | 21.7875 | 17.0841 | 0.98 | 0.98156 | 113.7905 | 3.3275 | 21.7875 | 1.9815 | 0.7 | 0.71888 | 112.661 | 1.9161
21.797 | 1.9649 | 0.9 | 0.90945 | 113.3783 | -0.8984 | 21.798 | 16.9761 | 0.95 | 0.94767 | 113.3055 | -5.7189 | 21.7975 | 17.0841 | 0.98 | 0.98156 | 113.7901 | 3.3268 | 21.7975 | 1.9815 | 0.7 | 0.71873 | 112.6609 | 1.9169
21.807 | 1.9649 | 0.9 | 0.90951 | 113.3772 | -0.89806 | 21.8085 | 16.976 | 0.95 | 0.94766 | 113.3054 | -5.7196 | 21.8075 | 17.0841 | 0.98 | 0.98157 | 113.7897 | 3.3261 | 21.8075 | 1.9815 | 0.7 | 0.71857 | 112.661 | 1.9177
21.817 | 1.965 | 0.9 | 0.90956 | 113.376 | -0.89781 | 21.818 | 16.976 | 0.95 | 0.94765 | 113.3052 | -5.7202 | 21.8175 | 17.0841 | 0.98 | 0.98158 | 113.7893 | 3.3254 | 21.8175 | 1.9815 | 0.7 | 0.71842 | 112.6612 | 1.9186
21.827 | 1.965 | 0.9 | 0.90959 | 113.3748 | -0.89764 | 21.828 | 16.9759 | 0.95 | 0.94764 | 113.3051 | -5.7206 | 21.8275 | 17.0841 | 0.98 | 0.98158 | 113.7889 | 3.3248 | 21.8275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71827 | 112.6614 | 1.9193
21.837 | 1.965 | 0.9 | 0.90961 | 113.3736 | -0.89754 | 21.8385 | 16.9759 | 0.95 | 0.94764 | 113.3049 | -5.7208 | 21.8375 | 17.0841 | 0.98 | 0.98159 | 113.7885 | 3.3242 | 21.8375 | 1.9814 | 0.7 | 0.71814 | 112.6619 | 1.9201
21.847 | 1.965 | 0.9 | 0.90962 | 113.3724 | -0.89749 | 21.848 | 16.9759 | 0.95 | 0.94763 | 113.3048 | -5.7209 | 21.8475 | 17.0841 | 0.98 | 0.9816 | 113.7882 | 3.3236 | 21.8475 | 1.9814 | 0.7 | 0.71802 | 112.6624 | 1.9207
21.857 | 1.9651 | 0.9 | 0.90962 | 113.3712 | -0.89748 | 21.858 | 16.9759 | 0.95 | 0.94763 | 113.3045 | -5.721 | 21.8575 | 17.0841 | 0.98 | 0.9816 | 113.7879 | 3.3231 | 21.8575 | 1.9814 | 0.7 | 0.71792 | 112.6629 | 1.9212
21.867 | 1.9651 | 0.9 | 0.90962 | 113.37 | -0.8975 | 21.868 | 16.9759 | 0.95 | 0.94763 | 113.3043 | -5.7209 | 21.8675 | 17.0841 | 0.98 | 0.98161 | 113.7878 | 3.3226 | 21.8675 | 1.9814 | 0.7 | 0.71785 | 112.6636 | 1.9216
21.877 | 1.9651 | 0.9 | 0.90961 | 113.3688 | -0.89753 | 21.878 | 16.9759 | 0.95 | 0.94763 | 113.304 | -5.7209 | 21.8775 | 17.084 | 0.98 | 0.98161 | 113.7877 | 3.3222 | 21.8775 | 1.9814 | 0.7 | 0.71779 | 112.6643 | 1.9219
21.887 | 1.9651 | 0.9 | 0.90961 | 113.3677 | -0.89756 | 21.888 | 16.9759 | 0.95 | 0.94764 | 113.3038 | -5.7209 | 21.8875 | 17.084 | 0.98 | 0.98162 | 113.7877 | 3.3218 | 21.8875 | 1.9814 | 0.7 | 0.71776 | 112.665 | 1.9221
21.897 | 1.9651 | 0.9 | 0.90961 | 113.3667 | -0.89759 | 21.898 | 16.9759 | 0.95 | 0.94764 | 113.3035 | -5.7209 | 21.8975 | 17.084 | 0.98 | 0.98162 | 113.7879 | 3.3215 | 21.8975 | 1.9814 | 0.7 | 0.71775 | 112.6657 | 1.9222
21.907 | 1.9652 | 0.9 | 0.90961 | 113.3657 | -0.89761 | 21.908 | 16.9759 | 0.95 | 0.94763 | 113.3033 | -5.721 | 21.9075 | 17.084 | 0.98 | 0.98162 | 113.7881 | 3.3212 | 21.9075 | 1.9814 | 0.7 | 0.71776 | 112.6663 | 1.9221
21.917 | 1.9652 | 0.9 | 0.90961 | 113.3648 | -0.89762 | 21.918 | 16.976 | 0.95 | 0.94763 | 113.3031 | -5.721 | 21.9175 | 17.084 | 0.98 | 0.98163 | 113.7886 | 3.321 | 21.9175 | 1.9814 | 0.7 | 0.71779 | 112.6669 | 1.9219
21.927 | 1.9652 | 0.9 | 0.90961 | 113.3639 | -0.89761 | 21.928 | 16.976 | 0.95 | 0.94763 | 113.3029 | -5.7211 | 21.9275 | 17.0841 | 0.98 | 0.98163 | 113.7892 | 3.3208 | 21.9275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71783 | 112.6674 | 1.9217
21.937 | 1.9652 | 0.9 | 0.90962 | 113.3632 | -0.89758 | 21.938 | 16.976 | 0.95 | 0.94763 | 113.3029 | -5.7212 | 21.9375 | 17.0841 | 0.98 | 0.98163 | 113.7899 | 3.3206 | 21.9375 | 1.9814 | 0.7 | 0.71789 | 112.6678 | 1.9214
21.947 | 1.9652 | 0.9 | 0.90963 | 113.3625 | -0.89752 | 21.948 | 16.9761 | 0.95 | 0.94763 | 113.3029 | -5.7212 | 21.9475 | 17.0841 | 0.98 | 0.98163 | 113.7908 | 3.3205 | 21.9475 | 1.9814 | 0.7 | 0.71796 | 112.668 | 1.921
21.957 | 1.9653 | 0.9 | 0.90965 | 113.3619 | -0.89743 | 21.958 | 16.9761 | 0.95 | 0.94763 | 113.3029 | -5.7212 | 21.9575 | 17.0842 | 0.98 | 0.98163 | 113.7918 | 3.3204 | 21.9575 | 1.9813 | 0.7 | 0.71803 | 112.6681 | 1.9206
21.967 | 1.9653 | 0.9 | 0.90967 | 113.3614 | -0.89732 | 21.968 | 16.9762 | 0.95 | 0.94763 | 113.303 | -5.721 | 21.9675 | 17.0842 | 0.98 | 0.98163 | 113.793 | 3.3204 | 21.9675 | 1.9813 | 0.7 | 0.71811 | 112.668 | 1.9201
21.977 | 1.9653 | 0.9 | 0.90969 | 113.361 | -0.89717 | 21.9785 | 16.9762 | 0.95 | 0.94764 | 113.3032 | -5.7208 | 21.9775 | 17.0843 | 0.98 | 0.98163 | 113.7943 | 3.3205 | 21.9775 | 1.9813 | 0.7 | 0.71819 | 112.6678 | 1.9197
21.987 | 1.9653 | 0.9 | 0.90972 | 113.3606 | -0.89701 | 21.988 | 16.9763 | 0.95 | 0.94765 | 113.3034 | -5.7203 | 21.9875 | 17.0843 | 0.98 | 0.98163 | 113.7957 | 3.3206 | 21.9875 | 1.9813 | 0.7 | 0.71827 | 112.6675 | 1.9192
21.997 | 1.9653 | 0.9 | 0.90976 | 113.3602 | -0.89683 | 21.998 | 16.9763 | 0.95 | 0.94766 | 113.3037 | -5.7198 | 21.9975 | 17.0844 | 0.98 | 0.98163 | 113.7972 | 3.3208 | 21.9975 | 1.9812 | 0.7 | 0.71834 | 112.6671 | 1.9188
22.007 | 1.9654 | 0.9 | 0.90979 | 113.36 | -0.89665 | 22.008 | 16.9763 | 0.95 | 0.94767 | 113.3039 | -5.7191 | 22.0075 | 17.0844 | 0.98 | 0.98163 | 113.7988 | 3.321 | 22.0075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71841 | 112.6666 | 1.9184
22.017 | 1.9654 | 0.9 | 0.90982 | 113.3598 | -0.89649 | 22.018 | 16.9764 | 0.95 | 0.94768 | 113.3042 | -5.7183 | 22.0175 | 17.0845 | 0.98 | 0.98162 | 113.8004 | 3.3213 | 22.0175 | 1.9812 | 0.7 | 0.71846 | 112.6661 | 1.9181
22.027 | 1.9654 | 0.9 | 0.90984 | 113.3596 | -0.89635 | 22.028 | 16.9764 | 0.95 | 0.9477 | 113.3044 | -5.7174 | 22.0275 | 17.0846 | 0.98 | 0.98162 | 113.8021 | 3.3217 | 22.0275 | 1.9811 | 0.7 | 0.7185 | 112.6657 | 1.9178
22.037 | 1.9654 | 0.9 | 0.90986 | 113.3596 | -0.89625 | 22.038 | 16.9765 | 0.95 | 0.94771 | 113.3046 | -5.7165 | 22.0375 | 17.0846 | 0.98 | 0.98161 | 113.8038 | 3.3221 | 22.0375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71853 | 112.6654 | 1.9176
22.047 | 1.9654 | 0.9 | 0.90988 | 113.3596 | -0.89618 | 22.048 | 16.9765 | 0.95 | 0.94773 | 113.3048 | -5.7154 | 22.0475 | 17.0847 | 0.98 | 0.98161 | 113.8055 | 3.3226 | 22.0475 | 1.981 | 0.7 | 0.71855 | 112.6652 | 1.9174
22.057 | 1.9654 | 0.9 | 0.90988 | 113.3598 | -0.89615 | 22.058 | 16.9765 | 0.95 | 0.94775 | 113.3048 | -5.7144 | 22.0575 | 17.0848 | 0.98 | 0.9816 | 113.8072 | 3.3231 | 22.0575 | 1.981 | 0.7 | 0.71855 | 112.6652 | 1.9174
22.067 | 1.9654 | 0.9 | 0.90988 | 113.36 | -0.89617 | 22.068 | 16.9766 | 0.95 | 0.94777 | 113.3048 | -5.7133 | 22.0675 | 17.0848 | 0.98 | 0.9816 | 113.8089 | 3.3237 | 22.0675 | 1.9809 | 0.7 | 0.71854 | 112.6654 | 1.9174
22.077 | 1.9654 | 0.9 | 0.90987 | 113.3604 | -0.89622 | 22.078 | 16.9766 | 0.95 | 0.94779 | 113.3047 | -5.7121 | 22.0775 | 17.0849 | 0.98 | 0.98159 | 113.8105 | 3.3244 | 22.0775 | 1.9809 | 0.7 | 0.71852 | 112.666 | 1.9174
22.087 | 1.9654 | 0.9 | 0.90985 | 113.361 | -0.89631 | 22.088 | 16.9767 | 0.95 | 0.94781 | 113.3045 | -5.711 | 22.0875 | 17.085 | 0.98 | 0.98158 | 113.8121 | 3.325 | 22.0875 | 1.9808 | 0.7 | 0.71849 | 112.6668 | 1.9176
22.097 | 1.9654 | 0.9 | 0.90983 | 113.3616 | -0.89643 | 22.098 | 16.9767 | 0.95 | 0.94783 | 113.3042 | -5.7099 | 22.0975 | 17.085 | 0.98 | 0.98158 | 113.8137 | 3.3258 | 22.0975 | 1.9808 | 0.7 | 0.71844 | 112.668 | 1.9178
22.107 | 1.9654 | 0.9 | 0.9098 | 113.3624 | -0.89659 | 22.108 | 16.9767 | 0.95 | 0.94785 | 113.3038 | -5.7087 | 22.1075 | 17.0851 | 0.98 | 0.98157 | 113.8152 | 3.3265 | 22.1075 | 1.9808 | 0.7 | 0.71837 | 112.6694 | 1.9181
22.117 | 1.9654 | 0.9 | 0.90977 | 113.3634 | -0.89677 | 22.118 | 16.9768 | 0.95 | 0.94787 | 113.3033 | -5.7076 | 22.1175 | 17.0851 | 0.98 | 0.98156 | 113.8167 | 3.3272 | 22.1175 | 1.9807 | 0.7 | 0.7183 | 112.6712 | 1.9185
22.127 | 1.9654 | 0.9 | 0.90973 | 113.3645 | -0.89698 | 22.128 | 16.9768 | 0.95 | 0.94788 | 113.3028 | -5.7064 | 22.1275 | 17.0851 | 0.98 | 0.98155 | 113.8181 | 3.328 | 22.1275 | 1.9807 | 0.7 | 0.71821 | 112.6733 | 1.919
22.137 | 1.9654 | 0.9 | 0.90969 | 113.3658 | -0.89722 | 22.138 | 16.9768 | 0.95 | 0.9479 | 113.3021 | -5.7053 | 22.1375 | 17.0852 | 0.98 | 0.98154 | 113.8195 | 3.3288 | 22.1375 | 1.9807 | 0.7 | 0.71811 | 112.6756 | 1.9195
22.147 | 1.9653 | 0.9 | 0.90964 | 113.3672 | -0.89749 | 22.148 | 16.9769 | 0.95 | 0.94792 | 113.3014 | -5.7042 | 22.1475 | 17.0852 | 0.98 | 0.98153 | 113.8208 | 3.3296 | 22.1475 | 1.9806 | 0.7 | 0.718 | 112.678 | 1.9201
22.157 | 1.9653 | 0.9 | 0.90958 | 113.3687 | -0.8978 | 22.158 | 16.9769 | 0.95 | 0.94794 | 113.3007 | -5.7031 | 22.1575 | 17.0852 | 0.98 | 0.98153 | 113.822 | 3.3304 | 22.1575 | 1.9806 | 0.7 | 0.71788 | 112.6806 | 1.9207
22.167 | 1.9653 | 0.9 | 0.90952 | 113.3703 | -0.89814 | 22.168 | 16.9769 | 0.95 | 0.94796 | 113.2999 | -5.702 | 22.1675 | 17.0852 | 0.98 | 0.98152 | 113.8232 | 3.3313 | 22.1675 | 1.9806 | 0.7 | 0.71776 | 112.6833 | 1.9214
22.177 | 1.9652 | 0.9 | 0.90945 | 113.372 | -0.89853 | 22.178 | 16.9769 | 0.95 | 0.94798 | 113.2991 | -5.7009 | 22.1775 | 17.0852 | 0.98 | 0.98151 | 113.8244 | 3.3321 | 22.1775 | 1.9806 | 0.7 | 0.71764 | 112.6859 | 1.922
22.187 | 1.9652 | 0.9 | 0.90937 | 113.3737 | -0.89895 | 22.188 | 16.977 | 0.95 | 0.948 | 113.2982 | -5.6999 | 22.1875 | 17.0852 | 0.98 | 0.9815 | 113.8255 | 3.333 | 22.1875 | 1.9806 | 0.7 | 0.71753 | 112.6886 | 1.9227
22.197 | 1.9651 | 0.9 | 0.90929 | 113.3754 | -0.89942 | 22.198 | 16.977 | 0.95 | 0.94801 | 113.2972 | -5.6989 | 22.1975 | 17.0852 | 0.98 | 0.98149 | 113.8266 | 3.3338 | 22.1975 | 1.9806 | 0.7 | 0.71742 | 112.6911 | 1.9233
22.207 | 1.9651 | 0.9 | 0.90919 | 113.3771 | -0.89993 | 22.208 | 16.977 | 0.95 | 0.94803 | 113.2962 | -5.698 | 22.2075 | 17.0852 | 0.98 | 0.98148 | 113.8275 | 3.3347 | 22.2075 | 1.9807 | 0.7 | 0.71732 | 112.6935 | 1.9238
22.217 | 1.965 | 0.9 | 0.90909 | 113.3788 | -0.90046 | 22.218 | 16.977 | 0.95 | 0.94804 | 113.2952 | -5.6971 | 22.2175 | 17.0852 | 0.98 | 0.98147 | 113.8284 | 3.3356 | 22.2175 | 1.9807 | 0.7 | 0.71724 | 112.6957 | 1.9243
22.227 | 1.965 | 0.9 | 0.90899 | 113.3805 | -0.90101 | 22.228 | 16.977 | 0.95 | 0.94806 | 113.2941 | -5.6963 | 22.2275 | 17.0852 | 0.98 | 0.98146 | 113.8292 | 3.3365 | 22.2275 | 1.9807 | 0.7 | 0.71717 | 112.6977 | 1.9247
22.237 | 1.9649 | 0.9 | 0.90889 | 113.3821 | -0.90155 | 22.238 | 16.977 | 0.95 | 0.94807 | 113.293 | -5.6955 | 22.2375 | 17.0852 | 0.98 | 0.98145 | 113.8298 | 3.3374 | 22.2375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71713 | 112.6995 | 1.925
22.247 | 1.9649 | 0.9 | 0.9088 | 113.3836 | -0.90208 | 22.248 | 16.9771 | 0.95 | 0.94808 | 113.2918 | -5.6949 | 22.2475 | 17.0852 | 0.98 | 0.98144 | 113.8303 | 3.3382 | 22.2475 | 1.9808 | 0.7 | 0.7171 | 112.7011 | 1.9252
22.257 | 1.9648 | 0.9 | 0.90871 | 113.385 | -0.90258 | 22.258 | 16.9771 | 0.95 | 0.94809 | 113.2906 | -5.6943 | 22.2575 | 17.0852 | 0.98 | 0.98143 | 113.8306 | 3.3391 | 22.2575 | 1.9809 | 0.7 | 0.71709 | 112.7025 | 1.9253
22.267 | 1.9648 | 0.9 | 0.90862 | 113.3863 | -0.90304 | 22.268 | 16.9771 | 0.95 | 0.9481 | 113.2894 | -5.6939 | 22.2675 | 17.0852 | 0.98 | 0.98142 | 113.8308 | 3.3399 | 22.2675 | 1.9809 | 0.7 | 0.7171 | 112.7036 | 1.9253
22.277 | 1.9647 | 0.9 | 0.90855 | 113.3875 | -0.90346 | 22.278 | 16.9771 | 0.95 | 0.9481 | 113.2882 | -5.6936 | 22.2775 | 17.0852 | 0.98 | 0.98142 | 113.8308 | 3.3406 | 22.2775 | 1.981 | 0.7 | 0.71712 | 112.7046 | 1.9253
22.287 | 1.9647 | 0.9 | 0.90848 | 113.3885 | -0.90382 | 22.288 | 16.9771 | 0.95 | 0.94811 | 113.287 | -5.6933 | 22.2875 | 17.0852 | 0.98 | 0.98141 | 113.8307 | 3.3413 | 22.2875 | 1.981 | 0.7 | 0.71716 | 112.7054 | 1.9251
22.297 | 1.9646 | 0.9 | 0.90842 | 113.3893 | -0.90414 | 22.2985 | 16.977 | 0.95 | 0.94811 | 113.2858 | -5.6932 | 22.2975 | 17.0852 | 0.98 | 0.9814 | 113.8304 | 3.3419 | 22.2975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71719 | 112.7061 | 1.925
22.307 | 1.9646 | 0.9 | 0.90837 | 113.39 | -0.90443 | 22.308 | 16.977 | 0.95 | 0.94811 | 113.2846 | -5.6933 | 22.3075 | 17.0852 | 0.98 | 0.9814 | 113.8299 | 3.3423 | 22.3075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71724 | 112.7066 | 1.9248
22.317 | 1.9646 | 0.9 | 0.90832 | 113.3906 | -0.90467 | 22.318 | 16.977 | 0.95 | 0.94811 | 113.2834 | -5.6934 | 22.3175 | 17.0852 | 0.98 | 0.98139 | 113.8293 | 3.3427 | 22.3175 | 1.9812 | 0.7 | 0.71728 | 112.7071 | 1.9246
22.327 | 1.9646 | 0.9 | 0.90828 | 113.3909 | -0.90489 | 22.328 | 16.977 | 0.95 | 0.9481 | 113.2824 | -5.6936 | 22.3275 | 17.0852 | 0.98 | 0.98139 | 113.8285 | 3.3428 | 22.3275 | 1.9813 | 0.7 | 0.71732 | 112.7074 | 1.9245
22.337 | 1.9646 | 0.9 | 0.90825 | 113.3911 | -0.90508 | 22.338 | 16.977 | 0.95 | 0.9481 | 113.2813 | -5.6939 | 22.3375 | 17.0852 | 0.98 | 0.98139 | 113.8276 | 3.3428 | 22.3375 | 1.9813 | 0.7 | 0.71735 | 112.7077 | 1.9243
22.347 | 1.9646 | 0.9 | 0.90822 | 113.3911 | -0.90525 | 22.348 | 16.9769 | 0.95 | 0.94809 | 113.2804 | -5.6942 | 22.3475 | 17.0852 | 0.98 | 0.98139 | 113.8265 | 3.3427 | 22.3475 | 1.9814 | 0.7 | 0.71738 | 112.7079 | 1.9242
22.357 | 1.9646 | 0.9 | 0.90819 | 113.3909 | -0.9054 | 22.358 | 16.9769 | 0.95 | 0.94809 | 113.2796 | -5.6945 | 22.3575 | 17.0853 | 0.98 | 0.9814 | 113.8254 | 3.3424 | 22.3575 | 1.9814 | 0.7 | 0.7174 | 112.708 | 1.9242
22.367 | 1.9646 | 0.9 | 0.90817 | 113.3906 | -0.90553 | 22.368 | 16.9769 | 0.95 | 0.94808 | 113.2789 | -5.6948 | 22.3675 | 17.0853 | 0.98 | 0.9814 | 113.8241 | 3.342 | 22.3675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71741 | 112.7082 | 1.9241
22.377 | 1.9646 | 0.9 | 0.90815 | 113.3901 | -0.90564 | 22.378 | 16.9768 | 0.95 | 0.94808 | 113.2783 | -5.6951 | 22.3775 | 17.0853 | 0.98 | 0.98141 | 113.8227 | 3.3415 | 22.3775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71742 | 112.7083 | 1.9241
22.387 | 1.9646 | 0.9 | 0.90814 | 113.3894 | -0.90573 | 22.388 | 16.9768 | 0.95 | 0.94807 | 113.2778 | -5.6953 | 22.3875 | 17.0853 | 0.98 | 0.98141 | 113.8213 | 3.3409 | 22.3875 | 1.9815 | 0.7 | 0.71742 | 112.7084 | 1.9242
22.397 | 1.9646 | 0.9 | 0.90813 | 113.3885 | -0.90578 | 22.398 | 16.9767 | 0.95 | 0.94807 | 113.2774 | -5.6954 | 22.3975 | 17.0853 | 0.98 | 0.98142 | 113.8197 | 3.3403 | 22.3975 | 1.9816 | 0.7 | 0.71741 | 112.7085 | 1.9242
22.407 | 1.9646 | 0.9 | 0.90812 | 113.3875 | -0.90581 | 22.408 | 16.9767 | 0.95 | 0.94807 | 113.2772 | -5.6954 | 22.4075 | 17.0853 | 0.98 | 0.98143 | 113.8181 | 3.3397 | 22.4075 | 1.9816 | 0.7 | 0.71739 | 112.7086 | 1.9244
22.417 | 1.9646 | 0.9 | 0.90812 | 113.3864 | -0.9058 | 22.418 | 16.9766 | 0.95 | 0.94807 | 113.277 | -5.6952 | 22.4175 | 17.0853 | 0.98 | 0.98143 | 113.8164 | 3.3392 | 22.4175 | 1.9816 | 0.7 | 0.71737 | 112.7087 | 1.9245
22.427 | 1.9646 | 0.9 | 0.90813 | 113.385 | -0.90575 | 22.428 | 16.9766 | 0.95 | 0.94808 | 113.2771 | -5.695 | 22.4275 | 17.0853 | 0.98 | 0.98144 | 113.8146 | 3.3388 | 22.4275 | 1.9816 | 0.7 | 0.71734 | 112.7088 | 1.9247
22.437 | 1.9646 | 0.9 | 0.90815 | 113.3836 | -0.90566 | 22.438 | 16.9765 | 0.95 | 0.94808 | 113.2772 | -5.6946 | 22.4375 | 17.0853 | 0.98 | 0.98144 | 113.8129 | 3.3384 | 22.4375 | 1.9816 | 0.7 | 0.71731 | 112.7089 | 1.9248
22.447 | 1.9646 | 0.9 | 0.90817 | 113.3819 | -0.90553 | 22.448 | 16.9765 | 0.95 | 0.94809 | 113.2774 | -5.6942 | 22.4475 | 17.0853 | 0.98 | 0.98144 | 113.8111 | 3.3382 | 22.4475 | 1.9816 | 0.7 | 0.71727 | 112.7089 | 1.925
22.457 | 1.9646 | 0.9 | 0.9082 | 113.3802 | -0.90536 | 22.458 | 16.9764 | 0.95 | 0.9481 | 113.2777 | -5.6937 | 22.4575 | 17.0852 | 0.98 | 0.98144 | 113.8093 | 3.338 | 22.4575 | 1.9816 | 0.7 | 0.71724 | 112.7089 | 1.9252
22.467 | 1.9645 | 0.9 | 0.90823 | 113.3784 | -0.90515 | 22.468 | 16.9764 | 0.95 | 0.94811 | 113.2781 | -5.6931 | 22.4675 | 17.0852 | 0.98 | 0.98145 | 113.8075 | 3.3379 | 22.4675 | 1.9816 | 0.7 | 0.71721 | 112.7089 | 1.9254
22.477 | 1.9645 | 0.9 | 0.90827 | 113.3764 | -0.90491 | 22.478 | 16.9764 | 0.95 | 0.94812 | 113.2785 | -5.6925 | 22.4775 | 17.0852 | 0.98 | 0.98145 | 113.8057 | 3.3378 | 22.4775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71718 | 112.7089 | 1.9255
22.487 | 1.9645 | 0.9 | 0.90832 | 113.3744 | -0.90464 | 22.488 | 16.9763 | 0.95 | 0.94813 | 113.279 | -5.6918 | 22.4875 | 17.0851 | 0.98 | 0.98145 | 113.804 | 3.3377 | 22.4875 | 1.9815 | 0.7 | 0.71716 | 112.7088 | 1.9256
22.497 | 1.9645 | 0.9 | 0.90837 | 113.3722 | -0.90436 | 22.498 | 16.9763 | 0.95 | 0.94814 | 113.2794 | -5.6912 | 22.4975 | 17.0851 | 0.98 | 0.98145 | 113.8024 | 3.3376 | 22.4975 | 1.9815 | 0.7 | 0.71714 | 112.7087 | 1.9256
22.507 | 1.9645 | 0.9 | 0.90842 | 113.3701 | -0.90406 | 22.508 | 16.9763 | 0.95 | 0.94815 | 113.2799 | -5.6905 | 22.5075 | 17.085 | 0.98 | 0.98145 | 113.8009 | 3.3373 | 22.5075 | 1.9814 | 0.7 | 0.71714 | 112.7086 | 1.9256
22.517 | 1.9644 | 0.9 | 0.90847 | 113.3679 | -0.90377 | 22.518 | 16.9762 | 0.95 | 0.94816 | 113.2803 | -5.6899 | 22.5175 | 17.085 | 0.98 | 0.98145 | 113.7994 | 3.3369 | 22.5175 | 1.9814 | 0.7 | 0.71714 | 112.7085 | 1.9255
22.527 | 1.9644 | 0.9 | 0.90852 | 113.3657 | -0.90348 | 22.528 | 16.9762 | 0.95 | 0.94817 | 113.2806 | -5.6894 | 22.5275 | 17.0849 | 0.98 | 0.98146 | 113.798 | 3.3364 | 22.5275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71716 | 112.7083 | 1.9254
22.537 | 1.9644 | 0.9 | 0.90856 | 113.3635 | -0.90319 | 22.538 | 16.9762 | 0.95 | 0.94818 | 113.2809 | -5.6889 | 22.5375 | 17.0848 | 0.98 | 0.98147 | 113.7966 | 3.3357 | 22.5375 | 1.9813 | 0.7 | 0.71718 | 112.7082 | 1.9253
22.547 | 1.9643 | 0.9 | 0.90861 | 113.3614 | -0.90292 | 22.548 | 16.9762 | 0.95 | 0.94818 | 113.2811 | -5.6886 | 22.5475 | 17.0848 | 0.98 | 0.98148 | 113.7954 | 3.3349 | 22.5475 | 1.9813 | 0.7 | 0.71721 | 112.708 | 1.9251
22.557 | 1.9643 | 0.9 | 0.90865 | 113.3592 | -0.90267 | 22.558 | 16.9762 | 0.95 | 0.94819 | 113.2812 | -5.6883 | 22.5575 | 17.0847 | 0.98 | 0.98149 | 113.7942 | 3.3339 | 22.5575 | 1.9813 | 0.7 | 0.71724 | 112.7079 | 1.9249
22.567 | 1.9643 | 0.9 | 0.90869 | 113.3572 | -0.90245 | 22.568 | 16.9762 | 0.95 | 0.94819 | 113.2811 | -5.6881 | 22.5675 | 17.0847 | 0.98 | 0.9815 | 113.793 | 3.3328 | 22.5675 | 1.9812 | 0.7 | 0.71727 | 112.7079 | 1.9246
22.577 | 1.9643 | 0.9 | 0.90872 | 113.3552 | -0.90225 | 22.578 | 16.9762 | 0.95 | 0.94819 | 113.2809 | -5.688 | 22.5775 | 17.0846 | 0.98 | 0.98151 | 113.7919 | 3.3315 | 22.5775 | 1.9812 | 0.7 | 0.71731 | 112.7079 | 1.9244
22.587 | 1.9642 | 0.9 | 0.90875 | 113.3533 | -0.90208 | 22.588 | 16.9762 | 0.95 | 0.94819 | 113.2805 | -5.6881 | 22.5875 | 17.0846 | 0.98 | 0.98153 | 113.7909 | 3.3302 | 22.5875 | 1.9812 | 0.7 | 0.71734 | 112.7079 | 1.9242
22.597 | 1.9642 | 0.9 | 0.90877 | 113.3515 | -0.90195 | 22.598 | 16.9762 | 0.95 | 0.94819 | 113.2799 | -5.6883 | 22.5975 | 17.0845 | 0.98 | 0.98154 | 113.7898 | 3.3289 | 22.5975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71736 | 112.7081 | 1.9241
22.607 | 1.9642 | 0.9 | 0.90878 | 113.3499 | -0.90186 | 22.608 | 16.9763 | 0.95 | 0.94818 | 113.2792 | -5.6885 | 22.6075 | 17.0845 | 0.98 | 0.98155 | 113.7887 | 3.3276 | 22.6075 | 1.9811 | 0.7 | 0.71738 | 112.7083 | 1.9239
22.617 | 1.9642 | 0.9 | 0.90879 | 113.3483 | -0.90181 | 22.618 | 16.9763 | 0.95 | 0.94818 | 113.2783 | -5.6889 | 22.6175 | 17.0844 | 0.98 | 0.98157 | 113.7876 | 3.3264 | 22.6175 | 1.9811 | 0.7 | 0.7174 | 112.7086 | 1.9238
22.627 | 1.9641 | 0.9 | 0.90879 | 113.3469 | -0.9018 | 22.628 | 16.9763 | 0.95 | 0.94817 | 113.2772 | -5.6894 | 22.6275 | 17.0844 | 0.98 | 0.98158 | 113.7864 | 3.3253 | 22.6275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71741 | 112.7091 | 1.9238
22.637 | 1.9641 | 0.9 | 0.90879 | 113.3456 | -0.90181 | 22.638 | 16.9763 | 0.95 | 0.94816 | 113.276 | -5.69 | 22.6375 | 17.0844 | 0.98 | 0.98159 | 113.7852 | 3.3244 | 22.6375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71741 | 112.7096 | 1.9238
22.647 | 1.9641 | 0.9 | 0.90878 | 113.3445 | -0.90185 | 22.648 | 16.9764 | 0.95 | 0.94815 | 113.2746 | -5.6907 | 22.6475 | 17.0844 | 0.98 | 0.9816 | 113.7839 | 3.3236 | 22.6475 | 1.9811 | 0.7 | 0.71741 | 112.7103 | 1.9237
22.657 | 1.9641 | 0.9 | 0.90877 | 113.3435 | -0.90191 | 22.658 | 16.9764 | 0.95 | 0.94813 | 113.273 | -5.6914 | 22.6575 | 17.0843 | 0.98 | 0.9816 | 113.7825 | 3.323 | 22.6575 | 1.9811 | 0.7 | 0.71741 | 112.711 | 1.9237
22.667 | 1.9641 | 0.9 | 0.90876 | 113.3427 | -0.90196 | 22.668 | 16.9764 | 0.95 | 0.94812 | 113.2713 | -5.6922 | 22.6675 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7811 | 3.3226 | 22.6675 | 1.9811 | 0.7 | 0.71742 | 112.7119 | 1.9237
22.677 | 1.9641 | 0.9 | 0.90875 | 113.342 | -0.90201 | 22.678 | 16.9764 | 0.95 | 0.94811 | 113.2695 | -5.6931 | 22.6775 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7795 | 3.3223 | 22.6775 | 1.9811 | 0.7 | 0.71742 | 112.7129 | 1.9237
22.687 | 1.964 | 0.9 | 0.90874 | 113.3414 | -0.90205 | 22.688 | 16.9765 | 0.95 | 0.94809 | 113.2676 | -5.6939 | 22.6875 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7778 | 3.3222 | 22.6875 | 1.9811 | 0.7 | 0.71744 | 112.714 | 1.9236
22.697 | 1.964 | 0.9 | 0.90873 | 113.3409 | -0.90207 | 22.698 | 16.9765 | 0.95 | 0.94808 | 113.2656 | -5.6947 | 22.6975 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7761 | 3.3222 | 22.6975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71746 | 112.7152 | 1.9235
22.707 | 1.964 | 0.9 | 0.90873 | 113.3406 | -0.90208 | 22.708 | 16.9765 | 0.95 | 0.94807 | 113.2636 | -5.6955 | 22.7075 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7743 | 3.3223 | 22.7075 | 1.9811 | 0.7 | 0.71749 | 112.7164 | 1.9233
22.717 | 1.9641 | 0.9 | 0.90873 | 113.3403 | -0.90208 | 22.718 | 16.9765 | 0.95 | 0.94805 | 113.2616 | -5.6962 | 22.7175 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7725 | 3.3226 | 22.7175 | 1.9811 | 0.7 | 0.71752 | 112.7178 | 1.9232
22.727 | 1.9641 | 0.9 | 0.90874 | 113.3402 | -0.90208 | 22.728 | 16.9765 | 0.95 | 0.94804 | 113.2596 | -5.6969 | 22.7275 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7706 | 3.3228 | 22.7275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71755 | 112.7193 | 1.923
22.737 | 1.9641 | 0.9 | 0.90874 | 113.3401 | -0.90208 | 22.738 | 16.9765 | 0.95 | 0.94803 | 113.2576 | -5.6975 | 22.7375 | 17.0843 | 0.98 | 0.9816 | 113.7688 | 3.3232 | 22.7375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71759 | 112.7208 | 1.9228
22.747 | 1.9641 | 0.9 | 0.90873 | 113.3401 | -0.90211 | 22.748 | 16.9765 | 0.95 | 0.94803 | 113.2557 | -5.698 | 22.7475 | 17.0844 | 0.98 | 0.9816 | 113.7671 | 3.3235 | 22.7475 | 1.9811 | 0.7 | 0.71762 | 112.7224 | 1.9226
22.757 | 1.9642 | 0.9 | 0.90873 | 113.3402 | -0.90218 | 22.758 | 16.9765 | 0.95 | 0.94802 | 113.2539 | -5.6984 | 22.7575 | 17.0844 | 0.98 | 0.9816 | 113.7654 | 3.3238 | 22.7575 | 1.9811 | 0.7 | 0.71766 | 112.724 | 1.9224
22.767 | 1.9642 | 0.9 | 0.90871 | 113.3404 | -0.90229 | 22.768 | 16.9765 | 0.95 | 0.94801 | 113.2521 | -5.6987 | 22.7675 | 17.0844 | 0.98 | 0.98159 | 113.7638 | 3.3241 | 22.7675 | 1.9811 | 0.7 | 0.71768 | 112.7257 | 1.9222
22.777 | 1.9643 | 0.9 | 0.90868 | 113.3407 | -0.90247 | 22.778 | 16.9765 | 0.95 | 0.94801 | 113.2505 | -5.6988 | 22.7775 | 17.0845 | 0.98 | 0.98159 | 113.7625 | 3.3244 | 22.7775 | 1.981 | 0.7 | 0.7177 | 112.7274 | 1.9221
22.787 | 1.9643 | 0.9 | 0.90865 | 113.341 | -0.9027 | 22.788 | 16.9764 | 0.95 | 0.94801 | 113.249 | -5.6989 | 22.7875 | 17.0845 | 0.98 | 0.98159 | 113.7613 | 3.3246 | 22.7875 | 1.981 | 0.7 | 0.71772 | 112.7291 | 1.922
22.797 | 1.9644 | 0.9 | 0.9086 | 113.3414 | -0.90301 | 22.798 | 16.9764 | 0.95 | 0.94801 | 113.2476 | -5.6988 | 22.7975 | 17.0846 | 0.98 | 0.98159 | 113.7604 | 3.3247 | 22.7975 | 1.981 | 0.7 | 0.71773 | 112.7308 | 1.9219
22.807 | 1.9645 | 0.9 | 0.90854 | 113.3418 | -0.90337 | 22.808 | 16.9764 | 0.95 | 0.94801 | 113.2463 | -5.6986 | 22.8075 | 17.0846 | 0.98 | 0.98159 | 113.7598 | 3.3247 | 22.8075 | 1.981 | 0.7 | 0.71773 | 112.7324 | 1.9219
22.817 | 1.9646 | 0.9 | 0.90848 | 113.3424 | -0.90378 | 22.818 | 16.9763 | 0.95 | 0.94802 | 113.2451 | -5.6982 | 22.8175 | 17.0847 | 0.98 | 0.98159 | 113.7595 | 3.3247 | 22.8175 | 1.981 | 0.7 | 0.71773 | 112.734 | 1.9219
22.827 | 1.9647 | 0.9 | 0.90841 | 113.3431 | -0.90421 | 22.828 | 16.9763 | 0.95 | 0.94803 | 113.244 | -5.6978 | 22.8275 | 17.0848 | 0.98 | 0.98159 | 113.7594 | 3.3245 | 22.8275 | 1.9809 | 0.7 | 0.71773 | 112.7354 | 1.9219
22.837 | 1.9648 | 0.9 | 0.90834 | 113.3438 | -0.90464 | 22.838 | 16.9762 | 0.95 | 0.94804 | 113.243 | -5.6973 | 22.8375 | 17.0849 | 0.98 | 0.98159 | 113.7597 | 3.3243 | 22.8375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71772 | 112.7368 | 1.9219
22.847 | 1.9649 | 0.9 | 0.90828 | 113.3447 | -0.90503 | 22.848 | 16.9762 | 0.95 | 0.94805 | 113.2421 | -5.6966 | 22.8475 | 17.085 | 0.98 | 0.98159 | 113.7603 | 3.3241 | 22.8475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71773 | 112.738 | 1.9218
22.857 | 1.965 | 0.9 | 0.90823 | 113.3457 | -0.90537 | 22.858 | 16.9761 | 0.95 | 0.94806 | 113.2413 | -5.6959 | 22.8575 | 17.0851 | 0.98 | 0.9816 | 113.7612 | 3.3238 | 22.8575 | 1.9809 | 0.7 | 0.71774 | 112.7391 | 1.9218
22.867 | 1.9651 | 0.9 | 0.9082 | 113.3468 | -0.90561 | 22.868 | 16.9761 | 0.95 | 0.94807 | 113.2406 | -5.6951 | 22.8675 | 17.0852 | 0.98 | 0.9816 | 113.7624 | 3.3235 | 22.8675 | 1.9809 | 0.7 | 0.71775 | 112.7399 | 1.9217
22.877 | 1.9652 | 0.9 | 0.90818 | 113.348 | -0.90575 | 22.878 | 16.976 | 0.95 | 0.94808 | 113.24 | -5.6943 | 22.8775 | 17.0853 | 0.98 | 0.9816 | 113.7638 | 3.3232 | 22.8775 | 1.9809 | 0.7 | 0.71778 | 112.7407 | 1.9215
22.887 | 1.9653 | 0.9 | 0.90819 | 113.3494 | -0.90575 | 22.888 | 16.976 | 0.95 | 0.9481 | 113.2394 | -5.6935 | 22.8875 | 17.0854 | 0.98 | 0.98161 | 113.7654 | 3.323 | 22.8875 | 1.9809 | 0.7 | 0.71782 | 112.7412 | 1.9213
22.897 | 1.9653 | 0.9 | 0.90822 | 113.3509 | -0.90561 | 22.898 | 16.9759 | 0.95 | 0.94811 | 113.239 | -5.6927 | 22.8975 | 17.0855 | 0.98 | 0.98161 | 113.7671 | 3.3228 | 22.8975 | 1.9809 | 0.7 | 0.71786 | 112.7415 | 1.9211
22.907 | 1.9654 | 0.9 | 0.90827 | 113.3524 | -0.90532 | 22.908 | 16.9759 | 0.95 | 0.94812 | 113.2386 | -5.6919 | 22.9075 | 17.0856 | 0.98 | 0.98161 | 113.769 | 3.3228 | 22.9075 | 1.9809 | 0.7 | 0.71791 | 112.7417 | 1.9208
22.917 | 1.9655 | 0.9 | 0.90836 | 113.3541 | -0.90488 | 22.918 | 16.9758 | 0.95 | 0.94814 | 113.2383 | -5.6912 | 22.9175 | 17.0857 | 0.98 | 0.98161 | 113.7709 | 3.3228 | 22.9175 | 1.9809 | 0.7 | 0.71797 | 112.7416 | 1.9204
22.927 | 1.9655 | 0.9 | 0.90846 | 113.3558 | -0.90429 | 22.928 | 16.9758 | 0.95 | 0.94814 | 113.2381 | -5.6906 | 22.9275 | 17.0858 | 0.98 | 0.98161 | 113.7729 | 3.3229 | 22.9275 | 1.9809 | 0.7 | 0.71804 | 112.7414 | 1.9201
22.937 | 1.9656 | 0.9 | 0.90859 | 113.3576 | -0.90358 | 22.938 | 16.9757 | 0.95 | 0.94815 | 113.238 | -5.6902 | 22.9375 | 17.0859 | 0.98 | 0.98161 | 113.7748 | 3.3232 | 22.9375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71811 | 112.741 | 1.9197
22.947 | 1.9656 | 0.9 | 0.90874 | 113.3594 | -0.90276 | 22.948 | 16.9757 | 0.95 | 0.94816 | 113.238 | -5.6899 | 22.9475 | 17.086 | 0.98 | 0.9816 | 113.7767 | 3.3235 | 22.9475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71818 | 112.7405 | 1.9194
22.957 | 1.9656 | 0.9 | 0.9089 | 113.3611 | -0.90188 | 22.958 | 16.9757 | 0.95 | 0.94816 | 113.2382 | -5.6899 | 22.9575 | 17.0861 | 0.98 | 0.9816 | 113.7785 | 3.324 | 22.9575 | 1.981 | 0.7 | 0.71825 | 112.7398 | 1.919
22.967 | 1.9657 | 0.9 | 0.90906 | 113.3629 | -0.90095 | 22.968 | 16.9756 | 0.95 | 0.94815 | 113.2384 | -5.69 | 22.9675 | 17.0862 | 0.98 | 0.98159 | 113.7801 | 3.3246 | 22.9675 | 1.981 | 0.7 | 0.71831 | 112.739 | 1.9187
22.977 | 1.9657 | 0.9 | 0.90922 | 113.3645 | -0.90002 | 22.978 | 16.9756 | 0.95 | 0.94815 | 113.2388 | -5.6904 | 22.9775 | 17.0863 | 0.98 | 0.98158 | 113.7817 | 3.3252 | 22.9775 | 1.981 | 0.7 | 0.71837 | 112.7381 | 1.9184
22.987 | 1.9657 | 0.9 | 0.90938 | 113.3661 | -0.89913 | 22.988 | 16.9756 | 0.95 | 0.94814 | 113.2393 | -5.691 | 22.9875 | 17.0864 | 0.98 | 0.98158 | 113.7831 | 3.3258 | 22.9875 | 1.981 | 0.7 | 0.71842 | 112.7372 | 1.9182
22.997 | 1.9657 | 0.9 | 0.90953 | 113.3675 | -0.89832 | 22.9985 | 16.9756 | 0.95 | 0.94812 | 113.24 | -5.6918 | 22.9975 | 17.0864 | 0.98 | 0.98157 | 113.7843 | 3.3265 | 22.9975 | 1.981 | 0.7 | 0.71845 | 112.7361 | 1.918
23.007 | 1.9657 | 0.9 | 0.90965 | 113.3688 | -0.89761 | 23.008 | 16.9756 | 0.95 | 0.94811 | 113.2408 | -5.6928 | 23.0075 | 17.0865 | 0.98 | 0.98156 | 113.7854 | 3.3271 | 23.0075 | 1.9811 | 0.7 | 0.71846 | 112.735 | 1.9179
23.017 | 1.9658 | 0.9 | 0.90976 | 113.37 | -0.89703 | 23.018 | 16.9755 | 0.95 | 0.94809 | 113.2417 | -5.694 | 23.0175 | 17.0866 | 0.98 | 0.98156 | 113.7863 | 3.3278 | 23.0175 | 1.9811 | 0.7 | 0.71845 | 112.7339 | 1.918
23.027 | 1.9658 | 0.9 | 0.90983 | 113.3709 | -0.89659 | 23.028 | 16.9755 | 0.95 | 0.94806 | 113.2428 | -5.6954 | 23.0275 | 17.0866 | 0.98 | 0.98155 | 113.7872 | 3.3284 | 23.0275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71842 | 112.7328 | 1.9181
23.037 | 1.9658 | 0.9 | 0.90989 | 113.3718 | -0.8963 | 23.038 | 16.9755 | 0.95 | 0.94804 | 113.244 | -5.6968 | 23.0375 | 17.0866 | 0.98 | 0.98154 | 113.7879 | 3.329 | 23.0375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71837 | 112.7317 | 1.9184
23.047 | 1.9658 | 0.9 | 0.90991 | 113.3724 | -0.89616 | 23.048 | 16.9755 | 0.95 | 0.94801 | 113.2452 | -5.6983 | 23.0475 | 17.0866 | 0.98 | 0.98154 | 113.7886 | 3.3295 | 23.0475 | 1.981 | 0.7 | 0.7183 | 112.7307 | 1.9188
23.057 | 1.9659 | 0.9 | 0.90992 | 113.3729 | -0.89615 | 23.058 | 16.9755 | 0.95 | 0.94799 | 113.2466 | -5.6998 | 23.0575 | 17.0867 | 0.98 | 0.98153 | 113.7892 | 3.33 | 23.0575 | 1.981 | 0.7 | 0.71821 | 112.7298 | 1.9193
23.067 | 1.9659 | 0.9 | 0.9099 | 113.3733 | -0.89628 | 23.068 | 16.9755 | 0.95 | 0.94796 | 113.2481 | -5.7013 | 23.0675 | 17.0867 | 0.98 | 0.98153 | 113.7898 | 3.3304 | 23.0675 | 1.981 | 0.7 | 0.71811 | 112.7289 | 1.9198
23.077 | 1.966 | 0.9 | 0.90986 | 113.3735 | -0.89652 | 23.078 | 16.9755 | 0.95 | 0.94794 | 113.2496 | -5.7027 | 23.0775 | 17.0867 | 0.98 | 0.98153 | 113.7904 | 3.3308 | 23.0775 | 1.981 | 0.7 | 0.718 | 112.7281 | 1.9204
23.087 | 1.966 | 0.9 | 0.90981 | 113.3735 | -0.89685 | 23.088 | 16.9755 | 0.95 | 0.94792 | 113.2511 | -5.704 | 23.0875 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7909 | 3.331 | 23.0875 | 1.9809 | 0.7 | 0.71788 | 112.7275 | 1.921
23.097 | 1.966 | 0.9 | 0.90974 | 113.3734 | -0.89725 | 23.098 | 16.9755 | 0.95 | 0.9479 | 113.2527 | -5.7051 | 23.0975 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7915 | 3.3313 | 23.0975 | 1.9809 | 0.7 | 0.71777 | 112.7269 | 1.9216
23.107 | 1.9661 | 0.9 | 0.90966 | 113.3732 | -0.89771 | 23.1085 | 16.9755 | 0.95 | 0.94788 | 113.2542 | -5.7061 | 23.1075 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7922 | 3.3314 | 23.1075 | 1.9809 | 0.7 | 0.71766 | 112.7265 | 1.9222
23.117 | 1.9661 | 0.9 | 0.90958 | 113.3729 | -0.89821 | 23.118 | 16.9755 | 0.95 | 0.94787 | 113.2558 | -5.707 | 23.1175 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7928 | 3.3315 | 23.1175 | 1.9809 | 0.7 | 0.71757 | 112.7262 | 1.9226
23.127 | 1.9661 | 0.9 | 0.90949 | 113.3725 | -0.89873 | 23.128 | 16.9755 | 0.95 | 0.94786 | 113.2573 | -5.7077 | 23.1275 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7935 | 3.3316 | 23.1275 | 1.9808 | 0.7 | 0.7175 | 112.726 | 1.923
23.137 | 1.9662 | 0.9 | 0.9094 | 113.372 | -0.89924 | 23.1385 | 16.9755 | 0.95 | 0.94785 | 113.2588 | -5.7083 | 23.1375 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7942 | 3.3315 | 23.1375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71745 | 112.7258 | 1.9233
23.147 | 1.9662 | 0.9 | 0.90932 | 113.3714 | -0.89974 | 23.148 | 16.9756 | 0.95 | 0.94784 | 113.2602 | -5.7088 | 23.1475 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.795 | 3.3314 | 23.1475 | 1.9807 | 0.7 | 0.71742 | 112.7257 | 1.9234
23.157 | 1.9662 | 0.9 | 0.90924 | 113.3708 | -0.9002 | 23.158 | 16.9756 | 0.95 | 0.94783 | 113.2615 | -5.7093 | 23.1575 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7957 | 3.3313 | 23.1575 | 1.9807 | 0.7 | 0.71741 | 112.7256 | 1.9234
23.167 | 1.9662 | 0.9 | 0.90917 | 113.3701 | -0.90061 | 23.168 | 16.9756 | 0.95 | 0.94782 | 113.2627 | -5.7096 | 23.1675 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7964 | 3.3311 | 23.1675 | 1.9807 | 0.7 | 0.71743 | 112.7256 | 1.9232
23.177 | 1.9662 | 0.9 | 0.9091 | 113.3695 | -0.90096 | 23.178 | 16.9756 | 0.95 | 0.94782 | 113.2638 | -5.71 | 23.1775 | 17.0868 | 0.98 | 0.98153 | 113.7971 | 3.3308 | 23.1775 | 1.9807 | 0.7 | 0.71747 | 112.7255 | 1.923
23.187 | 1.9662 | 0.9 | 0.90906 | 113.3688 | -0.90124 | 23.188 | 16.9756 | 0.95 | 0.94781 | 113.2647 | -5.7103 | 23.1875 | 17.0868 | 0.98 | 0.98153 | 113.7978 | 3.3305 | 23.1875 | 1.9806 | 0.7 | 0.71753 | 112.7253 | 1.9226
23.197 | 1.9662 | 0.9 | 0.90902 | 113.3681 | -0.90144 | 23.198 | 16.9756 | 0.95 | 0.94781 | 113.2655 | -5.7106 | 23.1975 | 17.0868 | 0.98 | 0.98153 | 113.7984 | 3.3302 | 23.1975 | 1.9806 | 0.7 | 0.71761 | 112.7251 | 1.9222
23.207 | 1.9662 | 0.9 | 0.909 | 113.3674 | -0.90156 | 23.208 | 16.9756 | 0.95 | 0.9478 | 113.266 | -5.7109 | 23.2075 | 17.0869 | 0.98 | 0.98154 | 113.7989 | 3.3298 | 23.2075 | 1.9806 | 0.7 | 0.71769 | 112.7249 | 1.9217
23.217 | 1.9662 | 0.9 | 0.90899 | 113.3667 | -0.90159 | 23.218 | 16.9756 | 0.95 | 0.9478 | 113.2664 | -5.7112 | 23.2175 | 17.0869 | 0.98 | 0.98154 | 113.7994 | 3.3295 | 23.2175 | 1.9805 | 0.7 | 0.71778 | 112.7245 | 1.9212
23.227 | 1.9662 | 0.9 | 0.909 | 113.3661 | -0.90154 | 23.228 | 16.9755 | 0.95 | 0.94779 | 113.2666 | -5.7114 | 23.2275 | 17.0869 | 0.98 | 0.98154 | 113.7998 | 3.3292 | 23.2275 | 1.9805 | 0.7 | 0.71787 | 112.7241 | 1.9207
23.237 | 1.9661 | 0.9 | 0.90902 | 113.3655 | -0.90142 | 23.238 | 16.9755 | 0.95 | 0.94779 | 113.2665 | -5.7115 | 23.2375 | 17.087 | 0.98 | 0.98155 | 113.8001 | 3.329 | 23.2375 | 1.9805 | 0.7 | 0.71797 | 112.7236 | 1.9201
23.247 | 1.9661 | 0.9 | 0.90905 | 113.3648 | -0.90123 | 23.248 | 16.9755 | 0.95 | 0.94779 | 113.2661 | -5.7115 | 23.2475 | 17.087 | 0.98 | 0.98155 | 113.8003 | 3.3289 | 23.2475 | 1.9805 | 0.7 | 0.71806 | 112.723 | 1.9196
23.257 | 1.966 | 0.9 | 0.90909 | 113.3643 | -0.90097 | 23.258 | 16.9754 | 0.95 | 0.94779 | 113.2655 | -5.7114 | 23.2575 | 17.0871 | 0.98 | 0.98155 | 113.8003 | 3.3288 | 23.2575 | 1.9805 | 0.7 | 0.71814 | 112.7224 | 1.9191
23.267 | 1.966 | 0.9 | 0.90913 | 113.3637 | -0.90068 | 23.268 | 16.9754 | 0.95 | 0.9478 | 113.2646 | -5.7111 | 23.2675 | 17.0872 | 0.98 | 0.98155 | 113.8003 | 3.329 | 23.2675 | 1.9805 | 0.7 | 0.71822 | 112.7217 | 1.9187
23.277 | 1.9659 | 0.9 | 0.90919 | 113.3631 | -0.90035 | 23.278 | 16.9753 | 0.95 | 0.94781 | 113.2635 | -5.7106 | 23.2775 | 17.0872 | 0.98 | 0.98154 | 113.8001 | 3.3293 | 23.2775 | 1.9805 | 0.7 | 0.7183 | 112.721 | 1.9183
23.287 | 1.9658 | 0.9 | 0.90924 | 113.3626 | -0.90001 | 23.288 | 16.9752 | 0.95 | 0.94782 | 113.262 | -5.7099 | 23.2875 | 17.0873 | 0.98 | 0.98154 | 113.7998 | 3.3297 | 23.2875 | 1.9805 | 0.7 | 0.71837 | 112.7203 | 1.9179
23.297 | 1.9658 | 0.9 | 0.90929 | 113.362 | -0.89966 | 23.298 | 16.9752 | 0.95 | 0.94783 | 113.2603 | -5.709 | 23.2975 | 17.0874 | 0.98 | 0.98153 | 113.7994 | 3.3304 | 23.2975 | 1.9805 | 0.7 | 0.71844 | 112.7196 | 1.9175
23.307 | 1.9657 | 0.9 | 0.90935 | 113.3614 | -0.89933 | 23.3085 | 16.9751 | 0.95 | 0.94785 | 113.2584 | -5.708 | 23.3075 | 17.0874 | 0.98 | 0.98152 | 113.7989 | 3.3313 | 23.3075 | 1.9805 | 0.7 | 0.7185 | 112.7188 | 1.9172
23.317 | 1.9656 | 0.9 | 0.90939 | 113.3607 | -0.89902 | 23.318 | 16.975 | 0.95 | 0.94787 | 113.2561 | -5.7067 | 23.3175 | 17.0875 | 0.98 | 0.98151 | 113.7983 | 3.3325 | 23.3175 | 1.9805 | 0.7 | 0.71856 | 112.7181 | 1.9168
23.327 | 1.9655 | 0.9 | 0.90943 | 113.3601 | -0.89876 | 23.328 | 16.9749 | 0.95 | 0.94789 | 113.2537 | -5.7053 | 23.3275 | 17.0876 | 0.98 | 0.98149 | 113.7975 | 3.3338 | 23.3275 | 1.9805 | 0.7 | 0.71862 | 112.7173 | 1.9165
23.337 | 1.9654 | 0.9 | 0.90946 | 113.3593 | -0.89856 | 23.338 | 16.9748 | 0.95 | 0.94792 | 113.2511 | -5.7039 | 23.3375 | 17.0876 | 0.98 | 0.98148 | 113.7967 | 3.3354 | 23.3375 | 1.9805 | 0.7 | 0.71868 | 112.7166 | 1.9162
23.347 | 1.9654 | 0.9 | 0.90948 | 113.3585 | -0.89842 | 23.348 | 16.9747 | 0.95 | 0.94794 | 113.2483 | -5.7024 | 23.3475 | 17.0877 | 0.98 | 0.98146 | 113.7959 | 3.3371 | 23.3475 | 1.9806 | 0.7 | 0.71874 | 112.7159 | 1.9159
23.357 | 1.9653 | 0.9 | 0.90948 | 113.3575 | -0.89837 | 23.358 | 16.9746 | 0.95 | 0.94797 | 113.2454 | -5.7009 | 23.3575 | 17.0878 | 0.98 | 0.98144 | 113.7949 | 3.3389 | 23.3575 | 1.9806 | 0.7 | 0.7188 | 112.7153 | 1.9156
23.367 | 1.9652 | 0.9 | 0.90947 | 113.3565 | -0.89841 | 23.368 | 16.9745 | 0.95 | 0.94799 | 113.2423 | -5.6994 | 23.3675 | 17.0878 | 0.98 | 0.98142 | 113.7939 | 3.3408 | 23.3675 | 1.9806 | 0.7 | 0.71886 | 112.7146 | 1.9153
23.377 | 1.9651 | 0.9 | 0.90944 | 113.3555 | -0.89855 | 23.378 | 16.9744 | 0.95 | 0.94801 | 113.2392 | -5.6981 | 23.3775 | 17.0879 | 0.98 | 0.9814 | 113.7929 | 3.3428 | 23.3775 | 1.9807 | 0.7 | 0.71893 | 112.714 | 1.915
23.387 | 1.9651 | 0.9 | 0.90939 | 113.3543 | -0.8988 | 23.388 | 16.9744 | 0.95 | 0.94803 | 113.236 | -5.6969 | 23.3875 | 17.0879 | 0.98 | 0.98138 | 113.7919 | 3.3446 | 23.3875 | 1.9807 | 0.7 | 0.71899 | 112.7135 | 1.9146
23.397 | 1.965 | 0.9 | 0.90932 | 113.353 | -0.89916 | 23.398 | 16.9743 | 0.95 | 0.94805 | 113.2329 | -5.6959 | 23.3975 | 17.0879 | 0.98 | 0.98136 | 113.7909 | 3.3464 | 23.3975 | 1.9807 | 0.7 | 0.71906 | 112.7129 | 1.9143
23.407 | 1.9649 | 0.9 | 0.90924 | 113.3517 | -0.89962 | 23.408 | 16.9742 | 0.95 | 0.94806 | 113.2297 | -5.6951 | 23.407 | 17.088 | 0.98 | 0.98134 | 113.7899 | 3.3479 | 23.4075 | 1.9808 | 0.7 | 0.71914 | 112.7124 | 1.9139
23.417 | 1.9649 | 0.9 | 0.90913 | 113.3504 | -0.90017 | 23.418 | 16.9741 | 0.95 | 0.94807 | 113.2266 | -5.6944 | 23.4175 | 17.088 | 0.98 | 0.98133 | 113.789 | 3.3492 | 23.4175 | 1.9808 | 0.7 | 0.71921 | 112.7118 | 1.9135
23.427 | 1.9648 | 0.9 | 0.90902 | 113.349 | -0.90081 | 23.428 | 16.974 | 0.95 | 0.94808 | 113.2235 | -5.6939 | 23.4275 | 17.088 | 0.98 | 0.98132 | 113.788 | 3.3502 | 23.4275 | 1.9808 | 0.7 | 0.71929 | 112.7113 | 1.9131
23.437 | 1.9648 | 0.9 | 0.90889 | 113.3476 | -0.9015 | 23.438 | 16.974 | 0.95 | 0.94808 | 113.2204 | -5.6936 | 23.437 | 17.088 | 0.98 | 0.98131 | 113.7871 | 3.3508 | 23.4375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71937 | 112.7107 | 1.9127
23.447 | 1.9647 | 0.9 | 0.90876 | 113.3462 | -0.90225 | 23.448 | 16.9739 | 0.95 | 0.94809 | 113.2175 | -5.6935 | 23.447 | 17.088 | 0.98 | 0.98131 | 113.7862 | 3.351 | 23.4475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71946 | 112.7102 | 1.9123
23.457 | 1.9647 | 0.9 | 0.90862 | 113.3449 | -0.90302 | 23.458 | 16.9739 | 0.95 | 0.94809 | 113.2147 | -5.6935 | 23.457 | 17.088 | 0.98 | 0.98131 | 113.7853 | 3.3509 | 23.4575 | 1.9809 | 0.7 | 0.71954 | 112.7095 | 1.9119
23.467 | 1.9646 | 0.9 | 0.90848 | 113.3437 | -0.90381 | 23.468 | 16.9738 | 0.95 | 0.94808 | 113.2119 | -5.6936 | 23.4675 | 17.088 | 0.98 | 0.98132 | 113.7844 | 3.3504 | 23.4675 | 1.981 | 0.7 | 0.71962 | 112.7089 | 1.9115
23.477 | 1.9646 | 0.9 | 0.90833 | 113.3426 | -0.9046 | 23.478 | 16.9737 | 0.95 | 0.94808 | 113.2093 | -5.6937 | 23.477 | 17.088 | 0.98 | 0.98133 | 113.7835 | 3.3495 | 23.4775 | 1.981 | 0.7 | 0.71969 | 112.7082 | 1.9111
23.487 | 1.9645 | 0.9 | 0.90819 | 113.3416 | -0.90538 | 23.488 | 16.9737 | 0.95 | 0.94808 | 113.2068 | -5.694 | 23.487 | 17.088 | 0.98 | 0.98134 | 113.7825 | 3.3482 | 23.4875 | 1.981 | 0.7 | 0.71975 | 112.7074 | 1.9108
23.497 | 1.9645 | 0.9 | 0.90805 | 113.3408 | -0.90615 | 23.498 | 16.9736 | 0.95 | 0.94807 | 113.2044 | -5.6943 | 23.497 | 17.088 | 0.98 | 0.98136 | 113.7816 | 3.3466 | 23.4975 | 1.981 | 0.7 | 0.71979 | 112.7065 | 1.9105
23.507 | 1.9644 | 0.9 | 0.90792 | 113.3402 | -0.90689 | 23.508 | 16.9736 | 0.95 | 0.94807 | 113.2021 | -5.6946 | 23.507 | 17.088 | 0.98 | 0.98138 | 113.7806 | 3.3448 | 23.5075 | 1.981 | 0.7 | 0.71982 | 112.7056 | 1.9104
23.517 | 1.9643 | 0.9 | 0.90779 | 113.3398 | -0.90759 | 23.518 | 16.9735 | 0.95 | 0.94806 | 113.1999 | -5.695 | 23.517 | 17.088 | 0.98 | 0.9814 | 113.7795 | 3.3427 | 23.5175 | 1.981 | 0.7 | 0.71984 | 112.7046 | 1.9103
23.527 | 1.9643 | 0.9 | 0.90767 | 113.3396 | -0.90825 | 23.528 | 16.9734 | 0.95 | 0.94805 | 113.1979 | -5.6954 | 23.527 | 17.088 | 0.98 | 0.98142 | 113.7784 | 3.3404 | 23.5275 | 1.981 | 0.7 | 0.71982 | 112.7035 | 1.9104
23.537 | 1.9642 | 0.9 | 0.90756 | 113.3397 | -0.90885 | 23.538 | 16.9734 | 0.95 | 0.94805 | 113.196 | -5.6958 | 23.5375 | 17.0879 | 0.98 | 0.98145 | 113.7773 | 3.338 | 23.5375 | 1.981 | 0.7 | 0.71979 | 112.7024 | 1.9105
23.547 | 1.9642 | 0.9 | 0.90746 | 113.3401 | -0.90938 | 23.548 | 16.9733 | 0.95 | 0.94804 | 113.1942 | -5.6961 | 23.547 | 17.0879 | 0.98 | 0.98148 | 113.7761 | 3.3354 | 23.5475 | 1.981 | 0.7 | 0.71973 | 112.7011 | 1.9109
23.557 | 1.9641 | 0.9 | 0.90738 | 113.3407 | -0.90982 | 23.558 | 16.9732 | 0.95 | 0.94803 | 113.1926 | -5.6965 | 23.557 | 17.0879 | 0.98 | 0.98151 | 113.7749 | 3.3328 | 23.5575 | 1.981 | 0.7 | 0.71965 | 112.6998 | 1.9113
23.567 | 1.964 | 0.9 | 0.90731 | 113.3417 | -0.91017 | 23.568 | 16.9732 | 0.95 | 0.94803 | 113.1912 | -5.6969 | 23.567 | 17.0879 | 0.98 | 0.98153 | 113.7736 | 3.3301 | 23.5675 | 1.9809 | 0.7 | 0.71954 | 112.6984 | 1.9119
23.577 | 1.964 | 0.9 | 0.90726 | 113.3429 | -0.91042 | 23.578 | 16.9731 | 0.95 | 0.94802 | 113.1899 | -5.6972 | 23.577 | 17.0879 | 0.98 | 0.98156 | 113.7724 | 3.3275 | 23.5775 | 1.9809 | 0.7 | 0.71941 | 112.6969 | 1.9126
23.587 | 1.9639 | 0.9 | 0.90723 | 113.3444 | -0.91056 | 23.588 | 16.973 | 0.95 | 0.94801 | 113.1888 | -5.6975 | 23.587 | 17.0879 | 0.98 | 0.98159 | 113.7712 | 3.3248 | 23.5875 | 1.9809 | 0.7 | 0.71926 | 112.6954 | 1.9134
23.597 | 1.9639 | 0.9 | 0.90722 | 113.3461 | -0.91059 | 23.598 | 16.973 | 0.95 | 0.94801 | 113.1878 | -5.6977 | 23.597 | 17.0879 | 0.98 | 0.98162 | 113.77 | 3.3221 | 23.5975 | 1.9809 | 0.7 | 0.71909 | 112.6938 | 1.9143
23.607 | 1.9638 | 0.9 | 0.90723 | 113.3481 | -0.9105 | 23.608 | 16.9729 | 0.95 | 0.94801 | 113.187 | -5.698 | 23.607 | 17.0879 | 0.98 | 0.98165 | 113.7689 | 3.3196 | 23.6075 | 1.9808 | 0.7 | 0.7189 | 112.6922 | 1.9153
23.617 | 1.9638 | 0.9 | 0.90726 | 113.3503 | -0.91032 | 23.618 | 16.9728 | 0.95 | 0.948 | 113.1864 | -5.6982 | 23.617 | 17.0879 | 0.98 | 0.98168 | 113.7678 | 3.3171 | 23.6175 | 1.9808 | 0.7 | 0.7187 | 112.6906 | 1.9164
23.627 | 1.9637 | 0.9 | 0.9073 | 113.3528 | -0.91005 | 23.628 | 16.9728 | 0.95 | 0.948 | 113.1859 | -5.6983 | 23.627 | 17.0879 | 0.98 | 0.9817 | 113.7669 | 3.3147 | 23.6275 | 1.9807 | 0.7 | 0.71848 | 112.689 | 1.9175
23.637 | 1.9637 | 0.9 | 0.90736 | 113.3554 | -0.90969 | 23.638 | 16.9727 | 0.95 | 0.948 | 113.1857 | -5.6984 | 23.637 | 17.0879 | 0.98 | 0.98173 | 113.7661 | 3.3124 | 23.6375 | 1.9807 | 0.7 | 0.71825 | 112.6875 | 1.9188
23.647 | 1.9636 | 0.9 | 0.90743 | 113.3581 | -0.90928 | 23.648 | 16.9726 | 0.95 | 0.94799 | 113.1856 | -5.6985 | 23.647 | 17.0879 | 0.98 | 0.98175 | 113.7655 | 3.3103 | 23.6475 | 1.9807 | 0.7 | 0.71801 | 112.686 | 1.92
23.657 | 1.9636 | 0.9 | 0.90751 | 113.3609 | -0.90883 | 23.658 | 16.9726 | 0.95 | 0.94799 | 113.1857 | -5.6986 | 23.657 | 17.0879 | 0.98 | 0.98177 | 113.765 | 3.3085 | 23.6575 | 1.9806 | 0.7 | 0.71777 | 112.6847 | 1.9213
23.667 | 1.9635 | 0.9 | 0.90759 | 113.3637 | -0.90834 | 23.668 | 16.9725 | 0.95 | 0.94799 | 113.186 | -5.6986 | 23.667 | 17.088 | 0.98 | 0.98179 | 113.7647 | 3.3068 | 23.6675 | 1.9806 | 0.7 | 0.71753 | 112.6835 | 1.9226
23.677 | 1.9635 | 0.9 | 0.90768 | 113.3665 | -0.90785 | 23.678 | 16.9725 | 0.95 | 0.94799 | 113.1865 | -5.6987 | 23.677 | 17.088 | 0.98 | 0.9818 | 113.7646 | 3.3055 | 23.6775 | 1.9806 | 0.7 | 0.71728 | 112.6824 | 1.924
23.687 | 1.9635 | 0.9 | 0.90776 | 113.3693 | -0.90737 | 23.688 | 16.9725 | 0.95 | 0.94799 | 113.1871 | -5.6987 | 23.687 | 17.088 | 0.98 | 0.98181 | 113.7647 | 3.3044 | 23.6875 | 1.9805 | 0.7 | 0.71704 | 112.6816 | 1.9253
23.697 | 1.9635 | 0.9 | 0.90784 | 113.3721 | -0.9069 | 23.698 | 16.9724 | 0.95 | 0.94799 | 113.1878 | -5.6987 | 23.697 | 17.088 | 0.98 | 0.98182 | 113.7649 | 3.3036 | 23.6975 | 1.9805 | 0.7 | 0.7168 | 112.681 | 1.9266
23.707 | 1.9635 | 0.9 | 0.90792 | 113.3746 | -0.90645 | 23.708 | 16.9724 | 0.95 | 0.94799 | 113.1887 | -5.6987 | 23.707 | 17.088 | 0.98 | 0.98182 | 113.7653 | 3.3032 | 23.7075 | 1.9805 | 0.7 | 0.71656 | 112.6806 | 1.9279
23.717 | 1.9635 | 0.9 | 0.908 | 113.377 | -0.90602 | 23.718 | 16.9724 | 0.95 | 0.94799 | 113.1898 | -5.6988 | 23.717 | 17.088 | 0.98 | 0.98183 | 113.7659 | 3.3031 | 23.7175 | 1.9805 | 0.7 | 0.71634 | 112.6804 | 1.9291
23.727 | 1.9635 | 0.9 | 0.90807 | 113.3792 | -0.90561 | 23.728 | 16.9724 | 0.95 | 0.94799 | 113.1909 | -5.6989 | 23.727 | 17.0881 | 0.98 | 0.98182 | 113.7666 | 3.3034 | 23.7275 | 1.9805 | 0.7 | 0.71612 | 112.6805 | 1.9303
23.737 | 1.9635 | 0.9 | 0.90814 | 113.3812 | -0.90522 | 23.7385 | 16.9724 | 0.95 | 0.94799 | 113.1922 | -5.699 | 23.737 | 17.0881 | 0.98 | 0.98182 | 113.7674 | 3.304 | 23.7375 | 1.9805 | 0.7 | 0.71592 | 112.6807 | 1.9314
23.747 | 1.9636 | 0.9 | 0.90821 | 113.3828 | -0.90485 | 23.748 | 16.9724 | 0.95 | 0.94798 | 113.1935 | -5.6991 | 23.747 | 17.0881 | 0.98 | 0.98181 | 113.7685 | 3.3049 | 23.7475 | 1.9805 | 0.7 | 0.71573 | 112.6811 | 1.9325
23.757 | 1.9636 | 0.9 | 0.90827 | 113.3842 | -0.9045 | 23.758 | 16.9724 | 0.95 | 0.94798 | 113.1949 | -5.6993 | 23.7575 | 17.0882 | 0.98 | 0.98179 | 113.7696 | 3.3062 | 23.7575 | 1.9805 | 0.7 | 0.71556 | 112.6817 | 1.9334
23.767 | 1.9637 | 0.9 | 0.90834 | 113.3853 | -0.90416 | 23.768 | 16.9725 | 0.95 | 0.94798 | 113.1964 | -5.6995 | 23.767 | 17.0882 | 0.98 | 0.98178 | 113.7708 | 3.3076 | 23.7675 | 1.9806 | 0.7 | 0.71542 | 112.6824 | 1.9343
23.777 | 1.9637 | 0.9 | 0.90839 | 113.386 | -0.90385 | 23.778 | 16.9725 | 0.95 | 0.94797 | 113.198 | -5.6997 | 23.777 | 17.0882 | 0.98 | 0.98176 | 113.7721 | 3.3093 | 23.7775 | 1.9806 | 0.7 | 0.71529 | 112.6831 | 1.935
23.787 | 1.9637 | 0.9 | 0.90845 | 113.3864 | -0.90355 | 23.788 | 16.9725 | 0.95 | 0.94797 | 113.1996 | -5.7 | 23.787 | 17.0883 | 0.98 | 0.98174 | 113.7735 | 3.311 | 23.7875 | 1.9806 | 0.7 | 0.71518 | 112.6839 | 1.9356
23.797 | 1.9638 | 0.9 | 0.9085 | 113.3865 | -0.90328 | 23.798 | 16.9726 | 0.95 | 0.94796 | 113.2013 | -5.7004 | 23.797 | 17.0884 | 0.98 | 0.98172 | 113.775 | 3.3128 | 23.7975 | 1.9807 | 0.7 | 0.7151 | 112.6847 | 1.9361
23.807 | 1.9638 | 0.9 | 0.90855 | 113.3862 | -0.90304 | 23.808 | 16.9726 | 0.95 | 0.94796 | 113.203 | -5.7007 | 23.807 | 17.0884 | 0.98 | 0.9817 | 113.7764 | 3.3145 | 23.8075 | 1.9807 | 0.7 | 0.71504 | 112.6855 | 1.9365
23.817 | 1.9639 | 0.9 | 0.90859 | 113.3857 | -0.90283 | 23.818 | 16.9727 | 0.95 | 0.94795 | 113.2047 | -5.7011 | 23.817 | 17.0885 | 0.98 | 0.98169 | 113.7779 | 3.316 | 23.8175 | 1.9808 | 0.7 | 0.71501 | 112.6862 | 1.9368
23.827 | 1.964 | 0.9 | 0.90863 | 113.3849 | -0.90264 | 23.828 | 16.9727 | 0.95 | 0.94794 | 113.2064 | -5.7016 | 23.827 | 17.0886 | 0.98 | 0.98167 | 113.7794 | 3.3174 | 23.8275 | 1.9808 | 0.7 | 0.71499 | 112.6869 | 1.9369
23.837 | 1.964 | 0.9 | 0.90866 | 113.3838 | -0.90248 | 23.838 | 16.9728 | 0.95 | 0.94794 | 113.2082 | -5.702 | 23.837 | 17.0886 | 0.98 | 0.98166 | 113.7809 | 3.3185 | 23.8375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71499 | 112.6874 | 1.937
23.847 | 1.9641 | 0.9 | 0.90869 | 113.3824 | -0.90235 | 23.848 | 16.9728 | 0.95 | 0.94793 | 113.2099 | -5.7025 | 23.847 | 17.0887 | 0.98 | 0.98165 | 113.7823 | 3.3193 | 23.8475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71501 | 112.6878 | 1.9369
23.857 | 1.9641 | 0.9 | 0.90871 | 113.3809 | -0.90224 | 23.858 | 16.9729 | 0.95 | 0.94792 | 113.2117 | -5.7029 | 23.857 | 17.0888 | 0.98 | 0.98165 | 113.7838 | 3.3197 | 23.8575 | 1.981 | 0.7 | 0.71504 | 112.688 | 1.9368
23.867 | 1.9641 | 0.9 | 0.90873 | 113.3791 | -0.90216 | 23.868 | 16.973 | 0.95 | 0.94792 | 113.2134 | -5.7033 | 23.8675 | 17.0889 | 0.98 | 0.98165 | 113.7851 | 3.3198 | 23.8675 | 1.981 | 0.7 | 0.71508 | 112.6881 | 1.9366
23.877 | 1.9642 | 0.9 | 0.90874 | 113.3772 | -0.90209 | 23.878 | 16.973 | 0.95 | 0.94791 | 113.2151 | -5.7036 | 23.877 | 17.0889 | 0.98 | 0.98165 | 113.7864 | 3.3196 | 23.8775 | 1.9811 | 0.7 | 0.71514 | 112.6881 | 1.9364
23.887 | 1.9642 | 0.9 | 0.90875 | 113.3751 | -0.90204 | 23.888 | 16.9731 | 0.95 | 0.94791 | 113.2167 | -5.7038 | 23.887 | 17.089 | 0.98 | 0.98166 | 113.7877 | 3.3191 | 23.8875 | 1.9812 | 0.7 | 0.7152 | 112.6878 | 1.9361
23.897 | 1.9643 | 0.9 | 0.90876 | 113.373 | -0.90201 | 23.898 | 16.9731 | 0.95 | 0.94791 | 113.2184 | -5.7039 | 23.897 | 17.0891 | 0.98 | 0.98166 | 113.7889 | 3.3183 | 23.8975 | 1.9812 | 0.7 | 0.71526 | 112.6875 | 1.9358
23.907 | 1.9643 | 0.9 | 0.90877 | 113.3707 | -0.90199 | 23.908 | 16.9732 | 0.95 | 0.94791 | 113.2199 | -5.7038 | 23.907 | 17.0891 | 0.98 | 0.98167 | 113.7901 | 3.3174 | 23.9075 | 1.9813 | 0.7 | 0.71533 | 112.687 | 1.9355
23.917 | 1.9643 | 0.9 | 0.90877 | 113.3684 | -0.90198 | 23.918 | 16.9732 | 0.95 | 0.94791 | 113.2214 | -5.7036 | 23.917 | 17.0892 | 0.98 | 0.98169 | 113.7912 | 3.3164 | 23.9175 | 1.9813 | 0.7 | 0.71539 | 112.6863 | 1.9351
23.927 | 1.9643 | 0.9 | 0.90877 | 113.3662 | -0.90199 | 23.928 | 16.9733 | 0.95 | 0.94792 | 113.2229 | -5.7033 | 23.927 | 17.0892 | 0.98 | 0.9817 | 113.7923 | 3.3153 | 23.9275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71545 | 112.6855 | 1.9349
23.937 | 1.9643 | 0.9 | 0.90877 | 113.3639 | -0.902 | 23.938 | 16.9733 | 0.95 | 0.94793 | 113.2243 | -5.7028 | 23.937 | 17.0893 | 0.98 | 0.98171 | 113.7934 | 3.3143 | 23.9375 | 1.9814 | 0.7 | 0.71551 | 112.6847 | 1.9346
23.947 | 1.9643 | 0.9 | 0.90877 | 113.3617 | -0.90202 | 23.948 | 16.9733 | 0.95 | 0.94794 | 113.2257 | -5.7022 | 23.947 | 17.0893 | 0.98 | 0.98172 | 113.7944 | 3.3134 | 23.9475 | 1.9815 | 0.7 | 0.71556 | 112.6837 | 1.9343
23.957 | 1.9643 | 0.9 | 0.90876 | 113.3597 | -0.90204 | 23.958 | 16.9733 | 0.95 | 0.94795 | 113.227 | -5.7015 | 23.9575 | 17.0894 | 0.98 | 0.98173 | 113.7955 | 3.3126 | 23.9575 | 1.9815 | 0.7 | 0.71561 | 112.6826 | 1.9341
23.967 | 1.9644 | 0.9 | 0.90876 | 113.3577 | -0.90206 | 23.968 | 16.9733 | 0.95 | 0.94796 | 113.2282 | -5.7006 | 23.967 | 17.0894 | 0.98 | 0.98173 | 113.7966 | 3.3121 | 23.9675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71565 | 112.6815 | 1.9339
23.977 | 1.9644 | 0.9 | 0.90876 | 113.356 | -0.90208 | 23.978 | 16.9733 | 0.95 | 0.94798 | 113.2294 | -5.6996 | 23.977 | 17.0894 | 0.98 | 0.98174 | 113.7977 | 3.3117 | 23.9775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71568 | 112.6803 | 1.9338
23.987 | 1.9644 | 0.9 | 0.90875 | 113.3544 | -0.9021 | 23.988 | 16.9733 | 0.95 | 0.948 | 113.2305 | -5.6985 | 23.9875 | 17.0895 | 0.98 | 0.98174 | 113.7988 | 3.3115 | 23.9875 | 1.9816 | 0.7 | 0.71572 | 112.6791 | 1.9336
23.997 | 1.9643 | 0.9 | 0.90875 | 113.353 | -0.90211 | 23.998 | 16.9733 | 0.95 | 0.94802 | 113.2316 | -5.6973 | 23.997 | 17.0895 | 0.98 | 0.98174 | 113.7999 | 3.3115 | 23.9975 | 1.9816 | 0.7 | 0.71575 | 112.6779 | 1.9334
24.007 | 1.9643 | 0.9 | 0.90875 | 113.3519 | -0.90211 | 24.008 | 16.9733 | 0.95 | 0.94804 | 113.2327 | -5.6961 | 24.007 | 17.0895 | 0.98 | 0.98174 | 113.8011 | 3.3117 | 24.0075 | 1.9816 | 0.7 | 0.71577 | 112.6767 | 1.9333
24.017 | 1.9643 | 0.9 | 0.90875 | 113.351 | -0.9021 | 24.018 | 16.9733 | 0.95 | 0.94806 | 113.2337 | -5.6949 | 24.017 | 17.0896 | 0.98 | 0.98173 | 113.8024 | 3.3121 | 24.0175 | 1.9816 | 0.7 | 0.7158 | 112.6756 | 1.9331
24.027 | 1.9644 | 0.9 | 0.90876 | 113.3503 | -0.90208 | 24.028 | 16.9732 | 0.95 | 0.94808 | 113.2347 | -5.6936 | 24.027 | 17.0896 | 0.98 | 0.98173 | 113.8037 | 3.3125 | 24.0275 | 1.9816 | 0.7 | 0.71582 | 112.6744 | 1.933
24.037 | 1.9644 | 0.9 | 0.90877 | 113.3499 | -0.90203 | 24.038 | 16.9732 | 0.95 | 0.9481 | 113.2357 | -5.6923 | 24.037 | 17.0896 | 0.98 | 0.98172 | 113.805 | 3.313 | 24.0375 | 1.9815 | 0.7 | 0.71584 | 112.6733 | 1.9329
24.047 | 1.9644 | 0.9 | 0.90878 | 113.3498 | -0.90197 | 24.048 | 16.9732 | 0.95 | 0.94812 | 113.2367 | -5.6911 | 24.047 | 17.0897 | 0.98 | 0.98172 | 113.8064 | 3.3136 | 24.0475 | 1.9815 | 0.7 | 0.71586 | 112.6723 | 1.9328
24.057 | 1.9644 | 0.9 | 0.90879 | 113.3499 | -0.90191 | 24.058 | 16.9731 | 0.95 | 0.94814 | 113.2376 | -5.6898 | 24.057 | 17.0897 | 0.98 | 0.98171 | 113.8078 | 3.3141 | 24.0575 | 1.9815 | 0.7 | 0.71586 | 112.6714 | 1.9327
24.067 | 1.9644 | 0.9 | 0.9088 | 113.3502 | -0.90184 | 24.068 | 16.9731 | 0.95 | 0.94816 | 113.2384 | -5.6886 | 24.067 | 17.0897 | 0.98 | 0.9817 | 113.8092 | 3.3147 | 24.0675 | 1.9814 | 0.7 | 0.71586 | 112.6706 | 1.9327
24.077 | 1.9644 | 0.9 | 0.90882 | 113.3507 | -0.90178 | 24.078 | 16.973 | 0.95 | 0.94818 | 113.2393 | -5.6875 | 24.077 | 17.0898 | 0.98 | 0.9817 | 113.8107 | 3.3153 | 24.0775 | 1.9814 | 0.7 | 0.71584 | 112.6698 | 1.9327
24.087 | 1.9645 | 0.9 | 0.90883 | 113.3514 | -0.90175 | 24.088 | 16.973 | 0.95 | 0.9482 | 113.24 | -5.6864 | 24.087 | 17.0898 | 0.98 | 0.98169 | 113.8121 | 3.3158 | 24.0875 | 1.9813 | 0.7 | 0.71581 | 112.6692 | 1.9328
24.097 | 1.9645 | 0.9 | 0.90883 | 113.3522 | -0.90174 | 24.098 | 16.973 | 0.95 | 0.94822 | 113.2408 | -5.6853 | 24.097 | 17.0898 | 0.98 | 0.98169 | 113.8135 | 3.3162 | 24.0975 | 1.9813 | 0.7 | 0.71576 | 112.6686 | 1.9331
24.107 | 1.9646 | 0.9 | 0.90883 | 113.3532 | -0.90177 | 24.108 | 16.9729 | 0.95 | 0.94824 | 113.2414 | -5.6843 | 24.107 | 17.0899 | 0.98 | 0.98168 | 113.8149 | 3.3166 | 24.1075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71569 | 112.6682 | 1.9334
24.117 | 1.9646 | 0.9 | 0.90882 | 113.3542 | -0.90183 | 24.118 | 16.9729 | 0.95 | 0.94825 | 113.242 | -5.6833 | 24.117 | 17.0899 | 0.98 | 0.98168 | 113.8163 | 3.3168 | 24.1175 | 1.9811 | 0.7 | 0.7156 | 112.6678 | 1.9338
24.127 | 1.9647 | 0.9 | 0.90881 | 113.3553 | -0.90194 | 24.128 | 16.9729 | 0.95 | 0.94827 | 113.2425 | -5.6824 | 24.127 | 17.0899 | 0.98 | 0.98168 | 113.8176 | 3.3169 | 24.1275 | 1.9811 | 0.7 | 0.7155 | 112.6675 | 1.9343
24.137 | 1.9647 | 0.9 | 0.90879 | 113.3564 | -0.90207 | 24.138 | 16.9729 | 0.95 | 0.94828 | 113.2429 | -5.6814 | 24.137 | 17.0899 | 0.98 | 0.98168 | 113.8188 | 3.3168 | 24.1375 | 1.981 | 0.7 | 0.71538 | 112.6673 | 1.9349
24.147 | 1.9648 | 0.9 | 0.90877 | 113.3576 | -0.90222 | 24.148 | 16.9729 | 0.95 | 0.9483 | 113.2431 | -5.6806 | 24.147 | 17.0899 | 0.98 | 0.98169 | 113.82 | 3.3166 | 24.1475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71526 | 112.6671 | 1.9355
24.157 | 1.9649 | 0.9 | 0.90875 | 113.3587 | -0.90238 | 24.158 | 16.9728 | 0.95 | 0.94831 | 113.2433 | -5.6797 | 24.157 | 17.0899 | 0.98 | 0.98169 | 113.821 | 3.3161 | 24.1575 | 1.9809 | 0.7 | 0.71513 | 112.6669 | 1.9362
24.167 | 1.9649 | 0.9 | 0.90873 | 113.3597 | -0.90251 | 24.168 | 16.9728 | 0.95 | 0.94833 | 113.2433 | -5.6789 | 24.167 | 17.09 | 0.98 | 0.9817 | 113.822 | 3.3154 | 24.1675 | 1.9808 | 0.7 | 0.71501 | 112.6668 | 1.9368
24.177 | 1.965 | 0.9 | 0.90871 | 113.3608 | -0.90262 | 24.178 | 16.9728 | 0.95 | 0.94834 | 113.2432 | -5.6781 | 24.177 | 17.09 | 0.98 | 0.98171 | 113.8228 | 3.3145 | 24.1775 | 1.9808 | 0.7 | 0.7149 | 112.6667 | 1.9373
24.187 | 1.965 | 0.9 | 0.90871 | 113.3617 | -0.90267 | 24.188 | 16.9728 | 0.95 | 0.94835 | 113.243 | -5.6773 | 24.187 | 17.09 | 0.98 | 0.98172 | 113.8235 | 3.3133 | 24.1875 | 1.9807 | 0.7 | 0.7148 | 112.6665 | 1.9379
24.197 | 1.9651 | 0.9 | 0.90871 | 113.3626 | -0.90265 | 24.198 | 16.9729 | 0.95 | 0.94837 | 113.2425 | -5.6765 | 24.197 | 17.09 | 0.98 | 0.98174 | 113.8241 | 3.3119 | 24.1975 | 1.9807 | 0.7 | 0.71472 | 112.6663 | 1.9383
24.207 | 1.9651 | 0.9 | 0.90873 | 113.3633 | -0.90256 | 24.208 | 16.9729 | 0.95 | 0.94838 | 113.2419 | -5.6758 | 24.207 | 17.09 | 0.98 | 0.98175 | 113.8246 | 3.3103 | 24.2075 | 1.9807 | 0.7 | 0.71466 | 112.6661 | 1.9386
24.217 | 1.9651 | 0.9 | 0.90877 | 113.364 | -0.90239 | 24.218 | 16.9729 | 0.95 | 0.94839 | 113.2411 | -5.675 | 24.217 | 17.09 | 0.98 | 0.98177 | 113.8249 | 3.3085 | 24.2175 | 1.9806 | 0.7 | 0.71462 | 112.6659 | 1.9388
24.227 | 1.9652 | 0.9 | 0.90881 | 113.3646 | -0.90216 | 24.228 | 16.9729 | 0.95 | 0.9484 | 113.2402 | -5.6743 | 24.227 | 17.09 | 0.98 | 0.98179 | 113.8251 | 3.3066 | 24.2275 | 1.9806 | 0.7 | 0.7146 | 112.6656 | 1.9389
24.237 | 1.9652 | 0.9 | 0.90886 | 113.3651 | -0.90186 | 24.238 | 16.9729 | 0.95 | 0.94842 | 113.2391 | -5.6736 | 24.237 | 17.09 | 0.98 | 0.98181 | 113.8252 | 3.3046 | 24.2375 | 1.9806 | 0.7 | 0.7146 | 112.6652 | 1.9389
24.247 | 1.9652 | 0.9 | 0.90892 | 113.3655 | -0.90154 | 24.2485 | 16.9729 | 0.95 | 0.94843 | 113.2379 | -5.6729 | 24.247 | 17.0901 | 0.98 | 0.98184 | 113.825 | 3.3025 | 24.2475 | 1.9807 | 0.7 | 0.71462 | 112.6648 | 1.9388
24.257 | 1.9652 | 0.9 | 0.90898 | 113.3659 | -0.9012 | 24.258 | 16.9729 | 0.95 | 0.94844 | 113.2364 | -5.6723 | 24.257 | 17.0901 | 0.98 | 0.98186 | 113.8247 | 3.3004 | 24.2575 | 1.9807 | 0.7 | 0.71465 | 112.6643 | 1.9387
24.267 | 1.9652 | 0.9 | 0.90904 | 113.3661 | -0.90088 | 24.268 | 16.9729 | 0.95 | 0.94845 | 113.2349 | -5.6717 | 24.267 | 17.0901 | 0.98 | 0.98188 | 113.8243 | 3.2984 | 24.2675 | 1.9807 | 0.7 | 0.71469 | 112.6638 | 1.9385
24.277 | 1.9652 | 0.9 | 0.90909 | 113.3663 | -0.9006 | 24.2785 | 16.9729 | 0.95 | 0.94846 | 113.2332 | -5.6711 | 24.277 | 17.0901 | 0.98 | 0.9819 | 113.8236 | 3.2965 | 24.2775 | 1.9808 | 0.7 | 0.71473 | 112.6633 | 1.9383
24.287 | 1.9652 | 0.9 | 0.90912 | 113.3664 | -0.9004 | 24.288 | 16.973 | 0.95 | 0.94847 | 113.2315 | -5.6706 | 24.287 | 17.0901 | 0.98 | 0.98192 | 113.8228 | 3.2947 | 24.2875 | 1.9808 | 0.7 | 0.71478 | 112.6628 | 1.9381
24.297 | 1.9652 | 0.9 | 0.90914 | 113.3664 | -0.90028 | 24.2985 | 16.973 | 0.95 | 0.94847 | 113.2296 | -5.6703 | 24.297 | 17.0902 | 0.98 | 0.98194 | 113.8219 | 3.2932 | 24.2975 | 1.9809 | 0.7 | 0.71482 | 112.6622 | 1.938
24.307 | 1.9652 | 0.9 | 0.90914 | 113.3663 | -0.90028 | 24.308 | 16.973 | 0.95 | 0.94848 | 113.2277 | -5.67 | 24.3075 | 17.0902 | 0.98 | 0.98195 | 113.8208 | 3.2918 | 24.3075 | 1.981 | 0.7 | 0.71484 | 112.6617 | 1.9379
24.317 | 1.9652 | 0.9 | 0.90912 | 113.3662 | -0.90038 | 24.318 | 16.973 | 0.95 | 0.94848 | 113.2257 | -5.67 | 24.317 | 17.0902 | 0.98 | 0.98196 | 113.8196 | 3.2907 | 24.3175 | 1.9811 | 0.7 | 0.71486 | 112.6612 | 1.9378
24.327 | 1.9652 | 0.9 | 0.90908 | 113.366 | -0.9006 | 24.328 | 16.973 | 0.95 | 0.94847 | 113.2237 | -5.6701 | 24.327 | 17.0902 | 0.98 | 0.98197 | 113.8182 | 3.2899 | 24.3275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71487 | 112.6608 | 1.9379
24.337 | 1.9652 | 0.9 | 0.90903 | 113.3657 | -0.90093 | 24.338 | 16.973 | 0.95 | 0.94847 | 113.2217 | -5.6705 | 24.337 | 17.0903 | 0.98 | 0.98198 | 113.8168 | 3.2893 | 24.3375 | 1.9812 | 0.7 | 0.71486 | 112.6604 | 1.938
24.347 | 1.9652 | 0.9 | 0.90895 | 113.3654 | -0.90137 | 24.348 | 16.973 | 0.95 | 0.94846 | 113.2196 | -5.6712 | 24.347 | 17.0903 | 0.98 | 0.98198 | 113.8152 | 3.289 | 24.3475 | 1.9813 | 0.7 | 0.71484 | 112.6601 | 1.9382
24.357 | 1.9652 | 0.9 | 0.90885 | 113.3649 | -0.90191 | 24.358 | 16.973 | 0.95 | 0.94844 | 113.2176 | -5.6722 | 24.357 | 17.0904 | 0.98 | 0.98198 | 113.8136 | 3.2889 | 24.3575 | 1.9814 | 0.7 | 0.7148 | 112.6598 | 1.9385
24.367 | 1.9651 | 0.9 | 0.90874 | 113.3645 | -0.90253 | 24.368 | 16.973 | 0.95 | 0.94842 | 113.2155 | -5.6735 | 24.367 | 17.0904 | 0.98 | 0.98198 | 113.812 | 3.289 | 24.3675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71476 | 112.6597 | 1.9388
24.377 | 1.9651 | 0.9 | 0.90862 | 113.3639 | -0.90323 | 24.378 | 16.973 | 0.95 | 0.94839 | 113.2136 | -5.6752 | 24.377 | 17.0904 | 0.98 | 0.98198 | 113.8105 | 3.2893 | 24.3775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71472 | 112.6597 | 1.9391
24.387 | 1.9651 | 0.9 | 0.90848 | 113.3633 | -0.90399 | 24.388 | 16.973 | 0.95 | 0.94835 | 113.2116 | -5.6772 | 24.387 | 17.0905 | 0.98 | 0.98197 | 113.8089 | 3.2898 | 24.3875 | 1.9816 | 0.7 | 0.71467 | 112.6597 | 1.9394
24.397 | 1.9651 | 0.9 | 0.90834 | 113.3625 | -0.9048 | 24.398 | 16.973 | 0.95 | 0.94831 | 113.2097 | -5.6797 | 24.397 | 17.0905 | 0.98 | 0.98197 | 113.8074 | 3.2903 | 24.3975 | 1.9817 | 0.7 | 0.71463 | 112.6599 | 1.9397
24.407 | 1.9651 | 0.9 | 0.90819 | 113.3617 | -0.90565 | 24.408 | 16.973 | 0.95 | 0.94827 | 113.2079 | -5.6825 | 24.407 | 17.0905 | 0.98 | 0.98196 | 113.8059 | 3.291 | 24.4075 | 1.9817 | 0.7 | 0.7146 | 112.6602 | 1.94
24.417 | 1.9651 | 0.9 | 0.90804 | 113.3608 | -0.90652 | 24.4185 | 16.973 | 0.95 | 0.94821 | 113.2062 | -5.6856 | 24.417 | 17.0906 | 0.98 | 0.98195 | 113.8046 | 3.2916 | 24.4175 | 1.9818 | 0.7 | 0.71457 | 112.6606 | 1.9402
24.427 | 1.9651 | 0.9 | 0.90788 | 113.3597 | -0.90739 | 24.428 | 16.973 | 0.95 | 0.94816 | 113.2046 | -5.689 | 24.427 | 17.0906 | 0.98 | 0.98195 | 113.8034 | 3.2923 | 24.4275 | 1.9819 | 0.7 | 0.71455 | 112.6611 | 1.9404
24.437 | 1.965 | 0.9 | 0.90773 | 113.3586 | -0.90825 | 24.438 | 16.973 | 0.95 | 0.94809 | 113.2031 | -5.6927 | 24.437 | 17.0907 | 0.98 | 0.98194 | 113.8022 | 3.293 | 24.4375 | 1.9819 | 0.7 | 0.71455 | 112.6617 | 1.9404
24.447 | 1.965 | 0.9 | 0.90758 | 113.3574 | -0.90908 | 24.448 | 16.973 | 0.95 | 0.94803 | 113.2017 | -5.6965 | 24.447 | 17.0907 | 0.98 | 0.98193 | 113.8012 | 3.2936 | 24.4475 | 1.982 | 0.7 | 0.71455 | 112.6624 | 1.9404
24.457 | 1.965 | 0.9 | 0.90744 | 113.356 | -0.90988 | 24.458 | 16.973 | 0.95 | 0.94796 | 113.2004 | -5.7004 | 24.457 | 17.0908 | 0.98 | 0.98193 | 113.8002 | 3.2941 | 24.4575 | 1.982 | 0.7 | 0.71457 | 112.6632 | 1.9404
24.467 | 1.965 | 0.9 | 0.9073 | 113.3546 | -0.91063 | 24.468 | 16.973 | 0.95 | 0.9479 | 113.1992 | -5.7043 | 24.467 | 17.0908 | 0.98 | 0.98192 | 113.7994 | 3.2946 | 24.4675 | 1.9821 | 0.7 | 0.71461 | 112.664 | 1.9402
24.477 | 1.965 | 0.9 | 0.90718 | 113.3531 | -0.91133 | 24.478 | 16.9729 | 0.95 | 0.94783 | 113.1981 | -5.7081 | 24.477 | 17.0908 | 0.98 | 0.98192 | 113.7986 | 3.2949 | 24.4775 | 1.9821 | 0.7 | 0.71465 | 112.6649 | 1.94
24.487 | 1.9649 | 0.9 | 0.90706 | 113.3515 | -0.91197 | 24.488 | 16.9729 | 0.95 | 0.94778 | 113.1972 | -5.7116 | 24.487 | 17.0909 | 0.98 | 0.98192 | 113.7979 | 3.2951 | 24.4875 | 1.9821 | 0.7 | 0.7147 | 112.6659 | 1.9398
24.497 | 1.9649 | 0.9 | 0.90696 | 113.3499 | -0.91255 | 24.498 | 16.9728 | 0.95 | 0.94772 | 113.1964 | -5.7148 | 24.497 | 17.0909 | 0.98 | 0.98192 | 113.7972 | 3.2951 | 24.4975 | 1.9822 | 0.7 | 0.71475 | 112.6668 | 1.9395
24.507 | 1.9649 | 0.9 | 0.90687 | 113.3483 | -0.91307 | 24.508 | 16.9727 | 0.95 | 0.94767 | 113.1956 | -5.7176 | 24.507 | 17.091 | 0.98 | 0.98192 | 113.7966 | 3.295 | 24.5075 | 1.9822 | 0.7 | 0.71481 | 112.6678 | 1.9393
24.517 | 1.9649 | 0.9 | 0.90678 | 113.3467 | -0.91355 | 24.518 | 16.9727 | 0.95 | 0.94763 | 113.195 | -5.72 | 24.517 | 17.091 | 0.98 | 0.98192 | 113.796 | 3.2949 | 24.5175 | 1.9822 | 0.7 | 0.71486 | 112.6688 | 1.939
24.527 | 1.9648 | 0.9 | 0.9067 | 113.3451 | -0.91398 | 24.5285 | 16.9726 | 0.95 | 0.9476 | 113.1945 | -5.7218 | 24.527 | 17.091 | 0.98 | 0.98192 | 113.7954 | 3.2946 | 24.5275 | 1.9823 | 0.7 | 0.71491 | 112.6698 | 1.9387
24.537 | 1.9648 | 0.9 | 0.90663 | 113.3436 | -0.91438 | 24.538 | 16.9725 | 0.95 | 0.94758 | 113.1941 | -5.7232 | 24.537 | 17.0911 | 0.98 | 0.98193 | 113.7948 | 3.2943 | 24.5375 | 1.9823 | 0.7 | 0.71496 | 112.6708 | 1.9385
24.547 | 1.9648 | 0.9 | 0.90656 | 113.3423 | -0.91475 | 24.548 | 16.9725 | 0.95 | 0.94756 | 113.1938 | -5.724 | 24.547 | 17.0911 | 0.98 | 0.98193 | 113.7942 | 3.2939 | 24.5475 | 1.9823 | 0.7 | 0.715 | 112.6717 | 1.9383
24.557 | 1.9648 | 0.9 | 0.9065 | 113.341 | -0.91513 | 24.5585 | 16.9724 | 0.95 | 0.94756 | 113.1937 | -5.7243 | 24.557 | 17.0911 | 0.98 | 0.98193 | 113.7937 | 3.2935 | 24.5575 | 1.9823 | 0.7 | 0.71503 | 112.6725 | 1.9381
24.567 | 1.9648 | 0.9 | 0.90643 | 113.34 | -0.91551 | 24.568 | 16.9723 | 0.95 | 0.94756 | 113.1936 | -5.7242 | 24.567 | 17.0911 | 0.98 | 0.98194 | 113.7932 | 3.2932 | 24.5675 | 1.9823 | 0.7 | 0.71506 | 112.6733 | 1.938
24.577 | 1.9647 | 0.9 | 0.90636 | 113.3391 | -0.9159 | 24.578 | 16.9723 | 0.95 | 0.94757 | 113.1938 | -5.7236 | 24.577 | 17.0911 | 0.98 | 0.98194 | 113.7928 | 3.2928 | 24.5775 | 1.9823 | 0.7 | 0.71508 | 112.674 | 1.9379
24.587 | 1.9647 | 0.9 | 0.90628 | 113.3385 | -0.91633 | 24.588 | 16.9722 | 0.95 | 0.94758 | 113.1941 | -5.7228 | 24.587 | 17.0911 | 0.98 | 0.98194 | 113.7924 | 3.2926 | 24.5875 | 1.9823 | 0.7 | 0.7151 | 112.6747 | 1.9378
24.597 | 1.9647 | 0.9 | 0.9062 | 113.3381 | -0.91679 | 24.598 | 16.9722 | 0.95 | 0.9476 | 113.1946 | -5.7218 | 24.597 | 17.0911 | 0.98 | 0.98195 | 113.7922 | 3.2924 | 24.5975 | 1.9823 | 0.7 | 0.71511 | 112.6753 | 1.9377
24.607 | 1.9647 | 0.9 | 0.90611 | 113.338 | -0.91729 | 24.608 | 16.9721 | 0.95 | 0.94762 | 113.1953 | -5.7206 | 24.607 | 17.0912 | 0.98 | 0.98195 | 113.792 | 3.2922 | 24.6075 | 1.9824 | 0.7 | 0.71512 | 112.6758 | 1.9377
24.617 | 1.9647 | 0.9 | 0.90601 | 113.3381 | -0.91784 | 24.618 | 16.9721 | 0.95 | 0.94764 | 113.1961 | -5.7194 | 24.617 | 17.0912 | 0.98 | 0.98195 | 113.792 | 3.2922 | 24.6175 | 1.9824 | 0.7 | 0.71514 | 112.6762 | 1.9376
24.627 | 1.9646 | 0.9 | 0.9059 | 113.3385 | -0.91842 | 24.628 | 16.9721 | 0.95 | 0.94766 | 113.1973 | -5.7182 | 24.627 | 17.0912 | 0.98 | 0.98195 | 113.7921 | 3.2923 | 24.6275 | 1.9824 | 0.7 | 0.71516 | 112.6766 | 1.9375
24.637 | 1.9646 | 0.9 | 0.90579 | 113.3391 | -0.91905 | 24.638 | 16.972 | 0.95 | 0.94768 | 113.1986 | -5.7171 | 24.637 | 17.0912 | 0.98 | 0.98195 | 113.7923 | 3.2925 | 24.6375 | 1.9824 | 0.7 | 0.71519 | 112.677 | 1.9373
24.647 | 1.9646 | 0.9 | 0.90567 | 113.3399 | -0.91971 | 24.648 | 16.972 | 0.95 | 0.94769 | 113.2002 | -5.7162 | 24.647 | 17.0912 | 0.98 | 0.98194 | 113.7927 | 3.2928 | 24.6475 | 1.9824 | 0.7 | 0.71523 | 112.6773 | 1.9371
24.657 | 1.9646 | 0.9 | 0.90555 | 113.341 | -0.92039 | 24.658 | 16.972 | 0.95 | 0.94771 | 113.2019 | -5.7154 | 24.657 | 17.0912 | 0.98 | 0.98194 | 113.7932 | 3.2932 | 24.6575 | 1.9824 | 0.7 | 0.71529 | 112.6776 | 1.9368
24.667 | 1.9645 | 0.9 | 0.90542 | 113.3423 | -0.92107 | 24.668 | 16.972 | 0.95 | 0.94772 | 113.2039 | -5.7148 | 24.667 | 17.0912 | 0.98 | 0.98193 | 113.7939 | 3.2937 | 24.6675 | 1.9824 | 0.7 | 0.71535 | 112.6778 | 1.9364
24.677 | 1.9645 | 0.9 | 0.9053 | 113.3437 | -0.92176 | 24.678 | 16.972 | 0.95 | 0.94772 | 113.2061 | -5.7145 | 24.677 | 17.0912 | 0.98 | 0.98193 | 113.7947 | 3.2943 | 24.6775 | 1.9824 | 0.7 | 0.71543 | 112.6781 | 1.936
24.687 | 1.9644 | 0.9 | 0.90518 | 113.3453 | -0.92242 | 24.688 | 16.9721 | 0.95 | 0.94772 | 113.2085 | -5.7143 | 24.687 | 17.0912 | 0.98 | 0.98192 | 113.7956 | 3.295 | 24.6875 | 1.9824 | 0.7 | 0.71552 | 112.6785 | 1.9355
24.697 | 1.9644 | 0.9 | 0.90506 | 113.347 | -0.92304 | 24.698 | 16.9721 | 0.95 | 0.94772 | 113.2109 | -5.7144 | 24.697 | 17.0912 | 0.98 | 0.98191 | 113.7966 | 3.2957 | 24.6975 | 1.9825 | 0.7 | 0.71562 | 112.6789 | 1.935
24.707 | 1.9643 | 0.9 | 0.90496 | 113.3487 | -0.9236 | 24.708 | 16.9721 | 0.95 | 0.94772 | 113.2135 | -5.7147 | 24.707 | 17.0912 | 0.98 | 0.9819 | 113.7977 | 3.2965 | 24.7075 | 1.9825 | 0.7 | 0.71573 | 112.6794 | 1.9344
24.717 | 1.9643 | 0.9 | 0.90487 | 113.3505 | -0.92409 | 24.718 | 16.9721 | 0.95 | 0.94771 | 113.2162 | -5.7152 | 24.717 | 17.0913 | 0.98 | 0.98189 | 113.7988 | 3.2973 | 24.7175 | 1.9825 | 0.7 | 0.71585 | 112.6799 | 1.9338
24.727 | 1.9642 | 0.9 | 0.90479 | 113.3522 | -0.92448 | 24.728 | 16.9721 | 0.95 | 0.9477 | 113.2189 | -5.7159 | 24.727 | 17.0913 | 0.98 | 0.98188 | 113.8 | 3.2982 | 24.7275 | 1.9825 | 0.7 | 0.71597 | 112.6806 | 1.9331
24.737 | 1.9642 | 0.9 | 0.90474 | 113.3538 | -0.92478 | 24.738 | 16.9721 | 0.95 | 0.94768 | 113.2216 | -5.7167 | 24.737 | 17.0914 | 0.98 | 0.98188 | 113.8012 | 3.2991 | 24.7375 | 1.9825 | 0.7 | 0.71609 | 112.6813 | 1.9325
24.747 | 1.9641 | 0.9 | 0.9047 | 113.3554 | -0.92497 | 24.748 | 16.9722 | 0.95 | 0.94767 | 113.2242 | -5.7176 | 24.747 | 17.0914 | 0.98 | 0.98187 | 113.8023 | 3.3 | 24.7475 | 1.9825 | 0.7 | 0.71621 | 112.6821 | 1.9318
24.757 | 1.9641 | 0.9 | 0.90468 | 113.3568 | -0.92505 | 24.758 | 16.9722 | 0.95 | 0.94765 | 113.2268 | -5.7186 | 24.757 | 17.0915 | 0.98 | 0.98186 | 113.8035 | 3.3008 | 24.7575 | 1.9826 | 0.7 | 0.71634 | 112.6831 | 1.9311
24.767 | 1.964 | 0.9 | 0.90468 | 113.358 | -0.92502 | 24.768 | 16.9722 | 0.95 | 0.94764 | 113.2292 | -5.7196 | 24.767 | 17.0916 | 0.98 | 0.98185 | 113.8046 | 3.3017 | 24.7675 | 1.9826 | 0.7 | 0.71646 | 112.6841 | 1.9305
24.777 | 1.964 | 0.9 | 0.9047 | 113.3591 | -0.92489 | 24.778 | 16.9722 | 0.95 | 0.94762 | 113.2315 | -5.7205 | 24.777 | 17.0916 | 0.98 | 0.98184 | 113.8056 | 3.3026 | 24.7775 | 1.9826 | 0.7 | 0.71658 | 112.6853 | 1.9298
24.787 | 1.9639 | 0.9 | 0.90474 | 113.3599 | -0.92467 | 24.788 | 16.9722 | 0.95 | 0.94761 | 113.2336 | -5.7215 | 24.787 | 17.0917 | 0.98 | 0.98183 | 113.8066 | 3.3034 | 24.7875 | 1.9826 | 0.7 | 0.71669 | 112.6866 | 1.9292
24.797 | 1.9639 | 0.9 | 0.90479 | 113.3604 | -0.92436 | 24.798 | 16.9722 | 0.95 | 0.94759 | 113.2356 | -5.7223 | 24.797 | 17.0918 | 0.98 | 0.98182 | 113.8074 | 3.3042 | 24.7975 | 1.9826 | 0.7 | 0.7168 | 112.6881 | 1.9286
24.807 | 1.9639 | 0.9 | 0.90485 | 113.3608 | -0.92399 | 24.808 | 16.9722 | 0.95 | 0.94758 | 113.2375 | -5.7231 | 24.807 | 17.0919 | 0.98 | 0.98181 | 113.8082 | 3.3051 | 24.8075 | 1.9826 | 0.7 | 0.71689 | 112.6896 | 1.9281
24.817 | 1.9638 | 0.9 | 0.90493 | 113.3609 | -0.92355 | 24.818 | 16.9722 | 0.95 | 0.94757 | 113.2392 | -5.7238 | 24.817 | 17.092 | 0.98 | 0.9818 | 113.8088 | 3.306 | 24.8175 | 1.9827 | 0.7 | 0.71697 | 112.6913 | 1.9277
24.827 | 1.9638 | 0.9 | 0.90501 | 113.3607 | -0.92309 | 24.828 | 16.9722 | 0.95 | 0.94755 | 113.2408 | -5.7244 | 24.827 | 17.0922 | 0.98 | 0.98179 | 113.8093 | 3.3069 | 24.8275 | 1.9827 | 0.7 | 0.71704 | 112.6931 | 1.9273
24.837 | 1.9638 | 0.9 | 0.90509 | 113.3603 | -0.9226 | 24.838 | 16.9722 | 0.95 | 0.94755 | 113.2424 | -5.7249 | 24.837 | 17.0923 | 0.98 | 0.98178 | 113.8097 | 3.3078 | 24.8375 | 1.9827 | 0.7 | 0.7171 | 112.6951 | 1.927
24.847 | 1.9638 | 0.9 | 0.90518 | 113.3597 | -0.92211 | 24.848 | 16.9722 | 0.95 | 0.94754 | 113.2438 | -5.7254 | 24.847 | 17.0924 | 0.98 | 0.98177 | 113.81 | 3.3088 | 24.8475 | 1.9827 | 0.7 | 0.71714 | 112.6971 | 1.9268
24.857 | 1.9638 | 0.9 | 0.90526 | 113.3589 | -0.92163 | 24.858 | 16.9722 | 0.95 | 0.94753 | 113.2452 | -5.7257 | 24.857 | 17.0925 | 0.98 | 0.98176 | 113.8101 | 3.3099 | 24.8575 | 1.9827 | 0.7 | 0.71717 | 112.6993 | 1.9266
24.867 | 1.9638 | 0.9 | 0.90534 | 113.358 | -0.92117 | 24.868 | 16.9722 | 0.95 | 0.94753 | 113.2467 | -5.726 | 24.867 | 17.0927 | 0.98 | 0.98175 | 113.8101 | 3.3109 | 24.8675 | 1.9826 | 0.7 | 0.71719 | 112.7015 | 1.9265
24.877 | 1.9638 | 0.9 | 0.90542 | 113.3568 | -0.92076 | 24.878 | 16.9722 | 0.95 | 0.94752 | 113.2481 | -5.7262 | 24.877 | 17.0928 | 0.98 | 0.98174 | 113.8101 | 3.312 | 24.8775 | 1.9826 | 0.7 | 0.7172 | 112.7038 | 1.9264
24.887 | 1.9638 | 0.9 | 0.90549 | 113.3556 | -0.92039 | 24.888 | 16.9722 | 0.95 | 0.94752 | 113.2496 | -5.7263 | 24.887 | 17.0929 | 0.98 | 0.98173 | 113.8099 | 3.313 | 24.8875 | 1.9826 | 0.7 | 0.7172 | 112.7061 | 1.9264
24.897 | 1.9639 | 0.9 | 0.90555 | 113.3542 | -0.92007 | 24.898 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2512 | -5.7264 | 24.897 | 17.0931 | 0.98 | 0.98172 | 113.8097 | 3.314 | 24.8975 | 1.9826 | 0.7 | 0.7172 | 112.7085 | 1.9264
24.907 | 1.9639 | 0.9 | 0.9056 | 113.3527 | -0.9198 | 24.908 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2528 | -5.7265 | 24.907 | 17.0932 | 0.98 | 0.98171 | 113.8094 | 3.3149 | 24.9075 | 1.9825 | 0.7 | 0.71719 | 112.7107 | 1.9264
24.917 | 1.9639 | 0.9 | 0.90564 | 113.3511 | -0.9196 | 24.918 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2546 | -5.7265 | 24.917 | 17.0933 | 0.98 | 0.9817 | 113.809 | 3.3157 | 24.9175 | 1.9825 | 0.7 | 0.71719 | 112.713 | 1.9264
24.927 | 1.964 | 0.9 | 0.90567 | 113.3495 | -0.91944 | 24.928 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2564 | -5.7266 | 24.927 | 17.0934 | 0.98 | 0.98169 | 113.8086 | 3.3163 | 24.9275 | 1.9824 | 0.7 | 0.71719 | 112.7151 | 1.9263
24.937 | 1.9641 | 0.9 | 0.90569 | 113.3479 | -0.91933 | 24.938 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2584 | -5.7266 | 24.937 | 17.0935 | 0.98 | 0.98169 | 113.8082 | 3.3168 | 24.9375 | 1.9824 | 0.7 | 0.71719 | 112.7171 | 1.9263
24.947 | 1.9641 | 0.9 | 0.90571 | 113.3462 | -0.91927 | 24.948 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2605 | -5.7265 | 24.947 | 17.0936 | 0.98 | 0.98169 | 113.8078 | 3.317 | 24.9475 | 1.9824 | 0.7 | 0.7172 | 112.7189 | 1.9262
24.957 | 1.9642 | 0.9 | 0.90572 | 113.3445 | -0.91926 | 24.958 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2626 | -5.7265 | 24.957 | 17.0937 | 0.98 | 0.98169 | 113.8074 | 3.317 | 24.9575 | 1.9823 | 0.7 | 0.71722 | 112.7206 | 1.926
24.967 | 1.9643 | 0.9 | 0.90572 | 113.3429 | -0.91928 | 24.968 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2649 | -5.7265 | 24.9675 | 17.0937 | 0.98 | 0.98169 | 113.8069 | 3.3167 | 24.9675 | 1.9823 | 0.7 | 0.71724 | 112.722 | 1.9258
24.977 | 1.9644 | 0.9 | 0.90572 | 113.3412 | -0.91935 | 24.978 | 16.9722 | 0.95 | 0.94752 | 113.2672 | -5.7265 | 24.977 | 17.0938 | 0.98 | 0.9817 | 113.8065 | 3.3162 | 24.9775 | 1.9822 | 0.7 | 0.71728 | 112.7232 | 1.9256
24.987 | 1.9645 | 0.9 | 0.90571 | 113.3396 | -0.91945 | 24.988 | 16.9722 | 0.95 | 0.94752 | 113.2695 | -5.7265 | 24.987 | 17.0938 | 0.98 | 0.9817 | 113.8061 | 3.3156 | 24.9875 | 1.9822 | 0.7 | 0.71732 | 112.7242 | 1.9254
24.997 | 1.9646 | 0.9 | 0.90569 | 113.3381 | -0.91959 | 24.998 | 16.9722 | 0.95 | 0.94752 | 113.2719 | -5.7264 | 24.9975 | 17.0939 | 0.98 | 0.98171 | 113.8057 | 3.3148 | 24.9975 | 1.9822 | 0.7 | 0.71736 | 112.725 | 1.9251
25.007 | 1.9647 | 0.9 | 0.90567 | 113.3366 | -0.91977 | 25.008 | 16.9723 | 0.95 | 0.94752 | 113.2742 | -5.7264 | 25.007 | 17.0939 | 0.98 | 0.98172 | 113.8053 | 3.3139 | 25.0075 | 1.9821 | 0.7 | 0.71741 | 112.7255 | 1.9248
25.017 | 1.9647 | 0.9 | 0.90564 | 113.3352 | -0.91998 | 25.018 | 16.9723 | 0.95 | 0.94752 | 113.2765 | -5.7264 | 25.017 | 17.0939 | 0.98 | 0.98173 | 113.8049 | 3.313 | 25.0175 | 1.9821 | 0.7 | 0.71746 | 112.7259 | 1.9245
25.027 | 1.9648 | 0.9 | 0.9056 | 113.3338 | -0.9202 | 25.028 | 16.9724 | 0.95 | 0.94752 | 113.2787 | -5.7263 | 25.027 | 17.0939 | 0.98 | 0.98174 | 113.8045 | 3.3122 | 25.0275 | 1.9821 | 0.7 | 0.71751 | 112.726 | 1.9242
25.037 | 1.9649 | 0.9 | 0.90557 | 113.3326 | -0.92044 | 25.038 | 16.9724 | 0.95 | 0.94752 | 113.2808 | -5.7263 | 25.037 | 17.0939 | 0.98 | 0.98175 | 113.8041 | 3.3115 | 25.0375 | 1.982 | 0.7 | 0.71756 | 112.7261 | 1.9239
25.047 | 1.965 | 0.9 | 0.90553 | 113.3315 | -0.92068 | 25.048 | 16.9725 | 0.95 | 0.94752 | 113.2828 | -5.7264 | [6 empty] | 25.0475 | 1.982 | 0.7 | 0.71761 | 112.7259 | 1.9235
25.057 | 1.965 | 0.9 | 0.90549 | 113.3305 | -0.92092 | 25.058 | 16.9726 | 0.95 | 0.94752 | 113.2846 | -5.7264 | [6 empty] | 25.0575 | 1.982 | 0.7 | 0.71767 | 112.7257 | 1.9232
25.067 | 1.9651 | 0.9 | 0.90546 | 113.3296 | -0.92113 | 25.068 | 16.9726 | 0.95 | 0.94752 | 113.2863 | -5.7264 | [6 empty] | 25.0675 | 1.982 | 0.7 | 0.71772 | 112.7255 | 1.9229
25.077 | 1.9651 | 0.9 | 0.90543 | 113.3289 | -0.92131 | 25.078 | 16.9727 | 0.95 | 0.94752 | 113.2878 | -5.7264 | [6 empty] | 25.0775 | 1.982 | 0.7 | 0.71778 | 112.7252 | 1.9226
25.087 | 1.9651 | 0.9 | 0.90541 | 113.3283 | -0.92146 | 25.088 | 16.9728 | 0.95 | 0.94752 | 113.2891 | -5.7265 | [6 empty] | 25.0875 | 1.982 | 0.7 | 0.71783 | 112.725 | 1.9223
25.097 | 1.9652 | 0.9 | 0.90539 | 113.3279 | -0.92156 | 25.098 | 16.9729 | 0.95 | 0.94752 | 113.2902 | -5.7265 | [6 empty] | 25.0975 | 1.982 | 0.7 | 0.71789 | 112.7248 | 1.922
25.107 | 1.9652 | 0.9 | 0.90538 | 113.3275 | -0.92163 | 25.108 | 16.9729 | 0.95 | 0.94752 | 113.2911 | -5.7265 | [6 empty] | 25.1075 | 1.982 | 0.7 | 0.71794 | 112.7247 | 1.9217
25.117 | 1.9652 | 0.9 | 0.90537 | 113.3273 | -0.92165 | [12 empty] | 25.1175 | 1.982 | 0.7 | 0.718 | 112.7247 | 1.9214
25.127 | 1.9652 | 0.9 | 0.90538 | 113.3272 | -0.92163 | [12 empty] | 25.1275 | 1.982 | 0.7 | 0.71806 | 112.7248 | 1.921
25.137 | 1.9651 | 0.9 | 0.90539 | 113.3273 | -0.92157 | [12 empty] | 25.1375 | 1.982 | 0.7 | 0.71812 | 112.7251 | 1.9207
25.147 | 1.9651 | 0.9 | 0.9054 | 113.3275 | -0.92148 | [12 empty] | 25.1475 | 1.982 | 0.7 | 0.71818 | 112.7254 | 1.9204
25.157 | 1.9651 | 0.9 | 0.90542 | 113.3277 | -0.92135 | [12 empty] | 25.1575 | 1.982 | 0.7 | 0.71825 | 112.7258 | 1.92
25.167 | 1.965 | 0.9 | 0.90544 | 113.3281 | -0.92119 | [12 empty] | 25.1675 | 1.982 | 0.7 | 0.71832 | 112.7264 | 1.9196
25.177 | 1.965 | 0.9 | 0.90547 | 113.3286 | -0.921 | [12 empty] | 25.1775 | 1.982 | 0.7 | 0.7184 | 112.7271 | 1.9192
25.187 | 1.9649 | 0.9 | 0.90551 | 113.3292 | -0.92078 | [12 empty] | 25.1875 | 1.982 | 0.7 | 0.71848 | 112.7279 | 1.9188
25.197 | 1.9648 | 0.9 | 0.90554 | 113.3299 | -0.92054 | [12 empty] | 25.1975 | 1.982 | 0.7 | 0.71857 | 112.7288 | 1.9183
25.207 | 1.9648 | 0.9 | 0.90558 | 113.3307 | -0.92029 | [12 empty] | 25.2075 | 1.9821 | 0.7 | 0.71866 | 112.7298 | 1.9178
25.217 | 1.9647 | 0.9 | 0.90562 | 113.3316 | -0.92001 | [12 empty] | 25.2175 | 1.9821 | 0.7 | 0.71877 | 112.7309 | 1.9172
25.227 | 1.9646 | 0.9 | 0.90567 | 113.3325 | -0.91973 | [12 empty] | 25.2275 | 1.9821 | 0.7 | 0.71888 | 112.7321 | 1.9166
25.237 | 1.9645 | 0.9 | 0.90571 | 113.3336 | -0.91943 | [12 empty] | 25.2375 | 1.9821 | 0.7 | 0.71899 | 112.7333 | 1.916
25.247 | 1.9644 | 0.9 | 0.90576 | 113.3346 | -0.91914 | [12 empty] | 25.2475 | 1.9821 | 0.7 | 0.71912 | 112.7345 | 1.9153
25.257 | 1.9643 | 0.9 | 0.9058 | 113.3357 | -0.91886 | [12 empty] | 25.2575 | 1.9821 | 0.7 | 0.71925 | 112.7357 | 1.9145
25.267 | 1.9643 | 0.9 | 0.90584 | 113.3369 | -0.9186 | [12 empty] | 25.2675 | 1.982 | 0.7 | 0.71938 | 112.737 | 1.9138
25.277 | 1.9642 | 0.9 | 0.90587 | 113.338 | -0.91837 | [12 empty] | 25.2775 | 1.982 | 0.7 | 0.71952 | 112.7382 | 1.913
25.287 | 1.9641 | 0.9 | 0.9059 | 113.3392 | -0.91818 | [12 empty] | 25.2875 | 1.982 | 0.7 | 0.71966 | 112.7394 | 1.9123
25.297 | 1.964 | 0.9 | 0.90592 | 113.3403 | -0.91803 | [12 empty] | 25.2975 | 1.982 | 0.7 | 0.71979 | 112.7405 | 1.9115
25.307 | 1.9639 | 0.9 | 0.90593 | 113.3414 | -0.91792 | [12 empty] | 25.3075 | 1.982 | 0.7 | 0.71991 | 112.7416 | 1.9108
25.317 | 1.9638 | 0.9 | 0.90594 | 113.3425 | -0.91784 | [12 empty] | 25.3175 | 1.982 | 0.7 | 0.72002 | 112.7427 | 1.9102
25.327 | 1.9637 | 0.9 | 0.90594 | 113.3435 | -0.91781 | [12 empty] | 25.3275 | 1.9819 | 0.7 | 0.72012 | 112.7437 | 1.9096
25.337 | 1.9637 | 0.9 | 0.90593 | 113.3445 | -0.91782 | [12 empty] | 25.3375 | 1.9819 | 0.7 | 0.7202 | 112.7446 | 1.9091
25.347 | 1.9636 | 0.9 | 0.90591 | 113.3454 | -0.91788 | [12 empty] | 25.3475 | 1.9819 | 0.7 | 0.72027 | 112.7454 | 1.9087
25.357 | 1.9636 | 0.9 | 0.90589 | 113.3463 | -0.91798 | [12 empty] | 25.3575 | 1.9818 | 0.7 | 0.72032 | 112.7462 | 1.9084
25.367 | 1.9635 | 0.9 | 0.90586 | 113.3471 | -0.91813 | [12 empty] | 25.3675 | 1.9818 | 0.7 | 0.72035 | 112.7469 | 1.9082
25.377 | 1.9635 | 0.9 | 0.90582 | 113.348 | -0.91833 | [12 empty] | 25.3775 | 1.9817 | 0.7 | 0.72035 | 112.7476 | 1.9082
25.387 | 1.9634 | 0.9 | 0.90578 | 113.3487 | -0.91858 | [12 empty] | 25.3875 | 1.9817 | 0.7 | 0.72033 | 112.7482 | 1.9082
25.397 | 1.9634 | 0.9 | 0.90572 | 113.3495 | -0.91887 | [12 empty] | 25.3975 | 1.9817 | 0.7 | 0.72029 | 112.7488 | 1.9084
25.407 | 1.9634 | 0.9 | 0.90566 | 113.3502 | -0.9192 | [12 empty] | 25.4075 | 1.9816 | 0.7 | 0.72022 | 112.7493 | 1.9088
25.417 | 1.9634 | 0.9 | 0.9056 | 113.3509 | -0.91954 | [12 empty] | 25.4175 | 1.9816 | 0.7 | 0.72012 | 112.7497 | 1.9093
25.427 | 1.9634 | 0.9 | 0.90554 | 113.3515 | -0.91989 | [12 empty] | 25.4275 | 1.9815 | 0.7 | 0.71999 | 112.7502 | 1.9099
25.437 | 1.9634 | 0.9 | 0.90548 | 113.3521 | -0.92022 | [12 empty] | 25.4375 | 1.9815 | 0.7 | 0.71985 | 112.7506 | 1.9107
25.447 | 1.9634 | 0.9 | 0.90543 | 113.3526 | -0.92051 | [12 empty] | 25.4475 | 1.9814 | 0.7 | 0.71968 | 112.7511 | 1.9115
25.457 | 1.9634 | 0.9 | 0.90539 | 113.3531 | -0.92074 | [12 empty] | 25.4575 | 1.9814 | 0.7 | 0.7195 | 112.7515 | 1.9125
25.467 | 1.9634 | 0.9 | 0.90536 | 113.3535 | -0.92088 | [12 empty] | 25.4675 | 1.9813 | 0.7 | 0.71931 | 112.752 | 1.9135
25.477 | 1.9633 | 0.9 | 0.90535 | 113.3538 | -0.92092 | [12 empty] | 25.4775 | 1.9813 | 0.7 | 0.71912 | 112.7525 | 1.9145
25.487 | 1.9633 | 0.9 | 0.90537 | 113.354 | -0.92084 | [12 empty] | 25.4875 | 1.9812 | 0.7 | 0.71894 | 112.753 | 1.9155
25.497 | 1.9633 | 0.9 | 0.9054 | 113.3541 | -0.92062 | [12 empty] | 25.4975 | 1.9812 | 0.7 | 0.71877 | 112.7536 | 1.9164
25.507 | 1.9633 | 0.9 | 0.90546 | 113.3542 | -0.92028 | [12 empty] | 25.5075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71862 | 112.7543 | 1.9172
25.517 | 1.9632 | 0.9 | 0.90554 | 113.3541 | -0.9198 | [12 empty] | 25.5175 | 1.9811 | 0.7 | 0.7185 | 112.7549 | 1.9178
25.527 | 1.9632 | 0.9 | 0.90565 | 113.3539 | -0.91919 | [12 empty] | 25.5275 | 1.9811 | 0.7 | 0.7184 | 112.7557 | 1.9183
25.537 | 1.9631 | 0.9 | 0.90577 | 113.3536 | -0.91849 | [12 empty] | 25.5375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71835 | 112.7565 | 1.9186
25.547 | 1.9631 | 0.9 | 0.9059 | 113.3532 | -0.91771 | [12 empty] | 25.5475 | 1.9811 | 0.7 | 0.71832 | 112.7573 | 1.9187
25.557 | 1.963 | 0.9 | 0.90604 | 113.3527 | -0.91689 | [12 empty] | 25.5575 | 1.9811 | 0.7 | 0.71833 | 112.7581 | 1.9187
25.567 | 1.963 | 0.9 | 0.90618 | 113.3521 | -0.91606 | [12 empty] | 25.5675 | 1.9811 | 0.7 | 0.71837 | 112.759 | 1.9185
25.577 | 1.9629 | 0.9 | 0.90632 | 113.3514 | -0.91526 | [12 empty] | 25.5775 | 1.9811 | 0.7 | 0.71843 | 112.7599 | 1.9181
25.587 | 1.9629 | 0.9 | 0.90644 | 113.3506 | -0.91453 | [12 empty] | 25.5875 | 1.9811 | 0.7 | 0.7185 | 112.7608 | 1.9177
25.597 | 1.9628 | 0.9 | 0.90655 | 113.3497 | -0.9139 | [12 empty] | 25.5975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71857 | 112.7616 | 1.9173
25.607 | 1.9628 | 0.9 | 0.90663 | 113.3486 | -0.9134 | [12 empty] | 25.6075 | 1.9811 | 0.7 | 0.71865 | 112.7625 | 1.9169
25.617 | 1.9627 | 0.9 | 0.90669 | 113.3475 | -0.91305 | [12 empty] | 25.6175 | 1.9811 | 0.7 | 0.71872 | 112.7633 | 1.9165
25.627 | 1.9627 | 0.9 | 0.90672 | 113.3463 | -0.91286 | [12 empty] | 25.6275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71877 | 112.7641 | 1.9163
25.637 | 1.9627 | 0.9 | 0.90673 | 113.345 | -0.91283 | [12 empty] | 25.6375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71879 | 112.7649 | 1.9161
25.647 | 1.9626 | 0.9 | 0.9067 | 113.3436 | -0.91296 | [12 empty] | 25.6475 | 1.9811 | 0.7 | 0.71879 | 112.7655 | 1.9161
25.657 | 1.9626 | 0.9 | 0.90665 | 113.3421 | -0.91323 | [12 empty] | 25.6575 | 1.9811 | 0.7 | 0.71876 | 112.7661 | 1.9163
25.667 | 1.9626 | 0.9 | 0.90658 | 113.3406 | -0.91364 | [12 empty] | 25.6675 | 1.9811 | 0.7 | 0.71869 | 112.7667 | 1.9167
25.677 | 1.9626 | 0.9 | 0.90649 | 113.3391 | -0.91415 | [12 empty] | 25.6775 | 1.981 | 0.7 | 0.71859 | 112.7671 | 1.9172
25.687 | 1.9627 | 0.9 | 0.90639 | 113.3375 | -0.91474 | [12 empty] | 25.6875 | 1.981 | 0.7 | 0.71846 | 112.7674 | 1.9179
25.697 | 1.9627 | 0.9 | 0.90628 | 113.3359 | -0.9154 | [12 empty] | 25.6975 | 1.981 | 0.7 | 0.7183 | 112.7676 | 1.9188
25.707 | 1.9627 | 0.9 | 0.90616 | 113.3343 | -0.91609 | [12 empty] | 25.7075 | 1.981 | 0.7 | 0.71812 | 112.7676 | 1.9197
25.717 | 1.9628 | 0.9 | 0.90603 | 113.3327 | -0.9168 | [12 empty] | 25.7175 | 1.9809 | 0.7 | 0.71792 | 112.7676 | 1.9208
25.727 | 1.9628 | 0.9 | 0.90591 | 113.3311 | -0.9175 | [12 empty] | 25.7275 | 1.9809 | 0.7 | 0.71772 | 112.7674 | 1.9219
25.737 | 1.9629 | 0.9 | 0.9058 | 113.3296 | -0.91818 | [12 empty] | 25.7375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71751 | 112.7671 | 1.923
25.747 | 1.9629 | 0.9 | 0.90569 | 113.3281 | -0.91882 | [12 empty] | 25.7475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71731 | 112.7667 | 1.9241
25.757 | 1.963 | 0.9 | 0.90559 | 113.3266 | -0.91942 | [12 empty] | 25.7575 | 1.9809 | 0.7 | 0.71712 | 112.7662 | 1.9251
25.767 | 1.963 | 0.9 | 0.9055 | 113.3251 | -0.91996 | [12 empty] | 25.7675 | 1.9808 | 0.7 | 0.71696 | 112.7656 | 1.926
25.777 | 1.9631 | 0.9 | 0.90542 | 113.3236 | -0.92042 | [12 empty] | 25.7775 | 1.9808 | 0.7 | 0.71681 | 112.765 | 1.9268
25.787 | 1.9631 | 0.9 | 0.90535 | 113.3222 | -0.92082 | [12 empty] | 25.7875 | 1.9808 | 0.7 | 0.7167 | 112.7642 | 1.9274
25.797 | 1.9632 | 0.9 | 0.9053 | 113.3208 | -0.92113 | [12 empty] | 25.7975 | 1.9808 | 0.7 | 0.71662 | 112.7634 | 1.9279
25.807 | 1.9632 | 0.9 | 0.90526 | 113.3194 | -0.92136 | [12 empty] | 25.8075 | 1.9808 | 0.7 | 0.71658 | 112.7626 | 1.9281
25.817 | 1.9633 | 0.9 | 0.90524 | 113.3181 | -0.92151 | [12 empty] | 25.8175 | 1.9809 | 0.7 | 0.71656 | 112.7617 | 1.9282
25.827 | 1.9633 | 0.9 | 0.90523 | 113.3167 | -0.92156 | [12 empty] | 25.8275 | 1.9809 | 0.7 | 0.71659 | 112.7608 | 1.9281
25.837 | 1.9633 | 0.9 | 0.90524 | 113.3154 | -0.92154 | [12 empty] | 25.8375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71664 | 112.7598 | 1.9278
25.847 | 1.9634 | 0.9 | 0.90526 | 113.314 | -0.92144 | [12 empty] | 25.8475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71672 | 112.7589 | 1.9274
25.857 | 1.9634 | 0.9 | 0.90529 | 113.3127 | -0.92127 | [12 empty] | 25.8575 | 1.981 | 0.7 | 0.71683 | 112.7579 | 1.9269
25.867 | 1.9634 | 0.9 | 0.90534 | 113.3115 | -0.92104 | [12 empty] | 25.8675 | 1.981 | 0.7 | 0.71695 | 112.7569 | 1.9262
25.877 | 1.9634 | 0.9 | 0.90538 | 113.3103 | -0.92077 | [12 empty] | 25.8775 | 1.9811 | 0.7 | 0.71709 | 112.7559 | 1.9255
25.887 | 1.9634 | 0.9 | 0.90544 | 113.3091 | -0.92046 | [12 empty] | 25.8875 | 1.9811 | 0.7 | 0.71724 | 112.7548 | 1.9247
25.897 | 1.9634 | 0.9 | 0.9055 | 113.3079 | -0.92012 | [12 empty] | 25.8975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71739 | 112.7538 | 1.9239
25.907 | 1.9634 | 0.9 | 0.90557 | 113.3069 | -0.91975 | [12 empty] | 25.9075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71754 | 112.7527 | 1.9231
25.917 | 1.9634 | 0.9 | 0.90564 | 113.3059 | -0.91935 | [12 empty] | 25.9175 | 1.9812 | 0.7 | 0.71769 | 112.7515 | 1.9224
25.927 | 1.9634 | 0.9 | 0.90571 | 113.305 | -0.91892 | [12 empty] | 25.9275 | 1.9813 | 0.7 | 0.71783 | 112.7504 | 1.9216
25.937 | 1.9634 | 0.9 | 0.90579 | 113.3041 | -0.91846 | [12 empty] | 25.9375 | 1.9813 | 0.7 | 0.71797 | 112.7492 | 1.9209
25.947 | 1.9633 | 0.9 | 0.90587 | 113.3034 | -0.91797 | [12 empty] | 25.9475 | 1.9813 | 0.7 | 0.7181 | 112.748 | 1.9202
25.957 | 1.9633 | 0.9 | 0.90597 | 113.3028 | -0.91744 | [12 empty] | 25.9575 | 1.9813 | 0.7 | 0.71822 | 112.7468 | 1.9195
25.967 | 1.9633 | 0.9 | 0.90606 | 113.3023 | -0.91687 | [12 empty] | 25.9675 | 1.9813 | 0.7 | 0.71833 | 112.7456 | 1.9189
25.977 | 1.9632 | 0.9 | 0.90617 | 113.3019 | -0.91626 | [12 empty] | 25.9775 | 1.9813 | 0.7 | 0.71844 | 112.7444 | 1.9183
25.987 | 1.9632 | 0.9 | 0.90628 | 113.3017 | -0.9156 | [12 empty] | 25.9875 | 1.9813 | 0.7 | 0.71855 | 112.7432 | 1.9177
25.997 | 1.9632 | 0.9 | 0.90641 | 113.3017 | -0.91489 | [12 empty] | 25.9975 | 1.9813 | 0.7 | 0.71865 | 112.7421 | 1.9172
26.007 | 1.9632 | 0.9 | 0.90654 | 113.3019 | -0.91414 | [12 empty] | 26.0075 | 1.9813 | 0.7 | 0.71874 | 112.741 | 1.9166
26.017 | 1.9631 | 0.9 | 0.90667 | 113.3023 | -0.91336 | [12 empty] | 26.0175 | 1.9813 | 0.7 | 0.71883 | 112.74 | 1.9161
26.027 | 1.9631 | 0.9 | 0.90681 | 113.3029 | -0.91256 | [12 empty] | 26.0275 | 1.9813 | 0.7 | 0.71891 | 112.739 | 1.9157
26.037 | 1.9631 | 0.9 | 0.90695 | 113.3039 | -0.91177 | [12 empty] | 26.0375 | 1.9813 | 0.7 | 0.71898 | 112.7382 | 1.9152
26.047 | 1.9631 | 0.9 | 0.90709 | 113.305 | -0.91099 | [12 empty] | 26.0475 | 1.9812 | 0.7 | 0.71905 | 112.7374 | 1.9149
26.057 | 1.9631 | 0.9 | 0.90722 | 113.3065 | -0.91025 | [12 empty] | 26.0575 | 1.9812 | 0.7 | 0.7191 | 112.7367 | 1.9146
26.067 | 1.9631 | 0.9 | 0.90734 | 113.3082 | -0.90958 | [12 empty] | 26.0675 | 1.9812 | 0.7 | 0.71915 | 112.7361 | 1.9143
26.077 | 1.9631 | 0.9 | 0.90744 | 113.3102 | -0.90899 | [12 empty] | 26.0775 | 1.9812 | 0.7 | 0.71918 | 112.7356 | 1.9141
26.087 | 1.9631 | 0.9 | 0.90753 | 113.3124 | -0.9085 | [12 empty] | 26.0875 | 1.9811 | 0.7 | 0.7192 | 112.735 | 1.914
26.097 | 1.9631 | 0.9 | 0.90759 | 113.3148 | -0.90813 | [12 empty] | 26.0975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71921 | 112.7346 | 1.9139
26.107 | 1.9631 | 0.9 | 0.90764 | 113.3174 | -0.90788 | [12 empty] | 26.1075 | 1.9811 | 0.7 | 0.71921 | 112.7341 | 1.9139
26.117 | 1.9631 | 0.9 | 0.90766 | 113.3201 | -0.90775 | [12 empty] | 26.1175 | 1.9811 | 0.7 | 0.7192 | 112.7337 | 1.9139
26.127 | 1.9631 | 0.9 | 0.90766 | 113.323 | -0.90774 | [12 empty] | 26.1275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71919 | 112.7332 | 1.914
26.137 | 1.9631 | 0.9 | 0.90765 | 113.3259 | -0.90784 | [12 empty] | 26.1375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71917 | 112.7327 | 1.9141
26.147 | 1.9632 | 0.9 | 0.90761 | 113.3288 | -0.90805 | [12 empty] | 26.1475 | 1.9811 | 0.7 | 0.71914 | 112.7322 | 1.9142
26.157 | 1.9632 | 0.9 | 0.90756 | 113.3317 | -0.90834 | [12 empty] | 26.1575 | 1.9811 | 0.7 | 0.71911 | 112.7316 | 1.9144
26.167 | 1.9632 | 0.9 | 0.9075 | 113.3345 | -0.9087 | [12 empty] | 26.1675 | 1.9811 | 0.7 | 0.71907 | 112.731 | 1.9146
26.177 | 1.9632 | 0.9 | 0.90743 | 113.3373 | -0.90911 | [12 empty] | 26.1775 | 1.9811 | 0.7 | 0.71904 | 112.7303 | 1.9148
26.187 | 1.9632 | 0.9 | 0.90735 | 113.34 | -0.90954 | [12 empty] | 26.1875 | 1.9811 | 0.7 | 0.719 | 112.7295 | 1.915
26.197 | 1.9632 | 0.9 | 0.90727 | 113.3425 | -0.90998 | [12 empty] | 26.1975 | 1.9812 | 0.7 | 0.71896 | 112.7286 | 1.9153
26.207 | 1.9632 | 0.9 | 0.9072 | 113.3449 | -0.9104 | [12 empty] | 26.2075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71892 | 112.7276 | 1.9155
26.217 | 1.9632 | 0.9 | 0.90713 | 113.3471 | -0.9108 | [12 empty] | 26.2175 | 1.9812 | 0.7 | 0.71889 | 112.7265 | 1.9157
26.227 | 1.9632 | 0.9 | 0.90706 | 113.3492 | -0.91116 | [12 empty] | 26.2275 | 1.9812 | 0.7 | 0.71886 | 112.7254 | 1.9159
26.237 | 1.9632 | 0.9 | 0.90701 | 113.3511 | -0.91146 | [12 empty] | 26.2375 | 1.9813 | 0.7 | 0.71884 | 112.7242 | 1.916
26.247 | 1.9631 | 0.9 | 0.90697 | 113.3528 | -0.9117 | [12 empty] | 26.2475 | 1.9813 | 0.7 | 0.71884 | 112.7229 | 1.9161
26.257 | 1.9631 | 0.9 | 0.90694 | 113.3543 | -0.91186 | [12 empty] | 26.2575 | 1.9813 | 0.7 | 0.71885 | 112.7216 | 1.916
26.267 | 1.9631 | 0.9 | 0.90692 | 113.3557 | -0.91195 | [12 empty] | 26.2675 | 1.9813 | 0.7 | 0.71887 | 112.7203 | 1.9159
26.277 | 1.9631 | 0.9 | 0.90691 | 113.3569 | -0.91196 | [12 empty] | 26.2775 | 1.9813 | 0.7 | 0.71892 | 112.7189 | 1.9157
26.287 | 1.963 | 0.9 | 0.90693 | 113.358 | -0.91188 | [12 empty] | 26.2875 | 1.9814 | 0.7 | 0.71898 | 112.7175 | 1.9153
26.297 | 1.963 | 0.9 | 0.90695 | 113.3589 | -0.91174 | [12 empty] | 26.2975 | 1.9814 | 0.7 | 0.71906 | 112.7162 | 1.9149
26.307 | 1.963 | 0.9 | 0.90698 | 113.3598 | -0.91153 | [12 empty] | 26.3075 | 1.9814 | 0.7 | 0.71916 | 112.7148 | 1.9144
26.317 | 1.9629 | 0.9 | 0.90703 | 113.3605 | -0.91127 | [12 empty] | 26.3175 | 1.9814 | 0.7 | 0.71926 | 112.7134 | 1.9138
26.327 | 1.9629 | 0.9 | 0.90707 | 113.3611 | -0.91099 | [12 empty] | 26.3275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71937 | 112.712 | 1.9132
26.337 | 1.9629 | 0.9 | 0.90712 | 113.3617 | -0.91069 | [12 empty] | 26.3375 | 1.9814 | 0.7 | 0.71949 | 112.7107 | 1.9126
26.347 | 1.9629 | 0.9 | 0.90717 | 113.3622 | -0.9104 | [12 empty] | 26.3475 | 1.9814 | 0.7 | 0.71961 | 112.7094 | 1.912
26.357 | 1.9628 | 0.9 | 0.90722 | 113.3627 | -0.91014 | [12 empty] | 26.3575 | 1.9814 | 0.7 | 0.71972 | 112.708 | 1.9113
26.367 | 1.9628 | 0.9 | 0.90726 | 113.3632 | -0.90991 | [12 empty] | 26.3675 | 1.9814 | 0.7 | 0.71982 | 112.7068 | 1.9107
26.377 | 1.9628 | 0.9 | 0.90729 | 113.3636 | -0.90972 | [12 empty] | 26.3775 | 1.9814 | 0.7 | 0.71992 | 112.7055 | 1.9102
26.387 | 1.9627 | 0.9 | 0.90731 | 113.3641 | -0.90957 | [12 empty] | 26.3875 | 1.9813 | 0.7 | 0.72 | 112.7043 | 1.9097
26.397 | 1.9627 | 0.9 | 0.90733 | 113.3647 | -0.90947 | [12 empty] | 26.3975 | 1.9813 | 0.7 | 0.72006 | 112.7031 | 1.9094
26.407 | 1.9627 | 0.9 | 0.90734 | 113.3653 | -0.90938 | [12 empty] | 26.4075 | 1.9813 | 0.7 | 0.72011 | 112.702 | 1.9091
26.417 | 1.9626 | 0.9 | 0.90735 | 113.366 | -0.90931 | [12 empty] | 26.4175 | 1.9812 | 0.7 | 0.72014 | 112.7009 | 1.9088
26.427 | 1.9626 | 0.9 | 0.90736 | 113.3667 | -0.90924 | [12 empty] | 26.4275 | 1.9812 | 0.7 | 0.72016 | 112.6999 | 1.9087
26.437 | 1.9626 | 0.9 | 0.90737 | 113.3676 | -0.90916 | [12 empty] | 26.4375 | 1.9812 | 0.7 | 0.72016 | 112.699 | 1.9087
26.447 | 1.9625 | 0.9 | 0.90738 | 113.3685 | -0.90905 | [12 empty] | 26.4475 | 1.9811 | 0.7 | 0.72014 | 112.6981 | 1.9088
26.457 | 1.9625 | 0.9 | 0.9074 | 113.3695 | -0.90891 | [12 empty] | 26.4575 | 1.9811 | 0.7 | 0.7201 | 112.6972 | 1.9089
26.467 | 1.9625 | 0.9 | 0.90743 | 113.3706 | -0.90874 | [12 empty] | 26.4675 | 1.981 | 0.7 | 0.72005 | 112.6964 | 1.9092
26.477 | 1.9624 | 0.9 | 0.90747 | 113.3717 | -0.90853 | [12 empty] | 26.4775 | 1.981 | 0.7 | 0.71998 | 112.6957 | 1.9095
26.487 | 1.9624 | 0.9 | 0.9075 | 113.3729 | -0.90829 | [12 empty] | 26.4875 | 1.981 | 0.7 | 0.7199 | 112.695 | 1.9099
26.497 | 1.9623 | 0.9 | 0.90755 | 113.374 | -0.90802 | [12 empty] | 26.4975 | 1.9809 | 0.7 | 0.7198 | 112.6944 | 1.9104
26.507 | 1.9623 | 0.9 | 0.9076 | 113.3752 | -0.90773 | [12 empty] | 26.5075 | 1.9809 | 0.7 | 0.71969 | 112.6938 | 1.911
26.517 | 1.9622 | 0.9 | 0.90765 | 113.3762 | -0.90742 | [12 empty] | 26.5175 | 1.9808 | 0.7 | 0.71956 | 112.6931 | 1.9117
26.527 | 1.9622 | 0.9 | 0.9077 | 113.3773 | -0.90711 | [12 empty] | 26.5275 | 1.9808 | 0.7 | 0.71942 | 112.6925 | 1.9124
26.537 | 1.9621 | 0.9 | 0.90775 | 113.3782 | -0.9068 | [12 empty] | 26.5375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71928 | 112.6918 | 1.9132
26.547 | 1.9621 | 0.9 | 0.9078 | 113.379 | -0.90651 | [12 empty] | 26.5475 | 1.9808 | 0.7 | 0.71913 | 112.691 | 1.914
26.557 | 1.962 | 0.9 | 0.90784 | 113.3797 | -0.90625 | [12 empty] | 26.5575 | 1.9808 | 0.7 | 0.71897 | 112.6902 | 1.9148
26.567 | 1.962 | 0.9 | 0.90787 | 113.3803 | -0.90602 | [12 empty] | 26.5675 | 1.9807 | 0.7 | 0.71882 | 112.6893 | 1.9156
26.577 | 1.9619 | 0.9 | 0.9079 | 113.3807 | -0.90585 | [12 empty] | 26.5775 | 1.9807 | 0.7 | 0.71867 | 112.6884 | 1.9165
26.587 | 1.9619 | 0.9 | 0.90791 | 113.3811 | -0.90574 | [12 empty] | 26.5875 | 1.9807 | 0.7 | 0.71852 | 112.6873 | 1.9173
26.597 | 1.9618 | 0.9 | 0.90791 | 113.3812 | -0.90571 | [12 empty] | 26.5975 | 1.9807 | 0.7 | 0.71838 | 112.6862 | 1.9181
26.607 | 1.9618 | 0.9 | 0.9079 | 113.3812 | -0.90577 | [12 empty] | 26.6075 | 1.9807 | 0.7 | 0.71825 | 112.685 | 1.9188
26.617 | 1.9617 | 0.9 | 0.90787 | 113.3811 | -0.90593 | [12 empty] | 26.6175 | 1.9807 | 0.7 | 0.71812 | 112.6837 | 1.9195
26.627 | 1.9616 | 0.9 | 0.90782 | 113.3809 | -0.90619 | [12 empty] | 26.6275 | 1.9807 | 0.7 | 0.718 | 112.6823 | 1.9202
26.637 | 1.9616 | 0.9 | 0.90775 | 113.3805 | -0.90656 | [12 empty] | 26.6375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71789 | 112.6809 | 1.9208
26.647 | 1.9615 | 0.9 | 0.90766 | 113.3799 | -0.90704 | [12 empty] | 26.6475 | 1.9808 | 0.7 | 0.71778 | 112.6795 | 1.9214
26.657 | 1.9615 | 0.9 | 0.90755 | 113.3792 | -0.90762 | [12 empty] | 26.6575 | 1.9808 | 0.7 | 0.71767 | 112.678 | 1.922
26.667 | 1.9614 | 0.9 | 0.90742 | 113.3785 | -0.9083 | [12 empty] | 26.6675 | 1.9808 | 0.7 | 0.71756 | 112.6766 | 1.9226
26.677 | 1.9614 | 0.9 | 0.90729 | 113.3776 | -0.90905 | [12 empty] | 26.6775 | 1.9808 | 0.7 | 0.71745 | 112.6752 | 1.9233
26.687 | 1.9613 | 0.9 | 0.90714 | 113.3765 | -0.90985 | [12 empty] | 26.6875 | 1.9808 | 0.7 | 0.71734 | 112.6738 | 1.9239
26.697 | 1.9613 | 0.9 | 0.907 | 113.3754 | -0.91066 | [12 empty] | 26.6975 | 1.9808 | 0.7 | 0.71723 | 112.6725 | 1.9245
26.707 | 1.9613 | 0.9 | 0.90685 | 113.3742 | -0.91146 | [12 empty] | 26.7075 | 1.9808 | 0.7 | 0.71711 | 112.6713 | 1.9251
26.717 | 1.9612 | 0.9 | 0.90672 | 113.3729 | -0.91222 | [12 empty] | 26.7175 | 1.9808 | 0.7 | 0.71699 | 112.6702 | 1.9258
26.727 | 1.9612 | 0.9 | 0.9066 | 113.3716 | -0.9129 | [12 empty] | 26.7275 | 1.9808 | 0.7 | 0.71687 | 112.6693 | 1.9265
26.737 | 1.9612 | 0.9 | 0.90649 | 113.3702 | -0.91348 | [12 empty] | 26.7375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71675 | 112.6684 | 1.9271
26.747 | 1.9612 | 0.9 | 0.90641 | 113.3688 | -0.91394 | [12 empty] | 26.7475 | 1.9808 | 0.7 | 0.71664 | 112.6677 | 1.9278
26.757 | 1.9612 | 0.9 | 0.90635 | 113.3674 | -0.91426 | [12 empty] | 26.7575 | 1.9808 | 0.7 | 0.71653 | 112.6672 | 1.9284
26.767 | 1.9611 | 0.9 | 0.90632 | 113.3661 | -0.91443 | [12 empty] | 26.7675 | 1.9808 | 0.7 | 0.71642 | 112.6667 | 1.9289
26.777 | 1.9611 | 0.9 | 0.90632 | 113.3647 | -0.91445 | [12 empty] | 26.7775 | 1.9808 | 0.7 | 0.71632 | 112.6665 | 1.9295
26.787 | 1.9611 | 0.9 | 0.90634 | 113.3635 | -0.91432 | [12 empty] | 26.7875 | 1.9808 | 0.7 | 0.71624 | 112.6663 | 1.9299
26.797 | 1.9611 | 0.9 | 0.90639 | 113.3623 | -0.91404 | [12 empty] | 26.7975 | 1.9808 | 0.7 | 0.71617 | 112.6662 | 1.9303
26.807 | 1.9611 | 0.9 | 0.90646 | 113.3612 | -0.91364 | [12 empty] | 26.8075 | 1.9808 | 0.7 | 0.71612 | 112.6663 | 1.9306
26.817 | 1.9611 | 0.9 | 0.90655 | 113.3603 | -0.91312 | [12 empty] | 26.8175 | 1.9808 | 0.7 | 0.71608 | 112.6664 | 1.9308
26.827 | 1.9611 | 0.9 | 0.90666 | 113.3594 | -0.9125 | [12 empty] | 26.8275 | 1.9808 | 0.7 | 0.71607 | 112.6665 | 1.9309
26.837 | 1.9611 | 0.9 | 0.90678 | 113.3588 | -0.91181 | [12 empty] | 26.8375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71608 | 112.6667 | 1.9308
26.847 | 1.9611 | 0.9 | 0.90691 | 113.3582 | -0.91107 | [12 empty] | 26.8475 | 1.9808 | 0.7 | 0.7161 | 112.667 | 1.9307
26.857 | 1.9611 | 0.9 | 0.90705 | 113.3578 | -0.91031 | [12 empty] | 26.8575 | 1.9808 | 0.7 | 0.71615 | 112.6672 | 1.9304
26.867 | 1.9611 | 0.9 | 0.90718 | 113.3576 | -0.90955 | [12 empty] | 26.8675 | 1.9808 | 0.7 | 0.71621 | 112.6674 | 1.9301
26.877 | 1.9612 | 0.9 | 0.90731 | 113.3576 | -0.9088 | [12 empty] | 26.8775 | 1.9808 | 0.7 | 0.71628 | 112.6675 | 1.9297
26.887 | 1.9612 | 0.9 | 0.90744 | 113.3577 | -0.90809 | [12 empty] | 26.8875 | 1.9808 | 0.7 | 0.71635 | 112.6677 | 1.9293
26.897 | 1.9612 | 0.9 | 0.90756 | 113.3579 | -0.90742 | [12 empty] | 26.8975 | 1.9807 | 0.7 | 0.71643 | 112.6678 | 1.9289
26.907 | 1.9612 | 0.9 | 0.90767 | 113.3583 | -0.90681 | [12 empty] | 26.9075 | 1.9807 | 0.7 | 0.71649 | 112.6678 | 1.9285
26.917 | 1.9613 | 0.9 | 0.90777 | 113.3588 | -0.90626 | [12 empty] | 26.9175 | 1.9807 | 0.7 | 0.71655 | 112.6679 | 1.9282
26.927 | 1.9613 | 0.9 | 0.90786 | 113.3594 | -0.90578 | [12 empty] | 26.9275 | 1.9807 | 0.7 | 0.71658 | 112.6678 | 1.9279
26.937 | 1.9613 | 0.9 | 0.90794 | 113.3602 | -0.90536 | [12 empty] | 26.9375 | 1.9807 | 0.7 | 0.7166 | 112.6678 | 1.9278
26.947 | 1.9614 | 0.9 | 0.908 | 113.361 | -0.905 | [12 empty] | 26.9475 | 1.9806 | 0.7 | 0.7166 | 112.6678 | 1.9278
26.957 | 1.9614 | 0.9 | 0.90806 | 113.3619 | -0.9047 | [12 empty] | 26.9575 | 1.9806 | 0.7 | 0.71657 | 112.6677 | 1.9279
26.967 | 1.9615 | 0.9 | 0.90811 | 113.3628 | -0.90445 | [12 empty] | 26.9675 | 1.9805 | 0.7 | 0.71653 | 112.6677 | 1.9281
26.977 | 1.9615 | 0.9 | 0.90814 | 113.3638 | -0.90426 | [12 empty] | 26.9775 | 1.9805 | 0.7 | 0.71647 | 112.6676 | 1.9284
26.987 | 1.9615 | 0.9 | 0.90817 | 113.3648 | -0.90411 | [12 empty] | 26.9875 | 1.9804 | 0.7 | 0.71639 | 112.6676 | 1.9288
26.997 | 1.9615 | 0.9 | 0.90819 | 113.3659 | -0.90402 | [12 empty] | 26.9975 | 1.9804 | 0.7 | 0.71631 | 112.6676 | 1.9292
27.007 | 1.9616 | 0.9 | 0.9082 | 113.3669 | -0.90396 | [12 empty] | 27.0075 | 1.9803 | 0.7 | 0.71623 | 112.6676 | 1.9295
27.017 | 1.9616 | 0.9 | 0.9082 | 113.3678 | -0.90396 | [12 empty] | 27.0175 | 1.9803 | 0.7 | 0.71616 | 112.6676 | 1.9299
27.027 | 1.9616 | 0.9 | 0.9082 | 113.3687 | -0.904 | [12 empty] | 27.0275 | 1.9802 | 0.7 | 0.71611 | 112.6677 | 1.9301
27.037 | 1.9616 | 0.9 | 0.90818 | 113.3696 | -0.90408 | [12 empty] | 27.0375 | 1.9802 | 0.7 | 0.71607 | 112.6678 | 1.9303
27.047 | 1.9616 | 0.9 | 0.90816 | 113.3703 | -0.90421 | [12 empty] | 27.0475 | 1.9801 | 0.7 | 0.71606 | 112.6679 | 1.9303
27.057 | 1.9615 | 0.9 | 0.90813 | 113.3709 | -0.90438 | [12 empty] | 27.0575 | 1.9801 | 0.7 | 0.71608 | 112.6681 | 1.9302
27.067 | 1.9615 | 0.9 | 0.90809 | 113.3715 | -0.90458 | [12 empty] | 27.0675 | 1.9801 | 0.7 | 0.71612 | 112.6684 | 1.9299
27.077 | 1.9615 | 0.9 | 0.90805 | 113.3719 | -0.9048 | [12 empty] | 27.0775 | 1.98 | 0.7 | 0.71619 | 112.6688 | 1.9295
27.087 | 1.9614 | 0.9 | 0.908 | 113.3722 | -0.90504 | [12 empty] | 27.0875 | 1.98 | 0.7 | 0.71629 | 112.6693 | 1.9289
27.097 | 1.9614 | 0.9 | 0.90796 | 113.3724 | -0.90528 | [12 empty] | 27.0975 | 1.98 | 0.7 | 0.71642 | 112.6698 | 1.9282
27.107 | 1.9614 | 0.9 | 0.90791 | 113.3725 | -0.9055 | [12 empty] | 27.1075 | 1.98 | 0.7 | 0.71656 | 112.6705 | 1.9274
27.117 | 1.9613 | 0.9 | 0.90788 | 113.3726 | -0.9057 | [12 empty] | 27.1175 | 1.98 | 0.7 | 0.71672 | 112.6713 | 1.9265
27.127 | 1.9613 | 0.9 | 0.90784 | 113.3726 | -0.90586 | [12 empty] | 27.1275 | 1.98 | 0.7 | 0.71689 | 112.6722 | 1.9255
27.137 | 1.9612 | 0.9 | 0.90782 | 113.3725 | -0.90597 | [12 empty] | 27.1375 | 1.98 | 0.7 | 0.71708 | 112.6732 | 1.9245
27.147 | 1.9612 | 0.9 | 0.90781 | 113.3725 | -0.90603 | [12 empty] | 27.1475 | 1.98 | 0.7 | 0.71726 | 112.6743 | 1.9235
27.157 | 1.9612 | 0.9 | 0.90781 | 113.3725 | -0.90603 | [12 empty] | 27.1575 | 1.98 | 0.7 | 0.71746 | 112.6754 | 1.9224
27.167 | 1.9611 | 0.9 | 0.90782 | 113.3725 | -0.90596 | [12 empty] | 27.1675 | 1.98 | 0.7 | 0.71765 | 112.6767 | 1.9214
27.177 | 1.9611 | 0.9 | 0.90784 | 113.3726 | -0.90583 | [12 empty] | 27.1775 | 1.98 | 0.7 | 0.71784 | 112.678 | 1.9203
27.187 | 1.9611 | 0.9 | 0.90787 | 113.3729 | -0.90564 | [12 empty] | 27.1875 | 1.98 | 0.7 | 0.71802 | 112.6793 | 1.9193
27.197 | 1.9611 | 0.9 | 0.90791 | 113.3732 | -0.90539 | [12 empty] | 27.1975 | 1.98 | 0.7 | 0.71819 | 112.6805 | 1.9184
27.207 | 1.9611 | 0.9 | 0.90796 | 113.3736 | -0.9051 | [12 empty] | 27.2075 | 1.98 | 0.7 | 0.71835 | 112.6818 | 1.9175
27.217 | 1.9611 | 0.9 | 0.90802 | 113.3742 | -0.90478 | [12 empty] | 27.2175 | 1.98 | 0.7 | 0.7185 | 112.6829 | 1.9167
27.227 | 1.9611 | 0.9 | 0.90807 | 113.3749 | -0.90446 | [12 empty] | 27.2275 | 1.98 | 0.7 | 0.71863 | 112.684 | 1.916
27.237 | 1.9611 | 0.9 | 0.90813 | 113.3757 | -0.90415 | [12 empty] | 27.2375 | 1.98 | 0.7 | 0.71874 | 112.685 | 1.9154
27.247 | 1.9611 | 0.9 | 0.90818 | 113.3766 | -0.90387 | [12 empty] | 27.247 | 1.98 | 0.7 | 0.71883 | 112.6858 | 1.9149
27.257 | 1.9611 | 0.9 | 0.90822 | 113.3776 | -0.90364 | [12 empty] | 27.257 | 1.98 | 0.7 | 0.71889 | 112.6865 | 1.9145
27.267 | 1.9611 | 0.9 | 0.90825 | 113.3787 | -0.90346 | [12 empty] | 27.267 | 1.98 | 0.7 | 0.71892 | 112.687 | 1.9143
27.277 | 1.9611 | 0.9 | 0.90827 | 113.3798 | -0.90334 | [12 empty] | 27.2775 | 1.98 | 0.7 | 0.71893 | 112.6874 | 1.9143
27.287 | 1.961 | 0.9 | 0.90828 | 113.381 | -0.90328 | [12 empty] | 27.287 | 1.98 | 0.7 | 0.7189 | 112.6877 | 1.9145
27.297 | 1.961 | 0.9 | 0.90828 | 113.3822 | -0.90327 | [12 empty] | 27.297 | 1.98 | 0.7 | 0.71884 | 112.6879 | 1.9148
27.307 | 1.961 | 0.9 | 0.90827 | 113.3834 | -0.90331 | [12 empty] | 27.307 | 1.98 | 0.7 | 0.71876 | 112.6881 | 1.9152
27.317 | 1.961 | 0.9 | 0.90826 | 113.3845 | -0.90339 | [12 empty] | 27.317 | 1.98 | 0.7 | 0.71866 | 112.6882 | 1.9158
27.327 | 1.961 | 0.9 | 0.90823 | 113.3856 | -0.9035 | [12 empty] | 27.327 | 1.98 | 0.7 | 0.71854 | 112.6883 | 1.9165
27.337 | 1.9609 | 0.9 | 0.90821 | 113.3866 | -0.90363 | [12 empty] | 27.337 | 1.98 | 0.7 | 0.71841 | 112.6884 | 1.9172
27.347 | 1.9609 | 0.9 | 0.90818 | 113.3875 | -0.90379 | [12 empty] | 27.347 | 1.98 | 0.7 | 0.71828 | 112.6887 | 1.9179
27.357 | 1.9609 | 0.9 | 0.90814 | 113.3883 | -0.90397 | [12 empty] | 27.357 | 1.98 | 0.7 | 0.71815 | 112.689 | 1.9186
27.367 | 1.9608 | 0.9 | 0.90811 | 113.3889 | -0.90415 | [12 empty] | 27.367 | 1.9801 | 0.7 | 0.71803 | 112.6895 | 1.9194
27.377 | 1.9608 | 0.9 | 0.90807 | 113.3894 | -0.90434 | [12 empty] | 27.377 | 1.9801 | 0.7 | 0.71791 | 112.6902 | 1.92
27.387 | 1.9607 | 0.9 | 0.90803 | 113.3897 | -0.90454 | [12 empty] | 27.387 | 1.9802 | 0.7 | 0.71781 | 112.691 | 1.9207
27.397 | 1.9607 | 0.9 | 0.908 | 113.3899 | -0.90473 | [12 empty] | 27.397 | 1.9802 | 0.7 | 0.71772 | 112.692 | 1.9212
27.407 | 1.9606 | 0.9 | 0.90796 | 113.3898 | -0.90491 | [12 empty] | 27.407 | 1.9803 | 0.7 | 0.71763 | 112.6931 | 1.9217
27.417 | 1.9606 | 0.9 | 0.90793 | 113.3895 | -0.90507 | [12 empty] | 27.417 | 1.9803 | 0.7 | 0.71757 | 112.6944 | 1.9222
27.427 | 1.9606 | 0.9 | 0.9079 | 113.389 | -0.90522 | [12 empty] | 27.427 | 1.9804 | 0.7 | 0.71751 | 112.6959 | 1.9225
27.437 | 1.9605 | 0.9 | 0.90787 | 113.3883 | -0.90534 | [12 empty] | 27.437 | 1.9805 | 0.7 | 0.71747 | 112.6975 | 1.9228
27.447 | 1.9605 | 0.9 | 0.90786 | 113.3875 | -0.90542 | [12 empty] | 27.447 | 1.9805 | 0.7 | 0.71745 | 112.6992 | 1.923
27.457 | 1.9604 | 0.9 | 0.90785 | 113.3865 | -0.90546 | [12 empty] | 27.457 | 1.9806 | 0.7 | 0.71743 | 112.701 | 1.9231
27.467 | 1.9604 | 0.9 | 0.90784 | 113.3853 | -0.90546 | [12 empty] | 27.467 | 1.9806 | 0.7 | 0.71743 | 112.7029 | 1.9232
27.477 | 1.9604 | 0.9 | 0.90785 | 113.384 | -0.9054 | [12 empty] | 27.477 | 1.9807 | 0.7 | 0.71744 | 112.7047 | 1.9232
27.487 | 1.9603 | 0.9 | 0.90787 | 113.3827 | -0.9053 | [12 empty] | 27.487 | 1.9808 | 0.7 | 0.71746 | 112.7066 | 1.9232
27.497 | 1.9603 | 0.9 | 0.90789 | 113.3813 | -0.90514 | [12 empty] | 27.497 | 1.9808 | 0.7 | 0.71748 | 112.7084 | 1.9231
27.507 | 1.9603 | 0.9 | 0.90792 | 113.3799 | -0.90494 | [12 empty] | 27.507 | 1.9809 | 0.7 | 0.71751 | 112.7102 | 1.923
27.517 | 1.9602 | 0.9 | 0.90797 | 113.3786 | -0.90469 | [12 empty] | 27.517 | 1.9809 | 0.7 | 0.71754 | 112.7119 | 1.9229
27.527 | 1.9602 | 0.9 | 0.90801 | 113.3773 | -0.90441 | [12 empty] | 27.527 | 1.981 | 0.7 | 0.71756 | 112.7134 | 1.9228
27.537 | 1.9602 | 0.9 | 0.90807 | 113.3761 | -0.9041 | [12 empty] | 27.537 | 1.981 | 0.7 | 0.71758 | 112.7148 | 1.9228
27.547 | 1.9602 | 0.9 | 0.90812 | 113.3751 | -0.90378 | [12 empty] | 27.547 | 1.9811 | 0.7 | 0.71758 | 112.716 | 1.9228
27.557 | 1.9602 | 0.9 | 0.90818 | 113.3743 | -0.90344 | [12 empty] | 27.557 | 1.9811 | 0.7 | 0.71756 | 112.7171 | 1.9229
27.567 | 1.9601 | 0.9 | 0.90824 | 113.3737 | -0.90309 | [12 empty] | 27.567 | 1.9811 | 0.7 | 0.71752 | 112.718 | 1.9232
27.577 | 1.9601 | 0.9 | 0.9083 | 113.3733 | -0.90274 | [12 empty] | 27.577 | 1.9812 | 0.7 | 0.71747 | 112.7187 | 1.9235
27.587 | 1.9601 | 0.9 | 0.90836 | 113.3732 | -0.90238 | [12 empty] | 27.587 | 1.9812 | 0.7 | 0.71738 | 112.7192 | 1.924
27.597 | 1.9601 | 0.9 | 0.90843 | 113.3733 | -0.90201 | [12 empty] | 27.597 | 1.9812 | 0.7 | 0.71728 | 112.7195 | 1.9247
27.607 | 1.9601 | 0.9 | 0.90849 | 113.3737 | -0.90164 | [12 empty] | 27.607 | 1.9813 | 0.7 | 0.71715 | 112.7196 | 1.9254
27.617 | 1.9601 | 0.9 | 0.90856 | 113.3743 | -0.90126 | [12 empty] | 27.617 | 1.9813 | 0.7 | 0.717 | 112.7195 | 1.9263
27.627 | 1.96 | 0.9 | 0.90862 | 113.3751 | -0.90087 | [12 empty] | 27.627 | 1.9813 | 0.7 | 0.71684 | 112.7193 | 1.9272
27.637 | 1.96 | 0.9 | 0.90869 | 113.3762 | -0.90048 | [12 empty] | 27.637 | 1.9814 | 0.7 | 0.71666 | 112.719 | 1.9282
27.647 | 1.96 | 0.9 | 0.90875 | 113.3774 | -0.9001 | [12 empty] | 27.647 | 1.9814 | 0.7 | 0.71649 | 112.7184 | 1.9292
27.657 | 1.96 | 0.9 | 0.90882 | 113.3788 | -0.89973 | [12 empty] | 27.657 | 1.9815 | 0.7 | 0.71631 | 112.7178 | 1.9302
27.667 | 1.96 | 0.9 | 0.90888 | 113.3803 | -0.89936 | [12 empty] | 27.667 | 1.9815 | 0.7 | 0.71614 | 112.717 | 1.9312
27.677 | 1.9599 | 0.9 | 0.90894 | 113.3819 | -0.89902 | [12 empty] | 27.677 | 1.9815 | 0.7 | 0.71598 | 112.716 | 1.9321
27.687 | 1.9599 | 0.9 | 0.90899 | 113.3836 | -0.8987 | [12 empty] | 27.687 | 1.9816 | 0.7 | 0.71584 | 112.715 | 1.933
27.697 | 1.9599 | 0.9 | 0.90904 | 113.3853 | -0.8984 | [12 empty] | 27.697 | 1.9816 | 0.7 | 0.71571 | 112.7139 | 1.9337
27.707 | 1.9599 | 0.9 | 0.90909 | 113.387 | -0.89813 | [12 empty] | 27.707 | 1.9817 | 0.7 | 0.71561 | 112.7127 | 1.9343
27.717 | 1.9598 | 0.9 | 0.90913 | 113.3886 | -0.89789 | [12 empty] | 27.717 | 1.9817 | 0.7 | 0.71553 | 112.7114 | 1.9348
27.727 | 1.9598 | 0.9 | 0.90917 | 113.3902 | -0.89768 | [12 empty] | 27.727 | 1.9818 | 0.7 | 0.71548 | 112.71 | 1.9351
27.737 | 1.9598 | 0.9 | 0.9092 | 113.3917 | -0.8975 | [12 empty] | 27.737 | 1.9818 | 0.7 | 0.71545 | 112.7087 | 1.9353
27.747 | 1.9598 | 0.9 | 0.90922 | 113.393 | -0.89735 | [12 empty] | 27.747 | 1.9819 | 0.7 | 0.71546 | 112.7073 | 1.9353
27.757 | 1.9598 | 0.9 | 0.90924 | 113.3943 | -0.89723 | [12 empty] | 27.757 | 1.9819 | 0.7 | 0.71549 | 112.7059 | 1.9352
27.767 | 1.9597 | 0.9 | 0.90925 | 113.3954 | -0.89714 | [12 empty] | 27.767 | 1.982 | 0.7 | 0.71555 | 112.7046 | 1.9349
27.777 | 1.9597 | 0.9 | 0.90926 | 113.3964 | -0.89707 | [12 empty] | 27.777 | 1.9821 | 0.7 | 0.71563 | 112.7033 | 1.9345
27.787 | 1.9597 | 0.9 | 0.90927 | 113.3972 | -0.89702 | [12 empty] | 27.787 | 1.9821 | 0.7 | 0.71574 | 112.7021 | 1.934
27.797 | 1.9597 | 0.9 | 0.90928 | 113.398 | -0.89699 | [12 empty] | 27.797 | 1.9822 | 0.7 | 0.71586 | 112.701 | 1.9334
27.807 | 1.9597 | 0.9 | 0.90927 | 113.3986 | -0.897 | [12 empty] | 27.807 | 1.9822 | 0.7 | 0.716 | 112.7 | 1.9327
27.817 | 1.9597 | 0.9 | 0.90927 | 113.3991 | -0.89703 | [12 empty] | 27.817 | 1.9823 | 0.7 | 0.71615 | 112.6992 | 1.9319
27.827 | 1.9597 | 0.9 | 0.90925 | 113.3996 | -0.89712 | [12 empty] | 27.827 | 1.9824 | 0.7 | 0.7163 | 112.6985 | 1.9312
27.837 | 1.9597 | 0.9 | 0.90923 | 113.4 | -0.89726 | [12 empty] | 27.837 | 1.9825 | 0.7 | 0.71646 | 112.6979 | 1.9303
27.847 | 1.9597 | 0.9 | 0.90919 | 113.4004 | -0.89747 | [12 empty] | 27.847 | 1.9825 | 0.7 | 0.71662 | 112.6976 | 1.9295
27.857 | 1.9597 | 0.9 | 0.90914 | 113.4008 | -0.89776 | [12 empty] | 27.857 | 1.9826 | 0.7 | 0.71678 | 112.6974 | 1.9288
27.867 | 1.9597 | 0.9 | 0.90907 | 113.4012 | -0.89815 | [12 empty] | 27.867 | 1.9827 | 0.7 | 0.71692 | 112.6973 | 1.928
27.877 | 1.9597 | 0.9 | 0.90899 | 113.4016 | -0.89862 | [12 empty] | 27.877 | 1.9828 | 0.7 | 0.71706 | 112.6975 | 1.9273
27.887 | 1.9597 | 0.9 | 0.90889 | 113.4021 | -0.89919 | [12 empty] | 27.887 | 1.9829 | 0.7 | 0.71719 | 112.6978 | 1.9267
27.897 | 1.9597 | 0.9 | 0.90878 | 113.4027 | -0.89985 | [12 empty] | 27.897 | 1.9829 | 0.7 | 0.71731 | 112.6982 | 1.9261
27.907 | 1.9597 | 0.9 | 0.90865 | 113.4033 | -0.90059 | [12 empty] | 27.907 | 1.983 | 0.7 | 0.71741 | 112.6988 | 1.9256
27.917 | 1.9598 | 0.9 | 0.90851 | 113.4039 | -0.90139 | [12 empty] | 27.917 | 1.9831 | 0.7 | 0.71751 | 112.6995 | 1.9252
27.927 | 1.9598 | 0.9 | 0.90836 | 113.4045 | -0.90224 | [12 empty] | 27.927 | 1.9832 | 0.7 | 0.7176 | 112.7004 | 1.9247
27.937 | 1.9598 | 0.9 | 0.90821 | 113.4052 | -0.90312 | [12 empty] | 27.937 | 1.9832 | 0.7 | 0.71768 | 112.7013 | 1.9243
27.947 | 1.9598 | 0.9 | 0.90805 | 113.4059 | -0.90399 | [12 empty] | 27.947 | 1.9833 | 0.7 | 0.71777 | 112.7023 | 1.9239
27.957 | 1.9598 | 0.9 | 0.90791 | 113.4065 | -0.90483 | [12 empty] | 27.957 | 1.9833 | 0.7 | 0.71786 | 112.7034 | 1.9235
27.967 | 1.9598 | 0.9 | 0.90777 | 113.4071 | -0.90559 | [12 empty] | 27.967 | 1.9834 | 0.7 | 0.71795 | 112.7046 | 1.923
27.977 | 1.9598 | 0.9 | 0.90766 | 113.4076 | -0.90624 | [12 empty] | 27.977 | 1.9834 | 0.7 | 0.71804 | 112.7057 | 1.9225
27.987 | 1.9598 | 0.9 | 0.90757 | 113.4081 | -0.90674 | [12 empty] | 27.987 | 1.9834 | 0.7 | 0.71815 | 112.7069 | 1.922
27.997 | 1.9598 | 0.9 | 0.90751 | 113.4084 | -0.90705 | [12 empty] | 27.997 | 1.9835 | 0.7 | 0.71826 | 112.7081 | 1.9214
28.007 | 1.9598 | 0.9 | 0.9075 | 113.4086 | -0.90714 | [12 empty] | 28.0075 | 1.9835 | 0.7 | 0.71838 | 112.7093 | 1.9207
28.017 | 1.9598 | 0.9 | 0.90752 | 113.4086 | -0.90699 | [12 empty] | 28.017 | 1.9834 | 0.7 | 0.71851 | 112.7105 | 1.92
28.027 | 1.9598 | 0.9 | 0.90759 | 113.4086 | -0.90658 | [12 empty] | 28.027 | 1.9834 | 0.7 | 0.71864 | 112.7116 | 1.9192
28.037 | 1.9597 | 0.9 | 0.90771 | 113.4083 | -0.90592 | [12 empty] | 28.037 | 1.9834 | 0.7 | 0.71877 | 112.7128 | 1.9184
28.047 | 1.9597 | 0.9 | 0.90786 | 113.4079 | -0.90502 | [12 empty] | 28.047 | 1.9833 | 0.7 | 0.7189 | 112.7139 | 1.9177
28.0565 | 1.9597 | 0.9 | 0.90806 | 113.4074 | -0.90391 | [12 empty] | 28.057 | 1.9832 | 0.7 | 0.71903 | 112.7149 | 1.9169
28.0665 | 1.9596 | 0.9 | 0.90828 | 113.4068 | -0.90264 | [12 empty] | 28.067 | 1.9832 | 0.7 | 0.71915 | 112.716 | 1.9162
28.0765 | 1.9596 | 0.9 | 0.90852 | 113.406 | -0.90125 | [12 empty] | 28.077 | 1.9831 | 0.7 | 0.71926 | 112.717 | 1.9155
28.087 | 1.9595 | 0.9 | 0.90877 | 113.4051 | -0.8998 | [12 empty] | 28.087 | 1.983 | 0.7 | 0.71935 | 112.7181 | 1.9149
28.0965 | 1.9595 | 0.9 | 0.90902 | 113.4042 | -0.89835 | [12 empty] | 28.097 | 1.9829 | 0.7 | 0.71943 | 112.7191 | 1.9144
28.1065 | 1.9595 | 0.9 | 0.90926 | 113.4032 | -0.89695 | [12 empty] | 28.107 | 1.9828 | 0.7 | 0.71949 | 112.7201 | 1.9139
28.117 | 1.9594 | 0.9 | 0.90949 | 113.4021 | -0.89565 | [12 empty] | 28.117 | 1.9827 | 0.7 | 0.71953 | 112.7212 | 1.9136
28.1265 | 1.9594 | 0.9 | 0.90969 | 113.4011 | -0.89448 | [12 empty] | 28.1275 | 1.9826 | 0.7 | 0.71955 | 112.7222 | 1.9134
28.1365 | 1.9594 | 0.9 | 0.90987 | 113.4 | -0.89346 | [12 empty] | 28.137 | 1.9825 | 0.7 | 0.71957 | 112.7233 | 1.9132
28.1465 | 1.9594 | 0.9 | 0.91002 | 113.399 | -0.8926 | [12 empty] | 28.147 | 1.9824 | 0.7 | 0.71958 | 112.7245 | 1.9131
28.1565 | 1.9594 | 0.9 | 0.91014 | 113.3981 | -0.89191 | [12 empty] | 28.157 | 1.9823 | 0.7 | 0.71959 | 112.7256 | 1.9129
28.1665 | 1.9594 | 0.9 | 0.91024 | 113.3972 | -0.89138 | [12 empty] | 28.167 | 1.9822 | 0.7 | 0.71961 | 112.7269 | 1.9127
28.1765 | 1.9594 | 0.9 | 0.91031 | 113.3964 | -0.89099 | [12 empty] | 28.177 | 1.9822 | 0.7 | 0.71964 | 112.7282 | 1.9125
28.1865 | 1.9594 | 0.9 | 0.91035 | 113.3957 | -0.89073 | [12 empty] | 28.187 | 1.9821 | 0.7 | 0.7197 | 112.7295 | 1.9121
28.1965 | 1.9595 | 0.9 | 0.91038 | 113.3952 | -0.89057 | [12 empty] | 28.197 | 1.9821 | 0.7 | 0.71978 | 112.7308 | 1.9117
28.2065 | 1.9595 | 0.9 | 0.9104 | 113.3948 | -0.89051 | [12 empty] | 28.207 | 1.982 | 0.7 | 0.71988 | 112.7321 | 1.9111
28.2165 | 1.9595 | 0.9 | 0.9104 | 113.3945 | -0.89051 | [12 empty] | 28.217 | 1.982 | 0.7 | 0.72001 | 112.7334 | 1.9103
28.2265 | 1.9596 | 0.9 | 0.91039 | 113.3944 | -0.89057 | [12 empty] | 28.227 | 1.982 | 0.7 | 0.72015 | 112.7346 | 1.9095
28.2365 | 1.9596 | 0.9 | 0.91037 | 113.3944 | -0.89069 | [12 empty] | 28.237 | 1.982 | 0.7 | 0.72031 | 112.7358 | 1.9086
28.2465 | 1.9596 | 0.9 | 0.91035 | 113.3946 | -0.89086 | [12 empty] | 28.247 | 1.9819 | 0.7 | 0.72048 | 112.7368 | 1.9077
28.257 | 1.9597 | 0.9 | 0.91031 | 113.3949 | -0.89108 | [12 empty] | 28.257 | 1.9819 | 0.7 | 0.72065 | 112.7378 | 1.9067
28.2665 | 1.9597 | 0.9 | 0.91026 | 113.3954 | -0.89136 | [12 empty] | 28.267 | 1.9819 | 0.7 | 0.72081 | 112.7386 | 1.9058
28.2765 | 1.9597 | 0.9 | 0.91021 | 113.3961 | -0.89169 | [12 empty] | 28.277 | 1.9819 | 0.7 | 0.72094 | 112.7392 | 1.9051
28.2865 | 1.9598 | 0.9 | 0.91014 | 113.3969 | -0.89208 | [12 empty] | 28.287 | 1.9819 | 0.7 | 0.72106 | 112.7398 | 1.9044
28.2965 | 1.9598 | 0.9 | 0.91007 | 113.3978 | -0.89251 | [12 empty] | 28.297 | 1.9819 | 0.7 | 0.72113 | 112.7402 | 1.904
28.3065 | 1.9598 | 0.9 | 0.90999 | 113.3988 | -0.89299 | [12 empty] | 28.307 | 1.9819 | 0.7 | 0.72117 | 112.7404 | 1.9038
28.3165 | 1.9598 | 0.9 | 0.9099 | 113.3998 | -0.8935 | [12 empty] | 28.317 | 1.9819 | 0.7 | 0.72116 | 112.7405 | 1.9039
28.327 | 1.9598 | 0.9 | 0.9098 | 113.4009 | -0.89406 | [12 empty] | 28.3275 | 1.9818 | 0.7 | 0.7211 | 112.7406 | 1.9041
28.3365 | 1.9599 | 0.9 | 0.9097 | 113.402 | -0.89466 | [12 empty] | 28.337 | 1.9818 | 0.7 | 0.72101 | 112.7405 | 1.9046
28.3465 | 1.9599 | 0.9 | 0.90959 | 113.4031 | -0.89529 | [12 empty] | 28.347 | 1.9818 | 0.7 | 0.72087 | 112.7403 | 1.9054
28.3565 | 1.9599 | 0.9 | 0.90948 | 113.404 | -0.89595 | [12 empty] | 28.357 | 1.9818 | 0.7 | 0.72071 | 112.74 | 1.9063
28.3665 | 1.9599 | 0.9 | 0.90936 | 113.4049 | -0.89663 | [12 empty] | 28.367 | 1.9818 | 0.7 | 0.72052 | 112.7397 | 1.9073
28.3765 | 1.9599 | 0.9 | 0.90924 | 113.4057 | -0.89733 | [12 empty] | 28.377 | 1.9818 | 0.7 | 0.72032 | 112.7392 | 1.9084
28.3865 | 1.9599 | 0.9 | 0.90911 | 113.4063 | -0.89802 | [12 empty] | 28.387 | 1.9817 | 0.7 | 0.7201 | 112.7387 | 1.9095
28.3965 | 1.9599 | 0.9 | 0.90899 | 113.4068 | -0.89871 | [12 empty] | 28.397 | 1.9817 | 0.7 | 0.71989 | 112.7382 | 1.9107
28.4065 | 1.96 | 0.9 | 0.90888 | 113.407 | -0.89937 | [12 empty] | 28.407 | 1.9817 | 0.7 | 0.71968 | 112.7376 | 1.9118
28.4165 | 1.96 | 0.9 | 0.90877 | 113.4072 | -0.89998 | [12 empty] | 28.417 | 1.9817 | 0.7 | 0.71949 | 112.7369 | 1.9129
28.4265 | 1.96 | 0.9 | 0.90868 | 113.4071 | -0.90052 | [12 empty] | 28.427 | 1.9817 | 0.7 | 0.7193 | 112.7362 | 1.9139
28.4365 | 1.96 | 0.9 | 0.90859 | 113.4068 | -0.901 | [12 empty] | 28.437 | 1.9816 | 0.7 | 0.71913 | 112.7355 | 1.9148
28.4465 | 1.96 | 0.9 | 0.90853 | 113.4063 | -0.90138 | [12 empty] | 28.447 | 1.9816 | 0.7 | 0.71897 | 112.7347 | 1.9157
28.4565 | 1.96 | 0.9 | 0.90848 | 113.4057 | -0.90167 | [12 empty] | 28.457 | 1.9816 | 0.7 | 0.71883 | 112.7339 | 1.9164
28.4665 | 1.96 | 0.9 | 0.90844 | 113.4048 | -0.90185 | [12 empty] | 28.467 | 1.9816 | 0.7 | 0.7187 | 112.7331 | 1.9171
28.4765 | 1.96 | 0.9 | 0.90843 | 113.4038 | -0.90191 | [12 empty] | 28.477 | 1.9816 | 0.7 | 0.71859 | 112.7323 | 1.9177
28.4865 | 1.96 | 0.9 | 0.90844 | 113.4027 | -0.90186 | [12 empty] | 28.487 | 1.9816 | 0.7 | 0.71849 | 112.7315 | 1.9183
28.4965 | 1.9599 | 0.9 | 0.90847 | 113.4014 | -0.90169 | [12 empty] | 28.497 | 1.9816 | 0.7 | 0.71839 | 112.7307 | 1.9188
28.5065 | 1.9599 | 0.9 | 0.90852 | 113.4 | -0.90141 | [12 empty] | 28.507 | 1.9816 | 0.7 | 0.71831 | 112.7299 | 1.9192
28.5165 | 1.9599 | 0.9 | 0.90858 | 113.3985 | -0.90103 | [12 empty] | 28.517 | 1.9816 | 0.7 | 0.71824 | 112.7291 | 1.9196
28.5265 | 1.9599 | 0.9 | 0.90866 | 113.397 | -0.90056 | [12 empty] | 28.527 | 1.9816 | 0.7 | 0.71818 | 112.7283 | 1.92
28.5365 | 1.9598 | 0.9 | 0.90875 | 113.3954 | -0.90003 | [12 empty] | 28.537 | 1.9816 | 0.7 | 0.71812 | 112.7275 | 1.9203
28.5465 | 1.9598 | 0.9 | 0.90885 | 113.3938 | -0.89945 | [12 empty] | 28.547 | 1.9816 | 0.7 | 0.71807 | 112.7267 | 1.9206
28.5565 | 1.9597 | 0.9 | 0.90896 | 113.3922 | -0.89884 | [12 empty] | 28.557 | 1.9816 | 0.7 | 0.71803 | 112.7258 | 1.9208
28.5665 | 1.9597 | 0.9 | 0.90906 | 113.3907 | -0.89822 | [12 empty] | 28.567 | 1.9816 | 0.7 | 0.71798 | 112.7249 | 1.9211
28.5765 | 1.9596 | 0.9 | 0.90916 | 113.3891 | -0.89762 | [12 empty] | 28.577 | 1.9816 | 0.7 | 0.71794 | 112.724 | 1.9214
28.5865 | 1.9596 | 0.9 | 0.90926 | 113.3877 | -0.89704 | [12 empty] | 28.587 | 1.9817 | 0.7 | 0.71789 | 112.723 | 1.9216
28.5965 | 1.9595 | 0.9 | 0.90934 | 113.3863 | -0.89652 | [12 empty] | 28.597 | 1.9817 | 0.7 | 0.71785 | 112.722 | 1.9219
28.6065 | 1.9595 | 0.9 | 0.90942 | 113.3849 | -0.89606 | [12 empty] | 28.607 | 1.9817 | 0.7 | 0.71779 | 112.7209 | 1.9223
28.6165 | 1.9594 | 0.9 | 0.90948 | 113.3837 | -0.89567 | [12 empty] | 28.617 | 1.9817 | 0.7 | 0.71774 | 112.7198 | 1.9226
28.6265 | 1.9593 | 0.9 | 0.90953 | 113.3825 | -0.89538 | [12 empty] | 28.627 | 1.9818 | 0.7 | 0.71768 | 112.7185 | 1.923
28.6365 | 1.9592 | 0.9 | 0.90956 | 113.3814 | -0.89518 | [12 empty] | 28.637 | 1.9818 | 0.7 | 0.71761 | 112.7172 | 1.9233
28.6465 | 1.9592 | 0.9 | 0.90957 | 113.3804 | -0.89509 | [12 empty] | 28.647 | 1.9818 | 0.7 | 0.71755 | 112.7159 | 1.9237
28.6565 | 1.9591 | 0.9 | 0.90956 | 113.3795 | -0.89512 | [12 empty] | 28.657 | 1.9819 | 0.7 | 0.71749 | 112.7145 | 1.9241
28.6665 | 1.959 | 0.9 | 0.90953 | 113.3787 | -0.89525 | [12 empty] | 28.667 | 1.9819 | 0.7 | 0.71744 | 112.713 | 1.9244
28.6765 | 1.959 | 0.9 | 0.90948 | 113.3779 | -0.89551 | [12 empty] | 28.677 | 1.9819 | 0.7 | 0.7174 | 112.7114 | 1.9246
28.6865 | 1.9589 | 0.9 | 0.90941 | 113.3772 | -0.89587 | [12 empty] | 28.687 | 1.9819 | 0.7 | 0.71737 | 112.7097 | 1.9248
28.6965 | 1.9589 | 0.9 | 0.90932 | 113.3765 | -0.89634 | [12 empty] | 28.697 | 1.982 | 0.7 | 0.71736 | 112.708 | 1.9249
28.7065 | 1.9588 | 0.9 | 0.90922 | 113.3759 | -0.89692 | [12 empty] | 28.707 | 1.982 | 0.7 | 0.71737 | 112.7062 | 1.9249
28.7165 | 1.9588 | 0.9 | 0.9091 | 113.3753 | -0.89759 | [12 empty] | 28.717 | 1.982 | 0.7 | 0.7174 | 112.7043 | 1.9247
28.7265 | 1.9588 | 0.9 | 0.90896 | 113.3747 | -0.89835 | [12 empty] | 28.727 | 1.982 | 0.7 | 0.71745 | 112.7023 | 1.9245
28.7365 | 1.9588 | 0.9 | 0.90881 | 113.3742 | -0.89919 | [12 empty] | 28.737 | 1.982 | 0.7 | 0.71752 | 112.7003 | 1.9241
28.7465 | 1.9588 | 0.9 | 0.90866 | 113.3737 | -0.90009 | [12 empty] | 28.747 | 1.982 | 0.7 | 0.71761 | 112.6982 | 1.9236
28.7565 | 1.9588 | 0.9 | 0.90849 | 113.3732 | -0.90104 | [12 empty] | 28.757 | 1.9821 | 0.7 | 0.71773 | 112.696 | 1.923
28.7665 | 1.9588 | 0.9 | 0.90832 | 113.3727 | -0.90201 | [12 empty] | 28.767 | 1.9821 | 0.7 | 0.71786 | 112.6938 | 1.9222
28.7765 | 1.9588 | 0.9 | 0.90815 | 113.3722 | -0.90298 | [12 empty] | 28.777 | 1.9821 | 0.7 | 0.718 | 112.6916 | 1.9214
28.7865 | 1.9588 | 0.9 | 0.90799 | 113.3717 | -0.90392 | [12 empty] | 28.787 | 1.9821 | 0.7 | 0.71816 | 112.6893 | 1.9205
28.7965 | 1.9589 | 0.9 | 0.90783 | 113.3712 | -0.90482 | [12 empty] | 28.797 | 1.9821 | 0.7 | 0.71833 | 112.6869 | 1.9196
28.8065 | 1.9589 | 0.9 | 0.90769 | 113.3707 | -0.90565 | [12 empty] | 28.807 | 1.9821 | 0.7 | 0.71851 | 112.6846 | 1.9186
28.8165 | 1.959 | 0.9 | 0.90756 | 113.3703 | -0.90639 | [12 empty] | 28.817 | 1.982 | 0.7 | 0.71869 | 112.6821 | 1.9176
28.8265 | 1.959 | 0.9 | 0.90745 | 113.3699 | -0.90704 | [12 empty] | 28.827 | 1.982 | 0.7 | 0.71887 | 112.6797 | 1.9166
28.8365 | 1.9591 | 0.9 | 0.90736 | 113.3696 | -0.90758 | [12 empty] | 28.837 | 1.982 | 0.7 | 0.71905 | 112.6772 | 1.9156
28.8465 | 1.9592 | 0.9 | 0.90729 | 113.3693 | -0.90801 | [12 empty] | 28.847 | 1.982 | 0.7 | 0.71923 | 112.6747 | 1.9147
28.8565 | 1.9592 | 0.9 | 0.90724 | 113.3691 | -0.90832 | [12 empty] | 28.857 | 1.982 | 0.7 | 0.71939 | 112.6722 | 1.9138
28.8665 | 1.9593 | 0.9 | 0.90721 | 113.3689 | -0.90851 | [12 empty] | 28.867 | 1.982 | 0.7 | 0.71953 | 112.6697 | 1.913
28.8765 | 1.9593 | 0.9 | 0.9072 | 113.3689 | -0.9086 | [12 empty] | 28.877 | 1.982 | 0.7 | 0.71964 | 112.6672 | 1.9124
28.8865 | 1.9594 | 0.9 | 0.90721 | 113.3689 | -0.90858 | [12 empty] | 28.887 | 1.9821 | 0.7 | 0.71973 | 112.6647 | 1.9119
28.8965 | 1.9595 | 0.9 | 0.90724 | 113.3691 | -0.90847 | [12 empty] | 28.897 | 1.9821 | 0.7 | 0.71979 | 112.6623 | 1.9116
28.9065 | 1.9595 | 0.9 | 0.90728 | 113.3693 | -0.90826 | [12 empty] | 28.907 | 1.9821 | 0.7 | 0.71981 | 112.6598 | 1.9115
28.9165 | 1.9596 | 0.9 | 0.90733 | 113.3696 | -0.90798 | [12 empty] | 28.917 | 1.9821 | 0.7 | 0.7198 | 112.6575 | 1.9116
28.9265 | 1.9596 | 0.9 | 0.9074 | 113.37 | -0.90763 | [12 empty] | 28.927 | 1.9821 | 0.7 | 0.71975 | 112.6552 | 1.9119
28.9365 | 1.9597 | 0.9 | 0.90747 | 113.3705 | -0.90722 | [12 empty] | 28.937 | 1.9821 | 0.7 | 0.71967 | 112.6529 | 1.9123
28.9465 | 1.9597 | 0.9 | 0.90756 | 113.3712 | -0.90676 | [12 empty] | 28.947 | 1.9822 | 0.7 | 0.71956 | 112.6508 | 1.9129
28.9565 | 1.9597 | 0.9 | 0.90765 | 113.3719 | -0.90627 | [12 empty] | 28.957 | 1.9822 | 0.7 | 0.71943 | 112.6488 | 1.9137
28.9665 | 1.9598 | 0.9 | 0.90774 | 113.3727 | -0.90576 | [12 empty] | 28.967 | 1.9822 | 0.7 | 0.71928 | 112.6469 | 1.9145
28.9765 | 1.9598 | 0.9 | 0.90783 | 113.3736 | -0.90525 | [12 empty] | 28.977 | 1.9822 | 0.7 | 0.71913 | 112.6452 | 1.9154
28.9865 | 1.9598 | 0.9 | 0.90792 | 113.3747 | -0.90474 | [12 empty] | 28.987 | 1.9823 | 0.7 | 0.71897 | 112.6436 | 1.9163
28.9965 | 1.9598 | 0.9 | 0.90801 | 113.3759 | -0.90425 | [12 empty] | 28.997 | 1.9823 | 0.7 | 0.71882 | 112.6422 | 1.9171
29.0065 | 1.9598 | 0.9 | 0.90808 | 113.3772 | -0.90381 | [12 empty] | 29.007 | 1.9823 | 0.7 | 0.71868 | 112.641 | 1.9179
29.0165 | 1.9598 | 0.9 | 0.90815 | 113.3787 | -0.90342 | [12 empty] | 29.017 | 1.9823 | 0.7 | 0.71856 | 112.6401 | 1.9186
29.0265 | 1.9597 | 0.9 | 0.9082 | 113.3804 | -0.90311 | [12 empty] | 29.027 | 1.9823 | 0.7 | 0.71847 | 112.6394 | 1.9191
29.0365 | 1.9597 | 0.9 | 0.90824 | 113.3822 | -0.90289 | [12 empty] | 29.0375 | 1.9823 | 0.7 | 0.71841 | 112.6389 | 1.9194
29.0465 | 1.9597 | 0.9 | 0.90826 | 113.3842 | -0.90276 | [12 empty] | 29.047 | 1.9824 | 0.7 | 0.71838 | 112.6388 | 1.9196
29.0565 | 1.9596 | 0.9 | 0.90826 | 113.3864 | -0.90275 | [12 empty] | 29.057 | 1.9824 | 0.7 | 0.71839 | 112.6388 | 1.9196
29.0665 | 1.9596 | 0.9 | 0.90824 | 113.3888 | -0.90284 | [12 empty] | 29.067 | 1.9824 | 0.7 | 0.71842 | 112.6391 | 1.9194
29.0765 | 1.9595 | 0.9 | 0.9082 | 113.3914 | -0.90304 | [12 empty] | 29.077 | 1.9824 | 0.7 | 0.71847 | 112.6397 | 1.9191
29.0865 | 1.9595 | 0.9 | 0.90814 | 113.3941 | -0.90335 | [12 empty] | 29.087 | 1.9824 | 0.7 | 0.71854 | 112.6405 | 1.9187
29.0965 | 1.9594 | 0.9 | 0.90807 | 113.3969 | -0.90376 | [12 empty] | 29.097 | 1.9824 | 0.7 | 0.71862 | 112.6416 | 1.9183
29.1065 | 1.9594 | 0.9 | 0.90797 | 113.3999 | -0.90425 | [12 empty] | 29.107 | 1.9823 | 0.7 | 0.71871 | 112.6428 | 1.9178
29.1165 | 1.9594 | 0.9 | 0.90787 | 113.403 | -0.90483 | [12 empty] | 29.117 | 1.9823 | 0.7 | 0.71881 | 112.6442 | 1.9173
29.1265 | 1.9593 | 0.9 | 0.90775 | 113.4062 | -0.90548 | [12 empty] | 29.127 | 1.9823 | 0.7 | 0.71889 | 112.6457 | 1.9168
29.1365 | 1.9593 | 0.9 | 0.90762 | 113.4094 | -0.90619 | [12 empty] | 29.137 | 1.9823 | 0.7 | 0.71897 | 112.6474 | 1.9164
29.1465 | 1.9593 | 0.9 | 0.90749 | 113.4126 | -0.90696 | [12 empty] | 29.147 | 1.9823 | 0.7 | 0.71903 | 112.6491 | 1.916
29.1565 | 1.9593 | 0.9 | 0.90735 | 113.4158 | -0.90776 | [12 empty] | 29.157 | 1.9823 | 0.7 | 0.71908 | 112.6509 | 1.9157
29.1665 | 1.9593 | 0.9 | 0.9072 | 113.4188 | -0.90859 | [12 empty] | 29.167 | 1.9823 | 0.7 | 0.71912 | 112.6526 | 1.9155
29.1765 | 1.9593 | 0.9 | 0.90705 | 113.4217 | -0.90943 | [12 empty] | 29.177 | 1.9823 | 0.7 | 0.71913 | 112.6543 | 1.9155
29.1865 | 1.9593 | 0.9 | 0.9069 | 113.4245 | -0.91026 | [12 empty] | 29.187 | 1.9823 | 0.7 | 0.71912 | 112.6559 | 1.9155
29.1965 | 1.9593 | 0.9 | 0.90676 | 113.427 | -0.91108 | [12 empty] | 29.197 | 1.9823 | 0.7 | 0.71909 | 112.6575 | 1.9157
29.2065 | 1.9594 | 0.9 | 0.90663 | 113.4292 | -0.91187 | [12 empty] | 29.207 | 1.9823 | 0.7 | 0.71904 | 112.6589 | 1.9159
29.2165 | 1.9594 | 0.9 | 0.9065 | 113.4311 | -0.9126 | [12 empty] | 29.217 | 1.9823 | 0.7 | 0.71897 | 112.6601 | 1.9163
29.2265 | 1.9594 | 0.9 | 0.90638 | 113.4328 | -0.91327 | [12 empty] | 29.227 | 1.9823 | 0.7 | 0.71889 | 112.6612 | 1.9167
29.2365 | 1.9595 | 0.9 | 0.90629 | 113.434 | -0.91385 | [12 empty] | 29.237 | 1.9823 | 0.7 | 0.7188 | 112.6621 | 1.9172
29.2465 | 1.9595 | 0.9 | 0.9062 | 113.4349 | -0.91433 | [12 empty] | 29.247 | 1.9823 | 0.7 | 0.7187 | 112.6628 | 1.9178
29.2565 | 1.9596 | 0.9 | 0.90614 | 113.4354 | -0.91468 | [12 empty] | 29.257 | 1.9823 | 0.7 | 0.7186 | 112.6633 | 1.9183
29.2665 | 1.9596 | 0.9 | 0.90611 | 113.4356 | -0.91491 | [12 empty] | 29.267 | 1.9823 | 0.7 | 0.7185 | 112.6637 | 1.9189
29.2765 | 1.9597 | 0.9 | 0.9061 | 113.4354 | -0.91499 | [12 empty] | 29.277 | 1.9823 | 0.7 | 0.7184 | 112.6638 | 1.9194
29.2865 | 1.9597 | 0.9 | 0.90611 | 113.4349 | -0.91492 | [12 empty] | 29.287 | 1.9822 | 0.7 | 0.71831 | 112.6638 | 1.9199
29.2965 | 1.9597 | 0.9 | 0.90616 | 113.4341 | -0.91469 | [12 empty] | 29.297 | 1.9822 | 0.7 | 0.71824 | 112.6636 | 1.9203
29.3065 | 1.9598 | 0.9 | 0.90623 | 113.433 | -0.91431 | [12 empty] | 29.307 | 1.9822 | 0.7 | 0.71818 | 112.6632 | 1.9206
29.3165 | 1.9598 | 0.9 | 0.90632 | 113.4316 | -0.9138 | [12 empty] | 29.3175 | 1.9822 | 0.7 | 0.71814 | 112.6627 | 1.9209
29.3265 | 1.9598 | 0.9 | 0.90643 | 113.43 | -0.91316 | [12 empty] | 29.327 | 1.9822 | 0.7 | 0.71811 | 112.662 | 1.921
29.3365 | 1.9598 | 0.9 | 0.90656 | 113.4283 | -0.91244 | [12 empty] | 29.337 | 1.9823 | 0.7 | 0.7181 | 112.6613 | 1.9211
29.3465 | 1.9598 | 0.9 | 0.9067 | 113.4264 | -0.91164 | [12 empty] | 29.3475 | 1.9823 | 0.7 | 0.71809 | 112.6605 | 1.9211
29.3565 | 1.9598 | 0.9 | 0.90685 | 113.4245 | -0.91082 | [12 empty] | 29.357 | 1.9823 | 0.7 | 0.71809 | 112.6596 | 1.9212
29.3665 | 1.9598 | 0.9 | 0.90699 | 113.4225 | -0.91 | [12 empty] | 29.367 | 1.9823 | 0.7 | 0.7181 | 112.6588 | 1.9211
29.3765 | 1.9598 | 0.9 | 0.90713 | 113.4206 | -0.90922 | [12 empty] | 29.377 | 1.9823 | 0.7 | 0.71811 | 112.6579 | 1.9211
29.3865 | 1.9598 | 0.9 | 0.90725 | 113.4186 | -0.90852 | [12 empty] | 29.387 | 1.9823 | 0.7 | 0.71814 | 112.6571 | 1.921
29.3965 | 1.9598 | 0.9 | 0.90736 | 113.4168 | -0.90793 | [12 empty] | 29.397 | 1.9824 | 0.7 | 0.71817 | 112.6564 | 1.9208
29.4065 | 1.9598 | 0.9 | 0.90743 | 113.415 | -0.90749 | [12 empty] | 29.407 | 1.9824 | 0.7 | 0.71821 | 112.6558 | 1.9206
29.4165 | 1.9598 | 0.9 | 0.90748 | 113.4134 | -0.90722 | [12 empty] | 29.417 | 1.9824 | 0.7 | 0.71826 | 112.6553 | 1.9204
29.4265 | 1.9597 | 0.9 | 0.90749 | 113.412 | -0.90714 | [12 empty] | 29.427 | 1.9825 | 0.7 | 0.71832 | 112.6549 | 1.9201
29.4365 | 1.9597 | 0.9 | 0.90747 | 113.4107 | -0.90728 | [12 empty] | 29.437 | 1.9825 | 0.7 | 0.7184 | 112.6547 | 1.9197
29.4465 | 1.9597 | 0.9 | 0.90741 | 113.4096 | -0.90763 | [12 empty] | 29.447 | 1.9826 | 0.7 | 0.71849 | 112.6547 | 1.9192
29.4565 | 1.9597 | 0.9 | 0.90731 | 113.4087 | -0.90819 | [12 empty] | 29.457 | 1.9826 | 0.7 | 0.7186 | 112.6549 | 1.9187
29.4665 | 1.9597 | 0.9 | 0.90717 | 113.408 | -0.90894 | [12 empty] | 29.467 | 1.9826 | 0.7 | 0.7187 | 112.6552 | 1.9181
29.4765 | 1.9597 | 0.9 | 0.90701 | 113.4075 | -0.90986 | [12 empty] | 29.477 | 1.9827 | 0.7 | 0.71881 | 112.6556 | 1.9176
29.4865 | 1.9597 | 0.9 | 0.90683 | 113.4071 | -0.9109 | [12 empty] | 29.487 | 1.9827 | 0.7 | 0.71892 | 112.6561 | 1.917
29.4965 | 1.9597 | 0.9 | 0.90663 | 113.4069 | -0.91202 | [12 empty] | 29.497 | 1.9828 | 0.7 | 0.71901 | 112.6568 | 1.9165
29.5065 | 1.9597 | 0.9 | 0.90642 | 113.4068 | -0.91316 | [12 empty] | 29.507 | 1.9828 | 0.7 | 0.71909 | 112.6575 | 1.9162
29.5165 | 1.9597 | 0.9 | 0.90622 | 113.4068 | -0.91429 | [12 empty] | 29.517 | 1.9828 | 0.7 | 0.71914 | 112.6582 | 1.9159
29.5265 | 1.9597 | 0.9 | 0.90604 | 113.4069 | -0.91535 | [12 empty] | 29.527 | 1.9828 | 0.7 | 0.71916 | 112.659 | 1.9158
29.5365 | 1.9597 | 0.9 | 0.90587 | 113.4072 | -0.91629 | [12 empty] | 29.537 | 1.9828 | 0.7 | 0.71915 | 112.6597 | 1.9159
29.5465 | 1.9596 | 0.9 | 0.90572 | 113.4075 | -0.9171 | [12 empty] | 29.547 | 1.9829 | 0.7 | 0.7191 | 112.6604 | 1.9162
29.5565 | 1.9596 | 0.9 | 0.9056 | 113.4079 | -0.91774 | [12 empty] | 29.557 | 1.9829 | 0.7 | 0.719 | 112.661 | 1.9167
29.5665 | 1.9595 | 0.9 | 0.90552 | 113.4083 | -0.91821 | [12 empty] | 29.567 | 1.9828 | 0.7 | 0.71887 | 112.6615 | 1.9174
29.5765 | 1.9595 | 0.9 | 0.90546 | 113.4088 | -0.91851 | [12 empty] | 29.577 | 1.9828 | 0.7 | 0.7187 | 112.6618 | 1.9183
29.5865 | 1.9594 | 0.9 | 0.90543 | 113.4093 | -0.91865 | [12 empty] | 29.587 | 1.9828 | 0.7 | 0.71849 | 112.6621 | 1.9195
29.5965 | 1.9594 | 0.9 | 0.90543 | 113.4098 | -0.91865 | [12 empty] | 29.597 | 1.9828 | 0.7 | 0.71825 | 112.6622 | 1.9208
29.6065 | 1.9593 | 0.9 | 0.90544 | 113.4104 | -0.91853 | [12 empty] | 29.607 | 1.9828 | 0.7 | 0.71799 | 112.6621 | 1.9222
29.6165 | 1.9592 | 0.9 | 0.90547 | 113.4109 | -0.91833 | [12 empty] | 29.617 | 1.9827 | 0.7 | 0.71772 | 112.6619 | 1.9237
29.6265 | 1.9592 | 0.9 | 0.90551 | 113.4114 | -0.91807 | [12 empty] | 29.627 | 1.9827 | 0.7 | 0.71744 | 112.6615 | 1.9252
29.6365 | 1.9591 | 0.9 | 0.90555 | 113.4119 | -0.91779 | [12 empty] | 29.637 | 1.9827 | 0.7 | 0.71716 | 112.661 | 1.9267
29.6465 | 1.959 | 0.9 | 0.9056 | 113.4124 | -0.91752 | [12 empty] | 29.647 | 1.9827 | 0.7 | 0.7169 | 112.6603 | 1.9281
29.6565 | 1.9589 | 0.9 | 0.90563 | 113.4128 | -0.91726 | [12 empty] | 29.657 | 1.9826 | 0.7 | 0.71667 | 112.6594 | 1.9294
29.6665 | 1.9588 | 0.9 | 0.90567 | 113.4132 | -0.91704 | [12 empty] | 29.667 | 1.9826 | 0.7 | 0.71648 | 112.6584 | 1.9304
29.6765 | 1.9588 | 0.9 | 0.90569 | 113.4135 | -0.91687 | [12 empty] | 29.677 | 1.9826 | 0.7 | 0.71633 | 112.6571 | 1.9312
29.6865 | 1.9587 | 0.9 | 0.90571 | 113.4137 | -0.91675 | [12 empty] | 29.6875 | 1.9826 | 0.7 | 0.71623 | 112.6558 | 1.9317
29.6965 | 1.9586 | 0.9 | 0.90571 | 113.4139 | -0.91668 | [12 empty] | 29.697 | 1.9826 | 0.7 | 0.71618 | 112.6543 | 1.932
29.7065 | 1.9586 | 0.9 | 0.90571 | 113.414 | -0.91665 | [12 empty] | 29.707 | 1.9825 | 0.7 | 0.7162 | 112.6526 | 1.9319
29.7165 | 1.9585 | 0.9 | 0.9057 | 113.414 | -0.91667 | [12 empty] | 29.717 | 1.9825 | 0.7 | 0.71626 | 112.6508 | 1.9315
29.7265 | 1.9584 | 0.9 | 0.90569 | 113.4139 | -0.91672 | [12 empty] | 29.727 | 1.9825 | 0.7 | 0.71637 | 112.6489 | 1.9309
29.7365 | 1.9584 | 0.9 | 0.90567 | 113.4138 | -0.91679 | [12 empty] | 29.737 | 1.9825 | 0.7 | 0.71652 | 112.6469 | 1.9301
29.7465 | 1.9583 | 0.9 | 0.90565 | 113.4136 | -0.91689 | [12 empty] | 29.747 | 1.9825 | 0.7 | 0.7167 | 112.6449 | 1.9291
29.7565 | 1.9583 | 0.9 | 0.90563 | 113.4133 | -0.917 | [12 empty] | 29.757 | 1.9825 | 0.7 | 0.71691 | 112.6428 | 1.9279
29.7665 | 1.9582 | 0.9 | 0.9056 | 113.4131 | -0.91712 | [12 empty] | 29.767 | 1.9825 | 0.7 | 0.71713 | 112.6407 | 1.9267
29.7765 | 1.9582 | 0.9 | 0.90558 | 113.4128 | -0.91725 | [12 empty] | 29.777 | 1.9825 | 0.7 | 0.71736 | 112.6386 | 1.9254
29.7865 | 1.9582 | 0.9 | 0.90555 | 113.4125 | -0.9174 | [12 empty] | 29.787 | 1.9825 | 0.7 | 0.71759 | 112.6365 | 1.9242
29.7965 | 1.9582 | 0.9 | 0.90552 | 113.4123 | -0.91756 | [12 empty] | 29.797 | 1.9826 | 0.7 | 0.71782 | 112.6346 | 1.9229
29.8065 | 1.9581 | 0.9 | 0.90548 | 113.4121 | -0.91775 | [12 empty] | 29.807 | 1.9826 | 0.7 | 0.71803 | 112.6328 | 1.9218
29.8165 | 1.9581 | 0.9 | 0.90544 | 113.4119 | -0.91797 | [12 empty] | 29.817 | 1.9826 | 0.7 | 0.71824 | 112.6311 | 1.9206
29.8265 | 1.9581 | 0.9 | 0.9054 | 113.4118 | -0.91821 | [12 empty] | 29.827 | 1.9826 | 0.7 | 0.71843 | 112.6297 | 1.9196
29.8365 | 1.9581 | 0.9 | 0.90535 | 113.4117 | -0.91849 | [12 empty] | 29.837 | 1.9826 | 0.7 | 0.7186 | 112.6286 | 1.9187
29.8465 | 1.9581 | 0.9 | 0.90529 | 113.4117 | -0.9188 | [12 empty] | 29.847 | 1.9827 | 0.7 | 0.71875 | 112.6277 | 1.9179
29.8565 | 1.9581 | 0.9 | 0.90523 | 113.4118 | -0.91915 | [12 empty] | 29.857 | 1.9827 | 0.7 | 0.71889 | 112.6272 | 1.9171
29.8665 | 1.9581 | 0.9 | 0.90516 | 113.4119 | -0.91952 | [12 empty] | 29.867 | 1.9827 | 0.7 | 0.71901 | 112.6271 | 1.9165
29.8765 | 1.9581 | 0.9 | 0.90509 | 113.4121 | -0.91993 | [12 empty] | 29.877 | 1.9827 | 0.7 | 0.71911 | 112.6273 | 1.9159
29.8865 | 1.9581 | 0.9 | 0.90501 | 113.4125 | -0.92036 | [12 empty] | 29.887 | 1.9827 | 0.7 | 0.7192 | 112.628 | 1.9155
29.8965 | 1.9581 | 0.9 | 0.90493 | 113.4129 | -0.92084 | [12 empty] | 29.897 | 1.9828 | 0.7 | 0.71928 | 112.629 | 1.9151
29.9065 | 1.9581 | 0.9 | 0.90484 | 113.4135 | -0.92135 | [12 empty] | 29.907 | 1.9828 | 0.7 | 0.71934 | 112.6306 | 1.9148
29.9165 | 1.9581 | 0.9 | 0.90474 | 113.4141 | -0.9219 | [12 empty] | 29.917 | 1.9828 | 0.7 | 0.71938 | 112.6325 | 1.9145
29.9265 | 1.9581 | 0.9 | 0.90464 | 113.415 | -0.92249 | [12 empty] | 29.927 | 1.9828 | 0.7 | 0.71941 | 112.6349 | 1.9143
29.9365 | 1.9582 | 0.9 | 0.90453 | 113.4159 | -0.92311 | [12 empty] | 29.937 | 1.9827 | 0.7 | 0.71944 | 112.6376 | 1.9142
29.9465 | 1.9582 | 0.9 | 0.90442 | 113.417 | -0.92374 | [12 empty] | 29.947 | 1.9827 | 0.7 | 0.71945 | 112.6407 | 1.9141
29.9565 | 1.9582 | 0.9 | 0.90431 | 113.4183 | -0.92437 | [12 empty] | 29.957 | 1.9827 | 0.7 | 0.71945 | 112.6441 | 1.9141
29.9665 | 1.9582 | 0.9 | 0.9042 | 113.4197 | -0.92497 | [12 empty] | 29.967 | 1.9827 | 0.7 | 0.71944 | 112.6478 | 1.9141
29.9765 | 1.9583 | 0.9 | 0.90411 | 113.4213 | -0.92552 | [12 empty] | 29.977 | 1.9827 | 0.7 | 0.71942 | 112.6516 | 1.9142
29.9865 | 1.9583 | 0.9 | 0.90403 | 113.423 | -0.926 | [12 empty] | 29.987 | 1.9826 | 0.7 | 0.71939 | 112.6557 | 1.9143
29.9965 | 1.9583 | 0.9 | 0.90396 | 113.4248 | -0.92637 | [12 empty] | 29.997 | 1.9826 | 0.7 | 0.71936 | 112.6598 | 1.9145
30.0065 | 1.9584 | 0.9 | 0.90392 | 113.4268 | -0.92663 | [12 empty] | 30.007 | 1.9826 | 0.7 | 0.71932 | 112.6639 | 1.9146
30.0165 | 1.9584 | 0.9 | 0.9039 | 113.4289 | -0.92675 | [12 empty] | 30.017 | 1.9825 | 0.7 | 0.71929 | 112.6679 | 1.9148
30.0265 | 1.9585 | 0.9 | 0.90391 | 113.4311 | -0.92672 | [12 empty] | 30.027 | 1.9825 | 0.7 | 0.71925 | 112.6718 | 1.915
30.0365 | 1.9585 | 0.9 | 0.90394 | 113.4333 | -0.92656 | [12 empty] | 30.037 | 1.9824 | 0.7 | 0.71921 | 112.6756 | 1.9151
30.0465 | 1.9585 | 0.9 | 0.904 | 113.4356 | -0.92627 | [12 empty] | 30.047 | 1.9824 | 0.7 | 0.71917 | 112.6791 | 1.9153
30.0565 | 1.9586 | 0.9 | 0.90407 | 113.4379 | -0.92586 | [12 empty] | 30.057 | 1.9824 | 0.7 | 0.71913 | 112.6822 | 1.9155
30.0665 | 1.9586 | 0.9 | 0.90417 | 113.4402 | -0.92536 | [12 empty] | 30.067 | 1.9824 | 0.7 | 0.7191 | 112.6851 | 1.9157
30.0765 | 1.9586 | 0.9 | 0.90427 | 113.4425 | -0.92478 | [12 empty] | 30.077 | 1.9823 | 0.7 | 0.71906 | 112.6875 | 1.9158
30.0865 | 1.9587 | 0.9 | 0.90439 | 113.4448 | -0.92416 | [12 empty] | 30.087 | 1.9823 | 0.7 | 0.71903 | 112.6895 | 1.916
30.0965 | 1.9587 | 0.9 | 0.9045 | 113.447 | -0.92351 | [12 empty] | 30.097 | 1.9823 | 0.7 | 0.71899 | 112.6912 | 1.9162
30.1065 | 1.9587 | 0.9 | 0.90462 | 113.4491 | -0.92285 | [12 empty] | 30.107 | 1.9823 | 0.7 | 0.71896 | 112.6924 | 1.9164
30.1165 | 1.9587 | 0.9 | 0.90474 | 113.4511 | -0.92221 | [12 empty] | 30.117 | 1.9823 | 0.7 | 0.71893 | 112.6932 | 1.9165
30.1265 | 1.9588 | 0.9 | 0.90485 | 113.4529 | -0.92161 | [12 empty] | 30.127 | 1.9823 | 0.7 | 0.7189 | 112.6936 | 1.9167
30.1365 | 1.9588 | 0.9 | 0.90495 | 113.4546 | -0.92105 | [12 empty] | 30.137 | 1.9823 | 0.7 | 0.71887 | 112.6936 | 1.9169
30.1465 | 1.9588 | 0.9 | 0.90504 | 113.4562 | -0.92055 | [12 empty] | 30.147 | 1.9823 | 0.7 | 0.71884 | 112.6933 | 1.917
30.1565 | 1.9588 | 0.9 | 0.90512 | 113.4575 | -0.92011 | [12 empty] | 30.157 | 1.9823 | 0.7 | 0.71882 | 112.6928 | 1.9171
30.1665 | 1.9588 | 0.9 | 0.90518 | 113.4587 | -0.91973 | [12 empty] | 30.167 | 1.9823 | 0.7 | 0.7188 | 112.692 | 1.9172
30.1765 | 1.9588 | 0.9 | 0.90524 | 113.4597 | -0.91943 | [12 empty] | 30.177 | 1.9823 | 0.7 | 0.71879 | 112.6911 | 1.9173
30.1865 | 1.9588 | 0.9 | 0.90528 | 113.4604 | -0.91919 | [12 empty] | 30.187 | 1.9823 | 0.7 | 0.71877 | 112.69 | 1.9174
30.1965 | 1.9588 | 0.9 | 0.90531 | 113.4609 | -0.91901 | [12 empty] | 30.197 | 1.9823 | 0.7 | 0.71876 | 112.6889 | 1.9175
30.2065 | 1.9588 | 0.9 | 0.90533 | 113.4612 | -0.91889 | [12 empty] | 30.207 | 1.9823 | 0.7 | 0.71875 | 112.6878 | 1.9176
30.2165 | 1.9588 | 0.9 | 0.90534 | 113.4613 | -0.91883 | [12 empty] | 30.217 | 1.9823 | 0.7 | 0.71873 | 112.6867 | 1.9177
30.2265 | 1.9588 | 0.9 | 0.90535 | 113.4611 | -0.9188 | [12 empty] | 30.227 | 1.9823 | 0.7 | 0.71871 | 112.6858 | 1.9178
30.2365 | 1.9588 | 0.9 | 0.90535 | 113.4607 | -0.91879 | [12 empty] | 30.237 | 1.9823 | 0.7 | 0.71869 | 112.685 | 1.9179
30.2465 | 1.9588 | 0.9 | 0.90535 | 113.4601 | -0.9188 | [12 empty] | 30.247 | 1.9823 | 0.7 | 0.71867 | 112.6844 | 1.9181
30.2565 | 1.9587 | 0.9 | 0.90534 | 113.4593 | -0.91881 | [12 empty] | 30.257 | 1.9823 | 0.7 | 0.71863 | 112.684 | 1.9182
30.2665 | 1.9587 | 0.9 | 0.90535 | 113.4583 | -0.91879 | [12 empty] | 30.267 | 1.9823 | 0.7 | 0.71859 | 112.6838 | 1.9184
30.2765 | 1.9587 | 0.9 | 0.90536 | 113.4571 | -0.91874 | [12 empty] | 30.277 | 1.9823 | 0.7 | 0.71855 | 112.6839 | 1.9187
30.2865 | 1.9588 | 0.9 | 0.90537 | 113.4558 | -0.91864 | [12 empty] | 30.287 | 1.9823 | 0.7 | 0.7185 | 112.6842 | 1.9189
30.2965 | 1.9588 | 0.9 | 0.9054 | 113.4544 | -0.91849 | [12 empty] | 30.297 | 1.9823 | 0.7 | 0.71846 | 112.6848 | 1.9192
30.3065 | 1.9588 | 0.9 | 0.90544 | 113.4528 | -0.91828 | [12 empty] | 30.307 | 1.9823 | 0.7 | 0.71841 | 112.6857 | 1.9194
30.3165 | 1.9588 | 0.9 | 0.90549 | 113.4512 | -0.918 | [12 empty] | 30.317 | 1.9823 | 0.7 | 0.71836 | 112.6869 | 1.9197
30.3265 | 1.9588 | 0.9 | 0.90555 | 113.4496 | -0.91765 | [12 empty] | 30.327 | 1.9823 | 0.7 | 0.71831 | 112.6883 | 1.92
30.3365 | 1.9588 | 0.9 | 0.90563 | 113.4479 | -0.91723 | [12 empty] | 30.337 | 1.9822 | 0.7 | 0.71826 | 112.6899 | 1.9202
30.3465 | 1.9588 | 0.9 | 0.90571 | 113.4463 | -0.91674 | [12 empty] | 30.347 | 1.9822 | 0.7 | 0.7182 | 112.6917 | 1.9205
30.3565 | 1.9588 | 0.9 | 0.90581 | 113.4448 | -0.91619 | [12 empty] | 30.357 | 1.9822 | 0.7 | 0.71815 | 112.6938 | 1.9208
30.3665 | 1.9588 | 0.9 | 0.90592 | 113.4433 | -0.91557 | [12 empty] | 30.367 | 1.9822 | 0.7 | 0.71809 | 112.696 | 1.9211
30.3765 | 1.9587 | 0.9 | 0.90604 | 113.4418 | -0.9149 | [12 empty] | 30.377 | 1.9822 | 0.7 | 0.71802 | 112.6984 | 1.9214
30.3865 | 1.9587 | 0.9 | 0.90617 | 113.4405 | -0.91416 | [12 empty] | 30.387 | 1.9821 | 0.7 | 0.71794 | 112.7009 | 1.9218
30.3965 | 1.9587 | 0.9 | 0.90631 | 113.4393 | -0.91339 | [12 empty] | 30.397 | 1.9821 | 0.7 | 0.71785 | 112.7036 | 1.9223
30.4065 | 1.9587 | 0.9 | 0.90645 | 113.4381 | -0.91257 | [12 empty] | 30.407 | 1.9821 | 0.7 | 0.71775 | 112.7063 | 1.9229
30.4165 | 1.9587 | 0.9 | 0.9066 | 113.4371 | -0.91173 | [12 empty] | 30.417 | 1.9821 | 0.7 | 0.71764 | 112.7091 | 1.9235
30.4265 | 1.9587 | 0.9 | 0.90675 | 113.4361 | -0.91087 | [12 empty] | 30.427 | 1.9821 | 0.7 | 0.71751 | 112.7119 | 1.9242
30.4365 | 1.9587 | 0.9 | 0.9069 | 113.4352 | -0.91001 | [12 empty] | 30.437 | 1.9821 | 0.7 | 0.71737 | 112.7146 | 1.925
30.4465 | 1.9587 | 0.9 | 0.90705 | 113.4343 | -0.90915 | [12 empty] | 30.447 | 1.9821 | 0.7 | 0.71721 | 112.7174 | 1.9259
30.4565 | 1.9587 | 0.9 | 0.9072 | 113.4334 | -0.9083 | [12 empty] | 30.457 | 1.9821 | 0.7 | 0.71704 | 112.7201 | 1.9268
30.4665 | 1.9587 | 0.9 | 0.90735 | 113.4326 | -0.90747 | [12 empty] | 30.467 | 1.9822 | 0.7 | 0.71686 | 112.7226 | 1.9278
30.4765 | 1.9587 | 0.9 | 0.90749 | 113.4317 | -0.90667 | [12 empty] | 30.477 | 1.9822 | 0.7 | 0.71668 | 112.7251 | 1.9289
30.4865 | 1.9587 | 0.9 | 0.90762 | 113.4307 | -0.90591 | [12 empty] | 30.487 | 1.9822 | 0.7 | 0.71649 | 112.7274 | 1.9299
30.4965 | 1.9587 | 0.9 | 0.90775 | 113.4297 | -0.90518 | [12 empty] | 30.497 | 1.9823 | 0.7 | 0.71631 | 112.7296 | 1.931
30.5065 | 1.9586 | 0.9 | 0.90787 | 113.4287 | -0.90449 | [12 empty] | 30.507 | 1.9823 | 0.7 | 0.71614 | 112.7316 | 1.932
30.5165 | 1.9586 | 0.9 | 0.90798 | 113.4275 | -0.90384 | [12 empty] | 30.517 | 1.9824 | 0.7 | 0.71598 | 112.7334 | 1.9329
30.5265 | 1.9586 | 0.9 | 0.90809 | 113.4262 | -0.90324 | [12 empty] | 30.527 | 1.9824 | 0.7 | 0.71585 | 112.735 | 1.9337
30.5365 | 1.9586 | 0.9 | 0.90819 | 113.4247 | -0.90267 | [12 empty] | 30.537 | 1.9824 | 0.7 | 0.71574 | 112.7365 | 1.9343
30.5465 | 1.9586 | 0.9 | 0.90828 | 113.4232 | -0.90213 | [12 empty] | 30.547 | 1.9825 | 0.7 | 0.71567 | 112.7377 | 1.9347
30.5565 | 1.9585 | 0.9 | 0.90837 | 113.4215 | -0.90163 | [12 empty] | 30.557 | 1.9825 | 0.7 | 0.71564 | 112.7388 | 1.9349
30.5665 | 1.9585 | 0.9 | 0.90845 | 113.4196 | -0.90114 | [12 empty] | 30.567 | 1.9826 | 0.7 | 0.71566 | 112.7396 | 1.9349
30.5765 | 1.9585 | 0.9 | 0.90853 | 113.4175 | -0.90066 | [12 empty] | 30.577 | 1.9826 | 0.7 | 0.71572 | 112.7403 | 1.9346
30.5865 | 1.9584 | 0.9 | 0.90861 | 113.4153 | -0.90018 | [12 empty] | 30.5875 | 1.9826 | 0.7 | 0.71584 | 112.7408 | 1.934
30.5965 | 1.9584 | 0.9 | 0.90869 | 113.4129 | -0.89971 | [12 empty] | 30.597 | 1.9826 | 0.7 | 0.716 | 112.7411 | 1.9331
30.6065 | 1.9584 | 0.9 | 0.90877 | 113.4104 | -0.89925 | [12 empty] | 30.607 | 1.9826 | 0.7 | 0.71621 | 112.7413 | 1.9319
30.6165 | 1.9583 | 0.9 | 0.90885 | 113.4078 | -0.8988 | [12 empty] | 30.617 | 1.9826 | 0.7 | 0.71646 | 112.7413 | 1.9305
30.6265 | 1.9583 | 0.9 | 0.90892 | 113.405 | -0.89837 | [12 empty] | 30.627 | 1.9826 | 0.7 | 0.71675 | 112.7412 | 1.9289
30.6365 | 1.9582 | 0.9 | 0.90898 | 113.4022 | -0.89799 | [12 empty] | 30.637 | 1.9826 | 0.7 | 0.71706 | 112.7409 | 1.9272
[18 empty] | 30.647 | 1.9826 | 0.7 | 0.71738 | 112.7405 | 1.9254
[18 empty] | 30.657 | 1.9826 | 0.7 | 0.71771 | 112.7401 | 1.9236
[18 empty] | 30.667 | 1.9826 | 0.7 | 0.71803 | 112.7395 | 1.9218
[18 empty] | 30.677 | 1.9825 | 0.7 | 0.71833 | 112.7388 | 1.9201
[18 empty] | 30.687 | 1.9825 | 0.7 | 0.7186 | 112.738 | 1.9186
[18 empty] | 30.697 | 1.9825 | 0.7 | 0.71885 | 112.7371 | 1.9172
[18 empty] | 30.707 | 1.9825 | 0.7 | 0.71905 | 112.7362 | 1.916
[18 empty] | 30.717 | 1.9825 | 0.7 | 0.71922 | 112.7352 | 1.9151
[18 empty] | 30.7275 | 1.9825 | 0.7 | 0.71935 | 112.7342 | 1.9144
[18 empty] | 30.737 | 1.9825 | 0.7 | 0.71944 | 112.7331 | 1.9139
[18 empty] | 30.747 | 1.9825 | 0.7 | 0.71949 | 112.7321 | 1.9136
[18 empty] | 30.7575 | 1.9825 | 0.7 | 0.71953 | 112.731 | 1.9135
[18 empty] | 30.767 | 1.9826 | 0.7 | 0.71954 | 112.73 | 1.9135
[18 empty] | 30.777 | 1.9826 | 0.7 | 0.71953 | 112.7291 | 1.9135
[18 empty] | 30.787 | 1.9827 | 0.7 | 0.71952 | 112.7283 | 1.9136
[18 empty] | 30.797 | 1.9827 | 0.7 | 0.71951 | 112.7276 | 1.9137
[18 empty] | 30.807 | 1.9828 | 0.7 | 0.7195 | 112.7271 | 1.9139
[18 empty] | 30.817 | 1.9829 | 0.7 | 0.7195 | 112.7268 | 1.914
[18 empty] | 30.827 | 1.9829 | 0.7 | 0.71949 | 112.7266 | 1.9141
[18 empty] | 30.837 | 1.983 | 0.7 | 0.71948 | 112.7266 | 1.9142
[18 empty] | 30.847 | 1.9831 | 0.7 | 0.71947 | 112.7268 | 1.9143
[18 empty] | 30.857 | 1.9832 | 0.7 | 0.71945 | 112.7272 | 1.9145
[18 empty] | 30.867 | 1.9832 | 0.7 | 0.71942 | 112.7278 | 1.9147
[18 empty] | 30.877 | 1.9833 | 0.7 | 0.71937 | 112.7285 | 1.9151
[18 empty] | 30.887 | 1.9833 | 0.7 | 0.7193 | 112.7294 | 1.9155
[18 empty] | 30.8975 | 1.9834 | 0.7 | 0.7192 | 112.7304 | 1.9161
[18 empty] | 30.907 | 1.9834 | 0.7 | 0.71909 | 112.7316 | 1.9167
[18 empty] | 30.917 | 1.9834 | 0.7 | 0.71895 | 112.7327 | 1.9175
[18 empty] | 30.927 | 1.9834 | 0.7 | 0.7188 | 112.734 | 1.9183
[18 empty] | 30.937 | 1.9834 | 0.7 | 0.71864 | 112.7352 | 1.9192
[18 empty] | 30.947 | 1.9834 | 0.7 | 0.71846 | 112.7365 | 1.9202
[18 empty] | 30.957 | 1.9834 | 0.7 | 0.71829 | 112.7377 | 1.9211
[18 empty] | 30.967 | 1.9833 | 0.7 | 0.71811 | 112.7389 | 1.9221
[18 empty] | 30.977 | 1.9833 | 0.7 | 0.71793 | 112.7401 | 1.923
[18 empty] | 30.987 | 1.9833 | 0.7 | 0.71776 | 112.7411 | 1.924
[18 empty] | 30.997 | 1.9833 | 0.7 | 0.71759 | 112.7421 | 1.9249
[18 empty] | 31.007 | 1.9832 | 0.7 | 0.71743 | 112.743 | 1.9257
[18 empty] | 31.017 | 1.9832 | 0.7 | 0.71727 | 112.7438 | 1.9266
[18 empty] | 31.027 | 1.9832 | 0.7 | 0.71712 | 112.7444 | 1.9274
[18 empty] | 31.037 | 1.9831 | 0.7 | 0.71697 | 112.745 | 1.9282
[18 empty] | 31.047 | 1.9831 | 0.7 | 0.71682 | 112.7455 | 1.929
[18 empty] | 31.057 | 1.9831 | 0.7 | 0.71667 | 112.7459 | 1.9298
[18 empty] | 31.067 | 1.983 | 0.7 | 0.71651 | 112.7462 | 1.9306
[18 empty] | 31.077 | 1.983 | 0.7 | 0.71635 | 112.7464 | 1.9315
[18 empty] | 31.087 | 1.983 | 0.7 | 0.71619 | 112.7464 | 1.9324
[18 empty] | 31.097 | 1.983 | 0.7 | 0.71602 | 112.7464 | 1.9333
[18 empty] | 31.107 | 1.983 | 0.7 | 0.71585 | 112.7463 | 1.9342
[18 empty] | 31.117 | 1.983 | 0.7 | 0.71569 | 112.7461 | 1.9351
[18 empty] | 31.127 | 1.9829 | 0.7 | 0.71552 | 112.7457 | 1.936
[18 empty] | 31.137 | 1.9829 | 0.7 | 0.71536 | 112.7453 | 1.9369
[18 empty] | 31.147 | 1.9829 | 0.7 | 0.71521 | 112.7447 | 1.9377
[18 empty] | 31.157 | 1.9829 | 0.7 | 0.71507 | 112.744 | 1.9385
[18 empty] | 31.167 | 1.9829 | 0.7 | 0.71494 | 112.7432 | 1.9392
[18 empty] | 31.177 | 1.9829 | 0.7 | 0.71483 | 112.7423 | 1.9398
[18 empty] | 31.187 | 1.9829 | 0.7 | 0.71474 | 112.7412 | 1.9403
[18 empty] | 31.197 | 1.9829 | 0.7 | 0.71468 | 112.7401 | 1.9407
[18 empty] | 31.207 | 1.9829 | 0.7 | 0.71463 | 112.7388 | 1.9409
[18 empty] | 31.217 | 1.9829 | 0.7 | 0.71462 | 112.7374 | 1.941
[18 empty] | 31.227 | 1.9829 | 0.7 | 0.71462 | 112.736 | 1.9409
[18 empty] | 31.237 | 1.9829 | 0.7 | 0.71465 | 112.7344 | 1.9408
[18 empty] | 31.247 | 1.9829 | 0.7 | 0.7147 | 112.7328 | 1.9405
[18 empty] | 31.257 | 1.9829 | 0.7 | 0.71477 | 112.7311 | 1.9401
[18 empty] | 31.267 | 1.9829 | 0.7 | 0.71484 | 112.7294 | 1.9397
[18 empty] | 31.277 | 1.9829 | 0.7 | 0.71492 | 112.7277 | 1.9393
[18 empty] | 31.287 | 1.9829 | 0.7 | 0.71499 | 112.726 | 1.9389
[18 empty] | 31.297 | 1.9829 | 0.7 | 0.71507 | 112.7244 | 1.9385
[18 empty] | 31.307 | 1.9829 | 0.7 | 0.71513 | 112.7228 | 1.9382
[18 empty] | 31.317 | 1.9829 | 0.7 | 0.71518 | 112.7213 | 1.9379
[18 empty] | 31.327 | 1.9829 | 0.7 | 0.71522 | 112.7199 | 1.9377
[18 empty] | 31.337 | 1.983 | 0.7 | 0.71524 | 112.7186 | 1.9376
[18 empty] | 31.347 | 1.983 | 0.7 | 0.71526 | 112.7175 | 1.9375
[18 empty] | 31.357 | 1.983 | 0.7 | 0.71526 | 112.7165 | 1.9376
[18 empty] | 31.367 | 1.983 | 0.7 | 0.71525 | 112.7156 | 1.9376
[18 empty] | 31.377 | 1.9831 | 0.7 | 0.71523 | 112.7148 | 1.9377
[18 empty] | 31.387 | 1.9831 | 0.7 | 0.71521 | 112.7142 | 1.9379
[18 empty] | 31.397 | 1.9831 | 0.7 | 0.7152 | 112.7137 | 1.938
[18 empty] | 31.407 | 1.9831 | 0.7 | 0.71519 | 112.7132 | 1.9381
[18 empty] | 31.417 | 1.9832 | 0.7 | 0.71519 | 112.7129 | 1.9381
[18 empty] | 31.427 | 1.9832 | 0.7 | 0.7152 | 112.7126 | 1.938
[18 empty] | 31.437 | 1.9832 | 0.7 | 0.71523 | 112.7123 | 1.9379
[18 empty] | 31.447 | 1.9833 | 0.7 | 0.71527 | 112.712 | 1.9377
[18 empty] | 31.457 | 1.9833 | 0.7 | 0.71533 | 112.7117 | 1.9375
[18 empty] | 31.467 | 1.9833 | 0.7 | 0.7154 | 112.7114 | 1.9371
[18 empty] | 31.477 | 1.9834 | 0.7 | 0.71548 | 112.711 | 1.9367
[18 empty] | 31.487 | 1.9834 | 0.7 | 0.71557 | 112.7105 | 1.9362
[18 empty] | 31.497 | 1.9835 | 0.7 | 0.71568 | 112.7099 | 1.9357
[18 empty] | 31.507 | 1.9835 | 0.7 | 0.71579 | 112.7092 | 1.9351
[18 empty] | 31.517 | 1.9836 | 0.7 | 0.71591 | 112.7084 | 1.9345
[18 empty] | 31.527 | 1.9836 | 0.7 | 0.71603 | 112.7074 | 1.9339
[18 empty] | 31.537 | 1.9837 | 0.7 | 0.71615 | 112.7063 | 1.9332
[18 empty] | 31.547 | 1.9837 | 0.7 | 0.71628 | 112.705 | 1.9326
[18 empty] | 31.557 | 1.9838 | 0.7 | 0.71639 | 112.7036 | 1.932
[18 empty] | 31.567 | 1.9838 | 0.7 | 0.71651 | 112.7019 | 1.9314
[18 empty] | 31.577 | 1.9839 | 0.7 | 0.71661 | 112.7002 | 1.9309
[18 empty] | 31.587 | 1.984 | 0.7 | 0.71671 | 112.6983 | 1.9305
[18 empty] | 31.597 | 1.984 | 0.7 | 0.71679 | 112.6962 | 1.93
[18 empty] | 31.607 | 1.9841 | 0.7 | 0.71688 | 112.6941 | 1.9296
[18 empty] | 31.617 | 1.9842 | 0.7 | 0.71695 | 112.6919 | 1.9293
[18 empty] | 31.627 | 1.9842 | 0.7 | 0.71703 | 112.6896 | 1.9289
[18 empty] | 31.637 | 1.9843 | 0.7 | 0.71711 | 112.6873 | 1.9285
[18 empty] | 31.647 | 1.9844 | 0.7 | 0.7172 | 112.6849 | 1.9281
[18 empty] | 31.657 | 1.9844 | 0.7 | 0.7173 | 112.6826 | 1.9276
[18 empty] | 31.667 | 1.9845 | 0.7 | 0.7174 | 112.6803 | 1.9271
[18 empty] | 31.677 | 1.9846 | 0.7 | 0.71751 | 112.678 | 1.9266
[18 empty] | 31.687 | 1.9846 | 0.7 | 0.71764 | 112.6758 | 1.9259
[18 empty] | 31.697 | 1.9847 | 0.7 | 0.71777 | 112.6736 | 1.9253
[18 empty] | 31.707 | 1.9848 | 0.7 | 0.71791 | 112.6715 | 1.9246
[18 empty] | 31.717 | 1.9848 | 0.7 | 0.71805 | 112.6696 | 1.9239
[18 empty] | 31.727 | 1.9849 | 0.7 | 0.71819 | 112.6677 | 1.9231
[18 empty] | 31.737 | 1.9849 | 0.7 | 0.71832 | 112.6659 | 1.9225
[18 empty] | 31.747 | 1.985 | 0.7 | 0.71845 | 112.6643 | 1.9218
[18 empty] | 31.757 | 1.985 | 0.7 | 0.71857 | 112.6627 | 1.9212
[18 empty] | 31.767 | 1.9851 | 0.7 | 0.71867 | 112.6613 | 1.9207
[18 empty] | 31.777 | 1.9852 | 0.7 | 0.71877 | 112.66 | 1.9202
[18 empty] | 31.787 | 1.9852 | 0.7 | 0.71884 | 112.6589 | 1.9198
[18 empty] | 31.797 | 1.9853 | 0.7 | 0.71891 | 112.6579 | 1.9195
[18 empty] | 31.807 | 1.9853 | 0.7 | 0.71896 | 112.657 | 1.9193
[18 empty] | 31.817 | 1.9853 | 0.7 | 0.71901 | 112.6563 | 1.9191
[18 empty] | 31.827 | 1.9854 | 0.7 | 0.71904 | 112.6557 | 1.9189
[18 empty] | 31.837 | 1.9854 | 0.7 | 0.71907 | 112.6552 | 1.9188
[18 empty] | 31.847 | 1.9855 | 0.7 | 0.7191 | 112.6549 | 1.9187
[18 empty] | 31.857 | 1.9855 | 0.7 | 0.71913 | 112.6546 | 1.9186
[18 empty] | 31.867 | 1.9855 | 0.7 | 0.71915 | 112.6545 | 1.9184
[18 empty] | 31.877 | 1.9856 | 0.7 | 0.71918 | 112.6544 | 1.9183
[18 empty] | 31.887 | 1.9856 | 0.7 | 0.71921 | 112.6545 | 1.9182
[18 empty] | 31.897 | 1.9856 | 0.7 | 0.71924 | 112.6546 | 1.918
[18 empty] | 31.907 | 1.9856 | 0.7 | 0.71927 | 112.6547 | 1.9178
[18 empty] | 31.917 | 1.9856 | 0.7 | 0.7193 | 112.6548 | 1.9177
[18 empty] | 31.927 | 1.9856 | 0.7 | 0.71934 | 112.655 | 1.9175
[18 empty] | 31.937 | 1.9855 | 0.7 | 0.71936 | 112.6552 | 1.9173
[18 empty] | 31.947 | 1.9855 | 0.7 | 0.71938 | 112.6554 | 1.9171
[18 empty] | 31.957 | 1.9855 | 0.7 | 0.7194 | 112.6555 | 1.917
[18 empty] | 31.967 | 1.9854 | 0.7 | 0.7194 | 112.6557 | 1.9169
[18 empty] | 31.977 | 1.9853 | 0.7 | 0.7194 | 112.6558 | 1.9169
[18 empty] | 31.987 | 1.9852 | 0.7 | 0.71938 | 112.6559 | 1.9169
[18 empty] | 31.997 | 1.9852 | 0.7 | 0.71937 | 112.656 | 1.9169
[18 empty] | 32.007 | 1.9851 | 0.7 | 0.71935 | 112.6562 | 1.9169
[18 empty] | 32.017 | 1.985 | 0.7 | 0.71934 | 112.6563 | 1.9168
[18 empty] | 32.0275 | 1.9849 | 0.7 | 0.71935 | 112.6565 | 1.9167
[18 empty] | 32.0375 | 1.9848 | 0.7 | 0.71937 | 112.6568 | 1.9165
[18 empty] | 32.047 | 1.9847 | 0.7 | 0.71941 | 112.6571 | 1.9162
[18 empty] | 32.057 | 1.9846 | 0.7 | 0.71948 | 112.6575 | 1.9157
[18 empty] | 32.067 | 1.9845 | 0.7 | 0.71958 | 112.6579 | 1.915
[18 empty] | 32.077 | 1.9844 | 0.7 | 0.71972 | 112.6585 | 1.9142
[18 empty] | 32.087 | 1.9843 | 0.7 | 0.71989 | 112.6592 | 1.9132
[18 empty] | 32.097 | 1.9842 | 0.7 | 0.72009 | 112.66 | 1.912
[18 empty] | 32.107 | 1.9841 | 0.7 | 0.72031 | 112.6609 | 1.9107
[18 empty] | 32.117 | 1.984 | 0.7 | 0.72056 | 112.6618 | 1.9092
[18 empty] | 32.127 | 1.984 | 0.7 | 0.72083 | 112.6629 | 1.9077
[18 empty] | 32.137 | 1.9839 | 0.7 | 0.72109 | 112.6641 | 1.9062
[18 empty] | 32.147 | 1.9839 | 0.7 | 0.72136 | 112.6653 | 1.9047
[18 empty] | 32.157 | 1.9838 | 0.7 | 0.7216 | 112.6666 | 1.9033
[18 empty] | 32.1675 | 1.9838 | 0.7 | 0.72182 | 112.6679 | 1.9021
[18 empty] | 32.177 | 1.9838 | 0.7 | 0.72201 | 112.6693 | 1.901
[18 empty] | 32.187 | 1.9838 | 0.7 | 0.72216 | 112.6706 | 1.9002
[18 empty] | 32.1975 | 1.9837 | 0.7 | 0.72225 | 112.6719 | 1.8997
[18 empty] | 32.207 | 1.9837 | 0.7 | 0.72229 | 112.6733 | 1.8994
[18 empty] | 32.217 | 1.9837 | 0.7 | 0.72227 | 112.6746 | 1.8995
[18 empty] | 32.227 | 1.9837 | 0.7 | 0.72219 | 112.6759 | 1.9
[18 empty] | 32.237 | 1.9837 | 0.7 | 0.72206 | 112.6771 | 1.9007
[18 empty] | 32.247 | 1.9837 | 0.7 | 0.72189 | 112.6784 | 1.9016
[18 empty] | 32.257 | 1.9837 | 0.7 | 0.72168 | 112.6796 | 1.9028
[18 empty] | 32.267 | 1.9837 | 0.7 | 0.72145 | 112.6809 | 1.9041
[18 empty] | 32.277 | 1.9837 | 0.7 | 0.72119 | 112.6821 | 1.9055
[18 empty] | 32.287 | 1.9837 | 0.7 | 0.72094 | 112.6833 | 1.9069
[18 empty] | 32.297 | 1.9838 | 0.7 | 0.72068 | 112.6846 | 1.9083
[18 empty] | 32.307 | 1.9838 | 0.7 | 0.72043 | 112.6858 | 1.9097
[18 empty] | 32.317 | 1.9838 | 0.7 | 0.72021 | 112.687 | 1.9109
[18 empty] | 32.327 | 1.9838 | 0.7 | 0.72 | 112.6882 | 1.9121
[18 empty] | 32.337 | 1.9838 | 0.7 | 0.71982 | 112.6893 | 1.9131
[18 empty] | 32.347 | 1.9838 | 0.7 | 0.71966 | 112.6905 | 1.914
[18 empty] | 32.357 | 1.9838 | 0.7 | 0.71953 | 112.6916 | 1.9147
[18 empty] | 32.367 | 1.9838 | 0.7 | 0.71943 | 112.6927 | 1.9153
[18 empty] | 32.377 | 1.9838 | 0.7 | 0.71935 | 112.6937 | 1.9157
[18 empty] | 32.387 | 1.9839 | 0.7 | 0.71929 | 112.6947 | 1.9161
[18 empty] | 32.397 | 1.9839 | 0.7 | 0.71925 | 112.6957 | 1.9163
[18 empty] | 32.407 | 1.9839 | 0.7 | 0.71922 | 112.6966 | 1.9165
[18 empty] | 32.417 | 1.9839 | 0.7 | 0.71921 | 112.6975 | 1.9165
[18 empty] | 32.427 | 1.9839 | 0.7 | 0.7192 | 112.6984 | 1.9166
[18 empty] | 32.437 | 1.9839 | 0.7 | 0.7192 | 112.6993 | 1.9166
[18 empty] | 32.447 | 1.9839 | 0.7 | 0.7192 | 112.7002 | 1.9166
[18 empty] | 32.457 | 1.9839 | 0.7 | 0.7192 | 112.7012 | 1.9166
[18 empty] | 32.467 | 1.9839 | 0.7 | 0.7192 | 112.7022 | 1.9166
[18 empty] | 32.477 | 1.9839 | 0.7 | 0.71918 | 112.7033 | 1.9167
[18 empty] | 32.487 | 1.9839 | 0.7 | 0.71915 | 112.7045 | 1.9169
[18 empty] | 32.497 | 1.9839 | 0.7 | 0.71911 | 112.7057 | 1.9171
[18 empty] | 32.507 | 1.9839 | 0.7 | 0.71906 | 112.7071 | 1.9174
[18 empty] | 32.517 | 1.9839 | 0.7 | 0.71899 | 112.7085 | 1.9178
[18 empty] | 32.527 | 1.9839 | 0.7 | 0.71891 | 112.7101 | 1.9182
[18 empty] | 32.537 | 1.9839 | 0.7 | 0.71881 | 112.7117 | 1.9187
[18 empty] | 32.547 | 1.9839 | 0.7 | 0.71871 | 112.7135 | 1.9193
[18 empty] | 32.557 | 1.9838 | 0.7 | 0.71859 | 112.7154 | 1.9199
[18 empty] | 32.567 | 1.9838 | 0.7 | 0.71847 | 112.7174 | 1.9206
[18 empty] | 32.577 | 1.9838 | 0.7 | 0.71834 | 112.7195 | 1.9212
[18 empty] | 32.587 | 1.9838 | 0.7 | 0.71821 | 112.7217 | 1.922
[18 empty] | 32.597 | 1.9838 | 0.7 | 0.71807 | 112.7241 | 1.9227
[18 empty] | 32.607 | 1.9837 | 0.7 | 0.71793 | 112.7265 | 1.9235
[18 empty] | 32.617 | 1.9837 | 0.7 | 0.71778 | 112.7291 | 1.9243
[18 empty] | 32.627 | 1.9837 | 0.7 | 0.71763 | 112.7317 | 1.9251
[18 empty] | 32.637 | 1.9837 | 0.7 | 0.71748 | 112.7345 | 1.9259
[18 empty] | 32.647 | 1.9837 | 0.7 | 0.71731 | 112.7374 | 1.9268
[18 empty] | 32.657 | 1.9837 | 0.7 | 0.71714 | 112.7403 | 1.9277
[18 empty] | 32.667 | 1.9836 | 0.7 | 0.71697 | 112.7434 | 1.9287
[18 empty] | 32.677 | 1.9836 | 0.7 | 0.71679 | 112.7465 | 1.9297
[18 empty] | 32.687 | 1.9836 | 0.7 | 0.71661 | 112.7496 | 1.9306
[18 empty] | 32.697 | 1.9836 | 0.7 | 0.71644 | 112.7528 | 1.9316
[18 empty] | 32.707 | 1.9836 | 0.7 | 0.71628 | 112.7559 | 1.9325
[18 empty] | 32.717 | 1.9836 | 0.7 | 0.71613 | 112.7591 | 1.9333
[18 empty] | 32.727 | 1.9836 | 0.7 | 0.71599 | 112.7623 | 1.9341
[18 empty] | 32.737 | 1.9836 | 0.7 | 0.71588 | 112.7654 | 1.9347
[18 empty] | 32.747 | 1.9836 | 0.7 | 0.71579 | 112.7684 | 1.9352
[18 empty] | 32.757 | 1.9836 | 0.7 | 0.71572 | 112.7713 | 1.9356
[18 empty] | 32.767 | 1.9836 | 0.7 | 0.71568 | 112.7742 | 1.9358
[18 empty] | 32.777 | 1.9837 | 0.7 | 0.71566 | 112.7769 | 1.9359
[18 empty] | 32.787 | 1.9837 | 0.7 | 0.71567 | 112.7795 | 1.9359
[18 empty] | 32.797 | 1.9837 | 0.7 | 0.71571 | 112.782 | 1.9357
[18 empty] | 32.807 | 1.9837 | 0.7 | 0.71576 | 112.7843 | 1.9355
[18 empty] | 32.817 | 1.9837 | 0.7 | 0.71583 | 112.7865 | 1.9351
[18 empty] | 32.827 | 1.9838 | 0.7 | 0.71592 | 112.7885 | 1.9346
[18 empty] | 32.837 | 1.9838 | 0.7 | 0.71602 | 112.7903 | 1.9341
[18 empty] | 32.847 | 1.9838 | 0.7 | 0.71612 | 112.792 | 1.9336
[18 empty] | 32.857 | 1.9838 | 0.7 | 0.71623 | 112.7934 | 1.933
[18 empty] | 32.867 | 1.9839 | 0.7 | 0.71634 | 112.7947 | 1.9324
[18 empty] | 32.877 | 1.9839 | 0.7 | 0.71644 | 112.7958 | 1.9318
[18 empty] | 32.887 | 1.9839 | 0.7 | 0.71654 | 112.7968 | 1.9313
[18 empty] | 32.897 | 1.9839 | 0.7 | 0.71663 | 112.7975 | 1.9308
[18 empty] | 32.907 | 1.9839 | 0.7 | 0.71671 | 112.7981 | 1.9304
[18 empty] | 32.917 | 1.9839 | 0.7 | 0.71677 | 112.7986 | 1.93
[18 empty] | 32.927 | 1.9839 | 0.7 | 0.71681 | 112.7988 | 1.9298
[18 empty] | 32.937 | 1.9838 | 0.7 | 0.71684 | 112.799 | 1.9296
[18 empty] | 32.947 | 1.9838 | 0.7 | 0.71686 | 112.799 | 1.9295
[18 empty] | 32.957 | 1.9838 | 0.7 | 0.71686 | 112.7989 | 1.9295
[18 empty] | 32.967 | 1.9838 | 0.7 | 0.71684 | 112.7986 | 1.9295
[18 empty] | 32.977 | 1.9837 | 0.7 | 0.71682 | 112.7983 | 1.9296
[18 empty] | 32.987 | 1.9837 | 0.7 | 0.71679 | 112.7979 | 1.9297
[18 empty] | 32.997 | 1.9836 | 0.7 | 0.71676 | 112.7974 | 1.9298
[18 empty] | 33.007 | 1.9836 | 0.7 | 0.71673 | 112.7968 | 1.93
[18 empty] | 33.017 | 1.9836 | 0.7 | 0.71671 | 112.7962 | 1.9301
[18 empty] | 33.027 | 1.9835 | 0.7 | 0.71669 | 112.7956 | 1.9301
[18 empty] | 33.037 | 1.9835 | 0.7 | 0.71668 | 112.7949 | 1.9301
[18 empty] | 33.047 | 1.9834 | 0.7 | 0.71668 | 112.7942 | 1.93
[18 empty] | 33.057 | 1.9834 | 0.7 | 0.71669 | 112.7935 | 1.9299
[18 empty] | 33.067 | 1.9833 | 0.7 | 0.71672 | 112.7929 | 1.9298
[18 empty] | 33.077 | 1.9833 | 0.7 | 0.71675 | 112.7922 | 1.9295
[18 empty] | 33.087 | 1.9832 | 0.7 | 0.7168 | 112.7915 | 1.9292
[18 empty] | 33.097 | 1.9832 | 0.7 | 0.71685 | 112.7909 | 1.9289
[18 empty] | 33.107 | 1.9831 | 0.7 | 0.71692 | 112.7902 | 1.9285
[18 empty] | 33.117 | 1.9831 | 0.7 | 0.71699 | 112.7896 | 1.928
[18 empty] | 33.127 | 1.983 | 0.7 | 0.71706 | 112.7889 | 1.9276
[18 empty] | 33.137 | 1.983 | 0.7 | 0.71714 | 112.7882 | 1.9271
[18 empty] | 33.147 | 1.9829 | 0.7 | 0.71721 | 112.7876 | 1.9267
[18 empty] | 33.157 | 1.9829 | 0.7 | 0.71727 | 112.7868 | 1.9263
[18 empty] | 33.167 | 1.9829 | 0.7 | 0.71733 | 112.7861 | 1.9259
[18 empty] | 33.177 | 1.9828 | 0.7 | 0.71737 | 112.7853 | 1.9257
[18 empty] | 33.187 | 1.9828 | 0.7 | 0.71738 | 112.7844 | 1.9256
[18 empty] | 33.197 | 1.9827 | 0.7 | 0.71737 | 112.7834 | 1.9256
[18 empty] | 33.207 | 1.9827 | 0.7 | 0.71732 | 112.7823 | 1.9258
[18 empty] | 33.217 | 1.9827 | 0.7 | 0.71723 | 112.7812 | 1.9263
[18 empty] | 33.227 | 1.9826 | 0.7 | 0.71711 | 112.7799 | 1.9269
[18 empty] | 33.237 | 1.9826 | 0.7 | 0.71694 | 112.7786 | 1.9279
[18 empty] | 33.2475 | 1.9826 | 0.7 | 0.71672 | 112.7771 | 1.929
[18 empty] | 33.257 | 1.9825 | 0.7 | 0.71647 | 112.7756 | 1.9304
[18 empty] | 33.267 | 1.9825 | 0.7 | 0.71618 | 112.774 | 1.932
[18 empty] | 33.277 | 1.9825 | 0.7 | 0.71586 | 112.7723 | 1.9337
[18 empty] | 33.287 | 1.9825 | 0.7 | 0.71554 | 112.7706 | 1.9355
[18 empty] | 33.297 | 1.9824 | 0.7 | 0.7152 | 112.7688 | 1.9373
[18 empty] | 33.307 | 1.9824 | 0.7 | 0.71488 | 112.767 | 1.9391
[18 empty] | 33.317 | 1.9824 | 0.7 | 0.71458 | 112.7652 | 1.9407
[18 empty] | 33.327 | 1.9824 | 0.7 | 0.71431 | 112.7633 | 1.9422
[18 empty] | 33.337 | 1.9824 | 0.7 | 0.71409 | 112.7615 | 1.9434
[18 empty] | 33.347 | 1.9824 | 0.7 | 0.71391 | 112.7597 | 1.9444
[18 empty] | 33.357 | 1.9824 | 0.7 | 0.71379 | 112.7579 | 1.9451
[18 empty] | 33.367 | 1.9824 | 0.7 | 0.71373 | 112.7561 | 1.9454
[18 empty] | 33.377 | 1.9824 | 0.7 | 0.71372 | 112.7543 | 1.9455
[18 empty] | 33.3875 | 1.9824 | 0.7 | 0.71377 | 112.7525 | 1.9452
[18 empty] | 33.397 | 1.9824 | 0.7 | 0.71385 | 112.7508 | 1.9447
[18 empty] | 33.407 | 1.9824 | 0.7 | 0.71397 | 112.7491 | 1.944
[18 empty] | 33.417 | 1.9823 | 0.7 | 0.71411 | 112.7474 | 1.9432
[18 empty] | 33.427 | 1.9823 | 0.7 | 0.71426 | 112.7457 | 1.9424
[18 empty] | 33.437 | 1.9823 | 0.7 | 0.7144 | 112.7441 | 1.9416
[18 empty] | 33.4475 | 1.9823 | 0.7 | 0.71452 | 112.7424 | 1.9409
[18 empty] | 33.457 | 1.9822 | 0.7 | 0.71461 | 112.7408 | 1.9404
[18 empty] | 33.467 | 1.9822 | 0.7 | 0.71467 | 112.7392 | 1.94
[18 empty] | 33.477 | 1.9822 | 0.7 | 0.7147 | 112.7377 | 1.9398
[18 empty] | 33.487 | 1.9821 | 0.7 | 0.71468 | 112.7363 | 1.9399
[18 empty] | 33.497 | 1.9821 | 0.7 | 0.71463 | 112.735 | 1.9401
[18 empty] | 33.507 | 1.9821 | 0.7 | 0.71455 | 112.7338 | 1.9406
[18 empty] | 33.517 | 1.9821 | 0.7 | 0.71444 | 112.7328 | 1.9411
[18 empty] | 33.527 | 1.982 | 0.7 | 0.71432 | 112.7319 | 1.9418
[18 empty] | 33.537 | 1.982 | 0.7 | 0.71417 | 112.7313 | 1.9426
[18 empty] | 33.547 | 1.982 | 0.7 | 0.71401 | 112.7308 | 1.9434
[18 empty] | 33.557 | 1.982 | 0.7 | 0.71385 | 112.7305 | 1.9443
[18 empty] | 33.567 | 1.982 | 0.7 | 0.71369 | 112.7304 | 1.9452
[18 empty] | 33.577 | 1.9819 | 0.7 | 0.71354 | 112.7304 | 1.946
[18 empty] | 33.587 | 1.9819 | 0.7 | 0.71339 | 112.7307 | 1.9468
[18 empty] | 33.597 | 1.9819 | 0.7 | 0.71327 | 112.731 | 1.9475
[18 empty] | 33.607 | 1.9819 | 0.7 | 0.71316 | 112.7314 | 1.9481
[18 empty] | 33.617 | 1.9819 | 0.7 | 0.71307 | 112.7319 | 1.9486
[18 empty] | 33.627 | 1.9819 | 0.7 | 0.71301 | 112.7324 | 1.9489
[18 empty] | 33.637 | 1.9818 | 0.7 | 0.71297 | 112.7329 | 1.9491
[18 empty] | 33.647 | 1.9818 | 0.7 | 0.71296 | 112.7334 | 1.9491
[18 empty] | 33.657 | 1.9818 | 0.7 | 0.71298 | 112.7338 | 1.949
[18 empty] | 33.667 | 1.9817 | 0.7 | 0.71301 | 112.7341 | 1.9488
[18 empty] | 33.677 | 1.9817 | 0.7 | 0.71307 | 112.7343 | 1.9484
[18 empty] | 33.687 | 1.9817 | 0.7 | 0.71316 | 112.7344 | 1.9479
[18 empty] | 33.697 | 1.9816 | 0.7 | 0.71326 | 112.7344 | 1.9473
[18 empty] | 33.707 | 1.9816 | 0.7 | 0.71338 | 112.7342 | 1.9466
[18 empty] | 33.717 | 1.9815 | 0.7 | 0.71351 | 112.734 | 1.9458
[18 empty] | 33.727 | 1.9815 | 0.7 | 0.71365 | 112.7336 | 1.945
[18 empty] | 33.737 | 1.9815 | 0.7 | 0.71381 | 112.7331 | 1.9441
[18 empty] | 33.747 | 1.9814 | 0.7 | 0.71397 | 112.7326 | 1.9431
[18 empty] | 33.757 | 1.9814 | 0.7 | 0.71414 | 112.7319 | 1.9421
[18 empty] | 33.767 | 1.9813 | 0.7 | 0.71431 | 112.7313 | 1.9411
[18 empty] | 33.777 | 1.9813 | 0.7 | 0.71448 | 112.7305 | 1.9401
[18 empty] | 33.787 | 1.9812 | 0.7 | 0.71466 | 112.7298 | 1.9391
[18 empty] | 33.797 | 1.9812 | 0.7 | 0.71483 | 112.7291 | 1.9382
[18 empty] | 33.807 | 1.9812 | 0.7 | 0.715 | 112.7284 | 1.9372
[18 empty] | 33.817 | 1.9811 | 0.7 | 0.71516 | 112.7277 | 1.9363
[18 empty] | 33.827 | 1.9811 | 0.7 | 0.71531 | 112.7271 | 1.9354
[18 empty] | 33.837 | 1.9811 | 0.7 | 0.71545 | 112.7265 | 1.9346
[18 empty] | 33.847 | 1.981 | 0.7 | 0.71559 | 112.726 | 1.9338
[18 empty] | 33.857 | 1.981 | 0.7 | 0.71571 | 112.7255 | 1.9331
[18 empty] | 33.867 | 1.981 | 0.7 | 0.71582 | 112.7251 | 1.9324
[18 empty] | 33.877 | 1.9809 | 0.7 | 0.71593 | 112.7247 | 1.9318
[18 empty] | 33.887 | 1.9809 | 0.7 | 0.71602 | 112.7243 | 1.9313
[18 empty] | 33.897 | 1.9809 | 0.7 | 0.71611 | 112.724 | 1.9308
[18 empty] | 33.907 | 1.9808 | 0.7 | 0.71619 | 112.7236 | 1.9303
[18 empty] | 33.917 | 1.9808 | 0.7 | 0.71627 | 112.7232 | 1.9298
[18 empty] | 33.927 | 1.9808 | 0.7 | 0.71634 | 112.7228 | 1.9294
[18 empty] | 33.937 | 1.9808 | 0.7 | 0.71641 | 112.7224 | 1.929
[18 empty] | 33.947 | 1.9807 | 0.7 | 0.71648 | 112.7219 | 1.9286
[18 empty] | 33.957 | 1.9807 | 0.7 | 0.71655 | 112.7214 | 1.9282
[18 empty] | 33.967 | 1.9807 | 0.7 | 0.71661 | 112.7208 | 1.9278
[18 empty] | 33.977 | 1.9806 | 0.7 | 0.71668 | 112.7201 | 1.9274
[18 empty] | 33.987 | 1.9806 | 0.7 | 0.71675 | 112.7193 | 1.9269
[18 empty] | 33.997 | 1.9806 | 0.7 | 0.71683 | 112.7185 | 1.9265
[18 empty] | 34.007 | 1.9806 | 0.7 | 0.71691 | 112.7175 | 1.926
[18 empty] | 34.017 | 1.9806 | 0.7 | 0.717 | 112.7165 | 1.9255
[18 empty] | 34.027 | 1.9805 | 0.7 | 0.7171 | 112.7154 | 1.925
[18 empty] | 34.037 | 1.9805 | 0.7 | 0.7172 | 112.7143 | 1.9244
[18 empty] | 34.047 | 1.9805 | 0.7 | 0.71732 | 112.7131 | 1.9237
[18 empty] | 34.057 | 1.9805 | 0.7 | 0.71745 | 112.7118 | 1.923
[18 empty] | 34.067 | 1.9806 | 0.7 | 0.71759 | 112.7105 | 1.9223
[18 empty] | 34.0765 | 1.9806 | 0.7 | 0.71773 | 112.7092 | 1.9215
[18 empty] | 34.0865 | 1.9806 | 0.7 | 0.71789 | 112.7078 | 1.9206
[18 empty] | 34.097 | 1.9806 | 0.7 | 0.71805 | 112.7064 | 1.9198
[18 empty] | 34.1065 | 1.9806 | 0.7 | 0.71822 | 112.7051 | 1.9189
[18 empty] | 34.1165 | 1.9807 | 0.7 | 0.71839 | 112.7037 | 1.918
[18 empty] | 34.1265 | 1.9807 | 0.7 | 0.71856 | 112.7023 | 1.917
[18 empty] | 34.1365 | 1.9807 | 0.7 | 0.71874 | 112.701 | 1.9161
[18 empty] | 34.1465 | 1.9808 | 0.7 | 0.71892 | 112.6997 | 1.9151
[18 empty] | 34.1565 | 1.9808 | 0.7 | 0.71911 | 112.6984 | 1.9142
[18 empty] | 34.166 | 1.9809 | 0.7 | 0.7193 | 112.6972 | 1.9131
[18 empty] | 34.176 | 1.9809 | 0.7 | 0.7195 | 112.6961 | 1.912
[18 empty] | 34.186 | 1.981 | 0.7 | 0.71972 | 112.695 | 1.9109
[18 empty] | 34.196 | 1.981 | 0.7 | 0.71994 | 112.6939 | 1.9097
[18 empty] | 34.206 | 1.981 | 0.7 | 0.72018 | 112.693 | 1.9084
[18 empty] | 34.216 | 1.9811 | 0.7 | 0.72043 | 112.692 | 1.9071
[18 empty] | 34.226 | 1.9811 | 0.7 | 0.72068 | 112.6911 | 1.9058
[18 empty] | 34.236 | 1.9812 | 0.7 | 0.72093 | 112.6903 | 1.9045
[18 empty] | 34.246 | 1.9812 | 0.7 | 0.72118 | 112.6895 | 1.9031
[18 empty] | 34.256 | 1.9813 | 0.7 | 0.72141 | 112.6888 | 1.9019
[18 empty] | 34.266 | 1.9813 | 0.7 | 0.72163 | 112.6881 | 1.9007
[18 empty] | 34.2765 | 1.9813 | 0.7 | 0.72183 | 112.6874 | 1.8997
[18 empty] | 34.286 | 1.9814 | 0.7 | 0.722 | 112.6868 | 1.8988
[18 empty] | 34.296 | 1.9814 | 0.7 | 0.72213 | 112.6862 | 1.898
[18 empty] | 34.306 | 1.9814 | 0.7 | 0.72224 | 112.6857 | 1.8975
[18 empty] | 34.316 | 1.9815 | 0.7 | 0.72231 | 112.6852 | 1.8971
[18 empty] | 34.326 | 1.9815 | 0.7 | 0.72235 | 112.6847 | 1.8969
[18 empty] | 34.336 | 1.9815 | 0.7 | 0.72237 | 112.6842 | 1.8969
[18 empty] | 34.346 | 1.9815 | 0.7 | 0.72235 | 112.6838 | 1.897
[18 empty] | 34.356 | 1.9815 | 0.7 | 0.72231 | 112.6834 | 1.8972
[18 empty] | 34.366 | 1.9815 | 0.7 | 0.72224 | 112.6831 | 1.8976
[18 empty] | 34.376 | 1.9815 | 0.7 | 0.72216 | 112.6828 | 1.898
[18 empty] | 34.386 | 1.9815 | 0.7 | 0.72205 | 112.6825 | 1.8986
[18 empty] | 34.396 | 1.9815 | 0.7 | 0.72194 | 112.6822 | 1.8992
[18 empty] | 34.406 | 1.9815 | 0.7 | 0.7218 | 112.6819 | 1.8999
[18 empty] | 34.416 | 1.9815 | 0.7 | 0.72166 | 112.6816 | 1.9007
[18 empty] | 34.426 | 1.9815 | 0.7 | 0.72149 | 112.6814 | 1.9016
[18 empty] | 34.436 | 1.9815 | 0.7 | 0.72132 | 112.6812 | 1.9026
[18 empty] | 34.446 | 1.9814 | 0.7 | 0.72112 | 112.6809 | 1.9036
[18 empty] | 34.456 | 1.9814 | 0.7 | 0.72091 | 112.6807 | 1.9048
[18 empty] | 34.466 | 1.9814 | 0.7 | 0.72069 | 112.6805 | 1.906
[18 empty] | 34.476 | 1.9814 | 0.7 | 0.72045 | 112.6804 | 1.9073
[18 empty] | 34.486 | 1.9814 | 0.7 | 0.72021 | 112.6803 | 1.9086
[18 empty] | 34.496 | 1.9814 | 0.7 | 0.71995 | 112.6802 | 1.91
[18 empty] | 34.506 | 1.9814 | 0.7 | 0.71969 | 112.6802 | 1.9114
[18 empty] | 34.516 | 1.9814 | 0.7 | 0.71943 | 112.6803 | 1.9129
[18 empty] | 34.526 | 1.9813 | 0.7 | 0.71918 | 112.6805 | 1.9142
[18 empty] | 34.536 | 1.9813 | 0.7 | 0.71894 | 112.6807 | 1.9156
[18 empty] | 34.546 | 1.9813 | 0.7 | 0.71872 | 112.6811 | 1.9168
[18 empty] | 34.556 | 1.9813 | 0.7 | 0.71852 | 112.6815 | 1.9179
[18 empty] | 34.566 | 1.9813 | 0.7 | 0.71835 | 112.6821 | 1.9188
[18 empty] | 34.576 | 1.9814 | 0.7 | 0.71821 | 112.6828 | 1.9196
[18 empty] | 34.586 | 1.9814 | 0.7 | 0.7181 | 112.6836 | 1.9202
[18 empty] | 34.596 | 1.9814 | 0.7 | 0.71803 | 112.6845 | 1.9206
[18 empty] | 34.606 | 1.9814 | 0.7 | 0.718 | 112.6855 | 1.9209
[18 empty] | 34.616 | 1.9815 | 0.7 | 0.71799 | 112.6866 | 1.9209
[18 empty] | 34.626 | 1.9815 | 0.7 | 0.71802 | 112.6878 | 1.9208
[18 empty] | 34.636 | 1.9816 | 0.7 | 0.71806 | 112.6891 | 1.9206
[18 empty] | 34.646 | 1.9816 | 0.7 | 0.71813 | 112.6905 | 1.9203
[18 empty] | 34.656 | 1.9817 | 0.7 | 0.71821 | 112.6919 | 1.9199
[18 empty] | 34.666 | 1.9818 | 0.7 | 0.71829 | 112.6934 | 1.9195
[18 empty] | 34.676 | 1.9818 | 0.7 | 0.71838 | 112.695 | 1.9191
[18 empty] | 34.686 | 1.9819 | 0.7 | 0.71845 | 112.6966 | 1.9187
[18 empty] | 34.696 | 1.9819 | 0.7 | 0.71852 | 112.6983 | 1.9184
[18 empty] | 34.706 | 1.9819 | 0.7 | 0.71857 | 112.7002 | 1.9182
[18 empty] | 34.716 | 1.982 | 0.7 | 0.7186 | 112.702 | 1.9181
[18 empty] | 34.726 | 1.982 | 0.7 | 0.71861 | 112.704 | 1.918
[18 empty] | 34.736 | 1.982 | 0.7 | 0.71859 | 112.7061 | 1.9181
[18 empty] | 34.746 | 1.982 | 0.7 | 0.71855 | 112.7082 | 1.9184
[18 empty] | 34.756 | 1.982 | 0.7 | 0.71849 | 112.7104 | 1.9187
[18 empty] | 34.766 | 1.982 | 0.7 | 0.71842 | 112.7127 | 1.9191
[18 empty] | 34.776 | 1.982 | 0.7 | 0.71833 | 112.715 | 1.9196
[18 empty] | 34.786 | 1.982 | 0.7 | 0.71823 | 112.7173 | 1.9201
[18 empty] | 34.796 | 1.9819 | 0.7 | 0.71813 | 112.7196 | 1.9206
[18 empty] | 34.806 | 1.9819 | 0.7 | 0.71802 | 112.7219 | 1.9212
[18 empty] | 34.816 | 1.9819 | 0.7 | 0.71793 | 112.7242 | 1.9217
[18 empty] | 34.826 | 1.9818 | 0.7 | 0.71784 | 112.7264 | 1.9221
[18 empty] | 34.836 | 1.9818 | 0.7 | 0.71776 | 112.7285 | 1.9225
[18 empty] | 34.846 | 1.9818 | 0.7 | 0.71769 | 112.7304 | 1.9229
[18 empty] | 34.856 | 1.9817 | 0.7 | 0.71763 | 112.7323 | 1.9232
[18 empty] | 34.866 | 1.9817 | 0.7 | 0.71758 | 112.7339 | 1.9234
[18 empty] | 34.876 | 1.9817 | 0.7 | 0.71754 | 112.7354 | 1.9236
[18 empty] | 34.886 | 1.9817 | 0.7 | 0.71751 | 112.7367 | 1.9238
[18 empty] | 34.896 | 1.9817 | 0.7 | 0.71747 | 112.7378 | 1.924
[18 empty] | 34.906 | 1.9816 | 0.7 | 0.71744 | 112.7387 | 1.9241
[18 empty] | 34.916 | 1.9816 | 0.7 | 0.71741 | 112.7395 | 1.9242
[18 empty] | 34.926 | 1.9816 | 0.7 | 0.71739 | 112.74 | 1.9244
[18 empty] | 34.936 | 1.9816 | 0.7 | 0.71736 | 112.7404 | 1.9245
[18 empty] | 34.946 | 1.9815 | 0.7 | 0.71733 | 112.7407 | 1.9247
[18 empty] | 34.956 | 1.9815 | 0.7 | 0.7173 | 112.7408 | 1.9248
[18 empty] | 34.966 | 1.9815 | 0.7 | 0.71728 | 112.7408 | 1.9249
[18 empty] | 34.976 | 1.9815 | 0.7 | 0.71726 | 112.7407 | 1.925

## AYUDAS FP - INDUCTIVO (hidden)
Tiempo | Potencia Activa | Referencia FP | Factor de Potencia | Tensión | Potencia Reactiva | banda_pos_r | banda_neg_r | banda_pos_e | banda_neg_e | Tesc | 10.4185 | -2 | Tiempo | Potencia Activa | Referencia FP | Factor de Potencia | Tensión | Potencia Reactiva | banda_pos_r | banda_neg_r | banda_pos_e | banda_neg_e | Tesc | 8.6195 | -6
0 | 1.9658 | 0.725 | 0.73579 | 113.322 | -1.8093 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  | 10.4185 | -0.5 | 0 | 16.9988 | 0.98 | 0.97828 | 113.4362 | -3.6021 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262 |  | 8.6195 | -3
0.01 | 1.9658 | 0.725 | 0.73575 | 113.3224 | -1.8095 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.01 | 16.9988 | 0.98 | 0.97827 | 113.4361 | -3.6025 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.02 | 1.9658 | 0.725 | 0.7357 | 113.323 | -1.8098 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 | Tresp | 12.0585 |  | 0.02 | 16.9988 | 0.98 | 0.97827 | 113.4358 | -3.6029 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262 | Tresp | 10.2795
0.03 | 1.9658 | 0.725 | 0.73562 | 113.3238 | -1.8102 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  | 12.0585 |  | 0.03 | 16.9987 | 0.98 | 0.97826 | 113.4353 | -3.6032 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262 |  | 10.2795
0.04 | 1.9659 | 0.725 | 0.73554 | 113.3249 | -1.8107 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.04 | 16.9987 | 0.98 | 0.97826 | 113.4345 | -3.6036 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.05 | 1.9659 | 0.725 | 0.73544 | 113.3263 | -1.8112 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 | Test | 16.238 |  | 0.05 | 16.9987 | 0.98 | 0.97826 | 113.4335 | -3.6039 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262 | Test | 17.6785
0.06 | 1.9659 | 0.725 | 0.73534 | 113.3279 | -1.8117 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  | 16.238 |  | 0.06 | 16.9987 | 0.98 | 0.97825 | 113.4323 | -3.6042 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262 |  | 17.6785
0.07 | 1.9658 | 0.725 | 0.73524 | 113.3298 | -1.8123 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.07 | 16.9986 | 0.98 | 0.97825 | 113.4308 | -3.6044 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.08 | 1.9658 | 0.725 | 0.73515 | 113.3319 | -1.8128 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.08 | 16.9986 | 0.98 | 0.97825 | 113.4291 | -3.6047 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.09 | 1.9658 | 0.725 | 0.73506 | 113.3343 | -1.8133 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.09 | 16.9986 | 0.98 | 0.97824 | 113.4273 | -3.6049 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.1 | 1.9658 | 0.725 | 0.73497 | 113.3368 | -1.8137 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.1 | 16.9986 | 0.98 | 0.97824 | 113.4252 | -3.6051 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.11 | 1.9658 | 0.725 | 0.73491 | 113.3395 | -1.814 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.11 | 16.9986 | 0.98 | 0.97824 | 113.423 | -3.6052 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.12 | 1.9657 | 0.725 | 0.73485 | 113.3422 | -1.8143 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.12 | 16.9986 | 0.98 | 0.97824 | 113.4207 | -3.6053 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.13 | 1.9657 | 0.725 | 0.73481 | 113.3451 | -1.8145 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.13 | 16.9986 | 0.98 | 0.97824 | 113.4184 | -3.6054 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.14 | 1.9657 | 0.725 | 0.73478 | 113.348 | -1.8146 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.14 | 16.9986 | 0.98 | 0.97824 | 113.416 | -3.6054 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.15 | 1.9656 | 0.725 | 0.73475 | 113.351 | -1.8147 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.15 | 16.9986 | 0.98 | 0.97824 | 113.4136 | -3.6054 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.16 | 1.9656 | 0.725 | 0.73474 | 113.3539 | -1.8148 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.16 | 16.9986 | 0.98 | 0.97824 | 113.4112 | -3.6054 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.17 | 1.9656 | 0.725 | 0.73472 | 113.3568 | -1.8148 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.17 | 16.9987 | 0.98 | 0.97824 | 113.4089 | -3.6054 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.18 | 1.9655 | 0.725 | 0.73471 | 113.3597 | -1.8148 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.18 | 16.9987 | 0.98 | 0.97824 | 113.4067 | -3.6053 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.19 | 1.9655 | 0.725 | 0.7347 | 113.3625 | -1.8149 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.19 | 16.9987 | 0.98 | 0.97824 | 113.4047 | -3.6052 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.2 | 1.9654 | 0.725 | 0.73468 | 113.3653 | -1.8149 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.2 | 16.9987 | 0.98 | 0.97824 | 113.4028 | -3.6051 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.21 | 1.9654 | 0.725 | 0.73466 | 113.368 | -1.815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.21 | 16.9988 | 0.98 | 0.97824 | 113.4011 | -3.605 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.22 | 1.9654 | 0.725 | 0.73464 | 113.3706 | -1.815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.22 | 16.9988 | 0.98 | 0.97824 | 113.3996 | -3.6049 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.23 | 1.9653 | 0.725 | 0.73462 | 113.3731 | -1.8151 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.23 | 16.9988 | 0.98 | 0.97825 | 113.3983 | -3.6048 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.24 | 1.9653 | 0.725 | 0.7346 | 113.3755 | -1.8152 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.24 | 16.9989 | 0.98 | 0.97825 | 113.3972 | -3.6047 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.25 | 1.9652 | 0.725 | 0.73459 | 113.3779 | -1.8152 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.25 | 16.9989 | 0.98 | 0.97825 | 113.3964 | -3.6046 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.26 | 1.9652 | 0.725 | 0.73458 | 113.3801 | -1.8152 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.26 | 16.9989 | 0.98 | 0.97825 | 113.3958 | -3.6044 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.27 | 1.9652 | 0.725 | 0.73458 | 113.3824 | -1.8152 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.27 | 16.999 | 0.98 | 0.97825 | 113.3955 | -3.6043 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.28 | 1.9652 | 0.725 | 0.73458 | 113.3845 | -1.8152 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.28 | 16.999 | 0.98 | 0.97826 | 113.3954 | -3.6041 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.29 | 1.9651 | 0.725 | 0.7346 | 113.3866 | -1.8151 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.29 | 16.9991 | 0.98 | 0.97826 | 113.3955 | -3.6038 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.3 | 1.9651 | 0.725 | 0.73462 | 113.3886 | -1.8149 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.3 | 16.9991 | 0.98 | 0.97826 | 113.3959 | -3.6035 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.31 | 1.9651 | 0.725 | 0.73465 | 113.3905 | -1.8147 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.31 | 16.9991 | 0.98 | 0.97827 | 113.3964 | -3.6031 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.32 | 1.9651 | 0.725 | 0.7347 | 113.3923 | -1.8145 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.32 | 16.9992 | 0.98 | 0.97827 | 113.3972 | -3.6027 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.33 | 1.9651 | 0.725 | 0.73475 | 113.3941 | -1.8142 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.33 | 16.9992 | 0.98 | 0.97828 | 113.3981 | -3.6022 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.34 | 1.9651 | 0.725 | 0.73482 | 113.3957 | -1.8138 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.34 | 16.9993 | 0.98 | 0.97828 | 113.3992 | -3.6017 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.35 | 1.9651 | 0.725 | 0.73489 | 113.3972 | -1.8134 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.35 | 16.9993 | 0.98 | 0.97829 | 113.4005 | -3.6012 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.36 | 1.965 | 0.725 | 0.73498 | 113.3986 | -1.813 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.36 | 16.9993 | 0.98 | 0.9783 | 113.402 | -3.6006 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.37 | 1.965 | 0.725 | 0.73507 | 113.3999 | -1.8125 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.37 | 16.9994 | 0.98 | 0.9783 | 113.4035 | -3.6002 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.38 | 1.965 | 0.725 | 0.73516 | 113.4009 | -1.8119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.38 | 16.9994 | 0.98 | 0.97831 | 113.4052 | -3.5998 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.39 | 1.965 | 0.725 | 0.73527 | 113.4017 | -1.8114 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.39 | 16.9994 | 0.98 | 0.97831 | 113.4071 | -3.5995 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.4 | 1.965 | 0.725 | 0.73537 | 113.4023 | -1.8108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.4 | 16.9994 | 0.98 | 0.97831 | 113.409 | -3.5994 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.41 | 1.965 | 0.725 | 0.73548 | 113.4026 | -1.8102 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.41 | 16.9995 | 0.98 | 0.97831 | 113.411 | -3.5994 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.42 | 1.965 | 0.725 | 0.7356 | 113.4027 | -1.8096 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.42 | 16.9995 | 0.98 | 0.97831 | 113.413 | -3.5995 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.43 | 1.965 | 0.725 | 0.73571 | 113.4024 | -1.809 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.43 | 16.9995 | 0.98 | 0.97831 | 113.4152 | -3.5998 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.44 | 1.965 | 0.725 | 0.73582 | 113.4019 | -1.8084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.44 | 16.9995 | 0.98 | 0.9783 | 113.4174 | -3.6003 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.45 | 1.965 | 0.725 | 0.73593 | 113.401 | -1.8078 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.45 | 16.9995 | 0.98 | 0.97829 | 113.4197 | -3.6009 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.46 | 1.965 | 0.725 | 0.73604 | 113.3998 | -1.8072 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.46 | 16.9995 | 0.98 | 0.97829 | 113.422 | -3.6015 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.47 | 1.965 | 0.725 | 0.73614 | 113.3983 | -1.8067 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.47 | 16.9994 | 0.98 | 0.97828 | 113.4243 | -3.6023 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.48 | 1.965 | 0.725 | 0.73624 | 113.3965 | -1.8061 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.48 | 16.9994 | 0.98 | 0.97827 | 113.4267 | -3.6031 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.49 | 1.965 | 0.725 | 0.73633 | 113.3944 | -1.8056 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.49 | 16.9994 | 0.98 | 0.97826 | 113.4292 | -3.6038 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.5 | 1.965 | 0.725 | 0.73642 | 113.392 | -1.8052 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.5 | 16.9993 | 0.98 | 0.97825 | 113.4316 | -3.6045 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.51 | 1.965 | 0.725 | 0.7365 | 113.3893 | -1.8047 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.51 | 16.9992 | 0.98 | 0.97824 | 113.4341 | -3.6052 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.52 | 1.965 | 0.725 | 0.73659 | 113.3865 | -1.8043 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.52 | 16.9992 | 0.98 | 0.97824 | 113.4365 | -3.6057 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.53 | 1.965 | 0.725 | 0.73667 | 113.3834 | -1.8038 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.53 | 16.9991 | 0.98 | 0.97823 | 113.4389 | -3.606 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.54 | 1.965 | 0.725 | 0.73677 | 113.3802 | -1.8033 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.54 | 16.999 | 0.98 | 0.97823 | 113.4412 | -3.6062 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.55 | 1.965 | 0.725 | 0.73687 | 113.3769 | -1.8028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.55 | 16.9989 | 0.98 | 0.97823 | 113.4435 | -3.6062 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.56 | 1.965 | 0.725 | 0.73699 | 113.3735 | -1.8021 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.56 | 16.9988 | 0.98 | 0.97823 | 113.4457 | -3.606 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.57 | 1.965 | 0.725 | 0.73712 | 113.3701 | -1.8014 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.57 | 16.9987 | 0.98 | 0.97824 | 113.4478 | -3.6056 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.58 | 1.965 | 0.725 | 0.73728 | 113.3668 | -1.8006 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.58 | 16.9986 | 0.98 | 0.97824 | 113.4498 | -3.6051 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.59 | 1.9651 | 0.725 | 0.73745 | 113.3636 | -1.7997 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.59 | 16.9985 | 0.98 | 0.97825 | 113.4516 | -3.6044 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.6 | 1.9651 | 0.725 | 0.73766 | 113.3606 | -1.7986 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.6 | 16.9984 | 0.98 | 0.97826 | 113.4533 | -3.6037 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.61 | 1.9651 | 0.725 | 0.7379 | 113.3578 | -1.7974 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.61 | 16.9983 | 0.98 | 0.97827 | 113.4548 | -3.6028 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.62 | 1.9651 | 0.725 | 0.73816 | 113.3552 | -1.796 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.62 | 16.9982 | 0.98 | 0.97828 | 113.4561 | -3.6019 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.6295 | 1.9652 | 0.725 | 0.73846 | 113.353 | -1.7944 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.63 | 16.9981 | 0.98 | 0.97829 | 113.4573 | -3.6009 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.64 | 1.9652 | 0.725 | 0.73878 | 113.3512 | -1.7927 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.64 | 16.998 | 0.98 | 0.9783 | 113.4584 | -3.6 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.65 | 1.9652 | 0.725 | 0.73913 | 113.3497 | -1.7909 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.65 | 16.998 | 0.98 | 0.97831 | 113.4593 | -3.5991 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.6595 | 1.9652 | 0.725 | 0.73949 | 113.3487 | -1.7889 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.66 | 16.9979 | 0.98 | 0.97832 | 113.46 | -3.5982 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.6695 | 1.9652 | 0.725 | 0.73985 | 113.3481 | -1.787 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.67 | 16.9978 | 0.98 | 0.97833 | 113.4605 | -3.5975 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.68 | 1.9652 | 0.725 | 0.74021 | 113.3479 | -1.7851 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.68 | 16.9977 | 0.98 | 0.97834 | 113.4609 | -3.5968 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.6895 | 1.9652 | 0.725 | 0.74055 | 113.3482 | -1.7833 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.69 | 16.9977 | 0.98 | 0.97834 | 113.4612 | -3.5963 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.6995 | 1.9652 | 0.725 | 0.74087 | 113.349 | -1.7815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.7 | 16.9976 | 0.98 | 0.97835 | 113.4612 | -3.5958 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.7095 | 1.9651 | 0.725 | 0.74116 | 113.3501 | -1.78 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.71 | 16.9976 | 0.98 | 0.97835 | 113.4611 | -3.5954 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.7195 | 1.9651 | 0.725 | 0.74141 | 113.3517 | -1.7786 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.72 | 16.9975 | 0.98 | 0.97836 | 113.4609 | -3.595 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.7295 | 1.9651 | 0.725 | 0.74161 | 113.3535 | -1.7775 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.73 | 16.9974 | 0.98 | 0.97836 | 113.4605 | -3.5947 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.7395 | 1.965 | 0.725 | 0.74176 | 113.3556 | -1.7767 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.74 | 16.9974 | 0.98 | 0.97836 | 113.4599 | -3.5943 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.75 | 1.965 | 0.725 | 0.74185 | 113.358 | -1.7762 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.75 | 16.9974 | 0.98 | 0.97837 | 113.4591 | -3.594 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.7595 | 1.9649 | 0.725 | 0.74188 | 113.3605 | -1.776 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.76 | 16.9973 | 0.98 | 0.97837 | 113.4583 | -3.5936 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.77 | 1.9649 | 0.725 | 0.74184 | 113.3631 | -1.7762 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.77 | 16.9973 | 0.98 | 0.97838 | 113.4572 | -3.5931 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.7795 | 1.9649 | 0.725 | 0.74173 | 113.3657 | -1.7767 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.78 | 16.9972 | 0.98 | 0.97839 | 113.456 | -3.5925 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.7895 | 1.9648 | 0.725 | 0.74157 | 113.3682 | -1.7775 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.79 | 16.9972 | 0.98 | 0.97839 | 113.4547 | -3.5919 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.8 | 1.9648 | 0.725 | 0.74135 | 113.3706 | -1.7787 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.8 | 16.9972 | 0.98 | 0.9784 | 113.4533 | -3.5911 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.8095 | 1.9648 | 0.725 | 0.74109 | 113.3728 | -1.7801 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.81 | 16.9971 | 0.98 | 0.97841 | 113.4518 | -3.5904 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.8195 | 1.9647 | 0.725 | 0.74078 | 113.3748 | -1.7816 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.82 | 16.9971 | 0.98 | 0.97842 | 113.4502 | -3.5896 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.8295 | 1.9647 | 0.725 | 0.74046 | 113.3765 | -1.7834 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.83 | 16.9971 | 0.98 | 0.97843 | 113.4486 | -3.5888 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.8395 | 1.9647 | 0.725 | 0.74012 | 113.3778 | -1.7851 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.84 | 16.997 | 0.98 | 0.97844 | 113.4469 | -3.588 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.8495 | 1.9647 | 0.725 | 0.73978 | 113.3787 | -1.7869 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.85 | 16.997 | 0.98 | 0.97845 | 113.4453 | -3.5873 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.8595 | 1.9646 | 0.725 | 0.73945 | 113.3793 | -1.7887 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.86 | 16.997 | 0.98 | 0.97845 | 113.4436 | -3.5867 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.8695 | 1.9646 | 0.725 | 0.73913 | 113.3795 | -1.7903 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.87 | 16.997 | 0.98 | 0.97846 | 113.442 | -3.5862 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.8795 | 1.9646 | 0.725 | 0.73885 | 113.3792 | -1.7918 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.88 | 16.997 | 0.98 | 0.97846 | 113.4404 | -3.5858 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.8895 | 1.9646 | 0.725 | 0.73859 | 113.3786 | -1.7932 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.89 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4388 | -3.5855 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.8995 | 1.9646 | 0.725 | 0.73837 | 113.3776 | -1.7943 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.9 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4373 | -3.5853 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.9095 | 1.9645 | 0.725 | 0.73818 | 113.3763 | -1.7953 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.91 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4359 | -3.5852 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.9195 | 1.9645 | 0.725 | 0.73802 | 113.3747 | -1.7961 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.92 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4345 | -3.5853 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.9295 | 1.9645 | 0.725 | 0.7379 | 113.3729 | -1.7968 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.93 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4332 | -3.5854 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.9395 | 1.9644 | 0.725 | 0.73781 | 113.3709 | -1.7973 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.94 | 16.9971 | 0.98 | 0.97846 | 113.4319 | -3.5856 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.9495 | 1.9644 | 0.725 | 0.73773 | 113.3687 | -1.7976 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.95 | 16.9971 | 0.98 | 0.97846 | 113.4307 | -3.5859 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.9595 | 1.9644 | 0.725 | 0.73768 | 113.3665 | -1.7979 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.96 | 16.9971 | 0.98 | 0.97846 | 113.4296 | -3.5863 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.9695 | 1.9644 | 0.725 | 0.73764 | 113.3642 | -1.798 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.97 | 16.9971 | 0.98 | 0.97845 | 113.4285 | -3.5866 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.9795 | 1.9643 | 0.725 | 0.73761 | 113.3619 | -1.7982 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.98 | 16.9972 | 0.98 | 0.97845 | 113.4274 | -3.587 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.9895 | 1.9643 | 0.725 | 0.73759 | 113.3597 | -1.7983 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 0.99 | 16.9972 | 0.98 | 0.97844 | 113.4263 | -3.5874 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
0.9995 | 1.9643 | 0.725 | 0.73757 | 113.3576 | -1.7983 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1 | 16.9972 | 0.98 | 0.97844 | 113.4253 | -3.5878 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.0095 | 1.9642 | 0.725 | 0.73756 | 113.3556 | -1.7984 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.01 | 16.9972 | 0.98 | 0.97844 | 113.4243 | -3.5882 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.0195 | 1.9642 | 0.725 | 0.73753 | 113.3538 | -1.7985 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.02 | 16.9973 | 0.98 | 0.97843 | 113.4233 | -3.5885 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.0295 | 1.9642 | 0.725 | 0.73751 | 113.3522 | -1.7986 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.03 | 16.9973 | 0.98 | 0.97843 | 113.4224 | -3.5888 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.0395 | 1.9642 | 0.725 | 0.73748 | 113.3508 | -1.7988 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.04 | 16.9973 | 0.98 | 0.97843 | 113.4215 | -3.5891 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.0495 | 1.9642 | 0.725 | 0.73744 | 113.3496 | -1.7989 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.05 | 16.9973 | 0.98 | 0.97842 | 113.4206 | -3.5893 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.0595 | 1.9641 | 0.725 | 0.7374 | 113.3486 | -1.7992 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.06 | 16.9973 | 0.98 | 0.97842 | 113.4198 | -3.5895 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.0695 | 1.9641 | 0.725 | 0.73734 | 113.3478 | -1.7994 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.07 | 16.9973 | 0.98 | 0.97842 | 113.419 | -3.5896 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.0795 | 1.9641 | 0.725 | 0.73729 | 113.3473 | -1.7998 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.08 | 16.9974 | 0.98 | 0.97842 | 113.4183 | -3.5898 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.0895 | 1.9641 | 0.725 | 0.73722 | 113.3469 | -1.8001 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.09 | 16.9974 | 0.98 | 0.97842 | 113.4177 | -3.5899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.0995 | 1.9641 | 0.725 | 0.73715 | 113.3468 | -1.8005 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.1 | 16.9973 | 0.98 | 0.97842 | 113.4171 | -3.5899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.1095 | 1.9642 | 0.725 | 0.73708 | 113.3468 | -1.8009 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.11 | 16.9973 | 0.98 | 0.97842 | 113.4167 | -3.5899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.1195 | 1.9642 | 0.725 | 0.73701 | 113.3469 | -1.8013 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.12 | 16.9973 | 0.98 | 0.97842 | 113.4163 | -3.59 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.1295 | 1.9642 | 0.725 | 0.73693 | 113.3473 | -1.8017 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.13 | 16.9973 | 0.98 | 0.97842 | 113.416 | -3.59 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.1395 | 1.9642 | 0.725 | 0.73686 | 113.3477 | -1.8021 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.14 | 16.9973 | 0.98 | 0.97842 | 113.4158 | -3.5899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.1495 | 1.9642 | 0.725 | 0.73679 | 113.3482 | -1.8025 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.15 | 16.9972 | 0.98 | 0.97842 | 113.4157 | -3.5899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.1595 | 1.9642 | 0.725 | 0.73671 | 113.3488 | -1.8029 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.16 | 16.9972 | 0.98 | 0.97842 | 113.4156 | -3.5899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.1695 | 1.9643 | 0.725 | 0.73665 | 113.3494 | -1.8033 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.17 | 16.9972 | 0.98 | 0.97842 | 113.4156 | -3.5898 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.1795 | 1.9643 | 0.725 | 0.73658 | 113.3501 | -1.8037 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.18 | 16.9971 | 0.98 | 0.97842 | 113.4156 | -3.5897 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.1895 | 1.9643 | 0.725 | 0.73652 | 113.3508 | -1.804 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.19 | 16.9971 | 0.98 | 0.97842 | 113.4157 | -3.5896 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.1995 | 1.9643 | 0.725 | 0.73646 | 113.3514 | -1.8043 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.2 | 16.9971 | 0.98 | 0.97842 | 113.4158 | -3.5894 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.2095 | 1.9644 | 0.725 | 0.73641 | 113.352 | -1.8046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.21 | 16.997 | 0.98 | 0.97842 | 113.416 | -3.5893 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.2195 | 1.9644 | 0.725 | 0.73638 | 113.3526 | -1.8048 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.22 | 16.997 | 0.98 | 0.97843 | 113.4161 | -3.589 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.2295 | 1.9644 | 0.725 | 0.73635 | 113.3531 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.23 | 16.997 | 0.98 | 0.97843 | 113.4163 | -3.5888 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.2395 | 1.9644 | 0.725 | 0.73633 | 113.3536 | -1.8051 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.24 | 16.9969 | 0.98 | 0.97843 | 113.4165 | -3.5885 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.2495 | 1.9644 | 0.725 | 0.73633 | 113.3539 | -1.8051 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.25 | 16.9969 | 0.98 | 0.97843 | 113.4167 | -3.5882 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.2595 | 1.9644 | 0.725 | 0.73633 | 113.3542 | -1.8051 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.26 | 16.9969 | 0.98 | 0.97844 | 113.4169 | -3.5879 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.2695 | 1.9644 | 0.725 | 0.73636 | 113.3544 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.27 | 16.9969 | 0.98 | 0.97844 | 113.4172 | -3.5875 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.2795 | 1.9644 | 0.725 | 0.73639 | 113.3545 | -1.8048 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.28 | 16.9968 | 0.98 | 0.97845 | 113.4175 | -3.5872 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.2895 | 1.9644 | 0.725 | 0.73643 | 113.3545 | -1.8046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.29 | 16.9968 | 0.98 | 0.97845 | 113.4178 | -3.5868 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.2995 | 1.9644 | 0.725 | 0.73649 | 113.3545 | -1.8043 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.3 | 16.9968 | 0.98 | 0.97846 | 113.4182 | -3.5864 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.3095 | 1.9644 | 0.725 | 0.73655 | 113.3544 | -1.8039 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.31 | 16.9968 | 0.98 | 0.97846 | 113.4188 | -3.586 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.3195 | 1.9644 | 0.725 | 0.73662 | 113.3543 | -1.8035 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.32 | 16.9968 | 0.98 | 0.97846 | 113.4194 | -3.5856 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.3295 | 1.9643 | 0.725 | 0.7367 | 113.3541 | -1.8031 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.33 | 16.9968 | 0.98 | 0.97847 | 113.4201 | -3.5853 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.3395 | 1.9643 | 0.725 | 0.73678 | 113.3539 | -1.8026 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.34 | 16.9968 | 0.98 | 0.97847 | 113.4209 | -3.5849 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.3495 | 1.9643 | 0.725 | 0.73687 | 113.3538 | -1.8022 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.35 | 16.9968 | 0.98 | 0.97848 | 113.4218 | -3.5846 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.3595 | 1.9643 | 0.725 | 0.73695 | 113.3536 | -1.8017 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.36 | 16.9968 | 0.98 | 0.97848 | 113.4228 | -3.5843 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.3695 | 1.9643 | 0.725 | 0.73704 | 113.3535 | -1.8012 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.37 | 16.9968 | 0.98 | 0.97848 | 113.4239 | -3.584 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.3795 | 1.9643 | 0.725 | 0.73712 | 113.3533 | -1.8008 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.38 | 16.9968 | 0.98 | 0.97849 | 113.4251 | -3.5838 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.3895 | 1.9643 | 0.725 | 0.73721 | 113.3532 | -1.8003 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.39 | 16.9968 | 0.98 | 0.97849 | 113.4263 | -3.5837 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.3995 | 1.9643 | 0.725 | 0.73729 | 113.3531 | -1.7999 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.4 | 16.9968 | 0.98 | 0.97849 | 113.4276 | -3.5836 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.4095 | 1.9643 | 0.725 | 0.73736 | 113.353 | -1.7995 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.41 | 16.9969 | 0.98 | 0.97849 | 113.4288 | -3.5836 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.4195 | 1.9643 | 0.725 | 0.73744 | 113.3529 | -1.7991 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.42 | 16.9969 | 0.98 | 0.97849 | 113.4301 | -3.5836 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.4295 | 1.9643 | 0.725 | 0.73751 | 113.3527 | -1.7987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.43 | 16.9969 | 0.98 | 0.97849 | 113.4313 | -3.5837 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.4395 | 1.9643 | 0.725 | 0.73757 | 113.3525 | -1.7984 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.44 | 16.9969 | 0.98 | 0.97848 | 113.4324 | -3.5839 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.4495 | 1.9644 | 0.725 | 0.73763 | 113.3522 | -1.7981 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.45 | 16.9969 | 0.98 | 0.97848 | 113.4334 | -3.5841 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.4595 | 1.9644 | 0.725 | 0.73768 | 113.3518 | -1.7979 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.46 | 16.9969 | 0.98 | 0.97848 | 113.4344 | -3.5843 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.4695 | 1.9645 | 0.725 | 0.73772 | 113.3512 | -1.7977 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.47 | 16.997 | 0.98 | 0.97848 | 113.4352 | -3.5846 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.4795 | 1.9645 | 0.725 | 0.73775 | 113.3505 | -1.7976 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.48 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4359 | -3.5848 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.4895 | 1.9646 | 0.725 | 0.73776 | 113.3497 | -1.7976 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.49 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4365 | -3.585 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.4995 | 1.9646 | 0.725 | 0.73775 | 113.3487 | -1.7977 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.5 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4369 | -3.5852 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.5095 | 1.9647 | 0.725 | 0.73772 | 113.3476 | -1.7979 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.51 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4373 | -3.5853 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.5195 | 1.9647 | 0.725 | 0.73767 | 113.3464 | -1.7983 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.52 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4376 | -3.5854 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.5295 | 1.9648 | 0.725 | 0.7376 | 113.3451 | -1.7987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.53 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4378 | -3.5854 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.5395 | 1.9649 | 0.725 | 0.73751 | 113.3437 | -1.7992 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.54 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4379 | -3.5855 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.5495 | 1.9649 | 0.725 | 0.73739 | 113.3424 | -1.7999 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.55 | 16.997 | 0.98 | 0.97847 | 113.4381 | -3.5855 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.5595 | 1.9649 | 0.725 | 0.73726 | 113.341 | -1.8006 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.56 | 16.9969 | 0.98 | 0.97847 | 113.4382 | -3.5855 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.5695 | 1.965 | 0.725 | 0.73711 | 113.3397 | -1.8015 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.57 | 16.9969 | 0.98 | 0.97847 | 113.4383 | -3.5856 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.5795 | 1.965 | 0.725 | 0.73695 | 113.3385 | -1.8023 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.58 | 16.9969 | 0.98 | 0.97846 | 113.4384 | -3.5856 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.5895 | 1.965 | 0.725 | 0.73678 | 113.3375 | -1.8033 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.59 | 16.9968 | 0.98 | 0.97846 | 113.4385 | -3.5857 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.5995 | 1.9651 | 0.725 | 0.73661 | 113.3365 | -1.8042 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.6 | 16.9968 | 0.98 | 0.97846 | 113.4387 | -3.5858 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.6095 | 1.9651 | 0.725 | 0.73643 | 113.3358 | -1.8052 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.61 | 16.9968 | 0.98 | 0.97846 | 113.4388 | -3.586 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.6195 | 1.9651 | 0.725 | 0.73625 | 113.3352 | -1.8061 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.62 | 16.9967 | 0.98 | 0.97846 | 113.4389 | -3.5862 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.6295 | 1.965 | 0.725 | 0.73607 | 113.3348 | -1.8071 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.63 | 16.9967 | 0.98 | 0.97845 | 113.4391 | -3.5865 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.6395 | 1.965 | 0.725 | 0.73591 | 113.3345 | -1.808 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.64 | 16.9966 | 0.98 | 0.97845 | 113.4391 | -3.5867 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.6495 | 1.965 | 0.725 | 0.73575 | 113.3344 | -1.8088 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.65 | 16.9966 | 0.98 | 0.97845 | 113.4391 | -3.5871 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.6595 | 1.965 | 0.725 | 0.7356 | 113.3345 | -1.8096 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.66 | 16.9965 | 0.98 | 0.97844 | 113.4391 | -3.5874 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.6695 | 1.9649 | 0.725 | 0.73547 | 113.3346 | -1.8102 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.67 | 16.9965 | 0.98 | 0.97844 | 113.4389 | -3.5877 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.6795 | 1.9649 | 0.725 | 0.73535 | 113.3349 | -1.8108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.68 | 16.9964 | 0.98 | 0.97843 | 113.4386 | -3.5881 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.6895 | 1.9649 | 0.725 | 0.73525 | 113.3352 | -1.8113 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.69 | 16.9963 | 0.98 | 0.97843 | 113.4383 | -3.5884 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.6995 | 1.9648 | 0.725 | 0.73518 | 113.3355 | -1.8117 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.7 | 16.9963 | 0.98 | 0.97843 | 113.4378 | -3.5887 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.7095 | 1.9648 | 0.725 | 0.73512 | 113.3359 | -1.8119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.71 | 16.9962 | 0.98 | 0.97842 | 113.4371 | -3.589 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.7195 | 1.9647 | 0.725 | 0.73509 | 113.3362 | -1.812 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.72 | 16.9962 | 0.98 | 0.97842 | 113.4364 | -3.5893 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.7295 | 1.9647 | 0.725 | 0.73508 | 113.3364 | -1.812 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.73 | 16.9961 | 0.98 | 0.97842 | 113.4356 | -3.5895 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.7395 | 1.9646 | 0.725 | 0.7351 | 113.3366 | -1.8119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.74 | 16.996 | 0.98 | 0.97842 | 113.4346 | -3.5896 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.7495 | 1.9646 | 0.725 | 0.73513 | 113.3367 | -1.8117 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.75 | 16.996 | 0.98 | 0.97841 | 113.4336 | -3.5898 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.7595 | 1.9645 | 0.725 | 0.73518 | 113.3366 | -1.8114 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.76 | 16.9959 | 0.98 | 0.97841 | 113.4325 | -3.5898 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.7695 | 1.9645 | 0.725 | 0.73524 | 113.3364 | -1.811 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.77 | 16.9958 | 0.98 | 0.97841 | 113.4314 | -3.5898 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.7795 | 1.9645 | 0.725 | 0.73531 | 113.336 | -1.8106 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.78 | 16.9957 | 0.98 | 0.97841 | 113.4302 | -3.5898 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.7895 | 1.9644 | 0.725 | 0.73539 | 113.3354 | -1.8102 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.79 | 16.9957 | 0.98 | 0.97842 | 113.429 | -3.5896 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.7995 | 1.9644 | 0.725 | 0.73547 | 113.3347 | -1.8097 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.8 | 16.9956 | 0.98 | 0.97842 | 113.4278 | -3.5893 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.8095 | 1.9644 | 0.725 | 0.73556 | 113.3338 | -1.8092 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.81 | 16.9955 | 0.98 | 0.97842 | 113.4265 | -3.589 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.8195 | 1.9644 | 0.725 | 0.73566 | 113.3326 | -1.8087 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.82 | 16.9954 | 0.98 | 0.97843 | 113.4253 | -3.5885 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.8295 | 1.9644 | 0.725 | 0.73575 | 113.3313 | -1.8082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.83 | 16.9953 | 0.98 | 0.97843 | 113.4241 | -3.5879 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.8395 | 1.9644 | 0.725 | 0.73584 | 113.3297 | -1.8077 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.84 | 16.9952 | 0.98 | 0.97844 | 113.423 | -3.5872 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.8495 | 1.9644 | 0.725 | 0.73593 | 113.3279 | -1.8072 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.85 | 16.9951 | 0.98 | 0.97845 | 113.4218 | -3.5864 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.8595 | 1.9644 | 0.725 | 0.73602 | 113.3259 | -1.8068 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.86 | 16.995 | 0.98 | 0.97846 | 113.4207 | -3.5854 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.87 | 1.9644 | 0.725 | 0.7361 | 113.3236 | -1.8064 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.87 | 16.9949 | 0.98 | 0.97847 | 113.4197 | -3.5844 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.8795 | 1.9644 | 0.725 | 0.73617 | 113.3211 | -1.806 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.88 | 16.9948 | 0.98 | 0.97849 | 113.4186 | -3.5833 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.8895 | 1.9644 | 0.725 | 0.73624 | 113.3184 | -1.8056 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.89 | 16.9947 | 0.98 | 0.9785 | 113.4176 | -3.5822 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.8995 | 1.9645 | 0.725 | 0.73629 | 113.3154 | -1.8054 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.9 | 16.9947 | 0.98 | 0.97851 | 113.4167 | -3.581 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.9095 | 1.9645 | 0.725 | 0.73633 | 113.3122 | -1.8052 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.91 | 16.9946 | 0.98 | 0.97853 | 113.4158 | -3.5799 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.9195 | 1.9645 | 0.725 | 0.73636 | 113.3089 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.92 | 16.9945 | 0.98 | 0.97854 | 113.4149 | -3.5788 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.93 | 1.9645 | 0.725 | 0.73637 | 113.3053 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.93 | 16.9945 | 0.98 | 0.97855 | 113.4141 | -3.5779 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.9395 | 1.9645 | 0.725 | 0.73638 | 113.3015 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.94 | 16.9944 | 0.98 | 0.97856 | 113.4134 | -3.577 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.949 | 1.9645 | 0.725 | 0.73637 | 113.2975 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.95 | 16.9944 | 0.98 | 0.97857 | 113.4126 | -3.5764 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.959 | 1.9645 | 0.725 | 0.73637 | 113.2935 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.96 | 16.9943 | 0.98 | 0.97857 | 113.4119 | -3.5759 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.9695 | 1.9645 | 0.725 | 0.73637 | 113.2893 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.97 | 16.9943 | 0.98 | 0.97857 | 113.4112 | -3.5757 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.979 | 1.9646 | 0.725 | 0.73638 | 113.2851 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.98 | 16.9943 | 0.98 | 0.97857 | 113.4105 | -3.5756 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.989 | 1.9646 | 0.725 | 0.7364 | 113.2809 | -1.8049 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 1.99 | 16.9943 | 0.98 | 0.97857 | 113.4099 | -3.5758 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
1.999 | 1.9645 | 0.725 | 0.73644 | 113.2767 | -1.8046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2 | 16.9943 | 0.98 | 0.97857 | 113.4092 | -3.5761 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.009 | 1.9645 | 0.725 | 0.7365 | 113.2725 | -1.8043 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.01 | 16.9943 | 0.98 | 0.97856 | 113.4086 | -3.5766 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.019 | 1.9645 | 0.725 | 0.73658 | 113.2685 | -1.8039 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.02 | 16.9943 | 0.98 | 0.97856 | 113.4079 | -3.5771 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.029 | 1.9645 | 0.725 | 0.73666 | 113.2647 | -1.8035 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.03 | 16.9943 | 0.98 | 0.97855 | 113.4072 | -3.5778 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.039 | 1.9645 | 0.725 | 0.73675 | 113.2611 | -1.803 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.04 | 16.9943 | 0.98 | 0.97854 | 113.4065 | -3.5784 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.049 | 1.9645 | 0.725 | 0.73684 | 113.2578 | -1.8025 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.05 | 16.9943 | 0.98 | 0.97854 | 113.4057 | -3.579 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.059 | 1.9645 | 0.725 | 0.73693 | 113.2548 | -1.802 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.06 | 16.9943 | 0.98 | 0.97853 | 113.4049 | -3.5794 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.069 | 1.9645 | 0.725 | 0.73699 | 113.2522 | -1.8016 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.07 | 16.9943 | 0.98 | 0.97853 | 113.404 | -3.5797 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.079 | 1.9645 | 0.725 | 0.73704 | 113.25 | -1.8014 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.08 | 16.9943 | 0.98 | 0.97853 | 113.4031 | -3.5798 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.089 | 1.9645 | 0.725 | 0.73705 | 113.2482 | -1.8014 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.09 | 16.9942 | 0.98 | 0.97853 | 113.4021 | -3.5796 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.099 | 1.9645 | 0.725 | 0.73702 | 113.2468 | -1.8015 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.1 | 16.9942 | 0.98 | 0.97853 | 113.401 | -3.5793 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.109 | 1.9645 | 0.725 | 0.73695 | 113.2459 | -1.8019 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.11 | 16.9942 | 0.98 | 0.97854 | 113.3999 | -3.5786 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.119 | 1.9645 | 0.725 | 0.73683 | 113.2455 | -1.8025 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.12 | 16.9942 | 0.98 | 0.97855 | 113.3987 | -3.5777 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.1295 | 1.9645 | 0.725 | 0.73668 | 113.2456 | -1.8033 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.13 | 16.9941 | 0.98 | 0.97856 | 113.3975 | -3.5766 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.139 | 1.9645 | 0.725 | 0.73648 | 113.2462 | -1.8044 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.14 | 16.9941 | 0.98 | 0.97858 | 113.3962 | -3.5754 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.149 | 1.9644 | 0.725 | 0.73625 | 113.2472 | -1.8056 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.15 | 16.994 | 0.98 | 0.97859 | 113.3949 | -3.574 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.1595 | 1.9644 | 0.725 | 0.736 | 113.2486 | -1.8069 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.16 | 16.994 | 0.98 | 0.97861 | 113.3937 | -3.5725 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.169 | 1.9644 | 0.725 | 0.73574 | 113.2504 | -1.8083 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.17 | 16.994 | 0.98 | 0.97863 | 113.3924 | -3.571 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.179 | 1.9644 | 0.725 | 0.73549 | 113.2526 | -1.8096 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.18 | 16.9939 | 0.98 | 0.97864 | 113.3912 | -3.5695 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.1895 | 1.9644 | 0.725 | 0.73524 | 113.2552 | -1.8109 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.19 | 16.9939 | 0.98 | 0.97866 | 113.3901 | -3.568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.199 | 1.9643 | 0.725 | 0.73502 | 113.258 | -1.8121 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.2 | 16.9939 | 0.98 | 0.97868 | 113.3891 | -3.5666 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.209 | 1.9643 | 0.725 | 0.73483 | 113.261 | -1.8131 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.21 | 16.9939 | 0.98 | 0.97869 | 113.3882 | -3.5654 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.219 | 1.9643 | 0.725 | 0.73467 | 113.2642 | -1.8139 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.22 | 16.9939 | 0.98 | 0.97871 | 113.3874 | -3.5643 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.229 | 1.9642 | 0.725 | 0.73454 | 113.2676 | -1.8146 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.23 | 16.9939 | 0.98 | 0.97872 | 113.3868 | -3.5633 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.239 | 1.9642 | 0.725 | 0.73445 | 113.271 | -1.815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.24 | 16.9939 | 0.98 | 0.97872 | 113.3863 | -3.5625 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.249 | 1.9642 | 0.725 | 0.73439 | 113.2745 | -1.8153 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.25 | 16.9939 | 0.98 | 0.97873 | 113.386 | -3.5619 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.259 | 1.9641 | 0.725 | 0.73436 | 113.278 | -1.8154 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.26 | 16.9939 | 0.98 | 0.97874 | 113.3859 | -3.5615 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.269 | 1.9641 | 0.725 | 0.73435 | 113.2814 | -1.8154 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.27 | 16.9939 | 0.98 | 0.97874 | 113.386 | -3.5613 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.279 | 1.9641 | 0.725 | 0.73437 | 113.2847 | -1.8153 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.28 | 16.9939 | 0.98 | 0.97874 | 113.3862 | -3.5612 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.289 | 1.964 | 0.725 | 0.73441 | 113.2879 | -1.8151 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.29 | 16.9939 | 0.98 | 0.97874 | 113.3866 | -3.5612 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.299 | 1.964 | 0.725 | 0.73446 | 113.2909 | -1.8148 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.3 | 16.9939 | 0.98 | 0.97874 | 113.3872 | -3.5614 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.309 | 1.964 | 0.725 | 0.73453 | 113.2937 | -1.8144 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.31 | 16.9939 | 0.98 | 0.97873 | 113.3879 | -3.5617 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.319 | 1.964 | 0.725 | 0.73461 | 113.2963 | -1.814 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.32 | 16.994 | 0.98 | 0.97873 | 113.3887 | -3.5621 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.329 | 1.964 | 0.725 | 0.7347 | 113.2986 | -1.8135 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.33 | 16.994 | 0.98 | 0.97872 | 113.3897 | -3.5627 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.339 | 1.964 | 0.725 | 0.7348 | 113.3006 | -1.8129 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.34 | 16.994 | 0.98 | 0.97872 | 113.3908 | -3.5633 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.349 | 1.964 | 0.725 | 0.73491 | 113.3024 | -1.8124 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.35 | 16.994 | 0.98 | 0.97871 | 113.392 | -3.5639 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.359 | 1.964 | 0.725 | 0.73503 | 113.3038 | -1.8118 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.36 | 16.994 | 0.98 | 0.9787 | 113.3933 | -3.5646 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.369 | 1.9641 | 0.725 | 0.73515 | 113.305 | -1.8111 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.37 | 16.9941 | 0.98 | 0.97869 | 113.3947 | -3.5652 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.379 | 1.9641 | 0.725 | 0.73528 | 113.3058 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.38 | 16.9941 | 0.98 | 0.97869 | 113.3961 | -3.5659 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.389 | 1.9641 | 0.725 | 0.73541 | 113.3064 | -1.8098 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.39 | 16.9941 | 0.98 | 0.97868 | 113.3977 | -3.5665 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.399 | 1.9642 | 0.725 | 0.73554 | 113.3067 | -1.8091 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.4 | 16.9941 | 0.98 | 0.97867 | 113.3993 | -3.5671 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.409 | 1.9642 | 0.725 | 0.73568 | 113.3068 | -1.8084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.41 | 16.9942 | 0.98 | 0.97867 | 113.4009 | -3.5675 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.419 | 1.9643 | 0.725 | 0.73582 | 113.3066 | -1.8078 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.42 | 16.9942 | 0.98 | 0.97866 | 113.4025 | -3.568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.429 | 1.9643 | 0.725 | 0.73595 | 113.3063 | -1.8071 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.43 | 16.9942 | 0.98 | 0.97866 | 113.4041 | -3.5683 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.439 | 1.9644 | 0.725 | 0.73608 | 113.3058 | -1.8064 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.44 | 16.9942 | 0.98 | 0.97866 | 113.4056 | -3.5685 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.449 | 1.9644 | 0.725 | 0.73621 | 113.3053 | -1.8058 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.45 | 16.9942 | 0.98 | 0.97865 | 113.4071 | -3.5687 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.459 | 1.9645 | 0.725 | 0.73634 | 113.3046 | -1.8051 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.46 | 16.9942 | 0.98 | 0.97865 | 113.4085 | -3.5688 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.469 | 1.9645 | 0.725 | 0.73646 | 113.3039 | -1.8045 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.47 | 16.9943 | 0.98 | 0.97865 | 113.4097 | -3.5689 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.479 | 1.9646 | 0.725 | 0.73658 | 113.3032 | -1.8039 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.48 | 16.9943 | 0.98 | 0.97865 | 113.4109 | -3.5688 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.489 | 1.9646 | 0.725 | 0.73669 | 113.3025 | -1.8034 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.49 | 16.9943 | 0.98 | 0.97865 | 113.4119 | -3.5688 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.499 | 1.9646 | 0.725 | 0.73679 | 113.3018 | -1.8029 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.5 | 16.9943 | 0.98 | 0.97866 | 113.4128 | -3.5686 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.509 | 1.9647 | 0.725 | 0.73688 | 113.3011 | -1.8024 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.51 | 16.9943 | 0.98 | 0.97866 | 113.4135 | -3.5685 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.519 | 1.9647 | 0.725 | 0.73697 | 113.3005 | -1.802 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.52 | 16.9943 | 0.98 | 0.97866 | 113.4141 | -3.5683 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.529 | 1.9647 | 0.725 | 0.73704 | 113.2998 | -1.8016 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.53 | 16.9943 | 0.98 | 0.97866 | 113.4146 | -3.568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.539 | 1.9647 | 0.725 | 0.7371 | 113.2992 | -1.8013 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.54 | 16.9943 | 0.98 | 0.97867 | 113.415 | -3.5678 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.549 | 1.9647 | 0.725 | 0.73714 | 113.2985 | -1.8011 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.55 | 16.9943 | 0.98 | 0.97867 | 113.4152 | -3.5676 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.559 | 1.9647 | 0.725 | 0.73716 | 113.2979 | -1.801 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.56 | 16.9943 | 0.98 | 0.97867 | 113.4154 | -3.5673 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.569 | 1.9647 | 0.725 | 0.73715 | 113.2972 | -1.801 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.57 | 16.9943 | 0.98 | 0.97867 | 113.4155 | -3.5671 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.579 | 1.9647 | 0.725 | 0.73713 | 113.2964 | -1.8011 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.58 | 16.9943 | 0.98 | 0.97868 | 113.4155 | -3.5669 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.589 | 1.9647 | 0.725 | 0.73708 | 113.2956 | -1.8014 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.59 | 16.9943 | 0.98 | 0.97868 | 113.4156 | -3.5668 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.599 | 1.9647 | 0.725 | 0.737 | 113.2947 | -1.8018 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.6 | 16.9943 | 0.98 | 0.97868 | 113.4157 | -3.5666 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.609 | 1.9646 | 0.725 | 0.7369 | 113.2936 | -1.8022 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.61 | 16.9943 | 0.98 | 0.97868 | 113.4158 | -3.5666 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.619 | 1.9646 | 0.725 | 0.73678 | 113.2925 | -1.8028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.62 | 16.9942 | 0.98 | 0.97868 | 113.4159 | -3.5666 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.629 | 1.9645 | 0.725 | 0.73665 | 113.2913 | -1.8036 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.63 | 16.9942 | 0.98 | 0.97868 | 113.4162 | -3.5666 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.639 | 1.9645 | 0.725 | 0.73649 | 113.29 | -1.8044 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.64 | 16.9942 | 0.98 | 0.97868 | 113.4166 | -3.5667 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.649 | 1.9645 | 0.725 | 0.73632 | 113.2886 | -1.8052 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.65 | 16.9941 | 0.98 | 0.97868 | 113.417 | -3.5668 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.659 | 1.9644 | 0.725 | 0.73613 | 113.2871 | -1.8062 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.66 | 16.9941 | 0.98 | 0.97867 | 113.4176 | -3.5669 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.669 | 1.9643 | 0.725 | 0.73594 | 113.2856 | -1.8071 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.67 | 16.994 | 0.98 | 0.97867 | 113.4184 | -3.567 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.679 | 1.9643 | 0.725 | 0.73574 | 113.2841 | -1.8082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.68 | 16.994 | 0.98 | 0.97867 | 113.4192 | -3.5672 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.689 | 1.9642 | 0.725 | 0.73553 | 113.2826 | -1.8092 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.69 | 16.9939 | 0.98 | 0.97867 | 113.4202 | -3.5674 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.699 | 1.9642 | 0.725 | 0.73532 | 113.2811 | -1.8103 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.7 | 16.9938 | 0.98 | 0.97867 | 113.4213 | -3.5675 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.709 | 1.9641 | 0.725 | 0.73511 | 113.2797 | -1.8114 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.71 | 16.9938 | 0.98 | 0.97867 | 113.4224 | -3.5677 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.719 | 1.9641 | 0.725 | 0.7349 | 113.2783 | -1.8124 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.72 | 16.9937 | 0.98 | 0.97866 | 113.4237 | -3.5678 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.729 | 1.964 | 0.725 | 0.73469 | 113.277 | -1.8135 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.73 | 16.9937 | 0.98 | 0.97866 | 113.425 | -3.568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.739 | 1.9639 | 0.725 | 0.73449 | 113.2758 | -1.8146 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.74 | 16.9936 | 0.98 | 0.97866 | 113.4264 | -3.5681 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.749 | 1.9639 | 0.725 | 0.73428 | 113.2748 | -1.8156 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.75 | 16.9935 | 0.98 | 0.97866 | 113.4277 | -3.5683 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.759 | 1.9638 | 0.725 | 0.73407 | 113.2738 | -1.8167 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.76 | 16.9935 | 0.98 | 0.97865 | 113.4291 | -3.5685 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.769 | 1.9638 | 0.725 | 0.73387 | 113.2729 | -1.8177 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.77 | 16.9934 | 0.98 | 0.97865 | 113.4304 | -3.5687 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.779 | 1.9638 | 0.725 | 0.73368 | 113.2722 | -1.8187 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.78 | 16.9934 | 0.98 | 0.97865 | 113.4317 | -3.569 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.789 | 1.9637 | 0.725 | 0.73349 | 113.2716 | -1.8197 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.79 | 16.9933 | 0.98 | 0.97865 | 113.433 | -3.5693 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.799 | 1.9637 | 0.725 | 0.73331 | 113.2711 | -1.8207 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.8 | 16.9933 | 0.98 | 0.97864 | 113.4342 | -3.5696 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.809 | 1.9636 | 0.725 | 0.73313 | 113.2707 | -1.8216 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.81 | 16.9932 | 0.98 | 0.97864 | 113.4354 | -3.57 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.819 | 1.9636 | 0.725 | 0.73297 | 113.2705 | -1.8224 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.82 | 16.9932 | 0.98 | 0.97863 | 113.4365 | -3.5704 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.829 | 1.9636 | 0.725 | 0.73282 | 113.2704 | -1.8232 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.83 | 16.9931 | 0.98 | 0.97863 | 113.4375 | -3.5708 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.839 | 1.9636 | 0.725 | 0.73268 | 113.2705 | -1.8239 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.84 | 16.9931 | 0.98 | 0.97862 | 113.4385 | -3.5712 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.849 | 1.9635 | 0.725 | 0.73256 | 113.2707 | -1.8245 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.85 | 16.993 | 0.98 | 0.97862 | 113.4394 | -3.5717 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.859 | 1.9635 | 0.725 | 0.73245 | 113.271 | -1.8251 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.86 | 16.993 | 0.98 | 0.97861 | 113.4403 | -3.5722 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.869 | 1.9635 | 0.725 | 0.73236 | 113.2715 | -1.8256 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.87 | 16.9929 | 0.98 | 0.9786 | 113.4411 | -3.5727 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.879 | 1.9635 | 0.725 | 0.73228 | 113.272 | -1.826 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.88 | 16.9929 | 0.98 | 0.9786 | 113.4418 | -3.5732 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.889 | 1.9634 | 0.725 | 0.73222 | 113.2727 | -1.8263 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.89 | 16.9928 | 0.98 | 0.97859 | 113.4425 | -3.5737 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.899 | 1.9634 | 0.725 | 0.73218 | 113.2735 | -1.8265 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.9 | 16.9928 | 0.98 | 0.97859 | 113.4431 | -3.5743 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.909 | 1.9634 | 0.725 | 0.73216 | 113.2744 | -1.8266 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.91 | 16.9927 | 0.98 | 0.97858 | 113.4436 | -3.5748 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.919 | 1.9634 | 0.725 | 0.73216 | 113.2754 | -1.8266 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.92 | 16.9927 | 0.98 | 0.97857 | 113.444 | -3.5753 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.929 | 1.9634 | 0.725 | 0.73218 | 113.2764 | -1.8264 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.93 | 16.9927 | 0.98 | 0.97857 | 113.4444 | -3.5757 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.939 | 1.9633 | 0.725 | 0.73222 | 113.2775 | -1.8262 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.94 | 16.9926 | 0.98 | 0.97856 | 113.4446 | -3.5762 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.949 | 1.9633 | 0.725 | 0.73228 | 113.2786 | -1.8258 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.95 | 16.9926 | 0.98 | 0.97856 | 113.4448 | -3.5766 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.959 | 1.9633 | 0.725 | 0.73236 | 113.2797 | -1.8254 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.96 | 16.9926 | 0.98 | 0.97855 | 113.4449 | -3.5769 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.969 | 1.9633 | 0.725 | 0.73246 | 113.2808 | -1.8248 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.97 | 16.9926 | 0.98 | 0.97855 | 113.4448 | -3.5772 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.979 | 1.9632 | 0.725 | 0.73257 | 113.2819 | -1.8242 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.98 | 16.9926 | 0.98 | 0.97855 | 113.4446 | -3.5775 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.989 | 1.9632 | 0.725 | 0.73269 | 113.2829 | -1.8235 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 2.99 | 16.9926 | 0.98 | 0.97855 | 113.4444 | -3.5777 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
2.999 | 1.9632 | 0.725 | 0.73282 | 113.2839 | -1.8228 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3 | 16.9926 | 0.98 | 0.97854 | 113.444 | -3.5779 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.009 | 1.9631 | 0.725 | 0.73295 | 113.2848 | -1.8221 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.01 | 16.9926 | 0.98 | 0.97854 | 113.4436 | -3.578 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.019 | 1.9631 | 0.725 | 0.73308 | 113.2856 | -1.8214 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.02 | 16.9926 | 0.98 | 0.97854 | 113.443 | -3.5781 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.029 | 1.9631 | 0.725 | 0.7332 | 113.2863 | -1.8207 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.03 | 16.9926 | 0.98 | 0.97854 | 113.4423 | -3.5783 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.039 | 1.9631 | 0.725 | 0.73331 | 113.2869 | -1.8201 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.04 | 16.9927 | 0.98 | 0.97854 | 113.4416 | -3.5785 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.049 | 1.9631 | 0.725 | 0.7334 | 113.2874 | -1.8196 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.05 | 16.9927 | 0.98 | 0.97853 | 113.4407 | -3.5787 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.059 | 1.9631 | 0.725 | 0.73347 | 113.2877 | -1.8192 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.06 | 16.9927 | 0.98 | 0.97853 | 113.4398 | -3.5791 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.069 | 1.9631 | 0.725 | 0.73351 | 113.288 | -1.819 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.07 | 16.9928 | 0.98 | 0.97853 | 113.4388 | -3.5795 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.079 | 1.9631 | 0.725 | 0.73352 | 113.2882 | -1.8189 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.08 | 16.9928 | 0.98 | 0.97852 | 113.4377 | -3.58 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.089 | 1.9631 | 0.725 | 0.73349 | 113.2883 | -1.8191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.09 | 16.9929 | 0.98 | 0.97851 | 113.4366 | -3.5806 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.099 | 1.9631 | 0.725 | 0.73342 | 113.2884 | -1.8195 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.1 | 16.9929 | 0.98 | 0.9785 | 113.4354 | -3.5814 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.109 | 1.9631 | 0.725 | 0.73331 | 113.2884 | -1.8201 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.11 | 16.993 | 0.98 | 0.9785 | 113.4342 | -3.5822 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.119 | 1.9631 | 0.725 | 0.73315 | 113.2883 | -1.821 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.12 | 16.993 | 0.98 | 0.97848 | 113.4329 | -3.5831 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.129 | 1.9632 | 0.725 | 0.73293 | 113.2883 | -1.8222 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.13 | 16.993 | 0.98 | 0.97847 | 113.4317 | -3.584 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.139 | 1.9632 | 0.725 | 0.73267 | 113.2882 | -1.8236 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.14 | 16.9931 | 0.98 | 0.97846 | 113.4304 | -3.585 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.1495 | 1.9632 | 0.725 | 0.73235 | 113.2881 | -1.8254 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.15 | 16.9931 | 0.98 | 0.97845 | 113.4292 | -3.5859 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.159 | 1.9633 | 0.725 | 0.73199 | 113.288 | -1.8274 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.16 | 16.9931 | 0.98 | 0.97844 | 113.428 | -3.5868 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.169 | 1.9633 | 0.725 | 0.73159 | 113.288 | -1.8295 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.17 | 16.9932 | 0.98 | 0.97843 | 113.4269 | -3.5877 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.179 | 1.9633 | 0.725 | 0.73116 | 113.2879 | -1.8319 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.18 | 16.9932 | 0.98 | 0.97842 | 113.4258 | -3.5884 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.189 | 1.9634 | 0.725 | 0.73071 | 113.2878 | -1.8343 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.19 | 16.9932 | 0.98 | 0.97842 | 113.4248 | -3.5889 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.199 | 1.9634 | 0.725 | 0.73027 | 113.2878 | -1.8367 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.2 | 16.9932 | 0.98 | 0.97841 | 113.4239 | -3.5893 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.209 | 1.9634 | 0.725 | 0.72984 | 113.2877 | -1.8391 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.21 | 16.9932 | 0.98 | 0.97841 | 113.4232 | -3.5894 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.219 | 1.9634 | 0.725 | 0.72944 | 113.2876 | -1.8412 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.2205 | 16.9932 | 0.98 | 0.97841 | 113.4226 | -3.5894 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.229 | 1.9635 | 0.725 | 0.72909 | 113.2874 | -1.8432 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.23 | 16.9932 | 0.98 | 0.97842 | 113.4221 | -3.5891 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.2395 | 1.9635 | 0.725 | 0.72879 | 113.2872 | -1.8448 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.24 | 16.9932 | 0.98 | 0.97842 | 113.4218 | -3.5886 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.249 | 1.9635 | 0.725 | 0.72856 | 113.2869 | -1.846 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.25 | 16.9931 | 0.98 | 0.97843 | 113.4217 | -3.5879 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.259 | 1.9635 | 0.725 | 0.7284 | 113.2866 | -1.8469 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.26 | 16.9931 | 0.98 | 0.97844 | 113.4218 | -3.5871 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.269 | 1.9635 | 0.725 | 0.72832 | 113.2862 | -1.8473 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.27 | 16.9931 | 0.98 | 0.97845 | 113.422 | -3.5862 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.279 | 1.9635 | 0.725 | 0.72831 | 113.2857 | -1.8474 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.28 | 16.9931 | 0.98 | 0.97846 | 113.4224 | -3.5852 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.289 | 1.9634 | 0.725 | 0.72837 | 113.2851 | -1.847 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.29 | 16.9931 | 0.98 | 0.97847 | 113.423 | -3.5843 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.299 | 1.9634 | 0.725 | 0.7285 | 113.2844 | -1.8463 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.3 | 16.9931 | 0.98 | 0.97848 | 113.4238 | -3.5833 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.309 | 1.9634 | 0.725 | 0.7287 | 113.2836 | -1.8452 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.31 | 16.9931 | 0.98 | 0.97849 | 113.4247 | -3.5825 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.3195 | 1.9634 | 0.725 | 0.72894 | 113.2827 | -1.8439 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.32 | 16.9931 | 0.98 | 0.9785 | 113.4258 | -3.5818 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.329 | 1.9633 | 0.725 | 0.72924 | 113.2817 | -1.8423 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.33 | 16.9931 | 0.98 | 0.97851 | 113.4271 | -3.5811 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.339 | 1.9633 | 0.725 | 0.72956 | 113.2807 | -1.8405 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.34 | 16.9931 | 0.98 | 0.97851 | 113.4286 | -3.5807 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.349 | 1.9633 | 0.725 | 0.72991 | 113.2796 | -1.8386 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.35 | 16.9931 | 0.98 | 0.97852 | 113.4301 | -3.5804 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.359 | 1.9633 | 0.725 | 0.73027 | 113.2784 | -1.8366 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.36 | 16.9931 | 0.98 | 0.97852 | 113.4319 | -3.5802 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.369 | 1.9633 | 0.725 | 0.73062 | 113.2773 | -1.8347 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.37 | 16.9932 | 0.98 | 0.97852 | 113.4337 | -3.5801 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.379 | 1.9632 | 0.725 | 0.73097 | 113.2761 | -1.8328 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.38 | 16.9932 | 0.98 | 0.97852 | 113.4356 | -3.5802 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.389 | 1.9632 | 0.725 | 0.73131 | 113.2749 | -1.831 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.39 | 16.9932 | 0.98 | 0.97852 | 113.4376 | -3.5803 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.399 | 1.9632 | 0.725 | 0.73162 | 113.2737 | -1.8293 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.4 | 16.9932 | 0.98 | 0.97852 | 113.4396 | -3.5805 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.409 | 1.9633 | 0.725 | 0.7319 | 113.2725 | -1.8278 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.41 | 16.9932 | 0.98 | 0.97851 | 113.4417 | -3.5806 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.419 | 1.9633 | 0.725 | 0.73216 | 113.2714 | -1.8265 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.42 | 16.9933 | 0.98 | 0.97851 | 113.4438 | -3.5808 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.429 | 1.9633 | 0.725 | 0.73237 | 113.2704 | -1.8253 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.43 | 16.9933 | 0.98 | 0.97851 | 113.4458 | -3.5809 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.439 | 1.9633 | 0.725 | 0.73256 | 113.2693 | -1.8243 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.44 | 16.9933 | 0.98 | 0.97851 | 113.4479 | -3.5809 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.449 | 1.9633 | 0.725 | 0.73271 | 113.2684 | -1.8236 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.45 | 16.9933 | 0.98 | 0.97851 | 113.4498 | -3.5809 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.4595 | 1.9633 | 0.725 | 0.73282 | 113.2676 | -1.823 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.46 | 16.9933 | 0.98 | 0.97851 | 113.4518 | -3.5809 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.469 | 1.9634 | 0.725 | 0.73289 | 113.2668 | -1.8226 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.47 | 16.9933 | 0.98 | 0.97851 | 113.4536 | -3.5807 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.479 | 1.9634 | 0.725 | 0.73293 | 113.2661 | -1.8224 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.48 | 16.9933 | 0.98 | 0.97851 | 113.4554 | -3.5806 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.489 | 1.9634 | 0.725 | 0.73295 | 113.2655 | -1.8223 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.49 | 16.9933 | 0.98 | 0.97852 | 113.4572 | -3.5804 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.499 | 1.9634 | 0.725 | 0.73294 | 113.265 | -1.8224 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.5 | 16.9933 | 0.98 | 0.97852 | 113.4588 | -3.5803 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.509 | 1.9635 | 0.725 | 0.73291 | 113.2646 | -1.8226 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.51 | 16.9933 | 0.98 | 0.97852 | 113.4604 | -3.5802 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.519 | 1.9635 | 0.725 | 0.73288 | 113.2643 | -1.8228 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.52 | 16.9933 | 0.98 | 0.97852 | 113.4619 | -3.5802 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.529 | 1.9635 | 0.725 | 0.73283 | 113.264 | -1.8231 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.53 | 16.9933 | 0.98 | 0.97852 | 113.4633 | -3.5803 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.539 | 1.9635 | 0.725 | 0.73279 | 113.2638 | -1.8233 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.54 | 16.9934 | 0.98 | 0.97852 | 113.4646 | -3.5805 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.549 | 1.9636 | 0.725 | 0.73275 | 113.2637 | -1.8236 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.55 | 16.9934 | 0.98 | 0.97851 | 113.4659 | -3.5808 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.559 | 1.9636 | 0.725 | 0.73271 | 113.2636 | -1.8237 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.56 | 16.9934 | 0.98 | 0.97851 | 113.4671 | -3.5812 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.569 | 1.9636 | 0.725 | 0.73269 | 113.2636 | -1.8239 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.57 | 16.9934 | 0.98 | 0.9785 | 113.4683 | -3.5817 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.579 | 1.9636 | 0.725 | 0.73269 | 113.2636 | -1.8239 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.58 | 16.9934 | 0.98 | 0.97849 | 113.4694 | -3.5823 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.589 | 1.9636 | 0.725 | 0.7327 | 113.2636 | -1.8239 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.59 | 16.9934 | 0.98 | 0.97849 | 113.4704 | -3.583 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.599 | 1.9636 | 0.725 | 0.73273 | 113.2637 | -1.8237 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.6 | 16.9934 | 0.98 | 0.97848 | 113.4714 | -3.5837 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.609 | 1.9637 | 0.725 | 0.73277 | 113.2638 | -1.8235 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.61 | 16.9935 | 0.98 | 0.97847 | 113.4724 | -3.5845 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.619 | 1.9637 | 0.725 | 0.73284 | 113.2638 | -1.8232 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.62 | 16.9935 | 0.98 | 0.97846 | 113.4733 | -3.5852 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.629 | 1.9637 | 0.725 | 0.73292 | 113.2639 | -1.8227 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.63 | 16.9935 | 0.98 | 0.97845 | 113.4741 | -3.586 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.639 | 1.9637 | 0.725 | 0.73301 | 113.2639 | -1.8222 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.64 | 16.9935 | 0.98 | 0.97844 | 113.4749 | -3.5867 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.649 | 1.9637 | 0.725 | 0.73312 | 113.2639 | -1.8217 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.65 | 16.9935 | 0.98 | 0.97843 | 113.4757 | -3.5875 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.659 | 1.9637 | 0.725 | 0.73324 | 113.2639 | -1.8211 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.66 | 16.9935 | 0.98 | 0.97843 | 113.4763 | -3.5881 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.669 | 1.9637 | 0.725 | 0.73336 | 113.2638 | -1.8204 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.67 | 16.9935 | 0.98 | 0.97842 | 113.4769 | -3.5888 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.679 | 1.9637 | 0.725 | 0.73348 | 113.2637 | -1.8198 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.68 | 16.9935 | 0.98 | 0.97841 | 113.4775 | -3.5893 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.689 | 1.9637 | 0.725 | 0.73359 | 113.2635 | -1.8192 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.69 | 16.9935 | 0.98 | 0.97841 | 113.4779 | -3.5897 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.699 | 1.9637 | 0.725 | 0.7337 | 113.2631 | -1.8186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.7 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4783 | -3.5901 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.709 | 1.9637 | 0.725 | 0.7338 | 113.2627 | -1.8181 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.71 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4786 | -3.5904 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.719 | 1.9637 | 0.725 | 0.73389 | 113.2622 | -1.8176 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.72 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4789 | -3.5906 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.729 | 1.9637 | 0.725 | 0.73395 | 113.2615 | -1.8173 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.73 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.479 | -3.5907 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.739 | 1.9637 | 0.725 | 0.73399 | 113.2606 | -1.8171 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.74 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4791 | -3.5907 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.749 | 1.9637 | 0.725 | 0.734 | 113.2596 | -1.817 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.75 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4792 | -3.5906 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.7595 | 1.9637 | 0.725 | 0.73398 | 113.2584 | -1.8171 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.76 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4791 | -3.5905 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.769 | 1.9637 | 0.725 | 0.73393 | 113.257 | -1.8173 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.77 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.479 | -3.5904 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.779 | 1.9637 | 0.725 | 0.73386 | 113.2554 | -1.8177 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.78 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4788 | -3.5902 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.789 | 1.9637 | 0.725 | 0.73375 | 113.2536 | -1.8182 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.79 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4785 | -3.5901 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.799 | 1.9637 | 0.725 | 0.73363 | 113.2516 | -1.8189 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.8 | 16.9935 | 0.98 | 0.97841 | 113.478 | -3.5899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.809 | 1.9636 | 0.725 | 0.73349 | 113.2495 | -1.8196 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.81 | 16.9935 | 0.98 | 0.97841 | 113.4775 | -3.5899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.819 | 1.9636 | 0.725 | 0.73334 | 113.2471 | -1.8204 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.82 | 16.9935 | 0.98 | 0.97841 | 113.477 | -3.5899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.829 | 1.9636 | 0.725 | 0.73318 | 113.2447 | -1.8212 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.83 | 16.9935 | 0.98 | 0.97841 | 113.4763 | -3.5899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.839 | 1.9636 | 0.725 | 0.73302 | 113.2421 | -1.8221 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.84 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4755 | -3.59 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.849 | 1.9636 | 0.725 | 0.73286 | 113.2394 | -1.823 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.85 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4747 | -3.5902 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.859 | 1.9635 | 0.725 | 0.7327 | 113.2366 | -1.8238 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.86 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4739 | -3.5904 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.869 | 1.9635 | 0.725 | 0.73255 | 113.2338 | -1.8245 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.87 | 16.9935 | 0.98 | 0.9784 | 113.4731 | -3.5905 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.879 | 1.9635 | 0.725 | 0.73242 | 113.231 | -1.8253 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.88 | 16.9934 | 0.98 | 0.9784 | 113.4722 | -3.5907 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.889 | 1.9635 | 0.725 | 0.7323 | 113.2282 | -1.8259 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.89 | 16.9934 | 0.98 | 0.9784 | 113.4714 | -3.5909 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.899 | 1.9634 | 0.725 | 0.7322 | 113.2254 | -1.8264 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.9 | 16.9934 | 0.98 | 0.97839 | 113.4706 | -3.591 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.909 | 1.9634 | 0.725 | 0.73211 | 113.2227 | -1.8268 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.91 | 16.9933 | 0.98 | 0.97839 | 113.4698 | -3.591 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.919 | 1.9634 | 0.725 | 0.73205 | 113.2201 | -1.8272 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.92 | 16.9933 | 0.98 | 0.97839 | 113.4692 | -3.591 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.929 | 1.9634 | 0.725 | 0.73201 | 113.2175 | -1.8274 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.93 | 16.9932 | 0.98 | 0.97839 | 113.4686 | -3.5909 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.939 | 1.9634 | 0.725 | 0.73199 | 113.2151 | -1.8275 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.94 | 16.9932 | 0.98 | 0.9784 | 113.4681 | -3.5907 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.949 | 1.9634 | 0.725 | 0.73199 | 113.2128 | -1.8274 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.95 | 16.9931 | 0.98 | 0.9784 | 113.4676 | -3.5905 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.959 | 1.9634 | 0.725 | 0.73201 | 113.2107 | -1.8273 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.96 | 16.993 | 0.98 | 0.9784 | 113.4673 | -3.5902 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.969 | 1.9634 | 0.725 | 0.73205 | 113.2087 | -1.8271 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.97 | 16.993 | 0.98 | 0.97841 | 113.4669 | -3.5898 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.979 | 1.9634 | 0.725 | 0.73211 | 113.2068 | -1.8268 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.98 | 16.9929 | 0.98 | 0.97841 | 113.4666 | -3.5894 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.989 | 1.9634 | 0.725 | 0.73217 | 113.2052 | -1.8265 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 3.99 | 16.9928 | 0.98 | 0.97842 | 113.4663 | -3.5889 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
3.999 | 1.9634 | 0.725 | 0.73225 | 113.2036 | -1.8261 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4 | 16.9927 | 0.98 | 0.97842 | 113.466 | -3.5884 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.009 | 1.9634 | 0.725 | 0.73234 | 113.2023 | -1.8256 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.01 | 16.9926 | 0.98 | 0.97843 | 113.4657 | -3.5878 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.019 | 1.9634 | 0.725 | 0.73244 | 113.2011 | -1.8251 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.02 | 16.9925 | 0.98 | 0.97844 | 113.4653 | -3.5872 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.029 | 1.9634 | 0.725 | 0.73254 | 113.2001 | -1.8246 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.03 | 16.9923 | 0.98 | 0.97844 | 113.465 | -3.5865 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.039 | 1.9635 | 0.725 | 0.73264 | 113.1992 | -1.824 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.04 | 16.9922 | 0.98 | 0.97845 | 113.4645 | -3.5858 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.049 | 1.9635 | 0.725 | 0.73275 | 113.1985 | -1.8235 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.05 | 16.9921 | 0.98 | 0.97846 | 113.464 | -3.5851 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.059 | 1.9635 | 0.725 | 0.73285 | 113.1978 | -1.8229 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.06 | 16.992 | 0.98 | 0.97847 | 113.4635 | -3.5842 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.069 | 1.9635 | 0.725 | 0.73296 | 113.1973 | -1.8224 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.07 | 16.9919 | 0.98 | 0.97848 | 113.4629 | -3.5833 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.079 | 1.9636 | 0.725 | 0.73306 | 113.1969 | -1.8218 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.08 | 16.9918 | 0.98 | 0.97849 | 113.4622 | -3.5824 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.089 | 1.9636 | 0.725 | 0.73317 | 113.1966 | -1.8213 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.09 | 16.9917 | 0.98 | 0.9785 | 113.4615 | -3.5814 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.099 | 1.9636 | 0.725 | 0.73327 | 113.1963 | -1.8208 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.1 | 16.9916 | 0.98 | 0.97851 | 113.4608 | -3.5804 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.109 | 1.9636 | 0.725 | 0.73337 | 113.1961 | -1.8203 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.11 | 16.9915 | 0.98 | 0.97852 | 113.46 | -3.5793 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.119 | 1.9636 | 0.725 | 0.73346 | 113.196 | -1.8198 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.12 | 16.9914 | 0.98 | 0.97854 | 113.4591 | -3.5783 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.129 | 1.9636 | 0.725 | 0.73356 | 113.1959 | -1.8192 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.13 | 16.9914 | 0.98 | 0.97855 | 113.4582 | -3.5772 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.139 | 1.9636 | 0.725 | 0.73365 | 113.1959 | -1.8187 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.14 | 16.9913 | 0.98 | 0.97856 | 113.4573 | -3.5762 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.149 | 1.9636 | 0.725 | 0.73374 | 113.1958 | -1.8183 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.15 | 16.9913 | 0.98 | 0.97857 | 113.4563 | -3.5752 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.159 | 1.9636 | 0.725 | 0.73383 | 113.1959 | -1.8178 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.16 | 16.9913 | 0.98 | 0.97858 | 113.4553 | -3.5742 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.169 | 1.9636 | 0.725 | 0.73391 | 113.1959 | -1.8174 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.17 | 16.9912 | 0.98 | 0.97859 | 113.4543 | -3.5733 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.179 | 1.9636 | 0.725 | 0.73398 | 113.1961 | -1.817 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.18 | 16.9912 | 0.98 | 0.9786 | 113.4532 | -3.5725 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.189 | 1.9636 | 0.725 | 0.73404 | 113.1962 | -1.8166 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.19 | 16.9912 | 0.98 | 0.97861 | 113.4521 | -3.5717 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.199 | 1.9636 | 0.725 | 0.7341 | 113.1964 | -1.8163 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.2 | 16.9913 | 0.98 | 0.97862 | 113.451 | -3.5711 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.209 | 1.9635 | 0.725 | 0.73415 | 113.1967 | -1.816 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.21 | 16.9913 | 0.98 | 0.97863 | 113.4499 | -3.5705 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.219 | 1.9635 | 0.725 | 0.73419 | 113.1971 | -1.8158 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.22 | 16.9913 | 0.98 | 0.97863 | 113.4488 | -3.5701 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.229 | 1.9635 | 0.725 | 0.73421 | 113.1975 | -1.8156 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.23 | 16.9914 | 0.98 | 0.97863 | 113.4476 | -3.5698 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.239 | 1.9635 | 0.725 | 0.73423 | 113.198 | -1.8156 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.24 | 16.9914 | 0.98 | 0.97864 | 113.4465 | -3.5697 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.249 | 1.9635 | 0.725 | 0.73423 | 113.1986 | -1.8155 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.25 | 16.9915 | 0.98 | 0.97864 | 113.4453 | -3.5696 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.259 | 1.9635 | 0.725 | 0.73423 | 113.1993 | -1.8156 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.26 | 16.9916 | 0.98 | 0.97864 | 113.4442 | -3.5697 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.269 | 1.9635 | 0.725 | 0.73421 | 113.2 | -1.8157 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.27 | 16.9916 | 0.98 | 0.97863 | 113.4431 | -3.5699 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.279 | 1.9635 | 0.725 | 0.73419 | 113.2008 | -1.8158 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.28 | 16.9917 | 0.98 | 0.97863 | 113.4421 | -3.5702 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.289 | 1.9636 | 0.725 | 0.73416 | 113.2016 | -1.816 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.29 | 16.9918 | 0.98 | 0.97863 | 113.4411 | -3.5706 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.299 | 1.9636 | 0.725 | 0.73413 | 113.2026 | -1.8162 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.3 | 16.9919 | 0.98 | 0.97862 | 113.4403 | -3.5711 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.309 | 1.9636 | 0.725 | 0.73409 | 113.2035 | -1.8164 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.31 | 16.992 | 0.98 | 0.97861 | 113.4395 | -3.5717 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.319 | 1.9637 | 0.725 | 0.73405 | 113.2045 | -1.8166 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.32 | 16.9921 | 0.98 | 0.97861 | 113.4389 | -3.5723 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.329 | 1.9637 | 0.725 | 0.73401 | 113.2055 | -1.8169 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.33 | 16.9922 | 0.98 | 0.9786 | 113.4385 | -3.5728 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.339 | 1.9637 | 0.725 | 0.73397 | 113.2066 | -1.8171 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.34 | 16.9923 | 0.98 | 0.97859 | 113.4382 | -3.5734 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.349 | 1.9638 | 0.725 | 0.73393 | 113.2077 | -1.8174 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.35 | 16.9924 | 0.98 | 0.97859 | 113.4381 | -3.574 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.359 | 1.9638 | 0.725 | 0.73389 | 113.2088 | -1.8176 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.36 | 16.9924 | 0.98 | 0.97858 | 113.4381 | -3.5744 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.369 | 1.9639 | 0.725 | 0.73386 | 113.21 | -1.8179 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.37 | 16.9925 | 0.98 | 0.97858 | 113.4383 | -3.5749 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.379 | 1.9639 | 0.725 | 0.73382 | 113.2111 | -1.8181 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.38 | 16.9926 | 0.98 | 0.97858 | 113.4386 | -3.5752 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.389 | 1.964 | 0.725 | 0.73378 | 113.2123 | -1.8184 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.39 | 16.9926 | 0.98 | 0.97857 | 113.4391 | -3.5754 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.399 | 1.964 | 0.725 | 0.73375 | 113.2135 | -1.8186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.4 | 16.9926 | 0.98 | 0.97857 | 113.4397 | -3.5755 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.409 | 1.964 | 0.725 | 0.73373 | 113.2148 | -1.8188 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.41 | 16.9927 | 0.98 | 0.97857 | 113.4403 | -3.5756 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.419 | 1.9641 | 0.725 | 0.7337 | 113.216 | -1.8189 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.42 | 16.9927 | 0.98 | 0.97857 | 113.441 | -3.5755 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.429 | 1.9641 | 0.725 | 0.73369 | 113.2172 | -1.819 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.43 | 16.9927 | 0.98 | 0.97857 | 113.4417 | -3.5753 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.439 | 1.9642 | 0.725 | 0.73368 | 113.2184 | -1.8191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.44 | 16.9927 | 0.98 | 0.97858 | 113.4424 | -3.5749 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.449 | 1.9642 | 0.725 | 0.73369 | 113.2196 | -1.8191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.45 | 16.9927 | 0.98 | 0.97858 | 113.4431 | -3.5744 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.459 | 1.9642 | 0.725 | 0.7337 | 113.2208 | -1.819 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.46 | 16.9927 | 0.98 | 0.97859 | 113.4437 | -3.5738 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.469 | 1.9642 | 0.725 | 0.73373 | 113.222 | -1.8189 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.47 | 16.9926 | 0.98 | 0.9786 | 113.4442 | -3.5731 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.479 | 1.9643 | 0.725 | 0.73378 | 113.2231 | -1.8187 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.48 | 16.9926 | 0.98 | 0.97861 | 113.4447 | -3.5723 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.489 | 1.9643 | 0.725 | 0.73385 | 113.2241 | -1.8183 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.49 | 16.9925 | 0.98 | 0.97862 | 113.4452 | -3.5714 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.499 | 1.9643 | 0.725 | 0.73393 | 113.2251 | -1.8179 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.5 | 16.9925 | 0.98 | 0.97863 | 113.4455 | -3.5704 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.509 | 1.9643 | 0.725 | 0.73403 | 113.2261 | -1.8173 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.51 | 16.9924 | 0.98 | 0.97864 | 113.4459 | -3.5694 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.519 | 1.9643 | 0.725 | 0.73415 | 113.227 | -1.8167 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.52 | 16.9924 | 0.98 | 0.97865 | 113.4463 | -3.5684 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.529 | 1.9643 | 0.725 | 0.7343 | 113.2278 | -1.8159 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.53 | 16.9923 | 0.98 | 0.97866 | 113.4466 | -3.5675 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.539 | 1.9643 | 0.725 | 0.73446 | 113.2285 | -1.815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.54 | 16.9923 | 0.98 | 0.97867 | 113.447 | -3.5667 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.549 | 1.9642 | 0.725 | 0.73465 | 113.2291 | -1.814 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.55 | 16.9923 | 0.98 | 0.97868 | 113.4474 | -3.5661 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.559 | 1.9642 | 0.725 | 0.73485 | 113.2297 | -1.8129 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.56 | 16.9922 | 0.98 | 0.97869 | 113.4479 | -3.5656 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.569 | 1.9642 | 0.725 | 0.73506 | 113.2302 | -1.8117 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.57 | 16.9922 | 0.98 | 0.97869 | 113.4485 | -3.5653 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.579 | 1.9641 | 0.725 | 0.73528 | 113.2306 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.58 | 16.9922 | 0.98 | 0.97869 | 113.4491 | -3.5653 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.589 | 1.9641 | 0.725 | 0.73551 | 113.231 | -1.8092 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.59 | 16.9922 | 0.98 | 0.97869 | 113.4498 | -3.5654 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.599 | 1.964 | 0.725 | 0.73574 | 113.2313 | -1.8079 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.6 | 16.9922 | 0.98 | 0.97868 | 113.4506 | -3.5657 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.609 | 1.964 | 0.725 | 0.73596 | 113.2315 | -1.8067 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.61 | 16.9923 | 0.98 | 0.97868 | 113.4514 | -3.5662 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.619 | 1.9639 | 0.725 | 0.73618 | 113.2317 | -1.8055 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.62 | 16.9923 | 0.98 | 0.97867 | 113.4523 | -3.5668 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.629 | 1.9639 | 0.725 | 0.73638 | 113.2318 | -1.8043 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.63 | 16.9923 | 0.98 | 0.97866 | 113.4533 | -3.5674 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.639 | 1.9638 | 0.725 | 0.73657 | 113.2318 | -1.8033 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.64 | 16.9924 | 0.98 | 0.97866 | 113.4543 | -3.5681 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.649 | 1.9638 | 0.725 | 0.73673 | 113.2318 | -1.8024 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.65 | 16.9925 | 0.98 | 0.97865 | 113.4553 | -3.5688 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.659 | 1.9637 | 0.725 | 0.73687 | 113.2318 | -1.8016 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.66 | 16.9925 | 0.98 | 0.97864 | 113.4564 | -3.5694 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.669 | 1.9637 | 0.725 | 0.73697 | 113.2318 | -1.801 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.67 | 16.9926 | 0.98 | 0.97864 | 113.4575 | -3.5699 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.679 | 1.9636 | 0.725 | 0.73705 | 113.2317 | -1.8006 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.68 | 16.9927 | 0.98 | 0.97863 | 113.4586 | -3.5703 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.689 | 1.9636 | 0.725 | 0.7371 | 113.2316 | -1.8003 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.69 | 16.9928 | 0.98 | 0.97863 | 113.4598 | -3.5705 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.699 | 1.9636 | 0.725 | 0.73712 | 113.2315 | -1.8002 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.7 | 16.9929 | 0.98 | 0.97863 | 113.4609 | -3.5706 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.709 | 1.9636 | 0.725 | 0.7371 | 113.2314 | -1.8002 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.71 | 16.9929 | 0.98 | 0.97863 | 113.4621 | -3.5705 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.719 | 1.9636 | 0.725 | 0.73706 | 113.2314 | -1.8004 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.72 | 16.993 | 0.98 | 0.97863 | 113.4633 | -3.5702 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.729 | 1.9636 | 0.725 | 0.737 | 113.2313 | -1.8007 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.73 | 16.9931 | 0.98 | 0.97864 | 113.4644 | -3.5699 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.739 | 1.9636 | 0.725 | 0.73692 | 113.2312 | -1.8012 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.74 | 16.9932 | 0.98 | 0.97864 | 113.4656 | -3.5694 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.749 | 1.9636 | 0.725 | 0.73682 | 113.2311 | -1.8017 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.75 | 16.9933 | 0.98 | 0.97865 | 113.4668 | -3.569 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.7595 | 1.9636 | 0.725 | 0.73671 | 113.2311 | -1.8023 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.76 | 16.9933 | 0.98 | 0.97866 | 113.468 | -3.5685 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.769 | 1.9635 | 0.725 | 0.73659 | 113.2311 | -1.8029 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.77 | 16.9934 | 0.98 | 0.97866 | 113.4692 | -3.568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.779 | 1.9635 | 0.725 | 0.73646 | 113.2312 | -1.8036 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.78 | 16.9935 | 0.98 | 0.97867 | 113.4704 | -3.5676 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.789 | 1.9635 | 0.725 | 0.73633 | 113.2313 | -1.8043 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.79 | 16.9935 | 0.98 | 0.97867 | 113.4716 | -3.5672 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.799 | 1.9635 | 0.725 | 0.73619 | 113.2315 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.8 | 16.9936 | 0.98 | 0.97867 | 113.4728 | -3.5669 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.809 | 1.9635 | 0.725 | 0.73606 | 113.2317 | -1.8057 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.81 | 16.9936 | 0.98 | 0.97868 | 113.474 | -3.5668 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.819 | 1.9634 | 0.725 | 0.73592 | 113.2321 | -1.8064 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.82 | 16.9937 | 0.98 | 0.97868 | 113.4752 | -3.5667 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.829 | 1.9634 | 0.725 | 0.73579 | 113.2325 | -1.8071 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.83 | 16.9937 | 0.98 | 0.97868 | 113.4764 | -3.5667 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.839 | 1.9633 | 0.725 | 0.73566 | 113.233 | -1.8077 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.84 | 16.9937 | 0.98 | 0.97867 | 113.4776 | -3.5669 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.849 | 1.9633 | 0.725 | 0.73553 | 113.2336 | -1.8084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.85 | 16.9938 | 0.98 | 0.97867 | 113.4787 | -3.5671 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.859 | 1.9632 | 0.725 | 0.73542 | 113.2343 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.86 | 16.9938 | 0.98 | 0.97867 | 113.4797 | -3.5673 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.869 | 1.9632 | 0.725 | 0.73531 | 113.2351 | -1.8095 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.87 | 16.9938 | 0.98 | 0.97867 | 113.4808 | -3.5676 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.879 | 1.9631 | 0.725 | 0.73521 | 113.236 | -1.8099 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.88 | 16.9938 | 0.98 | 0.97866 | 113.4817 | -3.5679 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.889 | 1.9631 | 0.725 | 0.73513 | 113.237 | -1.8103 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.89 | 16.9938 | 0.98 | 0.97866 | 113.4826 | -3.5682 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.899 | 1.963 | 0.725 | 0.73506 | 113.2381 | -1.8106 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.9 | 16.9938 | 0.98 | 0.97866 | 113.4833 | -3.5684 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.909 | 1.9629 | 0.725 | 0.73502 | 113.2393 | -1.8108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.91 | 16.9938 | 0.98 | 0.97865 | 113.484 | -3.5686 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.919 | 1.9629 | 0.725 | 0.735 | 113.2405 | -1.8109 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.92 | 16.9938 | 0.98 | 0.97865 | 113.4846 | -3.5687 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.929 | 1.9628 | 0.725 | 0.73499 | 113.2418 | -1.8108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.93 | 16.9937 | 0.98 | 0.97865 | 113.4851 | -3.5687 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.939 | 1.9628 | 0.725 | 0.73501 | 113.2431 | -1.8107 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.94 | 16.9937 | 0.98 | 0.97865 | 113.4855 | -3.5686 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.949 | 1.9627 | 0.725 | 0.73505 | 113.2444 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.95 | 16.9937 | 0.98 | 0.97866 | 113.4858 | -3.5684 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.959 | 1.9627 | 0.725 | 0.7351 | 113.2457 | -1.8102 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.96 | 16.9937 | 0.98 | 0.97866 | 113.4859 | -3.5681 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.969 | 1.9627 | 0.725 | 0.73516 | 113.247 | -1.8098 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.97 | 16.9937 | 0.98 | 0.97866 | 113.486 | -3.5677 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.979 | 1.9627 | 0.725 | 0.73524 | 113.2482 | -1.8093 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.98 | 16.9937 | 0.98 | 0.97867 | 113.4859 | -3.5672 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.989 | 1.9626 | 0.725 | 0.73533 | 113.2494 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 4.99 | 16.9936 | 0.98 | 0.97868 | 113.4856 | -3.5666 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
4.999 | 1.9626 | 0.725 | 0.73542 | 113.2505 | -1.8084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5 | 16.9936 | 0.98 | 0.97868 | 113.4852 | -3.566 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.009 | 1.9626 | 0.725 | 0.73551 | 113.2515 | -1.8079 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.01 | 16.9936 | 0.98 | 0.97869 | 113.4847 | -3.5653 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.019 | 1.9626 | 0.725 | 0.7356 | 113.2524 | -1.8074 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.02 | 16.9936 | 0.98 | 0.9787 | 113.484 | -3.5646 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.029 | 1.9627 | 0.725 | 0.73569 | 113.2531 | -1.8069 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.03 | 16.9936 | 0.98 | 0.97871 | 113.4832 | -3.5639 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.039 | 1.9627 | 0.725 | 0.73578 | 113.2536 | -1.8065 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.04 | 16.9935 | 0.98 | 0.97872 | 113.4822 | -3.5632 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.049 | 1.9627 | 0.725 | 0.73586 | 113.254 | -1.8061 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.05 | 16.9935 | 0.98 | 0.97872 | 113.4812 | -3.5626 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.059 | 1.9627 | 0.725 | 0.73594 | 113.2543 | -1.8057 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.06 | 16.9935 | 0.98 | 0.97873 | 113.48 | -3.562 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.069 | 1.9628 | 0.725 | 0.73601 | 113.2543 | -1.8053 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.07 | 16.9935 | 0.98 | 0.97874 | 113.4787 | -3.5615 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.079 | 1.9628 | 0.725 | 0.73607 | 113.2542 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.08 | 16.9934 | 0.98 | 0.97874 | 113.4773 | -3.561 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.089 | 1.9629 | 0.725 | 0.73613 | 113.2539 | -1.8048 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.09 | 16.9934 | 0.98 | 0.97874 | 113.4759 | -3.5607 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.099 | 1.9629 | 0.725 | 0.73618 | 113.2534 | -1.8045 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.1 | 16.9934 | 0.98 | 0.97875 | 113.4743 | -3.5606 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.109 | 1.9629 | 0.725 | 0.73622 | 113.2527 | -1.8043 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.11 | 16.9933 | 0.98 | 0.97875 | 113.4728 | -3.5605 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.119 | 1.963 | 0.725 | 0.73626 | 113.2519 | -1.8042 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.12 | 16.9933 | 0.98 | 0.97875 | 113.4711 | -3.5607 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.129 | 1.963 | 0.725 | 0.73629 | 113.251 | -1.8041 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.13 | 16.9932 | 0.98 | 0.97874 | 113.4695 | -3.561 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.139 | 1.9631 | 0.725 | 0.73631 | 113.2499 | -1.804 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.14 | 16.9932 | 0.98 | 0.97874 | 113.4678 | -3.5615 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.149 | 1.9631 | 0.725 | 0.73632 | 113.2487 | -1.804 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.15 | 16.9931 | 0.98 | 0.97873 | 113.4662 | -3.5622 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.159 | 1.9632 | 0.725 | 0.73633 | 113.2474 | -1.804 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.16 | 16.9931 | 0.98 | 0.97872 | 113.4645 | -3.563 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.169 | 1.9632 | 0.725 | 0.73633 | 113.2461 | -1.804 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.17 | 16.9931 | 0.98 | 0.97871 | 113.4629 | -3.564 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.179 | 1.9632 | 0.725 | 0.73633 | 113.2446 | -1.8041 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.18 | 16.993 | 0.98 | 0.97869 | 113.4613 | -3.5651 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.189 | 1.9633 | 0.725 | 0.73632 | 113.2432 | -1.8041 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.19 | 16.993 | 0.98 | 0.97868 | 113.4598 | -3.5663 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.199 | 1.9633 | 0.725 | 0.73631 | 113.2417 | -1.8042 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.2 | 16.993 | 0.98 | 0.97866 | 113.4584 | -3.5676 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.209 | 1.9633 | 0.725 | 0.7363 | 113.2403 | -1.8043 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.21 | 16.993 | 0.98 | 0.97865 | 113.457 | -3.5689 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.219 | 1.9633 | 0.725 | 0.73628 | 113.2389 | -1.8044 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.22 | 16.993 | 0.98 | 0.97863 | 113.4558 | -3.5703 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.229 | 1.9634 | 0.725 | 0.73627 | 113.2376 | -1.8045 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.23 | 16.993 | 0.98 | 0.97862 | 113.4546 | -3.5716 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.239 | 1.9634 | 0.725 | 0.73626 | 113.2364 | -1.8045 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.24 | 16.9929 | 0.98 | 0.9786 | 113.4536 | -3.573 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.249 | 1.9634 | 0.725 | 0.73626 | 113.2353 | -1.8046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.25 | 16.993 | 0.98 | 0.97859 | 113.4527 | -3.5743 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.259 | 1.9634 | 0.725 | 0.73625 | 113.2344 | -1.8046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.26 | 16.993 | 0.98 | 0.97857 | 113.452 | -3.5756 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.269 | 1.9634 | 0.725 | 0.73626 | 113.2336 | -1.8046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.27 | 16.993 | 0.98 | 0.97856 | 113.4513 | -3.5768 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.279 | 1.9634 | 0.725 | 0.73628 | 113.2331 | -1.8045 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.28 | 16.993 | 0.98 | 0.97854 | 113.4508 | -3.578 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.289 | 1.9634 | 0.725 | 0.7363 | 113.2327 | -1.8044 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.29 | 16.993 | 0.98 | 0.97853 | 113.4505 | -3.5791 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.299 | 1.9634 | 0.725 | 0.73634 | 113.2325 | -1.8042 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.3 | 16.993 | 0.98 | 0.97852 | 113.4502 | -3.5803 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.309 | 1.9635 | 0.725 | 0.73639 | 113.2326 | -1.8039 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.31 | 16.9931 | 0.98 | 0.97851 | 113.4501 | -3.5813 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.319 | 1.9635 | 0.725 | 0.73645 | 113.2328 | -1.8036 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.32 | 16.9931 | 0.98 | 0.97849 | 113.45 | -3.5823 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.329 | 1.9635 | 0.725 | 0.73652 | 113.2333 | -1.8032 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.33 | 16.9931 | 0.98 | 0.97848 | 113.4501 | -3.5833 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.339 | 1.9635 | 0.725 | 0.73661 | 113.2339 | -1.8028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.34 | 16.9932 | 0.98 | 0.97847 | 113.4503 | -3.5842 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.349 | 1.9635 | 0.725 | 0.7367 | 113.2347 | -1.8023 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.35 | 16.9932 | 0.98 | 0.97846 | 113.4506 | -3.5851 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.359 | 1.9636 | 0.725 | 0.73679 | 113.2356 | -1.8019 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.36 | 16.9933 | 0.98 | 0.97845 | 113.451 | -3.5859 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.369 | 1.9636 | 0.725 | 0.73689 | 113.2367 | -1.8014 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.37 | 16.9933 | 0.98 | 0.97844 | 113.4515 | -3.5866 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.379 | 1.9636 | 0.725 | 0.73699 | 113.238 | -1.8009 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.38 | 16.9934 | 0.98 | 0.97844 | 113.452 | -3.5872 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.389 | 1.9637 | 0.725 | 0.73708 | 113.2394 | -1.8004 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.39 | 16.9934 | 0.98 | 0.97843 | 113.4525 | -3.5877 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.399 | 1.9637 | 0.725 | 0.73717 | 113.2409 | -1.8 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.4 | 16.9935 | 0.98 | 0.97843 | 113.4531 | -3.5882 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.409 | 1.9638 | 0.725 | 0.73725 | 113.2425 | -1.7996 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.41 | 16.9936 | 0.98 | 0.97842 | 113.4537 | -3.5885 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.419 | 1.9638 | 0.725 | 0.73732 | 113.2441 | -1.7993 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.42 | 16.9936 | 0.98 | 0.97842 | 113.4543 | -3.5888 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.429 | 1.9639 | 0.725 | 0.73737 | 113.2459 | -1.7991 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.43 | 16.9937 | 0.98 | 0.97842 | 113.4549 | -3.589 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.439 | 1.964 | 0.725 | 0.73742 | 113.2477 | -1.7989 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.44 | 16.9938 | 0.98 | 0.97842 | 113.4555 | -3.589 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.449 | 1.964 | 0.725 | 0.73745 | 113.2496 | -1.7988 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.45 | 16.9938 | 0.98 | 0.97842 | 113.456 | -3.589 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.459 | 1.9641 | 0.725 | 0.73747 | 113.2515 | -1.7987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.46 | 16.9939 | 0.98 | 0.97842 | 113.4565 | -3.5889 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.469 | 1.9641 | 0.725 | 0.73748 | 113.2533 | -1.7987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.47 | 16.994 | 0.98 | 0.97842 | 113.4569 | -3.5887 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.479 | 1.9642 | 0.725 | 0.73749 | 113.2552 | -1.7987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.48 | 16.994 | 0.98 | 0.97843 | 113.4573 | -3.5884 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.489 | 1.9642 | 0.725 | 0.73749 | 113.2571 | -1.7987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.49 | 16.9941 | 0.98 | 0.97843 | 113.4576 | -3.588 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.499 | 1.9642 | 0.725 | 0.7375 | 113.2589 | -1.7987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.5 | 16.9941 | 0.98 | 0.97844 | 113.4579 | -3.5874 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.509 | 1.9643 | 0.725 | 0.73752 | 113.2606 | -1.7987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.51 | 16.9942 | 0.98 | 0.97844 | 113.4581 | -3.5868 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.519 | 1.9643 | 0.725 | 0.73754 | 113.2623 | -1.7986 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.52 | 16.9942 | 0.98 | 0.97845 | 113.4583 | -3.5861 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.529 | 1.9643 | 0.725 | 0.73757 | 113.2639 | -1.7984 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.53 | 16.9942 | 0.98 | 0.97846 | 113.4584 | -3.5852 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.539 | 1.9643 | 0.725 | 0.73761 | 113.2653 | -1.7982 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.54 | 16.9942 | 0.98 | 0.97847 | 113.4586 | -3.5843 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.549 | 1.9644 | 0.725 | 0.73766 | 113.2667 | -1.7979 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.55 | 16.9942 | 0.98 | 0.97849 | 113.4587 | -3.5833 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.559 | 1.9644 | 0.725 | 0.73772 | 113.2679 | -1.7976 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.56 | 16.9942 | 0.98 | 0.9785 | 113.4589 | -3.5821 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.569 | 1.9644 | 0.725 | 0.73779 | 113.269 | -1.7972 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.57 | 16.9942 | 0.98 | 0.97851 | 113.4591 | -3.5809 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.579 | 1.9644 | 0.725 | 0.73787 | 113.27 | -1.7968 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.58 | 16.9941 | 0.98 | 0.97853 | 113.4593 | -3.5797 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.589 | 1.9644 | 0.725 | 0.73796 | 113.2708 | -1.7964 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.59 | 16.9941 | 0.98 | 0.97854 | 113.4597 | -3.5784 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.599 | 1.9644 | 0.725 | 0.73805 | 113.2716 | -1.7959 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.6 | 16.9941 | 0.98 | 0.97856 | 113.4601 | -3.577 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.609 | 1.9643 | 0.725 | 0.73815 | 113.2722 | -1.7953 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.61 | 16.994 | 0.98 | 0.97857 | 113.4606 | -3.5757 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.619 | 1.9643 | 0.725 | 0.73825 | 113.2727 | -1.7948 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.62 | 16.994 | 0.98 | 0.97859 | 113.4612 | -3.5743 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.629 | 1.9643 | 0.725 | 0.73836 | 113.2732 | -1.7942 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.63 | 16.9939 | 0.98 | 0.9786 | 113.462 | -3.573 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.639 | 1.9643 | 0.725 | 0.73848 | 113.2736 | -1.7935 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.64 | 16.9939 | 0.98 | 0.97862 | 113.4628 | -3.5718 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.649 | 1.9643 | 0.725 | 0.73861 | 113.2739 | -1.7929 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.65 | 16.9938 | 0.98 | 0.97863 | 113.4638 | -3.5706 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.659 | 1.9643 | 0.725 | 0.73874 | 113.2741 | -1.7921 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.66 | 16.9938 | 0.98 | 0.97864 | 113.465 | -3.5695 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.669 | 1.9643 | 0.725 | 0.73888 | 113.2743 | -1.7914 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.67 | 16.9937 | 0.98 | 0.97866 | 113.4662 | -3.5685 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.679 | 1.9643 | 0.725 | 0.73903 | 113.2744 | -1.7906 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.68 | 16.9937 | 0.98 | 0.97866 | 113.4676 | -3.5677 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.689 | 1.9643 | 0.725 | 0.73918 | 113.2744 | -1.7898 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.69 | 16.9937 | 0.98 | 0.97867 | 113.469 | -3.567 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.699 | 1.9643 | 0.725 | 0.73934 | 113.2744 | -1.7889 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.7 | 16.9937 | 0.98 | 0.97868 | 113.4706 | -3.5665 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.709 | 1.9643 | 0.725 | 0.73949 | 113.2743 | -1.7881 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.71 | 16.9937 | 0.98 | 0.97868 | 113.4722 | -3.5661 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.719 | 1.9643 | 0.725 | 0.73963 | 113.2742 | -1.7874 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.72 | 16.9937 | 0.98 | 0.97868 | 113.4739 | -3.566 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.729 | 1.9643 | 0.725 | 0.73977 | 113.274 | -1.7867 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.73 | 16.9937 | 0.98 | 0.97868 | 113.4756 | -3.566 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.739 | 1.9644 | 0.725 | 0.73988 | 113.2737 | -1.7861 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.74 | 16.9937 | 0.98 | 0.97868 | 113.4773 | -3.5663 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.749 | 1.9644 | 0.725 | 0.73998 | 113.2734 | -1.7856 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.75 | 16.9937 | 0.98 | 0.97868 | 113.479 | -3.5667 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.7595 | 1.9644 | 0.725 | 0.74004 | 113.273 | -1.7853 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.76 | 16.9938 | 0.98 | 0.97867 | 113.4807 | -3.5674 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.769 | 1.9644 | 0.725 | 0.74007 | 113.2726 | -1.7852 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.77 | 16.9938 | 0.98 | 0.97866 | 113.4824 | -3.5682 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.779 | 1.9645 | 0.725 | 0.74007 | 113.272 | -1.7852 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.78 | 16.9939 | 0.98 | 0.97865 | 113.484 | -3.5692 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.789 | 1.9645 | 0.725 | 0.74003 | 113.2714 | -1.7855 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.79 | 16.9939 | 0.98 | 0.97864 | 113.4855 | -3.5703 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.799 | 1.9646 | 0.725 | 0.73995 | 113.2707 | -1.7859 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.8 | 16.994 | 0.98 | 0.97862 | 113.487 | -3.5714 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.809 | 1.9646 | 0.725 | 0.73984 | 113.2699 | -1.7865 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.81 | 16.9941 | 0.98 | 0.97861 | 113.4884 | -3.5727 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.819 | 1.9646 | 0.725 | 0.7397 | 113.269 | -1.7873 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.82 | 16.9941 | 0.98 | 0.97859 | 113.4896 | -3.5739 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.829 | 1.9647 | 0.725 | 0.73953 | 113.268 | -1.7883 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.83 | 16.9942 | 0.98 | 0.97858 | 113.4908 | -3.5751 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.839 | 1.9647 | 0.725 | 0.73933 | 113.2669 | -1.7893 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.84 | 16.9943 | 0.98 | 0.97857 | 113.4918 | -3.5762 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.849 | 1.9647 | 0.725 | 0.73911 | 113.2656 | -1.7906 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.85 | 16.9943 | 0.98 | 0.97856 | 113.4928 | -3.5772 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.8595 | 1.9647 | 0.725 | 0.73887 | 113.2643 | -1.7919 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.86 | 16.9944 | 0.98 | 0.97855 | 113.4935 | -3.578 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.869 | 1.9647 | 0.725 | 0.73861 | 113.2628 | -1.7932 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.87 | 16.9944 | 0.98 | 0.97854 | 113.4941 | -3.5787 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.879 | 1.9647 | 0.725 | 0.73835 | 113.2613 | -1.7946 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.88 | 16.9944 | 0.98 | 0.97853 | 113.4946 | -3.5792 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.889 | 1.9647 | 0.725 | 0.73808 | 113.2597 | -1.796 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.89 | 16.9945 | 0.98 | 0.97853 | 113.4948 | -3.5794 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.899 | 1.9647 | 0.725 | 0.73783 | 113.258 | -1.7974 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.9 | 16.9945 | 0.98 | 0.97853 | 113.4949 | -3.5795 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.909 | 1.9647 | 0.725 | 0.73758 | 113.2563 | -1.7987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.91 | 16.9945 | 0.98 | 0.97853 | 113.4948 | -3.5794 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.919 | 1.9647 | 0.725 | 0.73735 | 113.2546 | -1.7999 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.92 | 16.9945 | 0.98 | 0.97853 | 113.4945 | -3.5792 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.929 | 1.9646 | 0.725 | 0.73715 | 113.2529 | -1.8009 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.93 | 16.9945 | 0.98 | 0.97854 | 113.494 | -3.5788 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.939 | 1.9646 | 0.725 | 0.73697 | 113.2512 | -1.8018 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.94 | 16.9945 | 0.98 | 0.97854 | 113.4933 | -3.5784 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.949 | 1.9646 | 0.725 | 0.73683 | 113.2496 | -1.8026 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.95 | 16.9945 | 0.98 | 0.97855 | 113.4924 | -3.5779 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.959 | 1.9645 | 0.725 | 0.73672 | 113.2481 | -1.8031 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.96 | 16.9944 | 0.98 | 0.97855 | 113.4913 | -3.5775 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.9695 | 1.9645 | 0.725 | 0.73664 | 113.2467 | -1.8035 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.97 | 16.9944 | 0.98 | 0.97856 | 113.49 | -3.5771 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.979 | 1.9644 | 0.725 | 0.7366 | 113.2455 | -1.8037 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.98 | 16.9944 | 0.98 | 0.97856 | 113.4885 | -3.5768 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.989 | 1.9644 | 0.725 | 0.73658 | 113.2444 | -1.8037 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 5.99 | 16.9944 | 0.98 | 0.97856 | 113.4868 | -3.5766 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
5.9995 | 1.9643 | 0.725 | 0.73659 | 113.2435 | -1.8037 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6 | 16.9943 | 0.98 | 0.97856 | 113.4849 | -3.5767 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.009 | 1.9643 | 0.725 | 0.7366 | 113.2427 | -1.8035 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.01 | 16.9943 | 0.98 | 0.97856 | 113.483 | -3.5768 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.019 | 1.9642 | 0.725 | 0.73663 | 113.2421 | -1.8033 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.02 | 16.9942 | 0.98 | 0.97856 | 113.4808 | -3.5772 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.029 | 1.9642 | 0.725 | 0.73666 | 113.2417 | -1.8032 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.03 | 16.9942 | 0.98 | 0.97855 | 113.4786 | -3.5778 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.039 | 1.9641 | 0.725 | 0.73668 | 113.2415 | -1.803 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.04 | 16.9941 | 0.98 | 0.97854 | 113.4763 | -3.5786 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.049 | 1.9641 | 0.725 | 0.73669 | 113.2414 | -1.8029 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.05 | 16.994 | 0.98 | 0.97853 | 113.4739 | -3.5795 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.059 | 1.9641 | 0.725 | 0.7367 | 113.2415 | -1.8028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.06 | 16.994 | 0.98 | 0.97852 | 113.4715 | -3.5805 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.069 | 1.964 | 0.725 | 0.7367 | 113.2417 | -1.8028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.07 | 16.9939 | 0.98 | 0.9785 | 113.4691 | -3.5817 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.079 | 1.964 | 0.725 | 0.73668 | 113.2419 | -1.8028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.08 | 16.9938 | 0.98 | 0.97849 | 113.4666 | -3.5829 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.089 | 1.9639 | 0.725 | 0.73667 | 113.2423 | -1.8029 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.09 | 16.9937 | 0.98 | 0.97847 | 113.4641 | -3.5842 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.099 | 1.9639 | 0.725 | 0.73665 | 113.2427 | -1.803 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.1 | 16.9936 | 0.98 | 0.97846 | 113.4617 | -3.5855 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.109 | 1.9639 | 0.725 | 0.73663 | 113.2432 | -1.803 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.11 | 16.9935 | 0.98 | 0.97844 | 113.4593 | -3.5868 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.119 | 1.9638 | 0.725 | 0.73662 | 113.2437 | -1.8031 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.12 | 16.9934 | 0.98 | 0.97843 | 113.4569 | -3.5879 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.129 | 1.9638 | 0.725 | 0.7366 | 113.2441 | -1.8031 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.13 | 16.9933 | 0.98 | 0.97842 | 113.4545 | -3.589 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.139 | 1.9638 | 0.725 | 0.7366 | 113.2445 | -1.8031 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.14 | 16.9932 | 0.98 | 0.9784 | 113.4522 | -3.59 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.149 | 1.9637 | 0.725 | 0.7366 | 113.2449 | -1.803 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.15 | 16.9931 | 0.98 | 0.9784 | 113.4499 | -3.5908 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.159 | 1.9637 | 0.725 | 0.73662 | 113.2452 | -1.8029 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.16 | 16.993 | 0.98 | 0.97839 | 113.4477 | -3.5914 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.169 | 1.9637 | 0.725 | 0.73664 | 113.2455 | -1.8028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.17 | 16.9928 | 0.98 | 0.97838 | 113.4455 | -3.5918 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.179 | 1.9636 | 0.725 | 0.73667 | 113.2456 | -1.8026 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.18 | 16.9927 | 0.98 | 0.97838 | 113.4434 | -3.592 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.189 | 1.9636 | 0.725 | 0.7367 | 113.2457 | -1.8024 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.19 | 16.9926 | 0.98 | 0.97838 | 113.4413 | -3.592 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.199 | 1.9636 | 0.725 | 0.73675 | 113.2457 | -1.8021 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.2 | 16.9926 | 0.98 | 0.97838 | 113.4393 | -3.5917 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.209 | 1.9636 | 0.725 | 0.73681 | 113.2457 | -1.8018 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.21 | 16.9925 | 0.98 | 0.97839 | 113.4374 | -3.5912 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.219 | 1.9636 | 0.725 | 0.73687 | 113.2456 | -1.8014 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.22 | 16.9924 | 0.98 | 0.9784 | 113.4355 | -3.5905 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.229 | 1.9636 | 0.725 | 0.73694 | 113.2454 | -1.8011 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.23 | 16.9923 | 0.98 | 0.97841 | 113.4336 | -3.5895 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.239 | 1.9636 | 0.725 | 0.73701 | 113.2452 | -1.8007 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.24 | 16.9923 | 0.98 | 0.97842 | 113.4318 | -3.5883 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.249 | 1.9636 | 0.725 | 0.73708 | 113.245 | -1.8003 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.25 | 16.9922 | 0.98 | 0.97844 | 113.4301 | -3.5868 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.259 | 1.9636 | 0.725 | 0.73716 | 113.2448 | -1.8 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.26 | 16.9922 | 0.98 | 0.97846 | 113.4284 | -3.5851 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.269 | 1.9636 | 0.725 | 0.73722 | 113.2446 | -1.7996 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.27 | 16.9922 | 0.98 | 0.97848 | 113.4269 | -3.5832 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.279 | 1.9637 | 0.725 | 0.73729 | 113.2445 | -1.7993 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.28 | 16.9922 | 0.98 | 0.9785 | 113.4254 | -3.5812 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.289 | 1.9637 | 0.725 | 0.73734 | 113.2445 | -1.7991 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.29 | 16.9922 | 0.98 | 0.97853 | 113.4241 | -3.579 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.299 | 1.9637 | 0.725 | 0.73737 | 113.2446 | -1.7989 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.3 | 16.9922 | 0.98 | 0.97856 | 113.4229 | -3.5768 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.309 | 1.9638 | 0.725 | 0.73739 | 113.2447 | -1.7988 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.31 | 16.9922 | 0.98 | 0.97858 | 113.4219 | -3.5745 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.319 | 1.9638 | 0.725 | 0.73739 | 113.245 | -1.7989 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.32 | 16.9922 | 0.98 | 0.97861 | 113.421 | -3.5724 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.329 | 1.9638 | 0.725 | 0.73738 | 113.2454 | -1.799 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.33 | 16.9922 | 0.98 | 0.97863 | 113.4204 | -3.5703 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.339 | 1.9639 | 0.725 | 0.73734 | 113.246 | -1.7992 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.34 | 16.9923 | 0.98 | 0.97865 | 113.4199 | -3.5685 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.349 | 1.9639 | 0.725 | 0.73729 | 113.2466 | -1.7995 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.35 | 16.9923 | 0.98 | 0.97867 | 113.4196 | -3.567 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.359 | 1.9639 | 0.725 | 0.73723 | 113.2475 | -1.7999 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.36 | 16.9924 | 0.98 | 0.97868 | 113.4195 | -3.5659 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.369 | 1.9639 | 0.725 | 0.73715 | 113.2484 | -1.8003 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.3695 | 16.9924 | 0.98 | 0.97869 | 113.4196 | -3.5652 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.379 | 1.964 | 0.725 | 0.73708 | 113.2494 | -1.8007 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.38 | 16.9925 | 0.98 | 0.97869 | 113.4199 | -3.565 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.389 | 1.964 | 0.725 | 0.73701 | 113.2506 | -1.8011 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.3895 | 16.9926 | 0.98 | 0.97869 | 113.4203 | -3.5654 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.399 | 1.964 | 0.725 | 0.73694 | 113.2518 | -1.8015 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.3995 | 16.9927 | 0.98 | 0.97868 | 113.4208 | -3.5663 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.409 | 1.964 | 0.725 | 0.7369 | 113.2531 | -1.8017 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.41 | 16.9927 | 0.98 | 0.97866 | 113.4214 | -3.5677 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.419 | 1.964 | 0.725 | 0.73687 | 113.2544 | -1.8019 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.4195 | 16.9928 | 0.98 | 0.97864 | 113.4222 | -3.5696 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.429 | 1.964 | 0.725 | 0.73686 | 113.2556 | -1.8019 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.4295 | 16.9929 | 0.98 | 0.97861 | 113.423 | -3.5718 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.439 | 1.964 | 0.725 | 0.73688 | 113.2569 | -1.8018 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.4395 | 16.993 | 0.98 | 0.97859 | 113.4238 | -3.5744 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.449 | 1.964 | 0.725 | 0.73692 | 113.2581 | -1.8016 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.45 | 16.9931 | 0.98 | 0.97855 | 113.4247 | -3.5771 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.459 | 1.964 | 0.725 | 0.73698 | 113.2592 | -1.8013 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.4595 | 16.9932 | 0.98 | 0.97852 | 113.4256 | -3.5799 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.469 | 1.964 | 0.725 | 0.73707 | 113.2602 | -1.8008 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.4695 | 16.9933 | 0.98 | 0.97849 | 113.4265 | -3.5827 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.479 | 1.964 | 0.725 | 0.73717 | 113.261 | -1.8003 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.4795 | 16.9934 | 0.98 | 0.97846 | 113.4274 | -3.5855 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.489 | 1.964 | 0.725 | 0.73728 | 113.2617 | -1.7997 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.4895 | 16.9935 | 0.98 | 0.97843 | 113.4283 | -3.588 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.499 | 1.964 | 0.725 | 0.73739 | 113.2621 | -1.7991 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.4995 | 16.9936 | 0.98 | 0.9784 | 113.4292 | -3.5904 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.509 | 1.9641 | 0.725 | 0.73751 | 113.2624 | -1.7985 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.5095 | 16.9937 | 0.98 | 0.97838 | 113.4301 | -3.5924 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.519 | 1.9641 | 0.725 | 0.73761 | 113.2625 | -1.7979 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.5195 | 16.9938 | 0.98 | 0.97836 | 113.431 | -3.5941 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.529 | 1.9641 | 0.725 | 0.7377 | 113.2624 | -1.7975 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.5295 | 16.9939 | 0.98 | 0.97834 | 113.4319 | -3.5954 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.539 | 1.9641 | 0.725 | 0.73778 | 113.2621 | -1.7971 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.5395 | 16.994 | 0.98 | 0.97833 | 113.4329 | -3.5963 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.549 | 1.9641 | 0.725 | 0.73783 | 113.2616 | -1.7968 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.55 | 16.9941 | 0.98 | 0.97833 | 113.4339 | -3.5968 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.559 | 1.9641 | 0.725 | 0.73785 | 113.2608 | -1.7967 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.5595 | 16.9942 | 0.98 | 0.97833 | 113.4349 | -3.5969 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.569 | 1.9641 | 0.725 | 0.73785 | 113.26 | -1.7967 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.5695 | 16.9943 | 0.98 | 0.97833 | 113.4359 | -3.5966 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.579 | 1.9641 | 0.725 | 0.73782 | 113.2589 | -1.7968 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.5795 | 16.9944 | 0.98 | 0.97834 | 113.437 | -3.596 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.589 | 1.9641 | 0.725 | 0.73777 | 113.2578 | -1.7971 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.5895 | 16.9944 | 0.98 | 0.97835 | 113.4381 | -3.5951 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.599 | 1.9641 | 0.725 | 0.73769 | 113.2565 | -1.7975 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.5995 | 16.9945 | 0.98 | 0.97836 | 113.4392 | -3.594 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.609 | 1.9641 | 0.725 | 0.73759 | 113.2551 | -1.798 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.6095 | 16.9946 | 0.98 | 0.97838 | 113.4404 | -3.5928 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.619 | 1.9641 | 0.725 | 0.73748 | 113.2537 | -1.7987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.6195 | 16.9946 | 0.98 | 0.97839 | 113.4416 | -3.5914 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.629 | 1.9641 | 0.725 | 0.73734 | 113.2522 | -1.7994 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.6295 | 16.9947 | 0.98 | 0.97841 | 113.4427 | -3.59 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.639 | 1.964 | 0.725 | 0.7372 | 113.2507 | -1.8001 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.6395 | 16.9947 | 0.98 | 0.97843 | 113.4439 | -3.5885 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.649 | 1.964 | 0.725 | 0.73705 | 113.2493 | -1.8009 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.6495 | 16.9947 | 0.98 | 0.97844 | 113.4451 | -3.5871 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.659 | 1.964 | 0.725 | 0.73689 | 113.2478 | -1.8018 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.6595 | 16.9948 | 0.98 | 0.97846 | 113.4462 | -3.5858 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.669 | 1.964 | 0.725 | 0.73673 | 113.2464 | -1.8026 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.6695 | 16.9948 | 0.98 | 0.97847 | 113.4474 | -3.5846 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.679 | 1.964 | 0.725 | 0.73658 | 113.2451 | -1.8034 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.6795 | 16.9948 | 0.98 | 0.97848 | 113.4485 | -3.5834 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.689 | 1.964 | 0.725 | 0.73644 | 113.2439 | -1.8041 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.6895 | 16.9947 | 0.98 | 0.9785 | 113.4496 | -3.5824 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.699 | 1.964 | 0.725 | 0.73631 | 113.2427 | -1.8048 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.6995 | 16.9947 | 0.98 | 0.97851 | 113.4506 | -3.5815 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.709 | 1.9639 | 0.725 | 0.7362 | 113.2416 | -1.8054 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.7095 | 16.9947 | 0.98 | 0.97852 | 113.4516 | -3.5807 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.719 | 1.9639 | 0.725 | 0.7361 | 113.2406 | -1.8059 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.7195 | 16.9947 | 0.98 | 0.97852 | 113.4526 | -3.58 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.729 | 1.9639 | 0.725 | 0.73603 | 113.2397 | -1.8063 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.7295 | 16.9946 | 0.98 | 0.97853 | 113.4534 | -3.5794 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.739 | 1.9639 | 0.725 | 0.73597 | 113.2389 | -1.8066 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.7395 | 16.9946 | 0.98 | 0.97854 | 113.4543 | -3.5789 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.749 | 1.9638 | 0.725 | 0.73593 | 113.2381 | -1.8067 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.7495 | 16.9945 | 0.98 | 0.97854 | 113.455 | -3.5784 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.759 | 1.9638 | 0.725 | 0.73591 | 113.2373 | -1.8068 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.7595 | 16.9944 | 0.98 | 0.97855 | 113.4557 | -3.578 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.769 | 1.9638 | 0.725 | 0.7359 | 113.2366 | -1.8068 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.7695 | 16.9944 | 0.98 | 0.97855 | 113.4563 | -3.5777 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.779 | 1.9637 | 0.725 | 0.73591 | 113.2358 | -1.8067 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.7795 | 16.9943 | 0.98 | 0.97855 | 113.4569 | -3.5774 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.789 | 1.9637 | 0.725 | 0.73593 | 113.235 | -1.8066 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.7895 | 16.9943 | 0.98 | 0.97856 | 113.4574 | -3.5771 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.799 | 1.9636 | 0.725 | 0.73597 | 113.2342 | -1.8063 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.7995 | 16.9942 | 0.98 | 0.97856 | 113.4579 | -3.5768 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.809 | 1.9636 | 0.725 | 0.73603 | 113.2332 | -1.806 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.8095 | 16.9941 | 0.98 | 0.97856 | 113.4583 | -3.5766 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.819 | 1.9635 | 0.725 | 0.7361 | 113.2322 | -1.8056 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.8195 | 16.9941 | 0.98 | 0.97857 | 113.4588 | -3.5764 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.829 | 1.9635 | 0.725 | 0.73618 | 113.2311 | -1.8051 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.8295 | 16.994 | 0.98 | 0.97857 | 113.4592 | -3.5761 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.839 | 1.9635 | 0.725 | 0.73628 | 113.2298 | -1.8045 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.8395 | 16.994 | 0.98 | 0.97857 | 113.4596 | -3.5759 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.849 | 1.9634 | 0.725 | 0.7364 | 113.2285 | -1.8038 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.8495 | 16.9939 | 0.98 | 0.97857 | 113.4599 | -3.5756 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.859 | 1.9633 | 0.725 | 0.73654 | 113.227 | -1.803 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.8595 | 16.9939 | 0.98 | 0.97858 | 113.4603 | -3.5753 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.869 | 1.9633 | 0.725 | 0.73669 | 113.2254 | -1.8022 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.8695 | 16.9939 | 0.98 | 0.97858 | 113.4607 | -3.575 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.879 | 1.9632 | 0.725 | 0.73687 | 113.2238 | -1.8012 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.8795 | 16.9938 | 0.98 | 0.97859 | 113.461 | -3.5746 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.889 | 1.9632 | 0.725 | 0.73706 | 113.2221 | -1.8001 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.8895 | 16.9938 | 0.98 | 0.97859 | 113.4613 | -3.5742 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.899 | 1.9631 | 0.725 | 0.73728 | 113.2203 | -1.7989 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.8995 | 16.9938 | 0.98 | 0.9786 | 113.4616 | -3.5737 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.909 | 1.9631 | 0.725 | 0.73752 | 113.2186 | -1.7976 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.9095 | 16.9938 | 0.98 | 0.9786 | 113.4618 | -3.5731 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.919 | 1.9631 | 0.725 | 0.73777 | 113.2168 | -1.7962 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.9195 | 16.9938 | 0.98 | 0.97861 | 113.462 | -3.5725 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.929 | 1.963 | 0.725 | 0.73804 | 113.215 | -1.7947 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.9295 | 16.9938 | 0.98 | 0.97862 | 113.4621 | -3.5717 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.939 | 1.963 | 0.725 | 0.73831 | 113.2133 | -1.7932 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.9395 | 16.9938 | 0.98 | 0.97863 | 113.4622 | -3.5709 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.949 | 1.963 | 0.725 | 0.7386 | 113.2116 | -1.7917 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.9495 | 16.9938 | 0.98 | 0.97864 | 113.4622 | -3.5701 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.959 | 1.9629 | 0.725 | 0.73888 | 113.21 | -1.7901 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.9595 | 16.9938 | 0.98 | 0.97865 | 113.4622 | -3.5691 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.969 | 1.9629 | 0.725 | 0.73916 | 113.2085 | -1.7886 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.9695 | 16.9938 | 0.98 | 0.97866 | 113.462 | -3.5681 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.979 | 1.9629 | 0.725 | 0.73943 | 113.2071 | -1.7872 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.9795 | 16.9939 | 0.98 | 0.97867 | 113.4618 | -3.567 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.989 | 1.9629 | 0.725 | 0.73968 | 113.2058 | -1.7859 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.9895 | 16.9939 | 0.98 | 0.97869 | 113.4615 | -3.5659 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
6.999 | 1.9629 | 0.725 | 0.7399 | 113.2046 | -1.7847 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 6.9995 | 16.9939 | 0.98 | 0.9787 | 113.4611 | -3.5647 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.009 | 1.9629 | 0.725 | 0.74008 | 113.2036 | -1.7837 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.0095 | 16.9939 | 0.98 | 0.97871 | 113.4606 | -3.5636 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.019 | 1.9629 | 0.725 | 0.74021 | 113.2027 | -1.783 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.0195 | 16.9939 | 0.98 | 0.97873 | 113.46 | -3.5625 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.029 | 1.963 | 0.725 | 0.74029 | 113.202 | -1.7826 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.0295 | 16.9939 | 0.98 | 0.97874 | 113.4593 | -3.5614 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.039 | 1.963 | 0.725 | 0.7403 | 113.2014 | -1.7826 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.0395 | 16.9939 | 0.98 | 0.97875 | 113.4584 | -3.5604 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.049 | 1.963 | 0.725 | 0.74024 | 113.2011 | -1.7829 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.0495 | 16.9938 | 0.98 | 0.97876 | 113.4575 | -3.5594 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.059 | 1.9631 | 0.725 | 0.74011 | 113.2009 | -1.7837 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.0595 | 16.9938 | 0.98 | 0.97877 | 113.4564 | -3.5586 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.069 | 1.9631 | 0.725 | 0.73989 | 113.2009 | -1.7849 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.0695 | 16.9938 | 0.98 | 0.97878 | 113.4553 | -3.5579 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.0795 | 1.9631 | 0.725 | 0.73959 | 113.2011 | -1.7865 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.0795 | 16.9938 | 0.98 | 0.97878 | 113.454 | -3.5574 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.089 | 1.9632 | 0.725 | 0.73921 | 113.2015 | -1.7886 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.0895 | 16.9938 | 0.98 | 0.97879 | 113.4527 | -3.557 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.099 | 1.9632 | 0.725 | 0.73878 | 113.2021 | -1.7909 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.0995 | 16.9937 | 0.98 | 0.97879 | 113.4512 | -3.5567 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.109 | 1.9632 | 0.725 | 0.7383 | 113.2029 | -1.7935 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.1095 | 16.9937 | 0.98 | 0.97879 | 113.4497 | -3.5566 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.119 | 1.9633 | 0.725 | 0.73778 | 113.2039 | -1.7963 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.1195 | 16.9936 | 0.98 | 0.97879 | 113.4481 | -3.5567 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.129 | 1.9633 | 0.725 | 0.73725 | 113.205 | -1.7991 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.1295 | 16.9936 | 0.98 | 0.97879 | 113.4464 | -3.5569 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.139 | 1.9633 | 0.725 | 0.73673 | 113.2063 | -1.802 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.1395 | 16.9935 | 0.98 | 0.97879 | 113.4446 | -3.5571 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.149 | 1.9633 | 0.725 | 0.73623 | 113.2078 | -1.8046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.1495 | 16.9935 | 0.98 | 0.97878 | 113.4427 | -3.5575 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.159 | 1.9633 | 0.725 | 0.73576 | 113.2095 | -1.8071 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.1595 | 16.9934 | 0.98 | 0.97878 | 113.4408 | -3.5578 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.169 | 1.9633 | 0.725 | 0.73536 | 113.2114 | -1.8093 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.1695 | 16.9933 | 0.98 | 0.97877 | 113.4389 | -3.5582 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.179 | 1.9632 | 0.725 | 0.73502 | 113.2134 | -1.8111 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.1795 | 16.9932 | 0.98 | 0.97877 | 113.4369 | -3.5586 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.1895 | 1.9632 | 0.725 | 0.73476 | 113.2155 | -1.8124 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.1895 | 16.9931 | 0.98 | 0.97876 | 113.4349 | -3.559 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.199 | 1.9632 | 0.725 | 0.73458 | 113.2179 | -1.8134 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.1995 | 16.993 | 0.98 | 0.97876 | 113.4329 | -3.5593 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.209 | 1.9632 | 0.725 | 0.73449 | 113.2203 | -1.8138 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.2095 | 16.993 | 0.98 | 0.97876 | 113.431 | -3.5596 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.2195 | 1.9631 | 0.725 | 0.73448 | 113.2229 | -1.8138 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.2195 | 16.9929 | 0.98 | 0.97875 | 113.429 | -3.5599 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.229 | 1.9631 | 0.725 | 0.73455 | 113.2256 | -1.8135 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.2295 | 16.9928 | 0.98 | 0.97875 | 113.4271 | -3.5601 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.239 | 1.963 | 0.725 | 0.73467 | 113.2284 | -1.8127 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.2395 | 16.9927 | 0.98 | 0.97875 | 113.4252 | -3.5604 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.249 | 1.963 | 0.725 | 0.73485 | 113.2312 | -1.8118 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.2495 | 16.9926 | 0.98 | 0.97874 | 113.4234 | -3.5606 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.259 | 1.963 | 0.725 | 0.73506 | 113.2341 | -1.8106 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.2595 | 16.9925 | 0.98 | 0.97874 | 113.4216 | -3.5608 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.269 | 1.963 | 0.725 | 0.73529 | 113.237 | -1.8094 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.2695 | 16.9925 | 0.98 | 0.97874 | 113.4199 | -3.5611 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.279 | 1.9629 | 0.725 | 0.73552 | 113.2398 | -1.8081 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.2795 | 16.9924 | 0.98 | 0.97873 | 113.4184 | -3.5614 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.289 | 1.9629 | 0.725 | 0.73574 | 113.2426 | -1.8069 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.2895 | 16.9924 | 0.98 | 0.97873 | 113.4169 | -3.5618 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.299 | 1.9629 | 0.725 | 0.73594 | 113.2453 | -1.8058 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.3 | 16.9923 | 0.98 | 0.97873 | 113.4156 | -3.5622 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.309 | 1.9629 | 0.725 | 0.73612 | 113.2479 | -1.8049 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.3095 | 16.9923 | 0.98 | 0.97872 | 113.4143 | -3.5627 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.319 | 1.9629 | 0.725 | 0.73625 | 113.2502 | -1.8042 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.3195 | 16.9923 | 0.98 | 0.97871 | 113.4132 | -3.5632 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.329 | 1.9629 | 0.725 | 0.73633 | 113.2524 | -1.8037 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.3295 | 16.9923 | 0.98 | 0.97871 | 113.4122 | -3.5638 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.339 | 1.9629 | 0.725 | 0.73637 | 113.2544 | -1.8035 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.3395 | 16.9924 | 0.98 | 0.9787 | 113.4113 | -3.5644 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.349 | 1.9629 | 0.725 | 0.73636 | 113.2562 | -1.8036 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.3495 | 16.9924 | 0.98 | 0.97869 | 113.4106 | -3.5651 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.359 | 1.9629 | 0.725 | 0.73629 | 113.2577 | -1.804 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.3595 | 16.9924 | 0.98 | 0.97869 | 113.41 | -3.5657 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.369 | 1.963 | 0.725 | 0.73618 | 113.259 | -1.8046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.3695 | 16.9925 | 0.98 | 0.97868 | 113.4095 | -3.5663 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.379 | 1.963 | 0.725 | 0.73601 | 113.2601 | -1.8055 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.3795 | 16.9926 | 0.98 | 0.97867 | 113.4091 | -3.5668 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.389 | 1.963 | 0.725 | 0.7358 | 113.261 | -1.8066 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.3895 | 16.9926 | 0.98 | 0.97867 | 113.4088 | -3.5672 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.399 | 1.963 | 0.725 | 0.73555 | 113.2617 | -1.808 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.3995 | 16.9927 | 0.98 | 0.97866 | 113.4086 | -3.5675 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.409 | 1.963 | 0.725 | 0.73527 | 113.2623 | -1.8095 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.4095 | 16.9928 | 0.98 | 0.97866 | 113.4084 | -3.5677 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.419 | 1.963 | 0.725 | 0.73497 | 113.2627 | -1.8111 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.4195 | 16.9929 | 0.98 | 0.97866 | 113.4083 | -3.5678 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.429 | 1.963 | 0.725 | 0.73465 | 113.263 | -1.8129 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.4295 | 16.993 | 0.98 | 0.97866 | 113.4083 | -3.5677 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.439 | 1.963 | 0.725 | 0.73432 | 113.2632 | -1.8146 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.4395 | 16.9931 | 0.98 | 0.97867 | 113.4083 | -3.5675 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.449 | 1.963 | 0.725 | 0.73399 | 113.2633 | -1.8164 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.4495 | 16.9932 | 0.98 | 0.97867 | 113.4084 | -3.5671 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.459 | 1.963 | 0.725 | 0.73368 | 113.2634 | -1.818 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.4595 | 16.9933 | 0.98 | 0.97868 | 113.4084 | -3.5667 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.469 | 1.9631 | 0.725 | 0.7334 | 113.2635 | -1.8196 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.4695 | 16.9933 | 0.98 | 0.97868 | 113.4084 | -3.5662 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.4785 | 1.9631 | 0.725 | 0.73314 | 113.2636 | -1.821 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.4795 | 16.9934 | 0.98 | 0.97869 | 113.4085 | -3.5657 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.4885 | 1.9631 | 0.725 | 0.73291 | 113.2637 | -1.8222 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.4895 | 16.9935 | 0.98 | 0.97869 | 113.4085 | -3.5652 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.4985 | 1.9631 | 0.725 | 0.73273 | 113.2638 | -1.8232 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.4995 | 16.9936 | 0.98 | 0.9787 | 113.4085 | -3.5647 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.509 | 1.9631 | 0.725 | 0.73258 | 113.264 | -1.824 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.5095 | 16.9937 | 0.98 | 0.9787 | 113.4085 | -3.5643 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.5185 | 1.9631 | 0.725 | 0.73248 | 113.2642 | -1.8246 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.5195 | 16.9937 | 0.98 | 0.97871 | 113.4085 | -3.5641 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.5285 | 1.9632 | 0.725 | 0.73242 | 113.2644 | -1.8249 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.5295 | 16.9938 | 0.98 | 0.97871 | 113.4085 | -3.564 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.539 | 1.9632 | 0.725 | 0.73241 | 113.2646 | -1.825 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.5395 | 16.9938 | 0.98 | 0.97871 | 113.4085 | -3.564 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.5485 | 1.9632 | 0.725 | 0.73243 | 113.2648 | -1.8249 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.5495 | 16.9939 | 0.98 | 0.97871 | 113.4085 | -3.5642 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.5585 | 1.9632 | 0.725 | 0.7325 | 113.2649 | -1.8246 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.5595 | 16.9939 | 0.98 | 0.9787 | 113.4085 | -3.5645 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.5685 | 1.9633 | 0.725 | 0.7326 | 113.2651 | -1.8241 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.5695 | 16.994 | 0.98 | 0.9787 | 113.4085 | -3.5651 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.5785 | 1.9633 | 0.725 | 0.73274 | 113.2652 | -1.8233 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.5795 | 16.994 | 0.98 | 0.97869 | 113.4085 | -3.5657 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.5885 | 1.9633 | 0.725 | 0.73291 | 113.2653 | -1.8225 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.5895 | 16.994 | 0.98 | 0.97868 | 113.4086 | -3.5665 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.5985 | 1.9633 | 0.725 | 0.7331 | 113.2652 | -1.8215 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.5995 | 16.994 | 0.98 | 0.97867 | 113.4086 | -3.5674 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.6085 | 1.9634 | 0.725 | 0.73331 | 113.2652 | -1.8204 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.6095 | 16.994 | 0.98 | 0.97866 | 113.4087 | -3.5684 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.6185 | 1.9634 | 0.725 | 0.73353 | 113.265 | -1.8192 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.6195 | 16.994 | 0.98 | 0.97865 | 113.4089 | -3.5693 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.6285 | 1.9634 | 0.725 | 0.73376 | 113.2648 | -1.8179 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.6295 | 16.994 | 0.98 | 0.97864 | 113.409 | -3.5703 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.6385 | 1.9634 | 0.725 | 0.734 | 113.2645 | -1.8167 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.6395 | 16.9941 | 0.98 | 0.97862 | 113.4092 | -3.5713 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.6485 | 1.9634 | 0.725 | 0.73423 | 113.2642 | -1.8154 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.6495 | 16.9941 | 0.98 | 0.97861 | 113.4094 | -3.5722 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.6585 | 1.9633 | 0.725 | 0.73446 | 113.2638 | -1.8142 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.6595 | 16.9941 | 0.98 | 0.9786 | 113.4097 | -3.573 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.6685 | 1.9633 | 0.725 | 0.73467 | 113.2634 | -1.813 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.6695 | 16.9941 | 0.98 | 0.9786 | 113.4099 | -3.5737 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.6785 | 1.9633 | 0.725 | 0.73487 | 113.263 | -1.8119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.6795 | 16.9941 | 0.98 | 0.97859 | 113.4102 | -3.5742 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.6885 | 1.9633 | 0.725 | 0.73505 | 113.2627 | -1.8109 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.6895 | 16.9941 | 0.98 | 0.97858 | 113.4105 | -3.5747 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.6985 | 1.9632 | 0.725 | 0.73521 | 113.2623 | -1.81 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.6995 | 16.9941 | 0.98 | 0.97858 | 113.4108 | -3.5749 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.7085 | 1.9632 | 0.725 | 0.73535 | 113.2621 | -1.8092 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.7095 | 16.9941 | 0.98 | 0.97858 | 113.4111 | -3.5751 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.7185 | 1.9631 | 0.725 | 0.73547 | 113.2619 | -1.8086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.7195 | 16.9941 | 0.98 | 0.97858 | 113.4114 | -3.5751 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.7285 | 1.9631 | 0.725 | 0.73556 | 113.2619 | -1.808 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.7295 | 16.9941 | 0.98 | 0.97858 | 113.4118 | -3.5749 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.7385 | 1.963 | 0.725 | 0.73563 | 113.2619 | -1.8076 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.7395 | 16.9941 | 0.98 | 0.97859 | 113.4122 | -3.5746 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.749 | 1.9629 | 0.725 | 0.73568 | 113.2621 | -1.8073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.7495 | 16.9941 | 0.98 | 0.97859 | 113.4125 | -3.5741 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.7585 | 1.9629 | 0.725 | 0.73571 | 113.2625 | -1.807 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.7595 | 16.9941 | 0.98 | 0.9786 | 113.413 | -3.5735 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.7685 | 1.9628 | 0.725 | 0.73572 | 113.263 | -1.8069 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.7695 | 16.9942 | 0.98 | 0.97861 | 113.4134 | -3.5728 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.7785 | 1.9627 | 0.725 | 0.73571 | 113.2636 | -1.8069 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.7795 | 16.9942 | 0.98 | 0.97862 | 113.4138 | -3.572 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.7885 | 1.9627 | 0.725 | 0.73568 | 113.2644 | -1.807 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.7895 | 16.9942 | 0.98 | 0.97863 | 113.4143 | -3.5712 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.7985 | 1.9626 | 0.725 | 0.73564 | 113.2653 | -1.8071 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.7995 | 16.9942 | 0.98 | 0.97864 | 113.4148 | -3.5703 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.8085 | 1.9625 | 0.725 | 0.73559 | 113.2663 | -1.8073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.8095 | 16.9942 | 0.98 | 0.97865 | 113.4153 | -3.5693 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.8185 | 1.9624 | 0.725 | 0.73553 | 113.2675 | -1.8076 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.8195 | 16.9942 | 0.98 | 0.97866 | 113.4158 | -3.5683 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.8285 | 1.9624 | 0.725 | 0.73546 | 113.2687 | -1.8079 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.8295 | 16.9942 | 0.98 | 0.97867 | 113.4163 | -3.5673 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.8385 | 1.9623 | 0.725 | 0.73538 | 113.2701 | -1.8083 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.8395 | 16.9942 | 0.98 | 0.97868 | 113.4168 | -3.5664 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.8485 | 1.9623 | 0.725 | 0.7353 | 113.2714 | -1.8087 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.8495 | 16.9942 | 0.98 | 0.97869 | 113.4173 | -3.5654 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.8585 | 1.9622 | 0.725 | 0.73521 | 113.2729 | -1.8091 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.8595 | 16.9942 | 0.98 | 0.9787 | 113.4178 | -3.5645 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.8685 | 1.9622 | 0.725 | 0.73513 | 113.2743 | -1.8095 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.8695 | 16.9942 | 0.98 | 0.97871 | 113.4182 | -3.5636 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.8785 | 1.9621 | 0.725 | 0.73506 | 113.2758 | -1.8098 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.8795 | 16.9942 | 0.98 | 0.97872 | 113.4187 | -3.5627 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.8885 | 1.9621 | 0.725 | 0.735 | 113.2772 | -1.8101 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.8895 | 16.9942 | 0.98 | 0.97873 | 113.4192 | -3.5619 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.8985 | 1.962 | 0.725 | 0.73495 | 113.2785 | -1.8103 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.8995 | 16.9942 | 0.98 | 0.97874 | 113.4197 | -3.5611 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.9085 | 1.962 | 0.725 | 0.73493 | 113.2798 | -1.8104 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.9095 | 16.9942 | 0.98 | 0.97875 | 113.4202 | -3.5604 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.9185 | 1.9619 | 0.725 | 0.73492 | 113.281 | -1.8104 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.9195 | 16.9942 | 0.98 | 0.97876 | 113.4207 | -3.5597 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.9285 | 1.9619 | 0.725 | 0.73493 | 113.2821 | -1.8103 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.9295 | 16.9942 | 0.98 | 0.97877 | 113.4212 | -3.5591 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.9385 | 1.9619 | 0.725 | 0.73497 | 113.283 | -1.8101 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.9395 | 16.9942 | 0.98 | 0.97877 | 113.4217 | -3.5586 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.9485 | 1.9618 | 0.725 | 0.73501 | 113.2837 | -1.8098 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.9495 | 16.9942 | 0.98 | 0.97878 | 113.4222 | -3.5582 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.9585 | 1.9618 | 0.725 | 0.73508 | 113.2842 | -1.8094 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.9595 | 16.9942 | 0.98 | 0.97878 | 113.4227 | -3.558 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.9685 | 1.9618 | 0.725 | 0.73515 | 113.2844 | -1.809 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.9695 | 16.9942 | 0.98 | 0.97878 | 113.4231 | -3.558 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.9785 | 1.9618 | 0.725 | 0.73522 | 113.2844 | -1.8086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.9795 | 16.9942 | 0.98 | 0.97878 | 113.4236 | -3.5581 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.9885 | 1.9617 | 0.725 | 0.7353 | 113.2841 | -1.8082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.9895 | 16.9942 | 0.98 | 0.97877 | 113.4239 | -3.5585 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
7.9985 | 1.9617 | 0.725 | 0.73537 | 113.2836 | -1.8078 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 7.9995 | 16.9942 | 0.98 | 0.97877 | 113.4242 | -3.5591 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.0085 | 1.9617 | 0.725 | 0.73544 | 113.2828 | -1.8074 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.0095 | 16.9942 | 0.98 | 0.97876 | 113.4245 | -3.5598 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.0185 | 1.9617 | 0.725 | 0.73549 | 113.2818 | -1.8071 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.0195 | 16.9942 | 0.98 | 0.97875 | 113.4246 | -3.5608 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.0285 | 1.9617 | 0.725 | 0.73553 | 113.2804 | -1.8069 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.0295 | 16.9942 | 0.98 | 0.97873 | 113.4247 | -3.562 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.0385 | 1.9616 | 0.725 | 0.73556 | 113.2789 | -1.8067 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.0395 | 16.9943 | 0.98 | 0.97872 | 113.4247 | -3.5632 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.0485 | 1.9616 | 0.725 | 0.73557 | 113.2771 | -1.8067 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.0495 | 16.9943 | 0.98 | 0.9787 | 113.4245 | -3.5647 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.0585 | 1.9616 | 0.725 | 0.73556 | 113.2752 | -1.8067 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.0595 | 16.9943 | 0.98 | 0.97868 | 113.4243 | -3.5662 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.0685 | 1.9616 | 0.725 | 0.73554 | 113.2731 | -1.8068 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.0695 | 16.9943 | 0.98 | 0.97867 | 113.4241 | -3.5678 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.0785 | 1.9616 | 0.725 | 0.7355 | 113.2709 | -1.807 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.0795 | 16.9943 | 0.98 | 0.97865 | 113.4237 | -3.5694 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.0885 | 1.9616 | 0.725 | 0.73545 | 113.2686 | -1.8073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.0895 | 16.9944 | 0.98 | 0.97863 | 113.4233 | -3.571 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.0985 | 1.9617 | 0.725 | 0.73539 | 113.2663 | -1.8076 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.0995 | 16.9944 | 0.98 | 0.97861 | 113.4228 | -3.5727 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.1085 | 1.9617 | 0.725 | 0.73533 | 113.264 | -1.808 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.1095 | 16.9944 | 0.98 | 0.97859 | 113.4222 | -3.5743 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.1185 | 1.9617 | 0.725 | 0.73525 | 113.2617 | -1.8084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.1195 | 16.9945 | 0.98 | 0.97857 | 113.4217 | -3.5759 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.1285 | 1.9617 | 0.725 | 0.73517 | 113.2596 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.1295 | 16.9945 | 0.98 | 0.97855 | 113.4211 | -3.5775 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.1385 | 1.9617 | 0.725 | 0.73508 | 113.2575 | -1.8094 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.1395 | 16.9945 | 0.98 | 0.97854 | 113.4205 | -3.579 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.1485 | 1.9618 | 0.725 | 0.73499 | 113.2557 | -1.8099 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.1495 | 16.9946 | 0.98 | 0.97852 | 113.42 | -3.5804 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.1585 | 1.9618 | 0.725 | 0.7349 | 113.254 | -1.8104 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.1595 | 16.9946 | 0.98 | 0.9785 | 113.4194 | -3.5817 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.1685 | 1.9619 | 0.725 | 0.73482 | 113.2526 | -1.8109 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.1695 | 16.9946 | 0.98 | 0.97849 | 113.419 | -3.5829 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.1785 | 1.9619 | 0.725 | 0.73474 | 113.2515 | -1.8113 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.1795 | 16.9947 | 0.98 | 0.97848 | 113.4186 | -3.584 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.1885 | 1.962 | 0.725 | 0.73467 | 113.2506 | -1.8117 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.1895 | 16.9947 | 0.98 | 0.97847 | 113.4183 | -3.5849 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.1985 | 1.962 | 0.725 | 0.73461 | 113.2499 | -1.8121 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.1995 | 16.9947 | 0.98 | 0.97846 | 113.418 | -3.5857 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.2085 | 1.9621 | 0.725 | 0.73457 | 113.2496 | -1.8124 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.2095 | 16.9947 | 0.98 | 0.97845 | 113.418 | -3.5864 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.2185 | 1.9621 | 0.725 | 0.73454 | 113.2494 | -1.8126 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.2195 | 16.9947 | 0.98 | 0.97844 | 113.4181 | -3.5869 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.2285 | 1.9622 | 0.725 | 0.73453 | 113.2496 | -1.8127 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.2295 | 16.9947 | 0.98 | 0.97844 | 113.4183 | -3.5872 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.2385 | 1.9622 | 0.725 | 0.73453 | 113.2499 | -1.8128 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.2395 | 16.9947 | 0.98 | 0.97844 | 113.4187 | -3.5874 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.2485 | 1.9623 | 0.725 | 0.73454 | 113.2504 | -1.8128 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.2495 | 16.9947 | 0.98 | 0.97844 | 113.4193 | -3.5875 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.2585 | 1.9624 | 0.725 | 0.73456 | 113.2511 | -1.8127 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.2595 | 16.9947 | 0.98 | 0.97844 | 113.4201 | -3.5874 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.2685 | 1.9624 | 0.725 | 0.73459 | 113.252 | -1.8126 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.2695 | 16.9947 | 0.98 | 0.97844 | 113.4211 | -3.5872 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.2785 | 1.9625 | 0.725 | 0.73463 | 113.2529 | -1.8125 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.2795 | 16.9947 | 0.98 | 0.97844 | 113.4222 | -3.5869 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.2885 | 1.9626 | 0.725 | 0.73467 | 113.2539 | -1.8123 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.2895 | 16.9947 | 0.98 | 0.97845 | 113.4235 | -3.5866 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.2985 | 1.9626 | 0.725 | 0.73471 | 113.2548 | -1.8122 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.2995 | 16.9946 | 0.98 | 0.97845 | 113.425 | -3.5862 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.3085 | 1.9627 | 0.725 | 0.73474 | 113.2558 | -1.812 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.3095 | 16.9946 | 0.98 | 0.97846 | 113.4266 | -3.5858 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.3185 | 1.9627 | 0.725 | 0.73477 | 113.2567 | -1.8119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.3195 | 16.9946 | 0.98 | 0.97846 | 113.4283 | -3.5855 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.3285 | 1.9628 | 0.725 | 0.73479 | 113.2576 | -1.8119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.3295 | 16.9946 | 0.98 | 0.97846 | 113.4301 | -3.5853 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.3385 | 1.9628 | 0.725 | 0.7348 | 113.2583 | -1.8119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.3395 | 16.9946 | 0.98 | 0.97847 | 113.4319 | -3.5851 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.349 | 1.9629 | 0.725 | 0.7348 | 113.2589 | -1.8119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.3495 | 16.9946 | 0.98 | 0.97847 | 113.4338 | -3.585 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.3585 | 1.9629 | 0.725 | 0.7348 | 113.2594 | -1.812 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.3595 | 16.9946 | 0.98 | 0.97846 | 113.4357 | -3.5851 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.3685 | 1.9629 | 0.725 | 0.73478 | 113.2597 | -1.8121 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.3695 | 16.9946 | 0.98 | 0.97846 | 113.4375 | -3.5854 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.3785 | 1.963 | 0.725 | 0.73477 | 113.2599 | -1.8122 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.3795 | 16.9946 | 0.98 | 0.97846 | 113.4392 | -3.5858 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.3885 | 1.963 | 0.725 | 0.73475 | 113.26 | -1.8123 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.3895 | 16.9946 | 0.98 | 0.97845 | 113.4408 | -3.5865 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.3985 | 1.963 | 0.725 | 0.73474 | 113.2599 | -1.8123 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.3995 | 16.9946 | 0.98 | 0.97844 | 113.4423 | -3.5873 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.4085 | 1.963 | 0.725 | 0.73473 | 113.2596 | -1.8124 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.4095 | 16.9946 | 0.98 | 0.97843 | 113.4436 | -3.5884 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.4185 | 1.963 | 0.725 | 0.73474 | 113.2592 | -1.8124 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.4195 | 16.9947 | 0.98 | 0.97841 | 113.4447 | -3.5896 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.4285 | 1.963 | 0.725 | 0.73475 | 113.2587 | -1.8123 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.4295 | 16.9947 | 0.98 | 0.9784 | 113.4456 | -3.5909 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.4385 | 1.963 | 0.725 | 0.73478 | 113.2581 | -1.8121 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.4395 | 16.9947 | 0.98 | 0.97838 | 113.4463 | -3.5924 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.4485 | 1.963 | 0.725 | 0.73482 | 113.2573 | -1.8119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.4495 | 16.9947 | 0.98 | 0.97836 | 113.4468 | -3.594 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.4585 | 1.963 | 0.725 | 0.73488 | 113.2564 | -1.8116 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.4595 | 16.9947 | 0.98 | 0.97834 | 113.4471 | -3.5956 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.4685 | 1.9629 | 0.725 | 0.73494 | 113.2554 | -1.8112 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.4695 | 16.9948 | 0.98 | 0.97832 | 113.4472 | -3.5973 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.4785 | 1.9629 | 0.725 | 0.73501 | 113.2543 | -1.8108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.4795 | 16.9948 | 0.98 | 0.97831 | 113.4471 | -3.5988 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.4885 | 1.9629 | 0.725 | 0.73509 | 113.2531 | -1.8103 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.4895 | 16.9948 | 0.98 | 0.97829 | 113.4468 | -3.6003 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.4985 | 1.9628 | 0.725 | 0.73517 | 113.2517 | -1.8099 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.4995 | 16.9947 | 0.98 | 0.97827 | 113.4464 | -3.6017 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.5085 | 1.9628 | 0.725 | 0.73525 | 113.2503 | -1.8094 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.5095 | 16.9947 | 0.98 | 0.97826 | 113.4459 | -3.6029 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.5185 | 1.9628 | 0.725 | 0.73533 | 113.2488 | -1.809 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.5195 | 16.9947 | 0.98 | 0.97825 | 113.4453 | -3.6039 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.5285 | 1.9628 | 0.725 | 0.73539 | 113.2472 | -1.8086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.5295 | 16.9947 | 0.98 | 0.97824 | 113.4447 | -3.6046 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.5385 | 1.9627 | 0.725 | 0.73544 | 113.2456 | -1.8083 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.5395 | 16.9947 | 0.98 | 0.97823 | 113.4441 | -3.6052 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.5485 | 1.9627 | 0.725 | 0.73548 | 113.244 | -1.8081 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.5495 | 16.9946 | 0.98 | 0.97823 | 113.4435 | -3.6055 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.5585 | 1.9627 | 0.725 | 0.73549 | 113.2423 | -1.808 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.5595 | 16.9946 | 0.98 | 0.97823 | 113.443 | -3.6056 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.5685 | 1.9627 | 0.725 | 0.73549 | 113.2407 | -1.808 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.57 | 16.9946 | 0.98 | 0.97823 | 113.4425 | -3.6055 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.5785 | 1.9627 | 0.725 | 0.73546 | 113.2391 | -1.8082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.5795 | 16.9946 | 0.98 | 0.97823 | 113.4422 | -3.6052 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.5885 | 1.9626 | 0.725 | 0.73541 | 113.2376 | -1.8084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.5895 | 16.9945 | 0.98 | 0.97824 | 113.4419 | -3.6047 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.5985 | 1.9626 | 0.725 | 0.73535 | 113.2362 | -1.8087 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.5995 | 16.9945 | 0.98 | 0.97824 | 113.4418 | -3.6042 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.6085 | 1.9626 | 0.725 | 0.73526 | 113.235 | -1.8092 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.6095 | 16.9945 | 0.98 | 0.97825 | 113.4417 | -3.6036 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.6185 | 1.9626 | 0.725 | 0.73517 | 113.2339 | -1.8097 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.6195 | 16.9946 | 0.95 | 0.97826 | 113.4418 | -3.6029 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.6285 | 1.9626 | 0.725 | 0.73506 | 113.233 | -1.8102 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.6295 | 16.9946 | 0.95 | 0.97826 | 113.442 | -3.6023 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.6385 | 1.9626 | 0.725 | 0.73495 | 113.2324 | -1.8108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.6395 | 16.9946 | 0.95 | 0.97827 | 113.4422 | -3.6017 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.6485 | 1.9625 | 0.725 | 0.73483 | 113.2319 | -1.8114 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.6495 | 16.9946 | 0.95 | 0.97828 | 113.4425 | -3.6011 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.6585 | 1.9625 | 0.725 | 0.7347 | 113.2317 | -1.8121 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.6595 | 16.9947 | 0.95 | 0.97829 | 113.4429 | -3.6005 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.6685 | 1.9624 | 0.725 | 0.73458 | 113.2318 | -1.8127 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.6695 | 16.9947 | 0.95 | 0.97829 | 113.4433 | -3.6 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.6785 | 1.9624 | 0.725 | 0.73446 | 113.232 | -1.8133 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.6795 | 16.9948 | 0.95 | 0.9783 | 113.4436 | -3.5994 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.6885 | 1.9623 | 0.725 | 0.73434 | 113.2325 | -1.8139 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.6895 | 16.9948 | 0.95 | 0.9783 | 113.444 | -3.5989 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.6985 | 1.9623 | 0.725 | 0.73422 | 113.2331 | -1.8145 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.6995 | 16.9949 | 0.95 | 0.97831 | 113.4443 | -3.5983 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.7085 | 1.9622 | 0.725 | 0.7341 | 113.234 | -1.8151 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.7095 | 16.9949 | 0.95 | 0.97832 | 113.4446 | -3.5978 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.7185 | 1.9622 | 0.725 | 0.73398 | 113.2349 | -1.8157 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.7195 | 16.995 | 0.95 | 0.97833 | 113.4448 | -3.5971 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.7285 | 1.9621 | 0.725 | 0.73385 | 113.236 | -1.8162 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.7295 | 16.995 | 0.95 | 0.97833 | 113.445 | -3.5965 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.7385 | 1.962 | 0.725 | 0.73373 | 113.2372 | -1.8168 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.7395 | 16.995 | 0.95 | 0.97834 | 113.4451 | -3.5958 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.7485 | 1.9619 | 0.725 | 0.73361 | 113.2384 | -1.8174 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.7495 | 16.9951 | 0.95 | 0.97835 | 113.445 | -3.5951 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.7585 | 1.9619 | 0.725 | 0.73349 | 113.2397 | -1.818 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.7595 | 16.9951 | 0.95 | 0.97836 | 113.4449 | -3.5944 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.7685 | 1.9618 | 0.725 | 0.73337 | 113.2409 | -1.8186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.7695 | 16.9951 | 0.95 | 0.97837 | 113.4447 | -3.5937 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.7785 | 1.9617 | 0.725 | 0.73327 | 113.2421 | -1.8191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.7795 | 16.9951 | 0.95 | 0.97838 | 113.4444 | -3.5929 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.7885 | 1.9617 | 0.725 | 0.73317 | 113.2431 | -1.8195 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.7895 | 16.9951 | 0.95 | 0.97838 | 113.444 | -3.5922 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.7985 | 1.9616 | 0.725 | 0.73309 | 113.2441 | -1.8199 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.7995 | 16.9951 | 0.95 | 0.97839 | 113.4436 | -3.5915 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.8085 | 1.9616 | 0.725 | 0.73303 | 113.245 | -1.8202 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.8095 | 16.9951 | 0.95 | 0.9784 | 113.4431 | -3.5908 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.8185 | 1.9615 | 0.725 | 0.733 | 113.2458 | -1.8203 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.8195 | 16.9951 | 0.95 | 0.97841 | 113.4425 | -3.5902 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.8285 | 1.9615 | 0.725 | 0.73299 | 113.2464 | -1.8203 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.8295 | 16.9951 | 0.95 | 0.97841 | 113.4419 | -3.5896 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.8385 | 1.9614 | 0.725 | 0.733 | 113.2469 | -1.8202 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.8395 | 16.995 | 0.95 | 0.97842 | 113.4413 | -3.5889 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.8485 | 1.9614 | 0.725 | 0.73304 | 113.2472 | -1.82 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.8495 | 16.995 | 0.95 | 0.97843 | 113.4407 | -3.5884 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.8585 | 1.9614 | 0.725 | 0.7331 | 113.2473 | -1.8196 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.8595 | 16.995 | 0.95 | 0.97843 | 113.4402 | -3.5878 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.8685 | 1.9613 | 0.725 | 0.73319 | 113.2474 | -1.8191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.8695 | 16.995 | 0.95 | 0.97844 | 113.4398 | -3.5872 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.8785 | 1.9613 | 0.725 | 0.73329 | 113.2472 | -1.8186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.8795 | 16.9949 | 0.95 | 0.97845 | 113.4395 | -3.5867 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.8885 | 1.9613 | 0.725 | 0.73341 | 113.247 | -1.8179 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.8895 | 16.9949 | 0.95 | 0.97845 | 113.4393 | -3.5861 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.8985 | 1.9613 | 0.725 | 0.73354 | 113.2466 | -1.8172 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.8995 | 16.9949 | 0.95 | 0.97846 | 113.4393 | -3.5855 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.9085 | 1.9613 | 0.725 | 0.73367 | 113.2462 | -1.8165 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.9095 | 16.9949 | 0.95 | 0.97847 | 113.4395 | -3.585 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.9185 | 1.9612 | 0.725 | 0.73381 | 113.2457 | -1.8157 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.9195 | 16.9948 | 0.95 | 0.97847 | 113.4399 | -3.5844 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.9285 | 1.9612 | 0.725 | 0.73394 | 113.2451 | -1.815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.9295 | 16.9948 | 0.95 | 0.97848 | 113.4405 | -3.5838 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.9385 | 1.9612 | 0.725 | 0.73407 | 113.2444 | -1.8142 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.9395 | 16.9948 | 0.95 | 0.97849 | 113.4414 | -3.5832 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.9485 | 1.9611 | 0.725 | 0.7342 | 113.2437 | -1.8135 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.9495 | 16.9948 | 0.95 | 0.97849 | 113.4425 | -3.5827 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.9585 | 1.9611 | 0.725 | 0.73431 | 113.243 | -1.8129 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.9595 | 16.9947 | 0.95 | 0.9785 | 113.4438 | -3.5821 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.9685 | 1.9611 | 0.725 | 0.73442 | 113.2423 | -1.8123 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.9695 | 16.9947 | 0.95 | 0.97851 | 113.4453 | -3.5815 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.9785 | 1.961 | 0.725 | 0.73452 | 113.2416 | -1.8117 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.9795 | 16.9947 | 0.95 | 0.97851 | 113.447 | -3.581 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.9885 | 1.961 | 0.725 | 0.73461 | 113.241 | -1.8112 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.9895 | 16.9947 | 0.95 | 0.97852 | 113.4489 | -3.5805 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
8.9985 | 1.961 | 0.725 | 0.73469 | 113.2405 | -1.8107 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 8.9995 | 16.9947 | 0.95 | 0.97852 | 113.4508 | -3.5801 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.0085 | 1.9609 | 0.725 | 0.73476 | 113.2401 | -1.8103 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.0095 | 16.9947 | 0.95 | 0.97853 | 113.4529 | -3.5797 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.0185 | 1.9609 | 0.725 | 0.73482 | 113.2398 | -1.81 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.0195 | 16.9947 | 0.95 | 0.97853 | 113.4549 | -3.5794 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.0285 | 1.9609 | 0.725 | 0.73487 | 113.2396 | -1.8097 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.0295 | 16.9947 | 0.95 | 0.97853 | 113.4569 | -3.5793 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.0385 | 1.9608 | 0.725 | 0.73491 | 113.2397 | -1.8094 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.0395 | 16.9947 | 0.95 | 0.97853 | 113.4589 | -3.5792 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.0485 | 1.9608 | 0.725 | 0.73494 | 113.2398 | -1.8093 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.0495 | 16.9947 | 0.95 | 0.97853 | 113.4607 | -3.5792 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.0585 | 1.9608 | 0.725 | 0.73496 | 113.2402 | -1.8091 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.0595 | 16.9947 | 0.95 | 0.97853 | 113.4625 | -3.5793 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.0685 | 1.9608 | 0.725 | 0.73497 | 113.2408 | -1.809 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.0695 | 16.9948 | 0.95 | 0.97853 | 113.464 | -3.5795 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.0785 | 1.9607 | 0.725 | 0.73498 | 113.2415 | -1.809 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.0795 | 16.9948 | 0.95 | 0.97853 | 113.4655 | -3.5798 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.0885 | 1.9607 | 0.725 | 0.73498 | 113.2425 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.0895 | 16.9948 | 0.95 | 0.97852 | 113.4667 | -3.5801 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.0985 | 1.9607 | 0.725 | 0.73498 | 113.2436 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.0995 | 16.9948 | 0.95 | 0.97852 | 113.4678 | -3.5805 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.1085 | 1.9607 | 0.725 | 0.73498 | 113.2448 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.1095 | 16.9948 | 0.95 | 0.97851 | 113.4686 | -3.5809 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.1185 | 1.9607 | 0.725 | 0.73497 | 113.2462 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.1195 | 16.9949 | 0.95 | 0.97851 | 113.4694 | -3.5813 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.1285 | 1.9607 | 0.725 | 0.73497 | 113.2477 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.1295 | 16.9949 | 0.95 | 0.97851 | 113.47 | -3.5816 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.1385 | 1.9606 | 0.725 | 0.73497 | 113.2492 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.1395 | 16.9949 | 0.95 | 0.9785 | 113.4704 | -3.582 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.1485 | 1.9606 | 0.725 | 0.73497 | 113.2509 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.1495 | 16.9949 | 0.95 | 0.9785 | 113.4708 | -3.5823 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.1585 | 1.9606 | 0.725 | 0.73498 | 113.2525 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.1595 | 16.995 | 0.95 | 0.97849 | 113.471 | -3.5827 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.1685 | 1.9606 | 0.725 | 0.73499 | 113.2542 | -1.8088 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.1695 | 16.995 | 0.95 | 0.97849 | 113.4712 | -3.583 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.1785 | 1.9606 | 0.725 | 0.735 | 113.2558 | -1.8087 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.1795 | 16.995 | 0.95 | 0.97849 | 113.4713 | -3.5833 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.1885 | 1.9606 | 0.725 | 0.73503 | 113.2574 | -1.8086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.1895 | 16.9951 | 0.95 | 0.97848 | 113.4713 | -3.5836 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.1985 | 1.9605 | 0.725 | 0.73505 | 113.2589 | -1.8084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.1995 | 16.9951 | 0.95 | 0.97848 | 113.4713 | -3.5839 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.2085 | 1.9605 | 0.725 | 0.73509 | 113.2604 | -1.8082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.2095 | 16.9951 | 0.95 | 0.97848 | 113.4713 | -3.5842 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.2185 | 1.9605 | 0.725 | 0.73512 | 113.2617 | -1.808 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.2195 | 16.9951 | 0.95 | 0.97847 | 113.4712 | -3.5845 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.2285 | 1.9605 | 0.725 | 0.73516 | 113.2628 | -1.8078 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.2295 | 16.9952 | 0.95 | 0.97847 | 113.4711 | -3.5849 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.2385 | 1.9605 | 0.725 | 0.73521 | 113.2638 | -1.8075 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.2395 | 16.9952 | 0.95 | 0.97847 | 113.471 | -3.5852 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.2485 | 1.9605 | 0.725 | 0.73525 | 113.2646 | -1.8073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.2495 | 16.9952 | 0.95 | 0.97846 | 113.4709 | -3.5855 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.2585 | 1.9605 | 0.725 | 0.73529 | 113.2653 | -1.807 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.2595 | 16.9952 | 0.95 | 0.97846 | 113.4709 | -3.5858 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.2685 | 1.9605 | 0.725 | 0.73534 | 113.2657 | -1.8068 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.2695 | 16.9952 | 0.95 | 0.97846 | 113.4708 | -3.586 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.2785 | 1.9605 | 0.725 | 0.73537 | 113.266 | -1.8066 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.2795 | 16.9952 | 0.95 | 0.97845 | 113.4708 | -3.5862 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.2885 | 1.9605 | 0.725 | 0.73541 | 113.266 | -1.8065 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.2895 | 16.9953 | 0.95 | 0.97845 | 113.4708 | -3.5864 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.2985 | 1.9605 | 0.725 | 0.73543 | 113.2658 | -1.8063 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.2995 | 16.9953 | 0.95 | 0.97845 | 113.4709 | -3.5865 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.3085 | 1.9606 | 0.725 | 0.73545 | 113.2655 | -1.8063 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.3095 | 16.9952 | 0.95 | 0.97845 | 113.4711 | -3.5865 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.3185 | 1.9606 | 0.725 | 0.73547 | 113.2649 | -1.8062 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.3195 | 16.9952 | 0.95 | 0.97845 | 113.4714 | -3.5865 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.3285 | 1.9607 | 0.725 | 0.73547 | 113.264 | -1.8063 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.3295 | 16.9952 | 0.95 | 0.97845 | 113.4718 | -3.5864 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.3385 | 1.9607 | 0.725 | 0.73546 | 113.263 | -1.8063 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.3395 | 16.9952 | 0.95 | 0.97845 | 113.4723 | -3.5862 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.3485 | 1.9608 | 0.725 | 0.73545 | 113.2617 | -1.8065 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.3495 | 16.9952 | 0.95 | 0.97846 | 113.4729 | -3.5859 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.3585 | 1.9608 | 0.725 | 0.73543 | 113.2603 | -1.8066 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.3595 | 16.9951 | 0.95 | 0.97846 | 113.4737 | -3.5855 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.3685 | 1.9609 | 0.725 | 0.73541 | 113.2586 | -1.8068 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.3695 | 16.9951 | 0.95 | 0.97847 | 113.4745 | -3.585 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.3785 | 1.9609 | 0.725 | 0.73538 | 113.2567 | -1.807 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.3795 | 16.9951 | 0.95 | 0.97847 | 113.4754 | -3.5844 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.3885 | 1.961 | 0.725 | 0.73535 | 113.2546 | -1.8072 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.3895 | 16.995 | 0.95 | 0.97848 | 113.4764 | -3.5837 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.3985 | 1.961 | 0.725 | 0.73533 | 113.2523 | -1.8074 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.3995 | 16.995 | 0.95 | 0.97849 | 113.4775 | -3.5829 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.4085 | 1.9611 | 0.725 | 0.73531 | 113.2499 | -1.8075 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.4095 | 16.9949 | 0.95 | 0.9785 | 113.4786 | -3.5819 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.4185 | 1.9611 | 0.725 | 0.73529 | 113.2473 | -1.8076 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.4195 | 16.9948 | 0.95 | 0.97851 | 113.4797 | -3.5809 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.4285 | 1.9611 | 0.725 | 0.73528 | 113.2445 | -1.8077 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.4295 | 16.9948 | 0.95 | 0.97853 | 113.4808 | -3.5798 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.4385 | 1.9612 | 0.725 | 0.73528 | 113.2416 | -1.8077 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.4395 | 16.9947 | 0.95 | 0.97854 | 113.4819 | -3.5786 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.4485 | 1.9612 | 0.725 | 0.73529 | 113.2385 | -1.8077 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.4495 | 16.9946 | 0.95 | 0.97856 | 113.4829 | -3.5773 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.4585 | 1.9612 | 0.725 | 0.73532 | 113.2354 | -1.8076 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.4595 | 16.9945 | 0.95 | 0.97857 | 113.4837 | -3.576 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.4685 | 1.9612 | 0.725 | 0.73535 | 113.2323 | -1.8074 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.4695 | 16.9945 | 0.95 | 0.97859 | 113.4845 | -3.5747 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.4785 | 1.9612 | 0.725 | 0.7354 | 113.2291 | -1.8072 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.4795 | 16.9944 | 0.95 | 0.9786 | 113.4851 | -3.5734 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.4885 | 1.9612 | 0.725 | 0.73546 | 113.226 | -1.8068 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.4895 | 16.9943 | 0.95 | 0.97862 | 113.4856 | -3.5721 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.4985 | 1.9612 | 0.725 | 0.73554 | 113.2229 | -1.8064 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.4995 | 16.9942 | 0.95 | 0.97863 | 113.4859 | -3.5708 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.5085 | 1.9612 | 0.725 | 0.73563 | 113.2199 | -1.806 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.5095 | 16.9941 | 0.95 | 0.97865 | 113.486 | -3.5695 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.5185 | 1.9613 | 0.725 | 0.73573 | 113.2171 | -1.8054 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.5195 | 16.994 | 0.95 | 0.97866 | 113.4859 | -3.5682 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.5285 | 1.9613 | 0.725 | 0.73584 | 113.2144 | -1.8048 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.5295 | 16.9939 | 0.95 | 0.97867 | 113.4856 | -3.567 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.5385 | 1.9613 | 0.725 | 0.73597 | 113.2119 | -1.8042 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.5395 | 16.9939 | 0.95 | 0.97869 | 113.4852 | -3.5658 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.5485 | 1.9613 | 0.725 | 0.7361 | 113.2096 | -1.8035 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.5495 | 16.9938 | 0.95 | 0.9787 | 113.4846 | -3.5647 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.5585 | 1.9613 | 0.725 | 0.73623 | 113.2076 | -1.8028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.5595 | 16.9937 | 0.95 | 0.97871 | 113.4838 | -3.5636 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.5685 | 1.9613 | 0.725 | 0.73637 | 113.2058 | -1.8021 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.5695 | 16.9936 | 0.95 | 0.97872 | 113.4829 | -3.5626 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.5785 | 1.9614 | 0.725 | 0.7365 | 113.2043 | -1.8014 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.5795 | 16.9936 | 0.95 | 0.97873 | 113.482 | -3.5616 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.5885 | 1.9614 | 0.725 | 0.73662 | 113.2031 | -1.8008 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.5895 | 16.9935 | 0.95 | 0.97874 | 113.4809 | -3.5607 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.5985 | 1.9614 | 0.725 | 0.73674 | 113.2022 | -1.8002 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.5995 | 16.9935 | 0.95 | 0.97875 | 113.4798 | -3.56 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.6085 | 1.9615 | 0.725 | 0.73683 | 113.2016 | -1.7997 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.6095 | 16.9935 | 0.95 | 0.97876 | 113.4787 | -3.5593 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.6185 | 1.9615 | 0.725 | 0.7369 | 113.2013 | -1.7994 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.6195 | 16.9935 | 0.95 | 0.97877 | 113.4775 | -3.5588 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.6285 | 1.9616 | 0.725 | 0.73695 | 113.2013 | -1.7992 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.6295 | 16.9935 | 0.95 | 0.97877 | 113.4764 | -3.5583 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.6385 | 1.9616 | 0.725 | 0.73696 | 113.2015 | -1.7992 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.6395 | 16.9935 | 0.95 | 0.97878 | 113.4753 | -3.5581 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.6485 | 1.9617 | 0.725 | 0.73694 | 113.202 | -1.7993 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.6495 | 16.9935 | 0.95 | 0.97878 | 113.4742 | -3.558 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.6585 | 1.9617 | 0.725 | 0.73689 | 113.2027 | -1.7997 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.6595 | 16.9935 | 0.95 | 0.97878 | 113.4731 | -3.5581 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.6685 | 1.9618 | 0.725 | 0.73681 | 113.2036 | -1.8002 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.6695 | 16.9936 | 0.95 | 0.97877 | 113.4721 | -3.5583 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.6785 | 1.9619 | 0.725 | 0.7367 | 113.2047 | -1.8008 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.6795 | 16.9937 | 0.95 | 0.97877 | 113.4711 | -3.5587 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.6885 | 1.962 | 0.725 | 0.73656 | 113.206 | -1.8016 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.6895 | 16.9937 | 0.95 | 0.97876 | 113.4701 | -3.5592 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.6985 | 1.962 | 0.725 | 0.73641 | 113.2074 | -1.8025 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.6995 | 16.9938 | 0.95 | 0.97876 | 113.4691 | -3.5599 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.7085 | 1.9621 | 0.725 | 0.73624 | 113.2089 | -1.8035 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.7095 | 16.9939 | 0.95 | 0.97875 | 113.4682 | -3.5606 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.7185 | 1.9622 | 0.725 | 0.73607 | 113.2105 | -1.8044 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.7195 | 16.994 | 0.95 | 0.97874 | 113.4672 | -3.5616 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.7285 | 1.9622 | 0.725 | 0.7359 | 113.2122 | -1.8054 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.7295 | 16.9941 | 0.95 | 0.97873 | 113.4662 | -3.5625 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.7385 | 1.9623 | 0.725 | 0.73573 | 113.2139 | -1.8063 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.7395 | 16.9941 | 0.95 | 0.97871 | 113.4652 | -3.5636 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.7485 | 1.9623 | 0.725 | 0.73558 | 113.2157 | -1.8072 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.7495 | 16.9942 | 0.95 | 0.9787 | 113.4641 | -3.5647 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.7585 | 1.9624 | 0.725 | 0.73544 | 113.2175 | -1.808 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.7595 | 16.9943 | 0.95 | 0.97869 | 113.463 | -3.5657 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.7685 | 1.9624 | 0.725 | 0.73532 | 113.2194 | -1.8087 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.7695 | 16.9943 | 0.95 | 0.97868 | 113.4619 | -3.5668 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.7785 | 1.9624 | 0.725 | 0.73523 | 113.2212 | -1.8092 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.7795 | 16.9944 | 0.95 | 0.97867 | 113.4608 | -3.5678 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.7885 | 1.9625 | 0.725 | 0.73515 | 113.223 | -1.8097 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.7895 | 16.9944 | 0.95 | 0.97866 | 113.4596 | -3.5686 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.7985 | 1.9625 | 0.725 | 0.73509 | 113.2248 | -1.81 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.7995 | 16.9944 | 0.95 | 0.97865 | 113.4583 | -3.5694 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.8085 | 1.9625 | 0.725 | 0.73505 | 113.2266 | -1.8102 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.8095 | 16.9944 | 0.95 | 0.97864 | 113.4571 | -3.5701 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.8185 | 1.9625 | 0.725 | 0.73502 | 113.2283 | -1.8104 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.8195 | 16.9944 | 0.95 | 0.97863 | 113.4558 | -3.5705 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.8285 | 1.9626 | 0.725 | 0.73501 | 113.23 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.8295 | 16.9944 | 0.95 | 0.97863 | 113.4546 | -3.5709 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.8385 | 1.9626 | 0.725 | 0.73501 | 113.2316 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.8395 | 16.9944 | 0.95 | 0.97863 | 113.4534 | -3.571 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.8485 | 1.9626 | 0.725 | 0.73501 | 113.2331 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.8495 | 16.9944 | 0.95 | 0.97863 | 113.4522 | -3.571 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.8585 | 1.9626 | 0.725 | 0.73502 | 113.2345 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.8595 | 16.9944 | 0.95 | 0.97863 | 113.4511 | -3.5708 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.8685 | 1.9626 | 0.725 | 0.73502 | 113.2358 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.87 | 16.9944 | 0.95 | 0.97863 | 113.4501 | -3.5705 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.8785 | 1.9626 | 0.725 | 0.73503 | 113.237 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.8795 | 16.9943 | 0.95 | 0.97864 | 113.4491 | -3.57 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.8885 | 1.9626 | 0.725 | 0.73503 | 113.2381 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.8895 | 16.9943 | 0.95 | 0.97865 | 113.4482 | -3.5695 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.8985 | 1.9627 | 0.725 | 0.73502 | 113.2391 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.8995 | 16.9943 | 0.95 | 0.97865 | 113.4475 | -3.5688 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.9085 | 1.9627 | 0.725 | 0.73501 | 113.2399 | -1.8106 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.9095 | 16.9942 | 0.95 | 0.97866 | 113.4468 | -3.5682 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.9185 | 1.9627 | 0.725 | 0.73499 | 113.2406 | -1.8107 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.9195 | 16.9942 | 0.95 | 0.97867 | 113.4462 | -3.5675 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.9285 | 1.9627 | 0.725 | 0.73497 | 113.2411 | -1.8108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.9295 | 16.9942 | 0.95 | 0.97868 | 113.4457 | -3.5668 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.9385 | 1.9627 | 0.725 | 0.73494 | 113.2415 | -1.811 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.9395 | 16.9942 | 0.95 | 0.97868 | 113.4453 | -3.5662 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.9485 | 1.9627 | 0.725 | 0.73492 | 113.2418 | -1.8111 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.9495 | 16.9941 | 0.95 | 0.97869 | 113.445 | -3.5655 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.9585 | 1.9628 | 0.725 | 0.7349 | 113.242 | -1.8113 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.9595 | 16.9941 | 0.95 | 0.9787 | 113.4448 | -3.565 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.9685 | 1.9628 | 0.725 | 0.73488 | 113.2422 | -1.8114 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.9695 | 16.9941 | 0.95 | 0.9787 | 113.4447 | -3.5644 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.9785 | 1.9628 | 0.725 | 0.73487 | 113.2422 | -1.8114 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.9795 | 16.9941 | 0.95 | 0.97871 | 113.4446 | -3.5638 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.9885 | 1.9628 | 0.725 | 0.73488 | 113.2422 | -1.8114 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.9895 | 16.994 | 0.95 | 0.97872 | 113.4446 | -3.5633 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
9.9985 | 1.9628 | 0.725 | 0.73489 | 113.2421 | -1.8113 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 9.9995 | 16.994 | 0.95 | 0.97872 | 113.4446 | -3.5627 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.0085 | 1.9628 | 0.725 | 0.73493 | 113.2421 | -1.8111 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.0095 | 16.994 | 0.95 | 0.97873 | 113.4447 | -3.5621 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.0185 | 1.9628 | 0.725 | 0.73497 | 113.242 | -1.8109 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.0195 | 16.9939 | 0.95 | 0.97874 | 113.4449 | -3.5614 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.0285 | 1.9628 | 0.725 | 0.73503 | 113.242 | -1.8106 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.0295 | 16.9939 | 0.95 | 0.97875 | 113.445 | -3.5607 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.0385 | 1.9628 | 0.725 | 0.7351 | 113.242 | -1.8102 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.0395 | 16.9938 | 0.95 | 0.97875 | 113.4452 | -3.56 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.0485 | 1.9628 | 0.725 | 0.73518 | 113.2421 | -1.8098 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.0495 | 16.9938 | 0.95 | 0.97876 | 113.4454 | -3.5593 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.0585 | 1.9628 | 0.725 | 0.73526 | 113.2422 | -1.8094 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.0595 | 16.9937 | 0.95 | 0.97877 | 113.4456 | -3.5586 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.0685 | 1.9628 | 0.725 | 0.73534 | 113.2424 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.0695 | 16.9937 | 0.95 | 0.97878 | 113.4457 | -3.558 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.0785 | 1.9628 | 0.725 | 0.73542 | 113.2426 | -1.8085 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.0795 | 16.9936 | 0.95 | 0.97878 | 113.4458 | -3.5574 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.0885 | 1.9628 | 0.725 | 0.73549 | 113.243 | -1.8082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.0895 | 16.9936 | 0.95 | 0.97879 | 113.4458 | -3.557 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.0985 | 1.9628 | 0.725 | 0.73555 | 113.2433 | -1.8078 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.0995 | 16.9935 | 0.95 | 0.97879 | 113.4456 | -3.5568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.1085 | 1.9628 | 0.725 | 0.7356 | 113.2438 | -1.8076 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.1095 | 16.9934 | 0.95 | 0.97879 | 113.4454 | -3.5568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.1185 | 1.9629 | 0.725 | 0.73564 | 113.2443 | -1.8074 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.1195 | 16.9934 | 0.95 | 0.97879 | 113.445 | -3.557 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.1285 | 1.9629 | 0.725 | 0.73567 | 113.2448 | -1.8072 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.1295 | 16.9933 | 0.95 | 0.97878 | 113.4444 | -3.5575 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.1385 | 1.9629 | 0.725 | 0.73569 | 113.2454 | -1.8072 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.1395 | 16.9933 | 0.95 | 0.97877 | 113.4436 | -3.5584 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.1485 | 1.9629 | 0.725 | 0.7357 | 113.246 | -1.8071 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.1495 | 16.9932 | 0.95 | 0.97876 | 113.4426 | -3.5597 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.1585 | 1.963 | 0.725 | 0.7357 | 113.2467 | -1.8072 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.1595 | 16.9932 | 0.95 | 0.97874 | 113.4413 | -3.5614 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.1685 | 1.963 | 0.725 | 0.7357 | 113.2473 | -1.8072 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.1695 | 16.9932 | 0.95 | 0.97871 | 113.4398 | -3.5636 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.1785 | 1.9631 | 0.725 | 0.7357 | 113.2479 | -1.8073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.1795 | 16.9931 | 0.95 | 0.97868 | 113.438 | -3.5664 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.1885 | 1.9631 | 0.725 | 0.73569 | 113.2485 | -1.8074 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.1895 | 16.9931 | 0.95 | 0.97864 | 113.436 | -3.5698 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.1985 | 1.9632 | 0.725 | 0.73567 | 113.249 | -1.8075 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.1995 | 16.9931 | 0.95 | 0.97859 | 113.4337 | -3.574 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.2085 | 1.9632 | 0.725 | 0.73565 | 113.2496 | -1.8076 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.2095 | 16.9931 | 0.95 | 0.97853 | 113.4311 | -3.5789 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.2185 | 1.9633 | 0.725 | 0.73563 | 113.25 | -1.8078 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.2195 | 16.9931 | 0.95 | 0.97847 | 113.4284 | -3.5846 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.2285 | 1.9633 | 0.725 | 0.73561 | 113.2505 | -1.808 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.2295 | 16.9931 | 0.95 | 0.97839 | 113.4254 | -3.5912 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.2385 | 1.9634 | 0.725 | 0.73558 | 113.2509 | -1.8082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.2395 | 16.9931 | 0.95 | 0.9783 | 113.4224 | -3.5989 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.2485 | 1.9634 | 0.725 | 0.73555 | 113.2512 | -1.8084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.2495 | 16.9931 | 0.95 | 0.9782 | 113.4191 | -3.6075 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.2585 | 1.9634 | 0.725 | 0.73552 | 113.2515 | -1.8086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.2595 | 16.9931 | 0.95 | 0.97809 | 113.4159 | -3.6173 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.2685 | 1.9635 | 0.725 | 0.73549 | 113.2518 | -1.8088 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.2695 | 16.9932 | 0.95 | 0.97796 | 113.4126 | -3.6282 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.2785 | 1.9635 | 0.725 | 0.73546 | 113.2521 | -1.809 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.2795 | 16.9932 | 0.95 | 0.97781 | 113.4093 | -3.6403 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.2885 | 1.9635 | 0.725 | 0.73544 | 113.2523 | -1.8091 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.2895 | 16.9932 | 0.95 | 0.97766 | 113.406 | -3.6538 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.2985 | 1.9636 | 0.725 | 0.73543 | 113.2526 | -1.8092 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.2995 | 16.9932 | 0.95 | 0.97748 | 113.4028 | -3.6686 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.3085 | 1.9636 | 0.725 | 0.73544 | 113.2528 | -1.8091 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.3095 | 16.9932 | 0.95 | 0.97729 | 113.3998 | -3.6849 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.3185 | 1.9636 | 0.725 | 0.73546 | 113.2531 | -1.8091 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.3195 | 16.9932 | 0.95 | 0.97708 | 113.3968 | -3.7025 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.3285 | 1.9636 | 0.725 | 0.7355 | 113.2534 | -1.8089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.3295 | 16.9932 | 0.95 | 0.97685 | 113.394 | -3.7216 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.3385 | 1.9637 | 0.725 | 0.73556 | 113.2537 | -1.8086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.3395 | 16.9932 | 0.95 | 0.9766 | 113.3914 | -3.7421 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.3485 | 1.9637 | 0.725 | 0.73564 | 113.254 | -1.8081 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.3495 | 16.9932 | 0.95 | 0.97634 | 113.389 | -3.7638 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.3585 | 1.9637 | 0.725 | 0.73574 | 113.2543 | -1.8076 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.3595 | 16.9932 | 0.95 | 0.97606 | 113.3868 | -3.7868 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.3685 | 1.9637 | 0.725 | 0.73587 | 113.2546 | -1.8069 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.3695 | 16.9931 | 0.95 | 0.97576 | 113.3848 | -3.8108 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.3785 | 1.9637 | 0.725 | 0.73602 | 113.255 | -1.8062 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.3795 | 16.9931 | 0.95 | 0.97546 | 113.383 | -3.8357 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.3885 | 1.9637 | 0.725 | 0.73618 | 113.2553 | -1.8053 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.3895 | 16.993 | 0.95 | 0.97514 | 113.3815 | -3.8612 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.3985 | 1.9637 | 0.725 | 0.73637 | 113.2556 | -1.8043 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.3995 | 16.9929 | 0.95 | 0.97482 | 113.3801 | -3.8871 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.4085 | 1.9638 | 0.725 | 0.73656 | 113.2559 | -1.8033 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.4095 | 16.9928 | 0.95 | 0.97449 | 113.379 | -3.9132 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.4185 | 1.9638 | 0.9 | 0.73678 | 113.2561 | -1.8022 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.4195 | 16.9927 | 0.95 | 0.97417 | 113.378 | -3.939 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.4285 | 1.9638 | 0.9 | 0.73699 | 113.2563 | -1.801 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.4295 | 16.9926 | 0.95 | 0.97385 | 113.3773 | -3.9646 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.4385 | 1.9638 | 0.9 | 0.73722 | 113.2564 | -1.7998 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.4395 | 16.9925 | 0.95 | 0.97353 | 113.3768 | -3.9894 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.4485 | 1.9638 | 0.9 | 0.73744 | 113.2564 | -1.7986 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.4495 | 16.9923 | 0.95 | 0.97322 | 113.3765 | -4.0134 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.4585 | 1.9638 | 0.9 | 0.73766 | 113.2564 | -1.7975 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.4595 | 16.9922 | 0.95 | 0.97293 | 113.3763 | -4.0363 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.4685 | 1.9638 | 0.9 | 0.73787 | 113.2563 | -1.7964 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.4695 | 16.992 | 0.95 | 0.97265 | 113.3764 | -4.058 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.4785 | 1.9639 | 0.9 | 0.73806 | 113.2561 | -1.7954 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.4795 | 16.9918 | 0.95 | 0.97238 | 113.3765 | -4.0783 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.4885 | 1.9639 | 0.9 | 0.73824 | 113.2558 | -1.7944 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.4895 | 16.9917 | 0.95 | 0.97214 | 113.3769 | -4.097 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.4985 | 1.9639 | 0.9 | 0.73839 | 113.2553 | -1.7936 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.4995 | 16.9915 | 0.95 | 0.97191 | 113.3773 | -4.1142 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.5085 | 1.9639 | 0.9 | 0.73853 | 113.2548 | -1.7929 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.5095 | 16.9914 | 0.95 | 0.97171 | 113.3779 | -4.1298 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.5185 | 1.9639 | 0.9 | 0.73863 | 113.2542 | -1.7923 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.5195 | 16.9912 | 0.95 | 0.97153 | 113.3785 | -4.1438 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.5285 | 1.9639 | 0.9 | 0.73871 | 113.2534 | -1.7919 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.5295 | 16.9911 | 0.95 | 0.97136 | 113.3793 | -4.1562 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.5385 | 1.9639 | 0.9 | 0.73877 | 113.2525 | -1.7917 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.5395 | 16.9909 | 0.95 | 0.97122 | 113.3801 | -4.167 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.5485 | 1.9639 | 0.9 | 0.73879 | 113.2516 | -1.7915 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.5495 | 16.9908 | 0.95 | 0.97109 | 113.3809 | -4.1763 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.5585 | 1.964 | 0.9 | 0.7388 | 113.2505 | -1.7915 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.5595 | 16.9907 | 0.95 | 0.97099 | 113.3818 | -4.1843 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.5685 | 1.964 | 0.9 | 0.73878 | 113.2493 | -1.7916 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.5695 | 16.9906 | 0.95 | 0.9709 | 113.3828 | -4.1909 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.5785 | 1.964 | 0.9 | 0.73875 | 113.248 | -1.7918 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.5795 | 16.9905 | 0.95 | 0.97083 | 113.3837 | -4.1964 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.5885 | 1.964 | 0.9 | 0.73871 | 113.2467 | -1.792 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.5895 | 16.9904 | 0.95 | 0.97077 | 113.3846 | -4.2009 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.5985 | 1.964 | 0.9 | 0.73866 | 113.2452 | -1.7923 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.5995 | 16.9903 | 0.95 | 0.97072 | 113.3855 | -4.2044 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.6085 | 1.964 | 0.9 | 0.73861 | 113.2437 | -1.7926 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.6095 | 16.9903 | 0.95 | 0.97068 | 113.3864 | -4.2072 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.6185 | 1.964 | 0.9 | 0.73855 | 113.2421 | -1.7929 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.6195 | 16.9903 | 0.95 | 0.97065 | 113.3872 | -4.2093 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.6285 | 1.964 | 0.9 | 0.7385 | 113.2405 | -1.7931 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.6295 | 16.9903 | 0.95 | 0.97063 | 113.3878 | -4.2109 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.6385 | 1.964 | 0.9 | 0.73846 | 113.2389 | -1.7934 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.6395 | 16.9903 | 0.95 | 0.97062 | 113.3884 | -4.212 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.6485 | 1.964 | 0.9 | 0.73842 | 113.2372 | -1.7936 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.6495 | 16.9903 | 0.95 | 0.97061 | 113.3888 | -4.2128 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.6585 | 1.964 | 0.9 | 0.73839 | 113.2355 | -1.7938 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.6595 | 16.9903 | 0.95 | 0.9706 | 113.3891 | -4.2133 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.6685 | 1.9641 | 0.9 | 0.73836 | 113.2338 | -1.7939 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.6695 | 16.9903 | 0.95 | 0.9706 | 113.3893 | -4.2136 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.6785 | 1.9641 | 0.9 | 0.73835 | 113.2322 | -1.794 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.6795 | 16.9904 | 0.95 | 0.9706 | 113.3893 | -4.2138 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.6885 | 1.9641 | 0.9 | 0.73834 | 113.2305 | -1.7941 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.6895 | 16.9904 | 0.95 | 0.97059 | 113.3892 | -4.2139 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.6985 | 1.9641 | 0.9 | 0.73833 | 113.2289 | -1.7941 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.6995 | 16.9905 | 0.95 | 0.97059 | 113.3889 | -4.2139 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.7085 | 1.9641 | 0.9 | 0.73833 | 113.2273 | -1.7942 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.7095 | 16.9906 | 0.95 | 0.97059 | 113.3885 | -4.2139 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.7185 | 1.9641 | 0.9 | 0.73832 | 113.2257 | -1.7942 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.7195 | 16.9907 | 0.95 | 0.97059 | 113.3879 | -4.2139 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.7285 | 1.9641 | 0.9 | 0.73832 | 113.2242 | -1.7943 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.7295 | 16.9908 | 0.95 | 0.97059 | 113.3872 | -4.214 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.7385 | 1.9642 | 0.9 | 0.7383 | 113.2227 | -1.7943 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.7395 | 16.9909 | 0.95 | 0.97059 | 113.3863 | -4.2141 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.7485 | 1.9642 | 0.9 | 0.73829 | 113.2213 | -1.7945 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.7495 | 16.991 | 0.95 | 0.97059 | 113.3853 | -4.2143 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.7585 | 1.9642 | 0.9 | 0.73826 | 113.2199 | -1.7946 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.7595 | 16.9911 | 0.95 | 0.97059 | 113.3841 | -4.2146 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.7685 | 1.9642 | 0.9 | 0.73822 | 113.2186 | -1.7948 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.7695 | 16.9912 | 0.95 | 0.97058 | 113.3828 | -4.215 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.7785 | 1.9642 | 0.9 | 0.73817 | 113.2173 | -1.7951 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.7795 | 16.9913 | 0.95 | 0.97058 | 113.3814 | -4.2155 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.7885 | 1.9642 | 0.9 | 0.73811 | 113.2161 | -1.7954 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.7895 | 16.9914 | 0.95 | 0.97057 | 113.3799 | -4.2162 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.7985 | 1.9643 | 0.9 | 0.73804 | 113.215 | -1.7958 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.7995 | 16.9915 | 0.95 | 0.97056 | 113.3782 | -4.217 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.8085 | 1.9643 | 0.9 | 0.73795 | 113.2139 | -1.7963 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.8095 | 16.9916 | 0.95 | 0.97054 | 113.3765 | -4.218 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.8185 | 1.9643 | 0.9 | 0.73784 | 113.2129 | -1.7969 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.8195 | 16.9917 | 0.95 | 0.97053 | 113.3747 | -4.2191 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.8285 | 1.9643 | 0.9 | 0.73771 | 113.212 | -1.7976 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.8295 | 16.9918 | 0.95 | 0.97051 | 113.3728 | -4.2204 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.8385 | 1.9642 | 0.9 | 0.73757 | 113.2112 | -1.7983 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.8395 | 16.9919 | 0.95 | 0.97049 | 113.371 | -4.2218 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.8485 | 1.9642 | 0.9 | 0.73742 | 113.2105 | -1.7991 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.8495 | 16.992 | 0.95 | 0.97047 | 113.3692 | -4.2234 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.8585 | 1.9642 | 0.9 | 0.73725 | 113.2098 | -1.8 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.8595 | 16.9921 | 0.95 | 0.97045 | 113.3675 | -4.2251 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.8685 | 1.9642 | 0.9 | 0.73707 | 113.2094 | -1.8009 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.8695 | 16.9921 | 0.95 | 0.97043 | 113.3659 | -4.2268 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.8785 | 1.9642 | 0.9 | 0.73689 | 113.209 | -1.8019 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.8795 | 16.9922 | 0.95 | 0.9704 | 113.3645 | -4.2286 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.8885 | 1.9641 | 0.9 | 0.7367 | 113.2089 | -1.8029 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.8895 | 16.9923 | 0.95 | 0.97038 | 113.3632 | -4.2304 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.8985 | 1.9641 | 0.9 | 0.73651 | 113.2089 | -1.8038 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.8995 | 16.9923 | 0.95 | 0.97036 | 113.3622 | -4.2322 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.9085 | 1.9641 | 0.9 | 0.73633 | 113.2091 | -1.8048 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.9095 | 16.9924 | 0.95 | 0.97033 | 113.3613 | -4.234 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.9185 | 1.964 | 0.9 | 0.73616 | 113.2095 | -1.8057 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.9195 | 16.9925 | 0.95 | 0.97031 | 113.3608 | -4.2356 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.9285 | 1.964 | 0.9 | 0.73601 | 113.2101 | -1.8065 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.9295 | 16.9925 | 0.95 | 0.97029 | 113.3605 | -4.2372 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.9385 | 1.9639 | 0.9 | 0.73587 | 113.2109 | -1.8071 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.9395 | 16.9926 | 0.95 | 0.97027 | 113.3605 | -4.2388 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.9485 | 1.9639 | 0.9 | 0.73575 | 113.2119 | -1.8077 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.9495 | 16.9926 | 0.95 | 0.97025 | 113.3607 | -4.2402 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.9585 | 1.9638 | 0.9 | 0.73566 | 113.2132 | -1.8082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.9595 | 16.9926 | 0.95 | 0.97023 | 113.3612 | -4.2417 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.9685 | 1.9638 | 0.9 | 0.7356 | 113.2146 | -1.8085 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.9695 | 16.9927 | 0.95 | 0.97021 | 113.3619 | -4.243 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.9785 | 1.9638 | 0.9 | 0.73557 | 113.2162 | -1.8086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.9795 | 16.9927 | 0.95 | 0.97019 | 113.3629 | -4.2444 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.9885 | 1.9637 | 0.9 | 0.73556 | 113.218 | -1.8086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.9895 | 16.9927 | 0.95 | 0.97018 | 113.3639 | -4.2457 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
10.9985 | 1.9637 | 0.9 | 0.73558 | 113.2199 | -1.8085 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 10.9995 | 16.9928 | 0.95 | 0.97016 | 113.3652 | -4.2471 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.0085 | 1.9637 | 0.9 | 0.73563 | 113.2219 | -1.8082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.0095 | 16.9928 | 0.95 | 0.97014 | 113.3665 | -4.2485 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.0185 | 1.9636 | 0.9 | 0.7357 | 113.2239 | -1.8078 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.0195 | 16.9928 | 0.95 | 0.97012 | 113.368 | -4.2499 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.0285 | 1.9636 | 0.9 | 0.73579 | 113.2259 | -1.8073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.0295 | 16.9929 | 0.95 | 0.9701 | 113.3695 | -4.2514 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.0385 | 1.9636 | 0.9 | 0.73589 | 113.2279 | -1.8067 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.0395 | 16.9929 | 0.95 | 0.97008 | 113.3711 | -4.253 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.0485 | 1.9636 | 0.9 | 0.73599 | 113.2298 | -1.8062 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.0495 | 16.993 | 0.95 | 0.97006 | 113.3727 | -4.2547 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.0585 | 1.9636 | 0.9 | 0.73608 | 113.2316 | -1.8057 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.0595 | 16.993 | 0.95 | 0.97003 | 113.3743 | -4.2564 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.0685 | 1.9636 | 0.9 | 0.73616 | 113.2332 | -1.8053 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.0695 | 16.993 | 0.95 | 0.97001 | 113.3759 | -4.2582 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.0785 | 1.9636 | 0.9 | 0.73622 | 113.2347 | -1.805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.0795 | 16.9931 | 0.95 | 0.96998 | 113.3776 | -4.26 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.0885 | 1.9636 | 0.9 | 0.73625 | 113.236 | -1.8048 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.0895 | 16.9931 | 0.95 | 0.96996 | 113.3792 | -4.2618 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.0985 | 1.9637 | 0.9 | 0.73624 | 113.2371 | -1.8049 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.0995 | 16.9931 | 0.95 | 0.96994 | 113.3809 | -4.2634 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.1085 | 1.9637 | 0.9 | 0.7362 | 113.2379 | -1.8052 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.1095 | 16.9931 | 0.95 | 0.96992 | 113.3825 | -4.2649 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.1185 | 1.9638 | 0.9 | 0.73611 | 113.2385 | -1.8057 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.1195 | 16.9932 | 0.95 | 0.9699 | 113.3842 | -4.2663 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.1285 | 1.9638 | 0.9 | 0.73598 | 113.2388 | -1.8065 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.1295 | 16.9932 | 0.95 | 0.96989 | 113.3859 | -4.2673 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.1385 | 1.9639 | 0.9 | 0.73581 | 113.2389 | -1.8074 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.1395 | 16.9932 | 0.95 | 0.96988 | 113.3876 | -4.2681 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.1485 | 1.964 | 0.9 | 0.73561 | 113.2387 | -1.8086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.1495 | 16.9932 | 0.95 | 0.96987 | 113.3893 | -4.2685 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.1585 | 1.964 | 0.9 | 0.73539 | 113.2383 | -1.8098 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.1595 | 16.9931 | 0.95 | 0.96987 | 113.3911 | -4.2684 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.1685 | 1.9641 | 0.9 | 0.73515 | 113.2377 | -1.8112 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.1695 | 16.9931 | 0.95 | 0.96988 | 113.3928 | -4.268 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.1785 | 1.9642 | 0.9 | 0.73491 | 113.2368 | -1.8125 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.1795 | 16.9931 | 0.95 | 0.96989 | 113.3945 | -4.2672 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.1885 | 1.9643 | 0.9 | 0.73468 | 113.2358 | -1.8139 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.19 | 16.9931 | 0.95 | 0.9699 | 113.3962 | -4.2659 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.1985 | 1.9644 | 0.9 | 0.73446 | 113.2346 | -1.8151 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.1995 | 16.993 | 0.95 | 0.96993 | 113.3978 | -4.2644 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.2085 | 1.9645 | 0.9 | 0.73427 | 113.2333 | -1.8162 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.2095 | 16.993 | 0.95 | 0.96995 | 113.3993 | -4.2626 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.2185 | 1.9645 | 0.9 | 0.7341 | 113.2318 | -1.8172 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.2195 | 16.993 | 0.95 | 0.96998 | 113.4006 | -4.2606 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.2285 | 1.9646 | 0.9 | 0.73397 | 113.2303 | -1.8179 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.2295 | 16.9929 | 0.95 | 0.97 | 113.4019 | -4.2586 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.2385 | 1.9647 | 0.9 | 0.73388 | 113.2287 | -1.8185 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.2395 | 16.9929 | 0.95 | 0.97003 | 113.403 | -4.2568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.2485 | 1.9647 | 0.9 | 0.73383 | 113.2271 | -1.8188 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.2495 | 16.9929 | 0.95 | 0.97005 | 113.4039 | -4.2552 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.2585 | 1.9648 | 0.9 | 0.73381 | 113.2255 | -1.819 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.2595 | 16.9929 | 0.95 | 0.97006 | 113.4047 | -4.254 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.2685 | 1.9648 | 0.9 | 0.73383 | 113.224 | -1.8189 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.2695 | 16.9928 | 0.95 | 0.97007 | 113.4052 | -4.2534 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.2785 | 1.9649 | 0.9 | 0.73387 | 113.2224 | -1.8187 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.2795 | 16.9928 | 0.95 | 0.97007 | 113.4056 | -4.2534 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.2885 | 1.9649 | 0.9 | 0.73393 | 113.2209 | -1.8184 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.2895 | 16.9928 | 0.95 | 0.97006 | 113.4057 | -4.2543 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.2985 | 1.9649 | 0.9 | 0.73401 | 113.2196 | -1.818 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.2995 | 16.9927 | 0.95 | 0.97004 | 113.4057 | -4.2561 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.3085 | 1.9649 | 0.9 | 0.7341 | 113.2183 | -1.8175 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.3095 | 16.9927 | 0.95 | 0.97 | 113.4056 | -4.2589 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.3185 | 1.9649 | 0.9 | 0.7342 | 113.2171 | -1.817 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.3195 | 16.9927 | 0.95 | 0.96994 | 113.4053 | -4.2629 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.3285 | 1.9649 | 0.9 | 0.73429 | 113.2161 | -1.8165 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.3295 | 16.9926 | 0.95 | 0.96987 | 113.4048 | -4.2681 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.3385 | 1.9649 | 0.9 | 0.73437 | 113.2152 | -1.816 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.3395 | 16.9926 | 0.95 | 0.96979 | 113.4042 | -4.2745 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.3485 | 1.9648 | 0.9 | 0.73445 | 113.2144 | -1.8156 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.3495 | 16.9925 | 0.95 | 0.96968 | 113.4036 | -4.2822 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.3585 | 1.9648 | 0.9 | 0.73451 | 113.2138 | -1.8153 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.3595 | 16.9925 | 0.95 | 0.96956 | 113.4028 | -4.2913 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.3685 | 1.9648 | 0.9 | 0.73455 | 113.2133 | -1.815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.3695 | 16.9924 | 0.95 | 0.96942 | 113.402 | -4.3016 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.3785 | 1.9647 | 0.9 | 0.73459 | 113.213 | -1.8148 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.3795 | 16.9923 | 0.95 | 0.96926 | 113.4012 | -4.3132 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.3885 | 1.9647 | 0.9 | 0.7346 | 113.2127 | -1.8147 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.3895 | 16.9922 | 0.95 | 0.96909 | 113.4003 | -4.3259 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.3985 | 1.9647 | 0.9 | 0.73459 | 113.2127 | -1.8147 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.3995 | 16.9921 | 0.95 | 0.9689 | 113.3994 | -4.3397 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.4085 | 1.9647 | 0.9 | 0.73457 | 113.2127 | -1.8148 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.4095 | 16.992 | 0.95 | 0.9687 | 113.3985 | -4.3544 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.4185 | 1.9646 | 0.9 | 0.73453 | 113.2128 | -1.815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.4195 | 16.9918 | 0.95 | 0.96849 | 113.3976 | -4.3697 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.4285 | 1.9646 | 0.9 | 0.73447 | 113.213 | -1.8153 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.4295 | 16.9917 | 0.95 | 0.96827 | 113.3968 | -4.3856 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.4385 | 1.9646 | 0.9 | 0.7344 | 113.2132 | -1.8156 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.4395 | 16.9915 | 0.95 | 0.96804 | 113.396 | -4.4018 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.4485 | 1.9646 | 0.9 | 0.73432 | 113.2135 | -1.816 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.4495 | 16.9914 | 0.95 | 0.96782 | 113.3952 | -4.418 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.4585 | 1.9645 | 0.9 | 0.73423 | 113.2138 | -1.8165 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.4595 | 16.9912 | 0.95 | 0.9676 | 113.3945 | -4.434 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.4685 | 1.9645 | 0.9 | 0.73414 | 113.2141 | -1.817 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.4695 | 16.991 | 0.95 | 0.96738 | 113.3938 | -4.4497 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.4785 | 1.9645 | 0.9 | 0.73405 | 113.2144 | -1.8174 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.4795 | 16.9909 | 0.95 | 0.96716 | 113.3932 | -4.4649 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.4885 | 1.9645 | 0.9 | 0.73397 | 113.2147 | -1.8179 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.4895 | 16.9907 | 0.95 | 0.96696 | 113.3927 | -4.4794 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.4985 | 1.9645 | 0.9 | 0.73389 | 113.215 | -1.8183 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.4995 | 16.9905 | 0.95 | 0.96677 | 113.3922 | -4.4931 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.5085 | 1.9645 | 0.9 | 0.73383 | 113.2153 | -1.8186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.5095 | 16.9904 | 0.95 | 0.96658 | 113.3918 | -4.5061 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.5185 | 1.9645 | 0.9 | 0.73378 | 113.2155 | -1.8189 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.5195 | 16.9902 | 0.95 | 0.96641 | 113.3914 | -4.5184 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.5285 | 1.9645 | 0.9 | 0.73375 | 113.2157 | -1.8191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.5295 | 16.9901 | 0.95 | 0.96625 | 113.3911 | -4.53 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.5385 | 1.9645 | 0.9 | 0.73373 | 113.2158 | -1.8192 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.5395 | 16.99 | 0.95 | 0.96609 | 113.3908 | -4.5411 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.5485 | 1.9645 | 0.9 | 0.73373 | 113.2158 | -1.8192 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.5495 | 16.9899 | 0.95 | 0.96593 | 113.3905 | -4.5518 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.5585 | 1.9645 | 0.9 | 0.73374 | 113.2158 | -1.8191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.5595 | 16.9898 | 0.95 | 0.96578 | 113.3902 | -4.5624 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.5685 | 1.9645 | 0.9 | 0.73377 | 113.2157 | -1.819 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.5695 | 16.9897 | 0.95 | 0.96563 | 113.3898 | -4.5729 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.5785 | 1.9646 | 0.9 | 0.7338 | 113.2156 | -1.8188 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.5795 | 16.9896 | 0.95 | 0.96548 | 113.3895 | -4.5838 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.5885 | 1.9646 | 0.9 | 0.73385 | 113.2153 | -1.8186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.5895 | 16.9896 | 0.95 | 0.96532 | 113.389 | -4.5951 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.5985 | 1.9646 | 0.9 | 0.7339 | 113.2151 | -1.8183 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.5995 | 16.9896 | 0.95 | 0.96515 | 113.3885 | -4.6069 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.6085 | 1.9646 | 0.9 | 0.73396 | 113.2147 | -1.818 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.6095 | 16.9895 | 0.95 | 0.96496 | 113.388 | -4.6196 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.6185 | 1.9646 | 0.9 | 0.73403 | 113.2143 | -1.8176 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.6195 | 16.9895 | 0.95 | 0.96477 | 113.3873 | -4.6331 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.6285 | 1.9646 | 0.9 | 0.7341 | 113.2138 | -1.8173 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.6295 | 16.9895 | 0.95 | 0.96456 | 113.3866 | -4.6476 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.6385 | 1.9646 | 0.9 | 0.73417 | 113.2132 | -1.8169 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.6395 | 16.9895 | 0.95 | 0.96434 | 113.3858 | -4.6631 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.6485 | 1.9646 | 0.9 | 0.73425 | 113.2126 | -1.8165 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.6495 | 16.9895 | 0.95 | 0.9641 | 113.3849 | -4.6794 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.6585 | 1.9646 | 0.9 | 0.73432 | 113.212 | -1.8161 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.6595 | 16.9894 | 0.95 | 0.96385 | 113.3839 | -4.6965 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.6685 | 1.9646 | 0.9 | 0.7344 | 113.2114 | -1.8157 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.6695 | 16.9894 | 0.95 | 0.96359 | 113.3828 | -4.7143 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.6785 | 1.9646 | 0.9 | 0.73447 | 113.2107 | -1.8153 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.6795 | 16.9894 | 0.95 | 0.96332 | 113.3816 | -4.7325 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.6885 | 1.9646 | 0.9 | 0.73454 | 113.21 | -1.8149 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.6895 | 16.9894 | 0.95 | 0.96305 | 113.3803 | -4.751 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.6985 | 1.9646 | 0.9 | 0.7346 | 113.2094 | -1.8146 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.6995 | 16.9893 | 0.95 | 0.96278 | 113.379 | -4.7693 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.7085 | 1.9646 | 0.9 | 0.73465 | 113.2088 | -1.8143 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.7095 | 16.9893 | 0.95 | 0.96252 | 113.3777 | -4.7873 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.7185 | 1.9646 | 0.9 | 0.7347 | 113.2082 | -1.8141 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.7195 | 16.9892 | 0.95 | 0.96226 | 113.3763 | -4.8048 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.7285 | 1.9646 | 0.9 | 0.73473 | 113.2076 | -1.8139 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.7295 | 16.9892 | 0.95 | 0.96201 | 113.375 | -4.8214 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.7385 | 1.9646 | 0.9 | 0.73475 | 113.2071 | -1.8138 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.7395 | 16.9891 | 0.95 | 0.96178 | 113.3736 | -4.837 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.7485 | 1.9646 | 0.9 | 0.73475 | 113.2067 | -1.8137 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.7495 | 16.989 | 0.95 | 0.96156 | 113.3724 | -4.8513 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.7585 | 1.9646 | 0.9 | 0.73475 | 113.2064 | -1.8137 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.7595 | 16.989 | 0.95 | 0.96137 | 113.3711 | -4.8643 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.7685 | 1.9646 | 0.9 | 0.73474 | 113.2061 | -1.8138 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.7695 | 16.9889 | 0.95 | 0.96119 | 113.37 | -4.8759 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.7785 | 1.9646 | 0.9 | 0.73472 | 113.206 | -1.8139 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.7795 | 16.9888 | 0.95 | 0.96104 | 113.369 | -4.8861 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.7885 | 1.9646 | 0.9 | 0.7347 | 113.2059 | -1.814 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.7895 | 16.9887 | 0.95 | 0.96091 | 113.368 | -4.8947 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.7985 | 1.9646 | 0.9 | 0.73467 | 113.206 | -1.8142 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.7995 | 16.9887 | 0.95 | 0.9608 | 113.3672 | -4.9019 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.8085 | 1.9646 | 0.9 | 0.73464 | 113.2062 | -1.8143 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.8095 | 16.9886 | 0.95 | 0.96072 | 113.3665 | -4.9077 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.8185 | 1.9645 | 0.9 | 0.73461 | 113.2065 | -1.8145 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.8195 | 16.9885 | 0.95 | 0.96065 | 113.3659 | -4.9123 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.8285 | 1.9645 | 0.9 | 0.73457 | 113.2069 | -1.8146 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.8295 | 16.9885 | 0.95 | 0.9606 | 113.3653 | -4.9157 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.8385 | 1.9645 | 0.9 | 0.73454 | 113.2074 | -1.8148 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.8395 | 16.9884 | 0.95 | 0.96056 | 113.3649 | -4.918 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.8485 | 1.9645 | 0.9 | 0.73451 | 113.208 | -1.8149 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.8495 | 16.9884 | 0.95 | 0.96054 | 113.3646 | -4.9194 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.8585 | 1.9644 | 0.9 | 0.73448 | 113.2086 | -1.815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.8595 | 16.9884 | 0.95 | 0.96053 | 113.3643 | -4.9201 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.8685 | 1.9644 | 0.9 | 0.73446 | 113.2093 | -1.8151 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.8695 | 16.9884 | 0.95 | 0.96053 | 113.3641 | -4.92 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.8785 | 1.9644 | 0.9 | 0.73444 | 113.21 | -1.8152 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.8795 | 16.9884 | 0.95 | 0.96054 | 113.3639 | -4.9195 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.8885 | 1.9643 | 0.9 | 0.73443 | 113.2108 | -1.8152 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.8895 | 16.9884 | 0.95 | 0.96055 | 113.3638 | -4.9186 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.8985 | 1.9643 | 0.9 | 0.73443 | 113.2115 | -1.8152 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.8995 | 16.9884 | 0.95 | 0.96057 | 113.3636 | -4.9173 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.9085 | 1.9643 | 0.9 | 0.73444 | 113.2122 | -1.8151 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.9095 | 16.9884 | 0.95 | 0.96059 | 113.3636 | -4.9158 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.9185 | 1.9642 | 0.9 | 0.73446 | 113.2129 | -1.815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.9195 | 16.9884 | 0.95 | 0.96062 | 113.3635 | -4.9141 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.9285 | 1.9642 | 0.9 | 0.7345 | 113.2136 | -1.8147 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.9295 | 16.9885 | 0.95 | 0.96064 | 113.3635 | -4.9124 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.9385 | 1.9641 | 0.9 | 0.73457 | 113.2142 | -1.8143 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.9395 | 16.9885 | 0.95 | 0.96067 | 113.3634 | -4.9105 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.9485 | 1.9641 | 0.9 | 0.73467 | 113.2147 | -1.8137 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.9495 | 16.9886 | 0.95 | 0.9607 | 113.3634 | -4.9087 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.9585 | 1.964 | 0.9 | 0.73481 | 113.2152 | -1.8129 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.9595 | 16.9886 | 0.95 | 0.96073 | 113.3634 | -4.9068 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.9685 | 1.964 | 0.9 | 0.735 | 113.2157 | -1.8119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.9695 | 16.9887 | 0.95 | 0.96076 | 113.3635 | -4.9049 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.9785 | 1.964 | 0.9 | 0.73525 | 113.2161 | -1.8105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.9795 | 16.9887 | 0.95 | 0.96079 | 113.3635 | -4.903 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.9885 | 1.9639 | 0.9 | 0.73556 | 113.2165 | -1.8088 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.9895 | 16.9888 | 0.95 | 0.96082 | 113.3636 | -4.9011 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
11.9985 | 1.9639 | 0.9 | 0.73594 | 113.217 | -1.8067 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 11.9995 | 16.9888 | 0.95 | 0.96084 | 113.3636 | -4.8992 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.0085 | 1.9639 | 0.9 | 0.7364 | 113.2175 | -1.8043 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.0095 | 16.9889 | 0.95 | 0.96087 | 113.3636 | -4.8974 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.0185 | 1.9639 | 0.9 | 0.73694 | 113.2181 | -1.8013 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.0195 | 16.9889 | 0.95 | 0.9609 | 113.3636 | -4.8956 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.0285 | 1.9638 | 0.9 | 0.73757 | 113.2188 | -1.798 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.0295 | 16.989 | 0.95 | 0.96093 | 113.3635 | -4.8938 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.0385 | 1.9638 | 0.9 | 0.73828 | 113.2196 | -1.7942 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.0395 | 16.9891 | 0.95 | 0.96095 | 113.3634 | -4.892 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.0485 | 1.9638 | 0.9 | 0.73908 | 113.2205 | -1.7899 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.0495 | 16.9891 | 0.95 | 0.96098 | 113.3631 | -4.8903 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.0585 | 1.9638 | 0.9 | 0.73995 | 113.2216 | -1.7852 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.0595 | 16.9892 | 0.95 | 0.961 | 113.3628 | -4.8887 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.0685 | 1.9639 | 0.9 | 0.74091 | 113.2228 | -1.7802 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.0695 | 16.9892 | 0.95 | 0.96103 | 113.3623 | -4.8871 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.0785 | 1.9639 | 0.9 | 0.74193 | 113.2242 | -1.7748 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.0795 | 16.9893 | 0.95 | 0.96105 | 113.3618 | -4.8857 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.0885 | 1.9639 | 0.9 | 0.743 | 113.2257 | -1.7691 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.0895 | 16.9893 | 0.95 | 0.96107 | 113.3611 | -4.8843 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.0985 | 1.9639 | 0.9 | 0.74412 | 113.2273 | -1.7631 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.1 | 16.9894 | 0.95 | 0.96109 | 113.3603 | -4.8831 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.1085 | 1.964 | 0.9 | 0.74528 | 113.229 | -1.757 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.1095 | 16.9894 | 0.95 | 0.9611 | 113.3594 | -4.8821 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.1185 | 1.964 | 0.9 | 0.74645 | 113.2307 | -1.7508 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.1195 | 16.9894 | 0.95 | 0.96112 | 113.3584 | -4.8813 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.1285 | 1.964 | 0.9 | 0.74763 | 113.2325 | -1.7446 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.1295 | 16.9895 | 0.95 | 0.96113 | 113.3574 | -4.8806 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.1385 | 1.964 | 0.9 | 0.7488 | 113.2342 | -1.7384 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.1395 | 16.9895 | 0.95 | 0.96113 | 113.3564 | -4.8801 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.1485 | 1.9641 | 0.9 | 0.74996 | 113.236 | -1.7324 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.1495 | 16.9895 | 0.95 | 0.96114 | 113.3553 | -4.8799 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.1585 | 1.9641 | 0.9 | 0.75108 | 113.2376 | -1.7265 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.1595 | 16.9895 | 0.95 | 0.96114 | 113.3542 | -4.8798 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.1685 | 1.9641 | 0.9 | 0.75217 | 113.2392 | -1.7207 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.1695 | 16.9895 | 0.95 | 0.96114 | 113.3532 | -4.8799 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.1785 | 1.9642 | 0.9 | 0.75322 | 113.2407 | -1.7152 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.1795 | 16.9895 | 0.95 | 0.96113 | 113.3522 | -4.8802 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.1885 | 1.9642 | 0.9 | 0.75423 | 113.2421 | -1.71 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.1895 | 16.9895 | 0.95 | 0.96113 | 113.3513 | -4.8806 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.1985 | 1.9642 | 0.9 | 0.75519 | 113.2433 | -1.7049 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.1995 | 16.9894 | 0.95 | 0.96112 | 113.3504 | -4.8812 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.2085 | 1.9642 | 0.9 | 0.75611 | 113.2444 | -1.7001 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.2095 | 16.9894 | 0.95 | 0.96111 | 113.3496 | -4.8819 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.2185 | 1.9642 | 0.9 | 0.75698 | 113.2454 | -1.6956 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.2195 | 16.9894 | 0.95 | 0.96109 | 113.3488 | -4.8828 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.2285 | 1.9643 | 0.9 | 0.75782 | 113.2462 | -1.6912 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.2295 | 16.9893 | 0.95 | 0.96108 | 113.3482 | -4.8837 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.2385 | 1.9643 | 0.9 | 0.75863 | 113.2469 | -1.6869 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.2395 | 16.9893 | 0.95 | 0.96106 | 113.3476 | -4.8847 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.2485 | 1.9643 | 0.9 | 0.75941 | 113.2474 | -1.6829 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.2495 | 16.9892 | 0.95 | 0.96105 | 113.3471 | -4.8858 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.2585 | 1.9643 | 0.9 | 0.76017 | 113.2479 | -1.6789 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.2595 | 16.9891 | 0.95 | 0.96103 | 113.3467 | -4.8869 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.2685 | 1.9643 | 0.9 | 0.76091 | 113.2482 | -1.6751 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.2695 | 16.9891 | 0.95 | 0.96101 | 113.3463 | -4.888 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.2785 | 1.9644 | 0.9 | 0.76163 | 113.2484 | -1.6713 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.2795 | 16.989 | 0.95 | 0.961 | 113.3459 | -4.8891 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.2885 | 1.9644 | 0.9 | 0.76233 | 113.2485 | -1.6677 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.2895 | 16.9889 | 0.95 | 0.96098 | 113.3456 | -4.8902 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.2985 | 1.9644 | 0.9 | 0.76301 | 113.2485 | -1.6642 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.2995 | 16.9889 | 0.95 | 0.96096 | 113.3453 | -4.8913 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.3085 | 1.9645 | 0.9 | 0.76367 | 113.2484 | -1.6608 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.3095 | 16.9888 | 0.95 | 0.96095 | 113.3449 | -4.8923 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.3185 | 1.9645 | 0.9 | 0.7643 | 113.2482 | -1.6575 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.3195 | 16.9887 | 0.95 | 0.96093 | 113.3446 | -4.8933 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.3285 | 1.9646 | 0.9 | 0.7649 | 113.2479 | -1.6544 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.3295 | 16.9886 | 0.95 | 0.96092 | 113.3441 | -4.8941 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.3385 | 1.9646 | 0.9 | 0.76546 | 113.2475 | -1.6516 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.3395 | 16.9885 | 0.95 | 0.96091 | 113.3436 | -4.8948 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.3485 | 1.9647 | 0.9 | 0.76598 | 113.247 | -1.6489 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.3495 | 16.9884 | 0.95 | 0.9609 | 113.343 | -4.8954 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.3585 | 1.9647 | 0.9 | 0.76647 | 113.2464 | -1.6464 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.3595 | 16.9883 | 0.95 | 0.96089 | 113.3424 | -4.8958 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.3685 | 1.9648 | 0.9 | 0.76691 | 113.2457 | -1.6442 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.3695 | 16.9882 | 0.95 | 0.96089 | 113.3416 | -4.896 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.3785 | 1.9649 | 0.9 | 0.76732 | 113.2448 | -1.6421 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.3795 | 16.9881 | 0.95 | 0.96089 | 113.3407 | -4.8959 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.3885 | 1.965 | 0.9 | 0.76769 | 113.2439 | -1.6403 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.3895 | 16.988 | 0.95 | 0.9609 | 113.3398 | -4.8956 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.3985 | 1.9651 | 0.9 | 0.76803 | 113.243 | -1.6385 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.3995 | 16.9879 | 0.95 | 0.9609 | 113.3388 | -4.895 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.4085 | 1.9651 | 0.9 | 0.76835 | 113.242 | -1.6369 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.4095 | 16.9878 | 0.95 | 0.96092 | 113.3377 | -4.8941 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.4185 | 1.9652 | 0.9 | 0.76866 | 113.241 | -1.6354 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.4195 | 16.9877 | 0.95 | 0.96093 | 113.3365 | -4.8929 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.4285 | 1.9652 | 0.9 | 0.76897 | 113.24 | -1.6338 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.4295 | 16.9875 | 0.95 | 0.96095 | 113.3353 | -4.8916 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.4385 | 1.9653 | 0.9 | 0.7693 | 113.239 | -1.6321 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.4395 | 16.9874 | 0.95 | 0.96098 | 113.3341 | -4.89 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.4485 | 1.9653 | 0.9 | 0.76966 | 113.2381 | -1.6303 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.4495 | 16.9873 | 0.95 | 0.961 | 113.3328 | -4.8884 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.4585 | 1.9654 | 0.9 | 0.77005 | 113.2373 | -1.6283 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.4595 | 16.9872 | 0.95 | 0.96103 | 113.3315 | -4.8867 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.4685 | 1.9654 | 0.9 | 0.7705 | 113.2367 | -1.626 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.4695 | 16.9871 | 0.95 | 0.96105 | 113.3302 | -4.8851 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.4785 | 1.9654 | 0.9 | 0.77101 | 113.2362 | -1.6233 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.4795 | 16.9869 | 0.95 | 0.96107 | 113.329 | -4.8838 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.4885 | 1.9653 | 0.9 | 0.7716 | 113.2359 | -1.6202 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.4895 | 16.9868 | 0.95 | 0.96108 | 113.3277 | -4.8827 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.4985 | 1.9653 | 0.9 | 0.77227 | 113.2358 | -1.6167 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.4995 | 16.9867 | 0.95 | 0.96109 | 113.3265 | -4.8822 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.5085 | 1.9653 | 0.9 | 0.77302 | 113.2359 | -1.6128 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.5095 | 16.9866 | 0.95 | 0.96109 | 113.3253 | -4.8822 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.5185 | 1.9652 | 0.9 | 0.77386 | 113.2362 | -1.6084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.5195 | 16.9866 | 0.95 | 0.96108 | 113.3241 | -4.883 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.5285 | 1.9652 | 0.9 | 0.77479 | 113.2368 | -1.6035 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.5295 | 16.9865 | 0.95 | 0.96105 | 113.3231 | -4.8846 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.5385 | 1.9651 | 0.9 | 0.77581 | 113.2375 | -1.5982 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.5395 | 16.9864 | 0.95 | 0.96101 | 113.3221 | -4.8872 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.5485 | 1.965 | 0.9 | 0.7769 | 113.2384 | -1.5925 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.5495 | 16.9864 | 0.95 | 0.96096 | 113.3212 | -4.8909 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.5585 | 1.965 | 0.9 | 0.77806 | 113.2395 | -1.5865 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.5595 | 16.9863 | 0.95 | 0.96089 | 113.3204 | -4.8957 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.5685 | 1.9649 | 0.9 | 0.77928 | 113.2407 | -1.5801 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.57 | 16.9863 | 0.95 | 0.9608 | 113.3197 | -4.9017 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.5785 | 1.9648 | 0.9 | 0.78055 | 113.242 | -1.5735 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.5795 | 16.9863 | 0.95 | 0.96069 | 113.3191 | -4.909 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.5885 | 1.9648 | 0.9 | 0.78184 | 113.2435 | -1.5668 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.5895 | 16.9862 | 0.95 | 0.96056 | 113.3186 | -4.9174 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.5985 | 1.9647 | 0.9 | 0.78315 | 113.2449 | -1.56 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.5995 | 16.9862 | 0.95 | 0.96041 | 113.3183 | -4.927 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.6085 | 1.9647 | 0.9 | 0.78445 | 113.2464 | -1.5533 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.6095 | 16.9862 | 0.95 | 0.96025 | 113.3182 | -4.9377 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.6185 | 1.9646 | 0.9 | 0.78574 | 113.2478 | -1.5466 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.6195 | 16.9862 | 0.95 | 0.96008 | 113.3181 | -4.9493 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.6285 | 1.9646 | 0.9 | 0.78699 | 113.2492 | -1.5402 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.6295 | 16.9862 | 0.95 | 0.95989 | 113.3182 | -4.9617 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.6385 | 1.9646 | 0.9 | 0.78819 | 113.2505 | -1.534 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.6395 | 16.9861 | 0.95 | 0.95969 | 113.3184 | -4.9747 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.6485 | 1.9646 | 0.9 | 0.78933 | 113.2517 | -1.5281 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.6495 | 16.9861 | 0.95 | 0.95948 | 113.3187 | -4.9882 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.6585 | 1.9645 | 0.9 | 0.7904 | 113.2527 | -1.5226 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.6595 | 16.9861 | 0.95 | 0.95927 | 113.3192 | -5.0019 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.6685 | 1.9645 | 0.9 | 0.79138 | 113.2535 | -1.5175 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.6695 | 16.986 | 0.95 | 0.95906 | 113.3198 | -5.0156 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.6785 | 1.9645 | 0.9 | 0.79229 | 113.2542 | -1.5129 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.6795 | 16.986 | 0.95 | 0.95886 | 113.3205 | -5.0291 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.6885 | 1.9645 | 0.9 | 0.79309 | 113.2547 | -1.5087 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.6895 | 16.9859 | 0.95 | 0.95865 | 113.3212 | -5.0423 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.6985 | 1.9645 | 0.9 | 0.79381 | 113.255 | -1.5051 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.6995 | 16.9858 | 0.95 | 0.95846 | 113.3221 | -5.0549 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.7085 | 1.9645 | 0.9 | 0.79443 | 113.2552 | -1.5019 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.7095 | 16.9858 | 0.95 | 0.95827 | 113.323 | -5.067 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.7185 | 1.9644 | 0.9 | 0.79496 | 113.2551 | -1.4992 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.7195 | 16.9857 | 0.95 | 0.9581 | 113.3239 | -5.0783 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.7285 | 1.9644 | 0.9 | 0.7954 | 113.2549 | -1.4969 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.7295 | 16.9856 | 0.95 | 0.95793 | 113.3248 | -5.0888 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.7385 | 1.9644 | 0.9 | 0.79576 | 113.2546 | -1.495 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.7395 | 16.9855 | 0.95 | 0.95778 | 113.3258 | -5.0984 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.7485 | 1.9644 | 0.9 | 0.79604 | 113.2541 | -1.4935 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.7495 | 16.9853 | 0.95 | 0.95765 | 113.3267 | -5.1072 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.7585 | 1.9644 | 0.9 | 0.79626 | 113.2536 | -1.4924 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.7595 | 16.9852 | 0.95 | 0.95752 | 113.3276 | -5.1151 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.7685 | 1.9643 | 0.9 | 0.79642 | 113.253 | -1.4916 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.7695 | 16.9851 | 0.95 | 0.95741 | 113.3284 | -5.1221 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.7785 | 1.9643 | 0.9 | 0.79653 | 113.2523 | -1.491 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.7795 | 16.985 | 0.95 | 0.95732 | 113.3292 | -5.1282 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.7885 | 1.9643 | 0.9 | 0.79659 | 113.2517 | -1.4906 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.7895 | 16.9849 | 0.95 | 0.95723 | 113.3299 | -5.1335 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.7985 | 1.9642 | 0.9 | 0.79662 | 113.2512 | -1.4905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.7995 | 16.9848 | 0.95 | 0.95716 | 113.3305 | -5.138 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.8085 | 1.9642 | 0.9 | 0.79663 | 113.2507 | -1.4904 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.8095 | 16.9846 | 0.95 | 0.95711 | 113.3311 | -5.1416 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.8185 | 1.9642 | 0.9 | 0.79661 | 113.2504 | -1.4905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.8195 | 16.9845 | 0.95 | 0.95706 | 113.3316 | -5.1446 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.8285 | 1.9641 | 0.9 | 0.79658 | 113.2502 | -1.4906 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.8295 | 16.9844 | 0.95 | 0.95702 | 113.3321 | -5.1469 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.8385 | 1.9641 | 0.9 | 0.79654 | 113.2502 | -1.4908 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.8395 | 16.9844 | 0.95 | 0.957 | 113.3326 | -5.1486 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.8485 | 1.9641 | 0.9 | 0.7965 | 113.2505 | -1.491 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.8495 | 16.9843 | 0.95 | 0.95698 | 113.3331 | -5.1497 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.8585 | 1.9641 | 0.9 | 0.79646 | 113.251 | -1.4911 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.8595 | 16.9842 | 0.95 | 0.95697 | 113.3335 | -5.1504 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.8685 | 1.964 | 0.9 | 0.79644 | 113.2519 | -1.4913 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.8695 | 16.9841 | 0.95 | 0.95696 | 113.3341 | -5.1506 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.8785 | 1.964 | 0.9 | 0.79642 | 113.253 | -1.4914 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.8795 | 16.9841 | 0.95 | 0.95697 | 113.3346 | -5.1504 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.8885 | 1.964 | 0.9 | 0.79641 | 113.2545 | -1.4914 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.8895 | 16.984 | 0.95 | 0.95697 | 113.3353 | -5.15 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.8985 | 1.964 | 0.9 | 0.79641 | 113.2564 | -1.4914 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.8995 | 16.984 | 0.95 | 0.95698 | 113.3361 | -5.1493 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.9085 | 1.964 | 0.9 | 0.79643 | 113.2586 | -1.4913 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.9095 | 16.984 | 0.95 | 0.957 | 113.3369 | -5.1485 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.9185 | 1.964 | 0.9 | 0.79646 | 113.2612 | -1.4911 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.9195 | 16.984 | 0.95 | 0.95701 | 113.3379 | -5.1476 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.9285 | 1.964 | 0.9 | 0.79649 | 113.2642 | -1.4909 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.9295 | 16.984 | 0.95 | 0.95703 | 113.339 | -5.1466 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.9385 | 1.964 | 0.9 | 0.79653 | 113.2675 | -1.4907 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.9395 | 16.984 | 0.95 | 0.95704 | 113.3403 | -5.1456 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.9485 | 1.964 | 0.9 | 0.79658 | 113.2711 | -1.4905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.9495 | 16.984 | 0.95 | 0.95706 | 113.3417 | -5.1446 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.9585 | 1.964 | 0.9 | 0.79663 | 113.2749 | -1.4902 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.9595 | 16.984 | 0.95 | 0.95707 | 113.3432 | -5.1437 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.9685 | 1.964 | 0.9 | 0.79668 | 113.279 | -1.49 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.9695 | 16.9841 | 0.95 | 0.95709 | 113.3447 | -5.1428 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.9785 | 1.964 | 0.9 | 0.79672 | 113.2833 | -1.4898 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.9795 | 16.9841 | 0.95 | 0.9571 | 113.3464 | -5.1419 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.9885 | 1.964 | 0.9 | 0.79676 | 113.2878 | -1.4896 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.9895 | 16.9842 | 0.95 | 0.95711 | 113.3481 | -5.1411 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
12.9985 | 1.964 | 0.9 | 0.79679 | 113.2923 | -1.4895 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 12.9995 | 16.9843 | 0.95 | 0.95712 | 113.3498 | -5.1404 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.0085 | 1.964 | 0.9 | 0.7968 | 113.2968 | -1.4894 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.0095 | 16.9844 | 0.95 | 0.95713 | 113.3515 | -5.1397 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.0185 | 1.9641 | 0.9 | 0.7968 | 113.3013 | -1.4894 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.0195 | 16.9845 | 0.95 | 0.95714 | 113.3531 | -5.1392 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.0285 | 1.9641 | 0.9 | 0.79679 | 113.3058 | -1.4895 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.0295 | 16.9846 | 0.95 | 0.95715 | 113.3545 | -5.1388 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.0385 | 1.9641 | 0.9 | 0.79676 | 113.3101 | -1.4896 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.0395 | 16.9847 | 0.95 | 0.95716 | 113.3559 | -5.1384 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.0485 | 1.9641 | 0.9 | 0.79672 | 113.3142 | -1.4899 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.0495 | 16.9848 | 0.95 | 0.95716 | 113.357 | -5.1382 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.0585 | 1.9641 | 0.9 | 0.79666 | 113.3181 | -1.4902 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.0595 | 16.9849 | 0.95 | 0.95716 | 113.3579 | -5.1382 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.0685 | 1.9641 | 0.9 | 0.79659 | 113.3217 | -1.4905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.0695 | 16.985 | 0.95 | 0.95716 | 113.3585 | -5.1382 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.0785 | 1.9641 | 0.9 | 0.79651 | 113.3251 | -1.4909 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.0795 | 16.9851 | 0.95 | 0.95716 | 113.3588 | -5.1385 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.0885 | 1.9641 | 0.9 | 0.79643 | 113.3281 | -1.4913 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.0895 | 16.9852 | 0.95 | 0.95715 | 113.3589 | -5.1389 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.0985 | 1.9641 | 0.9 | 0.79635 | 113.3307 | -1.4917 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.0995 | 16.9853 | 0.95 | 0.95714 | 113.3586 | -5.1394 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.1085 | 1.964 | 0.9 | 0.79628 | 113.3331 | -1.4921 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.1095 | 16.9853 | 0.95 | 0.95713 | 113.3581 | -5.1401 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.1185 | 1.964 | 0.9 | 0.79622 | 113.335 | -1.4924 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.1195 | 16.9854 | 0.95 | 0.95712 | 113.3572 | -5.141 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.1285 | 1.964 | 0.9 | 0.79619 | 113.3366 | -1.4925 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.1295 | 16.9855 | 0.95 | 0.9571 | 113.3561 | -5.142 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.1385 | 1.964 | 0.9 | 0.79618 | 113.3378 | -1.4925 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.1395 | 16.9855 | 0.95 | 0.95709 | 113.3548 | -5.1432 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.1485 | 1.9639 | 0.9 | 0.79621 | 113.3386 | -1.4923 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.1495 | 16.9856 | 0.95 | 0.95706 | 113.3533 | -5.1446 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.1585 | 1.9639 | 0.9 | 0.79629 | 113.3391 | -1.4919 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.1595 | 16.9856 | 0.95 | 0.95704 | 113.3517 | -5.1461 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.1685 | 1.9639 | 0.9 | 0.79642 | 113.3393 | -1.4912 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.1695 | 16.9856 | 0.95 | 0.95702 | 113.3499 | -5.1477 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.1785 | 1.9638 | 0.9 | 0.7966 | 113.3391 | -1.4902 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.1795 | 16.9856 | 0.95 | 0.95699 | 113.3482 | -5.1493 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.1885 | 1.9638 | 0.9 | 0.79685 | 113.3387 | -1.489 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.1895 | 16.9856 | 0.95 | 0.95696 | 113.3465 | -5.151 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.1985 | 1.9637 | 0.9 | 0.79715 | 113.338 | -1.4874 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.1995 | 16.9856 | 0.95 | 0.95694 | 113.3449 | -5.1527 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.2085 | 1.9637 | 0.9 | 0.7975 | 113.3371 | -1.4855 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.2095 | 16.9855 | 0.95 | 0.95691 | 113.3434 | -5.1544 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.2185 | 1.9637 | 0.9 | 0.79792 | 113.3359 | -1.4834 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.2195 | 16.9855 | 0.95 | 0.95689 | 113.342 | -5.1559 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.2285 | 1.9636 | 0.9 | 0.79839 | 113.3346 | -1.481 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.229 | 16.9854 | 0.95 | 0.95686 | 113.3409 | -5.1574 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.2385 | 1.9636 | 0.9 | 0.79891 | 113.3332 | -1.4783 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.2395 | 16.9853 | 0.95 | 0.95684 | 113.3399 | -5.1586 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.2485 | 1.9636 | 0.9 | 0.79947 | 113.3317 | -1.4754 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.249 | 16.9852 | 0.95 | 0.95683 | 113.3392 | -5.1596 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.2585 | 1.9636 | 0.9 | 0.80008 | 113.3301 | -1.4723 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.259 | 16.9852 | 0.95 | 0.95682 | 113.3387 | -5.1603 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.2685 | 1.9636 | 0.9 | 0.8007 | 113.3284 | -1.4691 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.269 | 16.9851 | 0.95 | 0.95681 | 113.3385 | -5.1608 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.2785 | 1.9636 | 0.9 | 0.80135 | 113.3267 | -1.4658 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.279 | 16.985 | 0.95 | 0.9568 | 113.3384 | -5.161 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.2885 | 1.9635 | 0.9 | 0.802 | 113.325 | -1.4624 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.289 | 16.9849 | 0.95 | 0.95681 | 113.3385 | -5.1609 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.2985 | 1.9635 | 0.9 | 0.80264 | 113.3232 | -1.4591 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.299 | 16.9848 | 0.95 | 0.95681 | 113.3387 | -5.1606 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.3085 | 1.9635 | 0.9 | 0.80327 | 113.3216 | -1.4559 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.3095 | 16.9847 | 0.95 | 0.95682 | 113.3391 | -5.16 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.3185 | 1.9635 | 0.9 | 0.80387 | 113.3199 | -1.4529 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.319 | 16.9846 | 0.95 | 0.95683 | 113.3395 | -5.1593 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.3285 | 1.9635 | 0.9 | 0.80443 | 113.3183 | -1.45 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.329 | 16.9845 | 0.95 | 0.95684 | 113.3399 | -5.1583 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.3385 | 1.9635 | 0.9 | 0.80495 | 113.3168 | -1.4473 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.339 | 16.9844 | 0.95 | 0.95686 | 113.3402 | -5.1573 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.3485 | 1.9635 | 0.9 | 0.80543 | 113.3154 | -1.4449 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.349 | 16.9843 | 0.95 | 0.95688 | 113.3405 | -5.1562 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.3585 | 1.9635 | 0.9 | 0.80586 | 113.314 | -1.4427 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.359 | 16.9842 | 0.95 | 0.95689 | 113.3406 | -5.155 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.3685 | 1.9635 | 0.9 | 0.80625 | 113.3127 | -1.4407 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.369 | 16.9842 | 0.95 | 0.95691 | 113.3406 | -5.1539 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.3785 | 1.9635 | 0.9 | 0.80659 | 113.3115 | -1.439 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.379 | 16.9841 | 0.95 | 0.95693 | 113.3403 | -5.1528 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.3885 | 1.9635 | 0.9 | 0.80691 | 113.3104 | -1.4373 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.389 | 16.984 | 0.95 | 0.95694 | 113.3398 | -5.1519 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.3985 | 1.9635 | 0.9 | 0.80721 | 113.3094 | -1.4358 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.399 | 16.984 | 0.95 | 0.95696 | 113.339 | -5.151 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.4085 | 1.9635 | 0.9 | 0.8075 | 113.3085 | -1.4343 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.409 | 16.9839 | 0.95 | 0.95697 | 113.3378 | -5.1502 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.4185 | 1.9635 | 0.9 | 0.8078 | 113.3078 | -1.4328 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.419 | 16.9839 | 0.95 | 0.95698 | 113.3362 | -5.1496 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.4285 | 1.9635 | 0.9 | 0.80814 | 113.3071 | -1.4311 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.429 | 16.9838 | 0.95 | 0.95699 | 113.3343 | -5.1491 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.4385 | 1.9635 | 0.9 | 0.80851 | 113.3067 | -1.4292 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.439 | 16.9838 | 0.95 | 0.95699 | 113.332 | -5.1487 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.4485 | 1.9635 | 0.9 | 0.80894 | 113.3064 | -1.4269 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.449 | 16.9838 | 0.95 | 0.95699 | 113.3293 | -5.1485 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.4585 | 1.9635 | 0.9 | 0.80945 | 113.3063 | -1.4243 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.459 | 16.9837 | 0.95 | 0.957 | 113.3262 | -5.1484 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.4685 | 1.9635 | 0.9 | 0.81005 | 113.3064 | -1.4213 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.469 | 16.9837 | 0.95 | 0.95699 | 113.3228 | -5.1485 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.4785 | 1.9635 | 0.9 | 0.81073 | 113.3067 | -1.4178 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.479 | 16.9836 | 0.95 | 0.95699 | 113.3191 | -5.1486 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.4885 | 1.9635 | 0.9 | 0.81151 | 113.3072 | -1.4138 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.489 | 16.9836 | 0.95 | 0.95699 | 113.3151 | -5.1489 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.4985 | 1.9635 | 0.9 | 0.81239 | 113.3079 | -1.4094 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.499 | 16.9835 | 0.95 | 0.95698 | 113.3109 | -5.1492 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.5085 | 1.9635 | 0.9 | 0.81336 | 113.3088 | -1.4044 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.509 | 16.9835 | 0.95 | 0.95698 | 113.3066 | -5.1496 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.5185 | 1.9635 | 0.9 | 0.81442 | 113.3099 | -1.399 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.519 | 16.9834 | 0.95 | 0.95697 | 113.3022 | -5.1501 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.5285 | 1.9635 | 0.9 | 0.81555 | 113.3112 | -1.3933 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.529 | 16.9834 | 0.95 | 0.95696 | 113.2978 | -5.1507 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.5385 | 1.9636 | 0.9 | 0.81674 | 113.3126 | -1.3872 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.539 | 16.9833 | 0.95 | 0.95695 | 113.2934 | -5.1513 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.5485 | 1.9636 | 0.9 | 0.81797 | 113.3142 | -1.3809 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.549 | 16.9833 | 0.95 | 0.95694 | 113.2891 | -5.1519 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.5585 | 1.9636 | 0.9 | 0.81924 | 113.3158 | -1.3745 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.559 | 16.9832 | 0.95 | 0.95693 | 113.285 | -5.1526 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.5685 | 1.9636 | 0.9 | 0.82052 | 113.3176 | -1.368 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.569 | 16.9831 | 0.95 | 0.95692 | 113.2812 | -5.1533 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.5785 | 1.9637 | 0.9 | 0.82179 | 113.3193 | -1.3615 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.579 | 16.9831 | 0.95 | 0.95691 | 113.2776 | -5.1539 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.5885 | 1.9637 | 0.9 | 0.82304 | 113.3211 | -1.3551 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.589 | 16.983 | 0.95 | 0.9569 | 113.2743 | -5.1546 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.5985 | 1.9637 | 0.9 | 0.82425 | 113.3229 | -1.349 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.599 | 16.9829 | 0.95 | 0.95688 | 113.2714 | -5.1552 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.6085 | 1.9637 | 0.9 | 0.82541 | 113.3246 | -1.3431 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.609 | 16.9829 | 0.95 | 0.95687 | 113.2688 | -5.1559 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.6185 | 1.9638 | 0.9 | 0.8265 | 113.3262 | -1.3375 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.619 | 16.9828 | 0.95 | 0.95686 | 113.2667 | -5.1565 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.6285 | 1.9638 | 0.9 | 0.82751 | 113.3276 | -1.3324 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.629 | 16.9827 | 0.95 | 0.95685 | 113.265 | -5.1572 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.6385 | 1.9638 | 0.9 | 0.82844 | 113.3289 | -1.3277 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.639 | 16.9827 | 0.95 | 0.95684 | 113.2637 | -5.1578 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.6485 | 1.9639 | 0.9 | 0.82928 | 113.3301 | -1.3234 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.649 | 16.9826 | 0.95 | 0.95683 | 113.2628 | -5.1585 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.6585 | 1.9639 | 0.9 | 0.83002 | 113.331 | -1.3196 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.659 | 16.9826 | 0.95 | 0.95682 | 113.2624 | -5.1591 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.6685 | 1.9639 | 0.9 | 0.83067 | 113.3317 | -1.3163 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.669 | 16.9826 | 0.95 | 0.95681 | 113.2624 | -5.1598 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.6785 | 1.964 | 0.9 | 0.83124 | 113.3322 | -1.3135 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.679 | 16.9825 | 0.95 | 0.9568 | 113.2629 | -5.1604 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.6885 | 1.964 | 0.9 | 0.83172 | 113.3325 | -1.311 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.689 | 16.9825 | 0.95 | 0.95679 | 113.2637 | -5.1611 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.6985 | 1.964 | 0.9 | 0.83214 | 113.3325 | -1.3089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.699 | 16.9825 | 0.95 | 0.95678 | 113.265 | -5.1618 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.7085 | 1.9641 | 0.9 | 0.8325 | 113.3324 | -1.3071 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.709 | 16.9825 | 0.95 | 0.95677 | 113.2666 | -5.1625 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.7185 | 1.9641 | 0.9 | 0.83282 | 113.3322 | -1.3055 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.719 | 16.9824 | 0.95 | 0.95676 | 113.2686 | -5.1633 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.7285 | 1.9641 | 0.9 | 0.83311 | 113.3318 | -1.304 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.729 | 16.9824 | 0.95 | 0.95674 | 113.2709 | -5.1641 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.7385 | 1.9641 | 0.9 | 0.83339 | 113.3312 | -1.3025 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.739 | 16.9824 | 0.95 | 0.95673 | 113.2736 | -5.1651 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.7485 | 1.9641 | 0.9 | 0.83367 | 113.3307 | -1.3011 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.749 | 16.9824 | 0.95 | 0.95671 | 113.2766 | -5.1662 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.7585 | 1.9641 | 0.9 | 0.83397 | 113.33 | -1.2996 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.759 | 16.9824 | 0.95 | 0.95669 | 113.2798 | -5.1675 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.7685 | 1.9641 | 0.9 | 0.83428 | 113.3294 | -1.298 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.769 | 16.9824 | 0.95 | 0.95667 | 113.2832 | -5.1691 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.7785 | 1.9641 | 0.9 | 0.83462 | 113.3287 | -1.2963 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.779 | 16.9824 | 0.95 | 0.95664 | 113.2869 | -5.1709 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.7885 | 1.9641 | 0.9 | 0.835 | 113.3281 | -1.2943 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.789 | 16.9824 | 0.95 | 0.9566 | 113.2907 | -5.1731 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.7985 | 1.9641 | 0.9 | 0.8354 | 113.3276 | -1.2922 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.799 | 16.9825 | 0.95 | 0.95656 | 113.2946 | -5.1757 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.8085 | 1.9641 | 0.9 | 0.83584 | 113.3271 | -1.29 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.809 | 16.9825 | 0.95 | 0.95651 | 113.2986 | -5.1787 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.8185 | 1.9641 | 0.9 | 0.8363 | 113.3267 | -1.2876 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.819 | 16.9826 | 0.95 | 0.95646 | 113.3026 | -5.1822 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.8285 | 1.964 | 0.9 | 0.8368 | 113.3264 | -1.2851 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.829 | 16.9826 | 0.95 | 0.9564 | 113.3066 | -5.1861 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.8385 | 1.964 | 0.9 | 0.83731 | 113.3262 | -1.2824 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.839 | 16.9827 | 0.95 | 0.95633 | 113.3106 | -5.1904 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.8485 | 1.964 | 0.9 | 0.83783 | 113.3261 | -1.2797 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.849 | 16.9827 | 0.95 | 0.95626 | 113.3145 | -5.1951 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.8585 | 1.964 | 0.9 | 0.83837 | 113.3261 | -1.277 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.859 | 16.9828 | 0.95 | 0.95618 | 113.3183 | -5.2002 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.8685 | 1.9641 | 0.9 | 0.8389 | 113.3262 | -1.2743 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.869 | 16.9829 | 0.95 | 0.95609 | 113.322 | -5.2056 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.8785 | 1.9641 | 0.9 | 0.83944 | 113.3263 | -1.2716 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.879 | 16.9829 | 0.95 | 0.956 | 113.3255 | -5.2113 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.8885 | 1.9641 | 0.9 | 0.83996 | 113.3265 | -1.2689 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.889 | 16.983 | 0.95 | 0.95591 | 113.3288 | -5.2172 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.8985 | 1.9642 | 0.9 | 0.84046 | 113.3267 | -1.2663 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.899 | 16.983 | 0.95 | 0.95581 | 113.332 | -5.2234 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.9085 | 1.9642 | 0.9 | 0.84095 | 113.3269 | -1.2639 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.909 | 16.9831 | 0.95 | 0.95571 | 113.3349 | -5.2296 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.9185 | 1.9643 | 0.9 | 0.84142 | 113.3271 | -1.2615 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.919 | 16.9831 | 0.95 | 0.95561 | 113.3377 | -5.236 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.9285 | 1.9643 | 0.9 | 0.84185 | 113.3272 | -1.2593 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.929 | 16.9831 | 0.95 | 0.95551 | 113.3402 | -5.2426 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.9385 | 1.9644 | 0.9 | 0.84227 | 113.3273 | -1.2572 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.939 | 16.9832 | 0.95 | 0.95541 | 113.3425 | -5.2492 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.9485 | 1.9644 | 0.9 | 0.84265 | 113.3272 | -1.2553 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.949 | 16.9831 | 0.95 | 0.9553 | 113.3446 | -5.2558 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.9585 | 1.9645 | 0.9 | 0.84299 | 113.327 | -1.2536 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.959 | 16.9831 | 0.95 | 0.95519 | 113.3464 | -5.2626 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.9685 | 1.9646 | 0.9 | 0.84331 | 113.3267 | -1.252 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.969 | 16.9831 | 0.95 | 0.95508 | 113.3481 | -5.2695 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.9785 | 1.9646 | 0.9 | 0.84359 | 113.3262 | -1.2506 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.979 | 16.983 | 0.95 | 0.95497 | 113.3496 | -5.2765 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.9885 | 1.9647 | 0.9 | 0.84383 | 113.3256 | -1.2494 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.989 | 16.983 | 0.95 | 0.95486 | 113.3509 | -5.2837 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
13.9985 | 1.9648 | 0.9 | 0.84404 | 113.3248 | -1.2483 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 13.999 | 16.9829 | 0.95 | 0.95474 | 113.352 | -5.291 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.0085 | 1.9648 | 0.9 | 0.84422 | 113.3238 | -1.2475 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.009 | 16.9828 | 0.95 | 0.95462 | 113.353 | -5.2984 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.0185 | 1.9649 | 0.9 | 0.84437 | 113.3227 | -1.2467 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.019 | 16.9827 | 0.95 | 0.9545 | 113.3538 | -5.3059 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.0285 | 1.9649 | 0.9 | 0.84449 | 113.3214 | -1.2461 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.029 | 16.9826 | 0.95 | 0.95438 | 113.3546 | -5.3135 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.0385 | 1.965 | 0.9 | 0.84459 | 113.32 | -1.2457 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.039 | 16.9825 | 0.95 | 0.95425 | 113.3552 | -5.3211 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.0485 | 1.965 | 0.9 | 0.84467 | 113.3185 | -1.2453 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.049 | 16.9824 | 0.95 | 0.95413 | 113.3558 | -5.3288 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.0585 | 1.965 | 0.9 | 0.84473 | 113.3169 | -1.245 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.059 | 16.9823 | 0.95 | 0.95401 | 113.3562 | -5.3363 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.0685 | 1.9651 | 0.9 | 0.84479 | 113.3152 | -1.2447 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.069 | 16.9822 | 0.95 | 0.95389 | 113.3566 | -5.3437 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.0785 | 1.9651 | 0.9 | 0.84484 | 113.3135 | -1.2445 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.079 | 16.9821 | 0.95 | 0.95378 | 113.3569 | -5.3508 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.0885 | 1.9651 | 0.9 | 0.84488 | 113.3118 | -1.2443 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.089 | 16.982 | 0.95 | 0.95366 | 113.3572 | -5.3577 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.0985 | 1.9651 | 0.9 | 0.84493 | 113.3102 | -1.244 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.099 | 16.9819 | 0.95 | 0.95356 | 113.3574 | -5.3641 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.1085 | 1.9652 | 0.9 | 0.84498 | 113.3086 | -1.2438 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.109 | 16.9818 | 0.95 | 0.95346 | 113.3575 | -5.3702 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.1185 | 1.9652 | 0.9 | 0.84503 | 113.307 | -1.2435 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.119 | 16.9818 | 0.95 | 0.95337 | 113.3575 | -5.3758 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.1285 | 1.9652 | 0.9 | 0.84509 | 113.3056 | -1.2432 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.129 | 16.9817 | 0.95 | 0.95329 | 113.3575 | -5.3809 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.1385 | 1.9652 | 0.9 | 0.84516 | 113.3042 | -1.2429 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.139 | 16.9817 | 0.95 | 0.95321 | 113.3573 | -5.3854 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.1485 | 1.9652 | 0.9 | 0.84523 | 113.3029 | -1.2425 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.149 | 16.9817 | 0.95 | 0.95315 | 113.3571 | -5.3895 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.1585 | 1.9652 | 0.9 | 0.84531 | 113.3017 | -1.2421 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.159 | 16.9817 | 0.95 | 0.95309 | 113.3567 | -5.393 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.1685 | 1.9652 | 0.9 | 0.8454 | 113.3007 | -1.2416 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.169 | 16.9817 | 0.95 | 0.95304 | 113.3563 | -5.3961 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.1785 | 1.9652 | 0.9 | 0.8455 | 113.2997 | -1.2411 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.179 | 16.9817 | 0.95 | 0.953 | 113.3558 | -5.3986 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.1885 | 1.9652 | 0.9 | 0.8456 | 113.2988 | -1.2406 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.189 | 16.9817 | 0.95 | 0.95297 | 113.3551 | -5.4008 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.1985 | 1.9652 | 0.9 | 0.84571 | 113.2981 | -1.2401 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.199 | 16.9817 | 0.95 | 0.95294 | 113.3544 | -5.4025 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.2085 | 1.9652 | 0.9 | 0.84582 | 113.2974 | -1.2395 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.209 | 16.9817 | 0.95 | 0.95292 | 113.3535 | -5.4039 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.2185 | 1.9652 | 0.9 | 0.84592 | 113.2968 | -1.239 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.219 | 16.9818 | 0.95 | 0.9529 | 113.3526 | -5.4049 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.2285 | 1.9652 | 0.9 | 0.84601 | 113.2963 | -1.2385 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.229 | 16.9818 | 0.95 | 0.95289 | 113.3515 | -5.4057 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.2385 | 1.9652 | 0.9 | 0.84609 | 113.2959 | -1.2381 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.239 | 16.9819 | 0.95 | 0.95288 | 113.3504 | -5.4063 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.2485 | 1.9652 | 0.9 | 0.84615 | 113.2956 | -1.2378 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.249 | 16.9819 | 0.95 | 0.95287 | 113.3492 | -5.4067 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.2585 | 1.9652 | 0.9 | 0.84619 | 113.2954 | -1.2376 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.259 | 16.982 | 0.95 | 0.95287 | 113.3479 | -5.407 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.2685 | 1.9652 | 0.9 | 0.84619 | 113.2952 | -1.2375 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.269 | 16.982 | 0.95 | 0.95286 | 113.3466 | -5.4072 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.2785 | 1.9652 | 0.9 | 0.84616 | 113.2951 | -1.2377 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.279 | 16.9821 | 0.95 | 0.95286 | 113.3452 | -5.4073 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.2885 | 1.9652 | 0.9 | 0.8461 | 113.2951 | -1.238 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.289 | 16.9821 | 0.95 | 0.95286 | 113.3438 | -5.4073 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.2985 | 1.9652 | 0.9 | 0.84599 | 113.2952 | -1.2386 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.299 | 16.9822 | 0.95 | 0.95286 | 113.3425 | -5.4073 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.3085 | 1.9652 | 0.9 | 0.84585 | 113.2954 | -1.2393 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.309 | 16.9822 | 0.95 | 0.95286 | 113.3412 | -5.4073 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.318 | 1.9652 | 0.9 | 0.84567 | 113.2957 | -1.2402 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.319 | 16.9823 | 0.95 | 0.95287 | 113.3399 | -5.4072 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.3285 | 1.9652 | 0.9 | 0.84547 | 113.2961 | -1.2413 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.329 | 16.9823 | 0.95 | 0.95287 | 113.3387 | -5.4071 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.338 | 1.9652 | 0.9 | 0.84524 | 113.2967 | -1.2425 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.339 | 16.9823 | 0.95 | 0.95287 | 113.3376 | -5.4069 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.348 | 1.9653 | 0.9 | 0.845 | 113.2974 | -1.2437 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.349 | 16.9823 | 0.95 | 0.95287 | 113.3366 | -5.4068 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.3585 | 1.9653 | 0.9 | 0.84477 | 113.2982 | -1.2449 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.359 | 16.9823 | 0.95 | 0.95288 | 113.3357 | -5.4066 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.3685 | 1.9653 | 0.9 | 0.84456 | 113.2992 | -1.246 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.369 | 16.9823 | 0.95 | 0.95288 | 113.335 | -5.4064 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.378 | 1.9653 | 0.9 | 0.84439 | 113.3004 | -1.2469 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.379 | 16.9823 | 0.95 | 0.95288 | 113.3343 | -5.4062 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.388 | 1.9654 | 0.9 | 0.84426 | 113.3018 | -1.2476 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.389 | 16.9823 | 0.95 | 0.95288 | 113.3338 | -5.4061 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.398 | 1.9654 | 0.9 | 0.8442 | 113.3034 | -1.2479 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.399 | 16.9823 | 0.95 | 0.95289 | 113.3334 | -5.4059 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.408 | 1.9654 | 0.9 | 0.84421 | 113.3051 | -1.2479 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.409 | 16.9823 | 0.95 | 0.95289 | 113.3331 | -5.4058 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.418 | 1.9654 | 0.9 | 0.84431 | 113.3071 | -1.2474 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.419 | 16.9822 | 0.95 | 0.95289 | 113.3329 | -5.4057 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.428 | 1.9655 | 0.9 | 0.8445 | 113.3092 | -1.2464 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.429 | 16.9822 | 0.95 | 0.95289 | 113.3328 | -5.4056 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.438 | 1.9655 | 0.9 | 0.8448 | 113.3114 | -1.2449 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.439 | 16.9821 | 0.95 | 0.95289 | 113.3327 | -5.4056 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.448 | 1.9655 | 0.9 | 0.84522 | 113.3139 | -1.2428 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.449 | 16.9821 | 0.95 | 0.95289 | 113.3327 | -5.4055 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.458 | 1.9655 | 0.9 | 0.84575 | 113.3164 | -1.24 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.459 | 16.9821 | 0.95 | 0.95289 | 113.3327 | -5.4056 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.468 | 1.9655 | 0.9 | 0.84641 | 113.3191 | -1.2366 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.469 | 16.982 | 0.95 | 0.95289 | 113.3327 | -5.4056 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.478 | 1.9656 | 0.9 | 0.8472 | 113.3218 | -1.2326 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.479 | 16.982 | 0.95 | 0.95289 | 113.3327 | -5.4057 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.488 | 1.9656 | 0.9 | 0.84811 | 113.3246 | -1.2279 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.489 | 16.982 | 0.95 | 0.95289 | 113.3327 | -5.4059 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.498 | 1.9656 | 0.9 | 0.84915 | 113.3275 | -1.2226 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.499 | 16.9819 | 0.95 | 0.95288 | 113.3326 | -5.4061 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.5085 | 1.9656 | 0.9 | 0.8503 | 113.3303 | -1.2166 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.509 | 16.9819 | 0.95 | 0.95288 | 113.3324 | -5.4065 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.518 | 1.9657 | 0.9 | 0.85156 | 113.3332 | -1.2101 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.519 | 16.9819 | 0.95 | 0.95287 | 113.3321 | -5.4069 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.528 | 1.9657 | 0.9 | 0.85292 | 113.336 | -1.2031 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.529 | 16.9819 | 0.95 | 0.95286 | 113.3318 | -5.4075 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.538 | 1.9657 | 0.9 | 0.85436 | 113.3387 | -1.1957 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.539 | 16.9818 | 0.95 | 0.95284 | 113.3313 | -5.4083 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.548 | 1.9657 | 0.9 | 0.85587 | 113.3413 | -1.1879 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.549 | 16.9818 | 0.95 | 0.95283 | 113.3308 | -5.4093 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.558 | 1.9658 | 0.9 | 0.85742 | 113.3438 | -1.1798 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.559 | 16.9818 | 0.95 | 0.95281 | 113.3301 | -5.4104 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.568 | 1.9658 | 0.9 | 0.859 | 113.3462 | -1.1717 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.569 | 16.9818 | 0.95 | 0.95279 | 113.3294 | -5.4117 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.578 | 1.9658 | 0.9 | 0.86059 | 113.3484 | -1.1634 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.579 | 16.9818 | 0.95 | 0.95276 | 113.3287 | -5.4133 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.588 | 1.9659 | 0.9 | 0.86215 | 113.3504 | -1.1553 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.589 | 16.9818 | 0.95 | 0.95274 | 113.3279 | -5.415 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.598 | 1.9659 | 0.9 | 0.86369 | 113.3522 | -1.1473 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.599 | 16.9818 | 0.95 | 0.9527 | 113.3271 | -5.4169 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.608 | 1.966 | 0.9 | 0.86516 | 113.3538 | -1.1396 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.609 | 16.9817 | 0.95 | 0.95267 | 113.3263 | -5.419 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.618 | 1.966 | 0.9 | 0.86656 | 113.3553 | -1.1323 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.619 | 16.9817 | 0.95 | 0.95263 | 113.3256 | -5.4212 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.628 | 1.966 | 0.9 | 0.86787 | 113.3565 | -1.1254 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.629 | 16.9817 | 0.95 | 0.9526 | 113.3249 | -5.4235 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.638 | 1.9661 | 0.9 | 0.86908 | 113.3576 | -1.1191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.639 | 16.9817 | 0.95 | 0.95256 | 113.3243 | -5.4259 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.648 | 1.9661 | 0.9 | 0.87018 | 113.3584 | -1.1133 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.649 | 16.9817 | 0.95 | 0.95252 | 113.3238 | -5.4283 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.658 | 1.9662 | 0.9 | 0.87115 | 113.3591 | -1.1082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.659 | 16.9816 | 0.95 | 0.95248 | 113.3235 | -5.4307 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.668 | 1.9662 | 0.9 | 0.87201 | 113.3597 | -1.1037 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.669 | 16.9816 | 0.95 | 0.95244 | 113.3233 | -5.433 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.678 | 1.9662 | 0.9 | 0.87274 | 113.3601 | -1.0998 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.679 | 16.9816 | 0.95 | 0.95241 | 113.3232 | -5.4352 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.688 | 1.9662 | 0.9 | 0.87335 | 113.3604 | -1.0966 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.689 | 16.9815 | 0.95 | 0.95237 | 113.3233 | -5.4373 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.698 | 1.9662 | 0.9 | 0.87385 | 113.3606 | -1.094 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.699 | 16.9815 | 0.95 | 0.95234 | 113.3236 | -5.4392 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.708 | 1.9663 | 0.9 | 0.87425 | 113.3607 | -1.0919 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.709 | 16.9815 | 0.95 | 0.95231 | 113.324 | -5.441 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.718 | 1.9663 | 0.9 | 0.87455 | 113.3608 | -1.0903 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.719 | 16.9814 | 0.95 | 0.95229 | 113.3245 | -5.4425 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.728 | 1.9663 | 0.9 | 0.87477 | 113.3608 | -1.0891 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.729 | 16.9814 | 0.95 | 0.95227 | 113.3252 | -5.4438 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.738 | 1.9663 | 0.9 | 0.87493 | 113.3608 | -1.0883 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.739 | 16.9814 | 0.95 | 0.95225 | 113.326 | -5.4449 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.748 | 1.9662 | 0.9 | 0.87503 | 113.3609 | -1.0877 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.749 | 16.9813 | 0.95 | 0.95223 | 113.3269 | -5.4458 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.758 | 1.9662 | 0.9 | 0.8751 | 113.3609 | -1.0873 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.759 | 16.9813 | 0.95 | 0.95222 | 113.3278 | -5.4464 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.768 | 1.9662 | 0.9 | 0.87515 | 113.3611 | -1.0871 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.769 | 16.9813 | 0.95 | 0.95222 | 113.3288 | -5.4468 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.778 | 1.9662 | 0.9 | 0.8752 | 113.3612 | -1.0868 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.779 | 16.9812 | 0.95 | 0.95221 | 113.3298 | -5.4471 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.788 | 1.9662 | 0.9 | 0.87525 | 113.3615 | -1.0865 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.789 | 16.9812 | 0.95 | 0.95221 | 113.3307 | -5.4471 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.798 | 1.9661 | 0.9 | 0.87533 | 113.3618 | -1.0861 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.799 | 16.9812 | 0.95 | 0.95221 | 113.3317 | -5.447 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.808 | 1.9661 | 0.9 | 0.87544 | 113.3622 | -1.0854 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.809 | 16.9812 | 0.95 | 0.95221 | 113.3326 | -5.4468 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.8185 | 1.966 | 0.9 | 0.8756 | 113.3627 | -1.0846 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.819 | 16.9812 | 0.95 | 0.95222 | 113.3334 | -5.4465 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.828 | 1.966 | 0.9 | 0.8758 | 113.3634 | -1.0835 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.8285 | 16.9812 | 0.95 | 0.95222 | 113.3342 | -5.4462 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.838 | 1.966 | 0.9 | 0.87606 | 113.3641 | -1.0821 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.8385 | 16.9812 | 0.95 | 0.95223 | 113.3349 | -5.4459 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.848 | 1.9659 | 0.9 | 0.87637 | 113.3649 | -1.0805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.8485 | 16.9812 | 0.95 | 0.95223 | 113.3354 | -5.4457 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.858 | 1.9659 | 0.9 | 0.87673 | 113.3658 | -1.0785 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.8585 | 16.9812 | 0.95 | 0.95224 | 113.336 | -5.4455 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.868 | 1.9659 | 0.9 | 0.87713 | 113.3667 | -1.0763 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.8685 | 16.9813 | 0.95 | 0.95224 | 113.3364 | -5.4454 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.878 | 1.9658 | 0.9 | 0.87758 | 113.3677 | -1.074 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.8785 | 16.9813 | 0.95 | 0.95224 | 113.3368 | -5.4456 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.888 | 1.9658 | 0.9 | 0.87805 | 113.3687 | -1.0714 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.8885 | 16.9814 | 0.95 | 0.95223 | 113.3371 | -5.4459 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.898 | 1.9658 | 0.9 | 0.87855 | 113.3696 | -1.0688 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.8985 | 16.9814 | 0.95 | 0.95222 | 113.3374 | -5.4464 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.908 | 1.9658 | 0.9 | 0.87906 | 113.3706 | -1.0661 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.9085 | 16.9815 | 0.95 | 0.95221 | 113.3376 | -5.4471 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.918 | 1.9658 | 0.9 | 0.87956 | 113.3714 | -1.0634 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.9185 | 16.9816 | 0.95 | 0.9522 | 113.3379 | -5.4481 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.928 | 1.9658 | 0.9 | 0.88005 | 113.3722 | -1.0608 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.9285 | 16.9817 | 0.95 | 0.95218 | 113.3381 | -5.4493 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.938 | 1.9658 | 0.9 | 0.88052 | 113.3728 | -1.0583 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.9385 | 16.9818 | 0.95 | 0.95215 | 113.3384 | -5.4507 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.948 | 1.9659 | 0.9 | 0.88094 | 113.3733 | -1.056 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.9485 | 16.9819 | 0.95 | 0.95213 | 113.3387 | -5.4523 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.958 | 1.9659 | 0.9 | 0.88131 | 113.3736 | -1.0541 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.9585 | 16.9819 | 0.95 | 0.9521 | 113.3391 | -5.4541 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.968 | 1.966 | 0.9 | 0.88161 | 113.3737 | -1.0525 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.9685 | 16.982 | 0.95 | 0.95207 | 113.3395 | -5.456 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.978 | 1.966 | 0.9 | 0.88183 | 113.3736 | -1.0514 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.9785 | 16.9821 | 0.95 | 0.95204 | 113.3399 | -5.458 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.988 | 1.9661 | 0.9 | 0.88196 | 113.3733 | -1.0507 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.9885 | 16.9822 | 0.95 | 0.952 | 113.3404 | -5.4601 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
14.9985 | 1.9661 | 0.9 | 0.88199 | 113.3727 | -1.0505 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 14.9985 | 16.9823 | 0.95 | 0.95197 | 113.3409 | -5.4622 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.008 | 1.9662 | 0.9 | 0.88193 | 113.3719 | -1.0509 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.0085 | 16.9823 | 0.95 | 0.95194 | 113.3415 | -5.4643 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.018 | 1.9662 | 0.9 | 0.88177 | 113.3709 | -1.0518 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.0185 | 16.9824 | 0.95 | 0.9519 | 113.342 | -5.4663 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.0285 | 1.9663 | 0.9 | 0.88152 | 113.3697 | -1.0531 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.0285 | 16.9824 | 0.95 | 0.95187 | 113.3426 | -5.4682 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.038 | 1.9663 | 0.9 | 0.8812 | 113.3682 | -1.0549 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.0385 | 16.9825 | 0.95 | 0.95184 | 113.3432 | -5.4699 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.048 | 1.9664 | 0.9 | 0.8808 | 113.3665 | -1.0571 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.0485 | 16.9825 | 0.95 | 0.95182 | 113.3438 | -5.4715 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.058 | 1.9664 | 0.9 | 0.88036 | 113.3647 | -1.0594 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.0585 | 16.9825 | 0.95 | 0.9518 | 113.3444 | -5.4728 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.068 | 1.9664 | 0.9 | 0.87989 | 113.3627 | -1.062 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.0685 | 16.9825 | 0.95 | 0.95178 | 113.345 | -5.4739 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.078 | 1.9665 | 0.9 | 0.87941 | 113.3605 | -1.0645 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.0785 | 16.9824 | 0.95 | 0.95176 | 113.3455 | -5.4748 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.088 | 1.9665 | 0.9 | 0.87894 | 113.3583 | -1.067 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.0885 | 16.9824 | 0.95 | 0.95175 | 113.3461 | -5.4755 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.098 | 1.9665 | 0.9 | 0.8785 | 113.3559 | -1.0694 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.0985 | 16.9823 | 0.95 | 0.95174 | 113.3466 | -5.4761 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.108 | 1.9665 | 0.9 | 0.87811 | 113.3535 | -1.0715 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.1085 | 16.9823 | 0.95 | 0.95173 | 113.3471 | -5.4766 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.118 | 1.9664 | 0.9 | 0.87777 | 113.351 | -1.0733 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.1185 | 16.9822 | 0.95 | 0.95173 | 113.3476 | -5.477 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.128 | 1.9664 | 0.9 | 0.87751 | 113.3485 | -1.0746 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.1285 | 16.9821 | 0.95 | 0.95172 | 113.3481 | -5.4775 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.138 | 1.9664 | 0.9 | 0.87733 | 113.3461 | -1.0756 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.1385 | 16.982 | 0.95 | 0.95171 | 113.3486 | -5.4782 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.148 | 1.9663 | 0.9 | 0.87725 | 113.3436 | -1.076 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.1485 | 16.9819 | 0.95 | 0.95169 | 113.349 | -5.4789 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.158 | 1.9663 | 0.9 | 0.87726 | 113.3413 | -1.0759 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.1585 | 16.9819 | 0.95 | 0.95168 | 113.3493 | -5.4799 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.1685 | 1.9663 | 0.9 | 0.87738 | 113.3391 | -1.0753 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.1685 | 16.9818 | 0.95 | 0.95166 | 113.3496 | -5.4811 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.178 | 1.9662 | 0.9 | 0.87759 | 113.3369 | -1.0741 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.1785 | 16.9817 | 0.95 | 0.95163 | 113.3499 | -5.4827 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.188 | 1.9662 | 0.9 | 0.87791 | 113.335 | -1.0724 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.1885 | 16.9816 | 0.95 | 0.9516 | 113.35 | -5.4845 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.198 | 1.9662 | 0.9 | 0.87833 | 113.3332 | -1.0701 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.1985 | 16.9815 | 0.95 | 0.95157 | 113.35 | -5.4866 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.208 | 1.9662 | 0.9 | 0.87885 | 113.3316 | -1.0674 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.2085 | 16.9815 | 0.95 | 0.95153 | 113.3498 | -5.489 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.218 | 1.9662 | 0.9 | 0.87946 | 113.3302 | -1.0641 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.2185 | 16.9814 | 0.95 | 0.95148 | 113.3495 | -5.4917 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.228 | 1.9662 | 0.9 | 0.88014 | 113.329 | -1.0605 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.2285 | 16.9813 | 0.95 | 0.95143 | 113.349 | -5.4946 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.238 | 1.9662 | 0.9 | 0.8809 | 113.328 | -1.0564 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.2385 | 16.9813 | 0.95 | 0.95138 | 113.3483 | -5.4977 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.248 | 1.9662 | 0.9 | 0.88171 | 113.3273 | -1.052 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.2485 | 16.9812 | 0.95 | 0.95133 | 113.3474 | -5.5009 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.258 | 1.9662 | 0.9 | 0.88258 | 113.3268 | -1.0474 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.2585 | 16.9811 | 0.95 | 0.95127 | 113.3463 | -5.5043 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.268 | 1.9662 | 0.9 | 0.88347 | 113.3266 | -1.0427 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.2685 | 16.9811 | 0.95 | 0.95122 | 113.345 | -5.5076 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.278 | 1.9662 | 0.9 | 0.88438 | 113.3266 | -1.0378 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.2785 | 16.981 | 0.95 | 0.95116 | 113.3436 | -5.511 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.288 | 1.9663 | 0.9 | 0.88528 | 113.3269 | -1.0329 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.2885 | 16.9809 | 0.95 | 0.95111 | 113.342 | -5.5143 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.298 | 1.9663 | 0.9 | 0.88618 | 113.3274 | -1.0281 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.2985 | 16.9809 | 0.95 | 0.95105 | 113.3402 | -5.5175 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.308 | 1.9663 | 0.9 | 0.88705 | 113.328 | -1.0234 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.3085 | 16.9808 | 0.95 | 0.951 | 113.3384 | -5.5206 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.318 | 1.9663 | 0.9 | 0.88787 | 113.3289 | -1.0189 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.3185 | 16.9807 | 0.95 | 0.95096 | 113.3365 | -5.5234 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.328 | 1.9664 | 0.9 | 0.88865 | 113.33 | -1.0147 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.3285 | 16.9807 | 0.95 | 0.95091 | 113.3346 | -5.5261 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.338 | 1.9664 | 0.9 | 0.88937 | 113.3312 | -1.0108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.3385 | 16.9806 | 0.95 | 0.95087 | 113.3327 | -5.5285 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.348 | 1.9664 | 0.9 | 0.89002 | 113.3325 | -1.0073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.3485 | 16.9805 | 0.95 | 0.95084 | 113.3308 | -5.5307 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.358 | 1.9664 | 0.9 | 0.89061 | 113.3339 | -1.0041 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.3585 | 16.9805 | 0.95 | 0.9508 | 113.3289 | -5.5326 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.368 | 1.9664 | 0.9 | 0.89113 | 113.3355 | -1.0013 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.3685 | 16.9804 | 0.95 | 0.95078 | 113.3271 | -5.5342 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.378 | 1.9664 | 0.9 | 0.89158 | 113.3371 | -0.99883 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.3785 | 16.9803 | 0.95 | 0.95075 | 113.3254 | -5.5356 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.388 | 1.9664 | 0.9 | 0.89196 | 113.3387 | -0.99676 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.3885 | 16.9802 | 0.95 | 0.95074 | 113.3238 | -5.5367 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.398 | 1.9664 | 0.9 | 0.89227 | 113.3403 | -0.99503 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.3985 | 16.9801 | 0.95 | 0.95072 | 113.3223 | -5.5376 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.408 | 1.9664 | 0.9 | 0.89253 | 113.342 | -0.99365 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.4085 | 16.98 | 0.95 | 0.95071 | 113.3209 | -5.5383 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.418 | 1.9664 | 0.9 | 0.89272 | 113.3435 | -0.99257 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.4185 | 16.9799 | 0.95 | 0.9507 | 113.3196 | -5.5388 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.428 | 1.9664 | 0.9 | 0.89287 | 113.3451 | -0.99178 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.4285 | 16.9798 | 0.95 | 0.95069 | 113.3184 | -5.5392 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.438 | 1.9664 | 0.9 | 0.89297 | 113.3465 | -0.99124 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.4385 | 16.9798 | 0.95 | 0.95069 | 113.3173 | -5.5395 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.448 | 1.9664 | 0.9 | 0.89302 | 113.3479 | -0.99094 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.4485 | 16.9797 | 0.95 | 0.95068 | 113.3163 | -5.5396 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.458 | 1.9664 | 0.9 | 0.89304 | 113.3492 | -0.99084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.4585 | 16.9796 | 0.95 | 0.95068 | 113.3154 | -5.5397 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.468 | 1.9664 | 0.9 | 0.89302 | 113.3504 | -0.99093 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.4685 | 16.9795 | 0.95 | 0.95068 | 113.3145 | -5.5397 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.478 | 1.9664 | 0.9 | 0.89298 | 113.3514 | -0.99117 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.4785 | 16.9794 | 0.95 | 0.95068 | 113.3137 | -5.5396 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.488 | 1.9664 | 0.9 | 0.89291 | 113.3524 | -0.99155 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.4885 | 16.9793 | 0.95 | 0.95068 | 113.313 | -5.5395 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.498 | 1.9664 | 0.9 | 0.89282 | 113.3532 | -0.99203 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.4985 | 16.9793 | 0.95 | 0.95069 | 113.3123 | -5.5393 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.508 | 1.9665 | 0.9 | 0.89272 | 113.3538 | -0.9926 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.5085 | 16.9792 | 0.95 | 0.95069 | 113.3116 | -5.539 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.518 | 1.9665 | 0.9 | 0.8926 | 113.3544 | -0.99323 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.5185 | 16.9791 | 0.95 | 0.9507 | 113.311 | -5.5387 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.528 | 1.9665 | 0.9 | 0.89248 | 113.3547 | -0.99389 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.5285 | 16.9791 | 0.95 | 0.9507 | 113.3105 | -5.5383 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.538 | 1.9665 | 0.9 | 0.89236 | 113.355 | -0.99456 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.5385 | 16.979 | 0.95 | 0.95071 | 113.3099 | -5.5379 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.548 | 1.9665 | 0.9 | 0.89224 | 113.3551 | -0.99522 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.5485 | 16.979 | 0.95 | 0.95072 | 113.3095 | -5.5373 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.558 | 1.9665 | 0.9 | 0.89213 | 113.3551 | -0.99585 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.5585 | 16.9789 | 0.95 | 0.95073 | 113.3091 | -5.5368 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.568 | 1.9665 | 0.9 | 0.89202 | 113.3549 | -0.99645 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.5685 | 16.9789 | 0.95 | 0.95074 | 113.3088 | -5.5362 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.578 | 1.9665 | 0.9 | 0.89192 | 113.3545 | -0.99698 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.5785 | 16.9789 | 0.95 | 0.95075 | 113.3086 | -5.5356 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.588 | 1.9665 | 0.9 | 0.89183 | 113.354 | -0.99746 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.5885 | 16.9788 | 0.95 | 0.95076 | 113.3084 | -5.535 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.598 | 1.9665 | 0.9 | 0.89176 | 113.3534 | -0.99787 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.5985 | 16.9788 | 0.95 | 0.95076 | 113.3084 | -5.5345 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.608 | 1.9665 | 0.9 | 0.8917 | 113.3526 | -0.9982 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.6085 | 16.9788 | 0.95 | 0.95077 | 113.3085 | -5.534 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.618 | 1.9665 | 0.9 | 0.89165 | 113.3517 | -0.99845 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.6185 | 16.9788 | 0.95 | 0.95078 | 113.3086 | -5.5337 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.628 | 1.9665 | 0.9 | 0.89162 | 113.3506 | -0.99863 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.6285 | 16.9787 | 0.95 | 0.95078 | 113.3089 | -5.5335 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.638 | 1.9665 | 0.9 | 0.8916 | 113.3494 | -0.99874 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.6385 | 16.9787 | 0.95 | 0.95078 | 113.3093 | -5.5335 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.648 | 1.9665 | 0.9 | 0.89159 | 113.3481 | -0.99878 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.6485 | 16.9787 | 0.95 | 0.95078 | 113.3098 | -5.5336 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.658 | 1.9665 | 0.9 | 0.89159 | 113.3467 | -0.99877 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.6585 | 16.9787 | 0.95 | 0.95077 | 113.3104 | -5.5339 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.668 | 1.9664 | 0.9 | 0.8916 | 113.3452 | -0.99872 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.6685 | 16.9787 | 0.95 | 0.95077 | 113.311 | -5.5343 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.678 | 1.9664 | 0.9 | 0.89161 | 113.3435 | -0.99863 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.6785 | 16.9787 | 0.95 | 0.95076 | 113.3117 | -5.5349 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.688 | 1.9664 | 0.9 | 0.89163 | 113.3419 | -0.99852 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.6885 | 16.9787 | 0.95 | 0.95074 | 113.3125 | -5.5357 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.698 | 1.9664 | 0.9 | 0.89165 | 113.3401 | -0.99841 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.6985 | 16.9787 | 0.95 | 0.95073 | 113.3133 | -5.5366 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.708 | 1.9664 | 0.9 | 0.89167 | 113.3384 | -0.99828 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.7085 | 16.9788 | 0.95 | 0.95071 | 113.3141 | -5.5377 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.718 | 1.9664 | 0.9 | 0.89169 | 113.3366 | -0.99816 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.7185 | 16.9788 | 0.95 | 0.95069 | 113.3149 | -5.5389 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.728 | 1.9664 | 0.9 | 0.89171 | 113.3348 | -0.99805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.7285 | 16.9788 | 0.95 | 0.95067 | 113.3156 | -5.5403 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.738 | 1.9663 | 0.9 | 0.89173 | 113.333 | -0.99795 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.7385 | 16.9788 | 0.95 | 0.95065 | 113.3163 | -5.5417 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.748 | 1.9663 | 0.9 | 0.89175 | 113.3313 | -0.99786 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.7485 | 16.9788 | 0.95 | 0.95062 | 113.317 | -5.5431 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.758 | 1.9663 | 0.9 | 0.89176 | 113.3297 | -0.99778 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.7585 | 16.9788 | 0.95 | 0.9506 | 113.3176 | -5.5446 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.768 | 1.9663 | 0.9 | 0.89177 | 113.3281 | -0.9977 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.7685 | 16.9789 | 0.95 | 0.95057 | 113.3181 | -5.5462 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.778 | 1.9662 | 0.9 | 0.89178 | 113.3267 | -0.99762 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.7785 | 16.9789 | 0.95 | 0.95055 | 113.3186 | -5.5477 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.788 | 1.9662 | 0.9 | 0.89179 | 113.3254 | -0.99753 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.7885 | 16.9789 | 0.95 | 0.95052 | 113.319 | -5.5492 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.798 | 1.9662 | 0.9 | 0.89181 | 113.3243 | -0.9974 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.7985 | 16.9789 | 0.95 | 0.9505 | 113.3193 | -5.5506 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.808 | 1.9661 | 0.9 | 0.89185 | 113.3233 | -0.99722 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.8085 | 16.9789 | 0.95 | 0.95048 | 113.3195 | -5.5519 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.818 | 1.9661 | 0.9 | 0.89189 | 113.3225 | -0.99696 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.8185 | 16.9789 | 0.95 | 0.95046 | 113.3197 | -5.5531 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.828 | 1.9661 | 0.9 | 0.89195 | 113.322 | -0.99662 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.8285 | 16.9789 | 0.95 | 0.95044 | 113.3199 | -5.5541 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.838 | 1.966 | 0.9 | 0.89203 | 113.3217 | -0.99616 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.8385 | 16.9789 | 0.95 | 0.95042 | 113.32 | -5.5551 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.848 | 1.966 | 0.9 | 0.89213 | 113.3216 | -0.99558 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.8485 | 16.9789 | 0.95 | 0.95041 | 113.3201 | -5.5558 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.858 | 1.966 | 0.9 | 0.89226 | 113.3218 | -0.99486 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.8585 | 16.9789 | 0.95 | 0.9504 | 113.3202 | -5.5564 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.868 | 1.9659 | 0.9 | 0.89241 | 113.3222 | -0.99401 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.8685 | 16.9788 | 0.95 | 0.9504 | 113.3203 | -5.5568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.878 | 1.9659 | 0.9 | 0.89259 | 113.3229 | -0.99301 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.8785 | 16.9788 | 0.95 | 0.95039 | 113.3203 | -5.5571 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.888 | 1.9659 | 0.9 | 0.8928 | 113.3238 | -0.99189 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.8885 | 16.9788 | 0.95 | 0.95039 | 113.3204 | -5.5573 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.898 | 1.9659 | 0.9 | 0.89302 | 113.325 | -0.99064 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.8985 | 16.9788 | 0.95 | 0.95039 | 113.3205 | -5.5573 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.908 | 1.9658 | 0.9 | 0.89327 | 113.3264 | -0.98927 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.9085 | 16.9787 | 0.95 | 0.95039 | 113.3206 | -5.5573 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.918 | 1.9658 | 0.9 | 0.89354 | 113.328 | -0.98779 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.9185 | 16.9787 | 0.95 | 0.95039 | 113.3207 | -5.5572 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.928 | 1.9658 | 0.9 | 0.89382 | 113.3298 | -0.98622 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.9285 | 16.9786 | 0.95 | 0.95039 | 113.3208 | -5.557 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.938 | 1.9658 | 0.9 | 0.89412 | 113.3317 | -0.98456 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.9385 | 16.9786 | 0.95 | 0.95039 | 113.3209 | -5.5568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.948 | 1.9658 | 0.9 | 0.89444 | 113.3337 | -0.98282 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.9485 | 16.9786 | 0.95 | 0.9504 | 113.3211 | -5.5566 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.958 | 1.9658 | 0.9 | 0.89477 | 113.3359 | -0.98102 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.9585 | 16.9785 | 0.95 | 0.9504 | 113.3212 | -5.5563 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.968 | 1.9658 | 0.9 | 0.89511 | 113.3381 | -0.97914 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.9685 | 16.9785 | 0.95 | 0.95041 | 113.3214 | -5.5561 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.978 | 1.9658 | 0.9 | 0.89546 | 113.3404 | -0.9772 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.9785 | 16.9785 | 0.95 | 0.95041 | 113.3215 | -5.5559 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.988 | 1.9658 | 0.9 | 0.89582 | 113.3428 | -0.9752 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.9885 | 16.9785 | 0.95 | 0.95041 | 113.3217 | -5.5558 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
15.998 | 1.9658 | 0.9 | 0.8962 | 113.3452 | -0.97315 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 15.9985 | 16.9785 | 0.95 | 0.95041 | 113.3218 | -5.5558 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.008 | 1.9658 | 0.9 | 0.89658 | 113.3476 | -0.97103 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.0085 | 16.9785 | 0.95 | 0.95041 | 113.322 | -5.5558 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.018 | 1.9658 | 0.9 | 0.89697 | 113.35 | -0.96887 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.0185 | 16.9785 | 0.95 | 0.95041 | 113.3221 | -5.5559 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.028 | 1.9658 | 0.9 | 0.89737 | 113.3524 | -0.96667 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.0285 | 16.9785 | 0.95 | 0.95041 | 113.3222 | -5.5561 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.038 | 1.9658 | 0.9 | 0.89777 | 113.3548 | -0.96444 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.0385 | 16.9785 | 0.95 | 0.9504 | 113.3223 | -5.5564 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.048 | 1.9658 | 0.9 | 0.89817 | 113.3572 | -0.96221 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.0485 | 16.9785 | 0.95 | 0.95039 | 113.3224 | -5.5568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.058 | 1.9658 | 0.9 | 0.89857 | 113.3595 | -0.95998 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.0585 | 16.9786 | 0.95 | 0.95039 | 113.3225 | -5.5572 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.068 | 1.9658 | 0.9 | 0.89897 | 113.3619 | -0.95779 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.0685 | 16.9786 | 0.95 | 0.95038 | 113.3225 | -5.5578 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.078 | 1.9658 | 0.9 | 0.89936 | 113.3642 | -0.95564 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.0785 | 16.9787 | 0.95 | 0.95037 | 113.3225 | -5.5583 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.088 | 1.9657 | 0.9 | 0.89973 | 113.3664 | -0.95355 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.0885 | 16.9787 | 0.95 | 0.95036 | 113.3225 | -5.559 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.098 | 1.9657 | 0.9 | 0.90009 | 113.3687 | -0.95154 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.0985 | 16.9788 | 0.95 | 0.95035 | 113.3225 | -5.5596 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.108 | 1.9657 | 0.9 | 0.90044 | 113.3709 | -0.9496 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.1085 | 16.9788 | 0.95 | 0.95034 | 113.3224 | -5.5603 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.118 | 1.9657 | 0.9 | 0.90077 | 113.373 | -0.94776 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.1185 | 16.9789 | 0.95 | 0.95033 | 113.3223 | -5.561 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.128 | 1.9657 | 0.9 | 0.90108 | 113.3751 | -0.946 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.1285 | 16.9789 | 0.95 | 0.95032 | 113.3222 | -5.5616 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.138 | 1.9657 | 0.9 | 0.90138 | 113.3771 | -0.94434 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.1385 | 16.979 | 0.95 | 0.95031 | 113.3221 | -5.5622 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.148 | 1.9657 | 0.9 | 0.90166 | 113.3791 | -0.94276 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.1485 | 16.979 | 0.95 | 0.9503 | 113.3219 | -5.5627 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.158 | 1.9657 | 0.9 | 0.90193 | 113.381 | -0.94129 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.1585 | 16.9791 | 0.95 | 0.95029 | 113.3218 | -5.5633 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.168 | 1.9657 | 0.9 | 0.90217 | 113.3828 | -0.9399 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.1685 | 16.9791 | 0.95 | 0.95028 | 113.3217 | -5.5637 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.178 | 1.9657 | 0.9 | 0.9024 | 113.3846 | -0.93862 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.1785 | 16.9792 | 0.95 | 0.95028 | 113.3216 | -5.5642 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.188 | 1.9657 | 0.9 | 0.90261 | 113.3862 | -0.93744 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.1885 | 16.9792 | 0.95 | 0.95027 | 113.3215 | -5.5646 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.198 | 1.9656 | 0.9 | 0.9028 | 113.3878 | -0.93636 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.1985 | 16.9792 | 0.95 | 0.95026 | 113.3215 | -5.565 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.208 | 1.9656 | 0.9 | 0.90297 | 113.3893 | -0.93538 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.2085 | 16.9792 | 0.95 | 0.95026 | 113.3215 | -5.5653 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.218 | 1.9656 | 0.9 | 0.90313 | 113.3906 | -0.93451 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.2185 | 16.9792 | 0.95 | 0.95025 | 113.3216 | -5.5657 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.228 | 1.9656 | 0.9 | 0.90327 | 113.3918 | -0.93373 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.2285 | 16.9792 | 0.95 | 0.95024 | 113.3217 | -5.5661 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.238 | 1.9656 | 0.9 | 0.90339 | 113.3928 | -0.93305 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.2385 | 16.9792 | 0.95 | 0.95024 | 113.3218 | -5.5664 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.248 | 1.9656 | 0.9 | 0.90349 | 113.3936 | -0.93245 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.2485 | 16.9792 | 0.95 | 0.95023 | 113.322 | -5.5668 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.258 | 1.9656 | 0.9 | 0.90359 | 113.3943 | -0.93193 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.2585 | 16.9792 | 0.95 | 0.95023 | 113.3222 | -5.5672 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.2685 | 1.9656 | 0.9 | 0.90367 | 113.3947 | -0.93146 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.2685 | 16.9792 | 0.95 | 0.95022 | 113.3225 | -5.5676 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.278 | 1.9656 | 0.9 | 0.90374 | 113.3949 | -0.93104 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.2785 | 16.9792 | 0.95 | 0.95021 | 113.3227 | -5.568 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.288 | 1.9656 | 0.9 | 0.90382 | 113.3949 | -0.93063 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.2885 | 16.9791 | 0.95 | 0.9502 | 113.323 | -5.5684 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.298 | 1.9656 | 0.9 | 0.90389 | 113.3946 | -0.93021 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.2985 | 16.9791 | 0.95 | 0.9502 | 113.3232 | -5.569 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.308 | 1.9656 | 0.9 | 0.90397 | 113.3941 | -0.92978 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.3085 | 16.9791 | 0.95 | 0.95019 | 113.3234 | -5.5695 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.318 | 1.9656 | 0.9 | 0.90405 | 113.3933 | -0.92929 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.3185 | 16.979 | 0.95 | 0.95018 | 113.3235 | -5.5702 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.328 | 1.9656 | 0.9 | 0.90415 | 113.3922 | -0.92875 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.3285 | 16.979 | 0.95 | 0.95016 | 113.3236 | -5.5709 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.338 | 1.9656 | 0.9 | 0.90426 | 113.3909 | -0.92813 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.3385 | 16.979 | 0.95 | 0.95015 | 113.3236 | -5.5717 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.348 | 1.9656 | 0.9 | 0.90438 | 113.3894 | -0.92744 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.3485 | 16.9789 | 0.95 | 0.95013 | 113.3235 | -5.5726 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.358 | 1.9656 | 0.9 | 0.90452 | 113.3875 | -0.92666 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.3585 | 16.9789 | 0.95 | 0.95012 | 113.3233 | -5.5736 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.368 | 1.9656 | 0.9 | 0.90467 | 113.3854 | -0.9258 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.3685 | 16.9789 | 0.95 | 0.9501 | 113.3229 | -5.5746 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.378 | 1.9656 | 0.9 | 0.90484 | 113.3831 | -0.92488 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.3785 | 16.9788 | 0.95 | 0.95008 | 113.3225 | -5.5757 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.388 | 1.9656 | 0.9 | 0.90501 | 113.3806 | -0.92388 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.3885 | 16.9788 | 0.95 | 0.95006 | 113.3219 | -5.5769 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.398 | 1.9655 | 0.9 | 0.9052 | 113.3779 | -0.92283 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.3985 | 16.9788 | 0.95 | 0.95004 | 113.3211 | -5.5781 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.408 | 1.9655 | 0.9 | 0.90539 | 113.375 | -0.92173 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.4085 | 16.9787 | 0.95 | 0.95002 | 113.3202 | -5.5793 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.418 | 1.9655 | 0.9 | 0.90559 | 113.372 | -0.9206 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.4185 | 16.9787 | 0.95 | 0.95 | 113.3192 | -5.5805 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.428 | 1.9655 | 0.9 | 0.90579 | 113.3689 | -0.91945 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.4285 | 16.9786 | 0.95 | 0.94998 | 113.3181 | -5.5817 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.438 | 1.9654 | 0.9 | 0.90599 | 113.3657 | -0.91828 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.4385 | 16.9786 | 0.95 | 0.94996 | 113.3169 | -5.5829 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.448 | 1.9654 | 0.9 | 0.9062 | 113.3624 | -0.91712 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.4485 | 16.9786 | 0.95 | 0.94994 | 113.3155 | -5.5841 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.458 | 1.9654 | 0.9 | 0.9064 | 113.3591 | -0.91596 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.4585 | 16.9785 | 0.95 | 0.94992 | 113.3141 | -5.5854 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.4685 | 1.9654 | 0.9 | 0.9066 | 113.3559 | -0.91484 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.4685 | 16.9785 | 0.95 | 0.9499 | 113.3126 | -5.5867 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.478 | 1.9654 | 0.9 | 0.90679 | 113.3527 | -0.91374 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.4785 | 16.9785 | 0.95 | 0.94988 | 113.3111 | -5.588 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.488 | 1.9653 | 0.9 | 0.90697 | 113.3495 | -0.91269 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.4885 | 16.9784 | 0.95 | 0.94985 | 113.3096 | -5.5895 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.498 | 1.9653 | 0.9 | 0.90715 | 113.3465 | -0.91168 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.4985 | 16.9784 | 0.95 | 0.94982 | 113.308 | -5.5911 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.508 | 1.9653 | 0.9 | 0.90732 | 113.3436 | -0.91071 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.5085 | 16.9784 | 0.95 | 0.9498 | 113.3065 | -5.5928 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.518 | 1.9653 | 0.9 | 0.90748 | 113.3409 | -0.90979 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.5185 | 16.9783 | 0.95 | 0.94977 | 113.3049 | -5.5947 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.528 | 1.9653 | 0.9 | 0.90764 | 113.3384 | -0.9089 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.5285 | 16.9783 | 0.95 | 0.94973 | 113.3034 | -5.5967 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.538 | 1.9653 | 0.9 | 0.90779 | 113.336 | -0.90805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.5385 | 16.9783 | 0.95 | 0.9497 | 113.302 | -5.5988 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.548 | 1.9653 | 0.9 | 0.90793 | 113.3338 | -0.90724 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.5485 | 16.9783 | 0.95 | 0.94966 | 113.3007 | -5.6011 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.558 | 1.9653 | 0.9 | 0.90807 | 113.3317 | -0.90646 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.5585 | 16.9783 | 0.95 | 0.94962 | 113.2995 | -5.6034 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.568 | 1.9654 | 0.9 | 0.9082 | 113.3299 | -0.90571 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.5685 | 16.9782 | 0.95 | 0.94958 | 113.2983 | -5.6058 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.578 | 1.9654 | 0.9 | 0.90833 | 113.3282 | -0.90501 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.5785 | 16.9782 | 0.95 | 0.94954 | 113.2973 | -5.6081 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.588 | 1.9654 | 0.9 | 0.90844 | 113.3267 | -0.90434 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.5885 | 16.9782 | 0.95 | 0.9495 | 113.2965 | -5.6104 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.598 | 1.9654 | 0.9 | 0.90855 | 113.3254 | -0.90373 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.5985 | 16.9781 | 0.95 | 0.94946 | 113.2957 | -5.6126 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.608 | 1.9654 | 0.9 | 0.90865 | 113.3242 | -0.90317 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.6085 | 16.9781 | 0.95 | 0.94943 | 113.2951 | -5.6147 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.618 | 1.9654 | 0.9 | 0.90874 | 113.3231 | -0.90267 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.6185 | 16.978 | 0.95 | 0.9494 | 113.2947 | -5.6166 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.628 | 1.9654 | 0.9 | 0.90881 | 113.3221 | -0.90224 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.6285 | 16.978 | 0.95 | 0.94937 | 113.2944 | -5.6183 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.638 | 1.9654 | 0.9 | 0.90887 | 113.3212 | -0.90189 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.6385 | 16.9779 | 0.95 | 0.94935 | 113.2943 | -5.6197 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.648 | 1.9654 | 0.9 | 0.90892 | 113.3205 | -0.90161 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.6485 | 16.9778 | 0.95 | 0.94932 | 113.2944 | -5.6209 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.658 | 1.9654 | 0.9 | 0.90896 | 113.3198 | -0.90142 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.6585 | 16.9777 | 0.95 | 0.94931 | 113.2946 | -5.6219 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.668 | 1.9654 | 0.9 | 0.90898 | 113.3193 | -0.90131 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.6685 | 16.9776 | 0.95 | 0.94929 | 113.295 | -5.6226 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.678 | 1.9654 | 0.9 | 0.90898 | 113.3188 | -0.90127 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.6785 | 16.9775 | 0.95 | 0.94929 | 113.2955 | -5.6232 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.688 | 1.9653 | 0.9 | 0.90897 | 113.3185 | -0.90131 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.6885 | 16.9774 | 0.95 | 0.94928 | 113.2962 | -5.6235 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.698 | 1.9653 | 0.9 | 0.90895 | 113.3183 | -0.90141 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.6985 | 16.9773 | 0.95 | 0.94928 | 113.2971 | -5.6236 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.7075 | 1.9653 | 0.9 | 0.90893 | 113.3183 | -0.90157 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.7085 | 16.9772 | 0.95 | 0.94928 | 113.2981 | -5.6236 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.7175 | 1.9653 | 0.9 | 0.90889 | 113.3184 | -0.90176 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.7185 | 16.9771 | 0.95 | 0.94928 | 113.2993 | -5.6235 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.7275 | 1.9653 | 0.9 | 0.90885 | 113.3187 | -0.90198 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.7285 | 16.977 | 0.95 | 0.94928 | 113.3007 | -5.6232 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.7375 | 1.9653 | 0.9 | 0.90881 | 113.3191 | -0.90221 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.7385 | 16.9769 | 0.95 | 0.94929 | 113.3023 | -5.6228 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.7475 | 1.9653 | 0.9 | 0.90877 | 113.3197 | -0.90246 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.7485 | 16.9768 | 0.95 | 0.94929 | 113.304 | -5.6224 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.7575 | 1.9653 | 0.9 | 0.90872 | 113.3206 | -0.90271 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.7585 | 16.9767 | 0.95 | 0.9493 | 113.3059 | -5.6219 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.7675 | 1.9653 | 0.9 | 0.90868 | 113.3216 | -0.90296 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.7685 | 16.9767 | 0.95 | 0.94931 | 113.3079 | -5.6215 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.7775 | 1.9653 | 0.9 | 0.90863 | 113.3228 | -0.90321 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.7785 | 16.9766 | 0.95 | 0.94932 | 113.3101 | -5.621 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.7875 | 1.9652 | 0.9 | 0.90859 | 113.3242 | -0.90346 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.7885 | 16.9766 | 0.95 | 0.94932 | 113.3125 | -5.6205 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.7975 | 1.9652 | 0.9 | 0.90855 | 113.3258 | -0.9037 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.7985 | 16.9766 | 0.95 | 0.94933 | 113.315 | -5.6201 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.8075 | 1.9652 | 0.9 | 0.9085 | 113.3276 | -0.90393 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.8085 | 16.9766 | 0.95 | 0.94934 | 113.3175 | -5.6197 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.8175 | 1.9652 | 0.9 | 0.90846 | 113.3295 | -0.90416 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.8185 | 16.9765 | 0.95 | 0.94934 | 113.3202 | -5.6194 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.8275 | 1.9653 | 0.9 | 0.90843 | 113.3316 | -0.90438 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.8285 | 16.9765 | 0.95 | 0.94935 | 113.3229 | -5.6191 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.8375 | 1.9653 | 0.9 | 0.90839 | 113.3337 | -0.90459 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.8385 | 16.9765 | 0.95 | 0.94935 | 113.3257 | -5.6189 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.8475 | 1.9653 | 0.9 | 0.90836 | 113.336 | -0.90479 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.8485 | 16.9766 | 0.95 | 0.94935 | 113.3285 | -5.6188 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.8575 | 1.9653 | 0.9 | 0.90833 | 113.3383 | -0.90496 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.8585 | 16.9766 | 0.95 | 0.94936 | 113.3312 | -5.6187 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.8675 | 1.9653 | 0.9 | 0.9083 | 113.3406 | -0.90512 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.8685 | 16.9766 | 0.95 | 0.94936 | 113.3339 | -5.6186 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.8775 | 1.9653 | 0.9 | 0.90828 | 113.3428 | -0.90524 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.8785 | 16.9766 | 0.95 | 0.94936 | 113.3366 | -5.6185 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.8875 | 1.9654 | 0.9 | 0.90827 | 113.345 | -0.90532 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.8885 | 16.9766 | 0.95 | 0.94936 | 113.3391 | -5.6184 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.8975 | 1.9654 | 0.9 | 0.90826 | 113.3472 | -0.90537 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.8985 | 16.9766 | 0.95 | 0.94936 | 113.3414 | -5.6183 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.9075 | 1.9654 | 0.9 | 0.90826 | 113.3492 | -0.90539 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.9085 | 16.9767 | 0.95 | 0.94936 | 113.3436 | -5.6182 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.9175 | 1.9654 | 0.9 | 0.90827 | 113.351 | -0.90537 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.9185 | 16.9767 | 0.95 | 0.94937 | 113.3456 | -5.618 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.9275 | 1.9654 | 0.9 | 0.90828 | 113.3527 | -0.90532 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.9285 | 16.9767 | 0.95 | 0.94937 | 113.3474 | -5.6178 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.9375 | 1.9655 | 0.9 | 0.90829 | 113.3541 | -0.90527 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.9385 | 16.9767 | 0.95 | 0.94938 | 113.349 | -5.6175 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.9475 | 1.9655 | 0.9 | 0.9083 | 113.3553 | -0.90522 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.9485 | 16.9767 | 0.95 | 0.94938 | 113.3502 | -5.6172 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.9575 | 1.9655 | 0.9 | 0.9083 | 113.3562 | -0.90519 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.9585 | 16.9767 | 0.95 | 0.94939 | 113.3512 | -5.6168 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.9675 | 1.9655 | 0.9 | 0.9083 | 113.3569 | -0.9052 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.9685 | 16.9768 | 0.95 | 0.9494 | 113.3518 | -5.6163 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.9775 | 1.9655 | 0.9 | 0.90829 | 113.3572 | -0.90527 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.9785 | 16.9768 | 0.95 | 0.9494 | 113.3522 | -5.6158 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.9875 | 1.9655 | 0.9 | 0.90827 | 113.3573 | -0.9054 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.9885 | 16.9768 | 0.95 | 0.94941 | 113.3522 | -5.6153 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
16.9975 | 1.9655 | 0.9 | 0.90824 | 113.3571 | -0.90559 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 16.9985 | 16.9768 | 0.95 | 0.94942 | 113.3519 | -5.6147 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.0075 | 1.9655 | 0.9 | 0.90819 | 113.3566 | -0.90586 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.0085 | 16.9768 | 0.95 | 0.94943 | 113.3512 | -5.6141 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.0175 | 1.9655 | 0.9 | 0.90813 | 113.3558 | -0.90618 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.0185 | 16.9768 | 0.95 | 0.94944 | 113.3503 | -5.6135 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.0275 | 1.9655 | 0.9 | 0.90806 | 113.3548 | -0.90656 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.0285 | 16.9769 | 0.95 | 0.94945 | 113.3491 | -5.6128 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.0375 | 1.9655 | 0.9 | 0.90799 | 113.3536 | -0.90698 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.0385 | 16.9769 | 0.95 | 0.94947 | 113.3477 | -5.6121 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.0475 | 1.9655 | 0.9 | 0.90791 | 113.3523 | -0.90743 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.0485 | 16.9769 | 0.95 | 0.94948 | 113.3462 | -5.6114 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.0575 | 1.9655 | 0.9 | 0.90783 | 113.3507 | -0.90789 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.0585 | 16.9769 | 0.95 | 0.94949 | 113.3444 | -5.6107 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.0675 | 1.9655 | 0.9 | 0.90774 | 113.3491 | -0.90835 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.0685 | 16.977 | 0.95 | 0.9495 | 113.3426 | -5.61 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.0775 | 1.9654 | 0.9 | 0.90767 | 113.3474 | -0.90879 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.0785 | 16.977 | 0.95 | 0.94951 | 113.3408 | -5.6094 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.0875 | 1.9654 | 0.9 | 0.90759 | 113.3456 | -0.9092 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.0885 | 16.9771 | 0.95 | 0.94952 | 113.339 | -5.6088 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.0975 | 1.9654 | 0.9 | 0.90752 | 113.3439 | -0.90957 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.0985 | 16.9771 | 0.95 | 0.94953 | 113.3373 | -5.6083 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.1075 | 1.9653 | 0.9 | 0.90747 | 113.3422 | -0.90986 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.1085 | 16.9771 | 0.95 | 0.94954 | 113.3357 | -5.6078 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.1175 | 1.9653 | 0.9 | 0.90743 | 113.3405 | -0.91009 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.1185 | 16.9772 | 0.95 | 0.94955 | 113.3342 | -5.6074 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.1275 | 1.9653 | 0.9 | 0.9074 | 113.339 | -0.91023 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.1285 | 16.9772 | 0.95 | 0.94955 | 113.333 | -5.6071 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.1375 | 1.9652 | 0.9 | 0.90739 | 113.3377 | -0.91027 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.1385 | 16.9773 | 0.95 | 0.94956 | 113.3319 | -5.6069 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.1475 | 1.9652 | 0.9 | 0.9074 | 113.3365 | -0.91021 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.1485 | 16.9773 | 0.95 | 0.94956 | 113.3311 | -5.6068 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.1575 | 1.9651 | 0.9 | 0.90742 | 113.3355 | -0.91003 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.1585 | 16.9774 | 0.95 | 0.94956 | 113.3305 | -5.6068 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.1675 | 1.9651 | 0.9 | 0.90747 | 113.3347 | -0.90975 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.1685 | 16.9775 | 0.95 | 0.94956 | 113.3301 | -5.6069 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.1775 | 1.9651 | 0.9 | 0.90754 | 113.3341 | -0.90935 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.1785 | 16.9775 | 0.95 | 0.94956 | 113.33 | -5.607 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.1875 | 1.965 | 0.9 | 0.90762 | 113.3338 | -0.90884 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.1885 | 16.9776 | 0.95 | 0.94955 | 113.33 | -5.6072 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.1975 | 1.965 | 0.9 | 0.90773 | 113.3336 | -0.90824 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.1985 | 16.9777 | 0.95 | 0.94955 | 113.3301 | -5.6074 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.2075 | 1.965 | 0.9 | 0.90785 | 113.3337 | -0.90755 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.2085 | 16.9777 | 0.95 | 0.94954 | 113.3304 | -5.6077 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.2175 | 1.965 | 0.9 | 0.90798 | 113.334 | -0.90678 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.2185 | 16.9778 | 0.95 | 0.94954 | 113.3307 | -5.608 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.2275 | 1.965 | 0.9 | 0.90813 | 113.3344 | -0.90596 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.2285 | 16.9779 | 0.95 | 0.94953 | 113.331 | -5.6083 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.2375 | 1.9649 | 0.9 | 0.90827 | 113.335 | -0.9051 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.2385 | 16.978 | 0.95 | 0.94953 | 113.3313 | -5.6086 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.2475 | 1.9649 | 0.9 | 0.90843 | 113.3356 | -0.90423 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.2485 | 16.978 | 0.95 | 0.94953 | 113.3314 | -5.6089 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.2575 | 1.9649 | 0.9 | 0.90858 | 113.3364 | -0.90336 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.2585 | 16.9781 | 0.95 | 0.94952 | 113.3314 | -5.6092 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.2675 | 1.965 | 0.9 | 0.90873 | 113.3372 | -0.90252 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.2685 | 16.9782 | 0.95 | 0.94952 | 113.3312 | -5.6094 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.2775 | 1.965 | 0.9 | 0.90887 | 113.338 | -0.90171 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.2785 | 16.9783 | 0.95 | 0.94952 | 113.3307 | -5.6095 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.2875 | 1.965 | 0.9 | 0.90901 | 113.3387 | -0.90095 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.2885 | 16.9783 | 0.95 | 0.94952 | 113.3299 | -5.6096 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.2975 | 1.965 | 0.9 | 0.90913 | 113.3394 | -0.90025 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.2985 | 16.9784 | 0.95 | 0.94952 | 113.3289 | -5.6096 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.3075 | 1.9651 | 0.9 | 0.90925 | 113.3401 | -0.89961 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.3085 | 16.9784 | 0.95 | 0.94952 | 113.3275 | -5.6096 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.3175 | 1.9651 | 0.9 | 0.90935 | 113.3405 | -0.89905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.3185 | 16.9785 | 0.95 | 0.94952 | 113.3259 | -5.6095 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.3275 | 1.9651 | 0.9 | 0.90944 | 113.3409 | -0.89856 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.3285 | 16.9785 | 0.95 | 0.94952 | 113.324 | -5.6094 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.3375 | 1.9652 | 0.9 | 0.90951 | 113.341 | -0.89816 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.3385 | 16.9785 | 0.95 | 0.94952 | 113.3219 | -5.6093 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.3475 | 1.9652 | 0.9 | 0.90957 | 113.341 | -0.89786 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.3485 | 16.9785 | 0.95 | 0.94953 | 113.3196 | -5.6091 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.3575 | 1.9653 | 0.9 | 0.90961 | 113.3408 | -0.89766 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.3585 | 16.9785 | 0.95 | 0.94953 | 113.3171 | -5.609 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.3675 | 1.9654 | 0.9 | 0.90963 | 113.3404 | -0.89756 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.3685 | 16.9785 | 0.95 | 0.94953 | 113.3145 | -5.6089 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.3775 | 1.9654 | 0.9 | 0.90963 | 113.3398 | -0.89756 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.3785 | 16.9784 | 0.95 | 0.94953 | 113.3118 | -5.6088 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.3875 | 1.9655 | 0.9 | 0.90962 | 113.339 | -0.89768 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.3885 | 16.9784 | 0.95 | 0.94953 | 113.3092 | -5.6088 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.3975 | 1.9655 | 0.9 | 0.90959 | 113.338 | -0.89789 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.3985 | 16.9783 | 0.95 | 0.94953 | 113.3066 | -5.6088 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.4075 | 1.9656 | 0.9 | 0.90953 | 113.3368 | -0.8982 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.4085 | 16.9783 | 0.95 | 0.94953 | 113.304 | -5.6089 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.4175 | 1.9656 | 0.9 | 0.90947 | 113.3354 | -0.8986 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.4185 | 16.9782 | 0.95 | 0.94952 | 113.3016 | -5.609 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.4275 | 1.9657 | 0.9 | 0.90939 | 113.3338 | -0.89908 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.4285 | 16.9781 | 0.95 | 0.94952 | 113.2994 | -5.6092 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.4375 | 1.9657 | 0.9 | 0.9093 | 113.3321 | -0.89961 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.4385 | 16.978 | 0.95 | 0.94952 | 113.2974 | -5.6094 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.4475 | 1.9658 | 0.9 | 0.9092 | 113.3302 | -0.9002 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.4485 | 16.9779 | 0.95 | 0.94951 | 113.2956 | -5.6095 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.4575 | 1.9658 | 0.9 | 0.90909 | 113.3282 | -0.90083 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.4585 | 16.9778 | 0.95 | 0.94951 | 113.2942 | -5.6097 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.4675 | 1.9658 | 0.9 | 0.90898 | 113.3261 | -0.90149 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.4685 | 16.9777 | 0.95 | 0.94951 | 113.2929 | -5.6099 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.4775 | 1.9659 | 0.9 | 0.90886 | 113.324 | -0.90218 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.4785 | 16.9776 | 0.95 | 0.94951 | 113.292 | -5.61 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.4875 | 1.9659 | 0.9 | 0.90874 | 113.3218 | -0.90288 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.4885 | 16.9774 | 0.95 | 0.9495 | 113.2914 | -5.6101 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.4975 | 1.9659 | 0.9 | 0.90862 | 113.3195 | -0.9036 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.4985 | 16.9773 | 0.95 | 0.9495 | 113.2911 | -5.6102 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.5075 | 1.9659 | 0.9 | 0.90849 | 113.3173 | -0.90432 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.5085 | 16.9772 | 0.95 | 0.9495 | 113.2911 | -5.6103 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.5175 | 1.9659 | 0.9 | 0.90836 | 113.3151 | -0.90504 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.5185 | 16.9771 | 0.95 | 0.9495 | 113.2914 | -5.6104 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.5275 | 1.9659 | 0.9 | 0.90824 | 113.313 | -0.90576 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.5285 | 16.977 | 0.95 | 0.94949 | 113.292 | -5.6105 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.5375 | 1.9659 | 0.9 | 0.90811 | 113.311 | -0.90645 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.5385 | 16.9769 | 0.95 | 0.94949 | 113.2927 | -5.6107 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.5475 | 1.9659 | 0.9 | 0.90799 | 113.3091 | -0.90712 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.5485 | 16.9769 | 0.95 | 0.94949 | 113.2937 | -5.6108 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.5575 | 1.9658 | 0.9 | 0.90788 | 113.3073 | -0.90775 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.5585 | 16.9768 | 0.95 | 0.94948 | 113.2948 | -5.6111 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.5675 | 1.9658 | 0.9 | 0.90778 | 113.3057 | -0.90831 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.5685 | 16.9767 | 0.95 | 0.94948 | 113.296 | -5.6115 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.5775 | 1.9658 | 0.9 | 0.90769 | 113.3042 | -0.9088 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.5785 | 16.9767 | 0.95 | 0.94947 | 113.2974 | -5.6119 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.5875 | 1.9657 | 0.9 | 0.90762 | 113.3028 | -0.90919 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.5885 | 16.9767 | 0.95 | 0.94946 | 113.2987 | -5.6125 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.5975 | 1.9657 | 0.9 | 0.90757 | 113.3016 | -0.90946 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.5985 | 16.9767 | 0.95 | 0.94945 | 113.3002 | -5.6133 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.6075 | 1.9657 | 0.9 | 0.90754 | 113.3005 | -0.90961 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.6085 | 16.9767 | 0.95 | 0.94943 | 113.3016 | -5.6142 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.6175 | 1.9656 | 0.9 | 0.90754 | 113.2995 | -0.90962 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.6185 | 16.9767 | 0.95 | 0.94941 | 113.303 | -5.6152 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.6275 | 1.9656 | 0.9 | 0.90756 | 113.2987 | -0.90948 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.6285 | 16.9767 | 0.95 | 0.94939 | 113.3043 | -5.6164 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.638 | 1.9656 | 0.9 | 0.90761 | 113.298 | -0.90919 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.6385 | 16.9768 | 0.95 | 0.94937 | 113.3056 | -5.6177 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.6475 | 1.9656 | 0.9 | 0.90768 | 113.2973 | -0.90876 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.6485 | 16.9768 | 0.95 | 0.94935 | 113.3068 | -5.6192 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.6575 | 1.9655 | 0.9 | 0.90777 | 113.2968 | -0.90823 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.6585 | 16.9769 | 0.95 | 0.94932 | 113.3079 | -5.6209 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.6675 | 1.9655 | 0.9 | 0.90788 | 113.2962 | -0.90761 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.6685 | 16.9769 | 0.95 | 0.94929 | 113.3088 | -5.6226 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.6775 | 1.9655 | 0.9 | 0.908 | 113.2958 | -0.90693 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.6785 | 16.977 | 0.95 | 0.94926 | 113.3097 | -5.6244 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.6875 | 1.9656 | 0.9 | 0.90813 | 113.2954 | -0.90622 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.6885 | 16.977 | 0.95 | 0.94923 | 113.3104 | -5.6262 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.6975 | 1.9656 | 0.9 | 0.90825 | 113.295 | -0.90552 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.6985 | 16.9771 | 0.95 | 0.9492 | 113.311 | -5.6281 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.7075 | 1.9656 | 0.9 | 0.90837 | 113.2947 | -0.90485 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.7085 | 16.9771 | 0.95 | 0.94917 | 113.3114 | -5.6298 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.7175 | 1.9656 | 0.9 | 0.90849 | 113.2944 | -0.90421 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.7185 | 16.9772 | 0.95 | 0.94915 | 113.3118 | -5.6315 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.7275 | 1.9656 | 0.9 | 0.90859 | 113.2941 | -0.90363 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.7285 | 16.9772 | 0.95 | 0.94912 | 113.312 | -5.633 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.7375 | 1.9657 | 0.9 | 0.90869 | 113.2938 | -0.9031 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.7385 | 16.9773 | 0.95 | 0.9491 | 113.3121 | -5.6343 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.7475 | 1.9657 | 0.9 | 0.90877 | 113.2936 | -0.90261 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.7485 | 16.9773 | 0.95 | 0.94908 | 113.3122 | -5.6353 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.7575 | 1.9657 | 0.9 | 0.90885 | 113.2933 | -0.90217 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.7585 | 16.9773 | 0.95 | 0.94907 | 113.3122 | -5.6362 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.7675 | 1.9657 | 0.9 | 0.90893 | 113.2932 | -0.90174 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.7685 | 16.9773 | 0.95 | 0.94906 | 113.3121 | -5.6368 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.7775 | 1.9658 | 0.9 | 0.909 | 113.2931 | -0.90132 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.7785 | 16.9773 | 0.95 | 0.94905 | 113.312 | -5.6371 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.7875 | 1.9658 | 0.9 | 0.90908 | 113.293 | -0.9009 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.7885 | 16.9773 | 0.95 | 0.94905 | 113.3119 | -5.6372 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.7975 | 1.9658 | 0.9 | 0.90916 | 113.2929 | -0.90044 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.7985 | 16.9773 | 0.95 | 0.94905 | 113.3118 | -5.6372 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.8075 | 1.9658 | 0.9 | 0.90924 | 113.293 | -0.89995 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.8085 | 16.9772 | 0.95 | 0.94905 | 113.3118 | -5.637 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.8175 | 1.9657 | 0.9 | 0.90934 | 113.2931 | -0.89942 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.8185 | 16.9772 | 0.95 | 0.94906 | 113.3119 | -5.6367 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.8275 | 1.9657 | 0.9 | 0.90943 | 113.2932 | -0.89885 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.8285 | 16.9771 | 0.95 | 0.94906 | 113.312 | -5.6364 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.8375 | 1.9657 | 0.9 | 0.90954 | 113.2935 | -0.89823 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.8385 | 16.9771 | 0.95 | 0.94907 | 113.3123 | -5.6361 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.8475 | 1.9657 | 0.9 | 0.90965 | 113.2938 | -0.89758 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.8485 | 16.977 | 0.95 | 0.94907 | 113.3126 | -5.6358 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.8575 | 1.9656 | 0.9 | 0.90977 | 113.2942 | -0.89689 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.8585 | 16.977 | 0.95 | 0.94907 | 113.3131 | -5.6357 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.8675 | 1.9656 | 0.9 | 0.90989 | 113.2946 | -0.89619 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.8685 | 16.9769 | 0.95 | 0.94907 | 113.3137 | -5.6356 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.8775 | 1.9656 | 0.9 | 0.91001 | 113.2951 | -0.89546 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.8785 | 16.9769 | 0.95 | 0.94907 | 113.3144 | -5.6357 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.8875 | 1.9655 | 0.9 | 0.91014 | 113.2956 | -0.89473 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.8885 | 16.9769 | 0.95 | 0.94907 | 113.3152 | -5.6359 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.8975 | 1.9655 | 0.9 | 0.91026 | 113.2962 | -0.89398 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.8985 | 16.9768 | 0.95 | 0.94906 | 113.316 | -5.6362 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.9075 | 1.9654 | 0.9 | 0.91039 | 113.2968 | -0.89324 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.9085 | 16.9768 | 0.95 | 0.94906 | 113.3169 | -5.6366 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.9175 | 1.9654 | 0.9 | 0.91052 | 113.2974 | -0.8925 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.9185 | 16.9768 | 0.95 | 0.94905 | 113.3179 | -5.6372 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.9275 | 1.9654 | 0.9 | 0.91064 | 113.298 | -0.89178 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.9285 | 16.9768 | 0.95 | 0.94904 | 113.3189 | -5.6378 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.9375 | 1.9653 | 0.9 | 0.91075 | 113.2985 | -0.8911 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.9385 | 16.9768 | 0.95 | 0.94903 | 113.3198 | -5.6385 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.9475 | 1.9653 | 0.9 | 0.91086 | 113.2991 | -0.89047 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.9485 | 16.9768 | 0.95 | 0.94901 | 113.3207 | -5.6392 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.9575 | 1.9653 | 0.9 | 0.91096 | 113.2995 | -0.88991 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.9585 | 16.9767 | 0.95 | 0.949 | 113.3216 | -5.6399 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.9675 | 1.9652 | 0.9 | 0.91104 | 113.3 | -0.88943 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.9685 | 16.9767 | 0.95 | 0.94899 | 113.3224 | -5.6406 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.9775 | 1.9652 | 0.9 | 0.9111 | 113.3004 | -0.88906 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.9785 | 16.9767 | 0.95 | 0.94898 | 113.3231 | -5.6412 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.9875 | 1.9652 | 0.9 | 0.91115 | 113.3007 | -0.8888 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.9885 | 16.9767 | 0.95 | 0.94897 | 113.3237 | -5.6418 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
17.9975 | 1.9652 | 0.9 | 0.91117 | 113.3011 | -0.88867 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 17.9985 | 16.9767 | 0.95 | 0.94896 | 113.3242 | -5.6424 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.0075 | 1.9652 | 0.9 | 0.91117 | 113.3014 | -0.88867 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.0085 | 16.9767 | 0.95 | 0.94895 | 113.3246 | -5.6429 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.0175 | 1.9652 | 0.9 | 0.91115 | 113.3017 | -0.8888 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.0185 | 16.9767 | 0.95 | 0.94894 | 113.3249 | -5.6434 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.0275 | 1.9652 | 0.9 | 0.9111 | 113.302 | -0.88905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.0285 | 16.9767 | 0.95 | 0.94894 | 113.3251 | -5.6437 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.0375 | 1.9652 | 0.9 | 0.91104 | 113.3023 | -0.88943 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.0385 | 16.9767 | 0.95 | 0.94893 | 113.3251 | -5.644 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.0475 | 1.9652 | 0.9 | 0.91096 | 113.3027 | -0.8899 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.0485 | 16.9768 | 0.95 | 0.94893 | 113.3251 | -5.6443 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.0575 | 1.9652 | 0.9 | 0.91086 | 113.3031 | -0.89046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.0585 | 16.9768 | 0.95 | 0.94893 | 113.3249 | -5.6444 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.0675 | 1.9652 | 0.9 | 0.91075 | 113.3037 | -0.8911 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.0685 | 16.9768 | 0.95 | 0.94892 | 113.3246 | -5.6445 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.0775 | 1.9652 | 0.9 | 0.91063 | 113.3043 | -0.8918 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.0785 | 16.9768 | 0.95 | 0.94892 | 113.3243 | -5.6445 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.0875 | 1.9653 | 0.9 | 0.9105 | 113.305 | -0.89253 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.0885 | 16.9768 | 0.95 | 0.94893 | 113.3239 | -5.6445 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.0975 | 1.9653 | 0.9 | 0.91037 | 113.3059 | -0.8933 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.0985 | 16.9768 | 0.95 | 0.94893 | 113.3234 | -5.6444 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.1075 | 1.9653 | 0.9 | 0.91023 | 113.3068 | -0.89407 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.1085 | 16.9769 | 0.95 | 0.94893 | 113.3229 | -5.6442 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.1175 | 1.9653 | 0.9 | 0.91009 | 113.3079 | -0.89486 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.1185 | 16.9769 | 0.95 | 0.94893 | 113.3224 | -5.644 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.1275 | 1.9653 | 0.9 | 0.90996 | 113.309 | -0.89564 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.1285 | 16.9769 | 0.95 | 0.94894 | 113.322 | -5.6437 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.1375 | 1.9652 | 0.9 | 0.90982 | 113.3103 | -0.89641 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.1385 | 16.9769 | 0.95 | 0.94894 | 113.3215 | -5.6435 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.1475 | 1.9652 | 0.9 | 0.90969 | 113.3116 | -0.89716 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.1485 | 16.977 | 0.95 | 0.94895 | 113.3211 | -5.6432 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.1575 | 1.9652 | 0.9 | 0.90956 | 113.3129 | -0.89789 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.1585 | 16.977 | 0.95 | 0.94895 | 113.3207 | -5.6428 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.1675 | 1.9652 | 0.9 | 0.90944 | 113.3142 | -0.89859 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.1685 | 16.977 | 0.95 | 0.94896 | 113.3204 | -5.6425 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.1775 | 1.9652 | 0.9 | 0.90932 | 113.3155 | -0.89926 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.1785 | 16.9771 | 0.95 | 0.94897 | 113.3202 | -5.6421 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.1875 | 1.9651 | 0.9 | 0.90921 | 113.3168 | -0.89987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.1885 | 16.9771 | 0.95 | 0.94897 | 113.3202 | -5.6418 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.1975 | 1.9651 | 0.9 | 0.90911 | 113.318 | -0.90042 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.1985 | 16.9772 | 0.95 | 0.94898 | 113.3202 | -5.6414 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.2075 | 1.9651 | 0.9 | 0.90902 | 113.3192 | -0.9009 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.2085 | 16.9772 | 0.95 | 0.94899 | 113.3203 | -5.641 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.2175 | 1.965 | 0.9 | 0.90895 | 113.3202 | -0.9013 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.2185 | 16.9772 | 0.95 | 0.94899 | 113.3206 | -5.6407 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.2275 | 1.965 | 0.9 | 0.90889 | 113.3211 | -0.90162 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.2285 | 16.9773 | 0.95 | 0.949 | 113.321 | -5.6403 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.2375 | 1.965 | 0.9 | 0.90885 | 113.3218 | -0.90183 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.2385 | 16.9773 | 0.95 | 0.949 | 113.3215 | -5.64 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.2475 | 1.9649 | 0.9 | 0.90883 | 113.3225 | -0.90195 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.2485 | 16.9773 | 0.95 | 0.94901 | 113.3221 | -5.6396 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.2575 | 1.9649 | 0.9 | 0.90882 | 113.323 | -0.90197 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.2585 | 16.9773 | 0.95 | 0.94901 | 113.3228 | -5.6393 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.2675 | 1.9648 | 0.9 | 0.90883 | 113.3233 | -0.90189 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.2685 | 16.9774 | 0.95 | 0.94902 | 113.3236 | -5.639 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.2775 | 1.9648 | 0.9 | 0.90886 | 113.3236 | -0.90172 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.2785 | 16.9774 | 0.95 | 0.94902 | 113.3245 | -5.6388 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.2875 | 1.9648 | 0.9 | 0.9089 | 113.3238 | -0.90146 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.2885 | 16.9774 | 0.95 | 0.94903 | 113.3254 | -5.6386 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.2975 | 1.9647 | 0.9 | 0.90895 | 113.3238 | -0.90113 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.2985 | 16.9774 | 0.95 | 0.94903 | 113.3264 | -5.6384 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.3075 | 1.9647 | 0.9 | 0.90902 | 113.3238 | -0.90073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.3085 | 16.9773 | 0.95 | 0.94903 | 113.3274 | -5.6382 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.3175 | 1.9646 | 0.9 | 0.9091 | 113.3238 | -0.90028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.3185 | 16.9773 | 0.95 | 0.94904 | 113.3284 | -5.6381 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.3275 | 1.9646 | 0.9 | 0.90918 | 113.3238 | -0.89979 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.3285 | 16.9773 | 0.95 | 0.94904 | 113.3293 | -5.638 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.3375 | 1.9646 | 0.9 | 0.90927 | 113.3237 | -0.89929 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.3385 | 16.9773 | 0.95 | 0.94904 | 113.3302 | -5.6379 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.3475 | 1.9646 | 0.9 | 0.90935 | 113.3237 | -0.89877 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.3485 | 16.9773 | 0.95 | 0.94904 | 113.3311 | -5.6378 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.3575 | 1.9645 | 0.9 | 0.90944 | 113.3237 | -0.89827 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.3585 | 16.9772 | 0.95 | 0.94904 | 113.3318 | -5.6376 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.3675 | 1.9645 | 0.9 | 0.90953 | 113.3238 | -0.89777 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.3685 | 16.9772 | 0.95 | 0.94905 | 113.3325 | -5.6374 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.3775 | 1.9645 | 0.9 | 0.90961 | 113.324 | -0.8973 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.3785 | 16.9771 | 0.95 | 0.94905 | 113.333 | -5.6372 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.3875 | 1.9645 | 0.9 | 0.90968 | 113.3243 | -0.89687 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.3885 | 16.9771 | 0.95 | 0.94905 | 113.3335 | -5.637 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.3975 | 1.9645 | 0.9 | 0.90975 | 113.3247 | -0.89648 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.3985 | 16.977 | 0.95 | 0.94906 | 113.3338 | -5.6366 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.4075 | 1.9645 | 0.9 | 0.90981 | 113.3251 | -0.89614 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.4085 | 16.977 | 0.95 | 0.94906 | 113.3341 | -5.6363 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.4175 | 1.9645 | 0.9 | 0.90986 | 113.3257 | -0.89587 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.4185 | 16.9769 | 0.95 | 0.94907 | 113.3343 | -5.6359 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.4275 | 1.9645 | 0.9 | 0.90989 | 113.3263 | -0.89567 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.4285 | 16.9768 | 0.95 | 0.94908 | 113.3344 | -5.6354 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.4375 | 1.9645 | 0.9 | 0.90991 | 113.3269 | -0.89557 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.4385 | 16.9768 | 0.95 | 0.94908 | 113.3344 | -5.635 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.4475 | 1.9645 | 0.9 | 0.90991 | 113.3276 | -0.89557 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.4485 | 16.9767 | 0.95 | 0.94909 | 113.3344 | -5.6345 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.4575 | 1.9645 | 0.9 | 0.90989 | 113.3283 | -0.89568 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.4585 | 16.9767 | 0.95 | 0.9491 | 113.3344 | -5.6341 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.4675 | 1.9645 | 0.9 | 0.90986 | 113.3289 | -0.8959 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.4685 | 16.9766 | 0.95 | 0.94911 | 113.3344 | -5.6337 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.4775 | 1.9646 | 0.9 | 0.9098 | 113.3295 | -0.89623 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.4785 | 16.9765 | 0.95 | 0.94911 | 113.3344 | -5.6333 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.4875 | 1.9646 | 0.9 | 0.90972 | 113.3301 | -0.89667 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.4885 | 16.9765 | 0.95 | 0.94912 | 113.3344 | -5.633 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.4975 | 1.9646 | 0.9 | 0.90963 | 113.3306 | -0.89719 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.4985 | 16.9764 | 0.95 | 0.94912 | 113.3344 | -5.6327 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.5075 | 1.9646 | 0.9 | 0.90953 | 113.3309 | -0.89779 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.5085 | 16.9764 | 0.95 | 0.94912 | 113.3345 | -5.6326 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.5175 | 1.9646 | 0.9 | 0.90942 | 113.3312 | -0.89844 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.5185 | 16.9764 | 0.95 | 0.94912 | 113.3346 | -5.6325 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.5275 | 1.9647 | 0.9 | 0.9093 | 113.3313 | -0.89912 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.5285 | 16.9763 | 0.95 | 0.94912 | 113.3348 | -5.6324 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.5375 | 1.9647 | 0.9 | 0.90918 | 113.3312 | -0.8998 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.5385 | 16.9763 | 0.95 | 0.94912 | 113.3351 | -5.6325 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.5475 | 1.9647 | 0.9 | 0.90907 | 113.331 | -0.90047 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.5485 | 16.9763 | 0.95 | 0.94912 | 113.3354 | -5.6326 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.5575 | 1.9648 | 0.9 | 0.90896 | 113.3306 | -0.9011 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.5585 | 16.9763 | 0.95 | 0.94912 | 113.3357 | -5.6328 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.5675 | 1.9648 | 0.9 | 0.90886 | 113.3301 | -0.90168 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.5685 | 16.9763 | 0.95 | 0.94911 | 113.336 | -5.6331 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.5775 | 1.9648 | 0.9 | 0.90878 | 113.3294 | -0.90218 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.5785 | 16.9762 | 0.95 | 0.94911 | 113.3363 | -5.6335 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.5875 | 1.9648 | 0.9 | 0.90871 | 113.3286 | -0.90259 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.5885 | 16.9762 | 0.95 | 0.9491 | 113.3366 | -5.634 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.5975 | 1.9649 | 0.9 | 0.90866 | 113.3276 | -0.90289 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.5985 | 16.9762 | 0.95 | 0.94909 | 113.3369 | -5.6345 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.6075 | 1.9649 | 0.9 | 0.90863 | 113.3264 | -0.90307 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.6085 | 16.9762 | 0.95 | 0.94908 | 113.3371 | -5.6351 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.6175 | 1.9649 | 0.9 | 0.90862 | 113.3251 | -0.9031 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.6185 | 16.9763 | 0.95 | 0.94907 | 113.3372 | -5.6358 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.6275 | 1.9649 | 0.9 | 0.90864 | 113.3238 | -0.90298 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.6285 | 16.9763 | 0.95 | 0.94906 | 113.3372 | -5.6365 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.6375 | 1.9649 | 0.9 | 0.9087 | 113.3223 | -0.90269 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.6385 | 16.9763 | 0.95 | 0.94904 | 113.3372 | -5.6373 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.6475 | 1.965 | 0.9 | 0.90878 | 113.3208 | -0.90223 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.6485 | 16.9763 | 0.95 | 0.94903 | 113.337 | -5.6381 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.6575 | 1.965 | 0.9 | 0.90889 | 113.3192 | -0.90158 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.6585 | 16.9763 | 0.95 | 0.94902 | 113.3367 | -5.6389 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.6675 | 1.965 | 0.9 | 0.90904 | 113.3177 | -0.90076 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.6685 | 16.9764 | 0.95 | 0.949 | 113.3362 | -5.6398 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.6775 | 1.965 | 0.9 | 0.90922 | 113.3161 | -0.89976 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.6785 | 16.9764 | 0.95 | 0.94899 | 113.3356 | -5.6406 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.6875 | 1.965 | 0.9 | 0.90942 | 113.3146 | -0.8986 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.6885 | 16.9764 | 0.95 | 0.94897 | 113.3349 | -5.6415 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.6975 | 1.965 | 0.9 | 0.90965 | 113.3132 | -0.89731 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.6985 | 16.9764 | 0.95 | 0.94896 | 113.3341 | -5.6424 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.7075 | 1.965 | 0.9 | 0.90989 | 113.3119 | -0.89593 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.7085 | 16.9765 | 0.95 | 0.94894 | 113.3332 | -5.6433 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.7175 | 1.965 | 0.9 | 0.91014 | 113.3107 | -0.89447 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.7185 | 16.9765 | 0.95 | 0.94893 | 113.3322 | -5.6443 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.7275 | 1.9651 | 0.9 | 0.9104 | 113.3097 | -0.893 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.7285 | 16.9765 | 0.95 | 0.94891 | 113.3311 | -5.6452 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.7375 | 1.9651 | 0.9 | 0.91065 | 113.3088 | -0.89156 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.7385 | 16.9766 | 0.95 | 0.9489 | 113.33 | -5.6462 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.7475 | 1.9651 | 0.9 | 0.91089 | 113.3082 | -0.8902 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.7485 | 16.9766 | 0.95 | 0.94888 | 113.3288 | -5.6472 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.7575 | 1.9651 | 0.9 | 0.91111 | 113.3078 | -0.88897 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.7585 | 16.9766 | 0.95 | 0.94886 | 113.3277 | -5.6482 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.7675 | 1.9651 | 0.9 | 0.91129 | 113.3076 | -0.88791 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.7685 | 16.9766 | 0.95 | 0.94884 | 113.3267 | -5.6493 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.7775 | 1.9651 | 0.9 | 0.91144 | 113.3076 | -0.88706 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.7785 | 16.9766 | 0.95 | 0.94883 | 113.3257 | -5.6503 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.7875 | 1.9651 | 0.9 | 0.91155 | 113.3079 | -0.88645 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.7885 | 16.9766 | 0.95 | 0.94881 | 113.3248 | -5.6514 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.798 | 1.9651 | 0.9 | 0.91161 | 113.3085 | -0.8861 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.7985 | 16.9766 | 0.95 | 0.94879 | 113.324 | -5.6525 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.8075 | 1.9651 | 0.9 | 0.91163 | 113.3093 | -0.88602 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.8085 | 16.9766 | 0.95 | 0.94877 | 113.3234 | -5.6537 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.8175 | 1.9651 | 0.9 | 0.91159 | 113.3104 | -0.8862 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.8185 | 16.9766 | 0.95 | 0.94875 | 113.3229 | -5.6548 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.8275 | 1.9652 | 0.9 | 0.91152 | 113.3118 | -0.88663 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.8285 | 16.9766 | 0.95 | 0.94873 | 113.3226 | -5.656 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.8375 | 1.9652 | 0.9 | 0.91141 | 113.3133 | -0.88729 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.8385 | 16.9766 | 0.95 | 0.94871 | 113.3225 | -5.6571 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.8475 | 1.9652 | 0.9 | 0.91126 | 113.3151 | -0.88815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.8485 | 16.9766 | 0.95 | 0.94869 | 113.3225 | -5.6583 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.8575 | 1.9652 | 0.9 | 0.91108 | 113.317 | -0.88917 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.8585 | 16.9766 | 0.95 | 0.94867 | 113.3228 | -5.6596 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.8675 | 1.9652 | 0.9 | 0.91088 | 113.3191 | -0.89032 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.8685 | 16.9766 | 0.95 | 0.94865 | 113.3232 | -5.6608 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.8775 | 1.9652 | 0.9 | 0.91066 | 113.3214 | -0.89157 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.8785 | 16.9765 | 0.95 | 0.94863 | 113.3238 | -5.6622 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.8875 | 1.9652 | 0.9 | 0.91044 | 113.3237 | -0.89288 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.8885 | 16.9765 | 0.95 | 0.9486 | 113.3245 | -5.6635 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.8975 | 1.9652 | 0.9 | 0.9102 | 113.3261 | -0.89424 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.8985 | 16.9765 | 0.95 | 0.94858 | 113.3253 | -5.665 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.9075 | 1.9652 | 0.9 | 0.90996 | 113.3285 | -0.8956 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.9085 | 16.9765 | 0.95 | 0.94855 | 113.3262 | -5.6665 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.9175 | 1.9652 | 0.9 | 0.90972 | 113.3309 | -0.89696 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.9185 | 16.9765 | 0.95 | 0.94853 | 113.3271 | -5.6681 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.9275 | 1.9652 | 0.9 | 0.90949 | 113.3333 | -0.89828 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.9285 | 16.9765 | 0.95 | 0.9485 | 113.3281 | -5.6698 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.9375 | 1.9652 | 0.9 | 0.90927 | 113.3355 | -0.89955 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.9385 | 16.9765 | 0.95 | 0.94847 | 113.329 | -5.6716 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.9475 | 1.9652 | 0.9 | 0.90906 | 113.3376 | -0.90075 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.9485 | 16.9765 | 0.95 | 0.94844 | 113.33 | -5.6735 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.9575 | 1.9652 | 0.9 | 0.90887 | 113.3396 | -0.90186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.9585 | 16.9765 | 0.95 | 0.9484 | 113.3308 | -5.6755 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.9675 | 1.9652 | 0.9 | 0.90869 | 113.3414 | -0.90285 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.9685 | 16.9765 | 0.95 | 0.94837 | 113.3316 | -5.6775 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.9775 | 1.9652 | 0.9 | 0.90854 | 113.343 | -0.9037 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.9785 | 16.9766 | 0.95 | 0.94834 | 113.3323 | -5.6796 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.9875 | 1.9652 | 0.9 | 0.90842 | 113.3443 | -0.90441 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.9885 | 16.9766 | 0.95 | 0.9483 | 113.3329 | -5.6817 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
18.9975 | 1.9652 | 0.9 | 0.90832 | 113.3455 | -0.90495 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 18.9985 | 16.9766 | 0.95 | 0.94827 | 113.3333 | -5.6838 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.0075 | 1.9651 | 0.9 | 0.90825 | 113.3464 | -0.90532 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.0085 | 16.9766 | 0.95 | 0.94823 | 113.3336 | -5.6858 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.0175 | 1.9651 | 0.9 | 0.90822 | 113.347 | -0.9055 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.0185 | 16.9766 | 0.95 | 0.9482 | 113.3338 | -5.6878 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.028 | 1.9651 | 0.9 | 0.90822 | 113.3475 | -0.90549 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.0285 | 16.9767 | 0.95 | 0.94817 | 113.3338 | -5.6896 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.0375 | 1.9651 | 0.9 | 0.90825 | 113.3477 | -0.90529 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.0385 | 16.9767 | 0.95 | 0.94814 | 113.3338 | -5.6914 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.0475 | 1.965 | 0.9 | 0.90831 | 113.3478 | -0.90491 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.0485 | 16.9767 | 0.95 | 0.94811 | 113.3336 | -5.6929 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.0575 | 1.965 | 0.9 | 0.90841 | 113.3477 | -0.90437 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.0585 | 16.9767 | 0.95 | 0.94809 | 113.3333 | -5.6943 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.0675 | 1.965 | 0.9 | 0.90853 | 113.3474 | -0.90368 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.0685 | 16.9767 | 0.95 | 0.94807 | 113.333 | -5.6954 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.0775 | 1.9649 | 0.9 | 0.90867 | 113.3471 | -0.90285 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.0785 | 16.9767 | 0.95 | 0.94805 | 113.3327 | -5.6963 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.0875 | 1.9649 | 0.9 | 0.90883 | 113.3466 | -0.90193 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.0885 | 16.9767 | 0.95 | 0.94804 | 113.3324 | -5.697 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.0975 | 1.9648 | 0.9 | 0.909 | 113.3461 | -0.90093 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.0985 | 16.9767 | 0.95 | 0.94804 | 113.3321 | -5.6974 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.1075 | 1.9648 | 0.9 | 0.90918 | 113.3455 | -0.8999 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.1085 | 16.9767 | 0.95 | 0.94803 | 113.3319 | -5.6976 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.1175 | 1.9648 | 0.9 | 0.90935 | 113.345 | -0.89886 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.1185 | 16.9767 | 0.95 | 0.94803 | 113.3317 | -5.6975 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.1275 | 1.9647 | 0.9 | 0.90953 | 113.3445 | -0.89784 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.1285 | 16.9767 | 0.95 | 0.94804 | 113.3317 | -5.6973 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.1375 | 1.9647 | 0.9 | 0.9097 | 113.344 | -0.89688 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.1385 | 16.9767 | 0.95 | 0.94804 | 113.3319 | -5.6969 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.1475 | 1.9647 | 0.9 | 0.90985 | 113.3435 | -0.896 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.1485 | 16.9767 | 0.95 | 0.94805 | 113.3322 | -5.6964 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.1575 | 1.9646 | 0.9 | 0.90998 | 113.3431 | -0.89522 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.1585 | 16.9766 | 0.95 | 0.94806 | 113.3327 | -5.6958 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.1675 | 1.9646 | 0.9 | 0.9101 | 113.3428 | -0.89456 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.1685 | 16.9766 | 0.95 | 0.94807 | 113.3334 | -5.6953 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.1775 | 1.9646 | 0.9 | 0.91019 | 113.3426 | -0.89402 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.1785 | 16.9767 | 0.95 | 0.94808 | 113.3343 | -5.6949 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.1875 | 1.9646 | 0.9 | 0.91026 | 113.3424 | -0.89361 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.1885 | 16.9767 | 0.95 | 0.94809 | 113.3353 | -5.6945 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.1975 | 1.9646 | 0.9 | 0.91031 | 113.3423 | -0.89333 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.1985 | 16.9767 | 0.95 | 0.94809 | 113.3365 | -5.6943 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.2075 | 1.9646 | 0.9 | 0.91034 | 113.3423 | -0.89316 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.2085 | 16.9767 | 0.95 | 0.94809 | 113.3378 | -5.6942 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.2175 | 1.9647 | 0.9 | 0.91035 | 113.3424 | -0.89311 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.2185 | 16.9767 | 0.95 | 0.94809 | 113.3392 | -5.6943 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.2275 | 1.9647 | 0.9 | 0.91035 | 113.3425 | -0.89315 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.2285 | 16.9767 | 0.95 | 0.94808 | 113.3407 | -5.6946 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.2375 | 1.9647 | 0.9 | 0.91033 | 113.3426 | -0.89327 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.2385 | 16.9768 | 0.95 | 0.94808 | 113.3422 | -5.6951 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.2475 | 1.9647 | 0.9 | 0.91029 | 113.3428 | -0.89347 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.2485 | 16.9768 | 0.95 | 0.94807 | 113.3436 | -5.6956 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.2575 | 1.9648 | 0.9 | 0.91025 | 113.3431 | -0.89372 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.2585 | 16.9768 | 0.95 | 0.94806 | 113.345 | -5.6963 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.2675 | 1.9648 | 0.9 | 0.9102 | 113.3434 | -0.89402 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.2685 | 16.9769 | 0.95 | 0.94804 | 113.3464 | -5.697 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.2775 | 1.9648 | 0.9 | 0.91015 | 113.3437 | -0.89435 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.2785 | 16.9769 | 0.95 | 0.94803 | 113.3475 | -5.6978 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.2875 | 1.9648 | 0.9 | 0.91009 | 113.344 | -0.89471 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.2885 | 16.9769 | 0.95 | 0.94802 | 113.3486 | -5.6985 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.2975 | 1.9649 | 0.9 | 0.91002 | 113.3444 | -0.89508 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.2985 | 16.9769 | 0.95 | 0.94801 | 113.3494 | -5.6992 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.3075 | 1.9649 | 0.9 | 0.90996 | 113.3448 | -0.89548 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.3085 | 16.9769 | 0.95 | 0.948 | 113.35 | -5.6999 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.3175 | 1.9649 | 0.9 | 0.90988 | 113.3451 | -0.89589 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.3185 | 16.9769 | 0.95 | 0.94799 | 113.3504 | -5.7004 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.3275 | 1.9649 | 0.9 | 0.90981 | 113.3455 | -0.89632 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.3285 | 16.9769 | 0.95 | 0.94798 | 113.3506 | -5.7009 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.3375 | 1.9649 | 0.9 | 0.90974 | 113.3459 | -0.89676 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.3385 | 16.9769 | 0.95 | 0.94797 | 113.3506 | -5.7013 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.3475 | 1.9649 | 0.9 | 0.90966 | 113.3463 | -0.89721 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.3485 | 16.9768 | 0.95 | 0.94797 | 113.3504 | -5.7016 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.3575 | 1.9649 | 0.9 | 0.90958 | 113.3467 | -0.89768 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.3585 | 16.9768 | 0.95 | 0.94796 | 113.35 | -5.7017 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.3675 | 1.965 | 0.9 | 0.90949 | 113.3471 | -0.89816 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.3685 | 16.9767 | 0.95 | 0.94796 | 113.3495 | -5.7018 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.3775 | 1.965 | 0.9 | 0.90941 | 113.3475 | -0.89865 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.3785 | 16.9767 | 0.95 | 0.94796 | 113.3489 | -5.7017 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.3875 | 1.965 | 0.9 | 0.90932 | 113.3479 | -0.89914 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.3885 | 16.9766 | 0.95 | 0.94797 | 113.3482 | -5.7016 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.3975 | 1.965 | 0.9 | 0.90924 | 113.3482 | -0.89963 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.3985 | 16.9765 | 0.95 | 0.94797 | 113.3474 | -5.7013 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.4075 | 1.965 | 0.9 | 0.90915 | 113.3486 | -0.90011 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.4085 | 16.9764 | 0.95 | 0.94797 | 113.3467 | -5.701 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.4175 | 1.965 | 0.9 | 0.90907 | 113.3489 | -0.90059 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.4185 | 16.9763 | 0.95 | 0.94798 | 113.3459 | -5.7005 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.4275 | 1.965 | 0.9 | 0.90899 | 113.3493 | -0.90108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.4285 | 16.9762 | 0.95 | 0.94799 | 113.3452 | -5.7 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.4375 | 1.965 | 0.9 | 0.9089 | 113.3496 | -0.90158 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.4385 | 16.9761 | 0.95 | 0.948 | 113.3445 | -5.6995 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.4475 | 1.965 | 0.9 | 0.90881 | 113.35 | -0.90209 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.4485 | 16.976 | 0.95 | 0.94801 | 113.344 | -5.6989 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.4575 | 1.965 | 0.9 | 0.90872 | 113.3504 | -0.90264 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.4585 | 16.9759 | 0.95 | 0.94802 | 113.3435 | -5.6983 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.4675 | 1.9651 | 0.9 | 0.90861 | 113.3507 | -0.90322 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.4685 | 16.9758 | 0.95 | 0.94803 | 113.3431 | -5.6977 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.4775 | 1.9651 | 0.9 | 0.90851 | 113.3511 | -0.90385 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.4785 | 16.9757 | 0.95 | 0.94804 | 113.3429 | -5.697 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.4875 | 1.9651 | 0.9 | 0.90839 | 113.3515 | -0.90453 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.4885 | 16.9756 | 0.95 | 0.94805 | 113.3428 | -5.6964 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.4975 | 1.9651 | 0.9 | 0.90826 | 113.3519 | -0.90527 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.4985 | 16.9755 | 0.95 | 0.94806 | 113.3428 | -5.6958 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.5075 | 1.9651 | 0.9 | 0.90812 | 113.3522 | -0.90608 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.5085 | 16.9755 | 0.95 | 0.94806 | 113.3429 | -5.6953 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.5175 | 1.9652 | 0.9 | 0.90797 | 113.3525 | -0.90695 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.5185 | 16.9754 | 0.95 | 0.94807 | 113.3431 | -5.6948 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.5275 | 1.9652 | 0.9 | 0.90781 | 113.3528 | -0.90788 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.5285 | 16.9753 | 0.95 | 0.94808 | 113.3434 | -5.6943 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.5375 | 1.9652 | 0.9 | 0.90763 | 113.3529 | -0.90888 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.5385 | 16.9753 | 0.95 | 0.94809 | 113.3438 | -5.6939 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.5475 | 1.9652 | 0.9 | 0.90745 | 113.353 | -0.90992 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.5485 | 16.9752 | 0.95 | 0.94809 | 113.3442 | -5.6934 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.5575 | 1.9653 | 0.9 | 0.90726 | 113.3529 | -0.91101 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.5585 | 16.9752 | 0.95 | 0.9481 | 113.3447 | -5.6931 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.5675 | 1.9653 | 0.9 | 0.90707 | 113.3527 | -0.91213 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.5685 | 16.9752 | 0.95 | 0.94811 | 113.3451 | -5.6927 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.5775 | 1.9654 | 0.9 | 0.90687 | 113.3523 | -0.91326 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.5785 | 16.9752 | 0.95 | 0.94811 | 113.3456 | -5.6924 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.5875 | 1.9654 | 0.9 | 0.90668 | 113.3518 | -0.91439 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.5885 | 16.9751 | 0.95 | 0.94812 | 113.3461 | -5.6921 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.5975 | 1.9655 | 0.9 | 0.90648 | 113.3511 | -0.91551 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.5985 | 16.9751 | 0.95 | 0.94812 | 113.3465 | -5.6918 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.6075 | 1.9655 | 0.9 | 0.90629 | 113.3502 | -0.91661 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.6085 | 16.9751 | 0.95 | 0.94813 | 113.3469 | -5.6915 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.6175 | 1.9656 | 0.9 | 0.90611 | 113.3492 | -0.91766 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.6185 | 16.9751 | 0.95 | 0.94813 | 113.3472 | -5.6913 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.6275 | 1.9656 | 0.9 | 0.90594 | 113.3479 | -0.91866 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.6285 | 16.9751 | 0.95 | 0.94813 | 113.3475 | -5.6911 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.6375 | 1.9657 | 0.9 | 0.90578 | 113.3466 | -0.91959 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.6385 | 16.9751 | 0.95 | 0.94814 | 113.3477 | -5.6909 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.6475 | 1.9657 | 0.9 | 0.90563 | 113.3451 | -0.92044 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.6485 | 16.9751 | 0.95 | 0.94814 | 113.3478 | -5.6907 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.6575 | 1.9658 | 0.9 | 0.90551 | 113.3434 | -0.92118 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.6585 | 16.9751 | 0.95 | 0.94814 | 113.3479 | -5.6906 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.6675 | 1.9658 | 0.9 | 0.9054 | 113.3417 | -0.92182 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.6685 | 16.9751 | 0.95 | 0.94814 | 113.3478 | -5.6905 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.6775 | 1.9659 | 0.9 | 0.90531 | 113.3399 | -0.92234 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.6785 | 16.975 | 0.95 | 0.94814 | 113.3477 | -5.6904 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.6875 | 1.9659 | 0.9 | 0.90525 | 113.338 | -0.92272 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.6885 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3475 | -5.6904 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.6975 | 1.966 | 0.9 | 0.90521 | 113.3361 | -0.92297 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.6985 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3472 | -5.6903 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.7075 | 1.966 | 0.9 | 0.90519 | 113.3342 | -0.92309 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.7085 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3469 | -5.6903 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.7175 | 1.966 | 0.9 | 0.90519 | 113.3322 | -0.92307 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.7185 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3466 | -5.6903 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.7275 | 1.9661 | 0.9 | 0.90522 | 113.3303 | -0.92292 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.7285 | 16.9749 | 0.95 | 0.94815 | 113.3463 | -5.6902 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.7375 | 1.9661 | 0.9 | 0.90527 | 113.3284 | -0.92265 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.7385 | 16.9749 | 0.95 | 0.94815 | 113.3461 | -5.6901 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.7475 | 1.9661 | 0.9 | 0.90534 | 113.3265 | -0.92226 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.7485 | 16.9749 | 0.95 | 0.94815 | 113.3459 | -5.69 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.7575 | 1.9661 | 0.9 | 0.90543 | 113.3246 | -0.92177 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.7585 | 16.9749 | 0.95 | 0.94815 | 113.3458 | -5.6899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.7675 | 1.9661 | 0.9 | 0.90553 | 113.3227 | -0.92119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.7685 | 16.9748 | 0.95 | 0.94815 | 113.3458 | -5.6898 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.7775 | 1.9661 | 0.9 | 0.90565 | 113.3209 | -0.92054 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.7785 | 16.9748 | 0.95 | 0.94816 | 113.3459 | -5.6897 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.7875 | 1.9661 | 0.9 | 0.90578 | 113.3192 | -0.91982 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.7885 | 16.9748 | 0.95 | 0.94816 | 113.3462 | -5.6896 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.7975 | 1.9661 | 0.9 | 0.90592 | 113.3175 | -0.91905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.7985 | 16.9748 | 0.95 | 0.94816 | 113.3467 | -5.6895 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.8075 | 1.9662 | 0.9 | 0.90606 | 113.3158 | -0.91825 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.8085 | 16.9748 | 0.95 | 0.94816 | 113.3473 | -5.6895 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.8175 | 1.9662 | 0.9 | 0.9062 | 113.3142 | -0.91744 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.8185 | 16.9748 | 0.95 | 0.94816 | 113.3481 | -5.6895 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.8275 | 1.9662 | 0.9 | 0.90635 | 113.3127 | -0.91662 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.8285 | 16.9749 | 0.95 | 0.94816 | 113.349 | -5.6895 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.8375 | 1.9662 | 0.9 | 0.90649 | 113.3113 | -0.91581 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.8385 | 16.9749 | 0.95 | 0.94816 | 113.3501 | -5.6896 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.8475 | 1.9662 | 0.9 | 0.90663 | 113.3101 | -0.91501 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.8485 | 16.9749 | 0.95 | 0.94815 | 113.3512 | -5.6898 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.8575 | 1.9662 | 0.9 | 0.90677 | 113.309 | -0.91423 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.8585 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3523 | -5.69 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.8675 | 1.9662 | 0.9 | 0.90691 | 113.308 | -0.91347 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.8685 | 16.975 | 0.95 | 0.94815 | 113.3535 | -5.6903 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.8775 | 1.9663 | 0.9 | 0.90704 | 113.3072 | -0.91273 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.8785 | 16.9751 | 0.95 | 0.94814 | 113.3546 | -5.6906 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.8875 | 1.9663 | 0.9 | 0.90717 | 113.3066 | -0.91202 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.8885 | 16.9751 | 0.95 | 0.94813 | 113.3557 | -5.6911 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.8975 | 1.9663 | 0.9 | 0.90729 | 113.3062 | -0.91132 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.8985 | 16.9752 | 0.95 | 0.94813 | 113.3566 | -5.6916 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.9075 | 1.9664 | 0.9 | 0.90742 | 113.306 | -0.91065 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.9085 | 16.9752 | 0.95 | 0.94812 | 113.3574 | -5.6922 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.9175 | 1.9664 | 0.9 | 0.90753 | 113.306 | -0.91 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.9185 | 16.9753 | 0.95 | 0.9481 | 113.3581 | -5.6929 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.9275 | 1.9664 | 0.9 | 0.90764 | 113.3061 | -0.90939 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.9285 | 16.9754 | 0.95 | 0.94809 | 113.3585 | -5.6937 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.9375 | 1.9665 | 0.9 | 0.90775 | 113.3065 | -0.90881 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.9385 | 16.9754 | 0.95 | 0.94808 | 113.3587 | -5.6946 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.9475 | 1.9665 | 0.9 | 0.90784 | 113.307 | -0.90828 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.9485 | 16.9755 | 0.95 | 0.94806 | 113.3587 | -5.6956 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.9575 | 1.9665 | 0.9 | 0.90793 | 113.3076 | -0.9078 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.9585 | 16.9756 | 0.95 | 0.94804 | 113.3584 | -5.6967 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.9675 | 1.9666 | 0.9 | 0.90801 | 113.3085 | -0.90738 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.9685 | 16.9756 | 0.95 | 0.94802 | 113.3579 | -5.6979 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.9775 | 1.9666 | 0.9 | 0.90807 | 113.3094 | -0.90702 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.9785 | 16.9757 | 0.95 | 0.948 | 113.3571 | -5.6991 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.9875 | 1.9666 | 0.9 | 0.90813 | 113.3104 | -0.90671 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.9885 | 16.9757 | 0.95 | 0.94798 | 113.356 | -5.7004 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
19.9975 | 1.9667 | 0.9 | 0.90817 | 113.3115 | -0.90648 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 19.9985 | 16.9758 | 0.95 | 0.94796 | 113.3547 | -5.7017 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.0075 | 1.9667 | 0.9 | 0.9082 | 113.3126 | -0.9063 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.0085 | 16.9758 | 0.95 | 0.94794 | 113.3532 | -5.703 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.0175 | 1.9667 | 0.9 | 0.90822 | 113.3137 | -0.9062 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.0185 | 16.9759 | 0.95 | 0.94792 | 113.3514 | -5.7042 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.0275 | 1.9667 | 0.9 | 0.90823 | 113.3149 | -0.90618 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.0285 | 16.9759 | 0.95 | 0.9479 | 113.3493 | -5.7053 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.0375 | 1.9667 | 0.9 | 0.90822 | 113.316 | -0.90625 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.0385 | 16.9759 | 0.95 | 0.94788 | 113.3471 | -5.7064 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.0475 | 1.9667 | 0.9 | 0.90819 | 113.3171 | -0.90642 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.0485 | 16.976 | 0.95 | 0.94787 | 113.3446 | -5.7073 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.0575 | 1.9667 | 0.9 | 0.90814 | 113.3182 | -0.90669 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.0585 | 16.976 | 0.95 | 0.94785 | 113.342 | -5.708 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.0675 | 1.9667 | 0.9 | 0.90807 | 113.3192 | -0.90709 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.068 | 16.976 | 0.95 | 0.94785 | 113.3392 | -5.7085 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.0775 | 1.9667 | 0.9 | 0.90797 | 113.3202 | -0.90761 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.078 | 16.976 | 0.95 | 0.94784 | 113.3362 | -5.7087 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.0875 | 1.9666 | 0.9 | 0.90786 | 113.3212 | -0.90827 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.088 | 16.976 | 0.95 | 0.94784 | 113.3331 | -5.7088 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.098 | 1.9666 | 0.9 | 0.90772 | 113.3221 | -0.90905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.0985 | 16.976 | 0.95 | 0.94784 | 113.3299 | -5.7086 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.1075 | 1.9666 | 0.9 | 0.90756 | 113.323 | -0.90995 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.1085 | 16.976 | 0.95 | 0.94785 | 113.3267 | -5.7082 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.1175 | 1.9665 | 0.9 | 0.90738 | 113.3239 | -0.91092 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.118 | 16.976 | 0.95 | 0.94786 | 113.3234 | -5.7075 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.1275 | 1.9665 | 0.9 | 0.9072 | 113.3249 | -0.91195 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.1285 | 16.976 | 0.95 | 0.94788 | 113.3202 | -5.7067 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.1375 | 1.9664 | 0.9 | 0.90701 | 113.3258 | -0.913 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.138 | 16.976 | 0.95 | 0.94789 | 113.317 | -5.7057 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.1475 | 1.9664 | 0.9 | 0.90682 | 113.3267 | -0.91403 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.148 | 16.976 | 0.95 | 0.94791 | 113.314 | -5.7046 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.1575 | 1.9663 | 0.9 | 0.90664 | 113.3277 | -0.91501 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.158 | 16.9759 | 0.95 | 0.94793 | 113.3111 | -5.7034 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.1675 | 1.9663 | 0.9 | 0.90648 | 113.3287 | -0.9159 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.168 | 16.9759 | 0.95 | 0.94795 | 113.3083 | -5.7022 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.1775 | 1.9662 | 0.9 | 0.90633 | 113.3297 | -0.91671 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.178 | 16.9759 | 0.95 | 0.94797 | 113.3059 | -5.7011 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.1875 | 1.9661 | 0.9 | 0.90621 | 113.3307 | -0.9174 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.188 | 16.9759 | 0.95 | 0.94799 | 113.3036 | -5.7 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.1975 | 1.9661 | 0.9 | 0.9061 | 113.3318 | -0.91799 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.198 | 16.9759 | 0.95 | 0.948 | 113.3017 | -5.6991 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.2075 | 1.966 | 0.9 | 0.90601 | 113.3328 | -0.91847 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.208 | 16.9759 | 0.95 | 0.94801 | 113.3001 | -5.6985 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.2175 | 1.966 | 0.9 | 0.90593 | 113.3338 | -0.91886 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.218 | 16.9759 | 0.95 | 0.94802 | 113.2988 | -5.6981 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.2275 | 1.9659 | 0.9 | 0.90588 | 113.3348 | -0.91917 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.228 | 16.9759 | 0.95 | 0.94802 | 113.2979 | -5.6979 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.2375 | 1.9659 | 0.9 | 0.90583 | 113.3358 | -0.91942 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.238 | 16.9759 | 0.95 | 0.94802 | 113.2973 | -5.6981 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.2475 | 1.9659 | 0.9 | 0.90579 | 113.3367 | -0.91962 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.248 | 16.9759 | 0.95 | 0.94801 | 113.2969 | -5.6986 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.2575 | 1.9659 | 0.9 | 0.90576 | 113.3374 | -0.91977 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.258 | 16.976 | 0.95 | 0.948 | 113.2969 | -5.6995 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.2675 | 1.9659 | 0.9 | 0.90574 | 113.3381 | -0.9199 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.268 | 16.976 | 0.95 | 0.94798 | 113.2972 | -5.7006 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.2775 | 1.9659 | 0.9 | 0.90572 | 113.3387 | -0.92 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.278 | 16.976 | 0.95 | 0.94796 | 113.2976 | -5.702 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.2875 | 1.9659 | 0.9 | 0.90571 | 113.3391 | -0.92008 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.288 | 16.9761 | 0.95 | 0.94793 | 113.2983 | -5.7036 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.2975 | 1.9659 | 0.9 | 0.9057 | 113.3394 | -0.92014 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.298 | 16.9761 | 0.95 | 0.9479 | 113.2991 | -5.7055 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.3075 | 1.9659 | 0.9 | 0.9057 | 113.3396 | -0.92017 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.3085 | 16.9761 | 0.95 | 0.94786 | 113.3001 | -5.7074 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.3175 | 1.9659 | 0.9 | 0.9057 | 113.3395 | -0.92019 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.318 | 16.9762 | 0.95 | 0.94783 | 113.3011 | -5.7095 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.3275 | 1.966 | 0.9 | 0.9057 | 113.3394 | -0.92019 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.328 | 16.9762 | 0.95 | 0.94779 | 113.3023 | -5.7116 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.3375 | 1.966 | 0.9 | 0.9057 | 113.3391 | -0.92017 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.338 | 16.9763 | 0.95 | 0.94776 | 113.3035 | -5.7137 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.3475 | 1.966 | 0.9 | 0.90571 | 113.3386 | -0.92015 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.348 | 16.9763 | 0.95 | 0.94772 | 113.3048 | -5.7158 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.3575 | 1.966 | 0.9 | 0.90571 | 113.338 | -0.92013 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.358 | 16.9764 | 0.95 | 0.94769 | 113.3061 | -5.7178 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.3675 | 1.966 | 0.9 | 0.90572 | 113.3373 | -0.92011 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.368 | 16.9764 | 0.95 | 0.94766 | 113.3074 | -5.7197 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.3775 | 1.966 | 0.9 | 0.90572 | 113.3365 | -0.92012 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.378 | 16.9765 | 0.95 | 0.94763 | 113.3087 | -5.7214 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.3875 | 1.9661 | 0.9 | 0.90571 | 113.3357 | -0.92018 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.388 | 16.9765 | 0.95 | 0.9476 | 113.3101 | -5.7229 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.3975 | 1.9661 | 0.9 | 0.90569 | 113.3348 | -0.92028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.398 | 16.9765 | 0.95 | 0.94758 | 113.3114 | -5.7242 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.4075 | 1.9661 | 0.9 | 0.90566 | 113.3338 | -0.92047 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.408 | 16.9765 | 0.95 | 0.94757 | 113.3129 | -5.7251 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.4175 | 1.9661 | 0.9 | 0.90561 | 113.3329 | -0.92073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.418 | 16.9765 | 0.95 | 0.94756 | 113.3144 | -5.7258 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.4275 | 1.9661 | 0.9 | 0.90555 | 113.332 | -0.92109 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.4285 | 16.9766 | 0.95 | 0.94755 | 113.3159 | -5.7261 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.438 | 1.966 | 0.9 | 0.90547 | 113.3311 | -0.92154 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.438 | 16.9766 | 0.95 | 0.94755 | 113.3176 | -5.7261 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.4475 | 1.966 | 0.9 | 0.90537 | 113.3303 | -0.92207 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.448 | 16.9766 | 0.95 | 0.94756 | 113.3193 | -5.7258 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.4575 | 1.966 | 0.9 | 0.90527 | 113.3295 | -0.92267 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.4585 | 16.9766 | 0.95 | 0.94757 | 113.3211 | -5.7253 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.4675 | 1.966 | 0.9 | 0.90515 | 113.3289 | -0.92332 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.468 | 16.9766 | 0.95 | 0.94758 | 113.3231 | -5.7245 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.4775 | 1.966 | 0.9 | 0.90503 | 113.3284 | -0.92399 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.478 | 16.9766 | 0.95 | 0.94759 | 113.3252 | -5.7235 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.4875 | 1.966 | 0.9 | 0.90491 | 113.3281 | -0.92467 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.488 | 16.9766 | 0.95 | 0.94761 | 113.3273 | -5.7225 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.4975 | 1.966 | 0.9 | 0.9048 | 113.3278 | -0.92533 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.498 | 16.9766 | 0.95 | 0.94763 | 113.3296 | -5.7215 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.5075 | 1.9661 | 0.9 | 0.90469 | 113.3278 | -0.92593 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.508 | 16.9766 | 0.95 | 0.94765 | 113.3319 | -5.7205 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.5175 | 1.9661 | 0.9 | 0.9046 | 113.3278 | -0.92646 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.518 | 16.9766 | 0.95 | 0.94766 | 113.3343 | -5.7196 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.5275 | 1.9661 | 0.9 | 0.90452 | 113.3281 | -0.92688 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.528 | 16.9767 | 0.95 | 0.94767 | 113.3367 | -5.7188 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.5375 | 1.9661 | 0.9 | 0.90447 | 113.3284 | -0.92718 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.538 | 16.9767 | 0.95 | 0.94768 | 113.3391 | -5.7183 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.5475 | 1.9662 | 0.9 | 0.90445 | 113.329 | -0.92733 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.548 | 16.9767 | 0.95 | 0.94769 | 113.3415 | -5.7179 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.5575 | 1.9662 | 0.9 | 0.90445 | 113.3296 | -0.92733 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.558 | 16.9767 | 0.95 | 0.9477 | 113.3438 | -5.7176 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.5675 | 1.9662 | 0.9 | 0.90449 | 113.3304 | -0.92716 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.568 | 16.9768 | 0.95 | 0.9477 | 113.346 | -5.7175 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.5775 | 1.9663 | 0.9 | 0.90455 | 113.3313 | -0.92683 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.578 | 16.9768 | 0.95 | 0.9477 | 113.3481 | -5.7175 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.5875 | 1.9663 | 0.9 | 0.90464 | 113.3323 | -0.92632 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.588 | 16.9768 | 0.95 | 0.9477 | 113.35 | -5.7175 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.5975 | 1.9664 | 0.9 | 0.90476 | 113.3333 | -0.92566 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.598 | 16.9768 | 0.95 | 0.9477 | 113.3517 | -5.7175 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.6075 | 1.9664 | 0.9 | 0.90491 | 113.3345 | -0.92486 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.608 | 16.9768 | 0.95 | 0.9477 | 113.3532 | -5.7173 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.6175 | 1.9665 | 0.9 | 0.90508 | 113.3357 | -0.92393 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.618 | 16.9768 | 0.95 | 0.94771 | 113.3544 | -5.717 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.6275 | 1.9665 | 0.9 | 0.90526 | 113.3369 | -0.92291 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.6285 | 16.9768 | 0.95 | 0.94771 | 113.3554 | -5.7166 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.6375 | 1.9666 | 0.9 | 0.90546 | 113.3382 | -0.92181 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.638 | 16.9768 | 0.95 | 0.94773 | 113.3561 | -5.7159 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.6475 | 1.9666 | 0.9 | 0.90567 | 113.3394 | -0.92068 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.648 | 16.9768 | 0.95 | 0.94774 | 113.3566 | -5.7149 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.6575 | 1.9666 | 0.9 | 0.90587 | 113.3407 | -0.91953 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.6585 | 16.9768 | 0.95 | 0.94776 | 113.3567 | -5.7137 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.6675 | 1.9667 | 0.9 | 0.90608 | 113.3419 | -0.91839 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.668 | 16.9767 | 0.95 | 0.94778 | 113.3565 | -5.7124 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.6775 | 1.9667 | 0.9 | 0.90627 | 113.3431 | -0.91729 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.678 | 16.9767 | 0.95 | 0.94781 | 113.356 | -5.7109 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.6875 | 1.9668 | 0.9 | 0.90646 | 113.3442 | -0.91624 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.688 | 16.9766 | 0.95 | 0.94784 | 113.3552 | -5.7093 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.6975 | 1.9668 | 0.9 | 0.90664 | 113.3453 | -0.91526 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.698 | 16.9765 | 0.95 | 0.94786 | 113.3541 | -5.7076 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.7075 | 1.9668 | 0.9 | 0.9068 | 113.3463 | -0.91437 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.708 | 16.9764 | 0.95 | 0.94789 | 113.3529 | -5.706 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.7175 | 1.9668 | 0.9 | 0.90694 | 113.3472 | -0.91356 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.718 | 16.9764 | 0.95 | 0.94792 | 113.3514 | -5.7044 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.7275 | 1.9668 | 0.9 | 0.90707 | 113.348 | -0.91283 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.728 | 16.9763 | 0.95 | 0.94794 | 113.3497 | -5.7029 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.7375 | 1.9669 | 0.9 | 0.90718 | 113.3486 | -0.91219 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.738 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3479 | -5.7015 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.7475 | 1.9669 | 0.9 | 0.90728 | 113.3492 | -0.91163 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.748 | 16.9761 | 0.95 | 0.94798 | 113.346 | -5.7003 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.7575 | 1.9669 | 0.9 | 0.90737 | 113.3497 | -0.91115 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.758 | 16.976 | 0.95 | 0.948 | 113.3441 | -5.6993 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.7675 | 1.9669 | 0.9 | 0.90744 | 113.3501 | -0.91073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.768 | 16.9759 | 0.95 | 0.94801 | 113.3421 | -5.6985 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.7775 | 1.9669 | 0.9 | 0.90751 | 113.3504 | -0.91036 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.778 | 16.9758 | 0.95 | 0.94802 | 113.3401 | -5.6979 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.7875 | 1.9669 | 0.9 | 0.90756 | 113.3507 | -0.91005 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.788 | 16.9757 | 0.95 | 0.94803 | 113.3382 | -5.6975 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.7975 | 1.9669 | 0.9 | 0.90761 | 113.3509 | -0.90977 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.798 | 16.9756 | 0.95 | 0.94803 | 113.3363 | -5.6972 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.8075 | 1.9669 | 0.9 | 0.90766 | 113.3511 | -0.90952 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.808 | 16.9755 | 0.95 | 0.94804 | 113.3346 | -5.697 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.8175 | 1.9669 | 0.9 | 0.9077 | 113.3513 | -0.90929 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.818 | 16.9754 | 0.95 | 0.94804 | 113.3329 | -5.697 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.8275 | 1.9669 | 0.9 | 0.90773 | 113.3514 | -0.90906 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.828 | 16.9754 | 0.95 | 0.94803 | 113.3314 | -5.6972 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.8375 | 1.9669 | 0.9 | 0.90777 | 113.3516 | -0.90884 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.838 | 16.9753 | 0.95 | 0.94803 | 113.3301 | -5.6974 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.8475 | 1.9668 | 0.9 | 0.90781 | 113.3518 | -0.9086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.848 | 16.9752 | 0.95 | 0.94802 | 113.329 | -5.6976 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.8575 | 1.9668 | 0.9 | 0.90786 | 113.3521 | -0.90834 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.858 | 16.9752 | 0.95 | 0.94802 | 113.328 | -5.698 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.8675 | 1.9668 | 0.9 | 0.90791 | 113.3525 | -0.90804 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.868 | 16.9752 | 0.95 | 0.94801 | 113.3272 | -5.6983 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.8775 | 1.9668 | 0.9 | 0.90797 | 113.3529 | -0.90769 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.878 | 16.9751 | 0.95 | 0.94801 | 113.3266 | -5.6987 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.8875 | 1.9668 | 0.9 | 0.90804 | 113.3534 | -0.90727 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.888 | 16.9751 | 0.95 | 0.948 | 113.3262 | -5.6991 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.8975 | 1.9668 | 0.9 | 0.90813 | 113.354 | -0.90678 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.898 | 16.9751 | 0.95 | 0.94799 | 113.3259 | -5.6994 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.9075 | 1.9667 | 0.9 | 0.90823 | 113.3547 | -0.90621 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.908 | 16.9751 | 0.95 | 0.94799 | 113.3258 | -5.6997 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.9175 | 1.9667 | 0.9 | 0.90834 | 113.3555 | -0.90556 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.918 | 16.9751 | 0.95 | 0.94798 | 113.3258 | -5.7 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.9275 | 1.9667 | 0.9 | 0.90847 | 113.3563 | -0.90483 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.928 | 16.9751 | 0.95 | 0.94798 | 113.326 | -5.7002 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.9375 | 1.9667 | 0.9 | 0.90861 | 113.3573 | -0.90402 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.938 | 16.9751 | 0.95 | 0.94798 | 113.3262 | -5.7004 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.9475 | 1.9667 | 0.9 | 0.90876 | 113.3583 | -0.90314 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.948 | 16.9751 | 0.95 | 0.94797 | 113.3264 | -5.7006 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.9575 | 1.9667 | 0.9 | 0.90892 | 113.3595 | -0.9022 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.958 | 16.9752 | 0.95 | 0.94797 | 113.3267 | -5.7007 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.9675 | 1.9666 | 0.9 | 0.90909 | 113.3607 | -0.90122 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.968 | 16.9752 | 0.95 | 0.94797 | 113.327 | -5.7007 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.9775 | 1.9666 | 0.9 | 0.90926 | 113.3619 | -0.90023 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.978 | 16.9752 | 0.95 | 0.94797 | 113.3273 | -5.7007 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.9875 | 1.9666 | 0.9 | 0.90944 | 113.3633 | -0.89925 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.988 | 16.9753 | 0.95 | 0.94797 | 113.3275 | -5.7008 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
20.9975 | 1.9666 | 0.9 | 0.9096 | 113.3647 | -0.89829 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 20.998 | 16.9753 | 0.95 | 0.94797 | 113.3277 | -5.7008 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.0075 | 1.9666 | 0.9 | 0.90976 | 113.3662 | -0.8974 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.008 | 16.9753 | 0.95 | 0.94797 | 113.3278 | -5.7008 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.0175 | 1.9666 | 0.9 | 0.90989 | 113.3677 | -0.8966 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.018 | 16.9754 | 0.95 | 0.94797 | 113.3278 | -5.7008 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.0275 | 1.9666 | 0.9 | 0.91001 | 113.3693 | -0.89592 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.028 | 16.9754 | 0.95 | 0.94797 | 113.3277 | -5.7008 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.0375 | 1.9665 | 0.9 | 0.91011 | 113.3709 | -0.89537 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.038 | 16.9755 | 0.95 | 0.94797 | 113.3276 | -5.7008 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.0475 | 1.9665 | 0.9 | 0.91017 | 113.3726 | -0.89498 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.048 | 16.9756 | 0.95 | 0.94797 | 113.3274 | -5.7009 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.0575 | 1.9665 | 0.9 | 0.91021 | 113.3742 | -0.89477 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.058 | 16.9756 | 0.95 | 0.94797 | 113.3272 | -5.701 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.0675 | 1.9665 | 0.9 | 0.91021 | 113.3759 | -0.89475 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.068 | 16.9757 | 0.95 | 0.94797 | 113.3269 | -5.701 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.0775 | 1.9665 | 0.9 | 0.91018 | 113.3776 | -0.89494 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.078 | 16.9757 | 0.95 | 0.94797 | 113.3267 | -5.7011 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.0875 | 1.9665 | 0.9 | 0.9101 | 113.3793 | -0.89535 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.088 | 16.9758 | 0.95 | 0.94797 | 113.3265 | -5.7012 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.0975 | 1.9664 | 0.9 | 0.90999 | 113.3809 | -0.896 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.098 | 16.9759 | 0.95 | 0.94797 | 113.3263 | -5.7012 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.1075 | 1.9664 | 0.9 | 0.90983 | 113.3826 | -0.89688 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.108 | 16.9759 | 0.95 | 0.94797 | 113.3262 | -5.7013 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.1175 | 1.9664 | 0.9 | 0.90964 | 113.3841 | -0.89801 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.118 | 16.976 | 0.95 | 0.94797 | 113.3262 | -5.7013 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.1275 | 1.9664 | 0.9 | 0.9094 | 113.3856 | -0.89936 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.128 | 16.976 | 0.95 | 0.94797 | 113.3263 | -5.7014 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.1375 | 1.9664 | 0.9 | 0.90912 | 113.3871 | -0.90094 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.138 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3265 | -5.7015 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.1475 | 1.9664 | 0.9 | 0.90881 | 113.3885 | -0.90271 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.148 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3268 | -5.7015 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.1575 | 1.9663 | 0.9 | 0.90846 | 113.3898 | -0.90466 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.158 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3272 | -5.7016 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.1675 | 1.9663 | 0.9 | 0.9081 | 113.391 | -0.90674 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.168 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3277 | -5.7017 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.177 | 1.9663 | 0.9 | 0.90771 | 113.3922 | -0.90891 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.178 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3283 | -5.7018 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.1875 | 1.9663 | 0.9 | 0.90732 | 113.3933 | -0.91112 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.188 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3289 | -5.7018 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.197 | 1.9662 | 0.9 | 0.90694 | 113.3944 | -0.9133 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.198 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3297 | -5.7019 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.207 | 1.9662 | 0.9 | 0.90656 | 113.3954 | -0.9154 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.208 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3305 | -5.7019 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.217 | 1.9662 | 0.9 | 0.90622 | 113.3963 | -0.91735 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.218 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3313 | -5.702 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.2275 | 1.9661 | 0.9 | 0.9059 | 113.3972 | -0.9191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.228 | 16.9762 | 0.95 | 0.94796 | 113.3321 | -5.702 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.237 | 1.9661 | 0.9 | 0.90563 | 113.398 | -0.92062 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.238 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3329 | -5.7019 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.247 | 1.9661 | 0.9 | 0.90541 | 113.3988 | -0.92186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.248 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3336 | -5.7018 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.2575 | 1.966 | 0.9 | 0.90524 | 113.3995 | -0.92282 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.258 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.3343 | -5.7017 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.267 | 1.966 | 0.9 | 0.90511 | 113.4001 | -0.9235 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.268 | 16.9761 | 0.95 | 0.94796 | 113.335 | -5.7015 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.277 | 1.9659 | 0.9 | 0.90504 | 113.4008 | -0.92392 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.278 | 16.976 | 0.95 | 0.94797 | 113.3355 | -5.7013 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.287 | 1.9659 | 0.9 | 0.905 | 113.4013 | -0.92411 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.288 | 16.976 | 0.95 | 0.94797 | 113.3359 | -5.701 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.297 | 1.9658 | 0.9 | 0.905 | 113.4018 | -0.92409 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.298 | 16.9759 | 0.95 | 0.94798 | 113.3363 | -5.7007 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.307 | 1.9658 | 0.9 | 0.90502 | 113.4023 | -0.92391 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.308 | 16.9759 | 0.95 | 0.94798 | 113.3365 | -5.7003 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.317 | 1.9657 | 0.9 | 0.90507 | 113.4027 | -0.9236 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.318 | 16.9758 | 0.95 | 0.94799 | 113.3366 | -5.6998 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.327 | 1.9656 | 0.9 | 0.90515 | 113.4029 | -0.92316 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.328 | 16.9758 | 0.95 | 0.948 | 113.3366 | -5.6993 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.337 | 1.9656 | 0.9 | 0.90523 | 113.4031 | -0.92263 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.338 | 16.9758 | 0.95 | 0.94801 | 113.3365 | -5.6987 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.347 | 1.9655 | 0.9 | 0.90534 | 113.4032 | -0.922 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.348 | 16.9757 | 0.95 | 0.94802 | 113.3363 | -5.6981 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.357 | 1.9654 | 0.9 | 0.90546 | 113.4032 | -0.92128 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.358 | 16.9757 | 0.95 | 0.94803 | 113.3361 | -5.6976 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.367 | 1.9653 | 0.9 | 0.9056 | 113.403 | -0.92046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.368 | 16.9757 | 0.95 | 0.94804 | 113.3358 | -5.697 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.377 | 1.9653 | 0.9 | 0.90575 | 113.4027 | -0.91955 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.378 | 16.9756 | 0.95 | 0.94804 | 113.3355 | -5.6966 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.387 | 1.9652 | 0.9 | 0.90593 | 113.4022 | -0.91854 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.388 | 16.9756 | 0.95 | 0.94805 | 113.3352 | -5.6962 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.397 | 1.9651 | 0.9 | 0.90612 | 113.4015 | -0.91742 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.398 | 16.9756 | 0.95 | 0.94806 | 113.3349 | -5.6958 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.407 | 1.965 | 0.9 | 0.90633 | 113.4007 | -0.91619 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.408 | 16.9756 | 0.95 | 0.94806 | 113.3346 | -5.6956 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.417 | 1.9649 | 0.9 | 0.90655 | 113.3996 | -0.91487 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.418 | 16.9756 | 0.95 | 0.94806 | 113.3344 | -5.6956 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.4275 | 1.9648 | 0.9 | 0.90679 | 113.3984 | -0.91347 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.428 | 16.9756 | 0.95 | 0.94806 | 113.3342 | -5.6956 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.437 | 1.9648 | 0.9 | 0.90704 | 113.397 | -0.91202 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.438 | 16.9756 | 0.95 | 0.94806 | 113.3341 | -5.6958 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.447 | 1.9647 | 0.9 | 0.9073 | 113.3954 | -0.91055 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.448 | 16.9756 | 0.95 | 0.94805 | 113.334 | -5.6961 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.457 | 1.9646 | 0.9 | 0.90754 | 113.3937 | -0.9091 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.458 | 16.9756 | 0.95 | 0.94805 | 113.334 | -5.6965 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.467 | 1.9645 | 0.9 | 0.90778 | 113.392 | -0.90773 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.468 | 16.9757 | 0.95 | 0.94804 | 113.3339 | -5.6969 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.477 | 1.9645 | 0.9 | 0.908 | 113.3901 | -0.90648 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.478 | 16.9757 | 0.95 | 0.94803 | 113.3339 | -5.6974 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.487 | 1.9644 | 0.9 | 0.90818 | 113.3883 | -0.90539 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.488 | 16.9758 | 0.95 | 0.94802 | 113.3338 | -5.6979 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.497 | 1.9644 | 0.9 | 0.90833 | 113.3866 | -0.90452 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.498 | 16.9758 | 0.95 | 0.94801 | 113.3336 | -5.6984 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.507 | 1.9644 | 0.9 | 0.90844 | 113.3849 | -0.90387 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.508 | 16.9759 | 0.95 | 0.94801 | 113.3334 | -5.6989 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.517 | 1.9643 | 0.9 | 0.90851 | 113.3834 | -0.90349 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.518 | 16.9759 | 0.95 | 0.948 | 113.3331 | -5.6993 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.527 | 1.9643 | 0.9 | 0.90853 | 113.382 | -0.90335 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.528 | 16.976 | 0.95 | 0.948 | 113.3327 | -5.6996 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.537 | 1.9643 | 0.9 | 0.90851 | 113.3808 | -0.90347 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.538 | 16.9761 | 0.95 | 0.94799 | 113.3321 | -5.6998 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.547 | 1.9643 | 0.9 | 0.90845 | 113.3798 | -0.9038 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.548 | 16.9761 | 0.95 | 0.94799 | 113.3314 | -5.7 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.557 | 1.9643 | 0.9 | 0.90836 | 113.379 | -0.90432 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.558 | 16.9762 | 0.95 | 0.94799 | 113.3306 | -5.7001 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.567 | 1.9643 | 0.9 | 0.90825 | 113.3785 | -0.90499 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.568 | 16.9763 | 0.95 | 0.94799 | 113.3296 | -5.7001 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.577 | 1.9644 | 0.9 | 0.90811 | 113.3781 | -0.90574 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.578 | 16.9763 | 0.95 | 0.94799 | 113.3285 | -5.7001 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.587 | 1.9644 | 0.9 | 0.90798 | 113.378 | -0.90653 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.588 | 16.9764 | 0.95 | 0.94799 | 113.3272 | -5.7 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.597 | 1.9644 | 0.9 | 0.90784 | 113.3781 | -0.90731 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.598 | 16.9764 | 0.95 | 0.94799 | 113.3258 | -5.6999 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.607 | 1.9644 | 0.9 | 0.90772 | 113.3784 | -0.90801 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.608 | 16.9765 | 0.95 | 0.94799 | 113.3244 | -5.6999 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.617 | 1.9645 | 0.9 | 0.90762 | 113.3788 | -0.90859 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.618 | 16.9766 | 0.95 | 0.94799 | 113.3228 | -5.6999 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.627 | 1.9645 | 0.9 | 0.90755 | 113.3793 | -0.909 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.628 | 16.9766 | 0.95 | 0.94799 | 113.3212 | -5.7 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.637 | 1.9645 | 0.9 | 0.90752 | 113.3799 | -0.90922 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.6385 | 16.9766 | 0.95 | 0.94799 | 113.3196 | -5.7002 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.647 | 1.9646 | 0.9 | 0.90752 | 113.3806 | -0.90923 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.648 | 16.9767 | 0.95 | 0.94798 | 113.3179 | -5.7005 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.657 | 1.9646 | 0.9 | 0.90756 | 113.3812 | -0.90902 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.658 | 16.9767 | 0.95 | 0.94797 | 113.3164 | -5.701 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.667 | 1.9646 | 0.9 | 0.90763 | 113.3818 | -0.9086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.668 | 16.9767 | 0.95 | 0.94796 | 113.3148 | -5.7017 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.677 | 1.9647 | 0.9 | 0.90774 | 113.3823 | -0.908 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.678 | 16.9767 | 0.95 | 0.94795 | 113.3134 | -5.7026 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.687 | 1.9647 | 0.9 | 0.90788 | 113.3827 | -0.90723 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.688 | 16.9767 | 0.95 | 0.94793 | 113.312 | -5.7036 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.697 | 1.9647 | 0.9 | 0.90804 | 113.383 | -0.90635 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.6985 | 16.9767 | 0.95 | 0.94791 | 113.3108 | -5.7048 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.707 | 1.9647 | 0.9 | 0.90821 | 113.3832 | -0.90539 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.708 | 16.9766 | 0.95 | 0.94789 | 113.3097 | -5.7062 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.717 | 1.9647 | 0.9 | 0.90838 | 113.3832 | -0.9044 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.718 | 16.9766 | 0.95 | 0.94786 | 113.3088 | -5.7076 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.727 | 1.9648 | 0.9 | 0.90856 | 113.3831 | -0.90341 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.728 | 16.9765 | 0.95 | 0.94784 | 113.308 | -5.7092 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.737 | 1.9648 | 0.9 | 0.90873 | 113.3828 | -0.90245 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.738 | 16.9765 | 0.95 | 0.94781 | 113.3073 | -5.7108 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.747 | 1.9648 | 0.9 | 0.90889 | 113.3824 | -0.90155 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.748 | 16.9764 | 0.95 | 0.94778 | 113.3068 | -5.7124 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.757 | 1.9648 | 0.9 | 0.90903 | 113.3818 | -0.90073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.758 | 16.9763 | 0.95 | 0.94776 | 113.3064 | -5.7139 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.767 | 1.9649 | 0.9 | 0.90916 | 113.3811 | -0.9 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.768 | 16.9763 | 0.95 | 0.94773 | 113.306 | -5.7154 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.777 | 1.9649 | 0.9 | 0.90928 | 113.3803 | -0.89936 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.778 | 16.9762 | 0.95 | 0.94771 | 113.3058 | -5.7167 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.787 | 1.9649 | 0.9 | 0.90937 | 113.3793 | -0.89883 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.788 | 16.9761 | 0.95 | 0.94769 | 113.3056 | -5.7179 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.797 | 1.9649 | 0.9 | 0.90945 | 113.3783 | -0.8984 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.798 | 16.9761 | 0.95 | 0.94767 | 113.3055 | -5.7189 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.807 | 1.9649 | 0.9 | 0.90951 | 113.3772 | -0.89806 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.8085 | 16.976 | 0.95 | 0.94766 | 113.3054 | -5.7196 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.817 | 1.965 | 0.9 | 0.90956 | 113.376 | -0.89781 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.818 | 16.976 | 0.95 | 0.94765 | 113.3052 | -5.7202 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.827 | 1.965 | 0.9 | 0.90959 | 113.3748 | -0.89764 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.828 | 16.9759 | 0.95 | 0.94764 | 113.3051 | -5.7206 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.837 | 1.965 | 0.9 | 0.90961 | 113.3736 | -0.89754 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.8385 | 16.9759 | 0.95 | 0.94764 | 113.3049 | -5.7208 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.847 | 1.965 | 0.9 | 0.90962 | 113.3724 | -0.89749 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.848 | 16.9759 | 0.95 | 0.94763 | 113.3048 | -5.7209 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.857 | 1.9651 | 0.9 | 0.90962 | 113.3712 | -0.89748 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.858 | 16.9759 | 0.95 | 0.94763 | 113.3045 | -5.721 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.867 | 1.9651 | 0.9 | 0.90962 | 113.37 | -0.8975 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.868 | 16.9759 | 0.95 | 0.94763 | 113.3043 | -5.7209 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.877 | 1.9651 | 0.9 | 0.90961 | 113.3688 | -0.89753 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.878 | 16.9759 | 0.95 | 0.94763 | 113.304 | -5.7209 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.887 | 1.9651 | 0.9 | 0.90961 | 113.3677 | -0.89756 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.888 | 16.9759 | 0.95 | 0.94764 | 113.3038 | -5.7209 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.897 | 1.9651 | 0.9 | 0.90961 | 113.3667 | -0.89759 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.898 | 16.9759 | 0.95 | 0.94764 | 113.3035 | -5.7209 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.907 | 1.9652 | 0.9 | 0.90961 | 113.3657 | -0.89761 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.908 | 16.9759 | 0.95 | 0.94763 | 113.3033 | -5.721 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.917 | 1.9652 | 0.9 | 0.90961 | 113.3648 | -0.89762 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.918 | 16.976 | 0.95 | 0.94763 | 113.3031 | -5.721 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.927 | 1.9652 | 0.9 | 0.90961 | 113.3639 | -0.89761 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.928 | 16.976 | 0.95 | 0.94763 | 113.3029 | -5.7211 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.937 | 1.9652 | 0.9 | 0.90962 | 113.3632 | -0.89758 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.938 | 16.976 | 0.95 | 0.94763 | 113.3029 | -5.7212 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.947 | 1.9652 | 0.9 | 0.90963 | 113.3625 | -0.89752 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.948 | 16.9761 | 0.95 | 0.94763 | 113.3029 | -5.7212 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.957 | 1.9653 | 0.9 | 0.90965 | 113.3619 | -0.89743 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.958 | 16.9761 | 0.95 | 0.94763 | 113.3029 | -5.7212 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.967 | 1.9653 | 0.9 | 0.90967 | 113.3614 | -0.89732 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.968 | 16.9762 | 0.95 | 0.94763 | 113.303 | -5.721 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.977 | 1.9653 | 0.9 | 0.90969 | 113.361 | -0.89717 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.9785 | 16.9762 | 0.95 | 0.94764 | 113.3032 | -5.7208 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.987 | 1.9653 | 0.9 | 0.90972 | 113.3606 | -0.89701 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.988 | 16.9763 | 0.95 | 0.94765 | 113.3034 | -5.7203 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
21.997 | 1.9653 | 0.9 | 0.90976 | 113.3602 | -0.89683 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 21.998 | 16.9763 | 0.95 | 0.94766 | 113.3037 | -5.7198 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.007 | 1.9654 | 0.9 | 0.90979 | 113.36 | -0.89665 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.008 | 16.9763 | 0.95 | 0.94767 | 113.3039 | -5.7191 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.017 | 1.9654 | 0.9 | 0.90982 | 113.3598 | -0.89649 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.018 | 16.9764 | 0.95 | 0.94768 | 113.3042 | -5.7183 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.027 | 1.9654 | 0.9 | 0.90984 | 113.3596 | -0.89635 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.028 | 16.9764 | 0.95 | 0.9477 | 113.3044 | -5.7174 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.037 | 1.9654 | 0.9 | 0.90986 | 113.3596 | -0.89625 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.038 | 16.9765 | 0.95 | 0.94771 | 113.3046 | -5.7165 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.047 | 1.9654 | 0.9 | 0.90988 | 113.3596 | -0.89618 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.048 | 16.9765 | 0.95 | 0.94773 | 113.3048 | -5.7154 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.057 | 1.9654 | 0.9 | 0.90988 | 113.3598 | -0.89615 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.058 | 16.9765 | 0.95 | 0.94775 | 113.3048 | -5.7144 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.067 | 1.9654 | 0.9 | 0.90988 | 113.36 | -0.89617 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.068 | 16.9766 | 0.95 | 0.94777 | 113.3048 | -5.7133 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.077 | 1.9654 | 0.9 | 0.90987 | 113.3604 | -0.89622 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.078 | 16.9766 | 0.95 | 0.94779 | 113.3047 | -5.7121 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.087 | 1.9654 | 0.9 | 0.90985 | 113.361 | -0.89631 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.088 | 16.9767 | 0.95 | 0.94781 | 113.3045 | -5.711 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.097 | 1.9654 | 0.9 | 0.90983 | 113.3616 | -0.89643 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.098 | 16.9767 | 0.95 | 0.94783 | 113.3042 | -5.7099 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.107 | 1.9654 | 0.9 | 0.9098 | 113.3624 | -0.89659 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.108 | 16.9767 | 0.95 | 0.94785 | 113.3038 | -5.7087 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.117 | 1.9654 | 0.9 | 0.90977 | 113.3634 | -0.89677 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.118 | 16.9768 | 0.95 | 0.94787 | 113.3033 | -5.7076 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.127 | 1.9654 | 0.9 | 0.90973 | 113.3645 | -0.89698 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.128 | 16.9768 | 0.95 | 0.94788 | 113.3028 | -5.7064 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.137 | 1.9654 | 0.9 | 0.90969 | 113.3658 | -0.89722 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.138 | 16.9768 | 0.95 | 0.9479 | 113.3021 | -5.7053 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.147 | 1.9653 | 0.9 | 0.90964 | 113.3672 | -0.89749 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.148 | 16.9769 | 0.95 | 0.94792 | 113.3014 | -5.7042 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.157 | 1.9653 | 0.9 | 0.90958 | 113.3687 | -0.8978 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.158 | 16.9769 | 0.95 | 0.94794 | 113.3007 | -5.7031 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.167 | 1.9653 | 0.9 | 0.90952 | 113.3703 | -0.89814 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.168 | 16.9769 | 0.95 | 0.94796 | 113.2999 | -5.702 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.177 | 1.9652 | 0.9 | 0.90945 | 113.372 | -0.89853 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.178 | 16.9769 | 0.95 | 0.94798 | 113.2991 | -5.7009 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.187 | 1.9652 | 0.9 | 0.90937 | 113.3737 | -0.89895 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.188 | 16.977 | 0.95 | 0.948 | 113.2982 | -5.6999 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.197 | 1.9651 | 0.9 | 0.90929 | 113.3754 | -0.89942 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.198 | 16.977 | 0.95 | 0.94801 | 113.2972 | -5.6989 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.207 | 1.9651 | 0.9 | 0.90919 | 113.3771 | -0.89993 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.208 | 16.977 | 0.95 | 0.94803 | 113.2962 | -5.698 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.217 | 1.965 | 0.9 | 0.90909 | 113.3788 | -0.90046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.218 | 16.977 | 0.95 | 0.94804 | 113.2952 | -5.6971 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.227 | 1.965 | 0.9 | 0.90899 | 113.3805 | -0.90101 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.228 | 16.977 | 0.95 | 0.94806 | 113.2941 | -5.6963 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.237 | 1.9649 | 0.9 | 0.90889 | 113.3821 | -0.90155 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.238 | 16.977 | 0.95 | 0.94807 | 113.293 | -5.6955 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.247 | 1.9649 | 0.9 | 0.9088 | 113.3836 | -0.90208 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.248 | 16.9771 | 0.95 | 0.94808 | 113.2918 | -5.6949 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.257 | 1.9648 | 0.9 | 0.90871 | 113.385 | -0.90258 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.258 | 16.9771 | 0.95 | 0.94809 | 113.2906 | -5.6943 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.267 | 1.9648 | 0.9 | 0.90862 | 113.3863 | -0.90304 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.268 | 16.9771 | 0.95 | 0.9481 | 113.2894 | -5.6939 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.277 | 1.9647 | 0.9 | 0.90855 | 113.3875 | -0.90346 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.278 | 16.9771 | 0.95 | 0.9481 | 113.2882 | -5.6936 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.287 | 1.9647 | 0.9 | 0.90848 | 113.3885 | -0.90382 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.288 | 16.9771 | 0.95 | 0.94811 | 113.287 | -5.6933 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.297 | 1.9646 | 0.9 | 0.90842 | 113.3893 | -0.90414 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.2985 | 16.977 | 0.95 | 0.94811 | 113.2858 | -5.6932 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.307 | 1.9646 | 0.9 | 0.90837 | 113.39 | -0.90443 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.308 | 16.977 | 0.95 | 0.94811 | 113.2846 | -5.6933 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.317 | 1.9646 | 0.9 | 0.90832 | 113.3906 | -0.90467 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.318 | 16.977 | 0.95 | 0.94811 | 113.2834 | -5.6934 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.327 | 1.9646 | 0.9 | 0.90828 | 113.3909 | -0.90489 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.328 | 16.977 | 0.95 | 0.9481 | 113.2824 | -5.6936 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.337 | 1.9646 | 0.9 | 0.90825 | 113.3911 | -0.90508 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.338 | 16.977 | 0.95 | 0.9481 | 113.2813 | -5.6939 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.347 | 1.9646 | 0.9 | 0.90822 | 113.3911 | -0.90525 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.348 | 16.9769 | 0.95 | 0.94809 | 113.2804 | -5.6942 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.357 | 1.9646 | 0.9 | 0.90819 | 113.3909 | -0.9054 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.358 | 16.9769 | 0.95 | 0.94809 | 113.2796 | -5.6945 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.367 | 1.9646 | 0.9 | 0.90817 | 113.3906 | -0.90553 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.368 | 16.9769 | 0.95 | 0.94808 | 113.2789 | -5.6948 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.377 | 1.9646 | 0.9 | 0.90815 | 113.3901 | -0.90564 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.378 | 16.9768 | 0.95 | 0.94808 | 113.2783 | -5.6951 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.387 | 1.9646 | 0.9 | 0.90814 | 113.3894 | -0.90573 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.388 | 16.9768 | 0.95 | 0.94807 | 113.2778 | -5.6953 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.397 | 1.9646 | 0.9 | 0.90813 | 113.3885 | -0.90578 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.398 | 16.9767 | 0.95 | 0.94807 | 113.2774 | -5.6954 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.407 | 1.9646 | 0.9 | 0.90812 | 113.3875 | -0.90581 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.408 | 16.9767 | 0.95 | 0.94807 | 113.2772 | -5.6954 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.417 | 1.9646 | 0.9 | 0.90812 | 113.3864 | -0.9058 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.418 | 16.9766 | 0.95 | 0.94807 | 113.277 | -5.6952 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.427 | 1.9646 | 0.9 | 0.90813 | 113.385 | -0.90575 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.428 | 16.9766 | 0.95 | 0.94808 | 113.2771 | -5.695 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.437 | 1.9646 | 0.9 | 0.90815 | 113.3836 | -0.90566 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.438 | 16.9765 | 0.95 | 0.94808 | 113.2772 | -5.6946 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.447 | 1.9646 | 0.9 | 0.90817 | 113.3819 | -0.90553 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.448 | 16.9765 | 0.95 | 0.94809 | 113.2774 | -5.6942 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.457 | 1.9646 | 0.9 | 0.9082 | 113.3802 | -0.90536 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.458 | 16.9764 | 0.95 | 0.9481 | 113.2777 | -5.6937 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.467 | 1.9645 | 0.9 | 0.90823 | 113.3784 | -0.90515 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.468 | 16.9764 | 0.95 | 0.94811 | 113.2781 | -5.6931 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.477 | 1.9645 | 0.9 | 0.90827 | 113.3764 | -0.90491 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.478 | 16.9764 | 0.95 | 0.94812 | 113.2785 | -5.6925 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.487 | 1.9645 | 0.9 | 0.90832 | 113.3744 | -0.90464 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.488 | 16.9763 | 0.95 | 0.94813 | 113.279 | -5.6918 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.497 | 1.9645 | 0.9 | 0.90837 | 113.3722 | -0.90436 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.498 | 16.9763 | 0.95 | 0.94814 | 113.2794 | -5.6912 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.507 | 1.9645 | 0.9 | 0.90842 | 113.3701 | -0.90406 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.508 | 16.9763 | 0.95 | 0.94815 | 113.2799 | -5.6905 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.517 | 1.9644 | 0.9 | 0.90847 | 113.3679 | -0.90377 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.518 | 16.9762 | 0.95 | 0.94816 | 113.2803 | -5.6899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.527 | 1.9644 | 0.9 | 0.90852 | 113.3657 | -0.90348 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.528 | 16.9762 | 0.95 | 0.94817 | 113.2806 | -5.6894 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.537 | 1.9644 | 0.9 | 0.90856 | 113.3635 | -0.90319 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.538 | 16.9762 | 0.95 | 0.94818 | 113.2809 | -5.6889 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.547 | 1.9643 | 0.9 | 0.90861 | 113.3614 | -0.90292 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.548 | 16.9762 | 0.95 | 0.94818 | 113.2811 | -5.6886 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.557 | 1.9643 | 0.9 | 0.90865 | 113.3592 | -0.90267 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.558 | 16.9762 | 0.95 | 0.94819 | 113.2812 | -5.6883 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.567 | 1.9643 | 0.9 | 0.90869 | 113.3572 | -0.90245 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.568 | 16.9762 | 0.95 | 0.94819 | 113.2811 | -5.6881 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.577 | 1.9643 | 0.9 | 0.90872 | 113.3552 | -0.90225 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.578 | 16.9762 | 0.95 | 0.94819 | 113.2809 | -5.688 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.587 | 1.9642 | 0.9 | 0.90875 | 113.3533 | -0.90208 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.588 | 16.9762 | 0.95 | 0.94819 | 113.2805 | -5.6881 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.597 | 1.9642 | 0.9 | 0.90877 | 113.3515 | -0.90195 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.598 | 16.9762 | 0.95 | 0.94819 | 113.2799 | -5.6883 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.607 | 1.9642 | 0.9 | 0.90878 | 113.3499 | -0.90186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.608 | 16.9763 | 0.95 | 0.94818 | 113.2792 | -5.6885 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.617 | 1.9642 | 0.9 | 0.90879 | 113.3483 | -0.90181 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.618 | 16.9763 | 0.95 | 0.94818 | 113.2783 | -5.6889 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.627 | 1.9641 | 0.9 | 0.90879 | 113.3469 | -0.9018 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.628 | 16.9763 | 0.95 | 0.94817 | 113.2772 | -5.6894 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.637 | 1.9641 | 0.9 | 0.90879 | 113.3456 | -0.90181 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.638 | 16.9763 | 0.95 | 0.94816 | 113.276 | -5.69 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.647 | 1.9641 | 0.9 | 0.90878 | 113.3445 | -0.90185 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.648 | 16.9764 | 0.95 | 0.94815 | 113.2746 | -5.6907 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.657 | 1.9641 | 0.9 | 0.90877 | 113.3435 | -0.90191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.658 | 16.9764 | 0.95 | 0.94813 | 113.273 | -5.6914 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.667 | 1.9641 | 0.9 | 0.90876 | 113.3427 | -0.90196 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.668 | 16.9764 | 0.95 | 0.94812 | 113.2713 | -5.6922 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.677 | 1.9641 | 0.9 | 0.90875 | 113.342 | -0.90201 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.678 | 16.9764 | 0.95 | 0.94811 | 113.2695 | -5.6931 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.687 | 1.964 | 0.9 | 0.90874 | 113.3414 | -0.90205 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.688 | 16.9765 | 0.95 | 0.94809 | 113.2676 | -5.6939 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.697 | 1.964 | 0.9 | 0.90873 | 113.3409 | -0.90207 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.698 | 16.9765 | 0.95 | 0.94808 | 113.2656 | -5.6947 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.707 | 1.964 | 0.9 | 0.90873 | 113.3406 | -0.90208 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.708 | 16.9765 | 0.95 | 0.94807 | 113.2636 | -5.6955 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.717 | 1.9641 | 0.9 | 0.90873 | 113.3403 | -0.90208 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.718 | 16.9765 | 0.95 | 0.94805 | 113.2616 | -5.6962 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.727 | 1.9641 | 0.9 | 0.90874 | 113.3402 | -0.90208 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.728 | 16.9765 | 0.95 | 0.94804 | 113.2596 | -5.6969 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.737 | 1.9641 | 0.9 | 0.90874 | 113.3401 | -0.90208 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.738 | 16.9765 | 0.95 | 0.94803 | 113.2576 | -5.6975 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.747 | 1.9641 | 0.9 | 0.90873 | 113.3401 | -0.90211 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.748 | 16.9765 | 0.95 | 0.94803 | 113.2557 | -5.698 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.757 | 1.9642 | 0.9 | 0.90873 | 113.3402 | -0.90218 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.758 | 16.9765 | 0.95 | 0.94802 | 113.2539 | -5.6984 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.767 | 1.9642 | 0.9 | 0.90871 | 113.3404 | -0.90229 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.768 | 16.9765 | 0.95 | 0.94801 | 113.2521 | -5.6987 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.777 | 1.9643 | 0.9 | 0.90868 | 113.3407 | -0.90247 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.778 | 16.9765 | 0.95 | 0.94801 | 113.2505 | -5.6988 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.787 | 1.9643 | 0.9 | 0.90865 | 113.341 | -0.9027 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.788 | 16.9764 | 0.95 | 0.94801 | 113.249 | -5.6989 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.797 | 1.9644 | 0.9 | 0.9086 | 113.3414 | -0.90301 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.798 | 16.9764 | 0.95 | 0.94801 | 113.2476 | -5.6988 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.807 | 1.9645 | 0.9 | 0.90854 | 113.3418 | -0.90337 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.808 | 16.9764 | 0.95 | 0.94801 | 113.2463 | -5.6986 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.817 | 1.9646 | 0.9 | 0.90848 | 113.3424 | -0.90378 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.818 | 16.9763 | 0.95 | 0.94802 | 113.2451 | -5.6982 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.827 | 1.9647 | 0.9 | 0.90841 | 113.3431 | -0.90421 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.828 | 16.9763 | 0.95 | 0.94803 | 113.244 | -5.6978 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.837 | 1.9648 | 0.9 | 0.90834 | 113.3438 | -0.90464 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.838 | 16.9762 | 0.95 | 0.94804 | 113.243 | -5.6973 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.847 | 1.9649 | 0.9 | 0.90828 | 113.3447 | -0.90503 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.848 | 16.9762 | 0.95 | 0.94805 | 113.2421 | -5.6966 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.857 | 1.965 | 0.9 | 0.90823 | 113.3457 | -0.90537 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.858 | 16.9761 | 0.95 | 0.94806 | 113.2413 | -5.6959 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.867 | 1.9651 | 0.9 | 0.9082 | 113.3468 | -0.90561 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.868 | 16.9761 | 0.95 | 0.94807 | 113.2406 | -5.6951 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.877 | 1.9652 | 0.9 | 0.90818 | 113.348 | -0.90575 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.878 | 16.976 | 0.95 | 0.94808 | 113.24 | -5.6943 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.887 | 1.9653 | 0.9 | 0.90819 | 113.3494 | -0.90575 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.888 | 16.976 | 0.95 | 0.9481 | 113.2394 | -5.6935 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.897 | 1.9653 | 0.9 | 0.90822 | 113.3509 | -0.90561 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.898 | 16.9759 | 0.95 | 0.94811 | 113.239 | -5.6927 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.907 | 1.9654 | 0.9 | 0.90827 | 113.3524 | -0.90532 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.908 | 16.9759 | 0.95 | 0.94812 | 113.2386 | -5.6919 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.917 | 1.9655 | 0.9 | 0.90836 | 113.3541 | -0.90488 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.918 | 16.9758 | 0.95 | 0.94814 | 113.2383 | -5.6912 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.927 | 1.9655 | 0.9 | 0.90846 | 113.3558 | -0.90429 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.928 | 16.9758 | 0.95 | 0.94814 | 113.2381 | -5.6906 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.937 | 1.9656 | 0.9 | 0.90859 | 113.3576 | -0.90358 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.938 | 16.9757 | 0.95 | 0.94815 | 113.238 | -5.6902 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.947 | 1.9656 | 0.9 | 0.90874 | 113.3594 | -0.90276 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.948 | 16.9757 | 0.95 | 0.94816 | 113.238 | -5.6899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.957 | 1.9656 | 0.9 | 0.9089 | 113.3611 | -0.90188 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.958 | 16.9757 | 0.95 | 0.94816 | 113.2382 | -5.6899 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.967 | 1.9657 | 0.9 | 0.90906 | 113.3629 | -0.90095 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.968 | 16.9756 | 0.95 | 0.94815 | 113.2384 | -5.69 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.977 | 1.9657 | 0.9 | 0.90922 | 113.3645 | -0.90002 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.978 | 16.9756 | 0.95 | 0.94815 | 113.2388 | -5.6904 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.987 | 1.9657 | 0.9 | 0.90938 | 113.3661 | -0.89913 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.988 | 16.9756 | 0.95 | 0.94814 | 113.2393 | -5.691 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
22.997 | 1.9657 | 0.9 | 0.90953 | 113.3675 | -0.89832 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 22.9985 | 16.9756 | 0.95 | 0.94812 | 113.24 | -5.6918 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.007 | 1.9657 | 0.9 | 0.90965 | 113.3688 | -0.89761 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.008 | 16.9756 | 0.95 | 0.94811 | 113.2408 | -5.6928 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.017 | 1.9658 | 0.9 | 0.90976 | 113.37 | -0.89703 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.018 | 16.9755 | 0.95 | 0.94809 | 113.2417 | -5.694 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.027 | 1.9658 | 0.9 | 0.90983 | 113.3709 | -0.89659 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.028 | 16.9755 | 0.95 | 0.94806 | 113.2428 | -5.6954 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.037 | 1.9658 | 0.9 | 0.90989 | 113.3718 | -0.8963 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.038 | 16.9755 | 0.95 | 0.94804 | 113.244 | -5.6968 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.047 | 1.9658 | 0.9 | 0.90991 | 113.3724 | -0.89616 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.048 | 16.9755 | 0.95 | 0.94801 | 113.2452 | -5.6983 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.057 | 1.9659 | 0.9 | 0.90992 | 113.3729 | -0.89615 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.058 | 16.9755 | 0.95 | 0.94799 | 113.2466 | -5.6998 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.067 | 1.9659 | 0.9 | 0.9099 | 113.3733 | -0.89628 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.068 | 16.9755 | 0.95 | 0.94796 | 113.2481 | -5.7013 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.077 | 1.966 | 0.9 | 0.90986 | 113.3735 | -0.89652 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.078 | 16.9755 | 0.95 | 0.94794 | 113.2496 | -5.7027 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.087 | 1.966 | 0.9 | 0.90981 | 113.3735 | -0.89685 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.088 | 16.9755 | 0.95 | 0.94792 | 113.2511 | -5.704 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.097 | 1.966 | 0.9 | 0.90974 | 113.3734 | -0.89725 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.098 | 16.9755 | 0.95 | 0.9479 | 113.2527 | -5.7051 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.107 | 1.9661 | 0.9 | 0.90966 | 113.3732 | -0.89771 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.1085 | 16.9755 | 0.95 | 0.94788 | 113.2542 | -5.7061 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.117 | 1.9661 | 0.9 | 0.90958 | 113.3729 | -0.89821 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.118 | 16.9755 | 0.95 | 0.94787 | 113.2558 | -5.707 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.127 | 1.9661 | 0.9 | 0.90949 | 113.3725 | -0.89873 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.128 | 16.9755 | 0.95 | 0.94786 | 113.2573 | -5.7077 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.137 | 1.9662 | 0.9 | 0.9094 | 113.372 | -0.89924 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.1385 | 16.9755 | 0.95 | 0.94785 | 113.2588 | -5.7083 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.147 | 1.9662 | 0.9 | 0.90932 | 113.3714 | -0.89974 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.148 | 16.9756 | 0.95 | 0.94784 | 113.2602 | -5.7088 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.157 | 1.9662 | 0.9 | 0.90924 | 113.3708 | -0.9002 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.158 | 16.9756 | 0.95 | 0.94783 | 113.2615 | -5.7093 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.167 | 1.9662 | 0.9 | 0.90917 | 113.3701 | -0.90061 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.168 | 16.9756 | 0.95 | 0.94782 | 113.2627 | -5.7096 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.177 | 1.9662 | 0.9 | 0.9091 | 113.3695 | -0.90096 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.178 | 16.9756 | 0.95 | 0.94782 | 113.2638 | -5.71 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.187 | 1.9662 | 0.9 | 0.90906 | 113.3688 | -0.90124 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.188 | 16.9756 | 0.95 | 0.94781 | 113.2647 | -5.7103 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.197 | 1.9662 | 0.9 | 0.90902 | 113.3681 | -0.90144 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.198 | 16.9756 | 0.95 | 0.94781 | 113.2655 | -5.7106 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.207 | 1.9662 | 0.9 | 0.909 | 113.3674 | -0.90156 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.208 | 16.9756 | 0.95 | 0.9478 | 113.266 | -5.7109 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.217 | 1.9662 | 0.9 | 0.90899 | 113.3667 | -0.90159 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.218 | 16.9756 | 0.95 | 0.9478 | 113.2664 | -5.7112 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.227 | 1.9662 | 0.9 | 0.909 | 113.3661 | -0.90154 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.228 | 16.9755 | 0.95 | 0.94779 | 113.2666 | -5.7114 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.237 | 1.9661 | 0.9 | 0.90902 | 113.3655 | -0.90142 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.238 | 16.9755 | 0.95 | 0.94779 | 113.2665 | -5.7115 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.247 | 1.9661 | 0.9 | 0.90905 | 113.3648 | -0.90123 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.248 | 16.9755 | 0.95 | 0.94779 | 113.2661 | -5.7115 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.257 | 1.966 | 0.9 | 0.90909 | 113.3643 | -0.90097 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.258 | 16.9754 | 0.95 | 0.94779 | 113.2655 | -5.7114 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.267 | 1.966 | 0.9 | 0.90913 | 113.3637 | -0.90068 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.268 | 16.9754 | 0.95 | 0.9478 | 113.2646 | -5.7111 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.277 | 1.9659 | 0.9 | 0.90919 | 113.3631 | -0.90035 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.278 | 16.9753 | 0.95 | 0.94781 | 113.2635 | -5.7106 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.287 | 1.9658 | 0.9 | 0.90924 | 113.3626 | -0.90001 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.288 | 16.9752 | 0.95 | 0.94782 | 113.262 | -5.7099 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.297 | 1.9658 | 0.9 | 0.90929 | 113.362 | -0.89966 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.298 | 16.9752 | 0.95 | 0.94783 | 113.2603 | -5.709 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.307 | 1.9657 | 0.9 | 0.90935 | 113.3614 | -0.89933 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.3085 | 16.9751 | 0.95 | 0.94785 | 113.2584 | -5.708 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.317 | 1.9656 | 0.9 | 0.90939 | 113.3607 | -0.89902 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.318 | 16.975 | 0.95 | 0.94787 | 113.2561 | -5.7067 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.327 | 1.9655 | 0.9 | 0.90943 | 113.3601 | -0.89876 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.328 | 16.9749 | 0.95 | 0.94789 | 113.2537 | -5.7053 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.337 | 1.9654 | 0.9 | 0.90946 | 113.3593 | -0.89856 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.338 | 16.9748 | 0.95 | 0.94792 | 113.2511 | -5.7039 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.347 | 1.9654 | 0.9 | 0.90948 | 113.3585 | -0.89842 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.348 | 16.9747 | 0.95 | 0.94794 | 113.2483 | -5.7024 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.357 | 1.9653 | 0.9 | 0.90948 | 113.3575 | -0.89837 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.358 | 16.9746 | 0.95 | 0.94797 | 113.2454 | -5.7009 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.367 | 1.9652 | 0.9 | 0.90947 | 113.3565 | -0.89841 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.368 | 16.9745 | 0.95 | 0.94799 | 113.2423 | -5.6994 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.377 | 1.9651 | 0.9 | 0.90944 | 113.3555 | -0.89855 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.378 | 16.9744 | 0.95 | 0.94801 | 113.2392 | -5.6981 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.387 | 1.9651 | 0.9 | 0.90939 | 113.3543 | -0.8988 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.388 | 16.9744 | 0.95 | 0.94803 | 113.236 | -5.6969 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.397 | 1.965 | 0.9 | 0.90932 | 113.353 | -0.89916 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.398 | 16.9743 | 0.95 | 0.94805 | 113.2329 | -5.6959 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.407 | 1.9649 | 0.9 | 0.90924 | 113.3517 | -0.89962 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.408 | 16.9742 | 0.95 | 0.94806 | 113.2297 | -5.6951 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.417 | 1.9649 | 0.9 | 0.90913 | 113.3504 | -0.90017 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.418 | 16.9741 | 0.95 | 0.94807 | 113.2266 | -5.6944 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.427 | 1.9648 | 0.9 | 0.90902 | 113.349 | -0.90081 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.428 | 16.974 | 0.95 | 0.94808 | 113.2235 | -5.6939 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.437 | 1.9648 | 0.9 | 0.90889 | 113.3476 | -0.9015 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.438 | 16.974 | 0.95 | 0.94808 | 113.2204 | -5.6936 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.447 | 1.9647 | 0.9 | 0.90876 | 113.3462 | -0.90225 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.448 | 16.9739 | 0.95 | 0.94809 | 113.2175 | -5.6935 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.457 | 1.9647 | 0.9 | 0.90862 | 113.3449 | -0.90302 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.458 | 16.9739 | 0.95 | 0.94809 | 113.2147 | -5.6935 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.467 | 1.9646 | 0.9 | 0.90848 | 113.3437 | -0.90381 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.468 | 16.9738 | 0.95 | 0.94808 | 113.2119 | -5.6936 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.477 | 1.9646 | 0.9 | 0.90833 | 113.3426 | -0.9046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.478 | 16.9737 | 0.95 | 0.94808 | 113.2093 | -5.6937 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.487 | 1.9645 | 0.9 | 0.90819 | 113.3416 | -0.90538 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.488 | 16.9737 | 0.95 | 0.94808 | 113.2068 | -5.694 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.497 | 1.9645 | 0.9 | 0.90805 | 113.3408 | -0.90615 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.498 | 16.9736 | 0.95 | 0.94807 | 113.2044 | -5.6943 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.507 | 1.9644 | 0.9 | 0.90792 | 113.3402 | -0.90689 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.508 | 16.9736 | 0.95 | 0.94807 | 113.2021 | -5.6946 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.517 | 1.9643 | 0.9 | 0.90779 | 113.3398 | -0.90759 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.518 | 16.9735 | 0.95 | 0.94806 | 113.1999 | -5.695 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.527 | 1.9643 | 0.9 | 0.90767 | 113.3396 | -0.90825 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.528 | 16.9734 | 0.95 | 0.94805 | 113.1979 | -5.6954 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.537 | 1.9642 | 0.9 | 0.90756 | 113.3397 | -0.90885 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.538 | 16.9734 | 0.95 | 0.94805 | 113.196 | -5.6958 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.547 | 1.9642 | 0.9 | 0.90746 | 113.3401 | -0.90938 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.548 | 16.9733 | 0.95 | 0.94804 | 113.1942 | -5.6961 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.557 | 1.9641 | 0.9 | 0.90738 | 113.3407 | -0.90982 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.558 | 16.9732 | 0.95 | 0.94803 | 113.1926 | -5.6965 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.567 | 1.964 | 0.9 | 0.90731 | 113.3417 | -0.91017 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.568 | 16.9732 | 0.95 | 0.94803 | 113.1912 | -5.6969 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.577 | 1.964 | 0.9 | 0.90726 | 113.3429 | -0.91042 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.578 | 16.9731 | 0.95 | 0.94802 | 113.1899 | -5.6972 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.587 | 1.9639 | 0.9 | 0.90723 | 113.3444 | -0.91056 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.588 | 16.973 | 0.95 | 0.94801 | 113.1888 | -5.6975 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.597 | 1.9639 | 0.9 | 0.90722 | 113.3461 | -0.91059 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.598 | 16.973 | 0.95 | 0.94801 | 113.1878 | -5.6977 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.607 | 1.9638 | 0.9 | 0.90723 | 113.3481 | -0.9105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.608 | 16.9729 | 0.95 | 0.94801 | 113.187 | -5.698 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.617 | 1.9638 | 0.9 | 0.90726 | 113.3503 | -0.91032 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.618 | 16.9728 | 0.95 | 0.948 | 113.1864 | -5.6982 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.627 | 1.9637 | 0.9 | 0.9073 | 113.3528 | -0.91005 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.628 | 16.9728 | 0.95 | 0.948 | 113.1859 | -5.6983 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.637 | 1.9637 | 0.9 | 0.90736 | 113.3554 | -0.90969 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.638 | 16.9727 | 0.95 | 0.948 | 113.1857 | -5.6984 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.647 | 1.9636 | 0.9 | 0.90743 | 113.3581 | -0.90928 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.648 | 16.9726 | 0.95 | 0.94799 | 113.1856 | -5.6985 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.657 | 1.9636 | 0.9 | 0.90751 | 113.3609 | -0.90883 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.658 | 16.9726 | 0.95 | 0.94799 | 113.1857 | -5.6986 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.667 | 1.9635 | 0.9 | 0.90759 | 113.3637 | -0.90834 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.668 | 16.9725 | 0.95 | 0.94799 | 113.186 | -5.6986 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.677 | 1.9635 | 0.9 | 0.90768 | 113.3665 | -0.90785 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.678 | 16.9725 | 0.95 | 0.94799 | 113.1865 | -5.6987 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.687 | 1.9635 | 0.9 | 0.90776 | 113.3693 | -0.90737 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.688 | 16.9725 | 0.95 | 0.94799 | 113.1871 | -5.6987 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.697 | 1.9635 | 0.9 | 0.90784 | 113.3721 | -0.9069 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.698 | 16.9724 | 0.95 | 0.94799 | 113.1878 | -5.6987 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.707 | 1.9635 | 0.9 | 0.90792 | 113.3746 | -0.90645 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.708 | 16.9724 | 0.95 | 0.94799 | 113.1887 | -5.6987 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.717 | 1.9635 | 0.9 | 0.908 | 113.377 | -0.90602 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.718 | 16.9724 | 0.95 | 0.94799 | 113.1898 | -5.6988 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.727 | 1.9635 | 0.9 | 0.90807 | 113.3792 | -0.90561 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.728 | 16.9724 | 0.95 | 0.94799 | 113.1909 | -5.6989 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.737 | 1.9635 | 0.9 | 0.90814 | 113.3812 | -0.90522 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.7385 | 16.9724 | 0.95 | 0.94799 | 113.1922 | -5.699 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.747 | 1.9636 | 0.9 | 0.90821 | 113.3828 | -0.90485 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.748 | 16.9724 | 0.95 | 0.94798 | 113.1935 | -5.6991 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.757 | 1.9636 | 0.9 | 0.90827 | 113.3842 | -0.9045 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.758 | 16.9724 | 0.95 | 0.94798 | 113.1949 | -5.6993 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.767 | 1.9637 | 0.9 | 0.90834 | 113.3853 | -0.90416 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.768 | 16.9725 | 0.95 | 0.94798 | 113.1964 | -5.6995 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.777 | 1.9637 | 0.9 | 0.90839 | 113.386 | -0.90385 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.778 | 16.9725 | 0.95 | 0.94797 | 113.198 | -5.6997 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.787 | 1.9637 | 0.9 | 0.90845 | 113.3864 | -0.90355 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.788 | 16.9725 | 0.95 | 0.94797 | 113.1996 | -5.7 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.797 | 1.9638 | 0.9 | 0.9085 | 113.3865 | -0.90328 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.798 | 16.9726 | 0.95 | 0.94796 | 113.2013 | -5.7004 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.807 | 1.9638 | 0.9 | 0.90855 | 113.3862 | -0.90304 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.808 | 16.9726 | 0.95 | 0.94796 | 113.203 | -5.7007 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.817 | 1.9639 | 0.9 | 0.90859 | 113.3857 | -0.90283 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.818 | 16.9727 | 0.95 | 0.94795 | 113.2047 | -5.7011 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.827 | 1.964 | 0.9 | 0.90863 | 113.3849 | -0.90264 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.828 | 16.9727 | 0.95 | 0.94794 | 113.2064 | -5.7016 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.837 | 1.964 | 0.9 | 0.90866 | 113.3838 | -0.90248 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.838 | 16.9728 | 0.95 | 0.94794 | 113.2082 | -5.702 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.847 | 1.9641 | 0.9 | 0.90869 | 113.3824 | -0.90235 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.848 | 16.9728 | 0.95 | 0.94793 | 113.2099 | -5.7025 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.857 | 1.9641 | 0.9 | 0.90871 | 113.3809 | -0.90224 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.858 | 16.9729 | 0.95 | 0.94792 | 113.2117 | -5.7029 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.867 | 1.9641 | 0.9 | 0.90873 | 113.3791 | -0.90216 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.868 | 16.973 | 0.95 | 0.94792 | 113.2134 | -5.7033 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.877 | 1.9642 | 0.9 | 0.90874 | 113.3772 | -0.90209 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.878 | 16.973 | 0.95 | 0.94791 | 113.2151 | -5.7036 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.887 | 1.9642 | 0.9 | 0.90875 | 113.3751 | -0.90204 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.888 | 16.9731 | 0.95 | 0.94791 | 113.2167 | -5.7038 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.897 | 1.9643 | 0.9 | 0.90876 | 113.373 | -0.90201 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.898 | 16.9731 | 0.95 | 0.94791 | 113.2184 | -5.7039 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.907 | 1.9643 | 0.9 | 0.90877 | 113.3707 | -0.90199 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.908 | 16.9732 | 0.95 | 0.94791 | 113.2199 | -5.7038 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.917 | 1.9643 | 0.9 | 0.90877 | 113.3684 | -0.90198 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.918 | 16.9732 | 0.95 | 0.94791 | 113.2214 | -5.7036 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.927 | 1.9643 | 0.9 | 0.90877 | 113.3662 | -0.90199 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.928 | 16.9733 | 0.95 | 0.94792 | 113.2229 | -5.7033 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.937 | 1.9643 | 0.9 | 0.90877 | 113.3639 | -0.902 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.938 | 16.9733 | 0.95 | 0.94793 | 113.2243 | -5.7028 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.947 | 1.9643 | 0.9 | 0.90877 | 113.3617 | -0.90202 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.948 | 16.9733 | 0.95 | 0.94794 | 113.2257 | -5.7022 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.957 | 1.9643 | 0.9 | 0.90876 | 113.3597 | -0.90204 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.958 | 16.9733 | 0.95 | 0.94795 | 113.227 | -5.7015 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.967 | 1.9644 | 0.9 | 0.90876 | 113.3577 | -0.90206 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.968 | 16.9733 | 0.95 | 0.94796 | 113.2282 | -5.7006 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.977 | 1.9644 | 0.9 | 0.90876 | 113.356 | -0.90208 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.978 | 16.9733 | 0.95 | 0.94798 | 113.2294 | -5.6996 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.987 | 1.9644 | 0.9 | 0.90875 | 113.3544 | -0.9021 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.988 | 16.9733 | 0.95 | 0.948 | 113.2305 | -5.6985 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
23.997 | 1.9643 | 0.9 | 0.90875 | 113.353 | -0.90211 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 23.998 | 16.9733 | 0.95 | 0.94802 | 113.2316 | -5.6973 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.007 | 1.9643 | 0.9 | 0.90875 | 113.3519 | -0.90211 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.008 | 16.9733 | 0.95 | 0.94804 | 113.2327 | -5.6961 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.017 | 1.9643 | 0.9 | 0.90875 | 113.351 | -0.9021 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.018 | 16.9733 | 0.95 | 0.94806 | 113.2337 | -5.6949 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.027 | 1.9644 | 0.9 | 0.90876 | 113.3503 | -0.90208 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.028 | 16.9732 | 0.95 | 0.94808 | 113.2347 | -5.6936 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.037 | 1.9644 | 0.9 | 0.90877 | 113.3499 | -0.90203 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.038 | 16.9732 | 0.95 | 0.9481 | 113.2357 | -5.6923 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.047 | 1.9644 | 0.9 | 0.90878 | 113.3498 | -0.90197 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.048 | 16.9732 | 0.95 | 0.94812 | 113.2367 | -5.6911 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.057 | 1.9644 | 0.9 | 0.90879 | 113.3499 | -0.90191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.058 | 16.9731 | 0.95 | 0.94814 | 113.2376 | -5.6898 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.067 | 1.9644 | 0.9 | 0.9088 | 113.3502 | -0.90184 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.068 | 16.9731 | 0.95 | 0.94816 | 113.2384 | -5.6886 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.077 | 1.9644 | 0.9 | 0.90882 | 113.3507 | -0.90178 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.078 | 16.973 | 0.95 | 0.94818 | 113.2393 | -5.6875 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.087 | 1.9645 | 0.9 | 0.90883 | 113.3514 | -0.90175 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.088 | 16.973 | 0.95 | 0.9482 | 113.24 | -5.6864 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.097 | 1.9645 | 0.9 | 0.90883 | 113.3522 | -0.90174 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.098 | 16.973 | 0.95 | 0.94822 | 113.2408 | -5.6853 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.107 | 1.9646 | 0.9 | 0.90883 | 113.3532 | -0.90177 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.108 | 16.9729 | 0.95 | 0.94824 | 113.2414 | -5.6843 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.117 | 1.9646 | 0.9 | 0.90882 | 113.3542 | -0.90183 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.118 | 16.9729 | 0.95 | 0.94825 | 113.242 | -5.6833 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.127 | 1.9647 | 0.9 | 0.90881 | 113.3553 | -0.90194 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.128 | 16.9729 | 0.95 | 0.94827 | 113.2425 | -5.6824 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.137 | 1.9647 | 0.9 | 0.90879 | 113.3564 | -0.90207 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.138 | 16.9729 | 0.95 | 0.94828 | 113.2429 | -5.6814 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.147 | 1.9648 | 0.9 | 0.90877 | 113.3576 | -0.90222 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.148 | 16.9729 | 0.95 | 0.9483 | 113.2431 | -5.6806 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.157 | 1.9649 | 0.9 | 0.90875 | 113.3587 | -0.90238 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.158 | 16.9728 | 0.95 | 0.94831 | 113.2433 | -5.6797 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.167 | 1.9649 | 0.9 | 0.90873 | 113.3597 | -0.90251 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.168 | 16.9728 | 0.95 | 0.94833 | 113.2433 | -5.6789 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.177 | 1.965 | 0.9 | 0.90871 | 113.3608 | -0.90262 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.178 | 16.9728 | 0.95 | 0.94834 | 113.2432 | -5.6781 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.187 | 1.965 | 0.9 | 0.90871 | 113.3617 | -0.90267 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.188 | 16.9728 | 0.95 | 0.94835 | 113.243 | -5.6773 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.197 | 1.9651 | 0.9 | 0.90871 | 113.3626 | -0.90265 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.198 | 16.9729 | 0.95 | 0.94837 | 113.2425 | -5.6765 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.207 | 1.9651 | 0.9 | 0.90873 | 113.3633 | -0.90256 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.208 | 16.9729 | 0.95 | 0.94838 | 113.2419 | -5.6758 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.217 | 1.9651 | 0.9 | 0.90877 | 113.364 | -0.90239 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.218 | 16.9729 | 0.95 | 0.94839 | 113.2411 | -5.675 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.227 | 1.9652 | 0.9 | 0.90881 | 113.3646 | -0.90216 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.228 | 16.9729 | 0.95 | 0.9484 | 113.2402 | -5.6743 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.237 | 1.9652 | 0.9 | 0.90886 | 113.3651 | -0.90186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.238 | 16.9729 | 0.95 | 0.94842 | 113.2391 | -5.6736 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.247 | 1.9652 | 0.9 | 0.90892 | 113.3655 | -0.90154 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.2485 | 16.9729 | 0.95 | 0.94843 | 113.2379 | -5.6729 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.257 | 1.9652 | 0.9 | 0.90898 | 113.3659 | -0.9012 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.258 | 16.9729 | 0.95 | 0.94844 | 113.2364 | -5.6723 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.267 | 1.9652 | 0.9 | 0.90904 | 113.3661 | -0.90088 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.268 | 16.9729 | 0.95 | 0.94845 | 113.2349 | -5.6717 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.277 | 1.9652 | 0.9 | 0.90909 | 113.3663 | -0.9006 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.2785 | 16.9729 | 0.95 | 0.94846 | 113.2332 | -5.6711 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.287 | 1.9652 | 0.9 | 0.90912 | 113.3664 | -0.9004 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.288 | 16.973 | 0.95 | 0.94847 | 113.2315 | -5.6706 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.297 | 1.9652 | 0.9 | 0.90914 | 113.3664 | -0.90028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.2985 | 16.973 | 0.95 | 0.94847 | 113.2296 | -5.6703 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.307 | 1.9652 | 0.9 | 0.90914 | 113.3663 | -0.90028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.308 | 16.973 | 0.95 | 0.94848 | 113.2277 | -5.67 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.317 | 1.9652 | 0.9 | 0.90912 | 113.3662 | -0.90038 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.318 | 16.973 | 0.95 | 0.94848 | 113.2257 | -5.67 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.327 | 1.9652 | 0.9 | 0.90908 | 113.366 | -0.9006 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.328 | 16.973 | 0.95 | 0.94847 | 113.2237 | -5.6701 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.337 | 1.9652 | 0.9 | 0.90903 | 113.3657 | -0.90093 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.338 | 16.973 | 0.95 | 0.94847 | 113.2217 | -5.6705 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.347 | 1.9652 | 0.9 | 0.90895 | 113.3654 | -0.90137 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.348 | 16.973 | 0.95 | 0.94846 | 113.2196 | -5.6712 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.357 | 1.9652 | 0.9 | 0.90885 | 113.3649 | -0.90191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.358 | 16.973 | 0.95 | 0.94844 | 113.2176 | -5.6722 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.367 | 1.9651 | 0.9 | 0.90874 | 113.3645 | -0.90253 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.368 | 16.973 | 0.95 | 0.94842 | 113.2155 | -5.6735 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.377 | 1.9651 | 0.9 | 0.90862 | 113.3639 | -0.90323 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.378 | 16.973 | 0.95 | 0.94839 | 113.2136 | -5.6752 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.387 | 1.9651 | 0.9 | 0.90848 | 113.3633 | -0.90399 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.388 | 16.973 | 0.95 | 0.94835 | 113.2116 | -5.6772 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.397 | 1.9651 | 0.9 | 0.90834 | 113.3625 | -0.9048 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.398 | 16.973 | 0.95 | 0.94831 | 113.2097 | -5.6797 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.407 | 1.9651 | 0.9 | 0.90819 | 113.3617 | -0.90565 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.408 | 16.973 | 0.95 | 0.94827 | 113.2079 | -5.6825 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.417 | 1.9651 | 0.9 | 0.90804 | 113.3608 | -0.90652 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.4185 | 16.973 | 0.95 | 0.94821 | 113.2062 | -5.6856 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.427 | 1.9651 | 0.9 | 0.90788 | 113.3597 | -0.90739 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.428 | 16.973 | 0.95 | 0.94816 | 113.2046 | -5.689 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.437 | 1.965 | 0.9 | 0.90773 | 113.3586 | -0.90825 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.438 | 16.973 | 0.95 | 0.94809 | 113.2031 | -5.6927 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.447 | 1.965 | 0.9 | 0.90758 | 113.3574 | -0.90908 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.448 | 16.973 | 0.95 | 0.94803 | 113.2017 | -5.6965 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.457 | 1.965 | 0.9 | 0.90744 | 113.356 | -0.90988 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.458 | 16.973 | 0.95 | 0.94796 | 113.2004 | -5.7004 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.467 | 1.965 | 0.9 | 0.9073 | 113.3546 | -0.91063 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.468 | 16.973 | 0.95 | 0.9479 | 113.1992 | -5.7043 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.477 | 1.965 | 0.9 | 0.90718 | 113.3531 | -0.91133 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.478 | 16.9729 | 0.95 | 0.94783 | 113.1981 | -5.7081 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.487 | 1.9649 | 0.9 | 0.90706 | 113.3515 | -0.91197 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.488 | 16.9729 | 0.95 | 0.94778 | 113.1972 | -5.7116 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.497 | 1.9649 | 0.9 | 0.90696 | 113.3499 | -0.91255 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.498 | 16.9728 | 0.95 | 0.94772 | 113.1964 | -5.7148 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.507 | 1.9649 | 0.9 | 0.90687 | 113.3483 | -0.91307 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.508 | 16.9727 | 0.95 | 0.94767 | 113.1956 | -5.7176 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.517 | 1.9649 | 0.9 | 0.90678 | 113.3467 | -0.91355 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.518 | 16.9727 | 0.95 | 0.94763 | 113.195 | -5.72 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.527 | 1.9648 | 0.9 | 0.9067 | 113.3451 | -0.91398 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.5285 | 16.9726 | 0.95 | 0.9476 | 113.1945 | -5.7218 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.537 | 1.9648 | 0.9 | 0.90663 | 113.3436 | -0.91438 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.538 | 16.9725 | 0.95 | 0.94758 | 113.1941 | -5.7232 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.547 | 1.9648 | 0.9 | 0.90656 | 113.3423 | -0.91475 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.548 | 16.9725 | 0.95 | 0.94756 | 113.1938 | -5.724 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.557 | 1.9648 | 0.9 | 0.9065 | 113.341 | -0.91513 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.5585 | 16.9724 | 0.95 | 0.94756 | 113.1937 | -5.7243 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.567 | 1.9648 | 0.9 | 0.90643 | 113.34 | -0.91551 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.568 | 16.9723 | 0.95 | 0.94756 | 113.1936 | -5.7242 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.577 | 1.9647 | 0.9 | 0.90636 | 113.3391 | -0.9159 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.578 | 16.9723 | 0.95 | 0.94757 | 113.1938 | -5.7236 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.587 | 1.9647 | 0.9 | 0.90628 | 113.3385 | -0.91633 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.588 | 16.9722 | 0.95 | 0.94758 | 113.1941 | -5.7228 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.597 | 1.9647 | 0.9 | 0.9062 | 113.3381 | -0.91679 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.598 | 16.9722 | 0.95 | 0.9476 | 113.1946 | -5.7218 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.607 | 1.9647 | 0.9 | 0.90611 | 113.338 | -0.91729 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.608 | 16.9721 | 0.95 | 0.94762 | 113.1953 | -5.7206 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.617 | 1.9647 | 0.9 | 0.90601 | 113.3381 | -0.91784 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.618 | 16.9721 | 0.95 | 0.94764 | 113.1961 | -5.7194 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.627 | 1.9646 | 0.9 | 0.9059 | 113.3385 | -0.91842 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.628 | 16.9721 | 0.95 | 0.94766 | 113.1973 | -5.7182 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.637 | 1.9646 | 0.9 | 0.90579 | 113.3391 | -0.91905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.638 | 16.972 | 0.95 | 0.94768 | 113.1986 | -5.7171 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.647 | 1.9646 | 0.9 | 0.90567 | 113.3399 | -0.91971 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.648 | 16.972 | 0.95 | 0.94769 | 113.2002 | -5.7162 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.657 | 1.9646 | 0.9 | 0.90555 | 113.341 | -0.92039 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.658 | 16.972 | 0.95 | 0.94771 | 113.2019 | -5.7154 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.667 | 1.9645 | 0.9 | 0.90542 | 113.3423 | -0.92107 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.668 | 16.972 | 0.95 | 0.94772 | 113.2039 | -5.7148 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.677 | 1.9645 | 0.9 | 0.9053 | 113.3437 | -0.92176 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.678 | 16.972 | 0.95 | 0.94772 | 113.2061 | -5.7145 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.687 | 1.9644 | 0.9 | 0.90518 | 113.3453 | -0.92242 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.688 | 16.9721 | 0.95 | 0.94772 | 113.2085 | -5.7143 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.697 | 1.9644 | 0.9 | 0.90506 | 113.347 | -0.92304 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.698 | 16.9721 | 0.95 | 0.94772 | 113.2109 | -5.7144 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.707 | 1.9643 | 0.9 | 0.90496 | 113.3487 | -0.9236 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.708 | 16.9721 | 0.95 | 0.94772 | 113.2135 | -5.7147 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.717 | 1.9643 | 0.9 | 0.90487 | 113.3505 | -0.92409 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.718 | 16.9721 | 0.95 | 0.94771 | 113.2162 | -5.7152 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.727 | 1.9642 | 0.9 | 0.90479 | 113.3522 | -0.92448 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.728 | 16.9721 | 0.95 | 0.9477 | 113.2189 | -5.7159 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.737 | 1.9642 | 0.9 | 0.90474 | 113.3538 | -0.92478 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.738 | 16.9721 | 0.95 | 0.94768 | 113.2216 | -5.7167 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.747 | 1.9641 | 0.9 | 0.9047 | 113.3554 | -0.92497 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.748 | 16.9722 | 0.95 | 0.94767 | 113.2242 | -5.7176 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.757 | 1.9641 | 0.9 | 0.90468 | 113.3568 | -0.92505 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.758 | 16.9722 | 0.95 | 0.94765 | 113.2268 | -5.7186 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.767 | 1.964 | 0.9 | 0.90468 | 113.358 | -0.92502 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.768 | 16.9722 | 0.95 | 0.94764 | 113.2292 | -5.7196 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.777 | 1.964 | 0.9 | 0.9047 | 113.3591 | -0.92489 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.778 | 16.9722 | 0.95 | 0.94762 | 113.2315 | -5.7205 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.787 | 1.9639 | 0.9 | 0.90474 | 113.3599 | -0.92467 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.788 | 16.9722 | 0.95 | 0.94761 | 113.2336 | -5.7215 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.797 | 1.9639 | 0.9 | 0.90479 | 113.3604 | -0.92436 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.798 | 16.9722 | 0.95 | 0.94759 | 113.2356 | -5.7223 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.807 | 1.9639 | 0.9 | 0.90485 | 113.3608 | -0.92399 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.808 | 16.9722 | 0.95 | 0.94758 | 113.2375 | -5.7231 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.817 | 1.9638 | 0.9 | 0.90493 | 113.3609 | -0.92355 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.818 | 16.9722 | 0.95 | 0.94757 | 113.2392 | -5.7238 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.827 | 1.9638 | 0.9 | 0.90501 | 113.3607 | -0.92309 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.828 | 16.9722 | 0.95 | 0.94755 | 113.2408 | -5.7244 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.837 | 1.9638 | 0.9 | 0.90509 | 113.3603 | -0.9226 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.838 | 16.9722 | 0.95 | 0.94755 | 113.2424 | -5.7249 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.847 | 1.9638 | 0.9 | 0.90518 | 113.3597 | -0.92211 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.848 | 16.9722 | 0.95 | 0.94754 | 113.2438 | -5.7254 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.857 | 1.9638 | 0.9 | 0.90526 | 113.3589 | -0.92163 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.858 | 16.9722 | 0.95 | 0.94753 | 113.2452 | -5.7257 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.867 | 1.9638 | 0.9 | 0.90534 | 113.358 | -0.92117 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.868 | 16.9722 | 0.95 | 0.94753 | 113.2467 | -5.726 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.877 | 1.9638 | 0.9 | 0.90542 | 113.3568 | -0.92076 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.878 | 16.9722 | 0.95 | 0.94752 | 113.2481 | -5.7262 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.887 | 1.9638 | 0.9 | 0.90549 | 113.3556 | -0.92039 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.888 | 16.9722 | 0.95 | 0.94752 | 113.2496 | -5.7263 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.897 | 1.9639 | 0.9 | 0.90555 | 113.3542 | -0.92007 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.898 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2512 | -5.7264 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.907 | 1.9639 | 0.9 | 0.9056 | 113.3527 | -0.9198 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.908 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2528 | -5.7265 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.917 | 1.9639 | 0.9 | 0.90564 | 113.3511 | -0.9196 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.918 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2546 | -5.7265 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.927 | 1.964 | 0.9 | 0.90567 | 113.3495 | -0.91944 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.928 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2564 | -5.7266 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.937 | 1.9641 | 0.9 | 0.90569 | 113.3479 | -0.91933 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.938 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2584 | -5.7266 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.947 | 1.9641 | 0.9 | 0.90571 | 113.3462 | -0.91927 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.948 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2605 | -5.7265 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.957 | 1.9642 | 0.9 | 0.90572 | 113.3445 | -0.91926 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.958 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2626 | -5.7265 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.967 | 1.9643 | 0.9 | 0.90572 | 113.3429 | -0.91928 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.968 | 16.9721 | 0.95 | 0.94752 | 113.2649 | -5.7265 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.977 | 1.9644 | 0.9 | 0.90572 | 113.3412 | -0.91935 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.978 | 16.9722 | 0.95 | 0.94752 | 113.2672 | -5.7265 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.987 | 1.9645 | 0.9 | 0.90571 | 113.3396 | -0.91945 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.988 | 16.9722 | 0.95 | 0.94752 | 113.2695 | -5.7265 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
24.997 | 1.9646 | 0.9 | 0.90569 | 113.3381 | -0.91959 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 24.998 | 16.9722 | 0.95 | 0.94752 | 113.2719 | -5.7264 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.007 | 1.9647 | 0.9 | 0.90567 | 113.3366 | -0.91977 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 25.008 | 16.9723 | 0.95 | 0.94752 | 113.2742 | -5.7264 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.017 | 1.9647 | 0.9 | 0.90564 | 113.3352 | -0.91998 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 25.018 | 16.9723 | 0.95 | 0.94752 | 113.2765 | -5.7264 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.027 | 1.9648 | 0.9 | 0.9056 | 113.3338 | -0.9202 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 25.028 | 16.9724 | 0.95 | 0.94752 | 113.2787 | -5.7263 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.037 | 1.9649 | 0.9 | 0.90557 | 113.3326 | -0.92044 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 25.038 | 16.9724 | 0.95 | 0.94752 | 113.2808 | -5.7263 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.047 | 1.965 | 0.9 | 0.90553 | 113.3315 | -0.92068 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 25.048 | 16.9725 | 0.95 | 0.94752 | 113.2828 | -5.7264 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.057 | 1.965 | 0.9 | 0.90549 | 113.3305 | -0.92092 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 25.058 | 16.9726 | 0.95 | 0.94752 | 113.2846 | -5.7264 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.067 | 1.9651 | 0.9 | 0.90546 | 113.3296 | -0.92113 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 25.068 | 16.9726 | 0.95 | 0.94752 | 113.2863 | -5.7264 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.077 | 1.9651 | 0.9 | 0.90543 | 113.3289 | -0.92131 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 25.078 | 16.9727 | 0.95 | 0.94752 | 113.2878 | -5.7264 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.087 | 1.9651 | 0.9 | 0.90541 | 113.3283 | -0.92146 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 25.088 | 16.9728 | 0.95 | 0.94752 | 113.2891 | -5.7265 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.097 | 1.9652 | 0.9 | 0.90539 | 113.3279 | -0.92156 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 25.098 | 16.9729 | 0.95 | 0.94752 | 113.2902 | -5.7265 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.107 | 1.9652 | 0.9 | 0.90538 | 113.3275 | -0.92163 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261 |  |  |  | 25.108 | 16.9729 | 0.95 | 0.94752 | 113.2911 | -5.7265 | -3.6452 | -3.5188 | -5.7526 | -5.6262
25.117 | 1.9652 | 0.9 | 0.90537 | 113.3273 | -0.92165 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.127 | 1.9652 | 0.9 | 0.90538 | 113.3272 | -0.92163 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.137 | 1.9651 | 0.9 | 0.90539 | 113.3273 | -0.92157 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.147 | 1.9651 | 0.9 | 0.9054 | 113.3275 | -0.92148 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.157 | 1.9651 | 0.9 | 0.90542 | 113.3277 | -0.92135 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.167 | 1.965 | 0.9 | 0.90544 | 113.3281 | -0.92119 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.177 | 1.965 | 0.9 | 0.90547 | 113.3286 | -0.921 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.187 | 1.9649 | 0.9 | 0.90551 | 113.3292 | -0.92078 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.197 | 1.9648 | 0.9 | 0.90554 | 113.3299 | -0.92054 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.207 | 1.9648 | 0.9 | 0.90558 | 113.3307 | -0.92029 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.217 | 1.9647 | 0.9 | 0.90562 | 113.3316 | -0.92001 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.227 | 1.9646 | 0.9 | 0.90567 | 113.3325 | -0.91973 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.237 | 1.9645 | 0.9 | 0.90571 | 113.3336 | -0.91943 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.247 | 1.9644 | 0.9 | 0.90576 | 113.3346 | -0.91914 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.257 | 1.9643 | 0.9 | 0.9058 | 113.3357 | -0.91886 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.267 | 1.9643 | 0.9 | 0.90584 | 113.3369 | -0.9186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.277 | 1.9642 | 0.9 | 0.90587 | 113.338 | -0.91837 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.287 | 1.9641 | 0.9 | 0.9059 | 113.3392 | -0.91818 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.297 | 1.964 | 0.9 | 0.90592 | 113.3403 | -0.91803 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.307 | 1.9639 | 0.9 | 0.90593 | 113.3414 | -0.91792 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.317 | 1.9638 | 0.9 | 0.90594 | 113.3425 | -0.91784 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.327 | 1.9637 | 0.9 | 0.90594 | 113.3435 | -0.91781 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.337 | 1.9637 | 0.9 | 0.90593 | 113.3445 | -0.91782 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.347 | 1.9636 | 0.9 | 0.90591 | 113.3454 | -0.91788 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.357 | 1.9636 | 0.9 | 0.90589 | 113.3463 | -0.91798 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.367 | 1.9635 | 0.9 | 0.90586 | 113.3471 | -0.91813 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.377 | 1.9635 | 0.9 | 0.90582 | 113.348 | -0.91833 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.387 | 1.9634 | 0.9 | 0.90578 | 113.3487 | -0.91858 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.397 | 1.9634 | 0.9 | 0.90572 | 113.3495 | -0.91887 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.407 | 1.9634 | 0.9 | 0.90566 | 113.3502 | -0.9192 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.417 | 1.9634 | 0.9 | 0.9056 | 113.3509 | -0.91954 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.427 | 1.9634 | 0.9 | 0.90554 | 113.3515 | -0.91989 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.437 | 1.9634 | 0.9 | 0.90548 | 113.3521 | -0.92022 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.447 | 1.9634 | 0.9 | 0.90543 | 113.3526 | -0.92051 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.457 | 1.9634 | 0.9 | 0.90539 | 113.3531 | -0.92074 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.467 | 1.9634 | 0.9 | 0.90536 | 113.3535 | -0.92088 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.477 | 1.9633 | 0.9 | 0.90535 | 113.3538 | -0.92092 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.487 | 1.9633 | 0.9 | 0.90537 | 113.354 | -0.92084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.497 | 1.9633 | 0.9 | 0.9054 | 113.3541 | -0.92062 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.507 | 1.9633 | 0.9 | 0.90546 | 113.3542 | -0.92028 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.517 | 1.9632 | 0.9 | 0.90554 | 113.3541 | -0.9198 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.527 | 1.9632 | 0.9 | 0.90565 | 113.3539 | -0.91919 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.537 | 1.9631 | 0.9 | 0.90577 | 113.3536 | -0.91849 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.547 | 1.9631 | 0.9 | 0.9059 | 113.3532 | -0.91771 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.557 | 1.963 | 0.9 | 0.90604 | 113.3527 | -0.91689 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.567 | 1.963 | 0.9 | 0.90618 | 113.3521 | -0.91606 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.577 | 1.9629 | 0.9 | 0.90632 | 113.3514 | -0.91526 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.587 | 1.9629 | 0.9 | 0.90644 | 113.3506 | -0.91453 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.597 | 1.9628 | 0.9 | 0.90655 | 113.3497 | -0.9139 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.607 | 1.9628 | 0.9 | 0.90663 | 113.3486 | -0.9134 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.617 | 1.9627 | 0.9 | 0.90669 | 113.3475 | -0.91305 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.627 | 1.9627 | 0.9 | 0.90672 | 113.3463 | -0.91286 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.637 | 1.9627 | 0.9 | 0.90673 | 113.345 | -0.91283 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.647 | 1.9626 | 0.9 | 0.9067 | 113.3436 | -0.91296 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.657 | 1.9626 | 0.9 | 0.90665 | 113.3421 | -0.91323 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.667 | 1.9626 | 0.9 | 0.90658 | 113.3406 | -0.91364 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.677 | 1.9626 | 0.9 | 0.90649 | 113.3391 | -0.91415 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.687 | 1.9627 | 0.9 | 0.90639 | 113.3375 | -0.91474 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.697 | 1.9627 | 0.9 | 0.90628 | 113.3359 | -0.9154 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.707 | 1.9627 | 0.9 | 0.90616 | 113.3343 | -0.91609 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.717 | 1.9628 | 0.9 | 0.90603 | 113.3327 | -0.9168 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.727 | 1.9628 | 0.9 | 0.90591 | 113.3311 | -0.9175 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.737 | 1.9629 | 0.9 | 0.9058 | 113.3296 | -0.91818 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.747 | 1.9629 | 0.9 | 0.90569 | 113.3281 | -0.91882 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.757 | 1.963 | 0.9 | 0.90559 | 113.3266 | -0.91942 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.767 | 1.963 | 0.9 | 0.9055 | 113.3251 | -0.91996 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.777 | 1.9631 | 0.9 | 0.90542 | 113.3236 | -0.92042 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.787 | 1.9631 | 0.9 | 0.90535 | 113.3222 | -0.92082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.797 | 1.9632 | 0.9 | 0.9053 | 113.3208 | -0.92113 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.807 | 1.9632 | 0.9 | 0.90526 | 113.3194 | -0.92136 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.817 | 1.9633 | 0.9 | 0.90524 | 113.3181 | -0.92151 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.827 | 1.9633 | 0.9 | 0.90523 | 113.3167 | -0.92156 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.837 | 1.9633 | 0.9 | 0.90524 | 113.3154 | -0.92154 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.847 | 1.9634 | 0.9 | 0.90526 | 113.314 | -0.92144 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.857 | 1.9634 | 0.9 | 0.90529 | 113.3127 | -0.92127 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.867 | 1.9634 | 0.9 | 0.90534 | 113.3115 | -0.92104 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.877 | 1.9634 | 0.9 | 0.90538 | 113.3103 | -0.92077 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.887 | 1.9634 | 0.9 | 0.90544 | 113.3091 | -0.92046 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.897 | 1.9634 | 0.9 | 0.9055 | 113.3079 | -0.92012 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.907 | 1.9634 | 0.9 | 0.90557 | 113.3069 | -0.91975 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.917 | 1.9634 | 0.9 | 0.90564 | 113.3059 | -0.91935 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.927 | 1.9634 | 0.9 | 0.90571 | 113.305 | -0.91892 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.937 | 1.9634 | 0.9 | 0.90579 | 113.3041 | -0.91846 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.947 | 1.9633 | 0.9 | 0.90587 | 113.3034 | -0.91797 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.957 | 1.9633 | 0.9 | 0.90597 | 113.3028 | -0.91744 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.967 | 1.9633 | 0.9 | 0.90606 | 113.3023 | -0.91687 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.977 | 1.9632 | 0.9 | 0.90617 | 113.3019 | -0.91626 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.987 | 1.9632 | 0.9 | 0.90628 | 113.3017 | -0.9156 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
25.997 | 1.9632 | 0.9 | 0.90641 | 113.3017 | -0.91489 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.007 | 1.9632 | 0.9 | 0.90654 | 113.3019 | -0.91414 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.017 | 1.9631 | 0.9 | 0.90667 | 113.3023 | -0.91336 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.027 | 1.9631 | 0.9 | 0.90681 | 113.3029 | -0.91256 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.037 | 1.9631 | 0.9 | 0.90695 | 113.3039 | -0.91177 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.047 | 1.9631 | 0.9 | 0.90709 | 113.305 | -0.91099 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.057 | 1.9631 | 0.9 | 0.90722 | 113.3065 | -0.91025 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.067 | 1.9631 | 0.9 | 0.90734 | 113.3082 | -0.90958 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.077 | 1.9631 | 0.9 | 0.90744 | 113.3102 | -0.90899 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.087 | 1.9631 | 0.9 | 0.90753 | 113.3124 | -0.9085 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.097 | 1.9631 | 0.9 | 0.90759 | 113.3148 | -0.90813 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.107 | 1.9631 | 0.9 | 0.90764 | 113.3174 | -0.90788 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.117 | 1.9631 | 0.9 | 0.90766 | 113.3201 | -0.90775 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.127 | 1.9631 | 0.9 | 0.90766 | 113.323 | -0.90774 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.137 | 1.9631 | 0.9 | 0.90765 | 113.3259 | -0.90784 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.147 | 1.9632 | 0.9 | 0.90761 | 113.3288 | -0.90805 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.157 | 1.9632 | 0.9 | 0.90756 | 113.3317 | -0.90834 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.167 | 1.9632 | 0.9 | 0.9075 | 113.3345 | -0.9087 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.177 | 1.9632 | 0.9 | 0.90743 | 113.3373 | -0.90911 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.187 | 1.9632 | 0.9 | 0.90735 | 113.34 | -0.90954 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.197 | 1.9632 | 0.9 | 0.90727 | 113.3425 | -0.90998 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.207 | 1.9632 | 0.9 | 0.9072 | 113.3449 | -0.9104 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.217 | 1.9632 | 0.9 | 0.90713 | 113.3471 | -0.9108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.227 | 1.9632 | 0.9 | 0.90706 | 113.3492 | -0.91116 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.237 | 1.9632 | 0.9 | 0.90701 | 113.3511 | -0.91146 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.247 | 1.9631 | 0.9 | 0.90697 | 113.3528 | -0.9117 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.257 | 1.9631 | 0.9 | 0.90694 | 113.3543 | -0.91186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.267 | 1.9631 | 0.9 | 0.90692 | 113.3557 | -0.91195 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.277 | 1.9631 | 0.9 | 0.90691 | 113.3569 | -0.91196 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.287 | 1.963 | 0.9 | 0.90693 | 113.358 | -0.91188 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.297 | 1.963 | 0.9 | 0.90695 | 113.3589 | -0.91174 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.307 | 1.963 | 0.9 | 0.90698 | 113.3598 | -0.91153 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.317 | 1.9629 | 0.9 | 0.90703 | 113.3605 | -0.91127 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.327 | 1.9629 | 0.9 | 0.90707 | 113.3611 | -0.91099 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.337 | 1.9629 | 0.9 | 0.90712 | 113.3617 | -0.91069 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.347 | 1.9629 | 0.9 | 0.90717 | 113.3622 | -0.9104 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.357 | 1.9628 | 0.9 | 0.90722 | 113.3627 | -0.91014 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.367 | 1.9628 | 0.9 | 0.90726 | 113.3632 | -0.90991 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.377 | 1.9628 | 0.9 | 0.90729 | 113.3636 | -0.90972 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.387 | 1.9627 | 0.9 | 0.90731 | 113.3641 | -0.90957 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.397 | 1.9627 | 0.9 | 0.90733 | 113.3647 | -0.90947 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.407 | 1.9627 | 0.9 | 0.90734 | 113.3653 | -0.90938 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.417 | 1.9626 | 0.9 | 0.90735 | 113.366 | -0.90931 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.427 | 1.9626 | 0.9 | 0.90736 | 113.3667 | -0.90924 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.437 | 1.9626 | 0.9 | 0.90737 | 113.3676 | -0.90916 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.447 | 1.9625 | 0.9 | 0.90738 | 113.3685 | -0.90905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.457 | 1.9625 | 0.9 | 0.9074 | 113.3695 | -0.90891 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.467 | 1.9625 | 0.9 | 0.90743 | 113.3706 | -0.90874 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.477 | 1.9624 | 0.9 | 0.90747 | 113.3717 | -0.90853 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.487 | 1.9624 | 0.9 | 0.9075 | 113.3729 | -0.90829 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.497 | 1.9623 | 0.9 | 0.90755 | 113.374 | -0.90802 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.507 | 1.9623 | 0.9 | 0.9076 | 113.3752 | -0.90773 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.517 | 1.9622 | 0.9 | 0.90765 | 113.3762 | -0.90742 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.527 | 1.9622 | 0.9 | 0.9077 | 113.3773 | -0.90711 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.537 | 1.9621 | 0.9 | 0.90775 | 113.3782 | -0.9068 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.547 | 1.9621 | 0.9 | 0.9078 | 113.379 | -0.90651 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.557 | 1.962 | 0.9 | 0.90784 | 113.3797 | -0.90625 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.567 | 1.962 | 0.9 | 0.90787 | 113.3803 | -0.90602 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.577 | 1.9619 | 0.9 | 0.9079 | 113.3807 | -0.90585 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.587 | 1.9619 | 0.9 | 0.90791 | 113.3811 | -0.90574 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.597 | 1.9618 | 0.9 | 0.90791 | 113.3812 | -0.90571 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.607 | 1.9618 | 0.9 | 0.9079 | 113.3812 | -0.90577 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.617 | 1.9617 | 0.9 | 0.90787 | 113.3811 | -0.90593 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.627 | 1.9616 | 0.9 | 0.90782 | 113.3809 | -0.90619 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.637 | 1.9616 | 0.9 | 0.90775 | 113.3805 | -0.90656 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.647 | 1.9615 | 0.9 | 0.90766 | 113.3799 | -0.90704 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.657 | 1.9615 | 0.9 | 0.90755 | 113.3792 | -0.90762 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.667 | 1.9614 | 0.9 | 0.90742 | 113.3785 | -0.9083 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.677 | 1.9614 | 0.9 | 0.90729 | 113.3776 | -0.90905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.687 | 1.9613 | 0.9 | 0.90714 | 113.3765 | -0.90985 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.697 | 1.9613 | 0.9 | 0.907 | 113.3754 | -0.91066 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.707 | 1.9613 | 0.9 | 0.90685 | 113.3742 | -0.91146 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.717 | 1.9612 | 0.9 | 0.90672 | 113.3729 | -0.91222 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.727 | 1.9612 | 0.9 | 0.9066 | 113.3716 | -0.9129 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.737 | 1.9612 | 0.9 | 0.90649 | 113.3702 | -0.91348 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.747 | 1.9612 | 0.9 | 0.90641 | 113.3688 | -0.91394 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.757 | 1.9612 | 0.9 | 0.90635 | 113.3674 | -0.91426 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.767 | 1.9611 | 0.9 | 0.90632 | 113.3661 | -0.91443 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.777 | 1.9611 | 0.9 | 0.90632 | 113.3647 | -0.91445 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.787 | 1.9611 | 0.9 | 0.90634 | 113.3635 | -0.91432 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.797 | 1.9611 | 0.9 | 0.90639 | 113.3623 | -0.91404 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.807 | 1.9611 | 0.9 | 0.90646 | 113.3612 | -0.91364 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.817 | 1.9611 | 0.9 | 0.90655 | 113.3603 | -0.91312 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.827 | 1.9611 | 0.9 | 0.90666 | 113.3594 | -0.9125 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.837 | 1.9611 | 0.9 | 0.90678 | 113.3588 | -0.91181 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.847 | 1.9611 | 0.9 | 0.90691 | 113.3582 | -0.91107 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.857 | 1.9611 | 0.9 | 0.90705 | 113.3578 | -0.91031 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.867 | 1.9611 | 0.9 | 0.90718 | 113.3576 | -0.90955 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.877 | 1.9612 | 0.9 | 0.90731 | 113.3576 | -0.9088 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.887 | 1.9612 | 0.9 | 0.90744 | 113.3577 | -0.90809 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.897 | 1.9612 | 0.9 | 0.90756 | 113.3579 | -0.90742 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.907 | 1.9612 | 0.9 | 0.90767 | 113.3583 | -0.90681 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.917 | 1.9613 | 0.9 | 0.90777 | 113.3588 | -0.90626 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.927 | 1.9613 | 0.9 | 0.90786 | 113.3594 | -0.90578 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.937 | 1.9613 | 0.9 | 0.90794 | 113.3602 | -0.90536 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.947 | 1.9614 | 0.9 | 0.908 | 113.361 | -0.905 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.957 | 1.9614 | 0.9 | 0.90806 | 113.3619 | -0.9047 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.967 | 1.9615 | 0.9 | 0.90811 | 113.3628 | -0.90445 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.977 | 1.9615 | 0.9 | 0.90814 | 113.3638 | -0.90426 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.987 | 1.9615 | 0.9 | 0.90817 | 113.3648 | -0.90411 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
26.997 | 1.9615 | 0.9 | 0.90819 | 113.3659 | -0.90402 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.007 | 1.9616 | 0.9 | 0.9082 | 113.3669 | -0.90396 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.017 | 1.9616 | 0.9 | 0.9082 | 113.3678 | -0.90396 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.027 | 1.9616 | 0.9 | 0.9082 | 113.3687 | -0.904 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.037 | 1.9616 | 0.9 | 0.90818 | 113.3696 | -0.90408 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.047 | 1.9616 | 0.9 | 0.90816 | 113.3703 | -0.90421 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.057 | 1.9615 | 0.9 | 0.90813 | 113.3709 | -0.90438 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.067 | 1.9615 | 0.9 | 0.90809 | 113.3715 | -0.90458 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.077 | 1.9615 | 0.9 | 0.90805 | 113.3719 | -0.9048 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.087 | 1.9614 | 0.9 | 0.908 | 113.3722 | -0.90504 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.097 | 1.9614 | 0.9 | 0.90796 | 113.3724 | -0.90528 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.107 | 1.9614 | 0.9 | 0.90791 | 113.3725 | -0.9055 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.117 | 1.9613 | 0.9 | 0.90788 | 113.3726 | -0.9057 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.127 | 1.9613 | 0.9 | 0.90784 | 113.3726 | -0.90586 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.137 | 1.9612 | 0.9 | 0.90782 | 113.3725 | -0.90597 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.147 | 1.9612 | 0.9 | 0.90781 | 113.3725 | -0.90603 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.157 | 1.9612 | 0.9 | 0.90781 | 113.3725 | -0.90603 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.167 | 1.9611 | 0.9 | 0.90782 | 113.3725 | -0.90596 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.177 | 1.9611 | 0.9 | 0.90784 | 113.3726 | -0.90583 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.187 | 1.9611 | 0.9 | 0.90787 | 113.3729 | -0.90564 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.197 | 1.9611 | 0.9 | 0.90791 | 113.3732 | -0.90539 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.207 | 1.9611 | 0.9 | 0.90796 | 113.3736 | -0.9051 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.217 | 1.9611 | 0.9 | 0.90802 | 113.3742 | -0.90478 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.227 | 1.9611 | 0.9 | 0.90807 | 113.3749 | -0.90446 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.237 | 1.9611 | 0.9 | 0.90813 | 113.3757 | -0.90415 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.247 | 1.9611 | 0.9 | 0.90818 | 113.3766 | -0.90387 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.257 | 1.9611 | 0.9 | 0.90822 | 113.3776 | -0.90364 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.267 | 1.9611 | 0.9 | 0.90825 | 113.3787 | -0.90346 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.277 | 1.9611 | 0.9 | 0.90827 | 113.3798 | -0.90334 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.287 | 1.961 | 0.9 | 0.90828 | 113.381 | -0.90328 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.297 | 1.961 | 0.9 | 0.90828 | 113.3822 | -0.90327 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.307 | 1.961 | 0.9 | 0.90827 | 113.3834 | -0.90331 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.317 | 1.961 | 0.9 | 0.90826 | 113.3845 | -0.90339 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.327 | 1.961 | 0.9 | 0.90823 | 113.3856 | -0.9035 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.337 | 1.9609 | 0.9 | 0.90821 | 113.3866 | -0.90363 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.347 | 1.9609 | 0.9 | 0.90818 | 113.3875 | -0.90379 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.357 | 1.9609 | 0.9 | 0.90814 | 113.3883 | -0.90397 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.367 | 1.9608 | 0.9 | 0.90811 | 113.3889 | -0.90415 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.377 | 1.9608 | 0.9 | 0.90807 | 113.3894 | -0.90434 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.387 | 1.9607 | 0.9 | 0.90803 | 113.3897 | -0.90454 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.397 | 1.9607 | 0.9 | 0.908 | 113.3899 | -0.90473 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.407 | 1.9606 | 0.9 | 0.90796 | 113.3898 | -0.90491 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.417 | 1.9606 | 0.9 | 0.90793 | 113.3895 | -0.90507 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.427 | 1.9606 | 0.9 | 0.9079 | 113.389 | -0.90522 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.437 | 1.9605 | 0.9 | 0.90787 | 113.3883 | -0.90534 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.447 | 1.9605 | 0.9 | 0.90786 | 113.3875 | -0.90542 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.457 | 1.9604 | 0.9 | 0.90785 | 113.3865 | -0.90546 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.467 | 1.9604 | 0.9 | 0.90784 | 113.3853 | -0.90546 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.477 | 1.9604 | 0.9 | 0.90785 | 113.384 | -0.9054 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.487 | 1.9603 | 0.9 | 0.90787 | 113.3827 | -0.9053 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.497 | 1.9603 | 0.9 | 0.90789 | 113.3813 | -0.90514 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.507 | 1.9603 | 0.9 | 0.90792 | 113.3799 | -0.90494 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.517 | 1.9602 | 0.9 | 0.90797 | 113.3786 | -0.90469 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.527 | 1.9602 | 0.9 | 0.90801 | 113.3773 | -0.90441 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.537 | 1.9602 | 0.9 | 0.90807 | 113.3761 | -0.9041 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.547 | 1.9602 | 0.9 | 0.90812 | 113.3751 | -0.90378 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.557 | 1.9602 | 0.9 | 0.90818 | 113.3743 | -0.90344 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.567 | 1.9601 | 0.9 | 0.90824 | 113.3737 | -0.90309 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.577 | 1.9601 | 0.9 | 0.9083 | 113.3733 | -0.90274 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.587 | 1.9601 | 0.9 | 0.90836 | 113.3732 | -0.90238 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.597 | 1.9601 | 0.9 | 0.90843 | 113.3733 | -0.90201 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.607 | 1.9601 | 0.9 | 0.90849 | 113.3737 | -0.90164 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.617 | 1.9601 | 0.9 | 0.90856 | 113.3743 | -0.90126 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.627 | 1.96 | 0.9 | 0.90862 | 113.3751 | -0.90087 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.637 | 1.96 | 0.9 | 0.90869 | 113.3762 | -0.90048 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.647 | 1.96 | 0.9 | 0.90875 | 113.3774 | -0.9001 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.657 | 1.96 | 0.9 | 0.90882 | 113.3788 | -0.89973 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.667 | 1.96 | 0.9 | 0.90888 | 113.3803 | -0.89936 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.677 | 1.9599 | 0.9 | 0.90894 | 113.3819 | -0.89902 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.687 | 1.9599 | 0.9 | 0.90899 | 113.3836 | -0.8987 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.697 | 1.9599 | 0.9 | 0.90904 | 113.3853 | -0.8984 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.707 | 1.9599 | 0.9 | 0.90909 | 113.387 | -0.89813 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.717 | 1.9598 | 0.9 | 0.90913 | 113.3886 | -0.89789 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.727 | 1.9598 | 0.9 | 0.90917 | 113.3902 | -0.89768 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.737 | 1.9598 | 0.9 | 0.9092 | 113.3917 | -0.8975 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.747 | 1.9598 | 0.9 | 0.90922 | 113.393 | -0.89735 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.757 | 1.9598 | 0.9 | 0.90924 | 113.3943 | -0.89723 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.767 | 1.9597 | 0.9 | 0.90925 | 113.3954 | -0.89714 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.777 | 1.9597 | 0.9 | 0.90926 | 113.3964 | -0.89707 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.787 | 1.9597 | 0.9 | 0.90927 | 113.3972 | -0.89702 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.797 | 1.9597 | 0.9 | 0.90928 | 113.398 | -0.89699 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.807 | 1.9597 | 0.9 | 0.90927 | 113.3986 | -0.897 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.817 | 1.9597 | 0.9 | 0.90927 | 113.3991 | -0.89703 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.827 | 1.9597 | 0.9 | 0.90925 | 113.3996 | -0.89712 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.837 | 1.9597 | 0.9 | 0.90923 | 113.4 | -0.89726 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.847 | 1.9597 | 0.9 | 0.90919 | 113.4004 | -0.89747 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.857 | 1.9597 | 0.9 | 0.90914 | 113.4008 | -0.89776 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.867 | 1.9597 | 0.9 | 0.90907 | 113.4012 | -0.89815 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.877 | 1.9597 | 0.9 | 0.90899 | 113.4016 | -0.89862 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.887 | 1.9597 | 0.9 | 0.90889 | 113.4021 | -0.89919 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.897 | 1.9597 | 0.9 | 0.90878 | 113.4027 | -0.89985 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.907 | 1.9597 | 0.9 | 0.90865 | 113.4033 | -0.90059 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.917 | 1.9598 | 0.9 | 0.90851 | 113.4039 | -0.90139 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.927 | 1.9598 | 0.9 | 0.90836 | 113.4045 | -0.90224 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.937 | 1.9598 | 0.9 | 0.90821 | 113.4052 | -0.90312 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.947 | 1.9598 | 0.9 | 0.90805 | 113.4059 | -0.90399 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.957 | 1.9598 | 0.9 | 0.90791 | 113.4065 | -0.90483 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.967 | 1.9598 | 0.9 | 0.90777 | 113.4071 | -0.90559 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.977 | 1.9598 | 0.9 | 0.90766 | 113.4076 | -0.90624 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.987 | 1.9598 | 0.9 | 0.90757 | 113.4081 | -0.90674 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
27.997 | 1.9598 | 0.9 | 0.90751 | 113.4084 | -0.90705 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.007 | 1.9598 | 0.9 | 0.9075 | 113.4086 | -0.90714 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.017 | 1.9598 | 0.9 | 0.90752 | 113.4086 | -0.90699 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.027 | 1.9598 | 0.9 | 0.90759 | 113.4086 | -0.90658 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.037 | 1.9597 | 0.9 | 0.90771 | 113.4083 | -0.90592 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.047 | 1.9597 | 0.9 | 0.90786 | 113.4079 | -0.90502 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.0565 | 1.9597 | 0.9 | 0.90806 | 113.4074 | -0.90391 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.0665 | 1.9596 | 0.9 | 0.90828 | 113.4068 | -0.90264 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.0765 | 1.9596 | 0.9 | 0.90852 | 113.406 | -0.90125 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.087 | 1.9595 | 0.9 | 0.90877 | 113.4051 | -0.8998 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.0965 | 1.9595 | 0.9 | 0.90902 | 113.4042 | -0.89835 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.1065 | 1.9595 | 0.9 | 0.90926 | 113.4032 | -0.89695 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.117 | 1.9594 | 0.9 | 0.90949 | 113.4021 | -0.89565 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.1265 | 1.9594 | 0.9 | 0.90969 | 113.4011 | -0.89448 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.1365 | 1.9594 | 0.9 | 0.90987 | 113.4 | -0.89346 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.1465 | 1.9594 | 0.9 | 0.91002 | 113.399 | -0.8926 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.1565 | 1.9594 | 0.9 | 0.91014 | 113.3981 | -0.89191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.1665 | 1.9594 | 0.9 | 0.91024 | 113.3972 | -0.89138 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.1765 | 1.9594 | 0.9 | 0.91031 | 113.3964 | -0.89099 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.1865 | 1.9594 | 0.9 | 0.91035 | 113.3957 | -0.89073 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.1965 | 1.9595 | 0.9 | 0.91038 | 113.3952 | -0.89057 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.2065 | 1.9595 | 0.9 | 0.9104 | 113.3948 | -0.89051 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.2165 | 1.9595 | 0.9 | 0.9104 | 113.3945 | -0.89051 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.2265 | 1.9596 | 0.9 | 0.91039 | 113.3944 | -0.89057 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.2365 | 1.9596 | 0.9 | 0.91037 | 113.3944 | -0.89069 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.2465 | 1.9596 | 0.9 | 0.91035 | 113.3946 | -0.89086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.257 | 1.9597 | 0.9 | 0.91031 | 113.3949 | -0.89108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.2665 | 1.9597 | 0.9 | 0.91026 | 113.3954 | -0.89136 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.2765 | 1.9597 | 0.9 | 0.91021 | 113.3961 | -0.89169 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.2865 | 1.9598 | 0.9 | 0.91014 | 113.3969 | -0.89208 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.2965 | 1.9598 | 0.9 | 0.91007 | 113.3978 | -0.89251 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.3065 | 1.9598 | 0.9 | 0.90999 | 113.3988 | -0.89299 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.3165 | 1.9598 | 0.9 | 0.9099 | 113.3998 | -0.8935 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.327 | 1.9598 | 0.9 | 0.9098 | 113.4009 | -0.89406 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.3365 | 1.9599 | 0.9 | 0.9097 | 113.402 | -0.89466 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.3465 | 1.9599 | 0.9 | 0.90959 | 113.4031 | -0.89529 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.3565 | 1.9599 | 0.9 | 0.90948 | 113.404 | -0.89595 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.3665 | 1.9599 | 0.9 | 0.90936 | 113.4049 | -0.89663 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.3765 | 1.9599 | 0.9 | 0.90924 | 113.4057 | -0.89733 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.3865 | 1.9599 | 0.9 | 0.90911 | 113.4063 | -0.89802 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.3965 | 1.9599 | 0.9 | 0.90899 | 113.4068 | -0.89871 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.4065 | 1.96 | 0.9 | 0.90888 | 113.407 | -0.89937 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.4165 | 1.96 | 0.9 | 0.90877 | 113.4072 | -0.89998 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.4265 | 1.96 | 0.9 | 0.90868 | 113.4071 | -0.90052 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.4365 | 1.96 | 0.9 | 0.90859 | 113.4068 | -0.901 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.4465 | 1.96 | 0.9 | 0.90853 | 113.4063 | -0.90138 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.4565 | 1.96 | 0.9 | 0.90848 | 113.4057 | -0.90167 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.4665 | 1.96 | 0.9 | 0.90844 | 113.4048 | -0.90185 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.4765 | 1.96 | 0.9 | 0.90843 | 113.4038 | -0.90191 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.4865 | 1.96 | 0.9 | 0.90844 | 113.4027 | -0.90186 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.4965 | 1.9599 | 0.9 | 0.90847 | 113.4014 | -0.90169 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.5065 | 1.9599 | 0.9 | 0.90852 | 113.4 | -0.90141 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.5165 | 1.9599 | 0.9 | 0.90858 | 113.3985 | -0.90103 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.5265 | 1.9599 | 0.9 | 0.90866 | 113.397 | -0.90056 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.5365 | 1.9598 | 0.9 | 0.90875 | 113.3954 | -0.90003 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.5465 | 1.9598 | 0.9 | 0.90885 | 113.3938 | -0.89945 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.5565 | 1.9597 | 0.9 | 0.90896 | 113.3922 | -0.89884 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.5665 | 1.9597 | 0.9 | 0.90906 | 113.3907 | -0.89822 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.5765 | 1.9596 | 0.9 | 0.90916 | 113.3891 | -0.89762 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.5865 | 1.9596 | 0.9 | 0.90926 | 113.3877 | -0.89704 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.5965 | 1.9595 | 0.9 | 0.90934 | 113.3863 | -0.89652 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.6065 | 1.9595 | 0.9 | 0.90942 | 113.3849 | -0.89606 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.6165 | 1.9594 | 0.9 | 0.90948 | 113.3837 | -0.89567 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.6265 | 1.9593 | 0.9 | 0.90953 | 113.3825 | -0.89538 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.6365 | 1.9592 | 0.9 | 0.90956 | 113.3814 | -0.89518 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.6465 | 1.9592 | 0.9 | 0.90957 | 113.3804 | -0.89509 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.6565 | 1.9591 | 0.9 | 0.90956 | 113.3795 | -0.89512 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.6665 | 1.959 | 0.9 | 0.90953 | 113.3787 | -0.89525 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.6765 | 1.959 | 0.9 | 0.90948 | 113.3779 | -0.89551 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.6865 | 1.9589 | 0.9 | 0.90941 | 113.3772 | -0.89587 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.6965 | 1.9589 | 0.9 | 0.90932 | 113.3765 | -0.89634 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.7065 | 1.9588 | 0.9 | 0.90922 | 113.3759 | -0.89692 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.7165 | 1.9588 | 0.9 | 0.9091 | 113.3753 | -0.89759 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.7265 | 1.9588 | 0.9 | 0.90896 | 113.3747 | -0.89835 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.7365 | 1.9588 | 0.9 | 0.90881 | 113.3742 | -0.89919 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.7465 | 1.9588 | 0.9 | 0.90866 | 113.3737 | -0.90009 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.7565 | 1.9588 | 0.9 | 0.90849 | 113.3732 | -0.90104 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.7665 | 1.9588 | 0.9 | 0.90832 | 113.3727 | -0.90201 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.7765 | 1.9588 | 0.9 | 0.90815 | 113.3722 | -0.90298 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.7865 | 1.9588 | 0.9 | 0.90799 | 113.3717 | -0.90392 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.7965 | 1.9589 | 0.9 | 0.90783 | 113.3712 | -0.90482 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.8065 | 1.9589 | 0.9 | 0.90769 | 113.3707 | -0.90565 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.8165 | 1.959 | 0.9 | 0.90756 | 113.3703 | -0.90639 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.8265 | 1.959 | 0.9 | 0.90745 | 113.3699 | -0.90704 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.8365 | 1.9591 | 0.9 | 0.90736 | 113.3696 | -0.90758 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.8465 | 1.9592 | 0.9 | 0.90729 | 113.3693 | -0.90801 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.8565 | 1.9592 | 0.9 | 0.90724 | 113.3691 | -0.90832 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.8665 | 1.9593 | 0.9 | 0.90721 | 113.3689 | -0.90851 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.8765 | 1.9593 | 0.9 | 0.9072 | 113.3689 | -0.9086 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.8865 | 1.9594 | 0.9 | 0.90721 | 113.3689 | -0.90858 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.8965 | 1.9595 | 0.9 | 0.90724 | 113.3691 | -0.90847 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.9065 | 1.9595 | 0.9 | 0.90728 | 113.3693 | -0.90826 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.9165 | 1.9596 | 0.9 | 0.90733 | 113.3696 | -0.90798 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.9265 | 1.9596 | 0.9 | 0.9074 | 113.37 | -0.90763 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.9365 | 1.9597 | 0.9 | 0.90747 | 113.3705 | -0.90722 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.9465 | 1.9597 | 0.9 | 0.90756 | 113.3712 | -0.90676 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.9565 | 1.9597 | 0.9 | 0.90765 | 113.3719 | -0.90627 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.9665 | 1.9598 | 0.9 | 0.90774 | 113.3727 | -0.90576 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.9765 | 1.9598 | 0.9 | 0.90783 | 113.3736 | -0.90525 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.9865 | 1.9598 | 0.9 | 0.90792 | 113.3747 | -0.90474 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
28.9965 | 1.9598 | 0.9 | 0.90801 | 113.3759 | -0.90425 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.0065 | 1.9598 | 0.9 | 0.90808 | 113.3772 | -0.90381 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.0165 | 1.9598 | 0.9 | 0.90815 | 113.3787 | -0.90342 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.0265 | 1.9597 | 0.9 | 0.9082 | 113.3804 | -0.90311 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.0365 | 1.9597 | 0.9 | 0.90824 | 113.3822 | -0.90289 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.0465 | 1.9597 | 0.9 | 0.90826 | 113.3842 | -0.90276 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.0565 | 1.9596 | 0.9 | 0.90826 | 113.3864 | -0.90275 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.0665 | 1.9596 | 0.9 | 0.90824 | 113.3888 | -0.90284 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.0765 | 1.9595 | 0.9 | 0.9082 | 113.3914 | -0.90304 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.0865 | 1.9595 | 0.9 | 0.90814 | 113.3941 | -0.90335 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.0965 | 1.9594 | 0.9 | 0.90807 | 113.3969 | -0.90376 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.1065 | 1.9594 | 0.9 | 0.90797 | 113.3999 | -0.90425 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.1165 | 1.9594 | 0.9 | 0.90787 | 113.403 | -0.90483 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.1265 | 1.9593 | 0.9 | 0.90775 | 113.4062 | -0.90548 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.1365 | 1.9593 | 0.9 | 0.90762 | 113.4094 | -0.90619 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.1465 | 1.9593 | 0.9 | 0.90749 | 113.4126 | -0.90696 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.1565 | 1.9593 | 0.9 | 0.90735 | 113.4158 | -0.90776 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.1665 | 1.9593 | 0.9 | 0.9072 | 113.4188 | -0.90859 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.1765 | 1.9593 | 0.9 | 0.90705 | 113.4217 | -0.90943 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.1865 | 1.9593 | 0.9 | 0.9069 | 113.4245 | -0.91026 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.1965 | 1.9593 | 0.9 | 0.90676 | 113.427 | -0.91108 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.2065 | 1.9594 | 0.9 | 0.90663 | 113.4292 | -0.91187 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.2165 | 1.9594 | 0.9 | 0.9065 | 113.4311 | -0.9126 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.2265 | 1.9594 | 0.9 | 0.90638 | 113.4328 | -0.91327 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.2365 | 1.9595 | 0.9 | 0.90629 | 113.434 | -0.91385 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.2465 | 1.9595 | 0.9 | 0.9062 | 113.4349 | -0.91433 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.2565 | 1.9596 | 0.9 | 0.90614 | 113.4354 | -0.91468 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.2665 | 1.9596 | 0.9 | 0.90611 | 113.4356 | -0.91491 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.2765 | 1.9597 | 0.9 | 0.9061 | 113.4354 | -0.91499 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.2865 | 1.9597 | 0.9 | 0.90611 | 113.4349 | -0.91492 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.2965 | 1.9597 | 0.9 | 0.90616 | 113.4341 | -0.91469 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.3065 | 1.9598 | 0.9 | 0.90623 | 113.433 | -0.91431 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.3165 | 1.9598 | 0.9 | 0.90632 | 113.4316 | -0.9138 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.3265 | 1.9598 | 0.9 | 0.90643 | 113.43 | -0.91316 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.3365 | 1.9598 | 0.9 | 0.90656 | 113.4283 | -0.91244 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.3465 | 1.9598 | 0.9 | 0.9067 | 113.4264 | -0.91164 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.3565 | 1.9598 | 0.9 | 0.90685 | 113.4245 | -0.91082 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.3665 | 1.9598 | 0.9 | 0.90699 | 113.4225 | -0.91 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.3765 | 1.9598 | 0.9 | 0.90713 | 113.4206 | -0.90922 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.3865 | 1.9598 | 0.9 | 0.90725 | 113.4186 | -0.90852 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.3965 | 1.9598 | 0.9 | 0.90736 | 113.4168 | -0.90793 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.4065 | 1.9598 | 0.9 | 0.90743 | 113.415 | -0.90749 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.4165 | 1.9598 | 0.9 | 0.90748 | 113.4134 | -0.90722 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.4265 | 1.9597 | 0.9 | 0.90749 | 113.412 | -0.90714 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.4365 | 1.9597 | 0.9 | 0.90747 | 113.4107 | -0.90728 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.4465 | 1.9597 | 0.9 | 0.90741 | 113.4096 | -0.90763 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.4565 | 1.9597 | 0.9 | 0.90731 | 113.4087 | -0.90819 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.4665 | 1.9597 | 0.9 | 0.90717 | 113.408 | -0.90894 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.4765 | 1.9597 | 0.9 | 0.90701 | 113.4075 | -0.90986 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.4865 | 1.9597 | 0.9 | 0.90683 | 113.4071 | -0.9109 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.4965 | 1.9597 | 0.9 | 0.90663 | 113.4069 | -0.91202 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.5065 | 1.9597 | 0.9 | 0.90642 | 113.4068 | -0.91316 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.5165 | 1.9597 | 0.9 | 0.90622 | 113.4068 | -0.91429 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.5265 | 1.9597 | 0.9 | 0.90604 | 113.4069 | -0.91535 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.5365 | 1.9597 | 0.9 | 0.90587 | 113.4072 | -0.91629 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.5465 | 1.9596 | 0.9 | 0.90572 | 113.4075 | -0.9171 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.5565 | 1.9596 | 0.9 | 0.9056 | 113.4079 | -0.91774 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.5665 | 1.9595 | 0.9 | 0.90552 | 113.4083 | -0.91821 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.5765 | 1.9595 | 0.9 | 0.90546 | 113.4088 | -0.91851 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.5865 | 1.9594 | 0.9 | 0.90543 | 113.4093 | -0.91865 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.5965 | 1.9594 | 0.9 | 0.90543 | 113.4098 | -0.91865 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.6065 | 1.9593 | 0.9 | 0.90544 | 113.4104 | -0.91853 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.6165 | 1.9592 | 0.9 | 0.90547 | 113.4109 | -0.91833 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.6265 | 1.9592 | 0.9 | 0.90551 | 113.4114 | -0.91807 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.6365 | 1.9591 | 0.9 | 0.90555 | 113.4119 | -0.91779 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.6465 | 1.959 | 0.9 | 0.9056 | 113.4124 | -0.91752 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.6565 | 1.9589 | 0.9 | 0.90563 | 113.4128 | -0.91726 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.6665 | 1.9588 | 0.9 | 0.90567 | 113.4132 | -0.91704 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.6765 | 1.9588 | 0.9 | 0.90569 | 113.4135 | -0.91687 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.6865 | 1.9587 | 0.9 | 0.90571 | 113.4137 | -0.91675 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.6965 | 1.9586 | 0.9 | 0.90571 | 113.4139 | -0.91668 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.7065 | 1.9586 | 0.9 | 0.90571 | 113.414 | -0.91665 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.7165 | 1.9585 | 0.9 | 0.9057 | 113.414 | -0.91667 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.7265 | 1.9584 | 0.9 | 0.90569 | 113.4139 | -0.91672 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.7365 | 1.9584 | 0.9 | 0.90567 | 113.4138 | -0.91679 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.7465 | 1.9583 | 0.9 | 0.90565 | 113.4136 | -0.91689 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.7565 | 1.9583 | 0.9 | 0.90563 | 113.4133 | -0.917 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.7665 | 1.9582 | 0.9 | 0.9056 | 113.4131 | -0.91712 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.7765 | 1.9582 | 0.9 | 0.90558 | 113.4128 | -0.91725 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.7865 | 1.9582 | 0.9 | 0.90555 | 113.4125 | -0.9174 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.7965 | 1.9582 | 0.9 | 0.90552 | 113.4123 | -0.91756 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.8065 | 1.9581 | 0.9 | 0.90548 | 113.4121 | -0.91775 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.8165 | 1.9581 | 0.9 | 0.90544 | 113.4119 | -0.91797 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.8265 | 1.9581 | 0.9 | 0.9054 | 113.4118 | -0.91821 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.8365 | 1.9581 | 0.9 | 0.90535 | 113.4117 | -0.91849 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.8465 | 1.9581 | 0.9 | 0.90529 | 113.4117 | -0.9188 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.8565 | 1.9581 | 0.9 | 0.90523 | 113.4118 | -0.91915 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.8665 | 1.9581 | 0.9 | 0.90516 | 113.4119 | -0.91952 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.8765 | 1.9581 | 0.9 | 0.90509 | 113.4121 | -0.91993 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.8865 | 1.9581 | 0.9 | 0.90501 | 113.4125 | -0.92036 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.8965 | 1.9581 | 0.9 | 0.90493 | 113.4129 | -0.92084 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.9065 | 1.9581 | 0.9 | 0.90484 | 113.4135 | -0.92135 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.9165 | 1.9581 | 0.9 | 0.90474 | 113.4141 | -0.9219 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.9265 | 1.9581 | 0.9 | 0.90464 | 113.415 | -0.92249 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.9365 | 1.9582 | 0.9 | 0.90453 | 113.4159 | -0.92311 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.9465 | 1.9582 | 0.9 | 0.90442 | 113.417 | -0.92374 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.9565 | 1.9582 | 0.9 | 0.90431 | 113.4183 | -0.92437 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.9665 | 1.9582 | 0.9 | 0.9042 | 113.4197 | -0.92497 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.9765 | 1.9583 | 0.9 | 0.90411 | 113.4213 | -0.92552 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.9865 | 1.9583 | 0.9 | 0.90403 | 113.423 | -0.926 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
29.9965 | 1.9583 | 0.9 | 0.90396 | 113.4248 | -0.92637 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.0065 | 1.9584 | 0.9 | 0.90392 | 113.4268 | -0.92663 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.0165 | 1.9584 | 0.9 | 0.9039 | 113.4289 | -0.92675 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.0265 | 1.9585 | 0.9 | 0.90391 | 113.4311 | -0.92672 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.0365 | 1.9585 | 0.9 | 0.90394 | 113.4333 | -0.92656 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.0465 | 1.9585 | 0.9 | 0.904 | 113.4356 | -0.92627 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.0565 | 1.9586 | 0.9 | 0.90407 | 113.4379 | -0.92586 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.0665 | 1.9586 | 0.9 | 0.90417 | 113.4402 | -0.92536 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.0765 | 1.9586 | 0.9 | 0.90427 | 113.4425 | -0.92478 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.0865 | 1.9587 | 0.9 | 0.90439 | 113.4448 | -0.92416 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.0965 | 1.9587 | 0.9 | 0.9045 | 113.447 | -0.92351 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.1065 | 1.9587 | 0.9 | 0.90462 | 113.4491 | -0.92285 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.1165 | 1.9587 | 0.9 | 0.90474 | 113.4511 | -0.92221 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.1265 | 1.9588 | 0.9 | 0.90485 | 113.4529 | -0.92161 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.1365 | 1.9588 | 0.9 | 0.90495 | 113.4546 | -0.92105 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.1465 | 1.9588 | 0.9 | 0.90504 | 113.4562 | -0.92055 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.1565 | 1.9588 | 0.9 | 0.90512 | 113.4575 | -0.92011 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.1665 | 1.9588 | 0.9 | 0.90518 | 113.4587 | -0.91973 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.1765 | 1.9588 | 0.9 | 0.90524 | 113.4597 | -0.91943 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.1865 | 1.9588 | 0.9 | 0.90528 | 113.4604 | -0.91919 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.1965 | 1.9588 | 0.9 | 0.90531 | 113.4609 | -0.91901 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.2065 | 1.9588 | 0.9 | 0.90533 | 113.4612 | -0.91889 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.2165 | 1.9588 | 0.9 | 0.90534 | 113.4613 | -0.91883 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.2265 | 1.9588 | 0.9 | 0.90535 | 113.4611 | -0.9188 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.2365 | 1.9588 | 0.9 | 0.90535 | 113.4607 | -0.91879 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.2465 | 1.9588 | 0.9 | 0.90535 | 113.4601 | -0.9188 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.2565 | 1.9587 | 0.9 | 0.90534 | 113.4593 | -0.91881 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.2665 | 1.9587 | 0.9 | 0.90535 | 113.4583 | -0.91879 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.2765 | 1.9587 | 0.9 | 0.90536 | 113.4571 | -0.91874 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.2865 | 1.9588 | 0.9 | 0.90537 | 113.4558 | -0.91864 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.2965 | 1.9588 | 0.9 | 0.9054 | 113.4544 | -0.91849 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.3065 | 1.9588 | 0.9 | 0.90544 | 113.4528 | -0.91828 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.3165 | 1.9588 | 0.9 | 0.90549 | 113.4512 | -0.918 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.3265 | 1.9588 | 0.9 | 0.90555 | 113.4496 | -0.91765 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.3365 | 1.9588 | 0.9 | 0.90563 | 113.4479 | -0.91723 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.3465 | 1.9588 | 0.9 | 0.90571 | 113.4463 | -0.91674 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.3565 | 1.9588 | 0.9 | 0.90581 | 113.4448 | -0.91619 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.3665 | 1.9588 | 0.9 | 0.90592 | 113.4433 | -0.91557 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.3765 | 1.9587 | 0.9 | 0.90604 | 113.4418 | -0.9149 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.3865 | 1.9587 | 0.9 | 0.90617 | 113.4405 | -0.91416 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.3965 | 1.9587 | 0.9 | 0.90631 | 113.4393 | -0.91339 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.4065 | 1.9587 | 0.9 | 0.90645 | 113.4381 | -0.91257 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.4165 | 1.9587 | 0.9 | 0.9066 | 113.4371 | -0.91173 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.4265 | 1.9587 | 0.9 | 0.90675 | 113.4361 | -0.91087 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.4365 | 1.9587 | 0.9 | 0.9069 | 113.4352 | -0.91001 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.4465 | 1.9587 | 0.9 | 0.90705 | 113.4343 | -0.90915 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.4565 | 1.9587 | 0.9 | 0.9072 | 113.4334 | -0.9083 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.4665 | 1.9587 | 0.9 | 0.90735 | 113.4326 | -0.90747 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.4765 | 1.9587 | 0.9 | 0.90749 | 113.4317 | -0.90667 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.4865 | 1.9587 | 0.9 | 0.90762 | 113.4307 | -0.90591 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.4965 | 1.9587 | 0.9 | 0.90775 | 113.4297 | -0.90518 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.5065 | 1.9586 | 0.9 | 0.90787 | 113.4287 | -0.90449 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.5165 | 1.9586 | 0.9 | 0.90798 | 113.4275 | -0.90384 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.5265 | 1.9586 | 0.9 | 0.90809 | 113.4262 | -0.90324 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.5365 | 1.9586 | 0.9 | 0.90819 | 113.4247 | -0.90267 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.5465 | 1.9586 | 0.9 | 0.90828 | 113.4232 | -0.90213 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.5565 | 1.9585 | 0.9 | 0.90837 | 113.4215 | -0.90163 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.5665 | 1.9585 | 0.9 | 0.90845 | 113.4196 | -0.90114 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.5765 | 1.9585 | 0.9 | 0.90853 | 113.4175 | -0.90066 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.5865 | 1.9584 | 0.9 | 0.90861 | 113.4153 | -0.90018 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.5965 | 1.9584 | 0.9 | 0.90869 | 113.4129 | -0.89971 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.6065 | 1.9584 | 0.9 | 0.90877 | 113.4104 | -0.89925 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.6165 | 1.9583 | 0.9 | 0.90885 | 113.4078 | -0.8988 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.6265 | 1.9583 | 0.9 | 0.90892 | 113.405 | -0.89837 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261
30.6365 | 1.9582 | 0.9 | 0.90898 | 113.4022 | -0.89799 | -1.7837 | -1.8381 | -0.87829 | -0.93261

## AYUDA FP - CAPACITIVO (hidden)
Tiempo | Potencia Activa | Referencia FP | Factor de Potencia | Tensión | Potencia Reactiva | banda_pos_r | banda_neg_r | banda_pos_e | banda_neg_e | Tesc | 9.359 | 6 | Tiempo | Potencia Activa | Referencia FP | Factor de Potencia | Tensión | Potencia Reactiva | banda_pos_r | banda_neg_r | banda_pos_e | banda_neg_e | Tesc | 8.409 | 0
0 | 17.1065 | 0.95 | 0.95232 | 113.9639 | 5.4807 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  | 9.359 | 3 | 0 | 1.9965 | 0.98 | 0.97881 | 112.6904 | 0.41769 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839 |  | 8.409 | 3
0.01 | 17.1063 | 0.95 | 0.95231 | 113.965 | 5.4808 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.0105 | 1.9965 | 0.98 | 0.97877 | 112.6889 | 0.41809 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.02 | 17.1062 | 0.95 | 0.95232 | 113.9659 | 5.4806 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 | Tresp | 10.9685 |  | 0.02 | 1.9966 | 0.98 | 0.97871 | 112.6873 | 0.41867 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839 | Tresp | 10.009
0.03 | 17.1061 | 0.95 | 0.95233 | 113.9667 | 5.48 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  | 10.9685 |  | 0.03 | 1.9966 | 0.98 | 0.97864 | 112.6856 | 0.41942 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839 |  | 10.009
0.04 | 17.106 | 0.95 | 0.95234 | 113.9674 | 5.4792 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.04 | 1.9966 | 0.98 | 0.97855 | 112.6838 | 0.42031 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.05 | 17.1058 | 0.95 | 0.95235 | 113.968 | 5.4782 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 | Test | 14.4685 |  | 0.05 | 1.9967 | 0.98 | 0.97845 | 112.6819 | 0.42131 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839 | Test | 16.6285
0.06 | 17.1057 | 0.95 | 0.95237 | 113.9685 | 5.4769 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  | 14.4685 |  | 0.06 | 1.9967 | 0.98 | 0.97835 | 112.6801 | 0.4224 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839 |  | 16.6285
0.07 | 17.1056 | 0.95 | 0.9524 | 113.9689 | 5.4754 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.07 | 1.9967 | 0.98 | 0.97823 | 112.6782 | 0.42354 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.08 | 17.1054 | 0.95 | 0.95242 | 113.9692 | 5.4737 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.08 | 1.9967 | 0.98 | 0.97812 | 112.6763 | 0.42473 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.09 | 17.1053 | 0.95 | 0.95245 | 113.9694 | 5.4719 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.09 | 1.9968 | 0.98 | 0.978 | 112.6744 | 0.42594 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.1 | 17.1052 | 0.95 | 0.95248 | 113.9696 | 5.47 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.1 | 1.9968 | 0.98 | 0.97787 | 112.6726 | 0.42716 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.11 | 17.105 | 0.95 | 0.95251 | 113.9698 | 5.4681 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.11 | 1.9968 | 0.98 | 0.97775 | 112.6708 | 0.42838 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.12 | 17.1049 | 0.95 | 0.95254 | 113.97 | 5.4661 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.12 | 1.9968 | 0.98 | 0.97763 | 112.669 | 0.42959 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.13 | 17.1047 | 0.95 | 0.95257 | 113.9703 | 5.4642 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.13 | 1.9968 | 0.98 | 0.97751 | 112.6672 | 0.43077 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.14 | 17.1045 | 0.95 | 0.9526 | 113.9706 | 5.4624 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.14 | 1.9968 | 0.98 | 0.9774 | 112.6655 | 0.43193 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.15 | 17.1044 | 0.95 | 0.95263 | 113.971 | 5.4607 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.15 | 1.9968 | 0.98 | 0.97728 | 112.6638 | 0.43305 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.16 | 17.1042 | 0.95 | 0.95265 | 113.9714 | 5.4592 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.16 | 1.9969 | 0.98 | 0.97717 | 112.6622 | 0.43413 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.17 | 17.1041 | 0.95 | 0.95267 | 113.972 | 5.4579 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.17 | 1.9969 | 0.98 | 0.97707 | 112.6607 | 0.43516 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.18 | 17.1039 | 0.95 | 0.95269 | 113.9727 | 5.4569 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.18 | 1.9969 | 0.98 | 0.97697 | 112.6592 | 0.43615 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.19 | 17.1038 | 0.95 | 0.9527 | 113.9734 | 5.4561 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.19 | 1.9969 | 0.98 | 0.97687 | 112.6577 | 0.43709 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.2 | 17.1036 | 0.95 | 0.95271 | 113.9743 | 5.4555 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.2 | 1.9969 | 0.98 | 0.97678 | 112.6564 | 0.43796 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.21 | 17.1034 | 0.95 | 0.95271 | 113.9752 | 5.4552 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.21 | 1.9969 | 0.98 | 0.9767 | 112.6551 | 0.43878 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.22 | 17.1033 | 0.95 | 0.95272 | 113.9761 | 5.455 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.22 | 1.9969 | 0.98 | 0.97662 | 112.6538 | 0.43953 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.23 | 17.1032 | 0.95 | 0.95271 | 113.9771 | 5.4551 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.23 | 1.9969 | 0.98 | 0.97655 | 112.6526 | 0.44022 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.24 | 17.103 | 0.95 | 0.95271 | 113.9781 | 5.4553 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.24 | 1.9969 | 0.98 | 0.97649 | 112.6515 | 0.44084 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.25 | 17.1029 | 0.95 | 0.9527 | 113.9791 | 5.4556 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.25 | 1.9968 | 0.98 | 0.97643 | 112.6505 | 0.4414 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.26 | 17.1028 | 0.95 | 0.9527 | 113.9801 | 5.456 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.26 | 1.9968 | 0.98 | 0.97638 | 112.6495 | 0.44189 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.27 | 17.1027 | 0.95 | 0.95269 | 113.9811 | 5.4564 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.27 | 1.9968 | 0.98 | 0.97634 | 112.6486 | 0.44231 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.28 | 17.1027 | 0.95 | 0.95268 | 113.9821 | 5.4568 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.28 | 1.9968 | 0.98 | 0.9763 | 112.6477 | 0.44265 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.29 | 17.1026 | 0.95 | 0.95268 | 113.9831 | 5.4571 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.29 | 1.9968 | 0.98 | 0.97627 | 112.647 | 0.44293 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.3005 | 17.1025 | 0.95 | 0.95267 | 113.984 | 5.4574 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.3 | 1.9968 | 0.98 | 0.97625 | 112.6462 | 0.44313 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.3105 | 17.1025 | 0.95 | 0.95267 | 113.985 | 5.4575 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.31 | 1.9968 | 0.98 | 0.97624 | 112.6456 | 0.44324 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.32 | 17.1024 | 0.95 | 0.95267 | 113.9858 | 5.4575 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.32 | 1.9969 | 0.98 | 0.97624 | 112.645 | 0.44326 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.33 | 17.1024 | 0.95 | 0.95267 | 113.9867 | 5.4573 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.33 | 1.9969 | 0.98 | 0.97625 | 112.6445 | 0.44318 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.34 | 17.1024 | 0.95 | 0.95268 | 113.9875 | 5.4571 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.34 | 1.9969 | 0.98 | 0.97626 | 112.6441 | 0.443 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.35 | 17.1024 | 0.95 | 0.95268 | 113.9882 | 5.4566 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.35 | 1.9969 | 0.98 | 0.97629 | 112.6437 | 0.4427 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.36 | 17.1023 | 0.95 | 0.95269 | 113.989 | 5.4561 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.36 | 1.9969 | 0.98 | 0.97634 | 112.6433 | 0.4423 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.37 | 17.1023 | 0.95 | 0.9527 | 113.9897 | 5.4555 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.37 | 1.9969 | 0.98 | 0.97639 | 112.643 | 0.44178 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.38 | 17.1023 | 0.95 | 0.95271 | 113.9904 | 5.4548 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.38 | 1.9969 | 0.98 | 0.97646 | 112.6428 | 0.44114 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.39 | 17.1022 | 0.95 | 0.95273 | 113.9911 | 5.4541 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.39 | 1.9969 | 0.98 | 0.97653 | 112.6425 | 0.4404 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.4 | 17.1022 | 0.95 | 0.95274 | 113.9917 | 5.4534 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.4 | 1.9969 | 0.98 | 0.97662 | 112.6423 | 0.43954 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.41 | 17.1022 | 0.95 | 0.95275 | 113.9924 | 5.4527 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.41 | 1.9969 | 0.98 | 0.97672 | 112.6421 | 0.43858 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.42 | 17.1021 | 0.95 | 0.95276 | 113.9931 | 5.4521 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.42 | 1.9969 | 0.98 | 0.97683 | 112.6418 | 0.43751 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.43 | 17.102 | 0.95 | 0.95276 | 113.9938 | 5.4516 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.43 | 1.997 | 0.98 | 0.97695 | 112.6415 | 0.43634 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.44 | 17.102 | 0.95 | 0.95277 | 113.9945 | 5.4512 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.44 | 1.997 | 0.98 | 0.97708 | 112.6412 | 0.43506 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.45 | 17.1019 | 0.95 | 0.95278 | 113.9952 | 5.4509 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.45 | 1.997 | 0.98 | 0.97722 | 112.6408 | 0.43368 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.46 | 17.1018 | 0.95 | 0.95278 | 113.9958 | 5.4507 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.46 | 1.997 | 0.98 | 0.97737 | 112.6404 | 0.4322 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.47 | 17.1017 | 0.95 | 0.95278 | 113.9964 | 5.4506 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.47 | 1.997 | 0.98 | 0.97753 | 112.6399 | 0.43064 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.48 | 17.1016 | 0.95 | 0.95278 | 113.997 | 5.4506 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.48 | 1.9971 | 0.98 | 0.9777 | 112.6393 | 0.42898 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.49 | 17.1015 | 0.95 | 0.95278 | 113.9975 | 5.4507 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.49 | 1.9971 | 0.98 | 0.97787 | 112.6387 | 0.42726 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.5 | 17.1013 | 0.95 | 0.95277 | 113.9979 | 5.4508 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.5 | 1.9971 | 0.98 | 0.97805 | 112.638 | 0.42547 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.51 | 17.1012 | 0.95 | 0.95277 | 113.9981 | 5.4509 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.51 | 1.9971 | 0.98 | 0.97823 | 112.6374 | 0.42365 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.52 | 17.1011 | 0.95 | 0.95277 | 113.9982 | 5.4511 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.52 | 1.9971 | 0.98 | 0.97841 | 112.6367 | 0.42182 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.53 | 17.101 | 0.95 | 0.95276 | 113.998 | 5.4512 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.53 | 1.9972 | 0.98 | 0.97859 | 112.6359 | 0.42 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.54 | 17.1008 | 0.95 | 0.95276 | 113.9977 | 5.4513 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.54 | 1.9972 | 0.98 | 0.97877 | 112.6352 | 0.41824 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.55 | 17.1007 | 0.95 | 0.95276 | 113.9971 | 5.4514 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.55 | 1.9972 | 0.98 | 0.97893 | 112.6345 | 0.41656 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.56 | 17.1006 | 0.95 | 0.95276 | 113.9963 | 5.4514 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.56 | 1.9972 | 0.98 | 0.97908 | 112.6338 | 0.41501 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.57 | 17.1004 | 0.95 | 0.95276 | 113.9952 | 5.4513 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.57 | 1.9972 | 0.98 | 0.97922 | 112.6332 | 0.41363 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.58 | 17.1003 | 0.95 | 0.95276 | 113.9938 | 5.4512 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.58 | 1.9972 | 0.98 | 0.97934 | 112.6326 | 0.41243 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.59 | 17.1002 | 0.95 | 0.95276 | 113.9922 | 5.451 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.59 | 1.9972 | 0.98 | 0.97943 | 112.632 | 0.41145 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.6 | 17.1001 | 0.95 | 0.95277 | 113.9903 | 5.4508 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.6 | 1.9972 | 0.98 | 0.9795 | 112.6316 | 0.4107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.61 | 17.1 | 0.95 | 0.95277 | 113.9882 | 5.4505 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.61 | 1.9972 | 0.98 | 0.97955 | 112.6312 | 0.41019 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.62 | 17.0999 | 0.95 | 0.95278 | 113.9859 | 5.4501 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.62 | 1.9971 | 0.98 | 0.97958 | 112.6308 | 0.40991 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.63 | 17.0998 | 0.95 | 0.95278 | 113.9835 | 5.4498 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.63 | 1.9971 | 0.98 | 0.97959 | 112.6306 | 0.40985 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.64 | 17.0997 | 0.95 | 0.95279 | 113.9809 | 5.4493 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.64 | 1.9971 | 0.98 | 0.97957 | 112.6304 | 0.40998 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.65 | 17.0996 | 0.95 | 0.9528 | 113.9784 | 5.4489 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.65 | 1.9971 | 0.98 | 0.97954 | 112.6304 | 0.41028 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.66 | 17.0995 | 0.95 | 0.9528 | 113.9759 | 5.4484 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.66 | 1.9971 | 0.98 | 0.9795 | 112.6304 | 0.4107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.67 | 17.0994 | 0.95 | 0.95281 | 113.9734 | 5.4479 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.67 | 1.9971 | 0.98 | 0.97945 | 112.6305 | 0.41121 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.68 | 17.0994 | 0.95 | 0.95282 | 113.9711 | 5.4473 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.68 | 1.997 | 0.98 | 0.9794 | 112.6307 | 0.41177 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.69 | 17.0993 | 0.95 | 0.95283 | 113.9691 | 5.4467 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.6905 | 1.997 | 0.98 | 0.97934 | 112.6309 | 0.41234 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.7 | 17.0992 | 0.95 | 0.95284 | 113.9672 | 5.4461 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.7 | 1.997 | 0.98 | 0.97929 | 112.6311 | 0.41287 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.71 | 17.0991 | 0.95 | 0.95285 | 113.9657 | 5.4454 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.71 | 1.997 | 0.98 | 0.97925 | 112.6314 | 0.41331 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.72 | 17.099 | 0.95 | 0.95286 | 113.9644 | 5.4447 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.72 | 1.997 | 0.98 | 0.97922 | 112.6316 | 0.41363 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.73 | 17.0989 | 0.95 | 0.95287 | 113.9635 | 5.444 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.73 | 1.997 | 0.98 | 0.9792 | 112.6318 | 0.4138 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.74 | 17.0989 | 0.95 | 0.95288 | 113.9629 | 5.4432 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.74 | 1.997 | 0.98 | 0.9792 | 112.6319 | 0.41379 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.75 | 17.0988 | 0.95 | 0.95289 | 113.9627 | 5.4425 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.75 | 1.997 | 0.98 | 0.97922 | 112.6319 | 0.41359 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.76 | 17.0987 | 0.95 | 0.9529 | 113.9627 | 5.4418 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.76 | 1.997 | 0.98 | 0.97926 | 112.6319 | 0.41321 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.77 | 17.0986 | 0.95 | 0.95291 | 113.9631 | 5.4412 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.77 | 1.997 | 0.98 | 0.97931 | 112.6317 | 0.41267 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.78 | 17.0985 | 0.95 | 0.95292 | 113.9637 | 5.4406 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.78 | 1.9971 | 0.98 | 0.97937 | 112.6313 | 0.41201 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.79 | 17.0985 | 0.95 | 0.95293 | 113.9645 | 5.4401 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.79 | 1.9971 | 0.98 | 0.97945 | 112.6309 | 0.41125 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.8 | 17.0984 | 0.95 | 0.95294 | 113.9656 | 5.4397 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.8 | 1.9971 | 0.98 | 0.97953 | 112.6303 | 0.41046 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.81 | 17.0983 | 0.95 | 0.95294 | 113.9668 | 5.4393 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.81 | 1.9971 | 0.98 | 0.9796 | 112.6296 | 0.40968 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.82 | 17.0982 | 0.95 | 0.95295 | 113.9682 | 5.4391 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.82 | 1.9971 | 0.98 | 0.97967 | 112.6288 | 0.40897 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.83 | 17.0982 | 0.95 | 0.95295 | 113.9696 | 5.4389 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.83 | 1.9971 | 0.98 | 0.97972 | 112.628 | 0.40839 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.84 | 17.0981 | 0.95 | 0.95295 | 113.971 | 5.4388 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.84 | 1.997 | 0.98 | 0.97976 | 112.627 | 0.40798 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.85 | 17.0981 | 0.95 | 0.95295 | 113.9725 | 5.4388 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.85 | 1.997 | 0.98 | 0.97978 | 112.626 | 0.40779 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.86 | 17.098 | 0.95 | 0.95295 | 113.9739 | 5.4389 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.8605 | 1.997 | 0.98 | 0.97978 | 112.6249 | 0.40784 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.87 | 17.098 | 0.95 | 0.95295 | 113.9752 | 5.439 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.87 | 1.997 | 0.98 | 0.97975 | 112.6239 | 0.40814 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.88 | 17.098 | 0.95 | 0.95294 | 113.9765 | 5.4391 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.88 | 1.9969 | 0.98 | 0.97969 | 112.6229 | 0.40868 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.89 | 17.098 | 0.95 | 0.95294 | 113.9776 | 5.4392 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.89 | 1.9969 | 0.98 | 0.97962 | 112.6219 | 0.40945 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.9 | 17.0979 | 0.95 | 0.95294 | 113.9786 | 5.4394 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.9 | 1.9969 | 0.98 | 0.97953 | 112.621 | 0.4104 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.91 | 17.0979 | 0.95 | 0.95294 | 113.9794 | 5.4395 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.91 | 1.9968 | 0.98 | 0.97942 | 112.6202 | 0.41148 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.92 | 17.0979 | 0.95 | 0.95294 | 113.9801 | 5.4396 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.92 | 1.9968 | 0.98 | 0.97931 | 112.6195 | 0.41264 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.93 | 17.0979 | 0.95 | 0.95293 | 113.9805 | 5.4397 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.93 | 1.9968 | 0.98 | 0.97919 | 112.6189 | 0.41383 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.94 | 17.0979 | 0.95 | 0.95293 | 113.9808 | 5.4397 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.94 | 1.9967 | 0.98 | 0.97908 | 112.6185 | 0.41499 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.95 | 17.0979 | 0.95 | 0.95293 | 113.9809 | 5.4397 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.95 | 1.9967 | 0.98 | 0.97897 | 112.6181 | 0.4161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.96 | 17.098 | 0.95 | 0.95293 | 113.9808 | 5.4397 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.96 | 1.9967 | 0.98 | 0.97887 | 112.6179 | 0.41712 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.97 | 17.098 | 0.95 | 0.95294 | 113.9804 | 5.4396 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.97 | 1.9966 | 0.98 | 0.97878 | 112.6177 | 0.41801 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.98 | 17.098 | 0.95 | 0.95294 | 113.9799 | 5.4395 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.98 | 1.9966 | 0.98 | 0.9787 | 112.6177 | 0.41878 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
0.99 | 17.098 | 0.95 | 0.95294 | 113.9793 | 5.4393 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 0.99 | 1.9966 | 0.98 | 0.97864 | 112.6177 | 0.4194 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1 | 17.098 | 0.95 | 0.95294 | 113.9784 | 5.4392 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1 | 1.9965 | 0.98 | 0.97859 | 112.6177 | 0.41989 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.01 | 17.0981 | 0.95 | 0.95295 | 113.9775 | 5.4389 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.01 | 1.9965 | 0.98 | 0.97856 | 112.6177 | 0.42024 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.02 | 17.0981 | 0.95 | 0.95295 | 113.9765 | 5.4387 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.02 | 1.9965 | 0.98 | 0.97853 | 112.6177 | 0.42047 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.03 | 17.0981 | 0.95 | 0.95296 | 113.9753 | 5.4384 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.03 | 1.9965 | 0.98 | 0.97852 | 112.6178 | 0.4206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.04 | 17.0982 | 0.95 | 0.95296 | 113.9742 | 5.4382 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.04 | 1.9964 | 0.98 | 0.97852 | 112.6177 | 0.42063 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.05 | 17.0982 | 0.95 | 0.95297 | 113.9731 | 5.4379 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.05 | 1.9964 | 0.98 | 0.97852 | 112.6177 | 0.42058 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.06 | 17.0983 | 0.95 | 0.95297 | 113.972 | 5.4376 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.06 | 1.9964 | 0.98 | 0.97853 | 112.6176 | 0.42046 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.07 | 17.0983 | 0.95 | 0.95297 | 113.9709 | 5.4374 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.07 | 1.9964 | 0.98 | 0.97855 | 112.6175 | 0.42029 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.08 | 17.0983 | 0.95 | 0.95298 | 113.97 | 5.4371 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.08 | 1.9964 | 0.98 | 0.97857 | 112.6174 | 0.42008 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.09 | 17.0984 | 0.95 | 0.95298 | 113.9692 | 5.437 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.09 | 1.9964 | 0.98 | 0.9786 | 112.6172 | 0.41984 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.1 | 17.0984 | 0.95 | 0.95298 | 113.9686 | 5.4368 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.1 | 1.9965 | 0.98 | 0.97862 | 112.617 | 0.41958 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.11 | 17.0985 | 0.95 | 0.95299 | 113.9681 | 5.4367 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.11 | 1.9965 | 0.98 | 0.97865 | 112.6168 | 0.41929 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.12 | 17.0985 | 0.95 | 0.95299 | 113.9679 | 5.4367 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.12 | 1.9965 | 0.98 | 0.97868 | 112.6167 | 0.419 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.13 | 17.0985 | 0.95 | 0.95299 | 113.9679 | 5.4368 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.13 | 1.9965 | 0.98 | 0.97871 | 112.6166 | 0.4187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.14 | 17.0986 | 0.95 | 0.95298 | 113.9682 | 5.4369 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.14 | 1.9966 | 0.98 | 0.97874 | 112.6165 | 0.4184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.15 | 17.0986 | 0.95 | 0.95298 | 113.9686 | 5.4371 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.15 | 1.9966 | 0.98 | 0.97877 | 112.6165 | 0.41811 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.16 | 17.0986 | 0.95 | 0.95298 | 113.9693 | 5.4373 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.16 | 1.9967 | 0.98 | 0.9788 | 112.6166 | 0.41783 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.17 | 17.0986 | 0.95 | 0.95297 | 113.9703 | 5.4377 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.17 | 1.9967 | 0.98 | 0.97882 | 112.6168 | 0.41758 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.18 | 17.0987 | 0.95 | 0.95296 | 113.9714 | 5.4381 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.18 | 1.9968 | 0.98 | 0.97885 | 112.6171 | 0.41736 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.19 | 17.0987 | 0.95 | 0.95295 | 113.9726 | 5.4387 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.19 | 1.9968 | 0.98 | 0.97886 | 112.6175 | 0.41718 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.2 | 17.0987 | 0.95 | 0.95294 | 113.974 | 5.4393 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.2 | 1.9969 | 0.98 | 0.97888 | 112.618 | 0.41704 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.21 | 17.0987 | 0.95 | 0.95293 | 113.9755 | 5.4401 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.21 | 1.9969 | 0.98 | 0.97889 | 112.6186 | 0.41694 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.22 | 17.0987 | 0.95 | 0.95292 | 113.9771 | 5.4409 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.22 | 1.9969 | 0.98 | 0.9789 | 112.6193 | 0.41689 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.23 | 17.0987 | 0.95 | 0.9529 | 113.9786 | 5.4419 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.23 | 1.997 | 0.98 | 0.9789 | 112.6202 | 0.41687 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.24 | 17.0987 | 0.95 | 0.95289 | 113.9802 | 5.4429 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.24 | 1.997 | 0.98 | 0.9789 | 112.6211 | 0.41688 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.25 | 17.0986 | 0.95 | 0.95287 | 113.9816 | 5.444 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.25 | 1.997 | 0.98 | 0.9789 | 112.6223 | 0.41691 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.26 | 17.0986 | 0.95 | 0.95285 | 113.983 | 5.4452 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.26 | 1.9971 | 0.98 | 0.97889 | 112.6235 | 0.41697 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.27 | 17.0986 | 0.95 | 0.95283 | 113.9843 | 5.4464 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.27 | 1.9971 | 0.98 | 0.97888 | 112.625 | 0.41703 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.28 | 17.0986 | 0.95 | 0.95281 | 113.9855 | 5.4476 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.28 | 1.9971 | 0.98 | 0.97888 | 112.6266 | 0.4171 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.29 | 17.0986 | 0.95 | 0.95279 | 113.9865 | 5.4488 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.29 | 1.9971 | 0.98 | 0.97887 | 112.6284 | 0.41718 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.3 | 17.0986 | 0.95 | 0.95277 | 113.9874 | 5.4499 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.3 | 1.9971 | 0.98 | 0.97886 | 112.6304 | 0.41726 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.31 | 17.0986 | 0.95 | 0.95276 | 113.9883 | 5.451 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.31 | 1.9971 | 0.98 | 0.97885 | 112.6326 | 0.41735 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.32 | 17.0986 | 0.95 | 0.95274 | 113.989 | 5.4519 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.32 | 1.9971 | 0.98 | 0.97885 | 112.635 | 0.41743 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.33 | 17.0987 | 0.95 | 0.95273 | 113.9897 | 5.4527 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.33 | 1.997 | 0.98 | 0.97884 | 112.6376 | 0.41752 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.34 | 17.0987 | 0.95 | 0.95272 | 113.9903 | 5.4533 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.34 | 1.997 | 0.98 | 0.97883 | 112.6403 | 0.41761 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.35 | 17.0987 | 0.95 | 0.95271 | 113.9909 | 5.4537 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.35 | 1.997 | 0.98 | 0.97882 | 112.6431 | 0.41771 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.36 | 17.0988 | 0.95 | 0.95271 | 113.9915 | 5.4539 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.36 | 1.997 | 0.98 | 0.97881 | 112.646 | 0.41781 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.37 | 17.0988 | 0.95 | 0.95271 | 113.9922 | 5.4539 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.37 | 1.997 | 0.98 | 0.9788 | 112.649 | 0.4179 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.38 | 17.0989 | 0.95 | 0.95272 | 113.9929 | 5.4536 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.38 | 1.9969 | 0.98 | 0.97879 | 112.6521 | 0.41798 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.39 | 17.0989 | 0.95 | 0.95272 | 113.9938 | 5.4531 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.39 | 1.9969 | 0.98 | 0.97878 | 112.6551 | 0.41804 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.4 | 17.099 | 0.95 | 0.95273 | 113.9947 | 5.4524 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.4 | 1.9969 | 0.98 | 0.97878 | 112.6581 | 0.41807 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.4105 | 17.0991 | 0.95 | 0.95275 | 113.9957 | 5.4515 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.41 | 1.9969 | 0.98 | 0.97878 | 112.6609 | 0.41807 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.42 | 17.0991 | 0.95 | 0.95277 | 113.9969 | 5.4505 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.42 | 1.9969 | 0.98 | 0.97878 | 112.6636 | 0.41802 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.43 | 17.0992 | 0.95 | 0.95278 | 113.9981 | 5.4494 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.43 | 1.9969 | 0.98 | 0.97879 | 112.6662 | 0.41793 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.44 | 17.0993 | 0.95 | 0.9528 | 113.9995 | 5.4482 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.44 | 1.9968 | 0.98 | 0.97881 | 112.6685 | 0.41779 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.45 | 17.0994 | 0.95 | 0.95282 | 114.001 | 5.447 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.45 | 1.9968 | 0.98 | 0.97882 | 112.6706 | 0.41761 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.46 | 17.0994 | 0.95 | 0.95284 | 114.0026 | 5.4459 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.46 | 1.9968 | 0.98 | 0.97884 | 112.6724 | 0.41739 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.47 | 17.0995 | 0.95 | 0.95286 | 114.0042 | 5.4449 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.47 | 1.9968 | 0.98 | 0.97887 | 112.6739 | 0.41713 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.48 | 17.0996 | 0.95 | 0.95287 | 114.006 | 5.4441 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.48 | 1.9968 | 0.98 | 0.9789 | 112.6751 | 0.41685 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.49 | 17.0996 | 0.95 | 0.95288 | 114.0077 | 5.4434 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.49 | 1.9968 | 0.98 | 0.97893 | 112.6759 | 0.41654 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.5 | 17.0997 | 0.95 | 0.95289 | 114.0095 | 5.443 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.5 | 1.9968 | 0.98 | 0.97896 | 112.6764 | 0.41622 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.51 | 17.0997 | 0.95 | 0.95289 | 114.0112 | 5.4429 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.51 | 1.9968 | 0.98 | 0.97899 | 112.6766 | 0.41588 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.5205 | 17.0998 | 0.95 | 0.95289 | 114.0129 | 5.4431 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.52 | 1.9968 | 0.98 | 0.97903 | 112.6764 | 0.41553 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.53 | 17.0998 | 0.95 | 0.95288 | 114.0146 | 5.4435 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.53 | 1.9968 | 0.98 | 0.97906 | 112.6758 | 0.41516 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.54 | 17.0998 | 0.95 | 0.95287 | 114.0161 | 5.4442 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.54 | 1.9968 | 0.98 | 0.9791 | 112.675 | 0.41478 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.55 | 17.0999 | 0.95 | 0.95285 | 114.0176 | 5.4453 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.55 | 1.9967 | 0.98 | 0.97914 | 112.6738 | 0.41438 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.56 | 17.0999 | 0.95 | 0.95283 | 114.0189 | 5.4465 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.56 | 1.9967 | 0.98 | 0.97918 | 112.6723 | 0.41398 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.57 | 17.0999 | 0.95 | 0.95281 | 114.0201 | 5.448 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.57 | 1.9967 | 0.98 | 0.97922 | 112.6706 | 0.41357 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.58 | 17.0999 | 0.95 | 0.95278 | 114.0211 | 5.4496 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.58 | 1.9967 | 0.98 | 0.97926 | 112.6686 | 0.41317 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.59 | 17.0999 | 0.95 | 0.95276 | 114.022 | 5.4514 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.59 | 1.9967 | 0.98 | 0.97929 | 112.6663 | 0.41278 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.6 | 17.0999 | 0.95 | 0.95273 | 114.0226 | 5.4531 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.6 | 1.9967 | 0.98 | 0.97933 | 112.6639 | 0.41241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.61 | 17.0999 | 0.95 | 0.9527 | 114.023 | 5.4549 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.61 | 1.9967 | 0.98 | 0.97936 | 112.6613 | 0.41206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.62 | 17.0999 | 0.95 | 0.95267 | 114.0231 | 5.4566 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.62 | 1.9967 | 0.98 | 0.97939 | 112.6586 | 0.41175 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.63 | 17.0999 | 0.95 | 0.95265 | 114.023 | 5.4581 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.63 | 1.9967 | 0.98 | 0.97942 | 112.6558 | 0.41149 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.64 | 17.0999 | 0.95 | 0.95263 | 114.0226 | 5.4594 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.64 | 1.9967 | 0.98 | 0.97944 | 112.6529 | 0.41128 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.65 | 17.0999 | 0.95 | 0.95261 | 114.022 | 5.4605 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.65 | 1.9967 | 0.98 | 0.97945 | 112.6499 | 0.41115 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.66 | 17.0999 | 0.95 | 0.9526 | 114.0211 | 5.4614 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.66 | 1.9966 | 0.98 | 0.97945 | 112.647 | 0.41109 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.67 | 17.0999 | 0.95 | 0.95259 | 114.0199 | 5.4619 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.67 | 1.9966 | 0.98 | 0.97945 | 112.644 | 0.41114 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.68 | 17.0999 | 0.95 | 0.95258 | 114.0184 | 5.4621 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.68 | 1.9966 | 0.98 | 0.97944 | 112.6411 | 0.41128 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.6905 | 17.0999 | 0.95 | 0.95259 | 114.0168 | 5.462 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.69 | 1.9966 | 0.98 | 0.97941 | 112.6383 | 0.41155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.7 | 17.0999 | 0.95 | 0.95259 | 114.0149 | 5.4616 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.7 | 1.9965 | 0.98 | 0.97937 | 112.6355 | 0.41193 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.71 | 17.0999 | 0.95 | 0.9526 | 114.0128 | 5.4609 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.71 | 1.9965 | 0.98 | 0.97932 | 112.6328 | 0.41245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.72 | 17.0999 | 0.95 | 0.95262 | 114.0106 | 5.46 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.72 | 1.9965 | 0.98 | 0.97926 | 112.6303 | 0.41309 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.73 | 17.0999 | 0.95 | 0.95264 | 114.0083 | 5.4589 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.73 | 1.9964 | 0.98 | 0.97918 | 112.6278 | 0.41386 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.74 | 17.0999 | 0.95 | 0.95266 | 114.006 | 5.4576 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.74 | 1.9964 | 0.98 | 0.97909 | 112.6254 | 0.41476 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.75 | 17.0999 | 0.95 | 0.95268 | 114.0036 | 5.4563 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.75 | 1.9964 | 0.98 | 0.97899 | 112.6232 | 0.41577 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.76 | 17.0999 | 0.95 | 0.9527 | 114.0012 | 5.4549 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.76 | 1.9964 | 0.98 | 0.97889 | 112.6211 | 0.41688 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.77 | 17.0999 | 0.95 | 0.95272 | 113.9988 | 5.4535 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.77 | 1.9964 | 0.98 | 0.97877 | 112.6191 | 0.41808 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.78 | 17.0998 | 0.95 | 0.95274 | 113.9966 | 5.4522 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.78 | 1.9963 | 0.98 | 0.97864 | 112.6173 | 0.41933 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.79 | 17.0998 | 0.95 | 0.95276 | 113.9944 | 5.4509 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.79 | 1.9963 | 0.98 | 0.97852 | 112.6157 | 0.42061 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.8 | 17.0998 | 0.95 | 0.95278 | 113.9924 | 5.4497 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.8 | 1.9963 | 0.98 | 0.97839 | 112.6142 | 0.42189 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.81 | 17.0998 | 0.95 | 0.9528 | 113.9906 | 5.4486 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.81 | 1.9963 | 0.98 | 0.97827 | 112.6129 | 0.42312 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.82 | 17.0997 | 0.95 | 0.95282 | 113.989 | 5.4476 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.82 | 1.9963 | 0.98 | 0.97815 | 112.6117 | 0.42427 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.83 | 17.0997 | 0.95 | 0.95283 | 113.9876 | 5.4468 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.83 | 1.9963 | 0.98 | 0.97805 | 112.6109 | 0.42529 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.84 | 17.0997 | 0.95 | 0.95284 | 113.9864 | 5.4461 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.84 | 1.9963 | 0.98 | 0.97797 | 112.6102 | 0.42614 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.85 | 17.0997 | 0.95 | 0.95285 | 113.9855 | 5.4455 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.85 | 1.9963 | 0.98 | 0.9779 | 112.6098 | 0.42677 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.86 | 17.0996 | 0.95 | 0.95286 | 113.9848 | 5.4451 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.86 | 1.9963 | 0.98 | 0.97786 | 112.6097 | 0.42716 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.87 | 17.0996 | 0.95 | 0.95286 | 113.9844 | 5.4448 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.87 | 1.9963 | 0.98 | 0.97785 | 112.6098 | 0.42727 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.88 | 17.0996 | 0.95 | 0.95286 | 113.9842 | 5.4446 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.88 | 1.9963 | 0.98 | 0.97787 | 112.6102 | 0.42709 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.89 | 17.0996 | 0.95 | 0.95287 | 113.9843 | 5.4446 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.89 | 1.9963 | 0.98 | 0.97792 | 112.6109 | 0.4266 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.9 | 17.0996 | 0.95 | 0.95286 | 113.9845 | 5.4446 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.9005 | 1.9964 | 0.98 | 0.978 | 112.6119 | 0.42582 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.91 | 17.0996 | 0.95 | 0.95286 | 113.985 | 5.4449 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.91 | 1.9964 | 0.98 | 0.9781 | 112.6131 | 0.42478 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.92 | 17.0996 | 0.95 | 0.95286 | 113.9856 | 5.4452 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.92 | 1.9964 | 0.98 | 0.97823 | 112.6146 | 0.4235 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.93 | 17.0996 | 0.95 | 0.95285 | 113.9864 | 5.4456 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.9305 | 1.9964 | 0.98 | 0.97838 | 112.6163 | 0.42205 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.94 | 17.0997 | 0.95 | 0.95284 | 113.9874 | 5.4462 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.94 | 1.9965 | 0.98 | 0.97853 | 112.6182 | 0.42047 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.95 | 17.0997 | 0.95 | 0.95283 | 113.9885 | 5.4468 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.95 | 1.9965 | 0.98 | 0.9787 | 112.6203 | 0.41884 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.96 | 17.0997 | 0.95 | 0.95282 | 113.9897 | 5.4476 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.9605 | 1.9965 | 0.98 | 0.97886 | 112.6225 | 0.4172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.97 | 17.0998 | 0.95 | 0.9528 | 113.991 | 5.4485 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.97 | 1.9965 | 0.98 | 0.97901 | 112.6248 | 0.4156 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.98 | 17.0998 | 0.95 | 0.95279 | 113.9924 | 5.4494 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.98 | 1.9966 | 0.98 | 0.97916 | 112.6271 | 0.41407 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
1.99 | 17.0998 | 0.95 | 0.95277 | 113.9938 | 5.4504 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 1.99 | 1.9966 | 0.98 | 0.97931 | 112.6295 | 0.41263 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2 | 17.0999 | 0.95 | 0.95275 | 113.9953 | 5.4516 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2 | 1.9966 | 0.98 | 0.97944 | 112.6318 | 0.41128 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.01 | 17.0999 | 0.95 | 0.95274 | 113.9968 | 5.4527 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.01 | 1.9967 | 0.98 | 0.97956 | 112.6341 | 0.41001 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.02 | 17.1 | 0.95 | 0.95272 | 113.9983 | 5.454 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.02 | 1.9967 | 0.98 | 0.97968 | 112.6363 | 0.40883 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.03 | 17.1001 | 0.95 | 0.95269 | 113.9997 | 5.4552 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.03 | 1.9968 | 0.98 | 0.97978 | 112.6385 | 0.40771 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.04 | 17.1001 | 0.95 | 0.95267 | 114.0011 | 5.4566 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.0405 | 1.9968 | 0.98 | 0.97989 | 112.6405 | 0.40666 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.05 | 17.1002 | 0.95 | 0.95265 | 114.0025 | 5.4579 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.05 | 1.9969 | 0.98 | 0.97998 | 112.6424 | 0.40566 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.06 | 17.1002 | 0.95 | 0.95263 | 114.0038 | 5.4593 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.06 | 1.997 | 0.98 | 0.98008 | 112.6442 | 0.4047 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.07 | 17.1003 | 0.95 | 0.95261 | 114.0051 | 5.4606 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.07 | 1.997 | 0.98 | 0.98016 | 112.6459 | 0.40379 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.08 | 17.1004 | 0.95 | 0.95259 | 114.0062 | 5.462 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.08 | 1.9971 | 0.98 | 0.98025 | 112.6474 | 0.40294 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.09 | 17.1004 | 0.95 | 0.95257 | 114.0073 | 5.4633 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.09 | 1.9972 | 0.98 | 0.98032 | 112.6489 | 0.40216 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.1 | 17.1005 | 0.95 | 0.95255 | 114.0083 | 5.4645 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.1 | 1.9972 | 0.98 | 0.98039 | 112.6502 | 0.40148 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.11 | 17.1006 | 0.95 | 0.95253 | 114.0093 | 5.4657 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.11 | 1.9973 | 0.98 | 0.98044 | 112.6514 | 0.40093 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.12 | 17.1007 | 0.95 | 0.95251 | 114.0101 | 5.4669 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.12 | 1.9973 | 0.98 | 0.98048 | 112.6526 | 0.40055 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.13 | 17.1007 | 0.95 | 0.95249 | 114.0109 | 5.468 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.13 | 1.9974 | 0.98 | 0.98049 | 112.6536 | 0.40039 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.14 | 17.1008 | 0.95 | 0.95248 | 114.0116 | 5.469 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.14 | 1.9974 | 0.98 | 0.98049 | 112.6546 | 0.40049 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.15 | 17.1009 | 0.95 | 0.95246 | 114.0123 | 5.4699 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.15 | 1.9974 | 0.98 | 0.98045 | 112.6554 | 0.40088 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.16 | 17.1009 | 0.95 | 0.95245 | 114.0129 | 5.4708 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.1605 | 1.9974 | 0.98 | 0.98038 | 112.6561 | 0.40161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.17 | 17.101 | 0.95 | 0.95244 | 114.0134 | 5.4716 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.17 | 1.9974 | 0.98 | 0.98028 | 112.6567 | 0.40268 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.18 | 17.1011 | 0.95 | 0.95243 | 114.0138 | 5.4723 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.18 | 1.9974 | 0.98 | 0.98014 | 112.6572 | 0.40412 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.19 | 17.1011 | 0.95 | 0.95242 | 114.0142 | 5.4729 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.1905 | 1.9974 | 0.98 | 0.97997 | 112.6575 | 0.40589 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.2 | 17.1012 | 0.95 | 0.95241 | 114.0146 | 5.4733 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.2 | 1.9974 | 0.98 | 0.97977 | 112.6577 | 0.40798 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.21 | 17.1013 | 0.95 | 0.9524 | 114.0148 | 5.4736 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.21 | 1.9974 | 0.98 | 0.97954 | 112.6577 | 0.41034 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.2195 | 17.1013 | 0.95 | 0.9524 | 114.0149 | 5.4738 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.22 | 1.9974 | 0.98 | 0.97929 | 112.6576 | 0.41291 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.2295 | 17.1014 | 0.95 | 0.9524 | 114.015 | 5.4739 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.23 | 1.9973 | 0.98 | 0.97903 | 112.6574 | 0.41563 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.2395 | 17.1014 | 0.95 | 0.9524 | 114.0149 | 5.4739 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.24 | 1.9973 | 0.98 | 0.97875 | 112.657 | 0.41842 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.2495 | 17.1015 | 0.95 | 0.9524 | 114.0147 | 5.4738 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.25 | 1.9973 | 0.98 | 0.97847 | 112.6564 | 0.42124 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.2595 | 17.1015 | 0.95 | 0.95241 | 114.0143 | 5.4736 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.26 | 1.9972 | 0.98 | 0.9782 | 112.6558 | 0.42401 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.2695 | 17.1015 | 0.95 | 0.95241 | 114.0139 | 5.4733 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.27 | 1.9972 | 0.98 | 0.97793 | 112.655 | 0.42667 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.2795 | 17.1016 | 0.95 | 0.95242 | 114.0132 | 5.473 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.28 | 1.9971 | 0.98 | 0.97768 | 112.6541 | 0.42919 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.2895 | 17.1016 | 0.95 | 0.95242 | 114.0125 | 5.4727 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.29 | 1.9971 | 0.98 | 0.97744 | 112.6532 | 0.43153 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.2995 | 17.1017 | 0.95 | 0.95243 | 114.0115 | 5.4724 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.3 | 1.9971 | 0.98 | 0.97723 | 112.6521 | 0.43363 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.3095 | 17.1017 | 0.95 | 0.95243 | 114.0105 | 5.4721 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.31 | 1.997 | 0.98 | 0.97704 | 112.6511 | 0.4355 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.3195 | 17.1017 | 0.95 | 0.95244 | 114.0093 | 5.4718 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.32 | 1.997 | 0.98 | 0.97687 | 112.65 | 0.4371 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.3295 | 17.1017 | 0.95 | 0.95244 | 114.008 | 5.4715 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.33 | 1.997 | 0.98 | 0.97674 | 112.6489 | 0.43844 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.3395 | 17.1018 | 0.95 | 0.95244 | 114.0066 | 5.4713 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.34 | 1.997 | 0.98 | 0.97663 | 112.6479 | 0.43951 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.3495 | 17.1018 | 0.95 | 0.95245 | 114.0052 | 5.4711 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.35 | 1.997 | 0.98 | 0.97654 | 112.6469 | 0.44033 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.3595 | 17.1018 | 0.95 | 0.95245 | 114.0037 | 5.471 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.36 | 1.997 | 0.98 | 0.97648 | 112.6459 | 0.44092 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.3695 | 17.1019 | 0.95 | 0.95245 | 114.0023 | 5.4709 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.37 | 1.997 | 0.98 | 0.97644 | 112.645 | 0.4413 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.3795 | 17.1019 | 0.95 | 0.95245 | 114.0009 | 5.4709 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.38 | 1.997 | 0.98 | 0.97642 | 112.6442 | 0.44149 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.3895 | 17.1019 | 0.95 | 0.95245 | 113.9995 | 5.4708 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.39 | 1.997 | 0.98 | 0.97642 | 112.6434 | 0.44154 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.3995 | 17.1019 | 0.95 | 0.95245 | 113.9983 | 5.4708 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.4 | 1.997 | 0.98 | 0.97643 | 112.6427 | 0.44146 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.4095 | 17.102 | 0.95 | 0.95245 | 113.9972 | 5.4707 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.41 | 1.997 | 0.98 | 0.97644 | 112.642 | 0.44129 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.4195 | 17.102 | 0.95 | 0.95246 | 113.9963 | 5.4707 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.42 | 1.997 | 0.98 | 0.97647 | 112.6414 | 0.44104 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.4295 | 17.102 | 0.95 | 0.95246 | 113.9955 | 5.4707 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.43 | 1.997 | 0.98 | 0.9765 | 112.6409 | 0.44075 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.4395 | 17.102 | 0.95 | 0.95246 | 113.9949 | 5.4707 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.44 | 1.9971 | 0.98 | 0.97654 | 112.6403 | 0.44041 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.4495 | 17.102 | 0.95 | 0.95246 | 113.9945 | 5.4706 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.45 | 1.9971 | 0.98 | 0.97657 | 112.6397 | 0.44006 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.4595 | 17.102 | 0.95 | 0.95246 | 113.9943 | 5.4706 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.46 | 1.9971 | 0.98 | 0.97661 | 112.639 | 0.43969 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.4695 | 17.1021 | 0.95 | 0.95246 | 113.9943 | 5.4705 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.47 | 1.9971 | 0.98 | 0.97665 | 112.6383 | 0.43933 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.4795 | 17.1021 | 0.95 | 0.95246 | 113.9945 | 5.4704 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.48 | 1.9971 | 0.98 | 0.97669 | 112.6374 | 0.43897 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.4895 | 17.1021 | 0.95 | 0.95246 | 113.9949 | 5.4703 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.49 | 1.9971 | 0.98 | 0.97672 | 112.6365 | 0.43862 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.4995 | 17.1021 | 0.95 | 0.95246 | 113.9955 | 5.4702 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.5 | 1.9972 | 0.98 | 0.97675 | 112.6355 | 0.4383 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.5095 | 17.1021 | 0.95 | 0.95247 | 113.9962 | 5.47 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.51 | 1.9972 | 0.98 | 0.97678 | 112.6343 | 0.43801 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.5195 | 17.1021 | 0.95 | 0.95247 | 113.9971 | 5.4699 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.52 | 1.9972 | 0.98 | 0.97681 | 112.633 | 0.43776 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.5295 | 17.1021 | 0.95 | 0.95247 | 113.9981 | 5.4698 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.53 | 1.9972 | 0.98 | 0.97683 | 112.6315 | 0.43756 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.5395 | 17.1021 | 0.95 | 0.95247 | 113.9992 | 5.4698 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.54 | 1.9972 | 0.98 | 0.97685 | 112.63 | 0.43742 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.5495 | 17.1021 | 0.95 | 0.95247 | 114.0005 | 5.4698 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.55 | 1.9972 | 0.98 | 0.97685 | 112.6284 | 0.43734 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.5595 | 17.102 | 0.95 | 0.95247 | 114.0018 | 5.4699 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.56 | 1.9972 | 0.98 | 0.97686 | 112.6268 | 0.43733 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.5695 | 17.102 | 0.95 | 0.95247 | 114.0032 | 5.4701 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.57 | 1.9973 | 0.98 | 0.97685 | 112.6251 | 0.43738 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.5795 | 17.102 | 0.95 | 0.95246 | 114.0047 | 5.4703 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.58 | 1.9973 | 0.98 | 0.97684 | 112.6235 | 0.43749 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.5895 | 17.102 | 0.95 | 0.95246 | 114.0062 | 5.4707 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.59 | 1.9973 | 0.98 | 0.97682 | 112.6218 | 0.43766 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.5995 | 17.102 | 0.95 | 0.95245 | 114.0078 | 5.4712 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.6 | 1.9973 | 0.98 | 0.9768 | 112.6203 | 0.43786 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.6095 | 17.102 | 0.95 | 0.95244 | 114.0094 | 5.4717 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.61 | 1.9973 | 0.98 | 0.97678 | 112.6188 | 0.4381 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.6195 | 17.102 | 0.95 | 0.95243 | 114.011 | 5.4723 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.62 | 1.9973 | 0.98 | 0.97675 | 112.6173 | 0.43835 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.6295 | 17.102 | 0.95 | 0.95242 | 114.0126 | 5.4729 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.63 | 1.9974 | 0.98 | 0.97673 | 112.616 | 0.4386 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.6395 | 17.1021 | 0.95 | 0.95241 | 114.0143 | 5.4734 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.64 | 1.9974 | 0.98 | 0.9767 | 112.6148 | 0.43884 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.6495 | 17.1021 | 0.95 | 0.9524 | 114.0159 | 5.4739 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.65 | 1.9974 | 0.98 | 0.97668 | 112.6136 | 0.43908 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.6595 | 17.1021 | 0.95 | 0.9524 | 114.0175 | 5.4744 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.66 | 1.9975 | 0.98 | 0.97666 | 112.6125 | 0.43929 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.6695 | 17.1021 | 0.95 | 0.95239 | 114.0191 | 5.4747 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.67 | 1.9975 | 0.98 | 0.97664 | 112.6115 | 0.43947 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.6795 | 17.1022 | 0.95 | 0.95239 | 114.0206 | 5.4748 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.68 | 1.9975 | 0.98 | 0.97663 | 112.6105 | 0.43961 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.6895 | 17.1022 | 0.95 | 0.95239 | 114.0221 | 5.4748 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.69 | 1.9976 | 0.98 | 0.97662 | 112.6096 | 0.43972 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.6995 | 17.1022 | 0.95 | 0.95239 | 114.0236 | 5.4746 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.7 | 1.9976 | 0.98 | 0.97662 | 112.6087 | 0.43977 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.71 | 17.1023 | 0.95 | 0.9524 | 114.025 | 5.4742 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.71 | 1.9977 | 0.98 | 0.97662 | 112.6077 | 0.43976 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.7195 | 17.1023 | 0.95 | 0.95241 | 114.0263 | 5.4737 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.72 | 1.9978 | 0.98 | 0.97663 | 112.6067 | 0.43968 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.7295 | 17.1023 | 0.95 | 0.95242 | 114.0276 | 5.4731 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.73 | 1.9978 | 0.98 | 0.97664 | 112.6057 | 0.43953 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.7395 | 17.1024 | 0.95 | 0.95243 | 114.0288 | 5.4724 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.74 | 1.9979 | 0.98 | 0.97667 | 112.6045 | 0.43929 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.7495 | 17.1024 | 0.95 | 0.95244 | 114.0298 | 5.4717 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.75 | 1.9979 | 0.98 | 0.9767 | 112.6033 | 0.43897 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.7595 | 17.1024 | 0.95 | 0.95245 | 114.0308 | 5.4711 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.76 | 1.998 | 0.98 | 0.97675 | 112.6019 | 0.43857 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.7695 | 17.1024 | 0.95 | 0.95246 | 114.0316 | 5.4705 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.77 | 1.9981 | 0.98 | 0.9768 | 112.6003 | 0.43808 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.7795 | 17.1024 | 0.95 | 0.95247 | 114.0323 | 5.47 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.78 | 1.9982 | 0.98 | 0.97686 | 112.5986 | 0.43751 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.7895 | 17.1024 | 0.95 | 0.95247 | 114.0329 | 5.4698 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.79 | 1.9983 | 0.98 | 0.97693 | 112.5968 | 0.43687 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.7995 | 17.1024 | 0.95 | 0.95247 | 114.0333 | 5.4698 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.8 | 1.9983 | 0.98 | 0.977 | 112.5947 | 0.43616 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.8095 | 17.1024 | 0.95 | 0.95247 | 114.0336 | 5.4699 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.81 | 1.9984 | 0.98 | 0.97708 | 112.5925 | 0.4354 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.8195 | 17.1024 | 0.95 | 0.95246 | 114.0338 | 5.4704 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.82 | 1.9985 | 0.98 | 0.97716 | 112.5902 | 0.43458 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.8295 | 17.1023 | 0.95 | 0.95245 | 114.0337 | 5.471 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.83 | 1.9986 | 0.98 | 0.97725 | 112.5877 | 0.43373 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.8395 | 17.1023 | 0.95 | 0.95244 | 114.0336 | 5.4718 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.84 | 1.9987 | 0.98 | 0.97734 | 112.5851 | 0.43283 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.8495 | 17.1023 | 0.95 | 0.95242 | 114.0333 | 5.4727 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.85 | 1.9988 | 0.98 | 0.97744 | 112.5824 | 0.43191 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.8595 | 17.1022 | 0.95 | 0.95241 | 114.0328 | 5.4738 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.86 | 1.9988 | 0.98 | 0.97754 | 112.5796 | 0.43096 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.8695 | 17.1022 | 0.95 | 0.95239 | 114.0322 | 5.4748 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.87 | 1.9989 | 0.98 | 0.97764 | 112.5769 | 0.42998 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.8795 | 17.1021 | 0.95 | 0.95237 | 114.0315 | 5.4758 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.88 | 1.999 | 0.98 | 0.97774 | 112.5741 | 0.42898 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.8895 | 17.1021 | 0.95 | 0.95236 | 114.0307 | 5.4766 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.89 | 1.999 | 0.98 | 0.97784 | 112.5714 | 0.42796 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.899 | 17.102 | 0.95 | 0.95235 | 114.0298 | 5.4773 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.9 | 1.9991 | 0.98 | 0.97795 | 112.5689 | 0.42691 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.909 | 17.102 | 0.95 | 0.95234 | 114.0287 | 5.4777 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.91 | 1.9991 | 0.98 | 0.97806 | 112.5664 | 0.42584 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.9195 | 17.102 | 0.95 | 0.95234 | 114.0276 | 5.4779 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.92 | 1.9991 | 0.98 | 0.97816 | 112.5641 | 0.42477 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.929 | 17.102 | 0.95 | 0.95234 | 114.0265 | 5.4778 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.93 | 1.9992 | 0.98 | 0.97827 | 112.5621 | 0.4237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.939 | 17.102 | 0.95 | 0.95235 | 114.0253 | 5.4775 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.94 | 1.9992 | 0.98 | 0.97837 | 112.5602 | 0.42266 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.949 | 17.102 | 0.95 | 0.95236 | 114.0241 | 5.4769 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.95 | 1.9992 | 0.98 | 0.97847 | 112.5587 | 0.42166 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.9595 | 17.102 | 0.95 | 0.95237 | 114.0229 | 5.476 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.96 | 1.9992 | 0.98 | 0.97856 | 112.5574 | 0.42075 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.969 | 17.102 | 0.95 | 0.95239 | 114.0217 | 5.475 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.97 | 1.9991 | 0.98 | 0.97864 | 112.5564 | 0.41994 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.979 | 17.1021 | 0.95 | 0.95241 | 114.0206 | 5.4737 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.98 | 1.9991 | 0.98 | 0.97871 | 112.5557 | 0.41927 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.989 | 17.1021 | 0.95 | 0.95243 | 114.0195 | 5.4724 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 2.99 | 1.9991 | 0.98 | 0.97875 | 112.5553 | 0.41878 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
2.999 | 17.1021 | 0.95 | 0.95245 | 114.0186 | 5.4711 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3 | 1.999 | 0.98 | 0.97878 | 112.5552 | 0.41849 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.009 | 17.1022 | 0.95 | 0.95247 | 114.0176 | 5.4697 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.01 | 1.999 | 0.98 | 0.97879 | 112.5553 | 0.41841 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.019 | 17.1022 | 0.95 | 0.95249 | 114.0168 | 5.4684 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.02 | 1.999 | 0.98 | 0.97877 | 112.5558 | 0.41857 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.029 | 17.1022 | 0.95 | 0.95251 | 114.016 | 5.4671 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.03 | 1.9989 | 0.98 | 0.97873 | 112.5564 | 0.41898 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.039 | 17.1023 | 0.95 | 0.95253 | 114.0153 | 5.466 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.04 | 1.9989 | 0.98 | 0.97867 | 112.5573 | 0.41962 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.049 | 17.1023 | 0.95 | 0.95255 | 114.0147 | 5.465 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.05 | 1.9989 | 0.98 | 0.97858 | 112.5584 | 0.42051 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.0595 | 17.1023 | 0.95 | 0.95256 | 114.0141 | 5.4642 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.06 | 1.9988 | 0.98 | 0.97847 | 112.5596 | 0.42161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.069 | 17.1024 | 0.95 | 0.95257 | 114.0135 | 5.4635 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.07 | 1.9988 | 0.98 | 0.97834 | 112.5609 | 0.42292 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.079 | 17.1024 | 0.95 | 0.95258 | 114.0129 | 5.463 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.08 | 1.9988 | 0.98 | 0.97819 | 112.5622 | 0.42441 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.089 | 17.1024 | 0.95 | 0.95259 | 114.0123 | 5.4625 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.09 | 1.9988 | 0.98 | 0.97803 | 112.5636 | 0.42604 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.099 | 17.1024 | 0.95 | 0.95259 | 114.0117 | 5.4622 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.1 | 1.9988 | 0.98 | 0.97786 | 112.5649 | 0.42778 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.109 | 17.1024 | 0.95 | 0.9526 | 114.011 | 5.462 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.11 | 1.9988 | 0.98 | 0.97767 | 112.5662 | 0.42959 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.119 | 17.1024 | 0.95 | 0.9526 | 114.0102 | 5.4619 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.12 | 1.9988 | 0.98 | 0.97749 | 112.5674 | 0.43141 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.129 | 17.1025 | 0.95 | 0.9526 | 114.0092 | 5.4618 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.13 | 1.9988 | 0.98 | 0.97731 | 112.5684 | 0.4332 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.139 | 17.1025 | 0.95 | 0.9526 | 114.0082 | 5.4619 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.14 | 1.9988 | 0.98 | 0.97714 | 112.5693 | 0.43491 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.149 | 17.1025 | 0.95 | 0.9526 | 114.0071 | 5.462 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.15 | 1.9989 | 0.98 | 0.97698 | 112.5701 | 0.43649 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.159 | 17.1025 | 0.95 | 0.9526 | 114.0058 | 5.4622 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.16 | 1.9989 | 0.98 | 0.97683 | 112.5707 | 0.4379 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.169 | 17.1025 | 0.95 | 0.95259 | 114.0045 | 5.4624 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.17 | 1.999 | 0.98 | 0.97671 | 112.5711 | 0.4391 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.179 | 17.1025 | 0.95 | 0.95259 | 114.003 | 5.4626 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.18 | 1.999 | 0.98 | 0.97662 | 112.5713 | 0.44004 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.189 | 17.1025 | 0.95 | 0.95259 | 114.0014 | 5.4628 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.19 | 1.999 | 0.98 | 0.97655 | 112.5714 | 0.44069 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.199 | 17.1025 | 0.95 | 0.95258 | 113.9998 | 5.4631 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.2005 | 1.9991 | 0.98 | 0.97652 | 112.5713 | 0.44103 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.209 | 17.1025 | 0.95 | 0.95258 | 113.9981 | 5.4633 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.21 | 1.9991 | 0.98 | 0.97652 | 112.5711 | 0.44105 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.219 | 17.1025 | 0.95 | 0.95257 | 113.9963 | 5.4635 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.22 | 1.9991 | 0.98 | 0.97655 | 112.5707 | 0.44075 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.229 | 17.1025 | 0.95 | 0.95257 | 113.9946 | 5.4636 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.2305 | 1.9992 | 0.98 | 0.97661 | 112.5701 | 0.44016 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.239 | 17.1025 | 0.95 | 0.95257 | 113.9928 | 5.4637 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.24 | 1.9992 | 0.98 | 0.9767 | 112.5695 | 0.43931 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.249 | 17.1025 | 0.95 | 0.95257 | 113.9911 | 5.4637 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.25 | 1.9992 | 0.98 | 0.97681 | 112.5687 | 0.43824 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.259 | 17.1025 | 0.95 | 0.95257 | 113.9894 | 5.4637 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.2605 | 1.9992 | 0.98 | 0.97693 | 112.5678 | 0.437 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.269 | 17.1025 | 0.95 | 0.95257 | 113.9879 | 5.4636 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.27 | 1.9992 | 0.98 | 0.97707 | 112.5669 | 0.43564 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.279 | 17.1025 | 0.95 | 0.95257 | 113.9865 | 5.4635 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.28 | 1.9992 | 0.98 | 0.97722 | 112.5658 | 0.43419 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.289 | 17.1025 | 0.95 | 0.95258 | 113.9852 | 5.4633 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.29 | 1.9993 | 0.98 | 0.97737 | 112.5647 | 0.43269 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.299 | 17.1025 | 0.95 | 0.95258 | 113.9841 | 5.463 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.3 | 1.9993 | 0.98 | 0.97753 | 112.5635 | 0.43115 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.309 | 17.1025 | 0.95 | 0.95259 | 113.9833 | 5.4628 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.31 | 1.9993 | 0.98 | 0.97769 | 112.5623 | 0.42958 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.319 | 17.1025 | 0.95 | 0.95259 | 113.9826 | 5.4625 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.32 | 1.9993 | 0.98 | 0.97785 | 112.5611 | 0.42797 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.329 | 17.1025 | 0.95 | 0.95259 | 113.9822 | 5.4623 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.33 | 1.9993 | 0.98 | 0.97801 | 112.5598 | 0.42631 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.339 | 17.1025 | 0.95 | 0.9526 | 113.982 | 5.462 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.34 | 1.9993 | 0.98 | 0.97818 | 112.5586 | 0.42459 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.349 | 17.1025 | 0.95 | 0.9526 | 113.982 | 5.4618 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.35 | 1.9993 | 0.98 | 0.97836 | 112.5573 | 0.42279 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.359 | 17.1025 | 0.95 | 0.9526 | 113.9822 | 5.4617 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.36 | 1.9993 | 0.98 | 0.97855 | 112.5562 | 0.4209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.369 | 17.1025 | 0.95 | 0.95261 | 113.9827 | 5.4616 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.37 | 1.9993 | 0.98 | 0.97875 | 112.555 | 0.41892 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.379 | 17.1025 | 0.95 | 0.95261 | 113.9834 | 5.4616 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.38 | 1.9993 | 0.98 | 0.97895 | 112.554 | 0.41686 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.389 | 17.1025 | 0.95 | 0.95261 | 113.9843 | 5.4616 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.39 | 1.9994 | 0.98 | 0.97916 | 112.553 | 0.41474 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.399 | 17.1025 | 0.95 | 0.95261 | 113.9853 | 5.4616 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.4 | 1.9994 | 0.98 | 0.97936 | 112.5522 | 0.41259 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.409 | 17.1025 | 0.95 | 0.9526 | 113.9865 | 5.4617 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.41 | 1.9994 | 0.98 | 0.97957 | 112.5514 | 0.41046 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.419 | 17.1025 | 0.95 | 0.9526 | 113.9878 | 5.4618 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.42 | 1.9995 | 0.98 | 0.97977 | 112.5507 | 0.40839 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.429 | 17.1025 | 0.95 | 0.9526 | 113.9892 | 5.462 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.43 | 1.9995 | 0.98 | 0.97996 | 112.5501 | 0.40644 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.439 | 17.1025 | 0.95 | 0.9526 | 113.9907 | 5.4621 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.44 | 1.9996 | 0.98 | 0.98013 | 112.5496 | 0.40467 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.449 | 17.1026 | 0.95 | 0.95259 | 113.9922 | 5.4623 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.45 | 1.9996 | 0.98 | 0.98028 | 112.5492 | 0.40314 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.459 | 17.1026 | 0.95 | 0.95259 | 113.9937 | 5.4625 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.4605 | 1.9996 | 0.98 | 0.98039 | 112.5488 | 0.4019 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.469 | 17.1026 | 0.95 | 0.95259 | 113.9953 | 5.4627 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.47 | 1.9997 | 0.98 | 0.98048 | 112.5485 | 0.40099 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.479 | 17.1026 | 0.95 | 0.95258 | 113.9968 | 5.4629 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.48 | 1.9997 | 0.98 | 0.98053 | 112.5483 | 0.40045 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.489 | 17.1026 | 0.95 | 0.95258 | 113.9982 | 5.4631 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.4905 | 1.9998 | 0.98 | 0.98055 | 112.5482 | 0.40027 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.499 | 17.1026 | 0.95 | 0.95258 | 113.9996 | 5.4633 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.5 | 1.9998 | 0.98 | 0.98054 | 112.5481 | 0.40044 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.509 | 17.1026 | 0.95 | 0.95258 | 114.0009 | 5.4634 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.51 | 1.9999 | 0.98 | 0.98049 | 112.5481 | 0.40094 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.519 | 17.1026 | 0.95 | 0.95257 | 114.0022 | 5.4636 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.52 | 1.9999 | 0.98 | 0.98042 | 112.5482 | 0.40171 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.529 | 17.1027 | 0.95 | 0.95257 | 114.0034 | 5.4637 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.53 | 1.9999 | 0.98 | 0.98032 | 112.5483 | 0.40271 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.539 | 17.1027 | 0.95 | 0.95257 | 114.0045 | 5.4637 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.54 | 1.9999 | 0.98 | 0.98021 | 112.5485 | 0.40386 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.549 | 17.1027 | 0.95 | 0.95257 | 114.0055 | 5.4637 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.55 | 2 | 0.98 | 0.98009 | 112.5487 | 0.40512 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.559 | 17.1027 | 0.95 | 0.95257 | 114.0065 | 5.4637 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.56 | 2 | 0.98 | 0.97997 | 112.5491 | 0.40642 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.569 | 17.1028 | 0.95 | 0.95258 | 114.0075 | 5.4635 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.57 | 2 | 0.98 | 0.97985 | 112.5494 | 0.40772 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.579 | 17.1028 | 0.95 | 0.95258 | 114.0083 | 5.4633 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.58 | 2 | 0.98 | 0.97973 | 112.5498 | 0.40897 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.589 | 17.1029 | 0.95 | 0.95259 | 114.0092 | 5.463 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.59 | 2.0001 | 0.98 | 0.97961 | 112.5502 | 0.41015 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.599 | 17.1029 | 0.95 | 0.95259 | 114.01 | 5.4626 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.6 | 2.0001 | 0.98 | 0.97951 | 112.5506 | 0.41122 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.609 | 17.103 | 0.95 | 0.9526 | 114.0108 | 5.4621 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.61 | 2.0001 | 0.98 | 0.97942 | 112.551 | 0.41217 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.619 | 17.103 | 0.95 | 0.95261 | 114.0116 | 5.4616 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.62 | 2.0001 | 0.98 | 0.97934 | 112.5514 | 0.41299 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.629 | 17.1031 | 0.95 | 0.95262 | 114.0123 | 5.461 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.63 | 2.0001 | 0.98 | 0.97927 | 112.5518 | 0.41369 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.639 | 17.1032 | 0.95 | 0.95263 | 114.0131 | 5.4604 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.64 | 2.0001 | 0.98 | 0.97922 | 112.5522 | 0.41428 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.649 | 17.1032 | 0.95 | 0.95264 | 114.0139 | 5.4598 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.65 | 2.0002 | 0.98 | 0.97917 | 112.5525 | 0.41477 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.659 | 17.1033 | 0.95 | 0.95265 | 114.0147 | 5.4592 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.66 | 2.0002 | 0.98 | 0.97913 | 112.5528 | 0.41519 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.669 | 17.1034 | 0.95 | 0.95266 | 114.0155 | 5.4585 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.67 | 2.0002 | 0.98 | 0.97909 | 112.5531 | 0.41556 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.679 | 17.1035 | 0.95 | 0.95267 | 114.0163 | 5.4579 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.68 | 2.0002 | 0.98 | 0.97906 | 112.5534 | 0.41591 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.689 | 17.1036 | 0.95 | 0.95268 | 114.0171 | 5.4572 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.69 | 2.0002 | 0.98 | 0.97902 | 112.5537 | 0.41626 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.699 | 17.1037 | 0.95 | 0.95269 | 114.0179 | 5.4565 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.7 | 2.0002 | 0.98 | 0.97899 | 112.554 | 0.41664 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.709 | 17.1038 | 0.95 | 0.95271 | 114.0188 | 5.4558 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.71 | 2.0003 | 0.98 | 0.97895 | 112.5543 | 0.41705 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.719 | 17.1039 | 0.95 | 0.95272 | 114.0196 | 5.4551 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.72 | 2.0003 | 0.98 | 0.9789 | 112.5546 | 0.41751 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.729 | 17.104 | 0.95 | 0.95273 | 114.0204 | 5.4544 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.73 | 2.0003 | 0.98 | 0.97885 | 112.555 | 0.41802 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.739 | 17.1041 | 0.95 | 0.95274 | 114.0212 | 5.4536 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.74 | 2.0003 | 0.98 | 0.9788 | 112.5553 | 0.41858 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.749 | 17.1042 | 0.95 | 0.95275 | 114.0219 | 5.4529 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.75 | 2.0004 | 0.98 | 0.97874 | 112.5557 | 0.41917 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.759 | 17.1043 | 0.95 | 0.95277 | 114.0227 | 5.4522 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.76 | 2.0004 | 0.98 | 0.97868 | 112.5561 | 0.41979 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.769 | 17.1044 | 0.95 | 0.95278 | 114.0234 | 5.4515 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.77 | 2.0004 | 0.98 | 0.97862 | 112.5566 | 0.42041 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.779 | 17.1045 | 0.95 | 0.95279 | 114.0241 | 5.4509 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.78 | 2.0005 | 0.98 | 0.97856 | 112.557 | 0.42101 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.789 | 17.1046 | 0.95 | 0.9528 | 114.0248 | 5.4503 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.79 | 2.0005 | 0.98 | 0.97851 | 112.5574 | 0.42156 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.799 | 17.1047 | 0.95 | 0.95281 | 114.0254 | 5.4498 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.8 | 2.0006 | 0.98 | 0.97846 | 112.5578 | 0.42206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.809 | 17.1048 | 0.95 | 0.95281 | 114.026 | 5.4494 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.81 | 2.0006 | 0.98 | 0.97842 | 112.5581 | 0.42246 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.819 | 17.1048 | 0.95 | 0.95282 | 114.0267 | 5.4492 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.82 | 2.0006 | 0.98 | 0.97839 | 112.5584 | 0.42277 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.829 | 17.1049 | 0.95 | 0.95282 | 114.0273 | 5.4491 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.83 | 2.0007 | 0.98 | 0.97838 | 112.5586 | 0.42296 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.839 | 17.1049 | 0.95 | 0.95282 | 114.028 | 5.4491 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.84 | 2.0007 | 0.98 | 0.97837 | 112.5588 | 0.42303 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.849 | 17.105 | 0.95 | 0.95282 | 114.0287 | 5.4492 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.85 | 2.0008 | 0.98 | 0.97838 | 112.5589 | 0.42298 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.859 | 17.105 | 0.95 | 0.95281 | 114.0294 | 5.4495 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.86 | 2.0008 | 0.98 | 0.97839 | 112.5589 | 0.42282 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.869 | 17.105 | 0.95 | 0.95281 | 114.0302 | 5.4499 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.87 | 2.0009 | 0.98 | 0.97842 | 112.5588 | 0.42257 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.879 | 17.105 | 0.95 | 0.9528 | 114.0311 | 5.4504 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.88 | 2.0009 | 0.98 | 0.97845 | 112.5586 | 0.42223 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.889 | 17.105 | 0.95 | 0.95279 | 114.032 | 5.451 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.89 | 2.0009 | 0.98 | 0.97849 | 112.5583 | 0.42183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.899 | 17.105 | 0.95 | 0.95278 | 114.033 | 5.4517 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.9 | 2.001 | 0.98 | 0.97854 | 112.5581 | 0.4214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.909 | 17.105 | 0.95 | 0.95277 | 114.0341 | 5.4524 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.91 | 2.001 | 0.98 | 0.97858 | 112.5578 | 0.42093 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.919 | 17.105 | 0.95 | 0.95275 | 114.0352 | 5.4532 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.92 | 2.0011 | 0.98 | 0.97863 | 112.5574 | 0.42046 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.929 | 17.105 | 0.95 | 0.95274 | 114.0365 | 5.454 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.93 | 2.0011 | 0.98 | 0.97868 | 112.5572 | 0.41998 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.939 | 17.105 | 0.95 | 0.95273 | 114.0378 | 5.4547 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.94 | 2.0012 | 0.98 | 0.97872 | 112.5569 | 0.41952 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.949 | 17.1049 | 0.95 | 0.95272 | 114.0392 | 5.4554 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.95 | 2.0012 | 0.98 | 0.97877 | 112.5568 | 0.41907 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.959 | 17.1049 | 0.95 | 0.95271 | 114.0407 | 5.4561 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.96 | 2.0012 | 0.98 | 0.97881 | 112.5567 | 0.41865 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.969 | 17.1049 | 0.95 | 0.9527 | 114.0421 | 5.4566 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.97 | 2.0013 | 0.98 | 0.97885 | 112.5568 | 0.41826 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.979 | 17.1049 | 0.95 | 0.95269 | 114.0436 | 5.4571 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.98 | 2.0013 | 0.98 | 0.97889 | 112.557 | 0.4179 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.989 | 17.1049 | 0.95 | 0.95268 | 114.0451 | 5.4574 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 3.99 | 2.0013 | 0.98 | 0.97892 | 112.5573 | 0.41759 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
3.999 | 17.1049 | 0.95 | 0.95268 | 114.0465 | 5.4577 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4 | 2.0014 | 0.98 | 0.97894 | 112.5578 | 0.41733 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.009 | 17.1049 | 0.95 | 0.95268 | 114.0478 | 5.4578 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.01 | 2.0014 | 0.98 | 0.97896 | 112.5584 | 0.41711 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.019 | 17.1049 | 0.95 | 0.95268 | 114.049 | 5.4577 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.02 | 2.0014 | 0.98 | 0.97898 | 112.5591 | 0.41696 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.029 | 17.1049 | 0.95 | 0.95268 | 114.05 | 5.4576 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.03 | 2.0014 | 0.98 | 0.97899 | 112.56 | 0.41686 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.039 | 17.1049 | 0.95 | 0.95269 | 114.0509 | 5.4574 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.0395 | 2.0014 | 0.98 | 0.97899 | 112.561 | 0.41683 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.049 | 17.1049 | 0.95 | 0.95269 | 114.0515 | 5.4571 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.0495 | 2.0015 | 0.98 | 0.97899 | 112.562 | 0.41685 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.059 | 17.105 | 0.95 | 0.9527 | 114.0519 | 5.4568 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.0595 | 2.0015 | 0.98 | 0.97899 | 112.5631 | 0.41692 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.069 | 17.105 | 0.95 | 0.9527 | 114.052 | 5.4565 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.0695 | 2.0015 | 0.98 | 0.97897 | 112.5642 | 0.41705 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.079 | 17.1051 | 0.95 | 0.95271 | 114.0518 | 5.4562 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.0795 | 2.0015 | 0.98 | 0.97896 | 112.5652 | 0.41722 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.089 | 17.1051 | 0.95 | 0.95271 | 114.0513 | 5.4559 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.0895 | 2.0015 | 0.98 | 0.97894 | 112.5662 | 0.41743 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.099 | 17.1052 | 0.95 | 0.95271 | 114.0505 | 5.4557 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.0995 | 2.0015 | 0.98 | 0.97891 | 112.5671 | 0.41767 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.109 | 17.1052 | 0.95 | 0.95272 | 114.0494 | 5.4556 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.1095 | 2.0015 | 0.98 | 0.97889 | 112.5678 | 0.41793 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.119 | 17.1053 | 0.95 | 0.95272 | 114.048 | 5.4556 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.1195 | 2.0015 | 0.98 | 0.97886 | 112.5684 | 0.41819 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.129 | 17.1054 | 0.95 | 0.95272 | 114.0463 | 5.4556 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.1295 | 2.0015 | 0.98 | 0.97884 | 112.5687 | 0.41845 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.139 | 17.1054 | 0.95 | 0.95272 | 114.0445 | 5.4557 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.1395 | 2.0015 | 0.98 | 0.97881 | 112.5688 | 0.41871 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.149 | 17.1055 | 0.95 | 0.95271 | 114.0425 | 5.4558 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.1495 | 2.0015 | 0.98 | 0.97879 | 112.5687 | 0.41895 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.159 | 17.1056 | 0.95 | 0.95271 | 114.0403 | 5.4559 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.1595 | 2.0015 | 0.98 | 0.97877 | 112.5682 | 0.41918 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.169 | 17.1057 | 0.95 | 0.95271 | 114.0381 | 5.4561 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.1695 | 2.0015 | 0.98 | 0.97874 | 112.5675 | 0.41939 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.179 | 17.1058 | 0.95 | 0.95271 | 114.0359 | 5.4562 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.1795 | 2.0015 | 0.98 | 0.97872 | 112.5666 | 0.4196 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.189 | 17.1058 | 0.95 | 0.95271 | 114.0337 | 5.4562 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.1895 | 2.0015 | 0.98 | 0.9787 | 112.5654 | 0.4198 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.199 | 17.1059 | 0.95 | 0.95271 | 114.0315 | 5.4562 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.1995 | 2.0015 | 0.98 | 0.97869 | 112.5639 | 0.41999 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.209 | 17.106 | 0.95 | 0.95271 | 114.0295 | 5.4562 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.2095 | 2.0015 | 0.98 | 0.97867 | 112.5622 | 0.42017 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.219 | 17.1061 | 0.95 | 0.95271 | 114.0275 | 5.4561 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.2195 | 2.0015 | 0.98 | 0.97865 | 112.5602 | 0.42035 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.229 | 17.1062 | 0.95 | 0.95271 | 114.0258 | 5.456 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.2295 | 2.0015 | 0.98 | 0.97863 | 112.5581 | 0.42052 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.239 | 17.1062 | 0.95 | 0.95272 | 114.0242 | 5.4559 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.2395 | 2.0014 | 0.98 | 0.97862 | 112.5558 | 0.42066 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.249 | 17.1063 | 0.95 | 0.95272 | 114.0228 | 5.4558 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.2495 | 2.0014 | 0.98 | 0.97861 | 112.5534 | 0.42079 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.259 | 17.1063 | 0.95 | 0.95272 | 114.0215 | 5.4557 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.2595 | 2.0014 | 0.98 | 0.9786 | 112.5509 | 0.42089 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.269 | 17.1064 | 0.95 | 0.95272 | 114.0205 | 5.4557 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.2695 | 2.0014 | 0.98 | 0.97859 | 112.5483 | 0.42096 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.279 | 17.1064 | 0.95 | 0.95272 | 114.0195 | 5.4558 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.2795 | 2.0014 | 0.98 | 0.97858 | 112.5456 | 0.421 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.289 | 17.1064 | 0.95 | 0.95272 | 114.0187 | 5.456 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.2895 | 2.0014 | 0.98 | 0.97858 | 112.543 | 0.421 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.299 | 17.1064 | 0.95 | 0.95271 | 114.0179 | 5.4562 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.2995 | 2.0014 | 0.98 | 0.97859 | 112.5404 | 0.42096 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.309 | 17.1064 | 0.95 | 0.95271 | 114.0172 | 5.4566 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.3095 | 2.0014 | 0.98 | 0.9786 | 112.5378 | 0.42088 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.319 | 17.1064 | 0.95 | 0.9527 | 114.0165 | 5.4571 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.3195 | 2.0014 | 0.98 | 0.97861 | 112.5354 | 0.42075 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.329 | 17.1064 | 0.95 | 0.95269 | 114.0158 | 5.4577 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.3295 | 2.0014 | 0.98 | 0.97862 | 112.533 | 0.42059 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.339 | 17.1064 | 0.95 | 0.95268 | 114.0151 | 5.4584 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.3395 | 2.0014 | 0.98 | 0.97864 | 112.5308 | 0.42039 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.349 | 17.1063 | 0.95 | 0.95267 | 114.0143 | 5.4591 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.3495 | 2.0014 | 0.98 | 0.97867 | 112.5288 | 0.42014 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.359 | 17.1063 | 0.95 | 0.95265 | 114.0135 | 5.4599 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.3595 | 2.0014 | 0.98 | 0.9787 | 112.527 | 0.41986 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.369 | 17.1063 | 0.95 | 0.95264 | 114.0127 | 5.4607 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.3695 | 2.0014 | 0.98 | 0.97873 | 112.5254 | 0.41953 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.379 | 17.1062 | 0.95 | 0.95263 | 114.0117 | 5.4614 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.3795 | 2.0014 | 0.98 | 0.97877 | 112.524 | 0.41914 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.389 | 17.1062 | 0.95 | 0.95262 | 114.0107 | 5.4621 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.3895 | 2.0014 | 0.98 | 0.97881 | 112.5228 | 0.41869 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.399 | 17.1061 | 0.95 | 0.9526 | 114.0096 | 5.4628 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.3995 | 2.0014 | 0.98 | 0.97886 | 112.5219 | 0.41818 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.409 | 17.106 | 0.95 | 0.9526 | 114.0085 | 5.4633 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.4095 | 2.0015 | 0.98 | 0.97892 | 112.5212 | 0.41759 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.419 | 17.106 | 0.95 | 0.95259 | 114.0073 | 5.4637 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.4195 | 2.0015 | 0.98 | 0.97899 | 112.5208 | 0.41692 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.429 | 17.1059 | 0.95 | 0.95258 | 114.0061 | 5.464 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.4295 | 2.0015 | 0.98 | 0.97906 | 112.5206 | 0.41618 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.439 | 17.1059 | 0.95 | 0.95258 | 114.0049 | 5.4641 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.4395 | 2.0015 | 0.98 | 0.97914 | 112.5207 | 0.41537 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.449 | 17.1059 | 0.95 | 0.95258 | 114.0036 | 5.4641 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.4495 | 2.0016 | 0.98 | 0.97922 | 112.521 | 0.41452 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.459 | 17.1058 | 0.95 | 0.95258 | 114.0023 | 5.4639 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.4595 | 2.0016 | 0.98 | 0.97931 | 112.5215 | 0.41365 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.469 | 17.1058 | 0.95 | 0.95259 | 114.001 | 5.4636 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.4695 | 2.0016 | 0.98 | 0.97939 | 112.5222 | 0.41279 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.479 | 17.1058 | 0.95 | 0.9526 | 113.9996 | 5.4632 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.4795 | 2.0016 | 0.98 | 0.97947 | 112.5232 | 0.41199 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.489 | 17.1057 | 0.95 | 0.9526 | 113.9982 | 5.4627 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.4895 | 2.0016 | 0.98 | 0.97953 | 112.5243 | 0.4113 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.499 | 17.1057 | 0.95 | 0.95261 | 113.9968 | 5.4621 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.4995 | 2.0017 | 0.98 | 0.97959 | 112.5256 | 0.41075 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.509 | 17.1057 | 0.95 | 0.95262 | 113.9954 | 5.4615 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.5095 | 2.0017 | 0.98 | 0.97962 | 112.527 | 0.41039 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.519 | 17.1057 | 0.95 | 0.95263 | 113.9939 | 5.4608 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.5195 | 2.0017 | 0.98 | 0.97964 | 112.5285 | 0.41026 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.529 | 17.1057 | 0.95 | 0.95264 | 113.9924 | 5.4602 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.5295 | 2.0017 | 0.98 | 0.97962 | 112.5301 | 0.41038 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.539 | 17.1057 | 0.95 | 0.95265 | 113.9909 | 5.4596 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.54 | 2.0017 | 0.98 | 0.97959 | 112.5318 | 0.41076 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.549 | 17.1057 | 0.95 | 0.95266 | 113.9893 | 5.459 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.5495 | 2.0016 | 0.98 | 0.97952 | 112.5335 | 0.4114 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.559 | 17.1057 | 0.95 | 0.95267 | 113.9878 | 5.4586 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.5595 | 2.0016 | 0.98 | 0.97944 | 112.5351 | 0.41227 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.569 | 17.1057 | 0.95 | 0.95268 | 113.9862 | 5.4582 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.5695 | 2.0016 | 0.98 | 0.97934 | 112.5367 | 0.41334 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.579 | 17.1057 | 0.95 | 0.95268 | 113.9847 | 5.4579 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.5795 | 2.0016 | 0.98 | 0.97922 | 112.5382 | 0.41455 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.589 | 17.1057 | 0.95 | 0.95268 | 113.9833 | 5.4577 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.5895 | 2.0016 | 0.98 | 0.97909 | 112.5396 | 0.41586 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.599 | 17.1056 | 0.95 | 0.95269 | 113.9819 | 5.4575 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.5995 | 2.0016 | 0.98 | 0.97896 | 112.5409 | 0.4172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.609 | 17.1056 | 0.95 | 0.95269 | 113.9805 | 5.4575 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.6095 | 2.0016 | 0.98 | 0.97883 | 112.5419 | 0.41853 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.619 | 17.1056 | 0.95 | 0.95269 | 113.9793 | 5.4575 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.6195 | 2.0015 | 0.98 | 0.9787 | 112.5429 | 0.41982 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.629 | 17.1056 | 0.95 | 0.95269 | 113.9782 | 5.4575 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.6295 | 2.0015 | 0.98 | 0.97859 | 112.5436 | 0.42101 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.639 | 17.1056 | 0.95 | 0.95269 | 113.9772 | 5.4576 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.6395 | 2.0015 | 0.98 | 0.97848 | 112.5441 | 0.4221 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.649 | 17.1056 | 0.95 | 0.95268 | 113.9763 | 5.4577 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.6495 | 2.0015 | 0.98 | 0.97838 | 112.5445 | 0.42306 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.659 | 17.1056 | 0.95 | 0.95268 | 113.9756 | 5.4578 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.6595 | 2.0015 | 0.98 | 0.9783 | 112.5447 | 0.42391 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.669 | 17.1056 | 0.95 | 0.95268 | 113.975 | 5.4579 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.6695 | 2.0015 | 0.98 | 0.97823 | 112.5447 | 0.42463 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.679 | 17.1055 | 0.95 | 0.95268 | 113.9747 | 5.4581 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.6795 | 2.0015 | 0.98 | 0.97817 | 112.5445 | 0.42525 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.689 | 17.1055 | 0.95 | 0.95267 | 113.9745 | 5.4583 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.6895 | 2.0015 | 0.98 | 0.97811 | 112.5442 | 0.42578 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.699 | 17.1055 | 0.95 | 0.95267 | 113.9744 | 5.4584 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.6995 | 2.0014 | 0.98 | 0.97807 | 112.5438 | 0.42624 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.709 | 17.1055 | 0.95 | 0.95267 | 113.9746 | 5.4586 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.71 | 2.0014 | 0.98 | 0.97803 | 112.5433 | 0.42663 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.719 | 17.1055 | 0.95 | 0.95267 | 113.9749 | 5.4588 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.7195 | 2.0014 | 0.98 | 0.97799 | 112.5427 | 0.42699 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.729 | 17.1055 | 0.95 | 0.95266 | 113.9754 | 5.4591 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.7295 | 2.0014 | 0.98 | 0.97796 | 112.5421 | 0.42733 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.739 | 17.1055 | 0.95 | 0.95266 | 113.976 | 5.4593 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.7395 | 2.0014 | 0.98 | 0.97792 | 112.5413 | 0.42765 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.749 | 17.1055 | 0.95 | 0.95265 | 113.9767 | 5.4596 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.7495 | 2.0014 | 0.98 | 0.97789 | 112.5405 | 0.42796 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.759 | 17.1055 | 0.95 | 0.95265 | 113.9776 | 5.4599 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.7595 | 2.0013 | 0.98 | 0.97786 | 112.5397 | 0.42828 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.769 | 17.1055 | 0.95 | 0.95264 | 113.9786 | 5.4602 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.7695 | 2.0013 | 0.98 | 0.97783 | 112.5389 | 0.4286 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.779 | 17.1055 | 0.95 | 0.95264 | 113.9796 | 5.4605 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.7795 | 2.0013 | 0.98 | 0.97779 | 112.538 | 0.42892 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.789 | 17.1055 | 0.95 | 0.95263 | 113.9806 | 5.4608 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.7895 | 2.0013 | 0.98 | 0.97776 | 112.5371 | 0.42925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.799 | 17.1056 | 0.95 | 0.95263 | 113.9817 | 5.4611 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.7995 | 2.0013 | 0.98 | 0.97773 | 112.5362 | 0.42956 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.809 | 17.1056 | 0.95 | 0.95262 | 113.9828 | 5.4615 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.8095 | 2.0012 | 0.98 | 0.9777 | 112.5353 | 0.42985 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.819 | 17.1056 | 0.95 | 0.95262 | 113.9839 | 5.4618 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.8195 | 2.0012 | 0.98 | 0.97767 | 112.5344 | 0.43012 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.829 | 17.1057 | 0.95 | 0.95261 | 113.985 | 5.4622 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.8295 | 2.0012 | 0.98 | 0.97765 | 112.5335 | 0.43033 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.839 | 17.1057 | 0.95 | 0.95261 | 113.986 | 5.4626 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.8395 | 2.0012 | 0.98 | 0.97764 | 112.5327 | 0.4305 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.849 | 17.1057 | 0.95 | 0.9526 | 113.987 | 5.463 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.8495 | 2.0012 | 0.98 | 0.97762 | 112.5318 | 0.4306 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.859 | 17.1058 | 0.95 | 0.95259 | 113.988 | 5.4633 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.8595 | 2.0012 | 0.98 | 0.97762 | 112.5311 | 0.43065 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.869 | 17.1058 | 0.95 | 0.95259 | 113.9888 | 5.4637 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.8695 | 2.0012 | 0.98 | 0.97762 | 112.5304 | 0.43063 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.879 | 17.1058 | 0.95 | 0.95258 | 113.9897 | 5.4642 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.8795 | 2.0012 | 0.98 | 0.97763 | 112.5297 | 0.43056 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.889 | 17.1059 | 0.95 | 0.95257 | 113.9905 | 5.4646 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.8895 | 2.0012 | 0.98 | 0.97764 | 112.5292 | 0.43044 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.899 | 17.1059 | 0.95 | 0.95257 | 113.9912 | 5.465 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.8995 | 2.0012 | 0.98 | 0.97766 | 112.5287 | 0.43028 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.909 | 17.1059 | 0.95 | 0.95256 | 113.9918 | 5.4654 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.9095 | 2.0012 | 0.98 | 0.97768 | 112.5283 | 0.43009 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.919 | 17.106 | 0.95 | 0.95256 | 113.9925 | 5.4657 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.9195 | 2.0012 | 0.98 | 0.9777 | 112.528 | 0.42988 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.929 | 17.106 | 0.95 | 0.95255 | 113.993 | 5.4661 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.9295 | 2.0012 | 0.98 | 0.97772 | 112.5278 | 0.42968 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.939 | 17.1061 | 0.95 | 0.95254 | 113.9935 | 5.4665 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.9395 | 2.0012 | 0.98 | 0.97774 | 112.5277 | 0.42949 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.949 | 17.1061 | 0.95 | 0.95254 | 113.9939 | 5.4669 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.9495 | 2.0012 | 0.98 | 0.97775 | 112.5276 | 0.42934 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.959 | 17.1061 | 0.95 | 0.95253 | 113.9943 | 5.4673 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.9595 | 2.0012 | 0.98 | 0.97776 | 112.5276 | 0.42925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.969 | 17.1062 | 0.95 | 0.95252 | 113.9946 | 5.4678 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.9695 | 2.0012 | 0.98 | 0.97776 | 112.5276 | 0.42922 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.979 | 17.1062 | 0.95 | 0.95252 | 113.9948 | 5.4683 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.9795 | 2.0011 | 0.98 | 0.97776 | 112.5276 | 0.42928 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.989 | 17.1063 | 0.95 | 0.95251 | 113.9949 | 5.4689 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.9895 | 2.0011 | 0.98 | 0.97774 | 112.5275 | 0.42942 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
4.999 | 17.1063 | 0.95 | 0.9525 | 113.995 | 5.4695 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 4.9995 | 2.0011 | 0.98 | 0.97772 | 112.5275 | 0.42965 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.009 | 17.1063 | 0.95 | 0.95249 | 113.9949 | 5.4702 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.0095 | 2.0011 | 0.98 | 0.97769 | 112.5274 | 0.42996 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.019 | 17.1064 | 0.95 | 0.95247 | 113.9948 | 5.471 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.0195 | 2.0011 | 0.98 | 0.97765 | 112.5273 | 0.43035 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.029 | 17.1064 | 0.95 | 0.95246 | 113.9945 | 5.4718 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.0295 | 2.0011 | 0.98 | 0.9776 | 112.5271 | 0.43079 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.039 | 17.1064 | 0.95 | 0.95245 | 113.9941 | 5.4727 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.0395 | 2.0011 | 0.98 | 0.97755 | 112.5268 | 0.43129 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.049 | 17.1065 | 0.95 | 0.95243 | 113.9936 | 5.4736 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.0495 | 2.0011 | 0.98 | 0.9775 | 112.5265 | 0.43181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.059 | 17.1065 | 0.95 | 0.95242 | 113.9929 | 5.4745 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.0595 | 2.0011 | 0.98 | 0.97745 | 112.5261 | 0.43234 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.069 | 17.1065 | 0.95 | 0.9524 | 113.9921 | 5.4754 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.0695 | 2.0011 | 0.98 | 0.97739 | 112.5257 | 0.43286 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.079 | 17.1066 | 0.95 | 0.95239 | 113.9911 | 5.4763 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.0795 | 2.001 | 0.98 | 0.97734 | 112.5252 | 0.43337 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.089 | 17.1066 | 0.95 | 0.95237 | 113.9899 | 5.4772 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.0895 | 2.001 | 0.98 | 0.97729 | 112.5248 | 0.43386 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.099 | 17.1066 | 0.95 | 0.95236 | 113.9886 | 5.4781 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.0995 | 2.001 | 0.98 | 0.97725 | 112.5243 | 0.43431 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.109 | 17.1066 | 0.95 | 0.95235 | 113.987 | 5.4788 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.1095 | 2.001 | 0.98 | 0.9772 | 112.5238 | 0.43473 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.119 | 17.1067 | 0.95 | 0.95234 | 113.9854 | 5.4796 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.1195 | 2.001 | 0.98 | 0.97717 | 112.5234 | 0.4351 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.129 | 17.1067 | 0.95 | 0.95232 | 113.9836 | 5.4803 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.1295 | 2.001 | 0.98 | 0.97713 | 112.5229 | 0.43542 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.139 | 17.1067 | 0.95 | 0.95231 | 113.9817 | 5.481 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.1395 | 2.001 | 0.98 | 0.97711 | 112.5225 | 0.43568 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.149 | 17.1067 | 0.95 | 0.9523 | 113.9797 | 5.4817 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.1495 | 2.001 | 0.98 | 0.97709 | 112.5221 | 0.43589 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.159 | 17.1068 | 0.95 | 0.95229 | 113.9777 | 5.4823 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.1595 | 2.0011 | 0.98 | 0.97707 | 112.5218 | 0.43602 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.169 | 17.1068 | 0.95 | 0.95228 | 113.9756 | 5.4829 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.1695 | 2.0011 | 0.98 | 0.97707 | 112.5214 | 0.43609 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.179 | 17.1068 | 0.95 | 0.95227 | 113.9736 | 5.4835 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.1795 | 2.0011 | 0.98 | 0.97707 | 112.5211 | 0.43607 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.189 | 17.1069 | 0.95 | 0.95227 | 113.9716 | 5.484 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.1895 | 2.0011 | 0.98 | 0.97708 | 112.5208 | 0.43597 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.199 | 17.1069 | 0.95 | 0.95226 | 113.9697 | 5.4844 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.1995 | 2.0011 | 0.98 | 0.9771 | 112.5206 | 0.43579 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.209 | 17.1069 | 0.95 | 0.95226 | 113.9679 | 5.4847 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.2095 | 2.0011 | 0.98 | 0.97713 | 112.5203 | 0.43553 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.219 | 17.107 | 0.95 | 0.95225 | 113.9662 | 5.4849 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.2195 | 2.0011 | 0.98 | 0.97716 | 112.5201 | 0.43519 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.229 | 17.107 | 0.95 | 0.95225 | 113.9647 | 5.485 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.2295 | 2.0011 | 0.98 | 0.9772 | 112.5198 | 0.43479 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.239 | 17.1071 | 0.95 | 0.95225 | 113.9633 | 5.4849 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.2395 | 2.0011 | 0.98 | 0.97725 | 112.5195 | 0.43435 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.249 | 17.1071 | 0.95 | 0.95226 | 113.9621 | 5.4847 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.2495 | 2.0012 | 0.98 | 0.97729 | 112.5191 | 0.43387 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.259 | 17.1072 | 0.95 | 0.95226 | 113.9611 | 5.4844 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.2595 | 2.0012 | 0.98 | 0.97734 | 112.5187 | 0.43337 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.269 | 17.1073 | 0.95 | 0.95227 | 113.9602 | 5.4839 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.2695 | 2.0012 | 0.98 | 0.97739 | 112.5183 | 0.43288 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.279 | 17.1073 | 0.95 | 0.95228 | 113.9594 | 5.4834 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.2795 | 2.0012 | 0.98 | 0.97744 | 112.5177 | 0.43241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.289 | 17.1074 | 0.95 | 0.95229 | 113.9588 | 5.4827 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.2895 | 2.0012 | 0.98 | 0.97749 | 112.5171 | 0.43198 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.299 | 17.1074 | 0.95 | 0.9523 | 113.9584 | 5.4819 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.2995 | 2.0012 | 0.98 | 0.97753 | 112.5164 | 0.43159 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.309 | 17.1075 | 0.95 | 0.95232 | 113.958 | 5.481 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.3095 | 2.0012 | 0.98 | 0.97756 | 112.5156 | 0.43125 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.319 | 17.1075 | 0.95 | 0.95233 | 113.9578 | 5.4801 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.3195 | 2.0012 | 0.98 | 0.97759 | 112.5147 | 0.43096 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.329 | 17.1076 | 0.95 | 0.95235 | 113.9578 | 5.4793 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.3295 | 2.0012 | 0.98 | 0.97761 | 112.5138 | 0.43072 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.339 | 17.1076 | 0.95 | 0.95236 | 113.9578 | 5.4785 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.3395 | 2.0013 | 0.98 | 0.97763 | 112.5128 | 0.43052 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.349 | 17.1076 | 0.95 | 0.95237 | 113.9579 | 5.4777 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.3495 | 2.0013 | 0.98 | 0.97765 | 112.5117 | 0.43035 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.359 | 17.1077 | 0.95 | 0.95238 | 113.9581 | 5.4771 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.3595 | 2.0013 | 0.98 | 0.97766 | 112.5105 | 0.43022 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.369 | 17.1077 | 0.95 | 0.95239 | 113.9583 | 5.4767 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.3695 | 2.0013 | 0.98 | 0.97767 | 112.5093 | 0.43012 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.379 | 17.1077 | 0.95 | 0.95239 | 113.9586 | 5.4764 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.3795 | 2.0013 | 0.98 | 0.97768 | 112.5081 | 0.43004 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.389 | 17.1077 | 0.95 | 0.95239 | 113.959 | 5.4764 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.3895 | 2.0013 | 0.98 | 0.97769 | 112.5068 | 0.42996 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.399 | 17.1077 | 0.95 | 0.95239 | 113.9594 | 5.4765 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.3995 | 2.0013 | 0.98 | 0.9777 | 112.5056 | 0.4299 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.409 | 17.1077 | 0.95 | 0.95239 | 113.9598 | 5.4768 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.4095 | 2.0013 | 0.98 | 0.97771 | 112.5043 | 0.42982 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.419 | 17.1077 | 0.95 | 0.95238 | 113.9602 | 5.4773 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.4195 | 2.0013 | 0.98 | 0.97772 | 112.503 | 0.42972 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.429 | 17.1076 | 0.95 | 0.95237 | 113.9606 | 5.4779 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.4295 | 2.0014 | 0.98 | 0.97773 | 112.5018 | 0.42959 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.439 | 17.1076 | 0.95 | 0.95236 | 113.9609 | 5.4786 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.4395 | 2.0014 | 0.98 | 0.97775 | 112.5006 | 0.4294 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.449 | 17.1076 | 0.95 | 0.95234 | 113.9611 | 5.4794 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.4495 | 2.0014 | 0.98 | 0.97777 | 112.4994 | 0.42915 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.459 | 17.1076 | 0.95 | 0.95233 | 113.9613 | 5.4802 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.4595 | 2.0014 | 0.98 | 0.97781 | 112.4983 | 0.42883 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.469 | 17.1076 | 0.95 | 0.95232 | 113.9614 | 5.4811 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.4695 | 2.0014 | 0.98 | 0.97785 | 112.4973 | 0.42842 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.479 | 17.1076 | 0.95 | 0.9523 | 113.9614 | 5.4818 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.4795 | 2.0014 | 0.98 | 0.9779 | 112.4964 | 0.42791 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.489 | 17.1076 | 0.95 | 0.95229 | 113.9613 | 5.4824 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.4895 | 2.0014 | 0.98 | 0.97796 | 112.4956 | 0.42732 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.499 | 17.1076 | 0.95 | 0.95229 | 113.9611 | 5.4829 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.4995 | 2.0014 | 0.98 | 0.97803 | 112.4949 | 0.42663 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.509 | 17.1075 | 0.95 | 0.95228 | 113.9607 | 5.4832 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.5095 | 2.0014 | 0.98 | 0.9781 | 112.4944 | 0.42587 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.519 | 17.1076 | 0.95 | 0.95228 | 113.9603 | 5.4832 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.5195 | 2.0014 | 0.98 | 0.97818 | 112.494 | 0.42504 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.529 | 17.1076 | 0.95 | 0.95228 | 113.9598 | 5.4831 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.5295 | 2.0014 | 0.98 | 0.97827 | 112.4937 | 0.42417 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.539 | 17.1076 | 0.95 | 0.95229 | 113.9591 | 5.4827 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.5395 | 2.0014 | 0.98 | 0.97836 | 112.4937 | 0.42327 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.549 | 17.1076 | 0.95 | 0.9523 | 113.9584 | 5.4821 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.5495 | 2.0014 | 0.98 | 0.97845 | 112.4938 | 0.42237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.559 | 17.1076 | 0.95 | 0.95231 | 113.9576 | 5.4813 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.5595 | 2.0015 | 0.98 | 0.97854 | 112.4941 | 0.42149 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.569 | 17.1076 | 0.95 | 0.95233 | 113.9567 | 5.4804 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.5695 | 2.0015 | 0.98 | 0.97862 | 112.4946 | 0.42065 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.579 | 17.1076 | 0.95 | 0.95235 | 113.9557 | 5.4793 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.5795 | 2.0015 | 0.98 | 0.9787 | 112.4953 | 0.41988 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.589 | 17.1076 | 0.95 | 0.95236 | 113.9548 | 5.4782 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.5895 | 2.0015 | 0.98 | 0.97876 | 112.4962 | 0.41919 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.599 | 17.1076 | 0.95 | 0.95238 | 113.9538 | 5.477 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.5995 | 2.0015 | 0.98 | 0.97882 | 112.4973 | 0.4186 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.609 | 17.1076 | 0.95 | 0.9524 | 113.9529 | 5.4758 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.6095 | 2.0015 | 0.98 | 0.97887 | 112.4984 | 0.4181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.619 | 17.1077 | 0.95 | 0.95242 | 113.952 | 5.4747 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.6195 | 2.0016 | 0.98 | 0.97891 | 112.4998 | 0.41771 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.629 | 17.1077 | 0.95 | 0.95244 | 113.9512 | 5.4736 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.6295 | 2.0016 | 0.98 | 0.97894 | 112.5012 | 0.41743 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.639 | 17.1077 | 0.95 | 0.95245 | 113.9506 | 5.4727 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.6395 | 2.0016 | 0.98 | 0.97896 | 112.5027 | 0.41725 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.649 | 17.1077 | 0.95 | 0.95247 | 113.9501 | 5.4719 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.6495 | 2.0017 | 0.98 | 0.97896 | 112.5043 | 0.41717 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.659 | 17.1077 | 0.95 | 0.95248 | 113.9498 | 5.4712 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.6595 | 2.0017 | 0.98 | 0.97896 | 112.506 | 0.4172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.669 | 17.1077 | 0.95 | 0.95249 | 113.9498 | 5.4707 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.6695 | 2.0017 | 0.98 | 0.97895 | 112.5076 | 0.41733 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.679 | 17.1077 | 0.95 | 0.95249 | 113.95 | 5.4703 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.6795 | 2.0018 | 0.98 | 0.97893 | 112.5093 | 0.41755 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.689 | 17.1077 | 0.95 | 0.9525 | 113.9505 | 5.47 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.6895 | 2.0018 | 0.98 | 0.9789 | 112.5109 | 0.41787 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.699 | 17.1077 | 0.95 | 0.9525 | 113.9513 | 5.4698 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.6995 | 2.0018 | 0.98 | 0.97886 | 112.5124 | 0.41828 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.709 | 17.1077 | 0.95 | 0.9525 | 113.9524 | 5.4697 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.7095 | 2.0018 | 0.98 | 0.97881 | 112.5138 | 0.41878 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.719 | 17.1077 | 0.95 | 0.9525 | 113.9538 | 5.4696 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.7195 | 2.0019 | 0.98 | 0.97875 | 112.5151 | 0.41937 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.729 | 17.1077 | 0.95 | 0.9525 | 113.9555 | 5.4697 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.7295 | 2.0019 | 0.98 | 0.97869 | 112.5162 | 0.42005 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.739 | 17.1077 | 0.95 | 0.9525 | 113.9575 | 5.4697 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.7395 | 2.0019 | 0.98 | 0.97861 | 112.5172 | 0.42081 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.749 | 17.1078 | 0.95 | 0.9525 | 113.9596 | 5.4699 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.7495 | 2.002 | 0.98 | 0.97853 | 112.5179 | 0.42165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.759 | 17.1078 | 0.95 | 0.9525 | 113.962 | 5.47 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.7595 | 2.002 | 0.98 | 0.97844 | 112.5183 | 0.42257 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.769 | 17.1078 | 0.95 | 0.95249 | 113.9646 | 5.4702 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.7695 | 2.002 | 0.98 | 0.97834 | 112.5185 | 0.42355 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.779 | 17.1079 | 0.95 | 0.95249 | 113.9673 | 5.4704 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.7795 | 2.002 | 0.98 | 0.97824 | 112.5185 | 0.4246 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.789 | 17.1079 | 0.95 | 0.95249 | 113.97 | 5.4706 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.7895 | 2.0021 | 0.98 | 0.97813 | 112.5182 | 0.4257 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.799 | 17.108 | 0.95 | 0.95248 | 113.9728 | 5.4708 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.7995 | 2.0021 | 0.98 | 0.97802 | 112.5176 | 0.42682 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.809 | 17.108 | 0.95 | 0.95248 | 113.9755 | 5.4711 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.8095 | 2.0021 | 0.98 | 0.97791 | 112.5168 | 0.42795 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.819 | 17.1081 | 0.95 | 0.95248 | 113.9782 | 5.4713 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.8195 | 2.0022 | 0.98 | 0.9778 | 112.5158 | 0.42907 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.829 | 17.1081 | 0.95 | 0.95247 | 113.9808 | 5.4716 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.8295 | 2.0022 | 0.98 | 0.97769 | 112.5146 | 0.43014 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.839 | 17.1082 | 0.95 | 0.95247 | 113.9832 | 5.4718 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.8395 | 2.0023 | 0.98 | 0.97759 | 112.5132 | 0.43115 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.849 | 17.1083 | 0.95 | 0.95247 | 113.9854 | 5.4721 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.8495 | 2.0023 | 0.98 | 0.9775 | 112.5117 | 0.43206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.859 | 17.1083 | 0.95 | 0.95246 | 113.9875 | 5.4723 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.8595 | 2.0024 | 0.98 | 0.97743 | 112.5101 | 0.43284 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.869 | 17.1084 | 0.95 | 0.95246 | 113.9893 | 5.4725 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.8695 | 2.0025 | 0.98 | 0.97736 | 112.5084 | 0.43346 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.879 | 17.1085 | 0.95 | 0.95246 | 113.991 | 5.4728 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.8795 | 2.0025 | 0.98 | 0.97732 | 112.5067 | 0.43389 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.889 | 17.1085 | 0.95 | 0.95245 | 113.9924 | 5.473 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.8895 | 2.0026 | 0.98 | 0.9773 | 112.5051 | 0.43412 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.899 | 17.1086 | 0.95 | 0.95245 | 113.9935 | 5.4731 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.8995 | 2.0027 | 0.98 | 0.9773 | 112.5035 | 0.43411 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.909 | 17.1086 | 0.95 | 0.95245 | 113.9945 | 5.4732 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.9095 | 2.0028 | 0.98 | 0.97733 | 112.502 | 0.43385 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.919 | 17.1087 | 0.95 | 0.95245 | 113.9952 | 5.4733 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.9195 | 2.0028 | 0.98 | 0.97738 | 112.5007 | 0.43334 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.929 | 17.1087 | 0.95 | 0.95245 | 113.9956 | 5.4733 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.93 | 2.0029 | 0.98 | 0.97746 | 112.4994 | 0.43258 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.939 | 17.1088 | 0.95 | 0.95245 | 113.9959 | 5.4733 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.9395 | 2.003 | 0.98 | 0.97756 | 112.4983 | 0.4316 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.949 | 17.1088 | 0.95 | 0.95245 | 113.996 | 5.4731 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.9495 | 2.003 | 0.98 | 0.97768 | 112.4974 | 0.43043 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.959 | 17.1088 | 0.95 | 0.95246 | 113.9959 | 5.4729 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.9595 | 2.0031 | 0.98 | 0.97781 | 112.4966 | 0.42911 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.969 | 17.1089 | 0.95 | 0.95246 | 113.9956 | 5.4726 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.9695 | 2.0031 | 0.98 | 0.97796 | 112.4959 | 0.4277 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.979 | 17.1089 | 0.95 | 0.95247 | 113.9953 | 5.4722 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.9795 | 2.0031 | 0.98 | 0.9781 | 112.4953 | 0.42625 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.989 | 17.1089 | 0.95 | 0.95248 | 113.9949 | 5.4717 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.9895 | 2.0031 | 0.98 | 0.97824 | 112.4949 | 0.42484 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
5.999 | 17.1089 | 0.95 | 0.95248 | 113.9945 | 5.4711 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 5.9995 | 2.0031 | 0.98 | 0.97837 | 112.4946 | 0.4235 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.009 | 17.109 | 0.95 | 0.95249 | 113.9941 | 5.4705 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.0095 | 2.0031 | 0.98 | 0.97849 | 112.4944 | 0.42228 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.019 | 17.109 | 0.95 | 0.95251 | 113.9938 | 5.4698 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.0195 | 2.0031 | 0.98 | 0.9786 | 112.4942 | 0.42121 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.029 | 17.109 | 0.95 | 0.95252 | 113.9935 | 5.4692 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.0295 | 2.0031 | 0.98 | 0.97868 | 112.4942 | 0.42033 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.039 | 17.1091 | 0.95 | 0.95253 | 113.9934 | 5.4685 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.0395 | 2.003 | 0.98 | 0.97875 | 112.4942 | 0.41964 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.049 | 17.1091 | 0.95 | 0.95254 | 113.9934 | 5.4679 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.0495 | 2.003 | 0.98 | 0.9788 | 112.4942 | 0.41913 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.059 | 17.1091 | 0.95 | 0.95255 | 113.9935 | 5.4673 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.0595 | 2.0029 | 0.98 | 0.97883 | 112.4944 | 0.4188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.069 | 17.1092 | 0.95 | 0.95256 | 113.9939 | 5.4668 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.0695 | 2.0028 | 0.98 | 0.97885 | 112.4945 | 0.41862 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.079 | 17.1092 | 0.95 | 0.95256 | 113.9944 | 5.4664 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.0795 | 2.0028 | 0.98 | 0.97885 | 112.4948 | 0.41857 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.089 | 17.1093 | 0.95 | 0.95257 | 113.995 | 5.466 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.0895 | 2.0027 | 0.98 | 0.97884 | 112.4951 | 0.41862 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.099 | 17.1094 | 0.95 | 0.95257 | 113.9959 | 5.4657 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.0995 | 2.0027 | 0.98 | 0.97883 | 112.4954 | 0.41874 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.109 | 17.1094 | 0.95 | 0.95258 | 113.9968 | 5.4655 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.1095 | 2.0026 | 0.98 | 0.97881 | 112.4959 | 0.4189 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.119 | 17.1095 | 0.95 | 0.95258 | 113.9979 | 5.4654 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.1195 | 2.0025 | 0.98 | 0.9788 | 112.4963 | 0.41907 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.129 | 17.1096 | 0.95 | 0.95258 | 113.999 | 5.4653 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.1295 | 2.0025 | 0.98 | 0.97878 | 112.4969 | 0.41924 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.139 | 17.1097 | 0.95 | 0.95258 | 114.0001 | 5.4652 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.1395 | 2.0024 | 0.98 | 0.97876 | 112.4975 | 0.41938 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.149 | 17.1098 | 0.95 | 0.95258 | 114.0013 | 5.4653 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.1495 | 2.0024 | 0.98 | 0.97875 | 112.4981 | 0.41948 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.159 | 17.1098 | 0.95 | 0.95258 | 114.0024 | 5.4653 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.1595 | 2.0024 | 0.98 | 0.97875 | 112.4988 | 0.41955 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.169 | 17.1099 | 0.95 | 0.95258 | 114.0035 | 5.4654 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.1695 | 2.0023 | 0.98 | 0.97874 | 112.4996 | 0.41957 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.179 | 17.11 | 0.95 | 0.95258 | 114.0046 | 5.4655 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.1795 | 2.0023 | 0.98 | 0.97875 | 112.5003 | 0.41954 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.189 | 17.1101 | 0.95 | 0.95258 | 114.0055 | 5.4656 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.1895 | 2.0023 | 0.98 | 0.97875 | 112.5011 | 0.41947 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.199 | 17.1102 | 0.95 | 0.95258 | 114.0064 | 5.4657 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.1995 | 2.0023 | 0.98 | 0.97876 | 112.5019 | 0.41936 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.209 | 17.1103 | 0.95 | 0.95258 | 114.0071 | 5.4658 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.2095 | 2.0023 | 0.98 | 0.97878 | 112.5027 | 0.41921 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.219 | 17.1104 | 0.95 | 0.95258 | 114.0078 | 5.4659 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.2195 | 2.0023 | 0.98 | 0.9788 | 112.5035 | 0.41902 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.229 | 17.1105 | 0.95 | 0.95258 | 114.0084 | 5.466 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.2295 | 2.0022 | 0.98 | 0.97882 | 112.5042 | 0.41881 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.239 | 17.1105 | 0.95 | 0.95257 | 114.0089 | 5.4661 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.2395 | 2.0022 | 0.98 | 0.97884 | 112.5048 | 0.41857 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.249 | 17.1106 | 0.95 | 0.95257 | 114.0092 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.2495 | 2.0022 | 0.98 | 0.97886 | 112.5053 | 0.41832 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.259 | 17.1107 | 0.95 | 0.95257 | 114.0095 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.2595 | 2.0022 | 0.98 | 0.97889 | 112.5057 | 0.41808 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.269 | 17.1108 | 0.95 | 0.95257 | 114.0097 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.2695 | 2.0022 | 0.98 | 0.97891 | 112.506 | 0.41784 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.279 | 17.1108 | 0.95 | 0.95257 | 114.0099 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.2795 | 2.0022 | 0.98 | 0.97893 | 112.5062 | 0.41762 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.289 | 17.1109 | 0.95 | 0.95257 | 114.0099 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.2895 | 2.0022 | 0.98 | 0.97895 | 112.5062 | 0.41744 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.299 | 17.111 | 0.95 | 0.95257 | 114.0099 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.2995 | 2.0022 | 0.98 | 0.97896 | 112.5061 | 0.41728 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.309 | 17.111 | 0.95 | 0.95257 | 114.0097 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.3095 | 2.0022 | 0.98 | 0.97898 | 112.5059 | 0.41717 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.319 | 17.1111 | 0.95 | 0.95257 | 114.0094 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.3195 | 2.0022 | 0.98 | 0.97898 | 112.5055 | 0.41709 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.329 | 17.1111 | 0.95 | 0.95257 | 114.009 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.3295 | 2.0021 | 0.98 | 0.97899 | 112.5051 | 0.41704 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.339 | 17.1112 | 0.95 | 0.95257 | 114.0085 | 5.4663 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.3395 | 2.0021 | 0.98 | 0.97899 | 112.5045 | 0.41702 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.349 | 17.1112 | 0.95 | 0.95257 | 114.0078 | 5.4663 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.3495 | 2.0021 | 0.98 | 0.97899 | 112.5039 | 0.41701 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.359 | 17.1112 | 0.95 | 0.95257 | 114.007 | 5.4663 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.3595 | 2.0021 | 0.98 | 0.97899 | 112.5032 | 0.41701 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.369 | 17.1113 | 0.95 | 0.95257 | 114.0059 | 5.4663 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.3695 | 2.002 | 0.98 | 0.97899 | 112.5025 | 0.417 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.379 | 17.1113 | 0.95 | 0.95257 | 114.0047 | 5.4663 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.3795 | 2.002 | 0.98 | 0.97899 | 112.5018 | 0.41698 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.389 | 17.1113 | 0.95 | 0.95257 | 114.0033 | 5.4663 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.3895 | 2.002 | 0.98 | 0.97899 | 112.5012 | 0.41693 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.399 | 17.1113 | 0.95 | 0.95258 | 114.0017 | 5.4663 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.3995 | 2.002 | 0.98 | 0.979 | 112.5006 | 0.41686 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.409 | 17.1114 | 0.95 | 0.95258 | 113.9999 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.4095 | 2.0019 | 0.98 | 0.97901 | 112.5 | 0.41676 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.419 | 17.1114 | 0.95 | 0.95258 | 113.998 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.4195 | 2.0019 | 0.98 | 0.97902 | 112.4996 | 0.41662 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.429 | 17.1114 | 0.95 | 0.95258 | 113.996 | 5.4661 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.4295 | 2.0019 | 0.98 | 0.97904 | 112.4992 | 0.41645 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.439 | 17.1114 | 0.95 | 0.95258 | 113.9939 | 5.4661 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.4395 | 2.0019 | 0.98 | 0.97906 | 112.499 | 0.41627 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.449 | 17.1114 | 0.95 | 0.95258 | 113.9917 | 5.4661 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.4495 | 2.0018 | 0.98 | 0.97908 | 112.4989 | 0.41607 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.459 | 17.1115 | 0.95 | 0.95258 | 113.9895 | 5.4661 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.4595 | 2.0018 | 0.98 | 0.97909 | 112.4988 | 0.41588 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.469 | 17.1115 | 0.95 | 0.95258 | 113.9874 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.4695 | 2.0018 | 0.98 | 0.97911 | 112.4989 | 0.4157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.479 | 17.1115 | 0.95 | 0.95258 | 113.9853 | 5.4663 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.4795 | 2.0018 | 0.98 | 0.97913 | 112.499 | 0.41554 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.489 | 17.1115 | 0.95 | 0.95257 | 113.9834 | 5.4665 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.4895 | 2.0018 | 0.98 | 0.97914 | 112.4992 | 0.41542 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.499 | 17.1116 | 0.95 | 0.95257 | 113.9817 | 5.4666 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.4995 | 2.0018 | 0.98 | 0.97915 | 112.4995 | 0.41533 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.509 | 17.1116 | 0.95 | 0.95257 | 113.9801 | 5.4668 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.5095 | 2.0018 | 0.98 | 0.97915 | 112.4997 | 0.41527 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.519 | 17.1117 | 0.95 | 0.95256 | 113.9788 | 5.4671 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.5195 | 2.0018 | 0.98 | 0.97916 | 112.5 | 0.41524 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.529 | 17.1117 | 0.95 | 0.95256 | 113.9778 | 5.4673 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.5295 | 2.0018 | 0.98 | 0.97916 | 112.5003 | 0.41523 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.539 | 17.1118 | 0.95 | 0.95256 | 113.977 | 5.4676 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.5395 | 2.0018 | 0.98 | 0.97916 | 112.5006 | 0.41523 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.549 | 17.1118 | 0.95 | 0.95255 | 113.9765 | 5.4679 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.5495 | 2.0018 | 0.98 | 0.97915 | 112.5008 | 0.41525 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.559 | 17.1119 | 0.95 | 0.95255 | 113.9763 | 5.4681 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.5595 | 2.0018 | 0.98 | 0.97915 | 112.501 | 0.41527 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.569 | 17.1119 | 0.95 | 0.95255 | 113.9764 | 5.4683 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.5695 | 2.0018 | 0.98 | 0.97915 | 112.5011 | 0.4153 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.579 | 17.112 | 0.95 | 0.95254 | 113.9767 | 5.4684 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.5795 | 2.0018 | 0.98 | 0.97915 | 112.5012 | 0.41533 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.589 | 17.1121 | 0.95 | 0.95254 | 113.9773 | 5.4684 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.5895 | 2.0018 | 0.98 | 0.97915 | 112.5012 | 0.41535 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.599 | 17.1122 | 0.95 | 0.95254 | 113.9781 | 5.4684 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.5995 | 2.0019 | 0.98 | 0.97915 | 112.5012 | 0.41537 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.609 | 17.1122 | 0.95 | 0.95255 | 113.9791 | 5.4684 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.6095 | 2.0019 | 0.98 | 0.97915 | 112.5012 | 0.41537 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.619 | 17.1123 | 0.95 | 0.95255 | 113.9804 | 5.4682 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.6195 | 2.002 | 0.98 | 0.97915 | 112.5011 | 0.41536 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.629 | 17.1124 | 0.95 | 0.95255 | 113.9818 | 5.468 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.6295 | 2.002 | 0.98 | 0.97915 | 112.5011 | 0.41534 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.639 | 17.1125 | 0.95 | 0.95256 | 113.9834 | 5.4678 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.6395 | 2.002 | 0.98 | 0.97916 | 112.5012 | 0.41528 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.649 | 17.1126 | 0.95 | 0.95256 | 113.985 | 5.4676 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.6495 | 2.0021 | 0.98 | 0.97917 | 112.5012 | 0.4152 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.659 | 17.1127 | 0.95 | 0.95256 | 113.9868 | 5.4674 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.6595 | 2.0021 | 0.98 | 0.97918 | 112.5014 | 0.4151 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.669 | 17.1128 | 0.95 | 0.95257 | 113.9886 | 5.4672 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.6695 | 2.0022 | 0.98 | 0.97919 | 112.5016 | 0.41496 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.679 | 17.1129 | 0.95 | 0.95257 | 113.9904 | 5.4671 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.6795 | 2.0023 | 0.98 | 0.97921 | 112.5019 | 0.41479 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.689 | 17.1129 | 0.95 | 0.95257 | 113.9923 | 5.4671 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.6895 | 2.0023 | 0.98 | 0.97923 | 112.5024 | 0.41459 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.699 | 17.113 | 0.95 | 0.95257 | 113.9941 | 5.4671 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.6995 | 2.0024 | 0.98 | 0.97925 | 112.5029 | 0.41436 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.709 | 17.1131 | 0.95 | 0.95257 | 113.9959 | 5.4673 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.7095 | 2.0025 | 0.98 | 0.97928 | 112.5035 | 0.41411 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.719 | 17.1131 | 0.95 | 0.95256 | 113.9976 | 5.4675 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.7195 | 2.0025 | 0.98 | 0.9793 | 112.5042 | 0.41386 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.729 | 17.1132 | 0.95 | 0.95256 | 113.9992 | 5.4678 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.7295 | 2.0026 | 0.98 | 0.97933 | 112.5049 | 0.41361 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.739 | 17.1133 | 0.95 | 0.95255 | 114.0007 | 5.4682 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.739 | 2.0027 | 0.98 | 0.97935 | 112.5057 | 0.41339 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.749 | 17.1133 | 0.95 | 0.95255 | 114.0021 | 5.4686 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.749 | 2.0027 | 0.98 | 0.97937 | 112.5066 | 0.41322 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.759 | 17.1134 | 0.95 | 0.95254 | 114.0033 | 5.4691 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.759 | 2.0028 | 0.98 | 0.97938 | 112.5074 | 0.41313 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.769 | 17.1134 | 0.95 | 0.95253 | 114.0045 | 5.4696 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.7695 | 2.0028 | 0.98 | 0.97938 | 112.5083 | 0.41314 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.779 | 17.1135 | 0.95 | 0.95253 | 114.0055 | 5.47 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.779 | 2.0029 | 0.98 | 0.97937 | 112.5091 | 0.41326 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.789 | 17.1135 | 0.95 | 0.95252 | 114.0063 | 5.4704 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.789 | 2.0029 | 0.98 | 0.97935 | 112.5099 | 0.41348 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.799 | 17.1136 | 0.95 | 0.95252 | 114.007 | 5.4707 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.799 | 2.003 | 0.98 | 0.97932 | 112.5107 | 0.41381 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.809 | 17.1136 | 0.95 | 0.95251 | 114.0076 | 5.4709 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.809 | 2.003 | 0.98 | 0.97928 | 112.5114 | 0.41422 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.819 | 17.1137 | 0.95 | 0.95251 | 114.0079 | 5.4709 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.819 | 2.003 | 0.98 | 0.97923 | 112.5121 | 0.41468 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.829 | 17.1138 | 0.95 | 0.95251 | 114.0081 | 5.4708 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.829 | 2.003 | 0.98 | 0.97919 | 112.5127 | 0.41518 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.839 | 17.1138 | 0.95 | 0.95252 | 114.0082 | 5.4705 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.839 | 2.003 | 0.98 | 0.97914 | 112.5133 | 0.41568 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.849 | 17.1139 | 0.95 | 0.95253 | 114.008 | 5.47 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.849 | 2.003 | 0.98 | 0.97909 | 112.5138 | 0.41616 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.859 | 17.114 | 0.95 | 0.95254 | 114.0076 | 5.4694 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.859 | 2.003 | 0.98 | 0.97905 | 112.5143 | 0.41661 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.869 | 17.114 | 0.95 | 0.95255 | 114.0071 | 5.4687 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.869 | 2.003 | 0.98 | 0.97901 | 112.5148 | 0.417 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.879 | 17.1141 | 0.95 | 0.95256 | 114.0063 | 5.4678 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.879 | 2.003 | 0.98 | 0.97897 | 112.5153 | 0.41735 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.889 | 17.1142 | 0.95 | 0.95258 | 114.0053 | 5.4669 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.889 | 2.003 | 0.98 | 0.97895 | 112.5157 | 0.41764 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.899 | 17.1143 | 0.95 | 0.95259 | 114.0042 | 5.466 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.899 | 2.0029 | 0.98 | 0.97892 | 112.5161 | 0.41788 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.909 | 17.1144 | 0.95 | 0.95261 | 114.0029 | 5.4652 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.909 | 2.0029 | 0.98 | 0.9789 | 112.5165 | 0.41808 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.919 | 17.1145 | 0.95 | 0.95262 | 114.0014 | 5.4644 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.919 | 2.0029 | 0.98 | 0.97888 | 112.5169 | 0.41825 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.929 | 17.1145 | 0.95 | 0.95263 | 113.9998 | 5.4637 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.929 | 2.0029 | 0.98 | 0.97887 | 112.5172 | 0.41841 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.939 | 17.1146 | 0.95 | 0.95264 | 113.998 | 5.4632 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.939 | 2.0028 | 0.98 | 0.97885 | 112.5175 | 0.41857 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.949 | 17.1147 | 0.95 | 0.95265 | 113.9962 | 5.4629 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.949 | 2.0028 | 0.98 | 0.97883 | 112.5178 | 0.41875 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.959 | 17.1147 | 0.95 | 0.95265 | 113.9942 | 5.4628 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.959 | 2.0028 | 0.98 | 0.97881 | 112.518 | 0.41895 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.969 | 17.1148 | 0.95 | 0.95265 | 113.9922 | 5.4629 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.969 | 2.0028 | 0.98 | 0.97879 | 112.5181 | 0.4192 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.979 | 17.1148 | 0.95 | 0.95264 | 113.9901 | 5.4632 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.979 | 2.0027 | 0.98 | 0.97876 | 112.5182 | 0.41951 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.989 | 17.1149 | 0.95 | 0.95264 | 113.9879 | 5.4636 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.989 | 2.0027 | 0.98 | 0.97872 | 112.5181 | 0.41987 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
6.999 | 17.1149 | 0.95 | 0.95263 | 113.9858 | 5.4642 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 6.999 | 2.0027 | 0.98 | 0.97868 | 112.518 | 0.4203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.009 | 17.1149 | 0.95 | 0.95261 | 113.9836 | 5.465 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.009 | 2.0027 | 0.98 | 0.97863 | 112.5177 | 0.4208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.019 | 17.1149 | 0.95 | 0.9526 | 113.9814 | 5.4658 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.019 | 2.0026 | 0.98 | 0.97857 | 112.5173 | 0.42137 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.029 | 17.1149 | 0.95 | 0.95259 | 113.9792 | 5.4667 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.029 | 2.0026 | 0.98 | 0.97851 | 112.5168 | 0.42202 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.039 | 17.1149 | 0.95 | 0.95257 | 113.977 | 5.4676 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.039 | 2.0026 | 0.98 | 0.97844 | 112.5161 | 0.42275 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.049 | 17.1149 | 0.95 | 0.95256 | 113.9749 | 5.4685 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.049 | 2.0026 | 0.98 | 0.97835 | 112.5154 | 0.42358 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.059 | 17.1149 | 0.95 | 0.95254 | 113.9728 | 5.4694 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.059 | 2.0025 | 0.98 | 0.97826 | 112.5145 | 0.4245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.069 | 17.1149 | 0.95 | 0.95253 | 113.9708 | 5.4702 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.069 | 2.0025 | 0.98 | 0.97816 | 112.5136 | 0.42553 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.079 | 17.1149 | 0.95 | 0.95252 | 113.9688 | 5.471 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.079 | 2.0025 | 0.98 | 0.97805 | 112.5127 | 0.42665 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.089 | 17.1149 | 0.95 | 0.95251 | 113.967 | 5.4716 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.089 | 2.0024 | 0.98 | 0.97792 | 112.5117 | 0.42788 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.099 | 17.1148 | 0.95 | 0.9525 | 113.9652 | 5.4722 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.099 | 2.0024 | 0.98 | 0.97779 | 112.5107 | 0.42919 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.109 | 17.1148 | 0.95 | 0.95249 | 113.9636 | 5.4727 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.109 | 2.0023 | 0.98 | 0.97765 | 112.5097 | 0.43058 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.119 | 17.1148 | 0.95 | 0.95248 | 113.9622 | 5.4731 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.119 | 2.0023 | 0.98 | 0.97751 | 112.5088 | 0.43203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.129 | 17.1148 | 0.95 | 0.95248 | 113.9609 | 5.4734 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.129 | 2.0022 | 0.98 | 0.97736 | 112.508 | 0.4335 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.139 | 17.1147 | 0.95 | 0.95248 | 113.9599 | 5.4736 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.139 | 2.0022 | 0.98 | 0.97721 | 112.5073 | 0.43498 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.149 | 17.1147 | 0.95 | 0.95247 | 113.9591 | 5.4737 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.149 | 2.0022 | 0.98 | 0.97706 | 112.5067 | 0.43642 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.159 | 17.1147 | 0.95 | 0.95247 | 113.9585 | 5.4736 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.159 | 2.0021 | 0.98 | 0.97692 | 112.5062 | 0.43779 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.169 | 17.1147 | 0.95 | 0.95247 | 113.9581 | 5.4736 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.169 | 2.0021 | 0.98 | 0.97679 | 112.506 | 0.43906 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.179 | 17.1147 | 0.95 | 0.95248 | 113.958 | 5.4734 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.179 | 2.0021 | 0.98 | 0.97667 | 112.5059 | 0.44019 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.189 | 17.1146 | 0.95 | 0.95248 | 113.9582 | 5.4732 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.189 | 2.002 | 0.98 | 0.97657 | 112.506 | 0.44115 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.199 | 17.1146 | 0.95 | 0.95249 | 113.9585 | 5.4729 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.199 | 2.002 | 0.98 | 0.97649 | 112.5064 | 0.44191 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.209 | 17.1146 | 0.95 | 0.95249 | 113.9592 | 5.4726 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.209 | 2.002 | 0.98 | 0.97644 | 112.507 | 0.44245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.219 | 17.1146 | 0.95 | 0.9525 | 113.96 | 5.4723 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.219 | 2.002 | 0.98 | 0.97641 | 112.5079 | 0.44275 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.229 | 17.1146 | 0.95 | 0.9525 | 113.9609 | 5.472 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.229 | 2.0019 | 0.98 | 0.9764 | 112.509 | 0.44282 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.239 | 17.1146 | 0.95 | 0.95251 | 113.9621 | 5.4716 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.239 | 2.0019 | 0.98 | 0.97642 | 112.5103 | 0.44265 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.249 | 17.1146 | 0.95 | 0.95251 | 113.9633 | 5.4714 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.249 | 2.0019 | 0.98 | 0.97646 | 112.5118 | 0.44226 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.259 | 17.1146 | 0.95 | 0.95251 | 113.9646 | 5.4711 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.259 | 2.0019 | 0.98 | 0.97652 | 112.5136 | 0.44168 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.269 | 17.1145 | 0.95 | 0.95252 | 113.9659 | 5.4709 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.269 | 2.0019 | 0.98 | 0.97659 | 112.5155 | 0.44093 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.279 | 17.1145 | 0.95 | 0.95252 | 113.9671 | 5.4707 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.279 | 2.0019 | 0.98 | 0.97668 | 112.5175 | 0.44006 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.289 | 17.1145 | 0.95 | 0.95252 | 113.9684 | 5.4706 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.289 | 2.0019 | 0.98 | 0.97678 | 112.5196 | 0.43911 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.299 | 17.1144 | 0.95 | 0.95252 | 113.9695 | 5.4705 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.299 | 2.0019 | 0.98 | 0.97688 | 112.5218 | 0.43812 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.309 | 17.1144 | 0.95 | 0.95252 | 113.9706 | 5.4705 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.309 | 2.0018 | 0.98 | 0.97698 | 112.5241 | 0.43715 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.319 | 17.1143 | 0.95 | 0.95252 | 113.9715 | 5.4705 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.319 | 2.0018 | 0.98 | 0.97707 | 112.5264 | 0.43623 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.329 | 17.1143 | 0.95 | 0.95252 | 113.9722 | 5.4705 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.329 | 2.0018 | 0.98 | 0.97715 | 112.5286 | 0.43542 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.339 | 17.1142 | 0.95 | 0.95252 | 113.9728 | 5.4705 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.339 | 2.0018 | 0.98 | 0.97722 | 112.5309 | 0.43475 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.349 | 17.1141 | 0.95 | 0.95252 | 113.9733 | 5.4706 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.349 | 2.0018 | 0.98 | 0.97727 | 112.533 | 0.43426 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.359 | 17.114 | 0.95 | 0.95252 | 113.9735 | 5.4706 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.359 | 2.0017 | 0.98 | 0.9773 | 112.5351 | 0.43397 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.369 | 17.1139 | 0.95 | 0.95252 | 113.9736 | 5.4706 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.369 | 2.0017 | 0.98 | 0.9773 | 112.5371 | 0.43388 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.379 | 17.1138 | 0.95 | 0.95252 | 113.9736 | 5.4706 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.379 | 2.0017 | 0.98 | 0.97729 | 112.5389 | 0.43401 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.389 | 17.1136 | 0.95 | 0.95252 | 113.9735 | 5.4706 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.389 | 2.0016 | 0.98 | 0.97726 | 112.5406 | 0.43433 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.399 | 17.1135 | 0.95 | 0.95252 | 113.9732 | 5.4705 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.399 | 2.0016 | 0.98 | 0.97721 | 112.5422 | 0.43482 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.409 | 17.1133 | 0.95 | 0.95252 | 113.9728 | 5.4704 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.409 | 2.0016 | 0.98 | 0.97714 | 112.5436 | 0.43545 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.419 | 17.1132 | 0.95 | 0.95252 | 113.9723 | 5.4702 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.419 | 2.0016 | 0.98 | 0.97707 | 112.5448 | 0.43617 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.429 | 17.113 | 0.95 | 0.95252 | 113.9718 | 5.47 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.429 | 2.0016 | 0.98 | 0.97699 | 112.5459 | 0.43694 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.439 | 17.1128 | 0.95 | 0.95253 | 113.9713 | 5.4697 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.439 | 2.0016 | 0.98 | 0.97691 | 112.5468 | 0.43771 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.449 | 17.1127 | 0.95 | 0.95253 | 113.9708 | 5.4693 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.449 | 2.0016 | 0.98 | 0.97684 | 112.5475 | 0.43844 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.459 | 17.1125 | 0.95 | 0.95254 | 113.9702 | 5.4689 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.459 | 2.0016 | 0.98 | 0.97677 | 112.5481 | 0.4391 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.469 | 17.1123 | 0.95 | 0.95255 | 113.9697 | 5.4684 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.469 | 2.0016 | 0.98 | 0.97672 | 112.5485 | 0.43965 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.479 | 17.1121 | 0.95 | 0.95256 | 113.9693 | 5.4678 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.479 | 2.0016 | 0.98 | 0.97667 | 112.5487 | 0.44008 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.489 | 17.1119 | 0.95 | 0.95257 | 113.969 | 5.4671 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.489 | 2.0017 | 0.98 | 0.97665 | 112.5488 | 0.44036 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.499 | 17.1117 | 0.95 | 0.95258 | 113.9687 | 5.4663 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.499 | 2.0017 | 0.98 | 0.97663 | 112.5488 | 0.44051 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.509 | 17.1114 | 0.95 | 0.95259 | 113.9685 | 5.4654 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.509 | 2.0017 | 0.98 | 0.97663 | 112.5486 | 0.44051 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.519 | 17.1112 | 0.95 | 0.9526 | 113.9685 | 5.4645 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.519 | 2.0018 | 0.98 | 0.97664 | 112.5484 | 0.44039 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.529 | 17.111 | 0.95 | 0.95262 | 113.9686 | 5.4635 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.529 | 2.0018 | 0.98 | 0.97667 | 112.5479 | 0.44015 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.539 | 17.1108 | 0.95 | 0.95263 | 113.9689 | 5.4625 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.539 | 2.0019 | 0.98 | 0.9767 | 112.5474 | 0.43982 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.549 | 17.1106 | 0.95 | 0.95265 | 113.9693 | 5.4614 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.549 | 2.0019 | 0.98 | 0.97675 | 112.5467 | 0.43941 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.559 | 17.1103 | 0.95 | 0.95267 | 113.9698 | 5.4604 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.559 | 2.0019 | 0.98 | 0.97679 | 112.5459 | 0.43895 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.569 | 17.1101 | 0.95 | 0.95268 | 113.9705 | 5.4593 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.569 | 2.0019 | 0.98 | 0.97685 | 112.545 | 0.43846 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.579 | 17.1099 | 0.95 | 0.9527 | 113.9713 | 5.4583 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.579 | 2.002 | 0.98 | 0.9769 | 112.5439 | 0.43794 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.589 | 17.1096 | 0.95 | 0.95271 | 113.9723 | 5.4574 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.589 | 2.002 | 0.98 | 0.97695 | 112.5427 | 0.43742 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.599 | 17.1094 | 0.95 | 0.95272 | 113.9734 | 5.4566 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.599 | 2.002 | 0.98 | 0.97701 | 112.5414 | 0.43689 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.609 | 17.1092 | 0.95 | 0.95273 | 113.9746 | 5.4558 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.609 | 2.002 | 0.98 | 0.97706 | 112.5399 | 0.43636 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.619 | 17.1089 | 0.95 | 0.95274 | 113.9758 | 5.4552 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.619 | 2.002 | 0.98 | 0.97711 | 112.5383 | 0.43583 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.629 | 17.1087 | 0.95 | 0.95275 | 113.9772 | 5.4546 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.629 | 2.002 | 0.98 | 0.97717 | 112.5367 | 0.43529 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.639 | 17.1084 | 0.95 | 0.95275 | 113.9786 | 5.4542 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.639 | 2.002 | 0.98 | 0.97722 | 112.5349 | 0.43475 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.649 | 17.1082 | 0.95 | 0.95276 | 113.9801 | 5.4539 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.649 | 2.002 | 0.98 | 0.97728 | 112.533 | 0.4342 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.659 | 17.108 | 0.95 | 0.95276 | 113.9815 | 5.4538 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.659 | 2.0019 | 0.98 | 0.97733 | 112.5311 | 0.43365 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.669 | 17.1077 | 0.95 | 0.95276 | 113.983 | 5.4537 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.669 | 2.0019 | 0.98 | 0.97739 | 112.529 | 0.43308 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.679 | 17.1075 | 0.95 | 0.95276 | 113.9845 | 5.4537 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.679 | 2.0018 | 0.98 | 0.97745 | 112.5269 | 0.43251 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.689 | 17.1072 | 0.95 | 0.95276 | 113.986 | 5.4538 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.689 | 2.0018 | 0.98 | 0.9775 | 112.5247 | 0.43193 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.699 | 17.107 | 0.95 | 0.95275 | 113.9874 | 5.454 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.699 | 2.0017 | 0.98 | 0.97756 | 112.5224 | 0.43135 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.709 | 17.1068 | 0.95 | 0.95275 | 113.9887 | 5.4542 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.709 | 2.0017 | 0.98 | 0.97762 | 112.52 | 0.43076 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.719 | 17.1065 | 0.95 | 0.95274 | 113.9899 | 5.4545 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.719 | 2.0016 | 0.98 | 0.97768 | 112.5176 | 0.43016 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.729 | 17.1063 | 0.95 | 0.95273 | 113.9911 | 5.4548 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.729 | 2.0015 | 0.98 | 0.97774 | 112.5151 | 0.42956 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.739 | 17.1061 | 0.95 | 0.95273 | 113.992 | 5.4551 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.739 | 2.0015 | 0.98 | 0.9778 | 112.5125 | 0.42895 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.749 | 17.1058 | 0.95 | 0.95272 | 113.9929 | 5.4554 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.749 | 2.0014 | 0.98 | 0.97786 | 112.5099 | 0.42834 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.759 | 17.1056 | 0.95 | 0.95272 | 113.9935 | 5.4556 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.759 | 2.0013 | 0.98 | 0.97791 | 112.5072 | 0.42773 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.769 | 17.1054 | 0.95 | 0.95271 | 113.994 | 5.4558 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.769 | 2.0012 | 0.98 | 0.97797 | 112.5046 | 0.42712 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.779 | 17.1051 | 0.95 | 0.95271 | 113.9943 | 5.456 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.779 | 2.0012 | 0.98 | 0.97803 | 112.502 | 0.42653 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.789 | 17.1049 | 0.95 | 0.9527 | 113.9945 | 5.4562 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.789 | 2.0011 | 0.98 | 0.97809 | 112.4994 | 0.42595 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.799 | 17.1047 | 0.95 | 0.9527 | 113.9944 | 5.4564 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.799 | 2.001 | 0.98 | 0.97814 | 112.4969 | 0.4254 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.809 | 17.1045 | 0.95 | 0.9527 | 113.9942 | 5.4566 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.809 | 2.0009 | 0.98 | 0.97819 | 112.4945 | 0.42488 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.819 | 17.1042 | 0.95 | 0.95269 | 113.9938 | 5.4568 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.819 | 2.0009 | 0.98 | 0.97824 | 112.4923 | 0.42439 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.829 | 17.104 | 0.95 | 0.95269 | 113.9933 | 5.457 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.829 | 2.0008 | 0.98 | 0.97828 | 112.4902 | 0.42394 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.839 | 17.1038 | 0.95 | 0.95268 | 113.9927 | 5.4573 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.839 | 2.0008 | 0.98 | 0.97832 | 112.4882 | 0.42353 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.849 | 17.1036 | 0.95 | 0.95267 | 113.992 | 5.4577 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.849 | 2.0007 | 0.98 | 0.97836 | 112.4864 | 0.42315 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.859 | 17.1034 | 0.95 | 0.95266 | 113.9912 | 5.4582 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.859 | 2.0007 | 0.98 | 0.97839 | 112.4848 | 0.42281 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.869 | 17.1032 | 0.95 | 0.95265 | 113.9904 | 5.4588 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.869 | 2.0006 | 0.98 | 0.97842 | 112.4833 | 0.42249 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.879 | 17.103 | 0.95 | 0.95264 | 113.9896 | 5.4595 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.879 | 2.0006 | 0.98 | 0.97845 | 112.482 | 0.42219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.889 | 17.1028 | 0.95 | 0.95263 | 113.9888 | 5.4603 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.889 | 2.0006 | 0.98 | 0.97848 | 112.4809 | 0.4219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.899 | 17.1026 | 0.95 | 0.95261 | 113.988 | 5.4611 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.899 | 2.0005 | 0.98 | 0.9785 | 112.4799 | 0.42162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.909 | 17.1024 | 0.95 | 0.9526 | 113.9874 | 5.4621 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.909 | 2.0005 | 0.98 | 0.97853 | 112.4792 | 0.42135 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.919 | 17.1022 | 0.95 | 0.95258 | 113.9868 | 5.4632 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.919 | 2.0005 | 0.98 | 0.97856 | 112.4785 | 0.42107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.929 | 17.102 | 0.95 | 0.95256 | 113.9863 | 5.4642 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.929 | 2.0005 | 0.98 | 0.97858 | 112.478 | 0.4208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.939 | 17.1019 | 0.95 | 0.95254 | 113.9859 | 5.4653 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.939 | 2.0005 | 0.98 | 0.97861 | 112.4777 | 0.42053 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.949 | 17.1017 | 0.95 | 0.95252 | 113.9856 | 5.4664 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.949 | 2.0005 | 0.98 | 0.97864 | 112.4775 | 0.42027 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.959 | 17.1016 | 0.95 | 0.95251 | 113.9854 | 5.4673 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.959 | 2.0005 | 0.98 | 0.97866 | 112.4774 | 0.42002 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.969 | 17.1014 | 0.95 | 0.95249 | 113.9854 | 5.4682 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.969 | 2.0005 | 0.98 | 0.97869 | 112.4775 | 0.41978 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.979 | 17.1013 | 0.95 | 0.95248 | 113.9853 | 5.469 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.979 | 2.0005 | 0.98 | 0.97871 | 112.4777 | 0.41956 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.989 | 17.1012 | 0.95 | 0.95247 | 113.9854 | 5.4695 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.989 | 2.0005 | 0.98 | 0.97873 | 112.478 | 0.41936 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
7.999 | 17.101 | 0.95 | 0.95246 | 113.9854 | 5.4699 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 7.999 | 2.0006 | 0.98 | 0.97875 | 112.4785 | 0.41918 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.009 | 17.1009 | 0.95 | 0.95246 | 113.9855 | 5.4701 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.009 | 2.0006 | 0.98 | 0.97876 | 112.479 | 0.41902 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.019 | 17.1008 | 0.95 | 0.95246 | 113.9856 | 5.47 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.019 | 2.0006 | 0.98 | 0.97878 | 112.4796 | 0.41887 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.029 | 17.1007 | 0.95 | 0.95246 | 113.9856 | 5.4697 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.029 | 2.0006 | 0.98 | 0.97879 | 112.4803 | 0.41873 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.0395 | 17.1006 | 0.95 | 0.95247 | 113.9856 | 5.4692 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.039 | 2.0007 | 0.98 | 0.97881 | 112.4811 | 0.4186 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.049 | 17.1005 | 0.95 | 0.95248 | 113.9854 | 5.4685 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.049 | 2.0007 | 0.98 | 0.97882 | 112.4818 | 0.41845 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.059 | 17.1004 | 0.95 | 0.9525 | 113.9852 | 5.4676 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.059 | 2.0007 | 0.98 | 0.97884 | 112.4826 | 0.41829 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.069 | 17.1004 | 0.95 | 0.95251 | 113.9848 | 5.4666 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.069 | 2.0008 | 0.98 | 0.97885 | 112.4834 | 0.41812 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.079 | 17.1003 | 0.95 | 0.95253 | 113.9842 | 5.4655 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.079 | 2.0008 | 0.98 | 0.97887 | 112.4841 | 0.41793 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.089 | 17.1002 | 0.95 | 0.95255 | 113.9835 | 5.4645 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.089 | 2.0009 | 0.98 | 0.9789 | 112.4848 | 0.41772 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.099 | 17.1001 | 0.95 | 0.95256 | 113.9826 | 5.4634 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.099 | 2.0009 | 0.98 | 0.97892 | 112.4854 | 0.41749 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.109 | 17.1 | 0.95 | 0.95258 | 113.9816 | 5.4625 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.109 | 2.0009 | 0.98 | 0.97894 | 112.486 | 0.41725 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.119 | 17.0999 | 0.95 | 0.95259 | 113.9804 | 5.4617 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.119 | 2.001 | 0.98 | 0.97897 | 112.4866 | 0.417 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.129 | 17.0997 | 0.95 | 0.9526 | 113.979 | 5.4611 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.129 | 2.001 | 0.98 | 0.97899 | 112.4871 | 0.41674 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.139 | 17.0996 | 0.95 | 0.95261 | 113.9775 | 5.4607 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.139 | 2.0011 | 0.98 | 0.97902 | 112.4876 | 0.41648 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.149 | 17.0995 | 0.95 | 0.95261 | 113.976 | 5.4604 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.149 | 2.0011 | 0.98 | 0.97905 | 112.488 | 0.41623 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.159 | 17.0994 | 0.95 | 0.95261 | 113.9743 | 5.4603 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.159 | 2.0011 | 0.98 | 0.97907 | 112.4884 | 0.416 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.169 | 17.0993 | 0.95 | 0.95261 | 113.9727 | 5.4603 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.169 | 2.0012 | 0.98 | 0.97909 | 112.4888 | 0.41579 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.179 | 17.0991 | 0.95 | 0.95261 | 113.971 | 5.4605 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.179 | 2.0012 | 0.98 | 0.97911 | 112.4892 | 0.41561 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.189 | 17.099 | 0.95 | 0.9526 | 113.9694 | 5.4607 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.189 | 2.0012 | 0.98 | 0.97912 | 112.4896 | 0.41547 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.199 | 17.0989 | 0.95 | 0.9526 | 113.9679 | 5.4609 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.199 | 2.0013 | 0.98 | 0.97913 | 112.49 | 0.41538 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.209 | 17.0988 | 0.95 | 0.95259 | 113.9665 | 5.4612 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.209 | 2.0013 | 0.98 | 0.97914 | 112.4904 | 0.41533 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.219 | 17.0987 | 0.95 | 0.95259 | 113.9652 | 5.4614 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.219 | 2.0013 | 0.98 | 0.97914 | 112.4908 | 0.41533 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.229 | 17.0986 | 0.95 | 0.95259 | 113.9642 | 5.4616 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.229 | 2.0014 | 0.98 | 0.97913 | 112.4913 | 0.41538 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.239 | 17.0986 | 0.95 | 0.95258 | 113.9633 | 5.4617 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.239 | 2.0014 | 0.98 | 0.97912 | 112.4918 | 0.41548 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.249 | 17.0985 | 0.95 | 0.95258 | 113.9626 | 5.4617 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.249 | 2.0014 | 0.98 | 0.97911 | 112.4923 | 0.41562 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.259 | 17.0984 | 0.95 | 0.95258 | 113.9621 | 5.4616 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.259 | 2.0014 | 0.98 | 0.97909 | 112.493 | 0.4158 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.269 | 17.0984 | 0.95 | 0.95259 | 113.9617 | 5.4615 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.269 | 2.0015 | 0.98 | 0.97907 | 112.4936 | 0.41603 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.279 | 17.0983 | 0.95 | 0.95259 | 113.9616 | 5.4612 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.279 | 2.0015 | 0.98 | 0.97905 | 112.4943 | 0.4163 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.289 | 17.0982 | 0.95 | 0.9526 | 113.9617 | 5.4609 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.289 | 2.0015 | 0.98 | 0.97902 | 112.4951 | 0.41661 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.299 | 17.0982 | 0.95 | 0.9526 | 113.9619 | 5.4604 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.299 | 2.0015 | 0.98 | 0.97898 | 112.4959 | 0.41696 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.309 | 17.0981 | 0.95 | 0.95261 | 113.9622 | 5.4599 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.309 | 2.0015 | 0.98 | 0.97894 | 112.4968 | 0.41735 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.319 | 17.0981 | 0.95 | 0.95262 | 113.9626 | 5.4594 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.319 | 2.0015 | 0.98 | 0.9789 | 112.4976 | 0.41778 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.329 | 17.098 | 0.95 | 0.95263 | 113.963 | 5.4587 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.329 | 2.0015 | 0.98 | 0.97886 | 112.4985 | 0.41825 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.339 | 17.0979 | 0.95 | 0.95264 | 113.9635 | 5.458 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.339 | 2.0015 | 0.98 | 0.97881 | 112.4994 | 0.41875 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.349 | 17.0979 | 0.95 | 0.95265 | 113.964 | 5.4573 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.349 | 2.0015 | 0.98 | 0.97875 | 112.5003 | 0.41928 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.359 | 17.0978 | 0.95 | 0.95266 | 113.9644 | 5.4564 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.359 | 2.0015 | 0.98 | 0.9787 | 112.5011 | 0.41983 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.369 | 17.0977 | 0.95 | 0.95268 | 113.9648 | 5.4555 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.369 | 2.0014 | 0.98 | 0.97865 | 112.5019 | 0.42039 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.379 | 17.0976 | 0.95 | 0.95269 | 113.965 | 5.4545 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.379 | 2.0014 | 0.98 | 0.97859 | 112.5027 | 0.42095 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.389 | 17.0974 | 0.95 | 0.95271 | 113.9651 | 5.4534 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.389 | 2.0014 | 0.98 | 0.97853 | 112.5034 | 0.42151 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.399 | 17.0973 | 0.95 | 0.95273 | 113.9651 | 5.4524 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.399 | 2.0014 | 0.98 | 0.97848 | 112.5039 | 0.42206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.409 | 17.0972 | 0.95 | 0.95274 | 113.9649 | 5.4513 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.409 | 2.0013 | 0.7 | 0.97843 | 112.5044 | 0.42259 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.419 | 17.0971 | 0.95 | 0.95276 | 113.9646 | 5.4502 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.419 | 2.0013 | 0.7 | 0.97838 | 112.5048 | 0.42308 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.429 | 17.0969 | 0.95 | 0.95278 | 113.9641 | 5.4492 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.429 | 2.0013 | 0.7 | 0.97833 | 112.505 | 0.42353 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.439 | 17.0967 | 0.95 | 0.95279 | 113.9635 | 5.4482 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.439 | 2.0013 | 0.7 | 0.97829 | 112.5051 | 0.42391 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.449 | 17.0966 | 0.95 | 0.95281 | 113.9627 | 5.4473 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.449 | 2.0013 | 0.7 | 0.97826 | 112.505 | 0.42422 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.459 | 17.0964 | 0.95 | 0.95282 | 113.9619 | 5.4465 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.459 | 2.0012 | 0.7 | 0.97824 | 112.5048 | 0.42443 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.469 | 17.0962 | 0.95 | 0.95283 | 113.9611 | 5.4458 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.469 | 2.0012 | 0.7 | 0.97823 | 112.5044 | 0.42452 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.479 | 17.0961 | 0.95 | 0.95284 | 113.9602 | 5.4452 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.479 | 2.0012 | 0.7 | 0.97824 | 112.5038 | 0.42448 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.489 | 17.0959 | 0.95 | 0.95284 | 113.9593 | 5.4447 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.489 | 2.0013 | 0.7 | 0.97826 | 112.5031 | 0.42429 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.499 | 17.0957 | 0.95 | 0.95285 | 113.9586 | 5.4444 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.499 | 2.0013 | 0.7 | 0.97829 | 112.5023 | 0.42393 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.509 | 17.0956 | 0.95 | 0.95285 | 113.9579 | 5.4442 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.509 | 2.0013 | 0.7 | 0.97834 | 112.5014 | 0.42341 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.519 | 17.0954 | 0.95 | 0.95285 | 113.9574 | 5.4441 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.519 | 2.0013 | 0.7 | 0.97841 | 112.5004 | 0.42273 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.529 | 17.0952 | 0.95 | 0.95285 | 113.9571 | 5.4441 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.529 | 2.0014 | 0.7 | 0.97849 | 112.4993 | 0.42192 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.539 | 17.0951 | 0.95 | 0.95285 | 113.9571 | 5.4442 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.539 | 2.0014 | 0.7 | 0.97859 | 112.4983 | 0.42099 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.549 | 17.0949 | 0.95 | 0.95284 | 113.9573 | 5.4444 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.549 | 2.0015 | 0.7 | 0.97868 | 112.4973 | 0.42 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.559 | 17.0948 | 0.95 | 0.95284 | 113.9577 | 5.4446 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.559 | 2.0016 | 0.7 | 0.97879 | 112.4964 | 0.41897 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.569 | 17.0946 | 0.95 | 0.95283 | 113.9585 | 5.4449 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.569 | 2.0016 | 0.7 | 0.97889 | 112.4956 | 0.41796 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.579 | 17.0945 | 0.95 | 0.95283 | 113.9595 | 5.4452 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.579 | 2.0017 | 0.7 | 0.97898 | 112.4949 | 0.41701 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.589 | 17.0943 | 0.95 | 0.95282 | 113.9608 | 5.4455 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.589 | 2.0017 | 0.7 | 0.97907 | 112.4944 | 0.41615 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.599 | 17.0942 | 0.95 | 0.95282 | 113.9624 | 5.4458 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.599 | 2.0018 | 0.7 | 0.97914 | 112.4941 | 0.41541 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.609 | 17.0941 | 0.95 | 0.95281 | 113.9642 | 5.4462 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.609 | 2.0019 | 0.7 | 0.9792 | 112.494 | 0.41481 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.619 | 17.094 | 0.95 | 0.9528 | 113.9662 | 5.4465 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.619 | 2.0019 | 0.7 | 0.97924 | 112.494 | 0.41436 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.629 | 17.0939 | 0.95 | 0.9528 | 113.9684 | 5.4468 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.629 | 2.002 | 0.7 | 0.97927 | 112.4943 | 0.41406 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.639 | 17.0938 | 0.95 | 0.95279 | 113.9707 | 5.4471 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.639 | 2.002 | 0.7 | 0.97929 | 112.4948 | 0.41389 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.649 | 17.0937 | 0.95 | 0.95279 | 113.9732 | 5.4474 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.649 | 2.0021 | 0.7 | 0.9793 | 112.4954 | 0.41385 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.659 | 17.0936 | 0.95 | 0.95278 | 113.9757 | 5.4476 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.659 | 2.0021 | 0.7 | 0.97929 | 112.4962 | 0.41392 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.669 | 17.0936 | 0.95 | 0.95278 | 113.9783 | 5.4478 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.669 | 2.0022 | 0.7 | 0.97928 | 112.4972 | 0.41406 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.679 | 17.0935 | 0.95 | 0.95278 | 113.9808 | 5.448 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.679 | 2.0022 | 0.7 | 0.97926 | 112.4984 | 0.41426 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.689 | 17.0934 | 0.95 | 0.95278 | 113.9833 | 5.4481 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.689 | 2.0023 | 0.7 | 0.97924 | 112.4997 | 0.41449 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.699 | 17.0934 | 0.95 | 0.95277 | 113.9857 | 5.4483 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.699 | 2.0023 | 0.7 | 0.97922 | 112.5011 | 0.41473 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.709 | 17.0933 | 0.95 | 0.95277 | 113.9881 | 5.4484 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.709 | 2.0023 | 0.7 | 0.97919 | 112.5026 | 0.41496 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.719 | 17.0933 | 0.95 | 0.95277 | 113.9902 | 5.4485 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.719 | 2.0024 | 0.7 | 0.97917 | 112.5042 | 0.41518 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.729 | 17.0933 | 0.95 | 0.95277 | 113.9923 | 5.4486 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.729 | 2.0024 | 0.7 | 0.97916 | 112.5059 | 0.41536 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.739 | 17.0932 | 0.95 | 0.95277 | 113.9942 | 5.4487 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.739 | 2.0025 | 0.7 | 0.97914 | 112.5077 | 0.4155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.749 | 17.0932 | 0.95 | 0.95276 | 113.996 | 5.4488 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.749 | 2.0025 | 0.7 | 0.97914 | 112.5096 | 0.4156 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.759 | 17.0932 | 0.95 | 0.95276 | 113.9976 | 5.4489 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.759 | 2.0026 | 0.7 | 0.97913 | 112.5115 | 0.41566 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.769 | 17.0931 | 0.95 | 0.95276 | 113.999 | 5.449 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.769 | 2.0027 | 0.7 | 0.97913 | 112.5134 | 0.41568 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.779 | 17.0931 | 0.95 | 0.95276 | 114.0003 | 5.4492 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.779 | 2.0027 | 0.7 | 0.97913 | 112.5154 | 0.41567 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.789 | 17.0931 | 0.95 | 0.95275 | 114.0015 | 5.4494 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.789 | 2.0028 | 0.7 | 0.97914 | 112.5174 | 0.41563 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.799 | 17.093 | 0.95 | 0.95275 | 114.0025 | 5.4495 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.799 | 2.0028 | 0.7 | 0.97914 | 112.5194 | 0.41557 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.809 | 17.093 | 0.95 | 0.95275 | 114.0035 | 5.4497 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.809 | 2.0028 | 0.7 | 0.97915 | 112.5213 | 0.41551 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.819 | 17.093 | 0.95 | 0.95274 | 114.0043 | 5.4499 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.819 | 2.0029 | 0.7 | 0.97916 | 112.5233 | 0.41545 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.829 | 17.093 | 0.95 | 0.95274 | 114.0051 | 5.4501 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.829 | 2.0029 | 0.7 | 0.97916 | 112.5252 | 0.4154 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.839 | 17.0929 | 0.95 | 0.95274 | 114.0057 | 5.4503 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.839 | 2.0029 | 0.7 | 0.97917 | 112.5269 | 0.41538 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.849 | 17.0929 | 0.95 | 0.95274 | 114.0064 | 5.4505 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.849 | 2.0029 | 0.7 | 0.97916 | 112.5286 | 0.41539 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.859 | 17.0928 | 0.95 | 0.95273 | 114.007 | 5.4506 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.859 | 2.0029 | 0.7 | 0.97916 | 112.5302 | 0.41544 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.869 | 17.0928 | 0.95 | 0.95273 | 114.0076 | 5.4508 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.869 | 2.0029 | 0.7 | 0.97915 | 112.5316 | 0.41553 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.879 | 17.0928 | 0.95 | 0.95273 | 114.0082 | 5.4509 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.879 | 2.0029 | 0.7 | 0.97914 | 112.5328 | 0.41566 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.889 | 17.0927 | 0.95 | 0.95272 | 114.0089 | 5.4511 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.889 | 2.0029 | 0.7 | 0.97912 | 112.5338 | 0.41583 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.899 | 17.0927 | 0.95 | 0.95272 | 114.0096 | 5.4513 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.899 | 2.0028 | 0.7 | 0.9791 | 112.5347 | 0.41603 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.909 | 17.0926 | 0.95 | 0.95272 | 114.0103 | 5.4515 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.909 | 2.0028 | 0.7 | 0.97908 | 112.5354 | 0.41624 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.919 | 17.0926 | 0.95 | 0.95271 | 114.0111 | 5.4518 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.919 | 2.0028 | 0.7 | 0.97906 | 112.5359 | 0.41646 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.929 | 17.0925 | 0.95 | 0.95271 | 114.012 | 5.4521 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.929 | 2.0027 | 0.7 | 0.97904 | 112.5363 | 0.41666 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.939 | 17.0925 | 0.95 | 0.9527 | 114.0129 | 5.4524 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.939 | 2.0026 | 0.7 | 0.97902 | 112.5365 | 0.41684 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.949 | 17.0924 | 0.95 | 0.9527 | 114.0138 | 5.4527 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.949 | 2.0026 | 0.7 | 0.979 | 112.5367 | 0.41698 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.959 | 17.0923 | 0.95 | 0.95269 | 114.0148 | 5.4531 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.959 | 2.0025 | 0.7 | 0.97899 | 112.5367 | 0.41707 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.969 | 17.0923 | 0.95 | 0.95268 | 114.0157 | 5.4535 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.969 | 2.0024 | 0.7 | 0.97899 | 112.5367 | 0.41712 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.979 | 17.0922 | 0.95 | 0.95268 | 114.0166 | 5.4538 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.979 | 2.0024 | 0.7 | 0.97899 | 112.5366 | 0.4171 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.989 | 17.0922 | 0.95 | 0.95267 | 114.0174 | 5.4542 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.989 | 2.0023 | 0.7 | 0.97899 | 112.5364 | 0.41703 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
8.999 | 17.0921 | 0.95 | 0.95267 | 114.0181 | 5.4545 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 8.999 | 2.0022 | 0.7 | 0.979 | 112.5363 | 0.4169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.009 | 17.092 | 0.95 | 0.95266 | 114.0186 | 5.4548 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.009 | 2.0022 | 0.7 | 0.97902 | 112.5362 | 0.41672 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.019 | 17.092 | 0.95 | 0.95266 | 114.019 | 5.4551 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.019 | 2.0021 | 0.7 | 0.97904 | 112.536 | 0.41649 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.029 | 17.0919 | 0.95 | 0.95265 | 114.0191 | 5.4554 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.029 | 2.002 | 0.7 | 0.97906 | 112.536 | 0.41624 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.039 | 17.0919 | 0.95 | 0.95264 | 114.0189 | 5.4557 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.039 | 2.002 | 0.7 | 0.97909 | 112.5359 | 0.41596 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.049 | 17.0918 | 0.95 | 0.95264 | 114.0185 | 5.456 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.049 | 2.0019 | 0.7 | 0.97912 | 112.5359 | 0.41567 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.059 | 17.0918 | 0.95 | 0.95263 | 114.0177 | 5.4564 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.059 | 2.0019 | 0.7 | 0.97914 | 112.5359 | 0.41537 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.069 | 17.0917 | 0.95 | 0.95263 | 114.0167 | 5.4567 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.069 | 2.0018 | 0.7 | 0.97917 | 112.536 | 0.41509 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.079 | 17.0917 | 0.95 | 0.95262 | 114.0153 | 5.457 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.079 | 2.0018 | 0.7 | 0.9792 | 112.5361 | 0.41483 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.089 | 17.0917 | 0.95 | 0.95262 | 114.0136 | 5.4574 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.089 | 2.0017 | 0.7 | 0.97922 | 112.5363 | 0.4146 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.099 | 17.0916 | 0.95 | 0.95261 | 114.0116 | 5.4578 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.099 | 2.0017 | 0.7 | 0.97923 | 112.5364 | 0.41441 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.109 | 17.0916 | 0.95 | 0.95261 | 114.0094 | 5.4581 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.109 | 2.0017 | 0.7 | 0.97925 | 112.5366 | 0.41427 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.119 | 17.0916 | 0.95 | 0.9526 | 114.007 | 5.4585 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.119 | 2.0016 | 0.7 | 0.97925 | 112.5368 | 0.41419 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.129 | 17.0916 | 0.95 | 0.95259 | 114.0044 | 5.4588 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.129 | 2.0016 | 0.7 | 0.97925 | 112.537 | 0.41418 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.139 | 17.0916 | 0.95 | 0.95259 | 114.0017 | 5.459 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.139 | 2.0016 | 0.7 | 0.97925 | 112.5373 | 0.41426 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.149 | 17.0916 | 0.95 | 0.95259 | 113.9989 | 5.4592 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.149 | 2.0016 | 0.7 | 0.97923 | 112.5375 | 0.41442 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.159 | 17.0916 | 0.95 | 0.95259 | 113.9961 | 5.4593 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.159 | 2.0016 | 0.7 | 0.97921 | 112.5377 | 0.41468 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.169 | 17.0916 | 0.95 | 0.95259 | 113.9933 | 5.4593 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.169 | 2.0015 | 0.7 | 0.97917 | 112.538 | 0.41504 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.179 | 17.0916 | 0.95 | 0.95259 | 113.9906 | 5.4592 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.179 | 2.0015 | 0.7 | 0.97913 | 112.5382 | 0.4155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.189 | 17.0916 | 0.95 | 0.95259 | 113.988 | 5.459 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.189 | 2.0015 | 0.7 | 0.97907 | 112.5385 | 0.41604 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.199 | 17.0916 | 0.95 | 0.9526 | 113.9856 | 5.4587 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.199 | 2.0015 | 0.7 | 0.97901 | 112.5388 | 0.41667 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.209 | 17.0916 | 0.95 | 0.9526 | 113.9834 | 5.4582 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.209 | 2.0015 | 0.7 | 0.97894 | 112.5391 | 0.41737 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.219 | 17.0917 | 0.95 | 0.95261 | 113.9815 | 5.4576 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.219 | 2.0015 | 0.7 | 0.97887 | 112.5394 | 0.41811 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.229 | 17.0917 | 0.95 | 0.95262 | 113.9798 | 5.457 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.229 | 2.0015 | 0.7 | 0.97879 | 112.5399 | 0.4189 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.239 | 17.0917 | 0.95 | 0.95264 | 113.9783 | 5.4562 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.239 | 2.0015 | 0.7 | 0.97871 | 112.5403 | 0.4197 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.249 | 17.0918 | 0.95 | 0.95265 | 113.9772 | 5.4553 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.249 | 2.0015 | 0.7 | 0.97863 | 112.5408 | 0.42051 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.259 | 17.0918 | 0.95 | 0.95267 | 113.9763 | 5.4543 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.259 | 2.0015 | 0.7 | 0.97856 | 112.5414 | 0.42131 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.269 | 17.0919 | 0.95 | 0.95269 | 113.9756 | 5.4532 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.269 | 2.0015 | 0.7 | 0.97848 | 112.5421 | 0.42207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.279 | 17.0919 | 0.95 | 0.9527 | 113.9752 | 5.4521 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.279 | 2.0015 | 0.7 | 0.97841 | 112.5428 | 0.4228 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.289 | 17.092 | 0.95 | 0.95272 | 113.975 | 5.451 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.289 | 2.0015 | 0.7 | 0.97834 | 112.5435 | 0.42349 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.299 | 17.092 | 0.95 | 0.95274 | 113.975 | 5.4499 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.299 | 2.0015 | 0.7 | 0.97828 | 112.5443 | 0.42412 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.309 | 17.0921 | 0.95 | 0.95276 | 113.9752 | 5.4488 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.309 | 2.0015 | 0.7 | 0.97822 | 112.5451 | 0.4247 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.319 | 17.0921 | 0.95 | 0.95277 | 113.9755 | 5.4478 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.319 | 2.0015 | 0.7 | 0.97817 | 112.546 | 0.42523 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.329 | 17.0922 | 0.95 | 0.95279 | 113.9759 | 5.4469 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.329 | 2.0015 | 0.7 | 0.97812 | 112.5469 | 0.42572 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.339 | 17.0923 | 0.95 | 0.9528 | 113.9764 | 5.4462 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.339 | 2.0015 | 0.7 | 0.97807 | 112.5478 | 0.42618 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.349 | 17.0923 | 0.95 | 0.95281 | 113.9769 | 5.4456 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.349 | 2.0015 | 0.7 | 0.97803 | 112.5486 | 0.42661 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.359 | 17.0923 | 0.98 | 0.95282 | 113.9775 | 5.4453 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.359 | 2.0015 | 0.7 | 0.97799 | 112.5495 | 0.42701 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.369 | 17.0924 | 0.98 | 0.95282 | 113.978 | 5.4452 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.369 | 2.0015 | 0.7 | 0.97795 | 112.5505 | 0.4274 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.379 | 17.0924 | 0.98 | 0.95281 | 113.9784 | 5.4454 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.379 | 2.0015 | 0.7 | 0.97791 | 112.5514 | 0.42778 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.389 | 17.0924 | 0.98 | 0.95281 | 113.9788 | 5.4458 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.389 | 2.0015 | 0.7 | 0.97788 | 112.5523 | 0.42814 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.399 | 17.0924 | 0.98 | 0.9528 | 113.9791 | 5.4464 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.399 | 2.0015 | 0.7 | 0.97784 | 112.5533 | 0.42849 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.409 | 17.0923 | 0.98 | 0.95278 | 113.9793 | 5.4472 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.409 | 2.0015 | 0.7 | 0.97781 | 112.5543 | 0.42882 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.419 | 17.0923 | 0.98 | 0.95277 | 113.9795 | 5.4482 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.419 | 2.0015 | 0.7 | 0.97778 | 112.5553 | 0.42912 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.429 | 17.0923 | 0.98 | 0.95275 | 113.9796 | 5.4493 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.429 | 2.0015 | 0.7 | 0.97775 | 112.5564 | 0.4294 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.439 | 17.0922 | 0.98 | 0.95273 | 113.9796 | 5.4505 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.439 | 2.0015 | 0.7 | 0.97773 | 112.5575 | 0.42965 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.449 | 17.0921 | 0.98 | 0.95271 | 113.9795 | 5.4517 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.449 | 2.0015 | 0.7 | 0.9777 | 112.5586 | 0.42988 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.459 | 17.092 | 0.98 | 0.95269 | 113.9795 | 5.4529 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.459 | 2.0015 | 0.7 | 0.97768 | 112.5598 | 0.43008 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.469 | 17.092 | 0.98 | 0.95267 | 113.9794 | 5.454 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.469 | 2.0015 | 0.7 | 0.97767 | 112.561 | 0.43026 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.479 | 17.0919 | 0.98 | 0.95266 | 113.9793 | 5.455 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.479 | 2.0015 | 0.7 | 0.97765 | 112.5623 | 0.43041 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.489 | 17.0918 | 0.98 | 0.95264 | 113.9793 | 5.4558 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.489 | 2.0015 | 0.7 | 0.97764 | 112.5635 | 0.43053 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.499 | 17.0917 | 0.98 | 0.95263 | 113.9794 | 5.4564 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.499 | 2.0015 | 0.7 | 0.97763 | 112.5648 | 0.43064 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.509 | 17.0916 | 0.98 | 0.95263 | 113.9796 | 5.4568 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.509 | 2.0015 | 0.7 | 0.97762 | 112.566 | 0.43073 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.519 | 17.0915 | 0.98 | 0.95262 | 113.9799 | 5.4569 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.519 | 2.0015 | 0.7 | 0.97761 | 112.5672 | 0.43081 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.529 | 17.0914 | 0.98 | 0.95262 | 113.9803 | 5.4568 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.529 | 2.0015 | 0.7 | 0.9776 | 112.5683 | 0.43088 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.539 | 17.0913 | 0.98 | 0.95263 | 113.9809 | 5.4565 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.539 | 2.0015 | 0.7 | 0.97759 | 112.5693 | 0.43096 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.549 | 17.0913 | 0.98 | 0.95264 | 113.9816 | 5.456 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.549 | 2.0015 | 0.7 | 0.97759 | 112.5703 | 0.43105 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.559 | 17.0912 | 0.98 | 0.95265 | 113.9825 | 5.4553 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.559 | 2.0015 | 0.7 | 0.97757 | 112.5711 | 0.43117 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.569 | 17.0912 | 0.98 | 0.95266 | 113.9835 | 5.4544 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.569 | 2.0015 | 0.7 | 0.97756 | 112.5717 | 0.43132 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.579 | 17.0911 | 0.98 | 0.95268 | 113.9847 | 5.4534 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.579 | 2.0015 | 0.7 | 0.97754 | 112.5722 | 0.43151 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.589 | 17.0911 | 0.98 | 0.9527 | 113.986 | 5.4523 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.589 | 2.0015 | 0.7 | 0.97751 | 112.5725 | 0.43176 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.599 | 17.0911 | 0.98 | 0.95272 | 113.9874 | 5.4511 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.599 | 2.0015 | 0.7 | 0.97748 | 112.5727 | 0.43208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.609 | 17.0911 | 0.98 | 0.95274 | 113.9889 | 5.4498 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.609 | 2.0015 | 0.7 | 0.97744 | 112.5725 | 0.43247 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.619 | 17.0911 | 0.98 | 0.95276 | 113.9904 | 5.4485 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.619 | 2.0015 | 0.7 | 0.97739 | 112.5722 | 0.43294 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.629 | 17.0911 | 0.98 | 0.95278 | 113.9919 | 5.4472 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.629 | 2.0014 | 0.7 | 0.97734 | 112.5716 | 0.4335 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.639 | 17.0911 | 0.98 | 0.9528 | 113.9935 | 5.4458 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.639 | 2.0014 | 0.7 | 0.97727 | 112.5707 | 0.43414 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.649 | 17.0911 | 0.98 | 0.95282 | 113.995 | 5.4445 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.649 | 2.0014 | 0.7 | 0.9772 | 112.5696 | 0.43488 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.659 | 17.0911 | 0.98 | 0.95284 | 113.9964 | 5.4432 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.659 | 2.0014 | 0.7 | 0.97712 | 112.5682 | 0.43569 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.669 | 17.0911 | 0.98 | 0.95286 | 113.9978 | 5.4419 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.669 | 2.0014 | 0.7 | 0.97703 | 112.5666 | 0.43658 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.679 | 17.0912 | 0.98 | 0.95288 | 113.999 | 5.4407 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.679 | 2.0014 | 0.7 | 0.97693 | 112.5647 | 0.43752 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.689 | 17.0912 | 0.98 | 0.9529 | 114.0002 | 5.4394 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.689 | 2.0014 | 0.7 | 0.97683 | 112.5625 | 0.4385 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.699 | 17.0912 | 0.98 | 0.95292 | 114.0012 | 5.4383 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.699 | 2.0014 | 0.7 | 0.97673 | 112.5601 | 0.4395 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.709 | 17.0912 | 0.98 | 0.95294 | 114.0021 | 5.4372 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.709 | 2.0014 | 0.7 | 0.97663 | 112.5575 | 0.44049 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.719 | 17.0912 | 0.98 | 0.95296 | 114.0029 | 5.4362 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.719 | 2.0014 | 0.7 | 0.97653 | 112.5547 | 0.44146 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.7285 | 17.0912 | 0.98 | 0.95297 | 114.0035 | 5.4353 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.729 | 2.0014 | 0.7 | 0.97643 | 112.5517 | 0.44238 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.7385 | 17.0913 | 0.98 | 0.95298 | 114.004 | 5.4347 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.739 | 2.0014 | 0.7 | 0.97634 | 112.5487 | 0.44322 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.749 | 17.0913 | 0.98 | 0.95299 | 114.0045 | 5.4343 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.749 | 2.0013 | 0.7 | 0.97627 | 112.5456 | 0.44397 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.7585 | 17.0913 | 0.98 | 0.95299 | 114.0048 | 5.4341 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.759 | 2.0013 | 0.7 | 0.9762 | 112.5425 | 0.4446 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.7685 | 17.0913 | 0.98 | 0.95299 | 114.0051 | 5.4342 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.769 | 2.0013 | 0.7 | 0.97615 | 112.5395 | 0.44508 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.779 | 17.0913 | 0.98 | 0.95298 | 114.0053 | 5.4347 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.779 | 2.0013 | 0.7 | 0.97612 | 112.5365 | 0.44539 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.7885 | 17.0913 | 0.98 | 0.95297 | 114.0056 | 5.4354 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.789 | 2.0013 | 0.7 | 0.97611 | 112.5337 | 0.44552 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.7985 | 17.0913 | 0.98 | 0.95295 | 114.0058 | 5.4364 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.799 | 2.0013 | 0.7 | 0.97611 | 112.5311 | 0.44543 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.8085 | 17.0913 | 0.98 | 0.95293 | 114.0061 | 5.4376 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.809 | 2.0013 | 0.7 | 0.97615 | 112.5287 | 0.44514 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.8185 | 17.0914 | 0.98 | 0.95291 | 114.0065 | 5.439 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.819 | 2.0013 | 0.7 | 0.9762 | 112.5266 | 0.44462 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.8285 | 17.0914 | 0.98 | 0.95289 | 114.0069 | 5.4406 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.829 | 2.0013 | 0.7 | 0.97627 | 112.5247 | 0.44389 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.8385 | 17.0914 | 0.98 | 0.95286 | 114.0073 | 5.4423 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.839 | 2.0013 | 0.7 | 0.97637 | 112.5231 | 0.44297 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.8485 | 17.0914 | 0.98 | 0.95283 | 114.0078 | 5.4441 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.849 | 2.0013 | 0.7 | 0.97648 | 112.5219 | 0.44188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.8585 | 17.0914 | 0.98 | 0.9528 | 114.0083 | 5.4459 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.859 | 2.0013 | 0.7 | 0.9766 | 112.5209 | 0.44068 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.8685 | 17.0914 | 0.98 | 0.95277 | 114.0088 | 5.4477 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.869 | 2.0014 | 0.7 | 0.97673 | 112.5203 | 0.43943 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.8785 | 17.0914 | 0.98 | 0.95274 | 114.0092 | 5.4496 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.879 | 2.0014 | 0.7 | 0.97686 | 112.5199 | 0.43821 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.8885 | 17.0914 | 0.98 | 0.95271 | 114.0096 | 5.4513 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.889 | 2.0014 | 0.7 | 0.97697 | 112.5199 | 0.43709 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.8985 | 17.0914 | 0.98 | 0.95269 | 114.0099 | 5.4531 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.899 | 2.0014 | 0.7 | 0.97707 | 112.5201 | 0.43618 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.9085 | 17.0914 | 0.98 | 0.95266 | 114.0101 | 5.4547 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.909 | 2.0014 | 0.7 | 0.97713 | 112.5207 | 0.43558 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.9185 | 17.0913 | 0.98 | 0.95263 | 114.0101 | 5.4564 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.919 | 2.0015 | 0.7 | 0.97715 | 112.5215 | 0.43541 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.9285 | 17.0913 | 0.98 | 0.95261 | 114.0099 | 5.4579 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.929 | 2.0015 | 0.7 | 0.97711 | 112.5226 | 0.43575 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.9385 | 17.0913 | 0.98 | 0.95258 | 114.0095 | 5.4594 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.939 | 2.0015 | 0.7 | 0.97701 | 112.5239 | 0.43672 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.9485 | 17.0913 | 0.98 | 0.95256 | 114.0088 | 5.4608 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.949 | 2.0015 | 0.7 | 0.97684 | 112.5254 | 0.4384 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.9585 | 17.0913 | 0.98 | 0.95254 | 114.0079 | 5.4621 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.959 | 2.0015 | 0.7 | 0.97659 | 112.5271 | 0.44086 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.9685 | 17.0912 | 0.98 | 0.95252 | 114.0067 | 5.4633 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.969 | 2.0015 | 0.7 | 0.97625 | 112.5291 | 0.44416 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.9785 | 17.0912 | 0.98 | 0.9525 | 114.0053 | 5.4644 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.979 | 2.0014 | 0.7 | 0.97582 | 112.5312 | 0.44834 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.9885 | 17.0912 | 0.98 | 0.95249 | 114.0036 | 5.4653 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.989 | 2.0014 | 0.7 | 0.97529 | 112.5334 | 0.45341 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
9.9985 | 17.0911 | 0.98 | 0.95247 | 114.0016 | 5.4661 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 9.999 | 2.0014 | 0.7 | 0.97466 | 112.5358 | 0.45935 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.0085 | 17.0911 | 0.98 | 0.95246 | 113.9995 | 5.4667 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.009 | 2.0014 | 0.7 | 0.97393 | 112.5383 | 0.46613 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.0185 | 17.091 | 0.98 | 0.95246 | 113.9971 | 5.4671 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.019 | 2.0013 | 0.7 | 0.97311 | 112.5409 | 0.47371 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.0285 | 17.091 | 0.98 | 0.95245 | 113.9945 | 5.4672 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.029 | 2.0013 | 0.7 | 0.9722 | 112.5436 | 0.482 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.039 | 17.0909 | 0.98 | 0.95246 | 113.9918 | 5.4671 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.039 | 2.0013 | 0.7 | 0.9712 | 112.5464 | 0.49093 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.0485 | 17.0909 | 0.98 | 0.95246 | 113.989 | 5.4667 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.049 | 2.0012 | 0.7 | 0.97013 | 112.5491 | 0.5004 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.0585 | 17.0908 | 0.98 | 0.95247 | 113.9861 | 5.4661 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.059 | 2.0012 | 0.7 | 0.96899 | 112.5519 | 0.51031 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.0685 | 17.0908 | 0.98 | 0.95249 | 113.9832 | 5.4652 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.069 | 2.0012 | 0.7 | 0.96779 | 112.5547 | 0.52055 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.0785 | 17.0907 | 0.98 | 0.9525 | 113.9803 | 5.4642 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.079 | 2.0011 | 0.7 | 0.96655 | 112.5575 | 0.53102 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.0885 | 17.0906 | 0.98 | 0.95252 | 113.9775 | 5.463 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.089 | 2.0011 | 0.7 | 0.96527 | 112.5602 | 0.54162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.0985 | 17.0906 | 0.98 | 0.95254 | 113.9749 | 5.4617 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.099 | 2.0011 | 0.7 | 0.96396 | 112.5629 | 0.55228 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.1085 | 17.0905 | 0.98 | 0.95256 | 113.9724 | 5.4603 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.109 | 2.0011 | 0.7 | 0.96264 | 112.5655 | 0.5629 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.1185 | 17.0904 | 0.98 | 0.95259 | 113.9701 | 5.4589 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.119 | 2.0011 | 0.7 | 0.96131 | 112.5681 | 0.57344 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.1285 | 17.0904 | 0.98 | 0.95261 | 113.968 | 5.4576 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.129 | 2.0011 | 0.7 | 0.95998 | 112.5706 | 0.58383 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.1385 | 17.0903 | 0.98 | 0.95263 | 113.9662 | 5.4562 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.139 | 2.001 | 0.7 | 0.95865 | 112.573 | 0.59405 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.1485 | 17.0903 | 0.98 | 0.95265 | 113.9647 | 5.4549 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.149 | 2.001 | 0.7 | 0.95733 | 112.5754 | 0.60404 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.1585 | 17.0902 | 0.98 | 0.95267 | 113.9635 | 5.4537 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.159 | 2.0011 | 0.7 | 0.95604 | 112.5777 | 0.61379 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.1685 | 17.0902 | 0.98 | 0.95269 | 113.9627 | 5.4526 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.169 | 2.0011 | 0.7 | 0.95476 | 112.58 | 0.62326 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.1785 | 17.0901 | 0.98 | 0.9527 | 113.9621 | 5.4516 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.179 | 2.0011 | 0.7 | 0.95351 | 112.5822 | 0.63243 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.1885 | 17.0901 | 0.98 | 0.95272 | 113.9618 | 5.4507 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.189 | 2.0011 | 0.7 | 0.9523 | 112.5843 | 0.64127 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.1985 | 17.0901 | 0.98 | 0.95273 | 113.9618 | 5.4498 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.199 | 2.0011 | 0.7 | 0.95112 | 112.5865 | 0.64976 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.2085 | 17.0901 | 0.98 | 0.95274 | 113.962 | 5.4491 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.209 | 2.0011 | 0.7 | 0.94997 | 112.5886 | 0.65791 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.2185 | 17.0901 | 0.98 | 0.95275 | 113.9625 | 5.4485 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.219 | 2.0011 | 0.7 | 0.94887 | 112.5906 | 0.66571 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.2285 | 17.0901 | 0.98 | 0.95276 | 113.9632 | 5.4479 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.229 | 2.0011 | 0.7 | 0.9478 | 112.5927 | 0.67318 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.2385 | 17.0901 | 0.98 | 0.95277 | 113.964 | 5.4474 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.239 | 2.001 | 0.7 | 0.94677 | 112.5948 | 0.68037 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.2485 | 17.0901 | 0.98 | 0.95278 | 113.9649 | 5.4471 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.249 | 2.001 | 0.7 | 0.94577 | 112.5968 | 0.68731 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.2585 | 17.0901 | 0.98 | 0.95278 | 113.9659 | 5.4467 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.259 | 2.001 | 0.7 | 0.94478 | 112.5988 | 0.69408 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.2685 | 17.0902 | 0.98 | 0.95279 | 113.967 | 5.4465 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.269 | 2.001 | 0.7 | 0.9438 | 112.6009 | 0.70074 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.2785 | 17.0902 | 0.98 | 0.95279 | 113.9682 | 5.4463 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.279 | 2.001 | 0.7 | 0.94282 | 112.6029 | 0.70738 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.2885 | 17.0903 | 0.98 | 0.95279 | 113.9693 | 5.4461 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.289 | 2.0009 | 0.7 | 0.94182 | 112.6049 | 0.71407 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.2985 | 17.0903 | 0.98 | 0.95279 | 113.9705 | 5.446 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.299 | 2.0009 | 0.7 | 0.9408 | 112.607 | 0.72092 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.3085 | 17.0904 | 0.98 | 0.9528 | 113.9717 | 5.4459 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.309 | 2.0009 | 0.7 | 0.93973 | 112.609 | 0.72798 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.3185 | 17.0905 | 0.98 | 0.9528 | 113.9728 | 5.4459 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.319 | 2.0008 | 0.7 | 0.93861 | 112.6109 | 0.73536 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.3285 | 17.0905 | 0.98 | 0.9528 | 113.974 | 5.4458 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.329 | 2.0008 | 0.7 | 0.93743 | 112.6129 | 0.7431 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.3385 | 17.0906 | 0.98 | 0.9528 | 113.9751 | 5.4457 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.339 | 2.0007 | 0.7 | 0.93618 | 112.6148 | 0.75126 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.3485 | 17.0907 | 0.98 | 0.9528 | 113.9763 | 5.4457 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.349 | 2.0007 | 0.7 | 0.93484 | 112.6168 | 0.75988 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.3585 | 17.0908 | 0.98 | 0.9528 | 113.9775 | 5.4457 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.359 | 2.0006 | 0.7 | 0.93342 | 112.6187 | 0.76898 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.3685 | 17.0909 | 0.98 | 0.9528 | 113.9787 | 5.4456 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.369 | 2.0006 | 0.7 | 0.93192 | 112.6206 | 0.77854 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.3785 | 17.0909 | 0.98 | 0.9528 | 113.98 | 5.4456 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.379 | 2.0005 | 0.7 | 0.93034 | 112.6225 | 0.78853 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.3885 | 17.091 | 0.98 | 0.9528 | 113.9813 | 5.4456 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.389 | 2.0004 | 0.7 | 0.92868 | 112.6245 | 0.79891 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.3985 | 17.0911 | 0.98 | 0.9528 | 113.9827 | 5.4457 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.399 | 2.0004 | 0.7 | 0.92696 | 112.6264 | 0.80959 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.4085 | 17.0912 | 0.98 | 0.9528 | 113.9842 | 5.4458 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.409 | 2.0003 | 0.7 | 0.92519 | 112.6284 | 0.82051 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.4185 | 17.0912 | 0.98 | 0.9528 | 113.9858 | 5.4459 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.419 | 2.0003 | 0.7 | 0.92338 | 112.6304 | 0.83157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.4285 | 17.0913 | 0.98 | 0.9528 | 113.9875 | 5.4461 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.429 | 2.0002 | 0.7 | 0.92155 | 112.6324 | 0.8427 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.4385 | 17.0913 | 0.98 | 0.9528 | 113.9893 | 5.4463 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.439 | 2.0002 | 0.7 | 0.91971 | 112.6345 | 0.85382 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.4485 | 17.0914 | 0.98 | 0.95279 | 113.9912 | 5.4464 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.449 | 2.0001 | 0.7 | 0.91787 | 112.6365 | 0.86487 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.4585 | 17.0914 | 0.98 | 0.95279 | 113.9932 | 5.4466 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.459 | 2.0001 | 0.7 | 0.91603 | 112.6387 | 0.87581 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.4685 | 17.0915 | 0.98 | 0.95279 | 113.9953 | 5.4468 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.469 | 2 | 0.7 | 0.9142 | 112.6408 | 0.88661 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.4785 | 17.0915 | 0.98 | 0.95278 | 113.9975 | 5.447 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.479 | 2 | 0.7 | 0.91238 | 112.643 | 0.89728 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.4885 | 17.0915 | 0.98 | 0.95278 | 113.9998 | 5.4472 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.489 | 1.9999 | 0.7 | 0.91058 | 112.6453 | 0.9078 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.4985 | 17.0915 | 0.98 | 0.95278 | 114.0022 | 5.4473 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.499 | 1.9999 | 0.7 | 0.90879 | 112.6475 | 0.91822 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.5085 | 17.0915 | 0.98 | 0.95278 | 114.0048 | 5.4475 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.509 | 1.9998 | 0.7 | 0.907 | 112.6498 | 0.92854 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.5185 | 17.0915 | 0.98 | 0.95277 | 114.0074 | 5.4476 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.519 | 1.9998 | 0.7 | 0.90521 | 112.6521 | 0.93881 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.5285 | 17.0915 | 0.98 | 0.95277 | 114.01 | 5.4477 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.529 | 1.9997 | 0.7 | 0.90342 | 112.6544 | 0.94905 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.5385 | 17.0915 | 0.98 | 0.95277 | 114.0127 | 5.4478 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.539 | 1.9997 | 0.7 | 0.90163 | 112.6567 | 0.95927 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.5485 | 17.0914 | 0.98 | 0.95277 | 114.0154 | 5.4479 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.549 | 1.9997 | 0.7 | 0.89982 | 112.659 | 0.9695 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.5585 | 17.0914 | 0.98 | 0.95277 | 114.018 | 5.448 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.559 | 1.9996 | 0.7 | 0.89801 | 112.6612 | 0.97972 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.5685 | 17.0914 | 0.98 | 0.95277 | 114.0207 | 5.4481 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.569 | 1.9996 | 0.7 | 0.89619 | 112.6634 | 0.9899 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.5785 | 17.0913 | 0.98 | 0.95276 | 114.0232 | 5.4482 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.579 | 1.9995 | 0.7 | 0.89438 | 112.6656 | 1 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.5885 | 17.0913 | 0.98 | 0.95276 | 114.0257 | 5.4484 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.589 | 1.9995 | 0.7 | 0.89259 | 112.6676 | 1.01 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.5985 | 17.0913 | 0.98 | 0.95276 | 114.028 | 5.4485 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.599 | 1.9994 | 0.7 | 0.89082 | 112.6696 | 1.0198 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.6085 | 17.0912 | 0.98 | 0.95276 | 114.0302 | 5.4486 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.609 | 1.9994 | 0.7 | 0.8891 | 112.6715 | 1.0293 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.6185 | 17.0912 | 0.98 | 0.95275 | 114.0322 | 5.4487 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.619 | 1.9993 | 0.7 | 0.88744 | 112.6732 | 1.0384 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.6285 | 17.0912 | 0.98 | 0.95275 | 114.034 | 5.4488 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.629 | 1.9993 | 0.7 | 0.88586 | 112.6748 | 1.0471 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.6385 | 17.0911 | 0.98 | 0.95275 | 114.0357 | 5.4489 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.639 | 1.9993 | 0.7 | 0.88436 | 112.6763 | 1.0553 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.6485 | 17.0911 | 0.98 | 0.95275 | 114.0372 | 5.4489 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.649 | 1.9993 | 0.7 | 0.88296 | 112.6776 | 1.063 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.6585 | 17.0911 | 0.98 | 0.95275 | 114.0386 | 5.4488 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.659 | 1.9992 | 0.7 | 0.88166 | 112.6787 | 1.07 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.6685 | 17.0911 | 0.98 | 0.95275 | 114.0398 | 5.4488 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.669 | 1.9992 | 0.7 | 0.88048 | 112.6796 | 1.0764 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.6785 | 17.0912 | 0.98 | 0.95276 | 114.0409 | 5.4487 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.679 | 1.9992 | 0.7 | 0.87942 | 112.6803 | 1.0822 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.6885 | 17.0912 | 0.98 | 0.95276 | 114.0418 | 5.4486 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.689 | 1.9992 | 0.7 | 0.87848 | 112.6808 | 1.0873 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.6985 | 17.0912 | 0.98 | 0.95276 | 114.0426 | 5.4486 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.699 | 1.9992 | 0.7 | 0.87766 | 112.6811 | 1.0917 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.7085 | 17.0913 | 0.98 | 0.95276 | 114.0433 | 5.4486 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.709 | 1.9991 | 0.7 | 0.87695 | 112.6812 | 1.0956 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.7185 | 17.0913 | 0.98 | 0.95276 | 114.044 | 5.4487 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.719 | 1.9991 | 0.7 | 0.87634 | 112.6812 | 1.0988 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.7285 | 17.0914 | 0.98 | 0.95275 | 114.0446 | 5.449 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.729 | 1.9991 | 0.7 | 0.87584 | 112.6809 | 1.1015 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.7385 | 17.0914 | 0.98 | 0.95274 | 114.0451 | 5.4494 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.739 | 1.9991 | 0.7 | 0.87543 | 112.6804 | 1.1037 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.7485 | 17.0914 | 0.98 | 0.95273 | 114.0455 | 5.4501 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.749 | 1.9991 | 0.7 | 0.8751 | 112.6798 | 1.1055 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.7585 | 17.0915 | 0.98 | 0.95272 | 114.0458 | 5.4509 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.759 | 1.9991 | 0.7 | 0.87485 | 112.6791 | 1.1069 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.7685 | 17.0915 | 0.98 | 0.9527 | 114.0461 | 5.452 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.769 | 1.999 | 0.7 | 0.87465 | 112.6782 | 1.108 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.7785 | 17.0915 | 0.98 | 0.95268 | 114.0462 | 5.4534 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.779 | 1.999 | 0.7 | 0.87449 | 112.6772 | 1.1088 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.7885 | 17.0916 | 0.98 | 0.95266 | 114.0463 | 5.455 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.789 | 1.999 | 0.7 | 0.87438 | 112.6761 | 1.1094 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.7985 | 17.0916 | 0.98 | 0.95263 | 114.0463 | 5.4567 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.799 | 1.999 | 0.7 | 0.87428 | 112.675 | 1.1099 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.8085 | 17.0916 | 0.98 | 0.9526 | 114.0461 | 5.4586 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.809 | 1.999 | 0.7 | 0.87421 | 112.6739 | 1.1103 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.8185 | 17.0916 | 0.98 | 0.95256 | 114.0459 | 5.4606 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.819 | 1.9989 | 0.7 | 0.87414 | 112.6729 | 1.1106 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.8285 | 17.0916 | 0.98 | 0.95253 | 114.0455 | 5.4626 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.829 | 1.9989 | 0.7 | 0.87406 | 112.6718 | 1.111 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.8385 | 17.0916 | 0.98 | 0.9525 | 114.045 | 5.4645 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.839 | 1.9989 | 0.7 | 0.87399 | 112.6709 | 1.1114 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.8485 | 17.0915 | 0.98 | 0.95247 | 114.0443 | 5.4662 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.849 | 1.9988 | 0.7 | 0.8739 | 112.67 | 1.1119 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.8585 | 17.0915 | 0.98 | 0.95245 | 114.0436 | 5.4675 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.859 | 1.9988 | 0.7 | 0.8738 | 112.6693 | 1.1124 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.8685 | 17.0915 | 0.98 | 0.95244 | 114.0427 | 5.4682 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.869 | 1.9988 | 0.7 | 0.87368 | 112.6687 | 1.113 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.8785 | 17.0915 | 0.98 | 0.95244 | 114.0417 | 5.4683 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.879 | 1.9988 | 0.7 | 0.87357 | 112.6683 | 1.1136 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.8885 | 17.0914 | 0.98 | 0.95245 | 114.0406 | 5.4674 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.889 | 1.9987 | 0.7 | 0.87344 | 112.668 | 1.1143 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.8985 | 17.0914 | 0.98 | 0.95249 | 114.0394 | 5.4655 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.899 | 1.9987 | 0.7 | 0.87332 | 112.6679 | 1.1149 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.9085 | 17.0914 | 0.98 | 0.95254 | 114.0381 | 5.4622 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.909 | 1.9987 | 0.7 | 0.87321 | 112.6679 | 1.1155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.9185 | 17.0913 | 0.98 | 0.95261 | 114.0367 | 5.4576 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.919 | 1.9986 | 0.7 | 0.87312 | 112.668 | 1.116 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.9285 | 17.0913 | 0.98 | 0.95271 | 114.0353 | 5.4513 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.929 | 1.9986 | 0.7 | 0.87304 | 112.6682 | 1.1163 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.9385 | 17.0913 | 0.98 | 0.95284 | 114.0337 | 5.4433 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.939 | 1.9986 | 0.7 | 0.87299 | 112.6686 | 1.1166 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.9485 | 17.0912 | 0.98 | 0.953 | 114.0321 | 5.4334 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.949 | 1.9986 | 0.7 | 0.87297 | 112.669 | 1.1167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.9585 | 17.0912 | 0.98 | 0.95319 | 114.0304 | 5.4216 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.959 | 1.9985 | 0.7 | 0.87297 | 112.6694 | 1.1167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.9685 | 17.0912 | 0.98 | 0.95341 | 114.0285 | 5.408 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.969 | 1.9985 | 0.7 | 0.87301 | 112.6698 | 1.1165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.9785 | 17.0912 | 0.98 | 0.95366 | 114.0265 | 5.3924 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.979 | 1.9984 | 0.7 | 0.87307 | 112.6702 | 1.1161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.9885 | 17.0912 | 0.98 | 0.95394 | 114.0245 | 5.3751 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.989 | 1.9984 | 0.7 | 0.87315 | 112.6706 | 1.1156 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
10.9985 | 17.0911 | 0.98 | 0.95424 | 114.0222 | 5.3561 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 10.999 | 1.9984 | 0.7 | 0.87325 | 112.6709 | 1.1151 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.0085 | 17.0911 | 0.98 | 0.95456 | 114.0199 | 5.3358 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.009 | 1.9983 | 0.7 | 0.87337 | 112.6712 | 1.1144 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.0185 | 17.0911 | 0.98 | 0.9549 | 114.0174 | 5.3142 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.019 | 1.9982 | 0.7 | 0.8735 | 112.6713 | 1.1137 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.0285 | 17.0911 | 0.98 | 0.95526 | 114.0148 | 5.2918 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.029 | 1.9982 | 0.7 | 0.87364 | 112.6713 | 1.1129 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.0385 | 17.091 | 0.98 | 0.95562 | 114.0121 | 5.2688 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.039 | 1.9981 | 0.7 | 0.87378 | 112.6711 | 1.1121 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.0485 | 17.091 | 0.98 | 0.95599 | 114.0093 | 5.2455 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.049 | 1.9981 | 0.7 | 0.87392 | 112.6708 | 1.1113 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.0585 | 17.091 | 0.98 | 0.95635 | 114.0064 | 5.2223 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.059 | 1.998 | 0.7 | 0.87406 | 112.6703 | 1.1105 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.0685 | 17.0909 | 0.98 | 0.95671 | 114.0035 | 5.1995 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.069 | 1.9979 | 0.7 | 0.87419 | 112.6696 | 1.1098 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.0785 | 17.0909 | 0.98 | 0.95705 | 114.0006 | 5.1774 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.079 | 1.9978 | 0.7 | 0.87431 | 112.6687 | 1.1091 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.0885 | 17.0909 | 0.98 | 0.95738 | 113.9977 | 5.1562 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.089 | 1.9977 | 0.7 | 0.87441 | 112.6677 | 1.1085 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.0985 | 17.0909 | 0.98 | 0.95769 | 113.9949 | 5.1361 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.099 | 1.9976 | 0.7 | 0.87451 | 112.6665 | 1.1079 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.1085 | 17.0909 | 0.98 | 0.95798 | 113.9922 | 5.1173 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.109 | 1.9976 | 0.7 | 0.87459 | 112.6651 | 1.1074 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.1185 | 17.0909 | 0.98 | 0.95825 | 113.9896 | 5.0999 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.119 | 1.9975 | 0.7 | 0.87465 | 112.6636 | 1.107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.1285 | 17.0908 | 0.98 | 0.95849 | 113.9871 | 5.0838 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.129 | 1.9974 | 0.7 | 0.8747 | 112.6619 | 1.1067 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.1385 | 17.0909 | 0.98 | 0.95872 | 113.9848 | 5.0693 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.139 | 1.9973 | 0.7 | 0.87472 | 112.6602 | 1.1066 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.1485 | 17.0909 | 0.98 | 0.95892 | 113.9828 | 5.0561 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.149 | 1.9972 | 0.7 | 0.87473 | 112.6584 | 1.1065 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.1585 | 17.0909 | 0.98 | 0.9591 | 113.981 | 5.0444 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.159 | 1.9971 | 0.7 | 0.8747 | 112.6565 | 1.1066 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.1685 | 17.0909 | 0.98 | 0.95926 | 113.9794 | 5.034 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.169 | 1.997 | 0.7 | 0.87465 | 112.6545 | 1.1068 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.1785 | 17.0909 | 0.98 | 0.9594 | 113.9781 | 5.0248 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.179 | 1.9969 | 0.7 | 0.87456 | 112.6526 | 1.1072 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.1885 | 17.091 | 0.98 | 0.95952 | 113.977 | 5.0167 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.189 | 1.9968 | 0.7 | 0.87444 | 112.6507 | 1.1078 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.1985 | 17.091 | 0.98 | 0.95962 | 113.9762 | 5.0097 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.199 | 1.9967 | 0.7 | 0.87426 | 112.6489 | 1.1087 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.2085 | 17.0911 | 0.98 | 0.95972 | 113.9756 | 5.0037 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.209 | 1.9966 | 0.7 | 0.87403 | 112.6471 | 1.1099 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.2185 | 17.0911 | 0.98 | 0.9598 | 113.9752 | 4.9985 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.219 | 1.9965 | 0.7 | 0.87374 | 112.6455 | 1.1114 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.2285 | 17.0912 | 0.98 | 0.95986 | 113.975 | 4.9939 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.229 | 1.9964 | 0.7 | 0.87338 | 112.6439 | 1.1133 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.2385 | 17.0913 | 0.98 | 0.95992 | 113.9749 | 4.9899 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.239 | 1.9964 | 0.7 | 0.87294 | 112.6425 | 1.1156 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.2485 | 17.0913 | 0.98 | 0.95998 | 113.9751 | 4.9863 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.249 | 1.9963 | 0.7 | 0.87241 | 112.6413 | 1.1184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.2585 | 17.0914 | 0.98 | 0.96003 | 113.9753 | 4.983 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.259 | 1.9962 | 0.7 | 0.8718 | 112.6401 | 1.1217 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.2685 | 17.0915 | 0.98 | 0.96008 | 113.9756 | 4.9796 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.269 | 1.9961 | 0.7 | 0.87109 | 112.6392 | 1.1254 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.2785 | 17.0916 | 0.98 | 0.96013 | 113.976 | 4.9762 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.279 | 1.996 | 0.7 | 0.8703 | 112.6384 | 1.1296 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.2885 | 17.0917 | 0.98 | 0.96019 | 113.9765 | 4.9724 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.289 | 1.9959 | 0.7 | 0.86942 | 112.6377 | 1.1342 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.2985 | 17.0918 | 0.98 | 0.96026 | 113.9769 | 4.9681 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.299 | 1.9958 | 0.7 | 0.86847 | 112.6372 | 1.1392 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.3085 | 17.0919 | 0.98 | 0.96033 | 113.9773 | 4.963 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.309 | 1.9957 | 0.7 | 0.86746 | 112.6368 | 1.1445 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.3185 | 17.092 | 0.98 | 0.96042 | 113.9776 | 4.957 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.319 | 1.9956 | 0.7 | 0.86641 | 112.6365 | 1.1501 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.3285 | 17.0921 | 0.98 | 0.96053 | 113.9779 | 4.9499 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.329 | 1.9955 | 0.7 | 0.86532 | 112.6363 | 1.1558 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.3385 | 17.0922 | 0.98 | 0.96066 | 113.978 | 4.9414 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.339 | 1.9954 | 0.7 | 0.86423 | 112.6361 | 1.1616 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.3485 | 17.0923 | 0.98 | 0.96081 | 113.9781 | 4.9315 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.349 | 1.9953 | 0.7 | 0.86315 | 112.6361 | 1.1673 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.3585 | 17.0924 | 0.98 | 0.96098 | 113.9781 | 4.92 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.359 | 1.9952 | 0.7 | 0.86209 | 112.636 | 1.1728 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.3685 | 17.0925 | 0.98 | 0.96118 | 113.9779 | 4.9069 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.369 | 1.9951 | 0.7 | 0.86108 | 112.636 | 1.1782 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.3785 | 17.0926 | 0.98 | 0.9614 | 113.9776 | 4.8921 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.379 | 1.9951 | 0.7 | 0.86013 | 112.6361 | 1.1831 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.3885 | 17.0927 | 0.98 | 0.96164 | 113.9771 | 4.8757 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.389 | 1.995 | 0.7 | 0.85925 | 112.6362 | 1.1877 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.3985 | 17.0928 | 0.98 | 0.96191 | 113.9765 | 4.8577 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.399 | 1.995 | 0.7 | 0.85846 | 112.6365 | 1.1919 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.4085 | 17.0929 | 0.98 | 0.9622 | 113.9758 | 4.8383 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.409 | 1.9949 | 0.7 | 0.85777 | 112.6368 | 1.1955 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.4185 | 17.093 | 0.98 | 0.9625 | 113.975 | 4.8176 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.419 | 1.9949 | 0.7 | 0.85716 | 112.6372 | 1.1987 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.4285 | 17.0931 | 0.98 | 0.96282 | 113.9741 | 4.7959 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.429 | 1.9949 | 0.7 | 0.85665 | 112.6377 | 1.2014 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.4385 | 17.0932 | 0.98 | 0.96315 | 113.9731 | 4.7735 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.439 | 1.9949 | 0.7 | 0.85622 | 112.6384 | 1.2036 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.4485 | 17.0933 | 0.98 | 0.96348 | 113.9719 | 4.7506 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.449 | 1.9949 | 0.7 | 0.85587 | 112.6392 | 1.2055 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.4585 | 17.0933 | 0.98 | 0.96382 | 113.9707 | 4.7276 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.459 | 1.9949 | 0.7 | 0.85559 | 112.6403 | 1.207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.4685 | 17.0934 | 0.98 | 0.96415 | 113.9695 | 4.7046 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.469 | 1.9949 | 0.7 | 0.85536 | 112.6414 | 1.2082 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.4785 | 17.0935 | 0.98 | 0.96447 | 113.9682 | 4.6821 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.479 | 1.995 | 0.7 | 0.85516 | 112.6428 | 1.2093 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.4885 | 17.0936 | 0.98 | 0.96479 | 113.9668 | 4.6603 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.489 | 1.995 | 0.7 | 0.85498 | 112.6444 | 1.2102 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.4985 | 17.0936 | 0.98 | 0.96509 | 113.9653 | 4.6394 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.499 | 1.995 | 0.7 | 0.85481 | 112.6461 | 1.2112 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.5085 | 17.0937 | 0.98 | 0.96537 | 113.9639 | 4.6196 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.509 | 1.995 | 0.7 | 0.85462 | 112.648 | 1.2122 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.5185 | 17.0938 | 0.98 | 0.96563 | 113.9623 | 4.601 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.519 | 1.9951 | 0.7 | 0.85439 | 112.65 | 1.2134 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.5285 | 17.0939 | 0.98 | 0.96588 | 113.9608 | 4.5837 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.529 | 1.9951 | 0.7 | 0.85413 | 112.6521 | 1.2148 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.5385 | 17.094 | 0.98 | 0.9661 | 113.9591 | 4.5677 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.539 | 1.9951 | 0.7 | 0.85381 | 112.6544 | 1.2165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.5485 | 17.0941 | 0.98 | 0.96631 | 113.9575 | 4.5531 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.549 | 1.9952 | 0.7 | 0.85342 | 112.6567 | 1.2185 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.5585 | 17.0942 | 0.98 | 0.9665 | 113.9558 | 4.5399 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.559 | 1.9952 | 0.7 | 0.85297 | 112.6592 | 1.2209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.5685 | 17.0943 | 0.98 | 0.96666 | 113.954 | 4.528 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.569 | 1.9952 | 0.7 | 0.85243 | 112.6616 | 1.2238 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.5785 | 17.0944 | 0.98 | 0.96681 | 113.9523 | 4.5173 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.579 | 1.9952 | 0.7 | 0.85182 | 112.6642 | 1.227 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.5885 | 17.0945 | 0.98 | 0.96695 | 113.9505 | 4.5078 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.589 | 1.9952 | 0.7 | 0.85112 | 112.6667 | 1.2307 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.5985 | 17.0946 | 0.98 | 0.96706 | 113.9487 | 4.4993 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.599 | 1.9952 | 0.7 | 0.85034 | 112.6692 | 1.2347 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.6085 | 17.0948 | 0.98 | 0.96717 | 113.9469 | 4.4918 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.609 | 1.9952 | 0.7 | 0.84949 | 112.6718 | 1.2392 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.6185 | 17.0949 | 0.98 | 0.96726 | 113.9451 | 4.4851 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.619 | 1.9952 | 0.7 | 0.84856 | 112.6743 | 1.244 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.6285 | 17.095 | 0.98 | 0.96735 | 113.9434 | 4.4791 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.629 | 1.9952 | 0.7 | 0.84757 | 112.6768 | 1.2492 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.6385 | 17.0952 | 0.98 | 0.96742 | 113.9417 | 4.4738 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.639 | 1.9951 | 0.7 | 0.84651 | 112.6792 | 1.2547 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.6485 | 17.0953 | 0.98 | 0.96749 | 113.9401 | 4.469 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.649 | 1.9951 | 0.7 | 0.84541 | 112.6815 | 1.2605 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.6585 | 17.0954 | 0.98 | 0.96755 | 113.9387 | 4.4645 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.659 | 1.9951 | 0.7 | 0.84425 | 112.6838 | 1.2665 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.6685 | 17.0956 | 0.98 | 0.96761 | 113.9374 | 4.4605 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.669 | 1.995 | 0.7 | 0.84307 | 112.686 | 1.2727 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.6785 | 17.0957 | 0.98 | 0.96766 | 113.9363 | 4.4567 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.679 | 1.995 | 0.7 | 0.84186 | 112.6881 | 1.2789 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.6885 | 17.0958 | 0.98 | 0.96771 | 113.9354 | 4.4531 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.689 | 1.9949 | 0.7 | 0.84063 | 112.69 | 1.2853 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.6985 | 17.0959 | 0.98 | 0.96776 | 113.9348 | 4.4498 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.699 | 1.9949 | 0.7 | 0.83942 | 112.6918 | 1.2916 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.7085 | 17.096 | 0.98 | 0.9678 | 113.9345 | 4.4465 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.709 | 1.9948 | 0.7 | 0.83821 | 112.6936 | 1.2979 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.7185 | 17.0962 | 0.98 | 0.96784 | 113.9344 | 4.4434 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.719 | 1.9948 | 0.7 | 0.83703 | 112.6951 | 1.304 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.7285 | 17.0963 | 0.98 | 0.96789 | 113.9347 | 4.4404 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.729 | 1.9947 | 0.7 | 0.83589 | 112.6965 | 1.3099 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.7385 | 17.0964 | 0.98 | 0.96793 | 113.9352 | 4.4375 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.739 | 1.9947 | 0.7 | 0.83479 | 112.6978 | 1.3156 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.7485 | 17.0965 | 0.98 | 0.96797 | 113.9361 | 4.4347 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.749 | 1.9947 | 0.7 | 0.83374 | 112.6989 | 1.321 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.7585 | 17.0966 | 0.98 | 0.968 | 113.9374 | 4.4319 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.759 | 1.9947 | 0.7 | 0.83275 | 112.6999 | 1.3261 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.7685 | 17.0967 | 0.98 | 0.96804 | 113.939 | 4.4291 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.769 | 1.9946 | 0.7 | 0.83182 | 112.7006 | 1.3309 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.7785 | 17.0968 | 0.98 | 0.96808 | 113.9408 | 4.4264 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.779 | 1.9946 | 0.7 | 0.83097 | 112.7013 | 1.3354 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.7885 | 17.0969 | 0.98 | 0.96812 | 113.943 | 4.4237 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.789 | 1.9946 | 0.7 | 0.83018 | 112.7017 | 1.3394 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.7985 | 17.0969 | 0.98 | 0.96816 | 113.9455 | 4.421 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.799 | 1.9946 | 0.7 | 0.82947 | 112.702 | 1.3431 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.8085 | 17.097 | 0.98 | 0.96819 | 113.9482 | 4.4182 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.809 | 1.9946 | 0.7 | 0.82883 | 112.7021 | 1.3464 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.8185 | 17.0971 | 0.98 | 0.96823 | 113.9511 | 4.4153 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.819 | 1.9946 | 0.7 | 0.82826 | 112.7021 | 1.3494 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.8285 | 17.0972 | 0.98 | 0.96828 | 113.9541 | 4.4122 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.829 | 1.9946 | 0.7 | 0.82776 | 112.7019 | 1.352 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.8385 | 17.0973 | 0.98 | 0.96832 | 113.9573 | 4.4088 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.839 | 1.9946 | 0.7 | 0.82732 | 112.7016 | 1.3543 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.8485 | 17.0974 | 0.98 | 0.96837 | 113.9605 | 4.4052 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.849 | 1.9946 | 0.7 | 0.82694 | 112.7012 | 1.3562 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.8585 | 17.0975 | 0.98 | 0.96843 | 113.9637 | 4.4011 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.859 | 1.9946 | 0.7 | 0.82662 | 112.7006 | 1.3579 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.8685 | 17.0976 | 0.98 | 0.96849 | 113.9669 | 4.3966 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.869 | 1.9946 | 0.7 | 0.82635 | 112.6999 | 1.3593 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.8785 | 17.0977 | 0.98 | 0.96856 | 113.97 | 4.3916 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.879 | 1.9946 | 0.7 | 0.82612 | 112.699 | 1.3605 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.8885 | 17.0977 | 0.98 | 0.96864 | 113.9729 | 4.386 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.889 | 1.9946 | 0.7 | 0.82593 | 112.6981 | 1.3615 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.8985 | 17.0978 | 0.98 | 0.96872 | 113.9755 | 4.3798 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.899 | 1.9946 | 0.7 | 0.82578 | 112.6971 | 1.3623 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.9085 | 17.0979 | 0.98 | 0.96881 | 113.978 | 4.373 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.909 | 1.9946 | 0.7 | 0.82564 | 112.696 | 1.3629 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.919 | 17.098 | 0.98 | 0.96892 | 113.9801 | 4.3656 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.919 | 1.9945 | 0.7 | 0.82553 | 112.6948 | 1.3635 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.9285 | 17.0981 | 0.98 | 0.96903 | 113.982 | 4.3575 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.929 | 1.9945 | 0.7 | 0.82544 | 112.6936 | 1.364 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.9385 | 17.0982 | 0.98 | 0.96914 | 113.9835 | 4.349 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.939 | 1.9945 | 0.7 | 0.82535 | 112.6923 | 1.3644 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.9485 | 17.0983 | 0.98 | 0.96926 | 113.9847 | 4.3399 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.949 | 1.9945 | 0.7 | 0.82528 | 112.691 | 1.3648 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.9585 | 17.0984 | 0.98 | 0.96939 | 113.9855 | 4.3305 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.959 | 1.9945 | 0.7 | 0.8252 | 112.6897 | 1.3652 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.9685 | 17.0986 | 0.98 | 0.96952 | 113.9859 | 4.3208 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.969 | 1.9945 | 0.7 | 0.82512 | 112.6883 | 1.3656 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.9785 | 17.0987 | 0.98 | 0.96966 | 113.9861 | 4.311 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.979 | 1.9945 | 0.7 | 0.82504 | 112.687 | 1.366 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.9885 | 17.0988 | 0.98 | 0.96979 | 113.9859 | 4.3011 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.989 | 1.9945 | 0.7 | 0.82494 | 112.6856 | 1.3665 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
11.9985 | 17.099 | 0.98 | 0.96992 | 113.9854 | 4.2914 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 11.999 | 1.9944 | 0.7 | 0.82484 | 112.6843 | 1.367 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.0085 | 17.0991 | 0.98 | 0.97005 | 113.9846 | 4.2819 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.009 | 1.9944 | 0.7 | 0.82473 | 112.683 | 1.3676 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.0185 | 17.0993 | 0.98 | 0.97017 | 113.9835 | 4.2727 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.019 | 1.9944 | 0.7 | 0.8246 | 112.6817 | 1.3683 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.0285 | 17.0995 | 0.98 | 0.97029 | 113.9822 | 4.2639 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.029 | 1.9944 | 0.7 | 0.82446 | 112.6804 | 1.369 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.0385 | 17.0997 | 0.98 | 0.9704 | 113.9807 | 4.2555 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.039 | 1.9944 | 0.7 | 0.82431 | 112.6792 | 1.3698 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.0485 | 17.0998 | 0.98 | 0.97051 | 113.979 | 4.2476 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.049 | 1.9944 | 0.7 | 0.82415 | 112.678 | 1.3706 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.0585 | 17.1 | 0.98 | 0.97061 | 113.9771 | 4.2401 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.059 | 1.9944 | 0.7 | 0.82398 | 112.6769 | 1.3715 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.0685 | 17.1003 | 0.98 | 0.9707 | 113.9752 | 4.2331 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.069 | 1.9944 | 0.7 | 0.8238 | 112.6758 | 1.3724 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.0785 | 17.1005 | 0.98 | 0.97079 | 113.9731 | 4.2263 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.079 | 1.9944 | 0.7 | 0.82362 | 112.6747 | 1.3733 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.0885 | 17.1007 | 0.98 | 0.97088 | 113.971 | 4.2198 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.089 | 1.9944 | 0.7 | 0.82343 | 112.6736 | 1.3743 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.0985 | 17.1009 | 0.98 | 0.97096 | 113.9687 | 4.2135 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.099 | 1.9944 | 0.7 | 0.82325 | 112.6726 | 1.3752 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.1085 | 17.1011 | 0.98 | 0.97105 | 113.9665 | 4.2071 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.109 | 1.9944 | 0.7 | 0.82307 | 112.6716 | 1.3762 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.1185 | 17.1013 | 0.98 | 0.97113 | 113.9641 | 4.2005 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.119 | 1.9944 | 0.7 | 0.82288 | 112.6707 | 1.3772 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.1285 | 17.1015 | 0.98 | 0.97123 | 113.9617 | 4.1936 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.129 | 1.9944 | 0.7 | 0.8227 | 112.6697 | 1.3781 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.1385 | 17.1017 | 0.98 | 0.97132 | 113.9592 | 4.1862 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.139 | 1.9944 | 0.7 | 0.82251 | 112.6689 | 1.3791 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.1485 | 17.1019 | 0.98 | 0.97143 | 113.9566 | 4.178 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.149 | 1.9945 | 0.7 | 0.82233 | 112.668 | 1.3801 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.1585 | 17.1021 | 0.98 | 0.97155 | 113.954 | 4.1689 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.159 | 1.9945 | 0.7 | 0.82215 | 112.6672 | 1.381 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.1685 | 17.1023 | 0.98 | 0.97168 | 113.9512 | 4.1587 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.169 | 1.9945 | 0.7 | 0.82196 | 112.6664 | 1.382 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.1785 | 17.1024 | 0.98 | 0.97183 | 113.9484 | 4.1473 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.179 | 1.9946 | 0.7 | 0.82178 | 112.6656 | 1.383 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.1885 | 17.1025 | 0.98 | 0.972 | 113.9454 | 4.1344 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.189 | 1.9946 | 0.7 | 0.82159 | 112.6649 | 1.384 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.1985 | 17.1026 | 0.98 | 0.97219 | 113.9422 | 4.1201 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.199 | 1.9946 | 0.7 | 0.8214 | 112.6641 | 1.385 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.2085 | 17.1027 | 0.98 | 0.97239 | 113.939 | 4.1042 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.209 | 1.9946 | 0.7 | 0.82122 | 112.6634 | 1.3859 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.2185 | 17.1028 | 0.98 | 0.97262 | 113.9355 | 4.0867 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.219 | 1.9947 | 0.7 | 0.82105 | 112.6626 | 1.3868 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.229 | 17.1029 | 0.98 | 0.97287 | 113.9319 | 4.0675 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.229 | 1.9947 | 0.7 | 0.82088 | 112.6618 | 1.3877 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.2385 | 17.1029 | 0.98 | 0.97313 | 113.9282 | 4.0468 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.239 | 1.9947 | 0.7 | 0.82072 | 112.6609 | 1.3886 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.2485 | 17.103 | 0.98 | 0.97341 | 113.9243 | 4.0245 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.249 | 1.9947 | 0.7 | 0.82057 | 112.66 | 1.3893 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.2585 | 17.103 | 0.98 | 0.97371 | 113.9204 | 4.0009 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.259 | 1.9947 | 0.7 | 0.82043 | 112.6589 | 1.39 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.2685 | 17.103 | 0.98 | 0.97403 | 113.9163 | 3.976 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.269 | 1.9946 | 0.7 | 0.8203 | 112.6578 | 1.3907 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.2785 | 17.103 | 0.98 | 0.97435 | 113.9121 | 3.9501 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.279 | 1.9946 | 0.7 | 0.82019 | 112.6565 | 1.3913 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.2885 | 17.103 | 0.98 | 0.97468 | 113.9079 | 3.9233 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.289 | 1.9946 | 0.7 | 0.82009 | 112.655 | 1.3918 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.2985 | 17.103 | 0.98 | 0.97502 | 113.9037 | 3.8959 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.299 | 1.9945 | 0.7 | 0.81999 | 112.6534 | 1.3922 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.3085 | 17.103 | 0.98 | 0.97536 | 113.8996 | 3.8682 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.309 | 1.9945 | 0.7 | 0.81991 | 112.6516 | 1.3926 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.3185 | 17.103 | 0.98 | 0.9757 | 113.8955 | 3.8404 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.319 | 1.9944 | 0.7 | 0.81983 | 112.6496 | 1.3929 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.3285 | 17.103 | 0.98 | 0.97604 | 113.8916 | 3.8129 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.329 | 1.9943 | 0.7 | 0.81976 | 112.6475 | 1.3933 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.3385 | 17.103 | 0.98 | 0.97637 | 113.8878 | 3.7858 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.339 | 1.9942 | 0.7 | 0.81969 | 112.6453 | 1.3936 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.3485 | 17.103 | 0.98 | 0.97668 | 113.8843 | 3.7595 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.349 | 1.9941 | 0.7 | 0.81962 | 112.6429 | 1.3939 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.3585 | 17.103 | 0.98 | 0.97698 | 113.881 | 3.7343 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.359 | 1.994 | 0.7 | 0.81954 | 112.6404 | 1.3942 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.3685 | 17.103 | 0.98 | 0.97727 | 113.878 | 3.7103 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.369 | 1.9938 | 0.7 | 0.81946 | 112.6379 | 1.3945 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.3785 | 17.103 | 0.98 | 0.97753 | 113.8754 | 3.6877 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.379 | 1.9937 | 0.7 | 0.81937 | 112.6353 | 1.3949 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.3885 | 17.103 | 0.98 | 0.97778 | 113.8731 | 3.6668 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.389 | 1.9936 | 0.7 | 0.81927 | 112.6327 | 1.3953 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.3985 | 17.103 | 0.98 | 0.97801 | 113.8712 | 3.6475 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.399 | 1.9934 | 0.7 | 0.81916 | 112.6301 | 1.3958 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.4085 | 17.1031 | 0.98 | 0.97821 | 113.8697 | 3.6302 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.409 | 1.9933 | 0.7 | 0.81904 | 112.6276 | 1.3963 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.4185 | 17.1031 | 0.98 | 0.97839 | 113.8686 | 3.6147 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.419 | 1.9932 | 0.7 | 0.8189 | 112.6251 | 1.397 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.4285 | 17.1032 | 0.98 | 0.97855 | 113.8679 | 3.6011 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.429 | 1.9931 | 0.7 | 0.81874 | 112.6228 | 1.3977 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.4385 | 17.1032 | 0.98 | 0.97868 | 113.8676 | 3.5893 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.439 | 1.9929 | 0.7 | 0.81857 | 112.6206 | 1.3985 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.4485 | 17.1033 | 0.98 | 0.97879 | 113.8677 | 3.5795 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.449 | 1.9928 | 0.7 | 0.81838 | 112.6185 | 1.3994 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.4585 | 17.1034 | 0.98 | 0.97889 | 113.8681 | 3.5713 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.459 | 1.9928 | 0.7 | 0.81818 | 112.6167 | 1.4004 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.4685 | 17.1035 | 0.98 | 0.97896 | 113.8687 | 3.5649 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.469 | 1.9927 | 0.7 | 0.81795 | 112.615 | 1.4015 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.4785 | 17.1037 | 0.98 | 0.97902 | 113.8697 | 3.56 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.479 | 1.9926 | 0.7 | 0.8177 | 112.6136 | 1.4027 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.4885 | 17.1038 | 0.98 | 0.97906 | 113.8708 | 3.5565 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.489 | 1.9925 | 0.7 | 0.81743 | 112.6124 | 1.4041 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.4985 | 17.104 | 0.98 | 0.97908 | 113.8721 | 3.5542 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.499 | 1.9925 | 0.7 | 0.81714 | 112.6115 | 1.4056 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.5085 | 17.1041 | 0.98 | 0.9791 | 113.8736 | 3.5531 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.509 | 1.9925 | 0.7 | 0.81681 | 112.6108 | 1.4073 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.5185 | 17.1043 | 0.98 | 0.9791 | 113.8751 | 3.5529 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.519 | 1.9925 | 0.7 | 0.81646 | 112.6103 | 1.4091 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.5285 | 17.1045 | 0.98 | 0.97909 | 113.8766 | 3.5535 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.529 | 1.9925 | 0.7 | 0.81608 | 112.6101 | 1.411 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.5385 | 17.1047 | 0.98 | 0.97908 | 113.8781 | 3.5547 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.539 | 1.9925 | 0.7 | 0.81567 | 112.6102 | 1.4132 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.5485 | 17.1049 | 0.98 | 0.97906 | 113.8795 | 3.5564 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.549 | 1.9925 | 0.7 | 0.81522 | 112.6105 | 1.4155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.5585 | 17.1051 | 0.98 | 0.97904 | 113.8809 | 3.5585 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.559 | 1.9925 | 0.7 | 0.81473 | 112.6111 | 1.418 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.5685 | 17.1053 | 0.98 | 0.97901 | 113.8821 | 3.5607 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.569 | 1.9925 | 0.7 | 0.81421 | 112.6119 | 1.4207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.5785 | 17.1056 | 0.98 | 0.97899 | 113.8832 | 3.563 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.579 | 1.9925 | 0.7 | 0.81366 | 112.6129 | 1.4236 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.5885 | 17.1058 | 0.98 | 0.97896 | 113.884 | 3.5654 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.589 | 1.9926 | 0.7 | 0.81308 | 112.6142 | 1.4267 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.5985 | 17.106 | 0.98 | 0.97894 | 113.8847 | 3.5677 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.599 | 1.9926 | 0.7 | 0.81246 | 112.6156 | 1.4299 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.6085 | 17.1063 | 0.98 | 0.97891 | 113.8852 | 3.5698 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.609 | 1.9926 | 0.7 | 0.81183 | 112.6172 | 1.4332 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.6185 | 17.1065 | 0.98 | 0.97889 | 113.8855 | 3.5717 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.619 | 1.9927 | 0.7 | 0.81117 | 112.619 | 1.4366 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.6285 | 17.1068 | 0.98 | 0.97887 | 113.8856 | 3.5733 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.629 | 1.9927 | 0.7 | 0.8105 | 112.6208 | 1.4401 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.6385 | 17.107 | 0.98 | 0.97886 | 113.8855 | 3.5747 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.639 | 1.9927 | 0.7 | 0.80983 | 112.6228 | 1.4436 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.6485 | 17.1072 | 0.98 | 0.97884 | 113.8853 | 3.5759 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.649 | 1.9927 | 0.7 | 0.80916 | 112.6248 | 1.4471 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.6585 | 17.1075 | 0.98 | 0.97884 | 113.8848 | 3.5767 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.659 | 1.9928 | 0.7 | 0.8085 | 112.6269 | 1.4505 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.6685 | 17.1077 | 0.98 | 0.97883 | 113.8843 | 3.5772 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.669 | 1.9928 | 0.7 | 0.80787 | 112.629 | 1.4538 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.6785 | 17.1079 | 0.98 | 0.97883 | 113.8836 | 3.5775 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.679 | 1.9928 | 0.7 | 0.80727 | 112.631 | 1.4569 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.6885 | 17.1081 | 0.98 | 0.97883 | 113.8829 | 3.5775 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.689 | 1.9928 | 0.7 | 0.80671 | 112.6331 | 1.4599 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.6985 | 17.1083 | 0.98 | 0.97883 | 113.8822 | 3.5773 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.699 | 1.9929 | 0.7 | 0.80619 | 112.635 | 1.4625 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.7085 | 17.1085 | 0.98 | 0.97884 | 113.8814 | 3.5769 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.709 | 1.9929 | 0.7 | 0.80574 | 112.6369 | 1.4649 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.7185 | 17.1087 | 0.98 | 0.97884 | 113.8806 | 3.5763 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.719 | 1.9929 | 0.7 | 0.80534 | 112.6387 | 1.467 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.7285 | 17.1089 | 0.98 | 0.97885 | 113.8799 | 3.5755 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.729 | 1.993 | 0.7 | 0.80501 | 112.6403 | 1.4687 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.7385 | 17.1091 | 0.98 | 0.97886 | 113.8793 | 3.5746 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.739 | 1.993 | 0.7 | 0.80474 | 112.6419 | 1.4702 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.7485 | 17.1092 | 0.98 | 0.97888 | 113.8787 | 3.5736 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.749 | 1.993 | 0.7 | 0.80452 | 112.6433 | 1.4713 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.7585 | 17.1094 | 0.98 | 0.97889 | 113.8783 | 3.5725 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.759 | 1.9931 | 0.7 | 0.80436 | 112.6447 | 1.4722 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.7685 | 17.1095 | 0.98 | 0.9789 | 113.878 | 3.5714 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.769 | 1.9931 | 0.7 | 0.80425 | 112.6459 | 1.4728 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.7785 | 17.1097 | 0.98 | 0.97892 | 113.8779 | 3.5702 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.779 | 1.9931 | 0.7 | 0.80418 | 112.647 | 1.4732 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.7885 | 17.1098 | 0.98 | 0.97893 | 113.8779 | 3.5691 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.789 | 1.9932 | 0.7 | 0.80414 | 112.648 | 1.4734 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.7985 | 17.1099 | 0.98 | 0.97894 | 113.878 | 3.5679 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.799 | 1.9932 | 0.7 | 0.80411 | 112.649 | 1.4736 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.8085 | 17.1101 | 0.98 | 0.97895 | 113.8783 | 3.5669 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.809 | 1.9932 | 0.7 | 0.8041 | 112.6499 | 1.4736 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.8185 | 17.1102 | 0.98 | 0.97897 | 113.8787 | 3.5658 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.819 | 1.9933 | 0.7 | 0.80409 | 112.6508 | 1.4737 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.8285 | 17.1103 | 0.98 | 0.97898 | 113.8792 | 3.5649 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.829 | 1.9933 | 0.7 | 0.80407 | 112.6516 | 1.4739 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.8385 | 17.1104 | 0.98 | 0.97899 | 113.8797 | 3.564 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.839 | 1.9933 | 0.7 | 0.80402 | 112.6525 | 1.4741 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.8485 | 17.1105 | 0.98 | 0.979 | 113.8803 | 3.5632 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.849 | 1.9934 | 0.7 | 0.80395 | 112.6534 | 1.4745 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.8585 | 17.1106 | 0.98 | 0.97901 | 113.8809 | 3.5624 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.859 | 1.9934 | 0.7 | 0.80384 | 112.6544 | 1.4751 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.8685 | 17.1107 | 0.98 | 0.97902 | 113.8814 | 3.5617 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.869 | 1.9934 | 0.7 | 0.8037 | 112.6554 | 1.4759 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.8785 | 17.1108 | 0.98 | 0.97902 | 113.8819 | 3.561 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.879 | 1.9934 | 0.7 | 0.80351 | 112.6564 | 1.4769 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.8885 | 17.1109 | 0.98 | 0.97903 | 113.8823 | 3.5604 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.889 | 1.9934 | 0.7 | 0.80328 | 112.6574 | 1.4781 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.8985 | 17.111 | 0.98 | 0.97904 | 113.8825 | 3.5599 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.899 | 1.9934 | 0.7 | 0.803 | 112.6585 | 1.4795 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.9085 | 17.1111 | 0.98 | 0.97904 | 113.8826 | 3.5594 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.909 | 1.9934 | 0.7 | 0.80268 | 112.6596 | 1.4811 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.9185 | 17.1112 | 0.98 | 0.97905 | 113.8825 | 3.559 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.919 | 1.9934 | 0.7 | 0.80233 | 112.6607 | 1.483 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.9285 | 17.1113 | 0.98 | 0.97905 | 113.8822 | 3.5586 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.929 | 1.9934 | 0.7 | 0.80194 | 112.6618 | 1.485 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.9385 | 17.1113 | 0.98 | 0.97906 | 113.8817 | 3.5583 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.939 | 1.9934 | 0.7 | 0.80152 | 112.6628 | 1.4871 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.9485 | 17.1114 | 0.98 | 0.97906 | 113.8811 | 3.558 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.949 | 1.9934 | 0.7 | 0.80108 | 112.6638 | 1.4894 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.9585 | 17.1115 | 0.98 | 0.97906 | 113.8803 | 3.5579 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.959 | 1.9934 | 0.7 | 0.80061 | 112.6647 | 1.4918 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.9685 | 17.1116 | 0.98 | 0.97906 | 113.8794 | 3.5577 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.969 | 1.9933 | 0.7 | 0.80013 | 112.6655 | 1.4943 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.9785 | 17.1116 | 0.98 | 0.97906 | 113.8783 | 3.5576 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.979 | 1.9933 | 0.7 | 0.79964 | 112.6663 | 1.4968 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.9885 | 17.1117 | 0.98 | 0.97906 | 113.8771 | 3.5576 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.989 | 1.9933 | 0.7 | 0.79915 | 112.6669 | 1.4994 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
12.9985 | 17.1118 | 0.98 | 0.97906 | 113.8759 | 3.5576 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 12.999 | 1.9932 | 0.7 | 0.79866 | 112.6675 | 1.5019 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.0085 | 17.1118 | 0.98 | 0.97906 | 113.8746 | 3.5576 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.009 | 1.9932 | 0.7 | 0.79817 | 112.668 | 1.5044 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.0185 | 17.1119 | 0.98 | 0.97906 | 113.8734 | 3.5577 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.019 | 1.9932 | 0.7 | 0.79769 | 112.6684 | 1.5069 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.0285 | 17.112 | 0.98 | 0.97906 | 113.8722 | 3.5577 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.029 | 1.9931 | 0.7 | 0.79722 | 112.6688 | 1.5093 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.0385 | 17.1121 | 0.98 | 0.97906 | 113.8711 | 3.5578 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.039 | 1.9931 | 0.7 | 0.79677 | 112.6691 | 1.5116 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.0485 | 17.1122 | 0.98 | 0.97906 | 113.8701 | 3.5579 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.049 | 1.993 | 0.7 | 0.79633 | 112.6695 | 1.5139 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.0585 | 17.1122 | 0.98 | 0.97906 | 113.8693 | 3.558 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.059 | 1.993 | 0.7 | 0.7959 | 112.6698 | 1.516 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.0685 | 17.1123 | 0.98 | 0.97906 | 113.8687 | 3.5582 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.069 | 1.9929 | 0.7 | 0.79548 | 112.6701 | 1.5182 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.0785 | 17.1124 | 0.98 | 0.97906 | 113.8683 | 3.5583 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.079 | 1.9929 | 0.7 | 0.79508 | 112.6705 | 1.5202 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.0885 | 17.1125 | 0.98 | 0.97906 | 113.8681 | 3.5585 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.089 | 1.9928 | 0.7 | 0.7947 | 112.6709 | 1.5221 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.0985 | 17.1126 | 0.98 | 0.97905 | 113.8681 | 3.5587 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.099 | 1.9927 | 0.7 | 0.79433 | 112.6713 | 1.524 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.1085 | 17.1127 | 0.98 | 0.97905 | 113.8684 | 3.5589 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.109 | 1.9926 | 0.7 | 0.79398 | 112.6718 | 1.5257 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.1185 | 17.1129 | 0.98 | 0.97905 | 113.8688 | 3.5591 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.119 | 1.9926 | 0.7 | 0.79365 | 112.6723 | 1.5274 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.1285 | 17.113 | 0.98 | 0.97905 | 113.8695 | 3.5592 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.129 | 1.9925 | 0.7 | 0.79334 | 112.6728 | 1.5289 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.1385 | 17.1131 | 0.98 | 0.97905 | 113.8703 | 3.5594 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.139 | 1.9924 | 0.7 | 0.79306 | 112.6734 | 1.5303 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.1485 | 17.1132 | 0.98 | 0.97905 | 113.8713 | 3.5595 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.149 | 1.9922 | 0.7 | 0.7928 | 112.674 | 1.5316 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.1585 | 17.1133 | 0.98 | 0.97905 | 113.8724 | 3.5595 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.159 | 1.9921 | 0.7 | 0.79256 | 112.6746 | 1.5328 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.1685 | 17.1135 | 0.98 | 0.97905 | 113.8737 | 3.5595 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.169 | 1.992 | 0.7 | 0.79234 | 112.6754 | 1.5338 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.1785 | 17.1136 | 0.98 | 0.97905 | 113.875 | 3.5594 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.179 | 1.9919 | 0.7 | 0.79215 | 112.6762 | 1.5347 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.1885 | 17.1137 | 0.98 | 0.97905 | 113.8764 | 3.5593 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.189 | 1.9918 | 0.7 | 0.79199 | 112.6771 | 1.5355 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.1985 | 17.1139 | 0.98 | 0.97905 | 113.8778 | 3.5592 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.199 | 1.9917 | 0.7 | 0.79184 | 112.6781 | 1.5361 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.2085 | 17.114 | 0.98 | 0.97905 | 113.8793 | 3.559 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.209 | 1.9915 | 0.7 | 0.79171 | 112.6792 | 1.5367 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.2185 | 17.1141 | 0.98 | 0.97906 | 113.8808 | 3.5589 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.219 | 1.9914 | 0.7 | 0.79159 | 112.6805 | 1.5372 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.2285 | 17.1142 | 0.98 | 0.97906 | 113.8823 | 3.5588 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.229 | 1.9913 | 0.7 | 0.79148 | 112.6819 | 1.5377 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.2385 | 17.1144 | 0.98 | 0.97906 | 113.8838 | 3.5587 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.239 | 1.9912 | 0.7 | 0.79138 | 112.6835 | 1.5381 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.2485 | 17.1145 | 0.98 | 0.97906 | 113.8853 | 3.5587 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.249 | 1.9911 | 0.7 | 0.79129 | 112.6852 | 1.5385 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.2585 | 17.1146 | 0.98 | 0.97906 | 113.8867 | 3.5588 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.259 | 1.991 | 0.7 | 0.79119 | 112.6871 | 1.539 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.269 | 17.1147 | 0.98 | 0.97906 | 113.8881 | 3.5589 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.269 | 1.9909 | 0.7 | 0.7911 | 112.6891 | 1.5394 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.2785 | 17.1147 | 0.98 | 0.97905 | 113.8894 | 3.5591 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.279 | 1.9908 | 0.7 | 0.791 | 112.6913 | 1.5398 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.2885 | 17.1148 | 0.98 | 0.97905 | 113.8906 | 3.5593 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.289 | 1.9907 | 0.7 | 0.7909 | 112.6937 | 1.5402 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.2985 | 17.1149 | 0.98 | 0.97905 | 113.8917 | 3.5596 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.299 | 1.9906 | 0.7 | 0.7908 | 112.6961 | 1.5407 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.3085 | 17.1149 | 0.98 | 0.97905 | 113.8926 | 3.5599 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.309 | 1.9905 | 0.7 | 0.7907 | 112.6986 | 1.5412 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.3185 | 17.115 | 0.98 | 0.97904 | 113.8935 | 3.5602 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.319 | 1.9904 | 0.7 | 0.79059 | 112.7011 | 1.5417 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.3285 | 17.115 | 0.98 | 0.97904 | 113.8941 | 3.5606 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.329 | 1.9903 | 0.7 | 0.79047 | 112.7037 | 1.5422 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.3385 | 17.115 | 0.98 | 0.97904 | 113.8947 | 3.5608 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.339 | 1.9903 | 0.7 | 0.79034 | 112.7062 | 1.5428 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.3485 | 17.115 | 0.98 | 0.97903 | 113.895 | 3.561 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.349 | 1.9902 | 0.7 | 0.79021 | 112.7088 | 1.5435 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.3585 | 17.115 | 0.98 | 0.97903 | 113.8953 | 3.561 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.359 | 1.9901 | 0.7 | 0.79005 | 112.7112 | 1.5442 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.3685 | 17.115 | 0.98 | 0.97903 | 113.8953 | 3.561 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.369 | 1.9901 | 0.7 | 0.78989 | 112.7136 | 1.5451 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.3785 | 17.115 | 0.98 | 0.97904 | 113.8952 | 3.5607 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.379 | 1.99 | 0.7 | 0.7897 | 112.7158 | 1.546 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.3885 | 17.115 | 0.98 | 0.97904 | 113.8949 | 3.5603 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.389 | 1.99 | 0.7 | 0.7895 | 112.7179 | 1.547 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.3985 | 17.115 | 0.98 | 0.97905 | 113.8946 | 3.5597 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.399 | 1.99 | 0.7 | 0.78928 | 112.7199 | 1.5481 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.4085 | 17.1149 | 0.98 | 0.97906 | 113.8941 | 3.5589 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.409 | 1.9899 | 0.7 | 0.78905 | 112.7218 | 1.5493 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.4185 | 17.1149 | 0.98 | 0.97907 | 113.8935 | 3.5579 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.419 | 1.9899 | 0.7 | 0.7888 | 112.7235 | 1.5506 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.4285 | 17.1149 | 0.98 | 0.97908 | 113.8928 | 3.5566 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.429 | 1.9899 | 0.7 | 0.78853 | 112.725 | 1.552 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.4385 | 17.1148 | 0.98 | 0.9791 | 113.8921 | 3.5552 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.439 | 1.9899 | 0.7 | 0.78825 | 112.7264 | 1.5534 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.4485 | 17.1148 | 0.98 | 0.97912 | 113.8914 | 3.5537 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.449 | 1.9898 | 0.7 | 0.78797 | 112.7276 | 1.5549 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.4585 | 17.1147 | 0.98 | 0.97914 | 113.8907 | 3.5519 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.459 | 1.9898 | 0.7 | 0.78767 | 112.7287 | 1.5564 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.4685 | 17.1146 | 0.98 | 0.97916 | 113.89 | 3.5501 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.469 | 1.9898 | 0.7 | 0.78738 | 112.7296 | 1.5579 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.4785 | 17.1146 | 0.98 | 0.97918 | 113.8893 | 3.5481 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.479 | 1.9898 | 0.7 | 0.78709 | 112.7304 | 1.5594 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.4885 | 17.1145 | 0.98 | 0.9792 | 113.8886 | 3.5461 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.489 | 1.9898 | 0.7 | 0.78681 | 112.7311 | 1.5609 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.4985 | 17.1144 | 0.98 | 0.97923 | 113.8881 | 3.544 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.499 | 1.9898 | 0.7 | 0.78653 | 112.7317 | 1.5623 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.5085 | 17.1143 | 0.98 | 0.97925 | 113.8876 | 3.5419 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.509 | 1.9898 | 0.7 | 0.78627 | 112.7322 | 1.5636 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.5185 | 17.1142 | 0.98 | 0.97927 | 113.8871 | 3.5398 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.519 | 1.9898 | 0.7 | 0.78603 | 112.7326 | 1.5649 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.5285 | 17.1141 | 0.98 | 0.9793 | 113.8867 | 3.5377 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.529 | 1.9897 | 0.7 | 0.78581 | 112.733 | 1.566 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.5385 | 17.114 | 0.98 | 0.97932 | 113.8863 | 3.5356 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.539 | 1.9897 | 0.7 | 0.78561 | 112.7334 | 1.5671 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.5485 | 17.1139 | 0.98 | 0.97934 | 113.886 | 3.5335 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.5485 | 1.9897 | 0.7 | 0.78543 | 112.7337 | 1.568 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.5585 | 17.1138 | 0.98 | 0.97937 | 113.8857 | 3.5314 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.559 | 1.9897 | 0.7 | 0.78526 | 112.7341 | 1.5688 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.5685 | 17.1136 | 0.98 | 0.97939 | 113.8853 | 3.5293 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.569 | 1.9897 | 0.7 | 0.78512 | 112.7345 | 1.5696 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.5785 | 17.1135 | 0.98 | 0.97941 | 113.8849 | 3.5272 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.5785 | 1.9897 | 0.7 | 0.78499 | 112.735 | 1.5702 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.5885 | 17.1134 | 0.98 | 0.97944 | 113.8845 | 3.525 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.589 | 1.9896 | 0.7 | 0.78487 | 112.7356 | 1.5708 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.5985 | 17.1132 | 0.98 | 0.97946 | 113.8841 | 3.5228 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.5985 | 1.9896 | 0.7 | 0.78476 | 112.7362 | 1.5714 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.6085 | 17.1131 | 0.98 | 0.97949 | 113.8835 | 3.5206 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.6085 | 1.9896 | 0.7 | 0.78464 | 112.737 | 1.572 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.6185 | 17.113 | 0.98 | 0.97951 | 113.8829 | 3.5183 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.6185 | 1.9895 | 0.7 | 0.78452 | 112.738 | 1.5726 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.6285 | 17.1128 | 0.98 | 0.97954 | 113.8822 | 3.5159 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.629 | 1.9895 | 0.7 | 0.78439 | 112.739 | 1.5732 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.6385 | 17.1127 | 0.98 | 0.97957 | 113.8814 | 3.5135 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.6385 | 1.9895 | 0.7 | 0.78424 | 112.7402 | 1.574 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.6485 | 17.1126 | 0.98 | 0.97959 | 113.8806 | 3.5111 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.6485 | 1.9895 | 0.7 | 0.78408 | 112.7416 | 1.5748 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.6585 | 17.1124 | 0.98 | 0.97962 | 113.8797 | 3.5086 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.6585 | 1.9894 | 0.7 | 0.78388 | 112.743 | 1.5758 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.6685 | 17.1123 | 0.98 | 0.97965 | 113.8788 | 3.5062 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.6685 | 1.9894 | 0.7 | 0.78365 | 112.7446 | 1.577 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.6785 | 17.1122 | 0.98 | 0.97967 | 113.8779 | 3.5038 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.6785 | 1.9894 | 0.7 | 0.78339 | 112.7463 | 1.5783 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.6885 | 17.1121 | 0.98 | 0.9797 | 113.8771 | 3.5014 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.6885 | 1.9894 | 0.7 | 0.7831 | 112.748 | 1.5798 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.6985 | 17.112 | 0.98 | 0.97973 | 113.8762 | 3.4992 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.6985 | 1.9893 | 0.7 | 0.78276 | 112.7498 | 1.5816 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.7085 | 17.1119 | 0.98 | 0.97975 | 113.8754 | 3.497 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.7085 | 1.9893 | 0.7 | 0.78239 | 112.7516 | 1.5835 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.7185 | 17.1118 | 0.98 | 0.97977 | 113.8747 | 3.495 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.7185 | 1.9893 | 0.7 | 0.78198 | 112.7533 | 1.5856 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.7285 | 17.1117 | 0.98 | 0.97979 | 113.8741 | 3.4931 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.7285 | 1.9893 | 0.7 | 0.78154 | 112.755 | 1.5879 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.7385 | 17.1116 | 0.98 | 0.97981 | 113.8737 | 3.4913 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.7385 | 1.9893 | 0.7 | 0.78107 | 112.7567 | 1.5904 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.7485 | 17.1116 | 0.98 | 0.97983 | 113.8734 | 3.4897 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.7485 | 1.9893 | 0.7 | 0.78057 | 112.7582 | 1.593 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.7585 | 17.1115 | 0.98 | 0.97985 | 113.8733 | 3.4882 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.7585 | 1.9893 | 0.7 | 0.78005 | 112.7596 | 1.5958 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.7685 | 17.1114 | 0.98 | 0.97986 | 113.8733 | 3.4869 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.769 | 1.9894 | 0.7 | 0.77951 | 112.7608 | 1.5986 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.7785 | 17.1114 | 0.98 | 0.97988 | 113.8736 | 3.4857 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.7785 | 1.9894 | 0.7 | 0.77896 | 112.7619 | 1.6015 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.7885 | 17.1113 | 0.98 | 0.97989 | 113.8741 | 3.4846 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.7885 | 1.9894 | 0.7 | 0.7784 | 112.7628 | 1.6044 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.7985 | 17.1112 | 0.98 | 0.9799 | 113.8747 | 3.4836 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.7985 | 1.9895 | 0.7 | 0.77785 | 112.7635 | 1.6074 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.8085 | 17.1112 | 0.98 | 0.97991 | 113.8756 | 3.4827 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.8085 | 1.9895 | 0.7 | 0.7773 | 112.764 | 1.6102 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.8185 | 17.1111 | 0.98 | 0.97992 | 113.8766 | 3.4818 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.8185 | 1.9895 | 0.7 | 0.77676 | 112.7644 | 1.6131 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.8285 | 17.1111 | 0.98 | 0.97993 | 113.8777 | 3.481 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.8285 | 1.9896 | 0.7 | 0.77624 | 112.7647 | 1.6159 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.8385 | 17.111 | 0.98 | 0.97994 | 113.879 | 3.4801 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.8385 | 1.9896 | 0.7 | 0.77573 | 112.7647 | 1.6186 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.8485 | 17.111 | 0.98 | 0.97995 | 113.8804 | 3.4793 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.8485 | 1.9896 | 0.7 | 0.77523 | 112.7647 | 1.6212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.8585 | 17.1109 | 0.98 | 0.97996 | 113.8819 | 3.4785 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.8585 | 1.9897 | 0.7 | 0.77475 | 112.7646 | 1.6237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.8685 | 17.1108 | 0.98 | 0.97997 | 113.8834 | 3.4776 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.8685 | 1.9897 | 0.7 | 0.77429 | 112.7644 | 1.6262 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.8785 | 17.1107 | 0.98 | 0.97997 | 113.8849 | 3.4767 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.8785 | 1.9897 | 0.7 | 0.77383 | 112.7642 | 1.6286 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.8885 | 17.1107 | 0.98 | 0.97999 | 113.8863 | 3.4758 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.8885 | 1.9897 | 0.7 | 0.77339 | 112.764 | 1.6309 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.8985 | 17.1106 | 0.98 | 0.98 | 113.8878 | 3.4748 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.8985 | 1.9897 | 0.7 | 0.77296 | 112.7638 | 1.6332 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.9085 | 17.1105 | 0.98 | 0.98001 | 113.8891 | 3.4738 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.9085 | 1.9897 | 0.7 | 0.77254 | 112.7637 | 1.6353 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.9185 | 17.1103 | 0.98 | 0.98002 | 113.8903 | 3.4726 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.9185 | 1.9897 | 0.7 | 0.77214 | 112.7635 | 1.6374 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.9285 | 17.1102 | 0.98 | 0.98003 | 113.8915 | 3.4714 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.9285 | 1.9896 | 0.7 | 0.77175 | 112.7635 | 1.6395 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.9385 | 17.1101 | 0.98 | 0.98005 | 113.8924 | 3.4701 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.9385 | 1.9896 | 0.7 | 0.77138 | 112.7636 | 1.6414 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.9485 | 17.11 | 0.98 | 0.98006 | 113.8933 | 3.4688 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.9485 | 1.9895 | 0.7 | 0.77103 | 112.7637 | 1.6432 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.9585 | 17.1098 | 0.98 | 0.98008 | 113.8939 | 3.4673 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.9585 | 1.9895 | 0.7 | 0.77069 | 112.764 | 1.6449 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.9685 | 17.1097 | 0.98 | 0.98009 | 113.8944 | 3.4658 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.9685 | 1.9895 | 0.7 | 0.77038 | 112.7644 | 1.6465 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.9785 | 17.1095 | 0.98 | 0.98011 | 113.8948 | 3.4643 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.9785 | 1.9894 | 0.7 | 0.77009 | 112.7648 | 1.648 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.9885 | 17.1093 | 0.98 | 0.98013 | 113.895 | 3.4627 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.9885 | 1.9894 | 0.7 | 0.76981 | 112.7654 | 1.6494 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
13.9985 | 17.1092 | 0.98 | 0.98015 | 113.8951 | 3.4611 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 13.9985 | 1.9893 | 0.7 | 0.76956 | 112.766 | 1.6507 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.0085 | 17.109 | 0.98 | 0.98016 | 113.895 | 3.4595 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.0085 | 1.9893 | 0.7 | 0.76931 | 112.7667 | 1.652 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.0185 | 17.1088 | 0.98 | 0.98018 | 113.8949 | 3.458 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.0185 | 1.9892 | 0.7 | 0.76908 | 112.7675 | 1.6532 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.0285 | 17.1086 | 0.98 | 0.9802 | 113.8946 | 3.4565 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.0285 | 1.9892 | 0.7 | 0.76885 | 112.7682 | 1.6544 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.0385 | 17.1085 | 0.98 | 0.98021 | 113.8943 | 3.4551 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.0385 | 1.9892 | 0.7 | 0.76862 | 112.769 | 1.6556 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.0485 | 17.1083 | 0.98 | 0.98023 | 113.894 | 3.4537 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.0485 | 1.9891 | 0.7 | 0.76838 | 112.7697 | 1.6568 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.0585 | 17.1081 | 0.98 | 0.98024 | 113.8936 | 3.4525 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.0585 | 1.9891 | 0.7 | 0.76813 | 112.7704 | 1.6581 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.0685 | 17.1079 | 0.98 | 0.98025 | 113.8933 | 3.4514 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.0685 | 1.9891 | 0.7 | 0.76786 | 112.771 | 1.6595 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.0785 | 17.1078 | 0.98 | 0.98026 | 113.893 | 3.4504 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.0785 | 1.9891 | 0.7 | 0.76756 | 112.7715 | 1.661 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.0885 | 17.1076 | 0.98 | 0.98027 | 113.8927 | 3.4495 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.0885 | 1.989 | 0.7 | 0.76724 | 112.7718 | 1.6627 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.0985 | 17.1074 | 0.98 | 0.98028 | 113.8925 | 3.4488 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.0985 | 1.989 | 0.7 | 0.76689 | 112.7721 | 1.6645 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.1085 | 17.1073 | 0.98 | 0.98028 | 113.8924 | 3.4482 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.1085 | 1.989 | 0.7 | 0.76651 | 112.7722 | 1.6665 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.1185 | 17.1071 | 0.98 | 0.98029 | 113.8924 | 3.4478 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.1185 | 1.989 | 0.7 | 0.7661 | 112.7721 | 1.6687 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.1285 | 17.1069 | 0.98 | 0.98029 | 113.8926 | 3.4475 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.1285 | 1.9889 | 0.7 | 0.76565 | 112.7719 | 1.671 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.1385 | 17.1068 | 0.98 | 0.98029 | 113.8928 | 3.4473 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.1385 | 1.9889 | 0.7 | 0.76519 | 112.7715 | 1.6734 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.1485 | 17.1066 | 0.98 | 0.98029 | 113.8932 | 3.4472 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.1485 | 1.9889 | 0.7 | 0.7647 | 112.7709 | 1.6759 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.1585 | 17.1065 | 0.98 | 0.98029 | 113.8936 | 3.4472 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.1585 | 1.9888 | 0.7 | 0.7642 | 112.7702 | 1.6786 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.1685 | 17.1063 | 0.98 | 0.98029 | 113.8942 | 3.4473 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.1685 | 1.9887 | 0.7 | 0.76369 | 112.7693 | 1.6812 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.1785 | 17.1062 | 0.98 | 0.98029 | 113.8949 | 3.4473 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.1785 | 1.9887 | 0.7 | 0.76318 | 112.7683 | 1.6838 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.1885 | 17.1061 | 0.98 | 0.98029 | 113.8956 | 3.4473 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.1885 | 1.9886 | 0.7 | 0.76268 | 112.7672 | 1.6864 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.1985 | 17.1059 | 0.98 | 0.98029 | 113.8965 | 3.4472 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.1985 | 1.9886 | 0.7 | 0.76221 | 112.7659 | 1.6889 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.2085 | 17.1058 | 0.98 | 0.9803 | 113.8974 | 3.447 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.2085 | 1.9885 | 0.7 | 0.76175 | 112.7645 | 1.6912 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.2185 | 17.1057 | 0.98 | 0.9803 | 113.8983 | 3.4465 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.2185 | 1.9884 | 0.7 | 0.76133 | 112.763 | 1.6934 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.2285 | 17.1055 | 0.98 | 0.98031 | 113.8993 | 3.4459 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.2285 | 1.9883 | 0.7 | 0.76095 | 112.7614 | 1.6953 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.2385 | 17.1054 | 0.98 | 0.98032 | 113.9002 | 3.445 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.2385 | 1.9882 | 0.7 | 0.7606 | 112.7598 | 1.6971 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.2485 | 17.1052 | 0.98 | 0.98033 | 113.9012 | 3.4438 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.2485 | 1.9881 | 0.7 | 0.76029 | 112.758 | 1.6987 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.2585 | 17.1051 | 0.98 | 0.98034 | 113.9021 | 3.4424 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.2585 | 1.9881 | 0.7 | 0.76001 | 112.7562 | 1.7 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.2685 | 17.105 | 0.98 | 0.98036 | 113.903 | 3.4407 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.2685 | 1.988 | 0.7 | 0.75978 | 112.7544 | 1.7012 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.2785 | 17.1048 | 0.98 | 0.98039 | 113.9038 | 3.4387 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.2785 | 1.9879 | 0.7 | 0.75957 | 112.7525 | 1.7022 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.2885 | 17.1047 | 0.98 | 0.98041 | 113.9045 | 3.4364 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.2885 | 1.9878 | 0.7 | 0.75939 | 112.7505 | 1.7031 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.2985 | 17.1045 | 0.98 | 0.98044 | 113.9051 | 3.4339 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.2985 | 1.9877 | 0.7 | 0.75924 | 112.7485 | 1.7039 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.3085 | 17.1044 | 0.98 | 0.98047 | 113.9056 | 3.4311 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.3085 | 1.9877 | 0.7 | 0.75911 | 112.7465 | 1.7045 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.3185 | 17.1042 | 0.98 | 0.9805 | 113.906 | 3.4282 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.3185 | 1.9876 | 0.7 | 0.75899 | 112.7444 | 1.7051 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.3285 | 17.1041 | 0.98 | 0.98053 | 113.9063 | 3.4252 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.3285 | 1.9875 | 0.7 | 0.75888 | 112.7423 | 1.7056 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.3385 | 17.1039 | 0.98 | 0.98057 | 113.9064 | 3.4221 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.3385 | 1.9875 | 0.7 | 0.75877 | 112.7401 | 1.7061 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.3485 | 17.1038 | 0.98 | 0.9806 | 113.9064 | 3.419 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.3485 | 1.9874 | 0.7 | 0.75867 | 112.7378 | 1.7066 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.3585 | 17.1036 | 0.98 | 0.98063 | 113.9063 | 3.4159 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.3585 | 1.9874 | 0.7 | 0.75857 | 112.7355 | 1.7071 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.3685 | 17.1035 | 0.98 | 0.98067 | 113.906 | 3.4129 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.3685 | 1.9873 | 0.7 | 0.75846 | 112.7331 | 1.7076 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.3785 | 17.1034 | 0.98 | 0.9807 | 113.9057 | 3.4099 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.3785 | 1.9873 | 0.7 | 0.75835 | 112.7306 | 1.7082 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.3885 | 17.1032 | 0.98 | 0.98073 | 113.9053 | 3.4071 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.3885 | 1.9873 | 0.7 | 0.75822 | 112.728 | 1.7089 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.3985 | 17.1031 | 0.98 | 0.98076 | 113.9049 | 3.4045 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.3985 | 1.9873 | 0.7 | 0.75808 | 112.7253 | 1.7096 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.4085 | 17.1029 | 0.98 | 0.98078 | 113.9045 | 3.4021 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.4085 | 1.9873 | 0.7 | 0.75793 | 112.7226 | 1.7104 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.4185 | 17.1028 | 0.98 | 0.98081 | 113.904 | 3.3998 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.4185 | 1.9873 | 0.7 | 0.75776 | 112.7197 | 1.7113 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.4285 | 17.1027 | 0.98 | 0.98083 | 113.9036 | 3.3977 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.4285 | 1.9873 | 0.7 | 0.75757 | 112.7169 | 1.7123 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.4385 | 17.1026 | 0.98 | 0.98085 | 113.9032 | 3.3959 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.4385 | 1.9873 | 0.7 | 0.75737 | 112.7141 | 1.7134 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.4485 | 17.1024 | 0.98 | 0.98087 | 113.9029 | 3.3942 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.4485 | 1.9873 | 0.7 | 0.75715 | 112.7113 | 1.7145 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.4585 | 17.1023 | 0.98 | 0.98089 | 113.9026 | 3.3927 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.4585 | 1.9873 | 0.7 | 0.75692 | 112.7086 | 1.7157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.4685 | 17.1022 | 0.98 | 0.9809 | 113.9024 | 3.3913 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.4685 | 1.9873 | 0.7 | 0.75668 | 112.7061 | 1.717 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.4785 | 17.1021 | 0.98 | 0.98091 | 113.9024 | 3.3901 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.4785 | 1.9873 | 0.7 | 0.75644 | 112.7037 | 1.7183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.4885 | 17.102 | 0.98 | 0.98093 | 113.9024 | 3.389 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.4885 | 1.9873 | 0.7 | 0.75619 | 112.7015 | 1.7197 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.4985 | 17.1019 | 0.98 | 0.98094 | 113.9025 | 3.3879 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.4985 | 1.9873 | 0.7 | 0.75593 | 112.6996 | 1.721 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.5085 | 17.1018 | 0.98 | 0.98095 | 113.9028 | 3.387 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.5085 | 1.9873 | 0.7 | 0.75569 | 112.698 | 1.7223 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.5185 | 17.1018 | 0.98 | 0.98096 | 113.9031 | 3.3861 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.5185 | 1.9873 | 0.7 | 0.75544 | 112.6967 | 1.7236 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.5285 | 17.1017 | 0.98 | 0.98097 | 113.9035 | 3.3853 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.5285 | 1.9873 | 0.7 | 0.75521 | 112.6957 | 1.7249 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.5385 | 17.1016 | 0.98 | 0.98097 | 113.9039 | 3.3845 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.5385 | 1.9873 | 0.7 | 0.75498 | 112.695 | 1.7261 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.5485 | 17.1015 | 0.98 | 0.98098 | 113.9044 | 3.3839 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.5485 | 1.9873 | 0.7 | 0.75476 | 112.6947 | 1.7273 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.5585 | 17.1014 | 0.98 | 0.98099 | 113.905 | 3.3833 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.5585 | 1.9874 | 0.7 | 0.75455 | 112.6947 | 1.7284 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.569 | 17.1013 | 0.98 | 0.98099 | 113.9055 | 3.3829 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.5685 | 1.9874 | 0.7 | 0.75435 | 112.6949 | 1.7295 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.5785 | 17.1012 | 0.98 | 0.98099 | 113.9061 | 3.3826 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.5785 | 1.9874 | 0.7 | 0.75416 | 112.6954 | 1.7306 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.5885 | 17.1011 | 0.98 | 0.981 | 113.9066 | 3.3824 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.5885 | 1.9874 | 0.7 | 0.75397 | 112.6962 | 1.7316 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.5985 | 17.101 | 0.98 | 0.981 | 113.9071 | 3.3824 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.5985 | 1.9874 | 0.7 | 0.7538 | 112.6972 | 1.7325 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.6085 | 17.1009 | 0.98 | 0.98099 | 113.9075 | 3.3825 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.6085 | 1.9875 | 0.7 | 0.75363 | 112.6983 | 1.7334 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.6185 | 17.1008 | 0.98 | 0.98099 | 113.9079 | 3.3827 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.6185 | 1.9875 | 0.7 | 0.75346 | 112.6996 | 1.7343 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.6285 | 17.1007 | 0.98 | 0.98099 | 113.9082 | 3.3831 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.6285 | 1.9875 | 0.7 | 0.75331 | 112.7009 | 1.7352 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.6385 | 17.1006 | 0.98 | 0.98098 | 113.9084 | 3.3835 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.6385 | 1.9875 | 0.7 | 0.75316 | 112.7024 | 1.736 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.6485 | 17.1005 | 0.98 | 0.98098 | 113.9086 | 3.384 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.6485 | 1.9875 | 0.7 | 0.75301 | 112.7038 | 1.7367 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.6585 | 17.1004 | 0.98 | 0.98097 | 113.9087 | 3.3845 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.6585 | 1.9875 | 0.7 | 0.75288 | 112.7053 | 1.7375 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.6685 | 17.1002 | 0.98 | 0.98097 | 113.9087 | 3.385 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.6685 | 1.9875 | 0.7 | 0.75274 | 112.7067 | 1.7382 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.6785 | 17.1001 | 0.98 | 0.98096 | 113.9086 | 3.3854 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.6785 | 1.9875 | 0.7 | 0.75261 | 112.708 | 1.7389 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.6885 | 17.1 | 0.98 | 0.98096 | 113.9085 | 3.3857 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.6885 | 1.9875 | 0.7 | 0.75249 | 112.7093 | 1.7396 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.6985 | 17.0998 | 0.98 | 0.98095 | 113.9084 | 3.3859 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.6985 | 1.9875 | 0.7 | 0.75236 | 112.7104 | 1.7402 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.709 | 17.0997 | 0.98 | 0.98095 | 113.9082 | 3.3859 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.7085 | 1.9875 | 0.7 | 0.75224 | 112.7114 | 1.7409 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.7185 | 17.0996 | 0.98 | 0.98095 | 113.908 | 3.3858 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.7185 | 1.9875 | 0.7 | 0.75211 | 112.7122 | 1.7416 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.7285 | 17.0995 | 0.98 | 0.98096 | 113.9078 | 3.3856 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.7285 | 1.9875 | 0.7 | 0.75197 | 112.7129 | 1.7423 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.7385 | 17.0993 | 0.98 | 0.98096 | 113.9075 | 3.3852 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.7385 | 1.9875 | 0.7 | 0.75182 | 112.7134 | 1.7431 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.7485 | 17.0992 | 0.98 | 0.98097 | 113.9072 | 3.3847 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.7485 | 1.9875 | 0.7 | 0.75166 | 112.7137 | 1.7439 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.7585 | 17.0991 | 0.98 | 0.98097 | 113.9068 | 3.3842 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.7585 | 1.9875 | 0.7 | 0.75149 | 112.7139 | 1.7448 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.7685 | 17.099 | 0.98 | 0.98098 | 113.9064 | 3.3836 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.7685 | 1.9874 | 0.7 | 0.7513 | 112.7138 | 1.7458 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.7785 | 17.0988 | 0.98 | 0.98098 | 113.9059 | 3.383 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.7785 | 1.9874 | 0.7 | 0.7511 | 112.7137 | 1.7469 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.7885 | 17.0987 | 0.98 | 0.98099 | 113.9053 | 3.3824 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.7885 | 1.9874 | 0.7 | 0.75088 | 112.7133 | 1.748 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.7985 | 17.0986 | 0.98 | 0.981 | 113.9047 | 3.3818 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.7985 | 1.9874 | 0.7 | 0.75066 | 112.7129 | 1.7492 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.8085 | 17.0985 | 0.98 | 0.981 | 113.904 | 3.3813 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.8085 | 1.9874 | 0.7 | 0.75043 | 112.7123 | 1.7504 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.8185 | 17.0984 | 0.98 | 0.98101 | 113.9031 | 3.3808 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.8185 | 1.9874 | 0.7 | 0.75019 | 112.7116 | 1.7517 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.8285 | 17.0983 | 0.98 | 0.98101 | 113.9022 | 3.3804 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.8285 | 1.9874 | 0.7 | 0.74996 | 112.7108 | 1.7529 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.8385 | 17.0981 | 0.98 | 0.98101 | 113.9011 | 3.38 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.8385 | 1.9874 | 0.7 | 0.74974 | 112.7099 | 1.7541 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.8485 | 17.098 | 0.98 | 0.98102 | 113.9 | 3.3797 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.8485 | 1.9874 | 0.7 | 0.74952 | 112.709 | 1.7553 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.8585 | 17.0979 | 0.98 | 0.98102 | 113.8987 | 3.3794 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.8585 | 1.9874 | 0.7 | 0.74932 | 112.708 | 1.7563 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.8685 | 17.0978 | 0.98 | 0.98103 | 113.8974 | 3.379 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.8685 | 1.9874 | 0.7 | 0.74914 | 112.707 | 1.7573 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.8785 | 17.0977 | 0.98 | 0.98103 | 113.896 | 3.3787 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.8785 | 1.9874 | 0.7 | 0.74899 | 112.706 | 1.7581 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.8885 | 17.0977 | 0.98 | 0.98103 | 113.8945 | 3.3782 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.8885 | 1.9874 | 0.7 | 0.74887 | 112.705 | 1.7588 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.8985 | 17.0976 | 0.98 | 0.98104 | 113.8929 | 3.3777 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.8985 | 1.9875 | 0.7 | 0.74878 | 112.7039 | 1.7593 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.9085 | 17.0975 | 0.98 | 0.98105 | 113.8913 | 3.377 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.9085 | 1.9875 | 0.7 | 0.74872 | 112.7029 | 1.7596 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.9185 | 17.0974 | 0.98 | 0.98106 | 113.8896 | 3.3762 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.9185 | 1.9875 | 0.7 | 0.74871 | 112.7019 | 1.7597 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.9285 | 17.0974 | 0.98 | 0.98107 | 113.8879 | 3.3753 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.9285 | 1.9875 | 0.7 | 0.74873 | 112.7009 | 1.7596 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.9385 | 17.0974 | 0.98 | 0.98108 | 113.8862 | 3.3742 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.9385 | 1.9876 | 0.7 | 0.74879 | 112.7001 | 1.7593 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.9485 | 17.0973 | 0.98 | 0.98109 | 113.8846 | 3.3729 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.9485 | 1.9876 | 0.7 | 0.74889 | 112.6993 | 1.7588 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.9585 | 17.0973 | 0.98 | 0.98111 | 113.883 | 3.3715 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.9585 | 1.9876 | 0.7 | 0.74903 | 112.6986 | 1.7581 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.9685 | 17.0973 | 0.98 | 0.98112 | 113.8814 | 3.3699 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.9685 | 1.9877 | 0.7 | 0.7492 | 112.698 | 1.7572 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.9785 | 17.0973 | 0.98 | 0.98114 | 113.88 | 3.3682 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.9785 | 1.9877 | 0.7 | 0.7494 | 112.6976 | 1.7562 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.9885 | 17.0973 | 0.98 | 0.98116 | 113.8787 | 3.3664 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.9885 | 1.9877 | 0.7 | 0.74963 | 112.6973 | 1.755 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
14.9985 | 17.0973 | 0.98 | 0.98118 | 113.8776 | 3.3645 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 14.9985 | 1.9877 | 0.7 | 0.74987 | 112.6972 | 1.7537 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.0085 | 17.0973 | 0.98 | 0.9812 | 113.8767 | 3.3626 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.0085 | 1.9877 | 0.7 | 0.75012 | 112.6972 | 1.7524 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.0185 | 17.0973 | 0.98 | 0.98122 | 113.8759 | 3.3607 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.0185 | 1.9877 | 0.7 | 0.75037 | 112.6974 | 1.751 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.0285 | 17.0973 | 0.98 | 0.98124 | 113.8755 | 3.3588 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.0285 | 1.9877 | 0.7 | 0.75061 | 112.6978 | 1.7497 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.0385 | 17.0973 | 0.98 | 0.98127 | 113.8752 | 3.3569 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.0385 | 1.9877 | 0.7 | 0.75084 | 112.6983 | 1.7485 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.0485 | 17.0973 | 0.98 | 0.98128 | 113.8753 | 3.3552 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.0485 | 1.9877 | 0.7 | 0.75103 | 112.6989 | 1.7475 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.0585 | 17.0973 | 0.98 | 0.9813 | 113.8756 | 3.3535 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.0585 | 1.9877 | 0.7 | 0.75119 | 112.6996 | 1.7466 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.0685 | 17.0973 | 0.98 | 0.98132 | 113.8762 | 3.352 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.0685 | 1.9877 | 0.7 | 0.75131 | 112.7004 | 1.746 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.0785 | 17.0973 | 0.98 | 0.98133 | 113.8771 | 3.3506 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.0785 | 1.9876 | 0.7 | 0.75138 | 112.7013 | 1.7456 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.0885 | 17.0973 | 0.98 | 0.98135 | 113.8783 | 3.3494 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.0885 | 1.9876 | 0.7 | 0.7514 | 112.7022 | 1.7454 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.0985 | 17.0973 | 0.98 | 0.98136 | 113.8798 | 3.3483 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.099 | 1.9876 | 0.7 | 0.75137 | 112.7032 | 1.7456 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.1085 | 17.0973 | 0.98 | 0.98137 | 113.8814 | 3.3474 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.1085 | 1.9875 | 0.7 | 0.75129 | 112.7041 | 1.746 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.1185 | 17.0972 | 0.98 | 0.98138 | 113.8834 | 3.3465 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.1185 | 1.9875 | 0.7 | 0.75116 | 112.7051 | 1.7466 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.1285 | 17.0972 | 0.98 | 0.98139 | 113.8855 | 3.3457 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.1285 | 1.9875 | 0.7 | 0.75099 | 112.706 | 1.7475 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.1385 | 17.0971 | 0.98 | 0.98139 | 113.8877 | 3.345 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.1385 | 1.9874 | 0.7 | 0.75078 | 112.7069 | 1.7486 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.1485 | 17.0971 | 0.98 | 0.9814 | 113.8901 | 3.3443 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.1485 | 1.9874 | 0.7 | 0.75054 | 112.7077 | 1.7498 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.1585 | 17.0971 | 0.98 | 0.98141 | 113.8926 | 3.3437 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.1585 | 1.9874 | 0.7 | 0.75027 | 112.7085 | 1.7512 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.1685 | 17.097 | 0.98 | 0.98141 | 113.8951 | 3.3431 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.1685 | 1.9873 | 0.7 | 0.74997 | 112.7093 | 1.7528 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.1785 | 17.097 | 0.98 | 0.98142 | 113.8976 | 3.3426 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.1785 | 1.9873 | 0.7 | 0.74965 | 112.71 | 1.7545 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.1885 | 17.0969 | 0.98 | 0.98142 | 113.9001 | 3.3421 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.1885 | 1.9873 | 0.7 | 0.7493 | 112.7106 | 1.7564 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.1985 | 17.0969 | 0.98 | 0.98143 | 113.9026 | 3.3416 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.1985 | 1.9873 | 0.7 | 0.74893 | 112.7112 | 1.7583 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.2085 | 17.0968 | 0.98 | 0.98143 | 113.905 | 3.3412 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.2085 | 1.9873 | 0.7 | 0.74852 | 112.7117 | 1.7605 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.2185 | 17.0967 | 0.98 | 0.98144 | 113.9072 | 3.3408 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.2185 | 1.9872 | 0.7 | 0.74809 | 112.7121 | 1.7628 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.2285 | 17.0967 | 0.98 | 0.98144 | 113.9094 | 3.3404 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.2285 | 1.9872 | 0.7 | 0.74762 | 112.7124 | 1.7653 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.2385 | 17.0966 | 0.98 | 0.98145 | 113.9114 | 3.3401 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.2385 | 1.9872 | 0.7 | 0.74713 | 112.7126 | 1.7679 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.2485 | 17.0966 | 0.98 | 0.98145 | 113.9134 | 3.3397 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.2485 | 1.9872 | 0.7 | 0.7466 | 112.7126 | 1.7708 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.2585 | 17.0965 | 0.98 | 0.98145 | 113.9152 | 3.3393 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.2585 | 1.9872 | 0.7 | 0.74605 | 112.7125 | 1.7737 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.2685 | 17.0965 | 0.98 | 0.98146 | 113.9168 | 3.3389 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.269 | 1.9872 | 0.7 | 0.74547 | 112.7122 | 1.7768 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.2785 | 17.0965 | 0.98 | 0.98146 | 113.9184 | 3.3384 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.2785 | 1.9872 | 0.7 | 0.74489 | 112.7118 | 1.7799 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.2885 | 17.0964 | 0.98 | 0.98147 | 113.9199 | 3.3379 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.2885 | 1.9872 | 0.7 | 0.74429 | 112.7112 | 1.7831 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.2985 | 17.0964 | 0.98 | 0.98148 | 113.9214 | 3.3372 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.2985 | 1.9872 | 0.7 | 0.74371 | 112.7105 | 1.7862 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.3085 | 17.0964 | 0.98 | 0.98148 | 113.9227 | 3.3365 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.3085 | 1.9872 | 0.7 | 0.74313 | 112.7096 | 1.7893 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.3185 | 17.0963 | 0.98 | 0.98149 | 113.924 | 3.3358 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.3185 | 1.9872 | 0.7 | 0.74258 | 112.7085 | 1.7923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.3285 | 17.0963 | 0.98 | 0.9815 | 113.9252 | 3.3349 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.3285 | 1.9872 | 0.7 | 0.74206 | 112.7074 | 1.7951 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.3385 | 17.0963 | 0.98 | 0.98151 | 113.9263 | 3.334 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.3385 | 1.9872 | 0.7 | 0.74157 | 112.7061 | 1.7977 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.3485 | 17.0963 | 0.98 | 0.98152 | 113.9274 | 3.333 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.3485 | 1.9871 | 0.7 | 0.74113 | 112.7048 | 1.8001 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.3585 | 17.0963 | 0.98 | 0.98153 | 113.9283 | 3.332 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.3585 | 1.9871 | 0.7 | 0.74073 | 112.7035 | 1.8022 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.3685 | 17.0963 | 0.98 | 0.98154 | 113.9291 | 3.331 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.3685 | 1.9871 | 0.7 | 0.74039 | 112.7021 | 1.8041 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.3785 | 17.0963 | 0.98 | 0.98155 | 113.9298 | 3.3299 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.3785 | 1.9871 | 0.7 | 0.74009 | 112.7008 | 1.8056 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.3885 | 17.0963 | 0.98 | 0.98156 | 113.9304 | 3.329 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.3885 | 1.9871 | 0.7 | 0.73985 | 112.6995 | 1.8069 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.3985 | 17.0963 | 0.98 | 0.98157 | 113.9307 | 3.328 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.3985 | 1.9871 | 0.7 | 0.73966 | 112.6983 | 1.8079 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.4085 | 17.0963 | 0.98 | 0.98158 | 113.9309 | 3.3272 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.4085 | 1.9871 | 0.7 | 0.73952 | 112.6972 | 1.8087 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.4185 | 17.0963 | 0.98 | 0.98159 | 113.931 | 3.3264 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.4185 | 1.987 | 0.7 | 0.73942 | 112.6963 | 1.8092 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.4285 | 17.0963 | 0.98 | 0.9816 | 113.9308 | 3.3257 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.4285 | 1.987 | 0.7 | 0.73937 | 112.6956 | 1.8095 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.4385 | 17.0963 | 0.98 | 0.98161 | 113.9305 | 3.3251 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.4385 | 1.987 | 0.7 | 0.73935 | 112.695 | 1.8095 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.4485 | 17.0963 | 0.98 | 0.98161 | 113.9299 | 3.3245 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.4485 | 1.987 | 0.7 | 0.73936 | 112.6947 | 1.8095 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.4585 | 17.0963 | 0.98 | 0.98162 | 113.9292 | 3.3241 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.4585 | 1.9869 | 0.7 | 0.7394 | 112.6946 | 1.8092 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.4685 | 17.0962 | 0.98 | 0.98162 | 113.9284 | 3.3237 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.4685 | 1.9869 | 0.7 | 0.73945 | 112.6948 | 1.8089 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.4785 | 17.0962 | 0.98 | 0.98162 | 113.9274 | 3.3235 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.4785 | 1.9869 | 0.7 | 0.73952 | 112.6952 | 1.8085 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.4885 | 17.0962 | 0.98 | 0.98163 | 113.9262 | 3.3233 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.4885 | 1.9868 | 0.7 | 0.7396 | 112.6958 | 1.8081 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.4985 | 17.0962 | 0.98 | 0.98163 | 113.925 | 3.3231 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.4985 | 1.9868 | 0.7 | 0.73968 | 112.6967 | 1.8076 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.5085 | 17.0962 | 0.98 | 0.98163 | 113.9237 | 3.323 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.5085 | 1.9868 | 0.7 | 0.73975 | 112.6977 | 1.8072 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.5185 | 17.0962 | 0.98 | 0.98163 | 113.9224 | 3.3228 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.5185 | 1.9867 | 0.7 | 0.73982 | 112.6989 | 1.8068 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.5285 | 17.0961 | 0.98 | 0.98163 | 113.921 | 3.3227 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.5285 | 1.9867 | 0.7 | 0.73988 | 112.7003 | 1.8064 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.5385 | 17.0961 | 0.98 | 0.98163 | 113.9196 | 3.3227 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.5385 | 1.9867 | 0.7 | 0.73992 | 112.7017 | 1.8062 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.5485 | 17.0961 | 0.98 | 0.98163 | 113.9183 | 3.3225 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.5485 | 1.9867 | 0.7 | 0.73994 | 112.7032 | 1.806 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.5585 | 17.096 | 0.98 | 0.98163 | 113.917 | 3.3224 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.5585 | 1.9866 | 0.7 | 0.73995 | 112.7047 | 1.806 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.5685 | 17.096 | 0.98 | 0.98164 | 113.9158 | 3.3223 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.5685 | 1.9866 | 0.7 | 0.73994 | 112.7062 | 1.806 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.5785 | 17.0959 | 0.98 | 0.98164 | 113.9147 | 3.3221 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.5785 | 1.9866 | 0.7 | 0.73991 | 112.7077 | 1.8062 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.5885 | 17.0959 | 0.98 | 0.98164 | 113.9137 | 3.3219 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.5885 | 1.9866 | 0.7 | 0.73986 | 112.7091 | 1.8064 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.5985 | 17.0958 | 0.98 | 0.98164 | 113.9129 | 3.3216 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.5985 | 1.9866 | 0.7 | 0.7398 | 112.7104 | 1.8068 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.6085 | 17.0958 | 0.98 | 0.98165 | 113.9123 | 3.3213 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.6085 | 1.9866 | 0.7 | 0.73972 | 112.7116 | 1.8072 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.6185 | 17.0957 | 0.98 | 0.98165 | 113.9119 | 3.3211 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.6185 | 1.9867 | 0.7 | 0.73962 | 112.7127 | 1.8078 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.6285 | 17.0957 | 0.98 | 0.98165 | 113.9116 | 3.3208 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.6285 | 1.9867 | 0.7 | 0.73951 | 112.7137 | 1.8084 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.6385 | 17.0956 | 0.98 | 0.98165 | 113.9116 | 3.3205 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.6385 | 1.9867 | 0.7 | 0.73938 | 112.7146 | 1.8091 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.6485 | 17.0956 | 0.98 | 0.98166 | 113.9119 | 3.3203 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.6485 | 1.9867 | 0.7 | 0.73925 | 112.7154 | 1.8099 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.6585 | 17.0955 | 0.98 | 0.98166 | 113.9123 | 3.3202 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.6585 | 1.9868 | 0.7 | 0.73909 | 112.7161 | 1.8107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.6685 | 17.0955 | 0.98 | 0.98166 | 113.913 | 3.3202 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.6685 | 1.9868 | 0.7 | 0.73894 | 112.7167 | 1.8116 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.6785 | 17.0954 | 0.98 | 0.98166 | 113.9139 | 3.3202 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.6785 | 1.9868 | 0.7 | 0.73877 | 112.7173 | 1.8125 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.6885 | 17.0954 | 0.98 | 0.98166 | 113.915 | 3.3204 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.6885 | 1.9869 | 0.7 | 0.7386 | 112.7179 | 1.8135 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.6985 | 17.0954 | 0.98 | 0.98165 | 113.9163 | 3.3206 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.6985 | 1.9869 | 0.7 | 0.73844 | 112.7185 | 1.8144 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.7085 | 17.0954 | 0.98 | 0.98165 | 113.9178 | 3.3209 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.7085 | 1.9869 | 0.7 | 0.73828 | 112.7192 | 1.8153 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.7185 | 17.0954 | 0.98 | 0.98165 | 113.9194 | 3.3213 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.7185 | 1.987 | 0.7 | 0.73813 | 112.7199 | 1.8161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.7285 | 17.0954 | 0.98 | 0.98164 | 113.9211 | 3.3217 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.7285 | 1.987 | 0.7 | 0.73799 | 112.7208 | 1.8169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.7385 | 17.0954 | 0.98 | 0.98164 | 113.923 | 3.3222 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.7385 | 1.987 | 0.7 | 0.73786 | 112.7218 | 1.8176 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.7485 | 17.0955 | 0.98 | 0.98163 | 113.925 | 3.3227 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.7485 | 1.987 | 0.7 | 0.73775 | 112.723 | 1.8182 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.7585 | 17.0955 | 0.98 | 0.98163 | 113.927 | 3.3232 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.7585 | 1.987 | 0.7 | 0.73765 | 112.7244 | 1.8187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.7685 | 17.0955 | 0.98 | 0.98162 | 113.9292 | 3.3237 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.7685 | 1.9869 | 0.7 | 0.73756 | 112.7259 | 1.8192 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.7785 | 17.0956 | 0.98 | 0.98162 | 113.9314 | 3.3242 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.7785 | 1.9869 | 0.7 | 0.73748 | 112.7277 | 1.8196 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.7885 | 17.0956 | 0.98 | 0.98161 | 113.9337 | 3.3246 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.7885 | 1.9869 | 0.7 | 0.73741 | 112.7296 | 1.8199 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.7985 | 17.0957 | 0.98 | 0.98161 | 113.936 | 3.325 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.7985 | 1.9868 | 0.7 | 0.73736 | 112.7317 | 1.8202 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.8085 | 17.0957 | 0.98 | 0.9816 | 113.9384 | 3.3254 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.8085 | 1.9868 | 0.7 | 0.73731 | 112.734 | 1.8204 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.8185 | 17.0958 | 0.98 | 0.9816 | 113.9408 | 3.3258 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.8185 | 1.9867 | 0.7 | 0.73726 | 112.7363 | 1.8206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.8285 | 17.0958 | 0.98 | 0.98159 | 113.9433 | 3.3261 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.8285 | 1.9867 | 0.7 | 0.73722 | 112.7387 | 1.8207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.8385 | 17.0959 | 0.98 | 0.98159 | 113.9458 | 3.3264 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.8385 | 1.9866 | 0.7 | 0.73719 | 112.7411 | 1.8208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.8485 | 17.0959 | 0.98 | 0.98159 | 113.9483 | 3.3266 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.8485 | 1.9865 | 0.7 | 0.73716 | 112.7435 | 1.8209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.8585 | 17.0959 | 0.98 | 0.98159 | 113.9508 | 3.3268 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.8585 | 1.9864 | 0.7 | 0.73714 | 112.7458 | 1.821 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.869 | 17.096 | 0.98 | 0.98159 | 113.9534 | 3.327 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.8685 | 1.9864 | 0.7 | 0.73712 | 112.7481 | 1.821 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.8785 | 17.096 | 0.98 | 0.98158 | 113.9559 | 3.3272 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.8785 | 1.9863 | 0.7 | 0.73711 | 112.7502 | 1.821 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.8885 | 17.096 | 0.98 | 0.98158 | 113.9584 | 3.3274 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.8885 | 1.9862 | 0.7 | 0.73711 | 112.7521 | 1.821 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.8985 | 17.0961 | 0.98 | 0.98158 | 113.9608 | 3.3275 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.8985 | 1.9862 | 0.7 | 0.7371 | 112.7538 | 1.8209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.9085 | 17.0961 | 0.98 | 0.98158 | 113.9632 | 3.3277 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.9085 | 1.9861 | 0.7 | 0.7371 | 112.7553 | 1.8209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.9185 | 17.0961 | 0.98 | 0.98158 | 113.9654 | 3.3278 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.9185 | 1.9861 | 0.7 | 0.73711 | 112.7566 | 1.8208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.9285 | 17.0961 | 0.98 | 0.98158 | 113.9676 | 3.3278 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.9285 | 1.986 | 0.7 | 0.73711 | 112.7576 | 1.8208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.9385 | 17.0961 | 0.98 | 0.98158 | 113.9697 | 3.3278 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.9385 | 1.986 | 0.7 | 0.73711 | 112.7584 | 1.8208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.9485 | 17.0962 | 0.98 | 0.98158 | 113.9716 | 3.3278 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.9485 | 1.986 | 0.7 | 0.7371 | 112.7589 | 1.8208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.9585 | 17.0962 | 0.98 | 0.98158 | 113.9734 | 3.3276 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.9585 | 1.986 | 0.7 | 0.73709 | 112.7591 | 1.8208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.9685 | 17.0962 | 0.98 | 0.98158 | 113.9751 | 3.3273 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.9685 | 1.986 | 0.7 | 0.73707 | 112.759 | 1.8209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.9785 | 17.0962 | 0.98 | 0.98159 | 113.9766 | 3.3268 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.9785 | 1.9859 | 0.7 | 0.73705 | 112.7588 | 1.821 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.9885 | 17.0962 | 0.98 | 0.9816 | 113.978 | 3.3261 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.9885 | 1.986 | 0.7 | 0.73702 | 112.7583 | 1.8212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
15.9985 | 17.0962 | 0.98 | 0.98161 | 113.9792 | 3.3252 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 15.9985 | 1.986 | 0.7 | 0.73697 | 112.7577 | 1.8214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.009 | 17.0963 | 0.98 | 0.98162 | 113.9804 | 3.3241 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.0085 | 1.986 | 0.7 | 0.73692 | 112.757 | 1.8218 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.0185 | 17.0963 | 0.98 | 0.98163 | 113.9814 | 3.3228 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.0185 | 1.986 | 0.7 | 0.73686 | 112.7562 | 1.8221 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.0285 | 17.0963 | 0.98 | 0.98165 | 113.9822 | 3.3212 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.0285 | 1.986 | 0.7 | 0.73678 | 112.7554 | 1.8226 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.0385 | 17.0963 | 0.98 | 0.98167 | 113.9829 | 3.3194 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.0385 | 1.9861 | 0.7 | 0.73669 | 112.7546 | 1.8231 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.0485 | 17.0964 | 0.98 | 0.98169 | 113.9836 | 3.3175 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.0485 | 1.9861 | 0.7 | 0.73658 | 112.754 | 1.8237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.0585 | 17.0964 | 0.98 | 0.98171 | 113.984 | 3.3154 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.0585 | 1.9861 | 0.7 | 0.73646 | 112.7534 | 1.8244 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.0685 | 17.0964 | 0.98 | 0.98173 | 113.9844 | 3.3132 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.0685 | 1.9862 | 0.7 | 0.73632 | 112.753 | 1.8252 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.0785 | 17.0965 | 0.98 | 0.98176 | 113.9847 | 3.3109 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.0785 | 1.9862 | 0.7 | 0.73617 | 112.7529 | 1.826 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.0885 | 17.0965 | 0.98 | 0.98178 | 113.9848 | 3.3087 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.0885 | 1.9863 | 0.7 | 0.736 | 112.753 | 1.827 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.0985 | 17.0965 | 0.98 | 0.98181 | 113.9849 | 3.3065 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.0985 | 1.9863 | 0.7 | 0.73581 | 112.7534 | 1.828 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.1085 | 17.0965 | 0.98 | 0.98183 | 113.9848 | 3.3044 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.1085 | 1.9863 | 0.7 | 0.7356 | 112.754 | 1.8292 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.1185 | 17.0965 | 0.98 | 0.98185 | 113.9847 | 3.3025 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.1185 | 1.9863 | 0.7 | 0.73538 | 112.755 | 1.8304 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.1285 | 17.0965 | 0.98 | 0.98187 | 113.9845 | 3.3007 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.1285 | 1.9863 | 0.7 | 0.73514 | 112.7563 | 1.8317 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.1385 | 17.0965 | 0.98 | 0.98188 | 113.9843 | 3.2992 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.1385 | 1.9864 | 0.7 | 0.73489 | 112.7578 | 1.8331 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.1485 | 17.0965 | 0.98 | 0.9819 | 113.984 | 3.2979 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.1485 | 1.9864 | 0.7 | 0.73463 | 112.7597 | 1.8345 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.1585 | 17.0965 | 0.98 | 0.98191 | 113.9838 | 3.2969 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.1585 | 1.9863 | 0.7 | 0.73437 | 112.7617 | 1.8359 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.1685 | 17.0964 | 0.98 | 0.98192 | 113.9835 | 3.2962 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.1685 | 1.9863 | 0.7 | 0.7341 | 112.764 | 1.8374 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.179 | 17.0964 | 0.98 | 0.98192 | 113.9832 | 3.2958 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.1785 | 1.9863 | 0.7 | 0.73383 | 112.7665 | 1.8388 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.1885 | 17.0964 | 0.98 | 0.98192 | 113.9829 | 3.2957 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.1885 | 1.9863 | 0.7 | 0.73356 | 112.7691 | 1.8402 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.1985 | 17.0963 | 0.98 | 0.98192 | 113.9827 | 3.2959 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.1985 | 1.9862 | 0.7 | 0.7333 | 112.7718 | 1.8416 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.2085 | 17.0963 | 0.98 | 0.98191 | 113.9826 | 3.2964 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.2085 | 1.9862 | 0.7 | 0.73304 | 112.7746 | 1.843 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.2185 | 17.0962 | 0.98 | 0.98191 | 113.9825 | 3.2972 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.2185 | 1.9861 | 0.7 | 0.73278 | 112.7774 | 1.8443 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.2285 | 17.0962 | 0.98 | 0.98189 | 113.9824 | 3.2983 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.2285 | 1.986 | 0.7 | 0.73252 | 112.7801 | 1.8457 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.2385 | 17.0962 | 0.98 | 0.98188 | 113.9825 | 3.2996 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.2385 | 1.986 | 0.7 | 0.73225 | 112.7828 | 1.847 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.2485 | 17.0961 | 0.98 | 0.98186 | 113.9826 | 3.3011 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.2485 | 1.9859 | 0.7 | 0.73199 | 112.7854 | 1.8484 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.2585 | 17.0961 | 0.98 | 0.98185 | 113.9829 | 3.3028 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.2585 | 1.9858 | 0.7 | 0.73171 | 112.7879 | 1.8499 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.2685 | 17.0961 | 0.98 | 0.98182 | 113.9833 | 3.3048 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.2685 | 1.9857 | 0.7 | 0.73142 | 112.7902 | 1.8513 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.2785 | 17.0961 | 0.98 | 0.9818 | 113.9838 | 3.3069 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.2785 | 1.9856 | 0.7 | 0.73112 | 112.7923 | 1.8529 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.2885 | 17.0961 | 0.98 | 0.98178 | 113.9844 | 3.3091 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.2885 | 1.9856 | 0.7 | 0.73081 | 112.7943 | 1.8545 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.2985 | 17.0961 | 0.98 | 0.98175 | 113.9852 | 3.3115 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.2985 | 1.9855 | 0.7 | 0.73048 | 112.796 | 1.8562 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.3085 | 17.0961 | 0.98 | 0.98173 | 113.986 | 3.314 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.3085 | 1.9854 | 0.7 | 0.73015 | 112.7976 | 1.858 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.3185 | 17.0961 | 0.98 | 0.9817 | 113.987 | 3.3166 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.3185 | 1.9853 | 0.7 | 0.7298 | 112.799 | 1.8598 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.3285 | 17.0961 | 0.98 | 0.98167 | 113.988 | 3.3192 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.3285 | 1.9852 | 0.7 | 0.72945 | 112.8002 | 1.8616 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.3385 | 17.0961 | 0.98 | 0.98164 | 113.9891 | 3.3217 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.3385 | 1.9852 | 0.7 | 0.7291 | 112.8013 | 1.8635 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.3485 | 17.0962 | 0.98 | 0.98162 | 113.9902 | 3.3243 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.3485 | 1.9851 | 0.7 | 0.72876 | 112.8022 | 1.8653 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.3585 | 17.0962 | 0.98 | 0.98159 | 113.9913 | 3.3268 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.3585 | 1.9851 | 0.7 | 0.72842 | 112.8029 | 1.8671 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.3685 | 17.0963 | 0.98 | 0.98156 | 113.9924 | 3.3291 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.3685 | 1.985 | 0.7 | 0.72811 | 112.8035 | 1.8688 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.3785 | 17.0963 | 0.98 | 0.98154 | 113.9933 | 3.3314 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.3785 | 1.985 | 0.7 | 0.72781 | 112.804 | 1.8704 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.3885 | 17.0964 | 0.98 | 0.98152 | 113.9941 | 3.3335 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.3885 | 1.985 | 0.7 | 0.72755 | 112.8044 | 1.8718 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.3985 | 17.0965 | 0.98 | 0.9815 | 113.9948 | 3.3353 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.3985 | 1.985 | 0.7 | 0.72731 | 112.8046 | 1.8731 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.4085 | 17.0966 | 0.98 | 0.98148 | 113.9953 | 3.337 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.4085 | 1.985 | 0.7 | 0.72712 | 112.8047 | 1.8742 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.4185 | 17.0966 | 0.98 | 0.98146 | 113.9955 | 3.3385 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.4185 | 1.985 | 0.7 | 0.72697 | 112.8048 | 1.875 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.4285 | 17.0967 | 0.98 | 0.98145 | 113.9955 | 3.3397 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.4285 | 1.985 | 0.7 | 0.72685 | 112.8047 | 1.8756 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.4385 | 17.0968 | 0.98 | 0.98144 | 113.9953 | 3.3408 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.4385 | 1.9851 | 0.7 | 0.72678 | 112.8046 | 1.876 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.4485 | 17.0969 | 0.98 | 0.98143 | 113.9948 | 3.3416 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.4485 | 1.9851 | 0.7 | 0.72675 | 112.8045 | 1.8762 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.4585 | 17.097 | 0.98 | 0.98142 | 113.994 | 3.3423 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.459 | 1.9851 | 0.7 | 0.72676 | 112.8043 | 1.8762 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.4685 | 17.097 | 0.98 | 0.98142 | 113.9929 | 3.3428 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.4685 | 1.9852 | 0.7 | 0.7268 | 112.804 | 1.8761 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.4785 | 17.0971 | 0.98 | 0.98141 | 113.9916 | 3.3431 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.4785 | 1.9852 | 0.7 | 0.72686 | 112.8038 | 1.8758 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.4885 | 17.0972 | 0.98 | 0.98141 | 113.99 | 3.3433 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.4885 | 1.9853 | 0.7 | 0.72693 | 112.8035 | 1.8754 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.4985 | 17.0972 | 0.98 | 0.98141 | 113.9882 | 3.3434 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.4985 | 1.9853 | 0.7 | 0.727 | 112.8033 | 1.8751 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.5085 | 17.0973 | 0.98 | 0.98141 | 113.9862 | 3.3435 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.5085 | 1.9853 | 0.7 | 0.72707 | 112.8031 | 1.8747 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.5185 | 17.0973 | 0.98 | 0.98141 | 113.9839 | 3.3434 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.5185 | 1.9853 | 0.7 | 0.72711 | 112.8029 | 1.8745 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.5285 | 17.0974 | 0.98 | 0.98141 | 113.9814 | 3.3433 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.5285 | 1.9854 | 0.7 | 0.72713 | 112.8028 | 1.8744 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.5385 | 17.0974 | 0.98 | 0.98141 | 113.9786 | 3.3431 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.5385 | 1.9854 | 0.7 | 0.72711 | 112.8027 | 1.8745 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.5485 | 17.0974 | 0.98 | 0.98142 | 113.9757 | 3.3429 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.5485 | 1.9854 | 0.7 | 0.72706 | 112.8027 | 1.8748 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.5585 | 17.0974 | 0.98 | 0.98142 | 113.9726 | 3.3425 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.5585 | 1.9854 | 0.7 | 0.72697 | 112.8027 | 1.8753 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.5685 | 17.0975 | 0.98 | 0.98143 | 113.9694 | 3.3421 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.5685 | 1.9854 | 0.7 | 0.72684 | 112.8028 | 1.876 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.578 | 17.0975 | 0.98 | 0.98143 | 113.9659 | 3.3416 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.5785 | 1.9854 | 0.7 | 0.72668 | 112.803 | 1.8769 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.588 | 17.0975 | 0.98 | 0.98144 | 113.9623 | 3.341 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.5885 | 1.9854 | 0.7 | 0.7265 | 112.8033 | 1.8779 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.598 | 17.0975 | 0.98 | 0.98145 | 113.9585 | 3.3402 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.5985 | 1.9853 | 0.7 | 0.72629 | 112.8036 | 1.879 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.6085 | 17.0975 | 0.98 | 0.98146 | 113.9546 | 3.3393 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.6085 | 1.9853 | 0.7 | 0.72607 | 112.804 | 1.8802 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.618 | 17.0975 | 0.98 | 0.98147 | 113.9505 | 3.3382 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.6185 | 1.9853 | 0.7 | 0.72584 | 112.8044 | 1.8815 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.628 | 17.0974 | 0.98 | 0.98148 | 113.9463 | 3.337 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.6285 | 1.9853 | 0.7 | 0.7256 | 112.8048 | 1.8827 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.638 | 17.0974 | 0.98 | 0.98149 | 113.942 | 3.3357 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.6385 | 1.9853 | 0.7 | 0.72538 | 112.8052 | 1.884 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.648 | 17.0974 | 0.98 | 0.98151 | 113.9375 | 3.3343 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.6485 | 1.9853 | 0.7 | 0.72516 | 112.8056 | 1.8851 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.658 | 17.0974 | 0.98 | 0.98153 | 113.9329 | 3.3327 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.6585 | 1.9853 | 0.7 | 0.72495 | 112.806 | 1.8863 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.668 | 17.0974 | 0.98 | 0.98155 | 113.9282 | 3.331 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.6685 | 1.9853 | 0.7 | 0.72476 | 112.8063 | 1.8873 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.678 | 17.0973 | 0.98 | 0.98156 | 113.9234 | 3.3293 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.6785 | 1.9852 | 0.7 | 0.72458 | 112.8066 | 1.8883 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.688 | 17.0973 | 0.98 | 0.98158 | 113.9185 | 3.3275 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.6885 | 1.9852 | 0.7 | 0.72443 | 112.8068 | 1.8891 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.698 | 17.0972 | 0.98 | 0.9816 | 113.9136 | 3.3256 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.6985 | 1.9852 | 0.7 | 0.72429 | 112.8069 | 1.8899 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.708 | 17.0972 | 0.98 | 0.98162 | 113.9086 | 3.3237 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.7085 | 1.9852 | 0.7 | 0.72416 | 112.8069 | 1.8905 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.718 | 17.0971 | 0.98 | 0.98164 | 113.9035 | 3.3218 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.7185 | 1.9852 | 0.7 | 0.72406 | 112.8069 | 1.8911 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.728 | 17.0971 | 0.98 | 0.98166 | 113.8985 | 3.3199 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.7285 | 1.9852 | 0.7 | 0.72397 | 112.8067 | 1.8916 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.738 | 17.097 | 0.98 | 0.98168 | 113.8933 | 3.318 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.7385 | 1.9852 | 0.7 | 0.72389 | 112.8065 | 1.892 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.748 | 17.0969 | 0.98 | 0.9817 | 113.8881 | 3.3162 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.7485 | 1.9852 | 0.7 | 0.72383 | 112.8062 | 1.8924 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.758 | 17.0969 | 0.98 | 0.98172 | 113.8828 | 3.3145 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.7585 | 1.9852 | 0.7 | 0.72377 | 112.8058 | 1.8927 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.768 | 17.0968 | 0.98 | 0.98174 | 113.8775 | 3.3129 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.7685 | 1.9852 | 0.7 | 0.72374 | 112.8054 | 1.8929 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.7785 | 17.0967 | 0.98 | 0.98175 | 113.872 | 3.3115 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.7785 | 1.9852 | 0.7 | 0.72371 | 112.8049 | 1.893 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.788 | 17.0966 | 0.98 | 0.98177 | 113.8664 | 3.3101 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.7885 | 1.9851 | 0.7 | 0.72369 | 112.8043 | 1.893 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.798 | 17.0965 | 0.98 | 0.98178 | 113.8607 | 3.3088 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.7985 | 1.9851 | 0.7 | 0.72369 | 112.8036 | 1.8931 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.808 | 17.0964 | 0.98 | 0.98179 | 113.8549 | 3.3077 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.8085 | 1.9851 | 0.7 | 0.72369 | 112.8029 | 1.893 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.818 | 17.0963 | 0.98 | 0.98181 | 113.8489 | 3.3066 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.8185 | 1.9851 | 0.7 | 0.7237 | 112.802 | 1.8929 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.828 | 17.0962 | 0.98 | 0.98182 | 113.8428 | 3.3056 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.8285 | 1.985 | 0.7 | 0.72371 | 112.801 | 1.8928 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.838 | 17.0961 | 0.98 | 0.98183 | 113.8366 | 3.3046 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.8385 | 1.985 | 0.7 | 0.72372 | 112.7999 | 1.8928 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.848 | 17.096 | 0.98 | 0.98184 | 113.8303 | 3.3037 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.8485 | 1.985 | 0.7 | 0.72373 | 112.7987 | 1.8927 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.858 | 17.0959 | 0.98 | 0.98184 | 113.824 | 3.3029 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.8585 | 1.9849 | 0.7 | 0.72373 | 112.7973 | 1.8926 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.868 | 17.0958 | 0.98 | 0.98185 | 113.8178 | 3.3021 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.8685 | 1.9849 | 0.7 | 0.72372 | 112.7957 | 1.8926 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.878 | 17.0957 | 0.98 | 0.98186 | 113.8118 | 3.3014 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.8785 | 1.9848 | 0.7 | 0.7237 | 112.794 | 1.8927 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.888 | 17.0956 | 0.98 | 0.98187 | 113.8059 | 3.3007 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.8885 | 1.9848 | 0.7 | 0.72367 | 112.7921 | 1.8929 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.898 | 17.0955 | 0.98 | 0.98187 | 113.8004 | 3.3001 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.8985 | 1.9848 | 0.7 | 0.72362 | 112.7901 | 1.8931 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.908 | 17.0954 | 0.98 | 0.98188 | 113.7953 | 3.2996 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.9085 | 1.9847 | 0.7 | 0.72356 | 112.7879 | 1.8934 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.918 | 17.0953 | 0.98 | 0.98188 | 113.7906 | 3.2991 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.9185 | 1.9847 | 0.7 | 0.72349 | 112.7857 | 1.8937 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.928 | 17.0952 | 0.98 | 0.98189 | 113.7865 | 3.2987 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.9285 | 1.9846 | 0.7 | 0.72341 | 112.7833 | 1.8941 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.938 | 17.0952 | 0.98 | 0.98189 | 113.7829 | 3.2983 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.9385 | 1.9846 | 0.7 | 0.72332 | 112.7809 | 1.8946 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.948 | 17.0951 | 0.98 | 0.9819 | 113.78 | 3.2979 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.9485 | 1.9846 | 0.7 | 0.72323 | 112.7784 | 1.8951 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.958 | 17.095 | 0.98 | 0.9819 | 113.7779 | 3.2976 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.9585 | 1.9846 | 0.7 | 0.72314 | 112.7759 | 1.8956 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.968 | 17.095 | 0.98 | 0.9819 | 113.7764 | 3.2973 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.9685 | 1.9845 | 0.7 | 0.72304 | 112.7734 | 1.8961 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.978 | 17.0949 | 0.98 | 0.98191 | 113.7756 | 3.297 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.9785 | 1.9845 | 0.7 | 0.72295 | 112.7708 | 1.8965 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.988 | 17.0949 | 0.98 | 0.98191 | 113.7756 | 3.2968 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.9885 | 1.9845 | 0.7 | 0.72287 | 112.7683 | 1.897 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
16.998 | 17.0949 | 0.98 | 0.98191 | 113.7763 | 3.2966 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 16.9985 | 1.9845 | 0.7 | 0.72278 | 112.7658 | 1.8975 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.008 | 17.0949 | 0.98 | 0.98191 | 113.7777 | 3.2965 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.0085 | 1.9845 | 0.7 | 0.72271 | 112.7634 | 1.8979 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.018 | 17.0949 | 0.98 | 0.98191 | 113.7798 | 3.2965 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.0185 | 1.9846 | 0.7 | 0.72264 | 112.761 | 1.8983 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.028 | 17.0949 | 0.98 | 0.98191 | 113.7825 | 3.2966 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.0285 | 1.9846 | 0.7 | 0.72258 | 112.7586 | 1.8986 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.038 | 17.0949 | 0.98 | 0.98191 | 113.7858 | 3.2968 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.0385 | 1.9846 | 0.7 | 0.72252 | 112.7562 | 1.899 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.048 | 17.0949 | 0.98 | 0.9819 | 113.7896 | 3.2971 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.0485 | 1.9846 | 0.7 | 0.72247 | 112.7539 | 1.8993 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.058 | 17.095 | 0.98 | 0.9819 | 113.794 | 3.2974 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.0585 | 1.9847 | 0.7 | 0.72243 | 112.7516 | 1.8995 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.068 | 17.095 | 0.98 | 0.9819 | 113.7988 | 3.2979 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.0685 | 1.9847 | 0.7 | 0.72239 | 112.7494 | 1.8998 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.078 | 17.095 | 0.98 | 0.98189 | 113.8041 | 3.2983 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.0785 | 1.9847 | 0.7 | 0.72236 | 112.7471 | 1.9 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.088 | 17.0951 | 0.98 | 0.98189 | 113.8097 | 3.2989 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.0885 | 1.9848 | 0.7 | 0.72233 | 112.7449 | 1.9002 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.098 | 17.0951 | 0.98 | 0.98188 | 113.8156 | 3.2994 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.0985 | 1.9848 | 0.7 | 0.7223 | 112.7426 | 1.9004 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.108 | 17.0951 | 0.98 | 0.98187 | 113.8219 | 3.3 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.1085 | 1.9849 | 0.7 | 0.72228 | 112.7403 | 1.9006 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.118 | 17.0952 | 0.98 | 0.98187 | 113.8283 | 3.3006 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.1185 | 1.9849 | 0.7 | 0.72226 | 112.738 | 1.9007 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.128 | 17.0952 | 0.98 | 0.98186 | 113.8349 | 3.3013 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.1285 | 1.985 | 0.7 | 0.72224 | 112.7356 | 1.9009 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.138 | 17.0952 | 0.98 | 0.98185 | 113.8417 | 3.3019 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.1385 | 1.985 | 0.7 | 0.72223 | 112.7332 | 1.901 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.148 | 17.0952 | 0.98 | 0.98185 | 113.8485 | 3.3026 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.1485 | 1.9851 | 0.7 | 0.72221 | 112.7308 | 1.9011 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.158 | 17.0952 | 0.98 | 0.98184 | 113.8554 | 3.3033 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.1585 | 1.9851 | 0.7 | 0.7222 | 112.7283 | 1.9012 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.168 | 17.0952 | 0.98 | 0.98183 | 113.8623 | 3.3041 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.1685 | 1.9851 | 0.7 | 0.72219 | 112.7258 | 1.9013 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.178 | 17.0952 | 0.98 | 0.98182 | 113.8691 | 3.305 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.1785 | 1.9852 | 0.7 | 0.72217 | 112.7233 | 1.9014 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.188 | 17.0951 | 0.98 | 0.98181 | 113.8758 | 3.3059 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.1885 | 1.9852 | 0.7 | 0.72216 | 112.7207 | 1.9015 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.198 | 17.0951 | 0.98 | 0.9818 | 113.8824 | 3.3069 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.1985 | 1.9853 | 0.7 | 0.72215 | 112.7181 | 1.9016 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.208 | 17.095 | 0.98 | 0.98179 | 113.8888 | 3.3079 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.2085 | 1.9853 | 0.7 | 0.72214 | 112.7156 | 1.9017 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.218 | 17.095 | 0.98 | 0.98178 | 113.8949 | 3.309 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.2185 | 1.9853 | 0.7 | 0.72214 | 112.713 | 1.9018 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.228 | 17.0949 | 0.98 | 0.98177 | 113.9009 | 3.3101 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.2285 | 1.9853 | 0.7 | 0.72213 | 112.7105 | 1.9019 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.2375 | 17.0948 | 0.98 | 0.98175 | 113.9066 | 3.3111 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.2385 | 1.9854 | 0.7 | 0.72212 | 112.7081 | 1.9019 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.2475 | 17.0947 | 0.98 | 0.98174 | 113.912 | 3.3122 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.2485 | 1.9854 | 0.7 | 0.72211 | 112.7057 | 1.902 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.2575 | 17.0946 | 0.98 | 0.98173 | 113.9172 | 3.3132 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.2585 | 1.9854 | 0.7 | 0.7221 | 112.7034 | 1.9021 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.2675 | 17.0945 | 0.98 | 0.98172 | 113.9221 | 3.3141 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.2685 | 1.9854 | 0.7 | 0.72209 | 112.7012 | 1.9021 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.2775 | 17.0943 | 0.98 | 0.98171 | 113.9266 | 3.3148 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.2785 | 1.9854 | 0.7 | 0.72208 | 112.6991 | 1.9022 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.2875 | 17.0942 | 0.98 | 0.98171 | 113.9309 | 3.3155 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.2885 | 1.9854 | 0.7 | 0.72206 | 112.697 | 1.9023 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.2975 | 17.0941 | 0.98 | 0.9817 | 113.9349 | 3.316 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.2985 | 1.9854 | 0.7 | 0.72204 | 112.6951 | 1.9024 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.3075 | 17.094 | 0.98 | 0.9817 | 113.9387 | 3.3164 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.3085 | 1.9854 | 0.7 | 0.72202 | 112.6932 | 1.9025 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.3175 | 17.0938 | 0.98 | 0.98169 | 113.9421 | 3.3166 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.3185 | 1.9854 | 0.7 | 0.72198 | 112.6915 | 1.9027 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.3275 | 17.0937 | 0.98 | 0.98169 | 113.9453 | 3.3167 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.3285 | 1.9854 | 0.7 | 0.72194 | 112.6898 | 1.9029 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.3375 | 17.0936 | 0.98 | 0.98169 | 113.9483 | 3.3166 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.3385 | 1.9854 | 0.7 | 0.72189 | 112.6881 | 1.9032 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.3475 | 17.0934 | 0.98 | 0.98169 | 113.951 | 3.3165 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.3485 | 1.9854 | 0.7 | 0.72182 | 112.6865 | 1.9036 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.3575 | 17.0933 | 0.98 | 0.98169 | 113.9535 | 3.3163 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.3585 | 1.9853 | 0.7 | 0.72174 | 112.685 | 1.904 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.3675 | 17.0932 | 0.98 | 0.9817 | 113.9557 | 3.3161 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.3685 | 1.9853 | 0.7 | 0.72166 | 112.6834 | 1.9044 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.3775 | 17.093 | 0.98 | 0.9817 | 113.9577 | 3.316 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.3785 | 1.9853 | 0.7 | 0.72156 | 112.6819 | 1.9049 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.3875 | 17.0928 | 0.98 | 0.9817 | 113.9595 | 3.3158 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.3885 | 1.9853 | 0.7 | 0.72146 | 112.6803 | 1.9055 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.3975 | 17.0927 | 0.98 | 0.9817 | 113.961 | 3.3158 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.3985 | 1.9852 | 0.7 | 0.72135 | 112.6787 | 1.9061 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.4075 | 17.0925 | 0.98 | 0.9817 | 113.9622 | 3.3158 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.4085 | 1.9852 | 0.7 | 0.72124 | 112.6771 | 1.9066 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.4175 | 17.0923 | 0.98 | 0.9817 | 113.9631 | 3.316 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.4185 | 1.9852 | 0.7 | 0.72112 | 112.6755 | 1.9072 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.4275 | 17.0921 | 0.98 | 0.98169 | 113.9638 | 3.3163 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.4285 | 1.9852 | 0.7 | 0.72101 | 112.6739 | 1.9078 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.4375 | 17.0919 | 0.98 | 0.98169 | 113.9641 | 3.3168 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.4385 | 1.9851 | 0.7 | 0.72091 | 112.6723 | 1.9083 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.4475 | 17.0917 | 0.98 | 0.98168 | 113.9642 | 3.3174 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.4485 | 1.9851 | 0.7 | 0.72081 | 112.6707 | 1.9088 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.4575 | 17.0915 | 0.98 | 0.98167 | 113.9639 | 3.318 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.4585 | 1.985 | 0.7 | 0.72072 | 112.6691 | 1.9093 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.4675 | 17.0912 | 0.98 | 0.98166 | 113.9633 | 3.3188 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.4685 | 1.985 | 0.7 | 0.72064 | 112.6677 | 1.9097 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.4775 | 17.091 | 0.98 | 0.98165 | 113.9624 | 3.3196 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.4785 | 1.9849 | 0.7 | 0.72057 | 112.6663 | 1.91 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.4875 | 17.0907 | 0.98 | 0.98165 | 113.9611 | 3.3204 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.4885 | 1.9849 | 0.7 | 0.72051 | 112.665 | 1.9103 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.4975 | 17.0904 | 0.98 | 0.98164 | 113.9595 | 3.3212 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.4985 | 1.9848 | 0.7 | 0.72047 | 112.6638 | 1.9105 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.5075 | 17.0902 | 0.98 | 0.98163 | 113.9576 | 3.3219 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.5085 | 1.9848 | 0.7 | 0.72043 | 112.6627 | 1.9106 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.5175 | 17.0899 | 0.98 | 0.98162 | 113.9553 | 3.3226 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.5185 | 1.9847 | 0.7 | 0.72042 | 112.6618 | 1.9107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.5275 | 17.0896 | 0.98 | 0.98161 | 113.9527 | 3.323 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.5285 | 1.9846 | 0.7 | 0.72041 | 112.6611 | 1.9106 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.5375 | 17.0893 | 0.98 | 0.98161 | 113.9498 | 3.3234 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.5385 | 1.9845 | 0.7 | 0.72042 | 112.6605 | 1.9105 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.5475 | 17.0891 | 0.98 | 0.98161 | 113.9466 | 3.3235 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.5485 | 1.9845 | 0.7 | 0.72044 | 112.6601 | 1.9103 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.5575 | 17.0888 | 0.98 | 0.98161 | 113.9431 | 3.3234 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.5585 | 1.9844 | 0.7 | 0.72047 | 112.6598 | 1.9101 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.5675 | 17.0885 | 0.98 | 0.98161 | 113.9393 | 3.3232 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.5685 | 1.9843 | 0.7 | 0.7205 | 112.6597 | 1.9098 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.5775 | 17.0882 | 0.98 | 0.98161 | 113.9353 | 3.3227 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.5785 | 1.9842 | 0.7 | 0.72054 | 112.6597 | 1.9095 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.5875 | 17.0879 | 0.98 | 0.98162 | 113.9311 | 3.3221 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.5885 | 1.9842 | 0.7 | 0.72057 | 112.6599 | 1.9093 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.5975 | 17.0876 | 0.98 | 0.98163 | 113.9267 | 3.3213 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.5985 | 1.9841 | 0.7 | 0.72059 | 112.6602 | 1.9091 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.6075 | 17.0874 | 0.98 | 0.98164 | 113.9222 | 3.3204 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.6085 | 1.984 | 0.7 | 0.72059 | 112.6606 | 1.9091 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.6175 | 17.0871 | 0.98 | 0.98165 | 113.9176 | 3.3194 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.6185 | 1.9839 | 0.7 | 0.72057 | 112.6611 | 1.9091 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.6275 | 17.0868 | 0.98 | 0.98166 | 113.913 | 3.3183 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.6285 | 1.9839 | 0.7 | 0.72053 | 112.6616 | 1.9093 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.6375 | 17.0866 | 0.98 | 0.98167 | 113.9083 | 3.3171 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.6385 | 1.9838 | 0.7 | 0.72046 | 112.6623 | 1.9096 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.6475 | 17.0863 | 0.98 | 0.98169 | 113.9037 | 3.3159 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.649 | 1.9838 | 0.7 | 0.72036 | 112.663 | 1.9101 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.6575 | 17.0861 | 0.98 | 0.9817 | 113.8992 | 3.3147 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.6585 | 1.9838 | 0.7 | 0.72024 | 112.6637 | 1.9107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.6675 | 17.0859 | 0.98 | 0.98171 | 113.8948 | 3.3135 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.6685 | 1.9837 | 0.7 | 0.7201 | 112.6645 | 1.9115 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.6775 | 17.0856 | 0.98 | 0.98172 | 113.8906 | 3.3123 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.6785 | 1.9837 | 0.7 | 0.71995 | 112.6652 | 1.9123 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.6875 | 17.0854 | 0.98 | 0.98173 | 113.8866 | 3.3112 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.6885 | 1.9837 | 0.7 | 0.71979 | 112.666 | 1.9132 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.6975 | 17.0852 | 0.98 | 0.98174 | 113.8829 | 3.3102 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.6985 | 1.9837 | 0.7 | 0.71964 | 112.6667 | 1.914 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.7075 | 17.085 | 0.98 | 0.98175 | 113.8795 | 3.3091 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.7085 | 1.9838 | 0.7 | 0.7195 | 112.6673 | 1.9148 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.7175 | 17.0848 | 0.98 | 0.98176 | 113.8765 | 3.3082 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.7185 | 1.9838 | 0.7 | 0.71937 | 112.668 | 1.9156 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.7275 | 17.0846 | 0.98 | 0.98177 | 113.8738 | 3.3073 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.7285 | 1.9839 | 0.7 | 0.71926 | 112.6685 | 1.9162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.7375 | 17.0845 | 0.98 | 0.98178 | 113.8715 | 3.3064 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.7385 | 1.9839 | 0.7 | 0.71918 | 112.669 | 1.9168 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.7475 | 17.0843 | 0.98 | 0.98179 | 113.8696 | 3.3056 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.7485 | 1.984 | 0.7 | 0.71911 | 112.6694 | 1.9172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.7575 | 17.0841 | 0.98 | 0.9818 | 113.8682 | 3.3047 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.7585 | 1.9841 | 0.7 | 0.71905 | 112.6697 | 1.9176 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.7675 | 17.084 | 0.98 | 0.98181 | 113.8673 | 3.3039 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.7685 | 1.9842 | 0.7 | 0.71902 | 112.67 | 1.9179 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.7775 | 17.0838 | 0.98 | 0.98182 | 113.8668 | 3.3032 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.7785 | 1.9843 | 0.7 | 0.71899 | 112.6701 | 1.9181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.7875 | 17.0836 | 0.98 | 0.98182 | 113.8668 | 3.3024 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.7885 | 1.9844 | 0.7 | 0.71896 | 112.6702 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.7975 | 17.0835 | 0.98 | 0.98183 | 113.8672 | 3.3016 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.7985 | 1.9844 | 0.7 | 0.71894 | 112.6703 | 1.9186 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.8075 | 17.0833 | 0.98 | 0.98184 | 113.8681 | 3.3009 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.8085 | 1.9845 | 0.7 | 0.71891 | 112.6703 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.8175 | 17.0832 | 0.98 | 0.98185 | 113.8694 | 3.3001 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.819 | 1.9846 | 0.7 | 0.71887 | 112.6704 | 1.9191 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.8275 | 17.083 | 0.98 | 0.98185 | 113.8711 | 3.2994 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.8285 | 1.9847 | 0.7 | 0.71882 | 112.6704 | 1.9194 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.8375 | 17.0829 | 0.98 | 0.98186 | 113.8732 | 3.2987 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.8385 | 1.9847 | 0.7 | 0.71875 | 112.6705 | 1.9199 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.8475 | 17.0827 | 0.98 | 0.98187 | 113.8756 | 3.298 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.8485 | 1.9848 | 0.7 | 0.71866 | 112.6706 | 1.9204 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.8575 | 17.0826 | 0.98 | 0.98188 | 113.8782 | 3.2973 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.8585 | 1.9848 | 0.7 | 0.71856 | 112.6707 | 1.921 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.8675 | 17.0824 | 0.98 | 0.98188 | 113.8811 | 3.2967 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.8685 | 1.9848 | 0.7 | 0.71844 | 112.6709 | 1.9217 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.8775 | 17.0823 | 0.98 | 0.98189 | 113.8842 | 3.2961 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.8785 | 1.9849 | 0.7 | 0.71832 | 112.6712 | 1.9224 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.8875 | 17.0822 | 0.98 | 0.98189 | 113.8875 | 3.2956 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.8885 | 1.9849 | 0.7 | 0.71818 | 112.6717 | 1.9232 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.8975 | 17.082 | 0.98 | 0.9819 | 113.8909 | 3.2952 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.8985 | 1.9849 | 0.7 | 0.71804 | 112.6722 | 1.924 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.9075 | 17.0819 | 0.98 | 0.9819 | 113.8944 | 3.2948 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.9085 | 1.9849 | 0.7 | 0.7179 | 112.6728 | 1.9247 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.9175 | 17.0818 | 0.98 | 0.9819 | 113.898 | 3.2945 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.9185 | 1.9849 | 0.7 | 0.71776 | 112.6735 | 1.9255 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.9275 | 17.0817 | 0.98 | 0.98191 | 113.9017 | 3.2943 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.9285 | 1.9849 | 0.7 | 0.71762 | 112.6744 | 1.9262 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.9375 | 17.0816 | 0.98 | 0.98191 | 113.9055 | 3.2941 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.9385 | 1.9849 | 0.7 | 0.7175 | 112.6754 | 1.9269 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.9475 | 17.0815 | 0.98 | 0.98191 | 113.9093 | 3.2941 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.9485 | 1.9848 | 0.7 | 0.71738 | 112.6764 | 1.9276 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.9575 | 17.0814 | 0.98 | 0.98191 | 113.9131 | 3.2941 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.9585 | 1.9848 | 0.7 | 0.71727 | 112.6776 | 1.9282 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.9675 | 17.0814 | 0.98 | 0.98191 | 113.917 | 3.2942 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.9685 | 1.9848 | 0.7 | 0.71717 | 112.6788 | 1.9287 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.9775 | 17.0813 | 0.98 | 0.98191 | 113.9209 | 3.2943 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.9785 | 1.9848 | 0.7 | 0.71709 | 112.6801 | 1.9291 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.9875 | 17.0813 | 0.98 | 0.9819 | 113.9248 | 3.2944 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.9885 | 1.9848 | 0.7 | 0.71702 | 112.6814 | 1.9295 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
17.9975 | 17.0812 | 0.98 | 0.9819 | 113.9287 | 3.2946 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 17.9985 | 1.9847 | 0.7 | 0.71696 | 112.6828 | 1.9298 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.0075 | 17.0812 | 0.98 | 0.9819 | 113.9325 | 3.2948 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.0085 | 1.9847 | 0.7 | 0.71691 | 112.6841 | 1.9301 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.0175 | 17.0811 | 0.98 | 0.9819 | 113.9363 | 3.295 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.0185 | 1.9847 | 0.7 | 0.71687 | 112.6854 | 1.9302 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.0275 | 17.0811 | 0.98 | 0.9819 | 113.9401 | 3.2951 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.0285 | 1.9847 | 0.7 | 0.71685 | 112.6866 | 1.9304 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.0375 | 17.0811 | 0.98 | 0.98189 | 113.9437 | 3.2954 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.0385 | 1.9847 | 0.7 | 0.71683 | 112.6877 | 1.9305 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.0475 | 17.0811 | 0.98 | 0.98189 | 113.9473 | 3.2956 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.0485 | 1.9846 | 0.7 | 0.71682 | 112.6886 | 1.9305 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.0575 | 17.0811 | 0.98 | 0.98189 | 113.9507 | 3.2959 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.0585 | 1.9846 | 0.7 | 0.71682 | 112.6895 | 1.9305 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.0675 | 17.081 | 0.98 | 0.98188 | 113.954 | 3.2962 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.0685 | 1.9846 | 0.7 | 0.71682 | 112.6902 | 1.9304 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.0775 | 17.081 | 0.98 | 0.98188 | 113.9571 | 3.2966 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.0785 | 1.9846 | 0.7 | 0.71683 | 112.6907 | 1.9303 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.0875 | 17.081 | 0.98 | 0.98188 | 113.9601 | 3.2971 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.0885 | 1.9845 | 0.7 | 0.71685 | 112.691 | 1.9302 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.0975 | 17.081 | 0.98 | 0.98187 | 113.9628 | 3.2976 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.0985 | 1.9845 | 0.7 | 0.71687 | 112.6912 | 1.93 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.1075 | 17.081 | 0.98 | 0.98186 | 113.9654 | 3.2982 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.1085 | 1.9845 | 0.7 | 0.7169 | 112.6911 | 1.9298 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.1175 | 17.081 | 0.98 | 0.98186 | 113.9677 | 3.2988 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.1185 | 1.9844 | 0.7 | 0.71694 | 112.691 | 1.9296 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.1275 | 17.081 | 0.98 | 0.98185 | 113.9698 | 3.2994 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.1285 | 1.9844 | 0.7 | 0.71698 | 112.6906 | 1.9293 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.1375 | 17.081 | 0.98 | 0.98184 | 113.9716 | 3.3001 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.1385 | 1.9843 | 0.7 | 0.71703 | 112.6902 | 1.9291 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.1475 | 17.081 | 0.98 | 0.98184 | 113.9731 | 3.3008 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.1485 | 1.9843 | 0.7 | 0.71707 | 112.6896 | 1.9287 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.1575 | 17.081 | 0.98 | 0.98183 | 113.9745 | 3.3015 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.1585 | 1.9843 | 0.7 | 0.71713 | 112.6889 | 1.9284 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.1675 | 17.0809 | 0.98 | 0.98182 | 113.9755 | 3.3021 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.1685 | 1.9842 | 0.7 | 0.71718 | 112.6881 | 1.9281 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.1775 | 17.0809 | 0.98 | 0.98181 | 113.9763 | 3.3028 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.1785 | 1.9842 | 0.7 | 0.71724 | 112.6872 | 1.9277 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.1875 | 17.0809 | 0.98 | 0.98181 | 113.9768 | 3.3034 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.1885 | 1.9841 | 0.7 | 0.71729 | 112.6863 | 1.9274 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.1975 | 17.0809 | 0.98 | 0.9818 | 113.9772 | 3.304 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.1985 | 1.9841 | 0.7 | 0.71735 | 112.6853 | 1.927 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.2075 | 17.0808 | 0.98 | 0.9818 | 113.9773 | 3.3045 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.2085 | 1.984 | 0.7 | 0.7174 | 112.6842 | 1.9267 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.2175 | 17.0808 | 0.98 | 0.98179 | 113.9772 | 3.305 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.2185 | 1.984 | 0.7 | 0.71745 | 112.6831 | 1.9264 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.2275 | 17.0808 | 0.98 | 0.98178 | 113.977 | 3.3055 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.2285 | 1.984 | 0.7 | 0.7175 | 112.682 | 1.9261 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.2375 | 17.0808 | 0.98 | 0.98178 | 113.9766 | 3.3059 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.2385 | 1.9839 | 0.7 | 0.71754 | 112.6809 | 1.9258 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.2475 | 17.0807 | 0.98 | 0.98178 | 113.9761 | 3.3063 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.2485 | 1.9839 | 0.7 | 0.71757 | 112.6797 | 1.9256 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.2575 | 17.0807 | 0.98 | 0.98177 | 113.9756 | 3.3067 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.2585 | 1.9839 | 0.7 | 0.71761 | 112.6786 | 1.9254 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.2675 | 17.0806 | 0.98 | 0.98177 | 113.975 | 3.307 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.2685 | 1.9839 | 0.7 | 0.71764 | 112.6776 | 1.9252 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.2775 | 17.0806 | 0.98 | 0.98176 | 113.9743 | 3.3073 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.2785 | 1.9839 | 0.7 | 0.71768 | 112.6765 | 1.925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.2875 | 17.0806 | 0.98 | 0.98176 | 113.9737 | 3.3076 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.2885 | 1.9838 | 0.7 | 0.71771 | 112.6756 | 1.9248 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.2975 | 17.0805 | 0.98 | 0.98176 | 113.9731 | 3.3079 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.2985 | 1.9839 | 0.7 | 0.71776 | 112.6748 | 1.9245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.3075 | 17.0805 | 0.98 | 0.98176 | 113.9725 | 3.3082 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.3085 | 1.9839 | 0.7 | 0.7178 | 112.674 | 1.9243 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.3175 | 17.0804 | 0.98 | 0.98175 | 113.9719 | 3.3084 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.3185 | 1.9839 | 0.7 | 0.71785 | 112.6735 | 1.924 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.3275 | 17.0804 | 0.98 | 0.98175 | 113.9713 | 3.3087 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.3285 | 1.9839 | 0.7 | 0.71791 | 112.673 | 1.9237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.3375 | 17.0804 | 0.98 | 0.98175 | 113.9707 | 3.309 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.3385 | 1.9839 | 0.7 | 0.71797 | 112.6728 | 1.9234 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.3475 | 17.0803 | 0.98 | 0.98174 | 113.9701 | 3.3093 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.3485 | 1.9839 | 0.7 | 0.71803 | 112.6728 | 1.9231 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.3575 | 17.0803 | 0.98 | 0.98174 | 113.9694 | 3.3097 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.3585 | 1.984 | 0.7 | 0.7181 | 112.6729 | 1.9227 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.3675 | 17.0803 | 0.98 | 0.98173 | 113.9686 | 3.31 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.3685 | 1.984 | 0.7 | 0.71816 | 112.6733 | 1.9224 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.3775 | 17.0802 | 0.98 | 0.98173 | 113.9677 | 3.3104 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.3785 | 1.984 | 0.7 | 0.71823 | 112.6739 | 1.9221 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.3875 | 17.0802 | 0.98 | 0.98173 | 113.9667 | 3.3108 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.3885 | 1.9841 | 0.7 | 0.71829 | 112.6747 | 1.9218 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.3975 | 17.0802 | 0.98 | 0.98172 | 113.9655 | 3.3112 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.3985 | 1.9841 | 0.7 | 0.71836 | 112.6758 | 1.9215 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.4075 | 17.0801 | 0.98 | 0.98172 | 113.9641 | 3.3116 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.4085 | 1.9842 | 0.7 | 0.71841 | 112.6771 | 1.9212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.4175 | 17.0801 | 0.98 | 0.98171 | 113.9625 | 3.312 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.4185 | 1.9842 | 0.7 | 0.71847 | 112.6787 | 1.9209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.4275 | 17.08 | 0.98 | 0.98171 | 113.9606 | 3.3124 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.4285 | 1.9842 | 0.7 | 0.71852 | 112.6805 | 1.9207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.4375 | 17.08 | 0.98 | 0.9817 | 113.9585 | 3.3128 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.4385 | 1.9843 | 0.7 | 0.71856 | 112.6825 | 1.9205 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.4475 | 17.0799 | 0.98 | 0.9817 | 113.956 | 3.3133 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.4485 | 1.9843 | 0.7 | 0.71859 | 112.6847 | 1.9204 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.4575 | 17.0798 | 0.98 | 0.98169 | 113.9533 | 3.3137 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.4585 | 1.9844 | 0.7 | 0.71862 | 112.6871 | 1.9203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.4675 | 17.0798 | 0.98 | 0.98169 | 113.9502 | 3.3142 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.4685 | 1.9844 | 0.7 | 0.71863 | 112.6897 | 1.9203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.4775 | 17.0797 | 0.98 | 0.98168 | 113.9469 | 3.3148 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.4785 | 1.9845 | 0.7 | 0.71864 | 112.6925 | 1.9203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.4875 | 17.0795 | 0.98 | 0.98168 | 113.9433 | 3.3154 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.4885 | 1.9846 | 0.7 | 0.71864 | 112.6954 | 1.9203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.4975 | 17.0794 | 0.98 | 0.98167 | 113.9394 | 3.3161 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.4985 | 1.9846 | 0.7 | 0.71862 | 112.6984 | 1.9205 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.5075 | 17.0793 | 0.98 | 0.98166 | 113.9353 | 3.3169 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.5085 | 1.9847 | 0.7 | 0.7186 | 112.7015 | 1.9207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.5175 | 17.0791 | 0.98 | 0.98165 | 113.931 | 3.3178 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.5185 | 1.9847 | 0.7 | 0.71856 | 112.7047 | 1.9209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.5275 | 17.079 | 0.98 | 0.98164 | 113.9266 | 3.3188 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.5285 | 1.9848 | 0.7 | 0.71851 | 112.7078 | 1.9212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.5375 | 17.0788 | 0.98 | 0.98163 | 113.9222 | 3.3199 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.5385 | 1.9848 | 0.7 | 0.71846 | 112.711 | 1.9216 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.5475 | 17.0786 | 0.98 | 0.98161 | 113.9177 | 3.3209 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.5485 | 1.9849 | 0.7 | 0.7184 | 112.7141 | 1.922 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.5575 | 17.0785 | 0.98 | 0.9816 | 113.9132 | 3.322 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.5585 | 1.9849 | 0.7 | 0.71833 | 112.7171 | 1.9224 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.5675 | 17.0783 | 0.98 | 0.98159 | 113.9088 | 3.323 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.5685 | 1.985 | 0.7 | 0.71826 | 112.72 | 1.9228 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.5775 | 17.0781 | 0.98 | 0.98158 | 113.9046 | 3.3239 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.5785 | 1.985 | 0.7 | 0.71819 | 112.7228 | 1.9233 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.5875 | 17.0779 | 0.98 | 0.98157 | 113.9005 | 3.3247 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.5885 | 1.985 | 0.7 | 0.71811 | 112.7255 | 1.9237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.5975 | 17.0777 | 0.98 | 0.98157 | 113.8966 | 3.3253 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.5985 | 1.985 | 0.7 | 0.71804 | 112.728 | 1.9241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.6075 | 17.0776 | 0.98 | 0.98156 | 113.8931 | 3.3257 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.6085 | 1.9851 | 0.7 | 0.71796 | 112.7304 | 1.9246 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.6175 | 17.0774 | 0.98 | 0.98156 | 113.8897 | 3.326 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.6185 | 1.9851 | 0.7 | 0.71789 | 112.7326 | 1.925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.6275 | 17.0772 | 0.98 | 0.98156 | 113.8867 | 3.3259 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.6285 | 1.9851 | 0.7 | 0.71782 | 112.7347 | 1.9254 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.6375 | 17.0771 | 0.98 | 0.98156 | 113.884 | 3.3257 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.6385 | 1.9851 | 0.7 | 0.71775 | 112.7366 | 1.9258 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.6475 | 17.077 | 0.98 | 0.98156 | 113.8817 | 3.3253 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.6485 | 1.9851 | 0.7 | 0.71767 | 112.7384 | 1.9262 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.6575 | 17.0768 | 0.98 | 0.98157 | 113.8796 | 3.3246 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.6585 | 1.9851 | 0.7 | 0.7176 | 112.7402 | 1.9266 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.6675 | 17.0767 | 0.98 | 0.98158 | 113.8779 | 3.3238 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.6685 | 1.9851 | 0.7 | 0.71753 | 112.7418 | 1.927 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.6775 | 17.0766 | 0.98 | 0.98159 | 113.8765 | 3.3228 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.6785 | 1.9851 | 0.7 | 0.71746 | 112.7433 | 1.9274 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.6875 | 17.0766 | 0.98 | 0.9816 | 113.8754 | 3.3218 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.6885 | 1.9851 | 0.7 | 0.71739 | 112.7447 | 1.9278 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.6975 | 17.0765 | 0.98 | 0.98161 | 113.8746 | 3.3206 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.6985 | 1.9851 | 0.7 | 0.71732 | 112.7461 | 1.9281 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.7075 | 17.0764 | 0.98 | 0.98163 | 113.8741 | 3.3194 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.7085 | 1.9851 | 0.7 | 0.71726 | 112.7475 | 1.9285 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.7175 | 17.0764 | 0.98 | 0.98164 | 113.8738 | 3.3182 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.7185 | 1.985 | 0.7 | 0.7172 | 112.7487 | 1.9288 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.7275 | 17.0764 | 0.98 | 0.98165 | 113.8737 | 3.317 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.7285 | 1.985 | 0.7 | 0.71716 | 112.7499 | 1.929 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.7375 | 17.0763 | 0.98 | 0.98166 | 113.8738 | 3.3159 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.7385 | 1.985 | 0.7 | 0.71713 | 112.7511 | 1.9291 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.7475 | 17.0763 | 0.98 | 0.98168 | 113.8741 | 3.3148 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.7485 | 1.985 | 0.7 | 0.71711 | 112.7522 | 1.9292 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.7575 | 17.0763 | 0.98 | 0.98169 | 113.8745 | 3.3138 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.7585 | 1.985 | 0.7 | 0.71711 | 112.7531 | 1.9292 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.7675 | 17.0763 | 0.98 | 0.98169 | 113.8751 | 3.313 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.7685 | 1.9849 | 0.7 | 0.71713 | 112.754 | 1.9291 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.7775 | 17.0763 | 0.98 | 0.9817 | 113.8757 | 3.3123 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.7785 | 1.9849 | 0.7 | 0.71716 | 112.7547 | 1.9289 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.7875 | 17.0763 | 0.98 | 0.98171 | 113.8765 | 3.3118 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.7885 | 1.9849 | 0.7 | 0.7172 | 112.7553 | 1.9286 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.7975 | 17.0763 | 0.98 | 0.98171 | 113.8772 | 3.3115 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.7985 | 1.9848 | 0.7 | 0.71725 | 112.7558 | 1.9283 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.8075 | 17.0763 | 0.98 | 0.98171 | 113.8781 | 3.3113 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.8085 | 1.9848 | 0.7 | 0.71731 | 112.756 | 1.9279 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.8175 | 17.0764 | 0.98 | 0.98171 | 113.8789 | 3.3112 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.8185 | 1.9848 | 0.7 | 0.71736 | 112.7561 | 1.9276 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.8275 | 17.0764 | 0.98 | 0.98171 | 113.8797 | 3.3113 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.8285 | 1.9847 | 0.7 | 0.71741 | 112.7561 | 1.9273 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.8375 | 17.0764 | 0.98 | 0.98171 | 113.8805 | 3.3116 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.8385 | 1.9846 | 0.7 | 0.71744 | 112.7558 | 1.9271 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.8475 | 17.0764 | 0.98 | 0.98171 | 113.8813 | 3.3119 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.8485 | 1.9846 | 0.7 | 0.71744 | 112.7555 | 1.927 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.8575 | 17.0764 | 0.98 | 0.9817 | 113.8821 | 3.3123 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.8585 | 1.9845 | 0.7 | 0.71742 | 112.755 | 1.927 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.8675 | 17.0765 | 0.98 | 0.9817 | 113.8828 | 3.3128 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.8685 | 1.9844 | 0.7 | 0.71737 | 112.7544 | 1.9272 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.8775 | 17.0765 | 0.98 | 0.98169 | 113.8835 | 3.3133 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.8785 | 1.9843 | 0.7 | 0.71728 | 112.7538 | 1.9276 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.8875 | 17.0765 | 0.98 | 0.98169 | 113.8841 | 3.3139 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.8885 | 1.9842 | 0.7 | 0.71715 | 112.7531 | 1.9283 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.8975 | 17.0765 | 0.98 | 0.98168 | 113.8847 | 3.3144 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.899 | 1.9841 | 0.7 | 0.71698 | 112.7525 | 1.9291 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.9075 | 17.0766 | 0.98 | 0.98167 | 113.8853 | 3.315 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.9085 | 1.984 | 0.7 | 0.71677 | 112.7519 | 1.9302 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.9175 | 17.0766 | 0.98 | 0.98167 | 113.8859 | 3.3155 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.9185 | 1.9839 | 0.7 | 0.71652 | 112.7513 | 1.9314 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.9275 | 17.0766 | 0.98 | 0.98166 | 113.8865 | 3.316 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.9285 | 1.9838 | 0.7 | 0.71625 | 112.7509 | 1.9328 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.9375 | 17.0767 | 0.98 | 0.98166 | 113.887 | 3.3165 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.9385 | 1.9837 | 0.7 | 0.71596 | 112.7505 | 1.9344 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.9475 | 17.0767 | 0.98 | 0.98165 | 113.8876 | 3.317 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.9485 | 1.9836 | 0.7 | 0.71566 | 112.7503 | 1.9359 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.9575 | 17.0767 | 0.98 | 0.98165 | 113.8881 | 3.3175 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.9585 | 1.9835 | 0.7 | 0.71536 | 112.7502 | 1.9375 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.9675 | 17.0767 | 0.98 | 0.98164 | 113.8887 | 3.3179 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.9685 | 1.9834 | 0.7 | 0.71506 | 112.7502 | 1.9391 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.9775 | 17.0768 | 0.98 | 0.98164 | 113.8893 | 3.3184 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.9785 | 1.9834 | 0.7 | 0.71478 | 112.7504 | 1.9406 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.9875 | 17.0768 | 0.98 | 0.98163 | 113.8899 | 3.3189 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.9885 | 1.9833 | 0.7 | 0.71452 | 112.7507 | 1.9419 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
18.9975 | 17.0768 | 0.98 | 0.98163 | 113.8905 | 3.3194 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 18.9985 | 1.9832 | 0.7 | 0.71428 | 112.751 | 1.9431 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.0075 | 17.0768 | 0.98 | 0.98162 | 113.8911 | 3.32 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.0085 | 1.9831 | 0.7 | 0.71408 | 112.7515 | 1.9442 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.0175 | 17.0769 | 0.98 | 0.98162 | 113.8917 | 3.3205 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.0185 | 1.983 | 0.7 | 0.71391 | 112.7519 | 1.9451 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.0275 | 17.0769 | 0.98 | 0.98161 | 113.8923 | 3.321 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.0285 | 1.983 | 0.7 | 0.71377 | 112.7524 | 1.9458 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.0375 | 17.0769 | 0.98 | 0.9816 | 113.8929 | 3.3215 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.0385 | 1.9829 | 0.7 | 0.71366 | 112.7529 | 1.9463 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.0475 | 17.0769 | 0.98 | 0.9816 | 113.8935 | 3.322 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.0485 | 1.9828 | 0.7 | 0.71357 | 112.7533 | 1.9467 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.0575 | 17.0769 | 0.98 | 0.98159 | 113.8941 | 3.3225 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.0585 | 1.9828 | 0.7 | 0.71352 | 112.7537 | 1.947 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.0675 | 17.0769 | 0.98 | 0.98159 | 113.8946 | 3.323 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.069 | 1.9827 | 0.7 | 0.71348 | 112.754 | 1.9472 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.0775 | 17.0769 | 0.98 | 0.98158 | 113.8951 | 3.3235 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.0785 | 1.9827 | 0.7 | 0.71345 | 112.7542 | 1.9472 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.0875 | 17.0769 | 0.98 | 0.98158 | 113.8955 | 3.3239 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.0885 | 1.9826 | 0.7 | 0.71344 | 112.7542 | 1.9472 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.0975 | 17.0769 | 0.98 | 0.98157 | 113.8959 | 3.3244 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.0985 | 1.9826 | 0.7 | 0.71344 | 112.7541 | 1.9472 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.1075 | 17.0769 | 0.98 | 0.98157 | 113.8961 | 3.3248 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.1085 | 1.9825 | 0.7 | 0.71345 | 112.7539 | 1.9471 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.1175 | 17.0768 | 0.98 | 0.98156 | 113.8963 | 3.3253 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.1185 | 1.9825 | 0.7 | 0.71346 | 112.7535 | 1.947 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.1275 | 17.0768 | 0.98 | 0.98156 | 113.8963 | 3.3257 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.1285 | 1.9824 | 0.7 | 0.71347 | 112.753 | 1.9469 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.1375 | 17.0768 | 0.98 | 0.98155 | 113.8963 | 3.3262 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.1385 | 1.9824 | 0.7 | 0.71349 | 112.7524 | 1.9468 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.1475 | 17.0767 | 0.98 | 0.98155 | 113.8961 | 3.3266 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.1485 | 1.9824 | 0.7 | 0.71352 | 112.7516 | 1.9466 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.1575 | 17.0767 | 0.98 | 0.98154 | 113.8958 | 3.3271 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.1585 | 1.9824 | 0.7 | 0.71355 | 112.7507 | 1.9464 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.1675 | 17.0767 | 0.98 | 0.98154 | 113.8954 | 3.3275 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.168 | 1.9824 | 0.7 | 0.71358 | 112.7497 | 1.9462 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.1775 | 17.0766 | 0.98 | 0.98154 | 113.8949 | 3.3279 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.178 | 1.9824 | 0.7 | 0.71363 | 112.7487 | 1.946 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.1875 | 17.0766 | 0.98 | 0.98153 | 113.8943 | 3.3282 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.188 | 1.9824 | 0.7 | 0.7137 | 112.7476 | 1.9456 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.1975 | 17.0765 | 0.98 | 0.98153 | 113.8937 | 3.3285 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.198 | 1.9824 | 0.7 | 0.71377 | 112.7465 | 1.9452 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.2075 | 17.0765 | 0.98 | 0.98153 | 113.893 | 3.3287 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.208 | 1.9824 | 0.7 | 0.71386 | 112.7454 | 1.9447 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.2175 | 17.0764 | 0.98 | 0.98152 | 113.8923 | 3.3288 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.218 | 1.9825 | 0.7 | 0.71396 | 112.7442 | 1.9442 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.2275 | 17.0764 | 0.98 | 0.98152 | 113.8916 | 3.3289 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.228 | 1.9825 | 0.7 | 0.71408 | 112.7432 | 1.9436 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.2375 | 17.0763 | 0.98 | 0.98152 | 113.891 | 3.3289 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.238 | 1.9826 | 0.7 | 0.7142 | 112.7421 | 1.943 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.2475 | 17.0763 | 0.98 | 0.98153 | 113.8903 | 3.3287 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.248 | 1.9826 | 0.7 | 0.71433 | 112.7412 | 1.9423 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.2575 | 17.0763 | 0.98 | 0.98153 | 113.8898 | 3.3285 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.258 | 1.9826 | 0.7 | 0.71447 | 112.7402 | 1.9416 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.2675 | 17.0762 | 0.98 | 0.98153 | 113.8893 | 3.3282 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.268 | 1.9827 | 0.7 | 0.7146 | 112.7394 | 1.9409 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.2775 | 17.0762 | 0.98 | 0.98154 | 113.8888 | 3.3278 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.278 | 1.9827 | 0.7 | 0.71473 | 112.7386 | 1.9402 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.2875 | 17.0762 | 0.98 | 0.98154 | 113.8885 | 3.3273 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.288 | 1.9828 | 0.7 | 0.71485 | 112.7378 | 1.9396 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.2975 | 17.0762 | 0.98 | 0.98155 | 113.8883 | 3.3268 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.298 | 1.9828 | 0.7 | 0.71496 | 112.7371 | 1.939 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.3075 | 17.0762 | 0.98 | 0.98155 | 113.8881 | 3.3262 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.308 | 1.9828 | 0.7 | 0.71506 | 112.7365 | 1.9384 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.3175 | 17.0762 | 0.98 | 0.98156 | 113.8881 | 3.3256 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.318 | 1.9828 | 0.7 | 0.71515 | 112.7359 | 1.938 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.3275 | 17.0762 | 0.98 | 0.98157 | 113.8882 | 3.3249 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.328 | 1.9829 | 0.7 | 0.71521 | 112.7354 | 1.9376 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.3375 | 17.0762 | 0.98 | 0.98157 | 113.8883 | 3.3241 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.338 | 1.9829 | 0.7 | 0.71526 | 112.7349 | 1.9374 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.3475 | 17.0762 | 0.98 | 0.98158 | 113.8886 | 3.3234 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.348 | 1.9829 | 0.7 | 0.7153 | 112.7344 | 1.9372 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.3575 | 17.0762 | 0.98 | 0.98159 | 113.8889 | 3.3226 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.358 | 1.9829 | 0.7 | 0.71532 | 112.7339 | 1.9371 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.3675 | 17.0762 | 0.98 | 0.9816 | 113.8892 | 3.3217 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.368 | 1.9829 | 0.7 | 0.71533 | 112.7334 | 1.937 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.3775 | 17.0762 | 0.98 | 0.98161 | 113.8896 | 3.3209 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.378 | 1.9828 | 0.7 | 0.71533 | 112.7329 | 1.937 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.3875 | 17.0762 | 0.98 | 0.98162 | 113.89 | 3.3201 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.388 | 1.9828 | 0.7 | 0.71531 | 112.7324 | 1.9371 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.3975 | 17.0762 | 0.98 | 0.98163 | 113.8904 | 3.3193 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.398 | 1.9828 | 0.7 | 0.71529 | 112.7319 | 1.9372 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.4075 | 17.0762 | 0.98 | 0.98164 | 113.8907 | 3.3185 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.408 | 1.9828 | 0.7 | 0.71526 | 112.7314 | 1.9373 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.4175 | 17.0762 | 0.98 | 0.98164 | 113.8911 | 3.3177 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.418 | 1.9828 | 0.7 | 0.71522 | 112.7308 | 1.9375 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.4275 | 17.0762 | 0.98 | 0.98165 | 113.8914 | 3.3171 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.428 | 1.9828 | 0.7 | 0.71517 | 112.7303 | 1.9378 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.4375 | 17.0762 | 0.98 | 0.98166 | 113.8917 | 3.3164 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.438 | 1.9827 | 0.7 | 0.7151 | 112.7298 | 1.9382 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.4475 | 17.0762 | 0.98 | 0.98166 | 113.8919 | 3.3159 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.448 | 1.9827 | 0.7 | 0.71503 | 112.7292 | 1.9386 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.4575 | 17.0762 | 0.98 | 0.98167 | 113.892 | 3.3154 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.458 | 1.9827 | 0.7 | 0.71494 | 112.7287 | 1.939 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.4675 | 17.0761 | 0.98 | 0.98167 | 113.892 | 3.315 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.468 | 1.9827 | 0.7 | 0.71484 | 112.7282 | 1.9395 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.4775 | 17.0761 | 0.98 | 0.98168 | 113.8919 | 3.3147 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.478 | 1.9827 | 0.7 | 0.71474 | 112.7277 | 1.9401 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.4875 | 17.0761 | 0.98 | 0.98168 | 113.8917 | 3.3144 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.488 | 1.9826 | 0.7 | 0.71463 | 112.7271 | 1.9407 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.4975 | 17.076 | 0.98 | 0.98168 | 113.8914 | 3.3142 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.498 | 1.9826 | 0.7 | 0.71452 | 112.7266 | 1.9413 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.5075 | 17.076 | 0.98 | 0.98168 | 113.891 | 3.314 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.508 | 1.9826 | 0.7 | 0.71441 | 112.7261 | 1.9419 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.5175 | 17.0759 | 0.98 | 0.98168 | 113.8904 | 3.3139 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.518 | 1.9826 | 0.7 | 0.7143 | 112.7256 | 1.9425 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.5275 | 17.0759 | 0.98 | 0.98169 | 113.8897 | 3.3138 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.528 | 1.9826 | 0.7 | 0.7142 | 112.7251 | 1.943 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.5375 | 17.0758 | 0.98 | 0.98169 | 113.8889 | 3.3137 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.538 | 1.9826 | 0.7 | 0.7141 | 112.7245 | 1.9435 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.5475 | 17.0757 | 0.98 | 0.98169 | 113.888 | 3.3136 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.548 | 1.9826 | 0.7 | 0.71402 | 112.7239 | 1.944 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.5575 | 17.0757 | 0.98 | 0.98169 | 113.8871 | 3.3135 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.558 | 1.9826 | 0.7 | 0.71395 | 112.7233 | 1.9444 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.5675 | 17.0756 | 0.98 | 0.98169 | 113.886 | 3.3134 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.568 | 1.9826 | 0.7 | 0.71389 | 112.7226 | 1.9447 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.5775 | 17.0756 | 0.98 | 0.98169 | 113.8849 | 3.3133 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.578 | 1.9826 | 0.7 | 0.71385 | 112.7219 | 1.9449 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.5875 | 17.0755 | 0.98 | 0.98169 | 113.8839 | 3.3132 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.588 | 1.9826 | 0.7 | 0.71383 | 112.721 | 1.9451 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.5975 | 17.0755 | 0.98 | 0.98169 | 113.8828 | 3.313 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.598 | 1.9826 | 0.7 | 0.71382 | 112.7201 | 1.9451 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.6075 | 17.0754 | 0.98 | 0.98169 | 113.8818 | 3.3129 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.608 | 1.9826 | 0.7 | 0.71383 | 112.7191 | 1.9451 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.6175 | 17.0754 | 0.98 | 0.9817 | 113.8809 | 3.3126 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.618 | 1.9826 | 0.7 | 0.71386 | 112.718 | 1.9449 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.6275 | 17.0753 | 0.98 | 0.9817 | 113.8801 | 3.3124 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.628 | 1.9826 | 0.7 | 0.7139 | 112.7168 | 1.9447 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.6375 | 17.0753 | 0.98 | 0.9817 | 113.8794 | 3.312 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.638 | 1.9826 | 0.7 | 0.71395 | 112.7154 | 1.9444 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.6475 | 17.0753 | 0.98 | 0.98171 | 113.8789 | 3.3116 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.648 | 1.9827 | 0.7 | 0.71402 | 112.714 | 1.9441 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.6575 | 17.0753 | 0.98 | 0.98171 | 113.8786 | 3.3111 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.658 | 1.9827 | 0.7 | 0.71411 | 112.7125 | 1.9436 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.6675 | 17.0753 | 0.98 | 0.98172 | 113.8784 | 3.3105 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.668 | 1.9827 | 0.7 | 0.7142 | 112.7109 | 1.9432 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.6775 | 17.0753 | 0.98 | 0.98173 | 113.8784 | 3.3098 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.678 | 1.9828 | 0.7 | 0.7143 | 112.7093 | 1.9426 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.6875 | 17.0753 | 0.98 | 0.98173 | 113.8786 | 3.3091 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.688 | 1.9828 | 0.7 | 0.7144 | 112.7076 | 1.9421 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.6975 | 17.0753 | 0.98 | 0.98174 | 113.879 | 3.3083 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.698 | 1.9828 | 0.7 | 0.71451 | 112.7059 | 1.9415 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.7075 | 17.0753 | 0.98 | 0.98175 | 113.8796 | 3.3075 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.708 | 1.9828 | 0.7 | 0.71462 | 112.7041 | 1.9409 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.7175 | 17.0754 | 0.98 | 0.98176 | 113.8803 | 3.3066 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.718 | 1.9829 | 0.7 | 0.71473 | 112.7024 | 1.9404 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.7275 | 17.0754 | 0.98 | 0.98177 | 113.8811 | 3.3057 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.728 | 1.9829 | 0.7 | 0.71484 | 112.7007 | 1.9398 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.7375 | 17.0754 | 0.98 | 0.98178 | 113.8821 | 3.3048 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.738 | 1.9829 | 0.7 | 0.71495 | 112.6991 | 1.9392 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.7475 | 17.0755 | 0.98 | 0.98179 | 113.8831 | 3.3039 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.748 | 1.983 | 0.7 | 0.71505 | 112.6975 | 1.9386 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.7575 | 17.0755 | 0.98 | 0.9818 | 113.8843 | 3.3031 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.758 | 1.983 | 0.7 | 0.71516 | 112.6959 | 1.9381 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.7675 | 17.0756 | 0.98 | 0.98181 | 113.8855 | 3.3024 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.768 | 1.983 | 0.7 | 0.71526 | 112.6945 | 1.9375 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.7775 | 17.0757 | 0.98 | 0.98181 | 113.8868 | 3.3017 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.778 | 1.983 | 0.7 | 0.71537 | 112.6932 | 1.9369 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.7875 | 17.0757 | 0.98 | 0.98182 | 113.8881 | 3.3012 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.788 | 1.983 | 0.7 | 0.71547 | 112.6921 | 1.9364 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.7975 | 17.0758 | 0.98 | 0.98183 | 113.8895 | 3.3008 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.798 | 1.983 | 0.7 | 0.71558 | 112.6911 | 1.9358 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.8075 | 17.0758 | 0.98 | 0.98183 | 113.8908 | 3.3005 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.808 | 1.983 | 0.7 | 0.71569 | 112.6902 | 1.9352 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.8175 | 17.0759 | 0.98 | 0.98183 | 113.8922 | 3.3004 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.818 | 1.983 | 0.7 | 0.7158 | 112.6894 | 1.9345 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.8275 | 17.076 | 0.98 | 0.98183 | 113.8935 | 3.3004 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.828 | 1.983 | 0.7 | 0.71591 | 112.6888 | 1.9339 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.8375 | 17.076 | 0.98 | 0.98183 | 113.8948 | 3.3005 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.838 | 1.983 | 0.7 | 0.71603 | 112.6884 | 1.9333 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.8475 | 17.0761 | 0.98 | 0.98183 | 113.896 | 3.3008 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.848 | 1.983 | 0.7 | 0.71614 | 112.688 | 1.9327 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.8575 | 17.0762 | 0.98 | 0.98182 | 113.8972 | 3.3011 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.858 | 1.983 | 0.7 | 0.71624 | 112.6878 | 1.932 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.8675 | 17.0762 | 0.98 | 0.98182 | 113.8984 | 3.3014 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.868 | 1.9829 | 0.7 | 0.71635 | 112.6876 | 1.9314 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.8775 | 17.0763 | 0.98 | 0.98182 | 113.8995 | 3.3018 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.878 | 1.9829 | 0.7 | 0.71645 | 112.6876 | 1.9309 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.8875 | 17.0764 | 0.98 | 0.98181 | 113.9005 | 3.3021 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.888 | 1.9829 | 0.7 | 0.71654 | 112.6876 | 1.9303 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.8975 | 17.0764 | 0.98 | 0.98181 | 113.9014 | 3.3024 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.898 | 1.9829 | 0.7 | 0.71663 | 112.6877 | 1.9298 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.9075 | 17.0765 | 0.98 | 0.98181 | 113.9023 | 3.3026 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.908 | 1.9828 | 0.7 | 0.71671 | 112.6879 | 1.9293 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.9175 | 17.0766 | 0.98 | 0.98181 | 113.9032 | 3.3027 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.918 | 1.9828 | 0.7 | 0.71678 | 112.6881 | 1.9289 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.9275 | 17.0767 | 0.98 | 0.98181 | 113.904 | 3.3026 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.928 | 1.9828 | 0.7 | 0.71685 | 112.6883 | 1.9285 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.9375 | 17.0768 | 0.98 | 0.98181 | 113.9048 | 3.3024 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.938 | 1.9828 | 0.7 | 0.71691 | 112.6885 | 1.9282 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.9475 | 17.0769 | 0.98 | 0.98181 | 113.9056 | 3.3021 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.948 | 1.9828 | 0.7 | 0.71696 | 112.6887 | 1.9279 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.9575 | 17.077 | 0.98 | 0.98182 | 113.9064 | 3.3016 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.958 | 1.9828 | 0.7 | 0.71702 | 112.6889 | 1.9276 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.9675 | 17.0771 | 0.98 | 0.98182 | 113.9071 | 3.3011 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.968 | 1.9827 | 0.7 | 0.71707 | 112.6891 | 1.9273 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.9775 | 17.0773 | 0.98 | 0.98183 | 113.9078 | 3.3005 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.978 | 1.9827 | 0.7 | 0.71711 | 112.6892 | 1.927 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.9875 | 17.0774 | 0.98 | 0.98184 | 113.9086 | 3.2998 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.988 | 1.9827 | 0.7 | 0.71717 | 112.6894 | 1.9267 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
19.9975 | 17.0775 | 0.98 | 0.98185 | 113.9093 | 3.2991 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 19.998 | 1.9827 | 0.7 | 0.71722 | 112.6894 | 1.9264 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.0075 | 17.0776 | 0.98 | 0.98185 | 113.91 | 3.2984 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.008 | 1.9827 | 0.7 | 0.71727 | 112.6894 | 1.9261 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.0175 | 17.0778 | 0.98 | 0.98186 | 113.9107 | 3.2977 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.018 | 1.9827 | 0.7 | 0.71733 | 112.6894 | 1.9258 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.0275 | 17.0779 | 0.98 | 0.98187 | 113.9114 | 3.2972 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.028 | 1.9827 | 0.7 | 0.7174 | 112.6893 | 1.9254 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.0375 | 17.078 | 0.98 | 0.98187 | 113.9121 | 3.2967 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.038 | 1.9827 | 0.7 | 0.71747 | 112.6891 | 1.925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.0475 | 17.0781 | 0.98 | 0.98188 | 113.9128 | 3.2964 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.048 | 1.9827 | 0.7 | 0.71754 | 112.6889 | 1.9246 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.0575 | 17.0782 | 0.98 | 0.98188 | 113.9135 | 3.2962 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.058 | 1.9827 | 0.7 | 0.71763 | 112.6886 | 1.9241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.0675 | 17.0783 | 0.98 | 0.98188 | 113.9141 | 3.2961 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.068 | 1.9827 | 0.7 | 0.71772 | 112.6883 | 1.9236 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.0775 | 17.0784 | 0.98 | 0.98188 | 113.9148 | 3.2962 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.078 | 1.9826 | 0.7 | 0.71782 | 112.6879 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.0875 | 17.0785 | 0.98 | 0.98188 | 113.9154 | 3.2965 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.088 | 1.9826 | 0.7 | 0.71793 | 112.6874 | 1.9224 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.0975 | 17.0785 | 0.98 | 0.98187 | 113.916 | 3.2968 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.098 | 1.9825 | 0.7 | 0.71804 | 112.6869 | 1.9217 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.1075 | 17.0786 | 0.98 | 0.98187 | 113.9167 | 3.2972 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.108 | 1.9825 | 0.7 | 0.71816 | 112.6864 | 1.921 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.1175 | 17.0786 | 0.98 | 0.98186 | 113.9173 | 3.2977 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.118 | 1.9824 | 0.7 | 0.71828 | 112.6858 | 1.9203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.1275 | 17.0787 | 0.98 | 0.98186 | 113.918 | 3.2982 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.128 | 1.9824 | 0.7 | 0.7184 | 112.6853 | 1.9195 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.1375 | 17.0787 | 0.98 | 0.98185 | 113.9187 | 3.2988 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.138 | 1.9823 | 0.7 | 0.71852 | 112.6848 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.1475 | 17.0787 | 0.98 | 0.98185 | 113.9194 | 3.2993 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.148 | 1.9822 | 0.7 | 0.71862 | 112.6843 | 1.9182 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.1575 | 17.0787 | 0.98 | 0.98184 | 113.9201 | 3.2999 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.158 | 1.9822 | 0.7 | 0.71871 | 112.6838 | 1.9176 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.1675 | 17.0787 | 0.98 | 0.98183 | 113.9208 | 3.3004 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.168 | 1.9821 | 0.7 | 0.71879 | 112.6834 | 1.9171 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.1775 | 17.0787 | 0.98 | 0.98183 | 113.9215 | 3.3009 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.178 | 1.982 | 0.7 | 0.71885 | 112.6831 | 1.9167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.1875 | 17.0786 | 0.98 | 0.98182 | 113.9222 | 3.3014 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.188 | 1.9819 | 0.7 | 0.71889 | 112.6828 | 1.9164 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.1975 | 17.0786 | 0.98 | 0.98182 | 113.9229 | 3.3018 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.198 | 1.9819 | 0.7 | 0.71891 | 112.6825 | 1.9162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.2075 | 17.0786 | 0.98 | 0.98181 | 113.9236 | 3.3023 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.208 | 1.9818 | 0.7 | 0.71891 | 112.6823 | 1.9162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.2175 | 17.0785 | 0.98 | 0.98181 | 113.9242 | 3.3027 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.218 | 1.9817 | 0.7 | 0.7189 | 112.6821 | 1.9162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.2275 | 17.0785 | 0.98 | 0.98181 | 113.9247 | 3.3031 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.228 | 1.9817 | 0.7 | 0.71887 | 112.6819 | 1.9163 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.2375 | 17.0785 | 0.98 | 0.9818 | 113.9251 | 3.3035 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.238 | 1.9816 | 0.7 | 0.71884 | 112.6818 | 1.9164 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.2475 | 17.0784 | 0.98 | 0.9818 | 113.9254 | 3.304 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.248 | 1.9816 | 0.7 | 0.7188 | 112.6816 | 1.9166 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.2575 | 17.0784 | 0.98 | 0.98179 | 113.9256 | 3.3044 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.258 | 1.9815 | 0.7 | 0.71877 | 112.6814 | 1.9167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.2675 | 17.0784 | 0.98 | 0.98179 | 113.9255 | 3.3049 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.268 | 1.9815 | 0.7 | 0.71874 | 112.6811 | 1.9168 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.2775 | 17.0784 | 0.98 | 0.98178 | 113.9253 | 3.3054 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.278 | 1.9815 | 0.7 | 0.71872 | 112.6808 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.2875 | 17.0784 | 0.98 | 0.98177 | 113.9249 | 3.306 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.288 | 1.9815 | 0.7 | 0.71871 | 112.6803 | 1.917 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.2975 | 17.0784 | 0.98 | 0.98177 | 113.9243 | 3.3066 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.298 | 1.9815 | 0.7 | 0.71871 | 112.6799 | 1.917 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.3075 | 17.0784 | 0.98 | 0.98176 | 113.9235 | 3.3073 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.308 | 1.9815 | 0.7 | 0.71871 | 112.6793 | 1.917 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.3175 | 17.0784 | 0.98 | 0.98175 | 113.9224 | 3.308 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.318 | 1.9815 | 0.7 | 0.71872 | 112.6787 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.3275 | 17.0784 | 0.98 | 0.98175 | 113.9212 | 3.3087 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.328 | 1.9815 | 0.7 | 0.71873 | 112.678 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.3375 | 17.0784 | 0.98 | 0.98174 | 113.9198 | 3.3094 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.338 | 1.9815 | 0.7 | 0.71874 | 112.6772 | 1.9168 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.3475 | 17.0784 | 0.98 | 0.98173 | 113.9182 | 3.3101 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.348 | 1.9815 | 0.7 | 0.71873 | 112.6764 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.3575 | 17.0784 | 0.98 | 0.98172 | 113.9165 | 3.3107 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.358 | 1.9815 | 0.7 | 0.71871 | 112.6755 | 1.917 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.3675 | 17.0785 | 0.98 | 0.98172 | 113.9146 | 3.3113 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.368 | 1.9815 | 0.7 | 0.71868 | 112.6746 | 1.9172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.3775 | 17.0785 | 0.98 | 0.98171 | 113.9127 | 3.3118 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.378 | 1.9815 | 0.7 | 0.71863 | 112.6737 | 1.9174 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.3875 | 17.0785 | 0.98 | 0.98171 | 113.9107 | 3.3122 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.388 | 1.9815 | 0.7 | 0.71857 | 112.6727 | 1.9178 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.3975 | 17.0786 | 0.98 | 0.9817 | 113.9087 | 3.3125 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.3975 | 1.9815 | 0.7 | 0.71848 | 112.6718 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.4075 | 17.0786 | 0.98 | 0.9817 | 113.9067 | 3.3127 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.4075 | 1.9815 | 0.7 | 0.71838 | 112.6708 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.4175 | 17.0786 | 0.98 | 0.9817 | 113.9047 | 3.3128 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.418 | 1.9815 | 0.7 | 0.71825 | 112.6698 | 1.9195 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.4275 | 17.0787 | 0.98 | 0.9817 | 113.9027 | 3.3127 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.4275 | 1.9815 | 0.7 | 0.71811 | 112.6689 | 1.9203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.4375 | 17.0787 | 0.98 | 0.98171 | 113.9007 | 3.3125 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.4375 | 1.9815 | 0.7 | 0.71794 | 112.6679 | 1.9212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.4475 | 17.0788 | 0.98 | 0.98171 | 113.8987 | 3.3123 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.448 | 1.9815 | 0.7 | 0.71776 | 112.667 | 1.9222 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.4575 | 17.0788 | 0.98 | 0.98171 | 113.8968 | 3.312 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.4575 | 1.9814 | 0.7 | 0.71756 | 112.666 | 1.9233 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.4675 | 17.0789 | 0.98 | 0.98172 | 113.8948 | 3.3116 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.4675 | 1.9814 | 0.7 | 0.71735 | 112.665 | 1.9244 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.4775 | 17.0789 | 0.98 | 0.98172 | 113.8929 | 3.3112 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.4775 | 1.9814 | 0.7 | 0.71713 | 112.6641 | 1.9256 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.4875 | 17.079 | 0.98 | 0.98172 | 113.8911 | 3.3107 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.4875 | 1.9814 | 0.7 | 0.71691 | 112.6631 | 1.9268 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.4975 | 17.079 | 0.98 | 0.98173 | 113.8892 | 3.3103 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.4975 | 1.9814 | 0.7 | 0.7167 | 112.6622 | 1.928 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.5075 | 17.0791 | 0.98 | 0.98173 | 113.8873 | 3.3099 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.5075 | 1.9814 | 0.7 | 0.7165 | 112.6613 | 1.9291 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.5175 | 17.0791 | 0.98 | 0.98174 | 113.8854 | 3.3095 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.518 | 1.9814 | 0.7 | 0.71632 | 112.6603 | 1.9301 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.5275 | 17.0791 | 0.98 | 0.98174 | 113.8834 | 3.3092 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.5275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71616 | 112.6595 | 1.931 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.5375 | 17.0792 | 0.98 | 0.98175 | 113.8815 | 3.3089 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.5375 | 1.9814 | 0.7 | 0.71602 | 112.6586 | 1.9318 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.5475 | 17.0792 | 0.98 | 0.98175 | 113.8795 | 3.3086 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.5475 | 1.9814 | 0.7 | 0.7159 | 112.6578 | 1.9324 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.5575 | 17.0792 | 0.98 | 0.98175 | 113.8775 | 3.3084 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.5575 | 1.9815 | 0.7 | 0.71581 | 112.6571 | 1.933 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.5675 | 17.0793 | 0.98 | 0.98175 | 113.8755 | 3.3083 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.5675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71574 | 112.6563 | 1.9334 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.5775 | 17.0793 | 0.98 | 0.98175 | 113.8735 | 3.3081 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.5775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71569 | 112.6557 | 1.9337 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.5875 | 17.0793 | 0.98 | 0.98175 | 113.8716 | 3.308 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.5875 | 1.9815 | 0.7 | 0.71566 | 112.6551 | 1.9339 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.5975 | 17.0793 | 0.98 | 0.98176 | 113.8697 | 3.308 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.5975 | 1.9816 | 0.7 | 0.71564 | 112.6545 | 1.9341 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.6075 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8678 | 3.3079 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.6075 | 1.9816 | 0.7 | 0.71563 | 112.654 | 1.9341 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.6175 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.866 | 3.3079 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.6175 | 1.9816 | 0.7 | 0.71562 | 112.6535 | 1.9342 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.6275 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8643 | 3.3078 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.6275 | 1.9817 | 0.7 | 0.71563 | 112.6531 | 1.9342 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.6375 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8627 | 3.3078 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.6375 | 1.9817 | 0.7 | 0.71563 | 112.6528 | 1.9342 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.6475 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8611 | 3.3078 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.6475 | 1.9818 | 0.7 | 0.71564 | 112.6525 | 1.9342 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.6575 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8597 | 3.3079 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.6575 | 1.9818 | 0.7 | 0.71566 | 112.6522 | 1.9341 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.6675 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8583 | 3.3079 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.6675 | 1.9818 | 0.7 | 0.71568 | 112.652 | 1.9341 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.6775 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.857 | 3.3079 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.6775 | 1.9819 | 0.7 | 0.71571 | 112.6518 | 1.934 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.6875 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8557 | 3.3079 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.6875 | 1.9819 | 0.7 | 0.71574 | 112.6517 | 1.9338 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.6975 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8545 | 3.3079 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.6975 | 1.9819 | 0.7 | 0.71579 | 112.6517 | 1.9336 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.7075 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8534 | 3.3079 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.7075 | 1.982 | 0.7 | 0.71585 | 112.6516 | 1.9333 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.7175 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8522 | 3.3078 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.7175 | 1.982 | 0.7 | 0.71593 | 112.6517 | 1.9329 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.7275 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.851 | 3.3078 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.7275 | 1.9821 | 0.7 | 0.71602 | 112.6517 | 1.9324 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.7375 | 17.0794 | 0.98 | 0.98176 | 113.8499 | 3.3077 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.7375 | 1.9821 | 0.7 | 0.71612 | 112.6519 | 1.9319 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.7475 | 17.0793 | 0.98 | 0.98176 | 113.8487 | 3.3075 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.7475 | 1.9821 | 0.7 | 0.71624 | 112.652 | 1.9313 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.7575 | 17.0793 | 0.98 | 0.98176 | 113.8475 | 3.3073 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.7575 | 1.9822 | 0.7 | 0.71637 | 112.6521 | 1.9306 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.7675 | 17.0793 | 0.98 | 0.98176 | 113.8463 | 3.3071 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.7675 | 1.9822 | 0.7 | 0.71651 | 112.6523 | 1.9299 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.7775 | 17.0794 | 0.98 | 0.98177 | 113.8451 | 3.3069 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.7775 | 1.9822 | 0.7 | 0.71666 | 112.6525 | 1.9291 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.7875 | 17.0794 | 0.98 | 0.98177 | 113.8438 | 3.3067 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.7875 | 1.9823 | 0.7 | 0.71681 | 112.6526 | 1.9282 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.7975 | 17.0794 | 0.98 | 0.98177 | 113.8425 | 3.3064 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.7975 | 1.9823 | 0.7 | 0.71697 | 112.6528 | 1.9274 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.8075 | 17.0794 | 0.98 | 0.98177 | 113.8412 | 3.3062 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.8075 | 1.9823 | 0.7 | 0.71712 | 112.6529 | 1.9265 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.8175 | 17.0794 | 0.98 | 0.98178 | 113.8399 | 3.3059 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.8175 | 1.9823 | 0.7 | 0.71727 | 112.6529 | 1.9257 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.8275 | 17.0794 | 0.98 | 0.98178 | 113.8386 | 3.3056 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.8275 | 1.9823 | 0.7 | 0.71741 | 112.653 | 1.9249 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.8375 | 17.0794 | 0.98 | 0.98178 | 113.8374 | 3.3053 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.8375 | 1.9823 | 0.7 | 0.71755 | 112.6529 | 1.9242 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.8475 | 17.0795 | 0.98 | 0.98179 | 113.8362 | 3.3051 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.8475 | 1.9823 | 0.7 | 0.71767 | 112.6529 | 1.9235 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.8575 | 17.0795 | 0.98 | 0.98179 | 113.8351 | 3.3049 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.8575 | 1.9823 | 0.7 | 0.71777 | 112.6527 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.8675 | 17.0795 | 0.98 | 0.98179 | 113.8342 | 3.3048 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.8675 | 1.9823 | 0.7 | 0.71786 | 112.6525 | 1.9225 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.8775 | 17.0796 | 0.98 | 0.98179 | 113.8333 | 3.3047 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.8775 | 1.9823 | 0.7 | 0.71792 | 112.6523 | 1.9221 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.8875 | 17.0796 | 0.98 | 0.98179 | 113.8327 | 3.3047 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.8875 | 1.9823 | 0.7 | 0.71797 | 112.652 | 1.9218 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.8975 | 17.0797 | 0.98 | 0.98179 | 113.8322 | 3.3048 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.8975 | 1.9822 | 0.7 | 0.718 | 112.6516 | 1.9216 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.9075 | 17.0797 | 0.98 | 0.98179 | 113.832 | 3.3051 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.9075 | 1.9822 | 0.7 | 0.71801 | 112.6513 | 1.9215 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.9175 | 17.0798 | 0.98 | 0.98178 | 113.8319 | 3.3054 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.9175 | 1.9822 | 0.7 | 0.718 | 112.6509 | 1.9216 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.9275 | 17.0799 | 0.98 | 0.98178 | 113.8321 | 3.3059 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.9275 | 1.9821 | 0.7 | 0.71797 | 112.6504 | 1.9217 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.9375 | 17.0799 | 0.98 | 0.98177 | 113.8326 | 3.3065 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.9375 | 1.9821 | 0.7 | 0.71792 | 112.65 | 1.9219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.9475 | 17.08 | 0.98 | 0.98176 | 113.8332 | 3.3073 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.9475 | 1.9821 | 0.7 | 0.71786 | 112.6496 | 1.9222 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.9575 | 17.0801 | 0.98 | 0.98176 | 113.8341 | 3.3081 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.9575 | 1.982 | 0.7 | 0.71779 | 112.6492 | 1.9226 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.9675 | 17.0802 | 0.98 | 0.98175 | 113.8352 | 3.3091 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.9675 | 1.982 | 0.7 | 0.71771 | 112.6488 | 1.9229 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.9775 | 17.0803 | 0.98 | 0.98173 | 113.8365 | 3.3101 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.9775 | 1.9819 | 0.7 | 0.71763 | 112.6484 | 1.9234 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.9875 | 17.0804 | 0.98 | 0.98172 | 113.838 | 3.3111 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.9875 | 1.9819 | 0.7 | 0.71755 | 112.6481 | 1.9237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
20.9975 | 17.0805 | 0.98 | 0.98171 | 113.8396 | 3.3121 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 20.9975 | 1.9818 | 0.7 | 0.71747 | 112.6478 | 1.9241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.0075 | 17.0806 | 0.98 | 0.9817 | 113.8413 | 3.3132 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.0075 | 1.9818 | 0.7 | 0.7174 | 112.6476 | 1.9245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.0175 | 17.0807 | 0.98 | 0.98169 | 113.8431 | 3.3142 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.0175 | 1.9817 | 0.7 | 0.71734 | 112.6474 | 1.9248 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.0275 | 17.0808 | 0.98 | 0.98168 | 113.8449 | 3.3151 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.0275 | 1.9817 | 0.7 | 0.7173 | 112.6473 | 1.925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.0375 | 17.0809 | 0.98 | 0.98167 | 113.8468 | 3.3159 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.0375 | 1.9816 | 0.7 | 0.71726 | 112.6472 | 1.9251 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.0475 | 17.0811 | 0.98 | 0.98167 | 113.8487 | 3.3167 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.0475 | 1.9816 | 0.7 | 0.71725 | 112.6471 | 1.9252 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.0575 | 17.0812 | 0.98 | 0.98166 | 113.8505 | 3.3173 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.0575 | 1.9816 | 0.7 | 0.71725 | 112.6471 | 1.9251 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.0675 | 17.0813 | 0.98 | 0.98165 | 113.8523 | 3.3179 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.0675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71726 | 112.6471 | 1.925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.0775 | 17.0815 | 0.98 | 0.98165 | 113.8539 | 3.3184 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.0775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71729 | 112.6472 | 1.9248 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.0875 | 17.0816 | 0.98 | 0.98164 | 113.8555 | 3.3189 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.0875 | 1.9815 | 0.7 | 0.71734 | 112.6474 | 1.9245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.0975 | 17.0817 | 0.98 | 0.98164 | 113.857 | 3.3193 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.0975 | 1.9815 | 0.7 | 0.71741 | 112.6475 | 1.9242 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.1075 | 17.0819 | 0.98 | 0.98163 | 113.8584 | 3.3197 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.1075 | 1.9815 | 0.7 | 0.71749 | 112.6477 | 1.9237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.1175 | 17.082 | 0.98 | 0.98163 | 113.8596 | 3.3201 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.1175 | 1.9815 | 0.7 | 0.71758 | 112.6479 | 1.9232 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.1275 | 17.0821 | 0.98 | 0.98163 | 113.8607 | 3.3205 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.1275 | 1.9815 | 0.7 | 0.71768 | 112.6482 | 1.9226 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.1375 | 17.0822 | 0.98 | 0.98162 | 113.8617 | 3.3209 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.1375 | 1.9815 | 0.7 | 0.7178 | 112.6484 | 1.922 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.1475 | 17.0823 | 0.98 | 0.98162 | 113.8625 | 3.3214 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.1475 | 1.9815 | 0.7 | 0.71792 | 112.6487 | 1.9214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.1575 | 17.0824 | 0.98 | 0.98161 | 113.8631 | 3.3219 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.1575 | 1.9815 | 0.7 | 0.71804 | 112.649 | 1.9207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.1675 | 17.0824 | 0.98 | 0.98161 | 113.8636 | 3.3224 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.1675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71818 | 112.6493 | 1.9199 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.1775 | 17.0825 | 0.98 | 0.9816 | 113.864 | 3.323 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.1775 | 1.9816 | 0.7 | 0.71832 | 112.6495 | 1.9192 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.1875 | 17.0825 | 0.98 | 0.98159 | 113.8641 | 3.3236 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.1875 | 1.9816 | 0.7 | 0.71847 | 112.6498 | 1.9184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.1975 | 17.0826 | 0.98 | 0.98159 | 113.8642 | 3.3241 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.1975 | 1.9816 | 0.7 | 0.71862 | 112.6501 | 1.9176 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.2075 | 17.0826 | 0.98 | 0.98158 | 113.864 | 3.3247 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.2075 | 1.9817 | 0.7 | 0.71878 | 112.6503 | 1.9168 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.2175 | 17.0826 | 0.98 | 0.98158 | 113.8637 | 3.3252 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.2175 | 1.9817 | 0.7 | 0.71893 | 112.6506 | 1.916 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.2275 | 17.0827 | 0.98 | 0.98157 | 113.8633 | 3.3257 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.2275 | 1.9817 | 0.7 | 0.71909 | 112.6508 | 1.9151 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.2375 | 17.0827 | 0.98 | 0.98157 | 113.8627 | 3.3261 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.2375 | 1.9818 | 0.7 | 0.71924 | 112.6509 | 1.9143 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.2475 | 17.0827 | 0.98 | 0.98156 | 113.8619 | 3.3264 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.2475 | 1.9818 | 0.7 | 0.71939 | 112.6511 | 1.9135 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.2575 | 17.0827 | 0.98 | 0.98156 | 113.8611 | 3.3266 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.2575 | 1.9818 | 0.7 | 0.71953 | 112.6512 | 1.9128 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.2675 | 17.0828 | 0.98 | 0.98156 | 113.86 | 3.3267 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.2675 | 1.9819 | 0.7 | 0.71967 | 112.6512 | 1.9121 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.2775 | 17.0828 | 0.98 | 0.98156 | 113.8589 | 3.3267 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.2775 | 1.9819 | 0.7 | 0.7198 | 112.6513 | 1.9114 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.2875 | 17.0828 | 0.98 | 0.98156 | 113.8576 | 3.3267 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.2875 | 1.9819 | 0.7 | 0.71993 | 112.6514 | 1.9107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.2975 | 17.0829 | 0.98 | 0.98156 | 113.8562 | 3.3265 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.2975 | 1.982 | 0.7 | 0.72005 | 112.6514 | 1.9101 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.3075 | 17.0829 | 0.98 | 0.98157 | 113.8547 | 3.3262 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.3075 | 1.982 | 0.7 | 0.72016 | 112.6515 | 1.9095 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.3175 | 17.083 | 0.98 | 0.98157 | 113.8531 | 3.326 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.3175 | 1.982 | 0.7 | 0.72026 | 112.6515 | 1.9089 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.3275 | 17.083 | 0.98 | 0.98157 | 113.8514 | 3.3257 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.3275 | 1.982 | 0.7 | 0.72036 | 112.6516 | 1.9084 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.3375 | 17.083 | 0.98 | 0.98158 | 113.8496 | 3.3254 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.3375 | 1.9821 | 0.7 | 0.72045 | 112.6518 | 1.9079 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.3475 | 17.0831 | 0.98 | 0.98158 | 113.8478 | 3.3251 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.3475 | 1.9821 | 0.7 | 0.72053 | 112.652 | 1.9075 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.3575 | 17.0831 | 0.98 | 0.98158 | 113.846 | 3.325 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.3575 | 1.9821 | 0.7 | 0.7206 | 112.6522 | 1.9071 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.3675 | 17.0832 | 0.98 | 0.98158 | 113.8441 | 3.3249 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.3675 | 1.9821 | 0.7 | 0.72067 | 112.6525 | 1.9068 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.3775 | 17.0832 | 0.98 | 0.98158 | 113.8422 | 3.3249 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.3775 | 1.9821 | 0.7 | 0.72072 | 112.6528 | 1.9065 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.3875 | 17.0833 | 0.98 | 0.98158 | 113.8404 | 3.325 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.3875 | 1.9821 | 0.7 | 0.72077 | 112.6532 | 1.9062 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.3975 | 17.0833 | 0.98 | 0.98158 | 113.8385 | 3.3252 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.3975 | 1.9821 | 0.7 | 0.7208 | 112.6537 | 1.9061 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.4075 | 17.0833 | 0.98 | 0.98158 | 113.8367 | 3.3255 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.4075 | 1.9821 | 0.7 | 0.72081 | 112.6543 | 1.906 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.4175 | 17.0833 | 0.98 | 0.98157 | 113.8349 | 3.3258 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.4175 | 1.9821 | 0.7 | 0.72082 | 112.6549 | 1.906 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.4275 | 17.0833 | 0.98 | 0.98157 | 113.8331 | 3.3262 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.4275 | 1.9821 | 0.7 | 0.72081 | 112.6556 | 1.906 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.4375 | 17.0833 | 0.98 | 0.98156 | 113.8313 | 3.3267 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.4375 | 1.9821 | 0.7 | 0.72078 | 112.6563 | 1.9062 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.4475 | 17.0833 | 0.98 | 0.98156 | 113.8295 | 3.3271 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.4475 | 1.9821 | 0.7 | 0.72074 | 112.6571 | 1.9064 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.4575 | 17.0833 | 0.98 | 0.98155 | 113.8277 | 3.3276 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.4575 | 1.9821 | 0.7 | 0.72069 | 112.6579 | 1.9067 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.4675 | 17.0833 | 0.98 | 0.98155 | 113.8258 | 3.328 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.4675 | 1.9821 | 0.7 | 0.72062 | 112.6588 | 1.907 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.4775 | 17.0833 | 0.98 | 0.98154 | 113.8239 | 3.3284 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.4775 | 1.9821 | 0.7 | 0.72054 | 112.6596 | 1.9075 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.4875 | 17.0833 | 0.98 | 0.98154 | 113.822 | 3.3287 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.4875 | 1.9821 | 0.7 | 0.72044 | 112.6604 | 1.908 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.4975 | 17.0833 | 0.98 | 0.98154 | 113.82 | 3.3291 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.4975 | 1.9821 | 0.7 | 0.72034 | 112.6612 | 1.9086 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.5075 | 17.0833 | 0.98 | 0.98153 | 113.818 | 3.3294 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.5075 | 1.9821 | 0.7 | 0.72022 | 112.662 | 1.9092 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.5175 | 17.0833 | 0.98 | 0.98153 | 113.8159 | 3.3297 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.5175 | 1.9821 | 0.7 | 0.72009 | 112.6627 | 1.9099 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.5275 | 17.0833 | 0.98 | 0.98153 | 113.8139 | 3.3301 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.5275 | 1.9821 | 0.7 | 0.71995 | 112.6634 | 1.9107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.5375 | 17.0833 | 0.98 | 0.98152 | 113.8119 | 3.3304 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.5375 | 1.982 | 0.7 | 0.7198 | 112.664 | 1.9115 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.5475 | 17.0833 | 0.98 | 0.98152 | 113.8099 | 3.3307 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.5475 | 1.982 | 0.7 | 0.71966 | 112.6645 | 1.9123 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.5575 | 17.0833 | 0.98 | 0.98152 | 113.8079 | 3.3311 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.5575 | 1.982 | 0.7 | 0.71951 | 112.665 | 1.9131 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.5675 | 17.0834 | 0.98 | 0.98151 | 113.8061 | 3.3314 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.5675 | 1.982 | 0.7 | 0.71938 | 112.6654 | 1.9138 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.5775 | 17.0834 | 0.98 | 0.98151 | 113.8043 | 3.3317 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.5775 | 1.982 | 0.7 | 0.71925 | 112.6657 | 1.9145 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.5875 | 17.0834 | 0.98 | 0.9815 | 113.8027 | 3.3321 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.5875 | 1.982 | 0.7 | 0.71915 | 112.666 | 1.915 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.5975 | 17.0835 | 0.98 | 0.9815 | 113.8011 | 3.3323 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.5975 | 1.982 | 0.7 | 0.71907 | 112.6662 | 1.9155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.6075 | 17.0835 | 0.98 | 0.9815 | 113.7997 | 3.3326 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.6075 | 1.982 | 0.7 | 0.71902 | 112.6663 | 1.9158 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.6175 | 17.0835 | 0.98 | 0.9815 | 113.7984 | 3.3328 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.6175 | 1.982 | 0.7 | 0.71899 | 112.6663 | 1.9159 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.6275 | 17.0836 | 0.98 | 0.9815 | 113.7973 | 3.333 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.6275 | 1.982 | 0.7 | 0.71899 | 112.6663 | 1.9159 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.6375 | 17.0836 | 0.98 | 0.98149 | 113.7963 | 3.3331 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.6375 | 1.982 | 0.7 | 0.71902 | 112.6662 | 1.9157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.6475 | 17.0837 | 0.98 | 0.98149 | 113.7955 | 3.3331 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.6475 | 1.982 | 0.7 | 0.71906 | 112.6661 | 1.9155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.6575 | 17.0838 | 0.98 | 0.98149 | 113.7948 | 3.3331 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.6575 | 1.982 | 0.7 | 0.71912 | 112.6658 | 1.9151 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.6675 | 17.0838 | 0.98 | 0.98149 | 113.7942 | 3.3331 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.6675 | 1.9819 | 0.7 | 0.7192 | 112.6655 | 1.9147 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.6775 | 17.0839 | 0.98 | 0.9815 | 113.7937 | 3.3329 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.6775 | 1.9819 | 0.7 | 0.71927 | 112.6652 | 1.9143 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.6875 | 17.0839 | 0.98 | 0.9815 | 113.7933 | 3.3327 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.6875 | 1.9819 | 0.7 | 0.71934 | 112.6648 | 1.9139 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.6975 | 17.084 | 0.98 | 0.9815 | 113.793 | 3.3325 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.6975 | 1.9819 | 0.7 | 0.7194 | 112.6644 | 1.9135 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.7075 | 17.084 | 0.98 | 0.9815 | 113.7927 | 3.3322 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.7075 | 1.9819 | 0.7 | 0.71945 | 112.6639 | 1.9133 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.7175 | 17.084 | 0.98 | 0.98151 | 113.7925 | 3.3317 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.7175 | 1.9818 | 0.7 | 0.71947 | 112.6634 | 1.9131 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.7275 | 17.0841 | 0.98 | 0.98151 | 113.7923 | 3.3313 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.7275 | 1.9818 | 0.7 | 0.71946 | 112.663 | 1.9131 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.7375 | 17.0841 | 0.98 | 0.98152 | 113.792 | 3.3307 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.7375 | 1.9818 | 0.7 | 0.71942 | 112.6625 | 1.9133 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.7475 | 17.0841 | 0.98 | 0.98153 | 113.7918 | 3.3301 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.7475 | 1.9817 | 0.7 | 0.71936 | 112.6621 | 1.9136 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.7575 | 17.0841 | 0.98 | 0.98153 | 113.7915 | 3.3295 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.7575 | 1.9817 | 0.7 | 0.71927 | 112.6617 | 1.914 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.7675 | 17.0841 | 0.98 | 0.98154 | 113.7912 | 3.3288 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.7675 | 1.9816 | 0.7 | 0.71916 | 112.6614 | 1.9146 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.7775 | 17.0841 | 0.98 | 0.98155 | 113.7908 | 3.3282 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.7775 | 1.9816 | 0.7 | 0.71903 | 112.6611 | 1.9153 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.7875 | 17.0841 | 0.98 | 0.98156 | 113.7905 | 3.3275 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.7875 | 1.9815 | 0.7 | 0.71888 | 112.661 | 1.9161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.7975 | 17.0841 | 0.98 | 0.98156 | 113.7901 | 3.3268 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.7975 | 1.9815 | 0.7 | 0.71873 | 112.6609 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.8075 | 17.0841 | 0.98 | 0.98157 | 113.7897 | 3.3261 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.8075 | 1.9815 | 0.7 | 0.71857 | 112.661 | 1.9177 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.8175 | 17.0841 | 0.98 | 0.98158 | 113.7893 | 3.3254 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.8175 | 1.9815 | 0.7 | 0.71842 | 112.6612 | 1.9186 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.8275 | 17.0841 | 0.98 | 0.98158 | 113.7889 | 3.3248 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.8275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71827 | 112.6614 | 1.9193 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.8375 | 17.0841 | 0.98 | 0.98159 | 113.7885 | 3.3242 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.8375 | 1.9814 | 0.7 | 0.71814 | 112.6619 | 1.9201 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.8475 | 17.0841 | 0.98 | 0.9816 | 113.7882 | 3.3236 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.8475 | 1.9814 | 0.7 | 0.71802 | 112.6624 | 1.9207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.8575 | 17.0841 | 0.98 | 0.9816 | 113.7879 | 3.3231 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.8575 | 1.9814 | 0.7 | 0.71792 | 112.6629 | 1.9212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.8675 | 17.0841 | 0.98 | 0.98161 | 113.7878 | 3.3226 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.8675 | 1.9814 | 0.7 | 0.71785 | 112.6636 | 1.9216 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.8775 | 17.084 | 0.98 | 0.98161 | 113.7877 | 3.3222 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.8775 | 1.9814 | 0.7 | 0.71779 | 112.6643 | 1.9219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.8875 | 17.084 | 0.98 | 0.98162 | 113.7877 | 3.3218 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.8875 | 1.9814 | 0.7 | 0.71776 | 112.665 | 1.9221 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.8975 | 17.084 | 0.98 | 0.98162 | 113.7879 | 3.3215 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.8975 | 1.9814 | 0.7 | 0.71775 | 112.6657 | 1.9222 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.9075 | 17.084 | 0.98 | 0.98162 | 113.7881 | 3.3212 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.9075 | 1.9814 | 0.7 | 0.71776 | 112.6663 | 1.9221 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.9175 | 17.084 | 0.98 | 0.98163 | 113.7886 | 3.321 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.9175 | 1.9814 | 0.7 | 0.71779 | 112.6669 | 1.9219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.9275 | 17.0841 | 0.98 | 0.98163 | 113.7892 | 3.3208 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.9275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71783 | 112.6674 | 1.9217 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.9375 | 17.0841 | 0.98 | 0.98163 | 113.7899 | 3.3206 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.9375 | 1.9814 | 0.7 | 0.71789 | 112.6678 | 1.9214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.9475 | 17.0841 | 0.98 | 0.98163 | 113.7908 | 3.3205 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.9475 | 1.9814 | 0.7 | 0.71796 | 112.668 | 1.921 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.9575 | 17.0842 | 0.98 | 0.98163 | 113.7918 | 3.3204 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.9575 | 1.9813 | 0.7 | 0.71803 | 112.6681 | 1.9206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.9675 | 17.0842 | 0.98 | 0.98163 | 113.793 | 3.3204 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.9675 | 1.9813 | 0.7 | 0.71811 | 112.668 | 1.9201 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.9775 | 17.0843 | 0.98 | 0.98163 | 113.7943 | 3.3205 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.9775 | 1.9813 | 0.7 | 0.71819 | 112.6678 | 1.9197 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.9875 | 17.0843 | 0.98 | 0.98163 | 113.7957 | 3.3206 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.9875 | 1.9813 | 0.7 | 0.71827 | 112.6675 | 1.9192 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
21.9975 | 17.0844 | 0.98 | 0.98163 | 113.7972 | 3.3208 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 21.9975 | 1.9812 | 0.7 | 0.71834 | 112.6671 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.0075 | 17.0844 | 0.98 | 0.98163 | 113.7988 | 3.321 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.0075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71841 | 112.6666 | 1.9184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.0175 | 17.0845 | 0.98 | 0.98162 | 113.8004 | 3.3213 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.0175 | 1.9812 | 0.7 | 0.71846 | 112.6661 | 1.9181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.0275 | 17.0846 | 0.98 | 0.98162 | 113.8021 | 3.3217 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.0275 | 1.9811 | 0.7 | 0.7185 | 112.6657 | 1.9178 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.0375 | 17.0846 | 0.98 | 0.98161 | 113.8038 | 3.3221 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.0375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71853 | 112.6654 | 1.9176 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.0475 | 17.0847 | 0.98 | 0.98161 | 113.8055 | 3.3226 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.0475 | 1.981 | 0.7 | 0.71855 | 112.6652 | 1.9174 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.0575 | 17.0848 | 0.98 | 0.9816 | 113.8072 | 3.3231 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.0575 | 1.981 | 0.7 | 0.71855 | 112.6652 | 1.9174 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.0675 | 17.0848 | 0.98 | 0.9816 | 113.8089 | 3.3237 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.0675 | 1.9809 | 0.7 | 0.71854 | 112.6654 | 1.9174 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.0775 | 17.0849 | 0.98 | 0.98159 | 113.8105 | 3.3244 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.0775 | 1.9809 | 0.7 | 0.71852 | 112.666 | 1.9174 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.0875 | 17.085 | 0.98 | 0.98158 | 113.8121 | 3.325 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.0875 | 1.9808 | 0.7 | 0.71849 | 112.6668 | 1.9176 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.0975 | 17.085 | 0.98 | 0.98158 | 113.8137 | 3.3258 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.0975 | 1.9808 | 0.7 | 0.71844 | 112.668 | 1.9178 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.1075 | 17.0851 | 0.98 | 0.98157 | 113.8152 | 3.3265 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.1075 | 1.9808 | 0.7 | 0.71837 | 112.6694 | 1.9181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.1175 | 17.0851 | 0.98 | 0.98156 | 113.8167 | 3.3272 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.1175 | 1.9807 | 0.7 | 0.7183 | 112.6712 | 1.9185 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.1275 | 17.0851 | 0.98 | 0.98155 | 113.8181 | 3.328 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.1275 | 1.9807 | 0.7 | 0.71821 | 112.6733 | 1.919 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.1375 | 17.0852 | 0.98 | 0.98154 | 113.8195 | 3.3288 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.1375 | 1.9807 | 0.7 | 0.71811 | 112.6756 | 1.9195 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.1475 | 17.0852 | 0.98 | 0.98153 | 113.8208 | 3.3296 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.1475 | 1.9806 | 0.7 | 0.718 | 112.678 | 1.9201 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.1575 | 17.0852 | 0.98 | 0.98153 | 113.822 | 3.3304 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.1575 | 1.9806 | 0.7 | 0.71788 | 112.6806 | 1.9207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.1675 | 17.0852 | 0.98 | 0.98152 | 113.8232 | 3.3313 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.1675 | 1.9806 | 0.7 | 0.71776 | 112.6833 | 1.9214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.1775 | 17.0852 | 0.98 | 0.98151 | 113.8244 | 3.3321 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.1775 | 1.9806 | 0.7 | 0.71764 | 112.6859 | 1.922 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.1875 | 17.0852 | 0.98 | 0.9815 | 113.8255 | 3.333 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.1875 | 1.9806 | 0.7 | 0.71753 | 112.6886 | 1.9227 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.1975 | 17.0852 | 0.98 | 0.98149 | 113.8266 | 3.3338 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.1975 | 1.9806 | 0.7 | 0.71742 | 112.6911 | 1.9233 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.2075 | 17.0852 | 0.98 | 0.98148 | 113.8275 | 3.3347 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.2075 | 1.9807 | 0.7 | 0.71732 | 112.6935 | 1.9238 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.2175 | 17.0852 | 0.98 | 0.98147 | 113.8284 | 3.3356 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.2175 | 1.9807 | 0.7 | 0.71724 | 112.6957 | 1.9243 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.2275 | 17.0852 | 0.98 | 0.98146 | 113.8292 | 3.3365 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.2275 | 1.9807 | 0.7 | 0.71717 | 112.6977 | 1.9247 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.2375 | 17.0852 | 0.98 | 0.98145 | 113.8298 | 3.3374 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.2375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71713 | 112.6995 | 1.925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.2475 | 17.0852 | 0.98 | 0.98144 | 113.8303 | 3.3382 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.2475 | 1.9808 | 0.7 | 0.7171 | 112.7011 | 1.9252 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.2575 | 17.0852 | 0.98 | 0.98143 | 113.8306 | 3.3391 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.2575 | 1.9809 | 0.7 | 0.71709 | 112.7025 | 1.9253 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.2675 | 17.0852 | 0.98 | 0.98142 | 113.8308 | 3.3399 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.2675 | 1.9809 | 0.7 | 0.7171 | 112.7036 | 1.9253 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.2775 | 17.0852 | 0.98 | 0.98142 | 113.8308 | 3.3406 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.2775 | 1.981 | 0.7 | 0.71712 | 112.7046 | 1.9253 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.2875 | 17.0852 | 0.98 | 0.98141 | 113.8307 | 3.3413 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.2875 | 1.981 | 0.7 | 0.71716 | 112.7054 | 1.9251 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.2975 | 17.0852 | 0.98 | 0.9814 | 113.8304 | 3.3419 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.2975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71719 | 112.7061 | 1.925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.3075 | 17.0852 | 0.98 | 0.9814 | 113.8299 | 3.3423 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.3075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71724 | 112.7066 | 1.9248 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.3175 | 17.0852 | 0.98 | 0.98139 | 113.8293 | 3.3427 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.3175 | 1.9812 | 0.7 | 0.71728 | 112.7071 | 1.9246 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.3275 | 17.0852 | 0.98 | 0.98139 | 113.8285 | 3.3428 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.3275 | 1.9813 | 0.7 | 0.71732 | 112.7074 | 1.9245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.3375 | 17.0852 | 0.98 | 0.98139 | 113.8276 | 3.3428 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.3375 | 1.9813 | 0.7 | 0.71735 | 112.7077 | 1.9243 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.3475 | 17.0852 | 0.98 | 0.98139 | 113.8265 | 3.3427 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.3475 | 1.9814 | 0.7 | 0.71738 | 112.7079 | 1.9242 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.3575 | 17.0853 | 0.98 | 0.9814 | 113.8254 | 3.3424 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.3575 | 1.9814 | 0.7 | 0.7174 | 112.708 | 1.9242 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.3675 | 17.0853 | 0.98 | 0.9814 | 113.8241 | 3.342 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.3675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71741 | 112.7082 | 1.9241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.3775 | 17.0853 | 0.98 | 0.98141 | 113.8227 | 3.3415 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.3775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71742 | 112.7083 | 1.9241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.3875 | 17.0853 | 0.98 | 0.98141 | 113.8213 | 3.3409 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.3875 | 1.9815 | 0.7 | 0.71742 | 112.7084 | 1.9242 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.3975 | 17.0853 | 0.98 | 0.98142 | 113.8197 | 3.3403 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.3975 | 1.9816 | 0.7 | 0.71741 | 112.7085 | 1.9242 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.4075 | 17.0853 | 0.98 | 0.98143 | 113.8181 | 3.3397 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.4075 | 1.9816 | 0.7 | 0.71739 | 112.7086 | 1.9244 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.4175 | 17.0853 | 0.98 | 0.98143 | 113.8164 | 3.3392 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.4175 | 1.9816 | 0.7 | 0.71737 | 112.7087 | 1.9245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.4275 | 17.0853 | 0.98 | 0.98144 | 113.8146 | 3.3388 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.4275 | 1.9816 | 0.7 | 0.71734 | 112.7088 | 1.9247 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.4375 | 17.0853 | 0.98 | 0.98144 | 113.8129 | 3.3384 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.4375 | 1.9816 | 0.7 | 0.71731 | 112.7089 | 1.9248 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.4475 | 17.0853 | 0.98 | 0.98144 | 113.8111 | 3.3382 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.4475 | 1.9816 | 0.7 | 0.71727 | 112.7089 | 1.925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.4575 | 17.0852 | 0.98 | 0.98144 | 113.8093 | 3.338 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.4575 | 1.9816 | 0.7 | 0.71724 | 112.7089 | 1.9252 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.4675 | 17.0852 | 0.98 | 0.98145 | 113.8075 | 3.3379 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.4675 | 1.9816 | 0.7 | 0.71721 | 112.7089 | 1.9254 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.4775 | 17.0852 | 0.98 | 0.98145 | 113.8057 | 3.3378 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.4775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71718 | 112.7089 | 1.9255 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.4875 | 17.0851 | 0.98 | 0.98145 | 113.804 | 3.3377 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.4875 | 1.9815 | 0.7 | 0.71716 | 112.7088 | 1.9256 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.4975 | 17.0851 | 0.98 | 0.98145 | 113.8024 | 3.3376 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.4975 | 1.9815 | 0.7 | 0.71714 | 112.7087 | 1.9256 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.5075 | 17.085 | 0.98 | 0.98145 | 113.8009 | 3.3373 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.5075 | 1.9814 | 0.7 | 0.71714 | 112.7086 | 1.9256 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.5175 | 17.085 | 0.98 | 0.98145 | 113.7994 | 3.3369 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.5175 | 1.9814 | 0.7 | 0.71714 | 112.7085 | 1.9255 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.5275 | 17.0849 | 0.98 | 0.98146 | 113.798 | 3.3364 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.5275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71716 | 112.7083 | 1.9254 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.5375 | 17.0848 | 0.98 | 0.98147 | 113.7966 | 3.3357 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.5375 | 1.9813 | 0.7 | 0.71718 | 112.7082 | 1.9253 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.5475 | 17.0848 | 0.98 | 0.98148 | 113.7954 | 3.3349 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.5475 | 1.9813 | 0.7 | 0.71721 | 112.708 | 1.9251 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.5575 | 17.0847 | 0.98 | 0.98149 | 113.7942 | 3.3339 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.5575 | 1.9813 | 0.7 | 0.71724 | 112.7079 | 1.9249 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.5675 | 17.0847 | 0.98 | 0.9815 | 113.793 | 3.3328 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.5675 | 1.9812 | 0.7 | 0.71727 | 112.7079 | 1.9246 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.5775 | 17.0846 | 0.98 | 0.98151 | 113.7919 | 3.3315 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.5775 | 1.9812 | 0.7 | 0.71731 | 112.7079 | 1.9244 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.5875 | 17.0846 | 0.98 | 0.98153 | 113.7909 | 3.3302 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.5875 | 1.9812 | 0.7 | 0.71734 | 112.7079 | 1.9242 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.5975 | 17.0845 | 0.98 | 0.98154 | 113.7898 | 3.3289 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.5975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71736 | 112.7081 | 1.9241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.6075 | 17.0845 | 0.98 | 0.98155 | 113.7887 | 3.3276 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.6075 | 1.9811 | 0.7 | 0.71738 | 112.7083 | 1.9239 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.6175 | 17.0844 | 0.98 | 0.98157 | 113.7876 | 3.3264 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.6175 | 1.9811 | 0.7 | 0.7174 | 112.7086 | 1.9238 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.6275 | 17.0844 | 0.98 | 0.98158 | 113.7864 | 3.3253 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.6275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71741 | 112.7091 | 1.9238 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.6375 | 17.0844 | 0.98 | 0.98159 | 113.7852 | 3.3244 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.6375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71741 | 112.7096 | 1.9238 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.6475 | 17.0844 | 0.98 | 0.9816 | 113.7839 | 3.3236 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.6475 | 1.9811 | 0.7 | 0.71741 | 112.7103 | 1.9237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.6575 | 17.0843 | 0.98 | 0.9816 | 113.7825 | 3.323 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.6575 | 1.9811 | 0.7 | 0.71741 | 112.711 | 1.9237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.6675 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7811 | 3.3226 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.6675 | 1.9811 | 0.7 | 0.71742 | 112.7119 | 1.9237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.6775 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7795 | 3.3223 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.6775 | 1.9811 | 0.7 | 0.71742 | 112.7129 | 1.9237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.6875 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7778 | 3.3222 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.6875 | 1.9811 | 0.7 | 0.71744 | 112.714 | 1.9236 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.6975 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7761 | 3.3222 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.6975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71746 | 112.7152 | 1.9235 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.7075 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7743 | 3.3223 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.7075 | 1.9811 | 0.7 | 0.71749 | 112.7164 | 1.9233 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.7175 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7725 | 3.3226 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.7175 | 1.9811 | 0.7 | 0.71752 | 112.7178 | 1.9232 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.7275 | 17.0843 | 0.98 | 0.98161 | 113.7706 | 3.3228 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.7275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71755 | 112.7193 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.7375 | 17.0843 | 0.98 | 0.9816 | 113.7688 | 3.3232 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.7375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71759 | 112.7208 | 1.9228 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.7475 | 17.0844 | 0.98 | 0.9816 | 113.7671 | 3.3235 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.7475 | 1.9811 | 0.7 | 0.71762 | 112.7224 | 1.9226 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.7575 | 17.0844 | 0.98 | 0.9816 | 113.7654 | 3.3238 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.7575 | 1.9811 | 0.7 | 0.71766 | 112.724 | 1.9224 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.7675 | 17.0844 | 0.98 | 0.98159 | 113.7638 | 3.3241 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.7675 | 1.9811 | 0.7 | 0.71768 | 112.7257 | 1.9222 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.7775 | 17.0845 | 0.98 | 0.98159 | 113.7625 | 3.3244 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.7775 | 1.981 | 0.7 | 0.7177 | 112.7274 | 1.9221 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.7875 | 17.0845 | 0.98 | 0.98159 | 113.7613 | 3.3246 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.7875 | 1.981 | 0.7 | 0.71772 | 112.7291 | 1.922 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.7975 | 17.0846 | 0.98 | 0.98159 | 113.7604 | 3.3247 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.7975 | 1.981 | 0.7 | 0.71773 | 112.7308 | 1.9219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.8075 | 17.0846 | 0.98 | 0.98159 | 113.7598 | 3.3247 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.8075 | 1.981 | 0.7 | 0.71773 | 112.7324 | 1.9219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.8175 | 17.0847 | 0.98 | 0.98159 | 113.7595 | 3.3247 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.8175 | 1.981 | 0.7 | 0.71773 | 112.734 | 1.9219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.8275 | 17.0848 | 0.98 | 0.98159 | 113.7594 | 3.3245 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.8275 | 1.9809 | 0.7 | 0.71773 | 112.7354 | 1.9219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.8375 | 17.0849 | 0.98 | 0.98159 | 113.7597 | 3.3243 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.8375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71772 | 112.7368 | 1.9219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.8475 | 17.085 | 0.98 | 0.98159 | 113.7603 | 3.3241 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.8475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71773 | 112.738 | 1.9218 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.8575 | 17.0851 | 0.98 | 0.9816 | 113.7612 | 3.3238 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.8575 | 1.9809 | 0.7 | 0.71774 | 112.7391 | 1.9218 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.8675 | 17.0852 | 0.98 | 0.9816 | 113.7624 | 3.3235 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.8675 | 1.9809 | 0.7 | 0.71775 | 112.7399 | 1.9217 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.8775 | 17.0853 | 0.98 | 0.9816 | 113.7638 | 3.3232 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.8775 | 1.9809 | 0.7 | 0.71778 | 112.7407 | 1.9215 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.8875 | 17.0854 | 0.98 | 0.98161 | 113.7654 | 3.323 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.8875 | 1.9809 | 0.7 | 0.71782 | 112.7412 | 1.9213 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.8975 | 17.0855 | 0.98 | 0.98161 | 113.7671 | 3.3228 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.8975 | 1.9809 | 0.7 | 0.71786 | 112.7415 | 1.9211 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.9075 | 17.0856 | 0.98 | 0.98161 | 113.769 | 3.3228 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.9075 | 1.9809 | 0.7 | 0.71791 | 112.7417 | 1.9208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.9175 | 17.0857 | 0.98 | 0.98161 | 113.7709 | 3.3228 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.9175 | 1.9809 | 0.7 | 0.71797 | 112.7416 | 1.9204 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.9275 | 17.0858 | 0.98 | 0.98161 | 113.7729 | 3.3229 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.9275 | 1.9809 | 0.7 | 0.71804 | 112.7414 | 1.9201 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.9375 | 17.0859 | 0.98 | 0.98161 | 113.7748 | 3.3232 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.9375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71811 | 112.741 | 1.9197 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.9475 | 17.086 | 0.98 | 0.9816 | 113.7767 | 3.3235 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.9475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71818 | 112.7405 | 1.9194 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.9575 | 17.0861 | 0.98 | 0.9816 | 113.7785 | 3.324 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.9575 | 1.981 | 0.7 | 0.71825 | 112.7398 | 1.919 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.9675 | 17.0862 | 0.98 | 0.98159 | 113.7801 | 3.3246 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.9675 | 1.981 | 0.7 | 0.71831 | 112.739 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.9775 | 17.0863 | 0.98 | 0.98158 | 113.7817 | 3.3252 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.9775 | 1.981 | 0.7 | 0.71837 | 112.7381 | 1.9184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.9875 | 17.0864 | 0.98 | 0.98158 | 113.7831 | 3.3258 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.9875 | 1.981 | 0.7 | 0.71842 | 112.7372 | 1.9182 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
22.9975 | 17.0864 | 0.98 | 0.98157 | 113.7843 | 3.3265 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 22.9975 | 1.981 | 0.7 | 0.71845 | 112.7361 | 1.918 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.0075 | 17.0865 | 0.98 | 0.98156 | 113.7854 | 3.3271 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.0075 | 1.9811 | 0.7 | 0.71846 | 112.735 | 1.9179 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.0175 | 17.0866 | 0.98 | 0.98156 | 113.7863 | 3.3278 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.0175 | 1.9811 | 0.7 | 0.71845 | 112.7339 | 1.918 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.0275 | 17.0866 | 0.98 | 0.98155 | 113.7872 | 3.3284 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.0275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71842 | 112.7328 | 1.9181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.0375 | 17.0866 | 0.98 | 0.98154 | 113.7879 | 3.329 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.0375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71837 | 112.7317 | 1.9184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.0475 | 17.0866 | 0.98 | 0.98154 | 113.7886 | 3.3295 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.0475 | 1.981 | 0.7 | 0.7183 | 112.7307 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.0575 | 17.0867 | 0.98 | 0.98153 | 113.7892 | 3.33 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.0575 | 1.981 | 0.7 | 0.71821 | 112.7298 | 1.9193 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.0675 | 17.0867 | 0.98 | 0.98153 | 113.7898 | 3.3304 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.0675 | 1.981 | 0.7 | 0.71811 | 112.7289 | 1.9198 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.0775 | 17.0867 | 0.98 | 0.98153 | 113.7904 | 3.3308 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.0775 | 1.981 | 0.7 | 0.718 | 112.7281 | 1.9204 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.0875 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7909 | 3.331 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.0875 | 1.9809 | 0.7 | 0.71788 | 112.7275 | 1.921 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.0975 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7915 | 3.3313 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.0975 | 1.9809 | 0.7 | 0.71777 | 112.7269 | 1.9216 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.1075 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7922 | 3.3314 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.1075 | 1.9809 | 0.7 | 0.71766 | 112.7265 | 1.9222 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.1175 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7928 | 3.3315 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.1175 | 1.9809 | 0.7 | 0.71757 | 112.7262 | 1.9226 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.1275 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7935 | 3.3316 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.1275 | 1.9808 | 0.7 | 0.7175 | 112.726 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.1375 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7942 | 3.3315 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.1375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71745 | 112.7258 | 1.9233 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.1475 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.795 | 3.3314 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.1475 | 1.9807 | 0.7 | 0.71742 | 112.7257 | 1.9234 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.1575 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7957 | 3.3313 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.1575 | 1.9807 | 0.7 | 0.71741 | 112.7256 | 1.9234 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.1675 | 17.0867 | 0.98 | 0.98152 | 113.7964 | 3.3311 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.1675 | 1.9807 | 0.7 | 0.71743 | 112.7256 | 1.9232 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.1775 | 17.0868 | 0.98 | 0.98153 | 113.7971 | 3.3308 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.1775 | 1.9807 | 0.7 | 0.71747 | 112.7255 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.1875 | 17.0868 | 0.98 | 0.98153 | 113.7978 | 3.3305 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.1875 | 1.9806 | 0.7 | 0.71753 | 112.7253 | 1.9226 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.1975 | 17.0868 | 0.98 | 0.98153 | 113.7984 | 3.3302 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.1975 | 1.9806 | 0.7 | 0.71761 | 112.7251 | 1.9222 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.2075 | 17.0869 | 0.98 | 0.98154 | 113.7989 | 3.3298 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.2075 | 1.9806 | 0.7 | 0.71769 | 112.7249 | 1.9217 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.2175 | 17.0869 | 0.98 | 0.98154 | 113.7994 | 3.3295 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.2175 | 1.9805 | 0.7 | 0.71778 | 112.7245 | 1.9212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.2275 | 17.0869 | 0.98 | 0.98154 | 113.7998 | 3.3292 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.2275 | 1.9805 | 0.7 | 0.71787 | 112.7241 | 1.9207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.2375 | 17.087 | 0.98 | 0.98155 | 113.8001 | 3.329 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.2375 | 1.9805 | 0.7 | 0.71797 | 112.7236 | 1.9201 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.2475 | 17.087 | 0.98 | 0.98155 | 113.8003 | 3.3289 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.2475 | 1.9805 | 0.7 | 0.71806 | 112.723 | 1.9196 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.2575 | 17.0871 | 0.98 | 0.98155 | 113.8003 | 3.3288 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.2575 | 1.9805 | 0.7 | 0.71814 | 112.7224 | 1.9191 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.2675 | 17.0872 | 0.98 | 0.98155 | 113.8003 | 3.329 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.2675 | 1.9805 | 0.7 | 0.71822 | 112.7217 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.2775 | 17.0872 | 0.98 | 0.98154 | 113.8001 | 3.3293 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.2775 | 1.9805 | 0.7 | 0.7183 | 112.721 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.2875 | 17.0873 | 0.98 | 0.98154 | 113.7998 | 3.3297 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.2875 | 1.9805 | 0.7 | 0.71837 | 112.7203 | 1.9179 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.2975 | 17.0874 | 0.98 | 0.98153 | 113.7994 | 3.3304 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.2975 | 1.9805 | 0.7 | 0.71844 | 112.7196 | 1.9175 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.3075 | 17.0874 | 0.98 | 0.98152 | 113.7989 | 3.3313 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.3075 | 1.9805 | 0.7 | 0.7185 | 112.7188 | 1.9172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.3175 | 17.0875 | 0.98 | 0.98151 | 113.7983 | 3.3325 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.3175 | 1.9805 | 0.7 | 0.71856 | 112.7181 | 1.9168 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.3275 | 17.0876 | 0.98 | 0.98149 | 113.7975 | 3.3338 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.3275 | 1.9805 | 0.7 | 0.71862 | 112.7173 | 1.9165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.3375 | 17.0876 | 0.98 | 0.98148 | 113.7967 | 3.3354 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.3375 | 1.9805 | 0.7 | 0.71868 | 112.7166 | 1.9162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.3475 | 17.0877 | 0.98 | 0.98146 | 113.7959 | 3.3371 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.3475 | 1.9806 | 0.7 | 0.71874 | 112.7159 | 1.9159 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.3575 | 17.0878 | 0.98 | 0.98144 | 113.7949 | 3.3389 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.3575 | 1.9806 | 0.7 | 0.7188 | 112.7153 | 1.9156 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.3675 | 17.0878 | 0.98 | 0.98142 | 113.7939 | 3.3408 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.3675 | 1.9806 | 0.7 | 0.71886 | 112.7146 | 1.9153 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.3775 | 17.0879 | 0.98 | 0.9814 | 113.7929 | 3.3428 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.3775 | 1.9807 | 0.7 | 0.71893 | 112.714 | 1.915 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.3875 | 17.0879 | 0.98 | 0.98138 | 113.7919 | 3.3446 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.3875 | 1.9807 | 0.7 | 0.71899 | 112.7135 | 1.9146 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.3975 | 17.0879 | 0.98 | 0.98136 | 113.7909 | 3.3464 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.3975 | 1.9807 | 0.7 | 0.71906 | 112.7129 | 1.9143 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.407 | 17.088 | 0.98 | 0.98134 | 113.7899 | 3.3479 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.4075 | 1.9808 | 0.7 | 0.71914 | 112.7124 | 1.9139 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.4175 | 17.088 | 0.98 | 0.98133 | 113.789 | 3.3492 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.4175 | 1.9808 | 0.7 | 0.71921 | 112.7118 | 1.9135 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.4275 | 17.088 | 0.98 | 0.98132 | 113.788 | 3.3502 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.4275 | 1.9808 | 0.7 | 0.71929 | 112.7113 | 1.9131 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.437 | 17.088 | 0.98 | 0.98131 | 113.7871 | 3.3508 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.4375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71937 | 112.7107 | 1.9127 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.447 | 17.088 | 0.98 | 0.98131 | 113.7862 | 3.351 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.4475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71946 | 112.7102 | 1.9123 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.457 | 17.088 | 0.98 | 0.98131 | 113.7853 | 3.3509 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.4575 | 1.9809 | 0.7 | 0.71954 | 112.7095 | 1.9119 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.4675 | 17.088 | 0.98 | 0.98132 | 113.7844 | 3.3504 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.4675 | 1.981 | 0.7 | 0.71962 | 112.7089 | 1.9115 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.477 | 17.088 | 0.98 | 0.98133 | 113.7835 | 3.3495 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.4775 | 1.981 | 0.7 | 0.71969 | 112.7082 | 1.9111 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.487 | 17.088 | 0.98 | 0.98134 | 113.7825 | 3.3482 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.4875 | 1.981 | 0.7 | 0.71975 | 112.7074 | 1.9108 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.497 | 17.088 | 0.98 | 0.98136 | 113.7816 | 3.3466 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.4975 | 1.981 | 0.7 | 0.71979 | 112.7065 | 1.9105 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.507 | 17.088 | 0.98 | 0.98138 | 113.7806 | 3.3448 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.5075 | 1.981 | 0.7 | 0.71982 | 112.7056 | 1.9104 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.517 | 17.088 | 0.98 | 0.9814 | 113.7795 | 3.3427 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.5175 | 1.981 | 0.7 | 0.71984 | 112.7046 | 1.9103 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.527 | 17.088 | 0.98 | 0.98142 | 113.7784 | 3.3404 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.5275 | 1.981 | 0.7 | 0.71982 | 112.7035 | 1.9104 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.5375 | 17.0879 | 0.98 | 0.98145 | 113.7773 | 3.338 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.5375 | 1.981 | 0.7 | 0.71979 | 112.7024 | 1.9105 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.547 | 17.0879 | 0.98 | 0.98148 | 113.7761 | 3.3354 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.5475 | 1.981 | 0.7 | 0.71973 | 112.7011 | 1.9109 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.557 | 17.0879 | 0.98 | 0.98151 | 113.7749 | 3.3328 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.5575 | 1.981 | 0.7 | 0.71965 | 112.6998 | 1.9113 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.567 | 17.0879 | 0.98 | 0.98153 | 113.7736 | 3.3301 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.5675 | 1.9809 | 0.7 | 0.71954 | 112.6984 | 1.9119 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.577 | 17.0879 | 0.98 | 0.98156 | 113.7724 | 3.3275 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.5775 | 1.9809 | 0.7 | 0.71941 | 112.6969 | 1.9126 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.587 | 17.0879 | 0.98 | 0.98159 | 113.7712 | 3.3248 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.5875 | 1.9809 | 0.7 | 0.71926 | 112.6954 | 1.9134 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.597 | 17.0879 | 0.98 | 0.98162 | 113.77 | 3.3221 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.5975 | 1.9809 | 0.7 | 0.71909 | 112.6938 | 1.9143 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.607 | 17.0879 | 0.98 | 0.98165 | 113.7689 | 3.3196 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.6075 | 1.9808 | 0.7 | 0.7189 | 112.6922 | 1.9153 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.617 | 17.0879 | 0.98 | 0.98168 | 113.7678 | 3.3171 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.6175 | 1.9808 | 0.7 | 0.7187 | 112.6906 | 1.9164 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.627 | 17.0879 | 0.98 | 0.9817 | 113.7669 | 3.3147 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.6275 | 1.9807 | 0.7 | 0.71848 | 112.689 | 1.9175 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.637 | 17.0879 | 0.98 | 0.98173 | 113.7661 | 3.3124 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.6375 | 1.9807 | 0.7 | 0.71825 | 112.6875 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.647 | 17.0879 | 0.98 | 0.98175 | 113.7655 | 3.3103 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.6475 | 1.9807 | 0.7 | 0.71801 | 112.686 | 1.92 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.657 | 17.0879 | 0.98 | 0.98177 | 113.765 | 3.3085 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.6575 | 1.9806 | 0.7 | 0.71777 | 112.6847 | 1.9213 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.667 | 17.088 | 0.98 | 0.98179 | 113.7647 | 3.3068 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.6675 | 1.9806 | 0.7 | 0.71753 | 112.6835 | 1.9226 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.677 | 17.088 | 0.98 | 0.9818 | 113.7646 | 3.3055 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.6775 | 1.9806 | 0.7 | 0.71728 | 112.6824 | 1.924 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.687 | 17.088 | 0.98 | 0.98181 | 113.7647 | 3.3044 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.6875 | 1.9805 | 0.7 | 0.71704 | 112.6816 | 1.9253 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.697 | 17.088 | 0.98 | 0.98182 | 113.7649 | 3.3036 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.6975 | 1.9805 | 0.7 | 0.7168 | 112.681 | 1.9266 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.707 | 17.088 | 0.98 | 0.98182 | 113.7653 | 3.3032 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.7075 | 1.9805 | 0.7 | 0.71656 | 112.6806 | 1.9279 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.717 | 17.088 | 0.98 | 0.98183 | 113.7659 | 3.3031 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.7175 | 1.9805 | 0.7 | 0.71634 | 112.6804 | 1.9291 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.727 | 17.0881 | 0.98 | 0.98182 | 113.7666 | 3.3034 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.7275 | 1.9805 | 0.7 | 0.71612 | 112.6805 | 1.9303 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.737 | 17.0881 | 0.98 | 0.98182 | 113.7674 | 3.304 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.7375 | 1.9805 | 0.7 | 0.71592 | 112.6807 | 1.9314 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.747 | 17.0881 | 0.98 | 0.98181 | 113.7685 | 3.3049 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.7475 | 1.9805 | 0.7 | 0.71573 | 112.6811 | 1.9325 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.7575 | 17.0882 | 0.98 | 0.98179 | 113.7696 | 3.3062 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.7575 | 1.9805 | 0.7 | 0.71556 | 112.6817 | 1.9334 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.767 | 17.0882 | 0.98 | 0.98178 | 113.7708 | 3.3076 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.7675 | 1.9806 | 0.7 | 0.71542 | 112.6824 | 1.9343 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.777 | 17.0882 | 0.98 | 0.98176 | 113.7721 | 3.3093 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.7775 | 1.9806 | 0.7 | 0.71529 | 112.6831 | 1.935 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.787 | 17.0883 | 0.98 | 0.98174 | 113.7735 | 3.311 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.7875 | 1.9806 | 0.7 | 0.71518 | 112.6839 | 1.9356 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.797 | 17.0884 | 0.98 | 0.98172 | 113.775 | 3.3128 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.7975 | 1.9807 | 0.7 | 0.7151 | 112.6847 | 1.9361 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.807 | 17.0884 | 0.98 | 0.9817 | 113.7764 | 3.3145 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.8075 | 1.9807 | 0.7 | 0.71504 | 112.6855 | 1.9365 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.817 | 17.0885 | 0.98 | 0.98169 | 113.7779 | 3.316 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.8175 | 1.9808 | 0.7 | 0.71501 | 112.6862 | 1.9368 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.827 | 17.0886 | 0.98 | 0.98167 | 113.7794 | 3.3174 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.8275 | 1.9808 | 0.7 | 0.71499 | 112.6869 | 1.9369 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.837 | 17.0886 | 0.98 | 0.98166 | 113.7809 | 3.3185 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.8375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71499 | 112.6874 | 1.937 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.847 | 17.0887 | 0.98 | 0.98165 | 113.7823 | 3.3193 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.8475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71501 | 112.6878 | 1.9369 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.857 | 17.0888 | 0.98 | 0.98165 | 113.7838 | 3.3197 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.8575 | 1.981 | 0.7 | 0.71504 | 112.688 | 1.9368 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.8675 | 17.0889 | 0.98 | 0.98165 | 113.7851 | 3.3198 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.8675 | 1.981 | 0.7 | 0.71508 | 112.6881 | 1.9366 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.877 | 17.0889 | 0.98 | 0.98165 | 113.7864 | 3.3196 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.8775 | 1.9811 | 0.7 | 0.71514 | 112.6881 | 1.9364 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.887 | 17.089 | 0.98 | 0.98166 | 113.7877 | 3.3191 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.8875 | 1.9812 | 0.7 | 0.7152 | 112.6878 | 1.9361 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.897 | 17.0891 | 0.98 | 0.98166 | 113.7889 | 3.3183 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.8975 | 1.9812 | 0.7 | 0.71526 | 112.6875 | 1.9358 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.907 | 17.0891 | 0.98 | 0.98167 | 113.7901 | 3.3174 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.9075 | 1.9813 | 0.7 | 0.71533 | 112.687 | 1.9355 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.917 | 17.0892 | 0.98 | 0.98169 | 113.7912 | 3.3164 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.9175 | 1.9813 | 0.7 | 0.71539 | 112.6863 | 1.9351 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.927 | 17.0892 | 0.98 | 0.9817 | 113.7923 | 3.3153 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.9275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71545 | 112.6855 | 1.9349 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.937 | 17.0893 | 0.98 | 0.98171 | 113.7934 | 3.3143 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.9375 | 1.9814 | 0.7 | 0.71551 | 112.6847 | 1.9346 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.947 | 17.0893 | 0.98 | 0.98172 | 113.7944 | 3.3134 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.9475 | 1.9815 | 0.7 | 0.71556 | 112.6837 | 1.9343 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.9575 | 17.0894 | 0.98 | 0.98173 | 113.7955 | 3.3126 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.9575 | 1.9815 | 0.7 | 0.71561 | 112.6826 | 1.9341 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.967 | 17.0894 | 0.98 | 0.98173 | 113.7966 | 3.3121 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.9675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71565 | 112.6815 | 1.9339 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.977 | 17.0894 | 0.98 | 0.98174 | 113.7977 | 3.3117 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.9775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71568 | 112.6803 | 1.9338 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.9875 | 17.0895 | 0.98 | 0.98174 | 113.7988 | 3.3115 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.9875 | 1.9816 | 0.7 | 0.71572 | 112.6791 | 1.9336 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
23.997 | 17.0895 | 0.98 | 0.98174 | 113.7999 | 3.3115 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 23.9975 | 1.9816 | 0.7 | 0.71575 | 112.6779 | 1.9334 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.007 | 17.0895 | 0.98 | 0.98174 | 113.8011 | 3.3117 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.0075 | 1.9816 | 0.7 | 0.71577 | 112.6767 | 1.9333 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.017 | 17.0896 | 0.98 | 0.98173 | 113.8024 | 3.3121 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.0175 | 1.9816 | 0.7 | 0.7158 | 112.6756 | 1.9331 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.027 | 17.0896 | 0.98 | 0.98173 | 113.8037 | 3.3125 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.0275 | 1.9816 | 0.7 | 0.71582 | 112.6744 | 1.933 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.037 | 17.0896 | 0.98 | 0.98172 | 113.805 | 3.313 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.0375 | 1.9815 | 0.7 | 0.71584 | 112.6733 | 1.9329 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.047 | 17.0897 | 0.98 | 0.98172 | 113.8064 | 3.3136 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.0475 | 1.9815 | 0.7 | 0.71586 | 112.6723 | 1.9328 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.057 | 17.0897 | 0.98 | 0.98171 | 113.8078 | 3.3141 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.0575 | 1.9815 | 0.7 | 0.71586 | 112.6714 | 1.9327 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.067 | 17.0897 | 0.98 | 0.9817 | 113.8092 | 3.3147 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.0675 | 1.9814 | 0.7 | 0.71586 | 112.6706 | 1.9327 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.077 | 17.0898 | 0.98 | 0.9817 | 113.8107 | 3.3153 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.0775 | 1.9814 | 0.7 | 0.71584 | 112.6698 | 1.9327 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.087 | 17.0898 | 0.98 | 0.98169 | 113.8121 | 3.3158 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.0875 | 1.9813 | 0.7 | 0.71581 | 112.6692 | 1.9328 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.097 | 17.0898 | 0.98 | 0.98169 | 113.8135 | 3.3162 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.0975 | 1.9813 | 0.7 | 0.71576 | 112.6686 | 1.9331 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.107 | 17.0899 | 0.98 | 0.98168 | 113.8149 | 3.3166 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.1075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71569 | 112.6682 | 1.9334 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.117 | 17.0899 | 0.98 | 0.98168 | 113.8163 | 3.3168 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.1175 | 1.9811 | 0.7 | 0.7156 | 112.6678 | 1.9338 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.127 | 17.0899 | 0.98 | 0.98168 | 113.8176 | 3.3169 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.1275 | 1.9811 | 0.7 | 0.7155 | 112.6675 | 1.9343 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.137 | 17.0899 | 0.98 | 0.98168 | 113.8188 | 3.3168 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.1375 | 1.981 | 0.7 | 0.71538 | 112.6673 | 1.9349 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.147 | 17.0899 | 0.98 | 0.98169 | 113.82 | 3.3166 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.1475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71526 | 112.6671 | 1.9355 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.157 | 17.0899 | 0.98 | 0.98169 | 113.821 | 3.3161 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.1575 | 1.9809 | 0.7 | 0.71513 | 112.6669 | 1.9362 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.167 | 17.09 | 0.98 | 0.9817 | 113.822 | 3.3154 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.1675 | 1.9808 | 0.7 | 0.71501 | 112.6668 | 1.9368 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.177 | 17.09 | 0.98 | 0.98171 | 113.8228 | 3.3145 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.1775 | 1.9808 | 0.7 | 0.7149 | 112.6667 | 1.9373 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.187 | 17.09 | 0.98 | 0.98172 | 113.8235 | 3.3133 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.1875 | 1.9807 | 0.7 | 0.7148 | 112.6665 | 1.9379 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.197 | 17.09 | 0.98 | 0.98174 | 113.8241 | 3.3119 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.1975 | 1.9807 | 0.7 | 0.71472 | 112.6663 | 1.9383 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.207 | 17.09 | 0.98 | 0.98175 | 113.8246 | 3.3103 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.2075 | 1.9807 | 0.7 | 0.71466 | 112.6661 | 1.9386 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.217 | 17.09 | 0.98 | 0.98177 | 113.8249 | 3.3085 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.2175 | 1.9806 | 0.7 | 0.71462 | 112.6659 | 1.9388 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.227 | 17.09 | 0.98 | 0.98179 | 113.8251 | 3.3066 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.2275 | 1.9806 | 0.7 | 0.7146 | 112.6656 | 1.9389 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.237 | 17.09 | 0.98 | 0.98181 | 113.8252 | 3.3046 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.2375 | 1.9806 | 0.7 | 0.7146 | 112.6652 | 1.9389 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.247 | 17.0901 | 0.98 | 0.98184 | 113.825 | 3.3025 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.2475 | 1.9807 | 0.7 | 0.71462 | 112.6648 | 1.9388 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.257 | 17.0901 | 0.98 | 0.98186 | 113.8247 | 3.3004 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.2575 | 1.9807 | 0.7 | 0.71465 | 112.6643 | 1.9387 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.267 | 17.0901 | 0.98 | 0.98188 | 113.8243 | 3.2984 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.2675 | 1.9807 | 0.7 | 0.71469 | 112.6638 | 1.9385 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.277 | 17.0901 | 0.98 | 0.9819 | 113.8236 | 3.2965 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.2775 | 1.9808 | 0.7 | 0.71473 | 112.6633 | 1.9383 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.287 | 17.0901 | 0.98 | 0.98192 | 113.8228 | 3.2947 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.2875 | 1.9808 | 0.7 | 0.71478 | 112.6628 | 1.9381 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.297 | 17.0902 | 0.98 | 0.98194 | 113.8219 | 3.2932 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.2975 | 1.9809 | 0.7 | 0.71482 | 112.6622 | 1.938 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.3075 | 17.0902 | 0.98 | 0.98195 | 113.8208 | 3.2918 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.3075 | 1.981 | 0.7 | 0.71484 | 112.6617 | 1.9379 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.317 | 17.0902 | 0.98 | 0.98196 | 113.8196 | 3.2907 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.3175 | 1.9811 | 0.7 | 0.71486 | 112.6612 | 1.9378 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.327 | 17.0902 | 0.98 | 0.98197 | 113.8182 | 3.2899 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.3275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71487 | 112.6608 | 1.9379 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.337 | 17.0903 | 0.98 | 0.98198 | 113.8168 | 3.2893 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.3375 | 1.9812 | 0.7 | 0.71486 | 112.6604 | 1.938 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.347 | 17.0903 | 0.98 | 0.98198 | 113.8152 | 3.289 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.3475 | 1.9813 | 0.7 | 0.71484 | 112.6601 | 1.9382 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.357 | 17.0904 | 0.98 | 0.98198 | 113.8136 | 3.2889 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.3575 | 1.9814 | 0.7 | 0.7148 | 112.6598 | 1.9385 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.367 | 17.0904 | 0.98 | 0.98198 | 113.812 | 3.289 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.3675 | 1.9815 | 0.7 | 0.71476 | 112.6597 | 1.9388 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.377 | 17.0904 | 0.98 | 0.98198 | 113.8105 | 3.2893 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.3775 | 1.9815 | 0.7 | 0.71472 | 112.6597 | 1.9391 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.387 | 17.0905 | 0.98 | 0.98197 | 113.8089 | 3.2898 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.3875 | 1.9816 | 0.7 | 0.71467 | 112.6597 | 1.9394 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.397 | 17.0905 | 0.98 | 0.98197 | 113.8074 | 3.2903 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.3975 | 1.9817 | 0.7 | 0.71463 | 112.6599 | 1.9397 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.407 | 17.0905 | 0.98 | 0.98196 | 113.8059 | 3.291 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.4075 | 1.9817 | 0.7 | 0.7146 | 112.6602 | 1.94 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.417 | 17.0906 | 0.98 | 0.98195 | 113.8046 | 3.2916 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.4175 | 1.9818 | 0.7 | 0.71457 | 112.6606 | 1.9402 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.427 | 17.0906 | 0.98 | 0.98195 | 113.8034 | 3.2923 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.4275 | 1.9819 | 0.7 | 0.71455 | 112.6611 | 1.9404 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.437 | 17.0907 | 0.98 | 0.98194 | 113.8022 | 3.293 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.4375 | 1.9819 | 0.7 | 0.71455 | 112.6617 | 1.9404 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.447 | 17.0907 | 0.98 | 0.98193 | 113.8012 | 3.2936 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.4475 | 1.982 | 0.7 | 0.71455 | 112.6624 | 1.9404 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.457 | 17.0908 | 0.98 | 0.98193 | 113.8002 | 3.2941 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.4575 | 1.982 | 0.7 | 0.71457 | 112.6632 | 1.9404 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.467 | 17.0908 | 0.98 | 0.98192 | 113.7994 | 3.2946 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.4675 | 1.9821 | 0.7 | 0.71461 | 112.664 | 1.9402 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.477 | 17.0908 | 0.98 | 0.98192 | 113.7986 | 3.2949 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.4775 | 1.9821 | 0.7 | 0.71465 | 112.6649 | 1.94 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.487 | 17.0909 | 0.98 | 0.98192 | 113.7979 | 3.2951 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.4875 | 1.9821 | 0.7 | 0.7147 | 112.6659 | 1.9398 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.497 | 17.0909 | 0.98 | 0.98192 | 113.7972 | 3.2951 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.4975 | 1.9822 | 0.7 | 0.71475 | 112.6668 | 1.9395 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.507 | 17.091 | 0.98 | 0.98192 | 113.7966 | 3.295 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.5075 | 1.9822 | 0.7 | 0.71481 | 112.6678 | 1.9393 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.517 | 17.091 | 0.98 | 0.98192 | 113.796 | 3.2949 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.5175 | 1.9822 | 0.7 | 0.71486 | 112.6688 | 1.939 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.527 | 17.091 | 0.98 | 0.98192 | 113.7954 | 3.2946 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.5275 | 1.9823 | 0.7 | 0.71491 | 112.6698 | 1.9387 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.537 | 17.0911 | 0.98 | 0.98193 | 113.7948 | 3.2943 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.5375 | 1.9823 | 0.7 | 0.71496 | 112.6708 | 1.9385 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.547 | 17.0911 | 0.98 | 0.98193 | 113.7942 | 3.2939 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.5475 | 1.9823 | 0.7 | 0.715 | 112.6717 | 1.9383 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.557 | 17.0911 | 0.98 | 0.98193 | 113.7937 | 3.2935 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.5575 | 1.9823 | 0.7 | 0.71503 | 112.6725 | 1.9381 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.567 | 17.0911 | 0.98 | 0.98194 | 113.7932 | 3.2932 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.5675 | 1.9823 | 0.7 | 0.71506 | 112.6733 | 1.938 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.577 | 17.0911 | 0.98 | 0.98194 | 113.7928 | 3.2928 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.5775 | 1.9823 | 0.7 | 0.71508 | 112.674 | 1.9379 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.587 | 17.0911 | 0.98 | 0.98194 | 113.7924 | 3.2926 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.5875 | 1.9823 | 0.7 | 0.7151 | 112.6747 | 1.9378 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.597 | 17.0911 | 0.98 | 0.98195 | 113.7922 | 3.2924 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.5975 | 1.9823 | 0.7 | 0.71511 | 112.6753 | 1.9377 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.607 | 17.0912 | 0.98 | 0.98195 | 113.792 | 3.2922 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.6075 | 1.9824 | 0.7 | 0.71512 | 112.6758 | 1.9377 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.617 | 17.0912 | 0.98 | 0.98195 | 113.792 | 3.2922 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.6175 | 1.9824 | 0.7 | 0.71514 | 112.6762 | 1.9376 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.627 | 17.0912 | 0.98 | 0.98195 | 113.7921 | 3.2923 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.6275 | 1.9824 | 0.7 | 0.71516 | 112.6766 | 1.9375 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.637 | 17.0912 | 0.98 | 0.98195 | 113.7923 | 3.2925 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.6375 | 1.9824 | 0.7 | 0.71519 | 112.677 | 1.9373 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.647 | 17.0912 | 0.98 | 0.98194 | 113.7927 | 3.2928 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.6475 | 1.9824 | 0.7 | 0.71523 | 112.6773 | 1.9371 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.657 | 17.0912 | 0.98 | 0.98194 | 113.7932 | 3.2932 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.6575 | 1.9824 | 0.7 | 0.71529 | 112.6776 | 1.9368 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.667 | 17.0912 | 0.98 | 0.98193 | 113.7939 | 3.2937 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.6675 | 1.9824 | 0.7 | 0.71535 | 112.6778 | 1.9364 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.677 | 17.0912 | 0.98 | 0.98193 | 113.7947 | 3.2943 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.6775 | 1.9824 | 0.7 | 0.71543 | 112.6781 | 1.936 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.687 | 17.0912 | 0.98 | 0.98192 | 113.7956 | 3.295 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.6875 | 1.9824 | 0.7 | 0.71552 | 112.6785 | 1.9355 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.697 | 17.0912 | 0.98 | 0.98191 | 113.7966 | 3.2957 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.6975 | 1.9825 | 0.7 | 0.71562 | 112.6789 | 1.935 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.707 | 17.0912 | 0.98 | 0.9819 | 113.7977 | 3.2965 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.7075 | 1.9825 | 0.7 | 0.71573 | 112.6794 | 1.9344 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.717 | 17.0913 | 0.98 | 0.98189 | 113.7988 | 3.2973 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.7175 | 1.9825 | 0.7 | 0.71585 | 112.6799 | 1.9338 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.727 | 17.0913 | 0.98 | 0.98188 | 113.8 | 3.2982 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.7275 | 1.9825 | 0.7 | 0.71597 | 112.6806 | 1.9331 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.737 | 17.0914 | 0.98 | 0.98188 | 113.8012 | 3.2991 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.7375 | 1.9825 | 0.7 | 0.71609 | 112.6813 | 1.9325 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.747 | 17.0914 | 0.98 | 0.98187 | 113.8023 | 3.3 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.7475 | 1.9825 | 0.7 | 0.71621 | 112.6821 | 1.9318 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.757 | 17.0915 | 0.98 | 0.98186 | 113.8035 | 3.3008 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.7575 | 1.9826 | 0.7 | 0.71634 | 112.6831 | 1.9311 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.767 | 17.0916 | 0.98 | 0.98185 | 113.8046 | 3.3017 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.7675 | 1.9826 | 0.7 | 0.71646 | 112.6841 | 1.9305 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.777 | 17.0916 | 0.98 | 0.98184 | 113.8056 | 3.3026 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.7775 | 1.9826 | 0.7 | 0.71658 | 112.6853 | 1.9298 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.787 | 17.0917 | 0.98 | 0.98183 | 113.8066 | 3.3034 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.7875 | 1.9826 | 0.7 | 0.71669 | 112.6866 | 1.9292 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.797 | 17.0918 | 0.98 | 0.98182 | 113.8074 | 3.3042 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.7975 | 1.9826 | 0.7 | 0.7168 | 112.6881 | 1.9286 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.807 | 17.0919 | 0.98 | 0.98181 | 113.8082 | 3.3051 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.8075 | 1.9826 | 0.7 | 0.71689 | 112.6896 | 1.9281 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.817 | 17.092 | 0.98 | 0.9818 | 113.8088 | 3.306 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.8175 | 1.9827 | 0.7 | 0.71697 | 112.6913 | 1.9277 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.827 | 17.0922 | 0.98 | 0.98179 | 113.8093 | 3.3069 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.8275 | 1.9827 | 0.7 | 0.71704 | 112.6931 | 1.9273 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.837 | 17.0923 | 0.98 | 0.98178 | 113.8097 | 3.3078 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.8375 | 1.9827 | 0.7 | 0.7171 | 112.6951 | 1.927 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.847 | 17.0924 | 0.98 | 0.98177 | 113.81 | 3.3088 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.8475 | 1.9827 | 0.7 | 0.71714 | 112.6971 | 1.9268 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.857 | 17.0925 | 0.98 | 0.98176 | 113.8101 | 3.3099 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.8575 | 1.9827 | 0.7 | 0.71717 | 112.6993 | 1.9266 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.867 | 17.0927 | 0.98 | 0.98175 | 113.8101 | 3.3109 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.8675 | 1.9826 | 0.7 | 0.71719 | 112.7015 | 1.9265 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.877 | 17.0928 | 0.98 | 0.98174 | 113.8101 | 3.312 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.8775 | 1.9826 | 0.7 | 0.7172 | 112.7038 | 1.9264 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.887 | 17.0929 | 0.98 | 0.98173 | 113.8099 | 3.313 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.8875 | 1.9826 | 0.7 | 0.7172 | 112.7061 | 1.9264 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.897 | 17.0931 | 0.98 | 0.98172 | 113.8097 | 3.314 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.8975 | 1.9826 | 0.7 | 0.7172 | 112.7085 | 1.9264 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.907 | 17.0932 | 0.98 | 0.98171 | 113.8094 | 3.3149 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.9075 | 1.9825 | 0.7 | 0.71719 | 112.7107 | 1.9264 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.917 | 17.0933 | 0.98 | 0.9817 | 113.809 | 3.3157 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.9175 | 1.9825 | 0.7 | 0.71719 | 112.713 | 1.9264 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.927 | 17.0934 | 0.98 | 0.98169 | 113.8086 | 3.3163 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.9275 | 1.9824 | 0.7 | 0.71719 | 112.7151 | 1.9263 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.937 | 17.0935 | 0.98 | 0.98169 | 113.8082 | 3.3168 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.9375 | 1.9824 | 0.7 | 0.71719 | 112.7171 | 1.9263 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.947 | 17.0936 | 0.98 | 0.98169 | 113.8078 | 3.317 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.9475 | 1.9824 | 0.7 | 0.7172 | 112.7189 | 1.9262 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.957 | 17.0937 | 0.98 | 0.98169 | 113.8074 | 3.317 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.9575 | 1.9823 | 0.7 | 0.71722 | 112.7206 | 1.926 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.9675 | 17.0937 | 0.98 | 0.98169 | 113.8069 | 3.3167 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.9675 | 1.9823 | 0.7 | 0.71724 | 112.722 | 1.9258 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.977 | 17.0938 | 0.98 | 0.9817 | 113.8065 | 3.3162 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.9775 | 1.9822 | 0.7 | 0.71728 | 112.7232 | 1.9256 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.987 | 17.0938 | 0.98 | 0.9817 | 113.8061 | 3.3156 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.9875 | 1.9822 | 0.7 | 0.71732 | 112.7242 | 1.9254 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
24.9975 | 17.0939 | 0.98 | 0.98171 | 113.8057 | 3.3148 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 24.9975 | 1.9822 | 0.7 | 0.71736 | 112.725 | 1.9251 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
25.007 | 17.0939 | 0.98 | 0.98172 | 113.8053 | 3.3139 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 25.0075 | 1.9821 | 0.7 | 0.71741 | 112.7255 | 1.9248 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
25.017 | 17.0939 | 0.98 | 0.98173 | 113.8049 | 3.313 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 25.0175 | 1.9821 | 0.7 | 0.71746 | 112.7259 | 1.9245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
25.027 | 17.0939 | 0.98 | 0.98174 | 113.8045 | 3.3122 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 25.0275 | 1.9821 | 0.7 | 0.71751 | 112.726 | 1.9242 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
25.037 | 17.0939 | 0.98 | 0.98175 | 113.8041 | 3.3115 | 5.3946 | 5.5225 | 3.2633 | 3.3912 |  |  |  | 25.0375 | 1.982 | 0.7 | 0.71756 | 112.7261 | 1.9239 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.0475 | 1.982 | 0.7 | 0.71761 | 112.7259 | 1.9235 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.0575 | 1.982 | 0.7 | 0.71767 | 112.7257 | 1.9232 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.0675 | 1.982 | 0.7 | 0.71772 | 112.7255 | 1.9229 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.0775 | 1.982 | 0.7 | 0.71778 | 112.7252 | 1.9226 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.0875 | 1.982 | 0.7 | 0.71783 | 112.725 | 1.9223 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.0975 | 1.982 | 0.7 | 0.71789 | 112.7248 | 1.922 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.1075 | 1.982 | 0.7 | 0.71794 | 112.7247 | 1.9217 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.1175 | 1.982 | 0.7 | 0.718 | 112.7247 | 1.9214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.1275 | 1.982 | 0.7 | 0.71806 | 112.7248 | 1.921 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.1375 | 1.982 | 0.7 | 0.71812 | 112.7251 | 1.9207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.1475 | 1.982 | 0.7 | 0.71818 | 112.7254 | 1.9204 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.1575 | 1.982 | 0.7 | 0.71825 | 112.7258 | 1.92 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.1675 | 1.982 | 0.7 | 0.71832 | 112.7264 | 1.9196 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.1775 | 1.982 | 0.7 | 0.7184 | 112.7271 | 1.9192 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.1875 | 1.982 | 0.7 | 0.71848 | 112.7279 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.1975 | 1.982 | 0.7 | 0.71857 | 112.7288 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.2075 | 1.9821 | 0.7 | 0.71866 | 112.7298 | 1.9178 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.2175 | 1.9821 | 0.7 | 0.71877 | 112.7309 | 1.9172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.2275 | 1.9821 | 0.7 | 0.71888 | 112.7321 | 1.9166 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.2375 | 1.9821 | 0.7 | 0.71899 | 112.7333 | 1.916 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.2475 | 1.9821 | 0.7 | 0.71912 | 112.7345 | 1.9153 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.2575 | 1.9821 | 0.7 | 0.71925 | 112.7357 | 1.9145 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.2675 | 1.982 | 0.7 | 0.71938 | 112.737 | 1.9138 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.2775 | 1.982 | 0.7 | 0.71952 | 112.7382 | 1.913 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.2875 | 1.982 | 0.7 | 0.71966 | 112.7394 | 1.9123 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.2975 | 1.982 | 0.7 | 0.71979 | 112.7405 | 1.9115 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.3075 | 1.982 | 0.7 | 0.71991 | 112.7416 | 1.9108 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.3175 | 1.982 | 0.7 | 0.72002 | 112.7427 | 1.9102 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.3275 | 1.9819 | 0.7 | 0.72012 | 112.7437 | 1.9096 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.3375 | 1.9819 | 0.7 | 0.7202 | 112.7446 | 1.9091 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.3475 | 1.9819 | 0.7 | 0.72027 | 112.7454 | 1.9087 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.3575 | 1.9818 | 0.7 | 0.72032 | 112.7462 | 1.9084 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.3675 | 1.9818 | 0.7 | 0.72035 | 112.7469 | 1.9082 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.3775 | 1.9817 | 0.7 | 0.72035 | 112.7476 | 1.9082 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.3875 | 1.9817 | 0.7 | 0.72033 | 112.7482 | 1.9082 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.3975 | 1.9817 | 0.7 | 0.72029 | 112.7488 | 1.9084 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.4075 | 1.9816 | 0.7 | 0.72022 | 112.7493 | 1.9088 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.4175 | 1.9816 | 0.7 | 0.72012 | 112.7497 | 1.9093 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.4275 | 1.9815 | 0.7 | 0.71999 | 112.7502 | 1.9099 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.4375 | 1.9815 | 0.7 | 0.71985 | 112.7506 | 1.9107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.4475 | 1.9814 | 0.7 | 0.71968 | 112.7511 | 1.9115 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.4575 | 1.9814 | 0.7 | 0.7195 | 112.7515 | 1.9125 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.4675 | 1.9813 | 0.7 | 0.71931 | 112.752 | 1.9135 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.4775 | 1.9813 | 0.7 | 0.71912 | 112.7525 | 1.9145 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.4875 | 1.9812 | 0.7 | 0.71894 | 112.753 | 1.9155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.4975 | 1.9812 | 0.7 | 0.71877 | 112.7536 | 1.9164 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.5075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71862 | 112.7543 | 1.9172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.5175 | 1.9811 | 0.7 | 0.7185 | 112.7549 | 1.9178 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.5275 | 1.9811 | 0.7 | 0.7184 | 112.7557 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.5375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71835 | 112.7565 | 1.9186 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.5475 | 1.9811 | 0.7 | 0.71832 | 112.7573 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.5575 | 1.9811 | 0.7 | 0.71833 | 112.7581 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.5675 | 1.9811 | 0.7 | 0.71837 | 112.759 | 1.9185 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.5775 | 1.9811 | 0.7 | 0.71843 | 112.7599 | 1.9181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.5875 | 1.9811 | 0.7 | 0.7185 | 112.7608 | 1.9177 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.5975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71857 | 112.7616 | 1.9173 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.6075 | 1.9811 | 0.7 | 0.71865 | 112.7625 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.6175 | 1.9811 | 0.7 | 0.71872 | 112.7633 | 1.9165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.6275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71877 | 112.7641 | 1.9163 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.6375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71879 | 112.7649 | 1.9161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.6475 | 1.9811 | 0.7 | 0.71879 | 112.7655 | 1.9161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.6575 | 1.9811 | 0.7 | 0.71876 | 112.7661 | 1.9163 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.6675 | 1.9811 | 0.7 | 0.71869 | 112.7667 | 1.9167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.6775 | 1.981 | 0.7 | 0.71859 | 112.7671 | 1.9172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.6875 | 1.981 | 0.7 | 0.71846 | 112.7674 | 1.9179 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.6975 | 1.981 | 0.7 | 0.7183 | 112.7676 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.7075 | 1.981 | 0.7 | 0.71812 | 112.7676 | 1.9197 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.7175 | 1.9809 | 0.7 | 0.71792 | 112.7676 | 1.9208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.7275 | 1.9809 | 0.7 | 0.71772 | 112.7674 | 1.9219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.7375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71751 | 112.7671 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.7475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71731 | 112.7667 | 1.9241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.7575 | 1.9809 | 0.7 | 0.71712 | 112.7662 | 1.9251 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.7675 | 1.9808 | 0.7 | 0.71696 | 112.7656 | 1.926 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.7775 | 1.9808 | 0.7 | 0.71681 | 112.765 | 1.9268 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.7875 | 1.9808 | 0.7 | 0.7167 | 112.7642 | 1.9274 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.7975 | 1.9808 | 0.7 | 0.71662 | 112.7634 | 1.9279 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.8075 | 1.9808 | 0.7 | 0.71658 | 112.7626 | 1.9281 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.8175 | 1.9809 | 0.7 | 0.71656 | 112.7617 | 1.9282 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.8275 | 1.9809 | 0.7 | 0.71659 | 112.7608 | 1.9281 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.8375 | 1.9809 | 0.7 | 0.71664 | 112.7598 | 1.9278 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.8475 | 1.9809 | 0.7 | 0.71672 | 112.7589 | 1.9274 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.8575 | 1.981 | 0.7 | 0.71683 | 112.7579 | 1.9269 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.8675 | 1.981 | 0.7 | 0.71695 | 112.7569 | 1.9262 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.8775 | 1.9811 | 0.7 | 0.71709 | 112.7559 | 1.9255 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.8875 | 1.9811 | 0.7 | 0.71724 | 112.7548 | 1.9247 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.8975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71739 | 112.7538 | 1.9239 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.9075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71754 | 112.7527 | 1.9231 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.9175 | 1.9812 | 0.7 | 0.71769 | 112.7515 | 1.9224 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.9275 | 1.9813 | 0.7 | 0.71783 | 112.7504 | 1.9216 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.9375 | 1.9813 | 0.7 | 0.71797 | 112.7492 | 1.9209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.9475 | 1.9813 | 0.7 | 0.7181 | 112.748 | 1.9202 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.9575 | 1.9813 | 0.7 | 0.71822 | 112.7468 | 1.9195 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.9675 | 1.9813 | 0.7 | 0.71833 | 112.7456 | 1.9189 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.9775 | 1.9813 | 0.7 | 0.71844 | 112.7444 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.9875 | 1.9813 | 0.7 | 0.71855 | 112.7432 | 1.9177 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 25.9975 | 1.9813 | 0.7 | 0.71865 | 112.7421 | 1.9172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.0075 | 1.9813 | 0.7 | 0.71874 | 112.741 | 1.9166 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.0175 | 1.9813 | 0.7 | 0.71883 | 112.74 | 1.9161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.0275 | 1.9813 | 0.7 | 0.71891 | 112.739 | 1.9157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.0375 | 1.9813 | 0.7 | 0.71898 | 112.7382 | 1.9152 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.0475 | 1.9812 | 0.7 | 0.71905 | 112.7374 | 1.9149 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.0575 | 1.9812 | 0.7 | 0.7191 | 112.7367 | 1.9146 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.0675 | 1.9812 | 0.7 | 0.71915 | 112.7361 | 1.9143 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.0775 | 1.9812 | 0.7 | 0.71918 | 112.7356 | 1.9141 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.0875 | 1.9811 | 0.7 | 0.7192 | 112.735 | 1.914 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.0975 | 1.9811 | 0.7 | 0.71921 | 112.7346 | 1.9139 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.1075 | 1.9811 | 0.7 | 0.71921 | 112.7341 | 1.9139 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.1175 | 1.9811 | 0.7 | 0.7192 | 112.7337 | 1.9139 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.1275 | 1.9811 | 0.7 | 0.71919 | 112.7332 | 1.914 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.1375 | 1.9811 | 0.7 | 0.71917 | 112.7327 | 1.9141 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.1475 | 1.9811 | 0.7 | 0.71914 | 112.7322 | 1.9142 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.1575 | 1.9811 | 0.7 | 0.71911 | 112.7316 | 1.9144 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.1675 | 1.9811 | 0.7 | 0.71907 | 112.731 | 1.9146 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.1775 | 1.9811 | 0.7 | 0.71904 | 112.7303 | 1.9148 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.1875 | 1.9811 | 0.7 | 0.719 | 112.7295 | 1.915 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.1975 | 1.9812 | 0.7 | 0.71896 | 112.7286 | 1.9153 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.2075 | 1.9812 | 0.7 | 0.71892 | 112.7276 | 1.9155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.2175 | 1.9812 | 0.7 | 0.71889 | 112.7265 | 1.9157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.2275 | 1.9812 | 0.7 | 0.71886 | 112.7254 | 1.9159 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.2375 | 1.9813 | 0.7 | 0.71884 | 112.7242 | 1.916 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.2475 | 1.9813 | 0.7 | 0.71884 | 112.7229 | 1.9161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.2575 | 1.9813 | 0.7 | 0.71885 | 112.7216 | 1.916 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.2675 | 1.9813 | 0.7 | 0.71887 | 112.7203 | 1.9159 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.2775 | 1.9813 | 0.7 | 0.71892 | 112.7189 | 1.9157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.2875 | 1.9814 | 0.7 | 0.71898 | 112.7175 | 1.9153 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.2975 | 1.9814 | 0.7 | 0.71906 | 112.7162 | 1.9149 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.3075 | 1.9814 | 0.7 | 0.71916 | 112.7148 | 1.9144 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.3175 | 1.9814 | 0.7 | 0.71926 | 112.7134 | 1.9138 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.3275 | 1.9814 | 0.7 | 0.71937 | 112.712 | 1.9132 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.3375 | 1.9814 | 0.7 | 0.71949 | 112.7107 | 1.9126 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.3475 | 1.9814 | 0.7 | 0.71961 | 112.7094 | 1.912 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.3575 | 1.9814 | 0.7 | 0.71972 | 112.708 | 1.9113 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.3675 | 1.9814 | 0.7 | 0.71982 | 112.7068 | 1.9107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.3775 | 1.9814 | 0.7 | 0.71992 | 112.7055 | 1.9102 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.3875 | 1.9813 | 0.7 | 0.72 | 112.7043 | 1.9097 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.3975 | 1.9813 | 0.7 | 0.72006 | 112.7031 | 1.9094 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.4075 | 1.9813 | 0.7 | 0.72011 | 112.702 | 1.9091 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.4175 | 1.9812 | 0.7 | 0.72014 | 112.7009 | 1.9088 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.4275 | 1.9812 | 0.7 | 0.72016 | 112.6999 | 1.9087 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.4375 | 1.9812 | 0.7 | 0.72016 | 112.699 | 1.9087 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.4475 | 1.9811 | 0.7 | 0.72014 | 112.6981 | 1.9088 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.4575 | 1.9811 | 0.7 | 0.7201 | 112.6972 | 1.9089 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.4675 | 1.981 | 0.7 | 0.72005 | 112.6964 | 1.9092 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.4775 | 1.981 | 0.7 | 0.71998 | 112.6957 | 1.9095 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.4875 | 1.981 | 0.7 | 0.7199 | 112.695 | 1.9099 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.4975 | 1.9809 | 0.7 | 0.7198 | 112.6944 | 1.9104 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.5075 | 1.9809 | 0.7 | 0.71969 | 112.6938 | 1.911 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.5175 | 1.9808 | 0.7 | 0.71956 | 112.6931 | 1.9117 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.5275 | 1.9808 | 0.7 | 0.71942 | 112.6925 | 1.9124 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.5375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71928 | 112.6918 | 1.9132 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.5475 | 1.9808 | 0.7 | 0.71913 | 112.691 | 1.914 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.5575 | 1.9808 | 0.7 | 0.71897 | 112.6902 | 1.9148 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.5675 | 1.9807 | 0.7 | 0.71882 | 112.6893 | 1.9156 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.5775 | 1.9807 | 0.7 | 0.71867 | 112.6884 | 1.9165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.5875 | 1.9807 | 0.7 | 0.71852 | 112.6873 | 1.9173 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.5975 | 1.9807 | 0.7 | 0.71838 | 112.6862 | 1.9181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.6075 | 1.9807 | 0.7 | 0.71825 | 112.685 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.6175 | 1.9807 | 0.7 | 0.71812 | 112.6837 | 1.9195 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.6275 | 1.9807 | 0.7 | 0.718 | 112.6823 | 1.9202 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.6375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71789 | 112.6809 | 1.9208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.6475 | 1.9808 | 0.7 | 0.71778 | 112.6795 | 1.9214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.6575 | 1.9808 | 0.7 | 0.71767 | 112.678 | 1.922 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.6675 | 1.9808 | 0.7 | 0.71756 | 112.6766 | 1.9226 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.6775 | 1.9808 | 0.7 | 0.71745 | 112.6752 | 1.9233 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.6875 | 1.9808 | 0.7 | 0.71734 | 112.6738 | 1.9239 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.6975 | 1.9808 | 0.7 | 0.71723 | 112.6725 | 1.9245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.7075 | 1.9808 | 0.7 | 0.71711 | 112.6713 | 1.9251 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.7175 | 1.9808 | 0.7 | 0.71699 | 112.6702 | 1.9258 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.7275 | 1.9808 | 0.7 | 0.71687 | 112.6693 | 1.9265 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.7375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71675 | 112.6684 | 1.9271 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.7475 | 1.9808 | 0.7 | 0.71664 | 112.6677 | 1.9278 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.7575 | 1.9808 | 0.7 | 0.71653 | 112.6672 | 1.9284 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.7675 | 1.9808 | 0.7 | 0.71642 | 112.6667 | 1.9289 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.7775 | 1.9808 | 0.7 | 0.71632 | 112.6665 | 1.9295 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.7875 | 1.9808 | 0.7 | 0.71624 | 112.6663 | 1.9299 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.7975 | 1.9808 | 0.7 | 0.71617 | 112.6662 | 1.9303 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.8075 | 1.9808 | 0.7 | 0.71612 | 112.6663 | 1.9306 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.8175 | 1.9808 | 0.7 | 0.71608 | 112.6664 | 1.9308 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.8275 | 1.9808 | 0.7 | 0.71607 | 112.6665 | 1.9309 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.8375 | 1.9808 | 0.7 | 0.71608 | 112.6667 | 1.9308 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.8475 | 1.9808 | 0.7 | 0.7161 | 112.667 | 1.9307 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.8575 | 1.9808 | 0.7 | 0.71615 | 112.6672 | 1.9304 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.8675 | 1.9808 | 0.7 | 0.71621 | 112.6674 | 1.9301 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.8775 | 1.9808 | 0.7 | 0.71628 | 112.6675 | 1.9297 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.8875 | 1.9808 | 0.7 | 0.71635 | 112.6677 | 1.9293 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.8975 | 1.9807 | 0.7 | 0.71643 | 112.6678 | 1.9289 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.9075 | 1.9807 | 0.7 | 0.71649 | 112.6678 | 1.9285 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.9175 | 1.9807 | 0.7 | 0.71655 | 112.6679 | 1.9282 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.9275 | 1.9807 | 0.7 | 0.71658 | 112.6678 | 1.9279 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.9375 | 1.9807 | 0.7 | 0.7166 | 112.6678 | 1.9278 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.9475 | 1.9806 | 0.7 | 0.7166 | 112.6678 | 1.9278 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.9575 | 1.9806 | 0.7 | 0.71657 | 112.6677 | 1.9279 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.9675 | 1.9805 | 0.7 | 0.71653 | 112.6677 | 1.9281 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.9775 | 1.9805 | 0.7 | 0.71647 | 112.6676 | 1.9284 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.9875 | 1.9804 | 0.7 | 0.71639 | 112.6676 | 1.9288 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 26.9975 | 1.9804 | 0.7 | 0.71631 | 112.6676 | 1.9292 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.0075 | 1.9803 | 0.7 | 0.71623 | 112.6676 | 1.9295 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.0175 | 1.9803 | 0.7 | 0.71616 | 112.6676 | 1.9299 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.0275 | 1.9802 | 0.7 | 0.71611 | 112.6677 | 1.9301 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.0375 | 1.9802 | 0.7 | 0.71607 | 112.6678 | 1.9303 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.0475 | 1.9801 | 0.7 | 0.71606 | 112.6679 | 1.9303 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.0575 | 1.9801 | 0.7 | 0.71608 | 112.6681 | 1.9302 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.0675 | 1.9801 | 0.7 | 0.71612 | 112.6684 | 1.9299 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.0775 | 1.98 | 0.7 | 0.71619 | 112.6688 | 1.9295 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.0875 | 1.98 | 0.7 | 0.71629 | 112.6693 | 1.9289 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.0975 | 1.98 | 0.7 | 0.71642 | 112.6698 | 1.9282 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.1075 | 1.98 | 0.7 | 0.71656 | 112.6705 | 1.9274 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.1175 | 1.98 | 0.7 | 0.71672 | 112.6713 | 1.9265 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.1275 | 1.98 | 0.7 | 0.71689 | 112.6722 | 1.9255 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.1375 | 1.98 | 0.7 | 0.71708 | 112.6732 | 1.9245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.1475 | 1.98 | 0.7 | 0.71726 | 112.6743 | 1.9235 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.1575 | 1.98 | 0.7 | 0.71746 | 112.6754 | 1.9224 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.1675 | 1.98 | 0.7 | 0.71765 | 112.6767 | 1.9214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.1775 | 1.98 | 0.7 | 0.71784 | 112.678 | 1.9203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.1875 | 1.98 | 0.7 | 0.71802 | 112.6793 | 1.9193 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.1975 | 1.98 | 0.7 | 0.71819 | 112.6805 | 1.9184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.2075 | 1.98 | 0.7 | 0.71835 | 112.6818 | 1.9175 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.2175 | 1.98 | 0.7 | 0.7185 | 112.6829 | 1.9167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.2275 | 1.98 | 0.7 | 0.71863 | 112.684 | 1.916 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.2375 | 1.98 | 0.7 | 0.71874 | 112.685 | 1.9154 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.247 | 1.98 | 0.7 | 0.71883 | 112.6858 | 1.9149 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.257 | 1.98 | 0.7 | 0.71889 | 112.6865 | 1.9145 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.267 | 1.98 | 0.7 | 0.71892 | 112.687 | 1.9143 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.2775 | 1.98 | 0.7 | 0.71893 | 112.6874 | 1.9143 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.287 | 1.98 | 0.7 | 0.7189 | 112.6877 | 1.9145 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.297 | 1.98 | 0.7 | 0.71884 | 112.6879 | 1.9148 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.307 | 1.98 | 0.7 | 0.71876 | 112.6881 | 1.9152 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.317 | 1.98 | 0.7 | 0.71866 | 112.6882 | 1.9158 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.327 | 1.98 | 0.7 | 0.71854 | 112.6883 | 1.9165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.337 | 1.98 | 0.7 | 0.71841 | 112.6884 | 1.9172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.347 | 1.98 | 0.7 | 0.71828 | 112.6887 | 1.9179 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.357 | 1.98 | 0.7 | 0.71815 | 112.689 | 1.9186 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.367 | 1.9801 | 0.7 | 0.71803 | 112.6895 | 1.9194 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.377 | 1.9801 | 0.7 | 0.71791 | 112.6902 | 1.92 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.387 | 1.9802 | 0.7 | 0.71781 | 112.691 | 1.9207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.397 | 1.9802 | 0.7 | 0.71772 | 112.692 | 1.9212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.407 | 1.9803 | 0.7 | 0.71763 | 112.6931 | 1.9217 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.417 | 1.9803 | 0.7 | 0.71757 | 112.6944 | 1.9222 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.427 | 1.9804 | 0.7 | 0.71751 | 112.6959 | 1.9225 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.437 | 1.9805 | 0.7 | 0.71747 | 112.6975 | 1.9228 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.447 | 1.9805 | 0.7 | 0.71745 | 112.6992 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.457 | 1.9806 | 0.7 | 0.71743 | 112.701 | 1.9231 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.467 | 1.9806 | 0.7 | 0.71743 | 112.7029 | 1.9232 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.477 | 1.9807 | 0.7 | 0.71744 | 112.7047 | 1.9232 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.487 | 1.9808 | 0.7 | 0.71746 | 112.7066 | 1.9232 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.497 | 1.9808 | 0.7 | 0.71748 | 112.7084 | 1.9231 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.507 | 1.9809 | 0.7 | 0.71751 | 112.7102 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.517 | 1.9809 | 0.7 | 0.71754 | 112.7119 | 1.9229 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.527 | 1.981 | 0.7 | 0.71756 | 112.7134 | 1.9228 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.537 | 1.981 | 0.7 | 0.71758 | 112.7148 | 1.9228 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.547 | 1.9811 | 0.7 | 0.71758 | 112.716 | 1.9228 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.557 | 1.9811 | 0.7 | 0.71756 | 112.7171 | 1.9229 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.567 | 1.9811 | 0.7 | 0.71752 | 112.718 | 1.9232 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.577 | 1.9812 | 0.7 | 0.71747 | 112.7187 | 1.9235 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.587 | 1.9812 | 0.7 | 0.71738 | 112.7192 | 1.924 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.597 | 1.9812 | 0.7 | 0.71728 | 112.7195 | 1.9247 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.607 | 1.9813 | 0.7 | 0.71715 | 112.7196 | 1.9254 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.617 | 1.9813 | 0.7 | 0.717 | 112.7195 | 1.9263 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.627 | 1.9813 | 0.7 | 0.71684 | 112.7193 | 1.9272 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.637 | 1.9814 | 0.7 | 0.71666 | 112.719 | 1.9282 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.647 | 1.9814 | 0.7 | 0.71649 | 112.7184 | 1.9292 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.657 | 1.9815 | 0.7 | 0.71631 | 112.7178 | 1.9302 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.667 | 1.9815 | 0.7 | 0.71614 | 112.717 | 1.9312 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.677 | 1.9815 | 0.7 | 0.71598 | 112.716 | 1.9321 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.687 | 1.9816 | 0.7 | 0.71584 | 112.715 | 1.933 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.697 | 1.9816 | 0.7 | 0.71571 | 112.7139 | 1.9337 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.707 | 1.9817 | 0.7 | 0.71561 | 112.7127 | 1.9343 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.717 | 1.9817 | 0.7 | 0.71553 | 112.7114 | 1.9348 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.727 | 1.9818 | 0.7 | 0.71548 | 112.71 | 1.9351 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.737 | 1.9818 | 0.7 | 0.71545 | 112.7087 | 1.9353 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.747 | 1.9819 | 0.7 | 0.71546 | 112.7073 | 1.9353 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.757 | 1.9819 | 0.7 | 0.71549 | 112.7059 | 1.9352 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.767 | 1.982 | 0.7 | 0.71555 | 112.7046 | 1.9349 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.777 | 1.9821 | 0.7 | 0.71563 | 112.7033 | 1.9345 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.787 | 1.9821 | 0.7 | 0.71574 | 112.7021 | 1.934 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.797 | 1.9822 | 0.7 | 0.71586 | 112.701 | 1.9334 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.807 | 1.9822 | 0.7 | 0.716 | 112.7 | 1.9327 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.817 | 1.9823 | 0.7 | 0.71615 | 112.6992 | 1.9319 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.827 | 1.9824 | 0.7 | 0.7163 | 112.6985 | 1.9312 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.837 | 1.9825 | 0.7 | 0.71646 | 112.6979 | 1.9303 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.847 | 1.9825 | 0.7 | 0.71662 | 112.6976 | 1.9295 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.857 | 1.9826 | 0.7 | 0.71678 | 112.6974 | 1.9288 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.867 | 1.9827 | 0.7 | 0.71692 | 112.6973 | 1.928 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.877 | 1.9828 | 0.7 | 0.71706 | 112.6975 | 1.9273 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.887 | 1.9829 | 0.7 | 0.71719 | 112.6978 | 1.9267 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.897 | 1.9829 | 0.7 | 0.71731 | 112.6982 | 1.9261 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.907 | 1.983 | 0.7 | 0.71741 | 112.6988 | 1.9256 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.917 | 1.9831 | 0.7 | 0.71751 | 112.6995 | 1.9252 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.927 | 1.9832 | 0.7 | 0.7176 | 112.7004 | 1.9247 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.937 | 1.9832 | 0.7 | 0.71768 | 112.7013 | 1.9243 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.947 | 1.9833 | 0.7 | 0.71777 | 112.7023 | 1.9239 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.957 | 1.9833 | 0.7 | 0.71786 | 112.7034 | 1.9235 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.967 | 1.9834 | 0.7 | 0.71795 | 112.7046 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.977 | 1.9834 | 0.7 | 0.71804 | 112.7057 | 1.9225 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.987 | 1.9834 | 0.7 | 0.71815 | 112.7069 | 1.922 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 27.997 | 1.9835 | 0.7 | 0.71826 | 112.7081 | 1.9214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.0075 | 1.9835 | 0.7 | 0.71838 | 112.7093 | 1.9207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.017 | 1.9834 | 0.7 | 0.71851 | 112.7105 | 1.92 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.027 | 1.9834 | 0.7 | 0.71864 | 112.7116 | 1.9192 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.037 | 1.9834 | 0.7 | 0.71877 | 112.7128 | 1.9184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.047 | 1.9833 | 0.7 | 0.7189 | 112.7139 | 1.9177 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.057 | 1.9832 | 0.7 | 0.71903 | 112.7149 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.067 | 1.9832 | 0.7 | 0.71915 | 112.716 | 1.9162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.077 | 1.9831 | 0.7 | 0.71926 | 112.717 | 1.9155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.087 | 1.983 | 0.7 | 0.71935 | 112.7181 | 1.9149 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.097 | 1.9829 | 0.7 | 0.71943 | 112.7191 | 1.9144 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.107 | 1.9828 | 0.7 | 0.71949 | 112.7201 | 1.9139 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.117 | 1.9827 | 0.7 | 0.71953 | 112.7212 | 1.9136 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.1275 | 1.9826 | 0.7 | 0.71955 | 112.7222 | 1.9134 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.137 | 1.9825 | 0.7 | 0.71957 | 112.7233 | 1.9132 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.147 | 1.9824 | 0.7 | 0.71958 | 112.7245 | 1.9131 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.157 | 1.9823 | 0.7 | 0.71959 | 112.7256 | 1.9129 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.167 | 1.9822 | 0.7 | 0.71961 | 112.7269 | 1.9127 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.177 | 1.9822 | 0.7 | 0.71964 | 112.7282 | 1.9125 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.187 | 1.9821 | 0.7 | 0.7197 | 112.7295 | 1.9121 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.197 | 1.9821 | 0.7 | 0.71978 | 112.7308 | 1.9117 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.207 | 1.982 | 0.7 | 0.71988 | 112.7321 | 1.9111 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.217 | 1.982 | 0.7 | 0.72001 | 112.7334 | 1.9103 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.227 | 1.982 | 0.7 | 0.72015 | 112.7346 | 1.9095 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.237 | 1.982 | 0.7 | 0.72031 | 112.7358 | 1.9086 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.247 | 1.9819 | 0.7 | 0.72048 | 112.7368 | 1.9077 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.257 | 1.9819 | 0.7 | 0.72065 | 112.7378 | 1.9067 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.267 | 1.9819 | 0.7 | 0.72081 | 112.7386 | 1.9058 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.277 | 1.9819 | 0.7 | 0.72094 | 112.7392 | 1.9051 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.287 | 1.9819 | 0.7 | 0.72106 | 112.7398 | 1.9044 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.297 | 1.9819 | 0.7 | 0.72113 | 112.7402 | 1.904 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.307 | 1.9819 | 0.7 | 0.72117 | 112.7404 | 1.9038 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.317 | 1.9819 | 0.7 | 0.72116 | 112.7405 | 1.9039 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.3275 | 1.9818 | 0.7 | 0.7211 | 112.7406 | 1.9041 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.337 | 1.9818 | 0.7 | 0.72101 | 112.7405 | 1.9046 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.347 | 1.9818 | 0.7 | 0.72087 | 112.7403 | 1.9054 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.357 | 1.9818 | 0.7 | 0.72071 | 112.74 | 1.9063 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.367 | 1.9818 | 0.7 | 0.72052 | 112.7397 | 1.9073 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.377 | 1.9818 | 0.7 | 0.72032 | 112.7392 | 1.9084 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.387 | 1.9817 | 0.7 | 0.7201 | 112.7387 | 1.9095 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.397 | 1.9817 | 0.7 | 0.71989 | 112.7382 | 1.9107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.407 | 1.9817 | 0.7 | 0.71968 | 112.7376 | 1.9118 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.417 | 1.9817 | 0.7 | 0.71949 | 112.7369 | 1.9129 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.427 | 1.9817 | 0.7 | 0.7193 | 112.7362 | 1.9139 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.437 | 1.9816 | 0.7 | 0.71913 | 112.7355 | 1.9148 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.447 | 1.9816 | 0.7 | 0.71897 | 112.7347 | 1.9157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.457 | 1.9816 | 0.7 | 0.71883 | 112.7339 | 1.9164 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.467 | 1.9816 | 0.7 | 0.7187 | 112.7331 | 1.9171 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.477 | 1.9816 | 0.7 | 0.71859 | 112.7323 | 1.9177 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.487 | 1.9816 | 0.7 | 0.71849 | 112.7315 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.497 | 1.9816 | 0.7 | 0.71839 | 112.7307 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.507 | 1.9816 | 0.7 | 0.71831 | 112.7299 | 1.9192 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.517 | 1.9816 | 0.7 | 0.71824 | 112.7291 | 1.9196 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.527 | 1.9816 | 0.7 | 0.71818 | 112.7283 | 1.92 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.537 | 1.9816 | 0.7 | 0.71812 | 112.7275 | 1.9203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.547 | 1.9816 | 0.7 | 0.71807 | 112.7267 | 1.9206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.557 | 1.9816 | 0.7 | 0.71803 | 112.7258 | 1.9208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.567 | 1.9816 | 0.7 | 0.71798 | 112.7249 | 1.9211 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.577 | 1.9816 | 0.7 | 0.71794 | 112.724 | 1.9214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.587 | 1.9817 | 0.7 | 0.71789 | 112.723 | 1.9216 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.597 | 1.9817 | 0.7 | 0.71785 | 112.722 | 1.9219 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.607 | 1.9817 | 0.7 | 0.71779 | 112.7209 | 1.9223 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.617 | 1.9817 | 0.7 | 0.71774 | 112.7198 | 1.9226 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.627 | 1.9818 | 0.7 | 0.71768 | 112.7185 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.637 | 1.9818 | 0.7 | 0.71761 | 112.7172 | 1.9233 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.647 | 1.9818 | 0.7 | 0.71755 | 112.7159 | 1.9237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.657 | 1.9819 | 0.7 | 0.71749 | 112.7145 | 1.9241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.667 | 1.9819 | 0.7 | 0.71744 | 112.713 | 1.9244 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.677 | 1.9819 | 0.7 | 0.7174 | 112.7114 | 1.9246 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.687 | 1.9819 | 0.7 | 0.71737 | 112.7097 | 1.9248 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.697 | 1.982 | 0.7 | 0.71736 | 112.708 | 1.9249 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.707 | 1.982 | 0.7 | 0.71737 | 112.7062 | 1.9249 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.717 | 1.982 | 0.7 | 0.7174 | 112.7043 | 1.9247 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.727 | 1.982 | 0.7 | 0.71745 | 112.7023 | 1.9245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.737 | 1.982 | 0.7 | 0.71752 | 112.7003 | 1.9241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.747 | 1.982 | 0.7 | 0.71761 | 112.6982 | 1.9236 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.757 | 1.9821 | 0.7 | 0.71773 | 112.696 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.767 | 1.9821 | 0.7 | 0.71786 | 112.6938 | 1.9222 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.777 | 1.9821 | 0.7 | 0.718 | 112.6916 | 1.9214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.787 | 1.9821 | 0.7 | 0.71816 | 112.6893 | 1.9205 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.797 | 1.9821 | 0.7 | 0.71833 | 112.6869 | 1.9196 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.807 | 1.9821 | 0.7 | 0.71851 | 112.6846 | 1.9186 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.817 | 1.982 | 0.7 | 0.71869 | 112.6821 | 1.9176 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.827 | 1.982 | 0.7 | 0.71887 | 112.6797 | 1.9166 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.837 | 1.982 | 0.7 | 0.71905 | 112.6772 | 1.9156 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.847 | 1.982 | 0.7 | 0.71923 | 112.6747 | 1.9147 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.857 | 1.982 | 0.7 | 0.71939 | 112.6722 | 1.9138 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.867 | 1.982 | 0.7 | 0.71953 | 112.6697 | 1.913 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.877 | 1.982 | 0.7 | 0.71964 | 112.6672 | 1.9124 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.887 | 1.9821 | 0.7 | 0.71973 | 112.6647 | 1.9119 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.897 | 1.9821 | 0.7 | 0.71979 | 112.6623 | 1.9116 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.907 | 1.9821 | 0.7 | 0.71981 | 112.6598 | 1.9115 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.917 | 1.9821 | 0.7 | 0.7198 | 112.6575 | 1.9116 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.927 | 1.9821 | 0.7 | 0.71975 | 112.6552 | 1.9119 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.937 | 1.9821 | 0.7 | 0.71967 | 112.6529 | 1.9123 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.947 | 1.9822 | 0.7 | 0.71956 | 112.6508 | 1.9129 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.957 | 1.9822 | 0.7 | 0.71943 | 112.6488 | 1.9137 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.967 | 1.9822 | 0.7 | 0.71928 | 112.6469 | 1.9145 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.977 | 1.9822 | 0.7 | 0.71913 | 112.6452 | 1.9154 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.987 | 1.9823 | 0.7 | 0.71897 | 112.6436 | 1.9163 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 28.997 | 1.9823 | 0.7 | 0.71882 | 112.6422 | 1.9171 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.007 | 1.9823 | 0.7 | 0.71868 | 112.641 | 1.9179 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.017 | 1.9823 | 0.7 | 0.71856 | 112.6401 | 1.9186 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.027 | 1.9823 | 0.7 | 0.71847 | 112.6394 | 1.9191 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.0375 | 1.9823 | 0.7 | 0.71841 | 112.6389 | 1.9194 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.047 | 1.9824 | 0.7 | 0.71838 | 112.6388 | 1.9196 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.057 | 1.9824 | 0.7 | 0.71839 | 112.6388 | 1.9196 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.067 | 1.9824 | 0.7 | 0.71842 | 112.6391 | 1.9194 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.077 | 1.9824 | 0.7 | 0.71847 | 112.6397 | 1.9191 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.087 | 1.9824 | 0.7 | 0.71854 | 112.6405 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.097 | 1.9824 | 0.7 | 0.71862 | 112.6416 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.107 | 1.9823 | 0.7 | 0.71871 | 112.6428 | 1.9178 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.117 | 1.9823 | 0.7 | 0.71881 | 112.6442 | 1.9173 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.127 | 1.9823 | 0.7 | 0.71889 | 112.6457 | 1.9168 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.137 | 1.9823 | 0.7 | 0.71897 | 112.6474 | 1.9164 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.147 | 1.9823 | 0.7 | 0.71903 | 112.6491 | 1.916 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.157 | 1.9823 | 0.7 | 0.71908 | 112.6509 | 1.9157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.167 | 1.9823 | 0.7 | 0.71912 | 112.6526 | 1.9155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.177 | 1.9823 | 0.7 | 0.71913 | 112.6543 | 1.9155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.187 | 1.9823 | 0.7 | 0.71912 | 112.6559 | 1.9155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.197 | 1.9823 | 0.7 | 0.71909 | 112.6575 | 1.9157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.207 | 1.9823 | 0.7 | 0.71904 | 112.6589 | 1.9159 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.217 | 1.9823 | 0.7 | 0.71897 | 112.6601 | 1.9163 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.227 | 1.9823 | 0.7 | 0.71889 | 112.6612 | 1.9167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.237 | 1.9823 | 0.7 | 0.7188 | 112.6621 | 1.9172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.247 | 1.9823 | 0.7 | 0.7187 | 112.6628 | 1.9178 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.257 | 1.9823 | 0.7 | 0.7186 | 112.6633 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.267 | 1.9823 | 0.7 | 0.7185 | 112.6637 | 1.9189 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.277 | 1.9823 | 0.7 | 0.7184 | 112.6638 | 1.9194 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.287 | 1.9822 | 0.7 | 0.71831 | 112.6638 | 1.9199 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.297 | 1.9822 | 0.7 | 0.71824 | 112.6636 | 1.9203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.307 | 1.9822 | 0.7 | 0.71818 | 112.6632 | 1.9206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.3175 | 1.9822 | 0.7 | 0.71814 | 112.6627 | 1.9209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.327 | 1.9822 | 0.7 | 0.71811 | 112.662 | 1.921 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.337 | 1.9823 | 0.7 | 0.7181 | 112.6613 | 1.9211 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.3475 | 1.9823 | 0.7 | 0.71809 | 112.6605 | 1.9211 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.357 | 1.9823 | 0.7 | 0.71809 | 112.6596 | 1.9212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.367 | 1.9823 | 0.7 | 0.7181 | 112.6588 | 1.9211 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.377 | 1.9823 | 0.7 | 0.71811 | 112.6579 | 1.9211 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.387 | 1.9823 | 0.7 | 0.71814 | 112.6571 | 1.921 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.397 | 1.9824 | 0.7 | 0.71817 | 112.6564 | 1.9208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.407 | 1.9824 | 0.7 | 0.71821 | 112.6558 | 1.9206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.417 | 1.9824 | 0.7 | 0.71826 | 112.6553 | 1.9204 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.427 | 1.9825 | 0.7 | 0.71832 | 112.6549 | 1.9201 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.437 | 1.9825 | 0.7 | 0.7184 | 112.6547 | 1.9197 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.447 | 1.9826 | 0.7 | 0.71849 | 112.6547 | 1.9192 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.457 | 1.9826 | 0.7 | 0.7186 | 112.6549 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.467 | 1.9826 | 0.7 | 0.7187 | 112.6552 | 1.9181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.477 | 1.9827 | 0.7 | 0.71881 | 112.6556 | 1.9176 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.487 | 1.9827 | 0.7 | 0.71892 | 112.6561 | 1.917 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.497 | 1.9828 | 0.7 | 0.71901 | 112.6568 | 1.9165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.507 | 1.9828 | 0.7 | 0.71909 | 112.6575 | 1.9162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.517 | 1.9828 | 0.7 | 0.71914 | 112.6582 | 1.9159 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.527 | 1.9828 | 0.7 | 0.71916 | 112.659 | 1.9158 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.537 | 1.9828 | 0.7 | 0.71915 | 112.6597 | 1.9159 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.547 | 1.9829 | 0.7 | 0.7191 | 112.6604 | 1.9162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.557 | 1.9829 | 0.7 | 0.719 | 112.661 | 1.9167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.567 | 1.9828 | 0.7 | 0.71887 | 112.6615 | 1.9174 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.577 | 1.9828 | 0.7 | 0.7187 | 112.6618 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.587 | 1.9828 | 0.7 | 0.71849 | 112.6621 | 1.9195 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.597 | 1.9828 | 0.7 | 0.71825 | 112.6622 | 1.9208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.607 | 1.9828 | 0.7 | 0.71799 | 112.6621 | 1.9222 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.617 | 1.9827 | 0.7 | 0.71772 | 112.6619 | 1.9237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.627 | 1.9827 | 0.7 | 0.71744 | 112.6615 | 1.9252 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.637 | 1.9827 | 0.7 | 0.71716 | 112.661 | 1.9267 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.647 | 1.9827 | 0.7 | 0.7169 | 112.6603 | 1.9281 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.657 | 1.9826 | 0.7 | 0.71667 | 112.6594 | 1.9294 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.667 | 1.9826 | 0.7 | 0.71648 | 112.6584 | 1.9304 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.677 | 1.9826 | 0.7 | 0.71633 | 112.6571 | 1.9312 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.6875 | 1.9826 | 0.7 | 0.71623 | 112.6558 | 1.9317 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.697 | 1.9826 | 0.7 | 0.71618 | 112.6543 | 1.932 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.707 | 1.9825 | 0.7 | 0.7162 | 112.6526 | 1.9319 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.717 | 1.9825 | 0.7 | 0.71626 | 112.6508 | 1.9315 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.727 | 1.9825 | 0.7 | 0.71637 | 112.6489 | 1.9309 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.737 | 1.9825 | 0.7 | 0.71652 | 112.6469 | 1.9301 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.747 | 1.9825 | 0.7 | 0.7167 | 112.6449 | 1.9291 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.757 | 1.9825 | 0.7 | 0.71691 | 112.6428 | 1.9279 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.767 | 1.9825 | 0.7 | 0.71713 | 112.6407 | 1.9267 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.777 | 1.9825 | 0.7 | 0.71736 | 112.6386 | 1.9254 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.787 | 1.9825 | 0.7 | 0.71759 | 112.6365 | 1.9242 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.797 | 1.9826 | 0.7 | 0.71782 | 112.6346 | 1.9229 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.807 | 1.9826 | 0.7 | 0.71803 | 112.6328 | 1.9218 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.817 | 1.9826 | 0.7 | 0.71824 | 112.6311 | 1.9206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.827 | 1.9826 | 0.7 | 0.71843 | 112.6297 | 1.9196 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.837 | 1.9826 | 0.7 | 0.7186 | 112.6286 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.847 | 1.9827 | 0.7 | 0.71875 | 112.6277 | 1.9179 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.857 | 1.9827 | 0.7 | 0.71889 | 112.6272 | 1.9171 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.867 | 1.9827 | 0.7 | 0.71901 | 112.6271 | 1.9165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.877 | 1.9827 | 0.7 | 0.71911 | 112.6273 | 1.9159 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.887 | 1.9827 | 0.7 | 0.7192 | 112.628 | 1.9155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.897 | 1.9828 | 0.7 | 0.71928 | 112.629 | 1.9151 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.907 | 1.9828 | 0.7 | 0.71934 | 112.6306 | 1.9148 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.917 | 1.9828 | 0.7 | 0.71938 | 112.6325 | 1.9145 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.927 | 1.9828 | 0.7 | 0.71941 | 112.6349 | 1.9143 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.937 | 1.9827 | 0.7 | 0.71944 | 112.6376 | 1.9142 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.947 | 1.9827 | 0.7 | 0.71945 | 112.6407 | 1.9141 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.957 | 1.9827 | 0.7 | 0.71945 | 112.6441 | 1.9141 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.967 | 1.9827 | 0.7 | 0.71944 | 112.6478 | 1.9141 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.977 | 1.9827 | 0.7 | 0.71942 | 112.6516 | 1.9142 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.987 | 1.9826 | 0.7 | 0.71939 | 112.6557 | 1.9143 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 29.997 | 1.9826 | 0.7 | 0.71936 | 112.6598 | 1.9145 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.007 | 1.9826 | 0.7 | 0.71932 | 112.6639 | 1.9146 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.017 | 1.9825 | 0.7 | 0.71929 | 112.6679 | 1.9148 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.027 | 1.9825 | 0.7 | 0.71925 | 112.6718 | 1.915 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.037 | 1.9824 | 0.7 | 0.71921 | 112.6756 | 1.9151 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.047 | 1.9824 | 0.7 | 0.71917 | 112.6791 | 1.9153 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.057 | 1.9824 | 0.7 | 0.71913 | 112.6822 | 1.9155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.067 | 1.9824 | 0.7 | 0.7191 | 112.6851 | 1.9157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.077 | 1.9823 | 0.7 | 0.71906 | 112.6875 | 1.9158 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.087 | 1.9823 | 0.7 | 0.71903 | 112.6895 | 1.916 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.097 | 1.9823 | 0.7 | 0.71899 | 112.6912 | 1.9162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.107 | 1.9823 | 0.7 | 0.71896 | 112.6924 | 1.9164 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.117 | 1.9823 | 0.7 | 0.71893 | 112.6932 | 1.9165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.127 | 1.9823 | 0.7 | 0.7189 | 112.6936 | 1.9167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.137 | 1.9823 | 0.7 | 0.71887 | 112.6936 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.147 | 1.9823 | 0.7 | 0.71884 | 112.6933 | 1.917 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.157 | 1.9823 | 0.7 | 0.71882 | 112.6928 | 1.9171 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.167 | 1.9823 | 0.7 | 0.7188 | 112.692 | 1.9172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.177 | 1.9823 | 0.7 | 0.71879 | 112.6911 | 1.9173 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.187 | 1.9823 | 0.7 | 0.71877 | 112.69 | 1.9174 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.197 | 1.9823 | 0.7 | 0.71876 | 112.6889 | 1.9175 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.207 | 1.9823 | 0.7 | 0.71875 | 112.6878 | 1.9176 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.217 | 1.9823 | 0.7 | 0.71873 | 112.6867 | 1.9177 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.227 | 1.9823 | 0.7 | 0.71871 | 112.6858 | 1.9178 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.237 | 1.9823 | 0.7 | 0.71869 | 112.685 | 1.9179 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.247 | 1.9823 | 0.7 | 0.71867 | 112.6844 | 1.9181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.257 | 1.9823 | 0.7 | 0.71863 | 112.684 | 1.9182 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.267 | 1.9823 | 0.7 | 0.71859 | 112.6838 | 1.9184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.277 | 1.9823 | 0.7 | 0.71855 | 112.6839 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.287 | 1.9823 | 0.7 | 0.7185 | 112.6842 | 1.9189 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.297 | 1.9823 | 0.7 | 0.71846 | 112.6848 | 1.9192 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.307 | 1.9823 | 0.7 | 0.71841 | 112.6857 | 1.9194 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.317 | 1.9823 | 0.7 | 0.71836 | 112.6869 | 1.9197 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.327 | 1.9823 | 0.7 | 0.71831 | 112.6883 | 1.92 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.337 | 1.9822 | 0.7 | 0.71826 | 112.6899 | 1.9202 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.347 | 1.9822 | 0.7 | 0.7182 | 112.6917 | 1.9205 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.357 | 1.9822 | 0.7 | 0.71815 | 112.6938 | 1.9208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.367 | 1.9822 | 0.7 | 0.71809 | 112.696 | 1.9211 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.377 | 1.9822 | 0.7 | 0.71802 | 112.6984 | 1.9214 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.387 | 1.9821 | 0.7 | 0.71794 | 112.7009 | 1.9218 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.397 | 1.9821 | 0.7 | 0.71785 | 112.7036 | 1.9223 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.407 | 1.9821 | 0.7 | 0.71775 | 112.7063 | 1.9229 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.417 | 1.9821 | 0.7 | 0.71764 | 112.7091 | 1.9235 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.427 | 1.9821 | 0.7 | 0.71751 | 112.7119 | 1.9242 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.437 | 1.9821 | 0.7 | 0.71737 | 112.7146 | 1.925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.447 | 1.9821 | 0.7 | 0.71721 | 112.7174 | 1.9259 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.457 | 1.9821 | 0.7 | 0.71704 | 112.7201 | 1.9268 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.467 | 1.9822 | 0.7 | 0.71686 | 112.7226 | 1.9278 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.477 | 1.9822 | 0.7 | 0.71668 | 112.7251 | 1.9289 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.487 | 1.9822 | 0.7 | 0.71649 | 112.7274 | 1.9299 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.497 | 1.9823 | 0.7 | 0.71631 | 112.7296 | 1.931 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.507 | 1.9823 | 0.7 | 0.71614 | 112.7316 | 1.932 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.517 | 1.9824 | 0.7 | 0.71598 | 112.7334 | 1.9329 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.527 | 1.9824 | 0.7 | 0.71585 | 112.735 | 1.9337 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.537 | 1.9824 | 0.7 | 0.71574 | 112.7365 | 1.9343 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.547 | 1.9825 | 0.7 | 0.71567 | 112.7377 | 1.9347 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.557 | 1.9825 | 0.7 | 0.71564 | 112.7388 | 1.9349 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.567 | 1.9826 | 0.7 | 0.71566 | 112.7396 | 1.9349 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.577 | 1.9826 | 0.7 | 0.71572 | 112.7403 | 1.9346 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.5875 | 1.9826 | 0.7 | 0.71584 | 112.7408 | 1.934 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.597 | 1.9826 | 0.7 | 0.716 | 112.7411 | 1.9331 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.607 | 1.9826 | 0.7 | 0.71621 | 112.7413 | 1.9319 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.617 | 1.9826 | 0.7 | 0.71646 | 112.7413 | 1.9305 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.627 | 1.9826 | 0.7 | 0.71675 | 112.7412 | 1.9289 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.637 | 1.9826 | 0.7 | 0.71706 | 112.7409 | 1.9272 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.647 | 1.9826 | 0.7 | 0.71738 | 112.7405 | 1.9254 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.657 | 1.9826 | 0.7 | 0.71771 | 112.7401 | 1.9236 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.667 | 1.9826 | 0.7 | 0.71803 | 112.7395 | 1.9218 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.677 | 1.9825 | 0.7 | 0.71833 | 112.7388 | 1.9201 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.687 | 1.9825 | 0.7 | 0.7186 | 112.738 | 1.9186 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.697 | 1.9825 | 0.7 | 0.71885 | 112.7371 | 1.9172 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.707 | 1.9825 | 0.7 | 0.71905 | 112.7362 | 1.916 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.717 | 1.9825 | 0.7 | 0.71922 | 112.7352 | 1.9151 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.7275 | 1.9825 | 0.7 | 0.71935 | 112.7342 | 1.9144 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.737 | 1.9825 | 0.7 | 0.71944 | 112.7331 | 1.9139 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.747 | 1.9825 | 0.7 | 0.71949 | 112.7321 | 1.9136 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.7575 | 1.9825 | 0.7 | 0.71953 | 112.731 | 1.9135 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.767 | 1.9826 | 0.7 | 0.71954 | 112.73 | 1.9135 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.777 | 1.9826 | 0.7 | 0.71953 | 112.7291 | 1.9135 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.787 | 1.9827 | 0.7 | 0.71952 | 112.7283 | 1.9136 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.797 | 1.9827 | 0.7 | 0.71951 | 112.7276 | 1.9137 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.807 | 1.9828 | 0.7 | 0.7195 | 112.7271 | 1.9139 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.817 | 1.9829 | 0.7 | 0.7195 | 112.7268 | 1.914 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.827 | 1.9829 | 0.7 | 0.71949 | 112.7266 | 1.9141 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.837 | 1.983 | 0.7 | 0.71948 | 112.7266 | 1.9142 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.847 | 1.9831 | 0.7 | 0.71947 | 112.7268 | 1.9143 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.857 | 1.9832 | 0.7 | 0.71945 | 112.7272 | 1.9145 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.867 | 1.9832 | 0.7 | 0.71942 | 112.7278 | 1.9147 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.877 | 1.9833 | 0.7 | 0.71937 | 112.7285 | 1.9151 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.887 | 1.9833 | 0.7 | 0.7193 | 112.7294 | 1.9155 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.8975 | 1.9834 | 0.7 | 0.7192 | 112.7304 | 1.9161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.907 | 1.9834 | 0.7 | 0.71909 | 112.7316 | 1.9167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.917 | 1.9834 | 0.7 | 0.71895 | 112.7327 | 1.9175 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.927 | 1.9834 | 0.7 | 0.7188 | 112.734 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.937 | 1.9834 | 0.7 | 0.71864 | 112.7352 | 1.9192 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.947 | 1.9834 | 0.7 | 0.71846 | 112.7365 | 1.9202 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.957 | 1.9834 | 0.7 | 0.71829 | 112.7377 | 1.9211 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.967 | 1.9833 | 0.7 | 0.71811 | 112.7389 | 1.9221 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.977 | 1.9833 | 0.7 | 0.71793 | 112.7401 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.987 | 1.9833 | 0.7 | 0.71776 | 112.7411 | 1.924 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 30.997 | 1.9833 | 0.7 | 0.71759 | 112.7421 | 1.9249 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.007 | 1.9832 | 0.7 | 0.71743 | 112.743 | 1.9257 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.017 | 1.9832 | 0.7 | 0.71727 | 112.7438 | 1.9266 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.027 | 1.9832 | 0.7 | 0.71712 | 112.7444 | 1.9274 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.037 | 1.9831 | 0.7 | 0.71697 | 112.745 | 1.9282 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.047 | 1.9831 | 0.7 | 0.71682 | 112.7455 | 1.929 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.057 | 1.9831 | 0.7 | 0.71667 | 112.7459 | 1.9298 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.067 | 1.983 | 0.7 | 0.71651 | 112.7462 | 1.9306 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.077 | 1.983 | 0.7 | 0.71635 | 112.7464 | 1.9315 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.087 | 1.983 | 0.7 | 0.71619 | 112.7464 | 1.9324 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.097 | 1.983 | 0.7 | 0.71602 | 112.7464 | 1.9333 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.107 | 1.983 | 0.7 | 0.71585 | 112.7463 | 1.9342 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.117 | 1.983 | 0.7 | 0.71569 | 112.7461 | 1.9351 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.127 | 1.9829 | 0.7 | 0.71552 | 112.7457 | 1.936 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.137 | 1.9829 | 0.7 | 0.71536 | 112.7453 | 1.9369 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.147 | 1.9829 | 0.7 | 0.71521 | 112.7447 | 1.9377 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.157 | 1.9829 | 0.7 | 0.71507 | 112.744 | 1.9385 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.167 | 1.9829 | 0.7 | 0.71494 | 112.7432 | 1.9392 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.177 | 1.9829 | 0.7 | 0.71483 | 112.7423 | 1.9398 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.187 | 1.9829 | 0.7 | 0.71474 | 112.7412 | 1.9403 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.197 | 1.9829 | 0.7 | 0.71468 | 112.7401 | 1.9407 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.207 | 1.9829 | 0.7 | 0.71463 | 112.7388 | 1.9409 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.217 | 1.9829 | 0.7 | 0.71462 | 112.7374 | 1.941 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.227 | 1.9829 | 0.7 | 0.71462 | 112.736 | 1.9409 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.237 | 1.9829 | 0.7 | 0.71465 | 112.7344 | 1.9408 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.247 | 1.9829 | 0.7 | 0.7147 | 112.7328 | 1.9405 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.257 | 1.9829 | 0.7 | 0.71477 | 112.7311 | 1.9401 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.267 | 1.9829 | 0.7 | 0.71484 | 112.7294 | 1.9397 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.277 | 1.9829 | 0.7 | 0.71492 | 112.7277 | 1.9393 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.287 | 1.9829 | 0.7 | 0.71499 | 112.726 | 1.9389 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.297 | 1.9829 | 0.7 | 0.71507 | 112.7244 | 1.9385 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.307 | 1.9829 | 0.7 | 0.71513 | 112.7228 | 1.9382 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.317 | 1.9829 | 0.7 | 0.71518 | 112.7213 | 1.9379 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.327 | 1.9829 | 0.7 | 0.71522 | 112.7199 | 1.9377 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.337 | 1.983 | 0.7 | 0.71524 | 112.7186 | 1.9376 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.347 | 1.983 | 0.7 | 0.71526 | 112.7175 | 1.9375 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.357 | 1.983 | 0.7 | 0.71526 | 112.7165 | 1.9376 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.367 | 1.983 | 0.7 | 0.71525 | 112.7156 | 1.9376 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.377 | 1.9831 | 0.7 | 0.71523 | 112.7148 | 1.9377 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.387 | 1.9831 | 0.7 | 0.71521 | 112.7142 | 1.9379 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.397 | 1.9831 | 0.7 | 0.7152 | 112.7137 | 1.938 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.407 | 1.9831 | 0.7 | 0.71519 | 112.7132 | 1.9381 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.417 | 1.9832 | 0.7 | 0.71519 | 112.7129 | 1.9381 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.427 | 1.9832 | 0.7 | 0.7152 | 112.7126 | 1.938 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.437 | 1.9832 | 0.7 | 0.71523 | 112.7123 | 1.9379 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.447 | 1.9833 | 0.7 | 0.71527 | 112.712 | 1.9377 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.457 | 1.9833 | 0.7 | 0.71533 | 112.7117 | 1.9375 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.467 | 1.9833 | 0.7 | 0.7154 | 112.7114 | 1.9371 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.477 | 1.9834 | 0.7 | 0.71548 | 112.711 | 1.9367 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.487 | 1.9834 | 0.7 | 0.71557 | 112.7105 | 1.9362 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.497 | 1.9835 | 0.7 | 0.71568 | 112.7099 | 1.9357 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.507 | 1.9835 | 0.7 | 0.71579 | 112.7092 | 1.9351 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.517 | 1.9836 | 0.7 | 0.71591 | 112.7084 | 1.9345 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.527 | 1.9836 | 0.7 | 0.71603 | 112.7074 | 1.9339 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.537 | 1.9837 | 0.7 | 0.71615 | 112.7063 | 1.9332 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.547 | 1.9837 | 0.7 | 0.71628 | 112.705 | 1.9326 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.557 | 1.9838 | 0.7 | 0.71639 | 112.7036 | 1.932 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.567 | 1.9838 | 0.7 | 0.71651 | 112.7019 | 1.9314 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.577 | 1.9839 | 0.7 | 0.71661 | 112.7002 | 1.9309 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.587 | 1.984 | 0.7 | 0.71671 | 112.6983 | 1.9305 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.597 | 1.984 | 0.7 | 0.71679 | 112.6962 | 1.93 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.607 | 1.9841 | 0.7 | 0.71688 | 112.6941 | 1.9296 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.617 | 1.9842 | 0.7 | 0.71695 | 112.6919 | 1.9293 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.627 | 1.9842 | 0.7 | 0.71703 | 112.6896 | 1.9289 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.637 | 1.9843 | 0.7 | 0.71711 | 112.6873 | 1.9285 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.647 | 1.9844 | 0.7 | 0.7172 | 112.6849 | 1.9281 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.657 | 1.9844 | 0.7 | 0.7173 | 112.6826 | 1.9276 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.667 | 1.9845 | 0.7 | 0.7174 | 112.6803 | 1.9271 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.677 | 1.9846 | 0.7 | 0.71751 | 112.678 | 1.9266 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.687 | 1.9846 | 0.7 | 0.71764 | 112.6758 | 1.9259 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.697 | 1.9847 | 0.7 | 0.71777 | 112.6736 | 1.9253 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.707 | 1.9848 | 0.7 | 0.71791 | 112.6715 | 1.9246 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.717 | 1.9848 | 0.7 | 0.71805 | 112.6696 | 1.9239 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.727 | 1.9849 | 0.7 | 0.71819 | 112.6677 | 1.9231 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.737 | 1.9849 | 0.7 | 0.71832 | 112.6659 | 1.9225 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.747 | 1.985 | 0.7 | 0.71845 | 112.6643 | 1.9218 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.757 | 1.985 | 0.7 | 0.71857 | 112.6627 | 1.9212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.767 | 1.9851 | 0.7 | 0.71867 | 112.6613 | 1.9207 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.777 | 1.9852 | 0.7 | 0.71877 | 112.66 | 1.9202 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.787 | 1.9852 | 0.7 | 0.71884 | 112.6589 | 1.9198 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.797 | 1.9853 | 0.7 | 0.71891 | 112.6579 | 1.9195 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.807 | 1.9853 | 0.7 | 0.71896 | 112.657 | 1.9193 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.817 | 1.9853 | 0.7 | 0.71901 | 112.6563 | 1.9191 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.827 | 1.9854 | 0.7 | 0.71904 | 112.6557 | 1.9189 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.837 | 1.9854 | 0.7 | 0.71907 | 112.6552 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.847 | 1.9855 | 0.7 | 0.7191 | 112.6549 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.857 | 1.9855 | 0.7 | 0.71913 | 112.6546 | 1.9186 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.867 | 1.9855 | 0.7 | 0.71915 | 112.6545 | 1.9184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.877 | 1.9856 | 0.7 | 0.71918 | 112.6544 | 1.9183 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.887 | 1.9856 | 0.7 | 0.71921 | 112.6545 | 1.9182 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.897 | 1.9856 | 0.7 | 0.71924 | 112.6546 | 1.918 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.907 | 1.9856 | 0.7 | 0.71927 | 112.6547 | 1.9178 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.917 | 1.9856 | 0.7 | 0.7193 | 112.6548 | 1.9177 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.927 | 1.9856 | 0.7 | 0.71934 | 112.655 | 1.9175 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.937 | 1.9855 | 0.7 | 0.71936 | 112.6552 | 1.9173 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.947 | 1.9855 | 0.7 | 0.71938 | 112.6554 | 1.9171 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.957 | 1.9855 | 0.7 | 0.7194 | 112.6555 | 1.917 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.967 | 1.9854 | 0.7 | 0.7194 | 112.6557 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.977 | 1.9853 | 0.7 | 0.7194 | 112.6558 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.987 | 1.9852 | 0.7 | 0.71938 | 112.6559 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 31.997 | 1.9852 | 0.7 | 0.71937 | 112.656 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.007 | 1.9851 | 0.7 | 0.71935 | 112.6562 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.017 | 1.985 | 0.7 | 0.71934 | 112.6563 | 1.9168 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.0275 | 1.9849 | 0.7 | 0.71935 | 112.6565 | 1.9167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.0375 | 1.9848 | 0.7 | 0.71937 | 112.6568 | 1.9165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.047 | 1.9847 | 0.7 | 0.71941 | 112.6571 | 1.9162 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.057 | 1.9846 | 0.7 | 0.71948 | 112.6575 | 1.9157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.067 | 1.9845 | 0.7 | 0.71958 | 112.6579 | 1.915 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.077 | 1.9844 | 0.7 | 0.71972 | 112.6585 | 1.9142 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.087 | 1.9843 | 0.7 | 0.71989 | 112.6592 | 1.9132 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.097 | 1.9842 | 0.7 | 0.72009 | 112.66 | 1.912 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.107 | 1.9841 | 0.7 | 0.72031 | 112.6609 | 1.9107 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.117 | 1.984 | 0.7 | 0.72056 | 112.6618 | 1.9092 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.127 | 1.984 | 0.7 | 0.72083 | 112.6629 | 1.9077 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.137 | 1.9839 | 0.7 | 0.72109 | 112.6641 | 1.9062 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.147 | 1.9839 | 0.7 | 0.72136 | 112.6653 | 1.9047 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.157 | 1.9838 | 0.7 | 0.7216 | 112.6666 | 1.9033 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.1675 | 1.9838 | 0.7 | 0.72182 | 112.6679 | 1.9021 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.177 | 1.9838 | 0.7 | 0.72201 | 112.6693 | 1.901 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.187 | 1.9838 | 0.7 | 0.72216 | 112.6706 | 1.9002 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.1975 | 1.9837 | 0.7 | 0.72225 | 112.6719 | 1.8997 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.207 | 1.9837 | 0.7 | 0.72229 | 112.6733 | 1.8994 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.217 | 1.9837 | 0.7 | 0.72227 | 112.6746 | 1.8995 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.227 | 1.9837 | 0.7 | 0.72219 | 112.6759 | 1.9 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.237 | 1.9837 | 0.7 | 0.72206 | 112.6771 | 1.9007 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.247 | 1.9837 | 0.7 | 0.72189 | 112.6784 | 1.9016 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.257 | 1.9837 | 0.7 | 0.72168 | 112.6796 | 1.9028 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.267 | 1.9837 | 0.7 | 0.72145 | 112.6809 | 1.9041 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.277 | 1.9837 | 0.7 | 0.72119 | 112.6821 | 1.9055 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.287 | 1.9837 | 0.7 | 0.72094 | 112.6833 | 1.9069 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.297 | 1.9838 | 0.7 | 0.72068 | 112.6846 | 1.9083 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.307 | 1.9838 | 0.7 | 0.72043 | 112.6858 | 1.9097 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.317 | 1.9838 | 0.7 | 0.72021 | 112.687 | 1.9109 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.327 | 1.9838 | 0.7 | 0.72 | 112.6882 | 1.9121 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.337 | 1.9838 | 0.7 | 0.71982 | 112.6893 | 1.9131 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.347 | 1.9838 | 0.7 | 0.71966 | 112.6905 | 1.914 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.357 | 1.9838 | 0.7 | 0.71953 | 112.6916 | 1.9147 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.367 | 1.9838 | 0.7 | 0.71943 | 112.6927 | 1.9153 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.377 | 1.9838 | 0.7 | 0.71935 | 112.6937 | 1.9157 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.387 | 1.9839 | 0.7 | 0.71929 | 112.6947 | 1.9161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.397 | 1.9839 | 0.7 | 0.71925 | 112.6957 | 1.9163 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.407 | 1.9839 | 0.7 | 0.71922 | 112.6966 | 1.9165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.417 | 1.9839 | 0.7 | 0.71921 | 112.6975 | 1.9165 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.427 | 1.9839 | 0.7 | 0.7192 | 112.6984 | 1.9166 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.437 | 1.9839 | 0.7 | 0.7192 | 112.6993 | 1.9166 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.447 | 1.9839 | 0.7 | 0.7192 | 112.7002 | 1.9166 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.457 | 1.9839 | 0.7 | 0.7192 | 112.7012 | 1.9166 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.467 | 1.9839 | 0.7 | 0.7192 | 112.7022 | 1.9166 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.477 | 1.9839 | 0.7 | 0.71918 | 112.7033 | 1.9167 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.487 | 1.9839 | 0.7 | 0.71915 | 112.7045 | 1.9169 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.497 | 1.9839 | 0.7 | 0.71911 | 112.7057 | 1.9171 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.507 | 1.9839 | 0.7 | 0.71906 | 112.7071 | 1.9174 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.517 | 1.9839 | 0.7 | 0.71899 | 112.7085 | 1.9178 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.527 | 1.9839 | 0.7 | 0.71891 | 112.7101 | 1.9182 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.537 | 1.9839 | 0.7 | 0.71881 | 112.7117 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.547 | 1.9839 | 0.7 | 0.71871 | 112.7135 | 1.9193 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.557 | 1.9838 | 0.7 | 0.71859 | 112.7154 | 1.9199 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.567 | 1.9838 | 0.7 | 0.71847 | 112.7174 | 1.9206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.577 | 1.9838 | 0.7 | 0.71834 | 112.7195 | 1.9212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.587 | 1.9838 | 0.7 | 0.71821 | 112.7217 | 1.922 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.597 | 1.9838 | 0.7 | 0.71807 | 112.7241 | 1.9227 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.607 | 1.9837 | 0.7 | 0.71793 | 112.7265 | 1.9235 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.617 | 1.9837 | 0.7 | 0.71778 | 112.7291 | 1.9243 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.627 | 1.9837 | 0.7 | 0.71763 | 112.7317 | 1.9251 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.637 | 1.9837 | 0.7 | 0.71748 | 112.7345 | 1.9259 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.647 | 1.9837 | 0.7 | 0.71731 | 112.7374 | 1.9268 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.657 | 1.9837 | 0.7 | 0.71714 | 112.7403 | 1.9277 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.667 | 1.9836 | 0.7 | 0.71697 | 112.7434 | 1.9287 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.677 | 1.9836 | 0.7 | 0.71679 | 112.7465 | 1.9297 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.687 | 1.9836 | 0.7 | 0.71661 | 112.7496 | 1.9306 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.697 | 1.9836 | 0.7 | 0.71644 | 112.7528 | 1.9316 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.707 | 1.9836 | 0.7 | 0.71628 | 112.7559 | 1.9325 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.717 | 1.9836 | 0.7 | 0.71613 | 112.7591 | 1.9333 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.727 | 1.9836 | 0.7 | 0.71599 | 112.7623 | 1.9341 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.737 | 1.9836 | 0.7 | 0.71588 | 112.7654 | 1.9347 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.747 | 1.9836 | 0.7 | 0.71579 | 112.7684 | 1.9352 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.757 | 1.9836 | 0.7 | 0.71572 | 112.7713 | 1.9356 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.767 | 1.9836 | 0.7 | 0.71568 | 112.7742 | 1.9358 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.777 | 1.9837 | 0.7 | 0.71566 | 112.7769 | 1.9359 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.787 | 1.9837 | 0.7 | 0.71567 | 112.7795 | 1.9359 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.797 | 1.9837 | 0.7 | 0.71571 | 112.782 | 1.9357 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.807 | 1.9837 | 0.7 | 0.71576 | 112.7843 | 1.9355 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.817 | 1.9837 | 0.7 | 0.71583 | 112.7865 | 1.9351 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.827 | 1.9838 | 0.7 | 0.71592 | 112.7885 | 1.9346 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.837 | 1.9838 | 0.7 | 0.71602 | 112.7903 | 1.9341 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.847 | 1.9838 | 0.7 | 0.71612 | 112.792 | 1.9336 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.857 | 1.9838 | 0.7 | 0.71623 | 112.7934 | 1.933 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.867 | 1.9839 | 0.7 | 0.71634 | 112.7947 | 1.9324 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.877 | 1.9839 | 0.7 | 0.71644 | 112.7958 | 1.9318 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.887 | 1.9839 | 0.7 | 0.71654 | 112.7968 | 1.9313 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.897 | 1.9839 | 0.7 | 0.71663 | 112.7975 | 1.9308 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.907 | 1.9839 | 0.7 | 0.71671 | 112.7981 | 1.9304 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.917 | 1.9839 | 0.7 | 0.71677 | 112.7986 | 1.93 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.927 | 1.9839 | 0.7 | 0.71681 | 112.7988 | 1.9298 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.937 | 1.9838 | 0.7 | 0.71684 | 112.799 | 1.9296 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.947 | 1.9838 | 0.7 | 0.71686 | 112.799 | 1.9295 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.957 | 1.9838 | 0.7 | 0.71686 | 112.7989 | 1.9295 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.967 | 1.9838 | 0.7 | 0.71684 | 112.7986 | 1.9295 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.977 | 1.9837 | 0.7 | 0.71682 | 112.7983 | 1.9296 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.987 | 1.9837 | 0.7 | 0.71679 | 112.7979 | 1.9297 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 32.997 | 1.9836 | 0.7 | 0.71676 | 112.7974 | 1.9298 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.007 | 1.9836 | 0.7 | 0.71673 | 112.7968 | 1.93 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.017 | 1.9836 | 0.7 | 0.71671 | 112.7962 | 1.9301 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.027 | 1.9835 | 0.7 | 0.71669 | 112.7956 | 1.9301 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.037 | 1.9835 | 0.7 | 0.71668 | 112.7949 | 1.9301 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.047 | 1.9834 | 0.7 | 0.71668 | 112.7942 | 1.93 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.057 | 1.9834 | 0.7 | 0.71669 | 112.7935 | 1.9299 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.067 | 1.9833 | 0.7 | 0.71672 | 112.7929 | 1.9298 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.077 | 1.9833 | 0.7 | 0.71675 | 112.7922 | 1.9295 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.087 | 1.9832 | 0.7 | 0.7168 | 112.7915 | 1.9292 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.097 | 1.9832 | 0.7 | 0.71685 | 112.7909 | 1.9289 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.107 | 1.9831 | 0.7 | 0.71692 | 112.7902 | 1.9285 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.117 | 1.9831 | 0.7 | 0.71699 | 112.7896 | 1.928 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.127 | 1.983 | 0.7 | 0.71706 | 112.7889 | 1.9276 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.137 | 1.983 | 0.7 | 0.71714 | 112.7882 | 1.9271 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.147 | 1.9829 | 0.7 | 0.71721 | 112.7876 | 1.9267 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.157 | 1.9829 | 0.7 | 0.71727 | 112.7868 | 1.9263 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.167 | 1.9829 | 0.7 | 0.71733 | 112.7861 | 1.9259 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.177 | 1.9828 | 0.7 | 0.71737 | 112.7853 | 1.9257 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.187 | 1.9828 | 0.7 | 0.71738 | 112.7844 | 1.9256 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.197 | 1.9827 | 0.7 | 0.71737 | 112.7834 | 1.9256 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.207 | 1.9827 | 0.7 | 0.71732 | 112.7823 | 1.9258 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.217 | 1.9827 | 0.7 | 0.71723 | 112.7812 | 1.9263 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.227 | 1.9826 | 0.7 | 0.71711 | 112.7799 | 1.9269 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.237 | 1.9826 | 0.7 | 0.71694 | 112.7786 | 1.9279 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.2475 | 1.9826 | 0.7 | 0.71672 | 112.7771 | 1.929 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.257 | 1.9825 | 0.7 | 0.71647 | 112.7756 | 1.9304 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.267 | 1.9825 | 0.7 | 0.71618 | 112.774 | 1.932 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.277 | 1.9825 | 0.7 | 0.71586 | 112.7723 | 1.9337 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.287 | 1.9825 | 0.7 | 0.71554 | 112.7706 | 1.9355 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.297 | 1.9824 | 0.7 | 0.7152 | 112.7688 | 1.9373 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.307 | 1.9824 | 0.7 | 0.71488 | 112.767 | 1.9391 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.317 | 1.9824 | 0.7 | 0.71458 | 112.7652 | 1.9407 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.327 | 1.9824 | 0.7 | 0.71431 | 112.7633 | 1.9422 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.337 | 1.9824 | 0.7 | 0.71409 | 112.7615 | 1.9434 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.347 | 1.9824 | 0.7 | 0.71391 | 112.7597 | 1.9444 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.357 | 1.9824 | 0.7 | 0.71379 | 112.7579 | 1.9451 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.367 | 1.9824 | 0.7 | 0.71373 | 112.7561 | 1.9454 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.377 | 1.9824 | 0.7 | 0.71372 | 112.7543 | 1.9455 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.3875 | 1.9824 | 0.7 | 0.71377 | 112.7525 | 1.9452 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.397 | 1.9824 | 0.7 | 0.71385 | 112.7508 | 1.9447 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.407 | 1.9824 | 0.7 | 0.71397 | 112.7491 | 1.944 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.417 | 1.9823 | 0.7 | 0.71411 | 112.7474 | 1.9432 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.427 | 1.9823 | 0.7 | 0.71426 | 112.7457 | 1.9424 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.437 | 1.9823 | 0.7 | 0.7144 | 112.7441 | 1.9416 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.4475 | 1.9823 | 0.7 | 0.71452 | 112.7424 | 1.9409 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.457 | 1.9822 | 0.7 | 0.71461 | 112.7408 | 1.9404 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.467 | 1.9822 | 0.7 | 0.71467 | 112.7392 | 1.94 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.477 | 1.9822 | 0.7 | 0.7147 | 112.7377 | 1.9398 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.487 | 1.9821 | 0.7 | 0.71468 | 112.7363 | 1.9399 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.497 | 1.9821 | 0.7 | 0.71463 | 112.735 | 1.9401 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.507 | 1.9821 | 0.7 | 0.71455 | 112.7338 | 1.9406 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.517 | 1.9821 | 0.7 | 0.71444 | 112.7328 | 1.9411 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.527 | 1.982 | 0.7 | 0.71432 | 112.7319 | 1.9418 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.537 | 1.982 | 0.7 | 0.71417 | 112.7313 | 1.9426 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.547 | 1.982 | 0.7 | 0.71401 | 112.7308 | 1.9434 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.557 | 1.982 | 0.7 | 0.71385 | 112.7305 | 1.9443 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.567 | 1.982 | 0.7 | 0.71369 | 112.7304 | 1.9452 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.577 | 1.9819 | 0.7 | 0.71354 | 112.7304 | 1.946 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.587 | 1.9819 | 0.7 | 0.71339 | 112.7307 | 1.9468 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.597 | 1.9819 | 0.7 | 0.71327 | 112.731 | 1.9475 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.607 | 1.9819 | 0.7 | 0.71316 | 112.7314 | 1.9481 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.617 | 1.9819 | 0.7 | 0.71307 | 112.7319 | 1.9486 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.627 | 1.9819 | 0.7 | 0.71301 | 112.7324 | 1.9489 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.637 | 1.9818 | 0.7 | 0.71297 | 112.7329 | 1.9491 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.647 | 1.9818 | 0.7 | 0.71296 | 112.7334 | 1.9491 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.657 | 1.9818 | 0.7 | 0.71298 | 112.7338 | 1.949 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.667 | 1.9817 | 0.7 | 0.71301 | 112.7341 | 1.9488 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.677 | 1.9817 | 0.7 | 0.71307 | 112.7343 | 1.9484 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.687 | 1.9817 | 0.7 | 0.71316 | 112.7344 | 1.9479 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.697 | 1.9816 | 0.7 | 0.71326 | 112.7344 | 1.9473 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.707 | 1.9816 | 0.7 | 0.71338 | 112.7342 | 1.9466 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.717 | 1.9815 | 0.7 | 0.71351 | 112.734 | 1.9458 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.727 | 1.9815 | 0.7 | 0.71365 | 112.7336 | 1.945 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.737 | 1.9815 | 0.7 | 0.71381 | 112.7331 | 1.9441 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.747 | 1.9814 | 0.7 | 0.71397 | 112.7326 | 1.9431 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.757 | 1.9814 | 0.7 | 0.71414 | 112.7319 | 1.9421 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.767 | 1.9813 | 0.7 | 0.71431 | 112.7313 | 1.9411 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.777 | 1.9813 | 0.7 | 0.71448 | 112.7305 | 1.9401 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.787 | 1.9812 | 0.7 | 0.71466 | 112.7298 | 1.9391 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.797 | 1.9812 | 0.7 | 0.71483 | 112.7291 | 1.9382 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.807 | 1.9812 | 0.7 | 0.715 | 112.7284 | 1.9372 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.817 | 1.9811 | 0.7 | 0.71516 | 112.7277 | 1.9363 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.827 | 1.9811 | 0.7 | 0.71531 | 112.7271 | 1.9354 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.837 | 1.9811 | 0.7 | 0.71545 | 112.7265 | 1.9346 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.847 | 1.981 | 0.7 | 0.71559 | 112.726 | 1.9338 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.857 | 1.981 | 0.7 | 0.71571 | 112.7255 | 1.9331 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.867 | 1.981 | 0.7 | 0.71582 | 112.7251 | 1.9324 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.877 | 1.9809 | 0.7 | 0.71593 | 112.7247 | 1.9318 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.887 | 1.9809 | 0.7 | 0.71602 | 112.7243 | 1.9313 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.897 | 1.9809 | 0.7 | 0.71611 | 112.724 | 1.9308 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.907 | 1.9808 | 0.7 | 0.71619 | 112.7236 | 1.9303 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.917 | 1.9808 | 0.7 | 0.71627 | 112.7232 | 1.9298 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.927 | 1.9808 | 0.7 | 0.71634 | 112.7228 | 1.9294 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.937 | 1.9808 | 0.7 | 0.71641 | 112.7224 | 1.929 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.947 | 1.9807 | 0.7 | 0.71648 | 112.7219 | 1.9286 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.957 | 1.9807 | 0.7 | 0.71655 | 112.7214 | 1.9282 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.967 | 1.9807 | 0.7 | 0.71661 | 112.7208 | 1.9278 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.977 | 1.9806 | 0.7 | 0.71668 | 112.7201 | 1.9274 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.987 | 1.9806 | 0.7 | 0.71675 | 112.7193 | 1.9269 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 33.997 | 1.9806 | 0.7 | 0.71683 | 112.7185 | 1.9265 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.007 | 1.9806 | 0.7 | 0.71691 | 112.7175 | 1.926 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.017 | 1.9806 | 0.7 | 0.717 | 112.7165 | 1.9255 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.027 | 1.9805 | 0.7 | 0.7171 | 112.7154 | 1.925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.037 | 1.9805 | 0.7 | 0.7172 | 112.7143 | 1.9244 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.047 | 1.9805 | 0.7 | 0.71732 | 112.7131 | 1.9237 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.057 | 1.9805 | 0.7 | 0.71745 | 112.7118 | 1.923 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.067 | 1.9806 | 0.7 | 0.71759 | 112.7105 | 1.9223 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.0765 | 1.9806 | 0.7 | 0.71773 | 112.7092 | 1.9215 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.0865 | 1.9806 | 0.7 | 0.71789 | 112.7078 | 1.9206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.097 | 1.9806 | 0.7 | 0.71805 | 112.7064 | 1.9198 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.1065 | 1.9806 | 0.7 | 0.71822 | 112.7051 | 1.9189 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.1165 | 1.9807 | 0.7 | 0.71839 | 112.7037 | 1.918 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.1265 | 1.9807 | 0.7 | 0.71856 | 112.7023 | 1.917 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.1365 | 1.9807 | 0.7 | 0.71874 | 112.701 | 1.9161 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.1465 | 1.9808 | 0.7 | 0.71892 | 112.6997 | 1.9151 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.1565 | 1.9808 | 0.7 | 0.71911 | 112.6984 | 1.9142 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.166 | 1.9809 | 0.7 | 0.7193 | 112.6972 | 1.9131 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.176 | 1.9809 | 0.7 | 0.7195 | 112.6961 | 1.912 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.186 | 1.981 | 0.7 | 0.71972 | 112.695 | 1.9109 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.196 | 1.981 | 0.7 | 0.71994 | 112.6939 | 1.9097 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.206 | 1.981 | 0.7 | 0.72018 | 112.693 | 1.9084 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.216 | 1.9811 | 0.7 | 0.72043 | 112.692 | 1.9071 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.226 | 1.9811 | 0.7 | 0.72068 | 112.6911 | 1.9058 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.236 | 1.9812 | 0.7 | 0.72093 | 112.6903 | 1.9045 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.246 | 1.9812 | 0.7 | 0.72118 | 112.6895 | 1.9031 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.256 | 1.9813 | 0.7 | 0.72141 | 112.6888 | 1.9019 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.266 | 1.9813 | 0.7 | 0.72163 | 112.6881 | 1.9007 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.2765 | 1.9813 | 0.7 | 0.72183 | 112.6874 | 1.8997 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.286 | 1.9814 | 0.7 | 0.722 | 112.6868 | 1.8988 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.296 | 1.9814 | 0.7 | 0.72213 | 112.6862 | 1.898 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.306 | 1.9814 | 0.7 | 0.72224 | 112.6857 | 1.8975 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.316 | 1.9815 | 0.7 | 0.72231 | 112.6852 | 1.8971 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.326 | 1.9815 | 0.7 | 0.72235 | 112.6847 | 1.8969 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.336 | 1.9815 | 0.7 | 0.72237 | 112.6842 | 1.8969 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.346 | 1.9815 | 0.7 | 0.72235 | 112.6838 | 1.897 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.356 | 1.9815 | 0.7 | 0.72231 | 112.6834 | 1.8972 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.366 | 1.9815 | 0.7 | 0.72224 | 112.6831 | 1.8976 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.376 | 1.9815 | 0.7 | 0.72216 | 112.6828 | 1.898 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.386 | 1.9815 | 0.7 | 0.72205 | 112.6825 | 1.8986 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.396 | 1.9815 | 0.7 | 0.72194 | 112.6822 | 1.8992 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.406 | 1.9815 | 0.7 | 0.7218 | 112.6819 | 1.8999 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.416 | 1.9815 | 0.7 | 0.72166 | 112.6816 | 1.9007 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.426 | 1.9815 | 0.7 | 0.72149 | 112.6814 | 1.9016 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.436 | 1.9815 | 0.7 | 0.72132 | 112.6812 | 1.9026 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.446 | 1.9814 | 0.7 | 0.72112 | 112.6809 | 1.9036 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.456 | 1.9814 | 0.7 | 0.72091 | 112.6807 | 1.9048 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.466 | 1.9814 | 0.7 | 0.72069 | 112.6805 | 1.906 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.476 | 1.9814 | 0.7 | 0.72045 | 112.6804 | 1.9073 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.486 | 1.9814 | 0.7 | 0.72021 | 112.6803 | 1.9086 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.496 | 1.9814 | 0.7 | 0.71995 | 112.6802 | 1.91 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.506 | 1.9814 | 0.7 | 0.71969 | 112.6802 | 1.9114 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.516 | 1.9814 | 0.7 | 0.71943 | 112.6803 | 1.9129 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.526 | 1.9813 | 0.7 | 0.71918 | 112.6805 | 1.9142 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.536 | 1.9813 | 0.7 | 0.71894 | 112.6807 | 1.9156 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.546 | 1.9813 | 0.7 | 0.71872 | 112.6811 | 1.9168 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.556 | 1.9813 | 0.7 | 0.71852 | 112.6815 | 1.9179 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.566 | 1.9813 | 0.7 | 0.71835 | 112.6821 | 1.9188 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.576 | 1.9814 | 0.7 | 0.71821 | 112.6828 | 1.9196 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.586 | 1.9814 | 0.7 | 0.7181 | 112.6836 | 1.9202 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.596 | 1.9814 | 0.7 | 0.71803 | 112.6845 | 1.9206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.606 | 1.9814 | 0.7 | 0.718 | 112.6855 | 1.9209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.616 | 1.9815 | 0.7 | 0.71799 | 112.6866 | 1.9209 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.626 | 1.9815 | 0.7 | 0.71802 | 112.6878 | 1.9208 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.636 | 1.9816 | 0.7 | 0.71806 | 112.6891 | 1.9206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.646 | 1.9816 | 0.7 | 0.71813 | 112.6905 | 1.9203 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.656 | 1.9817 | 0.7 | 0.71821 | 112.6919 | 1.9199 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.666 | 1.9818 | 0.7 | 0.71829 | 112.6934 | 1.9195 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.676 | 1.9818 | 0.7 | 0.71838 | 112.695 | 1.9191 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.686 | 1.9819 | 0.7 | 0.71845 | 112.6966 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.696 | 1.9819 | 0.7 | 0.71852 | 112.6983 | 1.9184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.706 | 1.9819 | 0.7 | 0.71857 | 112.7002 | 1.9182 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.716 | 1.982 | 0.7 | 0.7186 | 112.702 | 1.9181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.726 | 1.982 | 0.7 | 0.71861 | 112.704 | 1.918 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.736 | 1.982 | 0.7 | 0.71859 | 112.7061 | 1.9181 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.746 | 1.982 | 0.7 | 0.71855 | 112.7082 | 1.9184 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.756 | 1.982 | 0.7 | 0.71849 | 112.7104 | 1.9187 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.766 | 1.982 | 0.7 | 0.71842 | 112.7127 | 1.9191 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.776 | 1.982 | 0.7 | 0.71833 | 112.715 | 1.9196 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.786 | 1.982 | 0.7 | 0.71823 | 112.7173 | 1.9201 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.796 | 1.9819 | 0.7 | 0.71813 | 112.7196 | 1.9206 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.806 | 1.9819 | 0.7 | 0.71802 | 112.7219 | 1.9212 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.816 | 1.9819 | 0.7 | 0.71793 | 112.7242 | 1.9217 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.826 | 1.9818 | 0.7 | 0.71784 | 112.7264 | 1.9221 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.836 | 1.9818 | 0.7 | 0.71776 | 112.7285 | 1.9225 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.846 | 1.9818 | 0.7 | 0.71769 | 112.7304 | 1.9229 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.856 | 1.9817 | 0.7 | 0.71763 | 112.7323 | 1.9232 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.866 | 1.9817 | 0.7 | 0.71758 | 112.7339 | 1.9234 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.876 | 1.9817 | 0.7 | 0.71754 | 112.7354 | 1.9236 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.886 | 1.9817 | 0.7 | 0.71751 | 112.7367 | 1.9238 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.896 | 1.9817 | 0.7 | 0.71747 | 112.7378 | 1.924 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.906 | 1.9816 | 0.7 | 0.71744 | 112.7387 | 1.9241 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.916 | 1.9816 | 0.7 | 0.71741 | 112.7395 | 1.9242 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.926 | 1.9816 | 0.7 | 0.71739 | 112.74 | 1.9244 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.936 | 1.9816 | 0.7 | 0.71736 | 112.7404 | 1.9245 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.946 | 1.9815 | 0.7 | 0.71733 | 112.7407 | 1.9247 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.956 | 1.9815 | 0.7 | 0.7173 | 112.7408 | 1.9248 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.966 | 1.9815 | 0.7 | 0.71728 | 112.7408 | 1.9249 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839
[13 empty] | 34.976 | 1.9815 | 0.7 | 0.71726 | 112.7407 | 1.925 | 0.46787 | 0.37748 | 1.9743 | 1.8839

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Región inductiva |  |  |  | Región capacitiva
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.64 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 1.6095
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 5.8195 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 5.1095
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.66 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 1.6
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.059 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8.2195
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Región Inductiva
Escalón ascendente
Escalón descendente
Región Capacitiva
Escalón ascendente
Escalón descendente
Esc. Descendente