## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 1.29
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 19.9
Nota: Debido a que Pmin < 10% de Pmax, la potencia reactiva se limita al 5% de Pmax (0.995 MVAr). Esta limitación aplica en todas las pruebas documentadas en este Anexo.

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 10
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu)
0 | 1.276 | 114.425 | 114.8933 | -0.97652 | 0.79413 | 43 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.01 | 1.276 | 114.425 | 114.8917 | -0.97658 | 0.79411 | 43.01 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.02 | 1.276 | 114.425 | 114.8883 | -0.97686 | 0.79403 | 43.02 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.03 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.03 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.04 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.04 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.05 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.05 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.06 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.06 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.07 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.07 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.08 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.08 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.09 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.09 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.1 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.1 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.11 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.11 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.12 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.12 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.13 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.13 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.14 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.14 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.15 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.15 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.16 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.16 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.17 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.17 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.18 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.18 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.19 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.19 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.2 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.2 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.21 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.21 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.22 | 1.276 | 114.425 | 114.8867 | -0.97686 | 0.79403 | 43.22 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.23 | 1.276 | 114.425 | 114.8843 | -0.97728 | 0.7939 | 43.23 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.24 | 1.275 | 114.425 | 114.8797 | -0.97769 | 0.79355 | 43.24 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.25 | 1.275 | 114.425 | 114.8773 | -0.97769 | 0.79355 | 43.25 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.26 | 1.275 | 114.425 | 114.8773 | -0.97769 | 0.79355 | 43.26 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.27 | 1.275 | 114.425 | 114.8773 | -0.97769 | 0.79355 | 43.27 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.28 | 1.275 | 114.425 | 114.8773 | -0.97769 | 0.79355 | 43.28 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.29 | 1.275 | 114.425 | 114.8773 | -0.97769 | 0.79355 | 43.29 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.3 | 1.274 | 114.425 | 114.8697 | -0.97885 | 0.79297 | 43.3 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.31 | 1.274 | 114.425 | 114.851 | -0.97908 | 0.7929 | 43.31 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.32 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.32 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.33 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.33 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.34 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.34 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.35 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.35 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.36 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.36 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.37 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.37 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.38 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.38 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.39 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.39 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.4 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.4 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.41 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.41 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.42 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.42 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.43 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.43 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.44 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.44 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.45 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.45 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.46 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.46 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.47 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.47 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.48 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.48 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.49 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.49 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.5 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.5 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.51 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.51 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.52 | 1.274 | 114.425 | 114.8457 | -0.97908 | 0.7929 | 43.52 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.53 | 1.273 | 114.425 | 114.852 | -0.97955 | 0.79253 | 43.53 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.54 | 1.273 | 114.425 | 114.8643 | -0.98005 | 0.79238 | 43.54 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.55 | 1.273 | 114.425 | 114.8703 | -0.98005 | 0.79238 | 43.55 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.56 | 1.273 | 114.425 | 114.8703 | -0.98005 | 0.79238 | 43.56 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.57 | 1.273 | 114.425 | 114.8703 | -0.98005 | 0.79238 | 43.57 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.58 | 1.273 | 114.425 | 114.878 | -0.9804 | 0.79227 | 43.58 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.59 | 1.273 | 114.425 | 114.8927 | -0.98078 | 0.79216 | 43.59 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.6 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.6 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.61 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.61 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.62 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.62 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.63 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.63 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.64 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.64 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.65 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.65 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.66 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.66 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.67 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.67 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.68 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.68 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.69 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.69 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.7 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.7 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.71 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.71 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.72 | 1.273 | 114.425 | 114.9 | -0.98078 | 0.79216 | 43.72 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.73 | 1.273 | 114.425 | 114.908 | -0.98128 | 0.79201 | 43.73 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.74 | 1.273 | 114.425 | 114.9243 | -0.98186 | 0.79183 | 43.74 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.75 | 1.273 | 114.425 | 114.9327 | -0.98186 | 0.79183 | 43.75 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.76 | 1.273 | 114.425 | 114.9327 | -0.98186 | 0.79183 | 43.76 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.77 | 1.273 | 114.425 | 114.9327 | -0.98186 | 0.79183 | 43.77 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.78 | 1.273 | 114.425 | 114.9327 | -0.98186 | 0.79183 | 43.78 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.79 | 1.273 | 114.425 | 114.9327 | -0.98186 | 0.79183 | 43.79 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.8 | 1.272 | 114.425 | 114.9297 | -0.9824 | 0.79144 | 43.8 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.81 | 1.272 | 114.425 | 114.922 | -0.98255 | 0.79139 | 43.81 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.82 | 1.272 | 114.425 | 114.92 | -0.98255 | 0.79139 | 43.82 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.83 | 1.272 | 114.425 | 114.92 | -0.98255 | 0.79139 | 43.83 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.84 | 1.272 | 114.425 | 114.92 | -0.98255 | 0.79139 | 43.84 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.85 | 1.272 | 114.425 | 114.92 | -0.98255 | 0.79139 | 43.85 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.86 | 1.272 | 114.425 | 114.92 | -0.98255 | 0.79139 | 43.86 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.87 | 1.272 | 114.425 | 114.92 | -0.98255 | 0.79139 | 43.87 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.88 | 1.272 | 114.425 | 114.92 | -0.98255 | 0.79139 | 43.88 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.89 | 1.272 | 114.425 | 114.92 | -0.98255 | 0.79139 | 43.89 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.9 | 1.272 | 114.425 | 114.92 | -0.98255 | 0.79139 | 43.9 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.91 | 1.272 | 114.425 | 114.92 | -0.98255 | 0.79139 | 43.91 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.92 | 1.272 | 114.425 | 114.92 | -0.98255 | 0.79139 | 43.92 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.93 | 1.272 | 114.425 | 114.9143 | -0.9827 | 0.79135 | 43.93 | 1.263 | 116.725 | 115.0387 | 0.9561 | 0.79731
0.94 | 1.271 | 114.425 | 114.9037 | -0.98289 | 0.79106 | 43.94 | 1.263 | 116.725 | 115.045 | 0.95591 | 0.79737
0.95 | 1.271 | 114.425 | 114.898 | -0.98289 | 0.79106 | 43.95 | 1.264 | 116.725 | 115.0577 | 0.95546 | 0.79773
0.96 | 1.271 | 114.425 | 114.8947 | -0.9829 | 0.79105 | 43.96 | 1.264 | 116.725 | 115.064 | 0.95546 | 0.79773
0.97 | 1.271 | 114.425 | 114.8807 | -0.98299 | 0.79103 | 43.97 | 1.264 | 116.725 | 115.064 | 0.95546 | 0.79773
0.98 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 43.98 | 1.264 | 116.725 | 115.064 | 0.95546 | 0.79773
0.99 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 43.99 | 1.264 | 116.725 | 115.064 | 0.95546 | 0.79773
1 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44 | 1.264 | 116.725 | 115.064 | 0.95546 | 0.79773
1.01 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.01 | 1.264 | 116.725 | 115.059 | 0.95487 | 0.79791
1.02 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.02 | 1.264 | 116.725 | 115.0497 | 0.95453 | 0.79802
1.03 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.03 | 1.264 | 116.725 | 115.045 | 0.95453 | 0.79802
1.04 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.04 | 1.264 | 116.725 | 115.045 | 0.95453 | 0.79802
1.05 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.05 | 1.264 | 116.725 | 115.045 | 0.95453 | 0.79802
1.06 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.06 | 1.264 | 116.725 | 115.045 | 0.95453 | 0.79802
1.07 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.07 | 1.264 | 116.725 | 115.045 | 0.95453 | 0.79802
1.08 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.08 | 1.264 | 116.725 | 115.045 | 0.95453 | 0.79802
1.09 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.09 | 1.264 | 116.725 | 115.045 | 0.95453 | 0.79802
1.1 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.1 | 1.264 | 116.725 | 115.045 | 0.95453 | 0.79802
1.11 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.11 | 1.264 | 116.725 | 115.045 | 0.95453 | 0.79802
1.12 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.12 | 1.264 | 116.725 | 115.045 | 0.95453 | 0.79802
1.13 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.13 | 1.264 | 116.725 | 115.0323 | 0.95385 | 0.79822
1.14 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.14 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.15 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.15 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.16 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.16 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.17 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.17 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.18 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.18 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.19 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.19 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.2 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.2 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.21 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.21 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.22 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.22 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.23 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.23 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.24 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.24 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.25 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.25 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.26 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.26 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.27 | 1.271 | 114.425 | 114.875 | -0.98299 | 0.79103 | 44.27 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.28 | 1.271 | 114.425 | 114.8783 | -0.98271 | 0.79111 | 44.28 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.29 | 1.272 | 114.425 | 114.8843 | -0.98231 | 0.79147 | 44.29 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.3 | 1.272 | 114.425 | 114.8923 | -0.98178 | 0.79162 | 44.3 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.31 | 1.273 | 114.425 | 114.9043 | -0.98154 | 0.79193 | 44.31 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.32 | 1.273 | 114.425 | 114.9133 | -0.98078 | 0.79216 | 44.32 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.33 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.33 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.34 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.34 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.35 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.35 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.36 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.36 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.37 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.37 | 1.264 | 116.725 | 115.0193 | 0.95383 | 0.79823
1.38 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.38 | 1.265 | 116.725 | 115.0153 | 0.95222 | 0.79895
1.39 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.39 | 1.265 | 116.725 | 115.0117 | 0.95215 | 0.79897
1.4 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.4 | 1.265 | 116.725 | 115.0117 | 0.95215 | 0.79897
1.41 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.41 | 1.265 | 116.725 | 115.0117 | 0.95215 | 0.79897
1.42 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.42 | 1.265 | 116.725 | 115.0117 | 0.95215 | 0.79897
1.43 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.43 | 1.265 | 116.725 | 115.0117 | 0.95215 | 0.79897
1.44 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.44 | 1.265 | 116.725 | 115.0117 | 0.95215 | 0.79897
1.45 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.45 | 1.265 | 116.725 | 115.0117 | 0.95215 | 0.79897
1.46 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.46 | 1.266 | 116.725 | 115.0157 | 0.95169 | 0.79934
1.47 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.47 | 1.266 | 116.725 | 115.024 | 0.95141 | 0.79942
1.48 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.48 | 1.266 | 116.725 | 115.028 | 0.95141 | 0.79942
1.49 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.49 | 1.266 | 116.725 | 115.028 | 0.95141 | 0.79942
1.5 | 1.273 | 114.425 | 114.9157 | -0.98078 | 0.79216 | 44.5 | 1.266 | 116.725 | 115.028 | 0.95141 | 0.79942
1.51 | 1.273 | 114.425 | 114.9177 | -0.98073 | 0.79217 | 44.51 | 1.266 | 116.725 | 115.028 | 0.95141 | 0.79942
1.52 | 1.274 | 114.425 | 114.9247 | -0.98009 | 0.7926 | 44.52 | 1.266 | 116.725 | 115.028 | 0.95141 | 0.79942
1.53 | 1.274 | 114.425 | 114.928 | -0.98009 | 0.7926 | 44.53 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.54 | 1.274 | 114.425 | 114.928 | -0.98009 | 0.7926 | 44.54 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.55 | 1.274 | 114.425 | 114.928 | -0.98009 | 0.7926 | 44.55 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.56 | 1.274 | 114.425 | 114.9287 | -0.98 | 0.79262 | 44.56 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.57 | 1.275 | 114.425 | 114.9317 | -0.97867 | 0.79326 | 44.57 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.58 | 1.275 | 114.425 | 114.9333 | -0.97867 | 0.79326 | 44.58 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.59 | 1.275 | 114.425 | 114.9333 | -0.97867 | 0.79326 | 44.59 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.6 | 1.275 | 114.425 | 114.9333 | -0.97867 | 0.79326 | 44.6 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.61 | 1.275 | 114.425 | 114.9333 | -0.97867 | 0.79326 | 44.61 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.62 | 1.275 | 114.425 | 114.9333 | -0.97867 | 0.79326 | 44.62 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.63 | 1.275 | 114.425 | 114.9333 | -0.97867 | 0.79326 | 44.63 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.64 | 1.275 | 114.425 | 114.9333 | -0.97867 | 0.79326 | 44.64 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.65 | 1.275 | 114.425 | 114.9333 | -0.97867 | 0.79326 | 44.65 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.66 | 1.275 | 114.425 | 114.9363 | -0.97863 | 0.79327 | 44.66 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.67 | 1.276 | 114.425 | 114.9473 | -0.97797 | 0.79369 | 44.67 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.68 | 1.276 | 114.425 | 114.946 | -0.97756 | 0.79382 | 44.68 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.69 | 1.277 | 114.425 | 114.9347 | -0.9769 | 0.79425 | 44.69 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.7 | 1.277 | 114.425 | 114.929 | -0.9769 | 0.79425 | 44.7 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.71 | 1.277 | 114.425 | 114.929 | -0.9769 | 0.79425 | 44.71 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.72 | 1.277 | 114.425 | 114.929 | -0.9769 | 0.79425 | 44.72 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.73 | 1.277 | 114.425 | 114.9313 | -0.97658 | 0.79434 | 44.73 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.74 | 1.277 | 114.425 | 114.9363 | -0.97607 | 0.7945 | 44.74 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.75 | 1.277 | 114.425 | 114.939 | -0.97607 | 0.7945 | 44.75 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.76 | 1.277 | 114.425 | 114.939 | -0.97607 | 0.7945 | 44.76 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.77 | 1.277 | 114.425 | 114.939 | -0.97607 | 0.7945 | 44.77 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.78 | 1.278 | 114.425 | 114.931 | -0.97566 | 0.79485 | 44.78 | 1.266 | 116.725 | 115.0277 | 0.95141 | 0.79942
1.79 | 1.278 | 114.425 | 114.915 | -0.97499 | 0.79505 | 44.79 | 1.266 | 116.725 | 115.024 | 0.95112 | 0.79951
1.8 | 1.278 | 114.425 | 114.907 | -0.97499 | 0.79505 | 44.8 | 1.267 | 116.725 | 115.0157 | 0.9504 | 0.79995
1.81 | 1.278 | 114.425 | 114.909 | -0.97496 | 0.79506 | 44.81 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.82 | 1.278 | 114.425 | 114.9167 | -0.9743 | 0.79525 | 44.82 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.83 | 1.278 | 114.425 | 114.9197 | -0.9743 | 0.79525 | 44.83 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.84 | 1.278 | 114.425 | 114.9197 | -0.9743 | 0.79525 | 44.84 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.85 | 1.278 | 114.425 | 114.9197 | -0.9743 | 0.79525 | 44.85 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.86 | 1.279 | 114.425 | 114.9153 | -0.97427 | 0.79549 | 44.86 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.87 | 1.279 | 114.425 | 114.9013 | -0.97332 | 0.79578 | 44.87 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.88 | 1.279 | 114.425 | 114.895 | -0.97332 | 0.79578 | 44.88 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.89 | 1.279 | 114.425 | 114.895 | -0.97332 | 0.79578 | 44.89 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.9 | 1.279 | 114.425 | 114.895 | -0.97332 | 0.79578 | 44.9 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.91 | 1.279 | 114.425 | 114.8983 | -0.9733 | 0.79578 | 44.91 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.92 | 1.28 | 114.425 | 114.9093 | -0.97263 | 0.79621 | 44.92 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.93 | 1.28 | 114.425 | 114.918 | -0.97238 | 0.79629 | 44.93 | 1.267 | 116.725 | 115.0113 | 0.9504 | 0.79995
1.94 | 1.28 | 114.425 | 114.9243 | -0.97194 | 0.79642 | 44.94 | 1.267 | 116.725 | 115.0183 | 0.95022 | 0.80001
1.95 | 1.28 | 114.425 | 114.9277 | -0.97193 | 0.79642 | 44.95 | 1.268 | 116.725 | 115.031 | 0.94976 | 0.80037
1.96 | 1.28 | 114.425 | 114.927 | -0.97193 | 0.79642 | 44.96 | 1.268 | 116.725 | 115.0373 | 0.94976 | 0.80037
1.97 | 1.28 | 114.425 | 114.927 | -0.97193 | 0.79642 | 44.97 | 1.268 | 116.725 | 115.0373 | 0.94976 | 0.80037
1.98 | 1.281 | 114.425 | 114.93 | -0.97163 | 0.79674 | 44.98 | 1.268 | 116.725 | 115.0373 | 0.94976 | 0.80037
1.99 | 1.281 | 114.425 | 114.9347 | -0.9711 | 0.7969 | 44.99 | 1.268 | 116.725 | 115.0413 | 0.94956 | 0.80044
2 | 1.281 | 114.425 | 114.937 | -0.9711 | 0.7969 | 45 | 1.269 | 116.725 | 115.0493 | 0.94902 | 0.80083
2.01 | 1.281 | 114.425 | 114.937 | -0.9711 | 0.7969 | 45.01 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.02 | 1.281 | 114.425 | 114.937 | -0.9711 | 0.7969 | 45.02 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.03 | 1.281 | 114.425 | 114.937 | -0.9711 | 0.7969 | 45.03 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.04 | 1.281 | 114.425 | 114.937 | -0.9711 | 0.7969 | 45.04 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.05 | 1.281 | 114.425 | 114.937 | -0.9711 | 0.7969 | 45.05 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.06 | 1.281 | 114.425 | 114.9283 | -0.97105 | 0.79691 | 45.06 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.07 | 1.282 | 114.425 | 114.8967 | -0.96895 | 0.79777 | 45.07 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.08 | 1.282 | 114.425 | 114.883 | -0.96895 | 0.79777 | 45.08 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.09 | 1.282 | 114.425 | 114.883 | -0.96895 | 0.79777 | 45.09 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.1 | 1.282 | 114.425 | 114.883 | -0.96895 | 0.79777 | 45.1 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.11 | 1.282 | 114.425 | 114.883 | -0.96895 | 0.79777 | 45.11 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.12 | 1.282 | 114.425 | 114.883 | -0.96895 | 0.79777 | 45.12 | 1.269 | 116.725 | 115.0537 | 0.94902 | 0.80083
2.13 | 1.282 | 114.425 | 114.8857 | -0.96865 | 0.79786 | 45.13 | 1.27 | 116.725 | 115.0503 | 0.94744 | 0.80153
2.14 | 1.283 | 114.425 | 114.8907 | -0.96812 | 0.79825 | 45.14 | 1.27 | 116.725 | 115.0467 | 0.94734 | 0.80156
2.15 | 1.283 | 114.425 | 114.8933 | -0.96812 | 0.79825 | 45.15 | 1.27 | 116.725 | 115.0467 | 0.94734 | 0.80156
2.16 | 1.283 | 114.425 | 114.8933 | -0.96812 | 0.79825 | 45.16 | 1.27 | 116.725 | 115.0467 | 0.94734 | 0.80156
2.17 | 1.283 | 114.425 | 114.8933 | -0.96812 | 0.79825 | 45.17 | 1.27 | 116.725 | 115.0467 | 0.94734 | 0.80156
2.18 | 1.283 | 114.425 | 114.8933 | -0.96811 | 0.79825 | 45.18 | 1.27 | 116.725 | 115.0467 | 0.94734 | 0.80156
2.19 | 1.283 | 114.425 | 114.8933 | -0.96811 | 0.79825 | 45.19 | 1.27 | 116.725 | 115.0467 | 0.94734 | 0.80156
2.2 | 1.283 | 114.425 | 114.898 | -0.96763 | 0.79839 | 45.2 | 1.27 | 116.725 | 115.0467 | 0.94734 | 0.80156
2.21 | 1.284 | 114.425 | 114.9097 | -0.96741 | 0.79868 | 45.21 | 1.27 | 114.425 | 115.0467 | 0.94734 | 0.80156
2.22 | 1.284 | 114.425 | 114.9127 | -0.96741 | 0.79868 | 45.22 | 1.27 | 114.425 | 115.0467 | 0.94734 | 0.80156
2.23 | 1.284 | 114.425 | 114.916 | -0.96718 | 0.79875 | 45.23 | 1.27 | 114.425 | 115.0377 | 0.94647 | 0.80182
2.24 | 1.284 | 114.425 | 114.9223 | -0.96673 | 0.79889 | 45.24 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.25 | 1.284 | 114.425 | 114.926 | -0.96673 | 0.79889 | 45.25 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.26 | 1.284 | 114.425 | 114.926 | -0.96673 | 0.79889 | 45.26 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.27 | 1.284 | 114.425 | 114.926 | -0.96673 | 0.79889 | 45.27 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.28 | 1.284 | 114.425 | 114.926 | -0.96673 | 0.79889 | 45.28 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.29 | 1.284 | 114.425 | 114.926 | -0.96673 | 0.79889 | 45.29 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.3 | 1.284 | 114.425 | 114.926 | -0.96673 | 0.79889 | 45.3 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.31 | 1.284 | 114.425 | 114.924 | -0.96672 | 0.79889 | 45.31 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.32 | 1.284 | 114.425 | 114.917 | -0.96624 | 0.79903 | 45.32 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.33 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.33 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.34 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.34 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.35 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.35 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.36 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.36 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.37 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.37 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.38 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.38 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.39 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.39 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.4 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.4 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.41 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.41 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.42 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.42 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.43 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.43 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.44 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.44 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.45 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.45 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.46 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.46 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.47 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.47 | 1.27 | 114.425 | 115.028 | 0.94641 | 0.80184
2.48 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.48 | 1.27 | 114.425 | 115.0203 | 0.94547 | 0.80213
2.49 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.49 | 1.271 | 114.425 | 115.012 | 0.9454 | 0.80237
2.5 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.5 | 1.271 | 114.425 | 115.012 | 0.9454 | 0.80237
2.51 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.51 | 1.271 | 114.425 | 115.012 | 0.9454 | 0.80237
2.52 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.52 | 1.271 | 114.425 | 115.012 | 0.9454 | 0.80237
2.53 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.53 | 1.271 | 114.425 | 115.012 | 0.9454 | 0.80237
2.54 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.54 | 1.271 | 114.425 | 115.012 | 0.9454 | 0.80237
2.55 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.55 | 1.271 | 114.425 | 115.012 | 0.9454 | 0.80237
2.56 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.56 | 1.271 | 114.425 | 115.012 | 0.9454 | 0.80237
2.57 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.57 | 1.271 | 114.425 | 115.012 | 0.9454 | 0.80237
2.58 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.58 | 1.271 | 114.425 | 115.012 | 0.94488 | 0.80253
2.59 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.59 | 1.271 | 114.425 | 115.0123 | 0.94484 | 0.80254
2.6 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.6 | 1.271 | 114.425 | 115.0123 | 0.94484 | 0.80254
2.61 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.61 | 1.271 | 114.425 | 115.01 | 0.94456 | 0.80263
2.62 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.62 | 1.271 | 114.425 | 115.0053 | 0.94437 | 0.80268
2.63 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.63 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.64 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.64 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.65 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.65 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.66 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.66 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.67 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.67 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.68 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.68 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.69 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.69 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.7 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.7 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.71 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.71 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.72 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.72 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.73 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.73 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.74 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.74 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.75 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.75 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.76 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.76 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.77 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.77 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.78 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.78 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.94437 | 0.80268
2.79 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.79 | 1.271 | 114.425 | 115.003 | 0.90936 | 0.81328
2.8 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.8 | 1.27 | 114.425 | 115.003 | 0.80949 | 0.84327
2.81 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.81 | 1.28 | 114.425 | 115.003 | 0.76694 | 0.85781
2.82 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.82 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.83 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.83 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.84 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.84 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.85 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.85 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.86 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.86 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.87 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.87 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.88 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.88 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.89 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.89 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.9 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.9 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.91 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.91 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.92 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.92 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.93 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.93 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.94 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.94 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.95 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.95 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.96 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.96 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.97 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.97 | 1.288 | 114.425 | 115.003 | 0.73767 | 0.86776
2.98 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.98 | 1.288 | 114.425 | 115.016 | 0.73829 | 0.86758
2.99 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 45.99 | 1.288 | 114.425 | 115.0287 | 0.73834 | 0.86756
3 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46 | 1.288 | 114.425 | 115.0287 | 0.73834 | 0.86756
3.01 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.01 | 1.288 | 114.425 | 115.0287 | 0.73834 | 0.86756
3.02 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.02 | 1.288 | 114.425 | 115.0287 | 0.73834 | 0.86756
3.03 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.03 | 1.288 | 114.425 | 115.0287 | 0.73834 | 0.86756
3.04 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.04 | 1.288 | 114.425 | 115.0337 | 0.73857 | 0.8675
3.05 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.05 | 1.288 | 114.425 | 115.0427 | 0.73925 | 0.8673
3.06 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.06 | 1.287 | 114.425 | 115.0533 | 0.73984 | 0.86696
3.07 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.07 | 1.287 | 114.425 | 115.066 | 0.74026 | 0.86684
3.08 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.08 | 1.287 | 114.425 | 115.0723 | 0.74026 | 0.86684
3.09 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.09 | 1.287 | 114.425 | 115.0723 | 0.74026 | 0.86684
3.1 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.1 | 1.287 | 114.425 | 115.0723 | 0.74026 | 0.86684
3.11 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.11 | 1.287 | 114.425 | 115.0723 | 0.74026 | 0.86684
3.12 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.12 | 1.287 | 114.425 | 115.0723 | 0.74026 | 0.86684
3.13 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.13 | 1.287 | 114.425 | 115.0723 | 0.74026 | 0.86684
3.14 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.14 | 1.287 | 114.425 | 115.0677 | 0.74043 | 0.86679
3.15 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.15 | 1.287 | 114.425 | 115.0583 | 0.74092 | 0.86664
3.16 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.16 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.17 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.17 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.18 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.18 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.19 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.19 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.2 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.2 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.21 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.21 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.22 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.22 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.23 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.23 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.24 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.24 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.25 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.25 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.26 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.26 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.27 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.27 | 1.287 | 114.425 | 115.0537 | 0.74092 | 0.86664
3.28 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.28 | 1.285 | 114.425 | 115.0327 | 0.74228 | 0.86591
3.29 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.29 | 1.285 | 114.425 | 115.0117 | 0.7424 | 0.86588
3.3 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.3 | 1.285 | 114.425 | 115.0117 | 0.7424 | 0.86588
3.31 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.31 | 1.285 | 114.425 | 115.0117 | 0.7424 | 0.86588
3.32 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.32 | 1.285 | 114.425 | 115.0117 | 0.7424 | 0.86588
3.33 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.33 | 1.285 | 114.425 | 115.0117 | 0.7424 | 0.86588
3.34 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.34 | 1.285 | 114.425 | 115.0117 | 0.7424 | 0.86588
3.35 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.35 | 1.285 | 114.425 | 115.0117 | 0.7424 | 0.86588
3.36 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.36 | 1.278 | 114.425 | 115.016 | 0.70078 | 0.87683
3.37 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.37 | 1.273 | 114.425 | 115.0237 | 0.67036 | 0.88482
3.38 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.38 | 1.273 | 114.425 | 115.028 | 0.67036 | 0.88482
3.39 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.39 | 1.273 | 114.425 | 115.028 | 0.67036 | 0.88482
3.4 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.4 | 1.273 | 114.425 | 115.028 | 0.67036 | 0.88482
3.41 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.41 | 1.288 | 114.425 | 115.028 | 0.63017 | 0.89825
3.42 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.42 | 1.3 | 114.425 | 115.028 | 0.60065 | 0.90779
3.43 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.43 | 1.3 | 114.425 | 115.028 | 0.60065 | 0.90779
3.44 | 1.284 | 114.425 | 114.914 | -0.96624 | 0.79903 | 46.44 | 1.304 | 114.425 | 115.028 | 0.58326 | 0.91285
3.45 | 1.285 | 114.425 | 114.9227 | -0.96542 | 0.7995 | 46.45 | 1.318 | 114.425 | 115.028 | 0.52888 | 0.92807
3.46 | 1.286 | 114.425 | 114.939 | -0.96485 | 0.79989 | 46.46 | 1.318 | 114.425 | 115.028 | 0.52888 | 0.92807
3.47 | 1.287 | 114.425 | 114.9523 | -0.96409 | 0.80035 | 46.47 | 1.318 | 114.425 | 115.028 | 0.52888 | 0.92807
3.48 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.48 | 1.318 | 114.425 | 115.028 | 0.52888 | 0.92807
3.49 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.49 | 1.318 | 114.425 | 115.028 | 0.52888 | 0.92807
3.5 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.5 | 1.318 | 114.425 | 115.028 | 0.52888 | 0.92807
3.51 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.51 | 1.318 | 114.425 | 115.028 | 0.52888 | 0.92807
3.52 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.52 | 1.318 | 114.425 | 115.028 | 0.52888 | 0.92807
3.53 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.53 | 1.318 | 114.425 | 115.028 | 0.52888 | 0.92807
3.54 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.54 | 1.318 | 114.425 | 115.028 | 0.52888 | 0.92807
3.55 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.55 | 1.318 | 114.425 | 115.028 | 0.52888 | 0.92807
3.56 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.56 | 1.318 | 114.425 | 115.033 | 0.52938 | 0.92795
3.57 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.57 | 1.318 | 114.425 | 115.042 | 0.52976 | 0.92785
3.58 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.58 | 1.318 | 114.425 | 115.047 | 0.52976 | 0.92785
3.59 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.59 | 1.318 | 114.425 | 115.047 | 0.52976 | 0.92785
3.6 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.6 | 1.318 | 114.425 | 115.047 | 0.52976 | 0.92785
3.61 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.61 | 1.318 | 114.425 | 115.047 | 0.52976 | 0.92785
3.62 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.62 | 1.318 | 114.425 | 115.047 | 0.52976 | 0.92785
3.63 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.63 | 1.318 | 114.425 | 115.047 | 0.52976 | 0.92785
3.64 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.64 | 1.318 | 114.425 | 115.0533 | 0.53 | 0.9278
3.65 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.65 | 1.318 | 114.425 | 115.066 | 0.53076 | 0.92761
3.66 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.66 | 1.318 | 114.425 | 115.0727 | 0.53076 | 0.92761
3.67 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.67 | 1.318 | 114.425 | 115.0727 | 0.53076 | 0.92761
3.68 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.68 | 1.318 | 114.425 | 115.0727 | 0.53076 | 0.92761
3.69 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.69 | 1.318 | 114.425 | 115.068 | 0.53093 | 0.92757
3.7 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.7 | 1.317 | 114.425 | 115.0587 | 0.53149 | 0.92733
3.71 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.71 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.72 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.72 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.73 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.73 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.74 | 1.287 | 114.425 | 114.9577 | -0.96402 | 0.80037 | 46.74 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.75 | 1.287 | 114.425 | 114.9523 | -0.96342 | 0.80055 | 46.75 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.76 | 1.287 | 114.425 | 114.941 | -0.96295 | 0.80069 | 46.76 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.77 | 1.287 | 114.425 | 114.9357 | -0.96295 | 0.80069 | 46.77 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.78 | 1.288 | 114.425 | 114.93 | -0.96251 | 0.80104 | 46.78 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.79 | 1.288 | 114.425 | 114.92 | -0.96104 | 0.80148 | 46.79 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.8 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.8 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.81 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.81 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.82 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.82 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.83 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.83 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.84 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.84 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.85 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.85 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.86 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.86 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.87 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.87 | 1.317 | 114.425 | 115.054 | 0.53149 | 0.92733
3.88 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.88 | 1.317 | 114.425 | 115.0413 | 0.53217 | 0.92717
3.89 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.89 | 1.316 | 114.425 | 115.022 | 0.53234 | 0.92703
3.9 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.9 | 1.316 | 114.425 | 115.0093 | 0.53264 | 0.92695
3.91 | 1.288 | 114.425 | 114.915 | -0.96104 | 0.80148 | 46.91 | 1.316 | 114.425 | 115.0027 | 0.53264 | 0.92695
3.92 | 1.29 | 114.425 | 114.932 | -0.95981 | 0.80229 | 46.92 | 1.316 | 114.425 | 115.0027 | 0.53264 | 0.92695
3.93 | 1.29 | 114.425 | 114.9487 | -0.95965 | 0.80234 | 46.93 | 1.316 | 114.425 | 115.0027 | 0.53264 | 0.92695
3.94 | 1.29 | 114.425 | 114.9487 | -0.95965 | 0.80234 | 46.94 | 1.316 | 114.425 | 115.0027 | 0.53264 | 0.92695
3.95 | 1.29 | 114.425 | 114.943 | -0.95912 | 0.8025 | 46.95 | 1.316 | 114.425 | 115.0027 | 0.53264 | 0.92695
3.96 | 1.29 | 114.425 | 114.931 | -0.95868 | 0.80263 | 46.96 | 1.316 | 114.425 | 115.0027 | 0.53264 | 0.92695
3.97 | 1.29 | 114.425 | 114.925 | -0.95868 | 0.80263 | 46.97 | 1.316 | 114.425 | 115.0027 | 0.53264 | 0.92695
3.98 | 1.29 | 114.425 | 114.925 | -0.95868 | 0.80263 | 46.98 | 1.316 | 114.425 | 115.0027 | 0.53264 | 0.92695
3.99 | 1.29 | 114.425 | 114.925 | -0.95868 | 0.80263 | 46.99 | 1.316 | 114.425 | 115.0027 | 0.53264 | 0.92695
4 | 1.29 | 114.425 | 114.925 | -0.95868 | 0.80263 | 47 | 1.316 | 114.425 | 115.0027 | 0.53264 | 0.92695
4.01 | 1.29 | 114.425 | 114.925 | -0.95868 | 0.80263 | 47.01 | 1.323 | 114.425 | 115.0027 | 0.48842 | 0.93811
4.02 | 1.29 | 114.425 | 114.925 | -0.95868 | 0.80263 | 47.02 | 1.328 | 114.425 | 115.0027 | 0.45395 | 0.94624
4.03 | 1.29 | 114.425 | 114.925 | -0.95868 | 0.80263 | 47.03 | 1.328 | 114.425 | 115.0027 | 0.45395 | 0.94624
4.04 | 1.29 | 114.425 | 114.925 | -0.95868 | 0.80263 | 47.04 | 1.328 | 114.425 | 115.0027 | 0.45395 | 0.94624
4.05 | 1.29 | 114.425 | 114.925 | -0.95868 | 0.80263 | 47.05 | 1.328 | 114.425 | 115.0027 | 0.45395 | 0.94624
4.06 | 1.29 | 114.425 | 114.925 | -0.95868 | 0.80263 | 47.06 | 1.328 | 114.425 | 115.0027 | 0.45395 | 0.94624
4.07 | 1.291 | 114.425 | 114.914 | -0.95774 | 0.80313 | 47.07 | 1.328 | 114.425 | 115.0027 | 0.45395 | 0.94624
4.08 | 1.291 | 114.425 | 114.903 | -0.95761 | 0.80317 | 47.08 | 1.322 | 114.425 | 115.0027 | 0.42503 | 0.95201
4.09 | 1.291 | 114.425 | 114.903 | -0.95761 | 0.80317 | 47.09 | 1.321 | 114.425 | 115.0027 | 0.42159 | 0.95266
4.1 | 1.292 | 114.425 | 114.9107 | -0.95678 | 0.80363 | 47.1 | 1.321 | 114.425 | 115.0027 | 0.42159 | 0.95266
4.11 | 1.292 | 114.425 | 114.9267 | -0.95606 | 0.80385 | 47.11 | 1.321 | 114.425 | 115.007 | 0.42213 | 0.95255
4.12 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.12 | 1.321 | 114.425 | 115.0153 | 0.42256 | 0.95246
4.13 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.13 | 1.321 | 114.425 | 115.0193 | 0.42256 | 0.95246
4.14 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.14 | 1.321 | 114.425 | 115.024 | 0.42276 | 0.95242
4.15 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.15 | 1.321 | 114.425 | 115.0337 | 0.42344 | 0.95227
4.16 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.16 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.17 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.17 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.18 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.18 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.19 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.19 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.2 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.2 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.21 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.21 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.22 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.22 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.23 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.23 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.24 | 1.292 | 114.425 | 114.934 | -0.95606 | 0.80385 | 47.24 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.25 | 1.293 | 114.425 | 114.9297 | -0.95513 | 0.80434 | 47.25 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.26 | 1.293 | 114.425 | 114.9213 | -0.9543 | 0.80459 | 47.26 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.27 | 1.293 | 114.425 | 114.917 | -0.9543 | 0.80459 | 47.27 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.28 | 1.294 | 114.425 | 114.92 | -0.95414 | 0.80486 | 47.28 | 1.321 | 114.425 | 115.0387 | 0.42344 | 0.95227
4.29 | 1.294 | 114.425 | 114.9253 | -0.95347 | 0.80506 | 47.29 | 1.307 | 114.425 | 115.0387 | 0.40875 | 0.95441
4.3 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.3 | 1.26 | 114.425 | 115.039 | 0.35732 | 0.96206
4.31 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.31 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.32 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.32 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.33 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.33 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.34 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.34 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.35 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.35 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.36 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.36 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.37 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.37 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.38 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.38 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.39 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.39 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.4 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.4 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.41 | 1.294 | 114.425 | 114.9283 | -0.95347 | 0.80506 | 47.41 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.42 | 1.296 | 114.425 | 114.946 | -0.95229 | 0.80584 | 47.42 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.43 | 1.296 | 114.425 | 114.963 | -0.95208 | 0.80591 | 47.43 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.44 | 1.296 | 114.425 | 114.963 | -0.95208 | 0.80591 | 47.44 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.45 | 1.296 | 114.425 | 114.966 | -0.95165 | 0.80603 | 47.45 | 1.26 | 114.425 | 115.0393 | 0.35732 | 0.96206
4.46 | 1.297 | 114.425 | 114.9713 | -0.95125 | 0.80637 | 47.46 | 1.26 | 114.425 | 115.0457 | 0.35784 | 0.96196
4.47 | 1.297 | 114.425 | 114.9743 | -0.95125 | 0.80637 | 47.47 | 1.26 | 114.425 | 115.059 | 0.35825 | 0.96188
4.48 | 1.297 | 114.425 | 114.9743 | -0.95125 | 0.80637 | 47.48 | 1.26 | 114.425 | 115.0833 | 0.3598 | 0.96157
4.49 | 1.297 | 114.425 | 114.9743 | -0.95123 | 0.80638 | 47.49 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.5 | 1.297 | 116.725 | 114.9743 | -0.95123 | 0.80638 | 47.5 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.51 | 1.297 | 116.725 | 114.9743 | -0.95123 | 0.80638 | 47.51 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.52 | 1.297 | 116.725 | 114.9743 | -0.95123 | 0.80638 | 47.52 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.53 | 1.297 | 116.725 | 114.978 | -0.95111 | 0.80641 | 47.53 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.54 | 1.297 | 116.725 | 114.985 | -0.95055 | 0.80658 | 47.54 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.55 | 1.297 | 116.725 | 114.9887 | -0.95055 | 0.80658 | 47.55 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.56 | 1.297 | 116.725 | 114.9887 | -0.95055 | 0.80658 | 47.56 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.57 | 1.297 | 116.725 | 114.9887 | -0.95055 | 0.80658 | 47.57 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.58 | 1.298 | 116.725 | 114.9883 | -0.95026 | 0.80688 | 47.58 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.59 | 1.299 | 116.725 | 114.987 | -0.94887 | 0.80751 | 47.59 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.6 | 1.299 | 116.725 | 114.9863 | -0.94887 | 0.80751 | 47.6 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.61 | 1.299 | 116.725 | 114.9863 | -0.94887 | 0.80751 | 47.61 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.62 | 1.299 | 116.725 | 114.9863 | -0.94887 | 0.80751 | 47.62 | 1.26 | 114.425 | 115.1017 | 0.36 | 0.96152
4.63 | 1.299 | 116.725 | 114.9863 | -0.94887 | 0.80751 | 47.63 | 1.259 | 114.425 | 115.089 | 0.36068 | 0.96133
4.64 | 1.299 | 116.725 | 114.9863 | -0.94887 | 0.80751 | 47.64 | 1.259 | 114.425 | 115.0767 | 0.36114 | 0.96124
4.65 | 1.299 | 116.725 | 114.9863 | -0.94887 | 0.80751 | 47.65 | 1.259 | 114.425 | 115.0777 | 0.3625 | 0.96096
4.66 | 1.299 | 116.725 | 114.9863 | -0.94887 | 0.80751 | 47.66 | 1.259 | 114.425 | 115.0777 | 0.3625 | 0.96096
4.67 | 1.299 | 116.725 | 114.981 | -0.94798 | 0.80777 | 47.67 | 1.259 | 114.425 | 115.0777 | 0.3625 | 0.96096
4.68 | 1.299 | 116.725 | 114.9683 | -0.9478 | 0.80783 | 47.68 | 1.259 | 114.425 | 115.0777 | 0.3625 | 0.96096
4.69 | 1.299 | 116.725 | 114.965 | -0.9478 | 0.80783 | 47.69 | 1.259 | 114.425 | 115.0777 | 0.3625 | 0.96096
4.7 | 1.299 | 116.725 | 114.965 | -0.9478 | 0.80783 | 47.7 | 1.259 | 114.425 | 115.0777 | 0.3625 | 0.96096
4.71 | 1.299 | 116.725 | 114.965 | -0.9478 | 0.80783 | 47.71 | 1.259 | 114.425 | 115.0777 | 0.3625 | 0.96096
4.72 | 1.283 | 116.725 | 114.965 | -0.76846 | 0.85789 | 47.72 | 1.259 | 114.425 | 115.0777 | 0.3625 | 0.96096
4.73 | 1.279 | 116.725 | 114.96 | -0.73158 | 0.86803 | 47.73 | 1.259 | 114.425 | 115.0777 | 0.3625 | 0.96096
4.74 | 1.279 | 116.725 | 114.942 | -0.73074 | 0.86828 | 47.74 | 1.259 | 114.425 | 115.0843 | 0.3627 | 0.96092
4.75 | 1.28 | 116.725 | 114.9377 | -0.73033 | 0.86857 | 47.75 | 1.259 | 114.425 | 115.0977 | 0.36344 | 0.96077
4.76 | 1.28 | 116.725 | 114.9433 | -0.7299 | 0.86869 | 47.76 | 1.259 | 114.425 | 115.1043 | 0.36344 | 0.96077
4.77 | 1.28 | 116.725 | 114.9463 | -0.7299 | 0.86869 | 47.77 | 1.259 | 114.425 | 115.1043 | 0.36344 | 0.96077
4.78 | 1.28 | 116.725 | 114.9463 | -0.7299 | 0.86869 | 47.78 | 1.259 | 114.425 | 115.1043 | 0.36344 | 0.96077
4.79 | 1.28 | 116.725 | 114.9463 | -0.7299 | 0.86869 | 47.79 | 1.259 | 114.425 | 115.096 | 0.36376 | 0.9607
4.8 | 1.28 | 116.725 | 114.9463 | -0.7299 | 0.86869 | 47.8 | 1.258 | 114.425 | 115.0793 | 0.36496 | 0.9604
4.81 | 1.28 | 116.725 | 114.9463 | -0.7299 | 0.86869 | 47.81 | 1.258 | 114.425 | 115.0707 | 0.36496 | 0.9604
4.82 | 1.28 | 116.725 | 114.9463 | -0.7299 | 0.86869 | 47.82 | 1.258 | 114.425 | 115.0707 | 0.36496 | 0.9604
4.83 | 1.28 | 116.725 | 114.9487 | -0.72979 | 0.86872 | 47.83 | 1.258 | 114.425 | 115.0707 | 0.36496 | 0.9604
4.84 | 1.281 | 116.725 | 114.9573 | -0.72918 | 0.86907 | 47.84 | 1.258 | 114.425 | 115.0707 | 0.36496 | 0.9604
4.85 | 1.281 | 116.725 | 114.961 | -0.72918 | 0.86907 | 47.85 | 1.258 | 114.425 | 115.0707 | 0.36496 | 0.9604
4.86 | 1.281 | 116.725 | 114.961 | -0.72918 | 0.86907 | 47.86 | 1.258 | 114.425 | 115.0707 | 0.36496 | 0.9604
4.87 | 1.281 | 116.725 | 114.9663 | -0.72861 | 0.86923 | 47.87 | 1.258 | 114.425 | 115.0707 | 0.36496 | 0.9604
4.88 | 1.281 | 116.725 | 114.9803 | -0.72835 | 0.86931 | 47.88 | 1.258 | 114.425 | 115.0707 | 0.36496 | 0.9604
4.89 | 1.282 | 116.725 | 114.991 | -0.72765 | 0.86968 | 47.89 | 1.262 | 114.425 | 115.0707 | 0.34994 | 0.96364
4.9 | 1.282 | 116.725 | 114.9937 | -0.72765 | 0.86968 | 47.9 | 1.277 | 114.425 | 115.0707 | 0.29338 | 0.97461
4.91 | 1.282 | 116.725 | 114.9937 | -0.72765 | 0.86968 | 47.91 | 1.277 | 114.425 | 115.0707 | 0.29338 | 0.97461
4.92 | 1.282 | 116.725 | 114.9937 | -0.72765 | 0.86968 | 47.92 | 1.277 | 114.425 | 115.0707 | 0.29338 | 0.97461
4.93 | 1.282 | 116.725 | 114.9937 | -0.72765 | 0.86968 | 47.93 | 1.277 | 114.425 | 115.0583 | 0.2941 | 0.97449
4.94 | 1.282 | 116.725 | 114.9937 | -0.72765 | 0.86968 | 47.94 | 1.277 | 114.425 | 115.046 | 0.2942 | 0.97447
4.95 | 1.282 | 116.725 | 114.9973 | -0.7273 | 0.86978 | 47.95 | 1.277 | 114.425 | 115.046 | 0.2942 | 0.97447
4.96 | 1.283 | 116.725 | 115.0047 | -0.72692 | 0.87005 | 47.96 | 1.277 | 114.425 | 115.055 | 0.29513 | 0.97432
4.97 | 1.283 | 116.725 | 115.0083 | -0.72692 | 0.87005 | 47.97 | 1.277 | 114.425 | 115.074 | 0.29591 | 0.97419
4.98 | 1.283 | 116.725 | 115.0083 | -0.72692 | 0.87005 | 47.98 | 1.277 | 114.425 | 115.0833 | 0.29591 | 0.97419
4.99 | 1.283 | 116.725 | 115.0083 | -0.72692 | 0.87005 | 47.99 | 1.277 | 114.425 | 115.0833 | 0.29591 | 0.97419
5 | 1.28 | 116.725 | 115.0083 | -0.62775 | 0.89784 | 48 | 1.277 | 114.425 | 115.0833 | 0.29591 | 0.97419
5.01 | 1.277 | 116.725 | 115.0083 | -0.51962 | 0.92625 | 48.01 | 1.277 | 114.425 | 115.0833 | 0.29591 | 0.97419
5.02 | 1.277 | 116.725 | 115.0073 | -0.51916 | 0.92637 | 48.02 | 1.277 | 114.425 | 115.0833 | 0.29591 | 0.97419
5.03 | 1.277 | 116.725 | 115.008 | -0.51893 | 0.92643 | 48.03 | 1.277 | 114.425 | 115.0833 | 0.29591 | 0.97419
5.04 | 1.278 | 116.725 | 115.0143 | -0.51821 | 0.92671 | 48.04 | 1.277 | 114.425 | 115.0833 | 0.29591 | 0.97419
5.05 | 1.278 | 116.725 | 115.0173 | -0.51821 | 0.92671 | 48.05 | 1.277 | 114.425 | 115.0833 | 0.29591 | 0.97419
5.06 | 1.278 | 116.725 | 115.0173 | -0.51821 | 0.92671 | 48.06 | 1.266 | 114.425 | 115.0833 | 0.25701 | 0.98001
5.07 | 1.278 | 116.725 | 115.0173 | -0.51821 | 0.92671 | 48.07 | 1.257 | 114.425 | 115.0833 | 0.2239 | 0.9845
5.08 | 1.278 | 116.725 | 115.0173 | -0.51821 | 0.92671 | 48.08 | 1.257 | 114.425 | 115.0833 | 0.2239 | 0.9845
5.09 | 1.278 | 116.725 | 115.0173 | -0.51821 | 0.92671 | 48.09 | 1.257 | 114.425 | 115.0817 | 0.22441 | 0.98443
5.1 | 1.278 | 116.725 | 115.0123 | -0.51774 | 0.92683 | 48.1 | 1.257 | 114.425 | 115.0783 | 0.22637 | 0.98417
5.11 | 1.278 | 116.725 | 115.0017 | -0.51723 | 0.92696 | 48.11 | 1.257 | 114.425 | 115.077 | 0.22637 | 0.98417
5.12 | 1.278 | 116.725 | 114.9967 | -0.51723 | 0.92696 | 48.12 | 1.257 | 114.425 | 115.077 | 0.22637 | 0.98417
5.13 | 1.278 | 116.725 | 115.0003 | -0.51712 | 0.92699 | 48.13 | 1.257 | 114.425 | 115.077 | 0.22637 | 0.98417
5.14 | 1.278 | 116.725 | 115.0127 | -0.51647 | 0.92715 | 48.14 | 1.257 | 114.425 | 115.077 | 0.22637 | 0.98417
5.15 | 1.278 | 116.725 | 115.0177 | -0.51647 | 0.92715 | 48.15 | 1.257 | 114.425 | 115.077 | 0.22637 | 0.98417
5.16 | 1.278 | 116.725 | 115.0177 | -0.51647 | 0.92715 | 48.16 | 1.257 | 114.425 | 115.077 | 0.22637 | 0.98417
5.17 | 1.278 | 116.725 | 115.0177 | -0.51647 | 0.92715 | 48.17 | 1.257 | 114.425 | 115.077 | 0.22637 | 0.98417
5.18 | 1.278 | 116.725 | 115.0177 | -0.51647 | 0.92715 | 48.18 | 1.257 | 114.425 | 115.077 | 0.22637 | 0.98417
5.19 | 1.278 | 116.725 | 115.0177 | -0.51647 | 0.92715 | 48.19 | 1.261 | 114.425 | 115.077 | 0.2135 | 0.98597
5.2 | 1.278 | 116.725 | 115.0177 | -0.51647 | 0.92715 | 48.2 | 1.277 | 114.425 | 115.077 | 0.16348 | 0.99191
5.21 | 1.278 | 116.725 | 115.0177 | -0.51647 | 0.92715 | 48.21 | 1.277 | 114.425 | 115.077 | 0.16348 | 0.99191
5.22 | 1.278 | 116.725 | 115.015 | -0.51612 | 0.92724 | 48.22 | 1.277 | 114.425 | 115.077 | 0.16348 | 0.99191
5.23 | 1.278 | 116.725 | 115.0083 | -0.51604 | 0.92726 | 48.23 | 1.277 | 114.425 | 115.0647 | 0.16418 | 0.99184
5.24 | 1.278 | 116.725 | 115.0063 | -0.51604 | 0.92726 | 48.24 | 1.277 | 114.425 | 115.0567 | 0.16447 | 0.99181
5.25 | 1.278 | 116.725 | 115.0063 | -0.51604 | 0.92726 | 48.25 | 1.277 | 114.425 | 115.0657 | 0.16521 | 0.99174
5.26 | 1.278 | 116.725 | 115.0063 | -0.51604 | 0.92726 | 48.26 | 1.277 | 114.425 | 115.0667 | 0.16567 | 0.99169
5.27 | 1.278 | 116.725 | 115.0063 | -0.51604 | 0.92726 | 48.27 | 1.277 | 114.425 | 115.059 | 0.16608 | 0.99165
5.28 | 1.278 | 116.725 | 115.0063 | -0.51604 | 0.92726 | 48.28 | 1.277 | 114.425 | 115.0553 | 0.16608 | 0.99165
5.29 | 1.278 | 116.725 | 115.0063 | -0.51604 | 0.92726 | 48.29 | 1.277 | 114.425 | 115.0553 | 0.16608 | 0.99165
5.3 | 1.25 | 116.725 | 115.0063 | -0.43512 | 0.94442 | 48.3 | 1.277 | 114.425 | 115.0553 | 0.16608 | 0.99165
5.31 | 1.216 | 116.725 | 115.0063 | -0.3401 | 0.96304 | 48.31 | 1.277 | 114.425 | 115.0553 | 0.16608 | 0.99165
5.32 | 1.216 | 116.725 | 115.0063 | -0.3401 | 0.96304 | 48.32 | 1.277 | 114.425 | 115.0553 | 0.16608 | 0.99165
5.33 | 1.216 | 116.725 | 115.0063 | -0.3401 | 0.96304 | 48.33 | 1.277 | 114.425 | 115.0553 | 0.16608 | 0.99165
5.34 | 1.216 | 116.725 | 115.0063 | -0.3401 | 0.96304 | 48.34 | 1.277 | 114.425 | 115.0553 | 0.16608 | 0.99165
5.35 | 1.216 | 116.725 | 115.0063 | -0.3401 | 0.96304 | 48.35 | 1.277 | 114.425 | 115.0553 | 0.16608 | 0.99165
5.36 | 1.216 | 116.725 | 115.0063 | -0.3401 | 0.96304 | 48.36 | 1.277 | 114.425 | 115.0553 | 0.16608 | 0.99165
5.37 | 1.217 | 116.725 | 115.01 | -0.33954 | 0.96321 | 48.37 | 1.277 | 114.425 | 115.0553 | 0.16608 | 0.99165
5.38 | 1.217 | 116.725 | 115.0207 | -0.33929 | 0.96326 | 48.38 | 1.277 | 114.425 | 115.0553 | 0.16608 | 0.99165
5.39 | 1.217 | 116.725 | 115.0303 | -0.33858 | 0.96341 | 48.39 | 1.277 | 114.425 | 115.051 | 0.16623 | 0.99163
5.4 | 1.217 | 116.725 | 115.0263 | -0.33818 | 0.96349 | 48.4 | 1.276 | 114.425 | 115.042 | 0.16684 | 0.99156
5.41 | 1.217 | 116.725 | 115.0113 | -0.33769 | 0.96359 | 48.41 | 1.276 | 114.425 | 115.0377 | 0.16684 | 0.99156
5.42 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.42 | 1.276 | 114.425 | 115.0377 | 0.16684 | 0.99156
5.43 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.43 | 1.276 | 114.425 | 115.0357 | 0.16824 | 0.99142
5.44 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.44 | 1.276 | 114.425 | 115.0337 | 0.16846 | 0.9914
5.45 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.45 | 1.276 | 114.425 | 115.0337 | 0.16846 | 0.9914
5.46 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.46 | 1.276 | 114.425 | 115.0337 | 0.16846 | 0.9914
5.47 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.47 | 1.276 | 114.425 | 115.0337 | 0.16846 | 0.9914
5.48 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.48 | 1.289 | 114.425 | 115.0337 | 0.052136 | 0.99918
5.49 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.49 | 1.291 | 114.425 | 115.0337 | 0.034315 | 0.99965
5.5 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.5 | 1.291 | 114.425 | 115.0337 | 0.034315 | 0.99965
5.51 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.51 | 1.291 | 114.425 | 115.0337 | 0.034315 | 0.99965
5.52 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.52 | 1.291 | 114.425 | 115.0337 | 0.034315 | 0.99965
5.53 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.53 | 1.291 | 114.425 | 115.0387 | 0.035747 | 0.99962
5.54 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.54 | 1.291 | 114.425 | 115.0397 | 0.036144 | 0.99961
5.55 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.55 | 1.291 | 114.425 | 115.0323 | 0.03685 | 0.99959
5.56 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.56 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.57 | 1.217 | 116.725 | 115.004 | -0.33769 | 0.96359 | 48.57 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.58 | 1.219 | 116.725 | 115.004 | -0.32976 | 0.9653 | 48.58 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.59 | 1.233 | 116.725 | 115.004 | -0.26535 | 0.97762 | 48.59 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.6 | 1.233 | 116.725 | 115.004 | -0.26535 | 0.97762 | 48.6 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.61 | 1.233 | 116.725 | 115.004 | -0.26535 | 0.97762 | 48.61 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.62 | 1.251 | 116.725 | 115.004 | -0.21076 | 0.9861 | 48.62 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.63 | 1.259 | 116.725 | 115.004 | -0.18803 | 0.98903 | 48.63 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.64 | 1.274 | 116.725 | 115.004 | -0.13098 | 0.99476 | 48.64 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.65 | 1.274 | 116.725 | 115.004 | -0.13098 | 0.99476 | 48.65 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.66 | 1.274 | 116.725 | 115.004 | -0.13098 | 0.99476 | 48.66 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.67 | 1.274 | 116.725 | 115.004 | -0.13098 | 0.99476 | 48.67 | 1.291 | 114.425 | 115.029 | 0.03685 | 0.99959
5.68 | 1.274 | 116.725 | 115.004 | -0.13098 | 0.99476 | 48.68 | 1.291 | 114.425 | 115.038 | 0.037574 | 0.99958
5.69 | 1.274 | 116.725 | 115.004 | -0.13098 | 0.99476 | 48.69 | 1.291 | 114.425 | 115.047 | 0.037688 | 0.99957
5.7 | 1.274 | 116.725 | 115.004 | -0.13098 | 0.99476 | 48.7 | 1.291 | 114.425 | 115.047 | 0.037688 | 0.99957
5.71 | 1.274 | 116.725 | 115.004 | -0.13098 | 0.99476 | 48.71 | 1.291 | 114.425 | 115.0373 | 0.038645 | 0.99955
5.72 | 1.274 | 116.725 | 115.004 | -0.13097 | 0.99476 | 48.72 | 1.291 | 114.425 | 115.018 | 0.03949 | 0.99953
5.73 | 1.274 | 116.725 | 115.0043 | -0.13097 | 0.99476 | 48.73 | 1.291 | 114.425 | 115.0087 | 0.03949 | 0.99953
5.74 | 1.274 | 116.725 | 115.0043 | -0.13097 | 0.99476 | 48.74 | 1.291 | 114.425 | 115.0087 | 0.03949 | 0.99953
5.75 | 1.274 | 116.725 | 115.0043 | -0.13097 | 0.99476 | 48.75 | 1.291 | 114.425 | 115.0087 | 0.03949 | 0.99953
5.76 | 1.274 | 116.725 | 115.0043 | -0.13097 | 0.99476 | 48.76 | 1.291 | 114.425 | 115.0087 | 0.03949 | 0.99953
5.77 | 1.274 | 116.725 | 114.9937 | -0.12968 | 0.99486 | 48.77 | 1.291 | 114.425 | 115.0087 | 0.03949 | 0.99953
5.78 | 1.274 | 116.725 | 114.9683 | -0.12929 | 0.99489 | 48.78 | 1.291 | 114.425 | 115.0087 | 0.03949 | 0.99953
5.79 | 1.274 | 116.725 | 114.9613 | -0.12929 | 0.99489 | 48.79 | 1.291 | 114.425 | 115.0087 | 0.03949 | 0.99953
5.8 | 1.274 | 116.725 | 114.9667 | -0.12892 | 0.99492 | 48.8 | 1.291 | 114.425 | 115.0087 | 0.03949 | 0.99953
5.81 | 1.274 | 116.725 | 114.9777 | -0.12844 | 0.99496 | 48.81 | 1.291 | 114.425 | 115.0087 | 0.03949 | 0.99953
5.82 | 1.274 | 116.725 | 114.983 | -0.12844 | 0.99496 | 48.82 | 1.291 | 114.425 | 115.0087 | 0.03949 | 0.99953
5.83 | 1.274 | 116.725 | 114.983 | -0.12844 | 0.99496 | 48.83 | 1.282 | 114.425 | 115.0087 | -0.023765 | 0.99983
5.84 | 1.274 | 116.725 | 114.983 | -0.12842 | 0.99496 | 48.84 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.85 | 1.274 | 116.725 | 114.983 | -0.12842 | 0.99496 | 48.85 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.86 | 1.274 | 116.725 | 114.983 | -0.12842 | 0.99496 | 48.86 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.87 | 1.274 | 116.725 | 114.983 | -0.12842 | 0.99496 | 48.87 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.88 | 1.274 | 116.725 | 114.983 | -0.12842 | 0.99496 | 48.88 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.89 | 1.274 | 116.725 | 114.983 | -0.12842 | 0.99496 | 48.89 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.9 | 1.267 | 116.725 | 114.983 | -0.10123 | 0.99682 | 48.9 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.91 | 1.258 | 116.725 | 114.983 | -0.06433 | 0.9987 | 48.91 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.92 | 1.258 | 116.725 | 114.983 | -0.06433 | 0.9987 | 48.92 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.93 | 1.258 | 116.725 | 114.983 | -0.06433 | 0.9987 | 48.93 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.94 | 1.258 | 116.725 | 114.983 | -0.06433 | 0.9987 | 48.94 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.95 | 1.248 | 116.725 | 114.983 | -0.03444 | 0.99962 | 48.95 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.96 | 1.235 | 116.725 | 114.983 | 0.006608 | 0.99999 | 48.96 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.97 | 1.235 | 116.725 | 114.983 | 0.006608 | 0.99999 | 48.97 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033816 | 0.99965
5.98 | 1.235 | 116.725 | 114.9857 | 0.00667 | 0.99999 | 48.98 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033818 | 0.99965
5.99 | 1.235 | 116.725 | 114.9943 | 0.007329 | 0.99998 | 48.99 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6 | 1.235 | 116.725 | 115.0017 | 0.007693 | 0.99998 | 49 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.01 | 1.235 | 116.725 | 115.0077 | 0.008198 | 0.99998 | 49.01 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.02 | 1.235 | 116.725 | 115.01 | 0.008629 | 0.99998 | 49.02 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.03 | 1.234 | 116.725 | 115.0087 | 0.014812 | 0.99993 | 49.03 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.04 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.04 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.05 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.05 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.06 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.06 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.07 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.07 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.08 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.08 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.09 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.09 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.1 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.1 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.11 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.11 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.12 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.12 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.13 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.13 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.14 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.14 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.15 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.15 | 1.281 | 114.425 | 115.0087 | -0.033819 | 0.99965
6.16 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.16 | 1.274 | 114.425 | 115.0087 | -0.068048 | 0.99858
6.17 | 1.22 | 116.725 | 115.008 | 0.081341 | 0.99778 | 49.17 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.18 | 1.22 | 116.725 | 115.0103 | 0.081438 | 0.99778 | 49.18 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.19 | 1.221 | 116.725 | 115.0177 | 0.082644 | 0.99772 | 49.19 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.2 | 1.221 | 116.725 | 115.021 | 0.082644 | 0.99772 | 49.2 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.21 | 1.221 | 116.725 | 115.021 | 0.082644 | 0.99772 | 49.21 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.22 | 1.221 | 116.725 | 115.021 | 0.082644 | 0.99772 | 49.22 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.23 | 1.221 | 116.725 | 115.0233 | 0.082706 | 0.99771 | 49.23 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.24 | 1.221 | 116.725 | 115.0307 | 0.083509 | 0.99767 | 49.24 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.25 | 1.227 | 116.725 | 115.0337 | 0.11278 | 0.9958 | 49.25 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.26 | 1.236 | 116.725 | 115.0337 | 0.15592 | 0.99214 | 49.26 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.27 | 1.236 | 116.725 | 115.0337 | 0.15592 | 0.99214 | 49.27 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.28 | 1.236 | 116.725 | 115.037 | 0.15599 | 0.99213 | 49.28 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.29 | 1.236 | 116.725 | 115.05 | 0.15682 | 0.99205 | 49.29 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.3 | 1.236 | 116.725 | 115.0553 | 0.15682 | 0.99205 | 49.3 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.31 | 1.236 | 116.725 | 115.0553 | 0.15682 | 0.99205 | 49.31 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.32 | 1.236 | 116.725 | 115.0553 | 0.15682 | 0.99205 | 49.32 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.33 | 1.236 | 116.725 | 115.0553 | 0.15682 | 0.99205 | 49.33 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.34 | 1.236 | 116.725 | 115.0553 | 0.15682 | 0.99205 | 49.34 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.35 | 1.236 | 116.725 | 115.0593 | 0.15714 | 0.99201 | 49.35 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.36 | 1.236 | 116.725 | 115.067 | 0.15762 | 0.99197 | 49.36 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.37 | 1.236 | 116.725 | 115.0707 | 0.15762 | 0.99197 | 49.37 | 1.268 | 114.425 | 115.0087 | -0.098861 | 0.99697
6.38 | 1.236 | 116.725 | 115.0673 | 0.15766 | 0.99196 | 49.38 | 1.268 | 114.425 | 115 | -0.098179 | 0.99702
6.39 | 1.236 | 116.725 | 115.0547 | 0.1583 | 0.9919 | 49.39 | 1.268 | 114.425 | 114.9913 | -0.098066 | 0.99702
6.4 | 1.236 | 116.725 | 115.049 | 0.1583 | 0.9919 | 49.4 | 1.268 | 114.425 | 114.9913 | -0.098066 | 0.99702
6.41 | 1.236 | 116.725 | 115.049 | 0.1583 | 0.9919 | 49.41 | 1.268 | 114.425 | 114.9913 | -0.098066 | 0.99702
6.42 | 1.235 | 116.725 | 115.042 | 0.1589 | 0.99182 | 49.42 | 1.268 | 114.425 | 114.9913 | -0.098066 | 0.99702
6.43 | 1.235 | 116.725 | 115.0247 | 0.15912 | 0.9918 | 49.43 | 1.268 | 114.425 | 115.005 | -0.097308 | 0.99707
6.44 | 1.235 | 116.725 | 115.02 | 0.15912 | 0.9918 | 49.44 | 1.268 | 114.425 | 115.0237 | -0.097043 | 0.99708
6.45 | 1.235 | 116.725 | 115.02 | 0.15912 | 0.9918 | 49.45 | 1.269 | 114.425 | 115.0337 | -0.096456 | 0.99712
6.46 | 1.235 | 116.725 | 115.02 | 0.15912 | 0.9918 | 49.46 | 1.269 | 114.425 | 115.0387 | -0.096456 | 0.99712
6.47 | 1.235 | 116.725 | 115.02 | 0.15912 | 0.9918 | 49.47 | 1.269 | 114.425 | 115.0387 | -0.096456 | 0.99712
6.48 | 1.235 | 116.725 | 115.0167 | 0.15917 | 0.9918 | 49.48 | 1.269 | 114.425 | 115.0387 | -0.096456 | 0.99712
6.49 | 1.235 | 116.725 | 115.005 | 0.15993 | 0.99172 | 49.49 | 1.269 | 114.425 | 115.0387 | -0.096456 | 0.99712
6.5 | 1.235 | 116.725 | 115.003 | 0.16026 | 0.99169 | 49.5 | 1.269 | 114.425 | 115.0387 | -0.096456 | 0.99712
6.51 | 1.235 | 116.725 | 115.0097 | 0.16077 | 0.99163 | 49.51 | 1.269 | 114.425 | 115.0387 | -0.096456 | 0.99712
6.52 | 1.252 | 116.725 | 115.013 | 0.21191 | 0.98598 | 49.52 | 1.269 | 114.425 | 115.0387 | -0.096456 | 0.99712
6.53 | 1.259 | 116.725 | 115.0167 | 0.23156 | 0.9835 | 49.53 | 1.269 | 114.425 | 115.0387 | -0.096456 | 0.99712
6.54 | 1.259 | 116.725 | 115.03 | 0.23247 | 0.98338 | 49.54 | 1.269 | 114.425 | 115.0347 | -0.096305 | 0.99713
6.55 | 1.265 | 116.725 | 115.0353 | 0.25729 | 0.97994 | 49.55 | 1.269 | 114.425 | 115.026 | -0.095661 | 0.99717
6.56 | 1.276 | 116.725 | 115.0353 | 0.29649 | 0.97405 | 49.56 | 1.269 | 114.425 | 115.0217 | -0.095661 | 0.99717
6.57 | 1.276 | 116.725 | 115.0353 | 0.29649 | 0.97405 | 49.57 | 1.269 | 114.425 | 115.0217 | -0.095661 | 0.99717
6.58 | 1.276 | 116.725 | 115.038 | 0.29654 | 0.97404 | 49.58 | 1.268 | 114.425 | 115.01 | -0.094872 | 0.99721
6.59 | 1.276 | 116.725 | 115.047 | 0.29731 | 0.97391 | 49.59 | 1.268 | 114.425 | 115.0033 | -0.094602 | 0.99723
6.6 | 1.276 | 116.725 | 115.0547 | 0.29767 | 0.97385 | 49.6 | 1.269 | 114.425 | 115.0137 | -0.094013 | 0.99727
6.61 | 1.276 | 116.725 | 115.061 | 0.29824 | 0.97376 | 49.61 | 1.269 | 114.425 | 115.019 | -0.094013 | 0.99727
6.62 | 1.276 | 116.725 | 115.0643 | 0.29824 | 0.97376 | 49.62 | 1.269 | 114.425 | 115.019 | -0.094013 | 0.99727
6.63 | 1.276 | 116.725 | 115.0637 | 0.29829 | 0.97375 | 49.63 | 1.269 | 114.425 | 115.019 | -0.094013 | 0.99727
6.64 | 1.275 | 116.725 | 115.061 | 0.29937 | 0.97352 | 49.64 | 1.269 | 114.425 | 115.019 | -0.094013 | 0.99727
6.65 | 1.275 | 116.725 | 115.064 | 0.29969 | 0.97347 | 49.65 | 1.269 | 114.425 | 115.019 | -0.094013 | 0.99727
6.66 | 1.275 | 116.725 | 115.0717 | 0.30019 | 0.97338 | 49.66 | 1.269 | 114.425 | 115.019 | -0.094013 | 0.99727
6.67 | 1.275 | 116.725 | 115.076 | 0.30019 | 0.97338 | 49.67 | 1.269 | 114.425 | 115.019 | -0.094013 | 0.99727
6.68 | 1.275 | 116.725 | 115.078 | 0.30024 | 0.97338 | 49.68 | 1.269 | 114.425 | 115.019 | -0.094013 | 0.99727
6.69 | 1.275 | 116.725 | 115.0857 | 0.30111 | 0.97323 | 49.69 | 1.269 | 114.425 | 115.0307 | -0.093692 | 0.99729
6.7 | 1.275 | 116.725 | 115.0893 | 0.30111 | 0.97323 | 49.7 | 1.269 | 114.425 | 115.0537 | -0.092306 | 0.99736
6.71 | 1.275 | 116.725 | 115.0893 | 0.30111 | 0.97323 | 49.71 | 1.269 | 114.425 | 115.0653 | -0.092306 | 0.99736
6.72 | 1.275 | 116.725 | 115.0893 | 0.30112 | 0.97323 | 49.72 | 1.269 | 114.425 | 115.0653 | -0.092306 | 0.99736
6.73 | 1.275 | 116.725 | 115.0897 | 0.30119 | 0.97321 | 49.73 | 1.269 | 114.425 | 115.0587 | -0.091583 | 0.99741
6.74 | 1.275 | 116.725 | 115.0917 | 0.30286 | 0.97293 | 49.74 | 1.269 | 114.425 | 115.0513 | -0.09146 | 0.99741
6.75 | 1.275 | 116.725 | 115.0927 | 0.30286 | 0.97293 | 49.75 | 1.269 | 114.425 | 115.0513 | -0.09146 | 0.99741
6.76 | 1.275 | 116.725 | 115.0927 | 0.30286 | 0.97293 | 49.76 | 1.269 | 114.425 | 115.0513 | -0.09146 | 0.99741
6.77 | 1.275 | 116.725 | 115.0873 | 0.30337 | 0.97284 | 49.77 | 1.269 | 114.425 | 115.0513 | -0.09146 | 0.99741
6.78 | 1.274 | 116.725 | 115.0747 | 0.30358 | 0.97276 | 49.78 | 1.269 | 114.425 | 115.0513 | -0.09146 | 0.99741
6.79 | 1.274 | 116.725 | 115.0713 | 0.30358 | 0.97276 | 49.79 | 1.266 | 114.425 | 115.0513 | -0.105 | 0.99658
6.8 | 1.274 | 116.725 | 115.0643 | 0.30387 | 0.97271 | 49.8 | 1.251 | 114.425 | 115.0513 | -0.16376 | 0.99154
6.81 | 1.274 | 116.725 | 115.05 | 0.30435 | 0.97263 | 49.81 | 1.251 | 114.425 | 115.0513 | -0.16376 | 0.99154
6.82 | 1.274 | 116.725 | 115.0467 | 0.30494 | 0.97253 | 49.82 | 1.251 | 114.425 | 115.0513 | -0.16376 | 0.99154
6.83 | 1.274 | 116.725 | 115.0587 | 0.30521 | 0.97248 | 49.83 | 1.251 | 114.425 | 115.0513 | -0.16376 | 0.99154
6.84 | 1.274 | 116.725 | 115.0693 | 0.3061 | 0.97233 | 49.84 | 1.251 | 114.425 | 115.0513 | -0.16376 | 0.99154
6.85 | 1.274 | 116.725 | 115.0727 | 0.3061 | 0.97233 | 49.85 | 1.251 | 114.425 | 115.0513 | -0.16376 | 0.99154
6.86 | 1.274 | 116.725 | 115.0727 | 0.3061 | 0.97233 | 49.86 | 1.251 | 114.425 | 115.056 | -0.16336 | 0.99158
6.87 | 1.274 | 116.725 | 115.0727 | 0.3061 | 0.97233 | 49.87 | 1.251 | 114.425 | 115.0657 | -0.16298 | 0.99162
6.88 | 1.274 | 116.725 | 115.073 | 0.30617 | 0.97232 | 49.88 | 1.251 | 114.425 | 115.0583 | -0.16219 | 0.9917
6.89 | 1.273 | 116.725 | 115.0757 | 0.30785 | 0.97198 | 49.89 | 1.251 | 114.425 | 115.0433 | -0.16189 | 0.99173
6.9 | 1.273 | 116.725 | 115.08 | 0.30819 | 0.97192 | 49.9 | 1.251 | 114.425 | 115.0363 | -0.16116 | 0.9918
6.91 | 1.273 | 116.725 | 115.087 | 0.30877 | 0.97182 | 49.91 | 1.251 | 114.425 | 115.0327 | -0.16116 | 0.9918
6.92 | 1.273 | 116.725 | 115.0903 | 0.30877 | 0.97182 | 49.92 | 1.251 | 114.425 | 115.0327 | -0.16116 | 0.9918
6.93 | 1.273 | 116.725 | 115.0933 | 0.3088 | 0.97182 | 49.93 | 1.251 | 114.425 | 115.0327 | -0.16116 | 0.9918
6.94 | 1.273 | 116.725 | 115.1027 | 0.30959 | 0.97168 | 49.94 | 1.251 | 114.425 | 115.0327 | -0.16116 | 0.9918
6.95 | 1.273 | 116.725 | 115.1057 | 0.31002 | 0.9716 | 49.95 | 1.251 | 114.425 | 115.0327 | -0.16116 | 0.9918
6.96 | 1.273 | 116.725 | 115.1043 | 0.31076 | 0.97147 | 49.96 | 1.251 | 114.425 | 115.0327 | -0.16116 | 0.9918
6.97 | 1.273 | 116.725 | 115.098 | 0.31126 | 0.97138 | 49.97 | 1.251 | 114.425 | 115.0327 | -0.16116 | 0.9918
6.98 | 1.273 | 116.725 | 115.086 | 0.31148 | 0.97135 | 49.98 | 1.251 | 114.425 | 115.0327 | -0.16116 | 0.9918
6.99 | 1.273 | 116.725 | 115.0827 | 0.31148 | 0.97135 | 49.99 | 1.251 | 114.425 | 115.0287 | -0.16102 | 0.99182
7 | 1.272 | 116.725 | 115.078 | 0.31177 | 0.97125 | 50 | 1.251 | 114.425 | 115.0207 | -0.16041 | 0.99188
7.01 | 1.272 | 116.725 | 115.0683 | 0.31229 | 0.97116 | 50.01 | 1.251 | 114.425 | 115.0287 | -0.1596 | 0.99196
7.02 | 1.272 | 116.725 | 115.0637 | 0.31229 | 0.97116 | 50.02 | 1.252 | 114.425 | 115.053 | -0.15885 | 0.99205
7.03 | 1.272 | 116.725 | 115.066 | 0.31232 | 0.97116 | 50.03 | 1.252 | 114.425 | 115.0653 | -0.15885 | 0.99205
7.04 | 1.272 | 116.725 | 115.0743 | 0.31321 | 0.971 | 50.04 | 1.25 | 114.425 | 115.0653 | -0.17248 | 0.99061
7.05 | 1.272 | 116.725 | 115.0773 | 0.31362 | 0.97092 | 50.05 | 1.242 | 114.425 | 115.0653 | -0.2323 | 0.98295
7.06 | 1.272 | 116.725 | 115.0757 | 0.31435 | 0.97079 | 50.06 | 1.242 | 114.425 | 115.0653 | -0.2323 | 0.98295
7.07 | 1.272 | 116.725 | 115.075 | 0.31435 | 0.97079 | 50.07 | 1.242 | 114.425 | 115.0653 | -0.2323 | 0.98295
7.08 | 1.272 | 116.725 | 115.0777 | 0.31437 | 0.97079 | 50.08 | 1.242 | 114.425 | 115.075 | -0.23161 | 0.98305
7.09 | 1.272 | 116.725 | 115.0873 | 0.31517 | 0.97065 | 50.09 | 1.242 | 114.425 | 115.0787 | -0.23132 | 0.98309
7.1 | 1.272 | 116.725 | 115.0863 | 0.31543 | 0.9706 | 50.1 | 1.242 | 114.425 | 115.0673 | -0.2306 | 0.9832
7.11 | 1.271 | 116.725 | 115.076 | 0.31588 | 0.97048 | 50.11 | 1.242 | 114.425 | 115.0583 | -0.23014 | 0.98326
7.12 | 1.271 | 116.725 | 115.0707 | 0.31588 | 0.97048 | 50.12 | 1.242 | 114.425 | 115.0513 | -0.22971 | 0.98332
7.13 | 1.271 | 116.725 | 115.0633 | 0.31592 | 0.97047 | 50.13 | 1.242 | 114.425 | 115.048 | -0.22971 | 0.98332
7.14 | 1.27 | 116.725 | 115.0363 | 0.31747 | 0.97015 | 50.14 | 1.242 | 114.425 | 115.048 | -0.22971 | 0.98332
7.15 | 1.27 | 116.725 | 115.0247 | 0.31747 | 0.97015 | 50.15 | 1.242 | 114.425 | 115.048 | -0.22971 | 0.98332
7.16 | 1.27 | 116.725 | 115.0247 | 0.31747 | 0.97015 | 50.16 | 1.242 | 114.425 | 115.048 | -0.22971 | 0.98332
7.17 | 1.27 | 116.725 | 115.0283 | 0.3181 | 0.97003 | 50.17 | 1.242 | 114.425 | 115.048 | -0.22971 | 0.98332
7.18 | 1.27 | 116.725 | 115.0367 | 0.31839 | 0.96998 | 50.18 | 1.242 | 114.425 | 115.048 | -0.22971 | 0.98332
7.19 | 1.27 | 116.725 | 115.039 | 0.3184 | 0.96998 | 50.19 | 1.242 | 114.425 | 115.048 | -0.22971 | 0.98332
7.2 | 1.27 | 116.725 | 115.0453 | 0.31873 | 0.96992 | 50.2 | 1.242 | 114.425 | 115.048 | -0.22971 | 0.98332
7.21 | 1.27 | 116.725 | 115.057 | 0.31933 | 0.96981 | 50.21 | 1.242 | 114.425 | 115.044 | -0.22929 | 0.98338
7.22 | 1.27 | 116.725 | 115.067 | 0.31989 | 0.96971 | 50.22 | 1.242 | 114.425 | 115.0357 | -0.22891 | 0.98344
7.23 | 1.27 | 116.725 | 115.077 | 0.32015 | 0.96966 | 50.23 | 1.242 | 114.425 | 115.0317 | -0.22891 | 0.98344
7.24 | 1.27 | 116.725 | 115.0797 | 0.32015 | 0.96966 | 50.24 | 1.242 | 114.425 | 115.0317 | -0.22891 | 0.98344
7.25 | 1.27 | 116.725 | 115.0797 | 0.32015 | 0.96966 | 50.25 | 1.242 | 114.425 | 115.0317 | -0.22891 | 0.98344
7.26 | 1.27 | 116.725 | 115.0797 | 0.32015 | 0.96966 | 50.26 | 1.243 | 114.425 | 115.0443 | -0.22815 | 0.98357
7.27 | 1.254 | 116.725 | 115.0833 | 0.34823 | 0.96354 | 50.27 | 1.243 | 114.425 | 115.069 | -0.22743 | 0.98367
7.28 | 1.246 | 116.725 | 115.092 | 0.36109 | 0.96048 | 50.28 | 1.243 | 114.425 | 115.0817 | -0.22743 | 0.98367
7.29 | 1.246 | 116.725 | 115.0943 | 0.36109 | 0.96048 | 50.29 | 1.243 | 114.425 | 115.0817 | -0.22743 | 0.98367
7.3 | 1.246 | 116.725 | 115.089 | 0.36177 | 0.96034 | 50.3 | 1.243 | 114.425 | 115.0817 | -0.22743 | 0.98367
7.31 | 1.245 | 116.725 | 115.0793 | 0.36301 | 0.96002 | 50.31 | 1.243 | 114.425 | 115.0817 | -0.22743 | 0.98367
7.32 | 1.245 | 116.725 | 115.074 | 0.36301 | 0.96002 | 50.32 | 1.243 | 114.425 | 115.0817 | -0.22743 | 0.98367
7.33 | 1.245 | 116.725 | 115.0707 | 0.36302 | 0.96002 | 50.33 | 1.243 | 114.425 | 115.0817 | -0.22743 | 0.98367
7.34 | 1.245 | 116.725 | 115.0587 | 0.36368 | 0.95988 | 50.34 | 1.243 | 114.425 | 115.0817 | -0.22743 | 0.98367
7.35 | 1.245 | 116.725 | 115.0537 | 0.36368 | 0.95988 | 50.35 | 1.243 | 114.425 | 115.0817 | -0.22743 | 0.98367
7.36 | 1.245 | 116.725 | 115.0537 | 0.36368 | 0.95988 | 50.36 | 1.243 | 114.425 | 115.0777 | -0.22702 | 0.98373
7.37 | 1.245 | 116.725 | 115.0537 | 0.36368 | 0.95988 | 50.37 | 1.243 | 114.425 | 115.0697 | -0.22664 | 0.98378
7.38 | 1.245 | 116.725 | 115.0537 | 0.36368 | 0.95988 | 50.38 | 1.243 | 114.425 | 115.0543 | -0.22588 | 0.98389
7.39 | 1.245 | 116.725 | 115.0537 | 0.36368 | 0.95988 | 50.39 | 1.243 | 114.425 | 115.0433 | -0.22574 | 0.98391
7.4 | 1.245 | 116.725 | 115.058 | 0.36397 | 0.95982 | 50.4 | 1.243 | 114.425 | 115.0433 | -0.22574 | 0.98391
7.41 | 1.245 | 116.725 | 115.0667 | 0.36452 | 0.95971 | 50.41 | 1.243 | 114.425 | 115.0397 | -0.22528 | 0.98397
7.42 | 1.245 | 116.725 | 115.071 | 0.36452 | 0.95971 | 50.42 | 1.243 | 114.425 | 115.033 | -0.22485 | 0.98403
7.43 | 1.245 | 116.725 | 115.071 | 0.36452 | 0.95971 | 50.43 | 1.243 | 114.425 | 115.0297 | -0.22485 | 0.98403
7.44 | 1.245 | 116.725 | 115.071 | 0.36452 | 0.95971 | 50.44 | 1.243 | 114.425 | 115.0297 | -0.22485 | 0.98403
7.45 | 1.244 | 116.725 | 115.077 | 0.3811 | 0.95614 | 50.45 | 1.243 | 114.425 | 115.03 | -0.22483 | 0.98403
7.46 | 1.244 | 116.725 | 115.089 | 0.41261 | 0.94915 | 50.46 | 1.243 | 114.425 | 115.0297 | -0.22483 | 0.98403
7.47 | 1.259 | 116.725 | 115.0987 | 0.44106 | 0.94376 | 50.47 | 1.243 | 114.425 | 115.0297 | -0.22483 | 0.98403
7.48 | 1.266 | 116.725 | 115.1073 | 0.4546 | 0.94116 | 50.48 | 1.243 | 114.425 | 115.0297 | -0.22483 | 0.98403
7.49 | 1.266 | 116.725 | 115.11 | 0.4546 | 0.94116 | 50.49 | 1.243 | 114.425 | 115.0297 | -0.22483 | 0.98403
7.5 | 1.266 | 116.725 | 115.11 | 0.4546 | 0.94116 | 50.5 | 1.243 | 114.425 | 115.0297 | -0.22483 | 0.98403
7.51 | 1.266 | 116.725 | 115.11 | 0.4546 | 0.94116 | 50.51 | 1.243 | 114.425 | 115.0343 | -0.22441 | 0.98409
7.52 | 1.266 | 116.725 | 115.1053 | 0.45515 | 0.94103 | 50.52 | 1.243 | 114.425 | 115.044 | -0.22402 | 0.98415
7.53 | 1.265 | 116.725 | 115.0903 | 0.45542 | 0.94088 | 50.53 | 1.243 | 114.425 | 115.0493 | -0.22402 | 0.98415
7.54 | 1.265 | 116.725 | 115.0717 | 0.45616 | 0.94071 | 50.54 | 1.243 | 114.425 | 115.0493 | -0.22402 | 0.98415
7.55 | 1.265 | 116.725 | 115.065 | 0.45616 | 0.94071 | 50.55 | 1.243 | 114.425 | 115.0493 | -0.22402 | 0.98415
7.56 | 1.265 | 116.725 | 115.065 | 0.45616 | 0.94071 | 50.56 | 1.243 | 114.425 | 115.0493 | -0.22402 | 0.98415
7.57 | 1.265 | 116.725 | 115.0597 | 0.45661 | 0.9406 | 50.57 | 1.243 | 114.425 | 115.0493 | -0.22402 | 0.98415
7.58 | 1.264 | 116.725 | 115.048 | 0.45683 | 0.94046 | 50.58 | 1.243 | 114.425 | 115.0313 | -0.2225 | 0.98435
7.59 | 1.264 | 116.725 | 115.0447 | 0.45683 | 0.94046 | 50.59 | 1.243 | 114.425 | 115.0137 | -0.22224 | 0.98439
7.6 | 1.264 | 116.725 | 115.0447 | 0.45683 | 0.94046 | 50.6 | 1.243 | 114.425 | 115.0137 | -0.22224 | 0.98439
7.61 | 1.264 | 116.725 | 115.0447 | 0.45683 | 0.94046 | 50.61 | 1.243 | 114.425 | 115.0137 | -0.22224 | 0.98439
7.62 | 1.264 | 116.725 | 115.0447 | 0.45683 | 0.94046 | 50.62 | 1.243 | 114.425 | 115.0137 | -0.22224 | 0.98439
7.63 | 1.264 | 116.725 | 115.0447 | 0.45683 | 0.94046 | 50.63 | 1.243 | 114.425 | 115.0137 | -0.22224 | 0.98439
7.64 | 1.264 | 116.725 | 115.0447 | 0.45683 | 0.94046 | 50.64 | 1.243 | 114.425 | 115.0137 | -0.22224 | 0.98439
7.65 | 1.264 | 116.725 | 115.0493 | 0.45712 | 0.94039 | 50.65 | 1.243 | 114.425 | 115.0137 | -0.22224 | 0.98439
7.66 | 1.264 | 116.725 | 115.058 | 0.45769 | 0.94026 | 50.66 | 1.243 | 114.425 | 115.0137 | -0.22224 | 0.98439
7.67 | 1.264 | 116.725 | 115.0623 | 0.45769 | 0.94026 | 50.67 | 1.243 | 114.425 | 115.0137 | -0.22224 | 0.98439
7.68 | 1.264 | 116.725 | 115.0623 | 0.45769 | 0.94026 | 50.68 | 1.243 | 114.425 | 115.0057 | -0.22156 | 0.98448
7.69 | 1.264 | 116.725 | 115.0623 | 0.45769 | 0.94026 | 50.69 | 1.243 | 114.425 | 114.9977 | -0.22144 | 0.9845
7.7 | 1.264 | 116.725 | 115.0723 | 0.45831 | 0.94011 | 50.7 | 1.243 | 114.425 | 114.9977 | -0.22144 | 0.9845
7.71 | 1.264 | 116.725 | 115.0923 | 0.45956 | 0.93981 | 50.71 | 1.243 | 114.425 | 114.9977 | -0.22144 | 0.9845
7.72 | 1.264 | 116.725 | 115.1017 | 0.45956 | 0.93981 | 50.72 | 1.243 | 114.425 | 114.9977 | -0.22144 | 0.9845
7.73 | 1.264 | 116.725 | 115.1017 | 0.45956 | 0.93981 | 50.73 | 1.243 | 114.425 | 114.9977 | -0.22144 | 0.9845
7.74 | 1.264 | 116.725 | 115.1017 | 0.45956 | 0.93981 | 50.74 | 1.243 | 114.425 | 114.9977 | -0.22144 | 0.9845
7.75 | 1.264 | 116.725 | 115.1017 | 0.45956 | 0.93981 | 50.75 | 1.243 | 114.425 | 114.9977 | -0.22144 | 0.9845
7.76 | 1.264 | 116.725 | 115.1017 | 0.45956 | 0.93981 | 50.76 | 1.243 | 114.425 | 114.9977 | -0.22144 | 0.9845
7.77 | 1.264 | 116.725 | 115.1017 | 0.45956 | 0.93981 | 50.77 | 1.243 | 114.425 | 114.9977 | -0.22144 | 0.9845
7.78 | 1.264 | 116.725 | 115.1017 | 0.45956 | 0.93981 | 50.78 | 1.243 | 114.425 | 114.9977 | -0.22144 | 0.9845
7.79 | 1.264 | 116.725 | 115.0933 | 0.46036 | 0.93962 | 50.79 | 1.243 | 114.425 | 114.998 | -0.22134 | 0.98451
7.8 | 1.268 | 116.725 | 115.0777 | 0.48199 | 0.93475 | 50.8 | 1.243 | 114.425 | 114.9993 | -0.22089 | 0.98457
7.81 | 1.278 | 116.725 | 115.0643 | 0.52563 | 0.92483 | 50.81 | 1.243 | 114.425 | 115 | -0.22089 | 0.98457
7.82 | 1.278 | 116.725 | 115.0577 | 0.52563 | 0.92483 | 50.82 | 1.243 | 114.425 | 115 | -0.22089 | 0.98457
7.83 | 1.278 | 116.725 | 115.0577 | 0.52563 | 0.92483 | 50.83 | 1.243 | 114.425 | 115 | -0.22089 | 0.98457
7.84 | 1.278 | 116.725 | 115.0577 | 0.52563 | 0.92483 | 50.84 | 1.243 | 114.425 | 114.9967 | -0.22072 | 0.9846
7.85 | 1.278 | 116.725 | 115.0527 | 0.52585 | 0.92478 | 50.85 | 1.243 | 114.425 | 114.9903 | -0.21999 | 0.9847
7.86 | 1.277 | 116.725 | 115.043 | 0.5263 | 0.92456 | 50.86 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.87 | 1.277 | 116.725 | 115.0383 | 0.5263 | 0.92456 | 50.87 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.88 | 1.277 | 116.725 | 115.0383 | 0.5263 | 0.92456 | 50.88 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.89 | 1.277 | 116.725 | 115.0383 | 0.5263 | 0.92456 | 50.89 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.9 | 1.277 | 116.725 | 115.0427 | 0.52659 | 0.92448 | 50.9 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.91 | 1.277 | 116.725 | 115.0517 | 0.5272 | 0.92433 | 50.91 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.92 | 1.277 | 116.725 | 115.056 | 0.5272 | 0.92433 | 50.92 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.93 | 1.277 | 116.725 | 115.056 | 0.5272 | 0.92433 | 50.93 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.94 | 1.277 | 116.725 | 115.076 | 0.52907 | 0.92385 | 50.94 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.95 | 1.277 | 116.725 | 115.0963 | 0.52908 | 0.92385 | 50.95 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.96 | 1.277 | 116.725 | 115.0963 | 0.52908 | 0.92385 | 50.96 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.97 | 1.277 | 116.725 | 115.096 | 0.52908 | 0.92385 | 50.97 | 1.243 | 114.425 | 114.987 | -0.21999 | 0.9847
7.98 | 1.277 | 116.725 | 115.096 | 0.52908 | 0.92385 | 50.98 | 1.269 | 114.425 | 114.987 | -0.27831 | 0.97679
7.99 | 1.277 | 116.725 | 115.096 | 0.52908 | 0.92385 | 50.99 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8 | 1.277 | 116.725 | 115.1003 | 0.52937 | 0.92377 | 51 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8.01 | 1.277 | 116.725 | 115.1093 | 0.52998 | 0.92362 | 51.01 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8.02 | 1.277 | 116.725 | 115.1137 | 0.52998 | 0.92362 | 51.02 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8.03 | 1.277 | 116.725 | 115.1137 | 0.52998 | 0.92362 | 51.03 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8.04 | 1.277 | 116.725 | 115.1137 | 0.53052 | 0.92348 | 51.04 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8.05 | 1.277 | 116.725 | 115.1173 | 0.53083 | 0.9234 | 51.05 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8.06 | 1.276 | 116.725 | 115.1253 | 0.53148 | 0.92312 | 51.06 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8.07 | 1.276 | 116.725 | 115.129 | 0.53148 | 0.92312 | 51.07 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8.08 | 1.276 | 116.725 | 115.129 | 0.53148 | 0.92312 | 51.08 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8.09 | 1.276 | 116.725 | 115.129 | 0.53148 | 0.92312 | 51.09 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8.1 | 1.276 | 116.725 | 115.1247 | 0.5469 | 0.91914 | 51.1 | 1.273 | 114.425 | 114.987 | -0.28845 | 0.97528
8.11 | 1.274 | 116.725 | 115.116 | 0.57951 | 0.91025 | 51.11 | 1.273 | 114.425 | 114.983 | -0.28804 | 0.97534
8.12 | 1.274 | 116.725 | 115.112 | 0.57952 | 0.91025 | 51.12 | 1.273 | 114.425 | 114.975 | -0.28767 | 0.97541
8.13 | 1.274 | 116.725 | 115.1117 | 0.57952 | 0.91025 | 51.13 | 1.283 | 114.425 | 114.9713 | -0.31418 | 0.9713
8.14 | 1.274 | 116.725 | 115.1117 | 0.57952 | 0.91025 | 51.14 | 1.284 | 114.425 | 114.9713 | -0.31877 | 0.97054
8.15 | 1.274 | 116.725 | 115.1113 | 0.57987 | 0.91016 | 51.15 | 1.284 | 114.425 | 114.9713 | -0.31877 | 0.97054
8.16 | 1.274 | 116.725 | 115.111 | 0.58061 | 0.90996 | 51.16 | 1.284 | 114.425 | 114.9713 | -0.31877 | 0.97054
8.17 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.17 | 1.284 | 114.425 | 114.9713 | -0.31877 | 0.97054
8.18 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.18 | 1.284 | 114.425 | 114.9713 | -0.31877 | 0.97054
8.19 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.19 | 1.284 | 114.425 | 114.9713 | -0.31877 | 0.97054
8.2 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.2 | 1.284 | 114.425 | 114.9713 | -0.31877 | 0.97054
8.21 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.21 | 1.298 | 114.425 | 114.9713 | -0.33863 | 0.96761
8.22 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.22 | 1.311 | 114.425 | 114.9713 | -0.35702 | 0.96486
8.23 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.23 | 1.311 | 114.425 | 114.9713 | -0.35702 | 0.96486
8.24 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.24 | 1.311 | 114.425 | 114.9713 | -0.35702 | 0.96486
8.25 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.25 | 1.311 | 114.425 | 114.9713 | -0.35702 | 0.96486
8.26 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.26 | 1.311 | 114.425 | 114.9713 | -0.35702 | 0.96486
8.27 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.27 | 1.311 | 114.425 | 114.9713 | -0.35702 | 0.96486
8.28 | 1.274 | 116.725 | 115.1107 | 0.58061 | 0.90996 | 51.28 | 1.311 | 114.425 | 114.9713 | -0.35702 | 0.96486
8.29 | 1.273 | 116.725 | 115.101 | 0.58128 | 0.90965 | 51.29 | 1.311 | 114.425 | 114.9713 | -0.35702 | 0.96486
8.3 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.3 | 1.311 | 114.425 | 114.9713 | -0.35702 | 0.96486
8.31 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.31 | 1.311 | 114.425 | 114.9713 | -0.35702 | 0.96486
8.32 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.32 | 1.311 | 114.425 | 114.9713 | -0.35702 | 0.96486
8.33 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.33 | 1.311 | 114.425 | 114.9723 | -0.35652 | 0.96495
8.34 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.34 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.35 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.35 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.36 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.36 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.37 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.37 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.38 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.38 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.39 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.39 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.4 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.4 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.41 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.41 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.42 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.42 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.43 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.43 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.44 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.44 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.45 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.45 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.46 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.46 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.47 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.47 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.48 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.48 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.49 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.49 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.5 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.5 | 1.311 | 114.425 | 114.9737 | -0.35644 | 0.96497
8.51 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.51 | 1.312 | 114.425 | 114.976 | -0.35625 | 0.96506
8.52 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.52 | 1.312 | 114.425 | 114.9817 | -0.35607 | 0.96509
8.53 | 1.273 | 116.725 | 115.0913 | 0.5813 | 0.90965 | 51.53 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.54 | 1.295 | 116.725 | 115.0913 | 0.62155 | 0.90154 | 51.54 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.55 | 1.295 | 116.725 | 115.0913 | 0.62262 | 0.90125 | 51.55 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.56 | 1.295 | 116.725 | 115.0913 | 0.62262 | 0.90125 | 51.56 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.57 | 1.295 | 116.725 | 115.0913 | 0.62262 | 0.90125 | 51.57 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.58 | 1.295 | 116.725 | 115.0913 | 0.62262 | 0.90125 | 51.58 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.59 | 1.295 | 116.725 | 115.0913 | 0.62262 | 0.90125 | 51.59 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.6 | 1.295 | 116.725 | 115.0913 | 0.62262 | 0.90125 | 51.6 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.61 | 1.295 | 116.725 | 115.0913 | 0.62262 | 0.90125 | 51.61 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.62 | 1.295 | 116.725 | 115.087 | 0.62315 | 0.9011 | 51.62 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.63 | 1.295 | 116.725 | 115.0787 | 0.62345 | 0.90102 | 51.63 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.64 | 1.295 | 116.725 | 115.0743 | 0.62345 | 0.90102 | 51.64 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.65 | 1.295 | 116.725 | 115.0743 | 0.62345 | 0.90102 | 51.65 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.66 | 1.295 | 116.725 | 115.0743 | 0.62345 | 0.90102 | 51.66 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.67 | 1.295 | 116.725 | 115.0743 | 0.62345 | 0.90102 | 51.67 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.68 | 1.295 | 116.725 | 115.0743 | 0.62345 | 0.90102 | 51.68 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.69 | 1.294 | 116.725 | 115.0617 | 0.62414 | 0.9007 | 51.69 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.7 | 1.294 | 116.725 | 115.0483 | 0.62417 | 0.90069 | 51.7 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.71 | 1.294 | 116.725 | 115.0483 | 0.62417 | 0.90069 | 51.71 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.72 | 1.294 | 116.725 | 115.0483 | 0.62417 | 0.90069 | 51.72 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.73 | 1.294 | 116.725 | 115.0483 | 0.62417 | 0.90069 | 51.73 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.74 | 1.294 | 116.725 | 115.0483 | 0.62417 | 0.90069 | 51.74 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.75 | 1.294 | 116.725 | 115.0437 | 0.62437 | 0.90064 | 51.75 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.76 | 1.293 | 116.725 | 115.034 | 0.62483 | 0.90038 | 51.76 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.77 | 1.293 | 116.725 | 115.0293 | 0.62483 | 0.90038 | 51.77 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.78 | 1.293 | 116.725 | 115.0293 | 0.62483 | 0.90038 | 51.78 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.79 | 1.293 | 116.725 | 115.0293 | 0.62483 | 0.90038 | 51.79 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.8 | 1.293 | 116.725 | 115.0293 | 0.62483 | 0.90038 | 51.8 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.81 | 1.293 | 116.725 | 115.0293 | 0.62483 | 0.90038 | 51.81 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.82 | 1.293 | 116.725 | 115.0293 | 0.62483 | 0.90038 | 51.82 | 1.312 | 114.425 | 114.9843 | -0.35607 | 0.96509
8.83 | 1.293 | 116.725 | 115.0293 | 0.62483 | 0.90038 | 51.83 | 1.304 | 114.425 | 114.9843 | -0.41891 | 0.95208
8.84 | 1.293 | 116.725 | 115.0293 | 0.62483 | 0.90038 | 51.84 | 1.303 | 114.425 | 114.9843 | -0.42956 | 0.94972
8.85 | 1.293 | 116.725 | 115.034 | 0.62511 | 0.90031 | 51.85 | 1.303 | 114.425 | 114.9843 | -0.42956 | 0.94972
8.86 | 1.293 | 116.725 | 115.043 | 0.62575 | 0.90013 | 51.86 | 1.303 | 114.425 | 114.9843 | -0.42956 | 0.94972
8.87 | 1.293 | 116.725 | 115.0477 | 0.62575 | 0.90013 | 51.87 | 1.303 | 114.425 | 114.9843 | -0.42956 | 0.94972
8.88 | 1.293 | 116.725 | 115.0477 | 0.62575 | 0.90013 | 51.88 | 1.303 | 114.425 | 114.9843 | -0.42956 | 0.94972
8.89 | 1.293 | 116.725 | 115.0477 | 0.62575 | 0.90013 | 51.89 | 1.304 | 114.425 | 114.9843 | -0.43843 | 0.94786
8.9 | 1.293 | 116.725 | 115.058 | 0.62633 | 0.89997 | 51.9 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
8.91 | 1.293 | 116.725 | 115.079 | 0.6277 | 0.8996 | 51.91 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
8.92 | 1.293 | 116.725 | 115.089 | 0.6277 | 0.8996 | 51.92 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
8.93 | 1.293 | 116.725 | 115.089 | 0.6277 | 0.8996 | 51.93 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
8.94 | 1.293 | 116.725 | 115.089 | 0.6277 | 0.8996 | 51.94 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
8.95 | 1.293 | 116.725 | 115.089 | 0.6277 | 0.8996 | 51.95 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
8.96 | 1.293 | 116.725 | 115.089 | 0.6277 | 0.8996 | 51.96 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
8.97 | 1.293 | 116.725 | 115.089 | 0.6277 | 0.8996 | 51.97 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
8.98 | 1.293 | 116.725 | 115.089 | 0.6277 | 0.8996 | 51.98 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
8.99 | 1.293 | 116.725 | 115.089 | 0.6277 | 0.8996 | 51.99 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9 | 1.293 | 116.725 | 115.089 | 0.6277 | 0.8996 | 52 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.01 | 1.293 | 116.725 | 115.089 | 0.6277 | 0.8996 | 52.01 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.02 | 1.292 | 116.725 | 115.0847 | 0.62823 | 0.89932 | 52.02 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.03 | 1.292 | 116.725 | 115.0767 | 0.62854 | 0.89924 | 52.03 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.04 | 1.292 | 116.725 | 115.0727 | 0.62854 | 0.89924 | 52.04 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.05 | 1.292 | 116.725 | 115.0727 | 0.62854 | 0.89924 | 52.05 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.06 | 1.292 | 116.725 | 115.0727 | 0.62854 | 0.89924 | 52.06 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.07 | 1.292 | 116.725 | 115.0727 | 0.62854 | 0.89924 | 52.07 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.08 | 1.292 | 116.725 | 115.0727 | 0.62854 | 0.89924 | 52.08 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.09 | 1.292 | 116.725 | 115.0727 | 0.62854 | 0.89924 | 52.09 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.1 | 1.292 | 116.725 | 115.0727 | 0.62854 | 0.89924 | 52.1 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.11 | 1.292 | 116.725 | 115.0727 | 0.62854 | 0.89924 | 52.11 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.12 | 1.292 | 116.725 | 115.0663 | 0.62898 | 0.89911 | 52.12 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.13 | 1.292 | 116.725 | 115.053 | 0.62925 | 0.89904 | 52.13 | 1.307 | 114.425 | 114.9843 | -0.47654 | 0.9395
9.14 | 1.291 | 116.725 | 115.0547 | 0.63018 | 0.89865 | 52.14 | 1.307 | 114.425 | 114.9857 | -0.47633 | 0.93955
9.15 | 1.291 | 116.725 | 115.063 | 0.63023 | 0.89864 | 52.15 | 1.308 | 114.425 | 114.9877 | -0.47543 | 0.93984
9.16 | 1.291 | 116.725 | 115.063 | 0.63023 | 0.89864 | 52.16 | 1.308 | 114.425 | 114.9907 | -0.47448 | 0.94006
9.17 | 1.291 | 116.725 | 115.063 | 0.63023 | 0.89864 | 52.17 | 1.308 | 114.425 | 114.9947 | -0.47362 | 0.94026
9.18 | 1.291 | 116.725 | 115.063 | 0.63023 | 0.89864 | 52.18 | 1.308 | 114.425 | 114.9963 | -0.47362 | 0.94026
9.19 | 1.291 | 116.725 | 115.063 | 0.63023 | 0.89864 | 52.19 | 1.308 | 114.425 | 114.9963 | -0.47362 | 0.94026
9.2 | 1.291 | 116.725 | 115.063 | 0.63023 | 0.89864 | 52.2 | 1.308 | 114.425 | 114.9963 | -0.47362 | 0.94026
9.21 | 1.291 | 116.725 | 115.063 | 0.63023 | 0.89864 | 52.21 | 1.308 | 114.425 | 114.9963 | -0.47362 | 0.94026
9.22 | 1.291 | 116.725 | 115.0677 | 0.6308 | 0.89848 | 52.22 | 1.308 | 114.425 | 114.9963 | -0.47362 | 0.94026
9.23 | 1.291 | 116.725 | 115.077 | 0.63114 | 0.89839 | 52.23 | 1.304 | 114.425 | 114.9963 | -0.50158 | 0.93333
9.24 | 1.291 | 116.725 | 115.0817 | 0.63114 | 0.89839 | 52.24 | 1.303 | 114.425 | 114.9963 | -0.50626 | 0.93212
9.25 | 1.291 | 116.725 | 115.0817 | 0.63114 | 0.89839 | 52.25 | 1.303 | 114.425 | 114.9963 | -0.50626 | 0.93212
9.26 | 1.291 | 116.725 | 115.0817 | 0.63114 | 0.89839 | 52.26 | 1.303 | 114.425 | 114.9963 | -0.50626 | 0.93212
9.27 | 1.291 | 116.725 | 115.0817 | 0.63114 | 0.89839 | 52.27 | 1.303 | 114.425 | 114.9963 | -0.50626 | 0.93212
9.28 | 1.291 | 116.725 | 115.0817 | 0.63114 | 0.89839 | 52.28 | 1.303 | 114.425 | 114.9963 | -0.50626 | 0.93212
9.29 | 1.289 | 116.725 | 115.0943 | 0.67699 | 0.88532 | 52.29 | 1.303 | 114.425 | 114.9963 | -0.50626 | 0.93212
9.3 | 1.289 | 116.725 | 115.1027 | 0.67948 | 0.88462 | 52.3 | 1.303 | 114.425 | 114.9963 | -0.50626 | 0.93212
9.31 | 1.288 | 116.725 | 115.093 | 0.67997 | 0.88433 | 52.31 | 1.303 | 114.425 | 114.9963 | -0.50626 | 0.93212
9.32 | 1.288 | 116.725 | 115.0887 | 0.67997 | 0.88433 | 52.32 | 1.303 | 114.425 | 114.9963 | -0.50626 | 0.93212
9.33 | 1.288 | 116.725 | 115.0887 | 0.67997 | 0.88433 | 52.33 | 1.303 | 114.425 | 114.9963 | -0.50625 | 0.93212
9.34 | 1.295 | 116.725 | 115.0887 | 0.71076 | 0.87664 | 52.34 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.35 | 1.295 | 116.725 | 115.0887 | 0.71234 | 0.87619 | 52.35 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.36 | 1.295 | 116.725 | 115.0887 | 0.71234 | 0.87619 | 52.36 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.37 | 1.295 | 116.725 | 115.0847 | 0.71285 | 0.87605 | 52.37 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.38 | 1.295 | 116.725 | 115.0767 | 0.71316 | 0.87596 | 52.38 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.39 | 1.295 | 116.725 | 115.0723 | 0.71316 | 0.87596 | 52.39 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.4 | 1.295 | 116.725 | 115.0723 | 0.71316 | 0.87596 | 52.4 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.41 | 1.295 | 116.725 | 115.0723 | 0.71316 | 0.87596 | 52.41 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.42 | 1.295 | 116.725 | 115.0723 | 0.71316 | 0.87596 | 52.42 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.43 | 1.295 | 116.725 | 115.0723 | 0.71316 | 0.87596 | 52.43 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.44 | 1.295 | 116.725 | 115.0723 | 0.71316 | 0.87596 | 52.44 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.45 | 1.294 | 116.725 | 115.07 | 0.71364 | 0.87566 | 52.45 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.46 | 1.294 | 116.725 | 115.0657 | 0.71486 | 0.87531 | 52.46 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.47 | 1.294 | 116.725 | 115.0633 | 0.71486 | 0.87531 | 52.47 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.48 | 1.294 | 116.725 | 115.0633 | 0.71486 | 0.87531 | 52.48 | 1.303 | 114.425 | 114.996 | -0.50625 | 0.93212
9.49 | 1.294 | 116.725 | 115.0633 | 0.71486 | 0.87531 | 52.49 | 1.303 | 114.425 | 114.9923 | -0.50608 | 0.93216
9.5 | 1.294 | 116.725 | 115.0633 | 0.71486 | 0.87531 | 52.5 | 1.303 | 114.425 | 114.9843 | -0.50538 | 0.93233
9.51 | 1.294 | 116.725 | 115.0633 | 0.71486 | 0.87531 | 52.51 | 1.303 | 114.425 | 114.9777 | -0.50487 | 0.93245
9.52 | 1.293 | 116.725 | 115.068 | 0.71542 | 0.87499 | 52.52 | 1.303 | 114.425 | 114.971 | -0.50441 | 0.93256
9.53 | 1.293 | 116.725 | 115.0777 | 0.71577 | 0.87489 | 52.53 | 1.303 | 114.425 | 114.968 | -0.50441 | 0.93256
9.54 | 1.293 | 116.725 | 115.0823 | 0.71577 | 0.87489 | 52.54 | 1.303 | 114.425 | 114.968 | -0.50441 | 0.93256
9.55 | 1.293 | 116.725 | 115.0823 | 0.71578 | 0.87489 | 52.55 | 1.303 | 114.425 | 114.968 | -0.50441 | 0.93256
9.56 | 1.293 | 116.725 | 115.0827 | 0.71579 | 0.87489 | 52.56 | 1.303 | 114.425 | 114.9687 | -0.50411 | 0.93264
9.57 | 1.293 | 116.725 | 115.0827 | 0.71579 | 0.87489 | 52.57 | 1.304 | 114.425 | 114.97 | -0.50384 | 0.93279
9.58 | 1.293 | 116.725 | 115.0827 | 0.71579 | 0.87489 | 52.58 | 1.304 | 114.425 | 114.9707 | -0.50384 | 0.93279
9.59 | 1.293 | 116.725 | 115.0827 | 0.71579 | 0.87489 | 52.59 | 1.304 | 114.425 | 114.9707 | -0.50384 | 0.93279
9.6 | 1.293 | 116.725 | 115.0827 | 0.71579 | 0.87489 | 52.6 | 1.304 | 114.425 | 114.9707 | -0.50384 | 0.93279
9.61 | 1.293 | 116.725 | 115.0827 | 0.71579 | 0.87489 | 52.61 | 1.304 | 114.425 | 114.9707 | -0.50384 | 0.93279
9.62 | 1.287 | 116.725 | 115.0843 | 0.73609 | 0.86805 | 52.62 | 1.304 | 114.425 | 114.9707 | -0.50384 | 0.93279
9.63 | 1.282 | 116.725 | 115.0877 | 0.74903 | 0.86343 | 52.63 | 1.304 | 114.425 | 114.9707 | -0.50384 | 0.93279
9.64 | 1.282 | 116.725 | 115.09 | 0.74903 | 0.86343 | 52.64 | 1.304 | 114.425 | 114.9707 | -0.50384 | 0.93279
9.65 | 1.282 | 116.725 | 115.09 | 0.74903 | 0.86343 | 52.65 | 1.304 | 114.425 | 114.9707 | -0.50384 | 0.93279
9.66 | 1.282 | 116.725 | 115.09 | 0.74903 | 0.86343 | 52.66 | 1.281 | 114.425 | 114.9707 | -0.53078 | 0.92384
9.67 | 1.282 | 116.725 | 115.09 | 0.74903 | 0.86343 | 52.67 | 1.261 | 114.425 | 114.9707 | -0.55509 | 0.91525
9.68 | 1.282 | 116.725 | 115.09 | 0.74903 | 0.86343 | 52.68 | 1.261 | 114.425 | 114.9707 | -0.55509 | 0.91525
9.69 | 1.282 | 116.725 | 115.082 | 0.74979 | 0.86321 | 52.69 | 1.261 | 114.425 | 114.9707 | -0.55509 | 0.91525
9.7 | 1.282 | 116.725 | 115.074 | 0.74983 | 0.86319 | 52.7 | 1.261 | 114.425 | 114.9707 | -0.55509 | 0.91525
9.71 | 1.282 | 116.725 | 115.074 | 0.74983 | 0.86319 | 52.71 | 1.261 | 114.425 | 114.9707 | -0.55509 | 0.91525
9.72 | 1.282 | 116.725 | 115.074 | 0.74983 | 0.86319 | 52.72 | 1.261 | 114.425 | 114.9707 | -0.55509 | 0.91525
9.73 | 1.282 | 116.725 | 115.074 | 0.74983 | 0.86319 | 52.73 | 1.261 | 114.425 | 114.9707 | -0.55509 | 0.91525
9.74 | 1.282 | 116.725 | 115.074 | 0.74983 | 0.86319 | 52.74 | 1.261 | 114.425 | 114.9707 | -0.55509 | 0.91525
9.75 | 1.282 | 116.725 | 115.074 | 0.74983 | 0.86319 | 52.75 | 1.261 | 114.425 | 114.9707 | -0.55509 | 0.91525
9.76 | 1.282 | 116.725 | 115.074 | 0.74983 | 0.86319 | 52.76 | 1.261 | 114.425 | 114.9707 | -0.55509 | 0.91525
9.77 | 1.282 | 116.725 | 115.074 | 0.74983 | 0.86319 | 52.77 | 1.261 | 114.425 | 114.9707 | -0.55509 | 0.91525
9.78 | 1.282 | 116.725 | 115.074 | 0.74983 | 0.86319 | 52.78 | 1.272 | 114.425 | 114.9707 | -0.67913 | 0.88214
9.79 | 1.281 | 116.725 | 115.07 | 0.75141 | 0.86256 | 52.79 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.8 | 1.281 | 116.725 | 115.0657 | 0.75151 | 0.86253 | 52.8 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.81 | 1.281 | 116.725 | 115.0657 | 0.75151 | 0.86253 | 52.81 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.82 | 1.281 | 116.725 | 115.0657 | 0.75151 | 0.86253 | 52.82 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.83 | 1.281 | 116.725 | 115.0657 | 0.75151 | 0.86253 | 52.83 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.84 | 1.28 | 116.725 | 115.0753 | 0.75237 | 0.8621 | 52.84 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.85 | 1.28 | 116.725 | 115.085 | 0.75243 | 0.86208 | 52.85 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.86 | 1.28 | 116.725 | 115.085 | 0.75243 | 0.86208 | 52.86 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.87 | 1.28 | 116.725 | 115.085 | 0.75243 | 0.86208 | 52.87 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.88 | 1.28 | 116.725 | 115.085 | 0.75243 | 0.86208 | 52.88 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.89 | 1.28 | 116.725 | 115.089 | 0.754 | 0.86162 | 52.89 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.9 | 1.28 | 116.725 | 115.0927 | 0.7541 | 0.86159 | 52.9 | 1.274 | 114.425 | 114.9707 | -0.69937 | 0.8766
9.91 | 1.28 | 116.725 | 115.0927 | 0.7541 | 0.86159 | 52.91 | 1.274 | 114.425 | 114.965 | -0.69886 | 0.87675
9.92 | 1.28 | 116.725 | 115.0927 | 0.7541 | 0.86159 | 52.92 | 1.274 | 114.425 | 114.954 | -0.69841 | 0.87688
9.93 | 1.28 | 116.725 | 115.0927 | 0.7541 | 0.86159 | 52.93 | 1.274 | 114.425 | 114.9487 | -0.69841 | 0.87688
9.94 | 1.279 | 116.725 | 115.085 | 0.75485 | 0.8612 | 52.94 | 1.274 | 114.425 | 114.9467 | -0.69833 | 0.87691
9.95 | 1.279 | 116.725 | 115.077 | 0.7549 | 0.86118 | 52.95 | 1.275 | 114.425 | 114.9427 | -0.69796 | 0.87717
9.96 | 1.279 | 116.725 | 115.077 | 0.7549 | 0.86118 | 52.96 | 1.275 | 114.425 | 114.941 | -0.69796 | 0.87717
9.97 | 1.279 | 116.725 | 115.077 | 0.7549 | 0.86118 | 52.97 | 1.275 | 114.425 | 114.941 | -0.69796 | 0.87717
9.98 | 1.279 | 116.725 | 115.077 | 0.7549 | 0.86118 | 52.98 | 1.275 | 114.425 | 114.941 | -0.69796 | 0.87717
9.99 | 1.279 | 116.725 | 115.0857 | 0.75584 | 0.86091 | 52.99 | 1.275 | 114.425 | 114.941 | -0.69796 | 0.87717
10 | 1.278 | 116.725 | 115.088 | 0.75608 | 0.86066 | 53 | 1.275 | 114.425 | 114.941 | -0.69796 | 0.87717
10.01 | 1.278 | 116.725 | 115.0757 | 0.75658 | 0.86051 | 53.01 | 1.275 | 114.425 | 114.941 | -0.69796 | 0.87717
10.02 | 1.278 | 116.725 | 115.0693 | 0.75658 | 0.86051 | 53.02 | 1.275 | 114.425 | 114.941 | -0.69796 | 0.87717
10.03 | 1.278 | 116.725 | 115.0693 | 0.75658 | 0.86051 | 53.03 | 1.275 | 114.425 | 114.9523 | -0.69742 | 0.87733
10.04 | 1.278 | 116.725 | 115.0693 | 0.75658 | 0.86051 | 53.04 | 1.275 | 114.425 | 114.963 | -0.69734 | 0.87735
10.05 | 1.278 | 116.725 | 115.0693 | 0.75658 | 0.86051 | 53.05 | 1.275 | 114.425 | 114.963 | -0.69734 | 0.87735
10.06 | 1.278 | 116.725 | 115.0693 | 0.75658 | 0.86051 | 53.06 | 1.275 | 114.425 | 114.963 | -0.69734 | 0.87735
10.07 | 1.277 | 116.725 | 115.0657 | 0.75706 | 0.8602 | 53.07 | 1.275 | 114.425 | 114.963 | -0.69734 | 0.87735
10.08 | 1.277 | 116.725 | 115.058 | 0.75738 | 0.8601 | 53.08 | 1.275 | 114.425 | 114.963 | -0.69734 | 0.87735
10.09 | 1.277 | 116.725 | 115.0537 | 0.75738 | 0.8601 | 53.09 | 1.275 | 114.425 | 114.963 | -0.69734 | 0.87735
10.1 | 1.277 | 116.725 | 115.0537 | 0.75738 | 0.8601 | 53.1 | 1.275 | 114.425 | 114.963 | -0.69734 | 0.87735
10.11 | 1.277 | 116.725 | 115.0537 | 0.75738 | 0.8601 | 53.11 | 1.275 | 114.425 | 114.963 | -0.69734 | 0.87735
10.12 | 1.277 | 116.725 | 115.049 | 0.75778 | 0.85999 | 53.12 | 1.275 | 114.425 | 114.963 | -0.69734 | 0.87735
10.13 | 1.276 | 116.725 | 115.04 | 0.75804 | 0.85973 | 53.13 | 1.275 | 114.425 | 114.963 | -0.69734 | 0.87735
10.14 | 1.276 | 116.725 | 115.049 | 0.75898 | 0.85945 | 53.14 | 1.275 | 114.425 | 114.9683 | -0.69718 | 0.8774
10.15 | 1.276 | 116.725 | 115.0623 | 0.75905 | 0.85943 | 53.15 | 1.276 | 114.425 | 114.9783 | -0.69654 | 0.87774
10.16 | 1.276 | 116.725 | 115.0623 | 0.75905 | 0.85943 | 53.16 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.17 | 1.276 | 116.725 | 115.0623 | 0.75905 | 0.85943 | 53.17 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.18 | 1.276 | 116.725 | 115.0623 | 0.75905 | 0.85943 | 53.18 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.19 | 1.276 | 116.725 | 115.0623 | 0.75905 | 0.85943 | 53.19 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.2 | 1.276 | 116.725 | 115.0673 | 0.75929 | 0.85936 | 53.2 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.21 | 1.276 | 116.725 | 115.0773 | 0.75996 | 0.85916 | 53.21 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.22 | 1.276 | 116.725 | 115.0823 | 0.75996 | 0.85916 | 53.22 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.23 | 1.276 | 116.725 | 115.0823 | 0.75996 | 0.85916 | 53.23 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.24 | 1.276 | 116.725 | 115.0823 | 0.75996 | 0.85916 | 53.24 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.25 | 1.276 | 116.725 | 115.0823 | 0.75996 | 0.85916 | 53.25 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.26 | 1.276 | 116.725 | 115.0823 | 0.75996 | 0.85916 | 53.26 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.27 | 1.276 | 116.725 | 115.0823 | 0.75996 | 0.85916 | 53.27 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.28 | 1.276 | 116.725 | 115.0823 | 0.75996 | 0.85916 | 53.28 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.29 | 1.276 | 116.725 | 115.0823 | 0.75996 | 0.85916 | 53.29 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.3 | 1.276 | 116.725 | 115.0887 | 0.76014 | 0.85911 | 53.3 | 1.276 | 114.425 | 114.9837 | -0.69654 | 0.87774
10.31 | 1.276 | 116.725 | 115.1017 | 0.76063 | 0.85896 | 53.31 | 1.276 | 114.425 | 114.9843 | -0.69626 | 0.87782
10.32 | 1.275 | 116.725 | 115.1023 | 0.76104 | 0.85867 | 53.32 | 1.276 | 114.425 | 114.9857 | -0.69601 | 0.87789
10.33 | 1.275 | 116.725 | 115.09 | 0.76131 | 0.85859 | 53.33 | 1.276 | 114.425 | 114.9863 | -0.69601 | 0.87789
10.34 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.34 | 1.276 | 114.425 | 114.9863 | -0.69601 | 0.87789
10.35 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.35 | 1.276 | 114.425 | 114.9863 | -0.69601 | 0.87789
10.36 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.36 | 1.276 | 114.425 | 114.9863 | -0.69601 | 0.87789
10.37 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.37 | 1.276 | 114.425 | 114.9863 | -0.69601 | 0.87789
10.38 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.38 | 1.276 | 114.425 | 114.9863 | -0.69601 | 0.87789
10.39 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.39 | 1.276 | 114.425 | 114.9863 | -0.69601 | 0.87789
10.4 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.4 | 1.276 | 114.425 | 114.9863 | -0.69601 | 0.87789
10.41 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.41 | 1.276 | 114.425 | 114.9863 | -0.69602 | 0.87789
10.42 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.42 | 1.276 | 114.425 | 114.9863 | -0.69602 | 0.87789
10.43 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.43 | 1.276 | 114.425 | 114.986 | -0.69602 | 0.87789
10.44 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.44 | 1.276 | 114.425 | 114.986 | -0.69602 | 0.87789
10.45 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.45 | 1.276 | 114.425 | 114.986 | -0.69602 | 0.87789
10.46 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.46 | 1.276 | 114.425 | 114.986 | -0.69602 | 0.87789
10.47 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.47 | 1.276 | 114.425 | 114.986 | -0.69602 | 0.87789
10.48 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.48 | 1.276 | 114.425 | 114.986 | -0.69602 | 0.87789
10.49 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.49 | 1.276 | 114.425 | 114.986 | -0.69602 | 0.87789
10.5 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.5 | 1.276 | 114.425 | 114.986 | -0.69602 | 0.87789
10.51 | 1.275 | 116.725 | 115.0837 | 0.76131 | 0.85859 | 53.51 | 1.276 | 114.425 | 114.986 | -0.69602 | 0.87789
10.52 | 1.275 | 116.725 | 115.0793 | 0.76171 | 0.85847 | 53.52 | 1.276 | 114.425 | 114.986 | -0.69602 | 0.87789
10.53 | 1.274 | 116.725 | 115.0703 | 0.76198 | 0.85821 | 53.53 | 1.277 | 114.425 | 114.98 | -0.69517 | 0.87829
10.54 | 1.274 | 116.725 | 115.066 | 0.76198 | 0.85821 | 53.54 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.55 | 1.274 | 116.725 | 115.0597 | 0.76207 | 0.85819 | 53.55 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.56 | 1.274 | 116.725 | 115.0473 | 0.76232 | 0.85811 | 53.56 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.57 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.57 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.58 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.58 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.59 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.59 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.6 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.6 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.61 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.61 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.62 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.62 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.63 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.63 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.64 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.64 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.65 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.65 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.66 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.66 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.67 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.67 | 1.277 | 114.425 | 114.974 | -0.69504 | 0.87833
10.68 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.68 | 1.277 | 114.425 | 114.9753 | -0.69459 | 0.87846
10.69 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.69 | 1.277 | 114.425 | 114.9767 | -0.69452 | 0.87848
10.7 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.7 | 1.277 | 114.425 | 114.9767 | -0.69452 | 0.87848
10.71 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.71 | 1.277 | 114.425 | 114.9767 | -0.69452 | 0.87848
10.72 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.72 | 1.277 | 114.425 | 114.9767 | -0.69452 | 0.87848
10.73 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.73 | 1.277 | 114.425 | 114.9727 | -0.69412 | 0.8786
10.74 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.74 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.75 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.75 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.76 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.76 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.77 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.77 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.78 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.78 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.79 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.79 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.8 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.8 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.81 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.81 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.82 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.82 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.83 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.83 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.84 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.84 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.85 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.85 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.86 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.86 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.87 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.87 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.88 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.88 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.89 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.89 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.9 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.9 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.91 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.91 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.92 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.92 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.93 | 1.274 | 116.725 | 115.041 | 0.76232 | 0.85811 | 53.93 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.94 | 1.28 | 116.725 | 115.041 | 0.79219 | 0.85032 | 53.94 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.95 | 1.28 | 116.725 | 115.041 | 0.79479 | 0.84955 | 53.95 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.96 | 1.28 | 116.725 | 115.041 | 0.79479 | 0.84955 | 53.96 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.97 | 1.28 | 116.725 | 115.041 | 0.79479 | 0.84955 | 53.97 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.98 | 1.28 | 116.725 | 115.041 | 0.79479 | 0.84955 | 53.98 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
10.99 | 1.301 | 116.725 | 115.041 | 0.81769 | 0.84666 | 53.99 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
11 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54 | 1.277 | 114.425 | 114.969 | -0.69406 | 0.87861
11.01 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.01 | 1.28 | 114.425 | 114.969 | -0.71924 | 0.8718
11.02 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.02 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.03 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.03 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.04 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.04 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.05 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.05 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.06 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.06 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.07 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.07 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.08 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.08 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.09 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.09 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.1 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.1 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.11 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.11 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.12 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.12 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.13 | 1.303 | 116.725 | 115.041 | 0.8197 | 0.84644 | 54.13 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.14 | 1.302 | 116.725 | 115.051 | 0.82056 | 0.846 | 54.14 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.15 | 1.302 | 116.725 | 115.0607 | 0.82064 | 0.84598 | 54.15 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.16 | 1.302 | 116.725 | 115.0607 | 0.82064 | 0.84598 | 54.16 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.17 | 1.302 | 116.725 | 115.0613 | 0.8213 | 0.84579 | 54.17 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.18 | 1.302 | 116.725 | 115.062 | 0.82178 | 0.84565 | 54.18 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.19 | 1.302 | 116.725 | 115.0623 | 0.82178 | 0.84565 | 54.19 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.2 | 1.302 | 116.725 | 115.06 | 0.82187 | 0.84562 | 54.2 | 1.282 | 114.425 | 114.969 | -0.74099 | 0.86578
11.21 | 1.301 | 116.725 | 115.0557 | 0.82212 | 0.84536 | 54.21 | 1.279 | 114.425 | 114.969 | -0.75858 | 0.8601
11.22 | 1.301 | 116.725 | 115.0537 | 0.82212 | 0.84536 | 54.22 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.23 | 1.301 | 116.725 | 115.0537 | 0.82212 | 0.84536 | 54.23 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.24 | 1.301 | 116.725 | 115.0537 | 0.82212 | 0.84536 | 54.24 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.25 | 1.301 | 116.725 | 115.0537 | 0.82212 | 0.84536 | 54.25 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.26 | 1.301 | 116.725 | 115.0537 | 0.82212 | 0.84536 | 54.26 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.27 | 1.301 | 116.725 | 115.0537 | 0.82212 | 0.84536 | 54.27 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.28 | 1.301 | 116.725 | 115.0537 | 0.82212 | 0.84536 | 54.28 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.29 | 1.301 | 116.725 | 115.0537 | 0.82212 | 0.84536 | 54.29 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.3 | 1.301 | 116.725 | 115.0533 | 0.82212 | 0.84536 | 54.3 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.31 | 1.301 | 116.725 | 115.0533 | 0.82212 | 0.84536 | 54.31 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.32 | 1.301 | 116.725 | 115.0533 | 0.82212 | 0.84536 | 54.32 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.33 | 1.301 | 116.725 | 115.0533 | 0.82212 | 0.84536 | 54.33 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.34 | 1.301 | 116.725 | 115.0533 | 0.82212 | 0.84536 | 54.34 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.35 | 1.301 | 116.725 | 115.049 | 0.82229 | 0.84531 | 54.35 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.36 | 1.301 | 116.725 | 115.0407 | 0.8228 | 0.84516 | 54.36 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.37 | 1.3 | 116.725 | 115.0323 | 0.82327 | 0.84484 | 54.37 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.38 | 1.3 | 116.725 | 115.025 | 0.82361 | 0.84474 | 54.38 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.39 | 1.3 | 116.725 | 115.0213 | 0.82361 | 0.84474 | 54.39 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.4 | 1.3 | 116.725 | 115.0213 | 0.82361 | 0.84474 | 54.4 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.41 | 1.3 | 116.725 | 115.0213 | 0.82361 | 0.84474 | 54.41 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.42 | 1.3 | 116.725 | 115.0213 | 0.82361 | 0.84474 | 54.42 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.43 | 1.3 | 116.725 | 115.0213 | 0.82361 | 0.84474 | 54.43 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.44 | 1.3 | 116.725 | 115.0213 | 0.82361 | 0.84474 | 54.44 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.45 | 1.3 | 116.725 | 115.0213 | 0.82361 | 0.84474 | 54.45 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.46 | 1.3 | 116.725 | 115.0213 | 0.82361 | 0.84474 | 54.46 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.47 | 1.3 | 116.725 | 115.0213 | 0.82394 | 0.84464 | 54.47 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.48 | 1.3 | 116.725 | 115.0217 | 0.82418 | 0.84457 | 54.48 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.49 | 1.3 | 116.725 | 115.0223 | 0.82418 | 0.84457 | 54.49 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.5 | 1.3 | 116.725 | 115.0223 | 0.82419 | 0.84457 | 54.5 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.51 | 1.299 | 116.725 | 115.0223 | 0.8242 | 0.84438 | 54.51 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.52 | 1.299 | 116.725 | 115.0223 | 0.8242 | 0.84438 | 54.52 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.53 | 1.299 | 116.725 | 115.0223 | 0.8242 | 0.84438 | 54.53 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.54 | 1.299 | 116.725 | 115.0313 | 0.82515 | 0.8441 | 54.54 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.55 | 1.299 | 116.725 | 115.0403 | 0.82524 | 0.84407 | 54.55 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.56 | 1.299 | 116.725 | 115.0403 | 0.82524 | 0.84407 | 54.56 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.57 | 1.299 | 116.725 | 115.045 | 0.82578 | 0.84391 | 54.57 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.58 | 1.299 | 116.725 | 115.0553 | 0.82617 | 0.8438 | 54.58 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.59 | 1.299 | 116.725 | 115.0603 | 0.82617 | 0.8438 | 54.59 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.6 | 1.299 | 116.725 | 115.0603 | 0.82617 | 0.8438 | 54.6 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.61 | 1.299 | 116.725 | 115.0603 | 0.82617 | 0.8438 | 54.61 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.62 | 1.299 | 116.725 | 115.0603 | 0.82617 | 0.8438 | 54.62 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.63 | 1.299 | 116.725 | 115.0603 | 0.82617 | 0.8438 | 54.63 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.64 | 1.299 | 116.725 | 115.0737 | 0.82712 | 0.84352 | 54.64 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.65 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.65 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.66 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.66 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.67 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.67 | 1.276 | 114.425 | 114.969 | -0.77366 | 0.8551
11.68 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.68 | 1.286 | 114.425 | 114.969 | -0.80083 | 0.84886
11.69 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.69 | 1.288 | 114.425 | 114.969 | -0.80468 | 0.84809
11.7 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.7 | 1.288 | 114.425 | 114.969 | -0.80468 | 0.84809
11.71 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.71 | 1.288 | 114.425 | 114.9653 | -0.80418 | 0.84824
11.72 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.72 | 1.288 | 114.425 | 114.958 | -0.80376 | 0.84836
11.73 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.73 | 1.288 | 114.425 | 114.954 | -0.80376 | 0.84836
11.74 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.74 | 1.288 | 114.425 | 114.954 | -0.80376 | 0.84836
11.75 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.75 | 1.288 | 114.425 | 114.954 | -0.80376 | 0.84836
11.76 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.76 | 1.288 | 114.425 | 114.954 | -0.80376 | 0.84836
11.77 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.77 | 1.288 | 114.425 | 114.954 | -0.80376 | 0.84836
11.78 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.78 | 1.288 | 114.425 | 114.954 | -0.80376 | 0.84836
11.79 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.79 | 1.288 | 114.425 | 114.954 | -0.80376 | 0.84836
11.8 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.8 | 1.288 | 114.425 | 114.954 | -0.80376 | 0.84836
11.81 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.81 | 1.288 | 114.425 | 114.954 | -0.80376 | 0.84836
11.82 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.82 | 1.288 | 114.425 | 114.954 | -0.80376 | 0.84836
11.83 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.83 | 1.288 | 114.425 | 114.954 | -0.80376 | 0.84836
11.84 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.84 | 1.288 | 114.425 | 114.951 | -0.80355 | 0.84843
11.85 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.85 | 1.289 | 114.425 | 114.945 | -0.80275 | 0.84885
11.86 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.86 | 1.289 | 114.425 | 114.942 | -0.80275 | 0.84885
11.87 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.87 | 1.289 | 114.425 | 114.942 | -0.80275 | 0.84885
11.88 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.88 | 1.289 | 114.425 | 114.957 | -0.80223 | 0.849
11.89 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.89 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
11.9 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.9 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
11.91 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.91 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
11.92 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.92 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
11.93 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.93 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
11.94 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.82721 | 0.84349 | 54.94 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
11.95 | 1.298 | 116.725 | 115.0857 | 0.82762 | 0.84318 | 54.95 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
11.96 | 1.297 | 116.725 | 115.083 | 0.82893 | 0.84261 | 54.96 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
11.97 | 1.297 | 116.725 | 115.0813 | 0.82893 | 0.84261 | 54.97 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
11.98 | 1.297 | 116.725 | 115.0813 | 0.82893 | 0.84261 | 54.98 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
11.99 | 1.297 | 116.725 | 115.074 | 0.82966 | 0.84239 | 54.99 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
12 | 1.297 | 116.725 | 115.067 | 0.82974 | 0.84237 | 55 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
12.01 | 1.297 | 116.725 | 115.067 | 0.82974 | 0.84237 | 55.01 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
12.02 | 1.297 | 116.725 | 115.067 | 0.82974 | 0.84237 | 55.02 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
12.03 | 1.297 | 116.725 | 115.067 | 0.82974 | 0.84237 | 55.03 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
12.04 | 1.297 | 116.725 | 115.067 | 0.82974 | 0.84237 | 55.04 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
12.05 | 1.297 | 116.725 | 115.067 | 0.82974 | 0.84237 | 55.05 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
12.06 | 1.297 | 116.725 | 115.067 | 0.82974 | 0.84237 | 55.06 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
12.07 | 1.297 | 116.725 | 115.067 | 0.82974 | 0.84237 | 55.07 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
12.08 | 1.297 | 116.725 | 115.067 | 0.82974 | 0.84237 | 55.08 | 1.289 | 114.425 | 114.9717 | -0.80215 | 0.84902
12.09 | 1.296 | 116.725 | 115.0583 | 0.83036 | 0.842 | 55.09 | 1.29 | 114.425 | 114.9767 | -0.80199 | 0.84926
12.1 | 1.296 | 116.725 | 115.0403 | 0.83077 | 0.84188 | 55.1 | 1.29 | 114.425 | 114.9873 | -0.80139 | 0.84943
12.11 | 1.294 | 116.725 | 115.021 | 0.83191 | 0.84116 | 55.11 | 1.29 | 114.425 | 114.9927 | -0.80139 | 0.84943
12.12 | 1.294 | 116.725 | 115.0113 | 0.83191 | 0.84116 | 55.12 | 1.29 | 114.425 | 114.9927 | -0.80139 | 0.84943
12.13 | 1.294 | 116.725 | 115.0113 | 0.83191 | 0.84116 | 55.13 | 1.291 | 114.425 | 114.9933 | -0.79997 | 0.85004
12.14 | 1.294 | 116.725 | 115.0113 | 0.83191 | 0.84116 | 55.14 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.15 | 1.294 | 116.725 | 115.007 | 0.83207 | 0.84112 | 55.15 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.16 | 1.294 | 116.725 | 114.9987 | 0.83259 | 0.84096 | 55.16 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.17 | 1.293 | 116.725 | 115.0063 | 0.83371 | 0.84044 | 55.17 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.18 | 1.293 | 116.725 | 115.0307 | 0.83456 | 0.84019 | 55.18 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.19 | 1.293 | 116.725 | 115.0423 | 0.83456 | 0.84019 | 55.19 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.2 | 1.293 | 116.725 | 115.0423 | 0.83456 | 0.84019 | 55.2 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.21 | 1.293 | 116.725 | 115.0423 | 0.83456 | 0.84019 | 55.21 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.22 | 1.293 | 116.725 | 115.0423 | 0.83456 | 0.84019 | 55.22 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.23 | 1.293 | 116.725 | 115.0423 | 0.83456 | 0.84019 | 55.23 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.24 | 1.293 | 116.725 | 115.0517 | 0.8355 | 0.83991 | 55.24 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.25 | 1.293 | 116.725 | 115.0603 | 0.83599 | 0.83977 | 55.25 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.26 | 1.292 | 116.725 | 115.059 | 0.83722 | 0.83921 | 55.26 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.27 | 1.292 | 116.725 | 115.0583 | 0.83722 | 0.83921 | 55.27 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.28 | 1.292 | 116.725 | 115.0583 | 0.83722 | 0.83921 | 55.28 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.29 | 1.292 | 116.725 | 115.0583 | 0.83722 | 0.83921 | 55.29 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.3 | 1.291 | 116.725 | 115.0663 | 0.8379 | 0.83882 | 55.3 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79978 | 0.85009
12.31 | 1.29 | 116.725 | 115.0827 | 0.84011 | 0.83797 | 55.31 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79976 | 0.8501
12.32 | 1.29 | 116.725 | 115.091 | 0.84011 | 0.83797 | 55.32 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.33 | 1.29 | 116.725 | 115.091 | 0.84011 | 0.83797 | 55.33 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.34 | 1.29 | 116.725 | 115.091 | 0.84011 | 0.83797 | 55.34 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.35 | 1.29 | 116.725 | 115.0833 | 0.84046 | 0.83786 | 55.35 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.36 | 1.289 | 116.725 | 115.0683 | 0.84161 | 0.83733 | 55.36 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.37 | 1.289 | 116.725 | 115.0613 | 0.84226 | 0.83713 | 55.37 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.38 | 1.288 | 116.725 | 115.0633 | 0.84275 | 0.83679 | 55.38 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.39 | 1.288 | 116.725 | 115.064 | 0.84275 | 0.83679 | 55.39 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.4 | 1.288 | 116.725 | 115.0687 | 0.843 | 0.83672 | 55.4 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.41 | 1.288 | 116.725 | 115.0783 | 0.8438 | 0.83648 | 55.41 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.42 | 1.288 | 116.725 | 115.0883 | 0.84433 | 0.83632 | 55.42 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.43 | 1.288 | 116.725 | 115.0987 | 0.84473 | 0.8362 | 55.43 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.44 | 1.288 | 116.725 | 115.104 | 0.84474 | 0.8362 | 55.44 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.45 | 1.287 | 116.725 | 115.0983 | 0.8449 | 0.83596 | 55.45 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.46 | 1.287 | 116.725 | 115.087 | 0.84542 | 0.8358 | 55.46 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.47 | 1.286 | 116.725 | 115.0767 | 0.84581 | 0.83549 | 55.47 | 1.291 | 114.425 | 114.9937 | -0.79975 | 0.8501
12.48 | 1.286 | 116.725 | 115.0687 | 0.8461 | 0.8354 | 55.48 | 1.291 | 114.425 | 114.99 | -0.79935 | 0.85022
12.49 | 1.285 | 116.725 | 115.0577 | 0.84683 | 0.83499 | 55.49 | 1.291 | 114.425 | 114.9863 | -0.7993 | 0.85023
12.5 | 1.285 | 116.725 | 115.0583 | 0.84716 | 0.83489 | 55.5 | 1.291 | 114.425 | 114.9863 | -0.7993 | 0.85023
12.51 | 1.285 | 116.725 | 115.0723 | 0.84795 | 0.83465 | 55.51 | 1.291 | 114.425 | 114.9863 | -0.7993 | 0.85023
12.52 | 1.285 | 116.725 | 115.0843 | 0.84854 | 0.83448 | 55.52 | 1.291 | 114.425 | 114.9863 | -0.7993 | 0.85023
12.53 | 1.285 | 116.725 | 115.0943 | 0.84899 | 0.83434 | 55.53 | 1.291 | 114.425 | 114.9863 | -0.7993 | 0.85023
12.54 | 1.284 | 116.725 | 115.1097 | 0.84984 | 0.83389 | 55.54 | 1.291 | 114.425 | 114.9863 | -0.7993 | 0.85023
12.55 | 1.284 | 116.725 | 115.1147 | 0.85009 | 0.83382 | 55.55 | 1.291 | 114.425 | 114.9863 | -0.7993 | 0.85023
12.56 | 1.284 | 116.725 | 115.1033 | 0.8506 | 0.83366 | 55.56 | 1.291 | 114.425 | 114.9863 | -0.7993 | 0.85023
12.57 | 1.283 | 116.725 | 115.0937 | 0.85099 | 0.83335 | 55.57 | 1.291 | 114.425 | 114.9863 | -0.7993 | 0.85023
12.58 | 1.283 | 116.725 | 115.0857 | 0.85129 | 0.83326 | 55.58 | 1.287 | 114.425 | 114.9863 | -0.82826 | 0.84091
12.59 | 1.282 | 116.725 | 115.0753 | 0.85202 | 0.83284 | 55.59 | 1.286 | 114.425 | 114.9863 | -0.83199 | 0.83961
12.6 | 1.282 | 116.725 | 115.0687 | 0.8521 | 0.83282 | 55.6 | 1.286 | 114.425 | 114.9863 | -0.83199 | 0.83961
12.61 | 1.282 | 116.725 | 115.0687 | 0.8521 | 0.83282 | 55.61 | 1.286 | 114.425 | 114.9833 | -0.83145 | 0.83977
12.62 | 1.282 | 116.725 | 115.0757 | 0.85268 | 0.83264 | 55.62 | 1.287 | 114.425 | 114.9773 | -0.831 | 0.84009
12.63 | 1.282 | 116.725 | 115.0903 | 0.85313 | 0.83251 | 55.63 | 1.287 | 114.425 | 114.9743 | -0.831 | 0.84009
12.64 | 1.281 | 116.725 | 115.0893 | 0.85375 | 0.83213 | 55.64 | 1.287 | 114.425 | 114.9743 | -0.831 | 0.84009
12.65 | 1.281 | 116.725 | 115.087 | 0.85403 | 0.83204 | 55.65 | 1.287 | 114.425 | 114.9743 | -0.831 | 0.84009
12.66 | 1.281 | 116.725 | 115.0977 | 0.85475 | 0.83183 | 55.66 | 1.287 | 114.425 | 114.9743 | -0.831 | 0.84009
12.67 | 1.281 | 116.725 | 115.103 | 0.85475 | 0.83183 | 55.67 | 1.287 | 114.425 | 114.9743 | -0.831 | 0.84009
12.68 | 1.281 | 116.725 | 115.103 | 0.85475 | 0.83183 | 55.68 | 1.287 | 114.425 | 114.9743 | -0.831 | 0.84009
12.69 | 1.298 | 116.725 | 115.0917 | 0.89355 | 0.82369 | 55.69 | 1.287 | 114.425 | 114.9743 | -0.831 | 0.84009
12.7 | 1.3 | 116.725 | 115.0853 | 0.89807 | 0.82276 | 55.7 | 1.287 | 114.425 | 114.9743 | -0.831 | 0.84009
12.71 | 1.3 | 116.725 | 115.0953 | 0.89886 | 0.82253 | 55.71 | 1.287 | 114.425 | 114.9743 | -0.831 | 0.84009
12.72 | 1.299 | 116.725 | 115.0973 | 0.89933 | 0.82218 | 55.72 | 1.287 | 114.425 | 114.9743 | -0.831 | 0.84009
12.73 | 1.299 | 116.725 | 115.0907 | 0.89969 | 0.82208 | 55.73 | 1.287 | 114.425 | 114.9757 | -0.83052 | 0.84024
12.74 | 1.299 | 116.725 | 115.0877 | 0.89969 | 0.82208 | 55.74 | 1.287 | 114.425 | 114.9773 | -0.83046 | 0.84025
12.75 | 1.299 | 116.725 | 115.0947 | 0.89994 | 0.822 | 55.75 | 1.287 | 114.425 | 114.9773 | -0.83046 | 0.84025
12.76 | 1.299 | 116.725 | 115.109 | 0.90076 | 0.82176 | 55.76 | 1.287 | 114.425 | 114.9773 | -0.83046 | 0.84025
12.77 | 1.298 | 116.725 | 115.113 | 0.90113 | 0.82145 | 55.77 | 1.287 | 114.425 | 114.9773 | -0.83046 | 0.84025
12.78 | 1.298 | 116.725 | 115.105 | 0.90142 | 0.82136 | 55.78 | 1.287 | 114.425 | 114.9773 | -0.83046 | 0.84025
12.79 | 1.298 | 116.725 | 115.101 | 0.90142 | 0.82136 | 55.79 | 1.287 | 114.425 | 114.9773 | -0.83046 | 0.84025
12.8 | 1.298 | 116.725 | 115.0977 | 0.90161 | 0.8213 | 55.8 | 1.287 | 114.425 | 114.9773 | -0.83046 | 0.84025
12.81 | 1.297 | 116.725 | 115.0913 | 0.90225 | 0.82091 | 55.81 | 1.287 | 114.425 | 114.9773 | -0.83046 | 0.84025
12.82 | 1.297 | 116.725 | 115.0883 | 0.90225 | 0.82091 | 55.82 | 1.287 | 114.425 | 114.9773 | -0.83046 | 0.84025
12.83 | 1.297 | 116.725 | 115.0883 | 0.90225 | 0.82091 | 55.83 | 1.287 | 114.425 | 114.9773 | -0.83046 | 0.84025
12.84 | 1.296 | 116.725 | 115.0773 | 0.90288 | 0.82051 | 55.84 | 1.287 | 114.425 | 114.9737 | -0.83026 | 0.84032
12.85 | 1.296 | 116.725 | 115.0713 | 0.9032 | 0.82042 | 55.85 | 1.287 | 114.425 | 114.9667 | -0.82955 | 0.84053
12.86 | 1.296 | 116.725 | 115.0813 | 0.90399 | 0.82019 | 55.86 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.87 | 1.296 | 116.725 | 115.0863 | 0.90399 | 0.82019 | 55.87 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.88 | 1.296 | 116.725 | 115.0863 | 0.90399 | 0.82019 | 55.88 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.89 | 1.296 | 116.725 | 115.0973 | 0.90487 | 0.81993 | 55.89 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.9 | 1.296 | 116.725 | 115.1083 | 0.90496 | 0.8199 | 55.9 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.91 | 1.296 | 116.725 | 115.1083 | 0.90496 | 0.8199 | 55.91 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.92 | 1.295 | 116.725 | 115.1083 | 0.90495 | 0.81969 | 55.92 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.93 | 1.295 | 116.725 | 115.1087 | 0.90495 | 0.81969 | 55.93 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.94 | 1.294 | 116.725 | 115.103 | 0.90662 | 0.81899 | 55.94 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.95 | 1.294 | 116.725 | 115.095 | 0.90699 | 0.81888 | 55.95 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.96 | 1.293 | 116.725 | 115.0887 | 0.90762 | 0.81848 | 55.96 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.97 | 1.293 | 116.725 | 115.0857 | 0.90762 | 0.81848 | 55.97 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.98 | 1.293 | 116.725 | 115.0857 | 0.90762 | 0.81848 | 55.98 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
12.99 | 1.293 | 116.725 | 115.0857 | 0.90762 | 0.81848 | 55.99 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13 | 1.293 | 116.725 | 115.0857 | 0.90762 | 0.81848 | 56 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.01 | 1.293 | 116.725 | 115.0857 | 0.90762 | 0.81848 | 56.01 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.02 | 1.293 | 116.725 | 115.0907 | 0.90821 | 0.81831 | 56.02 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.03 | 1.293 | 116.725 | 115.101 | 0.90866 | 0.81817 | 56.03 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.04 | 1.293 | 116.725 | 115.106 | 0.90866 | 0.81817 | 56.04 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.05 | 1.292 | 116.725 | 115.104 | 0.90913 | 0.81782 | 56.05 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.06 | 1.291 | 116.725 | 115.1003 | 0.91067 | 0.81716 | 56.06 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.07 | 1.291 | 116.725 | 115.0987 | 0.91067 | 0.81716 | 56.07 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.08 | 1.291 | 116.725 | 115.0987 | 0.91067 | 0.81716 | 56.08 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.09 | 1.291 | 116.725 | 115.0987 | 0.91067 | 0.81716 | 56.09 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.1 | 1.291 | 116.725 | 115.0987 | 0.91067 | 0.81716 | 56.1 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.11 | 1.291 | 116.725 | 115.0987 | 0.91067 | 0.81716 | 56.11 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.12 | 1.291 | 116.725 | 115.0987 | 0.91067 | 0.81716 | 56.12 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.13 | 1.291 | 116.725 | 115.0987 | 0.91067 | 0.81716 | 56.13 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.14 | 1.291 | 116.725 | 115.0913 | 0.91126 | 0.81698 | 56.14 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.15 | 1.291 | 116.725 | 115.0837 | 0.91133 | 0.81696 | 56.15 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.16 | 1.291 | 116.725 | 115.0837 | 0.91133 | 0.81696 | 56.16 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.17 | 1.291 | 116.725 | 115.0837 | 0.91133 | 0.81696 | 56.17 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.18 | 1.291 | 116.725 | 115.0837 | 0.91133 | 0.81696 | 56.18 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.19 | 1.29 | 116.725 | 115.0893 | 0.91177 | 0.81662 | 56.19 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.2 | 1.29 | 116.725 | 115.095 | 0.91182 | 0.8166 | 56.2 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.21 | 1.29 | 116.725 | 115.095 | 0.91182 | 0.8166 | 56.21 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.22 | 1.29 | 116.725 | 115.095 | 0.91182 | 0.8166 | 56.22 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.23 | 1.29 | 116.725 | 115.095 | 0.91182 | 0.8166 | 56.23 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.24 | 1.29 | 116.725 | 115.0847 | 0.91245 | 0.81641 | 56.24 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.25 | 1.29 | 116.725 | 115.0737 | 0.91252 | 0.81639 | 56.25 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.26 | 1.29 | 116.725 | 115.0737 | 0.91252 | 0.81639 | 56.26 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.27 | 1.29 | 116.725 | 115.0737 | 0.91252 | 0.81639 | 56.27 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.28 | 1.29 | 116.725 | 115.0737 | 0.91252 | 0.81639 | 56.28 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.29 | 1.29 | 116.725 | 115.0737 | 0.91252 | 0.81639 | 56.29 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.3 | 1.289 | 116.725 | 115.067 | 0.91287 | 0.81607 | 56.3 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.31 | 1.288 | 116.725 | 115.0533 | 0.91401 | 0.81552 | 56.31 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.32 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.32 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.33 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.33 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.34 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.34 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.35 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.35 | 1.287 | 114.425 | 114.963 | -0.82955 | 0.84053
13.36 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.36 | 1.288 | 114.425 | 114.9637 | -0.82924 | 0.84081
13.37 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.37 | 1.288 | 114.425 | 114.9653 | -0.829 | 0.84088
13.38 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.38 | 1.288 | 114.425 | 114.966 | -0.829 | 0.84088
13.39 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.39 | 1.288 | 114.425 | 114.966 | -0.829 | 0.84088
13.4 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.4 | 1.288 | 114.425 | 114.966 | -0.829 | 0.84088
13.41 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.41 | 1.288 | 114.425 | 114.966 | -0.829 | 0.84088
13.42 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.42 | 1.288 | 114.425 | 114.966 | -0.829 | 0.84088
13.43 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.43 | 1.292 | 114.425 | 114.966 | -0.87109 | 0.82915
13.44 | 1.288 | 116.725 | 115.0467 | 0.91401 | 0.81552 | 56.44 | 1.293 | 114.425 | 114.9717 | -0.87578 | 0.82795
13.45 | 1.288 | 116.725 | 115.054 | 0.91426 | 0.81545 | 56.45 | 1.293 | 114.425 | 114.983 | -0.8753 | 0.8281
13.46 | 1.288 | 116.725 | 115.069 | 0.91508 | 0.8152 | 56.46 | 1.293 | 114.425 | 114.989 | -0.8753 | 0.8281
13.47 | 1.288 | 116.725 | 115.0767 | 0.91508 | 0.8152 | 56.47 | 1.293 | 114.425 | 114.989 | -0.8753 | 0.8281
13.48 | 1.288 | 116.725 | 115.0767 | 0.91508 | 0.8152 | 56.48 | 1.294 | 114.425 | 114.9997 | -0.87466 | 0.82849
13.49 | 1.287 | 116.725 | 115.081 | 0.91676 | 0.81449 | 56.49 | 1.297 | 114.425 | 115.0103 | -0.88173 | 0.82699
13.5 | 1.287 | 116.725 | 115.0857 | 0.91694 | 0.81444 | 56.5 | 1.306 | 114.425 | 115.0103 | -0.90551 | 0.82179
13.51 | 1.287 | 116.725 | 115.0857 | 0.91694 | 0.81444 | 56.51 | 1.306 | 114.425 | 115.0103 | -0.90551 | 0.82179
13.52 | 1.287 | 116.725 | 115.0857 | 0.91694 | 0.81444 | 56.52 | 1.306 | 114.425 | 115.0103 | -0.90551 | 0.82179
13.53 | 1.287 | 116.725 | 115.0857 | 0.91694 | 0.81444 | 56.53 | 1.306 | 114.425 | 115.0103 | -0.90551 | 0.82179
13.54 | 1.287 | 116.725 | 115.0857 | 0.91694 | 0.81444 | 56.54 | 1.306 | 114.425 | 115.0117 | -0.90526 | 0.82187
13.55 | 1.287 | 116.725 | 115.0857 | 0.91694 | 0.81444 | 56.55 | 1.307 | 114.425 | 115.0147 | -0.90444 | 0.82231
13.56 | 1.287 | 116.725 | 115.0857 | 0.91694 | 0.81444 | 56.56 | 1.307 | 114.425 | 115.0163 | -0.90444 | 0.82231
13.57 | 1.287 | 116.725 | 115.0857 | 0.91694 | 0.81444 | 56.57 | 1.307 | 114.425 | 115.0163 | -0.90444 | 0.82231
13.58 | 1.287 | 116.725 | 115.0857 | 0.91694 | 0.81444 | 56.58 | 1.307 | 114.425 | 115.0163 | -0.90444 | 0.82231
13.59 | 1.287 | 116.725 | 115.0857 | 0.91694 | 0.81444 | 56.59 | 1.307 | 114.425 | 115.0163 | -0.90444 | 0.82231
13.6 | 1.286 | 116.725 | 115.0733 | 0.91699 | 0.81421 | 56.6 | 1.307 | 114.425 | 115.0163 | -0.90444 | 0.82231
13.61 | 1.286 | 116.725 | 115.0493 | 0.91717 | 0.81415 | 56.61 | 1.307 | 114.425 | 115.0163 | -0.90444 | 0.82231
13.62 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91717 | 0.81415 | 56.62 | 1.307 | 114.425 | 115.0163 | -0.90444 | 0.82231
13.63 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91717 | 0.81415 | 56.63 | 1.307 | 114.425 | 115.0107 | -0.9035 | 0.82259
13.64 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91717 | 0.81415 | 56.64 | 1.307 | 114.425 | 115.005 | -0.90339 | 0.82262
13.65 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91717 | 0.81415 | 56.65 | 1.307 | 114.425 | 115.005 | -0.90339 | 0.82262
13.66 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91718 | 0.81415 | 56.66 | 1.308 | 114.425 | 115.0013 | -0.90287 | 0.82298
13.67 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91718 | 0.81415 | 56.67 | 1.308 | 114.425 | 114.994 | -0.90248 | 0.82309
13.68 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91718 | 0.81415 | 56.68 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.69 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91718 | 0.81415 | 56.69 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.7 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91718 | 0.81415 | 56.7 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.71 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91718 | 0.81415 | 56.71 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.72 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91718 | 0.81415 | 56.72 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.73 | 1.286 | 116.725 | 115.0373 | 0.91718 | 0.81415 | 56.73 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.74 | 1.286 | 116.725 | 115.0367 | 0.91717 | 0.81415 | 56.74 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.75 | 1.285 | 116.725 | 115.033 | 0.91733 | 0.81389 | 56.75 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.76 | 1.285 | 116.725 | 115.0257 | 0.91783 | 0.81374 | 56.76 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.77 | 1.285 | 116.725 | 115.0223 | 0.91783 | 0.81374 | 56.77 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.78 | 1.285 | 116.725 | 115.0223 | 0.91783 | 0.81374 | 56.78 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.79 | 1.285 | 116.725 | 115.0337 | 0.91871 | 0.81348 | 56.79 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.8 | 1.285 | 116.725 | 115.045 | 0.9188 | 0.81345 | 56.8 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.81 | 1.285 | 116.725 | 115.045 | 0.9188 | 0.81345 | 56.81 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.82 | 1.284 | 116.725 | 115.0527 | 0.91942 | 0.81305 | 56.82 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.83 | 1.284 | 116.725 | 115.0677 | 0.91987 | 0.81292 | 56.83 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.84 | 1.284 | 116.725 | 115.075 | 0.91987 | 0.81292 | 56.84 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.85 | 1.284 | 116.725 | 115.075 | 0.91987 | 0.81292 | 56.85 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.86 | 1.284 | 116.725 | 115.075 | 0.91987 | 0.81292 | 56.86 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.87 | 1.284 | 116.725 | 115.075 | 0.91987 | 0.81292 | 56.87 | 1.308 | 114.425 | 114.9903 | -0.90248 | 0.82309
13.88 | 1.284 | 116.725 | 115.075 | 0.91987 | 0.81292 | 56.88 | 1.308 | 114.425 | 114.98 | -0.90155 | 0.82336
13.89 | 1.284 | 116.725 | 115.075 | 0.91987 | 0.81292 | 56.89 | 1.308 | 114.425 | 114.9697 | -0.90145 | 0.82339
13.9 | 1.284 | 116.725 | 115.075 | 0.91987 | 0.81292 | 56.9 | 1.308 | 114.425 | 114.9697 | -0.90145 | 0.82339
13.91 | 1.284 | 116.725 | 115.075 | 0.91987 | 0.81292 | 56.91 | 1.308 | 114.425 | 114.9697 | -0.90145 | 0.82339
13.92 | 1.284 | 116.725 | 115.0713 | 0.92025 | 0.8128 | 56.92 | 1.308 | 114.425 | 114.9697 | -0.90145 | 0.82339
13.93 | 1.284 | 116.725 | 115.064 | 0.92053 | 0.81272 | 56.93 | 1.308 | 114.425 | 114.9697 | -0.90145 | 0.82339
13.94 | 1.283 | 116.725 | 115.055 | 0.92128 | 0.81228 | 56.94 | 1.308 | 114.425 | 114.9697 | -0.90145 | 0.82339
13.95 | 1.283 | 116.725 | 115.049 | 0.92136 | 0.81226 | 56.95 | 1.308 | 114.425 | 114.9697 | -0.90145 | 0.82339
13.96 | 1.283 | 116.725 | 115.049 | 0.92136 | 0.81226 | 56.96 | 1.308 | 114.425 | 114.9697 | -0.90145 | 0.82339
13.97 | 1.283 | 116.725 | 115.049 | 0.92136 | 0.81226 | 56.97 | 1.308 | 114.425 | 114.9697 | -0.90145 | 0.82339
13.98 | 1.283 | 116.725 | 115.049 | 0.92136 | 0.81226 | 56.98 | 1.308 | 114.425 | 114.9583 | -0.90079 | 0.82359
13.99 | 1.282 | 116.725 | 115.0387 | 0.922 | 0.81185 | 56.99 | 1.308 | 114.425 | 114.947 | -0.90072 | 0.82361
14 | 1.282 | 116.725 | 115.0283 | 0.92207 | 0.81183 | 57 | 1.308 | 114.425 | 114.947 | -0.90072 | 0.82361
14.01 | 1.282 | 116.725 | 115.0283 | 0.92207 | 0.81183 | 57.01 | 1.308 | 114.425 | 114.947 | -0.90072 | 0.82361
14.02 | 1.282 | 116.725 | 115.0283 | 0.92207 | 0.81183 | 57.02 | 1.308 | 114.425 | 114.947 | -0.90072 | 0.82361
14.03 | 1.282 | 116.725 | 115.0283 | 0.92207 | 0.81183 | 57.03 | 1.308 | 114.425 | 114.947 | -0.90072 | 0.82361
14.04 | 1.282 | 116.725 | 115.0283 | 0.92207 | 0.81183 | 57.04 | 1.308 | 114.425 | 114.947 | -0.90072 | 0.82361
14.05 | 1.282 | 116.725 | 115.0283 | 0.92207 | 0.81183 | 57.05 | 1.308 | 114.425 | 114.947 | -0.90072 | 0.82361
14.06 | 1.282 | 116.725 | 115.0283 | 0.92207 | 0.81183 | 57.06 | 1.308 | 114.425 | 114.947 | -0.90072 | 0.82361
14.07 | 1.282 | 116.725 | 115.0283 | 0.92206 | 0.81183 | 57.07 | 1.308 | 114.425 | 114.947 | -0.90072 | 0.82361
14.08 | 1.282 | 116.725 | 115.0283 | 0.92206 | 0.81183 | 57.08 | 1.308 | 114.425 | 114.947 | -0.90072 | 0.82361
14.09 | 1.282 | 116.725 | 115.039 | 0.923 | 0.81155 | 57.09 | 1.308 | 114.425 | 114.9433 | -0.9005 | 0.82367
14.1 | 1.281 | 116.725 | 115.0467 | 0.92329 | 0.81124 | 57.1 | 1.309 | 114.425 | 114.9363 | -0.8998 | 0.82408
14.11 | 1.281 | 116.725 | 115.041 | 0.92392 | 0.81105 | 57.11 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.8998 | 0.82408
14.12 | 1.281 | 116.725 | 115.0383 | 0.92392 | 0.81105 | 57.12 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.8998 | 0.82408
14.13 | 1.281 | 116.725 | 115.0383 | 0.92392 | 0.81105 | 57.13 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.8998 | 0.82408
14.14 | 1.281 | 116.725 | 115.0383 | 0.92392 | 0.81105 | 57.14 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.8998 | 0.82408
14.15 | 1.281 | 116.725 | 115.0383 | 0.92392 | 0.81105 | 57.15 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.8998 | 0.82408
14.16 | 1.281 | 116.725 | 115.0383 | 0.92392 | 0.81105 | 57.16 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.8998 | 0.82408
14.17 | 1.281 | 116.725 | 115.046 | 0.92454 | 0.81087 | 57.17 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.8998 | 0.82408
14.18 | 1.281 | 116.725 | 115.061 | 0.92499 | 0.81073 | 57.18 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.8998 | 0.82408
14.19 | 1.281 | 116.725 | 115.0687 | 0.92499 | 0.81073 | 57.19 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.8998 | 0.82408
14.2 | 1.281 | 116.725 | 115.0687 | 0.92499 | 0.81073 | 57.2 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.89981 | 0.82408
14.21 | 1.281 | 116.725 | 115.0687 | 0.92499 | 0.81073 | 57.21 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.89981 | 0.82408
14.22 | 1.281 | 116.725 | 115.0687 | 0.92499 | 0.81073 | 57.22 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.89981 | 0.82408
14.23 | 1.281 | 116.725 | 115.0687 | 0.92499 | 0.81073 | 57.23 | 1.309 | 114.425 | 114.9327 | -0.89981 | 0.82408
14.24 | 1.28 | 116.725 | 115.0613 | 0.92559 | 0.81033 | 57.24 | 1.309 | 114.425 | 114.9383 | -0.89966 | 0.82412
14.25 | 1.28 | 116.725 | 115.06 | 0.92589 | 0.81024 | 57.25 | 1.309 | 114.425 | 114.95 | -0.89918 | 0.82426
14.26 | 1.28 | 116.725 | 115.0717 | 0.92662 | 0.81002 | 57.26 | 1.309 | 114.425 | 114.9557 | -0.89918 | 0.82426
14.27 | 1.279 | 116.725 | 115.0723 | 0.92703 | 0.80968 | 57.27 | 1.309 | 114.425 | 114.9557 | -0.89918 | 0.82426
14.28 | 1.279 | 116.725 | 115.062 | 0.92733 | 0.80959 | 57.28 | 1.309 | 114.425 | 114.9557 | -0.89918 | 0.82426
14.29 | 1.279 | 116.725 | 115.057 | 0.92733 | 0.80959 | 57.29 | 1.309 | 114.425 | 114.9557 | -0.89918 | 0.82426
14.3 | 1.279 | 116.725 | 115.057 | 0.92733 | 0.80959 | 57.3 | 1.309 | 114.425 | 114.9557 | -0.89918 | 0.82426
14.31 | 1.279 | 116.725 | 115.057 | 0.92733 | 0.80959 | 57.31 | 1.31 | 114.425 | 114.9633 | -0.89885 | 0.82456
14.32 | 1.279 | 116.725 | 115.057 | 0.92733 | 0.80959 | 57.32 | 1.31 | 114.425 | 114.9787 | -0.89861 | 0.82463
14.33 | 1.279 | 116.725 | 115.057 | 0.92733 | 0.8096 | 57.33 | 1.31 | 114.425 | 114.986 | -0.89861 | 0.82463
14.34 | 1.278 | 116.725 | 115.068 | 0.92827 | 0.80909 | 57.34 | 1.31 | 114.425 | 114.986 | -0.89861 | 0.82463
14.35 | 1.278 | 116.725 | 115.0787 | 0.92836 | 0.80907 | 57.35 | 1.31 | 114.425 | 114.986 | -0.89861 | 0.82463
14.36 | 1.278 | 116.725 | 115.0787 | 0.92836 | 0.80907 | 57.36 | 1.31 | 114.425 | 114.986 | -0.89861 | 0.82463
14.37 | 1.278 | 116.725 | 115.0757 | 0.92884 | 0.80892 | 57.37 | 1.31 | 114.425 | 114.986 | -0.89861 | 0.82463
14.38 | 1.277 | 116.725 | 115.0703 | 0.92918 | 0.8086 | 57.38 | 1.311 | 114.425 | 114.9973 | -0.89793 | 0.82503
14.39 | 1.277 | 116.725 | 115.0673 | 0.92918 | 0.8086 | 57.39 | 1.311 | 114.425 | 115.008 | -0.89787 | 0.82505
14.4 | 1.277 | 116.725 | 115.0673 | 0.92918 | 0.8086 | 57.4 | 1.311 | 114.425 | 115.008 | -0.89787 | 0.82505
14.41 | 1.277 | 116.725 | 115.0673 | 0.92918 | 0.8086 | 57.41 | 1.311 | 114.425 | 115.008 | -0.89787 | 0.82505
14.42 | 1.277 | 116.725 | 115.0673 | 0.92918 | 0.8086 | 57.42 | 1.311 | 114.425 | 115.008 | -0.89787 | 0.82505
14.43 | 1.277 | 116.725 | 115.0673 | 0.92918 | 0.8086 | 57.43 | 1.311 | 114.425 | 115.008 | -0.89787 | 0.82505
14.44 | 1.277 | 116.725 | 115.0693 | 0.92973 | 0.80843 | 57.44 | 1.311 | 114.425 | 115.0053 | -0.89761 | 0.82513
14.45 | 1.277 | 116.725 | 115.0707 | 0.92978 | 0.80842 | 57.45 | 1.312 | 114.425 | 114.9997 | -0.89683 | 0.82556
14.46 | 1.277 | 116.725 | 115.0707 | 0.92978 | 0.80842 | 57.46 | 1.312 | 114.425 | 114.997 | -0.89683 | 0.82556
14.47 | 1.277 | 116.725 | 115.0707 | 0.92978 | 0.80842 | 57.47 | 1.312 | 114.425 | 114.997 | -0.89683 | 0.82556
14.48 | 1.277 | 116.725 | 115.0707 | 0.92978 | 0.80842 | 57.48 | 1.312 | 114.425 | 114.9867 | -0.89589 | 0.82583
14.49 | 1.276 | 116.725 | 115.064 | 0.93039 | 0.80802 | 57.49 | 1.312 | 114.425 | 114.9763 | -0.8958 | 0.82586
14.5 | 1.276 | 116.725 | 115.0567 | 0.93044 | 0.808 | 57.5 | 1.312 | 114.425 | 114.9763 | -0.8958 | 0.82586
14.51 | 1.276 | 116.725 | 115.0567 | 0.93044 | 0.808 | 57.51 | 1.312 | 114.425 | 114.9763 | -0.8958 | 0.82586
14.52 | 1.276 | 116.725 | 115.0543 | 0.93092 | 0.80785 | 57.52 | 1.312 | 114.425 | 114.9763 | -0.8958 | 0.82586
14.53 | 1.276 | 116.725 | 115.049 | 0.93127 | 0.80775 | 57.53 | 1.312 | 114.425 | 114.9763 | -0.8958 | 0.82586
14.54 | 1.275 | 116.725 | 115.0497 | 0.93236 | 0.8072 | 57.54 | 1.312 | 114.425 | 114.9763 | -0.8958 | 0.82586
14.55 | 1.275 | 116.725 | 115.0533 | 0.93245 | 0.80717 | 57.55 | 1.312 | 114.425 | 114.9763 | -0.8958 | 0.82586
14.56 | 1.275 | 116.725 | 115.0533 | 0.93245 | 0.80717 | 57.56 | 1.312 | 114.425 | 114.9763 | -0.8958 | 0.82586
14.57 | 1.275 | 116.725 | 115.0533 | 0.93245 | 0.80717 | 57.57 | 1.312 | 114.425 | 114.9763 | -0.8958 | 0.82586
14.58 | 1.275 | 116.725 | 115.0533 | 0.93245 | 0.80717 | 57.58 | 1.312 | 114.425 | 114.9693 | -0.89496 | 0.82611
14.59 | 1.275 | 116.725 | 115.0533 | 0.93245 | 0.80717 | 57.59 | 1.312 | 114.425 | 114.9627 | -0.89489 | 0.82613
14.6 | 1.275 | 116.725 | 115.0533 | 0.93245 | 0.80717 | 57.6 | 1.312 | 114.425 | 114.9627 | -0.89489 | 0.82613
14.61 | 1.275 | 116.725 | 115.0533 | 0.93245 | 0.80717 | 57.61 | 1.312 | 114.425 | 114.9627 | -0.89489 | 0.82613
14.62 | 1.274 | 116.725 | 115.05 | 0.93284 | 0.80684 | 57.62 | 1.312 | 114.425 | 114.9627 | -0.89489 | 0.82613
14.63 | 1.274 | 116.725 | 115.043 | 0.93311 | 0.80675 | 57.63 | 1.312 | 114.425 | 114.9627 | -0.89489 | 0.82613
14.64 | 1.274 | 116.725 | 115.0397 | 0.93311 | 0.80675 | 57.64 | 1.312 | 114.425 | 114.9627 | -0.89489 | 0.82613
14.65 | 1.274 | 116.725 | 115.0397 | 0.93311 | 0.80675 | 57.65 | 1.312 | 114.425 | 114.9627 | -0.89489 | 0.82613
14.66 | 1.274 | 116.725 | 115.0397 | 0.93311 | 0.80675 | 57.66 | 1.312 | 114.425 | 114.9627 | -0.89489 | 0.82613
14.67 | 1.274 | 116.725 | 115.045 | 0.93368 | 0.80658 | 57.67 | 1.312 | 114.425 | 114.9627 | -0.89489 | 0.82613
14.68 | 1.274 | 116.725 | 115.057 | 0.93408 | 0.80646 | 57.68 | 1.312 | 114.425 | 114.9627 | -0.89489 | 0.82613
14.69 | 1.274 | 116.725 | 115.063 | 0.93408 | 0.80646 | 57.69 | 1.313 | 114.425 | 114.96 | -0.89462 | 0.8264
14.7 | 1.274 | 116.725 | 115.063 | 0.93408 | 0.80646 | 57.7 | 1.313 | 114.425 | 114.9547 | -0.89384 | 0.82663
14.71 | 1.274 | 116.725 | 115.063 | 0.93408 | 0.80646 | 57.71 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.72 | 1.273 | 116.725 | 115.0583 | 0.9345 | 0.80611 | 57.72 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.73 | 1.273 | 116.725 | 115.048 | 0.93479 | 0.80603 | 57.73 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.74 | 1.273 | 116.725 | 115.043 | 0.93479 | 0.80603 | 57.74 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.75 | 1.273 | 116.725 | 115.043 | 0.93479 | 0.80603 | 57.75 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.76 | 1.273 | 116.725 | 115.043 | 0.93479 | 0.80603 | 57.76 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.77 | 1.273 | 116.725 | 115.0487 | 0.9354 | 0.80584 | 57.77 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.78 | 1.273 | 116.725 | 115.0597 | 0.93582 | 0.80571 | 57.78 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.79 | 1.273 | 116.725 | 115.065 | 0.93582 | 0.80571 | 57.79 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.8 | 1.273 | 116.725 | 115.065 | 0.93582 | 0.80571 | 57.8 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.81 | 1.273 | 116.725 | 115.065 | 0.93582 | 0.80571 | 57.81 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.82 | 1.272 | 116.725 | 115.0623 | 0.93631 | 0.80534 | 57.82 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.83 | 1.272 | 116.725 | 115.057 | 0.93665 | 0.80524 | 57.83 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.84 | 1.272 | 116.725 | 115.0543 | 0.93665 | 0.80524 | 57.84 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.85 | 1.272 | 116.725 | 115.0543 | 0.93665 | 0.80524 | 57.85 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.86 | 1.272 | 116.725 | 115.0543 | 0.93665 | 0.80524 | 57.86 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.87 | 1.272 | 116.725 | 115.062 | 0.93729 | 0.80505 | 57.87 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.88 | 1.272 | 116.725 | 115.0777 | 0.93772 | 0.80492 | 57.88 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.89 | 1.272 | 116.725 | 115.0857 | 0.93772 | 0.80492 | 57.89 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.9 | 1.272 | 116.725 | 115.0857 | 0.93772 | 0.80492 | 57.9 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.91 | 1.272 | 116.725 | 115.0857 | 0.93772 | 0.80492 | 57.91 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.92 | 1.271 | 116.725 | 115.0823 | 0.93811 | 0.80458 | 57.92 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.93 | 1.271 | 116.725 | 115.0757 | 0.93838 | 0.8045 | 57.93 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.94 | 1.271 | 116.725 | 115.072 | 0.93838 | 0.8045 | 57.94 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.95 | 1.271 | 116.725 | 115.072 | 0.93838 | 0.8045 | 57.95 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.96 | 1.271 | 116.725 | 115.072 | 0.93838 | 0.8045 | 57.96 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.97 | 1.271 | 116.725 | 115.072 | 0.93838 | 0.8045 | 57.97 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.98 | 1.271 | 116.725 | 115.072 | 0.93838 | 0.8045 | 57.98 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
14.99 | 1.271 | 116.725 | 115.072 | 0.93838 | 0.8045 | 57.99 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15 | 1.271 | 116.725 | 115.0693 | 0.9386 | 0.80443 | 58 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.01 | 1.27 | 116.725 | 115.064 | 0.93921 | 0.80402 | 58.01 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.02 | 1.27 | 116.725 | 115.0617 | 0.93921 | 0.80402 | 58.02 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.03 | 1.27 | 116.725 | 115.0617 | 0.93921 | 0.80402 | 58.03 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.04 | 1.27 | 116.725 | 115.0617 | 0.93921 | 0.80402 | 58.04 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.05 | 1.27 | 116.725 | 115.0567 | 0.93939 | 0.80396 | 58.05 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.06 | 1.269 | 116.725 | 115.0467 | 0.93991 | 0.80358 | 58.06 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.07 | 1.269 | 116.725 | 115.042 | 0.93991 | 0.80358 | 58.07 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.08 | 1.269 | 116.725 | 115.042 | 0.93991 | 0.80358 | 58.08 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.09 | 1.269 | 116.725 | 115.042 | 0.93991 | 0.80358 | 58.09 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.1 | 1.269 | 116.725 | 115.042 | 0.93991 | 0.80358 | 58.1 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.11 | 1.269 | 116.725 | 115.042 | 0.93991 | 0.80358 | 58.11 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.12 | 1.269 | 116.725 | 115.042 | 0.93991 | 0.80358 | 58.12 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.13 | 1.269 | 116.725 | 115.042 | 0.93991 | 0.80358 | 58.13 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.14 | 1.269 | 116.725 | 115.0353 | 0.94053 | 0.8034 | 58.14 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.15 | 1.268 | 116.725 | 115.0287 | 0.94058 | 0.80316 | 58.15 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.16 | 1.268 | 116.725 | 115.0287 | 0.94058 | 0.80316 | 58.16 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.17 | 1.268 | 116.725 | 115.0287 | 0.94058 | 0.80316 | 58.17 | 1.313 | 114.425 | 114.9517 | -0.89384 | 0.82663
15.18 | 1.268 | 116.725 | 115.0287 | 0.94058 | 0.80316 | 58.18 | 1.313 | 114.425 | 114.9417 | -0.89289 | 0.82691
15.19 | 1.268 | 116.725 | 115.0287 | 0.94058 | 0.80316 | 58.19 | 1.313 | 114.425 | 114.9313 | -0.89282 | 0.82693
15.2 | 1.268 | 116.725 | 115.0287 | 0.94058 | 0.80316 | 58.2 | 1.313 | 114.425 | 114.9313 | -0.89282 | 0.82693
15.21 | 1.268 | 116.725 | 115.0287 | 0.94058 | 0.80316 | 58.21 | 1.313 | 114.425 | 114.9313 | -0.89282 | 0.82693
15.22 | 1.268 | 116.725 | 115.0287 | 0.94058 | 0.80316 | 58.22 | 1.313 | 114.425 | 114.9313 | -0.89282 | 0.82693
15.23 | 1.268 | 116.725 | 115.0287 | 0.94058 | 0.80316 | 58.23 | 1.313 | 114.425 | 114.9313 | -0.89282 | 0.82693
15.24 | 1.268 | 116.725 | 115.0287 | 0.94058 | 0.80316 | 58.24 | 1.314 | 114.425 | 114.937 | -0.89263 | 0.82719
15.25 | 1.268 | 116.725 | 115.026 | 0.9408 | 0.80309 | 58.25 | 1.314 | 114.425 | 114.9477 | -0.89208 | 0.82735
15.26 | 1.268 | 116.725 | 115.021 | 0.9414 | 0.80291 | 58.26 | 1.314 | 114.425 | 114.9533 | -0.89208 | 0.82735
15.27 | 1.268 | 116.725 | 115.0183 | 0.9414 | 0.80291 | 58.27 | 1.314 | 114.425 | 114.9533 | -0.89208 | 0.82735
15.28 | 1.268 | 116.725 | 115.0183 | 0.9414 | 0.80291 | 58.28 | 1.314 | 114.425 | 114.9533 | -0.89208 | 0.82735
15.29 | 1.268 | 116.725 | 115.0183 | 0.9414 | 0.80291 | 58.29 | 1.314 | 114.425 | 114.9533 | -0.89208 | 0.82735
15.3 | 1.268 | 116.725 | 115.0263 | 0.94169 | 0.80282 | 58.3 | 1.314 | 114.425 | 114.9533 | -0.89208 | 0.82735
15.31 | 1.267 | 116.725 | 115.042 | 0.94247 | 0.80236 | 58.31 | 1.314 | 114.425 | 114.9533 | -0.89208 | 0.82735
15.32 | 1.267 | 116.725 | 115.05 | 0.94247 | 0.80236 | 58.32 | 1.314 | 114.425 | 114.9533 | -0.89208 | 0.82735
15.33 | 1.267 | 116.725 | 115.05 | 0.94247 | 0.80236 | 58.33 | 1.315 | 114.425 | 114.9653 | -0.8915 | 0.82772
15.34 | 1.267 | 116.725 | 115.0613 | 0.94344 | 0.80206 | 58.34 | 1.315 | 114.425 | 114.978 | -0.89131 | 0.82777
15.35 | 1.267 | 116.725 | 115.0727 | 0.9435 | 0.80205 | 58.35 | 1.316 | 114.425 | 114.98 | -0.89092 | 0.82808
15.36 | 1.267 | 116.725 | 115.0723 | 0.9435 | 0.80205 | 58.36 | 1.316 | 114.425 | 114.9807 | -0.89092 | 0.82808
15.37 | 1.267 | 116.725 | 115.0723 | 0.9435 | 0.80205 | 58.37 | 1.316 | 114.425 | 114.9807 | -0.89092 | 0.82808
15.38 | 1.267 | 116.725 | 115.0723 | 0.9435 | 0.80205 | 58.38 | 1.316 | 114.425 | 114.9807 | -0.89092 | 0.82808
15.39 | 1.267 | 116.725 | 115.0723 | 0.9435 | 0.80205 | 58.39 | 1.316 | 114.425 | 114.9807 | -0.89092 | 0.82808
15.4 | 1.267 | 116.725 | 115.0723 | 0.9435 | 0.80205 | 58.4 | 1.316 | 114.425 | 114.9807 | -0.89092 | 0.82808
15.41 | 1.267 | 116.725 | 115.0723 | 0.9435 | 0.80205 | 58.41 | 1.316 | 114.425 | 114.9807 | -0.89092 | 0.82808
15.42 | 1.267 | 116.725 | 115.0723 | 0.9435 | 0.80205 | 58.42 | 1.316 | 114.425 | 114.9807 | -0.89092 | 0.82808
15.43 | 1.267 | 116.725 | 115.0723 | 0.9435 | 0.80205 | 58.43 | 1.316 | 114.425 | 114.974 | -0.89007 | 0.82833
15.44 | 1.265 | 116.725 | 115.044 | 0.94449 | 0.80129 | 58.44 | 1.316 | 114.425 | 114.9667 | -0.89 | 0.82835
15.45 | 1.265 | 116.725 | 115.0147 | 0.94455 | 0.80127 | 58.45 | 1.316 | 114.425 | 114.9667 | -0.89 | 0.82835
15.46 | 1.265 | 116.725 | 115.0147 | 0.94455 | 0.80127 | 58.46 | 1.316 | 114.425 | 114.9667 | -0.89 | 0.82835
15.47 | 1.265 | 116.725 | 115.0147 | 0.94455 | 0.80127 | 58.47 | 1.316 | 114.425 | 114.9667 | -0.89 | 0.82835
15.48 | 1.265 | 116.725 | 115.015 | 0.94455 | 0.80127 | 58.48 | 1.316 | 114.425 | 114.9667 | -0.89 | 0.82835
15.49 | 1.265 | 116.725 | 115.0153 | 0.94455 | 0.80127 | 58.49 | 1.316 | 114.425 | 114.9667 | -0.89 | 0.82835
15.5 | 1.265 | 116.725 | 115.0153 | 0.94455 | 0.80127 | 58.5 | 1.316 | 114.425 | 114.9667 | -0.89 | 0.82835
15.51 | 1.265 | 116.725 | 115.0153 | 0.94455 | 0.80127 | 58.51 | 1.317 | 114.425 | 114.9723 | -0.88903 | 0.82883
15.52 | 1.265 | 116.725 | 115.012 | 0.94495 | 0.80115 | 58.52 | 1.317 | 114.425 | 114.9823 | -0.88839 | 0.82902
15.53 | 1.265 | 116.725 | 115.0053 | 0.94521 | 0.80107 | 58.53 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.54 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.54 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.55 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.55 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.56 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.56 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.57 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.57 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.58 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.58 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.59 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.59 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.6 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.6 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.61 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.61 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.62 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.62 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.63 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.63 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.64 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.64 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.65 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.65 | 1.317 | 114.425 | 114.9877 | -0.88839 | 0.82902
15.66 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.66 | 1.318 | 114.425 | 114.984 | -0.88783 | 0.82938
15.67 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.67 | 1.318 | 114.425 | 114.9773 | -0.88747 | 0.82948
15.68 | 1.265 | 116.725 | 115.0023 | 0.94521 | 0.80107 | 58.68 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.69 | 1.264 | 116.725 | 115.0083 | 0.94567 | 0.80071 | 58.69 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.7 | 1.264 | 116.725 | 115.0157 | 0.94587 | 0.80065 | 58.7 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.71 | 1.264 | 116.725 | 115.0177 | 0.94629 | 0.80052 | 58.71 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.72 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.72 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.73 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.73 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.74 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.74 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.75 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.75 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.76 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.76 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.77 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.77 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.78 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.78 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.79 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.79 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.8 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.8 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.81 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.81 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.82 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.82 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.83 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.83 | 1.318 | 114.425 | 114.974 | -0.88747 | 0.82948
15.84 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.84 | 1.318 | 114.425 | 114.968 | -0.88733 | 0.82952
15.85 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.85 | 1.318 | 114.425 | 114.956 | -0.88698 | 0.82963
15.86 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.86 | 1.318 | 114.425 | 114.95 | -0.88698 | 0.82963
15.87 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.87 | 1.318 | 114.425 | 114.95 | -0.88698 | 0.82963
15.88 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.88 | 1.318 | 114.425 | 114.9563 | -0.88668 | 0.82971
15.89 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.89 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
15.9 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.9 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
15.91 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.91 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
15.92 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.92 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
15.93 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.93 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
15.94 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.94 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
15.95 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.95 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
15.96 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.96 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
15.97 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.97 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
15.98 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.98 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
15.99 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 58.99 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 59 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.01 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 59.01 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.02 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 59.02 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.03 | 1.264 | 116.725 | 115.0183 | 0.94629 | 0.80052 | 59.03 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.04 | 1.266 | 116.725 | 115.033 | 0.94482 | 0.80142 | 59.04 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.05 | 1.266 | 116.725 | 115.0423 | 0.94446 | 0.80153 | 59.05 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.06 | 1.266 | 116.725 | 115.031 | 0.94372 | 0.80175 | 59.06 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.07 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.07 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.08 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.08 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.09 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.09 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.1 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.1 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.11 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.11 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.12 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.12 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.13 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.13 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.14 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.14 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.15 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.15 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.16 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.16 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.17 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.17 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.18 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.18 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.19 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.19 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.2 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.2 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.21 | 1.266 | 116.725 | 115.025 | 0.94372 | 0.80175 | 59.21 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.22 | 1.266 | 116.725 | 115.0173 | 0.94305 | 0.80196 | 59.22 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.23 | 1.266 | 116.725 | 115.0013 | 0.94266 | 0.80208 | 59.23 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.24 | 1.267 | 116.725 | 114.9813 | 0.94172 | 0.80259 | 59.24 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.25 | 1.267 | 116.725 | 114.973 | 0.94149 | 0.80266 | 59.25 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.26 | 1.267 | 116.725 | 114.9797 | 0.94102 | 0.8028 | 59.26 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.27 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.27 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.28 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.28 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.29 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.29 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.3 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.3 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.31 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.31 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.32 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.32 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.33 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.33 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.34 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.34 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.35 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.35 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.36 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.36 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.37 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.37 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.38 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.38 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.39 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.39 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.4 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.4 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.41 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.41 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.42 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.42 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.43 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.43 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.44 | 1.267 | 116.725 | 114.9827 | 0.94102 | 0.8028 | 59.44 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.45 | 1.268 | 116.725 | 114.9853 | 0.94077 | 0.8031 | 59.45 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.46 | 1.268 | 116.725 | 114.9903 | 0.94019 | 0.80327 | 59.46 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.47 | 1.269 | 116.725 | 115.0013 | 0.93932 | 0.80376 | 59.47 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.48 | 1.27 | 116.725 | 115.018 | 0.93883 | 0.80414 | 59.48 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.49 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.49 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.5 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.5 | 1.318 | 114.425 | 114.9623 | -0.88666 | 0.82972
16.51 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.51 | 1.318 | 114.425 | 114.964 | -0.88695 | 0.82964
16.52 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.52 | 1.318 | 114.425 | 114.9677 | -0.88712 | 0.82959
16.53 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.53 | 1.317 | 114.425 | 114.9577 | -0.88772 | 0.82922
16.54 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.54 | 1.317 | 114.425 | 114.9457 | -0.88775 | 0.82921
16.55 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.55 | 1.317 | 114.425 | 114.9457 | -0.88775 | 0.82921
16.56 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.56 | 1.317 | 114.425 | 114.9457 | -0.88775 | 0.82921
16.57 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.57 | 1.317 | 114.425 | 114.9457 | -0.88775 | 0.82921
16.58 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.58 | 1.317 | 114.425 | 114.9457 | -0.88775 | 0.82921
16.59 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.59 | 1.317 | 114.425 | 114.9457 | -0.88775 | 0.82921
16.6 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.6 | 1.317 | 114.425 | 114.9457 | -0.88775 | 0.82921
16.61 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.61 | 1.317 | 114.425 | 114.9503 | -0.88839 | 0.82902
16.62 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.62 | 1.317 | 114.425 | 114.9607 | -0.88877 | 0.82891
16.63 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.63 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92022 | 0.8187
16.64 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.64 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.65 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.65 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.66 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.66 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.67 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.67 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.68 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.68 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.69 | 1.27 | 116.725 | 115.026 | 0.93883 | 0.80414 | 59.69 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.7 | 1.27 | 116.725 | 115.0233 | 0.93825 | 0.80431 | 59.7 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.71 | 1.271 | 116.725 | 115.0173 | 0.93697 | 0.80492 | 59.71 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.72 | 1.271 | 116.725 | 115.0067 | 0.93628 | 0.80513 | 59.72 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.73 | 1.271 | 116.725 | 114.991 | 0.9359 | 0.80525 | 59.73 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.74 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.74 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.75 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.75 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.76 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.76 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.77 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.77 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.78 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.78 | 1.312 | 114.425 | 114.9653 | -0.92155 | 0.81831
16.79 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.79 | 1.312 | 114.425 | 114.9687 | -0.92182 | 0.81823
16.8 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.8 | 1.312 | 114.425 | 114.9753 | -0.92247 | 0.81804
16.81 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.81 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.82 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.82 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.83 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.83 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.84 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.84 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.85 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.85 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.86 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.86 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.87 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.87 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.88 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.88 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.89 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.89 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.9 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.9 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.91 | 1.271 | 116.725 | 114.9833 | 0.9359 | 0.80525 | 59.91 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.92 | 1.272 | 116.725 | 114.9883 | 0.93544 | 0.80561 | 59.92 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.93 | 1.272 | 116.725 | 114.9983 | 0.93519 | 0.80568 | 59.93 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.94 | 1.272 | 116.725 | 115.0033 | 0.93519 | 0.80568 | 59.94 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.95 | 1.272 | 116.725 | 115.003 | 0.93519 | 0.80568 | 59.95 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.96 | 1.272 | 116.725 | 115.003 | 0.93519 | 0.80568 | 59.96 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.97 | 1.273 | 116.725 | 115.0007 | 0.93413 | 0.80622 | 59.97 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.98 | 1.273 | 116.725 | 114.9953 | 0.93356 | 0.8064 | 59.98 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
16.99 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 59.99 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
17 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
17.01 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.01 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
17.02 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.02 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
17.03 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.03 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
17.04 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.04 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
17.05 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.05 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
17.06 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.06 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
17.07 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.07 | 1.312 | 114.425 | 114.9787 | -0.92247 | 0.81804
17.08 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.08 | 1.311 | 114.425 | 114.99 | -0.92316 | 0.81763
17.09 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.09 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.1 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.1 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.11 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.11 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.12 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.12 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.13 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.13 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.14 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.14 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.15 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.15 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.16 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.16 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.17 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.17 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.18 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.18 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.19 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.19 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.2 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.2 | 1.311 | 114.425 | 115.0013 | -0.92319 | 0.81762
17.21 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.21 | 1.311 | 114.425 | 114.9937 | -0.92356 | 0.81751
17.22 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.22 | 1.311 | 114.425 | 114.9783 | -0.92377 | 0.81745
17.23 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.23 | 1.311 | 114.425 | 114.9703 | -0.92377 | 0.81745
17.24 | 1.273 | 116.725 | 114.993 | 0.93356 | 0.8064 | 60.24 | 1.311 | 114.425 | 114.9703 | -0.92377 | 0.81745
17.25 | 1.273 | 116.725 | 114.9877 | 0.93323 | 0.8065 | 60.25 | 1.311 | 114.425 | 114.9703 | -0.92377 | 0.81745
17.26 | 1.273 | 116.725 | 114.9763 | 0.93253 | 0.80671 | 60.26 | 1.311 | 114.425 | 114.9703 | -0.92377 | 0.81745
17.27 | 1.274 | 116.725 | 114.9763 | 0.93206 | 0.80707 | 60.27 | 1.311 | 114.425 | 114.9703 | -0.92377 | 0.81745
17.28 | 1.274 | 116.725 | 114.9863 | 0.93182 | 0.80714 | 60.28 | 1.309 | 114.425 | 114.944 | -0.92461 | 0.81679
17.29 | 1.275 | 116.725 | 114.9967 | 0.931 | 0.80761 | 60.29 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.3 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.3 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.31 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.31 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.32 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.32 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.33 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.33 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.34 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.34 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.35 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.35 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.36 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.36 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.37 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.37 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.38 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.38 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.39 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.39 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.4 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.4 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.41 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.41 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.42 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.42 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.43 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.43 | 1.309 | 114.425 | 114.9177 | -0.92464 | 0.81678
17.44 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.44 | 1.309 | 114.425 | 114.921 | -0.92492 | 0.8167
17.45 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.45 | 1.309 | 114.425 | 114.928 | -0.92556 | 0.81651
17.46 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.46 | 1.309 | 114.425 | 114.9313 | -0.92556 | 0.81651
17.47 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.47 | 1.309 | 114.425 | 114.9313 | -0.92556 | 0.81651
17.48 | 1.275 | 116.725 | 115.0023 | 0.93099 | 0.80761 | 60.48 | 1.309 | 114.425 | 114.9313 | -0.92556 | 0.81651
17.49 | 1.276 | 116.725 | 114.9937 | 0.92927 | 0.80835 | 60.49 | 1.309 | 114.425 | 114.9313 | -0.92556 | 0.81651
17.5 | 1.276 | 116.725 | 114.9877 | 0.92899 | 0.80844 | 60.5 | 1.309 | 114.425 | 114.9313 | -0.92556 | 0.81651
17.51 | 1.277 | 116.725 | 114.9933 | 0.92843 | 0.80882 | 60.51 | 1.309 | 114.425 | 114.9313 | -0.92556 | 0.81651
17.52 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.52 | 1.309 | 114.425 | 114.9313 | -0.92556 | 0.81651
17.53 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.53 | 1.309 | 114.425 | 114.9433 | -0.92605 | 0.81637
17.54 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.54 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.55 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.55 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.56 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.56 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.57 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.57 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.58 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.58 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.59 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.59 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.6 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.6 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.61 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.61 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.62 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.62 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.63 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.63 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.64 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.64 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.65 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.65 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.66 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.66 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.67 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.67 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.68 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.68 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.69 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.69 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.7 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.7 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.71 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.71 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.72 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.72 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.73 | 1.277 | 116.725 | 114.996 | 0.92843 | 0.80882 | 60.73 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.74 | 1.278 | 116.725 | 115.003 | 0.92778 | 0.80924 | 60.74 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.75 | 1.278 | 116.725 | 115.0153 | 0.92754 | 0.80931 | 60.75 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.76 | 1.278 | 116.725 | 115.0257 | 0.92707 | 0.80945 | 60.76 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.77 | 1.279 | 116.725 | 115.025 | 0.92642 | 0.80987 | 60.77 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.78 | 1.279 | 116.725 | 115.0133 | 0.92609 | 0.80997 | 60.78 | 1.309 | 114.425 | 114.9553 | -0.92606 | 0.81636
17.79 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.79 | 1.309 | 114.425 | 114.9527 | -0.92615 | 0.81633
17.8 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.8 | 1.308 | 114.425 | 114.9467 | -0.92636 | 0.81607
17.81 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.81 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.82 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.82 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.83 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.83 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.84 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.84 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.85 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.85 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.86 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.86 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.87 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.87 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.88 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.88 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.89 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.89 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.9 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.9 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.91 | 1.279 | 116.725 | 115.0077 | 0.92609 | 0.80997 | 60.91 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.92 | 1.279 | 116.725 | 115.0023 | 0.9254 | 0.81017 | 60.92 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.93 | 1.279 | 116.725 | 114.9863 | 0.92505 | 0.81028 | 60.93 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.94 | 1.28 | 116.725 | 114.9717 | 0.92317 | 0.81106 | 60.94 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.95 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 60.95 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.96 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 60.96 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.97 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 60.97 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.98 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 60.98 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
17.99 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 60.99 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
18 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
18.01 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.01 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
18.02 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.02 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
18.03 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.03 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
18.04 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.04 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
18.05 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.05 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
18.06 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.06 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
18.07 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.07 | 1.308 | 114.425 | 114.9437 | -0.92636 | 0.81607
18.08 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.08 | 1.309 | 114.425 | 114.9487 | -0.92485 | 0.81672
18.09 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.09 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.1 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.1 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.11 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.11 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.12 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.12 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.13 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.13 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.14 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.14 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.15 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.15 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.16 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.16 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.17 | 1.28 | 116.725 | 114.967 | 0.92317 | 0.81106 | 61.17 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.18 | 1.28 | 116.725 | 114.9693 | 0.92317 | 0.81106 | 61.18 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.19 | 1.281 | 116.725 | 114.9773 | 0.92251 | 0.81148 | 61.19 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.2 | 1.281 | 116.725 | 114.981 | 0.92251 | 0.81148 | 61.2 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.21 | 1.281 | 116.725 | 114.981 | 0.92251 | 0.81148 | 61.21 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.22 | 1.281 | 116.725 | 114.9863 | 0.92203 | 0.81162 | 61.22 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.23 | 1.282 | 116.725 | 114.9983 | 0.9218 | 0.81191 | 61.23 | 1.309 | 114.425 | 114.953 | -0.92484 | 0.81672
18.24 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.24 | 1.309 | 114.425 | 114.9473 | -0.92467 | 0.81677
18.25 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.25 | 1.309 | 114.425 | 114.9353 | -0.92433 | 0.81687
18.26 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.26 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.27 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.27 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.28 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.28 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.29 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.29 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.3 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.3 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.31 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.31 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.32 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.32 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.33 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.33 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.34 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.34 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.35 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.35 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.36 | 1.282 | 116.725 | 115.002 | 0.9218 | 0.81191 | 61.36 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.37 | 1.282 | 116.725 | 115.005 | 0.92124 | 0.81207 | 61.37 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.38 | 1.283 | 116.725 | 115.0117 | 0.92098 | 0.81237 | 61.38 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.39 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.39 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.4 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.4 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.41 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.41 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.42 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.42 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.43 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.43 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.44 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.44 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.45 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.45 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.46 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.46 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.47 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.47 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.48 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.48 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.49 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.49 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.5 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.5 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.51 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.51 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.52 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.52 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.53 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.53 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.54 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.54 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.55 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.55 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.56 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.56 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.57 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.57 | 1.309 | 114.425 | 114.9293 | -0.92433 | 0.81687
18.58 | 1.283 | 116.725 | 115.0133 | 0.92098 | 0.81237 | 61.58 | 1.308 | 114.425 | 114.9247 | -0.92586 | 0.81621
18.59 | 1.283 | 116.725 | 115.0137 | 0.92099 | 0.81237 | 61.59 | 1.308 | 114.425 | 114.92 | -0.92586 | 0.81621
18.6 | 1.283 | 116.725 | 115.014 | 0.92099 | 0.81237 | 61.6 | 1.308 | 114.425 | 114.92 | -0.92586 | 0.81621
18.61 | 1.283 | 116.725 | 115.014 | 0.92099 | 0.81237 | 61.61 | 1.308 | 114.425 | 114.92 | -0.92586 | 0.81621
18.62 | 1.283 | 116.725 | 115.014 | 0.92099 | 0.81237 | 61.62 | 1.308 | 114.425 | 114.92 | -0.92586 | 0.81621
18.63 | 1.283 | 116.725 | 115.0163 | 0.92098 | 0.81237 | 61.63 | 1.308 | 114.425 | 114.92 | -0.92586 | 0.81621
18.64 | 1.283 | 116.725 | 115.025 | 0.92033 | 0.81256 | 61.64 | 1.308 | 114.425 | 114.9247 | -0.92621 | 0.81611
18.65 | 1.283 | 116.725 | 115.0283 | 0.92033 | 0.81256 | 61.65 | 1.308 | 114.425 | 114.935 | -0.9269 | 0.81591
18.66 | 1.283 | 116.725 | 115.0283 | 0.92033 | 0.81256 | 61.66 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.67 | 1.283 | 116.725 | 115.0283 | 0.92033 | 0.81256 | 61.67 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.68 | 1.283 | 116.725 | 115.0243 | 0.92031 | 0.81257 | 61.68 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.69 | 1.284 | 116.725 | 115.011 | 0.91935 | 0.81307 | 61.69 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.7 | 1.284 | 116.725 | 115.0107 | 0.91911 | 0.81314 | 61.7 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.71 | 1.284 | 116.725 | 115.0213 | 0.91865 | 0.81328 | 61.71 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.72 | 1.284 | 116.725 | 115.0267 | 0.91865 | 0.81328 | 61.72 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.73 | 1.284 | 116.725 | 115.0267 | 0.91865 | 0.81328 | 61.73 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.74 | 1.284 | 116.725 | 115.0267 | 0.91865 | 0.81328 | 61.74 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.75 | 1.284 | 116.725 | 115.0267 | 0.91865 | 0.81328 | 61.75 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.76 | 1.284 | 116.725 | 115.0267 | 0.91865 | 0.81328 | 61.76 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.77 | 1.284 | 116.725 | 115.0267 | 0.91865 | 0.81328 | 61.77 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.78 | 1.284 | 116.725 | 115.0267 | 0.91865 | 0.81328 | 61.78 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.79 | 1.284 | 116.725 | 115.0267 | 0.91865 | 0.81328 | 61.79 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.8 | 1.284 | 116.725 | 115.0267 | 0.91865 | 0.81328 | 61.8 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.81 | 1.284 | 116.725 | 115.0267 | 0.91865 | 0.81328 | 61.81 | 1.308 | 114.425 | 114.9403 | -0.9269 | 0.81591
18.82 | 1.285 | 116.725 | 115.0217 | 0.91794 | 0.81371 | 61.82 | 1.308 | 114.425 | 114.942 | -0.92691 | 0.8159
18.83 | 1.285 | 116.725 | 115.004 | 0.9176 | 0.81381 | 61.83 | 1.307 | 114.425 | 114.9483 | -0.92792 | 0.8154
18.84 | 1.285 | 116.725 | 114.983 | 0.91655 | 0.81413 | 61.84 | 1.307 | 114.425 | 114.9457 | -0.92817 | 0.81532
18.85 | 1.285 | 116.725 | 114.9757 | 0.91655 | 0.81413 | 61.85 | 1.306 | 114.425 | 114.9347 | -0.92864 | 0.81497
18.86 | 1.285 | 116.725 | 114.9757 | 0.91655 | 0.81413 | 61.86 | 1.306 | 114.425 | 114.929 | -0.92864 | 0.81497
18.87 | 1.285 | 116.725 | 114.9757 | 0.91655 | 0.81413 | 61.87 | 1.306 | 114.425 | 114.924 | -0.92865 | 0.81497
18.88 | 1.285 | 116.725 | 114.9773 | 0.91653 | 0.81413 | 61.88 | 1.305 | 114.425 | 114.906 | -0.92923 | 0.81459
18.89 | 1.286 | 116.725 | 114.9843 | 0.91572 | 0.81459 | 61.89 | 1.305 | 114.425 | 114.8983 | -0.92923 | 0.81459
18.9 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 61.9 | 1.305 | 114.425 | 114.8983 | -0.92923 | 0.81459
18.91 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 61.91 | 1.305 | 114.425 | 114.8983 | -0.92923 | 0.81459
18.92 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 61.92 | 1.305 | 114.425 | 114.8983 | -0.92923 | 0.81459
18.93 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 61.93 | 1.305 | 114.425 | 114.8983 | -0.92923 | 0.81459
18.94 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 61.94 | 1.305 | 114.425 | 114.8983 | -0.92923 | 0.81459
18.95 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 61.95 | 1.305 | 114.425 | 114.8983 | -0.92923 | 0.81459
18.96 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 61.96 | 1.305 | 114.425 | 114.8983 | -0.92923 | 0.81459
18.97 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 61.97 | 1.305 | 114.425 | 114.8983 | -0.92923 | 0.81459
18.98 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 61.98 | 1.305 | 114.425 | 114.8983 | -0.92923 | 0.81459
18.99 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 61.99 | 1.305 | 114.425 | 114.905 | -0.92989 | 0.8144
19 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62 | 1.304 | 114.425 | 114.9173 | -0.93117 | 0.81381
19.01 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.01 | 1.304 | 114.425 | 114.9237 | -0.93117 | 0.81381
19.02 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.02 | 1.304 | 114.425 | 114.927 | -0.93118 | 0.81381
19.03 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.03 | 1.304 | 114.425 | 114.9393 | -0.93222 | 0.8135
19.04 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.04 | 1.304 | 114.425 | 114.9443 | -0.93222 | 0.8135
19.05 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.05 | 1.304 | 114.425 | 114.9443 | -0.93222 | 0.8135
19.06 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.06 | 1.304 | 114.425 | 114.9443 | -0.93222 | 0.8135
19.07 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.07 | 1.304 | 114.425 | 114.9443 | -0.93222 | 0.8135
19.08 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.08 | 1.304 | 114.425 | 114.9443 | -0.93222 | 0.8135
19.09 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.09 | 1.304 | 114.425 | 114.948 | -0.93253 | 0.81341
19.1 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.1 | 1.304 | 114.425 | 114.955 | -0.93314 | 0.81323
19.11 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.11 | 1.303 | 114.425 | 114.9527 | -0.93355 | 0.8129
19.12 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.91572 | 0.81459 | 62.12 | 1.303 | 114.425 | 114.9393 | -0.93374 | 0.81284
19.13 | 1.286 | 116.725 | 114.9873 | 0.9164 | 0.81438 | 62.13 | 1.303 | 114.425 | 114.9353 | -0.93374 | 0.81284
19.14 | 1.291 | 116.725 | 114.9873 | 0.94841 | 0.8059 | 62.14 | 1.303 | 114.425 | 114.9353 | -0.93374 | 0.81284
19.15 | 1.291 | 116.725 | 114.9873 | 0.94841 | 0.8059 | 62.15 | 1.303 | 114.425 | 114.9353 | -0.93374 | 0.81284
19.16 | 1.291 | 116.725 | 114.9873 | 0.94841 | 0.8059 | 62.16 | 1.302 | 114.425 | 114.9333 | -0.93448 | 0.81241
19.17 | 1.291 | 116.725 | 114.9873 | 0.94841 | 0.8059 | 62.17 | 1.302 | 114.425 | 114.9297 | -0.93483 | 0.81231
19.18 | 1.291 | 116.725 | 114.9873 | 0.94841 | 0.8059 | 62.18 | 1.302 | 114.425 | 114.9287 | -0.93483 | 0.81231
19.19 | 1.291 | 116.725 | 114.9873 | 0.94841 | 0.8059 | 62.19 | 1.302 | 114.425 | 114.9287 | -0.93483 | 0.81231
19.2 | 1.291 | 116.725 | 114.9873 | 0.94841 | 0.8059 | 62.2 | 1.302 | 114.425 | 114.9287 | -0.93483 | 0.81231
19.21 | 1.291 | 116.725 | 114.9873 | 0.94841 | 0.8059 | 62.21 | 1.301 | 114.425 | 114.9263 | -0.93601 | 0.81174
19.22 | 1.291 | 116.725 | 114.9873 | 0.94841 | 0.8059 | 62.22 | 1.301 | 114.425 | 114.9207 | -0.93658 | 0.81158
19.23 | 1.291 | 116.725 | 114.9897 | 0.9484 | 0.80591 | 62.23 | 1.301 | 114.425 | 114.919 | -0.93658 | 0.81158
19.24 | 1.292 | 116.725 | 114.9983 | 0.94775 | 0.80632 | 62.24 | 1.301 | 114.425 | 114.919 | -0.93658 | 0.81158
19.25 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.25 | 1.301 | 114.425 | 114.919 | -0.93658 | 0.81158
19.26 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.26 | 1.301 | 114.425 | 114.919 | -0.93658 | 0.81158
19.27 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.27 | 1.301 | 114.425 | 114.919 | -0.93658 | 0.81158
19.28 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.28 | 1.301 | 114.425 | 114.919 | -0.93658 | 0.81158
19.29 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.29 | 1.3 | 114.425 | 114.9243 | -0.93694 | 0.81126
19.3 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.3 | 1.3 | 114.425 | 114.9347 | -0.93762 | 0.81106
19.31 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.31 | 1.3 | 114.425 | 114.94 | -0.93762 | 0.81106
19.32 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.32 | 1.3 | 114.425 | 114.94 | -0.93762 | 0.81106
19.33 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.33 | 1.3 | 114.425 | 114.94 | -0.93762 | 0.81106
19.34 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.34 | 1.3 | 114.425 | 114.9433 | -0.93794 | 0.81096
19.35 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.35 | 1.3 | 114.425 | 114.9507 | -0.93854 | 0.81078
19.36 | 1.292 | 116.725 | 115.002 | 0.94775 | 0.80632 | 62.36 | 1.299 | 114.425 | 114.9573 | -0.93924 | 0.81036
19.37 | 1.292 | 116.725 | 115.0073 | 0.94728 | 0.80646 | 62.37 | 1.299 | 114.425 | 114.964 | -0.93956 | 0.81027
19.38 | 1.293 | 116.725 | 115.022 | 0.94705 | 0.80675 | 62.38 | 1.299 | 114.425 | 114.966 | -0.93956 | 0.81027
19.39 | 1.293 | 116.725 | 115.0323 | 0.94622 | 0.80699 | 62.39 | 1.299 | 114.425 | 114.966 | -0.93956 | 0.81027
19.4 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.4 | 1.299 | 114.425 | 114.966 | -0.93956 | 0.81027
19.41 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.41 | 1.299 | 114.425 | 114.966 | -0.93956 | 0.81027
19.42 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.42 | 1.299 | 114.425 | 114.9607 | -0.93957 | 0.81026
19.43 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.43 | 1.298 | 114.425 | 114.9433 | -0.94015 | 0.80988
19.44 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.44 | 1.298 | 114.425 | 114.9357 | -0.94015 | 0.80988
19.45 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.45 | 1.298 | 114.425 | 114.9357 | -0.94015 | 0.80988
19.46 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.46 | 1.298 | 114.425 | 114.9357 | -0.94015 | 0.80988
19.47 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.47 | 1.298 | 114.425 | 114.9327 | -0.94016 | 0.80987
19.48 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.48 | 1.297 | 114.425 | 114.9203 | -0.94087 | 0.80945
19.49 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.49 | 1.297 | 114.425 | 114.915 | -0.94087 | 0.80945
19.5 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.5 | 1.297 | 114.425 | 114.915 | -0.94087 | 0.80945
19.51 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.51 | 1.297 | 114.425 | 114.9093 | -0.94128 | 0.80933
19.52 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.52 | 1.297 | 114.425 | 114.896 | -0.94147 | 0.80927
19.53 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.53 | 1.297 | 114.425 | 114.8923 | -0.94147 | 0.80927
19.54 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.54 | 1.297 | 114.425 | 114.8923 | -0.94147 | 0.80927
19.55 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.55 | 1.297 | 114.425 | 114.8923 | -0.94147 | 0.80927
19.56 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.56 | 1.297 | 114.425 | 114.8923 | -0.94147 | 0.80927
19.57 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.57 | 1.297 | 114.425 | 114.8923 | -0.94147 | 0.80927
19.58 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.58 | 1.297 | 114.425 | 114.8923 | -0.94147 | 0.80927
19.59 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.59 | 1.297 | 114.425 | 114.8923 | -0.94147 | 0.80927
19.6 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.6 | 1.297 | 114.425 | 114.8923 | -0.94147 | 0.80927
19.61 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.61 | 1.297 | 114.425 | 114.8923 | -0.94147 | 0.80927
19.62 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.62 | 1.297 | 114.425 | 114.8923 | -0.94147 | 0.80927
19.63 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.63 | 1.297 | 114.425 | 114.8923 | -0.94147 | 0.80927
19.64 | 1.293 | 116.725 | 115.0353 | 0.94622 | 0.80699 | 62.64 | 1.296 | 114.425 | 114.8977 | -0.94184 | 0.80895
19.65 | 1.294 | 116.725 | 115.03 | 0.94584 | 0.80732 | 62.65 | 1.296 | 114.425 | 114.908 | -0.94252 | 0.80874
19.66 | 1.294 | 116.725 | 115.0197 | 0.94517 | 0.80752 | 62.66 | 1.296 | 114.425 | 114.917 | -0.94315 | 0.80856
19.67 | 1.294 | 116.725 | 115.0147 | 0.94517 | 0.80752 | 62.67 | 1.296 | 114.425 | 114.9257 | -0.94344 | 0.80847
19.68 | 1.294 | 116.725 | 115.0147 | 0.94517 | 0.80752 | 62.68 | 1.296 | 114.425 | 114.928 | -0.94344 | 0.80847
19.69 | 1.294 | 116.725 | 115.0147 | 0.94517 | 0.80752 | 62.69 | 1.296 | 114.425 | 114.928 | -0.94344 | 0.80847
19.7 | 1.294 | 116.725 | 115.0147 | 0.94517 | 0.80752 | 62.7 | 1.296 | 114.425 | 114.928 | -0.94344 | 0.80847
19.71 | 1.294 | 116.725 | 115.0147 | 0.94517 | 0.80752 | 62.71 | 1.296 | 114.425 | 114.928 | -0.94344 | 0.80847
19.72 | 1.294 | 116.725 | 115.0147 | 0.94517 | 0.80752 | 62.72 | 1.296 | 114.425 | 114.93 | -0.94346 | 0.80847
19.73 | 1.294 | 116.725 | 115.0097 | 0.94514 | 0.80753 | 62.73 | 1.295 | 114.425 | 114.937 | -0.94446 | 0.80795
19.74 | 1.294 | 116.725 | 114.9923 | 0.94411 | 0.80784 | 62.74 | 1.295 | 114.425 | 114.94 | -0.94446 | 0.80795
19.75 | 1.294 | 116.725 | 114.979 | 0.94375 | 0.80795 | 62.75 | 1.295 | 114.425 | 114.94 | -0.94446 | 0.80795
19.76 | 1.294 | 116.725 | 114.9677 | 0.94312 | 0.80813 | 62.76 | 1.295 | 114.425 | 114.94 | -0.94446 | 0.80795
19.77 | 1.294 | 116.725 | 114.9623 | 0.94312 | 0.80813 | 62.77 | 1.295 | 114.425 | 114.94 | -0.94446 | 0.80795
19.78 | 1.294 | 116.725 | 114.9623 | 0.94312 | 0.80813 | 62.78 | 1.295 | 114.425 | 114.94 | -0.94446 | 0.80795
19.79 | 1.294 | 116.725 | 114.9623 | 0.94312 | 0.80813 | 62.79 | 1.295 | 114.425 | 114.94 | -0.94446 | 0.80795
19.8 | 1.294 | 116.725 | 114.9623 | 0.94312 | 0.80813 | 62.8 | 1.295 | 114.425 | 114.94 | -0.94446 | 0.80795
19.81 | 1.294 | 116.725 | 114.9623 | 0.94312 | 0.80813 | 62.81 | 1.295 | 114.425 | 114.9327 | -0.94486 | 0.80783
19.82 | 1.294 | 116.725 | 114.9623 | 0.94312 | 0.80813 | 62.82 | 1.294 | 114.425 | 114.918 | -0.94506 | 0.80756
19.83 | 1.294 | 116.725 | 114.9623 | 0.94312 | 0.80813 | 62.83 | 1.294 | 114.425 | 114.9213 | -0.94597 | 0.80729
19.84 | 1.294 | 116.725 | 114.9623 | 0.94312 | 0.80813 | 62.84 | 1.294 | 114.425 | 114.925 | -0.94597 | 0.80729
19.85 | 1.294 | 116.725 | 114.9623 | 0.94312 | 0.80813 | 62.85 | 1.294 | 114.425 | 114.925 | -0.94597 | 0.80729
19.86 | 1.294 | 116.725 | 114.9623 | 0.94312 | 0.80813 | 62.86 | 1.293 | 114.425 | 114.9193 | -0.94638 | 0.80695
19.87 | 1.295 | 116.725 | 114.966 | 0.94266 | 0.80849 | 62.87 | 1.293 | 114.425 | 114.906 | -0.94657 | 0.80689
19.88 | 1.295 | 116.725 | 114.9783 | 0.94244 | 0.80855 | 62.88 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94657 | 0.80689
19.89 | 1.296 | 116.725 | 114.9937 | 0.94177 | 0.80897 | 62.89 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94657 | 0.80689
19.9 | 1.296 | 116.725 | 114.999 | 0.94177 | 0.80897 | 62.9 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94657 | 0.80689
19.91 | 1.296 | 116.725 | 114.999 | 0.94177 | 0.80897 | 62.91 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94657 | 0.80689
19.92 | 1.296 | 116.725 | 114.999 | 0.94177 | 0.80897 | 62.92 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94657 | 0.80689
19.93 | 1.296 | 116.725 | 115.001 | 0.94175 | 0.80897 | 62.93 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94657 | 0.80689
19.94 | 1.297 | 116.725 | 115.008 | 0.94092 | 0.80943 | 62.94 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94657 | 0.80689
19.95 | 1.297 | 116.725 | 115.011 | 0.94092 | 0.80943 | 62.95 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94658 | 0.80689
19.96 | 1.297 | 116.725 | 115.011 | 0.94092 | 0.80943 | 62.96 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94658 | 0.80689
19.97 | 1.297 | 116.725 | 115.011 | 0.94092 | 0.80943 | 62.97 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94658 | 0.80689
19.98 | 1.297 | 116.725 | 115.011 | 0.94092 | 0.80943 | 62.98 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94658 | 0.80689
19.99 | 1.297 | 116.725 | 115.011 | 0.94092 | 0.80943 | 62.99 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94658 | 0.80689
20 | 1.297 | 116.725 | 115.011 | 0.94092 | 0.80943 | 63 | 1.293 | 114.425 | 114.9027 | -0.94658 | 0.80689

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.144
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 7.967
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.66
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 9.63
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 10
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas (%) |  |  | 5
Valor de banda muerta en las pruebas (%) |  |  | 1
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
253 | 1.261 | 116.3 | 115.113 | 0.153 | 0.99272 | 307 | 1.343 | 118.65 | 115.1527 | 0.909 | 0.82814
253.01 | 1.261 | 116.3 | 115.113 | 0.153 | 0.99272 | 307.01 | 1.343 | 118.65 | 115.1527 | 0.909 | 0.82814
253.02 | 1.261 | 116.3 | 115.1055 | 0.152 | 0.99281 | 307.02 | 1.343 | 118.65 | 115.1527 | 0.909 | 0.82814
253.03 | 1.261 | 116.3 | 115.092 | 0.152 | 0.99281 | 307.03 | 1.343 | 118.65 | 115.1527 | 0.909 | 0.82814
253.04 | 1.261 | 116.3 | 115.08 | 0.151 | 0.99291 | 307.04 | 1.343 | 118.65 | 115.1527 | 0.909 | 0.82814
253.05 | 1.261 | 116.3 | 115.074 | 0.151 | 0.99291 | 307.05 | 1.343 | 118.65 | 115.1577 | 0.909 | 0.82814
253.06 | 1.261 | 116.3 | 115.074 | 0.151 | 0.99291 | 307.06 | 1.344 | 118.65 | 115.1678 | 0.908 | 0.82862
253.07 | 1.261 | 116.3 | 115.083 | 0.151 | 0.99291 | 307.07 | 1.338 | 118.65 | 115.1763 | 0.923 | 0.82314
253.08 | 1.261 | 116.3 | 115.0885 | 0.15 | 0.993 | 307.08 | 1.332 | 118.65 | 115.183 | 0.939 | 0.81732
253.09 | 1.261 | 116.3 | 115.0813 | 0.15 | 0.993 | 307.09 | 1.332 | 118.65 | 115.1863 | 0.939 | 0.81732
253.1 | 1.261 | 116.3 | 115.0777 | 0.15 | 0.993 | 307.1 | 1.328 | 118.65 | 115.189 | 0.944 | 0.81506
253.11 | 1.261 | 116.3 | 115.0777 | 0.15 | 0.993 | 307.11 | 1.305 | 118.65 | 115.1943 | 0.976 | 0.80081
253.12 | 1.261 | 116.3 | 115.0703 | 0.148 | 0.99318 | 307.12 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.13 | 1.261 | 116.3 | 115.0592 | 0.147 | 0.99327 | 307.13 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.14 | 1.261 | 116.3 | 115.0518 | 0.147 | 0.99327 | 307.14 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.15 | 1.261 | 116.3 | 115.0483 | 0.147 | 0.99327 | 307.15 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.16 | 1.261 | 116.3 | 115.0483 | 0.147 | 0.99327 | 307.16 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.17 | 1.261 | 116.3 | 115.0483 | 0.147 | 0.99327 | 307.17 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.18 | 1.261 | 116.3 | 115.0483 | 0.147 | 0.99327 | 307.18 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.19 | 1.261 | 116.3 | 115.0483 | 0.147 | 0.99327 | 307.19 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.2 | 1.261 | 116.3 | 115.0483 | 0.147 | 0.99327 | 307.2 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.21 | 1.261 | 116.3 | 115.0483 | 0.147 | 0.99327 | 307.21 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.22 | 1.261 | 116.3 | 115.028 | 0.145 | 0.99345 | 307.22 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.23 | 1.261 | 116.3 | 115.0077 | 0.145 | 0.99345 | 307.23 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.24 | 1.261 | 116.3 | 115.0077 | 0.145 | 0.99345 | 307.24 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.25 | 1.261 | 116.3 | 115.0128 | 0.145 | 0.99345 | 307.25 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.26 | 1.261 | 116.3 | 115.0233 | 0.144 | 0.99354 | 307.26 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.27 | 1.261 | 116.3 | 115.0287 | 0.144 | 0.99354 | 307.27 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.28 | 1.261 | 116.3 | 115.0332 | 0.144 | 0.99354 | 307.28 | 1.305 | 118.65 | 115.197 | 0.976 | 0.80081
253.29 | 1.261 | 116.3 | 115.0425 | 0.143 | 0.99363 | 307.29 | 1.305 | 118.65 | 115.1917 | 0.975 | 0.8011
253.3 | 1.261 | 116.3 | 115.0473 | 0.143 | 0.99363 | 307.3 | 1.305 | 118.65 | 115.1807 | 0.975 | 0.8011
253.31 | 1.261 | 116.3 | 115.0473 | 0.143 | 0.99363 | 307.31 | 1.305 | 118.65 | 115.175 | 0.975 | 0.8011
253.32 | 1.262 | 116.3 | 115.0612 | 0.143 | 0.99364 | 307.32 | 1.305 | 118.65 | 115.18 | 0.975 | 0.8011
253.33 | 1.262 | 116.3 | 115.0715 | 0.142 | 0.99373 | 307.33 | 1.306 | 118.65 | 115.19 | 0.974 | 0.80162
253.34 | 1.262 | 116.3 | 115.0643 | 0.142 | 0.99373 | 307.34 | 1.306 | 118.65 | 115.1892 | 0.973 | 0.80191
253.35 | 1.262 | 116.3 | 115.0607 | 0.142 | 0.99373 | 307.35 | 1.306 | 118.65 | 115.1775 | 0.973 | 0.80191
253.36 | 1.262 | 116.3 | 115.0607 | 0.142 | 0.99373 | 307.36 | 1.306 | 118.65 | 115.1717 | 0.973 | 0.80191
253.37 | 1.262 | 116.3 | 115.0607 | 0.142 | 0.99373 | 307.37 | 1.306 | 118.65 | 115.1717 | 0.973 | 0.80191
253.38 | 1.262 | 116.3 | 115.0565 | 0.142 | 0.99373 | 307.38 | 1.306 | 118.65 | 115.1717 | 0.973 | 0.80191
253.39 | 1.262 | 116.3 | 115.0482 | 0.141 | 0.99382 | 307.39 | 1.306 | 118.65 | 115.1717 | 0.973 | 0.80191
253.4 | 1.261 | 116.3 | 115.0383 | 0.14 | 0.99389 | 307.4 | 1.306 | 118.65 | 115.1717 | 0.973 | 0.80191
253.41 | 1.261 | 116.3 | 115.0268 | 0.14 | 0.99389 | 307.41 | 1.306 | 118.65 | 115.1717 | 0.973 | 0.80191
253.42 | 1.261 | 116.3 | 115.014 | 0.139 | 0.99398 | 307.42 | 1.306 | 118.65 | 115.1717 | 0.973 | 0.80191
253.43 | 1.261 | 116.3 | 115.007 | 0.139 | 0.99398 | 307.43 | 1.306 | 118.65 | 115.1717 | 0.973 | 0.80191
253.44 | 1.261 | 116.3 | 115.007 | 0.139 | 0.99398 | 307.44 | 1.306 | 118.65 | 115.1717 | 0.973 | 0.80191
253.45 | 1.261 | 116.3 | 115.007 | 0.139 | 0.99398 | 307.45 | 1.306 | 118.65 | 115.1675 | 0.973 | 0.80191
253.46 | 1.261 | 116.3 | 115.007 | 0.139 | 0.99398 | 307.46 | 1.307 | 118.65 | 115.159 | 0.972 | 0.80242
253.47 | 1.261 | 116.3 | 114.9988 | 0.138 | 0.99407 | 307.47 | 1.307 | 118.65 | 115.1547 | 0.972 | 0.80242
253.48 | 1.261 | 116.3 | 114.9848 | 0.138 | 0.99407 | 307.48 | 1.307 | 118.65 | 115.1547 | 0.972 | 0.80242
253.49 | 1.261 | 116.3 | 114.9732 | 0.138 | 0.99407 | 307.49 | 1.307 | 118.65 | 115.1547 | 0.972 | 0.80242
253.5 | 1.261 | 116.3 | 114.9727 | 0.137 | 0.99415 | 307.5 | 1.307 | 118.65 | 115.1575 | 0.971 | 0.80272
253.51 | 1.261 | 116.3 | 114.9832 | 0.137 | 0.99415 | 307.51 | 1.308 | 118.65 | 115.1632 | 0.971 | 0.80294
253.52 | 1.261 | 116.3 | 114.9883 | 0.137 | 0.99415 | 307.52 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.53 | 1.261 | 116.3 | 114.9932 | 0.137 | 0.99415 | 307.53 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.54 | 1.262 | 116.3 | 115.0025 | 0.136 | 0.99424 | 307.54 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.55 | 1.262 | 116.3 | 115.0142 | 0.135 | 0.99433 | 307.55 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.56 | 1.262 | 116.3 | 115.0283 | 0.135 | 0.99433 | 307.56 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.57 | 1.262 | 116.3 | 115.0353 | 0.135 | 0.99433 | 307.57 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.58 | 1.262 | 116.3 | 115.032 | 0.135 | 0.99433 | 307.58 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.59 | 1.262 | 116.3 | 115.0253 | 0.134 | 0.99441 | 307.59 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.6 | 1.262 | 116.3 | 115.022 | 0.134 | 0.99441 | 307.6 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.61 | 1.262 | 116.3 | 115.022 | 0.134 | 0.99441 | 307.61 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.62 | 1.262 | 116.3 | 115.014 | 0.133 | 0.99449 | 307.62 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.63 | 1.262 | 116.3 | 115.006 | 0.133 | 0.99449 | 307.63 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.64 | 1.262 | 116.3 | 115.006 | 0.133 | 0.99449 | 307.64 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.65 | 1.262 | 116.3 | 115.0055 | 0.133 | 0.99449 | 307.65 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.66 | 1.262 | 116.3 | 115.0045 | 0.132 | 0.99457 | 307.66 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.67 | 1.262 | 116.3 | 115.004 | 0.132 | 0.99457 | 307.67 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.68 | 1.262 | 116.3 | 115.0088 | 0.132 | 0.99457 | 307.68 | 1.308 | 118.65 | 115.166 | 0.971 | 0.80294
253.69 | 1.262 | 116.3 | 115.0185 | 0.131 | 0.99466 | 307.69 | 1.309 | 118.65 | 115.1693 | 0.97 | 0.80345
253.7 | 1.262 | 116.3 | 115.0233 | 0.131 | 0.99466 | 307.7 | 1.309 | 118.65 | 115.178 | 0.97 | 0.80345
253.71 | 1.262 | 116.3 | 115.0233 | 0.131 | 0.99466 | 307.71 | 1.31 | 118.65 | 115.1952 | 0.969 | 0.80396
253.72 | 1.263 | 116.3 | 115.0377 | 0.13 | 0.99474 | 307.72 | 1.31 | 118.65 | 115.2003 | 0.969 | 0.80396
253.73 | 1.263 | 116.3 | 115.0488 | 0.13 | 0.99474 | 307.73 | 1.31 | 118.65 | 115.2003 | 0.969 | 0.80396
253.74 | 1.263 | 116.3 | 115.0423 | 0.129 | 0.99482 | 307.74 | 1.31 | 118.65 | 115.203 | 0.969 | 0.80396
253.75 | 1.263 | 116.3 | 115.039 | 0.129 | 0.99482 | 307.75 | 1.31 | 118.65 | 115.2085 | 0.968 | 0.80425
253.76 | 1.263 | 116.3 | 115.039 | 0.129 | 0.99482 | 307.76 | 1.31 | 118.65 | 115.2113 | 0.968 | 0.80425
253.77 | 1.263 | 116.3 | 115.0488 | 0.129 | 0.99482 | 307.77 | 1.31 | 118.65 | 115.2113 | 0.968 | 0.80425
253.78 | 1.263 | 116.3 | 115.0528 | 0.128 | 0.9949 | 307.78 | 1.31 | 118.65 | 115.2113 | 0.968 | 0.80425
253.79 | 1.263 | 116.3 | 115.0415 | 0.128 | 0.9949 | 307.79 | 1.31 | 118.65 | 115.2113 | 0.968 | 0.80425
253.8 | 1.263 | 116.3 | 115.0413 | 0.127 | 0.99498 | 307.8 | 1.31 | 118.65 | 115.2113 | 0.968 | 0.80425
253.81 | 1.263 | 116.3 | 115.052 | 0.127 | 0.99498 | 307.81 | 1.31 | 118.65 | 115.2113 | 0.968 | 0.80425
253.82 | 1.263 | 116.3 | 115.0573 | 0.127 | 0.99498 | 307.82 | 1.31 | 118.65 | 115.2113 | 0.968 | 0.80425
253.83 | 1.263 | 116.3 | 115.0533 | 0.127 | 0.99498 | 307.83 | 1.31 | 118.65 | 115.2113 | 0.968 | 0.80425
253.84 | 1.263 | 116.3 | 115.0455 | 0.126 | 0.99506 | 307.84 | 1.311 | 118.65 | 115.206 | 0.968 | 0.80447
253.85 | 1.263 | 116.3 | 115.0487 | 0.126 | 0.99506 | 307.85 | 1.311 | 118.65 | 115.1953 | 0.967 | 0.80476
253.86 | 1.263 | 116.3 | 115.063 | 0.125 | 0.99514 | 307.86 | 1.311 | 118.65 | 115.19 | 0.967 | 0.80476
253.87 | 1.263 | 116.3 | 115.0638 | 0.124 | 0.99522 | 307.87 | 1.311 | 118.65 | 115.19 | 0.967 | 0.80476
253.88 | 1.263 | 116.3 | 115.0533 | 0.124 | 0.99522 | 307.88 | 1.311 | 118.65 | 115.19 | 0.967 | 0.80476
253.89 | 1.263 | 116.3 | 115.0457 | 0.123 | 0.99529 | 307.89 | 1.311 | 118.65 | 115.1765 | 0.966 | 0.80506
253.9 | 1.263 | 116.3 | 115.042 | 0.123 | 0.99529 | 307.9 | 1.311 | 118.65 | 115.1497 | 0.965 | 0.80535
253.91 | 1.263 | 116.3 | 115.042 | 0.123 | 0.99529 | 307.91 | 1.311 | 118.65 | 115.1363 | 0.965 | 0.80535
253.92 | 1.263 | 116.3 | 115.0307 | 0.123 | 0.99529 | 307.92 | 1.311 | 118.65 | 115.1363 | 0.965 | 0.80535
253.93 | 1.263 | 116.3 | 115.0162 | 0.122 | 0.99537 | 307.93 | 1.311 | 118.65 | 115.1363 | 0.965 | 0.80535
253.94 | 1.263 | 116.3 | 115.0097 | 0.122 | 0.99537 | 307.94 | 1.311 | 118.65 | 115.1363 | 0.965 | 0.80535
253.95 | 1.263 | 116.3 | 115.0113 | 0.121 | 0.99544 | 307.95 | 1.311 | 118.65 | 115.1363 | 0.965 | 0.80535
253.96 | 1.263 | 116.3 | 115.0213 | 0.121 | 0.99544 | 307.96 | 1.311 | 118.65 | 115.1363 | 0.965 | 0.80535
253.97 | 1.263 | 116.3 | 115.0263 | 0.121 | 0.99544 | 307.97 | 1.312 | 118.65 | 115.14 | 0.965 | 0.80556
253.98 | 1.263 | 116.3 | 115.0263 | 0.121 | 0.99544 | 307.98 | 1.312 | 118.65 | 115.147 | 0.965 | 0.80556
253.99 | 1.263 | 116.3 | 115.0263 | 0.121 | 0.99544 | 307.99 | 1.312 | 118.65 | 115.1503 | 0.965 | 0.80556
254 | 1.263 | 116.3 | 115.0263 | 0.121 | 0.99544 | 308 | 1.312 | 118.65 | 115.1503 | 0.965 | 0.80556
254.01 | 1.263 | 116.3 | 115.0263 | 0.121 | 0.99544 | 308.01 | 1.312 | 118.65 | 115.1503 | 0.965 | 0.80556
254.02 | 1.264 | 116.3 | 115.0398 | 0.119 | 0.9956 | 308.02 | 1.312 | 118.65 | 115.1503 | 0.965 | 0.80556
254.03 | 1.264 | 116.3 | 115.0495 | 0.119 | 0.9956 | 308.03 | 1.312 | 118.65 | 115.1503 | 0.965 | 0.80556
254.04 | 1.264 | 116.3 | 115.0418 | 0.118 | 0.99567 | 308.04 | 1.313 | 118.65 | 115.1555 | 0.964 | 0.80607
254.05 | 1.264 | 116.3 | 115.038 | 0.118 | 0.99567 | 308.05 | 1.313 | 118.65 | 115.1658 | 0.964 | 0.80607
254.06 | 1.264 | 116.3 | 115.038 | 0.118 | 0.99567 | 308.06 | 1.313 | 118.65 | 115.171 | 0.964 | 0.80607
254.07 | 1.264 | 116.3 | 115.038 | 0.118 | 0.99567 | 308.07 | 1.313 | 118.65 | 115.174 | 0.963 | 0.80637
254.08 | 1.264 | 116.3 | 115.0347 | 0.118 | 0.99567 | 308.08 | 1.314 | 118.65 | 115.18 | 0.963 | 0.80658
254.09 | 1.264 | 116.3 | 115.0283 | 0.117 | 0.99574 | 308.09 | 1.314 | 118.65 | 115.1828 | 0.963 | 0.80658
254.1 | 1.264 | 116.3 | 115.0253 | 0.117 | 0.99574 | 308.1 | 1.314 | 118.65 | 115.1827 | 0.963 | 0.80658
254.11 | 1.264 | 116.3 | 115.0253 | 0.117 | 0.99574 | 308.11 | 1.314 | 118.65 | 115.1827 | 0.963 | 0.80658
254.12 | 1.264 | 116.3 | 115.038 | 0.116 | 0.99582 | 308.12 | 1.314 | 118.65 | 115.1827 | 0.963 | 0.80658
254.13 | 1.264 | 116.3 | 115.0507 | 0.115 | 0.99589 | 308.13 | 1.314 | 118.65 | 115.1827 | 0.963 | 0.80658
254.14 | 1.264 | 116.3 | 115.0507 | 0.115 | 0.99589 | 308.14 | 1.314 | 118.65 | 115.1827 | 0.963 | 0.80658
254.15 | 1.264 | 116.3 | 115.0507 | 0.115 | 0.99589 | 308.15 | 1.314 | 118.65 | 115.1827 | 0.963 | 0.80658
254.16 | 1.264 | 116.3 | 115.0507 | 0.115 | 0.99589 | 308.16 | 1.314 | 118.65 | 115.1827 | 0.963 | 0.80658
254.17 | 1.264 | 116.3 | 115.0505 | 0.115 | 0.99589 | 308.17 | 1.314 | 118.65 | 115.1827 | 0.963 | 0.80658
254.18 | 1.264 | 116.3 | 115.0472 | 0.115 | 0.99589 | 308.18 | 1.314 | 118.65 | 115.1827 | 0.963 | 0.80658
254.19 | 1.264 | 116.3 | 115.041 | 0.114 | 0.99596 | 308.19 | 1.314 | 118.65 | 115.1773 | 0.962 | 0.80687
254.2 | 1.264 | 116.3 | 115.038 | 0.114 | 0.99596 | 308.2 | 1.314 | 118.65 | 115.1667 | 0.962 | 0.80687
254.21 | 1.264 | 116.3 | 115.038 | 0.114 | 0.99596 | 308.21 | 1.314 | 118.65 | 115.1613 | 0.962 | 0.80687
254.22 | 1.264 | 116.3 | 115.0343 | 0.114 | 0.99596 | 308.22 | 1.314 | 118.65 | 115.1613 | 0.962 | 0.80687
254.23 | 1.264 | 116.3 | 115.0267 | 0.114 | 0.99596 | 308.23 | 1.314 | 118.65 | 115.1613 | 0.962 | 0.80687
254.24 | 1.264 | 116.3 | 115.0227 | 0.114 | 0.99596 | 308.24 | 1.314 | 118.65 | 115.1613 | 0.962 | 0.80687
254.25 | 1.264 | 116.3 | 115.0175 | 0.113 | 0.99603 | 308.25 | 1.315 | 118.65 | 115.1568 | 0.962 | 0.80709
254.26 | 1.264 | 116.3 | 115.0068 | 0.113 | 0.99603 | 308.26 | 1.315 | 118.65 | 115.1477 | 0.96 | 0.80767
254.27 | 1.264 | 116.3 | 115.0013 | 0.113 | 0.99603 | 308.27 | 1.315 | 118.65 | 115.143 | 0.96 | 0.80767
254.28 | 1.264 | 116.3 | 115.0013 | 0.113 | 0.99603 | 308.28 | 1.315 | 118.65 | 115.143 | 0.96 | 0.80767
254.29 | 1.264 | 116.3 | 115.0013 | 0.113 | 0.99603 | 308.29 | 1.315 | 118.65 | 115.143 | 0.96 | 0.80767
254.3 | 1.264 | 116.3 | 115.007 | 0.112 | 0.9961 | 308.3 | 1.315 | 118.65 | 115.143 | 0.96 | 0.80767
254.31 | 1.264 | 116.3 | 115.0183 | 0.112 | 0.9961 | 308.31 | 1.315 | 118.65 | 115.1433 | 0.96 | 0.80767
254.32 | 1.264 | 116.3 | 115.024 | 0.112 | 0.9961 | 308.32 | 1.315 | 118.65 | 115.1437 | 0.96 | 0.80767
254.33 | 1.264 | 116.3 | 115.0202 | 0.112 | 0.9961 | 308.33 | 1.315 | 118.65 | 115.1437 | 0.96 | 0.80767
254.34 | 1.264 | 116.3 | 115.0127 | 0.111 | 0.99617 | 308.34 | 1.315 | 118.65 | 115.1437 | 0.96 | 0.80767
254.35 | 1.264 | 116.3 | 115.009 | 0.111 | 0.99617 | 308.35 | 1.315 | 118.65 | 115.1437 | 0.96 | 0.80767
254.36 | 1.264 | 116.3 | 115.009 | 0.111 | 0.99617 | 308.36 | 1.315 | 118.65 | 115.1437 | 0.96 | 0.80767
254.37 | 1.264 | 116.3 | 115.0163 | 0.111 | 0.99617 | 308.37 | 1.316 | 118.65 | 115.1455 | 0.96 | 0.80789
254.38 | 1.265 | 116.3 | 115.0312 | 0.11 | 0.99624 | 308.38 | 1.316 | 118.65 | 115.1492 | 0.96 | 0.80789
254.39 | 1.265 | 116.3 | 115.0387 | 0.11 | 0.99624 | 308.39 | 1.316 | 118.65 | 115.151 | 0.96 | 0.80789
254.4 | 1.265 | 116.3 | 115.0387 | 0.11 | 0.99624 | 308.4 | 1.316 | 118.65 | 115.151 | 0.96 | 0.80789
254.41 | 1.265 | 116.3 | 115.0387 | 0.11 | 0.99624 | 308.41 | 1.316 | 118.65 | 115.151 | 0.96 | 0.80789
254.42 | 1.265 | 116.3 | 115.0387 | 0.11 | 0.99624 | 308.42 | 1.316 | 118.65 | 115.151 | 0.96 | 0.80789
254.43 | 1.265 | 116.3 | 115.0387 | 0.11 | 0.99624 | 308.43 | 1.316 | 118.65 | 115.151 | 0.96 | 0.80789
254.44 | 1.265 | 116.3 | 115.0387 | 0.11 | 0.99624 | 308.44 | 1.316 | 118.65 | 115.151 | 0.96 | 0.80789
254.45 | 1.264 | 116.3 | 115.0355 | 0.11 | 0.99623 | 308.45 | 1.316 | 118.65 | 115.1562 | 0.96 | 0.80789
254.46 | 1.264 | 116.3 | 115.0293 | 0.11 | 0.99623 | 308.46 | 1.317 | 118.65 | 115.1667 | 0.959 | 0.80839
254.47 | 1.264 | 116.3 | 115.0263 | 0.11 | 0.99623 | 308.47 | 1.317 | 118.65 | 115.172 | 0.959 | 0.80839
254.48 | 1.264 | 116.3 | 115.0317 | 0.109 | 0.9963 | 308.48 | 1.317 | 118.65 | 115.172 | 0.959 | 0.80839
254.49 | 1.265 | 116.3 | 115.042 | 0.109 | 0.99631 | 308.49 | 1.317 | 118.65 | 115.172 | 0.959 | 0.80839
254.5 | 1.265 | 116.3 | 115.047 | 0.109 | 0.99631 | 308.5 | 1.317 | 118.65 | 115.1663 | 0.959 | 0.80839
254.51 | 1.265 | 116.3 | 115.047 | 0.109 | 0.99631 | 308.51 | 1.317 | 118.65 | 115.155 | 0.958 | 0.80868
254.52 | 1.265 | 116.3 | 115.047 | 0.109 | 0.99631 | 308.52 | 1.317 | 118.65 | 115.153 | 0.958 | 0.80868
254.53 | 1.265 | 116.3 | 115.0418 | 0.109 | 0.99631 | 308.53 | 1.318 | 118.65 | 115.1602 | 0.957 | 0.80919
254.54 | 1.265 | 116.3 | 115.0313 | 0.108 | 0.99638 | 308.54 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.55 | 1.265 | 116.3 | 115.026 | 0.108 | 0.99638 | 308.55 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.56 | 1.265 | 116.3 | 115.026 | 0.108 | 0.99638 | 308.56 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.57 | 1.265 | 116.3 | 115.026 | 0.108 | 0.99638 | 308.57 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.58 | 1.265 | 116.3 | 115.023 | 0.108 | 0.99638 | 308.58 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.59 | 1.265 | 116.3 | 115.0172 | 0.107 | 0.99644 | 308.59 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.6 | 1.265 | 116.3 | 115.0143 | 0.13 | 0.99476 | 308.6 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.61 | 1.265 | 116.3 | 115.0143 | 0.155 | 0.99258 | 308.61 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.62 | 1.265 | 116.3 | 115.0107 | 0.154 | 0.99267 | 308.62 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.63 | 1.265 | 116.3 | 115.0033 | 0.154 | 0.99267 | 308.63 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.64 | 1.265 | 116.3 | 114.9997 | 0.154 | 0.99267 | 308.64 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.65 | 1.266 | 116.3 | 115.0072 | 0.154 | 0.99268 | 308.65 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.66 | 1.266 | 116.3 | 115.022 | 0.153 | 0.99278 | 308.66 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.67 | 1.266 | 116.3 | 115.0293 | 0.153 | 0.99278 | 308.67 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.68 | 1.266 | 116.3 | 115.0352 | 0.153 | 0.99278 | 308.68 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.69 | 1.266 | 116.3 | 115.0467 | 0.152 | 0.99287 | 308.69 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.7 | 1.266 | 116.3 | 115.0577 | 0.152 | 0.99287 | 308.7 | 1.318 | 118.65 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.71 | 1.266 | 116.3 | 115.0682 | 0.152 | 0.99287 | 308.71 | 1.318 | 116.35 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.72 | 1.266 | 116.3 | 115.0682 | 0.151 | 0.99296 | 308.72 | 1.318 | 116.35 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.73 | 1.266 | 116.3 | 115.0577 | 0.151 | 0.99296 | 308.73 | 1.318 | 116.35 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.74 | 1.266 | 116.3 | 115.0523 | 0.151 | 0.99296 | 308.74 | 1.318 | 116.35 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.75 | 1.266 | 116.3 | 115.0523 | 0.151 | 0.99296 | 308.75 | 1.318 | 116.35 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.76 | 1.266 | 116.3 | 115.0523 | 0.151 | 0.99296 | 308.76 | 1.318 | 116.35 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.77 | 1.266 | 116.3 | 115.0493 | 0.15 | 0.99305 | 308.77 | 1.318 | 116.35 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.78 | 1.266 | 116.3 | 115.0435 | 0.15 | 0.99305 | 308.78 | 1.318 | 116.35 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.79 | 1.266 | 116.3 | 115.0407 | 0.15 | 0.99305 | 308.79 | 1.318 | 116.35 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.8 | 1.266 | 116.3 | 115.037 | 0.149 | 0.99315 | 308.8 | 1.318 | 116.35 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.81 | 1.266 | 116.3 | 115.0298 | 0.149 | 0.99315 | 308.81 | 1.318 | 116.35 | 115.1637 | 0.957 | 0.80919
254.82 | 1.266 | 116.3 | 115.0263 | 0.149 | 0.99315 | 308.82 | 1.319 | 116.35 | 115.1668 | 0.956 | 0.80969
254.83 | 1.266 | 116.3 | 115.034 | 0.149 | 0.99315 | 308.83 | 1.32 | 116.35 | 115.173 | 0.955 | 0.81019
254.84 | 1.267 | 116.3 | 115.0492 | 0.148 | 0.99325 | 308.84 | 1.32 | 116.35 | 115.176 | 0.955 | 0.81019
254.85 | 1.267 | 116.3 | 115.0567 | 0.148 | 0.99325 | 308.85 | 1.32 | 116.35 | 115.176 | 0.955 | 0.81019
254.86 | 1.267 | 116.3 | 115.0567 | 0.148 | 0.99325 | 308.86 | 1.32 | 116.35 | 115.176 | 0.955 | 0.81019
254.87 | 1.267 | 116.3 | 115.0623 | 0.148 | 0.99325 | 308.87 | 1.32 | 116.35 | 115.176 | 0.955 | 0.81019
254.88 | 1.267 | 116.3 | 115.0737 | 0.148 | 0.99325 | 308.88 | 1.32 | 116.35 | 115.176 | 0.955 | 0.81019
254.89 | 1.267 | 116.3 | 115.0793 | 0.148 | 0.99325 | 308.89 | 1.32 | 116.35 | 115.176 | 0.955 | 0.81019
254.9 | 1.267 | 116.3 | 115.0848 | 0.147 | 0.99334 | 308.9 | 1.324 | 116.35 | 115.176 | 0.942 | 0.81481
254.91 | 1.267 | 116.3 | 115.0957 | 0.147 | 0.99334 | 308.91 | 1.342 | 116.35 | 115.176 | 0.883 | 0.83539
254.92 | 1.267 | 116.3 | 115.0958 | 0.146 | 0.99343 | 308.92 | 1.342 | 116.35 | 115.176 | 0.883 | 0.83539
254.93 | 1.267 | 116.3 | 115.0855 | 0.146 | 0.99343 | 308.93 | 1.342 | 116.35 | 115.176 | 0.883 | 0.83539
254.94 | 1.267 | 116.3 | 115.0803 | 0.146 | 0.99343 | 308.94 | 1.335 | 116.35 | 115.176 | 0.82 | 0.8521
254.95 | 1.267 | 116.3 | 115.0803 | 0.146 | 0.99343 | 308.95 | 1.334 | 116.35 | 115.176 | 0.808 | 0.85534
254.96 | 1.267 | 116.3 | 115.0803 | 0.146 | 0.99343 | 308.96 | 1.334 | 116.35 | 115.176 | 0.808 | 0.85534
254.97 | 1.267 | 116.3 | 115.0803 | 0.146 | 0.99343 | 308.97 | 1.334 | 116.35 | 115.176 | 0.808 | 0.85534
254.98 | 1.267 | 116.3 | 115.0777 | 0.146 | 0.99343 | 308.98 | 1.334 | 116.35 | 115.176 | 0.808 | 0.85534
254.99 | 1.267 | 116.3 | 115.072 | 0.145 | 0.99351 | 308.99 | 1.334 | 116.35 | 115.176 | 0.808 | 0.85534
255 | 1.267 | 116.3 | 115.0655 | 0.145 | 0.99351 | 309 | 1.334 | 116.35 | 115.176 | 0.808 | 0.85534
255.01 | 1.267 | 116.3 | 115.0585 | 0.144 | 0.9936 | 309.01 | 1.334 | 116.35 | 115.176 | 0.808 | 0.85534
255.02 | 1.267 | 116.3 | 115.055 | 0.144 | 0.9936 | 309.02 | 1.334 | 116.35 | 115.176 | 0.808 | 0.85534
255.03 | 1.267 | 116.3 | 115.055 | 0.144 | 0.9936 | 309.03 | 1.334 | 116.35 | 115.176 | 0.808 | 0.85534
255.04 | 1.267 | 116.3 | 115.055 | 0.144 | 0.9936 | 309.04 | 1.335 | 116.35 | 115.1747 | 0.806 | 0.85608
255.05 | 1.267 | 116.3 | 115.055 | 0.144 | 0.9936 | 309.05 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.06 | 1.267 | 116.3 | 115.055 | 0.144 | 0.9936 | 309.06 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.07 | 1.267 | 116.3 | 115.055 | 0.144 | 0.9936 | 309.07 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.08 | 1.267 | 116.3 | 115.0498 | 0.144 | 0.9936 | 309.08 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.09 | 1.267 | 116.3 | 115.0395 | 0.143 | 0.99369 | 309.09 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.1 | 1.267 | 116.3 | 115.0343 | 0.143 | 0.99369 | 309.1 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.11 | 1.267 | 116.3 | 115.0343 | 0.143 | 0.99369 | 309.11 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.12 | 1.267 | 116.3 | 115.0343 | 0.143 | 0.99369 | 309.12 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.13 | 1.267 | 116.3 | 115.0372 | 0.143 | 0.99369 | 309.13 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.14 | 1.267 | 116.3 | 115.0427 | 0.141 | 0.99386 | 309.14 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.15 | 1.267 | 116.3 | 115.0453 | 0.141 | 0.99386 | 309.15 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.16 | 1.267 | 116.3 | 115.0453 | 0.141 | 0.99386 | 309.16 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.17 | 1.267 | 116.3 | 115.0453 | 0.141 | 0.99386 | 309.17 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.18 | 1.267 | 116.3 | 115.0453 | 0.141 | 0.99386 | 309.18 | 1.335 | 116.35 | 115.1733 | 0.805 | 0.85636
255.19 | 1.267 | 116.3 | 115.0453 | 0.141 | 0.99386 | 309.19 | 1.343 | 116.35 | 115.1733 | 0.725 | 0.87997
255.2 | 1.267 | 116.3 | 115.0453 | 0.141 | 0.99386 | 309.2 | 1.344 | 116.35 | 115.1678 | 0.71 | 0.8842
255.21 | 1.267 | 116.3 | 115.0453 | 0.141 | 0.99386 | 309.21 | 1.344 | 116.35 | 115.1568 | 0.709 | 0.88448
255.22 | 1.268 | 116.3 | 115.053 | 0.141 | 0.99387 | 309.22 | 1.339 | 116.35 | 115.1513 | 0.674 | 0.89322
255.23 | 1.268 | 116.3 | 115.0683 | 0.141 | 0.99387 | 309.23 | 1.334 | 116.35 | 115.1518 | 0.641 | 0.90134
255.24 | 1.268 | 116.3 | 115.076 | 0.141 | 0.99387 | 309.24 | 1.334 | 116.35 | 115.1523 | 0.641 | 0.90134
255.25 | 1.268 | 116.3 | 115.076 | 0.141 | 0.99387 | 309.25 | 1.334 | 116.35 | 115.1523 | 0.641 | 0.90134
255.26 | 1.268 | 116.3 | 115.076 | 0.141 | 0.99387 | 309.26 | 1.334 | 116.35 | 115.1523 | 0.641 | 0.90134
255.27 | 1.268 | 116.3 | 115.0818 | 0.14 | 0.99396 | 309.27 | 1.334 | 116.35 | 115.1523 | 0.641 | 0.90134
255.28 | 1.268 | 116.3 | 115.0937 | 0.14 | 0.99396 | 309.28 | 1.334 | 116.35 | 115.1523 | 0.641 | 0.90134
255.29 | 1.268 | 116.3 | 115.0997 | 0.14 | 0.99396 | 309.29 | 1.334 | 116.35 | 115.1523 | 0.641 | 0.90134
255.3 | 1.268 | 116.3 | 115.096 | 0.14 | 0.99396 | 309.3 | 1.334 | 116.35 | 115.1523 | 0.641 | 0.90134
255.31 | 1.268 | 116.3 | 115.089 | 0.139 | 0.99405 | 309.31 | 1.334 | 116.35 | 115.1523 | 0.641 | 0.90134
255.32 | 1.268 | 116.3 | 115.0857 | 0.139 | 0.99405 | 309.32 | 1.334 | 116.35 | 115.1523 | 0.641 | 0.90134
255.33 | 1.268 | 116.3 | 115.0857 | 0.139 | 0.99405 | 309.33 | 1.334 | 116.35 | 115.1523 | 0.641 | 0.90134
255.34 | 1.268 | 116.3 | 115.0857 | 0.139 | 0.99405 | 309.34 | 1.334 | 116.35 | 115.1523 | 0.641 | 0.90134
255.35 | 1.268 | 116.3 | 115.0857 | 0.139 | 0.99405 | 309.35 | 1.334 | 116.35 | 115.1518 | 0.64 | 0.90161
255.36 | 1.268 | 116.3 | 115.0857 | 0.139 | 0.99405 | 309.36 | 1.335 | 116.35 | 115.1508 | 0.638 | 0.90226
255.37 | 1.268 | 116.3 | 115.0857 | 0.139 | 0.99405 | 309.37 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.38 | 1.268 | 116.3 | 115.0857 | 0.139 | 0.99405 | 309.38 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.39 | 1.268 | 116.3 | 115.0857 | 0.139 | 0.99405 | 309.39 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.4 | 1.268 | 116.3 | 115.0807 | 0.139 | 0.99405 | 309.4 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.41 | 1.268 | 116.3 | 115.0705 | 0.138 | 0.99413 | 309.41 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.42 | 1.268 | 116.3 | 115.0653 | 0.138 | 0.99413 | 309.42 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.43 | 1.268 | 116.3 | 115.0653 | 0.138 | 0.99413 | 309.43 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.44 | 1.268 | 116.3 | 115.0653 | 0.138 | 0.99413 | 309.44 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.45 | 1.268 | 116.3 | 115.0597 | 0.138 | 0.99413 | 309.45 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.46 | 1.268 | 116.3 | 115.0483 | 0.138 | 0.99413 | 309.46 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.47 | 1.268 | 116.3 | 115.0427 | 0.138 | 0.99413 | 309.47 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.48 | 1.268 | 116.3 | 115.0393 | 0.138 | 0.99413 | 309.48 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.49 | 1.268 | 116.3 | 115.0325 | 0.137 | 0.99421 | 309.49 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.5 | 1.268 | 116.3 | 115.029 | 0.137 | 0.99421 | 309.5 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.51 | 1.268 | 116.3 | 115.029 | 0.137 | 0.99421 | 309.51 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.52 | 1.268 | 116.3 | 115.029 | 0.137 | 0.99421 | 309.52 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.53 | 1.268 | 116.3 | 115.029 | 0.137 | 0.99421 | 309.53 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.54 | 1.268 | 116.3 | 115.029 | 0.137 | 0.99421 | 309.54 | 1.335 | 116.35 | 115.1503 | 0.638 | 0.90226
255.55 | 1.268 | 116.3 | 115.029 | 0.137 | 0.99421 | 309.55 | 1.333 | 116.35 | 115.1503 | 0.625 | 0.90542
255.56 | 1.268 | 116.3 | 115.029 | 0.137 | 0.99421 | 309.56 | 1.326 | 116.35 | 115.1503 | 0.563 | 0.92047
255.57 | 1.268 | 116.3 | 115.029 | 0.137 | 0.99421 | 309.57 | 1.326 | 116.35 | 115.1447 | 0.562 | 0.92072
255.58 | 1.268 | 116.3 | 115.029 | 0.137 | 0.99421 | 309.58 | 1.327 | 116.35 | 115.1333 | 0.562 | 0.92082
255.59 | 1.268 | 116.3 | 115.029 | 0.137 | 0.99421 | 309.59 | 1.327 | 116.35 | 115.1167 | 0.561 | 0.92107
255.6 | 1.268 | 116.3 | 115.035 | 0.137 | 0.99421 | 309.6 | 1.327 | 116.35 | 115.1057 | 0.561 | 0.92107
255.61 | 1.268 | 116.3 | 115.0468 | 0.136 | 0.9943 | 309.61 | 1.327 | 116.35 | 115.1057 | 0.561 | 0.92107
255.62 | 1.268 | 116.3 | 115.0527 | 0.136 | 0.9943 | 309.62 | 1.327 | 116.35 | 115.1057 | 0.561 | 0.92107
255.63 | 1.268 | 116.3 | 115.0605 | 0.136 | 0.9943 | 309.63 | 1.327 | 116.35 | 115.1057 | 0.561 | 0.92107
255.64 | 1.268 | 116.3 | 115.076 | 0.135 | 0.99438 | 309.64 | 1.327 | 116.35 | 115.1057 | 0.561 | 0.92107
255.65 | 1.268 | 116.3 | 115.0837 | 0.135 | 0.99438 | 309.65 | 1.327 | 116.35 | 115.1057 | 0.561 | 0.92107
255.66 | 1.268 | 116.3 | 115.0837 | 0.135 | 0.99438 | 309.66 | 1.327 | 116.35 | 115.1057 | 0.561 | 0.92107
255.67 | 1.268 | 116.3 | 115.0837 | 0.135 | 0.99438 | 309.67 | 1.327 | 116.35 | 115.1057 | 0.561 | 0.92107
255.68 | 1.268 | 116.3 | 115.0837 | 0.135 | 0.99438 | 309.68 | 1.327 | 116.35 | 115.1057 | 0.561 | 0.92107
255.69 | 1.268 | 116.3 | 115.0837 | 0.135 | 0.99438 | 309.69 | 1.327 | 116.35 | 115.1167 | 0.56 | 0.92132
255.7 | 1.269 | 116.3 | 115.0893 | 0.135 | 0.99439 | 309.7 | 1.327 | 116.35 | 115.1315 | 0.56 | 0.92132
255.71 | 1.269 | 116.3 | 115.1005 | 0.135 | 0.99439 | 309.71 | 1.328 | 116.35 | 115.1392 | 0.559 | 0.92167
255.72 | 1.269 | 116.3 | 115.106 | 0.135 | 0.99439 | 309.72 | 1.328 | 116.35 | 115.1462 | 0.559 | 0.92167
255.73 | 1.269 | 116.3 | 115.106 | 0.135 | 0.99439 | 309.73 | 1.328 | 116.35 | 115.1525 | 0.558 | 0.92192
255.74 | 1.269 | 116.3 | 115.106 | 0.135 | 0.99439 | 309.74 | 1.328 | 116.35 | 115.1557 | 0.558 | 0.92192
255.75 | 1.269 | 116.3 | 115.106 | 0.135 | 0.99439 | 309.75 | 1.328 | 116.35 | 115.1557 | 0.558 | 0.92192
255.76 | 1.269 | 116.3 | 115.106 | 0.135 | 0.99439 | 309.76 | 1.328 | 116.35 | 115.1557 | 0.558 | 0.92192
255.77 | 1.269 | 116.3 | 115.1033 | 0.134 | 0.99447 | 309.77 | 1.328 | 116.35 | 115.1557 | 0.558 | 0.92192
255.78 | 1.269 | 116.3 | 115.09 | 0.134 | 0.99447 | 309.78 | 1.328 | 116.35 | 115.1557 | 0.558 | 0.92192
255.79 | 1.269 | 116.3 | 115.0807 | 0.133 | 0.99455 | 309.79 | 1.328 | 116.35 | 115.1557 | 0.558 | 0.92192
255.8 | 1.269 | 116.3 | 115.0757 | 0.133 | 0.99455 | 309.8 | 1.328 | 116.35 | 115.1485 | 0.558 | 0.92192
255.81 | 1.269 | 116.3 | 115.0757 | 0.133 | 0.99455 | 309.81 | 1.328 | 116.35 | 115.134 | 0.557 | 0.92217
255.82 | 1.269 | 116.3 | 115.0757 | 0.133 | 0.99455 | 309.82 | 1.328 | 116.35 | 115.1217 | 0.557 | 0.92217
255.83 | 1.269 | 116.3 | 115.0757 | 0.133 | 0.99455 | 309.83 | 1.329 | 116.35 | 115.1117 | 0.556 | 0.92252
255.84 | 1.269 | 116.3 | 115.0757 | 0.133 | 0.99455 | 309.84 | 1.329 | 116.35 | 115.0958 | 0.555 | 0.92277
255.85 | 1.269 | 116.3 | 115.0722 | 0.132 | 0.99463 | 309.85 | 1.329 | 116.35 | 115.085 | 0.555 | 0.92277
255.86 | 1.269 | 116.3 | 115.0653 | 0.132 | 0.99463 | 309.86 | 1.329 | 116.35 | 115.085 | 0.555 | 0.92277
255.87 | 1.269 | 116.3 | 115.062 | 0.132 | 0.99463 | 309.87 | 1.329 | 116.35 | 115.085 | 0.555 | 0.92277
255.88 | 1.269 | 116.3 | 115.062 | 0.132 | 0.99463 | 309.88 | 1.329 | 116.35 | 115.085 | 0.555 | 0.92277
255.89 | 1.269 | 116.3 | 115.062 | 0.132 | 0.99463 | 309.89 | 1.329 | 116.35 | 115.085 | 0.555 | 0.92277
255.9 | 1.269 | 116.3 | 115.062 | 0.132 | 0.99463 | 309.9 | 1.329 | 116.35 | 115.0907 | 0.555 | 0.92277
255.91 | 1.269 | 116.3 | 115.062 | 0.132 | 0.99463 | 309.91 | 1.329 | 116.35 | 115.1018 | 0.555 | 0.92277
255.92 | 1.269 | 116.3 | 115.0593 | 0.131 | 0.99471 | 309.92 | 1.329 | 116.35 | 115.1073 | 0.555 | 0.92277
255.93 | 1.269 | 116.3 | 115.0543 | 0.131 | 0.99471 | 309.93 | 1.329 | 116.35 | 115.1073 | 0.555 | 0.92277
255.94 | 1.269 | 116.3 | 115.052 | 0.131 | 0.99471 | 309.94 | 1.33 | 116.35 | 115.1217 | 0.553 | 0.92336
255.95 | 1.268 | 116.3 | 115.047 | 0.131 | 0.99471 | 309.95 | 1.33 | 116.35 | 115.136 | 0.553 | 0.92336
255.96 | 1.268 | 116.3 | 115.0372 | 0.13 | 0.99479 | 309.96 | 1.33 | 116.35 | 115.136 | 0.553 | 0.92336
255.97 | 1.275 | 116.3 | 115.0323 | 0.153 | 0.99288 | 309.97 | 1.33 | 116.35 | 115.136 | 0.553 | 0.92336
255.98 | 1.278 | 116.3 | 115.0322 | 0.162 | 0.99206 | 309.98 | 1.33 | 116.35 | 115.136 | 0.553 | 0.92336
255.99 | 1.278 | 116.3 | 115.032 | 0.162 | 0.99206 | 309.99 | 1.33 | 116.35 | 115.136 | 0.553 | 0.92336
256 | 1.278 | 116.3 | 115.0375 | 0.162 | 0.99206 | 310 | 1.33 | 116.35 | 115.136 | 0.553 | 0.92336
256.01 | 1.279 | 116.3 | 115.0487 | 0.162 | 0.99207 | 310.01 | 1.33 | 116.35 | 115.136 | 0.553 | 0.92336
256.02 | 1.279 | 116.3 | 115.0543 | 0.162 | 0.99207 | 310.02 | 1.33 | 116.35 | 115.1355 | 0.553 | 0.92336
256.03 | 1.279 | 116.3 | 115.0543 | 0.162 | 0.99207 | 310.03 | 1.33 | 116.35 | 115.1345 | 0.552 | 0.92361
256.04 | 1.279 | 116.3 | 115.0543 | 0.162 | 0.99207 | 310.04 | 1.331 | 116.35 | 115.1307 | 0.551 | 0.92396
256.05 | 1.279 | 116.3 | 115.0543 | 0.162 | 0.99207 | 310.05 | 1.331 | 116.35 | 115.1273 | 0.55 | 0.9242
256.06 | 1.279 | 116.3 | 115.0543 | 0.162 | 0.99207 | 310.06 | 1.331 | 116.35 | 115.1273 | 0.55 | 0.9242
256.07 | 1.279 | 116.3 | 115.0682 | 0.16 | 0.99227 | 310.07 | 1.331 | 116.35 | 115.1273 | 0.55 | 0.9242
256.08 | 1.279 | 116.3 | 115.096 | 0.16 | 0.99227 | 310.08 | 1.331 | 116.35 | 115.1273 | 0.55 | 0.9242
256.09 | 1.279 | 116.3 | 115.11 | 0.16 | 0.99227 | 310.09 | 1.332 | 116.35 | 115.1253 | 0.549 | 0.92455
256.1 | 1.279 | 116.3 | 115.1067 | 0.16 | 0.99227 | 310.1 | 1.332 | 116.35 | 115.1233 | 0.549 | 0.92455
256.11 | 1.279 | 116.3 | 115.1 | 0.159 | 0.99236 | 310.11 | 1.332 | 116.35 | 115.1233 | 0.549 | 0.92455
256.12 | 1.279 | 116.3 | 115.0967 | 0.159 | 0.99236 | 310.12 | 1.332 | 116.35 | 115.1222 | 0.548 | 0.92479
256.13 | 1.279 | 116.3 | 115.0967 | 0.159 | 0.99236 | 310.13 | 1.332 | 116.35 | 115.1195 | 0.548 | 0.92479
256.14 | 1.279 | 116.3 | 115.0967 | 0.159 | 0.99236 | 310.14 | 1.332 | 116.35 | 115.118 | 0.548 | 0.92479
256.15 | 1.279 | 116.3 | 115.0967 | 0.159 | 0.99236 | 310.15 | 1.332 | 116.35 | 115.118 | 0.548 | 0.92479
256.16 | 1.279 | 116.3 | 115.0967 | 0.159 | 0.99236 | 310.16 | 1.332 | 116.35 | 115.118 | 0.548 | 0.92479
256.17 | 1.279 | 116.3 | 115.0895 | 0.158 | 0.99246 | 310.17 | 1.332 | 116.35 | 115.118 | 0.548 | 0.92479
256.18 | 1.279 | 116.3 | 115.0747 | 0.157 | 0.99255 | 310.18 | 1.332 | 116.35 | 115.118 | 0.548 | 0.92479
256.19 | 1.279 | 116.3 | 115.067 | 0.157 | 0.99255 | 310.19 | 1.332 | 116.35 | 115.1038 | 0.547 | 0.92504
256.2 | 1.279 | 116.3 | 115.067 | 0.157 | 0.99255 | 310.2 | 1.332 | 116.35 | 115.0848 | 0.546 | 0.92528
256.21 | 1.279 | 116.3 | 115.067 | 0.157 | 0.99255 | 310.21 | 1.332 | 116.35 | 115.0752 | 0.546 | 0.92528
256.22 | 1.279 | 116.3 | 115.0638 | 0.157 | 0.99255 | 310.22 | 1.333 | 116.35 | 115.0737 | 0.545 | 0.92562
256.23 | 1.279 | 116.3 | 115.0573 | 0.157 | 0.99255 | 310.23 | 1.333 | 116.35 | 115.0803 | 0.545 | 0.92562
256.24 | 1.279 | 116.3 | 115.054 | 0.157 | 0.99255 | 310.24 | 1.333 | 116.35 | 115.0837 | 0.545 | 0.92562
256.25 | 1.277 | 116.3 | 115.054 | 0.168 | 0.99146 | 310.25 | 1.333 | 116.35 | 115.0837 | 0.545 | 0.92562
256.26 | 1.272 | 116.3 | 115.054 | 0.189 | 0.98914 | 310.26 | 1.333 | 116.35 | 115.0837 | 0.545 | 0.92562
256.27 | 1.272 | 116.3 | 115.054 | 0.189 | 0.98914 | 310.27 | 1.333 | 116.35 | 115.0837 | 0.545 | 0.92562
256.28 | 1.272 | 116.3 | 115.047 | 0.189 | 0.98914 | 310.28 | 1.333 | 116.35 | 115.0837 | 0.545 | 0.92562
256.29 | 1.272 | 116.3 | 115.0325 | 0.188 | 0.98925 | 310.29 | 1.333 | 116.35 | 115.0837 | 0.545 | 0.92562
256.3 | 1.272 | 116.3 | 115.0308 | 0.187 | 0.98937 | 310.3 | 1.333 | 116.35 | 115.0937 | 0.544 | 0.92587
256.31 | 1.272 | 116.3 | 115.0423 | 0.187 | 0.98937 | 310.31 | 1.334 | 116.35 | 115.1135 | 0.543 | 0.92621
256.32 | 1.272 | 116.3 | 115.048 | 0.187 | 0.98937 | 310.32 | 1.334 | 116.35 | 115.118 | 0.543 | 0.92621
256.33 | 1.272 | 116.3 | 115.048 | 0.187 | 0.98937 | 310.33 | 1.334 | 116.35 | 115.1075 | 0.542 | 0.92645
256.34 | 1.272 | 116.3 | 115.048 | 0.187 | 0.98937 | 310.34 | 1.334 | 116.35 | 115.1023 | 0.542 | 0.92645
256.35 | 1.272 | 116.3 | 115.048 | 0.187 | 0.98937 | 310.35 | 1.334 | 116.35 | 115.1023 | 0.542 | 0.92645
256.36 | 1.272 | 116.3 | 115.048 | 0.187 | 0.98937 | 310.36 | 1.334 | 116.35 | 115.1023 | 0.542 | 0.92645
256.37 | 1.272 | 116.3 | 115.048 | 0.187 | 0.98937 | 310.37 | 1.334 | 116.35 | 115.1023 | 0.542 | 0.92645
256.38 | 1.272 | 116.3 | 115.048 | 0.187 | 0.98937 | 310.38 | 1.334 | 116.35 | 115.1023 | 0.542 | 0.92645
256.39 | 1.272 | 116.3 | 115.048 | 0.187 | 0.98937 | 310.39 | 1.334 | 116.35 | 115.1023 | 0.542 | 0.92645
256.4 | 1.272 | 116.3 | 115.048 | 0.187 | 0.98937 | 310.4 | 1.331 | 116.35 | 115.1023 | 0.53 | 0.92905
256.41 | 1.272 | 116.3 | 115.048 | 0.187 | 0.98937 | 310.41 | 1.315 | 116.35 | 115.1023 | 0.469 | 0.94189
256.42 | 1.272 | 116.3 | 115.048 | 0.187 | 0.98937 | 310.42 | 1.315 | 116.35 | 115.1023 | 0.469 | 0.94189
256.43 | 1.272 | 116.3 | 115.059 | 0.187 | 0.98937 | 310.43 | 1.315 | 116.35 | 115.1023 | 0.469 | 0.94189
256.44 | 1.273 | 116.3 | 115.081 | 0.186 | 0.98949 | 310.44 | 1.305 | 116.35 | 115.1023 | 0.413 | 0.95339
256.45 | 1.273 | 116.3 | 115.092 | 0.186 | 0.98949 | 310.45 | 1.303 | 116.35 | 115.1023 | 0.403 | 0.95535
256.46 | 1.273 | 116.3 | 115.092 | 0.186 | 0.98949 | 310.46 | 1.303 | 116.35 | 115.1023 | 0.403 | 0.95535
256.47 | 1.273 | 116.3 | 115.092 | 0.186 | 0.98949 | 310.47 | 1.303 | 116.35 | 115.1023 | 0.403 | 0.95535
256.48 | 1.273 | 116.3 | 115.092 | 0.186 | 0.98949 | 310.48 | 1.303 | 116.35 | 115.1023 | 0.403 | 0.95535
256.49 | 1.273 | 116.3 | 115.092 | 0.186 | 0.98949 | 310.49 | 1.304 | 116.35 | 115.109 | 0.401 | 0.95583
256.5 | 1.273 | 116.3 | 115.092 | 0.186 | 0.98949 | 310.5 | 1.304 | 116.35 | 115.119 | 0.401 | 0.95583
256.51 | 1.273 | 116.3 | 115.092 | 0.186 | 0.98949 | 310.51 | 1.304 | 116.35 | 115.1258 | 0.4 | 0.95603
256.52 | 1.273 | 116.3 | 115.0888 | 0.185 | 0.9896 | 310.52 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.53 | 1.273 | 116.3 | 115.0823 | 0.185 | 0.9896 | 310.53 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.54 | 1.273 | 116.3 | 115.079 | 0.185 | 0.9896 | 310.54 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.55 | 1.273 | 116.3 | 115.079 | 0.185 | 0.9896 | 310.55 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.56 | 1.273 | 116.3 | 115.079 | 0.185 | 0.9896 | 310.56 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.57 | 1.273 | 116.3 | 115.0767 | 0.184 | 0.98971 | 310.57 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.58 | 1.273 | 116.3 | 115.072 | 0.184 | 0.98971 | 310.58 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.59 | 1.273 | 116.3 | 115.0697 | 0.184 | 0.98971 | 310.59 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.6 | 1.273 | 116.3 | 115.0697 | 0.184 | 0.98971 | 310.6 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.61 | 1.273 | 116.3 | 115.0697 | 0.184 | 0.98971 | 310.61 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.62 | 1.273 | 116.3 | 115.0697 | 0.184 | 0.98971 | 310.62 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.63 | 1.273 | 116.3 | 115.0697 | 0.184 | 0.98971 | 310.63 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.64 | 1.273 | 116.3 | 115.0697 | 0.184 | 0.98971 | 310.64 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.65 | 1.273 | 116.3 | 115.0697 | 0.184 | 0.98971 | 310.65 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.66 | 1.273 | 116.3 | 115.0697 | 0.184 | 0.98971 | 310.66 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.67 | 1.273 | 116.3 | 115.0697 | 0.184 | 0.98971 | 310.67 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.68 | 1.273 | 116.3 | 115.0697 | 0.184 | 0.98971 | 310.68 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.69 | 1.273 | 116.3 | 115.0697 | 0.184 | 0.98971 | 310.69 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.7 | 1.273 | 116.3 | 115.065 | 0.184 | 0.98971 | 310.7 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.71 | 1.273 | 116.3 | 115.0555 | 0.183 | 0.98982 | 310.71 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.72 | 1.273 | 116.3 | 115.0507 | 0.183 | 0.98982 | 310.72 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.73 | 1.273 | 116.3 | 115.0507 | 0.183 | 0.98982 | 310.73 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.74 | 1.273 | 116.3 | 115.0443 | 0.182 | 0.98993 | 310.74 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.75 | 1.273 | 116.3 | 115.038 | 0.182 | 0.98993 | 310.75 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.76 | 1.273 | 116.3 | 115.038 | 0.182 | 0.98993 | 310.76 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.77 | 1.273 | 116.3 | 115.038 | 0.182 | 0.98993 | 310.77 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.78 | 1.273 | 116.3 | 115.038 | 0.182 | 0.98993 | 310.78 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.79 | 1.273 | 116.3 | 115.038 | 0.182 | 0.98993 | 310.79 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.8 | 1.273 | 116.3 | 115.038 | 0.182 | 0.98993 | 310.8 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.81 | 1.273 | 116.3 | 115.038 | 0.182 | 0.98993 | 310.81 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.82 | 1.273 | 116.3 | 115.038 | 0.182 | 0.98993 | 310.82 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.83 | 1.273 | 116.3 | 115.038 | 0.182 | 0.98993 | 310.83 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.84 | 1.273 | 116.3 | 115.0503 | 0.181 | 0.99004 | 310.84 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.85 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.85 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.86 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.86 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.87 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.87 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.88 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.88 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.89 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.89 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.9 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.9 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.91 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.91 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.92 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.92 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.93 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.93 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.94 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.94 | 1.304 | 116.35 | 115.1293 | 0.4 | 0.95603
256.95 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.95 | 1.304 | 116.35 | 115.1245 | 0.4 | 0.95603
256.96 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.96 | 1.304 | 116.35 | 115.115 | 0.399 | 0.95624
256.97 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.97 | 1.304 | 116.35 | 115.1103 | 0.399 | 0.95624
256.98 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.98 | 1.304 | 116.35 | 115.1103 | 0.399 | 0.95624
256.99 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 310.99 | 1.304 | 116.35 | 115.1103 | 0.399 | 0.95624
257 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 311 | 1.304 | 116.35 | 115.114 | 0.399 | 0.95624
257.01 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 311.01 | 1.305 | 116.35 | 115.1212 | 0.398 | 0.95651
257.02 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 311.02 | 1.305 | 116.35 | 115.1247 | 0.398 | 0.95651
257.03 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 311.03 | 1.305 | 116.35 | 115.1247 | 0.398 | 0.95651
257.04 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 311.04 | 1.305 | 116.35 | 115.1305 | 0.397 | 0.95671
257.05 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 311.05 | 1.305 | 116.35 | 115.1422 | 0.397 | 0.95671
257.06 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 311.06 | 1.305 | 116.35 | 115.148 | 0.397 | 0.95671
257.07 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 311.07 | 1.305 | 116.35 | 115.148 | 0.397 | 0.95671
257.08 | 1.273 | 116.3 | 115.0627 | 0.181 | 0.99004 | 311.08 | 1.305 | 116.35 | 115.148 | 0.397 | 0.95671
257.09 | 1.273 | 116.3 | 115.065 | 0.181 | 0.99004 | 311.09 | 1.305 | 116.35 | 115.148 | 0.397 | 0.95671
257.1 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.1 | 1.305 | 116.35 | 115.1432 | 0.397 | 0.95671
257.11 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.11 | 1.305 | 116.35 | 115.1337 | 0.396 | 0.95691
257.12 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.12 | 1.305 | 116.35 | 115.1168 | 0.395 | 0.95712
257.13 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.13 | 1.305 | 116.35 | 115.0927 | 0.395 | 0.95712
257.14 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.14 | 1.305 | 116.35 | 115.0807 | 0.395 | 0.95712
257.15 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.15 | 1.305 | 116.35 | 115.0807 | 0.395 | 0.95712
257.16 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.16 | 1.305 | 116.35 | 115.0807 | 0.395 | 0.95712
257.17 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.17 | 1.305 | 116.35 | 115.0807 | 0.395 | 0.95712
257.18 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.18 | 1.305 | 116.35 | 115.0807 | 0.395 | 0.95712
257.19 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.19 | 1.305 | 116.35 | 115.0807 | 0.395 | 0.95712
257.2 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.2 | 1.305 | 116.35 | 115.0807 | 0.395 | 0.95712
257.21 | 1.273 | 116.3 | 115.0673 | 0.181 | 0.99004 | 311.21 | 1.305 | 116.35 | 115.0807 | 0.395 | 0.95712
257.22 | 1.274 | 116.3 | 115.0748 | 0.181 | 0.99006 | 311.22 | 1.305 | 116.35 | 115.0807 | 0.395 | 0.95712
257.23 | 1.274 | 116.3 | 115.0897 | 0.181 | 0.99006 | 311.23 | 1.305 | 116.35 | 115.0807 | 0.395 | 0.95712
257.24 | 1.274 | 116.3 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.24 | 1.305 | 116.35 | 115.0807 | 0.395 | 0.95712
257.25 | 1.274 | 116.3 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.25 | 1.305 | 116.35 | 115.085 | 0.394 | 0.95732
257.26 | 1.274 | 116.3 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.26 | 1.306 | 116.35 | 115.0935 | 0.394 | 0.95738
257.27 | 1.274 | 116.3 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.27 | 1.306 | 116.35 | 115.0977 | 0.394 | 0.95738
257.28 | 1.274 | 116.3 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.28 | 1.306 | 116.35 | 115.0977 | 0.394 | 0.95738
257.29 | 1.274 | 116.3 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.29 | 1.306 | 116.35 | 115.1012 | 0.393 | 0.95758
257.3 | 1.274 | 116.3 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.3 | 1.306 | 116.35 | 115.1118 | 0.393 | 0.95758
257.31 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.31 | 1.306 | 116.35 | 115.111 | 0.392 | 0.95779
257.32 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.32 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.33 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.33 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.34 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.34 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.35 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.35 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.36 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.36 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.37 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.37 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.38 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.38 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.39 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.39 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.4 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.4 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.41 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.41 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.42 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.42 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.43 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.43 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.44 | 1.274 | 118.65 | 115.097 | 0.181 | 0.99006 | 311.44 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.45 | 1.278 | 118.65 | 115.097 | 0.216 | 0.98602 | 311.45 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.46 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.46 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.47 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.47 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.48 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.48 | 1.306 | 116.35 | 115.1107 | 0.392 | 0.95779
257.49 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.49 | 1.307 | 116.35 | 115.1148 | 0.392 | 0.95785
257.5 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.5 | 1.307 | 116.35 | 115.1233 | 0.392 | 0.95785
257.51 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.51 | 1.307 | 116.35 | 115.1277 | 0.392 | 0.95785
257.52 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.52 | 1.307 | 116.35 | 115.1277 | 0.392 | 0.95785
257.53 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.53 | 1.307 | 116.35 | 115.1277 | 0.392 | 0.95785
257.54 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.54 | 1.307 | 116.35 | 115.1277 | 0.392 | 0.95785
257.55 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.55 | 1.307 | 116.35 | 115.1277 | 0.392 | 0.95785
257.56 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.56 | 1.307 | 116.35 | 115.1277 | 0.392 | 0.95785
257.57 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.57 | 1.307 | 116.35 | 115.1277 | 0.392 | 0.95785
257.58 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.58 | 1.307 | 116.35 | 115.1277 | 0.392 | 0.95785
257.59 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.59 | 1.307 | 116.35 | 115.1335 | 0.391 | 0.95805
257.6 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.6 | 1.307 | 116.35 | 115.1377 | 0.391 | 0.95805
257.61 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.61 | 1.307 | 116.35 | 115.1362 | 0.39 | 0.95825
257.62 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.62 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.63 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.63 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.64 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.64 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.65 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.65 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.66 | 1.29 | 118.65 | 115.097 | 0.325 | 0.9697 | 311.66 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.67 | 1.29 | 118.65 | 115.1018 | 0.326 | 0.96952 | 311.67 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.68 | 1.29 | 118.65 | 115.1115 | 0.326 | 0.96952 | 311.68 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.69 | 1.289 | 118.65 | 115.1225 | 0.327 | 0.9693 | 311.69 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.7 | 1.289 | 118.65 | 115.1287 | 0.327 | 0.9693 | 311.7 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.71 | 1.289 | 118.65 | 115.1287 | 0.327 | 0.9693 | 311.71 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.72 | 1.289 | 118.65 | 115.1287 | 0.327 | 0.9693 | 311.72 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.73 | 1.289 | 118.65 | 115.1287 | 0.327 | 0.9693 | 311.73 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.74 | 1.312 | 118.65 | 115.1287 | 0.363 | 0.96379 | 311.74 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.75 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.75 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.76 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.76 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.77 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.77 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.78 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.78 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.79 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.79 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.8 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.8 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.81 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.81 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.82 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.82 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.83 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.83 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.84 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.84 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.85 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.85 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.86 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.86 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.87 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.87 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.88 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.88 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.89 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.89 | 1.307 | 116.35 | 115.131 | 0.39 | 0.95825
257.9 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.9 | 1.307 | 116.35 | 115.1265 | 0.39 | 0.95825
257.91 | 1.315 | 118.65 | 115.1287 | 0.367 | 0.96319 | 311.91 | 1.307 | 116.35 | 115.1173 | 0.389 | 0.95845
257.92 | 1.315 | 118.65 | 115.1255 | 0.367 | 0.96319 | 311.92 | 1.307 | 116.35 | 115.1125 | 0.389 | 0.95845
257.93 | 1.315 | 118.65 | 115.1193 | 0.367 | 0.96319 | 311.93 | 1.307 | 116.35 | 115.112 | 0.388 | 0.95865
257.94 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 311.94 | 1.307 | 116.35 | 115.1117 | 0.388 | 0.95865
257.95 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 311.95 | 1.307 | 116.35 | 115.1117 | 0.388 | 0.95865
257.96 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 311.96 | 1.307 | 116.35 | 115.1117 | 0.388 | 0.95865
257.97 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 311.97 | 1.307 | 116.35 | 115.1117 | 0.388 | 0.95865
257.98 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 311.98 | 1.307 | 116.35 | 115.1117 | 0.388 | 0.95865
257.99 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 311.99 | 1.307 | 116.35 | 115.1117 | 0.388 | 0.95865
258 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 312 | 1.307 | 116.35 | 115.1178 | 0.388 | 0.95865
258.01 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 312.01 | 1.308 | 116.35 | 115.1302 | 0.388 | 0.95871
258.02 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 312.02 | 1.308 | 116.35 | 115.1363 | 0.388 | 0.95871
258.03 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 312.03 | 1.308 | 116.35 | 115.1363 | 0.388 | 0.95871
258.04 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 312.04 | 1.308 | 116.35 | 115.1363 | 0.388 | 0.95871
258.05 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 312.05 | 1.303 | 116.35 | 115.1355 | 0.374 | 0.96119
258.06 | 1.315 | 118.65 | 115.1163 | 0.367 | 0.96319 | 312.06 | 1.272 | 116.35 | 115.134 | 0.295 | 0.97415
258.07 | 1.298 | 118.65 | 115.1163 | 0.445 | 0.94595 | 312.07 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.08 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.08 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.09 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.09 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.1 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.1 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.11 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.11 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.12 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.12 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.13 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.13 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.14 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.14 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.15 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.15 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.16 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.16 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.17 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.17 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.18 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.18 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.19 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.19 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.2 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.2 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.21 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.21 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.22 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.22 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.23 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.23 | 1.272 | 116.35 | 115.1333 | 0.295 | 0.97415
258.24 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.24 | 1.273 | 116.35 | 115.137 | 0.295 | 0.97418
258.25 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.25 | 1.273 | 116.35 | 115.145 | 0.295 | 0.97418
258.26 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.26 | 1.273 | 116.35 | 115.1277 | 0.294 | 0.97435
258.27 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.27 | 1.273 | 116.35 | 115.1165 | 0.293 | 0.97452
258.28 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.28 | 1.273 | 116.35 | 115.1075 | 0.293 | 0.97452
258.29 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.29 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.3 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.3 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.31 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.31 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.32 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.32 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.33 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.33 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.34 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.34 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.35 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.35 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.36 | 1.283 | 118.65 | 115.1163 | 0.515 | 0.92803 | 312.36 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.37 | 1.276 | 118.65 | 115.1163 | 0.548 | 0.91885 | 312.37 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.38 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.38 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.39 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.39 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.4 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.4 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.41 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.41 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.42 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.42 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.43 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.43 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.44 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.44 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.45 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.45 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.46 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.46 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.47 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.47 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.48 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.48 | 1.273 | 116.35 | 115.103 | 0.293 | 0.97452
258.49 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.49 | 1.273 | 116.35 | 115.0978 | 0.292 | 0.97469
258.5 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.5 | 1.273 | 116.35 | 115.0878 | 0.292 | 0.97469
258.51 | 1.269 | 118.65 | 115.1163 | 0.581 | 0.90923 | 312.51 | 1.273 | 116.35 | 115.083 | 0.292 | 0.97469
258.52 | 1.269 | 118.65 | 115.1187 | 0.581 | 0.90923 | 312.52 | 1.273 | 116.35 | 115.083 | 0.292 | 0.97469
258.53 | 1.268 | 118.65 | 115.1233 | 0.581 | 0.90911 | 312.53 | 1.273 | 116.35 | 115.083 | 0.292 | 0.97469
258.54 | 1.268 | 118.65 | 115.12 | 0.582 | 0.90884 | 312.54 | 1.273 | 116.35 | 115.0873 | 0.291 | 0.97485
258.55 | 1.268 | 118.65 | 115.1085 | 0.582 | 0.90884 | 312.55 | 1.273 | 116.35 | 115.0992 | 0.291 | 0.97485
258.56 | 1.268 | 118.65 | 115.1027 | 0.582 | 0.90884 | 312.56 | 1.274 | 116.35 | 115.1187 | 0.29 | 0.97506
258.57 | 1.268 | 118.65 | 115.1075 | 0.583 | 0.90857 | 312.57 | 1.274 | 116.35 | 115.1247 | 0.29 | 0.97506
258.58 | 1.268 | 118.65 | 115.117 | 0.583 | 0.90857 | 312.58 | 1.274 | 116.35 | 115.1247 | 0.29 | 0.97506
258.59 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.59 | 1.274 | 116.35 | 115.1247 | 0.29 | 0.97506
258.6 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.6 | 1.274 | 116.35 | 115.1247 | 0.29 | 0.97506
258.61 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.61 | 1.274 | 116.35 | 115.1247 | 0.29 | 0.97506
258.62 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.62 | 1.274 | 116.35 | 115.1247 | 0.29 | 0.97506
258.63 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.63 | 1.274 | 116.35 | 115.1247 | 0.29 | 0.97506
258.64 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.64 | 1.274 | 116.35 | 115.1285 | 0.29 | 0.97506
258.65 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.65 | 1.274 | 116.35 | 115.129 | 0.289 | 0.97522
258.66 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.66 | 1.274 | 116.35 | 115.1065 | 0.288 | 0.97539
258.67 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.67 | 1.274 | 116.35 | 115.0957 | 0.288 | 0.97539
258.68 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.68 | 1.274 | 116.35 | 115.0957 | 0.288 | 0.97539
258.69 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.69 | 1.274 | 116.35 | 115.0957 | 0.288 | 0.97539
258.7 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.7 | 1.274 | 116.35 | 115.0957 | 0.288 | 0.97539
258.71 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.71 | 1.274 | 116.35 | 115.0957 | 0.288 | 0.97539
258.72 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.72 | 1.274 | 116.35 | 115.0957 | 0.288 | 0.97539
258.73 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.73 | 1.274 | 116.35 | 115.0957 | 0.288 | 0.97539
258.74 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.74 | 1.274 | 116.35 | 115.0957 | 0.288 | 0.97539
258.75 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.75 | 1.274 | 116.35 | 115.0905 | 0.288 | 0.97539
258.76 | 1.268 | 118.65 | 115.1217 | 0.583 | 0.90857 | 312.76 | 1.274 | 116.35 | 115.0805 | 0.287 | 0.97555
258.77 | 1.267 | 118.65 | 115.1273 | 0.584 | 0.90817 | 312.77 | 1.274 | 116.35 | 115.08 | 0.287 | 0.97555
258.78 | 1.267 | 118.65 | 115.1387 | 0.585 | 0.9079 | 312.78 | 1.274 | 116.35 | 115.0888 | 0.286 | 0.97572
258.79 | 1.267 | 118.65 | 115.1443 | 0.585 | 0.9079 | 312.79 | 1.274 | 116.35 | 115.0995 | 0.286 | 0.97572
258.8 | 1.267 | 118.65 | 115.1443 | 0.585 | 0.9079 | 312.8 | 1.275 | 116.35 | 115.1117 | 0.285 | 0.97592
258.81 | 1.267 | 118.65 | 115.1443 | 0.585 | 0.9079 | 312.81 | 1.275 | 116.35 | 115.1177 | 0.285 | 0.97592
258.82 | 1.267 | 118.65 | 115.1443 | 0.585 | 0.9079 | 312.82 | 1.275 | 116.35 | 115.1177 | 0.285 | 0.97592
258.83 | 1.267 | 118.65 | 115.1443 | 0.585 | 0.9079 | 312.83 | 1.275 | 116.35 | 115.1177 | 0.285 | 0.97592
258.84 | 1.267 | 118.65 | 115.1443 | 0.585 | 0.9079 | 312.84 | 1.275 | 116.35 | 115.1177 | 0.285 | 0.97592
258.85 | 1.267 | 118.65 | 115.1443 | 0.585 | 0.9079 | 312.85 | 1.275 | 116.35 | 115.1177 | 0.285 | 0.97592
258.86 | 1.267 | 118.65 | 115.1443 | 0.585 | 0.9079 | 312.86 | 1.275 | 116.35 | 115.1177 | 0.285 | 0.97592
258.87 | 1.267 | 118.65 | 115.1443 | 0.585 | 0.9079 | 312.87 | 1.275 | 116.35 | 115.1217 | 0.285 | 0.97592
258.88 | 1.267 | 118.65 | 115.1443 | 0.585 | 0.9079 | 312.88 | 1.275 | 116.35 | 115.1293 | 0.285 | 0.97592
258.89 | 1.267 | 118.65 | 115.149 | 0.586 | 0.90762 | 312.89 | 1.275 | 116.35 | 115.1288 | 0.284 | 0.97608
258.9 | 1.267 | 118.65 | 115.1587 | 0.586 | 0.90762 | 312.9 | 1.275 | 116.35 | 115.1113 | 0.284 | 0.97608
258.91 | 1.267 | 118.65 | 115.1637 | 0.586 | 0.90762 | 312.91 | 1.275 | 116.35 | 115.096 | 0.283 | 0.97624
258.92 | 1.267 | 118.65 | 115.1637 | 0.586 | 0.90762 | 312.92 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
258.93 | 1.267 | 118.65 | 115.1637 | 0.586 | 0.90762 | 312.93 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
258.94 | 1.267 | 118.65 | 115.1637 | 0.586 | 0.90762 | 312.94 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
258.95 | 1.267 | 118.65 | 115.1637 | 0.586 | 0.90762 | 312.95 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
258.96 | 1.267 | 118.65 | 115.1637 | 0.586 | 0.90762 | 312.96 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
258.97 | 1.267 | 118.65 | 115.1637 | 0.586 | 0.90762 | 312.97 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
258.98 | 1.267 | 118.65 | 115.1637 | 0.586 | 0.90762 | 312.98 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
258.99 | 1.267 | 118.65 | 115.1668 | 0.587 | 0.90735 | 312.99 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
259 | 1.267 | 118.65 | 115.1733 | 0.587 | 0.90735 | 313 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
259.01 | 1.267 | 118.65 | 115.1767 | 0.587 | 0.90735 | 313.01 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
259.02 | 1.267 | 118.65 | 115.179 | 0.587 | 0.90735 | 313.02 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
259.03 | 1.266 | 118.65 | 115.1838 | 0.588 | 0.90695 | 313.03 | 1.275 | 116.35 | 115.0893 | 0.283 | 0.97624
259.04 | 1.266 | 118.65 | 115.1863 | 0.588 | 0.90695 | 313.04 | 1.275 | 116.35 | 115.0977 | 0.282 | 0.9764
259.05 | 1.266 | 118.65 | 115.1783 | 0.588 | 0.90695 | 313.05 | 1.276 | 116.35 | 115.1145 | 0.281 | 0.9766
259.06 | 1.266 | 118.65 | 115.1625 | 0.588 | 0.90695 | 313.06 | 1.276 | 116.35 | 115.123 | 0.281 | 0.9766
259.07 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.07 | 1.276 | 116.35 | 115.1292 | 0.281 | 0.9766
259.08 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.08 | 1.276 | 116.35 | 115.1415 | 0.28 | 0.97676
259.09 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.09 | 1.276 | 116.35 | 115.1477 | 0.28 | 0.97676
259.1 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.1 | 1.276 | 116.35 | 115.1477 | 0.28 | 0.97676
259.11 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.11 | 1.276 | 116.35 | 115.1477 | 0.28 | 0.97676
259.12 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.12 | 1.276 | 116.35 | 115.1475 | 0.28 | 0.97676
259.13 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.13 | 1.276 | 116.35 | 115.1473 | 0.28 | 0.97676
259.14 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.14 | 1.276 | 116.35 | 115.1473 | 0.28 | 0.97676
259.15 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.15 | 1.276 | 116.35 | 115.1473 | 0.28 | 0.97676
259.16 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.16 | 1.276 | 116.35 | 115.1473 | 0.28 | 0.97676
259.17 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.17 | 1.276 | 116.35 | 115.1473 | 0.28 | 0.97676
259.18 | 1.266 | 118.65 | 115.1547 | 0.588 | 0.90695 | 313.18 | 1.276 | 116.35 | 115.1473 | 0.28 | 0.97676
259.19 | 1.273 | 118.65 | 115.149 | 0.613 | 0.90098 | 313.19 | 1.276 | 116.35 | 115.1425 | 0.28 | 0.97676
259.2 | 1.275 | 118.65 | 115.1377 | 0.621 | 0.89903 | 313.2 | 1.276 | 116.35 | 115.125 | 0.279 | 0.97692
259.21 | 1.275 | 118.65 | 115.132 | 0.621 | 0.89903 | 313.21 | 1.276 | 116.35 | 115.1153 | 0.279 | 0.97692
259.22 | 1.275 | 118.65 | 115.132 | 0.621 | 0.89903 | 313.22 | 1.276 | 116.35 | 115.1045 | 0.278 | 0.97708
259.23 | 1.275 | 118.65 | 115.132 | 0.621 | 0.89903 | 313.23 | 1.276 | 116.35 | 115.0915 | 0.278 | 0.97708
259.24 | 1.275 | 118.65 | 115.132 | 0.621 | 0.89903 | 313.24 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.25 | 1.275 | 118.65 | 115.1258 | 0.621 | 0.89903 | 313.25 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.26 | 1.274 | 118.65 | 115.1137 | 0.622 | 0.89862 | 313.26 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.27 | 1.274 | 118.65 | 115.1077 | 0.622 | 0.89862 | 313.27 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.28 | 1.274 | 118.65 | 115.1077 | 0.622 | 0.89862 | 313.28 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.29 | 1.274 | 118.65 | 115.1067 | 0.622 | 0.89862 | 313.29 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.3 | 1.274 | 118.65 | 115.1047 | 0.623 | 0.89834 | 313.3 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.31 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.31 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.32 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.32 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.33 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.33 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.34 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.34 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.35 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.35 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.36 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.36 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.37 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.37 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.38 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.38 | 1.276 | 116.35 | 115.085 | 0.278 | 0.97708
259.39 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.39 | 1.276 | 116.35 | 115.0888 | 0.277 | 0.97724
259.4 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.4 | 1.276 | 116.35 | 115.0967 | 0.277 | 0.97724
259.41 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.41 | 1.276 | 116.35 | 115.1007 | 0.277 | 0.97724
259.42 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.42 | 1.276 | 116.35 | 115.1053 | 0.277 | 0.97724
259.43 | 1.274 | 118.65 | 115.1037 | 0.623 | 0.89834 | 313.43 | 1.277 | 116.35 | 115.1145 | 0.276 | 0.97743
259.44 | 1.275 | 118.65 | 115.1037 | 0.658 | 0.88864 | 313.44 | 1.277 | 116.35 | 115.1253 | 0.276 | 0.97743
259.45 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.45 | 1.277 | 116.35 | 115.138 | 0.275 | 0.97759
259.46 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.46 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.47 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.47 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.48 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.48 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.49 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.49 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.5 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.5 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.51 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.51 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.52 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.52 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.53 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.53 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.54 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.54 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.55 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.55 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.56 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.56 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.57 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.57 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.58 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.58 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.59 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.59 | 1.277 | 116.35 | 115.1443 | 0.275 | 0.97759
259.6 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.6 | 1.277 | 116.35 | 115.1395 | 0.275 | 0.97759
259.61 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.61 | 1.277 | 116.35 | 115.13 | 0.275 | 0.97759
259.62 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.62 | 1.277 | 116.35 | 115.1253 | 0.275 | 0.97759
259.63 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.63 | 1.277 | 116.35 | 115.1253 | 0.275 | 0.97759
259.64 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.64 | 1.277 | 116.35 | 115.1212 | 0.274 | 0.97775
259.65 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.65 | 1.277 | 116.35 | 115.1128 | 0.274 | 0.97775
259.66 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.66 | 1.277 | 116.35 | 115.1087 | 0.274 | 0.97775
259.67 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.67 | 1.277 | 116.35 | 115.1087 | 0.274 | 0.97775
259.68 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.68 | 1.277 | 116.35 | 115.1087 | 0.274 | 0.97775
259.69 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.69 | 1.277 | 116.35 | 115.102 | 0.273 | 0.9779
259.7 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.7 | 1.277 | 116.35 | 115.089 | 0.273 | 0.9779
259.71 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.71 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.72 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.72 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.73 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.73 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.74 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.74 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.75 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.75 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.76 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.76 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.77 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.77 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.78 | 1.276 | 118.65 | 115.1037 | 0.67 | 0.88537 | 313.78 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.79 | 1.276 | 118.65 | 115.1118 | 0.672 | 0.8848 | 313.79 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.8 | 1.275 | 118.65 | 115.1282 | 0.672 | 0.88465 | 313.8 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.81 | 1.275 | 118.65 | 115.1363 | 0.672 | 0.88465 | 313.81 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.82 | 1.275 | 118.65 | 115.139 | 0.673 | 0.88436 | 313.82 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.83 | 1.275 | 118.65 | 115.144 | 0.673 | 0.88436 | 313.83 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.84 | 1.275 | 118.65 | 115.1463 | 0.673 | 0.88436 | 313.84 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.85 | 1.275 | 118.65 | 115.1463 | 0.673 | 0.88436 | 313.85 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.86 | 1.275 | 118.65 | 115.1463 | 0.673 | 0.88436 | 313.86 | 1.277 | 116.35 | 115.0827 | 0.273 | 0.9779
259.87 | 1.275 | 118.65 | 115.1463 | 0.673 | 0.88436 | 313.87 | 1.277 | 116.35 | 115.089 | 0.273 | 0.9779
259.88 | 1.275 | 118.65 | 115.1463 | 0.673 | 0.88436 | 313.88 | 1.277 | 116.35 | 115.1018 | 0.272 | 0.97806
259.89 | 1.275 | 118.65 | 115.1463 | 0.673 | 0.88436 | 313.89 | 1.277 | 116.35 | 115.1083 | 0.272 | 0.97806
259.9 | 1.275 | 118.65 | 115.1463 | 0.673 | 0.88436 | 313.9 | 1.277 | 116.35 | 115.1083 | 0.272 | 0.97806
259.91 | 1.275 | 118.65 | 115.1463 | 0.673 | 0.88436 | 313.91 | 1.277 | 116.35 | 115.1083 | 0.272 | 0.97806
259.92 | 1.275 | 118.65 | 115.1463 | 0.673 | 0.88436 | 313.92 | 1.278 | 116.35 | 115.1128 | 0.272 | 0.97809
259.93 | 1.275 | 118.65 | 115.1463 | 0.673 | 0.88436 | 313.93 | 1.278 | 116.35 | 115.1222 | 0.272 | 0.97809
259.94 | 1.275 | 118.65 | 115.1463 | 0.673 | 0.88436 | 313.94 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.272 | 0.97809
259.95 | 1.275 | 118.65 | 115.1498 | 0.673 | 0.88436 | 313.95 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.272 | 0.97809
259.96 | 1.275 | 118.65 | 115.1567 | 0.674 | 0.88407 | 313.96 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.272 | 0.97809
259.97 | 1.275 | 118.65 | 115.16 | 0.674 | 0.88407 | 313.97 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.272 | 0.97809
259.98 | 1.275 | 118.65 | 115.16 | 0.674 | 0.88407 | 313.98 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.272 | 0.97809
259.99 | 1.274 | 118.65 | 115.1523 | 0.674 | 0.88392 | 313.99 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.272 | 0.97809
260 | 1.274 | 118.65 | 115.1322 | 0.675 | 0.88364 | 314 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.272 | 0.97809
260.01 | 1.274 | 118.65 | 115.1365 | 0.676 | 0.88335 | 314.01 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.272 | 0.97809
260.02 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.02 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.03 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.03 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.04 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.04 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.05 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.05 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.06 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.06 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.07 | 1.274 | 118.65 | 115.1388 | 0.676 | 0.88335 | 314.07 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.08 | 1.274 | 118.65 | 115.1388 | 0.676 | 0.88335 | 314.08 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.09 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.09 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.1 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.1 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.11 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.11 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.12 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.12 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.13 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.13 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.14 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.14 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.15 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.15 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.16 | 1.274 | 118.65 | 115.139 | 0.676 | 0.88335 | 314.16 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.17 | 1.274 | 118.65 | 115.1438 | 0.676 | 0.88335 | 314.17 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.18 | 1.273 | 118.65 | 115.1537 | 0.677 | 0.88291 | 314.18 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.19 | 1.29 | 118.65 | 115.1532 | 0.704 | 0.87779 | 314.19 | 1.278 | 116.35 | 115.127 | 0.271 | 0.97825
260.2 | 1.298 | 118.65 | 115.1422 | 0.718 | 0.87505 | 314.2 | 1.278 | 116.35 | 115.1245 | 0.271 | 0.97825
260.21 | 1.317 | 118.65 | 115.1367 | 0.782 | 0.85985 | 314.21 | 1.278 | 116.35 | 115.1197 | 0.271 | 0.97825
260.22 | 1.317 | 118.65 | 115.1367 | 0.782 | 0.85985 | 314.22 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.23 | 1.317 | 118.65 | 115.1367 | 0.782 | 0.85985 | 314.23 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.24 | 1.317 | 118.65 | 115.1367 | 0.782 | 0.85985 | 314.24 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.25 | 1.317 | 118.65 | 115.1307 | 0.782 | 0.85985 | 314.25 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.26 | 1.317 | 118.65 | 115.1188 | 0.783 | 0.85956 | 314.26 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.27 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.27 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.28 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.28 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.29 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.29 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.3 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.3 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.31 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.31 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.32 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.32 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.33 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.33 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.34 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.34 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.35 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.35 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.36 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.36 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.37 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.37 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.38 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.38 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.39 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.39 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.4 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.4 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.41 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.41 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.42 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.42 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.43 | 1.317 | 118.65 | 115.113 | 0.783 | 0.85956 | 314.43 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.44 | 1.316 | 118.65 | 115.1163 | 0.783 | 0.85939 | 314.44 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.45 | 1.316 | 118.65 | 115.123 | 0.784 | 0.8591 | 314.45 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.46 | 1.316 | 118.65 | 115.1263 | 0.784 | 0.8591 | 314.46 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.47 | 1.316 | 118.65 | 115.1263 | 0.784 | 0.8591 | 314.47 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.48 | 1.316 | 118.65 | 115.1263 | 0.784 | 0.8591 | 314.48 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.49 | 1.316 | 118.65 | 115.1263 | 0.784 | 0.8591 | 314.49 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.5 | 1.316 | 118.65 | 115.1263 | 0.784 | 0.8591 | 314.5 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.51 | 1.316 | 118.65 | 115.1365 | 0.785 | 0.85881 | 314.51 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.52 | 1.316 | 118.65 | 115.1493 | 0.785 | 0.85881 | 314.52 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.53 | 1.316 | 118.65 | 115.1548 | 0.786 | 0.85853 | 314.53 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.54 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.54 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.55 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.55 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.56 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.56 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.57 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.57 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.58 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.58 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.59 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.59 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.6 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.6 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.61 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.61 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.62 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.62 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.63 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.63 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.64 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.64 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.65 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.65 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.66 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.66 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.67 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.67 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.68 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.68 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.69 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.69 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.7 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.7 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.71 | 1.316 | 118.65 | 115.1577 | 0.786 | 0.85853 | 314.71 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.72 | 1.316 | 118.65 | 115.161 | 0.786 | 0.85853 | 314.72 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.73 | 1.315 | 118.65 | 115.1678 | 0.787 | 0.85807 | 314.73 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.74 | 1.315 | 118.65 | 115.1635 | 0.787 | 0.85807 | 314.74 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.75 | 1.314 | 118.65 | 115.148 | 0.787 | 0.8579 | 314.75 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.76 | 1.314 | 118.65 | 115.1403 | 0.787 | 0.8579 | 314.76 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.77 | 1.314 | 118.65 | 115.143 | 0.788 | 0.85761 | 314.77 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.78 | 1.314 | 118.65 | 115.1485 | 0.788 | 0.85761 | 314.78 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.79 | 1.314 | 118.65 | 115.1513 | 0.788 | 0.85761 | 314.79 | 1.278 | 116.35 | 115.1173 | 0.271 | 0.97825
260.8 | 1.314 | 118.65 | 115.1513 | 0.788 | 0.85761 | 314.8 | 1.279 | 116.35 | 115.1173 | 0.268 | 0.97874
260.81 | 1.314 | 118.65 | 115.1513 | 0.788 | 0.85761 | 314.81 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.82 | 1.314 | 118.65 | 115.1513 | 0.788 | 0.85761 | 314.82 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.83 | 1.314 | 118.65 | 115.1513 | 0.788 | 0.85761 | 314.83 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.84 | 1.329 | 118.65 | 115.1513 | 0.803 | 0.8559 | 314.84 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.85 | 1.339 | 118.65 | 115.1513 | 0.811 | 0.85534 | 314.85 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.86 | 1.338 | 118.65 | 115.1403 | 0.812 | 0.85489 | 314.86 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.87 | 1.338 | 118.65 | 115.1345 | 0.813 | 0.85461 | 314.87 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.88 | 1.338 | 118.65 | 115.1447 | 0.813 | 0.85461 | 314.88 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.89 | 1.338 | 118.65 | 115.1497 | 0.813 | 0.85461 | 314.89 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.9 | 1.338 | 118.65 | 115.1497 | 0.813 | 0.85461 | 314.9 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.91 | 1.337 | 118.65 | 115.1552 | 0.814 | 0.85415 | 314.91 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.92 | 1.337 | 118.65 | 115.1607 | 0.814 | 0.85415 | 314.92 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.93 | 1.337 | 118.65 | 115.1607 | 0.814 | 0.85415 | 314.93 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.94 | 1.337 | 118.65 | 115.1607 | 0.814 | 0.85415 | 314.94 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.95 | 1.337 | 118.65 | 115.1607 | 0.814 | 0.85415 | 314.95 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.96 | 1.337 | 118.65 | 115.1607 | 0.814 | 0.85415 | 314.96 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.97 | 1.337 | 118.65 | 115.1607 | 0.814 | 0.85415 | 314.97 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.98 | 1.337 | 118.65 | 115.1607 | 0.814 | 0.85415 | 314.98 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
260.99 | 1.337 | 118.65 | 115.1643 | 0.815 | 0.85387 | 314.99 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
261 | 1.337 | 118.65 | 115.1713 | 0.815 | 0.85387 | 315 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
261.01 | 1.337 | 118.65 | 115.1747 | 0.815 | 0.85387 | 315.01 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
261.02 | 1.337 | 118.65 | 115.1747 | 0.815 | 0.85387 | 315.02 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
261.03 | 1.337 | 118.65 | 115.1747 | 0.815 | 0.85387 | 315.03 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
261.04 | 1.337 | 118.65 | 115.1748 | 0.815 | 0.85387 | 315.04 | 1.288 | 116.35 | 115.1173 | 0.238 | 0.98335
261.05 | 1.337 | 118.65 | 115.175 | 0.815 | 0.85387 | 315.05 | 1.289 | 116.35 | 115.1173 | 0.236 | 0.98365
261.06 | 1.337 | 118.65 | 115.1852 | 0.816 | 0.85358 | 315.06 | 1.313 | 116.35 | 115.1173 | 0.198 | 0.98882
261.07 | 1.336 | 118.65 | 115.1953 | 0.816 | 0.85341 | 315.07 | 1.313 | 116.35 | 115.1173 | 0.198 | 0.98882
261.08 | 1.336 | 118.65 | 115.1953 | 0.816 | 0.85341 | 315.08 | 1.313 | 116.35 | 115.1173 | 0.198 | 0.98882
261.09 | 1.336 | 118.65 | 115.1897 | 0.817 | 0.85312 | 315.09 | 1.314 | 116.35 | 115.1237 | 0.198 | 0.98884
261.1 | 1.336 | 118.65 | 115.178 | 0.817 | 0.85312 | 315.1 | 1.314 | 116.35 | 115.133 | 0.197 | 0.98895
261.11 | 1.336 | 118.65 | 115.172 | 0.817 | 0.85312 | 315.11 | 1.314 | 116.35 | 115.1165 | 0.196 | 0.98906
261.12 | 1.336 | 118.65 | 115.172 | 0.817 | 0.85312 | 315.12 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.13 | 1.336 | 118.65 | 115.172 | 0.817 | 0.85312 | 315.13 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.14 | 1.336 | 118.65 | 115.172 | 0.817 | 0.85312 | 315.14 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.15 | 1.336 | 118.65 | 115.172 | 0.817 | 0.85312 | 315.15 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.16 | 1.335 | 118.65 | 115.1793 | 0.818 | 0.85267 | 315.16 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.17 | 1.335 | 118.65 | 115.1867 | 0.818 | 0.85267 | 315.17 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.18 | 1.335 | 118.65 | 115.1867 | 0.818 | 0.85267 | 315.18 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.19 | 1.335 | 118.65 | 115.1867 | 0.818 | 0.85267 | 315.19 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.2 | 1.335 | 118.65 | 115.1867 | 0.818 | 0.85267 | 315.2 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.21 | 1.335 | 118.65 | 115.1715 | 0.818 | 0.85267 | 315.21 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.22 | 1.334 | 118.65 | 115.159 | 0.819 | 0.85221 | 315.22 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.23 | 1.334 | 118.65 | 115.1647 | 0.819 | 0.85221 | 315.23 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.24 | 1.334 | 118.65 | 115.1677 | 0.819 | 0.85221 | 315.24 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.25 | 1.334 | 118.65 | 115.1675 | 0.819 | 0.85221 | 315.25 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.26 | 1.334 | 118.65 | 115.1673 | 0.819 | 0.85221 | 315.26 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.27 | 1.334 | 118.65 | 115.1673 | 0.819 | 0.85221 | 315.27 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.28 | 1.334 | 118.65 | 115.1673 | 0.819 | 0.85221 | 315.28 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.29 | 1.334 | 118.65 | 115.1673 | 0.819 | 0.85221 | 315.29 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.3 | 1.334 | 118.65 | 115.1673 | 0.819 | 0.85221 | 315.3 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.31 | 1.333 | 118.65 | 115.1567 | 0.82 | 0.85175 | 315.31 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.32 | 1.333 | 118.65 | 115.1512 | 0.821 | 0.85146 | 315.32 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.33 | 1.333 | 118.65 | 115.1617 | 0.821 | 0.85146 | 315.33 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.34 | 1.333 | 118.65 | 115.167 | 0.821 | 0.85146 | 315.34 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.35 | 1.333 | 118.65 | 115.167 | 0.821 | 0.85146 | 315.35 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.36 | 1.332 | 118.65 | 115.1728 | 0.822 | 0.851 | 315.36 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.37 | 1.332 | 118.65 | 115.1787 | 0.822 | 0.851 | 315.37 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.38 | 1.332 | 118.65 | 115.1787 | 0.822 | 0.851 | 315.38 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.39 | 1.332 | 118.65 | 115.1787 | 0.822 | 0.851 | 315.39 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.4 | 1.332 | 118.65 | 115.1787 | 0.822 | 0.851 | 315.4 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.41 | 1.332 | 118.65 | 115.1787 | 0.822 | 0.851 | 315.41 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.42 | 1.332 | 118.65 | 115.182 | 0.823 | 0.85071 | 315.42 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.43 | 1.332 | 118.65 | 115.189 | 0.823 | 0.85071 | 315.43 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.44 | 1.332 | 118.65 | 115.1927 | 0.823 | 0.85071 | 315.44 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.45 | 1.332 | 118.65 | 115.1927 | 0.823 | 0.85071 | 315.45 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.46 | 1.332 | 118.65 | 115.1927 | 0.823 | 0.85071 | 315.46 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.47 | 1.332 | 118.65 | 115.1927 | 0.823 | 0.85071 | 315.47 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.48 | 1.332 | 118.65 | 115.1927 | 0.823 | 0.85071 | 315.48 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.49 | 1.331 | 118.65 | 115.1863 | 0.824 | 0.85025 | 315.49 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.5 | 1.331 | 118.65 | 115.1735 | 0.824 | 0.85025 | 315.5 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.51 | 1.331 | 118.65 | 115.167 | 0.824 | 0.85025 | 315.51 | 1.314 | 116.35 | 115.1077 | 0.196 | 0.98906
261.52 | 1.331 | 118.65 | 115.167 | 0.824 | 0.85025 | 315.52 | 1.314 | 116.35 | 115.1165 | 0.195 | 0.98917
261.53 | 1.331 | 118.65 | 115.167 | 0.824 | 0.85025 | 315.53 | 1.314 | 116.35 | 115.1342 | 0.195 | 0.98917
261.54 | 1.331 | 118.65 | 115.167 | 0.824 | 0.85025 | 315.54 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.195 | 0.98917
261.55 | 1.331 | 118.65 | 115.167 | 0.824 | 0.85025 | 315.55 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.195 | 0.98917
261.56 | 1.33 | 118.65 | 115.1565 | 0.825 | 0.84979 | 315.56 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.57 | 1.33 | 118.65 | 115.146 | 0.825 | 0.84979 | 315.57 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.58 | 1.33 | 118.65 | 115.146 | 0.825 | 0.84979 | 315.58 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.59 | 1.33 | 118.65 | 115.1512 | 0.826 | 0.8495 | 315.59 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.6 | 1.33 | 118.65 | 115.1618 | 0.826 | 0.8495 | 315.6 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.61 | 1.33 | 118.65 | 115.1673 | 0.826 | 0.8495 | 315.61 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.62 | 1.33 | 118.65 | 115.1673 | 0.826 | 0.8495 | 315.62 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.63 | 1.33 | 118.65 | 115.1673 | 0.826 | 0.8495 | 315.63 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.64 | 1.33 | 118.65 | 115.1673 | 0.826 | 0.8495 | 315.64 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.65 | 1.33 | 118.65 | 115.1673 | 0.826 | 0.8495 | 315.65 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.66 | 1.329 | 118.65 | 115.1732 | 0.827 | 0.84904 | 315.66 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.67 | 1.329 | 118.65 | 115.179 | 0.827 | 0.84904 | 315.67 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.68 | 1.329 | 118.65 | 115.179 | 0.827 | 0.84904 | 315.68 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.69 | 1.329 | 118.65 | 115.179 | 0.827 | 0.84904 | 315.69 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.7 | 1.329 | 118.65 | 115.179 | 0.827 | 0.84904 | 315.7 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.71 | 1.329 | 118.65 | 115.164 | 0.828 | 0.84875 | 315.71 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.72 | 1.328 | 118.65 | 115.1527 | 0.828 | 0.84857 | 315.72 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.73 | 1.328 | 118.65 | 115.16 | 0.829 | 0.84829 | 315.73 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.74 | 1.328 | 118.65 | 115.1637 | 0.829 | 0.84829 | 315.74 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.75 | 1.328 | 118.65 | 115.1637 | 0.829 | 0.84829 | 315.75 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.76 | 1.328 | 118.65 | 115.1637 | 0.829 | 0.84829 | 315.76 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.77 | 1.328 | 118.65 | 115.1667 | 0.829 | 0.84829 | 315.77 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.78 | 1.328 | 118.65 | 115.1727 | 0.83 | 0.848 | 315.78 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.79 | 1.328 | 118.65 | 115.1757 | 0.83 | 0.848 | 315.79 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.8 | 1.328 | 118.65 | 115.1757 | 0.83 | 0.848 | 315.8 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.81 | 1.328 | 118.65 | 115.1757 | 0.83 | 0.848 | 315.81 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.82 | 1.328 | 118.65 | 115.1795 | 0.83 | 0.848 | 315.82 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.83 | 1.327 | 118.65 | 115.1872 | 0.831 | 0.84753 | 315.83 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.84 | 1.327 | 118.65 | 115.1963 | 0.831 | 0.84753 | 315.84 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.85 | 1.327 | 118.65 | 115.207 | 0.832 | 0.84724 | 315.85 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.86 | 1.327 | 118.65 | 115.2123 | 0.832 | 0.84724 | 315.86 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.87 | 1.327 | 118.65 | 115.2123 | 0.832 | 0.84724 | 315.87 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.88 | 1.327 | 118.65 | 115.2123 | 0.832 | 0.84724 | 315.88 | 1.314 | 116.35 | 115.143 | 0.194 | 0.98928
261.89 | 1.327 | 118.65 | 115.2067 | 0.832 | 0.84724 | 315.89 | 1.315 | 116.35 | 115.143 | 0.161 | 0.99259
261.9 | 1.326 | 118.65 | 115.1953 | 0.832 | 0.84706 | 315.9 | 1.316 | 116.35 | 115.143 | 0.146 | 0.9939
261.91 | 1.326 | 118.65 | 115.1897 | 0.832 | 0.84706 | 315.91 | 1.316 | 116.35 | 115.143 | 0.146 | 0.9939
261.92 | 1.326 | 118.65 | 115.1897 | 0.832 | 0.84706 | 315.92 | 1.316 | 116.35 | 115.143 | 0.146 | 0.9939
261.93 | 1.326 | 118.65 | 115.1897 | 0.832 | 0.84706 | 315.93 | 1.316 | 116.35 | 115.143 | 0.146 | 0.9939
261.94 | 1.325 | 118.65 | 115.1773 | 0.833 | 0.8466 | 315.94 | 1.316 | 116.35 | 115.143 | 0.147 | 0.99382
261.95 | 1.325 | 118.65 | 115.1523 | 0.834 | 0.84631 | 315.95 | 1.316 | 116.35 | 115.143 | 0.146 | 0.9939
261.96 | 1.325 | 118.65 | 115.1397 | 0.834 | 0.84631 | 315.96 | 1.326 | 116.35 | 115.143 | 0.115 | 0.99626
261.97 | 1.325 | 118.65 | 115.1397 | 0.834 | 0.84631 | 315.97 | 1.326 | 116.35 | 115.1388 | 0.115 | 0.99626
261.98 | 1.325 | 118.65 | 115.1397 | 0.834 | 0.84631 | 315.98 | 1.325 | 116.35 | 115.1305 | 0.116 | 0.99619
261.99 | 1.325 | 118.65 | 115.1397 | 0.834 | 0.84631 | 315.99 | 1.325 | 116.35 | 115.1303 | 0.116 | 0.99619
262 | 1.325 | 118.65 | 115.1397 | 0.834 | 0.84631 | 316 | 1.326 | 116.35 | 115.1385 | 0.117 | 0.99613
262.01 | 1.324 | 118.65 | 115.1458 | 0.835 | 0.84584 | 316.01 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.02 | 1.324 | 118.65 | 115.152 | 0.835 | 0.84584 | 316.02 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.03 | 1.324 | 118.65 | 115.152 | 0.835 | 0.84584 | 316.03 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.04 | 1.324 | 118.65 | 115.152 | 0.835 | 0.84584 | 316.04 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.05 | 1.324 | 118.65 | 115.152 | 0.835 | 0.84584 | 316.05 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.06 | 1.324 | 118.65 | 115.152 | 0.835 | 0.84584 | 316.06 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.07 | 1.322 | 118.65 | 115.1612 | 0.842 | 0.84345 | 316.07 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.08 | 1.315 | 118.65 | 115.1793 | 0.87 | 0.834 | 316.08 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.09 | 1.315 | 118.65 | 115.1883 | 0.87 | 0.834 | 316.09 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.1 | 1.315 | 118.65 | 115.1883 | 0.87 | 0.834 | 316.1 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.11 | 1.315 | 118.65 | 115.1883 | 0.87 | 0.834 | 316.11 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.12 | 1.315 | 118.65 | 115.1883 | 0.87 | 0.834 | 316.12 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.13 | 1.315 | 118.65 | 115.1883 | 0.87 | 0.834 | 316.13 | 1.326 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99613
262.14 | 1.315 | 118.65 | 115.1917 | 0.87 | 0.834 | 316.14 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.117 | 0.99612
262.15 | 1.315 | 118.65 | 115.198 | 0.871 | 0.8337 | 316.15 | 1.325 | 116.35 | 115.1428 | 0.117 | 0.99612
262.16 | 1.315 | 118.65 | 115.201 | 0.871 | 0.8337 | 316.16 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.17 | 1.315 | 118.65 | 115.201 | 0.871 | 0.8337 | 316.17 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.18 | 1.315 | 118.65 | 115.201 | 0.871 | 0.8337 | 316.18 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.19 | 1.315 | 118.65 | 115.2048 | 0.871 | 0.8337 | 316.19 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.2 | 1.314 | 118.65 | 115.2125 | 0.872 | 0.83322 | 316.2 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.21 | 1.314 | 118.65 | 115.2163 | 0.872 | 0.83322 | 316.21 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.22 | 1.314 | 118.65 | 115.2163 | 0.872 | 0.83322 | 316.22 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.23 | 1.314 | 118.65 | 115.2163 | 0.872 | 0.83322 | 316.23 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.24 | 1.314 | 118.65 | 115.2217 | 0.872 | 0.83322 | 316.24 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.25 | 1.314 | 118.65 | 115.2325 | 0.873 | 0.83293 | 316.25 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.26 | 1.314 | 118.65 | 115.238 | 0.873 | 0.83293 | 316.26 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.27 | 1.314 | 118.65 | 115.238 | 0.873 | 0.83293 | 316.27 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.28 | 1.314 | 118.65 | 115.238 | 0.873 | 0.83293 | 316.28 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.29 | 1.314 | 118.65 | 115.238 | 0.873 | 0.83293 | 316.29 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.117 | 0.99612
262.3 | 1.314 | 118.65 | 115.238 | 0.873 | 0.83293 | 316.3 | 1.325 | 116.35 | 115.1428 | 0.117 | 0.99612
262.31 | 1.314 | 118.65 | 115.238 | 0.873 | 0.83293 | 316.31 | 1.325 | 116.35 | 115.1428 | 0.118 | 0.99606
262.32 | 1.314 | 118.65 | 115.241 | 0.873 | 0.83293 | 316.32 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.118 | 0.99606
262.33 | 1.314 | 118.65 | 115.2473 | 0.874 | 0.83263 | 316.33 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.118 | 0.99606
262.34 | 1.313 | 118.65 | 115.2457 | 0.874 | 0.83244 | 316.34 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.118 | 0.99606
262.35 | 1.313 | 118.65 | 115.2357 | 0.874 | 0.83244 | 316.35 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.118 | 0.99606
262.36 | 1.313 | 118.65 | 115.2307 | 0.874 | 0.83244 | 316.36 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.118 | 0.99606
262.37 | 1.313 | 118.65 | 115.2307 | 0.874 | 0.83244 | 316.37 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.118 | 0.99606
262.38 | 1.313 | 118.65 | 115.2307 | 0.874 | 0.83244 | 316.38 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.118 | 0.99606
262.39 | 1.313 | 118.65 | 115.2307 | 0.874 | 0.83244 | 316.39 | 1.325 | 116.35 | 115.143 | 0.118 | 0.99606
262.4 | 1.313 | 118.65 | 115.2307 | 0.874 | 0.83244 | 316.4 | 1.325 | 116.35 | 115.1428 | 0.118 | 0.99606
262.41 | 1.312 | 118.65 | 115.216 | 0.875 | 0.83195 | 316.41 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.42 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.42 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.43 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.43 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.44 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.44 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.45 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.45 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.46 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.46 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.47 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.47 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.48 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.48 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.49 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.49 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.5 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.5 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.51 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.51 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.52 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.52 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.53 | 1.312 | 118.65 | 115.2013 | 0.875 | 0.83195 | 316.53 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.54 | 1.312 | 118.65 | 115.1958 | 0.875 | 0.83195 | 316.54 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.55 | 1.311 | 118.65 | 115.1848 | 0.876 | 0.83146 | 316.55 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.56 | 1.311 | 118.65 | 115.1873 | 0.876 | 0.83146 | 316.56 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.57 | 1.311 | 118.65 | 115.1953 | 0.877 | 0.83117 | 316.57 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.58 | 1.311 | 118.65 | 115.1953 | 0.877 | 0.83117 | 316.58 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.59 | 1.311 | 118.65 | 115.1953 | 0.877 | 0.83117 | 316.59 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.6 | 1.311 | 118.65 | 115.1953 | 0.877 | 0.83117 | 316.6 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.61 | 1.311 | 118.65 | 115.1953 | 0.877 | 0.83117 | 316.61 | 1.325 | 116.35 | 115.1427 | 0.118 | 0.99606
262.62 | 1.311 | 118.65 | 115.1953 | 0.877 | 0.83117 | 316.62 | 1.323 | 116.35 | 115.1427 | 0.107 | 0.99675
262.63 | 1.311 | 118.65 | 115.1953 | 0.877 | 0.83117 | 316.63 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.64 | 1.311 | 118.65 | 115.1953 | 0.877 | 0.83117 | 316.64 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.65 | 1.311 | 118.65 | 115.1953 | 0.877 | 0.83117 | 316.65 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.66 | 1.311 | 118.65 | 115.1953 | 0.877 | 0.83117 | 316.66 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.67 | 1.311 | 118.65 | 115.194 | 0.877 | 0.83117 | 316.67 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.68 | 1.31 | 118.65 | 115.1917 | 0.878 | 0.83068 | 316.68 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.69 | 1.31 | 118.65 | 115.1907 | 0.878 | 0.83068 | 316.69 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.7 | 1.31 | 118.65 | 115.1907 | 0.878 | 0.83068 | 316.7 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.71 | 1.31 | 118.65 | 115.1907 | 0.878 | 0.83068 | 316.71 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.72 | 1.31 | 118.65 | 115.1938 | 0.878 | 0.83068 | 316.72 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.73 | 1.309 | 118.65 | 115.2002 | 0.879 | 0.83019 | 316.73 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.74 | 1.309 | 118.65 | 115.2033 | 0.879 | 0.83019 | 316.74 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.75 | 1.309 | 118.65 | 115.2033 | 0.879 | 0.83019 | 316.75 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.76 | 1.309 | 118.65 | 115.1985 | 0.879 | 0.83019 | 316.76 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.77 | 1.309 | 118.65 | 115.1887 | 0.879 | 0.83019 | 316.77 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.78 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.78 | 1.318 | 116.35 | 115.1427 | 0.085 | 0.99793
262.79 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.79 | 1.318 | 116.35 | 115.138 | 0.084 | 0.99798
262.8 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.8 | 1.318 | 116.35 | 115.1287 | 0.084 | 0.99798
262.81 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.81 | 1.318 | 116.35 | 115.124 | 0.084 | 0.99798
262.82 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.82 | 1.318 | 116.35 | 115.1198 | 0.084 | 0.99798
262.83 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.83 | 1.318 | 116.35 | 115.1117 | 0.083 | 0.99802
262.84 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.84 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.85 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.85 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.86 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.86 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.87 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.87 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.88 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.88 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.89 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.89 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.9 | 1.309 | 118.65 | 115.1837 | 0.879 | 0.83019 | 316.9 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.91 | 1.308 | 118.65 | 115.1892 | 0.88 | 0.8297 | 316.91 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.92 | 1.308 | 118.65 | 115.2003 | 0.88 | 0.8297 | 316.92 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.93 | 1.308 | 118.65 | 115.206 | 0.88 | 0.8297 | 316.93 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.94 | 1.308 | 118.65 | 115.2007 | 0.881 | 0.82941 | 316.94 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.95 | 1.308 | 118.65 | 115.19 | 0.881 | 0.82941 | 316.95 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.96 | 1.308 | 118.65 | 115.1847 | 0.881 | 0.82941 | 316.96 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.97 | 1.308 | 118.65 | 115.1847 | 0.881 | 0.82941 | 316.97 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.98 | 1.308 | 118.65 | 115.1847 | 0.881 | 0.82941 | 316.98 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
262.99 | 1.307 | 118.65 | 115.1887 | 0.882 | 0.82891 | 316.99 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
263 | 1.307 | 118.65 | 115.1965 | 0.882 | 0.82891 | 317 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
263.01 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.01 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
263.02 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.02 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
263.03 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.03 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
263.04 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.04 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
263.05 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.05 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
263.06 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.06 | 1.318 | 116.35 | 115.1077 | 0.083 | 0.99802
263.07 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.07 | 1.318 | 116.35 | 115.11 | 0.082 | 0.99807
263.08 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.08 | 1.318 | 116.35 | 115.115 | 0.08 | 0.99816
263.09 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.09 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.1 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.1 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.11 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.11 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.12 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.12 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.13 | 1.307 | 118.65 | 115.2003 | 0.882 | 0.82891 | 317.13 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.14 | 1.307 | 118.65 | 115.1932 | 0.882 | 0.82891 | 317.14 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.15 | 1.306 | 118.65 | 115.1788 | 0.883 | 0.82842 | 317.15 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.16 | 1.306 | 118.65 | 115.175 | 0.883 | 0.82842 | 317.16 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.17 | 1.306 | 118.65 | 115.1818 | 0.884 | 0.82813 | 317.17 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.18 | 1.306 | 118.65 | 115.1853 | 0.884 | 0.82813 | 317.18 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.19 | 1.305 | 118.65 | 115.1803 | 0.884 | 0.82793 | 317.19 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.2 | 1.305 | 118.65 | 115.1705 | 0.884 | 0.82793 | 317.2 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.21 | 1.305 | 118.65 | 115.1657 | 0.884 | 0.82793 | 317.21 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.22 | 1.305 | 118.65 | 115.1658 | 0.884 | 0.82793 | 317.22 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.23 | 1.305 | 118.65 | 115.166 | 0.884 | 0.82793 | 317.23 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.24 | 1.305 | 118.65 | 115.166 | 0.884 | 0.82793 | 317.24 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.25 | 1.305 | 118.65 | 115.166 | 0.884 | 0.82793 | 317.25 | 1.318 | 116.35 | 115.1177 | 0.08 | 0.99816
263.26 | 1.305 | 118.65 | 115.166 | 0.884 | 0.82793 | 317.26 | 1.319 | 116.35 | 115.1307 | 0.077 | 0.9983
263.27 | 1.305 | 118.65 | 115.166 | 0.884 | 0.82793 | 317.27 | 1.319 | 116.35 | 115.1437 | 0.077 | 0.9983
263.28 | 1.305 | 118.65 | 115.166 | 0.884 | 0.82793 | 317.28 | 1.319 | 116.35 | 115.1437 | 0.077 | 0.9983
263.29 | 1.305 | 118.65 | 115.1715 | 0.885 | 0.82763 | 317.29 | 1.319 | 116.35 | 115.1437 | 0.077 | 0.9983
263.3 | 1.305 | 118.65 | 115.1828 | 0.885 | 0.82763 | 317.3 | 1.319 | 116.35 | 115.1437 | 0.077 | 0.9983
263.31 | 1.305 | 118.65 | 115.1887 | 0.885 | 0.82763 | 317.31 | 1.319 | 116.35 | 115.1437 | 0.077 | 0.9983
263.32 | 1.305 | 118.65 | 115.192 | 0.886 | 0.82734 | 317.32 | 1.319 | 116.35 | 115.1437 | 0.077 | 0.9983
263.33 | 1.304 | 118.65 | 115.1987 | 0.886 | 0.82714 | 317.33 | 1.319 | 116.35 | 115.1437 | 0.077 | 0.9983
263.34 | 1.304 | 118.65 | 115.206 | 0.887 | 0.82684 | 317.34 | 1.319 | 116.35 | 115.1437 | 0.077 | 0.9983
263.35 | 1.304 | 118.65 | 115.214 | 0.887 | 0.82684 | 317.35 | 1.319 | 116.35 | 115.1437 | 0.077 | 0.9983
263.36 | 1.304 | 118.65 | 115.218 | 0.887 | 0.82684 | 317.36 | 1.318 | 116.35 | 115.1267 | 0.076 | 0.99834
263.37 | 1.304 | 118.65 | 115.218 | 0.887 | 0.82684 | 317.37 | 1.318 | 116.35 | 115.1033 | 0.075 | 0.99838
263.38 | 1.304 | 118.65 | 115.218 | 0.887 | 0.82684 | 317.38 | 1.318 | 116.35 | 115.0907 | 0.075 | 0.99838
263.39 | 1.304 | 118.65 | 115.218 | 0.887 | 0.82684 | 317.39 | 1.318 | 116.35 | 115.0843 | 0.075 | 0.99838
263.4 | 1.304 | 118.65 | 115.218 | 0.887 | 0.82684 | 317.4 | 1.318 | 116.35 | 115.0843 | 0.075 | 0.99838
263.41 | 1.304 | 118.65 | 115.218 | 0.887 | 0.82684 | 317.41 | 1.318 | 116.35 | 115.0843 | 0.075 | 0.99838
263.42 | 1.304 | 118.65 | 115.218 | 0.887 | 0.82684 | 317.42 | 1.318 | 116.35 | 115.0843 | 0.075 | 0.99838
263.43 | 1.304 | 118.65 | 115.218 | 0.887 | 0.82684 | 317.43 | 1.318 | 116.35 | 115.0843 | 0.075 | 0.99838
263.44 | 1.304 | 118.65 | 115.218 | 0.887 | 0.82684 | 317.44 | 1.318 | 116.35 | 115.0843 | 0.075 | 0.99838
263.45 | 1.304 | 118.65 | 115.218 | 0.887 | 0.82684 | 317.45 | 1.318 | 116.35 | 115.0843 | 0.075 | 0.99838
263.46 | 1.304 | 118.65 | 115.2238 | 0.888 | 0.82655 | 317.46 | 1.318 | 116.35 | 115.0755 | 0.074 | 0.99843
263.47 | 1.303 | 118.65 | 115.2277 | 0.889 | 0.82605 | 317.47 | 1.318 | 116.35 | 115.0778 | 0.073 | 0.99847
263.48 | 1.303 | 118.65 | 115.225 | 0.889 | 0.82605 | 317.48 | 1.319 | 116.35 | 115.1003 | 0.072 | 0.99851
263.49 | 1.303 | 118.65 | 115.2238 | 0.889 | 0.82605 | 317.49 | 1.319 | 116.35 | 115.1117 | 0.072 | 0.99851
263.5 | 1.302 | 118.65 | 115.232 | 0.89 | 0.82556 | 317.5 | 1.319 | 116.35 | 115.1117 | 0.072 | 0.99851
263.51 | 1.302 | 118.65 | 115.2362 | 0.89 | 0.82556 | 317.51 | 1.319 | 116.35 | 115.1117 | 0.072 | 0.99851
263.52 | 1.302 | 118.65 | 115.2363 | 0.89 | 0.82556 | 317.52 | 1.319 | 116.35 | 115.1117 | 0.072 | 0.99851
263.53 | 1.302 | 118.65 | 115.2363 | 0.89 | 0.82556 | 317.53 | 1.319 | 116.35 | 115.1117 | 0.072 | 0.99851
263.54 | 1.302 | 118.65 | 115.2293 | 0.89 | 0.82556 | 317.54 | 1.319 | 116.35 | 115.1098 | 0.071 | 0.99855
263.55 | 1.301 | 118.65 | 115.2152 | 0.891 | 0.82506 | 317.55 | 1.319 | 116.35 | 115.106 | 0.071 | 0.99855
263.56 | 1.301 | 118.65 | 115.2113 | 0.891 | 0.82506 | 317.56 | 1.318 | 116.35 | 115.0962 | 0.07 | 0.99859
263.57 | 1.301 | 118.65 | 115.2102 | 0.892 | 0.82476 | 317.57 | 1.318 | 116.35 | 115.0883 | 0.07 | 0.99859
263.58 | 1.3 | 118.65 | 115.2075 | 0.892 | 0.82456 | 317.58 | 1.318 | 116.35 | 115.0883 | 0.07 | 0.99859
263.59 | 1.3 | 118.65 | 115.2027 | 0.892 | 0.82456 | 317.59 | 1.318 | 116.35 | 115.0883 | 0.07 | 0.99859
263.6 | 1.3 | 118.65 | 115.2027 | 0.892 | 0.82456 | 317.6 | 1.318 | 116.35 | 115.0883 | 0.07 | 0.99859
263.61 | 1.3 | 118.65 | 115.2027 | 0.892 | 0.82456 | 317.61 | 1.318 | 116.35 | 115.0883 | 0.07 | 0.99859
263.62 | 1.3 | 118.65 | 115.2027 | 0.892 | 0.82456 | 317.62 | 1.318 | 116.35 | 115.0838 | 0.069 | 0.99863
263.63 | 1.3 | 118.65 | 115.2027 | 0.892 | 0.82456 | 317.63 | 1.318 | 116.35 | 115.0747 | 0.069 | 0.99863
263.64 | 1.3 | 118.65 | 115.2085 | 0.893 | 0.82426 | 317.64 | 1.318 | 116.35 | 115.075 | 0.068 | 0.99867
263.65 | 1.3 | 118.65 | 115.2202 | 0.893 | 0.82426 | 317.65 | 1.319 | 116.35 | 115.085 | 0.068 | 0.99867
263.66 | 1.299 | 118.65 | 115.2295 | 0.894 | 0.82376 | 317.66 | 1.319 | 116.35 | 115.0903 | 0.067 | 0.99871
263.67 | 1.299 | 118.65 | 115.2365 | 0.895 | 0.82347 | 317.67 | 1.319 | 116.35 | 115.0907 | 0.067 | 0.99871
263.68 | 1.299 | 118.65 | 115.2525 | 0.895 | 0.82347 | 317.68 | 1.319 | 116.35 | 115.0907 | 0.067 | 0.99871
263.69 | 1.299 | 118.65 | 115.2567 | 0.895 | 0.82347 | 317.69 | 1.319 | 116.35 | 115.0907 | 0.067 | 0.99871
263.7 | 1.299 | 118.65 | 115.2567 | 0.895 | 0.82347 | 317.7 | 1.319 | 116.35 | 115.0907 | 0.067 | 0.99871
263.71 | 1.299 | 118.65 | 115.2567 | 0.895 | 0.82347 | 317.71 | 1.319 | 116.35 | 115.0907 | 0.067 | 0.99871
263.72 | 1.299 | 118.65 | 115.2562 | 0.895 | 0.82347 | 317.72 | 1.319 | 116.35 | 115.0915 | 0.066 | 0.99875
263.73 | 1.299 | 118.65 | 115.2553 | 0.896 | 0.82317 | 317.73 | 1.319 | 116.35 | 115.0932 | 0.064 | 0.99882
263.74 | 1.298 | 118.65 | 115.2538 | 0.897 | 0.82267 | 317.74 | 1.319 | 116.35 | 115.094 | 0.064 | 0.99882
263.75 | 1.297 | 118.65 | 115.2517 | 0.898 | 0.82217 | 317.75 | 1.319 | 116.35 | 115.094 | 0.064 | 0.99882
263.76 | 1.297 | 118.65 | 115.2507 | 0.898 | 0.82217 | 317.76 | 1.319 | 116.35 | 115.094 | 0.064 | 0.99882
263.77 | 1.297 | 118.65 | 115.25 | 0.898 | 0.82217 | 317.77 | 1.319 | 116.35 | 115.094 | 0.064 | 0.99882
263.78 | 1.297 | 118.65 | 115.2487 | 0.899 | 0.82187 | 317.78 | 1.319 | 116.35 | 115.094 | 0.064 | 0.99882
263.79 | 1.297 | 118.65 | 115.248 | 0.899 | 0.82187 | 317.79 | 1.319 | 116.35 | 115.094 | 0.064 | 0.99882
263.8 | 1.297 | 118.65 | 115.248 | 0.899 | 0.82187 | 317.8 | 1.319 | 116.35 | 115.094 | 0.064 | 0.99882
263.81 | 1.296 | 118.65 | 115.2468 | 0.9 | 0.82137 | 317.81 | 1.319 | 116.35 | 115.094 | 0.064 | 0.99882
263.82 | 1.295 | 118.65 | 115.2447 | 0.9 | 0.82116 | 317.82 | 1.319 | 116.35 | 115.0895 | 0.064 | 0.99882
263.83 | 1.295 | 118.65 | 115.2437 | 0.9 | 0.82116 | 317.83 | 1.319 | 116.35 | 115.0807 | 0.064 | 0.99882
263.84 | 1.295 | 118.65 | 115.2438 | 0.9 | 0.82116 | 317.84 | 1.319 | 116.35 | 115.0813 | 0.063 | 0.99886
263.85 | 1.295 | 118.65 | 115.244 | 0.9 | 0.82116 | 317.85 | 1.319 | 116.35 | 115.0912 | 0.063 | 0.99886
263.86 | 1.295 | 118.65 | 115.244 | 0.9 | 0.82116 | 317.86 | 1.319 | 116.35 | 115.096 | 0.063 | 0.99886
263.87 | 1.295 | 118.65 | 115.244 | 0.9 | 0.82116 | 317.87 | 1.319 | 116.35 | 115.0965 | 0.062 | 0.9989
263.88 | 1.295 | 118.65 | 115.244 | 0.9 | 0.82116 | 317.88 | 1.319 | 116.35 | 115.0973 | 0.062 | 0.9989
263.89 | 1.295 | 118.65 | 115.251 | 0.902 | 0.82057 | 317.89 | 1.319 | 116.35 | 115.0977 | 0.062 | 0.9989
263.9 | 1.294 | 118.65 | 115.2653 | 0.903 | 0.82006 | 317.9 | 1.319 | 116.35 | 115.0977 | 0.062 | 0.9989
263.91 | 1.294 | 118.65 | 115.2727 | 0.903 | 0.82006 | 317.91 | 1.319 | 116.35 | 115.0977 | 0.062 | 0.9989
263.92 | 1.294 | 118.65 | 115.2727 | 0.903 | 0.82006 | 317.92 | 1.319 | 116.35 | 115.0977 | 0.062 | 0.9989
263.93 | 1.294 | 118.65 | 115.2727 | 0.903 | 0.82006 | 317.93 | 1.319 | 116.35 | 115.0977 | 0.062 | 0.9989
263.94 | 1.293 | 118.65 | 115.2675 | 0.904 | 0.81956 | 317.94 | 1.319 | 116.35 | 115.0977 | 0.062 | 0.9989
263.95 | 1.293 | 118.65 | 115.2573 | 0.904 | 0.81956 | 317.95 | 1.319 | 116.35 | 115.0977 | 0.062 | 0.9989
263.96 | 1.292 | 118.65 | 115.2478 | 0.905 | 0.81905 | 317.96 | 1.319 | 116.35 | 115.1067 | 0.061 | 0.99893
263.97 | 1.292 | 118.65 | 115.231 | 0.905 | 0.81905 | 317.97 | 1.319 | 116.35 | 115.1157 | 0.061 | 0.99893
263.98 | 1.291 | 118.65 | 115.2322 | 0.906 | 0.81855 | 317.98 | 1.319 | 116.35 | 115.1157 | 0.061 | 0.99893
263.99 | 1.291 | 118.65 | 115.2317 | 0.906 | 0.81855 | 317.99 | 1.319 | 116.35 | 115.1157 | 0.061 | 0.99893
264 | 1.291 | 118.65 | 115.2317 | 0.906 | 0.81855 | 318 | 1.319 | 116.35 | 115.1157 | 0.061 | 0.99893
264.01 | 1.291 | 118.65 | 115.2317 | 0.906 | 0.81855 | 318.01 | 1.319 | 116.35 | 115.1082 | 0.06 | 0.99897
264.02 | 1.291 | 118.65 | 115.2317 | 0.906 | 0.81855 | 318.02 | 1.319 | 116.35 | 115.1007 | 0.06 | 0.99897
264.03 | 1.291 | 118.65 | 115.2317 | 0.906 | 0.81855 | 318.03 | 1.319 | 116.35 | 115.1007 | 0.06 | 0.99897
264.04 | 1.291 | 118.65 | 115.2308 | 0.907 | 0.81825 | 318.04 | 1.319 | 116.35 | 115.1007 | 0.06 | 0.99897
264.05 | 1.29 | 118.65 | 115.2293 | 0.908 | 0.81774 | 318.05 | 1.319 | 116.35 | 115.1007 | 0.06 | 0.99897
264.06 | 1.29 | 118.65 | 115.2287 | 0.908 | 0.81774 | 318.06 | 1.319 | 116.35 | 115.1007 | 0.06 | 0.99897
264.07 | 1.29 | 118.65 | 115.2287 | 0.908 | 0.81774 | 318.07 | 1.319 | 116.35 | 115.1007 | 0.06 | 0.99897
264.08 | 1.29 | 118.65 | 115.2287 | 0.908 | 0.81774 | 318.08 | 1.319 | 116.35 | 115.1007 | 0.06 | 0.99897
264.09 | 1.29 | 118.65 | 115.2287 | 0.908 | 0.81774 | 318.09 | 1.319 | 116.35 | 115.1007 | 0.06 | 0.99897
264.1 | 1.29 | 118.65 | 115.2287 | 0.908 | 0.81774 | 318.1 | 1.319 | 116.35 | 115.1007 | 0.06 | 0.99897
264.11 | 1.29 | 118.65 | 115.2287 | 0.908 | 0.81774 | 318.11 | 1.319 | 116.35 | 115.1007 | 0.06 | 0.99897
264.12 | 1.29 | 118.65 | 115.228 | 0.908 | 0.81774 | 318.12 | 1.319 | 116.35 | 115.1073 | 0.06 | 0.99897
264.13 | 1.289 | 118.65 | 115.2268 | 0.909 | 0.81723 | 318.13 | 1.319 | 116.35 | 115.121 | 0.059 | 0.999
264.14 | 1.289 | 118.65 | 115.2305 | 0.909 | 0.81723 | 318.14 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.15 | 1.289 | 118.65 | 115.2392 | 0.91 | 0.81693 | 318.15 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.16 | 1.288 | 118.65 | 115.2387 | 0.91 | 0.81672 | 318.16 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.17 | 1.288 | 118.65 | 115.2287 | 0.91 | 0.81672 | 318.17 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.18 | 1.288 | 118.65 | 115.2237 | 0.91 | 0.81672 | 318.18 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.19 | 1.288 | 118.65 | 115.2237 | 0.91 | 0.81672 | 318.19 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.2 | 1.288 | 118.65 | 115.2237 | 0.91 | 0.81672 | 318.2 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.21 | 1.288 | 118.65 | 115.2237 | 0.91 | 0.81672 | 318.21 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.22 | 1.288 | 118.65 | 115.2237 | 0.91 | 0.81672 | 318.22 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.23 | 1.288 | 118.65 | 115.2237 | 0.91 | 0.81672 | 318.23 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.24 | 1.288 | 118.65 | 115.2237 | 0.91 | 0.81672 | 318.24 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.25 | 1.288 | 118.65 | 115.2237 | 0.91 | 0.81672 | 318.25 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.26 | 1.287 | 118.65 | 115.2318 | 0.912 | 0.81591 | 318.26 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.27 | 1.287 | 118.65 | 115.2522 | 0.912 | 0.81591 | 318.27 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.28 | 1.286 | 118.65 | 115.2547 | 0.913 | 0.8154 | 318.28 | 1.319 | 116.35 | 115.128 | 0.059 | 0.999
264.29 | 1.286 | 118.65 | 115.2543 | 0.913 | 0.8154 | 318.29 | 1.32 | 116.35 | 115.1323 | 0.058 | 0.99904
264.3 | 1.286 | 118.65 | 115.2543 | 0.913 | 0.8154 | 318.3 | 1.32 | 116.35 | 115.1412 | 0.058 | 0.99904
264.31 | 1.286 | 118.65 | 115.2543 | 0.913 | 0.8154 | 318.31 | 1.32 | 116.35 | 115.1557 | 0.057 | 0.99907
264.32 | 1.286 | 118.65 | 115.2543 | 0.913 | 0.8154 | 318.32 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.33 | 1.286 | 118.65 | 115.2543 | 0.913 | 0.8154 | 318.33 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.34 | 1.286 | 118.65 | 115.245 | 0.914 | 0.8151 | 318.34 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.35 | 1.285 | 118.65 | 115.2263 | 0.915 | 0.81459 | 318.35 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.36 | 1.285 | 118.65 | 115.217 | 0.915 | 0.81459 | 318.36 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.37 | 1.285 | 118.65 | 115.217 | 0.915 | 0.81459 | 318.37 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.38 | 1.285 | 118.65 | 115.217 | 0.915 | 0.81459 | 318.38 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.39 | 1.284 | 118.65 | 115.2165 | 0.915 | 0.81438 | 318.39 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.4 | 1.284 | 118.65 | 115.2157 | 0.916 | 0.81408 | 318.4 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.41 | 1.284 | 118.65 | 115.2153 | 0.916 | 0.81408 | 318.41 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.42 | 1.284 | 118.65 | 115.2153 | 0.916 | 0.81408 | 318.42 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.43 | 1.284 | 118.65 | 115.2153 | 0.916 | 0.81408 | 318.43 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.44 | 1.284 | 118.65 | 115.2237 | 0.917 | 0.81378 | 318.44 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.45 | 1.283 | 118.65 | 115.2402 | 0.918 | 0.81326 | 318.45 | 1.32 | 116.35 | 115.1657 | 0.057 | 0.99907
264.46 | 1.283 | 118.65 | 115.2483 | 0.918 | 0.81326 | 318.46 | 1.32 | 116.35 | 115.1537 | 0.056 | 0.9991
264.47 | 1.283 | 118.65 | 115.2483 | 0.918 | 0.81326 | 318.47 | 1.32 | 116.35 | 115.1417 | 0.056 | 0.9991
264.48 | 1.283 | 118.65 | 115.2483 | 0.918 | 0.81326 | 318.48 | 1.32 | 116.35 | 115.1417 | 0.056 | 0.9991
264.49 | 1.283 | 118.65 | 115.2545 | 0.918 | 0.81326 | 318.49 | 1.32 | 116.35 | 115.1417 | 0.056 | 0.9991
264.5 | 1.283 | 118.65 | 115.2668 | 0.919 | 0.81296 | 318.5 | 1.32 | 116.35 | 115.1415 | 0.056 | 0.9991
264.51 | 1.282 | 118.65 | 115.2685 | 0.92 | 0.81245 | 318.51 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.52 | 1.282 | 118.65 | 115.2675 | 0.92 | 0.81245 | 318.52 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.53 | 1.281 | 118.65 | 115.2675 | 0.921 | 0.81193 | 318.53 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.54 | 1.281 | 118.65 | 115.2647 | 0.921 | 0.81193 | 318.54 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.55 | 1.28 | 118.65 | 115.2513 | 0.921 | 0.81171 | 318.55 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.56 | 1.28 | 118.65 | 115.2447 | 0.921 | 0.81171 | 318.56 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.57 | 1.28 | 118.65 | 115.2403 | 0.921 | 0.81171 | 318.57 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.58 | 1.28 | 118.65 | 115.2317 | 0.922 | 0.81141 | 318.58 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.59 | 1.279 | 118.65 | 115.2225 | 0.922 | 0.8112 | 318.59 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.6 | 1.279 | 118.65 | 115.2128 | 0.923 | 0.8109 | 318.6 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.61 | 1.279 | 118.65 | 115.208 | 0.923 | 0.8109 | 318.61 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.62 | 1.279 | 118.65 | 115.208 | 0.923 | 0.8109 | 318.62 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.63 | 1.279 | 118.65 | 115.208 | 0.923 | 0.8109 | 318.63 | 1.32 | 116.35 | 115.1413 | 0.056 | 0.9991
264.64 | 1.279 | 118.65 | 115.208 | 0.923 | 0.8109 | 318.64 | 1.32 | 116.35 | 115.1335 | 0.055 | 0.99913
264.65 | 1.279 | 118.65 | 115.208 | 0.923 | 0.8109 | 318.65 | 1.319 | 116.35 | 115.1177 | 0.055 | 0.99913
264.66 | 1.279 | 118.65 | 115.2143 | 0.924 | 0.8106 | 318.66 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.67 | 1.279 | 118.65 | 115.2268 | 0.924 | 0.8106 | 318.67 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.68 | 1.279 | 118.65 | 115.233 | 0.924 | 0.8106 | 318.68 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.69 | 1.278 | 118.65 | 115.2415 | 0.925 | 0.81008 | 318.69 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.7 | 1.278 | 118.65 | 115.2585 | 0.926 | 0.80978 | 318.7 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.71 | 1.278 | 118.65 | 115.267 | 0.926 | 0.80978 | 318.71 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.72 | 1.278 | 118.65 | 115.2605 | 0.926 | 0.80978 | 318.72 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.73 | 1.277 | 118.65 | 115.2473 | 0.926 | 0.80956 | 318.73 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.74 | 1.277 | 118.65 | 115.2407 | 0.926 | 0.80956 | 318.74 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.75 | 1.277 | 118.65 | 115.2407 | 0.926 | 0.80956 | 318.75 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.76 | 1.276 | 118.65 | 115.2318 | 0.927 | 0.80904 | 318.76 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.77 | 1.275 | 118.65 | 115.2142 | 0.928 | 0.80852 | 318.77 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.78 | 1.275 | 118.65 | 115.2053 | 0.928 | 0.80852 | 318.78 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.79 | 1.275 | 118.65 | 115.2053 | 0.928 | 0.80852 | 318.79 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.8 | 1.275 | 118.65 | 115.2053 | 0.928 | 0.80852 | 318.8 | 1.319 | 116.35 | 115.1097 | 0.055 | 0.99913
264.81 | 1.275 | 118.65 | 115.2053 | 0.928 | 0.80852 | 318.81 | 1.319 | 116.35 | 115.0977 | 0.054 | 0.99916
264.82 | 1.275 | 118.65 | 115.2117 | 0.928 | 0.80852 | 318.82 | 1.319 | 116.35 | 115.0857 | 0.054 | 0.99916
264.83 | 1.275 | 118.65 | 115.2242 | 0.929 | 0.80821 | 318.83 | 1.319 | 116.35 | 115.0857 | 0.054 | 0.99916
264.84 | 1.275 | 118.65 | 115.2303 | 0.929 | 0.80821 | 318.84 | 1.319 | 116.35 | 115.0857 | 0.054 | 0.99916
264.85 | 1.275 | 118.65 | 115.2303 | 0.929 | 0.80821 | 318.85 | 1.319 | 116.35 | 115.0857 | 0.054 | 0.99916
264.86 | 1.274 | 118.65 | 115.239 | 0.93 | 0.80769 | 318.86 | 1.319 | 116.35 | 115.0772 | 0.053 | 0.99919
264.87 | 1.274 | 118.65 | 115.2563 | 0.931 | 0.80739 | 318.87 | 1.319 | 116.35 | 115.0687 | 0.053 | 0.99919
264.88 | 1.274 | 118.65 | 115.265 | 0.931 | 0.80739 | 318.88 | 1.319 | 116.35 | 115.0687 | 0.053 | 0.99919
264.89 | 1.274 | 118.65 | 115.265 | 0.931 | 0.80739 | 318.89 | 1.319 | 116.35 | 115.065 | 0.052 | 0.99922
264.9 | 1.274 | 118.65 | 115.265 | 0.931 | 0.80739 | 318.9 | 1.319 | 116.35 | 115.0578 | 0.052 | 0.99922
264.91 | 1.273 | 118.65 | 115.2585 | 0.931 | 0.80717 | 318.91 | 1.319 | 116.35 | 115.0543 | 0.052 | 0.99922
264.92 | 1.273 | 118.65 | 115.2363 | 0.931 | 0.80717 | 318.92 | 1.319 | 116.35 | 115.0543 | 0.052 | 0.99922
264.93 | 1.272 | 118.65 | 115.2127 | 0.933 | 0.80634 | 318.93 | 1.319 | 116.35 | 115.0543 | 0.052 | 0.99922
264.94 | 1.272 | 118.65 | 115.204 | 0.933 | 0.80634 | 318.94 | 1.319 | 116.35 | 115.0543 | 0.052 | 0.99922
264.95 | 1.272 | 118.65 | 115.204 | 0.933 | 0.80634 | 318.95 | 1.319 | 116.35 | 115.0543 | 0.052 | 0.99922
264.96 | 1.272 | 118.65 | 115.204 | 0.933 | 0.80634 | 318.96 | 1.319 | 116.35 | 115.0543 | 0.052 | 0.99922
264.97 | 1.271 | 118.65 | 115.2103 | 0.933 | 0.80612 | 318.97 | 1.319 | 116.35 | 115.0612 | 0.052 | 0.99922
264.98 | 1.271 | 118.65 | 115.223 | 0.934 | 0.80582 | 318.98 | 1.319 | 116.35 | 115.0748 | 0.051 | 0.99925
264.99 | 1.271 | 118.65 | 115.2382 | 0.935 | 0.80552 | 318.99 | 1.319 | 116.35 | 115.0817 | 0.051 | 0.99925
265 | 1.27 | 118.65 | 115.2558 | 0.936 | 0.80499 | 319 | 1.319 | 116.35 | 115.0817 | 0.051 | 0.99925
265.01 | 1.27 | 118.65 | 115.2647 | 0.936 | 0.80499 | 319.01 | 1.319 | 116.35 | 115.0817 | 0.051 | 0.99925
265.02 | 1.27 | 118.65 | 115.2647 | 0.936 | 0.80499 | 319.02 | 1.319 | 116.35 | 115.0817 | 0.051 | 0.99925
265.03 | 1.27 | 118.65 | 115.2647 | 0.936 | 0.80499 | 319.03 | 1.319 | 116.35 | 115.0817 | 0.051 | 0.99925
265.04 | 1.27 | 118.65 | 115.2582 | 0.936 | 0.80499 | 319.04 | 1.319 | 116.35 | 115.0817 | 0.051 | 0.99925
265.05 | 1.269 | 118.65 | 115.2453 | 0.936 | 0.80477 | 319.05 | 1.319 | 116.35 | 115.0817 | 0.051 | 0.99925
265.06 | 1.268 | 118.65 | 115.2305 | 0.937 | 0.80424 | 319.06 | 1.319 | 116.35 | 115.0817 | 0.051 | 0.99925
265.07 | 1.268 | 118.65 | 115.2132 | 0.938 | 0.80394 | 319.07 | 1.319 | 116.35 | 115.0863 | 0.051 | 0.99925
265.08 | 1.268 | 118.65 | 115.2043 | 0.938 | 0.80394 | 319.08 | 1.32 | 116.35 | 115.0955 | 0.05 | 0.99928
265.09 | 1.268 | 118.65 | 115.2043 | 0.938 | 0.80394 | 319.09 | 1.32 | 116.35 | 115.1052 | 0.05 | 0.99928
265.1 | 1.268 | 118.65 | 115.2043 | 0.938 | 0.80394 | 319.1 | 1.32 | 116.35 | 115.1155 | 0.049 | 0.99931
265.11 | 1.268 | 118.65 | 115.2107 | 0.939 | 0.80364 | 319.11 | 1.32 | 116.35 | 115.1207 | 0.049 | 0.99931
265.12 | 1.267 | 118.65 | 115.2332 | 0.939 | 0.80341 | 319.12 | 1.32 | 116.35 | 115.1207 | 0.049 | 0.99931
265.13 | 1.267 | 118.65 | 115.2572 | 0.941 | 0.8028 | 319.13 | 1.32 | 116.35 | 115.1207 | 0.049 | 0.99931
265.14 | 1.267 | 118.65 | 115.2662 | 0.941 | 0.8028 | 319.14 | 1.32 | 116.35 | 115.1207 | 0.049 | 0.99931
265.15 | 1.267 | 118.65 | 115.2663 | 0.941 | 0.8028 | 319.15 | 1.32 | 116.35 | 115.1207 | 0.049 | 0.99931
265.16 | 1.266 | 118.65 | 115.26 | 0.941 | 0.80258 | 319.16 | 1.32 | 116.35 | 115.1205 | 0.049 | 0.99931
265.17 | 1.266 | 118.65 | 115.2458 | 0.941 | 0.80258 | 319.17 | 1.32 | 116.35 | 115.1203 | 0.049 | 0.99931
265.18 | 1.265 | 118.65 | 115.229 | 0.942 | 0.80205 | 319.18 | 1.32 | 116.35 | 115.1203 | 0.049 | 0.99931
265.19 | 1.265 | 118.65 | 115.2292 | 0.943 | 0.80175 | 319.19 | 1.32 | 116.35 | 115.1143 | 0.049 | 0.99931
265.2 | 1.264 | 118.65 | 115.2377 | 0.943 | 0.80152 | 319.2 | 1.319 | 116.35 | 115.1025 | 0.048 | 0.99934
265.21 | 1.264 | 118.65 | 115.242 | 0.943 | 0.80152 | 319.21 | 1.319 | 116.35 | 115.0967 | 0.048 | 0.99934
265.22 | 1.264 | 118.65 | 115.242 | 0.943 | 0.80152 | 319.22 | 1.319 | 116.35 | 115.0923 | 0.048 | 0.99934
265.23 | 1.264 | 118.65 | 115.242 | 0.943 | 0.80152 | 319.23 | 1.319 | 116.35 | 115.0838 | 0.048 | 0.99934
265.24 | 1.264 | 118.65 | 115.2487 | 0.944 | 0.80122 | 319.24 | 1.319 | 116.35 | 115.0762 | 0.047 | 0.99937
265.25 | 1.264 | 118.65 | 115.262 | 0.944 | 0.80122 | 319.25 | 1.319 | 116.35 | 115.069 | 0.047 | 0.99937
265.26 | 1.263 | 118.65 | 115.2687 | 0.945 | 0.80068 | 319.26 | 1.319 | 116.35 | 115.0653 | 0.047 | 0.99937
265.27 | 1.263 | 118.65 | 115.269 | 0.946 | 0.80038 | 319.27 | 1.319 | 116.35 | 115.0653 | 0.047 | 0.99937
265.28 | 1.263 | 118.65 | 115.2693 | 0.946 | 0.80038 | 319.28 | 1.319 | 116.35 | 115.0653 | 0.047 | 0.99937
265.29 | 1.263 | 118.65 | 115.2693 | 0.946 | 0.80038 | 319.29 | 1.319 | 116.35 | 115.0653 | 0.047 | 0.99937
265.3 | 1.263 | 118.65 | 115.2693 | 0.946 | 0.80038 | 319.3 | 1.319 | 116.35 | 115.0653 | 0.047 | 0.99937
265.31 | 1.263 | 118.65 | 115.2693 | 0.946 | 0.80038 | 319.31 | 1.319 | 116.35 | 115.0793 | 0.046 | 0.99939
265.32 | 1.263 | 118.65 | 115.2593 | 0.946 | 0.80038 | 319.32 | 1.32 | 116.35 | 115.0933 | 0.046 | 0.99939
265.33 | 1.261 | 118.65 | 115.2392 | 0.947 | 0.79962 | 319.33 | 1.32 | 116.35 | 115.0933 | 0.046 | 0.99939
265.34 | 1.261 | 118.65 | 115.2245 | 0.947 | 0.79962 | 319.34 | 1.32 | 116.35 | 115.098 | 0.045 | 0.99942
265.35 | 1.26 | 118.65 | 115.2155 | 0.948 | 0.79909 | 319.35 | 1.32 | 116.35 | 115.1073 | 0.045 | 0.99942
265.36 | 1.26 | 118.65 | 115.211 | 0.948 | 0.79909 | 319.36 | 1.32 | 116.35 | 115.1048 | 0.044 | 0.99944
265.37 | 1.26 | 118.65 | 115.211 | 0.948 | 0.79909 | 319.37 | 1.32 | 116.35 | 115.0977 | 0.044 | 0.99944
265.38 | 1.26 | 118.65 | 115.211 | 0.948 | 0.79909 | 319.38 | 1.32 | 116.35 | 115.0977 | 0.044 | 0.99944
265.39 | 1.26 | 118.65 | 115.211 | 0.948 | 0.79909 | 319.39 | 1.32 | 116.35 | 115.0977 | 0.044 | 0.99944
265.4 | 1.26 | 118.65 | 115.211 | 0.948 | 0.79909 | 319.4 | 1.32 | 116.35 | 115.0977 | 0.044 | 0.99944
265.41 | 1.26 | 118.65 | 115.211 | 0.948 | 0.79909 | 319.41 | 1.32 | 116.35 | 115.0977 | 0.044 | 0.99944
265.42 | 1.26 | 118.65 | 115.2177 | 0.948 | 0.79909 | 319.42 | 1.32 | 116.35 | 115.0977 | 0.044 | 0.99944
265.43 | 1.26 | 118.65 | 115.231 | 0.949 | 0.79878 | 319.43 | 1.32 | 116.35 | 115.0977 | 0.044 | 0.99944
265.44 | 1.26 | 118.65 | 115.2468 | 0.95 | 0.79848 | 319.44 | 1.32 | 116.35 | 115.0918 | 0.044 | 0.99944
265.45 | 1.259 | 118.65 | 115.2653 | 0.951 | 0.79794 | 319.45 | 1.319 | 116.35 | 115.0802 | 0.043 | 0.99947
265.46 | 1.259 | 118.65 | 115.2747 | 0.951 | 0.79794 | 319.46 | 1.319 | 116.35 | 115.0743 | 0.043 | 0.99947
265.47 | 1.259 | 118.65 | 115.2747 | 0.951 | 0.79794 | 319.47 | 1.319 | 116.35 | 115.0703 | 0.043 | 0.99947
265.48 | 1.259 | 118.65 | 115.2747 | 0.951 | 0.79794 | 319.48 | 1.319 | 116.35 | 115.0622 | 0.042 | 0.99949
265.49 | 1.259 | 118.65 | 115.2747 | 0.951 | 0.79794 | 319.49 | 1.319 | 116.35 | 115.0632 | 0.042 | 0.99949
265.5 | 1.259 | 118.65 | 115.2747 | 0.951 | 0.79794 | 319.5 | 1.32 | 116.35 | 115.0737 | 0.042 | 0.99949
265.51 | 1.259 | 118.65 | 115.2683 | 0.951 | 0.79794 | 319.51 | 1.32 | 116.35 | 115.079 | 0.042 | 0.99949
265.52 | 1.258 | 118.65 | 115.2473 | 0.951 | 0.79771 | 319.52 | 1.32 | 116.35 | 115.079 | 0.042 | 0.99949
265.53 | 1.257 | 118.65 | 115.2252 | 0.953 | 0.79687 | 319.53 | 1.32 | 116.35 | 115.079 | 0.042 | 0.99949
265.54 | 1.257 | 118.65 | 115.217 | 0.953 | 0.79687 | 319.54 | 1.32 | 116.35 | 115.079 | 0.042 | 0.99949
265.55 | 1.257 | 118.65 | 115.217 | 0.953 | 0.79687 | 319.55 | 1.32 | 116.35 | 115.079 | 0.042 | 0.99949
265.56 | 1.257 | 118.65 | 115.217 | 0.953 | 0.79687 | 319.56 | 1.32 | 116.35 | 115.0932 | 0.041 | 0.99952
265.57 | 1.257 | 118.65 | 115.217 | 0.953 | 0.79687 | 319.57 | 1.32 | 116.35 | 115.1073 | 0.041 | 0.99952
265.58 | 1.257 | 118.65 | 115.217 | 0.953 | 0.79687 | 319.58 | 1.32 | 116.35 | 115.1073 | 0.041 | 0.99952
265.59 | 1.257 | 118.65 | 115.2237 | 0.953 | 0.79687 | 319.59 | 1.32 | 116.35 | 115.1073 | 0.041 | 0.99952
265.6 | 1.256 | 118.65 | 115.2372 | 0.954 | 0.79633 | 319.6 | 1.32 | 116.35 | 115.1073 | 0.041 | 0.99952
265.61 | 1.256 | 118.65 | 115.2533 | 0.955 | 0.79603 | 319.61 | 1.32 | 116.35 | 115.1168 | 0.04 | 0.99954
265.62 | 1.256 | 118.65 | 115.272 | 0.956 | 0.79572 | 319.62 | 1.32 | 116.35 | 115.1228 | 0.04 | 0.99954
265.63 | 1.256 | 118.65 | 115.2813 | 0.956 | 0.79572 | 319.63 | 1.32 | 116.35 | 115.1158 | 0.039 | 0.99956
265.64 | 1.256 | 118.65 | 115.2813 | 0.956 | 0.79572 | 319.64 | 1.32 | 116.35 | 115.1123 | 0.039 | 0.99956
265.65 | 1.256 | 118.65 | 115.2813 | 0.956 | 0.79572 | 319.65 | 1.32 | 116.35 | 115.1123 | 0.039 | 0.99956
265.66 | 1.256 | 118.65 | 115.2813 | 0.956 | 0.79572 | 319.66 | 1.32 | 116.35 | 115.1123 | 0.039 | 0.99956
265.67 | 1.256 | 118.65 | 115.2752 | 0.956 | 0.79572 | 319.67 | 1.32 | 116.35 | 115.1123 | 0.039 | 0.99956
265.68 | 1.255 | 118.65 | 115.263 | 0.956 | 0.79549 | 319.68 | 1.32 | 116.35 | 115.1123 | 0.039 | 0.99956
265.69 | 1.254 | 118.65 | 115.2578 | 0.957 | 0.79495 | 319.69 | 1.32 | 116.35 | 115.1123 | 0.039 | 0.99956
265.7 | 1.253 | 118.65 | 115.2593 | 0.958 | 0.79441 | 319.7 | 1.32 | 116.35 | 115.1123 | 0.039 | 0.99956
265.71 | 1.253 | 118.65 | 115.26 | 0.958 | 0.79441 | 319.71 | 1.32 | 116.35 | 115.101 | 0.038 | 0.99959
265.72 | 1.253 | 118.65 | 115.26 | 0.958 | 0.79441 | 319.72 | 1.32 | 116.35 | 115.0897 | 0.038 | 0.99959
265.73 | 1.253 | 118.65 | 115.26 | 0.958 | 0.79441 | 319.73 | 1.32 | 116.35 | 115.0897 | 0.038 | 0.99959
265.74 | 1.253 | 118.65 | 115.2667 | 0.959 | 0.79411 | 319.74 | 1.32 | 116.35 | 115.0853 | 0.038 | 0.99959
265.75 | 1.253 | 118.65 | 115.2802 | 0.959 | 0.79411 | 319.75 | 1.32 | 116.35 | 115.077 | 0.037 | 0.99961
265.76 | 1.252 | 118.65 | 115.279 | 0.96 | 0.79357 | 319.76 | 1.32 | 116.35 | 115.0837 | 0.036 | 0.99963
265.77 | 1.251 | 118.65 | 115.263 | 0.961 | 0.79302 | 319.77 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.78 | 1.251 | 118.65 | 115.255 | 0.961 | 0.79302 | 319.78 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.79 | 1.251 | 118.65 | 115.255 | 0.961 | 0.79302 | 319.79 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.8 | 1.251 | 118.65 | 115.255 | 0.961 | 0.79302 | 319.8 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.81 | 1.251 | 118.65 | 115.255 | 0.961 | 0.79302 | 319.81 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.82 | 1.251 | 118.65 | 115.2488 | 0.961 | 0.79302 | 319.82 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.83 | 1.251 | 118.65 | 115.2367 | 0.961 | 0.79302 | 319.83 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.84 | 1.25 | 118.65 | 115.2315 | 0.962 | 0.79248 | 319.84 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.85 | 1.249 | 118.65 | 115.233 | 0.963 | 0.79194 | 319.85 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.86 | 1.249 | 118.65 | 115.2337 | 0.963 | 0.79194 | 319.86 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.87 | 1.249 | 118.65 | 115.2337 | 0.963 | 0.79194 | 319.87 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.88 | 1.249 | 118.65 | 115.2337 | 0.963 | 0.79194 | 319.88 | 1.32 | 116.35 | 115.0943 | 0.036 | 0.99963
265.89 | 1.249 | 118.65 | 115.2337 | 0.963 | 0.79194 | 319.89 | 1.32 | 116.35 | 115.0945 | 0.036 | 0.99963
265.9 | 1.249 | 118.65 | 115.2335 | 0.963 | 0.79194 | 319.9 | 1.32 | 116.35 | 115.0947 | 0.036 | 0.99963
265.91 | 1.248 | 118.65 | 115.235 | 0.965 | 0.79109 | 319.91 | 1.32 | 116.35 | 115.1088 | 0.036 | 0.99963
265.92 | 1.247 | 118.65 | 115.2382 | 0.966 | 0.79055 | 319.92 | 1.32 | 116.35 | 115.123 | 0.035 | 0.99965
265.93 | 1.247 | 118.65 | 115.2397 | 0.966 | 0.79055 | 319.93 | 1.32 | 116.35 | 115.123 | 0.035 | 0.99965
265.94 | 1.247 | 118.65 | 115.2397 | 0.966 | 0.79055 | 319.94 | 1.32 | 116.35 | 115.1278 | 0.035 | 0.99965
265.95 | 1.247 | 118.65 | 115.2397 | 0.966 | 0.79055 | 319.95 | 1.32 | 116.35 | 115.1375 | 0.035 | 0.99965
265.96 | 1.247 | 118.65 | 115.2493 | 0.967 | 0.79024 | 319.96 | 1.32 | 116.35 | 115.1423 | 0.035 | 0.99965
265.97 | 1.246 | 118.65 | 115.2755 | 0.968 | 0.78969 | 319.97 | 1.32 | 116.35 | 115.139 | 0.034 | 0.99967
265.98 | 1.246 | 118.65 | 115.2997 | 0.969 | 0.78939 | 319.98 | 1.32 | 116.35 | 115.1322 | 0.034 | 0.99967
265.99 | 1.246 | 118.65 | 115.3067 | 0.969 | 0.78939 | 319.99 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266 | 1.246 | 118.65 | 115.3067 | 0.969 | 0.78939 | 320 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266.01 | 1.246 | 118.65 | 115.3067 | 0.969 | 0.78939 | 320.01 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266.02 | 1.246 | 118.65 | 115.2988 | 0.969 | 0.78939 | 320.02 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266.03 | 1.245 | 118.65 | 115.2833 | 0.97 | 0.78884 | 320.03 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266.04 | 1.244 | 118.65 | 115.2698 | 0.97 | 0.7886 | 320.04 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266.05 | 1.244 | 118.65 | 115.2578 | 0.971 | 0.78829 | 320.05 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266.06 | 1.244 | 118.65 | 115.2517 | 0.971 | 0.78829 | 320.06 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266.07 | 1.244 | 118.65 | 115.2517 | 0.971 | 0.78829 | 320.07 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266.08 | 1.244 | 118.65 | 115.2517 | 0.971 | 0.78829 | 320.08 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266.09 | 1.243 | 118.65 | 115.2618 | 0.971 | 0.78805 | 320.09 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266.1 | 1.243 | 118.65 | 115.2818 | 0.973 | 0.78744 | 320.1 | 1.32 | 116.35 | 115.1287 | 0.034 | 0.99967
266.11 | 1.243 | 118.65 | 115.2987 | 0.973 | 0.78744 | 320.11 | 1.32 | 116.35 | 115.1163 | 0.033 | 0.99969
266.12 | 1.242 | 118.65 | 115.3127 | 0.974 | 0.78689 | 320.12 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.13 | 1.242 | 118.65 | 115.3197 | 0.974 | 0.78689 | 320.13 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.14 | 1.242 | 118.65 | 115.3122 | 0.974 | 0.78689 | 320.14 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.15 | 1.241 | 118.65 | 115.297 | 0.975 | 0.78634 | 320.15 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.16 | 1.24 | 118.65 | 115.2835 | 0.976 | 0.78579 | 320.16 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.17 | 1.24 | 118.65 | 115.2718 | 0.976 | 0.78579 | 320.17 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.18 | 1.24 | 118.65 | 115.266 | 0.976 | 0.78579 | 320.18 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.19 | 1.24 | 118.65 | 115.2763 | 0.976 | 0.78579 | 320.19 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.2 | 1.239 | 118.65 | 115.2965 | 0.978 | 0.78493 | 320.2 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.21 | 1.239 | 118.65 | 115.3063 | 0.978 | 0.78493 | 320.21 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.22 | 1.239 | 118.65 | 115.3073 | 0.978 | 0.78493 | 320.22 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.23 | 1.238 | 118.65 | 115.3093 | 0.979 | 0.78438 | 320.23 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.24 | 1.238 | 118.65 | 115.3062 | 0.979 | 0.78438 | 320.24 | 1.32 | 116.35 | 115.104 | 0.033 | 0.99969
266.25 | 1.238 | 118.65 | 115.298 | 0.979 | 0.78438 | 320.25 | 1.32 | 116.35 | 115.1038 | 0.033 | 0.99969
266.26 | 1.237 | 118.65 | 115.2907 | 0.98 | 0.78383 | 320.26 | 1.32 | 116.35 | 115.0997 | 0.033 | 0.99969
266.27 | 1.237 | 118.65 | 115.2838 | 0.98 | 0.78383 | 320.27 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.28 | 1.237 | 118.65 | 115.2803 | 0.98 | 0.78383 | 320.28 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.29 | 1.236 | 118.65 | 115.2773 | 0.981 | 0.78327 | 320.29 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.3 | 1.235 | 118.65 | 115.2713 | 0.982 | 0.78272 | 320.3 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.31 | 1.235 | 118.65 | 115.2735 | 0.983 | 0.78241 | 320.31 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.32 | 1.235 | 118.65 | 115.2842 | 0.983 | 0.78241 | 320.32 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.33 | 1.235 | 118.65 | 115.2897 | 0.983 | 0.78241 | 320.33 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.34 | 1.234 | 118.65 | 115.292 | 0.984 | 0.78186 | 320.34 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.35 | 1.233 | 118.65 | 115.2972 | 0.986 | 0.78099 | 320.35 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.36 | 1.233 | 118.65 | 115.3 | 0.986 | 0.78099 | 320.36 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.37 | 1.233 | 118.65 | 115.3 | 0.986 | 0.78099 | 320.37 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.38 | 1.233 | 118.65 | 115.3 | 0.986 | 0.78099 | 320.38 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.39 | 1.232 | 118.65 | 115.3015 | 0.986 | 0.78075 | 320.39 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.4 | 1.231 | 118.65 | 115.3047 | 0.987 | 0.78019 | 320.4 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.41 | 1.231 | 118.65 | 115.3063 | 0.987 | 0.78019 | 320.41 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.42 | 1.231 | 118.65 | 115.3075 | 0.988 | 0.77988 | 320.42 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.43 | 1.23 | 118.65 | 115.3098 | 0.989 | 0.77932 | 320.43 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.44 | 1.23 | 118.65 | 115.307 | 0.989 | 0.77932 | 320.44 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.45 | 1.23 | 118.65 | 115.2992 | 0.989 | 0.77932 | 320.45 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.46 | 1.229 | 118.65 | 115.292 | 0.99 | 0.77876 | 320.46 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.47 | 1.229 | 118.65 | 115.2855 | 0.99 | 0.77876 | 320.47 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.48 | 1.229 | 118.65 | 115.2823 | 0.99 | 0.77876 | 320.48 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.49 | 1.228 | 118.65 | 115.2728 | 0.99 | 0.77851 | 320.49 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.5 | 1.227 | 118.65 | 115.2538 | 0.991 | 0.77795 | 320.5 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.51 | 1.227 | 118.65 | 115.2498 | 0.992 | 0.77764 | 320.51 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.52 | 1.227 | 118.65 | 115.2658 | 0.992 | 0.77764 | 320.52 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.53 | 1.227 | 118.65 | 115.2882 | 0.993 | 0.77733 | 320.53 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.54 | 1.226 | 118.65 | 115.2973 | 0.994 | 0.77677 | 320.54 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.55 | 1.225 | 118.65 | 115.3012 | 0.995 | 0.77621 | 320.55 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.56 | 1.225 | 118.65 | 115.2977 | 0.995 | 0.77621 | 320.56 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.57 | 1.224 | 118.65 | 115.2798 | 0.996 | 0.77565 | 320.57 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.58 | 1.224 | 118.65 | 115.27 | 0.996 | 0.77565 | 320.58 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.59 | 1.223 | 118.65 | 115.263 | 0.996 | 0.7754 | 320.59 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.6 | 1.223 | 118.65 | 115.2567 | 0.997 | 0.77509 | 320.6 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.61 | 1.223 | 118.65 | 115.2537 | 0.997 | 0.77509 | 320.61 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.62 | 1.223 | 118.65 | 115.2498 | 0.997 | 0.77509 | 320.62 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.63 | 1.222 | 118.65 | 115.2423 | 0.998 | 0.77452 | 320.63 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.64 | 1.221 | 118.65 | 115.2455 | 0.998 | 0.77427 | 320.64 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.65 | 1.221 | 118.65 | 115.2592 | 1 | 0.77365 | 320.65 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.66 | 1.251 | 118.65 | 115.266 | 0.986 | 0.78538 | 320.66 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.67 | 1.264 | 118.65 | 115.2712 | 0.98 | 0.79029 | 320.67 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.68 | 1.263 | 118.65 | 115.2815 | 0.981 | 0.78976 | 320.68 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.69 | 1.263 | 118.65 | 115.2843 | 0.981 | 0.78976 | 320.69 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.7 | 1.262 | 118.65 | 115.2797 | 0.982 | 0.78922 | 320.7 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.71 | 1.285 | 118.65 | 115.2773 | 0.978 | 0.79574 | 320.71 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.72 | 1.295 | 118.65 | 115.275 | 0.976 | 0.79859 | 320.72 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.73 | 1.294 | 118.65 | 115.2705 | 0.978 | 0.79778 | 320.73 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.74 | 1.294 | 118.65 | 115.274 | 0.979 | 0.79748 | 320.74 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.75 | 1.294 | 118.65 | 115.2853 | 0.979 | 0.79748 | 320.75 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.76 | 1.293 | 118.65 | 115.2963 | 0.98 | 0.79696 | 320.76 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.77 | 1.293 | 118.65 | 115.3035 | 0.98 | 0.79696 | 320.77 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.78 | 1.291 | 118.65 | 115.2868 | 0.982 | 0.79591 | 320.78 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.79 | 1.291 | 118.65 | 115.2783 | 0.982 | 0.79591 | 320.79 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.8 | 1.291 | 118.65 | 115.2783 | 0.982 | 0.79591 | 320.8 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.81 | 1.291 | 118.65 | 115.2783 | 0.982 | 0.79591 | 320.81 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.82 | 1.291 | 118.65 | 115.2748 | 0.982 | 0.79591 | 320.82 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.83 | 1.291 | 118.65 | 115.2677 | 0.982 | 0.79591 | 320.83 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.84 | 1.29 | 118.65 | 115.2688 | 0.983 | 0.79539 | 320.84 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.85 | 1.29 | 118.65 | 115.2782 | 0.984 | 0.79509 | 320.85 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.86 | 1.29 | 118.65 | 115.2827 | 0.984 | 0.79509 | 320.86 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.87 | 1.29 | 118.65 | 115.288 | 0.984 | 0.79509 | 320.87 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.88 | 1.289 | 118.65 | 115.2987 | 0.985 | 0.79457 | 320.88 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.89 | 1.289 | 118.65 | 115.304 | 0.985 | 0.79457 | 320.89 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.9 | 1.289 | 118.65 | 115.304 | 0.985 | 0.79457 | 320.9 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.91 | 1.288 | 118.65 | 115.3047 | 0.987 | 0.79375 | 320.91 | 1.32 | 116.35 | 115.0957 | 0.033 | 0.99969
266.92 | 1.288 | 118.65 | 115.3058 | 0.987 | 0.79375 | 320.92 | 1.32 | 116.35 | 115.0997 | 0.033 | 0.99969
266.93 | 1.287 | 118.65 | 115.2957 | 0.988 | 0.79322 | 320.93 | 1.32 | 116.35 | 115.1077 | 0.034 | 0.99967
266.94 | 1.287 | 118.65 | 115.292 | 0.988 | 0.79322 | 320.94 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
266.95 | 1.287 | 118.65 | 115.292 | 0.988 | 0.79322 | 320.95 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
266.96 | 1.286 | 118.65 | 115.2967 | 0.989 | 0.79269 | 320.96 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
266.97 | 1.286 | 118.65 | 115.313 | 0.99 | 0.79239 | 320.97 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
266.98 | 1.286 | 118.65 | 115.327 | 0.991 | 0.7921 | 320.98 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
266.99 | 1.286 | 118.65 | 115.3323 | 0.991 | 0.7921 | 320.99 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267 | 1.286 | 118.65 | 115.3323 | 0.991 | 0.7921 | 321 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.01 | 1.284 | 118.65 | 115.3245 | 0.992 | 0.79134 | 321.01 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.02 | 1.284 | 118.65 | 115.3088 | 0.992 | 0.79134 | 321.02 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.03 | 1.284 | 118.65 | 115.301 | 0.992 | 0.79134 | 321.03 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.04 | 1.284 | 118.65 | 115.301 | 0.992 | 0.79134 | 321.04 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.05 | 1.284 | 118.65 | 115.301 | 0.992 | 0.79134 | 321.05 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.06 | 1.283 | 118.65 | 115.2973 | 0.993 | 0.79081 | 321.06 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.07 | 1.284 | 118.65 | 115.2903 | 0.993 | 0.79104 | 321.07 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.08 | 1.331 | 118.65 | 115.287 | 0.998 | 0.80007 | 321.08 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.09 | 1.33 | 118.65 | 115.2947 | 0.999 | 0.79957 | 321.09 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.1 | 1.33 | 118.65 | 115.3098 | 1 | 0.79928 | 321.1 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.11 | 1.329 | 118.65 | 115.314 | 1.001 | 0.79877 | 321.11 | 1.32 | 116.35 | 115.1117 | 0.034 | 0.99967
267.12 | 1.329 | 118.65 | 115.307 | 1.001 | 0.79877 | 321.12 | 1.32 | 116.35 | 115.1113 | 0.034 | 0.99967
267.13 | 1.329 | 118.65 | 115.3033 | 1.001 | 0.79877 | 321.13 | 1.32 | 116.35 | 115.1103 | 0.034 | 0.99967
267.14 | 1.329 | 118.65 | 115.3007 | 1.001 | 0.79877 | 321.14 | 1.32 | 116.35 | 115.1157 | 0.035 | 0.99965
267.15 | 1.328 | 118.65 | 115.2953 | 1.002 | 0.79827 | 321.15 | 1.32 | 116.35 | 115.1278 | 0.035 | 0.99965
267.16 | 1.327 | 118.65 | 115.2932 | 1.003 | 0.79776 | 321.16 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.17 | 1.327 | 118.65 | 115.294 | 1.004 | 0.79747 | 321.17 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.18 | 1.327 | 118.65 | 115.2943 | 1.004 | 0.79747 | 321.18 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.19 | 1.327 | 118.65 | 115.2943 | 1.004 | 0.79747 | 321.19 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.2 | 1.327 | 118.65 | 115.2943 | 1.004 | 0.79747 | 321.2 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.21 | 1.327 | 118.65 | 115.2943 | 1.004 | 0.79747 | 321.21 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.22 | 1.327 | 118.65 | 115.2917 | 1.004 | 0.79747 | 321.22 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.23 | 1.326 | 118.65 | 115.2863 | 1.004 | 0.79725 | 321.23 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.24 | 1.326 | 118.65 | 115.2837 | 1.004 | 0.79725 | 321.24 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.25 | 1.326 | 118.65 | 115.2837 | 1.004 | 0.79725 | 321.25 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.26 | 1.325 | 118.65 | 115.2753 | 1.005 | 0.79674 | 321.26 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.27 | 1.324 | 118.65 | 115.2587 | 1.006 | 0.79623 | 321.27 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.28 | 1.324 | 118.65 | 115.2503 | 1.006 | 0.79623 | 321.28 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.29 | 1.324 | 118.65 | 115.2503 | 1.006 | 0.79623 | 321.29 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.3 | 1.324 | 118.65 | 115.2503 | 1.006 | 0.79623 | 321.3 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.31 | 1.324 | 118.65 | 115.2477 | 1.006 | 0.79623 | 321.31 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.32 | 1.323 | 118.65 | 115.244 | 1.007 | 0.79572 | 321.32 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.33 | 1.322 | 118.65 | 115.2528 | 1.008 | 0.79521 | 321.33 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.34 | 1.322 | 118.65 | 115.2573 | 1.008 | 0.79521 | 321.34 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.35 | 1.322 | 118.65 | 115.2573 | 1.008 | 0.79521 | 321.35 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.36 | 1.322 | 118.65 | 115.2573 | 1.008 | 0.79521 | 321.36 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.37 | 1.322 | 118.65 | 115.2573 | 1.008 | 0.79521 | 321.37 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.38 | 1.322 | 118.65 | 115.2573 | 1.008 | 0.79521 | 321.38 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.39 | 1.322 | 118.65 | 115.2515 | 1.009 | 0.79492 | 321.39 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.4 | 1.321 | 118.65 | 115.2397 | 1.01 | 0.79441 | 321.4 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.41 | 1.32 | 118.65 | 115.2288 | 1.011 | 0.7939 | 321.41 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.42 | 1.32 | 118.65 | 115.219 | 1.011 | 0.7939 | 321.42 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.43 | 1.32 | 118.65 | 115.214 | 1.011 | 0.7939 | 321.43 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.44 | 1.32 | 118.65 | 115.214 | 1.011 | 0.7939 | 321.44 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.45 | 1.32 | 118.65 | 115.214 | 1.011 | 0.7939 | 321.45 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.46 | 1.32 | 118.65 | 115.214 | 1.011 | 0.7939 | 321.46 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.47 | 1.32 | 118.65 | 115.214 | 1.011 | 0.7939 | 321.47 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.48 | 1.32 | 118.65 | 115.214 | 1.011 | 0.7939 | 321.48 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.49 | 1.319 | 118.65 | 115.2168 | 1.011 | 0.79367 | 321.49 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.5 | 1.319 | 118.65 | 115.2223 | 1.012 | 0.79338 | 321.5 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.51 | 1.318 | 118.65 | 115.2202 | 1.013 | 0.79287 | 321.51 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.52 | 1.318 | 118.65 | 115.2103 | 1.013 | 0.79287 | 321.52 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.53 | 1.318 | 118.65 | 115.2053 | 1.013 | 0.79287 | 321.53 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.54 | 1.317 | 118.65 | 115.2028 | 1.013 | 0.79265 | 321.54 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.55 | 1.317 | 118.65 | 115.1978 | 1.014 | 0.79236 | 321.55 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.56 | 1.317 | 118.65 | 115.201 | 1.015 | 0.79206 | 321.56 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.57 | 1.316 | 118.65 | 115.2217 | 1.015 | 0.79184 | 321.57 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.58 | 1.316 | 118.65 | 115.2418 | 1.016 | 0.79155 | 321.58 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.59 | 1.316 | 118.65 | 115.2497 | 1.016 | 0.79155 | 321.59 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.6 | 1.316 | 118.65 | 115.2497 | 1.016 | 0.79155 | 321.6 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.61 | 1.316 | 118.65 | 115.2497 | 1.016 | 0.79155 | 321.61 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.62 | 1.316 | 118.65 | 115.2497 | 1.016 | 0.79155 | 321.62 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.63 | 1.316 | 118.65 | 115.2497 | 1.016 | 0.79155 | 321.63 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.64 | 1.316 | 118.65 | 115.2473 | 1.017 | 0.79126 | 321.64 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.65 | 1.315 | 118.65 | 115.2425 | 1.017 | 0.79103 | 321.65 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.66 | 1.315 | 118.65 | 115.2368 | 1.018 | 0.79074 | 321.66 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.67 | 1.315 | 118.65 | 115.2293 | 1.018 | 0.79074 | 321.67 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.68 | 1.314 | 118.65 | 115.213 | 1.018 | 0.79052 | 321.68 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.69 | 1.314 | 118.65 | 115.208 | 1.018 | 0.79052 | 321.69 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.7 | 1.314 | 118.65 | 115.208 | 1.018 | 0.79052 | 321.7 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.71 | 1.314 | 118.65 | 115.208 | 1.018 | 0.79052 | 321.71 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.72 | 1.314 | 118.65 | 115.208 | 1.018 | 0.79052 | 321.72 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.73 | 1.314 | 118.65 | 115.208 | 1.018 | 0.79052 | 321.73 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.74 | 1.313 | 118.65 | 115.2115 | 1.019 | 0.79 | 321.74 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.75 | 1.312 | 118.65 | 115.2183 | 1.02 | 0.78948 | 321.75 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.76 | 1.312 | 118.65 | 115.2217 | 1.02 | 0.78948 | 321.76 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.77 | 1.312 | 118.65 | 115.2237 | 1.02 | 0.78948 | 321.77 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.78 | 1.312 | 118.65 | 115.228 | 1.022 | 0.7889 | 321.78 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.79 | 1.312 | 118.65 | 115.2303 | 1.022 | 0.7889 | 321.79 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.8 | 1.312 | 118.65 | 115.2303 | 1.022 | 0.7889 | 321.8 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.81 | 1.312 | 118.65 | 115.2303 | 1.022 | 0.7889 | 321.81 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.82 | 1.312 | 118.65 | 115.2303 | 1.022 | 0.7889 | 321.82 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.83 | 1.312 | 118.65 | 115.2303 | 1.022 | 0.7889 | 321.83 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.84 | 1.311 | 118.65 | 115.227 | 1.022 | 0.78867 | 321.84 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.85 | 1.311 | 118.65 | 115.2207 | 1.022 | 0.78867 | 321.85 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.86 | 1.311 | 118.65 | 115.2237 | 1.023 | 0.78838 | 321.86 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.87 | 1.311 | 118.65 | 115.2358 | 1.023 | 0.78838 | 321.87 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.88 | 1.311 | 118.65 | 115.242 | 1.023 | 0.78838 | 321.88 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.89 | 1.311 | 118.65 | 115.242 | 1.023 | 0.78838 | 321.89 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.9 | 1.311 | 118.65 | 115.242 | 1.023 | 0.78838 | 321.9 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.91 | 1.311 | 118.65 | 115.242 | 1.023 | 0.78838 | 321.91 | 1.32 | 116.35 | 115.134 | 0.035 | 0.99965
267.92 | 1.31 | 118.65 | 115.2373 | 1.023 | 0.78815 | 321.92 | 1.32 | 116.35 | 115.1313 | 0.035 | 0.99965
267.93 | 1.31 | 118.65 | 115.228 | 1.024 | 0.78786 | 321.93 | 1.32 | 116.35 | 115.126 | 0.035 | 0.99965
267.94 | 1.31 | 118.65 | 115.2233 | 1.024 | 0.78786 | 321.94 | 1.32 | 116.35 | 115.1233 | 0.035 | 0.99965
267.95 | 1.31 | 118.65 | 115.2233 | 1.024 | 0.78786 | 321.95 | 1.32 | 116.35 | 115.1233 | 0.035 | 0.99965
267.96 | 1.309 | 118.65 | 115.2202 | 1.025 | 0.78734 | 321.96 | 1.32 | 116.35 | 115.1227 | 0.036 | 0.99963
267.97 | 1.309 | 118.65 | 115.214 | 1.025 | 0.78734 | 321.97 | 1.32 | 116.35 | 115.1215 | 0.036 | 0.99963
267.98 | 1.309 | 118.65 | 115.211 | 1.025 | 0.78734 | 321.98 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
267.99 | 1.309 | 118.65 | 115.2087 | 1.025 | 0.78734 | 321.99 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268 | 1.308 | 118.65 | 115.2038 | 1.026 | 0.78682 | 322 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.01 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.01 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.02 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.02 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.03 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.03 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.04 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.04 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.05 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.05 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.06 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.06 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.07 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.07 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.08 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.08 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.09 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.09 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.1 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.1 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.11 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.11 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.12 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.12 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.13 | 1.308 | 118.65 | 115.2013 | 1.026 | 0.78682 | 322.13 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.14 | 1.308 | 118.65 | 115.2095 | 1.026 | 0.78682 | 322.14 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.15 | 1.308 | 118.65 | 115.2258 | 1.027 | 0.78653 | 322.15 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.16 | 1.308 | 118.65 | 115.234 | 1.027 | 0.78653 | 322.16 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.17 | 1.308 | 118.65 | 115.2398 | 1.027 | 0.78653 | 322.17 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.18 | 1.307 | 118.65 | 115.2515 | 1.028 | 0.78601 | 322.18 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.19 | 1.307 | 118.65 | 115.2573 | 1.028 | 0.78601 | 322.19 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.2 | 1.307 | 118.65 | 115.2573 | 1.028 | 0.78601 | 322.2 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.21 | 1.307 | 118.65 | 115.2573 | 1.028 | 0.78601 | 322.21 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.22 | 1.307 | 118.65 | 115.2573 | 1.028 | 0.78601 | 322.22 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.23 | 1.307 | 118.65 | 115.2573 | 1.028 | 0.78601 | 322.23 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.24 | 1.307 | 118.65 | 115.255 | 1.028 | 0.78601 | 322.24 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.25 | 1.306 | 118.65 | 115.2505 | 1.029 | 0.78548 | 322.25 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.26 | 1.306 | 118.65 | 115.2483 | 1.029 | 0.78548 | 322.26 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.27 | 1.306 | 118.65 | 115.2483 | 1.029 | 0.78548 | 322.27 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.28 | 1.306 | 118.65 | 115.2483 | 1.029 | 0.78548 | 322.28 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.29 | 1.306 | 118.65 | 115.2483 | 1.029 | 0.78548 | 322.29 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.3 | 1.306 | 118.65 | 115.2483 | 1.029 | 0.78548 | 322.3 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.31 | 1.306 | 118.65 | 115.2483 | 1.029 | 0.78548 | 322.31 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.32 | 1.306 | 118.65 | 115.2437 | 1.029 | 0.78548 | 322.32 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.33 | 1.306 | 118.65 | 115.2343 | 1.029 | 0.78548 | 322.33 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.34 | 1.306 | 118.65 | 115.2297 | 1.029 | 0.78548 | 322.34 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.35 | 1.306 | 118.65 | 115.2297 | 1.029 | 0.78548 | 322.35 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.36 | 1.306 | 118.65 | 115.2297 | 1.029 | 0.78548 | 322.36 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.37 | 1.306 | 118.65 | 115.2297 | 1.029 | 0.78548 | 322.37 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.38 | 1.306 | 118.65 | 115.2297 | 1.029 | 0.78548 | 322.38 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.39 | 1.305 | 118.65 | 115.2177 | 1.03 | 0.78496 | 322.39 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.4 | 1.304 | 118.65 | 115.1937 | 1.03 | 0.78473 | 322.4 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.41 | 1.304 | 118.65 | 115.1817 | 1.03 | 0.78473 | 322.41 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.42 | 1.304 | 118.65 | 115.1817 | 1.03 | 0.78473 | 322.42 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.43 | 1.304 | 118.65 | 115.1817 | 1.03 | 0.78473 | 322.43 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.44 | 1.304 | 118.65 | 115.1817 | 1.03 | 0.78473 | 322.44 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.45 | 1.304 | 118.65 | 115.1817 | 1.03 | 0.78473 | 322.45 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.46 | 1.304 | 118.65 | 115.1817 | 1.03 | 0.78473 | 322.46 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.47 | 1.304 | 118.65 | 115.1817 | 1.03 | 0.78473 | 322.47 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.48 | 1.304 | 118.65 | 115.1817 | 1.03 | 0.78473 | 322.48 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.49 | 1.304 | 118.65 | 115.1817 | 1.03 | 0.78473 | 322.49 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.5 | 1.304 | 118.65 | 115.1817 | 1.03 | 0.78473 | 322.5 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.51 | 1.304 | 118.65 | 115.1795 | 1.03 | 0.78473 | 322.51 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.52 | 1.304 | 118.65 | 115.1752 | 1.031 | 0.78444 | 322.52 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.53 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.53 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.54 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.54 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.55 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.55 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.56 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.56 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.57 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.57 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.58 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.58 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.59 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.59 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.6 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.6 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.61 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.61 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.62 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.62 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.63 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.63 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.64 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.64 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.65 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.65 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.66 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.66 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.67 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.67 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.68 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.68 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.69 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.69 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.7 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.7 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.71 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.71 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.72 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.72 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.73 | 1.304 | 118.65 | 115.173 | 1.031 | 0.78444 | 322.73 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.74 | 1.303 | 118.65 | 115.167 | 1.031 | 0.7842 | 322.74 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.75 | 1.303 | 118.65 | 115.1553 | 1.031 | 0.7842 | 322.75 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.76 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.76 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.77 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.77 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.78 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.78 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.79 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.79 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.8 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.8 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.81 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.81 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.82 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.82 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.83 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.83 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.84 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.84 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.85 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.85 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.86 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.86 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.87 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.87 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.88 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.88 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.89 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.89 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.9 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.9 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.91 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.91 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.92 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.92 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.93 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.93 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.94 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.94 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.95 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.95 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.96 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.96 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.97 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.97 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.98 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.98 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
268.99 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 322.99 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
269 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842 | 323 | 1.32 | 116.35 | 115.121 | 0.036 | 0.99963
269.01 | 1.303 | 118.65 | 115.1497 | 1.031 | 0.7842
269.02 | 1.303 | 118.65 | 115.1433 | 1.031 | 0.7842
269.03 | 1.303 | 118.65 | 115.1308 | 1.03 | 0.7845
269.04 | 1.303 | 118.65 | 115.1247 | 1.03 | 0.7845
269.05 | 1.303 | 118.65 | 115.1247 | 1.03 | 0.7845
269.06 | 1.303 | 118.65 | 115.1247 | 1.03 | 0.7845
269.07 | 1.303 | 118.65 | 115.1247 | 1.03 | 0.7845
269.08 | 1.303 | 118.65 | 115.1247 | 1.03 | 0.7845
269.09 | 1.303 | 118.65 | 115.1247 | 1.03 | 0.7845
269.1 | 1.303 | 118.65 | 115.1247 | 1.03 | 0.7845
269.11 | 1.304 | 118.65 | 115.1233 | 1.029 | 0.78502
269.12 | 1.304 | 118.65 | 115.121 | 1.029 | 0.78502
269.13 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.14 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.15 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.16 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.17 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.18 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.19 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.2 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.21 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.22 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.23 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.24 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.25 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.26 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.27 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.28 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.29 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.3 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.31 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.32 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.33 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.34 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.35 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.36 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.37 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.38 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.39 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.4 | 1.304 | 118.65 | 115.12 | 1.029 | 0.78502
269.41 | 1.304 | 118.65 | 115.123 | 1.029 | 0.78502
269.42 | 1.305 | 118.65 | 115.129 | 1.028 | 0.78554
269.43 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.44 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.45 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.46 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.47 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.48 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.49 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.5 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.51 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.52 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.53 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.54 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.55 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.56 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.57 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.58 | 1.305 | 118.65 | 115.132 | 1.028 | 0.78554
269.59 | 1.305 | 118.65 | 115.139 | 1.028 | 0.78554
269.6 | 1.306 | 118.65 | 115.153 | 1.027 | 0.78607
269.61 | 1.306 | 118.65 | 115.16 | 1.027 | 0.78607
269.62 | 1.306 | 118.65 | 115.16 | 1.027 | 0.78607
269.63 | 1.306 | 118.65 | 115.16 | 1.027 | 0.78607
269.64 | 1.306 | 118.65 | 115.16 | 1.027 | 0.78607
269.65 | 1.306 | 118.65 | 115.16 | 1.027 | 0.78607
269.66 | 1.306 | 118.65 | 115.16 | 1.027 | 0.78607
269.67 | 1.306 | 118.65 | 115.154 | 1.027 | 0.78607
269.68 | 1.307 | 118.65 | 115.1422 | 1.026 | 0.78659
269.69 | 1.307 | 118.65 | 115.1363 | 1.026 | 0.78659
269.7 | 1.307 | 118.65 | 115.1363 | 1.026 | 0.78659
269.71 | 1.307 | 118.65 | 115.1363 | 1.026 | 0.78659
269.72 | 1.307 | 118.65 | 115.1363 | 1.026 | 0.78659
269.73 | 1.307 | 118.65 | 115.1363 | 1.026 | 0.78659
269.74 | 1.307 | 118.65 | 115.1282 | 1.025 | 0.78688
269.75 | 1.307 | 118.65 | 115.1118 | 1.025 | 0.78688
269.76 | 1.307 | 118.65 | 115.1037 | 1.025 | 0.78688
269.77 | 1.307 | 118.65 | 115.1037 | 1.025 | 0.78688
269.78 | 1.307 | 118.65 | 115.1037 | 1.025 | 0.78688
269.79 | 1.307 | 118.65 | 115.1037 | 1.025 | 0.78688
269.8 | 1.307 | 118.65 | 115.1037 | 1.025 | 0.78688
269.81 | 1.308 | 118.65 | 115.106 | 1.024 | 0.7874
269.82 | 1.308 | 118.65 | 115.1107 | 1.024 | 0.7874
269.83 | 1.308 | 118.65 | 115.113 | 1.024 | 0.7874
269.84 | 1.308 | 118.65 | 115.113 | 1.024 | 0.7874
269.85 | 1.308 | 118.65 | 115.113 | 1.024 | 0.7874
269.86 | 1.308 | 118.65 | 115.113 | 1.024 | 0.7874
269.87 | 1.308 | 118.65 | 115.113 | 1.024 | 0.7874
269.88 | 1.308 | 118.65 | 115.113 | 1.024 | 0.7874
269.89 | 1.308 | 118.65 | 115.1162 | 1.023 | 0.7877
269.9 | 1.309 | 118.65 | 115.1225 | 1.023 | 0.78792
269.91 | 1.309 | 118.65 | 115.1257 | 1.023 | 0.78792
269.92 | 1.309 | 118.65 | 115.1257 | 1.023 | 0.78792
269.93 | 1.309 | 118.65 | 115.1257 | 1.023 | 0.78792
269.94 | 1.309 | 118.65 | 115.1257 | 1.023 | 0.78792
269.95 | 1.309 | 118.65 | 115.1257 | 1.023 | 0.78792
269.96 | 1.309 | 118.65 | 115.1257 | 1.023 | 0.78792
269.97 | 1.309 | 118.65 | 115.1257 | 1.023 | 0.78792
269.98 | 1.309 | 118.65 | 115.1257 | 1.023 | 0.78792
269.99 | 1.309 | 118.65 | 115.1305 | 1.023 | 0.78792
270 | 1.31 | 118.65 | 115.14 | 1.022 | 0.78844
270.01 | 1.31 | 118.65 | 115.1383 | 1.022 | 0.78844
270.02 | 1.31 | 118.65 | 115.1258 | 1.021 | 0.78874
270.03 | 1.31 | 118.65 | 115.1197 | 1.021 | 0.78874
270.04 | 1.31 | 118.65 | 115.1197 | 1.021 | 0.78874
270.05 | 1.31 | 118.65 | 115.1197 | 1.021 | 0.78874
270.06 | 1.31 | 118.65 | 115.123 | 1.021 | 0.78874
270.07 | 1.311 | 118.65 | 115.1293 | 1.021 | 0.78896
270.08 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.09 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.1 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.11 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.12 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.13 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.14 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.15 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.16 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.17 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.18 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.19 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.2 | 1.311 | 118.65 | 115.1323 | 1.021 | 0.78896
270.21 | 1.311 | 118.65 | 115.1313 | 1.02 | 0.78925
270.22 | 1.311 | 118.65 | 115.1293 | 1.02 | 0.78925
270.23 | 1.311 | 118.65 | 115.1283 | 1.02 | 0.78925
270.24 | 1.311 | 118.65 | 115.1307 | 1.02 | 0.78925
270.25 | 1.312 | 118.65 | 115.1353 | 1.019 | 0.78977
270.26 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.27 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.28 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.29 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.3 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.31 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.32 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.33 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.34 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.35 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.36 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.37 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.38 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.39 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.4 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.41 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.42 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.43 | 1.312 | 118.65 | 115.1377 | 1.019 | 0.78977
270.44 | 1.312 | 118.65 | 115.1393 | 1.019 | 0.78977
270.45 | 1.312 | 118.65 | 115.1425 | 1.019 | 0.78977
270.46 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.47 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.48 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.49 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.5 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.51 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.52 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.53 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.54 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.55 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.56 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.57 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.58 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.59 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.6 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.61 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.62 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.63 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.64 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.65 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.66 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.67 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.68 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.69 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.7 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.71 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.72 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.73 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.74 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.75 | 1.312 | 118.65 | 115.144 | 1.019 | 0.78977
270.76 | 1.312 | 118.65 | 115.1502 | 1.02 | 0.78948
270.77 | 1.312 | 118.65 | 115.1625 | 1.02 | 0.78948
270.78 | 1.312 | 118.65 | 115.1687 | 1.02 | 0.78948
270.79 | 1.312 | 118.65 | 115.1687 | 1.02 | 0.78948
270.8 | 1.312 | 118.65 | 115.1687 | 1.02 | 0.78948
270.81 | 1.312 | 118.65 | 115.1687 | 1.02 | 0.78948
270.82 | 1.312 | 118.65 | 115.1657 | 1.02 | 0.78948
270.83 | 1.311 | 118.65 | 115.1593 | 1.02 | 0.78925
270.84 | 1.311 | 118.65 | 115.156 | 1.02 | 0.78925
270.85 | 1.311 | 118.65 | 115.156 | 1.02 | 0.78925
270.86 | 1.311 | 118.65 | 115.156 | 1.02 | 0.78925
270.87 | 1.311 | 118.65 | 115.156 | 1.02 | 0.78925
270.88 | 1.311 | 118.65 | 115.156 | 1.02 | 0.78925
270.89 | 1.311 | 118.65 | 115.164 | 1.021 | 0.78896
270.9 | 1.311 | 118.65 | 115.18 | 1.022 | 0.78867
270.91 | 1.311 | 118.65 | 115.188 | 1.022 | 0.78867
270.92 | 1.311 | 118.65 | 115.188 | 1.022 | 0.78867
270.93 | 1.311 | 118.65 | 115.188 | 1.022 | 0.78867
270.94 | 1.311 | 118.65 | 115.188 | 1.022 | 0.78867
270.95 | 1.311 | 118.65 | 115.188 | 1.022 | 0.78867
270.96 | 1.31 | 118.65 | 115.1857 | 1.022 | 0.78844
270.97 | 1.31 | 118.65 | 115.181 | 1.022 | 0.78844
270.98 | 1.31 | 118.65 | 115.1787 | 1.022 | 0.78844
270.99 | 1.31 | 118.65 | 115.1787 | 1.022 | 0.78844
271 | 1.31 | 118.65 | 115.1787 | 1.022 | 0.78844
271.01 | 1.31 | 118.65 | 115.1845 | 1.023 | 0.78815
271.02 | 1.31 | 118.65 | 115.1963 | 1.024 | 0.78786
271.03 | 1.31 | 118.65 | 115.2023 | 1.024 | 0.78786
271.04 | 1.309 | 118.65 | 115.1975 | 1.024 | 0.78763
271.05 | 1.309 | 118.65 | 115.188 | 1.024 | 0.78763
271.06 | 1.309 | 118.65 | 115.1833 | 1.024 | 0.78763
271.07 | 1.309 | 118.65 | 115.1833 | 1.024 | 0.78763
271.08 | 1.309 | 118.65 | 115.1833 | 1.024 | 0.78763
271.09 | 1.309 | 118.65 | 115.1833 | 1.024 | 0.78763
271.1 | 1.309 | 118.65 | 115.1833 | 1.024 | 0.78763
271.11 | 1.309 | 118.65 | 115.1833 | 1.024 | 0.78763
271.12 | 1.309 | 118.65 | 115.1833 | 1.024 | 0.78763
271.13 | 1.309 | 118.65 | 115.1833 | 1.024 | 0.78763
271.14 | 1.308 | 118.65 | 115.181 | 1.025 | 0.78711
271.15 | 1.308 | 118.65 | 115.1763 | 1.025 | 0.78711
271.16 | 1.308 | 118.65 | 115.174 | 1.025 | 0.78711
271.17 | 1.308 | 118.65 | 115.174 | 1.025 | 0.78711
271.18 | 1.308 | 118.65 | 115.174 | 1.025 | 0.78711
271.19 | 1.308 | 118.65 | 115.1707 | 1.025 | 0.78711
271.2 | 1.307 | 118.65 | 115.1643 | 1.026 | 0.78659
271.21 | 1.307 | 118.65 | 115.1613 | 1.026 | 0.78659
271.22 | 1.307 | 118.65 | 115.1613 | 1.026 | 0.78659
271.23 | 1.307 | 118.65 | 115.1613 | 1.026 | 0.78659
271.24 | 1.307 | 118.65 | 115.1613 | 1.026 | 0.78659
271.25 | 1.307 | 118.65 | 115.1613 | 1.026 | 0.78659
271.26 | 1.307 | 118.65 | 115.1613 | 1.026 | 0.78659
271.27 | 1.307 | 118.65 | 115.1613 | 1.026 | 0.78659
271.28 | 1.307 | 118.65 | 115.1613 | 1.026 | 0.78659
271.29 | 1.307 | 118.65 | 115.1613 | 1.026 | 0.78659
271.3 | 1.307 | 118.65 | 115.1613 | 1.026 | 0.78659
271.31 | 1.307 | 118.65 | 115.1613 | 1.026 | 0.78659
271.32 | 1.307 | 118.65 | 115.1623 | 1.026 | 0.78659
271.33 | 1.307 | 118.65 | 115.1647 | 1.026 | 0.78659
271.34 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.35 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.36 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.37 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.38 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.39 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.4 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.41 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.42 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.43 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.44 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.45 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.46 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.47 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.48 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.49 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.5 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.51 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.52 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.53 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.54 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.55 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.56 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.57 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.58 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.59 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.6 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.61 | 1.307 | 118.65 | 115.166 | 1.026 | 0.78659
271.62 | 1.307 | 118.65 | 115.16 | 1.026 | 0.78659
271.63 | 1.307 | 118.65 | 115.1482 | 1.025 | 0.78688
271.64 | 1.307 | 118.65 | 115.1342 | 1.025 | 0.78688
271.65 | 1.307 | 118.65 | 115.118 | 1.024 | 0.78717
271.66 | 1.308 | 118.65 | 115.1123 | 1.024 | 0.7874
271.67 | 1.308 | 118.65 | 115.117 | 1.023 | 0.7877
271.68 | 1.308 | 118.65 | 115.1193 | 1.023 | 0.7877
271.69 | 1.308 | 118.65 | 115.1193 | 1.023 | 0.7877
271.7 | 1.308 | 118.65 | 115.1193 | 1.023 | 0.7877
271.71 | 1.308 | 118.65 | 115.1193 | 1.023 | 0.7877
271.72 | 1.308 | 118.65 | 115.1193 | 1.023 | 0.7877
271.73 | 1.308 | 118.65 | 115.1193 | 1.023 | 0.7877
271.74 | 1.308 | 118.65 | 115.1193 | 1.023 | 0.7877
271.75 | 1.308 | 118.65 | 115.1193 | 1.023 | 0.7877
271.76 | 1.309 | 118.65 | 115.1242 | 1.023 | 0.78792
271.77 | 1.309 | 118.65 | 115.1405 | 1.023 | 0.78792
271.78 | 1.31 | 118.65 | 115.1478 | 1.022 | 0.78844
271.79 | 1.31 | 118.65 | 115.1448 | 1.021 | 0.78874
271.8 | 1.31 | 118.65 | 115.1325 | 1.021 | 0.78874
271.81 | 1.31 | 118.65 | 115.1263 | 1.021 | 0.78874
271.82 | 1.31 | 118.65 | 115.1263 | 1.021 | 0.78874
271.83 | 1.31 | 118.65 | 115.1263 | 1.021 | 0.78874
271.84 | 1.31 | 118.65 | 115.1263 | 1.021 | 0.78874
271.85 | 1.31 | 118.65 | 115.1263 | 1.021 | 0.78874
271.86 | 1.31 | 118.65 | 115.1263 | 1.021 | 0.78874
271.87 | 1.31 | 118.65 | 115.1263 | 1.021 | 0.78874
271.88 | 1.31 | 118.65 | 115.1263 | 1.021 | 0.78874
271.89 | 1.31 | 118.65 | 115.1263 | 1.021 | 0.78874
271.9 | 1.31 | 118.65 | 115.1263 | 1.021 | 0.78874
271.91 | 1.311 | 118.65 | 115.1293 | 1.02 | 0.78925
271.92 | 1.311 | 118.65 | 115.1357 | 1.02 | 0.78925
271.93 | 1.311 | 118.65 | 115.139 | 1.02 | 0.78925
271.94 | 1.312 | 118.65 | 115.1392 | 1.019 | 0.78977
271.95 | 1.313 | 118.65 | 115.1397 | 1.018 | 0.79029
271.96 | 1.313 | 118.65 | 115.14 | 1.018 | 0.79029
271.97 | 1.313 | 118.65 | 115.14 | 1.018 | 0.79029
271.98 | 1.313 | 118.65 | 115.14 | 1.018 | 0.79029
271.99 | 1.313 | 118.65 | 115.14 | 1.018 | 0.79029
272 | 1.313 | 118.65 | 115.14 | 1.018 | 0.79029
272.01 | 1.313 | 118.65 | 115.14 | 1.018 | 0.79029
272.02 | 1.313 | 118.65 | 115.14 | 1.018 | 0.79029
272.03 | 1.313 | 118.65 | 115.14 | 1.018 | 0.79029
272.04 | 1.313 | 118.65 | 115.14 | 1.018 | 0.79029
272.05 | 1.313 | 118.65 | 115.14 | 1.018 | 0.79029
272.06 | 1.313 | 118.65 | 115.1343 | 1.017 | 0.79058
272.07 | 1.313 | 118.65 | 115.128 | 1.017 | 0.79058
272.08 | 1.314 | 118.65 | 115.1245 | 1.016 | 0.7911
272.09 | 1.314 | 118.65 | 115.127 | 1.016 | 0.7911
272.1 | 1.314 | 118.65 | 115.127 | 1.016 | 0.7911
272.11 | 1.314 | 118.65 | 115.127 | 1.016 | 0.7911
272.12 | 1.314 | 118.65 | 115.1248 | 1.016 | 0.7911
272.13 | 1.315 | 118.65 | 115.1205 | 1.015 | 0.79162
272.14 | 1.315 | 118.65 | 115.1183 | 1.015 | 0.79162
272.15 | 1.315 | 118.65 | 115.1183 | 1.015 | 0.79162
272.16 | 1.315 | 118.65 | 115.1183 | 1.015 | 0.79162
272.17 | 1.315 | 118.65 | 115.1215 | 1.015 | 0.79162
272.18 | 1.316 | 118.65 | 115.128 | 1.014 | 0.79213
272.19 | 1.316 | 118.65 | 115.1313 | 1.014 | 0.79213
272.2 | 1.316 | 118.65 | 115.1313 | 1.014 | 0.79213
272.21 | 1.316 | 118.65 | 115.1253 | 1.013 | 0.79242
272.22 | 1.316 | 118.65 | 115.1132 | 1.013 | 0.79242
272.23 | 1.316 | 118.65 | 115.107 | 1.013 | 0.79242
272.24 | 1.316 | 118.65 | 115.107 | 1.013 | 0.79242
272.25 | 1.316 | 118.65 | 115.107 | 1.013 | 0.79242
272.26 | 1.316 | 118.65 | 115.107 | 1.013 | 0.79242
272.27 | 1.316 | 118.65 | 115.107 | 1.013 | 0.79242
272.28 | 1.316 | 118.65 | 115.107 | 1.013 | 0.79242
272.29 | 1.317 | 118.65 | 115.1062 | 1.012 | 0.79294
272.3 | 1.317 | 118.65 | 115.1047 | 1.011 | 0.79323
272.31 | 1.317 | 118.65 | 115.104 | 1.011 | 0.79323
272.32 | 1.317 | 118.65 | 115.104 | 1.011 | 0.79323
272.33 | 1.317 | 118.65 | 115.104 | 1.011 | 0.79323
272.34 | 1.318 | 118.65 | 115.1065 | 1.011 | 0.79345
272.35 | 1.318 | 118.65 | 115.1115 | 1.011 | 0.79345
272.36 | 1.318 | 118.65 | 115.114 | 1.011 | 0.79345
272.37 | 1.318 | 118.65 | 115.114 | 1.011 | 0.79345
272.38 | 1.318 | 118.65 | 115.114 | 1.011 | 0.79345
272.39 | 1.318 | 118.65 | 115.114 | 1.011 | 0.79345
272.4 | 1.318 | 118.65 | 115.114 | 1.011 | 0.79345
272.41 | 1.318 | 118.65 | 115.114 | 1.011 | 0.79345
272.42 | 1.318 | 118.65 | 115.106 | 1.01 | 0.79374
272.43 | 1.318 | 118.65 | 115.0903 | 1.009 | 0.79403
272.44 | 1.319 | 118.65 | 115.086 | 1.009 | 0.79426
272.45 | 1.319 | 118.65 | 115.0927 | 1.009 | 0.79426
272.46 | 1.319 | 118.65 | 115.096 | 1.009 | 0.79426
272.47 | 1.319 | 118.65 | 115.0983 | 1.009 | 0.79426
272.48 | 1.32 | 118.65 | 115.1033 | 1.008 | 0.79477
272.49 | 1.32 | 118.65 | 115.106 | 1.008 | 0.79477
272.5 | 1.32 | 118.65 | 115.106 | 1.008 | 0.79477
272.51 | 1.32 | 118.65 | 115.106 | 1.008 | 0.79477
272.52 | 1.32 | 118.65 | 115.111 | 1.008 | 0.79477
272.53 | 1.321 | 118.65 | 115.1208 | 1.007 | 0.79528
272.54 | 1.321 | 118.65 | 115.129 | 1.007 | 0.79528
272.55 | 1.322 | 118.65 | 115.1357 | 1.007 | 0.7955
272.56 | 1.322 | 118.65 | 115.139 | 1.007 | 0.7955
272.57 | 1.322 | 118.65 | 115.139 | 1.007 | 0.7955
272.58 | 1.322 | 118.65 | 115.139 | 1.007 | 0.7955
272.59 | 1.322 | 118.65 | 115.133 | 1.006 | 0.79579
272.6 | 1.322 | 118.65 | 115.1212 | 1.006 | 0.79579
272.61 | 1.322 | 118.65 | 115.1153 | 1.006 | 0.79579
272.62 | 1.322 | 118.65 | 115.1153 | 1.006 | 0.79579
272.63 | 1.322 | 118.65 | 115.1153 | 1.006 | 0.79579
272.64 | 1.322 | 118.65 | 115.1153 | 1.006 | 0.79579
272.65 | 1.322 | 118.65 | 115.1153 | 1.006 | 0.79579
272.66 | 1.322 | 118.65 | 115.1153 | 1.006 | 0.79579
272.67 | 1.322 | 118.65 | 115.1088 | 1.005 | 0.79608
272.68 | 1.323 | 118.65 | 115.0958 | 1.004 | 0.79659
272.69 | 1.323 | 118.65 | 115.0893 | 1.004 | 0.79659
272.7 | 1.323 | 118.65 | 115.0893 | 1.004 | 0.79659
272.71 | 1.323 | 118.65 | 115.0893 | 1.004 | 0.79659
272.72 | 1.323 | 118.65 | 115.092 | 1.004 | 0.79659
272.73 | 1.324 | 118.65 | 115.0973 | 1.003 | 0.7971
272.74 | 1.324 | 118.65 | 115.1 | 1.003 | 0.7971
272.75 | 1.324 | 118.65 | 115.1 | 1.003 | 0.7971
272.76 | 1.324 | 118.65 | 115.11 | 1.002 | 0.79739
272.77 | 1.325 | 118.65 | 115.12 | 1.002 | 0.79761
272.78 | 1.325 | 118.65 | 115.12 | 1.002 | 0.79761
272.79 | 1.325 | 118.65 | 115.12 | 1.002 | 0.79761
272.8 | 1.325 | 118.65 | 115.12 | 1.002 | 0.79761
272.81 | 1.325 | 118.65 | 115.1268 | 1.002 | 0.79761
272.82 | 1.325 | 118.65 | 115.1337 | 1.002 | 0.79761
272.83 | 1.325 | 118.65 | 115.1337 | 1.002 | 0.79761
272.84 | 1.325 | 118.65 | 115.1337 | 1.002 | 0.79761
272.85 | 1.325 | 118.65 | 115.1337 | 1.002 | 0.79761
272.86 | 1.325 | 118.65 | 115.1337 | 1.002 | 0.79761
272.87 | 1.325 | 118.65 | 115.1285 | 1.001 | 0.7979
272.88 | 1.326 | 118.65 | 115.1183 | 1 | 0.79841
272.89 | 1.326 | 118.65 | 115.1133 | 1 | 0.79841
272.9 | 1.326 | 118.65 | 115.1133 | 1 | 0.79841
272.91 | 1.326 | 118.65 | 115.1133 | 1 | 0.79841
272.92 | 1.326 | 118.65 | 115.1133 | 1 | 0.79841
272.93 | 1.326 | 118.65 | 115.1133 | 1 | 0.79841
272.94 | 1.327 | 118.65 | 115.1168 | 0.999 | 0.79892
272.95 | 1.327 | 118.65 | 115.1238 | 0.999 | 0.79892
272.96 | 1.327 | 118.65 | 115.1273 | 0.999 | 0.79892
272.97 | 1.327 | 118.65 | 115.1273 | 0.999 | 0.79892
272.98 | 1.327 | 118.65 | 115.1273 | 0.999 | 0.79892
272.99 | 1.327 | 118.65 | 115.1273 | 0.999 | 0.79892
273 | 1.327 | 118.65 | 115.1273 | 0.999 | 0.79892

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.315
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.796
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 5%
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.121
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.016
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 5%

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 10
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Q (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Q (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
60 | 1.281 | -0.66 | -0.66503 | 115.1227 | 0.88753 | 7 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150 | 1.312 | 0.66 | 0.65068 | 115.2153 | 0.89587
60.01 | 1.281 | -0.66 | -0.66503 | 115.1227 | 0.88753 | 7.01 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.01 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.01 | 1.312 | 0.66 | 0.65068 | 115.2153 | 0.89587
60.02 | 1.281 | -0.66 | -0.66503 | 115.1227 | 0.88753 | 7.02 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.02 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.02 | 1.313 | 0.66 | 0.65012 | 115.219 | 0.89616
60.03 | 1.281 | -0.66 | -0.66503 | 115.1227 | 0.88753 | 7.03 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.03 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.03 | 1.313 | 0.66 | 0.64984 | 115.2263 | 0.89624
60.04 | 1.281 | -0.66 | -0.66503 | 115.1227 | 0.88753 | 7.04 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.04 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.04 | 1.313 | 0.66 | 0.64984 | 115.23 | 0.89624
60.05 | 1.281 | -0.66 | -0.66503 | 115.1227 | 0.88753 | 7.05 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.05 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.05 | 1.313 | 0.66 | 0.6495 | 115.2257 | 0.89633
60.06 | 1.281 | -0.66 | -0.66544 | 115.1267 | 0.88741 | 7.06 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.06 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.06 | 1.313 | 0.66 | 0.64882 | 115.2167 | 0.89652
60.07 | 1.281 | -0.66 | -0.66592 | 115.1357 | 0.88727 | 7.07 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.07 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.07 | 1.313 | 0.66 | 0.64815 | 115.2053 | 0.8967
60.08 | 1.281 | -0.66 | -0.66592 | 115.14 | 0.88727 | 7.08 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.08 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.08 | 1.313 | 0.66 | 0.64781 | 115.192 | 0.89679
60.09 | 1.281 | -0.66 | -0.66592 | 115.14 | 0.88727 | 7.09 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.09 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.09 | 1.313 | 0.66 | 0.64781 | 115.185 | 0.89679
60.1 | 1.281 | -0.66 | -0.66592 | 115.14 | 0.88727 | 7.1 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.1 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.1 | 1.314 | 0.66 | 0.64751 | 115.18 | 0.897
60.11 | 1.281 | -0.66 | -0.66592 | 115.14 | 0.88727 | 7.11 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.11 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.11 | 1.314 | 0.66 | 0.64689 | 115.1703 | 0.89717
60.12 | 1.281 | -0.66 | -0.66592 | 115.14 | 0.88727 | 7.12 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.12 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.12 | 1.314 | 0.66 | 0.64689 | 115.165 | 0.89717
60.13 | 1.281 | -0.66 | -0.66592 | 115.14 | 0.88727 | 7.13 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.13 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.13 | 1.314 | 0.66 | 0.64689 | 115.165 | 0.89717
60.14 | 1.281 | -0.66 | -0.66592 | 115.14 | 0.88727 | 7.14 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.14 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.14 | 1.314 | 0.66 | 0.64619 | 115.174 | 0.89736
60.15 | 1.281 | -0.66 | -0.66592 | 115.14 | 0.88727 | 7.15 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.15 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.15 | 1.314 | 0.66 | 0.64618 | 115.1827 | 0.89736
60.16 | 1.281 | -0.66 | -0.66592 | 115.14 | 0.88727 | 7.16 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.16 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.16 | 1.314 | 0.66 | 0.64618 | 115.1827 | 0.89736
60.17 | 1.281 | -0.66 | -0.66592 | 115.14 | 0.88727 | 7.17 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.17 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.17 | 1.315 | 0.66 | 0.64571 | 115.189 | 0.89762
60.18 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.14 | 0.88727 | 7.18 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.18 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.18 | 1.315 | 0.66 | 0.64546 | 115.2013 | 0.89769
60.19 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.19 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.19 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.19 | 1.315 | 0.66 | 0.64546 | 115.2073 | 0.89769
60.2 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.2 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.2 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.2 | 1.315 | 0.66 | 0.64518 | 115.211 | 0.89777
60.21 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.21 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.21 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.21 | 1.316 | 0.66 | 0.64462 | 115.2187 | 0.89805
60.22 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.22 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.22 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.22 | 1.316 | 0.66 | 0.64462 | 115.2223 | 0.89805
60.23 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.23 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.23 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.23 | 1.316 | 0.66 | 0.64462 | 115.2223 | 0.89805
60.24 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.24 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.24 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.24 | 1.316 | 0.66 | 0.64462 | 115.2223 | 0.89805
60.25 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.25 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.25 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.25 | 1.316 | 0.66 | 0.64428 | 115.2183 | 0.89814
60.26 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.26 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.26 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.26 | 1.316 | 0.66 | 0.6436 | 115.2093 | 0.89833
60.27 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.27 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.27 | 1.291 | 0.2 | 0.16994 | 115.264 | 0.99145 | 150.27 | 1.316 | 0.66 | 0.6436 | 115.205 | 0.89833
60.28 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.28 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.28 | 1.291 | 0.2 | 0.17053 | 115.2657 | 0.99139 | 150.28 | 1.316 | 0.66 | 0.6436 | 115.205 | 0.89833
60.29 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.29 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.29 | 1.291 | 0.2 | 0.17053 | 115.2673 | 0.99139 | 150.29 | 1.316 | 0.66 | 0.6426 | 115.1917 | 0.89859
60.3 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.3 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.3 | 1.291 | 0.2 | 0.17053 | 115.2673 | 0.99139 | 150.3 | 1.316 | 0.66 | 0.6426 | 115.1783 | 0.89859
60.31 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.31 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.31 | 1.291 | 0.2 | 0.17053 | 115.2673 | 0.99139 | 150.31 | 1.316 | 0.66 | 0.6426 | 115.1783 | 0.89859
60.32 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.32 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.32 | 1.291 | 0.2 | 0.17053 | 115.2673 | 0.99139 | 150.32 | 1.316 | 0.66 | 0.642 | 115.1733 | 0.89876
60.33 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.33 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.33 | 1.291 | 0.2 | 0.17053 | 115.2673 | 0.99139 | 150.33 | 1.316 | 0.66 | 0.64169 | 115.164 | 0.89884
60.34 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.34 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.34 | 1.291 | 0.2 | 0.17053 | 115.2673 | 0.99139 | 150.34 | 1.316 | 0.66 | 0.64169 | 115.1593 | 0.89884
60.35 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.35 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.35 | 1.291 | 0.2 | 0.17053 | 115.2673 | 0.99139 | 150.35 | 1.316 | 0.66 | 0.64169 | 115.1593 | 0.89884
60.36 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.36 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.36 | 1.291 | 0.2 | 0.17079 | 115.2657 | 0.99136 | 150.36 | 1.316 | 0.66 | 0.64169 | 115.1593 | 0.89884
60.37 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.37 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.37 | 1.291 | 0.2 | 0.17091 | 115.2577 | 0.99135 | 150.37 | 1.317 | 0.66 | 0.64123 | 115.164 | 0.89909
60.38 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.38 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.38 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.243 | 0.9913 | 150.38 | 1.317 | 0.66 | 0.64098 | 115.1727 | 0.89916
60.39 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.39 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.39 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.39 | 1.317 | 0.66 | 0.64098 | 115.1773 | 0.89916
60.4 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.4 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.4 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.4 | 1.317 | 0.66 | 0.64098 | 115.1773 | 0.89916
60.41 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.41 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.41 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.41 | 1.317 | 0.66 | 0.64098 | 115.1773 | 0.89916
60.42 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.42 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.42 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.42 | 1.317 | 0.66 | 0.64098 | 115.1773 | 0.89916
60.43 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.43 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.43 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.43 | 1.317 | 0.66 | 0.64098 | 115.1773 | 0.89916
60.44 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.44 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.44 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.44 | 1.317 | 0.66 | 0.64024 | 115.1897 | 0.89936
60.45 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.45 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.45 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.45 | 1.318 | 0.66 | 0.63996 | 115.206 | 0.89956
60.46 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.46 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.46 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.46 | 1.318 | 0.66 | 0.63939 | 115.2137 | 0.89972
60.47 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.47 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.47 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.47 | 1.318 | 0.66 | 0.63939 | 115.218 | 0.89972
60.48 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.48 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.48 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.48 | 1.318 | 0.66 | 0.63939 | 115.218 | 0.89972
60.49 | 1.281 | -0.66 | -0.66593 | 115.1397 | 0.88727 | 7.49 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.49 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.49 | 1.318 | 0.66 | 0.63838 | 115.209 | 0.89999
60.5 | 1.281 | -0.66 | -0.66594 | 115.14 | 0.88727 | 7.5 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.5 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.5 | 1.318 | 0.66 | 0.63838 | 115.2007 | 0.89999
60.51 | 1.281 | -0.66 | -0.66594 | 115.14 | 0.88727 | 7.51 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.51 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.51 | 1.318 | 0.66 | 0.63838 | 115.2007 | 0.89999
60.52 | 1.281 | -0.66 | -0.66594 | 115.14 | 0.88727 | 7.52 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.52 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.52 | 1.318 | 0.66 | 0.63772 | 115.1937 | 0.90017
60.53 | 1.28 | -0.66 | -0.66646 | 115.133 | 0.88697 | 7.53 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.53 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.53 | 1.318 | 0.66 | 0.63738 | 115.181 | 0.90026
60.54 | 1.28 | -0.66 | -0.66659 | 115.1173 | 0.88694 | 7.54 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.54 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.54 | 1.319 | 0.66 | 0.63654 | 115.182 | 0.90061
60.55 | 1.28 | -0.66 | -0.66659 | 115.1133 | 0.88694 | 7.55 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.55 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.55 | 1.319 | 0.66 | 0.63653 | 115.1897 | 0.90061
60.56 | 1.28 | -0.66 | -0.66705 | 115.117 | 0.8868 | 7.56 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.56 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.56 | 1.319 | 0.66 | 0.63653 | 115.1897 | 0.90061
60.57 | 1.28 | -0.66 | -0.6676 | 115.1247 | 0.88665 | 7.57 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.57 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.57 | 1.319 | 0.66 | 0.63607 | 115.1943 | 0.90074
60.58 | 1.279 | -0.66 | -0.66824 | 115.124 | 0.88632 | 7.58 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.58 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.58 | 1.32 | 0.66 | 0.63582 | 115.2033 | 0.90093
60.59 | 1.279 | -0.66 | -0.66841 | 115.1137 | 0.88627 | 7.59 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.59 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.59 | 1.32 | 0.66 | 0.63582 | 115.2077 | 0.90093
60.6 | 1.279 | -0.66 | -0.66841 | 115.1107 | 0.88627 | 7.6 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.6 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.6 | 1.32 | 0.66 | 0.63559 | 115.214 | 0.90099
60.61 | 1.279 | -0.66 | -0.66841 | 115.1107 | 0.88627 | 7.61 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.61 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.61 | 1.32 | 0.66 | 0.6351 | 115.2267 | 0.90112
60.62 | 1.279 | -0.66 | -0.66841 | 115.1107 | 0.88627 | 7.62 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.62 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.62 | 1.32 | 0.66 | 0.6351 | 115.2327 | 0.90112
60.63 | 1.279 | -0.66 | -0.66842 | 115.1107 | 0.88627 | 7.63 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.63 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.63 | 1.32 | 0.66 | 0.6351 | 115.2327 | 0.90112
60.64 | 1.279 | -0.66 | -0.66843 | 115.1103 | 0.88627 | 7.64 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.64 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.64 | 1.32 | 0.66 | 0.63419 | 115.2233 | 0.90137
60.65 | 1.279 | -0.66 | -0.66843 | 115.1103 | 0.88627 | 7.65 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.65 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.65 | 1.321 | 0.66 | 0.63385 | 115.2097 | 0.90158
60.66 | 1.279 | -0.66 | -0.66887 | 115.1167 | 0.88614 | 7.66 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.66 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.66 | 1.321 | 0.66 | 0.63316 | 115.2013 | 0.90177
60.67 | 1.279 | -0.66 | -0.66939 | 115.129 | 0.88599 | 7.67 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.67 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.67 | 1.321 | 0.66 | 0.63251 | 115.1903 | 0.90194
60.68 | 1.279 | -0.66 | -0.66939 | 115.1353 | 0.88599 | 7.68 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.68 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.68 | 1.321 | 0.66 | 0.63216 | 115.1773 | 0.90203
60.69 | 1.279 | -0.66 | -0.66947 | 115.132 | 0.88597 | 7.69 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.69 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.69 | 1.321 | 0.66 | 0.63133 | 115.1787 | 0.90226
60.7 | 1.278 | -0.66 | -0.67007 | 115.1203 | 0.88565 | 7.7 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.7 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.7 | 1.322 | 0.66 | 0.63109 | 115.1917 | 0.90245
60.71 | 1.278 | -0.66 | -0.67007 | 115.1157 | 0.88565 | 7.71 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.71 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.71 | 1.322 | 0.66 | 0.63061 | 115.2007 | 0.90257
60.72 | 1.278 | -0.66 | -0.67007 | 115.1157 | 0.88565 | 7.72 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.72 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.72 | 1.323 | 0.66 | 0.63014 | 115.2117 | 0.90282
60.73 | 1.278 | -0.66 | -0.6707 | 115.1113 | 0.88547 | 7.73 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.73 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.73 | 1.323 | 0.66 | 0.62988 | 115.2243 | 0.90289
60.74 | 1.278 | -0.66 | -0.67087 | 115.1007 | 0.88542 | 7.74 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.74 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.74 | 1.323 | 0.66 | 0.62898 | 115.2213 | 0.90313
60.75 | 1.278 | -0.66 | -0.67087 | 115.098 | 0.88542 | 7.75 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.75 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.75 | 1.323 | 0.66 | 0.62864 | 115.208 | 0.90322
60.76 | 1.278 | -0.66 | -0.67087 | 115.098 | 0.88542 | 7.76 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.76 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.76 | 1.323 | 0.66 | 0.62795 | 115.1997 | 0.9034
60.77 | 1.278 | -0.66 | -0.67087 | 115.098 | 0.88542 | 7.77 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.77 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.77 | 1.323 | 0.66 | 0.62795 | 115.1953 | 0.9034
60.78 | 1.278 | -0.66 | -0.67087 | 115.098 | 0.88542 | 7.78 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.78 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.78 | 1.323 | 0.66 | 0.62795 | 115.1953 | 0.9034
60.79 | 1.278 | -0.66 | -0.67087 | 115.098 | 0.88542 | 7.79 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.79 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.79 | 1.323 | 0.66 | 0.62696 | 115.1823 | 0.90366
60.8 | 1.278 | -0.66 | -0.67087 | 115.098 | 0.88542 | 7.8 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.8 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.8 | 1.324 | 0.66 | 0.62668 | 115.1737 | 0.90386
60.81 | 1.277 | -0.66 | -0.67117 | 115.0917 | 0.88519 | 7.81 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.81 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.81 | 1.324 | 0.66 | 0.6261 | 115.182 | 0.90402
60.82 | 1.277 | -0.66 | -0.67152 | 115.0783 | 0.88508 | 7.82 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.82 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.82 | 1.324 | 0.66 | 0.62564 | 115.191 | 0.90414
60.83 | 1.277 | -0.66 | -0.67152 | 115.0713 | 0.88508 | 7.83 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.83 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.83 | 1.325 | 0.66 | 0.62539 | 115.2 | 0.90433
60.84 | 1.277 | -0.66 | -0.67165 | 115.074 | 0.88505 | 7.84 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.84 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.84 | 1.325 | 0.66 | 0.62468 | 115.2173 | 0.90452
60.85 | 1.277 | -0.66 | -0.67254 | 115.083 | 0.8848 | 7.85 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.85 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.85 | 1.325 | 0.66 | 0.62438 | 115.226 | 0.90459
60.86 | 1.277 | -0.66 | -0.67254 | 115.0867 | 0.8848 | 7.86 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.86 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.86 | 1.325 | 0.66 | 0.62375 | 115.2167 | 0.90476
60.87 | 1.277 | -0.66 | -0.67254 | 115.0867 | 0.8848 | 7.87 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.87 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.87 | 1.326 | 0.66 | 0.62309 | 115.2077 | 0.90506
60.88 | 1.277 | -0.66 | -0.67324 | 115.0913 | 0.8846 | 7.88 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.88 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.88 | 1.326 | 0.66 | 0.62274 | 115.1997 | 0.90515
60.89 | 1.277 | -0.66 | -0.67342 | 115.102 | 0.88454 | 7.89 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.89 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.89 | 1.326 | 0.66 | 0.62175 | 115.1827 | 0.90541
60.9 | 1.277 | -0.66 | -0.67342 | 115.1047 | 0.88454 | 7.9 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.9 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.9 | 1.313 | 0.66 | 0.62836 | 115.1743 | 0.90203
60.91 | 1.277 | -0.66 | -0.67342 | 115.1047 | 0.88454 | 7.91 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.91 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.91 | 1.285 | 0.66 | 0.6428 | 115.1827 | 0.89434
60.92 | 1.277 | -0.66 | -0.67342 | 115.1047 | 0.88454 | 7.92 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.92 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.92 | 1.285 | 0.66 | 0.64236 | 115.1913 | 0.89447
60.93 | 1.277 | -0.66 | -0.67342 | 115.1047 | 0.88454 | 7.93 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.93 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.93 | 1.286 | 0.66 | 0.64211 | 115.201 | 0.89467
60.94 | 1.277 | -0.66 | -0.67342 | 115.1047 | 0.88454 | 7.94 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 200.94 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.94 | 1.286 | 0.66 | 0.64211 | 115.2057 | 0.89467
60.95 | 1.277 | -0.66 | -0.67342 | 115.1047 | 0.88454 | 7.95 | 1.297 | -0.2 | -0.20435 | 115.2467 | 0.98781 | 200.95 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.95 | 1.286 | 0.66 | 0.64148 | 115.2013 | 0.89485
60.96 | 1.277 | -0.66 | -0.67342 | 115.1047 | 0.88454 | 7.96 | 1.297 | -0.2 | -0.20435 | 115.2467 | 0.98781 | 200.96 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.96 | 1.286 | 0.66 | 0.64009 | 115.1927 | 0.89524
60.97 | 1.277 | -0.66 | -0.67342 | 115.1047 | 0.88454 | 7.97 | 1.297 | -0.2 | -0.20435 | 115.2467 | 0.98781 | 200.97 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.97 | 1.287 | 0.66 | 0.63945 | 115.1843 | 0.89555
60.98 | 1.276 | -0.66 | -0.67498 | 115.115 | 0.88395 | 7.98 | 1.297 | -0.2 | -0.20435 | 115.2467 | 0.98781 | 200.98 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.98 | 1.287 | 0.66 | 0.6391 | 115.176 | 0.89565
60.99 | 1.276 | -0.66 | -0.6754 | 115.1383 | 0.88382 | 7.99 | 1.297 | -0.2 | -0.20435 | 115.2117 | 0.98781 | 200.99 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 150.99 | 1.287 | 0.66 | 0.6391 | 115.1723 | 0.89565
61 | 1.276 | -0.66 | -0.6754 | 115.1453 | 0.88382 | 8 | 1.297 | -0.2 | -0.20516 | 115.221 | 0.98772 | 201 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151 | 1.287 | 0.66 | 0.6391 | 115.1723 | 0.89565
61.01 | 1.276 | -0.66 | -0.67576 | 115.141 | 0.88372 | 8.01 | 1.297 | -0.2 | -0.20516 | 115.221 | 0.98772 | 201.01 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.01 | 1.287 | 0.66 | 0.6391 | 115.1723 | 0.89565
61.02 | 1.275 | -0.66 | -0.6762 | 115.1327 | 0.88344 | 8.02 | 1.297 | -0.2 | -0.20516 | 115.2127 | 0.98772 | 201.02 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.02 | 1.287 | 0.66 | 0.63859 | 115.1763 | 0.89579
61.03 | 1.275 | -0.66 | -0.6762 | 115.128 | 0.88344 | 8.03 | 1.297 | -0.2 | -0.20557 | 115.2043 | 0.98767 | 201.03 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.03 | 1.287 | 0.66 | 0.63831 | 115.185 | 0.89587
61.04 | 1.275 | -0.66 | -0.6762 | 115.128 | 0.88344 | 8.04 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.04 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.04 | 1.288 | 0.66 | 0.63622 | 115.1817 | 0.89658
61.05 | 1.275 | -0.66 | -0.6762 | 115.128 | 0.88344 | 8.05 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.05 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.05 | 1.288 | 0.66 | 0.63617 | 115.174 | 0.8966
61.06 | 1.275 | -0.66 | -0.6762 | 115.128 | 0.88344 | 8.06 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.06 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.06 | 1.288 | 0.66 | 0.63617 | 115.174 | 0.8966
61.07 | 1.275 | -0.66 | -0.6762 | 115.128 | 0.88344 | 8.07 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.07 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.07 | 1.288 | 0.66 | 0.63561 | 115.1693 | 0.89675
61.08 | 1.275 | -0.66 | -0.67671 | 115.1213 | 0.8833 | 8.08 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.08 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.08 | 1.288 | 0.66 | 0.6353 | 115.1603 | 0.89684
61.09 | 1.275 | -0.66 | -0.67693 | 115.103 | 0.88323 | 8.09 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.09 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.09 | 1.289 | 0.66 | 0.63463 | 115.1653 | 0.89716
61.1 | 1.274 | -0.66 | -0.67753 | 115.0873 | 0.88291 | 8.1 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.1 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.1 | 1.289 | 0.66 | 0.6343 | 115.169 | 0.89725
61.11 | 1.274 | -0.66 | -0.67793 | 115.0873 | 0.88279 | 8.11 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.11 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.11 | 1.289 | 0.66 | 0.6336 | 115.1567 | 0.89744
61.12 | 1.274 | -0.66 | -0.67842 | 115.0963 | 0.88265 | 8.12 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.12 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.12 | 1.289 | 0.66 | 0.6331 | 115.1543 | 0.89758
61.13 | 1.274 | -0.66 | -0.67842 | 115.101 | 0.88265 | 8.13 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.13 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.13 | 1.29 | 0.66 | 0.63282 | 115.1633 | 0.89779
61.14 | 1.276 | -0.66 | -0.67553 | 115.101 | 0.88379 | 8.14 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.14 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.14 | 1.29 | 0.66 | 0.63186 | 115.1597 | 0.89806
61.15 | 1.296 | -0.66 | -0.65367 | 115.101 | 0.89286 | 8.15 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.15 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.15 | 1.29 | 0.66 | 0.63161 | 115.1583 | 0.89812
61.16 | 1.296 | -0.66 | -0.65367 | 115.101 | 0.89286 | 8.16 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.16 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.16 | 1.291 | 0.66 | 0.63112 | 115.1717 | 0.89839
61.17 | 1.296 | -0.66 | -0.65367 | 115.101 | 0.89286 | 8.17 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.17 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.17 | 1.291 | 0.66 | 0.63056 | 115.174 | 0.89855
61.18 | 1.296 | -0.66 | -0.65367 | 115.101 | 0.89286 | 8.18 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.18 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.18 | 1.291 | 0.66 | 0.63025 | 115.1653 | 0.89863
61.19 | 1.296 | -0.66 | -0.65367 | 115.1007 | 0.89286 | 8.19 | 1.297 | -0.2 | -0.20599 | 115.2043 | 0.98762 | 201.19 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.19 | 1.291 | 0.66 | 0.63025 | 115.1607 | 0.89863
61.2 | 1.296 | -0.66 | -0.65367 | 115.1007 | 0.89286 | 8.2 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.2 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.2 | 1.291 | 0.66 | 0.63003 | 115.1653 | 0.89869
61.21 | 1.296 | -0.66 | -0.65456 | 115.111 | 0.89261 | 8.21 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.21 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.21 | 1.291 | 0.66 | 0.62956 | 115.1753 | 0.89882
61.22 | 1.296 | -0.66 | -0.65565 | 115.1317 | 0.89231 | 8.22 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.22 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.22 | 1.291 | 0.66 | 0.62956 | 115.18 | 0.89882
61.23 | 1.295 | -0.66 | -0.6563 | 115.1373 | 0.89199 | 8.23 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.23 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.23 | 1.291 | 0.66 | 0.62956 | 115.18 | 0.89882
61.24 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.1277 | 0.89194 | 8.24 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.24 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.24 | 1.292 | 0.66 | 0.62858 | 115.168 | 0.89923
61.25 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.25 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.25 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.25 | 1.292 | 0.66 | 0.62831 | 115.16 | 0.8993
61.26 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.26 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.26 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.26 | 1.292 | 0.66 | 0.62777 | 115.169 | 0.89945
61.27 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.27 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.27 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.27 | 1.292 | 0.66 | 0.62714 | 115.1693 | 0.89962
61.28 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.28 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.28 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.28 | 1.292 | 0.66 | 0.62678 | 115.1617 | 0.89972
61.29 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.29 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.29 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.29 | 1.293 | 0.66 | 0.62609 | 115.1717 | 0.90004
61.3 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.3 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.3 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.3 | 1.293 | 0.66 | 0.6258 | 115.1807 | 0.90012
61.31 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.31 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.31 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.31 | 1.293 | 0.66 | 0.62519 | 115.1717 | 0.90028
61.32 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.32 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.32 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.32 | 1.293 | 0.66 | 0.62519 | 115.1673 | 0.90028
61.33 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.33 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.33 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.33 | 1.293 | 0.66 | 0.62519 | 115.1673 | 0.90028
61.34 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.34 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.34 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.34 | 1.294 | 0.66 | 0.62453 | 115.1777 | 0.9006
61.35 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.35 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.35 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.35 | 1.294 | 0.66 | 0.62433 | 115.1877 | 0.90065
61.36 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.36 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.36 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.36 | 1.294 | 0.66 | 0.62393 | 115.1883 | 0.90076
61.37 | 1.295 | -0.66 | -0.65648 | 115.125 | 0.89194 | 8.37 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.37 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.37 | 1.294 | 0.66 | 0.62393 | 115.1883 | 0.90076
61.38 | 1.295 | -0.66 | -0.65702 | 115.1183 | 0.89179 | 8.38 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.38 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.38 | 1.294 | 0.66 | 0.62393 | 115.1883 | 0.90076
61.39 | 1.294 | -0.66 | -0.65724 | 115.1 | 0.89159 | 8.39 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.39 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.39 | 1.295 | 0.66 | 0.62318 | 115.1973 | 0.90109
61.4 | 1.294 | -0.66 | -0.65785 | 115.0847 | 0.89142 | 8.4 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.4 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.4 | 1.295 | 0.66 | 0.62315 | 115.2063 | 0.9011
61.41 | 1.294 | -0.66 | -0.65825 | 115.0847 | 0.8913 | 8.41 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.41 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.41 | 1.295 | 0.66 | 0.62315 | 115.2063 | 0.9011
61.42 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.094 | 0.89116 | 8.42 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.42 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.42 | 1.295 | 0.66 | 0.62253 | 115.2023 | 0.90127
61.43 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.0983 | 0.89116 | 8.43 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.43 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.43 | 1.295 | 0.66 | 0.62216 | 115.195 | 0.90137
61.44 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.0983 | 0.89116 | 8.44 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.44 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.44 | 1.296 | 0.66 | 0.62106 | 115.1927 | 0.9018
61.45 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.0983 | 0.89116 | 8.45 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.45 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.45 | 1.296 | 0.66 | 0.62101 | 115.1937 | 0.90181
61.46 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.0983 | 0.89116 | 8.46 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.46 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.46 | 1.296 | 0.66 | 0.62101 | 115.1937 | 0.90181
61.47 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.099 | 0.89117 | 8.47 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.47 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.47 | 1.296 | 0.66 | 0.62047 | 115.1893 | 0.90196
61.48 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.099 | 0.89117 | 8.48 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.48 | 1.291 | 0.2 | 0.17138 | 115.2373 | 0.9913 | 151.48 | 1.296 | 0.66 | 0.62014 | 115.1807 | 0.90205
61.49 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.099 | 0.89117 | 8.49 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.49 | 1.291 | 0.2 | 0.17108 | 115.2403 | 0.99133 | 151.49 | 1.296 | 0.66 | 0.62014 | 115.1763 | 0.90205
61.5 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.099 | 0.89117 | 8.5 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.5 | 1.291 | 0.2 | 0.17051 | 115.246 | 0.99139 | 151.5 | 1.296 | 0.66 | 0.61994 | 115.1813 | 0.9021
61.51 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.099 | 0.89117 | 8.51 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.51 | 1.291 | 0.2 | 0.16999 | 115.2523 | 0.99144 | 151.51 | 1.297 | 0.66 | 0.61945 | 115.1917 | 0.90236
61.52 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.099 | 0.89117 | 8.52 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.52 | 1.291 | 0.2 | 0.16973 | 115.2553 | 0.99147 | 151.52 | 1.297 | 0.66 | 0.61882 | 115.1903 | 0.90254
61.53 | 1.294 | -0.66 | -0.65876 | 115.099 | 0.89117 | 8.53 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.53 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2403 | 0.99156 | 151.53 | 1.297 | 0.66 | 0.61844 | 115.1787 | 0.90264
61.54 | 1.294 | -0.66 | -0.65897 | 115.1053 | 0.8911 | 8.54 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.54 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.54 | 1.297 | 0.66 | 0.61769 | 115.1817 | 0.90284
61.55 | 1.293 | -0.66 | -0.66074 | 115.13 | 0.89047 | 8.55 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.55 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.55 | 1.297 | 0.66 | 0.61766 | 115.1907 | 0.90285
61.56 | 1.293 | -0.66 | -0.6611 | 115.1363 | 0.89037 | 8.56 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.56 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.56 | 1.297 | 0.66 | 0.61766 | 115.1907 | 0.90285
61.57 | 1.293 | -0.66 | -0.66156 | 115.128 | 0.89024 | 8.57 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.57 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.57 | 1.297 | 0.66 | 0.61704 | 115.187 | 0.90302
61.58 | 1.293 | -0.66 | -0.66156 | 115.1237 | 0.89024 | 8.58 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.58 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.58 | 1.298 | 0.66 | 0.61667 | 115.1797 | 0.90324
61.59 | 1.293 | -0.66 | -0.66156 | 115.1237 | 0.89024 | 8.59 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.59 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.59 | 1.298 | 0.66 | 0.616 | 115.19 | 0.90343
61.6 | 1.293 | -0.66 | -0.66156 | 115.1237 | 0.89024 | 8.6 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.6 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.6 | 1.298 | 0.66 | 0.61597 | 115.204 | 0.90343
61.61 | 1.293 | -0.66 | -0.66156 | 115.1237 | 0.89024 | 8.61 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.61 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.61 | 1.298 | 0.66 | 0.61597 | 115.204 | 0.90343
61.62 | 1.293 | -0.66 | -0.66156 | 115.1237 | 0.89024 | 8.62 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.62 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.62 | 1.298 | 0.66 | 0.61542 | 115.1997 | 0.90358
61.63 | 1.293 | -0.66 | -0.66156 | 115.1237 | 0.89024 | 8.63 | 1.297 | -0.2 | -0.20638 | 115.1947 | 0.98758 | 201.63 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.63 | 1.299 | 0.66 | 0.6151 | 115.191 | 0.9038
61.64 | 1.293 | -0.66 | -0.66156 | 115.1237 | 0.89024 | 8.64 | 1.296 | -0.2 | -0.20547 | 115.1783 | 0.98766 | 201.64 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.64 | 1.299 | 0.66 | 0.61415 | 115.18 | 0.90405
61.65 | 1.293 | -0.66 | -0.66156 | 115.1237 | 0.89024 | 8.65 | 1.296 | -0.2 | -0.20547 | 115.1783 | 0.98766 | 201.65 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.65 | 1.299 | 0.66 | 0.61411 | 115.1727 | 0.90406
61.66 | 1.292 | -0.66 | -0.66187 | 115.1173 | 0.89001 | 8.66 | 1.296 | -0.2 | -0.20547 | 115.1783 | 0.98766 | 201.66 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.66 | 1.299 | 0.66 | 0.61411 | 115.1727 | 0.90406
61.67 | 1.292 | -0.66 | -0.66225 | 115.1047 | 0.8899 | 8.67 | 1.297 | -0.2 | -0.20465 | 115.1783 | 0.98778 | 201.67 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.67 | 1.299 | 0.66 | 0.613 | 115.1713 | 0.90436
61.68 | 1.291 | -0.66 | -0.66278 | 115.0937 | 0.88961 | 8.68 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.1997 | 0.98788 | 201.68 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.68 | 1.3 | 0.66 | 0.61232 | 115.169 | 0.90467
61.69 | 1.291 | -0.66 | -0.66303 | 115.0853 | 0.88954 | 8.69 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.69 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.69 | 1.3 | 0.66 | 0.61232 | 115.1673 | 0.90467
61.7 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0937 | 0.88932 | 8.7 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.7 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.7 | 1.3 | 0.66 | 0.61212 | 115.1723 | 0.90472
61.71 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.71 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.71 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.71 | 1.3 | 0.66 | 0.61163 | 115.1827 | 0.90486
61.72 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.72 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.72 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.72 | 1.3 | 0.66 | 0.61163 | 115.188 | 0.90486
61.73 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.73 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.73 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.73 | 1.3 | 0.66 | 0.61163 | 115.188 | 0.90486
61.74 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.74 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.74 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.74 | 1.301 | 0.66 | 0.61054 | 115.198 | 0.90527
61.75 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.75 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.75 | 1.291 | 0.2 | 0.16884 | 115.2327 | 0.99156 | 151.75 | 1.296 | 0.66 | 0.62581 | 115.193 | 0.90051
61.76 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.76 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.76 | 1.291 | 0.2 | 0.16828 | 115.227 | 0.99161 | 151.76 | 1.285 | 0.66 | 0.6644 | 115.164 | 0.88829
61.77 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.77 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.77 | 1.291 | 0.2 | 0.16801 | 115.21 | 0.99164 | 151.77 | 1.285 | 0.66 | 0.6644 | 115.1497 | 0.88829
61.78 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.78 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.78 | 1.291 | 0.2 | 0.16714 | 115.194 | 0.99172 | 151.78 | 1.285 | 0.66 | 0.6644 | 115.1497 | 0.88829
61.79 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.79 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.79 | 1.291 | 0.2 | 0.16714 | 115.1887 | 0.99172 | 151.79 | 1.285 | 0.66 | 0.6644 | 115.1497 | 0.88829
61.8 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.8 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.8 | 1.291 | 0.2 | 0.16714 | 115.1883 | 0.99172 | 151.8 | 1.285 | 0.66 | 0.66421 | 115.1547 | 0.88834
61.81 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.81 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.81 | 1.291 | 0.2 | 0.16654 | 115.1937 | 0.99178 | 151.81 | 1.286 | 0.66 | 0.66372 | 115.165 | 0.88863
61.82 | 1.291 | -0.66 | -0.66384 | 115.0983 | 0.88932 | 8.82 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.82 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.206 | 0.99181 | 151.82 | 1.286 | 0.66 | 0.66324 | 115.175 | 0.88876
61.83 | 1.291 | -0.66 | -0.66537 | 115.1087 | 0.88889 | 8.83 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.83 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.83 | 1.286 | 0.66 | 0.66294 | 115.1847 | 0.88885
61.84 | 1.29 | -0.66 | -0.66591 | 115.1307 | 0.88859 | 8.84 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.84 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.84 | 1.287 | 0.66 | 0.66191 | 115.191 | 0.88928
61.85 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.1283 | 0.88838 | 8.85 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.85 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.85 | 1.287 | 0.66 | 0.66186 | 115.1923 | 0.8893
61.86 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.86 | 1.297 | -0.2 | -0.20383 | 115.2207 | 0.98788 | 201.86 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.86 | 1.287 | 0.66 | 0.66186 | 115.1923 | 0.8893
61.87 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.87 | 1.297 | -0.2 | -0.20344 | 115.2303 | 0.98792 | 201.87 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.87 | 1.287 | 0.66 | 0.66186 | 115.1923 | 0.8893
61.88 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.88 | 1.297 | -0.2 | -0.20306 | 115.24 | 0.98797 | 201.88 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.88 | 1.287 | 0.66 | 0.66186 | 115.1923 | 0.8893
61.89 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.89 | 1.297 | -0.2 | -0.20306 | 115.24 | 0.98797 | 201.89 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.89 | 1.287 | 0.66 | 0.66007 | 115.1773 | 0.8898
61.9 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.9 | 1.297 | -0.2 | -0.20306 | 115.24 | 0.98797 | 201.9 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.9 | 1.287 | 0.66 | 0.65997 | 115.162 | 0.88983
61.91 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.91 | 1.297 | -0.2 | -0.20306 | 115.24 | 0.98797 | 201.91 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.91 | 1.287 | 0.66 | 0.65997 | 115.162 | 0.88983
61.92 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.92 | 1.297 | -0.2 | -0.20285 | 115.24 | 0.98799 | 201.92 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.92 | 1.287 | 0.66 | 0.65997 | 115.162 | 0.88983
61.93 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.93 | 1.297 | -0.2 | -0.20265 | 115.2353 | 0.98801 | 201.93 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.93 | 1.287 | 0.66 | 0.65997 | 115.162 | 0.88983
61.94 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.94 | 1.297 | -0.2 | -0.20265 | 115.2307 | 0.98801 | 201.94 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.94 | 1.288 | 0.66 | 0.65895 | 115.164 | 0.89026
61.95 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.95 | 1.297 | -0.2 | -0.20248 | 115.218 | 0.98803 | 201.95 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.95 | 1.288 | 0.66 | 0.65839 | 115.167 | 0.89041
61.96 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.96 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 201.96 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.96 | 1.289 | 0.66 | 0.65709 | 115.17 | 0.89092
61.97 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.97 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 201.97 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.97 | 1.289 | 0.66 | 0.65709 | 115.171 | 0.89092
61.98 | 1.29 | -0.66 | -0.66665 | 115.124 | 0.88838 | 8.98 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 201.98 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.98 | 1.289 | 0.66 | 0.65709 | 115.171 | 0.89092
61.99 | 1.29 | -0.66 | -0.66672 | 115.12 | 0.88836 | 8.99 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 201.99 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 151.99 | 1.289 | 0.66 | 0.65709 | 115.171 | 0.89092
62 | 1.289 | -0.66 | -0.66734 | 115.105 | 0.88804 | 9 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202 | 1.291 | 0.2 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 152 | 1.289 | 0.66 | 0.65709 | 115.171 | 0.89092
62.01 | 1.289 | -0.262 | -0.66778 | 115.103 | 0.88792 | 9.01 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.01 | 1.291 | 0.598 | 0.16627 | 115.2093 | 0.99181 | 152.01 | 1.289 | 0.66 | 0.65709 | 115.171 | 0.89092
62.02 | 1.289 | -0.262 | -0.66834 | 115.1113 | 0.88776 | 9.02 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.02 | 1.29 | 0.598 | 0.1679 | 115.2093 | 0.99164 | 152.02 | 1.289 | 0.66 | 0.65709 | 115.171 | 0.89092
62.03 | 1.289 | -0.262 | -0.66904 | 115.12 | 0.88757 | 9.03 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.03 | 1.268 | 0.598 | 0.23692 | 115.2093 | 0.98299 | 152.03 | 1.289 | 0.66 | 0.65709 | 115.171 | 0.89092
62.04 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1313 | 0.88751 | 9.04 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.04 | 1.26 | 0.598 | 0.25904 | 115.2093 | 0.97951 | 152.04 | 1.29 | 0.66 | 0.65471 | 115.1623 | 0.89173
62.05 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.05 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.05 | 1.245 | 0.598 | 0.29893 | 115.2093 | 0.97236 | 152.05 | 1.29 | 0.66 | 0.65455 | 115.1537 | 0.89177
62.06 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.06 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.06 | 1.238 | 0.598 | 0.36381 | 115.2093 | 0.95943 | 152.06 | 1.29 | 0.66 | 0.65455 | 115.1537 | 0.89177
62.07 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.07 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.07 | 1.235 | 0.598 | 0.39294 | 115.2093 | 0.95293 | 152.07 | 1.29 | 0.66 | 0.65455 | 115.1537 | 0.89177
62.08 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.08 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.08 | 1.235 | 0.598 | 0.39294 | 115.2093 | 0.95293 | 152.08 | 1.29 | 0.66 | 0.65455 | 115.1537 | 0.89177
62.09 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.09 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.09 | 1.235 | 0.598 | 0.39294 | 115.2093 | 0.95293 | 152.09 | 1.29 | 0.66 | 0.65455 | 115.1537 | 0.89177
62.1 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.1 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.1 | 1.235 | 0.598 | 0.39294 | 115.2093 | 0.95293 | 152.1 | 1.29 | 0.66 | 0.65438 | 115.161 | 0.89182
62.11 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.11 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.11 | 1.235 | 0.598 | 0.39269 | 115.211 | 0.95299 | 152.11 | 1.291 | 0.66 | 0.6539 | 115.175 | 0.89209
62.12 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.12 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.12 | 1.235 | 0.598 | 0.39257 | 115.2193 | 0.95301 | 152.12 | 1.291 | 0.66 | 0.65277 | 115.175 | 0.89241
62.13 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.13 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.13 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2333 | 0.95317 | 152.13 | 1.291 | 0.66 | 0.65201 | 115.16 | 0.89262
62.14 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.14 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.14 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.14 | 1.291 | 0.66 | 0.65201 | 115.1523 | 0.89262
62.15 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.15 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.15 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.15 | 1.291 | 0.66 | 0.65201 | 115.1523 | 0.89262
62.16 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.16 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.16 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.16 | 1.291 | 0.66 | 0.65201 | 115.1523 | 0.89262
62.17 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.17 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.17 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.17 | 1.291 | 0.66 | 0.65201 | 115.1523 | 0.89262
62.18 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.18 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.18 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.18 | 1.291 | 0.66 | 0.65201 | 115.1523 | 0.89262
62.19 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.19 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.19 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.19 | 1.291 | 0.66 | 0.65201 | 115.1523 | 0.89262
62.2 | 1.289 | -0.262 | -0.66925 | 115.1343 | 0.88751 | 9.2 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.2 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.2 | 1.292 | 0.66 | 0.65137 | 115.1577 | 0.89294
62.21 | 1.281 | -0.262 | -0.63848 | 115.1343 | 0.89499 | 9.21 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.21 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.21 | 1.293 | 0.66 | 0.64957 | 115.1663 | 0.89358
62.22 | 1.271 | -0.262 | -0.59734 | 115.1343 | 0.90503 | 9.22 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.22 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.22 | 1.293 | 0.66 | 0.64957 | 115.1717 | 0.89358
62.23 | 1.271 | -0.262 | -0.59734 | 115.1343 | 0.90503 | 9.23 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.23 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.23 | 1.293 | 0.66 | 0.64957 | 115.1717 | 0.89358
62.24 | 1.272 | -0.262 | -0.59048 | 115.1343 | 0.90703 | 9.24 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.24 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.24 | 1.293 | 0.66 | 0.64957 | 115.1717 | 0.89358
62.25 | 1.283 | -0.262 | -0.52425 | 115.1343 | 0.9257 | 9.25 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.25 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.25 | 1.293 | 0.66 | 0.64957 | 115.1717 | 0.89358
62.26 | 1.283 | -0.262 | -0.52425 | 115.1343 | 0.9257 | 9.26 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.26 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.26 | 1.293 | 0.66 | 0.64957 | 115.1717 | 0.89358
62.27 | 1.283 | -0.262 | -0.52425 | 115.1343 | 0.9257 | 9.27 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.27 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.27 | 1.293 | 0.66 | 0.64957 | 115.1717 | 0.89358
62.28 | 1.283 | -0.262 | -0.52425 | 115.1343 | 0.9257 | 9.28 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.28 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.28 | 1.293 | 0.66 | 0.64957 | 115.1717 | 0.89358
62.29 | 1.283 | -0.262 | -0.52434 | 115.139 | 0.92568 | 9.29 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.29 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.29 | 1.294 | 0.66 | 0.64723 | 115.1713 | 0.89436
62.3 | 1.283 | -0.262 | -0.52521 | 115.154 | 0.92546 | 9.3 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.3 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.3 | 1.294 | 0.66 | 0.64703 | 115.1713 | 0.89442
62.31 | 1.283 | -0.262 | -0.52554 | 115.156 | 0.92538 | 9.31 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.31 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.31 | 1.294 | 0.66 | 0.64703 | 115.1713 | 0.89442
62.32 | 1.282 | -0.262 | -0.52597 | 115.147 | 0.92516 | 9.32 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.32 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.32 | 1.294 | 0.66 | 0.64703 | 115.1713 | 0.89442
62.33 | 1.282 | -0.262 | -0.52597 | 115.1423 | 0.92516 | 9.33 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.33 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.33 | 1.294 | 0.66 | 0.64703 | 115.1713 | 0.89442
62.34 | 1.282 | -0.262 | -0.52605 | 115.1397 | 0.92514 | 9.34 | 1.297 | -0.2 | -0.20231 | 115.2053 | 0.98805 | 202.34 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.34 | 1.294 | 0.66 | 0.64702 | 115.1713 | 0.89442
62.35 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1303 | 0.92496 | 9.35 | 1.297 | -0.2 | -0.20203 | 115.198 | 0.98809 | 202.35 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.35 | 1.294 | 0.66 | 0.64657 | 115.1707 | 0.89455
62.36 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.36 | 1.297 | -0.2 | -0.20174 | 115.198 | 0.98812 | 202.36 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.36 | 1.295 | 0.66 | 0.64526 | 115.1693 | 0.89505
62.37 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.37 | 1.297 | -0.2 | -0.20174 | 115.2053 | 0.98812 | 202.37 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.37 | 1.295 | 0.66 | 0.64466 | 115.1657 | 0.89521
62.38 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.38 | 1.297 | -0.2 | -0.20174 | 115.2053 | 0.98812 | 202.38 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.38 | 1.295 | 0.66 | 0.64424 | 115.159 | 0.89533
62.39 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.39 | 1.297 | -0.2 | -0.20174 | 115.2053 | 0.98812 | 202.39 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.39 | 1.295 | 0.66 | 0.64424 | 115.156 | 0.89533
62.4 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.4 | 1.297 | -0.2 | -0.20174 | 115.2053 | 0.98812 | 202.4 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.4 | 1.295 | 0.66 | 0.64424 | 115.156 | 0.89533
62.41 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.41 | 1.297 | -0.2 | -0.20174 | 115.2053 | 0.98812 | 202.41 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.41 | 1.295 | 0.66 | 0.64424 | 115.156 | 0.89533
62.42 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.42 | 1.297 | -0.2 | -0.20154 | 115.2053 | 0.98814 | 202.42 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.42 | 1.295 | 0.66 | 0.64424 | 115.156 | 0.89533
62.43 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.43 | 1.297 | -0.2 | -0.20133 | 115.2007 | 0.98817 | 202.43 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.43 | 1.295 | 0.66 | 0.64424 | 115.156 | 0.89533
62.44 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.44 | 1.297 | -0.2 | -0.20133 | 115.1963 | 0.98817 | 202.44 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.44 | 1.295 | 0.66 | 0.64424 | 115.156 | 0.89533
62.45 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.45 | 1.297 | -0.2 | -0.20133 | 115.1963 | 0.98817 | 202.45 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.45 | 1.296 | 0.66 | 0.64385 | 115.1577 | 0.89557
62.46 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.46 | 1.297 | -0.2 | -0.20133 | 115.1963 | 0.98817 | 202.46 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.46 | 1.296 | 0.66 | 0.64268 | 115.161 | 0.89589
62.47 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.47 | 1.297 | -0.2 | -0.20133 | 115.1963 | 0.98817 | 202.47 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.47 | 1.297 | 0.66 | 0.64205 | 115.1637 | 0.8962
62.48 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.48 | 1.297 | -0.2 | -0.20133 | 115.1963 | 0.98817 | 202.48 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.48 | 1.297 | 0.66 | 0.6416 | 115.166 | 0.89633
62.49 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.49 | 1.297 | -0.2 | -0.20133 | 115.1963 | 0.98817 | 202.49 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.49 | 1.297 | 0.66 | 0.6416 | 115.1673 | 0.89633
62.5 | 1.282 | -0.262 | -0.52676 | 115.1263 | 0.92496 | 9.5 | 1.297 | -0.2 | -0.20133 | 115.1963 | 0.98817 | 202.5 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.5 | 1.297 | 0.66 | 0.6416 | 115.1673 | 0.89633
62.51 | 1.291 | -0.262 | -0.49664 | 115.1263 | 0.93332 | 9.51 | 1.297 | -0.2 | -0.20133 | 115.1963 | 0.98817 | 202.51 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.51 | 1.297 | 0.66 | 0.6416 | 115.1673 | 0.89633
62.52 | 1.303 | -0.262 | -0.4551 | 115.1263 | 0.94407 | 9.52 | 1.297 | -0.2 | -0.20133 | 115.1963 | 0.98817 | 202.52 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.52 | 1.297 | 0.66 | 0.6411 | 115.1633 | 0.89647
62.53 | 1.303 | -0.262 | -0.4551 | 115.1263 | 0.94407 | 9.53 | 1.297 | -0.2 | -0.20133 | 115.1963 | 0.98817 | 202.53 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.53 | 1.297 | 0.66 | 0.64073 | 115.1557 | 0.89657
62.54 | 1.303 | -0.262 | -0.4551 | 115.1263 | 0.94407 | 9.54 | 1.296 | -0.2 | -0.20042 | 115.1803 | 0.98825 | 202.54 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.54 | 1.297 | 0.66 | 0.6398 | 115.1457 | 0.89682
62.55 | 1.303 | -0.262 | -0.4551 | 115.1263 | 0.94407 | 9.55 | 1.296 | -0.2 | -0.20042 | 115.1803 | 0.98825 | 202.55 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.55 | 1.297 | 0.66 | 0.63971 | 115.1393 | 0.89684
62.56 | 1.303 | -0.262 | -0.4551 | 115.1263 | 0.94407 | 9.56 | 1.296 | -0.2 | -0.20042 | 115.1803 | 0.98825 | 202.56 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.56 | 1.297 | 0.66 | 0.63971 | 115.1393 | 0.89684
62.57 | 1.303 | -0.262 | -0.4551 | 115.1263 | 0.94407 | 9.57 | 1.296 | -0.2 | -0.20042 | 115.1803 | 0.98825 | 202.57 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.57 | 1.297 | 0.66 | 0.63915 | 115.1337 | 0.897
62.58 | 1.303 | -0.262 | -0.4551 | 115.1263 | 0.94407 | 9.58 | 1.296 | -0.2 | -0.20042 | 115.1803 | 0.98825 | 202.58 | 1.236 | 0.598 | 0.39219 | 115.2393 | 0.95317 | 152.58 | 1.298 | 0.66 | 0.63874 | 115.123 | 0.89725
62.59 | 1.303 | -0.262 | -0.4551 | 115.1263 | 0.94407 | 9.59 | 1.296 | -0.2 | -0.20042 | 115.1803 | 0.98825 | 202.59 | 1.236 | 0.598 | 0.39233 | 115.2423 | 0.95314 | 152.59 | 1.298 | 0.66 | 0.63874 | 115.1177 | 0.89725
62.6 | 1.303 | -0.262 | -0.4551 | 115.1263 | 0.94407 | 9.6 | 1.297 | -0.2 | -0.1996 | 115.1803 | 0.98836 | 202.6 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2477 | 0.95308 | 152.6 | 1.298 | 0.66 | 0.63874 | 115.1177 | 0.89725
62.61 | 1.303 | -0.262 | -0.4551 | 115.1263 | 0.94407 | 9.61 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2013 | 0.98846 | 202.61 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.61 | 1.298 | 0.66 | 0.63874 | 115.1177 | 0.89725
62.62 | 1.303 | -0.262 | -0.4551 | 115.1263 | 0.94407 | 9.62 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.62 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.62 | 1.298 | 0.66 | 0.63874 | 115.1177 | 0.89725
62.63 | 1.303 | -0.262 | -0.45553 | 115.1263 | 0.94397 | 9.63 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.63 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.63 | 1.298 | 0.66 | 0.63874 | 115.1177 | 0.89725
62.64 | 1.303 | -0.262 | -0.45568 | 115.1267 | 0.94394 | 9.64 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.64 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.64 | 1.298 | 0.66 | 0.63803 | 115.1277 | 0.89744
62.65 | 1.303 | -0.262 | -0.45568 | 115.127 | 0.94394 | 9.65 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.65 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.65 | 1.298 | 0.66 | 0.63796 | 115.1377 | 0.89746
62.66 | 1.303 | -0.262 | -0.45568 | 115.127 | 0.94394 | 9.66 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.66 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.66 | 1.298 | 0.66 | 0.63796 | 115.138 | 0.89746
62.67 | 1.303 | -0.262 | -0.45568 | 115.127 | 0.94394 | 9.67 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.67 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.67 | 1.299 | 0.66 | 0.63701 | 115.1423 | 0.89785
62.68 | 1.303 | -0.262 | -0.45614 | 115.1333 | 0.94384 | 9.68 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.68 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.68 | 1.299 | 0.66 | 0.63629 | 115.1507 | 0.89805
62.69 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.1487 | 0.9438 | 9.69 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.69 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.69 | 1.299 | 0.66 | 0.63629 | 115.1553 | 0.89805
62.7 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.7 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.7 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.7 | 1.299 | 0.66 | 0.63629 | 115.1553 | 0.89805
62.71 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.71 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.71 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.71 | 1.299 | 0.66 | 0.63629 | 115.1553 | 0.89805
62.72 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.72 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.72 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.72 | 1.299 | 0.66 | 0.63629 | 115.1553 | 0.89805
62.73 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.73 | 1.297 | -0.2 | -0.19878 | 115.2233 | 0.98846 | 202.73 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.73 | 1.299 | 0.66 | 0.63629 | 115.1553 | 0.89805
62.74 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.74 | 1.297 | -0.2 | -0.19801 | 115.2423 | 0.98855 | 202.74 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.74 | 1.299 | 0.66 | 0.63629 | 115.1553 | 0.89805
62.75 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.75 | 1.297 | -0.2 | -0.19801 | 115.2423 | 0.98855 | 202.75 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.75 | 1.299 | 0.66 | 0.63611 | 115.1607 | 0.8981
62.76 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.76 | 1.297 | -0.2 | -0.19801 | 115.2423 | 0.98855 | 202.76 | 1.236 | 0.598 | 0.39258 | 115.2507 | 0.95308 | 152.76 | 1.3 | 0.66 | 0.63551 | 115.1707 | 0.8984
62.77 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.77 | 1.297 | -0.2 | -0.19801 | 115.2423 | 0.98855 | 202.77 | 1.236 | 0.598 | 0.3926 | 115.2557 | 0.95308 | 152.77 | 1.3 | 0.66 | 0.63551 | 115.176 | 0.8984
62.78 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.78 | 1.297 | -0.2 | -0.19801 | 115.2423 | 0.98855 | 202.78 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.272 | 0.95296 | 152.78 | 1.3 | 0.66 | 0.63551 | 115.176 | 0.8984
62.79 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.79 | 1.297 | -0.2 | -0.1972 | 115.2423 | 0.98864 | 202.79 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.79 | 1.3 | 0.66 | 0.6349 | 115.1867 | 0.89856
62.8 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.8 | 1.297 | -0.2 | -0.19691 | 115.217 | 0.98867 | 202.8 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.8 | 1.301 | 0.66 | 0.63483 | 115.198 | 0.89872
62.81 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.81 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.217 | 0.9887 | 202.81 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.81 | 1.301 | 0.66 | 0.63483 | 115.198 | 0.89872
62.82 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.82 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.82 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.82 | 1.301 | 0.66 | 0.63428 | 115.1927 | 0.89886
62.83 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.83 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.83 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.83 | 1.301 | 0.66 | 0.63385 | 115.1817 | 0.89898
62.84 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.84 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.84 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.84 | 1.301 | 0.66 | 0.63385 | 115.1763 | 0.89898
62.85 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.85 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.85 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.85 | 1.301 | 0.66 | 0.63385 | 115.1763 | 0.89898
62.86 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.86 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.86 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.86 | 1.301 | 0.66 | 0.63385 | 115.1763 | 0.89898
62.87 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.87 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.87 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.87 | 1.301 | 0.66 | 0.63336 | 115.1727 | 0.89911
62.88 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.88 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.88 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.88 | 1.301 | 0.66 | 0.63298 | 115.1653 | 0.89922
62.89 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.89 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.89 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.89 | 1.301 | 0.66 | 0.63207 | 115.1557 | 0.89946
62.9 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.9 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.9 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.9 | 1.301 | 0.66 | 0.63196 | 115.1497 | 0.89949
62.91 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.91 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.91 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.91 | 1.301 | 0.66 | 0.63196 | 115.1497 | 0.89949
62.92 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.92 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.92 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.92 | 1.302 | 0.66 | 0.6316 | 115.1573 | 0.89972
62.93 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.93 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.93 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.93 | 1.302 | 0.66 | 0.63132 | 115.1723 | 0.8998
62.94 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.94 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.94 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.94 | 1.302 | 0.66 | 0.63132 | 115.1797 | 0.8998
62.95 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.95 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.95 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.95 | 1.302 | 0.66 | 0.63132 | 115.1797 | 0.8998
62.96 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.96 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.96 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.96 | 1.302 | 0.66 | 0.63132 | 115.1797 | 0.8998
62.97 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.97 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.97 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.97 | 1.302 | 0.66 | 0.63083 | 115.176 | 0.89993
62.98 | 1.303 | -0.262 | -0.45629 | 115.153 | 0.9438 | 9.98 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.98 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.98 | 1.302 | 0.66 | 0.63044 | 115.1687 | 0.90004
62.99 | 1.303 | -0.262 | -0.45636 | 115.1563 | 0.94379 | 9.99 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 202.99 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 152.99 | 1.303 | 0.66 | 0.62982 | 115.176 | 0.90034
63 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.1673 | 0.94361 | 10 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.2247 | 0.9887 | 203 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153 | 1.303 | 0.66 | 0.62974 | 115.1873 | 0.90036
63.01 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.01 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.01 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.01 | 1.303 | 0.66 | 0.62974 | 115.1873 | 0.90036
63.02 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.02 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.02 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.02 | 1.303 | 0.66 | 0.62921 | 115.1823 | 0.9005
63.03 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.03 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.03 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.03 | 1.303 | 0.66 | 0.62877 | 115.1717 | 0.90062
63.04 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.04 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.04 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.04 | 1.303 | 0.66 | 0.62877 | 115.1663 | 0.90062
63.05 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.05 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.05 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.05 | 1.303 | 0.66 | 0.62877 | 115.1663 | 0.90062
63.06 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.06 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.06 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.06 | 1.303 | 0.66 | 0.62877 | 115.1663 | 0.90062
63.07 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.07 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.07 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.07 | 1.303 | 0.66 | 0.62834 | 115.1717 | 0.90074
63.08 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.08 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.08 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.08 | 1.304 | 0.66 | 0.62799 | 115.182 | 0.90097
63.09 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.09 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.09 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.09 | 1.304 | 0.66 | 0.62709 | 115.1813 | 0.90121
63.1 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.1 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.1 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.1 | 1.304 | 0.66 | 0.62697 | 115.1753 | 0.90124
63.11 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.11 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.11 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.11 | 1.304 | 0.66 | 0.62697 | 115.1753 | 0.90124
63.12 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.12 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.12 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.12 | 1.304 | 0.66 | 0.62662 | 115.183 | 0.90133
63.13 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.13 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.13 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.13 | 1.305 | 0.66 | 0.62632 | 115.198 | 0.90154
63.14 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.14 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.14 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.14 | 1.305 | 0.66 | 0.62632 | 115.2053 | 0.90155
63.15 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.15 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.15 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.15 | 1.305 | 0.66 | 0.62613 | 115.2017 | 0.90159
63.16 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.16 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.16 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.16 | 1.305 | 0.66 | 0.62544 | 115.1943 | 0.90178
63.17 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.17 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.17 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.17 | 1.305 | 0.66 | 0.62543 | 115.191 | 0.90178
63.18 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.18 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.18 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.18 | 1.305 | 0.66 | 0.62543 | 115.191 | 0.90178
63.19 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.19 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.19 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.19 | 1.305 | 0.66 | 0.62454 | 115.185 | 0.90202
63.2 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.2 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.2 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.2 | 1.305 | 0.66 | 0.62421 | 115.174 | 0.90211
63.21 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.21 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.21 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.21 | 1.306 | 0.66 | 0.62344 | 115.1637 | 0.90245
63.22 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.22 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.22 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.22 | 1.306 | 0.66 | 0.62344 | 115.1583 | 0.90245
63.23 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.23 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.23 | 1.236 | 0.598 | 0.39313 | 115.2793 | 0.95296 | 153.23 | 1.306 | 0.66 | 0.62344 | 115.1583 | 0.90245
63.24 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.24 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.24 | 1.238 | 0.598 | 0.40525 | 115.2793 | 0.95038 | 153.24 | 1.306 | 0.66 | 0.62344 | 115.1583 | 0.90245
63.25 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.25 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.25 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.25 | 1.306 | 0.66 | 0.62328 | 115.1637 | 0.90249
63.26 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.26 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.26 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.26 | 1.306 | 0.66 | 0.62266 | 115.1743 | 0.90266
63.27 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.27 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.27 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.27 | 1.306 | 0.66 | 0.62266 | 115.1797 | 0.90266
63.28 | 1.303 | -0.262 | -0.45715 | 115.172 | 0.94361 | 10.28 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.28 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.28 | 1.306 | 0.66 | 0.62266 | 115.1797 | 0.90266
63.29 | 1.303 | -0.262 | -0.4572 | 115.1693 | 0.9436 | 10.29 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.29 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.29 | 1.307 | 0.66 | 0.62206 | 115.191 | 0.90295
63.3 | 1.302 | -0.262 | -0.45789 | 115.1587 | 0.94336 | 10.3 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.3 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.3 | 1.307 | 0.66 | 0.62184 | 115.2103 | 0.90301
63.31 | 1.302 | -0.262 | -0.45789 | 115.154 | 0.94336 | 10.31 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.31 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.31 | 1.308 | 0.66 | 0.62132 | 115.2253 | 0.90327
63.32 | 1.302 | -0.262 | -0.45789 | 115.154 | 0.94336 | 10.32 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.32 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.32 | 1.308 | 0.66 | 0.62132 | 115.233 | 0.90327
63.33 | 1.302 | -0.262 | -0.45845 | 115.1477 | 0.94324 | 10.33 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.33 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.33 | 1.308 | 0.66 | 0.62132 | 115.233 | 0.90327
63.34 | 1.302 | -0.262 | -0.45865 | 115.1333 | 0.94319 | 10.34 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.34 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.34 | 1.308 | 0.66 | 0.62057 | 115.2263 | 0.90347
63.35 | 1.302 | -0.262 | -0.45865 | 115.1293 | 0.94319 | 10.35 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.35 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.35 | 1.308 | 0.66 | 0.62045 | 115.219 | 0.90351
63.36 | 1.302 | -0.262 | -0.45865 | 115.1293 | 0.94319 | 10.36 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.36 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.36 | 1.308 | 0.66 | 0.62045 | 115.219 | 0.90351
63.37 | 1.302 | -0.262 | -0.45865 | 115.1293 | 0.94319 | 10.37 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.37 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.37 | 1.308 | 0.66 | 0.6194 | 115.211 | 0.90379
63.38 | 1.302 | -0.262 | -0.45867 | 115.1293 | 0.94319 | 10.38 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.38 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.38 | 1.308 | 0.66 | 0.61846 | 115.195 | 0.90404
63.39 | 1.302 | -0.262 | -0.45867 | 115.1293 | 0.94319 | 10.39 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.39 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.39 | 1.308 | 0.66 | 0.61846 | 115.1873 | 0.90404
63.4 | 1.302 | -0.262 | -0.45867 | 115.1293 | 0.94319 | 10.4 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.4 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.4 | 1.308 | 0.66 | 0.61846 | 115.1873 | 0.90404
63.41 | 1.302 | -0.262 | -0.45867 | 115.1293 | 0.94319 | 10.41 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.41 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.41 | 1.308 | 0.66 | 0.61846 | 115.1873 | 0.90404
63.42 | 1.302 | -0.262 | -0.45867 | 115.1293 | 0.94319 | 10.42 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.42 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.42 | 1.309 | 0.66 | 0.61805 | 115.1927 | 0.90427
63.43 | 1.301 | -0.262 | -0.45928 | 115.1253 | 0.94297 | 10.43 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.43 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.43 | 1.309 | 0.66 | 0.61768 | 115.2033 | 0.90437
63.44 | 1.301 | -0.262 | -0.45951 | 115.1163 | 0.94291 | 10.44 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.44 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.44 | 1.309 | 0.66 | 0.61768 | 115.2087 | 0.90437
63.45 | 1.301 | -0.262 | -0.45951 | 115.1137 | 0.94291 | 10.45 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.45 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.45 | 1.309 | 0.66 | 0.61749 | 115.2057 | 0.90442
63.46 | 1.301 | -0.262 | -0.45951 | 115.1137 | 0.94291 | 10.46 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.46 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.46 | 1.309 | 0.66 | 0.61666 | 115.2003 | 0.90464
63.47 | 1.301 | -0.262 | -0.45951 | 115.1137 | 0.94291 | 10.47 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.47 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.47 | 1.309 | 0.66 | 0.61615 | 115.1923 | 0.90478
63.48 | 1.301 | -0.262 | -0.45951 | 115.1137 | 0.94291 | 10.48 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.225 | 0.9887 | 203.48 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.48 | 1.309 | 0.66 | 0.61569 | 115.1823 | 0.9049
63.49 | 1.301 | -0.262 | -0.45955 | 115.1107 | 0.9429 | 10.49 | 1.297 | -0.2 | -0.19663 | 115.234 | 0.9887 | 203.49 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.49 | 1.31 | 0.66 | 0.61494 | 115.1703 | 0.90523
63.5 | 1.301 | -0.262 | -0.46025 | 115.1 | 0.94275 | 10.5 | 1.297 | -0.2 | -0.19704 | 115.234 | 0.98866 | 203.5 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.5 | 1.31 | 0.66 | 0.61481 | 115.163 | 0.90526
63.51 | 1.301 | -0.262 | -0.46063 | 115.1023 | 0.94266 | 10.51 | 1.297 | -0.2 | -0.19704 | 115.234 | 0.98866 | 203.51 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.51 | 1.31 | 0.66 | 0.61481 | 115.163 | 0.90526
63.52 | 1.301 | -0.262 | -0.46121 | 115.1153 | 0.94253 | 10.52 | 1.297 | -0.2 | -0.19704 | 115.234 | 0.98866 | 203.52 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.52 | 1.31 | 0.66 | 0.61429 | 115.1603 | 0.9054
63.53 | 1.301 | -0.262 | -0.46121 | 115.122 | 0.94253 | 10.53 | 1.297 | -0.2 | -0.19704 | 115.234 | 0.98866 | 203.53 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.53 | 1.31 | 0.66 | 0.6138 | 115.155 | 0.90553
63.54 | 1.301 | -0.262 | -0.46121 | 115.122 | 0.94253 | 10.54 | 1.297 | -0.2 | -0.19704 | 115.234 | 0.98866 | 203.54 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.54 | 1.311 | 0.66 | 0.61288 | 115.156 | 0.9059
63.55 | 1.301 | -0.262 | -0.46121 | 115.122 | 0.94253 | 10.55 | 1.297 | -0.2 | -0.19704 | 115.234 | 0.98866 | 203.55 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.55 | 1.311 | 0.66 | 0.61256 | 115.1557 | 0.90598
63.56 | 1.301 | -0.262 | -0.46121 | 115.122 | 0.94253 | 10.56 | 1.297 | -0.2 | -0.19704 | 115.234 | 0.98866 | 203.56 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.56 | 1.311 | 0.66 | 0.61184 | 115.1493 | 0.90617
63.57 | 1.301 | -0.262 | -0.46121 | 115.122 | 0.94253 | 10.57 | 1.297 | -0.2 | -0.19704 | 115.234 | 0.98866 | 203.57 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.57 | 1.311 | 0.66 | 0.61184 | 115.1457 | 0.90617
63.58 | 1.301 | -0.262 | -0.46184 | 115.127 | 0.94238 | 10.58 | 1.297 | -0.2 | -0.19704 | 115.234 | 0.98866 | 203.58 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.58 | 1.311 | 0.66 | 0.61184 | 115.1457 | 0.90617
63.59 | 1.301 | -0.262 | -0.46207 | 115.1383 | 0.94233 | 10.59 | 1.297 | -0.2 | -0.19704 | 115.234 | 0.98866 | 203.59 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.59 | 1.311 | 0.66 | 0.61184 | 115.1457 | 0.90617
63.6 | 1.301 | -0.262 | -0.46207 | 115.1413 | 0.94233 | 10.6 | 1.297 | -0.2 | -0.19742 | 115.2243 | 0.98861 | 203.6 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.6 | 1.311 | 0.66 | 0.61172 | 115.1517 | 0.9062
63.61 | 1.301 | -0.262 | -0.46207 | 115.1413 | 0.94233 | 10.61 | 1.297 | -0.598 | -0.19742 | 115.2243 | 0.98861 | 203.61 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.61 | 1.312 | 0.66 | 0.61116 | 115.1637 | 0.90648
63.62 | 1.301 | -0.262 | -0.46207 | 115.1413 | 0.94233 | 10.62 | 1.297 | -0.598 | -0.19742 | 115.2243 | 0.98861 | 203.62 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.62 | 1.312 | 0.66 | 0.61116 | 115.1693 | 0.90648
63.63 | 1.301 | -0.262 | -0.46278 | 115.146 | 0.94217 | 10.63 | 1.297 | -0.598 | -0.19742 | 115.2243 | 0.98861 | 203.63 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.63 | 1.312 | 0.66 | 0.61116 | 115.1693 | 0.90648
63.64 | 1.301 | -0.262 | -0.4631 | 115.152 | 0.9421 | 10.64 | 1.297 | -0.598 | -0.19742 | 115.1983 | 0.98861 | 203.64 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.64 | 1.312 | 0.66 | 0.6104 | 115.1623 | 0.90668
63.65 | 1.3 | -0.262 | -0.46382 | 115.1407 | 0.94185 | 10.65 | 1.297 | -0.598 | -0.19766 | 115.1983 | 0.98859 | 203.65 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.65 | 1.312 | 0.66 | 0.61026 | 115.1557 | 0.90671
63.66 | 1.3 | -0.262 | -0.46382 | 115.1343 | 0.94185 | 10.66 | 1.297 | -0.598 | -0.19766 | 115.1983 | 0.98859 | 203.66 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.66 | 1.312 | 0.66 | 0.61026 | 115.1557 | 0.90671
63.67 | 1.3 | -0.262 | -0.46382 | 115.1343 | 0.94185 | 10.67 | 1.297 | -0.598 | -0.19766 | 115.1983 | 0.98859 | 203.67 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.67 | 1.312 | 0.66 | 0.60972 | 115.1577 | 0.90686
63.68 | 1.3 | -0.262 | -0.46382 | 115.1343 | 0.94185 | 10.68 | 1.297 | -0.598 | -0.19766 | 115.1983 | 0.98859 | 203.68 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.68 | 1.312 | 0.66 | 0.60918 | 115.161 | 0.907
63.69 | 1.3 | -0.262 | -0.46386 | 115.1317 | 0.94184 | 10.69 | 1.307 | -0.598 | -0.19766 | 115.1983 | 0.98876 | 203.69 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.69 | 1.313 | 0.66 | 0.60833 | 115.1577 | 0.90735
63.7 | 1.3 | -0.262 | -0.46466 | 115.1227 | 0.94166 | 10.7 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.7 | 1.241 | 0.598 | 0.42591 | 115.2793 | 0.94585 | 153.7 | 1.313 | 0.262 | 0.60816 | 115.1523 | 0.90739
63.71 | 1.3 | -0.262 | -0.46466 | 115.119 | 0.94166 | 10.71 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.71 | 1.241 | 0.598 | 0.42704 | 115.2797 | 0.94558 | 153.71 | 1.313 | 0.262 | 0.60816 | 115.1523 | 0.90739
63.72 | 1.3 | -0.262 | -0.46466 | 115.119 | 0.94166 | 10.72 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.72 | 1.241 | 0.598 | 0.42751 | 115.281 | 0.94547 | 153.72 | 1.313 | 0.262 | 0.60777 | 115.1577 | 0.90749
63.73 | 1.3 | -0.262 | -0.46466 | 115.119 | 0.94166 | 10.73 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.73 | 1.241 | 0.598 | 0.42751 | 115.2813 | 0.94547 | 153.73 | 1.313 | 0.262 | 0.60738 | 115.169 | 0.9076
63.74 | 1.3 | -0.262 | -0.46466 | 115.119 | 0.94166 | 10.74 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.74 | 1.241 | 0.598 | 0.42751 | 115.2813 | 0.94547 | 153.74 | 1.313 | 0.262 | 0.60738 | 115.1743 | 0.9076
63.75 | 1.3 | -0.262 | -0.46466 | 115.119 | 0.94166 | 10.75 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.75 | 1.241 | 0.598 | 0.42751 | 115.2813 | 0.94547 | 153.75 | 1.313 | 0.262 | 0.60705 | 115.1693 | 0.90768
63.76 | 1.3 | -0.262 | -0.46466 | 115.119 | 0.94166 | 10.76 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.76 | 1.241 | 0.598 | 0.42751 | 115.2813 | 0.94547 | 153.76 | 1.314 | 0.262 | 0.60539 | 115.1517 | 0.90824
63.77 | 1.3 | -0.262 | -0.46466 | 115.119 | 0.94166 | 10.77 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.77 | 1.241 | 0.598 | 0.42752 | 115.28 | 0.94547 | 153.77 | 1.314 | 0.262 | 0.60539 | 115.144 | 0.90824
63.78 | 1.282 | -0.262 | -0.43608 | 115.119 | 0.94673 | 10.78 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.78 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.276 | 0.94531 | 153.78 | 1.314 | 0.262 | 0.60539 | 115.144 | 0.90824
63.79 | 1.275 | -0.262 | -0.42489 | 115.116 | 0.94871 | 10.79 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.79 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.79 | 1.314 | 0.262 | 0.60539 | 115.144 | 0.90824
63.8 | 1.274 | -0.262 | -0.42561 | 115.1057 | 0.94847 | 10.8 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.8 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.8 | 1.312 | 0.262 | 0.60011 | 115.1417 | 0.90939
63.81 | 1.271 | -0.262 | -0.41342 | 115.1013 | 0.95096 | 10.81 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.81 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.81 | 1.305 | 0.262 | 0.57278 | 115.134 | 0.91568
63.82 | 1.265 | -0.262 | -0.39384 | 115.1013 | 0.9548 | 10.82 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.82 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.82 | 1.305 | 0.262 | 0.57278 | 115.1307 | 0.91568
63.83 | 1.265 | -0.262 | -0.39384 | 115.1013 | 0.9548 | 10.83 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.83 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.83 | 1.305 | 0.262 | 0.57278 | 115.1307 | 0.91568
63.84 | 1.265 | -0.262 | -0.39389 | 115.106 | 0.95479 | 10.84 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.84 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.84 | 1.305 | 0.262 | 0.57278 | 115.1307 | 0.91568
63.85 | 1.265 | -0.262 | -0.39478 | 115.1217 | 0.95459 | 10.85 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.85 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.85 | 1.305 | 0.262 | 0.57251 | 115.1343 | 0.91575
63.86 | 1.265 | -0.262 | -0.39478 | 115.128 | 0.95459 | 10.86 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.86 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.86 | 1.306 | 0.262 | 0.57111 | 115.1467 | 0.91623
63.87 | 1.265 | -0.262 | -0.39478 | 115.128 | 0.95459 | 10.87 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.87 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.87 | 1.306 | 0.262 | 0.57111 | 115.1517 | 0.91623
63.88 | 1.265 | -0.262 | -0.39478 | 115.128 | 0.95459 | 10.88 | 1.308 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98293 | 203.88 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.88 | 1.306 | 0.262 | 0.57111 | 115.1517 | 0.91623
63.89 | 1.265 | -0.262 | -0.39482 | 115.1313 | 0.95459 | 10.89 | 1.311 | -0.598 | -0.24481 | 115.1983 | 0.98301 | 203.89 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.89 | 1.284 | 0.262 | 0.51282 | 115.1487 | 0.92867
63.9 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.143 | 0.95442 | 10.9 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 203.9 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.9 | 1.28 | 0.262 | 0.50011 | 115.1333 | 0.93143
63.91 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 10.91 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 203.91 | 1.24 | 0.598 | 0.42786 | 115.274 | 0.94531 | 153.91 | 1.279 | 0.262 | 0.49945 | 115.1033 | 0.9315
63.92 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 10.92 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 203.92 | 1.24 | 0.598 | 0.42795 | 115.2827 | 0.94529 | 153.92 | 1.279 | 0.262 | 0.49945 | 115.0913 | 0.9315
63.93 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 10.93 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 203.93 | 1.24 | 0.598 | 0.42972 | 115.313 | 0.94487 | 153.93 | 1.279 | 0.262 | 0.49945 | 115.0913 | 0.9315
63.94 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 10.94 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 203.94 | 1.24 | 0.598 | 0.43003 | 115.3227 | 0.9448 | 153.94 | 1.28 | 0.262 | 0.49892 | 115.0973 | 0.93172
63.95 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 10.95 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 203.95 | 1.24 | 0.598 | 0.43053 | 115.3173 | 0.94468 | 153.95 | 1.28 | 0.262 | 0.49868 | 115.1157 | 0.93178
63.96 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 10.96 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 203.96 | 1.24 | 0.598 | 0.43053 | 115.3143 | 0.94468 | 153.96 | 1.281 | 0.262 | 0.498 | 115.133 | 0.93205
63.97 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 10.97 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 203.97 | 1.24 | 0.598 | 0.43053 | 115.3143 | 0.94468 | 153.97 | 1.281 | 0.262 | 0.49767 | 115.1463 | 0.93213
63.98 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 10.98 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 203.98 | 1.24 | 0.598 | 0.43053 | 115.3143 | 0.94468 | 153.98 | 1.281 | 0.262 | 0.49732 | 115.1623 | 0.93221
63.99 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 10.99 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 203.99 | 1.24 | 0.598 | 0.43053 | 115.3143 | 0.94468 | 153.99 | 1.281 | 0.262 | 0.49732 | 115.17 | 0.93221
64 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204 | 1.24 | 0.598 | 0.43053 | 115.3143 | 0.94468 | 154 | 1.281 | 0.262 | 0.49732 | 115.17 | 0.93221
64.01 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.01 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.01 | 1.24 | 0.598 | 0.43053 | 115.3143 | 0.94468 | 154.01 | 1.281 | 0.262 | 0.49732 | 115.17 | 0.93221
64.02 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.02 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.02 | 1.24 | 0.598 | 0.43053 | 115.3143 | 0.94468 | 154.02 | 1.281 | 0.262 | 0.49732 | 115.17 | 0.93221
64.03 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.03 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.03 | 1.24 | 0.598 | 0.43053 | 115.3143 | 0.94468 | 154.03 | 1.281 | 0.262 | 0.49732 | 115.17 | 0.93221
64.04 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.04 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.04 | 1.24 | 0.598 | 0.43053 | 115.3143 | 0.94468 | 154.04 | 1.281 | 0.262 | 0.49656 | 115.1673 | 0.9324
64.05 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.05 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.05 | 1.24 | 0.598 | 0.43053 | 115.3143 | 0.94468 | 154.05 | 1.281 | 0.262 | 0.49638 | 115.1617 | 0.93244
64.06 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.06 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.06 | 1.239 | 0.598 | 0.43162 | 115.3077 | 0.94434 | 154.06 | 1.281 | 0.262 | 0.49638 | 115.16 | 0.93244
64.07 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.07 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.07 | 1.239 | 0.598 | 0.4321 | 115.29 | 0.94423 | 154.07 | 1.282 | 0.262 | 0.49596 | 115.157 | 0.93264
64.08 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.08 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.08 | 1.239 | 0.598 | 0.43283 | 115.2737 | 0.94405 | 154.08 | 1.282 | 0.262 | 0.4955 | 115.1503 | 0.93275
64.09 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.09 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.09 | 1.239 | 0.598 | 0.43283 | 115.2683 | 0.94405 | 154.09 | 1.282 | 0.262 | 0.49476 | 115.1423 | 0.93294
64.1 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.1 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.1 | 1.239 | 0.598 | 0.43283 | 115.2683 | 0.94405 | 154.1 | 1.282 | 0.262 | 0.49458 | 115.1313 | 0.93298
64.11 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.11 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.11 | 1.239 | 0.598 | 0.43283 | 115.2683 | 0.94405 | 154.11 | 1.282 | 0.262 | 0.49458 | 115.128 | 0.93298
64.12 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.12 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.12 | 1.239 | 0.598 | 0.43283 | 115.2683 | 0.94405 | 154.12 | 1.282 | 0.262 | 0.49427 | 115.134 | 0.93305
64.13 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.13 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.13 | 1.239 | 0.598 | 0.43283 | 115.2683 | 0.94405 | 154.13 | 1.282 | 0.262 | 0.49392 | 115.1463 | 0.93314
64.14 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.14 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.14 | 1.239 | 0.598 | 0.43283 | 115.2683 | 0.94405 | 154.14 | 1.282 | 0.262 | 0.49392 | 115.1523 | 0.93314
64.15 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.15 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.15 | 1.239 | 0.598 | 0.43283 | 115.2683 | 0.94405 | 154.15 | 1.282 | 0.262 | 0.49382 | 115.156 | 0.93317
64.16 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.16 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.16 | 1.239 | 0.598 | 0.43283 | 115.2683 | 0.94405 | 154.16 | 1.283 | 0.262 | 0.49312 | 115.1697 | 0.93343
64.17 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.17 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.17 | 1.239 | 0.598 | 0.43283 | 115.2683 | 0.94405 | 154.17 | 1.283 | 0.262 | 0.49311 | 115.175 | 0.93343
64.18 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.18 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.18 | 1.239 | 0.598 | 0.43283 | 115.2683 | 0.94405 | 154.18 | 1.283 | 0.262 | 0.49309 | 115.1753 | 0.93344
64.19 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.19 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.19 | 1.239 | 0.598 | 0.43318 | 115.2737 | 0.94397 | 154.19 | 1.283 | 0.262 | 0.49256 | 115.1833 | 0.93357
64.2 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.2 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.2 | 1.238 | 0.598 | 0.43376 | 115.2847 | 0.94375 | 154.2 | 1.284 | 0.262 | 0.49242 | 115.202 | 0.93369
64.21 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.21 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.21 | 1.238 | 0.598 | 0.43434 | 115.296 | 0.94361 | 154.21 | 1.284 | 0.262 | 0.49242 | 115.2073 | 0.93369
64.22 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.22 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.22 | 1.238 | 0.598 | 0.43462 | 115.315 | 0.94354 | 154.22 | 1.284 | 0.262 | 0.49242 | 115.2073 | 0.93369
64.23 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.23 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.23 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.3363 | 0.94342 | 154.23 | 1.284 | 0.262 | 0.49242 | 115.2073 | 0.93369
64.24 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.24 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.24 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.24 | 1.284 | 0.262 | 0.49167 | 115.205 | 0.93388
64.25 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.25 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.25 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.25 | 1.284 | 0.262 | 0.49148 | 115.1997 | 0.93392
64.26 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.26 | 1.311 | -0.598 | -0.3181 | 115.1983 | 0.9718 | 204.26 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.26 | 1.284 | 0.262 | 0.49148 | 115.198 | 0.93392
64.27 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.27 | 1.312 | -0.598 | -0.31792 | 115.2033 | 0.97187 | 204.27 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.27 | 1.284 | 0.262 | 0.49107 | 115.195 | 0.93402
64.28 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.28 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.28 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.28 | 1.284 | 0.262 | 0.4906 | 115.1883 | 0.93413
64.29 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.29 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.29 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.29 | 1.284 | 0.262 | 0.48987 | 115.1803 | 0.93431
64.3 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.3 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.3 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.3 | 1.284 | 0.262 | 0.48967 | 115.1693 | 0.93436
64.31 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.31 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.31 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.31 | 1.284 | 0.262 | 0.48967 | 115.1663 | 0.93436
64.32 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.32 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.32 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.32 | 1.284 | 0.262 | 0.48924 | 115.164 | 0.93446
64.33 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.33 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.33 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.33 | 1.284 | 0.262 | 0.48873 | 115.159 | 0.93459
64.34 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.34 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.34 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.34 | 1.285 | 0.262 | 0.48804 | 115.1537 | 0.93485
64.35 | 1.265 | -0.262 | -0.39558 | 115.1477 | 0.95442 | 11.35 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.35 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.35 | 1.285 | 0.262 | 0.48785 | 115.1463 | 0.93489
64.36 | 1.264 | -0.262 | -0.37832 | 115.1477 | 0.95801 | 11.36 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.36 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.36 | 1.285 | 0.262 | 0.48785 | 115.144 | 0.93489
64.37 | 1.264 | -0.262 | -0.34837 | 115.1477 | 0.96406 | 11.37 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.37 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.37 | 1.285 | 0.262 | 0.48785 | 115.144 | 0.93489
64.38 | 1.264 | -0.262 | -0.34837 | 115.1477 | 0.96406 | 11.38 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.38 | 1.239 | 0.598 | 0.43551 | 115.344 | 0.94342 | 154.38 | 1.285 | 0.262 | 0.48785 | 115.144 | 0.93489
64.39 | 1.264 | -0.262 | -0.34837 | 115.1477 | 0.96406 | 11.39 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.39 | 1.238 | 0.598 | 0.43578 | 115.3407 | 0.94327 | 154.39 | 1.285 | 0.262 | 0.48702 | 115.1463 | 0.93509
64.4 | 1.264 | -0.262 | -0.34837 | 115.1477 | 0.96406 | 11.4 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.4 | 1.238 | 0.598 | 0.43623 | 115.3337 | 0.94316 | 154.4 | 1.285 | 0.262 | 0.48679 | 115.1513 | 0.93515
64.41 | 1.264 | -0.262 | -0.34858 | 115.1547 | 0.96401 | 11.41 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.41 | 1.238 | 0.598 | 0.43678 | 115.3253 | 0.94303 | 154.41 | 1.285 | 0.262 | 0.48679 | 115.153 | 0.93515
64.42 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.168 | 0.96394 | 11.42 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.42 | 1.238 | 0.598 | 0.437 | 115.3133 | 0.94298 | 154.42 | 1.285 | 0.262 | 0.4865 | 115.1593 | 0.93522
64.43 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.43 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.43 | 1.238 | 0.598 | 0.437 | 115.31 | 0.94298 | 154.43 | 1.286 | 0.262 | 0.48614 | 115.172 | 0.9354
64.44 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.44 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.44 | 1.237 | 0.598 | 0.43731 | 115.3073 | 0.94282 | 154.44 | 1.286 | 0.262 | 0.48551 | 115.184 | 0.93555
64.45 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.45 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.45 | 1.237 | 0.598 | 0.43781 | 115.3017 | 0.9427 | 154.45 | 1.286 | 0.262 | 0.48533 | 115.1977 | 0.93559
64.46 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.46 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.46 | 1.237 | 0.598 | 0.43781 | 115.299 | 0.9427 | 154.46 | 1.286 | 0.262 | 0.48533 | 115.2013 | 0.93559
64.47 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.47 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.47 | 1.237 | 0.598 | 0.43781 | 115.299 | 0.9427 | 154.47 | 1.286 | 0.262 | 0.48533 | 115.2013 | 0.93559
64.48 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.48 | 1.312 | -0.598 | -0.31774 | 115.208 | 0.9719 | 204.48 | 1.237 | 0.598 | 0.43781 | 115.299 | 0.9427 | 154.48 | 1.286 | 0.262 | 0.48533 | 115.2013 | 0.93559
64.49 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.49 | 1.312 | -0.598 | -0.31615 | 115.208 | 0.97217 | 204.49 | 1.247 | 0.598 | 0.46052 | 115.299 | 0.93807 | 154.49 | 1.287 | 0.262 | 0.48389 | 115.1943 | 0.93603
64.5 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.5 | 1.32 | -0.598 | -0.31615 | 115.2163 | 0.9725 | 204.5 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.5 | 1.287 | 0.262 | 0.48337 | 115.1763 | 0.93615
64.51 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.51 | 1.346 | -0.598 | -0.33575 | 115.2163 | 0.97027 | 204.51 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.51 | 1.287 | 0.262 | 0.48259 | 115.1643 | 0.93634
64.52 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.52 | 1.348 | -0.598 | -0.35535 | 115.2163 | 0.96697 | 204.52 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.52 | 1.287 | 0.262 | 0.48259 | 115.1613 | 0.93634
64.53 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.53 | 1.349 | -0.598 | -0.39136 | 115.2163 | 0.9604 | 204.53 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.53 | 1.287 | 0.262 | 0.48259 | 115.1613 | 0.93634
64.54 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.54 | 1.349 | -0.598 | -0.42737 | 115.2163 | 0.9533 | 204.54 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.54 | 1.287 | 0.262 | 0.48259 | 115.1613 | 0.93634
64.55 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.55 | 1.349 | -0.598 | -0.42692 | 115.2087 | 0.9534 | 204.55 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.55 | 1.287 | 0.262 | 0.48252 | 115.1667 | 0.93635
64.56 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.56 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.201 | 0.95349 | 204.56 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.56 | 1.287 | 0.262 | 0.48191 | 115.186 | 0.9365
64.57 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.57 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.201 | 0.95349 | 204.57 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.57 | 1.287 | 0.262 | 0.48191 | 115.194 | 0.9365
64.58 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.58 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.201 | 0.95349 | 204.58 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.58 | 1.287 | 0.262 | 0.48191 | 115.194 | 0.9365
64.59 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.59 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.201 | 0.95349 | 204.59 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.59 | 1.288 | 0.262 | 0.48052 | 115.1887 | 0.93692
64.6 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.6 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.201 | 0.95349 | 204.6 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.6 | 1.288 | 0.262 | 0.48009 | 115.1763 | 0.93702
64.61 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.61 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.201 | 0.95349 | 204.61 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.61 | 1.288 | 0.262 | 0.48009 | 115.173 | 0.93702
64.62 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.62 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.201 | 0.95349 | 204.62 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.62 | 1.288 | 0.262 | 0.48009 | 115.173 | 0.93702
64.63 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.63 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.201 | 0.95349 | 204.63 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.63 | 1.288 | 0.262 | 0.48009 | 115.173 | 0.93702
64.64 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.64 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.2003 | 0.95349 | 204.64 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.64 | 1.288 | 0.262 | 0.48009 | 115.173 | 0.93702
64.65 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.65 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.2003 | 0.95349 | 204.65 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.65 | 1.288 | 0.262 | 0.48 | 115.1697 | 0.93704
64.66 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.66 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.2003 | 0.95349 | 204.66 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.66 | 1.288 | 0.262 | 0.47916 | 115.159 | 0.93724
64.67 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.67 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.2003 | 0.95349 | 204.67 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.299 | 0.9306 | 154.67 | 1.288 | 0.262 | 0.47882 | 115.1603 | 0.93733
64.68 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.68 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.2003 | 0.95349 | 204.68 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.68 | 1.289 | 0.262 | 0.47836 | 115.1723 | 0.93752
64.69 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.69 | 1.349 | -0.598 | -0.42646 | 115.2003 | 0.95349 | 204.69 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.69 | 1.289 | 0.262 | 0.47764 | 115.176 | 0.93769
64.7 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.1743 | 0.96394 | 11.7 | 1.348 | -0.598 | -0.42555 | 115.1987 | 0.95361 | 204.7 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.7 | 1.289 | 0.262 | 0.47741 | 115.171 | 0.93775
64.71 | 1.264 | -0.262 | -0.34901 | 115.168 | 0.96393 | 11.71 | 1.348 | -0.598 | -0.42464 | 115.195 | 0.95379 | 204.71 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.71 | 1.289 | 0.262 | 0.47741 | 115.1697 | 0.93775
64.72 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1557 | 0.96385 | 11.72 | 1.348 | -0.598 | -0.42464 | 115.1927 | 0.95379 | 204.72 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.72 | 1.289 | 0.262 | 0.47741 | 115.1697 | 0.93775
64.73 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.73 | 1.348 | -0.598 | -0.42464 | 115.1927 | 0.95379 | 204.73 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.73 | 1.289 | 0.262 | 0.47741 | 115.1697 | 0.93775
64.74 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.74 | 1.348 | -0.598 | -0.42464 | 115.1927 | 0.95379 | 204.74 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.74 | 1.294 | 0.262 | 0.45299 | 115.1697 | 0.94384
64.75 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.75 | 1.348 | -0.598 | -0.42428 | 115.2027 | 0.95387 | 204.75 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.75 | 1.296 | 0.262 | 0.4448 | 115.169 | 0.94584
64.76 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.76 | 1.349 | -0.598 | -0.42393 | 115.2123 | 0.954 | 204.76 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.76 | 1.296 | 0.262 | 0.44304 | 115.168 | 0.94624
64.77 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.77 | 1.349 | -0.598 | -0.42393 | 115.2123 | 0.954 | 204.77 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.77 | 1.296 | 0.262 | 0.44263 | 115.1653 | 0.94633
64.78 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.78 | 1.349 | -0.598 | -0.42393 | 115.2123 | 0.954 | 204.78 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.78 | 1.296 | 0.262 | 0.44206 | 115.1607 | 0.94646
64.79 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.79 | 1.349 | -0.598 | -0.42393 | 115.2123 | 0.954 | 204.79 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.79 | 1.296 | 0.262 | 0.44206 | 115.1587 | 0.94646
64.8 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.8 | 1.349 | -0.598 | -0.42393 | 115.2123 | 0.954 | 204.8 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.8 | 1.296 | 0.262 | 0.44206 | 115.1587 | 0.94646
64.81 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.81 | 1.349 | -0.598 | -0.42393 | 115.2123 | 0.954 | 204.81 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.81 | 1.296 | 0.262 | 0.44206 | 115.1587 | 0.94646
64.82 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.82 | 1.349 | -0.598 | -0.42391 | 115.2123 | 0.95401 | 204.82 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.82 | 1.296 | 0.262 | 0.44206 | 115.1587 | 0.94646
64.83 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.83 | 1.349 | -0.598 | -0.42389 | 115.2123 | 0.95401 | 204.83 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.83 | 1.296 | 0.262 | 0.44206 | 115.1587 | 0.94646
64.84 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.84 | 1.349 | -0.598 | -0.42389 | 115.2123 | 0.95401 | 204.84 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.84 | 1.297 | 0.262 | 0.4414 | 115.1557 | 0.94668
64.85 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.85 | 1.349 | -0.598 | -0.42389 | 115.2123 | 0.95401 | 204.85 | 1.263 | 0.598 | 0.49678 | 115.2993 | 0.9306 | 154.85 | 1.297 | 0.262 | 0.44113 | 115.1533 | 0.94674
64.86 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.86 | 1.349 | -0.598 | -0.42389 | 115.2123 | 0.95401 | 204.86 | 1.285 | 0.598 | 0.50554 | 115.2993 | 0.93057 | 154.86 | 1.297 | 0.262 | 0.44051 | 115.166 | 0.94688
64.87 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.87 | 1.349 | -0.598 | -0.42389 | 115.2123 | 0.95401 | 204.87 | 1.294 | 0.598 | 0.50891 | 115.2973 | 0.93062 | 154.87 | 1.297 | 0.262 | 0.44014 | 115.1677 | 0.94696
64.88 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.88 | 1.349 | -0.598 | -0.42389 | 115.2123 | 0.95401 | 204.88 | 1.293 | 0.598 | 0.50961 | 115.289 | 0.93035 | 154.88 | 1.297 | 0.262 | 0.4396 | 115.159 | 0.94708
64.89 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.89 | 1.349 | -0.598 | -0.42389 | 115.2123 | 0.95401 | 204.89 | 1.293 | 0.598 | 0.50961 | 115.2857 | 0.93035 | 154.89 | 1.297 | 0.262 | 0.4396 | 115.1543 | 0.94708
64.9 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.9 | 1.349 | -0.598 | -0.42389 | 115.2123 | 0.95401 | 204.9 | 1.293 | 0.598 | 0.50961 | 115.2857 | 0.93035 | 154.9 | 1.297 | 0.262 | 0.4396 | 115.1543 | 0.94708
64.91 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.91 | 1.349 | -0.598 | -0.42389 | 115.2123 | 0.95401 | 204.91 | 1.293 | 0.598 | 0.50961 | 115.2857 | 0.93035 | 154.91 | 1.297 | 0.262 | 0.4396 | 115.1543 | 0.94708
64.92 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.92 | 1.349 | -0.598 | -0.4231 | 115.2123 | 0.95417 | 204.92 | 1.293 | 0.598 | 0.50961 | 115.2857 | 0.93035 | 154.92 | 1.298 | 0.262 | 0.43927 | 115.1603 | 0.94723
64.93 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.93 | 1.349 | -0.598 | -0.42232 | 115.2167 | 0.95433 | 204.93 | 1.293 | 0.598 | 0.50961 | 115.2857 | 0.93035 | 154.93 | 1.298 | 0.262 | 0.43878 | 115.1727 | 0.94734
64.94 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.94 | 1.349 | -0.598 | -0.42232 | 115.221 | 0.95433 | 204.94 | 1.293 | 0.598 | 0.50961 | 115.2857 | 0.93035 | 154.94 | 1.298 | 0.262 | 0.4374 | 115.172 | 0.94764
64.95 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.95 | 1.349 | -0.598 | -0.42232 | 115.221 | 0.95433 | 204.95 | 1.293 | 0.598 | 0.50961 | 115.2857 | 0.93035 | 154.95 | 1.298 | 0.262 | 0.4369 | 115.157 | 0.94775
64.96 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.96 | 1.349 | -0.598 | -0.42232 | 115.221 | 0.95433 | 204.96 | 1.293 | 0.598 | 0.51023 | 115.2827 | 0.93019 | 154.96 | 1.298 | 0.262 | 0.4369 | 115.1527 | 0.94775
64.97 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.97 | 1.349 | -0.598 | -0.42232 | 115.221 | 0.95433 | 204.97 | 1.293 | 0.598 | 0.51047 | 115.2767 | 0.93014 | 154.97 | 1.298 | 0.262 | 0.4369 | 115.1527 | 0.94775
64.98 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.98 | 1.349 | -0.598 | -0.42232 | 115.221 | 0.95433 | 204.98 | 1.293 | 0.598 | 0.51047 | 115.275 | 0.93014 | 154.98 | 1.298 | 0.262 | 0.4369 | 115.1527 | 0.94775
64.99 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 11.99 | 1.349 | -0.598 | -0.42232 | 115.221 | 0.95433 | 204.99 | 1.293 | 0.598 | 0.51093 | 115.2767 | 0.93002 | 154.99 | 1.283 | 0.262 | 0.39091 | 115.1527 | 0.95658
65 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12 | 1.349 | -0.598 | -0.42186 | 115.2133 | 0.95442 | 205 | 1.292 | 0.598 | 0.51165 | 115.2807 | 0.92975 | 155 | 1.278 | 0.262 | 0.37384 | 115.1507 | 0.95978
65.01 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.01 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.01 | 1.292 | 0.598 | 0.51165 | 115.2823 | 0.92975 | 155.01 | 1.278 | 0.262 | 0.37306 | 115.144 | 0.95994
65.02 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.02 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.02 | 1.292 | 0.598 | 0.51165 | 115.2823 | 0.92975 | 155.02 | 1.278 | 0.262 | 0.37306 | 115.1413 | 0.95994
65.03 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.03 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.03 | 1.292 | 0.598 | 0.51165 | 115.2823 | 0.92975 | 155.03 | 1.278 | 0.262 | 0.37306 | 115.1413 | 0.95994
65.04 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.04 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.04 | 1.292 | 0.598 | 0.51165 | 115.2823 | 0.92975 | 155.04 | 1.278 | 0.262 | 0.37187 | 115.1477 | 0.96018
65.05 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.05 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.05 | 1.292 | 0.598 | 0.51165 | 115.2823 | 0.92975 | 155.05 | 1.278 | 0.262 | 0.37142 | 115.162 | 0.96027
65.06 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.06 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.06 | 1.292 | 0.598 | 0.51165 | 115.2823 | 0.92975 | 155.06 | 1.278 | 0.262 | 0.37142 | 115.1667 | 0.96027
65.07 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.07 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.07 | 1.292 | 0.598 | 0.51165 | 115.2823 | 0.92975 | 155.07 | 1.278 | 0.262 | 0.37142 | 115.1667 | 0.96027
65.08 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.08 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.08 | 1.292 | 0.598 | 0.51165 | 115.2823 | 0.92975 | 155.08 | 1.278 | 0.262 | 0.37142 | 115.1667 | 0.96027
65.09 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.09 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.09 | 1.292 | 0.598 | 0.51165 | 115.2823 | 0.92975 | 155.09 | 1.278 | 0.262 | 0.37142 | 115.1667 | 0.96027
65.1 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.1 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.1 | 1.292 | 0.598 | 0.51165 | 115.2823 | 0.92975 | 155.1 | 1.278 | 0.262 | 0.37138 | 115.165 | 0.96028
65.11 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.11 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.11 | 1.292 | 0.598 | 0.51236 | 115.2877 | 0.92958 | 155.11 | 1.279 | 0.262 | 0.37059 | 115.1583 | 0.96049
65.12 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.12 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.12 | 1.292 | 0.598 | 0.51262 | 115.3007 | 0.92951 | 155.12 | 1.279 | 0.262 | 0.37023 | 115.1537 | 0.96057
65.13 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1493 | 0.96385 | 12.13 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.13 | 1.292 | 0.598 | 0.51262 | 115.3043 | 0.92951 | 155.13 | 1.279 | 0.262 | 0.36966 | 115.1493 | 0.96068
65.14 | 1.263 | -0.262 | -0.34914 | 115.1533 | 0.96385 | 12.14 | 1.349 | -0.598 | -0.4214 | 115.2057 | 0.95451 | 205.14 | 1.292 | 0.598 | 0.51297 | 115.3103 | 0.92942 | 155.14 | 1.279 | 0.262 | 0.36899 | 115.143 | 0.96081
65.15 | 1.264 | -0.262 | -0.34894 | 115.168 | 0.96394 | 12.15 | 1.349 | -0.598 | -0.42092 | 115.1887 | 0.95461 | 205.15 | 1.292 | 0.598 | 0.5135 | 115.322 | 0.92929 | 155.15 | 1.279 | 0.262 | 0.36873 | 115.133 | 0.96087
65.16 | 1.264 | -0.262 | -0.34869 | 115.179 | 0.96399 | 12.16 | 1.348 | -0.598 | -0.42045 | 115.1763 | 0.95464 | 205.16 | 1.292 | 0.598 | 0.5135 | 115.328 | 0.92929 | 155.16 | 1.279 | 0.262 | 0.36873 | 115.13 | 0.96087
65.17 | 1.264 | -0.262 | -0.34821 | 115.1877 | 0.96409 | 12.17 | 1.348 | -0.598 | -0.42002 | 115.1813 | 0.95473 | 205.17 | 1.292 | 0.598 | 0.5135 | 115.328 | 0.92929 | 155.17 | 1.279 | 0.262 | 0.36873 | 115.13 | 0.96087
65.18 | 1.264 | -0.262 | -0.34793 | 115.1893 | 0.96414 | 12.18 | 1.348 | -0.598 | -0.41958 | 115.1903 | 0.95482 | 205.18 | 1.292 | 0.598 | 0.5135 | 115.328 | 0.92929 | 155.18 | 1.279 | 0.262 | 0.36873 | 115.13 | 0.96087
65.19 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.1837 | 0.96417 | 12.19 | 1.348 | -0.598 | -0.41958 | 115.199 | 0.95482 | 205.19 | 1.292 | 0.598 | 0.5135 | 115.328 | 0.92929 | 155.19 | 1.279 | 0.262 | 0.36873 | 115.13 | 0.96087
65.2 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.2 | 1.348 | -0.598 | -0.41958 | 115.199 | 0.95482 | 205.2 | 1.292 | 0.598 | 0.5135 | 115.328 | 0.92929 | 155.2 | 1.279 | 0.262 | 0.36873 | 115.13 | 0.96087
65.21 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.21 | 1.348 | -0.598 | -0.41958 | 115.199 | 0.95482 | 205.21 | 1.292 | 0.598 | 0.5135 | 115.328 | 0.92929 | 155.21 | 1.279 | 0.262 | 0.36873 | 115.13 | 0.96087
65.22 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.22 | 1.348 | -0.598 | -0.41958 | 115.199 | 0.95482 | 205.22 | 1.292 | 0.598 | 0.5135 | 115.328 | 0.92929 | 155.22 | 1.279 | 0.262 | 0.36844 | 115.1363 | 0.96093
65.23 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.23 | 1.348 | -0.598 | -0.41958 | 115.199 | 0.95482 | 205.23 | 1.292 | 0.598 | 0.5135 | 115.328 | 0.92929 | 155.23 | 1.279 | 0.262 | 0.36794 | 115.1487 | 0.96102
65.24 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.24 | 1.348 | -0.598 | -0.41958 | 115.199 | 0.95482 | 205.24 | 1.292 | 0.598 | 0.51382 | 115.323 | 0.92922 | 155.24 | 1.279 | 0.262 | 0.36794 | 115.1547 | 0.96102
65.25 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.25 | 1.348 | -0.598 | -0.41958 | 115.199 | 0.95482 | 205.25 | 1.292 | 0.598 | 0.51429 | 115.313 | 0.9291 | 155.25 | 1.279 | 0.262 | 0.36794 | 115.1547 | 0.96102
65.26 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.26 | 1.348 | -0.598 | -0.41958 | 115.199 | 0.95482 | 205.26 | 1.292 | 0.598 | 0.51429 | 115.308 | 0.9291 | 155.26 | 1.279 | 0.262 | 0.36794 | 115.1547 | 0.96102
65.27 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.27 | 1.348 | -0.598 | -0.41958 | 115.199 | 0.95482 | 205.27 | 1.292 | 0.598 | 0.51429 | 115.308 | 0.9291 | 155.27 | 1.279 | 0.262 | 0.36769 | 115.1613 | 0.96107
65.28 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.28 | 1.348 | -0.598 | -0.41958 | 115.199 | 0.95482 | 205.28 | 1.292 | 0.598 | 0.51429 | 115.308 | 0.9291 | 155.28 | 1.28 | 0.262 | 0.36727 | 115.1743 | 0.96121
65.29 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.29 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.29 | 1.292 | 0.598 | 0.51459 | 115.3047 | 0.92902 | 155.29 | 1.28 | 0.262 | 0.36727 | 115.1807 | 0.96121
65.3 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.3 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.3 | 1.291 | 0.598 | 0.51503 | 115.298 | 0.92882 | 155.3 | 1.28 | 0.262 | 0.36725 | 115.1863 | 0.96122
65.31 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.31 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.31 | 1.291 | 0.598 | 0.51503 | 115.2943 | 0.92882 | 155.31 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2063 | 0.96135
65.32 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.32 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.32 | 1.291 | 0.598 | 0.51509 | 115.2927 | 0.9288 | 155.32 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.33 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.33 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.33 | 1.291 | 0.598 | 0.51589 | 115.2867 | 0.9286 | 155.33 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.34 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.34 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.34 | 1.291 | 0.598 | 0.51589 | 115.284 | 0.9286 | 155.34 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.35 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.35 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.35 | 1.291 | 0.598 | 0.51589 | 115.284 | 0.9286 | 155.35 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.36 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.36 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.36 | 1.291 | 0.598 | 0.51589 | 115.284 | 0.9286 | 155.36 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.37 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.37 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.37 | 1.291 | 0.598 | 0.51596 | 115.289 | 0.92859 | 155.37 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.38 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.38 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.38 | 1.291 | 0.598 | 0.51686 | 115.3073 | 0.92836 | 155.38 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.39 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.39 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.39 | 1.291 | 0.598 | 0.51686 | 115.3153 | 0.92836 | 155.39 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.4 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.4 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.4 | 1.291 | 0.598 | 0.51686 | 115.3153 | 0.92836 | 155.4 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.41 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.41 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.41 | 1.291 | 0.598 | 0.51686 | 115.3153 | 0.92836 | 155.41 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.42 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.42 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.42 | 1.291 | 0.598 | 0.51693 | 115.3193 | 0.92834 | 155.42 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.43 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.43 | 1.348 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.955 | 205.43 | 1.291 | 0.598 | 0.51784 | 115.3323 | 0.92812 | 155.43 | 1.28 | 0.262 | 0.36657 | 115.2147 | 0.96135
65.44 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.44 | 1.366 | -0.598 | -0.41866 | 115.1833 | 0.9561 | 205.44 | 1.291 | 0.598 | 0.51784 | 115.3377 | 0.92812 | 155.44 | 1.28 | 0.262 | 0.36599 | 115.2117 | 0.96147
65.45 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.45 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.45 | 1.291 | 0.598 | 0.51784 | 115.3377 | 0.92812 | 155.45 | 1.281 | 0.262 | 0.36573 | 115.2053 | 0.96158
65.46 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.46 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.46 | 1.29 | 0.598 | 0.51847 | 115.3353 | 0.92786 | 155.46 | 1.281 | 0.262 | 0.36573 | 115.2037 | 0.96158
65.47 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.47 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.47 | 1.29 | 0.598 | 0.5187 | 115.3293 | 0.92781 | 155.47 | 1.281 | 0.262 | 0.36573 | 115.2037 | 0.96158
65.48 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.48 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.48 | 1.29 | 0.598 | 0.5187 | 115.3277 | 0.92781 | 155.48 | 1.281 | 0.262 | 0.36573 | 115.2037 | 0.96158
65.49 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.49 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.49 | 1.29 | 0.598 | 0.51902 | 115.3223 | 0.92773 | 155.49 | 1.281 | 0.262 | 0.36573 | 115.2037 | 0.96158
65.5 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.5 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.5 | 1.29 | 0.598 | 0.51949 | 115.3127 | 0.92761 | 155.5 | 1.281 | 0.262 | 0.3657 | 115.1997 | 0.96158
65.51 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.51 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.51 | 1.29 | 0.598 | 0.51949 | 115.3077 | 0.92761 | 155.51 | 1.281 | 0.262 | 0.36387 | 115.185 | 0.96194
65.52 | 1.264 | -0.262 | -0.3478 | 115.182 | 0.96417 | 12.52 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.52 | 1.29 | 0.598 | 0.51949 | 115.3077 | 0.92761 | 155.52 | 1.281 | 0.262 | 0.36387 | 115.179 | 0.96194
65.53 | 1.258 | -0.262 | -0.32682 | 115.182 | 0.96787 | 12.53 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.53 | 1.29 | 0.598 | 0.51949 | 115.3077 | 0.92761 | 155.53 | 1.281 | 0.262 | 0.36387 | 115.179 | 0.96194
65.54 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.54 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.54 | 1.289 | 0.598 | 0.51979 | 115.3043 | 0.92743 | 155.54 | 1.281 | 0.262 | 0.36387 | 115.179 | 0.96194
65.55 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.55 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.55 | 1.289 | 0.598 | 0.52023 | 115.298 | 0.92732 | 155.55 | 1.281 | 0.262 | 0.36387 | 115.179 | 0.96194
65.56 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.56 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.56 | 1.289 | 0.598 | 0.52088 | 115.3007 | 0.92716 | 155.56 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.57 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.57 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.57 | 1.289 | 0.598 | 0.52111 | 115.3147 | 0.9271 | 155.57 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.58 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.58 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.58 | 1.289 | 0.598 | 0.52111 | 115.319 | 0.9271 | 155.58 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.59 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.59 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.59 | 1.289 | 0.598 | 0.52111 | 115.319 | 0.9271 | 155.59 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.6 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.6 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.6 | 1.289 | 0.598 | 0.52111 | 115.319 | 0.9271 | 155.6 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.61 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.61 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.61 | 1.289 | 0.598 | 0.52111 | 115.319 | 0.9271 | 155.61 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.62 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.62 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.62 | 1.289 | 0.598 | 0.52119 | 115.32 | 0.92708 | 155.62 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.63 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.63 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.63 | 1.289 | 0.598 | 0.52228 | 115.325 | 0.92681 | 155.63 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.64 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.64 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.64 | 1.289 | 0.598 | 0.52258 | 115.3237 | 0.92674 | 155.64 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.65 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.65 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.65 | 1.288 | 0.598 | 0.52302 | 115.3173 | 0.92652 | 155.65 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.66 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.66 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.66 | 1.288 | 0.598 | 0.52302 | 115.3137 | 0.92652 | 155.66 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.67 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.67 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.67 | 1.288 | 0.598 | 0.52308 | 115.312 | 0.92651 | 155.67 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.68 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.68 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.68 | 1.288 | 0.598 | 0.52388 | 115.3063 | 0.92631 | 155.68 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.69 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.69 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.69 | 1.288 | 0.598 | 0.52388 | 115.3037 | 0.92631 | 155.69 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.7 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.7 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.7 | 1.288 | 0.598 | 0.52388 | 115.3037 | 0.92631 | 155.7 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.71 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.71 | 1.368 | -0.598 | -0.45015 | 115.1833 | 0.9499 | 205.71 | 1.288 | 0.598 | 0.52388 | 115.3037 | 0.92631 | 155.71 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.72 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.72 | 1.368 | -0.598 | -0.44993 | 115.1833 | 0.94994 | 205.72 | 1.288 | 0.598 | 0.52388 | 115.3037 | 0.92631 | 155.72 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.73 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.73 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.1793 | 0.94999 | 205.73 | 1.288 | 0.598 | 0.52388 | 115.3037 | 0.92631 | 155.73 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.74 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.74 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.74 | 1.288 | 0.598 | 0.52388 | 115.3037 | 0.92631 | 155.74 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.75 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.75 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.75 | 1.288 | 0.598 | 0.52388 | 115.3037 | 0.92631 | 155.75 | 1.281 | 0.262 | 0.36385 | 115.179 | 0.96195
65.76 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.76 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.76 | 1.288 | 0.598 | 0.5246 | 115.3097 | 0.92613 | 155.76 | 1.281 | 0.262 | 0.36308 | 115.1913 | 0.9621
65.77 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.77 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.77 | 1.288 | 0.598 | 0.52485 | 115.323 | 0.92606 | 155.77 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.78 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.78 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.78 | 1.288 | 0.598 | 0.52485 | 115.3267 | 0.92606 | 155.78 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.79 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.79 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.79 | 1.287 | 0.598 | 0.52518 | 115.322 | 0.92588 | 155.79 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.8 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.8 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.8 | 1.287 | 0.598 | 0.52565 | 115.3123 | 0.92576 | 155.8 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.81 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.81 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.81 | 1.287 | 0.598 | 0.52629 | 115.3047 | 0.9256 | 155.81 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.82 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.82 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.82 | 1.287 | 0.598 | 0.52651 | 115.299 | 0.92554 | 155.82 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.83 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.83 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.83 | 1.287 | 0.598 | 0.52651 | 115.2977 | 0.92554 | 155.83 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.84 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.84 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.84 | 1.287 | 0.598 | 0.52651 | 115.2977 | 0.92554 | 155.84 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.85 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.85 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.85 | 1.287 | 0.598 | 0.52651 | 115.2977 | 0.92554 | 155.85 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.86 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.86 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.86 | 1.287 | 0.598 | 0.52651 | 115.2973 | 0.92554 | 155.86 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.87 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.87 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.87 | 1.287 | 0.598 | 0.52651 | 115.2977 | 0.92554 | 155.87 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.88 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.88 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.88 | 1.287 | 0.598 | 0.52651 | 115.2977 | 0.92554 | 155.88 | 1.281 | 0.262 | 0.36307 | 115.2037 | 0.9621
65.89 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.89 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.89 | 1.287 | 0.598 | 0.52651 | 115.2977 | 0.92554 | 155.89 | 1.282 | 0.262 | 0.36264 | 115.2103 | 0.96224
65.9 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.9 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.9 | 1.287 | 0.598 | 0.52651 | 115.2977 | 0.92554 | 155.9 | 1.282 | 0.262 | 0.3624 | 115.2233 | 0.96229
65.91 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.91 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.91 | 1.286 | 0.598 | 0.52706 | 115.2943 | 0.9253 | 155.91 | 1.282 | 0.262 | 0.3624 | 115.23 | 0.96229
65.92 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.92 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.92 | 1.286 | 0.598 | 0.52724 | 115.287 | 0.92526 | 155.92 | 1.282 | 0.262 | 0.36223 | 115.2317 | 0.96232
65.93 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.93 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.93 | 1.286 | 0.598 | 0.52724 | 115.2847 | 0.92526 | 155.93 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.2347 | 0.9624
65.94 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.94 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.94 | 1.286 | 0.598 | 0.52765 | 115.2927 | 0.92515 | 155.94 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
65.95 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.95 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.95 | 1.286 | 0.598 | 0.52822 | 115.3087 | 0.92501 | 155.95 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
65.96 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.96 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.96 | 1.286 | 0.598 | 0.52888 | 115.3227 | 0.92484 | 155.96 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
65.97 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.97 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.97 | 1.286 | 0.598 | 0.5291 | 115.337 | 0.92479 | 155.97 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
65.98 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.98 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.98 | 1.286 | 0.598 | 0.5291 | 115.341 | 0.92479 | 155.98 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
65.99 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 12.99 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 205.99 | 1.286 | 0.598 | 0.5291 | 115.341 | 0.92479 | 155.99 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206 | 1.286 | 0.598 | 0.5291 | 115.341 | 0.92479 | 156 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.01 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.01 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.01 | 1.286 | 0.598 | 0.5291 | 115.341 | 0.92479 | 156.01 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.02 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.02 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.02 | 1.286 | 0.598 | 0.5291 | 115.341 | 0.92479 | 156.02 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.03 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.03 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.03 | 1.286 | 0.598 | 0.5291 | 115.341 | 0.92479 | 156.03 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.04 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.04 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.04 | 1.286 | 0.598 | 0.5295 | 115.347 | 0.92468 | 156.04 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.05 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.05 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.05 | 1.286 | 0.598 | 0.53007 | 115.3587 | 0.92454 | 156.05 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.06 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.06 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.06 | 1.286 | 0.598 | 0.53066 | 115.3597 | 0.92439 | 156.06 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.07 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.07 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.07 | 1.285 | 0.598 | 0.53086 | 115.3483 | 0.92424 | 156.07 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.08 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.08 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.08 | 1.285 | 0.598 | 0.53086 | 115.3453 | 0.92424 | 156.08 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.09 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.09 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.09 | 1.285 | 0.598 | 0.53122 | 115.343 | 0.92414 | 156.09 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.1 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.1 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.1 | 1.285 | 0.598 | 0.53173 | 115.3383 | 0.92402 | 156.1 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.11 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.11 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.11 | 1.285 | 0.598 | 0.53173 | 115.336 | 0.92402 | 156.11 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.12 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.12 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.12 | 1.285 | 0.598 | 0.53173 | 115.336 | 0.92402 | 156.12 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.13 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.13 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.13 | 1.285 | 0.598 | 0.53173 | 115.336 | 0.92402 | 156.13 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.14 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.14 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.14 | 1.285 | 0.598 | 0.53173 | 115.336 | 0.92402 | 156.14 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.15 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.15 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.15 | 1.285 | 0.598 | 0.53173 | 115.336 | 0.92402 | 156.15 | 1.282 | 0.262 | 0.36185 | 115.236 | 0.9624
66.16 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.16 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.16 | 1.285 | 0.598 | 0.53173 | 115.336 | 0.92402 | 156.16 | 1.282 | 0.262 | 0.36106 | 115.2303 | 0.96255
66.17 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.17 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.17 | 1.285 | 0.598 | 0.53179 | 115.334 | 0.924 | 156.17 | 1.282 | 0.262 | 0.36101 | 115.2253 | 0.96256
66.18 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.18 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.18 | 1.285 | 0.598 | 0.53246 | 115.327 | 0.92383 | 156.18 | 1.282 | 0.262 | 0.36101 | 115.2253 | 0.96256
66.19 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.19 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.19 | 1.285 | 0.598 | 0.53246 | 115.3237 | 0.92383 | 156.19 | 1.282 | 0.262 | 0.36101 | 115.2253 | 0.96256
66.2 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.2 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.2 | 1.285 | 0.598 | 0.53246 | 115.3237 | 0.92383 | 156.2 | 1.282 | 0.262 | 0.36101 | 115.2253 | 0.96256
66.21 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.21 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.21 | 1.285 | 0.598 | 0.53246 | 115.3237 | 0.92383 | 156.21 | 1.282 | 0.262 | 0.36101 | 115.2253 | 0.96256
66.22 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.22 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.22 | 1.285 | 0.598 | 0.53246 | 115.3237 | 0.92383 | 156.22 | 1.282 | 0.262 | 0.36101 | 115.2253 | 0.96256
66.23 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.23 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.23 | 1.285 | 0.598 | 0.53246 | 115.3237 | 0.92383 | 156.23 | 1.282 | 0.262 | 0.36101 | 115.2253 | 0.96256
66.24 | 1.255 | -0.262 | -0.316 | 115.182 | 0.96973 | 13.24 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.24 | 1.284 | 0.598 | 0.53332 | 115.3237 | 0.92351 | 156.24 | 1.282 | 0.262 | 0.35989 | 115.219 | 0.96278
66.25 | 1.254 | -0.262 | -0.31671 | 115.1737 | 0.96955 | 13.25 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.25 | 1.284 | 0.598 | 0.5345 | 115.3237 | 0.9232 | 156.25 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2067 | 0.96293
66.26 | 1.254 | -0.262 | -0.31674 | 115.1647 | 0.96955 | 13.26 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.26 | 1.284 | 0.598 | 0.5345 | 115.3233 | 0.9232 | 156.26 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.27 | 1.254 | -0.262 | -0.31674 | 115.1647 | 0.96955 | 13.27 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.27 | 1.284 | 0.598 | 0.5345 | 115.3233 | 0.9232 | 156.27 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.28 | 1.254 | -0.262 | -0.31674 | 115.1647 | 0.96955 | 13.28 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.28 | 1.284 | 0.598 | 0.5345 | 115.3233 | 0.9232 | 156.28 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.29 | 1.254 | -0.262 | -0.31674 | 115.1647 | 0.96955 | 13.29 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.29 | 1.284 | 0.598 | 0.5345 | 115.3233 | 0.9232 | 156.29 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.3 | 1.254 | -0.262 | -0.31674 | 115.1647 | 0.96955 | 13.3 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.3 | 1.284 | 0.598 | 0.5345 | 115.3233 | 0.9232 | 156.3 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.31 | 1.254 | -0.262 | -0.31674 | 115.1647 | 0.96955 | 13.31 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.31 | 1.284 | 0.598 | 0.5345 | 115.3233 | 0.9232 | 156.31 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.32 | 1.254 | -0.262 | -0.31674 | 115.1647 | 0.96955 | 13.32 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.32 | 1.284 | 0.598 | 0.5345 | 115.3233 | 0.9232 | 156.32 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.33 | 1.254 | -0.262 | -0.31699 | 115.167 | 0.9695 | 13.33 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.33 | 1.284 | 0.598 | 0.5345 | 115.3237 | 0.9232 | 156.33 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.34 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.172 | 0.96948 | 13.34 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.34 | 1.283 | 0.598 | 0.53481 | 115.3207 | 0.92302 | 156.34 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.35 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1743 | 0.96948 | 13.35 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.35 | 1.283 | 0.598 | 0.53524 | 115.3143 | 0.92291 | 156.35 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.36 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1743 | 0.96948 | 13.36 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.36 | 1.283 | 0.598 | 0.53524 | 115.311 | 0.92291 | 156.36 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.37 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1743 | 0.96948 | 13.37 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.37 | 1.283 | 0.598 | 0.53524 | 115.311 | 0.92291 | 156.37 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.38 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1743 | 0.96948 | 13.38 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.38 | 1.283 | 0.598 | 0.53524 | 115.311 | 0.92291 | 156.38 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.39 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1743 | 0.96948 | 13.39 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.39 | 1.283 | 0.598 | 0.53561 | 115.317 | 0.92281 | 156.39 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.4 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1743 | 0.96948 | 13.4 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.4 | 1.283 | 0.598 | 0.53612 | 115.3297 | 0.92268 | 156.4 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.41 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1743 | 0.96948 | 13.41 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.41 | 1.283 | 0.598 | 0.53672 | 115.3313 | 0.92253 | 156.41 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.42 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1743 | 0.96948 | 13.42 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.42 | 1.283 | 0.598 | 0.53691 | 115.3203 | 0.92248 | 156.42 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.43 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1743 | 0.96948 | 13.43 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.43 | 1.283 | 0.598 | 0.53691 | 115.3177 | 0.92248 | 156.43 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.44 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1743 | 0.96948 | 13.44 | 1.368 | -0.598 | -0.4497 | 115.175 | 0.94999 | 206.44 | 1.283 | 0.598 | 0.53691 | 115.3177 | 0.92248 | 156.44 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.45 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1743 | 0.96948 | 13.45 | 1.368 | -0.598 | -0.44936 | 115.1707 | 0.95006 | 206.45 | 1.283 | 0.598 | 0.53691 | 115.3177 | 0.92248 | 156.45 | 1.282 | 0.262 | 0.35916 | 115.2007 | 0.96293
66.46 | 1.254 | -0.262 | -0.3172 | 115.168 | 0.96947 | 13.46 | 1.369 | -0.598 | -0.44902 | 115.184 | 0.9502 | 206.46 | 1.283 | 0.598 | 0.53765 | 115.3233 | 0.92229 | 156.46 | 1.282 | 0.262 | 0.35877 | 115.198 | 0.963
66.47 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1557 | 0.96944 | 13.47 | 1.369 | -0.598 | -0.44902 | 115.202 | 0.9502 | 206.47 | 1.282 | 0.598 | 0.53788 | 115.337 | 0.92213 | 156.47 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.48 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.48 | 1.369 | -0.598 | -0.44902 | 115.202 | 0.9502 | 206.48 | 1.282 | 0.598 | 0.53788 | 115.341 | 0.92213 | 156.48 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.49 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.49 | 1.369 | -0.598 | -0.44902 | 115.202 | 0.9502 | 206.49 | 1.282 | 0.598 | 0.53788 | 115.341 | 0.92213 | 156.49 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.5 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.5 | 1.369 | -0.598 | -0.44902 | 115.202 | 0.9502 | 206.5 | 1.282 | 0.598 | 0.53788 | 115.341 | 0.92213 | 156.5 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.51 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.51 | 1.369 | -0.598 | -0.44902 | 115.202 | 0.9502 | 206.51 | 1.282 | 0.598 | 0.53854 | 115.3387 | 0.92196 | 156.51 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.52 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.52 | 1.369 | -0.598 | -0.44902 | 115.202 | 0.9502 | 206.52 | 1.282 | 0.598 | 0.53884 | 115.339 | 0.92188 | 156.52 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.53 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.53 | 1.369 | -0.598 | -0.44902 | 115.202 | 0.9502 | 206.53 | 1.282 | 0.598 | 0.53972 | 115.3563 | 0.92165 | 156.53 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.54 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.54 | 1.369 | -0.598 | -0.4483 | 115.2217 | 0.95034 | 206.54 | 1.282 | 0.598 | 0.53972 | 115.3643 | 0.92165 | 156.54 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.55 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.55 | 1.369 | -0.598 | -0.4483 | 115.2217 | 0.95034 | 206.55 | 1.282 | 0.598 | 0.53972 | 115.3643 | 0.92165 | 156.55 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.56 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.56 | 1.369 | -0.598 | -0.4483 | 115.2217 | 0.95034 | 206.56 | 1.282 | 0.598 | 0.54028 | 115.3613 | 0.92151 | 156.56 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.57 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.57 | 1.369 | -0.598 | -0.44787 | 115.2217 | 0.95043 | 206.57 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3547 | 0.92146 | 156.57 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.58 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.58 | 1.369 | -0.598 | -0.44743 | 115.2307 | 0.95052 | 206.58 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3523 | 0.92146 | 156.58 | 1.282 | 0.262 | 0.35874 | 115.1953 | 0.96301
66.59 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.59 | 1.369 | -0.598 | -0.44743 | 115.2397 | 0.95052 | 206.59 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3523 | 0.92146 | 156.59 | 1.283 | 0.262 | 0.35865 | 115.2027 | 0.96308
66.6 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.6 | 1.369 | -0.598 | -0.44743 | 115.2397 | 0.95052 | 206.6 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3523 | 0.92146 | 156.6 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.217 | 0.96309
66.61 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.61 | 1.369 | -0.598 | -0.44743 | 115.2397 | 0.95052 | 206.61 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3523 | 0.92146 | 156.61 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.62 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.62 | 1.366 | -0.598 | -0.44743 | 115.2397 | 0.95032 | 206.62 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3523 | 0.92146 | 156.62 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.63 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.63 | 1.364 | -0.598 | -0.4684 | 115.2397 | 0.94579 | 206.63 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3523 | 0.92146 | 156.63 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.64 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.64 | 1.369 | -0.598 | -0.48936 | 115.2397 | 0.94165 | 206.64 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3523 | 0.92146 | 156.64 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.65 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.65 | 1.369 | -0.598 | -0.52192 | 115.2397 | 0.9344 | 206.65 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3523 | 0.92146 | 156.65 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.66 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.66 | 1.369 | -0.598 | -0.52192 | 115.2397 | 0.9344 | 206.66 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3523 | 0.92146 | 156.66 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.67 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.67 | 1.369 | -0.598 | -0.52192 | 115.2397 | 0.9344 | 206.67 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3523 | 0.92146 | 156.67 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.68 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.68 | 1.369 | -0.598 | -0.52192 | 115.2397 | 0.9344 | 206.68 | 1.282 | 0.598 | 0.54045 | 115.3523 | 0.92146 | 156.68 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.69 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.69 | 1.369 | -0.598 | -0.52192 | 115.2397 | 0.9344 | 206.69 | 1.281 | 0.598 | 0.54117 | 115.3457 | 0.92117 | 156.69 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.7 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.7 | 1.369 | -0.598 | -0.52144 | 115.2227 | 0.93451 | 206.7 | 1.281 | 0.598 | 0.54211 | 115.3323 | 0.92093 | 156.7 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.71 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.71 | 1.369 | -0.598 | -0.52097 | 115.2103 | 0.93461 | 206.71 | 1.281 | 0.598 | 0.54211 | 115.3253 | 0.92093 | 156.71 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.72 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.72 | 1.369 | -0.598 | -0.52097 | 115.2153 | 0.93461 | 206.72 | 1.281 | 0.598 | 0.54211 | 115.3253 | 0.92093 | 156.72 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.73 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.73 | 1.369 | -0.598 | -0.52097 | 115.2153 | 0.93461 | 206.73 | 1.281 | 0.598 | 0.54211 | 115.3253 | 0.92093 | 156.73 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2237 | 0.96309
66.74 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.74 | 1.369 | -0.598 | -0.52097 | 115.2153 | 0.93461 | 206.74 | 1.281 | 0.598 | 0.54211 | 115.3253 | 0.92093 | 156.74 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2243 | 0.96309
66.75 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.75 | 1.369 | -0.598 | -0.52064 | 115.2257 | 0.93469 | 206.75 | 1.281 | 0.598 | 0.54211 | 115.3253 | 0.92093 | 156.75 | 1.283 | 0.262 | 0.35858 | 115.2243 | 0.96309
66.76 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.76 | 1.369 | -0.598 | -0.52031 | 115.2353 | 0.93476 | 206.76 | 1.28 | 0.598 | 0.54267 | 115.3223 | 0.92067 | 156.76 | 1.283 | 0.262 | 0.35828 | 115.2307 | 0.96315
66.77 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.77 | 1.369 | -0.598 | -0.51987 | 115.2353 | 0.93486 | 206.77 | 1.28 | 0.598 | 0.54284 | 115.3153 | 0.92063 | 156.77 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.78 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.78 | 1.369 | -0.598 | -0.51943 | 115.227 | 0.93496 | 206.78 | 1.28 | 0.598 | 0.54284 | 115.3133 | 0.92063 | 156.78 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.79 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.79 | 1.369 | -0.598 | -0.51943 | 115.218 | 0.93496 | 206.79 | 1.28 | 0.598 | 0.54284 | 115.3133 | 0.92063 | 156.79 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.8 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.8 | 1.369 | -0.598 | -0.51943 | 115.218 | 0.93496 | 206.8 | 1.28 | 0.598 | 0.54284 | 115.3133 | 0.92063 | 156.8 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.81 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.81 | 1.369 | -0.598 | -0.51943 | 115.218 | 0.93496 | 206.81 | 1.28 | 0.598 | 0.54284 | 115.3133 | 0.92063 | 156.81 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.82 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.82 | 1.369 | -0.598 | -0.51943 | 115.218 | 0.93496 | 206.82 | 1.28 | 0.598 | 0.54284 | 115.3133 | 0.92063 | 156.82 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.83 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.83 | 1.369 | -0.598 | -0.51943 | 115.218 | 0.93496 | 206.83 | 1.28 | 0.598 | 0.54284 | 115.3133 | 0.92063 | 156.83 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.84 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.84 | 1.369 | -0.598 | -0.51874 | 115.2097 | 0.93512 | 206.84 | 1.28 | 0.598 | 0.54322 | 115.311 | 0.92053 | 156.84 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.85 | 1.254 | -0.262 | -0.31735 | 115.1493 | 0.96944 | 13.85 | 1.369 | -0.598 | -0.51874 | 115.245 | 0.93512 | 206.85 | 1.28 | 0.598 | 0.5437 | 115.307 | 0.92041 | 156.85 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.86 | 1.254 | -0.262 | -0.31714 | 115.1537 | 0.96948 | 13.86 | 1.369 | -0.598 | -0.51874 | 115.245 | 0.93512 | 206.86 | 1.28 | 0.598 | 0.5437 | 115.3047 | 0.92041 | 156.86 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.87 | 1.254 | -0.262 | -0.31662 | 115.1627 | 0.96957 | 13.87 | 1.369 | -0.598 | -0.51828 | 115.2377 | 0.93522 | 206.87 | 1.28 | 0.598 | 0.54379 | 115.3017 | 0.92039 | 156.87 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.88 | 1.255 | -0.262 | -0.31613 | 115.173 | 0.96971 | 13.88 | 1.369 | -0.598 | -0.51781 | 115.2303 | 0.93533 | 206.88 | 1.279 | 0.598 | 0.5445 | 115.2913 | 0.92009 | 156.88 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.89 | 1.255 | -0.262 | -0.31583 | 115.1853 | 0.96976 | 13.89 | 1.369 | -0.598 | -0.51697 | 115.2303 | 0.93552 | 206.89 | 1.279 | 0.598 | 0.54493 | 115.2927 | 0.91998 | 156.89 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.9 | 1.255 | -0.262 | -0.31583 | 115.1913 | 0.96976 | 13.9 | 1.37 | -0.598 | -0.51697 | 115.2483 | 0.9356 | 206.9 | 1.279 | 0.598 | 0.54547 | 115.305 | 0.91984 | 156.9 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.91 | 1.255 | -0.262 | -0.31583 | 115.1913 | 0.96976 | 13.91 | 1.37 | -0.598 | -0.51697 | 115.2483 | 0.9356 | 206.91 | 1.279 | 0.598 | 0.54547 | 115.3107 | 0.91984 | 156.91 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.92 | 1.255 | -0.262 | -0.31583 | 115.1913 | 0.96976 | 13.92 | 1.369 | -0.598 | -0.5165 | 115.2317 | 0.93563 | 206.92 | 1.279 | 0.598 | 0.54547 | 115.3107 | 0.91984 | 156.92 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.93 | 1.255 | -0.262 | -0.31534 | 115.195 | 0.96985 | 13.93 | 1.369 | -0.598 | -0.51602 | 115.2197 | 0.93573 | 206.93 | 1.279 | 0.598 | 0.54547 | 115.3107 | 0.91984 | 156.93 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.94 | 1.255 | -0.262 | -0.31503 | 115.2027 | 0.96991 | 13.94 | 1.369 | -0.598 | -0.51602 | 115.2247 | 0.93573 | 206.94 | 1.279 | 0.598 | 0.54547 | 115.3107 | 0.91984 | 156.94 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.95 | 1.255 | -0.262 | -0.31503 | 115.2063 | 0.96991 | 13.95 | 1.369 | -0.598 | -0.51512 | 115.2097 | 0.93594 | 206.95 | 1.279 | 0.598 | 0.54547 | 115.3107 | 0.91984 | 156.95 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.96 | 1.255 | -0.262 | -0.31503 | 115.2063 | 0.96991 | 13.96 | 1.369 | -0.598 | -0.51422 | 115.194 | 0.93614 | 206.96 | 1.279 | 0.598 | 0.54547 | 115.3107 | 0.91984 | 156.96 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.97 | 1.255 | -0.262 | -0.31503 | 115.2063 | 0.96991 | 13.97 | 1.369 | -0.598 | -0.51422 | 115.1933 | 0.93614 | 206.97 | 1.279 | 0.598 | 0.54547 | 115.3107 | 0.91984 | 156.97 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.98 | 1.255 | -0.262 | -0.31503 | 115.2063 | 0.96991 | 13.98 | 1.369 | -0.598 | -0.51422 | 115.1933 | 0.93614 | 206.98 | 1.279 | 0.598 | 0.54547 | 115.3107 | 0.91984 | 156.98 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
66.99 | 1.255 | -0.262 | -0.31503 | 115.2063 | 0.96991 | 13.99 | 1.369 | -0.598 | -0.51422 | 115.1933 | 0.93614 | 206.99 | 1.279 | 0.598 | 0.5463 | 115.3253 | 0.91963 | 156.99 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67 | 1.255 | -0.262 | -0.31503 | 115.2063 | 0.96991 | 14 | 1.369 | -0.598 | -0.51422 | 115.1933 | 0.93614 | 207 | 1.279 | 0.598 | 0.54732 | 115.3547 | 0.91936 | 157 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67.01 | 1.255 | -0.262 | -0.31503 | 115.2063 | 0.96991 | 14.01 | 1.369 | -0.598 | -0.51422 | 115.1933 | 0.93614 | 207.01 | 1.279 | 0.598 | 0.54732 | 115.3693 | 0.91936 | 157.01 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67.02 | 1.255 | -0.262 | -0.31503 | 115.2063 | 0.96991 | 14.02 | 1.369 | -0.598 | -0.51422 | 115.1933 | 0.93614 | 207.02 | 1.279 | 0.598 | 0.54732 | 115.3693 | 0.91936 | 157.02 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67.03 | 1.256 | -0.262 | -0.31458 | 115.211 | 0.97004 | 14.03 | 1.369 | -0.598 | -0.51422 | 115.1933 | 0.93614 | 207.03 | 1.279 | 0.598 | 0.54732 | 115.3693 | 0.91936 | 157.03 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67.04 | 1.256 | -0.262 | -0.3143 | 115.2197 | 0.97009 | 14.04 | 1.369 | -0.598 | -0.51353 | 115.185 | 0.9363 | 207.04 | 1.279 | 0.598 | 0.54765 | 115.3667 | 0.91927 | 157.04 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67.05 | 1.256 | -0.262 | -0.3143 | 115.2243 | 0.97009 | 14.05 | 1.369 | -0.598 | -0.5132 | 115.231 | 0.93637 | 207.05 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.361 | 0.91905 | 157.05 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67.06 | 1.256 | -0.262 | -0.3143 | 115.2243 | 0.97009 | 14.06 | 1.369 | -0.598 | -0.51287 | 115.2413 | 0.93644 | 207.06 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.358 | 0.91905 | 157.06 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67.07 | 1.256 | -0.262 | -0.3143 | 115.2243 | 0.97009 | 14.07 | 1.37 | -0.598 | -0.51245 | 115.2413 | 0.93662 | 207.07 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.358 | 0.91905 | 157.07 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67.08 | 1.256 | -0.262 | -0.3143 | 115.2243 | 0.97009 | 14.08 | 1.37 | -0.598 | -0.51203 | 115.2503 | 0.93672 | 207.08 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.358 | 0.91905 | 157.08 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67.09 | 1.256 | -0.262 | -0.3143 | 115.2243 | 0.97009 | 14.09 | 1.37 | -0.598 | -0.51203 | 115.26 | 0.93672 | 207.09 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.358 | 0.91905 | 157.09 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67.1 | 1.256 | -0.262 | -0.3143 | 115.2243 | 0.97009 | 14.1 | 1.37 | -0.598 | -0.51156 | 115.243 | 0.93682 | 207.1 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.358 | 0.91905 | 157.1 | 1.283 | 0.262 | 0.35825 | 115.2377 | 0.96316
67.11 | 1.256 | -0.262 | -0.31376 | 115.2187 | 0.97019 | 14.11 | 1.369 | -0.598 | -0.51108 | 115.231 | 0.93684 | 207.11 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.358 | 0.91905 | 157.11 | 1.283 | 0.262 | 0.35904 | 115.241 | 0.963
67.12 | 1.256 | -0.262 | -0.31236 | 115.2083 | 0.97044 | 14.12 | 1.369 | -0.598 | -0.51108 | 115.236 | 0.93684 | 207.12 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.358 | 0.91905 | 157.12 | 1.283 | 0.262 | 0.35917 | 115.245 | 0.96298
67.13 | 1.256 | -0.262 | -0.31236 | 115.2033 | 0.97044 | 14.13 | 1.369 | -0.598 | -0.51108 | 115.236 | 0.93684 | 207.13 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.358 | 0.91905 | 157.13 | 1.283 | 0.262 | 0.35917 | 115.245 | 0.96298
67.14 | 1.256 | -0.262 | -0.31236 | 115.2033 | 0.97044 | 14.14 | 1.369 | -0.598 | -0.50927 | 115.2057 | 0.93725 | 207.14 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.358 | 0.91905 | 157.14 | 1.283 | 0.262 | 0.35917 | 115.245 | 0.96298
67.15 | 1.256 | -0.262 | -0.31236 | 115.2033 | 0.97044 | 14.15 | 1.369 | -0.598 | -0.50927 | 115.205 | 0.93725 | 207.15 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.358 | 0.91905 | 157.15 | 1.283 | 0.262 | 0.35917 | 115.245 | 0.96298
67.16 | 1.256 | -0.262 | -0.31236 | 115.2033 | 0.97044 | 14.16 | 1.369 | -0.598 | -0.50927 | 115.205 | 0.93725 | 207.16 | 1.278 | 0.598 | 0.54806 | 115.358 | 0.91905 | 157.16 | 1.261 | 0.262 | 0.32702 | 115.2503 | 0.96798
67.17 | 1.256 | -0.262 | -0.31236 | 115.2033 | 0.97044 | 14.17 | 1.369 | -0.598 | -0.50927 | 115.205 | 0.93725 | 207.17 | 1.278 | 0.598 | 0.54816 | 115.3563 | 0.91903 | 157.17 | 1.256 | 0.262 | 0.32133 | 115.2597 | 0.9688
67.18 | 1.256 | -0.262 | -0.31236 | 115.2033 | 0.97044 | 14.18 | 1.369 | -0.598 | -0.50927 | 115.205 | 0.93725 | 207.18 | 1.278 | 0.598 | 0.54892 | 115.3513 | 0.91883 | 157.18 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.268 | 0.96866
67.19 | 1.256 | -0.262 | -0.31236 | 115.2033 | 0.97044 | 14.19 | 1.369 | -0.598 | -0.50927 | 115.205 | 0.93725 | 207.19 | 1.278 | 0.598 | 0.54928 | 115.3447 | 0.91874 | 157.19 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.2 | 1.256 | -0.262 | -0.31236 | 115.2033 | 0.97044 | 14.2 | 1.369 | -0.598 | -0.50873 | 115.191 | 0.93737 | 207.2 | 1.277 | 0.598 | 0.54971 | 115.336 | 0.91851 | 157.2 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.21 | 1.256 | -0.262 | -0.31211 | 115.199 | 0.97049 | 14.21 | 1.369 | -0.598 | -0.50818 | 115.1927 | 0.93749 | 207.21 | 1.277 | 0.598 | 0.55048 | 115.3377 | 0.91831 | 157.21 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.22 | 1.256 | -0.262 | -0.31144 | 115.19 | 0.97061 | 14.22 | 1.369 | -0.598 | -0.50743 | 115.2117 | 0.93766 | 207.22 | 1.277 | 0.598 | 0.55069 | 115.352 | 0.91826 | 157.22 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.23 | 1.256 | -0.262 | -0.31144 | 115.186 | 0.97061 | 14.23 | 1.37 | -0.598 | -0.50669 | 115.2317 | 0.93791 | 207.23 | 1.277 | 0.598 | 0.55069 | 115.356 | 0.91826 | 157.23 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.24 | 1.256 | -0.262 | -0.31144 | 115.186 | 0.97061 | 14.24 | 1.37 | -0.598 | -0.50669 | 115.248 | 0.93791 | 207.24 | 1.277 | 0.598 | 0.55069 | 115.356 | 0.91826 | 157.24 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.25 | 1.256 | -0.262 | -0.31144 | 115.186 | 0.97061 | 14.25 | 1.37 | -0.598 | -0.50669 | 115.248 | 0.93791 | 207.25 | 1.277 | 0.598 | 0.55069 | 115.356 | 0.91826 | 157.25 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.26 | 1.256 | -0.262 | -0.31144 | 115.186 | 0.97061 | 14.26 | 1.37 | -0.598 | -0.50669 | 115.248 | 0.93791 | 207.26 | 1.277 | 0.598 | 0.55069 | 115.356 | 0.91826 | 157.26 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.27 | 1.256 | -0.262 | -0.31144 | 115.186 | 0.97061 | 14.27 | 1.37 | -0.598 | -0.50669 | 115.248 | 0.93791 | 207.27 | 1.277 | 0.598 | 0.55069 | 115.356 | 0.91826 | 157.27 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.28 | 1.256 | -0.262 | -0.31144 | 115.186 | 0.97061 | 14.28 | 1.37 | -0.598 | -0.50669 | 115.248 | 0.93791 | 207.28 | 1.277 | 0.598 | 0.55069 | 115.356 | 0.91826 | 157.28 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.29 | 1.256 | -0.262 | -0.31144 | 115.186 | 0.97061 | 14.29 | 1.37 | -0.598 | -0.50669 | 115.248 | 0.93791 | 207.29 | 1.277 | 0.598 | 0.55069 | 115.356 | 0.91826 | 157.29 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.3 | 1.234 | -0.262 | -0.2893 | 115.1937 | 0.9736 | 14.3 | 1.37 | -0.598 | -0.50544 | 115.248 | 0.93819 | 207.3 | 1.277 | 0.598 | 0.55069 | 115.356 | 0.91826 | 157.3 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.31 | 1.232 | -0.262 | -0.28776 | 115.2013 | 0.97379 | 14.31 | 1.369 | -0.598 | -0.50419 | 115.2463 | 0.93838 | 207.31 | 1.277 | 0.598 | 0.55069 | 115.356 | 0.91826 | 157.31 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.32 | 1.232 | -0.262 | -0.28776 | 115.2013 | 0.97379 | 14.32 | 1.369 | -0.598 | -0.50419 | 115.2453 | 0.93838 | 207.32 | 1.277 | 0.598 | 0.55079 | 115.3543 | 0.91823 | 157.32 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.33 | 1.232 | -0.262 | -0.28776 | 115.2013 | 0.97379 | 14.33 | 1.369 | -0.598 | -0.50419 | 115.2453 | 0.93838 | 207.33 | 1.277 | 0.598 | 0.55155 | 115.3497 | 0.91803 | 157.33 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.34 | 1.232 | -0.262 | -0.28776 | 115.2013 | 0.97379 | 14.34 | 1.369 | -0.598 | -0.50419 | 115.2453 | 0.93838 | 207.34 | 1.277 | 0.598 | 0.55155 | 115.348 | 0.91803 | 157.34 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.35 | 1.232 | -0.262 | -0.28776 | 115.2013 | 0.97379 | 14.35 | 1.369 | -0.598 | -0.50337 | 115.2437 | 0.93856 | 207.35 | 1.277 | 0.598 | 0.55155 | 115.348 | 0.91803 | 157.35 | 1.256 | 0.262 | 0.32207 | 115.2723 | 0.96866
67.36 | 1.232 | -0.262 | -0.28756 | 115.2077 | 0.97383 | 14.36 | 1.369 | -0.598 | -0.50256 | 115.243 | 0.93875 | 207.36 | 1.276 | 0.598 | 0.55213 | 115.345 | 0.91777 | 157.36 | 1.256 | 0.262 | 0.32285 | 115.2743 | 0.96852
67.37 | 1.232 | -0.262 | -0.287 | 115.2197 | 0.97392 | 14.37 | 1.37 | -0.598 | -0.50213 | 115.2437 | 0.93892 | 207.37 | 1.276 | 0.598 | 0.55241 | 115.344 | 0.91769 | 157.37 | 1.256 | 0.262 | 0.32314 | 115.2803 | 0.96846
67.38 | 1.232 | -0.262 | -0.287 | 115.226 | 0.97392 | 14.38 | 1.37 | -0.598 | -0.50171 | 115.253 | 0.93901 | 207.38 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3613 | 0.91747 | 157.38 | 1.256 | 0.262 | 0.32381 | 115.2877 | 0.96834
67.39 | 1.232 | -0.262 | -0.287 | 115.226 | 0.97392 | 14.39 | 1.37 | -0.598 | -0.50171 | 115.2627 | 0.93901 | 207.39 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.39 | 1.256 | 0.262 | 0.32381 | 115.2903 | 0.96834
67.4 | 1.232 | -0.262 | -0.287 | 115.226 | 0.97392 | 14.4 | 1.37 | -0.598 | -0.50171 | 115.263 | 0.93901 | 207.4 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.4 | 1.256 | 0.262 | 0.32381 | 115.2903 | 0.96834
67.41 | 1.232 | -0.262 | -0.287 | 115.226 | 0.97392 | 14.41 | 1.37 | -0.598 | -0.50171 | 115.263 | 0.93901 | 207.41 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.41 | 1.256 | 0.262 | 0.32381 | 115.2903 | 0.96834
67.42 | 1.232 | -0.262 | -0.287 | 115.226 | 0.97392 | 14.42 | 1.37 | -0.598 | -0.50171 | 115.263 | 0.93901 | 207.42 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.42 | 1.256 | 0.262 | 0.32394 | 115.2933 | 0.96831
67.43 | 1.233 | -0.262 | -0.28646 | 115.222 | 0.97406 | 14.43 | 1.37 | -0.598 | -0.50171 | 115.263 | 0.93901 | 207.43 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.43 | 1.256 | 0.262 | 0.3247 | 115.3033 | 0.96817
67.44 | 1.233 | -0.262 | -0.2861 | 115.213 | 0.97412 | 14.44 | 1.37 | -0.598 | -0.50171 | 115.263 | 0.93901 | 207.44 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.44 | 1.256 | 0.262 | 0.3247 | 115.3073 | 0.96817
67.45 | 1.233 | -0.262 | -0.2861 | 115.2087 | 0.97412 | 14.45 | 1.37 | -0.598 | -0.50125 | 115.256 | 0.93912 | 207.45 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.45 | 1.256 | 0.262 | 0.3247 | 115.3073 | 0.96817
67.46 | 1.233 | -0.262 | -0.2861 | 115.2087 | 0.97412 | 14.46 | 1.37 | -0.598 | -0.50079 | 115.2493 | 0.93922 | 207.46 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.46 | 1.256 | 0.262 | 0.3247 | 115.3073 | 0.96817
67.47 | 1.233 | -0.262 | -0.2861 | 115.2087 | 0.97412 | 14.47 | 1.369 | -0.598 | -0.50035 | 115.2493 | 0.93923 | 207.47 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.47 | 1.256 | 0.262 | 0.3247 | 115.3073 | 0.96817
67.48 | 1.233 | -0.262 | -0.2861 | 115.2087 | 0.97412 | 14.48 | 1.369 | -0.598 | -0.4999 | 115.241 | 0.93933 | 207.48 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.48 | 1.256 | 0.262 | 0.3247 | 115.3073 | 0.96817
67.49 | 1.233 | -0.262 | -0.2861 | 115.2087 | 0.97412 | 14.49 | 1.369 | -0.598 | -0.49881 | 115.2053 | 0.93957 | 207.49 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.49 | 1.256 | 0.262 | 0.3247 | 115.3073 | 0.96817
67.5 | 1.232 | -0.262 | -0.28536 | 115.199 | 0.97421 | 14.5 | 1.369 | -0.598 | -0.49881 | 115.2363 | 0.93957 | 207.5 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3693 | 0.91747 | 157.5 | 1.256 | 0.262 | 0.3247 | 115.3073 | 0.96817
67.51 | 1.232 | -0.262 | -0.28507 | 115.1827 | 0.97426 | 14.51 | 1.369 | -0.598 | -0.49881 | 115.2363 | 0.93957 | 207.51 | 1.276 | 0.598 | 0.55326 | 115.3697 | 0.91747 | 157.51 | 1.256 | 0.262 | 0.3247 | 115.3073 | 0.96817
67.52 | 1.232 | -0.262 | -0.28442 | 115.1697 | 0.97437 | 14.52 | 1.369 | -0.598 | -0.49881 | 115.2363 | 0.93957 | 207.52 | 1.276 | 0.598 | 0.55336 | 115.367 | 0.91744 | 157.52 | 1.256 | 0.262 | 0.32495 | 115.3107 | 0.96812
67.53 | 1.232 | -0.262 | -0.28442 | 115.163 | 0.97437 | 14.53 | 1.369 | -0.598 | -0.49881 | 115.2363 | 0.93957 | 207.53 | 1.276 | 0.598 | 0.55405 | 115.3567 | 0.91726 | 157.53 | 1.256 | 0.262 | 0.32644 | 115.3213 | 0.96785
67.54 | 1.232 | -0.262 | -0.28442 | 115.163 | 0.97437 | 14.54 | 1.369 | -0.598 | -0.49705 | 115.2097 | 0.93996 | 207.54 | 1.276 | 0.598 | 0.55445 | 115.3503 | 0.91716 | 157.54 | 1.256 | 0.262 | 0.32676 | 115.3177 | 0.96778
67.55 | 1.232 | -0.262 | -0.28442 | 115.163 | 0.97437 | 14.55 | 1.369 | -0.598 | -0.49705 | 115.2423 | 0.93996 | 207.55 | 1.275 | 0.598 | 0.55491 | 115.3463 | 0.91692 | 157.55 | 1.255 | 0.262 | 0.32711 | 115.3007 | 0.96767
67.56 | 1.232 | -0.262 | -0.28442 | 115.163 | 0.97437 | 14.56 | 1.369 | -0.598 | -0.49705 | 115.2423 | 0.93996 | 207.56 | 1.275 | 0.598 | 0.5555 | 115.3413 | 0.91677 | 157.56 | 1.255 | 0.262 | 0.32711 | 115.2923 | 0.96767
67.57 | 1.232 | -0.262 | -0.28442 | 115.163 | 0.97437 | 14.57 | 1.376 | -0.598 | -0.49705 | 115.2383 | 0.94052 | 207.57 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.335 | 0.91673 | 157.57 | 1.255 | 0.262 | 0.32711 | 115.2923 | 0.96767
67.58 | 1.232 | -0.262 | -0.28442 | 115.163 | 0.97437 | 14.58 | 1.382 | -0.598 | -0.53301 | 115.2527 | 0.93301 | 207.58 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.58 | 1.255 | 0.262 | 0.32711 | 115.2923 | 0.96767
67.59 | 1.232 | -0.262 | -0.28442 | 115.163 | 0.97437 | 14.59 | 1.382 | -0.598 | -0.56898 | 115.2707 | 0.9247 | 207.59 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.59 | 1.255 | 0.262 | 0.32711 | 115.2923 | 0.96767
67.6 | 1.233 | -0.262 | -0.28376 | 115.172 | 0.97453 | 14.6 | 1.382 | -0.598 | -0.56898 | 115.2707 | 0.9247 | 207.6 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.6 | 1.255 | 0.262 | 0.32711 | 115.2923 | 0.96767
67.61 | 1.233 | -0.262 | -0.28371 | 115.1813 | 0.97453 | 14.61 | 1.382 | -0.598 | -0.56898 | 115.2707 | 0.9247 | 207.61 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.61 | 1.255 | 0.262 | 0.32711 | 115.2923 | 0.96767
67.62 | 1.233 | -0.262 | -0.28371 | 115.1813 | 0.97453 | 14.62 | 1.382 | -0.598 | -0.56898 | 115.2707 | 0.9247 | 207.62 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.62 | 1.255 | 0.262 | 0.32711 | 115.2923 | 0.96767
67.63 | 1.233 | -0.262 | -0.28371 | 115.1813 | 0.97453 | 14.63 | 1.382 | -0.598 | -0.56898 | 115.2703 | 0.9247 | 207.63 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.63 | 1.255 | 0.262 | 0.32711 | 115.2923 | 0.96767
67.64 | 1.233 | -0.262 | -0.28371 | 115.1813 | 0.97453 | 14.64 | 1.383 | -0.598 | -0.56744 | 115.2633 | 0.92516 | 207.64 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.64 | 1.254 | 0.262 | 0.30523 | 115.2923 | 0.97163
67.65 | 1.233 | -0.262 | -0.28296 | 115.1893 | 0.97466 | 14.65 | 1.383 | -0.598 | -0.56744 | 115.276 | 0.92516 | 207.65 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.65 | 1.252 | 0.262 | 0.27993 | 115.2923 | 0.9759
67.66 | 1.233 | -0.262 | -0.2829 | 115.197 | 0.97467 | 14.66 | 1.383 | -0.598 | -0.56744 | 115.276 | 0.92516 | 207.66 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.66 | 1.252 | 0.262 | 0.28112 | 115.2887 | 0.97571
67.67 | 1.233 | -0.262 | -0.2829 | 115.197 | 0.97467 | 14.67 | 1.382 | -0.598 | -0.56696 | 115.2593 | 0.92517 | 207.67 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.67 | 1.252 | 0.262 | 0.28154 | 115.2827 | 0.97564
67.68 | 1.233 | -0.262 | -0.2829 | 115.197 | 0.97467 | 14.68 | 1.382 | -0.598 | -0.56649 | 115.248 | 0.92528 | 207.68 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.68 | 1.252 | 0.262 | 0.2823 | 115.2897 | 0.97551
67.69 | 1.233 | -0.262 | -0.2829 | 115.197 | 0.97467 | 14.69 | 1.382 | -0.598 | -0.56649 | 115.2533 | 0.92528 | 207.69 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.69 | 1.252 | 0.262 | 0.2823 | 115.294 | 0.97551
67.7 | 1.233 | -0.262 | -0.2829 | 115.197 | 0.97467 | 14.7 | 1.382 | -0.598 | -0.56649 | 115.2533 | 0.92528 | 207.7 | 1.275 | 0.598 | 0.55565 | 115.3327 | 0.91673 | 157.7 | 1.252 | 0.262 | 0.2823 | 115.294 | 0.97551
67.71 | 1.233 | -0.262 | -0.2829 | 115.197 | 0.97467 | 14.71 | 1.382 | -0.598 | -0.56649 | 115.2533 | 0.92528 | 207.71 | 1.275 | 0.598 | 0.55636 | 115.3393 | 0.91654 | 157.71 | 1.252 | 0.262 | 0.2823 | 115.294 | 0.97551
67.72 | 1.233 | -0.262 | -0.2829 | 115.197 | 0.97467 | 14.72 | 1.382 | -0.598 | -0.56649 | 115.2533 | 0.92528 | 207.72 | 1.275 | 0.598 | 0.55674 | 115.35 | 0.91644 | 157.72 | 1.252 | 0.262 | 0.2823 | 115.294 | 0.97551
67.73 | 1.233 | -0.262 | -0.28225 | 115.197 | 0.97479 | 14.73 | 1.382 | -0.598 | -0.56649 | 115.2533 | 0.92528 | 207.73 | 1.274 | 0.598 | 0.55806 | 115.3377 | 0.91598 | 157.73 | 1.252 | 0.262 | 0.2823 | 115.294 | 0.97551
67.74 | 1.233 | -0.262 | -0.2818 | 115.1963 | 0.97486 | 14.74 | 1.382 | -0.598 | -0.56649 | 115.2533 | 0.92528 | 207.74 | 1.274 | 0.598 | 0.55806 | 115.3303 | 0.91598 | 157.74 | 1.252 | 0.262 | 0.2823 | 115.294 | 0.97551
67.75 | 1.233 | -0.262 | -0.2818 | 115.1963 | 0.97486 | 14.75 | 1.382 | -0.598 | -0.5656 | 115.2407 | 0.92549 | 207.75 | 1.274 | 0.598 | 0.55806 | 115.3303 | 0.91598 | 157.75 | 1.252 | 0.262 | 0.2823 | 115.294 | 0.97551
67.76 | 1.233 | -0.262 | -0.2818 | 115.1963 | 0.97486 | 14.76 | 1.382 | -0.598 | -0.56472 | 115.244 | 0.9257 | 207.76 | 1.274 | 0.598 | 0.55806 | 115.3303 | 0.91598 | 157.76 | 1.252 | 0.262 | 0.28294 | 115.297 | 0.9754
67.77 | 1.233 | -0.262 | -0.2818 | 115.1963 | 0.97486 | 14.77 | 1.382 | -0.598 | -0.56472 | 115.2603 | 0.9257 | 207.77 | 1.274 | 0.598 | 0.55806 | 115.3303 | 0.91598 | 157.77 | 1.252 | 0.262 | 0.28323 | 115.3047 | 0.97535
67.78 | 1.234 | -0.262 | -0.28138 | 115.201 | 0.97497 | 14.78 | 1.382 | -0.598 | -0.56472 | 115.2603 | 0.9257 | 207.78 | 1.274 | 0.598 | 0.55806 | 115.3303 | 0.91598 | 157.78 | 1.252 | 0.262 | 0.28403 | 115.3113 | 0.97522
67.79 | 1.234 | -0.262 | -0.28109 | 115.2103 | 0.97502 | 14.79 | 1.382 | -0.598 | -0.56472 | 115.2603 | 0.9257 | 207.79 | 1.274 | 0.598 | 0.55806 | 115.3303 | 0.91598 | 157.79 | 1.252 | 0.262 | 0.28442 | 115.3173 | 0.97515
67.8 | 1.234 | -0.262 | -0.28109 | 115.2147 | 0.97502 | 14.8 | 1.382 | -0.598 | -0.56472 | 115.2603 | 0.9257 | 207.8 | 1.274 | 0.598 | 0.55806 | 115.3303 | 0.91598 | 157.8 | 1.252 | 0.262 | 0.28491 | 115.3263 | 0.97507
67.81 | 1.234 | -0.262 | -0.28109 | 115.2147 | 0.97502 | 14.81 | 1.382 | -0.598 | -0.56472 | 115.2603 | 0.9257 | 207.81 | 1.274 | 0.598 | 0.55806 | 115.3303 | 0.91598 | 157.81 | 1.252 | 0.262 | 0.28491 | 115.3307 | 0.97507
67.82 | 1.234 | -0.262 | -0.28109 | 115.2147 | 0.97502 | 14.82 | 1.382 | -0.598 | -0.56472 | 115.2603 | 0.9257 | 207.82 | 1.274 | 0.598 | 0.55818 | 115.329 | 0.91594 | 157.82 | 1.252 | 0.262 | 0.28491 | 115.3307 | 0.97507
67.83 | 1.234 | -0.262 | -0.28061 | 115.2183 | 0.97511 | 14.83 | 1.382 | -0.598 | -0.56472 | 115.2603 | 0.9257 | 207.83 | 1.273 | 0.598 | 0.55892 | 115.3247 | 0.91563 | 157.83 | 1.252 | 0.262 | 0.28491 | 115.3307 | 0.97507
67.84 | 1.234 | -0.262 | -0.28027 | 115.2267 | 0.97516 | 14.84 | 1.382 | -0.598 | -0.56377 | 115.227 | 0.92592 | 207.84 | 1.273 | 0.598 | 0.55985 | 115.3377 | 0.91539 | 157.84 | 1.251 | 0.262 | 0.28526 | 115.3247 | 0.97497
67.85 | 1.234 | -0.262 | -0.28027 | 115.2307 | 0.97516 | 14.85 | 1.382 | -0.598 | -0.56377 | 115.238 | 0.92592 | 207.85 | 1.273 | 0.598 | 0.56086 | 115.367 | 0.91512 | 157.85 | 1.251 | 0.262 | 0.28571 | 115.3123 | 0.9749
67.86 | 1.234 | -0.262 | -0.28027 | 115.2307 | 0.97516 | 14.86 | 1.382 | -0.598 | -0.56377 | 115.238 | 0.92592 | 207.86 | 1.273 | 0.598 | 0.56086 | 115.3817 | 0.91512 | 157.86 | 1.251 | 0.262 | 0.28641 | 115.3083 | 0.97478
67.87 | 1.234 | -0.262 | -0.28027 | 115.2307 | 0.97516 | 14.87 | 1.382 | -0.598 | -0.56377 | 115.238 | 0.92592 | 207.87 | 1.273 | 0.598 | 0.56086 | 115.3817 | 0.91512 | 157.87 | 1.251 | 0.262 | 0.28673 | 115.3113 | 0.97473
67.88 | 1.234 | -0.262 | -0.28027 | 115.2307 | 0.97516 | 14.88 | 1.382 | -0.598 | -0.56377 | 115.238 | 0.92592 | 207.88 | 1.273 | 0.598 | 0.56086 | 115.3817 | 0.91512 | 157.88 | 1.251 | 0.262 | 0.28767 | 115.3067 | 0.97457
67.89 | 1.234 | -0.262 | -0.28027 | 115.2307 | 0.97516 | 14.89 | 1.382 | -0.598 | -0.56288 | 115.238 | 0.92613 | 207.89 | 1.273 | 0.598 | 0.56086 | 115.3817 | 0.91512 | 157.89 | 1.251 | 0.262 | 0.28767 | 115.304 | 0.97457
67.9 | 1.234 | -0.262 | -0.28027 | 115.2307 | 0.97516 | 14.9 | 1.382 | -0.598 | -0.56242 | 115.216 | 0.92624 | 207.9 | 1.273 | 0.598 | 0.56086 | 115.3817 | 0.91512 | 157.9 | 1.251 | 0.262 | 0.28767 | 115.304 | 0.97457
67.91 | 1.234 | -0.262 | -0.28027 | 115.2307 | 0.97516 | 14.91 | 1.382 | -0.598 | -0.56196 | 115.2093 | 0.92635 | 207.91 | 1.273 | 0.598 | 0.56086 | 115.3817 | 0.91512 | 157.91 | 1.251 | 0.262 | 0.28767 | 115.304 | 0.97457
67.92 | 1.234 | -0.262 | -0.28027 | 115.2307 | 0.97516 | 14.92 | 1.382 | -0.598 | -0.56196 | 115.2093 | 0.92635 | 207.92 | 1.273 | 0.598 | 0.56122 | 115.3757 | 0.91502 | 157.92 | 1.251 | 0.262 | 0.28775 | 115.3057 | 0.97455
67.93 | 1.234 | -0.262 | -0.27931 | 115.233 | 0.97533 | 14.93 | 1.382 | -0.598 | -0.56196 | 115.2093 | 0.92635 | 207.93 | 1.272 | 0.598 | 0.56325 | 115.355 | 0.91437 | 157.93 | 1.251 | 0.262 | 0.28848 | 115.3127 | 0.97443
67.94 | 1.235 | -0.262 | -0.27862 | 115.2373 | 0.97548 | 14.94 | 1.382 | -0.598 | -0.56136 | 115.202 | 0.92649 | 207.94 | 1.272 | 0.598 | 0.56325 | 115.346 | 0.91437 | 157.94 | 1.251 | 0.262 | 0.28888 | 115.3173 | 0.97436
67.95 | 1.235 | -0.262 | -0.27862 | 115.2393 | 0.97548 | 14.95 | 1.382 | -0.598 | -0.56136 | 115.2383 | 0.92649 | 207.95 | 1.272 | 0.598 | 0.56325 | 115.346 | 0.91437 | 157.95 | 1.25 | 0.262 | 0.28939 | 115.322 | 0.97423
67.96 | 1.235 | -0.262 | -0.27862 | 115.2393 | 0.97548 | 14.96 | 1.382 | -0.598 | -0.56136 | 115.2383 | 0.92649 | 207.96 | 1.272 | 0.598 | 0.56325 | 115.346 | 0.91437 | 157.96 | 1.25 | 0.262 | 0.28939 | 115.3237 | 0.97423
67.97 | 1.235 | -0.262 | -0.27862 | 115.2393 | 0.97548 | 14.97 | 1.382 | -0.598 | -0.56136 | 115.2383 | 0.92649 | 207.97 | 1.272 | 0.598 | 0.56325 | 115.346 | 0.91437 | 157.97 | 1.25 | 0.262 | 0.28939 | 115.3237 | 0.97423
67.98 | 1.235 | -0.262 | -0.27815 | 115.2343 | 0.97556 | 14.98 | 1.382 | -0.598 | -0.56136 | 115.2383 | 0.92649 | 207.98 | 1.272 | 0.598 | 0.56325 | 115.346 | 0.91437 | 157.98 | 1.25 | 0.262 | 0.28939 | 115.3237 | 0.97423
67.99 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.225 | 0.97562 | 14.99 | 1.382 | -0.598 | -0.56136 | 115.2383 | 0.92649 | 207.99 | 1.272 | 0.598 | 0.56325 | 115.346 | 0.91437 | 157.99 | 1.25 | 0.262 | 0.28978 | 115.328 | 0.97417
68 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15 | 1.382 | -0.598 | -0.56136 | 115.2383 | 0.92649 | 208 | 1.272 | 0.598 | 0.56325 | 115.346 | 0.91437 | 158 | 1.25 | 0.262 | 0.29029 | 115.3373 | 0.97408
68.01 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.01 | 1.382 | -0.598 | -0.56136 | 115.2383 | 0.92649 | 208.01 | 1.272 | 0.598 | 0.56325 | 115.346 | 0.91437 | 158.01 | 1.25 | 0.262 | 0.29091 | 115.3443 | 0.97397
68.02 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.02 | 1.382 | -0.598 | -0.56136 | 115.2383 | 0.92649 | 208.02 | 1.272 | 0.598 | 0.56325 | 115.346 | 0.91437 | 158.02 | 1.25 | 0.262 | 0.29111 | 115.3513 | 0.97394
68.03 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.03 | 1.382 | -0.598 | -0.56136 | 115.2383 | 0.92649 | 208.03 | 1.272 | 0.598 | 0.56325 | 115.346 | 0.91437 | 158.03 | 1.25 | 0.262 | 0.29111 | 115.3533 | 0.97394
68.04 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.04 | 1.382 | -0.598 | -0.56047 | 115.2383 | 0.92669 | 208.04 | 1.271 | 0.598 | 0.56361 | 115.3433 | 0.91415 | 158.04 | 1.25 | 0.262 | 0.2915 | 115.3553 | 0.97387
68.05 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.05 | 1.382 | -0.598 | -0.56015 | 115.2333 | 0.92677 | 208.05 | 1.271 | 0.598 | 0.56399 | 115.338 | 0.91405 | 158.05 | 1.25 | 0.262 | 0.29202 | 115.36 | 0.97378
68.06 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.06 | 1.382 | -0.598 | -0.55982 | 115.2443 | 0.92684 | 208.06 | 1.271 | 0.598 | 0.5647 | 115.3337 | 0.91386 | 158.06 | 1.25 | 0.262 | 0.29202 | 115.3617 | 0.97378
68.07 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.07 | 1.382 | -0.598 | -0.55982 | 115.2443 | 0.92684 | 208.07 | 1.271 | 0.598 | 0.56497 | 115.3267 | 0.91379 | 158.07 | 1.25 | 0.262 | 0.29208 | 115.356 | 0.97377
68.08 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.08 | 1.382 | -0.598 | -0.55982 | 115.2443 | 0.92684 | 208.08 | 1.27 | 0.598 | 0.56564 | 115.3153 | 0.91349 | 158.08 | 1.25 | 0.262 | 0.29272 | 115.3367 | 0.97366
68.09 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.09 | 1.382 | -0.598 | -0.55982 | 115.2443 | 0.92684 | 208.09 | 1.27 | 0.598 | 0.56564 | 115.3113 | 0.91349 | 158.09 | 1.25 | 0.262 | 0.29306 | 115.3313 | 0.9736
68.1 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.1 | 1.382 | -0.598 | -0.55934 | 115.2277 | 0.92696 | 208.1 | 1.27 | 0.598 | 0.56564 | 115.3113 | 0.91349 | 158.1 | 1.25 | 0.262 | 0.29354 | 115.3373 | 0.97352
68.11 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.11 | 1.382 | -0.598 | -0.55886 | 115.2167 | 0.92707 | 208.11 | 1.27 | 0.598 | 0.56564 | 115.3113 | 0.91349 | 158.11 | 1.25 | 0.262 | 0.29354 | 115.3403 | 0.97352
68.12 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.12 | 1.382 | -0.598 | -0.55886 | 115.2223 | 0.92707 | 208.12 | 1.27 | 0.598 | 0.56564 | 115.3113 | 0.91349 | 158.12 | 1.25 | 0.262 | 0.29361 | 115.342 | 0.97351
68.13 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.13 | 1.382 | -0.598 | -0.55886 | 115.2223 | 0.92707 | 208.13 | 1.27 | 0.598 | 0.56564 | 115.3113 | 0.91349 | 158.13 | 1.25 | 0.262 | 0.29444 | 115.347 | 0.97336
68.14 | 1.235 | -0.262 | -0.27782 | 115.22 | 0.97562 | 15.14 | 1.382 | -0.598 | -0.55886 | 115.2223 | 0.92707 | 208.14 | 1.27 | 0.598 | 0.56564 | 115.3113 | 0.91349 | 158.14 | 1.25 | 0.262 | 0.29481 | 115.3537 | 0.9733
68.15 | 1.234 | -0.262 | -0.27701 | 115.2073 | 0.97572 | 15.15 | 1.382 | -0.598 | -0.55886 | 115.2223 | 0.92707 | 208.15 | 1.27 | 0.598 | 0.56564 | 115.3113 | 0.91349 | 158.15 | 1.25 | 0.262 | 0.29532 | 115.3623 | 0.97321
68.16 | 1.234 | -0.262 | -0.27693 | 115.194 | 0.97573 | 15.16 | 1.382 | -0.598 | -0.55886 | 115.2223 | 0.92707 | 208.16 | 1.27 | 0.598 | 0.56564 | 115.3113 | 0.91349 | 158.16 | 1.249 | 0.262 | 0.29592 | 115.361 | 0.97306
68.17 | 1.234 | -0.262 | -0.27693 | 115.194 | 0.97573 | 15.17 | 1.382 | -0.598 | -0.55886 | 115.2223 | 0.92707 | 208.17 | 1.27 | 0.598 | 0.56594 | 115.3203 | 0.91341 | 158.17 | 1.249 | 0.262 | 0.29612 | 115.3473 | 0.97303
68.18 | 1.234 | -0.262 | -0.27642 | 115.19 | 0.97582 | 15.18 | 1.382 | -0.598 | -0.55886 | 115.2223 | 0.92707 | 208.18 | 1.27 | 0.598 | 0.5675 | 115.3503 | 0.913 | 158.18 | 1.249 | 0.262 | 0.29613 | 115.3433 | 0.97303
68.19 | 1.234 | -0.262 | -0.27604 | 115.1817 | 0.97588 | 15.19 | 1.382 | -0.598 | -0.55886 | 115.2223 | 0.92707 | 208.19 | 1.27 | 0.598 | 0.56798 | 115.372 | 0.91287 | 158.19 | 1.249 | 0.262 | 0.29613 | 115.3433 | 0.97303
68.2 | 1.234 | -0.262 | -0.27604 | 115.1777 | 0.97588 | 15.2 | 1.382 | -0.598 | -0.55886 | 115.2223 | 0.92707 | 208.2 | 1.27 | 0.598 | 0.56847 | 115.389 | 0.91273 | 158.2 | 1.249 | 0.262 | 0.29613 | 115.3433 | 0.97303
68.21 | 1.234 | -0.262 | -0.27604 | 115.1777 | 0.97588 | 15.21 | 1.382 | -0.598 | -0.55886 | 115.2223 | 0.92707 | 208.21 | 1.27 | 0.598 | 0.56847 | 115.3977 | 0.91273 | 158.21 | 1.249 | 0.262 | 0.29663 | 115.337 | 0.97294
68.22 | 1.234 | -0.262 | -0.27604 | 115.1777 | 0.97588 | 15.22 | 1.382 | -0.598 | -0.55844 | 115.2223 | 0.92717 | 208.22 | 1.27 | 0.598 | 0.56847 | 115.3977 | 0.91273 | 158.22 | 1.249 | 0.262 | 0.2968 | 115.3223 | 0.97291
68.23 | 1.234 | -0.262 | -0.27604 | 115.1777 | 0.97588 | 15.23 | 1.382 | -0.598 | -0.55802 | 115.2323 | 0.92726 | 208.23 | 1.27 | 0.598 | 0.56847 | 115.3977 | 0.91273 | 158.23 | 1.249 | 0.262 | 0.2968 | 115.318 | 0.97291
68.24 | 1.234 | -0.262 | -0.27604 | 115.1777 | 0.97588 | 15.24 | 1.382 | -0.598 | -0.55802 | 115.2427 | 0.92726 | 208.24 | 1.27 | 0.598 | 0.56847 | 115.3977 | 0.91273 | 158.24 | 1.249 | 0.262 | 0.2968 | 115.318 | 0.97291
68.25 | 1.235 | -0.262 | -0.27529 | 115.1857 | 0.97604 | 15.25 | 1.382 | -0.598 | -0.55756 | 115.2363 | 0.92737 | 208.25 | 1.27 | 0.598 | 0.56847 | 115.3977 | 0.91273 | 158.25 | 1.249 | 0.262 | 0.2968 | 115.318 | 0.97291
68.26 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.26 | 1.382 | -0.598 | -0.5571 | 115.2297 | 0.92748 | 208.26 | 1.27 | 0.598 | 0.56847 | 115.3977 | 0.91273 | 158.26 | 1.248 | 0.262 | 0.29779 | 115.3197 | 0.97269
68.27 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.27 | 1.382 | -0.598 | -0.5571 | 115.2297 | 0.92748 | 208.27 | 1.27 | 0.598 | 0.56847 | 115.3977 | 0.91273 | 158.27 | 1.248 | 0.262 | 0.29815 | 115.324 | 0.97263
68.28 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.28 | 1.382 | -0.598 | -0.5571 | 115.2297 | 0.92748 | 208.28 | 1.27 | 0.598 | 0.56847 | 115.3977 | 0.91273 | 158.28 | 1.248 | 0.262 | 0.29815 | 115.325 | 0.97263
68.29 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.29 | 1.382 | -0.598 | -0.5571 | 115.2297 | 0.92748 | 208.29 | 1.27 | 0.598 | 0.56847 | 115.3977 | 0.91273 | 158.29 | 1.248 | 0.262 | 0.29815 | 115.325 | 0.97263
68.3 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.3 | 1.382 | -0.598 | -0.5571 | 115.2297 | 0.92748 | 208.3 | 1.27 | 0.598 | 0.56847 | 115.3977 | 0.91273 | 158.3 | 1.248 | 0.262 | 0.29815 | 115.325 | 0.97263
68.31 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.31 | 1.382 | -0.598 | -0.5571 | 115.2297 | 0.92748 | 208.31 | 1.27 | 0.598 | 0.56908 | 115.395 | 0.91257 | 158.31 | 1.248 | 0.262 | 0.29946 | 115.332 | 0.9724
68.32 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.32 | 1.382 | -0.598 | -0.5571 | 115.2297 | 0.92748 | 208.32 | 1.269 | 0.598 | 0.56948 | 115.3853 | 0.91234 | 158.32 | 1.248 | 0.262 | 0.29993 | 115.348 | 0.97231
68.33 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.33 | 1.382 | -0.598 | -0.5571 | 115.2297 | 0.92748 | 208.33 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.3697 | 0.91185 | 158.33 | 1.248 | 0.262 | 0.29993 | 115.3527 | 0.97231
68.34 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.34 | 1.382 | -0.598 | -0.5571 | 115.2297 | 0.92748 | 208.34 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.364 | 0.91185 | 158.34 | 1.248 | 0.262 | 0.30026 | 115.3557 | 0.97226
68.35 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.35 | 1.382 | -0.598 | -0.55662 | 115.213 | 0.92759 | 208.35 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.364 | 0.91185 | 158.35 | 1.248 | 0.262 | 0.30075 | 115.3617 | 0.97217
68.36 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.36 | 1.382 | -0.598 | -0.55614 | 115.202 | 0.9277 | 208.36 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.364 | 0.91185 | 158.36 | 1.248 | 0.262 | 0.30141 | 115.367 | 0.97205
68.37 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.37 | 1.382 | -0.598 | -0.55614 | 115.208 | 0.9277 | 208.37 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.364 | 0.91185 | 158.37 | 1.248 | 0.262 | 0.3017 | 115.3667 | 0.972
68.38 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.38 | 1.382 | -0.598 | -0.55614 | 115.208 | 0.9277 | 208.38 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.364 | 0.91185 | 158.38 | 1.248 | 0.262 | 0.30236 | 115.3493 | 0.97188
68.39 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.39 | 1.382 | -0.598 | -0.55614 | 115.208 | 0.9277 | 208.39 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.364 | 0.91185 | 158.39 | 1.248 | 0.262 | 0.30236 | 115.3413 | 0.97188
68.4 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.4 | 1.382 | -0.598 | -0.55614 | 115.208 | 0.9277 | 208.4 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.364 | 0.91185 | 158.4 | 1.248 | 0.262 | 0.30236 | 115.3413 | 0.97188
68.41 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.41 | 1.382 | -0.598 | -0.55614 | 115.208 | 0.9277 | 208.41 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.364 | 0.91185 | 158.41 | 1.247 | 0.262 | 0.30294 | 115.3353 | 0.97174
68.42 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.42 | 1.382 | -0.598 | -0.55614 | 115.208 | 0.9277 | 208.42 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.364 | 0.91185 | 158.42 | 1.247 | 0.262 | 0.30316 | 115.3217 | 0.9717
68.43 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.43 | 1.382 | -0.598 | -0.55614 | 115.208 | 0.9277 | 208.43 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.364 | 0.91185 | 158.43 | 1.247 | 0.262 | 0.30316 | 115.3177 | 0.9717
68.44 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.44 | 1.382 | -0.598 | -0.55526 | 115.208 | 0.92791 | 208.44 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.3637 | 0.91185 | 158.44 | 1.247 | 0.262 | 0.30385 | 115.3247 | 0.97157
68.45 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.45 | 1.382 | -0.598 | -0.55526 | 115.1927 | 0.92791 | 208.45 | 1.268 | 0.598 | 0.57086 | 115.3637 | 0.91185 | 158.45 | 1.247 | 0.262 | 0.30495 | 115.3387 | 0.97138
68.46 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.46 | 1.382 | -0.598 | -0.55526 | 115.1927 | 0.92791 | 208.46 | 1.268 | 0.598 | 0.57148 | 115.3587 | 0.91169 | 158.46 | 1.247 | 0.262 | 0.30495 | 115.3457 | 0.97138
68.47 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.47 | 1.381 | -0.598 | -0.55479 | 115.186 | 0.92792 | 208.47 | 1.268 | 0.598 | 0.5716 | 115.3533 | 0.91165 | 158.47 | 1.247 | 0.262 | 0.30499 | 115.348 | 0.97137
68.48 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.48 | 1.381 | -0.598 | -0.55433 | 115.18 | 0.92803 | 208.48 | 1.268 | 0.598 | 0.5716 | 115.3533 | 0.91165 | 158.48 | 1.247 | 0.262 | 0.30576 | 115.355 | 0.97123
68.49 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.49 | 1.381 | -0.598 | -0.55433 | 115.18 | 0.92803 | 208.49 | 1.268 | 0.598 | 0.5716 | 115.3533 | 0.91165 | 158.49 | 1.247 | 0.262 | 0.30576 | 115.3583 | 0.97123
68.5 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.5 | 1.381 | -0.598 | -0.55433 | 115.18 | 0.92803 | 208.5 | 1.268 | 0.598 | 0.5716 | 115.3533 | 0.91165 | 158.5 | 1.247 | 0.262 | 0.30576 | 115.3583 | 0.97123
68.51 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.51 | 1.381 | -0.598 | -0.55433 | 115.18 | 0.92803 | 208.51 | 1.268 | 0.598 | 0.5716 | 115.3533 | 0.91165 | 158.51 | 1.247 | 0.262 | 0.30578 | 115.358 | 0.97123
68.52 | 1.235 | -0.262 | -0.27522 | 115.194 | 0.97606 | 15.52 | 1.386 | -0.598 | -0.55433 | 115.1767 | 0.92849 | 208.52 | 1.268 | 0.598 | 0.57189 | 115.3473 | 0.91157 | 158.52 | 1.247 | 0.262 | 0.30586 | 115.3573 | 0.97121
68.53 | 1.235 | -0.262 | -0.27481 | 115.1987 | 0.97613 | 15.53 | 1.39 | -0.598 | -0.5704 | 115.1917 | 0.92514 | 208.53 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.3357 | 0.91109 | 158.53 | 1.246 | 0.262 | 0.30734 | 115.354 | 0.9709
68.54 | 1.235 | -0.262 | -0.27451 | 115.2083 | 0.97618 | 15.54 | 1.39 | -0.598 | -0.58646 | 115.2097 | 0.92135 | 208.54 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.54 | 1.246 | 0.262 | 0.30765 | 115.3557 | 0.97084
68.55 | 1.235 | -0.262 | -0.27451 | 115.2127 | 0.97618 | 15.55 | 1.39 | -0.598 | -0.58646 | 115.2097 | 0.92135 | 208.55 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.55 | 1.246 | 0.262 | 0.30816 | 115.362 | 0.97075
68.56 | 1.235 | -0.262 | -0.27433 | 115.219 | 0.97621 | 15.56 | 1.39 | -0.598 | -0.58646 | 115.2097 | 0.92135 | 208.56 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.56 | 1.246 | 0.262 | 0.30816 | 115.365 | 0.97075
68.57 | 1.236 | -0.262 | -0.27374 | 115.232 | 0.97634 | 15.57 | 1.39 | -0.598 | -0.58646 | 115.2097 | 0.92135 | 208.57 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.57 | 1.246 | 0.262 | 0.30816 | 115.365 | 0.97075
68.58 | 1.236 | -0.262 | -0.27374 | 115.2383 | 0.97634 | 15.58 | 1.39 | -0.598 | -0.58646 | 115.2097 | 0.92135 | 208.58 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.58 | 1.246 | 0.262 | 0.30816 | 115.365 | 0.97075
68.59 | 1.236 | -0.262 | -0.27374 | 115.2383 | 0.97634 | 15.59 | 1.389 | -0.598 | -0.58557 | 115.2097 | 0.92146 | 208.59 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.59 | 1.246 | 0.262 | 0.30816 | 115.365 | 0.97075
68.6 | 1.236 | -0.262 | -0.27374 | 115.2383 | 0.97634 | 15.6 | 1.389 | -0.598 | -0.58557 | 115.1947 | 0.92146 | 208.6 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.6 | 1.246 | 0.262 | 0.30816 | 115.365 | 0.97075
68.61 | 1.236 | -0.262 | -0.27374 | 115.2383 | 0.97634 | 15.61 | 1.389 | -0.598 | -0.58557 | 115.1947 | 0.92146 | 208.61 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.61 | 1.246 | 0.262 | 0.30929 | 115.3597 | 0.97055
68.62 | 1.236 | -0.262 | -0.27374 | 115.2383 | 0.97634 | 15.62 | 1.39 | -0.598 | -0.58524 | 115.2057 | 0.92164 | 208.62 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.62 | 1.246 | 0.262 | 0.3098 | 115.3423 | 0.97045
68.63 | 1.236 | -0.262 | -0.27374 | 115.2383 | 0.97634 | 15.63 | 1.39 | -0.598 | -0.58492 | 115.217 | 0.92172 | 208.63 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.63 | 1.245 | 0.262 | 0.31056 | 115.3257 | 0.97027
68.64 | 1.236 | -0.262 | -0.27374 | 115.2383 | 0.97634 | 15.64 | 1.39 | -0.598 | -0.58492 | 115.217 | 0.92172 | 208.64 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.64 | 1.245 | 0.262 | 0.31057 | 115.32 | 0.97027
68.65 | 1.236 | -0.262 | -0.27339 | 115.234 | 0.9764 | 15.65 | 1.39 | -0.598 | -0.58492 | 115.217 | 0.92172 | 208.65 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.65 | 1.245 | 0.262 | 0.31057 | 115.32 | 0.97027
68.66 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.66 | 1.39 | -0.598 | -0.58492 | 115.217 | 0.92172 | 208.66 | 1.267 | 0.598 | 0.57325 | 115.33 | 0.91109 | 158.66 | 1.245 | 0.262 | 0.31057 | 115.32 | 0.97027
68.67 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.67 | 1.39 | -0.598 | -0.58492 | 115.217 | 0.92172 | 208.67 | 1.267 | 0.598 | 0.57339 | 115.3277 | 0.91105 | 158.67 | 1.245 | 0.262 | 0.31057 | 115.32 | 0.97027
68.68 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.68 | 1.39 | -0.598 | -0.58492 | 115.217 | 0.92172 | 208.68 | 1.266 | 0.598 | 0.57399 | 115.3227 | 0.91076 | 158.68 | 1.245 | 0.262 | 0.31057 | 115.32 | 0.97027
68.69 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.69 | 1.389 | -0.598 | -0.58396 | 115.1837 | 0.92184 | 208.69 | 1.266 | 0.598 | 0.57399 | 115.3203 | 0.91076 | 158.69 | 1.245 | 0.262 | 0.31123 | 115.327 | 0.97015
68.7 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.7 | 1.39 | -0.598 | -0.58355 | 115.1953 | 0.92204 | 208.7 | 1.266 | 0.598 | 0.57399 | 115.3203 | 0.91076 | 158.7 | 1.245 | 0.262 | 0.31236 | 115.3417 | 0.96994
68.71 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.71 | 1.39 | -0.598 | -0.58315 | 115.206 | 0.92214 | 208.71 | 1.266 | 0.598 | 0.57399 | 115.3203 | 0.91076 | 158.71 | 1.245 | 0.262 | 0.31293 | 115.352 | 0.96983
68.72 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.72 | 1.39 | -0.598 | -0.58315 | 115.216 | 0.92214 | 208.72 | 1.266 | 0.598 | 0.57399 | 115.3203 | 0.91076 | 158.72 | 1.245 | 0.262 | 0.31318 | 115.3597 | 0.96979
68.73 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.73 | 1.39 | -0.598 | -0.58315 | 115.216 | 0.92214 | 208.73 | 1.266 | 0.598 | 0.57399 | 115.3203 | 0.91076 | 158.73 | 1.245 | 0.262 | 0.31318 | 115.3617 | 0.96979
68.74 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.74 | 1.39 | -0.598 | -0.58222 | 115.204 | 0.92236 | 208.74 | 1.266 | 0.598 | 0.57399 | 115.3203 | 0.91076 | 158.74 | 1.245 | 0.262 | 0.31318 | 115.3617 | 0.96979
68.75 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.75 | 1.39 | -0.598 | -0.58222 | 115.204 | 0.92236 | 208.75 | 1.266 | 0.598 | 0.57399 | 115.3203 | 0.91076 | 158.75 | 1.245 | 0.262 | 0.31318 | 115.3617 | 0.96979
68.76 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.76 | 1.39 | -0.598 | -0.58222 | 115.204 | 0.92236 | 208.76 | 1.266 | 0.598 | 0.57472 | 115.317 | 0.91056 | 158.76 | 1.245 | 0.262 | 0.31364 | 115.3557 | 0.9697
68.77 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.77 | 1.39 | -0.598 | -0.58192 | 115.2007 | 0.92243 | 208.77 | 1.266 | 0.598 | 0.575 | 115.3093 | 0.91049 | 158.77 | 1.245 | 0.262 | 0.3139 | 115.3423 | 0.96966
68.78 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.78 | 1.39 | -0.598 | -0.58162 | 115.2153 | 0.9225 | 208.78 | 1.265 | 0.598 | 0.57564 | 115.3013 | 0.91019 | 158.78 | 1.244 | 0.262 | 0.31572 | 115.341 | 0.96927
68.79 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.79 | 1.39 | -0.598 | -0.58162 | 115.2337 | 0.9225 | 208.79 | 1.265 | 0.598 | 0.57564 | 115.2973 | 0.91019 | 158.79 | 1.244 | 0.262 | 0.31572 | 115.3423 | 0.96927
68.8 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.8 | 1.39 | -0.598 | -0.58162 | 115.2337 | 0.9225 | 208.8 | 1.265 | 0.598 | 0.57564 | 115.2973 | 0.91019 | 158.8 | 1.244 | 0.262 | 0.31572 | 115.3423 | 0.96927
68.81 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.81 | 1.39 | -0.598 | -0.58162 | 115.2337 | 0.9225 | 208.81 | 1.265 | 0.598 | 0.57564 | 115.2973 | 0.91019 | 158.81 | 1.244 | 0.262 | 0.31572 | 115.3423 | 0.96927
68.82 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.82 | 1.39 | -0.598 | -0.58162 | 115.2337 | 0.9225 | 208.82 | 1.265 | 0.598 | 0.57564 | 115.2973 | 0.91019 | 158.82 | 1.244 | 0.262 | 0.31572 | 115.3423 | 0.96927
68.83 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.83 | 1.39 | -0.598 | -0.58162 | 115.2337 | 0.9225 | 208.83 | 1.265 | 0.598 | 0.57564 | 115.2973 | 0.91019 | 158.83 | 1.244 | 0.262 | 0.31572 | 115.3423 | 0.96927
68.84 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.84 | 1.39 | -0.598 | -0.58162 | 115.2337 | 0.9225 | 208.84 | 1.265 | 0.598 | 0.57615 | 115.3037 | 0.91005 | 158.84 | 1.244 | 0.262 | 0.31572 | 115.3423 | 0.96927
68.85 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.85 | 1.39 | -0.598 | -0.58118 | 115.2337 | 0.9226 | 208.85 | 1.265 | 0.598 | 0.57661 | 115.3167 | 0.90993 | 158.85 | 1.244 | 0.262 | 0.31572 | 115.3423 | 0.96927
68.86 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.86 | 1.39 | -0.598 | -0.58074 | 115.2263 | 0.92271 | 208.86 | 1.265 | 0.598 | 0.57661 | 115.3233 | 0.90993 | 158.86 | 1.244 | 0.262 | 0.31634 | 115.3447 | 0.96916
68.87 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.87 | 1.39 | -0.598 | -0.58027 | 115.2127 | 0.92282 | 208.87 | 1.265 | 0.598 | 0.57661 | 115.3233 | 0.90993 | 158.87 | 1.244 | 0.262 | 0.31664 | 115.347 | 0.9691
68.88 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.88 | 1.39 | -0.598 | -0.57981 | 115.2067 | 0.92292 | 208.88 | 1.265 | 0.598 | 0.57661 | 115.3233 | 0.90993 | 158.88 | 1.244 | 0.262 | 0.31743 | 115.3353 | 0.96895
68.89 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.89 | 1.39 | -0.598 | -0.57981 | 115.2067 | 0.92292 | 208.89 | 1.265 | 0.598 | 0.57713 | 115.332 | 0.90979 | 158.89 | 1.244 | 0.262 | 0.31774 | 115.3343 | 0.9689
68.9 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.9 | 1.39 | -0.598 | -0.57981 | 115.2067 | 0.92292 | 208.9 | 1.265 | 0.598 | 0.57759 | 115.3497 | 0.90966 | 158.9 | 1.244 | 0.262 | 0.31831 | 115.3443 | 0.96879
68.91 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.91 | 1.39 | -0.598 | -0.57981 | 115.2067 | 0.92292 | 208.91 | 1.265 | 0.598 | 0.57759 | 115.358 | 0.90966 | 158.91 | 1.244 | 0.262 | 0.31831 | 115.3493 | 0.96879
68.92 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.92 | 1.389 | -0.598 | -0.57934 | 115.1903 | 0.92294 | 208.92 | 1.265 | 0.598 | 0.57776 | 115.3563 | 0.90962 | 158.92 | 1.244 | 0.262 | 0.31831 | 115.3493 | 0.96879
68.93 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.93 | 1.389 | -0.598 | -0.57886 | 115.1797 | 0.92305 | 208.93 | 1.265 | 0.598 | 0.57845 | 115.3533 | 0.90943 | 158.93 | 1.244 | 0.262 | 0.31831 | 115.3493 | 0.96879
68.94 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.94 | 1.389 | -0.598 | -0.57886 | 115.1857 | 0.92305 | 208.94 | 1.265 | 0.598 | 0.57845 | 115.3517 | 0.90943 | 158.94 | 1.244 | 0.262 | 0.31831 | 115.3493 | 0.96879
68.95 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.95 | 1.389 | -0.598 | -0.57886 | 115.1857 | 0.92305 | 208.95 | 1.265 | 0.598 | 0.57845 | 115.3517 | 0.90943 | 158.95 | 1.244 | 0.262 | 0.31831 | 115.3493 | 0.96879
68.96 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.96 | 1.389 | -0.598 | -0.57886 | 115.1857 | 0.92305 | 208.96 | 1.265 | 0.598 | 0.57845 | 115.3517 | 0.90943 | 158.96 | 1.244 | 0.262 | 0.31892 | 115.3517 | 0.96867
68.97 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.97 | 1.404 | -0.598 | -0.57886 | 115.1857 | 0.92451 | 208.97 | 1.265 | 0.598 | 0.57845 | 115.3517 | 0.90943 | 158.97 | 1.244 | 0.262 | 0.31922 | 115.36 | 0.96862
68.98 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.98 | 1.416 | -0.598 | -0.61532 | 115.196 | 0.91715 | 208.98 | 1.265 | 0.598 | 0.57845 | 115.3517 | 0.90943 | 158.98 | 1.244 | 0.262 | 0.32005 | 115.3693 | 0.96846
68.99 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 15.99 | 1.416 | -0.598 | -0.65178 | 115.2067 | 0.90839 | 208.99 | 1.265 | 0.598 | 0.57845 | 115.3517 | 0.90943 | 158.99 | 1.244 | 0.262 | 0.32005 | 115.3727 | 0.96846
69 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 16 | 1.416 | -0.598 | -0.65178 | 115.2067 | 0.90839 | 209 | 1.265 | 0.598 | 0.57845 | 115.3517 | 0.90943 | 159 | 1.244 | 0.262 | 0.32005 | 115.3727 | 0.96846
69.01 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 16.01 | 1.416 | -0.598 | -0.65178 | 115.2067 | 0.90839 | 209.01 | 1.264 | 0.598 | 0.57909 | 115.3467 | 0.90913 | 159.01 | 1.243 | 0.262 | 0.3204 | 115.3713 | 0.96835
69.02 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 16.02 | 1.416 | -0.598 | -0.65148 | 115.218 | 0.90846 | 209.02 | 1.264 | 0.598 | 0.57918 | 115.3417 | 0.90911 | 159.02 | 1.243 | 0.262 | 0.32057 | 115.369 | 0.96832
69.03 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 16.03 | 1.416 | -0.598 | -0.65118 | 115.229 | 0.90853 | 209.03 | 1.264 | 0.598 | 0.57918 | 115.3417 | 0.90911 | 159.03 | 1.243 | 0.262 | 0.32057 | 115.3687 | 0.96832
69.04 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 16.04 | 1.416 | -0.598 | -0.65118 | 115.229 | 0.90853 | 209.04 | 1.264 | 0.598 | 0.57918 | 115.3417 | 0.90911 | 159.04 | 1.243 | 0.262 | 0.32057 | 115.3687 | 0.96832
69.05 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 16.05 | 1.416 | -0.598 | -0.65118 | 115.229 | 0.90853 | 209.05 | 1.264 | 0.598 | 0.57918 | 115.3417 | 0.90911 | 159.05 | 1.243 | 0.262 | 0.32057 | 115.3687 | 0.96832
69.06 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 16.06 | 1.416 | -0.598 | -0.65118 | 115.229 | 0.90853 | 209.06 | 1.264 | 0.598 | 0.57918 | 115.3417 | 0.90911 | 159.06 | 1.243 | 0.262 | 0.32057 | 115.3687 | 0.96832
69.07 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 16.07 | 1.416 | -0.598 | -0.65118 | 115.229 | 0.90853 | 209.07 | 1.264 | 0.598 | 0.57934 | 115.3377 | 0.90906 | 159.07 | 1.243 | 0.262 | 0.32057 | 115.3643 | 0.96832
69.08 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 16.08 | 1.416 | -0.598 | -0.65118 | 115.229 | 0.90853 | 209.08 | 1.264 | 0.598 | 0.57998 | 115.33 | 0.90889 | 159.08 | 1.243 | 0.262 | 0.32124 | 115.3507 | 0.96819
69.09 | 1.236 | -0.262 | -0.27335 | 115.229 | 0.97641 | 16.09 | 1.416 | -0.598 | -0.65058 | 115.2223 | 0.90868 | 209.09 | 1.264 | 0.598 | 0.58044 | 115.3243 | 0.90876 | 159.09 | 1.243 | 0.262 | 0.32151 | 115.3387 | 0.96814
69.1 | 1.235 | -0.262 | -0.27275 | 115.2033 | 0.97647 | 16.1 | 1.416 | -0.598 | -0.65058 | 115.259 | 0.90868 | 209.1 | 1.263 | 0.598 | 0.58084 | 115.321 | 0.90853 | 159.1 | 1.242 | 0.262 | 0.32204 | 115.328 | 0.96799
69.11 | 1.235 | -0.262 | -0.27267 | 115.1777 | 0.97648 | 16.11 | 1.416 | -0.598 | -0.65058 | 115.259 | 0.90868 | 209.11 | 1.263 | 0.598 | 0.58084 | 115.3197 | 0.90853 | 159.11 | 1.242 | 0.262 | 0.32274 | 115.32 | 0.96786
69.12 | 1.235 | -0.262 | -0.27267 | 115.1777 | 0.97648 | 16.12 | 1.416 | -0.598 | -0.65058 | 115.259 | 0.90868 | 209.12 | 1.263 | 0.598 | 0.58084 | 115.3197 | 0.90853 | 159.12 | 1.242 | 0.262 | 0.3231 | 115.3163 | 0.96779
69.13 | 1.235 | -0.262 | -0.27267 | 115.1777 | 0.97648 | 16.13 | 1.416 | -0.598 | -0.65058 | 115.259 | 0.90868 | 209.13 | 1.263 | 0.598 | 0.58084 | 115.3197 | 0.90853 | 159.13 | 1.242 | 0.262 | 0.3231 | 115.3147 | 0.96779
69.14 | 1.235 | -0.262 | -0.27267 | 115.1777 | 0.97648 | 16.14 | 1.416 | -0.598 | -0.64969 | 115.259 | 0.9089 | 209.14 | 1.263 | 0.598 | 0.58084 | 115.3197 | 0.90853 | 159.14 | 1.242 | 0.262 | 0.3231 | 115.3147 | 0.96779
69.15 | 1.235 | -0.262 | -0.27267 | 115.1777 | 0.97648 | 16.15 | 1.416 | -0.598 | -0.64923 | 115.2387 | 0.90901 | 209.15 | 1.263 | 0.598 | 0.58084 | 115.3197 | 0.90853 | 159.15 | 1.242 | 0.262 | 0.3231 | 115.3147 | 0.96779
69.16 | 1.235 | -0.262 | -0.2725 | 115.173 | 0.97651 | 16.16 | 1.416 | -0.598 | -0.64876 | 115.2327 | 0.90912 | 209.16 | 1.263 | 0.598 | 0.58084 | 115.3197 | 0.90853 | 159.16 | 1.242 | 0.262 | 0.3231 | 115.3147 | 0.96779
69.17 | 1.235 | -0.262 | -0.27188 | 115.164 | 0.97662 | 16.17 | 1.416 | -0.598 | -0.64876 | 115.2327 | 0.90912 | 209.17 | 1.263 | 0.598 | 0.58099 | 115.317 | 0.90849 | 159.17 | 1.242 | 0.262 | 0.3231 | 115.3147 | 0.96779
69.18 | 1.235 | -0.262 | -0.27188 | 115.159 | 0.97662 | 16.18 | 1.416 | -0.598 | -0.64876 | 115.2327 | 0.90912 | 209.18 | 1.263 | 0.598 | 0.58157 | 115.3123 | 0.90833 | 159.18 | 1.242 | 0.262 | 0.324 | 115.32 | 0.96762
69.19 | 1.235 | -0.262 | -0.27188 | 115.159 | 0.97662 | 16.19 | 1.416 | -0.598 | -0.64876 | 115.2327 | 0.90912 | 209.19 | 1.263 | 0.598 | 0.58157 | 115.3097 | 0.90833 | 159.19 | 1.242 | 0.262 | 0.324 | 115.325 | 0.96762
69.2 | 1.235 | -0.262 | -0.27108 | 115.151 | 0.97675 | 16.2 | 1.416 | -0.598 | -0.64828 | 115.2163 | 0.90924 | 209.2 | 1.263 | 0.598 | 0.58157 | 115.3097 | 0.90833 | 159.2 | 1.242 | 0.262 | 0.324 | 115.325 | 0.96762
69.21 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.21 | 1.416 | -0.598 | -0.64781 | 115.2057 | 0.90936 | 209.21 | 1.263 | 0.598 | 0.58157 | 115.3097 | 0.90833 | 159.21 | 1.242 | 0.262 | 0.32454 | 115.3283 | 0.96751
69.22 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.22 | 1.416 | -0.598 | -0.64781 | 115.2117 | 0.90936 | 209.22 | 1.263 | 0.598 | 0.58157 | 115.3097 | 0.90833 | 159.22 | 1.242 | 0.262 | 0.32482 | 115.335 | 0.96746
69.23 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.23 | 1.416 | -0.598 | -0.64781 | 115.2117 | 0.90936 | 209.23 | 1.263 | 0.598 | 0.58157 | 115.3097 | 0.90833 | 159.23 | 1.242 | 0.262 | 0.32482 | 115.3387 | 0.96746
69.24 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.24 | 1.416 | -0.598 | -0.64781 | 115.2117 | 0.90936 | 209.24 | 1.263 | 0.598 | 0.58157 | 115.3097 | 0.90833 | 159.24 | 1.242 | 0.262 | 0.32516 | 115.337 | 0.9674
69.25 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.25 | 1.416 | -0.598 | -0.64781 | 115.2117 | 0.90936 | 209.25 | 1.263 | 0.598 | 0.58157 | 115.3097 | 0.90833 | 159.25 | 1.242 | 0.262 | 0.32587 | 115.3333 | 0.96726
69.26 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.26 | 1.416 | -0.598 | -0.64781 | 115.2117 | 0.90936 | 209.26 | 1.263 | 0.598 | 0.58157 | 115.3097 | 0.90833 | 159.26 | 1.242 | 0.262 | 0.32587 | 115.3313 | 0.96726
69.27 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.27 | 1.416 | -0.598 | -0.6474 | 115.2117 | 0.90945 | 209.27 | 1.263 | 0.598 | 0.58176 | 115.3083 | 0.90828 | 159.27 | 1.242 | 0.262 | 0.32587 | 115.3313 | 0.96726
69.28 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.28 | 1.416 | -0.598 | -0.64699 | 115.2223 | 0.90955 | 209.28 | 1.262 | 0.598 | 0.58243 | 115.305 | 0.90797 | 159.28 | 1.242 | 0.262 | 0.32587 | 115.3313 | 0.96726
69.29 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.29 | 1.416 | -0.598 | -0.64699 | 115.233 | 0.90955 | 209.29 | 1.262 | 0.598 | 0.58287 | 115.3 | 0.90785 | 159.29 | 1.241 | 0.262 | 0.32642 | 115.3287 | 0.96711
69.3 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.3 | 1.416 | -0.598 | -0.6467 | 115.2443 | 0.90962 | 209.3 | 1.262 | 0.598 | 0.58323 | 115.292 | 0.90775 | 159.3 | 1.241 | 0.262 | 0.32758 | 115.323 | 0.96688
69.31 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.31 | 1.416 | -0.598 | -0.6464 | 115.256 | 0.9097 | 209.31 | 1.262 | 0.598 | 0.58323 | 115.2883 | 0.90775 | 159.31 | 1.241 | 0.262 | 0.32758 | 115.32 | 0.96688
69.32 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.32 | 1.416 | -0.598 | -0.6464 | 115.256 | 0.9097 | 209.32 | 1.262 | 0.598 | 0.58323 | 115.2883 | 0.90775 | 159.32 | 1.241 | 0.262 | 0.32758 | 115.32 | 0.96688
69.33 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.33 | 1.416 | -0.598 | -0.6464 | 115.256 | 0.9097 | 209.33 | 1.262 | 0.598 | 0.58323 | 115.2883 | 0.90775 | 159.33 | 1.241 | 0.262 | 0.32758 | 115.32 | 0.96688
69.34 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.34 | 1.416 | -0.598 | -0.6464 | 115.256 | 0.9097 | 209.34 | 1.262 | 0.598 | 0.58323 | 115.2883 | 0.90775 | 159.34 | 1.241 | 0.262 | 0.32758 | 115.32 | 0.96688
69.35 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.35 | 1.416 | -0.598 | -0.6464 | 115.256 | 0.9097 | 209.35 | 1.262 | 0.598 | 0.58323 | 115.2883 | 0.90775 | 159.35 | 1.241 | 0.262 | 0.32758 | 115.32 | 0.96688
69.36 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.36 | 1.416 | -0.598 | -0.6464 | 115.256 | 0.9097 | 209.36 | 1.261 | 0.598 | 0.58388 | 115.2833 | 0.90744 | 159.36 | 1.241 | 0.262 | 0.32826 | 115.3183 | 0.96675
69.37 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.37 | 1.416 | -0.598 | -0.64592 | 115.2397 | 0.90981 | 209.37 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.37 | 1.241 | 0.262 | 0.32864 | 115.3147 | 0.96668
69.38 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.38 | 1.416 | -0.598 | -0.64544 | 115.2293 | 0.90993 | 209.38 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.38 | 1.24 | 0.262 | 0.33009 | 115.3083 | 0.96635
69.39 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.39 | 1.416 | -0.598 | -0.64455 | 115.2353 | 0.91014 | 209.39 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.39 | 1.24 | 0.262 | 0.33013 | 115.3033 | 0.96634
69.4 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.4 | 1.416 | -0.598 | -0.64455 | 115.2207 | 0.91014 | 209.4 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.4 | 1.24 | 0.262 | 0.33013 | 115.3033 | 0.96634
69.41 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.41 | 1.416 | -0.598 | -0.64455 | 115.2207 | 0.91014 | 209.41 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.41 | 1.24 | 0.262 | 0.33013 | 115.3033 | 0.96634
69.42 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.42 | 1.416 | -0.598 | -0.64409 | 115.215 | 0.91026 | 209.42 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.42 | 1.24 | 0.262 | 0.33013 | 115.3033 | 0.96634
69.43 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.43 | 1.416 | -0.598 | -0.64362 | 115.2093 | 0.91037 | 209.43 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.43 | 1.24 | 0.262 | 0.33013 | 115.3033 | 0.96634
69.44 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.44 | 1.416 | -0.598 | -0.64362 | 115.2093 | 0.91037 | 209.44 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.44 | 1.24 | 0.262 | 0.3304 | 115.3063 | 0.96629
69.45 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.45 | 1.416 | -0.598 | -0.64332 | 115.2063 | 0.91044 | 209.45 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.45 | 1.24 | 0.262 | 0.33103 | 115.3117 | 0.96616
69.46 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.46 | 1.416 | -0.598 | -0.64302 | 115.2217 | 0.91051 | 209.46 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.46 | 1.24 | 0.262 | 0.33212 | 115.3227 | 0.96595
69.47 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.47 | 1.416 | -0.598 | -0.64302 | 115.24 | 0.91051 | 209.47 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.47 | 1.24 | 0.262 | 0.33273 | 115.3403 | 0.96583
69.48 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.48 | 1.416 | -0.598 | -0.64302 | 115.24 | 0.91051 | 209.48 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.48 | 1.253 | 0.262 | 0.26184 | 115.349 | 0.97886
69.49 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.49 | 1.416 | -0.598 | -0.64221 | 115.24 | 0.91071 | 209.49 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.49 | 1.253 | 0.262 | 0.25973 | 115.349 | 0.97918
69.5 | 1.235 | -0.262 | -0.27098 | 115.143 | 0.97676 | 16.5 | 1.416 | -0.598 | -0.64221 | 115.2613 | 0.91071 | 209.5 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.5 | 1.253 | 0.262 | 0.25973 | 115.349 | 0.97918
69.51 | 1.235 | -0.262 | -0.27082 | 115.1493 | 0.97679 | 16.51 | 1.416 | -0.598 | -0.64221 | 115.2613 | 0.91071 | 209.51 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.51 | 1.253 | 0.262 | 0.26031 | 115.3513 | 0.97909
69.52 | 1.236 | -0.262 | -0.27022 | 115.162 | 0.97693 | 16.52 | 1.416 | -0.598 | -0.64175 | 115.256 | 0.91082 | 209.52 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.52 | 1.253 | 0.262 | 0.26065 | 115.3573 | 0.97904
69.53 | 1.236 | -0.262 | -0.27022 | 115.1687 | 0.97693 | 16.53 | 1.416 | -0.598 | -0.64128 | 115.2503 | 0.91094 | 209.53 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 159.53 | 1.252 | 0.262 | 0.26214 | 115.334 | 0.97878
69.54 | 1.236 | -0.262 | -0.27022 | 115.1687 | 0.97693 | 16.54 | 1.416 | -0.598 | -0.64128 | 115.2503 | 0.91094 | 209.54 | 1.261 | 0.598 | 0.58451 | 115.2873 | 0.90727 | 159.54 | 1.252 | 0.262 | 0.2622 | 115.3087 | 0.97877
69.55 | 1.236 | -0.262 | -0.27022 | 115.1687 | 0.97693 | 16.55 | 1.416 | -0.598 | -0.64032 | 115.244 | 0.91117 | 209.55 | 1.261 | 0.598 | 0.58494 | 115.305 | 0.90715 | 159.55 | 1.252 | 0.262 | 0.26221 | 115.3083 | 0.97877
69.56 | 1.236 | -0.262 | -0.27022 | 115.1687 | 0.97693 | 16.56 | 1.416 | -0.598 | -0.63935 | 115.2407 | 0.9114 | 209.56 | 1.261 | 0.598 | 0.58573 | 115.3273 | 0.90694 | 159.56 | 1.252 | 0.262 | 0.26221 | 115.3083 | 0.97877
69.57 | 1.236 | -0.262 | -0.27022 | 115.1687 | 0.97693 | 16.57 | 1.416 | -0.598 | -0.63935 | 115.2433 | 0.9114 | 209.57 | 1.261 | 0.598 | 0.58582 | 115.341 | 0.90691 | 159.57 | 1.252 | 0.262 | 0.26221 | 115.3083 | 0.97877
69.58 | 1.236 | -0.262 | -0.26978 | 115.173 | 0.977 | 16.58 | 1.416 | -0.598 | -0.63935 | 115.2433 | 0.9114 | 209.58 | 1.261 | 0.598 | 0.58582 | 115.341 | 0.90691 | 159.58 | 1.252 | 0.262 | 0.26221 | 115.3083 | 0.97877
69.59 | 1.236 | -0.262 | -0.26941 | 115.1813 | 0.97706 | 16.59 | 1.416 | -0.598 | -0.63876 | 115.2667 | 0.91155 | 209.59 | 1.261 | 0.598 | 0.58637 | 115.348 | 0.90676 | 159.59 | 1.252 | 0.262 | 0.26292 | 115.3113 | 0.97865
69.6 | 1.236 | -0.262 | -0.26941 | 115.1857 | 0.97706 | 16.6 | 1.416 | -0.598 | -0.63876 | 115.2667 | 0.91155 | 209.6 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.361 | 0.90664 | 159.6 | 1.252 | 0.262 | 0.26463 | 115.3173 | 0.97838
69.61 | 1.236 | -0.262 | -0.26926 | 115.1903 | 0.97708 | 16.61 | 1.416 | -0.598 | -0.63876 | 115.2667 | 0.91155 | 209.61 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.61 | 1.252 | 0.262 | 0.26463 | 115.32 | 0.97838
69.62 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.1997 | 0.97718 | 16.62 | 1.416 | -0.598 | -0.63876 | 115.2667 | 0.91155 | 209.62 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.62 | 1.252 | 0.262 | 0.26463 | 115.32 | 0.97838
69.63 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.63 | 1.416 | -0.598 | -0.63876 | 115.2667 | 0.91155 | 209.63 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.63 | 1.252 | 0.262 | 0.26463 | 115.32 | 0.97838
69.64 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.64 | 1.416 | -0.598 | -0.63876 | 115.2667 | 0.91155 | 209.64 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.64 | 1.252 | 0.262 | 0.26463 | 115.32 | 0.97838
69.65 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.65 | 1.416 | -0.598 | -0.63784 | 115.257 | 0.91177 | 209.65 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.65 | 1.252 | 0.262 | 0.26463 | 115.32 | 0.97838
69.66 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.66 | 1.416 | -0.598 | -0.63691 | 115.2397 | 0.91199 | 209.66 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.66 | 1.252 | 0.262 | 0.26463 | 115.32 | 0.97838
69.67 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.67 | 1.416 | -0.598 | -0.63691 | 115.2323 | 0.91199 | 209.67 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.67 | 1.252 | 0.262 | 0.26463 | 115.32 | 0.97838
69.68 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.68 | 1.416 | -0.598 | -0.63691 | 115.2323 | 0.91199 | 209.68 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.68 | 1.252 | 0.262 | 0.26624 | 115.3153 | 0.97813
69.69 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.69 | 1.416 | -0.598 | -0.63598 | 115.2217 | 0.91221 | 209.69 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.69 | 1.252 | 0.262 | 0.26658 | 115.316 | 0.97808
69.7 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.7 | 1.416 | -0.598 | -0.63598 | 115.2217 | 0.91221 | 209.7 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.7 | 1.252 | 0.262 | 0.26723 | 115.3263 | 0.97797
69.71 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.71 | 1.416 | -0.598 | -0.63598 | 115.2217 | 0.91221 | 209.71 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.71 | 1.252 | 0.262 | 0.26723 | 115.3317 | 0.97797
69.72 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.72 | 1.416 | -0.598 | -0.63558 | 115.2217 | 0.91231 | 209.72 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.72 | 1.252 | 0.262 | 0.26723 | 115.3317 | 0.97797
69.73 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.73 | 1.416 | -0.598 | -0.63517 | 115.2327 | 0.91241 | 209.73 | 1.261 | 0.598 | 0.58679 | 115.368 | 0.90664 | 159.73 | 1.252 | 0.262 | 0.26723 | 115.3317 | 0.97797
69.74 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.74 | 1.416 | -0.598 | -0.63364 | 115.2557 | 0.91278 | 209.74 | 1.261 | 0.598 | 0.58725 | 115.3643 | 0.90652 | 159.74 | 1.252 | 0.262 | 0.26723 | 115.3317 | 0.97797
69.75 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.75 | 1.416 | -0.598 | -0.63364 | 115.2637 | 0.91278 | 209.75 | 1.261 | 0.598 | 0.58758 | 115.3563 | 0.90643 | 159.75 | 1.252 | 0.262 | 0.26723 | 115.3317 | 0.97797
69.76 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.76 | 1.416 | -0.598 | -0.63364 | 115.2637 | 0.91278 | 209.76 | 1.261 | 0.598 | 0.58758 | 115.3527 | 0.90643 | 159.76 | 1.252 | 0.262 | 0.26771 | 115.3353 | 0.97789
69.77 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.77 | 1.416 | -0.598 | -0.63364 | 115.2637 | 0.91278 | 209.77 | 1.261 | 0.598 | 0.58779 | 115.351 | 0.90637 | 159.77 | 1.252 | 0.262 | 0.26801 | 115.3427 | 0.97785
69.78 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.78 | 1.416 | -0.598 | -0.63364 | 115.2637 | 0.91278 | 209.78 | 1.26 | 0.598 | 0.58844 | 115.348 | 0.90606 | 159.78 | 1.251 | 0.262 | 0.26959 | 115.3363 | 0.97756
69.79 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.79 | 1.416 | -0.598 | -0.63275 | 115.2637 | 0.91299 | 209.79 | 1.26 | 0.598 | 0.58844 | 115.3467 | 0.90606 | 159.79 | 1.251 | 0.262 | 0.26967 | 115.3273 | 0.97755
69.8 | 1.236 | -0.262 | -0.2687 | 115.2047 | 0.97718 | 16.8 | 1.416 | -0.598 | -0.63227 | 115.2337 | 0.91311 | 209.8 | 1.26 | 0.598 | 0.58844 | 115.3467 | 0.90606 | 159.8 | 1.251 | 0.262 | 0.26967 | 115.3273 | 0.97755
69.81 | 1.236 | -0.262 | -0.2683 | 115.2087 | 0.97724 | 16.81 | 1.416 | -0.598 | -0.6318 | 115.2237 | 0.91322 | 209.81 | 1.26 | 0.598 | 0.58844 | 115.3467 | 0.90606 | 159.81 | 1.251 | 0.262 | 0.26967 | 115.3273 | 0.97755
69.82 | 1.237 | -0.262 | -0.26678 | 115.2177 | 0.97752 | 16.82 | 1.416 | -0.598 | -0.6318 | 115.23 | 0.91322 | 209.82 | 1.26 | 0.598 | 0.58844 | 115.3467 | 0.90606 | 159.82 | 1.251 | 0.262 | 0.26967 | 115.3273 | 0.97755
69.83 | 1.237 | -0.262 | -0.2663 | 115.2177 | 0.9776 | 16.83 | 1.416 | -0.598 | -0.6318 | 115.23 | 0.91322 | 209.83 | 1.26 | 0.598 | 0.58844 | 115.3467 | 0.90606 | 159.83 | 1.251 | 0.262 | 0.26967 | 115.3273 | 0.97755
69.84 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2097 | 0.97767 | 16.84 | 1.416 | -0.598 | -0.6312 | 115.254 | 0.91336 | 209.84 | 1.26 | 0.598 | 0.58887 | 115.3443 | 0.90594 | 159.84 | 1.251 | 0.262 | 0.26967 | 115.3273 | 0.97755
69.85 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.85 | 1.416 | -0.598 | -0.6312 | 115.254 | 0.91336 | 209.85 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3397 | 0.90586 | 159.85 | 1.251 | 0.262 | 0.26967 | 115.3273 | 0.97755
69.86 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.86 | 1.416 | -0.598 | -0.6312 | 115.254 | 0.91336 | 209.86 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.86 | 1.251 | 0.262 | 0.27015 | 115.331 | 0.97747
69.87 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.87 | 1.416 | -0.598 | -0.6312 | 115.254 | 0.91336 | 209.87 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.87 | 1.251 | 0.262 | 0.27045 | 115.3383 | 0.97742
69.88 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.88 | 1.416 | -0.598 | -0.6312 | 115.254 | 0.91336 | 209.88 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.88 | 1.251 | 0.262 | 0.272 | 115.3413 | 0.97717
69.89 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.89 | 1.416 | -0.598 | -0.63039 | 115.254 | 0.91356 | 209.89 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.89 | 1.251 | 0.262 | 0.27209 | 115.3403 | 0.97715
69.9 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.9 | 1.416 | -0.598 | -0.63039 | 115.276 | 0.91356 | 209.9 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.9 | 1.251 | 0.262 | 0.27209 | 115.3403 | 0.97715
69.91 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.91 | 1.416 | -0.598 | -0.63039 | 115.276 | 0.91356 | 209.91 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.91 | 1.251 | 0.262 | 0.27209 | 115.3403 | 0.97715
69.92 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.92 | 1.416 | -0.598 | -0.6294 | 115.2723 | 0.91379 | 209.92 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.92 | 1.251 | 0.262 | 0.27209 | 115.3403 | 0.97715
69.93 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.93 | 1.416 | -0.598 | -0.62842 | 115.2713 | 0.91403 | 209.93 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.93 | 1.251 | 0.262 | 0.27209 | 115.3403 | 0.97715
69.94 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.94 | 1.416 | -0.598 | -0.62842 | 115.2737 | 0.91403 | 209.94 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.94 | 1.251 | 0.262 | 0.27209 | 115.3403 | 0.97715
69.95 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.95 | 1.416 | -0.598 | -0.62842 | 115.2737 | 0.91403 | 209.95 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.95 | 1.251 | 0.262 | 0.27209 | 115.3403 | 0.97715
69.96 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.96 | 1.416 | -0.598 | -0.62842 | 115.2737 | 0.91403 | 209.96 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.96 | 1.25 | 0.262 | 0.27256 | 115.3357 | 0.97704
69.97 | 1.237 | -0.262 | -0.26589 | 115.2057 | 0.97767 | 16.97 | 1.416 | -0.598 | -0.62798 | 115.2737 | 0.91414 | 209.97 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.97 | 1.25 | 0.262 | 0.27286 | 115.325 | 0.97699
69.98 | 1.237 | -0.262 | -0.26546 | 115.2013 | 0.97774 | 16.98 | 1.416 | -0.598 | -0.62753 | 115.267 | 0.91424 | 209.98 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.98 | 1.25 | 0.262 | 0.27442 | 115.311 | 0.97674
69.99 | 1.237 | -0.262 | -0.26509 | 115.1923 | 0.9778 | 16.99 | 1.416 | -0.598 | -0.62753 | 115.2603 | 0.91424 | 209.99 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 159.99 | 1.25 | 0.262 | 0.27452 | 115.302 | 0.97672
70 | 1.237 | -0.262 | -0.26431 | 115.1797 | 0.97792 | 17 | 1.416 | -0.598 | -0.62753 | 115.2603 | 0.91424 | 210 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160 | 1.25 | 0.262 | 0.27452 | 115.302 | 0.97672
70.01 | 1.237 | -0.262 | -0.26398 | 115.172 | 0.97798 | 17.01 | 1.416 | -0.598 | -0.62753 | 115.2603 | 0.91424 | 210.01 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.01 | 1.25 | 0.262 | 0.27452 | 115.302 | 0.97672
70.02 | 1.237 | -0.262 | -0.2631 | 115.1727 | 0.97812 | 17.02 | 1.416 | -0.598 | -0.62753 | 115.2603 | 0.91424 | 210.02 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.02 | 1.25 | 0.262 | 0.27452 | 115.302 | 0.97672
70.03 | 1.237 | -0.262 | -0.2631 | 115.1727 | 0.97812 | 17.03 | 1.416 | -0.598 | -0.62753 | 115.2603 | 0.91424 | 210.03 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.03 | 1.25 | 0.262 | 0.27452 | 115.302 | 0.97672
70.04 | 1.237 | -0.262 | -0.2631 | 115.1727 | 0.97812 | 17.04 | 1.416 | -0.598 | -0.6266 | 115.25 | 0.91447 | 210.04 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.04 | 1.25 | 0.262 | 0.27452 | 115.302 | 0.97672
70.05 | 1.237 | -0.262 | -0.2631 | 115.1727 | 0.97812 | 17.05 | 1.416 | -0.598 | -0.62612 | 115.2337 | 0.91458 | 210.05 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.05 | 1.25 | 0.262 | 0.27452 | 115.302 | 0.97672
70.06 | 1.237 | -0.262 | -0.2631 | 115.1727 | 0.97812 | 17.06 | 1.416 | -0.598 | -0.62565 | 115.224 | 0.91469 | 210.06 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.06 | 1.25 | 0.262 | 0.27499 | 115.3057 | 0.97665
70.07 | 1.237 | -0.262 | -0.2631 | 115.1727 | 0.97812 | 17.07 | 1.416 | -0.598 | -0.62565 | 115.2303 | 0.91469 | 210.07 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.07 | 1.25 | 0.262 | 0.2753 | 115.313 | 0.9766
70.08 | 1.237 | -0.262 | -0.2631 | 115.1727 | 0.97812 | 17.08 | 1.416 | -0.598 | -0.62565 | 115.2303 | 0.91469 | 210.08 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.08 | 1.25 | 0.262 | 0.27701 | 115.3333 | 0.97631
70.09 | 1.237 | -0.262 | -0.2631 | 115.1727 | 0.97812 | 17.09 | 1.416 | -0.598 | -0.62476 | 115.2303 | 0.91491 | 210.09 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.09 | 1.25 | 0.262 | 0.27713 | 115.3507 | 0.97629
70.1 | 1.237 | -0.262 | -0.26241 | 115.1637 | 0.97823 | 17.1 | 1.416 | -0.598 | -0.62476 | 115.217 | 0.91491 | 210.1 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.1 | 1.25 | 0.262 | 0.27713 | 115.3507 | 0.97629
70.11 | 1.237 | -0.262 | -0.2623 | 115.1543 | 0.97825 | 17.11 | 1.416 | -0.598 | -0.62476 | 115.217 | 0.91491 | 210.11 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.11 | 1.249 | 0.262 | 0.249 | 115.3507 | 0.9807
70.12 | 1.237 | -0.262 | -0.2623 | 115.1543 | 0.97825 | 17.12 | 1.416 | -0.598 | -0.62476 | 115.217 | 0.91491 | 210.12 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.12 | 1.249 | 0.262 | 0.22981 | 115.3507 | 0.98349
70.13 | 1.237 | -0.262 | -0.26192 | 115.1593 | 0.97831 | 17.13 | 1.416 | -0.598 | -0.62476 | 115.217 | 0.91491 | 210.13 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.13 | 1.249 | 0.262 | 0.22981 | 115.3507 | 0.98349
70.14 | 1.238 | -0.262 | -0.26159 | 115.169 | 0.9784 | 17.14 | 1.416 | -0.598 | -0.62416 | 115.2413 | 0.91505 | 210.14 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.14 | 1.249 | 0.262 | 0.22981 | 115.3507 | 0.98349
70.15 | 1.238 | -0.262 | -0.26159 | 115.174 | 0.9784 | 17.15 | 1.416 | -0.598 | -0.62386 | 115.2387 | 0.91512 | 210.15 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.15 | 1.249 | 0.262 | 0.22981 | 115.3507 | 0.98349
70.16 | 1.238 | -0.262 | -0.26159 | 115.174 | 0.9784 | 17.16 | 1.416 | -0.598 | -0.62356 | 115.2543 | 0.91519 | 210.16 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.16 | 1.249 | 0.262 | 0.23029 | 115.3453 | 0.98342
70.17 | 1.238 | -0.262 | -0.26159 | 115.174 | 0.9784 | 17.17 | 1.416 | -0.598 | -0.62356 | 115.273 | 0.91519 | 210.17 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.17 | 1.249 | 0.262 | 0.23062 | 115.3353 | 0.98338
70.18 | 1.237 | -0.262 | -0.26112 | 115.168 | 0.97844 | 17.18 | 1.416 | -0.598 | -0.62356 | 115.273 | 0.91519 | 210.18 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.18 | 1.249 | 0.262 | 0.23126 | 115.319 | 0.98329
70.19 | 1.237 | -0.262 | -0.2607 | 115.1553 | 0.9785 | 17.19 | 1.417 | -0.598 | -0.62275 | 115.273 | 0.91549 | 210.19 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.19 | 1.248 | 0.262 | 0.2316 | 115.3067 | 0.98321
70.2 | 1.237 | -0.262 | -0.2607 | 115.149 | 0.9785 | 17.2 | 1.417 | -0.598 | -0.62275 | 115.2957 | 0.91549 | 210.2 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.2 | 1.248 | 0.262 | 0.23244 | 115.304 | 0.98309
70.21 | 1.237 | -0.262 | -0.2607 | 115.149 | 0.9785 | 17.21 | 1.417 | -0.598 | -0.62275 | 115.2957 | 0.91549 | 210.21 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.21 | 1.248 | 0.262 | 0.23244 | 115.3027 | 0.98309
70.22 | 1.237 | -0.262 | -0.2607 | 115.149 | 0.9785 | 17.22 | 1.417 | -0.598 | -0.62275 | 115.2957 | 0.91549 | 210.22 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.22 | 1.248 | 0.262 | 0.23244 | 115.3027 | 0.98309
70.23 | 1.238 | -0.262 | -0.26027 | 115.1533 | 0.97861 | 17.23 | 1.417 | -0.598 | -0.62275 | 115.2957 | 0.91549 | 210.23 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.23 | 1.248 | 0.262 | 0.23244 | 115.3027 | 0.98309
70.24 | 1.238 | -0.262 | -0.25989 | 115.1617 | 0.97867 | 17.24 | 1.417 | -0.598 | -0.62275 | 115.2957 | 0.91549 | 210.24 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.24 | 1.248 | 0.262 | 0.23264 | 115.3063 | 0.98307
70.25 | 1.238 | -0.262 | -0.2591 | 115.1587 | 0.97879 | 17.25 | 1.417 | -0.598 | -0.6218 | 115.2813 | 0.91571 | 210.25 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.25 | 1.248 | 0.262 | 0.23324 | 115.3143 | 0.98298
70.26 | 1.238 | -0.262 | -0.25898 | 115.1507 | 0.97881 | 17.26 | 1.416 | -0.598 | -0.62086 | 115.2663 | 0.91583 | 210.26 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.26 | 1.248 | 0.262 | 0.23375 | 115.321 | 0.98291
70.27 | 1.238 | -0.262 | -0.25898 | 115.1507 | 0.97881 | 17.27 | 1.416 | -0.598 | -0.62086 | 115.2663 | 0.91583 | 210.27 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.27 | 1.248 | 0.262 | 0.23412 | 115.3273 | 0.98286
70.28 | 1.238 | -0.262 | -0.25898 | 115.1507 | 0.97881 | 17.28 | 1.416 | -0.598 | -0.62086 | 115.2663 | 0.91583 | 210.28 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.28 | 1.248 | 0.262 | 0.23412 | 115.3303 | 0.98286
70.29 | 1.238 | -0.262 | -0.25898 | 115.1507 | 0.97881 | 17.29 | 1.416 | -0.598 | -0.62086 | 115.2663 | 0.91583 | 210.29 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.29 | 1.248 | 0.262 | 0.23412 | 115.3303 | 0.98286
70.3 | 1.238 | -0.262 | -0.25898 | 115.1507 | 0.97881 | 17.3 | 1.416 | -0.598 | -0.62042 | 115.2663 | 0.91594 | 210.3 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.3 | 1.248 | 0.262 | 0.23412 | 115.3303 | 0.98286
70.31 | 1.238 | -0.262 | -0.25883 | 115.1577 | 0.97884 | 17.31 | 1.416 | -0.598 | -0.61997 | 115.2603 | 0.91604 | 210.31 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.31 | 1.248 | 0.262 | 0.23457 | 115.3233 | 0.98279
70.32 | 1.238 | -0.262 | -0.25821 | 115.1707 | 0.97893 | 17.32 | 1.416 | -0.598 | -0.61997 | 115.2537 | 0.91604 | 210.32 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.32 | 1.248 | 0.262 | 0.23491 | 115.308 | 0.98274
70.33 | 1.238 | -0.262 | -0.25821 | 115.1773 | 0.97893 | 17.33 | 1.416 | -0.598 | -0.61997 | 115.2537 | 0.91604 | 210.33 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.33 | 1.247 | 0.262 | 0.23564 | 115.2907 | 0.98261
70.34 | 1.238 | -0.262 | -0.25821 | 115.1773 | 0.97893 | 17.34 | 1.416 | -0.598 | -0.61997 | 115.2537 | 0.91604 | 210.34 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.34 | 1.247 | 0.262 | 0.23588 | 115.2753 | 0.98258
70.35 | 1.238 | -0.262 | -0.25821 | 115.1773 | 0.97893 | 17.35 | 1.416 | -0.598 | -0.61951 | 115.2487 | 0.91616 | 210.35 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.35 | 1.247 | 0.262 | 0.23641 | 115.2647 | 0.9825
70.36 | 1.238 | -0.262 | -0.25821 | 115.1773 | 0.97893 | 17.36 | 1.416 | -0.598 | -0.61904 | 115.2437 | 0.91627 | 210.36 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.36 | 1.247 | 0.262 | 0.23641 | 115.2587 | 0.9825
70.37 | 1.238 | -0.262 | -0.25821 | 115.1773 | 0.97893 | 17.37 | 1.416 | -0.598 | -0.61857 | 115.2277 | 0.91638 | 210.37 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.37 | 1.247 | 0.262 | 0.23641 | 115.2587 | 0.9825
70.38 | 1.238 | -0.262 | -0.25821 | 115.1773 | 0.97893 | 17.38 | 1.416 | -0.598 | -0.61809 | 115.218 | 0.91649 | 210.38 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.38 | 1.247 | 0.262 | 0.23723 | 115.2697 | 0.98238
70.39 | 1.238 | -0.262 | -0.25821 | 115.1773 | 0.97893 | 17.39 | 1.416 | -0.598 | -0.61809 | 115.2247 | 0.91649 | 210.39 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.39 | 1.247 | 0.262 | 0.23731 | 115.2807 | 0.98237
70.4 | 1.238 | -0.262 | -0.25752 | 115.1683 | 0.97904 | 17.4 | 1.416 | -0.598 | -0.61764 | 115.2247 | 0.9166 | 210.4 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.4 | 1.247 | 0.262 | 0.23731 | 115.2807 | 0.98237
70.41 | 1.238 | -0.262 | -0.25741 | 115.1593 | 0.97906 | 17.41 | 1.416 | -0.598 | -0.6172 | 115.2183 | 0.9167 | 210.41 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.41 | 1.247 | 0.262 | 0.23731 | 115.2807 | 0.98237
70.42 | 1.238 | -0.262 | -0.25741 | 115.1593 | 0.97906 | 17.42 | 1.416 | -0.598 | -0.6172 | 115.2117 | 0.9167 | 210.42 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.42 | 1.247 | 0.262 | 0.23731 | 115.2807 | 0.98237
70.43 | 1.238 | -0.262 | -0.25704 | 115.1643 | 0.97912 | 17.43 | 1.416 | -0.598 | -0.6172 | 115.2117 | 0.9167 | 210.43 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.43 | 1.247 | 0.262 | 0.23731 | 115.2807 | 0.98237
70.44 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.1743 | 0.9792 | 17.44 | 1.416 | -0.598 | -0.6172 | 115.2117 | 0.9167 | 210.44 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.44 | 1.247 | 0.262 | 0.2375 | 115.2847 | 0.98234
70.45 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.45 | 1.416 | -0.598 | -0.6172 | 115.2117 | 0.9167 | 210.45 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.45 | 1.247 | 0.262 | 0.23811 | 115.2923 | 0.98225
70.46 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.46 | 1.416 | -0.598 | -0.6172 | 115.2117 | 0.9167 | 210.46 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.46 | 1.247 | 0.262 | 0.23861 | 115.2997 | 0.98218
70.47 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.47 | 1.416 | -0.598 | -0.6172 | 115.2117 | 0.9167 | 210.47 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.47 | 1.247 | 0.262 | 0.23899 | 115.306 | 0.98213
70.48 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.48 | 1.416 | -0.598 | -0.6172 | 115.2117 | 0.9167 | 210.48 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.48 | 1.247 | 0.262 | 0.23899 | 115.309 | 0.98213
70.49 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.49 | 1.416 | -0.598 | -0.61567 | 115.225 | 0.91707 | 210.49 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.49 | 1.247 | 0.262 | 0.23899 | 115.309 | 0.98213
70.5 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.5 | 1.416 | -0.598 | -0.61567 | 115.2343 | 0.91707 | 210.5 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.5 | 1.247 | 0.262 | 0.23899 | 115.309 | 0.98213
70.51 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.51 | 1.416 | -0.598 | -0.61567 | 115.2343 | 0.91707 | 210.51 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.51 | 1.247 | 0.262 | 0.23899 | 115.309 | 0.98213
70.52 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.52 | 1.416 | -0.598 | -0.61526 | 115.2343 | 0.91716 | 210.52 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.52 | 1.247 | 0.262 | 0.23899 | 115.309 | 0.98213
70.53 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.53 | 1.416 | -0.598 | -0.61486 | 115.246 | 0.91726 | 210.53 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.53 | 1.247 | 0.262 | 0.24 | 115.3067 | 0.98198
70.54 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.54 | 1.416 | -0.598 | -0.61486 | 115.2577 | 0.91726 | 210.54 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.54 | 1.247 | 0.262 | 0.24029 | 115.2997 | 0.98194
70.55 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.55 | 1.416 | -0.598 | -0.61486 | 115.2577 | 0.91726 | 210.55 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.55 | 1.246 | 0.262 | 0.24091 | 115.2897 | 0.98182
70.56 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.56 | 1.416 | -0.598 | -0.61486 | 115.2577 | 0.91726 | 210.56 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.56 | 1.246 | 0.262 | 0.24141 | 115.2877 | 0.98174
70.57 | 1.239 | -0.262 | -0.2567 | 115.179 | 0.9792 | 17.57 | 1.416 | -0.598 | -0.61486 | 115.2577 | 0.91726 | 210.57 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.57 | 1.246 | 0.262 | 0.24179 | 115.2943 | 0.98169
70.58 | 1.239 | -0.262 | -0.25612 | 115.1793 | 0.97929 | 17.58 | 1.416 | -0.598 | -0.61486 | 115.2577 | 0.91726 | 210.58 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.58 | 1.246 | 0.262 | 0.24179 | 115.2977 | 0.98169
70.59 | 1.239 | -0.262 | -0.2556 | 115.1803 | 0.97938 | 17.59 | 1.416 | -0.598 | -0.61484 | 115.2573 | 0.91726 | 210.59 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.59 | 1.246 | 0.262 | 0.24179 | 115.2977 | 0.98169
70.6 | 1.239 | -0.262 | -0.2549 | 115.1893 | 0.97949 | 17.6 | 1.416 | -0.598 | -0.61484 | 115.2573 | 0.91726 | 210.6 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.6 | 1.246 | 0.262 | 0.24179 | 115.2977 | 0.98169
70.61 | 1.239 | -0.262 | -0.25479 | 115.1983 | 0.9795 | 17.61 | 1.416 | -0.598 | -0.61484 | 115.2573 | 0.91726 | 210.61 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.61 | 1.246 | 0.262 | 0.24179 | 115.2977 | 0.98169
70.62 | 1.239 | -0.262 | -0.25479 | 115.1983 | 0.9795 | 17.62 | 1.416 | -0.598 | -0.61484 | 115.2573 | 0.91726 | 210.62 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.62 | 1.246 | 0.262 | 0.24179 | 115.2977 | 0.98169
70.63 | 1.239 | -0.262 | -0.25442 | 115.2037 | 0.97956 | 17.63 | 1.416 | -0.598 | -0.61484 | 115.2573 | 0.91726 | 210.63 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.63 | 1.246 | 0.262 | 0.24179 | 115.2977 | 0.98169
70.64 | 1.24 | -0.262 | -0.25408 | 115.2133 | 0.97965 | 17.64 | 1.416 | -0.598 | -0.61484 | 115.2573 | 0.91726 | 210.64 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.64 | 1.246 | 0.262 | 0.24179 | 115.2977 | 0.98169
70.65 | 1.24 | -0.262 | -0.25408 | 115.2183 | 0.97965 | 17.65 | 1.416 | -0.598 | -0.61484 | 115.2573 | 0.91726 | 210.65 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.65 | 1.246 | 0.262 | 0.24179 | 115.2977 | 0.98169
70.66 | 1.24 | -0.262 | -0.25408 | 115.2183 | 0.97965 | 17.66 | 1.416 | -0.598 | -0.61484 | 115.2573 | 0.91726 | 210.66 | 1.26 | 0.598 | 0.58918 | 115.3377 | 0.90586 | 160.66 | 1.246 | 0.262 | 0.24179 | 115.2977 | 0.98169
70.67 | 1.24 | -0.262 | -0.25408 | 115.2183 | 0.97965 | 17.67 | 1.416 | -0.598 | -0.61406 | 115.2573 | 0.91745 | 210.67 | 1.26 | 0.598 | 0.58889 | 115.3307 | 0.90594 | 160.67 | 1.246 | 0.262 | 0.24179 | 115.2977 | 0.98169
70.68 | 1.24 | -0.262 | -0.25408 | 115.2183 | 0.97965 | 17.68 | 1.416 | -0.598 | -0.61328 | 115.26 | 0.91763 | 210.68 | 1.26 | 0.598 | 0.58821 | 115.3177 | 0.90613 | 160.68 | 1.246 | 0.262 | 0.2425 | 115.3057 | 0.98158
70.69 | 1.24 | -0.262 | -0.25408 | 115.2183 | 0.97965 | 17.69 | 1.416 | -0.598 | -0.61328 | 115.263 | 0.91763 | 210.69 | 1.26 | 0.598 | 0.58765 | 115.3037 | 0.90628 | 160.69 | 1.246 | 0.262 | 0.24259 | 115.3133 | 0.98157
70.7 | 1.24 | -0.262 | -0.25408 | 115.2183 | 0.97965 | 17.7 | 1.416 | -0.598 | -0.61328 | 115.263 | 0.91763 | 210.7 | 1.26 | 0.598 | 0.58733 | 115.2897 | 0.90637 | 160.7 | 1.246 | 0.262 | 0.24259 | 115.3133 | 0.98157
70.71 | 1.24 | -0.262 | -0.25408 | 115.2183 | 0.97965 | 17.71 | 1.416 | -0.598 | -0.61328 | 115.263 | 0.91763 | 210.71 | 1.26 | 0.598 | 0.58733 | 115.2827 | 0.90637 | 160.71 | 1.246 | 0.262 | 0.24322 | 115.3123 | 0.98148
70.72 | 1.24 | -0.262 | -0.25407 | 115.218 | 0.97965 | 17.72 | 1.416 | -0.598 | -0.61284 | 115.263 | 0.91773 | 210.72 | 1.26 | 0.598 | 0.58733 | 115.2827 | 0.90637 | 160.72 | 1.246 | 0.262 | 0.24371 | 115.3103 | 0.9814
70.73 | 1.24 | -0.262 | -0.25407 | 115.218 | 0.97965 | 17.73 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.257 | 0.91784 | 210.73 | 1.26 | 0.598 | 0.58733 | 115.2827 | 0.90637 | 160.73 | 1.246 | 0.262 | 0.24433 | 115.2983 | 0.98131
70.74 | 1.24 | -0.262 | -0.25407 | 115.218 | 0.97965 | 17.74 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.74 | 1.26 | 0.598 | 0.58695 | 115.281 | 0.90647 | 160.74 | 1.246 | 0.262 | 0.24441 | 115.2877 | 0.9813
70.75 | 1.24 | -0.262 | -0.25243 | 115.228 | 0.9799 | 17.75 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.75 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2777 | 0.90653 | 160.75 | 1.246 | 0.262 | 0.24441 | 115.2877 | 0.9813
70.76 | 1.24 | -0.262 | -0.25199 | 115.234 | 0.97997 | 17.76 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.76 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.76 | 1.246 | 0.262 | 0.24441 | 115.2877 | 0.9813
70.77 | 1.24 | -0.262 | -0.25127 | 115.2263 | 0.98008 | 17.77 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.77 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.77 | 1.246 | 0.262 | 0.24441 | 115.2877 | 0.9813
70.78 | 1.24 | -0.262 | -0.25127 | 115.2227 | 0.98008 | 17.78 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.78 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.78 | 1.246 | 0.262 | 0.24441 | 115.2877 | 0.9813
70.79 | 1.24 | -0.262 | -0.25127 | 115.2227 | 0.98008 | 17.79 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.79 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.79 | 1.246 | 0.262 | 0.24458 | 115.2917 | 0.98127
70.8 | 1.24 | -0.262 | -0.25127 | 115.2227 | 0.98008 | 17.8 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.8 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.8 | 1.246 | 0.262 | 0.24521 | 115.2997 | 0.98118
70.81 | 1.24 | -0.262 | -0.25127 | 115.2227 | 0.98008 | 17.81 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.81 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.81 | 1.246 | 0.262 | 0.24521 | 115.3033 | 0.98118
70.82 | 1.24 | -0.262 | -0.25127 | 115.2227 | 0.98008 | 17.82 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.82 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.82 | 1.246 | 0.262 | 0.24521 | 115.3033 | 0.98118
70.83 | 1.24 | -0.262 | -0.25127 | 115.2227 | 0.98008 | 17.83 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.83 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.83 | 1.246 | 0.262 | 0.24679 | 115.3213 | 0.98094
70.84 | 1.24 | -0.262 | -0.25127 | 115.2227 | 0.98008 | 17.84 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.84 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.84 | 1.246 | 0.262 | 0.24699 | 115.3397 | 0.98091
70.85 | 1.24 | -0.262 | -0.25058 | 115.2143 | 0.98019 | 17.85 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.85 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.85 | 1.246 | 0.262 | 0.24699 | 115.3397 | 0.98091
70.86 | 1.24 | -0.262 | -0.25047 | 115.2053 | 0.9802 | 17.86 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.86 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.86 | 1.246 | 0.262 | 0.24699 | 115.3397 | 0.98091
70.87 | 1.24 | -0.262 | -0.25047 | 115.2053 | 0.9802 | 17.87 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.87 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.87 | 1.246 | 0.262 | 0.24699 | 115.3397 | 0.98091
70.88 | 1.24 | -0.262 | -0.2501 | 115.2103 | 0.98026 | 17.88 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.88 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.88 | 1.246 | 0.262 | 0.24699 | 115.3397 | 0.98091
70.89 | 1.241 | -0.262 | -0.24976 | 115.2203 | 0.98034 | 17.89 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.89 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.89 | 1.246 | 0.262 | 0.24699 | 115.3397 | 0.98091
70.9 | 1.241 | -0.262 | -0.24976 | 115.2253 | 0.98034 | 17.9 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.9 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.9 | 1.246 | 0.262 | 0.24699 | 115.3397 | 0.98091
70.91 | 1.241 | -0.262 | -0.24976 | 115.2253 | 0.98034 | 17.91 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.91 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.91 | 1.246 | 0.262 | 0.24744 | 115.335 | 0.98085
70.92 | 1.241 | -0.262 | -0.24976 | 115.2253 | 0.98034 | 17.92 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.92 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.92 | 1.245 | 0.262 | 0.24781 | 115.325 | 0.98076
70.93 | 1.241 | -0.262 | -0.24919 | 115.226 | 0.98043 | 17.93 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.93 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.93 | 1.245 | 0.262 | 0.24781 | 115.3203 | 0.98076
70.94 | 1.241 | -0.262 | -0.24866 | 115.227 | 0.98051 | 17.94 | 1.416 | -0.598 | -0.6124 | 115.2507 | 0.91784 | 210.94 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.94 | 1.245 | 0.262 | 0.24796 | 115.315 | 0.98074
70.95 | 1.241 | -0.262 | -0.24866 | 115.2277 | 0.98051 | 17.95 | 1.416 | -0.598 | -0.61208 | 115.2397 | 0.91791 | 210.95 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.95 | 1.245 | 0.262 | 0.24851 | 115.304 | 0.98066
70.96 | 1.241 | -0.262 | -0.24866 | 115.2277 | 0.98051 | 17.96 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 210.96 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.96 | 1.245 | 0.262 | 0.24893 | 115.2913 | 0.98059
70.97 | 1.241 | -0.262 | -0.24866 | 115.2277 | 0.98051 | 17.97 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 210.97 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.97 | 1.245 | 0.262 | 0.24928 | 115.2773 | 0.98054
70.98 | 1.241 | -0.262 | -0.24866 | 115.2277 | 0.98051 | 17.98 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 210.98 | 1.26 | 0.598 | 0.58674 | 115.2763 | 0.90653 | 160.98 | 1.245 | 0.262 | 0.24929 | 115.2703 | 0.98054
70.99 | 1.241 | -0.262 | -0.24866 | 115.2277 | 0.98051 | 17.99 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 210.99 | 1.26 | 0.598 | 0.58626 | 115.2787 | 0.90666 | 160.99 | 1.245 | 0.262 | 0.24929 | 115.2703 | 0.98054
71 | 1.241 | -0.262 | -0.24796 | 115.2367 | 0.98062 | 18 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 211 | 1.26 | 0.598 | 0.586 | 115.2833 | 0.90673 | 161 | 1.245 | 0.262 | 0.24929 | 115.2703 | 0.98054
71.01 | 1.241 | -0.262 | -0.24768 | 115.242 | 0.98066 | 18.01 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 211.01 | 1.261 | 0.598 | 0.584 | 115.282 | 0.90741 | 161.01 | 1.245 | 0.262 | 0.24929 | 115.2703 | 0.98054
71.02 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.2347 | 0.98077 | 18.02 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 211.02 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.02 | 1.245 | 0.262 | 0.24929 | 115.2703 | 0.98054
71.03 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.03 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 211.03 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.03 | 1.245 | 0.262 | 0.24929 | 115.2703 | 0.98054
71.04 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.04 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 211.04 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.04 | 1.245 | 0.262 | 0.24929 | 115.2703 | 0.98054
71.05 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.05 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 211.05 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.05 | 1.245 | 0.262 | 0.24929 | 115.2703 | 0.98054
71.06 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.06 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 211.06 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.06 | 1.244 | 0.262 | 0.24972 | 115.2657 | 0.98044
71.07 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.07 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 211.07 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.07 | 1.244 | 0.262 | 0.25009 | 115.256 | 0.98038
71.08 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.08 | 1.416 | -0.598 | -0.61177 | 115.229 | 0.91799 | 211.08 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.08 | 1.244 | 0.262 | 0.25009 | 115.2513 | 0.98038
71.09 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.09 | 1.416 | -0.598 | -0.61081 | 115.197 | 0.91821 | 211.09 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.09 | 1.244 | 0.262 | 0.25009 | 115.2513 | 0.98038
71.1 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.1 | 1.416 | -0.598 | -0.61081 | 115.2103 | 0.91821 | 211.1 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.1 | 1.244 | 0.262 | 0.25009 | 115.2513 | 0.98038
71.11 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.11 | 1.416 | -0.598 | -0.61081 | 115.2103 | 0.91821 | 211.11 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.11 | 1.244 | 0.262 | 0.25056 | 115.255 | 0.98031
71.12 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.12 | 1.416 | -0.598 | -0.61081 | 115.2103 | 0.91821 | 211.12 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.12 | 1.244 | 0.262 | 0.25097 | 115.2617 | 0.98025
71.13 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.13 | 1.416 | -0.598 | -0.61081 | 115.2103 | 0.91821 | 211.13 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.13 | 1.244 | 0.262 | 0.25176 | 115.2763 | 0.98013
71.14 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.14 | 1.416 | -0.598 | -0.61081 | 115.2103 | 0.91821 | 211.14 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.14 | 1.244 | 0.262 | 0.25188 | 115.288 | 0.98011
71.15 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.15 | 1.416 | -0.598 | -0.61081 | 115.2103 | 0.91821 | 211.15 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.15 | 1.244 | 0.262 | 0.25188 | 115.288 | 0.98011
71.16 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.16 | 1.416 | -0.598 | -0.61081 | 115.2103 | 0.91821 | 211.16 | 1.261 | 0.598 | 0.58396 | 115.2787 | 0.90742 | 161.16 | 1.244 | 0.262 | 0.25188 | 115.288 | 0.98011
71.17 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.17 | 1.416 | -0.598 | -0.61081 | 115.2103 | 0.91821 | 211.17 | 1.261 | 0.598 | 0.58372 | 115.281 | 0.90749 | 161.17 | 1.244 | 0.262 | 0.25188 | 115.288 | 0.98011
71.18 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.18 | 1.416 | -0.598 | -0.61081 | 115.2103 | 0.91821 | 211.18 | 1.262 | 0.598 | 0.58323 | 115.2857 | 0.90775 | 161.18 | 1.244 | 0.262 | 0.25188 | 115.288 | 0.98011
71.19 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.19 | 1.416 | -0.598 | -0.61081 | 115.2103 | 0.91821 | 211.19 | 1.262 | 0.598 | 0.58323 | 115.288 | 0.90775 | 161.19 | 1.244 | 0.262 | 0.25188 | 115.288 | 0.98011
71.2 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.2 | 1.416 | -0.598 | -0.61037 | 115.2103 | 0.91832 | 211.2 | 1.262 | 0.598 | 0.58323 | 115.288 | 0.90775 | 161.2 | 1.244 | 0.262 | 0.25188 | 115.288 | 0.98011
71.21 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.21 | 1.416 | -0.598 | -0.60992 | 115.2043 | 0.91842 | 211.21 | 1.262 | 0.598 | 0.58235 | 115.2743 | 0.90799 | 161.21 | 1.244 | 0.262 | 0.2523 | 115.2923 | 0.98005
71.22 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.22 | 1.416 | -0.598 | -0.60992 | 115.198 | 0.91842 | 211.22 | 1.262 | 0.598 | 0.58235 | 115.2607 | 0.90799 | 161.22 | 1.244 | 0.262 | 0.25268 | 115.3003 | 0.97999
71.23 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.23 | 1.416 | -0.598 | -0.60992 | 115.198 | 0.91842 | 211.23 | 1.262 | 0.598 | 0.58235 | 115.2607 | 0.90799 | 161.23 | 1.244 | 0.262 | 0.25269 | 115.3043 | 0.97999
71.24 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.24 | 1.416 | -0.598 | -0.60992 | 115.198 | 0.91842 | 211.24 | 1.262 | 0.598 | 0.58235 | 115.2607 | 0.90799 | 161.24 | 1.244 | 0.262 | 0.25269 | 115.3043 | 0.97999
71.25 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.25 | 1.416 | -0.598 | -0.60992 | 115.198 | 0.91842 | 211.25 | 1.262 | 0.598 | 0.58235 | 115.2607 | 0.90799 | 161.25 | 1.244 | 0.262 | 0.25269 | 115.3043 | 0.97999
71.26 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.26 | 1.416 | -0.598 | -0.60992 | 115.198 | 0.91842 | 211.26 | 1.262 | 0.598 | 0.58235 | 115.2607 | 0.90799 | 161.26 | 1.244 | 0.262 | 0.25269 | 115.3043 | 0.97999
71.27 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.27 | 1.422 | -0.598 | -0.60992 | 115.198 | 0.91903 | 211.27 | 1.262 | 0.598 | 0.58208 | 115.2647 | 0.90806 | 161.27 | 1.244 | 0.262 | 0.25269 | 115.3043 | 0.97999
71.28 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.28 | 1.426 | -0.598 | -0.62638 | 115.198 | 0.91557 | 211.28 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2723 | 0.90821 | 161.28 | 1.244 | 0.262 | 0.25345 | 115.311 | 0.97987
71.29 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.29 | 1.426 | -0.598 | -0.64284 | 115.198 | 0.91165 | 211.29 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.29 | 1.244 | 0.262 | 0.25368 | 115.3173 | 0.97983
71.3 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.3 | 1.426 | -0.598 | -0.64284 | 115.198 | 0.91165 | 211.3 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.3 | 1.244 | 0.262 | 0.25413 | 115.3167 | 0.97977
71.31 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.31 | 1.426 | -0.598 | -0.64284 | 115.198 | 0.91165 | 211.31 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.31 | 1.244 | 0.262 | 0.25413 | 115.3163 | 0.97977
71.32 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.32 | 1.426 | -0.598 | -0.64284 | 115.198 | 0.91165 | 211.32 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.32 | 1.244 | 0.262 | 0.25413 | 115.3163 | 0.97977
71.33 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.33 | 1.426 | -0.598 | -0.64284 | 115.198 | 0.91165 | 211.33 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.33 | 1.244 | 0.262 | 0.25413 | 115.3163 | 0.97977
71.34 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.34 | 1.426 | -0.598 | -0.64284 | 115.198 | 0.91165 | 211.34 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.34 | 1.244 | 0.262 | 0.25428 | 115.3207 | 0.97974
71.35 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.35 | 1.426 | -0.598 | -0.64238 | 115.1937 | 0.91176 | 211.35 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.35 | 1.244 | 0.262 | 0.25493 | 115.329 | 0.97964
71.36 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.36 | 1.425 | -0.598 | -0.64191 | 115.189 | 0.91176 | 211.36 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.36 | 1.244 | 0.262 | 0.25493 | 115.3327 | 0.97964
71.37 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.37 | 1.425 | -0.598 | -0.64191 | 115.189 | 0.91176 | 211.37 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.37 | 1.244 | 0.262 | 0.25493 | 115.3327 | 0.97964
71.38 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.38 | 1.425 | -0.598 | -0.64191 | 115.189 | 0.91176 | 211.38 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.38 | 1.244 | 0.262 | 0.25589 | 115.331 | 0.97949
71.39 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.39 | 1.425 | -0.598 | -0.64191 | 115.189 | 0.91176 | 211.39 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.39 | 1.244 | 0.262 | 0.25618 | 115.3243 | 0.97945
71.4 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.4 | 1.425 | -0.598 | -0.64191 | 115.189 | 0.91176 | 211.4 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.4 | 1.243 | 0.262 | 0.25675 | 115.314 | 0.97933
71.41 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.41 | 1.425 | -0.598 | -0.64191 | 115.189 | 0.91176 | 211.41 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.41 | 1.243 | 0.262 | 0.25675 | 115.309 | 0.97933
71.42 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.42 | 1.425 | -0.598 | -0.64191 | 115.189 | 0.91176 | 211.42 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.42 | 1.243 | 0.262 | 0.25675 | 115.309 | 0.97933
71.43 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.43 | 1.425 | -0.598 | -0.64191 | 115.189 | 0.91176 | 211.43 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.43 | 1.243 | 0.262 | 0.25675 | 115.309 | 0.97933
71.44 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.44 | 1.425 | -0.598 | -0.64191 | 115.189 | 0.91176 | 211.44 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.44 | 1.243 | 0.262 | 0.2569 | 115.313 | 0.9793
71.45 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.45 | 1.426 | -0.598 | -0.64122 | 115.189 | 0.91204 | 211.45 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.45 | 1.243 | 0.262 | 0.25755 | 115.321 | 0.9792
71.46 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.46 | 1.426 | -0.598 | -0.64053 | 115.2167 | 0.9122 | 211.46 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.46 | 1.243 | 0.262 | 0.25755 | 115.3253 | 0.9792
71.47 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.47 | 1.426 | -0.598 | -0.64053 | 115.245 | 0.9122 | 211.47 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.47 | 1.243 | 0.262 | 0.25755 | 115.3253 | 0.9792
71.48 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.48 | 1.426 | -0.598 | -0.64053 | 115.245 | 0.9122 | 211.48 | 1.262 | 0.598 | 0.58155 | 115.2763 | 0.90821 | 161.48 | 1.243 | 0.262 | 0.25755 | 115.3253 | 0.9792
71.49 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.49 | 1.426 | -0.598 | -0.64053 | 115.245 | 0.9122 | 211.49 | 1.262 | 0.598 | 0.5809 | 115.27 | 0.90839 | 161.49 | 1.243 | 0.262 | 0.25771 | 115.3287 | 0.97918
71.5 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.5 | 1.426 | -0.598 | -0.64023 | 115.2573 | 0.91227 | 211.5 | 1.263 | 0.598 | 0.58058 | 115.2543 | 0.9086 | 161.5 | 1.243 | 0.262 | 0.25843 | 115.3357 | 0.97906
71.51 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.51 | 1.426 | -0.598 | -0.63993 | 115.27 | 0.91235 | 211.51 | 1.263 | 0.598 | 0.58058 | 115.25 | 0.9086 | 161.51 | 1.243 | 0.262 | 0.25901 | 115.3387 | 0.97897
71.52 | 1.241 | -0.262 | -0.24695 | 115.231 | 0.98077 | 18.52 | 1.426 | -0.598 | -0.63993 | 115.27 | 0.91235 | 211.52 | 1.263 | 0.598 | 0.58058 | 115.25 | 0.9086 | 161.52 | 1.243 | 0.262 | 0.25955 | 115.3373 | 0.97889
71.53 | 1.241 | -0.262 | -0.24649 | 115.225 | 0.98084 | 18.53 | 1.426 | -0.598 | -0.63993 | 115.27 | 0.91235 | 211.53 | 1.263 | 0.598 | 0.58058 | 115.25 | 0.9086 | 161.53 | 1.243 | 0.262 | 0.25955 | 115.3363 | 0.97889
71.54 | 1.241 | -0.262 | -0.24606 | 115.213 | 0.9809 | 18.54 | 1.426 | -0.598 | -0.63993 | 115.27 | 0.91235 | 211.54 | 1.263 | 0.598 | 0.58 | 115.2517 | 0.90876 | 161.54 | 1.243 | 0.262 | 0.25969 | 115.3317 | 0.97886
71.55 | 1.241 | -0.262 | -0.24606 | 115.207 | 0.9809 | 18.55 | 1.426 | -0.598 | -0.63945 | 115.2543 | 0.91246 | 211.55 | 1.263 | 0.598 | 0.57972 | 115.2553 | 0.90883 | 161.55 | 1.243 | 0.262 | 0.26035 | 115.322 | 0.97876
71.56 | 1.241 | -0.262 | -0.24606 | 115.207 | 0.9809 | 18.56 | 1.426 | -0.598 | -0.63897 | 115.245 | 0.91257 | 211.56 | 1.263 | 0.598 | 0.57972 | 115.2563 | 0.90883 | 161.56 | 1.243 | 0.262 | 0.26035 | 115.3177 | 0.97876
71.57 | 1.241 | -0.262 | -0.24606 | 115.207 | 0.9809 | 18.57 | 1.426 | -0.598 | -0.63897 | 115.2517 | 0.91257 | 211.57 | 1.263 | 0.598 | 0.57972 | 115.2563 | 0.90883 | 161.57 | 1.243 | 0.262 | 0.26035 | 115.3177 | 0.97876
71.58 | 1.241 | -0.262 | -0.24565 | 115.2027 | 0.98097 | 18.58 | 1.426 | -0.598 | -0.63897 | 115.2517 | 0.91257 | 211.58 | 1.263 | 0.598 | 0.57972 | 115.2563 | 0.90883 | 161.58 | 1.243 | 0.262 | 0.26035 | 115.3177 | 0.97876
71.59 | 1.241 | -0.262 | -0.24527 | 115.194 | 0.98102 | 18.59 | 1.426 | -0.598 | -0.63897 | 115.2517 | 0.91257 | 211.59 | 1.263 | 0.598 | 0.57972 | 115.2563 | 0.90883 | 161.59 | 1.243 | 0.262 | 0.26047 | 115.3127 | 0.97874
71.6 | 1.241 | -0.262 | -0.24527 | 115.19 | 0.98102 | 18.6 | 1.426 | -0.598 | -0.63853 | 115.2517 | 0.91268 | 211.6 | 1.263 | 0.598 | 0.57972 | 115.2563 | 0.90883 | 161.6 | 1.242 | 0.262 | 0.26104 | 115.302 | 0.97862
71.61 | 1.241 | -0.262 | -0.24527 | 115.19 | 0.98102 | 18.61 | 1.426 | -0.598 | -0.63808 | 115.2457 | 0.91279 | 211.61 | 1.263 | 0.598 | 0.57972 | 115.2563 | 0.90883 | 161.61 | 1.242 | 0.262 | 0.26104 | 115.297 | 0.97862
71.62 | 1.241 | -0.262 | -0.24527 | 115.19 | 0.98102 | 18.62 | 1.426 | -0.598 | -0.63808 | 115.2393 | 0.91279 | 211.62 | 1.263 | 0.598 | 0.57972 | 115.2563 | 0.90883 | 161.62 | 1.242 | 0.262 | 0.26104 | 115.297 | 0.97862
71.63 | 1.241 | -0.262 | -0.24527 | 115.19 | 0.98102 | 18.63 | 1.426 | -0.598 | -0.63808 | 115.2393 | 0.91279 | 211.63 | 1.263 | 0.598 | 0.57972 | 115.2563 | 0.90883 | 161.63 | 1.242 | 0.262 | 0.26104 | 115.297 | 0.97862
71.64 | 1.241 | -0.262 | -0.24527 | 115.19 | 0.98102 | 18.64 | 1.426 | -0.598 | -0.63808 | 115.2393 | 0.91279 | 211.64 | 1.263 | 0.598 | 0.57891 | 115.253 | 0.90905 | 161.64 | 1.242 | 0.262 | 0.26104 | 115.297 | 0.97862
71.65 | 1.241 | -0.262 | -0.24451 | 115.1823 | 0.98114 | 18.65 | 1.426 | -0.598 | -0.63808 | 115.2393 | 0.91279 | 211.65 | 1.263 | 0.598 | 0.57854 | 115.2457 | 0.90916 | 161.65 | 1.242 | 0.262 | 0.26104 | 115.297 | 0.97862
71.66 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.66 | 1.426 | -0.598 | -0.63808 | 115.2393 | 0.91279 | 211.66 | 1.263 | 0.598 | 0.57854 | 115.2437 | 0.90916 | 161.66 | 1.242 | 0.262 | 0.26202 | 115.2917 | 0.97846
71.67 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.67 | 1.426 | -0.598 | -0.63808 | 115.2393 | 0.91279 | 211.67 | 1.263 | 0.598 | 0.57854 | 115.2437 | 0.90916 | 161.67 | 1.242 | 0.262 | 0.26297 | 115.281 | 0.97831
71.68 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.68 | 1.426 | -0.598 | -0.63808 | 115.2393 | 0.91279 | 211.68 | 1.263 | 0.598 | 0.57854 | 115.2437 | 0.90916 | 161.68 | 1.242 | 0.262 | 0.26297 | 115.2757 | 0.97831
71.69 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.69 | 1.426 | -0.598 | -0.63715 | 115.2307 | 0.91301 | 211.69 | 1.263 | 0.598 | 0.57854 | 115.2437 | 0.90916 | 161.69 | 1.242 | 0.262 | 0.26297 | 115.2757 | 0.97831
71.7 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.7 | 1.426 | -0.598 | -0.63715 | 115.2307 | 0.91301 | 211.7 | 1.263 | 0.598 | 0.57854 | 115.2437 | 0.90916 | 161.7 | 1.242 | 0.262 | 0.26297 | 115.2757 | 0.97831
71.71 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.71 | 1.426 | -0.598 | -0.63715 | 115.2307 | 0.91301 | 211.71 | 1.263 | 0.598 | 0.57854 | 115.2437 | 0.90916 | 161.71 | 1.242 | 0.262 | 0.26341 | 115.2793 | 0.97824
71.72 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.72 | 1.426 | -0.598 | -0.63715 | 115.2307 | 0.91301 | 211.72 | 1.264 | 0.598 | 0.57828 | 115.246 | 0.90935 | 161.72 | 1.242 | 0.262 | 0.26385 | 115.2867 | 0.97817
71.73 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.73 | 1.426 | -0.598 | -0.63715 | 115.2307 | 0.91301 | 211.73 | 1.264 | 0.598 | 0.57781 | 115.251 | 0.90948 | 161.73 | 1.242 | 0.262 | 0.26385 | 115.2907 | 0.97817
71.74 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.74 | 1.426 | -0.598 | -0.63715 | 115.2307 | 0.91301 | 211.74 | 1.264 | 0.598 | 0.57781 | 115.2533 | 0.90948 | 161.74 | 1.242 | 0.262 | 0.26385 | 115.2907 | 0.97817
71.75 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.75 | 1.426 | -0.598 | -0.63671 | 115.2307 | 0.91311 | 211.75 | 1.264 | 0.598 | 0.57781 | 115.2533 | 0.90948 | 161.75 | 1.242 | 0.262 | 0.26385 | 115.2907 | 0.97817
71.76 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.76 | 1.426 | -0.598 | -0.63626 | 115.2247 | 0.91322 | 211.76 | 1.264 | 0.598 | 0.57781 | 115.2533 | 0.90948 | 161.76 | 1.242 | 0.262 | 0.26425 | 115.2947 | 0.97811
71.77 | 1.241 | -0.262 | -0.24437 | 115.1753 | 0.98116 | 18.77 | 1.426 | -0.598 | -0.63578 | 115.2027 | 0.91333 | 211.77 | 1.264 | 0.598 | 0.5775 | 115.255 | 0.90956 | 161.77 | 1.242 | 0.262 | 0.26465 | 115.3033 | 0.97804
71.78 | 1.241 | -0.262 | -0.24398 | 115.1823 | 0.98122 | 18.78 | 1.426 | -0.598 | -0.63531 | 115.1933 | 0.91345 | 211.78 | 1.264 | 0.598 | 0.57694 | 115.2583 | 0.90972 | 161.78 | 1.242 | 0.262 | 0.26465 | 115.3077 | 0.97804
71.79 | 1.242 | -0.262 | -0.24361 | 115.1957 | 0.9813 | 18.79 | 1.426 | -0.598 | -0.63531 | 115.2003 | 0.91345 | 211.79 | 1.264 | 0.598 | 0.57694 | 115.26 | 0.90972 | 161.79 | 1.242 | 0.262 | 0.26484 | 115.307 | 0.97801
71.8 | 1.242 | -0.262 | -0.24361 | 115.2027 | 0.9813 | 18.8 | 1.426 | -0.598 | -0.63531 | 115.2003 | 0.91345 | 211.8 | 1.264 | 0.598 | 0.57694 | 115.26 | 0.90972 | 161.8 | 1.242 | 0.262 | 0.26577 | 115.3057 | 0.97786
71.81 | 1.242 | -0.262 | -0.24361 | 115.2027 | 0.9813 | 18.81 | 1.426 | -0.598 | -0.63531 | 115.2003 | 0.91345 | 211.81 | 1.264 | 0.598 | 0.57694 | 115.26 | 0.90972 | 161.81 | 1.241 | 0.262 | 0.26612 | 115.3 | 0.97777
71.82 | 1.242 | -0.262 | -0.24361 | 115.2027 | 0.9813 | 18.82 | 1.426 | -0.598 | -0.63531 | 115.2003 | 0.91345 | 211.82 | 1.264 | 0.598 | 0.57694 | 115.26 | 0.90972 | 161.82 | 1.241 | 0.262 | 0.26646 | 115.2897 | 0.97772
71.83 | 1.242 | -0.262 | -0.24319 | 115.2073 | 0.98136 | 18.83 | 1.426 | -0.598 | -0.63531 | 115.2003 | 0.91345 | 211.83 | 1.264 | 0.598 | 0.57694 | 115.26 | 0.90972 | 161.83 | 1.241 | 0.262 | 0.26646 | 115.2847 | 0.97772
71.84 | 1.242 | -0.262 | -0.2428 | 115.2167 | 0.98142 | 18.84 | 1.426 | -0.598 | -0.63531 | 115.2003 | 0.91345 | 211.84 | 1.264 | 0.598 | 0.57694 | 115.26 | 0.90972 | 161.84 | 1.241 | 0.262 | 0.26646 | 115.2847 | 0.97772
71.85 | 1.242 | -0.262 | -0.2428 | 115.2213 | 0.98142 | 18.85 | 1.426 | -0.598 | -0.63484 | 115.196 | 0.91356 | 211.85 | 1.264 | 0.598 | 0.57694 | 115.26 | 0.90972 | 161.85 | 1.241 | 0.262 | 0.26646 | 115.2847 | 0.97772
71.86 | 1.242 | -0.262 | -0.2428 | 115.2213 | 0.98142 | 18.86 | 1.426 | -0.598 | -0.63438 | 115.1917 | 0.91367 | 211.86 | 1.264 | 0.598 | 0.57694 | 115.26 | 0.90972 | 161.86 | 1.241 | 0.262 | 0.26687 | 115.289 | 0.97765
71.87 | 1.242 | -0.262 | -0.2428 | 115.2213 | 0.98142 | 18.87 | 1.426 | -0.598 | -0.63438 | 115.1917 | 0.91367 | 211.87 | 1.265 | 0.598 | 0.57666 | 115.264 | 0.90992 | 161.87 | 1.241 | 0.262 | 0.26726 | 115.2977 | 0.97759
71.88 | 1.242 | -0.262 | -0.24243 | 115.2263 | 0.98148 | 18.88 | 1.426 | -0.598 | -0.63438 | 115.1917 | 0.91367 | 211.88 | 1.265 | 0.598 | 0.57615 | 115.2723 | 0.91005 | 161.88 | 1.241 | 0.262 | 0.26726 | 115.302 | 0.97759
71.89 | 1.242 | -0.262 | -0.24208 | 115.2367 | 0.98153 | 18.89 | 1.426 | -0.598 | -0.63438 | 115.1917 | 0.91367 | 211.89 | 1.265 | 0.598 | 0.57615 | 115.2763 | 0.91005 | 161.89 | 1.241 | 0.262 | 0.26741 | 115.3057 | 0.97756
71.9 | 1.242 | -0.262 | -0.24208 | 115.242 | 0.98153 | 18.9 | 1.426 | -0.598 | -0.63438 | 115.1917 | 0.91367 | 211.9 | 1.265 | 0.598 | 0.57613 | 115.2777 | 0.91006 | 161.9 | 1.241 | 0.262 | 0.26814 | 115.3127 | 0.97744
71.91 | 1.242 | -0.262 | -0.24208 | 115.242 | 0.98153 | 18.91 | 1.426 | -0.598 | -0.63438 | 115.1917 | 0.91367 | 211.91 | 1.265 | 0.598 | 0.57542 | 115.2833 | 0.91025 | 161.91 | 1.241 | 0.262 | 0.2687 | 115.3157 | 0.97735
71.92 | 1.242 | -0.262 | -0.24208 | 115.242 | 0.98153 | 18.92 | 1.426 | -0.598 | -0.63438 | 115.1917 | 0.91367 | 211.92 | 1.266 | 0.598 | 0.5751 | 115.2873 | 0.91046 | 161.92 | 1.241 | 0.262 | 0.26926 | 115.315 | 0.97726
71.93 | 1.242 | -0.262 | -0.24208 | 115.242 | 0.98153 | 18.93 | 1.426 | -0.598 | -0.63438 | 115.1917 | 0.91367 | 211.93 | 1.266 | 0.598 | 0.57455 | 115.2907 | 0.91061 | 161.93 | 1.241 | 0.262 | 0.26993 | 115.31 | 0.97715
71.94 | 1.242 | -0.262 | -0.24208 | 115.242 | 0.98153 | 18.94 | 1.426 | -0.598 | -0.63378 | 115.187 | 0.91381 | 211.94 | 1.266 | 0.598 | 0.57455 | 115.2927 | 0.91061 | 161.94 | 1.24 | 0.262 | 0.27007 | 115.2993 | 0.97709
71.95 | 1.242 | -0.262 | -0.24208 | 115.242 | 0.98153 | 18.95 | 1.426 | -0.598 | -0.63378 | 115.2247 | 0.91381 | 211.95 | 1.266 | 0.598 | 0.57455 | 115.2927 | 0.91061 | 161.95 | 1.24 | 0.262 | 0.27007 | 115.2963 | 0.97709
71.96 | 1.242 | -0.262 | -0.24193 | 115.236 | 0.98155 | 18.96 | 1.426 | -0.598 | -0.63378 | 115.2247 | 0.91381 | 211.96 | 1.266 | 0.598 | 0.57455 | 115.2927 | 0.91061 | 161.96 | 1.24 | 0.262 | 0.27007 | 115.2963 | 0.97709
71.97 | 1.242 | -0.262 | -0.2412 | 115.224 | 0.98166 | 18.97 | 1.426 | -0.598 | -0.63338 | 115.2247 | 0.91391 | 211.97 | 1.266 | 0.598 | 0.57455 | 115.2927 | 0.91061 | 161.97 | 1.24 | 0.262 | 0.27008 | 115.2963 | 0.97709
71.98 | 1.242 | -0.262 | -0.24079 | 115.2137 | 0.98172 | 18.98 | 1.426 | -0.598 | -0.63299 | 115.2367 | 0.914 | 211.98 | 1.266 | 0.598 | 0.57455 | 115.2927 | 0.91061 | 161.98 | 1.24 | 0.262 | 0.27081 | 115.3 | 0.97697
71.99 | 1.242 | -0.262 | -0.2404 | 115.2057 | 0.98178 | 18.99 | 1.426 | -0.598 | -0.63299 | 115.2487 | 0.914 | 211.99 | 1.266 | 0.598 | 0.57387 | 115.284 | 0.9108 | 161.99 | 1.24 | 0.262 | 0.27096 | 115.3087 | 0.97695
72 | 1.242 | -0.262 | -0.2404 | 115.2013 | 0.98178 | 19 | 1.426 | -0.598 | -0.63299 | 115.2487 | 0.914 | 212 | 1.266 | 0.598 | 0.57358 | 115.264 | 0.91087 | 162 | 1.24 | 0.262 | 0.27096 | 115.3113 | 0.97695
[6 empty] | 19.01 | 1.426 | -0.598 | -0.63299 | 115.2487 | 0.914 | 212.01 | 1.266 | 0.598 | 0.57358 | 115.2577 | 0.91087 | 162.01 | 1.24 | 0.262 | 0.2718 | 115.3217 | 0.97681
[6 empty] | 19.02 | 1.426 | -0.598 | -0.63299 | 115.2487 | 0.914 | 212.02 | 1.266 | 0.598 | 0.57358 | 115.2577 | 0.91087 | 162.02 | 1.241 | 0.262 | 0.27266 | 115.3427 | 0.9767
[6 empty] | 19.03 | 1.426 | -0.598 | -0.63299 | 115.2487 | 0.914 | 212.03 | 1.266 | 0.598 | 0.57358 | 115.2577 | 0.91087 | 162.03 | 1.241 | 0.262 | 0.27266 | 115.3527 | 0.9767
[6 empty] | 19.04 | 1.426 | -0.598 | -0.63299 | 115.2487 | 0.914 | 212.04 | 1.266 | 0.598 | 0.57358 | 115.2577 | 0.91087 | 162.04 | 1.241 | 0.262 | 0.27266 | 115.3527 | 0.9767
[6 empty] | 19.05 | 1.426 | -0.598 | -0.63299 | 115.2487 | 0.914 | 212.05 | 1.266 | 0.598 | 0.57354 | 115.2533 | 0.91088 | 162.05 | 1.241 | 0.262 | 0.27266 | 115.3527 | 0.9767
[6 empty] | 19.06 | 1.426 | -0.598 | -0.63299 | 115.2487 | 0.914 | 212.06 | 1.266 | 0.598 | 0.57261 | 115.2383 | 0.91114 | 162.06 | 1.24 | 0.262 | 0.27339 | 115.341 | 0.97655
[6 empty] | 19.07 | 1.426 | -0.598 | -0.63299 | 115.2487 | 0.914 | 212.07 | 1.266 | 0.598 | 0.57261 | 115.2317 | 0.91114 | 162.07 | 1.24 | 0.262 | 0.27414 | 115.318 | 0.97642
[6 empty] | 19.08 | 1.426 | -0.598 | -0.63299 | 115.2487 | 0.914 | 212.08 | 1.266 | 0.598 | 0.57261 | 115.2317 | 0.91114 | 162.08 | 1.239 | 0.262 | 0.2748 | 115.3013 | 0.97628
[6 empty] | 19.09 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.09 | 1.266 | 0.598 | 0.57198 | 115.225 | 0.9113 | 162.09 | 1.239 | 0.262 | 0.27494 | 115.2913 | 0.97625
[6 empty] | 19.1 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.1 | 1.266 | 0.598 | 0.57173 | 115.2093 | 0.91137 | 162.1 | 1.239 | 0.262 | 0.27495 | 115.2883 | 0.97625
[6 empty] | 19.11 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.11 | 1.266 | 0.598 | 0.57173 | 115.205 | 0.91137 | 162.11 | 1.239 | 0.262 | 0.27495 | 115.2883 | 0.97625
[6 empty] | 19.12 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.12 | 1.266 | 0.598 | 0.57173 | 115.205 | 0.91137 | 162.12 | 1.239 | 0.262 | 0.27495 | 115.2883 | 0.97625
[6 empty] | 19.13 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.13 | 1.266 | 0.598 | 0.57173 | 115.205 | 0.91137 | 162.13 | 1.239 | 0.262 | 0.27708 | 115.3023 | 0.9759
[6 empty] | 19.14 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.14 | 1.266 | 0.598 | 0.57173 | 115.205 | 0.91137 | 162.14 | 1.239 | 0.262 | 0.27754 | 115.336 | 0.97582
[6 empty] | 19.15 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.15 | 1.266 | 0.598 | 0.57173 | 115.205 | 0.91137 | 162.15 | 1.239 | 0.262 | 0.27754 | 115.3457 | 0.97582
[6 empty] | 19.16 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.16 | 1.266 | 0.598 | 0.57173 | 115.205 | 0.91137 | 162.16 | 1.239 | 0.262 | 0.27754 | 115.3457 | 0.97582
[6 empty] | 19.17 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.17 | 1.266 | 0.598 | 0.57143 | 115.2093 | 0.91146 | 162.17 | 1.239 | 0.262 | 0.27754 | 115.3457 | 0.97582
[6 empty] | 19.18 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.18 | 1.267 | 0.598 | 0.57093 | 115.2173 | 0.91171 | 162.18 | 1.239 | 0.262 | 0.27811 | 115.341 | 0.97572
[6 empty] | 19.19 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.19 | 1.267 | 0.598 | 0.57093 | 115.2213 | 0.91171 | 162.19 | 1.239 | 0.262 | 0.27848 | 115.328 | 0.97566
[6 empty] | 19.2 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.2 | 1.267 | 0.598 | 0.57093 | 115.2213 | 0.91171 | 162.2 | 1.239 | 0.262 | 0.27981 | 115.3193 | 0.97544
[6 empty] | 19.21 | 1.426 | -0.598 | -0.63206 | 115.2403 | 0.91422 | 212.21 | 1.267 | 0.598 | 0.57093 | 115.2213 | 0.91171 | 162.21 | 1.239 | 0.262 | 0.27981 | 115.3173 | 0.97544
[6 empty] | 19.22 | 1.426 | -0.598 | -0.63158 | 115.2243 | 0.91433 | 212.22 | 1.267 | 0.598 | 0.57093 | 115.2213 | 0.91171 | 162.22 | 1.239 | 0.262 | 0.27981 | 115.3173 | 0.97544
[6 empty] | 19.23 | 1.426 | -0.598 | -0.63111 | 115.2157 | 0.91445 | 212.23 | 1.267 | 0.598 | 0.57093 | 115.2213 | 0.91171 | 162.23 | 1.239 | 0.262 | 0.27981 | 115.3173 | 0.97544
[6 empty] | 19.24 | 1.426 | -0.598 | -0.63111 | 115.2227 | 0.91445 | 212.24 | 1.267 | 0.598 | 0.57093 | 115.2213 | 0.91171 | 162.24 | 1.239 | 0.262 | 0.27994 | 115.3197 | 0.97541
[6 empty] | 19.25 | 1.426 | -0.598 | -0.63066 | 115.2227 | 0.91455 | 212.25 | 1.267 | 0.598 | 0.5709 | 115.2233 | 0.91172 | 162.25 | 1.239 | 0.262 | 0.28069 | 115.329 | 0.97529
[6 empty] | 19.26 | 1.426 | -0.598 | -0.63022 | 115.2167 | 0.91466 | 212.26 | 1.267 | 0.598 | 0.5702 | 115.229 | 0.91191 | 162.26 | 1.238 | 0.262 | 0.28152 | 115.3347 | 0.97511
[6 empty] | 19.27 | 1.426 | -0.598 | -0.63022 | 115.211 | 0.91466 | 212.27 | 1.267 | 0.598 | 0.5702 | 115.2317 | 0.91191 | 162.27 | 1.238 | 0.262 | 0.2824 | 115.3387 | 0.97496
[6 empty] | 19.28 | 1.426 | -0.598 | -0.63022 | 115.211 | 0.91466 | 212.28 | 1.267 | 0.598 | 0.5702 | 115.2317 | 0.91191 | 162.28 | 1.238 | 0.262 | 0.2824 | 115.3403 | 0.97496
[6 empty] | 19.29 | 1.426 | -0.598 | -0.63022 | 115.211 | 0.91466 | 212.29 | 1.267 | 0.598 | 0.5702 | 115.2317 | 0.91191 | 162.29 | 1.238 | 0.262 | 0.2824 | 115.3403 | 0.97496
[6 empty] | 19.3 | 1.426 | -0.598 | -0.63022 | 115.211 | 0.91466 | 212.3 | 1.267 | 0.598 | 0.57015 | 115.2327 | 0.91192 | 162.3 | 1.238 | 0.262 | 0.2824 | 115.3403 | 0.97496
[6 empty] | 19.31 | 1.426 | -0.598 | -0.63022 | 115.211 | 0.91466 | 212.31 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.237 | 0.91214 | 162.31 | 1.238 | 0.262 | 0.28319 | 115.338 | 0.97482
[6 empty] | 19.32 | 1.426 | -0.598 | -0.63022 | 115.211 | 0.91466 | 212.32 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.32 | 1.238 | 0.262 | 0.28405 | 115.3323 | 0.97467
[6 empty] | 19.33 | 1.426 | -0.598 | -0.63022 | 115.211 | 0.91466 | 212.33 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.33 | 1.237 | 0.262 | 0.2847 | 115.3253 | 0.97452
[6 empty] | 19.34 | 1.426 | -0.598 | -0.63022 | 115.211 | 0.91466 | 212.34 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.34 | 1.237 | 0.262 | 0.28485 | 115.3157 | 0.9745
[6 empty] | 19.35 | 1.426 | -0.598 | -0.62992 | 115.2237 | 0.91473 | 212.35 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.35 | 1.237 | 0.262 | 0.28485 | 115.3127 | 0.9745
[6 empty] | 19.36 | 1.426 | -0.598 | -0.62962 | 115.2367 | 0.9148 | 212.36 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.36 | 1.237 | 0.262 | 0.28519 | 115.308 | 0.97444
[6 empty] | 19.37 | 1.426 | -0.598 | -0.62962 | 115.2367 | 0.9148 | 212.37 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.37 | 1.237 | 0.262 | 0.28555 | 115.2983 | 0.97438
[6 empty] | 19.38 | 1.426 | -0.598 | -0.62962 | 115.2367 | 0.9148 | 212.38 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.38 | 1.237 | 0.262 | 0.28694 | 115.3047 | 0.97414
[6 empty] | 19.39 | 1.426 | -0.598 | -0.62962 | 115.2367 | 0.9148 | 212.39 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.39 | 1.237 | 0.262 | 0.28725 | 115.3297 | 0.97408
[6 empty] | 19.4 | 1.426 | -0.598 | -0.62917 | 115.2367 | 0.9149 | 212.4 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.4 | 1.237 | 0.262 | 0.28725 | 115.3367 | 0.97408
[6 empty] | 19.41 | 1.426 | -0.598 | -0.62873 | 115.2307 | 0.91501 | 212.41 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.41 | 1.237 | 0.262 | 0.28768 | 115.341 | 0.97401
[6 empty] | 19.42 | 1.426 | -0.598 | -0.62825 | 115.209 | 0.91512 | 212.42 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.42 | 1.237 | 0.262 | 0.28813 | 115.3487 | 0.97393
[6 empty] | 19.43 | 1.426 | -0.598 | -0.62777 | 115.2003 | 0.91524 | 212.43 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.43 | 1.236 | 0.262 | 0.28942 | 115.3423 | 0.97366
[6 empty] | 19.44 | 1.426 | -0.598 | -0.62777 | 115.207 | 0.91524 | 212.44 | 1.267 | 0.598 | 0.56934 | 115.2387 | 0.91214 | 162.44 | 1.236 | 0.262 | 0.28971 | 115.3173 | 0.97361
[6 empty] | 19.45 | 1.426 | -0.598 | -0.62777 | 115.207 | 0.91524 | 212.45 | 1.268 | 0.598 | 0.56929 | 115.2417 | 0.91227 | 162.45 | 1.236 | 0.262 | 0.28971 | 115.31 | 0.97361
[6 empty] | 19.46 | 1.426 | -0.598 | -0.62777 | 115.207 | 0.91524 | 212.46 | 1.268 | 0.598 | 0.56854 | 115.251 | 0.91247 | 162.46 | 1.236 | 0.262 | 0.28971 | 115.31 | 0.97361
[6 empty] | 19.47 | 1.426 | -0.598 | -0.62777 | 115.207 | 0.91524 | 212.47 | 1.268 | 0.598 | 0.56826 | 115.2577 | 0.91255 | 162.47 | 1.236 | 0.262 | 0.28971 | 115.31 | 0.97361
[6 empty] | 19.48 | 1.426 | -0.598 | -0.62777 | 115.207 | 0.91524 | 212.48 | 1.269 | 0.598 | 0.56781 | 115.263 | 0.91279 | 162.48 | 1.236 | 0.262 | 0.29028 | 115.3057 | 0.97351
[6 empty] | 19.49 | 1.426 | -0.598 | -0.62684 | 115.199 | 0.91546 | 212.49 | 1.269 | 0.598 | 0.56781 | 115.2657 | 0.91279 | 162.49 | 1.236 | 0.262 | 0.29065 | 115.3017 | 0.97345
[6 empty] | 19.5 | 1.426 | -0.598 | -0.62684 | 115.199 | 0.91546 | 212.5 | 1.269 | 0.598 | 0.56781 | 115.2657 | 0.91279 | 162.5 | 1.236 | 0.262 | 0.29212 | 115.324 | 0.97319
[6 empty] | 19.51 | 1.426 | -0.598 | -0.62684 | 115.199 | 0.91546 | 212.51 | 1.269 | 0.598 | 0.56781 | 115.2657 | 0.91279 | 162.51 | 1.236 | 0.262 | 0.29212 | 115.335 | 0.97319
[6 empty] | 19.52 | 1.426 | -0.598 | -0.6264 | 115.199 | 0.91556 | 212.52 | 1.269 | 0.598 | 0.56781 | 115.2657 | 0.91279 | 162.52 | 1.236 | 0.262 | 0.29212 | 115.335 | 0.97319
[6 empty] | 19.53 | 1.425 | -0.598 | -0.62595 | 115.1937 | 0.91556 | 212.53 | 1.269 | 0.598 | 0.56781 | 115.2657 | 0.91279 | 162.53 | 1.236 | 0.262 | 0.29283 | 115.339 | 0.97306
[6 empty] | 19.54 | 1.426 | -0.598 | -0.62535 | 115.1833 | 0.91581 | 212.54 | 1.269 | 0.598 | 0.56718 | 115.2677 | 0.91296 | 162.54 | 1.236 | 0.262 | 0.29327 | 115.346 | 0.97299
[6 empty] | 19.55 | 1.426 | -0.598 | -0.62535 | 115.2213 | 0.91581 | 212.55 | 1.269 | 0.598 | 0.56695 | 115.2717 | 0.91302 | 162.55 | 1.235 | 0.262 | 0.29492 | 115.339 | 0.97265
[6 empty] | 19.56 | 1.426 | -0.598 | -0.62535 | 115.2213 | 0.91581 | 212.56 | 1.269 | 0.598 | 0.56695 | 115.2727 | 0.91302 | 162.56 | 1.235 | 0.262 | 0.29492 | 115.335 | 0.97265
[6 empty] | 19.57 | 1.426 | -0.598 | -0.62535 | 115.2213 | 0.91581 | 212.57 | 1.269 | 0.598 | 0.56695 | 115.2727 | 0.91302 | 162.57 | 1.235 | 0.262 | 0.29492 | 115.335 | 0.97265
[6 empty] | 19.58 | 1.426 | -0.598 | -0.62535 | 115.2213 | 0.91581 | 212.58 | 1.269 | 0.598 | 0.56695 | 115.2727 | 0.91302 | 162.58 | 1.235 | 0.262 | 0.29549 | 115.3303 | 0.97255
[6 empty] | 19.59 | 1.426 | -0.598 | -0.62535 | 115.2213 | 0.91581 | 212.59 | 1.269 | 0.598 | 0.56695 | 115.2727 | 0.91302 | 162.59 | 1.235 | 0.262 | 0.29574 | 115.3227 | 0.9725
[6 empty] | 19.6 | 1.426 | -0.598 | -0.62489 | 115.217 | 0.91592 | 212.6 | 1.269 | 0.598 | 0.56695 | 115.2727 | 0.91302 | 162.6 | 1.235 | 0.262 | 0.29643 | 115.3307 | 0.97238
[6 empty] | 19.61 | 1.426 | -0.598 | -0.62442 | 115.213 | 0.91603 | 212.61 | 1.269 | 0.598 | 0.56695 | 115.2727 | 0.91302 | 162.61 | 1.235 | 0.262 | 0.29643 | 115.3353 | 0.97238
[6 empty] | 19.62 | 1.426 | -0.598 | -0.62442 | 115.213 | 0.91603 | 212.62 | 1.269 | 0.598 | 0.56695 | 115.2727 | 0.91302 | 162.62 | 1.235 | 0.262 | 0.29643 | 115.3353 | 0.97238
[6 empty] | 19.63 | 1.426 | -0.598 | -0.62442 | 115.213 | 0.91603 | 212.63 | 1.269 | 0.598 | 0.56695 | 115.2727 | 0.91302 | 162.63 | 1.235 | 0.262 | 0.29733 | 115.3353 | 0.97222
[6 empty] | 19.64 | 1.426 | -0.598 | -0.62364 | 115.213 | 0.91621 | 212.64 | 1.269 | 0.598 | 0.56695 | 115.2727 | 0.91302 | 162.64 | 1.235 | 0.262 | 0.29767 | 115.3383 | 0.97216
[6 empty] | 19.65 | 1.426 | -0.598 | -0.62316 | 115.222 | 0.91633 | 212.65 | 1.269 | 0.598 | 0.56688 | 115.267 | 0.91304 | 162.65 | 1.235 | 0.262 | 0.29843 | 115.3477 | 0.97202
[6 empty] | 19.66 | 1.426 | -0.598 | -0.62268 | 115.2133 | 0.91644 | 212.66 | 1.269 | 0.598 | 0.56597 | 115.247 | 0.91328 | 162.66 | 1.234 | 0.262 | 0.29881 | 115.348 | 0.97191
[6 empty] | 19.67 | 1.426 | -0.598 | -0.62268 | 115.2203 | 0.91644 | 212.67 | 1.269 | 0.598 | 0.56558 | 115.2323 | 0.91339 | 162.67 | 1.234 | 0.262 | 0.29923 | 115.34 | 0.97184
[6 empty] | 19.68 | 1.426 | -0.598 | -0.62268 | 115.2203 | 0.91644 | 212.68 | 1.269 | 0.598 | 0.565 | 115.2197 | 0.91354 | 162.68 | 1.234 | 0.262 | 0.29923 | 115.336 | 0.97184
[6 empty] | 19.69 | 1.426 | -0.598 | -0.62268 | 115.2203 | 0.91644 | 212.69 | 1.269 | 0.598 | 0.565 | 115.2133 | 0.91354 | 162.69 | 1.234 | 0.262 | 0.29931 | 115.3357 | 0.97182
[6 empty] | 19.7 | 1.426 | -0.598 | -0.62268 | 115.2203 | 0.91644 | 212.7 | 1.269 | 0.598 | 0.565 | 115.2133 | 0.91354 | 162.7 | 1.234 | 0.262 | 0.29979 | 115.336 | 0.97173
[6 empty] | 19.71 | 1.426 | -0.598 | -0.62268 | 115.2203 | 0.91644 | 212.71 | 1.269 | 0.598 | 0.565 | 115.2133 | 0.91354 | 162.71 | 1.234 | 0.262 | 0.30058 | 115.345 | 0.97159
[6 empty] | 19.72 | 1.426 | -0.598 | -0.62238 | 115.2333 | 0.91651 | 212.72 | 1.269 | 0.598 | 0.565 | 115.2133 | 0.91354 | 162.72 | 1.234 | 0.262 | 0.30147 | 115.3633 | 0.97143
[6 empty] | 19.73 | 1.426 | -0.598 | -0.62208 | 115.2463 | 0.91658 | 212.73 | 1.269 | 0.598 | 0.565 | 115.2133 | 0.91354 | 162.73 | 1.234 | 0.262 | 0.30147 | 115.372 | 0.97143
[6 empty] | 19.74 | 1.426 | -0.598 | -0.62208 | 115.2463 | 0.91658 | 212.74 | 1.269 | 0.598 | 0.56436 | 115.215 | 0.91371 | 162.74 | 1.234 | 0.262 | 0.30163 | 115.3723 | 0.9714
[6 empty] | 19.75 | 1.426 | -0.598 | -0.62164 | 115.2463 | 0.91668 | 212.75 | 1.27 | 0.598 | 0.56414 | 115.2197 | 0.91389 | 162.75 | 1.234 | 0.262 | 0.3026 | 115.3723 | 0.97122
[6 empty] | 19.76 | 1.426 | -0.598 | -0.62119 | 115.2407 | 0.91679 | 212.76 | 1.27 | 0.598 | 0.56414 | 115.2207 | 0.91389 | 162.76 | 1.234 | 0.262 | 0.30293 | 115.3677 | 0.97117
[6 empty] | 19.77 | 1.426 | -0.598 | -0.62119 | 115.2353 | 0.91679 | 212.77 | 1.27 | 0.598 | 0.56414 | 115.2207 | 0.91389 | 162.77 | 1.233 | 0.262 | 0.3033 | 115.3587 | 0.97105
[6 empty] | 19.78 | 1.426 | -0.598 | -0.62119 | 115.2353 | 0.91679 | 212.78 | 1.27 | 0.598 | 0.56414 | 115.2207 | 0.91389 | 162.78 | 1.233 | 0.262 | 0.30394 | 115.35 | 0.97094
[6 empty] | 19.79 | 1.426 | -0.598 | -0.62119 | 115.2353 | 0.91679 | 212.79 | 1.27 | 0.598 | 0.56414 | 115.2207 | 0.91389 | 162.79 | 1.233 | 0.262 | 0.3041 | 115.341 | 0.97091
[6 empty] | 19.8 | 1.426 | -0.598 | -0.62072 | 115.2197 | 0.9169 | 212.8 | 1.27 | 0.598 | 0.56414 | 115.2207 | 0.91389 | 162.8 | 1.233 | 0.262 | 0.3041 | 115.338 | 0.97091
[6 empty] | 19.81 | 1.426 | -0.598 | -0.62024 | 115.211 | 0.91701 | 212.81 | 1.27 | 0.598 | 0.56414 | 115.2207 | 0.91389 | 162.81 | 1.233 | 0.262 | 0.30443 | 115.3337 | 0.97085
[6 empty] | 19.82 | 1.426 | -0.598 | -0.62024 | 115.2183 | 0.91701 | 212.82 | 1.27 | 0.598 | 0.56382 | 115.2247 | 0.91398 | 162.82 | 1.233 | 0.262 | 0.3048 | 115.3247 | 0.97078
[6 empty] | 19.83 | 1.426 | -0.598 | -0.62024 | 115.2183 | 0.91701 | 212.83 | 1.27 | 0.598 | 0.56335 | 115.2333 | 0.9141 | 162.83 | 1.232 | 0.262 | 0.30634 | 115.3257 | 0.97045
[6 empty] | 19.84 | 1.426 | -0.598 | -0.62024 | 115.2183 | 0.91701 | 212.84 | 1.27 | 0.598 | 0.56335 | 115.2377 | 0.9141 | 162.84 | 1.232 | 0.262 | 0.30672 | 115.3373 | 0.97038
[6 empty] | 19.85 | 1.426 | -0.598 | -0.62024 | 115.2183 | 0.91701 | 212.85 | 1.27 | 0.598 | 0.56335 | 115.2377 | 0.9141 | 162.85 | 1.232 | 0.262 | 0.30672 | 115.3403 | 0.97038
[6 empty] | 19.86 | 1.426 | -0.598 | -0.62024 | 115.2183 | 0.91701 | 212.86 | 1.27 | 0.598 | 0.56335 | 115.2377 | 0.9141 | 162.86 | 1.232 | 0.262 | 0.30672 | 115.3403 | 0.97038
[6 empty] | 19.87 | 1.426 | -0.598 | -0.62022 | 115.2183 | 0.91702 | 212.87 | 1.27 | 0.598 | 0.56304 | 115.24 | 0.91419 | 162.87 | 1.232 | 0.262 | 0.30672 | 115.3403 | 0.97038
[6 empty] | 19.88 | 1.426 | -0.598 | -0.62021 | 115.2183 | 0.91702 | 212.88 | 1.271 | 0.598 | 0.56261 | 115.2457 | 0.91442 | 162.88 | 1.232 | 0.262 | 0.30742 | 115.3447 | 0.97025
[6 empty] | 19.89 | 1.426 | -0.598 | -0.61958 | 115.1977 | 0.91717 | 212.89 | 1.271 | 0.598 | 0.56261 | 115.248 | 0.91442 | 162.89 | 1.232 | 0.262 | 0.30781 | 115.3483 | 0.97018
[6 empty] | 19.9 | 1.426 | -0.598 | -0.61958 | 115.1977 | 0.91717 | 212.9 | 1.271 | 0.598 | 0.56261 | 115.248 | 0.91442 | 162.9 | 1.232 | 0.262 | 0.30918 | 115.328 | 0.96992
[6 empty] | 19.91 | 1.426 | -0.598 | -0.61958 | 115.1977 | 0.91717 | 212.91 | 1.271 | 0.598 | 0.56261 | 115.248 | 0.91442 | 162.91 | 1.232 | 0.262 | 0.30918 | 115.3177 | 0.96992
[6 empty] | 19.92 | 1.426 | -0.598 | -0.61958 | 115.1977 | 0.91717 | 212.92 | 1.271 | 0.598 | 0.56261 | 115.248 | 0.91442 | 162.92 | 1.232 | 0.262 | 0.30918 | 115.3177 | 0.96992
[6 empty] | 19.93 | 1.426 | -0.598 | -0.61958 | 115.1977 | 0.91717 | 212.93 | 1.271 | 0.598 | 0.56261 | 115.248 | 0.91442 | 162.93 | 1.232 | 0.262 | 0.30918 | 115.3177 | 0.96992
[6 empty] | 19.94 | 1.426 | -0.598 | -0.61913 | 115.1977 | 0.91727 | 212.94 | 1.271 | 0.598 | 0.56195 | 115.2417 | 0.91459 | 162.94 | 1.238 | 0.262 | 0.30356 | 115.324 | 0.97123
[6 empty] | 19.95 | 1.426 | -0.598 | -0.61913 | 115.1923 | 0.91727 | 212.95 | 1.271 | 0.598 | 0.56173 | 115.226 | 0.91465 | 162.95 | 1.281 | 0.262 | 0.26629 | 115.3453 | 0.97907
[6 empty] | 19.96 | 1.426 | -0.598 | -0.61913 | 115.1923 | 0.91727 | 212.96 | 1.271 | 0.598 | 0.56173 | 115.2217 | 0.91465 | 162.96 | 1.281 | 0.262 | 0.26673 | 115.3613 | 0.979
[6 empty] | 19.97 | 1.426 | -0.598 | -0.61909 | 115.1923 | 0.91728 | 212.97 | 1.271 | 0.598 | 0.56173 | 115.2217 | 0.91465 | 162.97 | 1.282 | 0.262 | 0.26724 | 115.3747 | 0.97896
[6 empty] | 19.98 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2063 | 0.91729 | 212.98 | 1.271 | 0.598 | 0.56173 | 115.2217 | 0.91465 | 162.98 | 1.281 | 0.262 | 0.26725 | 115.3813 | 0.97892
[6 empty] | 19.99 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 212.99 | 1.271 | 0.598 | 0.56173 | 115.2217 | 0.91465 | 162.99 | 1.281 | 0.262 | 0.26725 | 115.3813 | 0.97892
[6 empty] | 20 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213 | 1.271 | 0.598 | 0.56173 | 115.2217 | 0.91465 | 163 | 1.281 | 0.262 | 0.26725 | 115.3813 | 0.97892
[6 empty] | 20.01 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.01 | 1.271 | 0.598 | 0.56173 | 115.2217 | 0.91465 | 163.01 | 1.281 | 0.262 | 0.26758 | 115.377 | 0.97887
[6 empty] | 20.02 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.02 | 1.271 | 0.598 | 0.56173 | 115.2217 | 0.91465 | 163.02 | 1.281 | 0.262 | 0.26795 | 115.368 | 0.97882
[6 empty] | 20.03 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.03 | 1.271 | 0.598 | 0.56173 | 115.2217 | 0.91465 | 163.03 | 1.281 | 0.262 | 0.26862 | 115.3597 | 0.97871
[6 empty] | 20.04 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.04 | 1.271 | 0.598 | 0.56173 | 115.2217 | 0.91465 | 163.04 | 1.281 | 0.262 | 0.26895 | 115.3517 | 0.97866
[6 empty] | 20.05 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.05 | 1.271 | 0.598 | 0.5616 | 115.2263 | 0.91469 | 163.05 | 1.281 | 0.262 | 0.27 | 115.3497 | 0.9785
[6 empty] | 20.06 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.06 | 1.272 | 0.598 | 0.5602 | 115.2427 | 0.91518 | 163.06 | 1.28 | 0.262 | 0.27032 | 115.346 | 0.97842
[6 empty] | 20.07 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.07 | 1.272 | 0.598 | 0.5602 | 115.2497 | 0.91518 | 163.07 | 1.28 | 0.262 | 0.2707 | 115.337 | 0.97836
[6 empty] | 20.08 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.08 | 1.272 | 0.598 | 0.5602 | 115.2497 | 0.91518 | 163.08 | 1.28 | 0.262 | 0.2707 | 115.3327 | 0.97836
[6 empty] | 20.09 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.09 | 1.272 | 0.598 | 0.5602 | 115.2497 | 0.91518 | 163.09 | 1.28 | 0.262 | 0.27081 | 115.336 | 0.97834
[6 empty] | 20.1 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.1 | 1.272 | 0.598 | 0.56012 | 115.251 | 0.9152 | 163.1 | 1.28 | 0.262 | 0.27154 | 115.3477 | 0.97823
[6 empty] | 20.11 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.11 | 1.272 | 0.598 | 0.55934 | 115.2553 | 0.9154 | 163.11 | 1.28 | 0.262 | 0.27194 | 115.346 | 0.97817
[6 empty] | 20.12 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.12 | 1.272 | 0.598 | 0.55934 | 115.2573 | 0.9154 | 163.12 | 1.28 | 0.262 | 0.2724 | 115.334 | 0.9781
[6 empty] | 20.13 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.13 | 1.272 | 0.598 | 0.55934 | 115.2573 | 0.9154 | 163.13 | 1.28 | 0.262 | 0.27309 | 115.3327 | 0.97799
[6 empty] | 20.14 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.14 | 1.272 | 0.598 | 0.5586 | 115.2487 | 0.9156 | 163.14 | 1.28 | 0.262 | 0.27337 | 115.3407 | 0.97795
[6 empty] | 20.15 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.15 | 1.272 | 0.598 | 0.55828 | 115.2247 | 0.91569 | 163.15 | 1.279 | 0.262 | 0.27411 | 115.335 | 0.9778
[6 empty] | 20.16 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.16 | 1.272 | 0.598 | 0.55739 | 115.205 | 0.91592 | 163.16 | 1.279 | 0.262 | 0.27411 | 115.3313 | 0.9778
[6 empty] | 20.17 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.17 | 1.272 | 0.598 | 0.55739 | 115.1983 | 0.91592 | 163.17 | 1.279 | 0.262 | 0.27411 | 115.3313 | 0.9778
[6 empty] | 20.18 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.18 | 1.272 | 0.598 | 0.55739 | 115.1983 | 0.91592 | 163.18 | 1.279 | 0.262 | 0.2741 | 115.331 | 0.9778
[6 empty] | 20.19 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.19 | 1.272 | 0.598 | 0.55739 | 115.1983 | 0.91592 | 163.19 | 1.279 | 0.262 | 0.2743 | 115.3327 | 0.97777
[6 empty] | 20.2 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.2 | 1.272 | 0.598 | 0.55739 | 115.1983 | 0.91592 | 163.2 | 1.279 | 0.262 | 0.27575 | 115.338 | 0.97754
[6 empty] | 20.21 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.21 | 1.272 | 0.598 | 0.55739 | 115.1983 | 0.91592 | 163.21 | 1.279 | 0.262 | 0.27575 | 115.3403 | 0.97754
[6 empty] | 20.22 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.22 | 1.272 | 0.598 | 0.55739 | 115.1983 | 0.91592 | 163.22 | 1.279 | 0.262 | 0.27575 | 115.3403 | 0.97754
[6 empty] | 20.23 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.23 | 1.272 | 0.598 | 0.55739 | 115.1983 | 0.91592 | 163.23 | 1.279 | 0.262 | 0.27575 | 115.3403 | 0.97754
[6 empty] | 20.24 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2207 | 0.91729 | 213.24 | 1.272 | 0.598 | 0.55739 | 115.1983 | 0.91592 | 163.24 | 1.279 | 0.262 | 0.27585 | 115.338 | 0.97752
[6 empty] | 20.25 | 1.426 | -0.598 | -0.61905 | 115.2017 | 0.91729 | 213.25 | 1.272 | 0.598 | 0.55739 | 115.1983 | 0.91592 | 163.25 | 1.279 | 0.262 | 0.27659 | 115.3297 | 0.97741
[6 empty] | 20.26 | 1.425 | -0.598 | -0.61935 | 115.1847 | 0.91712 | 213.26 | 1.272 | 0.598 | 0.55739 | 115.1983 | 0.91592 | 163.26 | 1.279 | 0.262 | 0.27659 | 115.326 | 0.97741
[6 empty] | 20.27 | 1.425 | -0.598 | -0.61965 | 115.1867 | 0.91705 | 213.27 | 1.272 | 0.598 | 0.55702 | 115.2007 | 0.91602 | 163.27 | 1.279 | 0.262 | 0.27659 | 115.326 | 0.97741
[6 empty] | 20.28 | 1.425 | -0.598 | -0.61965 | 115.1923 | 0.91705 | 213.28 | 1.273 | 0.598 | 0.55653 | 115.2043 | 0.91626 | 163.28 | 1.279 | 0.262 | 0.27727 | 115.3197 | 0.9773
[6 empty] | 20.29 | 1.426 | -0.598 | -0.6201 | 115.198 | 0.91705 | 213.29 | 1.273 | 0.598 | 0.55653 | 115.2063 | 0.91626 | 163.29 | 1.278 | 0.262 | 0.27756 | 115.3087 | 0.97722
[6 empty] | 20.3 | 1.425 | -0.598 | -0.62054 | 115.198 | 0.91684 | 213.3 | 1.273 | 0.598 | 0.55653 | 115.2063 | 0.91626 | 163.3 | 1.278 | 0.262 | 0.27831 | 115.3153 | 0.9771
[6 empty] | 20.31 | 1.425 | -0.598 | -0.62084 | 115.1843 | 0.91677 | 213.31 | 1.273 | 0.598 | 0.55653 | 115.2067 | 0.91626 | 163.31 | 1.278 | 0.262 | 0.27831 | 115.3197 | 0.9771
[6 empty] | 20.32 | 1.425 | -0.598 | -0.62114 | 115.1713 | 0.9167 | 213.32 | 1.273 | 0.598 | 0.55619 | 115.211 | 0.91635 | 163.32 | 1.278 | 0.262 | 0.27831 | 115.3197 | 0.9771
[6 empty] | 20.33 | 1.425 | -0.598 | -0.62114 | 115.1713 | 0.9167 | 213.33 | 1.273 | 0.598 | 0.55574 | 115.2197 | 0.91647 | 163.33 | 1.278 | 0.262 | 0.27898 | 115.325 | 0.97699
[6 empty] | 20.34 | 1.425 | -0.598 | -0.62114 | 115.1713 | 0.9167 | 213.34 | 1.274 | 0.598 | 0.55518 | 115.2263 | 0.91674 | 163.34 | 1.278 | 0.262 | 0.27927 | 115.3413 | 0.97695
[6 empty] | 20.35 | 1.425 | -0.598 | -0.62114 | 115.1713 | 0.9167 | 213.35 | 1.274 | 0.598 | 0.555 | 115.2333 | 0.91678 | 163.35 | 1.279 | 0.262 | 0.2801 | 115.3607 | 0.97685
[6 empty] | 20.36 | 1.425 | -0.598 | -0.62114 | 115.1713 | 0.9167 | 213.36 | 1.274 | 0.598 | 0.555 | 115.235 | 0.91678 | 163.36 | 1.278 | 0.262 | 0.28042 | 115.3637 | 0.97676
[6 empty] | 20.37 | 1.425 | -0.598 | -0.62114 | 115.1713 | 0.9167 | 213.37 | 1.274 | 0.598 | 0.555 | 115.235 | 0.91678 | 163.37 | 1.278 | 0.262 | 0.2808 | 115.355 | 0.9767
[6 empty] | 20.38 | 1.425 | -0.598 | -0.62114 | 115.1713 | 0.9167 | 213.38 | 1.274 | 0.598 | 0.555 | 115.235 | 0.91678 | 163.38 | 1.278 | 0.262 | 0.28147 | 115.347 | 0.97659
[6 empty] | 20.39 | 1.425 | -0.598 | -0.62114 | 115.1713 | 0.9167 | 213.39 | 1.274 | 0.598 | 0.555 | 115.235 | 0.91678 | 163.39 | 1.278 | 0.262 | 0.28165 | 115.3387 | 0.97657
[6 empty] | 20.4 | 1.425 | -0.598 | -0.62114 | 115.1713 | 0.9167 | 213.4 | 1.274 | 0.598 | 0.55492 | 115.2363 | 0.91681 | 163.4 | 1.278 | 0.262 | 0.28165 | 115.336 | 0.97657
[6 empty] | 20.41 | 1.425 | -0.598 | -0.62114 | 115.1713 | 0.9167 | 213.41 | 1.274 | 0.598 | 0.55414 | 115.241 | 0.91701 | 163.41 | 1.278 | 0.262 | 0.28204 | 115.33 | 0.9765
[6 empty] | 20.42 | 1.425 | -0.598 | -0.62114 | 115.1677 | 0.9167 | 213.42 | 1.274 | 0.598 | 0.55414 | 115.2427 | 0.91701 | 163.42 | 1.277 | 0.262 | 0.28251 | 115.3183 | 0.97639
[6 empty] | 20.43 | 1.425 | -0.598 | -0.62201 | 115.164 | 0.9165 | 213.43 | 1.274 | 0.598 | 0.55414 | 115.2427 | 0.91701 | 163.43 | 1.277 | 0.262 | 0.28251 | 115.3123 | 0.97639
[6 empty] | 20.44 | 1.425 | -0.598 | -0.62288 | 115.164 | 0.91629 | 213.44 | 1.274 | 0.598 | 0.55414 | 115.2427 | 0.91701 | 163.44 | 1.277 | 0.262 | 0.28262 | 115.3157 | 0.97637
[6 empty] | 20.45 | 1.425 | -0.598 | -0.62288 | 115.164 | 0.91629 | 213.45 | 1.274 | 0.598 | 0.55407 | 115.245 | 0.91703 | 163.45 | 1.277 | 0.262 | 0.28337 | 115.3267 | 0.97625
[6 empty] | 20.46 | 1.425 | -0.598 | -0.62288 | 115.164 | 0.91629 | 213.46 | 1.275 | 0.598 | 0.55341 | 115.2513 | 0.91732 | 163.46 | 1.277 | 0.262 | 0.28376 | 115.336 | 0.97619
[6 empty] | 20.47 | 1.425 | -0.598 | -0.62288 | 115.164 | 0.91629 | 213.47 | 1.275 | 0.598 | 0.55289 | 115.2517 | 0.91745 | 163.47 | 1.277 | 0.262 | 0.28421 | 115.3463 | 0.97612
[6 empty] | 20.48 | 1.425 | -0.598 | -0.62288 | 115.164 | 0.91629 | 213.48 | 1.275 | 0.598 | 0.55223 | 115.2467 | 0.91763 | 163.48 | 1.277 | 0.262 | 0.28421 | 115.3517 | 0.97612
[6 empty] | 20.49 | 1.425 | -0.598 | -0.62334 | 115.168 | 0.91618 | 213.49 | 1.275 | 0.598 | 0.55223 | 115.244 | 0.91763 | 163.49 | 1.277 | 0.262 | 0.28421 | 115.3517 | 0.97612
[6 empty] | 20.5 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.5 | 1.275 | 0.598 | 0.55214 | 115.2397 | 0.91765 | 163.5 | 1.277 | 0.262 | 0.28421 | 115.3517 | 0.97612
[6 empty] | 20.51 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.51 | 1.275 | 0.598 | 0.55135 | 115.2247 | 0.91786 | 163.51 | 1.277 | 0.262 | 0.28508 | 115.348 | 0.97598
[6 empty] | 20.52 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.52 | 1.275 | 0.598 | 0.55135 | 115.2183 | 0.91786 | 163.52 | 1.277 | 0.262 | 0.28612 | 115.341 | 0.97581
[6 empty] | 20.53 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.53 | 1.275 | 0.598 | 0.55135 | 115.2183 | 0.91786 | 163.53 | 1.277 | 0.262 | 0.28679 | 115.334 | 0.9757
[6 empty] | 20.54 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.54 | 1.275 | 0.598 | 0.55135 | 115.2183 | 0.91786 | 163.54 | 1.277 | 0.262 | 0.28696 | 115.326 | 0.97567
[6 empty] | 20.55 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.55 | 1.275 | 0.598 | 0.55124 | 115.214 | 0.91789 | 163.55 | 1.277 | 0.262 | 0.28696 | 115.3237 | 0.97567
[6 empty] | 20.56 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.56 | 1.275 | 0.598 | 0.55038 | 115.1997 | 0.91811 | 163.56 | 1.277 | 0.262 | 0.28696 | 115.3237 | 0.97567
[6 empty] | 20.57 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.57 | 1.275 | 0.598 | 0.55038 | 115.1937 | 0.91811 | 163.57 | 1.277 | 0.262 | 0.28696 | 115.3237 | 0.97567
[6 empty] | 20.58 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.58 | 1.275 | 0.598 | 0.55038 | 115.1937 | 0.91811 | 163.58 | 1.277 | 0.262 | 0.28764 | 115.3283 | 0.97556
[6 empty] | 20.59 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.59 | 1.275 | 0.598 | 0.55038 | 115.1937 | 0.91811 | 163.59 | 1.277 | 0.262 | 0.28794 | 115.344 | 0.97551
[6 empty] | 20.6 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.6 | 1.275 | 0.598 | 0.55038 | 115.1937 | 0.91811 | 163.6 | 1.277 | 0.262 | 0.28877 | 115.3633 | 0.97537
[6 empty] | 20.61 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.61 | 1.275 | 0.598 | 0.55038 | 115.1937 | 0.91811 | 163.61 | 1.277 | 0.262 | 0.28916 | 115.367 | 0.97531
[6 empty] | 20.62 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.172 | 0.91607 | 213.62 | 1.275 | 0.598 | 0.55038 | 115.1937 | 0.91811 | 163.62 | 1.276 | 0.262 | 0.28962 | 115.36 | 0.9752
[6 empty] | 20.63 | 1.425 | -0.598 | -0.62381 | 115.1637 | 0.91607 | 213.63 | 1.275 | 0.598 | 0.55038 | 115.1937 | 0.91811 | 163.63 | 1.276 | 0.262 | 0.28962 | 115.3563 | 0.9752
[6 empty] | 20.64 | 1.425 | -0.598 | -0.62407 | 115.161 | 0.91601 | 213.64 | 1.275 | 0.598 | 0.55038 | 115.1937 | 0.91811 | 163.64 | 1.276 | 0.262 | 0.28962 | 115.3563 | 0.9752
[6 empty] | 20.65 | 1.425 | -0.598 | -0.62433 | 115.167 | 0.91595 | 213.65 | 1.275 | 0.598 | 0.55029 | 115.1967 | 0.91814 | 163.65 | 1.276 | 0.262 | 0.28962 | 115.3563 | 0.9752
[6 empty] | 20.66 | 1.425 | -0.598 | -0.62433 | 115.167 | 0.91595 | 213.66 | 1.276 | 0.598 | 0.54958 | 115.207 | 0.91843 | 163.66 | 1.276 | 0.262 | 0.29017 | 115.3403 | 0.97511
[6 empty] | 20.67 | 1.425 | -0.598 | -0.62433 | 115.167 | 0.91595 | 213.67 | 1.276 | 0.598 | 0.54958 | 115.2113 | 0.91843 | 163.67 | 1.275 | 0.262 | 0.29083 | 115.3067 | 0.97496
[6 empty] | 20.68 | 1.425 | -0.598 | -0.62433 | 115.1727 | 0.91595 | 213.68 | 1.276 | 0.598 | 0.54958 | 115.2113 | 0.91843 | 163.68 | 1.275 | 0.262 | 0.29083 | 115.2903 | 0.97496
[6 empty] | 20.69 | 1.425 | -0.598 | -0.62477 | 115.178 | 0.91584 | 213.69 | 1.279 | 0.598 | 0.57466 | 115.2137 | 0.91216 | 163.69 | 1.277 | 0.262 | 0.28717 | 115.288 | 0.97563
[6 empty] | 20.7 | 1.425 | -0.598 | -0.62522 | 115.178 | 0.91574 | 213.7 | 1.28 | 0.598 | 0.58167 | 115.2183 | 0.91041 | 163.7 | 1.286 | 0.262 | 0.26035 | 115.28 | 0.98012
[6 empty] | 20.71 | 1.425 | -0.598 | -0.62522 | 115.178 | 0.91574 | 213.71 | 1.28 | 0.598 | 0.58167 | 115.2197 | 0.91041 | 163.71 | 1.286 | 0.262 | 0.26035 | 115.2767 | 0.98012
[6 empty] | 20.72 | 1.425 | -0.598 | -0.62522 | 115.178 | 0.91574 | 213.72 | 1.28 | 0.598 | 0.58167 | 115.2197 | 0.91041 | 163.72 | 1.286 | 0.262 | 0.26035 | 115.2767 | 0.98012
[6 empty] | 20.73 | 1.425 | -0.598 | -0.62522 | 115.178 | 0.91574 | 213.73 | 1.28 | 0.598 | 0.58167 | 115.2197 | 0.91041 | 163.73 | 1.286 | 0.262 | 0.26178 | 115.2887 | 0.9799
[6 empty] | 20.74 | 1.425 | -0.598 | -0.62522 | 115.178 | 0.91574 | 213.74 | 1.28 | 0.598 | 0.5811 | 115.2223 | 0.91056 | 163.74 | 1.286 | 0.262 | 0.26216 | 115.3163 | 0.97985
[6 empty] | 20.75 | 1.425 | -0.598 | -0.62522 | 115.178 | 0.91574 | 213.75 | 1.281 | 0.598 | 0.58094 | 115.2293 | 0.91072 | 163.75 | 1.286 | 0.262 | 0.26216 | 115.324 | 0.97985
[6 empty] | 20.76 | 1.425 | -0.598 | -0.62522 | 115.178 | 0.91574 | 213.76 | 1.281 | 0.598 | 0.58094 | 115.2313 | 0.91072 | 163.76 | 1.286 | 0.262 | 0.26255 | 115.329 | 0.97979
[6 empty] | 20.77 | 1.426 | -0.598 | -0.62522 | 115.178 | 0.91584 | 213.77 | 1.281 | 0.598 | 0.58094 | 115.2313 | 0.91072 | 163.77 | 1.286 | 0.262 | 0.26301 | 115.3397 | 0.97972
[6 empty] | 20.78 | 1.426 | -0.598 | -0.62553 | 115.1887 | 0.91577 | 213.78 | 1.281 | 0.598 | 0.58094 | 115.2313 | 0.91072 | 163.78 | 1.286 | 0.262 | 0.26301 | 115.345 | 0.97972
[6 empty] | 20.79 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.79 | 1.281 | 0.598 | 0.58094 | 115.2313 | 0.91072 | 163.79 | 1.286 | 0.262 | 0.2632 | 115.3387 | 0.97969
[6 empty] | 20.8 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.8 | 1.281 | 0.598 | 0.58094 | 115.2313 | 0.91072 | 163.8 | 1.285 | 0.262 | 0.26458 | 115.3157 | 0.97945
[6 empty] | 20.81 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.81 | 1.281 | 0.598 | 0.58094 | 115.2313 | 0.91072 | 163.81 | 1.285 | 0.262 | 0.26458 | 115.3057 | 0.97945
[6 empty] | 20.82 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.82 | 1.281 | 0.598 | 0.58094 | 115.2313 | 0.91072 | 163.82 | 1.285 | 0.262 | 0.26458 | 115.3057 | 0.97945
[6 empty] | 20.83 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.83 | 1.281 | 0.598 | 0.58094 | 115.2313 | 0.91072 | 163.83 | 1.285 | 0.262 | 0.26458 | 115.3057 | 0.97945
[6 empty] | 20.84 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.84 | 1.281 | 0.598 | 0.58003 | 115.2287 | 0.91097 | 163.84 | 1.285 | 0.262 | 0.26468 | 115.3037 | 0.97944
[6 empty] | 20.85 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.85 | 1.281 | 0.598 | 0.57967 | 115.224 | 0.91106 | 163.85 | 1.285 | 0.262 | 0.26545 | 115.296 | 0.97932
[6 empty] | 20.86 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.86 | 1.281 | 0.598 | 0.5789 | 115.2273 | 0.91127 | 163.86 | 1.285 | 0.262 | 0.26545 | 115.2927 | 0.97932
[6 empty] | 20.87 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.87 | 1.282 | 0.598 | 0.57857 | 115.2323 | 0.91148 | 163.87 | 1.285 | 0.262 | 0.26545 | 115.2927 | 0.97932
[6 empty] | 20.88 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.88 | 1.282 | 0.598 | 0.57817 | 115.2383 | 0.91158 | 163.88 | 1.285 | 0.262 | 0.26601 | 115.289 | 0.97924
[6 empty] | 20.89 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.89 | 1.282 | 0.598 | 0.57817 | 115.2413 | 0.91158 | 163.89 | 1.285 | 0.262 | 0.26628 | 115.2843 | 0.9792
[6 empty] | 20.9 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.9 | 1.282 | 0.598 | 0.57817 | 115.2413 | 0.91158 | 163.9 | 1.285 | 0.262 | 0.2671 | 115.298 | 0.97907
[6 empty] | 20.91 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.91 | 1.282 | 0.598 | 0.57817 | 115.2413 | 0.91158 | 163.91 | 1.285 | 0.262 | 0.2671 | 115.305 | 0.97907
[6 empty] | 20.92 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.92 | 1.282 | 0.598 | 0.57817 | 115.2413 | 0.91158 | 163.92 | 1.285 | 0.262 | 0.2671 | 115.305 | 0.97907
[6 empty] | 20.93 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.93 | 1.282 | 0.598 | 0.57817 | 115.2413 | 0.91158 | 163.93 | 1.285 | 0.262 | 0.26778 | 115.3017 | 0.97897
[6 empty] | 20.94 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.94 | 1.282 | 0.598 | 0.57747 | 115.2437 | 0.91177 | 163.94 | 1.284 | 0.262 | 0.26796 | 115.294 | 0.97891
[6 empty] | 20.95 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.95 | 1.282 | 0.598 | 0.57728 | 115.2483 | 0.91182 | 163.95 | 1.284 | 0.262 | 0.26796 | 115.2917 | 0.97891
[6 empty] | 20.96 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.96 | 1.282 | 0.598 | 0.57728 | 115.25 | 0.91182 | 163.96 | 1.284 | 0.262 | 0.26874 | 115.2907 | 0.97879
[6 empty] | 20.97 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.97 | 1.283 | 0.598 | 0.57648 | 115.2483 | 0.91215 | 163.97 | 1.284 | 0.262 | 0.26969 | 115.2897 | 0.97865
[6 empty] | 20.98 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.98 | 1.283 | 0.598 | 0.57552 | 115.2457 | 0.91241 | 163.98 | 1.284 | 0.262 | 0.26969 | 115.2887 | 0.97865
[6 empty] | 20.99 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 213.99 | 1.283 | 0.598 | 0.57552 | 115.2437 | 0.91241 | 163.99 | 1.284 | 0.262 | 0.26969 | 115.2887 | 0.97865
[6 empty] | 21 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214 | 1.283 | 0.598 | 0.57552 | 115.2437 | 0.91241 | 164 | 1.284 | 0.262 | 0.26969 | 115.2887 | 0.97865
[6 empty] | 21.01 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.01 | 1.283 | 0.598 | 0.57552 | 115.2437 | 0.91241 | 164.01 | 1.284 | 0.262 | 0.26969 | 115.2887 | 0.97865
[6 empty] | 21.02 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.02 | 1.283 | 0.598 | 0.57552 | 115.2437 | 0.91241 | 164.02 | 1.284 | 0.262 | 0.26969 | 115.2887 | 0.97865
[6 empty] | 21.03 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.03 | 1.283 | 0.598 | 0.57552 | 115.2437 | 0.91241 | 164.03 | 1.284 | 0.262 | 0.27035 | 115.294 | 0.97854
[6 empty] | 21.04 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.04 | 1.283 | 0.598 | 0.57552 | 115.2437 | 0.91241 | 164.04 | 1.284 | 0.262 | 0.27053 | 115.3067 | 0.97852
[6 empty] | 21.05 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.05 | 1.283 | 0.598 | 0.57552 | 115.2437 | 0.91241 | 164.05 | 1.284 | 0.262 | 0.27053 | 115.31 | 0.97852
[6 empty] | 21.06 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.06 | 1.283 | 0.598 | 0.57552 | 115.2437 | 0.91241 | 164.06 | 1.284 | 0.262 | 0.27086 | 115.3063 | 0.97847
[6 empty] | 21.07 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.07 | 1.283 | 0.598 | 0.57466 | 115.2293 | 0.91264 | 164.07 | 1.284 | 0.262 | 0.27125 | 115.2983 | 0.97841
[6 empty] | 21.08 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.08 | 1.283 | 0.598 | 0.57366 | 115.2003 | 0.9129 | 164.08 | 1.284 | 0.262 | 0.27125 | 115.2943 | 0.97841
[6 empty] | 21.09 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.09 | 1.284 | 0.598 | 0.57307 | 115.189 | 0.91318 | 164.09 | 1.284 | 0.262 | 0.27139 | 115.295 | 0.97838
[6 empty] | 21.1 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.1 | 1.284 | 0.598 | 0.57292 | 115.196 | 0.91322 | 164.1 | 1.284 | 0.262 | 0.27244 | 115.2977 | 0.97822
[6 empty] | 21.11 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.11 | 1.284 | 0.598 | 0.57292 | 115.198 | 0.91322 | 164.11 | 1.283 | 0.262 | 0.27283 | 115.2957 | 0.97813
[6 empty] | 21.12 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.12 | 1.284 | 0.598 | 0.57292 | 115.198 | 0.91322 | 164.12 | 1.283 | 0.262 | 0.27331 | 115.289 | 0.97806
[6 empty] | 21.13 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.13 | 1.284 | 0.598 | 0.57292 | 115.198 | 0.91322 | 164.13 | 1.283 | 0.262 | 0.27331 | 115.2857 | 0.97806
[6 empty] | 21.14 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.14 | 1.284 | 0.598 | 0.57292 | 115.198 | 0.91322 | 164.14 | 1.283 | 0.262 | 0.27341 | 115.2893 | 0.97804
[6 empty] | 21.15 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.15 | 1.284 | 0.598 | 0.57292 | 115.198 | 0.91322 | 164.15 | 1.283 | 0.262 | 0.27419 | 115.301 | 0.97792
[6 empty] | 21.16 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.16 | 1.284 | 0.598 | 0.57292 | 115.198 | 0.91322 | 164.16 | 1.283 | 0.262 | 0.27419 | 115.306 | 0.97792
[6 empty] | 21.17 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.17 | 1.284 | 0.598 | 0.57292 | 115.198 | 0.91322 | 164.17 | 1.283 | 0.262 | 0.27419 | 115.306 | 0.97792
[6 empty] | 21.18 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.18 | 1.284 | 0.598 | 0.57292 | 115.198 | 0.91322 | 164.18 | 1.283 | 0.262 | 0.27419 | 115.306 | 0.97792
[6 empty] | 21.19 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.19 | 1.284 | 0.598 | 0.57222 | 115.2 | 0.9134 | 164.19 | 1.283 | 0.262 | 0.27419 | 115.306 | 0.97792
[6 empty] | 21.2 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.2 | 1.284 | 0.598 | 0.57194 | 115.2087 | 0.91348 | 164.2 | 1.283 | 0.262 | 0.2742 | 115.306 | 0.97792
[6 empty] | 21.21 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.21 | 1.285 | 0.598 | 0.57127 | 115.2207 | 0.91377 | 164.21 | 1.283 | 0.262 | 0.2742 | 115.3063 | 0.97792
[6 empty] | 21.22 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.22 | 1.285 | 0.598 | 0.57093 | 115.228 | 0.91386 | 164.22 | 1.283 | 0.262 | 0.2742 | 115.3063 | 0.97792
[6 empty] | 21.23 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.23 | 1.285 | 0.598 | 0.57054 | 115.2343 | 0.91396 | 164.23 | 1.283 | 0.262 | 0.27533 | 115.312 | 0.97774
[6 empty] | 21.24 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.24 | 1.285 | 0.598 | 0.57054 | 115.2373 | 0.91396 | 164.24 | 1.283 | 0.262 | 0.27572 | 115.3233 | 0.97768
[6 empty] | 21.25 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.25 | 1.285 | 0.598 | 0.57054 | 115.2373 | 0.91396 | 164.25 | 1.283 | 0.262 | 0.27636 | 115.3187 | 0.97758
[6 empty] | 21.26 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.26 | 1.285 | 0.598 | 0.57054 | 115.2373 | 0.91396 | 164.26 | 1.283 | 0.262 | 0.27636 | 115.3147 | 0.97758
[6 empty] | 21.27 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.27 | 1.285 | 0.598 | 0.57054 | 115.2373 | 0.91396 | 164.27 | 1.283 | 0.262 | 0.27636 | 115.3147 | 0.97758
[6 empty] | 21.28 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.28 | 1.285 | 0.598 | 0.57054 | 115.2373 | 0.91396 | 164.28 | 1.283 | 0.262 | 0.27636 | 115.3147 | 0.97758
[6 empty] | 21.29 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.29 | 1.285 | 0.598 | 0.57054 | 115.2373 | 0.91396 | 164.29 | 1.283 | 0.262 | 0.2765 | 115.3157 | 0.97756
[6 empty] | 21.3 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.3 | 1.285 | 0.598 | 0.57054 | 115.2373 | 0.91396 | 164.3 | 1.283 | 0.262 | 0.27755 | 115.318 | 0.97739
[6 empty] | 21.31 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.31 | 1.285 | 0.598 | 0.57054 | 115.2373 | 0.91396 | 164.31 | 1.283 | 0.262 | 0.27794 | 115.316 | 0.97733
[6 empty] | 21.32 | 1.426 | -0.598 | -0.62585 | 115.199 | 0.91569 | 214.32 | 1.286 | 0.598 | 0.56965 | 115.2337 | 0.91431 | 164.32 | 1.282 | 0.262 | 0.27841 | 115.3097 | 0.97722
[6 empty] | 21.33 | 1.426 | -0.598 | -0.62622 | 115.2037 | 0.9156 | 214.33 | 1.286 | 0.598 | 0.56866 | 115.2267 | 0.91457 | 164.33 | 1.282 | 0.262 | 0.27911 | 115.3117 | 0.97711
[6 empty] | 21.34 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.34 | 1.286 | 0.598 | 0.56804 | 115.2277 | 0.91474 | 164.34 | 1.282 | 0.262 | 0.2793 | 115.3233 | 0.97708
[6 empty] | 21.35 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.35 | 1.287 | 0.598 | 0.56789 | 115.2383 | 0.91489 | 164.35 | 1.282 | 0.262 | 0.2793 | 115.3267 | 0.97708
[6 empty] | 21.36 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.36 | 1.287 | 0.598 | 0.56789 | 115.2417 | 0.91489 | 164.36 | 1.282 | 0.262 | 0.27968 | 115.3213 | 0.97702
[6 empty] | 21.37 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.37 | 1.287 | 0.598 | 0.56789 | 115.2417 | 0.91489 | 164.37 | 1.282 | 0.262 | 0.28015 | 115.3103 | 0.97695
[6 empty] | 21.38 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.38 | 1.287 | 0.598 | 0.56789 | 115.2417 | 0.91489 | 164.38 | 1.282 | 0.262 | 0.28138 | 115.3067 | 0.97675
[6 empty] | 21.39 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.39 | 1.281 | 0.598 | 0.60569 | 115.2417 | 0.90404 | 164.39 | 1.285 | 0.262 | 0.27717 | 115.3107 | 0.97752
[6 empty] | 21.4 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.4 | 1.28 | 0.598 | 0.61474 | 115.2417 | 0.90143 | 164.4 | 1.309 | 0.262 | 0.24351 | 115.312 | 0.98313
[6 empty] | 21.41 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.41 | 1.28 | 0.598 | 0.61474 | 115.2417 | 0.90143 | 164.41 | 1.309 | 0.262 | 0.24351 | 115.312 | 0.98313
[6 empty] | 21.42 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.42 | 1.28 | 0.598 | 0.61474 | 115.2417 | 0.90143 | 164.42 | 1.309 | 0.262 | 0.24351 | 115.312 | 0.98313
[6 empty] | 21.43 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.43 | 1.28 | 0.598 | 0.61474 | 115.2417 | 0.90143 | 164.43 | 1.309 | 0.262 | 0.24494 | 115.316 | 0.98294
[6 empty] | 21.44 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.44 | 1.281 | 0.598 | 0.61265 | 115.2387 | 0.90214 | 164.44 | 1.309 | 0.262 | 0.24542 | 115.3237 | 0.98287
[6 empty] | 21.45 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.45 | 1.281 | 0.598 | 0.61215 | 115.2327 | 0.90227 | 164.45 | 1.309 | 0.262 | 0.24609 | 115.3177 | 0.98278
[6 empty] | 21.46 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.46 | 1.281 | 0.598 | 0.61215 | 115.2307 | 0.90227 | 164.46 | 1.309 | 0.262 | 0.24609 | 115.314 | 0.98278
[6 empty] | 21.47 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.47 | 1.281 | 0.598 | 0.61215 | 115.2307 | 0.90227 | 164.47 | 1.309 | 0.262 | 0.24609 | 115.314 | 0.98278
[6 empty] | 21.48 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.48 | 1.281 | 0.598 | 0.61215 | 115.2307 | 0.90227 | 164.48 | 1.309 | 0.262 | 0.24609 | 115.314 | 0.98278
[6 empty] | 21.49 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.49 | 1.281 | 0.598 | 0.61215 | 115.2307 | 0.90227 | 164.49 | 1.309 | 0.262 | 0.2462 | 115.3103 | 0.98277
[6 empty] | 21.5 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.5 | 1.281 | 0.598 | 0.61215 | 115.2307 | 0.90227 | 164.5 | 1.308 | 0.262 | 0.24697 | 115.2977 | 0.98264
[6 empty] | 21.51 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.51 | 1.281 | 0.598 | 0.61215 | 115.2307 | 0.90227 | 164.51 | 1.308 | 0.262 | 0.24777 | 115.2947 | 0.98253
[6 empty] | 21.52 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.52 | 1.282 | 0.598 | 0.61137 | 115.2277 | 0.90262 | 164.52 | 1.308 | 0.262 | 0.24874 | 115.299 | 0.98239
[6 empty] | 21.53 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.53 | 1.282 | 0.598 | 0.61052 | 115.2213 | 0.90285 | 164.53 | 1.308 | 0.262 | 0.24873 | 115.3007 | 0.9824
[6 empty] | 21.54 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.54 | 1.283 | 0.598 | 0.60991 | 115.2233 | 0.90314 | 164.54 | 1.308 | 0.262 | 0.24873 | 115.301 | 0.9824
[6 empty] | 21.55 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.55 | 1.283 | 0.598 | 0.60977 | 115.2343 | 0.90318 | 164.55 | 1.308 | 0.262 | 0.24873 | 115.301 | 0.9824
[6 empty] | 21.56 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.56 | 1.283 | 0.598 | 0.60977 | 115.2373 | 0.90318 | 164.56 | 1.308 | 0.262 | 0.24988 | 115.3097 | 0.98224
[6 empty] | 21.57 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.57 | 1.283 | 0.598 | 0.60977 | 115.2373 | 0.90318 | 164.57 | 1.308 | 0.262 | 0.25128 | 115.3287 | 0.98204
[6 empty] | 21.58 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.58 | 1.283 | 0.598 | 0.60977 | 115.2373 | 0.90318 | 164.58 | 1.308 | 0.262 | 0.25128 | 115.3383 | 0.98204
[6 empty] | 21.59 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.59 | 1.283 | 0.598 | 0.60977 | 115.2373 | 0.90318 | 164.59 | 1.308 | 0.262 | 0.25128 | 115.3383 | 0.98204
[6 empty] | 21.6 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.6 | 1.283 | 0.598 | 0.60977 | 115.2373 | 0.90318 | 164.6 | 1.308 | 0.262 | 0.25128 | 115.3383 | 0.98204
[6 empty] | 21.61 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.61 | 1.283 | 0.598 | 0.60977 | 115.2373 | 0.90318 | 164.61 | 1.308 | 0.262 | 0.25168 | 115.333 | 0.98199
[6 empty] | 21.62 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.62 | 1.283 | 0.598 | 0.60977 | 115.2373 | 0.90318 | 164.62 | 1.307 | 0.262 | 0.25216 | 115.322 | 0.98189
[6 empty] | 21.63 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.63 | 1.283 | 0.598 | 0.60977 | 115.2373 | 0.90318 | 164.63 | 1.307 | 0.262 | 0.25283 | 115.314 | 0.9818
[6 empty] | 21.64 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.64 | 1.283 | 0.598 | 0.60977 | 115.2373 | 0.90318 | 164.64 | 1.307 | 0.262 | 0.25312 | 115.3103 | 0.98176
[6 empty] | 21.65 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.65 | 1.283 | 0.598 | 0.60962 | 115.2337 | 0.90322 | 164.65 | 1.307 | 0.262 | 0.25392 | 115.3207 | 0.98165
[6 empty] | 21.66 | 1.426 | -0.598 | -0.62658 | 115.209 | 0.91552 | 214.66 | 1.283 | 0.598 | 0.60875 | 115.22 | 0.90346 | 164.66 | 1.307 | 0.262 | 0.25392 | 115.326 | 0.98165
[6 empty] | 21.67 | 1.425 | -0.598 | -0.62568 | 115.182 | 0.91563 | 214.67 | 1.283 | 0.598 | 0.60834 | 115.2167 | 0.90357 | 164.67 | 1.307 | 0.262 | 0.25392 | 115.326 | 0.98165
[6 empty] | 21.68 | 1.425 | -0.598 | -0.62478 | 115.1553 | 0.91584 | 214.68 | 1.283 | 0.598 | 0.6079 | 115.2217 | 0.90369 | 164.68 | 1.307 | 0.262 | 0.25392 | 115.326 | 0.98165
[6 empty] | 21.69 | 1.425 | -0.598 | -0.62478 | 115.1553 | 0.91584 | 214.69 | 1.283 | 0.598 | 0.60743 | 115.2227 | 0.90382 | 164.69 | 1.307 | 0.262 | 0.25417 | 115.325 | 0.98161
[6 empty] | 21.7 | 1.425 | -0.598 | -0.62433 | 115.1553 | 0.91595 | 214.7 | 1.284 | 0.598 | 0.60732 | 115.2203 | 0.90398 | 164.7 | 1.307 | 0.262 | 0.25599 | 115.3213 | 0.98135
[6 empty] | 21.71 | 1.425 | -0.598 | -0.62389 | 115.1497 | 0.91605 | 214.71 | 1.284 | 0.598 | 0.60732 | 115.2193 | 0.90398 | 164.71 | 1.307 | 0.262 | 0.25634 | 115.3163 | 0.9813
[6 empty] | 21.72 | 1.425 | -0.598 | -0.62389 | 115.144 | 0.91605 | 214.72 | 1.284 | 0.598 | 0.60732 | 115.2193 | 0.90398 | 164.72 | 1.306 | 0.262 | 0.25676 | 115.309 | 0.98122
[6 empty] | 21.73 | 1.425 | -0.598 | -0.62389 | 115.144 | 0.91605 | 214.73 | 1.284 | 0.598 | 0.60732 | 115.2193 | 0.90398 | 164.73 | 1.306 | 0.262 | 0.25676 | 115.3053 | 0.98122
[6 empty] | 21.74 | 1.425 | -0.598 | -0.62389 | 115.144 | 0.91605 | 214.74 | 1.284 | 0.598 | 0.60732 | 115.2193 | 0.90398 | 164.74 | 1.306 | 0.262 | 0.25676 | 115.3053 | 0.98122
[6 empty] | 21.75 | 1.425 | -0.598 | -0.62389 | 115.144 | 0.91605 | 214.75 | 1.284 | 0.598 | 0.60732 | 115.2193 | 0.90398 | 164.75 | 1.306 | 0.262 | 0.25676 | 115.3053 | 0.98122
[6 empty] | 21.76 | 1.425 | -0.598 | -0.62389 | 115.144 | 0.91605 | 214.76 | 1.284 | 0.598 | 0.60732 | 115.2193 | 0.90398 | 164.76 | 1.306 | 0.262 | 0.25748 | 115.308 | 0.98111
[6 empty] | 21.77 | 1.425 | -0.598 | -0.62389 | 115.144 | 0.91605 | 214.77 | 1.284 | 0.598 | 0.60732 | 115.2193 | 0.90398 | 164.77 | 1.306 | 0.262 | 0.25835 | 115.312 | 0.98099
[6 empty] | 21.78 | 1.425 | -0.598 | -0.62359 | 115.1417 | 0.91612 | 214.78 | 1.284 | 0.598 | 0.60732 | 115.2193 | 0.90398 | 164.78 | 1.306 | 0.262 | 0.25905 | 115.3157 | 0.98089
[6 empty] | 21.79 | 1.425 | -0.598 | -0.62329 | 115.1583 | 0.91619 | 214.79 | 1.284 | 0.598 | 0.60671 | 115.2243 | 0.90415 | 164.79 | 1.306 | 0.262 | 0.25923 | 115.3193 | 0.98086
[6 empty] | 21.8 | 1.425 | -0.598 | -0.62299 | 115.1903 | 0.91626 | 214.8 | 1.284 | 0.598 | 0.60646 | 115.2377 | 0.90421 | 164.8 | 1.306 | 0.262 | 0.25923 | 115.3203 | 0.98086
[6 empty] | 21.81 | 1.426 | -0.598 | -0.62269 | 115.2033 | 0.91644 | 214.81 | 1.285 | 0.598 | 0.60582 | 115.2483 | 0.90452 | 164.81 | 1.306 | 0.262 | 0.25923 | 115.3203 | 0.98086
[6 empty] | 21.82 | 1.426 | -0.598 | -0.6223 | 115.2033 | 0.91653 | 214.82 | 1.285 | 0.598 | 0.60541 | 115.2543 | 0.90463 | 164.82 | 1.306 | 0.262 | 0.25923 | 115.3203 | 0.98086
[6 empty] | 21.83 | 1.426 | -0.598 | -0.62191 | 115.2157 | 0.91662 | 214.83 | 1.285 | 0.598 | 0.60497 | 115.259 | 0.90475 | 164.83 | 1.306 | 0.262 | 0.26062 | 115.3227 | 0.98066
[6 empty] | 21.84 | 1.426 | -0.598 | -0.62191 | 115.228 | 0.91662 | 214.84 | 1.285 | 0.598 | 0.60497 | 115.2613 | 0.90475 | 164.84 | 1.306 | 0.262 | 0.261 | 115.329 | 0.98061
[6 empty] | 21.85 | 1.426 | -0.598 | -0.62191 | 115.228 | 0.91662 | 214.85 | 1.285 | 0.598 | 0.60497 | 115.2613 | 0.90475 | 164.85 | 1.306 | 0.262 | 0.261 | 115.3303 | 0.98061
[6 empty] | 21.86 | 1.426 | -0.598 | -0.62191 | 115.228 | 0.91662 | 214.86 | 1.285 | 0.598 | 0.60497 | 115.2613 | 0.90475 | 164.86 | 1.306 | 0.262 | 0.2614 | 115.3253 | 0.98055
[6 empty] | 21.87 | 1.426 | -0.598 | -0.62191 | 115.228 | 0.91662 | 214.87 | 1.285 | 0.598 | 0.60497 | 115.2613 | 0.90475 | 164.87 | 1.305 | 0.262 | 0.26188 | 115.3147 | 0.98045
[6 empty] | 21.88 | 1.426 | -0.598 | -0.62096 | 115.2157 | 0.91684 | 214.88 | 1.285 | 0.598 | 0.60497 | 115.2613 | 0.90475 | 164.88 | 1.305 | 0.262 | 0.26248 | 115.3063 | 0.98037
[6 empty] | 21.89 | 1.426 | -0.598 | -0.62002 | 115.2033 | 0.91706 | 214.89 | 1.285 | 0.598 | 0.60497 | 115.2613 | 0.90475 | 164.89 | 1.305 | 0.262 | 0.26275 | 115.296 | 0.98033
[6 empty] | 21.9 | 1.426 | -0.598 | -0.61958 | 115.2033 | 0.91717 | 214.9 | 1.285 | 0.598 | 0.60497 | 115.2613 | 0.90475 | 164.9 | 1.305 | 0.262 | 0.2635 | 115.287 | 0.98022
[6 empty] | 21.91 | 1.426 | -0.598 | -0.61913 | 115.1977 | 0.91727 | 214.91 | 1.285 | 0.598 | 0.60497 | 115.2613 | 0.90475 | 164.91 | 1.305 | 0.262 | 0.2635 | 115.2843 | 0.98022
[6 empty] | 21.92 | 1.426 | -0.598 | -0.61913 | 115.1923 | 0.91727 | 214.92 | 1.285 | 0.598 | 0.60497 | 115.2613 | 0.90475 | 164.92 | 1.305 | 0.262 | 0.2635 | 115.2843 | 0.98022
[6 empty] | 21.93 | 1.426 | -0.598 | -0.61913 | 115.1923 | 0.91727 | 214.93 | 1.285 | 0.598 | 0.60497 | 115.2613 | 0.90475 | 164.93 | 1.305 | 0.262 | 0.26426 | 115.292 | 0.98011
[6 empty] | 21.94 | 1.426 | -0.598 | -0.61913 | 115.1923 | 0.91727 | 214.94 | 1.285 | 0.598 | 0.60416 | 115.2533 | 0.90497 | 164.94 | 1.305 | 0.262 | 0.26468 | 115.3177 | 0.98005
[6 empty] | 21.95 | 1.426 | -0.598 | -0.61883 | 115.1903 | 0.91735 | 214.95 | 1.285 | 0.598 | 0.60387 | 115.237 | 0.90504 | 164.95 | 1.305 | 0.262 | 0.26619 | 115.3487 | 0.97982
[6 empty] | 21.96 | 1.426 | -0.598 | -0.61853 | 115.207 | 0.91742 | 214.96 | 1.286 | 0.598 | 0.60324 | 115.239 | 0.90534 | 164.96 | 1.305 | 0.262 | 0.26619 | 115.36 | 0.97982
[6 empty] | 21.97 | 1.426 | -0.598 | -0.61767 | 115.217 | 0.91762 | 214.97 | 1.286 | 0.598 | 0.60324 | 115.2427 | 0.90534 | 164.97 | 1.305 | 0.262 | 0.26619 | 115.36 | 0.97982
[6 empty] | 21.98 | 1.426 | -0.598 | -0.61682 | 115.226 | 0.91782 | 214.98 | 1.286 | 0.598 | 0.60324 | 115.2427 | 0.90534 | 164.98 | 1.305 | 0.262 | 0.26689 | 115.355 | 0.97972
[6 empty] | 21.99 | 1.426 | -0.598 | -0.61682 | 115.2433 | 0.91782 | 214.99 | 1.286 | 0.598 | 0.60253 | 115.245 | 0.90553 | 164.99 | 1.305 | 0.262 | 0.26708 | 115.3433 | 0.97969
[6 empty] | 22 | 1.426 | -0.598 | -0.61682 | 115.2433 | 0.91782 | 215 | 1.286 | 0.598 | 0.60239 | 115.251 | 0.90557 | 165 | 1.305 | 0.262 | 0.26708 | 115.3397 | 0.97969
[6 empty] | 22.01 | 1.426 | -0.598 | -0.61682 | 115.2433 | 0.91782 | [6 empty] | 165.01 | 1.305 | 0.262 | 0.26708 | 115.3397 | 0.97969
[6 empty] | 22.02 | 1.426 | -0.598 | -0.61682 | 115.2433 | 0.91782 | [6 empty] | 165.02 | 1.305 | 0.262 | 0.26708 | 115.3397 | 0.97969
[6 empty] | 22.03 | 1.426 | -0.598 | -0.61682 | 115.2433 | 0.91782 | [6 empty] | 165.03 | 1.304 | 0.262 | 0.26836 | 115.3337 | 0.97947
[6 empty] | 22.04 | 1.426 | -0.598 | -0.61682 | 115.2433 | 0.91782 | [6 empty] | 165.04 | 1.304 | 0.262 | 0.2687 | 115.3193 | 0.97942
[6 empty] | 22.05 | 1.426 | -0.598 | -0.61634 | 115.2277 | 0.91793 | [6 empty] | 165.05 | 1.304 | 0.262 | 0.2687 | 115.3147 | 0.97942
[6 empty] | 22.06 | 1.426 | -0.598 | -0.61586 | 115.2193 | 0.91804 | [6 empty] | 165.06 | 1.304 | 0.262 | 0.2687 | 115.3147 | 0.97942
[6 empty] | 22.07 | 1.426 | -0.598 | -0.61512 | 115.2263 | 0.91822 | [6 empty] | 165.07 | 1.304 | 0.262 | 0.2687 | 115.3147 | 0.97942
[6 empty] | 22.08 | 1.426 | -0.598 | -0.61437 | 115.2343 | 0.91839 | [6 empty] | 165.08 | 1.304 | 0.262 | 0.26967 | 115.3167 | 0.97928
[6 empty] | 22.09 | 1.426 | -0.598 | -0.61437 | 115.2423 | 0.91839 | [6 empty] | 165.09 | 1.304 | 0.262 | 0.27002 | 115.3187 | 0.97923
[6 empty] | 22.1 | 1.426 | -0.598 | -0.61437 | 115.2423 | 0.91839 | [6 empty] | 165.1 | 1.304 | 0.262 | 0.27069 | 115.3117 | 0.97913
[6 empty] | 22.11 | 1.426 | -0.598 | -0.61437 | 115.2423 | 0.91839 | [6 empty] | 165.11 | 1.303 | 0.262 | 0.27108 | 115.306 | 0.97904
[6 empty] | 22.12 | 1.426 | -0.598 | -0.61437 | 115.2423 | 0.91839 | [6 empty] | 165.12 | 1.303 | 0.262 | 0.27155 | 115.3007 | 0.97897
[6 empty] | 22.13 | 1.426 | -0.598 | -0.61391 | 115.2387 | 0.9185 | [6 empty] | 165.13 | 1.303 | 0.262 | 0.27155 | 115.298 | 0.97897
[6 empty] | 22.14 | 1.426 | -0.598 | -0.61344 | 115.235 | 0.91861 | [6 empty] | 165.14 | 1.303 | 0.262 | 0.27155 | 115.298 | 0.97897
[6 empty] | 22.15 | 1.426 | -0.598 | -0.61248 | 115.231 | 0.91883 | [6 empty] | 165.15 | 1.303 | 0.262 | 0.27155 | 115.298 | 0.97897
[6 empty] | 22.16 | 1.426 | -0.598 | -0.61152 | 115.2313 | 0.91906 | [6 empty] | 165.16 | 1.303 | 0.262 | 0.27237 | 115.2983 | 0.97884
[6 empty] | 22.17 | 1.426 | -0.598 | -0.61152 | 115.2357 | 0.91906 | [6 empty] | 165.17 | 1.303 | 0.262 | 0.27334 | 115.2993 | 0.9787
[6 empty] | 22.18 | 1.426 | -0.598 | -0.61152 | 115.2357 | 0.91906 | [6 empty] | 165.18 | 1.303 | 0.262 | 0.27399 | 115.306 | 0.9786
[6 empty] | 22.19 | 1.426 | -0.598 | -0.61152 | 115.2357 | 0.91906 | [6 empty] | 165.19 | 1.303 | 0.262 | 0.27416 | 115.3197 | 0.97857
[6 empty] | 22.2 | 1.426 | -0.598 | -0.61152 | 115.2357 | 0.91906 | [6 empty] | 165.2 | 1.303 | 0.262 | 0.27416 | 115.3237 | 0.97857
[6 empty] | 22.21 | 1.426 | -0.598 | -0.61152 | 115.2357 | 0.91906 | [6 empty] | 165.21 | 1.303 | 0.262 | 0.27416 | 115.3237 | 0.97857
[6 empty] | 22.22 | 1.426 | -0.598 | -0.61152 | 115.2357 | 0.91906 | [6 empty] | 165.22 | 1.303 | 0.262 | 0.27416 | 115.3237 | 0.97857
[6 empty] | 22.23 | 1.426 | -0.598 | -0.61066 | 115.2273 | 0.91926 | [6 empty] | 165.23 | 1.303 | 0.262 | 0.27553 | 115.3283 | 0.97837
[6 empty] | 22.24 | 1.426 | -0.598 | -0.6098 | 115.2367 | 0.91946 | [6 empty] | 165.24 | 1.303 | 0.262 | 0.276 | 115.3367 | 0.97829
[6 empty] | 22.25 | 1.426 | -0.598 | -0.60932 | 115.2387 | 0.91957 | [6 empty] | 165.25 | 1.303 | 0.262 | 0.27674 | 115.3337 | 0.97818
[6 empty] | 22.26 | 1.426 | -0.598 | -0.60885 | 115.2303 | 0.91968 | [6 empty] | 165.26 | 1.303 | 0.262 | 0.27674 | 115.331 | 0.97818
[6 empty] | 22.27 | 1.426 | -0.598 | -0.60885 | 115.2377 | 0.91968 | [6 empty] | 165.27 | 1.303 | 0.262 | 0.27674 | 115.331 | 0.97818
[6 empty] | 22.28 | 1.426 | -0.598 | -0.60885 | 115.2377 | 0.91968 | [6 empty] | 165.28 | 1.303 | 0.262 | 0.27674 | 115.331 | 0.97818
[6 empty] | 22.29 | 1.426 | -0.598 | -0.60885 | 115.2377 | 0.91968 | [6 empty] | 165.29 | 1.302 | 0.262 | 0.27696 | 115.3257 | 0.97812
[6 empty] | 22.3 | 1.426 | -0.598 | -0.60793 | 115.2243 | 0.91989 | [6 empty] | 165.3 | 1.302 | 0.262 | 0.27839 | 115.3063 | 0.9779
[6 empty] | 22.31 | 1.426 | -0.598 | -0.60702 | 115.2153 | 0.9201 | [6 empty] | 165.31 | 1.302 | 0.262 | 0.27879 | 115.2953 | 0.97784
[6 empty] | 22.32 | 1.426 | -0.598 | -0.60672 | 115.2183 | 0.92017 | [6 empty] | 165.32 | 1.302 | 0.262 | 0.27925 | 115.2903 | 0.97776
[6 empty] | 22.33 | 1.426 | -0.598 | -0.60642 | 115.2357 | 0.92024 | [6 empty] | 165.33 | 1.302 | 0.262 | 0.27925 | 115.2877 | 0.97776
[6 empty] | 22.34 | 1.426 | -0.598 | -0.60642 | 115.2547 | 0.92024 | [6 empty] | 165.34 | 1.302 | 0.262 | 0.27925 | 115.2877 | 0.97776
[6 empty] | 22.35 | 1.426 | -0.598 | -0.60598 | 115.2547 | 0.92035 | [6 empty] | 165.35 | 1.302 | 0.262 | 0.27925 | 115.2877 | 0.97776
[6 empty] | 22.36 | 1.426 | -0.598 | -0.60553 | 115.2497 | 0.92045 | [6 empty] | 165.36 | 1.301 | 0.262 | 0.28008 | 115.2887 | 0.9776
[6 empty] | 22.37 | 1.426 | -0.598 | -0.60476 | 115.2453 | 0.92063 | [6 empty] | 165.37 | 1.301 | 0.262 | 0.28104 | 115.2903 | 0.97745
[6 empty] | 22.38 | 1.426 | -0.598 | -0.60398 | 115.251 | 0.92081 | [6 empty] | 165.38 | 1.301 | 0.262 | 0.28172 | 115.2883 | 0.97735
[6 empty] | 22.39 | 1.426 | -0.598 | -0.60398 | 115.2553 | 0.92081 | [6 empty] | 165.39 | 1.301 | 0.262 | 0.28189 | 115.2823 | 0.97732
[6 empty] | 22.4 | 1.426 | -0.598 | -0.60398 | 115.2553 | 0.92081 | [6 empty] | 165.4 | 1.301 | 0.262 | 0.28189 | 115.2807 | 0.97732
[6 empty] | 22.41 | 1.426 | -0.598 | -0.60398 | 115.2553 | 0.92081 | [6 empty] | 165.41 | 1.301 | 0.262 | 0.28189 | 115.281 | 0.97732
[6 empty] | 22.42 | 1.426 | -0.598 | -0.60398 | 115.2553 | 0.92081 | [6 empty] | 165.42 | 1.301 | 0.262 | 0.28189 | 115.2813 | 0.97732
[6 empty] | 22.43 | 1.426 | -0.598 | -0.60359 | 115.2553 | 0.9209 | [6 empty] | 165.43 | 1.301 | 0.262 | 0.28327 | 115.286 | 0.97711
[6 empty] | 22.44 | 1.427 | -0.598 | -0.6032 | 115.2683 | 0.92109 | [6 empty] | 165.44 | 1.301 | 0.262 | 0.28373 | 115.301 | 0.97704
[6 empty] | 22.45 | 1.427 | -0.598 | -0.60273 | 115.2777 | 0.9212 | [6 empty] | 165.45 | 1.301 | 0.262 | 0.28444 | 115.3183 | 0.97692
[6 empty] | 22.46 | 1.427 | -0.598 | -0.60227 | 115.274 | 0.92131 | [6 empty] | 165.46 | 1.301 | 0.262 | 0.28444 | 115.3243 | 0.97692
[6 empty] | 22.47 | 1.426 | -0.598 | -0.60179 | 115.2587 | 0.92132 | [6 empty] | 165.47 | 1.301 | 0.262 | 0.28444 | 115.3243 | 0.97692
[6 empty] | 22.48 | 1.426 | -0.598 | -0.60131 | 115.2513 | 0.92143 | [6 empty] | 165.48 | 1.301 | 0.262 | 0.28444 | 115.3243 | 0.97692
[6 empty] | 22.49 | 1.426 | -0.598 | -0.60131 | 115.2587 | 0.92143 | [6 empty] | 165.49 | 1.301 | 0.262 | 0.28457 | 115.328 | 0.9769
[6 empty] | 22.5 | 1.426 | -0.598 | -0.60086 | 115.2587 | 0.92153 | [6 empty] | 165.5 | 1.301 | 0.262 | 0.28535 | 115.3413 | 0.97678
[6 empty] | 22.51 | 1.426 | -0.598 | -0.60042 | 115.2537 | 0.92164 | [6 empty] | 165.51 | 1.301 | 0.262 | 0.28617 | 115.34 | 0.97665
[6 empty] | 22.52 | 1.426 | -0.598 | -0.59996 | 115.2453 | 0.92174 | [6 empty] | 165.52 | 1.3 | 0.262 | 0.28709 | 115.3253 | 0.97647
[6 empty] | 22.53 | 1.426 | -0.598 | -0.59919 | 115.2403 | 0.92192 | [6 empty] | 165.53 | 1.3 | 0.262 | 0.28709 | 115.3183 | 0.97647
[6 empty] | 22.54 | 1.427 | -0.598 | -0.59889 | 115.2577 | 0.92209 | [6 empty] | 165.54 | 1.3 | 0.262 | 0.28709 | 115.3183 | 0.97647
[6 empty] | 22.55 | 1.426 | -0.598 | -0.59844 | 115.277 | 0.92209 | [6 empty] | 165.55 | 1.3 | 0.262 | 0.28709 | 115.3183 | 0.97647
[6 empty] | 22.56 | 1.426 | -0.598 | -0.598 | 115.272 | 0.92219 | [6 empty] | 165.56 | 1.3 | 0.262 | 0.28745 | 115.3153 | 0.97642
[6 empty] | 22.57 | 1.426 | -0.598 | -0.59753 | 115.264 | 0.9223 | [6 empty] | 165.57 | 1.3 | 0.262 | 0.28785 | 115.3087 | 0.97635
[6 empty] | 22.58 | 1.426 | -0.598 | -0.59659 | 115.2457 | 0.92252 | [6 empty] | 165.58 | 1.3 | 0.262 | 0.28931 | 115.311 | 0.97612
[6 empty] | 22.59 | 1.426 | -0.598 | -0.59611 | 115.238 | 0.92263 | [6 empty] | 165.59 | 1.3 | 0.262 | 0.28967 | 115.3243 | 0.97606
[6 empty] | 22.6 | 1.426 | -0.598 | -0.59611 | 115.2453 | 0.92263 | [6 empty] | 165.6 | 1.3 | 0.262 | 0.28967 | 115.328 | 0.97606
[6 empty] | 22.61 | 1.426 | -0.598 | -0.59611 | 115.2453 | 0.92263 | [6 empty] | 165.61 | 1.3 | 0.262 | 0.28967 | 115.328 | 0.97606
[6 empty] | 22.62 | 1.448 | -0.598 | -0.59611 | 115.2453 | 0.92471 | [6 empty] | 165.62 | 1.3 | 0.262 | 0.28967 | 115.328 | 0.97606
[6 empty] | 22.63 | 1.454 | -0.598 | -0.61939 | 115.2453 | 0.92 | [6 empty] | 165.63 | 1.3 | 0.262 | 0.28967 | 115.328 | 0.97606
[6 empty] | 22.64 | 1.454 | -0.598 | -0.64189 | 115.2583 | 0.91482 | [6 empty] | 165.64 | 1.3 | 0.262 | 0.28978 | 115.3257 | 0.97605
[6 empty] | 22.65 | 1.454 | -0.598 | -0.64189 | 115.2717 | 0.91482 | [6 empty] | 165.65 | 1.299 | 0.262 | 0.29044 | 115.3183 | 0.9759
[6 empty] | 22.66 | 1.454 | -0.598 | -0.64189 | 115.2717 | 0.91482 | [6 empty] | 165.66 | 1.299 | 0.262 | 0.29085 | 115.3107 | 0.97584
[6 empty] | 22.67 | 1.454 | -0.598 | -0.64159 | 115.2853 | 0.91489 | [6 empty] | 165.67 | 1.299 | 0.262 | 0.29132 | 115.3013 | 0.97576
[6 empty] | 22.68 | 1.454 | -0.598 | -0.64077 | 115.2877 | 0.91508 | [6 empty] | 165.68 | 1.299 | 0.262 | 0.29198 | 115.3027 | 0.97566
[6 empty] | 22.69 | 1.454 | -0.598 | -0.64025 | 115.2943 | 0.9152 | [6 empty] | 165.69 | 1.299 | 0.262 | 0.29214 | 115.317 | 0.97563
[6 empty] | 22.7 | 1.454 | -0.598 | -0.63981 | 115.312 | 0.9153 | [6 empty] | 165.7 | 1.299 | 0.262 | 0.29214 | 115.321 | 0.97563
[6 empty] | 22.71 | 1.454 | -0.598 | -0.63936 | 115.3073 | 0.91541 | [6 empty] | 165.71 | 1.299 | 0.262 | 0.29214 | 115.321 | 0.97563
[6 empty] | 22.72 | 1.454 | -0.598 | -0.6389 | 115.2993 | 0.91552 | [6 empty] | 165.72 | 1.299 | 0.262 | 0.29214 | 115.321 | 0.97563
[6 empty] | 22.73 | 1.454 | -0.598 | -0.63843 | 115.2967 | 0.91562 | [6 empty] | 165.73 | 1.299 | 0.262 | 0.29287 | 115.327 | 0.97551
[6 empty] | 22.74 | 1.454 | -0.598 | -0.63843 | 115.2967 | 0.91562 | [6 empty] | 165.74 | 1.299 | 0.262 | 0.29317 | 115.3373 | 0.97546
[6 empty] | 22.75 | 1.454 | -0.598 | -0.63749 | 115.2897 | 0.91584 | [6 empty] | 165.75 | 1.299 | 0.262 | 0.29393 | 115.3303 | 0.97534
[6 empty] | 22.76 | 1.454 | -0.598 | -0.63655 | 115.277 | 0.91606 | [6 empty] | 165.76 | 1.299 | 0.262 | 0.29434 | 115.3233 | 0.97528
[6 empty] | 22.77 | 1.454 | -0.598 | -0.63655 | 115.2717 | 0.91606 | [6 empty] | 165.77 | 1.298 | 0.262 | 0.29479 | 115.3187 | 0.97517
[6 empty] | 22.78 | 1.454 | -0.598 | -0.63607 | 115.269 | 0.91617 | [6 empty] | 165.78 | 1.298 | 0.262 | 0.29479 | 115.3163 | 0.97517
[6 empty] | 22.79 | 1.454 | -0.598 | -0.6356 | 115.266 | 0.91628 | [6 empty] | 165.79 | 1.298 | 0.262 | 0.29479 | 115.3163 | 0.97517
[6 empty] | 22.8 | 1.454 | -0.598 | -0.6356 | 115.266 | 0.91628 | [6 empty] | 165.8 | 1.298 | 0.262 | 0.29479 | 115.3163 | 0.97517
[6 empty] | 22.81 | 1.454 | -0.598 | -0.6356 | 115.266 | 0.91628 | [6 empty] | 165.81 | 1.298 | 0.262 | 0.29515 | 115.3133 | 0.97511
[6 empty] | 22.82 | 1.454 | -0.598 | -0.63515 | 115.266 | 0.91638 | [6 empty] | 165.82 | 1.298 | 0.262 | 0.29555 | 115.307 | 0.97504
[6 empty] | 22.83 | 1.454 | -0.598 | -0.63419 | 115.258 | 0.91661 | [6 empty] | 165.83 | 1.298 | 0.262 | 0.29555 | 115.304 | 0.97504
[6 empty] | 22.84 | 1.454 | -0.598 | -0.63367 | 115.2523 | 0.91673 | [6 empty] | 165.84 | 1.298 | 0.262 | 0.29569 | 115.3097 | 0.97502
[6 empty] | 22.85 | 1.454 | -0.598 | -0.63367 | 115.2703 | 0.91673 | [6 empty] | 165.85 | 1.298 | 0.262 | 0.29651 | 115.3283 | 0.97489
[6 empty] | 22.86 | 1.454 | -0.598 | -0.63367 | 115.2703 | 0.91673 | [6 empty] | 165.86 | 1.298 | 0.262 | 0.29692 | 115.3343 | 0.97482
[6 empty] | 22.87 | 1.454 | -0.598 | -0.6332 | 115.2677 | 0.91683 | [6 empty] | 165.87 | 1.298 | 0.262 | 0.29737 | 115.33 | 0.97475
[6 empty] | 22.88 | 1.454 | -0.598 | -0.63234 | 115.2647 | 0.91703 | [6 empty] | 165.88 | 1.298 | 0.262 | 0.29737 | 115.3277 | 0.97475
[6 empty] | 22.89 | 1.454 | -0.598 | -0.63195 | 115.278 | 0.91712 | [6 empty] | 165.89 | 1.298 | 0.262 | 0.29748 | 115.3253 | 0.97473
[6 empty] | 22.9 | 1.454 | -0.598 | -0.63195 | 115.2917 | 0.91712 | [6 empty] | 165.9 | 1.298 | 0.262 | 0.29814 | 115.3183 | 0.97462
[6 empty] | 22.91 | 1.454 | -0.598 | -0.63195 | 115.2917 | 0.91712 | [6 empty] | 165.91 | 1.297 | 0.262 | 0.29856 | 115.3107 | 0.97451
[6 empty] | 22.92 | 1.454 | -0.598 | -0.63146 | 115.2763 | 0.91724 | [6 empty] | 165.92 | 1.297 | 0.262 | 0.29902 | 115.3013 | 0.97444
[6 empty] | 22.93 | 1.454 | -0.598 | -0.6305 | 115.274 | 0.91746 | [6 empty] | 165.93 | 1.297 | 0.262 | 0.29902 | 115.2967 | 0.97444
[6 empty] | 22.94 | 1.454 | -0.598 | -0.63003 | 115.2713 | 0.91756 | [6 empty] | 165.94 | 1.297 | 0.262 | 0.29914 | 115.2953 | 0.97442
[6 empty] | 22.95 | 1.454 | -0.598 | -0.62958 | 115.2713 | 0.91767 | [6 empty] | 165.95 | 1.297 | 0.262 | 0.29988 | 115.29 | 0.9743
[6 empty] | 22.96 | 1.454 | -0.598 | -0.62914 | 115.2663 | 0.91777 | [6 empty] | 165.96 | 1.297 | 0.262 | 0.29988 | 115.2877 | 0.9743
[6 empty] | 22.97 | 1.454 | -0.598 | -0.62914 | 115.262 | 0.91777 | [6 empty] | 165.97 | 1.297 | 0.262 | 0.29988 | 115.2877 | 0.9743
[6 empty] | 22.98 | 1.454 | -0.598 | -0.62914 | 115.262 | 0.91777 | [6 empty] | 165.98 | 1.297 | 0.262 | 0.30062 | 115.2937 | 0.97418
[6 empty] | 22.99 | 1.454 | -0.598 | -0.62914 | 115.262 | 0.91777 | [6 empty] | 165.99 | 1.297 | 0.262 | 0.30078 | 115.3077 | 0.97415
[6 empty] | 23 | 1.454 | -0.598 | -0.62914 | 115.262 | 0.91777 | [6 empty] | 166 | 1.297 | 0.262 | 0.30078 | 115.3113 | 0.97415
[6 empty] | 23.01 | 1.454 | -0.598 | -0.62914 | 115.262 | 0.91777 | [6 empty] | 166.01 | 1.297 | 0.262 | 0.30078 | 115.3113 | 0.97415
[6 empty] | 23.02 | 1.454 | -0.598 | -0.62885 | 115.2603 | 0.91784 | [6 empty] | 166.02 | 1.297 | 0.262 | 0.30078 | 115.3113 | 0.97415
[6 empty] | 23.03 | 1.454 | -0.598 | -0.62827 | 115.2953 | 0.91797 | [6 empty] | 166.03 | 1.297 | 0.262 | 0.3015 | 115.3073 | 0.97403
[6 empty] | 23.04 | 1.455 | -0.598 | -0.62797 | 115.3263 | 0.91814 | [6 empty] | 166.04 | 1.297 | 0.262 | 0.30166 | 115.2963 | 0.974
[6 empty] | 23.05 | 1.455 | -0.598 | -0.62797 | 115.3263 | 0.91814 | [6 empty] | 166.05 | 1.297 | 0.262 | 0.30166 | 115.2933 | 0.974
[6 empty] | 23.06 | 1.455 | -0.598 | -0.62797 | 115.3263 | 0.91814 | [6 empty] | 166.06 | 1.297 | 0.262 | 0.30166 | 115.2933 | 0.974
[6 empty] | 23.07 | 1.455 | -0.598 | -0.62752 | 115.3263 | 0.91824 | [6 empty] | 166.07 | 1.297 | 0.262 | 0.30166 | 115.2933 | 0.974
[6 empty] | 23.08 | 1.454 | -0.598 | -0.62661 | 115.308 | 0.91835 | [6 empty] | 166.08 | 1.297 | 0.262 | 0.30234 | 115.3 | 0.97389
[6 empty] | 23.09 | 1.454 | -0.598 | -0.62614 | 115.2737 | 0.91846 | [6 empty] | 166.09 | 1.297 | 0.262 | 0.30249 | 115.3143 | 0.97387
[6 empty] | 23.1 | 1.454 | -0.598 | -0.62614 | 115.2737 | 0.91846 | [6 empty] | 166.1 | 1.297 | 0.262 | 0.30249 | 115.319 | 0.97387
[6 empty] | 23.11 | 1.454 | -0.598 | -0.62614 | 115.2737 | 0.91846 | [6 empty] | 166.11 | 1.297 | 0.262 | 0.30249 | 115.319 | 0.97387
[6 empty] | 23.12 | 1.454 | -0.598 | -0.62614 | 115.2737 | 0.91846 | [6 empty] | 166.12 | 1.297 | 0.262 | 0.30249 | 115.319 | 0.97387
[6 empty] | 23.13 | 1.454 | -0.598 | -0.62551 | 115.2547 | 0.9186 | [6 empty] | 166.13 | 1.296 | 0.262 | 0.30312 | 115.316 | 0.97372
[6 empty] | 23.14 | 1.453 | -0.598 | -0.62488 | 115.235 | 0.91865 | [6 empty] | 166.14 | 1.296 | 0.262 | 0.30325 | 115.309 | 0.9737
[6 empty] | 23.15 | 1.453 | -0.598 | -0.62443 | 115.235 | 0.91875 | [6 empty] | 166.15 | 1.296 | 0.262 | 0.30325 | 115.3067 | 0.9737
[6 empty] | 23.16 | 1.453 | -0.598 | -0.62399 | 115.2303 | 0.91885 | [6 empty] | 166.16 | 1.296 | 0.262 | 0.30325 | 115.3067 | 0.9737
[6 empty] | 23.17 | 1.453 | -0.598 | -0.62399 | 115.226 | 0.91885 | [6 empty] | 166.17 | 1.296 | 0.262 | 0.30325 | 115.3067 | 0.9737
[6 empty] | 23.18 | 1.453 | -0.598 | -0.62399 | 115.226 | 0.91885 | [6 empty] | 166.18 | 1.296 | 0.262 | 0.30325 | 115.3067 | 0.9737
[6 empty] | 23.19 | 1.453 | -0.598 | -0.62399 | 115.226 | 0.91885 | [6 empty] | 166.19 | 1.296 | 0.262 | 0.3034 | 115.3123 | 0.97367
[6 empty] | 23.2 | 1.453 | -0.598 | -0.62399 | 115.226 | 0.91885 | [6 empty] | 166.2 | 1.297 | 0.262 | 0.30421 | 115.3313 | 0.97358
[6 empty] | 23.21 | 1.453 | -0.598 | -0.62399 | 115.226 | 0.91885 | [6 empty] | 166.21 | 1.297 | 0.262 | 0.30421 | 115.3397 | 0.97358
[6 empty] | 23.22 | 1.453 | -0.598 | -0.62399 | 115.226 | 0.91885 | [6 empty] | 166.22 | 1.297 | 0.262 | 0.30421 | 115.3397 | 0.97358
[6 empty] | 23.23 | 1.453 | -0.598 | -0.62346 | 115.2153 | 0.91897 | [6 empty] | 166.23 | 1.296 | 0.262 | 0.30492 | 115.3377 | 0.97342
[6 empty] | 23.24 | 1.454 | -0.598 | -0.62294 | 115.2227 | 0.91919 | [6 empty] | 166.24 | 1.296 | 0.262 | 0.30507 | 115.3327 | 0.9734
[6 empty] | 23.25 | 1.454 | -0.598 | -0.62294 | 115.2407 | 0.91919 | [6 empty] | 166.25 | 1.296 | 0.262 | 0.30507 | 115.3313 | 0.9734
[6 empty] | 23.26 | 1.454 | -0.598 | -0.62294 | 115.2407 | 0.91919 | [6 empty] | 166.26 | 1.296 | 0.262 | 0.30507 | 115.3313 | 0.9734
[6 empty] | 23.27 | 1.454 | -0.598 | -0.62294 | 115.2407 | 0.91919 | [6 empty] | 166.27 | 1.296 | 0.262 | 0.30507 | 115.3313 | 0.9734
[6 empty] | 23.28 | 1.454 | -0.598 | -0.62294 | 115.2407 | 0.91919 | [6 empty] | 166.28 | 1.296 | 0.262 | 0.3057 | 115.3283 | 0.97329
[6 empty] | 23.29 | 1.454 | -0.598 | -0.62294 | 115.2407 | 0.91919 | [6 empty] | 166.29 | 1.296 | 0.262 | 0.30583 | 115.3213 | 0.97327
[6 empty] | 23.3 | 1.454 | -0.598 | -0.62294 | 115.2407 | 0.91919 | [6 empty] | 166.3 | 1.296 | 0.262 | 0.30583 | 115.3197 | 0.97327
[6 empty] | 23.31 | 1.454 | -0.598 | -0.62294 | 115.2407 | 0.91919 | [6 empty] | 166.31 | 1.296 | 0.262 | 0.30583 | 115.3197 | 0.97327
[6 empty] | 23.32 | 1.453 | -0.598 | -0.62203 | 115.2277 | 0.9193 | [6 empty] | 166.32 | 1.296 | 0.262 | 0.30583 | 115.3197 | 0.97327
[6 empty] | 23.33 | 1.453 | -0.598 | -0.62112 | 115.221 | 0.91951 | [6 empty] | 166.33 | 1.296 | 0.262 | 0.30583 | 115.3197 | 0.97327
[6 empty] | 23.34 | 1.453 | -0.598 | -0.62112 | 115.2273 | 0.91951 | [6 empty] | 166.34 | 1.296 | 0.262 | 0.30598 | 115.3163 | 0.97324
[6 empty] | 23.35 | 1.453 | -0.598 | -0.62112 | 115.2273 | 0.91951 | [6 empty] | 166.35 | 1.295 | 0.262 | 0.30672 | 115.3057 | 0.97308
[6 empty] | 23.36 | 1.453 | -0.598 | -0.62112 | 115.2273 | 0.91951 | [6 empty] | 166.36 | 1.295 | 0.262 | 0.30672 | 115.3013 | 0.97308
[6 empty] | 23.37 | 1.453 | -0.598 | -0.62112 | 115.2273 | 0.91951 | [6 empty] | 166.37 | 1.295 | 0.262 | 0.30672 | 115.3013 | 0.97308
[6 empty] | 23.38 | 1.453 | -0.598 | -0.62063 | 115.2123 | 0.91962 | [6 empty] | 166.38 | 1.295 | 0.262 | 0.30672 | 115.3013 | 0.97308
[6 empty] | 23.39 | 1.453 | -0.598 | -0.62013 | 115.205 | 0.91974 | [6 empty] | 166.39 | 1.295 | 0.262 | 0.30672 | 115.3013 | 0.97308
[6 empty] | 23.4 | 1.453 | -0.598 | -0.62013 | 115.2127 | 0.91974 | [6 empty] | 166.4 | 1.295 | 0.262 | 0.30672 | 115.3013 | 0.97308
[6 empty] | 23.41 | 1.453 | -0.598 | -0.62013 | 115.2127 | 0.91974 | [6 empty] | 166.41 | 1.295 | 0.262 | 0.30672 | 115.3013 | 0.97308
[6 empty] | 23.42 | 1.453 | -0.598 | -0.62013 | 115.2127 | 0.91974 | [6 empty] | 166.42 | 1.295 | 0.262 | 0.30672 | 115.3013 | 0.97308
[6 empty] | 23.43 | 1.453 | -0.598 | -0.62013 | 115.2127 | 0.91974 | [6 empty] | 166.43 | 1.295 | 0.262 | 0.30672 | 115.3013 | 0.97308
[6 empty] | 23.44 | 1.453 | -0.598 | -0.62013 | 115.2127 | 0.91974 | [6 empty] | 166.44 | 1.295 | 0.262 | 0.30686 | 115.2997 | 0.97306
[6 empty] | 23.45 | 1.454 | -0.598 | -0.61944 | 115.223 | 0.91999 | [6 empty] | 166.45 | 1.295 | 0.262 | 0.30757 | 115.295 | 0.97293
[6 empty] | 23.46 | 1.454 | -0.598 | -0.61875 | 115.251 | 0.92015 | [6 empty] | 166.46 | 1.295 | 0.262 | 0.30757 | 115.2927 | 0.97293
[6 empty] | 23.47 | 1.454 | -0.598 | -0.61875 | 115.269 | 0.92015 | [6 empty] | 166.47 | 1.295 | 0.262 | 0.30757 | 115.2927 | 0.97293
[6 empty] | 23.48 | 1.454 | -0.598 | -0.61875 | 115.269 | 0.92015 | [6 empty] | 166.48 | 1.295 | 0.262 | 0.30821 | 115.2873 | 0.97283
[6 empty] | 23.49 | 1.454 | -0.598 | -0.61875 | 115.269 | 0.92015 | [6 empty] | 166.49 | 1.295 | 0.262 | 0.30834 | 115.2813 | 0.97281
[6 empty] | 23.5 | 1.454 | -0.598 | -0.61875 | 115.269 | 0.92015 | [6 empty] | 166.5 | 1.295 | 0.262 | 0.30834 | 115.2813 | 0.97281
[6 empty] | 23.51 | 1.454 | -0.598 | -0.61875 | 115.269 | 0.92015 | [6 empty] | 166.51 | 1.295 | 0.262 | 0.30834 | 115.2813 | 0.97281
[6 empty] | 23.52 | 1.454 | -0.598 | -0.61875 | 115.269 | 0.92015 | [6 empty] | 166.52 | 1.295 | 0.262 | 0.30834 | 115.2813 | 0.97281
[6 empty] | 23.53 | 1.454 | -0.598 | -0.61846 | 115.268 | 0.92021 | [6 empty] | 166.53 | 1.295 | 0.262 | 0.30834 | 115.2813 | 0.97281
[6 empty] | 23.54 | 1.454 | -0.598 | -0.61818 | 115.2863 | 0.92028 | [6 empty] | 166.54 | 1.295 | 0.262 | 0.30834 | 115.2813 | 0.97281
[6 empty] | 23.55 | 1.454 | -0.598 | -0.61727 | 115.2927 | 0.92049 | [6 empty] | 166.55 | 1.295 | 0.262 | 0.30834 | 115.2813 | 0.97281
[6 empty] | 23.56 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.2867 | 0.92069 | [6 empty] | 166.56 | 1.295 | 0.262 | 0.30834 | 115.2813 | 0.97281
[6 empty] | 23.57 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.57 | 1.295 | 0.262 | 0.30834 | 115.2813 | 0.97281
[6 empty] | 23.58 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.58 | 1.305 | 0.262 | 0.2835 | 115.2723 | 0.97721
[6 empty] | 23.59 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.59 | 1.307 | 0.262 | 0.27868 | 115.2637 | 0.97801
[6 empty] | 23.6 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.6 | 1.307 | 0.262 | 0.27868 | 115.2637 | 0.97801
[6 empty] | 23.61 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.61 | 1.307 | 0.262 | 0.27913 | 115.2613 | 0.97795
[6 empty] | 23.62 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.62 | 1.307 | 0.262 | 0.27956 | 115.2573 | 0.97788
[6 empty] | 23.63 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.63 | 1.307 | 0.262 | 0.28034 | 115.267 | 0.97776
[6 empty] | 23.64 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.64 | 1.307 | 0.262 | 0.28049 | 115.2793 | 0.97774
[6 empty] | 23.65 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.65 | 1.307 | 0.262 | 0.28049 | 115.2793 | 0.97774
[6 empty] | 23.66 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.66 | 1.307 | 0.262 | 0.28049 | 115.2793 | 0.97774
[6 empty] | 23.67 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.67 | 1.307 | 0.262 | 0.28049 | 115.2793 | 0.97774
[6 empty] | 23.68 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.68 | 1.307 | 0.262 | 0.28049 | 115.2797 | 0.97774
[6 empty] | 23.69 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.69 | 1.307 | 0.262 | 0.28049 | 115.2797 | 0.97774
[6 empty] | 23.7 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.7 | 1.307 | 0.262 | 0.28049 | 115.2797 | 0.97774
[6 empty] | 23.71 | 1.454 | -0.598 | -0.61635 | 115.293 | 0.92069 | [6 empty] | 166.71 | 1.307 | 0.262 | 0.28049 | 115.2797 | 0.97774
[6 empty] | 23.72 | 1.454 | -0.598 | -0.61542 | 115.2497 | 0.92091 | [6 empty] | 166.72 | 1.307 | 0.262 | 0.28049 | 115.2797 | 0.97774
[6 empty] | 23.73 | 1.454 | -0.598 | -0.61542 | 115.2497 | 0.92091 | [6 empty] | 166.73 | 1.307 | 0.262 | 0.28292 | 115.2753 | 0.97736
[6 empty] | 23.74 | 1.454 | -0.598 | -0.61542 | 115.2497 | 0.92091 | [6 empty] | 166.74 | 1.307 | 0.262 | 0.28337 | 115.2707 | 0.97729
[6 empty] | 23.75 | 1.454 | -0.598 | -0.61542 | 115.2497 | 0.92091 | [6 empty] | 166.75 | 1.307 | 0.262 | 0.28337 | 115.2707 | 0.97729
[6 empty] | 23.76 | 1.454 | -0.598 | -0.61542 | 115.2497 | 0.92091 | [6 empty] | 166.76 | 1.307 | 0.262 | 0.28337 | 115.2707 | 0.97729
[6 empty] | 23.77 | 1.464 | -0.598 | -0.61542 | 115.2497 | 0.92186 | [6 empty] | 166.77 | 1.307 | 0.262 | 0.28337 | 115.2707 | 0.97729
[6 empty] | 23.78 | 1.466 | -0.598 | -0.64854 | 115.2497 | 0.91451 | [6 empty] | 166.78 | 1.307 | 0.262 | 0.28337 | 115.2703 | 0.97729
[6 empty] | 23.79 | 1.466 | -0.598 | -0.64854 | 115.2497 | 0.91451 | [6 empty] | 166.79 | 1.307 | 0.262 | 0.28337 | 115.2703 | 0.97729
[6 empty] | 23.8 | 1.466 | -0.598 | -0.64854 | 115.2497 | 0.91451 | [6 empty] | 166.8 | 1.307 | 0.262 | 0.28337 | 115.2703 | 0.97729
[6 empty] | 23.81 | 1.466 | -0.598 | -0.64854 | 115.2497 | 0.91451 | [6 empty] | 166.81 | 1.307 | 0.262 | 0.28337 | 115.2703 | 0.97729
[6 empty] | 23.82 | 1.466 | -0.598 | -0.64854 | 115.2497 | 0.91451 | [6 empty] | 166.82 | 1.307 | 0.262 | 0.28337 | 115.2703 | 0.97729
[6 empty] | 23.83 | 1.466 | -0.598 | -0.64854 | 115.2497 | 0.91451 | [6 empty] | 166.83 | 1.306 | 0.262 | 0.28403 | 115.2647 | 0.97716
[6 empty] | 23.84 | 1.466 | -0.598 | -0.64854 | 115.2497 | 0.91451 | [6 empty] | 166.84 | 1.306 | 0.262 | 0.28447 | 115.2527 | 0.97709
[6 empty] | 23.85 | 1.465 | -0.598 | -0.64809 | 115.2497 | 0.91451 | [6 empty] | 166.85 | 1.306 | 0.262 | 0.2859 | 115.24 | 0.97687
[6 empty] | 23.86 | 1.465 | -0.598 | -0.64764 | 115.2453 | 0.91461 | [6 empty] | 166.86 | 1.306 | 0.262 | 0.2859 | 115.234 | 0.97687
[6 empty] | 23.87 | 1.465 | -0.598 | -0.64764 | 115.2413 | 0.91461 | [6 empty] | 166.87 | 1.306 | 0.262 | 0.2859 | 115.234 | 0.97687
[6 empty] | 23.88 | 1.465 | -0.598 | -0.64718 | 115.239 | 0.91472 | [6 empty] | 166.88 | 1.306 | 0.262 | 0.2859 | 115.234 | 0.97687
[6 empty] | 23.89 | 1.465 | -0.598 | -0.64671 | 115.2367 | 0.91483 | [6 empty] | 166.89 | 1.306 | 0.262 | 0.2859 | 115.234 | 0.97687
[6 empty] | 23.9 | 1.465 | -0.598 | -0.64671 | 115.2367 | 0.91483 | [6 empty] | 166.9 | 1.306 | 0.262 | 0.2859 | 115.234 | 0.97687
[6 empty] | 23.91 | 1.465 | -0.598 | -0.64671 | 115.2367 | 0.91483 | [6 empty] | 166.91 | 1.306 | 0.262 | 0.2859 | 115.234 | 0.97687
[6 empty] | 23.92 | 1.465 | -0.598 | -0.64671 | 115.2367 | 0.91483 | [6 empty] | 166.92 | 1.306 | 0.262 | 0.2859 | 115.234 | 0.97687
[6 empty] | 23.93 | 1.465 | -0.598 | -0.64671 | 115.2367 | 0.91483 | [6 empty] | 166.93 | 1.306 | 0.262 | 0.2875 | 115.263 | 0.97662
[6 empty] | 23.94 | 1.465 | -0.598 | -0.64671 | 115.2367 | 0.91483 | [6 empty] | 166.94 | 1.306 | 0.262 | 0.28793 | 115.299 | 0.97655
[6 empty] | 23.95 | 1.465 | -0.598 | -0.64671 | 115.2367 | 0.91483 | [6 empty] | 166.95 | 1.306 | 0.262 | 0.2886 | 115.312 | 0.97644
[6 empty] | 23.96 | 1.465 | -0.598 | -0.64671 | 115.2367 | 0.91483 | [6 empty] | 166.96 | 1.296 | 0.262 | 0.2746 | 115.3183 | 0.97828
[6 empty] | 23.97 | 1.465 | -0.598 | -0.64671 | 115.2367 | 0.91483 | [6 empty] | 166.97 | 1.286 | 0.262 | 0.26166 | 115.3183 | 0.97992
[6 empty] | 23.98 | 1.465 | -0.598 | -0.64671 | 115.2367 | 0.91483 | [6 empty] | 166.98 | 1.286 | 0.262 | 0.26166 | 115.3183 | 0.97992
[6 empty] | 23.99 | 1.465 | -0.598 | -0.64671 | 115.2367 | 0.91483 | [6 empty] | 166.99 | 1.286 | 0.262 | 0.26166 | 115.3183 | 0.97992
[6 empty] | 24 | 1.465 | -0.598 | -0.64619 | 115.226 | 0.91495 | [6 empty] | 167 | 1.286 | 0.262 | 0.26166 | 115.3183 | 0.97992
[6 empty] | 24.01 | 1.466 | -0.598 | -0.64567 | 115.234 | 0.91517 | [6 empty] | 167.01 | 1.286 | 0.262 | 0.26166 | 115.3183 | 0.97992
[6 empty] | 24.02 | 1.466 | -0.598 | -0.64567 | 115.2523 | 0.91517 | [6 empty] | 167.02 | 1.286 | 0.262 | 0.26166 | 115.3183 | 0.97992
[6 empty] | 24.03 | 1.466 | -0.598 | -0.64522 | 115.2523 | 0.91527 | [6 empty] | 167.03 | 1.286 | 0.262 | 0.26231 | 115.313 | 0.97982
[6 empty] | 24.04 | 1.465 | -0.598 | -0.64478 | 115.2483 | 0.91527 | [6 empty] | 167.04 | 1.286 | 0.262 | 0.26275 | 115.3013 | 0.97976
[6 empty] | 24.05 | 1.465 | -0.598 | -0.64478 | 115.244 | 0.91527 | [6 empty] | 167.05 | 1.285 | 0.262 | 0.26417 | 115.2893 | 0.97952
[6 empty] | 24.06 | 1.465 | -0.598 | -0.64478 | 115.244 | 0.91527 | [6 empty] | 167.06 | 1.285 | 0.262 | 0.26417 | 115.2827 | 0.97952
[6 empty] | 24.07 | 1.465 | -0.598 | -0.64478 | 115.244 | 0.91527 | [6 empty] | 167.07 | 1.285 | 0.262 | 0.26417 | 115.2827 | 0.97952
[6 empty] | 24.08 | 1.465 | -0.598 | -0.64431 | 115.2417 | 0.91538 | [6 empty] | 167.08 | 1.285 | 0.262 | 0.26417 | 115.2827 | 0.97952
[6 empty] | 24.09 | 1.465 | -0.598 | -0.64385 | 115.2397 | 0.91549 | [6 empty] | 167.09 | 1.285 | 0.262 | 0.26417 | 115.2827 | 0.97952
[6 empty] | 24.1 | 1.465 | -0.598 | -0.64385 | 115.2397 | 0.91549 | [6 empty] | 167.1 | 1.285 | 0.262 | 0.26417 | 115.2827 | 0.97952
[6 empty] | 24.11 | 1.465 | -0.598 | -0.64385 | 115.2397 | 0.91549 | [6 empty] | 167.11 | 1.285 | 0.262 | 0.26417 | 115.2827 | 0.97952
[6 empty] | 24.12 | 1.465 | -0.598 | -0.64385 | 115.2397 | 0.91549 | [6 empty] | 167.12 | 1.285 | 0.262 | 0.26417 | 115.2827 | 0.97952
[6 empty] | 24.13 | 1.465 | -0.598 | -0.64385 | 115.2397 | 0.91549 | [6 empty] | 167.13 | 1.285 | 0.262 | 0.26482 | 115.2773 | 0.97942
[6 empty] | 24.14 | 1.465 | -0.598 | -0.64385 | 115.2397 | 0.91549 | [6 empty] | 167.14 | 1.285 | 0.262 | 0.26493 | 115.272 | 0.9794
[6 empty] | 24.15 | 1.465 | -0.598 | -0.64385 | 115.2397 | 0.91549 | [6 empty] | 167.15 | 1.285 | 0.262 | 0.26493 | 115.272 | 0.9794
[6 empty] | 24.16 | 1.465 | -0.598 | -0.64385 | 115.2397 | 0.91549 | [6 empty] | 167.16 | 1.285 | 0.262 | 0.2654 | 115.2703 | 0.97933
[6 empty] | 24.17 | 1.465 | -0.598 | -0.64385 | 115.2397 | 0.91549 | [6 empty] | 167.17 | 1.285 | 0.262 | 0.26582 | 115.2663 | 0.97927
[6 empty] | 24.18 | 1.465 | -0.598 | -0.64335 | 115.225 | 0.9156 | [6 empty] | 167.18 | 1.285 | 0.262 | 0.26683 | 115.2703 | 0.97911
[6 empty] | 24.19 | 1.465 | -0.598 | -0.64286 | 115.218 | 0.91572 | [6 empty] | 167.19 | 1.285 | 0.262 | 0.26699 | 115.276 | 0.97909
[6 empty] | 24.2 | 1.465 | -0.598 | -0.64248 | 115.226 | 0.9158 | [6 empty] | 167.2 | 1.285 | 0.262 | 0.26699 | 115.276 | 0.97909
[6 empty] | 24.21 | 1.466 | -0.598 | -0.6421 | 115.24 | 0.91599 | [6 empty] | 167.21 | 1.285 | 0.262 | 0.26699 | 115.276 | 0.97909
[6 empty] | 24.22 | 1.466 | -0.598 | -0.6421 | 115.2547 | 0.91599 | [6 empty] | 167.22 | 1.285 | 0.262 | 0.26699 | 115.276 | 0.97909
[6 empty] | 24.23 | 1.466 | -0.598 | -0.6421 | 115.2547 | 0.91599 | [6 empty] | 167.23 | 1.285 | 0.262 | 0.26778 | 115.2883 | 0.97897
[6 empty] | 24.24 | 1.466 | -0.598 | -0.6421 | 115.2547 | 0.91599 | [6 empty] | 167.24 | 1.285 | 0.262 | 0.2679 | 115.3013 | 0.97895
[6 empty] | 24.25 | 1.466 | -0.598 | -0.64163 | 115.2523 | 0.9161 | [6 empty] | 167.25 | 1.285 | 0.262 | 0.2679 | 115.3013 | 0.97895
[6 empty] | 24.26 | 1.465 | -0.598 | -0.64117 | 115.2503 | 0.9161 | [6 empty] | 167.26 | 1.285 | 0.262 | 0.26837 | 115.2997 | 0.97888
[6 empty] | 24.27 | 1.465 | -0.598 | -0.64117 | 115.2503 | 0.9161 | [6 empty] | 167.27 | 1.284 | 0.262 | 0.26879 | 115.296 | 0.97878
[6 empty] | 24.28 | 1.465 | -0.598 | -0.64117 | 115.2503 | 0.9161 | [6 empty] | 167.28 | 1.284 | 0.262 | 0.26879 | 115.294 | 0.97878
[6 empty] | 24.29 | 1.465 | -0.598 | -0.64117 | 115.2503 | 0.9161 | [6 empty] | 167.29 | 1.284 | 0.262 | 0.26896 | 115.2897 | 0.97876
[6 empty] | 24.3 | 1.465 | -0.598 | -0.64117 | 115.2503 | 0.9161 | [6 empty] | 167.3 | 1.284 | 0.262 | 0.26964 | 115.2813 | 0.97865
[6 empty] | 24.31 | 1.465 | -0.598 | -0.64117 | 115.2503 | 0.9161 | [6 empty] | 167.31 | 1.284 | 0.262 | 0.27005 | 115.2747 | 0.97859
[6 empty] | 24.32 | 1.465 | -0.598 | -0.64117 | 115.2503 | 0.9161 | [6 empty] | 167.32 | 1.284 | 0.262 | 0.27041 | 115.2693 | 0.97854
[6 empty] | 24.33 | 1.465 | -0.598 | -0.64117 | 115.2503 | 0.9161 | [6 empty] | 167.33 | 1.284 | 0.262 | 0.27041 | 115.2667 | 0.97854
[6 empty] | 24.34 | 1.465 | -0.598 | -0.64117 | 115.2503 | 0.9161 | [6 empty] | 167.34 | 1.284 | 0.262 | 0.27041 | 115.2667 | 0.97854
[6 empty] | 24.35 | 1.465 | -0.598 | -0.64072 | 115.2503 | 0.91621 | [6 empty] | 167.35 | 1.284 | 0.262 | 0.27041 | 115.2667 | 0.97854
[6 empty] | 24.36 | 1.465 | -0.598 | -0.64028 | 115.2463 | 0.91631 | [6 empty] | 167.36 | 1.284 | 0.262 | 0.27085 | 115.2733 | 0.97847
[6 empty] | 24.37 | 1.466 | -0.598 | -0.63967 | 115.2403 | 0.91655 | [6 empty] | 167.37 | 1.284 | 0.262 | 0.27124 | 115.2863 | 0.97841
[6 empty] | 24.38 | 1.466 | -0.598 | -0.63967 | 115.2797 | 0.91655 | [6 empty] | 167.38 | 1.284 | 0.262 | 0.27124 | 115.293 | 0.97841
[6 empty] | 24.39 | 1.466 | -0.598 | -0.63967 | 115.2797 | 0.91655 | [6 empty] | 167.39 | 1.284 | 0.262 | 0.27124 | 115.2933 | 0.97841
[6 empty] | 24.4 | 1.466 | -0.598 | -0.63967 | 115.2797 | 0.91655 | [6 empty] | 167.4 | 1.284 | 0.262 | 0.27124 | 115.2933 | 0.97841
[6 empty] | 24.41 | 1.466 | -0.598 | -0.63967 | 115.2797 | 0.91655 | [6 empty] | 167.41 | 1.282 | 0.262 | 0.25403 | 115.296 | 0.98093
[6 empty] | 24.42 | 1.466 | -0.598 | -0.63908 | 115.309 | 0.91668 | [6 empty] | 167.42 | 1.28 | 0.262 | 0.23939 | 115.302 | 0.98296
[6 empty] | 24.43 | 1.466 | -0.598 | -0.63908 | 115.309 | 0.91668 | [6 empty] | 167.43 | 1.28 | 0.262 | 0.24006 | 115.3 | 0.98286
[6 empty] | 24.44 | 1.466 | -0.598 | -0.63908 | 115.309 | 0.91668 | [6 empty] | 167.44 | 1.28 | 0.262 | 0.24016 | 115.295 | 0.98285
[6 empty] | 24.45 | 1.466 | -0.598 | -0.63908 | 115.309 | 0.91668 | [6 empty] | 167.45 | 1.28 | 0.262 | 0.24016 | 115.295 | 0.98285
[6 empty] | 24.46 | 1.466 | -0.598 | -0.63908 | 115.309 | 0.91668 | [6 empty] | 167.46 | 1.28 | 0.262 | 0.24063 | 115.293 | 0.98278
[6 empty] | 24.47 | 1.417 | -0.598 | -0.63409 | 115.2753 | 0.91278 | [6 empty] | 167.47 | 1.28 | 0.262 | 0.24103 | 115.2897 | 0.98273
[6 empty] | 24.48 | 1.412 | -0.598 | -0.63409 | 115.2503 | 0.91224 | [6 empty] | 167.48 | 1.28 | 0.262 | 0.24103 | 115.288 | 0.98273
[6 empty] | 24.49 | 1.412 | -0.598 | -0.63409 | 115.2503 | 0.91224 | [6 empty] | 167.49 | 1.28 | 0.262 | 0.24103 | 115.288 | 0.98273
[6 empty] | 24.5 | 1.412 | -0.598 | -0.63409 | 115.2503 | 0.91224 | [6 empty] | 167.5 | 1.28 | 0.262 | 0.24103 | 115.288 | 0.98273
[6 empty] | 24.51 | 1.412 | -0.598 | -0.63409 | 115.2503 | 0.91224 | [6 empty] | 167.51 | 1.28 | 0.262 | 0.24103 | 115.288 | 0.98273
[6 empty] | 24.52 | 1.412 | -0.598 | -0.63409 | 115.2503 | 0.91224 | [6 empty] | 167.52 | 1.28 | 0.262 | 0.24103 | 115.288 | 0.98273
[6 empty] | 24.53 | 1.412 | -0.598 | -0.63409 | 115.2503 | 0.91224 | [6 empty] | 167.53 | 1.28 | 0.262 | 0.2417 | 115.2827 | 0.98263
[6 empty] | 24.54 | 1.412 | -0.598 | -0.63274 | 115.2503 | 0.91256 | [6 empty] | 167.54 | 1.28 | 0.262 | 0.24198 | 115.2733 | 0.9826
[6 empty] | 24.55 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2393 | 0.91289 | [6 empty] | 167.55 | 1.279 | 0.262 | 0.24267 | 115.265 | 0.98247
[6 empty] | 24.56 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2273 | 0.91289 | [6 empty] | 167.56 | 1.279 | 0.262 | 0.24267 | 115.261 | 0.98247
[6 empty] | 24.57 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2257 | 0.91289 | [6 empty] | 167.57 | 1.279 | 0.262 | 0.24267 | 115.261 | 0.98247
[6 empty] | 24.58 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2257 | 0.91289 | [6 empty] | 167.58 | 1.279 | 0.262 | 0.24344 | 115.2577 | 0.98236
[6 empty] | 24.59 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2257 | 0.91289 | [6 empty] | 167.59 | 1.279 | 0.262 | 0.24354 | 115.2543 | 0.98235
[6 empty] | 24.6 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2257 | 0.91289 | [6 empty] | 167.6 | 1.279 | 0.262 | 0.24354 | 115.2543 | 0.98235
[6 empty] | 24.61 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2257 | 0.91289 | [6 empty] | 167.61 | 1.279 | 0.262 | 0.24354 | 115.2543 | 0.98235
[6 empty] | 24.62 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2257 | 0.91289 | [6 empty] | 167.62 | 1.279 | 0.262 | 0.24354 | 115.2543 | 0.98235
[6 empty] | 24.63 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2257 | 0.91289 | [6 empty] | 167.63 | 1.279 | 0.262 | 0.24433 | 115.2673 | 0.98224
[6 empty] | 24.64 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2257 | 0.91289 | [6 empty] | 167.64 | 1.279 | 0.262 | 0.24463 | 115.2887 | 0.9822
[6 empty] | 24.65 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2257 | 0.91289 | [6 empty] | 167.65 | 1.279 | 0.262 | 0.24534 | 115.306 | 0.98209
[6 empty] | 24.66 | 1.412 | -0.598 | -0.6314 | 115.2257 | 0.91289 | [6 empty] | 167.66 | 1.279 | 0.262 | 0.24534 | 115.3147 | 0.98209
[6 empty] | 24.67 | 1.412 | -0.598 | -0.63005 | 115.2257 | 0.91321 | [6 empty] | 167.67 | 1.279 | 0.262 | 0.24534 | 115.3147 | 0.98209
[6 empty] | 24.68 | 1.412 | -0.598 | -0.62871 | 115.215 | 0.91353 | [6 empty] | 167.68 | 1.279 | 0.262 | 0.24611 | 115.3113 | 0.98198
[6 empty] | 24.69 | 1.412 | -0.598 | -0.62871 | 115.203 | 0.91353 | [6 empty] | 167.69 | 1.279 | 0.262 | 0.24621 | 115.308 | 0.98197
[6 empty] | 24.7 | 1.412 | -0.598 | -0.62871 | 115.2017 | 0.91353 | [6 empty] | 167.7 | 1.279 | 0.262 | 0.24621 | 115.308 | 0.98197
[6 empty] | 24.71 | 1.412 | -0.598 | -0.62871 | 115.2017 | 0.91353 | [6 empty] | 167.71 | 1.279 | 0.262 | 0.24664 | 115.306 | 0.98191
[6 empty] | 24.72 | 1.412 | -0.598 | -0.62871 | 115.2017 | 0.91353 | [6 empty] | 167.72 | 1.279 | 0.262 | 0.24698 | 115.301 | 0.98186
[6 empty] | 24.73 | 1.412 | -0.598 | -0.62871 | 115.2017 | 0.91353 | [6 empty] | 167.73 | 1.279 | 0.262 | 0.24776 | 115.29 | 0.98175
[6 empty] | 24.74 | 1.412 | -0.598 | -0.62871 | 115.2017 | 0.91353 | [6 empty] | 167.74 | 1.279 | 0.262 | 0.24785 | 115.282 | 0.98174
[6 empty] | 24.75 | 1.412 | -0.598 | -0.62871 | 115.2017 | 0.91353 | [6 empty] | 167.75 | 1.279 | 0.262 | 0.24785 | 115.282 | 0.98174
[6 empty] | 24.76 | 1.412 | -0.598 | -0.62806 | 115.2017 | 0.91369 | [6 empty] | 167.76 | 1.279 | 0.262 | 0.24785 | 115.282 | 0.98174
[6 empty] | 24.77 | 1.413 | -0.598 | -0.62714 | 115.2017 | 0.91402 | [6 empty] | 167.77 | 1.279 | 0.262 | 0.24785 | 115.282 | 0.98174
[6 empty] | 24.78 | 1.413 | -0.598 | -0.62688 | 115.2827 | 0.91408 | [6 empty] | 167.78 | 1.278 | 0.262 | 0.24863 | 115.279 | 0.9816
[6 empty] | 24.79 | 1.413 | -0.598 | -0.62688 | 115.298 | 0.91408 | [6 empty] | 167.79 | 1.278 | 0.262 | 0.2489 | 115.2733 | 0.98156
[6 empty] | 24.8 | 1.413 | -0.598 | -0.62688 | 115.298 | 0.91408 | [6 empty] | 167.8 | 1.278 | 0.262 | 0.24949 | 115.2683 | 0.98147
[6 empty] | 24.81 | 1.413 | -0.598 | -0.62688 | 115.298 | 0.91408 | [6 empty] | 167.81 | 1.278 | 0.262 | 0.24949 | 115.266 | 0.98147
[6 empty] | 24.82 | 1.413 | -0.598 | -0.62597 | 115.298 | 0.9143 | [6 empty] | 167.82 | 1.278 | 0.262 | 0.24949 | 115.266 | 0.98147
[6 empty] | 24.83 | 1.413 | -0.598 | -0.62506 | 115.292 | 0.91452 | [6 empty] | 167.83 | 1.278 | 0.262 | 0.24949 | 115.266 | 0.98147
[6 empty] | 24.84 | 1.413 | -0.598 | -0.62462 | 115.282 | 0.91462 | [6 empty] | 167.84 | 1.278 | 0.262 | 0.24969 | 115.262 | 0.98144
[6 empty] | 24.85 | 1.413 | -0.598 | -0.62419 | 115.2763 | 0.91472 | [6 empty] | 167.85 | 1.278 | 0.262 | 0.25037 | 115.254 | 0.98135
[6 empty] | 24.86 | 1.413 | -0.598 | -0.62419 | 115.2747 | 0.91472 | [6 empty] | 167.86 | 1.278 | 0.262 | 0.25037 | 115.25 | 0.98135
[6 empty] | 24.87 | 1.413 | -0.598 | -0.62419 | 115.2747 | 0.91472 | [6 empty] | 167.87 | 1.278 | 0.262 | 0.25037 | 115.25 | 0.98135
[6 empty] | 24.88 | 1.413 | -0.598 | -0.62419 | 115.2747 | 0.91472 | [6 empty] | 167.88 | 1.277 | 0.262 | 0.25184 | 115.242 | 0.9811
[6 empty] | 24.89 | 1.413 | -0.598 | -0.62374 | 115.2747 | 0.91483 | [6 empty] | 167.89 | 1.277 | 0.262 | 0.252 | 115.234 | 0.98108
[6 empty] | 24.9 | 1.413 | -0.598 | -0.6233 | 115.2747 | 0.91494 | [6 empty] | 167.9 | 1.277 | 0.262 | 0.252 | 115.234 | 0.98108
[6 empty] | 24.91 | 1.413 | -0.598 | -0.6233 | 115.271 | 0.91494 | [6 empty] | 167.91 | 1.277 | 0.262 | 0.252 | 115.234 | 0.98108
[6 empty] | 24.92 | 1.413 | -0.598 | -0.62237 | 115.2677 | 0.91516 | [6 empty] | 167.92 | 1.277 | 0.262 | 0.252 | 115.234 | 0.98108
[6 empty] | 24.93 | 1.413 | -0.598 | -0.62145 | 115.2687 | 0.91538 | [6 empty] | 167.93 | 1.277 | 0.262 | 0.25282 | 115.2517 | 0.98096
[6 empty] | 24.94 | 1.413 | -0.598 | -0.62145 | 115.2753 | 0.91538 | [6 empty] | 167.94 | 1.277 | 0.262 | 0.25291 | 115.2693 | 0.98095
[6 empty] | 24.95 | 1.413 | -0.598 | -0.62145 | 115.2817 | 0.91538 | [6 empty] | 167.95 | 1.277 | 0.262 | 0.25291 | 115.2693 | 0.98095
[6 empty] | 24.96 | 1.413 | -0.598 | -0.62145 | 115.2817 | 0.91538 | [6 empty] | 167.96 | 1.278 | 0.262 | 0.25388 | 115.2827 | 0.98083
[6 empty] | 24.97 | 1.413 | -0.598 | -0.62107 | 115.2817 | 0.91547 | [6 empty] | 167.97 | 1.278 | 0.262 | 0.25461 | 115.3097 | 0.98073
[6 empty] | 24.98 | 1.413 | -0.598 | -0.62069 | 115.2817 | 0.91556 | [6 empty] | 167.98 | 1.277 | 0.262 | 0.2554 | 115.315 | 0.98058
[6 empty] | 24.99 | 1.413 | -0.598 | -0.62026 | 115.2963 | 0.91566 | [6 empty] | 167.99 | 1.277 | 0.262 | 0.25548 | 115.3073 | 0.98057
[6 empty] | 25 | 1.413 | -0.598 | -0.61983 | 115.309 | 0.91577 | [6 empty] | 168 | 1.277 | 0.262 | 0.25548 | 115.3073 | 0.98057
[6 empty] | 25.01 | 1.413 | -0.598 | -0.61936 | 115.3077 | 0.91588 | [6 empty] | 168.01 | 1.277 | 0.262 | 0.25548 | 115.3073 | 0.98057
[6 empty] | 25.02 | 1.413 | -0.598 | -0.6189 | 115.2787 | 0.91599 | [6 empty] | 168.02 | 1.277 | 0.262 | 0.25548 | 115.3073 | 0.98057
[6 empty] | 25.03 | 1.413 | -0.598 | -0.6189 | 115.2953 | 0.91599 | [6 empty] | 168.03 | 1.277 | 0.262 | 0.25548 | 115.3073 | 0.98057
[6 empty] | 25.04 | 1.413 | -0.598 | -0.61845 | 115.2953 | 0.91609 | [6 empty] | 168.04 | 1.277 | 0.262 | 0.25569 | 115.306 | 0.98054
[6 empty] | 25.05 | 1.413 | -0.598 | -0.61801 | 115.2953 | 0.9162 | [6 empty] | 168.05 | 1.277 | 0.262 | 0.25635 | 115.303 | 0.98044
[6 empty] | 25.06 | 1.413 | -0.598 | -0.61801 | 115.2923 | 0.9162 | [6 empty] | 168.06 | 1.277 | 0.262 | 0.25679 | 115.299 | 0.98037
[6 empty] | 25.07 | 1.413 | -0.598 | -0.61757 | 115.2887 | 0.9163 | [6 empty] | 168.07 | 1.277 | 0.262 | 0.25712 | 115.2943 | 0.98033
[6 empty] | 25.08 | 1.413 | -0.598 | -0.61714 | 115.2873 | 0.91641 | [6 empty] | 168.08 | 1.277 | 0.262 | 0.25712 | 115.292 | 0.98033
[6 empty] | 25.09 | 1.413 | -0.598 | -0.61665 | 115.286 | 0.91652 | [6 empty] | 168.09 | 1.277 | 0.262 | 0.25733 | 115.2883 | 0.98029
[6 empty] | 25.1 | 1.413 | -0.598 | -0.61616 | 115.276 | 0.91664 | [6 empty] | 168.1 | 1.277 | 0.262 | 0.25799 | 115.2803 | 0.9802
[6 empty] | 25.11 | 1.413 | -0.598 | -0.61571 | 115.2843 | 0.91675 | [6 empty] | 168.11 | 1.277 | 0.262 | 0.25799 | 115.2767 | 0.9802
[6 empty] | 25.12 | 1.413 | -0.598 | -0.61527 | 115.3033 | 0.91685 | [6 empty] | 168.12 | 1.277 | 0.262 | 0.25799 | 115.2767 | 0.9802
[6 empty] | 25.13 | 1.413 | -0.598 | -0.61527 | 115.2967 | 0.91685 | [6 empty] | 168.13 | 1.277 | 0.262 | 0.25799 | 115.2767 | 0.9802
[6 empty] | 25.14 | 1.413 | -0.598 | -0.61483 | 115.2967 | 0.91696 | [6 empty] | 168.14 | 1.276 | 0.262 | 0.25821 | 115.2753 | 0.98013
[6 empty] | 25.15 | 1.413 | -0.598 | -0.6144 | 115.2957 | 0.91706 | [6 empty] | 168.15 | 1.276 | 0.262 | 0.25886 | 115.2723 | 0.98004
[6 empty] | 25.16 | 1.413 | -0.598 | -0.6144 | 115.294 | 0.91706 | [6 empty] | 168.16 | 1.276 | 0.262 | 0.25931 | 115.2687 | 0.97997
[6 empty] | 25.17 | 1.413 | -0.598 | -0.61349 | 115.294 | 0.91727 | [6 empty] | 168.17 | 1.276 | 0.262 | 0.25963 | 115.2643 | 0.97992
[6 empty] | 25.18 | 1.413 | -0.598 | -0.61258 | 115.2883 | 0.91749 | [6 empty] | 168.18 | 1.276 | 0.262 | 0.25963 | 115.2617 | 0.97992
[6 empty] | 25.19 | 1.413 | -0.598 | -0.61258 | 115.2793 | 0.91749 | [6 empty] | 168.19 | 1.276 | 0.262 | 0.25963 | 115.2617 | 0.97992
[6 empty] | 25.2 | 1.413 | -0.598 | -0.61258 | 115.2757 | 0.91749 | [6 empty] | 168.2 | 1.276 | 0.262 | 0.25963 | 115.2617 | 0.97992
[6 empty] | 25.21 | 1.413 | -0.598 | -0.61231 | 115.2757 | 0.91755 | [6 empty] | 168.21 | 1.276 | 0.262 | 0.25963 | 115.2617 | 0.97992
[6 empty] | 25.22 | 1.413 | -0.598 | -0.6116 | 115.3063 | 0.91772 | [6 empty] | 168.22 | 1.276 | 0.262 | 0.25963 | 115.2617 | 0.97992
[6 empty] | 25.23 | 1.413 | -0.598 | -0.61115 | 115.3063 | 0.91783 | [6 empty] | 168.23 | 1.276 | 0.262 | 0.25963 | 115.2617 | 0.97992
[6 empty] | 25.24 | 1.413 | -0.598 | -0.61069 | 115.3033 | 0.91794 | [6 empty] | 168.24 | 1.276 | 0.262 | 0.25993 | 115.2647 | 0.97988
[6 empty] | 25.25 | 1.413 | -0.598 | -0.61022 | 115.2857 | 0.91805 | [6 empty] | 168.25 | 1.276 | 0.262 | 0.26082 | 115.2713 | 0.97974
[6 empty] | 25.26 | 1.413 | -0.598 | -0.61022 | 115.28 | 0.91805 | [6 empty] | 168.26 | 1.276 | 0.262 | 0.26082 | 115.275 | 0.97974
[6 empty] | 25.27 | 1.413 | -0.598 | -0.60962 | 115.2883 | 0.91819 | [6 empty] | 168.27 | 1.276 | 0.262 | 0.26082 | 115.275 | 0.97974
[6 empty] | 25.28 | 1.413 | -0.598 | -0.60902 | 115.2707 | 0.91833 | [6 empty] | 168.28 | 1.276 | 0.262 | 0.26082 | 115.275 | 0.97974
[6 empty] | 25.29 | 1.412 | -0.598 | -0.60902 | 115.253 | 0.91823 | [6 empty] | 168.29 | 1.276 | 0.262 | 0.26082 | 115.275 | 0.97974
[6 empty] | 25.3 | 1.412 | -0.598 | -0.60902 | 115.253 | 0.91823 | [6 empty] | 168.3 | 1.276 | 0.262 | 0.26082 | 115.275 | 0.97974
[6 empty] | 25.31 | 1.412 | -0.598 | -0.60857 | 115.253 | 0.91834 | [6 empty] | 168.31 | 1.276 | 0.262 | 0.26179 | 115.2717 | 0.9796
[6 empty] | 25.32 | 1.412 | -0.598 | -0.60786 | 115.253 | 0.9185 | [6 empty] | 168.32 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.264 | 0.97946
[6 empty] | 25.33 | 1.413 | -0.598 | -0.60759 | 115.2463 | 0.91867 | [6 empty] | 168.33 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.34 | 1.413 | -0.598 | -0.60759 | 115.2657 | 0.91867 | [6 empty] | 168.34 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.35 | 1.413 | -0.598 | -0.60759 | 115.2857 | 0.91867 | [6 empty] | 168.35 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.36 | 1.413 | -0.598 | -0.60759 | 115.2857 | 0.91867 | [6 empty] | 168.36 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.37 | 1.413 | -0.598 | -0.6065 | 115.2857 | 0.91893 | [6 empty] | 168.37 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.38 | 1.413 | -0.598 | -0.60542 | 115.2953 | 0.91918 | [6 empty] | 168.38 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.39 | 1.413 | -0.598 | -0.60542 | 115.305 | 0.91918 | [6 empty] | 168.39 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.4 | 1.413 | -0.598 | -0.60542 | 115.305 | 0.91918 | [6 empty] | 168.4 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.41 | 1.413 | -0.598 | -0.60542 | 115.305 | 0.91918 | [6 empty] | 168.41 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.42 | 1.413 | -0.598 | -0.60542 | 115.305 | 0.91918 | [6 empty] | 168.42 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.43 | 1.413 | -0.598 | -0.60542 | 115.305 | 0.91918 | [6 empty] | 168.43 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.44 | 1.413 | -0.598 | -0.60455 | 115.3053 | 0.91939 | [6 empty] | 168.44 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.45 | 1.413 | -0.598 | -0.60368 | 115.307 | 0.91959 | [6 empty] | 168.45 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.46 | 1.413 | -0.598 | -0.60323 | 115.3093 | 0.9197 | [6 empty] | 168.46 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.47 | 1.413 | -0.598 | -0.60279 | 115.3093 | 0.9198 | [6 empty] | 168.47 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.48 | 1.413 | -0.598 | -0.60279 | 115.3033 | 0.9198 | [6 empty] | 168.48 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.49 | 1.413 | -0.598 | -0.60279 | 115.3033 | 0.9198 | [6 empty] | 168.49 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.5 | 1.413 | -0.598 | -0.60279 | 115.3033 | 0.9198 | [6 empty] | 168.5 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.51 | 1.413 | -0.598 | -0.60279 | 115.3033 | 0.9198 | [6 empty] | 168.51 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.52 | 1.413 | -0.598 | -0.60235 | 115.3033 | 0.9199 | [6 empty] | 168.52 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.53 | 1.413 | -0.598 | -0.60191 | 115.2827 | 0.92001 | [6 empty] | 168.53 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.54 | 1.413 | -0.598 | -0.60146 | 115.2617 | 0.92011 | [6 empty] | 168.54 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.55 | 1.413 | -0.598 | -0.60102 | 115.2617 | 0.92022 | [6 empty] | 168.55 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.56 | 1.412 | -0.598 | -0.60048 | 115.2627 | 0.92024 | [6 empty] | 168.56 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.57 | 1.413 | -0.598 | -0.60048 | 115.2873 | 0.92034 | [6 empty] | 168.57 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.58 | 1.413 | -0.598 | -0.60048 | 115.2873 | 0.92034 | [6 empty] | 168.58 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.59 | 1.413 | -0.598 | -0.60048 | 115.2873 | 0.92034 | [6 empty] | 168.59 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.6 | 1.413 | -0.598 | -0.60048 | 115.2873 | 0.92034 | [6 empty] | 168.6 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.61 | 1.413 | -0.598 | -0.59994 | 115.2867 | 0.92047 | [6 empty] | 168.61 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.62 | 1.413 | -0.598 | -0.59994 | 115.3063 | 0.92047 | [6 empty] | 168.62 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.63 | 1.413 | -0.598 | -0.59994 | 115.3263 | 0.92047 | [6 empty] | 168.63 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.64 | 1.413 | -0.598 | -0.59906 | 115.3263 | 0.92067 | [6 empty] | 168.64 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.65 | 1.413 | -0.598 | -0.59818 | 115.314 | 0.92088 | [6 empty] | 168.65 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.66 | 1.413 | -0.598 | -0.59818 | 115.311 | 0.92088 | [6 empty] | 168.66 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.67 | 1.413 | -0.598 | -0.59818 | 115.3193 | 0.92088 | [6 empty] | 168.67 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.68 | 1.413 | -0.598 | -0.59818 | 115.3193 | 0.92088 | [6 empty] | 168.68 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.69 | 1.413 | -0.598 | -0.59772 | 115.3193 | 0.92099 | [6 empty] | 168.69 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.7 | 1.413 | -0.598 | -0.59725 | 115.305 | 0.9211 | [6 empty] | 168.7 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.71 | 1.413 | -0.598 | -0.59721 | 115.2997 | 0.92111 | [6 empty] | 168.71 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.72 | 1.413 | -0.598 | -0.59721 | 115.3083 | 0.92111 | [6 empty] | 168.72 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.73 | 1.413 | -0.598 | -0.59721 | 115.3083 | 0.92111 | [6 empty] | 168.73 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.74 | 1.413 | -0.598 | -0.59721 | 115.3083 | 0.92111 | [6 empty] | 168.74 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.75 | 1.413 | -0.598 | -0.59721 | 115.3083 | 0.92111 | [6 empty] | 168.75 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.76 | 1.413 | -0.598 | -0.59632 | 115.3083 | 0.92131 | [6 empty] | 168.76 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.77 | 1.413 | -0.598 | -0.59632 | 115.3053 | 0.92131 | [6 empty] | 168.77 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.78 | 1.413 | -0.598 | -0.59632 | 115.303 | 0.92131 | [6 empty] | 168.78 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.79 | 1.413 | -0.598 | -0.59632 | 115.303 | 0.92131 | [6 empty] | 168.79 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.8 | 1.413 | -0.598 | -0.59632 | 115.303 | 0.92131 | [6 empty] | 168.8 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.81 | 1.413 | -0.598 | -0.59538 | 115.2813 | 0.92153 | [6 empty] | 168.81 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.82 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2563 | 0.92144 | [6 empty] | 168.82 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.83 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.83 | 1.275 | 0.262 | 0.26246 | 115.26 | 0.97946
[6 empty] | 25.84 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.84 | 1.276 | 0.262 | 0.26232 | 115.265 | 0.97952
[6 empty] | 25.85 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.85 | 1.276 | 0.262 | 0.26199 | 115.2747 | 0.97957
[6 empty] | 25.86 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.86 | 1.276 | 0.262 | 0.26199 | 115.2797 | 0.97957
[6 empty] | 25.87 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.87 | 1.276 | 0.262 | 0.26199 | 115.2797 | 0.97957
[6 empty] | 25.88 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.88 | 1.276 | 0.262 | 0.26199 | 115.2797 | 0.97957
[6 empty] | 25.89 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.89 | 1.276 | 0.262 | 0.26177 | 115.282 | 0.9796
[6 empty] | 25.9 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.9 | 1.276 | 0.262 | 0.26122 | 115.287 | 0.97968
[6 empty] | 25.91 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.91 | 1.276 | 0.262 | 0.26122 | 115.2893 | 0.97968
[6 empty] | 25.92 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.92 | 1.276 | 0.262 | 0.26122 | 115.2893 | 0.97968
[6 empty] | 25.93 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.93 | 1.276 | 0.262 | 0.26035 | 115.2713 | 0.97981
[6 empty] | 25.94 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.94 | 1.276 | 0.262 | 0.26031 | 115.2537 | 0.97982
[6 empty] | 25.95 | 1.412 | -0.598 | -0.59538 | 115.2533 | 0.92144 | [6 empty] | 168.95 | 1.276 | 0.262 | 0.26031 | 115.2537 | 0.97982
[6 empty] | 25.96 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.228 | 0.92153 | [6 empty] | 168.96 | 1.276 | 0.262 | 0.25981 | 115.2467 | 0.97989
[6 empty] | 25.97 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 168.97 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2323 | 0.97994
[6 empty] | 25.98 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 168.98 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 25.99 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 168.99 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26.01 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169.01 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26.02 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169.02 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26.03 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169.03 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26.04 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169.04 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26.05 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169.05 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26.06 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169.06 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26.07 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169.07 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26.08 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169.08 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26.09 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169.09 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26.1 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169.1 | 1.276 | 0.262 | 0.25951 | 115.2257 | 0.97994
[6 empty] | 26.11 | 1.412 | -0.598 | -0.595 | 115.2027 | 0.92153 | [6 empty] | 169.11 | 1.276 | 0.262 | 0.25894 | 115.219 | 0.98002
[6 empty] | 26.12 | 1.412 | -0.598 | -0.5947 | 115.2027 | 0.92159 | [6 empty] | 169.12 | 1.276 | 0.262 | 0.25862 | 115.2057 | 0.98007
[6 empty] | 26.13 | 1.412 | -0.598 | -0.59441 | 115.1977 | 0.92166 | [6 empty] | 169.13 | 1.276 | 0.262 | 0.25777 | 115.2067 | 0.9802
[6 empty] | 26.14 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1783 | 0.92156 | [6 empty] | 169.14 | 1.276 | 0.262 | 0.25775 | 115.2143 | 0.9802
[6 empty] | 26.15 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.15 | 1.276 | 0.262 | 0.25775 | 115.2143 | 0.9802
[6 empty] | 26.16 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.16 | 1.276 | 0.262 | 0.25775 | 115.2143 | 0.9802
[6 empty] | 26.17 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.17 | 1.276 | 0.262 | 0.25775 | 115.2143 | 0.9802
[6 empty] | 26.18 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.18 | 1.276 | 0.262 | 0.25775 | 115.2143 | 0.9802
[6 empty] | 26.19 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.19 | 1.276 | 0.262 | 0.25775 | 115.2143 | 0.9802
[6 empty] | 26.2 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.2 | 1.276 | 0.262 | 0.25775 | 115.2143 | 0.9802
[6 empty] | 26.21 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.21 | 1.276 | 0.262 | 0.25775 | 115.2143 | 0.9802
[6 empty] | 26.22 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.22 | 1.276 | 0.262 | 0.25775 | 115.2143 | 0.9802
[6 empty] | 26.23 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.23 | 1.276 | 0.262 | 0.25775 | 115.2143 | 0.9802
[6 empty] | 26.24 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.24 | 1.276 | 0.262 | 0.25747 | 115.216 | 0.98024
[6 empty] | 26.25 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.25 | 1.276 | 0.262 | 0.25687 | 115.219 | 0.98033
[6 empty] | 26.26 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.26 | 1.276 | 0.262 | 0.25687 | 115.22 | 0.98033
[6 empty] | 26.27 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.27 | 1.276 | 0.262 | 0.25687 | 115.22 | 0.98033
[6 empty] | 26.28 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.28 | 1.276 | 0.262 | 0.25687 | 115.22 | 0.98033
[6 empty] | 26.29 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.29 | 1.276 | 0.262 | 0.25687 | 115.22 | 0.98033
[6 empty] | 26.3 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.3 | 1.276 | 0.262 | 0.25687 | 115.22 | 0.98033
[6 empty] | 26.31 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.31 | 1.276 | 0.262 | 0.25687 | 115.22 | 0.98033
[6 empty] | 26.32 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.32 | 1.276 | 0.262 | 0.25687 | 115.22 | 0.98033
[6 empty] | 26.33 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.33 | 1.276 | 0.262 | 0.25687 | 115.22 | 0.98033
[6 empty] | 26.34 | 1.411 | -0.598 | -0.59441 | 115.1637 | 0.92156 | [6 empty] | 169.34 | 1.276 | 0.262 | 0.25687 | 115.22 | 0.98033
[6 empty] | 26.35 | 1.411 | -0.598 | -0.59486 | 115.1663 | 0.92146 | [6 empty] | 169.35 | 1.276 | 0.262 | 0.25687 | 115.22 | 0.98033
[6 empty] | 26.36 | 1.411 | -0.598 | -0.5953 | 115.169 | 0.92135 | [6 empty] | 169.36 | 1.276 | 0.262 | 0.25637 | 115.2223 | 0.98041
[6 empty] | 26.37 | 1.411 | -0.598 | -0.5953 | 115.169 | 0.92135 | [6 empty] | 169.37 | 1.276 | 0.262 | 0.25611 | 115.227 | 0.98045
[6 empty] | 26.38 | 1.411 | -0.598 | -0.5953 | 115.169 | 0.92135 | [6 empty] | 169.38 | 1.276 | 0.262 | 0.25611 | 115.2293 | 0.98045
[6 empty] | 26.39 | 1.411 | -0.598 | -0.5953 | 115.169 | 0.92135 | [6 empty] | 169.39 | 1.276 | 0.262 | 0.25611 | 115.2293 | 0.98045
[6 empty] | 26.4 | 1.411 | -0.598 | -0.5953 | 115.169 | 0.92135 | [6 empty] | 169.4 | 1.276 | 0.262 | 0.25611 | 115.2293 | 0.98045
[6 empty] | 26.41 | 1.411 | -0.598 | -0.5953 | 115.169 | 0.92135 | [6 empty] | 169.41 | 1.276 | 0.262 | 0.25611 | 115.2293 | 0.98045
[6 empty] | 26.42 | 1.411 | -0.598 | -0.5953 | 115.169 | 0.92135 | [6 empty] | 169.42 | 1.276 | 0.262 | 0.25611 | 115.2293 | 0.98045
[6 empty] | 26.43 | 1.412 | -0.598 | -0.5962 | 115.169 | 0.92124 | [6 empty] | 169.43 | 1.276 | 0.262 | 0.25611 | 115.2293 | 0.98045
[6 empty] | 26.44 | 1.412 | -0.598 | -0.5971 | 115.1753 | 0.92103 | [6 empty] | 169.44 | 1.276 | 0.262 | 0.25591 | 115.228 | 0.98048
[6 empty] | 26.45 | 1.412 | -0.598 | -0.5971 | 115.182 | 0.92103 | [6 empty] | 169.45 | 1.276 | 0.262 | 0.25551 | 115.2247 | 0.98053
[6 empty] | 26.46 | 1.412 | -0.598 | -0.5971 | 115.182 | 0.92103 | [6 empty] | 169.46 | 1.276 | 0.262 | 0.25498 | 115.216 | 0.98061
[6 empty] | 26.47 | 1.412 | -0.598 | -0.5971 | 115.182 | 0.92103 | [6 empty] | 169.47 | 1.276 | 0.262 | 0.25471 | 115.202 | 0.98065
[6 empty] | 26.48 | 1.412 | -0.598 | -0.59755 | 115.1843 | 0.92093 | [6 empty] | 169.48 | 1.276 | 0.262 | 0.25471 | 115.1953 | 0.98065
[6 empty] | 26.49 | 1.412 | -0.598 | -0.59799 | 115.1873 | 0.92082 | [6 empty] | 169.49 | 1.276 | 0.262 | 0.25471 | 115.1953 | 0.98065
[6 empty] | 26.5 | 1.412 | -0.598 | -0.59799 | 115.1873 | 0.92082 | [6 empty] | 169.5 | 1.276 | 0.262 | 0.25471 | 115.1953 | 0.98065
[6 empty] | 26.51 | 1.412 | -0.598 | -0.59799 | 115.1873 | 0.92082 | [6 empty] | 169.51 | 1.276 | 0.262 | 0.25471 | 115.1953 | 0.98065
[6 empty] | 26.52 | 1.412 | -0.598 | -0.59799 | 115.1873 | 0.92082 | [6 empty] | 169.52 | 1.276 | 0.262 | 0.25471 | 115.1953 | 0.98065
[6 empty] | 26.53 | 1.412 | -0.598 | -0.59799 | 115.1873 | 0.92082 | [6 empty] | 169.53 | 1.276 | 0.262 | 0.25471 | 115.1953 | 0.98065
[6 empty] | 26.54 | 1.412 | -0.598 | -0.59799 | 115.1873 | 0.92082 | [6 empty] | 169.54 | 1.276 | 0.262 | 0.25471 | 115.1953 | 0.98065
[6 empty] | 26.55 | 1.411 | -0.598 | -0.59892 | 115.1803 | 0.92051 | [6 empty] | 169.55 | 1.276 | 0.262 | 0.25471 | 115.1953 | 0.98065
[6 empty] | 26.56 | 1.411 | -0.598 | -0.59984 | 115.1717 | 0.92029 | [6 empty] | 169.56 | 1.276 | 0.262 | 0.25471 | 115.1953 | 0.98065
[6 empty] | 26.57 | 1.411 | -0.598 | -0.59984 | 115.1703 | 0.92029 | [6 empty] | 169.57 | 1.276 | 0.262 | 0.25471 | 115.1993 | 0.98065
[6 empty] | 26.58 | 1.411 | -0.598 | -0.60029 | 115.173 | 0.92019 | [6 empty] | 169.58 | 1.277 | 0.262 | 0.25307 | 115.2143 | 0.98092
[6 empty] | 26.59 | 1.412 | -0.598 | -0.60073 | 115.176 | 0.92018 | [6 empty] | 169.59 | 1.277 | 0.262 | 0.25307 | 115.2207 | 0.98092
[6 empty] | 26.6 | 1.412 | -0.598 | -0.60073 | 115.176 | 0.92018 | [6 empty] | 169.6 | 1.277 | 0.262 | 0.25307 | 115.2207 | 0.98092
[6 empty] | 26.61 | 1.412 | -0.598 | -0.60073 | 115.176 | 0.92018 | [6 empty] | 169.61 | 1.277 | 0.262 | 0.25307 | 115.2207 | 0.98092
[6 empty] | 26.62 | 1.412 | -0.598 | -0.60073 | 115.176 | 0.92018 | [6 empty] | 169.62 | 1.277 | 0.262 | 0.25307 | 115.2207 | 0.98092
[6 empty] | 26.63 | 1.412 | -0.598 | -0.60117 | 115.176 | 0.92008 | [6 empty] | 169.63 | 1.277 | 0.262 | 0.25307 | 115.2207 | 0.98092
[6 empty] | 26.64 | 1.412 | -0.598 | -0.6016 | 115.177 | 0.91998 | [6 empty] | 169.64 | 1.277 | 0.262 | 0.25307 | 115.2207 | 0.98092
[6 empty] | 26.65 | 1.412 | -0.598 | -0.60251 | 115.181 | 0.91976 | [6 empty] | 169.65 | 1.277 | 0.262 | 0.25307 | 115.2207 | 0.98092
[6 empty] | 26.66 | 1.412 | -0.598 | -0.60342 | 115.1897 | 0.91955 | [6 empty] | 169.66 | 1.277 | 0.262 | 0.25307 | 115.2207 | 0.98092
[6 empty] | 26.67 | 1.412 | -0.598 | -0.60342 | 115.195 | 0.91955 | [6 empty] | 169.67 | 1.277 | 0.262 | 0.25306 | 115.2217 | 0.98092
[6 empty] | 26.68 | 1.412 | -0.598 | -0.60342 | 115.195 | 0.91955 | [6 empty] | 169.68 | 1.277 | 0.262 | 0.2522 | 115.2253 | 0.98105
[6 empty] | 26.69 | 1.412 | -0.598 | -0.60342 | 115.195 | 0.91955 | [6 empty] | 169.69 | 1.277 | 0.262 | 0.2522 | 115.227 | 0.98105
[6 empty] | 26.7 | 1.412 | -0.598 | -0.60342 | 115.195 | 0.91955 | [6 empty] | 169.7 | 1.277 | 0.262 | 0.2522 | 115.227 | 0.98105
[6 empty] | 26.71 | 1.412 | -0.598 | -0.60342 | 115.195 | 0.91955 | [6 empty] | 169.71 | 1.277 | 0.262 | 0.25158 | 115.218 | 0.98114
[6 empty] | 26.72 | 1.412 | -0.598 | -0.60429 | 115.196 | 0.91935 | [6 empty] | 169.72 | 1.277 | 0.262 | 0.25128 | 115.1973 | 0.98118
[6 empty] | 26.73 | 1.412 | -0.598 | -0.60467 | 115.1817 | 0.91926 | [6 empty] | 169.73 | 1.277 | 0.262 | 0.25128 | 115.1917 | 0.98118
[6 empty] | 26.74 | 1.411 | -0.598 | -0.60505 | 115.1667 | 0.91907 | [6 empty] | 169.74 | 1.277 | 0.262 | 0.25098 | 115.185 | 0.98123
[6 empty] | 26.75 | 1.412 | -0.598 | -0.60551 | 115.158 | 0.91906 | [6 empty] | 169.75 | 1.277 | 0.262 | 0.2504 | 115.1717 | 0.98131
[6 empty] | 26.76 | 1.412 | -0.598 | -0.60597 | 115.164 | 0.91895 | [6 empty] | 169.76 | 1.277 | 0.262 | 0.2504 | 115.1653 | 0.98131
[6 empty] | 26.77 | 1.412 | -0.598 | -0.60597 | 115.1783 | 0.91895 | [6 empty] | 169.77 | 1.277 | 0.262 | 0.2504 | 115.1653 | 0.98131
[6 empty] | 26.78 | 1.412 | -0.598 | -0.60597 | 115.1783 | 0.91895 | [6 empty] | 169.78 | 1.277 | 0.262 | 0.2504 | 115.1653 | 0.98131
[6 empty] | 26.79 | 1.412 | -0.598 | -0.60597 | 115.1783 | 0.91895 | [6 empty] | 169.79 | 1.277 | 0.262 | 0.2504 | 115.1653 | 0.98131
[6 empty] | 26.8 | 1.412 | -0.598 | -0.60597 | 115.1783 | 0.91895 | [6 empty] | 169.8 | 1.277 | 0.262 | 0.2504 | 115.1653 | 0.98131
[6 empty] | 26.81 | 1.412 | -0.598 | -0.60597 | 115.17 | 0.91895 | [6 empty] | 169.81 | 1.277 | 0.262 | 0.2504 | 115.1653 | 0.98131
[6 empty] | 26.82 | 1.412 | -0.598 | -0.60774 | 115.174 | 0.91853 | [6 empty] | 169.82 | 1.277 | 0.262 | 0.2504 | 115.1653 | 0.98131
[6 empty] | 26.83 | 1.412 | -0.598 | -0.60798 | 115.177 | 0.91848 | [6 empty] | 169.83 | 1.277 | 0.262 | 0.2504 | 115.1653 | 0.98131
[6 empty] | 26.84 | 1.412 | -0.598 | -0.60822 | 115.1723 | 0.91842 | [6 empty] | 169.84 | 1.277 | 0.262 | 0.2504 | 115.1653 | 0.98131
[6 empty] | 26.85 | 1.412 | -0.598 | -0.60822 | 115.1773 | 0.91842 | [6 empty] | 169.85 | 1.277 | 0.262 | 0.2504 | 115.1653 | 0.98131
[6 empty] | 26.86 | 1.412 | -0.598 | -0.60822 | 115.1773 | 0.91842 | [6 empty] | 169.86 | 1.277 | 0.262 | 0.24985 | 115.1583 | 0.98139
[6 empty] | 26.87 | 1.412 | -0.598 | -0.60822 | 115.1773 | 0.91842 | [6 empty] | 169.87 | 1.277 | 0.262 | 0.24959 | 115.1427 | 0.98143
[6 empty] | 26.88 | 1.412 | -0.598 | -0.60822 | 115.1773 | 0.91842 | [6 empty] | 169.88 | 1.277 | 0.262 | 0.24959 | 115.1383 | 0.98143
[6 empty] | 26.89 | 1.412 | -0.598 | -0.60822 | 115.1773 | 0.91842 | [6 empty] | 169.89 | 1.277 | 0.262 | 0.24959 | 115.1383 | 0.98143
[6 empty] | 26.9 | 1.412 | -0.598 | -0.60822 | 115.1773 | 0.91842 | [6 empty] | 169.9 | 1.277 | 0.262 | 0.24959 | 115.1383 | 0.98143
[6 empty] | 26.91 | 1.411 | -0.598 | -0.60822 | 115.1603 | 0.91832 | [6 empty] | 169.91 | 1.277 | 0.262 | 0.24959 | 115.1383 | 0.98143
[6 empty] | 26.92 | 1.411 | -0.598 | -0.61063 | 115.1393 | 0.91775 | [6 empty] | 169.92 | 1.277 | 0.262 | 0.24956 | 115.142 | 0.98143
[6 empty] | 26.93 | 1.411 | -0.598 | -0.61063 | 115.1353 | 0.91775 | [6 empty] | 169.93 | 1.277 | 0.262 | 0.24795 | 115.1573 | 0.98167
[6 empty] | 26.94 | 1.411 | -0.598 | -0.61063 | 115.1353 | 0.91775 | [6 empty] | 169.94 | 1.277 | 0.262 | 0.24795 | 115.1637 | 0.98167
[6 empty] | 26.95 | 1.411 | -0.598 | -0.61063 | 115.1353 | 0.91775 | [6 empty] | 169.95 | 1.277 | 0.262 | 0.24795 | 115.1637 | 0.98167
[6 empty] | 26.96 | 1.411 | -0.598 | -0.61063 | 115.1353 | 0.91775 | [6 empty] | 169.96 | 1.277 | 0.262 | 0.24795 | 115.1637 | 0.98167
[6 empty] | 26.97 | 1.411 | -0.598 | -0.61063 | 115.1353 | 0.91775 | [6 empty] | 169.97 | 1.277 | 0.262 | 0.24795 | 115.1637 | 0.98167
[6 empty] | 26.98 | 1.411 | -0.598 | -0.61063 | 115.1353 | 0.91775 | [6 empty] | 169.98 | 1.277 | 0.262 | 0.24795 | 115.1637 | 0.98167
[6 empty] | 26.99 | 1.411 | -0.598 | -0.61063 | 115.1353 | 0.91775 | [6 empty] | 169.99 | 1.277 | 0.262 | 0.24795 | 115.1637 | 0.98167
[6 empty] | 27 | 1.411 | -0.598 | -0.61063 | 115.1353 | 0.91775 | [6 empty] | 170 | 1.277 | 0.262 | 0.24795 | 115.1637 | 0.98167

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.125
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 5.318
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.2
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.455
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 10
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 9%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 10%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
95 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18 | 1.288 | 0.97 | 0.9696 | 115.3207 | -0.32507 | 167 | 1.242 | 0.83 | 0.83015 | 115.2427 | 0.83416 | 143 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.01 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.01 | 1.288 | 0.97 | 0.96966 | 115.311 | -0.32471 | 167.01 | 1.242 | 0.83 | 0.83015 | 115.2427 | 0.83416 | 143.01 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.02 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.02 | 1.289 | 0.97 | 0.96984 | 115.318 | -0.32398 | 167.02 | 1.242 | 0.83 | 0.83011 | 115.2487 | 0.83426 | 143.02 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.03 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.03 | 1.289 | 0.97 | 0.96985 | 115.3303 | -0.3239 | 167.03 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.26 | 0.83462 | 143.03 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.04 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.04 | 1.289 | 0.97 | 0.96985 | 115.3303 | -0.3239 | 167.04 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.04 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.05 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.05 | 1.289 | 0.97 | 0.96994 | 115.3257 | -0.32337 | 167.05 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.05 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.06 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.06 | 1.289 | 0.97 | 0.97001 | 115.317 | -0.32297 | 167.06 | 1.242 | 0.83 | 0.82988 | 115.2693 | 0.83501 | 143.06 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.07 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.07 | 1.289 | 0.97 | 0.97001 | 115.3123 | -0.32297 | 167.07 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.07 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.08 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.08 | 1.289 | 0.97 | 0.97005 | 115.3163 | -0.32277 | 167.08 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.08 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.09 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.09 | 1.289 | 0.97 | 0.97016 | 115.324 | -0.32213 | 167.09 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.09 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.1 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.1 | 1.289 | 0.97 | 0.97017 | 115.3277 | -0.32212 | 167.1 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.1 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.11 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.11 | 1.289 | 0.97 | 0.97017 | 115.3277 | -0.32211 | 167.11 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.11 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.12 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.12 | 1.289 | 0.97 | 0.97026 | 115.3273 | -0.32158 | 167.12 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.12 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.13 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.13 | 1.289 | 0.97 | 0.9703 | 115.3313 | -0.32135 | 167.13 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.13 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.14 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.14 | 1.29 | 0.97 | 0.97044 | 115.3403 | -0.32079 | 167.14 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.14 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.15 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.15 | 1.29 | 0.97 | 0.97044 | 115.3447 | -0.32079 | 167.15 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.15 | 1.311 | 0.976 | 0.97447 | 115.251 | 0.30208
95.16 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.16 | 1.29 | 0.97 | 0.97044 | 115.3447 | -0.32079 | 167.16 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.16 | 1.311 | 0.976 | 0.9746 | 115.2457 | 0.30127
95.17 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.17 | 1.29 | 0.97 | 0.97044 | 115.3447 | -0.32079 | 167.17 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.17 | 1.311 | 0.976 | 0.97465 | 115.2333 | 0.30092
95.18 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.18 | 1.29 | 0.97 | 0.97051 | 115.355 | -0.3204 | 167.18 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.18 | 1.311 | 0.976 | 0.97465 | 115.2297 | 0.30092
95.19 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.19 | 1.291 | 0.97 | 0.97078 | 115.3753 | -0.31914 | 167.19 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.19 | 1.311 | 0.976 | 0.97465 | 115.2297 | 0.30092
95.2 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.2 | 1.291 | 0.97 | 0.97078 | 115.385 | -0.31914 | 167.2 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.2 | 1.311 | 0.976 | 0.97465 | 115.2297 | 0.30092
95.21 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.21 | 1.291 | 0.97 | 0.97078 | 115.385 | -0.31914 | 167.21 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.21 | 1.311 | 0.976 | 0.97465 | 115.2297 | 0.30092
95.22 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.22 | 1.291 | 0.97 | 0.97078 | 115.385 | -0.31914 | 167.22 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.22 | 1.311 | 0.976 | 0.97466 | 115.234 | 0.30091
95.23 | 1.304 | 0.865 | 0.86323 | 115.191 | -0.76259 | 18.23 | 1.291 | 0.97 | 0.97078 | 115.385 | -0.31914 | 167.23 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.23 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2503 | 0.3005
95.24 | 1.303 | 0.865 | 0.86285 | 115.192 | -0.7633 | 18.24 | 1.291 | 0.97 | 0.97078 | 115.385 | -0.31914 | 167.24 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.24 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.25 | 1.303 | 0.865 | 0.86278 | 115.1937 | -0.76356 | 18.25 | 1.291 | 0.97 | 0.97087 | 115.3807 | -0.31862 | 167.25 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.25 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.26 | 1.303 | 0.865 | 0.86278 | 115.1943 | -0.76356 | 18.26 | 1.291 | 0.97 | 0.97094 | 115.3717 | -0.31821 | 167.26 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.26 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.27 | 1.303 | 0.865 | 0.86278 | 115.1943 | -0.76356 | 18.27 | 1.29 | 0.97 | 0.97095 | 115.3547 | -0.31789 | 167.27 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.27 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.28 | 1.303 | 0.865 | 0.86278 | 115.1943 | -0.76356 | 18.28 | 1.29 | 0.97 | 0.97096 | 115.3417 | -0.31786 | 167.28 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.28 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.29 | 1.303 | 0.865 | 0.86278 | 115.1943 | -0.76356 | 18.29 | 1.29 | 0.97 | 0.97096 | 115.3417 | -0.31786 | 167.29 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.29 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.3 | 1.303 | 0.865 | 0.86276 | 115.1957 | -0.76362 | 18.3 | 1.29 | 0.97 | 0.97104 | 115.3367 | -0.31738 | 167.3 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.3 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.31 | 1.303 | 0.865 | 0.86252 | 115.1997 | -0.76443 | 18.31 | 1.29 | 0.97 | 0.97111 | 115.327 | -0.31702 | 167.31 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.31 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.32 | 1.303 | 0.865 | 0.86252 | 115.2013 | -0.76443 | 18.32 | 1.29 | 0.97 | 0.97111 | 115.322 | -0.31702 | 167.32 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.32 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.33 | 1.303 | 0.865 | 0.86252 | 115.2013 | -0.76443 | 18.33 | 1.29 | 0.97 | 0.97115 | 115.322 | -0.31675 | 167.33 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.33 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.34 | 1.302 | 0.865 | 0.86214 | 115.1973 | -0.76516 | 18.34 | 1.291 | 0.97 | 0.97135 | 115.3213 | -0.31585 | 167.34 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.34 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.35 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.1873 | -0.76541 | 18.35 | 1.291 | 0.97 | 0.97142 | 115.3257 | -0.31544 | 167.35 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.35 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.36 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.36 | 1.291 | 0.97 | 0.97148 | 115.3347 | -0.31512 | 167.36 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.36 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.37 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.37 | 1.291 | 0.97 | 0.97148 | 115.3393 | -0.31512 | 167.37 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.37 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.38 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.38 | 1.291 | 0.97 | 0.97148 | 115.3393 | -0.31512 | 167.38 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.38 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.39 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.39 | 1.291 | 0.97 | 0.97148 | 115.3393 | -0.31512 | 167.39 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.39 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.4 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.4 | 1.291 | 0.97 | 0.97156 | 115.3433 | -0.31465 | 167.4 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.4 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.41 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.41 | 1.291 | 0.97 | 0.97162 | 115.351 | -0.31428 | 167.41 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.41 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.42 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.42 | 1.291 | 0.97 | 0.97162 | 115.355 | -0.31428 | 167.42 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.42 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.43 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.43 | 1.291 | 0.97 | 0.97162 | 115.355 | -0.31428 | 167.43 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.43 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.44 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.44 | 1.291 | 0.97 | 0.97162 | 115.355 | -0.31428 | 167.44 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.44 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.45 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.45 | 1.292 | 0.97 | 0.97183 | 115.357 | -0.31331 | 167.45 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.45 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.46 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.46 | 1.292 | 0.97 | 0.97197 | 115.3613 | -0.31254 | 167.46 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.46 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.47 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.47 | 1.292 | 0.97 | 0.97197 | 115.3633 | -0.31254 | 167.47 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.47 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.48 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.48 | 1.292 | 0.97 | 0.97197 | 115.3633 | -0.31254 | 167.48 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.48 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.49 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.49 | 1.292 | 0.97 | 0.97197 | 115.3633 | -0.31254 | 167.49 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.49 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.5 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.5 | 1.292 | 0.97 | 0.97205 | 115.3583 | -0.31208 | 167.5 | 1.242 | 0.83 | 0.82987 | 115.2723 | 0.83505 | 143.5 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.51 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.51 | 1.292 | 0.97 | 0.97211 | 115.3487 | -0.3117 | 167.51 | 1.242 | 0.83 | 0.82998 | 115.2693 | 0.83469 | 143.51 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.52 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.52 | 1.292 | 0.97 | 0.97211 | 115.344 | -0.3117 | 167.52 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.52 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.53 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.53 | 1.292 | 0.97 | 0.97217 | 115.3423 | -0.31133 | 167.53 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.53 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.54 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.54 | 1.292 | 0.97 | 0.9724 | 115.338 | -0.31003 | 167.54 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.54 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.55 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.55 | 1.292 | 0.97 | 0.9724 | 115.3367 | -0.31003 | 167.55 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.55 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.56 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.56 | 1.292 | 0.97 | 0.9724 | 115.3367 | -0.31003 | 167.56 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.56 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.57 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.57 | 1.292 | 0.97 | 0.9724 | 115.3367 | -0.31003 | 167.57 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.57 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.58 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.58 | 1.292 | 0.97 | 0.9724 | 115.3367 | -0.31003 | 167.58 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.58 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.59 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.59 | 1.292 | 0.97 | 0.9724 | 115.3367 | -0.31003 | 167.59 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.59 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.6 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.6 | 1.292 | 0.97 | 0.9724 | 115.3367 | -0.31003 | 167.6 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.6 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.61 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.61 | 1.292 | 0.97 | 0.9724 | 115.3367 | -0.31003 | 167.61 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.61 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.62 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.62 | 1.293 | 0.97 | 0.97256 | 115.3443 | -0.30928 | 167.62 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.62 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.63 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.63 | 1.293 | 0.97 | 0.97258 | 115.3523 | -0.30919 | 167.63 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.63 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.64 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.64 | 1.293 | 0.97 | 0.97258 | 115.3523 | -0.30919 | 167.64 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.64 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.65 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.65 | 1.293 | 0.97 | 0.97258 | 115.3523 | -0.30919 | 167.65 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.65 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.66 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.66 | 1.293 | 0.97 | 0.97258 | 115.3523 | -0.30919 | 167.66 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.66 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.67 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.67 | 1.293 | 0.97 | 0.97258 | 115.3523 | -0.30919 | 167.67 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.67 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.68 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.68 | 1.293 | 0.97 | 0.97261 | 115.3483 | -0.30899 | 167.68 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.68 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.69 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.69 | 1.293 | 0.97 | 0.97274 | 115.34 | -0.30826 | 167.69 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.69 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.7 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.7 | 1.293 | 0.97 | 0.97274 | 115.3357 | -0.30826 | 167.7 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.7 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.71 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.71 | 1.293 | 0.97 | 0.97274 | 115.3357 | -0.30826 | 167.71 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.71 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.72 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.72 | 1.293 | 0.97 | 0.97274 | 115.3357 | -0.30826 | 167.72 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.72 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.73 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.73 | 1.293 | 0.97 | 0.97277 | 115.3293 | -0.30806 | 167.73 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.73 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.74 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.74 | 1.293 | 0.97 | 0.9729 | 115.3163 | -0.30732 | 167.74 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.74 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.75 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.75 | 1.293 | 0.97 | 0.9729 | 115.31 | -0.30732 | 167.75 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.75 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.76 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.76 | 1.293 | 0.97 | 0.9729 | 115.31 | -0.30732 | 167.76 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.76 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.77 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.77 | 1.293 | 0.97 | 0.97302 | 115.3003 | -0.30658 | 167.77 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.77 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.78 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.78 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.78 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.78 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.79 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.79 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.79 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.79 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.8 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.8 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.8 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.8 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.81 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.81 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.81 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.81 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.82 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.82 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.82 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.82 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.83 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.83 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.83 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.83 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.84 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.84 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.84 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.84 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.85 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.85 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.85 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.85 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.86 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.86 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.86 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.86 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.87 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.87 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.87 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.87 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.88 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.88 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.88 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.88 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.89 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.89 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.89 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.89 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.9 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.9 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.9 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.9 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.91 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.91 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.91 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.91 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.92 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.92 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.92 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.92 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.93 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.93 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.93 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.93 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.94 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.94 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.94 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.94 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.95 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.95 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.95 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.95 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.96 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.96 | 1.293 | 0.97 | 0.97304 | 115.291 | -0.30648 | 167.96 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.96 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.97 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.97 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.2733 | -0.30631 | 167.97 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.97 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.98 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.98 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 167.98 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.98 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
95.99 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 18.99 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 167.99 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 143.99 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
96 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 19 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 144 | 1.311 | 0.976 | 0.97472 | 115.2573 | 0.3005
96.01 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 19.01 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.01 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 144.01 | 1.311 | 0.976 | 0.9748 | 115.263 | 0.30004
96.02 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 19.02 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.02 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 144.02 | 1.311 | 0.976 | 0.97484 | 115.274 | 0.29979
96.03 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 19.03 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.03 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 144.03 | 1.311 | 0.976 | 0.97484 | 115.2793 | 0.29979
96.04 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 19.04 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.04 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 144.04 | 1.311 | 0.976 | 0.97484 | 115.2793 | 0.29979
96.05 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 19.05 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.05 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 144.05 | 1.311 | 0.976 | 0.97484 | 115.2793 | 0.29979
96.06 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 19.06 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.06 | 1.242 | 0.83 | 0.83 | 115.266 | 0.83462 | 144.06 | 1.312 | 0.976 | 0.97505 | 115.283 | 0.29871
96.07 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 19.07 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.07 | 1.242 | 0.83 | 0.83004 | 115.263 | 0.83449 | 144.07 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.29 | 0.29813
96.08 | 1.302 | 0.865 | 0.86207 | 115.185 | -0.76541 | 19.08 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.08 | 1.242 | 0.83 | 0.8303 | 115.252 | 0.83365 | 144.08 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.09 | 1.302 | 0.865 | 0.86184 | 115.186 | -0.76619 | 19.09 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.09 | 1.242 | 0.83 | 0.8303 | 115.248 | 0.83365 | 144.09 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.1 | 1.301 | 0.865 | 0.86158 | 115.189 | -0.7665 | 19.1 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.1 | 1.242 | 0.83 | 0.8303 | 115.248 | 0.83365 | 144.1 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.11 | 1.301 | 0.865 | 0.86136 | 115.194 | -0.76726 | 19.11 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.11 | 1.242 | 0.83 | 0.8303 | 115.248 | 0.83365 | 144.11 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.12 | 1.301 | 0.865 | 0.86136 | 115.1957 | -0.76726 | 19.12 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.12 | 1.242 | 0.83 | 0.8303 | 115.248 | 0.83365 | 144.12 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.13 | 1.301 | 0.865 | 0.86136 | 115.1957 | -0.76726 | 19.13 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.13 | 1.242 | 0.83 | 0.8303 | 115.248 | 0.83365 | 144.13 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.14 | 1.301 | 0.865 | 0.86136 | 115.1957 | -0.76726 | 19.14 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.14 | 1.242 | 0.83 | 0.83044 | 115.246 | 0.83322 | 144.14 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.15 | 1.301 | 0.865 | 0.86133 | 115.1973 | -0.76739 | 19.15 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.15 | 1.243 | 0.83 | 0.8308 | 115.2413 | 0.83271 | 144.15 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.16 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2053 | -0.76821 | 19.16 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.16 | 1.243 | 0.83 | 0.8308 | 115.239 | 0.83271 | 144.16 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.17 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.17 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.17 | 1.243 | 0.83 | 0.8308 | 115.239 | 0.83271 | 144.17 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.18 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.18 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.18 | 1.243 | 0.83 | 0.8308 | 115.239 | 0.83271 | 144.18 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.19 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.19 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.19 | 1.243 | 0.83 | 0.8309 | 115.2447 | 0.8324 | 144.19 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.2 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.2 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.2 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.2567 | 0.83203 | 144.2 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.21 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.21 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.21 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.21 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.22 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.22 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.22 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.22 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.23 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.23 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.23 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.23 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.24 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.24 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.24 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.24 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.25 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.25 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.25 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.25 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.26 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.26 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.26 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.26 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.27 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.27 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.27 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.27 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.28 | 1.301 | 0.865 | 0.86109 | 115.2083 | -0.76821 | 19.28 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.28 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.28 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.29 | 1.3 | 0.865 | 0.86052 | 115.2027 | -0.76957 | 19.29 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.29 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.29 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.3 | 1.299 | 0.865 | 0.86026 | 115.1877 | -0.76987 | 19.3 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.3 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.3 | 1.312 | 0.976 | 0.97514 | 115.2937 | 0.29813
96.31 | 1.299 | 0.865 | 0.86026 | 115.1837 | -0.76987 | 19.31 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.31 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.31 | 1.312 | 0.976 | 0.97524 | 115.2903 | 0.29754
96.32 | 1.299 | 0.865 | 0.86026 | 115.1837 | -0.76987 | 19.32 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.32 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.32 | 1.312 | 0.976 | 0.97529 | 115.284 | 0.2972
96.33 | 1.299 | 0.865 | 0.86026 | 115.1837 | -0.76987 | 19.33 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.33 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.33 | 1.312 | 0.976 | 0.97542 | 115.273 | 0.29637
96.34 | 1.299 | 0.865 | 0.86026 | 115.1837 | -0.76987 | 19.34 | 1.292 | 0.97 | 0.97303 | 115.256 | -0.30629 | 168.34 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.34 | 1.312 | 0.976 | 0.97547 | 115.2603 | 0.29606
96.35 | 1.299 | 0.865 | 0.86022 | 115.181 | -0.77003 | 19.35 | 1.292 | 0.97 | 0.97296 | 115.2517 | -0.30674 | 168.35 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.35 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.2493 | 0.29539
96.36 | 1.298 | 0.865 | 0.85981 | 115.1713 | -0.77085 | 19.36 | 1.292 | 0.97 | 0.97289 | 115.2433 | -0.30714 | 168.36 | 1.243 | 0.83 | 0.83101 | 115.263 | 0.83203 | 144.36 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.37 | 1.298 | 0.865 | 0.85981 | 115.1673 | -0.77085 | 19.37 | 1.292 | 0.97 | 0.97289 | 115.2397 | -0.30714 | 168.37 | 1.244 | 0.83 | 0.83123 | 115.264 | 0.83198 | 144.37 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.38 | 1.298 | 0.865 | 0.85981 | 115.1673 | -0.77085 | 19.38 | 1.292 | 0.97 | 0.97289 | 115.2397 | -0.30714 | 168.38 | 1.244 | 0.83 | 0.83137 | 115.267 | 0.83152 | 144.38 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.39 | 1.298 | 0.865 | 0.85981 | 115.1673 | -0.77085 | 19.39 | 1.292 | 0.97 | 0.97289 | 115.2397 | -0.30714 | 168.39 | 1.244 | 0.83 | 0.83137 | 115.2677 | 0.83152 | 144.39 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.4 | 1.298 | 0.865 | 0.85981 | 115.1673 | -0.77085 | 19.4 | 1.292 | 0.97 | 0.97289 | 115.2397 | -0.30714 | 168.4 | 1.244 | 0.83 | 0.83137 | 115.2677 | 0.83152 | 144.4 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.41 | 1.298 | 0.865 | 0.85981 | 115.1673 | -0.77085 | 19.41 | 1.292 | 0.97 | 0.97289 | 115.2397 | -0.30714 | 168.41 | 1.244 | 0.83 | 0.83137 | 115.2677 | 0.83152 | 144.41 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.42 | 1.298 | 0.865 | 0.85968 | 115.169 | -0.77129 | 19.42 | 1.292 | 0.97 | 0.97289 | 115.2397 | -0.30714 | 168.42 | 1.244 | 0.83 | 0.83138 | 115.27 | 0.8315 | 144.42 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.43 | 1.298 | 0.865 | 0.85955 | 115.173 | -0.77173 | 19.43 | 1.292 | 0.97 | 0.97289 | 115.2397 | -0.30714 | 168.43 | 1.244 | 0.83 | 0.83146 | 115.2773 | 0.83125 | 144.43 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.44 | 1.298 | 0.865 | 0.85932 | 115.176 | -0.77254 | 19.44 | 1.292 | 0.97 | 0.97289 | 115.2397 | -0.30714 | 168.44 | 1.244 | 0.83 | 0.83146 | 115.2803 | 0.83125 | 144.44 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.45 | 1.298 | 0.865 | 0.85927 | 115.1783 | -0.7727 | 19.45 | 1.292 | 0.97 | 0.97281 | 115.2433 | -0.30762 | 168.45 | 1.244 | 0.83 | 0.83146 | 115.2803 | 0.83125 | 144.45 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.46 | 1.298 | 0.865 | 0.85927 | 115.179 | -0.7727 | 19.46 | 1.292 | 0.97 | 0.97273 | 115.2517 | -0.30806 | 168.46 | 1.244 | 0.83 | 0.83156 | 115.279 | 0.83092 | 144.46 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.47 | 1.298 | 0.865 | 0.85927 | 115.179 | -0.7727 | 19.47 | 1.292 | 0.97 | 0.97256 | 115.256 | -0.30906 | 168.47 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2757 | 0.83081 | 144.47 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.48 | 1.298 | 0.865 | 0.85927 | 115.179 | -0.7727 | 19.48 | 1.292 | 0.97 | 0.97253 | 115.2563 | -0.30923 | 168.48 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.48 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.49 | 1.298 | 0.865 | 0.85927 | 115.179 | -0.7727 | 19.49 | 1.292 | 0.97 | 0.97253 | 115.2563 | -0.30923 | 168.49 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.49 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.5 | 1.298 | 0.865 | 0.85927 | 115.179 | -0.7727 | 19.5 | 1.292 | 0.97 | 0.97253 | 115.2563 | -0.30923 | 168.5 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.5 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.51 | 1.298 | 0.865 | 0.85927 | 115.179 | -0.7727 | 19.51 | 1.292 | 0.97 | 0.97253 | 115.2563 | -0.30923 | 168.51 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.51 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.52 | 1.298 | 0.865 | 0.85927 | 115.179 | -0.7727 | 19.52 | 1.292 | 0.97 | 0.97253 | 115.2563 | -0.30923 | 168.52 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.52 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.53 | 1.298 | 0.865 | 0.85927 | 115.179 | -0.7727 | 19.53 | 1.292 | 0.97 | 0.97253 | 115.2563 | -0.30923 | 168.53 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.53 | 1.312 | 0.976 | 0.97558 | 115.244 | 0.29539
96.54 | 1.297 | 0.865 | 0.85886 | 115.1853 | -0.7735 | 19.54 | 1.292 | 0.97 | 0.97253 | 115.2563 | -0.30923 | 168.54 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.54 | 1.312 | 0.976 | 0.97565 | 115.2453 | 0.29494
96.55 | 1.297 | 0.865 | 0.85876 | 115.178 | -0.77387 | 19.55 | 1.292 | 0.97 | 0.97253 | 115.2563 | -0.30923 | 168.55 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.55 | 1.312 | 0.976 | 0.97583 | 115.2493 | 0.29382
96.56 | 1.296 | 0.865 | 0.85828 | 115.149 | -0.77491 | 19.56 | 1.292 | 0.97 | 0.97253 | 115.2563 | -0.30923 | 168.56 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.56 | 1.312 | 0.976 | 0.97583 | 115.251 | 0.29382
96.57 | 1.296 | 0.865 | 0.85828 | 115.1347 | -0.77491 | 19.57 | 1.292 | 0.97 | 0.97241 | 115.266 | -0.30994 | 168.57 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.57 | 1.312 | 0.976 | 0.97583 | 115.251 | 0.29382
96.58 | 1.296 | 0.865 | 0.85828 | 115.1347 | -0.77491 | 19.58 | 1.292 | 0.97 | 0.97239 | 115.2757 | -0.31006 | 168.58 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.58 | 1.313 | 0.976 | 0.97604 | 115.2537 | 0.29271
96.59 | 1.296 | 0.865 | 0.85828 | 115.1347 | -0.77491 | 19.59 | 1.292 | 0.97 | 0.97239 | 115.2757 | -0.31006 | 168.59 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.59 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.6 | 1.296 | 0.865 | 0.85828 | 115.1347 | -0.77491 | 19.6 | 1.292 | 0.97 | 0.97239 | 115.2757 | -0.31006 | 168.6 | 1.244 | 0.83 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.6 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.61 | 1.296 | 0.865 | 0.85828 | 115.1347 | -0.77491 | 19.61 | 1.292 | 0.97 | 0.97239 | 115.2757 | -0.31006 | 168.61 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.61 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.62 | 1.296 | 0.865 | 0.85828 | 115.1347 | -0.77491 | 19.62 | 1.292 | 0.97 | 0.97239 | 115.2757 | -0.31006 | 168.62 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.62 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.63 | 1.296 | 0.865 | 0.85828 | 115.1347 | -0.77491 | 19.63 | 1.292 | 0.97 | 0.97236 | 115.28 | -0.31024 | 168.63 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.63 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.64 | 1.296 | 0.865 | 0.85828 | 115.1347 | -0.77491 | 19.64 | 1.292 | 0.97 | 0.97223 | 115.2883 | -0.31099 | 168.64 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.64 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.65 | 1.296 | 0.865 | 0.85828 | 115.1347 | -0.77491 | 19.65 | 1.292 | 0.97 | 0.97223 | 115.2927 | -0.31099 | 168.65 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.65 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.66 | 1.296 | 0.865 | 0.85828 | 115.1347 | -0.77491 | 19.66 | 1.292 | 0.97 | 0.97223 | 115.2927 | -0.31099 | 168.66 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.66 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.67 | 1.295 | 0.865 | 0.85803 | 115.1327 | -0.77517 | 19.67 | 1.292 | 0.97 | 0.97223 | 115.2927 | -0.31099 | 168.67 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.67 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.68 | 1.295 | 0.865 | 0.85796 | 115.1287 | -0.7754 | 19.68 | 1.292 | 0.97 | 0.97223 | 115.2927 | -0.31099 | 168.68 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.68 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.69 | 1.295 | 0.865 | 0.85796 | 115.1267 | -0.7754 | 19.69 | 1.292 | 0.97 | 0.97223 | 115.2927 | -0.31099 | 168.69 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.69 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.7 | 1.295 | 0.955 | 0.85791 | 115.1283 | -0.77556 | 19.7 | 1.291 | 0.97 | 0.97201 | 115.2887 | -0.31204 | 168.7 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.7 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.71 | 1.295 | 0.955 | 0.8577 | 115.132 | -0.77628 | 19.71 | 1.291 | 0.97 | 0.97184 | 115.281 | -0.313 | 168.71 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.71 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.72 | 1.295 | 0.955 | 0.8577 | 115.134 | -0.77628 | 19.72 | 1.291 | 0.97 | 0.97184 | 115.277 | -0.313 | 168.72 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.72 | 1.313 | 0.976 | 0.97605 | 115.2563 | 0.29266
96.73 | 1.295 | 0.955 | 0.8577 | 115.134 | -0.77628 | 19.73 | 1.291 | 0.97 | 0.97184 | 115.277 | -0.313 | 168.73 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.73 | 1.313 | 0.976 | 0.97619 | 115.2503 | 0.29178
96.74 | 1.294 | 0.955 | 0.85729 | 115.1363 | -0.77711 | 19.74 | 1.291 | 0.97 | 0.97184 | 115.277 | -0.313 | 168.74 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.74 | 1.313 | 0.976 | 0.9762 | 115.244 | 0.29173
96.75 | 1.294 | 0.955 | 0.85724 | 115.1383 | -0.77725 | 19.75 | 1.291 | 0.97 | 0.97178 | 115.2727 | -0.31338 | 168.75 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.75 | 1.313 | 0.976 | 0.9762 | 115.244 | 0.29173
96.76 | 1.294 | 0.955 | 0.85724 | 115.1383 | -0.77725 | 19.76 | 1.29 | 0.97 | 0.97168 | 115.2637 | -0.31373 | 168.76 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.76 | 1.313 | 0.976 | 0.97628 | 115.249 | 0.29121
96.77 | 1.294 | 0.955 | 0.85724 | 115.1383 | -0.77725 | 19.77 | 1.29 | 0.97 | 0.97168 | 115.259 | -0.31373 | 168.77 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.77 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2593 | 0.29087
96.78 | 1.294 | 0.955 | 0.85724 | 115.1383 | -0.77725 | 19.78 | 1.29 | 0.97 | 0.97168 | 115.259 | -0.31373 | 168.78 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.78 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.79 | 1.294 | 0.955 | 0.85724 | 115.1383 | -0.77725 | 19.79 | 1.29 | 0.97 | 0.97168 | 115.259 | -0.31373 | 168.79 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.79 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.8 | 1.294 | 0.955 | 0.85724 | 115.1383 | -0.77725 | 19.8 | 1.29 | 0.97 | 0.97168 | 115.259 | -0.31373 | 168.8 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.8 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.81 | 1.294 | 0.955 | 0.85724 | 115.1383 | -0.77725 | 19.81 | 1.29 | 0.97 | 0.97168 | 115.259 | -0.31373 | 168.81 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.81 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.82 | 1.294 | 0.955 | 0.85724 | 115.1383 | -0.77725 | 19.82 | 1.29 | 0.97 | 0.97168 | 115.259 | -0.31373 | 168.82 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.82 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.83 | 1.294 | 0.955 | 0.85724 | 115.1383 | -0.77725 | 19.83 | 1.29 | 0.97 | 0.97165 | 115.255 | -0.31389 | 168.83 | 1.244 | 0.95 | 0.83159 | 115.2747 | 0.83081 | 144.83 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.84 | 1.294 | 0.955 | 0.85701 | 115.1453 | -0.77807 | 19.84 | 1.29 | 0.97 | 0.97153 | 115.247 | -0.31458 | 168.84 | 1.247 | 0.95 | 0.83613 | 115.2747 | 0.81808 | 144.84 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.85 | 1.294 | 0.955 | 0.85697 | 115.1523 | -0.7782 | 19.85 | 1.29 | 0.97 | 0.97148 | 115.2433 | -0.31488 | 168.85 | 1.251 | 0.95 | 0.84297 | 115.2747 | 0.79834 | 144.85 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.86 | 1.294 | 0.955 | 0.85697 | 115.1523 | -0.7782 | 19.86 | 1.29 | 0.97 | 0.97143 | 115.2433 | -0.31516 | 168.86 | 1.251 | 0.95 | 0.84297 | 115.2747 | 0.79834 | 144.86 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.87 | 1.294 | 0.955 | 0.85683 | 115.154 | -0.77866 | 19.87 | 1.29 | 0.97 | 0.97132 | 115.2347 | -0.31578 | 168.87 | 1.251 | 0.95 | 0.84297 | 115.2747 | 0.79834 | 144.87 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.88 | 1.293 | 0.955 | 0.85653 | 115.1583 | -0.77908 | 19.88 | 1.29 | 0.97 | 0.9713 | 115.2257 | -0.31589 | 168.88 | 1.251 | 0.95 | 0.84297 | 115.2747 | 0.79834 | 144.88 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.89 | 1.293 | 0.955 | 0.85653 | 115.16 | -0.77908 | 19.89 | 1.29 | 0.97 | 0.9713 | 115.2257 | -0.31589 | 168.89 | 1.251 | 0.95 | 0.84287 | 115.2773 | 0.79867 | 144.89 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.9 | 1.294 | 0.955 | 0.85665 | 115.173 | -0.77929 | 19.9 | 1.29 | 0.97 | 0.9713 | 115.2257 | -0.31589 | 168.9 | 1.251 | 0.95 | 0.84271 | 115.2833 | 0.79921 | 144.9 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.91 | 1.294 | 0.955 | 0.85639 | 115.199 | -0.78017 | 19.91 | 1.29 | 0.97 | 0.9713 | 115.2257 | -0.31589 | 168.91 | 1.251 | 0.95 | 0.8425 | 115.291 | 0.79989 | 144.91 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.92 | 1.294 | 0.955 | 0.85639 | 115.212 | -0.78017 | 19.92 | 1.289 | 0.97 | 0.97096 | 115.236 | -0.31759 | 168.92 | 1.251 | 0.95 | 0.84241 | 115.2973 | 0.80018 | 144.92 | 1.313 | 0.976 | 0.97633 | 115.2643 | 0.29087
96.93 | 1.294 | 0.955 | 0.85639 | 115.212 | -0.78017 | 19.93 | 1.289 | 0.97 | 0.97091 | 115.246 | -0.3179 | 168.93 | 1.25 | 0.95 | 0.84205 | 115.2853 | 0.80073 | 144.93 | 1.313 | 0.976 | 0.97647 | 115.2533 | 0.29
96.94 | 1.294 | 0.955 | 0.85639 | 115.212 | -0.78017 | 19.94 | 1.289 | 0.97 | 0.97091 | 115.246 | -0.3179 | 168.94 | 1.254 | 0.95 | 0.85136 | 115.279 | 0.77269 | 144.94 | 1.313 | 0.976 | 0.97648 | 115.243 | 0.28993
96.95 | 1.294 | 0.955 | 0.85636 | 115.2107 | -0.78026 | 19.95 | 1.289 | 0.97 | 0.97083 | 115.2503 | -0.31837 | 168.95 | 1.261 | 0.95 | 0.8662 | 115.279 | 0.72745 | 144.95 | 1.313 | 0.976 | 0.97648 | 115.243 | 0.28993
96.96 | 1.293 | 0.955 | 0.85607 | 115.2067 | -0.78066 | 19.96 | 1.289 | 0.97 | 0.97075 | 115.2593 | -0.31882 | 168.96 | 1.275 | 0.95 | 0.88351 | 115.279 | 0.67597 | 144.96 | 1.313 | 0.976 | 0.97648 | 115.243 | 0.28993
96.97 | 1.293 | 0.955 | 0.85585 | 115.1993 | -0.78143 | 19.97 | 1.289 | 0.97 | 0.97075 | 115.2633 | -0.31882 | 168.97 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 144.97 | 1.313 | 0.976 | 0.97648 | 115.243 | 0.28993
96.98 | 1.292 | 0.955 | 0.85547 | 115.189 | -0.78209 | 19.98 | 1.289 | 0.97 | 0.97075 | 115.2633 | -0.31882 | 168.98 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 144.98 | 1.313 | 0.976 | 0.97648 | 115.243 | 0.28993
96.99 | 1.293 | 0.955 | 0.87438 | 115.1837 | -0.71757 | 19.99 | 1.289 | 0.97 | 0.97075 | 115.2633 | -0.31882 | 168.99 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 144.99 | 1.313 | 0.976 | 0.97648 | 115.243 | 0.28993
97 | 1.293 | 0.955 | 0.87713 | 115.1837 | -0.70794 | 20 | 1.289 | 0.97 | 0.97075 | 115.2633 | -0.31882 | 169 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145 | 1.313 | 0.976 | 0.97648 | 115.243 | 0.28993
97.01 | 1.293 | 0.955 | 0.87713 | 115.1837 | -0.70794 | 20.01 | 1.289 | 0.97 | 0.97075 | 115.2633 | -0.31882 | 169.01 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145.01 | 1.313 | 0.976 | 0.97648 | 115.243 | 0.28993
97.02 | 1.293 | 0.955 | 0.87713 | 115.1837 | -0.70794 | 20.02 | 1.289 | 0.97 | 0.97062 | 115.2557 | -0.31954 | 169.02 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145.02 | 1.313 | 0.976 | 0.97648 | 115.243 | 0.28993
97.03 | 1.293 | 0.955 | 0.87713 | 115.1837 | -0.70794 | 20.03 | 1.289 | 0.97 | 0.9706 | 115.2477 | -0.31967 | 169.03 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145.03 | 1.313 | 0.976 | 0.9766 | 115.2357 | 0.28913
97.04 | 1.293 | 0.955 | 0.87713 | 115.1837 | -0.70794 | 20.04 | 1.289 | 0.97 | 0.9706 | 115.2477 | -0.31967 | 169.04 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145.04 | 1.313 | 0.976 | 0.97665 | 115.225 | 0.28883
97.05 | 1.293 | 0.955 | 0.87707 | 115.18 | -0.70816 | 20.05 | 1.289 | 0.97 | 0.97053 | 115.242 | -0.32008 | 169.05 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145.05 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.219 | 0.28813
97.06 | 1.292 | 0.955 | 0.87668 | 115.1723 | -0.70898 | 20.06 | 1.288 | 0.97 | 0.97041 | 115.2297 | -0.32048 | 169.06 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145.06 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.07 | 1.292 | 0.955 | 0.87668 | 115.1687 | -0.70898 | 20.07 | 1.288 | 0.97 | 0.9703 | 115.2143 | -0.32109 | 169.07 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145.07 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.08 | 1.292 | 0.955 | 0.87668 | 115.1687 | -0.70898 | 20.08 | 1.288 | 0.97 | 0.97028 | 115.2057 | -0.32121 | 169.08 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145.08 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.09 | 1.292 | 0.955 | 0.87668 | 115.1687 | -0.70898 | 20.09 | 1.288 | 0.97 | 0.97028 | 115.2057 | -0.32121 | 169.09 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145.09 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.1 | 1.292 | 0.955 | 0.87662 | 115.1697 | -0.70918 | 20.1 | 1.288 | 0.97 | 0.97028 | 115.2057 | -0.32121 | 169.1 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145.1 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.11 | 1.292 | 0.955 | 0.8764 | 115.172 | -0.70995 | 20.11 | 1.288 | 0.97 | 0.97028 | 115.2057 | -0.32121 | 169.11 | 1.281 | 0.95 | 0.89025 | 115.279 | 0.6554 | 145.11 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.12 | 1.292 | 0.955 | 0.87627 | 115.175 | -0.7104 | 20.12 | 1.288 | 0.97 | 0.97016 | 115.2153 | -0.32191 | 169.12 | 1.281 | 0.95 | 0.89024 | 115.2803 | 0.65541 | 145.12 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.13 | 1.291 | 0.955 | 0.87601 | 115.1793 | -0.71078 | 20.13 | 1.288 | 0.97 | 0.97011 | 115.2317 | -0.32221 | 169.13 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.2837 | 0.65583 | 145.13 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.14 | 1.291 | 0.955 | 0.87601 | 115.1817 | -0.71078 | 20.14 | 1.288 | 0.97 | 0.96997 | 115.245 | -0.32299 | 169.14 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.14 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.15 | 1.291 | 0.955 | 0.87601 | 115.1817 | -0.71078 | 20.15 | 1.288 | 0.97 | 0.96997 | 115.252 | -0.32299 | 169.15 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.15 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.16 | 1.291 | 0.955 | 0.87601 | 115.1817 | -0.71078 | 20.16 | 1.288 | 0.97 | 0.96997 | 115.252 | -0.32299 | 169.16 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.16 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.17 | 1.291 | 0.955 | 0.87601 | 115.1817 | -0.71078 | 20.17 | 1.288 | 0.97 | 0.96997 | 115.252 | -0.32299 | 169.17 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.17 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.18 | 1.291 | 0.955 | 0.87601 | 115.1817 | -0.71078 | 20.18 | 1.288 | 0.97 | 0.96994 | 115.2567 | -0.32314 | 169.18 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.18 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.19 | 1.291 | 0.955 | 0.87601 | 115.1817 | -0.71078 | 20.19 | 1.288 | 0.97 | 0.9698 | 115.265 | -0.32391 | 169.19 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.19 | 1.313 | 0.976 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.2 | 1.291 | 0.955 | 0.87594 | 115.1853 | -0.711 | 20.2 | 1.288 | 0.97 | 0.9698 | 115.2697 | -0.32391 | 169.2 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.2 | 1.313 | 0.868 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.21 | 1.291 | 0.955 | 0.87572 | 115.1923 | -0.71177 | 20.21 | 1.288 | 0.97 | 0.9698 | 115.2697 | -0.32391 | 169.21 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.21 | 1.313 | 0.868 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.22 | 1.29 | 0.955 | 0.87531 | 115.1903 | -0.71267 | 20.22 | 1.288 | 0.97 | 0.9698 | 115.2697 | -0.32391 | 169.22 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.22 | 1.313 | 0.868 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.23 | 1.29 | 0.955 | 0.8751 | 115.1783 | -0.7134 | 20.23 | 1.288 | 0.97 | 0.9698 | 115.2697 | -0.32391 | 169.23 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.23 | 1.313 | 0.868 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.24 | 1.29 | 0.955 | 0.8751 | 115.173 | -0.7134 | 20.24 | 1.288 | 0.97 | 0.9698 | 115.2697 | -0.32391 | 169.24 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.24 | 1.313 | 0.868 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.25 | 1.29 | 0.955 | 0.8751 | 115.173 | -0.7134 | 20.25 | 1.288 | 0.97 | 0.9698 | 115.2697 | -0.32391 | 169.25 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.25 | 1.313 | 0.868 | 0.97676 | 115.2157 | 0.28813
97.26 | 1.29 | 0.955 | 0.8751 | 115.173 | -0.7134 | 20.26 | 1.288 | 0.97 | 0.9698 | 115.2697 | -0.32391 | 169.26 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.26 | 1.314 | 0.868 | 0.97686 | 115.2233 | 0.28768
97.27 | 1.29 | 0.955 | 0.8751 | 115.173 | -0.7134 | 20.27 | 1.288 | 0.97 | 0.9698 | 115.2697 | -0.32391 | 169.27 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.27 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.2383 | 0.28734
97.28 | 1.29 | 0.955 | 0.8751 | 115.173 | -0.7134 | 20.28 | 1.288 | 0.97 | 0.9698 | 115.2697 | -0.32391 | 169.28 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.28 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.2457 | 0.28734
97.29 | 1.29 | 0.955 | 0.8751 | 115.173 | -0.7134 | 20.29 | 1.288 | 0.97 | 0.9698 | 115.2697 | -0.32391 | 169.29 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.29 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.2457 | 0.28734
97.3 | 1.29 | 0.955 | 0.87506 | 115.171 | -0.71351 | 20.3 | 1.288 | 0.97 | 0.96977 | 115.272 | -0.32412 | 169.3 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.3 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.2457 | 0.28734
97.31 | 1.289 | 0.955 | 0.87479 | 115.1673 | -0.71392 | 20.31 | 1.288 | 0.97 | 0.96973 | 115.277 | -0.32433 | 169.31 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.31 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.2457 | 0.28734
97.32 | 1.291 | 0.955 | 0.8804 | 115.1653 | -0.69541 | 20.32 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.273 | -0.32452 | 169.32 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.32 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.2457 | 0.28734
97.33 | 1.292 | 0.955 | 0.88468 | 115.1653 | -0.68086 | 20.33 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2583 | -0.32456 | 169.33 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.33 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.2457 | 0.28734
97.34 | 1.291 | 0.955 | 0.88415 | 115.1557 | -0.68221 | 20.34 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.34 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.34 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.2457 | 0.28734
97.35 | 1.291 | 0.955 | 0.8841 | 115.1457 | -0.68237 | 20.35 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.35 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.35 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.2457 | 0.28734
97.36 | 1.291 | 0.955 | 0.8841 | 115.1457 | -0.68237 | 20.36 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.36 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.36 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.246 | 0.28734
97.37 | 1.291 | 0.955 | 0.8841 | 115.1457 | -0.68237 | 20.37 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.37 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.37 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.246 | 0.28734
97.38 | 1.291 | 0.955 | 0.8841 | 115.1457 | -0.68237 | 20.38 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.38 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.38 | 1.314 | 0.868 | 0.97692 | 115.246 | 0.28734
97.39 | 1.291 | 0.955 | 0.8841 | 115.1457 | -0.68237 | 20.39 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.39 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.39 | 1.314 | 0.868 | 0.97695 | 115.2513 | 0.28714
97.4 | 1.291 | 0.955 | 0.88403 | 115.142 | -0.6826 | 20.4 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.4 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.4 | 1.314 | 0.868 | 0.97705 | 115.262 | 0.28649
97.41 | 1.29 | 0.955 | 0.88366 | 115.1347 | -0.68339 | 20.41 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.41 | 1.281 | 0.95 | 0.89013 | 115.285 | 0.65583 | 145.41 | 1.314 | 0.868 | 0.97705 | 115.267 | 0.28649
97.42 | 1.29 | 0.955 | 0.88366 | 115.1313 | -0.68339 | 20.42 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.42 | 1.281 | 0.95 | 0.89016 | 115.285 | 0.6557 | 145.42 | 1.314 | 0.868 | 0.97705 | 115.267 | 0.28649
97.43 | 1.29 | 0.955 | 0.88366 | 115.1313 | -0.68339 | 20.43 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.43 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.43 | 1.315 | 0.868 | 0.97029 | 115.2613 | 0.32791
97.44 | 1.29 | 0.955 | 0.88366 | 115.1313 | -0.68339 | 20.44 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.44 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.44 | 1.315 | 0.868 | 0.96943 | 115.2553 | 0.33283
97.45 | 1.29 | 0.955 | 0.88366 | 115.1313 | -0.68339 | 20.45 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.45 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.45 | 1.315 | 0.868 | 0.96943 | 115.2553 | 0.33283
97.46 | 1.29 | 0.955 | 0.88366 | 115.1313 | -0.68339 | 20.46 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.46 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.46 | 1.315 | 0.868 | 0.96943 | 115.2553 | 0.33283
97.47 | 1.29 | 0.955 | 0.88353 | 115.1333 | -0.68386 | 20.47 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.47 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.47 | 1.315 | 0.868 | 0.96943 | 115.2553 | 0.33283
97.48 | 1.29 | 0.955 | 0.88343 | 115.1373 | -0.68422 | 20.48 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.48 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.48 | 1.295 | 0.868 | 0.94985 | 115.2553 | 0.42631
97.49 | 1.29 | 0.955 | 0.88343 | 115.1397 | -0.68422 | 20.49 | 1.288 | 0.97 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.49 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.49 | 1.293 | 0.868 | 0.94722 | 115.25 | 0.43761
97.5 | 1.29 | 0.955 | 0.88336 | 115.1413 | -0.68445 | 20.5 | 1.288 | 0.87 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.5 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.5 | 1.293 | 0.868 | 0.94738 | 115.2393 | 0.43688
97.51 | 1.289 | 0.955 | 0.883 | 115.1437 | -0.6852 | 20.51 | 1.288 | 0.87 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.51 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.51 | 1.293 | 0.868 | 0.94738 | 115.2343 | 0.43688
97.52 | 1.289 | 0.955 | 0.883 | 115.1447 | -0.6852 | 20.52 | 1.288 | 0.87 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.52 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.52 | 1.293 | 0.868 | 0.94738 | 115.2343 | 0.43688
97.53 | 1.289 | 0.955 | 0.883 | 115.1447 | -0.6852 | 20.53 | 1.288 | 0.87 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.53 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.53 | 1.293 | 0.868 | 0.94738 | 115.2343 | 0.43688
97.54 | 1.289 | 0.955 | 0.883 | 115.1447 | -0.6852 | 20.54 | 1.288 | 0.87 | 0.96969 | 115.2543 | -0.32456 | 169.54 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.54 | 1.293 | 0.868 | 0.94738 | 115.2343 | 0.43688
97.55 | 1.289 | 0.955 | 0.883 | 115.1447 | -0.6852 | 20.55 | 1.288 | 0.87 | 0.96976 | 115.2603 | -0.32416 | 169.55 | 1.288 | 0.95 | 0.90012 | 115.285 | 0.62336 | 145.55 | 1.293 | 0.868 | 0.94738 | 115.2343 | 0.43688
97.56 | 1.289 | 0.955 | 0.883 | 115.1447 | -0.6852 | 20.56 | 1.288 | 0.87 | 0.96983 | 115.2723 | -0.32375 | 169.56 | 1.288 | 0.95 | 0.90028 | 115.282 | 0.62278 | 145.56 | 1.293 | 0.868 | 0.94757 | 115.2363 | 0.43602
97.57 | 1.289 | 0.955 | 0.883 | 115.1447 | -0.6852 | 20.57 | 1.289 | 0.87 | 0.96998 | 115.283 | -0.32315 | 169.57 | 1.288 | 0.95 | 0.90036 | 115.2763 | 0.62249 | 145.57 | 1.294 | 0.868 | 0.9478 | 115.2403 | 0.43533
97.58 | 1.289 | 0.955 | 0.883 | 115.1447 | -0.6852 | 20.58 | 1.289 | 0.87 | 0.97003 | 115.29 | -0.32289 | 169.58 | 1.288 | 0.95 | 0.90036 | 115.2733 | 0.62249 | 145.58 | 1.294 | 0.868 | 0.9478 | 115.2423 | 0.43533
97.59 | 1.299 | 0.955 | 0.90306 | 115.1447 | -0.61783 | 20.59 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2813 | -0.32218 | 169.59 | 1.288 | 0.95 | 0.90045 | 115.269 | 0.62217 | 145.59 | 1.294 | 0.868 | 0.9478 | 115.2423 | 0.43533
97.6 | 1.3 | 0.955 | 0.90496 | 115.1447 | -0.61122 | 20.6 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.6 | 1.288 | 0.95 | 0.90063 | 115.2597 | 0.62151 | 145.6 | 1.294 | 0.868 | 0.9478 | 115.2423 | 0.43533
97.61 | 1.3 | 0.955 | 0.90496 | 115.1447 | -0.61122 | 20.61 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.61 | 1.289 | 0.95 | 0.90093 | 115.2527 | 0.62089 | 145.61 | 1.294 | 0.868 | 0.9478 | 115.2423 | 0.43533
97.62 | 1.3 | 0.955 | 0.90496 | 115.1447 | -0.61122 | 20.62 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.62 | 1.289 | 0.95 | 0.90102 | 115.2487 | 0.62056 | 145.62 | 1.294 | 0.868 | 0.9478 | 115.2423 | 0.43533
97.63 | 1.3 | 0.955 | 0.90496 | 115.1447 | -0.61122 | 20.63 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.63 | 1.289 | 0.95 | 0.90102 | 115.2463 | 0.62056 | 145.63 | 1.294 | 0.868 | 0.94794 | 115.2573 | 0.43469
97.64 | 1.299 | 0.955 | 0.9046 | 115.152 | -0.6121 | 20.64 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.64 | 1.289 | 0.95 | 0.90102 | 115.2463 | 0.62056 | 145.64 | 1.294 | 0.868 | 0.94796 | 115.2723 | 0.4346
97.65 | 1.299 | 0.955 | 0.90458 | 115.1597 | -0.61219 | 20.65 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.65 | 1.289 | 0.95 | 0.90102 | 115.2463 | 0.62056 | 145.65 | 1.294 | 0.868 | 0.94796 | 115.2723 | 0.4346
97.66 | 1.299 | 0.955 | 0.90458 | 115.1597 | -0.61219 | 20.66 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.66 | 1.289 | 0.95 | 0.90102 | 115.2463 | 0.62056 | 145.66 | 1.294 | 0.868 | 0.94807 | 115.2687 | 0.43412
97.67 | 1.299 | 0.955 | 0.90444 | 115.1617 | -0.6127 | 20.67 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.67 | 1.289 | 0.95 | 0.90102 | 115.2463 | 0.62056 | 145.67 | 1.294 | 0.868 | 0.94816 | 115.262 | 0.43372
97.68 | 1.299 | 0.955 | 0.90434 | 115.166 | -0.61306 | 20.68 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.68 | 1.289 | 0.95 | 0.90102 | 115.2463 | 0.62056 | 145.68 | 1.294 | 0.868 | 0.94816 | 115.2583 | 0.43372
97.69 | 1.299 | 0.955 | 0.90434 | 115.1683 | -0.61306 | 20.69 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.69 | 1.289 | 0.95 | 0.90102 | 115.2463 | 0.62056 | 145.69 | 1.294 | 0.868 | 0.9482 | 115.2557 | 0.43353
97.7 | 1.299 | 0.955 | 0.90434 | 115.1683 | -0.61306 | 20.7 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.7 | 1.289 | 0.95 | 0.90102 | 115.2463 | 0.62056 | 145.7 | 1.295 | 0.868 | 0.94844 | 115.2497 | 0.43279
97.71 | 1.299 | 0.955 | 0.90434 | 115.1683 | -0.61306 | 20.71 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.71 | 1.289 | 0.95 | 0.90117 | 115.2433 | 0.62 | 145.71 | 1.295 | 0.868 | 0.94844 | 115.247 | 0.43279
97.72 | 1.299 | 0.955 | 0.9042 | 115.1697 | -0.61361 | 20.72 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.72 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2377 | 0.61969 | 145.72 | 1.295 | 0.868 | 0.94844 | 115.247 | 0.43279
97.73 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1723 | -0.614 | 20.73 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.73 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2347 | 0.61969 | 145.73 | 1.294 | 0.868 | 0.94851 | 115.2227 | 0.43211
97.74 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.74 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.74 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2347 | 0.61969 | 145.74 | 1.294 | 0.868 | 0.94853 | 115.1987 | 0.43202
97.75 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.75 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.75 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2347 | 0.61969 | 145.75 | 1.294 | 0.868 | 0.94853 | 115.1987 | 0.43202
97.76 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.76 | 1.289 | 0.87 | 0.97016 | 115.2763 | -0.32218 | 169.76 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2347 | 0.61969 | 145.76 | 1.294 | 0.868 | 0.94853 | 115.1987 | 0.43202
97.77 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.77 | 1.304 | 0.87 | 0.96123 | 115.2763 | -0.37408 | 169.77 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2347 | 0.61969 | 145.77 | 1.294 | 0.868 | 0.94853 | 115.1987 | 0.43202
97.78 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.78 | 1.307 | 0.87 | 0.95912 | 115.2707 | -0.38567 | 169.78 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2347 | 0.61969 | 145.78 | 1.294 | 0.868 | 0.94853 | 115.1987 | 0.43202
97.79 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.79 | 1.307 | 0.87 | 0.95929 | 115.2497 | -0.38478 | 169.79 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2347 | 0.61969 | 145.79 | 1.294 | 0.868 | 0.94857 | 115.204 | 0.43185
97.8 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.8 | 1.308 | 0.87 | 0.95474 | 115.2403 | -0.4075 | 169.8 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2347 | 0.61969 | 145.8 | 1.295 | 0.868 | 0.94879 | 115.2147 | 0.43119
97.81 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.81 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.81 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2347 | 0.61969 | 145.81 | 1.295 | 0.868 | 0.9489 | 115.2173 | 0.43069
97.82 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.82 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.82 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2347 | 0.61969 | 145.82 | 1.295 | 0.868 | 0.94899 | 115.2113 | 0.43025
97.83 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.83 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.83 | 1.289 | 0.95 | 0.90126 | 115.2347 | 0.61969 | 145.83 | 1.295 | 0.868 | 0.94913 | 115.2243 | 0.42962
97.84 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.84 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.84 | 1.289 | 0.95 | 0.90139 | 115.2363 | 0.61921 | 145.84 | 1.295 | 0.868 | 0.94915 | 115.2393 | 0.42952
97.85 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.85 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.85 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.2403 | 0.61809 | 145.85 | 1.295 | 0.868 | 0.94915 | 115.2393 | 0.42952
97.86 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.86 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.86 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.86 | 1.295 | 0.868 | 0.94915 | 115.2393 | 0.42952
97.87 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.87 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.87 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.87 | 1.295 | 0.868 | 0.94915 | 115.2393 | 0.42952
97.88 | 1.299 | 0.955 | 0.90409 | 115.1737 | -0.614 | 20.88 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.88 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.88 | 1.295 | 0.868 | 0.94915 | 115.2393 | 0.42952
97.89 | 1.301 | 0.955 | 0.91249 | 115.1737 | -0.58327 | 20.89 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.89 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.89 | 1.295 | 0.868 | 0.94915 | 115.2393 | 0.42952
97.9 | 1.301 | 0.955 | 0.9131 | 115.1737 | -0.58095 | 20.9 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.9 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.9 | 1.295 | 0.868 | 0.94915 | 115.2393 | 0.42952
97.91 | 1.301 | 0.955 | 0.9131 | 115.1737 | -0.58095 | 20.91 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.91 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.91 | 1.295 | 0.868 | 0.94915 | 115.2393 | 0.42952
97.92 | 1.301 | 0.955 | 0.9131 | 115.1737 | -0.58095 | 20.92 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.92 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.92 | 1.295 | 0.868 | 0.94915 | 115.2393 | 0.42952
97.93 | 1.301 | 0.955 | 0.9131 | 115.1737 | -0.58095 | 20.93 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.93 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.93 | 1.295 | 0.868 | 0.94915 | 115.2393 | 0.42952
97.94 | 1.301 | 0.955 | 0.9131 | 115.1737 | -0.58095 | 20.94 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.94 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.94 | 1.296 | 0.868 | 0.94926 | 115.2357 | 0.42936
97.95 | 1.301 | 0.955 | 0.9131 | 115.1737 | -0.58095 | 20.95 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.95 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.95 | 1.296 | 0.868 | 0.94942 | 115.229 | 0.42865
97.96 | 1.301 | 0.955 | 0.9131 | 115.1737 | -0.58095 | 20.96 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.96 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.96 | 1.296 | 0.868 | 0.94942 | 115.2253 | 0.42865
97.97 | 1.301 | 0.955 | 0.91281 | 115.1797 | -0.58204 | 20.97 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.97 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.97 | 1.296 | 0.868 | 0.94942 | 115.2253 | 0.42865
97.98 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1917 | -0.58277 | 20.98 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.98 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.98 | 1.296 | 0.868 | 0.94942 | 115.2253 | 0.42865
97.99 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1977 | -0.58277 | 20.99 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 169.99 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 145.99 | 1.296 | 0.868 | 0.94945 | 115.231 | 0.42852
98 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1977 | -0.58277 | 21 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 170 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146 | 1.296 | 0.868 | 0.94956 | 115.2427 | 0.42798
98.01 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1977 | -0.58277 | 21.01 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 170.01 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.01 | 1.296 | 0.868 | 0.94967 | 115.2433 | 0.42749
98.02 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1977 | -0.58277 | 21.02 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 170.02 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.02 | 1.296 | 0.868 | 0.94977 | 115.233 | 0.42703
98.03 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1977 | -0.58277 | 21.03 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 170.03 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.03 | 1.296 | 0.868 | 0.94977 | 115.2277 | 0.42703
98.04 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1977 | -0.58277 | 21.04 | 1.309 | 0.87 | 0.94962 | 115.2403 | -0.43203 | 170.04 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.04 | 1.296 | 0.868 | 0.94977 | 115.2277 | 0.42703
98.05 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1977 | -0.58277 | 21.05 | 1.308 | 0.87 | 0.94947 | 115.236 | -0.43238 | 170.05 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.05 | 1.296 | 0.868 | 0.94977 | 115.2277 | 0.42703
98.06 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1977 | -0.58277 | 21.06 | 1.308 | 0.87 | 0.94938 | 115.227 | -0.43279 | 170.06 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.06 | 1.296 | 0.868 | 0.94977 | 115.2277 | 0.42703
98.07 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1977 | -0.58277 | 21.07 | 1.308 | 0.87 | 0.94938 | 115.2227 | -0.43279 | 170.07 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.07 | 1.296 | 0.868 | 0.94977 | 115.2277 | 0.42703
98.08 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1977 | -0.58277 | 21.08 | 1.308 | 0.87 | 0.94936 | 115.22 | -0.4329 | 170.08 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.08 | 1.296 | 0.868 | 0.94977 | 115.2277 | 0.42703
98.09 | 1.301 | 0.955 | 0.91262 | 115.1977 | -0.58277 | 21.09 | 1.308 | 0.87 | 0.94919 | 115.2113 | -0.43364 | 170.09 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.09 | 1.292 | 0.868 | 0.94664 | 115.2277 | 0.43988
98.1 | 1.301 | 0.955 | 0.91256 | 115.199 | -0.58303 | 21.1 | 1.308 | 0.87 | 0.94919 | 115.2073 | -0.43364 | 170.1 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.1 | 1.274 | 0.868 | 0.93126 | 115.2277 | 0.49844
98.11 | 1.3 | 0.955 | 0.91225 | 115.2017 | -0.58373 | 21.11 | 1.308 | 0.87 | 0.94919 | 115.2073 | -0.43364 | 170.11 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.11 | 1.274 | 0.868 | 0.93126 | 115.2277 | 0.49844
98.12 | 1.3 | 0.955 | 0.91225 | 115.2033 | -0.58373 | 21.12 | 1.308 | 0.87 | 0.94919 | 115.2073 | -0.43364 | 170.12 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.12 | 1.274 | 0.868 | 0.93126 | 115.2277 | 0.49844
98.13 | 1.3 | 0.955 | 0.91225 | 115.2033 | -0.58373 | 21.13 | 1.308 | 0.87 | 0.94919 | 115.2073 | -0.43364 | 170.13 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.13 | 1.274 | 0.868 | 0.93126 | 115.2277 | 0.49844
98.14 | 1.3 | 0.955 | 0.91225 | 115.2033 | -0.58373 | 21.14 | 1.308 | 0.87 | 0.94919 | 115.2073 | -0.43364 | 170.14 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.14 | 1.274 | 0.868 | 0.93126 | 115.2277 | 0.49844
98.15 | 1.3 | 0.955 | 0.91225 | 115.2033 | -0.58373 | 21.15 | 1.308 | 0.87 | 0.94912 | 115.2013 | -0.43399 | 170.15 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.15 | 1.274 | 0.868 | 0.93126 | 115.2277 | 0.49844
98.16 | 1.3 | 0.955 | 0.91225 | 115.2033 | -0.58373 | 21.16 | 1.307 | 0.87 | 0.94896 | 115.1893 | -0.43439 | 170.16 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.16 | 1.274 | 0.868 | 0.93126 | 115.2277 | 0.49844
98.17 | 1.3 | 0.955 | 0.91225 | 115.2033 | -0.58373 | 21.17 | 1.307 | 0.87 | 0.94896 | 115.183 | -0.43439 | 170.17 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.17 | 1.274 | 0.868 | 0.93126 | 115.2277 | 0.49844
98.18 | 1.3 | 0.955 | 0.91225 | 115.2033 | -0.58373 | 21.18 | 1.307 | 0.87 | 0.94896 | 115.183 | -0.43439 | 170.18 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.18 | 1.274 | 0.868 | 0.93126 | 115.2277 | 0.49844
98.19 | 1.3 | 0.955 | 0.91215 | 115.2053 | -0.58414 | 21.19 | 1.307 | 0.87 | 0.94896 | 115.183 | -0.43439 | 170.19 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.19 | 1.274 | 0.868 | 0.93126 | 115.2277 | 0.49844
98.2 | 1.3 | 0.955 | 0.91214 | 115.2077 | -0.58416 | 21.2 | 1.307 | 0.87 | 0.94896 | 115.183 | -0.43439 | 170.2 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.2 | 1.274 | 0.868 | 0.93126 | 115.2277 | 0.49844
98.21 | 1.3 | 0.955 | 0.91214 | 115.2077 | -0.58416 | 21.21 | 1.307 | 0.87 | 0.94896 | 115.183 | -0.43439 | 170.21 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.21 | 1.274 | 0.868 | 0.93137 | 115.2243 | 0.49802
98.22 | 1.3 | 0.955 | 0.91214 | 115.2077 | -0.58416 | 21.22 | 1.307 | 0.87 | 0.94896 | 115.183 | -0.43439 | 170.22 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.22 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.217 | 0.4976
98.23 | 1.3 | 0.955 | 0.91214 | 115.2077 | -0.58416 | 21.23 | 1.307 | 0.87 | 0.94896 | 115.183 | -0.43439 | 170.23 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.23 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.24 | 1.3 | 0.955 | 0.91214 | 115.2077 | -0.58416 | 21.24 | 1.307 | 0.87 | 0.94896 | 115.183 | -0.43439 | 170.24 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.24 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.25 | 1.3 | 0.955 | 0.91214 | 115.2077 | -0.58416 | 21.25 | 1.307 | 0.87 | 0.94886 | 115.1873 | -0.43486 | 170.25 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.25 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.26 | 1.3 | 0.955 | 0.91214 | 115.2077 | -0.58416 | 21.26 | 1.307 | 0.87 | 0.94874 | 115.1963 | -0.43539 | 170.26 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.26 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.27 | 1.3 | 0.955 | 0.91197 | 115.2043 | -0.58481 | 21.27 | 1.307 | 0.87 | 0.94874 | 115.2003 | -0.43539 | 170.27 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.27 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.28 | 1.3 | 0.955 | 0.91187 | 115.1973 | -0.5852 | 21.28 | 1.307 | 0.87 | 0.94872 | 115.2037 | -0.43551 | 170.28 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.28 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.29 | 1.3 | 0.955 | 0.91187 | 115.194 | -0.5852 | 21.29 | 1.307 | 0.87 | 0.94855 | 115.2153 | -0.43626 | 170.29 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.29 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.3 | 1.299 | 0.955 | 0.91162 | 115.1883 | -0.58569 | 21.3 | 1.307 | 0.87 | 0.94855 | 115.2203 | -0.43626 | 170.3 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.3 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.31 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.178 | -0.58691 | 21.31 | 1.307 | 0.87 | 0.94855 | 115.2203 | -0.43626 | 170.31 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.31 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.32 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.32 | 1.307 | 0.87 | 0.94855 | 115.2203 | -0.43626 | 170.32 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.32 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.33 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.33 | 1.307 | 0.87 | 0.94855 | 115.2203 | -0.43626 | 170.33 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.33 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.34 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.34 | 1.307 | 0.87 | 0.94855 | 115.2203 | -0.43626 | 170.34 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.34 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.35 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.35 | 1.307 | 0.87 | 0.94844 | 115.221 | -0.43678 | 170.35 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.35 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.36 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.36 | 1.307 | 0.87 | 0.94831 | 115.222 | -0.43738 | 170.36 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.36 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.37 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.37 | 1.306 | 0.87 | 0.9481 | 115.218 | -0.43798 | 170.37 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.37 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.38 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.38 | 1.309 | 0.87 | 0.94719 | 115.2077 | -0.44318 | 170.38 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.38 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.39 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.39 | 1.331 | 0.87 | 0.94114 | 115.2047 | -0.47806 | 170.39 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.39 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.4 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.4 | 1.331 | 0.87 | 0.94104 | 115.201 | -0.47846 | 170.4 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.4 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.41 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.41 | 1.33 | 0.87 | 0.94086 | 115.1933 | -0.47894 | 170.41 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.41 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.42 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.42 | 1.33 | 0.87 | 0.94086 | 115.1893 | -0.47894 | 170.42 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.42 | 1.274 | 0.868 | 0.93147 | 115.2137 | 0.4976
98.43 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.43 | 1.33 | 0.87 | 0.94086 | 115.1893 | -0.47894 | 170.43 | 1.29 | 0.95 | 0.90183 | 115.242 | 0.61809 | 146.43 | 1.268 | 0.868 | 0.92417 | 115.2137 | 0.52409
98.44 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1727 | -0.58691 | 21.44 | 1.33 | 0.87 | 0.94086 | 115.1893 | -0.47894 | 170.44 | 1.29 | 0.95 | 0.90188 | 115.239 | 0.61788 | 146.44 | 1.268 | 0.868 | 0.92142 | 115.2137 | 0.53474
98.45 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1723 | -0.58692 | 21.45 | 1.33 | 0.87 | 0.94086 | 115.1893 | -0.47894 | 170.45 | 1.29 | 0.95 | 0.90206 | 115.233 | 0.61722 | 146.45 | 1.276 | 0.868 | 0.91525 | 115.2137 | 0.5617
98.46 | 1.298 | 0.955 | 0.91118 | 115.1723 | -0.58692 | 21.46 | 1.33 | 0.87 | 0.94086 | 115.1893 | -0.47894 | 170.46 | 1.29 | 0.95 | 0.90206 | 115.2303 | 0.61722 | 146.46 | 1.276 | 0.868 | 0.91525 | 115.2137 | 0.5617
98.47 | 1.298 | 0.955 | 0.91087 | 115.176 | -0.58808 | 21.47 | 1.33 | 0.87 | 0.94068 | 115.194 | -0.47972 | 170.47 | 1.29 | 0.95 | 0.90206 | 115.2303 | 0.61722 | 146.47 | 1.276 | 0.868 | 0.91525 | 115.2137 | 0.5617
98.48 | 1.298 | 0.955 | 0.9107 | 115.1833 | -0.58876 | 21.48 | 1.33 | 0.87 | 0.9406 | 115.2043 | -0.48007 | 170.48 | 1.29 | 0.95 | 0.90206 | 115.2303 | 0.61722 | 146.48 | 1.276 | 0.868 | 0.91536 | 115.215 | 0.56126
98.49 | 1.298 | 0.955 | 0.91045 | 115.1947 | -0.58967 | 21.49 | 1.33 | 0.87 | 0.94037 | 115.209 | -0.4811 | 170.49 | 1.29 | 0.95 | 0.90206 | 115.2303 | 0.61722 | 146.49 | 1.276 | 0.868 | 0.91543 | 115.2147 | 0.56102
98.5 | 1.298 | 0.955 | 0.91045 | 115.2027 | -0.5897 | 21.5 | 1.33 | 0.87 | 0.94027 | 115.2143 | -0.48151 | 170.5 | 1.29 | 0.95 | 0.90206 | 115.2303 | 0.61722 | 146.5 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2093 | 0.56019
98.51 | 1.298 | 0.955 | 0.91045 | 115.2027 | -0.5897 | 21.51 | 1.33 | 0.87 | 0.94016 | 115.2243 | -0.48201 | 170.51 | 1.29 | 0.95 | 0.90206 | 115.2303 | 0.61722 | 146.51 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.52 | 1.308 | 0.955 | 0.91885 | 115.2027 | -0.56173 | 21.52 | 1.33 | 0.87 | 0.94016 | 115.2293 | -0.48201 | 170.52 | 1.29 | 0.95 | 0.90206 | 115.2303 | 0.61722 | 146.52 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.53 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.53 | 1.33 | 0.87 | 0.94016 | 115.2293 | -0.48201 | 170.53 | 1.29 | 0.95 | 0.90206 | 115.2303 | 0.61722 | 146.53 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.54 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.54 | 1.33 | 0.87 | 0.94016 | 115.2293 | -0.48201 | 170.54 | 1.29 | 0.95 | 0.9021 | 115.2383 | 0.61707 | 146.54 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.55 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.55 | 1.33 | 0.87 | 0.94016 | 115.2293 | -0.48201 | 170.55 | 1.291 | 0.95 | 0.90237 | 115.255 | 0.61657 | 146.55 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.56 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.56 | 1.33 | 0.87 | 0.94016 | 115.2293 | -0.48201 | 170.56 | 1.291 | 0.95 | 0.90251 | 115.261 | 0.61604 | 146.56 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.57 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.57 | 1.329 | 0.87 | 0.93995 | 115.225 | -0.48258 | 170.57 | 1.291 | 0.95 | 0.90263 | 115.257 | 0.61562 | 146.57 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.58 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.58 | 1.329 | 0.87 | 0.93989 | 115.2127 | -0.48285 | 170.58 | 1.291 | 0.95 | 0.90263 | 115.255 | 0.61562 | 146.58 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.59 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.59 | 1.329 | 0.87 | 0.93971 | 115.2017 | -0.48363 | 170.59 | 1.291 | 0.95 | 0.90263 | 115.255 | 0.61562 | 146.59 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.6 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.6 | 1.329 | 0.87 | 0.93971 | 115.1977 | -0.48363 | 170.6 | 1.291 | 0.95 | 0.90263 | 115.255 | 0.61562 | 146.6 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.61 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.61 | 1.329 | 0.87 | 0.93971 | 115.1977 | -0.48363 | 170.61 | 1.291 | 0.95 | 0.90263 | 115.255 | 0.61562 | 146.61 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.62 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.62 | 1.328 | 0.87 | 0.93949 | 115.1913 | -0.48424 | 170.62 | 1.291 | 0.95 | 0.90263 | 115.255 | 0.61562 | 146.62 | 1.276 | 0.868 | 0.91565 | 115.2063 | 0.56019
98.63 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.63 | 1.328 | 0.87 | 0.93945 | 115.178 | -0.4844 | 170.63 | 1.292 | 0.95 | 0.90294 | 115.267 | 0.61496 | 146.63 | 1.277 | 0.868 | 0.91593 | 115.2117 | 0.55957
98.64 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.64 | 1.328 | 0.87 | 0.93945 | 115.1737 | -0.4844 | 170.64 | 1.292 | 0.95 | 0.90296 | 115.2793 | 0.61487 | 146.64 | 1.277 | 0.868 | 0.91597 | 115.224 | 0.55942
98.65 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.65 | 1.328 | 0.87 | 0.93945 | 115.1737 | -0.4844 | 170.65 | 1.292 | 0.95 | 0.90296 | 115.2793 | 0.61487 | 146.65 | 1.277 | 0.868 | 0.91597 | 115.228 | 0.55942
98.66 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.66 | 1.328 | 0.87 | 0.93945 | 115.1737 | -0.4844 | 170.66 | 1.292 | 0.95 | 0.90311 | 115.275 | 0.61433 | 146.66 | 1.277 | 0.868 | 0.91605 | 115.2357 | 0.55911
98.67 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.67 | 1.328 | 0.87 | 0.93928 | 115.1787 | -0.48518 | 170.67 | 1.292 | 0.95 | 0.90322 | 115.266 | 0.6139 | 146.67 | 1.278 | 0.868 | 0.91625 | 115.251 | 0.55877
98.68 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.68 | 1.328 | 0.87 | 0.93923 | 115.1893 | -0.4854 | 170.68 | 1.292 | 0.95 | 0.90322 | 115.2617 | 0.6139 | 146.68 | 1.278 | 0.868 | 0.91625 | 115.259 | 0.55877
98.69 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.69 | 1.328 | 0.87 | 0.93923 | 115.1923 | -0.4854 | 170.69 | 1.292 | 0.95 | 0.90328 | 115.2593 | 0.61369 | 146.69 | 1.278 | 0.868 | 0.91629 | 115.2567 | 0.55863
98.7 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.7 | 1.328 | 0.87 | 0.93904 | 115.1957 | -0.48623 | 170.7 | 1.292 | 0.95 | 0.90348 | 115.2553 | 0.61295 | 146.7 | 1.278 | 0.868 | 0.91651 | 115.2507 | 0.55779
98.71 | 1.314 | 0.955 | 0.92353 | 115.2027 | -0.54567 | 21.71 | 1.328 | 0.87 | 0.9388 | 115.202 | -0.48725 | 170.71 | 1.292 | 0.95 | 0.90348 | 115.253 | 0.61295 | 146.71 | 1.278 | 0.868 | 0.91651 | 115.2477 | 0.55779
98.72 | 1.313 | 0.955 | 0.92319 | 115.196 | -0.54663 | 21.72 | 1.328 | 0.87 | 0.9388 | 115.205 | -0.48725 | 170.72 | 1.292 | 0.95 | 0.90348 | 115.253 | 0.61295 | 146.72 | 1.278 | 0.868 | 0.91651 | 115.2477 | 0.55779
98.73 | 1.313 | 0.955 | 0.92306 | 115.183 | -0.54716 | 21.73 | 1.328 | 0.87 | 0.9388 | 115.205 | -0.48725 | 170.73 | 1.293 | 0.95 | 0.90382 | 115.2477 | 0.61218 | 146.73 | 1.278 | 0.868 | 0.91651 | 115.2477 | 0.55779
98.74 | 1.313 | 0.955 | 0.92306 | 115.1767 | -0.54716 | 21.74 | 1.328 | 0.87 | 0.9388 | 115.205 | -0.48725 | 170.74 | 1.293 | 0.95 | 0.90385 | 115.2417 | 0.61208 | 146.74 | 1.278 | 0.868 | 0.91651 | 115.2477 | 0.55779
98.75 | 1.313 | 0.955 | 0.92298 | 115.178 | -0.54747 | 21.75 | 1.327 | 0.87 | 0.93864 | 115.2007 | -0.48758 | 170.75 | 1.293 | 0.95 | 0.90385 | 115.2417 | 0.61208 | 146.75 | 1.278 | 0.868 | 0.91651 | 115.2477 | 0.55779
98.76 | 1.312 | 0.955 | 0.92271 | 115.181 | -0.54814 | 21.76 | 1.327 | 0.87 | 0.93855 | 115.1923 | -0.48799 | 170.76 | 1.293 | 0.95 | 0.90385 | 115.2417 | 0.61208 | 146.76 | 1.278 | 0.868 | 0.91651 | 115.2477 | 0.55779
98.77 | 1.312 | 0.955 | 0.92271 | 115.1823 | -0.54814 | 21.77 | 1.327 | 0.87 | 0.93855 | 115.1883 | -0.48799 | 170.77 | 1.293 | 0.95 | 0.90385 | 115.2417 | 0.61208 | 146.77 | 1.278 | 0.868 | 0.91651 | 115.2477 | 0.55779
98.78 | 1.312 | 0.955 | 0.92271 | 115.1823 | -0.54814 | 21.78 | 1.327 | 0.87 | 0.93853 | 115.192 | -0.48809 | 170.78 | 1.293 | 0.95 | 0.90385 | 115.2417 | 0.61208 | 146.78 | 1.278 | 0.868 | 0.91688 | 115.2397 | 0.55636
98.79 | 1.312 | 0.955 | 0.92271 | 115.1823 | -0.54814 | 21.79 | 1.327 | 0.87 | 0.93834 | 115.2037 | -0.4889 | 170.79 | 1.293 | 0.95 | 0.9039 | 115.2377 | 0.61187 | 146.79 | 1.278 | 0.868 | 0.91698 | 115.2197 | 0.55599
98.8 | 1.312 | 0.955 | 0.92271 | 115.1823 | -0.54814 | 21.8 | 1.327 | 0.87 | 0.93826 | 115.203 | -0.48924 | 170.8 | 1.293 | 0.95 | 0.90411 | 115.2283 | 0.6111 | 146.8 | 1.278 | 0.868 | 0.91698 | 115.214 | 0.55599
98.81 | 1.312 | 0.955 | 0.92271 | 115.1823 | -0.54814 | 21.81 | 1.326 | 0.87 | 0.93808 | 115.191 | -0.48968 | 170.81 | 1.293 | 0.95 | 0.90411 | 115.2243 | 0.6111 | 146.81 | 1.279 | 0.868 | 0.91718 | 115.2197 | 0.55569
98.82 | 1.312 | 0.955 | 0.92271 | 115.1823 | -0.54814 | 21.82 | 1.326 | 0.87 | 0.93808 | 115.185 | -0.48968 | 170.82 | 1.293 | 0.95 | 0.90411 | 115.2243 | 0.6111 | 146.82 | 1.279 | 0.868 | 0.91727 | 115.2317 | 0.55533
98.83 | 1.312 | 0.955 | 0.92271 | 115.1823 | -0.54814 | 21.83 | 1.326 | 0.87 | 0.93808 | 115.185 | -0.48968 | 170.83 | 1.293 | 0.95 | 0.90433 | 115.2203 | 0.61027 | 146.83 | 1.279 | 0.868 | 0.91727 | 115.2377 | 0.55533
98.84 | 1.312 | 0.955 | 0.92271 | 115.1823 | -0.54814 | 21.84 | 1.326 | 0.87 | 0.93808 | 115.185 | -0.48968 | 170.84 | 1.293 | 0.95 | 0.90437 | 115.216 | 0.61015 | 146.84 | 1.279 | 0.868 | 0.91727 | 115.2377 | 0.55533
98.85 | 1.312 | 0.955 | 0.92271 | 115.1823 | -0.54814 | 21.85 | 1.326 | 0.87 | 0.938 | 115.181 | -0.49 | 170.85 | 1.293 | 0.95 | 0.90437 | 115.216 | 0.61015 | 146.85 | 1.279 | 0.868 | 0.91727 | 115.2377 | 0.55533
98.86 | 1.312 | 0.955 | 0.92271 | 115.1823 | -0.54814 | 21.86 | 1.326 | 0.87 | 0.93791 | 115.1727 | -0.49041 | 170.86 | 1.293 | 0.95 | 0.90449 | 115.213 | 0.60968 | 146.86 | 1.279 | 0.868 | 0.91736 | 115.2433 | 0.55497
98.87 | 1.314 | 0.955 | 0.92826 | 115.1823 | -0.52649 | 21.87 | 1.325 | 0.87 | 0.93767 | 115.165 | -0.4911 | 170.87 | 1.294 | 0.95 | 0.90473 | 115.2073 | 0.60928 | 146.87 | 1.279 | 0.868 | 0.91747 | 115.2543 | 0.55455
98.88 | 1.315 | 0.955 | 0.93111 | 115.1823 | -0.51511 | 21.88 | 1.325 | 0.87 | 0.93762 | 115.157 | -0.4913 | 170.88 | 1.312 | 0.95 | 0.91641 | 115.2047 | 0.573 | 146.88 | 1.279 | 0.868 | 0.91747 | 115.2597 | 0.55455
98.89 | 1.315 | 0.955 | 0.93111 | 115.1823 | -0.51511 | 21.89 | 1.325 | 0.87 | 0.93762 | 115.1543 | -0.4913 | 170.89 | 1.315 | 0.95 | 0.91818 | 115.2047 | 0.5674 | 146.89 | 1.279 | 0.868 | 0.91747 | 115.2597 | 0.55455
98.9 | 1.315 | 0.955 | 0.93111 | 115.1823 | -0.51511 | 21.9 | 1.325 | 0.87 | 0.9375 | 115.1553 | -0.49181 | 170.9 | 1.315 | 0.95 | 0.91818 | 115.2047 | 0.5674 | 146.9 | 1.279 | 0.868 | 0.91747 | 115.2597 | 0.55455
98.91 | 1.315 | 0.955 | 0.93111 | 115.1823 | -0.51511 | 21.91 | 1.325 | 0.87 | 0.93735 | 115.1567 | -0.49246 | 170.91 | 1.313 | 0.95 | 0.92424 | 115.2047 | 0.54242 | 146.91 | 1.28 | 0.868 | 0.9177 | 115.2547 | 0.55413
98.92 | 1.315 | 0.955 | 0.93111 | 115.1823 | -0.51511 | 21.92 | 1.325 | 0.87 | 0.93717 | 115.162 | -0.49323 | 170.92 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 146.92 | 1.28 | 0.868 | 0.91783 | 115.2447 | 0.55361
98.93 | 1.315 | 0.955 | 0.93111 | 115.1823 | -0.51511 | 21.93 | 1.325 | 0.87 | 0.93712 | 115.173 | -0.49346 | 170.93 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 146.93 | 1.28 | 0.868 | 0.91783 | 115.2397 | 0.55361
98.94 | 1.315 | 0.955 | 0.93068 | 115.1947 | -0.5169 | 21.94 | 1.325 | 0.87 | 0.93712 | 115.176 | -0.49346 | 170.94 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 146.94 | 1.28 | 0.868 | 0.91786 | 115.238 | 0.55349
98.95 | 1.315 | 0.955 | 0.93068 | 115.2073 | -0.51691 | 21.95 | 1.325 | 0.87 | 0.93703 | 115.1813 | -0.49386 | 170.95 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 146.95 | 1.28 | 0.868 | 0.91809 | 115.2317 | 0.55263
98.96 | 1.315 | 0.955 | 0.93068 | 115.2073 | -0.51691 | 21.96 | 1.325 | 0.87 | 0.93691 | 115.192 | -0.49437 | 170.96 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 146.96 | 1.28 | 0.868 | 0.91809 | 115.229 | 0.55263
98.97 | 1.315 | 0.955 | 0.93068 | 115.2073 | -0.51691 | 21.97 | 1.325 | 0.87 | 0.92831 | 115.197 | -0.53068 | 170.97 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 146.97 | 1.28 | 0.868 | 0.91809 | 115.229 | 0.55263
98.98 | 1.315 | 0.955 | 0.93068 | 115.2073 | -0.51691 | 21.98 | 1.325 | 0.87 | 0.92566 | 115.197 | -0.5416 | 170.98 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 146.98 | 1.28 | 0.868 | 0.91809 | 115.229 | 0.55263
98.99 | 1.315 | 0.955 | 0.93068 | 115.2073 | -0.51691 | 21.99 | 1.325 | 0.87 | 0.92566 | 115.197 | -0.5416 | 170.99 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 146.99 | 1.28 | 0.868 | 0.91811 | 115.2267 | 0.55254
99 | 1.315 | 0.955 | 0.9306 | 115.209 | -0.51724 | 22 | 1.325 | 0.87 | 0.92566 | 115.197 | -0.5416 | 171 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 147 | 1.28 | 0.868 | 0.91831 | 115.219 | 0.55178
99.01 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.212 | -0.51792 | 22.01 | 1.325 | 0.87 | 0.92566 | 115.197 | -0.5416 | 171.01 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 147.01 | 1.28 | 0.868 | 0.91839 | 115.2233 | 0.55149
99.02 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.02 | 1.325 | 0.87 | 0.92528 | 115.2087 | -0.54315 | 171.02 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 147.02 | 1.281 | 0.868 | 0.91859 | 115.239 | 0.55113
99.03 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.03 | 1.325 | 0.87 | 0.92516 | 115.236 | -0.54363 | 171.03 | 1.312 | 0.95 | 0.92959 | 115.2047 | 0.52022 | 147.03 | 1.281 | 0.868 | 0.91859 | 115.247 | 0.55113
99.04 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.04 | 1.325 | 0.87 | 0.92516 | 115.2437 | -0.54363 | 171.04 | 1.312 | 0.95 | 0.92964 | 115.2073 | 0.52002 | 147.04 | 1.281 | 0.868 | 0.91862 | 115.245 | 0.55102
99.05 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.05 | 1.325 | 0.87 | 0.92507 | 115.2403 | -0.54399 | 171.05 | 1.312 | 0.95 | 0.92986 | 115.2127 | 0.5191 | 147.05 | 1.281 | 0.868 | 0.91885 | 115.2393 | 0.55015
99.06 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.06 | 1.325 | 0.87 | 0.92495 | 115.2333 | -0.54448 | 171.06 | 1.312 | 0.95 | 0.92998 | 115.2133 | 0.51861 | 147.06 | 1.281 | 0.868 | 0.91885 | 115.2367 | 0.55015
99.07 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.07 | 1.325 | 0.87 | 0.92495 | 115.23 | -0.54448 | 171.07 | 1.313 | 0.95 | 0.93019 | 115.2093 | 0.51815 | 147.07 | 1.281 | 0.868 | 0.91885 | 115.2367 | 0.55015
99.08 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.08 | 1.325 | 0.87 | 0.92493 | 115.226 | -0.54455 | 171.08 | 1.313 | 0.95 | 0.93019 | 115.2077 | 0.51815 | 147.08 | 1.281 | 0.868 | 0.91885 | 115.2367 | 0.55015
99.09 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.09 | 1.324 | 0.87 | 0.92466 | 115.2127 | -0.54524 | 171.09 | 1.313 | 0.95 | 0.93019 | 115.2077 | 0.51815 | 147.09 | 1.281 | 0.868 | 0.91885 | 115.2367 | 0.55015
99.1 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.1 | 1.324 | 0.87 | 0.92458 | 115.203 | -0.54556 | 171.1 | 1.313 | 0.95 | 0.93019 | 115.2077 | 0.51815 | 147.1 | 1.281 | 0.868 | 0.91885 | 115.2367 | 0.55015
99.11 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.11 | 1.323 | 0.87 | 0.92437 | 115.195 | -0.546 | 171.11 | 1.316 | 0.95 | 0.93443 | 115.2077 | 0.50158 | 147.11 | 1.281 | 0.868 | 0.91885 | 115.2367 | 0.55015
99.12 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.12 | 1.323 | 0.87 | 0.92437 | 115.1907 | -0.54602 | 171.12 | 1.319 | 0.95 | 0.93842 | 115.2077 | 0.48563 | 147.12 | 1.281 | 0.868 | 0.91885 | 115.2367 | 0.55015
99.13 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.13 | 1.323 | 0.87 | 0.92435 | 115.1883 | -0.5461 | 171.13 | 1.319 | 0.95 | 0.93859 | 115.2017 | 0.48489 | 147.13 | 1.281 | 0.868 | 0.91885 | 115.2367 | 0.55015
99.14 | 1.315 | 0.955 | 0.93044 | 115.2137 | -0.51792 | 22.14 | 1.323 | 0.87 | 0.92416 | 115.18 | -0.54688 | 171.14 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.14 | 1.281 | 0.868 | 0.91885 | 115.2367 | 0.55015
99.15 | 1.314 | 0.955 | 0.9302 | 115.211 | -0.5185 | 22.15 | 1.323 | 0.87 | 0.92416 | 115.177 | -0.54688 | 171.15 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.15 | 1.281 | 0.868 | 0.91885 | 115.2367 | 0.55015
99.16 | 1.314 | 0.955 | 0.92993 | 115.2053 | -0.51963 | 22.16 | 1.323 | 0.87 | 0.92416 | 115.177 | -0.54688 | 171.16 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.16 | 1.281 | 0.868 | 0.91894 | 115.2333 | 0.54978
99.17 | 1.314 | 0.955 | 0.92993 | 115.203 | -0.51963 | 22.17 | 1.323 | 0.87 | 0.92416 | 115.177 | -0.54688 | 171.17 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.17 | 1.281 | 0.868 | 0.91907 | 115.2267 | 0.5493
99.18 | 1.314 | 0.955 | 0.92993 | 115.204 | -0.51963 | 22.18 | 1.323 | 0.87 | 0.92411 | 115.175 | -0.54705 | 171.18 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.18 | 1.281 | 0.868 | 0.91925 | 115.2187 | 0.54858
99.19 | 1.313 | 0.955 | 0.92959 | 115.2077 | -0.52063 | 22.19 | 1.322 | 0.87 | 0.92358 | 115.1673 | -0.54881 | 171.19 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.19 | 1.281 | 0.868 | 0.91931 | 115.207 | 0.54835
99.2 | 1.313 | 0.955 | 0.92959 | 115.2093 | -0.52063 | 22.2 | 1.322 | 0.87 | 0.92358 | 115.1647 | -0.54881 | 171.2 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.2 | 1.281 | 0.868 | 0.91931 | 115.2037 | 0.54835
99.21 | 1.313 | 0.955 | 0.92959 | 115.2093 | -0.52063 | 22.21 | 1.322 | 0.87 | 0.92358 | 115.1647 | -0.54881 | 171.21 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.21 | 1.281 | 0.868 | 0.91931 | 115.2037 | 0.54835
99.22 | 1.313 | 0.955 | 0.92959 | 115.2093 | -0.52063 | 22.22 | 1.322 | 0.87 | 0.92341 | 115.17 | -0.54948 | 171.22 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.22 | 1.281 | 0.868 | 0.91931 | 115.2037 | 0.54835
99.23 | 1.313 | 0.955 | 0.92959 | 115.2093 | -0.52063 | 22.23 | 1.322 | 0.87 | 0.92336 | 115.1823 | -0.54969 | 171.23 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.23 | 1.282 | 0.868 | 0.91956 | 115.2093 | 0.54785
99.24 | 1.313 | 0.955 | 0.92959 | 115.2093 | -0.52063 | 22.24 | 1.322 | 0.87 | 0.92336 | 115.1857 | -0.54969 | 171.24 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.24 | 1.282 | 0.868 | 0.9196 | 115.2233 | 0.54769
99.25 | 1.313 | 0.955 | 0.92959 | 115.2093 | -0.52063 | 22.25 | 1.322 | 0.87 | 0.92336 | 115.1857 | -0.54969 | 171.25 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.25 | 1.282 | 0.868 | 0.9196 | 115.2273 | 0.54769
99.26 | 1.313 | 0.955 | 0.92959 | 115.2093 | -0.52063 | 22.26 | 1.322 | 0.87 | 0.92336 | 115.1857 | -0.54969 | 171.26 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.26 | 1.282 | 0.868 | 0.9196 | 115.2273 | 0.54769
99.27 | 1.313 | 0.955 | 0.92959 | 115.2093 | -0.52063 | 22.27 | 1.322 | 0.87 | 0.92317 | 115.1903 | -0.55047 | 171.27 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.27 | 1.282 | 0.868 | 0.9196 | 115.2273 | 0.54769
99.28 | 1.313 | 0.955 | 0.92959 | 115.209 | -0.52064 | 22.28 | 1.322 | 0.87 | 0.92307 | 115.1957 | -0.55086 | 171.28 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.28 | 1.282 | 0.868 | 0.9196 | 115.2273 | 0.54769
99.29 | 1.313 | 0.955 | 0.92959 | 115.209 | -0.52064 | 22.29 | 1.321 | 0.87 | 0.9226 | 115.178 | -0.55233 | 171.29 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.29 | 1.282 | 0.868 | 0.9196 | 115.2273 | 0.54769
99.3 | 1.313 | 0.955 | 0.92952 | 115.2113 | -0.52093 | 22.3 | 1.321 | 0.87 | 0.9226 | 115.1687 | -0.55233 | 171.3 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.3 | 1.282 | 0.868 | 0.9196 | 115.2273 | 0.54769
99.31 | 1.313 | 0.955 | 0.92938 | 115.2163 | -0.52148 | 22.31 | 1.321 | 0.87 | 0.9226 | 115.1687 | -0.55233 | 171.31 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.31 | 1.273 | 0.868 | 0.91402 | 115.2273 | 0.56501
99.32 | 1.313 | 0.955 | 0.92929 | 115.217 | -0.52184 | 22.32 | 1.321 | 0.87 | 0.9226 | 115.1687 | -0.55234 | 171.32 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.32 | 1.26 | 0.868 | 0.9059 | 115.2273 | 0.58902
99.33 | 1.313 | 0.955 | 0.92925 | 115.209 | -0.52202 | 22.33 | 1.321 | 0.87 | 0.92258 | 115.1663 | -0.5524 | 171.33 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.33 | 1.26 | 0.868 | 0.9059 | 115.2273 | 0.58902
99.34 | 1.312 | 0.955 | 0.92899 | 115.192 | -0.52269 | 22.34 | 1.32 | 0.87 | 0.92231 | 115.157 | -0.5531 | 171.34 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.34 | 1.26 | 0.868 | 0.90592 | 115.2313 | 0.58895
99.35 | 1.312 | 0.955 | 0.92899 | 115.1853 | -0.52269 | 22.35 | 1.32 | 0.87 | 0.9222 | 115.1603 | -0.55351 | 171.35 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.35 | 1.26 | 0.868 | 0.90612 | 115.2443 | 0.58824
99.36 | 1.312 | 0.955 | 0.92899 | 115.1853 | -0.52269 | 22.36 | 1.32 | 0.87 | 0.92206 | 115.1747 | -0.5541 | 171.36 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.36 | 1.26 | 0.868 | 0.90612 | 115.25 | 0.58824
99.37 | 1.312 | 0.955 | 0.92899 | 115.1853 | -0.52269 | 22.37 | 1.32 | 0.87 | 0.92206 | 115.1817 | -0.5541 | 171.37 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.37 | 1.26 | 0.868 | 0.90612 | 115.25 | 0.58824
99.38 | 1.312 | 0.955 | 0.92898 | 115.1847 | -0.52273 | 22.38 | 1.32 | 0.87 | 0.92204 | 115.1853 | -0.55417 | 171.38 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.38 | 1.279 | 0.868 | 0.90389 | 115.25 | 0.60528
99.39 | 1.312 | 0.955 | 0.92853 | 115.1833 | -0.52459 | 22.39 | 1.32 | 0.87 | 0.92184 | 115.1977 | -0.55498 | 171.39 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.39 | 1.285 | 0.868 | 0.9031 | 115.25 | 0.61104
99.4 | 1.312 | 0.955 | 0.92853 | 115.1823 | -0.52459 | 22.4 | 1.32 | 0.87 | 0.92184 | 115.203 | -0.55498 | 171.4 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.4 | 1.285 | 0.868 | 0.9031 | 115.25 | 0.61104
99.41 | 1.312 | 0.955 | 0.92853 | 115.1823 | -0.52459 | 22.41 | 1.32 | 0.87 | 0.92184 | 115.203 | -0.55498 | 171.41 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.41 | 1.285 | 0.868 | 0.90317 | 115.258 | 0.61078
99.42 | 1.312 | 0.955 | 0.92853 | 115.1823 | -0.5246 | 22.42 | 1.32 | 0.87 | 0.92184 | 115.203 | -0.55498 | 171.42 | 1.319 | 0.95 | 0.93862 | 115.1963 | 0.48475 | 147.42 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2737 | 0.61041
99.43 | 1.312 | 0.955 | 0.92852 | 115.1837 | -0.52463 | 22.43 | 1.32 | 0.87 | 0.92184 | 115.203 | -0.55498 | 171.43 | 1.32 | 0.95 | 0.93883 | 115.2027 | 0.48421 | 147.43 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.44 | 1.311 | 0.955 | 0.92818 | 115.1877 | -0.52561 | 22.44 | 1.32 | 0.87 | 0.92184 | 115.203 | -0.55498 | 171.44 | 1.32 | 0.95 | 0.93886 | 115.2177 | 0.48409 | 147.44 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.45 | 1.311 | 0.955 | 0.92818 | 115.1893 | -0.52561 | 22.45 | 1.32 | 0.87 | 0.92184 | 115.203 | -0.55498 | 171.45 | 1.32 | 0.95 | 0.93886 | 115.2223 | 0.48409 | 147.45 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.46 | 1.311 | 0.955 | 0.92818 | 115.1893 | -0.52561 | 22.46 | 1.32 | 0.87 | 0.92184 | 115.203 | -0.55498 | 171.46 | 1.32 | 0.95 | 0.93886 | 115.2223 | 0.48409 | 147.46 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.47 | 1.311 | 0.955 | 0.92818 | 115.1893 | -0.52561 | 22.47 | 1.32 | 0.87 | 0.92184 | 115.203 | -0.55498 | 171.47 | 1.32 | 0.95 | 0.93886 | 115.2223 | 0.48409 | 147.47 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.48 | 1.311 | 0.955 | 0.92818 | 115.185 | -0.52563 | 22.48 | 1.32 | 0.87 | 0.92182 | 115.2063 | -0.55506 | 171.48 | 1.32 | 0.95 | 0.93886 | 115.2223 | 0.48409 | 147.48 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.49 | 1.311 | 0.955 | 0.928 | 115.17 | -0.52637 | 22.49 | 1.32 | 0.87 | 0.92158 | 115.218 | -0.55601 | 171.49 | 1.32 | 0.95 | 0.93888 | 115.2267 | 0.48398 | 147.49 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.5 | 1.31 | 0.955 | 0.92773 | 115.1693 | -0.52707 | 22.5 | 1.32 | 0.87 | 0.92158 | 115.2227 | -0.55601 | 171.5 | 1.32 | 0.95 | 0.93904 | 115.241 | 0.48329 | 147.5 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.51 | 1.31 | 0.955 | 0.92742 | 115.1807 | -0.52832 | 22.51 | 1.32 | 0.87 | 0.92158 | 115.2227 | -0.55601 | 171.51 | 1.321 | 0.95 | 0.9392 | 115.256 | 0.48297 | 147.51 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.52 | 1.31 | 0.955 | 0.92742 | 115.186 | -0.52832 | 22.52 | 1.32 | 0.87 | 0.92158 | 115.2227 | -0.55601 | 171.52 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.2727 | 0.4826 | 147.52 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.53 | 1.31 | 0.955 | 0.92742 | 115.186 | -0.52832 | 22.53 | 1.32 | 0.87 | 0.92158 | 115.2227 | -0.55601 | 171.53 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.53 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.54 | 1.31 | 0.955 | 0.92742 | 115.186 | -0.52832 | 22.54 | 1.32 | 0.87 | 0.92158 | 115.2227 | -0.55601 | 171.54 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.54 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.55 | 1.31 | 0.955 | 0.92734 | 115.189 | -0.52863 | 22.55 | 1.32 | 0.87 | 0.92158 | 115.2227 | -0.55601 | 171.55 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.55 | 1.286 | 0.868 | 0.9034 | 115.2817 | 0.61041
99.56 | 1.31 | 0.955 | 0.92721 | 115.194 | -0.52917 | 22.56 | 1.32 | 0.87 | 0.92158 | 115.2227 | -0.55601 | 171.56 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.56 | 1.286 | 0.868 | 0.90347 | 115.2763 | 0.61015
99.57 | 1.31 | 0.955 | 0.92721 | 115.1963 | -0.52917 | 22.57 | 1.32 | 0.87 | 0.92158 | 115.2227 | -0.55601 | 171.57 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.57 | 1.286 | 0.868 | 0.90358 | 115.265 | 0.60976
99.58 | 1.31 | 0.955 | 0.9272 | 115.1903 | -0.52922 | 22.58 | 1.319 | 0.87 | 0.92018 | 115.2227 | -0.56119 | 171.58 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.58 | 1.286 | 0.868 | 0.90358 | 115.2597 | 0.60976
99.59 | 1.309 | 0.955 | 0.92668 | 115.1673 | -0.5309 | 22.59 | 1.305 | 0.87 | 0.90091 | 115.2227 | -0.62867 | 171.59 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.59 | 1.285 | 0.868 | 0.9029 | 115.2597 | 0.61177
99.6 | 1.309 | 0.955 | 0.92668 | 115.1577 | -0.5309 | 22.6 | 1.305 | 0.87 | 0.90091 | 115.2227 | -0.62867 | 171.6 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.6 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.61 | 1.309 | 0.955 | 0.92668 | 115.1577 | -0.5309 | 22.61 | 1.305 | 0.87 | 0.90091 | 115.2227 | -0.62867 | 171.61 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.61 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.62 | 1.309 | 0.955 | 0.92668 | 115.1577 | -0.5309 | 22.62 | 1.299 | 0.87 | 0.89366 | 115.2227 | -0.65227 | 171.62 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.62 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.63 | 1.309 | 0.955 | 0.92668 | 115.1593 | -0.53093 | 22.63 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.63 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.63 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.64 | 1.308 | 0.955 | 0.92637 | 115.1653 | -0.53175 | 22.64 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.64 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.64 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.65 | 1.308 | 0.955 | 0.92637 | 115.168 | -0.53175 | 22.65 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.65 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.65 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.66 | 1.308 | 0.955 | 0.92637 | 115.168 | -0.53175 | 22.66 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.66 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.66 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.67 | 1.308 | 0.955 | 0.92637 | 115.168 | -0.53175 | 22.67 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.67 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.67 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.68 | 1.308 | 0.955 | 0.92636 | 115.1743 | -0.53181 | 22.68 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.68 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.68 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.69 | 1.308 | 0.955 | 0.92597 | 115.1957 | -0.53336 | 22.69 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.69 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.69 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.7 | 1.308 | 0.955 | 0.92597 | 115.205 | -0.53336 | 22.7 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.7 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.7 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.71 | 1.308 | 0.955 | 0.92597 | 115.205 | -0.53336 | 22.71 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.71 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.71 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.72 | 1.308 | 0.955 | 0.92583 | 115.2073 | -0.53396 | 22.72 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.72 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.72 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.73 | 1.307 | 0.955 | 0.92664 | 115.214 | -0.53027 | 22.73 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.73 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.73 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.74 | 1.29 | 0.955 | 0.94965 | 115.2163 | -0.4256 | 22.74 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.74 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.74 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.75 | 1.29 | 0.955 | 0.94965 | 115.2167 | -0.4256 | 22.75 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.75 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.75 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.76 | 1.29 | 0.955 | 0.94965 | 115.2167 | -0.4256 | 22.76 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.76 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.76 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.77 | 1.29 | 0.955 | 0.94965 | 115.2167 | -0.4256 | 22.77 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.77 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.77 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.78 | 1.29 | 0.955 | 0.94965 | 115.2167 | -0.4256 | 22.78 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.78 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.78 | 1.278 | 0.868 | 0.89355 | 115.2597 | 0.64211
99.79 | 1.29 | 0.955 | 0.94965 | 115.2167 | -0.4256 | 22.79 | 1.296 | 0.87 | 0.8909 | 115.2227 | -0.66073 | 171.79 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.79 | 1.278 | 0.868 | 0.89356 | 115.2587 | 0.64209
99.8 | 1.29 | 0.955 | 0.94958 | 115.2193 | -0.42592 | 22.8 | 1.296 | 0.87 | 0.8908 | 115.2197 | -0.66107 | 171.8 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.8 | 1.278 | 0.868 | 0.89368 | 115.2547 | 0.64168
99.81 | 1.29 | 0.955 | 0.94946 | 115.2247 | -0.42645 | 22.81 | 1.296 | 0.87 | 0.89066 | 115.213 | -0.6616 | 171.81 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.81 | 1.278 | 0.868 | 0.89368 | 115.253 | 0.64168
99.82 | 1.29 | 0.955 | 0.94946 | 115.227 | -0.42645 | 22.82 | 1.296 | 0.87 | 0.89046 | 115.217 | -0.66231 | 171.82 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.82 | 1.278 | 0.868 | 0.89368 | 115.253 | 0.64168
99.83 | 1.29 | 0.955 | 0.94946 | 115.227 | -0.42645 | 22.83 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.234 | -0.66258 | 171.83 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.83 | 1.278 | 0.868 | 0.89376 | 115.2473 | 0.64137
99.84 | 1.29 | 0.955 | 0.94946 | 115.227 | -0.42645 | 22.84 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.84 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.84 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2333 | 0.64124
99.85 | 1.29 | 0.955 | 0.94939 | 115.2293 | -0.42681 | 22.85 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.85 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.85 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.86 | 1.289 | 0.955 | 0.94918 | 115.2327 | -0.42742 | 22.86 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.86 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.86 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.87 | 1.289 | 0.955 | 0.94918 | 115.2347 | -0.42742 | 22.87 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.87 | 1.321 | 0.95 | 0.93928 | 115.281 | 0.4826 | 147.87 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.88 | 1.289 | 0.955 | 0.94917 | 115.2377 | -0.42745 | 22.88 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.88 | 1.321 | 0.95 | 0.93943 | 115.2697 | 0.48197 | 147.88 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.89 | 1.289 | 0.955 | 0.94898 | 115.2477 | -0.42833 | 22.89 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.89 | 1.321 | 0.95 | 0.93947 | 115.2433 | 0.48177 | 147.89 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.9 | 1.289 | 0.955 | 0.94898 | 115.2517 | -0.42833 | 22.9 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.9 | 1.321 | 0.95 | 0.93947 | 115.2357 | 0.48177 | 147.9 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.91 | 1.289 | 0.955 | 0.94898 | 115.2517 | -0.42833 | 22.91 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.91 | 1.321 | 0.95 | 0.93947 | 115.2357 | 0.48177 | 147.91 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.92 | 1.289 | 0.955 | 0.94898 | 115.2517 | -0.42833 | 22.92 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.92 | 1.321 | 0.95 | 0.93947 | 115.2357 | 0.48177 | 147.92 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.93 | 1.289 | 0.955 | 0.94897 | 115.2477 | -0.42837 | 22.93 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.93 | 1.321 | 0.95 | 0.93947 | 115.2357 | 0.48177 | 147.93 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.94 | 1.289 | 0.955 | 0.9488 | 115.2327 | -0.42912 | 22.94 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.94 | 1.321 | 0.95 | 0.93947 | 115.2357 | 0.48177 | 147.94 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.95 | 1.289 | 0.955 | 0.9488 | 115.2263 | -0.42912 | 22.95 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.95 | 1.321 | 0.95 | 0.93947 | 115.2357 | 0.48177 | 147.95 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.96 | 1.289 | 0.955 | 0.9488 | 115.2263 | -0.42912 | 22.96 | 1.296 | 0.87 | 0.89039 | 115.2387 | -0.66258 | 171.96 | 1.321 | 0.95 | 0.93953 | 115.2303 | 0.48151 | 147.96 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.97 | 1.289 | 0.955 | 0.9488 | 115.2263 | -0.42912 | 22.97 | 1.295 | 0.87 | 0.8901 | 115.235 | -0.66308 | 171.97 | 1.321 | 0.95 | 0.93962 | 115.22 | 0.48114 | 147.97 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.98 | 1.289 | 0.955 | 0.94879 | 115.2277 | -0.42917 | 22.98 | 1.295 | 0.87 | 0.89005 | 115.2257 | -0.66328 | 171.98 | 1.321 | 0.95 | 0.93962 | 115.2147 | 0.48114 | 147.98 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
99.99 | 1.289 | 0.955 | 0.94859 | 115.232 | -0.43009 | 22.99 | 1.295 | 0.87 | 0.89005 | 115.223 | -0.66328 | 171.99 | 1.321 | 0.95 | 0.93962 | 115.2147 | 0.48114 | 147.99 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100 | 1.289 | 0.955 | 0.94859 | 115.234 | -0.43009 | 23 | 1.295 | 0.87 | 0.89005 | 115.223 | -0.66328 | 172 | 1.321 | 0.95 | 0.93962 | 115.2147 | 0.48114 | 148 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.01 | 1.289 | 0.955 | 0.94859 | 115.234 | -0.43009 | 23.01 | 1.295 | 0.87 | 0.89005 | 115.223 | -0.66328 | 172.01 | 1.321 | 0.95 | 0.93962 | 115.2147 | 0.48114 | 148.01 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.02 | 1.289 | 0.955 | 0.94859 | 115.234 | -0.43009 | 23.02 | 1.295 | 0.87 | 0.8899 | 115.2173 | -0.66379 | 172.02 | 1.321 | 0.95 | 0.93962 | 115.2147 | 0.48114 | 148.02 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.03 | 1.289 | 0.955 | 0.94859 | 115.234 | -0.43009 | 23.03 | 1.294 | 0.87 | 0.8897 | 115.2047 | -0.664 | 172.03 | 1.321 | 0.95 | 0.93962 | 115.2147 | 0.48114 | 148.03 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.04 | 1.289 | 0.955 | 0.94859 | 115.234 | -0.43009 | 23.04 | 1.294 | 0.87 | 0.8897 | 115.2007 | -0.664 | 172.04 | 1.321 | 0.95 | 0.93962 | 115.2147 | 0.48114 | 148.04 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.05 | 1.289 | 0.955 | 0.94859 | 115.234 | -0.43009 | 23.05 | 1.294 | 0.87 | 0.8897 | 115.2007 | -0.664 | 172.05 | 1.321 | 0.95 | 0.93962 | 115.2147 | 0.48114 | 148.05 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.06 | 1.289 | 0.955 | 0.94859 | 115.234 | -0.43009 | 23.06 | 1.294 | 0.87 | 0.8897 | 115.2007 | -0.664 | 172.06 | 1.321 | 0.95 | 0.9397 | 115.2123 | 0.48078 | 148.06 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.07 | 1.288 | 0.955 | 0.94841 | 115.2253 | -0.43056 | 23.07 | 1.294 | 0.87 | 0.88953 | 115.1973 | -0.66461 | 172.07 | 1.321 | 0.95 | 0.93982 | 115.2067 | 0.48027 | 148.07 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.08 | 1.288 | 0.955 | 0.94837 | 115.2053 | -0.43074 | 23.08 | 1.294 | 0.87 | 0.88946 | 115.19 | -0.66486 | 172.08 | 1.321 | 0.95 | 0.93982 | 115.204 | 0.48027 | 148.08 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.09 | 1.288 | 0.955 | 0.94837 | 115.2 | -0.43074 | 23.09 | 1.294 | 0.87 | 0.88946 | 115.1877 | -0.66486 | 172.09 | 1.321 | 0.95 | 0.93983 | 115.2083 | 0.48021 | 148.09 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.1 | 1.288 | 0.955 | 0.94837 | 115.2 | -0.43074 | 23.1 | 1.294 | 0.87 | 0.88946 | 115.1877 | -0.66486 | 172.1 | 1.322 | 0.95 | 0.94005 | 115.2237 | 0.4796 | 148.1 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.11 | 1.288 | 0.955 | 0.94837 | 115.2 | -0.43074 | 23.11 | 1.294 | 0.87 | 0.88946 | 115.1877 | -0.66486 | 172.11 | 1.322 | 0.95 | 0.94005 | 115.2303 | 0.4796 | 148.11 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.12 | 1.288 | 0.955 | 0.94837 | 115.2 | -0.43074 | 23.12 | 1.294 | 0.87 | 0.88946 | 115.1877 | -0.66486 | 172.12 | 1.322 | 0.95 | 0.94005 | 115.2303 | 0.4796 | 148.12 | 1.278 | 0.868 | 0.8938 | 115.2293 | 0.64124
100.13 | 1.288 | 0.955 | 0.94837 | 115.2 | -0.43074 | 23.13 | 1.294 | 0.87 | 0.88946 | 115.1877 | -0.66486 | 172.13 | 1.322 | 0.95 | 0.94005 | 115.2303 | 0.4796 | 148.13 | 1.278 | 0.868 | 0.89361 | 115.2347 | 0.64191
100.14 | 1.288 | 0.955 | 0.94837 | 115.2 | -0.43074 | 23.14 | 1.294 | 0.87 | 0.88946 | 115.1877 | -0.66486 | 172.14 | 1.322 | 0.95 | 0.94005 | 115.2303 | 0.4796 | 148.14 | 1.278 | 0.868 | 0.89353 | 115.2457 | 0.64222
100.15 | 1.288 | 0.955 | 0.9483 | 115.2027 | -0.43107 | 23.15 | 1.294 | 0.87 | 0.88936 | 115.193 | -0.66524 | 172.15 | 1.322 | 0.95 | 0.94005 | 115.2303 | 0.4796 | 148.15 | 1.278 | 0.868 | 0.89353 | 115.249 | 0.64222
100.16 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.208 | -0.43159 | 23.16 | 1.294 | 0.87 | 0.88918 | 115.2027 | -0.66587 | 172.16 | 1.322 | 0.95 | 0.94005 | 115.2303 | 0.4796 | 148.16 | 1.278 | 0.868 | 0.89353 | 115.249 | 0.64222
100.17 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.17 | 1.294 | 0.87 | 0.88918 | 115.2077 | -0.66587 | 172.17 | 1.322 | 0.95 | 0.94005 | 115.2303 | 0.4796 | 148.17 | 1.278 | 0.868 | 0.89353 | 115.249 | 0.64222
100.18 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.18 | 1.294 | 0.87 | 0.88918 | 115.2077 | -0.66587 | 172.18 | 1.322 | 0.95 | 0.94005 | 115.2303 | 0.4796 | 148.18 | 1.278 | 0.868 | 0.89353 | 115.249 | 0.64222
100.19 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.19 | 1.294 | 0.87 | 0.88918 | 115.2077 | -0.66587 | 172.19 | 1.322 | 0.95 | 0.94006 | 115.236 | 0.47955 | 148.19 | 1.278 | 0.868 | 0.89353 | 115.249 | 0.64222
100.2 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.2 | 1.294 | 0.87 | 0.88918 | 115.2077 | -0.66587 | 172.2 | 1.322 | 0.95 | 0.94021 | 115.256 | 0.4789 | 148.2 | 1.278 | 0.868 | 0.89353 | 115.249 | 0.64222
100.21 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.21 | 1.294 | 0.87 | 0.88918 | 115.2077 | -0.66587 | 172.21 | 1.322 | 0.95 | 0.94021 | 115.2643 | 0.4789 | 148.21 | 1.278 | 0.868 | 0.89344 | 115.2527 | 0.64252
100.22 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.22 | 1.294 | 0.87 | 0.88918 | 115.2077 | -0.66587 | 172.22 | 1.322 | 0.95 | 0.94021 | 115.2643 | 0.4789 | 148.22 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.259 | 0.64309
100.23 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.23 | 1.294 | 0.87 | 0.88918 | 115.2077 | -0.66587 | 172.23 | 1.322 | 0.95 | 0.94021 | 115.2643 | 0.4789 | 148.23 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.24 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.24 | 1.294 | 0.87 | 0.88918 | 115.2077 | -0.66587 | 172.24 | 1.322 | 0.95 | 0.94021 | 115.2643 | 0.4789 | 148.24 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.25 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.25 | 1.294 | 0.87 | 0.88918 | 115.2077 | -0.66587 | 172.25 | 1.322 | 0.95 | 0.94021 | 115.2643 | 0.4789 | 148.25 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.26 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.26 | 1.294 | 0.87 | 0.88918 | 115.2077 | -0.66587 | 172.26 | 1.322 | 0.95 | 0.94029 | 115.2617 | 0.47856 | 148.26 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.27 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.27 | 1.293 | 0.87 | 0.88871 | 115.2077 | -0.66703 | 172.27 | 1.322 | 0.95 | 0.94041 | 115.2563 | 0.47803 | 148.27 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.28 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.28 | 1.293 | 0.87 | 0.88857 | 115.2077 | -0.66752 | 172.28 | 1.322 | 0.95 | 0.94041 | 115.2537 | 0.47803 | 148.28 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.29 | 1.288 | 0.955 | 0.94818 | 115.211 | -0.43159 | 23.29 | 1.293 | 0.87 | 0.88857 | 115.2077 | -0.66752 | 172.29 | 1.322 | 0.95 | 0.94041 | 115.2537 | 0.47803 | 148.29 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.3 | 1.288 | 0.955 | 0.94812 | 115.2133 | -0.43188 | 23.3 | 1.293 | 0.87 | 0.88857 | 115.2077 | -0.66752 | 172.3 | 1.322 | 0.95 | 0.94041 | 115.2537 | 0.47803 | 148.3 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.31 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.218 | -0.43232 | 23.31 | 1.293 | 0.87 | 0.88857 | 115.2077 | -0.66752 | 172.31 | 1.322 | 0.95 | 0.94041 | 115.2537 | 0.47803 | 148.31 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.32 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.32 | 1.293 | 0.87 | 0.88857 | 115.2077 | -0.66752 | 172.32 | 1.322 | 0.95 | 0.94041 | 115.2537 | 0.47803 | 148.32 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.33 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.33 | 1.293 | 0.87 | 0.88857 | 115.2077 | -0.66752 | 172.33 | 1.322 | 0.95 | 0.94041 | 115.2537 | 0.47803 | 148.33 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.34 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.34 | 1.293 | 0.87 | 0.88857 | 115.2077 | -0.66752 | 172.34 | 1.322 | 0.95 | 0.94042 | 115.2527 | 0.47798 | 148.34 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.35 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.35 | 1.293 | 0.87 | 0.88857 | 115.2077 | -0.66752 | 172.35 | 1.323 | 0.95 | 0.94071 | 115.248 | 0.47707 | 148.35 | 1.278 | 0.868 | 0.89328 | 115.2623 | 0.64309
100.36 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.36 | 1.293 | 0.87 | 0.88857 | 115.2077 | -0.66752 | 172.36 | 1.323 | 0.95 | 0.94071 | 115.2463 | 0.47707 | 148.36 | 1.278 | 0.868 | 0.89322 | 115.2677 | 0.6433
100.37 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.37 | 1.292 | 0.87 | 0.88829 | 115.204 | -0.66801 | 172.37 | 1.323 | 0.95 | 0.94071 | 115.2463 | 0.47707 | 148.37 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.279 | 0.64373
100.38 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.38 | 1.292 | 0.87 | 0.88823 | 115.1947 | -0.66822 | 172.38 | 1.323 | 0.95 | 0.94071 | 115.2463 | 0.47707 | 148.38 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.39 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.39 | 1.292 | 0.87 | 0.88823 | 115.1923 | -0.66822 | 172.39 | 1.323 | 0.95 | 0.94071 | 115.2463 | 0.47707 | 148.39 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.4 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.4 | 1.292 | 0.87 | 0.88823 | 115.1923 | -0.66822 | 172.4 | 1.323 | 0.95 | 0.94071 | 115.2463 | 0.47707 | 148.4 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.41 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.41 | 1.292 | 0.87 | 0.88823 | 115.1923 | -0.66822 | 172.41 | 1.323 | 0.95 | 0.94071 | 115.2463 | 0.47707 | 148.41 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.42 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.42 | 1.292 | 0.87 | 0.88823 | 115.1923 | -0.66822 | 172.42 | 1.323 | 0.95 | 0.94071 | 115.2463 | 0.47707 | 148.42 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.43 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.43 | 1.292 | 0.87 | 0.88823 | 115.1923 | -0.66822 | 172.43 | 1.323 | 0.95 | 0.94071 | 115.2463 | 0.47707 | 148.43 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.44 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.44 | 1.292 | 0.87 | 0.88823 | 115.1923 | -0.66822 | 172.44 | 1.323 | 0.95 | 0.94072 | 115.2437 | 0.47703 | 148.44 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.45 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.45 | 1.292 | 0.87 | 0.88823 | 115.1923 | -0.66822 | 172.45 | 1.323 | 0.95 | 0.94093 | 115.2337 | 0.4761 | 148.45 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.46 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.46 | 1.292 | 0.87 | 0.88823 | 115.1923 | -0.66822 | 172.46 | 1.323 | 0.95 | 0.94093 | 115.2297 | 0.4761 | 148.46 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.47 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.47 | 1.292 | 0.87 | 0.88823 | 115.1923 | -0.66822 | 172.47 | 1.323 | 0.95 | 0.94093 | 115.2297 | 0.4761 | 148.47 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.48 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.48 | 1.292 | 0.87 | 0.88823 | 115.197 | -0.66824 | 172.48 | 1.323 | 0.95 | 0.94093 | 115.2297 | 0.4761 | 148.48 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.49 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.49 | 1.292 | 0.87 | 0.88796 | 115.2143 | -0.6692 | 172.49 | 1.323 | 0.95 | 0.94093 | 115.2297 | 0.4761 | 148.49 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.5 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.5 | 1.292 | 0.87 | 0.88787 | 115.2187 | -0.66951 | 172.5 | 1.323 | 0.95 | 0.94093 | 115.2293 | 0.4761 | 148.5 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.51 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.51 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2123 | -0.67007 | 172.51 | 1.323 | 0.95 | 0.94093 | 115.2293 | 0.4761 | 148.51 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.52 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.52 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.52 | 1.323 | 0.95 | 0.94093 | 115.2293 | 0.4761 | 148.52 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.53 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.53 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.53 | 1.323 | 0.95 | 0.94105 | 115.2357 | 0.47554 | 148.53 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.54 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.54 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.54 | 1.323 | 0.95 | 0.94111 | 115.2503 | 0.4753 | 148.54 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.55 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.55 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.55 | 1.323 | 0.95 | 0.94111 | 115.2547 | 0.4753 | 148.55 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.56 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.56 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.56 | 1.323 | 0.95 | 0.94111 | 115.2547 | 0.4753 | 148.56 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.57 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.57 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.57 | 1.323 | 0.95 | 0.94111 | 115.2547 | 0.4753 | 148.57 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.58 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.58 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.58 | 1.323 | 0.95 | 0.94111 | 115.2547 | 0.4753 | 148.58 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.59 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.59 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.59 | 1.323 | 0.95 | 0.94111 | 115.2547 | 0.4753 | 148.59 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.6 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.6 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.6 | 1.323 | 0.95 | 0.94111 | 115.2547 | 0.4753 | 148.6 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.61 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.61 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.61 | 1.323 | 0.95 | 0.94119 | 115.253 | 0.47496 | 148.61 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.62 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.62 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.62 | 1.324 | 0.95 | 0.94141 | 115.2497 | 0.47434 | 148.62 | 1.278 | 0.868 | 0.8931 | 115.2843 | 0.64373
100.63 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.63 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.63 | 1.324 | 0.95 | 0.94141 | 115.2477 | 0.47434 | 148.63 | 1.278 | 0.868 | 0.89326 | 115.281 | 0.64317
100.64 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.64 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.64 | 1.324 | 0.95 | 0.94141 | 115.2477 | 0.47434 | 148.64 | 1.278 | 0.868 | 0.89335 | 115.2747 | 0.64286
100.65 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.65 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.65 | 1.324 | 0.95 | 0.94141 | 115.2477 | 0.47434 | 148.65 | 1.279 | 0.868 | 0.89401 | 115.2567 | 0.64098
100.66 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.66 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.66 | 1.324 | 0.95 | 0.94145 | 115.2493 | 0.47414 | 148.66 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.67 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.67 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.67 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2523 | 0.47379 | 148.67 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.68 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.68 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.68 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.68 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.69 | 1.288 | 0.955 | 0.94802 | 115.2207 | -0.43232 | 23.69 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.69 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.69 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.7 | 1.288 | 0.955 | 0.94809 | 115.2223 | -0.432 | 23.7 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.7 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.7 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.71 | 1.288 | 0.955 | 0.94819 | 115.226 | -0.43156 | 23.71 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.71 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.71 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.72 | 1.288 | 0.955 | 0.94819 | 115.2283 | -0.43156 | 23.72 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.72 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.72 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.73 | 1.288 | 0.955 | 0.94819 | 115.2283 | -0.43156 | 23.73 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.73 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.73 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.74 | 1.288 | 0.955 | 0.94819 | 115.2283 | -0.43156 | 23.74 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.74 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.74 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.75 | 1.288 | 0.955 | 0.94824 | 115.2297 | -0.43134 | 23.75 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.75 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.75 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.76 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2323 | -0.43104 | 23.76 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.76 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.76 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.77 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.77 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.77 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.77 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.78 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.78 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.78 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.78 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.79 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.79 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.79 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.79 | 1.279 | 0.868 | 0.89403 | 115.2417 | 0.64093
100.8 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.8 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.8 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.8 | 1.279 | 0.868 | 0.89452 | 115.2303 | 0.63918
100.81 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.81 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.81 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.81 | 1.279 | 0.868 | 0.89462 | 115.2143 | 0.63882
100.82 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.82 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.82 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.82 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.2047 | 0.63813
100.83 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.83 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.83 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.83 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.84 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.84 | 1.291 | 0.87 | 0.88757 | 115.2093 | -0.67007 | 172.84 | 1.324 | 0.95 | 0.94153 | 115.2537 | 0.47379 | 148.84 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.85 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.85 | 1.291 | 0.87 | 0.8875 | 115.2053 | -0.6703 | 172.85 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.248 | 0.47291 | 148.85 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.86 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.86 | 1.291 | 0.87 | 0.88737 | 115.1977 | -0.67077 | 172.86 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.86 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.87 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.87 | 1.291 | 0.87 | 0.88737 | 115.194 | -0.67077 | 172.87 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.87 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.88 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.88 | 1.291 | 0.87 | 0.88737 | 115.194 | -0.67077 | 172.88 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.88 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.89 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.89 | 1.291 | 0.87 | 0.88737 | 115.194 | -0.67077 | 172.89 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.89 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.9 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.9 | 1.291 | 0.87 | 0.88737 | 115.194 | -0.67077 | 172.9 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.9 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.91 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.91 | 1.291 | 0.87 | 0.88737 | 115.194 | -0.67077 | 172.91 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.91 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.92 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.92 | 1.291 | 0.87 | 0.88737 | 115.194 | -0.67077 | 172.92 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.92 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.93 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.93 | 1.291 | 0.87 | 0.88737 | 115.194 | -0.67077 | 172.93 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.93 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.94 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.94 | 1.291 | 0.87 | 0.88737 | 115.194 | -0.67077 | 172.94 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.94 | 1.279 | 0.868 | 0.89481 | 115.1997 | 0.63813
100.95 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.95 | 1.291 | 0.87 | 0.88731 | 115.1887 | -0.67101 | 172.95 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.95 | 1.28 | 0.868 | 0.89515 | 115.211 | 0.63742
100.96 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.96 | 1.29 | 0.87 | 0.88702 | 115.1777 | -0.67149 | 172.96 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.96 | 1.28 | 0.868 | 0.89516 | 115.2227 | 0.63739
100.97 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.97 | 1.29 | 0.87 | 0.88702 | 115.172 | -0.67149 | 172.97 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.97 | 1.28 | 0.868 | 0.89516 | 115.2227 | 0.63739
100.98 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.98 | 1.29 | 0.87 | 0.88702 | 115.172 | -0.67149 | 172.98 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.98 | 1.281 | 0.868 | 0.89557 | 115.228 | 0.63641
100.99 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 23.99 | 1.29 | 0.87 | 0.88702 | 115.172 | -0.67149 | 172.99 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 148.99 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.239 | 0.63579
101 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24 | 1.29 | 0.87 | 0.88702 | 115.172 | -0.67149 | 173 | 1.324 | 0.95 | 0.94173 | 115.243 | 0.47291 | 149 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.01 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.01 | 1.29 | 0.87 | 0.88702 | 115.172 | -0.67149 | 173.01 | 1.324 | 0.95 | 0.94178 | 115.2497 | 0.4727 | 149.01 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.02 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.02 | 1.29 | 0.87 | 0.88685 | 115.1777 | -0.6721 | 173.02 | 1.325 | 0.95 | 0.94196 | 115.263 | 0.47224 | 149.02 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.03 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.03 | 1.29 | 0.87 | 0.88676 | 115.1887 | -0.67242 | 173.03 | 1.325 | 0.95 | 0.94196 | 115.2697 | 0.47224 | 149.03 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.04 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.04 | 1.29 | 0.87 | 0.88676 | 115.1947 | -0.67242 | 173.04 | 1.325 | 0.95 | 0.94196 | 115.2697 | 0.47224 | 149.04 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.05 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.05 | 1.29 | 0.87 | 0.88676 | 115.1947 | -0.67242 | 173.05 | 1.325 | 0.95 | 0.94208 | 115.2727 | 0.4717 | 149.05 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.06 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.06 | 1.29 | 0.87 | 0.88676 | 115.1947 | -0.67242 | 173.06 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.06 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.07 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.07 | 1.29 | 0.87 | 0.88676 | 115.1947 | -0.67242 | 173.07 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.07 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.08 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.08 | 1.29 | 0.87 | 0.88676 | 115.1947 | -0.67242 | 173.08 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.08 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.09 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.09 | 1.29 | 0.87 | 0.88676 | 115.1947 | -0.67242 | 173.09 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.09 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.1 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.1 | 1.29 | 0.87 | 0.88667 | 115.1997 | -0.67274 | 173.1 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.1 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.11 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.11 | 1.29 | 0.87 | 0.88648 | 115.2097 | -0.67343 | 173.11 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.11 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.12 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.12 | 1.29 | 0.87 | 0.88648 | 115.215 | -0.67343 | 173.12 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.12 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.13 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.13 | 1.29 | 0.87 | 0.88648 | 115.215 | -0.67343 | 173.13 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.13 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.14 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.14 | 1.29 | 0.87 | 0.88648 | 115.215 | -0.67343 | 173.14 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.14 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.15 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.15 | 1.29 | 0.87 | 0.88648 | 115.215 | -0.67343 | 173.15 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.15 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.16 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.16 | 1.29 | 0.87 | 0.88648 | 115.215 | -0.67343 | 173.16 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.16 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.17 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.17 | 1.29 | 0.87 | 0.8863 | 115.2223 | -0.67406 | 173.17 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.17 | 1.281 | 0.868 | 0.89574 | 115.2447 | 0.63579
101.18 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.18 | 1.29 | 0.87 | 0.8862 | 115.237 | -0.67441 | 173.18 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.18 | 1.282 | 0.868 | 0.88798 | 115.2447 | 0.66393
101.19 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.19 | 1.289 | 0.87 | 0.88581 | 115.238 | -0.67526 | 173.19 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.19 | 1.283 | 0.868 | 0.88271 | 115.2447 | 0.68302
101.2 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.2 | 1.289 | 0.87 | 0.88581 | 115.232 | -0.67527 | 173.2 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.2 | 1.283 | 0.868 | 0.88271 | 115.2447 | 0.68302
101.21 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.21 | 1.289 | 0.87 | 0.88581 | 115.232 | -0.67527 | 173.21 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.21 | 1.283 | 0.868 | 0.88271 | 115.2447 | 0.68302
101.22 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.22 | 1.289 | 0.87 | 0.88581 | 115.232 | -0.67527 | 173.22 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.22 | 1.283 | 0.868 | 0.88271 | 115.2447 | 0.68302
101.23 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.23 | 1.289 | 0.87 | 0.88581 | 115.232 | -0.67527 | 173.23 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.23 | 1.283 | 0.868 | 0.88271 | 115.2447 | 0.68302
101.24 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.24 | 1.288 | 0.87 | 0.88547 | 115.2247 | -0.67596 | 173.24 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.24 | 1.283 | 0.868 | 0.88271 | 115.2447 | 0.68302
101.25 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.25 | 1.288 | 0.87 | 0.88546 | 115.2173 | -0.67597 | 173.25 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.25 | 1.283 | 0.868 | 0.88293 | 115.2383 | 0.68224
101.26 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.26 | 1.288 | 0.87 | 0.88546 | 115.2173 | -0.67597 | 173.26 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.26 | 1.283 | 0.868 | 0.88295 | 115.2323 | 0.68217
101.27 | 1.288 | 0.955 | 0.94831 | 115.2337 | -0.43104 | 24.27 | 1.288 | 0.87 | 0.88546 | 115.2173 | -0.67597 | 173.27 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.27 | 1.283 | 0.868 | 0.88295 | 115.2323 | 0.68217
101.28 | 1.288 | 0.955 | 0.94828 | 115.2367 | -0.43113 | 24.28 | 1.288 | 0.87 | 0.88546 | 115.2173 | -0.67597 | 173.28 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.28 | 1.283 | 0.868 | 0.88295 | 115.2323 | 0.68217
101.29 | 1.288 | 0.955 | 0.9481 | 115.2467 | -0.43195 | 24.29 | 1.288 | 0.87 | 0.88526 | 115.2067 | -0.67668 | 173.29 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.29 | 1.283 | 0.868 | 0.88295 | 115.2323 | 0.68217
101.3 | 1.288 | 0.955 | 0.9481 | 115.251 | -0.43195 | 24.3 | 1.288 | 0.87 | 0.88526 | 115.1957 | -0.6767 | 173.3 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.3 | 1.284 | 0.868 | 0.88336 | 115.2227 | 0.68126
101.31 | 1.288 | 0.955 | 0.9481 | 115.251 | -0.43195 | 24.31 | 1.288 | 0.87 | 0.88526 | 115.1957 | -0.6767 | 173.31 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.31 | 1.284 | 0.868 | 0.88343 | 115.2193 | 0.68102
101.32 | 1.288 | 0.955 | 0.94779 | 115.2557 | -0.43336 | 24.32 | 1.287 | 0.87 | 0.88495 | 115.1927 | -0.67725 | 173.32 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.32 | 1.284 | 0.868 | 0.88357 | 115.2317 | 0.68054
101.33 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2663 | -0.43376 | 24.33 | 1.287 | 0.87 | 0.88486 | 115.1867 | -0.67756 | 173.33 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.33 | 1.284 | 0.868 | 0.88357 | 115.2377 | 0.68054
101.34 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.34 | 1.287 | 0.87 | 0.88486 | 115.1833 | -0.67756 | 173.34 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.34 | 1.284 | 0.868 | 0.88357 | 115.2377 | 0.68054
101.35 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.35 | 1.287 | 0.87 | 0.88478 | 115.1887 | -0.67787 | 173.35 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.35 | 1.284 | 0.868 | 0.88357 | 115.2377 | 0.68054
101.36 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.36 | 1.287 | 0.87 | 0.88458 | 115.1993 | -0.67858 | 173.36 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.36 | 1.284 | 0.868 | 0.88357 | 115.2377 | 0.68054
101.37 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.37 | 1.287 | 0.87 | 0.88458 | 115.2047 | -0.67858 | 173.37 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.37 | 1.284 | 0.868 | 0.88357 | 115.2377 | 0.68054
101.38 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.38 | 1.287 | 0.87 | 0.88458 | 115.2047 | -0.67858 | 173.38 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.38 | 1.284 | 0.868 | 0.88357 | 115.2377 | 0.68054
101.39 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.39 | 1.287 | 0.87 | 0.88458 | 115.2047 | -0.67858 | 173.39 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.39 | 1.284 | 0.868 | 0.88357 | 115.2377 | 0.68054
101.4 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.4 | 1.287 | 0.87 | 0.88458 | 115.2047 | -0.67858 | 173.4 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.4 | 1.284 | 0.868 | 0.88357 | 115.2377 | 0.68054
101.41 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.41 | 1.287 | 0.87 | 0.88458 | 115.2047 | -0.67858 | 173.41 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.41 | 1.284 | 0.868 | 0.88357 | 115.2377 | 0.68054
101.42 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.42 | 1.287 | 0.87 | 0.88457 | 115.2047 | -0.67859 | 173.42 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.42 | 1.284 | 0.868 | 0.88357 | 115.2377 | 0.68054
101.43 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.43 | 1.287 | 0.87 | 0.88457 | 115.2047 | -0.6786 | 173.43 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.43 | 1.285 | 0.868 | 0.88386 | 115.2347 | 0.68005
101.44 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.44 | 1.287 | 0.87 | 0.88457 | 115.2047 | -0.6786 | 173.44 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.44 | 1.285 | 0.868 | 0.88396 | 115.2283 | 0.67969
101.45 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.45 | 1.287 | 0.87 | 0.88457 | 115.2047 | -0.6786 | 173.45 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.45 | 1.285 | 0.868 | 0.88396 | 115.2253 | 0.67969
101.46 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.46 | 1.287 | 0.87 | 0.88457 | 115.2047 | -0.6786 | 173.46 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.46 | 1.285 | 0.868 | 0.88396 | 115.2253 | 0.67969
101.47 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.47 | 1.287 | 0.87 | 0.8843 | 115.2107 | -0.67954 | 173.47 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.47 | 1.285 | 0.868 | 0.88396 | 115.2253 | 0.67969
101.48 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.48 | 1.287 | 0.87 | 0.88415 | 115.224 | -0.68009 | 173.48 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.48 | 1.305 | 0.868 | 0.87552 | 115.2253 | 0.72022
101.49 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.49 | 1.287 | 0.87 | 0.88415 | 115.23 | -0.68009 | 173.49 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.49 | 1.32 | 0.868 | 0.86922 | 115.2253 | 0.75084
101.5 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.5 | 1.287 | 0.87 | 0.88415 | 115.23 | -0.68009 | 173.5 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.5 | 1.32 | 0.868 | 0.86922 | 115.2253 | 0.75084
101.51 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.51 | 1.287 | 0.87 | 0.88415 | 115.23 | -0.68009 | 173.51 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.51 | 1.32 | 0.868 | 0.86929 | 115.223 | 0.75061
101.52 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.52 | 1.286 | 0.87 | 0.88393 | 115.2283 | -0.68031 | 173.52 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.52 | 1.32 | 0.868 | 0.8695 | 115.2183 | 0.74985
101.53 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.53 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2247 | -0.68044 | 173.53 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.53 | 1.32 | 0.868 | 0.8695 | 115.216 | 0.74985
101.54 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.54 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.54 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.54 | 1.32 | 0.868 | 0.8695 | 115.216 | 0.74985
101.55 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.55 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.55 | 1.325 | 0.95 | 0.94209 | 115.2757 | 0.47169 | 149.55 | 1.321 | 0.868 | 0.86982 | 115.232 | 0.74928
101.56 | 1.288 | 0.955 | 0.9477 | 115.2697 | -0.43376 | 24.56 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.56 | 1.322 | 0.95 | 0.94362 | 115.2757 | 0.46377 | 149.56 | 1.321 | 0.868 | 0.86984 | 115.248 | 0.74921
101.57 | 1.287 | 0.955 | 0.94751 | 115.2613 | -0.43428 | 24.57 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.57 | 1.314 | 0.95 | 0.94818 | 115.2757 | 0.44032 | 149.57 | 1.321 | 0.868 | 0.86984 | 115.248 | 0.74921
101.58 | 1.287 | 0.955 | 0.94748 | 115.2417 | -0.43442 | 24.58 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.58 | 1.314 | 0.95 | 0.94818 | 115.2757 | 0.44032 | 149.58 | 1.321 | 0.868 | 0.86984 | 115.248 | 0.74921
101.59 | 1.287 | 0.955 | 0.94748 | 115.236 | -0.43442 | 24.59 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.59 | 1.314 | 0.95 | 0.94818 | 115.2757 | 0.44032 | 149.59 | 1.321 | 0.868 | 0.86984 | 115.248 | 0.74921
101.6 | 1.287 | 0.955 | 0.94748 | 115.236 | -0.43442 | 24.6 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.6 | 1.32 | 0.95 | 0.9549 | 115.2757 | 0.41046 | 149.6 | 1.321 | 0.868 | 0.86984 | 115.248 | 0.74921
101.61 | 1.287 | 0.955 | 0.94748 | 115.236 | -0.43442 | 24.61 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.61 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.61 | 1.321 | 0.868 | 0.86984 | 115.248 | 0.74921
101.62 | 1.287 | 0.955 | 0.94733 | 115.2387 | -0.43509 | 24.62 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.62 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.62 | 1.321 | 0.868 | 0.86984 | 115.248 | 0.74921
101.63 | 1.287 | 0.955 | 0.94729 | 115.2453 | -0.43527 | 24.63 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.63 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.63 | 1.322 | 0.868 | 0.87012 | 115.254 | 0.74879
101.64 | 1.287 | 0.955 | 0.94729 | 115.2473 | -0.43527 | 24.64 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.64 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.64 | 1.322 | 0.868 | 0.87021 | 115.2653 | 0.74846
101.65 | 1.287 | 0.955 | 0.94722 | 115.2407 | -0.43557 | 24.65 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.65 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.65 | 1.322 | 0.868 | 0.87021 | 115.2713 | 0.74846
101.66 | 1.286 | 0.955 | 0.94706 | 115.2273 | -0.43594 | 24.66 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.66 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.66 | 1.322 | 0.868 | 0.87028 | 115.2667 | 0.74824
101.67 | 1.286 | 0.955 | 0.94706 | 115.221 | -0.43594 | 24.67 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.67 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.67 | 1.322 | 0.868 | 0.8705 | 115.2573 | 0.74745
101.68 | 1.286 | 0.955 | 0.94706 | 115.221 | -0.43594 | 24.68 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.68 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.68 | 1.322 | 0.868 | 0.8705 | 115.2527 | 0.74745
101.69 | 1.286 | 0.955 | 0.94706 | 115.221 | -0.43594 | 24.69 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.69 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.69 | 1.322 | 0.868 | 0.8705 | 115.2527 | 0.74745
101.7 | 1.286 | 0.955 | 0.94706 | 115.221 | -0.43594 | 24.7 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.7 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.7 | 1.322 | 0.868 | 0.8705 | 115.2527 | 0.74745
101.71 | 1.286 | 0.955 | 0.94706 | 115.221 | -0.43594 | 24.71 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.71 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.71 | 1.322 | 0.868 | 0.87056 | 115.2503 | 0.74723
101.72 | 1.286 | 0.955 | 0.94706 | 115.221 | -0.43594 | 24.72 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.72 | 1.32 | 0.95 | 0.95546 | 115.2757 | 0.40771 | 149.72 | 1.323 | 0.868 | 0.87094 | 115.2457 | 0.74646
101.73 | 1.286 | 0.955 | 0.94706 | 115.221 | -0.43594 | 24.73 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.73 | 1.32 | 0.95 | 0.95538 | 115.269 | 0.4081 | 149.73 | 1.323 | 0.868 | 0.87094 | 115.2433 | 0.74646
101.74 | 1.286 | 0.955 | 0.94706 | 115.221 | -0.43594 | 24.74 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.74 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.2557 | 0.4084 | 149.74 | 1.323 | 0.868 | 0.87094 | 115.2433 | 0.74646
101.75 | 1.286 | 0.955 | 0.94706 | 115.221 | -0.43594 | 24.75 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.75 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.249 | 0.4084 | 149.75 | 1.323 | 0.868 | 0.87094 | 115.2433 | 0.74646
101.76 | 1.286 | 0.955 | 0.94706 | 115.221 | -0.43594 | 24.76 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.76 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.249 | 0.4084 | 149.76 | 1.323 | 0.868 | 0.87094 | 115.2437 | 0.74646
101.77 | 1.286 | 0.955 | 0.9469 | 115.2253 | -0.43667 | 24.77 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.77 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.249 | 0.4084 | 149.77 | 1.323 | 0.868 | 0.87094 | 115.2437 | 0.74646
101.78 | 1.286 | 0.955 | 0.94684 | 115.2313 | -0.43696 | 24.78 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.78 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.249 | 0.4084 | 149.78 | 1.323 | 0.868 | 0.87094 | 115.2437 | 0.74646
101.79 | 1.286 | 0.955 | 0.94668 | 115.2197 | -0.43765 | 24.79 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.79 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.249 | 0.4084 | 149.79 | 1.323 | 0.868 | 0.87094 | 115.2437 | 0.74646
101.8 | 1.286 | 0.955 | 0.94658 | 115.2157 | -0.4381 | 24.8 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.8 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.249 | 0.4084 | 149.8 | 1.323 | 0.868 | 0.87116 | 115.2377 | 0.74566
101.81 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2197 | -0.43862 | 24.81 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.81 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.249 | 0.4084 | 149.81 | 1.323 | 0.868 | 0.87119 | 115.2313 | 0.74555
101.82 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2217 | -0.43862 | 24.82 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.82 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.249 | 0.4084 | 149.82 | 1.323 | 0.868 | 0.87119 | 115.2313 | 0.74555
101.83 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2217 | -0.43862 | 24.83 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.83 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.249 | 0.4084 | 149.83 | 1.323 | 0.868 | 0.87144 | 115.233 | 0.74467
101.84 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2217 | -0.43862 | 24.84 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.84 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.249 | 0.4084 | 149.84 | 1.324 | 0.868 | 0.87181 | 115.2363 | 0.74391
101.85 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2217 | -0.43862 | 24.85 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.85 | 1.32 | 0.95 | 0.95524 | 115.2517 | 0.40878 | 149.85 | 1.324 | 0.868 | 0.87181 | 115.2377 | 0.74391
101.86 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2217 | -0.43862 | 24.86 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.86 | 1.32 | 0.95 | 0.95523 | 115.254 | 0.40883 | 149.86 | 1.324 | 0.868 | 0.87181 | 115.2377 | 0.74391
101.87 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2217 | -0.43862 | 24.87 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.87 | 1.32 | 0.95 | 0.95523 | 115.254 | 0.40883 | 149.87 | 1.324 | 0.868 | 0.87181 | 115.2377 | 0.74391
101.88 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2217 | -0.43862 | 24.88 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.88 | 1.32 | 0.95 | 0.95523 | 115.254 | 0.40883 | 149.88 | 1.324 | 0.868 | 0.87181 | 115.2377 | 0.74391
101.89 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2217 | -0.43862 | 24.89 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.89 | 1.32 | 0.95 | 0.95523 | 115.254 | 0.40883 | 149.89 | 1.324 | 0.868 | 0.87181 | 115.2377 | 0.74391
101.9 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2217 | -0.43862 | 24.9 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.9 | 1.319 | 0.95 | 0.95507 | 115.251 | 0.40931 | 149.9 | 1.324 | 0.868 | 0.87181 | 115.2377 | 0.74391
101.91 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2217 | -0.43862 | 24.91 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.91 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 149.91 | 1.324 | 0.868 | 0.87186 | 115.2347 | 0.74373
101.92 | 1.286 | 0.955 | 0.94646 | 115.2217 | -0.43862 | 24.92 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.92 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 149.92 | 1.324 | 0.868 | 0.87207 | 115.2287 | 0.743
101.93 | 1.285 | 0.955 | 0.94637 | 115.216 | -0.43871 | 24.93 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.93 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 149.93 | 1.324 | 0.868 | 0.87207 | 115.2257 | 0.743
101.94 | 1.285 | 0.955 | 0.94624 | 115.1967 | -0.43927 | 24.94 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.94 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 149.94 | 1.324 | 0.868 | 0.87207 | 115.2257 | 0.743
101.95 | 1.285 | 0.955 | 0.94605 | 115.1933 | -0.44012 | 24.95 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.95 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 149.95 | 1.324 | 0.868 | 0.87207 | 115.2257 | 0.743
101.96 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.2027 | -0.44108 | 24.96 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.96 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 149.96 | 1.325 | 0.868 | 0.87231 | 115.2317 | 0.74269
101.97 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44108 | 24.97 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.97 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 149.97 | 1.326 | 0.868 | 0.87284 | 115.2433 | 0.74138
101.98 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44108 | 24.98 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.98 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 149.98 | 1.326 | 0.868 | 0.87284 | 115.2493 | 0.74138
101.99 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44108 | 24.99 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 173.99 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 149.99 | 1.326 | 0.868 | 0.87284 | 115.2493 | 0.74138
102 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44108 | 25 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 174 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150 | 1.326 | 0.868 | 0.87284 | 115.2493 | 0.74138
102.01 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44108 | 25.01 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 174.01 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.01 | 1.326 | 0.868 | 0.87284 | 115.2493 | 0.74138
102.02 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44108 | 25.02 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 174.02 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.02 | 1.326 | 0.868 | 0.87284 | 115.2493 | 0.74138
102.03 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44108 | 25.03 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 174.03 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.03 | 1.326 | 0.868 | 0.87295 | 115.2553 | 0.74099
102.04 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44108 | 25.04 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 174.04 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.04 | 1.326 | 0.868 | 0.87305 | 115.2673 | 0.74062
102.05 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44108 | 25.05 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 174.05 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.05 | 1.326 | 0.868 | 0.87305 | 115.273 | 0.74062
102.06 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44108 | 25.06 | 1.286 | 0.87 | 0.8839 | 115.2223 | -0.68044 | 174.06 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.06 | 1.326 | 0.868 | 0.8731 | 115.2687 | 0.74044
102.07 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44108 | 25.07 | 1.286 | 0.87 | 0.88405 | 115.217 | -0.6799 | 174.07 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.07 | 1.327 | 0.868 | 0.87349 | 115.2593 | 0.73961
102.08 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.208 | -0.44109 | 25.08 | 1.286 | 0.87 | 0.88416 | 115.2057 | -0.67951 | 174.08 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.08 | 1.327 | 0.868 | 0.87349 | 115.2547 | 0.73961
102.09 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.2077 | -0.4411 | 25.09 | 1.287 | 0.87 | 0.88449 | 115.2077 | -0.67887 | 174.09 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.09 | 1.327 | 0.868 | 0.87349 | 115.2547 | 0.73961
102.1 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.2077 | -0.44109 | 25.1 | 1.287 | 0.87 | 0.88451 | 115.215 | -0.67881 | 174.1 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.1 | 1.327 | 0.868 | 0.87372 | 115.2503 | 0.73877
102.11 | 1.285 | 0.955 | 0.94583 | 115.2077 | -0.44108 | 25.11 | 1.287 | 0.87 | 0.88451 | 115.215 | -0.67881 | 174.11 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.11 | 1.327 | 0.868 | 0.87377 | 115.246 | 0.73862
102.12 | 1.284 | 0.955 | 0.94558 | 115.2123 | -0.44183 | 25.12 | 1.287 | 0.87 | 0.88451 | 115.215 | -0.67881 | 174.12 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.12 | 1.327 | 0.868 | 0.87377 | 115.246 | 0.73862
102.13 | 1.284 | 0.955 | 0.94554 | 115.2227 | -0.442 | 25.13 | 1.287 | 0.87 | 0.88451 | 115.215 | -0.67881 | 174.13 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.13 | 1.327 | 0.868 | 0.87377 | 115.246 | 0.73862
102.14 | 1.284 | 0.955 | 0.94554 | 115.2257 | -0.442 | 25.14 | 1.288 | 0.87 | 0.88485 | 115.2257 | -0.67815 | 174.14 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.14 | 1.327 | 0.868 | 0.87377 | 115.246 | 0.73862
102.15 | 1.284 | 0.955 | 0.94545 | 115.2287 | -0.4424 | 25.15 | 1.288 | 0.87 | 0.88486 | 115.2363 | -0.67809 | 174.15 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.15 | 1.327 | 0.868 | 0.87377 | 115.246 | 0.73862
102.16 | 1.284 | 0.955 | 0.94535 | 115.2343 | -0.44285 | 25.16 | 1.288 | 0.87 | 0.88486 | 115.2363 | -0.67809 | 174.16 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.16 | 1.327 | 0.868 | 0.87377 | 115.246 | 0.73862
102.17 | 1.284 | 0.955 | 0.94535 | 115.2373 | -0.44285 | 25.17 | 1.288 | 0.87 | 0.88486 | 115.2363 | -0.67809 | 174.17 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.17 | 1.327 | 0.868 | 0.87377 | 115.246 | 0.73862
102.18 | 1.284 | 0.955 | 0.94535 | 115.2373 | -0.44285 | 25.18 | 1.288 | 0.87 | 0.88486 | 115.2363 | -0.67809 | 174.18 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.18 | 1.327 | 0.868 | 0.87383 | 115.2447 | 0.73839
102.19 | 1.284 | 0.955 | 0.94535 | 115.2373 | -0.44285 | 25.19 | 1.288 | 0.87 | 0.88486 | 115.2363 | -0.67809 | 174.19 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.19 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.2417 | 0.73817
102.2 | 1.284 | 0.955 | 0.94535 | 115.2373 | -0.44285 | 25.2 | 1.288 | 0.87 | 0.88159 | 115.2393 | -0.6896 | 174.2 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.2 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.21 | 1.284 | 0.955 | 0.94535 | 115.2373 | -0.44285 | 25.21 | 1.288 | 0.87 | 0.87157 | 115.2453 | -0.72453 | 174.21 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.21 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.22 | 1.284 | 0.955 | 0.94517 | 115.2397 | -0.44363 | 25.22 | 1.288 | 0.87 | 0.87169 | 115.252 | -0.72411 | 174.22 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.22 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.23 | 1.284 | 0.955 | 0.94513 | 115.2443 | -0.44381 | 25.23 | 1.288 | 0.87 | 0.87178 | 115.2593 | -0.72381 | 174.23 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.23 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.24 | 1.284 | 0.955 | 0.94513 | 115.2457 | -0.44381 | 25.24 | 1.288 | 0.87 | 0.87178 | 115.2633 | -0.72381 | 174.24 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.24 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.25 | 1.284 | 0.955 | 0.94513 | 115.2457 | -0.44381 | 25.25 | 1.288 | 0.87 | 0.87178 | 115.2633 | -0.72381 | 174.25 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.25 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.26 | 1.284 | 0.955 | 0.94513 | 115.2457 | -0.44381 | 25.26 | 1.288 | 0.87 | 0.87178 | 115.2633 | -0.72381 | 174.26 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.26 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.27 | 1.284 | 0.955 | 0.94513 | 115.2457 | -0.44381 | 25.27 | 1.289 | 0.87 | 0.87203 | 115.2627 | -0.72348 | 174.27 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.27 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.28 | 1.284 | 0.955 | 0.94513 | 115.2457 | -0.44381 | 25.28 | 1.289 | 0.87 | 0.8721 | 115.2613 | -0.72324 | 174.28 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.28 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.29 | 1.284 | 0.955 | 0.94513 | 115.2457 | -0.44381 | 25.29 | 1.289 | 0.87 | 0.8721 | 115.2607 | -0.72324 | 174.29 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.29 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.3 | 1.284 | 0.955 | 0.94513 | 115.2457 | -0.44381 | 25.3 | 1.289 | 0.87 | 0.8721 | 115.2607 | -0.72324 | 174.3 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.3 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.31 | 1.284 | 0.955 | 0.94513 | 115.2457 | -0.44381 | 25.31 | 1.289 | 0.87 | 0.8721 | 115.2607 | -0.72324 | 174.31 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.31 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.32 | 1.284 | 0.955 | 0.94513 | 115.2457 | -0.44381 | 25.32 | 1.289 | 0.87 | 0.8721 | 115.2607 | -0.72324 | 174.32 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.32 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.33 | 1.284 | 0.955 | 0.9451 | 115.2487 | -0.44395 | 25.33 | 1.289 | 0.87 | 0.8721 | 115.2607 | -0.72324 | 174.33 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.33 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.34 | 1.284 | 0.955 | 0.94493 | 115.259 | -0.44473 | 25.34 | 1.29 | 0.87 | 0.87305 | 115.2537 | -0.72051 | 174.34 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.34 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.35 | 1.284 | 0.955 | 0.94484 | 115.2577 | -0.44511 | 25.35 | 1.29 | 0.87 | 0.87313 | 115.247 | -0.72023 | 174.35 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.35 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.36 | 1.283 | 0.955 | 0.94467 | 115.2457 | -0.44552 | 25.36 | 1.29 | 0.87 | 0.87313 | 115.247 | -0.72023 | 174.36 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.36 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.37 | 1.283 | 0.955 | 0.94467 | 115.2393 | -0.44552 | 25.37 | 1.29 | 0.87 | 0.87313 | 115.247 | -0.72023 | 174.37 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.37 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.38 | 1.283 | 0.955 | 0.94467 | 115.2393 | -0.44552 | 25.38 | 1.29 | 0.87 | 0.87313 | 115.247 | -0.72023 | 174.38 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.38 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.39 | 1.283 | 0.955 | 0.94467 | 115.2393 | -0.44552 | 25.39 | 1.29 | 0.87 | 0.87313 | 115.247 | -0.72023 | 174.39 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.39 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.4 | 1.283 | 0.955 | 0.94459 | 115.233 | -0.44585 | 25.4 | 1.29 | 0.87 | 0.87313 | 115.247 | -0.72023 | 174.4 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 150.4 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.41 | 1.283 | 0.955 | 0.94451 | 115.22 | -0.4462 | 25.41 | 1.29 | 0.87 | 0.87313 | 115.247 | -0.72023 | 174.41 | 1.319 | 0.95 | 0.95509 | 115.247 | 0.40922 | 150.41 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.42 | 1.283 | 0.955 | 0.94451 | 115.2137 | -0.4462 | 25.42 | 1.29 | 0.87 | 0.87313 | 115.247 | -0.72023 | 174.42 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.2427 | 0.40841 | 150.42 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.43 | 1.283 | 0.955 | 0.94451 | 115.2137 | -0.4462 | 25.43 | 1.29 | 0.87 | 0.87313 | 115.247 | -0.72023 | 174.43 | 1.32 | 0.95 | 0.95541 | 115.237 | 0.40794 | 150.43 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.44 | 1.283 | 0.955 | 0.94451 | 115.2137 | -0.4462 | 25.44 | 1.282 | 0.87 | 0.86343 | 115.247 | -0.74901 | 174.44 | 1.32 | 0.95 | 0.95551 | 115.229 | 0.40745 | 150.44 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.45 | 1.283 | 0.955 | 0.94451 | 115.2137 | -0.4462 | 25.45 | 1.282 | 0.87 | 0.86254 | 115.2507 | -0.75206 | 174.45 | 1.32 | 0.95 | 0.95566 | 115.2223 | 0.40675 | 150.45 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.46 | 1.283 | 0.955 | 0.94451 | 115.2137 | -0.4462 | 25.46 | 1.282 | 0.87 | 0.8627 | 115.2583 | -0.75152 | 174.46 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.216 | 0.4066 | 150.46 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.47 | 1.283 | 0.955 | 0.94451 | 115.2137 | -0.4462 | 25.47 | 1.282 | 0.87 | 0.86283 | 115.265 | -0.75106 | 174.47 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.47 | 1.327 | 0.868 | 0.87389 | 115.24 | 0.73817
102.48 | 1.283 | 0.955 | 0.94451 | 115.2137 | -0.4462 | 25.48 | 1.283 | 0.87 | 0.86311 | 115.2713 | -0.7507 | 174.48 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.48 | 1.327 | 0.868 | 0.87377 | 115.243 | 0.7386
102.49 | 1.283 | 0.955 | 0.94451 | 115.2137 | -0.4462 | 25.49 | 1.283 | 0.87 | 0.86311 | 115.2743 | -0.7507 | 174.49 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.49 | 1.327 | 0.868 | 0.87364 | 115.249 | 0.73908
102.5 | 1.283 | 0.955 | 0.94451 | 115.2137 | -0.4462 | 25.5 | 1.283 | 0.87 | 0.86311 | 115.2743 | -0.7507 | 174.5 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.5 | 1.326 | 0.868 | 0.87303 | 115.259 | 0.7407
102.51 | 1.283 | 0.955 | 0.94451 | 115.2137 | -0.4462 | 25.51 | 1.283 | 0.87 | 0.86311 | 115.2743 | -0.7507 | 174.51 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.51 | 1.326 | 0.868 | 0.87292 | 115.2747 | 0.74108
102.52 | 1.283 | 0.955 | 0.94443 | 115.2157 | -0.44656 | 25.52 | 1.283 | 0.87 | 0.86311 | 115.2743 | -0.7507 | 174.52 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.52 | 1.326 | 0.868 | 0.87292 | 115.279 | 0.74108
102.53 | 1.283 | 0.955 | 0.94439 | 115.218 | -0.44672 | 25.53 | 1.283 | 0.87 | 0.86311 | 115.2743 | -0.7507 | 174.53 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.53 | 1.326 | 0.868 | 0.87292 | 115.279 | 0.74108
102.54 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2157 | -0.44716 | 25.54 | 1.283 | 0.87 | 0.86326 | 115.2733 | -0.75018 | 174.54 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.54 | 1.326 | 0.868 | 0.87292 | 115.279 | 0.74108
102.55 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.55 | 1.283 | 0.87 | 0.86328 | 115.272 | -0.75012 | 174.55 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.55 | 1.326 | 0.868 | 0.87292 | 115.279 | 0.74108
102.56 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.56 | 1.283 | 0.87 | 0.86328 | 115.272 | -0.75012 | 174.56 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.56 | 1.326 | 0.868 | 0.87292 | 115.279 | 0.74108
102.57 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.57 | 1.283 | 0.87 | 0.86328 | 115.272 | -0.75012 | 174.57 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.57 | 1.326 | 0.868 | 0.87292 | 115.279 | 0.74108
102.58 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.58 | 1.283 | 0.87 | 0.86328 | 115.272 | -0.75012 | 174.58 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.58 | 1.326 | 0.868 | 0.87292 | 115.279 | 0.74108
102.59 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.59 | 1.283 | 0.87 | 0.86328 | 115.272 | -0.75012 | 174.59 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.59 | 1.326 | 0.868 | 0.87292 | 115.279 | 0.74108
102.6 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.6 | 1.283 | 0.87 | 0.86328 | 115.272 | -0.75012 | 174.6 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.6 | 1.326 | 0.868 | 0.87272 | 115.282 | 0.74181
102.61 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.61 | 1.283 | 0.87 | 0.86328 | 115.272 | -0.75012 | 174.61 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.61 | 1.326 | 0.868 | 0.87259 | 115.2937 | 0.74225
102.62 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.62 | 1.283 | 0.87 | 0.86328 | 115.272 | -0.75012 | 174.62 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.62 | 1.325 | 0.868 | 0.87195 | 115.3117 | 0.74399
102.63 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.63 | 1.283 | 0.87 | 0.86328 | 115.272 | -0.75012 | 174.63 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.63 | 1.325 | 0.868 | 0.87195 | 115.3187 | 0.74399
102.64 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.64 | 1.283 | 0.87 | 0.86337 | 115.2757 | -0.74981 | 174.64 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.64 | 1.325 | 0.868 | 0.87195 | 115.3187 | 0.74399
102.65 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.65 | 1.283 | 0.87 | 0.86338 | 115.2793 | -0.74977 | 174.65 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.65 | 1.325 | 0.868 | 0.87195 | 115.3187 | 0.74399
102.66 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.66 | 1.283 | 0.87 | 0.86338 | 115.2793 | -0.74977 | 174.66 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.66 | 1.325 | 0.868 | 0.87195 | 115.3187 | 0.74399
102.67 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.67 | 1.283 | 0.87 | 0.86338 | 115.2793 | -0.74977 | 174.67 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.67 | 1.325 | 0.868 | 0.87195 | 115.3187 | 0.74399
102.68 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.68 | 1.283 | 0.87 | 0.86338 | 115.2793 | -0.74977 | 174.68 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.68 | 1.325 | 0.868 | 0.87183 | 115.3217 | 0.74441
102.69 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.69 | 1.283 | 0.87 | 0.86338 | 115.2793 | -0.74977 | 174.69 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.69 | 1.325 | 0.868 | 0.87169 | 115.3277 | 0.7449
102.7 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.7 | 1.283 | 0.87 | 0.86338 | 115.2793 | -0.74977 | 174.7 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.7 | 1.325 | 0.868 | 0.87169 | 115.3307 | 0.7449
102.71 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.71 | 1.283 | 0.87 | 0.86338 | 115.2793 | -0.74977 | 174.71 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.71 | 1.325 | 0.868 | 0.87167 | 115.3297 | 0.74497
102.72 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.72 | 1.283 | 0.87 | 0.86338 | 115.2793 | -0.74977 | 174.72 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.72 | 1.324 | 0.868 | 0.87138 | 115.327 | 0.74545
102.73 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.73 | 1.283 | 0.87 | 0.86338 | 115.2793 | -0.74977 | 174.73 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.73 | 1.324 | 0.868 | 0.87125 | 115.328 | 0.7459
102.74 | 1.283 | 0.955 | 0.94429 | 115.2143 | -0.44716 | 25.74 | 1.283 | 0.87 | 0.8635 | 115.274 | -0.74937 | 174.74 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.74 | 1.324 | 0.868 | 0.8711 | 115.3327 | 0.74644
102.75 | 1.283 | 0.955 | 0.94422 | 115.2197 | -0.44748 | 25.75 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.75 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.75 | 1.324 | 0.868 | 0.8711 | 115.335 | 0.74644
102.76 | 1.283 | 0.955 | 0.94415 | 115.2307 | -0.44779 | 25.76 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.76 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.76 | 1.324 | 0.868 | 0.8711 | 115.335 | 0.74644
102.77 | 1.283 | 0.955 | 0.94415 | 115.236 | -0.44779 | 25.77 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.77 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.77 | 1.324 | 0.868 | 0.8711 | 115.335 | 0.74644
102.78 | 1.283 | 0.955 | 0.94415 | 115.236 | -0.44779 | 25.78 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.78 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.78 | 1.324 | 0.868 | 0.8711 | 115.335 | 0.74644
102.79 | 1.283 | 0.955 | 0.94415 | 115.236 | -0.44779 | 25.79 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.79 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.79 | 1.324 | 0.868 | 0.8711 | 115.335 | 0.74644
102.8 | 1.283 | 0.955 | 0.94415 | 115.236 | -0.44779 | 25.8 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.8 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.8 | 1.323 | 0.868 | 0.87077 | 115.3293 | 0.74703
102.81 | 1.283 | 0.955 | 0.94415 | 115.236 | -0.44779 | 25.81 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.81 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.81 | 1.323 | 0.868 | 0.87069 | 115.314 | 0.74732
102.82 | 1.272 | 0.955 | 0.94909 | 115.236 | -0.42218 | 25.82 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.82 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.82 | 1.322 | 0.868 | 0.87026 | 115.3047 | 0.7483
102.83 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.83 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.83 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.83 | 1.322 | 0.868 | 0.87026 | 115.3023 | 0.7483
102.84 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.84 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.84 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.84 | 1.322 | 0.868 | 0.87026 | 115.3023 | 0.7483
102.85 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.85 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.85 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.85 | 1.322 | 0.868 | 0.87004 | 115.3047 | 0.74906
102.86 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.86 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.86 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.86 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.31 | 0.74928
102.87 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.87 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.87 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.87 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.88 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.88 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.88 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.88 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.89 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.89 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.89 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.89 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.9 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.9 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.9 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.9 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.91 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.91 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.91 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.91 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.92 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.92 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.92 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.92 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.93 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.93 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.93 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.93 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.94 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.94 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.94 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.94 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.95 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.95 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.95 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.95 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.96 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.96 | 1.283 | 0.87 | 0.86352 | 115.2683 | -0.74932 | 174.96 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.96 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.97 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.97 | 1.283 | 0.87 | 0.86341 | 115.2647 | -0.74969 | 174.97 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.97 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.98 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.98 | 1.283 | 0.87 | 0.86331 | 115.257 | -0.75002 | 174.98 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.98 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
102.99 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 25.99 | 1.282 | 0.87 | 0.86293 | 115.2467 | -0.75072 | 174.99 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 150.99 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
103 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26 | 1.282 | 0.87 | 0.8629 | 115.2407 | -0.75083 | 175 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
103.01 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.01 | 1.282 | 0.87 | 0.8629 | 115.2407 | -0.75083 | 175.01 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.01 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
103.02 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.02 | 1.282 | 0.87 | 0.8629 | 115.2407 | -0.75083 | 175.02 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.02 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
103.03 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.03 | 1.282 | 0.87 | 0.8629 | 115.2407 | -0.75083 | 175.03 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.03 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
103.04 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.04 | 1.282 | 0.87 | 0.8629 | 115.2407 | -0.75083 | 175.04 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.04 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
103.05 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.05 | 1.282 | 0.87 | 0.8629 | 115.2407 | -0.75083 | 175.05 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.05 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
103.06 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.06 | 1.282 | 0.87 | 0.8629 | 115.2407 | -0.75083 | 175.06 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.06 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
103.07 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.07 | 1.282 | 0.87 | 0.8629 | 115.2407 | -0.75083 | 175.07 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.07 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
103.08 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.08 | 1.282 | 0.87 | 0.8629 | 115.2407 | -0.75083 | 175.08 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.08 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
103.09 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.09 | 1.282 | 0.87 | 0.8629 | 115.2407 | -0.75083 | 175.09 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.09 | 1.322 | 0.868 | 0.86998 | 115.3117 | 0.74928
103.1 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.1 | 1.282 | 0.87 | 0.86287 | 115.2413 | -0.75095 | 175.1 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.1 | 1.322 | 0.868 | 0.86979 | 115.3147 | 0.74997
103.11 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.11 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2427 | -0.75141 | 175.11 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.11 | 1.322 | 0.868 | 0.86972 | 115.322 | 0.7502
103.12 | 1.27 | 0.955 | 0.95004 | 115.236 | -0.41723 | 26.12 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.12 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.12 | 1.322 | 0.868 | 0.86972 | 115.324 | 0.7502
103.13 | 1.273 | 0.955 | 0.95134 | 115.236 | -0.41234 | 26.13 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.13 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.13 | 1.322 | 0.868 | 0.86972 | 115.324 | 0.7502
103.14 | 1.29 | 0.955 | 0.95711 | 115.236 | -0.39051 | 26.14 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.14 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.14 | 1.322 | 0.868 | 0.86972 | 115.324 | 0.7502
103.15 | 1.29 | 0.955 | 0.95711 | 115.236 | -0.39051 | 26.15 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.15 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.15 | 1.322 | 0.868 | 0.86972 | 115.324 | 0.7502
103.16 | 1.29 | 0.955 | 0.95711 | 115.236 | -0.39051 | 26.16 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.16 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.16 | 1.322 | 0.868 | 0.86972 | 115.324 | 0.7502
103.17 | 1.29 | 0.955 | 0.95711 | 115.236 | -0.39051 | 26.17 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.17 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.17 | 1.322 | 0.868 | 0.86972 | 115.324 | 0.7502
103.18 | 1.29 | 0.955 | 0.95711 | 115.236 | -0.39051 | 26.18 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.18 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.18 | 1.322 | 0.868 | 0.86972 | 115.324 | 0.7502
103.19 | 1.29 | 0.955 | 0.95711 | 115.236 | -0.39051 | 26.19 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.19 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.19 | 1.322 | 0.868 | 0.86972 | 115.324 | 0.7502
103.2 | 1.29 | 0.955 | 0.95714 | 115.239 | -0.39034 | 26.2 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.2 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.2 | 1.322 | 0.868 | 0.86972 | 115.324 | 0.7502
103.21 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2453 | -0.39018 | 26.21 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.21 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.21 | 1.322 | 0.868 | 0.86971 | 115.32 | 0.75024
103.22 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.22 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.22 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.22 | 1.321 | 0.868 | 0.86939 | 115.3057 | 0.75082
103.23 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.23 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.23 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.23 | 1.321 | 0.868 | 0.86926 | 115.2973 | 0.75126
103.24 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.24 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.24 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.24 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2927 | 0.75191
103.25 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.25 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.25 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.25 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.26 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.26 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.26 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.26 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.27 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.27 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.27 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.27 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.28 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.28 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.28 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.28 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.29 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.29 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.29 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.29 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.3 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.3 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.3 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.3 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.31 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.31 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.31 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.31 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.32 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.32 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.32 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.32 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.33 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.33 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.33 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.33 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.34 | 1.29 | 0.955 | 0.95718 | 115.2483 | -0.39018 | 26.34 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.34 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.34 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.35 | 1.29 | 0.955 | 0.95724 | 115.2497 | -0.38988 | 26.35 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.35 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.35 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.36 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2523 | -0.38962 | 26.36 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.36 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.36 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.37 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.37 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.37 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.37 | 1.32 | 0.868 | 0.86891 | 115.2907 | 0.75191
103.38 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.38 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.38 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.38 | 1.32 | 0.868 | 0.86888 | 115.283 | 0.75203
103.39 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.39 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.39 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.39 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.2683 | 0.75221
103.4 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.4 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.4 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.4 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.41 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.41 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.41 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.41 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.42 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.42 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.42 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.42 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.43 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.43 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.43 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.43 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.44 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.44 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.44 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.44 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.45 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.45 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.45 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.45 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.46 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.46 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.46 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.46 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.47 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.47 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.47 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.47 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.48 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.48 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.48 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.48 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.49 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.49 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.49 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.49 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.5 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.5 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.5 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.5 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.51 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.51 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.51 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.51 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.52 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.52 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.52 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.52 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.53 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.53 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.53 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.53 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.54 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.54 | 1.282 | 0.87 | 0.86273 | 115.2433 | -0.75141 | 175.54 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.54 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.55 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.55 | 1.282 | 0.87 | 0.86276 | 115.2457 | -0.7513 | 175.55 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.55 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.56 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.56 | 1.282 | 0.87 | 0.86293 | 115.2547 | -0.75071 | 175.56 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.56 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.57 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.57 | 1.283 | 0.87 | 0.86333 | 115.2673 | -0.74995 | 175.57 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.57 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.58 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.58 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2843 | -0.74918 | 175.58 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.58 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.59 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.59 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.59 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.59 | 1.32 | 0.868 | 0.86883 | 115.261 | 0.75221
103.6 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.6 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.6 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.6 | 1.32 | 0.868 | 0.86869 | 115.2663 | 0.75269
103.61 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.61 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.61 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.61 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2793 | 0.75289
103.62 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.62 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.62 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.62 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.63 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.63 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.63 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.63 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.64 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.64 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.64 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.64 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.65 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.65 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.65 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.65 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.66 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.66 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.66 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.66 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.67 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.67 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.67 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.67 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.68 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.68 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.68 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.68 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.69 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.69 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.69 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.69 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.7 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.7 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.7 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.7 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.71 | 1.29 | 0.955 | 0.95729 | 115.2537 | -0.38962 | 26.71 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.71 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.71 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.72 | 1.29 | 0.955 | 0.95709 | 115.2483 | -0.39059 | 26.72 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.72 | 1.32 | 0.95 | 0.95569 | 115.2143 | 0.4066 | 151.72 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.73 | 1.29 | 0.955 | 0.95706 | 115.2437 | -0.39073 | 26.73 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.73 | 1.32 | 0.95 | 0.95563 | 115.2167 | 0.4069 | 151.73 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.74 | 1.29 | 0.955 | 0.95706 | 115.2437 | -0.39073 | 26.74 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.74 | 1.32 | 0.95 | 0.95551 | 115.2223 | 0.40745 | 151.74 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.75 | 1.29 | 0.955 | 0.95699 | 115.2373 | -0.39109 | 26.75 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.75 | 1.32 | 0.95 | 0.95538 | 115.229 | 0.40811 | 151.75 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.76 | 1.289 | 0.955 | 0.95686 | 115.2247 | -0.3914 | 26.76 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.76 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.2383 | 0.40841 | 151.76 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.77 | 1.289 | 0.955 | 0.95686 | 115.2183 | -0.3914 | 26.77 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.77 | 1.32 | 0.95 | 0.95532 | 115.241 | 0.40841 | 151.77 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.78 | 1.289 | 0.955 | 0.95682 | 115.2213 | -0.39158 | 26.78 | 1.284 | 0.87 | 0.86373 | 115.2927 | -0.74918 | 175.78 | 1.32 | 0.95 | 0.95525 | 115.2427 | 0.40875 | 151.78 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.79 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.2273 | -0.39225 | 26.79 | 1.284 | 0.87 | 0.86397 | 115.2877 | -0.74835 | 175.79 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.2463 | 0.40938 | 151.79 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.8 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.8 | 1.284 | 0.87 | 0.86411 | 115.2733 | -0.74788 | 175.8 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.8 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.81 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.81 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.2603 | -0.74632 | 175.81 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.81 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.82 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.82 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.82 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.82 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.83 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.83 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.83 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.83 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.84 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.84 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.84 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.84 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.85 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.85 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.85 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.85 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.86 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.86 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.86 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.86 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.87 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.87 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.87 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.87 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.88 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.88 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.88 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.88 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.89 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.89 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.89 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.89 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.9 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.9 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.9 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.9 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.91 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.91 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.91 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.91 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.92 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.92 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.92 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.92 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.93 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.93 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.93 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.93 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.94 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.94 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.94 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.94 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.95 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.95 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.95 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.95 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.96 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.96 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.96 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.96 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.97 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.97 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.97 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.97 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.98 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.98 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.98 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.98 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
103.99 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 26.99 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 175.99 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 151.99 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
104 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 152 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
104.01 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27.01 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.01 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 152.01 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
104.02 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27.02 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.02 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 152.02 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
104.03 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27.03 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.03 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 152.03 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
104.04 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27.04 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.04 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 152.04 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
104.05 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27.05 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.05 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 152.05 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2827 | 0.75289
104.06 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27.06 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.06 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 152.06 | 1.32 | 0.868 | 0.86864 | 115.2813 | 0.75289
104.07 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27.07 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.07 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 152.07 | 1.32 | 0.868 | 0.86892 | 115.2757 | 0.7519
104.08 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27.08 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.08 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 152.08 | 1.32 | 0.868 | 0.86892 | 115.2733 | 0.7519
104.09 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27.09 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.09 | 1.319 | 0.95 | 0.95506 | 115.248 | 0.40938 | 152.09 | 1.32 | 0.868 | 0.86892 | 115.2733 | 0.7519
104.1 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27.1 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.1 | 1.319 | 0.95 | 0.95494 | 115.251 | 0.40993 | 152.1 | 1.32 | 0.868 | 0.86892 | 115.2733 | 0.7519
104.11 | 1.289 | 0.955 | 0.95669 | 115.23 | -0.39225 | 27.11 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.11 | 1.319 | 0.95 | 0.95488 | 115.256 | 0.41024 | 152.11 | 1.32 | 0.868 | 0.86892 | 115.2733 | 0.7519
104.12 | 1.289 | 0.955 | 0.95636 | 115.2407 | -0.39382 | 27.12 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.12 | 1.319 | 0.95 | 0.95488 | 115.259 | 0.41024 | 152.12 | 1.32 | 0.868 | 0.86892 | 115.2737 | 0.7519
104.13 | 1.289 | 0.955 | 0.95632 | 115.251 | -0.39403 | 27.13 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.13 | 1.319 | 0.95 | 0.95476 | 115.265 | 0.41083 | 152.13 | 1.32 | 0.868 | 0.86892 | 115.2737 | 0.7519
104.14 | 1.289 | 0.955 | 0.95632 | 115.251 | -0.39403 | 27.14 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.14 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2767 | 0.41216 | 152.14 | 1.32 | 0.868 | 0.86892 | 115.2737 | 0.7519
104.15 | 1.289 | 0.955 | 0.95625 | 115.2497 | -0.39433 | 27.15 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.15 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.15 | 1.321 | 0.868 | 0.86941 | 115.2747 | 0.75073
104.16 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2473 | -0.39458 | 27.16 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.16 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.16 | 1.321 | 0.868 | 0.86958 | 115.277 | 0.75013
104.17 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.17 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.17 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.17 | 1.321 | 0.868 | 0.86958 | 115.278 | 0.75013
104.18 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.18 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.18 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.18 | 1.321 | 0.868 | 0.86958 | 115.278 | 0.75013
104.19 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.19 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.19 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.19 | 1.321 | 0.868 | 0.86958 | 115.278 | 0.75013
104.2 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.2 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.2 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.2 | 1.321 | 0.868 | 0.86958 | 115.278 | 0.75013
104.21 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.21 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.21 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.21 | 1.321 | 0.868 | 0.86958 | 115.278 | 0.75013
104.22 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.22 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.22 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.22 | 1.321 | 0.868 | 0.86958 | 115.278 | 0.75013
104.23 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.23 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.23 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.23 | 1.321 | 0.868 | 0.86958 | 115.278 | 0.75013
104.24 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.24 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.24 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.24 | 1.321 | 0.868 | 0.86958 | 115.278 | 0.75013
104.25 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.25 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.25 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.25 | 1.321 | 0.868 | 0.8697 | 115.2727 | 0.74969
104.26 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.26 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.26 | 1.319 | 0.95 | 0.95449 | 115.2827 | 0.41216 | 152.26 | 1.321 | 0.868 | 0.86977 | 115.2617 | 0.74946
104.27 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.27 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.27 | 1.319 | 0.95 | 0.95432 | 115.2883 | 0.41298 | 152.27 | 1.321 | 0.868 | 0.86977 | 115.2563 | 0.74946
104.28 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.28 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.28 | 1.319 | 0.95 | 0.95431 | 115.2933 | 0.41302 | 152.28 | 1.321 | 0.868 | 0.86977 | 115.2563 | 0.74946
104.29 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.29 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.29 | 1.319 | 0.95 | 0.95431 | 115.2933 | 0.41302 | 152.29 | 1.321 | 0.868 | 0.86977 | 115.2563 | 0.74946
104.3 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.3 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.3 | 1.318 | 0.95 | 0.95415 | 115.2847 | 0.41346 | 152.3 | 1.321 | 0.868 | 0.86977 | 115.2563 | 0.74946
104.31 | 1.289 | 0.955 | 0.9562 | 115.2463 | -0.39458 | 27.31 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.31 | 1.318 | 0.95 | 0.9541 | 115.268 | 0.41372 | 152.31 | 1.321 | 0.868 | 0.86977 | 115.2563 | 0.74946
104.32 | 1.289 | 0.955 | 0.95603 | 115.2553 | -0.39543 | 27.32 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.32 | 1.318 | 0.95 | 0.95391 | 115.263 | 0.41465 | 152.32 | 1.321 | 0.868 | 0.86977 | 115.2563 | 0.74946
104.33 | 1.289 | 0.955 | 0.95601 | 115.2643 | -0.39553 | 27.33 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.33 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.33 | 1.321 | 0.868 | 0.86981 | 115.2547 | 0.74931
104.34 | 1.289 | 0.955 | 0.95601 | 115.2643 | -0.39553 | 27.34 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.34 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.34 | 1.321 | 0.868 | 0.8699 | 115.2517 | 0.749
104.35 | 1.289 | 0.955 | 0.95601 | 115.2643 | -0.39553 | 27.35 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.35 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.35 | 1.322 | 0.868 | 0.87016 | 115.2513 | 0.74865
104.36 | 1.289 | 0.955 | 0.95601 | 115.2643 | -0.39553 | 27.36 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.36 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.36 | 1.322 | 0.868 | 0.87021 | 115.2537 | 0.74845
104.37 | 1.288 | 0.955 | 0.95562 | 115.2573 | -0.39707 | 27.37 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.37 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.37 | 1.322 | 0.868 | 0.87021 | 115.2547 | 0.74845
104.38 | 1.288 | 0.955 | 0.95558 | 115.25 | -0.39725 | 27.38 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.38 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.38 | 1.322 | 0.868 | 0.87021 | 115.2547 | 0.74845
104.39 | 1.288 | 0.955 | 0.95558 | 115.25 | -0.39725 | 27.39 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.39 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.39 | 1.322 | 0.868 | 0.87021 | 115.2547 | 0.74845
104.4 | 1.288 | 0.955 | 0.95558 | 115.25 | -0.39725 | 27.4 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.4 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.4 | 1.322 | 0.868 | 0.87027 | 115.2577 | 0.74825
104.41 | 1.288 | 0.955 | 0.95558 | 115.25 | -0.39725 | 27.41 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.41 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.41 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.2637 | 0.74814
104.42 | 1.288 | 0.955 | 0.95558 | 115.25 | -0.39725 | 27.42 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.42 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.42 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.43 | 1.288 | 0.955 | 0.95558 | 115.25 | -0.39725 | 27.43 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.43 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.43 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.44 | 1.288 | 0.955 | 0.95558 | 115.25 | -0.39725 | 27.44 | 1.285 | 0.87 | 0.86473 | 115.256 | -0.74632 | 176.44 | 1.318 | 0.95 | 0.9539 | 115.267 | 0.41469 | 152.44 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.45 | 1.288 | 0.955 | 0.95558 | 115.25 | -0.39725 | 27.45 | 1.285 | 0.87 | 0.86476 | 115.26 | -0.74623 | 176.45 | 1.318 | 0.95 | 0.9538 | 115.2603 | 0.41517 | 152.45 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.46 | 1.288 | 0.955 | 0.95558 | 115.25 | -0.39725 | 27.46 | 1.286 | 0.87 | 0.86511 | 115.273 | -0.7456 | 176.46 | 1.317 | 0.95 | 0.95367 | 115.248 | 0.41549 | 152.46 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.47 | 1.287 | 0.955 | 0.95538 | 115.234 | -0.39789 | 27.47 | 1.286 | 0.87 | 0.8652 | 115.282 | -0.74529 | 176.47 | 1.317 | 0.95 | 0.95367 | 115.2417 | 0.41549 | 152.47 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.48 | 1.287 | 0.955 | 0.95537 | 115.2173 | -0.39797 | 27.48 | 1.286 | 0.87 | 0.86532 | 115.2897 | -0.7449 | 176.48 | 1.317 | 0.95 | 0.95361 | 115.2457 | 0.41575 | 152.48 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.49 | 1.287 | 0.955 | 0.95537 | 115.2173 | -0.39797 | 27.49 | 1.287 | 0.87 | 0.86569 | 115.288 | -0.74419 | 176.49 | 1.317 | 0.95 | 0.95347 | 115.2543 | 0.41645 | 152.49 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.5 | 1.287 | 0.955 | 0.95519 | 115.214 | -0.39883 | 27.5 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.2753 | -0.74399 | 176.5 | 1.317 | 0.95 | 0.95347 | 115.2583 | 0.41645 | 152.5 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.51 | 1.287 | 0.955 | 0.95505 | 115.208 | -0.39949 | 27.51 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.51 | 1.317 | 0.95 | 0.95347 | 115.2583 | 0.41645 | 152.51 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.52 | 1.287 | 0.955 | 0.95505 | 115.2047 | -0.39949 | 27.52 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.52 | 1.317 | 0.95 | 0.95347 | 115.2583 | 0.41645 | 152.52 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.53 | 1.287 | 0.955 | 0.95505 | 115.2047 | -0.39949 | 27.53 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.53 | 1.317 | 0.95 | 0.95341 | 115.26 | 0.4167 | 152.53 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.54 | 1.287 | 0.955 | 0.95505 | 115.2047 | -0.39949 | 27.54 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.54 | 1.317 | 0.95 | 0.95327 | 115.264 | 0.41741 | 152.54 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.55 | 1.287 | 0.955 | 0.95494 | 115.2093 | -0.40002 | 27.55 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.55 | 1.317 | 0.95 | 0.95327 | 115.266 | 0.41741 | 152.55 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.56 | 1.287 | 0.955 | 0.95485 | 115.2187 | -0.40043 | 27.56 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.56 | 1.317 | 0.95 | 0.95327 | 115.266 | 0.41741 | 152.56 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.57 | 1.287 | 0.955 | 0.95485 | 115.223 | -0.40043 | 27.57 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.57 | 1.317 | 0.95 | 0.95327 | 115.266 | 0.41741 | 152.57 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.58 | 1.287 | 0.955 | 0.95481 | 115.2263 | -0.40063 | 27.58 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.58 | 1.317 | 0.95 | 0.95327 | 115.266 | 0.41741 | 152.58 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.59 | 1.286 | 0.955 | 0.95461 | 115.2327 | -0.40127 | 27.59 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.59 | 1.317 | 0.95 | 0.95327 | 115.266 | 0.41741 | 152.59 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.6 | 1.286 | 0.955 | 0.95449 | 115.238 | -0.40181 | 27.6 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.6 | 1.317 | 0.95 | 0.95327 | 115.266 | 0.41741 | 152.6 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.61 | 1.286 | 0.955 | 0.95441 | 115.2427 | -0.40221 | 27.61 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.61 | 1.317 | 0.95 | 0.95327 | 115.266 | 0.41741 | 152.61 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.62 | 1.286 | 0.955 | 0.95441 | 115.2453 | -0.40221 | 27.62 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.62 | 1.314 | 0.95 | 0.96183 | 115.266 | 0.37385 | 152.62 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.63 | 1.286 | 0.955 | 0.95441 | 115.2453 | -0.40221 | 27.63 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.63 | 1.314 | 0.95 | 0.96248 | 115.269 | 0.37045 | 152.63 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.64 | 1.286 | 0.955 | 0.95441 | 115.2453 | -0.40221 | 27.64 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.64 | 1.314 | 0.95 | 0.96236 | 115.2743 | 0.37111 | 152.64 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.65 | 1.286 | 0.955 | 0.95441 | 115.2453 | -0.40221 | 27.65 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.65 | 1.314 | 0.95 | 0.96236 | 115.277 | 0.37111 | 152.65 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.66 | 1.286 | 0.955 | 0.95441 | 115.2453 | -0.40222 | 27.66 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.66 | 1.314 | 0.95 | 0.96236 | 115.277 | 0.37111 | 152.66 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.67 | 1.286 | 0.955 | 0.95441 | 115.2453 | -0.40222 | 27.67 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.67 | 1.314 | 0.95 | 0.96236 | 115.277 | 0.37111 | 152.67 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.68 | 1.286 | 0.955 | 0.95441 | 115.2453 | -0.40222 | 27.68 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.68 | 1.314 | 0.95 | 0.96236 | 115.277 | 0.37111 | 152.68 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.69 | 1.286 | 0.955 | 0.95441 | 115.2453 | -0.40222 | 27.69 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.69 | 1.314 | 0.95 | 0.96236 | 115.277 | 0.37111 | 152.69 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.7 | 1.289 | 0.955 | 0.9584 | 115.25 | -0.3839 | 27.7 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.7 | 1.314 | 0.95 | 0.96225 | 115.2813 | 0.37165 | 152.7 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.71 | 1.29 | 0.955 | 0.96119 | 115.2597 | -0.37025 | 27.71 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.71 | 1.314 | 0.95 | 0.96218 | 115.29 | 0.37205 | 152.71 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.72 | 1.29 | 0.955 | 0.96119 | 115.2643 | -0.37025 | 27.72 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.72 | 1.314 | 0.95 | 0.96201 | 115.298 | 0.3729 | 152.72 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.73 | 1.29 | 0.955 | 0.96115 | 115.2583 | -0.37044 | 27.73 | 1.287 | 0.87 | 0.86575 | 115.272 | -0.74399 | 176.73 | 1.314 | 0.95 | 0.962 | 115.302 | 0.37298 | 152.73 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.74 | 1.29 | 0.955 | 0.96103 | 115.247 | -0.37106 | 27.74 | 1.287 | 0.87 | 0.86616 | 115.2703 | -0.74259 | 176.74 | 1.314 | 0.95 | 0.962 | 115.302 | 0.37298 | 152.74 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.75 | 1.29 | 0.955 | 0.96093 | 115.2433 | -0.3716 | 27.75 | 1.288 | 0.87 | 0.86648 | 115.2613 | -0.74205 | 176.75 | 1.314 | 0.95 | 0.962 | 115.302 | 0.37298 | 152.75 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.76 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2483 | -0.37201 | 27.76 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.243 | -0.74113 | 176.76 | 1.314 | 0.95 | 0.962 | 115.302 | 0.37298 | 152.76 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.77 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2507 | -0.37201 | 27.77 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.77 | 1.314 | 0.95 | 0.962 | 115.302 | 0.37298 | 152.77 | 1.322 | 0.868 | 0.8703 | 115.267 | 0.74814
104.78 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2507 | -0.37201 | 27.78 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.78 | 1.314 | 0.95 | 0.96195 | 115.3047 | 0.37319 | 152.78 | 1.322 | 0.868 | 0.87025 | 115.2607 | 0.74831
104.79 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2507 | -0.37201 | 27.79 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.79 | 1.314 | 0.95 | 0.96183 | 115.3103 | 0.37386 | 152.79 | 1.321 | 0.868 | 0.86997 | 115.2483 | 0.74876
104.8 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2507 | -0.37201 | 27.8 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.8 | 1.314 | 0.95 | 0.96183 | 115.313 | 0.37386 | 152.8 | 1.321 | 0.868 | 0.86997 | 115.242 | 0.74876
104.81 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2507 | -0.37201 | 27.81 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.81 | 1.314 | 0.95 | 0.96183 | 115.313 | 0.37386 | 152.81 | 1.321 | 0.868 | 0.86997 | 115.242 | 0.74876
104.82 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2507 | -0.37201 | 27.82 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.82 | 1.314 | 0.95 | 0.96183 | 115.313 | 0.37386 | 152.82 | 1.321 | 0.868 | 0.8697 | 115.2513 | 0.74971
104.83 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2507 | -0.37201 | 27.83 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.83 | 1.314 | 0.95 | 0.96183 | 115.313 | 0.37386 | 152.83 | 1.321 | 0.868 | 0.86961 | 115.2643 | 0.75002
104.84 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2507 | -0.37201 | 27.84 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.84 | 1.314 | 0.95 | 0.96183 | 115.313 | 0.37386 | 152.84 | 1.321 | 0.868 | 0.86942 | 115.2703 | 0.75068
104.85 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2507 | -0.37201 | 27.85 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.85 | 1.314 | 0.95 | 0.96183 | 115.313 | 0.37386 | 152.85 | 1.321 | 0.868 | 0.86942 | 115.2733 | 0.75068
104.86 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2507 | -0.37201 | 27.86 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.86 | 1.314 | 0.95 | 0.96183 | 115.313 | 0.37386 | 152.86 | 1.321 | 0.868 | 0.86942 | 115.2733 | 0.75068
104.87 | 1.29 | 0.955 | 0.96084 | 115.2507 | -0.37201 | 27.87 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.87 | 1.313 | 0.95 | 0.96167 | 115.3103 | 0.37436 | 152.87 | 1.321 | 0.868 | 0.86942 | 115.2733 | 0.75068
104.88 | 1.29 | 0.955 | 0.96081 | 115.2427 | -0.37218 | 27.88 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.88 | 1.313 | 0.95 | 0.96163 | 115.301 | 0.37457 | 152.88 | 1.321 | 0.868 | 0.86942 | 115.2733 | 0.75068
104.89 | 1.289 | 0.955 | 0.96065 | 115.2267 | -0.37272 | 27.89 | 1.288 | 0.87 | 0.86675 | 115.236 | -0.74113 | 176.89 | 1.313 | 0.95 | 0.96153 | 115.288 | 0.37509 | 152.89 | 1.321 | 0.868 | 0.86942 | 115.2733 | 0.75068
104.9 | 1.289 | 0.955 | 0.96065 | 115.2183 | -0.37272 | 27.9 | 1.288 | 0.87 | 0.86677 | 115.24 | -0.74107 | 176.9 | 1.313 | 0.95 | 0.96153 | 115.2817 | 0.37509 | 152.9 | 1.32 | 0.868 | 0.8691 | 115.2757 | 0.75127
104.91 | 1.289 | 0.955 | 0.96065 | 115.2183 | -0.37272 | 27.91 | 1.288 | 0.87 | 0.86696 | 115.2527 | -0.74041 | 176.91 | 1.313 | 0.95 | 0.96153 | 115.2817 | 0.37509 | 152.91 | 1.32 | 0.868 | 0.86898 | 115.2803 | 0.75167
104.92 | 1.289 | 0.955 | 0.96065 | 115.2183 | -0.37272 | 27.92 | 1.288 | 0.87 | 0.86696 | 115.2583 | -0.74041 | 176.92 | 1.313 | 0.95 | 0.96153 | 115.2817 | 0.37509 | 152.92 | 1.32 | 0.868 | 0.8686 | 115.287 | 0.75303
104.93 | 1.289 | 0.955 | 0.96061 | 115.2213 | -0.37292 | 27.93 | 1.288 | 0.87 | 0.86696 | 115.2583 | -0.74041 | 176.93 | 1.313 | 0.95 | 0.96153 | 115.2817 | 0.37509 | 152.93 | 1.32 | 0.868 | 0.86857 | 115.2913 | 0.75313
104.94 | 1.289 | 0.955 | 0.96048 | 115.228 | -0.37356 | 27.94 | 1.289 | 0.87 | 0.86728 | 115.2627 | -0.73989 | 176.94 | 1.313 | 0.95 | 0.96153 | 115.2817 | 0.37509 | 152.94 | 1.32 | 0.868 | 0.86857 | 115.2913 | 0.75313
104.95 | 1.289 | 0.955 | 0.96048 | 115.231 | -0.37356 | 27.95 | 1.289 | 0.87 | 0.86735 | 115.274 | -0.73964 | 176.95 | 1.313 | 0.95 | 0.96153 | 115.2817 | 0.37509 | 152.95 | 1.32 | 0.868 | 0.86857 | 115.2913 | 0.75313
104.96 | 1.289 | 0.955 | 0.96048 | 115.231 | -0.37356 | 27.96 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.284 | -0.7389 | 176.96 | 1.313 | 0.95 | 0.96153 | 115.2817 | 0.37509 | 152.96 | 1.32 | 0.868 | 0.86857 | 115.2913 | 0.75313
104.97 | 1.289 | 0.955 | 0.96035 | 115.219 | -0.37419 | 27.97 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2873 | -0.7389 | 176.97 | 1.313 | 0.95 | 0.96138 | 115.287 | 0.37587 | 152.97 | 1.32 | 0.868 | 0.86857 | 115.2913 | 0.75313
104.98 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 27.98 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2873 | -0.7389 | 176.98 | 1.313 | 0.95 | 0.96136 | 115.2927 | 0.37597 | 152.98 | 1.32 | 0.868 | 0.86857 | 115.2913 | 0.75313
104.99 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 27.99 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2873 | -0.7389 | 176.99 | 1.313 | 0.95 | 0.96136 | 115.2927 | 0.37597 | 152.99 | 1.32 | 0.868 | 0.86857 | 115.2913 | 0.75313
105 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2873 | -0.7389 | 177 | 1.313 | 0.95 | 0.96126 | 115.2973 | 0.37649 | 153 | 1.319 | 0.868 | 0.86824 | 115.296 | 0.75373
105.01 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.01 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2873 | -0.7389 | 177.01 | 1.313 | 0.95 | 0.96118 | 115.306 | 0.37691 | 153.01 | 1.319 | 0.868 | 0.86812 | 115.3053 | 0.75415
105.02 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.02 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2873 | -0.7389 | 177.02 | 1.313 | 0.95 | 0.96118 | 115.3103 | 0.37691 | 153.02 | 1.318 | 0.868 | 0.8675 | 115.3033 | 0.75575
105.03 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.03 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2873 | -0.7389 | 177.03 | 1.313 | 0.95 | 0.96118 | 115.3103 | 0.37691 | 153.03 | 1.318 | 0.868 | 0.86746 | 115.2967 | 0.75589
105.04 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.04 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2873 | -0.7389 | 177.04 | 1.313 | 0.95 | 0.96118 | 115.3103 | 0.37691 | 153.04 | 1.318 | 0.868 | 0.86746 | 115.2967 | 0.75589
105.05 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.05 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2873 | -0.7389 | 177.05 | 1.313 | 0.95 | 0.96118 | 115.3103 | 0.37691 | 153.05 | 1.318 | 0.868 | 0.86746 | 115.2967 | 0.75589
105.06 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.06 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2873 | -0.7389 | 177.06 | 1.313 | 0.95 | 0.96118 | 115.3103 | 0.37691 | 153.06 | 1.318 | 0.868 | 0.86746 | 115.2967 | 0.75589
105.07 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.07 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2873 | -0.7389 | 177.07 | 1.313 | 0.95 | 0.96118 | 115.3103 | 0.37691 | 153.07 | 1.318 | 0.868 | 0.86746 | 115.2967 | 0.75589
105.08 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.08 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.08 | 1.313 | 0.95 | 0.96114 | 115.3123 | 0.3771 | 153.08 | 1.318 | 0.868 | 0.86746 | 115.2967 | 0.75589
105.09 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.09 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.09 | 1.312 | 0.95 | 0.96094 | 115.3163 | 0.37784 | 153.09 | 1.318 | 0.868 | 0.86746 | 115.2967 | 0.75589
105.1 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.1 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.1 | 1.312 | 0.95 | 0.96094 | 115.3183 | 0.37784 | 153.1 | 1.318 | 0.868 | 0.86737 | 115.2957 | 0.75621
105.11 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.11 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.11 | 1.312 | 0.95 | 0.96094 | 115.3183 | 0.37784 | 153.11 | 1.318 | 0.868 | 0.86731 | 115.2937 | 0.75644
105.12 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.12 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.12 | 1.312 | 0.95 | 0.96094 | 115.3183 | 0.37784 | 153.12 | 1.317 | 0.868 | 0.86691 | 115.299 | 0.75727
105.13 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.13 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.13 | 1.312 | 0.95 | 0.96091 | 115.312 | 0.37801 | 153.13 | 1.317 | 0.868 | 0.86682 | 115.308 | 0.75759
105.14 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.14 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.14 | 1.312 | 0.95 | 0.96078 | 115.3 | 0.37867 | 153.14 | 1.317 | 0.868 | 0.8666 | 115.313 | 0.75834
105.15 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.15 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.15 | 1.312 | 0.95 | 0.96071 | 115.2853 | 0.37906 | 153.15 | 1.317 | 0.868 | 0.8666 | 115.3153 | 0.75834
105.16 | 1.289 | 0.955 | 0.96034 | 115.2067 | -0.37425 | 28.16 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.16 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.2687 | 0.3794 | 153.16 | 1.317 | 0.868 | 0.8666 | 115.3153 | 0.75834
105.17 | 1.289 | 0.955 | 0.96027 | 115.2183 | -0.3746 | 28.17 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.17 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.26 | 0.3794 | 153.17 | 1.317 | 0.868 | 0.86634 | 115.3247 | 0.75926
105.18 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.18 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.18 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.26 | 0.3794 | 153.18 | 1.317 | 0.868 | 0.86631 | 115.334 | 0.75935
105.19 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.19 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.19 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.26 | 0.3794 | 153.19 | 1.317 | 0.868 | 0.86631 | 115.334 | 0.75935
105.2 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.2 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.2 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.26 | 0.3794 | 153.2 | 1.317 | 0.868 | 0.86631 | 115.334 | 0.75935
105.21 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.21 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.21 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.26 | 0.3794 | 153.21 | 1.317 | 0.868 | 0.86631 | 115.334 | 0.75935
105.22 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.22 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.22 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.26 | 0.3794 | 153.22 | 1.316 | 0.868 | 0.86566 | 115.3457 | 0.76106
105.23 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.23 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.23 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.26 | 0.3794 | 153.23 | 1.316 | 0.868 | 0.86557 | 115.3497 | 0.7614
105.24 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.24 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.24 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.26 | 0.3794 | 153.24 | 1.315 | 0.868 | 0.86526 | 115.3337 | 0.76189
105.25 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.25 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.25 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.26 | 0.3794 | 153.25 | 1.315 | 0.868 | 0.86526 | 115.3257 | 0.76189
105.26 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.26 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.26 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.26 | 0.3794 | 153.26 | 1.315 | 0.868 | 0.86526 | 115.3257 | 0.76189
105.27 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.27 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.27 | 1.311 | 0.95 | 0.96058 | 115.26 | 0.3794 | 153.27 | 1.315 | 0.868 | 0.86526 | 115.3257 | 0.76189
105.28 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.28 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.28 | 1.311 | 0.95 | 0.96055 | 115.2623 | 0.37958 | 153.28 | 1.315 | 0.868 | 0.86526 | 115.3257 | 0.76189
105.29 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.29 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.29 | 1.311 | 0.95 | 0.9604 | 115.2663 | 0.38034 | 153.29 | 1.315 | 0.868 | 0.86526 | 115.3257 | 0.76189
105.3 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.3 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.3 | 1.311 | 0.95 | 0.9604 | 115.2683 | 0.38034 | 153.3 | 1.315 | 0.868 | 0.86526 | 115.3257 | 0.76189
105.31 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.31 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.31 | 1.311 | 0.95 | 0.9604 | 115.2683 | 0.38034 | 153.31 | 1.315 | 0.868 | 0.86526 | 115.3257 | 0.76189
105.32 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.32 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.32 | 1.311 | 0.95 | 0.9604 | 115.2683 | 0.38034 | 153.32 | 1.314 | 0.868 | 0.86491 | 115.3147 | 0.76256
105.33 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.33 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.33 | 1.311 | 0.95 | 0.96037 | 115.2713 | 0.3805 | 153.33 | 1.314 | 0.868 | 0.86482 | 115.3057 | 0.76286
105.34 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.34 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.34 | 1.311 | 0.95 | 0.96023 | 115.277 | 0.38121 | 153.34 | 1.314 | 0.868 | 0.8646 | 115.3107 | 0.76363
105.35 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.35 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.35 | 1.311 | 0.95 | 0.96023 | 115.28 | 0.38121 | 153.35 | 1.314 | 0.868 | 0.8646 | 115.3133 | 0.76363
105.36 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.36 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.36 | 1.311 | 0.95 | 0.96023 | 115.28 | 0.38121 | 153.36 | 1.314 | 0.868 | 0.8646 | 115.3133 | 0.76363
105.37 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.37 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.37 | 1.311 | 0.95 | 0.96023 | 115.28 | 0.38121 | 153.37 | 1.314 | 0.868 | 0.86434 | 115.323 | 0.76453
105.38 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.38 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.38 | 1.311 | 0.95 | 0.9602 | 115.2847 | 0.38138 | 153.38 | 1.314 | 0.868 | 0.86431 | 115.333 | 0.76465
105.39 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.39 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.39 | 1.311 | 0.95 | 0.96004 | 115.2933 | 0.38215 | 153.39 | 1.314 | 0.868 | 0.86431 | 115.333 | 0.76465
105.4 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.4 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.4 | 1.311 | 0.95 | 0.96004 | 115.298 | 0.38215 | 153.4 | 1.314 | 0.868 | 0.86431 | 115.333 | 0.76465
105.41 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.41 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.41 | 1.311 | 0.95 | 0.96004 | 115.298 | 0.38215 | 153.41 | 1.314 | 0.868 | 0.86431 | 115.333 | 0.76465
105.42 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.42 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.42 | 1.311 | 0.95 | 0.96004 | 115.298 | 0.38215 | 153.42 | 1.314 | 0.868 | 0.86431 | 115.333 | 0.76465
105.43 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.43 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.43 | 1.311 | 0.95 | 0.96004 | 115.298 | 0.38215 | 153.43 | 1.313 | 0.868 | 0.86409 | 115.336 | 0.76484
105.44 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.44 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.44 | 1.311 | 0.95 | 0.96004 | 115.298 | 0.38215 | 153.44 | 1.313 | 0.868 | 0.86388 | 115.3427 | 0.76556
105.45 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.45 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.45 | 1.311 | 0.95 | 0.96004 | 115.298 | 0.38215 | 153.45 | 1.313 | 0.868 | 0.86388 | 115.3463 | 0.76556
105.46 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.46 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.46 | 1.311 | 0.95 | 0.96004 | 115.298 | 0.38215 | 153.46 | 1.313 | 0.868 | 0.86388 | 115.3463 | 0.76556
105.47 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.47 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.47 | 1.311 | 0.95 | 0.95989 | 115.302 | 0.38294 | 153.47 | 1.313 | 0.868 | 0.86388 | 115.3463 | 0.76556
105.48 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.48 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.48 | 1.311 | 0.95 | 0.95986 | 115.306 | 0.38309 | 153.48 | 1.313 | 0.868 | 0.86384 | 115.3403 | 0.76569
105.49 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.49 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.49 | 1.311 | 0.95 | 0.95986 | 115.306 | 0.38309 | 153.49 | 1.312 | 0.868 | 0.86354 | 115.3283 | 0.76617
105.5 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.5 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.5 | 1.311 | 0.95 | 0.95977 | 115.309 | 0.38353 | 153.5 | 1.312 | 0.868 | 0.86354 | 115.3217 | 0.76617
105.51 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.51 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.51 | 1.311 | 0.95 | 0.95969 | 115.3147 | 0.38397 | 153.51 | 1.312 | 0.868 | 0.86354 | 115.322 | 0.76617
105.52 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.52 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.52 | 1.311 | 0.95 | 0.95969 | 115.3177 | 0.38397 | 153.52 | 1.312 | 0.868 | 0.86338 | 115.3067 | 0.76673
105.53 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.53 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.53 | 1.311 | 0.95 | 0.95967 | 115.317 | 0.38406 | 153.53 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.54 | 1.289 | 0.955 | 0.96026 | 115.23 | -0.37463 | 28.54 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.54 | 1.31 | 0.95 | 0.95952 | 115.314 | 0.38453 | 153.54 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.55 | 1.289 | 0.955 | 0.96021 | 115.2317 | -0.37489 | 28.55 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.55 | 1.31 | 0.95 | 0.95952 | 115.3127 | 0.38453 | 153.55 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.56 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.2347 | -0.37506 | 28.56 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.56 | 1.31 | 0.95 | 0.95952 | 115.3127 | 0.38453 | 153.56 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.57 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.57 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.57 | 1.31 | 0.95 | 0.95952 | 115.3127 | 0.38453 | 153.57 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.58 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.58 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.58 | 1.31 | 0.95 | 0.9595 | 115.3083 | 0.38463 | 153.58 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.59 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.59 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.59 | 1.31 | 0.95 | 0.95938 | 115.2933 | 0.3852 | 153.59 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.6 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.6 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.6 | 1.31 | 0.95 | 0.95938 | 115.2873 | 0.3852 | 153.6 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.61 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.61 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.61 | 1.31 | 0.95 | 0.95938 | 115.2873 | 0.3852 | 153.61 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.62 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.62 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.62 | 1.309 | 0.95 | 0.95904 | 115.2857 | 0.38665 | 153.62 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.63 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.63 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.63 | 1.309 | 0.95 | 0.95897 | 115.282 | 0.38696 | 153.63 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.64 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.64 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.64 | 1.309 | 0.95 | 0.95897 | 115.2813 | 0.38696 | 153.64 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.65 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.65 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.65 | 1.309 | 0.95 | 0.95897 | 115.2813 | 0.38696 | 153.65 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.66 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.66 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.66 | 1.309 | 0.95 | 0.95897 | 115.2813 | 0.38696 | 153.66 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.67 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.67 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.67 | 1.309 | 0.95 | 0.95897 | 115.2813 | 0.38696 | 153.67 | 1.312 | 0.868 | 0.86336 | 115.2907 | 0.76681
105.68 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.68 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.68 | 1.309 | 0.95 | 0.95897 | 115.2813 | 0.38696 | 153.68 | 1.311 | 0.868 | 0.86315 | 115.285 | 0.76696
105.69 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.69 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.69 | 1.309 | 0.95 | 0.95897 | 115.2813 | 0.38696 | 153.69 | 1.311 | 0.868 | 0.86297 | 115.274 | 0.76756
105.7 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.7 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.7 | 1.309 | 0.95 | 0.95897 | 115.2813 | 0.38696 | 153.7 | 1.311 | 0.868 | 0.86297 | 115.2683 | 0.76756
105.71 | 1.289 | 0.955 | 0.96018 | 115.236 | -0.37506 | 28.71 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.71 | 1.309 | 0.95 | 0.95897 | 115.2813 | 0.38696 | 153.71 | 1.311 | 0.868 | 0.86297 | 115.2683 | 0.76756
105.72 | 1.289 | 0.955 | 0.96008 | 115.234 | -0.37556 | 28.72 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.72 | 1.309 | 0.95 | 0.95882 | 115.2833 | 0.38773 | 153.72 | 1.311 | 0.868 | 0.86273 | 115.2737 | 0.76841
105.73 | 1.289 | 0.955 | 0.96007 | 115.232 | -0.3756 | 28.73 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.73 | 1.309 | 0.95 | 0.95875 | 115.2893 | 0.38811 | 153.73 | 1.31 | 0.868 | 0.86252 | 115.279 | 0.76855
105.74 | 1.289 | 0.955 | 0.96007 | 115.232 | -0.3756 | 28.74 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.74 | 1.309 | 0.95 | 0.9585 | 115.295 | 0.38934 | 153.74 | 1.31 | 0.868 | 0.86252 | 115.279 | 0.76855
105.75 | 1.289 | 0.955 | 0.96 | 115.2373 | -0.37596 | 28.75 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.75 | 1.309 | 0.95 | 0.9585 | 115.297 | 0.38934 | 153.75 | 1.31 | 0.868 | 0.86252 | 115.279 | 0.76855
105.76 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2487 | -0.37621 | 28.76 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.76 | 1.309 | 0.95 | 0.9585 | 115.297 | 0.38934 | 153.76 | 1.31 | 0.868 | 0.86252 | 115.279 | 0.76855
105.77 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.77 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.77 | 1.309 | 0.95 | 0.9585 | 115.297 | 0.38934 | 153.77 | 1.31 | 0.868 | 0.86252 | 115.279 | 0.76855
105.78 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.78 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.78 | 1.309 | 0.95 | 0.9585 | 115.297 | 0.38934 | 153.78 | 1.31 | 0.868 | 0.86252 | 115.279 | 0.76855
105.79 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.79 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.79 | 1.309 | 0.95 | 0.9585 | 115.297 | 0.38934 | 153.79 | 1.31 | 0.868 | 0.86252 | 115.279 | 0.76855
105.8 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.8 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.8 | 1.309 | 0.95 | 0.9585 | 115.297 | 0.38934 | 153.8 | 1.31 | 0.868 | 0.86252 | 115.279 | 0.76855
105.81 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.81 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.81 | 1.309 | 0.95 | 0.9585 | 115.297 | 0.38934 | 153.81 | 1.31 | 0.868 | 0.86252 | 115.279 | 0.76855
105.82 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.82 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.82 | 1.309 | 0.95 | 0.9585 | 115.297 | 0.38934 | 153.82 | 1.31 | 0.868 | 0.86227 | 115.289 | 0.76941
105.83 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.83 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.83 | 1.309 | 0.95 | 0.95848 | 115.3 | 0.38946 | 153.83 | 1.31 | 0.868 | 0.86223 | 115.2987 | 0.76957
105.84 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.84 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.84 | 1.309 | 0.95 | 0.95831 | 115.3107 | 0.39028 | 153.84 | 1.31 | 0.868 | 0.86223 | 115.2987 | 0.76957
105.85 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.85 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.85 | 1.309 | 0.95 | 0.95823 | 115.3173 | 0.39071 | 153.85 | 1.31 | 0.868 | 0.86223 | 115.2987 | 0.76957
105.86 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.86 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.86 | 1.309 | 0.95 | 0.95813 | 115.3217 | 0.39121 | 153.86 | 1.31 | 0.868 | 0.86223 | 115.2987 | 0.76957
105.87 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.87 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.87 | 1.309 | 0.95 | 0.95798 | 115.3267 | 0.39191 | 153.87 | 1.31 | 0.868 | 0.86223 | 115.2987 | 0.76957
105.88 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.88 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.88 | 1.308 | 0.95 | 0.95789 | 115.3337 | 0.39209 | 153.88 | 1.31 | 0.868 | 0.86223 | 115.2987 | 0.76957
105.89 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.89 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.89 | 1.308 | 0.95 | 0.95789 | 115.3357 | 0.39209 | 153.89 | 1.31 | 0.868 | 0.86223 | 115.2987 | 0.76957
105.9 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.9 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.9 | 1.308 | 0.95 | 0.95789 | 115.3357 | 0.39209 | 153.9 | 1.31 | 0.868 | 0.86223 | 115.2987 | 0.76957
105.91 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.91 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.91 | 1.308 | 0.95 | 0.95789 | 115.3357 | 0.39209 | 153.91 | 1.31 | 0.868 | 0.86223 | 115.2987 | 0.76957
105.92 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.92 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.92 | 1.308 | 0.95 | 0.95789 | 115.336 | 0.39209 | 153.92 | 1.31 | 0.868 | 0.86223 | 115.2987 | 0.76957
105.93 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.93 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.93 | 1.308 | 0.95 | 0.95789 | 115.336 | 0.39209 | 153.93 | 1.31 | 0.868 | 0.86218 | 115.3023 | 0.76972
105.94 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.94 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.94 | 1.308 | 0.95 | 0.95789 | 115.336 | 0.39209 | 153.94 | 1.31 | 0.868 | 0.86197 | 115.309 | 0.77048
105.95 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.95 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.95 | 1.308 | 0.95 | 0.95789 | 115.336 | 0.39209 | 153.95 | 1.31 | 0.868 | 0.86197 | 115.3123 | 0.77048
105.96 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.96 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.96 | 1.308 | 0.95 | 0.95789 | 115.336 | 0.39209 | 153.96 | 1.31 | 0.868 | 0.86197 | 115.3123 | 0.77048
105.97 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.97 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.97 | 1.308 | 0.95 | 0.95777 | 115.328 | 0.39267 | 153.97 | 1.31 | 0.868 | 0.86197 | 115.3123 | 0.77048
105.98 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.98 | 1.29 | 0.87 | 0.86773 | 115.2877 | -0.7389 | 177.98 | 1.308 | 0.95 | 0.95774 | 115.3087 | 0.39282 | 153.98 | 1.31 | 0.868 | 0.86197 | 115.3123 | 0.77048
105.99 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 28.99 | 1.29 | 0.87 | 0.86794 | 115.2827 | -0.73818 | 177.99 | 1.308 | 0.95 | 0.95774 | 115.3033 | 0.39282 | 153.99 | 1.31 | 0.868 | 0.86197 | 115.3123 | 0.77048
106 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29 | 1.29 | 0.87 | 0.86803 | 115.2713 | -0.73787 | 178 | 1.308 | 0.95 | 0.95774 | 115.3033 | 0.39282 | 154 | 1.31 | 0.868 | 0.86197 | 115.3123 | 0.77048
106.01 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.01 | 1.29 | 0.87 | 0.86803 | 115.268 | -0.73787 | 178.01 | 1.308 | 0.95 | 0.95774 | 115.3033 | 0.39282 | 154.01 | 1.31 | 0.868 | 0.86197 | 115.3123 | 0.77048
106.02 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.02 | 1.29 | 0.87 | 0.86803 | 115.268 | -0.73787 | 178.02 | 1.308 | 0.95 | 0.95759 | 115.3057 | 0.39355 | 154.02 | 1.309 | 0.868 | 0.86165 | 115.3067 | 0.77099
106.03 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.03 | 1.29 | 0.87 | 0.86803 | 115.268 | -0.73787 | 178.03 | 1.308 | 0.95 | 0.95753 | 115.307 | 0.39385 | 154.03 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2927 | 0.7711
106.04 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.04 | 1.29 | 0.87 | 0.86821 | 115.2627 | -0.73724 | 178.04 | 1.307 | 0.95 | 0.95732 | 115.295 | 0.39458 | 154.04 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.05 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.05 | 1.29 | 0.87 | 0.8683 | 115.25 | -0.73696 | 178.05 | 1.307 | 0.95 | 0.95732 | 115.289 | 0.39458 | 154.05 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.06 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.06 | 1.29 | 0.87 | 0.8683 | 115.2467 | -0.73696 | 178.06 | 1.307 | 0.95 | 0.95732 | 115.289 | 0.39458 | 154.06 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.07 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.07 | 1.29 | 0.87 | 0.8683 | 115.2467 | -0.73696 | 178.07 | 1.307 | 0.95 | 0.95732 | 115.289 | 0.39458 | 154.07 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.08 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.08 | 1.29 | 0.87 | 0.8683 | 115.2467 | -0.73696 | 178.08 | 1.307 | 0.95 | 0.95732 | 115.289 | 0.39458 | 154.08 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.09 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.09 | 1.29 | 0.87 | 0.86841 | 115.246 | -0.73656 | 178.09 | 1.307 | 0.95 | 0.95732 | 115.289 | 0.39458 | 154.09 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.1 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.1 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.245 | -0.73638 | 178.1 | 1.307 | 0.95 | 0.95732 | 115.289 | 0.39458 | 154.1 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.11 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.11 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.11 | 1.307 | 0.95 | 0.95732 | 115.289 | 0.39458 | 154.11 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.12 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.12 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.12 | 1.307 | 0.95 | 0.95732 | 115.289 | 0.39458 | 154.12 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.13 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.13 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.13 | 1.307 | 0.95 | 0.95732 | 115.289 | 0.39458 | 154.13 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.14 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.14 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.14 | 1.307 | 0.95 | 0.95732 | 115.289 | 0.39458 | 154.14 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.15 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.15 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.15 | 1.307 | 0.95 | 0.95724 | 115.2937 | 0.395 | 154.15 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.16 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.16 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.16 | 1.307 | 0.95 | 0.95713 | 115.303 | 0.39552 | 154.16 | 1.309 | 0.868 | 0.86162 | 115.2887 | 0.7711
106.17 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.17 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.17 | 1.307 | 0.95 | 0.95689 | 115.3043 | 0.39672 | 154.17 | 1.309 | 0.868 | 0.8616 | 115.2817 | 0.77116
106.18 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.18 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.18 | 1.306 | 0.95 | 0.95676 | 115.297 | 0.39707 | 154.18 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2657 | 0.77118
106.19 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.19 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.19 | 1.306 | 0.95 | 0.95676 | 115.2947 | 0.39707 | 154.19 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.2 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.2 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.2 | 1.306 | 0.95 | 0.95676 | 115.2947 | 0.39707 | 154.2 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.21 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.21 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.21 | 1.306 | 0.95 | 0.95676 | 115.2947 | 0.39707 | 154.21 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.22 | 1.289 | 0.955 | 0.95995 | 115.2543 | -0.37621 | 29.22 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.22 | 1.306 | 0.95 | 0.95676 | 115.2947 | 0.39707 | 154.22 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.23 | 1.289 | 0.955 | 0.95999 | 115.2603 | -0.37601 | 29.23 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.23 | 1.306 | 0.95 | 0.95676 | 115.2947 | 0.39707 | 154.23 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.24 | 1.289 | 0.955 | 0.96009 | 115.2723 | -0.37551 | 29.24 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.24 | 1.306 | 0.95 | 0.95676 | 115.2947 | 0.39707 | 154.24 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.25 | 1.29 | 0.955 | 0.96024 | 115.2867 | -0.37507 | 29.25 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.25 | 1.306 | 0.95 | 0.95669 | 115.2867 | 0.39738 | 154.25 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.26 | 1.29 | 0.955 | 0.96029 | 115.3027 | -0.3748 | 29.26 | 1.291 | 0.87 | 0.86863 | 115.2447 | -0.73638 | 178.26 | 1.306 | 0.95 | 0.95661 | 115.2707 | 0.3978 | 154.26 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.27 | 1.29 | 0.955 | 0.96029 | 115.3107 | -0.3748 | 29.27 | 1.291 | 0.87 | 0.8687 | 115.2503 | -0.73614 | 178.27 | 1.306 | 0.95 | 0.95647 | 115.2657 | 0.39847 | 154.27 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.28 | 1.29 | 0.955 | 0.96029 | 115.3107 | -0.3748 | 29.28 | 1.291 | 0.87 | 0.86884 | 115.2613 | -0.73567 | 178.28 | 1.306 | 0.95 | 0.95641 | 115.2743 | 0.39877 | 154.28 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.29 | 1.29 | 0.955 | 0.96029 | 115.3107 | -0.3748 | 29.29 | 1.291 | 0.87 | 0.86884 | 115.2673 | -0.73567 | 178.29 | 1.306 | 0.95 | 0.95624 | 115.282 | 0.39961 | 154.29 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.3 | 1.29 | 0.955 | 0.96039 | 115.3163 | -0.3743 | 29.3 | 1.291 | 0.87 | 0.86884 | 115.2697 | -0.73566 | 178.3 | 1.306 | 0.95 | 0.95624 | 115.2843 | 0.39961 | 154.3 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.31 | 1.29 | 0.955 | 0.96045 | 115.328 | -0.37399 | 29.31 | 1.292 | 0.87 | 0.8692 | 115.2793 | -0.73497 | 178.31 | 1.306 | 0.95 | 0.95624 | 115.2843 | 0.39961 | 154.31 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.32 | 1.29 | 0.955 | 0.96045 | 115.3337 | -0.37399 | 29.32 | 1.292 | 0.87 | 0.86928 | 115.2863 | -0.73469 | 178.32 | 1.306 | 0.95 | 0.95624 | 115.2843 | 0.39961 | 154.32 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.33 | 1.29 | 0.955 | 0.96045 | 115.3337 | -0.37399 | 29.33 | 1.293 | 0.87 | 0.8696 | 115.293 | -0.73415 | 178.33 | 1.306 | 0.95 | 0.95624 | 115.2843 | 0.39961 | 154.33 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.34 | 1.29 | 0.955 | 0.96045 | 115.3337 | -0.37399 | 29.34 | 1.293 | 0.87 | 0.8696 | 115.2967 | -0.73415 | 178.34 | 1.306 | 0.95 | 0.95624 | 115.2843 | 0.39961 | 154.34 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.35 | 1.29 | 0.955 | 0.96045 | 115.3337 | -0.37399 | 29.35 | 1.293 | 0.87 | 0.8696 | 115.2967 | -0.73415 | 178.35 | 1.306 | 0.95 | 0.95616 | 115.289 | 0.40001 | 154.35 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.36 | 1.29 | 0.955 | 0.96045 | 115.3337 | -0.37399 | 29.36 | 1.293 | 0.87 | 0.8696 | 115.2967 | -0.73415 | 178.36 | 1.306 | 0.95 | 0.95604 | 115.2983 | 0.40056 | 154.36 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.37 | 1.29 | 0.955 | 0.96045 | 115.3337 | -0.37399 | 29.37 | 1.293 | 0.87 | 0.8696 | 115.2967 | -0.73415 | 178.37 | 1.305 | 0.95 | 0.95585 | 115.3063 | 0.40122 | 154.37 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.38 | 1.29 | 0.955 | 0.9605 | 115.329 | -0.37373 | 29.38 | 1.293 | 0.87 | 0.8696 | 115.2967 | -0.73415 | 178.38 | 1.305 | 0.95 | 0.95578 | 115.3153 | 0.40151 | 154.38 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.39 | 1.29 | 0.955 | 0.96063 | 115.3193 | -0.37307 | 29.39 | 1.293 | 0.87 | 0.8696 | 115.2967 | -0.73415 | 178.39 | 1.305 | 0.95 | 0.95561 | 115.323 | 0.40237 | 154.39 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.4 | 1.29 | 0.955 | 0.96075 | 115.3123 | -0.37248 | 29.4 | 1.293 | 0.87 | 0.8696 | 115.292 | -0.73415 | 178.4 | 1.305 | 0.95 | 0.95561 | 115.3253 | 0.40237 | 154.4 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.41 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.3077 | -0.37212 | 29.41 | 1.293 | 0.87 | 0.8699 | 115.2753 | -0.73313 | 178.41 | 1.305 | 0.95 | 0.95561 | 115.3253 | 0.40237 | 154.41 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.42 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.305 | -0.37212 | 29.42 | 1.293 | 0.87 | 0.86997 | 115.2723 | -0.73289 | 178.42 | 1.305 | 0.95 | 0.95561 | 115.3253 | 0.40237 | 154.42 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.43 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.305 | -0.37212 | 29.43 | 1.293 | 0.87 | 0.8701 | 115.2803 | -0.73243 | 178.43 | 1.305 | 0.95 | 0.95561 | 115.3253 | 0.40237 | 154.43 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.44 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.305 | -0.37212 | 29.44 | 1.294 | 0.87 | 0.87042 | 115.288 | -0.73188 | 178.44 | 1.305 | 0.95 | 0.95561 | 115.3253 | 0.40237 | 154.44 | 1.309 | 0.868 | 0.86159 | 115.2613 | 0.77118
106.45 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.305 | -0.37212 | 29.45 | 1.294 | 0.87 | 0.8705 | 115.296 | -0.73161 | 178.45 | 1.305 | 0.95 | 0.95561 | 115.3253 | 0.40237 | 154.45 | 1.309 | 0.868 | 0.86168 | 115.2673 | 0.77089
106.46 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.305 | -0.37212 | 29.46 | 1.294 | 0.87 | 0.8705 | 115.2983 | -0.73161 | 178.46 | 1.305 | 0.95 | 0.95561 | 115.3253 | 0.40237 | 154.46 | 1.309 | 0.868 | 0.86177 | 115.2793 | 0.77056
106.47 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.305 | -0.37212 | 29.47 | 1.294 | 0.87 | 0.8705 | 115.2983 | -0.73161 | 178.47 | 1.305 | 0.95 | 0.95534 | 115.3247 | 0.40369 | 154.47 | 1.309 | 0.868 | 0.86177 | 115.2847 | 0.77056
106.48 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.305 | -0.37212 | 29.48 | 1.294 | 0.87 | 0.8705 | 115.2983 | -0.73161 | 178.48 | 1.305 | 0.95 | 0.95523 | 115.3237 | 0.40421 | 154.48 | 1.309 | 0.868 | 0.86181 | 115.2827 | 0.77044
106.49 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.305 | -0.37212 | 29.49 | 1.294 | 0.87 | 0.8705 | 115.2983 | -0.73161 | 178.49 | 1.304 | 0.95 | 0.95498 | 115.3287 | 0.40507 | 154.49 | 1.31 | 0.868 | 0.8622 | 115.2747 | 0.76965
106.5 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.305 | -0.37212 | 29.5 | 1.294 | 0.87 | 0.8705 | 115.2983 | -0.73161 | 178.5 | 1.304 | 0.95 | 0.95498 | 115.331 | 0.40507 | 154.5 | 1.31 | 0.868 | 0.8622 | 115.2713 | 0.76965
106.51 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.305 | -0.37212 | 29.51 | 1.294 | 0.87 | 0.8705 | 115.2983 | -0.73161 | 178.51 | 1.304 | 0.95 | 0.95498 | 115.331 | 0.40507 | 154.51 | 1.31 | 0.868 | 0.8622 | 115.2713 | 0.76965
106.52 | 1.29 | 0.955 | 0.96082 | 115.305 | -0.37212 | 29.52 | 1.294 | 0.87 | 0.87057 | 115.304 | -0.73137 | 178.52 | 1.304 | 0.95 | 0.95498 | 115.3307 | 0.40507 | 154.52 | 1.31 | 0.868 | 0.8622 | 115.2713 | 0.76965
106.53 | 1.29 | 0.955 | 0.96087 | 115.3017 | -0.37187 | 29.53 | 1.295 | 0.87 | 0.87087 | 115.3153 | -0.7309 | 178.53 | 1.304 | 0.95 | 0.95498 | 115.3307 | 0.40507 | 154.53 | 1.31 | 0.868 | 0.8622 | 115.2713 | 0.76965
106.54 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2953 | -0.37127 | 29.54 | 1.295 | 0.87 | 0.87106 | 115.3163 | -0.73022 | 178.54 | 1.304 | 0.95 | 0.95498 | 115.3307 | 0.40507 | 154.54 | 1.31 | 0.868 | 0.8622 | 115.2713 | 0.76965
106.55 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.55 | 1.295 | 0.87 | 0.87116 | 115.3067 | -0.72988 | 178.55 | 1.304 | 0.95 | 0.95498 | 115.3307 | 0.40507 | 154.55 | 1.31 | 0.868 | 0.8622 | 115.2713 | 0.76965
106.56 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.56 | 1.295 | 0.87 | 0.87117 | 115.3017 | -0.72985 | 178.56 | 1.304 | 0.95 | 0.95498 | 115.3307 | 0.40507 | 154.56 | 1.31 | 0.868 | 0.8622 | 115.2713 | 0.76965
106.57 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.57 | 1.295 | 0.87 | 0.87126 | 115.2967 | -0.72955 | 178.57 | 1.304 | 0.95 | 0.95474 | 115.326 | 0.40626 | 154.57 | 1.31 | 0.868 | 0.86235 | 115.279 | 0.76915
106.58 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.58 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.2863 | -0.72894 | 178.58 | 1.304 | 0.95 | 0.95465 | 115.315 | 0.40668 | 154.58 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.2973 | 0.76902
106.59 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.59 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.59 | 1.304 | 0.95 | 0.95465 | 115.312 | 0.40668 | 154.59 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.6 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.6 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.6 | 1.304 | 0.95 | 0.95465 | 115.312 | 0.40668 | 154.6 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.61 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.61 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.61 | 1.304 | 0.95 | 0.95465 | 115.312 | 0.40668 | 154.61 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.62 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.62 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.62 | 1.303 | 0.95 | 0.95448 | 115.306 | 0.40717 | 154.62 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.63 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.63 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.63 | 1.303 | 0.95 | 0.95445 | 115.2917 | 0.40735 | 154.63 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.64 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.64 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.64 | 1.303 | 0.95 | 0.95445 | 115.2877 | 0.40735 | 154.64 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.65 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.65 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.65 | 1.303 | 0.95 | 0.95445 | 115.2877 | 0.40735 | 154.65 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.66 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.66 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.66 | 1.303 | 0.95 | 0.95445 | 115.2877 | 0.40735 | 154.66 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.67 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.67 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.67 | 1.303 | 0.95 | 0.95445 | 115.2877 | 0.40735 | 154.67 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.68 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.68 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.68 | 1.303 | 0.95 | 0.95445 | 115.2877 | 0.40735 | 154.68 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.69 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.69 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.69 | 1.303 | 0.95 | 0.95445 | 115.2877 | 0.40735 | 154.69 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.7 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.7 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.7 | 1.303 | 0.95 | 0.95445 | 115.2877 | 0.40735 | 154.7 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.71 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.71 | 1.295 | 0.87 | 0.87143 | 115.281 | -0.72894 | 178.71 | 1.303 | 0.95 | 0.95445 | 115.2877 | 0.40735 | 154.71 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.72 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.72 | 1.296 | 0.87 | 0.87177 | 115.2843 | -0.72833 | 178.72 | 1.303 | 0.95 | 0.9543 | 115.2923 | 0.40803 | 154.72 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.73 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.73 | 1.297 | 0.87 | 0.87229 | 115.2907 | -0.72708 | 178.73 | 1.303 | 0.95 | 0.95424 | 115.2997 | 0.40834 | 154.73 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.74 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.74 | 1.297 | 0.87 | 0.87244 | 115.2977 | -0.72654 | 178.74 | 1.303 | 0.95 | 0.95408 | 115.2897 | 0.40912 | 154.74 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.75 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.75 | 1.297 | 0.87 | 0.87252 | 115.3047 | -0.72626 | 178.75 | 1.303 | 0.95 | 0.95408 | 115.284 | 0.40912 | 154.75 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.76 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.76 | 1.297 | 0.87 | 0.87252 | 115.308 | -0.72626 | 178.76 | 1.303 | 0.95 | 0.95408 | 115.284 | 0.40912 | 154.76 | 1.311 | 0.868 | 0.86255 | 115.3027 | 0.76902
106.77 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.77 | 1.297 | 0.87 | 0.87252 | 115.308 | -0.72626 | 178.77 | 1.303 | 0.95 | 0.95408 | 115.284 | 0.40912 | 154.77 | 1.311 | 0.868 | 0.86277 | 115.3 | 0.76825
106.78 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.78 | 1.297 | 0.87 | 0.87252 | 115.308 | -0.72626 | 178.78 | 1.303 | 0.95 | 0.95407 | 115.2853 | 0.40917 | 154.78 | 1.311 | 0.868 | 0.86287 | 115.2913 | 0.76793
106.79 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.79 | 1.297 | 0.87 | 0.87252 | 115.308 | -0.72626 | 178.79 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2913 | 0.41006 | 154.79 | 1.311 | 0.868 | 0.8631 | 115.282 | 0.76712
106.8 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.8 | 1.297 | 0.87 | 0.87252 | 115.308 | -0.72626 | 178.8 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.294 | 0.41006 | 154.8 | 1.311 | 0.868 | 0.86323 | 115.2737 | 0.76667
106.81 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.81 | 1.297 | 0.87 | 0.87252 | 115.308 | -0.72626 | 178.81 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.294 | 0.41006 | 154.81 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.2637 | 0.7661
106.82 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.82 | 1.297 | 0.87 | 0.87252 | 115.308 | -0.72626 | 178.82 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2937 | 0.41006 | 154.82 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.83 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.83 | 1.297 | 0.87 | 0.87252 | 115.308 | -0.72626 | 178.83 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2937 | 0.41006 | 154.83 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.84 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.84 | 1.298 | 0.87 | 0.87281 | 115.3123 | -0.72581 | 178.84 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2937 | 0.41006 | 154.84 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.85 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.85 | 1.298 | 0.87 | 0.87288 | 115.3203 | -0.72556 | 178.85 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2937 | 0.41006 | 154.85 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.86 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.86 | 1.298 | 0.87 | 0.87288 | 115.3247 | -0.72556 | 178.86 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2937 | 0.41006 | 154.86 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.87 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.87 | 1.298 | 0.87 | 0.87288 | 115.3247 | -0.72556 | 178.87 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2937 | 0.41006 | 154.87 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.88 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.88 | 1.298 | 0.87 | 0.87288 | 115.3247 | -0.72556 | 178.88 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2937 | 0.41006 | 154.88 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.89 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.89 | 1.298 | 0.87 | 0.87288 | 115.3247 | -0.72556 | 178.89 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2937 | 0.41006 | 154.89 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.9 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.9 | 1.298 | 0.87 | 0.87288 | 115.3247 | -0.72556 | 178.9 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2937 | 0.41006 | 154.9 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.91 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.91 | 1.298 | 0.87 | 0.87317 | 115.311 | -0.72456 | 178.91 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2937 | 0.41006 | 154.91 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.92 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.92 | 1.298 | 0.87 | 0.87326 | 115.2917 | -0.72425 | 178.92 | 1.302 | 0.95 | 0.95381 | 115.2937 | 0.41006 | 154.92 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.93 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.93 | 1.298 | 0.87 | 0.87344 | 115.2813 | -0.72363 | 178.93 | 1.302 | 0.95 | 0.9538 | 115.2907 | 0.41012 | 154.93 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.94 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.94 | 1.298 | 0.87 | 0.87344 | 115.276 | -0.72363 | 178.94 | 1.302 | 0.95 | 0.95348 | 115.2797 | 0.41166 | 154.94 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.95 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.95 | 1.298 | 0.87 | 0.87344 | 115.276 | -0.72363 | 178.95 | 1.304 | 0.95 | 0.95609 | 115.2753 | 0.39972 | 154.95 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.96 | 1.291 | 0.955 | 0.96105 | 115.2923 | -0.37127 | 29.96 | 1.298 | 0.87 | 0.87344 | 115.276 | -0.72363 | 178.96 | 1.309 | 0.95 | 0.96049 | 115.2753 | 0.3793 | 154.96 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.97 | 1.291 | 0.955 | 0.96122 | 115.283 | -0.37038 | 29.97 | 1.298 | 0.87 | 0.87344 | 115.276 | -0.72363 | 178.97 | 1.309 | 0.95 | 0.96049 | 115.2753 | 0.3793 | 154.97 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.98 | 1.291 | 0.955 | 0.96123 | 115.2737 | -0.37035 | 29.98 | 1.298 | 0.87 | 0.87344 | 115.276 | -0.72363 | 178.98 | 1.309 | 0.95 | 0.96049 | 115.2753 | 0.3793 | 154.98 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
106.99 | 1.291 | 0.955 | 0.96123 | 115.2737 | -0.37035 | 29.99 | 1.298 | 0.87 | 0.87344 | 115.276 | -0.72363 | 178.99 | 1.309 | 0.95 | 0.96049 | 115.2753 | 0.3793 | 154.99 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
107 | 1.291 | 0.955 | 0.96123 | 115.2737 | -0.37035 | 30 | 1.298 | 0.87 | 0.87344 | 115.276 | -0.72363 | 179 | 1.309 | 0.95 | 0.96042 | 115.2777 | 0.37965 | 155 | 1.312 | 0.868 | 0.86356 | 115.259 | 0.7661
107.01 | 1.291 | 0.955 | 0.96123 | 115.2737 | -0.37035 | [6 empty] | 179.01 | 1.309 | 0.95 | 0.9603 | 115.283 | 0.38026
107.02 | 1.291 | 0.955 | 0.96123 | 115.2737 | -0.37035 | [6 empty] | 179.02 | 1.309 | 0.95 | 0.9603 | 115.2853 | 0.38026
107.03 | 1.291 | 0.955 | 0.96129 | 115.2713 | -0.37006 | [6 empty] | 179.03 | 1.309 | 0.95 | 0.9603 | 115.2853 | 0.38026
107.04 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2667 | -0.3694 | [6 empty] | 179.04 | 1.309 | 0.95 | 0.9603 | 115.2853 | 0.38026
107.05 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.05 | 1.309 | 0.95 | 0.9603 | 115.2853 | 0.38026
107.06 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.06 | 1.309 | 0.95 | 0.9603 | 115.2853 | 0.38026
107.07 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.07 | 1.309 | 0.95 | 0.9603 | 115.2853 | 0.38026
107.08 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.08 | 1.309 | 0.95 | 0.9603 | 115.2853 | 0.38026
107.09 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.09 | 1.309 | 0.95 | 0.9603 | 115.2853 | 0.38026
107.1 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.1 | 1.309 | 0.95 | 0.9603 | 115.2853 | 0.38026
107.11 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.11 | 1.309 | 0.95 | 0.9603 | 115.2853 | 0.38026
107.12 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.12 | 1.309 | 0.95 | 0.96018 | 115.2903 | 0.38089
107.13 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.13 | 1.309 | 0.95 | 0.96012 | 115.2983 | 0.38119
107.14 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.14 | 1.308 | 0.95 | 0.9599 | 115.2883 | 0.38203
107.15 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.15 | 1.308 | 0.95 | 0.9599 | 115.2827 | 0.38203
107.16 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.16 | 1.308 | 0.95 | 0.9599 | 115.2827 | 0.38203
107.17 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.17 | 1.308 | 0.95 | 0.9599 | 115.2827 | 0.38203
107.18 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.18 | 1.308 | 0.95 | 0.95989 | 115.279 | 0.38204
107.19 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.19 | 1.308 | 0.95 | 0.95976 | 115.265 | 0.38272
107.2 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.2 | 1.308 | 0.95 | 0.95976 | 115.259 | 0.38272
107.21 | 1.291 | 0.955 | 0.96142 | 115.2643 | -0.3694 | [6 empty] | 179.21 | 1.308 | 0.95 | 0.95976 | 115.259 | 0.38272
107.22 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2577 | -0.36857 | [6 empty] | 179.22 | 1.308 | 0.95 | 0.95976 | 115.259 | 0.38272
107.23 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.23 | 1.308 | 0.95 | 0.95976 | 115.259 | 0.38272
107.24 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.24 | 1.308 | 0.95 | 0.95976 | 115.259 | 0.38272
107.25 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.25 | 1.308 | 0.95 | 0.95976 | 115.259 | 0.38272
107.26 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.26 | 1.308 | 0.95 | 0.95976 | 115.259 | 0.38272
107.27 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.27 | 1.308 | 0.95 | 0.95976 | 115.259 | 0.38272
107.28 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.28 | 1.308 | 0.95 | 0.95976 | 115.2613 | 0.38272
107.29 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.29 | 1.308 | 0.95 | 0.95959 | 115.269 | 0.3836
107.3 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.3 | 1.308 | 0.95 | 0.95959 | 115.2723 | 0.3836
107.31 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.31 | 1.308 | 0.95 | 0.95959 | 115.2723 | 0.3836
107.32 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.32 | 1.308 | 0.95 | 0.95946 | 115.277 | 0.38422
107.33 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.33 | 1.308 | 0.95 | 0.9594 | 115.2887 | 0.38452
107.34 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.34 | 1.308 | 0.95 | 0.9594 | 115.292 | 0.38452
107.35 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.35 | 1.308 | 0.95 | 0.9594 | 115.292 | 0.38452
107.36 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.36 | 1.308 | 0.95 | 0.9594 | 115.292 | 0.38452
107.37 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.37 | 1.308 | 0.95 | 0.95928 | 115.2947 | 0.38516
107.38 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.38 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3 | 0.38548
107.39 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.39 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.4 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.4 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.41 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.41 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.42 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.42 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.43 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.43 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.44 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.44 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.45 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.45 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.46 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.46 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.47 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.47 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.48 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.48 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.49 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.49 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.5 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.5 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.51 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.51 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.52 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.52 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.53 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.53 | 1.308 | 0.95 | 0.95921 | 115.3027 | 0.38548
107.54 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.54 | 1.308 | 0.95 | 0.95904 | 115.3093 | 0.38635
107.55 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.55 | 1.307 | 0.95 | 0.95893 | 115.3083 | 0.38658
107.56 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.56 | 1.307 | 0.95 | 0.95884 | 115.2923 | 0.38707
107.57 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.57 | 1.307 | 0.95 | 0.95884 | 115.2847 | 0.38707
107.58 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.58 | 1.307 | 0.95 | 0.95884 | 115.2847 | 0.38707
107.59 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.59 | 1.307 | 0.95 | 0.95884 | 115.2847 | 0.38707
107.6 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.6 | 1.307 | 0.95 | 0.95884 | 115.2847 | 0.38707
107.61 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.61 | 1.307 | 0.95 | 0.95884 | 115.2847 | 0.38707
107.62 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.62 | 1.307 | 0.95 | 0.95871 | 115.2877 | 0.3877
107.63 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.63 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.293 | 0.38803
107.64 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.64 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.2957 | 0.38803
107.65 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.65 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.2957 | 0.38803
107.66 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.66 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.2957 | 0.38803
107.67 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.67 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.2957 | 0.38803
107.68 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.68 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.2957 | 0.38803
107.69 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.69 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.2957 | 0.38803
107.7 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.7 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.2957 | 0.38803
107.71 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.71 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.2957 | 0.38803
107.72 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.72 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.2957 | 0.38803
107.73 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.73 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.2957 | 0.38803
107.74 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.74 | 1.307 | 0.95 | 0.95864 | 115.2957 | 0.38803
107.75 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.75 | 1.307 | 0.95 | 0.95859 | 115.29 | 0.38829
107.76 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.76 | 1.306 | 0.95 | 0.95841 | 115.2793 | 0.38888
107.77 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.77 | 1.306 | 0.95 | 0.9583 | 115.279 | 0.38947
107.78 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.78 | 1.306 | 0.95 | 0.95823 | 115.289 | 0.3898
107.79 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.79 | 1.306 | 0.95 | 0.95823 | 115.294 | 0.3898
107.8 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.8 | 1.306 | 0.95 | 0.95823 | 115.294 | 0.3898
107.81 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.81 | 1.306 | 0.95 | 0.95823 | 115.294 | 0.3898
107.82 | 1.291 | 0.955 | 0.96158 | 115.2517 | -0.36855 | [6 empty] | 179.82 | 1.306 | 0.95 | 0.95823 | 115.294 | 0.3898
107.83 | 1.291 | 0.955 | 0.96169 | 115.2573 | -0.368 | [6 empty] | 179.83 | 1.306 | 0.95 | 0.95823 | 115.294 | 0.3898
107.84 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.269 | -0.36689 | [6 empty] | 179.84 | 1.306 | 0.95 | 0.95823 | 115.294 | 0.3898
107.85 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.85 | 1.306 | 0.95 | 0.95823 | 115.294 | 0.3898
107.86 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.86 | 1.306 | 0.95 | 0.95823 | 115.294 | 0.3898
107.87 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.87 | 1.306 | 0.95 | 0.95823 | 115.294 | 0.3898
107.88 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.88 | 1.306 | 0.95 | 0.95823 | 115.294 | 0.3898
107.89 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.89 | 1.306 | 0.95 | 0.9581 | 115.282 | 0.39047
107.9 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.9 | 1.306 | 0.95 | 0.95809 | 115.2703 | 0.39049
107.91 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.91 | 1.306 | 0.95 | 0.95809 | 115.2703 | 0.39049
107.92 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.92 | 1.306 | 0.95 | 0.95809 | 115.2703 | 0.39049
107.93 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.93 | 1.306 | 0.95 | 0.95809 | 115.2703 | 0.39049
107.94 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.94 | 1.306 | 0.95 | 0.95809 | 115.2703 | 0.39049
107.95 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.95 | 1.306 | 0.95 | 0.95809 | 115.2703 | 0.39049
107.96 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.96 | 1.306 | 0.95 | 0.95809 | 115.2703 | 0.39049
107.97 | 1.292 | 0.955 | 0.96196 | 115.2747 | -0.36689 | [6 empty] | 179.97 | 1.306 | 0.95 | 0.95809 | 115.2703 | 0.39049
107.98 | 1.292 | 0.955 | 0.96202 | 115.2803 | -0.36662 | [6 empty] | 179.98 | 1.306 | 0.95 | 0.95809 | 115.2703 | 0.39049
107.99 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2923 | -0.36608 | [6 empty] | 179.99 | 1.306 | 0.95 | 0.95809 | 115.2703 | 0.39049
108 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2983 | -0.36608 | [6 empty] | 180 | 1.306 | 0.95 | 0.95809 | 115.2703 | 0.39049
108.01 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2983 | -0.36608
108.02 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2983 | -0.36608
108.03 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2983 | -0.36608
108.04 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2983 | -0.36608
108.05 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2983 | -0.36608
108.06 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2983 | -0.36608
108.07 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2983 | -0.36608
108.08 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2983 | -0.36608
108.09 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2983 | -0.36608
108.1 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2983 | -0.36608
108.11 | 1.292 | 0.955 | 0.96212 | 115.2943 | -0.36608
108.12 | 1.292 | 0.955 | 0.9622 | 115.2807 | -0.36571
108.13 | 1.292 | 0.955 | 0.9622 | 115.275 | -0.36571
108.14 | 1.292 | 0.955 | 0.9622 | 115.275 | -0.36571
108.15 | 1.292 | 0.955 | 0.9622 | 115.275 | -0.36571
108.16 | 1.292 | 0.955 | 0.9622 | 115.2793 | -0.3657
108.17 | 1.292 | 0.955 | 0.96233 | 115.294 | -0.36501
108.18 | 1.292 | 0.955 | 0.96233 | 115.3 | -0.36501
108.19 | 1.292 | 0.955 | 0.96233 | 115.3 | -0.36501
108.2 | 1.292 | 0.955 | 0.96244 | 115.297 | -0.36444
108.21 | 1.292 | 0.955 | 0.9625 | 115.2897 | -0.36417
108.22 | 1.292 | 0.955 | 0.9625 | 115.2877 | -0.36417
108.23 | 1.293 | 0.955 | 0.96262 | 115.29 | -0.36379
108.24 | 1.293 | 0.955 | 0.96276 | 115.2947 | -0.36308
108.25 | 1.293 | 0.955 | 0.96276 | 115.297 | -0.36308
108.26 | 1.293 | 0.955 | 0.96276 | 115.297 | -0.36308
108.27 | 1.293 | 0.955 | 0.96276 | 115.297 | -0.36308
108.28 | 1.293 | 0.955 | 0.96276 | 115.297 | -0.36308
108.29 | 1.293 | 0.955 | 0.96276 | 115.297 | -0.36308
108.3 | 1.293 | 0.955 | 0.96276 | 115.297 | -0.36308
108.31 | 1.293 | 0.955 | 0.96277 | 115.296 | -0.36307
108.32 | 1.293 | 0.955 | 0.96295 | 115.2907 | -0.36213
108.33 | 1.293 | 0.955 | 0.96295 | 115.2883 | -0.36213
108.34 | 1.293 | 0.955 | 0.96295 | 115.2883 | -0.36213
108.35 | 1.293 | 0.955 | 0.96306 | 115.2853 | -0.36155
108.36 | 1.293 | 0.955 | 0.96311 | 115.2783 | -0.36128
108.37 | 1.293 | 0.955 | 0.96311 | 115.2763 | -0.36128
108.38 | 1.293 | 0.955 | 0.96311 | 115.2763 | -0.36128
108.39 | 1.293 | 0.955 | 0.96311 | 115.2763 | -0.36128
108.4 | 1.293 | 0.955 | 0.96311 | 115.2763 | -0.36128
108.41 | 1.293 | 0.955 | 0.96311 | 115.2763 | -0.36128
108.42 | 1.293 | 0.955 | 0.96311 | 115.2763 | -0.36128
108.43 | 1.293 | 0.955 | 0.96318 | 115.2787 | -0.3609
108.44 | 1.294 | 0.955 | 0.96337 | 115.2837 | -0.3602
108.45 | 1.294 | 0.955 | 0.96337 | 115.286 | -0.3602
108.46 | 1.294 | 0.955 | 0.96338 | 115.2843 | -0.36018
108.47 | 1.294 | 0.955 | 0.96356 | 115.2797 | -0.35924
108.48 | 1.294 | 0.955 | 0.96361 | 115.2833 | -0.35896
108.49 | 1.294 | 0.955 | 0.96371 | 115.295 | -0.35843
108.5 | 1.294 | 0.955 | 0.96371 | 115.3013 | -0.35843
108.51 | 1.294 | 0.955 | 0.96371 | 115.3013 | -0.35843
108.52 | 1.294 | 0.955 | 0.96371 | 115.3013 | -0.35843
108.53 | 1.294 | 0.955 | 0.96371 | 115.3013 | -0.35843
108.54 | 1.294 | 0.955 | 0.96371 | 115.3013 | -0.35843
108.55 | 1.294 | 0.955 | 0.96371 | 115.301 | -0.35844
108.56 | 1.294 | 0.955 | 0.96371 | 115.301 | -0.35845
108.57 | 1.294 | 0.955 | 0.96371 | 115.3007 | -0.35843
108.58 | 1.294 | 0.955 | 0.96377 | 115.2963 | -0.35811
108.59 | 1.294 | 0.955 | 0.96389 | 115.2873 | -0.35751
108.6 | 1.295 | 0.955 | 0.96403 | 115.289 | -0.35703
108.61 | 1.295 | 0.955 | 0.96408 | 115.302 | -0.35679
108.62 | 1.295 | 0.955 | 0.96423 | 115.2993 | -0.35597
108.63 | 1.295 | 0.955 | 0.96423 | 115.2963 | -0.35597
108.64 | 1.295 | 0.955 | 0.96423 | 115.2963 | -0.35597
108.65 | 1.295 | 0.955 | 0.96423 | 115.2963 | -0.35597
108.66 | 1.295 | 0.955 | 0.96423 | 115.2963 | -0.35597
108.67 | 1.295 | 0.955 | 0.96423 | 115.2963 | -0.35597
108.68 | 1.295 | 0.955 | 0.96423 | 115.2963 | -0.35597
108.69 | 1.295 | 0.955 | 0.96423 | 115.2963 | -0.35597
108.7 | 1.295 | 0.955 | 0.96423 | 115.2963 | -0.35597
108.71 | 1.295 | 0.955 | 0.96423 | 115.2963 | -0.35597
108.72 | 1.295 | 0.955 | 0.96423 | 115.2963 | -0.35597
108.73 | 1.295 | 0.955 | 0.96435 | 115.3027 | -0.35537
108.74 | 1.296 | 0.955 | 0.9646 | 115.3147 | -0.35431
108.75 | 1.296 | 0.955 | 0.96471 | 115.327 | -0.35375
108.76 | 1.296 | 0.955 | 0.96475 | 115.341 | -0.3535
108.77 | 1.296 | 0.955 | 0.96475 | 115.3453 | -0.3535
108.78 | 1.296 | 0.955 | 0.96475 | 115.3453 | -0.3535
108.79 | 1.296 | 0.955 | 0.96475 | 115.3453 | -0.3535
108.8 | 1.296 | 0.955 | 0.96475 | 115.3453 | -0.3535
108.81 | 1.296 | 0.955 | 0.96475 | 115.3453 | -0.3535
108.82 | 1.296 | 0.955 | 0.96475 | 115.3453 | -0.3535
108.83 | 1.296 | 0.955 | 0.96475 | 115.3453 | -0.3535
108.84 | 1.296 | 0.955 | 0.96475 | 115.3453 | -0.3535
108.85 | 1.296 | 0.955 | 0.96475 | 115.3453 | -0.3535
108.86 | 1.296 | 0.955 | 0.96476 | 115.3423 | -0.35347
108.87 | 1.296 | 0.955 | 0.96493 | 115.3317 | -0.35258
108.88 | 1.296 | 0.955 | 0.96493 | 115.3277 | -0.35258
108.89 | 1.296 | 0.955 | 0.96493 | 115.3277 | -0.35258
108.9 | 1.296 | 0.955 | 0.96517 | 115.3227 | -0.35132
108.91 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.311 | -0.35078
108.92 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.3077 | -0.35078
108.93 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.3077 | -0.35078
108.94 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.3077 | -0.35078
108.95 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.3077 | -0.35078
108.96 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.3077 | -0.35078
108.97 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.3077 | -0.35078
108.98 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.3077 | -0.35078
108.99 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.3077 | -0.35078
109 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.3077 | -0.35078
109.01 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.3077 | -0.35078
109.02 | 1.296 | 0.955 | 0.96527 | 115.3077 | -0.35078
109.03 | 1.296 | 0.955 | 0.96539 | 115.3003 | -0.35012
109.04 | 1.297 | 0.955 | 0.96565 | 115.286 | -0.34902
109.05 | 1.297 | 0.955 | 0.96577 | 115.2767 | -0.34834
109.06 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.272 | -0.34806
109.07 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.08 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.09 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.1 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.11 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.12 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.13 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.14 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.15 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.16 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.17 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.18 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.19 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.2 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2707 | -0.34806
109.21 | 1.297 | 0.955 | 0.96583 | 115.2687 | -0.34802
109.22 | 1.297 | 0.955 | 0.96598 | 115.2623 | -0.34722
109.23 | 1.297 | 0.955 | 0.96611 | 115.2683 | -0.34654
109.24 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2867 | -0.34544
109.25 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2963 | -0.34544
109.26 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2963 | -0.34544
109.27 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2963 | -0.34544
109.28 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2963 | -0.34544
109.29 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2963 | -0.34544
109.3 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2963 | -0.34544
109.31 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2963 | -0.34544
109.32 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2963 | -0.34544
109.33 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2963 | -0.34544
109.34 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2963 | -0.34544
109.35 | 1.298 | 0.955 | 0.96636 | 115.2963 | -0.34544
109.36 | 1.298 | 0.955 | 0.96637 | 115.3003 | -0.34539
109.37 | 1.298 | 0.955 | 0.96651 | 115.3147 | -0.34463
109.38 | 1.298 | 0.955 | 0.96658 | 115.3193 | -0.34426
109.39 | 1.298 | 0.955 | 0.96669 | 115.3153 | -0.34368
109.4 | 1.298 | 0.955 | 0.96669 | 115.3133 | -0.34368
109.41 | 1.298 | 0.955 | 0.96669 | 115.3133 | -0.34368
109.42 | 1.298 | 0.955 | 0.96669 | 115.3133 | -0.34368
109.43 | 1.298 | 0.955 | 0.96669 | 115.3133 | -0.34368
109.44 | 1.298 | 0.955 | 0.96669 | 115.3133 | -0.34368
109.45 | 1.298 | 0.955 | 0.96669 | 115.3133 | -0.34368
109.46 | 1.298 | 0.955 | 0.9667 | 115.3143 | -0.34364
109.47 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3173 | -0.34313
109.48 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.49 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.5 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.51 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.52 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.53 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.54 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.55 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.56 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.57 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.58 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.59 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.6 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.61 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.62 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.63 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.64 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.65 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.66 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.67 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.68 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.69 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.7 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.71 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.72 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.73 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.74 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.75 | 1.299 | 0.955 | 0.96684 | 115.3187 | -0.34313
109.76 | 1.299 | 0.955 | 0.96683 | 115.32 | -0.3432
109.77 | 1.298 | 0.955 | 0.96661 | 115.3247 | -0.34408
109.78 | 1.298 | 0.955 | 0.96661 | 115.3263 | -0.34408
109.79 | 1.298 | 0.955 | 0.96661 | 115.3263 | -0.34408
109.8 | 1.298 | 0.955 | 0.96661 | 115.3263 | -0.34408
109.81 | 1.298 | 0.955 | 0.96661 | 115.3263 | -0.34408
109.82 | 1.298 | 0.955 | 0.96661 | 115.3263 | -0.34408
109.83 | 1.298 | 0.955 | 0.9665 | 115.3117 | -0.3447
109.84 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.2827 | -0.3456
109.85 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.86 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.87 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.88 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.89 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.9 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.91 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.92 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.93 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.94 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.95 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.96 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.97 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.98 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
109.99 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456
110 | 1.297 | 0.955 | 0.96628 | 115.268 | -0.3456

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.172
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.846
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.233
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 4.931
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. fp.
Anexo 3 Acuerdo 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4