## Reg_Consignas de potencia
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, y la potencia de referencia para cada uno de las consignas realizadas
Fecha y hora: |  | 2025-03-21 11:24 |  | Fecha y hora: |  |  | 2025-03-21 11:34
Consigna Ascendente |  |  |  | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia activa (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia activa (MW) en salida de planta
0 | 6.0126 | 6 |  | 0 | 7.9003 | 7.9
1 | 6.0126 | 6 |  | 1 | 7.9003 | 7.9
2 | 6.0126 | 6 |  | 2 | 7.9003 | 7.9
3 | 6.0126 | 6 |  | 3 | 7.8956 | 7.9
4 | 6.0126 | 6 |  | 4 | 7.8956 | 7.9
5 | 6.0126 | 6 |  | 5 | 7.8956 | 7.9
6 | 6.014 | 6 |  | 6 | 7.8956 | 7.9
7 | 6.014 | 6 |  | 7 | 7.8954 | 7.9
8 | 6.014 | 6 |  | 8 | 7.8954 | 7.9
9 | 6.018 | 6 |  | 9 | 7.8954 | 7.9
10 | 6.018 | 6 |  | 10 | 7.8994 | 7.9
11 | 6.018 | 6 |  | 11 | 7.8994 | 7.9
12 | 6.018 | 6 |  | 12 | 7.8994 | 7.9
13 | 6.018 | 6 |  | 13 | 7.8994 | 7.9
14 | 6.018 | 6 |  | 14 | 7.8994 | 7.9
15 | 6.018 | 6 |  | 15 | 7.8994 | 7.9
16 | 6.0158 | 6 |  | 16 | 7.8994 | 7.9
17 | 6.0158 | 6 |  | 17 | 7.8994 | 7.9
18 | 6.0158 | 6 |  | 18 | 7.8994 | 7.9
19 | 6.0158 | 6 |  | 19 | 7.8994 | 7.9
20 | 6.0158 | 6 |  | 20 | 7.8994 | 7.9
21 | 6.0158 | 6 |  | 21 | 7.8994 | 7.9
22 | 6.0158 | 6 |  | 22 | 7.9006 | 7.9
23 | 6.0171 | 6 |  | 23 | 7.9006 | 7.9
24 | 6.0171 | 6 |  | 24 | 7.9006 | 7.9
25 | 6.0171 | 6 |  | 25 | 7.9006 | 7.9
26 | 6.0171 | 6 |  | 26 | 7.9006 | 7.9
27 | 6.0171 | 6 |  | 27 | 7.9006 | 7.9
28 | 6.0171 | 6 |  | 28 | 7.9006 | 7.9
29 | 6.0171 | 6 |  | 29 | 7.9006 | 7.9
30 | 6.0171 | 6 |  | 30 | 7.9006 | 7.9
31 | 6.0171 | 6 |  | 31 | 7.9296 | 7.9
32 | 6.0171 | 7.9 |  | 32 | 7.9296 | 6
33 | 6.0171 | 7.9 |  | 33 | 7.9296 | 6
34 | 6.0932 | 7.9 |  | 34 | 7.8176 | 6
35 | 6.1239 | 7.9 |  | 35 | 7.7724 | 6
36 | 6.1752 | 7.9 |  | 36 | 7.7724 | 6
37 | 6.1967 | 7.9 |  | 37 | 7.6884 | 6
38 | 6.2554 | 7.9 |  | 38 | 7.6446 | 6
39 | 6.3222 | 7.9 |  | 39 | 7.6108 | 6
40 | 6.3222 | 7.9 |  | 40 | 7.5177 | 6
41 | 6.3586 | 7.9 |  | 41 | 7.4561 | 6
42 | 6.4273 | 7.9 |  | 42 | 7.4561 | 6
43 | 6.4525 | 7.9 |  | 43 | 7.4305 | 6
44 | 6.6165 | 7.9 |  | 44 | 7.3558 | 6
45 | 6.6274 | 7.9 |  | 45 | 7.3316 | 6
46 | 6.6935 | 7.9 |  | 46 | 7.217 | 6
47 | 6.7698 | 7.9 |  | 47 | 7.1355 | 6
48 | 6.814 | 7.9 |  | 48 | 7.1355 | 6
49 | 6.8781 | 7.9 |  | 49 | 7.0178 | 6
50 | 6.8974 | 7.9 |  | 50 | 7.0026 | 6
51 | 6.9843 | 7.9 |  | 51 | 6.9382 | 6
52 | 6.9843 | 7.9 |  | 52 | 6.8581 | 6
53 | 7.0604 | 7.9 |  | 53 | 6.7938 | 6
54 | 7.1034 | 7.9 |  | 54 | 6.7792 | 6
55 | 7.151 | 7.9 |  | 55 | 6.7709 | 6
56 | 7.2842 | 7.9 |  | 56 | 6.7036 | 6
57 | 7.2993 | 7.9 |  | 57 | 6.6926 | 6
58 | 7.3555 | 7.9 |  | 58 | 6.5425 | 6
59 | 7.4218 | 7.9 |  | 59 | 6.4774 | 6
60 | 7.4811 | 7.9 |  | 60 | 6.4774 | 6
61 | 7.5125 | 7.9 |  | 61 | 6.3751 | 6
62 | 7.5393 | 7.9 |  | 62 | 6.3513 | 6
63 | 7.6143 | 7.9 |  | 63 | 6.3513 | 6
64 | 7.6402 | 7.9 |  | 64 | 6.2373 | 6
65 | 7.6927 | 7.9 |  | 65 | 6.2192 | 6
66 | 7.7102 | 7.9 |  | 66 | 6.133 | 6
67 | 7.7291 | 7.9 |  | 67 | 6.0924 | 6
68 | 7.8907 | 7.9 |  | 68 | 6.0047 | 6
69 | 7.9291 | 7.9 |  | 69 | 6.0047 | 6
70 | 7.9291 | 7.9 |  | 70 | 5.9533 | 6
71 | 7.933 | 7.9 |  | 71 | 5.9455 | 6
72 | 7.9151 | 7.9 |  | 72 | 5.9455 | 6
73 | 7.9151 | 7.9 |  | 73 | 5.9882 | 6
74 | 7.8971 | 7.9 |  | 74 | 5.9942 | 6
75 | 7.8971 | 7.9 |  | 75 | 5.9942 | 6
76 | 7.8971 | 7.9 |  | 76 | 5.9942 | 6
77 | 7.8971 | 7.9 |  | 77 | 5.9942 | 6
78 | 7.8971 | 7.9 |  | 78 | 5.9942 | 6
79 | 7.8964 | 7.9 |  | 79 | 5.9942 | 6
80 | 7.8964 | 7.9 |  | 80 | 5.9952 | 6
81 | 7.8964 | 7.9 |  | 81 | 5.9952 | 6
82 | 7.8964 | 7.9 |  | 82 | 5.9952 | 6
83 | 7.8964 | 7.9 |  | 83 | 5.9952 | 6
84 | 7.8994 | 7.9 |  | 84 | 5.9952 | 6
85 | 7.8994 | 7.9 |  | 85 | 5.9952 | 6
86 | 7.8994 | 7.9 |  | 86 | 5.9952 | 6
87 | 7.8994 | 7.9 |  | 87 | 5.9952 | 6
88 | 7.8994 | 7.9 |  | 88 | 5.9952 | 6
89 | 7.8994 | 7.9 |  | 89 | 5.9952 | 6
90 | 7.8994 | 7.9 |  | 90 | 5.9952 | 6
91 | 7.8994 | 7.9 |  | 91 | 5.9952 | 6
92 | 7.9003 | 7.9 |  | 92 | 5.9952 | 6
93 | 7.9003 | 7.9 |  | 93 | 5.9952 | 6
94 | 7.9003 | 7.9 |  | 94 | 5.9952 | 6
95 | 7.9003 | 7.9 |  | 95 | 5.9952 | 6
96 | 7.9003 | 7.9 |  | 96 | 5.9952 | 6
97 | 7.9003 | 7.9 |  | 97 | 5.9952 | 6
98 | 7.9003 | 7.9 |  | 98 | 5.996 | 6
99 | 7.9003 | 7.9 |  | 99 | 5.996 | 6
100 | 7.9003 | 7.9 |  | 100 | 5.996 | 6
101 | 7.9003 | 7.9 |  | 101 | 5.996 | 6
102 | 7.9003 | 7.9 |  | 102 | 5.996 | 6
|  |  |  | 103 | 5.996 | 6
|  |  |  | 104 | 5.996 | 6
|  |  |  | 105 | 5.996 | 6
|  |  |  | 106 | 5.996 | 6
|  |  |  | 107 | 5.9955 | 6
|  |  |  | 108 | 5.9955 | 6
|  |  |  | 109 | 5.9955 | 6
|  |  |  | 110 | 5.9955 | 6
|  |  |  | 111 | 5.9955 | 6
|  |  |  | 112 | 5.9955 | 6
|  |  |  | 113 | 5.9968 | 6
|  |  |  | 114 | 5.9968 | 6
|  |  |  | 115 | 5.9968 | 6
|  |  |  | 116 | 5.9968 | 6
|  |  |  | 117 | 5.9968 | 6
|  |  |  | 118 | 5.9968 | 6
|  |  |  | 119 | 5.9968 | 6
|  |  |  | 120 | 5.9968 | 6
|  |  |  | 121 | 5.9968 | 6
|  |  |  | 122 | 5.9968 | 6

## Datos prueba (hidden)
Tiempo [s] | Potencia Activa [MW] | Potencia de referencia [MW] |  | Esc. Asc |  |  |  | Esc. Desc.
0 | 6.0126 | 6 | INICIO | Tiempo [s] | Potencia Activa [MW] | Potencia de referencia [MW] |  | Tiempo [s] | Potencia Activa [MW] | Potencia de referencia [MW]
0.5 | 6.0126 | 6 |  | 0 | 6.0126 | 6 | INICIO | 0 | 7.9003 | 7.9
1 | 6.0126 | 6 |  | 0.5 | 6.0126 | 6 |  | 0.5 | 7.9003 | 7.9
1.5 | 6.0126 | 6 |  | 1 | 6.0126 | 6 |  | 1 | 7.9003 | 7.9
2 | 6.0126 | 6 |  | 1.5 | 6.0126 | 6 |  | 1.5 | 7.8956 | 7.9
2.5 | 6.0126 | 6 |  | 2 | 6.0126 | 6 |  | 2 | 7.8956 | 7.9
3 | 6.014 | 6 |  | 2.5 | 6.0126 | 6 |  | 2.5 | 7.8956 | 7.9
3.5 | 6.014 | 6 |  | 3 | 6.014 | 6 |  | 3 | 7.8956 | 7.9
4 | 6.014 | 6 |  | 3.5 | 6.014 | 6 |  | 3.5 | 7.8954 | 7.9
4.5 | 6.018 | 6 |  | 4 | 6.014 | 6 |  | 4 | 7.8954 | 7.9
5 | 6.018 | 6 |  | 4.5 | 6.018 | 6 |  | 4.5 | 7.8954 | 7.9
5.5 | 6.018 | 6 |  | 5 | 6.018 | 6 |  | 5 | 7.8994 | 7.9
6 | 6.018 | 6 |  | 5.5 | 6.018 | 6 |  | 5.5 | 7.8994 | 7.9
6.5 | 6.018 | 6 |  | 6 | 6.018 | 6 |  | 6 | 7.8994 | 7.9
7 | 6.018 | 6 |  | 6.5 | 6.018 | 6 |  | 6.5 | 7.8994 | 7.9
7.5 | 6.018 | 6 |  | 7 | 6.018 | 6 |  | 7 | 7.8994 | 7.9
8 | 6.0158 | 6 |  | 7.5 | 6.018 | 6 |  | 7.5 | 7.8994 | 7.9
8.5 | 6.0158 | 6 |  | 8 | 6.0158 | 6 |  | 8 | 7.8994 | 7.9
9 | 6.0158 | 6 |  | 8.5 | 6.0158 | 6 |  | 8.5 | 7.8994 | 7.9
9.5 | 6.0158 | 6 |  | 9 | 6.0158 | 6 |  | 9 | 7.8994 | 7.9
10 | 6.0158 | 6 |  | 9.5 | 6.0158 | 6 |  | 9.5 | 7.8994 | 7.9
10.5 | 6.0158 | 6 |  | 10 | 6.0158 | 6 |  | 10 | 7.8994 | 7.9
11 | 6.0158 | 6 |  | 10.5 | 6.0158 | 6 |  | 10.5 | 7.8994 | 7.9
11.5 | 6.0171 | 6 |  | 11 | 6.0158 | 6 |  | 11 | 7.9006 | 7.9
12 | 6.0171 | 6 |  | 11.5 | 6.0171 | 6 |  | 11.5 | 7.9006 | 7.9
12.5 | 6.0171 | 6 |  | 12 | 6.0171 | 6 |  | 12 | 7.9006 | 7.9
13 | 6.0171 | 6 |  | 12.5 | 6.0171 | 6 |  | 12.5 | 7.9006 | 7.9
13.5 | 6.0171 | 6 |  | 13 | 6.0171 | 6 |  | 13 | 7.9006 | 7.9
14 | 6.0171 | 6 |  | 13.5 | 6.0171 | 6 |  | 13.5 | 7.9006 | 7.9
14.5 | 6.0171 | 6 |  | 14 | 6.0171 | 6 |  | 14 | 7.9006 | 7.9
15 | 6.0171 | 6 |  | 14.5 | 6.0171 | 6 |  | 14.5 | 7.9006 | 7.9
15.5 | 6.0171 | 6 |  | 15 | 6.0171 | 6 |  | 15 | 7.9006 | 7.9
16 | 6.0171 | 7.9 |  | 15.5 | 6.0171 | 6 |  | 15.5 | 7.9296 | 7.9
16.5 | 6.0171 | 7.9 |  | 16 | 6.0171 | 7.9 |  | 16 | 7.9296 | 6
17 | 6.0932 | 7.9 |  | 16.5 | 6.0171 | 7.9 |  | 16.5 | 7.9296 | 6
17.5 | 6.1239 | 7.9 |  | 17 | 6.0932 | 7.9 |  | 17 | 7.8176 | 6
18 | 6.1752 | 7.9 |  | 17.5 | 6.1239 | 7.9 |  | 17.5 | 7.7724 | 6
18.5 | 6.1967 | 7.9 |  | 18 | 6.1752 | 7.9 |  | 18 | 7.7724 | 6
19 | 6.2554 | 7.9 |  | 18.5 | 6.1967 | 7.9 |  | 18.5 | 7.6884 | 6
19.5 | 6.3222 | 7.9 |  | 19 | 6.2554 | 7.9 |  | 19 | 7.6446 | 6
20 | 6.3222 | 7.9 |  | 19.5 | 6.3222 | 7.9 |  | 19.5 | 7.6108 | 6
20.5 | 6.3586 | 7.9 |  | 20 | 6.3222 | 7.9 |  | 20 | 7.5177 | 6
21 | 6.4273 | 7.9 |  | 20.5 | 6.3586 | 7.9 |  | 20.5 | 7.4561 | 6
21.5 | 6.4525 | 7.9 |  | 21 | 6.4273 | 7.9 |  | 21 | 7.4561 | 6
22 | 6.6165 | 7.9 |  | 21.5 | 6.4525 | 7.9 |  | 21.5 | 7.4305 | 6
22.5 | 6.6274 | 7.9 |  | 22 | 6.6165 | 7.9 |  | 22 | 7.3558 | 6
23 | 6.6935 | 7.9 |  | 22.5 | 6.6274 | 7.9 |  | 22.5 | 7.3316 | 6
23.5 | 6.7698 | 7.9 |  | 23 | 6.6935 | 7.9 |  | 23 | 7.217 | 6
24 | 6.814 | 7.9 |  | 23.5 | 6.7698 | 7.9 |  | 23.5 | 7.1355 | 6
24.5 | 6.8781 | 7.9 |  | 24 | 6.814 | 7.9 |  | 24 | 7.1355 | 6
25 | 6.8974 | 7.9 |  | 24.5 | 6.8781 | 7.9 |  | 24.5 | 7.0178 | 6
25.5 | 6.9843 | 7.9 |  | 25 | 6.8974 | 7.9 |  | 25 | 7.0026 | 6
26 | 6.9843 | 7.9 |  | 25.5 | 6.9843 | 7.9 |  | 25.5 | 6.9382 | 6
26.5 | 7.0604 | 7.9 |  | 26 | 6.9843 | 7.9 |  | 26 | 6.8581 | 6
27 | 7.1034 | 7.9 |  | 26.5 | 7.0604 | 7.9 |  | 26.5 | 6.7938 | 6
27.5 | 7.151 | 7.9 |  | 27 | 7.1034 | 7.9 |  | 27 | 6.7792 | 6
28 | 7.2842 | 7.9 |  | 27.5 | 7.151 | 7.9 |  | 27.5 | 6.7709 | 6
28.5 | 7.2993 | 7.9 |  | 28 | 7.2842 | 7.9 |  | 28 | 6.7036 | 6
29 | 7.3555 | 7.9 |  | 28.5 | 7.2993 | 7.9 |  | 28.5 | 6.6926 | 6
29.5 | 7.4218 | 7.9 |  | 29 | 7.3555 | 7.9 |  | 29 | 6.5425 | 6
30 | 7.4811 | 7.9 |  | 29.5 | 7.4218 | 7.9 |  | 29.5 | 6.4774 | 6
30.5 | 7.5125 | 7.9 |  | 30 | 7.4811 | 7.9 |  | 30 | 6.4774 | 6
31 | 7.5393 | 7.9 |  | 30.5 | 7.5125 | 7.9 |  | 30.5 | 6.3751 | 6
31.5 | 7.6143 | 7.9 |  | 31 | 7.5393 | 7.9 |  | 31 | 6.3513 | 6
32 | 7.6402 | 7.9 |  | 31.5 | 7.6143 | 7.9 |  | 31.5 | 6.3513 | 6
32.5 | 7.6927 | 7.9 |  | 32 | 7.6402 | 7.9 |  | 32 | 6.2373 | 6
33 | 7.7102 | 7.9 |  | 32.5 | 7.6927 | 7.9 |  | 32.5 | 6.2192 | 6
33.5 | 7.7291 | 7.9 |  | 33 | 7.7102 | 7.9 |  | 33 | 6.133 | 6
34 | 7.8907 | 7.9 |  | 33.5 | 7.7291 | 7.9 |  | 33.5 | 6.0924 | 6
34.5 | 7.9291 | 7.9 |  | 34 | 7.8907 | 7.9 |  | 34 | 6.0047 | 6
35 | 7.9291 | 7.9 |  | 34.5 | 7.9291 | 7.9 |  | 34.5 | 6.0047 | 6
35.5 | 7.933 | 7.9 |  | 35 | 7.9291 | 7.9 |  | 35 | 5.9533 | 6
36 | 7.9151 | 7.9 |  | 35.5 | 7.933 | 7.9 |  | 35.5 | 5.9455 | 6
36.5 | 7.9151 | 7.9 |  | 36 | 7.9151 | 7.9 |  | 36 | 5.9455 | 6
37 | 7.8971 | 7.9 |  | 36.5 | 7.9151 | 7.9 |  | 36.5 | 5.9882 | 6
37.5 | 7.8971 | 7.9 |  | 37 | 7.8971 | 7.9 |  | 37 | 5.9942 | 6
38 | 7.8971 | 7.9 |  | 37.5 | 7.8971 | 7.9 |  | 37.5 | 5.9942 | 6
38.5 | 7.8971 | 7.9 |  | 38 | 7.8971 | 7.9 |  | 38 | 5.9942 | 6
39 | 7.8971 | 7.9 |  | 38.5 | 7.8971 | 7.9 |  | 38.5 | 5.9942 | 6
39.5 | 7.8964 | 7.9 |  | 39 | 7.8971 | 7.9 |  | 39 | 5.9942 | 6
40 | 7.8964 | 7.9 |  | 39.5 | 7.8964 | 7.9 |  | 39.5 | 5.9942 | 6
40.5 | 7.8964 | 7.9 |  | 40 | 7.8964 | 7.9 |  | 40 | 5.9952 | 6
41 | 7.8964 | 7.9 |  | 40.5 | 7.8964 | 7.9 |  | 40.5 | 5.9952 | 6
41.5 | 7.8964 | 7.9 |  | 41 | 7.8964 | 7.9 |  | 41 | 5.9952 | 6
42 | 7.8994 | 7.9 |  | 41.5 | 7.8964 | 7.9 |  | 41.5 | 5.9952 | 6
42.5 | 7.8994 | 7.9 |  | 42 | 7.8994 | 7.9 |  | 42 | 5.9952 | 6
43 | 7.8994 | 7.9 |  | 42.5 | 7.8994 | 7.9 |  | 42.5 | 5.9952 | 6
43.5 | 7.8994 | 7.9 |  | 43 | 7.8994 | 7.9 |  | 43 | 5.9952 | 6
44 | 7.8994 | 7.9 |  | 43.5 | 7.8994 | 7.9 |  | 43.5 | 5.9952 | 6
44.5 | 7.8994 | 7.9 |  | 44 | 7.8994 | 7.9 |  | 44 | 5.9952 | 6
45 | 7.8994 | 7.9 |  | 44.5 | 7.8994 | 7.9 |  | 44.5 | 5.9952 | 6
45.5 | 7.8994 | 7.9 |  | 45 | 7.8994 | 7.9 |  | 45 | 5.9952 | 6
46 | 7.9003 | 7.9 |  | 45.5 | 7.8994 | 7.9 |  | 45.5 | 5.9952 | 6
46.5 | 7.9003 | 7.9 |  | 46 | 7.9003 | 7.9 |  | 46 | 5.9952 | 6
47 | 7.9003 | 7.9 |  | 46.5 | 7.9003 | 7.9 |  | 46.5 | 5.9952 | 6
47.5 | 7.9003 | 7.9 |  | 47 | 7.9003 | 7.9 |  | 47 | 5.9952 | 6
48 | 7.9003 | 7.9 |  | 47.5 | 7.9003 | 7.9 |  | 47.5 | 5.9952 | 6
48.5 | 7.9003 | 7.9 |  | 48 | 7.9003 | 7.9 |  | 48 | 5.9952 | 6
49 | 7.9003 | 7.9 |  | 48.5 | 7.9003 | 7.9 |  | 48.5 | 5.9952 | 6
49.5 | 7.9003 | 7.9 |  | 49 | 7.9003 | 7.9 |  | 49 | 5.996 | 6
50 | 7.9003 | 7.9 |  | 49.5 | 7.9003 | 7.9 |  | 49.5 | 5.996 | 6
50.5 | 7.9003 | 7.9 |  | 50 | 7.9003 | 7.9 |  | 50 | 5.996 | 6
51 | 7.9003 | 7.9 | ESC | 50.5 | 7.9003 | 7.9 |  | 50.5 | 5.996 | 6
51.5 | 7.9003 | 7.9 |  | 51 | 7.9003 | 7.9 | ESC | 51 | 5.996 | 6
52 | 7.9003 | 7.9 | [5 empty] | 51.5 | 5.996 | 6
52.5 | 7.9003 | 7.9 | [5 empty] | 52 | 5.996 | 6
53 | 7.8956 | 7.9 | [5 empty] | 52.5 | 5.996 | 6
53.5 | 7.8956 | 7.9 | [5 empty] | 53 | 5.996 | 6
54 | 7.8956 | 7.9 | [5 empty] | 53.5 | 5.9955 | 6
54.5 | 7.8956 | 7.9 | [5 empty] | 54 | 5.9955 | 6
55 | 7.8954 | 7.9 | [5 empty] | 54.5 | 5.9955 | 6
55.5 | 7.8954 | 7.9 | [5 empty] | 55 | 5.9955 | 6
56 | 7.8954 | 7.9 | [5 empty] | 55.5 | 5.9955 | 6
56.5 | 7.8994 | 7.9 | [5 empty] | 56 | 5.9955 | 6
57 | 7.8994 | 7.9 | [5 empty] | 56.5 | 5.9968 | 6
57.5 | 7.8994 | 7.9 | [5 empty] | 57 | 5.9968 | 6
58 | 7.8994 | 7.9 | [5 empty] | 57.5 | 5.9968 | 6
58.5 | 7.8994 | 7.9 | [5 empty] | 58 | 5.9968 | 6
59 | 7.8994 | 7.9 | [5 empty] | 58.5 | 5.9968 | 6
59.5 | 7.8994 | 7.9 | [5 empty] | 59 | 5.9968 | 6
60 | 7.8994 | 7.9 | [5 empty] | 59.5 | 5.9968 | 6
60.5 | 7.8994 | 7.9 | [5 empty] | 60 | 5.9968 | 6
61 | 7.8994 | 7.9 | [5 empty] | 60.5 | 5.9968 | 6
61.5 | 7.8994 | 7.9 | [5 empty] | 61 | 5.9968 | 6
62 | 7.8994 | 7.9
62.5 | 7.9006 | 7.9
63 | 7.9006 | 7.9
63.5 | 7.9006 | 7.9
64 | 7.9006 | 7.9
64.5 | 7.9006 | 7.9
65 | 7.9006 | 7.9
65.5 | 7.9006 | 7.9
66 | 7.9006 | 7.9
66.5 | 7.9006 | 7.9
67 | 7.9296 | 7.9
67.5 | 7.9296 | 6
68 | 7.9296 | 6
68.5 | 7.8176 | 6
69 | 7.7724 | 6
69.5 | 7.7724 | 6
70 | 7.6884 | 6
70.5 | 7.6446 | 6
71 | 7.6108 | 6
71.5 | 7.5177 | 6
72 | 7.4561 | 6
72.5 | 7.4561 | 6
73 | 7.4305 | 6
73.5 | 7.3558 | 6
74 | 7.3316 | 6
74.5 | 7.217 | 6
75 | 7.1355 | 6
75.5 | 7.1355 | 6
76 | 7.0178 | 6
76.5 | 7.0026 | 6
77 | 6.9382 | 6
77.5 | 6.8581 | 6
78 | 6.7938 | 6
78.5 | 6.7792 | 6
79 | 6.7709 | 6
79.5 | 6.7036 | 6
80 | 6.6926 | 6
80.5 | 6.5425 | 6
81 | 6.4774 | 6
81.5 | 6.4774 | 6
82 | 6.3751 | 6
82.5 | 6.3513 | 6
83 | 6.3513 | 6
83.5 | 6.2373 | 6
84 | 6.2192 | 6
84.5 | 6.133 | 6
85 | 6.0924 | 6
85.5 | 6.0047 | 6
86 | 6.0047 | 6
86.5 | 5.9533 | 6
87 | 5.9455 | 6
87.5 | 5.9455 | 6
88 | 5.9882 | 6
88.5 | 5.9942 | 6
89 | 5.9942 | 6
89.5 | 5.9942 | 6
90 | 5.9942 | 6
90.5 | 5.9942 | 6
91 | 5.9942 | 6
91.5 | 5.9952 | 6
92 | 5.9952 | 6
92.5 | 5.9952 | 6
93 | 5.9952 | 6
93.5 | 5.9952 | 6
94 | 5.9952 | 6
94.5 | 5.9952 | 6
95 | 5.9952 | 6
95.5 | 5.9952 | 6
96 | 5.9952 | 6
96.5 | 5.9952 | 6
97 | 5.9952 | 6
97.5 | 5.9952 | 6
98 | 5.9952 | 6
98.5 | 5.9952 | 6
99 | 5.9952 | 6
99.5 | 5.9952 | 6
100 | 5.9952 | 6
100.5 | 5.996 | 6
101 | 5.996 | 6
101.5 | 5.996 | 6
102 | 5.996 | 6
102.5 | 5.996 | 6
103 | 5.996 | 6
103.5 | 5.996 | 6
104 | 5.996 | 6
104.5 | 5.996 | 6
105 | 5.9955 | 6
105.5 | 5.9955 | 6
106 | 5.9955 | 6
106.5 | 5.9955 | 6
107 | 5.9955 | 6
107.5 | 5.9955 | 6
108 | 5.9968 | 6
108.5 | 5.9968 | 6
109 | 5.9968 | 6
109.5 | 5.9968 | 6
110 | 5.9968 | 6
110.5 | 5.9968 | 6
111 | 5.9968 | 6
111.5 | 5.9968 | 6
112 | 5.9968 | 6
112.5 | 5.9968 | 6
X
X
X
X

## Gráficas Consignas
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas de las consignas.
Ascendente |  |  | Descendente
Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) |  | Gráfica Potencia de referencia vs tiempo (en el POI) | Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) | Gráfica Potencia de referencia vs tiempo (en el POI)