## UNIDAD_TÉRMICACESARORI (hidden)
ACUERDO CNO XXXX PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de Reporte de Parámetros Técnicos para Unidades Térmicas del SIN
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | VALOR
1 | NÚMERO DE LA UNIDAD | Número con el cual identificará la planta de generación ante el CND y con la cual quedará registrada en sus aplicativos | [7 empty] | -----
PARÁMETROS ELÉCTRICOS
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | VALOR
2 | TIPO DE TURBINA O MOTOR TÉRMICO | Ejemplo: Turbina de gas tipo Frame (TG), Turbina de gas aeroderivada (TGA), Turbina de vapor (TV), Turbina de gas ciclo STIG, Unidad térmica reciprocante | [7 empty] | -----
3 | VOLTAJE MÁXIMO | Voltaje máximo de operación de la unidad de generación en bornes del estator (línea - línea) | [7 empty] | kV
4 | VOLTAJE MÍNIMO | Voltaje mínimo de operación de la unidad de generación en bornes del estator (línea - línea) | [7 empty] | kV
5 | VOLTAJE NOMINAL | Voltaje nominal de operación de la unidad de generación en bornes del estator (línea - línea) indicado en los datos de placa | [7 empty] | kV
6 | POTENCIA APARENTE | Potencia aparente máxima de diseño o de placa de la unidad de generación | [7 empty] | MVA
7 | CAPACIDAD BRUTA | Máxima cantidad de potencia activa que puede suministrar una unidad de generación, en condiciones normales de operación, las condiciones del sitio de la planta y medida en terminales o bornes del generador | [7 empty] | MW
8 | CAPACIDAD NOMINAL | Potencia activa de diseño o de placa de una unidad | [7 empty] | MW
9 | FACTOR DE POTENCIA | Factor de potencia nominal de diseño o de placa de la unidad generadora | [7 empty] | p.u.
10 | ESTATISMO | Característica técnica de una unidad de generación, que determina la variación porcentual de la frecuencia por cada unidad de variación porcentual de la carga | [7 empty] | %
11 | BANDA MUERTA | Rango de frecuencia, dentro del cual las unidades de generación no varían automáticamente su potencia | [7 empty] | mHz
12 | H | Constante de inercia (con base en MVA y kV nominales del generador) | [7 empty] | s
13 | Td0' | Constante de tiempo transitoria de eje directo de circuito abierto | [7 empty] | s
14 | Td0'' | Constante de tiempo subtransitoria de eje directo y de circuito abierto | [7 empty] | s
15 | Tq0' | Constante de tiempo transitoria de eje de cuadratura de circuito abierto | [7 empty] | s
16 | Tq0'' | Constante de tiempo subtransitoria de eje de cuadratura y de circuito abierto | [7 empty] | s
17 | Xd | Reactancia sincrónica de eje directo | [7 empty] | p.u.
18 | Xd' | Reactancia transitoria de eje directo | [7 empty] | p.u.
19 | Xd'' | Reactancia subtransitoria de eje directo | [7 empty] | p.u.
20 | Xq | Reactancia sincrónica de eje de cuadratura | [7 empty] | p.u.
21 | Xq' | Reactancia transitoria de eje de cuadratura | [7 empty] | p.u.
22 | Xq'' | Reactancia subtransitoria de eje de cuadratura | [7 empty] | p.u.
23 | Ra | Resistencia de armadura o del estator | [7 empty] | p.u.
24 | SG10 | Parámetro de saturación a 1.0 veces la tensión nominal | [7 empty] | p.u.
25 | SG12 | Parámetro de saturación a 1.2 veces la tensión nominal | [7 empty] | p.u.
26 | X2 | Reactancia del estator del generador de secuencia negativa | [7 empty] | p.u.
27 | R2 | Resistencia del estator del generador de secuencia negativa | [7 empty] | p.u.
28 | X0 | Reactancia del estator del del generador de secuencia cero | [7 empty] | p.u.
29 | R0 | Resistencia del estator del del generador de secuencia cero | [7 empty] | p.u.
30 | Xe | Reactancia de aterrizamiento | [7 empty] | p.u.
31 | Re | Resistencia de aterrizamiento | [7 empty] | p.u.
32 | TIPO DE POLO | Tipo de polo del rotor del generador. Ejemplo: Rotor Liso o Polos Salientes | [7 empty] | -----
33 | Xdsat’’ | Reactancia subtransitoria saturada de eje directo | [7 empty] | p.u.
34 | Xl | Reactancia de dispersión | [7 empty] | p.u.
35 | CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE REACTIVOS (a Pmínima) | Capacidad de absorción de potencia reactiva en el punto de operación en el cuál la unidad inyecta a la red su mínima potencia activa. Considerar la capacidad empleando el combustible asociado a la mayor CEN declarada | [7 empty] | MVAR
36 | CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE REACTIVOS (a Pmínima) | Capacidad de generación de potencia reactiva en el punto de operación en el cuál la unidad inyecta a la red su mínima potencia activa. Considerar la capacidad empleando el combustible asociado a la mayor CEN declarada | [7 empty] | MVAR
37 | CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE REACTIVOS (a Pmáxima) | Capacidad de absorción de potencia reactiva en el punto de operación en el cuál la unidad inyecta su máxima potencia activa. Considerar la capacidad empleando el combustible asociado a la mayor CEN declarada | [7 empty] | MVAR
38 | CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE REACTIVOS (a Pmáxima) | Capacidad de generación de potencia reactiva en el punto de operación en el cuál la unidad inyecta su máxima potencia activa. Considerar la capacidad empleando el combustible asociado a la mayor CEN declarada | [7 empty] | MVAR
39 | CURVA DE CARGABILIDAD | Anexar la curva de cargabilidad del generador en la cual se especifiquen las regiones factibles de operación de la unidad de generación en el diagrama P-Q | [7 empty] | Anexo .pdf
DATOS PARA AGC
Esta sección únicamente debe ser diligenciada si la planta oferta o espera ofertar (para el caso de plantas nuevas) el servicio de AGC
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD | VALOR
40 | MÍNIMO TÉCNICO AGC | Potencia activa mínima en MW a la que puede entregar la unidad de generación cuando presta el servicio de AGC | [7 empty] | MW
41 | MÁXIMO AGC PROBADO | Potencia activa máxima en MW que puede inyectar a la red la unidad cuando presta el servicio de AGC | [7 empty] | MW
42 | VELOCIDAD DE SUBIDA DE AGC | Velocidad promedio de subida que se registra durante las pruebas de sintonía de AGC | [7 empty] | MW/min
43 | VELOCIDAD DE BAJADA DE AGC | Velocidad promedio de bajada que se registra durante las pruebas de sintonía de AGC | [7 empty] | MW/min
INFORMACIÓN POR TIPO DE COMBUSTIBLE
La siguiente información se deberá diligenciar por tipo de combustible que aplique, en caso contrario, diligenciar en el campo "No aplica".
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR
[5 empty] | Combustible 1 |  |  | Combustible 2 |  |  | Combustible 3
44 | COMBUSTIBLE | * Seleccionar los combustibles con los cuales puede operar la unidad, según listados oficiales de la UPME. * Se deberán adicionar tantos combustibles como sean necesarios para la unidad. |  | -
45 | CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE LA UNIDAD | Máxima cantidad de potencia activa expresada en valores enteros, que puede suministrar la unidad, en condiciones normales de operación al SIN medida en la frontera comercial * La sumatoria de la CEN de las unidades debe ser igual o mayor CEN de la planta * Para plantas que comparten activos es la capacidad medida en el punto de conexión compartido * El CND asumirá valores enteros para plantas despachadas centralmente |  | MW
46 | MÍNIMO TÉCNICO DE LA UNIDAD | Potencia activa mínima que puede entregar a la red la unidad de generación de manera permanente |  | MW
|  |  |  | TIPO DE ARRANQUE | FRÍO | TIBIO | CALIENTE | FRÍO | TIBIO | CALIENTE | FRÍO | TIBIO | CALIENTE
47 | CARGA SINCRONIZANTE | Potencia activa que entrega la unidad de generación en el instante en que se sincroniza con la red |  | MW
48 | TIEMPO DE AVISO (TA) | Mínimo tiempo con el cual el CND le debe avisar al operador de la planta, que esta será programada en el despacho y/o redespacho, el cual se contabilizará hasta el inicio del primer período despachado. El tiempo de aviso incluye el tiempo de calentamiento y debe definirse para cada tipo de ciclo y configuración de planta y los estados de arranque frío, tibio o caliente. El tiempo de aviso para el arranque de una planta como producto del Despacho Programado, será medido a partir de la hora establecida por la CREG como hora límite que tiene el CND para poner a disposición el despacho con los recursos de generación, o a la hora en que éste sea publicado si el horario de publicación es posterior a dicha hora. En el caso de programación de arranque en el proceso del Redespacho, el tiempo de aviso será medido a partir del momento en que el CND le notifique al operador de la planta sobre dicho arranque. El tiempo de aviso puede incluir períodos con disponibilidad cero del generador |  | Horas
49 | INTERVALOS DE TIEMPO FUERA DE LÍNEA PARA DETERMINAR TIPO DE ARRANQUE | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque (X horas o más) |  | Horas
50 | TIEMPO MÍNIMO DE GENERACIÓN (TMG) | Tiempo mínimo que requiere la planta para permanecer en línea, sin incluir los períodos correspondientes a los bloques o segmentos de entrada y salida |  | Horas
51 | ARRANQUES PROGRAMADOS POR DÍA | Máximo número de arranques que la planta puede hacer por día, dependiendo del tipo de ciclo y configuración. Se entenderá que se trata de los arranques, que deben hacerse para atender el despacho o redespacho programado. No se contarán como arranques programados aquellos asociados a salidas forzadas por eventos internos o externos de una planta |  | Número
52 | TIEMPO MÍNIMO FUERA DE LINEA (TMFL) POR PARADA PROGRAMADA | Mínimo tiempo que se considera en el Despacho Programado y/o redespacho, que define la permanencia fuera de operación de la planta, una vez salga de servicio por parada programada. Se entiende por parada programada aquella que no está relacionada con eventos fortuitos, tales como fallas internas o externas de una planta. |  | Horas
53 | TIEMPO MÍNIMO FUERA DE LINEA (TMFL) POR PARADA NO PROGRAMADA | Número de horas que una planta debe permanecer fuera de línea por una parada no programada. Estas horas se contabilizarán para el Despacho Programado y/o Redespacho a partir de la hora siguiente a la ocurrencia del evento. Se entiende como parada no programada, el redespacho solicitado para una planta por fallas internas o externas. |  | Horas
54 | Velocidades de Toma de Carga
Máxima velocidad de toma de carga de la unidad de generación, con la cual puede incrementar su generación por unidad de tiempo. Este parámetro puede ser un único valor en MW/minuto para el rango entre 0 y la capacidad efectiva neta de la unidad, o estar definida para máximo 5 intervalos de potencia de la unidad desde 0 MW hasta la capacidad efectiva neta de la unidad * Se deberá diligenciar por TIPO DE COMBUSTIBLE que aplique * Se deberán adicionar tantos combustibles como sean necesarios para la planta.
TIPO DE COMBUSTIBLE: Combustible 1
| INTERVALOS | LÍMITE INFERIOR [MW] | LÍMITE INFERIOR [MW] | VELOCIDAD DE TOMA DE CARGA [MW/min]
|  |  |  | FRÍO |  |  | TIBIO |  |  | CALIENTE
1
2
3
4
5
TIPO DE COMBUSTIBLE: Combustible n
| INTERVALOS | LÍMITE INFERIOR [MW] | LÍMITE INFERIOR [MW] | VELOCIDAD DE TOMA DE CARGA [MW/min]
|  |  |  | FRÍO |  |  | TIBIO |  |  | CALIENTE
1
2
3
4
5
49 | Velocidades de Descarga
Máxima velocidad de descarga de la unidad de generación, con la cual puede decrementar su generación por unidad de tiempo. Este parámetro debe ser un único valor en MW/minuto o estar definida para máximo 5 INTERVALOS de potencia de la unidad desde la potencia nominal hasta 0 MW. * Se deberá diligenciar por TIPO DE COMBUSTIBLE que aplique * Se deberán adicionar tantos combustibles como sean necesarios para la planta
TIPO DE COMBUSTIBLE: Combustible 1
| INTERVALOS | LÍMITE INFERIOR [MW] | LÍMITE INFERIOR [MW] | VELOCIDAD DE DESCARGA [MW/min]
1
2
3
4
5
TIPO DE COMBUSTIBLE: Combustible n
| INTERVALOS | LÍMITE INFERIOR [MW] | LÍMITE INFERIOR [MW] | VELOCIDAD DE DESCARGA [MW/min]
1
2
3
4
5

## PLANTA_TÉRMICACESARORI (hidden)
ACUERDO CNO XXXX PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de Reporte de Parámetros Técnicos para Plantas Térmicas del SIN
INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA
PERSONA QUE REPORTA
CARGO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
EMAIL
FECHA DE REPORTE
NOTAS
A. Todos lo campos deben ser diligenciados ante la entrada de nuevos proyectos. B. Los valores de los parámetros técnicos deberán diligenciarse con 2 decimales, a excepción del Consumo Térmico Específico Neto, el cual deberá reportarse con una precisión de 4 decimales
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR
1 | NOMBRE DE LA PLANTA | Nombre con el cual identificará la planta de generación ante el CND y con la cual quedará registrada en sus aplicativos |  |  |  |  | -----
2 | DEPARTAMENTO | Departamento donde se ubica la planta de generación |  |  |  |  | -----
3 | MUNICIPIO | Municipio donde se ubica la planta de generación |  |  |  |  | -----
4 | NÚMERO DE UNIDADES | Número de unidades de generación que componen la planta |  |  |  |  | #
5 | OPERADOR | Empresa que opera la planta ante el CND |  |  |  |  | -----
6 | PUNTO DE CONEXIÓN | Subestación y nivel de tensión en la cual la UPME autoriza la conexión del proyecto de generación al SIN |  |  |  |  | -----
7 | ACUERDO DE CONEXIÓN COMPARTIDA | Indicar si la planta hace parte de un acuerdo de conexión compartida, según Res. Creg 200 de 2019 o aquellas que la modifiquen o sustituyan |  |  |  |  | SI/NO
8 | LATITUD | Coordenada de Latitud donde se encuentra ubicada la planta de generación *Sistema de coordenadas WGS84, valor en grados decimales. Ejemplo: 10.3886° |  |  |  |  | °
9 | LONGITUD | Coordenada de Longitud donde se encuentra ubicada la planta de generación *Sistema de coordenadas WGS84, valor en grados decimales. Ejemplo: -75.4469321° |  |  |  |  | °
10 | ALTITUD | Coordenada de altitud sobre el nivel del mar donde se encuentra ubicada la planta de generación |  |  |  |  | m s. n. m.
DATOS TÉCNICOS GENERALES
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR
11 | TIPO DE CICLO | Se debe reportar por ejemplo: Ciclo Simple o Brayton, Ciclo Combinado, Ciclo STIG, Ciclo Rankine o vapor y otros |  |  |  |  | -----
12 | NÚMERO DE CONFIGURACIONES FACTIBLES DE LA PLANTA | Indica las configuraciones factibles de la planta, según el tipo de ciclo y combustible empleados |  |  |  |  | #
13 | ARRANQUE AUTÓNOMO | Capacidad de la planta de generación para arrancar aisladamente del SIN |  |  |  |  | Si/No
INFORMACIÓN POR CONFIGURACIÓN
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | VALOR
14 | TRANSICIONES DE ARRANQUE | Relación de configuraciones factibles desde el estado inicial con todas las unidades apagadas |  |  |  |  | -----
RELACIÓN DE NÚMERO DE UNIDADES POR CONFIGURACIÓN Para las plantas de ciclo simple, es el número mínimo y máximo de unidades de gas y vapor por configuración declarada de planta, para cuando esta se encuentra en el mínimo técnico y en su máxima disponibilidad. En el caso de plantas de ciclo combinado, es el número o conjunto de unidades de gas, o gas y vapor, por configuración declarada. Aplica para configuraciones en ciclo abierto y ciclo cerrado. * Reporte de relación unidad configuración en plantas térmicas compuestas por más de una unidad. * En caso de tener unidades conectadas en diferentes niveles de tensión, indicar los niveles de tensión y el número o conjunto de unidades en ese nivel, para cada configuración. TRANSICIONES FACTIBLES Configuraciones a las que puede cambiar la planta desde la configuración actual (separado por comas) * Solo aplica para plantas de tipo ciclo combinado * Se reserva el número 0, para indicar el estado inicial de planta con todas las unidades apagadas
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 22
| CONFIGURACIONES | UNIDADES DE LÍQUIDOS/GAS PARA EL MÍNIMO TÉCNICO | UNIDADES VAPOR PARA EL MINIMO TÉCNICO | UNIDADES LÍQUIDOS/GAS PARA EL MÁXIMO DE DISPONIBILIDAD | UNIDADES VAPOR PARA EL MÁXIMO DE DISPONIBILIDAD | COMBUSTIBLE | MÍNIMO TÉCNICO [MW] |  |  | DISPONIBILIDAD MÁXIMA DE LA CONFIGURACIÓN [MW] |  | TRANSICIONES FACTIBLES
NIVEL DE TENSIÓN DE CONEXIÓN [KV]
1
2
3
…
n
*Se deberán adicionar tantas filas como configuraciones declaradas tenga la planta
INFORMACIÓN POR TIPO DE COMBUSTIBLE
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  |  | VALOR
23 | ARRANQUE | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque * TIPOS DE ARRANQUE Estados para el arranque de la planta, considerando el número de horas que lleva la planta fuera de línea. Se define considerando el tipo de ciclo y configuración de planta y considerando los estados para el arranque de frío, tibio y caliente. Este parámetro se declara según lo establecido en el Anexo 2. Para las plantas de ciclo combinado si el operador declara indisponibilidad total o parcial (cambio de configuración) de su planta, podrá informar al CND, junto con dicha declaración de indisponibilidad, y solamente en este momento, si para el próximo arranque programado se le deben contabilizar las horas fuera de línea a partir del período en que se efectuó la parada anterior al último arranque programado. |  |  |  |  | Horas | TIPO DE ARRANQUE | FRIO
24 | [8 empty] | TIBIO
25 | [8 empty] | CALIENTE
26 | COMBUSTIBLE | * Seleccionar los combustibles con los cuales puede operar la planta, según listados oficiales de la UPME. * Se deberán adicionar tantos combustibles como sean necesarios para la planta. * Para cada combustible declarado se deberá reportar la información de los numerales 26 a 40 |  |  |  |  | - |  |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3
27 | CAPACIDAD EFECTIVA NETA | Máxima cantidad de potencia activa expresada en valores enteros, que puede suministrar la planta de generación, en condiciones normales de operación al SIN medida en la frontera comercial * Para el caso de plantas clasificadas como Autogenerador, la CEN deberá corresponder con el valor aprobado por el OR para entrega de excedentes a la red * Cuando 2 o más plantas de generación compartan activos de conexión, la capacidad efectiva neta se medirá para la planta o unidad de generación en la frontera comercial individual como lo establece la Resolución CREG 200 de 2019 * El CND asumirá valores enteros para plantas despachadas centralmente |  |  |  |  | MW
28 | CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO | Es la relación, entre la energía térmica neta suministrada por el combustible y la cantidad de energía eléctrica neta generada en la frontera comercial por una planta. El Heat Rate se obtiene con base en el poder calorífico inferior (LHV) del combustible |  |  |  |  | MBTU/MWh
29 | TIEMPO DE CALENTAMIENTO (TC) | Tiempo que tarda la planta medido desde el instante en el cual el operador inicia las maniobras de arranque de la planta, hasta el inicio del primer período con carga o primer período despachado o redespachado. Debe definirse para cada tipo de ciclo y configuración de planta y considerar los estados para arranques en frío, tibio y caliente. Está incluido dentro del tiempo de aviso. El tiempo de calentamiento empezará a contar una vez las plantas sean declaradas disponibles. Si durante el arranque se presenta una falla que retrase la entrada de la planta, y el operador ha declarado indisponible su planta, el operador informará al CND el nuevo tiempo de calentamiento a tener en cuenta para su arranque, contado a partir del periodo en que el operador declaró nuevamente disponible la planta. El valor de este nuevo tiempo de calentamiento informado por el operador al CND, sumado al tiempo acumulado transcurrido entre el inicio del arranque hasta la falla, no debe ser menor al tiempo de calentamiento declarado. El valor de este nuevo tiempo de calentamiento informado por el operador al CND no debe superar el valor del Tiempo de Calentamiento original para el arranque en frío, tibio o caliente según el estado inicial de la planta y será tenido en cuenta únicamente para el arranque en cuestión. Adicionalmente, en caso de reportar durante el tiempo de calentamiento, dos o más indisponibilidades se efectuará la sumatoria de los períodos disponibles para efectos de verificar si el tiempo es menor al requerido en un calentamiento normal |  |  |  |  | Horas | TIPO DE ARRANQUE | FRIO
TIBIO
CALIENTE
30 | TIEMPO DE AVISO POR RENOMINACIÓN DE GAS (TAR) | Tiempo que se toman el productor y el transportador de gas para entregar el combustible a las plantas térmicas ante una renominación como consecuencia de un requerimiento de arranque de la planta por parte del Redespacho o de la Operación. Este valor podrá ser, como máximo, el establecido en el Reglamento Único de Transporte de Gas (RUT) más el tiempo de calentamiento según el estado de arranque de la planta frío, tibio o caliente. Este tiempo deberá definirse para las configuraciones que usen como combustible gas natural o una mezcla de este. El tiempo de aviso por renominación de gas para el arranque de una planta como producto del Redespacho será medido a partir del momento en que el CND le notifique al operador de la unidad o planta sobre dicho arranque. El TAR puede incluir períodos con disponibilidad cero del generador |  |  |  |  | Horas
31 | MÍNIMO TIEMPO DE CARGA ESTABLE (MTCE) | Mínimo tiempo que la planta debe permanecer en una carga fija, cuando la variación entre dos períodos consecutivos de despacho y/o redespacho programado es mayor a la variación de carga para MTCE, (VMTCE). No aplica para bloques de entrada o salida. Para efectos de despacho y/o redespacho este tiempo se contará a partir del inicio del período siguiente a la VMTCE |  |  |  |  | Horas
32 | VARIACIÓN DE CARGA PARA MTCE (VMTCE) | Variación de carga que se toma como referencia para la aplicación del parámetro MTCE |  |  |  |  | MW/h
33 | ZONAS PROHIBIDAS DE GENERACIÓN | Bandas o valores de potencia activa en los cuales no es factible la operación de la planta |  |  |  |  | MW
34 | TIEMPO PARA TRANSFERIR DE UN COMBUSTIBLE A OTRO | Tiempo requerido, en número entero de horas, para transferir y estabilizar la planta del combustible actual a otro combustible o combinación de éstos. (si no se declara nada o se declara 0 horas, se entiende que no hay restriccion de tiempo para transferir combustible) |  |  |  |  | Horas |  |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3
Combustible 1
Combustible 2
Combustible 3

## FACTS
ACUERDO 1816 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de Reporte de Parámetros Técnicos para FACTS del SIN
INFORMACIÓN GENERAL
| EMPRESA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP
| PERSONA QUE REPORTA | JUAN DIEGO MONTOYA LÓPEZ
| CARGO | PROFESIONAL OPERACIÓN
| DIRECCIÓN | CALLE 50A # 84-141
| TELÉFONO | 3805865
| EMAIL | juan.montoya.lopez@epm.com.co
| FECHA DE REPORTE | 2025-01-13
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados y en caso que no apliquen dejarlo indicado (NA) dando una justificación técnica. b. Este formato debe ser empleado para todos los tipos de FACTS (SVC, STATCOM, SSSC, TCSC…)
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR | VALOR | VALOR
1 | NOMBRE | Nombre con el cual identificará el activo ante el CND y con el cual queda registrado en sus aplicativos | ----- | SV_EVG_110_GYB | SV_EVG_110_ASR | SV_GYB_110_ROD
2 | PUNTO DE CONEXIÓN | Se debe indicar la subestación, el nivel de tensión y el nombre de la barra donde se conecta el elemento | ----- | ENVIGADO 1 110 kV | ENVIGADO 1 110 kV | GUAYABAL 1 110 kV
3 | ¿ES DE USO?¿ES DE CONEXIÓN? | Seleccionar la opción 'Uso' si el activo (elemento) pertenece al Sistema de Transmisión Nacional, STN, a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL. Seleccionar la opción 'Conexión' si el activo (elemento) se requiere para que un usuario se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN, Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR | ---- | Uso | Uso | Uso
4 | TIPO | Activos de uso de STN: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC. (Resolución CREG 011 de 2009. Activos de uso de STR y SDL: son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones inferiores a 220 kV que son utilizados por más de un usuario y son remunerados mediante cargos por uso de STR o SDL. (Resolución CREG 015 de 2018) Nota: Los activos que sean remunerados mediante cargos por uso del STN o STR y que están constituidos por una o varias unidades constructivas y que pertenezcan a nivel inferior a 220 kV se deberán clasificar como Activos de Uso del STN o STR de acuerdo a como sean remunerados Activos de conexión del OR al STN: son los bienes que se requieren para que un operador de red se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN. Activos de conexión a un STR o a un SDL: son los bienes que se requieren para que un OR se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional, STR, o a un Sistema de Distribución Local, SDL, de otro OR (Operador de Red). También son activos de conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los niveles de tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual (Resolución CREG 015 de 2018) | ----- | Activos de uso de STR y SDL | Activos de uso de STR y SDL | Activos de uso de STR y SDL
5 | OPERADOR | Compañía que opera el activo ante el CND | ----- | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP
DATOS TÉCNICOS GENERALES
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR | VALOR | VALOR
6 | TIPO | Tipo de FACTS (SVC, STATCOM, SSSC, TCSC, etc) | ----- | SmartValve | SmartValve | SmartValve
7 | TENSIÓN NOMINAL | Tensión nominal de operación | kV | 110 | 110 | 110
8 | MÁXIMA POTENCIA INDUCTIVA | Máxima potencia reactiva inductiva, en condiciones nominales | MVAR | 0.793 | 0.793 | 0.793
9 | MÁXIMA POTENCIA CAPACITIVA | Máxima potencia reactiva capacitiva en condiciones nominales | MVAR | 0.793 | 0.793 | 0.793
10 | MODOS DE CONTROL | Especificar los diferentes tipos de operación que tiene (p.e. controlar voltaje, regular flujo de potencia reactiva, etc.) | ----- | Control de voltaje, impedancia y corriente | Control de voltaje, impedancia y corriente | Control de voltaje, impedancia y corriente
11 | SOBRECARGA | Máxima capacidad que puede soportar el elemento por un período de tiempo (ejemplo 130%) | % | 100 | 100 | 100
12 | TIEMPO DE SOBRECARGA | Período de tiempo que puede soportar el elemento la sobrecarga | Min | NA | NA | NA
Los parámetros del 13 al 32 deben ser diligenciados si la variable 6 (TIPO) es SSSC (reportar los valores para el arreglo completo)
13 | CAPACIDAD NOMINAL DE CORRIENTE | Capacidad nominal de corriente del equipo | A | 1800 | 1800 | 1800
14 | MIN VALOR CONSIGNA REACTANCIA | Rango de valores de reactancia que pueden asignarse como consigna en el modo de operación Control Reactancia | Ohm | -2.83 | -2.83 | -2.83
15 | MAX VALOR CONSIGNA REACTANCIA |  |  | 2.83 | 2.83 | 2.83
16 | MIN VALOR CONSIGNA TENSIÓN | Rango de valores de tensión que pueden asignarse como consigna en el modo de operación Control Tensión | V | -566 | -566 | -566
17 | MAX VALOR CONSIGNA TENSIÓN |  |  | 566 | 566 | 566
18 | MIN VALOR CORRIENTE | Límite para los rangos de valores de corriente que pueden asignarse como la banda segura en el modo de operación control de corriente | A | 200 | 200 | 200
19 | MAX VALOR CORRIENTE |  |  | 1800 | 1800 | 1800
20 | MIN INYECTAR INDUCTIVAMENTE | Rango de valores de corriente que pueden asignarse como umbral de corriente para entrar en modo de inyección inductiva | A | 200 | 200 | 200
21 | MAX INYECTAR INDUCTIVAMENTE |  |  | 1800 | 1800 | 1800
22 | MIN PERMANECER INYECTANDO | Rango de valores que pueden asignarse como umbral de corriente para permanecer en el modo de inyección | A | 200 | 200 | 200
23 | MAX PERMANECER INYECTANDO |  |  | 270 | 330 | 250
24 | UMBRAL PERMANECER INYECTANDO | Umbral de corriente para permanecer en el modo de inyección | A | 170 | 170 | 170
25 | UMBRAL ACTUALIZAR FIRMWARE | Umbral de corriente para actualización del firmware | A | 200 | 200 | 200
26 | UMBRAL ENERGIZAR EQUIPO | Umbral de corriente para energización del equipo | A | 100 | 100 | 100
27 | UMBRAL INYECTAR INDUCTIVAMENTE | Umbral de corriente para entrar en modo de inyección inductiva | A | 270 | 330 | 250
28 | MIN INYECTAR CAPACITIVAMENTE | Rango de valores de corriente que pueden asignarse como umbral de corriente para entrar en modo de inyección capacitiva | A | 200 | 200 | 200
29 | MAX INYECTAR CAPACITIVAMENTE |  |  | 1800 | 1800 | 1800
30 | UMBRAL INYECTAR CAPACITIVAMENTE | Umbral de corriente para entrar en modo de inyección capacitiva | A | 270 | 330 | 250
31 | RAMPA DE AUMENTO DE VOLTAJE | Tasa con la cual se incrementa la inyección del voltaje en serie | V/seg | 45 | 45 | 45
32 | RAMPA DE DISMINUCIÓN DE VOLTAJE | Tasa con la cual se disminuye la inyección del voltaje en serie | V/seg | 45 | 45 | 45
ANEXOS
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR | VALOR | VALOR
13 | UNIFILAR | Anexar diagrama unifilar de la conexión del FACTS donde se detallen los equipos de seccionamiento y de corte, así como la configuración completa de TCRs, TSCs y filtros | JPEG/PNG/PDF | Anexo | Anexo | Anexo
14 | POD | Si aplica, se debe anexar el tipo y el diagrama de bloques en terminos de Laplace del POD (Power Oscillation Damper) ó amoprtiguador de oscilaciones de potencia, asociado al FACTS. El modelo entregado y sus parámetros deben estar completamente validados | JPEG/PNG/PDF | NA | NA | NA
15 | CONTROL | Se debe anexar el diagrama de bloques en terminos de Laplace del sistema de control del FACTS con sus parámetros completamente validados | JPEG/PNG/PDF | Anexo | Anexo | Anexo