## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B | Control centralizado
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | F
Capacidad efectiva neta (MW) | 83
Mínimo técnico (MW) | 0
Potencia nominal en el POM (MW)* |  | No aplica
Carga del cliente en el momento de la prueba (MW)* |  | No aplica

## Cálculo de la BM 30 MHz - PB
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia en el POI (MW) | Valor Final potencia en el POI (MW) | *Valor inicial potencia en salida de planta (MW) | *Valor Final potencia en salida de planta (MW) | Potencia de referencia en el POI (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón dentro de BM | 1 | 11/04/2024 - 12:16:02 p.m. | 60 | 60.02 | 64.984 | 64.996 |  |  | 65 | 60 | 60.02
Escalón dentro de BM | 2 | 11/04/2024 - 12:16:33 p.m. | 60.02 | 60.03 | 64.996 | 65.013 |  |  | 65 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 3 | 11/04/2024 -12:17:04 p. m. | 60.03 | 60.05 | 65.013 | 64.397 |  |  | 65 | 60.03 | 60.05
Escalón franja superior BM | 4 | 11/04/2024 - 12:17:37 p.m. | 60.05 | 60.07 | 64.397 | 63.684 |  |  | 65 | 60.05 | 60.07
Retorno | 5 | 11/04/2024 - 12:18:11 p.m. | 60.07 | 60 | 63.684 | 64.951 |  |  | 65 | 60.07 | 60
Escalón dentro de BM | 6 | 11/04/2024 - 12:24:25 p.m. | 60 | 59,98 | 64.951 | 65.005 |  |  | 65 | 60 | 59,98
Escalón dentro de BM | 7 | 11/04/2024 - 12:24:56 p.m. | 59,98 | 59,97 | 65.005 | 64.986 |  |  | 65 | 59,98 | 59,97
Escalón franja inferior BM | 8 | 11/04/2024 - 12:25:26 p.m. | 59,97 | 59,95 | 64.986 | 65.639 |  |  | 65 | 59,97 | 59,95
Escalón franja inferior BM | 9 | 11/04/2024 - 12:26:02 p.m. | 59,95 | 59,93 | 65.639 | 66.323 |  |  | 65 | 59,95 | 59,93
Retorno | 10 | 11/04/2024 - 12:26:34 p. m. | 59,93 | 60 | 66.323 | 65.036 |  |  | 65 | 59,93 | 60
[12 empty] | 30 | Valor BM
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes

## Datos 30MHz (hidden)
Tiempo [s] | REFERENCIA Potencia activa [MW] |  | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz] | Referencia Frecuencia [Hz]
0 | 65 | 64922 | 64.922 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
1 | 65 | 65019 | 65.019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
2 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
3 | 65 | 65029 | 65.029 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
4 | 65 | 64930 | 64.93 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
5 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
6 | 65 | 64937 | 64.937 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
7 | 65 | 65024 | 65.024 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
8 | 65 | 65033 | 65.033 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
9 | 65 | 64939 | 64.939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
10 | 65 | 64936 | 64.936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
11 | 65 | 65019 | 65.019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
12 | 65 | 64920 | 64.92 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
13 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
14 | 65 | 64934 | 64.934 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
15 | 65 | 64919 | 64.919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
16 | 65 | 65034 | 65.034 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
17 | 65 | 64944 | 64.944 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
18 | 65 | 64924 | 64.924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
19 | 65 | 65024 | 65.024 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
20 | 65 | 64920 | 64.92 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
21 | 65 | 64940 | 64.94 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
22 | 65 | 65052 | 65.052 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
23 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
24 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
25 | 65 | 64947 | 64.947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
26 | 65 | 64924 | 64.924 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
27 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
28 | 65 | 65018 | 65.018 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
29 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
30 | 65 | 65042 | 65.042 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
31 | 65 | 65046 | 65.046 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
32 | 65 | 65047 | 65.047 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
33 | 65 | 64929 | 64.929 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
34 | 65 | 64935 | 64.935 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
35 | 65 | 65025 | 65.025 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
36 | 65 | 64920 | 64.92 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
37 | 65 | 64934 | 64.934 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
38 | 65 | 65021 | 65.021 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
39 | 65 | 65031 | 65.031 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
40 | 65 | 64929 | 64.929 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
41 | 65 | 65036 | 65.036 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
42 | 65 | 65034 | 65.034 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
43 | 65 | 64939 | 64.939 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
44 | 65 | 65063 | 65.063 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
45 | 65 | 65038 | 65.038 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
46 | 65 | 65036 | 65.036 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
47 | 65 | 64928 | 64.928 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
48 | 65 | 65032 | 65.032 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
49 | 65 | 65039 | 65.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
50 | 65 | 65027 | 65.027 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
51 | 65 | 64945 | 64.945 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
52 | 65 | 65029 | 65.029 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
53 | 65 | 65039 | 65.039 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
54 | 65 | 65013 | 65.013 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
55 | 65 | 65027 | 65.027 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
56 | 65 | 65040 | 65.04 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
57 | 65 | 64934 | 64.934 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
58 | 65 | 64995 | 64.995 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
59 | 65 | 64928 | 64.928 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
60 | 65 | 64916 | 64.916 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 60
61 | 65 | 65057 | 65.057 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
62 | 65 | 64934 | 64.934 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
63 | 65 | 64939 | 64.939 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
64 | 65 | 65039 | 65.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
65 | 65 | 65040 | 65.04 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
66 | 65 | 65039 | 65.039 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
67 | 65 | 65034 | 65.034 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
68 | 65 | 65032 | 65.032 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
69 | 65 | 64941 | 64.941 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
70 | 65 | 65023 | 65.023 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
71 | 65 | 65050 | 65.05 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
72 | 65 | 65018 | 65.018 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
73 | 65 | 65033 | 65.033 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
74 | 65 | 65025 | 65.025 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
75 | 65 | 65025 | 65.025 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
76 | 65 | 65020 | 65.02 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
77 | 65 | 65040 | 65.04 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
78 | 65 | 65042 | 65.042 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
79 | 65 | 65034 | 65.034 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
80 | 65 | 65040 | 65.04 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
81 | 65 | 64928 | 64.928 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
82 | 65 | 65038 | 65.038 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
83 | 65 | 65016 | 65.016 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
84 | 65 | 64928 | 64.928 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
85 | 65 | 65034 | 65.034 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
86 | 65 | 65034 | 65.034 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
87 | 65 | 64930 | 64.93 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
88 | 65 | 65022 | 65.022 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
89 | 65 | 65038 | 65.038 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
90 | 65 | 65029 | 65.029 | 60.03 | 60.03 | 59.97 | 60
91 | 65 | 65045 | 65.045 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
92 | 65 | 64733 | 64.733 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
93 | 65 | 64531 | 64.531 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
94 | 65 | 64421 | 64.421 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
95 | 65 | 64420 | 64.42 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
96 | 65 | 64431 | 64.431 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
97 | 65 | 64322 | 64.322 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
98 | 65 | 64320 | 64.32 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
99 | 65 | 64323 | 64.323 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
100 | 65 | 64418 | 64.418 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
101 | 65 | 64421 | 64.421 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
102 | 65 | 64346 | 64.346 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
103 | 65 | 64321 | 64.321 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
104 | 65 | 64324 | 64.324 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
105 | 65 | 64331 | 64.331 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
106 | 65 | 64324 | 64.324 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
107 | 65 | 64311 | 64.311 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
108 | 65 | 64337 | 64.337 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
109 | 65 | 64416 | 64.416 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
110 | 65 | 64311 | 64.311 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
111 | 65 | 64316 | 64.316 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
112 | 65 | 64322 | 64.322 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
113 | 65 | 64327 | 64.327 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
114 | 65 | 64418 | 64.418 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
115 | 65 | 64443 | 64.443 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
116 | 65 | 64339 | 64.339 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
117 | 65 | 64334 | 64.334 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
118 | 65 | 64425 | 64.425 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
119 | 65 | 64433 | 64.433 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
120 | 65 | 64333 | 64.333 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
121 | 65 | 64331 | 64.331 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
122 | 65 | 64430 | 64.43 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
123 | 65 | 64328 | 64.328 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
124 | 65 | 64330 | 64.33 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 60
125 | 65 | 64138 | 64.138 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
126 | 65 | 63935 | 63.935 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
127 | 65 | 63822 | 63.822 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
128 | 65 | 63713 | 63.713 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
129 | 65 | 63731 | 63.731 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
130 | 65 | 63748 | 63.748 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
131 | 65 | 63729 | 63.729 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
132 | 65 | 63701 | 63.701 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
133 | 65 | 63607 | 63.607 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
134 | 65 | 63600 | 63.6 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
135 | 65 | 63606 | 63.606 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
136 | 65 | 63711 | 63.711 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
137 | 65 | 63707 | 63.707 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
138 | 65 | 63615 | 63.615 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
139 | 65 | 63613 | 63.613 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
140 | 65 | 63625 | 63.625 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
141 | 65 | 63611 | 63.611 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
142 | 65 | 63713 | 63.713 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
143 | 65 | 63713 | 63.713 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
144 | 65 | 63618 | 63.618 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
145 | 65 | 63606 | 63.606 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
146 | 65 | 63615 | 63.615 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
147 | 65 | 63623 | 63.623 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
148 | 65 | 63617 | 63.617 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
149 | 65 | 63715 | 63.715 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
150 | 65 | 63722 | 63.722 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
151 | 65 | 63716 | 63.716 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
152 | 65 | 63731 | 63.731 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
153 | 65 | 63611 | 63.611 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
154 | 65 | 63620 | 63.62 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
155 | 65 | 63611 | 63.611 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
156 | 65 | 63610 | 63.61 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
157 | 65 | 63616 | 63.616 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
158 | 65 | 63601 | 63.601 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 60
159 | 65 | 63608 | 63.608 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
160 | 65 | 64403 | 64.403 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
161 | 65 | 64637 | 64.637 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
162 | 65 | 64827 | 64.827 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
163 | 65 | 64926 | 64.926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
164 | 65 | 64926 | 64.926 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
165 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
166 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
167 | 65 | 65050 | 65.05 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
168 | 65 | 65029 | 65.029 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
169 | 65 | 64934 | 64.934 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
170 | 65 | 65037 | 65.037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
171 | 65 | 65057 | 65.057 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
172 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
173 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
174 | 65 | 65050 | 65.05 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
175 | 65 | 64943 | 64.943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
176 | 65 | 65023 | 65.023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
177 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
178 | 65 | 64963 | 64.963 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
179 | 65 | 65046 | 65.046 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
180 | 65 | 65043 | 65.043 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
181 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
182 | 65 | 64930 | 64.93 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
183 | 65 | 65068 | 65.068 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
184 | 65 | 65037 | 65.037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
185 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
186 | 65 | 64933 | 64.933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
187 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
188 | 65 | 65049 | 65.049 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
189 | 65 | 64943 | 64.943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
190 | 65 | 64942 | 64.942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
191 | 65 | 65054 | 65.054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
192 | 65 | 65021 | 65.021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
193 | 65 | 65041 | 65.041 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
194 | 65 | 65017 | 65.017 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
195 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
196 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
197 | 65 | 64935 | 64.935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
198 | 65 | 65030 | 65.03 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
199 | 65 | 64925 | 64.925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
200 | 65 | 64948 | 64.948 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
201 | 65 | 64952 | 64.952 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
202 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
203 | 65 | 65059 | 65.059 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
204 | 65 | 65025 | 65.025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
205 | 65 | 64958 | 64.958 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
206 | 65 | 65038 | 65.038 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
207 | 65 | 65035 | 65.035 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
208 | 65 | 65042 | 65.042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
209 | 65 | 65052 | 65.052 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
210 | 65 | 65025 | 65.025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
211 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
212 | 65 | 65029 | 65.029 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
213 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
214 | 65 | 65037 | 65.037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
215 | 65 | 65037 | 65.037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
216 | 65 | 65031 | 65.031 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
217 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
218 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
219 | 65 | 64935 | 64.935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
220 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
221 | 65 | 65033 | 65.033 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
222 | 65 | 64930 | 64.93 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
223 | 65 | 65041 | 65.041 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
224 | 65 | 65020 | 65.02 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
225 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
226 | 65 | 65048 | 65.048 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
227 | 65 | 65025 | 65.025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
228 | 65 | 64936 | 64.936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
229 | 65 | 65054 | 65.054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
230 | 65 | 65048 | 65.048 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
231 | 65 | 65055 | 65.055 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
232 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
233 | 65 | 65019 | 65.019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
234 | 65 | 65035 | 65.035 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
235 | 65 | 65021 | 65.021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
236 | 65 | 65051 | 65.051 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
237 | 65 | 65035 | 65.035 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
238 | 65 | 65046 | 65.046 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
239 | 65 | 65040 | 65.04 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
240 | 65 | 64949 | 64.949 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
241 | 65 | 64943 | 64.943 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
242 | 65 | 64947 | 64.947 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
243 | 65 | 65016 | 65.016 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
244 | 65 | 65049 | 65.049 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
245 | 65 | 65077 | 65.077 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
246 | 65 | 64940 | 64.94 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
247 | 65 | 65054 | 65.054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
248 | 65 | 65033 | 65.033 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
249 | 65 | 64933 | 64.933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
250 | 65 | 65053 | 65.053 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
251 | 65 | 65037 | 65.037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
252 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
253 | 65 | 64925 | 64.925 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
254 | 65 | 64957 | 64.957 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
255 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
256 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
257 | 65 | 65054 | 65.054 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
258 | 65 | 65060 | 65.06 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
259 | 65 | 65031 | 65.031 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
260 | 65 | 64935 | 64.935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
261 | 65 | 64921 | 64.921 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
262 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
263 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
264 | 65 | 64928 | 64.928 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
265 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
266 | 65 | 65048 | 65.048 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
267 | 65 | 65023 | 65.023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
268 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
269 | 65 | 64934 | 64.934 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
270 | 65 | 64939 | 64.939 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
271 | 65 | 65042 | 65.042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
272 | 65 | 65033 | 65.033 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
273 | 65 | 65034 | 65.034 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
274 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
275 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
276 | 65 | 64933 | 64.933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
277 | 65 | 65042 | 65.042 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
278 | 65 | 65041 | 65.041 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
279 | 65 | 65039 | 65.039 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
280 | 65 | 65036 | 65.036 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
281 | 65 | 65024 | 65.024 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
282 | 65 | 65022 | 65.022 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
283 | 65 | 65040 | 65.04 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
284 | 65 | 64933 | 64.933 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
285 | 65 | 65018 | 65.018 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
286 | 65 | 64935 | 64.935 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
287 | 65 | 64927 | 64.927 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
288 | 65 | 65030 | 65.03 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
289 | 65 | 65043 | 65.043 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
290 | 65 | 65022 | 65.022 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
291 | 65 | 65030 | 65.03 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
292 | 65 | 64935 | 64.935 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
293 | 65 | 64931 | 64.931 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
294 | 65 | 65036 | 65.036 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
295 | 65 | 65028 | 65.028 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
296 | 65 | 65042 | 65.042 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
297 | 65 | 65046 | 65.046 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
298 | 65 | 65042 | 65.042 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
299 | 65 | 64949 | 64.949 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
300 | 65 | 64939 | 64.939 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
301 | 65 | 65039 | 65.039 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
302 | 65 | 65045 | 65.045 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
303 | 65 | 65031 | 65.031 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
304 | 65 | 64929 | 64.929 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
305 | 65 | 65029 | 65.029 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
306 | 65 | 65027 | 65.027 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
307 | 65 | 64933 | 64.933 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
308 | 65 | 65046 | 65.046 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
309 | 65 | 65034 | 65.034 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 60
310 | 65 | 64932 | 64.932 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
311 | 65 | 65039 | 65.039 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
312 | 65 | 65031 | 65.031 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
313 | 65 | 64935 | 64.935 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
314 | 65 | 65035 | 65.035 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
315 | 65 | 65043 | 65.043 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
316 | 65 | 65041 | 65.041 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
317 | 65 | 64948 | 64.948 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
318 | 65 | 64943 | 64.943 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
319 | 65 | 64930 | 64.93 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
320 | 65 | 65045 | 65.045 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
321 | 65 | 64951 | 64.951 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
322 | 65 | 64949 | 64.949 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
323 | 65 | 64948 | 64.948 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
324 | 65 | 64941 | 64.941 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
325 | 65 | 65034 | 65.034 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
326 | 65 | 65049 | 65.049 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
327 | 65 | 64941 | 64.941 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
328 | 65 | 65033 | 65.033 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
329 | 65 | 65014 | 65.014 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
330 | 65 | 64934 | 64.934 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
331 | 65 | 64943 | 64.943 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
332 | 65 | 65020 | 65.02 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
333 | 65 | 64932 | 64.932 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
334 | 65 | 65027 | 65.027 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
335 | 65 | 64911 | 64.911 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
336 | 65 | 65022 | 65.022 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
337 | 65 | 65040 | 65.04 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
338 | 65 | 64944 | 64.944 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
339 | 65 | 65036 | 65.036 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 60
340 | 65 | 65036 | 65.036 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
341 | 65 | 65246 | 65.246 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
342 | 65 | 65453 | 65.453 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
343 | 65 | 65550 | 65.55 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
344 | 65 | 65635 | 65.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
345 | 65 | 65657 | 65.657 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
346 | 65 | 65634 | 65.634 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
347 | 65 | 65761 | 65.761 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
348 | 65 | 65636 | 65.636 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
349 | 65 | 65642 | 65.642 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
350 | 65 | 65648 | 65.648 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
351 | 65 | 65634 | 65.634 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
352 | 65 | 65635 | 65.635 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
353 | 65 | 65638 | 65.638 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
354 | 65 | 65636 | 65.636 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
355 | 65 | 65649 | 65.649 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
356 | 65 | 65654 | 65.654 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
357 | 65 | 65646 | 65.646 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
358 | 65 | 65644 | 65.644 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
359 | 65 | 65660 | 65.66 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
360 | 65 | 65641 | 65.641 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
361 | 65 | 65647 | 65.647 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
362 | 65 | 65659 | 65.659 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
363 | 65 | 65758 | 65.758 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
364 | 65 | 65644 | 65.644 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
365 | 65 | 65668 | 65.668 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
366 | 65 | 65650 | 65.65 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
367 | 65 | 65742 | 65.742 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
368 | 65 | 65762 | 65.762 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
369 | 65 | 65762 | 65.762 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
370 | 65 | 65744 | 65.744 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
371 | 65 | 65756 | 65.756 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
372 | 65 | 65626 | 65.626 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
373 | 65 | 65725 | 65.725 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
374 | 65 | 65775 | 65.775 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
375 | 65 | 65762 | 65.762 | 59.95 | 60.03 | 59.97 | 60
376 | 65 | 65637 | 65.637 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
377 | 65 | 65953 | 65.953 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
378 | 65 | 66171 | 66.171 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
379 | 65 | 66253 | 66.253 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
380 | 65 | 66355 | 66.355 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
381 | 65 | 66375 | 66.375 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
382 | 65 | 66369 | 66.369 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
383 | 65 | 66353 | 66.353 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
384 | 65 | 66364 | 66.364 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
385 | 65 | 66360 | 66.36 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
386 | 65 | 66363 | 66.363 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
387 | 65 | 66363 | 66.363 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
388 | 65 | 66361 | 66.361 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
389 | 65 | 66336 | 66.336 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
390 | 65 | 66343 | 66.343 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
391 | 65 | 66348 | 66.348 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
392 | 65 | 66476 | 66.476 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
393 | 65 | 66333 | 66.333 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
394 | 65 | 66374 | 66.374 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
395 | 65 | 66360 | 66.36 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
396 | 65 | 66346 | 66.346 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
397 | 65 | 66368 | 66.368 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
398 | 65 | 66459 | 66.459 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
399 | 65 | 66357 | 66.357 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
400 | 65 | 66346 | 66.346 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
401 | 65 | 66352 | 66.352 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
402 | 65 | 66366 | 66.366 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
403 | 65 | 66370 | 66.37 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
404 | 65 | 66353 | 66.353 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
405 | 65 | 66379 | 66.379 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
406 | 65 | 66461 | 66.461 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
407 | 65 | 66354 | 66.354 | 59.93 | 60.03 | 59.97 | 60
408 | 65 | 66357 | 66.357 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
409 | 65 | 65647 | 65.647 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
410 | 65 | 65344 | 65.344 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
411 | 65 | 65133 | 65.133 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
412 | 65 | 65026 | 65.026 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
413 | 65 | 65023 | 65.023 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
414 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
415 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
416 | 65 | 65026 | 65.026 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
417 | 65 | 65018 | 65.018 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
418 | 65 | 64934 | 64.934 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
419 | 65 | 65018 | 65.018 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
420 | 65 | 65031 | 65.031 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
421 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
422 | 65 | 65017 | 65.017 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
423 | 65 | 65029 | 65.029 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
424 | 65 | 64923 | 64.923 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
425 | 65 | 65014 | 65.014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
426 | 65 | 64927 | 64.927 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
427 | 65 | 65020 | 65.02 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
428 | 65 | 65021 | 65.021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
429 | 65 | 65038 | 65.038 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
430 | 65 | 64919 | 64.919 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
431 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
432 | 65 | 64938 | 64.938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
433 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
434 | 65 | 65044 | 65.044 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
435 | 65 | 64933 | 64.933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
436 | 65 | 65015 | 65.015 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
437 | 65 | 65040 | 65.04 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
438 | 65 | 64916 | 64.916 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
439 | 65 | 65021 | 65.021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
440 | 65 | 64938 | 64.938 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
441 | 65 | 65021 | 65.021 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
442 | 65 | 65046 | 65.046 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
443 | 65 | 64930 | 64.93 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
444 | 65 | 65025 | 65.025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
445 | 65 | 65052 | 65.052 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
446 | 65 | 65030 | 65.03 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
447 | 65 | 64946 | 64.946 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
448 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
449 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
450 | 65 | 65044 | 65.044 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
451 | 65 | 65038 | 65.038 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
452 | 65 | 65047 | 65.047 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
453 | 65 | 65014 | 65.014 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
454 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
455 | 65 | 64933 | 64.933 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
456 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
457 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
458 | 65 | 65040 | 65.04 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
459 | 65 | 64936 | 64.936 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
460 | 65 | 64930 | 64.93 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
461 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
462 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
463 | 65 | 65038 | 65.038 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
464 | 65 | 65025 | 65.025 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
465 | 65 | 64955 | 64.955 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
466 | 65 | 64932 | 64.932 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
467 | 65 | 64942 | 64.942 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
468 | 65 | 64934 | 64.934 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
469 | 65 | 65037 | 65.037 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
470 | 65 | 64941 | 64.941 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
471 | 65 | 64927 | 64.927 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
472 | 65 | 64927 | 64.927 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
473 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
474 | 65 | 64931 | 64.931 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
475 | 65 | 65019 | 65.019 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60
476 | 65 | 64935 | 64.935 | 60 | 60.03 | 59.97 | 60

## Gráficas cálculo BM 30MHz
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia (en el POI) |  | Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) | Gráfica Frecuencia vs tiempo (en el POI) | Setpoint de potencia de la planta (en el POI)
*Gráfica frecuencia vs. Potencia (En salida de planta) |  | *Gráfica Potencia vs tiempo (en salida de planta)
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes

## Cálculo de la BM 0MHz - PB
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia en el POI (MW) | Valor Final potencia en el POI (MW) | *Valor inicial potencia en salida de planta (MW) | *Valor Final potencia en salida de planta (MW) | Potencia de referencia en el POI (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón descendente | 1 | 11/04/2024 - 11:39:18 a.m. | 60 | 59.98 | 65.012 | 65.668 |  |  | 65 | 60 | 59.98
Escalón descendente | 2 | 11/04/2024 - 11:39:49 a.m. | 59.98 | 59.96 | 65.668 | 66.329 |  |  | 65 | 59.98 | 59.96
Escalón de retorno | 3 | 11/04/2024 -11:40:17 a.m. | 59.96 | 59.98 | 66.329 | 65.761 |  |  | 65 | 59.96 | 59.98
Escalón de retorno | 4 | 11/04/2024 - 11:40:49 a.m. | 59.98 | 60 | 65.761 | 65.043 |  |  | 65 | 59.98 | 60
Escalón ascendente | 5 | 11/04/2024 - 11:44:20 a.m. | 60 | 60.02 | 64.956 | 64.383 |  |  | 65 | 60 | 60.02
Escalón ascendente | 6 | 11/04/2024 - 11:44:51 a.m. | 60.02 | 60.04 | 64.383 | 63.707 |  |  | 65 | 60.02 | 60.04
Escalón de retorno | 7 | 11/04/2024 - 11:45:23 a.m. | 60.04 | 60.02 | 63.707 | 64.307 |  |  | 65 | 60.04 | 60.02
Escalón de retorno | 8 | 11/04/2024 - 11:45:51 a.m. | 60.02 | 60 | 64.307 | 64.952 |  |  | 65 | 60.02 | 60
[12 empty] | 0 | Valor BM
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes

## Datos 0MHz (hidden)
Tiempo [s] | REFERENCIA Potencia activa [MW] |  | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz] | Referencia Frecuencia [Hz]
0 | 65 | 64908 | 64.908 | 60 | 60 | 60 | 60
1 | 65 | 65010 | 65.01 | 60 | 60 | 60 | 60
2 | 65 | 65024 | 65.024 | 60 | 60 | 60 | 60
3 | 65 | 65023 | 65.023 | 60 | 60 | 60 | 60
4 | 65 | 64906 | 64.906 | 60 | 60 | 60 | 60
5 | 65 | 65025 | 65.025 | 60 | 60 | 60 | 60
6 | 65 | 65003 | 65.003 | 60 | 60 | 60 | 60
7 | 65 | 64924 | 64.924 | 60 | 60 | 60 | 60
8 | 65 | 65011 | 65.011 | 60 | 60 | 60 | 60
9 | 65 | 64931 | 64.931 | 60 | 60 | 60 | 60
10 | 65 | 65007 | 65.007 | 60 | 60 | 60 | 60
11 | 65 | 65011 | 65.011 | 60 | 60 | 60 | 60
12 | 65 | 64923 | 64.923 | 60 | 60 | 60 | 60
13 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60 | 60 | 60
14 | 65 | 65017 | 65.017 | 60 | 60 | 60 | 60
15 | 65 | 65033 | 65.033 | 60 | 60 | 60 | 60
16 | 65 | 65023 | 65.023 | 60 | 60 | 60 | 60
17 | 65 | 65020 | 65.02 | 60 | 60 | 60 | 60
18 | 65 | 65030 | 65.03 | 60 | 60 | 60 | 60
19 | 65 | 65033 | 65.033 | 60 | 60 | 60 | 60
20 | 65 | 65026 | 65.026 | 60 | 60 | 60 | 60
21 | 65 | 64935 | 64.935 | 60 | 60 | 60 | 60
22 | 65 | 65023 | 65.023 | 60 | 60 | 60 | 60
23 | 65 | 65029 | 65.029 | 60 | 60 | 60 | 60
24 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60 | 60 | 60
25 | 65 | 65040 | 65.04 | 60 | 60 | 60 | 60
26 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60 | 60 | 60
27 | 65 | 65014 | 65.014 | 60 | 60 | 60 | 60
28 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60 | 60 | 60
29 | 65 | 65029 | 65.029 | 60 | 60 | 60 | 60
30 | 65 | 65035 | 65.035 | 60 | 60 | 60 | 60
31 | 65 | 65017 | 65.017 | 60 | 60 | 60 | 60
32 | 65 | 65046 | 65.046 | 60 | 60 | 60 | 60
33 | 65 | 65024 | 65.024 | 60 | 60 | 60 | 60
34 | 65 | 65019 | 65.019 | 60 | 60 | 60 | 60
35 | 65 | 65020 | 65.02 | 60 | 60 | 60 | 60
36 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60 | 60 | 60
37 | 65 | 65022 | 65.022 | 60 | 60 | 60 | 60
38 | 65 | 65023 | 65.023 | 60 | 60 | 60 | 60
39 | 65 | 65034 | 65.034 | 60 | 60 | 60 | 60
40 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60 | 60 | 60
41 | 65 | 65030 | 65.03 | 60 | 60 | 60 | 60
42 | 65 | 65049 | 65.049 | 60 | 60 | 60 | 60
43 | 65 | 65035 | 65.035 | 60 | 60 | 60 | 60
44 | 65 | 65034 | 65.034 | 60 | 60 | 60 | 60
45 | 65 | 65034 | 65.034 | 60 | 60 | 60 | 60
46 | 65 | 65034 | 65.034 | 60 | 60 | 60 | 60
47 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60 | 60 | 60
48 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60 | 60 | 60
49 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60 | 60 | 60
50 | 65 | 64928 | 64.928 | 60 | 60 | 60 | 60
51 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60 | 60 | 60
52 | 65 | 65028 | 65.028 | 59.98 | 60 | 60 | 60
53 | 65 | 65440 | 65.44 | 59.98 | 60 | 60 | 60
54 | 65 | 65554 | 65.554 | 59.98 | 60 | 60 | 60
55 | 65 | 65647 | 65.647 | 59.98 | 60 | 60 | 60
56 | 65 | 65640 | 65.64 | 59.98 | 60 | 60 | 60
57 | 65 | 65753 | 65.753 | 59.98 | 60 | 60 | 60
58 | 65 | 65742 | 65.742 | 59.98 | 60 | 60 | 60
59 | 65 | 65655 | 65.655 | 59.98 | 60 | 60 | 60
60 | 65 | 65755 | 65.755 | 59.98 | 60 | 60 | 60
61 | 65 | 65749 | 65.749 | 59.98 | 60 | 60 | 60
62 | 65 | 65648 | 65.648 | 59.98 | 60 | 60 | 60
63 | 65 | 65759 | 65.759 | 59.98 | 60 | 60 | 60
64 | 65 | 65650 | 65.65 | 59.98 | 60 | 60 | 60
65 | 65 | 65655 | 65.655 | 59.98 | 60 | 60 | 60
66 | 65 | 65757 | 65.757 | 59.98 | 60 | 60 | 60
67 | 65 | 65642 | 65.642 | 59.98 | 60 | 60 | 60
68 | 65 | 65749 | 65.749 | 59.98 | 60 | 60 | 60
69 | 65 | 65753 | 65.753 | 59.98 | 60 | 60 | 60
70 | 65 | 65748 | 65.748 | 59.98 | 60 | 60 | 60
71 | 65 | 65668 | 65.668 | 59.98 | 60 | 60 | 60
72 | 65 | 65652 | 65.652 | 59.98 | 60 | 60 | 60
73 | 65 | 65742 | 65.742 | 59.98 | 60 | 60 | 60
74 | 65 | 65733 | 65.733 | 59.98 | 60 | 60 | 60
75 | 65 | 65735 | 65.735 | 59.98 | 60 | 60 | 60
76 | 65 | 65656 | 65.656 | 59.98 | 60 | 60 | 60
77 | 65 | 65646 | 65.646 | 59.98 | 60 | 60 | 60
78 | 65 | 65739 | 65.739 | 59.98 | 60 | 60 | 60
79 | 65 | 65653 | 65.653 | 59.98 | 60 | 60 | 60
80 | 65 | 65657 | 65.657 | 59.98 | 60 | 60 | 60
81 | 65 | 65762 | 65.762 | 59.98 | 60 | 60 | 60
82 | 65 | 65744 | 65.744 | 59.98 | 60 | 60 | 60
83 | 65 | 65658 | 65.658 | 59.96 | 60 | 60 | 60
84 | 65 | 66039 | 66.039 | 59.96 | 60 | 60 | 60
85 | 65 | 66264 | 66.264 | 59.96 | 60 | 60 | 60
86 | 65 | 66352 | 66.352 | 59.96 | 60 | 60 | 60
87 | 65 | 66372 | 66.372 | 59.96 | 60 | 60 | 60
88 | 65 | 66367 | 66.367 | 59.96 | 60 | 60 | 60
89 | 65 | 66367 | 66.367 | 59.96 | 60 | 60 | 60
90 | 65 | 66346 | 66.346 | 59.96 | 60 | 60 | 60
91 | 65 | 66357 | 66.357 | 59.96 | 60 | 60 | 60
92 | 65 | 66358 | 66.358 | 59.96 | 60 | 60 | 60
93 | 65 | 66351 | 66.351 | 59.96 | 60 | 60 | 60
94 | 65 | 66359 | 66.359 | 59.96 | 60 | 60 | 60
95 | 65 | 66354 | 66.354 | 59.96 | 60 | 60 | 60
96 | 65 | 66367 | 66.367 | 59.96 | 60 | 60 | 60
97 | 65 | 66364 | 66.364 | 59.96 | 60 | 60 | 60
98 | 65 | 66344 | 66.344 | 59.96 | 60 | 60 | 60
99 | 65 | 66360 | 66.36 | 59.96 | 60 | 60 | 60
100 | 65 | 66358 | 66.358 | 59.96 | 60 | 60 | 60
101 | 65 | 66361 | 66.361 | 59.96 | 60 | 60 | 60
102 | 65 | 66366 | 66.366 | 59.96 | 60 | 60 | 60
103 | 65 | 66366 | 66.366 | 59.96 | 60 | 60 | 60
104 | 65 | 66456 | 66.456 | 59.96 | 60 | 60 | 60
105 | 65 | 66479 | 66.479 | 59.96 | 60 | 60 | 60
106 | 65 | 66461 | 66.461 | 59.96 | 60 | 60 | 60
107 | 65 | 66345 | 66.345 | 59.96 | 60 | 60 | 60
108 | 65 | 66361 | 66.361 | 59.96 | 60 | 60 | 60
109 | 65 | 66362 | 66.362 | 59.96 | 60 | 60 | 60
110 | 65 | 66345 | 66.345 | 59.96 | 60 | 60 | 60
111 | 65 | 66460 | 66.46 | 59.98 | 60 | 60 | 60
112 | 65 | 66171 | 66.171 | 59.98 | 60 | 60 | 60
113 | 65 | 65856 | 65.856 | 59.98 | 60 | 60 | 60
114 | 65 | 65864 | 65.864 | 59.98 | 60 | 60 | 60
115 | 65 | 65766 | 65.766 | 59.98 | 60 | 60 | 60
116 | 65 | 65757 | 65.757 | 59.98 | 60 | 60 | 60
117 | 65 | 65757 | 65.757 | 59.98 | 60 | 60 | 60
118 | 65 | 65749 | 65.749 | 59.98 | 60 | 60 | 60
119 | 65 | 65766 | 65.766 | 59.98 | 60 | 60 | 60
120 | 65 | 65732 | 65.732 | 59.98 | 60 | 60 | 60
121 | 65 | 65652 | 65.652 | 59.98 | 60 | 60 | 60
122 | 65 | 65753 | 65.753 | 59.98 | 60 | 60 | 60
123 | 65 | 65654 | 65.654 | 59.98 | 60 | 60 | 60
124 | 65 | 65644 | 65.644 | 59.98 | 60 | 60 | 60
125 | 65 | 65741 | 65.741 | 59.98 | 60 | 60 | 60
126 | 65 | 65647 | 65.647 | 59.98 | 60 | 60 | 60
127 | 65 | 65757 | 65.757 | 59.98 | 60 | 60 | 60
128 | 65 | 65756 | 65.756 | 59.98 | 60 | 60 | 60
129 | 65 | 65761 | 65.761 | 59.98 | 60 | 60 | 60
130 | 65 | 65660 | 65.66 | 59.98 | 60 | 60 | 60
131 | 65 | 65657 | 65.657 | 59.98 | 60 | 60 | 60
132 | 65 | 65758 | 65.758 | 59.98 | 60 | 60 | 60
133 | 65 | 65760 | 65.76 | 59.98 | 60 | 60 | 60
134 | 65 | 65756 | 65.756 | 59.98 | 60 | 60 | 60
135 | 65 | 65667 | 65.667 | 59.98 | 60 | 60 | 60
136 | 65 | 65665 | 65.665 | 59.98 | 60 | 60 | 60
137 | 65 | 65746 | 65.746 | 59.98 | 60 | 60 | 60
138 | 65 | 65753 | 65.753 | 59.98 | 60 | 60 | 60
139 | 65 | 65658 | 65.658 | 59.98 | 60 | 60 | 60
140 | 65 | 65660 | 65.66 | 59.98 | 60 | 60 | 60
141 | 65 | 65646 | 65.646 | 59.98 | 60 | 60 | 60
142 | 65 | 65744 | 65.744 | 59.98 | 60 | 60 | 60
143 | 65 | 65451 | 65.451 | 60 | 60 | 60 | 60
144 | 65 | 65241 | 65.241 | 60 | 60 | 60 | 60
145 | 65 | 65147 | 65.147 | 60 | 60 | 60 | 60
146 | 65 | 65136 | 65.136 | 60 | 60 | 60 | 60
147 | 65 | 65049 | 65.049 | 60 | 60 | 60 | 60
148 | 65 | 65042 | 65.042 | 60 | 60 | 60 | 60
149 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60 | 60 | 60
150 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60 | 60 | 60
151 | 65 | 65044 | 65.044 | 60 | 60 | 60 | 60
152 | 65 | 65035 | 65.035 | 60 | 60 | 60 | 60
153 | 65 | 65050 | 65.05 | 60 | 60 | 60 | 60
154 | 65 | 65034 | 65.034 | 60 | 60 | 60 | 60
155 | 65 | 65040 | 65.04 | 60 | 60 | 60 | 60
156 | 65 | 65046 | 65.046 | 60 | 60 | 60 | 60
157 | 65 | 64924 | 64.924 | 60 | 60 | 60 | 60
158 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60 | 60 | 60
159 | 65 | 65037 | 65.037 | 60 | 60 | 60 | 60
160 | 65 | 65034 | 65.034 | 60 | 60 | 60 | 60
161 | 65 | 64938 | 64.938 | 60 | 60 | 60 | 60
162 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60 | 60 | 60
163 | 65 | 65043 | 65.043 | 60 | 60 | 60 | 60
164 | 65 | 64940 | 64.94 | 60 | 60 | 60 | 60
165 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60 | 60 | 60
166 | 65 | 65038 | 65.038 | 60 | 60 | 60 | 60
167 | 65 | 64937 | 64.937 | 60 | 60 | 60 | 60
168 | 65 | 65049 | 65.049 | 60 | 60 | 60 | 60
169 | 65 | 64932 | 64.932 | 60 | 60 | 60 | 60
170 | 65 | 65038 | 65.038 | 60 | 60 | 60 | 60
171 | 65 | 64954 | 64.954 | 60 | 60 | 60 | 60
172 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60 | 60 | 60
173 | 65 | 65058 | 65.058 | 60 | 60 | 60 | 60
174 | 65 | 65051 | 65.051 | 60 | 60 | 60 | 60
175 | 65 | 65040 | 65.04 | 60 | 60 | 60 | 60
176 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60 | 60 | 60
177 | 65 | 65038 | 65.038 | 60 | 60 | 60 | 60
178 | 65 | 64934 | 64.934 | 60 | 60 | 60 | 60
179 | 65 | 65038 | 65.038 | 60 | 60 | 60 | 60
180 | 65 | 64937 | 64.937 | 60 | 60 | 60 | 60
181 | 65 | 64945 | 64.945 | 60 | 60 | 60 | 60
182 | 65 | 64946 | 64.946 | 60 | 60 | 60 | 60
183 | 65 | 64949 | 64.949 | 60 | 60 | 60 | 60
184 | 65 | 64947 | 64.947 | 60 | 60 | 60 | 60
185 | 65 | 64934 | 64.934 | 60 | 60 | 60 | 60
186 | 65 | 64933 | 64.933 | 60 | 60 | 60 | 60
187 | 65 | 65072 | 65.072 | 60 | 60 | 60 | 60
188 | 65 | 65033 | 65.033 | 60 | 60 | 60 | 60
189 | 65 | 65052 | 65.052 | 60 | 60 | 60 | 60
190 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60 | 60 | 60
191 | 65 | 65054 | 65.054 | 60 | 60 | 60 | 60
192 | 65 | 65050 | 65.05 | 60 | 60 | 60 | 60
193 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60 | 60 | 60
194 | 65 | 65055 | 65.055 | 60 | 60 | 60 | 60
195 | 65 | 65069 | 65.069 | 60 | 60 | 60 | 60
196 | 65 | 65046 | 65.046 | 60 | 60 | 60 | 60
197 | 65 | 65058 | 65.058 | 60 | 60 | 60 | 60
198 | 65 | 64948 | 64.948 | 60 | 60 | 60 | 60
199 | 65 | 64957 | 64.957 | 60 | 60 | 60 | 60
200 | 65 | 64943 | 64.943 | 60 | 60 | 60 | 60
201 | 65 | 64941 | 64.941 | 60 | 60 | 60 | 60
202 | 65 | 64951 | 64.951 | 60 | 60 | 60 | 60
203 | 65 | 64943 | 64.943 | 60 | 60 | 60 | 60
204 | 65 | 64956 | 64.956 | 60 | 60 | 60 | 60
205 | 65 | 64952 | 64.952 | 60 | 60 | 60 | 60
206 | 65 | 64949 | 64.949 | 60 | 60 | 60 | 60
207 | 65 | 64959 | 64.959 | 60 | 60 | 60 | 60
208 | 65 | 64951 | 64.951 | 60 | 60 | 60 | 60
209 | 65 | 64967 | 64.967 | 60 | 60 | 60 | 60
210 | 65 | 65049 | 65.049 | 60 | 60 | 60 | 60
211 | 65 | 65062 | 65.062 | 60 | 60 | 60 | 60
212 | 65 | 65054 | 65.054 | 60 | 60 | 60 | 60
213 | 65 | 65049 | 65.049 | 60 | 60 | 60 | 60
214 | 65 | 65056 | 65.056 | 60 | 60 | 60 | 60
215 | 65 | 65064 | 65.064 | 60 | 60 | 60 | 60
216 | 65 | 64959 | 64.959 | 60 | 60 | 60 | 60
217 | 65 | 64964 | 64.964 | 60 | 60 | 60 | 60
218 | 65 | 64947 | 64.947 | 60 | 60 | 60 | 60
219 | 65 | 64950 | 64.95 | 60 | 60 | 60 | 60
220 | 65 | 65063 | 65.063 | 60 | 60 | 60 | 60
221 | 65 | 65050 | 65.05 | 60 | 60 | 60 | 60
222 | 65 | 65060 | 65.06 | 60 | 60 | 60 | 60
223 | 65 | 65061 | 65.061 | 60 | 60 | 60 | 60
224 | 65 | 64960 | 64.96 | 60.02 | 60 | 60 | 60
225 | 65 | 64643 | 64.643 | 60.02 | 60 | 60 | 60
226 | 65 | 64557 | 64.557 | 60.02 | 60 | 60 | 60
227 | 65 | 64450 | 64.45 | 60.02 | 60 | 60 | 60
228 | 65 | 64342 | 64.342 | 60.02 | 60 | 60 | 60
229 | 65 | 64340 | 64.34 | 60.02 | 60 | 60 | 60
230 | 65 | 64330 | 64.33 | 60.02 | 60 | 60 | 60
231 | 65 | 64316 | 64.316 | 60.02 | 60 | 60 | 60
232 | 65 | 64323 | 64.323 | 60.02 | 60 | 60 | 60
233 | 65 | 64326 | 64.326 | 60.02 | 60 | 60 | 60
234 | 65 | 64340 | 64.34 | 60.02 | 60 | 60 | 60
235 | 65 | 64343 | 64.343 | 60.02 | 60 | 60 | 60
236 | 65 | 64451 | 64.451 | 60.02 | 60 | 60 | 60
237 | 65 | 64345 | 64.345 | 60.02 | 60 | 60 | 60
238 | 65 | 64353 | 64.353 | 60.02 | 60 | 60 | 60
239 | 65 | 64346 | 64.346 | 60.02 | 60 | 60 | 60
240 | 65 | 64339 | 64.339 | 60.02 | 60 | 60 | 60
241 | 65 | 64365 | 64.365 | 60.02 | 60 | 60 | 60
242 | 65 | 64338 | 64.338 | 60.02 | 60 | 60 | 60
243 | 65 | 64343 | 64.343 | 60.02 | 60 | 60 | 60
244 | 65 | 64355 | 64.355 | 60.02 | 60 | 60 | 60
245 | 65 | 64338 | 64.338 | 60.02 | 60 | 60 | 60
246 | 65 | 64331 | 64.331 | 60.02 | 60 | 60 | 60
247 | 65 | 64342 | 64.342 | 60.02 | 60 | 60 | 60
248 | 65 | 64336 | 64.336 | 60.02 | 60 | 60 | 60
249 | 65 | 64345 | 64.345 | 60.02 | 60 | 60 | 60
250 | 65 | 64345 | 64.345 | 60.02 | 60 | 60 | 60
251 | 65 | 64327 | 64.327 | 60.02 | 60 | 60 | 60
252 | 65 | 64341 | 64.341 | 60.02 | 60 | 60 | 60
253 | 65 | 64343 | 64.343 | 60.02 | 60 | 60 | 60
254 | 65 | 64348 | 64.348 | 60.02 | 60 | 60 | 60
255 | 65 | 64345 | 64.345 | 60.04 | 60 | 60 | 60
256 | 65 | 64032 | 64.032 | 60.04 | 60 | 60 | 60
257 | 65 | 63929 | 63.929 | 60.04 | 60 | 60 | 60
258 | 65 | 63734 | 63.734 | 60.04 | 60 | 60 | 60
259 | 65 | 63734 | 63.734 | 60.04 | 60 | 60 | 60
260 | 65 | 63726 | 63.726 | 60.04 | 60 | 60 | 60
261 | 65 | 63640 | 63.64 | 60.04 | 60 | 60 | 60
262 | 65 | 63723 | 63.723 | 60.04 | 60 | 60 | 60
263 | 65 | 63639 | 63.639 | 60.04 | 60 | 60 | 60
264 | 65 | 63642 | 63.642 | 60.04 | 60 | 60 | 60
265 | 65 | 63728 | 63.728 | 60.04 | 60 | 60 | 60
266 | 65 | 63640 | 63.64 | 60.04 | 60 | 60 | 60
267 | 65 | 63737 | 63.737 | 60.04 | 60 | 60 | 60
268 | 65 | 63621 | 63.621 | 60.04 | 60 | 60 | 60
269 | 65 | 63628 | 63.628 | 60.04 | 60 | 60 | 60
270 | 65 | 63643 | 63.643 | 60.04 | 60 | 60 | 60
271 | 65 | 63636 | 63.636 | 60.04 | 60 | 60 | 60
272 | 65 | 63637 | 63.637 | 60.04 | 60 | 60 | 60
273 | 65 | 63627 | 63.627 | 60.04 | 60 | 60 | 60
274 | 65 | 63646 | 63.646 | 60.04 | 60 | 60 | 60
275 | 65 | 63629 | 63.629 | 60.04 | 60 | 60 | 60
276 | 65 | 63636 | 63.636 | 60.04 | 60 | 60 | 60
277 | 65 | 63756 | 63.756 | 60.04 | 60 | 60 | 60
278 | 65 | 63647 | 63.647 | 60.04 | 60 | 60 | 60
279 | 65 | 63638 | 63.638 | 60.04 | 60 | 60 | 60
280 | 65 | 63624 | 63.624 | 60.04 | 60 | 60 | 60
281 | 65 | 63735 | 63.735 | 60.04 | 60 | 60 | 60
282 | 65 | 63635 | 63.635 | 60.04 | 60 | 60 | 60
283 | 65 | 63635 | 63.635 | 60.04 | 60 | 60 | 60
284 | 65 | 63637 | 63.637 | 60.04 | 60 | 60 | 60
285 | 65 | 63742 | 63.742 | 60.04 | 60 | 60 | 60
286 | 65 | 63636 | 63.636 | 60.04 | 60 | 60 | 60
287 | 65 | 63940 | 63.94 | 60.02 | 60 | 60 | 60
288 | 65 | 64144 | 64.144 | 60.02 | 60 | 60 | 60
289 | 65 | 64243 | 64.243 | 60.02 | 60 | 60 | 60
290 | 65 | 64249 | 64.249 | 60.02 | 60 | 60 | 60
291 | 65 | 64359 | 64.359 | 60.02 | 60 | 60 | 60
292 | 65 | 64254 | 64.254 | 60.02 | 60 | 60 | 60
293 | 65 | 64345 | 64.345 | 60.02 | 60 | 60 | 60
294 | 65 | 64360 | 64.36 | 60.02 | 60 | 60 | 60
295 | 65 | 64352 | 64.352 | 60.02 | 60 | 60 | 60
296 | 65 | 64363 | 64.363 | 60.02 | 60 | 60 | 60
297 | 65 | 64328 | 64.328 | 60.02 | 60 | 60 | 60
298 | 65 | 64232 | 64.232 | 60.02 | 60 | 60 | 60
299 | 65 | 64351 | 64.351 | 60.02 | 60 | 60 | 60
300 | 65 | 64344 | 64.344 | 60.02 | 60 | 60 | 60
301 | 65 | 64345 | 64.345 | 60.02 | 60 | 60 | 60
302 | 65 | 64355 | 64.355 | 60.02 | 60 | 60 | 60
303 | 65 | 64340 | 64.34 | 60.02 | 60 | 60 | 60
304 | 65 | 64355 | 64.355 | 60.02 | 60 | 60 | 60
305 | 65 | 64361 | 64.361 | 60.02 | 60 | 60 | 60
306 | 65 | 64240 | 64.24 | 60.02 | 60 | 60 | 60
307 | 65 | 64348 | 64.348 | 60.02 | 60 | 60 | 60
308 | 65 | 64341 | 64.341 | 60.02 | 60 | 60 | 60
309 | 65 | 64337 | 64.337 | 60.02 | 60 | 60 | 60
310 | 65 | 64341 | 64.341 | 60.02 | 60 | 60 | 60
311 | 65 | 64343 | 64.343 | 60.02 | 60 | 60 | 60
312 | 65 | 64347 | 64.347 | 60.02 | 60 | 60 | 60
313 | 65 | 64353 | 64.353 | 60.02 | 60 | 60 | 60
314 | 65 | 64350 | 64.35 | 60.02 | 60 | 60 | 60
315 | 65 | 64335 | 64.335 | 60 | 60 | 60 | 60
316 | 65 | 64439 | 64.439 | 60 | 60 | 60 | 60
317 | 65 | 64557 | 64.557 | 60 | 60 | 60 | 60
318 | 65 | 64745 | 64.745 | 60 | 60 | 60 | 60
319 | 65 | 64849 | 64.849 | 60 | 60 | 60 | 60
320 | 65 | 64955 | 64.955 | 60 | 60 | 60 | 60
321 | 65 | 64965 | 64.965 | 60 | 60 | 60 | 60
322 | 65 | 64959 | 64.959 | 60 | 60 | 60 | 60
323 | 65 | 64961 | 64.961 | 60 | 60 | 60 | 60
324 | 65 | 65067 | 65.067 | 60 | 60 | 60 | 60
325 | 65 | 64963 | 64.963 | 60 | 60 | 60 | 60
326 | 65 | 64947 | 64.947 | 60 | 60 | 60 | 60
327 | 65 | 64954 | 64.954 | 60 | 60 | 60 | 60
328 | 65 | 65051 | 65.051 | 60 | 60 | 60 | 60
329 | 65 | 65056 | 65.056 | 60 | 60 | 60 | 60
330 | 65 | 65065 | 65.065 | 60 | 60 | 60 | 60
331 | 65 | 65059 | 65.059 | 60 | 60 | 60 | 60
332 | 65 | 64956 | 64.956 | 60 | 60 | 60 | 60
333 | 65 | 64955 | 64.955 | 60 | 60 | 60 | 60
334 | 65 | 64959 | 64.959 | 60 | 60 | 60 | 60
335 | 65 | 65065 | 65.065 | 60 | 60 | 60 | 60
336 | 65 | 64950 | 64.95 | 60 | 60 | 60 | 60
337 | 65 | 64962 | 64.962 | 60 | 60 | 60 | 60
338 | 65 | 64958 | 64.958 | 60 | 60 | 60 | 60
339 | 65 | 64964 | 64.964 | 60 | 60 | 60 | 60
340 | 65 | 64953 | 64.953 | 60 | 60 | 60 | 60
341 | 65 | 64956 | 64.956 | 60 | 60 | 60 | 60
342 | 65 | 64964 | 64.964 | 60 | 60 | 60 | 60
343 | 65 | 64969 | 64.969 | 60 | 60 | 60 | 60
344 | 65 | 65056 | 65.056 | 60 | 60 | 60 | 60
345 | 65 | 65057 | 65.057 | 60 | 60 | 60 | 60
346 | 65 | 65064 | 65.064 | 60 | 60 | 60 | 60
347 | 65 | 64946 | 64.946 | 60 | 60 | 60 | 60
348 | 65 | 64961 | 64.961 | 60 | 60 | 60 | 60
349 | 65 | 64947 | 64.947 | 60 | 60 | 60 | 60
350 | 65 | 64939 | 64.939 | 60 | 60 | 60 | 60
351 | 65 | 64974 | 64.974 | 60 | 60 | 60 | 60
352 | 65 | 64967 | 64.967 | 60 | 60 | 60 | 60
353 | 65 | 65064 | 65.064 | 60 | 60 | 60 | 60
354 | 65 | 65048 | 65.048 | 60 | 60 | 60 | 60
355 | 65 | 65053 | 65.053 | 60 | 60 | 60 | 60
356 | 65 | 65061 | 65.061 | 60 | 60 | 60 | 60
357 | 65 | 64971 | 64.971 | 60 | 60 | 60 | 60
358 | 65 | 64956 | 64.956 | 60 | 60 | 60 | 60
359 | 65 | 64933 | 64.933 | 60 | 60 | 60 | 60
360 | 65 | 64972 | 64.972 | 60 | 60 | 60 | 60
361 | 65 | 65058 | 65.058 | 60 | 60 | 60 | 60
362 | 65 | 64943 | 64.943 | 60 | 60 | 60 | 60
363 | 65 | 64966 | 64.966 | 60 | 60 | 60 | 60
364 | 65 | 64956 | 64.956 | 60 | 60 | 60 | 60
365 | 65 | 64954 | 64.954 | 60 | 60 | 60 | 60
366 | 65 | 64959 | 64.959 | 60 | 60 | 60 | 60
367 | 65 | 64958 | 64.958 | 60 | 60 | 60 | 60
368 | 65 | 65051 | 65.051 | 60 | 60 | 60 | 60
369 | 65 | 65057 | 65.057 | 60 | 60 | 60 | 60

## Gráficas cálculo BM 0MHz
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia (en el POI) |  | Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) | Gráfica Frecuencia vs tiempo (en el POI) | Setpoint de potencia de la planta (en el POI)
*Gráfica frecuencia vs. Potencia (En salida de planta) |  | *Gráfica Potencia vs tiempo (en salida de planta)
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes

## Cálculo de la BM 120MHz - PB
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia en el POI (MW) | Valor Final potencia en el POI (MW) | *Valor inicial potencia en salida de planta (MW) | *Valor Final potencia en salida de planta (MW) | Potencia de referencia en el POI (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Escalón descendente | 1 | 11/04/2024 - 11:59:51 a.m. | 60 | 59.94 | 65 | 65 |  |  | 65 | 60 | 59.94
Escalón descendente | 2 | 11/04/2024 - 12:00:24 p.m. | 59.94 | 59.76 | 65 | 68.881 |  |  | 65 | 59.94 | 59.76
Escalón de retorno | 3 | 11/04/2024 -12:00:58 p.m. | 59.76 | 59.94 | 68.881 | 65.009 |  |  | 65 | 59.76 | 59.94
Escalón de retorno | 4 | 11/04/2024 - 12:01:31 p.m. | 59.94 | 60 | 65.009 | 65.011 |  |  | 65 | 59.94 | 60
Escalón ascendente | 5 | 11/04/2024 - 12:05:43 p.m. | 60 | 60.06 | 64.987 | 65.011 |  |  | 65 | 60 | 60.06
Escalón ascendente | 6 | 11/04/2024 - 12:06:12 p.m. | 60.06 | 60.24 | 65.011 | 61.004 |  |  | 65 | 60.06 | 60.24
Escalón de retorno | 7 | 11/04/2024 - 12:06:48 p.m. | 60.24 | 60.06 | 61.004 | 64.999 |  |  | 65 | 60.24 | 60.06
Escalón de retorno | 8 | 11/04/2024 - 12:07:27 p.m. | 60.06 | 60 | 64.999 | 65.003 |  |  | 65 | 60.06 | 60
[12 empty] | 120 | Valor BM
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes

## Datos 120 MHz (hidden)
Tiempo [s] | REFERENCIA Potencia activa [MW] |  | POTENCIA ACTIVA en el PC [MW] | FRECUENCIA [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz] | Referencia Frecuencia [Hz]
0 | 65 | 65058 | 65.058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
1 | 65 | 65055 | 65.055 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
2 | 65 | 65029 | 65.029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
3 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
4 | 65 | 65056 | 65.056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
5 | 65 | 65042 | 65.042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
6 | 65 | 64943 | 64.943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
7 | 65 | 64947 | 64.947 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
8 | 65 | 64951 | 64.951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
9 | 65 | 64951 | 64.951 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
10 | 65 | 64931 | 64.931 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
11 | 65 | 65053 | 65.053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
12 | 65 | 65056 | 65.056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
13 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
14 | 65 | 65054 | 65.054 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
15 | 65 | 65054 | 65.054 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
16 | 65 | 65056 | 65.056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
17 | 65 | 65050 | 65.05 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
18 | 65 | 65056 | 65.056 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
19 | 65 | 65055 | 65.055 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
20 | 65 | 65058 | 65.058 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
21 | 65 | 65074 | 65.074 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
22 | 65 | 65069 | 65.069 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
23 | 65 | 64943 | 64.943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
24 | 65 | 64957 | 64.957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
25 | 65 | 64967 | 64.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
26 | 65 | 64945 | 64.945 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
27 | 65 | 64940 | 64.94 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
28 | 65 | 64965 | 64.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
29 | 65 | 64978 | 64.978 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
30 | 65 | 65061 | 65.061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
31 | 65 | 65057 | 65.057 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
32 | 65 | 64961 | 64.961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
33 | 65 | 64965 | 64.965 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
34 | 65 | 64959 | 64.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
35 | 65 | 64946 | 64.946 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
36 | 65 | 64964 | 64.964 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
37 | 65 | 64962 | 64.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
38 | 65 | 65062 | 65.062 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
39 | 65 | 65057 | 65.057 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
40 | 65 | 65059 | 65.059 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
41 | 65 | 64963 | 64.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
42 | 65 | 64970 | 64.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
43 | 65 | 64976 | 64.976 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
44 | 65 | 65067 | 65.067 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
45 | 65 | 64967 | 64.967 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
46 | 65 | 64970 | 64.97 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
47 | 65 | 65067 | 65.067 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
48 | 65 | 65061 | 65.061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
49 | 65 | 64959 | 64.959 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
50 | 65 | 64955 | 64.955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
51 | 65 | 64953 | 64.953 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
52 | 65 | 64962 | 64.962 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
53 | 65 | 65061 | 65.061 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
54 | 65 | 65076 | 65.076 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
55 | 65 | 64960 | 64.96 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
56 | 65 | 64956 | 64.956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
57 | 65 | 65072 | 65.072 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
58 | 65 | 65063 | 65.063 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
59 | 65 | 64945 | 64.945 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
60 | 65 | 64964 | 64.964 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
61 | 65 | 65076 | 65.076 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
62 | 65 | 65040 | 65.04 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
63 | 65 | 65085 | 65.085 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
64 | 65 | 64938 | 64.938 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
65 | 65 | 64966 | 64.966 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
66 | 65 | 65054 | 65.054 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
67 | 65 | 65064 | 65.064 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
68 | 65 | 65062 | 65.062 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
69 | 65 | 64954 | 64.954 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
70 | 65 | 64980 | 64.98 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
71 | 65 | 65049 | 65.049 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
72 | 65 | 65052 | 65.052 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
73 | 65 | 64959 | 64.959 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
74 | 65 | 64949 | 64.949 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
75 | 65 | 64969 | 64.969 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
76 | 65 | 65049 | 65.049 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
77 | 65 | 65052 | 65.052 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
78 | 65 | 65075 | 65.075 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
79 | 65 | 64975 | 64.975 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
80 | 65 | 64955 | 64.955 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
81 | 65 | 65073 | 65.073 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
82 | 65 | 64956 | 64.956 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
83 | 65 | 64957 | 64.957 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
84 | 65 | 64957 | 64.957 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
85 | 65 | 64978 | 64.978 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
86 | 65 | 64975 | 64.975 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
87 | 65 | 65061 | 65.061 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
88 | 65 | 65056 | 65.056 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
89 | 65 | 64963 | 64.963 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
90 | 65 | 64986 | 64.986 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
91 | 65 | 67198 | 67.198 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
92 | 65 | 68104 | 68.104 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
93 | 65 | 68536 | 68.536 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
94 | 65 | 68824 | 68.824 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
95 | 65 | 68916 | 68.916 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
96 | 65 | 69025 | 69.025 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
97 | 65 | 69130 | 69.13 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
98 | 65 | 69128 | 69.128 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
99 | 65 | 69112 | 69.112 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
100 | 65 | 69108 | 69.108 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
101 | 65 | 69100 | 69.1 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
102 | 65 | 69113 | 69.113 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
103 | 65 | 69118 | 69.118 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
104 | 65 | 69117 | 69.117 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
105 | 65 | 69104 | 69.104 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
106 | 65 | 69095 | 69.095 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
107 | 65 | 69183 | 69.183 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
108 | 65 | 69207 | 69.207 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
109 | 65 | 69081 | 69.081 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
110 | 65 | 69091 | 69.091 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
111 | 65 | 69094 | 69.094 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
112 | 65 | 69098 | 69.098 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
113 | 65 | 69184 | 69.184 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
114 | 65 | 69184 | 69.184 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
115 | 65 | 69179 | 69.179 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
116 | 65 | 69191 | 69.191 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
117 | 65 | 69080 | 69.08 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
118 | 65 | 69092 | 69.092 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
119 | 65 | 69063 | 69.063 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
120 | 65 | 69080 | 69.08 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
121 | 65 | 69073 | 69.073 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
122 | 65 | 69171 | 69.171 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
123 | 65 | 69190 | 69.19 | 59.76 | 60.12 | 59.88 | 60
124 | 65 | 67555 | 67.555 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
125 | 65 | 66450 | 66.45 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
126 | 65 | 65825 | 65.825 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
127 | 65 | 65406 | 65.406 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
128 | 65 | 65216 | 65.216 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
129 | 65 | 65104 | 65.104 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
130 | 65 | 65114 | 65.114 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
131 | 65 | 65008 | 65.008 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
132 | 65 | 65004 | 65.004 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
133 | 65 | 65007 | 65.007 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
134 | 65 | 65020 | 65.02 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
135 | 65 | 65018 | 65.018 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
136 | 65 | 65010 | 65.01 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
137 | 65 | 65023 | 65.023 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
138 | 65 | 64995 | 64.995 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
139 | 65 | 65021 | 65.021 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
140 | 65 | 64990 | 64.99 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
141 | 65 | 65002 | 65.002 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
142 | 65 | 65020 | 65.02 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
143 | 65 | 64999 | 64.999 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
144 | 65 | 65010 | 65.01 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
145 | 65 | 65039 | 65.039 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
146 | 65 | 65027 | 65.027 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
147 | 65 | 65029 | 65.029 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
148 | 65 | 65041 | 65.041 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
149 | 65 | 65029 | 65.029 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
150 | 65 | 65009 | 65.009 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
151 | 65 | 64908 | 64.908 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
152 | 65 | 65018 | 65.018 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
153 | 65 | 64926 | 64.926 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
154 | 65 | 65013 | 65.013 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
155 | 65 | 65062 | 65.062 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
156 | 65 | 65010 | 65.01 | 59.94 | 60.12 | 59.88 | 60
157 | 65 | 65023 | 65.023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
158 | 65 | 65009 | 65.009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
159 | 65 | 65033 | 65.033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
160 | 65 | 64918 | 64.918 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
161 | 65 | 65044 | 65.044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
162 | 65 | 65033 | 65.033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
163 | 65 | 65016 | 65.016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
164 | 65 | 65018 | 65.018 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
165 | 65 | 65034 | 65.034 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
166 | 65 | 65011 | 65.011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
167 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
168 | 65 | 65042 | 65.042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
169 | 65 | 65035 | 65.035 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
170 | 65 | 65020 | 65.02 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
171 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
172 | 65 | 65024 | 65.024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
173 | 65 | 65026 | 65.026 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
174 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
175 | 65 | 65034 | 65.034 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
176 | 65 | 65025 | 65.025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
177 | 65 | 64913 | 64.913 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
178 | 65 | 65017 | 65.017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
179 | 65 | 64934 | 64.934 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
180 | 65 | 65049 | 65.049 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
181 | 65 | 65031 | 65.031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
182 | 65 | 64944 | 64.944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
183 | 65 | 64917 | 64.917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
184 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
185 | 65 | 65034 | 65.034 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
186 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
187 | 65 | 65036 | 65.036 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
188 | 65 | 65037 | 65.037 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
189 | 65 | 65023 | 65.023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
190 | 65 | 65046 | 65.046 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
191 | 65 | 64955 | 64.955 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
192 | 65 | 64916 | 64.916 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
193 | 65 | 65065 | 65.065 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
194 | 65 | 64961 | 64.961 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
195 | 65 | 64974 | 64.974 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
196 | 65 | 64956 | 64.956 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
197 | 65 | 64952 | 64.952 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
198 | 65 | 64957 | 64.957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
199 | 65 | 64957 | 64.957 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
200 | 65 | 64963 | 64.963 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
201 | 65 | 64943 | 64.943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
202 | 65 | 65053 | 65.053 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
203 | 65 | 65048 | 65.048 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
204 | 65 | 65057 | 65.057 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
205 | 65 | 64948 | 64.948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
206 | 65 | 64938 | 64.938 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
207 | 65 | 64940 | 64.94 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
208 | 65 | 64944 | 64.944 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
209 | 65 | 64928 | 64.928 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
210 | 65 | 64948 | 64.948 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
211 | 65 | 65044 | 65.044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
212 | 65 | 65042 | 65.042 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
213 | 65 | 65055 | 65.055 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
214 | 65 | 65044 | 65.044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
215 | 65 | 64926 | 64.926 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
216 | 65 | 64937 | 64.937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
217 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
218 | 65 | 64943 | 64.943 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
219 | 65 | 65027 | 65.027 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
220 | 65 | 65040 | 65.04 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
221 | 65 | 64937 | 64.937 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
222 | 65 | 65015 | 65.015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
223 | 65 | 64907 | 64.907 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
224 | 65 | 64927 | 64.927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
225 | 65 | 65044 | 65.044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
226 | 65 | 64925 | 64.925 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
227 | 65 | 65080 | 65.08 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
228 | 65 | 65044 | 65.044 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
229 | 65 | 65019 | 65.019 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
230 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
231 | 65 | 65031 | 65.031 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
232 | 65 | 65021 | 65.021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
233 | 65 | 65011 | 65.011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
234 | 65 | 65021 | 65.021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
235 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
236 | 65 | 64911 | 64.911 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
237 | 65 | 64966 | 64.966 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
238 | 65 | 65020 | 65.02 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
239 | 65 | 64942 | 64.942 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
240 | 65 | 64932 | 64.932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
241 | 65 | 65023 | 65.023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
242 | 65 | 64938 | 64.938 | 60.01 | 60.12 | 59.88 | 60
243 | 65 | 65027 | 65.027 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
244 | 65 | 65030 | 65.03 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
245 | 65 | 65056 | 65.056 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
246 | 65 | 65038 | 65.038 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
247 | 65 | 65035 | 65.035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
248 | 65 | 64945 | 64.945 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
249 | 65 | 65045 | 65.045 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
250 | 65 | 65015 | 65.015 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
251 | 65 | 65035 | 65.035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
252 | 65 | 65029 | 65.029 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
253 | 65 | 65023 | 65.023 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
254 | 65 | 64924 | 64.924 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
255 | 65 | 65035 | 65.035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
256 | 65 | 65001 | 65.001 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
257 | 65 | 65048 | 65.048 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
258 | 65 | 65009 | 65.009 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
259 | 65 | 64929 | 64.929 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
260 | 65 | 65042 | 65.042 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
261 | 65 | 65039 | 65.039 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
262 | 65 | 64923 | 64.923 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
263 | 65 | 64950 | 64.95 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
264 | 65 | 65041 | 65.041 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
265 | 65 | 65031 | 65.031 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
266 | 65 | 65034 | 65.034 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
267 | 65 | 64920 | 64.92 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
268 | 65 | 65022 | 65.022 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
269 | 65 | 65040 | 65.04 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
270 | 65 | 65019 | 65.019 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
271 | 65 | 65042 | 65.042 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
272 | 65 | 64916 | 64.916 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
273 | 65 | 62702 | 62.702 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
274 | 65 | 61856 | 61.856 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
275 | 65 | 61336 | 61.336 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
276 | 65 | 61051 | 61.051 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
277 | 65 | 60957 | 60.957 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
278 | 65 | 60853 | 60.853 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
279 | 65 | 60840 | 60.84 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
280 | 65 | 60755 | 60.755 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
281 | 65 | 60859 | 60.859 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
282 | 65 | 60744 | 60.744 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
283 | 65 | 60741 | 60.741 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
284 | 65 | 60854 | 60.854 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
285 | 65 | 60749 | 60.749 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
286 | 65 | 60737 | 60.737 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
287 | 65 | 60750 | 60.75 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
288 | 65 | 60849 | 60.849 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
289 | 65 | 60720 | 60.72 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
290 | 65 | 60824 | 60.824 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
291 | 65 | 60767 | 60.767 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
292 | 65 | 60740 | 60.74 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
293 | 65 | 60762 | 60.762 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
294 | 65 | 60754 | 60.754 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
295 | 65 | 60866 | 60.866 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
296 | 65 | 60735 | 60.735 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
297 | 65 | 60739 | 60.739 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
298 | 65 | 60841 | 60.841 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
299 | 65 | 60750 | 60.75 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
300 | 65 | 60757 | 60.757 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
301 | 65 | 60865 | 60.865 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
302 | 65 | 60744 | 60.744 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
303 | 65 | 60756 | 60.756 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
304 | 65 | 60742 | 60.742 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
305 | 65 | 60760 | 60.76 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
306 | 65 | 60745 | 60.745 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
307 | 65 | 60750 | 60.75 | 60.24 | 60.12 | 59.88 | 60
308 | 65 | 60768 | 60.768 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
309 | 65 | 62484 | 62.484 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
310 | 65 | 63598 | 63.598 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
311 | 65 | 64225 | 64.225 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
312 | 65 | 64530 | 64.53 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
313 | 65 | 64723 | 64.723 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
314 | 65 | 64832 | 64.832 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
315 | 65 | 64934 | 64.934 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
316 | 65 | 64948 | 64.948 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
317 | 65 | 65043 | 65.043 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
318 | 65 | 65048 | 65.048 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
319 | 65 | 65033 | 65.033 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
320 | 65 | 65038 | 65.038 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
321 | 65 | 64956 | 64.956 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
322 | 65 | 64950 | 64.95 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
323 | 65 | 64947 | 64.947 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
324 | 65 | 64960 | 64.96 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
325 | 65 | 64947 | 64.947 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
326 | 65 | 64928 | 64.928 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
327 | 65 | 65047 | 65.047 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
328 | 65 | 65035 | 65.035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
329 | 65 | 64935 | 64.935 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
330 | 65 | 65038 | 65.038 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
331 | 65 | 65027 | 65.027 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
332 | 65 | 64935 | 64.935 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
333 | 65 | 64930 | 64.93 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
334 | 65 | 65029 | 65.029 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
335 | 65 | 64928 | 64.928 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
336 | 65 | 65035 | 65.035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
337 | 65 | 65030 | 65.03 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
338 | 65 | 65025 | 65.025 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
339 | 65 | 65043 | 65.043 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
340 | 65 | 65042 | 65.042 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
341 | 65 | 65035 | 65.035 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
342 | 65 | 65025 | 65.025 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
343 | 65 | 64916 | 64.916 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
344 | 65 | 65029 | 65.029 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
345 | 65 | 65027 | 65.027 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
346 | 65 | 65017 | 65.017 | 60.06 | 60.12 | 59.88 | 60
347 | 65 | 65029 | 65.029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
348 | 65 | 64930 | 64.93 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
349 | 65 | 65021 | 65.021 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
350 | 65 | 64917 | 64.917 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
351 | 65 | 65002 | 65.002 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
352 | 65 | 65038 | 65.038 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
353 | 65 | 65043 | 65.043 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
354 | 65 | 65032 | 65.032 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
355 | 65 | 65029 | 65.029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
356 | 65 | 65030 | 65.03 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
357 | 65 | 64923 | 64.923 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
358 | 65 | 65013 | 65.013 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
359 | 65 | 65025 | 65.025 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
360 | 65 | 65016 | 65.016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
361 | 65 | 65039 | 65.039 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
362 | 65 | 65033 | 65.033 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
363 | 65 | 65005 | 65.005 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
364 | 65 | 65009 | 65.009 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
365 | 65 | 64908 | 64.908 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
366 | 65 | 65018 | 65.018 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
367 | 65 | 64915 | 64.915 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
368 | 65 | 65007 | 65.007 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
369 | 65 | 65017 | 65.017 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
370 | 65 | 65023 | 65.023 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
371 | 65 | 65029 | 65.029 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
372 | 65 | 65020 | 65.02 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
373 | 65 | 65045 | 65.045 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
374 | 65 | 64932 | 64.932 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
375 | 65 | 65015 | 65.015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
376 | 65 | 64935 | 64.935 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
377 | 65 | 65030 | 65.03 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
378 | 65 | 65020 | 65.02 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
379 | 65 | 65075 | 65.075 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
380 | 65 | 65015 | 65.015 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
381 | 65 | 65016 | 65.016 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
382 | 65 | 64927 | 64.927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
383 | 65 | 65028 | 65.028 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
384 | 65 | 64927 | 64.927 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
385 | 65 | 65024 | 65.024 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
386 | 65 | 65022 | 65.022 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60
387 | 65 | 65011 | 65.011 | 60 | 60.12 | 59.88 | 60

## Gráficas cálculo BM 120MHz
Anexo 2 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Potencia (en el POI) |  | Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) | Gráfica Frecuencia vs tiempo (en el POI) | Setpoint de potencia de la planta (en el POI)
*Gráfica frecuencia vs. Potencia (En salida de planta) |  | *Gráfica Potencia vs tiempo (en salida de planta)
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
* Aplica para el caso de autogeneradores que no entregan excedentes