## Reg_Consignas de potencia
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, y la potencia de referencia para cada uno de las consignas realizadas
Fecha y hora: |  | 2024-04-14 13:46 |  | Fecha y hora: |  |  | 2024-04-14 13:48
Consigna Ascendente |  |  |  | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia activa (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia activa (MW) en salida de planta
0 | 70.041 | 70 |  | 0 | 75.103 | 75
1 | 70.037 | 70 |  | 1 | 74.979 | 75
2 | 70.054 | 70 |  | 2 | 75.016 | 75
3 | 70.062 | 70 |  | 3 | 75.035 | 75
4 | 70.059 | 70 |  | 4 | 75.041 | 75
5 | 70.057 | 70 |  | 5 | 75.039 | 75
6 | 69.965 | 70 |  | 6 | 74.978 | 75
7 | 69.954 | 70 |  | 7 | 74.995 | 75
8 | 69.948 | 70 |  | 8 | 74.993 | 75
9 | 70.059 | 70 |  | 9 | 74.989 | 75
10 | 70.068 | 70 |  | 10 | 75.108 | 75
11 | 69.965 | 70 |  | 11 | 74.994 | 75
12 | 69.961 | 70 |  | 12 | 75.029 | 75
13 | 70.075 | 70 |  | 13 | 75.04 | 75
14 | 69.985 | 70 |  | 14 | 75.032 | 75
15 | 70.091 | 70 |  | 15 | 75.06 | 75
16 | 69.989 | 70 |  | 16 | 75.034 | 75
17 | 69.988 | 70 |  | 17 | 75.044 | 75
18 | 70.087 | 70 |  | 18 | 75.051 | 75
19 | 69.987 | 70 |  | 19 | 75.026 | 75
20 | 69.986 | 70 |  | 20 | 75.06 | 75
21 | 70.013 | 70 |  | 21 | 75.03 | 75
22 | 69.996 | 75 |  | 22 | 74.944 | 75
23 | 70.103 | 75 |  | 23 | 75.029 | 75
24 | 70.209 | 75 |  | 24 | 75.006 | 75
25 | 70.295 | 75 |  | 25 | 75.016 | 75
26 | 70.377 | 75 |  | 26 | 75.01 | 75
27 | 70.587 | 75 |  | 27 | 74.988 | 75
28 | 70.784 | 75 |  | 28 | 74.997 | 75
29 | 70.975 | 75 |  | 29 | 74.966 | 75
30 | 71.154 | 75 |  | 30 | 74.965 | 75
31 | 71.377 | 75 |  | 31 | 74.956 | 75
32 | 71.459 | 75 |  | 32 | 74.945 | 75
33 | 71.65 | 75 |  | 33 | 74.931 | 75
34 | 71.84 | 75 |  | 34 | 74.909 | 75
35 | 72.039 | 75 |  | 35 | 75.002 | 75
36 | 72.233 | 75 |  | 36 | 75.014 | 75
37 | 72.32 | 75 |  | 37 | 75.004 | 70
38 | 72.517 | 75 |  | 38 | 74.881 | 70
39 | 72.712 | 75 |  | 39 | 74.792 | 70
40 | 72.901 | 75 |  | 40 | 74.679 | 70
41 | 73.099 | 75 |  | 41 | 74.493 | 70
42 | 73.174 | 75 |  | 42 | 74.273 | 70
43 | 73.438 | 75 |  | 43 | 74.072 | 70
44 | 73.616 | 75 |  | 44 | 73.979 | 70
45 | 73.72 | 75 |  | 45 | 73.765 | 70
46 | 73.983 | 75 |  | 46 | 73.589 | 70
47 | 74.153 | 75 |  | 47 | 73.378 | 70
48 | 74.316 | 75 |  | 48 | 73.262 | 70
49 | 74.484 | 75 |  | 49 | 72.971 | 70
50 | 74.634 | 75 |  | 50 | 72.868 | 70
51 | 74.707 | 75 |  | 51 | 72.658 | 70
52 | 74.882 | 75 |  | 52 | 72.453 | 70
53 | 74.876 | 75 |  | 53 | 72.426 | 70
54 | 74.952 | 75 |  | 54 | 72.241 | 70
55 | 74.948 | 75 |  | 55 | 72.037 | 70
56 | 74.941 | 75 |  | 56 | 71.857 | 70
57 | 74.937 | 75 |  | 57 | 71.643 | 70
58 | 75.012 | 75 |  | 58 | 71.428 | 70
59 | 74.961 | 75 |  | 59 | 71.236 | 70
60 | 74.945 | 75 |  | 60 | 71.142 | 70
61 | 75.028 | 75 |  | 61 | 70.939 | 70
62 | 74.95 | 75 |  | 62 | 70.75 | 70
63 | 75.027 | 75 |  | 63 | 70.567 | 70
64 | 75.029 | 75 |  | 64 | 70.448 | 70
65 | 74.95 | 75 |  | 65 | 70.143 | 70
66 | 75.044 | 75 |  | 66 | 70.147 | 70
67 | 75.039 | 75 |  | 67 | 70.035 | 70
68 | 75.033 | 75 |  | 68 | 70.043 | 70
69 | 75.024 | 75 |  | 69 | 70.01 | 70
70 | 75.032 | 75 |  | 70 | 70.014 | 70
71 | 74.958 | 75 |  | 71 | 70.008 | 70
72 | 75.025 | 75 |  | 72 | 70.01 | 70
73 | 75.031 | 75 |  | 73 | 70.009 | 70
74 | 75.034 | 75 |  | 74 | 69.998 | 70
75 | 74.976 | 75 |  | 75 | 70.009 | 70
76 | 74.965 | 75 |  | 76 | 69.988 | 70
77 | 74.971 | 75 |  | 77 | 69.993 | 70
78 | 74.985 | 75 |  | 78 | 69.998 | 70
79 | 74.972 | 75 |  | 79 | 69.976 | 70
80 | 74.972 | 75 |  | 80 | 69.979 | 70
81 | 75.043 | 75 |  | 81 | 69.998 | 70
82 | 75.058 | 75 |  | 82 | 69.984 | 70
83 | 74.981 | 75 |  | 83 | 70.088 | 70
84 | 74.979 | 75 |  | 84 | 69.994 | 70
85 | 75.046 | 75 |  | 85 | 69.993 | 70
86 | 75.004 | 75 |  | 86 | 69.982 | 70
87 | 74.993 | 75 |  | 87 | 70.078 | 70
88 | 74.995 | 75 |  | 88 | 69.981 | 70
|  |  |  | 89 | 70.056 | 70
|  |  |  | 90 | 70.06 | 70
|  |  |  | 91 | 70.054 | 70
|  |  |  | 92 | 69.977 | 70
|  |  |  | 93 | 69.952 | 70
|  |  |  | 94 | 69.932 | 70
|  |  |  | 95 | 70.046 | 70
|  |  |  | 96 | 70.026 | 70
|  |  |  | 97 | 69.934 | 70
|  |  |  | 98 | 69.943 | 70
|  |  |  | 99 | 70.053 | 70
|  |  |  | 100 | 70.037 | 70
|  |  |  | 101 | 69.936 | 70
|  |  |  | 102 | 69.957 | 70
|  |  |  | 103 | 69.944 | 70
|  |  |  | 104 | 70.044 | 70
|  |  |  | 105 | 70.045 | 70
|  |  |  | 106 | 70.042 | 70

## Datos prueba (hidden)
Tiempo [s] | Potencia Activa [MW] | Potencia de referencia [MW] |  |  | Esc. Asc |  |  |  |  | Esc. Desc.
0 | 75.043 | 75 |  |  | Tiempo [s] | Potencia Activa [MW] | Potencia de referencia [MW] |  |  | Tiempo [s] | Potencia Activa [MW] | Potencia de referencia [MW]
1 | 75.086 | 75 |  | 270 | 0 | 75.103 | 75 | X | 377 | 0 | 70.041 | 70 | X
2 | 75.058 | 75 |  | 271 | 1 | 74.979 | 75 |  | 378 | 1 | 70.037 | 70
3 | 75.022 | 75 |  | 272 | 2 | 75.016 | 75 |  | 379 | 2 | 70.054 | 70
4 | 75.049 | 75 |  | 273 | 3 | 75.035 | 75 |  | 380 | 3 | 70.062 | 70
5 | 75.045 | 75 |  | 274 | 4 | 75.041 | 75 |  | 381 | 4 | 70.059 | 70
6 | 75.004 | 75 |  | 275 | 5 | 75.039 | 75 |  | 382 | 5 | 70.057 | 70
7 | 74.984 | 75 |  | 276 | 6 | 74.978 | 75 |  | 383 | 6 | 69.965 | 70
8 | 75.06 | 75 |  | 277 | 7 | 74.995 | 75 |  | 384 | 7 | 69.954 | 70
9 | 75.019 | 75 |  | 278 | 8 | 74.993 | 75 |  | 385 | 8 | 69.948 | 70
10 | 75.018 | 75 |  | 279 | 9 | 74.989 | 75 |  | 386 | 9 | 70.059 | 70
11 | 75.045 | 75 |  | 280 | 10 | 75.108 | 75 |  | 387 | 10 | 70.068 | 70
12 | 75.029 | 75 |  | 281 | 11 | 74.994 | 75 |  | 388 | 11 | 69.965 | 70
13 | 75.046 | 75 |  | 282 | 12 | 75.029 | 75 |  | 389 | 12 | 69.961 | 70
14 | 74.942 | 75 |  | 283 | 13 | 75.04 | 75 |  | 390 | 13 | 70.075 | 70
15 | 74.99 | 75 |  | 284 | 14 | 75.032 | 75 |  | 391 | 14 | 69.985 | 70
16 | 74.981 | 75 |  | 285 | 15 | 75.06 | 75 |  | 392 | 15 | 70.091 | 70
17 | 75.002 | 75 |  | 286 | 16 | 75.034 | 75 |  | 393 | 16 | 69.989 | 70
18 | 75.042 | 75 |  | 287 | 17 | 75.044 | 75 |  | 394 | 17 | 69.988 | 70
19 | 75.022 | 75 |  | 288 | 18 | 75.051 | 75 |  | 395 | 18 | 70.087 | 70
20 | 75.038 | 75 |  | 289 | 19 | 75.026 | 75 |  | 396 | 19 | 69.987 | 70
21 | 75.059 | 75 |  | 290 | 20 | 75.06 | 75 |  | 397 | 20 | 69.986 | 70
22 | 75.055 | 75 |  | 291 | 21 | 75.03 | 75 |  | 398 | 21 | 70.013 | 70
23 | 75.054 | 75 |  | 292 | 22 | 74.944 | 75 |  | 399 | 22 | 69.996 | 75
24 | 75.032 | 75 |  | 293 | 23 | 75.029 | 75 |  | 400 | 23 | 70.103 | 75
25 | 75.061 | 75 |  | 294 | 24 | 75.006 | 75 |  | 401 | 24 | 70.209 | 75
26 | 75.013 | 75 |  | 295 | 25 | 75.016 | 75 |  | 402 | 25 | 70.295 | 75
27 | 74.972 | 75 |  | 296 | 26 | 75.01 | 75 |  | 403 | 26 | 70.377 | 75
28 | 74.984 | 75 |  | 297 | 27 | 74.988 | 75 |  | 404 | 27 | 70.587 | 75
29 | 74.995 | 75 |  | 298 | 28 | 74.997 | 75 |  | 405 | 28 | 70.784 | 75
30 | 74.995 | 75 |  | 299 | 29 | 74.966 | 75 |  | 406 | 29 | 70.975 | 75
31 | 75.033 | 75 |  | 300 | 30 | 74.965 | 75 |  | 407 | 30 | 71.154 | 75
32 | 74.996 | 75 |  | 301 | 31 | 74.956 | 75 |  | 408 | 31 | 71.377 | 75
33 | 75.008 | 75 |  | 302 | 32 | 74.945 | 75 |  | 409 | 32 | 71.459 | 75
34 | 75.004 | 75 |  | 303 | 33 | 74.931 | 75 |  | 410 | 33 | 71.65 | 75
35 | 74.996 | 75 |  | 304 | 34 | 74.909 | 75 |  | 411 | 34 | 71.84 | 75
36 | 75.02 | 75 |  | 305 | 35 | 75.002 | 75 |  | 412 | 35 | 72.039 | 75
37 | 75.012 | 75 |  | 306 | 36 | 75.014 | 75 |  | 413 | 36 | 72.233 | 75
38 | 75.012 | 75 |  | 307 | 37 | 75.004 | 70 |  | 414 | 37 | 72.32 | 75
39 | 75.022 | 75 |  | 308 | 38 | 74.881 | 70 |  | 415 | 38 | 72.517 | 75
40 | 74.999 | 75 |  | 309 | 39 | 74.792 | 70 |  | 416 | 39 | 72.712 | 75
41 | 75.01 | 75 |  | 310 | 40 | 74.679 | 70 |  | 417 | 40 | 72.901 | 75
42 | 75.015 | 75 |  | 311 | 41 | 74.493 | 70 |  | 418 | 41 | 73.099 | 75
43 | 75.015 | 75 |  | 312 | 42 | 74.273 | 70 |  | 419 | 42 | 73.174 | 75
44 | 75.033 | 75 |  | 313 | 43 | 74.072 | 70 |  | 420 | 43 | 73.438 | 75
45 | 75.008 | 75 |  | 314 | 44 | 73.979 | 70 |  | 421 | 44 | 73.616 | 75
46 | 75.016 | 75 |  | 315 | 45 | 73.765 | 70 |  | 422 | 45 | 73.72 | 75
47 | 75.024 | 75 |  | 316 | 46 | 73.589 | 70 |  | 423 | 46 | 73.983 | 75
48 | 74.912 | 75 |  | 317 | 47 | 73.378 | 70 |  | 424 | 47 | 74.153 | 75
49 | 75.03 | 75 |  | 318 | 48 | 73.262 | 70 |  | 425 | 48 | 74.316 | 75
50 | 75.006 | 75 |  | 319 | 49 | 72.971 | 70 |  | 426 | 49 | 74.484 | 75
51 | 74.914 | 75 |  | 320 | 50 | 72.868 | 70 |  | 427 | 50 | 74.634 | 75
52 | 75.024 | 75 |  | 321 | 51 | 72.658 | 70 |  | 428 | 51 | 74.707 | 75
53 | 74.929 | 75 |  | 322 | 52 | 72.453 | 70 |  | 429 | 52 | 74.882 | 75
54 | 75.027 | 75 |  | 323 | 53 | 72.426 | 70 |  | 430 | 53 | 74.876 | 75
55 | 75.045 | 75 |  | 324 | 54 | 72.241 | 70 |  | 431 | 54 | 74.952 | 75
56 | 75.029 | 75 |  | 325 | 55 | 72.037 | 70 |  | 432 | 55 | 74.948 | 75
57 | 75.031 | 75 |  | 326 | 56 | 71.857 | 70 |  | 433 | 56 | 74.941 | 75
58 | 75.039 | 75 |  | 327 | 57 | 71.643 | 70 |  | 434 | 57 | 74.937 | 75
59 | 75.036 | 75 |  | 328 | 58 | 71.428 | 70 |  | 435 | 58 | 75.012 | 75
60 | 75.045 | 75 |  | 329 | 59 | 71.236 | 70 |  | 436 | 59 | 74.961 | 75
61 | 75.068 | 75 |  | 330 | 60 | 71.142 | 70 |  | 437 | 60 | 74.945 | 75
62 | 75.023 | 75 |  | 331 | 61 | 70.939 | 70 |  | 438 | 61 | 75.028 | 75
63 | 75.06 | 75 |  | 332 | 62 | 70.75 | 70 |  | 439 | 62 | 74.95 | 75
64 | 74.981 | 75 |  | 333 | 63 | 70.567 | 70 |  | 440 | 63 | 75.027 | 75
65 | 75.054 | 75 |  | 334 | 64 | 70.448 | 70 |  | 441 | 64 | 75.029 | 75
66 | 75.067 | 75 |  | 335 | 65 | 70.143 | 70 |  | 442 | 65 | 74.95 | 75
67 | 74.978 | 75 |  | 336 | 66 | 70.147 | 70 |  | 443 | 66 | 75.044 | 75
68 | 75.017 | 75 |  | 337 | 67 | 70.035 | 70 |  | 444 | 67 | 75.039 | 75
69 | 75.003 | 75 |  | 338 | 68 | 70.043 | 70 |  | 445 | 68 | 75.033 | 75
70 | 74.997 | 75 |  | 339 | 69 | 70.01 | 70 |  | 446 | 69 | 75.024 | 75
71 | 75.007 | 75 |  | 340 | 70 | 70.014 | 70 |  | 447 | 70 | 75.032 | 75
72 | 75.035 | 75 |  | 341 | 71 | 70.008 | 70 |  | 448 | 71 | 74.958 | 75
73 | 75.044 | 75 |  | 342 | 72 | 70.01 | 70 |  | 449 | 72 | 75.025 | 75
74 | 75.028 | 75 |  | 343 | 73 | 70.009 | 70 |  | 450 | 73 | 75.031 | 75
75 | 75.055 | 75 |  | 344 | 74 | 69.998 | 70 |  | 451 | 74 | 75.034 | 75
76 | 75.017 | 75 |  | 345 | 75 | 70.009 | 70 |  | 452 | 75 | 74.976 | 75
77 | 75.044 | 75 |  | 346 | 76 | 69.988 | 70 |  | 453 | 76 | 74.965 | 75
78 | 75.029 | 75 |  | 347 | 77 | 69.993 | 70 |  | 454 | 77 | 74.971 | 75
79 | 75.063 | 75 |  | 348 | 78 | 69.998 | 70 |  | 455 | 78 | 74.985 | 75
80 | 75.049 | 75 |  | 349 | 79 | 69.976 | 70 |  | 456 | 79 | 74.972 | 75
81 | 75.055 | 75 |  | 350 | 80 | 69.979 | 70 |  | 457 | 80 | 74.972 | 75
82 | 74.977 | 75 |  | 351 | 81 | 69.998 | 70 |  | 458 | 81 | 75.043 | 75
83 | 75.004 | 75 |  | 352 | 82 | 69.984 | 70 |  | 459 | 82 | 75.058 | 75
84 | 74.984 | 75 |  | 353 | 83 | 70.088 | 70 |  | 460 | 83 | 74.981 | 75
85 | 74.997 | 75 |  | 354 | 84 | 69.994 | 70 |  | 461 | 84 | 74.979 | 75
86 | 74.99 | 75 |  | 355 | 85 | 69.993 | 70 |  | 462 | 85 | 75.046 | 75
87 | 75.079 | 75 |  | 356 | 86 | 69.982 | 70 |  | 463 | 86 | 75.004 | 75
88 | 75.036 | 75 |  | 357 | 87 | 70.078 | 70 |  | 464 | 87 | 74.993 | 75
89 | 74.986 | 75 |  | 358 | 88 | 69.981 | 70 |  | 465 | 88 | 74.995 | 75 | X
90 | 75.01 | 75 |  | 359 | 89 | 70.056 | 70 |  |  | -377
91 | 75.028 | 75 |  | 360 | 90 | 70.06 | 70 |  |  | -377
92 | 75.021 | 75 |  | 361 | 91 | 70.054 | 70 |  |  | -377
93 | 75.017 | 75 |  | 362 | 92 | 69.977 | 70 |  |  | -377
94 | 75.044 | 75 |  | 363 | 93 | 69.952 | 70 |  |  | -377
95 | 75.027 | 75 |  | 364 | 94 | 69.932 | 70 |  |  | -377
96 | 75.042 | 75 |  | 365 | 95 | 70.046 | 70 |  |  | -377
97 | 75.037 | 75 |  | 366 | 96 | 70.026 | 70 |  |  | -377
98 | 74.956 | 75 |  | 367 | 97 | 69.934 | 70 |  |  | -377
99 | 74.96 | 75 |  | 368 | 98 | 69.943 | 70 |  |  | -377
100 | 74.959 | 75 |  | 369 | 99 | 70.053 | 70 |  |  | -377
101 | 75.066 | 75 |  | 370 | 100 | 70.037 | 70 |  |  | -377
102 | 74.983 | 75 |  | 371 | 101 | 69.936 | 70 |  |  | -377
103 | 74.997 | 75 |  | 372 | 102 | 69.957 | 70 |  |  | -377
104 | 74.977 | 75 |  | 373 | 103 | 69.944 | 70 |  |  | -377
105 | 74.964 | 75 |  | 374 | 104 | 70.044 | 70 |  |  | -377
106 | 74.99 | 75 |  | 375 | 105 | 70.045 | 70 |  |  | -377
107 | 75.013 | 75 |  | 376 | 106 | 70.042 | 70 | X |  | -377
108 | 75.005 | 75
109 | 74.999 | 75
110 | 75.026 | 75
111 | 75.047 | 75
112 | 75.057 | 75
113 | 75.068 | 75
114 | 75.041 | 75
115 | 75.08 | 75
116 | 74.95 | 75
117 | 74.975 | 75
118 | 75.053 | 75
119 | 75.065 | 75
120 | 74.979 | 75
121 | 74.995 | 75
122 | 74.979 | 75
123 | 75.006 | 75
124 | 74.992 | 75
125 | 75.008 | 75
126 | 75.017 | 75
127 | 75.017 | 75
128 | 75.024 | 75
129 | 75.023 | 75
130 | 75.031 | 75
131 | 75.051 | 75
132 | 75.003 | 75
133 | 74.988 | 75
134 | 75.071 | 75
135 | 74.987 | 75
136 | 74.995 | 75
137 | 75.014 | 75
138 | 75.025 | 75
139 | 75.027 | 75
140 | 75.025 | 75
141 | 75.072 | 75
142 | 75.053 | 75
143 | 75.045 | 75
144 | 75.053 | 75
145 | 75.006 | 75
146 | 74.964 | 75
147 | 74.974 | 75
148 | 75.027 | 75
149 | 75.001 | 75
150 | 75.027 | 75
151 | 75.031 | 75
152 | 75.049 | 75
153 | 75.084 | 75
154 | 74.988 | 75
155 | 74.975 | 75
156 | 75.075 | 75
157 | 75.016 | 75
158 | 75.034 | 75
159 | 75.029 | 75
160 | 75.057 | 75
161 | 75.038 | 75
162 | 75 | 75
163 | 74.979 | 75
164 | 75.031 | 75
165 | 75.033 | 75
166 | 75.053 | 75
167 | 75.069 | 75
168 | 75.025 | 75
169 | 75.043 | 75
170 | 75.099 | 75
171 | 75.06 | 75
172 | 75.019 | 75
173 | 75.018 | 75
174 | 75.003 | 75
175 | 75.041 | 75
176 | 75.014 | 75
177 | 74.985 | 75
178 | 75.049 | 75
179 | 74.993 | 75
180 | 74.964 | 75
181 | 74.937 | 75
182 | 74.962 | 75
183 | 75.015 | 75
184 | 74.997 | 75
185 | 75.041 | 75
186 | 75.011 | 75
187 | 75.034 | 75
188 | 74.944 | 75
189 | 74.939 | 75
190 | 74.965 | 75
191 | 74.966 | 75
192 | 74.981 | 75
193 | 74.994 | 75
194 | 74.971 | 75
195 | 75.039 | 75
196 | 75.015 | 75
197 | 74.998 | 75
198 | 74.992 | 75
199 | 75.021 | 75
200 | 75.008 | 75
201 | 75.013 | 75
202 | 75.026 | 75
203 | 75.041 | 75
204 | 75.053 | 75
205 | 74.958 | 75
206 | 74.967 | 75
207 | 74.939 | 75
208 | 74.946 | 75
209 | 74.973 | 75
210 | 74.971 | 75
211 | 74.977 | 75
212 | 74.998 | 75
213 | 74.974 | 75
214 | 74.969 | 75
215 | 74.978 | 75
216 | 75.02 | 75
217 | 74.991 | 75
218 | 75.011 | 75
219 | 75.022 | 75
220 | 75.016 | 75
221 | 75.022 | 75
222 | 75.039 | 75
223 | 75.031 | 75
224 | 75.029 | 75
225 | 74.966 | 75
226 | 75.056 | 75
227 | 74.974 | 75
228 | 74.976 | 75
229 | 74.985 | 75
230 | 74.988 | 75
231 | 75.005 | 75
232 | 75 | 75
233 | 75.028 | 75
234 | 75.018 | 75
235 | 75.051 | 75
236 | 75.063 | 75
237 | 75.056 | 75
238 | 74.981 | 75
239 | 75.001 | 75
240 | 74.975 | 75
241 | 75.005 | 75
242 | 75.067 | 75
243 | 75.031 | 75
244 | 75.053 | 75
245 | 75.071 | 75
246 | 75.052 | 75
247 | 74.955 | 75
248 | 74.965 | 75
249 | 74.974 | 75
250 | 74.996 | 75
251 | 74.992 | 75
252 | 75.015 | 75
253 | 75.03 | 75
254 | 75.046 | 75
255 | 75.065 | 75
256 | 75 | 75
257 | 75.084 | 75
258 | 75.018 | 75
259 | 74.999 | 75
260 | 75.025 | 75
261 | 75.027 | 75
262 | 75.055 | 75
263 | 75.077 | 75
264 | 74.989 | 75
265 | 75.009 | 75
266 | 75.009 | 75
267 | 75.04 | 75
268 | 75.019 | 75
269 | 75.07 | 75
270 | 75.103 | 75 | X
271 | 74.979 | 75
272 | 75.016 | 75
273 | 75.035 | 75
274 | 75.041 | 75
275 | 75.039 | 75
276 | 74.978 | 75
277 | 74.995 | 75
278 | 74.993 | 75
279 | 74.989 | 75
280 | 75.108 | 75
281 | 74.994 | 75
282 | 75.029 | 75
283 | 75.04 | 75
284 | 75.032 | 75
285 | 75.06 | 75
286 | 75.034 | 75
287 | 75.044 | 75
288 | 75.051 | 75
289 | 75.026 | 75
290 | 75.06 | 75
291 | 75.03 | 75
292 | 74.944 | 75
293 | 75.029 | 75
294 | 75.006 | 75
295 | 75.016 | 75
296 | 75.01 | 75
297 | 74.988 | 75
298 | 74.997 | 75
299 | 74.966 | 75
300 | 74.965 | 75
301 | 74.956 | 75
302 | 74.945 | 75
303 | 74.931 | 75
304 | 74.909 | 75
305 | 75.002 | 75
306 | 75.014 | 75
307 | 75.004 | 70
308 | 74.881 | 70
309 | 74.792 | 70
310 | 74.679 | 70
311 | 74.493 | 70
312 | 74.273 | 70
313 | 74.072 | 70
314 | 73.979 | 70
315 | 73.765 | 70
316 | 73.589 | 70
317 | 73.378 | 70
318 | 73.262 | 70
319 | 72.971 | 70
320 | 72.868 | 70
321 | 72.658 | 70
322 | 72.453 | 70
323 | 72.426 | 70
324 | 72.241 | 70
325 | 72.037 | 70
326 | 71.857 | 70
327 | 71.643 | 70
328 | 71.428 | 70
329 | 71.236 | 70
330 | 71.142 | 70
331 | 70.939 | 70
332 | 70.75 | 70
333 | 70.567 | 70
334 | 70.448 | 70
335 | 70.143 | 70
336 | 70.147 | 70
337 | 70.035 | 70
338 | 70.043 | 70
339 | 70.01 | 70
340 | 70.014 | 70
341 | 70.008 | 70
342 | 70.01 | 70
343 | 70.009 | 70
344 | 69.998 | 70
345 | 70.009 | 70
346 | 69.988 | 70
347 | 69.993 | 70
348 | 69.998 | 70
349 | 69.976 | 70
350 | 69.979 | 70
351 | 69.998 | 70
352 | 69.984 | 70
353 | 70.088 | 70
354 | 69.994 | 70
355 | 69.993 | 70
356 | 69.982 | 70
357 | 70.078 | 70
358 | 69.981 | 70
359 | 70.056 | 70
360 | 70.06 | 70
361 | 70.054 | 70
362 | 69.977 | 70
363 | 69.952 | 70
364 | 69.932 | 70
365 | 70.046 | 70
366 | 70.026 | 70
367 | 69.934 | 70
368 | 69.943 | 70
369 | 70.053 | 70
370 | 70.037 | 70
371 | 69.936 | 70
372 | 69.957 | 70
373 | 69.944 | 70
374 | 70.044 | 70
375 | 70.045 | 70
376 | 70.042 | 70 | X
377 | 70.041 | 70 | X
378 | 70.037 | 70
379 | 70.054 | 70
380 | 70.062 | 70
381 | 70.059 | 70
382 | 70.057 | 70
383 | 69.965 | 70
384 | 69.954 | 70
385 | 69.948 | 70
386 | 70.059 | 70
387 | 70.068 | 70
388 | 69.965 | 70
389 | 69.961 | 70
390 | 70.075 | 70
391 | 69.985 | 70
392 | 70.091 | 70
393 | 69.989 | 70
394 | 69.988 | 70
395 | 70.087 | 70
396 | 69.987 | 70
397 | 69.986 | 70
398 | 70.013 | 70
399 | 69.996 | 75
400 | 70.103 | 75
401 | 70.209 | 75
402 | 70.295 | 75
403 | 70.377 | 75
404 | 70.587 | 75
405 | 70.784 | 75
406 | 70.975 | 75
407 | 71.154 | 75
408 | 71.377 | 75
409 | 71.459 | 75
410 | 71.65 | 75
411 | 71.84 | 75
412 | 72.039 | 75
413 | 72.233 | 75
414 | 72.32 | 75
415 | 72.517 | 75
416 | 72.712 | 75
417 | 72.901 | 75
418 | 73.099 | 75
419 | 73.174 | 75
420 | 73.438 | 75
421 | 73.616 | 75
422 | 73.72 | 75
423 | 73.983 | 75
424 | 74.153 | 75
425 | 74.316 | 75
426 | 74.484 | 75
427 | 74.634 | 75
428 | 74.707 | 75
429 | 74.882 | 75
430 | 74.876 | 75
431 | 74.952 | 75
432 | 74.948 | 75
433 | 74.941 | 75
434 | 74.937 | 75
435 | 75.012 | 75
436 | 74.961 | 75
437 | 74.945 | 75
438 | 75.028 | 75
439 | 74.95 | 75
440 | 75.027 | 75
441 | 75.029 | 75
442 | 74.95 | 75
443 | 75.044 | 75
444 | 75.039 | 75
445 | 75.033 | 75
446 | 75.024 | 75
447 | 75.032 | 75
448 | 74.958 | 75
449 | 75.025 | 75
450 | 75.031 | 75
451 | 75.034 | 75
452 | 74.976 | 75
453 | 74.965 | 75
454 | 74.971 | 75
455 | 74.985 | 75
456 | 74.972 | 75
457 | 74.972 | 75
458 | 75.043 | 75
459 | 75.058 | 75
460 | 74.981 | 75
461 | 74.979 | 75
462 | 75.046 | 75
463 | 75.004 | 75
464 | 74.993 | 75
465 | 74.995 | 75 | X

## Gráficas Consignas
Anexo 3 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas de las consignas.
Ascendente |  |  | Descendente
Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) |  | Gráfica Potencia de referencia vs tiempo (en el POI) | Gráfica Potencia vs tiempo (en el POI) | Gráfica Potencia de referencia vs tiempo (en el POI)