## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.2%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | -1.9%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 49.929 | 116.265 | 116.4057 | -1.216 | 0.9997 | 0 | 50.004 | 117.61 | 117.6513 | 14.508 | 0.96039
0.01 | 49.929 | 116.265 | 116.4057 | -1.216 | 0.9997 | 0.01 | 50.004 | 117.61 | 117.6513 | 14.508 | 0.96039
0.02 | 49.929 | 116.265 | 116.4057 | -1.216 | 0.9997 | 0.02 | 49.999 | 117.61 | 117.652 | 14.513 | 0.96036
0.03 | 49.925 | 116.265 | 116.393 | -1.151 | 0.99973 | 0.03 | 49.993 | 117.61 | 117.653 | 14.519 | 0.96032
0.04 | 49.924 | 116.265 | 116.3913 | -1.134 | 0.99974 | 0.04 | 49.98 | 117.61 | 117.623 | 14.523 | 0.96028
0.05 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.05 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.06 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.06 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.07 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.07 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.08 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.08 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.09 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.09 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.1 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.1 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.11 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.11 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.12 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.12 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.13 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.13 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.14 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.14 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.15 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.15 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.16 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.16 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.17 | 49.927 | 116.265 | 116.3823 | -1.109 | 0.99975 | 0.17 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.18 | 49.941 | 116.265 | 116.3823 | -1.238 | 0.99969 | 0.18 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.19 | 49.944 | 116.265 | 116.3737 | -1.257 | 0.99968 | 0.19 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.2 | 49.949 | 116.265 | 116.3713 | -1.228 | 0.9997 | 0.2 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.21 | 49.944 | 116.265 | 116.3717 | -1.195 | 0.99971 | 0.21 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.22 | 49.939 | 116.265 | 116.378 | -1.162 | 0.99973 | 0.22 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.23 | 49.939 | 116.265 | 116.3903 | -1.162 | 0.99973 | 0.23 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.24 | 49.939 | 116.265 | 116.3903 | -1.162 | 0.99973 | 0.24 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.25 | 49.939 | 116.265 | 116.3903 | -1.162 | 0.99973 | 0.25 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.26 | 49.939 | 116.265 | 116.3903 | -1.162 | 0.99973 | 0.26 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.27 | 49.939 | 116.265 | 116.3903 | -1.162 | 0.99973 | 0.27 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.28 | 49.939 | 116.265 | 116.3903 | -1.162 | 0.99973 | 0.28 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.29 | 49.939 | 116.265 | 116.3903 | -1.162 | 0.99973 | 0.29 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.3 | 49.939 | 116.265 | 116.3903 | -1.162 | 0.99973 | 0.3 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.31 | 49.939 | 116.265 | 116.3933 | -1.134 | 0.99974 | 0.31 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.32 | 49.938 | 116.265 | 116.4047 | -1.106 | 0.99975 | 0.32 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.33 | 49.941 | 116.265 | 116.3953 | -1.081 | 0.99977 | 0.33 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.34 | 49.941 | 116.265 | 116.3953 | -1.076 | 0.99977 | 0.34 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.35 | 49.941 | 116.265 | 116.3953 | -1.076 | 0.99977 | 0.35 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.36 | 49.941 | 116.265 | 116.3953 | -1.076 | 0.99977 | 0.36 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.37 | 49.941 | 116.265 | 116.3953 | -1.076 | 0.99977 | 0.37 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.38 | 50.015 | 116.265 | 116.3787 | -1.216 | 0.9997 | 0.38 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.39 | 50.029 | 116.265 | 116.391 | -1.243 | 0.99969 | 0.39 | 49.978 | 117.61 | 117.6023 | 14.523 | 0.96028
0.4 | 50.029 | 116.265 | 116.391 | -1.243 | 0.99969 | 0.4 | 49.967 | 117.61 | 117.6023 | 14.5 | 0.96038
0.41 | 50.032 | 116.265 | 116.3947 | -1.21 | 0.99971 | 0.41 | 49.912 | 117.61 | 117.6023 | 14.383 | 0.9609
0.42 | 50.034 | 116.265 | 116.4107 | -1.178 | 0.99972 | 0.42 | 49.912 | 117.61 | 117.6023 | 14.383 | 0.9609
0.43 | 50.034 | 116.265 | 116.4233 | -1.178 | 0.99972 | 0.43 | 49.912 | 117.61 | 117.6023 | 14.383 | 0.9609
0.44 | 50.034 | 116.265 | 116.4233 | -1.178 | 0.99972 | 0.44 | 49.912 | 117.61 | 117.6023 | 14.383 | 0.9609
0.45 | 50.034 | 116.265 | 116.4233 | -1.178 | 0.99972 | 0.45 | 49.912 | 117.61 | 117.6023 | 14.383 | 0.9609
0.46 | 50.034 | 116.265 | 116.4233 | -1.178 | 0.99972 | 0.46 | 49.912 | 117.61 | 117.6023 | 14.383 | 0.9609
0.47 | 50.034 | 116.265 | 116.4233 | -1.178 | 0.99972 | 0.47 | 49.912 | 117.61 | 117.6023 | 14.383 | 0.9609
0.48 | 50.034 | 116.265 | 116.4233 | -1.178 | 0.99972 | 0.48 | 49.912 | 117.61 | 117.6023 | 14.383 | 0.9609
0.49 | 50.034 | 116.265 | 116.4233 | -1.178 | 0.99972 | 0.49 | 49.926 | 117.61 | 117.5907 | 14.33 | 0.96119
0.5 | 50.034 | 116.265 | 116.4233 | -1.178 | 0.99972 | 0.5 | 49.93 | 117.61 | 117.573 | 14.313 | 0.96128
0.51 | 50.034 | 116.265 | 116.4233 | -1.178 | 0.99972 | 0.51 | 49.935 | 117.61 | 117.5757 | 14.284 | 0.96144
0.52 | 50.034 | 116.265 | 116.4233 | -1.178 | 0.99972 | 0.52 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.53 | 50.029 | 116.265 | 116.386 | -1.142 | 0.99974 | 0.53 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.54 | 50.029 | 116.265 | 116.3603 | -1.13 | 0.99975 | 0.54 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.55 | 50.032 | 116.265 | 116.3513 | -1.105 | 0.99976 | 0.55 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.56 | 50.033 | 116.265 | 116.364 | -1.087 | 0.99976 | 0.56 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.57 | 50.034 | 116.265 | 116.389 | -1.071 | 0.99977 | 0.57 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.58 | 50.048 | 116.265 | 116.4013 | -1.2 | 0.99971 | 0.58 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.59 | 50.051 | 116.265 | 116.4013 | -1.224 | 0.9997 | 0.59 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.6 | 50.051 | 116.265 | 116.4013 | -1.224 | 0.9997 | 0.6 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.61 | 50.051 | 116.265 | 116.4013 | -1.224 | 0.9997 | 0.61 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.62 | 50.051 | 116.265 | 116.4013 | -1.224 | 0.9997 | 0.62 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.63 | 50.051 | 116.265 | 116.4013 | -1.224 | 0.9997 | 0.63 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.64 | 50.052 | 116.265 | 116.3927 | -1.219 | 0.9997 | 0.64 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.65 | 50.055 | 116.265 | 116.3837 | -1.194 | 0.99972 | 0.65 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.66 | 50.058 | 116.265 | 116.3757 | -1.176 | 0.99972 | 0.66 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.67 | 50.061 | 116.265 | 116.374 | -1.16 | 0.99973 | 0.67 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.68 | 50.063 | 116.265 | 116.4057 | -1.131 | 0.99974 | 0.68 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.69 | 50.063 | 116.265 | 116.431 | -1.125 | 0.99975 | 0.69 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.7 | 50.063 | 116.265 | 116.431 | -1.125 | 0.99975 | 0.7 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.71 | 50.063 | 116.265 | 116.431 | -1.125 | 0.99975 | 0.71 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.72 | 50.063 | 116.265 | 116.431 | -1.125 | 0.99975 | 0.72 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.73 | 50.066 | 116.265 | 116.4137 | -1.1 | 0.99976 | 0.73 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.74 | 50.067 | 116.265 | 116.4137 | -1.095 | 0.99976 | 0.74 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.75 | 50.067 | 116.265 | 116.4137 | -1.095 | 0.99976 | 0.75 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.76 | 50.064 | 116.265 | 116.4077 | -1.064 | 0.99977 | 0.76 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.77 | 50.061 | 116.265 | 116.4103 | -1.033 | 0.99979 | 0.77 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.78 | 50.061 | 116.265 | 116.419 | -1.033 | 0.99979 | 0.78 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.79 | 50.059 | 116.265 | 116.4007 | -1.027 | 0.99979 | 0.79 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.8 | 50.05 | 116.265 | 116.3823 | -1.001 | 0.9998 | 0.8 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.81 | 50.05 | 116.265 | 116.3823 | -1.001 | 0.9998 | 0.81 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.82 | 50.05 | 116.265 | 116.3823 | -1.001 | 0.9998 | 0.82 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.83 | 50.037 | 116.265 | 116.343 | -0.975 | 0.99981 | 0.83 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.84 | 50.024 | 116.265 | 116.3053 | -0.994 | 0.9998 | 0.84 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.85 | 49.975 | 116.265 | 116.3053 | -1.111 | 0.99975 | 0.85 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.86 | 49.977 | 116.265 | 116.318 | -1.094 | 0.99976 | 0.86 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.87 | 49.978 | 116.265 | 116.3433 | -1.077 | 0.99977 | 0.87 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.88 | 49.978 | 116.265 | 116.356 | -1.077 | 0.99977 | 0.88 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.89 | 49.973 | 116.265 | 116.356 | -1.115 | 0.99975 | 0.89 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.9 | 49.949 | 116.265 | 116.356 | -1.295 | 0.99966 | 0.9 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.91 | 49.951 | 116.265 | 116.3473 | -1.28 | 0.99967 | 0.91 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.92 | 49.953 | 116.265 | 116.3387 | -1.265 | 0.99968 | 0.92 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.93 | 49.845 | 116.265 | 116.3227 | -1.381 | 0.99962 | 0.93 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.94 | 49.825 | 116.265 | 116.3363 | -1.403 | 0.9996 | 0.94 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.95 | 49.825 | 116.265 | 116.3363 | -1.403 | 0.9996 | 0.95 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.96 | 49.826 | 116.265 | 116.349 | -1.386 | 0.99961 | 0.96 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.97 | 49.827 | 116.265 | 116.3743 | -1.369 | 0.99962 | 0.97 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.98 | 49.827 | 116.265 | 116.387 | -1.369 | 0.99962 | 0.98 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
0.99 | 49.828 | 116.265 | 116.3783 | -1.364 | 0.99963 | 0.99 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1 | 49.831 | 116.265 | 116.3697 | -1.339 | 0.99964 | 1 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.01 | 49.834 | 116.265 | 116.3617 | -1.322 | 0.99965 | 1.01 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.02 | 49.837 | 116.265 | 116.3603 | -1.305 | 0.99966 | 1.02 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.03 | 49.837 | 116.265 | 116.367 | -1.305 | 0.99966 | 1.03 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.04 | 49.838 | 116.265 | 116.3797 | -1.299 | 0.99966 | 1.04 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.05 | 49.84 | 116.265 | 116.4053 | -1.271 | 0.99967 | 1.05 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.06 | 49.842 | 116.265 | 116.4097 | -1.256 | 0.99968 | 1.06 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.07 | 49.844 | 116.265 | 116.4013 | -1.241 | 0.99969 | 1.07 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.08 | 49.844 | 116.265 | 116.4013 | -1.241 | 0.99969 | 1.08 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.09 | 49.844 | 116.265 | 116.4013 | -1.241 | 0.99969 | 1.09 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.1 | 49.844 | 116.265 | 116.4013 | -1.241 | 0.99969 | 1.1 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.11 | 49.841 | 116.265 | 116.3827 | -1.219 | 0.9997 | 1.11 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.12 | 49.838 | 116.265 | 116.356 | -1.198 | 0.99971 | 1.12 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.13 | 49.84 | 116.265 | 116.374 | -1.169 | 0.99973 | 1.13 | 49.935 | 117.61 | 117.585 | 14.284 | 0.96144
1.14 | 49.839 | 116.265 | 116.3813 | -1.158 | 0.99973 | 1.14 | 49.941 | 117.61 | 117.585 | 14.259 | 0.96157
1.15 | 49.83 | 116.265 | 116.3633 | -1.131 | 0.99974 | 1.15 | 49.945 | 117.61 | 117.5883 | 14.243 | 0.96166
1.16 | 49.83 | 116.265 | 116.3633 | -1.131 | 0.99974 | 1.16 | 49.959 | 117.61 | 117.57 | 14.185 | 0.96198
1.17 | 49.83 | 116.265 | 116.3633 | -1.131 | 0.99974 | 1.17 | 49.959 | 117.61 | 117.5677 | 14.185 | 0.96198
1.18 | 49.83 | 116.265 | 116.3633 | -1.131 | 0.99974 | 1.18 | 49.959 | 117.61 | 117.5677 | 14.185 | 0.96198
1.19 | 49.846 | 116.265 | 116.3683 | -1.155 | 0.99973 | 1.19 | 49.959 | 117.61 | 117.5677 | 14.185 | 0.96198
1.2 | 49.924 | 116.265 | 116.393 | -1.263 | 0.99968 | 1.2 | 49.949 | 117.61 | 117.5677 | 14.214 | 0.96181
1.21 | 49.926 | 116.265 | 116.4043 | -1.247 | 0.99969 | 1.21 | 49.887 | 117.61 | 117.5677 | 14.391 | 0.96082
1.22 | 49.928 | 116.265 | 116.396 | -1.233 | 0.9997 | 1.22 | 49.887 | 117.61 | 117.5677 | 14.391 | 0.96082
1.23 | 49.928 | 116.265 | 116.396 | -1.233 | 0.9997 | 1.23 | 49.887 | 117.61 | 117.5677 | 14.391 | 0.96082
1.24 | 49.928 | 116.265 | 116.396 | -1.233 | 0.9997 | 1.24 | 49.887 | 117.61 | 117.5677 | 14.391 | 0.96082
1.25 | 49.928 | 116.265 | 116.396 | -1.233 | 0.9997 | 1.25 | 49.887 | 117.61 | 117.5677 | 14.391 | 0.96082
1.26 | 49.938 | 116.265 | 116.396 | -1.311 | 0.99966 | 1.26 | 49.887 | 117.61 | 117.5677 | 14.391 | 0.96082
1.27 | 49.948 | 116.265 | 116.396 | -1.386 | 0.99962 | 1.27 | 49.887 | 117.61 | 117.5677 | 14.391 | 0.96082
1.28 | 49.948 | 116.265 | 116.396 | -1.386 | 0.99962 | 1.28 | 49.887 | 117.61 | 117.5677 | 14.391 | 0.96082
1.29 | 49.948 | 116.265 | 116.3963 | -1.371 | 0.99962 | 1.29 | 49.892 | 117.61 | 117.5677 | 14.367 | 0.96095
1.3 | 49.952 | 116.265 | 116.401 | -1.3 | 0.99966 | 1.3 | 49.898 | 117.61 | 117.5857 | 14.351 | 0.96104
1.31 | 49.952 | 116.265 | 116.405 | -1.3 | 0.99966 | 1.31 | 49.927 | 117.61 | 117.5943 | 14.288 | 0.96141
1.32 | 49.952 | 116.265 | 116.405 | -1.3 | 0.99966 | 1.32 | 49.927 | 117.61 | 117.6027 | 14.288 | 0.96141
1.33 | 49.929 | 116.265 | 116.405 | -1.485 | 0.99956 | 1.33 | 49.927 | 117.61 | 117.6027 | 14.288 | 0.96141
1.34 | 49.926 | 116.265 | 116.397 | -1.512 | 0.99954 | 1.34 | 49.927 | 117.61 | 117.6027 | 14.288 | 0.96141
1.35 | 49.932 | 116.265 | 116.3957 | -1.485 | 0.99956 | 1.35 | 49.927 | 117.61 | 117.6027 | 14.288 | 0.96141
1.36 | 49.936 | 116.265 | 116.4073 | -1.452 | 0.99958 | 1.36 | 49.927 | 117.61 | 117.6027 | 14.288 | 0.96141
1.37 | 49.939 | 116.265 | 116.4247 | -1.42 | 0.9996 | 1.37 | 49.927 | 117.61 | 117.6027 | 14.288 | 0.96141
1.38 | 49.939 | 116.265 | 116.4377 | -1.42 | 0.9996 | 1.38 | 49.927 | 117.61 | 117.6027 | 14.288 | 0.96141
1.39 | 49.939 | 116.265 | 116.4377 | -1.42 | 0.9996 | 1.39 | 49.927 | 117.61 | 117.6027 | 14.288 | 0.96141
1.4 | 49.939 | 116.265 | 116.4377 | -1.42 | 0.9996 | 1.4 | 49.927 | 117.61 | 117.6027 | 14.284 | 0.96143
1.41 | 49.937 | 116.265 | 116.4193 | -1.398 | 0.99961 | 1.41 | 49.933 | 117.61 | 117.6127 | 14.257 | 0.96157
1.42 | 49.934 | 116.265 | 116.394 | -1.377 | 0.99962 | 1.42 | 49.933 | 117.61 | 117.6223 | 14.257 | 0.96157
1.43 | 49.938 | 116.265 | 116.3697 | -1.352 | 0.99963 | 1.43 | 49.933 | 117.61 | 117.6223 | 14.257 | 0.96157
1.44 | 49.936 | 116.265 | 116.372 | -1.342 | 0.99964 | 1.44 | 49.942 | 117.61 | 117.6107 | 14.23 | 0.96172
1.45 | 49.927 | 116.265 | 116.377 | -1.318 | 0.99965 | 1.45 | 49.943 | 117.61 | 117.5873 | 14.245 | 0.96165
1.46 | 49.927 | 116.265 | 116.3797 | -1.318 | 0.99965 | 1.46 | 49.935 | 117.61 | 117.5757 | 14.38 | 0.96095
1.47 | 49.927 | 116.265 | 116.3797 | -1.318 | 0.99965 | 1.47 | 49.935 | 117.61 | 117.5757 | 14.38 | 0.96095
1.48 | 49.927 | 116.265 | 116.3797 | -1.318 | 0.99965 | 1.48 | 49.935 | 117.61 | 117.5757 | 14.38 | 0.96095
1.49 | 49.927 | 116.265 | 116.3797 | -1.318 | 0.99965 | 1.49 | 49.94 | 117.61 | 117.5717 | 14.352 | 0.9611
1.5 | 49.927 | 116.265 | 116.3797 | -1.318 | 0.99965 | 1.5 | 49.941 | 117.61 | 117.577 | 14.345 | 0.96114
1.51 | 49.929 | 116.265 | 116.3713 | -1.303 | 0.99966 | 1.51 | 49.941 | 117.61 | 117.5863 | 14.345 | 0.96114
1.52 | 49.931 | 116.265 | 116.363 | -1.288 | 0.99967 | 1.52 | 49.941 | 117.61 | 117.5863 | 14.345 | 0.96114
1.53 | 49.937 | 116.265 | 116.3473 | -1.26 | 0.99968 | 1.53 | 49.941 | 117.61 | 117.5863 | 14.345 | 0.96114
1.54 | 49.929 | 116.265 | 116.375 | -1.274 | 0.99967 | 1.54 | 49.941 | 117.61 | 117.5863 | 14.345 | 0.96114
1.55 | 49.885 | 116.265 | 116.4013 | -1.363 | 0.99963 | 1.55 | 49.942 | 117.61 | 117.5863 | 14.341 | 0.96116
1.56 | 49.885 | 116.265 | 116.4143 | -1.363 | 0.99963 | 1.56 | 49.948 | 117.61 | 117.5963 | 14.314 | 0.9613
1.57 | 49.885 | 116.265 | 116.4143 | -1.363 | 0.99963 | 1.57 | 49.948 | 117.61 | 117.606 | 14.314 | 0.9613
1.58 | 49.885 | 116.265 | 116.4143 | -1.363 | 0.99963 | 1.58 | 49.948 | 117.61 | 117.606 | 14.314 | 0.9613
1.59 | 49.884 | 116.265 | 116.378 | -1.379 | 0.99962 | 1.59 | 49.957 | 117.61 | 117.5947 | 14.287 | 0.96145
1.6 | 49.881 | 116.265 | 116.3223 | -1.452 | 0.99958 | 1.6 | 49.959 | 117.61 | 117.5717 | 14.281 | 0.96149
1.61 | 49.881 | 116.265 | 116.303 | -1.452 | 0.99958 | 1.61 | 49.959 | 117.61 | 117.56 | 14.281 | 0.96149
1.62 | 49.881 | 116.265 | 116.303 | -1.452 | 0.99958 | 1.62 | 49.962 | 117.61 | 117.556 | 14.264 | 0.96158
1.63 | 49.881 | 116.265 | 116.303 | -1.452 | 0.99958 | 1.63 | 49.966 | 117.61 | 117.5617 | 14.246 | 0.96168
1.64 | 49.882 | 116.265 | 116.316 | -1.446 | 0.99958 | 1.64 | 50 | 117.61 | 117.571 | 14.419 | 0.96084
1.65 | 49.884 | 116.265 | 116.3423 | -1.418 | 0.9996 | 1.65 | 50.009 | 117.61 | 117.571 | 14.464 | 0.96063
1.66 | 49.884 | 116.265 | 116.3557 | -1.418 | 0.9996 | 1.66 | 50.009 | 117.61 | 117.571 | 14.464 | 0.96063
1.67 | 49.884 | 116.265 | 116.3557 | -1.418 | 0.9996 | 1.67 | 50.012 | 117.61 | 117.571 | 14.45 | 0.9607
1.68 | 49.888 | 116.265 | 116.339 | -1.393 | 0.99961 | 1.68 | 50.016 | 117.61 | 117.5807 | 14.433 | 0.9608
1.69 | 49.89 | 116.265 | 116.331 | -1.382 | 0.99962 | 1.69 | 50.016 | 117.61 | 117.5907 | 14.433 | 0.9608
1.7 | 49.896 | 116.265 | 116.3303 | -1.354 | 0.99963 | 1.7 | 50.016 | 117.61 | 117.5907 | 14.433 | 0.9608
1.71 | 49.897 | 116.265 | 116.351 | -1.337 | 0.99964 | 1.71 | 50.016 | 117.61 | 117.5907 | 14.433 | 0.9608
1.72 | 49.899 | 116.265 | 116.3773 | -1.32 | 0.99965 | 1.72 | 50.016 | 117.61 | 117.5907 | 14.433 | 0.9608
1.73 | 49.899 | 116.265 | 116.3903 | -1.32 | 0.99965 | 1.73 | 50.016 | 117.61 | 117.5907 | 14.433 | 0.9608
1.74 | 49.894 | 116.265 | 116.3903 | -1.361 | 0.99963 | 1.74 | 50.016 | 117.61 | 117.5907 | 14.433 | 0.9608
1.75 | 49.874 | 116.265 | 116.3903 | -1.539 | 0.99952 | 1.75 | 50.016 | 117.61 | 117.5907 | 14.433 | 0.9608
1.76 | 49.881 | 116.265 | 116.3827 | -1.506 | 0.99954 | 1.76 | 50.016 | 117.61 | 117.5907 | 14.433 | 0.9608
1.77 | 49.887 | 116.265 | 116.3743 | -1.475 | 0.99956 | 1.77 | 50.016 | 117.61 | 117.5907 | 14.433 | 0.9608
1.78 | 49.889 | 116.265 | 116.3997 | -1.446 | 0.99958 | 1.78 | 50.016 | 117.61 | 117.5907 | 14.433 | 0.9608
1.79 | 49.89 | 116.265 | 116.426 | -1.441 | 0.99958 | 1.79 | 50.016 | 117.61 | 117.5797 | 14.416 | 0.96088
1.8 | 49.89 | 116.265 | 116.426 | -1.441 | 0.99958 | 1.8 | 50.016 | 117.61 | 117.5577 | 14.411 | 0.96091
1.81 | 49.884 | 116.265 | 116.408 | -1.425 | 0.99959 | 1.81 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.82 | 49.879 | 116.265 | 116.3903 | -1.409 | 0.9996 | 1.82 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.83 | 49.879 | 116.265 | 116.3903 | -1.409 | 0.9996 | 1.83 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.84 | 49.879 | 116.265 | 116.3813 | -1.405 | 0.9996 | 1.84 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.85 | 49.877 | 116.265 | 116.3687 | -1.387 | 0.99961 | 1.85 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.86 | 49.871 | 116.265 | 116.3683 | -1.372 | 0.99962 | 1.86 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.87 | 49.866 | 116.265 | 116.374 | -1.359 | 0.99963 | 1.87 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.88 | 49.941 | 116.265 | 116.3767 | -1.528 | 0.99953 | 1.88 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.89 | 49.954 | 116.265 | 116.3767 | -1.557 | 0.99951 | 1.89 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.9 | 49.954 | 116.265 | 116.3767 | -1.557 | 0.99951 | 1.9 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.91 | 49.954 | 116.265 | 116.3587 | -1.518 | 0.99954 | 1.91 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.92 | 49.954 | 116.265 | 116.3253 | -1.483 | 0.99956 | 1.92 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.93 | 49.954 | 116.265 | 116.3103 | -1.483 | 0.99956 | 1.93 | 50.016 | 117.61 | 117.5467 | 14.411 | 0.96091
1.94 | 49.959 | 116.265 | 116.3237 | -1.505 | 0.99955 | 1.94 | 50.022 | 117.61 | 117.5427 | 14.383 | 0.96106
1.95 | 49.98 | 116.265 | 116.3503 | -1.602 | 0.99949 | 1.95 | 50.023 | 117.61 | 117.548 | 14.376 | 0.9611
1.96 | 49.98 | 116.265 | 116.3637 | -1.602 | 0.99949 | 1.96 | 50.023 | 117.61 | 117.5573 | 14.376 | 0.9611
1.97 | 49.98 | 116.265 | 116.3637 | -1.602 | 0.99949 | 1.97 | 50.023 | 117.61 | 117.5573 | 14.376 | 0.9611
1.98 | 49.98 | 116.265 | 116.3637 | -1.602 | 0.99949 | 1.98 | 50.023 | 117.61 | 117.5573 | 14.376 | 0.9611
1.99 | 49.981 | 116.265 | 116.3557 | -1.596 | 0.99949 | 1.99 | 50.023 | 117.61 | 117.5573 | 14.376 | 0.9611
2 | 49.985 | 116.265 | 116.3473 | -1.572 | 0.99951 | 2 | 50.024 | 117.61 | 117.5573 | 14.372 | 0.96112
2.01 | 49.985 | 116.265 | 116.3473 | -1.572 | 0.99951 | 2.01 | 50.03 | 117.61 | 117.5673 | 14.345 | 0.96127
2.02 | 49.985 | 116.265 | 116.3473 | -1.572 | 0.99951 | 2.02 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.03 | 49.985 | 116.265 | 116.3473 | -1.572 | 0.99951 | 2.03 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.04 | 49.984 | 116.265 | 116.3293 | -1.563 | 0.99951 | 2.04 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.05 | 49.98 | 116.265 | 116.3047 | -1.528 | 0.99953 | 2.05 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.06 | 49.982 | 116.265 | 116.311 | -1.51 | 0.99954 | 2.06 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.07 | 49.984 | 116.265 | 116.3377 | -1.494 | 0.99955 | 2.07 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.08 | 49.975 | 116.265 | 116.3153 | -1.466 | 0.99957 | 2.08 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.09 | 49.974 | 116.265 | 116.3153 | -1.461 | 0.99957 | 2.09 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.1 | 49.974 | 116.265 | 116.3153 | -1.461 | 0.99957 | 2.1 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.11 | 49.974 | 116.265 | 116.3153 | -1.461 | 0.99957 | 2.11 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.12 | 49.974 | 116.265 | 116.3153 | -1.461 | 0.99957 | 2.12 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.13 | 49.974 | 116.265 | 116.3153 | -1.461 | 0.99957 | 2.13 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.14 | 49.974 | 116.265 | 116.3153 | -1.461 | 0.99957 | 2.14 | 50.03 | 117.61 | 117.5773 | 14.345 | 0.96127
2.15 | 49.974 | 116.265 | 116.3153 | -1.461 | 0.99957 | 2.15 | 50.031 | 117.61 | 117.566 | 14.341 | 0.96129
2.16 | 49.968 | 116.265 | 116.3213 | -1.541 | 0.99952 | 2.16 | 50.041 | 117.61 | 117.5433 | 14.312 | 0.96145
2.17 | 49.963 | 116.265 | 116.3483 | -1.613 | 0.99948 | 2.17 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.18 | 49.963 | 116.265 | 116.3693 | -1.613 | 0.99948 | 2.18 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.19 | 49.964 | 116.265 | 116.361 | -1.607 | 0.99948 | 2.19 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.2 | 49.968 | 116.265 | 116.353 | -1.582 | 0.9995 | 2.2 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.21 | 49.968 | 116.265 | 116.353 | -1.582 | 0.9995 | 2.21 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.22 | 49.968 | 116.265 | 116.353 | -1.582 | 0.9995 | 2.22 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.23 | 49.968 | 116.265 | 116.353 | -1.582 | 0.9995 | 2.23 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.24 | 49.968 | 116.265 | 116.353 | -1.582 | 0.9995 | 2.24 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.25 | 49.968 | 116.265 | 116.353 | -1.582 | 0.9995 | 2.25 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.26 | 49.968 | 116.265 | 116.353 | -1.582 | 0.9995 | 2.26 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.27 | 49.968 | 116.265 | 116.353 | -1.582 | 0.9995 | 2.27 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.28 | 49.968 | 116.265 | 116.353 | -1.582 | 0.9995 | 2.28 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.29 | 49.968 | 116.265 | 116.353 | -1.582 | 0.9995 | 2.29 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.3 | 49.968 | 116.265 | 116.353 | -1.582 | 0.9995 | 2.3 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.31 | 49.976 | 116.265 | 116.359 | -1.53 | 0.99953 | 2.31 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.32 | 49.984 | 116.265 | 116.3783 | -1.485 | 0.99956 | 2.32 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.33 | 49.984 | 116.265 | 116.3913 | -1.485 | 0.99956 | 2.33 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.34 | 49.984 | 116.265 | 116.3913 | -1.485 | 0.99956 | 2.34 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.35 | 49.984 | 116.265 | 116.3913 | -1.485 | 0.99956 | 2.35 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.36 | 49.955 | 116.265 | 116.3913 | -1.561 | 0.99951 | 2.36 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.37 | 49.93 | 116.265 | 116.3913 | -1.628 | 0.99947 | 2.37 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.38 | 49.921 | 116.265 | 116.3973 | -1.603 | 0.99948 | 2.38 | 50.041 | 117.61 | 117.532 | 14.312 | 0.96145
2.39 | 49.92 | 116.265 | 116.3857 | -1.585 | 0.9995 | 2.39 | 50.062 | 117.61 | 117.5523 | 14.293 | 0.96158
2.4 | 49.921 | 116.265 | 116.3537 | -1.526 | 0.99953 | 2.4 | 50.068 | 117.61 | 117.594 | 14.288 | 0.96161
2.41 | 49.921 | 116.265 | 116.3393 | -1.526 | 0.99953 | 2.41 | 50.068 | 117.61 | 117.6153 | 14.288 | 0.96161
2.42 | 49.921 | 116.265 | 116.3393 | -1.526 | 0.99953 | 2.42 | 50.068 | 117.61 | 117.6153 | 14.288 | 0.96161
2.43 | 49.809 | 116.265 | 116.3393 | -1.679 | 0.99943 | 2.43 | 50.068 | 117.61 | 117.6153 | 14.288 | 0.96161
2.44 | 49.792 | 116.265 | 116.3393 | -1.702 | 0.99942 | 2.44 | 50.073 | 117.61 | 117.6153 | 14.264 | 0.96174
2.45 | 49.792 | 116.265 | 116.3393 | -1.702 | 0.99942 | 2.45 | 50.075 | 117.61 | 117.625 | 14.257 | 0.96178
2.46 | 49.792 | 116.265 | 116.3393 | -1.702 | 0.99942 | 2.46 | 50.075 | 117.61 | 117.635 | 14.257 | 0.96178
2.47 | 49.792 | 116.265 | 116.3393 | -1.702 | 0.99942 | 2.47 | 50.075 | 117.61 | 117.635 | 14.257 | 0.96178
2.48 | 49.792 | 116.265 | 116.3393 | -1.702 | 0.99942 | 2.48 | 50.075 | 117.61 | 117.635 | 14.257 | 0.96178
2.49 | 49.792 | 116.265 | 116.3393 | -1.702 | 0.99942 | 2.49 | 50.075 | 117.61 | 117.635 | 14.257 | 0.96178
2.5 | 49.792 | 116.265 | 116.3393 | -1.702 | 0.99942 | 2.5 | 50.075 | 117.61 | 117.635 | 14.257 | 0.96178
2.51 | 49.787 | 116.265 | 116.3217 | -1.685 | 0.99943 | 2.51 | 50.075 | 117.61 | 117.635 | 14.257 | 0.96178
2.52 | 49.782 | 116.265 | 116.304 | -1.67 | 0.99944 | 2.52 | 50.08 | 117.61 | 117.6237 | 14.243 | 0.96186
2.53 | 49.786 | 116.265 | 116.3307 | -1.64 | 0.99946 | 2.53 | 50.086 | 117.61 | 117.601 | 14.224 | 0.96196
2.54 | 49.783 | 116.265 | 116.3383 | -1.629 | 0.99947 | 2.54 | 50.086 | 117.61 | 117.5897 | 14.224 | 0.96196
2.55 | 49.772 | 116.265 | 116.3017 | -1.604 | 0.99948 | 2.55 | 50.086 | 117.61 | 117.5897 | 14.224 | 0.96196
2.56 | 49.772 | 116.265 | 116.284 | -1.604 | 0.99948 | 2.56 | 50.086 | 117.61 | 117.5897 | 14.224 | 0.96196
2.57 | 49.772 | 116.265 | 116.284 | -1.604 | 0.99948 | 2.57 | 50.082 | 117.61 | 117.5703 | 14.21 | 0.96203
2.58 | 49.772 | 116.265 | 116.284 | -1.604 | 0.99948 | 2.58 | 50.078 | 117.61 | 117.55 | 14.193 | 0.96211
2.59 | 49.772 | 116.265 | 116.284 | -1.604 | 0.99948 | 2.59 | 50.078 | 117.61 | 117.549 | 14.193 | 0.96211
2.6 | 49.772 | 116.265 | 116.284 | -1.604 | 0.99948 | 2.6 | 50.078 | 117.61 | 117.549 | 14.193 | 0.96211
2.61 | 49.772 | 116.265 | 116.284 | -1.604 | 0.99948 | 2.61 | 50.078 | 117.61 | 117.549 | 14.193 | 0.96211
2.62 | 49.772 | 116.265 | 116.284 | -1.604 | 0.99948 | 2.62 | 50.081 | 117.61 | 117.549 | 14.179 | 0.96218
2.63 | 49.772 | 116.265 | 116.284 | -1.604 | 0.99948 | 2.63 | 50.085 | 117.61 | 117.5587 | 14.162 | 0.96227
2.64 | 49.772 | 116.265 | 116.284 | -1.604 | 0.99948 | 2.64 | 50.025 | 117.61 | 117.5687 | 14.439 | 0.96078
2.65 | 49.772 | 116.265 | 116.284 | -1.604 | 0.99948 | 2.65 | 50.006 | 117.61 | 117.5687 | 14.526 | 0.9603
2.66 | 49.774 | 116.265 | 116.28 | -1.596 | 0.99949 | 2.66 | 50.006 | 117.61 | 117.5687 | 14.526 | 0.9603
2.67 | 49.775 | 116.265 | 116.2763 | -1.589 | 0.99949 | 2.67 | 50.006 | 117.61 | 117.5687 | 14.526 | 0.9603
2.68 | 49.775 | 116.265 | 116.2763 | -1.589 | 0.99949 | 2.68 | 50.006 | 117.61 | 117.5687 | 14.526 | 0.9603
2.69 | 49.775 | 116.265 | 116.2763 | -1.589 | 0.99949 | 2.69 | 50.006 | 117.61 | 117.5687 | 14.526 | 0.9603
2.7 | 49.775 | 116.265 | 116.2763 | -1.589 | 0.99949 | 2.7 | 50.006 | 117.61 | 117.5687 | 14.526 | 0.9603
2.71 | 49.775 | 116.265 | 116.2763 | -1.589 | 0.99949 | 2.71 | 50.006 | 117.61 | 117.5687 | 14.526 | 0.9603
2.72 | 49.775 | 116.265 | 116.2763 | -1.589 | 0.99949 | 2.72 | 50.006 | 117.61 | 117.5687 | 14.526 | 0.9603
2.73 | 49.775 | 116.265 | 116.2763 | -1.589 | 0.99949 | 2.73 | 50.006 | 117.61 | 117.5687 | 14.526 | 0.9603
2.74 | 49.777 | 116.265 | 116.2827 | -1.575 | 0.9995 | 2.74 | 50.006 | 117.61 | 117.5687 | 14.526 | 0.9603
2.75 | 49.787 | 116.265 | 116.3103 | -1.522 | 0.99953 | 2.75 | 50.007 | 117.61 | 117.5573 | 14.523 | 0.96032
2.76 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.76 | 50.018 | 117.61 | 117.5347 | 14.492 | 0.9605
2.77 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.77 | 50.022 | 117.61 | 117.5297 | 14.484 | 0.96054
2.78 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.78 | 50.029 | 117.61 | 117.5457 | 14.473 | 0.96061
2.79 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.79 | 50.029 | 117.61 | 117.5557 | 14.473 | 0.96061
2.8 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.8 | 50.029 | 117.61 | 117.5557 | 14.473 | 0.96061
2.81 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.81 | 50.029 | 117.61 | 117.5557 | 14.473 | 0.96061
2.82 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.82 | 50.029 | 117.61 | 117.5557 | 14.473 | 0.96061
2.83 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.83 | 50.029 | 117.61 | 117.5557 | 14.473 | 0.96061
2.84 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.84 | 50.029 | 117.61 | 117.5557 | 14.473 | 0.96061
2.85 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.85 | 50.03 | 117.61 | 117.5557 | 14.47 | 0.96063
2.86 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.86 | 50.036 | 117.61 | 117.5657 | 14.442 | 0.96078
2.87 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.87 | 50.036 | 117.61 | 117.5757 | 14.442 | 0.96078
2.88 | 49.787 | 116.265 | 116.3317 | -1.522 | 0.99953 | 2.88 | 50.036 | 117.61 | 117.5757 | 14.442 | 0.96078
2.89 | 49.787 | 116.265 | 116.3277 | -1.519 | 0.99953 | 2.89 | 50.036 | 117.61 | 117.5757 | 14.442 | 0.96078
2.9 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 2.9 | 50.036 | 117.61 | 117.5757 | 14.442 | 0.96078
2.91 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 2.91 | 50.036 | 117.61 | 117.5757 | 14.442 | 0.96078
2.92 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 2.92 | 50.039 | 117.61 | 117.572 | 14.427 | 0.96086
2.93 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 2.93 | 50.043 | 117.61 | 117.5777 | 14.407 | 0.96097
2.94 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 2.94 | 49.979 | 117.61 | 117.5873 | 14.505 | 0.96037
2.95 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 2.95 | 49.957 | 117.61 | 117.5873 | 14.538 | 0.96017
2.96 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 2.96 | 49.957 | 117.61 | 117.5873 | 14.538 | 0.96017
2.97 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 2.97 | 49.962 | 117.61 | 117.576 | 14.524 | 0.96025
2.98 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 2.98 | 49.968 | 117.61 | 117.5533 | 14.505 | 0.96036
2.99 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 2.99 | 49.968 | 117.61 | 117.542 | 14.505 | 0.96036
3 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3 | 49.968 | 117.61 | 117.542 | 14.505 | 0.96036
3.01 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.01 | 49.968 | 117.61 | 117.542 | 14.505 | 0.96036
3.02 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.02 | 49.968 | 117.61 | 117.542 | 14.505 | 0.96036
3.03 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.03 | 49.968 | 117.61 | 117.542 | 14.505 | 0.96036
3.04 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.04 | 49.968 | 117.61 | 117.542 | 14.505 | 0.96036
3.05 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.05 | 49.969 | 117.61 | 117.542 | 14.502 | 0.96037
3.06 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.06 | 49.976 | 117.61 | 117.552 | 14.474 | 0.96053
3.07 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.07 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.08 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.08 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.09 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.09 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.1 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.1 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.11 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.11 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.12 | 49.789 | 116.265 | 116.3237 | -1.507 | 0.99954 | 3.12 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.13 | 49.794 | 116.265 | 116.308 | -1.48 | 0.99956 | 3.13 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.14 | 49.793 | 116.265 | 116.3097 | -1.474 | 0.99956 | 3.14 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.15 | 49.789 | 116.265 | 116.313 | -1.463 | 0.99957 | 3.15 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.16 | 49.789 | 116.265 | 116.3147 | -1.463 | 0.99957 | 3.16 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.17 | 49.789 | 116.265 | 116.3147 | -1.463 | 0.99957 | 3.17 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.18 | 49.789 | 116.265 | 116.3147 | -1.463 | 0.99957 | 3.18 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.19 | 49.789 | 116.265 | 116.3147 | -1.463 | 0.99957 | 3.19 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.2 | 49.789 | 116.265 | 116.3147 | -1.463 | 0.99957 | 3.2 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.21 | 49.788 | 116.265 | 116.3057 | -1.451 | 0.99958 | 3.21 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.22 | 49.787 | 116.265 | 116.2937 | -1.441 | 0.99958 | 3.22 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.23 | 49.787 | 116.265 | 116.2907 | -1.441 | 0.99958 | 3.23 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.24 | 49.787 | 116.265 | 116.2907 | -1.441 | 0.99958 | 3.24 | 49.976 | 117.61 | 117.562 | 14.474 | 0.96053
3.25 | 49.787 | 116.265 | 116.2907 | -1.441 | 0.99958 | 3.25 | 49.977 | 117.61 | 117.568 | 14.473 | 0.96053
3.26 | 49.787 | 116.265 | 116.2907 | -1.441 | 0.99958 | 3.26 | 49.987 | 117.61 | 117.584 | 14.455 | 0.96064
3.27 | 49.787 | 116.265 | 116.2907 | -1.441 | 0.99958 | 3.27 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.28 | 49.787 | 116.265 | 116.2907 | -1.441 | 0.99958 | 3.28 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.29 | 49.788 | 116.265 | 116.3043 | -1.433 | 0.99959 | 3.29 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.3 | 49.791 | 116.265 | 116.3313 | -1.407 | 0.9996 | 3.3 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.31 | 49.791 | 116.265 | 116.3447 | -1.407 | 0.9996 | 3.31 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.32 | 49.791 | 116.265 | 116.3447 | -1.407 | 0.9996 | 3.32 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.33 | 49.789 | 116.265 | 116.326 | -1.348 | 0.99963 | 3.33 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.34 | 49.789 | 116.265 | 116.3117 | -1.341 | 0.99964 | 3.34 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.35 | 49.789 | 116.265 | 116.3117 | -1.341 | 0.99964 | 3.35 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.36 | 49.789 | 116.265 | 116.3117 | -1.341 | 0.99964 | 3.36 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.37 | 49.789 | 116.265 | 116.3117 | -1.341 | 0.99964 | 3.37 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.38 | 49.789 | 116.265 | 116.3117 | -1.341 | 0.99964 | 3.38 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.39 | 49.789 | 116.265 | 116.3117 | -1.341 | 0.99964 | 3.39 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.4 | 49.789 | 116.265 | 116.3117 | -1.341 | 0.99964 | 3.4 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.41 | 49.791 | 116.265 | 116.3253 | -1.322 | 0.99965 | 3.41 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.42 | 49.793 | 116.265 | 116.3527 | -1.307 | 0.99966 | 3.42 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.43 | 49.793 | 116.265 | 116.3663 | -1.307 | 0.99966 | 3.43 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.44 | 49.781 | 116.265 | 116.3663 | -1.341 | 0.99964 | 3.44 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.45 | 49.741 | 116.265 | 116.3663 | -1.451 | 0.99957 | 3.45 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.46 | 49.741 | 116.265 | 116.3663 | -1.451 | 0.99957 | 3.46 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.47 | 49.741 | 116.265 | 116.3663 | -1.451 | 0.99957 | 3.47 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.48 | 49.748 | 116.265 | 116.352 | -1.421 | 0.99959 | 3.48 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.49 | 49.75 | 116.265 | 116.361 | -1.41 | 0.9996 | 3.49 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.5 | 49.754 | 116.265 | 116.353 | -1.388 | 0.99961 | 3.5 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.51 | 49.811 | 116.265 | 116.353 | -1.455 | 0.99957 | 3.51 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.52 | 49.854 | 116.265 | 116.353 | -1.507 | 0.99954 | 3.52 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.53 | 49.854 | 116.265 | 116.353 | -1.507 | 0.99954 | 3.53 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.54 | 49.854 | 116.265 | 116.353 | -1.507 | 0.99954 | 3.54 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.55 | 49.854 | 116.265 | 116.353 | -1.507 | 0.99954 | 3.55 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.56 | 49.854 | 116.265 | 116.353 | -1.507 | 0.99954 | 3.56 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.57 | 49.854 | 116.265 | 116.353 | -1.507 | 0.99954 | 3.57 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.58 | 49.877 | 116.265 | 116.353 | -1.645 | 0.99946 | 3.58 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.59 | 49.88 | 116.265 | 116.353 | -1.659 | 0.99945 | 3.59 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.6 | 49.88 | 116.265 | 116.353 | -1.659 | 0.99945 | 3.6 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.61 | 49.88 | 116.265 | 116.353 | -1.659 | 0.99945 | 3.61 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.62 | 49.88 | 116.265 | 116.353 | -1.659 | 0.99945 | 3.62 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.63 | 49.88 | 116.265 | 116.353 | -1.659 | 0.99945 | 3.63 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.64 | 49.88 | 116.265 | 116.353 | -1.659 | 0.99945 | 3.64 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.65 | 49.88 | 117.61 | 116.353 | -1.659 | 0.99945 | 3.65 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.66 | 49.868 | 117.61 | 116.353 | -1.079 | 0.99977 | 3.66 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.67 | 49.86 | 117.61 | 116.353 | -0.65 | 0.99992 | 3.67 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.68 | 49.86 | 117.61 | 116.353 | -0.65 | 0.99992 | 3.68 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.69 | 49.86 | 117.61 | 116.353 | -0.65 | 0.99992 | 3.69 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.7 | 49.86 | 117.61 | 116.353 | -0.65 | 0.99992 | 3.7 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.71 | 49.865 | 117.61 | 116.359 | -0.613 | 0.99992 | 3.71 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.72 | 49.868 | 117.61 | 116.378 | -0.586 | 0.99993 | 3.72 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.73 | 49.868 | 117.61 | 116.3913 | -0.586 | 0.99993 | 3.73 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.74 | 49.868 | 117.61 | 116.3913 | -0.586 | 0.99993 | 3.74 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.75 | 49.868 | 117.61 | 116.3913 | -0.586 | 0.99993 | 3.75 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.76 | 49.868 | 117.61 | 116.3913 | -0.586 | 0.99993 | 3.76 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.77 | 49.868 | 117.61 | 116.3913 | -0.586 | 0.99993 | 3.77 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.78 | 49.875 | 117.61 | 116.3773 | -0.555 | 0.99994 | 3.78 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.79 | 49.876 | 117.61 | 116.3947 | -0.552 | 0.99994 | 3.79 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.8 | 49.876 | 117.61 | 116.3947 | -0.552 | 0.99994 | 3.8 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.81 | 49.876 | 117.61 | 116.3947 | -0.552 | 0.99994 | 3.81 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.82 | 49.876 | 117.61 | 116.3947 | -0.552 | 0.99994 | 3.82 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.83 | 49.876 | 117.61 | 116.3947 | -0.552 | 0.99994 | 3.83 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.84 | 49.876 | 117.61 | 116.3947 | -0.552 | 0.99994 | 3.84 | 49.987 | 117.61 | 117.5943 | 14.455 | 0.96064
3.85 | 49.876 | 117.61 | 116.3947 | -0.552 | 0.99994 | 3.85 | 49.987 | 117.61 | 117.5843 | 14.456 | 0.96064
3.86 | 49.881 | 117.61 | 116.4067 | -0.541 | 0.99994 | 3.86 | 49.98 | 117.61 | 117.578 | 14.49 | 0.96045
3.87 | 49.885 | 117.61 | 116.4307 | -0.533 | 0.99994 | 3.87 | 49.977 | 117.61 | 117.572 | 14.501 | 0.96039
3.88 | 49.885 | 117.61 | 116.4427 | -0.533 | 0.99994 | 3.88 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
3.89 | 49.885 | 117.61 | 116.4427 | -0.533 | 0.99994 | 3.89 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
3.9 | 49.885 | 117.61 | 116.4427 | -0.533 | 0.99994 | 3.9 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
3.91 | 49.896 | 117.61 | 116.4427 | -0.517 | 0.99995 | 3.91 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
3.92 | 49.905 | 117.61 | 116.4447 | -0.505 | 0.99995 | 3.92 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
3.93 | 49.905 | 117.61 | 116.4467 | -0.505 | 0.99995 | 3.93 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
3.94 | 49.905 | 117.61 | 116.4467 | -0.505 | 0.99995 | 3.94 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
3.95 | 49.905 | 117.61 | 116.4467 | -0.505 | 0.99995 | 3.95 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
3.96 | 49.86 | 117.61 | 116.4397 | 0.24 | 0.99999 | 3.96 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
3.97 | 49.829 | 117.61 | 116.4413 | 0.766 | 0.99988 | 3.97 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
3.98 | 49.829 | 117.61 | 116.4497 | 0.766 | 0.99988 | 3.98 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
3.99 | 49.831 | 117.61 | 116.4617 | 0.771 | 0.99988 | 3.99 | 49.972 | 117.61 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
4 | 49.838 | 117.61 | 116.4857 | 0.786 | 0.99988 | 4 | 49.972 | 115.48 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
4.01 | 49.838 | 117.61 | 116.4977 | 0.786 | 0.99988 | 4.01 | 49.972 | 115.48 | 117.562 | 14.52 | 0.96028
4.02 | 49.838 | 117.61 | 116.4977 | 0.786 | 0.99988 | 4.02 | 49.968 | 115.48 | 117.5733 | 14.533 | 0.96021
4.03 | 49.838 | 117.61 | 116.4977 | 0.786 | 0.99988 | 4.03 | 49.961 | 115.48 | 117.596 | 14.554 | 0.96009
4.04 | 49.838 | 117.61 | 116.4977 | 0.786 | 0.99988 | 4.04 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.05 | 49.838 | 117.61 | 116.4977 | 0.786 | 0.99988 | 4.05 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.06 | 49.838 | 117.61 | 116.4977 | 0.786 | 0.99988 | 4.06 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.07 | 49.838 | 117.61 | 116.4977 | 0.786 | 0.99988 | 4.07 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.08 | 49.838 | 117.61 | 116.4977 | 0.786 | 0.99988 | 4.08 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.09 | 49.839 | 117.61 | 116.49 | 0.793 | 0.99987 | 4.09 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.1 | 49.842 | 117.61 | 116.4823 | 0.816 | 0.99987 | 4.1 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.11 | 49.842 | 117.61 | 116.4823 | 0.816 | 0.99987 | 4.11 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.12 | 49.842 | 117.61 | 116.4823 | 0.816 | 0.99987 | 4.12 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.13 | 49.842 | 117.61 | 116.4823 | 0.816 | 0.99987 | 4.13 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.14 | 49.843 | 117.61 | 116.4753 | 0.825 | 0.99986 | 4.14 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.15 | 49.848 | 117.61 | 116.477 | 0.85 | 0.99985 | 4.15 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.16 | 49.853 | 117.61 | 116.4977 | 0.861 | 0.99985 | 4.16 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.17 | 49.857 | 117.61 | 116.5217 | 0.87 | 0.99985 | 4.17 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.18 | 49.857 | 117.61 | 116.5337 | 0.87 | 0.99985 | 4.18 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.19 | 49.857 | 117.61 | 116.5337 | 0.87 | 0.99985 | 4.19 | 49.961 | 115.48 | 117.6073 | 14.554 | 0.96009
4.2 | 49.857 | 117.61 | 116.5337 | 0.87 | 0.99985 | 4.2 | 49.968 | 115.48 | 117.562 | 14.529 | 0.96023
4.21 | 49.857 | 117.61 | 116.5337 | 0.87 | 0.99985 | 4.21 | 50.17 | 115.48 | 117.496 | 13.792 | 0.96423
4.22 | 49.857 | 117.61 | 116.5337 | 0.87 | 0.99985 | 4.22 | 50.004 | 115.48 | 117.4547 | 13.246 | 0.96666
4.23 | 49.857 | 117.61 | 116.5337 | 0.87 | 0.99985 | 4.23 | 49.717 | 115.48 | 117.4133 | 12.299 | 0.97074
4.24 | 49.884 | 117.61 | 116.5337 | 0.946 | 0.99982 | 4.24 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.25 | 49.959 | 117.61 | 116.5337 | 1.159 | 0.99973 | 4.25 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.26 | 49.933 | 117.61 | 116.5337 | 1.696 | 0.99942 | 4.26 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.27 | 49.916 | 117.61 | 116.5337 | 2.056 | 0.99915 | 4.27 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.28 | 49.934 | 117.61 | 116.6023 | 2.428 | 0.99882 | 4.28 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.29 | 49.935 | 117.61 | 116.7027 | 2.455 | 0.99879 | 4.29 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.3 | 49.935 | 117.61 | 116.703 | 2.455 | 0.99879 | 4.3 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.31 | 49.935 | 117.61 | 116.703 | 2.455 | 0.99879 | 4.31 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.32 | 49.935 | 117.61 | 116.703 | 2.455 | 0.99879 | 4.32 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.33 | 49.935 | 117.61 | 116.703 | 2.455 | 0.99879 | 4.33 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.34 | 49.935 | 117.61 | 116.703 | 2.455 | 0.99879 | 4.34 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.35 | 49.935 | 117.61 | 116.703 | 2.455 | 0.99879 | 4.35 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.36 | 49.935 | 117.61 | 116.703 | 2.455 | 0.99879 | 4.36 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.37 | 49.935 | 117.61 | 116.703 | 2.455 | 0.99879 | 4.37 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.38 | 49.935 | 117.61 | 116.703 | 2.455 | 0.99879 | 4.38 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.39 | 49.935 | 117.61 | 116.703 | 2.455 | 0.99879 | 4.39 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.4 | 49.935 | 117.61 | 116.703 | 2.455 | 0.99879 | 4.4 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.41 | 49.939 | 117.61 | 116.696 | 2.476 | 0.99877 | 4.41 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.42 | 49.941 | 117.61 | 116.6977 | 2.489 | 0.99876 | 4.42 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.43 | 49.941 | 117.61 | 116.7063 | 2.489 | 0.99876 | 4.43 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.44 | 49.94 | 117.61 | 116.7003 | 2.501 | 0.99875 | 4.44 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.45 | 49.938 | 117.61 | 116.696 | 2.533 | 0.99872 | 4.45 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.46 | 49.938 | 117.61 | 116.6977 | 2.533 | 0.99872 | 4.46 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.47 | 49.938 | 117.61 | 116.6977 | 2.533 | 0.99872 | 4.47 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.48 | 49.938 | 117.61 | 116.6977 | 2.533 | 0.99872 | 4.48 | 49.717 | 115.48 | 117.3927 | 12.299 | 0.97074
4.49 | 49.938 | 117.61 | 116.6977 | 2.533 | 0.99872 | 4.49 | 49.939 | 115.48 | 117.3743 | 11.561 | 0.97423
4.5 | 49.938 | 117.61 | 116.6977 | 2.533 | 0.99872 | 4.5 | 50.039 | 115.48 | 117.3307 | 11.226 | 0.97575
4.51 | 49.938 | 117.61 | 116.6977 | 2.533 | 0.99872 | 4.51 | 50.019 | 115.48 | 117.2947 | 11.217 | 0.97577
4.52 | 49.938 | 117.61 | 116.6977 | 2.533 | 0.99872 | 4.52 | 49.985 | 115.48 | 117.284 | 10.858 | 0.97721
4.53 | 49.938 | 117.61 | 116.6977 | 2.533 | 0.99872 | 4.53 | 49.922 | 115.48 | 117.284 | 10.203 | 0.97975
4.54 | 49.853 | 117.61 | 116.6977 | 2.756 | 0.99848 | 4.54 | 49.922 | 115.48 | 117.284 | 10.203 | 0.97975
4.55 | 49.631 | 117.61 | 116.6977 | 3.34 | 0.99774 | 4.55 | 49.922 | 115.48 | 117.284 | 10.203 | 0.97975
4.56 | 49.649 | 117.61 | 116.6977 | 3.844 | 0.99702 | 4.56 | 49.922 | 115.48 | 117.284 | 10.203 | 0.97975
4.57 | 49.66 | 117.61 | 116.6977 | 4.165 | 0.9965 | 4.57 | 49.922 | 115.48 | 117.284 | 10.203 | 0.97975
4.58 | 49.7 | 117.61 | 116.739 | 4.177 | 0.99649 | 4.58 | 49.922 | 115.48 | 117.284 | 10.203 | 0.97975
4.59 | 49.703 | 117.61 | 116.7997 | 4.178 | 0.99649 | 4.59 | 49.922 | 115.48 | 117.284 | 10.203 | 0.97975
4.6 | 49.703 | 117.61 | 116.7997 | 4.178 | 0.99649 | 4.6 | 49.922 | 115.48 | 117.263 | 10.203 | 0.97975
4.61 | 49.703 | 117.61 | 116.7997 | 4.178 | 0.99649 | 4.61 | 49.899 | 115.48 | 117.221 | 10.183 | 0.97981
4.62 | 49.703 | 117.61 | 116.7997 | 4.178 | 0.99649 | 4.62 | 49.894 | 115.48 | 117.1957 | 10.177 | 0.97983
4.63 | 49.735 | 117.61 | 116.8067 | 4.411 | 0.99609 | 4.63 | 49.886 | 115.48 | 117.1917 | 10.166 | 0.97986
4.64 | 49.737 | 117.61 | 116.8527 | 4.424 | 0.99607 | 4.64 | 49.886 | 115.48 | 117.1917 | 10.166 | 0.97986
4.65 | 49.737 | 117.61 | 116.8527 | 4.424 | 0.99607 | 4.65 | 49.886 | 115.48 | 117.1917 | 10.166 | 0.97986
4.66 | 49.729 | 117.61 | 116.856 | 4.44 | 0.99604 | 4.66 | 49.886 | 115.48 | 117.1917 | 10.166 | 0.97986
4.67 | 49.724 | 117.61 | 116.8627 | 4.451 | 0.99602 | 4.67 | 49.886 | 115.48 | 117.1917 | 10.166 | 0.97986
4.68 | 49.724 | 117.61 | 116.866 | 4.451 | 0.99602 | 4.68 | 49.886 | 115.48 | 117.1917 | 10.166 | 0.97986
4.69 | 49.724 | 117.61 | 116.866 | 4.451 | 0.99602 | 4.69 | 49.886 | 115.48 | 117.1917 | 10.166 | 0.97986
4.7 | 49.724 | 117.61 | 116.866 | 4.451 | 0.99602 | 4.7 | 49.886 | 115.48 | 117.1917 | 10.166 | 0.97986
4.71 | 49.725 | 117.61 | 116.8583 | 4.47 | 0.99598 | 4.71 | 49.886 | 115.48 | 117.1917 | 10.166 | 0.97986
4.72 | 49.726 | 117.61 | 116.8507 | 4.481 | 0.99596 | 4.72 | 49.884 | 115.48 | 117.182 | 10.161 | 0.97988
4.73 | 49.726 | 117.61 | 116.8507 | 4.481 | 0.99596 | 4.73 | 49.881 | 115.48 | 117.1717 | 10.151 | 0.97991
4.74 | 49.726 | 117.61 | 116.8507 | 4.481 | 0.99596 | 4.74 | 49.881 | 115.48 | 117.171 | 10.151 | 0.97991
4.75 | 49.726 | 117.61 | 116.8507 | 4.481 | 0.99596 | 4.75 | 49.881 | 115.48 | 117.171 | 10.151 | 0.97991
4.76 | 49.726 | 117.61 | 116.8507 | 4.481 | 0.99596 | 4.76 | 49.881 | 115.48 | 117.171 | 10.151 | 0.97991
4.77 | 49.726 | 117.61 | 116.8507 | 4.481 | 0.99596 | 4.77 | 49.881 | 115.48 | 117.171 | 10.151 | 0.97991
4.78 | 49.726 | 117.61 | 116.8507 | 4.481 | 0.99596 | 4.78 | 49.881 | 115.48 | 117.171 | 10.151 | 0.97991
4.79 | 49.724 | 117.61 | 116.842 | 4.487 | 0.99595 | 4.79 | 49.881 | 115.48 | 117.171 | 10.151 | 0.97991
4.8 | 49.721 | 117.61 | 116.831 | 4.503 | 0.99592 | 4.8 | 49.882 | 115.48 | 117.171 | 10.138 | 0.97997
4.81 | 49.721 | 117.61 | 116.8287 | 4.503 | 0.99592 | 4.81 | 49.98 | 115.48 | 117.171 | 8.799 | 0.98485
4.82 | 49.721 | 117.61 | 116.8287 | 4.503 | 0.99592 | 4.82 | 49.918 | 115.48 | 117.136 | 8.688 | 0.98519
4.83 | 49.721 | 117.61 | 116.8287 | 4.503 | 0.99592 | 4.83 | 49.799 | 115.48 | 117.08 | 8.474 | 0.98583
4.84 | 49.724 | 117.61 | 116.833 | 4.517 | 0.9959 | 4.84 | 49.684 | 115.48 | 117.046 | 7.633 | 0.9884
4.85 | 49.73 | 117.61 | 116.8497 | 4.553 | 0.99584 | 4.85 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.86 | 49.668 | 117.61 | 116.8617 | 4.957 | 0.99506 | 4.86 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.87 | 49.631 | 117.61 | 116.8617 | 5.2 | 0.99456 | 4.87 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.88 | 49.679 | 117.61 | 116.8687 | 5.648 | 0.9936 | 4.88 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.89 | 49.738 | 117.61 | 116.937 | 5.77 | 0.99334 | 4.89 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.9 | 49.876 | 117.61 | 116.982 | 6.021 | 0.99279 | 4.9 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.91 | 49.876 | 117.61 | 117.0047 | 6.021 | 0.99279 | 4.91 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.92 | 49.876 | 117.61 | 117.0047 | 6.021 | 0.99279 | 4.92 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.93 | 49.876 | 117.61 | 117.0047 | 6.021 | 0.99279 | 4.93 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.94 | 49.876 | 117.61 | 117.0047 | 6.021 | 0.99279 | 4.94 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.95 | 49.876 | 117.61 | 117.0047 | 6.021 | 0.99279 | 4.95 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.96 | 49.876 | 117.61 | 117.0047 | 6.021 | 0.99279 | 4.96 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.97 | 49.876 | 117.61 | 117.0047 | 6.021 | 0.99279 | 4.97 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.98 | 49.876 | 117.61 | 117.0047 | 6.021 | 0.99279 | 4.98 | 49.628 | 115.48 | 117.0323 | 7.228 | 0.98956
4.99 | 49.881 | 117.61 | 117.0047 | 6.03 | 0.99277 | 4.99 | 49.615 | 115.48 | 117.0073 | 7.223 | 0.98957
5 | 49.893 | 117.61 | 117.0067 | 6.051 | 0.99273 | 5 | 49.608 | 115.48 | 116.971 | 7.22 | 0.98957
5.01 | 49.893 | 117.61 | 117.009 | 6.051 | 0.99273 | 5.01 | 49.608 | 115.48 | 116.96 | 7.22 | 0.98957
5.02 | 49.893 | 117.61 | 117.009 | 6.051 | 0.99273 | 5.02 | 49.608 | 115.48 | 116.96 | 7.22 | 0.98957
5.03 | 49.893 | 117.61 | 117.009 | 6.051 | 0.99273 | 5.03 | 49.608 | 115.48 | 116.96 | 7.22 | 0.98957
5.04 | 49.892 | 117.61 | 117.0037 | 6.065 | 0.99269 | 5.04 | 49.6 | 115.48 | 116.9497 | 7.214 | 0.98959
5.05 | 49.889 | 117.61 | 117.0093 | 6.099 | 0.99261 | 5.05 | 49.596 | 115.48 | 116.9287 | 7.211 | 0.98959
5.06 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.06 | 49.596 | 115.48 | 116.918 | 7.211 | 0.98959
5.07 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.07 | 49.596 | 115.48 | 116.918 | 7.211 | 0.98959
5.08 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.08 | 49.596 | 115.48 | 116.918 | 7.211 | 0.98959
5.09 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.09 | 49.779 | 115.48 | 116.918 | 7.119 | 0.98993
5.1 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.1 | 49.872 | 115.48 | 116.918 | 7.073 | 0.99009
5.11 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.11 | 50.291 | 115.48 | 116.918 | 6.535 | 0.99166
5.12 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.12 | 50.275 | 115.48 | 116.918 | 6.272 | 0.99231
5.13 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.13 | 50.24 | 115.48 | 116.918 | 5.741 | 0.99353
5.14 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.14 | 50.067 | 115.48 | 116.893 | 5.118 | 0.99482
5.15 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.15 | 49.979 | 115.48 | 116.8467 | 4.801 | 0.99542
5.16 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.16 | 50.047 | 115.48 | 116.8257 | 4.596 | 0.99581
5.17 | 49.889 | 117.61 | 117.02 | 6.099 | 0.99261 | 5.17 | 50.043 | 115.48 | 116.8067 | 4.586 | 0.99583
5.18 | 49.745 | 117.61 | 117.02 | 7.561 | 0.98865 | 5.18 | 50.034 | 115.48 | 116.787 | 4.567 | 0.99586
5.19 | 49.746 | 117.61 | 117.035 | 7.623 | 0.98846 | 5.19 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.2 | 49.76 | 117.61 | 117.0727 | 7.664 | 0.98835 | 5.2 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.21 | 49.76 | 117.61 | 117.095 | 7.664 | 0.98835 | 5.21 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.22 | 49.76 | 117.61 | 117.095 | 7.664 | 0.98835 | 5.22 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.23 | 49.76 | 117.61 | 117.095 | 7.664 | 0.98835 | 5.23 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.24 | 49.765 | 117.61 | 117.0987 | 7.672 | 0.98832 | 5.24 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.25 | 49.775 | 117.61 | 117.125 | 7.691 | 0.98827 | 5.25 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.26 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.26 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.27 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.27 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.28 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.28 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.29 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.29 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.3 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.3 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.31 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.31 | 50.034 | 115.48 | 116.7863 | 4.567 | 0.99586
5.32 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.32 | 50.033 | 115.48 | 116.7753 | 4.56 | 0.99587
5.33 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.33 | 50.03 | 115.48 | 116.7533 | 4.546 | 0.9959
5.34 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.34 | 50.03 | 115.48 | 116.7423 | 4.546 | 0.9959
5.35 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.35 | 50.03 | 115.48 | 116.7423 | 4.546 | 0.9959
5.36 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.36 | 50.015 | 115.48 | 116.7337 | 4.53 | 0.99592
5.37 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.37 | 50.015 | 115.48 | 116.7337 | 4.53 | 0.99592
5.38 | 49.775 | 117.61 | 117.148 | 7.691 | 0.98827 | 5.38 | 50.015 | 115.48 | 116.7337 | 4.53 | 0.99592
5.39 | 49.773 | 117.61 | 117.15 | 7.695 | 0.98826 | 5.39 | 50.015 | 115.48 | 116.7337 | 4.53 | 0.99592
5.4 | 49.768 | 117.61 | 117.1537 | 7.704 | 0.98823 | 5.4 | 50.015 | 115.48 | 116.7337 | 4.53 | 0.99592
5.41 | 49.768 | 117.61 | 117.1553 | 7.704 | 0.98823 | 5.41 | 50.015 | 115.48 | 116.7337 | 4.53 | 0.99592
5.42 | 49.768 | 117.61 | 117.1553 | 7.704 | 0.98823 | 5.42 | 50.07 | 115.48 | 116.7337 | 4.447 | 0.99608
5.43 | 49.768 | 117.61 | 117.1553 | 7.704 | 0.98823 | 5.43 | 50.187 | 115.48 | 116.7337 | 4.269 | 0.9964
5.44 | 49.768 | 117.61 | 117.1553 | 7.704 | 0.98823 | 5.44 | 50.323 | 115.48 | 116.7337 | 3.398 | 0.99773
5.45 | 49.768 | 117.61 | 117.1553 | 7.704 | 0.98823 | 5.45 | 50.396 | 115.48 | 116.7337 | 2.932 | 0.99831
5.46 | 49.768 | 117.61 | 117.1553 | 7.704 | 0.98823 | 5.46 | 49.894 | 115.48 | 116.616 | 2.24 | 0.99899
5.47 | 49.768 | 117.61 | 117.1553 | 7.704 | 0.98823 | 5.47 | 49.879 | 115.48 | 116.5633 | 2.121 | 0.9991
5.48 | 49.768 | 117.61 | 117.1553 | 7.704 | 0.98823 | 5.48 | 49.864 | 115.48 | 116.543 | 1.89 | 0.99928
5.49 | 49.759 | 117.61 | 117.1553 | 7.753 | 0.98808 | 5.49 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.5 | 49.74 | 117.61 | 117.1553 | 7.857 | 0.98775 | 5.5 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.51 | 49.828 | 117.61 | 117.1553 | 8.783 | 0.98482 | 5.51 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.52 | 49.875 | 117.61 | 117.175 | 9.275 | 0.98314 | 5.52 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.53 | 49.875 | 117.61 | 117.1947 | 9.275 | 0.98314 | 5.53 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.54 | 49.875 | 117.61 | 117.1947 | 9.275 | 0.98314 | 5.54 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.55 | 49.875 | 117.61 | 117.1947 | 9.275 | 0.98314 | 5.55 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.56 | 49.888 | 117.61 | 117.2033 | 9.271 | 0.98317 | 5.56 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.57 | 49.896 | 117.61 | 117.2207 | 9.269 | 0.98318 | 5.57 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.58 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.58 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.59 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.59 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.6 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.6 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.61 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.61 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.62 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.62 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.63 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.63 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.64 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.64 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.65 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.65 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.66 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.66 | 49.864 | 115.48 | 116.533 | 1.89 | 0.99928
5.67 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.67 | 49.957 | 115.48 | 116.533 | 1.836 | 0.99933
5.68 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.68 | 50.165 | 115.48 | 116.533 | 1.715 | 0.99942
5.69 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.69 | 50.165 | 115.48 | 116.533 | 1.715 | 0.99942
5.7 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.7 | 50.165 | 115.48 | 116.533 | 1.715 | 0.99942
5.71 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.71 | 50.33 | 115.48 | 116.533 | 1.421 | 0.9996
5.72 | 49.896 | 117.61 | 117.2293 | 9.269 | 0.98318 | 5.72 | 50.266 | 115.48 | 116.483 | 1.023 | 0.99979
5.73 | 49.902 | 117.61 | 117.2343 | 9.248 | 0.98326 | 5.73 | 50.111 | 115.48 | 116.4017 | 0.138 | 1
5.74 | 49.902 | 117.61 | 117.2513 | 9.248 | 0.98326 | 5.74 | 50.092 | 115.48 | 116.3523 | 0.138 | 1
5.75 | 49.902 | 117.61 | 117.2513 | 9.248 | 0.98326 | 5.75 | 50.081 | 115.48 | 116.3337 | 0.139 | 1
5.76 | 49.902 | 117.61 | 117.2513 | 9.248 | 0.98326 | 5.76 | 49.978 | 115.48 | 116.3337 | -0.354 | 0.99997
5.77 | 49.902 | 117.61 | 117.2513 | 9.248 | 0.98326 | 5.77 | 49.975 | 115.48 | 116.3333 | -0.368 | 0.99997
5.78 | 49.918 | 117.61 | 117.2443 | 9.222 | 0.98336 | 5.78 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.79 | 49.914 | 117.61 | 117.2373 | 9.479 | 0.98244 | 5.79 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.8 | 49.905 | 117.61 | 117.241 | 9.992 | 0.98054 | 5.8 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.81 | 49.905 | 117.61 | 117.2447 | 9.992 | 0.98054 | 5.81 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.82 | 49.905 | 117.61 | 117.2447 | 9.992 | 0.98054 | 5.82 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.83 | 49.905 | 117.61 | 117.2447 | 9.992 | 0.98054 | 5.83 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.84 | 49.905 | 117.61 | 117.2447 | 9.992 | 0.98054 | 5.84 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.85 | 49.905 | 117.61 | 117.2447 | 9.992 | 0.98054 | 5.85 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.86 | 50.008 | 117.61 | 117.2447 | 10.01 | 0.98055 | 5.86 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.87 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.87 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.88 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.88 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.89 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.89 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.9 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.9 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.91 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.91 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.92 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.92 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.93 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.93 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.94 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.94 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.95 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.95 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.96 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.96 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.97 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.97 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.98 | 50.058 | 117.61 | 117.2447 | 10.019 | 0.98055 | 5.98 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
5.99 | 50.063 | 117.61 | 117.255 | 10.017 | 0.98056 | 5.99 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
6 | 50.072 | 117.61 | 117.2793 | 10.012 | 0.98059 | 6 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
6.01 | 50.072 | 117.61 | 117.2937 | 10.012 | 0.98059 | 6.01 | 49.975 | 115.48 | 116.333 | -0.368 | 0.99997
6.02 | 50.072 | 117.61 | 117.2937 | 10.012 | 0.98059 | 6.02 | 50.086 | 115.48 | 116.333 | -0.747 | 0.99989
6.03 | 50.072 | 117.61 | 117.2937 | 10.012 | 0.98059 | 6.03 | 50.353 | 115.48 | 116.333 | -1.659 | 0.99946
6.04 | 50.072 | 117.61 | 117.2937 | 10.012 | 0.98059 | 6.04 | 50.087 | 115.48 | 116.2887 | -2.15 | 0.99908
6.05 | 50.072 | 117.61 | 117.2937 | 10.012 | 0.98059 | 6.05 | 49.928 | 115.48 | 116.224 | -2.443 | 0.99881
6.06 | 50.072 | 117.61 | 117.2937 | 10.012 | 0.98059 | 6.06 | 49.967 | 115.48 | 116.2033 | -2.775 | 0.99846
6.07 | 50.072 | 117.61 | 117.2937 | 10.012 | 0.98059 | 6.07 | 49.961 | 115.48 | 116.1727 | -2.784 | 0.99845
6.08 | 50.072 | 117.61 | 117.2937 | 10.012 | 0.98059 | 6.08 | 49.943 | 115.48 | 116.121 | -2.771 | 0.99846
6.09 | 50.107 | 117.61 | 117.2937 | 10.114 | 0.98023 | 6.09 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.1 | 50.173 | 117.61 | 117.2937 | 10.305 | 0.97955 | 6.1 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.11 | 50.178 | 117.61 | 117.2937 | 10.806 | 0.97759 | 6.11 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.12 | 50.181 | 117.61 | 117.3357 | 11.039 | 0.97665 | 6.12 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.13 | 50.203 | 117.61 | 117.3923 | 11.011 | 0.97678 | 6.13 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.14 | 50.175 | 117.61 | 117.408 | 11.071 | 0.97651 | 6.14 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.15 | 50.124 | 117.61 | 117.401 | 11.182 | 0.97601 | 6.15 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.16 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.16 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.17 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.17 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.18 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.18 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.19 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.19 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.2 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.2 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.21 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.21 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.22 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.22 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.23 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.23 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.24 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.24 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.25 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.25 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.26 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.26 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.27 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.27 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.28 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.28 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.29 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.29 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.3 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.3 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.31 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.182 | 0.97601 | 6.31 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.32 | 50.124 | 117.61 | 117.3973 | 11.181 | 0.97601 | 6.32 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.33 | 50.126 | 117.61 | 117.4047 | 11.151 | 0.97614 | 6.33 | 49.943 | 115.48 | 116.1 | -2.771 | 0.99846
6.34 | 50.126 | 117.61 | 117.4123 | 11.151 | 0.97614 | 6.34 | 49.978 | 115.48 | 116.1 | -3.382 | 0.99772
6.35 | 50.126 | 117.61 | 117.4123 | 11.151 | 0.97614 | 6.35 | 49.999 | 115.48 | 116.1 | -3.766 | 0.99718
6.36 | 50.126 | 117.61 | 117.4123 | 11.151 | 0.97614 | 6.36 | 49.868 | 115.48 | 116.1 | -4.064 | 0.9967
6.37 | 50.121 | 117.61 | 117.409 | 11.154 | 0.97612 | 6.37 | 49.861 | 115.48 | 116.1 | -4.081 | 0.99667
6.38 | 49.962 | 117.61 | 117.402 | 11.252 | 0.97557 | 6.38 | 49.861 | 115.48 | 116.1 | -4.081 | 0.99667
6.39 | 49.965 | 117.61 | 117.401 | 11.244 | 0.9756 | 6.39 | 49.861 | 115.48 | 116.1 | -4.081 | 0.99667
6.4 | 49.97 | 117.61 | 117.4123 | 11.23 | 0.97567 | 6.4 | 49.861 | 115.48 | 116.1 | -4.081 | 0.99667
6.41 | 49.868 | 117.61 | 117.421 | 11.266 | 0.97542 | 6.41 | 49.899 | 115.48 | 116.1 | -4.407 | 0.99612
6.42 | 49.817 | 117.61 | 117.421 | 11.289 | 0.97527 | 6.42 | 49.9 | 115.48 | 116.1003 | -4.422 | 0.9961
6.43 | 49.619 | 117.61 | 117.421 | 11.52 | 0.97409 | 6.43 | 49.895 | 115.48 | 116.101 | -4.412 | 0.99611
6.44 | 49.636 | 117.61 | 117.421 | 11.738 | 0.97316 | 6.44 | 49.895 | 115.48 | 116.1013 | -4.412 | 0.99611
6.45 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.45 | 49.895 | 115.48 | 116.1013 | -4.412 | 0.99611
6.46 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.46 | 49.884 | 115.48 | 116.0703 | -4.403 | 0.99613
6.47 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.47 | 49.864 | 115.48 | 116.0493 | -4.44 | 0.99606
6.48 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.48 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.49 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.49 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.5 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.5 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.51 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.51 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.52 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.52 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.53 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.53 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.54 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.54 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.55 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.55 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.56 | 49.666 | 117.61 | 117.421 | 12.119 | 0.9715 | 6.56 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.57 | 49.667 | 117.61 | 117.421 | 12.118 | 0.9715 | 6.57 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.58 | 49.684 | 117.61 | 117.4387 | 12.089 | 0.97165 | 6.58 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.59 | 49.684 | 117.61 | 117.456 | 12.089 | 0.97165 | 6.59 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.6 | 49.684 | 117.61 | 117.456 | 12.089 | 0.97165 | 6.6 | 49.815 | 115.48 | 116.0493 | -4.539 | 0.99587
6.61 | 49.684 | 117.61 | 117.456 | 12.089 | 0.97165 | 6.61 | 50.071 | 115.48 | 116.0493 | -4.667 | 0.99568
6.62 | 49.684 | 117.61 | 117.456 | 12.089 | 0.97165 | 6.62 | 50.145 | 115.48 | 116.0493 | -4.85 | 0.99536
6.63 | 49.684 | 117.61 | 117.456 | 12.089 | 0.97165 | 6.63 | 50.299 | 115.48 | 116.0493 | -5.321 | 0.99445
6.64 | 49.692 | 117.61 | 117.4727 | 12.079 | 0.9717 | 6.64 | 50.127 | 115.48 | 115.9853 | -5.761 | 0.99346
6.65 | 49.706 | 117.61 | 117.5087 | 12.062 | 0.9718 | 6.65 | 50.014 | 115.48 | 115.891 | -6.052 | 0.99276
6.66 | 49.709 | 117.61 | 117.5137 | 12.037 | 0.97191 | 6.66 | 50.052 | 115.48 | 115.8603 | -6.374 | 0.99199
6.67 | 49.711 | 117.61 | 117.486 | 12.027 | 0.97196 | 6.67 | 50.055 | 115.48 | 115.8603 | -6.396 | 0.99193
6.68 | 49.711 | 117.61 | 117.4723 | 12.027 | 0.97196 | 6.68 | 50.055 | 115.48 | 115.8603 | -6.396 | 0.99193
6.69 | 49.724 | 117.61 | 117.4723 | 12.194 | 0.97122 | 6.69 | 50.055 | 115.48 | 115.8603 | -6.396 | 0.99193
6.7 | 49.745 | 117.61 | 117.4723 | 12.471 | 0.96998 | 6.7 | 50.055 | 115.48 | 115.8603 | -6.396 | 0.99193
6.71 | 49.785 | 117.61 | 117.4723 | 12.952 | 0.96779 | 6.71 | 50.055 | 115.48 | 115.8603 | -6.396 | 0.99193
6.72 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.72 | 50.037 | 115.48 | 115.8603 | -6.432 | 0.99184
6.73 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.73 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.74 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.74 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.75 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.75 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.76 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.76 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.77 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.77 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.78 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.78 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.79 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.79 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.8 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.8 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.81 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.81 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.82 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.82 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.83 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.83 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.84 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.84 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.85 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.85 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.86 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.86 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.87 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.87 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.88 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.88 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.89 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.89 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.9 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.9 | 49.987 | 115.48 | 115.8603 | -6.533 | 0.99157
6.91 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.91 | 50.136 | 115.48 | 115.8603 | -6.668 | 0.99127
6.92 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.92 | 50.149 | 115.48 | 115.8603 | -6.679 | 0.99125
6.93 | 49.801 | 117.61 | 117.4723 | 13.148 | 0.96687 | 6.93 | 50.149 | 115.48 | 115.8603 | -6.679 | 0.99125
6.94 | 49.808 | 117.61 | 117.4723 | 13.137 | 0.96693 | 6.94 | 50.149 | 115.48 | 115.8603 | -6.679 | 0.99125
6.95 | 49.82 | 117.61 | 117.4897 | 13.119 | 0.96703 | 6.95 | 50.149 | 115.48 | 115.8603 | -6.679 | 0.99125
6.96 | 49.82 | 117.61 | 117.5073 | 13.119 | 0.96703 | 6.96 | 49.941 | 115.48 | 115.8033 | -8.034 | 0.98731
6.97 | 49.82 | 117.61 | 117.51 | 13.118 | 0.96704 | 6.97 | 49.916 | 115.48 | 115.7777 | -8.143 | 0.98695
6.98 | 49.828 | 117.61 | 117.5213 | 13.098 | 0.96714 | 6.98 | 49.892 | 115.48 | 115.7313 | -8.128 | 0.98699
6.99 | 49.835 | 117.61 | 117.5267 | 13.088 | 0.9672 | 6.99 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7 | 49.846 | 117.61 | 117.52 | 13.073 | 0.96729 | 7 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.01 | 49.846 | 117.61 | 117.5167 | 13.073 | 0.96729 | 7.01 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.02 | 49.846 | 117.61 | 117.5167 | 13.073 | 0.96729 | 7.02 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.03 | 49.846 | 117.61 | 117.5167 | 13.073 | 0.96729 | 7.03 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.04 | 49.846 | 117.61 | 117.5167 | 13.073 | 0.96729 | 7.04 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.05 | 49.846 | 117.61 | 117.5167 | 13.073 | 0.96729 | 7.05 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.06 | 49.846 | 117.61 | 117.5167 | 13.073 | 0.96729 | 7.06 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.07 | 49.842 | 117.61 | 117.5167 | 13.124 | 0.96704 | 7.07 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.08 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.08 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.09 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.09 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.1 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.1 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.11 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.11 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.12 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.12 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.13 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.13 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.14 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.14 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.15 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.15 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.16 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.16 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.17 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.17 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.18 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.18 | 49.892 | 115.48 | 115.7107 | -8.128 | 0.98699
7.19 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.19 | 49.89 | 115.48 | 115.7113 | -8.119 | 0.98702
7.2 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.2 | 49.887 | 115.48 | 115.7123 | -8.113 | 0.98703
7.21 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.21 | 49.886 | 115.48 | 115.6927 | -8.093 | 0.98709
7.22 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.22 | 49.886 | 115.48 | 115.6813 | -8.091 | 0.9871
7.23 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.23 | 49.886 | 115.48 | 115.6813 | -8.091 | 0.9871
7.24 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.24 | 49.886 | 115.48 | 115.6813 | -8.091 | 0.9871
7.25 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.25 | 49.886 | 115.48 | 115.6813 | -8.091 | 0.9871
7.26 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.26 | 49.9 | 115.48 | 115.6813 | -8.37 | 0.98622
7.27 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.27 | 49.946 | 115.48 | 115.6813 | -8.581 | 0.98556
7.28 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.28 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.29 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.29 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.3 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.3 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.31 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.31 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.32 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.32 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.33 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.33 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.34 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.34 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.35 | 49.767 | 117.61 | 117.5167 | 13.946 | 0.96291 | 7.35 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.36 | 49.774 | 117.61 | 117.5193 | 13.93 | 0.963 | 7.36 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.37 | 49.777 | 117.61 | 117.531 | 13.941 | 0.96295 | 7.37 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.38 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.38 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.39 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.39 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.4 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.4 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.41 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.41 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.42 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.42 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.43 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.43 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.44 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.44 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.45 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.45 | 50.082 | 115.48 | 115.6813 | -9.149 | 0.98372
7.46 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.46 | 50.062 | 115.48 | 115.6427 | -9.171 | 0.98363
7.47 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.47 | 50.06 | 115.48 | 115.641 | -9.173 | 0.98362
7.48 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.48 | 50.06 | 115.48 | 115.641 | -9.173 | 0.98362
7.49 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.49 | 50.06 | 115.48 | 115.641 | -9.173 | 0.98362
7.5 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.5 | 50.06 | 115.48 | 115.641 | -9.173 | 0.98362
7.51 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.51 | 50.06 | 115.48 | 115.641 | -9.173 | 0.98362
7.52 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.52 | 50.055 | 115.48 | 115.641 | -9.179 | 0.9836
7.53 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.53 | 50.038 | 115.48 | 115.6417 | -9.2 | 0.98351
7.54 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.54 | 50.024 | 115.48 | 115.621 | -9.214 | 0.98346
7.55 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.55 | 50.013 | 115.48 | 115.578 | -9.224 | 0.98341
7.56 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.56 | 50.027 | 115.48 | 115.5567 | -9.5 | 0.98244
7.57 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.57 | 50.018 | 115.48 | 115.5567 | -9.66 | 0.98186
7.58 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.58 | 49.985 | 115.48 | 115.5567 | -10.085 | 0.98025
7.59 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.59 | 49.985 | 115.48 | 115.5567 | -10.085 | 0.98025
7.6 | 49.794 | 117.61 | 117.5397 | 14.147 | 0.96193 | 7.6 | 49.985 | 115.48 | 115.5567 | -10.085 | 0.98025
7.61 | 49.936 | 117.61 | 117.5363 | 14.466 | 0.96051 | 7.61 | 49.985 | 115.48 | 115.5567 | -10.085 | 0.98025
7.62 | 49.984 | 117.61 | 117.547 | 14.573 | 0.96003 | 7.62 | 49.985 | 115.48 | 115.5567 | -10.085 | 0.98025
7.63 | 49.984 | 117.61 | 117.561 | 14.573 | 0.96003 | 7.63 | 49.985 | 115.48 | 115.5567 | -10.085 | 0.98025
7.64 | 49.984 | 117.61 | 117.561 | 14.573 | 0.96003 | 7.64 | 49.985 | 115.48 | 115.5567 | -10.085 | 0.98025
7.65 | 49.984 | 117.61 | 117.561 | 14.573 | 0.96003 | 7.65 | 49.985 | 115.48 | 115.5567 | -10.085 | 0.98025
7.66 | 49.984 | 117.61 | 117.561 | 14.573 | 0.96003 | 7.66 | 49.985 | 115.48 | 115.5567 | -10.085 | 0.98025
7.67 | 49.984 | 117.61 | 117.561 | 14.573 | 0.96003 | 7.67 | 49.986 | 115.48 | 115.5623 | -10.091 | 0.98023
7.68 | 49.984 | 117.61 | 117.561 | 14.573 | 0.96003 | 7.68 | 49.986 | 115.48 | 115.578 | -10.108 | 0.98016
7.69 | 49.984 | 117.61 | 117.561 | 14.573 | 0.96003 | 7.69 | 49.986 | 115.48 | 115.588 | -10.108 | 0.98016
7.7 | 49.984 | 117.61 | 117.561 | 14.573 | 0.96003 | 7.7 | 49.986 | 115.48 | 115.588 | -10.108 | 0.98016
7.71 | 49.984 | 117.61 | 117.561 | 14.573 | 0.96003 | 7.71 | 49.986 | 115.48 | 115.588 | -10.108 | 0.98016
7.72 | 49.984 | 117.61 | 117.561 | 14.573 | 0.96003 | 7.72 | 49.983 | 115.48 | 115.577 | -10.123 | 0.9801
7.73 | 49.984 | 117.61 | 117.561 | 14.573 | 0.96003 | 7.73 | 49.973 | 115.48 | 115.5647 | -10.173 | 0.9799
7.74 | 49.994 | 117.61 | 117.578 | 14.562 | 0.9601 | 7.74 | 49.973 | 115.48 | 115.5637 | -10.173 | 0.9799
7.75 | 50.008 | 117.61 | 117.614 | 14.546 | 0.9602 | 7.75 | 49.973 | 115.48 | 115.5637 | -10.173 | 0.9799
7.76 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.76 | 49.973 | 115.48 | 115.5637 | -10.173 | 0.9799
7.77 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.77 | 49.973 | 115.48 | 115.5637 | -10.173 | 0.9799
7.78 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.78 | 49.973 | 115.48 | 115.5637 | -10.173 | 0.9799
7.79 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.79 | 49.973 | 115.48 | 115.5637 | -10.173 | 0.9799
7.8 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.8 | 49.973 | 115.48 | 115.5637 | -10.173 | 0.9799
7.81 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.81 | 49.964 | 115.48 | 115.556 | -10.203 | 0.97978
7.82 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.82 | 49.962 | 115.48 | 115.5753 | -10.207 | 0.97976
7.83 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.83 | 49.962 | 115.48 | 115.5753 | -10.207 | 0.97976
7.84 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.84 | 49.962 | 115.48 | 115.5753 | -10.207 | 0.97976
7.85 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.85 | 49.962 | 115.48 | 115.5753 | -10.207 | 0.97976
7.86 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.86 | 49.962 | 115.48 | 115.5753 | -10.207 | 0.97976
7.87 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.87 | 49.953 | 115.48 | 115.5753 | -10.254 | 0.97957
7.88 | 50.008 | 117.61 | 117.633 | 14.546 | 0.9602 | 7.88 | 49.918 | 115.48 | 115.5753 | -10.421 | 0.9789
7.89 | 50.012 | 117.61 | 117.6313 | 14.541 | 0.96024 | 7.89 | 49.922 | 115.48 | 115.5753 | -10.506 | 0.97857
7.9 | 50.018 | 117.61 | 117.628 | 14.534 | 0.96028 | 7.9 | 49.925 | 115.48 | 115.5753 | -10.575 | 0.97829
7.91 | 50.021 | 117.61 | 117.6263 | 14.51 | 0.96041 | 7.91 | 49.925 | 115.48 | 115.5753 | -10.575 | 0.97829
7.92 | 50.014 | 117.61 | 117.634 | 14.535 | 0.96027 | 7.92 | 49.923 | 115.48 | 115.5753 | -10.581 | 0.97827
7.93 | 49.938 | 117.61 | 117.6417 | 14.844 | 0.95855 | 7.93 | 49.918 | 115.48 | 115.5853 | -10.605 | 0.97817
7.94 | 49.938 | 117.61 | 117.6417 | 14.844 | 0.95855 | 7.94 | 49.918 | 115.48 | 115.5957 | -10.605 | 0.97817
7.95 | 49.938 | 117.61 | 117.6417 | 14.844 | 0.95855 | 7.95 | 49.918 | 115.48 | 115.5957 | -10.605 | 0.97817
7.96 | 49.869 | 117.61 | 117.6333 | 14.968 | 0.95779 | 7.96 | 49.918 | 115.48 | 115.5957 | -10.605 | 0.97817
7.97 | 49.848 | 117.61 | 117.6317 | 15.007 | 0.95755 | 7.97 | 49.916 | 115.48 | 115.5843 | -10.613 | 0.97814
7.98 | 49.848 | 117.61 | 117.6387 | 15.007 | 0.95755 | 7.98 | 49.911 | 115.48 | 115.5617 | -10.64 | 0.97802
7.99 | 49.848 | 117.61 | 117.6387 | 15.007 | 0.95755 | 7.99 | 49.911 | 115.48 | 115.5503 | -10.64 | 0.97802
8 | 49.848 | 117.61 | 117.6387 | 15.007 | 0.95755 | 8 | 49.911 | 115.48 | 115.5503 | -10.64 | 0.97802
8.01 | 49.848 | 117.61 | 117.6387 | 15.007 | 0.95755 | 8.01 | 49.911 | 115.48 | 115.5503 | -10.64 | 0.97802
8.02 | 49.849 | 117.61 | 117.625 | 15.003 | 0.95757 | 8.02 | 49.907 | 115.48 | 115.5313 | -10.645 | 0.978
8.03 | 49.855 | 117.61 | 117.5977 | 14.972 | 0.95774 | 8.03 | 49.889 | 115.48 | 115.5113 | -10.663 | 0.97791
8.04 | 49.855 | 117.61 | 117.584 | 14.972 | 0.95774 | 8.04 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.05 | 49.855 | 117.61 | 117.584 | 14.972 | 0.95774 | 8.05 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.06 | 49.855 | 117.61 | 117.584 | 14.972 | 0.95774 | 8.06 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.07 | 49.855 | 117.61 | 117.584 | 14.972 | 0.95774 | 8.07 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.08 | 49.855 | 117.61 | 117.584 | 14.972 | 0.95774 | 8.08 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.09 | 49.855 | 117.61 | 117.584 | 14.972 | 0.95774 | 8.09 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.1 | 49.855 | 117.61 | 117.584 | 14.972 | 0.95774 | 8.1 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.11 | 49.871 | 117.61 | 117.584 | 14.95 | 0.95789 | 8.11 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.12 | 49.875 | 117.61 | 117.6013 | 14.943 | 0.95793 | 8.12 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.13 | 49.875 | 117.61 | 117.619 | 14.943 | 0.95793 | 8.13 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.14 | 49.875 | 117.61 | 117.619 | 14.943 | 0.95793 | 8.14 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.15 | 49.875 | 117.61 | 117.619 | 14.943 | 0.95793 | 8.15 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.16 | 49.884 | 117.61 | 117.5967 | 14.889 | 0.95823 | 8.16 | 49.889 | 115.48 | 115.5107 | -10.663 | 0.97791
8.17 | 49.886 | 117.61 | 117.5683 | 14.873 | 0.95832 | 8.17 | 49.888 | 115.48 | 115.5107 | -10.669 | 0.97789
8.18 | 49.886 | 117.61 | 117.562 | 14.873 | 0.95832 | 8.18 | 49.882 | 115.48 | 115.521 | -10.693 | 0.97779
8.19 | 49.886 | 117.61 | 117.562 | 14.873 | 0.95832 | 8.19 | 49.882 | 115.48 | 115.531 | -10.693 | 0.97779
8.2 | 49.886 | 117.61 | 117.562 | 14.873 | 0.95832 | 8.2 | 49.882 | 115.48 | 115.531 | -10.693 | 0.97779
8.21 | 49.889 | 117.61 | 117.562 | 14.849 | 0.95845 | 8.21 | 49.882 | 115.48 | 115.531 | -10.693 | 0.97779
8.22 | 49.89 | 117.61 | 117.5697 | 14.842 | 0.95848 | 8.22 | 49.882 | 115.48 | 115.531 | -10.693 | 0.97779
8.23 | 49.89 | 117.61 | 117.5773 | 14.842 | 0.95848 | 8.23 | 49.882 | 115.48 | 115.531 | -10.693 | 0.97779
8.24 | 49.878 | 117.61 | 117.5947 | 14.966 | 0.95781 | 8.24 | 49.882 | 115.48 | 115.531 | -10.693 | 0.97779
8.25 | 49.863 | 117.61 | 117.6307 | 15.124 | 0.95695 | 8.25 | 49.882 | 115.48 | 115.531 | -10.693 | 0.97779
8.26 | 49.863 | 117.61 | 117.6497 | 15.124 | 0.95695 | 8.26 | 49.768 | 115.48 | 115.531 | -11.064 | 0.97617
8.27 | 49.864 | 117.61 | 117.6363 | 15.12 | 0.95697 | 8.27 | 49.75 | 115.48 | 115.5203 | -11.122 | 0.97591
8.28 | 49.871 | 117.61 | 117.6093 | 15.089 | 0.95715 | 8.28 | 49.741 | 115.48 | 115.4987 | -11.138 | 0.97583
8.29 | 49.873 | 117.61 | 117.5957 | 15.075 | 0.95723 | 8.29 | 49.741 | 115.48 | 115.4877 | -11.138 | 0.97583
8.3 | 49.875 | 117.61 | 117.6033 | 15.058 | 0.95732 | 8.3 | 49.741 | 115.48 | 115.4877 | -11.138 | 0.97583
8.31 | 49.803 | 117.61 | 117.6113 | 15.212 | 0.95638 | 8.31 | 49.741 | 115.48 | 115.4877 | -11.138 | 0.97583
8.32 | 49.782 | 117.61 | 117.6113 | 15.256 | 0.95611 | 8.32 | 49.758 | 115.48 | 115.4877 | -11.164 | 0.97574
8.33 | 49.782 | 117.61 | 117.6113 | 15.256 | 0.95611 | 8.33 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.34 | 49.782 | 117.61 | 117.6113 | 15.256 | 0.95611 | 8.34 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.35 | 49.782 | 117.61 | 117.6113 | 15.256 | 0.95611 | 8.35 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.36 | 49.785 | 117.61 | 117.603 | 15.229 | 0.95626 | 8.36 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.37 | 49.788 | 117.61 | 117.6017 | 15.218 | 0.95632 | 8.37 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.38 | 49.806 | 117.61 | 117.5997 | 15.197 | 0.95647 | 8.38 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.39 | 49.815 | 117.61 | 117.5963 | 15.184 | 0.95655 | 8.39 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.4 | 49.826 | 117.61 | 117.614 | 15.168 | 0.95665 | 8.4 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.41 | 49.826 | 117.61 | 117.6317 | 15.168 | 0.95665 | 8.41 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.42 | 49.826 | 117.61 | 117.6317 | 15.168 | 0.95665 | 8.42 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.43 | 49.826 | 117.61 | 117.6317 | 15.168 | 0.95665 | 8.43 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.44 | 49.826 | 117.61 | 117.6317 | 15.168 | 0.95665 | 8.44 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.45 | 49.826 | 117.61 | 117.6317 | 15.168 | 0.95665 | 8.45 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.46 | 49.826 | 117.61 | 117.6317 | 15.168 | 0.95665 | 8.46 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.47 | 49.827 | 117.61 | 117.635 | 15.165 | 0.95667 | 8.47 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.48 | 49.836 | 117.61 | 117.6467 | 15.147 | 0.95678 | 8.48 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.49 | 49.839 | 117.61 | 117.6417 | 15.132 | 0.95687 | 8.49 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.5 | 49.844 | 117.61 | 117.6147 | 15.113 | 0.95698 | 8.5 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.51 | 49.847 | 117.61 | 117.6013 | 15.088 | 0.95712 | 8.51 | 49.825 | 115.48 | 115.4877 | -11.267 | 0.97537
8.52 | 49.851 | 117.61 | 117.6093 | 15.108 | 0.95702 | 8.52 | 49.825 | 115.48 | 115.4937 | -11.271 | 0.97536
8.53 | 49.868 | 117.61 | 117.6173 | 15.303 | 0.956 | 8.53 | 49.826 | 115.48 | 115.5097 | -11.29 | 0.97528
8.54 | 49.868 | 117.61 | 117.6173 | 15.303 | 0.956 | 8.54 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.55 | 49.868 | 117.61 | 117.6173 | 15.303 | 0.956 | 8.55 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.56 | 49.883 | 117.61 | 117.6233 | 15.271 | 0.9562 | 8.56 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.57 | 49.888 | 117.61 | 117.6473 | 15.262 | 0.95625 | 8.57 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.58 | 49.888 | 117.61 | 117.665 | 15.262 | 0.95625 | 8.58 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.59 | 49.888 | 117.61 | 117.665 | 15.262 | 0.95625 | 8.59 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.6 | 49.888 | 117.61 | 117.665 | 15.262 | 0.95625 | 8.6 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.61 | 49.888 | 117.61 | 117.665 | 15.262 | 0.95625 | 8.61 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.62 | 49.888 | 117.61 | 117.6513 | 15.258 | 0.95627 | 8.62 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.63 | 49.896 | 117.61 | 117.6243 | 15.228 | 0.95645 | 8.63 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.64 | 49.905 | 117.61 | 117.611 | 15.214 | 0.95654 | 8.64 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.65 | 49.916 | 117.61 | 117.6287 | 15.199 | 0.95664 | 8.65 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.66 | 49.916 | 117.61 | 117.6463 | 15.199 | 0.95664 | 8.66 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.67 | 49.916 | 117.61 | 117.6463 | 15.199 | 0.95664 | 8.67 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.68 | 49.916 | 117.61 | 117.6463 | 15.199 | 0.95664 | 8.68 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.69 | 49.916 | 117.61 | 117.6463 | 15.199 | 0.95664 | 8.69 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.7 | 49.916 | 117.61 | 117.6463 | 15.199 | 0.95664 | 8.7 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.71 | 49.916 | 117.61 | 117.6463 | 15.199 | 0.95664 | 8.71 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.72 | 49.916 | 117.61 | 117.6383 | 15.194 | 0.95666 | 8.72 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.73 | 49.92 | 117.61 | 117.6377 | 15.163 | 0.95683 | 8.73 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.74 | 49.956 | 117.61 | 117.642 | 15.204 | 0.95667 | 8.74 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.75 | 49.998 | 117.61 | 117.6437 | 15.253 | 0.95648 | 8.75 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.76 | 49.998 | 117.61 | 117.6483 | 15.253 | 0.95648 | 8.76 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.77 | 49.998 | 117.61 | 117.6483 | 15.253 | 0.95648 | 8.77 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.78 | 49.998 | 117.61 | 117.6483 | 15.253 | 0.95648 | 8.78 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.79 | 49.998 | 117.61 | 117.6483 | 15.253 | 0.95648 | 8.79 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.8 | 49.998 | 117.61 | 117.6483 | 15.253 | 0.95648 | 8.8 | 49.826 | 115.48 | 115.52 | -11.29 | 0.97528
8.81 | 49.998 | 117.61 | 117.6483 | 15.253 | 0.95648 | 8.81 | 49.831 | 115.48 | 115.52 | -11.42 | 0.97473
8.82 | 49.998 | 117.61 | 117.6483 | 15.253 | 0.95648 | 8.82 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.83 | 49.998 | 117.61 | 117.6483 | 15.253 | 0.95648 | 8.83 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.84 | 49.998 | 117.61 | 117.6483 | 15.253 | 0.95648 | 8.84 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.85 | 49.998 | 117.61 | 117.6483 | 15.253 | 0.95648 | 8.85 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.86 | 49.998 | 117.61 | 117.6483 | 15.253 | 0.95648 | 8.86 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.87 | 49.995 | 117.61 | 117.6483 | 15.273 | 0.95637 | 8.87 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.88 | 49.974 | 117.61 | 117.6483 | 15.407 | 0.95562 | 8.88 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.89 | 49.974 | 117.61 | 117.6483 | 15.407 | 0.95562 | 8.89 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.9 | 49.974 | 117.61 | 117.6483 | 15.407 | 0.95562 | 8.9 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.91 | 50 | 117.61 | 117.6493 | 15.322 | 0.95611 | 8.91 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.92 | 50.006 | 117.61 | 117.6547 | 15.3 | 0.95624 | 8.92 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.93 | 50.006 | 117.61 | 117.659 | 15.3 | 0.95624 | 8.93 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.94 | 50.006 | 117.61 | 117.659 | 15.3 | 0.95624 | 8.94 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.95 | 50.006 | 117.61 | 117.659 | 15.3 | 0.95624 | 8.95 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.96 | 50.006 | 117.61 | 117.659 | 15.3 | 0.95624 | 8.96 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.97 | 50.006 | 117.61 | 117.659 | 15.3 | 0.95624 | 8.97 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.98 | 50.006 | 117.61 | 117.659 | 15.3 | 0.95624 | 8.98 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
8.99 | 50.006 | 117.61 | 117.659 | 15.3 | 0.95624 | 8.99 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9 | 50.006 | 117.61 | 117.659 | 15.3 | 0.95624 | 9 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.01 | 50.024 | 117.61 | 117.659 | 15.478 | 0.95532 | 9.01 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.02 | 50.028 | 117.61 | 117.659 | 15.522 | 0.95509 | 9.02 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.03 | 50.028 | 117.61 | 117.659 | 15.522 | 0.95509 | 9.03 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.04 | 50.032 | 117.61 | 117.6457 | 15.506 | 0.95518 | 9.04 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.05 | 50.037 | 117.61 | 117.619 | 15.487 | 0.95529 | 9.05 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.06 | 50.044 | 117.61 | 117.606 | 15.434 | 0.95559 | 9.06 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.07 | 50.046 | 117.61 | 117.6137 | 15.42 | 0.95566 | 9.07 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.08 | 50.046 | 117.61 | 117.621 | 15.42 | 0.95566 | 9.08 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.09 | 50.046 | 117.61 | 117.621 | 15.42 | 0.95566 | 9.09 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.1 | 50.046 | 117.61 | 117.621 | 15.42 | 0.95566 | 9.1 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.11 | 50.046 | 117.61 | 117.621 | 15.42 | 0.95566 | 9.11 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.12 | 50.046 | 117.61 | 117.621 | 15.42 | 0.95566 | 9.12 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.13 | 50.046 | 117.61 | 117.621 | 15.42 | 0.95566 | 9.13 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.14 | 50.046 | 117.61 | 117.621 | 15.42 | 0.95566 | 9.14 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.15 | 50.046 | 117.61 | 117.621 | 15.42 | 0.95566 | 9.15 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.16 | 49.99 | 117.61 | 117.621 | 15.558 | 0.95483 | 9.16 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.17 | 49.981 | 117.61 | 117.6447 | 15.583 | 0.95468 | 9.17 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.18 | 50.01 | 117.61 | 117.6713 | 15.531 | 0.95501 | 9.18 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.19 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.19 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.2 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.2 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.21 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.21 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.22 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.22 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.23 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.23 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.24 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.24 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.25 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.25 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.26 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.26 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.27 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.27 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.28 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.28 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.29 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.29 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.3 | 50.01 | 117.61 | 117.6773 | 15.531 | 0.95501 | 9.3 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.31 | 50.018 | 117.61 | 117.6757 | 15.521 | 0.95507 | 9.31 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.32 | 50.021 | 117.61 | 117.6727 | 15.514 | 0.95512 | 9.32 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.33 | 50.025 | 117.61 | 117.6797 | 15.488 | 0.95526 | 9.33 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.34 | 50.027 | 117.61 | 117.68 | 15.471 | 0.95536 | 9.34 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.35 | 50.029 | 117.61 | 117.68 | 15.452 | 0.95546 | 9.35 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.36 | 50.029 | 117.61 | 117.6873 | 15.452 | 0.95546 | 9.36 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.37 | 50.029 | 117.61 | 117.6873 | 15.452 | 0.95546 | 9.37 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.38 | 50.029 | 117.61 | 117.6873 | 15.452 | 0.95546 | 9.38 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.39 | 50.029 | 117.61 | 117.6873 | 15.452 | 0.95546 | 9.39 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.4 | 50.029 | 117.61 | 117.6873 | 15.452 | 0.95546 | 9.4 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.41 | 50.037 | 117.61 | 117.674 | 15.424 | 0.95563 | 9.41 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.42 | 50.035 | 117.61 | 117.6477 | 15.44 | 0.95554 | 9.42 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.43 | 50.015 | 117.61 | 117.6347 | 15.572 | 0.95479 | 9.43 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.44 | 50.015 | 117.61 | 117.6347 | 15.572 | 0.95479 | 9.44 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.45 | 50.015 | 117.61 | 117.6347 | 15.572 | 0.95479 | 9.45 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.46 | 50.015 | 117.61 | 117.6347 | 15.572 | 0.95479 | 9.46 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.47 | 50.016 | 117.61 | 117.6347 | 15.568 | 0.95482 | 9.47 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.48 | 50.02 | 117.61 | 117.6427 | 15.541 | 0.95497 | 9.48 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.49 | 50.02 | 117.61 | 117.651 | 15.541 | 0.95497 | 9.49 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.5 | 50.02 | 117.61 | 117.651 | 15.541 | 0.95497 | 9.5 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.51 | 50.02 | 117.61 | 117.651 | 15.541 | 0.95497 | 9.51 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.52 | 50.02 | 117.61 | 117.651 | 15.541 | 0.95497 | 9.52 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.53 | 50.02 | 117.61 | 117.651 | 15.541 | 0.95497 | 9.53 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.54 | 50.02 | 117.61 | 117.651 | 15.541 | 0.95497 | 9.54 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.55 | 50.02 | 117.61 | 117.651 | 15.541 | 0.95497 | 9.55 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.56 | 50.028 | 117.61 | 117.654 | 15.524 | 0.95507 | 9.56 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.57 | 50.015 | 117.61 | 117.666 | 15.539 | 0.95497 | 9.57 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.58 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.58 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.59 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.59 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.6 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.6 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.61 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.61 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.62 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.62 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.63 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.63 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.64 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.64 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.65 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.65 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.66 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.66 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.67 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.67 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.68 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.68 | 49.832 | 115.48 | 115.52 | -11.443 | 0.97463
9.69 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.69 | 49.828 | 115.48 | 115.52 | -11.457 | 0.97457
9.7 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.7 | 49.824 | 115.48 | 115.5303 | -11.473 | 0.9745
9.71 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.71 | 49.824 | 115.48 | 115.5403 | -11.473 | 0.9745
9.72 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.72 | 49.824 | 115.48 | 115.5403 | -11.473 | 0.9745
9.73 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.73 | 49.824 | 115.48 | 115.5403 | -11.473 | 0.9745
9.74 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.74 | 49.824 | 115.48 | 115.5403 | -11.473 | 0.9745
9.75 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.75 | 49.824 | 115.48 | 115.5403 | -11.473 | 0.9745
9.76 | 49.931 | 117.61 | 117.675 | 15.643 | 0.95426 | 9.76 | 49.81 | 115.48 | 115.5257 | -11.529 | 0.97424
9.77 | 49.933 | 117.61 | 117.6737 | 15.641 | 0.95428 | 9.77 | 49.806 | 115.48 | 115.5093 | -11.542 | 0.97418
9.78 | 49.942 | 117.61 | 117.671 | 15.631 | 0.95435 | 9.78 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.79 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.79 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.8 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.8 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.81 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.81 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.82 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.82 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.83 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.83 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.84 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.84 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.85 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.85 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.86 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.86 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.87 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.87 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.88 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.88 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.89 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.89 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.9 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.9 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.91 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.91 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.92 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.92 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.93 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.93 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.94 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.94 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.95 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.95 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.96 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.96 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.97 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.97 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.98 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.98 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
9.99 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 9.99 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.01 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.01 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.02 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.02 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.03 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.03 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.04 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.04 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.05 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.05 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.06 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.06 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.07 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.07 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.08 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.08 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.09 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.09 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.1 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.1 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.11 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.11 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.12 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.12 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.13 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.13 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.14 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.14 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.15 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.15 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.16 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.16 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.17 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.17 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.18 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.18 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.19 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.19 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.2 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.2 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.21 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.21 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.22 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.22 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.23 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.23 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.24 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.24 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.25 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.25 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.26 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.26 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.27 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.27 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.28 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.28 | 49.806 | 115.48 | 115.5077 | -11.542 | 0.97418
10.29 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.29 | 49.802 | 115.48 | 115.497 | -11.551 | 0.97414
10.3 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.3 | 49.795 | 115.48 | 115.4757 | -11.561 | 0.97409
10.31 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.31 | 49.789 | 115.48 | 115.465 | -11.585 | 0.97398
10.32 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.32 | 49.787 | 115.48 | 115.4753 | -11.574 | 0.97403
10.33 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.33 | 49.781 | 115.48 | 115.4853 | -11.438 | 0.9746
10.34 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.34 | 49.781 | 115.48 | 115.4853 | -11.438 | 0.9746
10.35 | 49.942 | 117.61 | 117.6697 | 15.631 | 0.95435 | 10.35 | 49.781 | 115.48 | 115.4853 | -11.438 | 0.9746
10.36 | 49.945 | 117.61 | 117.6543 | 15.601 | 0.95452 | 10.36 | 49.781 | 115.48 | 115.4853 | -11.438 | 0.9746
10.37 | 49.947 | 117.61 | 117.6693 | 15.59 | 0.95458 | 10.37 | 49.78 | 115.48 | 115.482 | -11.442 | 0.97459
10.38 | 49.951 | 117.61 | 117.6777 | 15.564 | 0.95473 | 10.38 | 49.77 | 115.48 | 115.4883 | -11.473 | 0.97444
10.39 | 49.951 | 117.61 | 117.674 | 15.553 | 0.95479 | 10.39 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.4 | 49.95 | 117.61 | 117.6503 | 15.542 | 0.95485 | 10.4 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.41 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.41 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.42 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.42 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.43 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.43 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.44 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.44 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.45 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.45 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.46 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.46 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.47 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.47 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.48 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.48 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.49 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.49 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.5 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.5 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.51 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.51 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.52 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.52 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.53 | 49.95 | 117.61 | 117.6383 | 15.542 | 0.95485 | 10.53 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.54 | 49.957 | 117.61 | 117.6253 | 15.508 | 0.95504 | 10.54 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.55 | 49.964 | 117.61 | 117.6073 | 15.476 | 0.95523 | 10.55 | 49.77 | 115.48 | 115.4983 | -11.473 | 0.97444
10.56 | 49.964 | 117.61 | 117.6023 | 15.476 | 0.95523 | 10.56 | 49.765 | 115.48 | 115.487 | -11.499 | 0.97433
10.57 | 49.965 | 117.61 | 117.5947 | 15.47 | 0.95526 | 10.57 | 49.77 | 115.48 | 115.4647 | -11.496 | 0.97435
10.58 | 49.968 | 117.61 | 117.595 | 15.44 | 0.95543 | 10.58 | 49.825 | 115.48 | 115.464 | -11.402 | 0.9748
10.59 | 49.968 | 117.61 | 117.6027 | 15.44 | 0.95543 | 10.59 | 49.825 | 115.48 | 115.474 | -11.402 | 0.9748
10.6 | 49.968 | 117.61 | 117.6027 | 15.44 | 0.95543 | 10.6 | 49.825 | 115.48 | 115.474 | -11.402 | 0.9748
10.61 | 49.968 | 117.61 | 117.6027 | 15.44 | 0.95543 | 10.61 | 49.825 | 115.48 | 115.474 | -11.402 | 0.9748
10.62 | 49.968 | 117.61 | 117.6027 | 15.44 | 0.95543 | 10.62 | 49.825 | 115.48 | 115.474 | -11.402 | 0.9748
10.63 | 49.968 | 117.61 | 117.6027 | 15.44 | 0.95543 | 10.63 | 49.825 | 115.48 | 115.474 | -11.402 | 0.9748
10.64 | 49.968 | 117.61 | 117.6027 | 15.44 | 0.95543 | 10.64 | 49.82 | 115.48 | 115.471 | -11.417 | 0.97473
10.65 | 49.968 | 117.61 | 117.6027 | 15.44 | 0.95543 | 10.65 | 49.814 | 115.48 | 115.4773 | -11.436 | 0.97465
10.66 | 49.993 | 117.61 | 117.5763 | 15.387 | 0.95575 | 10.66 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.67 | 49.998 | 117.61 | 117.586 | 15.377 | 0.95582 | 10.67 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.68 | 49.998 | 117.61 | 117.586 | 15.377 | 0.95582 | 10.68 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.69 | 50.008 | 117.61 | 117.593 | 15.357 | 0.95594 | 10.69 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.7 | 50.018 | 117.61 | 117.6183 | 15.337 | 0.95606 | 10.7 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.71 | 50.018 | 117.61 | 117.6367 | 15.337 | 0.95606 | 10.71 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.72 | 50.018 | 117.61 | 117.6367 | 15.337 | 0.95606 | 10.72 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.73 | 50.018 | 117.61 | 117.6367 | 15.337 | 0.95606 | 10.73 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.74 | 50.018 | 117.61 | 117.6367 | 15.337 | 0.95606 | 10.74 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.75 | 50.018 | 117.61 | 117.6367 | 15.337 | 0.95606 | 10.75 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.76 | 50.022 | 117.61 | 117.6367 | 15.31 | 0.95622 | 10.76 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.77 | 50.025 | 117.61 | 117.64 | 15.299 | 0.95628 | 10.77 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.78 | 50.032 | 117.61 | 117.6137 | 15.271 | 0.95644 | 10.78 | 49.814 | 115.48 | 115.487 | -11.436 | 0.97465
10.79 | 50.032 | 117.61 | 117.6007 | 15.271 | 0.95644 | 10.79 | 49.808 | 115.48 | 115.476 | -11.464 | 0.97452
10.8 | 50.032 | 117.61 | 117.6007 | 15.271 | 0.95644 | 10.8 | 49.799 | 115.48 | 115.4643 | -11.501 | 0.97435
10.81 | 50.032 | 117.61 | 117.6007 | 15.271 | 0.95644 | 10.81 | 49.799 | 115.48 | 115.4633 | -11.501 | 0.97435
10.82 | 50.033 | 117.61 | 117.593 | 15.265 | 0.95647 | 10.82 | 49.799 | 115.48 | 115.4633 | -11.501 | 0.97435
10.83 | 50.037 | 117.61 | 117.5937 | 15.235 | 0.95664 | 10.83 | 49.799 | 115.48 | 115.4633 | -11.501 | 0.97435
10.84 | 50.037 | 117.61 | 117.6017 | 15.235 | 0.95664 | 10.84 | 49.799 | 115.48 | 115.4633 | -11.501 | 0.97435
10.85 | 50.037 | 117.61 | 117.6017 | 15.235 | 0.95664 | 10.85 | 49.799 | 115.48 | 115.4633 | -11.501 | 0.97435
10.86 | 50.037 | 117.61 | 117.6017 | 15.235 | 0.95664 | 10.86 | 49.791 | 115.48 | 115.4603 | -11.527 | 0.97423
10.87 | 50.037 | 117.61 | 117.6017 | 15.23 | 0.95667 | 10.87 | 49.789 | 115.48 | 115.467 | -11.535 | 0.9742
10.88 | 50.042 | 117.61 | 117.61 | 15.204 | 0.95681 | 10.88 | 49.789 | 115.48 | 115.477 | -11.535 | 0.9742
10.89 | 50.052 | 117.61 | 117.6157 | 15.192 | 0.95689 | 10.89 | 49.789 | 115.48 | 115.477 | -11.535 | 0.9742
10.9 | 50.062 | 117.61 | 117.6103 | 15.18 | 0.95697 | 10.9 | 49.789 | 115.48 | 115.477 | -11.535 | 0.9742
10.91 | 50.084 | 117.61 | 117.6443 | 15.158 | 0.95712 | 10.91 | 49.789 | 115.48 | 115.477 | -11.535 | 0.9742
10.92 | 50.088 | 117.61 | 117.6833 | 15.154 | 0.95715 | 10.92 | 49.788 | 115.48 | 115.477 | -11.538 | 0.97418
10.93 | 50.088 | 117.61 | 117.6833 | 15.154 | 0.95715 | 10.93 | 49.781 | 115.48 | 115.4873 | -11.566 | 0.97406
10.94 | 50.088 | 117.61 | 117.6833 | 15.154 | 0.95715 | 10.94 | 49.776 | 115.48 | 115.4867 | -11.516 | 0.97427
10.95 | 50.088 | 117.61 | 117.6833 | 15.154 | 0.95715 | 10.95 | 49.769 | 115.48 | 115.4647 | -11.447 | 0.97455
10.96 | 50.013 | 117.61 | 117.6833 | 15.433 | 0.95554 | 10.96 | 49.769 | 115.48 | 115.4537 | -11.447 | 0.97455
10.97 | 50.002 | 117.61 | 117.706 | 15.475 | 0.9553 | 10.97 | 49.769 | 115.48 | 115.4537 | -11.447 | 0.97455
10.98 | 50.009 | 117.61 | 117.6797 | 15.448 | 0.95545 | 10.98 | 49.769 | 115.48 | 115.4537 | -11.447 | 0.97455
10.99 | 50.011 | 117.61 | 117.6597 | 15.429 | 0.95556 | 10.99 | 49.764 | 115.48 | 115.4507 | -11.461 | 0.97449
11 | 50.014 | 117.61 | 117.6603 | 15.412 | 0.95565 | 11 | 49.758 | 115.48 | 115.4573 | -11.481 | 0.9744
11.01 | 50.014 | 117.61 | 117.668 | 15.412 | 0.95565 | 11.01 | 49.846 | 115.48 | 115.4673 | -11.22 | 0.97559
11.02 | 50.014 | 117.61 | 117.668 | 15.412 | 0.95565 | 11.02 | 49.875 | 115.48 | 115.4673 | -11.135 | 0.97597
11.03 | 50.014 | 117.61 | 117.668 | 15.412 | 0.95565 | 11.03 | 49.867 | 115.48 | 115.4777 | -11.163 | 0.97585
11.04 | 50.014 | 117.61 | 117.668 | 15.412 | 0.95565 | 11.04 | 49.867 | 115.48 | 115.488 | -11.163 | 0.97585
11.05 | 50.014 | 117.61 | 117.668 | 15.412 | 0.95565 | 11.05 | 49.867 | 115.48 | 115.488 | -11.163 | 0.97585
11.06 | 50.018 | 117.61 | 117.668 | 15.385 | 0.95581 | 11.06 | 49.863 | 115.48 | 115.477 | -11.189 | 0.97574
11.07 | 50.019 | 117.61 | 117.6847 | 15.381 | 0.95583 | 11.07 | 49.861 | 115.48 | 115.455 | -11.198 | 0.9757
11.08 | 50.019 | 117.61 | 117.6847 | 15.381 | 0.95583 | 11.08 | 49.861 | 115.48 | 115.444 | -11.198 | 0.9757
11.09 | 50.024 | 117.61 | 117.6717 | 15.363 | 0.95593 | 11.09 | 49.861 | 115.48 | 115.444 | -11.198 | 0.9757
11.1 | 50.028 | 117.61 | 117.6457 | 15.347 | 0.95603 | 11.1 | 49.861 | 115.48 | 115.444 | -11.198 | 0.9757
11.11 | 50.028 | 117.61 | 117.6327 | 15.347 | 0.95603 | 11.11 | 49.87 | 115.48 | 115.4647 | -11.223 | 0.9756
11.12 | 50.029 | 117.61 | 117.6257 | 15.34 | 0.95607 | 11.12 | 49.873 | 115.48 | 115.5073 | -11.232 | 0.97557
11.13 | 50.033 | 117.61 | 117.627 | 15.311 | 0.95623 | 11.13 | 49.873 | 115.48 | 115.529 | -11.232 | 0.97557
11.14 | 50.036 | 117.61 | 117.635 | 15.295 | 0.95632 | 11.14 | 49.873 | 115.48 | 115.529 | -11.232 | 0.97557
11.15 | 50.039 | 117.61 | 117.6433 | 15.28 | 0.9564 | 11.15 | 49.873 | 115.48 | 115.529 | -11.232 | 0.97557
11.16 | 49.873 | 117.61 | 117.6517 | 15.491 | 0.95499 | 11.16 | 49.868 | 115.48 | 115.529 | -11.254 | 0.97547
11.17 | 49.846 | 117.61 | 117.6387 | 15.521 | 0.95478 | 11.17 | 49.866 | 115.48 | 115.5393 | -11.262 | 0.97543
11.18 | 49.854 | 117.61 | 117.6127 | 15.493 | 0.95495 | 11.18 | 49.866 | 115.48 | 115.5497 | -11.262 | 0.97543
11.19 | 49.854 | 117.61 | 117.5997 | 15.493 | 0.95495 | 11.19 | 49.857 | 115.48 | 115.5313 | -11.271 | 0.97539
11.2 | 49.854 | 117.61 | 117.5997 | 15.493 | 0.95495 | 11.2 | 49.844 | 115.48 | 115.5123 | -11.285 | 0.97532
11.21 | 49.88 | 117.61 | 117.6387 | 15.445 | 0.95525 | 11.21 | 49.839 | 115.48 | 115.501 | -11.311 | 0.9752
11.22 | 49.884 | 117.61 | 117.6927 | 15.437 | 0.9553 | 11.22 | 49.838 | 115.48 | 115.479 | -11.32 | 0.97516
11.23 | 49.884 | 117.61 | 117.6927 | 15.437 | 0.9553 | 11.23 | 49.838 | 115.48 | 115.468 | -11.32 | 0.97516
11.24 | 49.884 | 117.61 | 117.6927 | 15.437 | 0.9553 | 11.24 | 49.838 | 115.48 | 115.468 | -11.32 | 0.97516
11.25 | 49.884 | 117.61 | 117.6927 | 15.437 | 0.9553 | 11.25 | 49.838 | 115.48 | 115.468 | -11.32 | 0.97516
11.26 | 49.884 | 117.61 | 117.6927 | 15.437 | 0.9553 | 11.26 | 49.838 | 115.48 | 115.468 | -11.32 | 0.97516
11.27 | 49.884 | 117.61 | 117.6927 | 15.437 | 0.9553 | 11.27 | 49.838 | 115.48 | 115.468 | -11.32 | 0.97516
11.28 | 49.884 | 117.61 | 117.6927 | 15.437 | 0.9553 | 11.28 | 49.838 | 115.48 | 115.468 | -11.32 | 0.97516
11.29 | 49.895 | 117.61 | 117.6903 | 15.425 | 0.95539 | 11.29 | 49.835 | 115.48 | 115.468 | -11.332 | 0.97511
11.3 | 49.905 | 117.61 | 117.6853 | 15.413 | 0.95547 | 11.3 | 49.83 | 115.48 | 115.4783 | -11.35 | 0.97503
11.31 | 49.91 | 117.61 | 117.6687 | 15.383 | 0.95564 | 11.31 | 49.827 | 115.48 | 115.4887 | -11.238 | 0.9755
11.32 | 49.911 | 117.61 | 117.6847 | 15.378 | 0.95567 | 11.32 | 49.826 | 115.48 | 115.4887 | -11.197 | 0.97567
11.33 | 49.911 | 117.61 | 117.6847 | 15.378 | 0.95567 | 11.33 | 49.826 | 115.48 | 115.4887 | -11.197 | 0.97567
11.34 | 49.911 | 117.61 | 117.6847 | 15.378 | 0.95567 | 11.34 | 49.826 | 115.48 | 115.4887 | -11.197 | 0.97567
11.35 | 49.911 | 117.61 | 117.6847 | 15.378 | 0.95567 | 11.35 | 49.826 | 115.48 | 115.4887 | -11.197 | 0.97567
11.36 | 49.929 | 117.61 | 117.6847 | 15.353 | 0.95583 | 11.36 | 49.834 | 115.48 | 115.5093 | -11.222 | 0.97557
11.37 | 49.932 | 117.61 | 117.721 | 15.349 | 0.95586 | 11.37 | 49.837 | 115.48 | 115.5523 | -11.233 | 0.97553
11.38 | 49.932 | 117.61 | 117.721 | 15.349 | 0.95586 | 11.38 | 49.832 | 115.48 | 115.5417 | -11.265 | 0.97539
11.39 | 49.937 | 117.61 | 117.708 | 15.331 | 0.95596 | 11.39 | 49.832 | 115.48 | 115.5307 | -11.265 | 0.97539
11.4 | 49.941 | 117.61 | 117.6823 | 15.315 | 0.95606 | 11.4 | 49.832 | 115.48 | 115.5307 | -11.265 | 0.97539
11.41 | 49.941 | 117.61 | 117.6697 | 15.315 | 0.95606 | 11.41 | 49.832 | 115.48 | 115.5307 | -11.265 | 0.97539
11.42 | 49.942 | 117.61 | 117.6627 | 15.309 | 0.95609 | 11.42 | 49.832 | 115.48 | 115.5307 | -11.265 | 0.97539
11.43 | 49.946 | 117.61 | 117.664 | 15.28 | 0.95625 | 11.43 | 49.832 | 115.48 | 115.5307 | -11.265 | 0.97539
11.44 | 49.854 | 117.61 | 117.672 | 15.351 | 0.95572 | 11.44 | 49.856 | 115.48 | 115.5307 | -11.224 | 0.97558
11.45 | 49.771 | 117.61 | 117.672 | 15.415 | 0.95523 | 11.45 | 49.895 | 115.48 | 115.541 | -11.161 | 0.97588
11.46 | 49.776 | 117.61 | 117.672 | 15.388 | 0.95539 | 11.46 | 49.895 | 115.48 | 115.5513 | -11.161 | 0.97588
11.47 | 49.777 | 117.61 | 117.689 | 15.384 | 0.95541 | 11.47 | 49.895 | 115.48 | 115.5513 | -11.161 | 0.97588
11.48 | 49.777 | 117.61 | 117.689 | 15.384 | 0.95541 | 11.48 | 49.895 | 115.48 | 115.5513 | -11.161 | 0.97588
11.49 | 49.777 | 117.61 | 117.689 | 15.384 | 0.95541 | 11.49 | 49.886 | 115.48 | 115.533 | -11.17 | 0.97584
11.5 | 49.777 | 117.61 | 117.689 | 15.384 | 0.95541 | 11.5 | 49.873 | 115.48 | 115.514 | -11.184 | 0.97577
11.51 | 49.777 | 117.61 | 117.689 | 15.384 | 0.95541 | 11.51 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.52 | 49.777 | 117.61 | 117.689 | 15.384 | 0.95541 | 11.52 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.53 | 49.777 | 117.61 | 117.689 | 15.384 | 0.95541 | 11.53 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.54 | 49.782 | 117.61 | 117.676 | 15.366 | 0.95552 | 11.54 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.55 | 49.786 | 117.61 | 117.6503 | 15.35 | 0.95561 | 11.55 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.56 | 49.786 | 117.61 | 117.6377 | 15.35 | 0.95561 | 11.56 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.57 | 49.787 | 117.61 | 117.6377 | 15.344 | 0.95564 | 11.57 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.58 | 49.792 | 117.61 | 117.6463 | 15.319 | 0.95579 | 11.58 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.59 | 49.795 | 117.61 | 117.648 | 15.3 | 0.9559 | 11.59 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.6 | 49.797 | 117.61 | 117.6493 | 15.284 | 0.95598 | 11.6 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.61 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.61 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.62 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.62 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.63 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.63 | 49.873 | 115.48 | 115.5137 | -11.184 | 0.97577
11.64 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.64 | 49.869 | 115.48 | 115.503 | -11.192 | 0.97573
11.65 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.65 | 49.862 | 115.48 | 115.4817 | -11.204 | 0.97567
11.66 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.66 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.67 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.67 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.68 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.68 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.69 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.69 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.7 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.7 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.71 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.71 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.72 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.72 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.73 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.73 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.74 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.74 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.75 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.75 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.76 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.76 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.77 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.77 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.78 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.78 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.79 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.79 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.8 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.8 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.81 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.81 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.82 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.82 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.83 | 49.797 | 117.61 | 117.6573 | 15.284 | 0.95598 | 11.83 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.84 | 49.802 | 117.61 | 117.6447 | 15.266 | 0.95609 | 11.84 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.85 | 49.806 | 117.61 | 117.619 | 15.25 | 0.95618 | 11.85 | 49.862 | 115.48 | 115.471 | -11.204 | 0.97567
11.86 | 49.806 | 117.61 | 117.606 | 15.25 | 0.95618 | 11.86 | 49.805 | 115.48 | 115.471 | -11.112 | 0.976
11.87 | 49.808 | 117.61 | 117.61 | 15.246 | 0.95621 | 11.87 | 49.78 | 115.48 | 115.471 | -11.073 | 0.97614
11.88 | 49.817 | 117.61 | 117.6233 | 15.229 | 0.95631 | 11.88 | 49.78 | 115.48 | 115.471 | -11.073 | 0.97614
11.89 | 49.817 | 117.61 | 117.6327 | 15.229 | 0.95631 | 11.89 | 49.78 | 115.48 | 115.471 | -11.073 | 0.97614
11.9 | 49.817 | 117.61 | 117.6327 | 15.229 | 0.95631 | 11.9 | 49.78 | 115.48 | 115.471 | -11.073 | 0.97614
11.91 | 49.817 | 117.61 | 117.6327 | 15.229 | 0.95631 | 11.91 | 49.78 | 115.48 | 115.471 | -11.073 | 0.97614
11.92 | 49.817 | 117.61 | 117.6327 | 15.229 | 0.95631 | 11.92 | 49.78 | 115.48 | 115.471 | -11.073 | 0.97614
11.93 | 49.817 | 117.61 | 117.6327 | 15.229 | 0.95631 | 11.93 | 49.78 | 115.48 | 115.471 | -11.073 | 0.97614
11.94 | 49.817 | 117.61 | 117.6327 | 15.229 | 0.95631 | 11.94 | 49.78 | 115.48 | 115.471 | -11.073 | 0.97614
11.95 | 49.817 | 117.61 | 117.6327 | 15.229 | 0.95631 | 11.95 | 49.78 | 115.48 | 115.471 | -11.073 | 0.97614
11.96 | 49.817 | 117.61 | 117.6327 | 15.229 | 0.95631 | 11.96 | 49.78 | 115.48 | 115.471 | -11.073 | 0.97614
11.97 | 49.818 | 117.61 | 117.6327 | 15.223 | 0.95635 | 11.97 | 49.78 | 115.48 | 115.471 | -11.074 | 0.97614
11.98 | 49.822 | 117.61 | 117.6413 | 15.199 | 0.95648 | 11.98 | 49.777 | 115.48 | 115.4763 | -11.088 | 0.97608
11.99 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 11.99 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.01 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.01 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.02 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.02 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.03 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.03 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.04 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.04 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.05 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.05 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.06 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.06 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.07 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.07 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.08 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.08 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.09 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.09 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.1 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.1 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.11 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.11 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.12 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.12 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.13 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.13 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.14 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.14 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.15 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.15 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.16 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.16 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.17 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.17 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.18 | 49.822 | 117.61 | 117.65 | 15.199 | 0.95648 | 12.18 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.19 | 49.825 | 117.61 | 117.6433 | 15.18 | 0.95659 | 12.19 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.2 | 49.828 | 117.61 | 117.645 | 15.163 | 0.95668 | 12.2 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.21 | 49.828 | 117.61 | 117.6533 | 15.163 | 0.95668 | 12.21 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.22 | 49.828 | 117.61 | 117.6533 | 15.163 | 0.95668 | 12.22 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.23 | 49.828 | 117.61 | 117.6533 | 15.163 | 0.95668 | 12.23 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.24 | 49.828 | 117.61 | 117.6533 | 15.163 | 0.95668 | 12.24 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.25 | 49.828 | 117.61 | 117.6533 | 15.163 | 0.95668 | 12.25 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.26 | 49.828 | 117.61 | 117.6533 | 15.163 | 0.95668 | 12.26 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.27 | 49.828 | 117.61 | 117.6533 | 15.163 | 0.95668 | 12.27 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.28 | 49.828 | 117.61 | 117.6533 | 15.163 | 0.95668 | 12.28 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.29 | 49.827 | 117.61 | 117.6417 | 15.151 | 0.95675 | 12.29 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.3 | 49.826 | 117.61 | 117.6183 | 15.141 | 0.9568 | 12.3 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.31 | 49.826 | 117.61 | 117.6067 | 15.141 | 0.9568 | 12.31 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.32 | 49.826 | 117.61 | 117.6067 | 15.141 | 0.9568 | 12.32 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.33 | 49.826 | 117.61 | 117.6067 | 15.141 | 0.9568 | 12.33 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.34 | 49.826 | 117.61 | 117.6067 | 15.141 | 0.9568 | 12.34 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.35 | 49.826 | 117.61 | 117.6067 | 15.141 | 0.9568 | 12.35 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.36 | 49.826 | 117.61 | 117.6067 | 15.141 | 0.9568 | 12.36 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.37 | 49.826 | 117.61 | 117.6067 | 15.141 | 0.9568 | 12.37 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.38 | 49.826 | 117.61 | 117.6067 | 15.141 | 0.9568 | 12.38 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.39 | 49.829 | 117.61 | 117.6067 | 15.124 | 0.95689 | 12.39 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.4 | 49.832 | 117.61 | 117.6153 | 15.11 | 0.95697 | 12.4 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.41 | 49.832 | 117.61 | 117.624 | 15.11 | 0.95697 | 12.41 | 49.777 | 115.48 | 115.4817 | -11.088 | 0.97608
12.42 | 49.832 | 117.61 | 117.624 | 15.11 | 0.95697 | 12.42 | 49.777 | 115.48 | 115.4803 | -11.088 | 0.97608
12.43 | 49.832 | 117.61 | 117.624 | 15.11 | 0.95697 | 12.43 | 49.799 | 115.48 | 115.479 | -11.062 | 0.97621
12.44 | 49.832 | 117.61 | 117.624 | 15.11 | 0.95697 | 12.44 | 49.803 | 115.48 | 115.4793 | -11.058 | 0.97623
12.45 | 49.832 | 117.61 | 117.624 | 15.11 | 0.95697 | 12.45 | 49.81 | 115.48 | 115.4887 | -11.05 | 0.97627
12.46 | 49.832 | 117.61 | 117.624 | 15.11 | 0.95697 | 12.46 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.47 | 49.832 | 117.61 | 117.624 | 15.11 | 0.95697 | 12.47 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.48 | 49.832 | 117.61 | 117.624 | 15.11 | 0.95697 | 12.48 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.49 | 49.832 | 117.61 | 117.624 | 15.11 | 0.95697 | 12.49 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.5 | 49.832 | 117.61 | 117.624 | 15.11 | 0.95697 | 12.5 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.51 | 49.84 | 117.61 | 117.5987 | 15.08 | 0.95715 | 12.51 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.52 | 49.841 | 117.61 | 117.5733 | 15.076 | 0.95717 | 12.52 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.53 | 49.841 | 117.61 | 117.5733 | 15.076 | 0.95717 | 12.53 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.54 | 49.855 | 117.61 | 117.592 | 15.062 | 0.95727 | 12.54 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.55 | 49.867 | 117.61 | 117.6303 | 15.051 | 0.95734 | 12.55 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.56 | 49.867 | 117.61 | 117.65 | 15.051 | 0.95734 | 12.56 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.57 | 49.867 | 117.61 | 117.65 | 15.051 | 0.95734 | 12.57 | 49.81 | 115.48 | 115.4977 | -11.05 | 0.97627
12.58 | 49.867 | 117.61 | 117.65 | 15.051 | 0.95734 | 12.58 | 49.821 | 115.48 | 115.519 | -11.03 | 0.97636
12.59 | 49.825 | 117.61 | 117.65 | 15.143 | 0.95679 | 12.59 | 49.821 | 115.48 | 115.5403 | -11.03 | 0.97636
12.6 | 49.789 | 117.61 | 117.6587 | 15.222 | 0.9563 | 12.6 | 49.821 | 115.48 | 115.5403 | -11.03 | 0.97636
12.61 | 49.789 | 117.61 | 117.6677 | 15.222 | 0.9563 | 12.61 | 49.828 | 115.48 | 115.5407 | -11.023 | 0.97639
12.62 | 49.789 | 117.61 | 117.6677 | 15.222 | 0.9563 | 12.62 | 49.831 | 115.48 | 115.5503 | -11.019 | 0.97641
12.63 | 49.789 | 117.61 | 117.6677 | 15.222 | 0.9563 | 12.63 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.64 | 49.783 | 117.61 | 117.6463 | 15.206 | 0.95638 | 12.64 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.65 | 49.779 | 117.61 | 117.6223 | 15.192 | 0.95645 | 12.65 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.66 | 49.787 | 117.61 | 117.5947 | 15.162 | 0.95662 | 12.66 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.67 | 49.788 | 117.61 | 117.5693 | 15.158 | 0.95665 | 12.67 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.68 | 49.788 | 117.61 | 117.5693 | 15.158 | 0.95665 | 12.68 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.69 | 49.791 | 117.61 | 117.5693 | 15.141 | 0.95674 | 12.69 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.7 | 49.794 | 117.61 | 117.5783 | 15.127 | 0.95682 | 12.7 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.71 | 49.794 | 117.61 | 117.587 | 15.127 | 0.95682 | 12.71 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.72 | 49.794 | 117.61 | 117.587 | 15.127 | 0.95682 | 12.72 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.73 | 49.794 | 117.61 | 117.587 | 15.127 | 0.95682 | 12.73 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.74 | 49.808 | 117.61 | 117.6063 | 15.113 | 0.95692 | 12.74 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.75 | 49.819 | 117.61 | 117.645 | 15.102 | 0.957 | 12.75 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.76 | 49.838 | 117.61 | 117.6603 | 15.081 | 0.95714 | 12.76 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.77 | 49.841 | 117.61 | 117.656 | 15.078 | 0.95716 | 12.77 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.78 | 49.841 | 117.61 | 117.656 | 15.078 | 0.95716 | 12.78 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.79 | 49.841 | 117.61 | 117.656 | 15.078 | 0.95716 | 12.79 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.8 | 49.841 | 117.61 | 117.656 | 15.078 | 0.95716 | 12.8 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.81 | 49.859 | 117.61 | 117.656 | 15.054 | 0.95732 | 12.81 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.82 | 49.862 | 117.61 | 117.6927 | 15.05 | 0.95734 | 12.82 | 49.831 | 115.48 | 115.5593 | -11.019 | 0.97641
12.83 | 49.862 | 117.61 | 117.6927 | 15.05 | 0.95734 | 12.83 | 49.839 | 115.48 | 115.5383 | -10.989 | 0.97654
12.84 | 49.865 | 117.61 | 117.686 | 15.031 | 0.95745 | 12.84 | 49.841 | 115.48 | 115.5493 | -10.977 | 0.9766
12.85 | 49.867 | 117.61 | 117.6877 | 15.015 | 0.95754 | 12.85 | 49.845 | 115.48 | 115.571 | -10.953 | 0.9767
12.86 | 49.867 | 117.61 | 117.696 | 15.015 | 0.95754 | 12.86 | 49.845 | 115.48 | 115.5817 | -10.953 | 0.9767
12.87 | 49.869 | 117.61 | 117.6833 | 15.008 | 0.95758 | 12.87 | 49.845 | 115.48 | 115.5817 | -10.953 | 0.9767
12.88 | 49.877 | 117.61 | 117.6583 | 14.981 | 0.95773 | 12.88 | 49.845 | 115.48 | 115.5817 | -10.953 | 0.9767
12.89 | 49.877 | 117.61 | 117.646 | 14.981 | 0.95773 | 12.89 | 49.845 | 115.48 | 115.5817 | -10.953 | 0.9767
12.9 | 49.877 | 117.61 | 117.646 | 14.981 | 0.95773 | 12.9 | 49.845 | 115.48 | 115.5817 | -10.953 | 0.9767
12.91 | 49.877 | 117.61 | 117.646 | 14.981 | 0.95773 | 12.91 | 49.845 | 115.48 | 115.5817 | -10.953 | 0.9767
12.92 | 49.878 | 117.61 | 117.646 | 14.975 | 0.95776 | 12.92 | 49.845 | 115.48 | 115.5817 | -10.953 | 0.9767
12.93 | 49.883 | 117.61 | 117.655 | 14.95 | 0.9579 | 12.93 | 49.844 | 115.48 | 115.5613 | -10.931 | 0.97679
12.94 | 49.883 | 117.61 | 117.6637 | 14.95 | 0.9579 | 12.94 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
12.95 | 49.883 | 117.61 | 117.6637 | 14.95 | 0.9579 | 12.95 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
12.96 | 49.883 | 117.61 | 117.6637 | 14.95 | 0.9579 | 12.96 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
12.97 | 49.884 | 117.61 | 117.6577 | 14.943 | 0.95794 | 12.97 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
12.98 | 49.888 | 117.61 | 117.6593 | 14.915 | 0.9581 | 12.98 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
12.99 | 49.884 | 117.61 | 117.655 | 14.98 | 0.95775 | 12.99 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13 | 49.88 | 117.61 | 117.63 | 15.036 | 0.95745 | 13 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.01 | 49.88 | 117.61 | 117.6173 | 15.036 | 0.95745 | 13.01 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.02 | 49.881 | 117.61 | 117.6173 | 15.03 | 0.95748 | 13.02 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.03 | 49.886 | 117.61 | 117.626 | 15.005 | 0.95762 | 13.03 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.04 | 49.886 | 117.61 | 117.635 | 15.005 | 0.95762 | 13.04 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.05 | 49.886 | 117.61 | 117.635 | 15.005 | 0.95762 | 13.05 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.06 | 49.886 | 117.61 | 117.635 | 15.005 | 0.95762 | 13.06 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.07 | 49.886 | 117.61 | 117.635 | 15.005 | 0.95762 | 13.07 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.08 | 49.886 | 117.61 | 117.635 | 15.005 | 0.95762 | 13.08 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.09 | 49.889 | 117.61 | 117.6287 | 14.986 | 0.95772 | 13.09 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.1 | 49.891 | 117.61 | 117.631 | 14.97 | 0.95781 | 13.1 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.11 | 49.9 | 117.61 | 117.6143 | 14.94 | 0.95798 | 13.11 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.12 | 49.909 | 117.61 | 117.5893 | 14.975 | 0.95781 | 13.12 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.13 | 49.939 | 117.61 | 117.598 | 15.125 | 0.95707 | 13.13 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.14 | 49.939 | 117.61 | 117.607 | 15.125 | 0.95707 | 13.14 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.15 | 49.939 | 117.61 | 117.607 | 15.125 | 0.95707 | 13.15 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.16 | 49.939 | 117.61 | 117.607 | 15.125 | 0.95707 | 13.16 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.17 | 49.944 | 117.61 | 117.6263 | 15.12 | 0.9571 | 13.17 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.18 | 49.964 | 117.61 | 117.6653 | 15.1 | 0.95724 | 13.18 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.19 | 49.97 | 117.61 | 117.6727 | 15.082 | 0.95735 | 13.19 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.2 | 49.974 | 117.61 | 117.6477 | 15.066 | 0.95744 | 13.2 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.21 | 49.979 | 117.61 | 117.635 | 15.039 | 0.95759 | 13.21 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.22 | 49.98 | 117.61 | 117.653 | 15.035 | 0.95761 | 13.22 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.23 | 49.98 | 117.61 | 117.653 | 15.035 | 0.95761 | 13.23 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.24 | 49.98 | 117.61 | 117.653 | 15.035 | 0.95761 | 13.24 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.25 | 49.98 | 117.61 | 117.653 | 15.035 | 0.95761 | 13.25 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.26 | 49.985 | 117.61 | 117.641 | 15.004 | 0.95778 | 13.26 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.27 | 49.986 | 117.61 | 117.658 | 15 | 0.9578 | 13.27 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.28 | 49.986 | 117.61 | 117.658 | 15 | 0.9578 | 13.28 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.29 | 49.989 | 117.61 | 117.658 | 14.983 | 0.9579 | 13.29 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.3 | 49.992 | 117.61 | 117.667 | 14.969 | 0.95798 | 13.3 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.31 | 49.99 | 117.61 | 117.6303 | 14.93 | 0.95818 | 13.31 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.32 | 49.973 | 117.61 | 117.5847 | 14.966 | 0.95796 | 13.32 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.33 | 49.909 | 117.61 | 117.5847 | 15.128 | 0.957 | 13.33 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.34 | 49.909 | 117.61 | 117.5847 | 15.128 | 0.957 | 13.34 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.35 | 49.909 | 117.61 | 117.5847 | 15.128 | 0.957 | 13.35 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.36 | 49.914 | 117.61 | 117.5723 | 15.097 | 0.95718 | 13.36 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.37 | 49.919 | 117.61 | 117.589 | 15.086 | 0.95724 | 13.37 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.38 | 49.936 | 117.61 | 117.6077 | 15.064 | 0.95739 | 13.38 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.39 | 49.936 | 117.61 | 117.626 | 15.064 | 0.95739 | 13.39 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.4 | 49.936 | 117.61 | 117.626 | 15.064 | 0.95739 | 13.4 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.41 | 49.955 | 117.61 | 117.6223 | 15.044 | 0.95752 | 13.41 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.42 | 49.958 | 117.61 | 117.6187 | 15.041 | 0.95754 | 13.42 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.43 | 49.958 | 117.61 | 117.6187 | 15.041 | 0.95754 | 13.43 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.44 | 49.952 | 117.61 | 117.6187 | 15.109 | 0.95717 | 13.44 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.45 | 49.948 | 117.61 | 117.6277 | 15.166 | 0.95686 | 13.45 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.46 | 49.953 | 117.61 | 117.625 | 15.135 | 0.95704 | 13.46 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.47 | 49.954 | 117.61 | 117.642 | 15.13 | 0.95706 | 13.47 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.48 | 49.954 | 117.61 | 117.642 | 15.13 | 0.95706 | 13.48 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.49 | 49.959 | 117.61 | 117.6297 | 15.112 | 0.95717 | 13.49 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.5 | 49.964 | 117.61 | 117.605 | 15.097 | 0.95726 | 13.5 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.51 | 49.964 | 117.61 | 117.5927 | 15.097 | 0.95726 | 13.51 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.52 | 49.964 | 117.61 | 117.5927 | 15.097 | 0.95726 | 13.52 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.53 | 49.964 | 117.61 | 117.5927 | 15.097 | 0.95726 | 13.53 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.54 | 49.964 | 117.61 | 117.5927 | 15.097 | 0.95726 | 13.54 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.55 | 49.964 | 117.61 | 117.5927 | 15.097 | 0.95726 | 13.55 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.56 | 49.964 | 117.61 | 117.5927 | 15.097 | 0.95726 | 13.56 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.57 | 49.969 | 117.61 | 117.611 | 15.082 | 0.95734 | 13.57 | 49.844 | 115.48 | 115.549 | -10.931 | 0.97679
13.58 | 49.991 | 117.61 | 117.648 | 15.025 | 0.95768 | 13.58 | 49.854 | 115.48 | 115.5493 | -10.92 | 0.97684
13.59 | 49.997 | 117.61 | 117.6547 | 15.007 | 0.95778 | 13.59 | 49.855 | 115.48 | 115.568 | -10.919 | 0.97685
13.6 | 50.001 | 117.61 | 117.63 | 14.992 | 0.95787 | 13.6 | 49.855 | 115.48 | 115.568 | -10.919 | 0.97685
13.61 | 50.001 | 117.61 | 117.6177 | 14.992 | 0.95787 | 13.61 | 49.855 | 115.48 | 115.568 | -10.919 | 0.97685
13.62 | 50.001 | 117.61 | 117.6177 | 14.992 | 0.95787 | 13.62 | 49.855 | 115.48 | 115.568 | -10.919 | 0.97685
13.63 | 50.001 | 117.61 | 117.6177 | 14.992 | 0.95787 | 13.63 | 49.855 | 115.48 | 115.568 | -10.919 | 0.97685
13.64 | 49.951 | 117.61 | 117.6177 | 15.06 | 0.95743 | 13.64 | 49.855 | 115.48 | 115.568 | -10.919 | 0.97685
13.65 | 49.908 | 117.61 | 117.6177 | 15.119 | 0.95705 | 13.65 | 49.855 | 115.48 | 115.568 | -10.919 | 0.97685
13.66 | 49.914 | 117.61 | 117.6177 | 15.091 | 0.95721 | 13.66 | 49.859 | 115.48 | 115.5573 | -10.901 | 0.97692
13.67 | 49.914 | 117.61 | 117.636 | 15.088 | 0.95722 | 13.67 | 49.862 | 115.48 | 115.547 | -10.889 | 0.97697
13.68 | 49.914 | 117.61 | 117.636 | 15.088 | 0.95722 | 13.68 | 49.862 | 115.48 | 115.547 | -10.889 | 0.97697
13.69 | 49.918 | 117.61 | 117.6303 | 15.068 | 0.95734 | 13.69 | 49.862 | 115.48 | 115.547 | -10.889 | 0.97697
13.7 | 49.92 | 117.61 | 117.6333 | 15.052 | 0.95742 | 13.7 | 49.862 | 115.48 | 115.547 | -10.889 | 0.97697
13.71 | 49.929 | 117.61 | 117.6173 | 15.023 | 0.95759 | 13.71 | 49.866 | 115.48 | 115.558 | -10.868 | 0.97706
13.72 | 49.931 | 117.61 | 117.5927 | 15.018 | 0.95762 | 13.72 | 49.868 | 115.48 | 115.5797 | -10.854 | 0.97712
13.73 | 49.931 | 117.61 | 117.5927 | 15.018 | 0.95762 | 13.73 | 49.868 | 115.48 | 115.5903 | -10.854 | 0.97712
13.74 | 49.934 | 117.61 | 117.5927 | 15.002 | 0.95771 | 13.74 | 49.871 | 115.48 | 115.5803 | -10.845 | 0.97716
13.75 | 49.937 | 117.61 | 117.6017 | 14.987 | 0.9578 | 13.75 | 49.878 | 115.48 | 115.5737 | -10.82 | 0.97727
13.76 | 49.937 | 117.61 | 117.611 | 14.987 | 0.9578 | 13.76 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.77 | 49.938 | 117.61 | 117.6053 | 14.98 | 0.95783 | 13.77 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.78 | 49.943 | 117.61 | 117.6083 | 14.952 | 0.95799 | 13.78 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.79 | 49.943 | 117.61 | 117.617 | 14.952 | 0.95799 | 13.79 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.8 | 49.943 | 117.61 | 117.617 | 14.952 | 0.95799 | 13.8 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.81 | 49.952 | 117.61 | 117.5927 | 14.923 | 0.95816 | 13.81 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.82 | 49.953 | 117.61 | 117.5683 | 14.918 | 0.95818 | 13.82 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.83 | 49.953 | 117.61 | 117.5683 | 14.918 | 0.95818 | 13.83 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.84 | 49.953 | 117.61 | 117.5683 | 14.918 | 0.95818 | 13.84 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.85 | 49.953 | 117.61 | 117.5683 | 14.918 | 0.95818 | 13.85 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.86 | 49.958 | 117.61 | 117.5683 | 14.891 | 0.95833 | 13.86 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.87 | 49.959 | 117.61 | 117.5867 | 14.887 | 0.95836 | 13.87 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.88 | 49.959 | 117.61 | 117.5867 | 14.887 | 0.95836 | 13.88 | 49.878 | 115.48 | 115.5767 | -10.82 | 0.97727
13.89 | 49.959 | 117.61 | 117.5867 | 14.887 | 0.95836 | 13.89 | 49.88 | 115.48 | 115.5663 | -10.812 | 0.9773
13.9 | 49.959 | 117.61 | 117.5867 | 14.887 | 0.95836 | 13.9 | 49.886 | 115.48 | 115.556 | -10.789 | 0.9774
13.91 | 49.969 | 117.61 | 117.626 | 15.001 | 0.95777 | 13.91 | 49.886 | 115.48 | 115.556 | -10.789 | 0.9774
13.92 | 49.971 | 117.61 | 117.666 | 15.018 | 0.95769 | 13.92 | 49.886 | 115.48 | 115.556 | -10.789 | 0.9774
13.93 | 49.971 | 117.61 | 117.666 | 15.018 | 0.95769 | 13.93 | 49.886 | 115.48 | 115.556 | -10.789 | 0.9774
13.94 | 49.976 | 117.61 | 117.654 | 15 | 0.95779 | 13.94 | 49.886 | 115.48 | 115.556 | -10.789 | 0.9774
13.95 | 49.981 | 117.61 | 117.6297 | 14.985 | 0.95788 | 13.95 | 49.886 | 115.48 | 115.556 | -10.789 | 0.9774
13.96 | 49.981 | 117.61 | 117.6173 | 14.985 | 0.95788 | 13.96 | 49.889 | 115.48 | 115.5567 | -10.756 | 0.97754
13.97 | 49.981 | 117.61 | 117.6173 | 14.985 | 0.95788 | 13.97 | 49.891 | 115.48 | 115.5623 | -10.732 | 0.97764
13.98 | 49.981 | 117.61 | 117.6173 | 14.985 | 0.95788 | 13.98 | 49.891 | 115.48 | 115.5673 | -10.732 | 0.97764
13.99 | 49.984 | 117.61 | 117.6173 | 14.968 | 0.95797 | 13.99 | 49.891 | 115.48 | 115.5673 | -10.732 | 0.97764
14 | 49.987 | 117.61 | 117.6267 | 14.954 | 0.95805 | 14 | 49.891 | 115.48 | 115.5673 | -10.732 | 0.97764
14.01 | 49.987 | 117.61 | 117.636 | 14.954 | 0.95805 | 14.01 | 49.891 | 115.48 | 115.5673 | -10.732 | 0.97764
14.02 | 49.985 | 117.61 | 117.6153 | 14.947 | 0.95808 | 14.02 | 49.891 | 115.48 | 115.5673 | -10.732 | 0.97764
14.03 | 49.978 | 117.61 | 117.5933 | 14.923 | 0.9582 | 14.03 | 49.891 | 115.48 | 115.5673 | -10.732 | 0.97764
14.04 | 49.936 | 117.61 | 117.5917 | 15.033 | 0.95755 | 14.04 | 49.891 | 115.48 | 115.5673 | -10.732 | 0.97764
14.05 | 49.899 | 117.61 | 117.5917 | 15.128 | 0.95699 | 14.05 | 49.891 | 115.48 | 115.5673 | -10.732 | 0.97764
14.06 | 49.899 | 117.61 | 117.5917 | 15.128 | 0.95699 | 14.06 | 49.891 | 115.48 | 115.5673 | -10.732 | 0.97764
14.07 | 49.899 | 117.61 | 117.5917 | 15.128 | 0.95699 | 14.07 | 49.891 | 115.48 | 115.5673 | -10.732 | 0.97764
14.08 | 49.899 | 117.61 | 117.5917 | 15.128 | 0.95699 | 14.08 | 49.897 | 115.48 | 115.5467 | -10.704 | 0.97776
14.09 | 49.899 | 117.61 | 117.5917 | 15.128 | 0.95699 | 14.09 | 49.901 | 115.48 | 115.5367 | -10.693 | 0.9778
14.1 | 49.899 | 117.61 | 117.5917 | 15.128 | 0.95699 | 14.1 | 49.908 | 115.48 | 115.5297 | -10.668 | 0.97791
14.11 | 49.899 | 117.61 | 117.5917 | 15.128 | 0.95699 | 14.11 | 49.908 | 115.48 | 115.533 | -10.668 | 0.97791
14.12 | 49.902 | 117.61 | 117.5793 | 15.121 | 0.95703 | 14.12 | 49.908 | 115.48 | 115.533 | -10.668 | 0.97791
14.13 | 49.91 | 117.61 | 117.555 | 15.094 | 0.95719 | 14.13 | 49.908 | 115.48 | 115.533 | -10.668 | 0.97791
14.14 | 49.91 | 117.61 | 117.543 | 15.094 | 0.95719 | 14.14 | 49.908 | 115.48 | 115.533 | -10.668 | 0.97791
14.15 | 49.91 | 117.61 | 117.543 | 15.094 | 0.95719 | 14.15 | 49.908 | 115.48 | 115.533 | -10.668 | 0.97791
14.16 | 49.916 | 117.61 | 117.543 | 15.067 | 0.95734 | 14.16 | 49.908 | 115.48 | 115.533 | -10.668 | 0.97791
14.17 | 49.922 | 117.61 | 117.5813 | 15.058 | 0.9574 | 14.17 | 49.908 | 115.48 | 115.533 | -10.668 | 0.97791
14.18 | 49.943 | 117.61 | 117.621 | 15.038 | 0.95754 | 14.18 | 49.932 | 115.48 | 115.5753 | -10.645 | 0.97802
14.19 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.19 | 49.934 | 115.48 | 115.6177 | -10.643 | 0.97803
14.2 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.2 | 49.934 | 115.48 | 115.6177 | -10.643 | 0.97803
14.21 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.21 | 49.934 | 115.48 | 115.6177 | -10.643 | 0.97803
14.22 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.22 | 49.934 | 115.48 | 115.6177 | -10.643 | 0.97803
14.23 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.23 | 49.934 | 115.48 | 115.6177 | -10.643 | 0.97803
14.24 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.24 | 49.934 | 115.48 | 115.6177 | -10.643 | 0.97803
14.25 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.25 | 49.934 | 115.48 | 115.6177 | -10.643 | 0.97803
14.26 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.26 | 49.934 | 115.48 | 115.6177 | -10.643 | 0.97803
14.27 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.27 | 49.934 | 115.48 | 115.6177 | -10.643 | 0.97803
14.28 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.28 | 49.941 | 115.48 | 115.597 | -10.616 | 0.97814
14.29 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.29 | 49.941 | 115.48 | 115.587 | -10.607 | 0.97818
14.3 | 49.943 | 117.61 | 117.641 | 15.038 | 0.95754 | 14.3 | 49.94 | 115.48 | 115.5707 | -10.59 | 0.97825
14.31 | 49.974 | 117.61 | 117.641 | 15.229 | 0.95657 | 14.31 | 49.935 | 115.48 | 115.565 | -10.573 | 0.97831
14.32 | 49.979 | 117.61 | 117.641 | 15.258 | 0.95642 | 14.32 | 49.931 | 115.48 | 115.566 | -10.56 | 0.97836
14.33 | 49.979 | 117.61 | 117.641 | 15.258 | 0.95642 | 14.33 | 49.931 | 115.48 | 115.5663 | -10.56 | 0.97836
14.34 | 49.979 | 117.61 | 117.641 | 15.258 | 0.95642 | 14.34 | 49.931 | 115.48 | 115.5663 | -10.56 | 0.97836
14.35 | 49.979 | 117.61 | 117.641 | 15.258 | 0.95642 | 14.35 | 49.931 | 115.48 | 115.5663 | -10.56 | 0.97836
14.36 | 49.979 | 117.61 | 117.641 | 15.258 | 0.95642 | 14.36 | 49.931 | 115.48 | 115.5663 | -10.56 | 0.97836
14.37 | 49.979 | 117.61 | 117.641 | 15.258 | 0.95642 | 14.37 | 49.931 | 115.48 | 115.5663 | -10.56 | 0.97836
14.38 | 49.979 | 117.61 | 117.641 | 15.258 | 0.95642 | 14.38 | 49.931 | 115.48 | 115.5663 | -10.56 | 0.97836
14.39 | 49.979 | 117.61 | 117.641 | 15.258 | 0.95642 | 14.39 | 49.931 | 115.48 | 115.5663 | -10.56 | 0.97836
14.4 | 49.979 | 117.61 | 117.641 | 15.258 | 0.95642 | 14.4 | 49.931 | 115.48 | 115.5663 | -10.56 | 0.97836
14.41 | 49.979 | 117.61 | 117.641 | 15.258 | 0.95642 | 14.41 | 49.937 | 115.48 | 115.5567 | -10.541 | 0.97844
14.42 | 49.978 | 117.61 | 117.6303 | 15.246 | 0.95649 | 14.42 | 49.941 | 115.48 | 115.5503 | -10.526 | 0.9785
14.43 | 49.976 | 117.61 | 117.6177 | 15.196 | 0.95675 | 14.43 | 49.941 | 115.48 | 115.5533 | -10.526 | 0.9785
14.44 | 49.982 | 117.61 | 117.6037 | 15.178 | 0.95685 | 14.44 | 49.943 | 115.48 | 115.5433 | -10.519 | 0.97853
14.45 | 49.987 | 117.61 | 117.5793 | 15.162 | 0.95695 | 14.45 | 49.949 | 115.48 | 115.533 | -10.496 | 0.97863
14.46 | 49.987 | 117.61 | 117.5673 | 15.162 | 0.95695 | 14.46 | 49.949 | 115.48 | 115.533 | -10.496 | 0.97863
14.47 | 49.987 | 117.61 | 117.5673 | 15.162 | 0.95695 | 14.47 | 49.949 | 115.48 | 115.533 | -10.496 | 0.97863
14.48 | 49.987 | 117.61 | 117.5673 | 15.162 | 0.95695 | 14.48 | 49.949 | 115.48 | 115.533 | -10.496 | 0.97863
14.49 | 49.987 | 117.61 | 117.5673 | 15.162 | 0.95695 | 14.49 | 49.95 | 115.48 | 115.544 | -10.488 | 0.97866
14.5 | 49.987 | 117.61 | 117.5673 | 15.162 | 0.95695 | 14.5 | 49.955 | 115.48 | 115.5663 | -10.461 | 0.97877
14.51 | 49.987 | 117.61 | 117.5673 | 15.162 | 0.95695 | 14.51 | 49.955 | 115.48 | 115.5777 | -10.461 | 0.97877
14.52 | 49.987 | 117.61 | 117.5673 | 15.162 | 0.95695 | 14.52 | 49.955 | 115.48 | 115.5777 | -10.461 | 0.97877
14.53 | 49.987 | 117.61 | 117.5673 | 15.162 | 0.95695 | 14.53 | 49.955 | 115.48 | 115.5777 | -10.461 | 0.97877
14.54 | 49.987 | 117.61 | 117.5673 | 15.162 | 0.95695 | 14.54 | 49.955 | 115.48 | 115.5777 | -10.461 | 0.97877
14.55 | 49.987 | 117.61 | 117.5673 | 15.162 | 0.95695 | 14.55 | 49.955 | 115.48 | 115.5777 | -10.461 | 0.97877
14.56 | 50.006 | 117.61 | 117.5673 | 15.139 | 0.9571 | 14.56 | 49.851 | 115.48 | 115.5777 | -10.733 | 0.9776
14.57 | 50.011 | 117.61 | 117.6097 | 15.131 | 0.95715 | 14.57 | 49.77 | 115.48 | 115.5777 | -10.946 | 0.97666
14.58 | 50.02 | 117.61 | 117.6243 | 15.115 | 0.95725 | 14.58 | 49.77 | 115.48 | 115.5777 | -10.946 | 0.97666
14.59 | 50.025 | 117.61 | 117.622 | 15.097 | 0.95735 | 14.59 | 49.773 | 115.48 | 115.5677 | -10.938 | 0.97669
14.6 | 50.03 | 117.61 | 117.598 | 15.081 | 0.95745 | 14.6 | 49.781 | 115.48 | 115.561 | -10.912 | 0.97681
14.61 | 50.03 | 117.61 | 117.586 | 15.081 | 0.95745 | 14.61 | 49.785 | 115.48 | 115.554 | -10.895 | 0.97688
14.62 | 50.03 | 117.61 | 117.586 | 15.081 | 0.95745 | 14.62 | 49.788 | 115.48 | 115.5437 | -10.881 | 0.97694
14.63 | 50.03 | 117.61 | 117.586 | 15.081 | 0.95745 | 14.63 | 49.794 | 115.48 | 115.5437 | -11.018 | 0.97638
14.64 | 50.03 | 117.61 | 117.586 | 15.081 | 0.95745 | 14.64 | 49.795 | 115.48 | 115.5437 | -11.035 | 0.97631
14.65 | 50.03 | 117.61 | 117.586 | 15.081 | 0.95745 | 14.65 | 49.795 | 115.48 | 115.5437 | -11.035 | 0.97631
14.66 | 50.03 | 117.61 | 117.586 | 15.081 | 0.95745 | 14.66 | 49.798 | 115.48 | 115.555 | -11.015 | 0.9764
14.67 | 50.036 | 117.61 | 117.6053 | 15.067 | 0.95753 | 14.67 | 49.801 | 115.48 | 115.5773 | -11 | 0.97646
14.68 | 50.059 | 117.61 | 117.644 | 15.01 | 0.95787 | 14.68 | 49.801 | 115.48 | 115.5883 | -11 | 0.97646
14.69 | 50.059 | 117.61 | 117.6633 | 15.01 | 0.95787 | 14.69 | 49.801 | 115.48 | 115.5883 | -11 | 0.97646
14.7 | 50.059 | 117.61 | 117.6633 | 15.01 | 0.95787 | 14.7 | 49.801 | 115.48 | 115.5883 | -11 | 0.97646
14.71 | 50.059 | 117.61 | 117.6633 | 15.01 | 0.95787 | 14.71 | 49.801 | 115.48 | 115.5883 | -11 | 0.97646
14.72 | 50.059 | 117.61 | 117.6633 | 15.01 | 0.95787 | 14.72 | 49.801 | 115.48 | 115.5883 | -11 | 0.97646
14.73 | 50.059 | 117.61 | 117.6633 | 15.01 | 0.95787 | 14.73 | 49.801 | 115.48 | 115.5883 | -11 | 0.97646
14.74 | 50.064 | 117.61 | 117.6513 | 14.992 | 0.95797 | 14.74 | 49.801 | 115.48 | 115.5883 | -11 | 0.97646
14.75 | 50.069 | 117.61 | 117.6273 | 14.977 | 0.95806 | 14.75 | 49.801 | 115.48 | 115.5883 | -11 | 0.97646
14.76 | 50.058 | 117.61 | 117.6153 | 15.111 | 0.95733 | 14.76 | 49.805 | 115.48 | 115.5783 | -10.983 | 0.97654
14.77 | 50.056 | 117.61 | 117.6153 | 15.132 | 0.95722 | 14.77 | 49.809 | 115.48 | 115.568 | -10.97 | 0.97659
14.78 | 50.056 | 117.61 | 117.6153 | 15.132 | 0.95722 | 14.78 | 49.808 | 115.48 | 115.5477 | -10.95 | 0.97668
14.79 | 50.056 | 117.61 | 117.6153 | 15.132 | 0.95722 | 14.79 | 49.808 | 115.48 | 115.5357 | -10.947 | 0.97669
14.8 | 50.056 | 117.61 | 117.6153 | 15.132 | 0.95722 | 14.8 | 49.808 | 115.48 | 115.5357 | -10.947 | 0.97669
14.81 | 50.062 | 117.61 | 117.6153 | 15.106 | 0.95737 | 14.81 | 49.812 | 115.48 | 115.547 | -10.928 | 0.97677
14.82 | 50.064 | 117.61 | 117.6287 | 15.095 | 0.95743 | 14.82 | 49.815 | 115.48 | 115.5693 | -10.913 | 0.97683
14.83 | 50.069 | 117.61 | 117.6323 | 15.066 | 0.95759 | 14.83 | 49.815 | 115.48 | 115.5803 | -10.913 | 0.97683
14.84 | 50.069 | 117.61 | 117.6413 | 15.066 | 0.95759 | 14.84 | 49.817 | 115.48 | 115.5707 | -10.905 | 0.97687
14.85 | 50.069 | 117.61 | 117.6413 | 15.066 | 0.95759 | 14.85 | 49.825 | 115.48 | 115.5647 | -10.879 | 0.97698
14.86 | 50.069 | 117.61 | 117.6413 | 15.066 | 0.95759 | 14.86 | 49.825 | 115.48 | 115.5683 | -10.879 | 0.97698
14.87 | 50.071 | 117.61 | 117.6293 | 15.059 | 0.95763 | 14.87 | 49.825 | 115.48 | 115.5683 | -10.879 | 0.97698
14.88 | 50.08 | 117.61 | 117.6053 | 15.032 | 0.95778 | 14.88 | 49.825 | 115.48 | 115.5683 | -10.879 | 0.97698
14.89 | 50.08 | 117.61 | 117.5933 | 15.032 | 0.95778 | 14.89 | 49.827 | 115.48 | 115.558 | -10.872 | 0.97701
14.9 | 50.08 | 117.61 | 117.5933 | 15.032 | 0.95778 | 14.9 | 49.833 | 115.48 | 115.548 | -10.848 | 0.97712
14.91 | 50.08 | 117.61 | 117.5933 | 15.032 | 0.95778 | 14.91 | 49.833 | 115.48 | 115.548 | -10.848 | 0.97712
14.92 | 50.08 | 117.61 | 117.5933 | 15.032 | 0.95778 | 14.92 | 49.833 | 115.48 | 115.548 | -10.848 | 0.97712
14.93 | 50.08 | 117.61 | 117.5933 | 15.032 | 0.95778 | 14.93 | 49.833 | 115.48 | 115.548 | -10.848 | 0.97712
14.94 | 50.083 | 117.61 | 117.5933 | 15.016 | 0.95787 | 14.94 | 49.833 | 115.48 | 115.548 | -10.848 | 0.97712
14.95 | 50.087 | 117.61 | 117.6027 | 15.001 | 0.95796 | 14.95 | 49.833 | 115.48 | 115.548 | -10.848 | 0.97712
14.96 | 50.087 | 117.61 | 117.612 | 15.001 | 0.95796 | 14.96 | 49.833 | 115.48 | 115.548 | -10.848 | 0.97712
14.97 | 50.088 | 117.61 | 117.607 | 14.995 | 0.95799 | 14.97 | 49.833 | 115.48 | 115.548 | -10.848 | 0.97712
14.98 | 50.093 | 117.61 | 117.611 | 14.966 | 0.95815 | 14.98 | 49.861 | 115.48 | 115.572 | -10.784 | 0.9774
14.99 | 50.093 | 117.61 | 117.62 | 14.966 | 0.95815 | 14.99 | 49.867 | 115.48 | 115.6127 | -10.769 | 0.97747
15 | 50.093 | 117.61 | 117.62 | 14.966 | 0.95815 | 15 | 49.873 | 115.48 | 115.6027 | -10.745 | 0.97757

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1.043%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1.739%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
70 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130 | 43.019 | 116.06 | 116.1073 | 16.36 | 0.93469
70.05 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.05 | 43.039 | 116.06 | 116.1023 | 16.324 | 0.93501
70.1 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.1 | 43.021 | 116.06 | 116.127 | 16.35 | 0.93477
70.15 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.15 | 42.982 | 116.06 | 116.1157 | 16.391 | 0.93437
70.2 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.2 | 42.994 | 116.06 | 116.1077 | 16.363 | 0.9346
70.25 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.25 | 43.002 | 116.06 | 116.1323 | 16.343 | 0.93477
70.3 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.3 | 43.008 | 116.06 | 116.103 | 16.291 | 0.93516
70.35 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.35 | 43.009 | 116.06 | 116.0457 | 16.252 | 0.93544
70.4 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.4 | 43.009 | 116.06 | 116.038 | 16.224 | 0.93564
70.45 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.45 | 42.826 | 116.06 | 116.0407 | 16.458 | 0.93344
70.5 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.5 | 42.847 | 116.06 | 116.0443 | 16.417 | 0.9338
70.55 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.55 | 42.873 | 116.06 | 116.0683 | 16.368 | 0.93423
70.6 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.6 | 42.892 | 116.06 | 116.072 | 16.319 | 0.93464
70.65 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.532 | 0.99992 | 130.65 | 42.787 | 116.06 | 116.0757 | 16.472 | 0.93323
70.7 | 42.209 | 114.8 | 114.8627 | 0.528 | 0.99992 | 130.7 | 42.765 | 116.06 | 116.0687 | 16.481 | 0.9331
70.75 | 42.209 | 114.8 | 114.85 | 0.519 | 0.99992 | 130.75 | 42.794 | 116.06 | 116.08 | 16.452 | 0.9334
70.8 | 42.209 | 114.8 | 114.85 | 0.519 | 0.99992 | 130.8 | 42.8 | 116.06 | 116.0897 | 16.707 | 0.93154
70.85 | 42.209 | 114.8 | 114.85 | 0.519 | 0.99992 | 130.85 | 42.807 | 116.06 | 116.044 | 16.618 | 0.93222
70.9 | 42.209 | 114.8 | 114.85 | 0.519 | 0.99992 | 130.9 | 42.827 | 116.06 | 116.015 | 16.567 | 0.93265
70.95 | 42.209 | 114.8 | 114.85 | 0.519 | 0.99992 | 130.95 | 42.86 | 116.06 | 116.024 | 16.481 | 0.93337
71 | 42.209 | 114.8 | 114.85 | 0.519 | 0.99992 | 131 | 42.879 | 116.06 | 116.0287 | 16.434 | 0.93377
71.05 | 42.21 | 114.8 | 114.8753 | 0.536 | 0.99992 | 131.05 | 42.838 | 116.06 | 116.034 | 16.59 | 0.93251
71.1 | 42.211 | 114.8 | 114.9007 | 0.546 | 0.99992 | 131.1 | 42.888 | 116.06 | 116.1143 | 16.524 | 0.93314
71.15 | 42.211 | 114.8 | 114.8773 | 0.562 | 0.99991 | 131.15 | 42.913 | 116.06 | 116.153 | 16.47 | 0.9336
71.2 | 42.215 | 114.8 | 114.8963 | 0.582 | 0.9999 | 131.2 | 42.935 | 116.06 | 116.148 | 16.414 | 0.93407
71.25 | 42.215 | 114.8 | 114.8963 | 0.582 | 0.9999 | 131.25 | 42.952 | 116.06 | 116.1437 | 16.478 | 0.93365
71.3 | 42.215 | 114.8 | 114.8963 | 0.582 | 0.9999 | 131.3 | 42.962 | 116.06 | 116.1243 | 16.617 | 0.93267
71.35 | 42.215 | 114.8 | 114.8963 | 0.582 | 0.9999 | 131.35 | 42.964 | 116.06 | 116.1007 | 16.552 | 0.93315
71.4 | 42.215 | 114.8 | 114.8963 | 0.582 | 0.9999 | 131.4 | 42.828 | 116.06 | 116.102 | 16.649 | 0.93205
71.45 | 42.213 | 114.8 | 114.8923 | 0.61 | 0.9999 | 131.45 | 42.849 | 116.06 | 116.0977 | 16.593 | 0.93252
71.5 | 42.218 | 114.8 | 114.8927 | 0.618 | 0.99989 | 131.5 | 42.878 | 116.06 | 116.1147 | 16.689 | 0.9319
71.55 | 42.218 | 114.8 | 114.8927 | 0.618 | 0.99989 | 131.55 | 42.919 | 116.06 | 116.1513 | 16.856 | 0.93079
71.6 | 42.218 | 114.8 | 114.8927 | 0.618 | 0.99989 | 131.6 | 42.939 | 116.06 | 116.1463 | 16.811 | 0.93118
71.65 | 42.218 | 114.8 | 114.8927 | 0.618 | 0.99989 | 131.65 | 42.964 | 116.06 | 116.171 | 16.778 | 0.93149
71.7 | 42.218 | 114.8 | 114.8927 | 0.618 | 0.99989 | 131.7 | 42.985 | 116.06 | 116.1917 | 16.731 | 0.9319
71.75 | 42.218 | 114.8 | 114.8927 | 0.618 | 0.99989 | 131.75 | 42.992 | 116.06 | 116.1713 | 16.712 | 0.93206
71.8 | 42.218 | 114.8 | 114.8927 | 0.618 | 0.99989 | 131.8 | 43.008 | 116.06 | 116.1793 | 16.672 | 0.93239
71.85 | 42.218 | 114.8 | 114.8927 | 0.618 | 0.99989 | 131.85 | 43.024 | 116.06 | 116.185 | 16.637 | 0.9327
71.9 | 42.218 | 114.8 | 114.8927 | 0.618 | 0.99989 | 131.9 | 43.027 | 116.06 | 116.175 | 16.741 | 0.93194
71.95 | 42.218 | 114.8 | 114.8927 | 0.618 | 0.99989 | 131.95 | 43.048 | 116.06 | 116.1733 | 16.881 | 0.93098
72 | 42.202 | 114.8 | 114.8587 | 0.581 | 0.99991 | 132 | 43.057 | 116.06 | 116.1997 | 16.863 | 0.93114
72.05 | 42.199 | 114.8 | 114.8543 | 0.54 | 0.99992 | 132.05 | 43.057 | 116.06 | 116.1997 | 16.863 | 0.93114
72.1 | 42.199 | 114.8 | 114.8543 | 0.54 | 0.99992 | 132.1 | 43.063 | 114.06 | 116.161 | 16.819 | 0.93148
72.15 | 42.2 | 114.8 | 114.8543 | 0.535 | 0.99992 | 132.15 | 43.006 | 114.06 | 116.1017 | 16.873 | 0.93092
72.2 | 42.202 | 114.8 | 114.873 | 0.522 | 0.99992 | 132.2 | 42.984 | 114.06 | 116.0997 | 16.875 | 0.93084
72.25 | 42.201 | 114.8 | 114.848 | 0.514 | 0.99993 | 132.25 | 42.903 | 114.06 | 116.0513 | 15.032 | 0.94375
72.3 | 42.199 | 114.8 | 114.8187 | 0.476 | 0.99994 | 132.3 | 42.825 | 114.06 | 115.98 | 14.519 | 0.94705
72.35 | 42.199 | 114.8 | 114.8397 | 0.464 | 0.99994 | 132.35 | 42.932 | 114.06 | 115.978 | 14.096 | 0.9501
72.4 | 42.199 | 114.8 | 114.8397 | 0.464 | 0.99994 | 132.4 | 42.956 | 114.06 | 115.9783 | 14.054 | 0.95043
72.45 | 42.2 | 114.8 | 114.8397 | 0.453 | 0.99994 | 132.45 | 42.956 | 114.06 | 115.9787 | 14.054 | 0.95043
72.5 | 42.201 | 114.8 | 114.8587 | 0.446 | 0.99994 | 132.5 | 42.958 | 114.06 | 115.95 | 14.02 | 0.95065
72.55 | 42.201 | 114.8 | 114.8337 | 0.438 | 0.99995 | 132.55 | 42.983 | 114.06 | 115.793 | 12.233 | 0.96181
72.6 | 42.199 | 114.8 | 114.8043 | 0.41 | 0.99995 | 132.6 | 42.848 | 114.06 | 115.726 | 11.636 | 0.96505
72.65 | 42.195 | 114.8 | 114.8253 | 0.37 | 0.99996 | 132.65 | 42.83 | 114.06 | 115.726 | 11.571 | 0.96539
72.7 | 42.193 | 114.8 | 114.842 | 0.36 | 0.99996 | 132.7 | 42.83 | 114.06 | 115.726 | 11.571 | 0.96539
72.75 | 42.204 | 114.8 | 114.834 | 0.333 | 0.99997 | 132.75 | 42.83 | 114.06 | 115.726 | 11.571 | 0.96539
72.8 | 42.208 | 114.8 | 114.822 | 0.547 | 0.99992 | 132.8 | 42.835 | 114.06 | 115.726 | 11.56 | 0.96546
72.85 | 42.219 | 114.8 | 114.843 | 0.655 | 0.99988 | 132.85 | 42.973 | 114.06 | 115.6193 | 9.708 | 0.97542
72.9 | 42.223 | 114.8 | 114.8577 | 0.638 | 0.99989 | 132.9 | 42.823 | 114.06 | 115.554 | 8.407 | 0.98127
72.95 | 42.129 | 114.8 | 114.8287 | 0.803 | 0.99982 | 132.95 | 42.823 | 114.06 | 115.554 | 8.407 | 0.98127
73 | 42.132 | 114.8 | 114.8583 | 0.778 | 0.99983 | 133 | 42.823 | 114.06 | 115.554 | 8.407 | 0.98127
73.05 | 42.132 | 114.8 | 114.8923 | 0.777 | 0.99983 | 133.05 | 42.823 | 114.06 | 115.554 | 8.407 | 0.98127
73.1 | 42.131 | 114.8 | 114.8673 | 0.769 | 0.99983 | 133.1 | 42.823 | 114.06 | 115.554 | 8.407 | 0.98127
73.15 | 42.143 | 114.8 | 114.8637 | 0.716 | 0.99986 | 133.15 | 42.823 | 114.06 | 115.554 | 8.407 | 0.98127
73.2 | 42.143 | 114.8 | 114.9 | 0.694 | 0.99986 | 133.2 | 42.936 | 114.06 | 115.453 | 7.979 | 0.98317
73.25 | 42.126 | 114.8 | 114.8713 | 0.648 | 0.99988 | 133.25 | 42.964 | 114.06 | 115.3463 | 5.123 | 0.99297
73.3 | 42.125 | 114.8 | 114.8433 | 0.627 | 0.99989 | 133.3 | 42.88 | 114.06 | 115.2987 | 4.627 | 0.99423
73.35 | 42.138 | 114.8 | 114.8647 | 0.591 | 0.9999 | 133.35 | 42.879 | 114.06 | 115.2677 | 4.627 | 0.99423
73.4 | 42.138 | 114.8 | 114.88 | 0.573 | 0.99991 | 133.4 | 42.858 | 114.06 | 115.2267 | 4.61 | 0.99426
73.45 | 42.137 | 114.8 | 114.8553 | 0.563 | 0.99991 | 133.45 | 42.855 | 114.06 | 115.1993 | 4.224 | 0.99518
73.5 | 42.117 | 114.8 | 114.8553 | 0.711 | 0.99986 | 133.5 | 42.847 | 114.06 | 115.1857 | 3.556 | 0.99657
73.55 | 42.116 | 114.8 | 114.8517 | 0.687 | 0.99987 | 133.55 | 42.841 | 114.06 | 115.1773 | 3.498 | 0.99668
73.6 | 42.116 | 114.8 | 114.873 | 0.686 | 0.99987 | 133.6 | 42.831 | 114.06 | 115.1403 | 3.364 | 0.99693
73.65 | 42.116 | 114.8 | 114.8653 | 0.659 | 0.99988 | 133.65 | 42.887 | 114.06 | 115.119 | 2.825 | 0.99784
73.7 | 42.123 | 114.8 | 114.875 | 0.629 | 0.99989 | 133.7 | 42.891 | 114.06 | 115.097 | 2.729 | 0.99798
73.75 | 42.123 | 114.8 | 114.875 | 0.629 | 0.99989 | 133.75 | 42.995 | 114.06 | 115.0297 | 1.81 | 0.99912
73.8 | 42.122 | 114.8 | 114.872 | 0.61 | 0.9999 | 133.8 | 42.972 | 114.06 | 114.9207 | 0.505 | 0.99993
73.85 | 42.122 | 114.8 | 114.8937 | 0.599 | 0.9999 | 133.85 | 42.945 | 114.06 | 114.9007 | 0.279 | 0.99998
73.9 | 42.18 | 114.8 | 114.8813 | 0.726 | 0.99985 | 133.9 | 42.946 | 114.06 | 114.8807 | 0.261 | 0.99998
73.95 | 42.18 | 114.8 | 114.869 | 0.721 | 0.99985 | 133.95 | 42.934 | 114.06 | 114.8617 | 0.228 | 0.99999
74 | 42.186 | 114.8 | 114.8613 | 0.759 | 0.99984 | 134 | 42.935 | 114.06 | 114.8703 | 0.218 | 0.99999
74.05 | 42.207 | 116.06 | 114.8343 | 0.872 | 0.99979 | 134.05 | 42.93 | 114.06 | 114.878 | 0.076 | 1
74.1 | 42.207 | 116.06 | 114.8563 | 0.861 | 0.99979 | 134.1 | 42.935 | 114.06 | 114.7797 | -1.257 | 0.99957
74.15 | 42.388 | 116.06 | 114.929 | 2.969 | 0.99756 | 134.15 | 42.872 | 114.06 | 114.7407 | -1.723 | 0.99919
74.2 | 42.345 | 116.06 | 115.1007 | 4.377 | 0.9947 | 134.2 | 42.863 | 114.06 | 114.7213 | -1.739 | 0.99918
74.25 | 42.377 | 116.06 | 115.1313 | 4.407 | 0.99464 | 134.25 | 42.845 | 114.06 | 114.6737 | -1.784 | 0.99913
74.3 | 42.382 | 116.06 | 115.1167 | 4.37 | 0.99473 | 134.3 | 42.847 | 114.06 | 114.7007 | -1.805 | 0.99911
74.35 | 42.328 | 116.06 | 115.1317 | 4.472 | 0.99447 | 134.35 | 42.835 | 114.06 | 114.674 | -1.854 | 0.99906
74.4 | 42.277 | 116.06 | 115.1293 | 4.539 | 0.99429 | 134.4 | 42.838 | 114.06 | 114.5857 | -3.159 | 0.99729
74.45 | 42.225 | 116.06 | 115.1453 | 4.599 | 0.99412 | 134.45 | 42.78 | 114.06 | 114.576 | -3.329 | 0.99699
74.5 | 42.231 | 116.06 | 115.143 | 4.572 | 0.99419 | 134.5 | 42.775 | 114.06 | 114.5833 | -3.366 | 0.99692
74.55 | 42.24 | 116.06 | 115.1503 | 4.514 | 0.99434 | 134.55 | 42.775 | 114.06 | 114.5637 | -3.384 | 0.99689
74.6 | 42.241 | 116.06 | 115.1437 | 4.505 | 0.99436 | 134.6 | 42.773 | 114.06 | 114.591 | -3.425 | 0.99681
74.65 | 42.243 | 116.06 | 115.1173 | 4.448 | 0.9945 | 134.65 | 42.763 | 114.06 | 114.5843 | -3.463 | 0.99674
74.7 | 42.242 | 116.06 | 115.1573 | 4.426 | 0.99456 | 134.7 | 42.879 | 114.06 | 114.5067 | -4.422 | 0.99472
74.75 | 42.257 | 116.06 | 115.164 | 4.377 | 0.99468 | 134.75 | 42.859 | 114.06 | 114.486 | -4.695 | 0.99405
74.8 | 42.267 | 116.06 | 115.174 | 4.816 | 0.99357 | 134.8 | 42.857 | 114.06 | 114.4663 | -4.714 | 0.99401
74.85 | 42.264 | 116.06 | 115.2453 | 5.62 | 0.99127 | 134.85 | 42.854 | 114.06 | 114.479 | -4.773 | 0.99385
74.9 | 42.27 | 116.06 | 115.2657 | 6.544 | 0.98823 | 134.9 | 42.853 | 114.06 | 114.487 | -4.793 | 0.9938
74.95 | 42.288 | 116.06 | 115.2657 | 6.52 | 0.98832 | 134.95 | 42.84 | 114.06 | 114.4693 | -4.866 | 0.99361
75 | 42.308 | 116.06 | 115.36 | 7.759 | 0.9836 | 135 | 42.835 | 114.06 | 114.4677 | -4.888 | 0.99355
75.05 | 42.302 | 116.06 | 115.417 | 8.234 | 0.98158 | 135.05 | 42.821 | 114.06 | 114.4297 | -4.935 | 0.99342
75.1 | 42.322 | 116.06 | 115.465 | 8.203 | 0.98173 | 135.1 | 42.815 | 114.06 | 114.424 | -4.985 | 0.99329
75.15 | 42.231 | 116.06 | 115.4753 | 9.144 | 0.97735 | 135.15 | 42.807 | 114.06 | 114.4167 | -5.045 | 0.99313
75.2 | 42.228 | 116.06 | 115.4753 | 9.174 | 0.97721 | 135.2 | 42.769 | 114.06 | 114.4143 | -5.54 | 0.99171
75.25 | 42.23 | 116.06 | 115.503 | 9.435 | 0.97594 | 135.25 | 42.754 | 114.06 | 114.3977 | -6.121 | 0.98991
75.3 | 42.177 | 116.06 | 115.568 | 10.111 | 0.97245 | 135.3 | 42.727 | 114.06 | 114.3573 | -6.195 | 0.98965
75.35 | 42.177 | 116.06 | 115.568 | 10.102 | 0.97249 | 135.35 | 42.765 | 114.06 | 114.324 | -6.43 | 0.98888
75.4 | 42.195 | 116.06 | 115.5783 | 10.046 | 0.97281 | 135.4 | 42.865 | 114.06 | 114.287 | -6.905 | 0.98727
75.45 | 42.204 | 116.06 | 115.5943 | 10.026 | 0.97292 | 135.45 | 42.921 | 114.06 | 114.2677 | -7.077 | 0.98668
75.5 | 42.204 | 116.06 | 115.5943 | 10.026 | 0.97292 | 135.5 | 42.913 | 114.06 | 114.264 | -7.138 | 0.98645
75.55 | 42.318 | 116.06 | 115.6287 | 10.584 | 0.97012 | 135.55 | 42.901 | 114.06 | 114.258 | -7.199 | 0.98621
75.6 | 42.321 | 116.06 | 115.6537 | 11.653 | 0.96412 | 135.6 | 42.889 | 114.06 | 114.2577 | -7.243 | 0.98604
75.65 | 42.341 | 116.06 | 115.6533 | 11.725 | 0.96373 | 135.65 | 42.884 | 114.06 | 114.2627 | -7.283 | 0.98588
75.7 | 42.358 | 116.06 | 115.6523 | 11.669 | 0.96409 | 135.7 | 42.882 | 114.06 | 114.2543 | -7.321 | 0.98574
75.75 | 42.373 | 116.06 | 115.6807 | 11.64 | 0.96428 | 135.75 | 42.875 | 114.06 | 114.2637 | -7.372 | 0.98554
75.8 | 42.373 | 116.06 | 115.6807 | 11.64 | 0.96428 | 135.8 | 42.871 | 114.06 | 114.2797 | -7.42 | 0.98535
75.85 | 42.357 | 116.06 | 115.715 | 12.043 | 0.96188 | 135.85 | 42.866 | 114.06 | 114.3133 | -7.462 | 0.98518
75.9 | 42.327 | 116.06 | 115.781 | 12.591 | 0.95849 | 135.9 | 42.848 | 114.06 | 114.236 | -7.486 | 0.98508
75.95 | 42.334 | 116.06 | 115.7747 | 12.582 | 0.95856 | 135.95 | 42.888 | 114.06 | 114.1987 | -7.661 | 0.98442
76 | 42.334 | 116.06 | 115.7747 | 12.582 | 0.95856 | 136 | 42.884 | 114.06 | 114.202 | -7.672 | 0.98437
76.05 | 42.334 | 116.06 | 115.7747 | 12.582 | 0.95856 | 136.05 | 42.883 | 114.06 | 114.213 | -7.682 | 0.98433
76.1 | 42.338 | 116.06 | 115.7627 | 12.569 | 0.95865 | 136.1 | 42.88 | 114.06 | 114.2227 | -7.73 | 0.98414
76.15 | 42.351 | 116.06 | 115.774 | 12.509 | 0.95904 | 136.15 | 42.875 | 114.06 | 114.204 | -7.761 | 0.98401
76.2 | 42.351 | 116.06 | 115.7923 | 12.508 | 0.95905 | 136.2 | 42.874 | 114.06 | 114.2283 | -7.762 | 0.984
76.25 | 42.205 | 116.06 | 115.786 | 13.337 | 0.95352 | 136.25 | 42.889 | 114.06 | 114.2283 | -7.826 | 0.98376
76.3 | 42.254 | 116.06 | 115.812 | 13.397 | 0.95323 | 136.3 | 42.905 | 114.06 | 114.1733 | -8.023 | 0.98296
76.35 | 42.263 | 116.06 | 115.8873 | 13.389 | 0.95331 | 136.35 | 42.899 | 114.06 | 114.1933 | -8.064 | 0.98279
76.4 | 42.265 | 116.06 | 115.864 | 13.381 | 0.95336 | 136.4 | 42.899 | 114.06 | 114.218 | -8.065 | 0.98278
76.45 | 42.206 | 116.06 | 115.8403 | 13.533 | 0.95225 | 136.45 | 42.896 | 114.06 | 114.1897 | -8.079 | 0.98272
76.5 | 42.18 | 116.06 | 115.8633 | 13.586 | 0.95184 | 136.5 | 42.887 | 114.06 | 114.1807 | -8.121 | 0.98254
76.55 | 42.2 | 116.06 | 115.882 | 13.628 | 0.95161 | 136.55 | 42.883 | 114.06 | 114.2053 | -8.142 | 0.98245
76.6 | 42.251 | 116.06 | 115.8583 | 13.712 | 0.95116 | 136.6 | 42.883 | 114.06 | 114.2053 | -8.142 | 0.98245
76.65 | 42.26 | 116.06 | 115.8347 | 13.683 | 0.95137 | 136.65 | 42.882 | 114.06 | 114.2167 | -8.172 | 0.98232
76.7 | 42.202 | 116.06 | 115.858 | 14.512 | 0.94565 | 136.7 | 42.88 | 114.06 | 114.227 | -8.191 | 0.98224
76.75 | 42.209 | 116.06 | 115.893 | 14.647 | 0.94474 | 136.75 | 42.879 | 114.06 | 114.2087 | -8.201 | 0.9822
76.8 | 42.252 | 116.06 | 115.9193 | 14.844 | 0.94347 | 136.8 | 42.871 | 114.06 | 114.2087 | -8.212 | 0.98214
76.85 | 42.234 | 116.06 | 115.954 | 15.536 | 0.93852 | 136.85 | 42.871 | 114.06 | 114.2107 | -8.212 | 0.98214
76.9 | 42.253 | 116.06 | 115.9883 | 15.52 | 0.93868 | 136.9 | 42.871 | 114.06 | 114.2107 | -8.212 | 0.98214
76.95 | 42.274 | 116.06 | 116.015 | 15.5 | 0.93888 | 136.95 | 42.871 | 114.06 | 114.2107 | -8.212 | 0.98214
77 | 42.274 | 116.06 | 116.0497 | 15.5 | 0.93888 | 137 | 42.871 | 114.06 | 114.2107 | -8.212 | 0.98214
77.05 | 42.274 | 116.06 | 116.0497 | 15.5 | 0.93888 | 137.05 | 42.871 | 114.06 | 114.2107 | -8.212 | 0.98214
77.1 | 42.279 | 116.06 | 116.0497 | 15.48 | 0.93904 | 137.1 | 42.897 | 114.06 | 114.2443 | -8.166 | 0.98236
77.15 | 42.23 | 116.06 | 116.0457 | 15.683 | 0.93744 | 137.15 | 42.901 | 114.06 | 114.2417 | -8.226 | 0.98211
77.2 | 42.18 | 116.06 | 116.023 | 15.828 | 0.93625 | 137.2 | 42.899 | 114.06 | 114.2417 | -8.286 | 0.98185
77.25 | 42.122 | 116.06 | 116.0463 | 15.907 | 0.93551 | 137.25 | 42.885 | 114.06 | 114.2353 | -8.308 | 0.98175
77.3 | 42.122 | 116.06 | 116.0463 | 15.907 | 0.93551 | 137.3 | 42.848 | 114.06 | 114.2343 | -8.412 | 0.98127
77.35 | 42.137 | 116.06 | 116.023 | 15.871 | 0.93582 | 137.35 | 42.86 | 114.06 | 114.2477 | -8.353 | 0.98153
77.4 | 42.175 | 116.06 | 116.0197 | 16.053 | 0.93459 | 137.4 | 42.713 | 114.06 | 114.24 | -8.543 | 0.98058
77.45 | 42.198 | 116.06 | 116.02 | 16.154 | 0.93391 | 137.45 | 42.71 | 114.06 | 114.249 | -8.795 | 0.97945
77.5 | 42.207 | 116.06 | 116.0433 | 16.133 | 0.93409 | 137.5 | 42.726 | 114.06 | 114.2513 | -8.722 | 0.97979
77.55 | 42.207 | 116.06 | 116.0433 | 16.133 | 0.93409 | 137.55 | 42.748 | 114.06 | 114.2637 | -8.63 | 0.98022
77.6 | 42.213 | 116.06 | 116.0433 | 16.122 | 0.93419 | 137.6 | 42.748 | 114.06 | 114.2587 | -8.617 | 0.98028
77.65 | 42.223 | 116.06 | 116.0693 | 16.113 | 0.93428 | 137.65 | 42.719 | 114.06 | 114.2733 | -8.696 | 0.9799
77.7 | 42.235 | 116.06 | 116.0753 | 16.107 | 0.93436 | 137.7 | 42.732 | 114.06 | 114.287 | -8.602 | 0.98033
77.75 | 42.189 | 116.06 | 116.0753 | 16.67 | 0.93003 | 137.75 | 42.746 | 114.06 | 114.2723 | -8.501 | 0.98079
77.8 | 42.202 | 116.06 | 116.0763 | 16.658 | 0.93016 | 137.8 | 42.768 | 114.06 | 114.265 | -8.417 | 0.98118
77.85 | 42.216 | 116.06 | 116.097 | 16.628 | 0.93043 | 137.85 | 42.813 | 114.06 | 114.2767 | -8.477 | 0.98096
77.9 | 42.219 | 116.06 | 116.074 | 16.618 | 0.93051 | 137.9 | 42.857 | 114.06 | 114.3007 | -8.876 | 0.97922
77.95 | 42.219 | 116.06 | 116.074 | 16.618 | 0.93051 | 137.95 | 42.878 | 114.06 | 114.27 | -9.037 | 0.9785
78 | 42.219 | 116.06 | 116.074 | 16.618 | 0.93051 | 138 | 42.898 | 114.06 | 114.307 | -8.962 | 0.97887
78.05 | 42.227 | 116.06 | 116.074 | 16.589 | 0.93075 | 138.05 | 42.867 | 114.06 | 114.299 | -8.96 | 0.97885
78.1 | 42.231 | 116.06 | 116.0937 | 16.579 | 0.93084 | 138.1 | 42.761 | 114.06 | 114.2787 | -9.083 | 0.97818
78.15 | 42.248 | 116.06 | 116.094 | 16.532 | 0.93124 | 138.15 | 42.764 | 114.06 | 114.267 | -9.039 | 0.97838
78.2 | 42.277 | 116.06 | 116.071 | 16.89 | 0.92863 | 138.2 | 42.773 | 114.06 | 114.2547 | -8.973 | 0.9787
78.25 | 42.343 | 116.06 | 116.0713 | 17.042 | 0.92768 | 138.25 | 42.779 | 114.06 | 114.247 | -8.932 | 0.97889
78.3 | 42.362 | 116.06 | 116.0717 | 17.035 | 0.92779 | 138.3 | 42.78 | 114.06 | 114.2667 | -8.93 | 0.9789
78.35 | 42.384 | 116.06 | 116.1 | 17.006 | 0.92808 | 138.35 | 42.787 | 114.06 | 114.235 | -8.884 | 0.97912
78.4 | 42.403 | 116.06 | 116.135 | 16.982 | 0.92832 | 138.4 | 42.792 | 114.06 | 114.2177 | -8.856 | 0.97925
78.45 | 42.403 | 116.06 | 116.135 | 16.982 | 0.92832 | 138.45 | 42.792 | 114.06 | 114.2277 | -8.855 | 0.97925
78.5 | 42.402 | 116.06 | 116.1343 | 16.978 | 0.92835 | 138.5 | 42.792 | 114.06 | 114.2277 | -8.855 | 0.97925
78.55 | 42.41 | 116.06 | 116.124 | 16.941 | 0.92865 | 138.55 | 42.824 | 114.06 | 114.2173 | -9.132 | 0.97801
78.6 | 42.416 | 116.06 | 116.1363 | 16.925 | 0.92879 | 138.6 | 42.847 | 114.06 | 114.226 | -9.326 | 0.97712
78.65 | 42.416 | 116.06 | 116.1363 | 16.925 | 0.92879 | 138.65 | 42.847 | 114.06 | 114.226 | -9.326 | 0.97712
78.7 | 42.32 | 116.06 | 116.1363 | 17.199 | 0.92642 | 138.7 | 42.847 | 114.06 | 114.226 | -9.326 | 0.97712
78.75 | 42.323 | 116.06 | 116.1363 | 17.2 | 0.92642 | 138.75 | 42.847 | 114.06 | 114.226 | -9.326 | 0.97712
78.8 | 42.328 | 116.06 | 116.1563 | 17.194 | 0.92648 | 138.8 | 42.843 | 114.06 | 114.2063 | -9.352 | 0.97699
78.85 | 42.392 | 116.06 | 116.112 | 17.087 | 0.92749 | 138.85 | 42.836 | 114.06 | 114.1867 | -9.382 | 0.97684
78.9 | 42.437 | 116.06 | 116.136 | 17.007 | 0.92823 | 138.9 | 42.832 | 114.06 | 114.2187 | -9.413 | 0.97669
78.95 | 42.354 | 116.06 | 116.136 | 17.132 | 0.92703 | 138.95 | 42.832 | 114.06 | 114.246 | -9.416 | 0.97668
79 | 42.311 | 116.06 | 116.136 | 17.259 | 0.92593 | 139 | 42.832 | 114.06 | 114.246 | -9.416 | 0.97668
79.05 | 42.297 | 116.06 | 116.1117 | 17.307 | 0.92552 | 139.05 | 42.832 | 114.06 | 114.246 | -9.416 | 0.97668
79.1 | 42.315 | 116.06 | 116.1357 | 17.257 | 0.92596 | 139.1 | 42.832 | 114.06 | 114.246 | -9.416 | 0.97668
79.15 | 42.319 | 116.06 | 116.1553 | 17.245 | 0.92606 | 139.15 | 42.832 | 114.06 | 114.246 | -9.416 | 0.97668
79.2 | 42.322 | 116.06 | 116.144 | 17.237 | 0.92613 | 139.2 | 42.832 | 114.06 | 114.246 | -9.416 | 0.97668
79.25 | 42.324 | 116.06 | 116.1327 | 17.232 | 0.92618 | 139.25 | 42.832 | 114.06 | 114.246 | -9.416 | 0.97668
79.3 | 42.312 | 116.06 | 116.096 | 17.215 | 0.92627 | 139.3 | 42.832 | 114.06 | 114.246 | -9.416 | 0.97668
79.35 | 42.327 | 116.06 | 116.1023 | 17.202 | 0.92642 | 139.35 | 42.841 | 114.06 | 114.2337 | -9.392 | 0.9768
79.4 | 42.337 | 116.06 | 116.1437 | 17.195 | 0.9265 | 139.4 | 42.848 | 114.06 | 114.2247 | -9.367 | 0.97693
79.45 | 42.337 | 116.06 | 116.1437 | 17.195 | 0.9265 | 139.45 | 42.85 | 114.06 | 114.2443 | -9.352 | 0.977
79.5 | 42.343 | 116.06 | 116.121 | 17.178 | 0.92665 | 139.5 | 42.846 | 114.06 | 114.2247 | -9.325 | 0.97713
79.55 | 42.347 | 116.06 | 116.0833 | 17.162 | 0.92678 | 139.55 | 42.842 | 114.06 | 114.1877 | -9.313 | 0.97718
79.6 | 42.348 | 116.06 | 116.0897 | 17.148 | 0.92689 | 139.6 | 42.842 | 114.06 | 114.1877 | -9.313 | 0.97718
79.65 | 42.351 | 116.06 | 116.0897 | 17.139 | 0.92697 | 139.65 | 42.854 | 114.06 | 114.1857 | -9.275 | 0.97737
79.7 | 42.357 | 116.06 | 116.109 | 17.117 | 0.92716 | 139.7 | 42.876 | 114.06 | 114.2477 | -9.232 | 0.9776
79.75 | 42.377 | 116.06 | 116.1203 | 17.089 | 0.92743 | 139.75 | 42.892 | 114.06 | 114.255 | -9.183 | 0.97784
79.8 | 42.389 | 116.06 | 116.133 | 17.072 | 0.9276 | 139.8 | 42.869 | 114.06 | 114.2663 | -9.181 | 0.97783
79.85 | 42.392 | 116.06 | 116.133 | 17.063 | 0.92767 | 139.85 | 42.669 | 114.06 | 114.2557 | -9.411 | 0.97653
79.9 | 42.412 | 116.06 | 116.1323 | 17.006 | 0.92817 | 139.9 | 42.61 | 114.06 | 114.2677 | -9.472 | 0.97617
79.95 | 42.414 | 116.06 | 116.134 | 17.081 | 0.9276 | 139.95 | 42.625 | 114.06 | 114.257 | -9.39 | 0.97658
80 | 42.427 | 116.06 | 116.1227 | 17.075 | 0.92769 | 140 | 42.654 | 114.06 | 114.2713 | -9.325 | 0.97693
80.05 | 42.431 | 116.06 | 116.1003 | 17.062 | 0.9278 | 140.05 | 42.637 | 114.06 | 114.2903 | -9.38 | 0.97665
80.1 | 42.449 | 116.06 | 116.1027 | 17.018 | 0.92819 | 140.1 | 42.643 | 114.06 | 114.2957 | -9.42 | 0.97646
80.15 | 42.381 | 116.06 | 116.102 | 17.1 | 0.92736 | 140.15 | 42.665 | 114.06 | 114.3013 | -9.437 | 0.9764
80.2 | 42.385 | 116.06 | 116.1043 | 17.088 | 0.92746 | 140.2 | 42.677 | 114.06 | 114.2587 | -9.337 | 0.97689
80.25 | 42.403 | 116.06 | 116.1063 | 17.055 | 0.92777 | 140.25 | 42.694 | 114.06 | 114.2703 | -9.234 | 0.9774
80.3 | 42.426 | 116.06 | 116.1257 | 17.031 | 0.92802 | 140.3 | 42.778 | 114.06 | 114.2953 | -9.401 | 0.97669
80.35 | 42.426 | 116.06 | 116.1273 | 17.005 | 0.92822 | 140.35 | 42.713 | 114.06 | 114.2963 | -9.741 | 0.97497
80.4 | 42.443 | 116.06 | 116.1293 | 16.948 | 0.9287 | 140.4 | 42.724 | 114.06 | 114.2837 | -9.676 | 0.9753
80.45 | 42.444 | 116.06 | 116.107 | 16.946 | 0.92871 | 140.45 | 42.716 | 114.06 | 114.266 | -9.694 | 0.9752
80.5 | 42.467 | 116.06 | 116.1077 | 16.883 | 0.92926 | 140.5 | 42.632 | 114.06 | 114.249 | -10.021 | 0.97347
80.55 | 42.456 | 116.06 | 116.11 | 16.919 | 0.92895 | 140.55 | 42.655 | 114.06 | 114.2427 | -9.903 | 0.97409
80.6 | 42.416 | 116.06 | 116.0733 | 17.035 | 0.92796 | 140.6 | 42.68 | 114.06 | 114.247 | -9.806 | 0.97461
80.65 | 42.427 | 116.06 | 116.078 | 16.995 | 0.92829 | 140.65 | 42.704 | 114.06 | 114.233 | -9.701 | 0.97515
80.7 | 42.359 | 116.06 | 116.081 | 17.02 | 0.9279 | 140.7 | 42.728 | 114.06 | 114.2187 | -9.59 | 0.97573
80.75 | 42.35 | 116.06 | 116.1063 | 17.16 | 0.92681 | 140.75 | 42.762 | 114.06 | 114.2213 | -9.475 | 0.97632
80.8 | 42.384 | 116.06 | 116.087 | 17.205 | 0.92657 | 140.8 | 42.725 | 114.06 | 114.2237 | -9.61 | 0.97563
80.85 | 42.401 | 116.06 | 116.1067 | 17.168 | 0.9269 | 140.85 | 42.553 | 114.06 | 114.238 | -10.362 | 0.97161
80.9 | 42.427 | 116.06 | 116.1273 | 17.132 | 0.92726 | 140.9 | 42.575 | 114.06 | 114.231 | -10.274 | 0.9721
80.95 | 42.439 | 116.06 | 116.1057 | 17.095 | 0.92757 | 140.95 | 42.594 | 114.06 | 114.245 | -10.197 | 0.97252
81 | 42.455 | 116.06 | 116.108 | 17.142 | 0.92727 | 141 | 42.607 | 114.06 | 114.2183 | -10.136 | 0.97285
81.05 | 42.427 | 116.06 | 116.133 | 17.285 | 0.92609 | 141.05 | 42.616 | 114.06 | 114.215 | -10.06 | 0.97325
81.1 | 42.334 | 116.06 | 116.1563 | 17.513 | 0.92405 | 141.1 | 42.618 | 114.06 | 114.198 | -10 | 0.97356
81.15 | 42.349 | 116.06 | 116.159 | 17.456 | 0.92454 | 141.15 | 42.626 | 114.06 | 114.1957 | -9.963 | 0.97376
81.2 | 42.347 | 116.06 | 116.159 | 17.445 | 0.92462 | 141.2 | 42.629 | 114.06 | 114.1997 | -9.934 | 0.97391
81.25 | 42.354 | 116.06 | 116.1373 | 17.428 | 0.92477 | 141.25 | 42.627 | 114.06 | 114.1613 | -9.924 | 0.97395
81.3 | 42.366 | 116.06 | 116.1197 | 17.4 | 0.92502 | 141.3 | 42.627 | 114.06 | 114.1613 | -9.909 | 0.97403
81.35 | 42.379 | 116.06 | 116.1447 | 17.379 | 0.92522 | 141.35 | 42.627 | 114.06 | 114.1613 | -9.909 | 0.97403
81.4 | 42.384 | 116.06 | 116.1653 | 17.372 | 0.92529 | 141.4 | 42.627 | 114.06 | 114.1613 | -9.909 | 0.97403
81.45 | 42.384 | 116.06 | 116.1653 | 17.372 | 0.92529 | 141.45 | 42.627 | 114.06 | 114.1613 | -9.909 | 0.97403
81.5 | 42.384 | 116.06 | 116.1653 | 17.372 | 0.92529 | 141.5 | 42.616 | 114.06 | 114.1397 | -9.948 | 0.97382
81.55 | 42.384 | 116.06 | 116.1653 | 17.372 | 0.92529 | 141.55 | 42.608 | 114.06 | 114.1417 | -9.982 | 0.97364
81.6 | 42.384 | 116.06 | 116.1653 | 17.372 | 0.92529 | 141.6 | 42.605 | 114.06 | 114.1663 | -9.996 | 0.97356
81.65 | 42.384 | 116.06 | 116.1653 | 17.372 | 0.92529 | 141.65 | 42.605 | 114.06 | 114.1663 | -9.996 | 0.97356
81.7 | 42.384 | 116.06 | 116.1653 | 17.372 | 0.92529 | 141.7 | 42.605 | 114.06 | 114.1663 | -9.996 | 0.97356
81.75 | 42.384 | 116.06 | 116.1653 | 17.372 | 0.92529 | 141.75 | 42.605 | 114.06 | 114.1663 | -9.996 | 0.97356
81.8 | 42.364 | 116.06 | 116.1403 | 17.416 | 0.92489 | 141.8 | 42.603 | 114.06 | 114.1557 | -10.004 | 0.97352
81.85 | 42.35 | 116.06 | 116.1593 | 17.457 | 0.92453 | 141.85 | 42.602 | 114.06 | 114.145 | -10.01 | 0.97349
81.9 | 42.349 | 116.06 | 116.1593 | 17.459 | 0.92452 | 141.9 | 42.602 | 114.06 | 114.145 | -10.01 | 0.97349
81.95 | 42.349 | 116.06 | 116.1593 | 17.459 | 0.92452 | 141.95 | 42.602 | 114.06 | 114.145 | -10.01 | 0.97349
82 | 42.354 | 116.06 | 116.1593 | 17.343 | 0.92542 | 142 | 42.628 | 114.06 | 114.1847 | -9.956 | 0.97379
82.05 | 42.361 | 116.06 | 116.1563 | 17.043 | 0.92773 | 142.05 | 42.626 | 114.06 | 114.1973 | -9.98 | 0.97367
82.1 | 42.338 | 116.06 | 116.154 | 17.103 | 0.9272 | 142.1 | 42.59 | 114.06 | 114.1947 | -10.158 | 0.97272
82.15 | 42.334 | 116.06 | 116.154 | 17.115 | 0.9271 | 142.15 | 42.602 | 114.06 | 114.1903 | -10.109 | 0.97298
82.2 | 42.339 | 116.06 | 116.154 | 17.021 | 0.92783 | 142.2 | 42.62 | 114.06 | 114.189 | -10.041 | 0.97335
82.25 | 42.337 | 116.06 | 116.154 | 17.063 | 0.92751 | 142.25 | 42.637 | 114.06 | 114.2197 | -10.01 | 0.97353
82.3 | 42.338 | 116.06 | 116.165 | 16.972 | 0.9282 | 142.3 | 42.629 | 114.06 | 114.2483 | -10.09 | 0.97311
82.35 | 42.335 | 116.06 | 116.183 | 16.993 | 0.92803 | 142.35 | 42.674 | 114.06 | 114.2453 | -10.016 | 0.97354
82.4 | 42.32 | 116.06 | 116.162 | 17.036 | 0.92766 | 142.4 | 42.629 | 114.06 | 114.2237 | -10.363 | 0.9717
82.45 | 42.318 | 116.06 | 116.162 | 17.058 | 0.92748 | 142.45 | 42.626 | 114.06 | 114.2053 | -10.322 | 0.97191
82.5 | 42.321 | 116.06 | 116.162 | 16.995 | 0.92797 | 142.5 | 42.653 | 114.06 | 114.2067 | -10.201 | 0.97257
82.55 | 42.321 | 116.06 | 116.162 | 16.995 | 0.92797 | 142.55 | 42.657 | 114.06 | 114.205 | -10.135 | 0.97292
82.6 | 42.316 | 116.06 | 116.162 | 17.088 | 0.92725 | 142.6 | 42.536 | 114.06 | 114.1867 | -10.448 | 0.97113
82.65 | 42.32 | 116.06 | 116.162 | 17.006 | 0.92789 | 142.65 | 42.551 | 114.06 | 114.207 | -10.372 | 0.97155
82.7 | 42.321 | 116.06 | 116.162 | 16.995 | 0.92797 | 142.7 | 42.584 | 114.06 | 114.185 | -10.259 | 0.97219
82.75 | 42.321 | 116.06 | 116.162 | 16.995 | 0.92797 | 142.75 | 42.612 | 114.06 | 114.1923 | -10.334 | 0.97183
82.8 | 42.321 | 116.06 | 116.162 | 16.995 | 0.92797 | 142.8 | 42.611 | 114.06 | 114.159 | -10.541 | 0.97074
82.85 | 42.316 | 116.06 | 116.162 | 17.087 | 0.92726 | 142.85 | 42.64 | 114.06 | 114.1857 | -10.445 | 0.97128
82.9 | 42.327 | 116.06 | 116.162 | 16.997 | 0.92798 | 142.9 | 42.627 | 114.06 | 114.1913 | -10.41 | 0.97145
82.95 | 42.331 | 116.06 | 116.183 | 17.019 | 0.92782 | 142.95 | 42.638 | 114.06 | 114.2037 | -10.361 | 0.97172
83 | 42.329 | 116.06 | 116.183 | 17.042 | 0.92764 | 143 | 42.659 | 114.06 | 114.201 | -10.265 | 0.97225
83.05 | 42.327 | 116.06 | 116.183 | 17.083 | 0.92732 | 143.05 | 42.664 | 114.06 | 114.168 | -10.187 | 0.97266
83.1 | 42.333 | 116.06 | 116.183 | 16.979 | 0.92813 | 143.1 | 42.679 | 114.06 | 114.152 | -10.111 | 0.97307
83.15 | 42.338 | 116.06 | 116.1647 | 16.952 | 0.92835 | 143.15 | 42.685 | 114.06 | 114.1583 | -10.139 | 0.97293
83.2 | 42.34 | 116.06 | 116.1537 | 16.945 | 0.92841 | 143.2 | 42.644 | 114.06 | 114.165 | -10.245 | 0.97233
83.25 | 42.34 | 116.06 | 116.1537 | 16.945 | 0.92841 | 143.25 | 42.494 | 114.06 | 114.193 | -10.443 | 0.97111
83.3 | 42.34 | 116.06 | 116.1537 | 16.945 | 0.92841 | 143.3 | 42.499 | 114.06 | 114.1543 | -10.379 | 0.97145
83.35 | 42.34 | 116.06 | 116.1537 | 16.945 | 0.92841 | 143.35 | 42.499 | 114.06 | 114.1447 | -10.342 | 0.97164
83.4 | 42.335 | 116.06 | 116.1537 | 17.037 | 0.9277 | 143.4 | 42.499 | 114.06 | 114.1447 | -10.342 | 0.97164
83.45 | 42.345 | 116.06 | 116.1497 | 16.947 | 0.92841 | 143.45 | 42.498 | 114.06 | 114.1273 | -10.335 | 0.97168
83.5 | 42.356 | 116.06 | 116.1677 | 16.922 | 0.92863 | 143.5 | 42.496 | 114.06 | 114.1113 | -10.328 | 0.97171
83.55 | 42.359 | 116.06 | 116.1677 | 16.918 | 0.92867 | 143.55 | 42.496 | 114.06 | 114.1113 | -10.328 | 0.97171
83.6 | 42.368 | 116.06 | 116.1883 | 16.906 | 0.92879 | 143.6 | 42.496 | 114.06 | 114.1113 | -10.328 | 0.97171
83.65 | 42.368 | 116.06 | 116.1883 | 16.906 | 0.92879 | 143.65 | 42.492 | 114.06 | 114.1103 | -10.345 | 0.97162
83.7 | 42.368 | 116.06 | 116.1883 | 16.906 | 0.92879 | 143.7 | 42.474 | 114.06 | 114.1093 | -10.398 | 0.97132
83.75 | 42.372 | 116.06 | 116.1563 | 16.893 | 0.9289 | 143.75 | 42.463 | 114.06 | 114.087 | -10.423 | 0.97117
83.8 | 42.375 | 116.06 | 116.1593 | 16.872 | 0.92907 | 143.8 | 42.439 | 114.06 | 114.0637 | -10.485 | 0.97081
83.85 | 42.375 | 116.06 | 116.1593 | 16.872 | 0.92907 | 143.85 | 42.424 | 114.06 | 114.0617 | -10.537 | 0.97051
83.9 | 42.375 | 116.06 | 116.1593 | 16.872 | 0.92907 | 143.9 | 42.405 | 114.06 | 114.056 | -10.605 | 0.97012
83.95 | 42.375 | 116.06 | 116.1593 | 16.872 | 0.92907 | 143.95 | 42.401 | 114.06 | 114.0893 | -10.676 | 0.96973
84 | 42.375 | 116.06 | 116.1593 | 16.872 | 0.92907 | 144 | 42.386 | 114.06 | 114.1 | -10.742 | 0.96935
84.05 | 42.375 | 116.06 | 116.1593 | 16.872 | 0.92907 | 144.05 | 42.493 | 114.06 | 114.0997 | -10.601 | 0.97026
84.1 | 42.375 | 116.06 | 116.1593 | 16.872 | 0.92907 | 144.1 | 42.553 | 114.06 | 114.076 | -10.569 | 0.97051
84.15 | 42.375 | 116.06 | 116.1593 | 16.872 | 0.92907 | 144.15 | 42.547 | 114.06 | 114.0927 | -10.589 | 0.9704
84.2 | 42.375 | 116.06 | 116.1593 | 16.872 | 0.92907 | 144.2 | 42.56 | 114.06 | 114.088 | -10.477 | 0.97101
84.25 | 42.373 | 116.06 | 116.1523 | 16.891 | 0.92892 | 144.25 | 42.547 | 114.06 | 114.0883 | -10.523 | 0.97075
84.3 | 42.368 | 116.06 | 116.1773 | 16.905 | 0.9288 | 144.3 | 42.481 | 114.06 | 114.0787 | -10.42 | 0.97121
84.35 | 42.359 | 116.06 | 116.1677 | 16.934 | 0.92855 | 144.35 | 42.426 | 114.06 | 114.0737 | -10.355 | 0.97148
84.4 | 42.345 | 116.06 | 116.1647 | 16.969 | 0.92824 | 144.4 | 42.42 | 114.06 | 114.116 | -10.373 | 0.97138
84.45 | 42.335 | 116.06 | 116.183 | 16.993 | 0.92803 | 144.45 | 42.42 | 114.06 | 114.116 | -10.373 | 0.97138
84.5 | 42.335 | 116.06 | 116.183 | 16.993 | 0.92803 | 144.5 | 42.417 | 114.06 | 114.1043 | -10.385 | 0.97131
84.55 | 42.327 | 116.06 | 116.1843 | 17.017 | 0.92782 | 144.55 | 42.418 | 114.06 | 114.1093 | -10.394 | 0.97127
84.6 | 42.446 | 116.06 | 116.1813 | 16.914 | 0.92896 | 144.6 | 42.419 | 114.06 | 114.127 | -10.4 | 0.97124
84.65 | 42.44 | 116.06 | 116.178 | 16.897 | 0.92907 | 144.65 | 42.419 | 114.06 | 114.127 | -10.4 | 0.97124
84.7 | 42.544 | 116.06 | 116.1557 | 16.788 | 0.9302 | 144.7 | 42.419 | 114.06 | 114.127 | -10.4 | 0.97124
84.75 | 42.573 | 116.06 | 116.152 | 16.674 | 0.93113 | 144.75 | 42.419 | 114.06 | 114.127 | -10.4 | 0.97124
84.8 | 42.573 | 116.06 | 116.152 | 16.674 | 0.93113 | 144.8 | 42.443 | 114.06 | 114.1267 | -10.341 | 0.97158
84.85 | 42.567 | 116.06 | 116.174 | 16.69 | 0.931 | 144.85 | 42.455 | 114.06 | 114.1513 | -10.324 | 0.97168
84.9 | 42.551 | 116.06 | 116.151 | 16.736 | 0.93061 | 144.9 | 42.471 | 114.06 | 114.174 | -10.27 | 0.97199
84.95 | 42.541 | 116.06 | 116.148 | 16.761 | 0.93039 | 144.95 | 42.482 | 114.06 | 114.178 | -10.232 | 0.9722
85 | 42.541 | 116.06 | 116.148 | 16.761 | 0.93039 | 145 | 42.496 | 114.06 | 114.1613 | -10.151 | 0.97264
85.05 | 42.541 | 116.06 | 116.148 | 16.761 | 0.93039 | 145.05 | 42.514 | 114.06 | 114.1613 | -10.086 | 0.97299
85.1 | 42.585 | 116.06 | 116.1703 | 16.621 | 0.93156 | 145.1 | 42.536 | 114.06 | 114.166 | -10.01 | 0.97341
85.15 | 42.615 | 116.06 | 116.1653 | 16.54 | 0.93224 | 145.15 | 42.559 | 114.06 | 114.1607 | -9.913 | 0.97393
85.2 | 42.613 | 116.06 | 116.1797 | 16.551 | 0.93216 | 145.2 | 42.582 | 114.06 | 114.1383 | -9.821 | 0.97442
85.25 | 42.613 | 116.06 | 116.1797 | 16.551 | 0.93216 | 145.25 | 42.601 | 114.06 | 114.1527 | -9.726 | 0.97492
85.3 | 42.613 | 116.06 | 116.1797 | 16.551 | 0.93216 | 145.3 | 42.608 | 114.06 | 114.1807 | -9.684 | 0.97513
85.35 | 42.55 | 116.06 | 116.155 | 16.483 | 0.93248 | 145.35 | 42.616 | 114.06 | 114.1963 | -9.842 | 0.97435
85.4 | 42.513 | 116.06 | 116.131 | 16.427 | 0.93279 | 145.4 | 42.63 | 114.06 | 114.2283 | -10.052 | 0.97331
85.45 | 42.594 | 116.06 | 116.131 | 16.505 | 0.93244 | 145.45 | 42.657 | 114.06 | 114.2377 | -9.966 | 0.97378
85.5 | 42.614 | 116.06 | 116.131 | 16.478 | 0.9327 | 145.5 | 42.638 | 114.06 | 114.2053 | -9.934 | 0.97392
85.55 | 42.507 | 116.06 | 116.11 | 16.443 | 0.93265 | 145.55 | 42.633 | 114.06 | 114.1703 | -9.891 | 0.97413
85.6 | 42.499 | 116.06 | 116.11 | 16.43 | 0.93272 | 145.6 | 42.657 | 114.06 | 114.205 | -9.791 | 0.97466
85.65 | 42.499 | 116.06 | 116.11 | 16.43 | 0.93272 | 145.65 | 42.674 | 114.06 | 114.185 | -9.71 | 0.97508
85.7 | 42.499 | 116.06 | 116.11 | 16.43 | 0.93272 | 145.7 | 42.531 | 114.06 | 114.1877 | -9.78 | 0.97457
85.75 | 42.499 | 116.06 | 116.11 | 16.43 | 0.93272 | 145.75 | 42.402 | 114.06 | 114.154 | -9.842 | 0.9741
85.8 | 42.499 | 116.06 | 116.11 | 16.43 | 0.93272 | 145.8 | 42.422 | 114.06 | 114.159 | -9.761 | 0.97454
85.85 | 42.51 | 116.06 | 116.0933 | 16.386 | 0.93308 | 145.85 | 42.328 | 114.06 | 114.1723 | -9.848 | 0.97399
85.9 | 42.519 | 116.06 | 116.078 | 16.352 | 0.93336 | 145.9 | 42.321 | 114.06 | 114.1493 | -9.811 | 0.97417
85.95 | 42.611 | 116.06 | 116.081 | 16.403 | 0.93324 | 145.95 | 42.313 | 114.06 | 114.127 | -9.744 | 0.97449
86 | 42.65 | 116.06 | 116.0837 | 16.32 | 0.93396 | 146 | 42.332 | 114.06 | 114.121 | -9.685 | 0.97481
86.05 | 42.625 | 116.06 | 116.0853 | 16.4 | 0.9333 | 146.05 | 42.341 | 114.06 | 114.149 | -9.655 | 0.97497
86.1 | 42.657 | 116.06 | 116.088 | 16.334 | 0.93388 | 146.1 | 42.332 | 114.06 | 114.1443 | -9.676 | 0.97486
86.15 | 42.668 | 116.06 | 116.1073 | 16.317 | 0.93403 | 146.15 | 42.298 | 114.06 | 114.1557 | -9.752 | 0.97444
86.2 | 42.683 | 116.06 | 116.0887 | 16.37 | 0.93369 | 146.2 | 42.299 | 114.06 | 114.168 | -9.75 | 0.97445
86.25 | 42.6 | 116.06 | 116.0917 | 16.336 | 0.9337 | 146.25 | 42.299 | 114.06 | 114.168 | -9.75 | 0.97445
86.3 | 42.509 | 116.06 | 116.112 | 16.423 | 0.93281 | 146.3 | 42.299 | 114.06 | 114.168 | -9.75 | 0.97445
86.35 | 42.488 | 116.06 | 116.133 | 16.459 | 0.93248 | 146.35 | 42.299 | 114.06 | 114.168 | -9.75 | 0.97445
86.4 | 42.488 | 116.06 | 116.133 | 16.459 | 0.93248 | 146.4 | 42.279 | 114.06 | 114.159 | -9.725 | 0.97455
86.45 | 42.493 | 116.06 | 116.133 | 16.442 | 0.93262 | 146.45 | 42.197 | 114.06 | 114.1557 | -9.622 | 0.97497
86.5 | 42.497 | 116.06 | 116.1537 | 16.428 | 0.93273 | 146.5 | 42.196 | 114.06 | 114.1557 | -9.622 | 0.97497
86.55 | 42.513 | 116.06 | 116.1133 | 16.388 | 0.93307 | 146.55 | 42.184 | 114.06 | 114.131 | -9.651 | 0.97481
86.6 | 42.52 | 116.06 | 116.1383 | 16.372 | 0.93321 | 146.6 | 42.174 | 114.06 | 114.1203 | -9.682 | 0.97465
86.65 | 42.52 | 116.06 | 116.1383 | 16.372 | 0.93321 | 146.65 | 42.168 | 114.06 | 114.142 | -9.707 | 0.97451
86.7 | 42.525 | 116.06 | 116.1383 | 16.355 | 0.93335 | 146.7 | 42.165 | 114.06 | 114.142 | -9.712 | 0.97448
86.75 | 42.408 | 116.06 | 116.1483 | 16.395 | 0.93272 | 146.75 | 42.147 | 114.06 | 114.1097 | -9.764 | 0.9742
86.8 | 42.393 | 116.06 | 116.1377 | 16.401 | 0.93264 | 146.8 | 42.139 | 114.06 | 114.1283 | -9.791 | 0.97405
86.85 | 42.394 | 116.06 | 116.1237 | 16.39 | 0.93272 | 146.85 | 42.139 | 114.06 | 114.1283 | -9.791 | 0.97405
86.9 | 42.412 | 116.06 | 116.1307 | 16.413 | 0.9326 | 146.9 | 42.137 | 114.06 | 114.1037 | -9.807 | 0.97397
86.95 | 42.428 | 116.06 | 116.1307 | 16.443 | 0.93243 | 146.95 | 42.13 | 114.06 | 114.1133 | -9.84 | 0.97379
87 | 42.395 | 116.06 | 116.1307 | 16.381 | 0.93279 | 147 | 42.132 | 114.06 | 114.1303 | -9.851 | 0.97374
87.05 | 42.46 | 116.06 | 116.1307 | 16.506 | 0.93205 | 147.05 | 42.132 | 114.06 | 114.1303 | -9.851 | 0.97374
87.1 | 42.464 | 116.06 | 116.1307 | 16.609 | 0.9313 | 147.1 | 42.197 | 114.06 | 114.1303 | -9.802 | 0.97407
87.15 | 42.466 | 116.06 | 116.1307 | 16.574 | 0.93156 | 147.15 | 42.256 | 114.06 | 114.1303 | -9.759 | 0.97435
87.2 | 42.55 | 116.06 | 116.102 | 16.591 | 0.93168 | 147.2 | 42.256 | 114.06 | 114.1303 | -9.759 | 0.97435
87.25 | 42.471 | 116.06 | 116.0733 | 16.643 | 0.93106 | 147.25 | 42.256 | 114.06 | 114.1303 | -9.759 | 0.97435
87.3 | 42.486 | 116.06 | 116.0733 | 16.803 | 0.92991 | 147.3 | 42.256 | 114.06 | 114.1303 | -9.759 | 0.97435
87.35 | 42.453 | 116.06 | 116.0733 | 16.659 | 0.93089 | 147.35 | 42.26 | 114.06 | 114.172 | -9.754 | 0.97438
87.4 | 42.407 | 116.06 | 116.0733 | 16.733 | 0.9302 | 147.4 | 42.281 | 114.06 | 114.192 | -9.72 | 0.97458
87.45 | 42.37 | 116.06 | 116.0733 | 16.792 | 0.92965 | 147.45 | 42.295 | 114.06 | 114.1777 | -9.682 | 0.97479
87.5 | 42.37 | 116.06 | 116.0733 | 16.792 | 0.92965 | 147.5 | 42.294 | 114.06 | 114.1713 | -9.645 | 0.97497
87.55 | 42.37 | 116.06 | 116.0733 | 16.792 | 0.92965 | 147.55 | 42.306 | 114.06 | 114.1573 | -9.602 | 0.9752
87.6 | 42.37 | 116.06 | 116.0733 | 16.792 | 0.92965 | 147.6 | 42.321 | 114.06 | 114.182 | -9.56 | 0.97542
87.65 | 42.37 | 116.06 | 116.0733 | 16.792 | 0.92965 | 147.65 | 42.334 | 114.06 | 114.1753 | -9.497 | 0.97575
87.7 | 42.37 | 116.06 | 116.0733 | 16.792 | 0.92965 | 147.7 | 42.336 | 114.06 | 114.166 | -9.438 | 0.97604
87.75 | 42.37 | 116.06 | 116.0733 | 16.792 | 0.92965 | 147.75 | 42.405 | 114.06 | 114.148 | -9.735 | 0.97465
87.8 | 42.37 | 116.06 | 116.0733 | 16.792 | 0.92965 | 147.8 | 42.434 | 114.06 | 114.1597 | -9.73 | 0.9747
87.85 | 42.37 | 116.06 | 116.0733 | 16.792 | 0.92965 | 147.85 | 42.445 | 114.06 | 114.1373 | -9.665 | 0.97504
87.9 | 42.241 | 116.06 | 116.0733 | 16.589 | 0.93079 | 147.9 | 42.458 | 114.06 | 114.1277 | -9.579 | 0.97548
87.95 | 42.317 | 116.06 | 116.0733 | 16.359 | 0.93273 | 147.95 | 42.497 | 114.06 | 114.161 | -9.578 | 0.97553
88 | 42.395 | 116.06 | 116.0977 | 16.34 | 0.93309 | 148 | 42.521 | 114.06 | 114.178 | -9.598 | 0.97546
88.05 | 42.414 | 116.06 | 116.119 | 16.298 | 0.93346 | 148.05 | 42.54 | 114.06 | 114.1807 | -9.526 | 0.97583
88.1 | 42.418 | 116.06 | 116.1153 | 16.66 | 0.93078 | 148.1 | 42.502 | 114.06 | 114.154 | -9.573 | 0.97556
88.15 | 42.416 | 116.06 | 116.1153 | 16.711 | 0.9304 | 148.15 | 42.498 | 114.06 | 114.147 | -9.631 | 0.97527
88.2 | 42.442 | 116.06 | 116.119 | 16.663 | 0.93083 | 148.2 | 42.491 | 114.06 | 114.1643 | -9.664 | 0.9751
88.25 | 42.464 | 116.06 | 116.1437 | 16.622 | 0.9312 | 148.25 | 42.505 | 114.06 | 114.1327 | -9.599 | 0.97544
88.3 | 42.468 | 116.06 | 116.1263 | 16.61 | 0.9313 | 148.3 | 42.445 | 114.06 | 114.1327 | -9.639 | 0.97517
88.35 | 42.487 | 116.06 | 116.13 | 16.687 | 0.93078 | 148.35 | 42.391 | 114.06 | 114.126 | -9.675 | 0.97493
88.4 | 42.432 | 116.06 | 116.151 | 16.88 | 0.92918 | 148.4 | 42.361 | 114.06 | 114.1517 | -9.735 | 0.9746
88.45 | 42.475 | 116.06 | 116.134 | 16.968 | 0.92864 | 148.45 | 42.369 | 114.06 | 114.146 | -9.711 | 0.97473
88.5 | 42.516 | 116.06 | 116.1377 | 17.021 | 0.92837 | 148.5 | 42.392 | 114.06 | 114.1717 | -9.65 | 0.97506
88.55 | 42.53 | 116.06 | 116.0893 | 16.957 | 0.92889 | 148.55 | 42.397 | 114.06 | 114.1547 | -9.619 | 0.97522
88.6 | 42.537 | 116.06 | 116.104 | 16.933 | 0.92909 | 148.6 | 42.402 | 114.06 | 114.1433 | -9.547 | 0.97558
88.65 | 42.549 | 116.06 | 116.0873 | 16.905 | 0.92934 | 148.65 | 42.382 | 114.06 | 114.149 | -9.552 | 0.97553
88.7 | 42.583 | 116.06 | 116.0917 | 16.848 | 0.92986 | 148.7 | 42.291 | 114.06 | 114.175 | -9.616 | 0.97511
88.75 | 42.594 | 116.06 | 116.1177 | 16.901 | 0.9295 | 148.75 | 42.311 | 114.06 | 114.165 | -9.563 | 0.9754
88.8 | 42.605 | 116.06 | 116.122 | 16.815 | 0.93018 | 148.8 | 42.317 | 114.06 | 114.1707 | -9.546 | 0.97549
88.85 | 42.61 | 116.06 | 116.101 | 16.895 | 0.92959 | 148.85 | 42.318 | 114.06 | 114.1837 | -9.543 | 0.9755
88.9 | 42.622 | 116.06 | 116.1067 | 16.872 | 0.9298 | 148.9 | 42.321 | 114.06 | 114.1967 | -9.532 | 0.97556
88.95 | 42.648 | 116.06 | 116.175 | 16.833 | 0.93017 | 148.95 | 42.318 | 114.06 | 114.1487 | -9.53 | 0.97557
89 | 42.577 | 116.06 | 116.175 | 16.95 | 0.92908 | 149 | 42.306 | 114.06 | 114.0983 | -9.546 | 0.97548
89.05 | 42.532 | 116.06 | 116.175 | 17.083 | 0.92795 | 149.05 | 42.322 | 114.06 | 114.0983 | -9.662 | 0.97492
89.1 | 42.506 | 116.06 | 116.1643 | 17.175 | 0.92717 | 149.1 | 42.322 | 114.06 | 114.0983 | -9.662 | 0.97492
89.15 | 42.516 | 116.06 | 116.159 | 17.154 | 0.92736 | 149.15 | 42.322 | 114.06 | 114.0983 | -9.662 | 0.97492
89.2 | 42.52 | 116.06 | 116.1847 | 17.125 | 0.92759 | 149.2 | 42.322 | 114.06 | 114.0983 | -9.662 | 0.97492
89.25 | 42.519 | 116.06 | 116.185 | 17.112 | 0.92769 | 149.25 | 42.322 | 114.06 | 114.0983 | -9.662 | 0.97492
89.3 | 42.519 | 116.06 | 116.185 | 17.112 | 0.92769 | 149.3 | 42.322 | 114.06 | 114.0983 | -9.662 | 0.97492
89.35 | 42.524 | 116.06 | 116.164 | 17.098 | 0.92781 | 149.35 | 42.322 | 114.06 | 114.0983 | -9.662 | 0.97492
89.4 | 42.536 | 116.06 | 116.1507 | 17.072 | 0.92804 | 149.4 | 42.314 | 114.06 | 114.0927 | -9.688 | 0.97478
89.45 | 42.544 | 116.06 | 116.159 | 17.049 | 0.92824 | 149.45 | 42.311 | 114.06 | 114.087 | -9.722 | 0.9746
89.5 | 42.544 | 116.06 | 116.159 | 17.049 | 0.92824 | 149.5 | 42.31 | 114.06 | 114.1 | -9.748 | 0.97447
89.55 | 42.544 | 116.06 | 116.159 | 17.049 | 0.92824 | 149.55 | 42.297 | 114.06 | 114.0893 | -9.763 | 0.97438
89.6 | 42.544 | 116.06 | 116.159 | 17.049 | 0.92824 | 149.6 | 42.271 | 114.06 | 114.084 | -9.818 | 0.97407
89.65 | 42.55 | 116.06 | 116.177 | 17.044 | 0.9283 | 149.65 | 42.27 | 114.06 | 114.0583 | -9.821 | 0.97405
89.7 | 42.559 | 116.06 | 116.185 | 17.033 | 0.92841 | 149.7 | 42.248 | 114.06 | 114.0583 | -9.689 | 0.9747
89.75 | 42.561 | 116.06 | 116.1747 | 17.027 | 0.92846 | 149.75 | 42.244 | 114.06 | 114.0583 | -9.68 | 0.97474
89.8 | 42.561 | 116.06 | 116.1747 | 17.027 | 0.92846 | 149.8 | 42.246 | 114.06 | 114.1047 | -9.704 | 0.97462
89.85 | 42.561 | 116.06 | 116.1747 | 17.027 | 0.92846 | 149.85 | 42.243 | 114.06 | 114.1123 | -9.731 | 0.97448
89.9 | 42.561 | 116.06 | 116.1747 | 17.027 | 0.92846 | 149.9 | 42.239 | 114.06 | 114.0867 | -9.743 | 0.97441
89.95 | 42.561 | 116.06 | 116.1747 | 17.027 | 0.92846 | 149.95 | 42.192 | 114.06 | 114.0867 | -9.683 | 0.97466
90 | 42.561 | 116.06 | 116.1747 | 17.027 | 0.92846 | 150 | 42.151 | 114.06 | 114.1077 | -9.633 | 0.97487

## Gráficas Consignas tensión_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma local.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Sí | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Sí | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas tension_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de tensión de forma remota.
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Sí | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Sí | Aca se debe indicar si efectivamente se alcanza el valor de consigna en el punto de conexión
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 10
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 10
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 49.871 | -10 | -9.8791 | 115.9543 | 0.98094 | 0 | 49.819 | 0 | 0.14006 | 116.8413 | 1
0.01 | 49.871 | -10 | -9.8791 | 115.9543 | 0.98094 | 0.01 | 49.807 | 0 | 0.082961 | 116.8317 | 1
0.02 | 49.871 | -10 | -9.8791 | 115.9543 | 0.98094 | 0.02 | 49.807 | 0 | 0.082961 | 116.8317 | 1
0.03 | 49.876 | -10 | -9.867 | 115.9507 | 0.98099 | 0.03 | 49.808 | 0 | 0.095238 | 116.8223 | 1
0.04 | 49.877 | -10 | -9.8609 | 115.938 | 0.98101 | 0.04 | 49.811 | 0 | 0.11701 | 116.818 | 1
0.05 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.9267 | 0.98108 | 0.05 | 49.811 | 0 | 0.11701 | 116.8227 | 1
0.06 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.06 | 49.811 | 0 | 0.1187 | 116.8247 | 1
0.07 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.07 | 49.812 | 0 | 0.18128 | 116.8383 | 0.99999
0.08 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.08 | 49.812 | 0 | 0.18128 | 116.85 | 0.99999
0.09 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.09 | 49.812 | 0 | 0.18128 | 116.85 | 0.99999
0.1 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.1 | 49.814 | 0 | -0.042177 | 116.8403 | 1
0.11 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.11 | 49.816 | 0 | -0.13994 | 116.822 | 1
0.12 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.12 | 49.817 | 0 | -0.077264 | 116.836 | 1
0.13 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.13 | 49.819 | 0 | -0.065076 | 116.8387 | 1
0.14 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.14 | 49.821 | 0 | -0.043216 | 116.834 | 1
0.15 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.15 | 49.821 | 0 | -0.043216 | 116.839 | 1
0.16 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.16 | 49.822 | 0 | -0.050592 | 116.839 | 1
0.17 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.17 | 49.844 | 0 | -0.35272 | 116.839 | 0.99997
0.18 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.18 | 49.845 | 0 | -0.32978 | 116.841 | 0.99998
0.19 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.19 | 49.846 | 0 | -0.28842 | 116.8553 | 0.99998
0.2 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.2 | 49.834 | 0 | -0.26802 | 116.8467 | 0.99999
0.21 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.21 | 49.829 | 0 | -0.25884 | 116.806 | 0.99999
0.22 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.22 | 49.829 | 0 | -0.25884 | 116.7857 | 0.99999
0.23 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.23 | 49.829 | 0 | -0.25884 | 116.7857 | 0.99999
0.24 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.24 | 49.829 | 0 | -0.25884 | 116.7857 | 0.99999
0.25 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.25 | 49.82 | 0 | -0.23724 | 116.7667 | 0.99999
0.26 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.26 | 49.816 | 0 | -0.226 | 116.7507 | 0.99999
0.27 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.27 | 49.82 | 0 | -0.15943 | 116.7703 | 0.99999
0.28 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.28 | 49.82 | 0 | -0.15943 | 116.787 | 0.99999
0.29 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.29 | 49.82 | 0 | -0.15943 | 116.787 | 0.99999
0.3 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.3 | 49.82 | 0 | -0.15943 | 116.787 | 0.99999
0.31 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.31 | 49.82 | 0 | -0.15812 | 116.7893 | 0.99999
0.32 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.32 | 49.822 | 0 | -0.09513 | 116.8037 | 1
0.33 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.33 | 49.824 | 0 | -0.083096 | 116.8063 | 1
0.34 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.34 | 49.826 | 0 | -0.061082 | 116.8023 | 1
0.35 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.35 | 49.826 | 0 | -0.061082 | 116.8073 | 1
0.36 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.36 | 49.826 | 0 | -0.060493 | 116.798 | 1
0.37 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.37 | 49.828 | 0 | -0.030772 | 116.7883 | 1
0.38 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.38 | 49.828 | 0 | -0.030772 | 116.7883 | 1
0.39 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.39 | 49.828 | 0 | -0.030772 | 116.7883 | 1
0.4 | 49.879 | -10 | -9.8423 | 115.924 | 0.98108 | 0.4 | 49.828 | 0 | -0.007471 | 116.8003 | 1
0.41 | 49.878 | -10 | -9.8537 | 115.9267 | 0.98104 | 0.41 | 49.829 | 0 | -0.002381 | 116.817 | 1
0.42 | 49.877 | -10 | -9.8645 | 115.938 | 0.981 | 0.42 | 49.872 | 0 | -0.29955 | 116.7873 | 0.99998
0.43 | 49.867 | -10 | -9.8892 | 115.9467 | 0.9809 | 0.43 | 49.872 | 0 | -0.29955 | 116.777 | 0.99998
0.44 | 49.867 | -10 | -9.8992 | 115.9587 | 0.98086 | 0.44 | 49.872 | 0 | -0.29955 | 116.777 | 0.99998
0.45 | 49.871 | -10 | -9.9246 | 115.952 | 0.98077 | 0.45 | 49.874 | 0 | -0.2788 | 116.7677 | 0.99998
0.46 | 49.871 | -10 | -9.9246 | 115.9487 | 0.98077 | 0.46 | 49.875 | 0 | -0.26924 | 116.7583 | 0.99999
0.47 | 49.871 | -10 | -9.9246 | 115.9487 | 0.98077 | 0.47 | 49.875 | 0 | -0.26924 | 116.7583 | 0.99999
0.48 | 49.871 | -10 | -9.9246 | 115.9487 | 0.98077 | 0.48 | 49.875 | 0 | -0.25732 | 116.7703 | 0.99999
0.49 | 49.871 | -10 | -9.9246 | 115.9487 | 0.98077 | 0.49 | 49.875 | 0 | -0.23525 | 116.7943 | 0.99999
0.5 | 49.871 | -10 | -9.9246 | 115.9487 | 0.98077 | 0.5 | 49.878 | 0 | -0.21196 | 116.7973 | 0.99999
0.51 | 49.87 | -10 | -9.9361 | 115.9513 | 0.98072 | 0.51 | 49.879 | 0 | -0.20067 | 116.7937 | 0.99999
0.52 | 49.869 | -10 | -9.9468 | 115.9623 | 0.98068 | 0.52 | 49.881 | 0 | -0.17087 | 116.7803 | 0.99999
0.53 | 49.869 | -10 | -9.9468 | 115.971 | 0.98068 | 0.53 | 49.881 | 0 | -0.17087 | 116.7803 | 0.99999
0.54 | 49.869 | -10 | -9.9468 | 115.971 | 0.98068 | 0.54 | 49.881 | 0 | -0.17087 | 116.7803 | 0.99999
0.55 | 49.869 | -10 | -9.9468 | 115.971 | 0.98068 | 0.55 | 49.881 | 0 | -0.17087 | 116.7803 | 0.99999
0.56 | 49.869 | -10 | -9.9468 | 115.971 | 0.98068 | 0.56 | 49.881 | 0 | -0.17033 | 116.7923 | 0.99999
0.57 | 49.869 | -10 | -9.9468 | 115.971 | 0.98068 | 0.57 | 49.882 | 0 | -0.13687 | 116.8163 | 1
0.58 | 49.869 | -10 | -9.9468 | 115.971 | 0.98068 | 0.58 | 49.882 | 0 | -0.13687 | 116.8283 | 1
0.59 | 49.867 | -10 | -9.9523 | 115.971 | 0.98066 | 0.59 | 49.882 | 0 | -0.13687 | 116.8283 | 1
0.6 | 49.858 | -10 | -9.9759 | 115.9787 | 0.98056 | 0.6 | 49.886 | 0 | -0.092973 | 116.8193 | 1
0.61 | 49.853 | -10 | -9.9935 | 115.9727 | 0.98049 | 0.61 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.806 | 1
0.62 | 49.848 | -10 | -10.0096 | 115.9453 | 0.98043 | 0.62 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
0.63 | 49.836 | -10 | -10.0372 | 115.9143 | 0.98031 | 0.63 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
0.64 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.64 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
0.65 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.65 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
0.66 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.66 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
0.67 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.67 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
0.68 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.68 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
0.69 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.69 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
0.7 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.7 | 49.888 | 0 | -0.049366 | 116.814 | 1
0.71 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.71 | 49.888 | 0 | -0.038505 | 116.8383 | 1
0.72 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.72 | 49.888 | 0 | -0.038505 | 116.8503 | 1
0.73 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.73 | 49.889 | 0 | -0.027998 | 116.841 | 1
0.74 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.74 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.832 | 1
0.75 | 49.834 | -10 | -10.0419 | 115.9283 | 0.9803 | 0.75 | 49.894 | 0 | 0.014962 | 116.823 | 1
0.76 | 49.836 | -10 | -10.0601 | 115.9283 | 0.98023 | 0.76 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8193 | 1
0.77 | 49.837 | -10 | -10.0764 | 115.946 | 0.98017 | 0.77 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.78 | 49.837 | -10 | -10.0764 | 115.9633 | 0.98017 | 0.78 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.79 | 49.835 | -10 | -10.083 | 115.9497 | 0.98014 | 0.79 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.8 | 49.827 | -10 | -10.1101 | 115.922 | 0.98003 | 0.8 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.81 | 49.827 | -10 | -10.1101 | 115.908 | 0.98003 | 0.81 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.82 | 49.827 | -10 | -10.1101 | 115.908 | 0.98003 | 0.82 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.83 | 49.827 | -10 | -10.1101 | 115.908 | 0.98003 | 0.83 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.84 | 49.824 | -10 | -10.1165 | 115.8997 | 0.98 | 0.84 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.85 | 49.813 | -10 | -10.1423 | 115.8983 | 0.97989 | 0.85 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.86 | 49.813 | -10 | -10.1423 | 115.9053 | 0.97989 | 0.86 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.87 | 49.813 | -10 | -10.1423 | 115.9053 | 0.97989 | 0.87 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.88 | 49.813 | -10 | -10.1423 | 115.9053 | 0.97989 | 0.88 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.89 | 49.811 | -10 | -10.1482 | 115.9053 | 0.97987 | 0.89 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.9 | 49.802 | -10 | -10.1714 | 115.9133 | 0.97977 | 0.9 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.91 | 49.802 | -10 | -10.1714 | 115.921 | 0.97977 | 0.91 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.92 | 49.802 | -10 | -10.1714 | 115.921 | 0.97977 | 0.92 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.93 | 49.802 | -10 | -10.1714 | 115.921 | 0.97977 | 0.93 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.94 | 49.802 | -10 | -10.1714 | 115.921 | 0.97977 | 0.94 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.95 | 49.802 | -10 | -10.1714 | 115.921 | 0.97977 | 0.95 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.96 | 49.802 | -10 | -10.1714 | 115.921 | 0.97977 | 0.96 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.97 | 49.802 | -10 | -10.1714 | 115.921 | 0.97977 | 0.97 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.98 | 49.791 | -10 | -10.1873 | 115.897 | 0.9797 | 0.98 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
0.99 | 49.789 | -10 | -10.1896 | 115.873 | 0.97969 | 0.99 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1 | 49.789 | -10 | -10.1896 | 115.873 | 0.97969 | 1 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.01 | 49.794 | -10 | -10.2082 | 115.89 | 0.97963 | 1.01 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.02 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.926 | 0.97957 | 1.02 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.03 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.03 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.04 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.04 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.05 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.05 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.06 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.06 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.07 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.07 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.08 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.08 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.09 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.09 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.1 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.1 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.11 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.11 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.12 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.12 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.13 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.13 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.14 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.14 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.15 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.15 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.16 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.16 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.17 | 49.797 | -10 | -10.2241 | 115.945 | 0.97957 | 1.17 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.18 | 49.8 | -10 | -10.2377 | 115.9417 | 0.97952 | 1.18 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.19 | 49.8 | -10 | -10.2396 | 115.9383 | 0.97951 | 1.19 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.2 | 49.8 | -10 | -10.2396 | 115.9383 | 0.97951 | 1.2 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.21 | 49.8 | -10 | -10.2396 | 115.9383 | 0.97951 | 1.21 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.22 | 49.8 | -10 | -10.2396 | 115.9383 | 0.97951 | 1.22 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.23 | 49.8 | -10 | -10.2396 | 115.9383 | 0.97951 | 1.23 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.24 | 49.8 | -10 | -10.2396 | 115.9383 | 0.97951 | 1.24 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.25 | 49.8 | -10 | -10.2396 | 115.9383 | 0.97951 | 1.25 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.26 | 49.797 | -10 | -10.2476 | 115.9383 | 0.97948 | 1.26 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.27 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.9423 | 0.97945 | 1.27 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.28 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.28 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.29 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.29 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
1.3 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.3 | 49.892 | 0 | 0.002933 | 116.8193 | 1
1.31 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.31 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.823 | 1
1.32 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.32 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.832 | 1
1.33 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.33 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.832 | 1
1.34 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.34 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.832 | 1
1.35 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.35 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.832 | 1
1.36 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.36 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.832 | 1
1.37 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.37 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.832 | 1
1.38 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.38 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.832 | 1
1.39 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.39 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.832 | 1
1.4 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.4 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.832 | 1
1.41 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.41 | 49.891 | 0 | -0.008357 | 116.832 | 1
1.42 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.42 | 49.888 | 0 | -0.038505 | 116.841 | 1
1.43 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.43 | 49.888 | 0 | -0.050011 | 116.8383 | 1
1.44 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.44 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.814 | 1
1.45 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.45 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.46 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.46 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.47 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.47 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.48 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.48 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.49 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.49 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.5 | 49.795 | -10 | -10.2541 | 115.946 | 0.97945 | 1.5 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.51 | 49.796 | -10 | -10.2628 | 115.9443 | 0.97942 | 1.51 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.52 | 49.797 | -10 | -10.2696 | 115.941 | 0.97939 | 1.52 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.53 | 49.814 | -10 | -10.0743 | 115.9393 | 0.98016 | 1.53 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.54 | 49.816 | -10 | -10.0509 | 115.9393 | 0.98025 | 1.54 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.55 | 49.816 | -10 | -10.0509 | 115.9393 | 0.98025 | 1.55 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.56 | 49.815 | -10 | -10.0634 | 115.9423 | 0.9802 | 1.56 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.57 | 49.814 | -10 | -10.0732 | 115.954 | 0.98016 | 1.57 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.58 | 49.804 | -10 | -10.0992 | 115.963 | 0.98005 | 1.58 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.59 | 49.803 | -10 | -10.1022 | 115.9787 | 0.98004 | 1.59 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.6 | 49.803 | -10 | -10.1022 | 115.9787 | 0.98004 | 1.6 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.61 | 49.803 | -10 | -10.1022 | 115.9787 | 0.98004 | 1.61 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.62 | 49.803 | -10 | -10.1022 | 115.9787 | 0.98004 | 1.62 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.63 | 49.803 | -10 | -10.1022 | 115.9787 | 0.98004 | 1.63 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.64 | 49.803 | -10 | -10.1022 | 115.9787 | 0.98004 | 1.64 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.65 | 49.803 | -10 | -10.1022 | 115.9787 | 0.98004 | 1.65 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.66 | 49.803 | -10 | -10.1022 | 115.9787 | 0.98004 | 1.66 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.67 | 49.803 | -10 | -10.1022 | 115.9787 | 0.98004 | 1.67 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.68 | 49.803 | -10 | -10.1022 | 115.9787 | 0.98004 | 1.68 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.69 | 49.801 | -10 | -10.1101 | 115.965 | 0.98001 | 1.69 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.7 | 49.793 | -10 | -10.1359 | 115.9377 | 0.9799 | 1.7 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.71 | 49.793 | -10 | -10.1359 | 115.924 | 0.9799 | 1.71 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.72 | 49.793 | -10 | -10.1359 | 115.924 | 0.9799 | 1.72 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.73 | 49.793 | -10 | -10.1359 | 115.924 | 0.9799 | 1.73 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.74 | 49.793 | -10 | -10.1411 | 115.927 | 0.97988 | 1.74 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.75 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.9383 | 0.97982 | 1.75 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.76 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.76 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.77 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.77 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.78 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.78 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.79 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.79 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.8 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.8 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.81 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.81 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.82 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.82 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.83 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.83 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.84 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.84 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.85 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.85 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.86 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.86 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.87 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.87 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.88 | 49.791 | -10 | -10.1582 | 115.947 | 0.97982 | 1.88 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.89 | 49.793 | -10 | -10.163 | 115.947 | 0.9798 | 1.89 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.9 | 49.8 | -10 | -10.1781 | 115.9607 | 0.97975 | 1.9 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.91 | 49.8 | -10 | -10.1781 | 115.9747 | 0.97975 | 1.91 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.92 | 49.8 | -10 | -10.1781 | 115.9747 | 0.97975 | 1.92 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.93 | 49.8 | -10 | -10.1781 | 115.9747 | 0.97975 | 1.93 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.94 | 49.8 | -10 | -10.1781 | 115.9747 | 0.97975 | 1.94 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.95 | 49.8 | -10 | -10.1781 | 115.9747 | 0.97975 | 1.95 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.96 | 49.793 | -10 | -10.184 | 115.963 | 0.97972 | 1.96 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.97 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.9503 | 0.9797 | 1.97 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.98 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 1.98 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
1.99 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 1.99 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 2 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.01 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 2.01 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.02 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 2.02 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.03 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 2.03 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.04 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 2.04 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.05 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 2.05 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.06 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 2.06 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.07 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 2.07 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.08 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 2.08 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.09 | 49.788 | -10 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 2.09 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.1 | 49.788 | 0 | -10.1883 | 115.949 | 0.9797 | 2.1 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.11 | 49.944 | 0 | -9.3312 | 115.956 | 0.98299 | 2.11 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.12 | 50.056 | 0 | -8.7157 | 115.9703 | 0.98518 | 2.12 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.13 | 50.033 | 0 | -7.0234 | 116.0223 | 0.99029 | 2.13 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.14 | 50.031 | 0 | -6.8683 | 116.1413 | 0.99071 | 2.14 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.15 | 50.031 | 0 | -6.8683 | 116.1413 | 0.99071 | 2.15 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.16 | 50.049 | 0 | -6.8639 | 116.162 | 0.99073 | 2.16 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.17 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.2033 | 0.99074 | 2.17 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.18 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.18 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.19 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.19 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.2 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.2 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.21 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.21 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.22 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.22 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.23 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.23 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.24 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.24 | 49.888 | 0 | -0.072498 | 116.8017 | 1
2.25 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.25 | 49.89 | 0 | -0.029962 | 116.8047 | 1
2.26 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.26 | 49.891 | 0 | -0.008195 | 116.82 | 1
2.27 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.27 | 49.895 | 0 | 0.025689 | 116.8143 | 1
2.28 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.28 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
2.29 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.29 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
2.3 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.3 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
2.31 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.31 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
2.32 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.32 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
2.33 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.33 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
2.34 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.34 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
2.35 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.35 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
2.36 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.36 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
2.37 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.37 | 49.895 | 0 | 0.025873 | 116.8247 | 1
2.38 | 50.061 | 0 | -6.8608 | 116.224 | 0.99074 | 2.38 | 49.896 | 0 | 0.046866 | 116.8277 | 1
2.39 | 50.009 | 0 | -6.7884 | 116.224 | 0.99091 | 2.39 | 49.897 | 0 | 0.090175 | 116.8423 | 1
2.4 | 49.859 | 0 | -6.5815 | 116.224 | 0.9914 | 2.4 | 49.9 | 0 | 0.11265 | 116.8457 | 1
2.41 | 49.686 | 0 | -6.3236 | 116.224 | 0.992 | 2.41 | 49.902 | 0 | 0.12424 | 116.8423 | 1
2.42 | 49.567 | 0 | -6.1468 | 116.224 | 0.9924 | 2.42 | 49.902 | 0 | 0.12424 | 116.848 | 1
2.43 | 49.567 | 0 | -6.1468 | 116.224 | 0.9924 | 2.43 | 49.902 | 0 | 0.12424 | 116.848 | 1
2.44 | 49.603 | 0 | -5.8602 | 116.2463 | 0.99309 | 2.44 | 49.902 | 0 | 0.12424 | 116.848 | 1
2.45 | 49.702 | 0 | -5.0495 | 116.3083 | 0.99488 | 2.45 | 49.902 | 0 | 0.12424 | 116.848 | 1
2.46 | 49.717 | 0 | -5.0628 | 116.3483 | 0.99486 | 2.46 | 49.902 | 0 | 0.12424 | 116.848 | 1
2.47 | 49.728 | 0 | -5.0719 | 116.3717 | 0.99484 | 2.47 | 49.902 | 0 | 0.12424 | 116.848 | 1
2.48 | 49.753 | 0 | -4.7964 | 116.395 | 0.99539 | 2.48 | 49.903 | 0 | 0.1341 | 116.8387 | 1
2.49 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.49 | 49.904 | 0 | 0.15455 | 116.8293 | 1
2.5 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.5 | 49.904 | 0 | 0.17694 | 116.8413 | 0.99999
2.51 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.51 | 49.904 | 0 | 0.18855 | 116.8657 | 0.99999
2.52 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.52 | 49.915 | 0 | 0.056501 | 116.8587 | 1
2.53 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.53 | 49.915 | 0 | 0.055379 | 116.849 | 1
2.54 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.54 | 49.915 | 0 | 0.055379 | 116.849 | 1
2.55 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.55 | 49.966 | 0 | -0.078297 | 116.849 | 1
2.56 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.56 | 49.993 | 0 | -0.14782 | 116.849 | 1
2.57 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.57 | 50 | 0 | -0.084015 | 116.8317 | 1
2.58 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.58 | 50 | 0 | -0.083437 | 116.8243 | 1
2.59 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.59 | 50 | 0 | -0.083437 | 116.8243 | 1
2.6 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.6 | 50 | 0 | -0.060988 | 116.8363 | 1
2.61 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.61 | 50 | 0 | -0.049288 | 116.8607 | 1
2.62 | 49.755 | 0 | -4.7754 | 116.395 | 0.99543 | 2.62 | 50 | 0 | -0.049288 | 116.873 | 1
2.63 | 49.763 | 0 | -4.8029 | 116.3887 | 0.99537 | 2.63 | 50 | 0 | -0.049288 | 116.873 | 1
2.64 | 49.763 | 0 | -4.8048 | 116.3823 | 0.99537 | 2.64 | 50 | 0 | -0.049288 | 116.873 | 1
2.65 | 49.763 | 0 | -4.8048 | 116.3823 | 0.99537 | 2.65 | 50 | 0 | -0.049288 | 116.873 | 1
2.66 | 49.763 | 0 | -4.8048 | 116.3823 | 0.99537 | 2.66 | 50 | 0 | -0.049288 | 116.873 | 1
2.67 | 49.763 | 0 | -4.8048 | 116.3823 | 0.99537 | 2.67 | 50.003 | 0 | -0.01927 | 116.8547 | 1
2.68 | 49.763 | 0 | -4.8048 | 116.3823 | 0.99537 | 2.68 | 50.001 | 0 | -0.012063 | 116.845 | 1
2.69 | 49.764 | 0 | -4.8107 | 116.3853 | 0.99536 | 2.69 | 49.999 | 0 | 0.002394 | 116.831 | 1
2.7 | 49.764 | 0 | -4.8267 | 116.3973 | 0.99533 | 2.7 | 49.999 | 0 | 0.002394 | 116.8267 | 1
2.71 | 49.734 | 0 | -4.1712 | 116.4063 | 0.9965 | 2.71 | 49.999 | 0 | 0.002394 | 116.8267 | 1
2.72 | 49.715 | 0 | -3.7423 | 116.4063 | 0.99718 | 2.72 | 49.999 | 0 | 0.03619 | 116.851 | 1
2.73 | 49.715 | 0 | -3.7423 | 116.4063 | 0.99718 | 2.73 | 50.001 | 0 | 0.047542 | 116.8667 | 1
2.74 | 49.715 | 0 | -3.7423 | 116.4063 | 0.99718 | 2.74 | 50.004 | 0 | 0.070611 | 116.8633 | 1
2.75 | 49.715 | 0 | -3.7423 | 116.4063 | 0.99718 | 2.75 | 49.995 | 0 | 0.091289 | 116.8507 | 1
2.76 | 49.715 | 0 | -3.7423 | 116.4063 | 0.99718 | 2.76 | 49.991 | -10 | 0.10213 | 116.832 | 1
2.77 | 49.715 | 0 | -3.7423 | 116.4063 | 0.99718 | 2.77 | 50.071 | -10 | -1.6305 | 116.7547 | 0.99947
2.78 | 49.722 | 0 | -3.7733 | 116.4063 | 0.99713 | 2.78 | 49.887 | -10 | -2.2239 | 116.6723 | 0.99901
2.79 | 49.723 | 0 | -3.7753 | 116.4417 | 0.99713 | 2.79 | 49.498 | -10 | -3.4311 | 116.6487 | 0.99761
2.8 | 49.723 | 0 | -3.7753 | 116.4417 | 0.99713 | 2.8 | 49.482 | -10 | -3.4185 | 116.619 | 0.99762
2.81 | 49.723 | 0 | -3.7753 | 116.4417 | 0.99713 | 2.81 | 49.474 | -10 | -3.412 | 116.5683 | 0.99763
2.82 | 49.723 | 0 | -3.7753 | 116.4417 | 0.99713 | 2.82 | 49.474 | -10 | -3.412 | 116.5473 | 0.99763
2.83 | 49.723 | 0 | -3.7753 | 116.4417 | 0.99713 | 2.83 | 49.47 | -10 | -3.4029 | 116.549 | 0.99764
2.84 | 49.725 | 0 | -3.7833 | 116.4383 | 0.99712 | 2.84 | 49.462 | -10 | -3.3838 | 116.5527 | 0.99767
2.85 | 49.732 | 0 | -3.8044 | 116.432 | 0.99709 | 2.85 | 49.462 | -10 | -3.3838 | 116.5547 | 0.99767
2.86 | 49.732 | 0 | -3.8044 | 116.429 | 0.99709 | 2.86 | 49.462 | -10 | -3.3838 | 116.5547 | 0.99767
2.87 | 49.732 | 0 | -3.8044 | 116.429 | 0.99709 | 2.87 | 49.462 | -10 | -3.3838 | 116.5547 | 0.99767
2.88 | 49.733 | 0 | -3.8251 | 116.4347 | 0.99706 | 2.88 | 49.464 | -10 | -3.3742 | 116.5457 | 0.99768
2.89 | 49.733 | 0 | -3.8263 | 116.452 | 0.99705 | 2.89 | 49.467 | -10 | -3.354 | 116.5363 | 0.99771
2.9 | 49.733 | 0 | -3.8263 | 116.452 | 0.99705 | 2.9 | 49.472 | -10 | -3.332 | 116.5277 | 0.99774
2.91 | 49.733 | 0 | -3.8263 | 116.452 | 0.99705 | 2.91 | 49.474 | -10 | -3.3204 | 116.5253 | 0.99776
2.92 | 49.733 | 0 | -3.8263 | 116.452 | 0.99705 | 2.92 | 49.477 | -10 | -3.2871 | 116.556 | 0.9978
2.93 | 49.733 | 0 | -3.8263 | 116.452 | 0.99705 | 2.93 | 49.477 | -10 | -3.2867 | 116.5807 | 0.9978
2.94 | 49.731 | 0 | -3.8407 | 116.461 | 0.99703 | 2.94 | 49.477 | -10 | -3.2867 | 116.5807 | 0.9978
2.95 | 49.727 | 0 | -3.8777 | 116.481 | 0.99697 | 2.95 | 49.48 | -10 | -3.2672 | 116.5717 | 0.99783
2.96 | 49.727 | 0 | -3.8777 | 116.4917 | 0.99697 | 2.96 | 49.482 | -10 | -3.2569 | 116.5627 | 0.99784
2.97 | 49.727 | 0 | -3.8777 | 116.4917 | 0.99697 | 2.97 | 49.482 | -10 | -3.2569 | 116.5627 | 0.99784
2.98 | 49.727 | 0 | -3.8777 | 116.4917 | 0.99697 | 2.98 | 49.482 | -10 | -3.2569 | 116.5627 | 0.99784
2.99 | 49.73 | 0 | -3.8859 | 116.4887 | 0.99696 | 2.99 | 49.482 | -10 | -3.2569 | 116.5627 | 0.99784
3 | 49.736 | 0 | -3.9068 | 116.4827 | 0.99693 | 3 | 49.487 | -10 | -3.2349 | 116.554 | 0.99787
3.01 | 49.736 | 0 | -3.9068 | 116.4797 | 0.99693 | 3.01 | 49.489 | -10 | -3.2233 | 116.5513 | 0.99789
3.02 | 49.736 | 0 | -3.9068 | 116.4797 | 0.99693 | 3.02 | 49.492 | -10 | -3.19 | 116.582 | 0.99793
3.03 | 49.955 | 0 | -3.112 | 116.4797 | 0.99807 | 3.03 | 49.492 | -10 | -3.1895 | 116.6067 | 0.99793
3.04 | 49.967 | 0 | -3.0696 | 116.4797 | 0.99812 | 3.04 | 49.492 | -10 | -3.1895 | 116.6067 | 0.99793
3.05 | 49.967 | 0 | -3.0696 | 116.4797 | 0.99812 | 3.05 | 49.485 | -10 | -3.1685 | 116.5883 | 0.99796
3.06 | 49.967 | 0 | -3.0696 | 116.4797 | 0.99812 | 3.06 | 49.482 | -10 | -3.1574 | 116.5697 | 0.99797
3.07 | 49.967 | 0 | -3.0696 | 116.4797 | 0.99812 | 3.07 | 49.482 | -10 | -3.1574 | 116.5697 | 0.99797
3.08 | 49.967 | 0 | -3.0696 | 116.4797 | 0.99812 | 3.08 | 49.482 | -10 | -3.1574 | 116.5697 | 0.99797
3.09 | 49.967 | 0 | -3.0758 | 116.4827 | 0.99811 | 3.09 | 49.482 | -10 | -3.1574 | 116.5697 | 0.99797
3.1 | 49.968 | 0 | -3.0915 | 116.4947 | 0.99809 | 3.1 | 49.953 | -10 | -3.5295 | 116.5623 | 0.99751
3.11 | 49.968 | 0 | -3.0915 | 116.5037 | 0.99809 | 3.11 | 50.202 | -10 | -3.7262 | 116.548 | 0.99726
3.12 | 49.968 | 0 | -3.0915 | 116.5037 | 0.99809 | 3.12 | 50.192 | -10 | -3.6938 | 116.5037 | 0.9973
3.13 | 49.976 | 0 | -3.1229 | 116.5037 | 0.99805 | 3.13 | 50.192 | -10 | -3.6934 | 116.5037 | 0.9973
3.14 | 49.977 | 0 | -3.1244 | 116.539 | 0.99805 | 3.14 | 50.192 | -10 | -3.6934 | 116.5037 | 0.9973
3.15 | 49.977 | 0 | -3.1244 | 116.539 | 0.99805 | 3.15 | 50.102 | -10 | -4.7529 | 116.4753 | 0.99553
3.16 | 49.974 | 0 | -3.1455 | 116.5253 | 0.99802 | 3.16 | 50.055 | -10 | -5.3137 | 116.4193 | 0.99441
3.17 | 49.972 | 0 | -3.1584 | 116.4983 | 0.99801 | 3.17 | 50.055 | -10 | -5.3137 | 116.3917 | 0.99441
3.18 | 49.972 | 0 | -3.1584 | 116.485 | 0.99801 | 3.18 | 50.055 | -10 | -5.3137 | 116.3917 | 0.99441
3.19 | 49.969 | 0 | -3.168 | 116.477 | 0.998 | 3.19 | 50.055 | -10 | -5.3137 | 116.3917 | 0.99441
3.2 | 49.963 | 0 | -3.1918 | 116.4763 | 0.99797 | 3.2 | 50.055 | -10 | -5.3137 | 116.3917 | 0.99441
3.21 | 49.963 | 0 | -3.1918 | 116.4837 | 0.99797 | 3.21 | 50.055 | -10 | -5.3137 | 116.3917 | 0.99441
3.22 | 49.963 | 0 | -3.1918 | 116.4837 | 0.99797 | 3.22 | 50.055 | -10 | -5.3137 | 116.3917 | 0.99441
3.23 | 49.963 | 0 | -3.1918 | 116.4837 | 0.99797 | 3.23 | 50.052 | -10 | -5.303 | 116.373 | 0.99443
3.24 | 49.963 | 0 | -3.1918 | 116.4837 | 0.99797 | 3.24 | 50.046 | -10 | -5.2804 | 116.3547 | 0.99448
3.25 | 49.963 | 0 | -3.1918 | 116.4837 | 0.99797 | 3.25 | 50.046 | -10 | -5.2804 | 116.3547 | 0.99448
3.26 | 49.959 | 0 | -3.2105 | 116.4837 | 0.99794 | 3.26 | 50.046 | -10 | -5.2804 | 116.3547 | 0.99448
3.27 | 49.957 | 0 | -3.2217 | 116.4917 | 0.99793 | 3.27 | 50.046 | -10 | -5.2804 | 116.3547 | 0.99448
3.28 | 49.957 | 0 | -3.2217 | 116.4997 | 0.99793 | 3.28 | 50.05 | -10 | -5.2587 | 116.359 | 0.99453
3.29 | 49.957 | 0 | -3.2217 | 116.4997 | 0.99793 | 3.29 | 50.059 | -10 | -5.2126 | 116.3817 | 0.99462
3.3 | 49.957 | 0 | -3.2217 | 116.4997 | 0.99793 | 3.3 | 50.059 | -10 | -5.2126 | 116.4003 | 0.99462
3.31 | 49.963 | 0 | -3.2399 | 116.4967 | 0.9979 | 3.31 | 50.059 | -10 | -5.2126 | 116.4003 | 0.99462
3.32 | 49.967 | 0 | -3.2508 | 116.4907 | 0.99789 | 3.32 | 50.059 | -10 | -5.2126 | 116.4003 | 0.99462
3.33 | 49.967 | 0 | -3.2508 | 116.4877 | 0.99789 | 3.33 | 50.059 | -10 | -5.2126 | 116.4003 | 0.99462
3.34 | 49.916 | 0 | -2.9257 | 116.5053 | 0.99829 | 3.34 | 50.059 | -10 | -5.2126 | 116.4003 | 0.99462
3.35 | 49.795 | 0 | -2.1433 | 116.542 | 0.99907 | 3.35 | 50.053 | -10 | -5.1909 | 116.382 | 0.99467
3.36 | 49.795 | 0 | -2.1433 | 116.561 | 0.99907 | 3.36 | 50.05 | -10 | -5.1794 | 116.3633 | 0.99469
3.37 | 49.795 | 0 | -2.1433 | 116.561 | 0.99907 | 3.37 | 50.05 | -10 | -5.1794 | 116.3633 | 0.99469
3.38 | 49.804 | 0 | -2.1747 | 116.561 | 0.99905 | 3.38 | 50.05 | -10 | -5.1794 | 116.3633 | 0.99469
3.39 | 49.804 | 0 | -2.1759 | 116.5967 | 0.99905 | 3.39 | 50.05 | -10 | -5.1794 | 116.3633 | 0.99469
3.4 | 49.804 | 0 | -2.1759 | 116.5967 | 0.99905 | 3.4 | 50.05 | -10 | -5.1794 | 116.3633 | 0.99469
3.41 | 49.802 | 0 | -2.1971 | 116.5833 | 0.99903 | 3.41 | 50.05 | -10 | -5.1794 | 116.3633 | 0.99469
3.42 | 49.8 | 0 | -2.2096 | 116.5567 | 0.99902 | 3.42 | 50.071 | -10 | -5.5173 | 116.3633 | 0.99398
3.43 | 49.8 | 0 | -2.2096 | 116.5433 | 0.99902 | 3.43 | 50.046 | -10 | -5.7155 | 116.3457 | 0.99354
3.44 | 49.798 | 0 | -2.2196 | 116.5353 | 0.99901 | 3.44 | 49.992 | -10 | -6.1261 | 116.311 | 0.99258
3.45 | 49.792 | 0 | -2.2433 | 116.5347 | 0.99899 | 3.45 | 49.992 | -10 | -6.1261 | 116.294 | 0.99258
3.46 | 49.792 | 0 | -2.2433 | 116.5423 | 0.99899 | 3.46 | 49.992 | -10 | -6.1261 | 116.294 | 0.99258
3.47 | 49.792 | 0 | -2.2433 | 116.5427 | 0.99899 | 3.47 | 49.874 | -10 | -6.4049 | 116.294 | 0.99185
3.48 | 49.792 | 0 | -2.2433 | 116.5427 | 0.99899 | 3.48 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.49 | 49.79 | 0 | -2.2522 | 116.5427 | 0.99898 | 3.49 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.5 | 49.786 | 0 | -2.2731 | 116.5507 | 0.99896 | 3.5 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.51 | 49.786 | 0 | -2.2731 | 116.5587 | 0.99896 | 3.51 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.52 | 49.786 | 0 | -2.2731 | 116.5587 | 0.99896 | 3.52 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.53 | 49.786 | 0 | -2.2731 | 116.5587 | 0.99896 | 3.53 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.54 | 49.785 | 0 | -2.2832 | 116.5453 | 0.99895 | 3.54 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.55 | 49.782 | 0 | -2.3068 | 116.5183 | 0.99893 | 3.55 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.56 | 49.791 | 0 | -2.327 | 116.5227 | 0.99891 | 3.56 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.57 | 49.796 | 0 | -2.3386 | 116.5597 | 0.9989 | 3.57 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.58 | 49.791 | 0 | -2.3675 | 116.579 | 0.99887 | 3.58 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.59 | 49.791 | 0 | -2.3684 | 116.5953 | 0.99887 | 3.59 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.6 | 49.791 | 0 | -2.3684 | 116.5953 | 0.99887 | 3.6 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.61 | 49.699 | 0 | -2.0972 | 116.5953 | 0.99911 | 3.61 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.62 | 49.646 | 0 | -1.9414 | 116.5953 | 0.99924 | 3.62 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.63 | 49.623 | 0 | -1.6379 | 116.5897 | 0.99946 | 3.63 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.64 | 49.62 | 0 | -1.6383 | 116.576 | 0.99946 | 3.64 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.65 | 49.614 | 0 | -1.6617 | 116.5757 | 0.99944 | 3.65 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.66 | 49.614 | 0 | -1.6617 | 116.5833 | 0.99944 | 3.66 | 49.873 | -10 | -6.4084 | 116.294 | 0.99185
3.67 | 49.614 | 0 | -1.6617 | 116.5833 | 0.99944 | 3.67 | 49.753 | -10 | -7.0192 | 116.294 | 0.99019
3.68 | 49.614 | 0 | -1.6617 | 116.5833 | 0.99944 | 3.68 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.69 | 49.617 | 0 | -1.6716 | 116.5833 | 0.99943 | 3.69 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.7 | 49.624 | 0 | -1.6941 | 116.6013 | 0.99942 | 3.7 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.71 | 49.624 | 0 | -1.6941 | 116.619 | 0.99942 | 3.71 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.72 | 49.624 | 0 | -1.6941 | 116.619 | 0.99942 | 3.72 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.73 | 49.621 | 0 | -1.7268 | 116.5923 | 0.9994 | 3.73 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.74 | 49.621 | 0 | -1.7277 | 116.5657 | 0.99939 | 3.74 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.75 | 49.621 | 0 | -1.7277 | 116.5657 | 0.99939 | 3.75 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.76 | 49.63 | 0 | -1.7479 | 116.5837 | 0.99938 | 3.76 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.77 | 49.635 | 0 | -1.7592 | 116.6207 | 0.99937 | 3.77 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.78 | 49.635 | 0 | -1.7592 | 116.64 | 0.99937 | 3.78 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.79 | 49.635 | 0 | -1.7592 | 116.64 | 0.99937 | 3.79 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.8 | 49.635 | 0 | -1.7592 | 116.64 | 0.99937 | 3.8 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.81 | 49.631 | 0 | -1.7783 | 116.64 | 0.99936 | 3.81 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.82 | 49.63 | 0 | -1.7891 | 116.6483 | 0.99935 | 3.82 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.83 | 49.63 | 0 | -1.7891 | 116.6567 | 0.99935 | 3.83 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.84 | 49.63 | 0 | -1.7891 | 116.6567 | 0.99935 | 3.84 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.85 | 49.63 | 0 | -1.7891 | 116.6567 | 0.99935 | 3.85 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.86 | 49.621 | 0 | -1.8183 | 116.6323 | 0.99933 | 3.86 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.87 | 49.617 | 0 | -1.8346 | 116.5933 | 0.99932 | 3.87 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.88 | 49.617 | 0 | -1.8346 | 116.5787 | 0.99932 | 3.88 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.89 | 49.617 | 0 | -1.8346 | 116.5787 | 0.99932 | 3.89 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.9 | 49.617 | 0 | -1.8346 | 116.5787 | 0.99932 | 3.9 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.91 | 49.617 | 0 | -1.8346 | 116.5787 | 0.99932 | 3.91 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.92 | 49.617 | 0 | -1.8346 | 116.5787 | 0.99932 | 3.92 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.93 | 49.672 | 0 | -1.4373 | 116.5787 | 0.99958 | 3.93 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.94 | 49.712 | 0 | -1.3355 | 116.6327 | 0.99964 | 3.94 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.95 | 49.798 | 0 | -1.1307 | 116.6703 | 0.99974 | 3.95 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.96 | 49.798 | 0 | -1.1307 | 116.6897 | 0.99974 | 3.96 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.97 | 49.798 | 0 | -1.1307 | 116.6897 | 0.99974 | 3.97 | 49.752 | -10 | -7.0266 | 116.294 | 0.99017
3.98 | 49.798 | 0 | -1.1307 | 116.6897 | 0.99974 | 3.98 | 49.759 | -10 | -7.1369 | 116.294 | 0.98987
3.99 | 49.798 | 0 | -1.1307 | 116.6897 | 0.99974 | 3.99 | 49.774 | -10 | -7.3686 | 116.294 | 0.98922
4 | 49.798 | 0 | -1.1307 | 116.6897 | 0.99974 | 4 | 49.83 | -10 | -7.7819 | 116.28 | 0.98802
4.01 | 49.795 | 0 | -1.1524 | 116.6763 | 0.99973 | 4.01 | 49.86 | -10 | -7.9987 | 116.2663 | 0.98738
4.02 | 49.794 | 0 | -1.1643 | 116.65 | 0.99973 | 4.02 | 49.841 | -10 | -7.9881 | 116.2473 | 0.9874
4.03 | 49.794 | 0 | -1.1643 | 116.637 | 0.99973 | 4.03 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.04 | 49.794 | 0 | -1.1643 | 116.637 | 0.99973 | 4.04 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.05 | 49.794 | 0 | -1.1643 | 116.637 | 0.99973 | 4.05 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.06 | 49.794 | 0 | -1.1643 | 116.637 | 0.99973 | 4.06 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.07 | 49.794 | 0 | -1.1643 | 116.637 | 0.99973 | 4.07 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.08 | 49.794 | 0 | -1.1643 | 116.637 | 0.99973 | 4.08 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.09 | 49.794 | 0 | -1.1643 | 116.637 | 0.99973 | 4.09 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.1 | 49.794 | 0 | -1.1643 | 116.637 | 0.99973 | 4.1 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.11 | 49.782 | 0 | -1.1801 | 116.6147 | 0.99972 | 4.11 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.12 | 49.775 | 0 | -1.1886 | 116.5897 | 0.99972 | 4.12 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.13 | 49.775 | 0 | -1.1886 | 116.587 | 0.99972 | 4.13 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.14 | 49.775 | 0 | -1.1886 | 116.587 | 0.99972 | 4.14 | 49.841 | -10 | -7.988 | 116.2283 | 0.9874
4.15 | 49.775 | 0 | -1.1886 | 116.587 | 0.99972 | 4.15 | 49.826 | -10 | -7.9735 | 116.1987 | 0.98744
4.16 | 49.775 | 0 | -1.1886 | 116.587 | 0.99972 | 4.16 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1483 | 0.98746
4.17 | 49.775 | 0 | -1.1886 | 116.587 | 0.99972 | 4.17 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1273 | 0.98746
4.18 | 49.771 | 0 | -1.2182 | 116.587 | 0.9997 | 4.18 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1273 | 0.98746
4.19 | 49.771 | 0 | -1.2187 | 116.6037 | 0.9997 | 4.19 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1273 | 0.98746
4.2 | 49.771 | 0 | -1.2187 | 116.6037 | 0.9997 | 4.2 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1273 | 0.98746
4.21 | 49.771 | 0 | -1.2187 | 116.6037 | 0.9997 | 4.21 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1273 | 0.98746
4.22 | 49.771 | 0 | -1.2187 | 116.6037 | 0.9997 | 4.22 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1273 | 0.98746
4.23 | 49.88 | 0 | -0.93659 | 116.6037 | 0.99982 | 4.23 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1273 | 0.98746
4.24 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.24 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1273 | 0.98746
4.25 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.25 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1273 | 0.98746
4.26 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.26 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1273 | 0.98746
4.27 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.27 | 49.818 | -10 | -7.966 | 116.1273 | 0.98746
4.28 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.28 | 49.821 | -10 | -7.955 | 116.14 | 0.98749
4.29 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.29 | 49.825 | -10 | -7.9321 | 116.1653 | 0.98756
4.3 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.3 | 49.82 | -10 | -7.9099 | 116.1597 | 0.98763
4.31 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.31 | 49.818 | -10 | -7.8982 | 116.141 | 0.98766
4.32 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.32 | 49.818 | -10 | -7.8982 | 116.141 | 0.98766
4.33 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.33 | 49.882 | -10 | -8.1271 | 116.141 | 0.98699
4.34 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.34 | 50.017 | -10 | -8.6052 | 116.141 | 0.98552
4.35 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.35 | 50.058 | -10 | -8.8297 | 116.141 | 0.9848
4.36 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.36 | 50.08 | -10 | -8.9468 | 116.141 | 0.98441
4.37 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.37 | 50.08 | -10 | -8.9468 | 116.141 | 0.98441
4.38 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.38 | 50.08 | -10 | -8.9468 | 116.141 | 0.98441
4.39 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.39 | 50.08 | -10 | -8.9468 | 116.141 | 0.98441
4.4 | 49.882 | 0 | -0.93224 | 116.6037 | 0.99983 | 4.4 | 50.08 | -10 | -8.9468 | 116.141 | 0.98441
4.41 | 49.885 | 0 | -0.94148 | 116.6023 | 0.99982 | 4.41 | 50.08 | -10 | -8.9468 | 116.141 | 0.98441
4.42 | 49.887 | 0 | -0.94633 | 116.5997 | 0.99982 | 4.42 | 50.08 | -10 | -8.9247 | 116.1223 | 0.98449
4.43 | 49.887 | 0 | -0.94633 | 116.5983 | 0.99982 | 4.43 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.44 | 49.887 | 0 | -0.94633 | 116.5983 | 0.99982 | 4.44 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.45 | 49.887 | 0 | -0.94633 | 116.5983 | 0.99982 | 4.45 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.46 | 49.887 | 0 | -0.94633 | 116.5983 | 0.99982 | 4.46 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.47 | 49.887 | 0 | -0.94633 | 116.5983 | 0.99982 | 4.47 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.48 | 49.89 | 0 | -0.96782 | 116.6053 | 0.99981 | 4.48 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.49 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.49 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.5 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.5 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.51 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.51 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.52 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.52 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.53 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.53 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.54 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.54 | 50.08 | -10 | -8.9244 | 116.114 | 0.98449
4.55 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.55 | 50.091 | -10 | -8.8823 | 116.1177 | 0.98464
4.56 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.56 | 50.096 | -10 | -8.8604 | 116.1337 | 0.98472
4.57 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.57 | 50.108 | -10 | -8.8273 | 116.13 | 0.98484
4.58 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.58 | 50.108 | -10 | -8.827 | 116.143 | 0.98484
4.59 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.59 | 50.108 | -10 | -8.827 | 116.143 | 0.98484
4.6 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.6 | 50.108 | -10 | -8.827 | 116.143 | 0.98484
4.61 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.61 | 50.108 | -10 | -8.827 | 116.143 | 0.98484
4.62 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.62 | 50.108 | -10 | -8.827 | 116.143 | 0.98484
4.63 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.63 | 50.108 | -10 | -8.827 | 116.143 | 0.98484
4.64 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.64 | 50.108 | -10 | -8.827 | 116.143 | 0.98484
4.65 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.65 | 50.108 | -10 | -8.827 | 116.143 | 0.98484
4.66 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.66 | 50.108 | -10 | -8.827 | 116.143 | 0.98484
4.67 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.67 | 50.108 | -10 | -8.827 | 116.143 | 0.98484
4.68 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.68 | 50.108 | -10 | -8.8074 | 116.1363 | 0.9849
4.69 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.69 | 50.108 | -10 | -8.7668 | 116.1317 | 0.98504
4.7 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.7 | 50.108 | -10 | -8.7668 | 116.134 | 0.98504
4.71 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.71 | 50.108 | -10 | -8.7668 | 116.134 | 0.98504
4.72 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.72 | 50.109 | -10 | -8.7224 | 116.0967 | 0.98519
4.73 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.73 | 50.109 | -10 | -8.7221 | 116.08 | 0.98519
4.74 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.74 | 50.109 | -10 | -8.7221 | 116.08 | 0.98519
4.75 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.75 | 50.109 | -10 | -8.7221 | 116.08 | 0.98519
4.76 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.76 | 50.109 | -10 | -8.7221 | 116.08 | 0.98519
4.77 | 49.89 | 0 | -0.96802 | 116.6233 | 0.99981 | 4.77 | 50.109 | -10 | -8.7221 | 116.08 | 0.98519
4.78 | 49.885 | 0 | -0.99802 | 116.6233 | 0.9998 | 4.78 | 50.112 | -10 | -8.7123 | 116.0713 | 0.98522
4.79 | 49.889 | 0 | -1.0074 | 116.6373 | 0.9998 | 4.79 | 50.117 | -10 | -8.6922 | 116.0627 | 0.98529
4.8 | 49.897 | 0 | -1.0263 | 116.632 | 0.99979 | 4.8 | 50.122 | -10 | -8.6697 | 116.0753 | 0.98537
4.81 | 49.897 | 0 | -1.0263 | 116.6293 | 0.99979 | 4.81 | 50.125 | -10 | -8.658 | 116.101 | 0.98541
4.82 | 49.897 | 0 | -1.0263 | 116.6293 | 0.99979 | 4.82 | 50.125 | -10 | -8.658 | 116.114 | 0.98541
4.83 | 49.897 | 0 | -1.0263 | 116.6293 | 0.99979 | 4.83 | 50.125 | -10 | -8.658 | 116.114 | 0.98541
4.84 | 49.902 | 0 | -1.0367 | 116.6473 | 0.99978 | 4.84 | 50.125 | -10 | -8.658 | 116.114 | 0.98541
4.85 | 49.912 | 0 | -1.0575 | 116.6847 | 0.99978 | 4.85 | 50.125 | -10 | -8.658 | 116.114 | 0.98541
4.86 | 49.912 | 0 | -1.0575 | 116.704 | 0.99978 | 4.86 | 50.125 | -10 | -8.658 | 116.114 | 0.98541
4.87 | 49.912 | 0 | -1.0575 | 116.704 | 0.99978 | 4.87 | 50.136 | -10 | -8.6249 | 116.0977 | 0.98552
4.88 | 49.937 | 0 | -0.83814 | 116.704 | 0.99986 | 4.88 | 50.136 | -10 | -8.6246 | 116.1107 | 0.98552
4.89 | 49.937 | 0 | -0.83809 | 116.704 | 0.99986 | 4.89 | 50.136 | -10 | -8.6246 | 116.1107 | 0.98552
4.9 | 49.937 | 0 | -0.83809 | 116.704 | 0.99986 | 4.9 | 49.983 | -10 | -9.0258 | 116.1107 | 0.98408
4.91 | 49.937 | 0 | -0.83809 | 116.704 | 0.99986 | 4.91 | 49.904 | -10 | -9.2321 | 116.1107 | 0.98332
4.92 | 49.937 | 0 | -0.83809 | 116.704 | 0.99986 | 4.92 | 49.898 | -10 | -9.1981 | 116.0743 | 0.98343
4.93 | 49.937 | 0 | -0.83809 | 116.704 | 0.99986 | 4.93 | 49.9 | -10 | -9.1868 | 116.087 | 0.98347
4.94 | 49.929 | 0 | -0.78679 | 116.704 | 0.99988 | 4.94 | 49.906 | -10 | -9.164 | 116.1123 | 0.98356
4.95 | 49.915 | 0 | -0.68476 | 116.704 | 0.99991 | 4.95 | 49.887 | -10 | -9.3079 | 116.125 | 0.98304
4.96 | 49.921 | 0 | -0.72891 | 116.691 | 0.99989 | 4.96 | 49.877 | -10 | -9.3818 | 116.125 | 0.98277
4.97 | 49.923 | 0 | -0.75083 | 116.683 | 0.99989 | 4.97 | 49.877 | -10 | -9.3818 | 116.125 | 0.98277
4.98 | 49.923 | 0 | -0.75083 | 116.688 | 0.99989 | 4.98 | 49.877 | -10 | -9.3745 | 116.1157 | 0.98279
4.99 | 49.923 | 0 | -0.75083 | 116.688 | 0.99989 | 4.99 | 49.878 | -10 | -9.3594 | 116.1023 | 0.98285
5 | 49.923 | 0 | -0.75083 | 116.688 | 0.99989 | 5 | 49.878 | -10 | -9.3594 | 116.0987 | 0.98285
5.01 | 49.925 | 0 | -0.76534 | 116.6917 | 0.99988 | 5.01 | 49.878 | -10 | -9.3594 | 116.0987 | 0.98285
5.02 | 49.926 | 0 | -0.77251 | 116.704 | 0.99988 | 5.02 | 49.878 | -10 | -9.3594 | 116.0987 | 0.98285
5.03 | 49.926 | 0 | -0.77251 | 116.713 | 0.99988 | 5.03 | 49.878 | -10 | -9.3594 | 116.0987 | 0.98285
5.04 | 49.926 | 0 | -0.77251 | 116.713 | 0.99988 | 5.04 | 49.878 | -10 | -9.3594 | 116.0987 | 0.98285
5.05 | 49.926 | 0 | -0.77251 | 116.713 | 0.99988 | 5.05 | 49.884 | -10 | -9.3398 | 116.09 | 0.98292
5.06 | 49.926 | 0 | -0.77251 | 116.713 | 0.99988 | 5.06 | 49.887 | -10 | -9.3298 | 116.0813 | 0.98296
5.07 | 49.926 | 0 | -0.77251 | 116.713 | 0.99988 | 5.07 | 49.887 | -10 | -9.3298 | 116.0813 | 0.98296
5.08 | 49.926 | 0 | -0.77251 | 116.713 | 0.99988 | 5.08 | 49.884 | -10 | -9.3199 | 116.0837 | 0.98299
5.09 | 49.926 | 0 | -0.77251 | 116.713 | 0.99988 | 5.09 | 49.879 | -10 | -9.2995 | 116.0883 | 0.98306
5.1 | 49.926 | 0 | -0.77251 | 116.713 | 0.99988 | 5.1 | 49.88 | -10 | -9.2699 | 116.072 | 0.98317
5.11 | 49.919 | 0 | -0.81551 | 116.7143 | 0.99987 | 5.11 | 49.881 | -10 | -9.2548 | 116.0457 | 0.98322
5.12 | 49.916 | 0 | -0.83673 | 116.7183 | 0.99986 | 5.12 | 49.881 | -10 | -9.2548 | 116.0377 | 0.98322
5.13 | 49.913 | 0 | -0.87047 | 116.6923 | 0.99985 | 5.13 | 49.881 | -10 | -9.2548 | 116.0377 | 0.98322
5.14 | 49.913 | 0 | -0.87047 | 116.6793 | 0.99985 | 5.14 | 49.881 | -10 | -9.2548 | 116.0377 | 0.98322
5.15 | 49.913 | 0 | -0.87047 | 116.6793 | 0.99985 | 5.15 | 49.881 | -10 | -9.2548 | 116.0377 | 0.98322
5.16 | 49.913 | 0 | -0.87047 | 116.6793 | 0.99985 | 5.16 | 49.881 | -10 | -9.2548 | 116.0377 | 0.98322
5.17 | 49.913 | 0 | -0.86958 | 116.6793 | 0.99985 | 5.17 | 49.881 | -10 | -9.2548 | 116.0377 | 0.98322
5.18 | 49.97 | 0 | -0.72751 | 116.6793 | 0.99989 | 5.18 | 49.884 | -10 | -9.245 | 116.029 | 0.98326
5.19 | 49.97 | 0 | -0.72751 | 116.6793 | 0.99989 | 5.19 | 49.89 | -10 | -9.2252 | 116.0203 | 0.98333
5.2 | 49.97 | 0 | -0.72751 | 116.6793 | 0.99989 | 5.2 | 49.89 | -10 | -9.2252 | 116.0203 | 0.98333
5.21 | 49.97 | 0 | -0.72751 | 116.6793 | 0.99989 | 5.21 | 49.89 | -10 | -9.2252 | 116.0203 | 0.98333
5.22 | 49.97 | 0 | -0.72751 | 116.6793 | 0.99989 | 5.22 | 49.898 | -10 | -9.1914 | 116.046 | 0.98345
5.23 | 49.97 | 0 | -0.72751 | 116.6793 | 0.99989 | 5.23 | 49.898 | -10 | -9.1913 | 116.0717 | 0.98345
5.24 | 49.968 | 0 | -0.73776 | 116.6793 | 0.99989 | 5.24 | 49.898 | -10 | -9.1913 | 116.0717 | 0.98345
5.25 | 49.965 | 0 | -0.75758 | 116.6877 | 0.99989 | 5.25 | 49.898 | -10 | -9.1913 | 116.0717 | 0.98345
5.26 | 49.965 | 0 | -0.75758 | 116.696 | 0.99989 | 5.26 | 49.898 | -10 | -9.1913 | 116.0717 | 0.98345
5.27 | 49.965 | 0 | -0.75758 | 116.696 | 0.99989 | 5.27 | 49.898 | -10 | -9.1913 | 116.0717 | 0.98345
5.28 | 49.965 | 0 | -0.75758 | 116.696 | 0.99989 | 5.28 | 49.902 | -10 | -9.1803 | 116.0637 | 0.9835
5.29 | 49.962 | 0 | -0.78083 | 116.6757 | 0.99988 | 5.29 | 49.91 | -10 | -9.158 | 116.0627 | 0.98358
5.3 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.65 | 0.99986 | 5.3 | 49.91 | -10 | -9.158 | 116.0693 | 0.98358
5.31 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.31 | 49.91 | -10 | -9.158 | 116.0693 | 0.98358
5.32 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.32 | 49.91 | -10 | -9.158 | 116.0693 | 0.98358
5.33 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.33 | 49.908 | -10 | -9.1467 | 116.0513 | 0.98362
5.34 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.34 | 49.904 | -10 | -9.1238 | 116.033 | 0.98369
5.35 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.35 | 49.904 | -10 | -9.1238 | 116.033 | 0.98369
5.36 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.36 | 49.904 | -10 | -9.1238 | 116.033 | 0.98369
5.37 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.37 | 49.904 | -10 | -9.1238 | 116.033 | 0.98369
5.38 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.38 | 49.907 | -10 | -9.1126 | 116.0457 | 0.98374
5.39 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.39 | 49.912 | -10 | -9.0899 | 116.0713 | 0.98382
5.4 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.4 | 49.912 | -10 | -9.0899 | 116.0843 | 0.98382
5.41 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.41 | 49.912 | -10 | -9.0899 | 116.0843 | 0.98382
5.42 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.42 | 49.912 | -10 | -9.0899 | 116.0843 | 0.98382
5.43 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.43 | 49.912 | -10 | -9.0899 | 116.0843 | 0.98382
5.44 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.44 | 49.912 | -10 | -9.0899 | 116.0843 | 0.98382
5.45 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.45 | 49.905 | -10 | -9.0674 | 116.0647 | 0.98389
5.46 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.46 | 49.902 | -10 | -9.0561 | 116.0263 | 0.98393
5.47 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.47 | 49.902 | -10 | -9.0561 | 116.008 | 0.98393
5.48 | 49.957 | 0 | -0.82561 | 116.6447 | 0.99986 | 5.48 | 49.902 | -10 | -9.0561 | 116.008 | 0.98393
5.49 | 49.949 | 0 | -0.77777 | 116.6447 | 0.99988 | 5.49 | 49.902 | -10 | -9.0561 | 116.008 | 0.98393
5.5 | 49.934 | 0 | -0.68714 | 116.649 | 0.99991 | 5.5 | 49.808 | -10 | -9.2451 | 115.9993 | 0.98321
5.51 | 49.934 | 0 | -0.68714 | 116.6533 | 0.99991 | 5.51 | 49.761 | -10 | -9.3395 | 115.9907 | 0.98284
5.52 | 49.934 | 0 | -0.68714 | 116.6533 | 0.99991 | 5.52 | 49.761 | -10 | -9.3395 | 115.9907 | 0.98284
5.53 | 49.934 | 0 | -0.68714 | 116.6533 | 0.99991 | 5.53 | 49.768 | -10 | -9.3905 | 115.9907 | 0.98266
5.54 | 49.934 | 0 | -0.68714 | 116.6533 | 0.99991 | 5.54 | 49.781 | -10 | -9.4923 | 115.9907 | 0.9823
5.55 | 49.934 | 0 | -0.68714 | 116.6533 | 0.99991 | 5.55 | 49.781 | -10 | -9.4923 | 115.9907 | 0.9823
5.56 | 49.934 | 0 | -0.68714 | 116.6533 | 0.99991 | 5.56 | 49.781 | -10 | -9.4923 | 115.9907 | 0.9823
5.57 | 49.934 | 0 | -0.68733 | 116.6523 | 0.99991 | 5.57 | 49.781 | -10 | -9.4923 | 115.9907 | 0.9823
5.58 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.65 | 0.9999 | 5.58 | 49.784 | -10 | -9.481 | 116.0037 | 0.98234
5.59 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.59 | 49.789 | -10 | -9.4584 | 116.0297 | 0.98243
5.6 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.6 | 49.846 | -10 | -9.5912 | 116.0427 | 0.98199
5.61 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.61 | 49.874 | -10 | -9.6572 | 116.0427 | 0.98176
5.62 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.62 | 49.874 | -10 | -9.6572 | 116.0427 | 0.98176
5.63 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.63 | 49.879 | -10 | -9.6462 | 116.0347 | 0.98181
5.64 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.64 | 49.887 | -10 | -9.6244 | 116.0337 | 0.98189
5.65 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.65 | 49.887 | -10 | -9.6244 | 116.0407 | 0.98189
5.66 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.66 | 49.887 | -10 | -9.6244 | 116.0407 | 0.98189
5.67 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.67 | 49.887 | -10 | -9.6244 | 116.0407 | 0.98189
5.68 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.68 | 49.887 | -10 | -9.6244 | 116.0407 | 0.98189
5.69 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.69 | 49.887 | -10 | -9.6244 | 116.0407 | 0.98189
5.7 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.7 | 49.887 | -10 | -9.6244 | 116.0407 | 0.98189
5.71 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.71 | 49.887 | -10 | -9.6244 | 116.0407 | 0.98189
5.72 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.72 | 49.887 | -10 | -9.6244 | 116.0407 | 0.98189
5.73 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.73 | 49.89 | -10 | -9.6144 | 116.032 | 0.98193
5.74 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.74 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.75 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.75 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.76 | 49.94 | 0 | -0.70122 | 116.6487 | 0.9999 | 5.76 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.77 | 49.94 | 0 | -0.69751 | 116.6487 | 0.9999 | 5.77 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.78 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.78 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.79 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.79 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.8 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.8 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.81 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.81 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.82 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.82 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.83 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.83 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.84 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.84 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.85 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.85 | 49.896 | -10 | -9.5948 | 116.0237 | 0.98201
5.86 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.86 | 49.896 | -10 | -9.5946 | 116.0367 | 0.98201
5.87 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.87 | 49.905 | -10 | -9.5607 | 116.0627 | 0.98214
5.88 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.88 | 49.905 | -10 | -9.5607 | 116.0757 | 0.98214
5.89 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.89 | 49.905 | -10 | -9.5607 | 116.0757 | 0.98214
5.9 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.9 | 49.905 | -10 | -9.5607 | 116.0757 | 0.98214
5.91 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.91 | 49.905 | -10 | -9.5607 | 116.0757 | 0.98214
5.92 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.92 | 49.905 | -10 | -9.5607 | 116.0757 | 0.98214
5.93 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.93 | 49.905 | -10 | -9.5607 | 116.0757 | 0.98214
5.94 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.94 | 49.905 | -10 | -9.5607 | 116.0757 | 0.98214
5.95 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.95 | 49.913 | -10 | -9.5386 | 116.0677 | 0.98222
5.96 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.96 | 49.917 | -10 | -9.5279 | 116.0667 | 0.98227
5.97 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.97 | 49.917 | -10 | -9.5279 | 116.0733 | 0.98227
5.98 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.98 | 49.917 | -10 | -9.5279 | 116.0733 | 0.98227
5.99 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 5.99 | 49.917 | -10 | -9.5279 | 116.0733 | 0.98227
6 | 49.966 | 0 | -0.48206 | 116.6487 | 0.99995 | 6 | 49.924 | -10 | -9.5079 | 116.065 | 0.98234
6.01 | 49.968 | 0 | -0.49697 | 116.652 | 0.99995 | 6.01 | 49.927 | -10 | -9.4983 | 116.0567 | 0.98238
6.02 | 49.969 | 0 | -0.50374 | 116.665 | 0.99995 | 6.02 | 49.927 | -10 | -9.4983 | 116.0567 | 0.98238
6.03 | 49.969 | 0 | -0.50374 | 116.6743 | 0.99995 | 6.03 | 49.927 | -10 | -9.4983 | 116.0567 | 0.98238
6.04 | 49.969 | 0 | -0.50374 | 116.6743 | 0.99995 | 6.04 | 49.927 | -10 | -9.4983 | 116.0567 | 0.98238
6.05 | 49.969 | 0 | -0.50374 | 116.6743 | 0.99995 | 6.05 | 49.927 | -10 | -9.4983 | 116.0567 | 0.98238
6.06 | 49.969 | 0 | -0.50374 | 116.6743 | 0.99995 | 6.06 | 49.927 | -10 | -9.4983 | 116.0567 | 0.98238
6.07 | 49.969 | 0 | -0.50374 | 116.6743 | 0.99995 | 6.07 | 49.927 | -10 | -9.4983 | 116.0567 | 0.98238
6.08 | 49.969 | 0 | -0.50374 | 116.6743 | 0.99995 | 6.08 | 49.924 | -10 | -9.4878 | 116.0593 | 0.98242
6.09 | 49.969 | 0 | -0.50374 | 116.6743 | 0.99995 | 6.09 | 49.92 | -10 | -9.4676 | 116.0647 | 0.98249
6.1 | 49.969 | 0 | -0.50374 | 116.6743 | 0.99995 | 6.1 | 49.92 | -10 | -9.4676 | 116.0673 | 0.98249
6.11 | 49.969 | 0 | -0.50374 | 116.6743 | 0.99995 | 6.11 | 49.92 | -10 | -9.4676 | 116.0673 | 0.98249
6.12 | 49.969 | 0 | -0.50448 | 116.6743 | 0.99995 | 6.12 | 49.92 | -10 | -9.4676 | 116.0673 | 0.98249
6.13 | 49.98 | 0 | -0.53574 | 116.6927 | 0.99994 | 6.13 | 49.924 | -10 | -9.4564 | 116.0593 | 0.98253
6.14 | 49.95 | 0 | -0.46453 | 116.7107 | 0.99996 | 6.14 | 49.932 | -10 | -9.4348 | 116.0583 | 0.98261
6.15 | 49.894 | 0 | -0.33608 | 116.7107 | 0.99998 | 6.15 | 49.929 | -10 | -9.4116 | 116.0477 | 0.98269
6.16 | 49.894 | 0 | -0.33608 | 116.7107 | 0.99998 | 6.16 | 49.927 | -10 | -9.4005 | 116.0297 | 0.98273
6.17 | 49.894 | 0 | -0.33689 | 116.6977 | 0.99998 | 6.17 | 49.927 | -10 | -9.4005 | 116.0297 | 0.98273
6.18 | 49.893 | 0 | -0.36998 | 116.6717 | 0.99997 | 6.18 | 49.927 | -10 | -9.4005 | 116.0297 | 0.98273
6.19 | 49.893 | 0 | -0.36998 | 116.6587 | 0.99997 | 6.19 | 49.927 | -10 | -9.4005 | 116.0297 | 0.98273
6.2 | 49.893 | 0 | -0.36998 | 116.6587 | 0.99997 | 6.2 | 49.927 | -10 | -9.4005 | 116.0297 | 0.98273
6.21 | 49.893 | 0 | -0.36998 | 116.6587 | 0.99997 | 6.21 | 49.927 | -10 | -9.4022 | 116.0297 | 0.98273
6.22 | 49.893 | 0 | -0.36998 | 116.6587 | 0.99997 | 6.22 | 49.948 | -10 | -9.5531 | 116.0297 | 0.9822
6.23 | 49.893 | 0 | -0.36998 | 116.6587 | 0.99997 | 6.23 | 49.948 | -10 | -9.5531 | 116.0297 | 0.9822
6.24 | 49.893 | 0 | -0.36998 | 116.6587 | 0.99997 | 6.24 | 49.948 | -10 | -9.5531 | 116.0297 | 0.9822
6.25 | 49.893 | 0 | -0.36998 | 116.6587 | 0.99997 | 6.25 | 49.948 | -10 | -9.5531 | 116.0297 | 0.9822
6.26 | 49.893 | 0 | -0.36998 | 116.6587 | 0.99997 | 6.26 | 49.947 | -10 | -9.5544 | 116.0427 | 0.98219
6.27 | 49.893 | 0 | -0.37077 | 116.677 | 0.99997 | 6.27 | 49.9 | -10 | -9.6613 | 116.0687 | 0.98177
6.28 | 49.908 | 0 | -0.4009 | 116.7147 | 0.99997 | 6.28 | 49.897 | -10 | -9.6496 | 116.062 | 0.98181
6.29 | 49.908 | 0 | -0.4009 | 116.7343 | 0.99997 | 6.29 | 49.891 | -10 | -9.6274 | 116.0243 | 0.98189
6.3 | 49.908 | 0 | -0.4009 | 116.7343 | 0.99997 | 6.3 | 49.891 | -10 | -9.6274 | 116.006 | 0.98189
6.31 | 49.908 | 0 | -0.4009 | 116.7343 | 0.99997 | 6.31 | 49.891 | -10 | -9.627 | 115.9977 | 0.98189
6.32 | 49.908 | 0 | -0.4009 | 116.7343 | 0.99997 | 6.32 | 49.9 | -10 | -9.5978 | 115.9893 | 0.982
6.33 | 49.908 | 0 | -0.4009 | 116.7343 | 0.99997 | 6.33 | 49.9 | -10 | -9.5978 | 115.9893 | 0.982
6.34 | 49.908 | 0 | -0.4009 | 116.7343 | 0.99997 | 6.34 | 49.9 | -10 | -9.5978 | 115.9893 | 0.982
6.35 | 49.908 | 0 | -0.4009 | 116.7343 | 0.99997 | 6.35 | 49.9 | -10 | -9.5978 | 115.9893 | 0.982
6.36 | 49.908 | 0 | -0.4009 | 116.7343 | 0.99997 | 6.36 | 49.9 | -10 | -9.5978 | 115.9893 | 0.982
6.37 | 49.908 | 0 | -0.4009 | 116.7343 | 0.99997 | 6.37 | 49.9 | -10 | -9.5978 | 115.9893 | 0.982
6.38 | 49.908 | 0 | -0.4009 | 116.7343 | 0.99997 | 6.38 | 49.9 | -10 | -9.5978 | 115.9893 | 0.982
6.39 | 49.907 | 0 | -0.41175 | 116.7343 | 0.99997 | 6.39 | 49.9 | -10 | -9.5978 | 115.9893 | 0.982
6.4 | 49.904 | 0 | -0.43097 | 116.743 | 0.99996 | 6.4 | 49.9 | -10 | -9.5978 | 115.9893 | 0.982
6.41 | 49.904 | 0 | -0.43097 | 116.7513 | 0.99996 | 6.41 | 49.901 | -10 | -9.5973 | 116.0023 | 0.982
6.42 | 49.904 | 0 | -0.43097 | 116.7513 | 0.99996 | 6.42 | 49.909 | -10 | -9.5639 | 116.0283 | 0.98213
6.43 | 49.904 | 0 | -0.43097 | 116.7513 | 0.99996 | 6.43 | 49.909 | -10 | -9.5639 | 116.0413 | 0.98213
6.44 | 49.898 | 0 | -0.43996 | 116.73 | 0.99996 | 6.44 | 49.909 | -10 | -9.5639 | 116.0413 | 0.98213
6.45 | 49.886 | 0 | -0.45582 | 116.7057 | 0.99996 | 6.45 | 49.918 | -10 | -9.5415 | 116.0337 | 0.98222
6.46 | 49.884 | 0 | -0.47939 | 116.6903 | 0.99995 | 6.46 | 49.922 | -10 | -9.5306 | 116.0333 | 0.98226
6.47 | 49.884 | 0 | -0.48972 | 116.6647 | 0.99995 | 6.47 | 49.932 | -10 | -9.5014 | 116.024 | 0.98237
6.48 | 49.884 | 0 | -0.48972 | 116.6517 | 0.99995 | 6.48 | 49.965 | -10 | -9.5439 | 116.024 | 0.98224
6.49 | 49.884 | 0 | -0.48972 | 116.6517 | 0.99995 | 6.49 | 50.028 | -10 | -9.6229 | 116.024 | 0.982
6.5 | 49.884 | 0 | -0.48972 | 116.6517 | 0.99995 | 6.5 | 50.028 | -10 | -9.6229 | 116.024 | 0.982
6.51 | 49.884 | 0 | -0.48972 | 116.6517 | 0.99995 | 6.51 | 50.028 | -10 | -9.6229 | 116.024 | 0.982
6.52 | 49.884 | 0 | -0.48972 | 116.6517 | 0.99995 | 6.52 | 50.028 | -10 | -9.6229 | 116.024 | 0.982
6.53 | 49.884 | 0 | -0.48972 | 116.6517 | 0.99995 | 6.53 | 50.028 | -10 | -9.6229 | 116.024 | 0.982
6.54 | 49.884 | 0 | -0.48972 | 116.6517 | 0.99995 | 6.54 | 50.028 | -10 | -9.6229 | 116.024 | 0.982
6.55 | 49.884 | 0 | -0.48972 | 116.6517 | 0.99995 | 6.55 | 50.028 | -10 | -9.6229 | 116.024 | 0.982
6.56 | 49.881 | 0 | -0.51067 | 116.6517 | 0.99995 | 6.56 | 50.028 | -10 | -9.6229 | 116.024 | 0.982
6.57 | 49.88 | 0 | -0.51978 | 116.6603 | 0.99995 | 6.57 | 50.028 | -10 | -9.6229 | 116.024 | 0.982
6.58 | 49.88 | 0 | -0.51978 | 116.669 | 0.99995 | 6.58 | 50.026 | -10 | -9.6121 | 116.0267 | 0.98204
6.59 | 49.886 | 0 | -0.53104 | 116.6877 | 0.99994 | 6.59 | 50.022 | -10 | -9.5923 | 116.032 | 0.98211
6.6 | 49.896 | 0 | -0.55071 | 116.7257 | 0.99994 | 6.6 | 50.022 | -10 | -9.5923 | 116.0347 | 0.98211
6.61 | 49.877 | 0 | -0.35576 | 116.7427 | 0.99997 | 6.61 | 50.022 | -10 | -9.5923 | 116.0347 | 0.98211
6.62 | 49.869 | 0 | -0.27124 | 116.738 | 0.99999 | 6.62 | 50.022 | -10 | -9.5923 | 116.0347 | 0.98211
6.63 | 49.869 | 0 | -0.27124 | 116.7357 | 0.99999 | 6.63 | 50.018 | -10 | -9.5853 | 116.021 | 0.98213
6.64 | 49.869 | 0 | -0.27124 | 116.7357 | 0.99999 | 6.64 | 50.012 | -10 | -9.5726 | 116.007 | 0.98217
6.65 | 49.869 | 0 | -0.27124 | 116.7357 | 0.99999 | 6.65 | 50.012 | -10 | -9.5726 | 116.007 | 0.98217
6.66 | 49.869 | 0 | -0.27124 | 116.7357 | 0.99999 | 6.66 | 50.012 | -10 | -9.5726 | 116.007 | 0.98217
6.67 | 49.865 | 0 | -0.26731 | 116.7357 | 0.99999 | 6.67 | 50.012 | -10 | -9.5726 | 116.007 | 0.98217
6.68 | 49.773 | 0 | -0.14783 | 116.7357 | 1 | 6.68 | 50.012 | -10 | -9.5647 | 115.998 | 0.9822
6.69 | 49.775 | 0 | -0.17181 | 116.7437 | 0.99999 | 6.69 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.9857 | 0.98225
6.7 | 49.779 | 0 | -0.21347 | 116.763 | 0.99999 | 6.7 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.71 | 49.779 | 0 | -0.21347 | 116.7743 | 0.99999 | 6.71 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.72 | 49.779 | 0 | -0.21347 | 116.7743 | 0.99999 | 6.72 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.73 | 49.779 | 0 | -0.21347 | 116.7743 | 0.99999 | 6.73 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.74 | 49.778 | 0 | -0.22588 | 116.7613 | 0.99999 | 6.74 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.75 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.7357 | 0.99999 | 6.75 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.76 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.723 | 0.99999 | 6.76 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.77 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.723 | 0.99999 | 6.77 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.78 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.723 | 0.99999 | 6.78 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.79 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.723 | 0.99999 | 6.79 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.8 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.723 | 0.99999 | 6.8 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.81 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.723 | 0.99999 | 6.81 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.82 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.723 | 0.99999 | 6.82 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.83 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.723 | 0.99999 | 6.83 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.84 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.723 | 0.99999 | 6.84 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.85 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.723 | 0.99999 | 6.85 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.86 | 49.777 | 0 | -0.24737 | 116.723 | 0.99999 | 6.86 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.87 | 49.777 | 0 | -0.2484 | 116.723 | 0.99999 | 6.87 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.88 | 49.774 | 0 | -0.27741 | 116.7317 | 0.99998 | 6.88 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.89 | 49.774 | 0 | -0.27741 | 116.74 | 0.99998 | 6.89 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.9 | 49.774 | 0 | -0.27741 | 116.74 | 0.99998 | 6.9 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.91 | 49.769 | 0 | -0.30124 | 116.7333 | 0.99998 | 6.91 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.92 | 49.768 | 0 | -0.31137 | 116.7347 | 0.99998 | 6.92 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.93 | 49.768 | 0 | -0.31137 | 116.7427 | 0.99998 | 6.93 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.94 | 49.767 | 0 | -0.32386 | 116.73 | 0.99998 | 6.94 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.95 | 49.766 | 0 | -0.34526 | 116.7043 | 0.99998 | 6.95 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.96 | 49.766 | 0 | -0.34526 | 116.6913 | 0.99998 | 6.96 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.97 | 49.766 | 0 | -0.34526 | 116.6913 | 0.99998 | 6.97 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.98 | 49.766 | 0 | -0.34526 | 116.6913 | 0.99998 | 6.98 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
6.99 | 49.766 | 0 | -0.34526 | 116.6913 | 0.99998 | 6.99 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7 | 49.766 | 0 | -0.34526 | 116.6913 | 0.99998 | 7 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7.01 | 49.807 | 0 | -0.24526 | 116.6913 | 0.99999 | 7.01 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7.02 | 49.824 | 0 | -0.20298 | 116.6913 | 0.99999 | 7.02 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7.03 | 49.824 | 0 | -0.20298 | 116.6913 | 0.99999 | 7.03 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7.04 | 49.824 | 0 | -0.20298 | 116.6913 | 0.99999 | 7.04 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7.05 | 49.824 | 0 | -0.20298 | 116.6913 | 0.99999 | 7.05 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7.06 | 49.824 | 0 | -0.20298 | 116.6913 | 0.99999 | 7.06 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7.07 | 49.824 | 0 | -0.20298 | 116.6913 | 0.99999 | 7.07 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7.08 | 49.824 | 0 | -0.20298 | 116.6913 | 0.99999 | 7.08 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7.09 | 49.824 | 0 | -0.20298 | 116.6913 | 0.99999 | 7.09 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7.1 | 49.824 | 0 | -0.20298 | 116.6913 | 0.99999 | 7.1 | 50.013 | -10 | -9.5502 | 115.982 | 0.98225
7.11 | 49.822 | 0 | -0.22414 | 116.6913 | 0.99999 | 7.11 | 50.013 | -10 | -9.5512 | 115.979 | 0.98225
7.12 | 49.821 | 0 | -0.23303 | 116.7 | 0.99999 | 7.12 | 50.019 | -10 | -9.5809 | 115.9733 | 0.98215
7.13 | 49.821 | 0 | -0.23303 | 116.7087 | 0.99999 | 7.13 | 50.011 | -10 | -9.6036 | 115.972 | 0.98206
7.14 | 49.821 | 0 | -0.23303 | 116.7087 | 0.99999 | 7.14 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.981 | 0.9819
7.15 | 49.821 | 0 | -0.23303 | 116.7087 | 0.99999 | 7.15 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.16 | 49.821 | 0 | -0.23303 | 116.7087 | 0.99999 | 7.16 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.17 | 49.821 | 0 | -0.23303 | 116.7087 | 0.99999 | 7.17 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.18 | 49.821 | 0 | -0.23303 | 116.7087 | 0.99999 | 7.18 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.19 | 49.827 | 0 | -0.24441 | 116.7273 | 0.99999 | 7.19 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.2 | 49.837 | 0 | -0.26366 | 116.7657 | 0.99999 | 7.2 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.21 | 49.837 | 0 | -0.26366 | 116.7853 | 0.99999 | 7.21 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.22 | 49.837 | 0 | -0.26366 | 116.7853 | 0.99999 | 7.22 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.23 | 49.837 | 0 | -0.26366 | 116.7853 | 0.99999 | 7.23 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.24 | 49.837 | 0 | -0.26366 | 116.7853 | 0.99999 | 7.24 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.25 | 49.837 | 0 | -0.26366 | 116.7853 | 0.99999 | 7.25 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.26 | 49.836 | 0 | -0.28768 | 116.7727 | 0.99998 | 7.26 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.27 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7473 | 0.99998 | 7.27 | 49.997 | -10 | -9.6435 | 115.9887 | 0.9819
7.28 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.28 | 49.995 | -10 | -9.6686 | 115.9757 | 0.98181
7.29 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.29 | 49.993 | -10 | -9.7119 | 115.9673 | 0.98165
7.3 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.3 | 49.984 | -10 | -9.735 | 115.965 | 0.98156
7.31 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.31 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9657 | 0.98152
7.32 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.32 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.33 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.33 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.34 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.34 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.35 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.35 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.36 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.36 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.37 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.37 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.38 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.38 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.39 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.39 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.4 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.4 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.41 | 49.835 | 0 | -0.29769 | 116.7347 | 0.99998 | 7.41 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.42 | 49.835 | 0 | -0.2983 | 116.7347 | 0.99998 | 7.42 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.43 | 49.833 | 0 | -0.31272 | 116.739 | 0.99998 | 7.43 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.44 | 49.83 | 0 | -0.31737 | 116.7327 | 0.99998 | 7.44 | 49.98 | -10 | -9.7449 | 115.9733 | 0.98152
7.45 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7207 | 0.99998 | 7.45 | 49.974 | -10 | -9.7687 | 115.9603 | 0.98143
7.46 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.46 | 49.972 | -10 | -9.7812 | 115.9407 | 0.98138
7.47 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.47 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 115.9867 | 0.98115
7.48 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.48 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.49 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.49 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.5 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.5 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.51 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.51 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.52 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.52 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.53 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.53 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.54 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.54 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.55 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.55 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.56 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.56 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.57 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.57 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.58 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.58 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.59 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.59 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.6 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.6 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.61 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.61 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.62 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.62 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.63 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.63 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.64 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.64 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
7.65 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.65 | 49.956 | -10 | -9.8899 | 115.9937 | 0.98096
7.66 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.66 | 49.949 | -10 | -9.9107 | 115.9683 | 0.98088
7.67 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.67 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.9713 | 0.98076
7.68 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.68 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.69 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.69 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.7 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.7 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.71 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.71 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.72 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.72 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.73 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.73 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.74 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.74 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.75 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.75 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.76 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.76 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.77 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.77 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.78 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.78 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.79 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.79 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.8 | 49.824 | 0 | -0.32514 | 116.7197 | 0.99998 | 7.8 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.81 | 49.832 | 0 | -0.25547 | 116.7243 | 0.99999 | 7.81 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.82 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7397 | 0.99999 | 7.82 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.83 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.83 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.84 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.84 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.85 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.85 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.86 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.86 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.87 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.87 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.88 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.88 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.89 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.89 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
7.9 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.9 | 49.933 | -10 | -9.9602 | 115.98 | 0.98068
7.91 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.91 | 49.93 | -10 | -9.9694 | 115.987 | 0.98064
7.92 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.92 | 49.934 | -10 | -9.984 | 115.9933 | 0.98059
7.93 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.93 | 49.934 | -10 | -9.984 | 115.9923 | 0.98059
7.94 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.94 | 49.934 | -10 | -9.984 | 115.9923 | 0.98059
7.95 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.95 | 49.933 | -10 | -10 | 115.996 | 0.98053
7.96 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.96 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.0087 | 0.98051
7.97 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.97 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
7.98 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.98 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
7.99 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 7.99 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 8 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.01 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 8.01 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.02 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 8.02 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.03 | 49.835 | 0 | -0.22711 | 116.7503 | 0.99999 | 8.03 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.04 | 49.838 | 0 | -0.19989 | 116.7493 | 0.99999 | 8.04 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.05 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.7507 | 1 | 8.05 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.06 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.753 | 1 | 8.06 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.07 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.753 | 1 | 8.07 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.08 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.753 | 1 | 8.08 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.09 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.753 | 1 | 8.09 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.1 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.753 | 1 | 8.1 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.11 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.753 | 1 | 8.11 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.12 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.753 | 1 | 8.12 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.13 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.753 | 1 | 8.13 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.14 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.753 | 1 | 8.14 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.15 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.753 | 1 | 8.15 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.16 | 49.843 | 0 | -0.15543 | 116.753 | 1 | 8.16 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.17 | 49.842 | 0 | -0.15248 | 116.7473 | 1 | 8.17 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.18 | 49.836 | 0 | -0.093621 | 116.7507 | 1 | 8.18 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.19 | 49.836 | 0 | -0.093621 | 116.76 | 1 | 8.19 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.2 | 49.836 | 0 | -0.093621 | 116.76 | 1 | 8.2 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.21 | 49.836 | 0 | -0.093621 | 116.76 | 1 | 8.21 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.22 | 49.836 | 0 | -0.093621 | 116.76 | 1 | 8.22 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.23 | 49.836 | 0 | -0.093621 | 116.76 | 1 | 8.23 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.24 | 49.837 | 0 | -0.087883 | 116.7557 | 1 | 8.24 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.25 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.25 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.26 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.26 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.27 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.27 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.28 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.28 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.29 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.29 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.3 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.3 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.31 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.31 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.32 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.32 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.33 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.33 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.34 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.34 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.35 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.35 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.36 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.36 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.37 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.37 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.38 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.38 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.39 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.39 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.4 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.4 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.41 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.41 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.42 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.42 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.43 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.43 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.44 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.44 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.45 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.45 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.46 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.46 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.47 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.47 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.48 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.48 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.49 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.49 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.5 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.5 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.51 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.51 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.52 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.52 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.53 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.53 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.54 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.54 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.55 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.55 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.56 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.56 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.57 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.57 | 49.932 | -10 | -10.0064 | 116.018 | 0.98051
8.58 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.58 | 49.936 | -10 | -9.9949 | 116.0097 | 0.98055
8.59 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.59 | 49.942 | -10 | -9.9768 | 116.0013 | 0.98062
8.6 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.6 | 49.942 | -10 | -9.9768 | 116.0013 | 0.98062
8.61 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.61 | 49.942 | -10 | -9.9768 | 116.0013 | 0.98062
8.62 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.62 | 49.942 | -10 | -9.9768 | 116.0013 | 0.98062
8.63 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.63 | 49.942 | -10 | -9.9768 | 116.0013 | 0.98062
8.64 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.64 | 49.942 | -10 | -9.9768 | 116.0013 | 0.98062
8.65 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.65 | 49.942 | -10 | -9.9768 | 116.0013 | 0.98062
8.66 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.66 | 49.942 | -10 | -9.9768 | 116.0013 | 0.98062
8.67 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.67 | 49.942 | -10 | -9.9768 | 116.0013 | 0.98062
8.68 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.68 | 49.951 | -10 | -9.9506 | 116.0063 | 0.98073
8.69 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.69 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.031 | 0.98089
8.7 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.7 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.051 | 0.98089
8.71 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.71 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.051 | 0.98089
8.72 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.72 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.051 | 0.98089
8.73 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.73 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.051 | 0.98089
8.74 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.74 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.051 | 0.98089
8.75 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.75 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.051 | 0.98089
8.76 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.76 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.051 | 0.98089
8.77 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.77 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.051 | 0.98089
8.78 | 49.838 | 0 | -0.078596 | 116.7513 | 1 | 8.78 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.051 | 0.98089
8.79 | 49.836 | 0 | -0.091795 | 116.7447 | 1 | 8.79 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.051 | 0.98089
8.8 | 49.832 | 0 | -0.11255 | 116.7457 | 1 | 8.8 | 49.964 | -10 | -9.9099 | 116.051 | 0.98089
8.81 | 49.832 | 0 | -0.11255 | 116.7537 | 1 | 8.81 | 49.964 | -10 | -9.9081 | 116.0427 | 0.9809
8.82 | 49.832 | 0 | -0.11255 | 116.7537 | 1 | 8.82 | 49.973 | -10 | -9.8802 | 116.034 | 0.98101
8.83 | 49.832 | 0 | -0.11255 | 116.7537 | 1 | 8.83 | 49.973 | -10 | -9.8802 | 116.034 | 0.98101
8.84 | 49.832 | 0 | -0.11255 | 116.7537 | 1 | 8.84 | 49.973 | -10 | -9.8802 | 116.034 | 0.98101
8.85 | 49.832 | 0 | -0.11255 | 116.7537 | 1 | 8.85 | 49.973 | -10 | -9.8802 | 116.034 | 0.98101
8.86 | 49.831 | 0 | -0.13715 | 116.741 | 1 | 8.86 | 49.973 | -10 | -9.8802 | 116.034 | 0.98101
8.87 | 49.83 | 0 | -0.14743 | 116.7153 | 1 | 8.87 | 49.973 | -10 | -9.8802 | 116.034 | 0.98101
8.88 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.7067 | 0.99999 | 8.88 | 49.973 | -10 | -9.8802 | 116.034 | 0.98101
8.89 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 8.89 | 49.973 | -10 | -9.8802 | 116.034 | 0.98101
8.9 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 8.9 | 49.974 | -10 | -9.8639 | 116.025 | 0.98107
8.91 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 8.91 | 49.975 | -10 | -9.8579 | 116.0123 | 0.98109
8.92 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 8.92 | 49.975 | -10 | -9.8579 | 116.0083 | 0.98109
8.93 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 8.93 | 49.975 | -10 | -9.8579 | 116.0083 | 0.98109
8.94 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 8.94 | 49.975 | -10 | -9.8579 | 116.0083 | 0.98109
8.95 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 8.95 | 49.975 | -10 | -9.8579 | 116.0083 | 0.98109
8.96 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 8.96 | 49.975 | -10 | -9.8579 | 116.0083 | 0.98109
8.97 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 8.97 | 49.975 | -10 | -9.8579 | 116.0083 | 0.98109
8.98 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 8.98 | 49.973 | -10 | -9.8518 | 116.0097 | 0.98112
8.99 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 8.99 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0123 | 0.98115
9 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 9 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.01 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 9.01 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.02 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 9.02 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.03 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 9.03 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.04 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 9.04 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.05 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 9.05 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.06 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 9.06 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.07 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 9.07 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.08 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 9.08 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.09 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 9.09 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.1 | 49.829 | 0 | -0.1616 | 116.711 | 0.99999 | 9.1 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.11 | 49.826 | 0 | -0.18342 | 116.711 | 0.99999 | 9.11 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.12 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7197 | 0.99999 | 9.12 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.13 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7283 | 0.99999 | 9.13 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.14 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7283 | 0.99999 | 9.14 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.15 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7283 | 0.99999 | 9.15 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.16 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7283 | 0.99999 | 9.16 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.17 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7283 | 0.99999 | 9.17 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.18 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7283 | 0.99999 | 9.18 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.19 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7283 | 0.99999 | 9.19 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.2 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7283 | 0.99999 | 9.2 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.21 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7283 | 0.99999 | 9.21 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.22 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7283 | 0.99999 | 9.22 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.23 | 49.825 | 0 | -0.19165 | 116.7283 | 0.99999 | 9.23 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.24 | 49.823 | 0 | -0.20503 | 116.722 | 0.99999 | 9.24 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.25 | 49.82 | 0 | -0.22561 | 116.7233 | 0.99999 | 9.25 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.26 | 49.82 | 0 | -0.22561 | 116.7313 | 0.99999 | 9.26 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.27 | 49.82 | 0 | -0.22768 | 116.7187 | 0.99999 | 9.27 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.28 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.693 | 0.99999 | 9.28 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.29 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.29 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.3 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.3 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.31 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.31 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.32 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.32 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.33 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.33 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.34 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.34 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.35 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.35 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.36 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.36 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.37 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.37 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.38 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.38 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.39 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.39 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.4 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.4 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.41 | 49.818 | 0 | -0.25964 | 116.68 | 0.99999 | 9.41 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.42 | 49.818 | 0 | -0.26152 | 116.68 | 0.99999 | 9.42 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.43 | 49.815 | 0 | -0.28969 | 116.6887 | 0.99998 | 9.43 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.44 | 49.815 | 0 | -0.28969 | 116.6973 | 0.99998 | 9.44 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.45 | 49.815 | 0 | -0.28969 | 116.6973 | 0.99998 | 9.45 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.46 | 49.815 | 0 | -0.28969 | 116.6973 | 0.99998 | 9.46 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.47 | 49.815 | 0 | -0.28969 | 116.6973 | 0.99998 | 9.47 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.48 | 49.815 | 0 | -0.28969 | 116.6973 | 0.99998 | 9.48 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.49 | 49.815 | 0 | -0.28969 | 116.6973 | 0.99998 | 9.49 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.5 | 49.815 | 0 | -0.28969 | 116.6973 | 0.99998 | 9.5 | 49.971 | -10 | -9.8426 | 116.0137 | 0.98115
9.51 | 49.811 | 0 | -0.31448 | 116.691 | 0.99998 | 9.51 | 49.97 | -10 | -9.8472 | 116.015 | 0.98113
9.52 | 49.809 | 0 | -0.32581 | 116.688 | 0.99998 | 9.52 | 49.949 | -10 | -9.9052 | 116.0243 | 0.9809
9.53 | 49.807 | 0 | -0.35767 | 116.6627 | 0.99997 | 9.53 | 49.949 | -10 | -9.9052 | 116.032 | 0.9809
9.54 | 49.807 | 0 | -0.35767 | 116.65 | 0.99997 | 9.54 | 49.949 | -10 | -9.9052 | 116.032 | 0.9809
9.55 | 49.807 | 0 | -0.35767 | 116.65 | 0.99997 | 9.55 | 49.942 | -10 | -9.9303 | 116.019 | 0.9808
9.56 | 49.807 | 0 | -0.35767 | 116.65 | 0.99997 | 9.56 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.993 | 0.98076
9.57 | 49.807 | 0 | -0.35767 | 116.65 | 0.99997 | 9.57 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
9.58 | 49.807 | 0 | -0.35767 | 116.65 | 0.99997 | 9.58 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
9.59 | 49.807 | 0 | -0.35767 | 116.65 | 0.99997 | 9.59 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
9.6 | 49.807 | 0 | -0.35767 | 116.65 | 0.99997 | 9.6 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
9.61 | 49.807 | 0 | -0.35767 | 116.65 | 0.99997 | 9.61 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
9.62 | 49.807 | 0 | -0.35767 | 116.65 | 0.99997 | 9.62 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
9.63 | 49.807 | 0 | -0.35767 | 116.65 | 0.99997 | 9.63 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
9.64 | 49.806 | 0 | -0.36963 | 116.65 | 0.99997 | 9.64 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
9.65 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6587 | 0.99997 | 9.65 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
9.66 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.66 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
9.67 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.67 | 49.94 | -10 | -9.9391 | 115.98 | 0.98076
9.68 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.68 | 49.936 | -10 | -9.9512 | 115.98 | 0.98072
9.69 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.69 | 49.93 | -10 | -9.9687 | 115.9883 | 0.98065
9.7 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.7 | 49.93 | -10 | -9.9687 | 115.997 | 0.98065
9.71 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.71 | 49.929 | -10 | -9.9739 | 115.977 | 0.98063
9.72 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.72 | 49.909 | -10 | -10.0356 | 115.952 | 0.98038
9.73 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.73 | 49.909 | -10 | -10.0356 | 115.947 | 0.98038
9.74 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.74 | 49.909 | -10 | -10.0356 | 115.947 | 0.98038
9.75 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.75 | 49.909 | -10 | -10.0356 | 115.947 | 0.98038
9.76 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.76 | 49.909 | -10 | -10.0356 | 115.947 | 0.98038
9.77 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.77 | 49.909 | -10 | -10.0356 | 115.947 | 0.98038
9.78 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.78 | 49.909 | -10 | -10.0356 | 115.947 | 0.98038
9.79 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.79 | 49.909 | -10 | -10.0356 | 115.947 | 0.98038
9.8 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.8 | 49.909 | -10 | -10.0356 | 115.947 | 0.98038
9.81 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.81 | 49.909 | -10 | -10.0356 | 115.947 | 0.98038
9.82 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.82 | 49.909 | -10 | -10.0356 | 115.947 | 0.98038
9.83 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.83 | 49.911 | -10 | -10.0499 | 115.947 | 0.98032
9.84 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.84 | 49.914 | -10 | -10.0701 | 115.965 | 0.98025
9.85 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.85 | 49.907 | -10 | -10.0954 | 115.9703 | 0.98015
9.86 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.86 | 49.904 | -10 | -10.1067 | 115.9297 | 0.9801
9.87 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.87 | 49.892 | -10 | -10.137 | 115.9257 | 0.97998
9.88 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.88 | 49.892 | -10 | -10.137 | 115.9337 | 0.97998
9.89 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.89 | 49.892 | -10 | -10.137 | 115.9337 | 0.97998
9.9 | 49.804 | 0 | -0.38772 | 116.6673 | 0.99997 | 9.9 | 49.892 | -10 | -10.137 | 115.9337 | 0.97998
9.91 | 49.807 | 0 | -0.40351 | 116.6717 | 0.99997 | 9.91 | 49.892 | -10 | -10.137 | 115.9337 | 0.97998
9.92 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6847 | 0.99997 | 9.92 | 49.892 | -10 | -10.137 | 115.9337 | 0.97998
9.93 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 9.93 | 49.892 | -10 | -10.137 | 115.9337 | 0.97998
9.94 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 9.94 | 49.892 | -10 | -10.137 | 115.9337 | 0.97998
9.95 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 9.95 | 49.885 | -10 | -10.1592 | 115.9337 | 0.97989
9.96 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 9.96 | 49.883 | -10 | -10.1694 | 115.9617 | 0.97985
9.97 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 9.97 | 49.892 | -10 | -10.2008 | 116.0077 | 0.97973
9.98 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 9.98 | 49.888 | -10 | -10.2149 | 116.0143 | 0.97967
9.99 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 9.99 | 49.883 | -10 | -10.2347 | 115.9887 | 0.97959
10 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 10 | 49.883 | -10 | -10.2347 | 115.976 | 0.97959
10.01 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 10.01 | 49.883 | -10 | -10.2347 | 115.976 | 0.97959
10.02 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 10.02 | 49.883 | -10 | -10.2347 | 115.976 | 0.97959
10.03 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 10.03 | 49.883 | -10 | -10.2347 | 115.976 | 0.97959
10.04 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 10.04 | 49.883 | -10 | -10.2347 | 115.976 | 0.97959
10.05 | 49.808 | 0 | -0.40925 | 116.6937 | 0.99997 | 10.05 | 49.883 | -10 | -10.2347 | 115.976 | 0.97959
10.06 | 49.812 | 0 | -0.41948 | 116.6927 | 0.99996 | 10.06 | 49.881 | -10 | -10.2399 | 115.9777 | 0.97957
10.07 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6907 | 0.99996 | 10.07 | 49.861 | -10 | -10.2973 | 115.9873 | 0.97933
10.08 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.08 | 49.861 | -10 | -10.2973 | 115.9953 | 0.97933
10.09 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.09 | 49.861 | -10 | -10.2973 | 115.9953 | 0.97933
10.1 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.1 | 49.866 | -10 | -10.3203 | 115.993 | 0.97925
10.11 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.11 | 49.867 | -10 | -10.328 | 115.9883 | 0.97922
10.12 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.12 | 49.867 | -10 | -10.328 | 115.986 | 0.97922
10.13 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.13 | 49.867 | -10 | -10.328 | 115.986 | 0.97922
10.14 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.14 | 49.867 | -10 | -10.328 | 115.986 | 0.97922
10.15 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.15 | 49.86 | -10 | -10.3502 | 115.986 | 0.97913
10.16 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.16 | 49.858 | -10 | -10.3576 | 115.9947 | 0.9791
10.17 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.17 | 49.858 | -10 | -10.3576 | 116.0033 | 0.9791
10.18 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.18 | 49.858 | -10 | -10.3576 | 116.0033 | 0.9791
10.19 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.19 | 49.858 | -10 | -10.3576 | 116.0033 | 0.9791
10.2 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.2 | 49.858 | -10 | -10.3576 | 116.0033 | 0.9791
10.21 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.21 | 49.856 | -10 | -10.3604 | 115.9967 | 0.97908
10.22 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.22 | 49.845 | -10 | -10.3906 | 115.998 | 0.97896
10.23 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.23 | 49.841 | -10 | -10.4048 | 115.9933 | 0.9789
10.24 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.24 | 49.836 | -10 | -10.4245 | 115.968 | 0.97882
10.25 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.25 | 49.836 | -10 | -10.4245 | 115.9553 | 0.97882
10.26 | 49.814 | 0 | -0.42318 | 116.6897 | 0.99996 | 10.26 | 49.836 | -10 | -10.4245 | 115.9553 | 0.97882
10.27 | 49.814 | 0 | -0.42231 | 116.6907 | 0.99996 | 10.27 | 49.836 | -10 | -10.4245 | 115.9553 | 0.97882
10.28 | 49.823 | 0 | -0.41075 | 116.7023 | 0.99997 | 10.28 | 49.832 | -10 | -10.4369 | 115.9553 | 0.97876
10.29 | 49.823 | 0 | -0.41075 | 116.7127 | 0.99997 | 10.29 | 49.826 | -10 | -10.4541 | 115.964 | 0.97869
10.3 | 49.823 | 0 | -0.41075 | 116.7127 | 0.99997 | 10.3 | 49.87 | -10 | -10.3478 | 115.9727 | 0.97914
10.31 | 49.823 | 0 | -0.41075 | 116.7127 | 0.99997 | 10.31 | 49.888 | -10 | -10.297 | 115.9913 | 0.97936
10.32 | 49.823 | 0 | -0.41075 | 116.7127 | 0.99997 | 10.32 | 49.923 | -10 | -10.1292 | 116.0297 | 0.98003
10.33 | 49.823 | 0 | -0.41075 | 116.7127 | 0.99997 | 10.33 | 49.919 | -10 | -10.1435 | 116.0363 | 0.97997
10.34 | 49.823 | 0 | -0.41075 | 116.7127 | 0.99997 | 10.34 | 49.914 | -10 | -10.1633 | 116.0107 | 0.97989
10.35 | 49.823 | 0 | -0.41075 | 116.7127 | 0.99997 | 10.35 | 49.914 | -10 | -10.1633 | 115.998 | 0.97989
10.36 | 49.824 | 0 | -0.38567 | 116.7253 | 0.99997 | 10.36 | 49.913 | -10 | -10.1501 | 115.998 | 0.97994
10.37 | 49.824 | 0 | -0.37672 | 116.751 | 0.99997 | 10.37 | 49.896 | -10 | -10.0105 | 115.998 | 0.98046
10.38 | 49.824 | 0 | -0.37672 | 116.764 | 0.99997 | 10.38 | 49.898 | -10 | -10.0249 | 115.998 | 0.98041
10.39 | 49.824 | 0 | -0.37672 | 116.764 | 0.99997 | 10.39 | 49.901 | -10 | -10.0448 | 116.0163 | 0.98034
10.4 | 49.824 | 0 | -0.37672 | 116.764 | 0.99997 | 10.4 | 49.884 | -10 | -10.061 | 116.0133 | 0.98026
10.41 | 49.827 | 0 | -0.35456 | 116.7553 | 0.99997 | 10.41 | 49.878 | -10 | -10.0663 | 115.99 | 0.98024
10.42 | 49.828 | 0 | -0.34667 | 116.7467 | 0.99998 | 10.42 | 49.878 | -10 | -10.0663 | 115.988 | 0.98024
10.43 | 49.828 | 0 | -0.34667 | 116.7467 | 0.99998 | 10.43 | 49.878 | -10 | -10.0663 | 115.988 | 0.98024
10.44 | 49.828 | 0 | -0.34667 | 116.7467 | 0.99998 | 10.44 | 49.878 | -10 | -10.0663 | 115.988 | 0.98024
10.45 | 49.828 | 0 | -0.34667 | 116.7467 | 0.99998 | 10.45 | 49.872 | -10 | -10.092 | 115.9753 | 0.98013
10.46 | 49.832 | 0 | -0.32162 | 116.7383 | 0.99998 | 10.46 | 49.869 | -10 | -10.1004 | 115.95 | 0.9801
10.47 | 49.833 | 0 | -0.31272 | 116.7367 | 0.99998 | 10.47 | 49.869 | -10 | -10.1004 | 115.9373 | 0.9801
10.48 | 49.833 | 0 | -0.31272 | 116.7433 | 0.99998 | 10.48 | 49.87 | -10 | -10.1271 | 115.957 | 0.98
10.49 | 49.833 | 0 | -0.31272 | 116.7433 | 0.99998 | 10.49 | 49.87 | -10 | -10.164 | 116.004 | 0.97986
10.5 | 49.833 | 0 | -0.31272 | 116.7433 | 0.99998 | 10.5 | 49.87 | -10 | -10.164 | 116.0317 | 0.97986
10.51 | 49.833 | 0 | -0.31272 | 116.7433 | 0.99998 | 10.51 | 49.87 | -10 | -10.164 | 116.0317 | 0.97986
10.52 | 49.833 | 0 | -0.31272 | 116.7433 | 0.99998 | 10.52 | 49.87 | -10 | -10.164 | 116.0317 | 0.97986
10.53 | 49.833 | 0 | -0.31272 | 116.7433 | 0.99998 | 10.53 | 49.87 | -10 | -10.164 | 116.0317 | 0.97986
10.54 | 49.833 | 0 | -0.31272 | 116.7433 | 0.99998 | 10.54 | 49.87 | -10 | -10.164 | 116.0317 | 0.97986
10.55 | 49.833 | 0 | -0.31272 | 116.7433 | 0.99998 | 10.55 | 49.87 | -10 | -10.164 | 116.0317 | 0.97986
10.56 | 49.835 | 0 | -0.28758 | 116.756 | 0.99998 | 10.56 | 49.87 | -10 | -10.1653 | 116.0303 | 0.97985
10.57 | 49.835 | 0 | -0.27652 | 116.7727 | 0.99998 | 10.57 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.028 | 0.9798
10.58 | 49.838 | 0 | -0.24864 | 116.7767 | 0.99999 | 10.58 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
10.59 | 49.838 | 0 | -0.24864 | 116.7767 | 0.99999 | 10.59 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
10.6 | 49.838 | 0 | -0.24864 | 116.7767 | 0.99999 | 10.6 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
10.61 | 49.827 | 0 | -0.226 | 116.757 | 0.99999 | 10.61 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
10.62 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.7187 | 0.99999 | 10.62 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
10.63 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.6997 | 0.99999 | 10.63 | 49.869 | -10 | -10.1918 | 116.027 | 0.97975
10.64 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.6997 | 0.99999 | 10.64 | 49.864 | -10 | -10.2089 | 116.036 | 0.97968
10.65 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.6997 | 0.99999 | 10.65 | 49.864 | -10 | -10.2089 | 116.0447 | 0.97968
10.66 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.6997 | 0.99999 | 10.66 | 49.864 | -10 | -10.2089 | 116.0447 | 0.97968
10.67 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.6997 | 0.99999 | 10.67 | 49.864 | -10 | -10.2089 | 116.0447 | 0.97968
10.68 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.6997 | 0.99999 | 10.68 | 49.859 | -10 | -10.2229 | 116.0383 | 0.97962
10.69 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.6997 | 0.99999 | 10.69 | 49.852 | -10 | -10.242 | 116.0403 | 0.97954
10.7 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.6997 | 0.99999 | 10.7 | 49.852 | -10 | -10.242 | 116.0487 | 0.97954
10.71 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.6997 | 0.99999 | 10.71 | 49.851 | -10 | -10.2451 | 116.036 | 0.97953
10.72 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.6997 | 0.99999 | 10.72 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 116.0107 | 0.9794
10.73 | 49.823 | 0 | -0.21801 | 116.6997 | 0.99999 | 10.73 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.74 | 49.824 | 0 | -0.20577 | 116.6913 | 0.99999 | 10.74 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.75 | 49.826 | 0 | -0.18796 | 116.6827 | 0.99999 | 10.75 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.76 | 49.827 | 0 | -0.16275 | 116.6957 | 0.99999 | 10.76 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.77 | 49.827 | 0 | -0.15393 | 116.7213 | 1 | 10.77 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.78 | 49.827 | 0 | -0.15393 | 116.734 | 1 | 10.78 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.79 | 49.83 | 0 | -0.14009 | 116.726 | 1 | 10.79 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.8 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7247 | 1 | 10.8 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.81 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.81 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.82 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.82 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.83 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.83 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.84 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.84 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.85 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.85 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.86 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.86 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.87 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.87 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.88 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.88 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.89 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.89 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.9 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.9 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.91 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.91 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.92 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.92 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.93 | 49.833 | 0 | -0.11997 | 116.7313 | 1 | 10.93 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.94 | 49.828 | 0 | -0.11315 | 116.7177 | 1 | 10.94 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.95 | 49.82 | 0 | -0.10331 | 116.7037 | 1 | 10.95 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.96 | 49.82 | 0 | -0.10331 | 116.7037 | 1 | 10.96 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.97 | 49.819 | 0 | -0.10224 | 116.7047 | 1 | 10.97 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.98 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.707 | 1 | 10.98 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
10.99 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 10.99 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.01 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.01 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.02 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.02 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.03 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.03 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.04 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.04 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.05 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.05 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.06 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.06 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.07 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.07 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.08 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.08 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.09 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.09 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.1 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.1 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.11 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.11 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.12 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.12 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.13 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.13 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.14 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.14 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.15 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.15 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.16 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.16 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.17 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.17 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.18 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.18 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.19 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.19 | 49.843 | -10 | -10.2761 | 115.998 | 0.9794
11.2 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.2 | 49.849 | -10 | -10.2502 | 116.0107 | 0.97951
11.21 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.21 | 49.852 | -10 | -10.242 | 116.036 | 0.97954
11.22 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.22 | 49.852 | -10 | -10.242 | 116.0487 | 0.97954
11.23 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.23 | 49.852 | -10 | -10.242 | 116.0487 | 0.97954
11.24 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.24 | 49.852 | -10 | -10.242 | 116.0487 | 0.97954
11.25 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.25 | 49.852 | -10 | -10.242 | 116.0487 | 0.97954
11.26 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.26 | 49.853 | -10 | -10.239 | 116.0403 | 0.97955
11.27 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.27 | 49.864 | -10 | -10.2089 | 116.0383 | 0.97968
11.28 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.28 | 49.864 | -10 | -10.2089 | 116.0447 | 0.97968
11.29 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.29 | 49.864 | -10 | -10.2089 | 116.0447 | 0.97968
11.3 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.3 | 49.871 | -10 | -10.1864 | 116.036 | 0.97977
11.31 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.31 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.32 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.32 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.33 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.33 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.34 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.34 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.35 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.35 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.36 | 49.814 | 0 | -0.089377 | 116.7083 | 1 | 11.36 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.37 | 49.813 | 0 | -0.091011 | 116.6967 | 1 | 11.37 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.38 | 49.806 | 0 | -0.10948 | 116.6733 | 1 | 11.38 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.39 | 49.811 | 0 | -0.12263 | 116.6617 | 1 | 11.39 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.4 | 49.818 | 0 | -0.14117 | 116.68 | 1 | 11.4 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.41 | 49.818 | 0 | -0.14117 | 116.698 | 1 | 11.41 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.42 | 49.817 | 0 | -0.14395 | 116.6913 | 1 | 11.42 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.43 | 49.812 | 0 | -0.17513 | 116.6927 | 0.99999 | 11.43 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.44 | 49.812 | 0 | -0.17513 | 116.7007 | 0.99999 | 11.44 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.45 | 49.812 | 0 | -0.17513 | 116.7007 | 0.99999 | 11.45 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.46 | 49.812 | 0 | -0.17513 | 116.7007 | 0.99999 | 11.46 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.47 | 49.812 | 0 | -0.17513 | 116.7007 | 0.99999 | 11.47 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.48 | 49.812 | 0 | -0.17513 | 116.7007 | 0.99999 | 11.48 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.49 | 49.811 | 0 | -0.18928 | 116.688 | 0.99999 | 11.49 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.5 | 49.81 | 0 | -0.20916 | 116.6627 | 0.99999 | 11.5 | 49.873 | -10 | -10.1793 | 116.027 | 0.9798
11.51 | 49.81 | 0 | -0.20916 | 116.65 | 0.99999 | 11.51 | 49.874 | -10 | -10.1761 | 116.0397 | 0.97981
11.52 | 49.81 | 0 | -0.20916 | 116.65 | 0.99999 | 11.52 | 49.882 | -10 | -10.1452 | 116.065 | 0.97994
11.53 | 49.81 | 0 | -0.20916 | 116.65 | 0.99999 | 11.53 | 49.882 | -10 | -10.1452 | 116.0777 | 0.97994
11.54 | 49.809 | 0 | -0.22168 | 116.65 | 0.99999 | 11.54 | 49.882 | -10 | -10.1452 | 116.0777 | 0.97994
11.55 | 49.807 | 0 | -0.23921 | 116.6583 | 0.99999 | 11.55 | 49.882 | -10 | -10.1452 | 116.0777 | 0.97994
11.56 | 49.807 | 0 | -0.23921 | 116.667 | 0.99999 | 11.56 | 49.882 | -10 | -10.1452 | 116.0777 | 0.97994
11.57 | 49.807 | 0 | -0.24101 | 116.671 | 0.99999 | 11.57 | 49.882 | -10 | -10.1452 | 116.0777 | 0.97994
11.58 | 49.81 | 0 | -0.26073 | 116.684 | 0.99999 | 11.58 | 49.882 | -10 | -10.1452 | 116.0777 | 0.97994
11.59 | 49.81 | 0 | -0.26073 | 116.6933 | 0.99999 | 11.59 | 49.882 | -10 | -10.1452 | 116.0777 | 0.97994
11.6 | 49.81 | 0 | -0.26073 | 116.6933 | 0.99999 | 11.6 | 49.89 | -10 | -10.1057 | 116.0647 | 0.9801
11.61 | 49.81 | 0 | -0.26073 | 116.6933 | 0.99999 | 11.61 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0427 | 0.98014
11.62 | 49.811 | 0 | -0.26308 | 116.691 | 0.99999 | 11.62 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.63 | 49.823 | 0 | -0.28859 | 116.6863 | 0.99998 | 11.63 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.64 | 49.823 | 0 | -0.28859 | 116.684 | 0.99998 | 11.64 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.65 | 49.823 | 0 | -0.28859 | 116.684 | 0.99998 | 11.65 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.66 | 49.823 | 0 | -0.28859 | 116.684 | 0.99998 | 11.66 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.67 | 49.822 | 0 | -0.29401 | 116.6863 | 0.99998 | 11.67 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.68 | 49.814 | 0 | -0.35259 | 116.6967 | 0.99997 | 11.68 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.69 | 49.814 | 0 | -0.35259 | 116.7047 | 0.99997 | 11.69 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.7 | 49.814 | 0 | -0.35259 | 116.7047 | 0.99997 | 11.7 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.71 | 49.814 | 0 | -0.35259 | 116.7047 | 0.99997 | 11.71 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.72 | 49.814 | 0 | -0.35259 | 116.7047 | 0.99997 | 11.72 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.73 | 49.814 | 0 | -0.35259 | 116.7047 | 0.99997 | 11.73 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.74 | 49.814 | 0 | -0.35259 | 116.7047 | 0.99997 | 11.74 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.75 | 49.814 | 0 | -0.35259 | 116.7047 | 0.99997 | 11.75 | 49.892 | -10 | -10.0932 | 116.0333 | 0.98014
11.76 | 49.812 | 0 | -0.37819 | 116.692 | 0.99997 | 11.76 | 49.892 | -10 | -10.0911 | 116.0243 | 0.98015
11.77 | 49.812 | 0 | -0.3892 | 116.6667 | 0.99997 | 11.77 | 49.893 | -10 | -10.0709 | 116.011 | 0.98023
11.78 | 49.809 | 0 | -0.41667 | 116.6627 | 0.99997 | 11.78 | 49.893 | -10 | -10.0709 | 116.007 | 0.98023
11.79 | 49.815 | 0 | -0.42952 | 116.6903 | 0.99996 | 11.79 | 49.893 | -10 | -10.0709 | 116.007 | 0.98023
11.8 | 49.824 | 0 | -0.44731 | 116.7287 | 0.99996 | 11.8 | 49.893 | -10 | -10.0709 | 116.007 | 0.98023
11.81 | 49.824 | 0 | -0.44731 | 116.7483 | 0.99996 | 11.81 | 49.893 | -10 | -10.0709 | 116.007 | 0.98023
11.82 | 49.824 | 0 | -0.44731 | 116.7483 | 0.99996 | 11.82 | 49.893 | -10 | -10.0709 | 116.007 | 0.98023
11.83 | 49.824 | 0 | -0.44731 | 116.7483 | 0.99996 | 11.83 | 49.893 | -10 | -10.0709 | 116.007 | 0.98023
11.84 | 49.824 | 0 | -0.44731 | 116.7483 | 0.99996 | 11.84 | 49.893 | -10 | -10.0709 | 116.007 | 0.98023
11.85 | 49.824 | 0 | -0.44731 | 116.7483 | 0.99996 | 11.85 | 49.893 | -10 | -10.0709 | 116.007 | 0.98023
11.86 | 49.824 | 0 | -0.44731 | 116.7483 | 0.99996 | 11.86 | 49.893 | -10 | -10.0694 | 116.008 | 0.98024
11.87 | 49.823 | 0 | -0.45241 | 116.7147 | 0.99996 | 11.87 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.01 | 0.98029
11.88 | 49.805 | 0 | -0.50619 | 116.666 | 0.99995 | 11.88 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
11.89 | 49.803 | 0 | -0.51881 | 116.651 | 0.99995 | 11.89 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
11.9 | 49.801 | 0 | -0.53624 | 116.6597 | 0.99994 | 11.9 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
11.91 | 49.801 | 0 | -0.53624 | 116.6687 | 0.99994 | 11.91 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
11.92 | 49.801 | 0 | -0.53624 | 116.6687 | 0.99994 | 11.92 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
11.93 | 49.801 | 0 | -0.53624 | 116.6687 | 0.99994 | 11.93 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
11.94 | 49.801 | 0 | -0.53624 | 116.6687 | 0.99994 | 11.94 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
11.95 | 49.801 | 0 | -0.53624 | 116.6687 | 0.99994 | 11.95 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
11.96 | 49.813 | 0 | -0.55933 | 116.6877 | 0.99994 | 11.96 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
11.97 | 49.818 | 0 | -0.57262 | 116.726 | 0.99993 | 11.97 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
11.98 | 49.827 | 0 | -0.63259 | 116.7263 | 0.99992 | 11.98 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
11.99 | 49.827 | 0 | -0.63259 | 116.7323 | 0.99992 | 11.99 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
12 | 49.827 | 0 | -0.63259 | 116.7323 | 0.99992 | 12 | 49.889 | -10 | -10.0556 | 116.011 | 0.98029
12.01 | 49.827 | 0 | -0.63259 | 116.7323 | 0.99992 | 12.01 | 49.889 | -10 | -10.0537 | 115.997 | 0.98029
12.02 | 49.827 | 0 | -0.63259 | 116.7323 | 0.99992 | 12.02 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.03 | 49.827 | 0 | -0.63259 | 116.7323 | 0.99992 | 12.03 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.04 | 49.79 | 0 | -0.56213 | 116.726 | 0.99994 | 12.04 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.05 | 49.739 | 0 | -0.46534 | 116.7277 | 0.99996 | 12.05 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.06 | 49.739 | 0 | -0.46534 | 116.736 | 0.99996 | 12.06 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.07 | 49.739 | 0 | -0.47098 | 116.7237 | 0.99996 | 12.07 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.08 | 49.735 | 0 | -0.52926 | 116.7073 | 0.99994 | 12.08 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.09 | 49.708 | 0 | -0.38446 | 116.7037 | 0.99997 | 12.09 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.1 | 49.672 | 0 | -0.1858 | 116.7037 | 0.99999 | 12.1 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.11 | 49.672 | 0 | -0.1858 | 116.7037 | 0.99999 | 12.11 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.12 | 49.672 | 0 | -0.1858 | 116.7037 | 0.99999 | 12.12 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.13 | 49.672 | 0 | -0.1858 | 116.7037 | 0.99999 | 12.13 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.14 | 49.67 | 0 | -0.20011 | 116.6973 | 0.99999 | 12.14 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.15 | 49.667 | 0 | -0.21973 | 116.6993 | 0.99999 | 12.15 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.16 | 49.664 | 0 | -0.24243 | 116.7077 | 0.99999 | 12.16 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.17 | 49.674 | 0 | -0.22392 | 116.704 | 0.99999 | 12.17 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.18 | 49.782 | 0 | 0.041379 | 116.688 | 1 | 12.18 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.19 | 49.782 | 0 | 0.041379 | 116.6757 | 1 | 12.19 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.2 | 49.782 | 0 | 0.041379 | 116.6757 | 1 | 12.2 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.21 | 49.782 | 0 | 0.041379 | 116.6757 | 1 | 12.21 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.22 | 49.782 | 0 | 0.041379 | 116.6757 | 1 | 12.22 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.23 | 49.782 | 0 | 0.041379 | 116.6757 | 1 | 12.23 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.24 | 49.782 | 0 | 0.041379 | 116.6757 | 1 | 12.24 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.25 | 49.782 | 0 | 0.041379 | 116.6757 | 1 | 12.25 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.26 | 49.776 | 0 | -0.007182 | 116.6783 | 1 | 12.26 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.27 | 49.775 | 0 | -0.022879 | 116.6893 | 1 | 12.27 | 49.879 | -10 | -10.036 | 115.983 | 0.98035
12.28 | 49.775 | 0 | -0.022879 | 116.6977 | 1 | 12.28 | 49.875 | -10 | -10.0489 | 115.983 | 0.9803
12.29 | 49.774 | 0 | -0.037191 | 116.685 | 1 | 12.29 | 49.87 | -10 | -10.0657 | 115.9917 | 0.98023
12.3 | 49.773 | 0 | -0.056754 | 116.66 | 1 | 12.3 | 49.87 | -10 | -10.0657 | 116.0007 | 0.98023
12.31 | 49.773 | 0 | -0.056754 | 116.6477 | 1 | 12.31 | 49.869 | -10 | -10.0691 | 115.988 | 0.98022
12.32 | 49.773 | 0 | -0.056754 | 116.6477 | 1 | 12.32 | 49.862 | -10 | -10.0997 | 115.9627 | 0.9801
12.33 | 49.773 | 0 | -0.056754 | 116.6477 | 1 | 12.33 | 49.862 | -10 | -10.0997 | 115.95 | 0.9801
12.34 | 49.773 | 0 | -0.056754 | 116.6477 | 1 | 12.34 | 49.862 | -10 | -10.0997 | 115.95 | 0.9801
12.35 | 49.773 | 0 | -0.056754 | 116.6477 | 1 | 12.35 | 49.852 | -10 | -10.1251 | 115.9433 | 0.97999
12.36 | 49.773 | 0 | -0.056754 | 116.6477 | 1 | 12.36 | 49.849 | -10 | -10.1329 | 115.945 | 0.97996
12.37 | 49.773 | 0 | -0.061376 | 116.657 | 1 | 12.37 | 49.849 | -10 | -10.1329 | 115.953 | 0.97996
12.38 | 49.774 | 0 | -0.10845 | 116.6797 | 1 | 12.38 | 49.849 | -10 | -10.1329 | 115.953 | 0.97996
12.39 | 49.774 | 0 | -0.10845 | 116.693 | 1 | 12.39 | 49.849 | -10 | -10.1329 | 115.953 | 0.97996
12.4 | 49.774 | 0 | -0.10845 | 116.693 | 1 | 12.4 | 49.849 | -10 | -10.1329 | 115.953 | 0.97996
12.41 | 49.774 | 0 | -0.10845 | 116.693 | 1 | 12.41 | 49.849 | -10 | -10.1329 | 115.953 | 0.97996
12.42 | 49.774 | 0 | -0.11148 | 116.6807 | 1 | 12.42 | 49.849 | -10 | -10.1329 | 115.953 | 0.97996
12.43 | 49.773 | 0 | -0.14233 | 116.656 | 1 | 12.43 | 49.849 | -10 | -10.1329 | 115.953 | 0.97996
12.44 | 49.773 | 0 | -0.14233 | 116.6437 | 1 | 12.44 | 49.849 | -10 | -10.1329 | 115.953 | 0.97996
12.45 | 49.773 | 0 | -0.14233 | 116.6437 | 1 | 12.45 | 49.853 | -10 | -10.1592 | 115.953 | 0.97986
12.46 | 49.773 | 0 | -0.14233 | 116.6437 | 1 | 12.46 | 49.854 | -10 | -10.1672 | 115.9713 | 0.97983
12.47 | 49.773 | 0 | -0.14233 | 116.6437 | 1 | 12.47 | 49.854 | -10 | -10.1672 | 115.9897 | 0.97983
12.48 | 49.773 | 0 | -0.14233 | 116.6437 | 1 | 12.48 | 49.854 | -10 | -10.1672 | 115.9897 | 0.97983
12.49 | 49.776 | 0 | -0.1604 | 116.6523 | 0.99999 | 12.49 | 49.854 | -10 | -10.1672 | 115.9897 | 0.97983
12.5 | 49.781 | 0 | -0.18507 | 116.68 | 0.99999 | 12.5 | 49.847 | -10 | -10.2277 | 115.9853 | 0.97959
12.51 | 49.79 | 0 | -0.20902 | 116.699 | 0.99999 | 12.51 | 49.844 | -10 | -10.246 | 115.9873 | 0.97952
12.52 | 49.793 | 0 | -0.21674 | 116.7173 | 0.99999 | 12.52 | 49.844 | -10 | -10.246 | 115.9933 | 0.97952
12.53 | 49.793 | 0 | -0.21674 | 116.736 | 0.99999 | 12.53 | 49.844 | -10 | -10.246 | 115.9933 | 0.97952
12.54 | 49.793 | 0 | -0.21674 | 116.736 | 0.99999 | 12.54 | 49.844 | -10 | -10.246 | 115.9933 | 0.97952
12.55 | 49.793 | 0 | -0.21674 | 116.736 | 0.99999 | 12.55 | 49.844 | -10 | -10.246 | 115.9933 | 0.97952
12.56 | 49.849 | 0 | -0.13081 | 116.734 | 1 | 12.56 | 49.843 | -10 | -10.249 | 115.9933 | 0.97951
12.57 | 49.867 | 0 | -0.10312 | 116.73 | 1 | 12.57 | 49.835 | -10 | -10.2756 | 116.002 | 0.9794
12.58 | 49.867 | 0 | -0.10312 | 116.728 | 1 | 12.58 | 49.835 | -10 | -10.2756 | 116.0107 | 0.9794
12.59 | 49.867 | 0 | -0.10312 | 116.728 | 1 | 12.59 | 49.835 | -10 | -10.2756 | 116.0107 | 0.9794
12.6 | 49.867 | 0 | -0.10312 | 116.728 | 1 | 12.6 | 49.835 | -10 | -10.2756 | 116.0107 | 0.9794
12.61 | 49.867 | 0 | -0.10312 | 116.728 | 1 | 12.61 | 49.835 | -10 | -10.2756 | 116.0107 | 0.9794
12.62 | 49.867 | 0 | -0.10312 | 116.728 | 1 | 12.62 | 49.835 | -10 | -10.2756 | 116.0107 | 0.9794
12.63 | 49.867 | 0 | -0.10312 | 116.728 | 1 | 12.63 | 49.831 | -10 | -10.2905 | 115.998 | 0.97934
12.64 | 49.866 | 0 | -0.11594 | 116.728 | 1 | 12.64 | 49.827 | -10 | -10.3097 | 115.973 | 0.97926
12.65 | 49.864 | 0 | -0.13344 | 116.737 | 1 | 12.65 | 49.827 | -10 | -10.3097 | 115.9607 | 0.97926
12.66 | 49.864 | 0 | -0.13344 | 116.746 | 1 | 12.66 | 49.825 | -10 | -10.3131 | 115.9543 | 0.97924
12.67 | 49.864 | 0 | -0.13344 | 116.746 | 1 | 12.67 | 49.814 | -10 | -10.3428 | 115.956 | 0.97912
12.68 | 49.864 | 0 | -0.13344 | 116.746 | 1 | 12.68 | 49.814 | -10 | -10.3428 | 115.9643 | 0.97912
12.69 | 49.862 | 0 | -0.14779 | 116.74 | 1 | 12.69 | 49.814 | -10 | -10.3428 | 115.9643 | 0.97912
12.7 | 49.859 | 0 | -0.16737 | 116.7427 | 0.99999 | 12.7 | 49.807 | -10 | -10.3656 | 115.9643 | 0.97902
12.71 | 49.859 | 0 | -0.16737 | 116.751 | 0.99999 | 12.71 | 49.805 | -10 | -10.3724 | 115.973 | 0.97899
12.72 | 49.859 | 0 | -0.16737 | 116.751 | 0.99999 | 12.72 | 49.805 | -10 | -10.3724 | 115.982 | 0.97899
12.73 | 49.859 | 0 | -0.16737 | 116.751 | 0.99999 | 12.73 | 49.805 | -10 | -10.3724 | 115.982 | 0.97899
12.74 | 49.859 | 0 | -0.16737 | 116.751 | 0.99999 | 12.74 | 49.805 | -10 | -10.3724 | 115.982 | 0.97899
12.75 | 49.859 | 0 | -0.16737 | 116.751 | 0.99999 | 12.75 | 49.805 | -10 | -10.3724 | 115.982 | 0.97899
12.76 | 49.854 | 0 | -0.18268 | 116.7397 | 0.99999 | 12.76 | 49.804 | -10 | -10.3759 | 115.9697 | 0.97898
12.77 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.717 | 0.99999 | 12.77 | 49.796 | -10 | -10.4065 | 115.9447 | 0.97885
12.78 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.78 | 49.796 | -10 | -10.4065 | 115.932 | 0.97885
12.79 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.79 | 49.796 | -10 | -10.4065 | 115.932 | 0.97885
12.8 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.8 | 49.741 | -10 | -10.2784 | 115.951 | 0.97931
12.81 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.81 | 49.724 | -10 | -10.2433 | 115.99 | 0.97943
12.82 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.82 | 49.716 | -10 | -10.2699 | 116.0187 | 0.97932
12.83 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.83 | 49.716 | -10 | -10.2699 | 116.0277 | 0.97932
12.84 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.84 | 49.716 | -10 | -10.2699 | 116.0277 | 0.97932
12.85 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.85 | 49.716 | -10 | -10.2699 | 116.0277 | 0.97932
12.86 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.86 | 49.73 | -10 | -10.2522 | 116.0277 | 0.9794
12.87 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.87 | 49.852 | -10 | -10.0999 | 116.0277 | 0.98009
12.88 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.88 | 49.852 | -10 | -10.0999 | 116.0277 | 0.98009
12.89 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.89 | 49.852 | -10 | -10.0999 | 116.0277 | 0.98009
12.9 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.9 | 49.828 | -10 | -10.1426 | 115.994 | 0.97991
12.91 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.91 | 49.82 | -10 | -10.1553 | 115.9457 | 0.97985
12.92 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.92 | 49.82 | -10 | -10.1553 | 115.931 | 0.97985
12.93 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.93 | 49.823 | -10 | -10.1704 | 115.931 | 0.97979
12.94 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.94 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.9493 | 0.97972
12.95 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.95 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.968 | 0.97972
12.96 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.96 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.968 | 0.97972
12.97 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.97 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.968 | 0.97972
12.98 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.98 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.968 | 0.97972
12.99 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 12.99 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.968 | 0.97972
13 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.968 | 0.97972
13.01 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.01 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.968 | 0.97972
13.02 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.02 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.968 | 0.97972
13.03 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.03 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.968 | 0.97972
13.04 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.04 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.968 | 0.97972
13.05 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.05 | 49.826 | -10 | -10.1898 | 115.968 | 0.97972
13.06 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.06 | 49.827 | -10 | -10.1933 | 115.9873 | 0.97971
13.07 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.07 | 49.836 | -10 | -10.2237 | 116.0263 | 0.9796
13.08 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.08 | 49.836 | -10 | -10.2237 | 116.046 | 0.9796
13.09 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.09 | 49.836 | -10 | -10.2237 | 116.046 | 0.9796
13.1 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.1 | 49.83 | -10 | -10.2499 | 116.0337 | 0.97949
13.11 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.11 | 49.828 | -10 | -10.2577 | 116.0087 | 0.97946
13.12 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.12 | 49.828 | -10 | -10.2577 | 115.996 | 0.97946
13.13 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.13 | 49.824 | -10 | -10.2708 | 115.996 | 0.97941
13.14 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.14 | 49.819 | -10 | -10.2876 | 116.005 | 0.97934
13.15 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.15 | 49.819 | -10 | -10.2876 | 116.014 | 0.97934
13.16 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.16 | 49.819 | -10 | -10.2876 | 116.014 | 0.97934
13.17 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.17 | 49.819 | -10 | -10.2876 | 116.014 | 0.97934
13.18 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.18 | 49.819 | -10 | -10.2876 | 116.014 | 0.97934
13.19 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.19 | 49.819 | -10 | -10.2876 | 116.014 | 0.97934
13.2 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.2 | 49.819 | -10 | -10.2876 | 116.014 | 0.97934
13.21 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.21 | 49.819 | -10 | -10.2876 | 116.014 | 0.97934
13.22 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.22 | 49.819 | -10 | -10.2876 | 116.014 | 0.97934
13.23 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.23 | 49.819 | -10 | -10.2876 | 116.014 | 0.97934
13.24 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.24 | 49.819 | -10 | -10.2876 | 116.014 | 0.97934
13.25 | 49.852 | 0 | -0.18761 | 116.7057 | 0.99999 | 13.25 | 49.81 | -10 | -10.2959 | 116.0033 | 0.9793
13.26 | 49.858 | 0 | -0.17813 | 116.7063 | 0.99999 | 13.26 | 49.811 | -10 | -10.2756 | 115.992 | 0.97938
13.27 | 49.861 | 0 | -0.17505 | 116.7177 | 0.99999 | 13.27 | 49.839 | -10 | -10.0812 | 115.991 | 0.98015
13.28 | 49.861 | 0 | -0.17505 | 116.728 | 0.99999 | 13.28 | 49.839 | -10 | -10.0812 | 115.991 | 0.98015
13.29 | 49.861 | 0 | -0.17505 | 116.728 | 0.99999 | 13.29 | 49.839 | -10 | -10.0812 | 115.991 | 0.98015
13.3 | 49.861 | 0 | -0.17505 | 116.728 | 0.99999 | 13.3 | 49.839 | -10 | -10.0812 | 115.991 | 0.98015
13.31 | 49.861 | 0 | -0.17505 | 116.728 | 0.99999 | 13.31 | 49.839 | -10 | -10.0812 | 115.991 | 0.98015
13.32 | 49.861 | 0 | -0.17505 | 116.728 | 0.99999 | 13.32 | 49.839 | -10 | -10.0812 | 115.991 | 0.98015
13.33 | 49.861 | 0 | -0.17505 | 116.728 | 0.99999 | 13.33 | 49.842 | -10 | -10.0945 | 115.989 | 0.9801
13.34 | 49.862 | 0 | -0.16228 | 116.719 | 0.99999 | 13.34 | 49.846 | -10 | -10.1115 | 115.985 | 0.98004
13.35 | 49.863 | 0 | -0.14472 | 116.71 | 1 | 13.35 | 49.846 | -10 | -10.1115 | 115.983 | 0.98004
13.36 | 49.864 | 0 | -0.11907 | 116.7223 | 1 | 13.36 | 49.846 | -10 | -10.1115 | 115.983 | 0.98004
13.37 | 49.864 | 0 | -0.11071 | 116.7473 | 1 | 13.37 | 49.846 | -10 | -10.1115 | 115.983 | 0.98004
13.38 | 49.864 | 0 | -0.11071 | 116.76 | 1 | 13.38 | 49.846 | -10 | -10.1115 | 115.983 | 0.98004
13.39 | 49.864 | 0 | -0.11071 | 116.76 | 1 | 13.39 | 49.846 | -10 | -10.1115 | 115.983 | 0.98004
13.4 | 49.864 | 0 | -0.11071 | 116.76 | 1 | 13.4 | 49.839 | -10 | -10.1346 | 115.983 | 0.97995
13.41 | 49.858 | 0 | -0.078471 | 116.741 | 1 | 13.41 | 49.837 | -10 | -10.1437 | 116.0017 | 0.97991
13.42 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.713 | 1 | 13.42 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.0197 | 0.97983
13.43 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.43 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.44 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.44 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.45 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.45 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.46 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.46 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.47 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.47 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.48 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.48 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.49 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.49 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.5 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.5 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.51 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.51 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.52 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.52 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.53 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.53 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.54 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.54 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.55 | 49.857 | 0 | -0.067968 | 116.704 | 1 | 13.55 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.56 | 49.846 | 0 | -0.05552 | 116.69 | 1 | 13.56 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.57 | 49.843 | 0 | -0.051457 | 116.676 | 1 | 13.57 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.58 | 49.843 | 0 | -0.051457 | 116.676 | 1 | 13.58 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.59 | 49.843 | 0 | -0.051457 | 116.676 | 1 | 13.59 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.6 | 49.843 | 0 | -0.051457 | 116.676 | 1 | 13.6 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.61 | 49.843 | 0 | -0.051457 | 116.676 | 1 | 13.61 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.62 | 49.843 | 0 | -0.051457 | 116.676 | 1 | 13.62 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.63 | 49.843 | 0 | -0.051457 | 116.676 | 1 | 13.63 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.64 | 49.84 | 0 | -0.045665 | 116.677 | 1 | 13.64 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.65 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.679 | 1 | 13.65 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.66 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.66 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.67 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.67 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.68 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.68 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.69 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.69 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.7 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.7 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.71 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.71 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.72 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.72 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.73 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.73 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.74 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.74 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.75 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.75 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.76 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.76 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.77 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.77 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.78 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.78 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.79 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.79 | 49.837 | -10 | -10.1638 | 116.029 | 0.97983
13.8 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.8 | 49.883 | -10 | -10.0555 | 116.029 | 0.98028
13.81 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.81 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.82 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.82 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.83 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.83 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.84 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.84 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.85 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.85 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.86 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.86 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.87 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.87 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.88 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.88 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.89 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.89 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.9 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.9 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.91 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.91 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.92 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.92 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.93 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.93 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.94 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.94 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.95 | 49.836 | 0 | -0.037682 | 116.68 | 1 | 13.95 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.96 | 49.833 | 0 | -0.063251 | 116.674 | 1 | 13.96 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.97 | 49.831 | 0 | -0.074569 | 116.6727 | 1 | 13.97 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.98 | 49.83 | 0 | -0.10563 | 116.6477 | 1 | 13.98 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
13.99 | 49.829 | 0 | -0.11837 | 116.635 | 1 | 13.99 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.644 | 1 | 14 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.01 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.01 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.02 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.02 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.03 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.03 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.04 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.04 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.05 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.05 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.06 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.06 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.07 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.07 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.08 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.08 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.09 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.09 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.1 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.1 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.11 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.11 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.12 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.12 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.13 | 49.828 | 0 | -0.13595 | 116.653 | 1 | 14.13 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.14 | 49.833 | 0 | -0.16354 | 116.6407 | 0.99999 | 14.14 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.15 | 49.839 | 0 | -0.20164 | 116.6343 | 0.99999 | 14.15 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.16 | 49.836 | 0 | -0.2272 | 116.635 | 0.99999 | 14.16 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.17 | 49.834 | 0 | -0.23557 | 116.6377 | 0.99999 | 14.17 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.18 | 49.834 | 0 | -0.23557 | 116.646 | 0.99999 | 14.18 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.19 | 49.834 | 0 | -0.23557 | 116.646 | 0.99999 | 14.19 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.2 | 49.834 | 0 | -0.23557 | 116.646 | 0.99999 | 14.2 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.21 | 49.834 | 0 | -0.23557 | 116.646 | 0.99999 | 14.21 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.22 | 49.834 | 0 | -0.23819 | 116.646 | 0.99999 | 14.22 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.23 | 49.832 | 0 | -0.2659 | 116.655 | 0.99999 | 14.23 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.24 | 49.834 | 0 | -0.29812 | 116.661 | 0.99998 | 14.24 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.25 | 49.838 | 0 | -0.34265 | 116.6643 | 0.99998 | 14.25 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.26 | 49.838 | 0 | -0.34265 | 116.671 | 0.99998 | 14.26 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.27 | 49.838 | 0 | -0.34265 | 116.671 | 0.99998 | 14.27 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.28 | 49.838 | 0 | -0.34265 | 116.671 | 0.99998 | 14.28 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.29 | 49.838 | 0 | -0.34265 | 116.671 | 0.99998 | 14.29 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.3 | 49.838 | 0 | -0.34265 | 116.671 | 0.99998 | 14.3 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.31 | 49.836 | 0 | -0.36549 | 116.671 | 0.99997 | 14.31 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.32 | 49.835 | 0 | -0.37884 | 116.6713 | 0.99997 | 14.32 | 49.897 | -10 | -10.0233 | 116.029 | 0.98041
14.33 | 49.83 | 0 | -0.44092 | 116.6497 | 0.99996 | 14.33 | 49.899 | -10 | -10.0168 | 116.0243 | 0.98044
14.34 | 49.83 | 0 | -0.44092 | 116.646 | 0.99996 | 14.34 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.35 | 49.83 | 0 | -0.44092 | 116.646 | 0.99996 | 14.35 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.36 | 49.853 | 0 | -0.29959 | 116.646 | 0.99998 | 14.36 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.37 | 49.861 | 0 | -0.25611 | 116.643 | 0.99999 | 14.37 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.38 | 49.86 | 0 | -0.2872 | 116.628 | 0.99998 | 14.38 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.39 | 49.858 | 0 | -0.30148 | 116.61 | 0.99998 | 14.39 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.4 | 49.856 | 0 | -0.32126 | 116.613 | 0.99998 | 14.4 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.41 | 49.856 | 0 | -0.32126 | 116.6217 | 0.99998 | 14.41 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.42 | 49.855 | 0 | -0.32387 | 116.6217 | 0.99998 | 14.42 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.43 | 49.853 | 0 | -0.35159 | 116.6307 | 0.99998 | 14.43 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.44 | 49.853 | 0 | -0.35159 | 116.64 | 0.99998 | 14.44 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.45 | 49.853 | 0 | -0.35159 | 116.64 | 0.99998 | 14.45 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.46 | 49.875 | 0 | -0.3949 | 116.658 | 0.99997 | 14.46 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.47 | 49.88 | 0 | -0.36662 | 116.6947 | 0.99997 | 14.47 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.48 | 49.852 | 0 | 0.08848 | 116.713 | 1 | 14.48 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.49 | 49.851 | 0 | 0.075785 | 116.713 | 1 | 14.49 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.5 | 49.85 | 0 | 0.058163 | 116.722 | 1 | 14.5 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.51 | 49.837 | 0 | 0.039058 | 116.7103 | 1 | 14.51 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.52 | 49.833 | 0 | 0.029861 | 116.676 | 1 | 14.52 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.53 | 49.833 | 0 | -0.001236 | 116.65 | 1 | 14.53 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.54 | 49.838 | 0 | -0.014426 | 116.6377 | 1 | 14.54 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.55 | 49.845 | 0 | -0.032756 | 116.6563 | 1 | 14.55 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.56 | 49.858 | 0 | -0.055326 | 116.6953 | 1 | 14.56 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.57 | 49.862 | 0 | -0.065669 | 116.7353 | 1 | 14.57 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.58 | 49.862 | 0 | -0.096776 | 116.7187 | 1 | 14.58 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.59 | 49.862 | 0 | -0.096776 | 116.7067 | 1 | 14.59 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.6 | 49.862 | 0 | -0.096776 | 116.7067 | 1 | 14.6 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.61 | 49.86 | 0 | -0.11955 | 116.7067 | 1 | 14.61 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.62 | 49.859 | 0 | -0.12997 | 116.7197 | 1 | 14.62 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.63 | 49.855 | 0 | -0.16116 | 116.7233 | 0.99999 | 14.63 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.64 | 49.855 | 0 | -0.16116 | 116.7323 | 0.99999 | 14.64 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.65 | 49.855 | 0 | -0.16116 | 116.7323 | 0.99999 | 14.65 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.66 | 49.855 | 0 | -0.16116 | 116.7323 | 0.99999 | 14.66 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.67 | 49.855 | 0 | -0.16656 | 116.7203 | 0.99999 | 14.67 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.68 | 49.852 | 0 | -0.22547 | 116.7053 | 0.99999 | 14.68 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.69 | 49.852 | 0 | -0.22547 | 116.7023 | 0.99999 | 14.69 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.7 | 49.852 | 0 | -0.22547 | 116.7023 | 0.99999 | 14.7 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.71 | 49.849 | 0 | -0.25103 | 116.6973 | 0.99999 | 14.71 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.72 | 49.848 | 0 | -0.25954 | 116.701 | 0.99999 | 14.72 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.73 | 49.848 | 0 | -0.25954 | 116.71 | 0.99999 | 14.73 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.74 | 49.847 | 0 | -0.28633 | 116.698 | 0.99998 | 14.74 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.75 | 49.845 | 0 | -0.32385 | 116.683 | 0.99998 | 14.75 | 49.902 | -10 | -10.0084 | 116.02 | 0.98047
14.76 | 49.845 | 0 | -0.32385 | 116.68 | 0.99998 | 14.76 | 49.901 | -10 | -10.0114 | 116.02 | 0.98046
14.77 | 49.845 | 0 | -0.32385 | 116.68 | 0.99998 | 14.77 | 49.893 | -10 | -10.0383 | 116.029 | 0.98035
14.78 | 49.845 | 0 | -0.32385 | 116.68 | 0.99998 | 14.78 | 49.893 | -10 | -10.0383 | 116.038 | 0.98035
14.79 | 49.843 | 0 | -0.33802 | 116.675 | 0.99998 | 14.79 | 49.893 | -10 | -10.0383 | 116.038 | 0.98035
14.8 | 49.841 | 0 | -0.35792 | 116.679 | 0.99997 | 14.8 | 49.893 | -10 | -10.0383 | 116.038 | 0.98035
14.81 | 49.841 | 0 | -0.35792 | 116.688 | 0.99997 | 14.81 | 49.891 | -10 | -10.0417 | 116.032 | 0.98034
14.82 | 49.84 | 0 | -0.3632 | 116.676 | 0.99997 | 14.82 | 49.881 | -10 | -10.0715 | 116.0343 | 0.98022
14.83 | 49.838 | 0 | -0.42223 | 116.6613 | 0.99996 | 14.83 | 49.881 | -10 | -10.0715 | 116.043 | 0.98022
14.84 | 49.838 | 0 | -0.42223 | 116.6587 | 0.99996 | 14.84 | 49.881 | -10 | -10.0715 | 116.043 | 0.98022
14.85 | 49.838 | 0 | -0.42223 | 116.6587 | 0.99996 | 14.85 | 49.881 | -10 | -10.0715 | 116.043 | 0.98022
14.86 | 49.838 | 0 | -0.42223 | 116.6587 | 0.99996 | 14.86 | 49.879 | -10 | -10.0735 | 116.0317 | 0.98021
14.87 | 49.838 | 0 | -0.41208 | 116.6787 | 0.99997 | 14.87 | 49.869 | -10 | -10.0904 | 116.0087 | 0.98014
14.88 | 49.842 | 0 | -0.29783 | 116.719 | 0.99998 | 14.88 | 49.869 | -10 | -10.0904 | 115.997 | 0.98014
14.89 | 49.841 | 0 | -0.31039 | 116.7393 | 0.99998 | 14.89 | 49.869 | -10 | -10.0904 | 115.997 | 0.98014
14.9 | 49.84 | 0 | -0.32814 | 116.749 | 0.99998 | 14.9 | 49.869 | -10 | -10.0904 | 115.997 | 0.98014
14.91 | 49.84 | 0 | -0.35355 | 116.7463 | 0.99997 | 14.91 | 49.869 | -10 | -10.0904 | 115.997 | 0.98014
14.92 | 49.841 | 0 | -0.3466 | 116.7023 | 0.99998 | 14.92 | 49.869 | -10 | -10.0904 | 115.997 | 0.98014
14.93 | 49.86 | 0 | -0.1701 | 116.6687 | 0.99999 | 14.93 | 49.865 | -10 | -10.1035 | 115.997 | 0.98008
14.94 | 49.86 | 0 | -0.1701 | 116.667 | 0.99999 | 14.94 | 49.86 | -10 | -10.1203 | 116.006 | 0.98002
14.95 | 49.86 | 0 | -0.1701 | 116.667 | 0.99999 | 14.95 | 49.86 | -10 | -10.1203 | 116.0153 | 0.98002
14.96 | 49.859 | 0 | -0.19274 | 116.667 | 0.99999 | 14.96 | 49.86 | -10 | -10.1203 | 116.0153 | 0.98002
14.97 | 49.858 | 0 | -0.20041 | 116.6763 | 0.99999 | 14.97 | 49.86 | -10 | -10.1203 | 116.0153 | 0.98002
14.98 | 49.858 | 0 | -0.20041 | 116.686 | 0.99999 | 14.98 | 49.857 | -10 | -10.1352 | 116.003 | 0.97996
14.99 | 49.858 | 0 | -0.20041 | 116.686 | 0.99999 | 14.99 | 49.852 | -10 | -10.1544 | 115.9783 | 0.97988
15 | 49.858 | 0 | -0.20041 | 116.686 | 0.99999 | 15 | 49.843 | -10 | -10.18 | 115.96 | 0.97977
[6 empty] | 15.01 | 49.84 | -10 | -10.1876 | 115.9627 | 0.97974
[6 empty] | 15.02 | 49.84 | -10 | -10.1876 | 115.971 | 0.97974
[6 empty] | 15.03 | 49.84 | -10 | -10.1876 | 115.971 | 0.97974
[6 empty] | 15.04 | 49.84 | -10 | -10.1876 | 115.971 | 0.97974
[6 empty] | 15.05 | 49.828 | -10 | -10.0698 | 115.971 | 0.98018
[6 empty] | 15.06 | 49.825 | -10 | -10.0344 | 115.971 | 0.98032
[6 empty] | 15.07 | 49.825 | -10 | -10.0344 | 115.971 | 0.98032
[6 empty] | 15.08 | 49.821 | -10 | -10.0475 | 115.971 | 0.98026
[6 empty] | 15.09 | 49.816 | -10 | -10.0643 | 115.98 | 0.9802
[6 empty] | 15.1 | 49.81 | -10 | -10.0905 | 115.977 | 0.98009
[6 empty] | 15.11 | 49.808 | -10 | -10.0984 | 115.9523 | 0.98006
[6 empty] | 15.12 | 49.808 | -10 | -10.0984 | 115.94 | 0.98006
[6 empty] | 15.13 | 49.808 | -10 | -10.1179 | 115.949 | 0.97998
[6 empty] | 15.14 | 49.807 | -10 | -10.1431 | 115.9773 | 0.97989
[6 empty] | 15.15 | 49.807 | -10 | -10.1431 | 115.9963 | 0.97989
[6 empty] | 15.16 | 49.807 | -10 | -10.1431 | 115.9963 | 0.97989
[6 empty] | 15.17 | 49.807 | -10 | -10.1431 | 115.9963 | 0.97989
[6 empty] | 15.18 | 49.803 | -10 | -10.1561 | 115.9963 | 0.97983
[6 empty] | 15.19 | 49.798 | -10 | -10.173 | 116.0053 | 0.97976
[6 empty] | 15.2 | 49.798 | -10 | -10.173 | 116.0143 | 0.97976
[6 empty] | 15.21 | 49.798 | -10 | -10.173 | 116.0143 | 0.97976
[6 empty] | 15.22 | 49.798 | -10 | -10.173 | 116.0143 | 0.97976
[6 empty] | 15.23 | 49.795 | -10 | -10.1878 | 116.002 | 0.97971
[6 empty] | 15.24 | 49.791 | -10 | -10.207 | 115.9773 | 0.97963
[6 empty] | 15.25 | 49.791 | -10 | -10.207 | 115.965 | 0.97963
[6 empty] | 15.26 | 49.791 | -10 | -10.207 | 115.965 | 0.97963
[6 empty] | 15.27 | 49.791 | -10 | -10.207 | 115.965 | 0.97963
[6 empty] | 15.28 | 49.785 | -10 | -10.2215 | 115.9593 | 0.97957
[6 empty] | 15.29 | 49.779 | -10 | -10.2403 | 115.9623 | 0.97949
[6 empty] | 15.3 | 49.779 | -10 | -10.2403 | 115.971 | 0.97949
[6 empty] | 15.31 | 49.778 | -10 | -10.2433 | 115.971 | 0.97948
[6 empty] | 15.32 | 49.77 | -10 | -10.2702 | 115.9803 | 0.97937
[6 empty] | 15.33 | 49.77 | -10 | -10.2702 | 115.9893 | 0.97937
[6 empty] | 15.34 | 49.77 | -10 | -10.2702 | 115.9893 | 0.97937
[6 empty] | 15.35 | 49.764 | -10 | -10.2963 | 115.977 | 0.97926
[6 empty] | 15.36 | 49.762 | -10 | -10.3042 | 115.9527 | 0.97923
[6 empty] | 15.37 | 49.762 | -10 | -10.3042 | 115.9407 | 0.97923
[6 empty] | 15.38 | 49.762 | -10 | -10.3042 | 115.9407 | 0.97923
[6 empty] | 15.39 | 49.762 | -10 | -10.3042 | 115.9407 | 0.97923
[6 empty] | 15.4 | 49.762 | -10 | -10.3042 | 115.9407 | 0.97923
[6 empty] | 15.41 | 49.761 | -10 | -10.3076 | 115.935 | 0.97921
[6 empty] | 15.42 | 49.75 | -10 | -10.3375 | 115.9383 | 0.97909
[6 empty] | 15.43 | 49.746 | -10 | -10.3505 | 115.947 | 0.97903
[6 empty] | 15.44 | 49.741 | -10 | -10.3674 | 115.956 | 0.97896
[6 empty] | 15.45 | 49.768 | -10 | -10.2011 | 115.9653 | 0.97963
[6 empty] | 15.46 | 49.776 | -10 | -10.1508 | 115.9653 | 0.97983
[6 empty] | 15.47 | 49.776 | -10 | -10.1508 | 115.9653 | 0.97983
[6 empty] | 15.48 | 49.779 | -10 | -10.1639 | 115.9637 | 0.97979
[6 empty] | 15.49 | 49.783 | -10 | -10.1811 | 115.96 | 0.97972
[6 empty] | 15.5 | 49.783 | -10 | -10.1811 | 115.958 | 0.97972
[6 empty] | 15.51 | 49.784 | -10 | -10.1844 | 115.9777 | 0.97971
[6 empty] | 15.52 | 49.794 | -10 | -10.2147 | 116.0173 | 0.9796
[6 empty] | 15.53 | 49.798 | -10 | -10.2231 | 116.0373 | 0.97957
[6 empty] | 15.54 | 49.804 | -10 | -10.2341 | 116.0513 | 0.97953
[6 empty] | 15.55 | 49.804 | -10 | -10.2341 | 116.0653 | 0.97953
[6 empty] | 15.56 | 49.807 | -10 | -10.2093 | 116.0487 | 0.97963
[6 empty] | 15.57 | 49.825 | -10 | -9.986 | 116.0197 | 0.9805
[6 empty] | 15.58 | 49.825 | -10 | -9.986 | 116.0073 | 0.9805
[6 empty] | 15.59 | 49.825 | -10 | -9.986 | 116.0073 | 0.9805
[6 empty] | 15.6 | 49.825 | -10 | -9.986 | 116.0073 | 0.9805
[6 empty] | 15.61 | 49.825 | -10 | -9.986 | 116.0073 | 0.9805
[6 empty] | 15.62 | 49.825 | -10 | -9.986 | 116.0073 | 0.9805
[6 empty] | 15.63 | 49.825 | -10 | -9.986 | 116.0073 | 0.9805
[6 empty] | 15.64 | 49.825 | -10 | -9.986 | 116.0073 | 0.9805
[6 empty] | 15.65 | 49.819 | -10 | -10.0089 | 116.0073 | 0.98041
[6 empty] | 15.66 | 49.817 | -10 | -10.0159 | 116.0163 | 0.98038
[6 empty] | 15.67 | 49.817 | -10 | -10.0159 | 116.0257 | 0.98038
[6 empty] | 15.68 | 49.814 | -10 | -10.0306 | 116.0137 | 0.98032
[6 empty] | 15.69 | 49.809 | -10 | -10.0501 | 115.9893 | 0.98025
[6 empty] | 15.7 | 49.801 | -10 | -10.0756 | 115.972 | 0.98014
[6 empty] | 15.71 | 49.798 | -10 | -10.0834 | 115.9753 | 0.98011
[6 empty] | 15.72 | 49.798 | -10 | -10.0834 | 115.984 | 0.98011
[6 empty] | 15.73 | 49.798 | -10 | -10.0834 | 115.984 | 0.98011
[6 empty] | 15.74 | 49.798 | -10 | -10.0834 | 115.984 | 0.98011
[6 empty] | 15.75 | 49.798 | -10 | -10.0834 | 115.984 | 0.98011
[6 empty] | 15.76 | 49.798 | -10 | -10.0834 | 115.984 | 0.98011
[6 empty] | 15.77 | 49.798 | -10 | -10.0834 | 115.984 | 0.98011
[6 empty] | 15.78 | 49.798 | -10 | -10.0834 | 115.984 | 0.98011
[6 empty] | 15.79 | 49.798 | -10 | -10.0834 | 115.984 | 0.98011
[6 empty] | 15.8 | 49.791 | -10 | -10.1063 | 115.984 | 0.98002
[6 empty] | 15.81 | 49.789 | -10 | -10.1133 | 115.9933 | 0.97999
[6 empty] | 15.82 | 49.789 | -10 | -10.1133 | 116.0027 | 0.97999
[6 empty] | 15.83 | 49.786 | -10 | -10.1281 | 115.9907 | 0.97993
[6 empty] | 15.84 | 49.782 | -10 | -10.1475 | 115.9663 | 0.97985
[6 empty] | 15.85 | 49.773 | -10 | -10.173 | 115.9487 | 0.97975
[6 empty] | 15.86 | 49.77 | -10 | -10.1809 | 115.9523 | 0.97971
[6 empty] | 15.87 | 49.77 | -10 | -10.1809 | 115.961 | 0.97971
[6 empty] | 15.88 | 49.77 | -10 | -10.1809 | 115.961 | 0.97971
[6 empty] | 15.89 | 49.77 | -10 | -10.1809 | 115.961 | 0.97971
[6 empty] | 15.9 | 49.77 | -10 | -10.1809 | 115.961 | 0.97971
[6 empty] | 15.91 | 49.77 | -10 | -10.1809 | 115.961 | 0.97971
[6 empty] | 15.92 | 49.77 | -10 | -10.1809 | 115.961 | 0.97971
[6 empty] | 15.93 | 49.77 | -10 | -10.1809 | 115.961 | 0.97971
[6 empty] | 15.94 | 49.77 | -10 | -10.1809 | 115.961 | 0.97971
[6 empty] | 15.95 | 49.764 | -10 | -10.2037 | 115.961 | 0.97962
[6 empty] | 15.96 | 49.762 | -10 | -10.2108 | 115.9703 | 0.97959
[6 empty] | 15.97 | 49.762 | -10 | -10.2108 | 115.9797 | 0.97959
[6 empty] | 15.98 | 49.762 | -10 | -10.2108 | 115.9797 | 0.97959
[6 empty] | 15.99 | 49.762 | -10 | -10.2108 | 115.9797 | 0.97959
[6 empty] | 16 | 49.762 | -10 | -10.2108 | 115.9797 | 0.97959
[6 empty] | 16.01 | 49.761 | -10 | -10.214 | 115.9677 | 0.97958
[6 empty] | 16.02 | 49.754 | -10 | -10.245 | 115.9437 | 0.97945
[6 empty] | 16.03 | 49.759 | -10 | -10.2594 | 115.9513 | 0.9794
[6 empty] | 16.04 | 49.765 | -10 | -10.2786 | 115.9917 | 0.97933
[6 empty] | 16.05 | 49.765 | -10 | -10.2786 | 116.012 | 0.97933
[6 empty] | 16.06 | 49.765 | -10 | -10.2786 | 116.012 | 0.97933
[6 empty] | 16.07 | 49.765 | -10 | -10.2786 | 116.012 | 0.97933
[6 empty] | 16.08 | 49.765 | -10 | -10.2786 | 116.012 | 0.97933
[6 empty] | 16.09 | 49.765 | -10 | -10.2786 | 116.012 | 0.97933
[6 empty] | 16.1 | 49.765 | -10 | -10.2786 | 116.012 | 0.97933
[6 empty] | 16.11 | 49.765 | -10 | -10.2786 | 116.012 | 0.97933
[6 empty] | 16.12 | 49.765 | -10 | -10.2786 | 116.012 | 0.97933
[6 empty] | 16.13 | 49.762 | -10 | -10.2914 | 116.012 | 0.97928
[6 empty] | 16.14 | 49.757 | -10 | -10.3085 | 116.0213 | 0.97921
[6 empty] | 16.15 | 49.757 | -10 | -10.3085 | 116.0307 | 0.97921
[6 empty] | 16.16 | 49.757 | -10 | -10.3085 | 116.0307 | 0.97921
[6 empty] | 16.17 | 49.757 | -10 | -10.3085 | 116.0307 | 0.97921
[6 empty] | 16.18 | 49.747 | -10 | -10.3179 | 116.0103 | 0.97916
[6 empty] | 16.19 | 49.734 | -10 | -10.3306 | 115.9883 | 0.9791
[6 empty] | 16.2 | 49.728 | -10 | -10.3566 | 115.9747 | 0.97899
[6 empty] | 16.21 | 49.727 | -10 | -10.3648 | 115.9507 | 0.97896
[6 empty] | 16.22 | 49.727 | -10 | -10.3648 | 115.9387 | 0.97896
[6 empty] | 16.23 | 49.727 | -10 | -10.3648 | 115.9387 | 0.97896
[6 empty] | 16.24 | 49.727 | -10 | -10.3648 | 115.9387 | 0.97896
[6 empty] | 16.25 | 49.727 | -10 | -10.3648 | 115.9387 | 0.97896
[6 empty] | 16.26 | 49.726 | -10 | -10.3675 | 115.9387 | 0.97895
[6 empty] | 16.27 | 49.718 | -10 | -10.3947 | 115.948 | 0.97884
[6 empty] | 16.28 | 49.745 | -10 | -10.3355 | 115.9573 | 0.97909
[6 empty] | 16.29 | 49.781 | -10 | -10.2556 | 115.9573 | 0.97943
[6 empty] | 16.3 | 49.781 | -10 | -10.2556 | 115.9573 | 0.97943
[6 empty] | 16.31 | 49.781 | -10 | -10.2556 | 115.9573 | 0.97943
[6 empty] | 16.32 | 49.781 | -10 | -10.2556 | 115.9573 | 0.97943
[6 empty] | 16.33 | 49.781 | -10 | -10.2556 | 115.9573 | 0.97943
[6 empty] | 16.34 | 49.781 | -10 | -10.2556 | 115.9573 | 0.97943
[6 empty] | 16.35 | 49.809 | -10 | -10.1256 | 115.9673 | 0.97996
[6 empty] | 16.36 | 49.818 | -10 | -10.084 | 115.9967 | 0.98012
[6 empty] | 16.37 | 49.818 | -10 | -10.084 | 116.016 | 0.98012
[6 empty] | 16.38 | 49.818 | -10 | -10.084 | 116.016 | 0.98012
[6 empty] | 16.39 | 49.818 | -10 | -10.084 | 116.016 | 0.98012
[6 empty] | 16.4 | 49.818 | -10 | -10.084 | 116.016 | 0.98012
[6 empty] | 16.41 | 49.817 | -10 | -10.0871 | 116.0043 | 0.98011
[6 empty] | 16.42 | 49.811 | -10 | -10.1184 | 115.9807 | 0.97999
[6 empty] | 16.43 | 49.811 | -10 | -10.1184 | 115.9687 | 0.97999
[6 empty] | 16.44 | 49.811 | -10 | -10.1184 | 115.9687 | 0.97999
[6 empty] | 16.45 | 49.811 | -10 | -10.1184 | 115.9687 | 0.97999
[6 empty] | 16.46 | 49.811 | -10 | -10.1184 | 115.9687 | 0.97999
[6 empty] | 16.47 | 49.811 | -10 | -10.1184 | 115.9687 | 0.97999
[6 empty] | 16.48 | 49.811 | -10 | -10.1184 | 115.9687 | 0.97999
[6 empty] | 16.49 | 49.811 | -10 | -10.1184 | 115.9687 | 0.97999
[6 empty] | 16.5 | 49.805 | -10 | -10.1409 | 115.9687 | 0.97989
[6 empty] | 16.51 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.978 | 0.97986
[6 empty] | 16.52 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.53 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.54 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.55 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.56 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.57 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.58 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.59 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.6 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.61 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.62 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.63 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.64 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.65 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.66 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.67 | 49.803 | -10 | -10.1483 | 115.9877 | 0.97986
[6 empty] | 16.68 | 49.862 | -10 | -10.0787 | 115.9877 | 0.98018
[6 empty] | 16.69 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.7 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.71 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.72 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.73 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.74 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.75 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.76 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.77 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.78 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.79 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.8 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.81 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.82 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.83 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.84 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.85 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.86 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.87 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.88 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.89 | 49.943 | -10 | -9.9824 | 115.9877 | 0.9806
[6 empty] | 16.9 | 49.935 | -10 | -10.0075 | 115.9827 | 0.9805
[6 empty] | 16.91 | 49.932 | -10 | -10.0159 | 115.9867 | 0.98047
[6 empty] | 16.92 | 49.932 | -10 | -10.0159 | 115.9957 | 0.98047
[6 empty] | 16.93 | 49.929 | -10 | -10.0301 | 115.9837 | 0.98041
[6 empty] | 16.94 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9597 | 0.98033
[6 empty] | 16.95 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 16.96 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 16.97 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 16.98 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 16.99 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.01 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.02 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.03 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.04 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.05 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.06 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.07 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.08 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.09 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.1 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.11 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.12 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.13 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.14 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.15 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.16 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.17 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.18 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.19 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.2 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.21 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.22 | 49.925 | -10 | -10.0502 | 115.9477 | 0.98033
[6 empty] | 17.23 | 49.922 | -10 | -10.0626 | 115.9477 | 0.98028
[6 empty] | 17.24 | 49.917 | -10 | -10.0804 | 115.957 | 0.98021
[6 empty] | 17.25 | 49.917 | -10 | -10.0804 | 115.9663 | 0.98021
[6 empty] | 17.26 | 49.917 | -10 | -10.0804 | 115.9663 | 0.98021
[6 empty] | 17.27 | 49.917 | -10 | -10.0804 | 115.9663 | 0.98021
[6 empty] | 17.28 | 49.917 | -10 | -10.0804 | 115.9663 | 0.98021
[6 empty] | 17.29 | 49.917 | -10 | -10.0804 | 115.9663 | 0.98021
[6 empty] | 17.3 | 49.917 | -10 | -10.0804 | 115.9663 | 0.98021
[6 empty] | 17.31 | 49.917 | -10 | -10.0804 | 115.9663 | 0.98021
[6 empty] | 17.32 | 49.917 | -10 | -10.0804 | 115.9663 | 0.98021
[6 empty] | 17.33 | 49.917 | -10 | -10.0804 | 115.9663 | 0.98021
[6 empty] | 17.34 | 49.917 | -10 | -10.0804 | 115.9663 | 0.98021
[6 empty] | 17.35 | 49.909 | -10 | -10.1052 | 115.9617 | 0.98011
[6 empty] | 17.36 | 49.905 | -10 | -10.1153 | 115.9637 | 0.98007
[6 empty] | 17.37 | 49.895 | -10 | -10.1331 | 115.9413 | 0.97999
[6 empty] | 17.38 | 49.895 | -10 | -10.1331 | 115.93 | 0.97999
[6 empty] | 17.39 | 49.895 | -10 | -10.1331 | 115.93 | 0.97999
[6 empty] | 17.4 | 49.889 | -10 | -10.1554 | 115.93 | 0.9799
[6 empty] | 17.41 | 49.886 | -10 | -10.1633 | 115.9393 | 0.97987
[6 empty] | 17.42 | 49.886 | -10 | -10.1633 | 115.949 | 0.97987
[6 empty] | 17.43 | 49.886 | -10 | -10.1633 | 115.949 | 0.97987
[6 empty] | 17.44 | 49.886 | -10 | -10.1633 | 115.949 | 0.97987
[6 empty] | 17.45 | 49.886 | -10 | -10.1633 | 115.949 | 0.97987
[6 empty] | 17.46 | 49.886 | -10 | -10.1657 | 115.9373 | 0.97986
[6 empty] | 17.47 | 49.879 | -10 | -10.1976 | 115.9137 | 0.97973
[6 empty] | 17.48 | 49.879 | -10 | -10.1976 | 115.9017 | 0.97973
[6 empty] | 17.49 | 49.879 | -10 | -10.1976 | 115.9017 | 0.97973
[6 empty] | 17.5 | 49.871 | -10 | -10.2223 | 115.8967 | 0.97963
[6 empty] | 17.51 | 49.868 | -10 | -10.2332 | 115.9007 | 0.97959
[6 empty] | 17.52 | 49.86 | -10 | -10.2613 | 115.9193 | 0.97947
[6 empty] | 17.53 | 49.86 | -10 | -10.2613 | 115.9287 | 0.97947
[6 empty] | 17.54 | 49.86 | -10 | -10.2613 | 115.9287 | 0.97947
[6 empty] | 17.55 | 49.86 | -10 | -10.2613 | 115.9287 | 0.97947
[6 empty] | 17.56 | 49.86 | -10 | -10.2613 | 115.9287 | 0.97947
[6 empty] | 17.57 | 49.86 | -10 | -10.2613 | 115.9287 | 0.97947
[6 empty] | 17.58 | 49.86 | -10 | -10.2613 | 115.9287 | 0.97947
[6 empty] | 17.59 | 49.86 | -10 | -10.2613 | 115.9287 | 0.97947
[6 empty] | 17.6 | 49.855 | -10 | -10.2865 | 115.917 | 0.97937
[6 empty] | 17.61 | 49.853 | -10 | -10.2956 | 115.8937 | 0.97933
[6 empty] | 17.62 | 49.853 | -10 | -10.2956 | 115.882 | 0.97933
[6 empty] | 17.63 | 49.856 | -10 | -10.3274 | 115.9013 | 0.97921
[6 empty] | 17.64 | 49.86 | -10 | -10.3746 | 115.9503 | 0.97903
[6 empty] | 17.65 | 49.86 | -10 | -10.3746 | 115.9797 | 0.97903
[6 empty] | 17.66 | 49.86 | -10 | -10.3746 | 115.9797 | 0.97903
[6 empty] | 17.67 | 49.86 | -10 | -10.3746 | 115.9797 | 0.97903
[6 empty] | 17.68 | 49.86 | -10 | -10.3746 | 115.9797 | 0.97903
[6 empty] | 17.69 | 49.86 | -10 | -10.3746 | 115.9797 | 0.97903
[6 empty] | 17.7 | 49.848 | -10 | -10.1491 | 115.968 | 0.9799
[6 empty] | 17.71 | 49.844 | -10 | -10.0695 | 115.9443 | 0.9802
[6 empty] | 17.72 | 49.836 | -10 | -10.0976 | 115.942 | 0.98008
[6 empty] | 17.73 | 49.832 | -10 | -10.1111 | 115.947 | 0.98003
[6 empty] | 17.74 | 49.825 | -10 | -10.1312 | 115.9517 | 0.97995
[6 empty] | 17.75 | 49.825 | -10 | -10.1312 | 115.9607 | 0.97995
[6 empty] | 17.76 | 49.824 | -10 | -10.121 | 115.9607 | 0.97999
[6 empty] | 17.77 | 49.814 | -10 | -9.9776 | 115.9607 | 0.98052
[6 empty] | 17.78 | 49.814 | -10 | -9.9776 | 115.9607 | 0.98052
[6 empty] | 17.79 | 49.814 | -10 | -9.9776 | 115.9607 | 0.98052
[6 empty] | 17.8 | 49.803 | -10 | -10.0248 | 115.949 | 0.98034
[6 empty] | 17.81 | 49.8 | -10 | -10.042 | 115.9353 | 0.98027
[6 empty] | 17.82 | 49.8 | -10 | -10.042 | 115.9333 | 0.98027
[6 empty] | 17.83 | 49.811 | -10 | -9.9695 | 115.9287 | 0.98055
[6 empty] | 17.84 | 49.829 | -10 | -9.8599 | 115.9333 | 0.98098
[6 empty] | 17.85 | 49.829 | -10 | -9.8599 | 115.9423 | 0.98098
[6 empty] | 17.86 | 49.829 | -10 | -9.8599 | 115.9423 | 0.98098
[6 empty] | 17.87 | 49.829 | -10 | -9.8599 | 115.9423 | 0.98098
[6 empty] | 17.88 | 49.823 | -10 | -9.8855 | 115.9307 | 0.98088
[6 empty] | 17.89 | 49.814 | -10 | -9.9244 | 115.917 | 0.98073
[6 empty] | 17.9 | 49.814 | -10 | -9.9244 | 115.915 | 0.98073
[6 empty] | 17.91 | 49.814 | -10 | -9.9272 | 115.926 | 0.98072
[6 empty] | 17.92 | 49.815 | -10 | -9.9691 | 115.9567 | 0.98056
[6 empty] | 17.93 | 49.812 | -10 | -9.981 | 115.9763 | 0.98051
[6 empty] | 17.94 | 49.807 | -10 | -9.9992 | 115.9863 | 0.98044
[6 empty] | 17.95 | 49.802 | -10 | -10.0243 | 115.9843 | 0.98034
[6 empty] | 17.96 | 49.801 | -10 | -10.0336 | 115.961 | 0.9803
[6 empty] | 17.97 | 49.801 | -10 | -10.0336 | 115.9493 | 0.9803
[6 empty] | 17.98 | 49.801 | -10 | -10.0336 | 115.9493 | 0.9803
[6 empty] | 17.99 | 49.801 | -10 | -10.0336 | 115.9493 | 0.9803
[6 empty] | 18 | 49.801 | -10 | -10.0336 | 115.9493 | 0.9803
[6 empty] | 18.01 | 49.8 | -10 | -10.0356 | 115.945 | 0.98029
[6 empty] | 18.02 | 49.79 | -10 | -10.0672 | 115.9497 | 0.98017
[6 empty] | 18.03 | 49.787 | -10 | -10.0791 | 115.959 | 0.98012
[6 empty] | 18.04 | 49.782 | -10 | -10.0974 | 115.969 | 0.98004
[6 empty] | 18.05 | 49.782 | -10 | -10.0974 | 115.9787 | 0.98004
[6 empty] | 18.06 | 49.782 | -10 | -10.0974 | 115.9787 | 0.98004
[6 empty] | 18.07 | 49.782 | -10 | -10.0974 | 115.9787 | 0.98004
[6 empty] | 18.08 | 49.779 | -10 | -10.1108 | 115.967 | 0.97999
[6 empty] | 18.09 | 49.775 | -10 | -10.1317 | 115.9437 | 0.97991
[6 empty] | 18.1 | 49.775 | -10 | -10.1317 | 115.932 | 0.97991
[6 empty] | 18.11 | 49.774 | -10 | -10.1354 | 115.9373 | 0.97989
[6 empty] | 18.12 | 49.757 | -10 | -10.1955 | 115.9523 | 0.97965
[6 empty] | 18.13 | 49.757 | -10 | -10.1955 | 115.9617 | 0.97965
[6 empty] | 18.14 | 49.757 | -10 | -10.1955 | 115.9617 | 0.97965
[6 empty] | 18.15 | 49.757 | -10 | -10.1955 | 115.9617 | 0.97965
[6 empty] | 18.16 | 49.756 | -10 | -10.1974 | 115.9503 | 0.97964
[6 empty] | 18.17 | 49.75 | -10 | -10.2298 | 115.9273 | 0.97951
[6 empty] | 18.18 | 49.75 | -10 | -10.2298 | 115.9157 | 0.97951
[6 empty] | 18.19 | 49.75 | -10 | -10.2298 | 115.9157 | 0.97951
[6 empty] | 18.2 | 49.745 | -10 | -10.2516 | 115.9157 | 0.97942
[6 empty] | 18.21 | 49.741 | -10 | -10.2533 | 115.931 | 0.97941
[6 empty] | 18.22 | 49.723 | -10 | -10.14 | 115.9363 | 0.97983
[6 empty] | 18.23 | 49.723 | -10 | -10.14 | 115.946 | 0.97983
[6 empty] | 18.24 | 49.723 | -10 | -10.14 | 115.946 | 0.97983
[6 empty] | 18.25 | 49.715 | -10 | -10.1539 | 115.935 | 0.97977
[6 empty] | 18.26 | 49.712 | -10 | -10.1593 | 115.913 | 0.97975
[6 empty] | 18.27 | 49.712 | -10 | -10.1593 | 115.902 | 0.97975
[6 empty] | 18.28 | 49.703 | -10 | -10.1695 | 115.902 | 0.9797
[6 empty] | 18.29 | 49.689 | -10 | -10.1856 | 115.9023 | 0.97963
[6 empty] | 18.3 | 49.681 | -10 | -10.2098 | 115.8987 | 0.97953
[6 empty] | 18.31 | 49.678 | -10 | -10.2211 | 115.902 | 0.97948
[6 empty] | 18.32 | 49.672 | -10 | -10.2536 | 115.879 | 0.97935
[6 empty] | 18.33 | 49.672 | -10 | -10.2536 | 115.8673 | 0.97935
[6 empty] | 18.34 | 49.672 | -10 | -10.2536 | 115.8673 | 0.97935
[6 empty] | 18.35 | 49.672 | -10 | -10.2536 | 115.8673 | 0.97935
[6 empty] | 18.36 | 49.672 | -10 | -10.2536 | 115.8673 | 0.97935
[6 empty] | 18.37 | 49.672 | -10 | -10.2536 | 115.8673 | 0.97935
[6 empty] | 18.38 | 49.675 | -10 | -10.2666 | 115.8673 | 0.9793
[6 empty] | 18.39 | 49.679 | -10 | -10.2875 | 115.8863 | 0.97922
[6 empty] | 18.4 | 49.71 | -10 | -10.1335 | 115.9057 | 0.97985
[6 empty] | 18.41 | 49.722 | -10 | -10.0725 | 115.9057 | 0.98009
[6 empty] | 18.42 | 49.722 | -10 | -10.0725 | 115.9057 | 0.98009
[6 empty] | 18.43 | 49.718 | -10 | -10.0854 | 115.9017 | 0.98004
[6 empty] | 18.44 | 49.712 | -10 | -10.1062 | 115.907 | 0.97995
[6 empty] | 18.45 | 49.707 | -10 | -10.1308 | 115.905 | 0.97986
[6 empty] | 18.46 | 49.705 | -10 | -10.1405 | 115.8823 | 0.97982
[6 empty] | 18.47 | 49.705 | -10 | -10.1405 | 115.871 | 0.97982
[6 empty] | 18.48 | 49.705 | -10 | -10.1405 | 115.871 | 0.97982
[6 empty] | 18.49 | 49.705 | -10 | -10.1405 | 115.871 | 0.97982
[6 empty] | 18.5 | 49.705 | -10 | -10.1405 | 115.871 | 0.97982
[6 empty] | 18.51 | 49.705 | -10 | -10.1419 | 115.871 | 0.97981
[6 empty] | 18.52 | 49.698 | -10 | -10.1707 | 115.881 | 0.97969
[6 empty] | 18.53 | 49.698 | -10 | -10.1707 | 115.891 | 0.97969
[6 empty] | 18.54 | 49.698 | -10 | -10.1707 | 115.891 | 0.97969
[6 empty] | 18.55 | 49.698 | -10 | -10.1707 | 115.891 | 0.97969
[6 empty] | 18.56 | 49.697 | -10 | -10.1722 | 115.8867 | 0.97969
[6 empty] | 18.57 | 49.687 | -10 | -10.2045 | 115.8923 | 0.97956
[6 empty] | 18.58 | 49.687 | -10 | -10.2045 | 115.902 | 0.97956
[6 empty] | 18.59 | 49.687 | -10 | -10.2045 | 115.902 | 0.97956
[6 empty] | 18.6 | 49.683 | -10 | -10.2288 | 115.8907 | 0.97946
[6 empty] | 18.61 | 49.681 | -10 | -10.2388 | 115.868 | 0.97942
[6 empty] | 18.62 | 49.681 | -10 | -10.2388 | 115.8567 | 0.97942
[6 empty] | 18.63 | 49.732 | -10 | -10.1359 | 115.8567 | 0.97986
[6 empty] | 18.64 | 49.816 | -10 | -9.9648 | 115.8567 | 0.98057
[6 empty] | 18.65 | 49.81 | -10 | -9.8559 | 115.8567 | 0.98098
[6 empty] | 18.66 | 49.807 | -10 | -9.8111 | 115.8567 | 0.98115
[6 empty] | 18.67 | 49.807 | -10 | -9.8111 | 115.8567 | 0.98115
[6 empty] | 18.68 | 49.805 | -10 | -9.8224 | 115.8567 | 0.9811
[6 empty] | 18.69 | 49.8 | -10 | -9.8413 | 115.8667 | 0.98103
[6 empty] | 18.7 | 49.8 | -10 | -9.8413 | 115.8763 | 0.98103
[6 empty] | 18.71 | 49.8 | -10 | -9.8413 | 115.8763 | 0.98103
[6 empty] | 18.72 | 49.8 | -10 | -9.8413 | 115.8763 | 0.98103
[6 empty] | 18.73 | 49.805 | -10 | -9.8536 | 115.8967 | 0.98099
[6 empty] | 18.74 | 49.812 | -10 | -9.8745 | 115.9387 | 0.98091
[6 empty] | 18.75 | 49.812 | -10 | -9.8745 | 115.96 | 0.98091
[6 empty] | 18.76 | 49.812 | -10 | -9.8745 | 115.96 | 0.98091
[6 empty] | 18.77 | 49.812 | -10 | -9.8745 | 115.96 | 0.98091
[6 empty] | 18.78 | 49.812 | -10 | -9.8745 | 115.96 | 0.98091
[6 empty] | 18.79 | 49.812 | -10 | -9.8745 | 115.96 | 0.98091
[6 empty] | 18.8 | 49.812 | -10 | -9.8745 | 115.96 | 0.98091
[6 empty] | 18.81 | 49.812 | -10 | -9.8745 | 115.96 | 0.98091
[6 empty] | 18.82 | 49.812 | -10 | -9.8745 | 115.96 | 0.98091
[6 empty] | 18.83 | 49.81 | -10 | -9.8872 | 115.9487 | 0.98086
[6 empty] | 18.84 | 49.806 | -10 | -9.909 | 115.9257 | 0.98078
[6 empty] | 18.85 | 49.806 | -10 | -9.909 | 115.914 | 0.98078
[6 empty] | 18.86 | 49.806 | -10 | -9.909 | 115.914 | 0.98078
[6 empty] | 18.87 | 49.806 | -10 | -9.909 | 115.914 | 0.98078
[6 empty] | 18.88 | 49.804 | -10 | -9.9201 | 115.914 | 0.98073
[6 empty] | 18.89 | 49.799 | -10 | -9.9392 | 115.924 | 0.98066
[6 empty] | 18.9 | 49.799 | -10 | -9.9392 | 115.934 | 0.98066
[6 empty] | 18.91 | 49.799 | -10 | -9.9392 | 115.934 | 0.98066
[6 empty] | 18.92 | 49.799 | -10 | -9.9392 | 115.934 | 0.98066
[6 empty] | 18.93 | 49.799 | -10 | -9.9392 | 115.934 | 0.98066
[6 empty] | 18.94 | 49.799 | -10 | -9.9392 | 115.934 | 0.98066
[6 empty] | 18.95 | 49.792 | -10 | -9.9628 | 115.93 | 0.98056
[6 empty] | 18.96 | 49.789 | -10 | -9.973 | 115.936 | 0.98052
[6 empty] | 18.97 | 49.789 | -10 | -9.973 | 115.9457 | 0.98052
[6 empty] | 18.98 | 49.789 | -10 | -9.973 | 115.9457 | 0.98052
[6 empty] | 18.99 | 49.789 | -10 | -9.973 | 115.9457 | 0.98052
[6 empty] | 19 | 49.789 | -10 | -9.973 | 115.9457 | 0.98052
[6 empty] | 19.01 | 49.789 | -10 | -9.973 | 115.9457 | 0.98052
[6 empty] | 19.02 | 49.789 | -10 | -9.973 | 115.9457 | 0.98052
[6 empty] | 19.03 | 49.787 | -10 | -9.9855 | 115.9343 | 0.98047
[6 empty] | 19.04 | 49.783 | -10 | -10.0076 | 115.9117 | 0.98039
[6 empty] | 19.05 | 49.783 | -10 | -10.0076 | 115.9003 | 0.98039
[6 empty] | 19.06 | 49.783 | -10 | -10.0084 | 115.9003 | 0.98038
[6 empty] | 19.07 | 49.776 | -10 | -10.0377 | 115.9103 | 0.98027
[6 empty] | 19.08 | 49.776 | -10 | -10.0377 | 115.9203 | 0.98027
[6 empty] | 19.09 | 49.776 | -10 | -10.0377 | 115.9203 | 0.98027
[6 empty] | 19.1 | 49.776 | -10 | -10.0377 | 115.9203 | 0.98027
[6 empty] | 19.11 | 49.775 | -10 | -10.0386 | 115.9167 | 0.98026
[6 empty] | 19.12 | 49.765 | -10 | -10.0715 | 115.9227 | 0.98013
[6 empty] | 19.13 | 49.765 | -10 | -10.0715 | 115.9323 | 0.98013
[6 empty] | 19.14 | 49.765 | -10 | -10.0715 | 115.9323 | 0.98013
[6 empty] | 19.15 | 49.765 | -10 | -10.0715 | 115.9323 | 0.98013
[6 empty] | 19.16 | 49.765 | -10 | -10.0715 | 115.9323 | 0.98013
[6 empty] | 19.17 | 49.765 | -10 | -10.0715 | 115.9323 | 0.98013
[6 empty] | 19.18 | 49.765 | -10 | -10.0715 | 115.9323 | 0.98013
[6 empty] | 19.19 | 49.765 | -10 | -10.0715 | 115.9323 | 0.98013
[6 empty] | 19.2 | 49.756 | -10 | -10.1161 | 115.9213 | 0.97995
[6 empty] | 19.21 | 49.752 | -10 | -10.1362 | 115.909 | 0.97987
[6 empty] | 19.22 | 49.752 | -10 | -10.1362 | 115.9077 | 0.97987
[6 empty] | 19.23 | 49.752 | -10 | -10.1362 | 115.9077 | 0.97987
[6 empty] | 19.24 | 49.752 | -10 | -10.1362 | 115.9077 | 0.97987
[6 empty] | 19.25 | 49.752 | -10 | -10.1362 | 115.9077 | 0.97987
[6 empty] | 19.26 | 49.752 | -10 | -10.1369 | 115.904 | 0.97987
[6 empty] | 19.27 | 49.742 | -10 | -10.17 | 115.91 | 0.97973
[6 empty] | 19.28 | 49.742 | -10 | -10.17 | 115.9197 | 0.97973
[6 empty] | 19.29 | 49.742 | -10 | -10.17 | 115.9197 | 0.97973
[6 empty] | 19.3 | 49.737 | -10 | -10.1907 | 115.9197 | 0.97965
[6 empty] | 19.31 | 49.734 | -10 | -10.2008 | 115.908 | 0.97961
[6 empty] | 19.32 | 49.714 | -10 | -10.2393 | 115.875 | 0.97944
[6 empty] | 19.33 | 49.729 | -10 | -10.1642 | 115.8533 | 0.97974
[6 empty] | 19.34 | 49.759 | -10 | -10.0248 | 115.8533 | 0.9803
[6 empty] | 19.35 | 49.759 | -10 | -10.0248 | 115.8533 | 0.9803
[6 empty] | 19.36 | 49.759 | -10 | -10.0248 | 115.8533 | 0.9803
[6 empty] | 19.37 | 49.759 | -10 | -10.0248 | 115.8533 | 0.9803
[6 empty] | 19.38 | 49.755 | -10 | -10.0366 | 115.8497 | 0.98026
[6 empty] | 19.39 | 49.749 | -10 | -10.0587 | 115.8557 | 0.98017
[6 empty] | 19.4 | 49.744 | -10 | -10.0792 | 115.8653 | 0.98008
[6 empty] | 19.41 | 49.741 | -10 | -10.0893 | 115.8643 | 0.98004
[6 empty] | 19.42 | 49.736 | -10 | -10.1234 | 115.8523 | 0.97991
[6 empty] | 19.43 | 49.736 | -10 | -10.1234 | 115.841 | 0.97991
[6 empty] | 19.44 | 49.736 | -10 | -10.1234 | 115.841 | 0.97991
[6 empty] | 19.45 | 49.829 | -10 | -10.0376 | 115.8377 | 0.98031
[6 empty] | 19.46 | 49.873 | -10 | -9.9973 | 115.844 | 0.98049
[6 empty] | 19.47 | 49.866 | -10 | -10.0274 | 115.8637 | 0.98038
[6 empty] | 19.48 | 49.866 | -10 | -10.0274 | 115.874 | 0.98038
[6 empty] | 19.49 | 49.866 | -10 | -10.0274 | 115.874 | 0.98038
[6 empty] | 19.5 | 49.862 | -10 | -10.0508 | 115.863 | 0.98028
[6 empty] | 19.51 | 49.86 | -10 | -10.062 | 115.8407 | 0.98024
[6 empty] | 19.52 | 49.86 | -10 | -10.062 | 115.8293 | 0.98024
[6 empty] | 19.53 | 49.858 | -10 | -10.0877 | 115.8497 | 0.98014
[6 empty] | 19.54 | 49.855 | -10 | -10.1371 | 115.8923 | 0.97995
[6 empty] | 19.55 | 49.855 | -10 | -10.1371 | 115.9147 | 0.97995
[6 empty] | 19.56 | 49.855 | -10 | -10.1373 | 115.9037 | 0.97995
[6 empty] | 19.57 | 49.849 | -10 | -10.1716 | 115.8817 | 0.97981
[6 empty] | 19.58 | 49.847 | -10 | -10.182 | 115.8707 | 0.97977
[6 empty] | 19.59 | 49.842 | -10 | -10.2021 | 115.881 | 0.97969
[6 empty] | 19.6 | 49.835 | -10 | -10.2249 | 115.888 | 0.97959
[6 empty] | 19.61 | 49.832 | -10 | -10.236 | 115.8943 | 0.97955
[6 empty] | 19.62 | 49.832 | -10 | -10.236 | 115.904 | 0.97955
[6 empty] | 19.63 | 49.856 | -10 | -10.1901 | 115.904 | 0.97974
[6 empty] | 19.64 | 49.902 | -10 | -10.1001 | 115.904 | 0.98013
[6 empty] | 19.65 | 49.893 | -10 | -10.1438 | 115.893 | 0.97995
[6 empty] | 19.66 | 49.889 | -10 | -10.1654 | 115.8787 | 0.97987
[6 empty] | 19.67 | 49.879 | -10 | -10.1992 | 115.8843 | 0.97973
[6 empty] | 19.68 | 49.879 | -10 | -10.1992 | 115.8943 | 0.97973
[6 empty] | 19.69 | 49.879 | -10 | -10.1992 | 115.8943 | 0.97973
[6 empty] | 19.7 | 49.867 | -10 | -10.14 | 115.8833 | 0.97995
[6 empty] | 19.71 | 49.862 | -10 | -10.1106 | 115.869 | 0.98005
[6 empty] | 19.72 | 49.852 | -10 | -10.1445 | 115.8747 | 0.97992
[6 empty] | 19.73 | 49.852 | -10 | -10.1445 | 115.8847 | 0.97992
[6 empty] | 19.74 | 49.852 | -10 | -10.1445 | 115.8847 | 0.97992
[6 empty] | 19.75 | 49.962 | -10 | -9.9901 | 115.8737 | 0.98059
[6 empty] | 19.76 | 50.018 | -10 | -9.9126 | 115.862 | 0.98092
[6 empty] | 19.77 | 50.018 | -10 | -9.9126 | 115.8613 | 0.98092
[6 empty] | 19.78 | 50.015 | -10 | -9.924 | 115.8583 | 0.98088
[6 empty] | 19.79 | 50.009 | -10 | -9.947 | 115.8653 | 0.98079
[6 empty] | 19.8 | 50.004 | -10 | -9.9672 | 115.8753 | 0.98071
[6 empty] | 19.81 | 50.002 | -10 | -9.9774 | 115.8857 | 0.98067
[6 empty] | 19.82 | 49.982 | -10 | -10.0167 | 115.8533 | 0.9805
[6 empty] | 19.83 | 49.982 | -10 | -10.0169 | 115.8107 | 0.9805
[6 empty] | 19.84 | 49.982 | -10 | -10.0169 | 115.8107 | 0.9805
[6 empty] | 19.85 | 49.983 | -10 | -10.0466 | 115.8233 | 0.98039
[6 empty] | 19.86 | 49.984 | -10 | -10.0618 | 115.8563 | 0.98033
[6 empty] | 19.87 | 49.977 | -10 | -10.092 | 115.877 | 0.98021
[6 empty] | 19.88 | 49.999 | -10 | -10.0595 | 115.8873 | 0.98036
[6 empty] | 19.89 | 50.043 | -10 | -9.9919 | 115.8657 | 0.98064
[6 empty] | 19.9 | 50.032 | -10 | -10.0345 | 115.862 | 0.98047
[6 empty] | 19.91 | 50.027 | -10 | -10.0566 | 115.88 | 0.98039
[6 empty] | 19.92 | 50.027 | -10 | -10.0566 | 115.8903 | 0.98039
[6 empty] | 19.93 | 50.021 | -10 | -10.084 | 115.8817 | 0.98028
[6 empty] | 19.94 | 50.009 | -10 | -10.141 | 115.8727 | 0.98005
[6 empty] | 19.95 | 50.009 | -10 | -10.141 | 115.872 | 0.98005
[6 empty] | 19.96 | 50.009 | -10 | -10.141 | 115.872 | 0.98005
[6 empty] | 19.97 | 50.009 | -10 | -10.141 | 115.872 | 0.98005
[6 empty] | 19.98 | 50.007 | -10 | -10.1522 | 115.8613 | 0.98001
[6 empty] | 19.99 | 50.004 | -10 | -10.1759 | 115.8397 | 0.97992
[6 empty] | 20 | 50.096 | -10 | -10.0953 | 115.8263 | 0.98029

## Reg_Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de potencia reactiva remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Potencia reactiva
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 5%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 5%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
55 | 42.829 | 0 | -0.033 | 114.681 | 1 | 130 | 45.648 | 5 | 5.231 | 115.271 | 0.9935
55.05 | 42.828 | 0 | -0.044 | 114.6577 | 1 | 130.05 | 45.673 | 5 | 5.16 | 115.2833 | 0.99368
55.1 | 42.828 | 0 | -0.063 | 114.6343 | 1 | 130.1 | 45.628 | 5 | 5.099 | 115.2813 | 0.99381
55.15 | 42.821 | 0 | -0.1 | 114.644 | 1 | 130.15 | 45.606 | 5 | 5.138 | 115.276 | 0.99371
55.2 | 42.813 | 0 | -0.114 | 114.6557 | 1 | 130.2 | 45.588 | 5 | 5.22 | 115.2457 | 0.99351
55.25 | 42.813 | 0 | -0.114 | 114.6557 | 1 | 130.25 | 45.584 | 5 | 5.279 | 115.2887 | 0.99336
55.3 | 42.812 | 0 | -0.135 | 114.6323 | 1 | 130.3 | 45.583 | 5 | 5.266 | 115.2857 | 0.99339
55.35 | 42.815 | 0 | -0.162 | 114.629 | 0.99999 | 130.35 | 45.576 | 5 | 5.165 | 115.3163 | 0.99364
55.4 | 42.919 | 0 | -0.065 | 114.641 | 1 | 130.4 | 45.471 | 5 | 5.114 | 115.2843 | 0.99373
55.45 | 42.955 | 0 | -0.023 | 114.6527 | 1 | 130.45 | 45.455 | 5 | 5.036 | 115.2643 | 0.99392
55.5 | 42.955 | 0 | -0.023 | 114.6527 | 1 | 130.5 | 45.523 | 5 | 4.96 | 115.2843 | 0.99412
55.55 | 42.954 | 0 | -0.044 | 114.6293 | 1 | 130.55 | 45.513 | 5 | 5.041 | 115.2917 | 0.99392
55.6 | 42.956 | 0 | -0.064 | 114.606 | 1 | 130.6 | 45.507 | 5 | 5.075 | 115.281 | 0.99384
55.65 | 42.957 | 0 | -0.069 | 114.626 | 1 | 130.65 | 45.498 | 5 | 5.118 | 115.267 | 0.99373
55.7 | 42.957 | 0 | -0.069 | 114.626 | 1 | 130.7 | 45.487 | 5 | 5.179 | 115.2437 | 0.99358
55.75 | 42.958 | 0 | -0.07 | 114.634 | 1 | 130.75 | 45.479 | 5 | 5.21 | 115.2653 | 0.9935
55.8 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6513 | 1 | 130.8 | 45.497 | 5 | 4.918 | 115.2693 | 0.99421
55.85 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 130.85 | 45.463 | 5 | 4.845 | 115.279 | 0.99437
55.9 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 130.9 | 45.445 | 5 | 4.819 | 115.2753 | 0.99442
55.95 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 130.95 | 45.441 | 5 | 4.876 | 115.266 | 0.99429
56 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 131 | 45.439 | 5 | 4.908 | 115.26 | 0.99422
56.05 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 131.05 | 45.429 | 5 | 4.963 | 115.2487 | 0.99409
56.1 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 131.1 | 45.425 | 5 | 5.01 | 115.259 | 0.99397
56.15 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 131.15 | 45.433 | 5 | 5.029 | 115.2683 | 0.99393
56.2 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 131.2 | 45.444 | 5 | 4.995 | 115.2707 | 0.99401
56.25 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 131.25 | 45.436 | 5 | 5.069 | 115.2717 | 0.99383
56.3 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 131.3 | 45.417 | 5 | 4.999 | 115.2933 | 0.994
56.35 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 131.35 | 45.371 | 5 | 4.852 | 115.294 | 0.99433
56.4 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 131.4 | 45.36 | 5 | 4.951 | 115.2973 | 0.9941
56.45 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 131.45 | 45.353 | 5 | 5.008 | 115.281 | 0.99396
56.5 | 42.963 | 0 | -0.082 | 114.6603 | 1 | 131.5 | 45.382 | 5 | 4.94 | 115.3047 | 0.99413
56.55 | 42.964 | 0 | -0.076 | 114.6717 | 1 | 131.55 | 45.452 | 5 | 4.905 | 115.2977 | 0.99423
56.6 | 42.964 | 0 | -0.068 | 114.683 | 1 | 131.6 | 45.469 | 5 | 4.945 | 115.2917 | 0.99414
56.65 | 42.964 | 0 | -0.068 | 114.683 | 1 | 131.65 | 45.567 | 5 | 4.924 | 115.3033 | 0.99421
56.7 | 42.964 | 0 | -0.068 | 114.683 | 1 | 131.7 | 45.569 | 5 | 4.957 | 115.2767 | 0.99414
56.75 | 42.964 | 0 | -0.068 | 114.683 | 1 | 131.75 | 45.577 | 5 | 4.937 | 115.2633 | 0.99418
56.8 | 42.964 | 0 | -0.068 | 114.683 | 1 | 131.8 | 45.56 | 5 | 5.052 | 115.268 | 0.99391
56.85 | 42.964 | 0 | -0.079 | 114.66 | 1 | 131.85 | 45.532 | 5 | 5.048 | 115.242 | 0.99391
56.9 | 42.963 | 0 | -0.095 | 114.637 | 1 | 131.9 | 45.502 | 5 | 5.042 | 115.266 | 0.99392
56.95 | 42.964 | 0 | -0.103 | 114.637 | 1 | 131.95 | 45.499 | 5 | 4.967 | 115.2847 | 0.99409
57 | 42.967 | 0 | -0.114 | 114.657 | 1 | 132 | 45.498 | 5 | 4.983 | 115.3183 | 0.99406
57.05 | 42.967 | 0 | -0.137 | 114.6573 | 0.99999 | 132.05 | 45.498 | 5 | 5.019 | 115.3153 | 0.99397
57.1 | 42.967 | 0 | -0.145 | 114.6807 | 0.99999 | 132.1 | 45.473 | 5 | 5.077 | 115.2577 | 0.99382
57.15 | 42.967 | 0 | -0.145 | 114.6807 | 0.99999 | 132.15 | 45.461 | 5 | 5.105 | 115.2613 | 0.99375
57.2 | 42.967 | 0 | -0.145 | 114.6807 | 0.99999 | 132.2 | 45.487 | 5 | 5.073 | 115.266 | 0.99384
57.25 | 42.967 | 0 | -0.145 | 114.6807 | 0.99999 | 132.25 | 45.5 | 5 | 5.032 | 115.2553 | 0.99394
57.3 | 42.966 | 0 | -0.147 | 114.6807 | 0.99999 | 132.3 | 45.493 | 0 | 4.146 | 115.1687 | 0.99587
57.35 | 42.968 | 0 | -0.186 | 114.6843 | 0.99999 | 132.35 | 45.63 | 0 | 3.228 | 115.1297 | 0.99751
57.4 | 42.975 | 0 | -0.203 | 114.6883 | 0.99999 | 132.4 | 45.678 | 0 | 3.051 | 115.1023 | 0.99778
57.45 | 42.975 | 0 | -0.203 | 114.6883 | 0.99999 | 132.45 | 45.639 | 0 | 2.907 | 115.0917 | 0.99798
57.5 | 42.975 | 0 | -0.203 | 114.6883 | 0.99999 | 132.5 | 45.624 | 0 | 2.921 | 115.0507 | 0.99796
57.55 | 42.978 | 0 | -0.2 | 114.6723 | 0.99999 | 132.55 | 45.618 | 0 | 2.927 | 115.058 | 0.99795
57.6 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 132.6 | 45.532 | 0 | 2.272 | 115.0347 | 0.99876
57.65 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 132.65 | 45.489 | 0 | 2.018 | 115.005 | 0.99902
57.7 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 132.7 | 45.489 | 0 | 2.018 | 115.005 | 0.99902
57.75 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 132.75 | 45.489 | 0 | 2.018 | 115.005 | 0.99902
57.8 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 132.8 | 45.488 | 0 | 2.032 | 114.9893 | 0.999
57.85 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 132.85 | 45.479 | 0 | 2.05 | 114.9887 | 0.99899
57.9 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 132.9 | 45.456 | 0 | 1.897 | 114.973 | 0.99913
57.95 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 132.95 | 45.51 | 0 | 1.332 | 114.9473 | 0.99957
58 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133 | 45.494 | 0 | 1.346 | 114.8957 | 0.99956
58.05 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133.05 | 45.488 | 0 | 1.353 | 114.9027 | 0.99956
58.1 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133.1 | 45.48 | 0 | 1.382 | 114.9167 | 0.99954
58.15 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133.15 | 45.48 | 0 | 1.382 | 114.9237 | 0.99954
58.2 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133.2 | 45.48 | 0 | 1.382 | 114.9237 | 0.99954
58.25 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133.25 | 45.487 | 0 | 1.418 | 114.908 | 0.99951
58.3 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133.3 | 45.438 | 0 | 1.196 | 114.9113 | 0.99965
58.35 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133.35 | 45.454 | 0 | 0.774 | 114.9183 | 0.99986
58.4 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133.4 | 45.446 | 0 | 0.803 | 114.9323 | 0.99984
58.45 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133.45 | 45.429 | 0 | 0.821 | 114.884 | 0.99984
58.5 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133.5 | 45.408 | 0 | 0.841 | 114.7983 | 0.99983
58.55 | 43.036 | 0 | -0.079 | 114.6783 | 1 | 133.55 | 45.403 | 0 | 0.848 | 114.8057 | 0.99983
58.6 | 43.036 | 0 | -0.078 | 114.69 | 1 | 133.6 | 45.406 | 0 | 0.861 | 114.8203 | 0.99982
58.65 | 43.037 | 0 | -0.029 | 114.7013 | 1 | 133.65 | 45.406 | 0 | 0.861 | 114.8277 | 0.99982
58.7 | 43.037 | 0 | -0.019 | 114.691 | 1 | 133.7 | 45.406 | 0 | 0.861 | 114.8277 | 0.99982
58.75 | 43.04 | 0 | 0.009 | 114.6817 | 1 | 133.75 | 45.406 | 0 | 0.861 | 114.8277 | 0.99982
58.8 | 43.04 | 0 | 0.009 | 114.6817 | 1 | 133.8 | 45.406 | 0 | 0.861 | 114.8277 | 0.99982
58.85 | 43.04 | 0 | 0.009 | 114.6817 | 1 | 133.85 | 45.404 | 0 | 0.855 | 114.813 | 0.99982
58.9 | 43.04 | 0 | 0.009 | 114.6817 | 1 | 133.9 | 45.407 | 0 | 0.834 | 114.7983 | 0.99983
58.95 | 43.04 | 0 | 0.009 | 114.6817 | 1 | 133.95 | 45.424 | 0 | 0.784 | 114.8553 | 0.99985
59 | 43.04 | 0 | 0.009 | 114.6817 | 1 | 134 | 45.459 | 0 | 0.619 | 114.8563 | 0.99991
59.05 | 43.04 | 0 | 0.009 | 114.6817 | 1 | 134.05 | 45.458 | 0 | 0.612 | 114.827 | 0.99991
59.1 | 43.041 | 0 | 0.011 | 114.6933 | 1 | 134.1 | 45.447 | 0 | 0.565 | 114.8237 | 0.99992
59.15 | 43.043 | 0 | 0.038 | 114.7193 | 1 | 134.15 | 45.449 | 0 | 0.526 | 114.8253 | 0.99993
59.2 | 43.06 | 0 | 0.063 | 114.758 | 1 | 134.2 | 45.451 | 0 | 0.518 | 114.8113 | 0.99994
59.25 | 43.064 | 0 | 0.091 | 114.7633 | 1 | 134.25 | 45.438 | 0 | 0.459 | 114.7953 | 0.99995
59.3 | 43.064 | 0 | 0.091 | 114.7633 | 1 | 134.3 | 45.431 | 0 | 0.427 | 114.7663 | 0.99996
59.35 | 43.045 | 0 | 0.13 | 114.734 | 1 | 134.35 | 45.431 | 0 | 0.427 | 114.7663 | 0.99996
59.4 | 43.038 | 0 | 0.144 | 114.707 | 0.99999 | 134.4 | 45.437 | 0 | 0.39 | 114.782 | 0.99996
59.45 | 43.038 | 0 | 0.144 | 114.707 | 0.99999 | 134.45 | 45.434 | 0 | 0.354 | 114.79 | 0.99997
59.5 | 43.038 | 0 | 0.145 | 114.697 | 0.99999 | 134.5 | 45.434 | 0 | 0.351 | 114.7757 | 0.99997
59.55 | 43.035 | 0 | 0.162 | 114.687 | 0.99999 | 134.55 | 45.434 | 0 | 0.351 | 114.7757 | 0.99997
59.6 | 43.035 | 0 | 0.162 | 114.687 | 0.99999 | 134.6 | 45.433 | 0 | 0.348 | 114.761 | 0.99997
59.65 | 43.035 | 0 | 0.162 | 114.687 | 0.99999 | 134.65 | 45.421 | 0 | 0.296 | 114.733 | 0.99998
59.7 | 43.037 | 0 | 0.171 | 114.6873 | 0.99999 | 134.7 | 45.427 | 0 | 0.264 | 114.7653 | 0.99998
59.75 | 43.042 | 0 | 0.21 | 114.7227 | 0.99999 | 134.75 | 45.43 | 0 | 0.25 | 114.7667 | 0.99998
59.8 | 43.038 | 0 | 0.227 | 114.7243 | 0.99999 | 134.8 | 45.433 | 0 | 0.219 | 114.7393 | 0.99999
59.85 | 43.068 | 0 | 0.145 | 114.7243 | 0.99999 | 134.85 | 45.422 | 0 | 0.174 | 114.741 | 0.99999
59.9 | 43.115 | 0 | 0.019 | 114.7243 | 1 | 134.9 | 45.398 | 0 | 0.206 | 114.7237 | 0.99999
59.95 | 43.115 | 0 | 0.019 | 114.7243 | 1 | 134.95 | 45.376 | 0 | 0.253 | 114.6957 | 0.99998
60 | 43.115 | 0 | 0.019 | 114.7243 | 1 | 135 | 45.39 | 0 | 0.189 | 114.743 | 0.99999
60.05 | 43.115 | 0 | 0.019 | 114.7243 | 1 | 135.05 | 45.388 | 0 | 0.136 | 114.7653 | 1
60.1 | 43.115 | 0 | 0.019 | 114.7243 | 1 | 135.1 | 45.382 | 0 | 0.093 | 114.715 | 1
60.15 | 43.115 | 0 | 0.019 | 114.7243 | 1 | 135.15 | 45.424 | 0 | 0.146 | 114.738 | 0.99999
60.2 | 43.115 | 0 | 0.019 | 114.7243 | 1 | 135.2 | 45.428 | 0 | 0.128 | 114.756 | 1
60.25 | 43.132 | 5 | 0.078 | 114.7243 | 1 | 135.25 | 45.435 | 0 | 0.256 | 114.751 | 0.99998
60.3 | 43.396 | 5 | 0.994 | 114.7243 | 0.99974 | 135.3 | 45.429 | 0 | 0.219 | 114.739 | 0.99999
60.35 | 43.397 | 5 | 1.3 | 114.7417 | 0.99955 | 135.35 | 45.424 | 0 | 0.147 | 114.7193 | 0.99999
60.4 | 43.402 | 5 | 1.433 | 114.802 | 0.99946 | 135.4 | 45.382 | 0 | 0.197 | 114.697 | 0.99999
60.45 | 43.37 | 5 | 1.881 | 114.8137 | 0.99906 | 135.45 | 45.385 | 0 | 0.15 | 114.7027 | 0.99999
60.5 | 43.33 | 5 | 2.542 | 114.858 | 0.99828 | 135.5 | 45.402 | 0 | 0.086 | 114.739 | 1
60.55 | 43.28 | 5 | 2.847 | 114.9257 | 0.99784 | 135.55 | 45.424 | 0 | 0.128 | 114.7333 | 1
60.6 | 43.228 | 5 | 3.197 | 114.9607 | 0.99728 | 135.6 | 45.423 | 0 | 0.106 | 114.693 | 1
60.65 | 43.215 | 5 | 3.291 | 114.9607 | 0.99711 | 135.65 | 45.413 | 0 | 0.06 | 114.694 | 1
60.7 | 43.215 | 5 | 3.293 | 114.9513 | 0.99711 | 135.7 | 45.419 | 0 | 0.028 | 114.6883 | 1
60.75 | 43.216 | 5 | 3.321 | 114.942 | 0.99706 | 135.75 | 45.429 | 0 | -0.042 | 114.7237 | 1
60.8 | 43.216 | 5 | 3.321 | 114.942 | 0.99706 | 135.8 | 45.423 | 0 | -0.094 | 114.7047 | 1
60.85 | 43.248 | 5 | 3.398 | 114.9713 | 0.99693 | 135.85 | 45.408 | 0 | -0.165 | 114.6777 | 0.99999
60.9 | 43.297 | 5 | 3.518 | 115.0433 | 0.99672 | 135.9 | 45.408 | 0 | -0.181 | 114.6527 | 0.99999
60.95 | 43.297 | 5 | 3.518 | 115.0433 | 0.99672 | 135.95 | 45.384 | 0 | 0.078 | 114.673 | 1
61 | 43.3 | 5 | 3.522 | 115.0433 | 0.99671 | 136 | 45.39 | 0 | 0.007 | 114.6967 | 1
61.05 | 43.304 | 5 | 3.53 | 115.0447 | 0.99669 | 136.05 | 45.385 | 0 | -0.065 | 114.686 | 1
61.1 | 43.294 | 5 | 3.549 | 115.0097 | 0.99666 | 136.1 | 45.391 | 0 | -0.113 | 114.6883 | 1
61.15 | 43.293 | 5 | 3.591 | 115.0033 | 0.99658 | 136.15 | 45.297 | 0 | -0.046 | 114.672 | 1
61.2 | 43.356 | 5 | 3.754 | 115.0057 | 0.99627 | 136.2 | 45.28 | 0 | -0.089 | 114.6753 | 1
61.25 | 43.356 | 5 | 3.754 | 115.0057 | 0.99627 | 136.25 | 45.28 | 0 | -0.148 | 114.6707 | 0.99999
61.3 | 43.362 | 5 | 3.765 | 115.0117 | 0.99625 | 136.3 | 45.375 | 0 | -0.09 | 114.6883 | 1
61.35 | 43.371 | 5 | 3.801 | 115.084 | 0.99618 | 136.35 | 45.4 | 0 | -0.078 | 114.6823 | 1
61.4 | 43.371 | 5 | 3.808 | 115.1073 | 0.99617 | 136.4 | 45.467 | 0 | 0.163 | 114.7143 | 0.99999
61.45 | 43.372 | 5 | 3.82 | 115.0887 | 0.99614 | 136.45 | 45.463 | 0 | 0.087 | 114.7003 | 1
61.5 | 43.372 | 5 | 3.839 | 115.0887 | 0.99611 | 136.5 | 45.448 | 0 | 0.029 | 114.6813 | 1
61.55 | 43.372 | 5 | 3.856 | 115.0713 | 0.99607 | 136.55 | 45.426 | 0 | 0.063 | 114.686 | 1
61.6 | 43.404 | 5 | 4.068 | 115.0553 | 0.99564 | 136.6 | 45.427 | 0 | -0.015 | 114.703 | 1
61.65 | 43.403 | 5 | 4.078 | 115.079 | 0.99562 | 136.65 | 45.421 | 0 | -0.07 | 114.6707 | 1
61.7 | 43.401 | 5 | 4.119 | 115.0797 | 0.99553 | 136.7 | 45.428 | 0 | -0.13 | 114.6663 | 1
61.75 | 43.401 | 5 | 4.157 | 115.0617 | 0.99544 | 136.75 | 45.466 | 0 | -0.093 | 114.679 | 1
61.8 | 43.401 | 5 | 4.157 | 115.0617 | 0.99544 | 136.8 | 45.465 | 0 | -0.126 | 114.6463 | 1
61.85 | 43.4 | 5 | 4.168 | 115.0853 | 0.99542 | 136.85 | 45.461 | 0 | -0.158 | 114.664 | 0.99999
61.9 | 43.4 | 5 | 4.184 | 115.109 | 0.99539 | 136.9 | 45.478 | 0 | -0.21 | 114.6927 | 0.99999
61.95 | 43.4 | 5 | 4.184 | 115.109 | 0.99539 | 136.95 | 45.48 | 0 | -0.256 | 114.6953 | 0.99998
62 | 43.398 | 5 | 4.209 | 115.0863 | 0.99533 | 137 | 45.487 | 0 | -0.295 | 114.6927 | 0.99998
62.05 | 43.398 | 5 | 4.246 | 115.0687 | 0.99525 | 137.05 | 45.467 | 0 | -0.039 | 114.7037 | 1
62.1 | 43.397 | 5 | 4.266 | 115.0923 | 0.9952 | 137.1 | 45.455 | 0 | -0.046 | 114.682 | 1
62.15 | 43.396 | 5 | 4.286 | 115.0933 | 0.99516 | 137.15 | 45.444 | 0 | -0.111 | 114.6663 | 1
62.2 | 43.386 | 5 | 4.333 | 115.067 | 0.99505 | 137.2 | 45.441 | 0 | -0.142 | 114.6527 | 1
62.25 | 43.382 | 5 | 4.369 | 115.0907 | 0.99497 | 137.25 | 45.414 | 0 | -0.113 | 114.6817 | 1
62.3 | 43.389 | 5 | 4.38 | 115.109 | 0.99494 | 137.3 | 45.363 | 0 | -0.026 | 114.697 | 1
62.35 | 43.399 | 5 | 4.399 | 115.1617 | 0.9949 | 137.35 | 45.351 | 0 | -0.104 | 114.6927 | 1
62.4 | 43.388 | 5 | 4.471 | 115.1537 | 0.99473 | 137.4 | 45.35 | 0 | -0.091 | 114.6747 | 1
62.45 | 43.384 | 5 | 4.478 | 115.1223 | 0.99472 | 137.45 | 45.34 | 0 | -0.05 | 114.6947 | 1
62.5 | 43.384 | 5 | 4.479 | 115.1343 | 0.99471 | 137.5 | 45.331 | 0 | -0.104 | 114.675 | 1
62.55 | 43.384 | 5 | 4.519 | 115.1403 | 0.99462 | 137.55 | 45.326 | 0 | -0.142 | 114.6677 | 1
62.6 | 43.382 | 5 | 4.567 | 115.13 | 0.9945 | 137.6 | 45.354 | 0 | -0.102 | 114.7 | 1
62.65 | 43.382 | 5 | 4.567 | 115.1307 | 0.9945 | 137.65 | 45.398 | 0 | 0.133 | 114.6877 | 1
62.7 | 43.381 | 5 | 4.578 | 115.1547 | 0.99448 | 137.7 | 45.415 | 0 | 0.057 | 114.7087 | 1
62.75 | 43.381 | 5 | 4.608 | 115.1497 | 0.99441 | 137.75 | 45.415 | 0 | 0.032 | 114.7087 | 1
62.8 | 43.379 | 5 | 4.656 | 115.1393 | 0.99429 | 137.8 | 45.403 | 0 | -0.048 | 114.6957 | 1
62.85 | 43.379 | 5 | 4.667 | 115.164 | 0.99426 | 137.85 | 45.379 | 0 | 0.066 | 114.679 | 1
62.9 | 43.383 | 5 | 4.677 | 115.188 | 0.99424 | 137.9 | 45.362 | 0 | 0.018 | 114.6473 | 1
62.95 | 43.465 | 5 | 4.574 | 115.138 | 0.99451 | 137.95 | 45.366 | 0 | -0.02 | 114.6407 | 1
63 | 43.455 | 5 | 4.626 | 115.1277 | 0.99438 | 138 | 45.368 | 0 | -0.078 | 114.656 | 1
63.05 | 43.455 | 5 | 4.637 | 115.1523 | 0.99435 | 138.05 | 45.416 | 0 | -0.013 | 114.6627 | 1
63.1 | 43.454 | 5 | 4.653 | 115.1763 | 0.99432 | 138.1 | 45.436 | 0 | -0.02 | 114.705 | 1
63.15 | 43.454 | 5 | 4.677 | 115.1543 | 0.99426 | 138.15 | 45.433 | 0 | -0.043 | 114.6893 | 1
63.2 | 43.453 | 5 | 4.726 | 115.1627 | 0.99414 | 138.2 | 45.441 | 0 | 0.065 | 114.6873 | 1
63.25 | 43.452 | 5 | 4.745 | 115.1757 | 0.99409 | 138.25 | 45.443 | 0 | 0.092 | 114.671 | 1
63.3 | 43.444 | 5 | 4.807 | 115.16 | 0.99393 | 138.3 | 45.45 | 0 | 0.027 | 114.6647 | 1
63.35 | 43.436 | 5 | 4.832 | 115.163 | 0.99387 | 138.35 | 45.453 | 0 | 0.006 | 114.6927 | 1
63.4 | 43.434 | 5 | 4.855 | 115.165 | 0.99381 | 138.4 | 45.442 | 0 | 0.011 | 114.687 | 1
63.45 | 43.433 | 5 | 4.913 | 115.1737 | 0.99366 | 138.45 | 45.427 | 0 | 0.069 | 114.694 | 1
63.5 | 43.432 | 5 | 4.926 | 115.167 | 0.99363 | 138.5 | 45.42 | 0 | 0.014 | 114.6647 | 1
63.55 | 43.412 | 5 | 5.005 | 115.1617 | 0.99342 | 138.55 | 45.415 | 0 | -0.037 | 114.6563 | 1
63.6 | 43.412 | 5 | 5.008 | 115.1663 | 0.99341 | 138.6 | 45.426 | 0 | -0.108 | 114.677 | 1
63.65 | 43.411 | 5 | 5.086 | 115.1723 | 0.99321 | 138.65 | 45.425 | 0 | -0.139 | 114.704 | 1
63.7 | 43.41 | 5 | 5.096 | 115.187 | 0.99318 | 138.7 | 45.347 | 0 | -0.011 | 114.6723 | 1
63.75 | 43.408 | 5 | 5.157 | 115.202 | 0.99302 | 138.75 | 45.333 | 0 | -0.031 | 114.6917 | 1
63.8 | 43.407 | 5 | 5.184 | 115.1873 | 0.99294 | 138.8 | 45.334 | 0 | -0.055 | 114.6847 | 1
63.85 | 43.406 | 5 | 5.174 | 115.1997 | 0.99297 | 138.85 | 45.333 | 0 | -0.103 | 114.6887 | 1
63.9 | 43.373 | 5 | 5.028 | 115.215 | 0.99335 | 138.9 | 45.331 | 0 | -0.133 | 114.6667 | 1
63.95 | 43.434 | 5 | 4.907 | 115.2007 | 0.99368 | 138.95 | 45.356 | 0 | -0.123 | 114.687 | 1
64 | 43.447 | 5 | 4.871 | 115.205 | 0.99377 | 139 | 45.496 | 0 | 0.175 | 114.703 | 0.99999
64.05 | 43.437 | 5 | 4.922 | 115.1697 | 0.99364 | 139.05 | 45.495 | 0 | 0.137 | 114.7107 | 1
64.1 | 43.43 | 5 | 4.956 | 115.1837 | 0.99355 | 139.1 | 45.488 | 0 | 0.096 | 114.7033 | 1
64.15 | 43.428 | 5 | 4.997 | 115.1867 | 0.99345 | 139.15 | 45.489 | 0 | 0.077 | 114.7 | 1
64.2 | 43.429 | 5 | 5.046 | 115.198 | 0.99332 | 139.2 | 45.495 | 0 | 0.035 | 114.7307 | 1
64.25 | 43.436 | 5 | 5.076 | 115.2013 | 0.99324 | 139.25 | 45.489 | 0 | -0.006 | 114.725 | 1
64.3 | 43.58 | 5 | 5.137 | 115.2123 | 0.99312 | 139.3 | 45.489 | 0 | -0.006 | 114.7123 | 1
64.35 | 43.579 | 5 | 5.185 | 115.216 | 0.993 | 139.35 | 45.489 | 0 | -0.006 | 114.7123 | 1
64.4 | 43.574 | 5 | 5.228 | 115.2253 | 0.99288 | 139.4 | 45.487 | 0 | -0.032 | 114.7073 | 1
64.45 | 43.57 | 5 | 5.265 | 115.229 | 0.99278 | 139.45 | 45.521 | 0 | 0.014 | 114.7153 | 1
64.5 | 43.617 | 5 | 5.25 | 115.2033 | 0.99283 | 139.5 | 45.555 | 0 | 0.05 | 114.729 | 1
64.55 | 43.667 | 5 | 5.154 | 115.1777 | 0.99311 | 139.55 | 45.555 | 0 | 0.05 | 114.716 | 1
64.6 | 43.712 | 5 | 5.092 | 115.169 | 0.99328 | 139.6 | 45.554 | 0 | 0.034 | 114.7117 | 1
64.65 | 43.712 | 5 | 5.103 | 115.171 | 0.99325 | 139.65 | 45.555 | 0 | 0.015 | 114.7347 | 1
64.7 | 43.71 | 5 | 5.145 | 115.1767 | 0.99314 | 139.7 | 45.561 | 0 | -0.024 | 114.7387 | 1
64.75 | 43.72 | 5 | 5.131 | 115.198 | 0.99318 | 139.75 | 45.56 | 0 | -0.03 | 114.7567 | 1
64.8 | 43.734 | 5 | 5.039 | 115.1873 | 0.99343 | 139.8 | 45.548 | 0 | 0.045 | 114.7567 | 1
64.85 | 43.732 | 5 | 5.071 | 115.181 | 0.99334 | 139.85 | 45.536 | 0 | 0.123 | 114.7567 | 1
64.9 | 43.719 | 5 | 5.116 | 115.179 | 0.99322 | 139.9 | 45.534 | 0 | 0.099 | 114.7313 | 1
64.95 | 43.714 | 5 | 5.123 | 115.1917 | 0.9932 | 139.95 | 45.534 | 0 | 0.094 | 114.706 | 1
65 | 43.713 | 5 | 5.146 | 115.1707 | 0.99314 | 140 | 45.532 | 0 | 0.067 | 114.7013 | 1
65.05 | 43.712 | 5 | 5.158 | 115.171 | 0.99311 | 140.05 | 45.532 | 0 | 0.061 | 114.722 | 1
65.1 | 43.7 | 5 | 5.213 | 115.1713 | 0.99296 | 140.1 | 45.532 | 0 | 0.061 | 114.722 | 1
65.15 | 43.7 | 5 | 5.213 | 115.1753 | 0.99296 | 140.15 | 45.534 | 0 | 0.045 | 114.722 | 1
65.2 | 43.7 | 5 | 5.213 | 115.1753 | 0.99296 | 140.2 | 45.535 | 0 | 0.041 | 114.7407 | 1
65.25 | 43.699 | 5 | 5.225 | 115.1547 | 0.99293 | 140.25 | 45.535 | 0 | 0.041 | 114.7407 | 1
65.3 | 43.698 | 5 | 5.264 | 115.1847 | 0.99282 | 140.3 | 45.532 | 0 | 0.017 | 114.7153 | 1
65.35 | 43.699 | 5 | 5.294 | 115.1937 | 0.99274 | 140.35 | 45.483 | 0 | 0.051 | 114.6857 | 1
65.4 | 43.699 | 5 | 5.303 | 115.1937 | 0.99272 | 140.4 | 45.429 | 0 | 0.071 | 114.7147 | 1
65.45 | 43.737 | 5 | 5.254 | 115.1937 | 0.99286 | 140.45 | 45.428 | 0 | 0.066 | 114.7103 | 1
65.5 | 43.795 | 5 | 5.18 | 115.1937 | 0.99308 | 140.5 | 45.426 | 0 | 0.042 | 114.6853 | 1
65.55 | 43.795 | 5 | 5.181 | 115.1917 | 0.99308 | 140.55 | 45.427 | 0 | -0.005 | 114.6687 | 1
65.6 | 43.75 | 5 | 5.135 | 115.2003 | 0.99318 | 140.6 | 45.436 | 0 | -0.045 | 114.7187 | 1
65.65 | 43.731 | 5 | 5.111 | 115.209 | 0.99324 | 140.65 | 45.442 | 0 | -0.061 | 114.7103 | 1
65.7 | 43.731 | 5 | 5.111 | 115.209 | 0.99324 | 140.7 | 45.451 | 0 | -0.083 | 114.7393 | 1
65.75 | 43.731 | 5 | 5.111 | 115.209 | 0.99324 | 140.75 | 45.433 | 0 | -0.095 | 114.7477 | 1
65.8 | 43.731 | 5 | 5.111 | 115.209 | 0.99324 | 140.8 | 45.357 | 0 | 0.04 | 114.7353 | 1
65.85 | 43.731 | 5 | 5.111 | 115.209 | 0.99324 | 140.85 | 45.356 | 0 | 0.024 | 114.7567 | 1
65.9 | 43.731 | 5 | 5.111 | 115.209 | 0.99324 | 140.9 | 45.367 | 0 | -0.014 | 114.7317 | 1
65.95 | 43.731 | 5 | 5.111 | 115.209 | 0.99324 | 140.95 | 45.368 | 0 | -0.034 | 114.7463 | 1
66 | 43.73 | 5 | 5.134 | 115.2347 | 0.99318 | 141 | 45.352 | 0 | -0.079 | 114.738 | 1
66.05 | 43.725 | 5 | 5.186 | 115.218 | 0.99304 | 141.05 | 45.347 | 0 | -0.113 | 114.734 | 1
66.1 | 43.719 | 5 | 5.209 | 115.2077 | 0.99298 | 141.1 | 45.343 | 0 | -0.062 | 114.7197 | 1
66.15 | 43.719 | 5 | 5.209 | 115.2077 | 0.99298 | 141.15 | 45.34 | 0 | -0.031 | 114.756 | 1
66.2 | 43.72 | 5 | 5.21 | 115.233 | 0.99297 | 141.2 | 45.346 | 0 | -0.062 | 114.7533 | 1
66.25 | 43.741 | 5 | 5.106 | 115.2377 | 0.99326 | 141.25 | 45.366 | 0 | 0.107 | 114.7473 | 1
66.3 | 43.742 | 5 | 5.137 | 115.2267 | 0.99317 | 141.3 | 45.37 | 0 | 0.117 | 114.7563 | 1
66.35 | 43.737 | 5 | 5.157 | 115.2357 | 0.99312 | 141.35 | 45.37 | 0 | 0.097 | 114.742 | 1
66.4 | 43.719 | 5 | 5.191 | 115.2113 | 0.99302 | 141.4 | 45.374 | 0 | 0.049 | 114.736 | 1
66.45 | 43.716 | 5 | 5.21 | 115.1667 | 0.99297 | 141.45 | 45.374 | 0 | 0.049 | 114.755 | 1
66.5 | 43.717 | 5 | 5.24 | 115.1923 | 0.99289 | 141.5 | 45.374 | 0 | 0.049 | 114.755 | 1
66.55 | 43.715 | 5 | 5.281 | 115.1977 | 0.99278 | 141.55 | 45.374 | 0 | 0.049 | 114.755 | 1
66.6 | 43.698 | 5 | 5.316 | 115.1767 | 0.99268 | 141.6 | 45.374 | 0 | 0.049 | 114.755 | 1
66.65 | 43.697 | 5 | 5.367 | 115.195 | 0.99254 | 141.65 | 45.374 | 0 | 0.049 | 114.755 | 1
66.7 | 43.688 | 5 | 5.319 | 115.189 | 0.99267 | 141.7 | 45.374 | 0 | 0.049 | 114.755 | 1
66.75 | 43.66 | 5 | 5.227 | 115.1823 | 0.99291 | 141.75 | 45.374 | 0 | 0.049 | 114.755 | 1
66.8 | 43.661 | 5 | 5.277 | 115.1853 | 0.99278 | 141.8 | 45.374 | 0 | 0.049 | 114.755 | 1
66.85 | 43.768 | 5 | 5.173 | 115.2113 | 0.99309 | 141.85 | 45.378 | 0 | 0.038 | 114.77 | 1
66.9 | 43.929 | 5 | 5.006 | 115.2067 | 0.99357 | 141.9 | 45.379 | 0 | 0.035 | 114.787 | 1
66.95 | 43.925 | 5 | 5.044 | 115.2173 | 0.99347 | 141.95 | 45.379 | 0 | 0.035 | 114.787 | 1
67 | 43.925 | 5 | 5.087 | 115.223 | 0.99336 | 142 | 45.378 | 0 | 0.024 | 114.7747 | 1
67.05 | 43.926 | 5 | 5.114 | 115.2133 | 0.99329 | 142.05 | 45.378 | 0 | 0.021 | 114.7623 | 1
67.1 | 43.921 | 5 | 5.125 | 115.223 | 0.99326 | 142.1 | 45.378 | 0 | 0.021 | 114.7623 | 1
67.15 | 43.912 | 5 | 5.142 | 115.2327 | 0.99321 | 142.15 | 45.378 | 0 | 0.021 | 114.7623 | 1
67.2 | 43.895 | 5 | 5.171 | 115.1607 | 0.99313 | 142.2 | 45.38 | 0 | -0.022 | 114.778 | 1
67.25 | 43.883 | 5 | 5.193 | 115.133 | 0.99307 | 142.25 | 45.38 | 0 | -0.031 | 114.7997 | 1
67.3 | 43.883 | 5 | 5.195 | 115.146 | 0.99307 | 142.3 | 45.38 | 0 | -0.031 | 114.7997 | 1
67.35 | 43.883 | 5 | 5.221 | 115.172 | 0.993 | 142.35 | 45.379 | 0 | -0.038 | 114.7873 | 1
67.4 | 43.891 | 5 | 5.238 | 115.1597 | 0.99295 | 142.4 | 45.379 | 0 | -0.046 | 114.775 | 1
67.45 | 43.982 | 5 | 5.163 | 115.1527 | 0.99318 | 142.45 | 45.379 | 0 | -0.046 | 114.775 | 1
67.5 | 43.982 | 5 | 5.163 | 115.156 | 0.99318 | 142.5 | 45.379 | 0 | -0.046 | 114.775 | 1
67.55 | 43.982 | 5 | 5.163 | 115.156 | 0.99318 | 142.55 | 45.379 | 0 | -0.046 | 114.775 | 1
67.6 | 43.982 | 5 | 5.163 | 115.156 | 0.99318 | 142.6 | 45.379 | 0 | -0.046 | 114.775 | 1
67.65 | 43.982 | 5 | 5.163 | 115.156 | 0.99318 | 142.65 | 45.389 | 0 | -0.022 | 114.775 | 1
67.7 | 43.982 | 5 | 5.173 | 115.169 | 0.99315 | 142.7 | 45.433 | 0 | 0.059 | 114.75 | 1
67.75 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 142.75 | 45.431 | 0 | 0.023 | 114.7393 | 1
67.8 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 142.8 | 45.43 | 0 | 0.006 | 114.761 | 1
67.85 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 142.85 | 45.43 | 0 | 0.006 | 114.761 | 1
67.9 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 142.9 | 45.428 | 0 | -0.013 | 114.7363 | 1
67.95 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 142.95 | 45.406 | 0 | 0.068 | 114.7273 | 1
68 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143 | 45.401 | 0 | 0.066 | 114.737 | 1
68.05 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.05 | 45.407 | 0 | 0.051 | 114.7403 | 1
68.1 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.1 | 45.416 | 0 | 0.011 | 114.7437 | 1
68.15 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.15 | 45.418 | 0 | -0.041 | 114.7783 | 1
68.2 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.2 | 45.417 | 0 | -0.065 | 114.7537 | 1
68.25 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.25 | 45.418 | 0 | -0.074 | 114.7583 | 1
68.3 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.3 | 45.423 | 0 | -0.123 | 114.7993 | 1
68.35 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.35 | 45.422 | 0 | -0.137 | 114.7987 | 1
68.4 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.4 | 45.421 | 0 | -0.152 | 114.7743 | 0.99999
68.45 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.45 | 45.421 | 0 | -0.157 | 114.7733 | 0.99999
68.5 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.5 | 45.417 | 0 | -0.2 | 114.783 | 0.99999
68.55 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.55 | 45.415 | 0 | -0.216 | 114.8117 | 0.99999
68.6 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.6 | 45.414 | 0 | -0.223 | 114.7993 | 0.99999
68.65 | 43.982 | 5 | 5.177 | 115.182 | 0.99314 | 143.65 | 45.419 | 0 | -0.194 | 114.787 | 0.99999
68.7 | 43.983 | 5 | 5.198 | 115.208 | 0.99309 | 143.7 | 45.447 | 0 | -0.013 | 114.787 | 1
68.75 | 43.982 | 5 | 5.218 | 115.2143 | 0.99304 | 143.75 | 45.447 | 0 | -0.013 | 114.787 | 1
68.8 | 43.983 | 5 | 5.249 | 115.2057 | 0.99295 | 143.8 | 45.447 | 0 | -0.013 | 114.787 | 1
68.85 | 43.984 | 5 | 5.267 | 115.2057 | 0.99291 | 143.85 | 45.447 | 0 | -0.022 | 114.775 | 1
68.9 | 43.984 | 5 | 5.267 | 115.2057 | 0.99291 | 143.9 | 45.448 | 0 | -0.062 | 114.7603 | 1
68.95 | 43.984 | 5 | 5.267 | 115.2057 | 0.99291 | 143.95 | 45.447 | 0 | -0.089 | 114.7553 | 1
69 | 43.984 | 5 | 5.267 | 115.2057 | 0.99291 | 144 | 45.447 | 0 | -0.095 | 114.7773 | 1
69.05 | 43.967 | 5 | 5.302 | 115.176 | 0.99281 | 144.05 | 45.447 | 0 | -0.095 | 114.7773 | 1
69.1 | 43.955 | 5 | 5.341 | 115.1697 | 0.9927 | 144.1 | 45.447 | 0 | -0.095 | 114.7773 | 1
69.15 | 43.98 | 5 | 5.201 | 115.1733 | 0.99308 | 144.15 | 45.385 | 0 | 0.09 | 114.7743 | 1
69.2 | 43.98 | 5 | 5.201 | 115.1733 | 0.99308 | 144.2 | 45.365 | 0 | 0.162 | 114.8107 | 0.99999
69.25 | 43.98 | 5 | 5.213 | 115.1993 | 0.99305 | 144.25 | 45.365 | 0 | 0.162 | 114.8217 | 0.99999
69.3 | 43.972 | 5 | 5.271 | 115.1833 | 0.99289 | 144.3 | 45.365 | 0 | 0.162 | 114.8217 | 0.99999
69.35 | 44.031 | 5 | 5.263 | 115.1507 | 0.99293 | 144.35 | 45.365 | 0 | 0.162 | 114.8217 | 0.99999
69.4 | 44.118 | 5 | 5.232 | 115.1507 | 0.99304 | 144.4 | 45.365 | 0 | 0.162 | 114.8217 | 0.99999
69.45 | 44.118 | 5 | 5.234 | 115.164 | 0.99304 | 144.45 | 45.365 | 0 | 0.16 | 114.8157 | 0.99999
69.5 | 44.118 | 5 | 5.26 | 115.1903 | 0.99297 | 144.5 | 45.364 | 0 | 0.148 | 114.8037 | 0.99999
69.55 | 44.118 | 5 | 5.262 | 115.1937 | 0.99296 | 144.55 | 45.365 | 0 | 0.145 | 114.7977 | 0.99999
69.6 | 44.115 | 5 | 5.3 | 115.1827 | 0.99286 | 144.6 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.8073 | 1
69.65 | 44.113 | 5 | 5.311 | 115.1727 | 0.99283 | 144.65 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
69.7 | 44.113 | 5 | 5.311 | 115.1727 | 0.99283 | 144.7 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
69.75 | 44.113 | 5 | 5.311 | 115.1727 | 0.99283 | 144.75 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
69.8 | 44.113 | 5 | 5.311 | 115.1727 | 0.99283 | 144.8 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
69.85 | 44.113 | 5 | 5.311 | 115.1727 | 0.99283 | 144.85 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
69.9 | 44.113 | 5 | 5.311 | 115.1727 | 0.99283 | 144.9 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
69.95 | 44.113 | 5 | 5.311 | 115.1727 | 0.99283 | 144.95 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
70 | 44.113 | 5 | 5.311 | 115.1727 | 0.99283 | 145 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
70.05 | 44.113 | 5 | 5.311 | 115.1727 | 0.99283 | 145.05 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
70.1 | 44.113 | 5 | 5.308 | 115.1693 | 0.99284 | 145.1 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
70.15 | 44.114 | 5 | 5.279 | 115.1757 | 0.99292 | 145.15 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
70.2 | 44.112 | 5 | 5.244 | 115.159 | 0.99301 | 145.2 | 45.368 | 0 | 0.128 | 114.817 | 1
70.25 | 44.11 | 5 | 5.22 | 115.1477 | 0.99307 | 145.25 | 45.367 | 0 | 0.107 | 114.8153 | 1
70.3 | 44.11 | 5 | 5.217 | 115.1443 | 0.99308 | 145.3 | 45.363 | 0 | 0.051 | 114.801 | 1
70.35 | 44.113 | 5 | 5.164 | 115.1347 | 0.99322 | 145.35 | 45.36 | 0 | 0.03 | 114.7947 | 1
70.4 | 44.127 | 5 | 5.133 | 115.128 | 0.9933 | 145.4 | 45.358 | 0 | -0.021 | 114.757 | 1
70.45 | 44.127 | 5 | 5.133 | 115.1473 | 0.9933 | 145.45 | 45.353 | 0 | -0.063 | 114.7787 | 1
70.5 | 44.131 | 5 | 5.102 | 115.1687 | 0.99338 | 145.5 | 45.349 | 0 | -0.124 | 114.771 | 1
70.55 | 44.126 | 5 | 5.057 | 115.162 | 0.9935 | 145.55 | 45.343 | 0 | -0.191 | 114.7403 | 0.99999
70.6 | 44.126 | 5 | 5.057 | 115.1487 | 0.9935 | 145.6 | 45.379 | 0 | -0.002 | 114.7377 | 1
70.65 | 44.134 | 5 | 5.029 | 115.1687 | 0.99357 | 145.65 | 45.421 | 0 | 0.204 | 114.742 | 0.99999
70.7 | 44.157 | 5 | 4.97 | 115.1867 | 0.99373 | 145.7 | 45.433 | 0 | 0.151 | 114.7497 | 0.99999
70.75 | 44.157 | 5 | 4.97 | 115.182 | 0.99373 | 145.75 | 45.435 | 0 | 0.078 | 114.756 | 1
70.8 | 44.155 | 5 | 4.93 | 115.191 | 0.99382 | 145.8 | 45.44 | 0 | 0.025 | 114.772 | 1
70.85 | 44.154 | 5 | 4.879 | 115.172 | 0.99395 | 145.85 | 45.435 | 0 | -0.036 | 114.7777 | 1
70.9 | 44.154 | 5 | 4.879 | 115.159 | 0.99395 | 145.9 | 45.433 | 0 | -0.078 | 114.776 | 1
70.95 | 44.149 | 5 | 4.928 | 115.1867 | 0.99383 | 145.95 | 45.428 | 0 | -0.145 | 114.7587 | 0.99999
71 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.1883 | 0.99378 | 146 | 45.35 | 0 | 0.109 | 114.758 | 1
71.05 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.183 | 0.99378 | 146.05 | 45.341 | 0 | 0.115 | 114.774 | 1
71.1 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.183 | 0.99378 | 146.1 | 45.325 | 0 | 0.105 | 114.7733 | 1
71.15 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.183 | 0.99378 | 146.15 | 45.247 | 0 | 0.171 | 114.7497 | 0.99999
71.2 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.183 | 0.99378 | 146.2 | 45.246 | 0 | 0.125 | 114.7677 | 1
71.25 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.183 | 0.99378 | 146.25 | 45.245 | 0 | 0.105 | 114.7443 | 1
71.3 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.183 | 0.99378 | 146.3 | 45.243 | 0 | 0.084 | 114.756 | 1
71.35 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.183 | 0.99378 | 146.35 | 45.248 | 0 | 0.026 | 114.7747 | 1
71.4 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.183 | 0.99378 | 146.4 | 45.254 | 0 | 0.011 | 114.7743 | 1
71.45 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.183 | 0.99378 | 146.45 | 45.254 | 0 | 0.006 | 114.7743 | 1
71.5 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.183 | 0.99378 | 146.5 | 45.25 | 0 | -0.062 | 114.7937 | 1
71.55 | 44.139 | 5 | 4.947 | 115.183 | 0.99378 | 146.55 | 45.249 | 0 | -0.082 | 114.7703 | 1
71.6 | 44.138 | 5 | 4.961 | 115.2 | 0.99374 | 146.6 | 45.249 | 0 | -0.082 | 114.7703 | 1
71.65 | 44.129 | 5 | 5.004 | 115.2003 | 0.99363 | 146.65 | 45.238 | 0 | 0.03 | 114.7707 | 1
71.7 | 44.128 | 5 | 5.007 | 115.1863 | 0.99362 | 146.7 | 45.241 | 0 | -0.017 | 114.7707 | 1
71.75 | 44.128 | 5 | 5.007 | 115.1863 | 0.99362 | 146.75 | 45.275 | 0 | 0.042 | 114.7873 | 1
71.8 | 44.128 | 5 | 5.007 | 115.1863 | 0.99362 | 146.8 | 45.308 | 0 | 0.113 | 114.7873 | 1
71.85 | 44.128 | 5 | 5.007 | 115.1863 | 0.99362 | 146.85 | 45.308 | 0 | 0.113 | 114.7873 | 1
71.9 | 44.128 | 5 | 5.007 | 115.1863 | 0.99362 | 146.9 | 45.309 | 0 | 0.086 | 114.7877 | 1
71.95 | 44.128 | 5 | 5.007 | 115.1863 | 0.99362 | 146.95 | 45.308 | 0 | 0.057 | 114.788 | 1
72 | 44.128 | 5 | 5.007 | 115.1863 | 0.99362 | 147 | 45.308 | 0 | 0.052 | 114.765 | 1
72.05 | 44.128 | 5 | 5.007 | 115.1863 | 0.99362 | 147.05 | 45.308 | 0 | 0.052 | 114.765 | 1
72.1 | 44.128 | 5 | 5.007 | 115.1863 | 0.99362 | 147.1 | 45.306 | 0 | 0.05 | 114.7647 | 1
72.15 | 44.128 | 5 | 4.995 | 115.1603 | 0.99365 | 147.15 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.2 | 44.129 | 5 | 4.976 | 115.1343 | 0.9937 | 147.2 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.25 | 44.145 | 5 | 4.928 | 115.1673 | 0.99383 | 147.25 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.3 | 44.145 | 5 | 4.921 | 115.1873 | 0.99384 | 147.3 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.35 | 44.158 | 5 | 4.931 | 115.1873 | 0.99382 | 147.35 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.4 | 44.266 | 5 | 5.018 | 115.1873 | 0.99364 | 147.4 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.45 | 44.266 | 5 | 5.018 | 115.1873 | 0.99364 | 147.45 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.5 | 44.266 | 5 | 5.012 | 115.1743 | 0.99365 | 147.5 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.55 | 44.266 | 5 | 5.004 | 115.1613 | 0.99367 | 147.55 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.6 | 44.266 | 5 | 5.004 | 115.1613 | 0.99367 | 147.6 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.65 | 44.266 | 5 | 5.004 | 115.1613 | 0.99367 | 147.65 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.7 | 44.26 | 5 | 4.995 | 115.1587 | 0.99369 | 147.7 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.75 | 44.259 | 5 | 4.992 | 115.1587 | 0.9937 | 147.75 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.8 | 44.259 | 5 | 4.992 | 115.1587 | 0.9937 | 147.8 | 45.3 | 0 | 0.04 | 114.764 | 1
72.85 | 44.259 | 5 | 4.992 | 115.1587 | 0.9937 | 147.85 | 45.32 | 0 | 0.146 | 114.764 | 0.99999
72.9 | 44.259 | 5 | 4.992 | 115.1587 | 0.9937 | 147.9 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
72.95 | 44.264 | 5 | 4.983 | 115.1727 | 0.99372 | 147.95 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73 | 44.265 | 5 | 4.98 | 115.1893 | 0.99373 | 148 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.05 | 44.272 | 5 | 4.996 | 115.1893 | 0.99369 | 148.05 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.1 | 44.321 | 5 | 5.127 | 115.1893 | 0.99338 | 148.1 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.15 | 44.332 | 5 | 5.116 | 115.193 | 0.99341 | 148.15 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.2 | 44.335 | 5 | 5.113 | 115.1967 | 0.99342 | 148.2 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.25 | 44.335 | 5 | 5.113 | 115.1967 | 0.99342 | 148.25 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.3 | 44.335 | 5 | 5.113 | 115.1967 | 0.99342 | 148.3 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.35 | 44.333 | 5 | 5.116 | 115.2013 | 0.99341 | 148.35 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.4 | 44.321 | 5 | 5.141 | 115.2107 | 0.99334 | 148.4 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.45 | 44.319 | 5 | 5.144 | 115.1987 | 0.99333 | 148.45 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.5 | 44.307 | 5 | 5.166 | 115.1683 | 0.99327 | 148.5 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.55 | 44.308 | 5 | 5.18 | 115.139 | 0.99324 | 148.55 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.6 | 44.31 | 5 | 5.198 | 115.139 | 0.99319 | 148.6 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.65 | 44.31 | 5 | 5.198 | 115.139 | 0.99319 | 148.65 | 45.34 | 0 | 0.256 | 114.764 | 0.99998
73.7 | 44.31 | 5 | 5.21 | 115.165 | 0.99316 | 148.7 | 45.341 | 0 | 0.295 | 114.7867 | 0.99998
73.75 | 44.309 | 5 | 5.24 | 115.171 | 0.99308 | 148.75 | 45.341 | 0 | 0.317 | 114.7863 | 0.99998
73.8 | 44.308 | 5 | 5.258 | 115.1773 | 0.99303 | 148.8 | 45.349 | 0 | 0.329 | 114.7863 | 0.99997
73.85 | 44.308 | 5 | 5.258 | 115.1773 | 0.99303 | 148.85 | 45.357 | 0 | 0.341 | 114.7883 | 0.99997
73.9 | 44.305 | 5 | 5.273 | 115.159 | 0.99299 | 148.9 | 45.357 | 0 | 0.341 | 114.7883 | 0.99997
73.95 | 44.304 | 5 | 5.29 | 115.185 | 0.99295 | 148.95 | 45.357 | 0 | 0.341 | 114.7883 | 0.99997
74 | 44.304 | 5 | 5.305 | 115.211 | 0.99291 | 149 | 45.357 | 0 | 0.355 | 114.8117 | 0.99997
74.05 | 44.305 | 5 | 5.355 | 115.191 | 0.99277 | 149.05 | 45.358 | 0 | 0.373 | 114.832 | 0.99997
74.1 | 44.281 | 5 | 5.302 | 115.182 | 0.99291 | 149.1 | 45.364 | 0 | 0.389 | 114.837 | 0.99996
74.15 | 44.251 | 5 | 5.224 | 115.195 | 0.9931 | 149.15 | 45.362 | 0 | 0.391 | 114.8343 | 0.99996
74.2 | 44.251 | 5 | 5.249 | 115.221 | 0.99304 | 149.2 | 45.352 | 0 | 0.397 | 114.824 | 0.99996
74.25 | 44.247 | 5 | 5.278 | 115.1963 | 0.99296 | 149.25 | 45.352 | 0 | 0.397 | 114.824 | 0.99996
74.3 | 44.245 | 5 | 5.3 | 115.203 | 0.9929 | 149.3 | 45.352 | 0 | 0.397 | 114.824 | 0.99996
74.35 | 44.245 | 5 | 5.303 | 115.216 | 0.99289 | 149.35 | 45.352 | 0 | 0.397 | 114.824 | 0.99996
74.4 | 44.319 | 5 | 5.302 | 115.2057 | 0.99292 | 149.4 | 45.352 | 0 | 0.397 | 114.824 | 0.99996
74.45 | 44.415 | 5 | 5.266 | 115.199 | 0.99304 | 149.45 | 45.352 | 0 | 0.397 | 114.824 | 0.99996
74.5 | 44.413 | 5 | 5.277 | 115.211 | 0.99302 | 149.5 | 45.352 | 0 | 0.397 | 114.824 | 0.99996
74.55 | 44.345 | 5 | 4.743 | 115.2157 | 0.99433 | 149.55 | 45.352 | 0 | 0.397 | 114.824 | 0.99996
74.6 | 44.602 | 5 | 4.665 | 115.2073 | 0.99457 | 149.6 | 45.352 | 0 | 0.397 | 114.824 | 0.99996
74.65 | 44.602 | 5 | 4.672 | 115.1973 | 0.99456 | 149.65 | 45.351 | 0 | 0.383 | 114.8007 | 0.99996
74.7 | 44.603 | 5 | 4.685 | 115.2237 | 0.99453 | 149.7 | 45.351 | 0 | 0.363 | 114.7777 | 0.99997
74.75 | 44.599 | 5 | 4.712 | 115.2157 | 0.99447 | 149.75 | 45.351 | 0 | 0.336 | 114.79 | 0.99997
74.8 | 44.586 | 5 | 4.745 | 115.186 | 0.99438 | 149.8 | 45.358 | 0 | 0.299 | 114.79 | 0.99998
74.85 | 44.586 | 5 | 4.745 | 115.1727 | 0.99438 | 149.85 | 45.359 | 0 | 0.268 | 114.8067 | 0.99998
74.9 | 44.586 | 5 | 4.767 | 115.199 | 0.99433 | 149.9 | 45.359 | 0 | 0.268 | 114.795 | 0.99998
74.95 | 44.589 | 5 | 4.798 | 115.2103 | 0.99426 | 149.95 | 45.354 | 0 | 0.252 | 114.779 | 0.99998
75 | 44.591 | 5 | 4.807 | 115.209 | 0.99424 | 150 | 45.352 | 0 | 0.246 | 114.7793 | 0.99999

## Gráficas Consignas pot. reac_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva local.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | SI
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | SI
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas pot. reac_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de potencia reactiva remota.
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | SI
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | SI
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica Factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Reg_Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.01 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0.01 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.02 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0.02 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.03 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0.03 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.04 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0.04 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.05 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0.05 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.06 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0.06 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.07 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0.07 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.08 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0.08 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.09 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0.09 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.1 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0.1 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.11 | 48.825 | 0.98 | 0.97989 | 115.8273 | -9.9412 | 0.11 | 49.698 | 1 | 0.99999 | 116.5527 | -0.18812
0.12 | 48.828 | 0.98 | 0.97991 | 115.829 | -9.9389 | 0.12 | 49.699 | 1 | 0.99999 | 116.5413 | -0.21031
0.13 | 48.837 | 0.98 | 0.97994 | 115.8427 | -9.9315 | 0.13 | 49.699 | 1 | 0.99999 | 116.5187 | -0.22194
0.14 | 48.837 | 0.98 | 0.97994 | 115.8543 | -9.9315 | 0.14 | 49.699 | 1 | 0.99999 | 116.5073 | -0.22194
0.15 | 48.837 | 0.98 | 0.97994 | 115.8543 | -9.9315 | 0.15 | 49.694 | 1 | 0.99999 | 116.5073 | -0.23148
0.16 | 48.828 | 0.98 | 0.98006 | 115.8313 | -9.9 | 0.16 | 49.683 | 1 | 0.99999 | 116.5083 | -0.2516
0.17 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.17 | 49.681 | 1 | 0.99998 | 116.5057 | -0.27406
0.18 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.18 | 49.68 | 1 | 0.99998 | 116.512 | -0.28592
0.19 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.19 | 49.68 | 1 | 0.99998 | 116.5217 | -0.28592
0.2 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.2 | 49.68 | 1 | 0.99998 | 116.5217 | -0.28592
0.21 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.21 | 49.68 | 1 | 0.99998 | 116.5217 | -0.28592
0.22 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.22 | 49.68 | 1 | 0.99998 | 116.5217 | -0.28592
0.23 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.23 | 49.68 | 1 | 0.99998 | 116.5217 | -0.28592
0.24 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.24 | 49.68 | 1 | 0.99998 | 116.5217 | -0.28592
0.25 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.25 | 49.68 | 1 | 0.99998 | 116.5217 | -0.28592
0.26 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.26 | 49.68 | 1 | 0.99998 | 116.5217 | -0.28592
0.27 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.27 | 49.68 | 1 | 0.99998 | 116.5217 | -0.28592
0.28 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.28 | 49.68 | 1 | 0.99998 | 116.5217 | -0.28592
0.29 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.29 | 49.673 | 1 | 1 | 116.5217 | -0.13396
0.3 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.3 | 49.673 | 1 | 1 | 116.5217 | -0.13134
0.31 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.31 | 49.673 | 1 | 1 | 116.5217 | -0.13134
0.32 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.32 | 49.673 | 1 | 1 | 116.5217 | -0.13134
0.33 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.33 | 49.673 | 1 | 1 | 116.5217 | -0.13134
0.34 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.34 | 49.673 | 1 | 1 | 116.5217 | -0.13134
0.35 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.35 | 49.673 | 1 | 1 | 116.5103 | -0.14195
0.36 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.36 | 49.674 | 1 | 0.99999 | 116.488 | -0.16516
0.37 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.37 | 49.673 | 1 | 0.99999 | 116.477 | -0.18473
0.38 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.38 | 49.673 | 1 | 0.99999 | 116.4873 | -0.19544
0.39 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.39 | 49.673 | 1 | 0.99999 | 116.4973 | -0.19544
0.4 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.4 | 49.672 | 1 | 0.99999 | 116.4937 | -0.20613
0.41 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.41 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.4997 | -0.22975
0.42 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.42 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.43 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.43 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.44 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.44 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.45 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.45 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.46 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.46 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.47 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.47 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.48 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.48 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.49 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.49 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.5 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.5 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.51 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.51 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.52 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.52 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.53 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.53 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.54 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.54 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.55 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.55 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.56 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.56 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.57 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.57 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.58 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.58 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.59 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.59 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.6 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.6 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.61 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.61 | 49.67 | 1 | 0.99999 | 116.5093 | -0.22975
0.62 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.62 | 49.679 | 1 | 0.99999 | 116.4983 | -0.27083
0.63 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.63 | 49.685 | 1 | 0.99998 | 116.4953 | -0.29433
0.64 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.64 | 49.685 | 1 | 0.99998 | 116.5033 | -0.29433
0.65 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.65 | 49.69 | 1 | 0.99998 | 116.524 | -0.30315
0.66 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.66 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.5663 | -0.32359
0.67 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.67 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.68 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.68 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.69 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.69 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.7 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.7 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.71 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.71 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.72 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.72 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.73 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.73 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.74 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.74 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.75 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.75 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.76 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.76 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.77 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.77 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.78 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.78 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.79 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.79 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.8 | 48.827 | 0.98 | 0.98007 | 115.8353 | -9.8965 | 0.8 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.81 | 48.829 | 0.98 | 0.97995 | 115.8353 | -9.9285 | 0.81 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.82 | 48.822 | 0.98 | 0.97988 | 115.8473 | -9.9439 | 0.82 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.83 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.8197 | -9.9792 | 0.83 | 49.703 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32359
0.84 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.84 | 49.688 | 1 | 0.99998 | 116.55 | -0.34879
0.85 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.85 | 49.682 | 1 | 0.99997 | 116.5487 | -0.35857
0.86 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.86 | 49.671 | 1 | 0.99997 | 116.5497 | -0.37964
0.87 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.87 | 49.671 | 1 | 0.99997 | 116.5507 | -0.37964
0.88 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.88 | 49.671 | 1 | 0.99997 | 116.5507 | -0.37964
0.89 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.89 | 49.671 | 1 | 0.99997 | 116.5507 | -0.37964
0.9 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.9 | 49.691 | 1 | 0.99998 | 116.5507 | -0.33984
0.91 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.91 | 49.74 | 1 | 0.99999 | 116.5507 | -0.24273
0.92 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.92 | 49.74 | 1 | 0.99999 | 116.5507 | -0.24273
0.93 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.93 | 49.74 | 1 | 0.99999 | 116.5507 | -0.24273
0.94 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.94 | 49.74 | 1 | 0.99999 | 116.5507 | -0.24273
0.95 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.95 | 49.74 | 1 | 0.99999 | 116.5507 | -0.24273
0.96 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.96 | 49.74 | 1 | 0.99999 | 116.5507 | -0.24273
0.97 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.97 | 49.741 | 1 | 0.99999 | 116.5397 | -0.26382
0.98 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.98 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5177 | -0.27669
0.99 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 0.99 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 1 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.01 | 48.801 | 0.98 | 0.97973 | 115.814 | -9.9792 | 1.01 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.02 | 48.803 | 0.98 | 0.97969 | 115.81 | -9.988 | 1.02 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.03 | 48.806 | 0.98 | 0.97961 | 115.8023 | -10.0096 | 1.03 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.04 | 48.806 | 0.98 | 0.97961 | 115.7987 | -10.0096 | 1.04 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.05 | 48.806 | 0.98 | 0.97961 | 115.7987 | -10.0096 | 1.05 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.06 | 48.806 | 0.98 | 0.97961 | 115.7987 | -10.0096 | 1.06 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.07 | 48.806 | 0.98 | 0.97961 | 115.7987 | -10.0096 | 1.07 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.08 | 48.806 | 0.98 | 0.97961 | 115.7987 | -10.0096 | 1.08 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.09 | 48.806 | 0.98 | 0.97961 | 115.7987 | -10.0096 | 1.09 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.1 | 48.806 | 0.98 | 0.97961 | 115.7987 | -10.0096 | 1.1 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.11 | 48.806 | 0.98 | 0.97961 | 115.7987 | -10.0096 | 1.11 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.12 | 48.804 | 0.98 | 0.97959 | 115.7987 | -10.0138 | 1.12 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.13 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.8023 | -10.0237 | 1.13 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.14 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.14 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.15 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.15 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.16 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.16 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.17 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.17 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.18 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.18 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.19 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.19 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.2 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.2 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.21 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.21 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.22 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.22 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.23 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.23 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.24 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.24 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.25 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.25 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.26 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.26 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.27 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.27 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.28 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.28 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.29 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.29 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.3 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.3 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.31 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.31 | 49.742 | 1 | 0.99998 | 116.5067 | -0.27669
1.32 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.32 | 49.753 | 1 | 0.99998 | 116.5167 | -0.30816
1.33 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.33 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.5523 | -0.32864
1.34 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.34 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.578 | -0.32864
1.35 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.35 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.578 | -0.32864
1.36 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.36 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.578 | -0.32864
1.37 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.37 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.578 | -0.32864
1.38 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.38 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.578 | -0.32864
1.39 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.39 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.578 | -0.32864
1.4 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.4 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.578 | -0.32864
1.41 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.41 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.578 | -0.32864
1.42 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.42 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.578 | -0.32864
1.43 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.43 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.578 | -0.32864
1.44 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.44 | 49.761 | 1 | 0.99998 | 116.578 | -0.32864
1.45 | 48.8 | 0.98 | 0.97955 | 115.806 | -10.0237 | 1.45 | 49.774 | 1 | 0.99998 | 116.5667 | -0.28026
1.46 | 48.798 | 0.98 | 0.97961 | 115.8097 | -10.0089 | 1.46 | 49.809 | 1 | 1 | 116.5443 | -0.1471
1.47 | 48.798 | 0.98 | 0.97961 | 115.8133 | -10.0085 | 1.47 | 49.809 | 1 | 1 | 116.5333 | -0.1471
1.48 | 48.798 | 0.98 | 0.97961 | 115.8133 | -10.0085 | 1.48 | 49.809 | 1 | 1 | 116.5333 | -0.1471
1.49 | 48.798 | 0.98 | 0.97961 | 115.8133 | -10.0085 | 1.49 | 49.809 | 1 | 1 | 116.5333 | -0.1471
1.5 | 48.798 | 0.98 | 0.97961 | 115.8133 | -10.0085 | 1.5 | 49.809 | 1 | 1 | 116.5333 | -0.1471
1.51 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9947 | 1.51 | 49.809 | 1 | 1 | 116.5333 | -0.1471
1.52 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.52 | 49.809 | 1 | 1 | 116.5333 | -0.1471
1.53 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.53 | 49.809 | 1 | 1 | 116.5333 | -0.1471
1.54 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.54 | 49.809 | 1 | 1 | 116.5333 | -0.1471
1.55 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.55 | 49.808 | 1 | 1 | 116.53 | -0.15612
1.56 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.56 | 49.806 | 1 | 0.99999 | 116.537 | -0.18155
1.57 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.57 | 49.806 | 1 | 0.99999 | 116.547 | -0.18155
1.58 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.58 | 49.806 | 1 | 0.99999 | 116.547 | -0.18155
1.59 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.59 | 49.806 | 1 | 0.99999 | 116.547 | -0.18155
1.6 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.6 | 49.806 | 1 | 0.99999 | 116.547 | -0.18155
1.61 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.61 | 49.806 | 1 | 0.99999 | 116.547 | -0.18155
1.62 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.62 | 49.806 | 1 | 0.99999 | 116.547 | -0.18155
1.63 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.63 | 49.806 | 1 | 0.99999 | 116.547 | -0.18155
1.64 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.64 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.547 | -0.20955
1.65 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.65 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5673 | -0.21183
1.66 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.66 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5673 | -0.21183
1.67 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.67 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5673 | -0.21183
1.68 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.68 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5673 | -0.21183
1.69 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.69 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5673 | -0.21183
1.7 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.7 | 49.804 | 1 | 0.99999 | 116.5563 | -0.18101
1.71 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.71 | 49.801 | 1 | 1 | 116.5343 | -0.091023
1.72 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.72 | 49.801 | 1 | 1 | 116.5233 | -0.091023
1.73 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.73 | 49.801 | 1 | 1 | 116.5233 | -0.091023
1.74 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.74 | 49.801 | 1 | 1 | 116.5233 | -0.091023
1.75 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.75 | 49.801 | 1 | 1 | 116.5233 | -0.091023
1.76 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.76 | 49.801 | 1 | 1 | 116.5233 | -0.091023
1.77 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.77 | 49.8 | 1 | 1 | 116.52 | -0.11119
1.78 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.78 | 49.799 | 1 | 1 | 116.5263 | -0.12547
1.79 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.79 | 49.799 | 1 | 1 | 116.5363 | -0.12547
1.8 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.8 | 49.799 | 1 | 1 | 116.5363 | -0.12547
1.81 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.81 | 49.799 | 1 | 1 | 116.5363 | -0.12547
1.82 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.82 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5363 | -0.1343
1.83 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.83 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5417 | -0.14061
1.84 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.84 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.85 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.85 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.86 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.86 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.87 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.87 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.88 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.88 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.89 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.89 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.9 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.9 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.91 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.91 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.92 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.92 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.93 | 48.803 | 0.98 | 0.97967 | 115.806 | -9.9944 | 1.93 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.94 | 48.796 | 0.98 | 0.97959 | 115.806 | -10.0135 | 1.94 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.95 | 48.792 | 0.98 | 0.97955 | 115.8133 | -10.0227 | 1.95 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.96 | 48.792 | 0.98 | 0.97955 | 115.8207 | -10.0227 | 1.96 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.97 | 48.792 | 0.98 | 0.97955 | 115.8207 | -10.0227 | 1.97 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.98 | 48.792 | 0.98 | 0.97955 | 115.8207 | -10.0227 | 1.98 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
1.99 | 48.792 | 0.98 | 0.97955 | 115.8207 | -10.0227 | 1.99 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14061
2 | 48.792 | 0.98 | 0.97955 | 115.8207 | -10.0227 | 2 | 49.798 | 1 | 1 | 116.5467 | -0.14791
2.01 | 48.792 | 0.98 | 0.97955 | 115.8207 | -10.0227 | 2.01 | 49.798 | 1 | 0.99999 | 116.557 | -0.17088
2.02 | 48.793 | 0.98 | 0.97953 | 115.8187 | -10.0279 | 2.02 | 49.798 | 1 | 0.99999 | 116.5673 | -0.17088
2.03 | 48.794 | 0.98 | 0.97949 | 115.815 | -10.0379 | 2.03 | 49.798 | 1 | 0.99999 | 116.5673 | -0.17088
2.04 | 48.794 | 0.98 | 0.97949 | 115.8133 | -10.0379 | 2.04 | 49.804 | 1 | 0.99999 | 116.567 | -0.18295
2.05 | 48.794 | 0.98 | 0.97949 | 115.8133 | -10.0379 | 2.05 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5667 | -0.1842
2.06 | 48.794 | 0.98 | 0.97949 | 115.8133 | -10.0379 | 2.06 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5667 | -0.1842
2.07 | 48.794 | 0.98 | 0.97949 | 115.8133 | -10.0379 | 2.07 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5667 | -0.1842
2.08 | 48.794 | 0.98 | 0.97949 | 115.8133 | -10.0379 | 2.08 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5667 | -0.1842
2.09 | 48.791 | 0.98 | 0.97937 | 115.8173 | -10.0677 | 2.09 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5667 | -0.1842
2.1 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.8383 | -10.0815 | 2.1 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5667 | -0.1842
2.11 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.855 | -10.0815 | 2.11 | 49.805 | 1 | 0.99999 | 116.5667 | -0.1842
2.12 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.855 | -10.0815 | 2.12 | 49.808 | 1 | 0.99999 | 116.573 | -0.19625
2.13 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.855 | -10.0815 | 2.13 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5893 | -0.20538
2.14 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.855 | -10.0815 | 2.14 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.15 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.855 | -10.0815 | 2.15 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.16 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.855 | -10.0815 | 2.16 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.17 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.855 | -10.0815 | 2.17 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.18 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.855 | -10.0815 | 2.18 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.19 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.855 | -10.0815 | 2.19 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.2 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.855 | -10.0815 | 2.2 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.21 | 48.789 | 0.98 | 0.97931 | 115.855 | -10.0815 | 2.21 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.22 | 48.784 | 0.98 | 0.97928 | 115.8427 | -10.0877 | 2.22 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.23 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8183 | -10.0988 | 2.23 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.24 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.24 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.25 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.25 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.26 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.26 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.27 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.27 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.28 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.28 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.29 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.29 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.3 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.3 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.31 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.31 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.32 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.32 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.33 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.33 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.34 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.34 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.35 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.35 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.36 | 48.776 | 0.98 | 0.97923 | 115.8063 | -10.0988 | 2.36 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.37 | 48.774 | 0.98 | 0.97921 | 115.8063 | -10.104 | 2.37 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.38 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.81 | -10.113 | 2.38 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.39 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.39 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.4 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.4 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.41 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.41 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.42 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.42 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.43 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.43 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.44 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.44 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.45 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.45 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.46 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.46 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.47 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.47 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.48 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.48 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.49 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.49 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.5 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.5 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.51 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.51 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.52 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.52 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.53 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.53 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.54 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.54 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.55 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.55 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.56 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.56 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.57 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.57 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.58 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.58 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.59 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.59 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.6 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.6 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.61 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.61 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.62 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.62 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.63 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.63 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.64 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.64 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.65 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.65 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.66 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.66 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.67 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.67 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.68 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.68 | 49.81 | 1 | 0.99999 | 116.5993 | -0.20538
2.69 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.69 | 49.797 | 1 | 0.99999 | 116.5707 | -0.19185
2.7 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.7 | 49.795 | 1 | 0.99999 | 116.5707 | -0.18992
2.71 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.71 | 49.795 | 1 | 0.99999 | 116.5707 | -0.18992
2.72 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.72 | 49.795 | 1 | 0.99999 | 116.5707 | -0.18992
2.73 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.73 | 49.795 | 1 | 0.99999 | 116.5707 | -0.18992
2.74 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8137 | -10.113 | 2.74 | 49.795 | 1 | 0.99999 | 116.5707 | -0.18992
2.75 | 48.77 | 0.98 | 0.97917 | 115.8117 | -10.1138 | 2.75 | 49.795 | 0.98 | 0.99999 | 116.5707 | -0.18992
2.76 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8077 | -10.1282 | 2.76 | 49.795 | 0.98 | 0.99999 | 116.5707 | -0.18992
2.77 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.77 | 49.795 | 0.98 | 0.99999 | 116.5707 | -0.18992
2.78 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.78 | 49.795 | 0.98 | 0.99999 | 116.5707 | -0.18992
2.79 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.79 | 49.795 | 0.98 | 0.99999 | 116.5707 | -0.18992
2.8 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.8 | 49.794 | 0.98 | 0.99999 | 116.5607 | -0.18563
2.81 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.81 | 49.79 | 0.98 | 0.99999 | 116.5443 | -0.16873
2.82 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.82 | 49.79 | 0.98 | 0.99999 | 116.538 | -0.16873
2.83 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.83 | 49.79 | 0.98 | 0.99999 | 116.538 | -0.16873
2.84 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.84 | 49.79 | 0.98 | 0.99999 | 116.538 | -0.16873
2.85 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.85 | 49.79 | 0.98 | 0.99999 | 116.538 | -0.16873
2.86 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.86 | 49.79 | 0.98 | 0.99999 | 116.538 | -0.16873
2.87 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.87 | 49.79 | 0.98 | 0.99999 | 116.538 | -0.16873
2.88 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.88 | 49.79 | 0.98 | 0.99999 | 116.538 | -0.16873
2.89 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.89 | 49.967 | 0.98 | 0.9997 | 116.5173 | -1.2253
2.9 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.9 | 49.909 | 0.98 | 0.99943 | 116.4423 | -1.6826
2.91 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.91 | 49.561 | 0.98 | 0.99833 | 116.367 | -2.8704
2.92 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.92 | 49.551 | 0.98 | 0.99833 | 116.3357 | -2.8666
2.93 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.93 | 49.541 | 0.98 | 0.99833 | 116.315 | -2.8633
2.94 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.94 | 49.68 | 0.98 | 0.99764 | 116.3047 | -3.4209
2.95 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.95 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
2.96 | 48.772 | 0.98 | 0.97911 | 115.8057 | -10.1282 | 2.96 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
2.97 | 48.776 | 0.98 | 0.97908 | 115.8057 | -10.1361 | 2.97 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
2.98 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.819 | -10.148 | 2.98 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
2.99 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 2.99 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.01 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.01 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.02 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.02 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.03 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.03 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.04 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.04 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.05 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.05 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.06 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.06 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.07 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.07 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.08 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.08 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.09 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.09 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.1 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.1 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.11 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.11 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.12 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.12 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.13 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.13 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.14 | 48.781 | 0.98 | 0.97904 | 115.8327 | -10.148 | 3.14 | 49.702 | 0.98 | 0.99752 | 116.3047 | -3.5095
3.15 | 48.781 | 0.98 | 0.97903 | 115.833 | -10.1509 | 3.15 | 49.699 | 0.98 | 0.99752 | 116.3053 | -3.5044
3.16 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.84 | -10.185 | 3.16 | 49.689 | 0.98 | 0.99755 | 116.3063 | -3.482
3.17 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.17 | 49.689 | 0.98 | 0.99755 | 116.3067 | -3.482
3.18 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.18 | 49.689 | 0.98 | 0.99755 | 116.3067 | -3.482
3.19 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.19 | 49.679 | 0.98 | 0.99759 | 116.2677 | -3.4549
3.2 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.2 | 49.674 | 0.98 | 0.9976 | 116.246 | -3.4446
3.21 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.21 | 49.66 | 0.98 | 0.99764 | 116.2037 | -3.4198
3.22 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.22 | 49.693 | 0.98 | 0.99653 | 116.183 | -4.1511
3.23 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.23 | 49.724 | 0.98 | 0.9953 | 116.183 | -4.837
3.24 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.24 | 49.724 | 0.98 | 0.9953 | 116.183 | -4.837
3.25 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.25 | 49.725 | 0.98 | 0.99525 | 116.183 | -4.8649
3.26 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.26 | 49.73 | 0.98 | 0.995 | 116.183 | -4.9912
3.27 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.27 | 49.73 | 0.98 | 0.995 | 116.183 | -4.9912
3.28 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.28 | 49.73 | 0.98 | 0.995 | 116.183 | -4.9912
3.29 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.29 | 49.73 | 0.98 | 0.995 | 116.183 | -4.9912
3.3 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.3 | 49.73 | 0.98 | 0.995 | 116.183 | -4.9912
3.31 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.31 | 49.73 | 0.98 | 0.995 | 116.183 | -4.9912
3.32 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.32 | 49.73 | 0.98 | 0.995 | 116.183 | -4.9912
3.33 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.33 | 49.73 | 0.98 | 0.995 | 116.183 | -4.9912
3.34 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.34 | 49.72 | 0.98 | 0.99505 | 116.184 | -4.9674
3.35 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.35 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.36 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.36 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.37 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.37 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.38 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.38 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.39 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.39 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.4 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.4 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.41 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.41 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.42 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.42 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.43 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.43 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.44 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.44 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.45 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.45 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.46 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.46 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.47 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.47 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.48 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.48 | 49.718 | 0.98 | 0.99505 | 116.185 | -4.963
3.49 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.49 | 49.749 | 0.98 | 0.99447 | 116.185 | -5.2523
3.5 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.5 | 49.75 | 0.98 | 0.99413 | 116.146 | -5.4139
3.51 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.51 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0967 | -5.9298
3.52 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.52 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.53 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.53 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.54 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.54 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.55 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.55 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.56 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.56 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.57 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.57 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.58 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.58 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.59 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.59 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.6 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.6 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.61 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.61 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.62 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.62 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.63 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.63 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.64 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.64 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.65 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.65 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.66 | 48.78 | 0.98 | 0.97889 | 115.8463 | -10.185 | 3.66 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.67 | 48.801 | 0.98 | 0.97916 | 115.8463 | -10.1212 | 3.67 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.68 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.68 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.69 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.69 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.7 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.7 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.71 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.71 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.72 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.72 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.73 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.73 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.74 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.74 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.75 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.75 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.76 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.76 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.77 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.77 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.78 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.78 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.79 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.79 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.8 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.8 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.81 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.81 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.82 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.82 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.83 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.83 | 49.723 | 0.98 | 0.99296 | 116.0863 | -5.9298
3.84 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.84 | 49.737 | 0.98 | 0.9909 | 116.0653 | -6.7558
3.85 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.85 | 49.74 | 0.98 | 0.99042 | 116.0233 | -6.9358
3.86 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.86 | 49.74 | 0.98 | 0.99042 | 116.0023 | -6.9358
3.87 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.87 | 49.74 | 0.98 | 0.99042 | 116.0023 | -6.9358
3.88 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.88 | 49.74 | 0.98 | 0.99042 | 116.0023 | -6.9358
3.89 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.89 | 49.714 | 0.98 | 0.99038 | 115.968 | -6.9477
3.9 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.9 | 49.709 | 0.98 | 0.99037 | 115.9227 | -6.9503
3.91 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.91 | 49.709 | 0.98 | 0.99037 | 115.9117 | -6.9503
3.92 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.92 | 49.709 | 0.98 | 0.99037 | 115.9117 | -6.9503
3.93 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.93 | 49.709 | 0.98 | 0.99037 | 115.9117 | -6.9503
3.94 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.94 | 49.692 | 0.98 | 0.9903 | 115.9117 | -6.9731
3.95 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.95 | 49.689 | 0.98 | 0.99022 | 115.9127 | -7.0011
3.96 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.96 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
3.97 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.97 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
3.98 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.98 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
3.99 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 3.99 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
4 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 4 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
4.01 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 4.01 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
4.02 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 4.02 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
4.03 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 4.03 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
4.04 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 4.04 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
4.05 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 4.05 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
4.06 | 48.828 | 0.98 | 0.97951 | 115.8463 | -10.0401 | 4.06 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
4.07 | 48.825 | 0.98 | 0.97948 | 115.8463 | -10.0467 | 4.07 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
4.08 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.85 | -10.0542 | 4.08 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
4.09 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.09 | 49.694 | 0.98 | 0.98986 | 115.9137 | -7.1319
4.1 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.1 | 49.699 | 0.98 | 0.98972 | 115.9137 | -7.1809
4.11 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.11 | 49.731 | 0.98 | 0.98889 | 115.9137 | -7.4767
4.12 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.12 | 49.729 | 0.98 | 0.98841 | 115.9137 | -7.6387
4.13 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.13 | 49.727 | 0.98 | 0.98787 | 115.9137 | -7.8181
4.14 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.14 | 49.736 | 0.98 | 0.9871 | 115.9137 | -8.0663
4.15 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.15 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.16 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.16 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.17 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.17 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.18 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.18 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.19 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.19 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.2 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.2 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.21 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.21 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.22 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.22 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.23 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.23 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.24 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.24 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.25 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.25 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.26 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.26 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.27 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.27 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.28 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.28 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.29 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.29 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.3 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.3 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.31 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.31 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.32 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.32 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.33 | 48.822 | 0.98 | 0.97945 | 115.8537 | -10.0542 | 4.33 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.34 | 48.833 | 0.98 | 0.98015 | 115.8537 | -9.8766 | 4.34 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.35 | 48.869 | 0.98 | 0.98104 | 115.881 | -9.6551 | 4.35 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.36 | 49.067 | 0.98 | 0.98498 | 115.9423 | -8.6004 | 4.36 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.37 | 49.008 | 0.98 | 0.98772 | 115.9767 | -7.7535 | 4.37 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.38 | 48.945 | 0.98 | 0.99038 | 116 | -6.8372 | 4.38 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.39 | 48.945 | 0.98 | 0.99038 | 116.0237 | -6.8372 | 4.39 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.4 | 48.952 | 0.98 | 0.99045 | 116.0237 | -6.8156 | 4.4 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.41 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.41 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.42 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.42 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.43 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.43 | 49.739 | 0.98 | 0.98692 | 115.9137 | -8.1256
4.44 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.44 | 49.701 | 0.98 | 0.98636 | 115.9137 | -8.2955
4.45 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.45 | 49.692 | 0.98 | 0.98621 | 115.9137 | -8.3398
4.46 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.46 | 49.692 | 0.98 | 0.98621 | 115.9137 | -8.3398
4.47 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.47 | 49.692 | 0.98 | 0.98621 | 115.9137 | -8.3398
4.48 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.48 | 49.692 | 0.98 | 0.98621 | 115.9137 | -8.3398
4.49 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.49 | 49.692 | 0.98 | 0.98621 | 115.9137 | -8.3398
4.5 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.5 | 49.692 | 0.98 | 0.98621 | 115.9137 | -8.3398
4.51 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.51 | 49.692 | 0.98 | 0.98621 | 115.9137 | -8.3398
4.52 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.52 | 49.692 | 0.98 | 0.98621 | 115.9137 | -8.3398
4.53 | 48.993 | 1 | 0.9908 | 116.0237 | -6.6921 | 4.53 | 49.692 | 0.98 | 0.98621 | 115.9137 | -8.3398
4.54 | 49.01 | 1 | 0.99076 | 116.0443 | -6.7108 | 4.54 | 49.684 | 0.98 | 0.98615 | 115.9027 | -8.3553
4.55 | 49.013 | 1 | 0.99075 | 116.093 | -6.7148 | 4.55 | 49.682 | 0.98 | 0.98614 | 115.881 | -8.3595
4.56 | 49.013 | 1 | 0.99075 | 116.1207 | -6.7148 | 4.56 | 49.682 | 0.98 | 0.98614 | 115.8703 | -8.3595
4.57 | 49.013 | 1 | 0.99075 | 116.1207 | -6.7148 | 4.57 | 49.682 | 0.98 | 0.98614 | 115.8703 | -8.3595
4.58 | 49.013 | 1 | 0.99075 | 116.1207 | -6.7148 | 4.58 | 49.682 | 0.98 | 0.98614 | 115.8703 | -8.3595
4.59 | 49.013 | 1 | 0.99075 | 116.1207 | -6.7148 | 4.59 | 49.674 | 0.98 | 0.9861 | 115.861 | -8.3688
4.6 | 49.013 | 1 | 0.99075 | 116.1207 | -6.7148 | 4.6 | 49.672 | 0.98 | 0.98609 | 115.851 | -8.3714
4.61 | 49.013 | 1 | 0.99075 | 116.1207 | -6.7148 | 4.61 | 49.672 | 0.98 | 0.98609 | 115.8507 | -8.3714
4.62 | 49.024 | 1 | 0.99071 | 116.1273 | -6.7278 | 4.62 | 49.672 | 0.98 | 0.98609 | 115.8507 | -8.3714
4.63 | 49.035 | 1 | 0.99068 | 116.1403 | -6.7412 | 4.63 | 49.672 | 0.98 | 0.98609 | 115.8507 | -8.3714
4.64 | 49.035 | 1 | 0.99068 | 116.1467 | -6.7412 | 4.64 | 49.672 | 0.98 | 0.98609 | 115.8507 | -8.3714
4.65 | 49.027 | 1 | 0.99109 | 116.1467 | -6.59 | 4.65 | 49.672 | 0.98 | 0.98609 | 115.8507 | -8.3714
4.66 | 48.985 | 1 | 0.99303 | 116.1467 | -5.8124 | 4.66 | 49.672 | 0.98 | 0.98609 | 115.8507 | -8.3714
4.67 | 48.955 | 1 | 0.99354 | 116.1467 | -5.591 | 4.67 | 49.672 | 0.98 | 0.98609 | 115.8507 | -8.3714
4.68 | 48.926 | 1 | 0.99404 | 116.1667 | -5.3669 | 4.68 | 49.672 | 0.98 | 0.98609 | 115.8507 | -8.3714
4.69 | 48.926 | 1 | 0.99404 | 116.1863 | -5.3669 | 4.69 | 49.67 | 0.98 | 0.98605 | 115.8507 | -8.3832
4.7 | 48.934 | 1 | 0.99409 | 116.1863 | -5.3429 | 4.7 | 49.669 | 0.98 | 0.98604 | 115.856 | -8.3866
4.71 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.71 | 49.669 | 0.98 | 0.98604 | 115.861 | -8.3866
4.72 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.72 | 49.669 | 0.98 | 0.98604 | 115.861 | -8.3866
4.73 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.73 | 49.669 | 0.98 | 0.98604 | 115.861 | -8.3866
4.74 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.74 | 49.72 | 0.98 | 0.98555 | 115.861 | -8.5467
4.75 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.75 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.76 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.76 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.77 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.77 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.78 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.78 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.79 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.79 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.8 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.8 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.81 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.81 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.82 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.82 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.83 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.83 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.84 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.84 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.85 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.85 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.86 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.86 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.87 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.87 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.88 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.88 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.89 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.89 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.9 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.9 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.91 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.91 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.92 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.92 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.93 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.93 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.94 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.94 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.95 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.95 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.96 | 48.974 | 1 | 0.99436 | 116.1863 | -5.2217 | 4.96 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.97 | 48.928 | 1 | 0.99472 | 116.1863 | -5.0492 | 4.97 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.98 | 48.885 | 1 | 0.99504 | 116.1863 | -4.8858 | 4.98 | 49.735 | 0.98 | 0.9854 | 115.861 | -8.5921
4.99 | 48.8 | 1 | 0.99618 | 116.1863 | -4.2759 | 4.99 | 49.739 | 0.98 | 0.98501 | 115.861 | -8.7101
5 | 48.796 | 1 | 0.99645 | 116.2193 | -4.125 | 5 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.01 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.2983 | -3.9388 | 5.01 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.02 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.02 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.03 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.03 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.04 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.04 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.05 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.05 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.06 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.06 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.07 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.07 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.08 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.08 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.09 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.09 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.1 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.1 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.11 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.11 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.12 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.12 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.13 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.13 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.14 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.14 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.15 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.15 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.16 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.16 | 49.74 | 0.98 | 0.98489 | 115.861 | -8.7459
5.17 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.17 | 49.743 | 0.98 | 0.98494 | 115.8507 | -8.7329
5.18 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.18 | 49.747 | 0.98 | 0.985 | 115.8407 | -8.7154
5.19 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.19 | 49.747 | 0.98 | 0.985 | 115.8407 | -8.7154
5.2 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.2 | 49.747 | 0.98 | 0.985 | 115.8407 | -8.7154
5.21 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.21 | 49.747 | 0.98 | 0.985 | 115.8407 | -8.7154
5.22 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.22 | 49.768 | 0.98 | 0.98461 | 115.842 | -8.8323
5.23 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.23 | 49.797 | 0.98 | 0.98409 | 115.8573 | -8.9916
5.24 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.24 | 49.797 | 0.98 | 0.98409 | 115.8717 | -8.9916
5.25 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.25 | 49.797 | 0.98 | 0.98409 | 115.8717 | -8.9916
5.26 | 48.849 | 1 | 0.99677 | 116.3443 | -3.9388 | 5.26 | 49.797 | 0.98 | 0.98409 | 115.8717 | -8.9916
5.27 | 48.876 | 1 | 0.99744 | 116.3443 | -3.5074 | 5.27 | 49.797 | 0.98 | 0.98409 | 115.8717 | -8.9916
5.28 | 48.901 | 1 | 0.99796 | 116.3443 | -3.125 | 5.28 | 49.797 | 0.98 | 0.98409 | 115.8717 | -8.9916
5.29 | 48.923 | 1 | 0.99794 | 116.3443 | -3.1437 | 5.29 | 49.797 | 0.98 | 0.98409 | 115.8717 | -8.9916
5.3 | 48.926 | 1 | 0.99794 | 116.3913 | -3.1466 | 5.3 | 49.797 | 0.98 | 0.98409 | 115.8717 | -8.9916
5.31 | 48.926 | 1 | 0.99794 | 116.3913 | -3.1466 | 5.31 | 49.797 | 0.98 | 0.98409 | 115.8717 | -8.9916
5.32 | 48.928 | 1 | 0.99793 | 116.3897 | -3.1543 | 5.32 | 49.796 | 0.98 | 0.98359 | 115.8717 | -9.1344
5.33 | 48.93 | 1 | 0.99792 | 116.386 | -3.161 | 5.33 | 49.794 | 0.98 | 0.98288 | 115.8717 | -9.3329
5.34 | 48.93 | 1 | 0.99792 | 116.384 | -3.161 | 5.34 | 49.687 | 0.98 | 0.98196 | 115.8717 | -9.5681
5.35 | 48.93 | 1 | 0.99792 | 116.384 | -3.161 | 5.35 | 49.652 | 0.98 | 0.98165 | 115.8717 | -9.6461
5.36 | 48.93 | 1 | 0.99792 | 116.384 | -3.161 | 5.36 | 49.652 | 0.98 | 0.98165 | 115.8717 | -9.6461
5.37 | 48.93 | 1 | 0.99792 | 116.384 | -3.161 | 5.37 | 49.655 | 0.98 | 0.9817 | 115.8613 | -9.6336
5.38 | 48.93 | 1 | 0.99792 | 116.384 | -3.161 | 5.38 | 49.659 | 0.98 | 0.98176 | 115.851 | -9.616
5.39 | 48.93 | 1 | 0.99792 | 116.384 | -3.161 | 5.39 | 49.663 | 0.98 | 0.98186 | 115.862 | -9.5902
5.4 | 48.93 | 1 | 0.99792 | 116.384 | -3.161 | 5.4 | 49.664 | 0.98 | 0.98189 | 115.884 | -9.5816
5.41 | 48.93 | 1 | 0.99792 | 116.384 | -3.161 | 5.41 | 49.664 | 0.98 | 0.98189 | 115.895 | -9.5816
5.42 | 48.937 | 1 | 0.9979 | 116.4003 | -3.1782 | 5.42 | 49.663 | 0.98 | 0.98196 | 115.8747 | -9.5631
5.43 | 48.942 | 1 | 0.99788 | 116.4357 | -3.1929 | 5.43 | 49.662 | 0.98 | 0.98206 | 115.8423 | -9.5369
5.44 | 48.942 | 1 | 0.99788 | 116.4543 | -3.1929 | 5.44 | 49.662 | 0.98 | 0.98206 | 115.83 | -9.5369
5.45 | 48.942 | 1 | 0.99788 | 116.4543 | -3.1929 | 5.45 | 49.662 | 0.98 | 0.98206 | 115.83 | -9.5369
5.46 | 48.942 | 1 | 0.99788 | 116.4543 | -3.1929 | 5.46 | 49.662 | 0.98 | 0.98206 | 115.83 | -9.5369
5.47 | 48.942 | 1 | 0.99788 | 116.4543 | -3.1929 | 5.47 | 49.664 | 0.98 | 0.9821 | 115.8197 | -9.5245
5.48 | 48.942 | 1 | 0.99788 | 116.4543 | -3.1929 | 5.48 | 49.668 | 0.98 | 0.98217 | 115.8097 | -9.5068
5.49 | 48.942 | 1 | 0.99788 | 116.4543 | -3.1929 | 5.49 | 49.668 | 0.98 | 0.98217 | 115.8097 | -9.5068
5.5 | 48.942 | 1 | 0.99788 | 116.4543 | -3.1929 | 5.5 | 49.668 | 0.98 | 0.98217 | 115.8097 | -9.5068
5.51 | 48.942 | 1 | 0.99788 | 116.4543 | -3.1929 | 5.51 | 49.668 | 0.98 | 0.98217 | 115.8097 | -9.5068
5.52 | 48.939 | 1 | 0.99785 | 116.4403 | -3.2109 | 5.52 | 49.668 | 0.98 | 0.98217 | 115.8097 | -9.5068
5.53 | 48.936 | 1 | 0.99783 | 116.4123 | -3.226 | 5.53 | 49.668 | 0.98 | 0.98217 | 115.8097 | -9.5068
5.54 | 48.936 | 1 | 0.99783 | 116.3983 | -3.226 | 5.54 | 49.672 | 0.98 | 0.98227 | 115.821 | -9.4813
5.55 | 48.936 | 1 | 0.99783 | 116.3983 | -3.226 | 5.55 | 49.674 | 0.98 | 0.98231 | 115.8433 | -9.4698
5.56 | 48.936 | 1 | 0.99783 | 116.3983 | -3.226 | 5.56 | 49.683 | 0.98 | 0.98243 | 115.8383 | -9.4383
5.57 | 48.932 | 1 | 0.99781 | 116.3983 | -3.2419 | 5.57 | 49.683 | 0.98 | 0.98243 | 115.8413 | -9.4383
5.58 | 48.929 | 1 | 0.99779 | 116.4057 | -3.255 | 5.58 | 49.683 | 0.98 | 0.98243 | 115.8413 | -9.4383
5.59 | 48.892 | 1 | 0.99883 | 116.413 | -2.3666 | 5.59 | 49.688 | 0.98 | 0.98251 | 115.8313 | -9.416
5.6 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.6 | 49.69 | 0.98 | 0.98254 | 115.821 | -9.4082
5.61 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.61 | 49.69 | 0.98 | 0.98254 | 115.821 | -9.4082
5.62 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.62 | 49.69 | 0.98 | 0.98254 | 115.821 | -9.4082
5.63 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.63 | 49.69 | 0.98 | 0.98254 | 115.821 | -9.4082
5.64 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.64 | 49.69 | 0.98 | 0.98254 | 115.821 | -9.4082
5.65 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.65 | 49.69 | 0.98 | 0.98254 | 115.821 | -9.4082
5.66 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.66 | 49.69 | 0.98 | 0.98254 | 115.821 | -9.4082
5.67 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.67 | 49.69 | 0.98 | 0.98254 | 115.821 | -9.4082
5.68 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.68 | 49.69 | 0.98 | 0.98254 | 115.821 | -9.4082
5.69 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.69 | 49.694 | 0.98 | 0.98264 | 115.8323 | -9.3829
5.7 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.7 | 49.695 | 0.98 | 0.98267 | 115.8547 | -9.3738
5.71 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.71 | 49.695 | 0.98 | 0.98267 | 115.8657 | -9.3738
5.72 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.72 | 49.699 | 0.98 | 0.98272 | 115.856 | -9.3601
5.73 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.73 | 49.705 | 0.98 | 0.9828 | 115.85 | -9.3397
5.74 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.74 | 49.705 | 0.98 | 0.9828 | 115.8537 | -9.3397
5.75 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.75 | 49.704 | 0.98 | 0.98281 | 115.8343 | -9.3375
5.76 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.76 | 49.696 | 0.98 | 0.98291 | 115.815 | -9.3062
5.77 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.77 | 49.696 | 0.98 | 0.98291 | 115.815 | -9.3062
5.78 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.78 | 49.696 | 0.98 | 0.98291 | 115.815 | -9.3062
5.79 | 48.887 | 1 | 0.99895 | 116.413 | -2.2463 | 5.79 | 49.696 | 0.98 | 0.98291 | 115.815 | -9.3062
5.8 | 48.89 | 1 | 0.99894 | 116.4293 | -2.2534 | 5.8 | 49.696 | 0.98 | 0.98291 | 115.815 | -9.3062
5.81 | 48.899 | 1 | 0.99892 | 116.4643 | -2.2777 | 5.81 | 49.696 | 0.98 | 0.98291 | 115.815 | -9.3062
5.82 | 48.899 | 1 | 0.99892 | 116.483 | -2.2777 | 5.82 | 49.696 | 0.98 | 0.98291 | 115.815 | -9.3062
5.83 | 48.899 | 1 | 0.99892 | 116.483 | -2.2777 | 5.83 | 49.696 | 0.98 | 0.98291 | 115.815 | -9.3062
5.84 | 48.899 | 1 | 0.99892 | 116.483 | -2.2777 | 5.84 | 49.696 | 0.98 | 0.98291 | 115.815 | -9.3062
5.85 | 48.899 | 1 | 0.99892 | 116.483 | -2.2777 | 5.85 | 49.694 | 0.98 | 0.98287 | 115.815 | -9.3194
5.86 | 48.899 | 1 | 0.99892 | 116.483 | -2.2777 | 5.86 | 49.651 | 0.98 | 0.98211 | 115.815 | -9.5206
5.87 | 48.899 | 1 | 0.99892 | 116.483 | -2.2777 | 5.87 | 49.651 | 0.98 | 0.98211 | 115.815 | -9.5206
5.88 | 48.899 | 1 | 0.99892 | 116.483 | -2.2777 | 5.88 | 49.651 | 0.98 | 0.98211 | 115.815 | -9.5206
5.89 | 48.934 | 1 | 0.9993 | 116.4793 | -1.8267 | 5.89 | 49.651 | 0.98 | 0.98211 | 115.815 | -9.5206
5.9 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 5.9 | 49.651 | 0.98 | 0.98211 | 115.815 | -9.5206
5.91 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 5.91 | 49.651 | 0.98 | 0.98211 | 115.815 | -9.5206
5.92 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 5.92 | 49.651 | 0.98 | 0.98211 | 115.815 | -9.5206
5.93 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 5.93 | 49.651 | 0.98 | 0.98211 | 115.815 | -9.5206
5.94 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 5.94 | 49.651 | 0.98 | 0.98211 | 115.815 | -9.5206
5.95 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 5.95 | 49.651 | 0.98 | 0.98211 | 115.815 | -9.5206
5.96 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 5.96 | 49.651 | 0.98 | 0.98211 | 115.815 | -9.5206
5.97 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 5.97 | 49.649 | 0.98 | 0.98213 | 115.8153 | -9.5149
5.98 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 5.98 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.816 | -9.5058
5.99 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 5.99 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.01 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.01 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.02 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.02 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.03 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.03 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.04 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.04 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.05 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.05 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.06 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.06 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.07 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.07 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.08 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.08 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.09 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.09 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.1 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.1 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.11 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.11 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.12 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.12 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.13 | 48.938 | 1 | 0.99934 | 116.4757 | -1.7748 | 6.13 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.14 | 48.946 | 1 | 0.99932 | 116.4757 | -1.8042 | 6.14 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.15 | 48.947 | 1 | 0.99932 | 116.51 | -1.8071 | 6.15 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.16 | 48.947 | 1 | 0.99932 | 116.51 | -1.8071 | 6.16 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.17 | 48.947 | 1 | 0.99932 | 116.51 | -1.8071 | 6.17 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.18 | 48.947 | 1 | 0.99932 | 116.51 | -1.8071 | 6.18 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.19 | 48.947 | 1 | 0.99932 | 116.51 | -1.8071 | 6.19 | 49.646 | 0.98 | 0.98216 | 115.8163 | -9.5058
6.2 | 48.947 | 1 | 0.99932 | 116.51 | -1.8071 | 6.2 | 49.646 | 0.98 | 0.98215 | 115.8163 | -9.5072
6.21 | 48.947 | 1 | 0.99932 | 116.51 | -1.8071 | 6.21 | 49.64 | 0.98 | 0.98204 | 115.8267 | -9.5359
6.22 | 48.947 | 1 | 0.99932 | 116.51 | -1.8071 | 6.22 | 49.638 | 0.98 | 0.98199 | 115.8253 | -9.549
6.23 | 48.947 | 1 | 0.99932 | 116.51 | -1.8071 | 6.23 | 49.634 | 0.98 | 0.98191 | 115.8027 | -9.5704
6.24 | 48.956 | 1 | 0.9993 | 116.5027 | -1.8332 | 6.24 | 49.634 | 0.98 | 0.98191 | 115.7913 | -9.5704
6.25 | 48.929 | 1 | 0.9994 | 116.4953 | -1.6943 | 6.25 | 49.634 | 0.98 | 0.98191 | 115.788 | -9.5719
6.26 | 48.846 | 1 | 0.99966 | 116.4953 | -1.2691 | 6.26 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.7943 | -9.6043
6.27 | 48.846 | 1 | 0.99966 | 116.4953 | -1.2691 | 6.27 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.28 | 48.846 | 1 | 0.99966 | 116.4953 | -1.2691 | 6.28 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.29 | 48.846 | 1 | 0.99966 | 116.4953 | -1.2691 | 6.29 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.3 | 48.846 | 1 | 0.99966 | 116.4953 | -1.2691 | 6.3 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.31 | 48.846 | 1 | 0.99966 | 116.4953 | -1.2691 | 6.31 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.32 | 48.846 | 1 | 0.99966 | 116.4953 | -1.2691 | 6.32 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.33 | 48.846 | 1 | 0.99966 | 116.4953 | -1.2691 | 6.33 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.34 | 48.846 | 1 | 0.99966 | 116.4953 | -1.2691 | 6.34 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.35 | 48.844 | 1 | 0.99966 | 116.4863 | -1.2774 | 6.35 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.36 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.484 | -1.3018 | 6.36 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.37 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.37 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.38 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.38 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.39 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.39 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.4 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.4 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.41 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.41 | 49.625 | 0.98 | 0.98178 | 115.804 | -9.6043
6.42 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.42 | 49.622 | 0.98 | 0.98174 | 115.804 | -9.6155
6.43 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.43 | 49.618 | 0.98 | 0.98167 | 115.8143 | -9.6344
6.44 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.44 | 49.618 | 0.98 | 0.98167 | 115.8243 | -9.6344
6.45 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.45 | 49.618 | 0.98 | 0.98166 | 115.8133 | -9.6357
6.46 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.46 | 49.612 | 0.98 | 0.98153 | 115.791 | -9.6688
6.47 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.47 | 49.612 | 0.98 | 0.98153 | 115.7797 | -9.6688
6.48 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.48 | 49.612 | 0.98 | 0.98153 | 115.7797 | -9.6688
6.49 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.49 | 49.612 | 0.98 | 0.98153 | 115.7797 | -9.6688
6.5 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.5 | 49.612 | 0.98 | 0.98153 | 115.7797 | -9.6688
6.51 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.51 | 49.612 | 0.98 | 0.98153 | 115.7797 | -9.6688
6.52 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.52 | 49.609 | 0.98 | 0.98149 | 115.7763 | -9.6813
6.53 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.53 | 49.603 | 0.98 | 0.9814 | 115.783 | -9.7027
6.54 | 48.838 | 1 | 0.99964 | 116.491 | -1.3018 | 6.54 | 49.603 | 0.98 | 0.9814 | 115.7927 | -9.7027
6.55 | 48.83 | 1 | 0.99967 | 116.491 | -1.2615 | 6.55 | 49.603 | 0.98 | 0.9814 | 115.7927 | -9.7027
6.56 | 48.81 | 1 | 0.99972 | 116.491 | -1.1498 | 6.56 | 49.603 | 0.98 | 0.9814 | 115.7927 | -9.7027
6.57 | 48.81 | 1 | 0.99972 | 116.491 | -1.1498 | 6.57 | 49.603 | 0.98 | 0.9814 | 115.7927 | -9.7027
6.58 | 48.81 | 1 | 0.99972 | 116.491 | -1.1498 | 6.58 | 49.603 | 0.98 | 0.9814 | 115.7927 | -9.7027
6.59 | 48.81 | 1 | 0.99972 | 116.491 | -1.1498 | 6.59 | 49.603 | 0.98 | 0.9814 | 115.7927 | -9.7027
6.6 | 48.81 | 1 | 0.99972 | 116.491 | -1.1498 | 6.6 | 49.603 | 0.98 | 0.9814 | 115.7927 | -9.7027
6.61 | 48.81 | 1 | 0.99972 | 116.491 | -1.1498 | 6.61 | 49.603 | 0.98 | 0.9814 | 115.7927 | -9.7027
6.62 | 48.813 | 1 | 0.99972 | 116.489 | -1.1583 | 6.62 | 49.603 | 0.98 | 0.9814 | 115.7927 | -9.7027
6.63 | 48.814 | 1 | 0.99972 | 116.4853 | -1.1639 | 6.63 | 49.603 | 0.98 | 0.9814 | 115.7927 | -9.7027
6.64 | 48.825 | 1 | 0.99971 | 116.4837 | -1.1802 | 6.64 | 49.611 | 0.98 | 0.98136 | 115.7927 | -9.7156
6.65 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.65 | 49.614 | 0.98 | 0.98134 | 115.807 | -9.7212
6.66 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.66 | 49.614 | 0.98 | 0.98134 | 115.821 | -9.7212
6.67 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.67 | 49.614 | 0.98 | 0.98134 | 115.821 | -9.7212
6.68 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.68 | 49.614 | 0.98 | 0.98134 | 115.821 | -9.7212
6.69 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.69 | 49.614 | 0.98 | 0.98134 | 115.821 | -9.7212
6.7 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.7 | 49.614 | 0.98 | 0.98134 | 115.821 | -9.7212
6.71 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.71 | 49.614 | 0.98 | 0.98134 | 115.821 | -9.7212
6.72 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.72 | 49.616 | 0.98 | 0.98132 | 115.8207 | -9.7265
6.73 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.73 | 49.619 | 0.98 | 0.98129 | 115.82 | -9.736
6.74 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.74 | 49.619 | 0.98 | 0.98129 | 115.8197 | -9.736
6.75 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.75 | 49.619 | 0.98 | 0.98129 | 115.8197 | -9.736
6.76 | 48.826 | 1 | 0.99971 | 116.5107 | -1.1813 | 6.76 | 49.619 | 0.98 | 0.98129 | 115.8197 | -9.736
6.77 | 48.856 | 1 | 0.99975 | 116.5107 | -1.0927 | 6.77 | 49.623 | 0.98 | 0.98128 | 115.8303 | -9.7399
6.78 | 48.876 | 1 | 0.99978 | 116.5107 | -1.0359 | 6.78 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.8567 | -9.7468
6.79 | 48.876 | 1 | 0.99978 | 116.5107 | -1.0359 | 6.79 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.8 | 48.876 | 1 | 0.99978 | 116.5107 | -1.0359 | 6.8 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.81 | 48.876 | 1 | 0.99978 | 116.5107 | -1.0359 | 6.81 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.82 | 48.876 | 1 | 0.99978 | 116.5107 | -1.0359 | 6.82 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.83 | 48.876 | 1 | 0.99978 | 116.5107 | -1.0359 | 6.83 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.84 | 48.894 | 1 | 0.99978 | 116.5177 | -1.0143 | 6.84 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.85 | 48.898 | 1 | 0.99979 | 116.5707 | -0.99557 | 6.85 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.86 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.591 | -0.95062 | 6.86 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.87 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.87 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.88 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.88 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.89 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.89 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.9 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.9 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.91 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.91 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.92 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.92 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.93 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.93 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.94 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.94 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.95 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.95 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.96 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.96 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.97 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.97 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.98 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.98 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
6.99 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 6.99 | 49.631 | 0.98 | 0.98126 | 115.872 | -9.7468
7 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7 | 49.63 | 0.98 | 0.98126 | 115.8727 | -9.7464
7.01 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.01 | 49.621 | 0.98 | 0.98136 | 115.874 | -9.7171
7.02 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.02 | 49.621 | 0.98 | 0.98139 | 115.8643 | -9.7094
7.03 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.03 | 49.62 | 0.98 | 0.98144 | 115.848 | -9.6948
7.04 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.04 | 49.62 | 0.98 | 0.98144 | 115.842 | -9.6948
7.05 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.05 | 49.62 | 0.98 | 0.98144 | 115.832 | -9.6945
7.06 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.06 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.07 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.07 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.08 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.08 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.09 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.09 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.1 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.1 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.11 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.11 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.12 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.12 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.13 | 48.905 | 1 | 0.99981 | 116.605 | -0.95062 | 7.13 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.14 | 49.018 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.85182 | 7.14 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.15 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.15 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.16 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.16 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.17 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.17 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.18 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.18 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.19 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.19 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.8217 | -9.6646
7.2 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.2 | 49.627 | 0.98 | 0.98156 | 115.812 | -9.6645
7.21 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.21 | 49.637 | 0.98 | 0.98169 | 115.8057 | -9.6307
7.22 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.22 | 49.639 | 0.98 | 0.9815 | 115.809 | -9.6824
7.23 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.23 | 49.643 | 0.98 | 0.98112 | 115.809 | -9.7844
7.24 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.24 | 49.643 | 0.98 | 0.98112 | 115.809 | -9.7844
7.25 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.25 | 49.643 | 0.98 | 0.98112 | 115.809 | -9.7844
7.26 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.26 | 49.643 | 0.98 | 0.98112 | 115.809 | -9.7844
7.27 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.27 | 49.642 | 0.98 | 0.98121 | 115.801 | -9.7617
7.28 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.28 | 49.641 | 0.98 | 0.98138 | 115.804 | -9.7163
7.29 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.29 | 49.641 | 0.98 | 0.98138 | 115.815 | -9.7163
7.3 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.3 | 49.641 | 0.98 | 0.98138 | 115.815 | -9.7163
7.31 | 49.022 | 1 | 0.99985 | 116.605 | -0.84789 | 7.31 | 49.641 | 0.98 | 0.98138 | 115.815 | -9.7163
7.32 | 49.021 | 1 | 0.99986 | 116.5967 | -0.83422 | 7.32 | 49.641 | 0.98 | 0.98138 | 115.815 | -9.7163
7.33 | 49.021 | 1 | 0.99986 | 116.586 | -0.82646 | 7.33 | 49.641 | 0.98 | 0.98138 | 115.815 | -9.7163
7.34 | 49.021 | 1 | 0.99986 | 116.5833 | -0.82646 | 7.34 | 49.594 | 0.98 | 0.98106 | 115.805 | -9.792
7.35 | 49.021 | 1 | 0.99986 | 116.5833 | -0.82646 | 7.35 | 49.571 | 0.98 | 0.9809 | 115.789 | -9.8302
7.36 | 49.021 | 1 | 0.99986 | 116.5833 | -0.82646 | 7.36 | 49.571 | 0.98 | 0.9809 | 115.7833 | -9.8302
7.37 | 49.015 | 1 | 0.99986 | 116.566 | -0.80593 | 7.37 | 49.571 | 0.98 | 0.9809 | 115.7833 | -9.8302
7.38 | 49.012 | 1 | 0.99987 | 116.5487 | -0.79441 | 7.38 | 49.571 | 0.98 | 0.9809 | 115.7833 | -9.8302
7.39 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.577 | -0.76202 | 7.39 | 49.571 | 0.98 | 0.9809 | 115.7833 | -9.8302
7.4 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.4 | 49.571 | 0.98 | 0.9809 | 115.7833 | -9.8302
7.41 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.41 | 49.593 | 0.98 | 0.98102 | 115.7813 | -9.8037
7.42 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.42 | 49.597 | 0.98 | 0.98104 | 115.792 | -9.7972
7.43 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.43 | 49.604 | 0.98 | 0.9811 | 115.8137 | -9.7841
7.44 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.44 | 49.604 | 0.98 | 0.9811 | 115.8247 | -9.7841
7.45 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.45 | 49.604 | 0.98 | 0.9811 | 115.8247 | -9.7841
7.46 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.46 | 49.604 | 0.98 | 0.9811 | 115.8247 | -9.7841
7.47 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.47 | 49.607 | 0.98 | 0.98114 | 115.8147 | -9.7731
7.48 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.48 | 49.613 | 0.98 | 0.98123 | 115.8083 | -9.7502
7.49 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.49 | 49.613 | 0.98 | 0.98123 | 115.812 | -9.7502
7.5 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.5 | 49.613 | 0.98 | 0.98123 | 115.812 | -9.7502
7.51 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.51 | 49.613 | 0.98 | 0.98123 | 115.812 | -9.7502
7.52 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.52 | 49.613 | 0.98 | 0.98123 | 115.812 | -9.7502
7.53 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.53 | 49.613 | 0.98 | 0.98123 | 115.812 | -9.7502
7.54 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.54 | 49.617 | 0.98 | 0.98132 | 115.8233 | -9.7277
7.55 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.55 | 49.619 | 0.98 | 0.98136 | 115.846 | -9.7159
7.56 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.56 | 49.619 | 0.98 | 0.98136 | 115.8573 | -9.7159
7.57 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.57 | 49.619 | 0.98 | 0.98136 | 115.8573 | -9.7159
7.58 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.58 | 49.619 | 0.98 | 0.98136 | 115.8573 | -9.7159
7.59 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.59 | 49.614 | 0.98 | 0.98144 | 115.838 | -9.6939
7.6 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.6 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.61 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.61 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.62 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.62 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.63 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.63 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.64 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.64 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.65 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.65 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.66 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.66 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.67 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.67 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.68 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.68 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.69 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.69 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.7 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.7 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.71 | 49.016 | 1 | 0.99988 | 116.6053 | -0.76118 | 7.71 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.72 | 48.997 | 1 | 0.99991 | 116.6053 | -0.66105 | 7.72 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.73 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.73 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.74 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.74 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.75 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.75 | 49.611 | 0.98 | 0.98148 | 115.8187 | -9.6822
7.76 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.76 | 49.621 | 0.98 | 0.98161 | 115.799 | -9.649
7.77 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.77 | 49.621 | 0.98 | 0.98162 | 115.8063 | -9.6483
7.78 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.78 | 49.621 | 0.98 | 0.98162 | 115.8063 | -9.6483
7.79 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.79 | 49.625 | 0.98 | 0.9817 | 115.8177 | -9.6262
7.8 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.8 | 49.626 | 0.98 | 0.98175 | 115.8403 | -9.614
7.81 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.81 | 49.626 | 0.98 | 0.98175 | 115.8517 | -9.614
7.82 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.82 | 49.626 | 0.98 | 0.98175 | 115.8517 | -9.614
7.83 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.83 | 49.626 | 0.98 | 0.98175 | 115.8517 | -9.614
7.84 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.84 | 49.631 | 0.98 | 0.98182 | 115.8413 | -9.5946
7.85 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.85 | 49.634 | 0.98 | 0.98186 | 115.8313 | -9.5839
7.86 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.86 | 49.634 | 0.98 | 0.98186 | 115.8313 | -9.5839
7.87 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.87 | 49.634 | 0.98 | 0.98186 | 115.8313 | -9.5839
7.88 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.88 | 49.634 | 0.98 | 0.98186 | 115.8313 | -9.5839
7.89 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.89 | 49.634 | 0.98 | 0.98186 | 115.8313 | -9.5839
7.9 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.9 | 49.634 | 0.98 | 0.98186 | 115.8313 | -9.5839
7.91 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.91 | 49.634 | 0.98 | 0.98186 | 115.8313 | -9.5839
7.92 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.92 | 49.634 | 0.98 | 0.98186 | 115.8313 | -9.5839
7.93 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.93 | 49.634 | 0.98 | 0.98186 | 115.8313 | -9.5839
7.94 | 48.987 | 1 | 0.99992 | 116.6053 | -0.60921 | 7.94 | 49.634 | 0.98 | 0.98186 | 115.8313 | -9.5839
7.95 | 48.986 | 1 | 0.99992 | 116.5967 | -0.60197 | 7.95 | 49.634 | 0.98 | 0.98186 | 115.8313 | -9.5839
7.96 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.586 | -0.58779 | 7.96 | 49.59 | 0.98 | 0.98105 | 115.8313 | -9.7928
7.97 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 7.97 | 49.589 | 0.98 | 0.98103 | 115.8313 | -9.7986
7.98 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 7.98 | 49.589 | 0.98 | 0.98103 | 115.8313 | -9.7986
7.99 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 7.99 | 49.589 | 0.98 | 0.98103 | 115.8313 | -9.7986
8 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8 | 49.589 | 0.98 | 0.98103 | 115.8313 | -9.7986
8.01 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.01 | 49.589 | 0.98 | 0.98111 | 115.8113 | -9.7769
8.02 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.02 | 49.589 | 0.98 | 0.98112 | 115.8 | -9.7763
8.03 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.03 | 49.589 | 0.98 | 0.98112 | 115.8 | -9.7763
8.04 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.04 | 49.589 | 0.98 | 0.98112 | 115.8 | -9.7763
8.05 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.05 | 49.589 | 0.98 | 0.98112 | 115.8 | -9.7763
8.06 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.06 | 49.589 | 0.98 | 0.98112 | 115.8 | -9.7763
8.07 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.07 | 49.592 | 0.98 | 0.98114 | 115.811 | -9.7704
8.08 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.08 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8327 | -9.7568
8.09 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.09 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.1 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.1 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.11 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.11 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.12 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.12 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.13 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.13 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.14 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.14 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.15 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.15 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.16 | 48.985 | 1 | 0.99993 | 116.5837 | -0.58779 | 8.16 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.17 | 49.019 | 1 | 0.99995 | 116.5837 | -0.48832 | 8.17 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.18 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.18 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.19 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.19 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.2 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.2 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.21 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.21 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.22 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.22 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.23 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.23 | 49.599 | 0.98 | 0.9812 | 115.8433 | -9.7568
8.24 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.24 | 49.603 | 0.98 | 0.98127 | 115.8333 | -9.7379
8.25 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.25 | 49.606 | 0.98 | 0.98131 | 115.8233 | -9.7267
8.26 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.26 | 49.606 | 0.98 | 0.98131 | 115.8233 | -9.7267
8.27 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.27 | 49.606 | 0.98 | 0.98131 | 115.8233 | -9.7267
8.28 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.28 | 49.606 | 0.98 | 0.98131 | 115.8233 | -9.7267
8.29 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.29 | 49.606 | 0.98 | 0.98131 | 115.8233 | -9.7267
8.3 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.3 | 49.606 | 0.98 | 0.98131 | 115.8233 | -9.7267
8.31 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.31 | 49.606 | 0.98 | 0.98131 | 115.8233 | -9.7267
8.32 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.32 | 49.606 | 0.98 | 0.98131 | 115.8233 | -9.7267
8.33 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.33 | 49.606 | 0.98 | 0.98131 | 115.8233 | -9.7267
8.34 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.34 | 49.606 | 0.98 | 0.98131 | 115.8233 | -9.7267
8.35 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.35 | 49.606 | 0.98 | 0.98131 | 115.8233 | -9.7267
8.36 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.36 | 49.327 | 0.98 | 0.98048 | 115.8243 | -9.8917
8.37 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.37 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.38 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.38 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.39 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.39 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.4 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.4 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.41 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.41 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.42 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.42 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.43 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.43 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.44 | 49.034 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44212 | 8.44 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.45 | 49.035 | 1 | 0.99996 | 116.586 | -0.44994 | 8.45 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.46 | 49.036 | 1 | 0.99996 | 116.5967 | -0.46355 | 8.46 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.47 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.6053 | -0.30966 | 8.47 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.48 | 49.05 | 1 | 0.99999 | 116.6053 | -0.24339 | 8.48 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.49 | 49.05 | 1 | 0.99999 | 116.6053 | -0.24339 | 8.49 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.5 | 49.05 | 1 | 0.99999 | 116.6053 | -0.24339 | 8.5 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.51 | 49.05 | 1 | 0.99999 | 116.6053 | -0.24339 | 8.51 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.52 | 49.05 | 1 | 0.99999 | 116.6053 | -0.24339 | 8.52 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.53 | 49.05 | 1 | 0.99999 | 116.591 | -0.24459 | 8.53 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.54 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5627 | -0.27675 | 8.54 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.55 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.55 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.56 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.56 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.57 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.57 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.58 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.58 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.59 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.59 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.6 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.6 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.61 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.61 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.62 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.62 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.63 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.63 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.64 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.64 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.65 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.65 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.66 | 49.046 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.27675 | 8.66 | 49.314 | 0.98 | 0.98044 | 115.8537 | -9.899
8.67 | 49.053 | 1 | 0.99998 | 116.5487 | -0.29939 | 8.67 | 49.308 | 0.98 | 0.98041 | 115.834 | -9.9054
8.68 | 49.056 | 1 | 0.99998 | 116.566 | -0.30866 | 8.68 | 49.293 | 0.98 | 0.98034 | 115.814 | -9.9219
8.69 | 49.056 | 1 | 0.99998 | 116.5833 | -0.30866 | 8.69 | 49.293 | 0.98 | 0.98034 | 115.8133 | -9.9219
8.7 | 49.056 | 1 | 0.99998 | 116.5833 | -0.30866 | 8.7 | 49.293 | 0.98 | 0.98034 | 115.8133 | -9.9219
8.71 | 49.056 | 1 | 0.99998 | 116.5833 | -0.30866 | 8.71 | 49.293 | 0.98 | 0.98034 | 115.8133 | -9.9219
8.72 | 49.056 | 1 | 0.99998 | 116.5833 | -0.30866 | 8.72 | 49.293 | 0.98 | 0.98034 | 115.8133 | -9.9219
8.73 | 49.056 | 1 | 0.99998 | 116.5833 | -0.30866 | 8.73 | 49.293 | 0.98 | 0.98034 | 115.8133 | -9.9219
8.74 | 49.056 | 1 | 0.99998 | 116.5833 | -0.30866 | 8.74 | 49.288 | 0.98 | 0.98026 | 115.8133 | -9.9401
8.75 | 49.061 | 1 | 0.99998 | 116.6 | -0.3205 | 8.75 | 49.286 | 0.98 | 0.98022 | 115.8233 | -9.9518
8.76 | 49.069 | 1 | 0.99998 | 116.635 | -0.33978 | 8.76 | 49.286 | 0.98 | 0.98022 | 115.8333 | -9.9518
8.77 | 49.069 | 1 | 0.99998 | 116.6537 | -0.33978 | 8.77 | 49.283 | 0.98 | 0.98019 | 115.8223 | -9.9571
8.78 | 49.069 | 1 | 0.99998 | 116.6537 | -0.33978 | 8.78 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.8003 | -9.9711
8.79 | 49.069 | 1 | 0.99998 | 116.6537 | -0.33978 | 8.79 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.8 | 49.069 | 1 | 0.99998 | 116.6537 | -0.33978 | 8.8 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.81 | 49.069 | 1 | 0.99998 | 116.6537 | -0.33978 | 8.81 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.82 | 49.067 | 1 | 0.99997 | 116.6397 | -0.36371 | 8.82 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.83 | 49.066 | 1 | 0.99997 | 116.6117 | -0.37314 | 8.83 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.84 | 49.066 | 1 | 0.99997 | 116.5977 | -0.37314 | 8.84 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.85 | 49.066 | 1 | 0.99997 | 116.5977 | -0.37314 | 8.85 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.86 | 49.066 | 1 | 0.99997 | 116.5977 | -0.37314 | 8.86 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.87 | 49.062 | 1 | 0.99997 | 116.5977 | -0.39419 | 8.87 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.88 | 49.06 | 1 | 0.99997 | 116.6053 | -0.40237 | 8.88 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.89 | 49.06 | 1 | 0.99997 | 116.6127 | -0.40237 | 8.89 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.9 | 49.053 | 1 | 0.99996 | 116.5893 | -0.41147 | 8.9 | 49.275 | 0.98 | 0.98013 | 115.7893 | -9.9711
8.91 | 49.041 | 1 | 0.99996 | 116.563 | -0.4258 | 8.91 | 49.253 | 0.98 | 0.97976 | 115.7797 | -10.0626
8.92 | 49.041 | 1 | 0.99996 | 116.5597 | -0.4258 | 8.92 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
8.93 | 49.041 | 1 | 0.99996 | 116.5597 | -0.4258 | 8.93 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
8.94 | 49.041 | 1 | 0.99996 | 116.5597 | -0.4258 | 8.94 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
8.95 | 49.041 | 1 | 0.99996 | 116.5597 | -0.4258 | 8.95 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
8.96 | 49.041 | 1 | 0.99996 | 116.5597 | -0.4258 | 8.96 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
8.97 | 49.131 | 1 | 0.99998 | 116.5597 | -0.29496 | 8.97 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
8.98 | 49.165 | 1 | 0.99999 | 116.5597 | -0.24539 | 8.98 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
8.99 | 49.165 | 1 | 0.99999 | 116.5597 | -0.24539 | 8.99 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
9 | 49.165 | 1 | 0.99999 | 116.5597 | -0.24539 | 9 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
9.01 | 49.165 | 1 | 0.99999 | 116.5597 | -0.24539 | 9.01 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
9.02 | 49.165 | 1 | 0.99999 | 116.5597 | -0.24539 | 9.02 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
9.03 | 49.164 | 1 | 0.99999 | 116.5457 | -0.24746 | 9.03 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
9.04 | 49.161 | 1 | 0.99998 | 116.5177 | -0.27876 | 9.04 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
9.05 | 49.165 | 1 | 0.99998 | 116.5037 | -0.29145 | 9.05 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
9.06 | 49.171 | 1 | 0.99998 | 116.521 | -0.31079 | 9.06 | 49.252 | 0.98 | 0.97974 | 115.7767 | -10.0687
9.07 | 49.171 | 1 | 0.99998 | 116.5383 | -0.31079 | 9.07 | 49.255 | 0.98 | 0.97971 | 115.7973 | -10.0774
9.08 | 49.171 | 1 | 0.99998 | 116.5383 | -0.31079 | 9.08 | 49.264 | 0.98 | 0.97962 | 115.8393 | -10.1016
9.09 | 49.171 | 1 | 0.99998 | 116.5383 | -0.31079 | 9.09 | 49.264 | 0.98 | 0.97962 | 115.8603 | -10.1016
9.1 | 49.171 | 1 | 0.99998 | 116.5383 | -0.31079 | 9.1 | 49.264 | 0.98 | 0.97962 | 115.8603 | -10.1016
9.11 | 49.171 | 1 | 0.99998 | 116.5383 | -0.31079 | 9.11 | 49.257 | 0.98 | 0.9795 | 115.8603 | -10.1294
9.12 | 49.171 | 1 | 0.99998 | 116.5383 | -0.31079 | 9.12 | 49.255 | 0.98 | 0.97946 | 115.8693 | -10.1404
9.13 | 49.171 | 1 | 0.99998 | 116.543 | -0.31367 | 9.13 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.847 | -10.1656
9.14 | 49.175 | 1 | 0.99997 | 116.565 | -0.35363 | 9.14 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.15 | 49.175 | 1 | 0.99997 | 116.582 | -0.35363 | 9.15 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.16 | 49.175 | 1 | 0.99997 | 116.582 | -0.35363 | 9.16 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.17 | 49.175 | 1 | 0.99997 | 116.582 | -0.35363 | 9.17 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.18 | 49.175 | 1 | 0.99997 | 116.582 | -0.35363 | 9.18 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.19 | 49.175 | 1 | 0.99997 | 116.582 | -0.35363 | 9.19 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.2 | 49.175 | 1 | 0.99997 | 116.582 | -0.35363 | 9.2 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.21 | 49.175 | 1 | 0.99997 | 116.582 | -0.35363 | 9.21 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.22 | 49.175 | 1 | 0.99997 | 116.582 | -0.35363 | 9.22 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.23 | 49.175 | 1 | 0.99997 | 116.582 | -0.35363 | 9.23 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.24 | 49.175 | 1 | 0.99997 | 116.582 | -0.35363 | 9.24 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.25 | 49.173 | 1 | 0.99997 | 116.582 | -0.36562 | 9.25 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.26 | 49.17 | 1 | 0.99997 | 116.5893 | -0.38314 | 9.26 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.27 | 49.204 | 1 | 0.99998 | 116.5833 | -0.3004 | 9.27 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.28 | 49.216 | 1 | 0.99998 | 116.5557 | -0.27139 | 9.28 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.29 | 49.216 | 1 | 0.99998 | 116.5417 | -0.27139 | 9.29 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.3 | 49.216 | 1 | 0.99998 | 116.5417 | -0.27139 | 9.3 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.31 | 49.216 | 1 | 0.99998 | 116.5417 | -0.27139 | 9.31 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.32 | 49.216 | 1 | 0.99998 | 116.5417 | -0.27139 | 9.32 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.33 | 49.216 | 1 | 0.99998 | 116.5417 | -0.27139 | 9.33 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.34 | 49.216 | 1 | 0.99998 | 116.5417 | -0.27139 | 9.34 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.35 | 49.213 | 1 | 0.99998 | 116.5327 | -0.28502 | 9.35 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.36 | 49.208 | 1 | 0.99998 | 116.5303 | -0.30452 | 9.36 | 49.251 | 0.98 | 0.97936 | 115.836 | -10.1656
9.37 | 49.208 | 1 | 0.99998 | 116.5373 | -0.30452 | 9.37 | 49.248 | 0.98 | 0.97934 | 115.8267 | -10.1685
9.38 | 49.208 | 1 | 0.99998 | 116.5373 | -0.30687 | 9.38 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8167 | -10.1771
9.39 | 49.203 | 1 | 0.99998 | 116.545 | -0.33404 | 9.39 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.4 | 49.207 | 1 | 0.99998 | 116.549 | -0.3457 | 9.4 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.41 | 49.214 | 1 | 0.99997 | 116.542 | -0.36223 | 9.41 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.42 | 49.214 | 1 | 0.99997 | 116.5387 | -0.36223 | 9.42 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.43 | 49.214 | 1 | 0.99997 | 116.5387 | -0.36223 | 9.43 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.44 | 49.214 | 1 | 0.99997 | 116.5387 | -0.36223 | 9.44 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.45 | 49.214 | 1 | 0.99997 | 116.5387 | -0.36223 | 9.45 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.46 | 49.214 | 1 | 0.99997 | 116.5387 | -0.36223 | 9.46 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.47 | 49.224 | 1 | 0.99997 | 116.5553 | -0.38558 | 9.47 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.48 | 49.227 | 1 | 0.99997 | 116.5907 | -0.39335 | 9.48 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.49 | 49.227 | 1 | 0.99997 | 116.6093 | -0.39335 | 9.49 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.5 | 49.231 | 1 | 0.99997 | 116.6093 | -0.40676 | 9.5 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.51 | 49.237 | 1 | 0.99996 | 116.627 | -0.42539 | 9.51 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.52 | 49.237 | 1 | 0.99996 | 116.6443 | -0.42539 | 9.52 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.53 | 49.237 | 1 | 0.99996 | 116.6307 | -0.42829 | 9.53 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.54 | 49.234 | 1 | 0.99996 | 116.603 | -0.45889 | 9.54 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.55 | 49.234 | 1 | 0.99996 | 116.589 | -0.45889 | 9.55 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.56 | 49.234 | 1 | 0.99996 | 116.589 | -0.45889 | 9.56 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.57 | 49.228 | 1 | 0.99995 | 116.5803 | -0.4839 | 9.57 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.58 | 49.225 | 1 | 0.99995 | 116.5783 | -0.49465 | 9.58 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.59 | 49.221 | 1 | 0.99994 | 116.593 | -0.52153 | 9.59 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.6 | 49.221 | 1 | 0.99994 | 116.6007 | -0.52153 | 9.6 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.61 | 49.221 | 1 | 0.99994 | 116.6007 | -0.52153 | 9.61 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.62 | 49.229 | 1 | 0.99994 | 116.597 | -0.54288 | 9.62 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.63 | 49.231 | 1 | 0.99994 | 116.59 | -0.54973 | 9.63 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.64 | 49.231 | 1 | 0.99994 | 116.5867 | -0.54973 | 9.64 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.65 | 49.231 | 1 | 0.99994 | 116.5867 | -0.54973 | 9.65 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.66 | 49.231 | 1 | 0.99994 | 116.5867 | -0.54973 | 9.66 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.67 | 49.226 | 1 | 0.99993 | 116.578 | -0.57489 | 9.67 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.68 | 49.223 | 1 | 0.99993 | 116.5763 | -0.58562 | 9.68 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.69 | 49.219 | 1 | 0.99992 | 116.591 | -0.61237 | 9.69 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.7 | 49.226 | 1 | 0.99994 | 116.5987 | -0.51833 | 9.7 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.71 | 49.236 | 1 | 0.99997 | 116.5987 | -0.39257 | 9.71 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.72 | 49.234 | 1 | 0.99996 | 116.585 | -0.41809 | 9.72 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.73 | 49.233 | 1 | 0.99996 | 116.5573 | -0.42607 | 9.73 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.74 | 49.233 | 1 | 0.99996 | 116.5433 | -0.42607 | 9.74 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.75 | 49.239 | 1 | 0.99996 | 116.5603 | -0.43939 | 9.75 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.76 | 49.247 | 1 | 0.99996 | 116.5963 | -0.45703 | 9.76 | 49.24 | 0.98 | 0.9793 | 115.8163 | -10.1771
9.77 | 49.227 | 1 | 0.99998 | 116.6153 | -0.34051 | 9.77 | 49.24 | 0.98 | 0.97932 | 115.806 | -10.1719
9.78 | 49.221 | 1 | 0.99998 | 116.6153 | -0.3077 | 9.78 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.7897 | -10.1549
9.79 | 49.23 | 1 | 0.99998 | 116.6327 | -0.33645 | 9.79 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.8 | 49.23 | 1 | 0.99998 | 116.6503 | -0.33645 | 9.8 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.81 | 49.23 | 1 | 0.99998 | 116.6503 | -0.33645 | 9.81 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.82 | 49.228 | 1 | 0.99997 | 116.6367 | -0.36213 | 9.82 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.83 | 49.227 | 1 | 0.99997 | 116.6093 | -0.36995 | 9.83 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.84 | 49.227 | 1 | 0.99997 | 116.5957 | -0.36995 | 9.84 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.85 | 49.249 | 1 | 0.99998 | 116.5957 | -0.30706 | 9.85 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.86 | 49.278 | 1 | 0.99999 | 116.5957 | -0.22524 | 9.86 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.87 | 49.273 | 1 | 0.99999 | 116.587 | -0.25081 | 9.87 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.88 | 49.271 | 1 | 0.99999 | 116.5853 | -0.2585 | 9.88 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.89 | 49.271 | 1 | 0.99999 | 116.5923 | -0.2585 | 9.89 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.9 | 49.271 | 1 | 0.99999 | 116.5923 | -0.2585 | 9.9 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.91 | 49.271 | 1 | 0.99999 | 116.5923 | -0.2585 | 9.91 | 49.239 | 0.98 | 0.97939 | 115.784 | -10.1549
9.92 | 49.267 | 1 | 0.99998 | 116.5923 | -0.28125 | 9.92 | 49.242 | 0.98 | 0.97941 | 115.795 | -10.1505
9.93 | 49.266 | 1 | 0.99998 | 116.6 | -0.28801 | 9.93 | 49.25 | 0.98 | 0.97947 | 115.8167 | -10.1356
9.94 | 49.266 | 1 | 0.99998 | 116.6077 | -0.28801 | 9.94 | 49.25 | 0.98 | 0.97947 | 115.8273 | -10.1356
9.95 | 49.266 | 1 | 0.99998 | 116.6077 | -0.28801 | 9.95 | 49.25 | 0.98 | 0.97947 | 115.8273 | -10.1356
9.96 | 49.266 | 1 | 0.99998 | 116.6077 | -0.28801 | 9.96 | 49.25 | 0.98 | 0.97947 | 115.8273 | -10.1356
9.97 | 49.264 | 1 | 0.99998 | 116.594 | -0.31401 | 9.97 | 49.25 | 0.98 | 0.97947 | 115.8273 | -10.1356
9.98 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.5667 | -0.32165 | 9.98 | 49.25 | 0.98 | 0.97947 | 115.8273 | -10.1356
9.99 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 9.99 | 49.254 | 0.98 | 0.97954 | 115.8173 | -10.1189
10 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.01 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.01 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.02 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.02 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.03 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.03 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.04 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.04 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.05 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.05 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.06 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.06 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.07 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.07 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.08 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.08 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.09 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.09 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.1 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.1 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.11 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.11 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.12 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.12 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.13 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.13 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.14 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.14 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.15 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.15 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.16 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.16 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.17 | 49.263 | 1 | 0.99998 | 116.553 | -0.32165 | 10.17 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.18 | 49.262 | 1 | 0.99998 | 116.5447 | -0.32548 | 10.18 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.19 | 49.256 | 1 | 0.99997 | 116.5433 | -0.35491 | 10.19 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.2 | 49.254 | 1 | 0.99997 | 116.5507 | -0.36816 | 10.2 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.21 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5583 | -0.38442 | 10.21 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.22 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.22 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.23 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.23 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.24 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.24 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.25 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.25 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.26 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.26 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.27 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.27 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.28 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.28 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.29 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.29 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.3 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.3 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.31 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.31 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.32 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.32 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.33 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.33 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.34 | 49.251 | 1 | 0.99997 | 116.5663 | -0.38442 | 10.34 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.35 | 49.25 | 1 | 0.99997 | 116.5527 | -0.39973 | 10.35 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.36 | 49.248 | 1 | 0.99996 | 116.5253 | -0.41806 | 10.36 | 49.257 | 0.98 | 0.9796 | 115.807 | -10.1057
10.37 | 49.248 | 1 | 0.99996 | 116.5117 | -0.41806 | 10.37 | 49.259 | 0.98 | 0.97963 | 115.7973 | -10.0986
10.38 | 49.248 | 1 | 0.99996 | 116.5117 | -0.41806 | 10.38 | 49.267 | 0.98 | 0.97974 | 115.7913 | -10.0721
10.39 | 49.248 | 1 | 0.99996 | 116.5117 | -0.41806 | 10.39 | 49.267 | 0.98 | 0.97974 | 115.7953 | -10.0721
10.4 | 49.248 | 1 | 0.99996 | 116.5117 | -0.41806 | 10.4 | 49.267 | 0.98 | 0.97974 | 115.7953 | -10.0721
10.41 | 49.248 | 1 | 0.99996 | 116.5117 | -0.41806 | 10.41 | 49.263 | 0.98 | 0.97978 | 115.796 | -10.0591
10.42 | 49.259 | 1 | 0.99996 | 116.5287 | -0.44256 | 10.42 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.43 | 49.262 | 1 | 0.99996 | 116.5647 | -0.44902 | 10.43 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.44 | 49.262 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44902 | 10.44 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.45 | 49.262 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44902 | 10.45 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.46 | 49.262 | 1 | 0.99996 | 116.5837 | -0.44902 | 10.46 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.47 | 49.258 | 1 | 0.99995 | 116.5837 | -0.47242 | 10.47 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.48 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5913 | -0.47853 | 10.48 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.49 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.49 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.5 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.5 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.51 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.51 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.52 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.52 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.53 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.53 | 49.263 | 0.98 | 0.97979 | 115.7967 | -10.0573
10.54 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.54 | 49.267 | 0.98 | 0.97986 | 115.7863 | -10.0412
10.55 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.55 | 49.27 | 0.98 | 0.97991 | 115.7763 | -10.0274
10.56 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.56 | 49.275 | 0.98 | 0.98003 | 115.799 | -9.9977
10.57 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.57 | 49.276 | 0.98 | 0.98005 | 115.8217 | -9.9933
10.58 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.58 | 49.276 | 0.98 | 0.98005 | 115.8217 | -9.9933
10.59 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.59 | 49.276 | 0.98 | 0.98005 | 115.8217 | -9.9933
10.6 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.6 | 49.276 | 0.98 | 0.98005 | 115.8217 | -9.9933
10.61 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.61 | 49.285 | 0.98 | 0.98017 | 115.8023 | -9.9641
10.62 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.62 | 49.286 | 0.98 | 0.98019 | 115.81 | -9.9596
10.63 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.63 | 49.286 | 0.98 | 0.98019 | 115.81 | -9.9596
10.64 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.64 | 49.286 | 0.98 | 0.98019 | 115.81 | -9.9596
10.65 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.65 | 49.286 | 0.98 | 0.98019 | 115.81 | -9.9596
10.66 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.66 | 49.286 | 0.98 | 0.98019 | 115.81 | -9.9596
10.67 | 49.257 | 1 | 0.99995 | 116.5993 | -0.47853 | 10.67 | 49.286 | 0.98 | 0.98019 | 115.81 | -9.9596
10.68 | 49.259 | 1 | 0.99995 | 116.5963 | -0.48233 | 10.68 | 49.286 | 0.98 | 0.98019 | 115.81 | -9.9596
10.69 | 49.268 | 1 | 0.99995 | 116.59 | -0.50671 | 10.69 | 49.29 | 0.98 | 0.98025 | 115.7997 | -9.9437
10.7 | 49.268 | 1 | 0.99995 | 116.5867 | -0.50671 | 10.7 | 49.293 | 0.98 | 0.98031 | 115.7897 | -9.9298
10.71 | 49.268 | 1 | 0.99995 | 116.5867 | -0.50671 | 10.71 | 49.293 | 0.98 | 0.98031 | 115.7897 | -9.9298
10.72 | 49.268 | 1 | 0.99995 | 116.5867 | -0.50671 | 10.72 | 49.293 | 0.98 | 0.98031 | 115.7897 | -9.9298
10.73 | 49.267 | 1 | 0.99995 | 116.578 | -0.51126 | 10.73 | 49.293 | 0.98 | 0.98031 | 115.7897 | -9.9298
10.74 | 49.261 | 1 | 0.99994 | 116.577 | -0.53998 | 10.74 | 49.293 | 0.98 | 0.98031 | 115.7897 | -9.9298
10.75 | 49.261 | 1 | 0.99994 | 116.5843 | -0.53998 | 10.75 | 49.293 | 0.98 | 0.98031 | 115.7897 | -9.9298
10.76 | 49.261 | 1 | 0.99994 | 116.5843 | -0.53998 | 10.76 | 49.298 | 0.98 | 0.98042 | 115.8123 | -9.9003
10.77 | 49.372 | 1 | 0.99996 | 116.5843 | -0.42247 | 10.77 | 49.299 | 0.98 | 0.98044 | 115.835 | -9.8956
10.78 | 49.399 | 1 | 0.99997 | 116.602 | -0.39397 | 10.78 | 49.299 | 0.98 | 0.98044 | 115.835 | -9.8956
10.79 | 49.399 | 1 | 0.99997 | 116.6193 | -0.39397 | 10.79 | 49.299 | 0.98 | 0.98044 | 115.835 | -9.8956
10.8 | 49.399 | 1 | 0.99997 | 116.6193 | -0.39397 | 10.8 | 49.299 | 0.98 | 0.98044 | 115.835 | -9.8956
10.81 | 49.399 | 1 | 0.99997 | 116.6193 | -0.39397 | 10.81 | 49.299 | 0.98 | 0.98044 | 115.835 | -9.8956
10.82 | 49.399 | 1 | 0.99997 | 116.6193 | -0.39397 | 10.82 | 49.301 | 0.98 | 0.98047 | 115.8253 | -9.8891
10.83 | 49.399 | 1 | 0.99997 | 116.6193 | -0.39397 | 10.83 | 49.309 | 0.98 | 0.98058 | 115.8197 | -9.862
10.84 | 49.399 | 1 | 0.99997 | 116.6193 | -0.39397 | 10.84 | 49.309 | 0.98 | 0.98058 | 115.8233 | -9.862
10.85 | 49.355 | 1 | 0.99998 | 116.6193 | -0.3006 | 10.85 | 49.309 | 0.98 | 0.98058 | 115.8233 | -9.862
10.86 | 49.306 | 1 | 0.99999 | 116.6193 | -0.19724 | 10.86 | 49.309 | 0.98 | 0.98058 | 115.8233 | -9.862
10.87 | 49.306 | 1 | 0.99999 | 116.6193 | -0.19724 | 10.87 | 49.311 | 0.98 | 0.9806 | 115.8133 | -9.8563
10.88 | 49.306 | 1 | 0.99999 | 116.6193 | -0.19724 | 10.88 | 49.317 | 0.98 | 0.9807 | 115.8033 | -9.8321
10.89 | 49.306 | 1 | 0.99999 | 116.6193 | -0.19724 | 10.89 | 49.317 | 0.98 | 0.9807 | 115.8033 | -9.8321
10.9 | 49.305 | 1 | 0.99999 | 116.6057 | -0.21319 | 10.9 | 49.317 | 0.98 | 0.9807 | 115.8033 | -9.8321
10.91 | 49.304 | 1 | 0.99999 | 116.5787 | -0.23072 | 10.91 | 49.317 | 0.98 | 0.9807 | 115.8033 | -9.8321
10.92 | 49.304 | 1 | 0.99999 | 116.5653 | -0.23072 | 10.92 | 49.317 | 0.98 | 0.9807 | 115.8033 | -9.8321
10.93 | 49.304 | 1 | 0.99999 | 116.5653 | -0.23072 | 10.93 | 49.317 | 0.98 | 0.9807 | 115.8033 | -9.8321
10.94 | 49.304 | 1 | 0.99999 | 116.5653 | -0.23072 | 10.94 | 49.32 | 0.98 | 0.98077 | 115.8147 | -9.8143
10.95 | 49.304 | 1 | 0.99999 | 116.5653 | -0.23072 | 10.95 | 49.323 | 0.98 | 0.98083 | 115.8373 | -9.798
10.96 | 49.304 | 1 | 0.99999 | 116.5653 | -0.23072 | 10.96 | 49.323 | 0.98 | 0.98083 | 115.8487 | -9.798
10.97 | 49.294 | 1 | 0.99998 | 116.565 | -0.28194 | 10.97 | 49.323 | 0.98 | 0.98083 | 115.8487 | -9.798
10.98 | 49.295 | 1 | 0.99999 | 116.5717 | -0.26167 | 10.98 | 49.323 | 0.98 | 0.98083 | 115.8487 | -9.798
10.99 | 49.312 | 1 | 1 | 116.579 | -0.074194 | 10.99 | 49.323 | 0.98 | 0.98083 | 115.8487 | -9.798
11 | 49.312 | 1 | 1 | 116.579 | -0.074194 | 11 | 49.323 | 0.98 | 0.98083 | 115.8487 | -9.798
11.01 | 49.312 | 1 | 1 | 116.579 | -0.074194 | 11.01 | 49.323 | 0.98 | 0.98083 | 115.8487 | -9.798
11.02 | 49.312 | 1 | 1 | 116.579 | -0.074194 | 11.02 | 49.322 | 0.98 | 0.98085 | 115.8387 | -9.7939
11.03 | 49.312 | 1 | 1 | 116.579 | -0.074194 | 11.03 | 49.322 | 0.98 | 0.98092 | 115.823 | -9.7758
11.04 | 49.312 | 1 | 1 | 116.579 | -0.074194 | 11.04 | 49.322 | 0.98 | 0.98092 | 115.8173 | -9.7758
11.05 | 49.311 | 1 | 1 | 116.5653 | -0.090332 | 11.05 | 49.322 | 0.98 | 0.98092 | 115.8173 | -9.7758
11.06 | 49.309 | 1 | 1 | 116.5383 | -0.10767 | 11.06 | 49.322 | 0.98 | 0.98092 | 115.8173 | -9.7758
11.07 | 49.309 | 1 | 1 | 116.525 | -0.10767 | 11.07 | 49.322 | 0.98 | 0.98092 | 115.8173 | -9.7758
11.08 | 49.309 | 1 | 1 | 116.525 | -0.10767 | 11.08 | 49.322 | 0.98 | 0.98092 | 115.8173 | -9.7758
11.09 | 49.309 | 1 | 1 | 116.525 | -0.10767 | 11.09 | 49.322 | 0.98 | 0.98092 | 115.8173 | -9.7758
11.1 | 49.309 | 1 | 1 | 116.525 | -0.10767 | 11.1 | 49.322 | 0.98 | 0.98092 | 115.8173 | -9.7758
11.11 | 49.309 | 1 | 1 | 116.525 | -0.10767 | 11.11 | 49.322 | 0.98 | 0.98092 | 115.8173 | -9.7758
11.12 | 49.318 | 1 | 0.99999 | 116.544 | -0.15723 | 11.12 | 49.322 | 0.98 | 0.98093 | 115.8123 | -9.7731
11.13 | 49.319 | 1 | 0.99999 | 116.5883 | -0.16827 | 11.13 | 49.325 | 0.98 | 0.98098 | 115.8073 | -9.7609
11.14 | 49.319 | 1 | 0.99999 | 116.614 | -0.16827 | 11.14 | 49.37 | 0.98 | 0.98076 | 115.8073 | -9.8273
11.15 | 49.319 | 1 | 0.99999 | 116.614 | -0.16827 | 11.15 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.16 | 49.319 | 1 | 0.99999 | 116.614 | -0.16827 | 11.16 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.17 | 49.319 | 1 | 0.99999 | 116.614 | -0.16827 | 11.17 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.18 | 49.319 | 1 | 0.99999 | 116.614 | -0.16827 | 11.18 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.19 | 49.319 | 1 | 0.99999 | 116.614 | -0.16827 | 11.19 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.2 | 49.318 | 1 | 0.99999 | 116.6003 | -0.18459 | 11.2 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.21 | 49.317 | 1 | 0.99999 | 116.5733 | -0.20175 | 11.21 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.22 | 49.317 | 1 | 0.99999 | 116.56 | -0.20175 | 11.22 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.23 | 49.318 | 1 | 0.99999 | 116.56 | -0.20672 | 11.23 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.24 | 49.327 | 1 | 0.99999 | 116.5777 | -0.23377 | 11.24 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.25 | 49.328 | 1 | 0.99999 | 116.5983 | -0.24424 | 11.25 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.26 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.61 | -0.25517 | 11.26 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.27 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.619 | -0.25517 | 11.27 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.28 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.619 | -0.25517 | 11.28 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.29 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.619 | -0.25517 | 11.29 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.3 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.619 | -0.25517 | 11.3 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.31 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.619 | -0.25517 | 11.31 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.32 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.619 | -0.25517 | 11.32 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.33 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.619 | -0.25517 | 11.33 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.34 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.619 | -0.25517 | 11.34 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.35 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.619 | -0.25517 | 11.35 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.36 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.619 | -0.25517 | 11.36 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.37 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.619 | -0.25517 | 11.37 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.38 | 49.329 | 1 | 0.99999 | 116.611 | -0.26053 | 11.38 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.39 | 49.323 | 1 | 0.99998 | 116.6103 | -0.28857 | 11.39 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.4 | 49.323 | 1 | 0.99998 | 116.6177 | -0.28857 | 11.4 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.41 | 49.323 | 1 | 0.99998 | 116.6177 | -0.28857 | 11.41 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.42 | 49.317 | 1 | 0.99998 | 116.604 | -0.34098 | 11.42 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.43 | 49.316 | 1 | 0.99997 | 116.585 | -0.35184 | 11.43 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.44 | 49.316 | 1 | 0.99997 | 116.5797 | -0.35184 | 11.44 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.45 | 49.316 | 1 | 0.99997 | 116.5797 | -0.35184 | 11.45 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.46 | 49.316 | 1 | 0.99997 | 116.5797 | -0.35184 | 11.46 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.47 | 49.316 | 1 | 0.99997 | 116.5797 | -0.35184 | 11.47 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.48 | 49.324 | 1 | 0.99998 | 116.5797 | -0.32828 | 11.48 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.49 | 49.369 | 1 | 0.99999 | 116.5797 | -0.20795 | 11.49 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.5 | 49.369 | 1 | 0.99999 | 116.5797 | -0.20795 | 11.5 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.51 | 49.369 | 1 | 0.99999 | 116.5797 | -0.20795 | 11.51 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.52 | 49.369 | 1 | 0.99999 | 116.5797 | -0.20795 | 11.52 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.53 | 49.369 | 1 | 0.99999 | 116.5797 | -0.20795 | 11.53 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.54 | 49.369 | 1 | 0.99999 | 116.5797 | -0.20795 | 11.54 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.55 | 49.357 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.13157 | 11.55 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.56 | 49.345 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.054976 | 11.56 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.57 | 49.345 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.054976 | 11.57 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.58 | 49.345 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.054976 | 11.58 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.59 | 49.345 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.054976 | 11.59 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.6 | 49.345 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.054976 | 11.6 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.61 | 49.345 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.054976 | 11.61 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.62 | 49.345 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.054976 | 11.62 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.63 | 49.345 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.054976 | 11.63 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.64 | 49.345 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.054976 | 11.64 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.65 | 49.345 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.054976 | 11.65 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.66 | 49.345 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.054976 | 11.66 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.67 | 49.336 | 1 | 1 | 116.5797 | -0.10782 | 11.67 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.68 | 49.334 | 1 | 1 | 116.581 | -0.12388 | 11.68 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.69 | 49.332 | 1 | 1 | 116.5543 | -0.15177 | 11.69 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.7 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.7 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.71 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.71 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.72 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.72 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.73 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.73 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.74 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.74 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.75 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.75 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.76 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.76 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.77 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.77 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.78 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.78 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.79 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.79 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.8 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.8 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.81 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.81 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.82 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.82 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.83 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.83 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.84 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.84 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.85 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.85 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.86 | 49.332 | 1 | 1 | 116.541 | -0.15177 | 11.86 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.87 | 49.328 | 1 | 0.99999 | 116.541 | -0.17687 | 11.87 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.88 | 49.33 | 1 | 0.99999 | 116.5747 | -0.187 | 11.88 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.89 | 49.342 | 1 | 0.99999 | 116.6113 | -0.21236 | 11.89 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.9 | 49.348 | 1 | 0.99999 | 116.6277 | -0.22659 | 11.9 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.91 | 49.354 | 1 | 0.99999 | 116.6217 | -0.24024 | 11.91 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.92 | 49.354 | 1 | 0.99999 | 116.6187 | -0.24024 | 11.92 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.93 | 49.354 | 1 | 0.99999 | 116.6187 | -0.24024 | 11.93 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.94 | 49.354 | 1 | 0.99999 | 116.6187 | -0.24024 | 11.94 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.95 | 49.354 | 1 | 0.99999 | 116.6187 | -0.24024 | 11.95 | 49.411 | 0.98 | 0.98055 | 115.8073 | -9.8899
11.96 | 49.354 | 1 | 0.99999 | 116.6187 | -0.24024 | 11.96 | 49.425 | 0.98 | 0.98077 | 115.8093 | -9.8343
11.97 | 49.456 | 1 | 0.99999 | 116.6187 | -0.15671 | 11.97 | 49.429 | 0.98 | 0.98084 | 115.8263 | -9.8175
11.98 | 49.475 | 1 | 1 | 116.6187 | -0.14148 | 11.98 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
11.99 | 49.475 | 1 | 1 | 116.6187 | -0.14148 | 11.99 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12 | 49.465 | 1 | 1 | 116.5967 | -0.15395 | 12 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.01 | 49.456 | 1 | 0.99999 | 116.5717 | -0.16576 | 12.01 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.02 | 49.456 | 1 | 0.99999 | 116.5687 | -0.16576 | 12.02 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.03 | 49.455 | 1 | 0.99999 | 116.5687 | -0.17116 | 12.03 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.04 | 49.452 | 1 | 0.99999 | 116.5767 | -0.19554 | 12.04 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.05 | 49.452 | 1 | 0.99999 | 116.585 | -0.19554 | 12.05 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.06 | 49.452 | 1 | 0.99999 | 116.585 | -0.19554 | 12.06 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.07 | 49.452 | 1 | 0.99999 | 116.585 | -0.19554 | 12.07 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.08 | 49.451 | 1 | 0.99999 | 116.5717 | -0.20168 | 12.08 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.09 | 49.449 | 1 | 0.99999 | 116.545 | -0.22916 | 12.09 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.1 | 49.449 | 1 | 0.99999 | 116.5317 | -0.22916 | 12.1 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.11 | 49.449 | 1 | 0.99999 | 116.5317 | -0.22916 | 12.11 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.12 | 49.449 | 1 | 0.99999 | 116.5317 | -0.22916 | 12.12 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.13 | 49.449 | 1 | 0.99999 | 116.5317 | -0.22916 | 12.13 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.14 | 49.449 | 1 | 0.99999 | 116.5317 | -0.22916 | 12.14 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.15 | 49.449 | 1 | 0.99999 | 116.5317 | -0.22916 | 12.15 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.16 | 49.449 | 1 | 0.99999 | 116.5317 | -0.22916 | 12.16 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.17 | 49.462 | 1 | 0.99999 | 116.567 | -0.25552 | 12.17 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.18 | 49.464 | 1 | 0.99999 | 116.6057 | -0.26011 | 12.18 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.19 | 49.464 | 1 | 0.99999 | 116.6057 | -0.26011 | 12.19 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.2 | 49.464 | 1 | 0.99999 | 116.6057 | -0.26011 | 12.2 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.21 | 49.464 | 1 | 0.99999 | 116.6057 | -0.26011 | 12.21 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.22 | 49.464 | 1 | 0.99999 | 116.6057 | -0.26011 | 12.22 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.23 | 49.464 | 1 | 0.99999 | 116.6057 | -0.26011 | 12.23 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.24 | 49.464 | 1 | 0.99999 | 116.6057 | -0.26011 | 12.24 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.25 | 49.47 | 1 | 0.99998 | 116.6057 | -0.2767 | 12.25 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.26 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.6237 | -0.29197 | 12.26 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.27 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.6413 | -0.29197 | 12.27 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.28 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.6413 | -0.29197 | 12.28 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.29 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.6413 | -0.29197 | 12.29 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.3 | 49.473 | 1 | 0.99998 | 116.628 | -0.30953 | 12.3 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.31 | 49.472 | 1 | 0.99998 | 116.6013 | -0.32559 | 12.31 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.32 | 49.472 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32559 | 12.32 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.33 | 49.472 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32559 | 12.33 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.34 | 49.472 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32559 | 12.34 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.35 | 49.472 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32559 | 12.35 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.36 | 49.472 | 1 | 0.99998 | 116.588 | -0.32559 | 12.36 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.37 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.595 | -0.34406 | 12.37 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.38 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.38 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.39 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.39 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.4 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.4 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.41 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.41 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.42 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.42 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.43 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.43 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.44 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.44 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.45 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.45 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.46 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.46 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.47 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.47 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.48 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.48 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.49 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.49 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.5 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.5 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.51 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.51 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.52 | 49.475 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.34713 | 12.52 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.53 | 49.486 | 1 | 0.99998 | 116.613 | -0.3191 | 12.53 | 49.435 | 0.98 | 0.98094 | 115.8217 | -9.7921
12.54 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.54 | 49.438 | 0.98 | 0.981 | 115.8117 | -9.7782
12.55 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.55 | 49.442 | 0.98 | 0.98106 | 115.802 | -9.7623
12.56 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.56 | 49.442 | 0.98 | 0.98106 | 115.802 | -9.7623
12.57 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.57 | 49.442 | 0.98 | 0.98106 | 115.802 | -9.7623
12.58 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.58 | 49.442 | 0.98 | 0.98106 | 115.802 | -9.7623
12.59 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.59 | 49.447 | 0.98 | 0.9811 | 115.813 | -9.7533
12.6 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.6 | 49.453 | 0.98 | 0.98114 | 115.835 | -9.743
12.61 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.61 | 49.453 | 0.98 | 0.98114 | 115.846 | -9.743
12.62 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.62 | 49.454 | 0.98 | 0.98116 | 115.8367 | -9.7386
12.63 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.63 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.831 | -9.7092
12.64 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.64 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.65 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.65 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.66 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.66 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.67 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.67 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.68 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.68 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.69 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.69 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.7 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.7 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.71 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.71 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.72 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.72 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.73 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.73 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.74 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.74 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.75 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.75 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.76 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.76 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.77 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.77 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.78 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.78 | 49.463 | 0.98 | 0.98127 | 115.835 | -9.7092
12.79 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.79 | 49.466 | 0.98 | 0.98133 | 115.8467 | -9.6936
12.8 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.8 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.8697 | -9.675
12.81 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.81 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.881 | -9.675
12.82 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.82 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.881 | -9.675
12.83 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.83 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.881 | -9.675
12.84 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.84 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.881 | -9.675
12.85 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.85 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.881 | -9.675
12.86 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.86 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.881 | -9.675
12.87 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.87 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.881 | -9.675
12.88 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.88 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.881 | -9.675
12.89 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.89 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.881 | -9.675
12.9 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.9 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.881 | -9.675
12.91 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.91 | 49.469 | 0.98 | 0.98141 | 115.881 | -9.675
12.92 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.92 | 49.47 | 0.98 | 0.98142 | 115.871 | -9.6715
12.93 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.93 | 49.476 | 0.98 | 0.98152 | 115.8613 | -9.6452
12.94 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.94 | 49.476 | 0.98 | 0.98152 | 115.8613 | -9.6452
12.95 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.95 | 49.476 | 0.98 | 0.98152 | 115.8613 | -9.6452
12.96 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.96 | 49.476 | 0.98 | 0.98152 | 115.8613 | -9.6452
12.97 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.97 | 49.476 | 0.98 | 0.98152 | 115.8613 | -9.6452
12.98 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.98 | 49.476 | 0.98 | 0.98152 | 115.8613 | -9.6452
12.99 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 12.99 | 49.36 | 0.98 | 0.98115 | 115.8613 | -9.723
13 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13 | 49.219 | 0.98 | 0.98068 | 115.8613 | -9.8179
13.01 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.01 | 49.218 | 0.98 | 0.98075 | 115.8513 | -9.8006
13.02 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.02 | 49.218 | 0.98 | 0.98076 | 115.8357 | -9.7958
13.03 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.03 | 49.218 | 0.98 | 0.98076 | 115.83 | -9.7958
13.04 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.04 | 49.218 | 0.98 | 0.98076 | 115.83 | -9.7958
13.05 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.05 | 49.218 | 0.98 | 0.98076 | 115.83 | -9.7958
13.06 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.06 | 49.218 | 0.98 | 0.98076 | 115.83 | -9.7958
13.07 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.07 | 49.218 | 0.98 | 0.98076 | 115.83 | -9.7958
13.08 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.08 | 49.218 | 0.98 | 0.98076 | 115.83 | -9.7958
13.09 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.09 | 49.189 | 0.98 | 0.98051 | 115.83 | -9.8573
13.1 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.1 | 49.152 | 0.98 | 0.98018 | 115.83 | -9.9331
13.11 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.11 | 49.152 | 0.98 | 0.98018 | 115.83 | -9.9331
13.12 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.12 | 49.152 | 0.98 | 0.98018 | 115.83 | -9.9331
13.13 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.13 | 49.152 | 0.98 | 0.98018 | 115.83 | -9.9331
13.14 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.14 | 49.155 | 0.98 | 0.98025 | 115.8417 | -9.9179
13.15 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.15 | 49.158 | 0.98 | 0.98032 | 115.8647 | -9.8991
13.16 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.16 | 49.166 | 0.98 | 0.98043 | 115.8667 | -9.8732
13.17 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.17 | 49.169 | 0.98 | 0.98047 | 115.8617 | -9.8625
13.18 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.18 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.19 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.19 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.2 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.2 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.21 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.21 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.22 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.22 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.23 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.23 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.24 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.24 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.25 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.25 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.26 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.26 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.27 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.27 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.28 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.28 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.29 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.29 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.3 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.3 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.31 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.31 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.32 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.32 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.33 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.33 | 49.176 | 0.98 | 0.98058 | 115.846 | -9.836
13.34 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.34 | 49.18 | 0.98 | 0.98032 | 115.846 | -9.9035
13.35 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.35 | 49.185 | 0.98 | 0.97999 | 115.846 | -9.9895
13.36 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.36 | 49.198 | 0.98 | 0.9802 | 115.848 | -9.9376
13.37 | 49.53 | 1 | 0.99999 | 116.613 | -0.20364 | 13.37 | 49.203 | 0.98 | 0.98028 | 115.866 | -9.9191
13.38 | 49.529 | 1 | 0.99999 | 116.604 | -0.19894 | 13.38 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.39 | 49.527 | 1 | 0.99999 | 116.5917 | -0.1821 | 13.39 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.4 | 49.528 | 1 | 0.99999 | 116.6013 | -0.16346 | 13.4 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.41 | 49.529 | 1 | 1 | 116.628 | -0.14834 | 13.41 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.42 | 49.529 | 1 | 1 | 116.6413 | -0.14834 | 13.42 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.43 | 49.529 | 1 | 1 | 116.6413 | -0.14834 | 13.43 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.44 | 49.529 | 1 | 1 | 116.6413 | -0.14834 | 13.44 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.45 | 49.529 | 1 | 1 | 116.6413 | -0.14834 | 13.45 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.46 | 49.529 | 1 | 1 | 116.6413 | -0.14834 | 13.46 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.47 | 49.529 | 1 | 1 | 116.6413 | -0.14834 | 13.47 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.48 | 49.529 | 1 | 1 | 116.6413 | -0.14834 | 13.48 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.49 | 49.529 | 1 | 1 | 116.6413 | -0.14834 | 13.49 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.5 | 49.529 | 1 | 1 | 116.6413 | -0.14834 | 13.5 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.51 | 49.529 | 1 | 1 | 116.6413 | -0.14834 | 13.51 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.52 | 49.529 | 1 | 1 | 116.6413 | -0.14834 | 13.52 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.53 | 49.53 | 1 | 1 | 116.6333 | -0.14171 | 13.53 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.54 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.54 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.55 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.55 | 49.21 | 0.98 | 0.98039 | 115.8627 | -9.8924
13.56 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.56 | 49.21 | 0.98 | 0.98045 | 115.8527 | -9.8755
13.57 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.57 | 49.21 | 0.98 | 0.98048 | 115.832 | -9.8674
13.58 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.58 | 49.217 | 0.98 | 0.98059 | 115.8123 | -9.8405
13.59 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.59 | 49.22 | 0.98 | 0.98065 | 115.8237 | -9.8258
13.6 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.6 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8467 | -9.8065
13.61 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.61 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.62 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.62 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.63 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.63 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.64 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.64 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.65 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.65 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.66 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.66 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.67 | 49.533 | 1 | 1 | 116.6253 | -0.11856 | 13.67 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.68 | 49.535 | 1 | 1 | 116.6177 | -0.11092 | 13.68 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.69 | 49.54 | 1 | 1 | 116.6177 | -0.084877 | 13.69 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.7 | 49.59 | 1 | 0.99999 | 116.6257 | -0.19587 | 13.7 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.71 | 49.629 | 1 | 0.99998 | 116.6257 | -0.28285 | 13.71 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.72 | 49.629 | 1 | 0.99998 | 116.6257 | -0.28285 | 13.72 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.73 | 49.63 | 1 | 0.99998 | 116.639 | -0.2751 | 13.73 | 49.223 | 0.98 | 0.98073 | 115.8583 | -9.8065
13.74 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.6657 | -0.24893 | 13.74 | 49.223 | 0.98 | 0.98076 | 115.8487 | -9.7971
13.75 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.75 | 49.223 | 0.98 | 0.98081 | 115.8337 | -9.7845
13.76 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.76 | 49.223 | 0.98 | 0.98081 | 115.828 | -9.7845
13.77 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.77 | 49.223 | 0.98 | 0.98081 | 115.828 | -9.7845
13.78 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.78 | 49.223 | 0.98 | 0.98081 | 115.828 | -9.7845
13.79 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.79 | 49.223 | 0.98 | 0.98081 | 115.828 | -9.7845
13.8 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.8 | 49.223 | 0.98 | 0.98081 | 115.828 | -9.7845
13.81 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.81 | 49.223 | 0.98 | 0.98081 | 115.828 | -9.7845
13.82 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.82 | 49.223 | 0.98 | 0.98081 | 115.828 | -9.7845
13.83 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.83 | 49.223 | 0.98 | 0.98081 | 115.828 | -9.7845
13.84 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.84 | 49.223 | 0.98 | 0.98081 | 115.828 | -9.7845
13.85 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.85 | 49.223 | 0.98 | 0.98081 | 115.828 | -9.7845
13.86 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.86 | 49.218 | 0.98 | 0.9809 | 115.809 | -9.7589
13.87 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.87 | 49.216 | 0.98 | 0.98093 | 115.79 | -9.7508
13.88 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.88 | 49.216 | 0.98 | 0.98093 | 115.79 | -9.7508
13.89 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.89 | 49.212 | 0.98 | 0.98098 | 115.791 | -9.7382
13.9 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.9 | 49.207 | 0.98 | 0.98104 | 115.7933 | -9.7211
13.91 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.91 | 49.158 | 0.98 | 0.98061 | 115.7947 | -9.8252
13.92 | 49.632 | 1 | 0.99999 | 116.679 | -0.24893 | 13.92 | 49.142 | 0.98 | 0.98046 | 115.7947 | -9.8587
13.93 | 49.629 | 1 | 0.99999 | 116.6653 | -0.24496 | 13.93 | 49.142 | 0.98 | 0.98046 | 115.7947 | -9.8587
13.94 | 49.619 | 1 | 0.99999 | 116.6517 | -0.23196 | 13.94 | 49.142 | 0.98 | 0.9805 | 115.7847 | -9.8494
13.95 | 49.619 | 1 | 0.99999 | 116.6517 | -0.23196 | 13.95 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.7693 | -9.8367
13.96 | 49.619 | 1 | 0.99999 | 116.6517 | -0.23196 | 13.96 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
13.97 | 49.619 | 1 | 0.99999 | 116.6517 | -0.23196 | 13.97 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
13.98 | 49.619 | 1 | 0.99999 | 116.6517 | -0.23196 | 13.98 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
13.99 | 49.619 | 1 | 0.99999 | 116.6517 | -0.23196 | 13.99 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14 | 49.619 | 1 | 0.99999 | 116.6517 | -0.23196 | 14 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.01 | 49.619 | 1 | 0.99999 | 116.6517 | -0.23196 | 14.01 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.02 | 49.619 | 1 | 0.99999 | 116.6517 | -0.23196 | 14.02 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.03 | 49.618 | 1 | 0.99999 | 116.6427 | -0.22686 | 14.03 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.04 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.63 | -0.21042 | 14.04 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.05 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.05 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.06 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.06 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.07 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.07 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.08 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.08 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.09 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.09 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.1 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.1 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.11 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.11 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.12 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.12 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.13 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.13 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.14 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.14 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.15 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.15 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.16 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.16 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.17 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.17 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.18 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.18 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.19 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.19 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.2 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.2 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.21 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.21 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.22 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.22 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.23 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.23 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.24 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.24 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.25 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.25 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.26 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.26 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.27 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.27 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.28 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.28 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.29 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.29 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.3 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.3 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.31 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.31 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.32 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.32 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.33 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.33 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.34 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.34 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.35 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.35 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.36 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.36 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.37 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.37 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.38 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.38 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.39 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.39 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.4 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.4 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.41 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.41 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.42 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.42 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.43 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.43 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.44 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.44 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.45 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.45 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.46 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.46 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.47 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.47 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.48 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.48 | 49.142 | 0.98 | 0.98055 | 115.764 | -9.8367
14.49 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.49 | 49.143 | 0.98 | 0.98053 | 115.7633 | -9.8427
14.5 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.5 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.762 | -9.8515
14.51 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.51 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
14.52 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.52 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
14.53 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.53 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
14.54 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.54 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
14.55 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.55 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
14.56 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.56 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
14.57 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.57 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
14.58 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.58 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
14.59 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.59 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
14.6 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.6 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
14.61 | 49.616 | 1 | 0.99999 | 116.6267 | -0.21042 | 14.61 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
[6 empty] | 14.62 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
[6 empty] | 14.63 | 49.146 | 0.98 | 0.98049 | 115.7613 | -9.8515
[6 empty] | 14.64 | 49.143 | 0.98 | 0.98045 | 115.7613 | -9.8636
[6 empty] | 14.65 | 49.138 | 0.98 | 0.98037 | 115.7713 | -9.8814
[6 empty] | 14.66 | 49.138 | 0.98 | 0.98037 | 115.781 | -9.8814
[6 empty] | 14.67 | 49.138 | 0.98 | 0.98037 | 115.781 | -9.8814
[6 empty] | 14.68 | 49.138 | 0.98 | 0.98037 | 115.781 | -9.8814
[6 empty] | 14.69 | 49.138 | 0.98 | 0.98034 | 115.7863 | -9.8903
[6 empty] | 14.7 | 49.138 | 0.98 | 0.98029 | 115.8017 | -9.9035
[6 empty] | 14.71 | 49.138 | 0.98 | 0.98029 | 115.8113 | -9.9035
[6 empty] | 14.72 | 49.138 | 0.98 | 0.98029 | 115.8113 | -9.9035
[6 empty] | 14.73 | 49.138 | 0.98 | 0.98029 | 115.8113 | -9.9035
[6 empty] | 14.74 | 49.138 | 0.98 | 0.98029 | 115.8113 | -9.9035
[6 empty] | 14.75 | 49.138 | 0.98 | 0.98029 | 115.8113 | -9.9035
[6 empty] | 14.76 | 49.138 | 0.98 | 0.98029 | 115.8113 | -9.9035
[6 empty] | 14.77 | 49.139 | 0.98 | 0.98029 | 115.811 | -9.9044
[6 empty] | 14.78 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.81 | -9.9183
[6 empty] | 14.79 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.8 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.81 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.82 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.83 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.84 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.85 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.86 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.87 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.88 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.89 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.9 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.91 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.92 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.93 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.94 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.95 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.96 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.97 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.98 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 14.99 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.01 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.02 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.03 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.04 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.05 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.06 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.07 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.08 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.09 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.1 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.11 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.12 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.13 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.14 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.15 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.16 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.17 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.18 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.19 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.2 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.21 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.22 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.23 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.24 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.25 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.26 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.27 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.28 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.29 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.3 | 49.143 | 0.98 | 0.98024 | 115.8093 | -9.9183
[6 empty] | 15.31 | 49.159 | 0.98 | 0.98032 | 115.809 | -9.8996
[6 empty] | 15.32 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.33 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.34 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.35 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.36 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.37 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.38 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.39 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.4 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.41 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.42 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.43 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.44 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.45 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.46 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.47 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.48 | 49.165 | 0.98 | 0.98035 | 115.8087 | -9.8923
[6 empty] | 15.49 | 49.168 | 0.98 | 0.9804 | 115.8203 | -9.8794
[6 empty] | 15.5 | 49.172 | 0.98 | 0.98049 | 115.8437 | -9.8584
[6 empty] | 15.51 | 49.172 | 0.98 | 0.98049 | 115.8553 | -9.8584
[6 empty] | 15.52 | 49.172 | 0.98 | 0.98049 | 115.846 | -9.8568
[6 empty] | 15.53 | 49.182 | 0.98 | 0.98062 | 115.841 | -9.8252
[6 empty] | 15.54 | 49.182 | 0.98 | 0.98062 | 115.8453 | -9.8252
[6 empty] | 15.55 | 49.182 | 0.98 | 0.98062 | 115.8453 | -9.8252
[6 empty] | 15.56 | 49.182 | 0.98 | 0.98062 | 115.8453 | -9.8252
[6 empty] | 15.57 | 49.182 | 0.98 | 0.98062 | 115.8453 | -9.8252
[6 empty] | 15.58 | 49.182 | 0.98 | 0.98062 | 115.8453 | -9.8252
[6 empty] | 15.59 | 49.182 | 0.98 | 0.98062 | 115.8453 | -9.8252
[6 empty] | 15.6 | 49.182 | 0.98 | 0.98062 | 115.8453 | -9.8252
[6 empty] | 15.61 | 49.182 | 0.98 | 0.98062 | 115.8453 | -9.8252
[6 empty] | 15.62 | 49.182 | 0.98 | 0.98062 | 115.8453 | -9.8252
[6 empty] | 15.63 | 49.182 | 0.98 | 0.98062 | 115.8453 | -9.8252
[6 empty] | 15.64 | 49.185 | 0.98 | 0.98067 | 115.8357 | -9.8139
[6 empty] | 15.65 | 49.19 | 0.98 | 0.98074 | 115.826 | -9.7953
[6 empty] | 15.66 | 49.19 | 0.98 | 0.98074 | 115.826 | -9.7953
[6 empty] | 15.67 | 49.19 | 0.98 | 0.98074 | 115.826 | -9.7953
[6 empty] | 15.68 | 49.19 | 0.98 | 0.98074 | 115.826 | -9.7953
[6 empty] | 15.69 | 49.19 | 0.98 | 0.98074 | 115.826 | -9.7953
[6 empty] | 15.7 | 49.19 | 0.98 | 0.98074 | 115.826 | -9.7953
[6 empty] | 15.71 | 49.195 | 0.98 | 0.98084 | 115.8377 | -9.7713
[6 empty] | 15.72 | 49.197 | 0.98 | 0.98088 | 115.861 | -9.7601
[6 empty] | 15.73 | 49.207 | 0.98 | 0.98101 | 115.859 | -9.7282
[6 empty] | 15.74 | 49.207 | 0.98 | 0.98101 | 115.8637 | -9.7282
[6 empty] | 15.75 | 49.207 | 0.98 | 0.98101 | 115.8637 | -9.7282
[6 empty] | 15.76 | 49.207 | 0.98 | 0.98101 | 115.8637 | -9.7282
[6 empty] | 15.77 | 49.207 | 0.98 | 0.98102 | 115.8447 | -9.7269
[6 empty] | 15.78 | 49.2 | 0.98 | 0.98113 | 115.8257 | -9.6945
[6 empty] | 15.79 | 49.2 | 0.98 | 0.98113 | 115.8257 | -9.6945
[6 empty] | 15.8 | 49.2 | 0.98 | 0.98113 | 115.8257 | -9.6945
[6 empty] | 15.81 | 49.099 | 0.98 | 0.98062 | 115.8257 | -9.8103
[6 empty] | 15.82 | 49.057 | 0.98 | 0.9804 | 115.8257 | -9.8587
[6 empty] | 15.83 | 49.057 | 0.98 | 0.9804 | 115.8257 | -9.8587
[6 empty] | 15.84 | 49.057 | 0.98 | 0.9804 | 115.8257 | -9.8587
[6 empty] | 15.85 | 49.057 | 0.98 | 0.9804 | 115.8257 | -9.8587
[6 empty] | 15.86 | 49.062 | 0.98 | 0.98049 | 115.8373 | -9.8348
[6 empty] | 15.87 | 49.064 | 0.98 | 0.98054 | 115.8527 | -9.8232
[6 empty] | 15.88 | 49.063 | 0.98 | 0.9807 | 115.8227 | -9.7807
[6 empty] | 15.89 | 49.063 | 0.98 | 0.9807 | 115.8123 | -9.7807
[6 empty] | 15.9 | 49.063 | 0.98 | 0.9807 | 115.8123 | -9.7807
[6 empty] | 15.91 | 49.063 | 0.98 | 0.9807 | 115.8123 | -9.7807
[6 empty] | 15.92 | 49.063 | 0.98 | 0.9807 | 115.8123 | -9.7807
[6 empty] | 15.93 | 49.063 | 0.98 | 0.9807 | 115.8123 | -9.7807
[6 empty] | 15.94 | 49.066 | 0.98 | 0.98075 | 115.8027 | -9.7698
[6 empty] | 15.95 | 49.071 | 0.98 | 0.98082 | 115.793 | -9.7511
[6 empty] | 15.96 | 49.071 | 0.98 | 0.98082 | 115.793 | -9.7511
[6 empty] | 15.97 | 49.071 | 0.98 | 0.98082 | 115.793 | -9.7511
[6 empty] | 15.98 | 49.071 | 0.98 | 0.98082 | 115.793 | -9.7511
[6 empty] | 15.99 | 49.071 | 0.98 | 0.98082 | 115.793 | -9.7511
[6 empty] | 16 | 49.071 | 0.98 | 0.98082 | 115.793 | -9.7511
[6 empty] | 16.01 | 49.076 | 0.98 | 0.98092 | 115.8047 | -9.7274
[6 empty] | 16.02 | 49.078 | 0.98 | 0.98096 | 115.828 | -9.7173
[6 empty] | 16.03 | 49.078 | 0.98 | 0.98096 | 115.8397 | -9.7173
[6 empty] | 16.04 | 49.085 | 0.98 | 0.98105 | 115.8307 | -9.6943
[6 empty] | 16.05 | 49.096 | 0.98 | 0.98121 | 115.8167 | -9.6545
[6 empty] | 16.06 | 49.096 | 0.98 | 0.98121 | 115.8117 | -9.6545
[6 empty] | 16.07 | 49.096 | 0.98 | 0.98121 | 115.8117 | -9.6545
[6 empty] | 16.08 | 49.096 | 0.98 | 0.98121 | 115.8117 | -9.6545
[6 empty] | 16.09 | 49.096 | 0.98 | 0.98121 | 115.8117 | -9.6545
[6 empty] | 16.1 | 49.096 | 0.98 | 0.98121 | 115.8117 | -9.6545
[6 empty] | 16.11 | 49.096 | 0.98 | 0.98121 | 115.8117 | -9.6545
[6 empty] | 16.12 | 49.096 | 0.98 | 0.98121 | 115.8117 | -9.6545
[6 empty] | 16.13 | 49.096 | 0.98 | 0.98121 | 115.8117 | -9.6545
[6 empty] | 16.14 | 49.096 | 0.98 | 0.98121 | 115.8117 | -9.6545
[6 empty] | 16.15 | 49.096 | 0.98 | 0.98121 | 115.8117 | -9.6545
[6 empty] | 16.16 | 49.101 | 0.98 | 0.9813 | 115.8237 | -9.6309
[6 empty] | 16.17 | 49.103 | 0.98 | 0.98134 | 115.8473 | -9.6206
[6 empty] | 16.18 | 49.103 | 0.98 | 0.98134 | 115.859 | -9.6206
[6 empty] | 16.19 | 49.106 | 0.98 | 0.98138 | 115.8493 | -9.6099
[6 empty] | 16.2 | 49.111 | 0.98 | 0.98146 | 115.8397 | -9.591
[6 empty] | 16.21 | 49.091 | 0.98 | 0.98096 | 115.8307 | -9.7181
[6 empty] | 16.22 | 49.083 | 0.98 | 0.98075 | 115.8267 | -9.7737
[6 empty] | 16.23 | 49.083 | 0.98 | 0.98075 | 115.8317 | -9.7737
[6 empty] | 16.24 | 49.083 | 0.98 | 0.98075 | 115.8317 | -9.7737
[6 empty] | 16.25 | 49.083 | 0.98 | 0.98075 | 115.8317 | -9.7737
[6 empty] | 16.26 | 49.083 | 0.98 | 0.98075 | 115.8317 | -9.7737
[6 empty] | 16.27 | 49.085 | 0.98 | 0.98073 | 115.8317 | -9.7793
[6 empty] | 16.28 | 49.157 | 0.98 | 0.98002 | 115.8317 | -9.9762
[6 empty] | 16.29 | 49.157 | 0.98 | 0.98002 | 115.8317 | -9.9762
[6 empty] | 16.3 | 49.157 | 0.98 | 0.98002 | 115.8317 | -9.9762
[6 empty] | 16.31 | 49.157 | 0.98 | 0.98002 | 115.8317 | -9.9762
[6 empty] | 16.32 | 49.157 | 0.98 | 0.98002 | 115.8317 | -9.9762
[6 empty] | 16.33 | 49.157 | 0.98 | 0.98002 | 115.8317 | -9.9762
[6 empty] | 16.34 | 49.163 | 0.98 | 0.98011 | 115.8337 | -9.9534
[6 empty] | 16.35 | 49.172 | 0.98 | 0.98028 | 115.848 | -9.9126
[6 empty] | 16.36 | 49.172 | 0.98 | 0.98028 | 115.86 | -9.9126
[6 empty] | 16.37 | 49.172 | 0.98 | 0.98028 | 115.8503 | -9.9121
[6 empty] | 16.38 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8353 | -9.8906
[6 empty] | 16.39 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.4 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.41 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.42 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.43 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.44 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.45 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.46 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.47 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.48 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.49 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.5 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.51 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.52 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.53 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.54 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.55 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.56 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.57 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.58 | 49.172 | 0.98 | 0.98036 | 115.8303 | -9.8906
[6 empty] | 16.59 | 49.176 | 0.98 | 0.98016 | 115.8303 | -9.945
[6 empty] | 16.6 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 16.61 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 16.62 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8203 | -10.0434
[6 empty] | 16.63 | 49.184 | 0.98 | 0.97987 | 115.8053 | -10.0218
[6 empty] | 16.64 | 49.18 | 0.98 | 0.97989 | 115.7863 | -10.0151
[6 empty] | 16.65 | 49.173 | 0.98 | 0.97993 | 115.772 | -10.0029
[6 empty] | 16.66 | 49.173 | 0.98 | 0.97993 | 115.772 | -10.0029
[6 empty] | 16.67 | 49.173 | 0.98 | 0.97993 | 115.772 | -10.0029
[6 empty] | 16.68 | 49.173 | 0.98 | 0.97993 | 115.772 | -10.0029
[6 empty] | 16.69 | 49.172 | 0.98 | 0.97995 | 115.7727 | -9.9976
[6 empty] | 16.7 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.774 | -9.9879
[6 empty] | 16.71 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.72 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.73 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.74 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.75 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.76 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.77 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.78 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.79 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.8 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.81 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.82 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.83 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.84 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.85 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.86 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.87 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.88 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.89 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.9 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.91 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.92 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.93 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.94 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.95 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.96 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.97 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.98 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 16.99 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.01 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.02 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.03 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.04 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.05 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.06 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.07 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.08 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.09 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.1 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.11 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.12 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.13 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.14 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.15 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.16 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.17 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.18 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.19 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.2 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.21 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.22 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.23 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.24 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.25 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.26 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.27 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.28 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.29 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.3 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.31 | 49.169 | 0.98 | 0.97999 | 115.7747 | -9.9879
[6 empty] | 17.32 | 49.169 | 0.98 | 0.97998 | 115.7733 | -9.9881
[6 empty] | 17.33 | 49.177 | 0.98 | 0.97988 | 115.7707 | -10.0179
[6 empty] | 17.34 | 49.177 | 0.98 | 0.97988 | 115.7693 | -10.0179
[6 empty] | 17.35 | 49.177 | 0.98 | 0.97988 | 115.7693 | -10.0179
[6 empty] | 17.36 | 49.177 | 0.98 | 0.97988 | 115.7693 | -10.0179
[6 empty] | 17.37 | 49.177 | 0.98 | 0.97988 | 115.7693 | -10.0179
[6 empty] | 17.38 | 49.177 | 0.98 | 0.97988 | 115.7693 | -10.0179
[6 empty] | 17.39 | 49.177 | 0.98 | 0.97988 | 115.7693 | -10.0179
[6 empty] | 17.4 | 49.177 | 0.98 | 0.97988 | 115.7693 | -10.0179
[6 empty] | 17.41 | 49.177 | 0.98 | 0.97988 | 115.7693 | -10.0179
[6 empty] | 17.42 | 49.177 | 0.98 | 0.97987 | 115.7783 | -10.0183
[6 empty] | 17.43 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8013 | -10.0847
[6 empty] | 17.44 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.45 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.46 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.47 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.48 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.49 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.5 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.51 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.52 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.53 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.54 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.55 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.56 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.8153 | -10.0847
[6 empty] | 17.57 | 49.173 | 0.98 | 0.97961 | 115.805 | -10.0847
[6 empty] | 17.58 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.784 | -10.0887
[6 empty] | 17.59 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 17.6 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 17.61 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 17.62 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 17.63 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 17.64 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 17.65 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 17.66 | 49.155 | 0.98 | 0.97954 | 115.7733 | -10.0986
[6 empty] | 17.67 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.778 | -10.1035
[6 empty] | 17.68 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.69 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.7 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.71 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.72 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.73 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.74 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.75 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.76 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.77 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.78 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.79 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.8 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.81 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.82 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.83 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.84 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.85 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.86 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.87 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.88 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.89 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.9 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.91 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.92 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.93 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.94 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.95 | 49.154 | 0.98 | 0.97952 | 115.7827 | -10.1035
[6 empty] | 17.96 | 49.159 | 0.98 | 0.9796 | 115.7733 | -10.0839
[6 empty] | 17.97 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 17.98 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 17.99 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 18 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 18.01 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 18.02 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 18.03 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 18.04 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 18.05 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 18.06 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 18.07 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 18.08 | 49.162 | 0.98 | 0.97964 | 115.7637 | -10.0739
[6 empty] | 18.09 | 49.166 | 0.98 | 0.97966 | 115.7643 | -10.0703
[6 empty] | 18.1 | 49.173 | 0.98 | 0.9797 | 115.775 | -10.0629
[6 empty] | 18.11 | 49.173 | 0.98 | 0.9797 | 115.785 | -10.0629
[6 empty] | 18.12 | 49.173 | 0.98 | 0.9797 | 115.785 | -10.0629
[6 empty] | 18.13 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8077 | -10.044
[6 empty] | 18.14 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.15 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.16 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.17 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.18 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.19 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.2 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.21 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.22 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.23 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.24 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.25 | 49.184 | 0.98 | 0.97978 | 115.8303 | -10.0439
[6 empty] | 18.26 | 49.204 | 0.98 | 0.98 | 115.8323 | -9.9902
[6 empty] | 18.27 | 49.214 | 0.98 | 0.98012 | 115.8413 | -9.9622
[6 empty] | 18.28 | 49.214 | 0.98 | 0.98012 | 115.848 | -9.9622
[6 empty] | 18.29 | 49.214 | 0.98 | 0.98012 | 115.848 | -9.9622
[6 empty] | 18.3 | 49.214 | 0.98 | 0.98012 | 115.848 | -9.9622
[6 empty] | 18.31 | 49.214 | 0.98 | 0.98012 | 115.848 | -9.9622
[6 empty] | 18.32 | 49.214 | 0.98 | 0.98012 | 115.848 | -9.9622
[6 empty] | 18.33 | 49.214 | 0.98 | 0.98012 | 115.848 | -9.9622
[6 empty] | 18.34 | 49.214 | 0.98 | 0.98012 | 115.848 | -9.9622
[6 empty] | 18.35 | 49.214 | 0.98 | 0.98012 | 115.848 | -9.9622
[6 empty] | 18.36 | 49.214 | 0.98 | 0.98012 | 115.848 | -9.9622
[6 empty] | 18.37 | 49.214 | 0.98 | 0.98012 | 115.848 | -9.9622
[6 empty] | 18.38 | 49.206 | 0.98 | 0.98023 | 115.8507 | -9.9325
[6 empty] | 18.39 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.8333 | -9.9216
[6 empty] | 18.4 | 49.195 | 0.98 | 0.98035 | 115.793 | -9.8991
[6 empty] | 18.41 | 49.195 | 0.98 | 0.98035 | 115.7727 | -9.8991
[6 empty] | 18.42 | 49.195 | 0.98 | 0.98035 | 115.7727 | -9.8991
[6 empty] | 18.43 | 49.195 | 0.98 | 0.98035 | 115.7727 | -9.8991
[6 empty] | 18.44 | 49.193 | 0.98 | 0.98039 | 115.7537 | -9.8883
[6 empty] | 18.45 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.46 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.47 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.48 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.49 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.5 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.51 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.52 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.53 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.54 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.55 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.56 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.57 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.58 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.59 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.6 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.61 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.62 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.63 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.64 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.65 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.66 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.67 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.68 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.69 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.7 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.71 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.72 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.73 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.74 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.75 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.76 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.77 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.78 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.79 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.8 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.81 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.82 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.83 | 49.189 | 0.98 | 0.98047 | 115.735 | -9.8654
[6 empty] | 18.84 | 49.192 | 0.98 | 0.9805 | 115.7463 | -9.8594
[6 empty] | 18.85 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.769 | -9.8463
[6 empty] | 18.86 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.87 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.88 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.89 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.9 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.91 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.92 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.93 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.94 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.95 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.96 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.97 | 49.2 | 0.98 | 0.98056 | 115.7803 | -9.8463
[6 empty] | 18.98 | 49.193 | 0.98 | 0.98042 | 115.7563 | -9.8796
[6 empty] | 18.99 | 49.193 | 0.98 | 0.98042 | 115.7323 | -9.8804
[6 empty] | 19 | 49.193 | 0.98 | 0.98042 | 115.7323 | -9.8804
[6 empty] | 19.01 | 49.193 | 0.98 | 0.98042 | 115.7323 | -9.8804
[6 empty] | 19.02 | 49.193 | 0.98 | 0.98042 | 115.7323 | -9.8804
[6 empty] | 19.03 | 49.193 | 0.98 | 0.98042 | 115.7323 | -9.8804
[6 empty] | 19.04 | 49.193 | 0.98 | 0.98042 | 115.7323 | -9.8804
[6 empty] | 19.05 | 49.193 | 0.98 | 0.98042 | 115.7323 | -9.8804
[6 empty] | 19.06 | 49.193 | 0.98 | 0.98042 | 115.7323 | -9.8804
[6 empty] | 19.07 | 49.193 | 0.98 | 0.98042 | 115.7323 | -9.8804
[6 empty] | 19.08 | 49.203 | 0.98 | 0.98036 | 115.7323 | -9.8988
[6 empty] | 19.09 | 49.203 | 0.98 | 0.98036 | 115.7607 | -9.8993
[6 empty] | 19.1 | 49.203 | 0.98 | 0.98036 | 115.7607 | -9.8993
[6 empty] | 19.11 | 49.203 | 0.98 | 0.98036 | 115.7607 | -9.8993
[6 empty] | 19.12 | 49.203 | 0.98 | 0.98036 | 115.7607 | -9.8993
[6 empty] | 19.13 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.7707 | -9.9208
[6 empty] | 19.14 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.15 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.16 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.17 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.18 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.19 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.2 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.21 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.22 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.23 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.24 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.25 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.26 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.27 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.28 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.29 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.3 | 49.203 | 0.98 | 0.98027 | 115.79 | -9.9213
[6 empty] | 19.31 | 49.189 | 0.98 | 0.9802 | 115.79 | -9.9376
[6 empty] | 19.32 | 49.18 | 0.98 | 0.98015 | 115.79 | -9.9468
[6 empty] | 19.33 | 49.18 | 0.98 | 0.98015 | 115.79 | -9.9468
[6 empty] | 19.34 | 49.18 | 0.98 | 0.98015 | 115.79 | -9.9468
[6 empty] | 19.35 | 49.18 | 0.98 | 0.98015 | 115.79 | -9.9468
[6 empty] | 19.36 | 49.18 | 0.98 | 0.98015 | 115.79 | -9.9468
[6 empty] | 19.37 | 49.18 | 0.98 | 0.98015 | 115.79 | -9.9468
[6 empty] | 19.38 | 49.17 | 0.98 | 0.98002 | 115.78 | -9.9789
[6 empty] | 19.39 | 49.167 | 0.98 | 0.97997 | 115.7863 | -9.9902
[6 empty] | 19.4 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7627 | -10.0139
[6 empty] | 19.41 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.42 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.43 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.44 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.45 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.46 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.47 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.48 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.49 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.5 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.51 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.52 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.53 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.54 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.55 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.56 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.57 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.58 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.59 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.6 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.61 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.62 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.63 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.64 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.65 | 49.162 | 0.98 | 0.97988 | 115.7507 | -10.0139
[6 empty] | 19.66 | 49.167 | 0.98 | 0.9798 | 115.7507 | -10.0352
[6 empty] | 19.67 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7697 | -10.0476
[6 empty] | 19.68 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.69 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.7 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.71 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.72 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.73 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.74 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.75 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.76 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.77 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.78 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.79 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.8 | 49.169 | 0.98 | 0.97975 | 115.7883 | -10.0476
[6 empty] | 19.81 | 49.162 | 0.98 | 0.9797 | 115.777 | -10.0596
[6 empty] | 19.82 | 49.158 | 0.98 | 0.97967 | 115.7547 | -10.0667
[6 empty] | 19.83 | 49.158 | 0.98 | 0.97967 | 115.7437 | -10.0667
[6 empty] | 19.84 | 49.158 | 0.98 | 0.97964 | 115.749 | -10.0732
[6 empty] | 19.85 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7637 | -10.0887
[6 empty] | 19.86 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.87 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.88 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.89 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.9 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.91 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.92 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.93 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.94 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.95 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.96 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.97 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.98 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 19.99 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887
[6 empty] | 20 | 49.158 | 0.98 | 0.97958 | 115.7733 | -10.0887

## Reg_Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de factor de potencia remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Factor de potencia
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1%
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Consigna de factor de potencia (pu) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
50 | 35.517 | 1 | 1 | 114.7567 | 0.103 | 95 | 35.489 | 1 | 0.99087 | 115.084 | 4.829
50.05 | 35.513 | 1 | 0.99999 | 114.73 | 0.114 | 95.05 | 35.493 | 1 | 0.99092 | 115.093 | 4.816
50.1 | 35.511 | 1 | 0.99999 | 114.7107 | 0.117 | 95.1 | 35.493 | 1 | 0.99092 | 115.1023 | 4.816
50.15 | 35.503 | 1 | 0.99999 | 114.7047 | 0.14 | 95.15 | 35.493 | 1 | 0.99092 | 115.1023 | 4.816
50.2 | 35.506 | 1 | 0.99999 | 114.7313 | 0.166 | 95.2 | 35.493 | 1 | 0.99092 | 115.1023 | 4.816
50.25 | 35.513 | 1 | 0.99998 | 114.7217 | 0.209 | 95.25 | 35.493 | 1 | 0.99092 | 115.1023 | 4.816
50.3 | 35.512 | 1 | 0.99998 | 114.723 | 0.212 | 95.3 | 35.493 | 1 | 0.99092 | 115.1023 | 4.816
50.35 | 35.505 | 1 | 0.99998 | 114.733 | 0.233 | 95.35 | 35.493 | 1 | 0.99092 | 115.1023 | 4.816
50.4 | 35.51 | 1 | 0.99998 | 114.735 | 0.245 | 95.4 | 35.497 | 1 | 0.99094 | 115.1187 | 4.81
50.45 | 35.511 | 1 | 0.99998 | 114.756 | 0.247 | 95.45 | 35.51 | 1 | 0.99101 | 115.139 | 4.795
50.5 | 35.486 | 1 | 0.99999 | 114.7487 | 0.186 | 95.5 | 35.51 | 1 | 0.99101 | 115.1407 | 4.795
50.55 | 35.459 | 1 | 0.99999 | 114.7383 | 0.168 | 95.55 | 35.51 | 1 | 0.99101 | 115.1407 | 4.795
50.6 | 35.459 | 1 | 0.99999 | 114.7353 | 0.168 | 95.6 | 35.51 | 1 | 0.99101 | 115.1407 | 4.795
50.65 | 35.458 | 1 | 0.99999 | 114.7177 | 0.18 | 95.65 | 35.51 | 1 | 0.99101 | 115.1407 | 4.795
50.7 | 35.461 | 1 | 0.99998 | 114.7443 | 0.214 | 95.7 | 35.51 | 1 | 0.99101 | 115.1407 | 4.795
50.75 | 35.463 | 1 | 0.99998 | 114.7427 | 0.236 | 95.75 | 35.51 | 1 | 0.99101 | 115.1407 | 4.795
50.8 | 35.45 | 1 | 0.99999 | 114.7303 | 0.16 | 95.8 | 35.509 | 1 | 0.991 | 115.139 | 4.796
50.85 | 35.44 | 1 | 1 | 114.7267 | 0.065 | 95.85 | 35.499 | 1 | 0.99096 | 115.1353 | 4.806
50.9 | 35.466 | 1 | 1 | 114.7347 | -0.059 | 95.9 | 35.499 | 1 | 0.99096 | 115.1333 | 4.806
50.95 | 35.466 | 1 | 1 | 114.7347 | -0.059 | 95.95 | 35.496 | 1 | 0.99094 | 115.1167 | 4.81
51 | 35.468 | 1 | 1 | 114.7613 | -0.044 | 96 | 35.493 | 1 | 0.99092 | 115.1023 | 4.816
51.05 | 35.476 | 1 | 1 | 114.7727 | 0.009 | 96.05 | 35.493 | 1 | 0.99092 | 115.1023 | 4.816
51.1 | 35.478 | 1 | 1 | 114.7633 | 0.013 | 96.1 | 35.493 | 1 | 0.99092 | 115.1023 | 4.816
51.15 | 35.462 | 1 | 1 | 114.73 | 0.055 | 96.15 | 35.493 | 1 | 0.99092 | 115.1023 | 4.816
51.2 | 35.452 | 1 | 1 | 114.701 | 0.082 | 96.2 | 35.496 | 1 | 0.99082 | 115.1023 | 4.843
51.25 | 35.41 | 1 | 1 | 114.6883 | -0.04 | 96.25 | 35.518 | 1 | 0.9901 | 115.1023 | 5.034
51.3 | 35.401 | 1 | 1 | 114.6883 | -0.067 | 96.3 | 35.518 | 1 | 0.9901 | 115.1023 | 5.034
51.35 | 35.402 | 1 | 1 | 114.7017 | -0.063 | 96.35 | 35.518 | 1 | 0.9901 | 115.1023 | 5.034
51.4 | 35.407 | 1 | 1 | 114.7143 | -0.033 | 96.4 | 35.518 | 1 | 0.9901 | 115.1023 | 5.034
51.45 | 35.412 | 1 | 1 | 114.709 | 0 | 96.45 | 35.518 | 1 | 0.9901 | 115.1023 | 5.034
51.5 | 35.413 | 1 | 1 | 114.7177 | 0.005 | 96.5 | 35.518 | 1 | 0.9901 | 115.1023 | 5.034
51.55 | 35.413 | 1 | 1 | 114.7177 | 0.005 | 96.55 | 35.518 | 1 | 0.9901 | 115.1023 | 5.034
51.6 | 35.413 | 1 | 1 | 114.7177 | 0.005 | 96.6 | 35.518 | 1 | 0.9901 | 115.1023 | 5.034
51.65 | 35.413 | 1 | 1 | 114.7177 | 0.005 | 96.65 | 35.518 | 1 | 0.9901 | 115.1023 | 5.034
51.7 | 35.416 | 1 | 1 | 114.7447 | 0.023 | 96.7 | 35.518 | 1 | 0.9901 | 115.0933 | 5.036
51.75 | 35.417 | 1 | 1 | 114.753 | 0.061 | 96.75 | 35.514 | 1 | 0.99004 | 115.084 | 5.05
51.8 | 35.418 | 1 | 1 | 114.744 | 0.068 | 96.8 | 35.514 | 1 | 0.99004 | 115.084 | 5.05
51.85 | 35.418 | 1 | 1 | 114.744 | 0.068 | 96.85 | 35.514 | 1 | 0.99004 | 115.084 | 5.05
51.9 | 35.422 | 1 | 1 | 114.7433 | 0.089 | 96.9 | 35.514 | 1 | 0.99004 | 115.084 | 5.05
51.95 | 35.427 | 1 | 0.99999 | 114.7383 | 0.12 | 96.95 | 35.522 | 1 | 0.98998 | 115.1263 | 5.068
52 | 35.431 | 1 | 0.99999 | 114.788 | 0.151 | 97 | 35.523 | 1 | 0.98987 | 115.1483 | 5.096
52.05 | 35.43 | 1 | 0.99999 | 114.7843 | 0.164 | 97.05 | 35.524 | 1 | 0.98976 | 115.138 | 5.123
52.1 | 35.437 | 1 | 0.99998 | 114.774 | 0.211 | 97.1 | 35.524 | 1 | 0.98976 | 115.138 | 5.123
52.15 | 35.442 | 1 | 0.99998 | 114.8147 | 0.239 | 97.15 | 35.524 | 1 | 0.98976 | 115.138 | 5.123
52.2 | 35.429 | 1 | 0.99996 | 114.7973 | 0.298 | 97.2 | 35.514 | 1 | 0.98968 | 115.147 | 5.141
52.25 | 35.432 | 1 | 0.99997 | 114.7903 | 0.286 | 97.25 | 35.512 | 1 | 0.98966 | 115.156 | 5.146
52.3 | 35.455 | 1 | 0.99999 | 114.7583 | 0.17 | 97.3 | 35.511 | 1 | 0.98962 | 115.1357 | 5.158
52.35 | 35.445 | 1 | 0.99998 | 114.7377 | 0.205 | 97.35 | 35.51 | 1 | 0.98956 | 115.1323 | 5.173
52.4 | 35.449 | 1 | 0.99998 | 114.742 | 0.229 | 97.4 | 35.506 | 1 | 0.9895 | 115.123 | 5.187
52.45 | 35.452 | 1 | 0.99997 | 114.7327 | 0.254 | 97.45 | 35.506 | 1 | 0.98949 | 115.136 | 5.19
52.5 | 35.505 | 1 | 0.99998 | 114.7707 | 0.232 | 97.5 | 35.505 | 1 | 0.98938 | 115.162 | 5.216
52.55 | 35.556 | 0.99 | 0.99999 | 114.7707 | 0.176 | 97.55 | 35.505 | 1 | 0.9892 | 115.1497 | 5.26
52.6 | 35.599 | 0.99 | 0.99929 | 114.8277 | 1.345 | 97.6 | 35.505 | 1 | 0.9892 | 115.1447 | 5.26
52.65 | 35.582 | 0.99 | 0.99768 | 114.9367 | 2.427 | 97.65 | 35.504 | 1 | 0.98913 | 115.1707 | 5.278
52.7 | 35.582 | 0.99 | 0.99768 | 114.937 | 2.427 | 97.7 | 35.5 | 1 | 0.98901 | 115.1583 | 5.307
52.75 | 35.582 | 0.99 | 0.99768 | 114.937 | 2.427 | 97.75 | 35.498 | 1 | 0.98894 | 115.164 | 5.324
52.8 | 35.582 | 0.99 | 0.99768 | 114.937 | 2.427 | 97.8 | 35.498 | 1 | 0.98882 | 115.1747 | 5.354
52.85 | 35.585 | 0.99 | 0.99764 | 114.9643 | 2.448 | 97.85 | 35.499 | 1 | 0.98874 | 115.2007 | 5.372
52.9 | 35.56 | 0.99 | 0.99713 | 114.9953 | 2.698 | 97.9 | 35.498 | 1 | 0.98869 | 115.1807 | 5.384
52.95 | 35.518 | 0.99 | 0.99603 | 114.9953 | 3.176 | 97.95 | 35.497 | 1 | 0.98864 | 115.1867 | 5.397
53 | 35.518 | 0.99 | 0.99603 | 114.9953 | 3.176 | 98 | 35.493 | 1 | 0.98861 | 115.172 | 5.403
53.05 | 35.523 | 0.99 | 0.99599 | 114.993 | 3.189 | 98.05 | 35.471 | 1 | 0.98844 | 115.162 | 5.441
53.1 | 35.524 | 0.99 | 0.99599 | 115.0147 | 3.192 | 98.1 | 35.47 | 1 | 0.98843 | 115.157 | 5.444
53.15 | 35.523 | 0.99 | 0.99602 | 114.9873 | 3.18 | 98.15 | 35.458 | 1 | 0.98875 | 115.1503 | 5.363
53.2 | 35.499 | 0.99 | 0.99491 | 114.9503 | 3.596 | 98.2 | 35.446 | 1 | 0.98922 | 115.1533 | 5.247
53.25 | 35.521 | 0.99 | 0.99433 | 114.9853 | 3.799 | 98.25 | 35.447 | 1 | 0.98913 | 115.164 | 5.27
53.3 | 35.521 | 0.99 | 0.99433 | 114.9853 | 3.799 | 98.3 | 35.447 | 1 | 0.98903 | 115.19 | 5.295
53.35 | 35.521 | 0.99 | 0.99433 | 114.9853 | 3.799 | 98.35 | 35.446 | 1 | 0.98894 | 115.1703 | 5.315
53.4 | 35.521 | 0.99 | 0.99433 | 114.9853 | 3.799 | 98.4 | 35.446 | 1 | 0.98883 | 115.1877 | 5.343
53.45 | 35.521 | 0.99 | 0.99433 | 114.9853 | 3.799 | 98.45 | 35.447 | 1 | 0.98873 | 115.2137 | 5.368
53.5 | 35.526 | 0.99 | 0.99444 | 114.9627 | 3.761 | 98.5 | 35.446 | 1 | 0.98868 | 115.194 | 5.38
53.55 | 35.532 | 0.99 | 0.99451 | 115.0047 | 3.74 | 98.55 | 35.435 | 1 | 0.98853 | 115.2017 | 5.414
53.6 | 35.332 | 0.99 | 0.99322 | 115.0047 | 4.135 | 98.6 | 35.429 | 1 | 0.98845 | 115.2023 | 5.432
53.65 | 35.303 | 0.99 | 0.99301 | 115.0047 | 4.195 | 98.65 | 35.419 | 1 | 0.98838 | 115.1697 | 5.447
53.7 | 35.314 | 0.99 | 0.99314 | 115.022 | 4.159 | 98.7 | 35.418 | 1 | 0.98823 | 115.154 | 5.482
53.75 | 35.319 | 0.99 | 0.99321 | 115.029 | 4.136 | 98.75 | 35.418 | 1 | 0.98816 | 115.1803 | 5.499
53.8 | 35.319 | 0.99 | 0.99321 | 115.029 | 4.136 | 98.8 | 35.473 | 1 | 0.9888 | 115.1607 | 5.355
53.85 | 35.319 | 0.99 | 0.99321 | 115.029 | 4.136 | 98.85 | 35.525 | 1 | 0.98942 | 115.155 | 5.21
53.9 | 35.319 | 0.99 | 0.99321 | 115.029 | 4.136 | 98.9 | 35.525 | 1 | 0.9894 | 115.1813 | 5.215
53.95 | 35.329 | 0.99 | 0.99307 | 115.045 | 4.181 | 98.95 | 35.524 | 1 | 0.98931 | 115.1617 | 5.236
54 | 35.387 | 0.99 | 0.99213 | 115.0597 | 4.465 | 99 | 35.524 | 1 | 0.98925 | 115.154 | 5.252
54.05 | 35.395 | 0.99 | 0.9922 | 115.0483 | 4.446 | 99.05 | 35.525 | 1 | 0.98917 | 115.1673 | 5.271
54.1 | 35.457 | 0.99 | 0.99189 | 115.0483 | 4.542 | 99.1 | 35.525 | 1 | 0.98915 | 115.1807 | 5.277
54.15 | 35.515 | 0.99 | 0.99161 | 115.0483 | 4.629 | 99.15 | 35.525 | 1 | 0.98915 | 115.1807 | 5.277
54.2 | 35.515 | 0.99 | 0.99161 | 115.0483 | 4.629 | 99.2 | 35.525 | 1 | 0.98915 | 115.1807 | 5.277
54.25 | 35.516 | 0.99 | 0.99162 | 115.061 | 4.627 | 99.25 | 35.525 | 1 | 0.98915 | 115.1807 | 5.277
54.3 | 35.52 | 0.99 | 0.99165 | 115.077 | 4.619 | 99.3 | 35.525 | 1 | 0.98907 | 115.207 | 5.295
54.35 | 35.52 | 0.99 | 0.99165 | 115.077 | 4.619 | 99.35 | 35.524 | 1 | 0.989 | 115.214 | 5.312
54.4 | 35.52 | 0.99 | 0.99165 | 115.077 | 4.619 | 99.4 | 35.525 | 1 | 0.98887 | 115.2063 | 5.346
54.45 | 35.52 | 0.99 | 0.99165 | 115.077 | 4.619 | 99.45 | 35.525 | 1 | 0.98885 | 115.2063 | 5.35
54.5 | 35.52 | 0.99 | 0.99165 | 115.077 | 4.619 | 99.5 | 35.525 | 1 | 0.98885 | 115.2063 | 5.35
54.55 | 35.52 | 0.99 | 0.99165 | 115.077 | 4.619 | 99.55 | 35.515 | 1 | 0.98877 | 115.2163 | 5.369
54.6 | 35.52 | 0.99 | 0.99165 | 115.077 | 4.619 | 99.6 | 35.504 | 1 | 0.98868 | 115.194 | 5.389
54.65 | 35.52 | 0.99 | 0.99165 | 115.077 | 4.619 | 99.65 | 35.5 | 1 | 0.98863 | 115.15 | 5.4
54.7 | 35.52 | 0.99 | 0.99165 | 115.077 | 4.619 | 99.7 | 35.498 | 1 | 0.98859 | 115.15 | 5.408
54.75 | 35.52 | 0.99 | 0.99165 | 115.077 | 4.619 | 99.75 | 35.579 | 1 | 0.98892 | 115.1763 | 5.342
54.8 | 35.563 | 0.99 | 0.99121 | 115.077 | 4.748 | 99.8 | 35.59 | 1 | 0.98884 | 115.1557 | 5.363
54.85 | 35.569 | 0.99 | 0.99113 | 115.077 | 4.769 | 99.85 | 35.589 | 1 | 0.98882 | 115.1557 | 5.368
54.9 | 35.569 | 0.99 | 0.99113 | 115.077 | 4.769 | 99.9 | 35.583 | 1 | 0.98877 | 115.166 | 5.379
54.95 | 35.57 | 0.99 | 0.99111 | 115.0907 | 4.775 | 99.95 | 35.577 | 1 | 0.98871 | 115.1763 | 5.391
55 | 35.57 | 0.99 | 0.99109 | 115.1043 | 4.78 | 100 | 35.576 | 1 | 0.98863 | 115.1573 | 5.412
55.05 | 35.566 | 0.99 | 0.99105 | 115.0883 | 4.791 | 100.05 | 35.576 | 1 | 0.98861 | 115.1653 | 5.417
55.1 | 35.543 | 0.99 | 0.99051 | 115.0793 | 4.931 | 100.1 | 35.577 | 1 | 0.98852 | 115.1507 | 5.437
55.15 | 35.539 | 0.99 | 0.99044 | 115.0793 | 4.951 | 100.15 | 35.577 | 1 | 0.98849 | 115.164 | 5.445
55.2 | 35.539 | 0.99 | 0.99044 | 115.0793 | 4.951 | 100.2 | 35.577 | 1 | 0.98839 | 115.1907 | 5.469
55.25 | 35.539 | 0.99 | 0.99044 | 115.0793 | 4.951 | 100.25 | 35.576 | 1 | 0.9883 | 115.1887 | 5.49
55.3 | 35.539 | 0.99 | 0.99044 | 115.0793 | 4.951 | 100.3 | 35.566 | 1 | 0.98843 | 115.1673 | 5.458
55.35 | 35.538 | 0.99 | 0.99047 | 115.0523 | 4.941 | 100.35 | 35.54 | 1 | 0.98933 | 115.1943 | 5.234
55.4 | 35.553 | 0.99 | 0.98993 | 115.0517 | 5.085 | 100.4 | 35.54 | 1 | 0.98933 | 115.208 | 5.234
55.45 | 35.556 | 0.99 | 0.98982 | 115.0677 | 5.112 | 100.45 | 35.531 | 1 | 0.98924 | 115.175 | 5.254
55.5 | 35.556 | 0.99 | 0.98982 | 115.0677 | 5.112 | 100.5 | 35.531 | 1 | 0.98914 | 115.1353 | 5.279
55.55 | 35.556 | 0.99 | 0.98982 | 115.0677 | 5.112 | 100.55 | 35.529 | 1 | 0.98912 | 115.1403 | 5.283
55.6 | 35.556 | 0.99 | 0.98991 | 115.0583 | 5.09 | 100.6 | 35.52 | 1 | 0.98904 | 115.1507 | 5.302
55.65 | 35.557 | 0.99 | 0.98993 | 115.0767 | 5.084 | 100.65 | 35.556 | 1 | 0.98959 | 115.14 | 5.172
55.7 | 35.56 | 0.99 | 0.98998 | 115.094 | 5.071 | 100.7 | 35.534 | 1 | 0.99573 | 115.054 | 3.293
55.75 | 35.516 | 0.99 | 0.98961 | 115.083 | 5.159 | 100.75 | 35.492 | 1 | 0.99648 | 115.019 | 2.984
55.8 | 35.474 | 0.99 | 0.98925 | 115.0973 | 5.243 | 100.8 | 35.492 | 1 | 0.99648 | 115.019 | 2.984
55.85 | 35.484 | 0.99 | 0.98935 | 115.1293 | 5.221 | 100.85 | 35.484 | 1 | 0.99644 | 114.9867 | 3.001
55.9 | 35.49 | 0.99 | 0.98945 | 115.164 | 5.196 | 100.9 | 35.481 | 1 | 0.99642 | 114.9433 | 3.012
55.95 | 35.49 | 0.99 | 0.98953 | 115.137 | 5.176 | 100.95 | 35.479 | 1 | 0.9964 | 114.9433 | 3.02
56 | 35.49 | 0.99 | 0.98954 | 115.11 | 5.173 | 101 | 35.397 | 1 | 0.9969 | 114.9703 | 2.793
56.05 | 35.474 | 0.99 | 0.98929 | 115.101 | 5.233 | 101.05 | 35.386 | 1 | 0.99739 | 114.9973 | 2.562
56.1 | 35.46 | 0.99 | 0.98902 | 115.1197 | 5.299 | 101.1 | 35.392 | 1 | 0.99773 | 114.9787 | 2.391
56.15 | 35.458 | 0.99 | 0.98916 | 115.0927 | 5.265 | 101.15 | 35.383 | 1 | 0.99767 | 114.949 | 2.422
56.2 | 35.457 | 0.99 | 0.98921 | 115.08 | 5.251 | 101.2 | 35.383 | 1 | 0.99767 | 114.949 | 2.422
56.25 | 35.457 | 0.99 | 0.98921 | 115.08 | 5.251 | 101.25 | 35.383 | 1 | 0.99767 | 114.949 | 2.422
56.3 | 35.458 | 0.99 | 0.9893 | 115.0713 | 5.229 | 101.3 | 35.383 | 1 | 0.99767 | 114.949 | 2.422
56.35 | 35.462 | 0.99 | 0.98937 | 115.09 | 5.212 | 101.35 | 35.374 | 1 | 0.99784 | 114.9597 | 2.331
56.4 | 35.472 | 0.99 | 0.98947 | 115.0967 | 5.19 | 101.4 | 35.407 | 1 | 0.99912 | 114.947 | 1.487
56.45 | 35.474 | 0.99 | 0.98947 | 115.086 | 5.188 | 101.45 | 35.428 | 1 | 0.99932 | 114.909 | 1.308
56.5 | 35.474 | 0.99 | 0.9895 | 115.0777 | 5.182 | 101.5 | 35.432 | 1 | 0.99934 | 114.877 | 1.29
56.55 | 35.474 | 0.99 | 0.98958 | 115.0967 | 5.162 | 101.55 | 35.431 | 1 | 0.99933 | 114.877 | 1.298
56.6 | 35.475 | 0.99 | 0.98959 | 115.0967 | 5.159 | 101.6 | 35.431 | 1 | 0.99933 | 114.877 | 1.298
56.65 | 35.478 | 0.99 | 0.98964 | 115.1143 | 5.147 | 101.65 | 35.505 | 1 | 0.99959 | 114.877 | 1.022
56.7 | 35.478 | 0.99 | 0.98972 | 115.0873 | 5.126 | 101.7 | 35.512 | 1 | 0.99969 | 114.845 | 0.884
56.75 | 35.478 | 0.99 | 0.98973 | 115.0603 | 5.124 | 101.75 | 35.505 | 1 | 0.99968 | 114.8197 | 0.902
56.8 | 35.479 | 0.99 | 0.98975 | 115.0603 | 5.12 | 101.8 | 35.504 | 1 | 0.99968 | 114.817 | 0.904
56.85 | 35.482 | 0.99 | 0.9898 | 115.0777 | 5.108 | 101.85 | 35.496 | 1 | 0.99968 | 114.7763 | 0.9
56.9 | 35.482 | 0.99 | 0.98982 | 115.0697 | 5.103 | 101.9 | 35.516 | 1 | 0.99976 | 114.7763 | 0.786
56.95 | 35.483 | 0.99 | 0.98989 | 115.0887 | 5.083 | 101.95 | 35.516 | 1 | 0.99976 | 114.7763 | 0.786
57 | 35.483 | 0.99 | 0.98993 | 115.0753 | 5.073 | 102 | 35.516 | 1 | 0.99976 | 114.7763 | 0.786
57.05 | 35.483 | 0.99 | 0.98994 | 115.062 | 5.071 | 102.05 | 35.516 | 1 | 0.99976 | 114.7763 | 0.786
57.1 | 35.483 | 0.99 | 0.98994 | 115.062 | 5.071 | 102.1 | 35.516 | 1 | 0.99976 | 114.7763 | 0.786
57.15 | 35.483 | 0.99 | 0.98994 | 115.062 | 5.071 | 102.15 | 35.516 | 1 | 0.99976 | 114.7763 | 0.786
57.2 | 35.483 | 0.99 | 0.98994 | 115.062 | 5.071 | 102.2 | 35.516 | 1 | 0.99976 | 114.7763 | 0.786
57.25 | 35.483 | 0.99 | 0.98994 | 115.062 | 5.071 | 102.25 | 35.474 | 1 | 0.99983 | 114.7763 | 0.661
57.3 | 35.482 | 0.99 | 0.98996 | 115.062 | 5.066 | 102.3 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.35 | 35.48 | 0.99 | 0.99008 | 115.049 | 5.034 | 102.35 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.4 | 35.487 | 0.99 | 0.99017 | 115.048 | 5.012 | 102.4 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.45 | 35.495 | 0.99 | 0.99026 | 115.0803 | 4.99 | 102.45 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.5 | 35.498 | 0.99 | 0.99029 | 115.0877 | 4.983 | 102.5 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.55 | 35.507 | 0.99 | 0.99039 | 115.0693 | 4.959 | 102.55 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.6 | 35.523 | 0.99 | 0.98971 | 115.0883 | 5.135 | 102.6 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.65 | 35.528 | 0.99 | 0.98966 | 115.0883 | 5.15 | 102.65 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.7 | 35.529 | 0.99 | 0.98968 | 115.106 | 5.143 | 102.7 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.75 | 35.529 | 0.99 | 0.9897 | 115.0793 | 5.138 | 102.75 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.8 | 35.542 | 0.99 | 0.98913 | 115.0527 | 5.283 | 102.8 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.85 | 35.551 | 0.99 | 0.98877 | 115.0597 | 5.373 | 102.85 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.9 | 35.551 | 0.99 | 0.98878 | 115.079 | 5.37 | 102.9 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
57.95 | 35.551 | 0.99 | 0.98878 | 115.079 | 5.37 | 102.95 | 35.466 | 1 | 0.99984 | 114.7763 | 0.637
58 | 35.559 | 0.99 | 0.98892 | 115.0523 | 5.338 | 103 | 35.459 | 1 | 0.99983 | 114.7873 | 0.657
58.05 | 35.566 | 0.99 | 0.98903 | 115.0567 | 5.312 | 103.05 | 35.466 | 1 | 0.99991 | 114.7983 | 0.469
58.1 | 35.567 | 0.99 | 0.98908 | 115.076 | 5.3 | 103.1 | 35.474 | 1 | 0.99997 | 114.7983 | 0.291
58.15 | 35.567 | 0.99 | 0.98908 | 115.076 | 5.3 | 103.15 | 35.474 | 1 | 0.99997 | 114.7983 | 0.291
58.2 | 35.572 | 0.99 | 0.98914 | 115.0657 | 5.286 | 103.2 | 35.47 | 1 | 0.99996 | 114.7823 | 0.3
58.25 | 35.582 | 0.99 | 0.98924 | 115.073 | 5.262 | 103.25 | 35.47 | 1 | 0.99996 | 114.7697 | 0.302
58.3 | 35.583 | 0.99 | 0.98927 | 115.0657 | 5.256 | 103.3 | 35.47 | 1 | 0.99996 | 114.7697 | 0.302
58.35 | 35.584 | 0.99 | 0.98934 | 115.0853 | 5.237 | 103.35 | 35.47 | 1 | 0.99996 | 114.7697 | 0.302
58.4 | 35.581 | 0.99 | 0.98936 | 115.0793 | 5.232 | 103.4 | 35.47 | 1 | 0.99996 | 114.7697 | 0.302
58.45 | 35.572 | 0.99 | 0.98942 | 115.0793 | 5.217 | 103.45 | 35.47 | 1 | 0.99996 | 114.7697 | 0.302
58.5 | 35.572 | 0.99 | 0.98947 | 115.0527 | 5.204 | 103.5 | 35.47 | 1 | 0.99996 | 114.7697 | 0.302
58.55 | 35.575 | 0.99 | 0.98953 | 115.0527 | 5.19 | 103.55 | 35.47 | 1 | 0.99996 | 114.7697 | 0.302
58.6 | 35.587 | 0.99 | 0.98965 | 115.0853 | 5.16 | 103.6 | 35.47 | 1 | 0.99996 | 114.7697 | 0.302
58.65 | 35.588 | 0.99 | 0.98966 | 115.1033 | 5.159 | 103.65 | 35.444 | 1 | 0.99998 | 114.7697 | 0.224
58.7 | 35.588 | 0.99 | 0.98968 | 115.077 | 5.154 | 103.7 | 35.42 | 1 | 0.99999 | 114.7697 | 0.153
58.75 | 35.591 | 0.99 | 0.9898 | 115.0507 | 5.122 | 103.75 | 35.42 | 1 | 0.99999 | 114.7697 | 0.153
58.8 | 35.593 | 0.99 | 0.98987 | 115.061 | 5.106 | 103.8 | 35.42 | 1 | 0.99999 | 114.7697 | 0.153
58.85 | 35.593 | 0.99 | 0.98991 | 115.0803 | 5.095 | 103.85 | 35.42 | 1 | 0.99999 | 114.7697 | 0.153
58.9 | 35.593 | 0.99 | 0.98993 | 115.054 | 5.09 | 103.9 | 35.42 | 1 | 0.99999 | 114.7697 | 0.153
58.95 | 35.606 | 0.99 | 0.99008 | 115.028 | 5.053 | 103.95 | 35.42 | 1 | 0.99999 | 114.7697 | 0.153
59 | 35.608 | 0.99 | 0.99015 | 115.0597 | 5.036 | 104 | 35.418 | 1 | 0.99999 | 114.7423 | 0.141
59.05 | 35.61 | 0.99 | 0.99027 | 115.0693 | 5.005 | 104.05 | 35.417 | 1 | 0.99999 | 114.715 | 0.13
59.1 | 35.561 | 0.99 | 0.99008 | 115.0743 | 5.046 | 104.1 | 35.417 | 1 | 0.99999 | 114.715 | 0.13
59.15 | 35.491 | 0.99 | 0.98962 | 115.0617 | 5.154 | 104.15 | 35.417 | 1 | 0.99999 | 114.715 | 0.13
59.2 | 35.399 | 0.99 | 0.98865 | 115.0353 | 5.38 | 104.2 | 35.414 | 1 | 1 | 114.7063 | 0.109
59.25 | 35.405 | 0.99 | 0.98871 | 115.0773 | 5.366 | 104.25 | 35.409 | 1 | 1 | 114.725 | 0.084
59.3 | 35.413 | 0.99 | 0.98877 | 115.1003 | 5.353 | 104.3 | 35.408 | 1 | 1 | 114.739 | 0.081
59.35 | 35.425 | 0.99 | 0.98887 | 115.0907 | 5.331 | 104.35 | 35.408 | 1 | 1 | 114.739 | 0.081
59.4 | 35.436 | 0.99 | 0.98897 | 115.1233 | 5.308 | 104.4 | 35.412 | 1 | 1 | 114.7283 | 0.068
59.45 | 35.437 | 0.99 | 0.98904 | 115.1433 | 5.289 | 104.45 | 35.416 | 1 | 1 | 114.7177 | 0.057
59.5 | 35.428 | 0.99 | 0.98919 | 115.1117 | 5.251 | 104.5 | 35.416 | 1 | 1 | 114.7177 | 0.057
59.55 | 35.427 | 0.99 | 0.98921 | 115.0857 | 5.247 | 104.55 | 35.422 | 1 | 1 | 114.743 | 0.034
59.6 | 35.432 | 0.99 | 0.98936 | 115.0977 | 5.21 | 104.6 | 35.418 | 1 | 1 | 114.789 | 0.011
59.65 | 35.433 | 0.99 | 0.98943 | 115.0917 | 5.193 | 104.65 | 35.416 | 1 | 1 | 114.762 | 0
59.7 | 35.433 | 0.99 | 0.98947 | 115.0657 | 5.183 | 104.7 | 35.415 | 1 | 1 | 114.735 | -0.011
59.75 | 35.447 | 0.99 | 0.98961 | 115.0857 | 5.149 | 104.75 | 35.414 | 1 | 1 | 114.7263 | -0.037
59.8 | 35.449 | 0.99 | 0.98975 | 115.0923 | 5.116 | 104.8 | 35.422 | 1 | 1 | 114.7833 | -0.059
59.85 | 35.449 | 0.99 | 0.98975 | 115.0663 | 5.114 | 104.85 | 35.419 | 1 | 1 | 114.7567 | -0.078
59.9 | 35.448 | 0.99 | 0.98976 | 115.0637 | 5.112 | 104.9 | 35.419 | 1 | 1 | 114.73 | -0.081
59.95 | 35.444 | 0.99 | 0.98979 | 115.0637 | 5.104 | 104.95 | 35.416 | 1 | 1 | 114.7213 | -0.1
60 | 35.52 | 0.99 | 0.98969 | 115.0673 | 5.14 | 105 | 35.42 | 1 | 1 | 114.7543 | -0.1
60.05 | 35.575 | 0.99 | 0.98962 | 115.0863 | 5.165 | 105.05 | 35.458 | 1 | 1 | 114.7277 | -0.002
60.1 | 35.575 | 0.99 | 0.98962 | 115.0863 | 5.165 | 105.1 | 35.457 | 1 | 1 | 114.693 | -0.01
60.15 | 35.575 | 0.99 | 0.98962 | 115.0863 | 5.165 | 105.15 | 35.452 | 1 | 1 | 114.712 | -0.043
60.2 | 35.575 | 0.99 | 0.98965 | 115.0803 | 5.159 | 105.2 | 35.454 | 1 | 1 | 114.7157 | -0.067
60.25 | 35.577 | 0.99 | 0.98975 | 115.0747 | 5.134 | 105.25 | 35.457 | 1 | 1 | 114.705 | -0.078
60.3 | 35.577 | 0.99 | 0.98981 | 115.049 | 5.117 | 105.3 | 35.457 | 1 | 1 | 114.697 | -0.105
60.35 | 35.576 | 0.99 | 0.9899 | 115.049 | 5.094 | 105.35 | 35.463 | 1 | 0.99999 | 114.7277 | -0.139
60.4 | 35.576 | 0.99 | 0.98991 | 115.0647 | 5.092 | 105.4 | 35.461 | 1 | 0.99999 | 114.701 | -0.149
60.45 | 35.576 | 0.99 | 0.98991 | 115.0647 | 5.092 | 105.45 | 35.461 | 1 | 0.99999 | 114.701 | -0.149
60.5 | 35.577 | 0.99 | 0.98997 | 115.0587 | 5.077 | 105.5 | 35.457 | 1 | 0.99999 | 114.708 | -0.176
60.55 | 35.59 | 0.99 | 0.99011 | 115.0697 | 5.042 | 105.55 | 35.453 | 1 | 0.99998 | 114.714 | -0.201
60.6 | 35.594 | 0.99 | 0.99017 | 115.079 | 5.028 | 105.6 | 35.451 | 1 | 0.99998 | 114.7007 | -0.21
60.65 | 35.594 | 0.99 | 0.99017 | 115.079 | 5.028 | 105.65 | 35.451 | 1 | 0.99998 | 114.7007 | -0.21
60.7 | 35.57 | 0.99 | 0.99004 | 115.079 | 5.059 | 105.7 | 35.451 | 1 | 0.99998 | 114.674 | -0.214
60.75 | 35.498 | 0.99 | 0.98975 | 115.068 | 5.121 | 105.75 | 35.452 | 1 | 0.99998 | 114.6733 | -0.243
60.8 | 35.503 | 0.99 | 0.98989 | 115.0423 | 5.087 | 105.8 | 35.453 | 1 | 0.99997 | 114.7057 | -0.266
60.85 | 35.503 | 0.99 | 0.98989 | 115.0607 | 5.086 | 105.85 | 35.45 | 1 | 0.99997 | 114.7203 | -0.277
60.9 | 35.503 | 0.99 | 0.98989 | 115.0607 | 5.086 | 105.9 | 35.45 | 1 | 0.99997 | 114.7203 | -0.277
60.95 | 35.503 | 0.99 | 0.98992 | 115.0607 | 5.08 | 105.95 | 35.457 | 1 | 0.99996 | 114.6923 | -0.304
61 | 35.502 | 0.99 | 0.98999 | 115.0763 | 5.061 | 106 | 35.456 | 1 | 0.99996 | 114.7113 | -0.327
61.05 | 35.516 | 0.99 | 0.98985 | 115.0763 | 5.098 | 106.05 | 35.457 | 1 | 0.99995 | 114.7113 | -0.344
61.1 | 35.558 | 0.99 | 0.98944 | 115.0763 | 5.208 | 106.1 | 35.441 | 1 | 0.99997 | 114.7207 | -0.287
61.15 | 35.564 | 0.99 | 0.98948 | 115.0907 | 5.199 | 106.15 | 35.427 | 1 | 0.99998 | 114.687 | -0.234
61.2 | 35.565 | 0.99 | 0.98957 | 115.0817 | 5.177 | 106.2 | 35.425 | 1 | 0.99997 | 114.7063 | -0.254
61.25 | 35.565 | 0.99 | 0.98958 | 115.056 | 5.175 | 106.25 | 35.442 | 1 | 1 | 114.7063 | -0.061
61.3 | 35.565 | 0.99 | 0.98958 | 115.056 | 5.175 | 106.3 | 35.438 | 1 | 1 | 114.68 | -0.07
61.35 | 35.565 | 0.99 | 0.98958 | 115.056 | 5.175 | 106.35 | 35.435 | 1 | 1 | 114.661 | -0.097
61.4 | 35.565 | 0.99 | 0.98958 | 115.056 | 5.175 | 106.4 | 35.48 | 1 | 1 | 114.6803 | 0.023
61.45 | 35.565 | 0.99 | 0.98958 | 115.056 | 5.175 | 106.45 | 35.5 | 1 | 1 | 114.6707 | 0.006
61.5 | 35.565 | 0.99 | 0.98958 | 115.056 | 5.175 | 106.5 | 35.505 | 1 | 1 | 114.6927 | -0.012
61.55 | 35.565 | 0.99 | 0.98958 | 115.056 | 5.175 | 106.55 | 35.495 | 1 | 1 | 114.706 | -0.042
61.6 | 35.565 | 0.99 | 0.9896 | 115.0507 | 5.169 | 106.6 | 35.486 | 1 | 1 | 114.6537 | -0.075
61.65 | 35.566 | 0.99 | 0.98974 | 115.071 | 5.135 | 106.65 | 35.486 | 1 | 1 | 114.667 | -0.103
61.7 | 35.566 | 0.99 | 0.98978 | 115.0867 | 5.124 | 106.7 | 35.492 | 1 | 0.99999 | 114.6793 | -0.133
61.75 | 35.569 | 0.99 | 0.98979 | 115.0907 | 5.122 | 106.75 | 35.49 | 1 | 0.99999 | 114.6463 | -0.148
61.8 | 35.577 | 0.99 | 0.98983 | 115.0947 | 5.113 | 106.8 | 35.486 | 1 | 0.99999 | 114.666 | -0.182
61.85 | 35.577 | 0.99 | 0.98983 | 115.0947 | 5.113 | 106.85 | 35.491 | 1 | 0.99998 | 114.6713 | -0.214
61.9 | 35.577 | 0.99 | 0.98983 | 115.0947 | 5.113 | 106.9 | 35.493 | 1 | 0.99998 | 114.6897 | -0.221
61.95 | 35.577 | 0.99 | 0.98983 | 115.0947 | 5.113 | 106.95 | 35.49 | 1 | 0.99998 | 114.6963 | -0.222
62 | 35.577 | 0.99 | 0.98983 | 115.0947 | 5.113 | 107 | 35.465 | 1 | 0.99999 | 114.6853 | -0.132
62.05 | 35.577 | 0.99 | 0.98983 | 115.0947 | 5.113 | 107.05 | 35.465 | 1 | 0.99999 | 114.6853 | -0.132
62.1 | 35.58 | 0.99 | 0.98984 | 115.0947 | 5.112 | 107.1 | 35.466 | 1 | 0.99999 | 114.679 | -0.16
62.15 | 35.587 | 0.99 | 0.98986 | 115.1157 | 5.108 | 107.15 | 35.471 | 1 | 0.99998 | 114.7117 | -0.2
62.2 | 35.587 | 0.99 | 0.98986 | 115.1157 | 5.108 | 107.2 | 35.471 | 1 | 0.99998 | 114.6857 | -0.203
62.25 | 35.589 | 0.99 | 0.98987 | 115.13 | 5.105 | 107.25 | 35.468 | 1 | 0.99998 | 114.6793 | -0.231
62.3 | 35.594 | 0.99 | 0.98995 | 115.121 | 5.085 | 107.3 | 35.462 | 1 | 0.99997 | 114.689 | -0.265
62.35 | 35.594 | 0.99 | 0.98999 | 115.0953 | 5.075 | 107.35 | 35.461 | 1 | 0.99997 | 114.6633 | -0.275
62.4 | 35.594 | 0.99 | 0.98999 | 115.0953 | 5.075 | 107.4 | 35.457 | 1 | 0.99996 | 114.6573 | -0.303
62.45 | 35.594 | 0.99 | 0.98999 | 115.0953 | 5.075 | 107.45 | 35.406 | 1 | 0.99998 | 114.6837 | -0.225
62.5 | 35.594 | 0.99 | 0.98999 | 115.0953 | 5.075 | 107.5 | 35.37 | 1 | 0.99999 | 114.6743 | -0.147
62.55 | 35.59 | 0.99 | 0.99004 | 115.076 | 5.061 | 107.55 | 35.372 | 1 | 0.99999 | 114.702 | -0.152
62.6 | 35.594 | 0.99 | 0.9901 | 115.08 | 5.045 | 107.6 | 35.392 | 1 | 1 | 114.735 | -0.046
62.65 | 35.594 | 0.99 | 0.99011 | 115.0983 | 5.044 | 107.65 | 35.403 | 1 | 1 | 114.7093 | 0.002
62.7 | 35.594 | 0.99 | 0.99011 | 115.0983 | 5.044 | 107.7 | 35.403 | 1 | 1 | 114.72 | -0.004
62.75 | 35.594 | 0.99 | 0.99011 | 115.0983 | 5.044 | 107.75 | 35.401 | 1 | 1 | 114.7083 | -0.031
62.8 | 35.594 | 0.99 | 0.99011 | 115.0983 | 5.044 | 107.8 | 35.399 | 1 | 1 | 114.6827 | -0.051
62.85 | 35.594 | 0.99 | 0.99011 | 115.0983 | 5.044 | 107.85 | 35.398 | 1 | 1 | 114.6827 | -0.057
62.9 | 35.594 | 0.99 | 0.99011 | 115.0983 | 5.044 | 107.9 | 35.394 | 1 | 1 | 114.6983 | -0.076
62.95 | 35.594 | 0.99 | 0.99011 | 115.0983 | 5.044 | 107.95 | 35.391 | 1 | 1 | 114.6877 | -0.111
63 | 35.594 | 0.99 | 0.99011 | 115.0983 | 5.044 | 108 | 35.39 | 1 | 0.99999 | 114.662 | -0.123
63.05 | 35.594 | 0.99 | 0.99011 | 115.0983 | 5.044 | 108.05 | 35.391 | 1 | 0.99999 | 114.6823 | -0.147
63.1 | 35.594 | 0.99 | 0.99011 | 115.0983 | 5.044 | 108.1 | 35.514 | 1 | 1 | 114.7047 | -0.043
63.15 | 35.594 | 0.99 | 0.99011 | 115.0983 | 5.044 | 108.15 | 35.528 | 1 | 1 | 114.6957 | -0.027
63.2 | 35.598 | 0.99 | 0.99015 | 115.1013 | 5.033 | 108.2 | 35.528 | 1 | 1 | 114.6957 | -0.027
63.25 | 35.607 | 0.99 | 0.99028 | 115.109 | 5.002 | 108.25 | 35.527 | 1 | 1 | 114.6957 | -0.033
63.3 | 35.606 | 0.99 | 0.9903 | 115.109 | 4.995 | 108.3 | 35.52 | 1 | 1 | 114.7017 | -0.087
63.35 | 35.606 | 0.99 | 0.99038 | 115.125 | 4.976 | 108.35 | 35.519 | 1 | 1 | 114.676 | -0.1
63.4 | 35.606 | 0.99 | 0.99038 | 115.125 | 4.976 | 108.4 | 35.519 | 1 | 1 | 114.676 | -0.1
63.45 | 35.606 | 0.99 | 0.99038 | 115.125 | 4.976 | 108.45 | 35.519 | 1 | 1 | 114.671 | -0.106
63.5 | 35.606 | 0.99 | 0.99038 | 115.125 | 4.976 | 108.5 | 35.543 | 1 | 1 | 114.6663 | -0.085
63.55 | 35.606 | 0.99 | 0.99038 | 115.125 | 4.976 | 108.55 | 35.567 | 1 | 1 | 114.657 | -0.026
63.6 | 35.606 | 0.99 | 0.99038 | 115.125 | 4.976 | 108.6 | 35.569 | 1 | 1 | 114.657 | -0.031
63.65 | 35.603 | 0.99 | 0.99043 | 115.0933 | 4.96 | 108.65 | 35.584 | 1 | 1 | 114.6993 | -0.088
63.7 | 35.602 | 0.99 | 0.99048 | 115.0847 | 4.949 | 108.7 | 35.584 | 1 | 1 | 114.707 | -0.092
63.75 | 35.602 | 0.99 | 0.99048 | 115.0847 | 4.949 | 108.75 | 35.584 | 1 | 1 | 114.707 | -0.092
63.8 | 35.611 | 0.99 | 0.9905 | 115.0847 | 4.944 | 108.8 | 35.583 | 1 | 1 | 114.707 | -0.098
63.85 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 108.85 | 35.587 | 1 | 0.99999 | 114.7013 | -0.153
63.9 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 108.9 | 35.587 | 1 | 0.99999 | 114.7223 | -0.166
63.95 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 108.95 | 35.587 | 1 | 0.99999 | 114.7223 | -0.166
64 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 109 | 35.586 | 1 | 0.99999 | 114.697 | -0.171
64.05 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 109.05 | 35.581 | 1 | 0.99998 | 114.6833 | -0.217
64.1 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 109.1 | 35.578 | 1 | 0.99998 | 114.704 | -0.239
64.15 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 109.15 | 35.578 | 1 | 0.99998 | 114.704 | -0.239
64.2 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 109.2 | 35.577 | 1 | 0.99998 | 114.679 | -0.251
64.25 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 109.25 | 35.576 | 1 | 0.99998 | 114.675 | -0.244
64.3 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 109.3 | 35.563 | 1 | 0.99999 | 114.7103 | -0.157
64.35 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 109.35 | 35.588 | 1 | 1 | 114.7103 | 0.04
64.4 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 109.4 | 35.582 | 1 | 1 | 114.6803 | 0.038
64.45 | 35.612 | 0.99 | 0.9905 | 115.1053 | 4.944 | 109.45 | 35.575 | 1 | 1 | 114.651 | 0.014
64.5 | 35.609 | 0.99 | 0.99052 | 115.103 | 4.938 | 109.5 | 35.574 | 1 | 1 | 114.672 | -0.005
64.55 | 35.61 | 0.99 | 0.9906 | 115.092 | 4.917 | 109.55 | 35.574 | 1 | 1 | 114.672 | -0.005
64.6 | 35.571 | 0.99 | 0.99062 | 115.1087 | 4.906 | 109.6 | 35.585 | 1 | 1 | 114.6637 | -0.031
64.65 | 35.46 | 0.99 | 0.99063 | 115.1087 | 4.889 | 109.65 | 35.593 | 1 | 1 | 114.691 | -0.066
64.7 | 35.46 | 0.99 | 0.99063 | 115.1087 | 4.889 | 109.7 | 35.592 | 1 | 1 | 114.712 | -0.077
64.75 | 35.46 | 0.99 | 0.99063 | 115.1087 | 4.889 | 109.75 | 35.621 | 1 | 1 | 114.687 | -0.029
64.8 | 35.46 | 0.99 | 0.99063 | 115.1087 | 4.889 | 109.8 | 35.644 | 1 | 1 | 114.6747 | 0.007
64.85 | 35.46 | 0.99 | 0.99063 | 115.1087 | 4.889 | 109.85 | 35.643 | 1 | 1 | 114.696 | -0.004
64.9 | 35.46 | 0.99 | 0.99063 | 115.1087 | 4.889 | 109.9 | 35.638 | 1 | 1 | 114.671 | -0.047
64.95 | 35.46 | 0.99 | 0.99063 | 115.1087 | 4.889 | 109.95 | 35.637 | 1 | 1 | 114.659 | -0.057
65 | 35.46 | 0.99 | 0.99063 | 115.1087 | 4.889 | 110 | 35.636 | 1 | 1 | 114.6803 | -0.077
65.05 | 35.46 | 0.99 | 0.99063 | 115.1087 | 4.889 | 110.05 | 35.636 | 1 | 1 | 114.6803 | -0.077
65.1 | 35.458 | 0.99 | 0.99061 | 115.1047 | 4.895 | 110.1 | 35.632 | 1 | 1 | 114.6553 | -0.104
65.15 | 35.454 | 0.99 | 0.99054 | 115.103 | 4.911 | 110.15 | 35.629 | 1 | 0.99999 | 114.6437 | -0.139
65.2 | 35.454 | 0.99 | 0.99054 | 115.103 | 4.911 | 110.2 | 35.628 | 1 | 0.99999 | 114.665 | -0.15
65.25 | 35.454 | 0.99 | 0.99054 | 115.103 | 4.911 | 110.25 | 35.636 | 1 | 0.99999 | 114.6573 | -0.169
65.3 | 35.454 | 0.99 | 0.99054 | 115.103 | 4.911 | 110.3 | 35.648 | 1 | 0.99998 | 114.686 | -0.202
65.35 | 35.454 | 0.99 | 0.99054 | 115.103 | 4.911 | 110.35 | 35.644 | 1 | 0.99998 | 114.6787 | -0.231
65.4 | 35.454 | 0.99 | 0.99054 | 115.103 | 4.911 | 110.4 | 35.632 | 1 | 0.99997 | 114.654 | -0.262
65.45 | 35.454 | 0.99 | 0.99052 | 115.087 | 4.917 | 110.45 | 35.632 | 1 | 0.99997 | 114.654 | -0.262
65.5 | 35.455 | 0.99 | 0.99045 | 115.087 | 4.936 | 110.5 | 35.624 | 1 | 0.99999 | 114.6843 | -0.148
65.55 | 35.455 | 0.99 | 0.99045 | 115.087 | 4.936 | 110.55 | 35.648 | 1 | 1 | 114.7333 | -0.049
65.6 | 35.454 | 0.99 | 0.99034 | 115.1123 | 4.964 | 110.6 | 35.661 | 1 | 1 | 114.7053 | 0.036
65.65 | 35.452 | 0.99 | 0.99026 | 115.1223 | 4.984 | 110.65 | 35.656 | 1 | 1 | 114.7023 | -0.019
65.7 | 35.452 | 0.99 | 0.99026 | 115.1223 | 4.984 | 110.7 | 35.654 | 1 | 1 | 114.6947 | -0.031
65.75 | 35.452 | 0.99 | 0.99026 | 115.1223 | 4.984 | 110.75 | 35.652 | 1 | 1 | 114.689 | -0.057
65.8 | 35.452 | 0.99 | 0.99026 | 115.1223 | 4.984 | 110.8 | 35.648 | 1 | 1 | 114.682 | -0.104
65.85 | 35.452 | 0.99 | 0.99026 | 115.1223 | 4.984 | 110.85 | 35.648 | 1 | 1 | 114.682 | -0.104
65.9 | 35.452 | 0.99 | 0.99026 | 115.1223 | 4.984 | 110.9 | 35.573 | 1 | 1 | 114.6793 | 0.062
65.95 | 35.453 | 0.99 | 0.99017 | 115.1063 | 5.007 | 110.95 | 35.579 | 1 | 1 | 114.6863 | 0.04
66 | 35.452 | 0.99 | 0.99008 | 115.1317 | 5.03 | 111 | 35.581 | 1 | 1 | 114.7227 | 0.026
66.05 | 35.451 | 0.99 | 0.98998 | 115.1413 | 5.057 | 111.05 | 35.569 | 1 | 1 | 114.7173 | -0.024
66.1 | 35.451 | 0.99 | 0.98998 | 115.1413 | 5.057 | 111.1 | 35.568 | 1 | 1 | 114.693 | -0.036
66.15 | 35.451 | 0.99 | 0.98998 | 115.1413 | 5.057 | 111.15 | 35.569 | 1 | 1 | 114.6687 | -0.049
66.2 | 35.441 | 0.99 | 0.98995 | 115.1207 | 5.062 | 111.2 | 35.571 | 1 | 0.99999 | 114.6807 | -0.113
66.25 | 35.441 | 0.99 | 0.98995 | 115.1207 | 5.063 | 111.25 | 35.571 | 1 | 0.99999 | 114.7027 | -0.115
66.3 | 35.441 | 0.99 | 0.98995 | 115.1207 | 5.063 | 111.3 | 35.551 | 1 | 1 | 114.654 | -0.018
66.35 | 35.441 | 0.99 | 0.98995 | 115.1207 | 5.063 | 111.35 | 35.546 | 1 | 1 | 114.6913 | -0.035
66.4 | 35.323 | 0.99 | 0.98995 | 115.1207 | 5.045 | 111.4 | 35.545 | 1 | 1 | 114.6427 | -0.054
66.45 | 35.358 | 0.99 | 0.99036 | 115.1207 | 4.946 | 111.45 | 35.542 | 1 | 1 | 114.663 | -0.097
66.5 | 35.537 | 0.99 | 0.99048 | 115.1207 | 4.94 | 111.5 | 35.542 | 1 | 0.99999 | 114.6737 | -0.114
66.55 | 35.537 | 0.99 | 0.99048 | 115.1207 | 4.94 | 111.55 | 35.556 | 1 | 0.99999 | 114.665 | -0.167
66.6 | 35.536 | 0.99 | 0.9904 | 115.1463 | 4.961 | 111.6 | 35.56 | 1 | 0.99999 | 114.7033 | -0.184
66.65 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.1517 | 5.011 | 111.65 | 35.547 | 1 | 0.99998 | 114.6743 | -0.241
66.7 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 111.7 | 35.577 | 1 | 1 | 114.6967 | -0.049
66.75 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 111.75 | 35.622 | 1 | 1 | 114.6727 | 0.014
66.8 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 111.8 | 35.653 | 1 | 1 | 114.7107 | 0.044
66.85 | 35.57 | 0.99 | 0.98986 | 115.141 | 5.104 | 111.85 | 35.653 | 1 | 1 | 114.7107 | 0.044
66.9 | 35.592 | 0.99 | 0.98965 | 115.141 | 5.16 | 111.9 | 35.641 | 1 | 1 | 114.6837 | 0.007
66.95 | 35.592 | 0.99 | 0.98965 | 115.141 | 5.16 | 111.95 | 35.639 | 1 | 1 | 114.658 | -0.011
67 | 35.592 | 0.99 | 0.98965 | 115.141 | 5.16 | 112 | 35.641 | 1 | 1 | 114.6563 | -0.04
67.05 | 35.592 | 0.99 | 0.98965 | 115.141 | 5.16 | 112.05 | 35.649 | 1 | 1 | 114.673 | -0.067
67.1 | 35.592 | 0.99 | 0.98965 | 115.141 | 5.16 | 112.1 | 35.649 | 1 | 1 | 114.672 | -0.073
67.15 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1537 | 5.171 | 112.15 | 35.632 | 1 | 1 | 114.6677 | -0.021
67.2 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1663 | 5.172 | 112.2 | 35.618 | 1 | 1 | 114.644 | 0.02
67.25 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1663 | 5.172 | 112.25 | 35.618 | 1 | 1 | 114.644 | 0.02
67.3 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1663 | 5.172 | 112.3 | 35.616 | 1 | 1 | 114.642 | -0.023
67.35 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1663 | 5.172 | 112.35 | 35.613 | 1 | 1 | 114.6363 | -0.053
67.4 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1663 | 5.172 | 112.4 | 35.613 | 1 | 1 | 114.6363 | -0.053
67.45 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1663 | 5.172 | 112.45 | 35.616 | 1 | 1 | 114.6593 | -0.065
67.5 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1663 | 5.172 | 112.5 | 35.624 | 1 | 0.99999 | 114.676 | -0.121
67.55 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1663 | 5.172 | 112.55 | 35.623 | 1 | 0.99999 | 114.6523 | -0.13
67.6 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1663 | 5.172 | 112.6 | 35.629 | 1 | 0.99999 | 114.6633 | -0.193
67.65 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1663 | 5.172 | 112.65 | 35.611 | 1 | 0.99999 | 114.6797 | -0.148
67.7 | 35.576 | 0.99 | 0.98981 | 115.1537 | 5.119 | 112.7 | 35.549 | 1 | 1 | 114.6747 | -0.016
67.75 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 112.75 | 35.547 | 1 | 1 | 114.6743 | -0.063
67.8 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 112.8 | 35.569 | 1 | 1 | 114.6743 | 0.061
67.85 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 112.85 | 35.591 | 1 | 0.99999 | 114.683 | 0.128
67.9 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 112.9 | 35.592 | 1 | 1 | 114.694 | 0.087
67.95 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 112.95 | 35.575 | 1 | 0.99998 | 114.6783 | 0.21
68 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 113 | 35.57 | 1 | 0.99998 | 114.655 | 0.195
68.05 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 113.05 | 35.567 | 1 | 0.99999 | 114.6737 | 0.161
68.1 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 113.1 | 35.57 | 1 | 0.99999 | 114.6733 | 0.125
68.15 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 113.15 | 35.579 | 1 | 1 | 114.691 | 0.086
68.2 | 35.536 | 0.99 | 0.9902 | 115.141 | 5.013 | 113.2 | 35.571 | 1 | 1 | 114.6657 | 0.047
68.25 | 35.571 | 0.99 | 0.98986 | 115.141 | 5.105 | 113.25 | 35.566 | 1 | 1 | 114.6657 | 0.039
68.3 | 35.592 | 0.99 | 0.98965 | 115.141 | 5.16 | 113.3 | 35.566 | 1 | 1 | 114.666 | 0.033
68.35 | 35.592 | 0.99 | 0.98965 | 115.141 | 5.16 | 113.35 | 35.568 | 1 | 1 | 114.666 | -0.025
68.4 | 35.592 | 0.99 | 0.98965 | 115.141 | 5.16 | 113.4 | 35.571 | 1 | 1 | 114.6827 | -0.04
68.45 | 35.592 | 0.99 | 0.98965 | 115.141 | 5.16 | 113.45 | 35.57 | 1 | 1 | 114.66 | -0.09
68.5 | 35.592 | 0.99 | 0.98961 | 115.1537 | 5.171 | 113.5 | 35.567 | 1 | 0.99999 | 114.6793 | -0.113
68.55 | 35.575 | 0.99 | 0.98977 | 115.1663 | 5.129 | 113.55 | 35.581 | 1 | 0.99999 | 114.657 | -0.129
68.6 | 35.535 | 0.99 | 0.99015 | 115.1663 | 5.025 | 113.6 | 35.632 | 1 | 1 | 114.6707 | -0.05
68.65 | 35.535 | 0.99 | 0.99015 | 115.1663 | 5.025 | 113.65 | 35.641 | 1 | 1 | 114.666 | -0.091
68.7 | 35.526 | 0.99 | 0.99011 | 115.1313 | 5.034 | 113.7 | 35.64 | 1 | 1 | 114.6897 | -0.099
68.75 | 35.52 | 0.99 | 0.99008 | 115.1147 | 5.04 | 113.75 | 35.67 | 1 | 1 | 114.6637 | -0.098
68.8 | 35.52 | 0.99 | 0.99008 | 115.1147 | 5.04 | 113.8 | 35.758 | 1 | 1 | 114.6873 | 0.03
68.85 | 35.52 | 0.99 | 0.99008 | 115.1147 | 5.04 | 113.85 | 35.699 | 1 | 0.99999 | 114.6873 | 0.116
68.9 | 35.52 | 0.99 | 0.99008 | 115.1147 | 5.04 | 113.9 | 35.704 | 1 | 1 | 114.7057 | 0.086
68.95 | 35.52 | 0.99 | 0.99008 | 115.1147 | 5.04 | 113.95 | 35.702 | 1 | 1 | 114.684 | 0.047
69 | 35.52 | 0.99 | 0.99008 | 115.1147 | 5.04 | 114 | 35.701 | 1 | 1 | 114.7043 | 0.02
69.05 | 35.52 | 0.99 | 0.99008 | 115.1147 | 5.04 | 114.05 | 35.698 | 1 | 1 | 114.6503 | 0.003
69.1 | 35.52 | 0.99 | 0.99008 | 115.1147 | 5.04 | 114.1 | 35.688 | 1 | 1 | 114.64 | -0.048
69.15 | 35.52 | 0.99 | 0.99008 | 115.1147 | 5.04 | 114.15 | 35.687 | 1 | 1 | 114.637 | -0.068
69.2 | 35.52 | 0.99 | 0.99008 | 115.1147 | 5.04 | 114.2 | 35.687 | 1 | 1 | 114.6387 | -0.097
69.25 | 35.52 | 0.99 | 0.99008 | 115.1147 | 5.04 | 114.25 | 35.684 | 1 | 0.99999 | 114.6593 | -0.139
69.3 | 35.521 | 0.99 | 0.99018 | 115.1097 | 5.016 | 114.3 | 35.684 | 1 | 0.99999 | 114.6387 | -0.147
69.35 | 35.523 | 0.99 | 0.99023 | 115.1173 | 5.003 | 114.35 | 35.683 | 1 | 0.99999 | 114.64 | -0.193
69.4 | 35.526 | 0.99 | 0.99029 | 115.1227 | 4.988 | 114.4 | 35.681 | 1 | 0.99998 | 114.637 | -0.215
69.45 | 35.526 | 0.99 | 0.99029 | 115.1227 | 4.988 | 114.45 | 35.681 | 1 | 0.99998 | 114.6387 | -0.229
69.5 | 35.526 | 0.99 | 0.99029 | 115.1227 | 4.988 | 114.5 | 35.638 | 1 | 0.99999 | 114.6403 | -0.165
69.55 | 35.526 | 0.99 | 0.99029 | 115.1227 | 4.988 | 114.55 | 35.607 | 1 | 1 | 114.6397 | -0.098
69.6 | 35.526 | 0.99 | 0.99029 | 115.1227 | 4.988 | 114.6 | 35.609 | 1 | 0.99999 | 114.619 | -0.14
69.65 | 35.526 | 0.99 | 0.99029 | 115.1227 | 4.988 | 114.65 | 35.603 | 1 | 1 | 114.6393 | -0.061
69.7 | 35.499 | 0.99 | 0.99004 | 115.1227 | 5.048 | 114.7 | 35.597 | 1 | 1 | 114.639 | -0.057
69.75 | 35.436 | 0.99 | 0.98944 | 115.1227 | 5.191 | 114.75 | 35.597 | 1 | 1 | 114.6407 | -0.062
69.8 | 35.436 | 0.99 | 0.98944 | 115.1227 | 5.191 | 114.8 | 35.597 | 1 | 1 | 114.6183 | -0.074
69.85 | 35.436 | 0.99 | 0.98944 | 115.1227 | 5.191 | 114.85 | 35.603 | 1 | 0.99999 | 114.6203 | -0.135
69.9 | 35.436 | 0.99 | 0.98945 | 115.11 | 5.188 | 114.9 | 35.604 | 1 | 0.99999 | 114.6637 | -0.141
69.95 | 35.436 | 0.99 | 0.98948 | 115.0973 | 5.18 | 114.95 | 35.629 | 1 | 1 | 114.6417 | -0.052
70 | 35.436 | 0.99 | 0.98948 | 115.0973 | 5.18 | 115 | 35.648 | 1 | 1 | 114.666 | 0

## Gráficas Consignas de fp_L
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia local.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Sí
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Sí
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)

## Gráficas Consignas de fp_R
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la consigna de factor de potencia remota.
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Sí
Gráfica de factor de potencia vs. Tiempo (Escalón descendente)
Se verifica que la tensión llega al valor de consigna (Si/No) |  |  | Sí
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica tensión vs. Tiempo (Escalón descendente)
Gráfica potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón ascendente)
Gráfica de potencia reactiva vs. Tiempo (Escalón descendente)