## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 10
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 100

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 90
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu)
0 | 10.556 | 115.5 | 115.4813 | -16.402 | 0.54119 | 0 | 10.46 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69521
0.01 | 10.574 | 115.5 | 115.4813 | -16.402 | 0.54184 | 0.01 | 10.452 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69494
0.02 | 10.577 | 115.5 | 115.4813 | -16.402 | 0.54195 | 0.02 | 10.452 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69494
0.03 | 10.577 | 115.5 | 115.4813 | -16.402 | 0.54195 | 0.03 | 10.452 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69494
0.04 | 10.577 | 115.5 | 115.4813 | -16.402 | 0.54195 | 0.04 | 10.452 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69494
0.05 | 10.577 | 115.5 | 115.4813 | -16.402 | 0.54195 | 0.05 | 10.452 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69494
0.06 | 10.577 | 115.5 | 115.481 | -16.404 | 0.5419 | 0.06 | 10.452 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69494
0.07 | 10.577 | 115.5 | 115.479 | -16.429 | 0.54132 | 0.07 | 10.452 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69494
0.08 | 10.577 | 115.5 | 115.478 | -16.429 | 0.54132 | 0.08 | 10.452 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69494
0.09 | 10.577 | 115.5 | 115.478 | -16.429 | 0.54132 | 0.09 | 10.452 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69494
0.1 | 10.577 | 115.5 | 115.478 | -16.429 | 0.54132 | 0.1 | 10.452 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69494
0.11 | 10.577 | 115.5 | 115.478 | -16.429 | 0.54132 | 0.11 | 10.452 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69494
0.12 | 10.577 | 115.5 | 115.478 | -16.429 | 0.54132 | 0.12 | 10.45 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69487
0.13 | 10.577 | 115.5 | 115.478 | -16.429 | 0.54132 | 0.13 | 10.448 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.6948
0.14 | 10.577 | 115.5 | 115.478 | -16.429 | 0.54132 | 0.14 | 10.448 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.6948
0.15 | 10.577 | 115.5 | 115.478 | -16.429 | 0.54132 | 0.15 | 10.448 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.6948
0.16 | 10.589 | 115.5 | 115.478 | -16.429 | 0.54175 | 0.16 | 10.448 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.6948
0.17 | 10.596 | 115.5 | 115.478 | -16.429 | 0.54201 | 0.17 | 10.448 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.6948
0.18 | 10.613 | 115.5 | 115.4807 | -16.385 | 0.54365 | 0.18 | 10.448 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.6948
0.19 | 10.568 | 115.5 | 115.486 | -16.313 | 0.54371 | 0.19 | 10.448 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.6948
0.2 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.2 | 10.447 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69476
0.21 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.21 | 10.446 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69473
0.22 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.22 | 10.446 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69473
0.23 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.23 | 10.446 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69473
0.24 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.24 | 10.446 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69473
0.25 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.25 | 10.446 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69473
0.26 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.26 | 10.446 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69473
0.27 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.27 | 10.446 | 117.8 | 117.7847 | 10.815 | 0.69473
0.28 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.28 | 10.446 | 117.8 | 117.781 | 10.823 | 0.69446
0.29 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.29 | 10.446 | 117.8 | 117.773 | 10.826 | 0.69436
0.3 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.3 | 10.446 | 117.8 | 117.771 | 10.826 | 0.69436
0.31 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.31 | 10.446 | 117.8 | 117.771 | 10.826 | 0.69436
0.32 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.32 | 10.446 | 117.8 | 117.771 | 10.826 | 0.69436
0.33 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.33 | 10.446 | 117.8 | 117.771 | 10.826 | 0.69436
0.34 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.34 | 10.446 | 117.8 | 117.771 | 10.826 | 0.69436
0.35 | 10.528 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54225 | 0.35 | 10.446 | 117.8 | 117.771 | 10.826 | 0.69436
0.36 | 10.539 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54265 | 0.36 | 10.446 | 117.8 | 117.771 | 10.826 | 0.69436
0.37 | 10.54 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54269 | 0.37 | 10.446 | 117.8 | 117.771 | 10.826 | 0.69436
0.38 | 10.54 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54269 | 0.38 | 10.446 | 117.8 | 117.771 | 10.826 | 0.69436
0.39 | 10.547 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54294 | 0.39 | 10.446 | 117.8 | 117.7723 | 10.828 | 0.6943
0.4 | 10.552 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54313 | 0.4 | 10.446 | 117.8 | 117.7773 | 10.855 | 0.6934
0.41 | 10.552 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54313 | 0.41 | 10.446 | 117.8 | 117.7797 | 10.855 | 0.6934
0.42 | 10.555 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.54323 | 0.42 | 10.446 | 117.8 | 117.7797 | 10.855 | 0.6934
0.43 | 10.565 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.5436 | 0.43 | 10.446 | 117.8 | 117.7797 | 10.855 | 0.6934
0.44 | 10.565 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.5436 | 0.44 | 10.446 | 117.8 | 117.7797 | 10.855 | 0.6934
0.45 | 10.565 | 115.5 | 115.4887 | -16.313 | 0.5436 | 0.45 | 10.446 | 117.8 | 117.7797 | 10.855 | 0.6934
0.46 | 10.565 | 115.5 | 115.4857 | -16.314 | 0.54357 | 0.46 | 10.446 | 117.8 | 117.7797 | 10.855 | 0.6934
0.47 | 10.565 | 115.5 | 115.4767 | -16.33 | 0.5432 | 0.47 | 10.446 | 117.8 | 117.7797 | 10.855 | 0.6934
0.48 | 10.565 | 115.5 | 115.4727 | -16.33 | 0.5432 | 0.48 | 10.446 | 117.8 | 117.7797 | 10.855 | 0.6934
0.49 | 10.565 | 115.5 | 115.4727 | -16.33 | 0.5432 | 0.49 | 10.446 | 117.8 | 117.7813 | 10.857 | 0.69334
0.5 | 10.565 | 115.5 | 115.4727 | -16.33 | 0.5432 | 0.5 | 10.446 | 117.8 | 117.789 | 10.894 | 0.69211
0.51 | 10.565 | 115.5 | 115.4693 | -16.33 | 0.5432 | 0.51 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.52 | 10.565 | 115.5 | 115.458 | -16.338 | 0.54301 | 0.52 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.53 | 10.565 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54301 | 0.53 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.54 | 10.565 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54301 | 0.54 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.55 | 10.565 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54301 | 0.55 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.56 | 10.557 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54272 | 0.56 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.57 | 10.556 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54268 | 0.57 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.58 | 10.556 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54268 | 0.58 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.59 | 10.556 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54268 | 0.59 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.6 | 10.556 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54268 | 0.6 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.61 | 10.566 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54305 | 0.61 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.62 | 10.568 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54312 | 0.62 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.63 | 10.568 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54312 | 0.63 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.64 | 10.575 | 115.5 | 115.453 | -16.338 | 0.54337 | 0.64 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.65 | 10.58 | 115.5 | 115.452 | -16.357 | 0.54311 | 0.65 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.66 | 10.58 | 115.5 | 115.4493 | -16.366 | 0.5429 | 0.66 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.67 | 10.583 | 115.5 | 115.446 | -16.402 | 0.54217 | 0.67 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.68 | 10.594 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54256 | 0.68 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.69 | 10.594 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54256 | 0.69 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.7 | 10.594 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54256 | 0.7 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.71 | 10.594 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54256 | 0.71 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.72 | 10.594 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54256 | 0.72 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.73 | 10.594 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54256 | 0.73 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.74 | 10.594 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54256 | 0.74 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.75 | 10.594 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54256 | 0.75 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.76 | 10.594 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54256 | 0.76 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.77 | 10.596 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54264 | 0.77 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.78 | 10.605 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54296 | 0.78 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.79 | 10.605 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54296 | 0.79 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.8 | 10.605 | 115.5 | 115.4447 | -16.402 | 0.54296 | 0.8 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.81 | 10.605 | 115.5 | 115.443 | -16.403 | 0.54294 | 0.81 | 10.446 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69211
0.82 | 10.605 | 115.5 | 115.438 | -16.432 | 0.54226 | 0.82 | 10.447 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69214
0.83 | 10.605 | 115.5 | 115.443 | -16.451 | 0.54182 | 0.83 | 10.448 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69218
0.84 | 10.612 | 115.5 | 115.4577 | -16.488 | 0.54121 | 0.84 | 10.448 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69218
0.85 | 10.618 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.54143 | 0.85 | 10.448 | 117.8 | 117.792 | 10.894 | 0.69218
0.86 | 10.63 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.54186 | 0.86 | 10.448 | 117.8 | 117.785 | 10.903 | 0.69188
0.87 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.5419 | 0.87 | 10.448 | 117.8 | 117.7713 | 10.917 | 0.69142
0.88 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.5419 | 0.88 | 10.448 | 117.8 | 117.764 | 10.917 | 0.69142
0.89 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.5419 | 0.89 | 10.448 | 117.8 | 117.762 | 10.919 | 0.69135
0.9 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.5419 | 0.9 | 10.448 | 117.8 | 117.7553 | 10.976 | 0.68947
0.91 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.5419 | 0.91 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.976 | 0.68947
0.92 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.5419 | 0.92 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.976 | 0.68947
0.93 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.5419 | 0.93 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.976 | 0.68947
0.94 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.5419 | 0.94 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.976 | 0.68947
0.95 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.5419 | 0.95 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.976 | 0.68947
0.96 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.5419 | 0.96 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.976 | 0.68947
0.97 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.488 | 0.5419 | 0.97 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.976 | 0.68947
0.98 | 10.631 | 115.5 | 115.4657 | -16.47 | 0.54231 | 0.98 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.976 | 0.68947
0.99 | 10.631 | 115.5 | 115.466 | -16.435 | 0.54313 | 0.99 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.976 | 0.68947
1 | 10.631 | 115.5 | 115.4663 | -16.435 | 0.54313 | 1 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.976 | 0.68947
1.01 | 10.642 | 115.5 | 115.4663 | -16.435 | 0.54352 | 1.01 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.895 | 0.69215
1.02 | 10.643 | 115.5 | 115.4647 | -16.462 | 0.54293 | 1.02 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.755 | 0.6968
1.03 | 10.643 | 115.5 | 115.461 | -16.472 | 0.5427 | 1.03 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.755 | 0.6968
1.04 | 10.643 | 115.5 | 115.4567 | -16.492 | 0.54223 | 1.04 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.755 | 0.6968
1.05 | 10.643 | 115.5 | 115.4543 | -16.492 | 0.54223 | 1.05 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.755 | 0.6968
1.06 | 10.643 | 115.5 | 115.4543 | -16.492 | 0.54223 | 1.06 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.755 | 0.6968
1.07 | 10.649 | 115.5 | 115.4543 | -16.492 | 0.54245 | 1.07 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.755 | 0.6968
1.08 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.492 | 0.54317 | 1.08 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.755 | 0.6968
1.09 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.492 | 0.54317 | 1.09 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.755 | 0.6968
1.1 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.492 | 0.54317 | 1.1 | 10.448 | 117.8 | 117.752 | 10.755 | 0.6968
1.11 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.492 | 0.54317 | 1.11 | 10.448 | 117.8 | 117.7557 | 10.777 | 0.69606
1.12 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.492 | 0.54317 | 1.12 | 10.448 | 117.8 | 117.7633 | 10.815 | 0.6948
1.13 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.492 | 0.54317 | 1.13 | 10.448 | 117.8 | 117.7633 | 10.842 | 0.6939
1.14 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.492 | 0.54317 | 1.14 | 10.448 | 117.8 | 117.7553 | 10.853 | 0.69354
1.15 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.403 | 0.54524 | 1.15 | 10.448 | 117.8 | 117.753 | 10.853 | 0.69354
1.16 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.356 | 0.54634 | 1.16 | 10.448 | 117.8 | 117.753 | 10.853 | 0.69354
1.17 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.356 | 0.54634 | 1.17 | 10.448 | 117.8 | 117.753 | 10.853 | 0.69354
1.18 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.356 | 0.54634 | 1.18 | 10.448 | 117.8 | 117.753 | 10.853 | 0.69354
1.19 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.356 | 0.54634 | 1.19 | 10.448 | 117.8 | 117.753 | 10.853 | 0.69354
1.2 | 10.669 | 115.5 | 115.4543 | -16.394 | 0.54545 | 1.2 | 10.448 | 117.8 | 117.753 | 10.853 | 0.69354
1.21 | 10.669 | 115.5 | 115.453 | -16.414 | 0.54498 | 1.21 | 10.448 | 117.8 | 117.758 | 10.861 | 0.69327
1.22 | 10.669 | 115.5 | 115.4737 | -16.446 | 0.54424 | 1.22 | 10.448 | 117.8 | 117.768 | 10.873 | 0.69287
1.23 | 10.669 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54422 | 1.23 | 10.448 | 117.8 | 117.773 | 10.873 | 0.69287
1.24 | 10.676 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54447 | 1.24 | 10.448 | 117.8 | 117.7743 | 10.867 | 0.69307
1.25 | 10.681 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54465 | 1.25 | 10.448 | 117.8 | 117.78 | 10.699 | 0.69866
1.26 | 10.681 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54465 | 1.26 | 10.448 | 117.8 | 117.7823 | 10.699 | 0.69866
1.27 | 10.681 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54465 | 1.27 | 10.448 | 117.8 | 117.7823 | 10.699 | 0.69866
1.28 | 10.681 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54465 | 1.28 | 10.448 | 117.8 | 117.7823 | 10.699 | 0.69866
1.29 | 10.681 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54465 | 1.29 | 10.448 | 117.8 | 117.7823 | 10.699 | 0.69866
1.3 | 10.681 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54465 | 1.3 | 10.448 | 117.8 | 117.7823 | 10.699 | 0.69866
1.31 | 10.681 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54465 | 1.31 | 10.448 | 117.8 | 117.7793 | 10.719 | 0.698
1.32 | 10.681 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54465 | 1.32 | 10.448 | 117.8 | 117.7733 | 10.754 | 0.69683
1.33 | 10.681 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54465 | 1.33 | 10.448 | 117.8 | 117.7703 | 10.645 | 0.70047
1.34 | 10.681 | 115.5 | 115.4943 | -16.447 | 0.54465 | 1.34 | 10.44 | 117.8 | 117.7703 | 10.599 | 0.70174
1.35 | 10.681 | 115.5 | 115.494 | -16.464 | 0.54425 | 1.35 | 10.439 | 117.8 | 117.7703 | 10.599 | 0.70171
1.36 | 10.689 | 115.5 | 115.4923 | -16.474 | 0.5443 | 1.36 | 10.439 | 117.8 | 117.7703 | 10.599 | 0.70171
1.37 | 10.69 | 115.5 | 115.4903 | -16.497 | 0.54381 | 1.37 | 10.439 | 117.8 | 117.7703 | 10.599 | 0.70171
1.38 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.38 | 10.439 | 117.8 | 117.7727 | 10.619 | 0.70104
1.39 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.39 | 10.432 | 117.8 | 117.7783 | 10.627 | 0.70053
1.4 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.4 | 10.429 | 117.8 | 117.78 | 10.627 | 0.70043
1.41 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.41 | 10.422 | 117.8 | 117.78 | 10.627 | 0.70019
1.42 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.42 | 10.422 | 117.8 | 117.78 | 10.627 | 0.70019
1.43 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.43 | 10.422 | 117.8 | 117.78 | 10.627 | 0.70019
1.44 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.44 | 10.422 | 117.8 | 117.78 | 10.627 | 0.70019
1.45 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.45 | 10.422 | 117.8 | 117.78 | 10.627 | 0.70019
1.46 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.46 | 10.422 | 117.8 | 117.778 | 10.634 | 0.69995
1.47 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.47 | 10.422 | 117.8 | 117.7747 | 10.646 | 0.69955
1.48 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.48 | 10.422 | 117.8 | 117.773 | 10.646 | 0.69955
1.49 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.49 | 10.422 | 117.8 | 117.7737 | 10.647 | 0.69952
1.5 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.5 | 10.422 | 117.8 | 117.7773 | 10.678 | 0.69848
1.51 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.51 | 10.422 | 117.8 | 117.779 | 10.678 | 0.69848
1.52 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.52 | 10.422 | 117.8 | 117.779 | 10.678 | 0.69848
1.53 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.53 | 10.422 | 117.8 | 117.779 | 10.678 | 0.69848
1.54 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.54 | 10.422 | 117.8 | 117.7807 | 10.679 | 0.69844
1.55 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.55 | 10.422 | 117.8 | 117.7863 | 10.706 | 0.69754
1.56 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.56 | 10.422 | 117.8 | 117.7887 | 10.706 | 0.69754
1.57 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.57 | 10.422 | 117.8 | 117.7887 | 10.706 | 0.69754
1.58 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.58 | 10.422 | 117.8 | 117.7887 | 10.706 | 0.69754
1.59 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.59 | 10.422 | 117.8 | 117.7887 | 10.706 | 0.69754
1.6 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.6 | 10.422 | 117.8 | 117.7887 | 10.706 | 0.69754
1.61 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.61 | 10.422 | 117.8 | 117.7853 | 10.72 | 0.69707
1.62 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.62 | 10.422 | 117.8 | 117.779 | 10.744 | 0.69627
1.63 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.63 | 10.422 | 117.8 | 117.7757 | 10.744 | 0.69627
1.64 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.64 | 10.422 | 117.8 | 117.7757 | 10.744 | 0.69627
1.65 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.65 | 10.42 | 117.8 | 117.7757 | 10.744 | 0.6962
1.66 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.66 | 10.413 | 117.8 | 117.7757 | 10.744 | 0.69596
1.67 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.67 | 10.409 | 117.8 | 117.7757 | 10.744 | 0.69582
1.68 | 10.69 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54381 | 1.68 | 10.406 | 117.8 | 117.7757 | 10.744 | 0.69572
1.69 | 10.695 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54398 | 1.69 | 10.406 | 117.8 | 117.777 | 10.745 | 0.69568
1.7 | 10.698 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54409 | 1.7 | 10.406 | 117.8 | 117.7807 | 10.776 | 0.69465
1.71 | 10.698 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54409 | 1.71 | 10.406 | 117.8 | 117.782 | 10.776 | 0.69465
1.72 | 10.698 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54409 | 1.72 | 10.4 | 117.8 | 117.782 | 10.776 | 0.69444
1.73 | 10.698 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54409 | 1.73 | 10.396 | 117.8 | 117.782 | 10.776 | 0.6943
1.74 | 10.698 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54409 | 1.74 | 10.396 | 117.8 | 117.782 | 10.776 | 0.6943
1.75 | 10.698 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54409 | 1.75 | 10.396 | 117.8 | 117.782 | 10.776 | 0.6943
1.76 | 10.698 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54409 | 1.76 | 10.396 | 117.8 | 117.7753 | 10.786 | 0.69397
1.77 | 10.698 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54409 | 1.77 | 10.396 | 117.8 | 117.7623 | 10.803 | 0.6934
1.78 | 10.698 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54409 | 1.78 | 10.396 | 117.8 | 117.7557 | 10.803 | 0.6934
1.79 | 10.698 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54409 | 1.79 | 10.396 | 117.8 | 117.7557 | 10.803 | 0.6934
1.8 | 10.698 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54409 | 1.8 | 10.396 | 117.8 | 117.7557 | 10.803 | 0.6934
1.81 | 10.684 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54359 | 1.81 | 10.396 | 117.8 | 117.7557 | 10.803 | 0.6934
1.82 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.82 | 10.396 | 117.8 | 117.7557 | 10.803 | 0.6934
1.83 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.83 | 10.396 | 117.8 | 117.7557 | 10.803 | 0.6934
1.84 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.84 | 10.396 | 117.8 | 117.7547 | 10.804 | 0.69337
1.85 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.85 | 10.394 | 117.8 | 117.751 | 10.822 | 0.6927
1.86 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.86 | 10.388 | 117.8 | 117.7493 | 10.822 | 0.69249
1.87 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.87 | 10.383 | 117.8 | 117.7493 | 10.822 | 0.69232
1.88 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.88 | 10.38 | 117.8 | 117.7493 | 10.822 | 0.69222
1.89 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.89 | 10.38 | 117.8 | 117.7493 | 10.822 | 0.69222
1.9 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.9 | 10.38 | 117.8 | 117.7493 | 10.822 | 0.69222
1.91 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.91 | 10.38 | 117.8 | 117.7493 | 10.777 | 0.69372
1.92 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.92 | 10.38 | 117.8 | 117.7493 | 10.698 | 0.69636
1.93 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.93 | 10.38 | 117.8 | 117.7507 | 10.72 | 0.69562
1.94 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.94 | 10.38 | 117.8 | 117.7547 | 10.729 | 0.69532
1.95 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.95 | 10.38 | 117.8 | 117.7557 | 10.729 | 0.69532
1.96 | 10.683 | 115.5 | 115.4883 | -16.497 | 0.54356 | 1.96 | 10.38 | 117.8 | 117.7557 | 10.729 | 0.69532
1.97 | 10.683 | 115.5 | 115.4893 | -16.485 | 0.54383 | 1.97 | 10.42 | 117.8 | 117.7557 | 10.729 | 0.6967
1.98 | 10.683 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54386 | 1.98 | 10.446 | 117.8 | 117.7583 | 10.749 | 0.69693
1.99 | 10.683 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54386 | 1.99 | 10.438 | 117.8 | 117.7627 | 10.758 | 0.69635
2 | 10.683 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54386 | 2 | 10.437 | 117.8 | 117.7607 | 10.777 | 0.69568
2.01 | 10.672 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54346 | 2.01 | 10.437 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69568
2.02 | 10.667 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54328 | 2.02 | 10.437 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69568
2.03 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.03 | 10.437 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69568
2.04 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.04 | 10.437 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69568
2.05 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.05 | 10.437 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69568
2.06 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.06 | 10.437 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69568
2.07 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.07 | 10.429 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69541
2.08 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.08 | 10.424 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69524
2.09 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.09 | 10.424 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69524
2.1 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.1 | 10.424 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69524
2.11 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.11 | 10.424 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69524
2.12 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.12 | 10.421 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.69513
2.13 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.13 | 10.42 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.6951
2.14 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.14 | 10.42 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.6951
2.15 | 10.655 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54285 | 2.15 | 10.42 | 117.8 | 117.7593 | 10.777 | 0.6951
2.16 | 10.643 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54242 | 2.16 | 10.42 | 117.8 | 117.7573 | 10.784 | 0.69487
2.17 | 10.642 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54238 | 2.17 | 10.42 | 117.8 | 117.7547 | 10.796 | 0.69447
2.18 | 10.642 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54238 | 2.18 | 10.42 | 117.8 | 117.753 | 10.796 | 0.69447
2.19 | 10.642 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54238 | 2.19 | 10.41 | 117.8 | 117.7483 | 10.797 | 0.69409
2.2 | 10.642 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54238 | 2.2 | 10.404 | 117.8 | 117.7323 | 10.819 | 0.69315
2.21 | 10.631 | 115.5 | 115.49 | -16.484 | 0.54199 | 2.21 | 10.391 | 117.8 | 117.7257 | 10.819 | 0.6927
2.22 | 10.631 | 115.5 | 115.4897 | -16.455 | 0.54266 | 2.22 | 10.391 | 117.8 | 117.7257 | 10.819 | 0.6927
2.23 | 10.631 | 115.5 | 115.501 | -16.44 | 0.54301 | 2.23 | 10.391 | 117.8 | 117.7257 | 10.819 | 0.6927
2.24 | 10.631 | 115.5 | 115.5247 | -16.402 | 0.5439 | 2.24 | 10.391 | 117.8 | 117.7257 | 10.819 | 0.6927
2.25 | 10.631 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.5439 | 2.25 | 10.391 | 117.8 | 117.7257 | 10.819 | 0.6927
2.26 | 10.631 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.5439 | 2.26 | 10.391 | 117.8 | 117.7257 | 10.819 | 0.6927
2.27 | 10.627 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54375 | 2.27 | 10.391 | 117.8 | 117.7257 | 10.819 | 0.6927
2.28 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.28 | 10.391 | 117.8 | 117.7193 | 10.838 | 0.69206
2.29 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.29 | 10.391 | 117.8 | 117.704 | 10.847 | 0.69177
2.3 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.3 | 10.39 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.69173
2.31 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.31 | 10.386 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.69159
2.32 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.32 | 10.386 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.69159
2.33 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.33 | 10.386 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.69159
2.34 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.34 | 10.386 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.69159
2.35 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.35 | 10.381 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.69142
2.36 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.36 | 10.369 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.691
2.37 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.37 | 10.369 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.691
2.38 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.38 | 10.369 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.691
2.39 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.39 | 10.369 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.691
2.4 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.4 | 10.369 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.691
2.41 | 10.617 | 115.5 | 115.5367 | -16.402 | 0.54339 | 2.41 | 10.369 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.691
2.42 | 10.617 | 115.5 | 115.533 | -16.359 | 0.5444 | 2.42 | 10.369 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.691
2.43 | 10.617 | 115.5 | 115.529 | -16.354 | 0.54452 | 2.43 | 10.369 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.691
2.44 | 10.617 | 115.5 | 115.529 | -16.354 | 0.54452 | 2.44 | 10.369 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.691
2.45 | 10.617 | 115.5 | 115.529 | -16.354 | 0.54452 | 2.45 | 10.366 | 117.8 | 117.6997 | 10.847 | 0.6909
2.46 | 10.605 | 115.5 | 115.529 | -16.354 | 0.54408 | 2.46 | 10.361 | 117.8 | 117.7053 | 10.852 | 0.69056
2.47 | 10.605 | 115.5 | 115.529 | -16.354 | 0.54408 | 2.47 | 10.361 | 117.8 | 117.7167 | 10.86 | 0.69029
2.48 | 10.605 | 115.5 | 115.5287 | -16.347 | 0.54425 | 2.48 | 10.361 | 117.8 | 117.722 | 10.86 | 0.69029
2.49 | 10.605 | 115.5 | 115.528 | -16.323 | 0.54481 | 2.49 | 10.361 | 117.8 | 117.722 | 10.86 | 0.69029
2.5 | 10.605 | 115.5 | 115.528 | -16.323 | 0.54481 | 2.5 | 10.36 | 117.8 | 117.722 | 10.86 | 0.69025
2.51 | 10.599 | 115.5 | 115.528 | -16.323 | 0.54459 | 2.51 | 10.357 | 117.8 | 117.722 | 10.86 | 0.69015
2.52 | 10.599 | 115.5 | 115.528 | -16.323 | 0.54459 | 2.52 | 10.351 | 117.8 | 117.722 | 10.86 | 0.68994
2.53 | 10.599 | 115.5 | 115.528 | -16.323 | 0.54459 | 2.53 | 10.348 | 117.8 | 117.722 | 10.86 | 0.68983
2.54 | 10.599 | 115.5 | 115.528 | -16.323 | 0.54459 | 2.54 | 10.348 | 117.8 | 117.7253 | 10.861 | 0.6898
2.55 | 10.599 | 115.5 | 115.528 | -16.323 | 0.54459 | 2.55 | 10.348 | 117.8 | 117.7373 | 10.88 | 0.68917
2.56 | 10.599 | 115.5 | 115.528 | -16.323 | 0.54459 | 2.56 | 10.348 | 117.8 | 117.7423 | 10.88 | 0.68917
2.57 | 10.599 | 115.5 | 115.528 | -16.323 | 0.54459 | 2.57 | 10.348 | 117.8 | 117.7423 | 10.88 | 0.68917
2.58 | 10.599 | 115.5 | 115.53 | -16.316 | 0.54476 | 2.58 | 10.348 | 117.8 | 117.7423 | 10.88 | 0.68917
2.59 | 10.599 | 115.5 | 115.5343 | -16.293 | 0.5453 | 2.59 | 10.348 | 117.8 | 117.7423 | 10.876 | 0.6893
2.6 | 10.599 | 115.5 | 115.5367 | -16.293 | 0.5453 | 2.6 | 10.348 | 117.8 | 117.7423 | 10.725 | 0.69435
2.61 | 10.599 | 115.5 | 115.5367 | -16.293 | 0.5453 | 2.61 | 10.348 | 117.8 | 117.7423 | 10.725 | 0.69435
2.62 | 10.599 | 115.5 | 115.5367 | -16.415 | 0.54244 | 2.62 | 10.343 | 117.8 | 117.7423 | 10.725 | 0.69417
2.63 | 10.599 | 115.5 | 115.5283 | -16.422 | 0.54228 | 2.63 | 10.341 | 117.8 | 117.7407 | 10.738 | 0.69367
2.64 | 10.595 | 115.5 | 115.5117 | -16.397 | 0.54272 | 2.64 | 10.341 | 117.8 | 117.738 | 10.744 | 0.69347
2.65 | 10.593 | 115.5 | 115.5033 | -16.397 | 0.54264 | 2.65 | 10.338 | 117.8 | 117.74 | 10.758 | 0.69289
2.66 | 10.593 | 115.5 | 115.5033 | -16.397 | 0.54264 | 2.66 | 10.331 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69265
2.67 | 10.593 | 115.5 | 115.503 | -16.369 | 0.5433 | 2.67 | 10.331 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69265
2.68 | 10.593 | 115.5 | 115.5023 | -16.365 | 0.54339 | 2.68 | 10.331 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69265
2.69 | 10.593 | 115.5 | 115.5023 | -16.365 | 0.54339 | 2.69 | 10.325 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69244
2.7 | 10.593 | 115.5 | 115.5023 | -16.365 | 0.54339 | 2.7 | 10.325 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69244
2.71 | 10.581 | 115.5 | 115.5023 | -16.365 | 0.54296 | 2.71 | 10.325 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69244
2.72 | 10.581 | 115.5 | 115.5023 | -16.365 | 0.54296 | 2.72 | 10.325 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69244
2.73 | 10.581 | 115.5 | 115.5023 | -16.365 | 0.54296 | 2.73 | 10.325 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69244
2.74 | 10.581 | 115.5 | 115.5023 | -16.365 | 0.54296 | 2.74 | 10.325 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69244
2.75 | 10.581 | 115.5 | 115.5023 | -16.365 | 0.54296 | 2.75 | 10.325 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69244
2.76 | 10.581 | 115.5 | 115.5023 | -16.365 | 0.54296 | 2.76 | 10.325 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69244
2.77 | 10.581 | 115.5 | 115.5023 | -16.365 | 0.54296 | 2.77 | 10.32 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69226
2.78 | 10.581 | 115.5 | 115.5057 | -16.353 | 0.54324 | 2.78 | 10.317 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69216
2.79 | 10.581 | 115.5 | 115.512 | -16.309 | 0.54427 | 2.79 | 10.3 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69156
2.8 | 10.581 | 115.5 | 115.515 | -16.309 | 0.54427 | 2.8 | 10.299 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69153
2.81 | 10.581 | 115.5 | 115.515 | -16.309 | 0.54427 | 2.81 | 10.299 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69153
2.82 | 10.581 | 115.5 | 115.5147 | -16.281 | 0.54493 | 2.82 | 10.299 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69153
2.83 | 10.581 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.545 | 2.83 | 10.299 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69153
2.84 | 10.581 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.545 | 2.84 | 10.299 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69153
2.85 | 10.581 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.545 | 2.85 | 10.299 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69153
2.86 | 10.659 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.54781 | 2.86 | 10.299 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69153
2.87 | 10.659 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.54781 | 2.87 | 10.328 | 117.8 | 117.7413 | 10.758 | 0.69254
2.88 | 10.659 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.54781 | 2.88 | 10.343 | 117.8 | 117.7377 | 10.766 | 0.6928
2.89 | 10.659 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.54781 | 2.89 | 10.343 | 117.8 | 117.73 | 10.77 | 0.69266
2.9 | 10.659 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.54781 | 2.9 | 10.34 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69256
2.91 | 10.647 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.54738 | 2.91 | 10.335 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69239
2.92 | 10.647 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.54738 | 2.92 | 10.335 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69239
2.93 | 10.647 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.54738 | 2.93 | 10.335 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69239
2.94 | 10.647 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.54738 | 2.94 | 10.323 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69197
2.95 | 10.647 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.54738 | 2.95 | 10.323 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69197
2.96 | 10.647 | 115.5 | 115.5143 | -16.278 | 0.54738 | 2.96 | 10.323 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69197
2.97 | 10.647 | 115.5 | 115.5203 | -16.228 | 0.54856 | 2.97 | 10.323 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69197
2.98 | 10.647 | 115.5 | 115.5267 | -16.221 | 0.54873 | 2.98 | 10.323 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69197
2.99 | 10.638 | 115.5 | 115.5267 | -16.221 | 0.5484 | 2.99 | 10.323 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69197
3 | 10.634 | 115.5 | 115.5267 | -16.221 | 0.54826 | 3 | 10.323 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69197
3.01 | 10.634 | 115.5 | 115.5267 | -16.221 | 0.54826 | 3.01 | 10.323 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69197
3.02 | 10.632 | 115.5 | 115.5267 | -16.221 | 0.54819 | 3.02 | 10.318 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69179
3.03 | 10.628 | 115.5 | 115.5267 | -16.221 | 0.54804 | 3.03 | 10.315 | 117.8 | 117.7277 | 10.77 | 0.69169
3.04 | 10.628 | 115.5 | 115.5267 | -16.221 | 0.54804 | 3.04 | 10.306 | 117.8 | 117.7277 | 10.766 | 0.69151
3.05 | 10.628 | 115.5 | 115.5307 | -16.212 | 0.54826 | 3.05 | 10.303 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69614
3.06 | 10.628 | 115.5 | 115.5387 | -16.205 | 0.54842 | 3.06 | 10.298 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69597
3.07 | 10.628 | 115.5 | 115.5423 | -16.205 | 0.54842 | 3.07 | 10.298 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69597
3.08 | 10.628 | 115.5 | 115.5423 | -16.205 | 0.54842 | 3.08 | 10.298 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69597
3.09 | 10.628 | 115.5 | 115.5423 | -16.205 | 0.54842 | 3.09 | 10.366 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69833
3.1 | 10.628 | 115.5 | 115.5613 | -15.215 | 0.57265 | 3.1 | 10.366 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69833
3.11 | 10.628 | 115.5 | 115.5987 | -14.346 | 0.59528 | 3.11 | 10.366 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69833
3.12 | 10.628 | 117.8 | 115.6747 | -14.344 | 0.59533 | 3.12 | 10.366 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69833
3.13 | 10.628 | 117.8 | 115.7323 | -14.318 | 0.59603 | 3.13 | 10.366 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69833
3.14 | 10.628 | 117.8 | 115.7323 | -14.214 | 0.59883 | 3.14 | 10.366 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69833
3.15 | 10.629 | 117.8 | 115.7323 | -14.214 | 0.59886 | 3.15 | 10.361 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69816
3.16 | 10.699 | 117.8 | 115.7323 | -14.214 | 0.60138 | 3.16 | 10.35 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.69778
3.17 | 10.699 | 117.8 | 115.7323 | -14.214 | 0.60138 | 3.17 | 10.446 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.70107
3.18 | 10.699 | 117.8 | 115.7323 | -14.214 | 0.60138 | 3.18 | 10.492 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.70264
3.19 | 10.699 | 117.8 | 115.7323 | -14.214 | 0.60138 | 3.19 | 10.492 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.70264
3.2 | 10.698 | 117.8 | 115.7347 | -14.198 | 0.60178 | 3.2 | 10.489 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.70254
3.21 | 10.679 | 117.8 | 115.739 | -14.184 | 0.60148 | 3.21 | 10.484 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.70237
3.22 | 10.679 | 117.8 | 115.7413 | -14.184 | 0.60148 | 3.22 | 10.484 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.70237
3.23 | 10.679 | 117.8 | 115.7413 | -14.184 | 0.60148 | 3.23 | 10.484 | 117.8 | 117.7277 | 10.625 | 0.70237
3.24 | 10.679 | 117.8 | 115.7413 | -14.184 | 0.60148 | 3.24 | 10.484 | 117.8 | 117.7267 | 10.624 | 0.7024
3.25 | 10.679 | 117.8 | 115.7383 | -14.162 | 0.60207 | 3.25 | 10.484 | 117.8 | 117.7223 | 10.594 | 0.70341
3.26 | 10.679 | 117.8 | 115.732 | -14.143 | 0.60259 | 3.26 | 10.484 | 117.8 | 117.721 | 10.594 | 0.70341
3.27 | 10.674 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60241 | 3.27 | 10.484 | 117.8 | 117.721 | 10.594 | 0.70341
3.28 | 10.665 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60208 | 3.28 | 10.484 | 117.8 | 117.721 | 10.594 | 0.70341
3.29 | 10.657 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.6018 | 3.29 | 10.479 | 117.8 | 117.721 | 10.594 | 0.70324
3.3 | 10.653 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60165 | 3.3 | 10.479 | 117.8 | 117.721 | 10.594 | 0.70324
3.31 | 10.653 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60165 | 3.31 | 10.479 | 117.8 | 117.717 | 10.582 | 0.70364
3.32 | 10.653 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60165 | 3.32 | 10.479 | 117.8 | 117.7087 | 10.561 | 0.70435
3.33 | 10.653 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60165 | 3.33 | 10.479 | 117.8 | 117.702 | 10.542 | 0.70498
3.34 | 10.645 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60136 | 3.34 | 10.479 | 117.8 | 117.6963 | 10.533 | 0.70529
3.35 | 10.642 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60126 | 3.35 | 10.479 | 117.8 | 117.6947 | 10.533 | 0.70529
3.36 | 10.642 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60126 | 3.36 | 10.479 | 117.8 | 117.6947 | 10.533 | 0.70529
3.37 | 10.642 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60126 | 3.37 | 10.479 | 117.8 | 117.6947 | 10.533 | 0.70529
3.38 | 10.642 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60126 | 3.38 | 10.479 | 117.8 | 117.6947 | 10.533 | 0.70529
3.39 | 10.633 | 117.8 | 115.7287 | -14.143 | 0.60093 | 3.39 | 10.471 | 117.8 | 117.6947 | 10.533 | 0.70502
3.4 | 10.628 | 117.8 | 115.737 | -14.125 | 0.60124 | 3.4 | 10.471 | 117.8 | 117.6947 | 10.533 | 0.70502
3.41 | 10.617 | 117.8 | 115.753 | -14.109 | 0.60128 | 3.41 | 10.471 | 117.8 | 117.6947 | 10.533 | 0.70502
3.42 | 10.613 | 117.8 | 115.7627 | -14.087 | 0.60173 | 3.42 | 10.465 | 117.8 | 117.6947 | 10.533 | 0.70481
3.43 | 10.605 | 117.8 | 115.775 | -14.079 | 0.60166 | 3.43 | 10.462 | 117.8 | 117.6947 | 10.533 | 0.70471
3.44 | 10.605 | 117.8 | 115.795 | -14.064 | 0.60207 | 3.44 | 10.462 | 117.8 | 117.6947 | 10.533 | 0.70471
3.45 | 10.605 | 117.8 | 115.8047 | -14.064 | 0.60207 | 3.45 | 10.462 | 117.8 | 117.6947 | 10.533 | 0.70471
3.46 | 10.605 | 117.8 | 115.8047 | -14.064 | 0.60207 | 3.46 | 10.462 | 117.8 | 117.7013 | 10.524 | 0.70501
3.47 | 10.605 | 117.8 | 115.8047 | -14.064 | 0.60207 | 3.47 | 10.462 | 117.8 | 117.715 | 10.51 | 0.70549
3.48 | 10.605 | 117.8 | 115.8047 | -14.064 | 0.60207 | 3.48 | 10.462 | 117.8 | 117.7217 | 10.51 | 0.70549
3.49 | 10.605 | 117.8 | 115.8047 | -14.064 | 0.60207 | 3.49 | 10.462 | 117.8 | 117.7217 | 10.51 | 0.70549
3.5 | 10.605 | 117.8 | 115.8047 | -13.576 | 0.6156 | 3.5 | 10.462 | 117.8 | 117.7217 | 10.51 | 0.70549
3.51 | 10.605 | 117.8 | 115.8047 | -13.106 | 0.62903 | 3.51 | 10.462 | 117.8 | 117.73 | 10.501 | 0.70579
3.52 | 10.658 | 117.8 | 115.918 | -11.78 | 0.67091 | 3.52 | 10.455 | 117.8 | 117.7477 | 10.484 | 0.70613
3.53 | 10.749 | 117.8 | 116.031 | -11.246 | 0.69095 | 3.53 | 10.452 | 117.8 | 117.7563 | 10.484 | 0.70603
3.54 | 10.749 | 117.8 | 116.031 | -9.891 | 0.73587 | 3.54 | 10.452 | 117.8 | 117.7563 | 10.484 | 0.70603
3.55 | 10.749 | 117.8 | 116.0497 | -9.889 | 0.73593 | 3.55 | 10.452 | 117.8 | 117.7563 | 10.484 | 0.70603
3.56 | 10.738 | 117.8 | 116.0867 | -9.886 | 0.73569 | 3.56 | 10.452 | 117.8 | 117.7633 | 10.475 | 0.70633
3.57 | 10.738 | 117.8 | 116.1297 | -9.868 | 0.73631 | 3.57 | 10.452 | 117.8 | 117.7763 | 10.457 | 0.70694
3.58 | 10.738 | 117.8 | 116.164 | -9.862 | 0.73651 | 3.58 | 10.452 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70694
3.59 | 10.738 | 117.8 | 116.184 | -9.845 | 0.73709 | 3.59 | 10.452 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70694
3.6 | 10.737 | 117.8 | 116.1863 | -9.831 | 0.73754 | 3.6 | 10.452 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70694
3.61 | 10.72 | 117.8 | 116.17 | -9.818 | 0.73745 | 3.61 | 10.452 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70694
3.62 | 10.715 | 117.8 | 116.164 | -9.795 | 0.73808 | 3.62 | 10.452 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70694
3.63 | 10.707 | 117.8 | 116.1683 | -9.786 | 0.73814 | 3.63 | 10.452 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70694
3.64 | 10.707 | 117.8 | 116.1733 | -9.76 | 0.73903 | 3.64 | 10.452 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70694
3.65 | 10.707 | 117.8 | 116.176 | -9.76 | 0.73903 | 3.65 | 10.446 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70673
3.66 | 10.693 | 117.8 | 116.176 | -9.76 | 0.73859 | 3.66 | 10.435 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70636
3.67 | 10.693 | 117.8 | 116.176 | -9.76 | 0.73859 | 3.67 | 10.435 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70636
3.68 | 10.693 | 117.8 | 116.176 | -9.76 | 0.73859 | 3.68 | 10.435 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70636
3.69 | 10.693 | 117.8 | 116.176 | -9.76 | 0.73859 | 3.69 | 10.435 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70636
3.7 | 10.693 | 117.8 | 116.1893 | -9.41 | 0.75071 | 3.7 | 10.435 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70636
3.71 | 10.693 | 117.8 | 116.2157 | -9.058 | 0.76303 | 3.71 | 10.435 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70636
3.72 | 10.693 | 117.8 | 116.229 | -8.773 | 0.7731 | 3.72 | 10.435 | 117.8 | 117.783 | 10.457 | 0.70636
3.73 | 10.693 | 117.8 | 116.2307 | -8.684 | 0.77626 | 3.73 | 10.435 | 117.8 | 117.7813 | 10.435 | 0.70711
3.74 | 10.755 | 117.8 | 116.2363 | -8.53 | 0.78349 | 3.74 | 10.428 | 117.8 | 117.7777 | 10.425 | 0.70721
3.75 | 10.779 | 117.8 | 116.239 | -8.53 | 0.78417 | 3.75 | 10.428 | 117.8 | 117.7763 | 10.425 | 0.70721
3.76 | 10.779 | 117.8 | 116.239 | -8.53 | 0.78417 | 3.76 | 10.428 | 117.8 | 117.7763 | 10.425 | 0.70721
3.77 | 10.77 | 117.8 | 116.2613 | -8.493 | 0.78522 | 3.77 | 10.428 | 117.8 | 117.7763 | 10.425 | 0.70721
3.78 | 10.756 | 117.8 | 116.3137 | -8.485 | 0.78512 | 3.78 | 10.428 | 117.8 | 117.7763 | 10.425 | 0.70721
3.79 | 10.747 | 117.8 | 116.3287 | -8.485 | 0.78486 | 3.79 | 10.428 | 117.8 | 117.773 | 10.424 | 0.70724
3.8 | 10.743 | 117.8 | 116.3233 | -8.457 | 0.78575 | 3.8 | 10.426 | 117.8 | 117.7607 | 10.379 | 0.7087
3.81 | 10.743 | 117.8 | 116.312 | -8.428 | 0.78678 | 3.81 | 10.424 | 117.8 | 117.7553 | 10.379 | 0.70863
3.82 | 10.743 | 117.8 | 116.2987 | -8.403 | 0.78767 | 3.82 | 10.424 | 117.8 | 117.7553 | 10.379 | 0.70863
3.83 | 10.743 | 117.8 | 116.2803 | -8.398 | 0.78785 | 3.83 | 10.424 | 117.8 | 117.7553 | 10.379 | 0.70863
3.84 | 10.743 | 117.8 | 116.2747 | -8.398 | 0.78785 | 3.84 | 10.424 | 117.8 | 117.7553 | 10.379 | 0.70863
3.85 | 10.743 | 117.8 | 116.2723 | -8.373 | 0.78874 | 3.85 | 10.424 | 117.8 | 117.7553 | 10.379 | 0.70863
3.86 | 10.743 | 117.8 | 116.2677 | -8.347 | 0.78966 | 3.86 | 10.424 | 117.8 | 117.7553 | 10.379 | 0.70863
3.87 | 10.743 | 117.8 | 116.2653 | -8.347 | 0.78966 | 3.87 | 10.418 | 117.8 | 117.7553 | 10.379 | 0.70843
3.88 | 10.743 | 117.8 | 116.2663 | -8.342 | 0.78984 | 3.88 | 10.415 | 117.8 | 117.7553 | 10.486 | 0.7047
3.89 | 10.743 | 117.8 | 116.269 | -8.32 | 0.79062 | 3.89 | 10.415 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70308
3.9 | 10.743 | 117.8 | 116.27 | -8.32 | 0.79062 | 3.9 | 10.415 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70308
3.91 | 10.743 | 117.8 | 116.27 | -8.32 | 0.79062 | 3.91 | 10.415 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70308
3.92 | 10.743 | 117.8 | 116.2727 | -8.295 | 0.79151 | 3.92 | 10.415 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70308
3.93 | 10.743 | 117.8 | 116.28 | -8.28 | 0.79205 | 3.93 | 10.415 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70308
3.94 | 10.743 | 117.8 | 116.2847 | -8.231 | 0.7938 | 3.94 | 10.408 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70284
3.95 | 10.741 | 117.8 | 116.286 | -8.231 | 0.79374 | 3.95 | 10.408 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70284
3.96 | 10.707 | 117.8 | 116.286 | -8.231 | 0.79281 | 3.96 | 10.408 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70284
3.97 | 10.707 | 117.8 | 116.2887 | -8.207 | 0.79367 | 3.97 | 10.408 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70284
3.98 | 10.707 | 117.8 | 116.3047 | -8.195 | 0.7941 | 3.98 | 10.408 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70284
3.99 | 10.707 | 117.8 | 116.34 | -8.16 | 0.79535 | 3.99 | 10.399 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70253
4 | 10.707 | 117.8 | 116.3647 | -7.67 | 0.81294 | 4 | 10.399 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70253
4.01 | 10.707 | 117.8 | 116.385 | -7.145 | 0.8318 | 4.01 | 10.399 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70253
4.02 | 10.707 | 117.8 | 116.4077 | -6.415 | 0.85782 | 4.02 | 10.399 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70253
4.03 | 10.707 | 117.8 | 116.4433 | -6.195 | 0.86556 | 4.03 | 10.399 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70253
4.04 | 10.707 | 117.8 | 116.476 | -5.879 | 0.87656 | 4.04 | 10.399 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70253
4.05 | 10.707 | 117.8 | 116.497 | -5.728 | 0.88175 | 4.05 | 10.399 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70253
4.06 | 10.707 | 117.8 | 116.5173 | -5.565 | 0.88731 | 4.06 | 10.399 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70253
4.07 | 10.707 | 117.8 | 116.5273 | -5.565 | 0.88731 | 4.07 | 10.399 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70253
4.08 | 10.707 | 117.8 | 116.5273 | -5.56 | 0.88748 | 4.08 | 10.399 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70253
4.09 | 10.707 | 117.8 | 116.5283 | -5.534 | 0.88836 | 4.09 | 10.391 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70226
4.1 | 10.707 | 117.8 | 116.5297 | -5.521 | 0.8888 | 4.1 | 10.391 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70226
4.11 | 10.707 | 117.8 | 116.5323 | -5.507 | 0.88927 | 4.11 | 10.391 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70226
4.12 | 10.702 | 117.8 | 116.5287 | -5.474 | 0.8903 | 4.12 | 10.386 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70209
4.13 | 10.696 | 117.8 | 116.518 | -5.462 | 0.8906 | 4.13 | 10.384 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70202
4.14 | 10.696 | 117.8 | 116.5157 | -5.436 | 0.89147 | 4.14 | 10.384 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70202
4.15 | 10.694 | 117.8 | 116.5173 | -5.423 | 0.89188 | 4.15 | 10.384 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70202
4.16 | 10.671 | 117.8 | 116.52 | -5.409 | 0.89196 | 4.16 | 10.384 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70202
4.17 | 10.671 | 117.8 | 116.521 | -5.409 | 0.89196 | 4.17 | 10.377 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70178
4.18 | 10.671 | 117.8 | 116.518 | -5.403 | 0.89216 | 4.18 | 10.375 | 117.8 | 117.7553 | 10.534 | 0.70171
4.19 | 10.671 | 117.8 | 116.507 | -5.369 | 0.8933 | 4.19 | 10.375 | 117.8 | 117.7553 | 10.539 | 0.70154
4.2 | 10.667 | 117.8 | 116.5043 | -5.342 | 0.89414 | 4.2 | 10.375 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69488
4.21 | 10.614 | 117.8 | 116.5077 | -5.311 | 0.89429 | 4.21 | 10.375 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69488
4.22 | 10.614 | 117.8 | 116.5097 | -5.311 | 0.89429 | 4.22 | 10.375 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69488
4.23 | 10.614 | 117.8 | 116.5097 | -5.311 | 0.89429 | 4.23 | 10.374 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69485
4.24 | 10.614 | 117.8 | 116.5097 | -5.311 | 0.89429 | 4.24 | 10.368 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69464
4.25 | 10.614 | 117.8 | 116.5143 | -5.27 | 0.89567 | 4.25 | 10.364 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.6945
4.26 | 10.614 | 117.8 | 116.5237 | -5.223 | 0.89725 | 4.26 | 10.36 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69436
4.27 | 10.614 | 117.8 | 116.5283 | -5.335 | 0.89348 | 4.27 | 10.36 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69436
4.28 | 10.614 | 117.8 | 116.5283 | -5.362 | 0.89257 | 4.28 | 10.359 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69433
4.29 | 10.614 | 117.8 | 116.5283 | -5.362 | 0.89257 | 4.29 | 10.351 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69405
4.3 | 10.613 | 117.8 | 116.5283 | -5.362 | 0.89255 | 4.3 | 10.351 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69405
4.31 | 10.603 | 117.8 | 116.5283 | -5.362 | 0.89238 | 4.31 | 10.351 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69405
4.32 | 10.603 | 117.8 | 116.5443 | -5.31 | 0.89414 | 4.32 | 10.351 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69405
4.33 | 10.603 | 117.8 | 116.582 | -5.168 | 0.89891 | 4.33 | 10.351 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69405
4.34 | 10.587 | 117.8 | 116.5923 | -4.339 | 0.9253 | 4.34 | 10.351 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69405
4.35 | 10.582 | 117.8 | 116.626 | -3.707 | 0.94377 | 4.35 | 10.346 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.69387
4.36 | 10.582 | 117.8 | 116.693 | -2.986 | 0.96242 | 4.36 | 10.338 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.6936
4.37 | 10.582 | 117.8 | 116.7267 | -2.986 | 0.96242 | 4.37 | 10.338 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.6936
4.38 | 10.582 | 117.8 | 116.7287 | -2.962 | 0.96299 | 4.38 | 10.338 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.6936
4.39 | 10.582 | 117.8 | 116.7357 | -2.801 | 0.96671 | 4.39 | 10.338 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.6936
4.4 | 10.582 | 117.8 | 116.7493 | -2.775 | 0.96729 | 4.4 | 10.338 | 117.8 | 117.7553 | 10.737 | 0.6936
4.41 | 10.582 | 117.8 | 116.772 | -2.745 | 0.96796 | 4.41 | 10.338 | 117.8 | 117.753 | 10.727 | 0.69393
4.42 | 10.582 | 117.8 | 116.783 | -2.745 | 0.96796 | 4.42 | 10.338 | 117.8 | 117.7487 | 10.708 | 0.69457
4.43 | 10.582 | 117.8 | 116.7763 | -2.738 | 0.96812 | 4.43 | 10.338 | 117.8 | 117.746 | 10.708 | 0.69457
4.44 | 10.582 | 117.8 | 116.7537 | -2.696 | 0.96904 | 4.44 | 10.338 | 117.8 | 117.746 | 10.708 | 0.69457
4.45 | 10.581 | 117.8 | 116.7437 | -2.696 | 0.96904 | 4.45 | 10.338 | 117.8 | 117.746 | 10.708 | 0.69457
4.46 | 10.57 | 117.8 | 116.7437 | -2.696 | 0.96898 | 4.46 | 10.338 | 117.8 | 117.746 | 10.708 | 0.69457
4.47 | 10.566 | 117.8 | 116.744 | -2.671 | 0.9695 | 4.47 | 10.335 | 117.8 | 117.746 | 10.708 | 0.69446
4.48 | 10.559 | 117.8 | 116.7457 | -2.665 | 0.96959 | 4.48 | 10.334 | 117.8 | 117.741 | 10.695 | 0.69487
4.49 | 10.559 | 117.8 | 116.7457 | -2.665 | 0.96959 | 4.49 | 10.334 | 117.8 | 117.7293 | 10.688 | 0.6951
4.5 | 10.559 | 117.8 | 116.749 | -2.65 | 0.96992 | 4.5 | 10.334 | 117.8 | 117.726 | 10.688 | 0.6951
4.51 | 10.559 | 117.8 | 116.755 | -2.634 | 0.97027 | 4.51 | 10.334 | 117.8 | 117.726 | 10.688 | 0.6951
4.52 | 10.554 | 117.8 | 116.7603 | -2.588 | 0.97123 | 4.52 | 10.329 | 117.8 | 117.726 | 10.688 | 0.69493
4.53 | 10.546 | 117.8 | 116.7657 | -2.576 | 0.97144 | 4.53 | 10.326 | 117.8 | 117.726 | 10.688 | 0.69482
4.54 | 10.546 | 117.8 | 116.767 | -2.576 | 0.97144 | 4.54 | 10.319 | 117.8 | 117.726 | 10.688 | 0.69458
4.55 | 10.546 | 117.8 | 116.77 | -2.561 | 0.97176 | 4.55 | 10.315 | 117.8 | 117.726 | 10.688 | 0.69444
4.56 | 10.546 | 117.8 | 116.7763 | -2.545 | 0.97209 | 4.56 | 10.31 | 117.8 | 117.722 | 10.677 | 0.69464
4.57 | 10.538 | 117.8 | 116.7807 | -2.523 | 0.97252 | 4.57 | 10.31 | 117.8 | 117.7143 | 10.656 | 0.69534
4.58 | 10.527 | 117.8 | 116.7873 | -2.515 | 0.97263 | 4.58 | 10.31 | 117.8 | 117.7103 | 10.656 | 0.69534
4.59 | 10.527 | 117.8 | 116.799 | -2.5 | 0.97294 | 4.59 | 10.31 | 117.8 | 117.7103 | 10.656 | 0.69534
4.6 | 10.526 | 117.8 | 116.8033 | -2.342 | 0.97613 | 4.6 | 10.31 | 117.8 | 117.7103 | 10.656 | 0.69534
4.61 | 10.514 | 117.8 | 116.8033 | -2.154 | 0.97965 | 4.61 | 10.31 | 117.8 | 117.7103 | 10.656 | 0.69534
4.62 | 10.514 | 117.8 | 116.8247 | -1.303 | 0.99241 | 4.62 | 10.31 | 117.8 | 117.7103 | 10.656 | 0.69534
4.63 | 10.514 | 117.8 | 116.8797 | -1.048 | 0.99507 | 4.63 | 10.309 | 117.8 | 117.7103 | 10.656 | 0.69531
4.64 | 10.505 | 117.8 | 116.915 | -0.837 | 0.99684 | 4.64 | 10.302 | 117.8 | 117.7103 | 10.656 | 0.69506
4.65 | 10.512 | 117.8 | 116.924 | -0.837 | 0.99685 | 4.65 | 10.302 | 117.8 | 117.7103 | 10.656 | 0.69506
4.66 | 10.59 | 117.8 | 116.924 | -0.837 | 0.99689 | 4.66 | 10.302 | 117.8 | 117.7103 | 10.656 | 0.69506
4.67 | 10.586 | 117.8 | 116.9197 | -0.806 | 0.99711 | 4.67 | 10.297 | 117.8 | 117.7103 | 10.656 | 0.69489
4.68 | 10.579 | 117.8 | 116.911 | -0.794 | 0.9972 | 4.68 | 10.296 | 117.8 | 117.717 | 10.64 | 0.69539
4.69 | 10.579 | 117.8 | 116.9117 | -0.77 | 0.99736 | 4.69 | 10.296 | 117.8 | 117.733 | 10.633 | 0.69563
4.7 | 10.579 | 117.8 | 116.9143 | -0.756 | 0.99746 | 4.7 | 10.292 | 117.8 | 117.7377 | 10.633 | 0.69549
4.71 | 10.579 | 117.8 | 116.916 | -0.739 | 0.99757 | 4.71 | 10.287 | 117.8 | 117.7377 | 10.633 | 0.69532
4.72 | 10.574 | 117.8 | 116.9167 | -0.739 | 0.99757 | 4.72 | 10.287 | 117.8 | 117.7377 | 10.633 | 0.69532
4.73 | 10.567 | 117.8 | 116.9167 | -0.739 | 0.99756 | 4.73 | 10.287 | 117.8 | 117.735 | 10.613 | 0.69599
4.74 | 10.567 | 117.8 | 116.9167 | -0.739 | 0.99756 | 4.74 | 10.287 | 117.8 | 117.7297 | 10.607 | 0.6962
4.75 | 10.565 | 117.8 | 116.921 | -0.713 | 0.99773 | 4.75 | 10.284 | 117.8 | 117.728 | 10.729 | 0.69198
4.76 | 10.55 | 117.8 | 116.931 | -0.681 | 0.99792 | 4.76 | 10.279 | 117.8 | 117.728 | 10.729 | 0.6918
4.77 | 10.545 | 117.8 | 116.936 | -0.681 | 0.99792 | 4.77 | 10.273 | 117.8 | 117.728 | 10.729 | 0.69159
4.78 | 10.539 | 117.8 | 116.9367 | -0.677 | 0.99794 | 4.78 | 10.272 | 117.8 | 117.728 | 10.729 | 0.69156
4.79 | 10.539 | 117.8 | 116.9383 | -0.65 | 0.9981 | 4.79 | 10.272 | 117.8 | 117.728 | 10.729 | 0.69156
4.8 | 10.539 | 117.8 | 116.9437 | -0.624 | 0.99825 | 4.8 | 10.272 | 117.8 | 117.728 | 10.729 | 0.69156
4.81 | 10.539 | 117.8 | 116.954 | -0.592 | 0.99843 | 4.81 | 10.272 | 117.8 | 117.728 | 10.729 | 0.69156
4.82 | 10.533 | 117.8 | 116.9587 | -0.592 | 0.99842 | 4.82 | 10.272 | 117.8 | 117.728 | 10.729 | 0.69156
4.83 | 10.526 | 117.8 | 116.9603 | -0.585 | 0.99846 | 4.83 | 10.272 | 117.8 | 117.728 | 10.729 | 0.69156
4.84 | 10.526 | 117.8 | 116.9663 | -0.534 | 0.99872 | 4.84 | 10.272 | 117.8 | 117.728 | 10.729 | 0.69156
4.85 | 10.526 | 117.8 | 116.9653 | -0.516 | 0.9988 | 4.85 | 10.268 | 117.8 | 117.728 | 10.729 | 0.69142
4.86 | 10.526 | 117.8 | 116.957 | -0.495 | 0.9989 | 4.86 | 10.263 | 117.8 | 117.737 | 10.721 | 0.69151
4.87 | 10.521 | 117.8 | 116.9527 | -0.495 | 0.9989 | 4.87 | 10.263 | 117.8 | 117.7547 | 10.704 | 0.69208
4.88 | 10.515 | 117.8 | 116.953 | -0.495 | 0.99889 | 4.88 | 10.263 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69208
4.89 | 10.506 | 117.8 | 116.953 | -0.495 | 0.99889 | 4.89 | 10.263 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69208
4.9 | 10.504 | 117.8 | 116.9587 | -0.474 | 0.99898 | 4.9 | 10.263 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69208
4.91 | 10.504 | 117.8 | 116.9717 | -0.449 | 0.99909 | 4.91 | 10.263 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69208
4.92 | 10.504 | 117.8 | 116.989 | -0.19 | 0.99984 | 4.92 | 10.306 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69359
4.93 | 10.504 | 117.8 | 117.014 | 0.003 | 1 | 4.93 | 10.319 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69404
4.94 | 10.504 | 117.8 | 117.021 | 0.936 | 0.99605 | 4.94 | 10.319 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69404
4.95 | 10.502 | 117.8 | 117.0403 | 1.103 | 0.99453 | 4.95 | 10.319 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69404
4.96 | 10.491 | 117.8 | 117.0783 | 1.31 | 0.99229 | 4.96 | 10.319 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69404
4.97 | 10.491 | 117.8 | 117.0973 | 1.42 | 0.99096 | 4.97 | 10.319 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69404
4.98 | 10.491 | 117.8 | 117.107 | 1.458 | 0.99048 | 4.98 | 10.319 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69404
4.99 | 10.479 | 117.8 | 117.1403 | 1.509 | 0.98979 | 4.99 | 10.319 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69404
5 | 10.477 | 117.8 | 117.1553 | 1.523 | 0.9896 | 5 | 10.319 | 117.8 | 117.7633 | 10.704 | 0.69404
5.01 | 10.477 | 117.8 | 117.157 | 1.54 | 0.98937 | 5.01 | 10.319 | 117.8 | 117.7597 | 10.683 | 0.69475
5.02 | 10.471 | 117.8 | 117.1543 | 1.587 | 0.98871 | 5.02 | 10.319 | 117.8 | 117.752 | 10.645 | 0.69603
5.03 | 10.465 | 117.8 | 117.1453 | 1.6 | 0.98851 | 5.03 | 10.318 | 117.8 | 117.748 | 10.645 | 0.69599
5.04 | 10.465 | 117.8 | 117.143 | 1.6 | 0.98851 | 5.04 | 10.31 | 117.8 | 117.748 | 10.645 | 0.69571
5.05 | 10.465 | 117.8 | 117.1443 | 1.614 | 0.98831 | 5.05 | 10.31 | 117.8 | 117.748 | 10.645 | 0.69571
5.06 | 10.465 | 117.8 | 117.146 | 1.631 | 0.98807 | 5.06 | 10.31 | 117.8 | 117.737 | 10.635 | 0.69605
5.07 | 10.465 | 117.8 | 117.147 | 1.631 | 0.98807 | 5.07 | 10.31 | 117.8 | 117.7147 | 10.618 | 0.69662
5.08 | 10.465 | 117.8 | 117.1457 | 1.638 | 0.98797 | 5.08 | 10.31 | 117.8 | 117.7037 | 10.618 | 0.69662
5.09 | 10.455 | 117.8 | 117.141 | 1.697 | 0.98708 | 5.09 | 10.303 | 117.8 | 117.7037 | 10.618 | 0.69638
5.1 | 10.451 | 117.8 | 117.139 | 1.697 | 0.98707 | 5.1 | 10.3 | 117.8 | 117.7037 | 10.618 | 0.69628
5.11 | 10.441 | 117.8 | 117.139 | 1.697 | 0.98705 | 5.11 | 10.295 | 117.8 | 117.7037 | 10.618 | 0.6961
5.12 | 10.509 | 117.8 | 117.14 | 1.722 | 0.98684 | 5.12 | 10.295 | 117.8 | 117.7037 | 10.618 | 0.6961
5.13 | 10.585 | 117.8 | 117.144 | 1.732 | 0.98688 | 5.13 | 10.295 | 117.8 | 117.7037 | 10.618 | 0.6961
5.14 | 10.585 | 117.8 | 117.149 | 1.756 | 0.98652 | 5.14 | 10.295 | 117.8 | 117.7037 | 10.618 | 0.6961
5.15 | 10.583 | 117.8 | 117.151 | 1.756 | 0.98651 | 5.15 | 10.295 | 117.8 | 117.7037 | 10.618 | 0.6961
5.16 | 10.573 | 117.8 | 117.151 | 1.756 | 0.98649 | 5.16 | 10.295 | 117.8 | 117.7037 | 10.618 | 0.6961
5.17 | 10.573 | 117.8 | 117.1543 | 1.78 | 0.98612 | 5.17 | 10.295 | 117.8 | 117.7037 | 10.618 | 0.6961
5.18 | 10.573 | 117.8 | 117.1623 | 1.787 | 0.98602 | 5.18 | 10.295 | 117.8 | 117.702 | 10.597 | 0.69681
5.19 | 10.563 | 117.8 | 117.1647 | 1.787 | 0.98599 | 5.19 | 10.295 | 117.8 | 117.709 | 10.589 | 0.69708
5.2 | 10.561 | 117.8 | 117.168 | 1.813 | 0.98558 | 5.2 | 10.295 | 117.8 | 117.7447 | 10.69 | 0.69367
5.21 | 10.561 | 117.8 | 117.1743 | 1.846 | 0.98506 | 5.21 | 10.295 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69367
5.22 | 10.555 | 117.8 | 117.188 | 1.864 | 0.98476 | 5.22 | 10.283 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69325
5.23 | 10.55 | 117.8 | 117.213 | 2.016 | 0.98223 | 5.23 | 10.279 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69311
5.24 | 10.55 | 117.8 | 117.2203 | 3.246 | 0.95578 | 5.24 | 10.279 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69311
5.25 | 10.55 | 117.8 | 117.2317 | 3.258 | 0.95548 | 5.25 | 10.279 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69311
5.26 | 10.55 | 117.8 | 117.2537 | 3.273 | 0.95509 | 5.26 | 10.279 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69311
5.27 | 10.55 | 117.8 | 117.2703 | 3.489 | 0.94943 | 5.27 | 10.273 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.6929
5.28 | 10.55 | 117.8 | 117.284 | 3.553 | 0.9477 | 5.28 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.29 | 10.543 | 117.8 | 117.2877 | 3.553 | 0.94764 | 5.29 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.3 | 10.541 | 117.8 | 117.2803 | 3.565 | 0.94729 | 5.3 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.31 | 10.541 | 117.8 | 117.2663 | 3.581 | 0.94685 | 5.31 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.32 | 10.541 | 117.8 | 117.2523 | 3.6 | 0.94633 | 5.32 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.33 | 10.541 | 117.8 | 117.238 | 3.609 | 0.94609 | 5.33 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.34 | 10.541 | 117.8 | 117.2417 | 3.636 | 0.94534 | 5.34 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.35 | 10.541 | 117.8 | 117.2473 | 3.649 | 0.94498 | 5.35 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.36 | 10.541 | 117.8 | 117.251 | 3.664 | 0.94456 | 5.36 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.37 | 10.541 | 117.8 | 117.2533 | 3.664 | 0.94456 | 5.37 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.38 | 10.541 | 117.8 | 117.2543 | 3.667 | 0.94448 | 5.38 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.39 | 10.522 | 117.8 | 117.2573 | 3.695 | 0.94351 | 5.39 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.4 | 10.516 | 117.8 | 117.2567 | 3.724 | 0.94264 | 5.4 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.41 | 10.506 | 117.8 | 117.2537 | 3.761 | 0.94149 | 5.41 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.42 | 10.506 | 117.8 | 117.2523 | 3.761 | 0.94149 | 5.42 | 10.271 | 117.8 | 117.76 | 10.69 | 0.69283
5.43 | 10.506 | 117.8 | 117.2523 | 3.761 | 0.94149 | 5.43 | 10.271 | 117.8 | 117.7637 | 10.682 | 0.6931
5.44 | 10.506 | 117.8 | 117.2523 | 3.761 | 0.94149 | 5.44 | 10.271 | 117.8 | 117.7717 | 10.679 | 0.6932
5.45 | 10.506 | 117.8 | 117.2533 | 3.775 | 0.94109 | 5.45 | 10.271 | 117.8 | 117.7743 | 10.679 | 0.6932
5.46 | 10.506 | 117.8 | 117.256 | 3.792 | 0.94061 | 5.46 | 10.271 | 117.8 | 117.773 | 10.724 | 0.69169
5.47 | 10.506 | 117.8 | 117.2573 | 3.792 | 0.94061 | 5.47 | 10.271 | 117.8 | 117.7707 | 10.808 | 0.68887
5.48 | 10.506 | 117.8 | 117.2613 | 3.798 | 0.94043 | 5.48 | 10.271 | 117.8 | 117.7693 | 10.808 | 0.68887
5.49 | 10.506 | 117.8 | 117.2747 | 3.851 | 0.93891 | 5.49 | 10.271 | 117.8 | 117.7657 | 10.808 | 0.68887
5.5 | 10.506 | 117.8 | 117.2803 | 3.851 | 0.93891 | 5.5 | 10.271 | 117.8 | 117.7527 | 10.795 | 0.6893
5.51 | 10.506 | 117.8 | 117.2803 | 3.851 | 0.93891 | 5.51 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.52 | 10.506 | 117.8 | 117.2853 | 3.865 | 0.93851 | 5.52 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.53 | 10.506 | 117.8 | 117.3043 | 3.97 | 0.93544 | 5.53 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.54 | 10.506 | 117.8 | 117.3337 | 4.856 | 0.90773 | 5.54 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.55 | 10.506 | 117.8 | 117.3613 | 5.016 | 0.90242 | 5.55 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.56 | 10.506 | 117.8 | 117.3957 | 5.224 | 0.89541 | 5.56 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.57 | 10.494 | 117.8 | 117.4123 | 5.224 | 0.89521 | 5.57 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.58 | 10.481 | 117.8 | 117.4123 | 5.224 | 0.89499 | 5.58 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.59 | 10.47 | 117.8 | 117.4123 | 5.224 | 0.8948 | 5.59 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.6 | 10.468 | 117.8 | 117.4077 | 5.247 | 0.89398 | 5.6 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.61 | 10.468 | 117.8 | 117.3977 | 5.276 | 0.89299 | 5.61 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.62 | 10.468 | 117.8 | 117.397 | 5.3 | 0.89217 | 5.62 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.63 | 10.468 | 117.8 | 117.4057 | 5.307 | 0.89193 | 5.63 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.795 | 0.6893
5.64 | 10.468 | 117.8 | 117.4083 | 5.307 | 0.89193 | 5.64 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.791 | 0.68944
5.65 | 10.468 | 117.8 | 117.4107 | 5.32 | 0.89148 | 5.65 | 10.271 | 117.8 | 117.7473 | 10.496 | 0.6994
5.66 | 10.468 | 117.8 | 117.415 | 5.335 | 0.89096 | 5.66 | 10.271 | 117.8 | 117.7303 | 9.966 | 0.71768
5.67 | 10.468 | 117.8 | 117.4173 | 5.335 | 0.89096 | 5.67 | 10.271 | 115.5 | 117.6967 | 8.964 | 0.75342
5.68 | 10.468 | 117.8 | 117.4183 | 5.338 | 0.89086 | 5.68 | 10.271 | 115.5 | 117.6573 | 8.979 | 0.75287
5.69 | 10.468 | 117.8 | 117.4213 | 5.366 | 0.88989 | 5.69 | 10.271 | 115.5 | 117.6043 | 8.986 | 0.75262
5.7 | 10.468 | 117.8 | 117.423 | 5.366 | 0.88989 | 5.7 | 10.271 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75262
5.71 | 10.468 | 117.8 | 117.423 | 5.366 | 0.88989 | 5.71 | 10.271 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75262
5.72 | 10.468 | 117.8 | 117.4193 | 5.396 | 0.88886 | 5.72 | 10.271 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75262
5.73 | 10.468 | 117.8 | 117.4127 | 5.408 | 0.88844 | 5.73 | 10.271 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75262
5.74 | 10.468 | 117.8 | 117.416 | 5.433 | 0.88758 | 5.74 | 10.271 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75262
5.75 | 10.466 | 117.8 | 117.418 | 5.433 | 0.88754 | 5.75 | 10.269 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75255
5.76 | 10.454 | 117.8 | 117.418 | 5.433 | 0.88732 | 5.76 | 10.267 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75249
5.77 | 10.442 | 117.8 | 117.4193 | 5.456 | 0.88631 | 5.77 | 10.261 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.7523
5.78 | 10.43 | 117.8 | 117.421 | 5.47 | 0.8856 | 5.78 | 10.26 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75227
5.79 | 10.43 | 117.8 | 117.4153 | 5.523 | 0.88374 | 5.79 | 10.26 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75227
5.8 | 10.43 | 117.8 | 117.4127 | 5.523 | 0.88374 | 5.8 | 10.26 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75227
5.81 | 10.43 | 117.8 | 117.4127 | 5.523 | 0.88374 | 5.81 | 10.26 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75227
5.82 | 10.43 | 117.8 | 117.4127 | 5.523 | 0.88374 | 5.82 | 10.26 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75227
5.83 | 10.43 | 117.8 | 117.4127 | 5.523 | 0.88374 | 5.83 | 10.26 | 115.5 | 117.5893 | 8.986 | 0.75227
5.84 | 10.43 | 117.8 | 117.4127 | 5.523 | 0.88374 | 5.84 | 10.26 | 115.5 | 117.5923 | 8.986 | 0.75227
5.85 | 10.43 | 117.8 | 117.4137 | 5.727 | 0.87655 | 5.85 | 10.257 | 115.5 | 117.601 | 9.018 | 0.75101
5.86 | 10.43 | 117.8 | 117.4167 | 5.997 | 0.86692 | 5.86 | 10.254 | 115.5 | 117.606 | 9.022 | 0.75077
5.87 | 10.43 | 117.8 | 117.4223 | 6.285 | 0.85651 | 5.87 | 10.254 | 115.5 | 117.608 | 9.032 | 0.75041
5.88 | 10.43 | 117.8 | 117.439 | 6.376 | 0.8532 | 5.88 | 10.254 | 115.5 | 117.6093 | 9.032 | 0.75041
5.89 | 10.43 | 117.8 | 117.468 | 6.401 | 0.85229 | 5.89 | 10.254 | 115.5 | 117.6093 | 9.032 | 0.75041
5.9 | 10.43 | 117.8 | 117.4797 | 6.401 | 0.85229 | 5.9 | 10.254 | 115.5 | 117.6093 | 9.032 | 0.75041
5.91 | 10.43 | 117.8 | 117.4797 | 6.401 | 0.85229 | 5.91 | 10.254 | 115.5 | 117.6093 | 9.032 | 0.75041
5.92 | 10.43 | 117.8 | 117.4797 | 6.401 | 0.85229 | 5.92 | 10.254 | 115.5 | 117.6093 | 9.032 | 0.75041
5.93 | 10.43 | 117.8 | 117.4797 | 6.401 | 0.85229 | 5.93 | 10.254 | 115.5 | 117.6093 | 9.032 | 0.75041
5.94 | 10.43 | 117.8 | 117.4797 | 6.401 | 0.85229 | 5.94 | 10.254 | 115.5 | 117.6047 | 9.03 | 0.75048
5.95 | 10.43 | 117.8 | 117.4927 | 6.413 | 0.85186 | 5.95 | 10.254 | 115.5 | 117.5887 | 8.9 | 0.75521
5.96 | 10.43 | 117.8 | 117.5197 | 6.428 | 0.85131 | 5.96 | 10.254 | 115.5 | 117.5817 | 8.745 | 0.76087
5.97 | 10.43 | 117.8 | 117.5353 | 6.449 | 0.85054 | 5.97 | 10.254 | 115.5 | 117.5817 | 8.447 | 0.77184
5.98 | 10.43 | 117.8 | 117.5437 | 6.459 | 0.85018 | 5.98 | 10.254 | 115.5 | 117.5517 | 7.816 | 0.7953
5.99 | 10.43 | 117.8 | 117.554 | 6.487 | 0.84916 | 5.99 | 10.254 | 115.5 | 117.4813 | 7.502 | 0.80707
6 | 10.43 | 117.8 | 117.558 | 6.487 | 0.84916 | 6 | 10.254 | 115.5 | 117.4613 | 6.253 | 0.85378
6.01 | 10.43 | 117.8 | 117.558 | 6.487 | 0.84916 | 6.01 | 10.254 | 115.5 | 117.4613 | 6.253 | 0.85378
6.02 | 10.43 | 117.8 | 117.558 | 6.487 | 0.84916 | 6.02 | 10.254 | 115.5 | 117.4613 | 6.253 | 0.85378
6.03 | 10.43 | 117.8 | 117.559 | 6.49 | 0.84905 | 6.03 | 10.254 | 115.5 | 117.4543 | 6.269 | 0.85318
6.04 | 10.43 | 117.8 | 117.5627 | 6.518 | 0.84803 | 6.04 | 10.254 | 115.5 | 117.4383 | 6.277 | 0.85289
6.05 | 10.43 | 117.8 | 117.5667 | 6.53 | 0.84759 | 6.05 | 10.254 | 115.5 | 117.4337 | 6.277 | 0.85289
6.06 | 10.43 | 117.8 | 117.5717 | 6.546 | 0.847 | 6.06 | 10.254 | 115.5 | 117.4337 | 6.277 | 0.85289
6.07 | 10.427 | 117.8 | 117.574 | 6.546 | 0.84693 | 6.07 | 10.254 | 115.5 | 117.4337 | 6.277 | 0.85289
6.08 | 10.425 | 117.8 | 117.5763 | 6.549 | 0.84678 | 6.08 | 10.254 | 115.5 | 117.4337 | 6.277 | 0.85289
6.09 | 10.425 | 117.8 | 117.5857 | 6.578 | 0.84572 | 6.09 | 10.254 | 115.5 | 117.4243 | 6.277 | 0.85289
6.1 | 10.425 | 117.8 | 117.5897 | 6.578 | 0.84572 | 6.1 | 10.254 | 115.5 | 117.3903 | 6.291 | 0.85237
6.11 | 10.425 | 117.8 | 117.5897 | 6.578 | 0.84572 | 6.11 | 10.254 | 115.5 | 117.376 | 6.291 | 0.85237
6.12 | 10.518 | 117.8 | 117.583 | 6.596 | 0.84719 | 6.12 | 10.254 | 115.5 | 117.376 | 6.291 | 0.85237
6.13 | 10.595 | 117.8 | 117.5627 | 6.605 | 0.84861 | 6.13 | 10.254 | 115.5 | 117.376 | 6.291 | 0.85237
6.14 | 10.595 | 117.8 | 117.5423 | 6.63 | 0.84771 | 6.14 | 10.254 | 115.5 | 117.376 | 6.291 | 0.85237
6.15 | 10.595 | 117.8 | 117.5343 | 6.638 | 0.84742 | 6.15 | 10.254 | 115.5 | 117.376 | 6.291 | 0.85237
6.16 | 10.595 | 117.8 | 117.5313 | 6.649 | 0.84702 | 6.16 | 10.254 | 115.5 | 117.376 | 6.291 | 0.85237
6.17 | 10.595 | 117.8 | 117.5297 | 6.649 | 0.84702 | 6.17 | 10.254 | 115.5 | 117.376 | 6.291 | 0.85237
6.18 | 10.595 | 117.8 | 117.5297 | 6.649 | 0.84702 | 6.18 | 10.254 | 115.5 | 117.3697 | 6.31 | 0.85166
6.19 | 10.595 | 117.8 | 117.5297 | 6.649 | 0.84702 | 6.19 | 10.254 | 115.5 | 117.3537 | 6.319 | 0.85133
6.2 | 10.595 | 117.8 | 117.5297 | 6.649 | 0.84702 | 6.2 | 10.324 | 115.5 | 117.3497 | 6.319 | 0.85292
6.21 | 10.595 | 117.8 | 117.5297 | 6.649 | 0.84702 | 6.21 | 10.4 | 115.5 | 117.3497 | 6.319 | 0.85462
6.22 | 10.595 | 117.8 | 117.5377 | 6.718 | 0.84454 | 6.22 | 10.4 | 115.5 | 117.3497 | 6.319 | 0.85462
6.23 | 10.595 | 117.8 | 117.557 | 6.74 | 0.84374 | 6.23 | 10.4 | 115.5 | 117.3497 | 6.319 | 0.85462
6.24 | 10.595 | 117.8 | 117.5627 | 6.74 | 0.84374 | 6.24 | 10.4 | 115.5 | 117.3497 | 6.319 | 0.85462
6.25 | 10.595 | 117.8 | 117.5627 | 6.888 | 0.8384 | 6.25 | 10.4 | 115.5 | 117.3497 | 6.319 | 0.85462
6.26 | 10.595 | 117.8 | 117.5627 | 7.086 | 0.83123 | 6.26 | 10.4 | 115.5 | 117.3463 | 6.338 | 0.85392
6.27 | 10.595 | 117.8 | 117.5627 | 7.329 | 0.82241 | 6.27 | 10.4 | 115.5 | 117.3407 | 6.374 | 0.85261
6.28 | 10.595 | 117.8 | 117.569 | 7.423 | 0.819 | 6.28 | 10.4 | 115.5 | 117.3377 | 6.374 | 0.85261
6.29 | 10.595 | 117.8 | 117.5933 | 7.594 | 0.81278 | 6.29 | 10.4 | 115.5 | 117.3377 | 6.374 | 0.85261
6.3 | 10.595 | 117.8 | 117.6207 | 7.62 | 0.81184 | 6.3 | 10.403 | 115.5 | 117.3377 | 6.374 | 0.85268
6.31 | 10.595 | 117.8 | 117.6563 | 7.653 | 0.81064 | 6.31 | 10.407 | 115.5 | 117.3377 | 5.992 | 0.86662
6.32 | 10.595 | 117.8 | 117.6737 | 7.653 | 0.81064 | 6.32 | 10.407 | 115.5 | 117.3377 | 5.25 | 0.89283
6.33 | 10.595 | 117.8 | 117.6753 | 7.656 | 0.81053 | 6.33 | 10.407 | 115.5 | 117.2913 | 4.375 | 0.92185
6.34 | 10.595 | 117.8 | 117.681 | 7.681 | 0.80962 | 6.34 | 10.407 | 115.5 | 117.1827 | 3.946 | 0.93504
6.35 | 10.595 | 117.8 | 117.6773 | 7.691 | 0.80926 | 6.35 | 10.407 | 115.5 | 117.152 | 3.277 | 0.95383
6.36 | 10.595 | 117.8 | 117.6637 | 7.705 | 0.80875 | 6.36 | 10.407 | 115.5 | 117.152 | 3.277 | 0.95383
6.37 | 10.595 | 117.8 | 117.648 | 7.725 | 0.80803 | 6.37 | 10.407 | 115.5 | 117.152 | 3.277 | 0.95383
6.38 | 10.595 | 117.8 | 117.628 | 7.731 | 0.80781 | 6.38 | 10.407 | 115.5 | 117.152 | 3.277 | 0.95383
6.39 | 10.595 | 117.8 | 117.6223 | 7.731 | 0.80781 | 6.39 | 10.407 | 115.5 | 117.152 | 3.277 | 0.95383
6.4 | 10.595 | 117.8 | 117.625 | 7.743 | 0.80737 | 6.4 | 10.407 | 115.5 | 117.152 | 3.277 | 0.95383
6.41 | 10.595 | 117.8 | 117.63 | 7.759 | 0.80679 | 6.41 | 10.407 | 115.5 | 117.1543 | 3.286 | 0.95359
6.42 | 10.595 | 117.8 | 117.6387 | 7.807 | 0.80505 | 6.42 | 10.407 | 115.5 | 117.159 | 3.304 | 0.95312
6.43 | 10.595 | 117.8 | 117.6523 | 7.822 | 0.80451 | 6.43 | 10.407 | 115.5 | 117.1613 | 3.304 | 0.95312
6.44 | 10.595 | 117.8 | 117.656 | 7.822 | 0.80451 | 6.44 | 10.407 | 115.5 | 117.1623 | 3.304 | 0.95312
6.45 | 10.595 | 117.8 | 117.6587 | 7.834 | 0.80407 | 6.45 | 10.411 | 115.5 | 117.166 | 3.335 | 0.95233
6.46 | 10.595 | 117.8 | 117.6637 | 7.851 | 0.80345 | 6.46 | 10.415 | 115.5 | 117.1663 | 3.342 | 0.95218
6.47 | 10.595 | 117.8 | 117.6667 | 7.851 | 0.80345 | 6.47 | 10.415 | 115.5 | 117.163 | 3.355 | 0.95183
6.48 | 10.595 | 117.8 | 117.668 | 7.854 | 0.80334 | 6.48 | 10.416 | 115.5 | 117.1617 | 3.355 | 0.95184
6.49 | 10.595 | 117.8 | 117.672 | 7.882 | 0.80233 | 6.49 | 10.423 | 115.5 | 117.1617 | 3.355 | 0.9519
6.5 | 10.595 | 117.8 | 117.6803 | 7.908 | 0.80139 | 6.5 | 10.423 | 115.5 | 117.1617 | 3.355 | 0.9519
6.51 | 10.595 | 117.8 | 117.6937 | 7.942 | 0.80015 | 6.51 | 10.423 | 115.5 | 117.1617 | 3.355 | 0.9519
6.52 | 10.595 | 117.8 | 117.701 | 8.163 | 0.79215 | 6.52 | 10.423 | 115.5 | 117.1617 | 3.355 | 0.9519
6.53 | 10.595 | 117.8 | 117.701 | 8.247 | 0.78912 | 6.53 | 10.423 | 115.5 | 117.155 | 3.143 | 0.95742
6.54 | 10.595 | 117.8 | 117.701 | 8.387 | 0.78407 | 6.54 | 10.423 | 115.5 | 117.1273 | 3.04 | 0.96
6.55 | 10.595 | 117.8 | 117.701 | 8.482 | 0.78065 | 6.55 | 10.423 | 115.5 | 117.0803 | 3.097 | 0.95858
6.56 | 10.595 | 117.8 | 117.701 | 8.608 | 0.77613 | 6.56 | 10.423 | 115.5 | 117.062 | 2.876 | 0.96398
6.57 | 10.588 | 117.8 | 117.707 | 8.657 | 0.77417 | 6.57 | 10.423 | 115.5 | 117.062 | 2.444 | 0.97359
6.58 | 10.584 | 117.8 | 117.7227 | 8.675 | 0.77341 | 6.58 | 10.425 | 115.5 | 117.062 | 1.568 | 0.98888
6.59 | 10.572 | 117.8 | 117.7333 | 8.7 | 0.77216 | 6.59 | 10.431 | 115.5 | 117.047 | 1.14 | 0.99408
6.6 | 10.571 | 117.8 | 117.7357 | 8.7 | 0.77213 | 6.6 | 10.431 | 115.5 | 116.996 | 1.172 | 0.99375
6.61 | 10.571 | 117.8 | 117.7357 | 8.7 | 0.77213 | 6.61 | 10.431 | 115.5 | 116.9753 | 1.182 | 0.99364
6.62 | 10.571 | 117.8 | 117.7373 | 8.775 | 0.76944 | 6.62 | 10.431 | 115.5 | 116.9787 | 1.203 | 0.99342
6.63 | 10.571 | 117.8 | 117.7413 | 8.798 | 0.76862 | 6.63 | 10.432 | 115.5 | 116.9807 | 1.203 | 0.99342
6.64 | 10.571 | 117.8 | 117.7423 | 8.798 | 0.76862 | 6.64 | 10.437 | 115.5 | 116.9807 | 1.203 | 0.99342
6.65 | 10.571 | 117.8 | 117.7423 | 8.798 | 0.76862 | 6.65 | 10.437 | 115.5 | 116.9807 | 1.203 | 0.99342
6.66 | 10.571 | 117.8 | 117.7423 | 8.798 | 0.76862 | 6.66 | 10.437 | 115.5 | 116.9807 | 1.203 | 0.99342
6.67 | 10.571 | 117.8 | 117.736 | 8.82 | 0.76783 | 6.67 | 10.437 | 115.5 | 116.9807 | 1.203 | 0.99342
6.68 | 10.571 | 117.8 | 117.726 | 8.833 | 0.76737 | 6.68 | 10.437 | 115.5 | 116.9807 | 1.203 | 0.99342
6.69 | 10.571 | 117.8 | 117.7363 | 8.89 | 0.76534 | 6.69 | 10.437 | 115.5 | 116.9823 | 1.203 | 0.99342
6.7 | 10.569 | 117.8 | 117.7423 | 8.89 | 0.76528 | 6.7 | 10.437 | 115.5 | 116.988 | 1.23 | 0.99313
6.71 | 10.564 | 117.8 | 117.7423 | 8.89 | 0.76513 | 6.71 | 10.437 | 115.5 | 116.9903 | 1.23 | 0.99313
6.72 | 10.564 | 117.8 | 117.7453 | 8.912 | 0.76434 | 6.72 | 10.437 | 115.5 | 116.9903 | 1.23 | 0.99313
6.73 | 10.564 | 117.8 | 117.747 | 8.924 | 0.76391 | 6.73 | 10.437 | 115.5 | 116.9947 | 1.251 | 0.99289
6.74 | 10.564 | 117.8 | 117.734 | 8.975 | 0.7621 | 6.74 | 10.437 | 115.5 | 116.9997 | 1.261 | 0.99278
6.75 | 10.564 | 117.8 | 117.7273 | 8.975 | 0.7621 | 6.75 | 10.441 | 115.5 | 116.9867 | 1.287 | 0.99249
6.76 | 10.564 | 117.8 | 117.7273 | 8.975 | 0.7621 | 6.76 | 10.446 | 115.5 | 116.98 | 1.182 | 0.99366
6.77 | 10.564 | 117.8 | 117.7303 | 8.997 | 0.76131 | 6.77 | 10.446 | 115.5 | 116.98 | 0.978 | 0.99565
6.78 | 10.564 | 117.8 | 117.745 | 9.011 | 0.76082 | 6.78 | 10.446 | 115.5 | 116.98 | 0.978 | 0.99565
6.79 | 10.564 | 117.8 | 117.7753 | 9.08 | 0.75836 | 6.79 | 10.446 | 115.5 | 116.976 | 0.976 | 0.99566
6.8 | 10.564 | 117.8 | 117.7813 | 9.092 | 0.75794 | 6.8 | 10.453 | 115.5 | 116.9607 | 0.443 | 0.9991
6.81 | 10.564 | 117.8 | 117.769 | 9.108 | 0.75737 | 6.81 | 10.46 | 115.5 | 116.954 | 0.443 | 0.9991
6.82 | 10.564 | 117.8 | 117.7647 | 9.132 | 0.75652 | 6.82 | 10.46 | 115.5 | 116.954 | 0.443 | 0.9991
6.83 | 10.564 | 117.8 | 117.7687 | 9.141 | 0.7562 | 6.83 | 10.46 | 115.5 | 116.9387 | 0.479 | 0.99895
6.84 | 10.564 | 117.8 | 117.767 | 9.159 | 0.75556 | 6.84 | 10.46 | 115.5 | 116.9033 | 0.497 | 0.99887
6.85 | 10.562 | 117.8 | 117.7683 | 9.171 | 0.75508 | 6.85 | 10.46 | 115.5 | 116.893 | 0.497 | 0.99887
6.86 | 10.557 | 117.8 | 117.7743 | 9.187 | 0.75436 | 6.86 | 10.46 | 115.5 | 116.876 | 0.033 | 1
6.87 | 10.55 | 117.8 | 117.777 | 9.187 | 0.75414 | 6.87 | 10.46 | 115.5 | 116.8427 | -0.875 | 0.99652
6.88 | 10.546 | 117.8 | 117.7767 | 9.194 | 0.75377 | 6.88 | 10.46 | 115.5 | 116.7963 | -1.833 | 0.98499
6.89 | 10.536 | 117.8 | 117.7757 | 9.257 | 0.75123 | 6.89 | 10.46 | 115.5 | 116.728 | -2.302 | 0.97663
6.9 | 10.535 | 117.8 | 117.778 | 9.269 | 0.75078 | 6.9 | 10.46 | 115.5 | 116.7083 | -2.302 | 0.97663
6.91 | 10.535 | 117.8 | 117.7837 | 9.285 | 0.75021 | 6.91 | 10.46 | 115.5 | 116.7083 | -2.351 | 0.97566
6.92 | 10.535 | 117.8 | 117.7807 | 9.303 | 0.74958 | 6.92 | 10.46 | 115.5 | 116.7083 | -2.446 | 0.97373
6.93 | 10.535 | 117.8 | 117.7703 | 9.315 | 0.74915 | 6.93 | 10.46 | 115.5 | 116.7083 | -2.446 | 0.97373
6.94 | 10.523 | 117.8 | 117.7833 | 9.369 | 0.74687 | 6.94 | 10.46 | 115.5 | 116.7083 | -2.446 | 0.97373
6.95 | 10.522 | 117.8 | 117.791 | 9.369 | 0.74684 | 6.95 | 10.46 | 115.5 | 116.7083 | -2.446 | 0.97373
6.96 | 10.522 | 117.8 | 117.791 | 9.369 | 0.74684 | 6.96 | 10.46 | 115.5 | 116.7107 | -2.437 | 0.97392
6.97 | 10.578 | 117.8 | 117.792 | 9.408 | 0.74722 | 6.97 | 10.46 | 115.5 | 116.716 | -2.419 | 0.97429
6.98 | 10.613 | 117.8 | 117.7963 | 9.423 | 0.74779 | 6.98 | 10.462 | 115.5 | 116.7207 | -2.398 | 0.97472
6.99 | 10.6 | 117.8 | 117.8037 | 9.448 | 0.74651 | 6.99 | 10.469 | 115.5 | 116.723 | -2.388 | 0.97496
7 | 10.596 | 117.8 | 117.8063 | 9.479 | 0.7453 | 7 | 10.469 | 115.5 | 116.7173 | -2.348 | 0.97576
7.01 | 10.588 | 117.8 | 117.806 | 9.518 | 0.74369 | 7.01 | 10.469 | 115.5 | 116.7143 | -2.348 | 0.97576
7.02 | 10.588 | 117.8 | 117.7997 | 9.54 | 0.74292 | 7.02 | 10.482 | 115.5 | 116.7143 | -2.348 | 0.97582
7.03 | 10.588 | 117.8 | 117.7817 | 9.549 | 0.7426 | 7.03 | 10.484 | 115.5 | 116.7143 | -2.348 | 0.97583
7.04 | 10.576 | 117.8 | 117.7633 | 9.57 | 0.74149 | 7.04 | 10.484 | 115.5 | 116.71 | -2.348 | 0.97583
7.05 | 10.575 | 117.8 | 117.7643 | 9.596 | 0.74055 | 7.05 | 10.484 | 115.5 | 116.6953 | -2.318 | 0.97642
7.06 | 10.575 | 117.8 | 117.7797 | 9.63 | 0.73937 | 7.06 | 10.484 | 115.5 | 116.689 | -2.318 | 0.97642
7.07 | 10.575 | 117.8 | 117.7873 | 9.63 | 0.73937 | 7.07 | 10.484 | 115.5 | 116.689 | -2.318 | 0.97642
7.08 | 10.575 | 117.8 | 117.7873 | 9.63 | 0.73937 | 7.08 | 10.484 | 115.5 | 116.691 | -2.298 | 0.97681
7.09 | 10.575 | 117.8 | 117.7873 | 9.63 | 0.73937 | 7.09 | 10.484 | 115.5 | 116.6977 | -2.288 | 0.977
7.1 | 10.572 | 117.8 | 117.8013 | 9.66 | 0.73823 | 7.1 | 10.484 | 115.5 | 116.709 | -2.257 | 0.9776
7.11 | 10.565 | 117.8 | 117.829 | 9.698 | 0.73669 | 7.11 | 10.484 | 115.5 | 116.707 | -2.351 | 0.97577
7.12 | 10.554 | 117.8 | 117.8403 | 9.727 | 0.73533 | 7.12 | 10.484 | 115.5 | 116.694 | -2.534 | 0.97201
7.13 | 10.548 | 117.8 | 117.8333 | 9.742 | 0.73462 | 7.13 | 10.484 | 115.5 | 116.688 | -2.83 | 0.96544
7.14 | 10.548 | 117.8 | 117.8243 | 9.788 | 0.73302 | 7.14 | 10.484 | 115.5 | 116.688 | -2.974 | 0.96204
7.15 | 10.548 | 117.8 | 117.826 | 9.802 | 0.73254 | 7.15 | 10.484 | 115.5 | 116.688 | -2.974 | 0.96204
7.16 | 10.548 | 117.8 | 117.8353 | 9.82 | 0.73191 | 7.16 | 10.484 | 115.5 | 116.6643 | -3.176 | 0.95705
7.17 | 10.54 | 117.8 | 117.8343 | 9.842 | 0.73089 | 7.17 | 10.484 | 115.5 | 116.6173 | -3.572 | 0.94657
7.18 | 10.535 | 117.8 | 117.8193 | 9.855 | 0.73028 | 7.18 | 10.485 | 115.5 | 116.5773 | -4.549 | 0.91738
7.19 | 10.535 | 117.8 | 117.8113 | 9.911 | 0.72835 | 7.19 | 10.488 | 115.5 | 116.5247 | -5.027 | 0.90177
7.2 | 10.532 | 117.8 | 117.8037 | 9.923 | 0.72784 | 7.2 | 10.488 | 115.5 | 116.4653 | -4.98 | 0.90334
7.21 | 10.525 | 117.8 | 117.792 | 9.939 | 0.72706 | 7.21 | 10.488 | 115.5 | 116.4447 | -5.2 | 0.89593
7.22 | 10.525 | 117.8 | 117.7843 | 9.969 | 0.72602 | 7.22 | 10.488 | 115.5 | 116.4447 | -5.629 | 0.88112
7.23 | 10.525 | 117.8 | 117.7807 | 9.981 | 0.72561 | 7.23 | 10.49 | 115.5 | 116.4447 | -5.629 | 0.88115
7.24 | 10.525 | 117.8 | 117.7853 | 10.009 | 0.72465 | 7.24 | 10.495 | 115.5 | 116.4463 | -5.629 | 0.88125
7.25 | 10.521 | 117.8 | 117.7907 | 10.021 | 0.7241 | 7.25 | 10.499 | 115.5 | 116.4527 | -5.603 | 0.88223
7.26 | 10.513 | 117.8 | 117.7973 | 10.037 | 0.72329 | 7.26 | 10.503 | 115.5 | 116.4557 | -5.603 | 0.8823
7.27 | 10.513 | 117.8 | 117.8003 | 10.037 | 0.72329 | 7.27 | 10.503 | 115.5 | 116.4557 | -5.603 | 0.8823
7.28 | 10.513 | 117.8 | 117.7947 | 10.044 | 0.72305 | 7.28 | 10.505 | 115.5 | 116.4557 | -5.603 | 0.88234
7.29 | 10.501 | 117.8 | 117.7757 | 10.1 | 0.72073 | 7.29 | 10.512 | 115.5 | 116.457 | -5.602 | 0.88251
7.3 | 10.501 | 117.8 | 117.771 | 10.112 | 0.72032 | 7.3 | 10.512 | 115.5 | 116.4617 | -5.572 | 0.88355
7.31 | 10.501 | 117.8 | 117.7773 | 10.128 | 0.71977 | 7.31 | 10.512 | 115.5 | 116.4633 | -5.572 | 0.88355
7.32 | 10.501 | 117.8 | 117.7807 | 10.128 | 0.71977 | 7.32 | 10.512 | 115.5 | 116.4633 | -5.572 | 0.88355
7.33 | 10.501 | 117.8 | 117.7823 | 10.131 | 0.71967 | 7.33 | 10.512 | 115.5 | 116.4603 | -5.693 | 0.87933
7.34 | 10.49 | 117.8 | 117.788 | 10.159 | 0.71835 | 7.34 | 10.512 | 115.5 | 116.4543 | -5.752 | 0.87726
7.35 | 10.49 | 117.8 | 117.783 | 10.189 | 0.71732 | 7.35 | 10.512 | 115.5 | 116.4527 | -5.752 | 0.87726
7.36 | 10.49 | 117.8 | 117.7673 | 10.226 | 0.71606 | 7.36 | 10.512 | 115.5 | 116.4553 | -5.743 | 0.87757
7.37 | 10.49 | 117.8 | 117.762 | 10.25 | 0.71524 | 7.37 | 10.518 | 115.5 | 116.4607 | -5.725 | 0.87832
7.38 | 10.49 | 117.8 | 117.77 | 10.232 | 0.71586 | 7.38 | 10.519 | 115.5 | 116.4637 | -5.725 | 0.87834
7.39 | 10.482 | 117.8 | 117.78 | 10.019 | 0.72289 | 7.39 | 10.519 | 115.5 | 116.4593 | -5.725 | 0.87834
7.4 | 10.482 | 117.8 | 117.781 | 10.036 | 0.72231 | 7.4 | 10.525 | 115.5 | 116.444 | -5.698 | 0.8794
7.41 | 10.482 | 117.8 | 117.777 | 10.058 | 0.72155 | 7.41 | 10.53 | 115.5 | 116.4377 | -5.698 | 0.87949
7.42 | 10.473 | 117.8 | 117.769 | 10.076 | 0.72063 | 7.42 | 10.53 | 115.5 | 116.4377 | -5.698 | 0.87949
7.43 | 10.469 | 117.8 | 117.7573 | 10.085 | 0.72019 | 7.43 | 10.531 | 115.5 | 116.4377 | -5.698 | 0.87951
7.44 | 10.455 | 117.8 | 117.7613 | 10.11 | 0.71887 | 7.44 | 10.534 | 115.5 | 116.4377 | -5.698 | 0.87957
7.45 | 10.455 | 117.8 | 117.7643 | 10.11 | 0.71887 | 7.45 | 10.534 | 115.5 | 116.4377 | -5.698 | 0.87957
7.46 | 10.455 | 117.8 | 117.7643 | 10.11 | 0.71887 | 7.46 | 10.534 | 115.5 | 116.4377 | -5.698 | 0.87957
7.47 | 10.455 | 117.8 | 117.7653 | 10.164 | 0.71701 | 7.47 | 10.534 | 115.5 | 116.4377 | -5.698 | 0.87957
7.48 | 10.455 | 117.8 | 117.7633 | 10.183 | 0.71636 | 7.48 | 10.534 | 115.5 | 116.4377 | -5.698 | 0.87957
7.49 | 10.455 | 117.8 | 117.751 | 10.208 | 0.71551 | 7.49 | 10.534 | 115.5 | 116.4377 | -5.698 | 0.87957
7.5 | 10.455 | 117.8 | 117.7453 | 10.208 | 0.71551 | 7.5 | 10.534 | 115.5 | 116.4377 | -5.698 | 0.87957
7.51 | 10.455 | 117.8 | 117.7453 | 10.208 | 0.71551 | 7.51 | 10.534 | 115.5 | 116.414 | -5.676 | 0.88034
7.52 | 10.45 | 117.8 | 117.7453 | 10.208 | 0.71534 | 7.52 | 10.534 | 115.5 | 116.367 | -5.633 | 0.88184
7.53 | 10.447 | 117.8 | 117.7497 | 10.215 | 0.715 | 7.53 | 10.534 | 115.5 | 116.3287 | -6.814 | 0.83965
7.54 | 10.447 | 117.8 | 117.7633 | 10.267 | 0.71322 | 7.54 | 10.534 | 115.5 | 116.2817 | -7.395 | 0.81846
7.55 | 10.447 | 117.8 | 117.7747 | 10.348 | 0.71047 | 7.55 | 10.534 | 115.5 | 116.2297 | -8.631 | 0.77352
7.56 | 10.447 | 117.8 | 117.7847 | 10.447 | 0.70711 | 7.56 | 10.534 | 115.5 | 116.2117 | -8.631 | 0.77352
7.57 | 10.447 | 117.8 | 117.79 | 10.447 | 0.70711 | 7.57 | 10.537 | 115.5 | 116.2117 | -8.631 | 0.7736
7.58 | 10.447 | 117.8 | 117.7923 | 10.45 | 0.70701 | 7.58 | 10.539 | 115.5 | 116.1977 | -8.616 | 0.7742
7.59 | 10.447 | 117.8 | 117.8 | 10.475 | 0.70616 | 7.59 | 10.544 | 115.5 | 116.1647 | -8.609 | 0.7746
7.6 | 10.447 | 117.8 | 117.8053 | 10.498 | 0.70538 | 7.6 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.61 | 10.447 | 117.8 | 117.809 | 10.526 | 0.70444 | 7.61 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.62 | 10.543 | 117.8 | 117.8107 | 10.526 | 0.70768 | 7.62 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.63 | 10.591 | 117.8 | 117.814 | 10.53 | 0.70915 | 7.63 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.64 | 10.591 | 117.8 | 117.826 | 10.558 | 0.70821 | 7.64 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.65 | 10.591 | 117.8 | 117.82 | 10.582 | 0.70741 | 7.65 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.66 | 10.591 | 117.8 | 117.7973 | 10.61 | 0.70647 | 7.66 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.67 | 10.591 | 117.8 | 117.786 | 10.61 | 0.70647 | 7.67 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.68 | 10.591 | 117.8 | 117.786 | 10.61 | 0.70647 | 7.68 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.69 | 10.591 | 117.8 | 117.786 | 10.61 | 0.70647 | 7.69 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.7 | 10.591 | 117.8 | 117.786 | 10.61 | 0.70647 | 7.7 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.71 | 10.591 | 117.8 | 117.786 | 10.61 | 0.70647 | 7.71 | 10.544 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.7746
7.72 | 10.591 | 117.8 | 117.786 | 10.61 | 0.70647 | 7.72 | 10.552 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.77484
7.73 | 10.591 | 117.8 | 117.783 | 10.617 | 0.70624 | 7.73 | 10.553 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.77487
7.74 | 10.591 | 117.8 | 117.7733 | 10.664 | 0.70467 | 7.74 | 10.553 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.77487
7.75 | 10.591 | 117.8 | 117.772 | 10.679 | 0.70418 | 7.75 | 10.553 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.77487
7.76 | 10.591 | 117.8 | 117.7777 | 10.696 | 0.70361 | 7.76 | 10.553 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.77487
7.77 | 10.591 | 117.8 | 117.7803 | 10.696 | 0.70361 | 7.77 | 10.553 | 115.5 | 116.155 | -8.609 | 0.77487
7.78 | 10.591 | 117.8 | 117.7803 | 10.696 | 0.70361 | 7.78 | 10.553 | 115.5 | 116.1403 | -8.895 | 0.76462
7.79 | 10.591 | 117.8 | 117.7803 | 10.696 | 0.70361 | 7.79 | 10.553 | 115.5 | 116.1053 | -9.043 | 0.75934
7.8 | 10.591 | 117.8 | 117.7803 | 10.696 | 0.70361 | 7.8 | 10.553 | 115.5 | 116.0953 | -10.284 | 0.71618
7.81 | 10.591 | 117.8 | 117.7803 | 10.696 | 0.70361 | 7.81 | 10.553 | 115.5 | 116.0807 | -10.274 | 0.71651
7.82 | 10.591 | 117.8 | 117.7803 | 10.696 | 0.70361 | 7.82 | 10.553 | 115.5 | 116.0517 | -10.254 | 0.71719
7.83 | 10.591 | 117.8 | 117.7827 | 10.699 | 0.70351 | 7.83 | 10.521 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71614
7.84 | 10.591 | 117.8 | 117.7907 | 10.724 | 0.70268 | 7.84 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.85 | 10.591 | 117.8 | 117.7937 | 10.733 | 0.70238 | 7.85 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.86 | 10.591 | 117.8 | 117.792 | 10.744 | 0.70202 | 7.86 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.87 | 10.591 | 117.8 | 117.7913 | 10.744 | 0.70202 | 7.87 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.88 | 10.591 | 117.8 | 117.7893 | 10.745 | 0.70198 | 7.88 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.89 | 10.591 | 117.8 | 117.7823 | 10.756 | 0.70162 | 7.89 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.9 | 10.591 | 117.8 | 117.7797 | 10.756 | 0.70162 | 7.9 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.91 | 10.591 | 117.8 | 117.7797 | 10.756 | 0.70162 | 7.91 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.92 | 10.599 | 117.8 | 117.7797 | 10.756 | 0.70189 | 7.92 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.93 | 10.602 | 117.8 | 117.7797 | 10.76 | 0.70186 | 7.93 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.94 | 10.602 | 117.8 | 117.7797 | 10.795 | 0.7007 | 7.94 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.95 | 10.606 | 117.8 | 117.776 | 10.932 | 0.69632 | 7.95 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.96 | 10.613 | 117.8 | 117.769 | 11.092 | 0.69133 | 7.96 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.97 | 10.622 | 117.8 | 117.7713 | 11.372 | 0.6826 | 7.97 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.98 | 10.626 | 117.8 | 117.7903 | 11.487 | 0.67906 | 7.98 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
7.99 | 10.626 | 117.8 | 117.812 | 11.78 | 0.6698 | 7.99 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
8 | 10.626 | 117.8 | 117.8193 | 11.78 | 0.6698 | 8 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
8.01 | 10.626 | 117.8 | 117.8193 | 11.78 | 0.6698 | 8.01 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
8.02 | 10.626 | 117.8 | 117.8193 | 11.78 | 0.6698 | 8.02 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
8.03 | 10.626 | 117.8 | 117.8193 | 11.806 | 0.66899 | 8.03 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
8.04 | 10.626 | 117.8 | 117.8193 | 11.978 | 0.66363 | 8.04 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
8.05 | 10.626 | 117.8 | 117.8193 | 11.978 | 0.66363 | 8.05 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
8.06 | 10.626 | 117.8 | 117.8193 | 11.978 | 0.66363 | 8.06 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
8.07 | 10.626 | 117.8 | 117.8193 | 11.978 | 0.66363 | 8.07 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.254 | 0.71239
8.08 | 10.626 | 117.8 | 117.817 | 11.997 | 0.66304 | 8.08 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.691 | 0.69759
8.09 | 10.626 | 117.8 | 117.808 | 12.124 | 0.65912 | 8.09 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -10.901 | 0.6906
8.1 | 10.626 | 117.8 | 117.8043 | 12.196 | 0.65691 | 8.1 | 10.409 | 115.5 | 116.037 | -11.096 | 0.68417
8.11 | 10.626 | 117.8 | 117.8043 | 12.278 | 0.65441 | 8.11 | 10.409 | 115.5 | 115.983 | -11.555 | 0.6693
8.12 | 10.626 | 117.8 | 117.808 | 12.299 | 0.65377 | 8.12 | 10.409 | 115.5 | 115.875 | -12.424 | 0.64221
8.13 | 10.626 | 117.8 | 117.816 | 12.304 | 0.65361 | 8.13 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.424 | 0.64221
8.14 | 10.636 | 117.8 | 117.8183 | 12.304 | 0.65397 | 8.14 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.424 | 0.64221
8.15 | 10.636 | 117.8 | 117.8267 | 12.331 | 0.65314 | 8.15 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.424 | 0.64221
8.16 | 10.636 | 117.8 | 117.8427 | 12.362 | 0.6522 | 8.16 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.474 | 0.64069
8.17 | 10.636 | 117.8 | 117.8507 | 12.362 | 0.6522 | 8.17 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.18 | 10.636 | 117.8 | 117.8507 | 12.362 | 0.6522 | 8.18 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.19 | 10.636 | 117.8 | 117.8507 | 12.362 | 0.6522 | 8.19 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.2 | 10.642 | 117.8 | 117.8507 | 12.362 | 0.65242 | 8.2 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.21 | 10.65 | 117.8 | 117.8507 | 12.362 | 0.6527 | 8.21 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.22 | 10.65 | 117.8 | 117.854 | 12.383 | 0.65206 | 8.22 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.23 | 10.651 | 117.8 | 117.8573 | 12.391 | 0.65185 | 8.23 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.24 | 10.663 | 117.8 | 117.8423 | 12.411 | 0.65167 | 8.24 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.25 | 10.663 | 117.8 | 117.8373 | 12.316 | 0.65455 | 8.25 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.26 | 10.663 | 117.8 | 117.843 | 12.211 | 0.65775 | 8.26 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.27 | 10.663 | 117.8 | 117.8407 | 12.032 | 0.66325 | 8.27 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.28 | 10.663 | 117.8 | 117.8243 | 11.965 | 0.66532 | 8.28 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.29 | 10.663 | 117.8 | 117.8073 | 11.814 | 0.67002 | 8.29 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.3 | 10.663 | 117.8 | 117.8003 | 11.775 | 0.67124 | 8.3 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.31 | 10.663 | 117.8 | 117.7973 | 11.732 | 0.67259 | 8.31 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.32 | 10.677 | 117.8 | 117.7957 | 11.732 | 0.67307 | 8.32 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.33 | 10.683 | 117.8 | 117.7957 | 11.732 | 0.67328 | 8.33 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.34 | 10.683 | 117.8 | 117.7957 | 11.732 | 0.67328 | 8.34 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.35 | 10.683 | 117.8 | 117.7993 | 11.745 | 0.67287 | 8.35 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.36 | 10.683 | 117.8 | 117.8067 | 11.758 | 0.67246 | 8.36 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.37 | 10.683 | 117.8 | 117.813 | 11.782 | 0.67171 | 8.37 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.38 | 10.683 | 117.8 | 117.82 | 11.788 | 0.67152 | 8.38 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.39 | 10.695 | 117.8 | 117.822 | 11.788 | 0.67194 | 8.39 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.4 | 10.695 | 117.8 | 117.822 | 11.788 | 0.67194 | 8.4 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.41 | 10.695 | 117.8 | 117.822 | 11.788 | 0.67194 | 8.41 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.42 | 10.695 | 117.8 | 117.8273 | 11.812 | 0.67119 | 8.42 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.43 | 10.696 | 117.8 | 117.8363 | 11.822 | 0.67091 | 8.43 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.44 | 10.706 | 117.8 | 117.8277 | 11.844 | 0.67057 | 8.44 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.45 | 10.706 | 117.8 | 117.8227 | 11.844 | 0.67057 | 8.45 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.46 | 10.706 | 117.8 | 117.8227 | 11.844 | 0.67057 | 8.46 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.47 | 10.716 | 117.8 | 117.8227 | 11.844 | 0.67091 | 8.47 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.48 | 10.72 | 117.8 | 117.8227 | 11.844 | 0.67105 | 8.48 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.568 | 0.63785
8.49 | 10.72 | 117.8 | 117.8227 | 11.844 | 0.67105 | 8.49 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -12.579 | 0.63752
8.5 | 10.72 | 117.8 | 117.8167 | 11.854 | 0.67074 | 8.5 | 10.409 | 115.5 | 115.8213 | -13.211 | 0.61888
8.51 | 10.72 | 117.8 | 117.8057 | 11.865 | 0.6704 | 8.51 | 10.409 | 115.5 | 115.8013 | -13.677 | 0.60562
8.52 | 10.72 | 117.8 | 117.7997 | 11.865 | 0.6704 | 8.52 | 10.409 | 115.5 | 115.7617 | -14.542 | 0.58205
8.53 | 10.72 | 117.8 | 117.7997 | 11.865 | 0.6704 | 8.53 | 10.411 | 115.5 | 115.7237 | -14.532 | 0.58239
8.54 | 10.72 | 117.8 | 117.7997 | 11.865 | 0.6704 | 8.54 | 10.417 | 115.5 | 115.6817 | -14.534 | 0.58255
8.55 | 10.72 | 117.8 | 117.7997 | 11.865 | 0.6704 | 8.55 | 10.417 | 115.5 | 115.6697 | -14.877 | 0.57358
8.56 | 10.72 | 117.8 | 117.7997 | 11.865 | 0.6704 | 8.56 | 10.417 | 115.5 | 115.658 | -14.872 | 0.57371
8.57 | 10.729 | 117.8 | 117.7997 | 11.865 | 0.67071 | 8.57 | 10.421 | 115.5 | 115.6347 | -14.863 | 0.57409
8.58 | 10.732 | 117.8 | 117.7947 | 11.869 | 0.67069 | 8.58 | 10.421 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57409
8.59 | 10.732 | 117.8 | 117.7773 | 11.889 | 0.67006 | 8.59 | 10.421 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57409
8.6 | 10.732 | 117.8 | 117.7737 | 11.902 | 0.66966 | 8.6 | 10.421 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57409
8.61 | 10.732 | 117.8 | 117.781 | 11.916 | 0.66923 | 8.61 | 10.421 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57409
8.62 | 10.749 | 117.8 | 117.7847 | 11.916 | 0.66981 | 8.62 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.63 | 10.754 | 117.8 | 117.7847 | 11.916 | 0.66998 | 8.63 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.64 | 10.754 | 117.8 | 117.7847 | 11.916 | 0.66998 | 8.64 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.65 | 10.754 | 117.8 | 117.7847 | 11.916 | 0.66998 | 8.65 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.66 | 10.754 | 117.8 | 117.7847 | 11.916 | 0.66998 | 8.66 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.67 | 10.754 | 117.8 | 117.7847 | 11.916 | 0.66998 | 8.67 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.68 | 10.754 | 117.8 | 117.7847 | 11.916 | 0.66998 | 8.68 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.69 | 10.754 | 117.8 | 117.7847 | 11.916 | 0.66998 | 8.69 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.7 | 10.754 | 117.8 | 117.7847 | 11.916 | 0.66998 | 8.7 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.71 | 10.754 | 117.8 | 117.7847 | 11.916 | 0.66998 | 8.71 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.72 | 10.754 | 117.8 | 117.7877 | 11.94 | 0.66924 | 8.72 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.73 | 10.754 | 117.8 | 117.795 | 11.945 | 0.66909 | 8.73 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.863 | 0.57423
8.74 | 10.754 | 117.8 | 117.7967 | 11.945 | 0.66909 | 8.74 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -14.873 | 0.57398
8.75 | 10.754 | 117.8 | 117.7967 | 11.945 | 0.66909 | 8.75 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -15.385 | 0.56096
8.76 | 10.754 | 117.8 | 117.7967 | 11.945 | 0.66909 | 8.76 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -15.486 | 0.55844
8.77 | 10.754 | 117.8 | 117.7967 | 11.945 | 0.66909 | 8.77 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55388
8.78 | 10.755 | 117.8 | 117.8003 | 11.95 | 0.66896 | 8.78 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55388
8.79 | 10.767 | 117.8 | 117.813 | 11.975 | 0.6686 | 8.79 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55388
8.8 | 10.767 | 117.8 | 117.8133 | 11.988 | 0.6682 | 8.8 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55388
8.81 | 10.767 | 117.8 | 117.803 | 12.001 | 0.6678 | 8.81 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55388
8.82 | 10.767 | 117.8 | 117.7977 | 12.001 | 0.6678 | 8.82 | 10.425 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55388
8.83 | 10.768 | 117.8 | 117.7977 | 12.001 | 0.66784 | 8.83 | 10.427 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55395
8.84 | 10.777 | 117.8 | 117.7977 | 12.001 | 0.66815 | 8.84 | 10.43 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55406
8.85 | 10.777 | 117.8 | 117.7977 | 12.001 | 0.66815 | 8.85 | 10.388 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55251
8.86 | 10.777 | 117.8 | 117.7977 | 12.001 | 0.66815 | 8.86 | 10.36 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55148
8.87 | 10.786 | 117.8 | 117.7977 | 12.001 | 0.66845 | 8.87 | 10.36 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55148
8.88 | 10.788 | 117.8 | 117.7957 | 12.003 | 0.66846 | 8.88 | 10.36 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55148
8.89 | 10.788 | 117.8 | 117.7893 | 12.012 | 0.66818 | 8.89 | 10.36 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55148
8.9 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 8.9 | 10.371 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55188
8.91 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 8.91 | 10.378 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55214
8.92 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 8.92 | 10.378 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55214
8.93 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 8.93 | 10.378 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55214
8.94 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 8.94 | 10.378 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55214
8.95 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 8.95 | 10.378 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55214
8.96 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 8.96 | 10.378 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55214
8.97 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 8.97 | 10.387 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55248
8.98 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 8.98 | 10.387 | 115.5 | 115.623 | -15.671 | 0.55248
8.99 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 8.99 | 10.387 | 115.5 | 115.623 | -15.679 | 0.55228
9 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 9 | 10.387 | 115.5 | 115.623 | -16.009 | 0.54429
9.01 | 10.788 | 117.8 | 117.7863 | 12.012 | 0.66818 | 9.01 | 10.387 | 115.5 | 115.6057 | -16.247 | 0.53865
9.02 | 10.788 | 117.8 | 117.797 | 12.042 | 0.66726 | 9.02 | 10.387 | 115.5 | 115.5717 | -16.677 | 0.52868
9.03 | 10.788 | 117.8 | 117.8093 | 12.051 | 0.66698 | 9.03 | 10.387 | 115.5 | 115.536 | -16.678 | 0.52865
9.04 | 10.788 | 117.8 | 117.813 | 12.062 | 0.66665 | 9.04 | 10.387 | 115.5 | 115.4863 | -16.684 | 0.52852
9.05 | 10.788 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66665 | 9.05 | 10.387 | 115.5 | 115.4493 | -16.902 | 0.52358
9.06 | 10.788 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66665 | 9.06 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -16.902 | 0.52358
9.07 | 10.788 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66665 | 9.07 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -16.902 | 0.52358
9.08 | 10.788 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66665 | 9.08 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -16.902 | 0.52358
9.09 | 10.788 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66665 | 9.09 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -16.905 | 0.52351
9.1 | 10.791 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66675 | 9.1 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.11 | 10.795 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66689 | 9.11 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.12 | 10.795 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66689 | 9.12 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.13 | 10.795 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66689 | 9.13 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.14 | 10.795 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66689 | 9.14 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.15 | 10.795 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66689 | 9.15 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.16 | 10.795 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66689 | 9.16 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.17 | 10.795 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66689 | 9.17 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.18 | 10.795 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66689 | 9.18 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.19 | 10.795 | 117.8 | 117.8147 | 12.062 | 0.66689 | 9.19 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.2 | 10.795 | 117.8 | 117.8097 | 12.075 | 0.66649 | 9.2 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.21 | 10.795 | 117.8 | 117.7993 | 12.087 | 0.66612 | 9.21 | 10.387 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52018
9.22 | 10.789 | 117.8 | 117.7943 | 12.131 | 0.66457 | 9.22 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.23 | 10.788 | 117.8 | 117.794 | 12.139 | 0.66429 | 9.23 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.24 | 10.793 | 117.8 | 117.794 | 12.139 | 0.66446 | 9.24 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.25 | 10.742 | 117.8 | 117.794 | 12.139 | 0.6627 | 9.25 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.26 | 10.685 | 117.8 | 117.794 | 12.139 | 0.66072 | 9.26 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.27 | 10.685 | 117.8 | 117.794 | 12.139 | 0.66072 | 9.27 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.28 | 10.685 | 117.8 | 117.794 | 12.139 | 0.66072 | 9.28 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.29 | 10.685 | 117.8 | 117.794 | 12.139 | 0.66072 | 9.29 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.3 | 10.685 | 117.8 | 117.794 | 12.139 | 0.66072 | 9.3 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.31 | 10.685 | 117.8 | 117.794 | 12.139 | 0.66072 | 9.31 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.32 | 10.685 | 117.8 | 117.794 | 12.139 | 0.66072 | 9.32 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.33 | 10.685 | 117.8 | 117.7807 | 12.114 | 0.66149 | 9.33 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.054 | 0.52021
9.34 | 10.685 | 117.8 | 117.754 | 12.002 | 0.66494 | 9.34 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.076 | 0.51972
9.35 | 10.685 | 117.8 | 117.7403 | 12.002 | 0.66494 | 9.35 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.36 | 10.685 | 117.8 | 117.7403 | 12.002 | 0.66494 | 9.36 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.37 | 10.685 | 117.8 | 117.7463 | 12.027 | 0.66417 | 9.37 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.38 | 10.685 | 117.8 | 117.753 | 12.032 | 0.66401 | 9.38 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.39 | 10.685 | 117.8 | 117.753 | 12.032 | 0.66401 | 9.39 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.4 | 10.682 | 117.8 | 117.7567 | 12.045 | 0.66351 | 9.4 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.41 | 10.679 | 117.8 | 117.7643 | 12.058 | 0.663 | 9.41 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.42 | 10.679 | 117.8 | 117.768 | 12.058 | 0.663 | 9.42 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.43 | 10.679 | 117.8 | 117.768 | 12.058 | 0.663 | 9.43 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.44 | 10.679 | 117.8 | 117.768 | 12.058 | 0.663 | 9.44 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.45 | 10.679 | 117.8 | 117.768 | 12.058 | 0.663 | 9.45 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.46 | 10.679 | 117.8 | 117.768 | 12.058 | 0.663 | 9.46 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.47 | 10.679 | 117.8 | 117.768 | 12.058 | 0.663 | 9.47 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.48 | 10.679 | 117.8 | 117.768 | 12.028 | 0.66393 | 9.48 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.49 | 10.679 | 117.8 | 117.768 | 11.905 | 0.66774 | 9.49 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.5 | 10.674 | 117.8 | 117.7737 | 11.921 | 0.66707 | 9.5 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.51 | 10.668 | 117.8 | 117.7847 | 11.935 | 0.66642 | 9.51 | 10.388 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50212
9.52 | 10.839 | 117.8 | 117.79 | 11.935 | 0.6723 | 9.52 | 10.396 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50241
9.53 | 10.846 | 117.8 | 117.7853 | 11.94 | 0.67238 | 9.53 | 10.396 | 115.5 | 115.439 | -17.891 | 0.50241
9.54 | 10.694 | 117.8 | 117.775 | 11.961 | 0.66652 | 9.54 | 10.396 | 115.5 | 115.431 | -17.891 | 0.50241
9.55 | 10.723 | 117.8 | 117.7647 | 11.972 | 0.66718 | 9.55 | 10.396 | 115.5 | 115.4033 | -17.908 | 0.50206
9.56 | 10.752 | 117.8 | 117.7537 | 11.982 | 0.66787 | 9.56 | 10.396 | 115.5 | 115.3917 | -17.908 | 0.50206
9.57 | 10.699 | 117.8 | 117.7483 | 11.982 | 0.66604 | 9.57 | 10.4 | 115.5 | 115.3917 | -17.908 | 0.5022
9.58 | 10.688 | 117.8 | 117.7483 | 11.982 | 0.66566 | 9.58 | 10.4 | 115.5 | 115.3917 | -17.908 | 0.5022
9.59 | 10.688 | 117.8 | 117.7483 | 11.982 | 0.66566 | 9.59 | 10.4 | 115.5 | 115.3917 | -17.908 | 0.5022
9.6 | 10.688 | 117.8 | 117.7483 | 11.982 | 0.66566 | 9.6 | 10.4 | 115.5 | 115.3917 | -17.908 | 0.5022
9.61 | 10.688 | 117.8 | 117.7483 | 11.982 | 0.66566 | 9.61 | 10.4 | 115.5 | 115.3917 | -17.908 | 0.5022
9.62 | 10.688 | 117.8 | 117.7483 | 11.982 | 0.66566 | 9.62 | 10.4 | 115.5 | 115.3917 | -17.908 | 0.5022
9.63 | 10.688 | 117.8 | 117.7483 | 11.982 | 0.66566 | 9.63 | 10.403 | 115.5 | 115.3917 | -17.908 | 0.50231
9.64 | 10.688 | 117.8 | 117.7483 | 11.982 | 0.66566 | 9.64 | 10.41 | 115.5 | 115.3927 | -17.909 | 0.50254
9.65 | 10.688 | 117.8 | 117.7483 | 11.982 | 0.66566 | 9.65 | 10.41 | 115.5 | 115.3957 | -17.929 | 0.50212
9.66 | 10.688 | 117.8 | 117.7483 | 11.982 | 0.66566 | 9.66 | 10.41 | 115.5 | 115.397 | -17.929 | 0.50212
9.67 | 10.688 | 117.8 | 117.7483 | 11.982 | 0.66566 | 9.67 | 10.41 | 115.5 | 115.397 | -17.929 | 0.50212
9.68 | 10.688 | 117.8 | 117.741 | 11.987 | 0.66551 | 9.68 | 10.41 | 115.5 | 115.3917 | -17.939 | 0.50191
9.69 | 10.688 | 117.8 | 117.7263 | 12.006 | 0.66492 | 9.69 | 10.41 | 115.5 | 115.3793 | -17.944 | 0.50181
9.7 | 10.688 | 117.8 | 117.719 | 12.006 | 0.66492 | 9.7 | 10.41 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50181
9.71 | 10.688 | 117.8 | 117.719 | 12.006 | 0.66492 | 9.71 | 10.41 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50181
9.72 | 10.688 | 117.8 | 117.7333 | 12.055 | 0.66341 | 9.72 | 10.41 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50181
9.73 | 10.688 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66319 | 9.73 | 10.41 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50181
9.74 | 10.688 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66319 | 9.74 | 10.41 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50181
9.75 | 10.688 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66319 | 9.75 | 10.41 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50181
9.76 | 10.688 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66319 | 9.76 | 10.41 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50181
9.77 | 10.688 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66319 | 9.77 | 10.419 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50213
9.78 | 10.688 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66319 | 9.78 | 10.419 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50213
9.79 | 10.688 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66319 | 9.79 | 10.419 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50213
9.8 | 10.688 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66319 | 9.8 | 10.425 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50235
9.81 | 10.688 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66319 | 9.81 | 10.427 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50242
9.82 | 10.75 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66534 | 9.82 | 10.427 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50242
9.83 | 10.758 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66561 | 9.83 | 10.427 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50242
9.84 | 10.743 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.6651 | 9.84 | 10.427 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50242
9.85 | 10.75 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66534 | 9.85 | 10.427 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50242
9.86 | 10.756 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66555 | 9.86 | 10.427 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50242
9.87 | 10.756 | 117.8 | 117.7477 | 12.062 | 0.66555 | 9.87 | 10.427 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50242
9.88 | 10.729 | 117.8 | 117.7537 | 12.064 | 0.66455 | 9.88 | 10.427 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50242
9.89 | 10.618 | 117.8 | 117.766 | 12.074 | 0.66038 | 9.89 | 10.427 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50242
9.9 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 9.9 | 10.427 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50242
9.91 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 9.91 | 10.427 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.50242
9.92 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 9.92 | 10.432 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.5026
9.93 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 9.93 | 10.432 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.5026
9.94 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 9.94 | 10.432 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.5026
9.95 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 9.95 | 10.432 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.5026
9.96 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 9.96 | 10.432 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.5026
9.97 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 9.97 | 10.432 | 115.5 | 115.3757 | -17.944 | 0.5026
9.98 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 9.98 | 10.432 | 115.5 | 115.3757 | -18.202 | 0.49725
9.99 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 9.99 | 10.432 | 115.5 | 115.3717 | -18.313 | 0.49497
10 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 10 | 10.432 | 115.5 | 115.3583 | -18.32 | 0.49483
10.01 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 10.01 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.02 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 10.02 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.03 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 10.03 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.04 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 10.04 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.05 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 10.05 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.06 | 10.618 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66038 | 10.06 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.07 | 10.625 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66062 | 10.07 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.08 | 10.626 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66066 | 10.08 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.09 | 10.626 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66066 | 10.09 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.1 | 10.629 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66076 | 10.1 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.11 | 10.631 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66083 | 10.11 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.12 | 10.631 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66083 | 10.12 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.13 | 10.621 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66048 | 10.13 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.14 | 10.586 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.65925 | 10.14 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.15 | 10.693 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.663 | 10.15 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.16 | 10.782 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.66607 | 10.16 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.17 | 10.451 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.65446 | 10.17 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.18 | 10.406 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.65285 | 10.18 | 10.432 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49483
10.19 | 10.406 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.65285 | 10.19 | 10.431 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49479
10.2 | 10.404 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.65277 | 10.2 | 10.431 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49479
10.21 | 10.403 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.65274 | 10.21 | 10.431 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49479
10.22 | 10.403 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.65274 | 10.22 | 10.431 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49479
10.23 | 10.403 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.65274 | 10.23 | 10.431 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49479
10.24 | 10.403 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.65274 | 10.24 | 10.431 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49479
10.25 | 10.403 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.65274 | 10.25 | 10.438 | 115.5 | 115.3527 | -18.32 | 0.49505
10.26 | 10.403 | 117.8 | 117.7723 | 12.074 | 0.65274 | 10.26 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.393 | 0.49367
10.27 | 10.406 | 117.8 | 117.7607 | 12.047 | 0.65368 | 10.27 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.28 | 10.407 | 117.8 | 117.7497 | 12.044 | 0.65381 | 10.28 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.29 | 10.407 | 117.8 | 117.7497 | 12.044 | 0.65381 | 10.29 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.3 | 10.407 | 117.8 | 117.746 | 12.029 | 0.65428 | 10.3 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.31 | 10.407 | 117.8 | 117.738 | 12.017 | 0.65465 | 10.31 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.32 | 10.409 | 117.8 | 117.734 | 12.017 | 0.65472 | 10.32 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.33 | 10.411 | 117.8 | 117.731 | 12.011 | 0.65498 | 10.33 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.34 | 10.416 | 117.8 | 117.7243 | 11.988 | 0.65588 | 10.34 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.35 | 10.416 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65588 | 10.35 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.36 | 10.416 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65588 | 10.36 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.37 | 10.416 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65588 | 10.37 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.38 | 10.416 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65588 | 10.38 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.39 | 10.419 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65599 | 10.39 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.4 | 10.419 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65599 | 10.4 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.41 | 10.419 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65599 | 10.41 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.42 | 10.42 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65602 | 10.42 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.43 | 10.421 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65606 | 10.43 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.44 | 10.421 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65606 | 10.44 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.45 | 10.421 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65606 | 10.45 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.46 | 10.421 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.65606 | 10.46 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.47 | 10.64 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.66381 | 10.47 | 10.441 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49118
10.48 | 10.682 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.66527 | 10.48 | 10.438 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49107
10.49 | 10.74 | 117.8 | 117.7213 | 11.988 | 0.66727 | 10.49 | 10.433 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.4909
10.5 | 10.644 | 117.8 | 117.7177 | 11.973 | 0.66441 | 10.5 | 10.433 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.4909
10.51 | 10.572 | 117.8 | 117.7097 | 11.962 | 0.66223 | 10.51 | 10.433 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.4909
10.52 | 10.533 | 117.8 | 117.7313 | 11.92 | 0.66216 | 10.52 | 10.416 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49029
10.53 | 10.529 | 117.8 | 117.757 | 11.916 | 0.66215 | 10.53 | 10.416 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49029
10.54 | 10.529 | 117.8 | 117.757 | 11.916 | 0.66215 | 10.54 | 10.416 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49029
10.55 | 10.529 | 117.8 | 117.757 | 11.916 | 0.66215 | 10.55 | 10.416 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49029
10.56 | 10.529 | 117.8 | 117.757 | 11.916 | 0.66215 | 10.56 | 10.416 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49029
10.57 | 10.53 | 117.8 | 117.757 | 11.916 | 0.66218 | 10.57 | 10.416 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49029
10.58 | 10.531 | 117.8 | 117.757 | 11.916 | 0.66222 | 10.58 | 10.416 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49029
10.59 | 10.533 | 117.8 | 117.757 | 11.916 | 0.66229 | 10.59 | 10.416 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49029
10.6 | 10.533 | 117.8 | 117.757 | 11.916 | 0.66229 | 10.6 | 10.416 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49029
10.61 | 10.533 | 117.8 | 117.757 | 11.916 | 0.66229 | 10.61 | 10.416 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49029
10.62 | 10.534 | 117.8 | 117.758 | 11.9 | 0.66282 | 10.62 | 10.416 | 115.5 | 115.3527 | -18.516 | 0.49029
10.63 | 10.534 | 117.8 | 117.759 | 11.898 | 0.66289 | 10.63 | 10.416 | 115.5 | 115.3557 | -18.527 | 0.49007
10.64 | 10.534 | 117.8 | 117.759 | 11.898 | 0.66289 | 10.64 | 10.416 | 115.5 | 115.3633 | -18.532 | 0.48997
10.65 | 10.534 | 117.8 | 117.759 | 11.898 | 0.66289 | 10.65 | 10.416 | 115.5 | 115.3653 | -18.532 | 0.48997
10.66 | 10.534 | 117.8 | 117.759 | 11.898 | 0.66289 | 10.66 | 10.416 | 115.5 | 115.3653 | -18.532 | 0.48997
10.67 | 10.534 | 117.8 | 117.7633 | 11.848 | 0.66445 | 10.67 | 10.408 | 115.5 | 115.3653 | -18.532 | 0.48968
10.68 | 10.534 | 117.8 | 117.767 | 11.843 | 0.66461 | 10.68 | 10.408 | 115.5 | 115.3653 | -18.532 | 0.48968
10.69 | 10.533 | 117.8 | 117.767 | 11.843 | 0.66457 | 10.69 | 10.408 | 115.5 | 115.3653 | -18.532 | 0.48968
10.7 | 10.531 | 117.8 | 117.767 | 11.843 | 0.6645 | 10.7 | 10.408 | 115.5 | 115.3653 | -18.532 | 0.48968
10.71 | 10.53 | 117.8 | 117.767 | 11.843 | 0.66447 | 10.71 | 10.408 | 115.5 | 115.3653 | -18.532 | 0.48968
10.72 | 10.53 | 117.8 | 117.767 | 11.843 | 0.66447 | 10.72 | 10.408 | 115.5 | 115.3653 | -18.532 | 0.48968
10.73 | 10.53 | 117.8 | 117.767 | 11.843 | 0.66447 | 10.73 | 10.408 | 115.5 | 115.3653 | -18.532 | 0.48968
10.74 | 10.53 | 117.8 | 117.767 | 11.843 | 0.66447 | 10.74 | 10.408 | 115.5 | 115.3653 | -18.532 | 0.48968
10.75 | 10.53 | 117.8 | 117.767 | 11.843 | 0.66447 | 10.75 | 10.408 | 115.5 | 115.3653 | -18.532 | 0.48968
10.76 | 10.53 | 117.8 | 117.767 | 11.843 | 0.66447 | 10.76 | 10.408 | 115.5 | 115.364 | -18.536 | 0.4896
10.77 | 10.675 | 117.8 | 117.756 | 11.815 | 0.6704 | 10.77 | 10.408 | 115.5 | 115.361 | -18.544 | 0.48944
10.78 | 10.674 | 117.8 | 117.745 | 11.813 | 0.67043 | 10.78 | 10.402 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48922
10.79 | 10.639 | 117.8 | 117.745 | 11.813 | 0.66922 | 10.79 | 10.392 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48887
10.8 | 10.476 | 117.8 | 117.745 | 11.813 | 0.6635 | 10.8 | 10.392 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48887
10.81 | 10.364 | 117.8 | 117.745 | 11.813 | 0.6595 | 10.81 | 10.392 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48887
10.82 | 10.363 | 117.8 | 117.7377 | 11.788 | 0.66025 | 10.82 | 10.392 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48887
10.83 | 10.363 | 117.8 | 117.73 | 11.787 | 0.66028 | 10.83 | 10.392 | 115.5 | 115.361 | -18.559 | 0.48857
10.84 | 10.363 | 117.8 | 117.73 | 11.787 | 0.66028 | 10.84 | 10.392 | 115.5 | 115.3607 | -18.565 | 0.48845
10.85 | 10.363 | 117.8 | 117.727 | 11.769 | 0.66085 | 10.85 | 10.392 | 115.5 | 115.3493 | -18.58 | 0.48815
10.86 | 10.363 | 117.8 | 117.7207 | 11.757 | 0.66123 | 10.86 | 10.392 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48815
10.87 | 10.361 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66116 | 10.87 | 10.392 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48815
10.88 | 10.36 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66113 | 10.88 | 10.392 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48815
10.89 | 10.36 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66113 | 10.89 | 10.392 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48815
10.9 | 10.36 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66113 | 10.9 | 10.392 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48815
10.91 | 10.36 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66113 | 10.91 | 10.392 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48815
10.92 | 10.358 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66105 | 10.92 | 10.384 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48786
10.93 | 10.358 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66105 | 10.93 | 10.384 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48786
10.94 | 10.358 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66105 | 10.94 | 10.384 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48786
10.95 | 10.359 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66109 | 10.95 | 10.384 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48786
10.96 | 10.36 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66113 | 10.96 | 10.384 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48786
10.97 | 10.36 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66113 | 10.97 | 10.384 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48786
10.98 | 10.36 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66113 | 10.98 | 10.384 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48786
10.99 | 10.358 | 117.8 | 117.7173 | 11.757 | 0.66105 | 10.99 | 10.384 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48786
11 | 10.358 | 117.8 | 117.718 | 11.746 | 0.6614 | 11 | 10.383 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48782
11.01 | 10.358 | 117.8 | 117.7193 | 11.739 | 0.66162 | 11.01 | 10.382 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48779
11.02 | 10.355 | 117.8 | 117.72 | 11.739 | 0.66152 | 11.02 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.03 | 10.355 | 117.8 | 117.72 | 11.739 | 0.66152 | 11.03 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.04 | 10.355 | 117.8 | 117.72 | 11.739 | 0.66152 | 11.04 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.05 | 10.606 | 117.8 | 117.72 | 11.739 | 0.67039 | 11.05 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.06 | 10.765 | 117.8 | 117.72 | 11.739 | 0.67587 | 11.06 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.07 | 10.577 | 117.8 | 117.72 | 11.884 | 0.66484 | 11.07 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.08 | 10.578 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.66459 | 11.08 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.09 | 10.605 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.66554 | 11.09 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.1 | 10.605 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.66554 | 11.1 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.11 | 10.605 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.66554 | 11.11 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.12 | 10.605 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.66554 | 11.12 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.13 | 10.605 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.66554 | 11.13 | 10.378 | 115.5 | 115.344 | -18.58 | 0.48764
11.14 | 10.603 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.66547 | 11.14 | 10.378 | 115.5 | 115.3467 | -18.578 | 0.48768
11.15 | 10.602 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.66543 | 11.15 | 10.378 | 115.5 | 115.356 | -18.544 | 0.48837
11.16 | 10.601 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.6654 | 11.16 | 10.378 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48837
11.17 | 10.597 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.66526 | 11.17 | 10.378 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48837
11.18 | 10.597 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.66526 | 11.18 | 10.378 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48837
11.19 | 10.597 | 117.8 | 117.72 | 11.893 | 0.66526 | 11.19 | 10.378 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48837
11.2 | 10.597 | 117.8 | 117.72 | 11.984 | 0.66243 | 11.2 | 10.378 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48837
11.21 | 10.597 | 117.8 | 117.72 | 12.041 | 0.66066 | 11.21 | 10.378 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48837
11.22 | 10.595 | 117.8 | 117.72 | 12.041 | 0.66059 | 11.22 | 10.378 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48837
11.23 | 10.594 | 117.8 | 117.72 | 12.041 | 0.66055 | 11.23 | 10.381 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48847
11.24 | 10.593 | 117.8 | 117.72 | 12.041 | 0.66052 | 11.24 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.25 | 10.593 | 117.8 | 117.72 | 12.041 | 0.66052 | 11.25 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.26 | 10.593 | 117.8 | 117.72 | 12.041 | 0.66052 | 11.26 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.27 | 10.591 | 117.8 | 117.7163 | 12.028 | 0.66085 | 11.27 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.28 | 10.591 | 117.8 | 117.7127 | 12.028 | 0.66085 | 11.28 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.29 | 10.591 | 117.8 | 117.7127 | 12.028 | 0.66085 | 11.29 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.3 | 10.588 | 117.8 | 117.7127 | 12.028 | 0.66075 | 11.3 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.31 | 10.586 | 117.8 | 117.7127 | 12.028 | 0.66068 | 11.31 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.32 | 10.586 | 117.8 | 117.7127 | 12.028 | 0.66068 | 11.32 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.33 | 10.586 | 117.8 | 117.7127 | 12.028 | 0.66068 | 11.33 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.34 | 10.586 | 117.8 | 117.7127 | 12.028 | 0.66068 | 11.34 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.35 | 10.586 | 117.8 | 117.7127 | 12.028 | 0.66068 | 11.35 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.36 | 10.586 | 117.8 | 117.7127 | 12.028 | 0.66068 | 11.36 | 10.385 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48862
11.37 | 10.456 | 117.8 | 117.7127 | 12.028 | 0.65607 | 11.37 | 10.394 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48894
11.38 | 10.469 | 117.8 | 117.7187 | 12.022 | 0.65672 | 11.38 | 10.394 | 115.5 | 115.36 | -18.544 | 0.48894
11.39 | 10.509 | 117.8 | 117.7297 | 12.006 | 0.65864 | 11.39 | 10.394 | 115.5 | 115.36 | -18.544 | 0.48894
11.4 | 10.519 | 117.8 | 117.735 | 12.006 | 0.65899 | 11.4 | 10.394 | 115.5 | 115.36 | -18.544 | 0.48894
11.41 | 10.525 | 117.8 | 117.735 | 12.006 | 0.6592 | 11.41 | 10.394 | 115.5 | 115.36 | -18.544 | 0.48894
11.42 | 10.525 | 117.8 | 117.7363 | 11.989 | 0.65973 | 11.42 | 10.394 | 115.5 | 115.36 | -18.544 | 0.48894
11.43 | 10.523 | 117.8 | 117.7377 | 11.988 | 0.65969 | 11.43 | 10.394 | 115.5 | 115.36 | -18.544 | 0.48894
11.44 | 10.52 | 117.8 | 117.7377 | 11.988 | 0.65959 | 11.44 | 10.394 | 115.5 | 115.36 | -18.544 | 0.48894
11.45 | 10.52 | 117.8 | 117.7377 | 11.988 | 0.65959 | 11.45 | 10.394 | 115.5 | 115.36 | -18.544 | 0.48894
11.46 | 10.52 | 117.8 | 117.7377 | 11.988 | 0.65959 | 11.46 | 10.394 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48894
11.47 | 10.52 | 117.8 | 117.7377 | 11.988 | 0.65959 | 11.47 | 10.394 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48894
11.48 | 10.52 | 117.8 | 117.7377 | 11.988 | 0.65959 | 11.48 | 10.395 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48897
11.49 | 10.52 | 117.8 | 117.7377 | 11.988 | 0.65959 | 11.49 | 10.397 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48905
11.5 | 10.52 | 117.8 | 117.7377 | 11.988 | 0.65959 | 11.5 | 10.397 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48905
11.51 | 10.52 | 117.8 | 117.7377 | 11.988 | 0.65959 | 11.51 | 10.397 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48905
11.52 | 10.515 | 117.8 | 117.7377 | 11.988 | 0.65941 | 11.52 | 10.397 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48905
11.53 | 10.512 | 117.8 | 117.743 | 11.98 | 0.65955 | 11.53 | 10.397 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48905
11.54 | 10.504 | 117.8 | 117.753 | 11.962 | 0.65983 | 11.54 | 10.397 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48905
11.55 | 10.504 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.65983 | 11.55 | 10.397 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48905
11.56 | 10.504 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.65983 | 11.56 | 10.397 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48905
11.57 | 10.504 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.65983 | 11.57 | 10.398 | 115.5 | 115.3597 | -18.544 | 0.48908
11.58 | 10.504 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.65983 | 11.58 | 10.398 | 115.5 | 115.361 | -18.559 | 0.48878
11.59 | 10.504 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.65983 | 11.59 | 10.398 | 115.5 | 115.364 | -18.565 | 0.48866
11.6 | 10.504 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.65983 | 11.6 | 10.398 | 115.5 | 115.365 | -18.565 | 0.48866
11.61 | 10.504 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.65983 | 11.61 | 10.398 | 115.5 | 115.363 | -18.576 | 0.48844
11.62 | 10.504 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.65983 | 11.62 | 10.398 | 115.5 | 115.359 | -18.595 | 0.48806
11.63 | 10.517 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.66029 | 11.63 | 10.398 | 115.5 | 115.363 | -18.618 | 0.4876
11.64 | 10.546 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.66131 | 11.64 | 10.398 | 115.5 | 115.3777 | -18.628 | 0.4874
11.65 | 10.561 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.66184 | 11.65 | 10.398 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.4874
11.66 | 10.568 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.66209 | 11.66 | 10.398 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.4874
11.67 | 10.499 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.65965 | 11.67 | 10.398 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.4874
11.68 | 10.484 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.65912 | 11.68 | 10.394 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.48726
11.69 | 10.455 | 117.8 | 117.7583 | 11.962 | 0.65809 | 11.69 | 10.389 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.48708
11.7 | 10.451 | 117.8 | 117.759 | 11.951 | 0.65829 | 11.7 | 10.389 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.48708
11.71 | 10.45 | 117.8 | 117.7603 | 11.944 | 0.65847 | 11.71 | 10.39 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.48712
11.72 | 10.441 | 117.8 | 117.761 | 11.944 | 0.65815 | 11.72 | 10.397 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.48737
11.73 | 10.441 | 117.8 | 117.761 | 11.944 | 0.65815 | 11.73 | 10.405 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.48765
11.74 | 10.441 | 117.8 | 117.761 | 11.944 | 0.65815 | 11.74 | 10.416 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.48804
11.75 | 10.441 | 117.8 | 117.761 | 11.944 | 0.65815 | 11.75 | 10.416 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.48804
11.76 | 10.441 | 117.8 | 117.761 | 11.944 | 0.65815 | 11.76 | 10.416 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.48804
11.77 | 10.441 | 117.8 | 117.7667 | 11.934 | 0.65846 | 11.77 | 10.416 | 115.5 | 115.382 | -18.628 | 0.48804
11.78 | 10.441 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65849 | 11.78 | 10.416 | 115.5 | 115.3847 | -18.657 | 0.48747
11.79 | 10.441 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65849 | 11.79 | 10.416 | 115.5 | 115.3907 | -18.669 | 0.48723
11.8 | 10.441 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65849 | 11.8 | 10.416 | 115.5 | 115.3923 | -18.669 | 0.48723
11.81 | 10.441 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65849 | 11.81 | 10.416 | 115.5 | 115.3923 | -18.669 | 0.48723
11.82 | 10.441 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65849 | 11.82 | 10.416 | 115.5 | 115.3923 | -18.669 | 0.48723
11.83 | 10.441 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65849 | 11.83 | 10.416 | 115.5 | 115.3923 | -18.669 | 0.48723
11.84 | 10.441 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65849 | 11.84 | 10.416 | 115.5 | 115.3923 | -18.669 | 0.48723
11.85 | 10.438 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65838 | 11.85 | 10.416 | 115.5 | 115.3923 | -18.669 | 0.48723
11.86 | 10.437 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65835 | 11.86 | 10.416 | 115.5 | 115.3923 | -18.669 | 0.48723
11.87 | 10.437 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65835 | 11.87 | 10.416 | 115.5 | 115.3923 | -18.669 | 0.48723
11.88 | 10.437 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65835 | 11.88 | 10.416 | 115.5 | 115.3923 | -18.669 | 0.48723
11.89 | 10.437 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65835 | 11.89 | 10.416 | 115.5 | 115.3923 | -18.669 | 0.48723
11.9 | 10.432 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65817 | 11.9 | 10.416 | 115.5 | 115.3923 | -18.669 | 0.48723
11.91 | 10.43 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.6581 | 11.91 | 10.417 | 115.5 | 115.397 | -18.693 | 0.48679
11.92 | 10.43 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.6581 | 11.92 | 10.42 | 115.5 | 115.405 | -18.732 | 0.48612
11.93 | 10.428 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65803 | 11.93 | 10.42 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48612
11.94 | 10.425 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65792 | 11.94 | 10.42 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48612
11.95 | 10.425 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65792 | 11.95 | 10.42 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48612
11.96 | 10.425 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65792 | 11.96 | 10.421 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48615
11.97 | 10.425 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.65792 | 11.97 | 10.427 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48637
11.98 | 10.489 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.6602 | 11.98 | 10.429 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48644
11.99 | 10.616 | 117.8 | 117.7723 | 11.933 | 0.66467 | 11.99 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48651
12 | 10.522 | 117.8 | 117.7717 | 11.945 | 0.661 | 12 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48651
12.01 | 10.476 | 117.8 | 117.7703 | 11.951 | 0.65918 | 12.01 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48651
12.02 | 10.469 | 117.8 | 117.7657 | 11.999 | 0.65743 | 12.02 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48651
12.03 | 10.468 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65737 | 12.03 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48651
12.04 | 10.465 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65726 | 12.04 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48651
12.05 | 10.465 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65726 | 12.05 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48651
12.06 | 10.465 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65726 | 12.06 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48651
12.07 | 10.465 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65726 | 12.07 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48651
12.08 | 10.465 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65726 | 12.08 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.732 | 0.48651
12.09 | 10.465 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65726 | 12.09 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.722 | 0.48671
12.1 | 10.465 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65726 | 12.1 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.536 | 0.49042
12.11 | 10.465 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65726 | 12.11 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.452 | 0.49211
12.12 | 10.465 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65726 | 12.12 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.13 | 10.465 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65726 | 12.13 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.14 | 10.465 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65726 | 12.14 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.15 | 10.461 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65712 | 12.15 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.16 | 10.459 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65704 | 12.16 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.17 | 10.459 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65704 | 12.17 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.18 | 10.457 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65697 | 12.18 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.19 | 10.453 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65683 | 12.19 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.2 | 10.453 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65683 | 12.2 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.21 | 10.453 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65683 | 12.21 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.22 | 10.446 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65658 | 12.22 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.23 | 10.446 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65658 | 12.23 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.24 | 10.446 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65658 | 12.24 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.25 | 10.446 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65658 | 12.25 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.26 | 10.446 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65658 | 12.26 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.27 | 10.446 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65658 | 12.27 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.28 | 10.446 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65658 | 12.28 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.29 | 10.446 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65658 | 12.29 | 10.431 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49484
12.3 | 10.44 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65637 | 12.3 | 10.433 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49491
12.31 | 10.441 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.6564 | 12.31 | 10.433 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49491
12.32 | 10.611 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.66242 | 12.32 | 10.433 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49491
12.33 | 10.579 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.6613 | 12.33 | 10.433 | 115.5 | 115.4097 | -18.318 | 0.49491
12.34 | 10.522 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65928 | 12.34 | 10.433 | 115.5 | 115.4103 | -18.319 | 0.49489
12.35 | 10.512 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65893 | 12.35 | 10.433 | 115.5 | 115.4137 | -18.339 | 0.49448
12.36 | 10.508 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65879 | 12.36 | 10.433 | 115.5 | 115.4153 | -18.339 | 0.49448
12.37 | 10.508 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65879 | 12.37 | 10.433 | 115.5 | 115.4153 | -18.339 | 0.49448
12.38 | 10.508 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65879 | 12.38 | 10.433 | 115.5 | 115.4153 | -18.339 | 0.49448
12.39 | 10.508 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65879 | 12.39 | 10.433 | 115.5 | 115.4153 | -18.339 | 0.49448
12.4 | 10.503 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65861 | 12.4 | 10.433 | 115.5 | 115.4153 | -18.339 | 0.49448
12.41 | 10.501 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65854 | 12.41 | 10.434 | 115.5 | 115.4153 | -18.339 | 0.49451
12.42 | 10.494 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65829 | 12.42 | 10.438 | 115.5 | 115.4153 | -18.339 | 0.49466
12.43 | 10.494 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65829 | 12.43 | 10.439 | 115.5 | 115.4217 | -18.36 | 0.49427
12.44 | 10.494 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65829 | 12.44 | 10.442 | 115.5 | 115.437 | -18.352 | 0.49454
12.45 | 10.494 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65829 | 12.45 | 10.442 | 115.5 | 115.4413 | -18.065 | 0.50044
12.46 | 10.494 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65829 | 12.46 | 10.442 | 115.5 | 115.4413 | -18.065 | 0.50044
12.47 | 10.486 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65801 | 12.47 | 10.442 | 115.5 | 115.4413 | -18.065 | 0.50044
12.48 | 10.486 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65801 | 12.48 | 10.442 | 115.5 | 115.4383 | -18.083 | 0.50006
12.49 | 10.486 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65801 | 12.49 | 10.442 | 115.5 | 115.432 | -18.09 | 0.49992
12.5 | 10.486 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65801 | 12.5 | 10.442 | 115.5 | 115.4303 | -18.09 | 0.49992
12.51 | 10.486 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65801 | 12.51 | 10.442 | 115.5 | 115.4303 | -18.09 | 0.49992
12.52 | 10.48 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65779 | 12.52 | 10.442 | 115.5 | 115.4303 | -18.09 | 0.49992
12.53 | 10.475 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65762 | 12.53 | 10.442 | 115.5 | 115.43 | -18.09 | 0.49992
12.54 | 10.468 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65737 | 12.54 | 10.442 | 115.5 | 115.43 | -18.09 | 0.49992
12.55 | 10.468 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65737 | 12.55 | 10.442 | 115.5 | 115.43 | -18.09 | 0.49992
12.56 | 10.468 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65737 | 12.56 | 10.442 | 115.5 | 115.43 | -18.09 | 0.49992
12.57 | 10.468 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65737 | 12.57 | 10.442 | 115.5 | 115.43 | -18.09 | 0.49992
12.58 | 10.472 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65751 | 12.58 | 10.442 | 115.5 | 115.43 | -18.09 | 0.49992
12.59 | 10.479 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65776 | 12.59 | 10.442 | 115.5 | 115.43 | -18.09 | 0.49992
12.6 | 10.474 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65758 | 12.6 | 10.442 | 115.5 | 115.4303 | -18.09 | 0.49992
12.61 | 10.472 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65751 | 12.61 | 10.442 | 115.5 | 115.4303 | -18.09 | 0.49992
12.62 | 10.472 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65751 | 12.62 | 10.442 | 115.5 | 115.4303 | -18.09 | 0.49992
12.63 | 10.466 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65729 | 12.63 | 10.442 | 115.5 | 115.4257 | -18.11 | 0.4995
12.64 | 10.456 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65694 | 12.64 | 10.442 | 115.5 | 115.416 | -18.118 | 0.49934
12.65 | 10.456 | 117.8 | 117.7623 | 12 | 0.65694 | 12.65 | 10.442 | 115.5 | 115.413 | -18.118 | 0.49934
12.66 | 10.456 | 117.8 | 117.7633 | 11.999 | 0.65697 | 12.66 | 10.442 | 115.5 | 115.413 | -18.118 | 0.49934
12.67 | 10.456 | 117.8 | 117.768 | 11.951 | 0.65846 | 12.67 | 10.442 | 115.5 | 115.413 | -18.118 | 0.49934
12.68 | 10.454 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65839 | 12.68 | 10.442 | 115.5 | 115.413 | -18.118 | 0.49934
12.69 | 10.449 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65821 | 12.69 | 10.442 | 115.5 | 115.413 | -18.118 | 0.49934
12.7 | 10.449 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65821 | 12.7 | 10.442 | 115.5 | 115.413 | -18.118 | 0.49934
12.71 | 10.449 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65821 | 12.71 | 10.441 | 115.5 | 115.413 | -18.118 | 0.4993
12.72 | 10.449 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65821 | 12.72 | 10.434 | 115.5 | 115.413 | -18.118 | 0.49905
12.73 | 10.446 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65811 | 12.73 | 10.43 | 115.5 | 115.4083 | -18.158 | 0.49808
12.74 | 10.442 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65796 | 12.74 | 10.425 | 115.5 | 115.3977 | -18.173 | 0.49759
12.75 | 10.442 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65796 | 12.75 | 10.425 | 115.5 | 115.3943 | -18.173 | 0.49759
12.76 | 10.441 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65793 | 12.76 | 10.424 | 115.5 | 115.3943 | -18.173 | 0.49756
12.77 | 10.426 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65739 | 12.77 | 10.417 | 115.5 | 115.3943 | -18.173 | 0.49731
12.78 | 10.426 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65739 | 12.78 | 10.417 | 115.5 | 115.3943 | -18.07 | 0.49943
12.79 | 10.426 | 117.8 | 117.7697 | 11.951 | 0.65739 | 12.79 | 10.417 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.50024
12.8 | 10.426 | 117.8 | 117.7643 | 11.931 | 0.65802 | 12.8 | 10.417 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.50024
12.81 | 10.426 | 117.8 | 117.7517 | 11.921 | 0.65833 | 12.81 | 10.417 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.50024
12.82 | 10.426 | 117.8 | 117.7483 | 11.921 | 0.65833 | 12.82 | 10.417 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.50024
12.83 | 10.423 | 117.8 | 117.7483 | 11.921 | 0.65822 | 12.83 | 10.417 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.50024
12.84 | 10.419 | 117.8 | 117.7483 | 11.921 | 0.65808 | 12.84 | 10.417 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.50024
12.85 | 10.419 | 117.8 | 117.7483 | 11.921 | 0.65808 | 12.85 | 10.414 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.50014
12.86 | 10.42 | 117.8 | 117.7483 | 11.921 | 0.65812 | 12.86 | 10.412 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.50006
12.87 | 10.446 | 117.8 | 117.7483 | 11.921 | 0.65904 | 12.87 | 10.406 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.49985
12.88 | 10.443 | 117.8 | 117.7483 | 11.921 | 0.65894 | 12.88 | 10.406 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.49985
12.89 | 10.439 | 117.8 | 117.7483 | 11.921 | 0.65879 | 12.89 | 10.406 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.49985
12.9 | 10.439 | 117.8 | 117.7423 | 11.908 | 0.6592 | 12.9 | 10.406 | 115.5 | 115.3943 | -18.031 | 0.49985
12.91 | 10.439 | 117.8 | 117.7287 | 11.903 | 0.65936 | 12.91 | 10.406 | 115.5 | 115.4017 | -18.036 | 0.49974
12.92 | 10.439 | 117.8 | 117.725 | 11.903 | 0.65936 | 12.92 | 10.406 | 115.5 | 115.416 | -18.044 | 0.49958
12.93 | 10.439 | 117.8 | 117.725 | 11.903 | 0.65936 | 12.93 | 10.406 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49958
12.94 | 10.439 | 117.8 | 117.725 | 11.903 | 0.65936 | 12.94 | 10.406 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49958
12.95 | 10.434 | 117.8 | 117.725 | 11.903 | 0.65918 | 12.95 | 10.406 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49958
12.96 | 10.433 | 117.8 | 117.7223 | 11.902 | 0.65918 | 12.96 | 10.404 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49951
12.97 | 10.433 | 117.8 | 117.7137 | 11.876 | 0.65999 | 12.97 | 10.398 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49929
12.98 | 10.426 | 117.8 | 117.7167 | 11.874 | 0.6598 | 12.98 | 10.398 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49929
12.99 | 10.417 | 117.8 | 117.7303 | 11.871 | 0.65958 | 12.99 | 10.398 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49929
13 | 10.417 | 117.8 | 117.737 | 11.871 | 0.65958 | 13 | 10.398 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49929
13.01 | 10.417 | 117.8 | 117.737 | 11.871 | 0.65958 | 13.01 | 10.398 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49929
13.02 | 10.417 | 117.8 | 117.737 | 11.871 | 0.65958 | 13.02 | 10.398 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49929
13.03 | 10.414 | 117.8 | 117.737 | 11.871 | 0.65947 | 13.03 | 10.395 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49918
13.04 | 10.409 | 117.8 | 117.737 | 11.871 | 0.65929 | 13.04 | 10.393 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49911
13.05 | 10.409 | 117.8 | 117.737 | 11.871 | 0.65929 | 13.05 | 10.386 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49886
13.06 | 10.409 | 117.8 | 117.737 | 11.871 | 0.65929 | 13.06 | 10.384 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49879
13.07 | 10.409 | 117.8 | 117.737 | 11.871 | 0.65929 | 13.07 | 10.384 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49879
13.08 | 10.409 | 117.8 | 117.737 | 11.871 | 0.65929 | 13.08 | 10.38 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49864
13.09 | 10.409 | 117.8 | 117.737 | 11.871 | 0.65929 | 13.09 | 10.376 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.4985
13.1 | 10.404 | 117.8 | 117.7373 | 11.834 | 0.66027 | 13.1 | 10.376 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.4985
13.11 | 10.402 | 117.8 | 117.738 | 11.819 | 0.66067 | 13.11 | 10.376 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.4985
13.12 | 10.402 | 117.8 | 117.7383 | 11.819 | 0.66067 | 13.12 | 10.376 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.4985
13.13 | 10.399 | 117.8 | 117.7383 | 11.819 | 0.66057 | 13.13 | 10.376 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.4985
13.14 | 10.393 | 117.8 | 117.7383 | 11.819 | 0.66035 | 13.14 | 10.376 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.4985
13.15 | 10.393 | 117.8 | 117.7383 | 11.819 | 0.66035 | 13.15 | 10.376 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.4985
13.16 | 10.393 | 117.8 | 117.7417 | 11.818 | 0.66038 | 13.16 | 10.376 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.4985
13.17 | 10.386 | 117.8 | 117.7543 | 11.793 | 0.66092 | 13.17 | 10.376 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.4985
13.18 | 10.386 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66092 | 13.18 | 10.376 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.4985
13.19 | 10.386 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66092 | 13.19 | 10.376 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.4985
13.2 | 10.397 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66131 | 13.2 | 10.368 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49821
13.21 | 10.401 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66146 | 13.21 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49814
13.22 | 10.401 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66146 | 13.22 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49814
13.23 | 10.424 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66228 | 13.23 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49814
13.24 | 10.457 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66345 | 13.24 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49814
13.25 | 10.457 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66345 | 13.25 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49814
13.26 | 10.457 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66345 | 13.26 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49814
13.27 | 10.457 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66345 | 13.27 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49814
13.28 | 10.457 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66345 | 13.28 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49814
13.29 | 10.457 | 117.8 | 117.7593 | 11.793 | 0.66345 | 13.29 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49814
13.3 | 10.45 | 117.8 | 117.7563 | 11.772 | 0.66387 | 13.3 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -18.044 | 0.49814
13.31 | 10.448 | 117.8 | 117.7547 | 11.762 | 0.66411 | 13.31 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.911 | 0.50091
13.32 | 10.448 | 117.8 | 117.77 | 11.74 | 0.66481 | 13.32 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.33 | 10.448 | 117.8 | 117.7773 | 11.74 | 0.66481 | 13.33 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.34 | 10.448 | 117.8 | 117.7773 | 11.74 | 0.66481 | 13.34 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.35 | 10.448 | 117.8 | 117.7773 | 11.74 | 0.66481 | 13.35 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.36 | 10.448 | 117.8 | 117.7747 | 11.746 | 0.66462 | 13.36 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.37 | 10.448 | 117.8 | 117.7667 | 11.861 | 0.661 | 13.37 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.38 | 10.448 | 117.8 | 117.763 | 11.861 | 0.661 | 13.38 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.39 | 10.448 | 117.8 | 117.763 | 11.861 | 0.661 | 13.39 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.4 | 10.448 | 117.8 | 117.751 | 11.844 | 0.66153 | 13.4 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.41 | 10.448 | 117.8 | 117.723 | 11.837 | 0.66175 | 13.41 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.42 | 10.448 | 117.8 | 117.7147 | 11.837 | 0.66175 | 13.42 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.43 | 10.448 | 117.8 | 117.712 | 11.826 | 0.6621 | 13.43 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.44 | 10.448 | 117.8 | 117.706 | 11.807 | 0.66269 | 13.44 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.45 | 10.448 | 117.8 | 117.6997 | 11.788 | 0.66329 | 13.45 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.46 | 10.448 | 117.8 | 117.6913 | 11.781 | 0.66351 | 13.46 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.47 | 10.448 | 117.8 | 117.6887 | 11.781 | 0.66351 | 13.47 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.48 | 10.446 | 117.8 | 117.6887 | 11.781 | 0.66344 | 13.48 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.49 | 10.442 | 117.8 | 117.6887 | 11.781 | 0.6633 | 13.49 | 10.366 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50526
13.5 | 10.442 | 117.8 | 117.696 | 11.764 | 0.66383 | 13.5 | 10.358 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50496
13.51 | 10.438 | 117.8 | 117.714 | 11.793 | 0.66278 | 13.51 | 10.357 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50493
13.52 | 10.394 | 117.8 | 117.719 | 12.422 | 0.64173 | 13.52 | 10.357 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50493
13.53 | 10.394 | 117.8 | 117.7247 | 12.414 | 0.64197 | 13.53 | 10.357 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50493
13.54 | 10.394 | 117.8 | 117.7363 | 12.4 | 0.64239 | 13.54 | 10.357 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50493
13.55 | 10.394 | 117.8 | 117.7473 | 12.382 | 0.64294 | 13.55 | 10.357 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50493
13.56 | 10.394 | 117.8 | 117.76 | 12.374 | 0.64319 | 13.56 | 10.357 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50493
13.57 | 10.394 | 117.8 | 117.7633 | 12.374 | 0.64319 | 13.57 | 10.357 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50493
13.58 | 10.394 | 117.8 | 117.7633 | 12.374 | 0.64319 | 13.58 | 10.357 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50493
13.59 | 10.394 | 117.8 | 117.7633 | 12.374 | 0.64319 | 13.59 | 10.357 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50493
13.6 | 10.394 | 117.8 | 117.7653 | 12.348 | 0.64398 | 13.6 | 10.357 | 115.5 | 115.423 | -17.705 | 0.50493
13.61 | 10.394 | 117.8 | 117.7647 | 12.335 | 0.64438 | 13.61 | 10.357 | 115.5 | 115.4243 | -17.714 | 0.50474
13.62 | 10.394 | 117.8 | 117.751 | 12.282 | 0.646 | 13.62 | 10.357 | 115.5 | 115.4273 | -17.726 | 0.50448
13.63 | 10.394 | 117.8 | 117.7443 | 12.282 | 0.646 | 13.63 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.64 | 10.394 | 117.8 | 117.7443 | 12.282 | 0.646 | 13.64 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.65 | 10.394 | 117.8 | 117.7443 | 12.282 | 0.646 | 13.65 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.66 | 10.394 | 117.8 | 117.7443 | 12.282 | 0.646 | 13.66 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.67 | 10.394 | 117.8 | 117.7443 | 12.282 | 0.646 | 13.67 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.68 | 10.394 | 117.8 | 117.7443 | 12.282 | 0.646 | 13.68 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.69 | 10.394 | 117.8 | 117.7443 | 12.282 | 0.646 | 13.69 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.7 | 10.394 | 117.8 | 117.751 | 12.253 | 0.64689 | 13.7 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.71 | 10.394 | 117.8 | 117.7667 | 12.242 | 0.64723 | 13.71 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.72 | 10.394 | 117.8 | 117.7713 | 12.242 | 0.64723 | 13.72 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.73 | 10.394 | 117.8 | 117.7767 | 12.232 | 0.64753 | 13.73 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.74 | 10.394 | 117.8 | 117.7877 | 12.216 | 0.64802 | 13.74 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.75 | 10.394 | 117.8 | 117.793 | 12.216 | 0.64802 | 13.75 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.76 | 10.394 | 117.8 | 117.793 | 12.216 | 0.64802 | 13.76 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.77 | 10.394 | 117.8 | 117.793 | 12.216 | 0.64802 | 13.77 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.78 | 10.394 | 117.8 | 117.798 | 12.195 | 0.64867 | 13.78 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.79 | 10.394 | 117.8 | 117.808 | 12.163 | 0.64966 | 13.79 | 10.357 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50448
13.8 | 10.394 | 117.8 | 117.8127 | 12.163 | 0.64966 | 13.8 | 10.356 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50445
13.81 | 10.394 | 117.8 | 117.8103 | 12.161 | 0.64972 | 13.81 | 10.355 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50441
13.82 | 10.394 | 117.8 | 117.8023 | 12.136 | 0.65049 | 13.82 | 10.355 | 115.5 | 115.4287 | -17.726 | 0.50441
13.83 | 10.394 | 117.8 | 117.787 | 12.126 | 0.6508 | 13.83 | 10.355 | 115.5 | 115.4317 | -17.737 | 0.50418
13.84 | 10.394 | 117.8 | 117.763 | 12.111 | 0.65127 | 13.84 | 10.355 | 115.5 | 115.4393 | -17.741 | 0.50409
13.85 | 10.394 | 117.8 | 117.751 | 12.111 | 0.65127 | 13.85 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.86 | 10.394 | 117.8 | 117.7493 | 12.119 | 0.65102 | 13.86 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.87 | 10.394 | 117.8 | 117.743 | 12.229 | 0.64762 | 13.87 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.88 | 10.394 | 117.8 | 117.7403 | 12.229 | 0.64762 | 13.88 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.89 | 10.394 | 117.8 | 117.7403 | 12.229 | 0.64762 | 13.89 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.9 | 10.394 | 117.8 | 117.7403 | 12.229 | 0.64762 | 13.9 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.91 | 10.394 | 117.8 | 117.744 | 12.227 | 0.64769 | 13.91 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.92 | 10.394 | 117.8 | 117.7567 | 12.204 | 0.64839 | 13.92 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.93 | 10.394 | 117.8 | 117.7703 | 12.194 | 0.6487 | 13.93 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.94 | 10.394 | 117.8 | 117.786 | 12.18 | 0.64913 | 13.94 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.95 | 10.394 | 117.8 | 117.7933 | 12.18 | 0.64913 | 13.95 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.96 | 10.394 | 117.8 | 117.7933 | 12.18 | 0.64913 | 13.96 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.97 | 10.394 | 117.8 | 117.7933 | 12.18 | 0.64913 | 13.97 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.98 | 10.394 | 117.8 | 117.7933 | 12.18 | 0.64913 | 13.98 | 10.355 | 115.5 | 115.4417 | -17.741 | 0.50409
13.99 | 10.394 | 117.8 | 117.7933 | 12.18 | 0.64913 | 13.99 | 10.355 | 115.5 | 115.447 | -17.742 | 0.50407
14 | 10.394 | 117.8 | 117.7993 | 12.164 | 0.64963 | 14 | 10.355 | 115.5 | 115.465 | -17.761 | 0.50367
14.01 | 10.394 | 117.8 | 117.813 | 12.158 | 0.64981 | 14.01 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.02 | 10.394 | 117.8 | 117.817 | 12.158 | 0.64981 | 14.02 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.03 | 10.394 | 117.8 | 117.814 | 12.147 | 0.65015 | 14.03 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.04 | 10.394 | 117.8 | 117.807 | 12.131 | 0.65065 | 14.04 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.05 | 10.394 | 117.8 | 117.8037 | 12.131 | 0.65065 | 14.05 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.06 | 10.394 | 117.8 | 117.8037 | 12.131 | 0.65065 | 14.06 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.07 | 10.394 | 117.8 | 117.8037 | 12.131 | 0.65065 | 14.07 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.08 | 10.401 | 117.8 | 117.8037 | 12.131 | 0.6509 | 14.08 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.09 | 10.411 | 117.8 | 117.8037 | 12.131 | 0.65126 | 14.09 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.1 | 10.463 | 117.8 | 117.8037 | 12.131 | 0.65313 | 14.1 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.11 | 10.478 | 117.8 | 117.8037 | 12.131 | 0.65366 | 14.11 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.12 | 10.478 | 117.8 | 117.8037 | 12.131 | 0.65366 | 14.12 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.13 | 10.478 | 117.8 | 117.7983 | 12.119 | 0.65403 | 14.13 | 10.355 | 115.5 | 115.4723 | -17.761 | 0.50367
14.14 | 10.478 | 117.8 | 117.7887 | 12.101 | 0.65459 | 14.14 | 10.355 | 115.5 | 115.4697 | -17.763 | 0.50363
14.15 | 10.486 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65488 | 14.15 | 10.355 | 115.5 | 115.4597 | -17.789 | 0.50308
14.16 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.16 | 10.355 | 115.5 | 115.451 | -17.811 | 0.50261
14.17 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.17 | 10.355 | 115.5 | 115.442 | -17.844 | 0.50192
14.18 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.18 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.19 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.19 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.2 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.2 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.21 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.21 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.22 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.22 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.23 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.23 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.24 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.24 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.25 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.25 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.26 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.26 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.27 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.27 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.28 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.28 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.29 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.29 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.3 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.3 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.31 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.31 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.32 | 10.488 | 117.8 | 117.7833 | 12.101 | 0.65495 | 14.32 | 10.355 | 115.5 | 115.4373 | -17.844 | 0.50192
14.33 | 10.488 | 117.8 | 117.7777 | 12.093 | 0.65519 | 14.33 | 10.355 | 115.5 | 115.433 | -17.774 | 0.50339
14.34 | 10.488 | 117.8 | 117.7663 | 12.082 | 0.65553 | 14.34 | 10.355 | 115.5 | 115.4227 | -17.748 | 0.50394
14.35 | 10.506 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65618 | 14.35 | 10.355 | 115.5 | 115.42 | -17.748 | 0.50394
14.36 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.36 | 10.357 | 115.5 | 115.4283 | -17.761 | 0.50374
14.37 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.37 | 10.364 | 115.5 | 115.4457 | -17.781 | 0.50357
14.38 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.38 | 10.364 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50357
14.39 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.39 | 10.364 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50357
14.4 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.4 | 10.373 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.5039
14.41 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.41 | 10.376 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50401
14.42 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.42 | 10.381 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50419
14.43 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.43 | 10.381 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50419
14.44 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.44 | 10.381 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50419
14.45 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.45 | 10.381 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50419
14.46 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.46 | 10.381 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50419
14.47 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.47 | 10.381 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50419
14.48 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.48 | 10.381 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50419
14.49 | 10.511 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65635 | 14.49 | 10.381 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50419
14.5 | 10.531 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65706 | 14.5 | 10.381 | 115.5 | 115.454 | -17.781 | 0.50419
14.51 | 10.536 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65724 | 14.51 | 10.381 | 115.5 | 115.4563 | -17.805 | 0.50368
14.52 | 10.536 | 117.8 | 117.761 | 12.082 | 0.65724 | 14.52 | 10.381 | 115.5 | 115.4613 | -17.842 | 0.5029
14.53 | 10.47 | 117.8 | 117.7577 | 12.071 | 0.65523 | 14.53 | 10.381 | 115.5 | 115.47 | -17.864 | 0.50244
14.54 | 10.393 | 117.8 | 117.751 | 12.055 | 0.65297 | 14.54 | 10.381 | 115.5 | 115.4857 | -17.872 | 0.50227
14.55 | 10.393 | 117.8 | 117.7477 | 12.055 | 0.65297 | 14.55 | 10.388 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50252
14.56 | 10.393 | 117.8 | 117.7477 | 12.055 | 0.65297 | 14.56 | 10.389 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50256
14.57 | 10.393 | 117.8 | 117.7477 | 12.055 | 0.65297 | 14.57 | 10.389 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50256
14.58 | 10.393 | 117.8 | 117.7477 | 12.055 | 0.65297 | 14.58 | 10.394 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50274
14.59 | 10.393 | 117.8 | 117.7477 | 12.055 | 0.65297 | 14.59 | 10.398 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50288
14.6 | 10.393 | 117.8 | 117.7477 | 12.055 | 0.65297 | 14.6 | 10.404 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.5031
14.61 | 10.393 | 117.8 | 117.7477 | 12.055 | 0.65297 | 14.61 | 10.405 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50314
14.62 | 10.393 | 117.8 | 117.7477 | 12.055 | 0.65297 | 14.62 | 10.405 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50314
14.63 | 10.393 | 117.8 | 117.7477 | 12.055 | 0.65297 | 14.63 | 10.405 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50314
14.64 | 10.393 | 117.8 | 117.7477 | 12.055 | 0.65297 | 14.64 | 10.405 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50314
14.65 | 10.393 | 117.8 | 117.7507 | 12.047 | 0.65322 | 14.65 | 10.405 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50314
14.66 | 10.393 | 117.8 | 117.7583 | 12.043 | 0.65334 | 14.66 | 10.405 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50314
14.67 | 10.393 | 117.8 | 117.762 | 12.026 | 0.65387 | 14.67 | 10.405 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50314
14.68 | 10.4 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65412 | 14.68 | 10.405 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50314
14.69 | 10.409 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65444 | 14.69 | 10.405 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50314
14.7 | 10.413 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65459 | 14.7 | 10.412 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50339
14.71 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.71 | 10.413 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50343
14.72 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.72 | 10.413 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50343
14.73 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.73 | 10.413 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50343
14.74 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.74 | 10.413 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50343
14.75 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.75 | 10.428 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50397
14.76 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.76 | 10.429 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.504
14.77 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.77 | 10.429 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.504
14.78 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.78 | 10.429 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.504
14.79 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.79 | 10.429 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.504
14.8 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.8 | 10.429 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.504
14.81 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.81 | 10.431 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50408
14.82 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.82 | 10.437 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50429
14.83 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.83 | 10.437 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50429
14.84 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.84 | 10.437 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50429
14.85 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.85 | 10.441 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50444
14.86 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.86 | 10.442 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50447
14.87 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.87 | 10.442 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50447
14.88 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.88 | 10.447 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.50465
14.89 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.89 | 10.451 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.5048
14.9 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.9 | 10.451 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.5048
14.91 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.91 | 10.451 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.5048
14.92 | 10.414 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65462 | 14.92 | 10.451 | 115.5 | 115.49 | -17.872 | 0.5048
14.93 | 10.416 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6547 | 14.93 | 10.451 | 115.5 | 115.4943 | -17.851 | 0.50524
14.94 | 10.418 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65477 | 14.94 | 10.451 | 115.5 | 115.5037 | -17.844 | 0.50539
14.95 | 10.418 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65477 | 14.95 | 10.451 | 115.5 | 115.5067 | -17.844 | 0.50539
14.96 | 10.418 | 117.8 | 117.77 | 12.024 | 0.65483 | 14.96 | 10.453 | 115.5 | 115.511 | -17.822 | 0.50592
14.97 | 10.418 | 117.8 | 117.794 | 12.003 | 0.65548 | 14.97 | 10.459 | 115.5 | 115.5197 | -17.789 | 0.50684
14.98 | 10.418 | 117.8 | 117.8113 | 12 | 0.65558 | 14.98 | 10.463 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50698
14.99 | 10.418 | 117.8 | 117.825 | 11.997 | 0.65567 | 14.99 | 10.466 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50709
15 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15 | 10.466 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50709
15.01 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.01 | 10.467 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50712
15.02 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.02 | 10.47 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50723
15.03 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.03 | 10.47 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50723
15.04 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.04 | 10.47 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50723
15.05 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.05 | 10.47 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50723
15.06 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.06 | 10.473 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50734
15.07 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.07 | 10.479 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50756
15.08 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.08 | 10.485 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50777
15.09 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.09 | 10.489 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50792
15.1 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.1 | 10.497 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.5082
15.11 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.11 | 10.498 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50824
15.12 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.12 | 10.498 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50824
15.13 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.13 | 10.498 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50824
15.14 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.14 | 10.498 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50824
15.15 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.15 | 10.498 | 115.5 | 115.5243 | -17.789 | 0.50824
15.16 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.16 | 10.498 | 115.5 | 115.5023 | -17.751 | 0.50904
15.17 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.17 | 10.498 | 115.5 | 115.459 | -17.692 | 0.5103
15.18 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.18 | 10.502 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51044
15.19 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.19 | 10.505 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51055
15.2 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.2 | 10.513 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51084
15.21 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.21 | 10.516 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51095
15.22 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.22 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51116
15.23 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.23 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51116
15.24 | 10.418 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65567 | 15.24 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51116
15.25 | 10.411 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65542 | 15.25 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51116
15.26 | 10.409 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65535 | 15.26 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51116
15.27 | 10.409 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65535 | 15.27 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51116
15.28 | 10.401 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65506 | 15.28 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51116
15.29 | 10.393 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65477 | 15.29 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51116
15.3 | 10.393 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65477 | 15.3 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51116
15.31 | 10.393 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65477 | 15.31 | 10.523 | 115.5 | 115.44 | -17.682 | 0.51141
15.32 | 10.393 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65477 | 15.32 | 10.526 | 115.5 | 115.4453 | -17.667 | 0.51184
15.33 | 10.393 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65477 | 15.33 | 10.529 | 115.5 | 115.4457 | -17.625 | 0.51285
15.34 | 10.393 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65477 | 15.34 | 10.531 | 115.5 | 115.44 | -17.609 | 0.51326
15.35 | 10.393 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65477 | 15.35 | 10.531 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51326
15.36 | 10.393 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65477 | 15.36 | 10.533 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51333
15.37 | 10.393 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65477 | 15.37 | 10.539 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51355
15.38 | 10.393 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65477 | 15.38 | 10.539 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51355
15.39 | 10.393 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65477 | 15.39 | 10.539 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51355
15.4 | 10.373 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65405 | 15.4 | 10.539 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51355
15.41 | 10.37 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65394 | 15.41 | 10.539 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51355
15.42 | 10.37 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65394 | 15.42 | 10.539 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51355
15.43 | 10.37 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65394 | 15.43 | 10.541 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51362
15.44 | 10.37 | 117.8 | 117.8317 | 11.997 | 0.65394 | 15.44 | 10.543 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51369
15.45 | 10.37 | 117.8 | 117.8247 | 12.007 | 0.65363 | 15.45 | 10.543 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51369
15.46 | 10.37 | 117.8 | 117.8077 | 12.01 | 0.65354 | 15.46 | 10.543 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51369
15.47 | 10.37 | 117.8 | 117.8027 | 12.01 | 0.65354 | 15.47 | 10.543 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51369
15.48 | 10.37 | 117.8 | 117.8027 | 12.01 | 0.65354 | 15.48 | 10.543 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51369
15.49 | 10.37 | 117.8 | 117.8027 | 12.01 | 0.65354 | 15.49 | 10.543 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51369
15.5 | 10.37 | 117.8 | 117.8027 | 12.01 | 0.65354 | 15.5 | 10.543 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51369
15.51 | 10.37 | 117.8 | 117.8027 | 12.01 | 0.65354 | 15.51 | 10.545 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51376
15.52 | 10.37 | 117.8 | 117.8027 | 12.01 | 0.65354 | 15.52 | 10.55 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51394
15.53 | 10.37 | 117.8 | 117.8027 | 12.01 | 0.65354 | 15.53 | 10.55 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51394
15.54 | 10.37 | 117.8 | 117.8027 | 12.01 | 0.65354 | 15.54 | 10.55 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51394
15.55 | 10.37 | 117.8 | 117.8027 | 12.01 | 0.65354 | 15.55 | 10.55 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51394
15.56 | 10.367 | 117.8 | 117.796 | 12.012 | 0.65337 | 15.56 | 10.55 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51394
15.57 | 10.353 | 117.8 | 117.773 | 12.026 | 0.65242 | 15.57 | 10.55 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51394
15.58 | 10.349 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65228 | 15.58 | 10.554 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51409
15.59 | 10.344 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6521 | 15.59 | 10.557 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51419
15.6 | 10.344 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6521 | 15.6 | 10.557 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51419
15.61 | 10.344 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6521 | 15.61 | 10.557 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51419
15.62 | 10.344 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6521 | 15.62 | 10.557 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51419
15.63 | 10.344 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6521 | 15.63 | 10.557 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51419
15.64 | 10.344 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6521 | 15.64 | 10.557 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51419
15.65 | 10.344 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6521 | 15.65 | 10.557 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51419
15.66 | 10.371 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65308 | 15.66 | 10.557 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51419
15.67 | 10.488 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65727 | 15.67 | 10.557 | 115.5 | 115.4383 | -17.609 | 0.51419
15.68 | 10.488 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65727 | 15.68 | 10.557 | 115.5 | 115.4317 | -17.648 | 0.51336
15.69 | 10.488 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65727 | 15.69 | 10.557 | 115.5 | 115.42 | -17.664 | 0.51302
15.7 | 10.482 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65706 | 15.7 | 10.557 | 115.5 | 115.431 | -17.692 | 0.51242
15.71 | 10.481 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65702 | 15.71 | 10.557 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51242
15.72 | 10.481 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65702 | 15.72 | 10.557 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51242
15.73 | 10.472 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6567 | 15.73 | 10.557 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51242
15.74 | 10.463 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65638 | 15.74 | 10.557 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51242
15.75 | 10.463 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65638 | 15.75 | 10.557 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51242
15.76 | 10.463 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65638 | 15.76 | 10.557 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51242
15.77 | 10.463 | 117.8 | 117.7633 | 12.026 | 0.65638 | 15.77 | 10.557 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51242
15.78 | 10.463 | 117.8 | 117.7633 | 12.026 | 0.65638 | 15.78 | 10.557 | 115.5 | 115.4373 | -17.692 | 0.51242
15.79 | 10.463 | 117.8 | 117.7633 | 12.026 | 0.65638 | 15.79 | 10.557 | 115.5 | 115.4407 | -17.696 | 0.51233
15.8 | 10.463 | 117.8 | 117.7633 | 12.026 | 0.65638 | 15.8 | 10.557 | 115.5 | 115.4513 | -17.755 | 0.51107
15.81 | 10.462 | 117.8 | 117.7633 | 12.026 | 0.65634 | 15.81 | 10.557 | 115.5 | 115.456 | -17.755 | 0.51107
15.82 | 10.455 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65609 | 15.82 | 10.557 | 115.5 | 115.456 | -17.755 | 0.51107
15.83 | 10.455 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65609 | 15.83 | 10.557 | 115.5 | 115.459 | -17.785 | 0.51044
15.84 | 10.455 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65609 | 15.84 | 10.557 | 115.5 | 115.4657 | -17.796 | 0.5102
15.85 | 10.455 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65609 | 15.85 | 10.557 | 115.5 | 115.468 | -17.796 | 0.5102
15.86 | 10.452 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65599 | 15.86 | 10.557 | 115.5 | 115.468 | -17.796 | 0.5102
15.87 | 10.438 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65549 | 15.87 | 10.557 | 115.5 | 115.468 | -17.796 | 0.5102
15.88 | 10.438 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65549 | 15.88 | 10.557 | 115.5 | 115.468 | -17.796 | 0.5102
15.89 | 10.438 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65549 | 15.89 | 10.557 | 115.5 | 115.468 | -17.796 | 0.5102
15.9 | 10.438 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65549 | 15.9 | 10.557 | 115.5 | 115.468 | -17.796 | 0.5102
15.91 | 10.438 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65549 | 15.91 | 10.557 | 115.5 | 115.4717 | -17.818 | 0.50974
15.92 | 10.438 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65549 | 15.92 | 10.557 | 115.5 | 115.48 | -17.851 | 0.50904
15.93 | 10.438 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65549 | 15.93 | 10.557 | 115.5 | 115.4843 | -17.81 | 0.50991
15.94 | 10.438 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65549 | 15.94 | 10.557 | 115.5 | 115.4843 | -17.795 | 0.51022
15.95 | 10.438 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65549 | 15.95 | 10.557 | 115.5 | 115.4843 | -17.795 | 0.51022
15.96 | 10.436 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65541 | 15.96 | 10.557 | 115.5 | 115.4803 | -17.807 | 0.50997
15.97 | 10.43 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6552 | 15.97 | 10.557 | 115.5 | 115.4717 | -17.823 | 0.50963
15.98 | 10.43 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6552 | 15.98 | 10.551 | 115.5 | 115.4677 | -17.823 | 0.50942
15.99 | 10.43 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6552 | 15.99 | 10.547 | 115.5 | 115.4647 | -17.827 | 0.50919
16 | 10.43 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6552 | 16 | 10.547 | 115.5 | 115.4547 | -17.878 | 0.50811
16.01 | 10.429 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65516 | 16.01 | 10.545 | 115.5 | 115.4503 | -17.878 | 0.50804
16.02 | 10.426 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65505 | 16.02 | 10.54 | 115.5 | 115.4503 | -17.878 | 0.50786
16.03 | 10.419 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.6548 | 16.03 | 10.54 | 115.5 | 115.452 | -17.893 | 0.50755
16.04 | 10.413 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65459 | 16.04 | 10.54 | 115.5 | 115.4557 | -17.899 | 0.50742
16.05 | 10.413 | 117.8 | 117.763 | 12.026 | 0.65459 | 16.05 | 10.54 | 115.5 | 115.4567 | -17.899 | 0.50742
16.06 | 10.413 | 117.8 | 117.7617 | 12.022 | 0.65471 | 16.06 | 10.54 | 115.5 | 115.4567 | -17.83 | 0.50888
16.07 | 10.413 | 117.8 | 117.7557 | 11.996 | 0.65552 | 16.07 | 10.54 | 115.5 | 115.4567 | -17.726 | 0.51108
16.08 | 10.408 | 117.8 | 117.7527 | 11.996 | 0.65534 | 16.08 | 10.54 | 115.5 | 115.4567 | -17.726 | 0.51108
16.09 | 10.405 | 117.8 | 117.7527 | 11.996 | 0.65523 | 16.09 | 10.54 | 115.5 | 115.4567 | -17.726 | 0.51108
16.1 | 10.405 | 117.8 | 117.7603 | 11.977 | 0.65583 | 16.1 | 10.532 | 115.5 | 115.4567 | -17.726 | 0.5108
16.11 | 10.403 | 117.8 | 117.7787 | 11.973 | 0.65588 | 16.11 | 10.532 | 115.5 | 115.463 | -17.653 | 0.51236
16.12 | 10.395 | 117.8 | 117.7843 | 11.973 | 0.65559 | 16.12 | 10.532 | 115.5 | 115.476 | -17.542 | 0.51474
16.13 | 10.395 | 117.8 | 117.79 | 11.96 | 0.656 | 16.13 | 10.532 | 115.5 | 115.481 | -17.563 | 0.51429
16.14 | 10.395 | 117.8 | 117.8013 | 11.947 | 0.65641 | 16.14 | 10.532 | 115.5 | 115.4827 | -17.573 | 0.51407
16.15 | 10.395 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65641 | 16.15 | 10.532 | 115.5 | 115.502 | -17.605 | 0.51338
16.16 | 10.394 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65637 | 16.16 | 10.532 | 115.5 | 115.5107 | -17.605 | 0.51338
16.17 | 10.387 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65612 | 16.17 | 10.532 | 115.5 | 115.5107 | -17.605 | 0.51338
16.18 | 10.387 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65612 | 16.18 | 10.532 | 115.5 | 115.5107 | -17.605 | 0.51338
16.19 | 10.387 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65612 | 16.19 | 10.532 | 115.5 | 115.5107 | -17.605 | 0.51338
16.2 | 10.387 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65612 | 16.2 | 10.532 | 115.5 | 115.5107 | -17.605 | 0.51338
16.21 | 10.385 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65605 | 16.21 | 10.532 | 115.5 | 115.5083 | -17.615 | 0.51317
16.22 | 10.379 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65583 | 16.22 | 10.532 | 115.5 | 115.5033 | -17.63 | 0.51285
16.23 | 10.379 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65583 | 16.23 | 10.532 | 115.5 | 115.4953 | -17.636 | 0.51272
16.24 | 10.379 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65583 | 16.24 | 10.532 | 115.5 | 115.4823 | -17.638 | 0.51268
16.25 | 10.379 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65583 | 16.25 | 10.532 | 115.5 | 115.4783 | -17.638 | 0.51268
16.26 | 10.377 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65576 | 16.26 | 10.532 | 115.5 | 115.4783 | -17.638 | 0.51268
16.27 | 10.37 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65551 | 16.27 | 10.532 | 115.5 | 115.4783 | -17.638 | 0.51268
16.28 | 10.37 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65551 | 16.28 | 10.532 | 115.5 | 115.4783 | -17.638 | 0.51268
16.29 | 10.37 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65551 | 16.29 | 10.532 | 115.5 | 115.4783 | -17.638 | 0.51268
16.3 | 10.37 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65551 | 16.3 | 10.532 | 115.5 | 115.4783 | -17.638 | 0.51268
16.31 | 10.37 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65551 | 16.31 | 10.531 | 115.5 | 115.4767 | -17.649 | 0.5124
16.32 | 10.37 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65551 | 16.32 | 10.528 | 115.5 | 115.4733 | -17.667 | 0.51191
16.33 | 10.365 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65533 | 16.33 | 10.528 | 115.5 | 115.472 | -17.667 | 0.51191
16.34 | 10.361 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65518 | 16.34 | 10.528 | 115.5 | 115.472 | -17.667 | 0.51191
16.35 | 10.361 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65518 | 16.35 | 10.524 | 115.5 | 115.472 | -17.667 | 0.51177
16.36 | 10.36 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65514 | 16.36 | 10.524 | 115.5 | 115.4733 | -17.675 | 0.5116
16.37 | 10.354 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65493 | 16.37 | 10.524 | 115.5 | 115.4767 | -17.688 | 0.51132
16.38 | 10.354 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65493 | 16.38 | 10.524 | 115.5 | 115.4783 | -17.688 | 0.51132
16.39 | 10.354 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65493 | 16.39 | 10.524 | 115.5 | 115.4783 | -17.688 | 0.51132
16.4 | 10.354 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65493 | 16.4 | 10.524 | 115.5 | 115.4783 | -17.688 | 0.51132
16.41 | 10.353 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65489 | 16.41 | 10.524 | 115.5 | 115.4757 | -17.698 | 0.51111
16.42 | 10.349 | 117.8 | 117.8067 | 11.947 | 0.65475 | 16.42 | 10.524 | 115.5 | 115.471 | -17.713 | 0.51079
16.43 | 10.349 | 117.8 | 117.8007 | 11.941 | 0.65494 | 16.43 | 10.524 | 115.5 | 115.4683 | -17.713 | 0.51079
16.44 | 10.349 | 117.8 | 117.789 | 11.934 | 0.65515 | 16.44 | 10.524 | 115.5 | 115.4683 | -17.713 | 0.51079
16.45 | 10.465 | 117.8 | 117.783 | 11.934 | 0.65932 | 16.45 | 10.524 | 115.5 | 115.4683 | -17.713 | 0.51079
16.46 | 10.48 | 117.8 | 117.783 | 11.934 | 0.65985 | 16.46 | 10.524 | 115.5 | 115.4683 | -17.713 | 0.51079
16.47 | 10.48 | 117.8 | 117.783 | 11.934 | 0.65985 | 16.47 | 10.524 | 115.5 | 115.4683 | -17.713 | 0.51079
16.48 | 10.48 | 117.8 | 117.783 | 11.934 | 0.65985 | 16.48 | 10.524 | 115.5 | 115.4683 | -17.713 | 0.51079
16.49 | 10.48 | 117.8 | 117.783 | 11.934 | 0.65985 | 16.49 | 10.524 | 115.5 | 115.4653 | -17.715 | 0.51074
16.5 | 10.48 | 117.8 | 117.783 | 11.957 | 0.65913 | 16.5 | 10.524 | 115.5 | 115.4563 | -17.741 | 0.51019
16.51 | 10.48 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.65898 | 16.51 | 10.524 | 115.5 | 115.451 | -17.753 | 0.50994
16.52 | 10.48 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.65898 | 16.52 | 10.524 | 115.5 | 115.4477 | -17.771 | 0.50955
16.53 | 10.479 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.65894 | 16.53 | 10.523 | 115.5 | 115.4463 | -17.771 | 0.50952
16.54 | 10.478 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.65891 | 16.54 | 10.522 | 115.5 | 115.4463 | -17.771 | 0.50948
16.55 | 10.478 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.65891 | 16.55 | 10.522 | 115.5 | 115.4463 | -17.771 | 0.50948
16.56 | 10.478 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.65891 | 16.56 | 10.522 | 115.5 | 115.4463 | -17.771 | 0.50948
16.57 | 10.478 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.65891 | 16.57 | 10.522 | 115.5 | 115.4463 | -17.771 | 0.50948
16.58 | 10.518 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66032 | 16.58 | 10.522 | 115.5 | 115.4463 | -17.771 | 0.50948
16.59 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.59 | 10.522 | 115.5 | 115.4463 | -17.771 | 0.50948
16.6 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.6 | 10.522 | 115.5 | 115.4463 | -17.771 | 0.50948
16.61 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.61 | 10.522 | 115.5 | 115.4437 | -17.781 | 0.50927
16.62 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.62 | 10.522 | 115.5 | 115.439 | -17.797 | 0.50893
16.63 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.63 | 10.522 | 115.5 | 115.4367 | -17.797 | 0.50893
16.64 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.64 | 10.522 | 115.5 | 115.4367 | -17.779 | 0.50931
16.65 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.65 | 10.522 | 115.5 | 115.4367 | -17.513 | 0.51501
16.66 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.66 | 10.522 | 115.5 | 115.4367 | -17.513 | 0.51501
16.67 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.67 | 10.522 | 115.5 | 115.4367 | -17.513 | 0.51501
16.68 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.68 | 10.522 | 115.5 | 115.4327 | -17.534 | 0.51455
16.69 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.69 | 10.522 | 115.5 | 115.422 | -17.543 | 0.51436
16.7 | 10.55 | 117.8 | 117.783 | 11.962 | 0.66146 | 16.7 | 10.522 | 115.5 | 115.416 | -17.571 | 0.51376
16.71 | 10.55 | 117.8 | 117.785 | 11.961 | 0.66149 | 16.71 | 10.522 | 115.5 | 115.4143 | -17.571 | 0.51376
16.72 | 10.55 | 117.8 | 117.792 | 11.952 | 0.66177 | 16.72 | 10.522 | 115.5 | 115.4143 | -17.571 | 0.51376
16.73 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.73 | 10.522 | 115.5 | 115.4143 | -17.571 | 0.51376
16.74 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.74 | 10.522 | 115.5 | 115.4127 | -17.573 | 0.51371
16.75 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.75 | 10.522 | 115.5 | 115.4073 | -17.597 | 0.5132
16.76 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.76 | 10.522 | 115.5 | 115.405 | -17.597 | 0.5132
16.77 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.77 | 10.522 | 115.5 | 115.405 | -17.597 | 0.5132
16.78 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.78 | 10.522 | 115.5 | 115.405 | -17.597 | 0.5132
16.79 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.79 | 10.522 | 115.5 | 115.405 | -17.597 | 0.5132
16.8 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.8 | 10.522 | 115.5 | 115.405 | -17.597 | 0.5132
16.81 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.81 | 10.522 | 115.5 | 115.405 | -17.597 | 0.5132
16.82 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.82 | 10.522 | 115.5 | 115.405 | -17.597 | 0.5132
16.83 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.83 | 10.522 | 115.5 | 115.4123 | -17.643 | 0.51221
16.84 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.84 | 10.522 | 115.5 | 115.4293 | -17.66 | 0.51185
16.85 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.85 | 10.522 | 115.5 | 115.434 | -17.66 | 0.51185
16.86 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.86 | 10.522 | 115.5 | 115.4317 | -17.61 | 0.51292
16.87 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.87 | 10.522 | 115.5 | 115.4273 | -17.533 | 0.51457
16.88 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.88 | 10.522 | 115.5 | 115.4247 | -17.533 | 0.51457
16.89 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.89 | 10.522 | 115.5 | 115.4247 | -17.533 | 0.51457
16.9 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.9 | 10.522 | 115.5 | 115.4247 | -17.533 | 0.51457
16.91 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.91 | 10.522 | 115.5 | 115.421 | -17.459 | 0.51618
16.92 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.92 | 10.522 | 115.5 | 115.413 | -17.344 | 0.51868
16.93 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.93 | 10.522 | 115.5 | 115.4093 | -17.344 | 0.51868
16.94 | 10.55 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66177 | 16.94 | 10.522 | 115.5 | 115.414 | -17.346 | 0.51864
16.95 | 10.558 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66205 | 16.95 | 10.522 | 115.5 | 115.4303 | -17.374 | 0.51802
16.96 | 10.558 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66205 | 16.96 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.374 | 0.51802
16.97 | 10.558 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66205 | 16.97 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.374 | 0.51802
16.98 | 10.568 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.6624 | 16.98 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.374 | 0.51802
16.99 | 10.575 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66265 | 16.99 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.374 | 0.51802
17 | 10.575 | 117.8 | 117.795 | 11.952 | 0.66265 | 17 | 10.522 | 115.5 | 115.4373 | -17.374 | 0.51802
17.01 | 10.575 | 117.8 | 117.8007 | 11.955 | 0.66255 | 17.01 | 10.522 | 115.5 | 115.4437 | -17.387 | 0.51774
17.02 | 10.575 | 117.8 | 117.8117 | 11.97 | 0.66209 | 17.02 | 10.522 | 115.5 | 115.4573 | -17.407 | 0.51731
17.03 | 10.575 | 117.8 | 117.8173 | 11.97 | 0.66209 | 17.03 | 10.522 | 115.5 | 115.464 | -17.407 | 0.51731
17.04 | 10.575 | 117.8 | 117.8173 | 11.97 | 0.66209 | 17.04 | 10.522 | 115.5 | 115.464 | -17.407 | 0.51731
17.05 | 10.575 | 117.8 | 117.8173 | 11.97 | 0.66209 | 17.05 | 10.522 | 115.5 | 115.464 | -17.407 | 0.51731
17.06 | 10.575 | 117.8 | 117.8173 | 11.97 | 0.66209 | 17.06 | 10.522 | 115.5 | 115.464 | -17.407 | 0.51731
17.07 | 10.575 | 117.8 | 117.8173 | 11.97 | 0.66209 | 17.07 | 10.522 | 115.5 | 115.464 | -17.407 | 0.51731
17.08 | 10.575 | 117.8 | 117.8173 | 11.97 | 0.66209 | 17.08 | 10.522 | 115.5 | 115.464 | -17.407 | 0.51731
17.09 | 10.575 | 117.8 | 117.8173 | 11.97 | 0.66209 | 17.09 | 10.522 | 115.5 | 115.464 | -17.407 | 0.51731
17.1 | 10.575 | 117.8 | 117.8173 | 11.97 | 0.66209 | 17.1 | 10.522 | 115.5 | 115.464 | -17.407 | 0.51731
17.11 | 10.575 | 117.8 | 117.8173 | 11.953 | 0.66262 | 17.11 | 10.522 | 115.5 | 115.4713 | -17.432 | 0.51676
17.12 | 10.575 | 117.8 | 117.8173 | 11.868 | 0.66527 | 17.12 | 10.522 | 115.5 | 115.4863 | -17.47 | 0.51594
17.13 | 10.575 | 117.8 | 117.8257 | 11.897 | 0.66436 | 17.13 | 10.522 | 115.5 | 115.4943 | -17.47 | 0.51594
17.14 | 10.575 | 117.8 | 117.842 | 11.926 | 0.66346 | 17.14 | 10.522 | 115.5 | 115.4943 | -17.47 | 0.51594
17.15 | 10.575 | 117.8 | 117.8383 | 11.944 | 0.6629 | 17.15 | 10.522 | 115.5 | 115.4943 | -17.47 | 0.51594
17.16 | 10.575 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66277 | 17.16 | 10.522 | 115.5 | 115.4917 | -17.48 | 0.51572
17.17 | 10.575 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66277 | 17.17 | 10.522 | 115.5 | 115.4873 | -17.496 | 0.51537
17.18 | 10.575 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66277 | 17.18 | 10.522 | 115.5 | 115.485 | -17.496 | 0.51537
17.19 | 10.575 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66277 | 17.19 | 10.522 | 115.5 | 115.485 | -17.496 | 0.51537
17.2 | 10.575 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66277 | 17.2 | 10.522 | 115.5 | 115.485 | -17.496 | 0.51537
17.21 | 10.577 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66284 | 17.21 | 10.522 | 115.5 | 115.485 | -17.496 | 0.51537
17.22 | 10.582 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66302 | 17.22 | 10.522 | 115.5 | 115.485 | -17.496 | 0.51537
17.23 | 10.582 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66302 | 17.23 | 10.522 | 115.5 | 115.485 | -17.496 | 0.51537
17.24 | 10.582 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66302 | 17.24 | 10.522 | 115.5 | 115.485 | -17.496 | 0.51537
17.25 | 10.582 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66302 | 17.25 | 10.522 | 115.5 | 115.485 | -17.496 | 0.51537
17.26 | 10.583 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66305 | 17.26 | 10.522 | 115.5 | 115.485 | -17.496 | 0.51537
17.27 | 10.585 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66312 | 17.27 | 10.522 | 115.5 | 115.485 | -17.496 | 0.51537
17.28 | 10.585 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66312 | 17.28 | 10.522 | 115.5 | 115.4793 | -17.501 | 0.51527
17.29 | 10.585 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66312 | 17.29 | 10.522 | 115.5 | 115.4667 | -17.503 | 0.51522
17.3 | 10.585 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66312 | 17.3 | 10.522 | 115.5 | 115.4627 | -17.503 | 0.51522
17.31 | 10.587 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.66319 | 17.31 | 10.522 | 115.5 | 115.4627 | -17.503 | 0.51522
17.32 | 10.59 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.6633 | 17.32 | 10.522 | 115.5 | 115.4627 | -17.503 | 0.51522
17.33 | 10.59 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.6633 | 17.33 | 10.522 | 115.5 | 115.4627 | -17.503 | 0.51522
17.34 | 10.59 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.6633 | 17.34 | 10.522 | 115.5 | 115.4627 | -17.503 | 0.51522
17.35 | 10.59 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.6633 | 17.35 | 10.522 | 115.5 | 115.4627 | -17.503 | 0.51522
17.36 | 10.59 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.6633 | 17.36 | 10.522 | 115.5 | 115.4613 | -17.515 | 0.51496
17.37 | 10.59 | 117.8 | 117.8263 | 11.948 | 0.6633 | 17.37 | 10.522 | 115.5 | 115.4587 | -17.533 | 0.51457
17.38 | 10.59 | 117.8 | 117.819 | 11.98 | 0.6623 | 17.38 | 10.522 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.51457
17.39 | 10.59 | 117.8 | 117.8043 | 12.01 | 0.66137 | 17.39 | 10.522 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.51457
17.4 | 10.59 | 117.8 | 117.8017 | 12.036 | 0.66057 | 17.4 | 10.522 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.51457
17.41 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.041 | 0.66041 | 17.41 | 10.522 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.51457
17.42 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.041 | 0.66041 | 17.42 | 10.522 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.51457
17.43 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.041 | 0.66041 | 17.43 | 10.522 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.51457
17.44 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.041 | 0.66041 | 17.44 | 10.522 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.51457
17.45 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.041 | 0.66041 | 17.45 | 10.522 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.51457
17.46 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.041 | 0.66041 | 17.46 | 10.522 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.51457
17.47 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.041 | 0.66041 | 17.47 | 10.522 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.51457
17.48 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.041 | 0.66041 | 17.48 | 10.529 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.51483
17.49 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.041 | 0.66041 | 17.49 | 10.531 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.5149
17.5 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.041 | 0.66041 | 17.5 | 10.531 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.5149
17.51 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.038 | 0.66051 | 17.51 | 10.531 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.5149
17.52 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.025 | 0.66091 | 17.52 | 10.531 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.5149
17.53 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.025 | 0.66091 | 17.53 | 10.531 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.5149
17.54 | 10.59 | 117.8 | 117.807 | 12.025 | 0.66091 | 17.54 | 10.531 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.5149
17.55 | 10.59 | 117.8 | 117.8137 | 12.048 | 0.6602 | 17.55 | 10.531 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.5149
17.56 | 10.59 | 117.8 | 117.8177 | 12.054 | 0.66001 | 17.56 | 10.531 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.5149
17.57 | 10.59 | 117.8 | 117.812 | 12.063 | 0.65973 | 17.57 | 10.531 | 115.5 | 115.4573 | -17.533 | 0.5149
17.58 | 10.59 | 117.8 | 117.809 | 12.063 | 0.65973 | 17.58 | 10.531 | 115.5 | 115.459 | -17.548 | 0.51457
17.59 | 10.59 | 117.8 | 117.809 | 12.063 | 0.65973 | 17.59 | 10.532 | 115.5 | 115.463 | -17.554 | 0.51448
17.6 | 10.59 | 117.8 | 117.809 | 12.063 | 0.65973 | 17.6 | 10.539 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51473
17.61 | 10.59 | 117.8 | 117.809 | 12.063 | 0.65973 | 17.61 | 10.539 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51473
17.62 | 10.59 | 117.8 | 117.809 | 12.063 | 0.65973 | 17.62 | 10.539 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51473
17.63 | 10.59 | 117.8 | 117.814 | 12.079 | 0.65924 | 17.63 | 10.539 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51473
17.64 | 10.59 | 117.8 | 117.8243 | 12.094 | 0.65878 | 17.64 | 10.539 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51473
17.65 | 10.581 | 117.8 | 117.829 | 11.987 | 0.66177 | 17.65 | 10.539 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51473
17.66 | 10.581 | 117.8 | 117.8317 | 11.974 | 0.66217 | 17.66 | 10.542 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51484
17.67 | 10.581 | 117.8 | 117.837 | 11.999 | 0.6614 | 17.67 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.68 | 10.576 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66122 | 17.68 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.69 | 10.573 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66112 | 17.69 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.7 | 10.573 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66112 | 17.7 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.71 | 10.569 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66098 | 17.71 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.72 | 10.56 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66066 | 17.72 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.73 | 10.56 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66066 | 17.73 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.74 | 10.56 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66066 | 17.74 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.75 | 10.56 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66066 | 17.75 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.76 | 10.56 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66066 | 17.76 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.77 | 10.56 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66066 | 17.77 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.78 | 10.56 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66066 | 17.78 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.79 | 10.56 | 117.8 | 117.8397 | 11.999 | 0.66066 | 17.79 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.8 | 10.56 | 117.8 | 117.8253 | 12.01 | 0.66032 | 17.8 | 10.547 | 115.5 | 115.4643 | -17.554 | 0.51502
17.81 | 10.56 | 117.8 | 117.804 | 12.013 | 0.66022 | 17.81 | 10.547 | 115.5 | 115.462 | -17.563 | 0.51483
17.82 | 10.56 | 117.8 | 117.7907 | 12.017 | 0.6601 | 17.82 | 10.547 | 115.5 | 115.4577 | -17.579 | 0.51448
17.83 | 10.56 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.6601 | 17.83 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.579 | 0.51448
17.84 | 10.56 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.6601 | 17.84 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.579 | 0.51448
17.85 | 10.56 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.6601 | 17.85 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.579 | 0.51448
17.86 | 10.56 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.6601 | 17.86 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.579 | 0.51448
17.87 | 10.56 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.6601 | 17.87 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.579 | 0.51448
17.88 | 10.56 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.6601 | 17.88 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.47 | 0.51684
17.89 | 10.56 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.6601 | 17.89 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
17.9 | 10.556 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65996 | 17.9 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
17.91 | 10.556 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65996 | 17.91 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
17.92 | 10.556 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65996 | 17.92 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
17.93 | 10.551 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65978 | 17.93 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
17.94 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 17.94 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
17.95 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 17.95 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
17.96 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 17.96 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
17.97 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 17.97 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
17.98 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 17.98 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
17.99 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 17.99 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
18 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 18 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
18.01 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 18.01 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
18.02 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 18.02 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
18.03 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 18.03 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
18.04 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 18.04 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
18.05 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 18.05 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
18.06 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 18.06 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
18.07 | 10.548 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65968 | 18.07 | 10.547 | 115.5 | 115.4553 | -17.427 | 0.51777
18.08 | 10.543 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.6595 | 18.08 | 10.547 | 115.5 | 115.457 | -17.441 | 0.51747
18.09 | 10.54 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65939 | 18.09 | 10.547 | 115.5 | 115.4613 | -17.447 | 0.51733
18.1 | 10.54 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65939 | 18.1 | 10.547 | 115.5 | 115.4623 | -17.447 | 0.51733
18.11 | 10.54 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65939 | 18.11 | 10.547 | 115.5 | 115.4623 | -17.447 | 0.51733
18.12 | 10.54 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65939 | 18.12 | 10.547 | 115.5 | 115.4623 | -17.447 | 0.51733
18.13 | 10.54 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65939 | 18.13 | 10.547 | 115.5 | 115.4623 | -17.447 | 0.51733
18.14 | 10.54 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65939 | 18.14 | 10.547 | 115.5 | 115.4623 | -17.447 | 0.51733
18.15 | 10.54 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65939 | 18.15 | 10.547 | 115.5 | 115.4623 | -17.447 | 0.51733
18.16 | 10.54 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65939 | 18.16 | 10.547 | 115.5 | 115.4623 | -17.447 | 0.51733
18.17 | 10.54 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65939 | 18.17 | 10.547 | 115.5 | 115.4623 | -17.447 | 0.51733
18.18 | 10.534 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65918 | 18.18 | 10.547 | 115.5 | 115.4657 | -17.458 | 0.5171
18.19 | 10.531 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65908 | 18.19 | 10.547 | 115.5 | 115.474 | -17.462 | 0.51701
18.2 | 10.531 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65908 | 18.2 | 10.547 | 115.5 | 115.476 | -17.462 | 0.51701
18.21 | 10.531 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65908 | 18.21 | 10.547 | 115.5 | 115.476 | -17.462 | 0.51701
18.22 | 10.531 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65908 | 18.22 | 10.547 | 115.5 | 115.476 | -17.462 | 0.51701
18.23 | 10.531 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65908 | 18.23 | 10.547 | 115.5 | 115.476 | -17.462 | 0.51701
18.24 | 10.531 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65908 | 18.24 | 10.547 | 115.5 | 115.476 | -17.462 | 0.51701
18.25 | 10.531 | 117.8 | 117.7833 | 12.017 | 0.65908 | 18.25 | 10.547 | 115.5 | 115.476 | -17.462 | 0.51701
18.26 | 10.531 | 117.8 | 117.7813 | 11.999 | 0.65963 | 18.26 | 10.547 | 115.5 | 115.476 | -17.462 | 0.51701
18.27 | 10.531 | 117.8 | 117.7767 | 11.93 | 0.66178 | 18.27 | 10.547 | 115.5 | 115.476 | -17.462 | 0.51701
18.28 | 10.531 | 117.8 | 117.7747 | 11.93 | 0.66178 | 18.28 | 10.547 | 115.5 | 115.476 | -17.462 | 0.51701
18.29 | 10.531 | 117.8 | 117.7747 | 11.93 | 0.66178 | 18.29 | 10.546 | 115.5 | 115.4813 | -17.463 | 0.51695
18.3 | 10.531 | 117.8 | 117.7747 | 11.93 | 0.66178 | 18.3 | 10.539 | 115.5 | 115.4997 | -17.482 | 0.51629
18.31 | 10.531 | 117.8 | 117.7747 | 11.93 | 0.66178 | 18.31 | 10.539 | 115.5 | 115.5077 | -17.482 | 0.51629
18.32 | 10.531 | 117.8 | 117.7747 | 11.93 | 0.66178 | 18.32 | 10.539 | 115.5 | 115.5077 | -17.482 | 0.51629
18.33 | 10.531 | 117.8 | 117.7747 | 11.93 | 0.66178 | 18.33 | 10.539 | 115.5 | 115.5023 | -17.487 | 0.51618
18.34 | 10.531 | 117.8 | 117.7747 | 11.93 | 0.66178 | 18.34 | 10.539 | 115.5 | 115.4897 | -17.49 | 0.51612
18.35 | 10.523 | 117.8 | 117.7747 | 11.93 | 0.6615 | 18.35 | 10.539 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51612
18.36 | 10.523 | 117.8 | 117.7747 | 11.93 | 0.6615 | 18.36 | 10.539 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51612
18.37 | 10.523 | 117.8 | 117.7747 | 11.93 | 0.6615 | 18.37 | 10.539 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51612
18.38 | 10.523 | 117.8 | 117.7793 | 11.901 | 0.6624 | 18.38 | 10.539 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51612
18.39 | 10.523 | 117.8 | 117.788 | 11.878 | 0.66312 | 18.39 | 10.539 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51612
18.4 | 10.523 | 117.8 | 117.787 | 11.852 | 0.66394 | 18.4 | 10.539 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51612
18.41 | 10.521 | 117.8 | 117.782 | 11.848 | 0.66399 | 18.41 | 10.538 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51608
18.42 | 10.515 | 117.8 | 117.782 | 11.848 | 0.66378 | 18.42 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.43 | 10.515 | 117.8 | 117.782 | 11.848 | 0.66378 | 18.43 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.44 | 10.515 | 117.8 | 117.782 | 11.848 | 0.66378 | 18.44 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.45 | 10.506 | 117.8 | 117.782 | 11.848 | 0.66346 | 18.45 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.46 | 10.506 | 117.8 | 117.782 | 11.848 | 0.66346 | 18.46 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.47 | 10.506 | 117.8 | 117.782 | 11.848 | 0.66346 | 18.47 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.48 | 10.506 | 117.8 | 117.782 | 11.848 | 0.66346 | 18.48 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.49 | 10.506 | 117.8 | 117.782 | 11.848 | 0.66346 | 18.49 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.5 | 10.506 | 117.8 | 117.782 | 11.848 | 0.66346 | 18.5 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.51 | 10.503 | 117.8 | 117.777 | 11.841 | 0.66358 | 18.51 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.52 | 10.498 | 117.8 | 117.767 | 11.817 | 0.66415 | 18.52 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.53 | 10.498 | 117.8 | 117.7583 | 11.802 | 0.66462 | 18.53 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.54 | 10.498 | 117.8 | 117.7517 | 11.79 | 0.665 | 18.54 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.55 | 10.498 | 117.8 | 117.7433 | 11.763 | 0.66585 | 18.55 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.56 | 10.498 | 117.8 | 117.738 | 11.759 | 0.66598 | 18.56 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.57 | 10.498 | 117.8 | 117.738 | 11.759 | 0.66598 | 18.57 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.58 | 10.498 | 117.8 | 117.738 | 11.759 | 0.66598 | 18.58 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.59 | 10.498 | 117.8 | 117.738 | 11.759 | 0.66598 | 18.59 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.6 | 10.49 | 117.8 | 117.738 | 11.759 | 0.66569 | 18.6 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.61 | 10.49 | 117.8 | 117.738 | 11.759 | 0.66569 | 18.61 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.62 | 10.49 | 117.8 | 117.738 | 11.759 | 0.66569 | 18.62 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.63 | 10.49 | 117.8 | 117.738 | 11.759 | 0.66569 | 18.63 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.64 | 10.49 | 117.8 | 117.738 | 11.759 | 0.66569 | 18.64 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.65 | 10.49 | 117.8 | 117.738 | 11.759 | 0.66569 | 18.65 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.66 | 10.489 | 117.8 | 117.7437 | 11.753 | 0.66585 | 18.66 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.67 | 10.486 | 117.8 | 117.755 | 11.733 | 0.66637 | 18.67 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.68 | 10.486 | 117.8 | 117.7683 | 11.7 | 0.66742 | 18.68 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.69 | 10.486 | 117.8 | 117.7843 | 11.674 | 0.66824 | 18.69 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.7 | 10.486 | 117.8 | 117.7923 | 11.674 | 0.66824 | 18.7 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.71 | 10.484 | 117.8 | 117.7923 | 11.674 | 0.66817 | 18.71 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.72 | 10.478 | 117.8 | 117.7923 | 11.674 | 0.66796 | 18.72 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.73 | 10.478 | 117.8 | 117.7923 | 11.674 | 0.66796 | 18.73 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.74 | 10.478 | 117.8 | 117.7923 | 11.674 | 0.66796 | 18.74 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.75 | 10.478 | 117.8 | 117.7923 | 11.674 | 0.66796 | 18.75 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.76 | 10.478 | 117.8 | 117.7923 | 11.674 | 0.66796 | 18.76 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.77 | 10.478 | 117.8 | 117.7923 | 11.674 | 0.66796 | 18.77 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.78 | 10.478 | 117.8 | 117.7923 | 11.674 | 0.66796 | 18.78 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.79 | 10.478 | 117.8 | 117.7923 | 11.674 | 0.66796 | 18.79 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.8 | 10.478 | 117.8 | 117.7863 | 11.649 | 0.66875 | 18.8 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.81 | 10.477 | 117.8 | 117.7797 | 11.646 | 0.66881 | 18.81 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.82 | 10.473 | 117.8 | 117.7797 | 11.646 | 0.66867 | 18.82 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.83 | 10.472 | 117.8 | 117.7857 | 11.634 | 0.66901 | 18.83 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.84 | 10.472 | 117.8 | 117.7977 | 11.624 | 0.66933 | 18.84 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.85 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.85 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.86 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.86 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.87 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.87 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.88 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.88 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.89 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.89 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.9 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.9 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.91 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.91 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.92 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.92 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.93 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.93 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.94 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.94 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.95 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.95 | 10.537 | 115.5 | 115.4857 | -17.49 | 0.51604
18.96 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.96 | 10.537 | 115.5 | 115.4893 | -17.495 | 0.51594
18.97 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.97 | 10.537 | 115.5 | 115.4963 | -17.505 | 0.51572
18.98 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.98 | 10.537 | 115.5 | 115.5 | -17.505 | 0.51572
18.99 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 18.99 | 10.537 | 115.5 | 115.5 | -17.505 | 0.51572
19 | 10.472 | 117.8 | 117.8037 | 11.624 | 0.66933 | 19 | 10.537 | 115.5 | 115.5 | -17.505 | 0.51572
19.01 | 10.472 | 117.8 | 117.8047 | 11.62 | 0.66946 | 19.01 | 10.537 | 115.5 | 115.5 | -17.505 | 0.51572
19.02 | 10.472 | 117.8 | 117.8063 | 11.606 | 0.6699 | 19.02 | 10.537 | 115.5 | 115.5 | -17.505 | 0.51572
19.03 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.03 | 10.537 | 115.5 | 115.499 | -17.513 | 0.51555
19.04 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.04 | 10.537 | 115.5 | 115.4963 | -17.517 | 0.51546
19.05 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.05 | 10.537 | 115.5 | 115.4957 | -17.517 | 0.51546
19.06 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.06 | 10.537 | 115.5 | 115.4957 | -17.517 | 0.51546
19.07 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.07 | 10.537 | 115.5 | 115.4957 | -17.517 | 0.51546
19.08 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.08 | 10.538 | 115.5 | 115.4957 | -17.517 | 0.5155
19.09 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.09 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.517 | 0.51553
19.1 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.1 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.517 | 0.51553
19.11 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.11 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.483 | 0.51627
19.12 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.12 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.13 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.13 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.14 | 10.472 | 117.8 | 117.8077 | 11.606 | 0.6699 | 19.14 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.15 | 10.472 | 117.8 | 117.7997 | 11.632 | 0.66908 | 19.15 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.16 | 10.472 | 117.8 | 117.7947 | 11.642 | 0.66876 | 19.16 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.17 | 10.472 | 117.8 | 117.8013 | 11.663 | 0.66809 | 19.17 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.18 | 10.472 | 117.8 | 117.8047 | 11.663 | 0.66809 | 19.18 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.19 | 10.472 | 117.8 | 117.8047 | 11.663 | 0.66809 | 19.19 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.2 | 10.472 | 117.8 | 117.8047 | 11.663 | 0.66809 | 19.2 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.21 | 10.472 | 117.8 | 117.8047 | 11.663 | 0.66809 | 19.21 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.22 | 10.472 | 117.8 | 117.8047 | 11.663 | 0.66809 | 19.22 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.23 | 10.472 | 117.8 | 117.8047 | 11.663 | 0.66809 | 19.23 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.24 | 10.472 | 117.8 | 117.8047 | 11.663 | 0.66809 | 19.24 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.25 | 10.48 | 117.8 | 117.8047 | 11.663 | 0.66838 | 19.25 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.26 | 10.48 | 117.8 | 117.8123 | 11.677 | 0.66793 | 19.26 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.27 | 10.48 | 117.8 | 117.827 | 11.724 | 0.66645 | 19.27 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.28 | 10.485 | 117.8 | 117.8343 | 11.724 | 0.66662 | 19.28 | 10.539 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51755
19.29 | 10.488 | 117.8 | 117.8343 | 11.724 | 0.66673 | 19.29 | 10.537 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51748
19.3 | 10.497 | 117.8 | 117.8343 | 11.724 | 0.66705 | 19.3 | 10.531 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51726
19.31 | 10.497 | 117.8 | 117.8343 | 11.724 | 0.66705 | 19.31 | 10.531 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51726
19.32 | 10.497 | 117.8 | 117.8343 | 11.724 | 0.66705 | 19.32 | 10.531 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51726
19.33 | 10.497 | 117.8 | 117.838 | 11.74 | 0.66654 | 19.33 | 10.531 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51726
19.34 | 10.497 | 117.8 | 117.8447 | 11.751 | 0.66619 | 19.34 | 10.53 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51722
19.35 | 10.497 | 117.8 | 117.8477 | 11.751 | 0.66619 | 19.35 | 10.526 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51708
19.36 | 10.497 | 117.8 | 117.8477 | 11.751 | 0.66619 | 19.36 | 10.526 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51708
19.37 | 10.497 | 117.8 | 117.8477 | 11.751 | 0.66619 | 19.37 | 10.526 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51708
19.38 | 10.497 | 117.8 | 117.8417 | 11.764 | 0.66578 | 19.38 | 10.526 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51708
19.39 | 10.497 | 117.8 | 117.8297 | 11.773 | 0.6655 | 19.39 | 10.525 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51704
19.4 | 10.497 | 117.8 | 117.8237 | 11.773 | 0.6655 | 19.4 | 10.517 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51676
19.41 | 10.497 | 117.8 | 117.8283 | 11.781 | 0.66525 | 19.41 | 10.517 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51676
19.42 | 10.497 | 117.8 | 117.8383 | 11.805 | 0.66449 | 19.42 | 10.517 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51676
19.43 | 10.497 | 117.8 | 117.8433 | 11.805 | 0.66449 | 19.43 | 10.517 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51676
19.44 | 10.497 | 117.8 | 117.8433 | 11.805 | 0.66449 | 19.44 | 10.517 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51676
19.45 | 10.497 | 117.8 | 117.85 | 11.72 | 0.66717 | 19.45 | 10.517 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51676
19.46 | 10.497 | 117.8 | 117.8567 | 11.712 | 0.66742 | 19.46 | 10.517 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51676
19.47 | 10.497 | 117.8 | 117.8567 | 11.712 | 0.66742 | 19.47 | 10.517 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51676
19.48 | 10.497 | 117.8 | 117.8597 | 11.73 | 0.66686 | 19.48 | 10.517 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51676
19.49 | 10.497 | 117.8 | 117.8647 | 11.743 | 0.66645 | 19.49 | 10.516 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51672
19.5 | 10.497 | 117.8 | 117.852 | 11.765 | 0.66575 | 19.5 | 10.509 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51647
19.51 | 10.497 | 117.8 | 117.8363 | 11.767 | 0.66569 | 19.51 | 10.509 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51647
19.52 | 10.497 | 117.8 | 117.8363 | 11.767 | 0.66569 | 19.52 | 10.509 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51647
19.53 | 10.497 | 117.8 | 117.8363 | 11.767 | 0.66569 | 19.53 | 10.509 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51647
19.54 | 10.497 | 117.8 | 117.8363 | 11.767 | 0.66569 | 19.54 | 10.507 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.5164
19.55 | 10.497 | 117.8 | 117.825 | 11.791 | 0.66493 | 19.55 | 10.499 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51611
19.56 | 10.497 | 117.8 | 117.8137 | 11.794 | 0.66484 | 19.56 | 10.499 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51611
19.57 | 10.497 | 117.8 | 117.8137 | 11.794 | 0.66484 | 19.57 | 10.499 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51611
19.58 | 10.497 | 117.8 | 117.8077 | 11.807 | 0.66443 | 19.58 | 10.499 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51611
19.59 | 10.497 | 117.8 | 117.796 | 11.816 | 0.66415 | 19.59 | 10.497 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51603
19.6 | 10.497 | 117.8 | 117.8003 | 11.845 | 0.66324 | 19.6 | 10.49 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51578
19.61 | 10.499 | 117.8 | 117.8107 | 11.847 | 0.66325 | 19.61 | 10.49 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51578
19.62 | 10.504 | 117.8 | 117.8107 | 11.847 | 0.66342 | 19.62 | 10.49 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51578
19.63 | 10.504 | 117.8 | 117.814 | 11.773 | 0.66575 | 19.63 | 10.49 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51578
19.64 | 10.504 | 117.8 | 117.8207 | 11.72 | 0.66742 | 19.64 | 10.49 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51578
19.65 | 10.504 | 117.8 | 117.8243 | 11.72 | 0.66742 | 19.65 | 10.49 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51578
19.66 | 10.507 | 117.8 | 117.8297 | 11.725 | 0.66737 | 19.66 | 10.49 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51578
19.67 | 10.511 | 117.8 | 117.841 | 11.739 | 0.66707 | 19.67 | 10.49 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51578
19.68 | 10.511 | 117.8 | 117.847 | 11.739 | 0.66707 | 19.68 | 10.49 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51578
19.69 | 10.511 | 117.8 | 117.847 | 11.739 | 0.66707 | 19.69 | 10.49 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51578
19.7 | 10.511 | 117.8 | 117.8313 | 11.762 | 0.66634 | 19.7 | 10.49 | 115.5 | 115.4957 | -17.424 | 0.51578
19.71 | 10.511 | 117.8 | 117.816 | 11.764 | 0.66628 | 19.71 | 10.49 | 115.5 | 115.498 | -17.415 | 0.51598
19.72 | 10.511 | 117.8 | 117.816 | 11.764 | 0.66628 | 19.72 | 10.49 | 115.5 | 115.5023 | -17.398 | 0.51635
19.73 | 10.514 | 117.8 | 117.804 | 11.793 | 0.66547 | 19.73 | 10.49 | 115.5 | 115.5047 | -17.398 | 0.51635
19.74 | 10.515 | 117.8 | 117.7817 | 11.813 | 0.66488 | 19.74 | 10.49 | 115.5 | 115.507 | -17.397 | 0.51637
19.75 | 10.515 | 117.8 | 117.7703 | 11.813 | 0.66488 | 19.75 | 10.49 | 115.5 | 115.516 | -17.37 | 0.51696
19.76 | 10.515 | 117.8 | 117.7703 | 11.813 | 0.66488 | 19.76 | 10.485 | 115.5 | 115.5207 | -17.359 | 0.51702
19.77 | 10.515 | 117.8 | 117.7703 | 11.813 | 0.66488 | 19.77 | 10.48 | 115.5 | 115.5237 | -17.34 | 0.51725
19.78 | 10.515 | 117.8 | 117.7753 | 11.831 | 0.66431 | 19.78 | 10.48 | 115.5 | 115.5247 | -17.34 | 0.51725
19.79 | 10.515 | 117.8 | 117.7853 | 11.844 | 0.66391 | 19.79 | 10.48 | 115.5 | 115.5247 | -17.34 | 0.51725
19.8 | 10.515 | 117.8 | 117.7907 | 11.844 | 0.66391 | 19.8 | 10.48 | 115.5 | 115.5247 | -17.34 | 0.51725
19.81 | 10.515 | 117.8 | 117.7967 | 11.859 | 0.66344 | 19.81 | 10.48 | 115.5 | 115.5247 | -17.34 | 0.51725
19.82 | 10.515 | 117.8 | 117.8097 | 11.902 | 0.66209 | 19.82 | 10.48 | 115.5 | 115.5247 | -17.34 | 0.51725
19.83 | 10.515 | 117.8 | 117.8157 | 11.755 | 0.6667 | 19.83 | 10.48 | 115.5 | 115.5247 | -17.34 | 0.51725
19.84 | 10.515 | 117.8 | 117.8157 | 11.655 | 0.66986 | 19.84 | 10.48 | 115.5 | 115.5247 | -17.34 | 0.51725
19.85 | 10.515 | 117.8 | 117.8157 | 11.655 | 0.66986 | 19.85 | 10.48 | 115.5 | 115.5247 | -17.34 | 0.51725
19.86 | 10.515 | 117.8 | 117.808 | 11.661 | 0.66967 | 19.86 | 10.48 | 115.5 | 115.527 | -17.331 | 0.51745
19.87 | 10.515 | 117.8 | 117.7923 | 11.679 | 0.6691 | 19.87 | 10.48 | 115.5 | 115.5313 | -17.314 | 0.51782
19.88 | 10.515 | 117.8 | 117.785 | 11.539 | 0.67355 | 19.88 | 10.48 | 115.5 | 115.5337 | -17.314 | 0.51782
19.89 | 10.515 | 117.8 | 117.785 | 11.443 | 0.67662 | 19.89 | 10.48 | 115.5 | 115.5337 | -17.314 | 0.51782
19.9 | 10.515 | 117.8 | 117.7923 | 11.468 | 0.67582 | 19.9 | 10.48 | 115.5 | 115.5337 | -17.314 | 0.51782
19.91 | 10.515 | 117.8 | 117.799 | 11.47 | 0.67575 | 19.91 | 10.48 | 115.5 | 115.5337 | -17.314 | 0.51782
19.92 | 10.515 | 117.8 | 117.799 | 11.47 | 0.67575 | 19.92 | 10.48 | 115.5 | 115.5337 | -17.314 | 0.51782
19.93 | 10.515 | 117.8 | 117.802 | 11.488 | 0.67518 | 19.93 | 10.48 | 115.5 | 115.5393 | -17.274 | 0.5187
19.94 | 10.515 | 117.8 | 117.8073 | 11.501 | 0.67476 | 19.94 | 10.48 | 115.5 | 115.551 | -17.256 | 0.51909
19.95 | 10.515 | 117.8 | 117.8103 | 11.501 | 0.67476 | 19.95 | 10.48 | 115.5 | 115.5547 | -17.256 | 0.51909
19.96 | 10.515 | 117.8 | 117.8223 | 11.507 | 0.67457 | 19.96 | 10.48 | 115.5 | 115.557 | -17.247 | 0.51929
19.97 | 10.515 | 117.8 | 117.8463 | 11.526 | 0.67396 | 19.97 | 10.48 | 115.5 | 115.5613 | -17.23 | 0.51966
19.98 | 10.515 | 117.8 | 117.8583 | 11.526 | 0.67396 | 19.98 | 10.48 | 115.5 | 115.5637 | -17.23 | 0.51966
19.99 | 10.515 | 117.8 | 117.8583 | 11.526 | 0.67396 | 19.99 | 10.48 | 115.5 | 115.5637 | -17.23 | 0.51966
20 | 10.515 | 117.8 | 117.8283 | 11.217 | 0.68391 | 20 | 10.48 | 115.5 | 115.5637 | -17.23 | 0.51966

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.072
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.877
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.071
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 6.804
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | Sí

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
| Escalón 1 |  | Escalón 2

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 90
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 5
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 9.489 | 115.5 | 115.1337 | 0.135 | 0.9999 | 0 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.01 | 9.489 | 115.5 | 115.1337 | 0.135 | 0.9999 | 0.01 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.02 | 9.489 | 115.5 | 115.1337 | 0.135 | 0.9999 | 0.02 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.03 | 9.489 | 115.5 | 115.1337 | 0.135 | 0.9999 | 0.03 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.04 | 9.489 | 115.5 | 115.1337 | 0.135 | 0.9999 | 0.04 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.05 | 9.489 | 115.5 | 115.1337 | 0.135 | 0.9999 | 0.05 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.06 | 9.489 | 115.5 | 115.1337 | 0.135 | 0.9999 | 0.06 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.07 | 9.489 | 115.5 | 115.1337 | 0.135 | 0.9999 | 0.07 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.08 | 9.489 | 115.5 | 115.1337 | 0.135 | 0.9999 | 0.08 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.09 | 9.487 | 115.5 | 115.1403 | 0.139 | 0.99989 | 0.09 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.1 | 9.487 | 115.5 | 115.147 | 0.139 | 0.99989 | 0.1 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.11 | 9.487 | 115.5 | 115.147 | 0.139 | 0.99989 | 0.11 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.12 | 9.489 | 115.5 | 115.145 | 0.143 | 0.99989 | 0.12 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.13 | 9.49 | 115.5 | 115.1597 | 0.145 | 0.99988 | 0.13 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.14 | 9.49 | 115.5 | 115.1763 | 0.145 | 0.99988 | 0.14 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.15 | 9.49 | 115.5 | 115.1763 | 0.145 | 0.99988 | 0.15 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.16 | 9.49 | 115.5 | 115.1763 | 0.145 | 0.99988 | 0.16 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.17 | 9.49 | 115.5 | 115.1763 | 0.145 | 0.99988 | 0.17 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.18 | 9.49 | 115.5 | 115.1763 | 0.145 | 0.99988 | 0.18 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.19 | 9.491 | 115.5 | 115.1673 | 0.149 | 0.99988 | 0.19 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.2 | 9.491 | 115.5 | 115.1673 | 0.15 | 0.99988 | 0.2 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.21 | 9.491 | 115.5 | 115.1673 | 0.15 | 0.99988 | 0.21 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.22 | 9.491 | 115.5 | 115.1673 | 0.15 | 0.99988 | 0.22 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.23 | 9.491 | 115.5 | 115.1673 | 0.15 | 0.99988 | 0.23 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.24 | 9.491 | 115.5 | 115.1673 | 0.15 | 0.99988 | 0.24 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.25 | 9.491 | 115.5 | 115.1673 | 0.15 | 0.99988 | 0.25 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.26 | 9.491 | 115.5 | 115.1673 | 0.15 | 0.99988 | 0.26 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.27 | 9.491 | 115.5 | 115.1673 | 0.15 | 0.99988 | 0.27 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.28 | 9.491 | 115.5 | 115.1673 | 0.15 | 0.99988 | 0.28 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.29 | 9.493 | 115.5 | 115.1923 | 0.157 | 0.99986 | 0.29 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.3 | 9.494 | 115.5 | 115.227 | 0.158 | 0.99986 | 0.3 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.31 | 9.494 | 115.5 | 115.227 | 0.158 | 0.99986 | 0.31 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.32 | 9.494 | 115.5 | 115.227 | 0.158 | 0.99986 | 0.32 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.33 | 9.494 | 115.5 | 115.227 | 0.158 | 0.99986 | 0.33 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.34 | 9.495 | 115.5 | 115.2093 | 0.165 | 0.99985 | 0.34 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.35 | 9.495 | 115.5 | 115.2093 | 0.166 | 0.99985 | 0.35 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.36 | 9.495 | 115.5 | 115.2093 | 0.166 | 0.99985 | 0.36 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.37 | 9.495 | 115.5 | 115.2093 | 0.166 | 0.99985 | 0.37 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.38 | 9.495 | 115.5 | 115.2093 | 0.166 | 0.99985 | 0.38 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.39 | 9.495 | 115.5 | 115.1873 | 0.172 | 0.99984 | 0.39 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.4 | 9.495 | 115.5 | 115.185 | 0.172 | 0.99984 | 0.4 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.41 | 9.495 | 115.5 | 115.185 | 0.172 | 0.99984 | 0.41 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.42 | 9.495 | 115.5 | 115.185 | 0.172 | 0.99984 | 0.42 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.43 | 9.495 | 115.5 | 115.185 | 0.172 | 0.99984 | 0.43 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.44 | 9.495 | 115.5 | 115.185 | 0.172 | 0.99984 | 0.44 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.45 | 9.494 | 115.5 | 115.192 | 0.174 | 0.99983 | 0.45 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.46 | 9.492 | 115.5 | 115.2057 | 0.18 | 0.99982 | 0.46 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.47 | 9.492 | 115.5 | 115.2123 | 0.18 | 0.99982 | 0.47 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.48 | 9.492 | 115.5 | 115.2123 | 0.18 | 0.99982 | 0.48 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.49 | 9.492 | 115.5 | 115.2123 | 0.18 | 0.99982 | 0.49 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.5 | 9.492 | 115.5 | 115.207 | 0.181 | 0.99982 | 0.5 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.51 | 9.492 | 115.5 | 115.2013 | 0.183 | 0.99981 | 0.51 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.52 | 9.492 | 115.5 | 115.187 | 0.187 | 0.99981 | 0.52 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.53 | 9.492 | 115.5 | 115.1733 | 0.19 | 0.9998 | 0.53 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.54 | 9.492 | 115.5 | 115.1733 | 0.19 | 0.9998 | 0.54 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.55 | 9.492 | 115.5 | 115.1733 | 0.19 | 0.9998 | 0.55 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.56 | 9.492 | 115.5 | 115.1733 | 0.19 | 0.9998 | 0.56 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.57 | 9.492 | 115.5 | 115.1733 | 0.19 | 0.9998 | 0.57 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.58 | 9.492 | 115.5 | 115.1733 | 0.19 | 0.9998 | 0.58 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.59 | 9.492 | 115.5 | 115.1733 | 0.19 | 0.9998 | 0.59 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.6 | 9.492 | 115.5 | 115.1733 | 0.19 | 0.9998 | 0.6 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.61 | 9.492 | 115.5 | 115.1733 | 0.19 | 0.9998 | 0.61 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.62 | 9.493 | 115.5 | 115.1803 | 0.197 | 0.99978 | 0.62 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.63 | 9.494 | 115.5 | 115.2043 | 0.201 | 0.99978 | 0.63 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.64 | 9.494 | 115.5 | 115.221 | 0.201 | 0.99978 | 0.64 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.65 | 9.494 | 115.5 | 115.221 | 0.201 | 0.99978 | 0.65 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.66 | 9.494 | 115.5 | 115.221 | 0.201 | 0.99978 | 0.66 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.67 | 9.493 | 115.5 | 115.2073 | 0.205 | 0.99977 | 0.67 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.68 | 9.493 | 115.5 | 115.1937 | 0.208 | 0.99976 | 0.68 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.69 | 9.493 | 115.5 | 115.1937 | 0.208 | 0.99976 | 0.69 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.7 | 9.493 | 115.5 | 115.1937 | 0.208 | 0.99976 | 0.7 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.71 | 9.493 | 115.5 | 115.1937 | 0.208 | 0.99976 | 0.71 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.72 | 9.492 | 115.5 | 115.197 | 0.21 | 0.99976 | 0.72 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.73 | 9.492 | 115.5 | 115.204 | 0.212 | 0.99975 | 0.73 | 9.42 | 115.5 | 115.3463 | -0.13158 | 0.9999
0.74 | 9.492 | 115.5 | 115.1857 | 0.218 | 0.99974 | 0.74 | 9.42 | 115.5 | 115.3343 | -0.13466 | 0.9999
0.75 | 9.492 | 115.5 | 115.1833 | 0.218 | 0.99974 | 0.75 | 9.42 | 115.5 | 115.3103 | -0.13824 | 0.99989
0.76 | 9.492 | 115.5 | 115.1833 | 0.218 | 0.99974 | 0.76 | 9.42 | 115.5 | 115.2983 | -0.13824 | 0.99989
0.77 | 9.492 | 115.5 | 115.1833 | 0.218 | 0.99974 | 0.77 | 9.42 | 115.5 | 115.2983 | -0.13824 | 0.99989
0.78 | 9.492 | 115.5 | 115.1833 | 0.218 | 0.99974 | 0.78 | 9.42 | 115.5 | 115.2983 | -0.13824 | 0.99989
0.79 | 9.492 | 115.5 | 115.1833 | 0.218 | 0.99974 | 0.79 | 9.42 | 115.5 | 115.2983 | -0.13824 | 0.99989
0.8 | 9.492 | 115.5 | 115.1833 | 0.218 | 0.99974 | 0.8 | 9.42 | 115.5 | 115.2983 | -0.13824 | 0.99989
0.81 | 9.492 | 115.5 | 115.1833 | 0.218 | 0.99974 | 0.81 | 9.421 | 115.5 | 115.3003 | -0.14319 | 0.99988
0.82 | 9.492 | 115.5 | 115.185 | 0.23 | 0.99971 | 0.82 | 9.421 | 115.5 | 115.3137 | -0.14445 | 0.99988
0.83 | 9.493 | 115.5 | 115.1897 | 0.239 | 0.99968 | 0.83 | 9.421 | 115.5 | 115.325 | -0.14445 | 0.99988
0.84 | 9.493 | 115.5 | 115.1927 | 0.239 | 0.99968 | 0.84 | 9.42 | 115.5 | 115.325 | -0.14626 | 0.99988
0.85 | 9.493 | 115.5 | 115.1927 | 0.239 | 0.99968 | 0.85 | 9.419 | 115.5 | 115.3297 | -0.14834 | 0.99988
0.86 | 9.493 | 115.5 | 115.1927 | 0.239 | 0.99968 | 0.86 | 9.419 | 115.5 | 115.3343 | -0.14834 | 0.99988
0.87 | 9.493 | 115.5 | 115.1927 | 0.239 | 0.99968 | 0.87 | 9.419 | 115.5 | 115.3343 | -0.14834 | 0.99988
0.88 | 9.493 | 115.5 | 115.1927 | 0.239 | 0.99968 | 0.88 | 9.419 | 115.5 | 115.3343 | -0.14834 | 0.99988
0.89 | 9.493 | 115.5 | 115.1927 | 0.239 | 0.99968 | 0.89 | 9.419 | 115.5 | 115.3343 | -0.14834 | 0.99988
0.9 | 9.493 | 115.5 | 115.1927 | 0.239 | 0.99968 | 0.9 | 9.419 | 115.5 | 115.3343 | -0.14834 | 0.99988
0.91 | 9.493 | 115.5 | 115.1927 | 0.239 | 0.99968 | 0.91 | 9.419 | 115.5 | 115.3343 | -0.14834 | 0.99988
0.92 | 9.493 | 115.5 | 115.1927 | 0.239 | 0.99968 | 0.92 | 9.419 | 115.5 | 115.3343 | -0.14834 | 0.99988
0.93 | 9.493 | 115.5 | 115.1927 | 0.239 | 0.99968 | 0.93 | 9.419 | 115.5 | 115.3343 | -0.14834 | 0.99988
0.94 | 9.492 | 115.5 | 115.191 | 0.251 | 0.99965 | 0.94 | 9.419 | 115.5 | 115.3343 | -0.14834 | 0.99988
0.95 | 9.492 | 115.5 | 115.2053 | 0.254 | 0.99964 | 0.95 | 9.419 | 115.5 | 115.3343 | -0.14834 | 0.99988
0.96 | 9.492 | 115.5 | 115.1937 | 0.258 | 0.99963 | 0.96 | 9.419 | 115.5 | 115.3343 | -0.14834 | 0.99988
0.97 | 9.492 | 115.5 | 115.1927 | 0.258 | 0.99963 | 0.97 | 9.42 | 115.5 | 115.3343 | -0.1492 | 0.99987
0.98 | 9.492 | 115.5 | 115.1927 | 0.258 | 0.99963 | 0.98 | 9.42 | 115.5 | 115.3483 | -0.15471 | 0.99987
0.99 | 9.492 | 115.5 | 115.1927 | 0.258 | 0.99963 | 0.99 | 9.42 | 115.5 | 115.3623 | -0.15471 | 0.99987
1 | 9.492 | 115.5 | 115.1927 | 0.258 | 0.99963 | 1 | 9.42 | 115.5 | 115.3623 | -0.15471 | 0.99987
1.01 | 9.492 | 115.5 | 115.1927 | 0.258 | 0.99963 | 1.01 | 9.418 | 115.5 | 115.3447 | -0.15906 | 0.99986
1.02 | 9.492 | 115.5 | 115.1947 | 0.266 | 0.99961 | 1.02 | 9.417 | 115.5 | 115.2997 | -0.16097 | 0.99985
1.03 | 9.492 | 115.5 | 115.2083 | 0.271 | 0.99959 | 1.03 | 9.418 | 115.5 | 115.3063 | -0.16634 | 0.99984
1.04 | 9.491 | 115.5 | 115.193 | 0.277 | 0.99957 | 1.04 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.05 | 9.491 | 115.5 | 115.193 | 0.278 | 0.99957 | 1.05 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.06 | 9.491 | 115.5 | 115.193 | 0.278 | 0.99957 | 1.06 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.07 | 9.491 | 115.5 | 115.193 | 0.278 | 0.99957 | 1.07 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.08 | 9.491 | 115.5 | 115.193 | 0.278 | 0.99957 | 1.08 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.09 | 9.491 | 115.5 | 115.1713 | 0.284 | 0.99955 | 1.09 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.1 | 9.491 | 115.5 | 115.1697 | 0.284 | 0.99955 | 1.1 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.11 | 9.491 | 115.5 | 115.1697 | 0.284 | 0.99955 | 1.11 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.12 | 9.49 | 115.5 | 115.169 | 0.292 | 0.99953 | 1.12 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.13 | 9.49 | 115.5 | 115.1807 | 0.297 | 0.99951 | 1.13 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.14 | 9.49 | 115.5 | 115.1933 | 0.297 | 0.99951 | 1.14 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.15 | 9.49 | 115.5 | 115.1933 | 0.297 | 0.99951 | 1.15 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.16 | 9.49 | 115.5 | 115.1933 | 0.297 | 0.99951 | 1.16 | 9.418 | 115.5 | 115.3177 | -0.16634 | 0.99984
1.17 | 9.49 | 115.5 | 115.1827 | 0.301 | 0.9995 | 1.17 | 9.417 | 115.5 | 115.3177 | -0.16688 | 0.99984
1.18 | 9.49 | 115.5 | 115.1713 | 0.303 | 0.99949 | 1.18 | 9.416 | 115.5 | 115.3223 | -0.17023 | 0.99984
1.19 | 9.49 | 115.5 | 115.196 | 0.31 | 0.99947 | 1.19 | 9.415 | 115.5 | 115.31 | -0.17174 | 0.99983
1.2 | 9.49 | 115.5 | 115.213 | 0.312 | 0.99946 | 1.2 | 9.413 | 115.5 | 115.29 | -0.17343 | 0.99983
1.21 | 9.491 | 115.5 | 115.2047 | 0.318 | 0.99944 | 1.21 | 9.415 | 115.5 | 115.2837 | -0.17662 | 0.99982
1.22 | 9.527 | 115.5 | 115.2047 | 0.189 | 0.9998 | 1.22 | 9.415 | 115.5 | 115.2773 | -0.17738 | 0.99982
1.23 | 9.55 | 117.8 | 115.2047 | 0.105 | 0.99994 | 1.23 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.24 | 9.549 | 117.8 | 115.1833 | 0.111 | 0.99993 | 1.24 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.25 | 9.549 | 117.8 | 115.186 | 0.113 | 0.99993 | 1.25 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.26 | 9.548 | 117.8 | 115.1933 | 0.115 | 0.99993 | 1.26 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.27 | 9.548 | 117.8 | 115.197 | 0.115 | 0.99993 | 1.27 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.28 | 9.548 | 117.8 | 115.197 | 0.115 | 0.99993 | 1.28 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.29 | 9.548 | 117.8 | 115.169 | 0.128 | 0.99991 | 1.29 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.3 | 9.548 | 117.8 | 115.1477 | 0.128 | 0.99991 | 1.3 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.31 | 9.548 | 117.8 | 115.1477 | 0.128 | 0.99991 | 1.31 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.32 | 9.547 | 117.8 | 115.1607 | 0.132 | 0.9999 | 1.32 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.33 | 9.547 | 117.8 | 115.1863 | 0.135 | 0.9999 | 1.33 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.34 | 9.547 | 117.8 | 115.199 | 0.135 | 0.9999 | 1.34 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.35 | 9.547 | 117.8 | 115.1853 | 0.139 | 0.99989 | 1.35 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.36 | 9.547 | 117.8 | 115.1607 | 0.148 | 0.99988 | 1.36 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.37 | 9.596 | 117.8 | 115.15 | 0.066 | 0.99998 | 1.37 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.38 | 9.627 | 117.8 | 115.15 | 0.015 | 1 | 1.38 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.39 | 9.627 | 117.8 | 115.1757 | 0.022 | 1 | 1.39 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.4 | 9.627 | 117.8 | 115.2013 | 0.022 | 1 | 1.4 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.41 | 9.627 | 117.8 | 115.2013 | 0.022 | 1 | 1.41 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.42 | 9.627 | 117.8 | 115.1907 | 0.026 | 1 | 1.42 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.43 | 9.627 | 117.8 | 115.1797 | 0.028 | 1 | 1.43 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.44 | 9.629 | 117.8 | 115.189 | 0.042 | 0.99999 | 1.44 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.45 | 9.629 | 117.8 | 115.2147 | 0.043 | 0.99999 | 1.45 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.46 | 9.629 | 117.8 | 115.2147 | 0.043 | 0.99999 | 1.46 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.47 | 9.629 | 117.8 | 115.2147 | 0.043 | 0.99999 | 1.47 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.48 | 9.629 | 117.8 | 115.2147 | 0.043 | 0.99999 | 1.48 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.49 | 9.629 | 117.8 | 115.2147 | 0.043 | 0.99999 | 1.49 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.5 | 9.629 | 117.8 | 115.204 | 0.045 | 0.99999 | 1.5 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.51 | 9.629 | 117.8 | 115.193 | 0.049 | 0.99999 | 1.51 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.52 | 9.629 | 117.8 | 115.1793 | 0.053 | 0.99998 | 1.52 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.53 | 9.629 | 117.8 | 115.166 | 0.056 | 0.99998 | 1.53 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.54 | 9.629 | 117.8 | 115.1707 | 0.068 | 0.99998 | 1.54 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.55 | 9.629 | 117.8 | 115.1957 | 0.069 | 0.99997 | 1.55 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.56 | 9.629 | 117.8 | 115.1957 | 0.069 | 0.99997 | 1.56 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.57 | 9.629 | 117.8 | 115.1957 | 0.069 | 0.99997 | 1.57 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.58 | 9.629 | 117.8 | 115.1957 | 0.069 | 0.99997 | 1.58 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.59 | 9.628 | 117.8 | 115.1693 | 0.075 | 0.99997 | 1.59 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.6 | 9.628 | 117.8 | 115.1693 | 0.076 | 0.99997 | 1.6 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.61 | 9.628 | 117.8 | 115.1693 | 0.076 | 0.99997 | 1.61 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.62 | 9.628 | 117.8 | 115.1823 | 0.08 | 0.99997 | 1.62 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.63 | 9.628 | 117.8 | 115.2083 | 0.082 | 0.99996 | 1.63 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.64 | 9.628 | 117.8 | 115.2003 | 0.088 | 0.99996 | 1.64 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.65 | 9.628 | 117.8 | 115.2 | 0.089 | 0.99996 | 1.65 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.66 | 9.628 | 117.8 | 115.2 | 0.089 | 0.99996 | 1.66 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.67 | 9.628 | 117.8 | 115.2 | 0.089 | 0.99996 | 1.67 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.68 | 9.628 | 117.8 | 115.2 | 0.089 | 0.99996 | 1.68 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.69 | 9.628 | 117.8 | 115.2 | 0.089 | 0.99996 | 1.69 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.7 | 9.628 | 117.8 | 115.2 | 0.089 | 0.99996 | 1.7 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.71 | 9.628 | 117.8 | 115.2 | 0.089 | 0.99996 | 1.71 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.72 | 9.628 | 117.8 | 115.187 | 0.093 | 0.99995 | 1.72 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.73 | 9.628 | 117.8 | 115.1737 | 0.095 | 0.99995 | 1.73 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.74 | 9.627 | 117.8 | 115.1603 | 0.105 | 0.99994 | 1.74 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.75 | 9.627 | 117.8 | 115.1677 | 0.106 | 0.99994 | 1.75 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.76 | 9.627 | 117.8 | 115.1677 | 0.106 | 0.99994 | 1.76 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.77 | 9.627 | 117.8 | 115.1677 | 0.106 | 0.99994 | 1.77 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.78 | 9.627 | 117.8 | 115.1677 | 0.106 | 0.99994 | 1.78 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.79 | 9.627 | 117.8 | 115.1677 | 0.106 | 0.99994 | 1.79 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.8 | 9.627 | 117.8 | 115.1677 | 0.106 | 0.99994 | 1.8 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.81 | 9.627 | 117.8 | 115.1677 | 0.106 | 0.99994 | 1.81 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.82 | 9.627 | 117.8 | 115.1677 | 0.106 | 0.99994 | 1.82 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.83 | 9.627 | 117.8 | 115.1677 | 0.106 | 0.99994 | 1.83 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.84 | 9.627 | 117.8 | 115.1677 | 0.106 | 0.99994 | 1.84 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.85 | 9.627 | 117.8 | 115.1807 | 0.108 | 0.99994 | 1.85 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.86 | 9.627 | 117.8 | 115.2067 | 0.112 | 0.99993 | 1.86 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.87 | 9.627 | 117.8 | 115.2157 | 0.115 | 0.99993 | 1.87 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.88 | 9.628 | 117.8 | 115.2117 | 0.117 | 0.99993 | 1.88 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.89 | 9.628 | 117.8 | 115.2117 | 0.117 | 0.99993 | 1.89 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.9 | 9.628 | 117.8 | 115.2067 | 0.117 | 0.99993 | 1.9 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.91 | 9.628 | 117.8 | 115.2017 | 0.12 | 0.99992 | 1.91 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.92 | 9.628 | 117.8 | 115.2013 | 0.12 | 0.99992 | 1.92 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.93 | 9.628 | 117.8 | 115.2013 | 0.12 | 0.99992 | 1.93 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.94 | 9.628 | 117.8 | 115.2013 | 0.12 | 0.99992 | 1.94 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.95 | 9.628 | 117.8 | 115.2013 | 0.12 | 0.99992 | 1.95 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.96 | 9.628 | 117.8 | 115.2013 | 0.12 | 0.99992 | 1.96 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
1.97 | 9.628 | 117.8 | 115.2013 | 0.12 | 0.99992 | 1.97 | 9.415 | 115.5 | 115.2697 | -0.17677 | 0.99982
1.98 | 9.628 | 117.8 | 115.2013 | 0.12 | 0.99992 | 1.98 | 9.416 | 115.5 | 115.265 | -0.17349 | 0.99983
1.99 | 9.562 | 117.8 | 115.2013 | 0.591 | 0.9981 | 1.99 | 9.416 | 115.5 | 115.265 | -0.17349 | 0.99983
2 | 9.342 | 117.8 | 115.2443 | 1.601 | 0.98563 | 2 | 9.416 | 115.5 | 115.265 | -0.17349 | 0.99983
2.01 | 8.869 | 117.8 | 115.363 | 3.768 | 0.92038 | 2.01 | 9.416 | 115.5 | 115.265 | -0.17349 | 0.99983
2.02 | 8.934 | 117.8 | 115.4387 | 4.341 | 0.89944 | 2.02 | 9.416 | 115.5 | 115.277 | -0.17244 | 0.99983
2.03 | 8.969 | 117.8 | 115.4387 | 4.65 | 0.88778 | 2.03 | 9.416 | 115.5 | 115.301 | -0.16683 | 0.99984
2.04 | 9.211 | 117.8 | 115.522 | 6.397 | 0.82135 | 2.04 | 9.417 | 115.5 | 115.3103 | -0.16373 | 0.99985
2.05 | 9.325 | 117.8 | 115.7277 | 6.732 | 0.81079 | 2.05 | 9.419 | 115.5 | 115.324 | -0.16052 | 0.99985
2.06 | 9.561 | 117.8 | 115.7277 | 7.391 | 0.79117 | 2.06 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.07 | 9.561 | 117.8 | 115.7277 | 7.391 | 0.79117 | 2.07 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.08 | 9.561 | 117.8 | 115.7277 | 7.391 | 0.79117 | 2.08 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.09 | 9.728 | 117.8 | 115.7667 | 8.059 | 0.77007 | 2.09 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.1 | 9.731 | 117.8 | 115.8057 | 8.069 | 0.76978 | 2.1 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.11 | 9.731 | 117.8 | 115.8107 | 8.071 | 0.7697 | 2.11 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.12 | 9.731 | 117.8 | 115.816 | 8.071 | 0.7697 | 2.12 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.13 | 9.731 | 117.8 | 115.816 | 8.071 | 0.7697 | 2.13 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.14 | 9.785 | 117.8 | 115.8343 | 8.286 | 0.76314 | 2.14 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.15 | 9.786 | 117.8 | 115.871 | 8.288 | 0.7631 | 2.15 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.16 | 9.786 | 117.8 | 115.871 | 8.288 | 0.7631 | 2.16 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.17 | 9.786 | 117.8 | 115.871 | 8.288 | 0.7631 | 2.17 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.18 | 9.786 | 117.8 | 115.871 | 8.288 | 0.7631 | 2.18 | 9.419 | 115.5 | 115.3403 | -0.16052 | 0.99985
2.19 | 9.786 | 117.8 | 115.871 | 8.288 | 0.7631 | 2.19 | 9.419 | 115.5 | 115.3263 | -0.15737 | 0.99986
2.2 | 9.809 | 117.8 | 115.871 | 8.385 | 0.76013 | 2.2 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.21 | 9.857 | 117.8 | 115.871 | 8.584 | 0.75412 | 2.21 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.22 | 9.857 | 117.8 | 115.871 | 8.584 | 0.75412 | 2.22 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.23 | 9.857 | 117.8 | 115.871 | 8.584 | 0.75412 | 2.23 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.24 | 9.857 | 117.8 | 115.871 | 8.584 | 0.75412 | 2.24 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.25 | 9.857 | 117.8 | 115.871 | 8.584 | 0.75412 | 2.25 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.26 | 9.857 | 117.8 | 115.871 | 8.584 | 0.75412 | 2.26 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.27 | 9.857 | 117.8 | 115.871 | 8.584 | 0.75412 | 2.27 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.28 | 9.857 | 117.8 | 115.871 | 8.584 | 0.75412 | 2.28 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.29 | 9.856 | 117.8 | 115.871 | 8.584 | 0.75409 | 2.29 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.3 | 9.856 | 117.8 | 115.871 | 8.584 | 0.75409 | 2.3 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.31 | 9.856 | 117.8 | 115.871 | 8.584 | 0.75409 | 2.31 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.32 | 9.7 | 117.8 | 115.871 | 7.938 | 0.77389 | 2.32 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.33 | 9.623 | 117.8 | 115.8567 | 7.615 | 0.78417 | 2.33 | 9.418 | 115.5 | 115.3123 | -0.15415 | 0.99987
2.34 | 9.65 | 117.8 | 115.828 | 7.265 | 0.79891 | 2.34 | 9.414 | 115.5 | 115.2777 | -0.15072 | 0.99987
2.35 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.35 | 9.411 | 115.5 | 115.2233 | -0.14728 | 0.99988
2.36 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.36 | 9.409 | 115.5 | 115.194 | -0.14522 | 0.99988
2.37 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.37 | 9.409 | 115.5 | 115.1847 | -0.1448 | 0.99988
2.38 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.38 | 9.409 | 115.5 | 115.1847 | -0.1448 | 0.99988
2.39 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.39 | 9.409 | 115.5 | 115.1847 | -0.1448 | 0.99988
2.4 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.4 | 9.409 | 115.5 | 115.1847 | -0.1448 | 0.99988
2.41 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.41 | 9.409 | 115.5 | 115.1847 | -0.1448 | 0.99988
2.42 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.42 | 9.41 | 115.5 | 115.1877 | -0.14427 | 0.99988
2.43 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.43 | 9.412 | 115.5 | 115.208 | -0.1416 | 0.99989
2.44 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.44 | 9.412 | 115.5 | 115.2253 | -0.1416 | 0.99989
2.45 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.45 | 9.412 | 115.5 | 115.2253 | -0.1416 | 0.99989
2.46 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.46 | 9.412 | 115.5 | 115.2253 | -0.1416 | 0.99989
2.47 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.47 | 9.413 | 115.5 | 115.2397 | -0.14136 | 0.99989
2.48 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.48 | 9.416 | 115.5 | 115.2687 | -0.14015 | 0.99989
2.49 | 9.65 | 117.8 | 115.8137 | 7.265 | 0.79891 | 2.49 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.5 | 9.649 | 117.8 | 115.795 | 7.264 | 0.79892 | 2.5 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.51 | 9.647 | 117.8 | 115.7677 | 7.263 | 0.7989 | 2.51 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.52 | 9.647 | 117.8 | 115.7587 | 7.263 | 0.7989 | 2.52 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.53 | 9.647 | 117.8 | 115.7493 | 7.263 | 0.7989 | 2.53 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.54 | 9.644 | 117.8 | 115.7403 | 7.264 | 0.79877 | 2.54 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.55 | 9.644 | 117.8 | 115.7403 | 7.264 | 0.79877 | 2.55 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.56 | 9.644 | 117.8 | 115.7403 | 7.264 | 0.79877 | 2.56 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.57 | 9.644 | 117.8 | 115.7403 | 7.264 | 0.79877 | 2.57 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.58 | 9.644 | 117.8 | 115.7403 | 7.264 | 0.79877 | 2.58 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.59 | 9.644 | 117.8 | 115.7403 | 7.264 | 0.79877 | 2.59 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.6 | 9.644 | 117.8 | 115.7403 | 7.264 | 0.79877 | 2.6 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.61 | 9.644 | 117.8 | 115.7403 | 7.264 | 0.79877 | 2.61 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.62 | 9.734 | 117.8 | 115.7403 | 7.962 | 0.77404 | 2.62 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.63 | 9.772 | 117.8 | 115.7717 | 8.289 | 0.7626 | 2.63 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.64 | 9.609 | 117.8 | 115.8573 | 8.61 | 0.74476 | 2.64 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.65 | 9.606 | 117.8 | 115.9117 | 8.764 | 0.73874 | 2.65 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.66 | 9.6 | 117.8 | 115.9223 | 9.046 | 0.72779 | 2.66 | 9.416 | 115.5 | 115.2833 | -0.14015 | 0.99989
2.67 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.67 | 9.416 | 115.5 | 115.2657 | -0.14109 | 0.99989
2.68 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.68 | 9.414 | 115.5 | 115.2303 | -0.14556 | 0.99988
2.69 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.69 | 9.414 | 115.5 | 115.2127 | -0.14556 | 0.99988
2.7 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.7 | 9.414 | 115.5 | 115.2127 | -0.14556 | 0.99988
2.71 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.71 | 9.414 | 115.5 | 115.2353 | -0.15614 | 0.99986
2.72 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.72 | 9.414 | 115.5 | 115.2677 | -0.15814 | 0.99986
2.73 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.73 | 9.414 | 115.5 | 115.2677 | -0.15814 | 0.99986
2.74 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.74 | 9.414 | 115.5 | 115.2677 | -0.15814 | 0.99986
2.75 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.75 | 9.414 | 115.5 | 115.2677 | -0.15814 | 0.99986
2.76 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.76 | 9.414 | 115.5 | 115.2673 | -0.15814 | 0.99986
2.77 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.77 | 9.414 | 115.5 | 115.2673 | -0.15814 | 0.99986
2.78 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.78 | 9.414 | 115.5 | 115.2673 | -0.15814 | 0.99986
2.79 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.79 | 9.414 | 115.5 | 115.2553 | -0.16154 | 0.99985
2.8 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.8 | 9.414 | 115.5 | 115.2313 | -0.1648 | 0.99985
2.81 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.81 | 9.415 | 115.5 | 115.2233 | -0.17004 | 0.99984
2.82 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.82 | 9.415 | 115.5 | 115.246 | -0.17214 | 0.99983
2.83 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.83 | 9.415 | 115.5 | 115.2603 | -0.17738 | 0.99982
2.84 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.84 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
2.85 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.85 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
2.86 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.86 | 9.415 | 115.5 | 115.2743 | -0.17738 | 0.99982
2.87 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.87 | 9.414 | 115.5 | 115.2567 | -0.17835 | 0.99982
2.88 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.88 | 9.412 | 115.5 | 115.2213 | -0.18279 | 0.99981
2.89 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.89 | 9.411 | 115.5 | 115.2037 | -0.18678 | 0.9998
2.9 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.9 | 9.41 | 115.5 | 115.2133 | -0.19058 | 0.99979
2.91 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.91 | 9.41 | 115.5 | 115.2227 | -0.19058 | 0.99979
2.92 | 9.6 | 117.8 | 115.9327 | 9.046 | 0.72779 | 2.92 | 9.411 | 115.5 | 115.2283 | -0.19318 | 0.99979
2.93 | 9.6 | 117.8 | 115.9143 | 9.046 | 0.72779 | 2.93 | 9.415 | 115.5 | 115.254 | -0.2051 | 0.99976
2.94 | 9.592 | 117.8 | 115.896 | 9.048 | 0.72743 | 2.94 | 9.415 | 115.5 | 115.274 | -0.2051 | 0.99976
2.95 | 9.592 | 117.8 | 115.896 | 9.048 | 0.72743 | 2.95 | 9.415 | 115.5 | 115.274 | -0.2051 | 0.99976
2.96 | 9.592 | 117.8 | 115.896 | 9.048 | 0.72743 | 2.96 | 9.415 | 115.5 | 115.2783 | -0.21036 | 0.99975
2.97 | 9.592 | 117.8 | 115.896 | 9.048 | 0.72743 | 2.97 | 9.43 | 115.5 | 115.301 | -0.18862 | 0.9998
2.98 | 9.592 | 117.8 | 115.896 | 9.048 | 0.72743 | 2.98 | 9.498 | 115.5 | 115.315 | -0.085748 | 0.99996
2.99 | 9.592 | 117.8 | 115.896 | 9.048 | 0.72743 | 2.99 | 9.498 | 115.5 | 115.3177 | -0.089175 | 0.99996
3 | 9.59 | 117.8 | 115.9093 | 9.05 | 0.72729 | 3 | 9.499 | 115.5 | 115.294 | -0.09241 | 0.99995
3.01 | 9.587 | 117.8 | 115.9357 | 9.055 | 0.72699 | 3.01 | 9.499 | 115.5 | 115.282 | -0.09241 | 0.99995
3.02 | 9.493 | 117.8 | 115.9487 | 8.997 | 0.72581 | 3.02 | 9.499 | 115.5 | 115.2937 | -0.094724 | 0.99995
3.03 | 9.454 | 117.8 | 115.9487 | 8.973 | 0.72532 | 3.03 | 9.499 | 115.5 | 115.3217 | -0.10513 | 0.99994
3.04 | 9.454 | 117.8 | 115.9487 | 8.973 | 0.72532 | 3.04 | 9.499 | 115.5 | 115.3263 | -0.10857 | 0.99993
3.05 | 9.454 | 117.8 | 115.9487 | 8.973 | 0.72532 | 3.05 | 9.5 | 115.5 | 115.3027 | -0.11179 | 0.99993
3.06 | 9.454 | 117.8 | 115.9487 | 8.973 | 0.72532 | 3.06 | 9.5 | 115.5 | 115.2907 | -0.11179 | 0.99993
3.07 | 9.452 | 117.8 | 115.9433 | 8.975 | 0.72517 | 3.07 | 9.5 | 115.5 | 115.293 | -0.11293 | 0.99993
3.08 | 9.451 | 117.8 | 115.9383 | 8.976 | 0.72509 | 3.08 | 9.5 | 115.5 | 115.307 | -0.118 | 0.99992
3.09 | 9.451 | 117.8 | 115.9383 | 8.976 | 0.72509 | 3.09 | 9.499 | 115.5 | 115.3183 | -0.12009 | 0.99992
3.1 | 9.451 | 117.8 | 115.9383 | 8.976 | 0.72509 | 3.1 | 9.499 | 115.5 | 115.323 | -0.12204 | 0.99992
3.11 | 9.451 | 117.8 | 115.9383 | 8.976 | 0.72509 | 3.11 | 9.499 | 115.5 | 115.3047 | -0.1277 | 0.99991
3.12 | 9.451 | 117.8 | 115.9383 | 8.976 | 0.72509 | 3.12 | 9.499 | 115.5 | 115.2927 | -0.13104 | 0.9999
3.13 | 9.451 | 117.8 | 115.9277 | 8.977 | 0.72505 | 3.13 | 9.5 | 115.5 | 115.3207 | -0.14142 | 0.99989
3.14 | 9.44 | 117.8 | 115.9093 | 8.992 | 0.72408 | 3.14 | 9.5 | 115.5 | 115.3377 | -0.14142 | 0.99989
3.15 | 9.44 | 117.8 | 115.9017 | 8.992 | 0.72408 | 3.15 | 9.5 | 115.5 | 115.3377 | -0.14142 | 0.99989
3.16 | 9.44 | 117.8 | 115.9017 | 8.992 | 0.72408 | 3.16 | 9.5 | 115.5 | 115.3377 | -0.14142 | 0.99989
3.17 | 9.436 | 117.8 | 115.915 | 8.997 | 0.72374 | 3.17 | 9.5 | 115.5 | 115.3377 | -0.14142 | 0.99989
3.18 | 9.434 | 117.8 | 115.9413 | 8.999 | 0.72359 | 3.18 | 9.5 | 115.5 | 115.3377 | -0.14142 | 0.99989
3.19 | 9.434 | 117.8 | 115.9543 | 8.999 | 0.72359 | 3.19 | 9.5 | 115.5 | 115.328 | -0.1481 | 0.99988
3.2 | 9.434 | 117.8 | 115.9543 | 8.999 | 0.72359 | 3.2 | 9.5 | 115.5 | 115.3187 | -0.15429 | 0.99987
3.21 | 9.434 | 117.8 | 115.9543 | 8.999 | 0.72359 | 3.21 | 9.501 | 115.5 | 115.3187 | -0.15984 | 0.99986
3.22 | 9.434 | 117.8 | 115.9543 | 8.999 | 0.72359 | 3.22 | 9.501 | 115.5 | 115.3473 | -0.1608 | 0.99986
3.23 | 9.434 | 117.8 | 115.9543 | 8.999 | 0.72359 | 3.23 | 9.501 | 115.5 | 115.3473 | -0.1608 | 0.99986
3.24 | 9.434 | 117.8 | 115.9543 | 8.999 | 0.72359 | 3.24 | 9.501 | 115.5 | 115.3473 | -0.1608 | 0.99986
3.25 | 9.432 | 117.8 | 115.9413 | 9.001 | 0.72344 | 3.25 | 9.501 | 115.5 | 115.3473 | -0.1608 | 0.99986
3.26 | 9.428 | 117.8 | 115.9283 | 9.005 | 0.72314 | 3.26 | 9.502 | 115.5 | 115.344 | -0.16683 | 0.99985
3.27 | 9.423 | 117.8 | 115.918 | 9.009 | 0.72281 | 3.27 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.28 | 9.421 | 117.8 | 115.9103 | 9.011 | 0.72266 | 3.28 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.29 | 9.416 | 117.8 | 115.9473 | 9.018 | 0.72221 | 3.29 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.3 | 9.416 | 117.8 | 115.9607 | 9.018 | 0.72221 | 3.3 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.31 | 9.416 | 117.8 | 115.9607 | 9.018 | 0.72221 | 3.31 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.32 | 9.416 | 117.8 | 115.9607 | 9.018 | 0.72221 | 3.32 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.33 | 9.416 | 117.8 | 115.9607 | 9.018 | 0.72221 | 3.33 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.34 | 9.416 | 117.8 | 115.9607 | 9.018 | 0.72221 | 3.34 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.35 | 9.416 | 117.8 | 115.9607 | 9.018 | 0.72221 | 3.35 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.36 | 9.416 | 117.8 | 115.9607 | 9.018 | 0.72221 | 3.36 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.37 | 9.412 | 117.8 | 115.9503 | 9.023 | 0.72187 | 3.37 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.38 | 9.41 | 117.8 | 115.9377 | 9.025 | 0.72172 | 3.38 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.39 | 9.403 | 117.8 | 115.9143 | 9.03 | 0.72127 | 3.39 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.4 | 9.454 | 117.8 | 115.9277 | 9.066 | 0.72176 | 3.4 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.41 | 9.53 | 117.8 | 115.954 | 9.12 | 0.72248 | 3.41 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.42 | 9.53 | 117.8 | 115.967 | 9.12 | 0.72248 | 3.42 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.43 | 9.53 | 117.8 | 115.967 | 9.12 | 0.72248 | 3.43 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.44 | 9.529 | 117.8 | 115.967 | 9.12 | 0.72244 | 3.44 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.45 | 9.529 | 117.8 | 115.967 | 9.12 | 0.72244 | 3.45 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.46 | 9.529 | 117.8 | 115.967 | 9.12 | 0.72244 | 3.46 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.47 | 9.529 | 117.8 | 115.967 | 9.12 | 0.72244 | 3.47 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.48 | 9.529 | 117.8 | 115.9567 | 9.121 | 0.7224 | 3.48 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.49 | 9.524 | 117.8 | 115.9467 | 9.126 | 0.72203 | 3.49 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.5 | 9.524 | 117.8 | 115.9473 | 9.126 | 0.72203 | 3.5 | 9.502 | 115.5 | 115.3497 | -0.16787 | 0.99984
3.51 | 9.524 | 117.8 | 115.9473 | 9.126 | 0.72203 | 3.51 | 9.502 | 115.5 | 115.35 | -0.15684 | 0.99986
3.52 | 9.514 | 117.8 | 115.9473 | 9.136 | 0.72129 | 3.52 | 9.502 | 115.5 | 115.3687 | -0.15499 | 0.99987
3.53 | 9.511 | 117.8 | 115.9607 | 9.14 | 0.72103 | 3.53 | 9.502 | 115.5 | 115.3687 | -0.15499 | 0.99987
3.54 | 9.511 | 117.8 | 115.974 | 9.14 | 0.72103 | 3.54 | 9.502 | 115.5 | 115.3687 | -0.15499 | 0.99987
3.55 | 9.511 | 117.8 | 115.974 | 9.14 | 0.72103 | 3.55 | 9.502 | 115.5 | 115.3687 | -0.15499 | 0.99987
3.56 | 9.511 | 117.8 | 115.974 | 9.14 | 0.72103 | 3.56 | 9.504 | 115.5 | 115.349 | -0.14808 | 0.99988
3.57 | 9.511 | 117.8 | 115.974 | 9.14 | 0.72103 | 3.57 | 9.504 | 115.5 | 115.349 | -0.14692 | 0.99988
3.58 | 9.511 | 117.8 | 115.974 | 9.14 | 0.72103 | 3.58 | 9.504 | 115.5 | 115.349 | -0.14692 | 0.99988
3.59 | 9.511 | 117.8 | 115.974 | 9.14 | 0.72103 | 3.59 | 9.505 | 115.5 | 115.3577 | -0.14012 | 0.99989
3.6 | 9.509 | 117.8 | 115.9637 | 9.142 | 0.72088 | 3.6 | 9.507 | 115.5 | 115.394 | -0.13396 | 0.9999
3.61 | 9.505 | 117.8 | 115.954 | 9.146 | 0.72058 | 3.61 | 9.507 | 115.5 | 115.4217 | -0.13396 | 0.9999
3.62 | 9.505 | 117.8 | 115.9547 | 9.146 | 0.72058 | 3.62 | 9.506 | 115.5 | 115.4073 | -0.13271 | 0.9999
3.63 | 9.505 | 117.8 | 115.9547 | 9.146 | 0.72058 | 3.63 | 9.506 | 115.5 | 115.393 | -0.12745 | 0.99991
3.64 | 9.505 | 117.8 | 115.9547 | 9.146 | 0.72058 | 3.64 | 9.506 | 115.5 | 115.393 | -0.12745 | 0.99991
3.65 | 9.502 | 117.8 | 115.9417 | 9.148 | 0.7204 | 3.65 | 9.506 | 115.5 | 115.393 | -0.12745 | 0.99991
3.66 | 9.498 | 117.8 | 115.9287 | 9.152 | 0.7201 | 3.66 | 9.506 | 115.5 | 115.37 | -0.12211 | 0.99992
3.67 | 9.495 | 117.8 | 115.9327 | 9.154 | 0.71992 | 3.67 | 9.506 | 115.5 | 115.377 | -0.11995 | 0.99992
3.68 | 9.493 | 117.8 | 115.9407 | 9.155 | 0.71981 | 3.68 | 9.506 | 115.5 | 115.4007 | -0.11457 | 0.99993
3.69 | 9.493 | 117.8 | 115.9447 | 9.155 | 0.71981 | 3.69 | 9.506 | 115.5 | 115.4127 | -0.11457 | 0.99993
3.7 | 9.493 | 117.8 | 115.9447 | 9.155 | 0.71981 | 3.7 | 9.506 | 115.5 | 115.4127 | -0.11457 | 0.99993
3.71 | 9.493 | 117.8 | 115.9447 | 9.155 | 0.71981 | 3.71 | 9.506 | 115.5 | 115.4127 | -0.11457 | 0.99993
3.72 | 9.493 | 117.8 | 115.9447 | 9.155 | 0.71981 | 3.72 | 9.505 | 115.5 | 115.396 | -0.11212 | 0.99993
3.73 | 9.493 | 117.8 | 115.9387 | 9.156 | 0.71977 | 3.73 | 9.505 | 115.5 | 115.3677 | -0.10185 | 0.99994
3.74 | 9.483 | 117.8 | 115.937 | 9.164 | 0.7191 | 3.74 | 9.505 | 115.5 | 115.3563 | -0.10185 | 0.99994
3.75 | 9.483 | 117.8 | 115.9413 | 9.164 | 0.7191 | 3.75 | 9.505 | 115.5 | 115.3563 | -0.10185 | 0.99994
3.76 | 9.483 | 117.8 | 115.9413 | 9.164 | 0.7191 | 3.76 | 9.505 | 115.5 | 115.3563 | -0.10185 | 0.99994
3.77 | 9.483 | 117.8 | 115.9413 | 9.164 | 0.7191 | 3.77 | 9.505 | 115.5 | 115.368 | -0.10056 | 0.99994
3.78 | 9.483 | 117.8 | 115.9413 | 9.164 | 0.7191 | 3.78 | 9.505 | 115.5 | 115.3917 | -0.09519 | 0.99995
3.79 | 9.483 | 117.8 | 115.9413 | 9.164 | 0.7191 | 3.79 | 9.505 | 115.5 | 115.4037 | -0.09519 | 0.99995
3.8 | 9.48 | 117.8 | 115.9337 | 9.169 | 0.7188 | 3.8 | 9.505 | 115.5 | 115.4037 | -0.09519 | 0.99995
3.81 | 9.477 | 117.8 | 115.9263 | 9.174 | 0.7185 | 3.81 | 9.504 | 115.5 | 115.3707 | -0.08424 | 0.99996
3.82 | 9.468 | 117.8 | 115.9297 | 9.184 | 0.71779 | 3.82 | 9.504 | 115.5 | 115.3477 | -0.08247 | 0.99996
3.83 | 9.465 | 117.8 | 115.9467 | 9.188 | 0.71753 | 3.83 | 9.504 | 115.5 | 115.3477 | -0.08247 | 0.99996
3.84 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.84 | 9.503 | 115.5 | 115.3507 | -0.080381 | 0.99996
3.85 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.85 | 9.502 | 115.5 | 115.3567 | -0.078513 | 0.99997
3.86 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.86 | 9.502 | 115.5 | 115.3597 | -0.078513 | 0.99997
3.87 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.87 | 9.502 | 115.5 | 115.3597 | -0.078513 | 0.99997
3.88 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.88 | 9.502 | 115.5 | 115.3597 | -0.078513 | 0.99997
3.89 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.89 | 9.502 | 115.5 | 115.3483 | -0.075228 | 0.99997
3.9 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.9 | 9.502 | 115.5 | 115.335 | -0.072303 | 0.99997
3.91 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.91 | 9.501 | 115.5 | 115.3047 | -0.066688 | 0.99998
3.92 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.92 | 9.501 | 115.5 | 115.3047 | -0.065793 | 0.99998
3.93 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.93 | 9.501 | 115.5 | 115.3047 | -0.065793 | 0.99998
3.94 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.94 | 9.501 | 115.5 | 115.3167 | -0.062263 | 0.99998
3.95 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.95 | 9.501 | 115.5 | 115.3403 | -0.059131 | 0.99998
3.96 | 9.465 | 117.8 | 115.9603 | 9.188 | 0.71753 | 3.96 | 9.501 | 115.5 | 115.352 | -0.059131 | 0.99998
3.97 | 9.46 | 117.8 | 115.9473 | 9.192 | 0.71719 | 3.97 | 9.501 | 115.5 | 115.352 | -0.059131 | 0.99998
3.98 | 9.459 | 117.8 | 115.9347 | 9.194 | 0.71708 | 3.98 | 9.501 | 115.5 | 115.352 | -0.059131 | 0.99998
3.99 | 9.459 | 117.8 | 115.9347 | 9.194 | 0.71708 | 3.99 | 9.501 | 115.5 | 115.352 | -0.059131 | 0.99998
4 | 9.454 | 117.8 | 115.938 | 9.2 | 0.71667 | 4 | 9.501 | 115.5 | 115.352 | -0.059131 | 0.99998
4.01 | 9.447 | 117.8 | 115.9553 | 9.207 | 0.71615 | 4.01 | 9.501 | 115.5 | 115.352 | -0.059131 | 0.99998
4.02 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.02 | 9.501 | 115.5 | 115.352 | -0.059131 | 0.99998
4.03 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.03 | 9.501 | 115.5 | 115.352 | -0.059131 | 0.99998
4.04 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.04 | 9.501 | 115.5 | 115.3463 | -0.057479 | 0.99998
4.05 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.05 | 9.501 | 115.5 | 115.3397 | -0.056025 | 0.99998
4.06 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.06 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.07 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.07 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.08 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.08 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.09 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.09 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.1 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.1 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.11 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.11 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.12 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.12 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.13 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.13 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.14 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.14 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.15 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.15 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.16 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.16 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.17 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.17 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.18 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.18 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.19 | 9.447 | 117.8 | 115.9693 | 9.207 | 0.71615 | 4.19 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.2 | 9.443 | 117.8 | 115.959 | 9.21 | 0.71588 | 4.2 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.21 | 9.437 | 117.8 | 115.9403 | 9.214 | 0.71551 | 4.21 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.22 | 9.437 | 117.8 | 115.932 | 9.214 | 0.71551 | 4.22 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.23 | 9.437 | 117.8 | 115.932 | 9.214 | 0.71551 | 4.23 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.24 | 9.437 | 117.8 | 115.932 | 9.214 | 0.71551 | 4.24 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.25 | 9.437 | 117.8 | 115.932 | 9.214 | 0.71551 | 4.25 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.26 | 9.437 | 117.8 | 115.932 | 9.214 | 0.71551 | 4.26 | 9.501 | 115.5 | 115.3387 | -0.056025 | 0.99998
4.27 | 9.437 | 117.8 | 115.932 | 9.214 | 0.71551 | 4.27 | 9.501 | 115.5 | 115.3407 | -0.057289 | 0.99998
4.28 | 9.437 | 117.8 | 115.9363 | 9.215 | 0.71547 | 4.28 | 9.501 | 115.5 | 115.3543 | -0.062236 | 0.99998
4.29 | 9.432 | 117.8 | 115.9447 | 9.217 | 0.71521 | 4.29 | 9.501 | 115.5 | 115.366 | -0.062236 | 0.99998
4.3 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.3 | 9.501 | 115.5 | 115.366 | -0.062236 | 0.99998
4.31 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.31 | 9.501 | 115.5 | 115.366 | -0.062236 | 0.99998
4.32 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.32 | 9.501 | 115.5 | 115.366 | -0.062236 | 0.99998
4.33 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.33 | 9.501 | 115.5 | 115.366 | -0.062236 | 0.99998
4.34 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.34 | 9.504 | 115.5 | 115.3627 | -0.067029 | 0.99998
4.35 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.35 | 9.506 | 115.5 | 115.3753 | -0.071143 | 0.99997
4.36 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.36 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.37 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.37 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.38 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.38 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.39 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.39 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.4 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.4 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.41 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.41 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.42 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.42 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.43 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.43 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.44 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.44 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.45 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.45 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.46 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.46 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.47 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.47 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.48 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.48 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.49 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.49 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.5 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.5 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.51 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.51 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.52 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.52 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.53 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.53 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.54 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.54 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.55 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.55 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.56 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.56 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.57 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.57 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.58 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.58 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.59 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.59 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.6 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.6 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.61 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.61 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.62 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.62 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.63 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.63 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.64 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.64 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.65 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.65 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.66 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.66 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.67 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.67 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.68 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.68 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.69 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.69 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.7 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.7 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.71 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.71 | 9.506 | 115.5 | 115.391 | -0.071143 | 0.99997
4.72 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.72 | 9.506 | 115.5 | 115.377 | -0.069759 | 0.99997
4.73 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.73 | 9.505 | 115.5 | 115.3627 | -0.064633 | 0.99998
4.74 | 9.432 | 117.8 | 115.9487 | 9.217 | 0.71521 | 4.74 | 9.505 | 115.5 | 115.3627 | -0.064633 | 0.99998
4.75 | 9.435 | 117.8 | 115.948 | 9.214 | 0.71544 | 4.75 | 9.505 | 115.5 | 115.3627 | -0.064633 | 0.99998
4.76 | 9.438 | 117.8 | 115.9577 | 9.211 | 0.71566 | 4.76 | 9.505 | 115.5 | 115.3627 | -0.064633 | 0.99998
4.77 | 9.438 | 117.8 | 115.968 | 9.211 | 0.71566 | 4.77 | 9.505 | 115.5 | 115.3513 | -0.063307 | 0.99998
4.78 | 9.45 | 117.8 | 115.968 | 9.234 | 0.71523 | 4.78 | 9.505 | 115.5 | 115.338 | -0.058423 | 0.99998
4.79 | 9.511 | 117.8 | 115.968 | 9.35 | 0.71312 | 4.79 | 9.505 | 115.5 | 115.336 | -0.058423 | 0.99998
4.8 | 9.514 | 117.8 | 115.9543 | 9.347 | 0.71334 | 4.8 | 9.505 | 115.5 | 115.336 | -0.058423 | 0.99998
4.81 | 9.517 | 117.8 | 115.9273 | 9.343 | 0.7136 | 4.81 | 9.505 | 115.5 | 115.336 | -0.058423 | 0.99998
4.82 | 9.517 | 117.8 | 115.914 | 9.343 | 0.7136 | 4.82 | 9.505 | 115.5 | 115.3477 | -0.056994 | 0.99998
4.83 | 9.517 | 117.8 | 115.914 | 9.343 | 0.7136 | 4.83 | 9.505 | 115.5 | 115.3713 | -0.05176 | 0.99999
4.84 | 9.517 | 117.8 | 115.914 | 9.343 | 0.7136 | 4.84 | 9.505 | 115.5 | 115.3833 | -0.05176 | 0.99999
4.85 | 9.521 | 117.8 | 115.914 | 9.34 | 0.71386 | 4.85 | 9.505 | 115.5 | 115.3833 | -0.05176 | 0.99999
4.86 | 9.524 | 117.8 | 115.9267 | 9.337 | 0.71408 | 4.86 | 9.505 | 115.5 | 115.3833 | -0.05176 | 0.99999
4.87 | 9.524 | 117.8 | 115.9393 | 9.337 | 0.71408 | 4.87 | 9.505 | 115.5 | 115.3833 | -0.05176 | 0.99999
4.88 | 9.525 | 117.8 | 115.9393 | 9.336 | 0.71416 | 4.88 | 9.505 | 115.5 | 115.3833 | -0.05176 | 0.99999
4.89 | 9.527 | 117.8 | 115.9443 | 9.334 | 0.71431 | 4.89 | 9.505 | 115.5 | 115.3833 | -0.05176 | 0.99999
4.9 | 9.527 | 117.8 | 115.9493 | 9.334 | 0.71431 | 4.9 | 9.505 | 115.5 | 115.3833 | -0.05176 | 0.99999
4.91 | 9.527 | 117.8 | 115.9493 | 9.334 | 0.71431 | 4.91 | 9.505 | 115.5 | 115.3833 | -0.05176 | 0.99999
4.92 | 9.527 | 117.8 | 115.9493 | 9.334 | 0.71431 | 4.92 | 9.505 | 115.5 | 115.3673 | -0.049005 | 0.99999
4.93 | 9.527 | 117.8 | 115.9493 | 9.334 | 0.71431 | 4.93 | 9.504 | 115.5 | 115.3397 | -0.03904 | 0.99999
4.94 | 9.527 | 117.8 | 115.9493 | 9.334 | 0.71431 | 4.94 | 9.504 | 115.5 | 115.3283 | -0.03904 | 0.99999
4.95 | 9.529 | 117.8 | 115.945 | 9.332 | 0.71445 | 4.95 | 9.504 | 115.5 | 115.3283 | -0.03904 | 0.99999
4.96 | 9.532 | 117.8 | 115.9367 | 9.331 | 0.7146 | 4.96 | 9.504 | 115.5 | 115.3283 | -0.03904 | 0.99999
4.97 | 9.532 | 117.8 | 115.9327 | 9.331 | 0.7146 | 4.97 | 9.504 | 115.5 | 115.3313 | -0.038179 | 0.99999
4.98 | 9.533 | 117.8 | 115.932 | 9.33 | 0.71468 | 4.98 | 9.503 | 115.5 | 115.3377 | -0.035083 | 0.99999
4.99 | 9.538 | 117.8 | 115.9417 | 9.325 | 0.71505 | 4.99 | 9.503 | 115.5 | 115.341 | -0.035083 | 0.99999
5 | 9.541 | 117.8 | 115.952 | 9.321 | 0.71531 | 5 | 9.503 | 115.5 | 115.341 | -0.035083 | 0.99999
5.01 | 9.545 | 117.8 | 115.965 | 9.318 | 0.71556 | 5.01 | 9.503 | 115.5 | 115.341 | -0.035083 | 0.99999
5.02 | 9.545 | 117.8 | 115.9777 | 9.318 | 0.71556 | 5.02 | 9.503 | 115.5 | 115.341 | -0.035083 | 0.99999
5.03 | 9.545 | 117.8 | 115.9777 | 9.318 | 0.71556 | 5.03 | 9.503 | 115.5 | 115.341 | -0.035083 | 0.99999
5.04 | 9.545 | 117.8 | 115.9777 | 9.318 | 0.71556 | 5.04 | 9.503 | 115.5 | 115.341 | -0.035083 | 0.99999
5.05 | 9.545 | 117.8 | 115.9777 | 9.318 | 0.71556 | 5.05 | 9.503 | 115.5 | 115.341 | -0.035083 | 0.99999
5.06 | 9.545 | 117.8 | 115.9777 | 9.318 | 0.71556 | 5.06 | 9.502 | 115.5 | 115.3647 | -0.029179 | 1
5.07 | 9.55 | 117.8 | 115.951 | 9.312 | 0.71597 | 5.07 | 9.502 | 115.5 | 115.3637 | -0.026189 | 1
5.08 | 9.551 | 117.8 | 115.9243 | 9.311 | 0.71605 | 5.08 | 9.5 | 115.5 | 115.319 | -0.018271 | 1
5.09 | 9.551 | 117.8 | 115.9243 | 9.311 | 0.71605 | 5.09 | 9.5 | 115.5 | 115.299 | -0.018271 | 1
5.1 | 9.554 | 117.8 | 115.9237 | 9.308 | 0.71627 | 5.1 | 9.5 | 115.5 | 115.299 | -0.018271 | 1
5.11 | 9.556 | 117.8 | 115.9337 | 9.305 | 0.71645 | 5.11 | 9.5 | 115.5 | 115.299 | -0.018271 | 1
5.12 | 9.556 | 117.8 | 115.944 | 9.305 | 0.71645 | 5.12 | 9.5 | 115.5 | 115.299 | -0.018271 | 1
5.13 | 9.557 | 117.8 | 115.944 | 9.304 | 0.71653 | 5.13 | 9.5 | 115.5 | 115.299 | -0.018271 | 1
5.14 | 9.559 | 117.8 | 115.9477 | 9.3 | 0.71675 | 5.14 | 9.684 | 115.5 | 115.299 | -0.33368 | 0.99941
5.15 | 9.559 | 117.8 | 115.9513 | 9.3 | 0.71675 | 5.15 | 9.832 | 113.2 | 115.299 | -0.58692 | 0.99822
5.16 | 9.559 | 117.8 | 115.9513 | 9.3 | 0.71675 | 5.16 | 9.983 | 113.2 | 115.229 | -1.8088 | 0.98398
5.17 | 9.559 | 117.8 | 115.9513 | 9.3 | 0.71675 | 5.17 | 10.002 | 113.2 | 115.169 | -2.108 | 0.9785
5.18 | 9.559 | 117.8 | 115.9513 | 9.3 | 0.71675 | 5.18 | 10.003 | 113.2 | 115.1087 | -2.6184 | 0.96741
5.19 | 9.559 | 117.8 | 115.9513 | 9.3 | 0.71675 | 5.19 | 9.94 | 113.2 | 115.0853 | -2.8848 | 0.96037
5.2 | 9.562 | 117.8 | 115.938 | 9.296 | 0.71701 | 5.2 | 9.89 | 113.2 | 115.0853 | -3.0977 | 0.95429
5.21 | 9.565 | 117.8 | 115.9113 | 9.293 | 0.71723 | 5.21 | 9.719 | 113.2 | 115.0853 | -4.078 | 0.92212
5.22 | 9.576 | 117.8 | 115.9183 | 9.282 | 0.71804 | 5.22 | 9.689 | 113.2 | 115.0457 | -4.2746 | 0.91492
5.23 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.23 | 9.655 | 113.2 | 114.9947 | -4.5351 | 0.90512
5.24 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.24 | 9.655 | 113.2 | 114.9833 | -4.5351 | 0.90512
5.25 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.25 | 9.655 | 113.2 | 114.9833 | -4.5351 | 0.90512
5.26 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.26 | 9.655 | 113.2 | 114.9833 | -4.5351 | 0.90512
5.27 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.27 | 9.654 | 113.2 | 114.9833 | -4.6056 | 0.90255
5.28 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.28 | 9.649 | 113.2 | 114.9833 | -4.8494 | 0.8935
5.29 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.29 | 9.649 | 113.2 | 114.9833 | -4.8494 | 0.8935
5.3 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.3 | 9.649 | 113.2 | 114.9833 | -4.8494 | 0.8935
5.31 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.31 | 9.587 | 113.2 | 114.945 | -5.2709 | 0.87629
5.32 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.32 | 9.58 | 113.2 | 114.916 | -5.322 | 0.87416
5.33 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.33 | 9.58 | 113.2 | 114.916 | -5.322 | 0.87416
5.34 | 9.578 | 117.8 | 115.9433 | 9.28 | 0.71819 | 5.34 | 9.578 | 113.2 | 114.916 | -5.4098 | 0.87071
5.35 | 9.584 | 117.8 | 115.9297 | 9.273 | 0.71867 | 5.35 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.36 | 9.59 | 117.8 | 115.9133 | 9.267 | 0.71911 | 5.36 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.37 | 9.59 | 117.8 | 115.9103 | 9.267 | 0.71911 | 5.37 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.38 | 9.591 | 117.8 | 115.9103 | 9.266 | 0.71919 | 5.38 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.39 | 9.597 | 117.8 | 115.9233 | 9.261 | 0.71959 | 5.39 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.4 | 9.597 | 117.8 | 115.936 | 9.261 | 0.71959 | 5.4 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.41 | 9.597 | 117.8 | 115.936 | 9.261 | 0.71959 | 5.41 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.42 | 9.597 | 117.8 | 115.936 | 9.261 | 0.71959 | 5.42 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.43 | 9.597 | 117.8 | 115.936 | 9.261 | 0.71959 | 5.43 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.44 | 9.597 | 117.8 | 115.936 | 9.261 | 0.71959 | 5.44 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.45 | 9.6 | 117.8 | 115.936 | 9.257 | 0.71985 | 5.45 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.46 | 9.603 | 117.8 | 115.946 | 9.255 | 0.72003 | 5.46 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.47 | 9.607 | 117.8 | 115.9483 | 9.252 | 0.72029 | 5.47 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.48 | 9.608 | 117.8 | 115.9403 | 9.251 | 0.72036 | 5.48 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.49 | 9.608 | 117.8 | 115.9403 | 9.251 | 0.72036 | 5.49 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.5 | 9.611 | 117.8 | 115.9403 | 9.248 | 0.72058 | 5.5 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.51 | 9.615 | 117.8 | 115.9533 | 9.245 | 0.72084 | 5.51 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.52 | 9.615 | 117.8 | 115.9663 | 9.245 | 0.72084 | 5.52 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.53 | 9.597 | 117.8 | 115.9663 | 9.274 | 0.7191 | 5.53 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.54 | 9.532 | 117.8 | 115.9663 | 9.377 | 0.71288 | 5.54 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.55 | 9.532 | 117.8 | 115.9663 | 9.377 | 0.71288 | 5.55 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.56 | 9.532 | 117.8 | 115.9663 | 9.377 | 0.71288 | 5.56 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.57 | 9.542 | 117.8 | 115.9397 | 9.365 | 0.7137 | 5.57 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.58 | 9.544 | 117.8 | 115.934 | 9.364 | 0.71381 | 5.58 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.59 | 9.544 | 117.8 | 115.934 | 9.364 | 0.71381 | 5.59 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.6 | 9.544 | 117.8 | 115.934 | 9.364 | 0.71381 | 5.6 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.61 | 9.544 | 117.8 | 115.934 | 9.364 | 0.71381 | 5.61 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.62 | 9.55 | 117.8 | 115.934 | 9.358 | 0.71425 | 5.62 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.63 | 9.551 | 117.8 | 115.96 | 9.358 | 0.71429 | 5.63 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.64 | 9.551 | 117.8 | 115.96 | 9.358 | 0.71429 | 5.64 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.65 | 9.551 | 117.8 | 115.96 | 9.358 | 0.71429 | 5.65 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.66 | 9.551 | 117.8 | 115.96 | 9.358 | 0.71429 | 5.66 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.67 | 9.551 | 117.8 | 115.96 | 9.358 | 0.71429 | 5.67 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.68 | 9.554 | 117.8 | 115.952 | 9.355 | 0.71451 | 5.68 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.69 | 9.567 | 117.8 | 115.9463 | 9.346 | 0.71532 | 5.69 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.7 | 9.567 | 117.8 | 115.9487 | 9.346 | 0.71532 | 5.7 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.71 | 9.567 | 117.8 | 115.9487 | 9.346 | 0.71532 | 5.71 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.72 | 9.567 | 117.8 | 115.9487 | 9.346 | 0.71532 | 5.72 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.73 | 9.567 | 117.8 | 115.9487 | 9.346 | 0.71532 | 5.73 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.74 | 9.567 | 117.8 | 115.9487 | 9.346 | 0.71532 | 5.74 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.75 | 9.567 | 117.8 | 115.9487 | 9.346 | 0.71532 | 5.75 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.76 | 9.567 | 117.8 | 115.9487 | 9.346 | 0.71532 | 5.76 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.77 | 9.567 | 117.8 | 115.9487 | 9.346 | 0.71532 | 5.77 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.78 | 9.567 | 117.8 | 115.9487 | 9.344 | 0.7154 | 5.78 | 9.577 | 113.2 | 114.916 | -5.479 | 0.86799
5.79 | 9.57 | 117.8 | 115.9523 | 9.34 | 0.71565 | 5.79 | 9.732 | 113.2 | 114.916 | -5.9481 | 0.85325
5.8 | 9.57 | 117.8 | 115.9563 | 9.34 | 0.71565 | 5.8 | 9.849 | 113.2 | 114.916 | -6.3013 | 0.84235
5.81 | 9.57 | 117.8 | 115.9563 | 9.34 | 0.71565 | 5.81 | 9.849 | 113.2 | 114.916 | -6.3013 | 0.84235
5.82 | 9.57 | 117.8 | 115.9563 | 9.34 | 0.71565 | 5.82 | 9.849 | 113.2 | 114.916 | -6.3013 | 0.84235
5.83 | 9.571 | 117.8 | 115.9563 | 9.339 | 0.71573 | 5.83 | 9.849 | 113.2 | 114.916 | -6.3013 | 0.84235
5.84 | 9.576 | 117.8 | 115.9663 | 9.334 | 0.7161 | 5.84 | 9.849 | 113.2 | 114.916 | -6.3013 | 0.84235
5.85 | 9.576 | 117.8 | 115.9767 | 9.334 | 0.7161 | 5.85 | 9.849 | 113.2 | 114.916 | -6.3013 | 0.84235
5.86 | 9.576 | 117.8 | 115.9767 | 9.334 | 0.7161 | 5.86 | 9.849 | 113.2 | 114.916 | -6.3013 | 0.84235
5.87 | 9.576 | 117.8 | 115.9767 | 9.334 | 0.7161 | 5.87 | 9.848 | 113.2 | 114.9047 | -6.2998 | 0.84239
5.88 | 9.576 | 117.8 | 115.9587 | 9.332 | 0.71617 | 5.88 | 9.846 | 113.2 | 114.882 | -6.2949 | 0.84253
5.89 | 9.578 | 117.8 | 115.9223 | 9.326 | 0.71647 | 5.89 | 9.846 | 113.2 | 114.8707 | -6.2949 | 0.84253
5.9 | 9.582 | 117.8 | 115.904 | 9.323 | 0.71673 | 5.9 | 9.846 | 113.2 | 114.8707 | -6.2949 | 0.84253
5.91 | 9.585 | 117.8 | 115.9173 | 9.32 | 0.71695 | 5.91 | 9.846 | 113.2 | 114.8707 | -6.2949 | 0.84253
5.92 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 5.92 | 9.846 | 113.2 | 114.8707 | -6.2949 | 0.84253
5.93 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 5.93 | 9.846 | 113.2 | 114.8707 | -6.2949 | 0.84253
5.94 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 5.94 | 9.846 | 113.2 | 114.8707 | -6.2949 | 0.84253
5.95 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 5.95 | 9.846 | 113.2 | 114.8707 | -6.2949 | 0.84253
5.96 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 5.96 | 9.849 | 113.2 | 114.8427 | -6.2881 | 0.84287
5.97 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 5.97 | 9.849 | 113.2 | 114.8427 | -6.2874 | 0.84289
5.98 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 5.98 | 9.849 | 113.2 | 114.8427 | -6.2874 | 0.84289
5.99 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 5.99 | 9.849 | 113.2 | 114.8427 | -6.2874 | 0.84289
6 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6 | 9.849 | 113.2 | 114.8427 | -6.2874 | 0.84289
6.01 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.01 | 9.849 | 113.2 | 114.8427 | -6.2874 | 0.84289
6.02 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.02 | 9.85 | 113.2 | 114.8313 | -6.2858 | 0.84298
6.03 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.03 | 9.853 | 113.2 | 114.818 | -6.2807 | 0.84325
6.04 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.04 | 9.853 | 113.2 | 114.8163 | -6.2807 | 0.84325
6.05 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.05 | 9.853 | 113.2 | 114.8163 | -6.2807 | 0.84325
6.06 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.06 | 9.853 | 113.2 | 114.8163 | -6.2807 | 0.84325
6.07 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.07 | 9.854 | 113.2 | 114.8343 | -6.2799 | 0.84331
6.08 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.08 | 9.859 | 113.2 | 114.87 | -6.2773 | 0.84353
6.09 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.09 | 9.859 | 113.2 | 114.8877 | -6.2773 | 0.84353
6.1 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.1 | 9.859 | 113.2 | 114.8877 | -6.2773 | 0.84353
6.11 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.11 | 9.859 | 113.2 | 114.8877 | -6.2773 | 0.84353
6.12 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.12 | 9.859 | 113.2 | 114.8877 | -6.2773 | 0.84353
6.13 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.13 | 9.859 | 113.2 | 114.8877 | -6.2773 | 0.84353
6.14 | 9.585 | 117.8 | 115.9303 | 9.32 | 0.71695 | 6.14 | 9.859 | 113.2 | 114.8877 | -6.2773 | 0.84353
6.15 | 9.588 | 117.8 | 115.9263 | 9.318 | 0.71713 | 6.15 | 9.859 | 113.2 | 114.8877 | -6.2773 | 0.84353
6.16 | 9.59 | 117.8 | 115.9183 | 9.317 | 0.71724 | 6.16 | 9.859 | 113.2 | 114.8877 | -6.2773 | 0.84353
6.17 | 9.59 | 117.8 | 115.9143 | 9.317 | 0.71724 | 6.17 | 9.86 | 113.2 | 114.8537 | -6.2733 | 0.84371
6.18 | 9.59 | 117.8 | 115.9143 | 9.317 | 0.71724 | 6.18 | 9.863 | 113.2 | 114.7997 | -6.2613 | 0.84425
6.19 | 9.59 | 117.8 | 115.9143 | 9.317 | 0.71724 | 6.19 | 9.863 | 113.2 | 114.7793 | -6.2613 | 0.84425
6.2 | 9.59 | 117.8 | 115.9143 | 9.317 | 0.71724 | 6.2 | 9.863 | 113.2 | 114.7793 | -6.2613 | 0.84425
6.21 | 9.59 | 117.8 | 115.9143 | 9.317 | 0.71724 | 6.21 | 9.863 | 113.2 | 114.7793 | -6.2613 | 0.84425
6.22 | 9.59 | 117.8 | 115.9143 | 9.317 | 0.71724 | 6.22 | 9.863 | 113.2 | 114.7793 | -6.2613 | 0.84425
6.23 | 9.59 | 117.8 | 115.9143 | 9.317 | 0.71724 | 6.23 | 9.863 | 113.2 | 114.7793 | -6.2613 | 0.84425
6.24 | 9.59 | 117.8 | 115.9143 | 9.317 | 0.71724 | 6.24 | 9.866 | 113.2 | 114.7917 | -6.2574 | 0.84447
6.25 | 9.59 | 117.8 | 115.9143 | 9.317 | 0.71724 | 6.25 | 9.868 | 113.2 | 114.816 | -6.2546 | 0.84463
6.26 | 9.59 | 117.8 | 115.9143 | 9.317 | 0.71724 | 6.26 | 9.868 | 113.2 | 114.828 | -6.2546 | 0.84463
6.27 | 9.592 | 117.8 | 115.9143 | 9.312 | 0.7175 | 6.27 | 9.868 | 113.2 | 114.828 | -6.2546 | 0.84463
6.28 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.28 | 9.868 | 113.2 | 114.828 | -6.2546 | 0.84463
6.29 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.29 | 9.868 | 113.2 | 114.828 | -6.2546 | 0.84463
6.3 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.3 | 9.868 | 113.2 | 114.828 | -6.2546 | 0.84463
6.31 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.31 | 9.868 | 113.2 | 114.828 | -6.2546 | 0.84463
6.32 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.32 | 9.868 | 113.2 | 114.828 | -6.2546 | 0.84463
6.33 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.33 | 9.868 | 113.2 | 114.828 | -6.2546 | 0.84463
6.34 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.34 | 9.872 | 113.2 | 114.8257 | -6.2518 | 0.84484
6.35 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.35 | 9.875 | 113.2 | 114.8397 | -6.2498 | 0.84499
6.36 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.36 | 9.875 | 113.2 | 114.856 | -6.2498 | 0.84499
6.37 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.37 | 9.876 | 113.2 | 114.847 | -6.2479 | 0.84509
6.38 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.38 | 9.882 | 113.2 | 114.8377 | -6.2422 | 0.84545
6.39 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.39 | 9.882 | 113.2 | 114.8377 | -6.2422 | 0.84545
6.4 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.4 | 9.882 | 113.2 | 114.8377 | -6.2422 | 0.84545
6.41 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.41 | 9.882 | 113.2 | 114.8377 | -6.2422 | 0.84545
6.42 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.42 | 9.883 | 113.2 | 114.8497 | -6.2405 | 0.84554
6.43 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.43 | 9.886 | 113.2 | 114.874 | -6.2355 | 0.84581
6.44 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.44 | 9.886 | 113.2 | 114.8863 | -6.2355 | 0.84581
6.45 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.45 | 9.886 | 113.2 | 114.8863 | -6.2355 | 0.84581
6.46 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.46 | 9.886 | 113.2 | 114.8863 | -6.2355 | 0.84581
6.47 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.47 | 9.887 | 113.2 | 114.875 | -6.2339 | 0.8459
6.48 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.48 | 9.89 | 113.2 | 114.8623 | -6.2289 | 0.84616
6.49 | 9.593 | 117.8 | 115.922 | 9.312 | 0.71754 | 6.49 | 9.89 | 113.2 | 114.861 | -6.2289 | 0.84616
6.5 | 9.596 | 117.8 | 115.9183 | 9.31 | 0.71772 | 6.5 | 9.89 | 113.2 | 114.861 | -6.2289 | 0.84616
6.51 | 9.598 | 117.8 | 115.9107 | 9.309 | 0.71783 | 6.51 | 9.89 | 113.2 | 114.861 | -6.2289 | 0.84616
6.52 | 9.598 | 117.8 | 115.9067 | 9.309 | 0.71783 | 6.52 | 9.89 | 113.2 | 114.861 | -6.2289 | 0.84616
6.53 | 9.598 | 117.8 | 115.9067 | 9.309 | 0.71783 | 6.53 | 9.89 | 113.2 | 114.8607 | -6.2289 | 0.84616
6.54 | 9.598 | 117.8 | 115.9067 | 9.309 | 0.71783 | 6.54 | 9.892 | 113.2 | 114.847 | -6.2245 | 0.84638
6.55 | 9.601 | 117.8 | 115.9067 | 9.305 | 0.71809 | 6.55 | 9.894 | 113.2 | 114.833 | -6.2214 | 0.84655
6.56 | 9.604 | 117.8 | 115.917 | 9.303 | 0.71827 | 6.56 | 9.894 | 113.2 | 114.833 | -6.2214 | 0.84655
6.57 | 9.61 | 117.8 | 115.9273 | 9.297 | 0.71871 | 6.57 | 9.894 | 113.2 | 114.833 | -6.2214 | 0.84655
6.58 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.58 | 9.894 | 113.2 | 114.833 | -6.2214 | 0.84655
6.59 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.59 | 9.896 | 113.2 | 114.8453 | -6.2175 | 0.84675
6.6 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.6 | 9.898 | 113.2 | 114.8697 | -6.2147 | 0.8469
6.61 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.61 | 9.898 | 113.2 | 114.8817 | -6.2147 | 0.8469
6.62 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.62 | 9.899 | 113.2 | 114.8707 | -6.213 | 0.84699
6.63 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.63 | 9.902 | 113.2 | 114.858 | -6.2081 | 0.84725
6.64 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.64 | 9.902 | 113.2 | 114.856 | -6.2081 | 0.84725
6.65 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.65 | 9.902 | 113.2 | 114.856 | -6.2081 | 0.84725
6.66 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.66 | 9.902 | 113.2 | 114.856 | -6.2081 | 0.84725
6.67 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.67 | 9.902 | 113.2 | 114.856 | -6.2081 | 0.84725
6.68 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.68 | 9.902 | 113.2 | 114.856 | -6.2081 | 0.84725
6.69 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.69 | 9.904 | 113.2 | 114.8423 | -6.2036 | 0.84747
6.7 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.7 | 9.905 | 113.2 | 114.8283 | -6.2006 | 0.84762
6.71 | 9.611 | 117.8 | 115.9537 | 9.296 | 0.71879 | 6.71 | 9.905 | 113.2 | 114.8283 | -6.2006 | 0.84762
6.72 | 9.612 | 117.8 | 115.9357 | 9.293 | 0.71894 | 6.72 | 9.884 | 113.2 | 114.8283 | -6.2354 | 0.84576
6.73 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.73 | 9.825 | 113.2 | 114.8283 | -6.3336 | 0.8405
6.74 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.74 | 9.828 | 113.2 | 114.8407 | -6.3296 | 0.84073
6.75 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.75 | 9.83 | 113.2 | 114.8653 | -6.3269 | 0.84088
6.76 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.76 | 9.833 | 113.2 | 114.8553 | -6.3208 | 0.8412
6.77 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.77 | 9.834 | 113.2 | 114.8523 | -6.3203 | 0.84124
6.78 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.78 | 9.834 | 113.2 | 114.8523 | -6.3203 | 0.84124
6.79 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.79 | 9.834 | 113.2 | 114.8523 | -6.3203 | 0.84124
6.8 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.8 | 9.834 | 113.2 | 114.8523 | -6.3203 | 0.84124
6.81 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.81 | 9.834 | 113.2 | 114.8523 | -6.3203 | 0.84124
6.82 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.82 | 9.834 | 113.2 | 114.8523 | -6.3203 | 0.84124
6.83 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.83 | 9.834 | 113.2 | 114.8523 | -6.3203 | 0.84124
6.84 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.84 | 9.841 | 113.2 | 114.8447 | -6.309 | 0.84185
6.85 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.85 | 9.846 | 113.2 | 114.83 | -6.3014 | 0.84227
6.86 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.86 | 9.846 | 113.2 | 114.823 | -6.3014 | 0.84227
6.87 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.87 | 9.846 | 113.2 | 114.823 | -6.3014 | 0.84227
6.88 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.88 | 9.846 | 113.2 | 114.823 | -6.3014 | 0.84227
6.89 | 9.612 | 117.8 | 115.9177 | 9.292 | 0.71897 | 6.89 | 9.846 | 113.2 | 114.823 | -6.3014 | 0.84227
6.9 | 9.613 | 117.8 | 115.9177 | 9.388 | 0.71543 | 6.9 | 9.846 | 113.2 | 114.823 | -6.3014 | 0.84227
6.91 | 9.613 | 117.8 | 115.928 | 9.445 | 0.71331 | 6.91 | 9.846 | 113.2 | 114.823 | -6.3014 | 0.84227
6.92 | 9.613 | 117.8 | 115.9383 | 9.445 | 0.71331 | 6.92 | 9.846 | 113.2 | 114.823 | -6.3014 | 0.84227
6.93 | 9.615 | 117.8 | 115.9253 | 9.443 | 0.71346 | 6.93 | 9.846 | 113.2 | 114.823 | -6.3014 | 0.84227
6.94 | 9.619 | 117.8 | 115.8997 | 9.437 | 0.71383 | 6.94 | 9.849 | 113.2 | 114.8353 | -6.2974 | 0.8425
6.95 | 9.621 | 117.8 | 115.887 | 9.434 | 0.71401 | 6.95 | 9.851 | 113.2 | 114.86 | -6.2947 | 0.84266
6.96 | 9.622 | 117.8 | 115.891 | 9.432 | 0.71412 | 6.96 | 9.703 | 113.2 | 114.8723 | -6.4407 | 0.83316
6.97 | 9.622 | 117.8 | 115.895 | 9.432 | 0.71412 | 6.97 | 9.693 | 113.2 | 114.8537 | -6.4487 | 0.83258
6.98 | 9.622 | 117.8 | 115.895 | 9.432 | 0.71412 | 6.98 | 9.693 | 113.2 | 114.835 | -6.4433 | 0.83279
6.99 | 9.622 | 117.8 | 115.895 | 9.432 | 0.71412 | 6.99 | 9.696 | 113.2 | 114.824 | -6.4394 | 0.83302
7 | 9.622 | 117.8 | 115.895 | 9.432 | 0.71412 | 7 | 9.697 | 113.2 | 114.8113 | -6.4369 | 0.83315
7.01 | 9.622 | 117.8 | 115.895 | 9.432 | 0.71412 | 7.01 | 9.697 | 113.2 | 114.8097 | -6.4369 | 0.83315
7.02 | 9.622 | 117.8 | 115.895 | 9.432 | 0.71412 | 7.02 | 9.697 | 113.2 | 114.8097 | -6.4369 | 0.83315
7.03 | 9.626 | 117.8 | 115.9053 | 9.429 | 0.71438 | 7.03 | 9.697 | 113.2 | 114.8097 | -6.4369 | 0.83315
7.04 | 9.635 | 117.8 | 115.929 | 9.42 | 0.71504 | 7.04 | 9.697 | 113.2 | 114.8097 | -6.4369 | 0.83315
7.05 | 9.635 | 117.8 | 115.942 | 9.42 | 0.71504 | 7.05 | 9.697 | 113.2 | 114.8097 | -6.4369 | 0.83315
7.06 | 9.635 | 117.8 | 115.942 | 9.42 | 0.71504 | 7.06 | 9.697 | 113.2 | 114.8097 | -6.4369 | 0.83315
7.07 | 9.635 | 117.8 | 115.942 | 9.42 | 0.71504 | 7.07 | 9.697 | 113.2 | 114.8133 | -6.4356 | 0.8332
7.08 | 9.637 | 117.8 | 115.9293 | 9.418 | 0.71519 | 7.08 | 9.699 | 113.2 | 114.8203 | -6.432 | 0.8334
7.09 | 9.641 | 117.8 | 115.9037 | 9.413 | 0.71552 | 7.09 | 9.699 | 113.2 | 114.8237 | -6.432 | 0.8334
7.1 | 9.641 | 117.8 | 115.8907 | 9.413 | 0.71552 | 7.1 | 9.699 | 113.2 | 114.8237 | -6.432 | 0.8334
7.11 | 9.641 | 117.8 | 115.8907 | 9.413 | 0.71552 | 7.11 | 9.699 | 113.2 | 114.8237 | -6.432 | 0.8334
7.12 | 9.641 | 117.8 | 115.8907 | 9.413 | 0.71552 | 7.12 | 9.702 | 113.2 | 114.8127 | -6.4292 | 0.83358
7.13 | 9.641 | 117.8 | 115.8907 | 9.413 | 0.71552 | 7.13 | 9.71 | 113.2 | 114.8007 | -6.422 | 0.83408
7.14 | 9.641 | 117.8 | 115.8907 | 9.413 | 0.71552 | 7.14 | 9.71 | 113.2 | 114.8 | -6.422 | 0.83408
7.15 | 9.645 | 117.8 | 115.891 | 9.409 | 0.71581 | 7.15 | 9.71 | 113.2 | 114.8 | -6.422 | 0.83408
7.16 | 9.648 | 117.8 | 115.9017 | 9.407 | 0.71599 | 7.16 | 9.71 | 113.2 | 114.8 | -6.422 | 0.83408
7.17 | 9.654 | 117.8 | 115.9123 | 9.401 | 0.71643 | 7.17 | 9.71 | 113.2 | 114.8 | -6.422 | 0.83408
7.18 | 9.636 | 117.8 | 115.9387 | 9.468 | 0.7133 | 7.18 | 9.71 | 113.2 | 114.8 | -6.422 | 0.83408
7.19 | 9.594 | 117.8 | 115.9387 | 9.615 | 0.70633 | 7.19 | 9.71 | 113.2 | 114.8 | -6.422 | 0.83408
7.2 | 9.6 | 117.8 | 115.94 | 9.613 | 0.70663 | 7.2 | 9.71 | 113.2 | 114.8 | -6.422 | 0.83408
7.21 | 9.603 | 117.8 | 115.943 | 9.612 | 0.70678 | 7.21 | 9.71 | 113.2 | 114.8 | -6.422 | 0.83408
7.22 | 9.603 | 117.8 | 115.9447 | 9.612 | 0.70678 | 7.22 | 9.711 | 113.2 | 114.8123 | -6.4202 | 0.83418
7.23 | 9.603 | 117.8 | 115.9447 | 9.612 | 0.70678 | 7.23 | 9.715 | 113.2 | 114.837 | -6.4153 | 0.83447
7.24 | 9.603 | 117.8 | 115.9447 | 9.612 | 0.70678 | 7.24 | 9.715 | 113.2 | 114.8493 | -6.4153 | 0.83447
7.25 | 9.609 | 117.8 | 115.927 | 9.603 | 0.70733 | 7.25 | 9.715 | 113.2 | 114.8493 | -6.4153 | 0.83447
7.26 | 9.612 | 117.8 | 115.9013 | 9.598 | 0.70762 | 7.26 | 9.715 | 113.2 | 114.8493 | -6.4153 | 0.83447
7.27 | 9.612 | 117.8 | 115.8937 | 9.598 | 0.70762 | 7.27 | 9.715 | 113.2 | 114.8307 | -6.4133 | 0.83456
7.28 | 9.614 | 117.8 | 115.8937 | 9.595 | 0.70781 | 7.28 | 9.715 | 113.2 | 114.812 | -6.4079 | 0.83477
7.29 | 9.618 | 117.8 | 115.9017 | 9.588 | 0.70821 | 7.29 | 9.715 | 113.2 | 114.812 | -6.4079 | 0.83477
7.3 | 9.618 | 117.8 | 115.91 | 9.588 | 0.70821 | 7.3 | 9.715 | 113.2 | 114.812 | -6.4079 | 0.83477
7.31 | 9.618 | 117.8 | 115.91 | 9.588 | 0.70821 | 7.31 | 9.715 | 113.2 | 114.812 | -6.4079 | 0.83477
7.32 | 9.618 | 117.8 | 115.91 | 9.588 | 0.70821 | 7.32 | 9.715 | 113.2 | 114.812 | -6.4079 | 0.83477
7.33 | 9.594 | 117.8 | 115.9103 | 9.629 | 0.70582 | 7.33 | 9.715 | 113.2 | 114.812 | -6.4079 | 0.83477
7.34 | 9.544 | 117.8 | 115.9217 | 9.715 | 0.7008 | 7.34 | 9.715 | 113.2 | 114.812 | -6.4079 | 0.83477
7.35 | 9.548 | 117.8 | 115.9193 | 9.711 | 0.7011 | 7.35 | 9.715 | 113.2 | 114.812 | -6.4079 | 0.83477
7.36 | 9.55 | 117.8 | 115.8937 | 9.708 | 0.70128 | 7.36 | 9.718 | 113.2 | 114.79 | -6.4019 | 0.83508
7.37 | 9.558 | 117.8 | 115.881 | 9.702 | 0.7018 | 7.37 | 9.719 | 113.2 | 114.7877 | -6.4016 | 0.83512
7.38 | 9.558 | 117.8 | 115.9073 | 9.702 | 0.7018 | 7.38 | 9.719 | 113.2 | 114.7877 | -6.4016 | 0.83512
7.39 | 9.558 | 117.8 | 115.9073 | 9.702 | 0.7018 | 7.39 | 9.719 | 113.2 | 114.7877 | -6.4016 | 0.83512
7.4 | 9.562 | 117.8 | 115.9077 | 9.698 | 0.7021 | 7.4 | 9.719 | 113.2 | 114.7877 | -6.4016 | 0.83512
7.41 | 9.564 | 117.8 | 115.9187 | 9.696 | 0.70224 | 7.41 | 9.719 | 113.2 | 114.7877 | -6.4016 | 0.83512
7.42 | 9.57 | 117.8 | 115.904 | 9.689 | 0.70272 | 7.42 | 9.719 | 113.2 | 114.7877 | -6.4016 | 0.83512
7.43 | 9.573 | 117.8 | 115.8787 | 9.687 | 0.70291 | 7.43 | 9.719 | 113.2 | 114.7877 | -6.4016 | 0.83512
7.44 | 9.578 | 117.8 | 115.892 | 9.683 | 0.70324 | 7.44 | 9.722 | 113.2 | 114.8 | -6.3975 | 0.83536
7.45 | 9.578 | 117.8 | 115.9053 | 9.683 | 0.70324 | 7.45 | 9.723 | 113.2 | 114.825 | -6.3949 | 0.83549
7.46 | 9.578 | 117.8 | 115.905 | 9.683 | 0.70324 | 7.46 | 9.723 | 113.2 | 114.8377 | -6.3949 | 0.83549
7.47 | 9.584 | 117.8 | 115.9057 | 9.677 | 0.70368 | 7.47 | 9.723 | 113.2 | 114.8377 | -6.3949 | 0.83549
7.48 | 9.584 | 117.8 | 115.927 | 9.677 | 0.70368 | 7.48 | 9.723 | 113.2 | 114.8377 | -6.3949 | 0.83549
7.49 | 9.584 | 117.8 | 115.927 | 9.677 | 0.70368 | 7.49 | 9.723 | 113.2 | 114.8377 | -6.3949 | 0.83549
7.5 | 9.588 | 117.8 | 115.9143 | 9.672 | 0.70402 | 7.5 | 9.723 | 113.2 | 114.8377 | -6.3949 | 0.83549
7.51 | 9.59 | 117.8 | 115.889 | 9.67 | 0.70416 | 7.51 | 9.727 | 113.2 | 114.81 | -6.3879 | 0.83587
7.52 | 9.604 | 117.8 | 115.8977 | 9.658 | 0.70512 | 7.52 | 9.728 | 113.2 | 114.8043 | -6.3866 | 0.83594
7.53 | 9.604 | 117.8 | 115.9257 | 9.658 | 0.70512 | 7.53 | 9.729 | 113.2 | 114.7983 | -6.3844 | 0.83606
7.54 | 9.604 | 117.8 | 115.9257 | 9.658 | 0.70512 | 7.54 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.55 | 9.602 | 117.8 | 115.9257 | 9.764 | 0.70117 | 7.55 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.56 | 9.601 | 117.8 | 115.9273 | 9.816 | 0.69923 | 7.56 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.57 | 9.611 | 117.8 | 115.9307 | 9.815 | 0.69964 | 7.57 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.58 | 9.615 | 117.8 | 115.943 | 9.811 | 0.69994 | 7.58 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.59 | 9.625 | 117.8 | 115.9683 | 9.803 | 0.7006 | 7.59 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.6 | 9.626 | 117.8 | 115.9643 | 9.797 | 0.70085 | 7.6 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.61 | 9.627 | 117.8 | 115.928 | 9.794 | 0.701 | 7.61 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.62 | 9.627 | 117.8 | 115.91 | 9.794 | 0.701 | 7.62 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.63 | 9.627 | 117.8 | 115.91 | 9.794 | 0.701 | 7.63 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.64 | 9.627 | 117.8 | 115.91 | 9.794 | 0.701 | 7.64 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.65 | 9.631 | 117.8 | 115.9107 | 9.79 | 0.70129 | 7.65 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.66 | 9.633 | 117.8 | 115.9223 | 9.788 | 0.70144 | 7.66 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.67 | 9.64 | 117.8 | 115.9417 | 9.778 | 0.70206 | 7.67 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.68 | 9.64 | 117.8 | 115.95 | 9.778 | 0.70206 | 7.68 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.69 | 9.64 | 117.8 | 115.95 | 9.778 | 0.70206 | 7.69 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.7 | 9.644 | 117.8 | 115.9373 | 9.773 | 0.70239 | 7.7 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.71 | 9.646 | 117.8 | 115.912 | 9.771 | 0.70254 | 7.71 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.72 | 9.646 | 117.8 | 115.8993 | 9.771 | 0.70254 | 7.72 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.73 | 9.649 | 117.8 | 115.9003 | 9.769 | 0.70272 | 7.73 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.74 | 9.653 | 117.8 | 115.912 | 9.765 | 0.70302 | 7.74 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.75 | 9.653 | 117.8 | 115.923 | 9.765 | 0.70302 | 7.75 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.76 | 9.653 | 117.8 | 115.923 | 9.765 | 0.70302 | 7.76 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.77 | 9.66 | 117.8 | 115.9363 | 9.759 | 0.70349 | 7.77 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.78 | 9.662 | 117.8 | 115.9373 | 9.757 | 0.70364 | 7.78 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.79 | 9.667 | 117.8 | 115.912 | 9.752 | 0.704 | 7.79 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.8 | 9.669 | 117.8 | 115.882 | 9.746 | 0.7043 | 7.8 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.81 | 9.67 | 117.8 | 115.8667 | 9.743 | 0.70444 | 7.81 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.82 | 9.67 | 117.8 | 115.8683 | 9.743 | 0.70444 | 7.82 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.83 | 9.67 | 117.8 | 115.8683 | 9.743 | 0.70444 | 7.83 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.84 | 9.67 | 117.8 | 115.8683 | 9.743 | 0.70444 | 7.84 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.85 | 9.675 | 117.8 | 115.8683 | 9.739 | 0.70477 | 7.85 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.86 | 9.678 | 117.8 | 115.8893 | 9.737 | 0.70495 | 7.86 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.87 | 9.693 | 117.8 | 115.916 | 9.727 | 0.70587 | 7.87 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.88 | 9.693 | 117.8 | 115.9233 | 9.727 | 0.70587 | 7.88 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.89 | 9.693 | 117.8 | 115.9233 | 9.727 | 0.70587 | 7.89 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.9 | 9.693 | 117.8 | 115.9233 | 9.727 | 0.70587 | 7.9 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.91 | 9.693 | 117.8 | 115.9233 | 9.727 | 0.70587 | 7.91 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.92 | 9.693 | 117.8 | 115.9233 | 9.727 | 0.70587 | 7.92 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.93 | 9.693 | 117.8 | 115.9233 | 9.727 | 0.70587 | 7.93 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.94 | 9.693 | 117.8 | 115.9233 | 9.727 | 0.70587 | 7.94 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.95 | 9.693 | 117.8 | 115.9233 | 9.727 | 0.70587 | 7.95 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.96 | 9.693 | 117.8 | 115.9233 | 9.727 | 0.70587 | 7.96 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.97 | 9.7 | 117.8 | 115.932 | 9.717 | 0.70649 | 7.97 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.98 | 9.7 | 117.8 | 115.9407 | 9.717 | 0.70649 | 7.98 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
7.99 | 9.7 | 117.8 | 115.9407 | 9.717 | 0.70649 | 7.99 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
8 | 9.707 | 117.8 | 115.911 | 9.705 | 0.70718 | 8 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
8.01 | 9.71 | 117.8 | 115.8703 | 9.7 | 0.70747 | 8.01 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
8.02 | 9.71 | 117.8 | 115.8597 | 9.7 | 0.70747 | 8.02 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
8.03 | 9.71 | 117.8 | 115.8597 | 9.7 | 0.70747 | 8.03 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
8.04 | 9.71 | 117.8 | 115.8597 | 9.7 | 0.70747 | 8.04 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
8.05 | 9.71 | 117.8 | 115.8597 | 9.7 | 0.70747 | 8.05 | 9.729 | 113.2 | 114.798 | -6.3844 | 0.83606
8.06 | 9.71 | 117.8 | 115.8597 | 9.7 | 0.70747 | 8.06 | 9.731 | 113.2 | 114.787 | -6.3813 | 0.83623
8.07 | 9.71 | 117.8 | 115.8597 | 9.7 | 0.70747 | 8.07 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.08 | 9.717 | 117.8 | 115.8583 | 9.694 | 0.70794 | 8.08 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.09 | 9.73 | 117.8 | 115.8593 | 9.681 | 0.70889 | 8.09 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.1 | 9.73 | 117.8 | 115.8613 | 9.681 | 0.70889 | 8.1 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.11 | 9.73 | 117.8 | 115.8613 | 9.681 | 0.70889 | 8.11 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.12 | 9.73 | 117.8 | 115.8613 | 9.681 | 0.70889 | 8.12 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.13 | 9.73 | 117.8 | 115.8613 | 9.681 | 0.70889 | 8.13 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.14 | 9.73 | 117.8 | 115.8613 | 9.681 | 0.70889 | 8.14 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.15 | 9.73 | 117.8 | 115.8613 | 9.681 | 0.70889 | 8.15 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.16 | 9.73 | 117.8 | 115.8613 | 9.681 | 0.70889 | 8.16 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.17 | 9.73 | 117.8 | 115.8613 | 9.681 | 0.70889 | 8.17 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.18 | 9.73 | 117.8 | 115.8613 | 9.681 | 0.70889 | 8.18 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.19 | 9.73 | 117.8 | 115.8613 | 9.681 | 0.70889 | 8.19 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.2 | 9.73 | 117.8 | 115.8613 | 9.681 | 0.70889 | 8.2 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.21 | 9.73 | 117.8 | 115.8627 | 9.681 | 0.70889 | 8.21 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.22 | 9.736 | 117.8 | 115.875 | 9.675 | 0.70933 | 8.22 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.23 | 9.736 | 117.8 | 115.886 | 9.675 | 0.70933 | 8.23 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.24 | 9.736 | 117.8 | 115.886 | 9.675 | 0.70933 | 8.24 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.25 | 9.736 | 117.8 | 115.886 | 9.675 | 0.70933 | 8.25 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.26 | 9.737 | 117.8 | 115.8733 | 9.675 | 0.70936 | 8.26 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.27 | 9.75 | 117.8 | 115.862 | 9.662 | 0.7103 | 8.27 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.28 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.28 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.29 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.29 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.3 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.3 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.31 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.31 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.32 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.32 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.33 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.33 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.34 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.34 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.35 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.35 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.36 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.36 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.37 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.37 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.38 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.38 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.39 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.39 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.4 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.4 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.41 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.41 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.42 | 9.75 | 117.8 | 115.8633 | 9.662 | 0.7103 | 8.42 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.43 | 9.753 | 117.8 | 115.8643 | 9.66 | 0.71049 | 8.43 | 9.731 | 113.2 | 114.7857 | -6.3812 | 0.83624
8.44 | 9.757 | 117.8 | 115.8767 | 9.656 | 0.71078 | 8.44 | 9.734 | 113.2 | 114.798 | -6.3768 | 0.83649
8.45 | 9.757 | 117.8 | 115.8877 | 9.656 | 0.71078 | 8.45 | 9.736 | 113.2 | 114.823 | -6.3745 | 0.83663
8.46 | 9.757 | 117.8 | 115.8877 | 9.656 | 0.71078 | 8.46 | 9.736 | 113.2 | 114.8357 | -6.3745 | 0.83663
8.47 | 9.757 | 117.8 | 115.8877 | 9.656 | 0.71078 | 8.47 | 9.736 | 113.2 | 114.8357 | -6.3745 | 0.83663
8.48 | 9.759 | 117.8 | 115.8843 | 9.655 | 0.71088 | 8.48 | 9.736 | 113.2 | 114.8357 | -6.3745 | 0.83663
8.49 | 9.762 | 117.8 | 115.8777 | 9.653 | 0.71107 | 8.49 | 9.736 | 113.2 | 114.8357 | -6.3745 | 0.83663
8.5 | 9.767 | 117.8 | 115.8743 | 9.649 | 0.71139 | 8.5 | 9.736 | 113.2 | 114.8357 | -6.3745 | 0.83663
8.51 | 9.769 | 117.8 | 115.888 | 9.647 | 0.71154 | 8.51 | 9.747 | 113.2 | 114.8137 | -6.3646 | 0.8373
8.52 | 9.769 | 117.8 | 115.9017 | 9.647 | 0.71154 | 8.52 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.53 | 9.769 | 117.8 | 115.9017 | 9.647 | 0.71154 | 8.53 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.54 | 9.769 | 117.8 | 115.9017 | 9.647 | 0.71154 | 8.54 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.55 | 9.714 | 117.8 | 115.9017 | 9.743 | 0.70605 | 8.55 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.56 | 9.692 | 117.8 | 115.9017 | 9.782 | 0.70383 | 8.56 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.57 | 9.692 | 117.8 | 115.9017 | 9.782 | 0.70383 | 8.57 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.58 | 9.692 | 117.8 | 115.9017 | 9.782 | 0.70383 | 8.58 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.59 | 9.692 | 117.8 | 115.9017 | 9.782 | 0.70383 | 8.59 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.6 | 9.697 | 117.8 | 115.903 | 9.778 | 0.70416 | 8.6 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.61 | 9.698 | 117.8 | 115.9153 | 9.776 | 0.70427 | 8.61 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.62 | 9.698 | 117.8 | 115.9263 | 9.776 | 0.70427 | 8.62 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.63 | 9.698 | 117.8 | 115.9263 | 9.776 | 0.70427 | 8.63 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.64 | 9.698 | 117.8 | 115.9263 | 9.776 | 0.70427 | 8.64 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.65 | 9.703 | 117.8 | 115.914 | 9.771 | 0.70463 | 8.65 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.66 | 9.705 | 117.8 | 115.8893 | 9.769 | 0.70478 | 8.66 | 9.747 | 113.2 | 114.8127 | -6.3646 | 0.8373
8.67 | 9.705 | 117.8 | 115.877 | 9.769 | 0.70478 | 8.67 | 9.747 | 113.2 | 114.794 | -6.3621 | 0.8374
8.68 | 9.705 | 117.8 | 115.877 | 9.769 | 0.70478 | 8.68 | 9.747 | 113.2 | 114.7753 | -6.3571 | 0.83759
8.69 | 9.705 | 117.8 | 115.877 | 9.769 | 0.70478 | 8.69 | 9.748 | 113.2 | 114.779 | -6.3538 | 0.83775
8.7 | 9.705 | 117.8 | 115.877 | 9.769 | 0.70478 | 8.7 | 9.749 | 113.2 | 114.786 | -6.3522 | 0.83784
8.71 | 9.705 | 117.8 | 115.877 | 9.769 | 0.70478 | 8.71 | 9.749 | 113.2 | 114.7893 | -6.3522 | 0.83784
8.72 | 9.705 | 117.8 | 115.877 | 9.769 | 0.70478 | 8.72 | 9.749 | 113.2 | 114.7893 | -6.3522 | 0.83784
8.73 | 9.706 | 117.8 | 115.877 | 9.768 | 0.70485 | 8.73 | 9.749 | 113.2 | 114.7893 | -6.3522 | 0.83784
8.74 | 9.708 | 117.8 | 115.8813 | 9.764 | 0.70507 | 8.74 | 9.749 | 113.2 | 114.7893 | -6.3522 | 0.83784
8.75 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.75 | 9.749 | 113.2 | 114.7877 | -6.3522 | 0.83784
8.76 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.76 | 9.756 | 113.2 | 114.803 | -6.3478 | 0.83819
8.77 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.77 | 9.756 | 113.2 | 114.8203 | -6.3478 | 0.83819
8.78 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.78 | 9.756 | 113.2 | 114.8203 | -6.3478 | 0.83819
8.79 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.79 | 9.756 | 113.2 | 114.8203 | -6.3478 | 0.83819
8.8 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.8 | 9.756 | 113.2 | 114.8203 | -6.3478 | 0.83819
8.81 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.81 | 9.756 | 113.2 | 114.8203 | -6.3478 | 0.83819
8.82 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.82 | 9.757 | 113.2 | 114.833 | -6.3456 | 0.83831
8.83 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.83 | 9.761 | 113.2 | 114.858 | -6.3412 | 0.83858
8.84 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.84 | 9.761 | 113.2 | 114.8703 | -6.3412 | 0.83858
8.85 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.85 | 9.761 | 113.2 | 114.8703 | -6.3412 | 0.83858
8.86 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.86 | 9.761 | 113.2 | 114.8703 | -6.3412 | 0.83858
8.87 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.87 | 9.761 | 113.2 | 114.8703 | -6.3412 | 0.83858
8.88 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.88 | 9.761 | 113.2 | 114.8703 | -6.3412 | 0.83858
8.89 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.89 | 9.763 | 113.2 | 114.866 | -6.3387 | 0.83873
8.9 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.9 | 9.764 | 113.2 | 114.8617 | -6.3375 | 0.8388
8.91 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.91 | 9.764 | 113.2 | 114.8617 | -6.3375 | 0.8388
8.92 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.92 | 9.764 | 113.2 | 114.8617 | -6.3375 | 0.8388
8.93 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.93 | 9.764 | 113.2 | 114.8617 | -6.3375 | 0.8388
8.94 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.94 | 9.764 | 113.2 | 114.8617 | -6.3375 | 0.8388
8.95 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.95 | 9.764 | 113.2 | 114.8617 | -6.3375 | 0.8388
8.96 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.96 | 9.764 | 113.2 | 114.8617 | -6.3375 | 0.8388
8.97 | 9.708 | 117.8 | 115.886 | 9.764 | 0.70507 | 8.97 | 9.764 | 113.2 | 114.8617 | -6.3375 | 0.8388
8.98 | 9.71 | 117.8 | 115.8863 | 9.763 | 0.70518 | 8.98 | 9.764 | 113.2 | 114.8617 | -6.3375 | 0.8388
8.99 | 9.712 | 117.8 | 115.8927 | 9.761 | 0.70533 | 8.99 | 9.766 | 113.2 | 114.8563 | -6.3353 | 0.83894
9 | 9.712 | 117.8 | 115.8983 | 9.761 | 0.70533 | 9 | 9.766 | 113.2 | 114.8507 | -6.3343 | 0.83898
9.01 | 9.712 | 117.8 | 115.8983 | 9.761 | 0.70533 | 9.01 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.02 | 9.712 | 117.8 | 115.8983 | 9.761 | 0.70533 | 9.02 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.03 | 9.712 | 117.8 | 115.8983 | 9.761 | 0.70533 | 9.03 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.04 | 9.712 | 117.8 | 115.8983 | 9.761 | 0.70533 | 9.04 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.05 | 9.712 | 117.8 | 115.8983 | 9.761 | 0.70533 | 9.05 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.06 | 9.712 | 117.8 | 115.8983 | 9.761 | 0.70533 | 9.06 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.07 | 9.712 | 117.8 | 115.8983 | 9.761 | 0.70533 | 9.07 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.08 | 9.712 | 117.8 | 115.898 | 9.761 | 0.70533 | 9.08 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.09 | 9.712 | 117.8 | 115.898 | 9.761 | 0.70533 | 9.09 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.1 | 9.714 | 117.8 | 115.898 | 9.758 | 0.70551 | 9.1 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.11 | 9.715 | 117.8 | 115.9027 | 9.756 | 0.70562 | 9.11 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.12 | 9.715 | 117.8 | 115.907 | 9.756 | 0.70562 | 9.12 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.13 | 9.715 | 117.8 | 115.907 | 9.756 | 0.70562 | 9.13 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.14 | 9.715 | 117.8 | 115.907 | 9.756 | 0.70562 | 9.14 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.15 | 9.715 | 117.8 | 115.907 | 9.756 | 0.70562 | 9.15 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.16 | 9.715 | 117.8 | 115.907 | 9.756 | 0.70562 | 9.16 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.17 | 9.715 | 117.8 | 115.907 | 9.756 | 0.70562 | 9.17 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.18 | 9.715 | 117.8 | 115.907 | 9.756 | 0.70562 | 9.18 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.19 | 9.715 | 117.8 | 115.907 | 9.756 | 0.70562 | 9.19 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.2 | 9.715 | 117.8 | 115.907 | 9.756 | 0.70562 | 9.2 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.21 | 9.716 | 117.8 | 115.9043 | 9.756 | 0.70565 | 9.21 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.22 | 9.724 | 117.8 | 115.9037 | 9.75 | 0.70616 | 9.22 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.23 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.23 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.24 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.24 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.25 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.25 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.26 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.26 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.27 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.27 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.28 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.28 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.29 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.29 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.3 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.3 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.31 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.31 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.32 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.32 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.33 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.33 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.34 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.34 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.35 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.35 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.36 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.36 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.37 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.37 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.38 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.38 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.39 | 9.724 | 117.8 | 115.906 | 9.75 | 0.70616 | 9.39 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.4 | 9.729 | 117.8 | 115.906 | 9.746 | 0.70649 | 9.4 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.41 | 9.731 | 117.8 | 115.92 | 9.744 | 0.70663 | 9.41 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.42 | 9.731 | 117.8 | 115.9337 | 9.744 | 0.70663 | 9.42 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.43 | 9.734 | 117.8 | 115.9213 | 9.742 | 0.70682 | 9.43 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.44 | 9.738 | 117.8 | 115.8967 | 9.738 | 0.70711 | 9.44 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.45 | 9.742 | 117.8 | 115.8857 | 9.733 | 0.70743 | 9.45 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.46 | 9.744 | 117.8 | 115.8983 | 9.732 | 0.70754 | 9.46 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.47 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.47 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.48 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.48 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.49 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.49 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.5 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.5 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.51 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.51 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.52 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.52 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.53 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.53 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.54 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.54 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.55 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.55 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.56 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.56 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.57 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.57 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.58 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.58 | 9.766 | 113.2 | 114.8503 | -6.3343 | 0.83898
9.59 | 9.744 | 117.8 | 115.9097 | 9.732 | 0.70754 | 9.59 | 9.711 | 113.2 | 114.8503 | -6.4289 | 0.83383
9.6 | 9.747 | 117.8 | 115.9097 | 9.728 | 0.7078 | 9.6 | 9.688 | 113.2 | 114.8503 | -6.4685 | 0.83166
9.61 | 9.748 | 117.8 | 115.92 | 9.726 | 0.70791 | 9.61 | 9.688 | 113.2 | 114.8503 | -6.4685 | 0.83166
9.62 | 9.754 | 117.8 | 115.9323 | 9.72 | 0.70834 | 9.62 | 9.688 | 113.2 | 114.8503 | -6.4685 | 0.83166
9.63 | 9.757 | 117.8 | 115.9313 | 9.718 | 0.70852 | 9.63 | 9.688 | 113.2 | 114.8503 | -6.4685 | 0.83166
9.64 | 9.761 | 117.8 | 115.907 | 9.713 | 0.70885 | 9.64 | 9.688 | 113.2 | 114.8503 | -6.4685 | 0.83166
9.65 | 9.761 | 117.8 | 115.8947 | 9.713 | 0.70885 | 9.65 | 9.688 | 113.2 | 114.8503 | -6.4685 | 0.83166
9.66 | 9.761 | 117.8 | 115.8947 | 9.713 | 0.70885 | 9.66 | 9.688 | 113.2 | 114.8503 | -6.4685 | 0.83166
9.67 | 9.761 | 117.8 | 115.8947 | 9.713 | 0.70885 | 9.67 | 9.688 | 113.2 | 114.8503 | -6.4685 | 0.83166
9.68 | 9.761 | 117.8 | 115.8947 | 9.713 | 0.70885 | 9.68 | 9.688 | 113.2 | 114.8503 | -6.4685 | 0.83166
9.69 | 9.761 | 117.8 | 115.8947 | 9.713 | 0.70885 | 9.69 | 9.688 | 113.2 | 114.8503 | -6.4685 | 0.83166
9.7 | 9.761 | 117.8 | 115.8947 | 9.713 | 0.70885 | 9.7 | 9.688 | 113.2 | 114.841 | -6.4683 | 0.83167
9.71 | 9.761 | 117.8 | 115.8947 | 9.713 | 0.70885 | 9.71 | 9.688 | 113.2 | 114.8317 | -6.4648 | 0.83181
9.72 | 9.761 | 117.8 | 115.8947 | 9.713 | 0.70885 | 9.72 | 9.688 | 113.2 | 114.8317 | -6.4648 | 0.83181
9.73 | 9.766 | 117.8 | 115.9057 | 9.707 | 0.70925 | 9.73 | 9.688 | 113.2 | 114.8317 | -6.4648 | 0.83181
9.74 | 9.773 | 117.8 | 115.9273 | 9.697 | 0.70986 | 9.74 | 9.688 | 113.2 | 114.8317 | -6.4648 | 0.83181
9.75 | 9.773 | 117.8 | 115.9383 | 9.697 | 0.70986 | 9.75 | 9.688 | 113.2 | 114.8317 | -6.4648 | 0.83181
9.76 | 9.774 | 117.8 | 115.926 | 9.697 | 0.7099 | 9.76 | 9.688 | 113.2 | 114.8317 | -6.4648 | 0.83181
9.77 | 9.78 | 117.8 | 115.9017 | 9.69 | 0.71037 | 9.77 | 9.688 | 113.2 | 114.8317 | -6.4648 | 0.83181
9.78 | 9.78 | 117.8 | 115.8897 | 9.69 | 0.71037 | 9.78 | 9.688 | 113.2 | 114.8317 | -6.4648 | 0.83181
9.79 | 9.78 | 117.8 | 115.8897 | 9.69 | 0.71037 | 9.79 | 9.69 | 113.2 | 114.826 | -6.4625 | 0.83195
9.8 | 9.78 | 117.8 | 115.8897 | 9.69 | 0.71037 | 9.8 | 9.69 | 113.2 | 114.82 | -6.4616 | 0.83199
9.81 | 9.777 | 117.8 | 115.9007 | 9.709 | 0.70957 | 9.81 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.82 | 9.743 | 117.8 | 115.9323 | 9.898 | 0.7015 | 9.82 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.83 | 9.743 | 117.8 | 115.9527 | 9.898 | 0.7015 | 9.83 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.84 | 9.743 | 117.8 | 115.9527 | 9.898 | 0.7015 | 9.84 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.85 | 9.743 | 117.8 | 115.9527 | 9.898 | 0.7015 | 9.85 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.86 | 9.743 | 117.8 | 115.9527 | 9.898 | 0.7015 | 9.86 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.87 | 9.743 | 117.8 | 115.9527 | 9.898 | 0.7015 | 9.87 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.88 | 9.745 | 117.8 | 115.9407 | 9.895 | 0.70169 | 9.88 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.89 | 9.749 | 117.8 | 115.9163 | 9.891 | 0.70198 | 9.89 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.9 | 9.749 | 117.8 | 115.9043 | 9.891 | 0.70198 | 9.9 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.91 | 9.749 | 117.8 | 115.9043 | 9.891 | 0.70198 | 9.91 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.92 | 9.749 | 117.8 | 115.9043 | 9.891 | 0.70198 | 9.92 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.93 | 9.749 | 117.8 | 115.9043 | 9.891 | 0.70198 | 9.93 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.94 | 9.749 | 117.8 | 115.9043 | 9.891 | 0.70198 | 9.94 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.95 | 9.749 | 117.8 | 115.9043 | 9.891 | 0.70198 | 9.95 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.96 | 9.736 | 117.8 | 115.9157 | 9.905 | 0.701 | 9.96 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.97 | 9.608 | 117.8 | 115.9423 | 10.04 | 0.69139 | 9.97 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.98 | 9.608 | 117.8 | 115.9577 | 10.04 | 0.69139 | 9.98 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
9.99 | 9.608 | 117.8 | 115.9577 | 10.04 | 0.69139 | 9.99 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10 | 9.608 | 117.8 | 115.9577 | 10.04 | 0.69139 | 10 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.01 | 9.608 | 117.8 | 115.9457 | 10.04 | 0.69139 | 10.01 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.02 | 9.614 | 117.8 | 115.9217 | 10.033 | 0.69187 | 10.02 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.03 | 9.614 | 117.8 | 115.9097 | 10.033 | 0.69187 | 10.03 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.04 | 9.614 | 117.8 | 115.9097 | 10.033 | 0.69187 | 10.04 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.05 | 9.619 | 117.8 | 115.9113 | 10.029 | 0.6922 | 10.05 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.06 | 9.621 | 117.8 | 115.924 | 10.027 | 0.69235 | 10.06 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.07 | 9.625 | 117.8 | 115.94 | 10.023 | 0.69264 | 10.07 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.08 | 9.625 | 117.8 | 115.9447 | 10.023 | 0.69264 | 10.08 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.09 | 9.625 | 117.8 | 115.9447 | 10.023 | 0.69264 | 10.09 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.1 | 9.625 | 117.8 | 115.9447 | 10.023 | 0.69264 | 10.1 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.11 | 9.625 | 117.8 | 115.9447 | 10.023 | 0.69264 | 10.11 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.12 | 9.625 | 117.8 | 115.9447 | 10.023 | 0.69264 | 10.12 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.13 | 9.631 | 117.8 | 115.9327 | 10.015 | 0.69315 | 10.13 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.14 | 9.638 | 117.8 | 115.918 | 10.006 | 0.69374 | 10.14 | 9.69 | 113.2 | 114.8197 | -6.4616 | 0.83199
10.15 | 9.644 | 117.8 | 115.9167 | 10.001 | 0.69414 | 10.15 | 9.69 | 113.2 | 114.802 | -6.4617 | 0.83198
10.16 | 9.645 | 117.8 | 115.9297 | 10 | 0.69422 | 10.16 | 9.685 | 113.2 | 114.781 | -6.4628 | 0.83181
10.17 | 9.645 | 117.8 | 115.941 | 10 | 0.69422 | 10.17 | 9.685 | 113.2 | 114.7773 | -6.4628 | 0.83181
10.18 | 9.645 | 117.8 | 115.941 | 10 | 0.69422 | 10.18 | 9.685 | 113.2 | 114.7773 | -6.4628 | 0.83181
10.19 | 9.645 | 117.8 | 115.941 | 10 | 0.69422 | 10.19 | 9.685 | 113.2 | 114.7773 | -6.4628 | 0.83181
10.2 | 9.645 | 117.8 | 115.941 | 10 | 0.69422 | 10.2 | 9.685 | 113.2 | 114.7773 | -6.4628 | 0.83181
10.21 | 9.646 | 117.8 | 115.931 | 9.999 | 0.69429 | 10.21 | 9.685 | 113.2 | 114.7773 | -6.4628 | 0.83181
10.22 | 9.659 | 117.8 | 115.9203 | 9.987 | 0.6952 | 10.22 | 9.684 | 113.2 | 114.7773 | -6.4657 | 0.83167
10.23 | 9.662 | 117.8 | 115.9197 | 9.985 | 0.69539 | 10.23 | 9.681 | 113.2 | 114.7907 | -6.47 | 0.83141
10.24 | 9.666 | 117.8 | 115.9337 | 9.981 | 0.69568 | 10.24 | 9.681 | 113.2 | 114.8043 | -6.47 | 0.83141
10.25 | 9.666 | 117.8 | 115.9477 | 9.981 | 0.69568 | 10.25 | 9.681 | 113.2 | 114.8043 | -6.47 | 0.83141
10.26 | 9.666 | 117.8 | 115.9477 | 9.981 | 0.69568 | 10.26 | 9.681 | 113.2 | 114.8043 | -6.47 | 0.83141
10.27 | 9.666 | 117.8 | 115.9477 | 9.981 | 0.69568 | 10.27 | 9.681 | 113.2 | 114.8043 | -6.47 | 0.83141
10.28 | 9.666 | 117.8 | 115.9477 | 9.981 | 0.69568 | 10.28 | 9.681 | 113.2 | 114.8043 | -6.47 | 0.83141
10.29 | 9.666 | 117.8 | 115.9477 | 9.981 | 0.69568 | 10.29 | 9.681 | 113.2 | 114.8043 | -6.47 | 0.83141
10.3 | 9.666 | 117.8 | 115.9477 | 9.981 | 0.69568 | 10.3 | 9.681 | 113.2 | 114.8043 | -6.47 | 0.83141
10.31 | 9.667 | 117.8 | 115.9197 | 9.98 | 0.69575 | 10.31 | 9.681 | 113.2 | 114.8043 | -6.47 | 0.83141
10.32 | 9.677 | 117.8 | 115.882 | 9.965 | 0.69666 | 10.32 | 9.681 | 113.2 | 114.8043 | -6.47 | 0.83141
10.33 | 9.68 | 117.8 | 115.8723 | 9.963 | 0.69685 | 10.33 | 9.681 | 113.2 | 114.8043 | -6.47 | 0.83141
10.34 | 9.685 | 117.8 | 115.8863 | 9.96 | 0.69714 | 10.34 | 9.681 | 113.2 | 114.8043 | -6.47 | 0.83141
10.35 | 9.685 | 117.8 | 115.9003 | 9.96 | 0.69714 | 10.35 | 9.681 | 113.2 | 114.8233 | -6.4706 | 0.83139
10.36 | 9.685 | 117.8 | 115.9003 | 9.96 | 0.69714 | 10.36 | 9.68 | 113.2 | 114.8623 | -6.4784 | 0.83106
10.37 | 9.685 | 117.8 | 115.9003 | 9.96 | 0.69714 | 10.37 | 9.68 | 113.2 | 114.8823 | -6.4784 | 0.83106
10.38 | 9.688 | 117.8 | 115.9023 | 9.957 | 0.69736 | 10.38 | 9.68 | 113.2 | 114.8823 | -6.4784 | 0.83106
10.39 | 9.692 | 117.8 | 115.916 | 9.954 | 0.69761 | 10.39 | 9.677 | 113.2 | 114.8697 | -6.4833 | 0.83078
10.4 | 9.699 | 117.8 | 115.9157 | 9.945 | 0.6982 | 10.4 | 9.676 | 113.2 | 114.8443 | -6.485 | 0.83069
10.41 | 9.702 | 117.8 | 115.8967 | 9.942 | 0.69842 | 10.41 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.42 | 9.702 | 117.8 | 115.8893 | 9.942 | 0.69842 | 10.42 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.43 | 9.705 | 117.8 | 115.8913 | 9.939 | 0.69863 | 10.43 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.44 | 9.709 | 117.8 | 115.9047 | 9.936 | 0.69889 | 10.44 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.45 | 9.715 | 117.8 | 115.916 | 9.932 | 0.69925 | 10.45 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.46 | 9.716 | 117.8 | 115.93 | 9.93 | 0.69936 | 10.46 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.47 | 9.716 | 117.8 | 115.9443 | 9.93 | 0.69936 | 10.47 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.48 | 9.719 | 117.8 | 115.9327 | 9.927 | 0.69958 | 10.48 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.49 | 9.723 | 117.8 | 115.909 | 9.923 | 0.69987 | 10.49 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.5 | 9.723 | 117.8 | 115.897 | 9.923 | 0.69987 | 10.5 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.51 | 9.723 | 117.8 | 115.897 | 9.923 | 0.69987 | 10.51 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.52 | 9.723 | 117.8 | 115.897 | 9.923 | 0.69987 | 10.52 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.53 | 9.728 | 117.8 | 115.9037 | 9.919 | 0.7002 | 10.53 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.54 | 9.733 | 117.8 | 115.9223 | 9.913 | 0.7006 | 10.54 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.55 | 9.739 | 117.8 | 115.922 | 9.907 | 0.70103 | 10.55 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.56 | 9.74 | 117.8 | 115.8983 | 9.906 | 0.70111 | 10.56 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.57 | 9.74 | 117.8 | 115.8867 | 9.906 | 0.70111 | 10.57 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.58 | 9.74 | 117.8 | 115.8867 | 9.906 | 0.70111 | 10.58 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.59 | 9.74 | 117.8 | 115.8867 | 9.906 | 0.70111 | 10.59 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.6 | 9.751 | 117.8 | 115.898 | 9.897 | 0.70183 | 10.6 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.61 | 9.755 | 117.8 | 115.9257 | 9.894 | 0.70209 | 10.61 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.62 | 9.755 | 117.8 | 115.942 | 9.894 | 0.70209 | 10.62 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.63 | 9.758 | 117.8 | 115.9303 | 9.891 | 0.7023 | 10.63 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.64 | 9.761 | 117.8 | 115.907 | 9.887 | 0.70256 | 10.64 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.65 | 9.704 | 117.8 | 115.8953 | 9.994 | 0.69662 | 10.65 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.66 | 9.688 | 117.8 | 115.8953 | 10.025 | 0.69492 | 10.66 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.67 | 9.688 | 117.8 | 115.8953 | 10.025 | 0.69492 | 10.67 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.68 | 9.693 | 117.8 | 115.9023 | 10.02 | 0.69528 | 10.68 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.69 | 9.698 | 117.8 | 115.921 | 10.014 | 0.69568 | 10.69 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.7 | 9.698 | 117.8 | 115.9327 | 10.014 | 0.69568 | 10.7 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.71 | 9.698 | 117.8 | 115.9327 | 10.014 | 0.69568 | 10.71 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.72 | 9.698 | 117.8 | 115.9327 | 10.014 | 0.69568 | 10.72 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.73 | 9.698 | 117.8 | 115.9327 | 10.014 | 0.69568 | 10.73 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.74 | 9.698 | 117.8 | 115.9327 | 10.014 | 0.69568 | 10.74 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.75 | 9.698 | 117.8 | 115.9327 | 10.014 | 0.69568 | 10.75 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.76 | 9.7 | 117.8 | 115.9207 | 10.012 | 0.69583 | 10.76 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.77 | 9.713 | 117.8 | 115.9113 | 10.001 | 0.6967 | 10.77 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.78 | 9.716 | 117.8 | 115.9163 | 9.999 | 0.69688 | 10.78 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.79 | 9.72 | 117.8 | 115.9303 | 9.996 | 0.69714 | 10.79 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.8 | 9.72 | 117.8 | 115.9417 | 9.996 | 0.69714 | 10.8 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.81 | 9.72 | 117.8 | 115.9417 | 9.996 | 0.69714 | 10.81 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.82 | 9.72 | 117.8 | 115.9417 | 9.996 | 0.69714 | 10.82 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.83 | 9.72 | 117.8 | 115.9417 | 9.996 | 0.69714 | 10.83 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.84 | 9.72 | 117.8 | 115.9417 | 9.996 | 0.69714 | 10.84 | 9.676 | 113.2 | 114.8317 | -6.485 | 0.83069
10.85 | 9.723 | 117.8 | 115.9417 | 9.992 | 0.69739 | 10.85 | 9.675 | 113.2 | 114.8317 | -6.4853 | 0.83065
10.86 | 9.723 | 117.8 | 115.9463 | 9.99 | 0.69747 | 10.86 | 9.672 | 113.2 | 114.836 | -6.4886 | 0.83044
10.87 | 9.723 | 117.8 | 115.9513 | 9.99 | 0.69747 | 10.87 | 9.705 | 113.2 | 114.8403 | -6.4316 | 0.83357
10.88 | 9.727 | 117.8 | 115.9397 | 9.987 | 0.69772 | 10.88 | 9.75 | 113.2 | 114.8403 | -6.3547 | 0.83777
10.89 | 9.731 | 117.8 | 115.9163 | 9.984 | 0.69798 | 10.89 | 9.75 | 113.2 | 114.8403 | -6.3547 | 0.83777
10.9 | 9.736 | 117.8 | 115.907 | 9.979 | 0.69834 | 10.9 | 9.75 | 113.2 | 114.8403 | -6.3547 | 0.83777
10.91 | 9.737 | 117.8 | 115.921 | 9.978 | 0.69841 | 10.91 | 9.75 | 113.2 | 114.8403 | -6.3547 | 0.83777
10.92 | 9.737 | 117.8 | 115.9323 | 9.978 | 0.69841 | 10.92 | 9.748 | 113.2 | 114.823 | -6.3552 | 0.8377
10.93 | 9.737 | 117.8 | 115.9323 | 9.978 | 0.69841 | 10.93 | 9.745 | 113.2 | 114.8017 | -6.3559 | 0.83759
10.94 | 9.737 | 117.8 | 115.9323 | 9.978 | 0.69841 | 10.94 | 9.745 | 113.2 | 114.798 | -6.3559 | 0.83759
10.95 | 9.737 | 117.8 | 115.9323 | 9.978 | 0.69841 | 10.95 | 9.745 | 113.2 | 114.798 | -6.3559 | 0.83759
10.96 | 9.738 | 117.8 | 115.9323 | 9.977 | 0.69848 | 10.96 | 9.745 | 113.2 | 114.798 | -6.3559 | 0.83759
10.97 | 9.744 | 117.8 | 115.9423 | 9.968 | 0.69903 | 10.97 | 9.745 | 113.2 | 114.798 | -6.3559 | 0.83759
10.98 | 9.744 | 117.8 | 115.952 | 9.968 | 0.69903 | 10.98 | 9.745 | 113.2 | 114.798 | -6.3559 | 0.83759
10.99 | 9.744 | 117.8 | 115.952 | 9.968 | 0.69903 | 10.99 | 9.745 | 113.2 | 114.798 | -6.3559 | 0.83759
11 | 9.753 | 117.8 | 115.9247 | 9.955 | 0.69982 | 11 | 9.745 | 113.2 | 114.798 | -6.3559 | 0.83759
11.01 | 9.755 | 117.8 | 115.889 | 9.952 | 0.7 | 11.01 | 9.745 | 113.2 | 114.798 | -6.3559 | 0.83759
11.02 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.02 | 9.745 | 113.2 | 114.798 | -6.3559 | 0.83759
11.03 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.03 | 9.745 | 113.2 | 114.798 | -6.3559 | 0.83759
11.04 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.04 | 9.744 | 113.2 | 114.7947 | -6.3597 | 0.83742
11.05 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.05 | 9.743 | 113.2 | 114.7877 | -6.3608 | 0.83735
11.06 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.06 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.07 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.07 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.08 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.08 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.09 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.09 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.1 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.1 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.11 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.11 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.12 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.12 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.13 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.13 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.14 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.14 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.15 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.15 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.16 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.16 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.17 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.17 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.18 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.18 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.19 | 9.755 | 117.8 | 115.8803 | 9.952 | 0.7 | 11.19 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.2 | 9.766 | 117.8 | 115.892 | 9.939 | 0.70087 | 11.2 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.21 | 9.769 | 117.8 | 115.916 | 9.936 | 0.70109 | 11.21 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.22 | 9.769 | 117.8 | 115.9287 | 9.936 | 0.70109 | 11.22 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.23 | 9.769 | 117.8 | 115.9287 | 9.936 | 0.70109 | 11.23 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.24 | 9.769 | 117.8 | 115.9287 | 9.936 | 0.70109 | 11.24 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.25 | 9.769 | 117.8 | 115.9287 | 9.936 | 0.70109 | 11.25 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.26 | 9.769 | 117.8 | 115.9287 | 9.936 | 0.70109 | 11.26 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.27 | 9.769 | 117.8 | 115.9287 | 9.936 | 0.70109 | 11.27 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.28 | 9.772 | 117.8 | 115.917 | 9.933 | 0.70131 | 11.28 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.29 | 9.776 | 117.8 | 115.8937 | 9.929 | 0.7016 | 11.29 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.3 | 9.776 | 117.8 | 115.882 | 9.929 | 0.7016 | 11.3 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.31 | 9.776 | 117.8 | 115.8833 | 9.929 | 0.7016 | 11.31 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.32 | 9.779 | 117.8 | 115.8907 | 9.927 | 0.70178 | 11.32 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.33 | 9.779 | 117.8 | 115.8963 | 9.927 | 0.70178 | 11.33 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.34 | 9.779 | 117.8 | 115.8963 | 9.927 | 0.70178 | 11.34 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.35 | 9.779 | 117.8 | 115.8963 | 9.927 | 0.70178 | 11.35 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.36 | 9.779 | 117.8 | 115.8963 | 9.927 | 0.70178 | 11.36 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.37 | 9.779 | 117.8 | 115.8963 | 9.927 | 0.70178 | 11.37 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.38 | 9.779 | 117.8 | 115.8963 | 9.927 | 0.70178 | 11.38 | 9.743 | 113.2 | 114.784 | -6.3608 | 0.83735
11.39 | 9.779 | 117.8 | 115.8963 | 9.927 | 0.70178 | 11.39 | 9.747 | 113.2 | 114.7967 | -6.3556 | 0.83765
11.4 | 9.779 | 117.8 | 115.8963 | 9.927 | 0.70178 | 11.4 | 9.749 | 113.2 | 114.8217 | -6.3537 | 0.83778
11.41 | 9.779 | 117.8 | 115.8963 | 9.927 | 0.70178 | 11.41 | 9.756 | 113.2 | 114.8347 | -6.3505 | 0.83809
11.42 | 9.779 | 117.8 | 115.8963 | 9.927 | 0.70178 | 11.42 | 9.756 | 113.2 | 114.8353 | -6.3505 | 0.83809
11.43 | 9.783 | 117.8 | 115.8963 | 9.924 | 0.70203 | 11.43 | 9.756 | 113.2 | 114.8353 | -6.3505 | 0.83809
11.44 | 9.787 | 117.8 | 115.9107 | 9.921 | 0.70228 | 11.44 | 9.761 | 113.2 | 114.8337 | -6.3471 | 0.83835
11.45 | 9.798 | 117.8 | 115.916 | 9.911 | 0.70304 | 11.45 | 9.763 | 113.2 | 114.849 | -6.3461 | 0.83844
11.46 | 9.801 | 117.8 | 115.9073 | 9.908 | 0.70326 | 11.46 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.47 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.47 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.48 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.48 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.49 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.49 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.5 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.5 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.51 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.51 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.52 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.52 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.53 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.53 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.54 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.54 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.55 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.55 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.56 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.56 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.57 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.57 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.58 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.58 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.59 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.59 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.6 | 9.801 | 117.8 | 115.9077 | 9.908 | 0.70326 | 11.6 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.61 | 9.801 | 117.8 | 115.908 | 9.908 | 0.70326 | 11.61 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.62 | 9.801 | 117.8 | 115.908 | 9.908 | 0.70326 | 11.62 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.63 | 9.805 | 117.8 | 115.908 | 9.906 | 0.70347 | 11.63 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.64 | 9.809 | 117.8 | 115.9223 | 9.902 | 0.70376 | 11.64 | 9.763 | 113.2 | 114.8663 | -6.3461 | 0.83844
11.65 | 9.82 | 117.8 | 115.928 | 9.892 | 0.70452 | 11.65 | 9.763 | 113.2 | 114.8477 | -6.3452 | 0.83847
11.66 | 9.806 | 117.8 | 115.9193 | 9.901 | 0.70369 | 11.66 | 9.763 | 113.2 | 114.829 | -6.3387 | 0.83873
11.67 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.67 | 9.763 | 113.2 | 114.829 | -6.3387 | 0.83873
11.68 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.68 | 9.763 | 113.2 | 114.829 | -6.3387 | 0.83873
11.69 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.69 | 9.763 | 113.2 | 114.829 | -6.3387 | 0.83873
11.7 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.7 | 9.763 | 113.2 | 114.8413 | -6.3379 | 0.83876
11.71 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.71 | 9.768 | 113.2 | 114.8663 | -6.3321 | 0.83912
11.72 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.72 | 9.769 | 113.2 | 114.8683 | -6.3291 | 0.83926
11.73 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.73 | 9.771 | 113.2 | 114.8567 | -6.3257 | 0.83944
11.74 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.74 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.75 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.75 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.76 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.76 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.77 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.77 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.78 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.78 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.79 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.79 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.8 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.8 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.81 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.81 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.82 | 9.691 | 117.8 | 115.9197 | 9.976 | 0.69679 | 11.82 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.83 | 9.694 | 117.8 | 115.9223 | 9.973 | 0.69701 | 11.83 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.84 | 9.698 | 117.8 | 115.9367 | 9.97 | 0.69726 | 11.84 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.85 | 9.698 | 117.8 | 115.9483 | 9.97 | 0.69726 | 11.85 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.86 | 9.698 | 117.8 | 115.9483 | 9.97 | 0.69726 | 11.86 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.87 | 9.698 | 117.8 | 115.9483 | 9.97 | 0.69726 | 11.87 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.88 | 9.702 | 117.8 | 115.9483 | 9.967 | 0.69752 | 11.88 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.89 | 9.706 | 117.8 | 115.963 | 9.964 | 0.69777 | 11.89 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.9 | 9.706 | 117.8 | 115.9777 | 9.964 | 0.69777 | 11.9 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.91 | 9.706 | 117.8 | 115.9777 | 9.964 | 0.69777 | 11.91 | 9.771 | 113.2 | 114.8557 | -6.3257 | 0.83944
11.92 | 9.706 | 117.8 | 115.9777 | 9.964 | 0.69777 | 11.92 | 9.775 | 113.2 | 114.8557 | -6.324 | 0.83961
11.93 | 9.709 | 117.8 | 115.9663 | 9.961 | 0.69799 | 11.93 | 9.779 | 113.2 | 114.8563 | -6.3221 | 0.83979
11.94 | 9.713 | 117.8 | 115.9433 | 9.958 | 0.69825 | 11.94 | 9.786 | 113.2 | 114.859 | -6.3117 | 0.84037
11.95 | 9.713 | 117.8 | 115.9317 | 9.958 | 0.69825 | 11.95 | 9.788 | 113.2 | 114.8727 | -6.3091 | 0.84052
11.96 | 9.713 | 117.8 | 115.9317 | 9.958 | 0.69825 | 11.96 | 9.788 | 113.2 | 114.884 | -6.3091 | 0.84052
11.97 | 9.713 | 117.8 | 115.9317 | 9.958 | 0.69825 | 11.97 | 9.788 | 113.2 | 114.884 | -6.3091 | 0.84052
11.98 | 9.713 | 117.8 | 115.9317 | 9.958 | 0.69825 | 11.98 | 9.788 | 113.2 | 114.884 | -6.3091 | 0.84052
11.99 | 9.713 | 117.8 | 115.9317 | 9.958 | 0.69825 | 11.99 | 9.788 | 113.2 | 114.884 | -6.3091 | 0.84052
12 | 9.713 | 117.8 | 115.9317 | 9.958 | 0.69825 | 12 | 9.788 | 113.2 | 114.884 | -6.3091 | 0.84052
12.01 | 9.713 | 117.8 | 115.9317 | 9.958 | 0.69825 | 12.01 | 9.788 | 113.2 | 114.884 | -6.3091 | 0.84052
12.02 | 9.713 | 117.8 | 115.9317 | 9.958 | 0.69825 | 12.02 | 9.788 | 113.2 | 114.884 | -6.3091 | 0.84052
12.03 | 9.713 | 117.8 | 115.9317 | 9.958 | 0.69825 | 12.03 | 9.788 | 113.2 | 114.884 | -6.3091 | 0.84052
12.04 | 9.713 | 117.8 | 115.9317 | 9.958 | 0.69825 | 12.04 | 9.788 | 113.2 | 114.8657 | -6.3031 | 0.84076
12.05 | 9.716 | 117.8 | 115.933 | 9.955 | 0.69846 | 12.05 | 9.788 | 113.2 | 114.847 | -6.3017 | 0.84081
12.06 | 9.716 | 117.8 | 115.9407 | 9.955 | 0.69846 | 12.06 | 9.788 | 113.2 | 114.847 | -6.3017 | 0.84081
12.07 | 9.716 | 117.8 | 115.9467 | 9.955 | 0.69846 | 12.07 | 9.788 | 113.2 | 114.847 | -6.3017 | 0.84081
12.08 | 9.716 | 117.8 | 115.9467 | 9.955 | 0.69846 | 12.08 | 9.788 | 113.2 | 114.847 | -6.3017 | 0.84081
12.09 | 9.716 | 117.8 | 115.9467 | 9.955 | 0.69846 | 12.09 | 9.788 | 113.2 | 114.847 | -6.3017 | 0.84081
12.1 | 9.716 | 117.8 | 115.9467 | 9.955 | 0.69846 | 12.1 | 9.788 | 113.2 | 114.8363 | -6.3008 | 0.84085
12.11 | 9.716 | 117.8 | 115.9467 | 9.955 | 0.69846 | 12.11 | 9.792 | 113.2 | 114.8247 | -6.2953 | 0.84116
12.12 | 9.716 | 117.8 | 115.9467 | 9.955 | 0.69846 | 12.12 | 9.792 | 113.2 | 114.8237 | -6.2953 | 0.84116
12.13 | 9.716 | 117.8 | 115.9467 | 9.955 | 0.69846 | 12.13 | 9.792 | 113.2 | 114.8237 | -6.2953 | 0.84116
12.14 | 9.716 | 117.8 | 115.9467 | 9.955 | 0.69846 | 12.14 | 9.792 | 113.2 | 114.8237 | -6.2953 | 0.84116
12.15 | 9.716 | 117.8 | 115.9467 | 9.955 | 0.69846 | 12.15 | 9.792 | 113.2 | 114.8237 | -6.2953 | 0.84116
12.16 | 9.716 | 117.8 | 115.9467 | 9.955 | 0.69846 | 12.16 | 9.792 | 113.2 | 114.8237 | -6.2953 | 0.84116
12.17 | 9.716 | 117.8 | 115.9467 | 9.955 | 0.69846 | 12.17 | 9.794 | 113.2 | 114.8363 | -6.2921 | 0.84134
12.18 | 9.718 | 117.8 | 115.9467 | 9.952 | 0.69865 | 12.18 | 9.796 | 113.2 | 114.8617 | -6.2887 | 0.84152
12.19 | 9.72 | 117.8 | 115.9517 | 9.95 | 0.69879 | 12.19 | 9.796 | 113.2 | 114.8743 | -6.2887 | 0.84152
12.2 | 9.724 | 117.8 | 115.9537 | 9.948 | 0.69901 | 12.2 | 9.796 | 113.2 | 114.8743 | -6.2887 | 0.84152
12.21 | 9.726 | 117.8 | 115.948 | 9.947 | 0.69912 | 12.21 | 9.796 | 113.2 | 114.8743 | -6.2887 | 0.84152
12.22 | 9.726 | 117.8 | 115.9453 | 9.947 | 0.69912 | 12.22 | 9.8 | 113.2 | 114.866 | -6.2851 | 0.84176
12.23 | 9.726 | 117.8 | 115.9453 | 9.947 | 0.69912 | 12.23 | 9.804 | 113.2 | 114.8573 | -6.2813 | 0.84201
12.24 | 9.726 | 117.8 | 115.9453 | 9.947 | 0.69912 | 12.24 | 9.804 | 113.2 | 114.8573 | -6.2813 | 0.84201
12.25 | 9.726 | 117.8 | 115.9453 | 9.947 | 0.69912 | 12.25 | 9.804 | 113.2 | 114.8573 | -6.2813 | 0.84201
12.26 | 9.726 | 117.8 | 115.9483 | 9.946 | 0.69916 | 12.26 | 9.804 | 113.2 | 114.8573 | -6.2813 | 0.84201
12.27 | 9.732 | 117.8 | 115.963 | 9.941 | 0.69956 | 12.27 | 9.804 | 113.2 | 114.8573 | -6.2813 | 0.84201
12.28 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.28 | 9.804 | 113.2 | 114.8573 | -6.2813 | 0.84201
12.29 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.29 | 9.807 | 113.2 | 114.8467 | -6.2761 | 0.84229
12.3 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.3 | 9.808 | 113.2 | 114.8353 | -6.275 | 0.84236
12.31 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.31 | 9.808 | 113.2 | 114.8347 | -6.275 | 0.84236
12.32 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.32 | 9.81 | 113.2 | 114.8473 | -6.2717 | 0.84253
12.33 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.33 | 9.812 | 113.2 | 114.8727 | -6.2683 | 0.84271
12.34 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.34 | 9.812 | 113.2 | 114.8853 | -6.2683 | 0.84271
12.35 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.35 | 9.812 | 113.2 | 114.8853 | -6.2683 | 0.84271
12.36 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.36 | 9.812 | 113.2 | 114.8853 | -6.2683 | 0.84271
12.37 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.37 | 9.812 | 113.2 | 114.8853 | -6.2683 | 0.84271
12.38 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.38 | 9.812 | 113.2 | 114.8853 | -6.2683 | 0.84271
12.39 | 9.732 | 117.8 | 115.975 | 9.941 | 0.69956 | 12.39 | 9.812 | 113.2 | 114.8853 | -6.2683 | 0.84271
12.4 | 9.744 | 117.8 | 115.9723 | 9.938 | 0.7001 | 12.4 | 9.814 | 113.2 | 114.8713 | -6.2662 | 0.84285
12.41 | 9.746 | 117.8 | 115.9857 | 9.938 | 0.70018 | 12.41 | 9.82 | 113.2 | 114.8467 | -6.2546 | 0.84345
12.42 | 9.746 | 117.8 | 116.0017 | 9.938 | 0.70018 | 12.42 | 9.82 | 113.2 | 114.836 | -6.2546 | 0.84345
12.43 | 9.748 | 117.8 | 115.9903 | 9.932 | 0.70047 | 12.43 | 9.82 | 113.2 | 114.836 | -6.2546 | 0.84345
12.44 | 9.751 | 117.8 | 115.9757 | 9.926 | 0.70079 | 12.44 | 9.82 | 113.2 | 114.836 | -6.2546 | 0.84345
12.45 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.45 | 9.821 | 113.2 | 114.8487 | -6.2535 | 0.84351
12.46 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.46 | 9.825 | 113.2 | 114.874 | -6.2479 | 0.84383
12.47 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.47 | 9.825 | 113.2 | 114.8867 | -6.2479 | 0.84383
12.48 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.48 | 9.825 | 113.2 | 114.8867 | -6.2479 | 0.84383
12.49 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.49 | 9.761 | 113.2 | 114.8867 | -6.3593 | 0.83787
12.5 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.5 | 9.748 | 113.2 | 114.8867 | -6.3828 | 0.83661
12.51 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.51 | 9.748 | 113.2 | 114.8867 | -6.3828 | 0.83661
12.52 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.52 | 9.75 | 113.2 | 114.876 | -6.3796 | 0.83679
12.53 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.53 | 9.752 | 113.2 | 114.8647 | -6.3764 | 0.83696
12.54 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.54 | 9.752 | 113.2 | 114.864 | -6.3764 | 0.83696
12.55 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.55 | 9.753 | 113.2 | 114.8507 | -6.3753 | 0.83704
12.56 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.56 | 9.756 | 113.2 | 114.8373 | -6.3692 | 0.83735
12.57 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.57 | 9.756 | 113.2 | 114.8373 | -6.3692 | 0.83735
12.58 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.58 | 9.756 | 113.2 | 114.8373 | -6.3692 | 0.83735
12.59 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.59 | 9.712 | 113.2 | 114.8373 | -6.5452 | 0.82926
12.6 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.6 | 9.703 | 113.2 | 114.841 | -6.5801 | 0.82764
12.61 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.61 | 9.705 | 113.2 | 114.8483 | -6.576 | 0.82785
12.62 | 9.751 | 117.8 | 115.9727 | 9.926 | 0.70079 | 12.62 | 9.705 | 113.2 | 114.852 | -6.576 | 0.82785
12.63 | 9.755 | 117.8 | 115.981 | 9.921 | 0.70112 | 12.63 | 9.705 | 113.2 | 114.852 | -6.576 | 0.82785
12.64 | 9.761 | 117.8 | 116.001 | 9.916 | 0.70151 | 12.64 | 9.708 | 113.2 | 114.8307 | -6.5707 | 0.82814
12.65 | 9.761 | 117.8 | 116.0127 | 9.916 | 0.70151 | 12.65 | 9.709 | 113.2 | 114.8293 | -6.5697 | 0.82821
12.66 | 9.761 | 117.8 | 116.0127 | 9.916 | 0.70151 | 12.66 | 9.709 | 113.2 | 114.8293 | -6.5697 | 0.82821
12.67 | 9.761 | 117.8 | 116.0127 | 9.916 | 0.70151 | 12.67 | 9.709 | 113.2 | 114.8293 | -6.5697 | 0.82821
12.68 | 9.762 | 117.8 | 115.9953 | 9.912 | 0.7017 | 12.68 | 9.709 | 113.2 | 114.8293 | -6.5697 | 0.82821
12.69 | 9.764 | 117.8 | 115.9607 | 9.907 | 0.70195 | 12.69 | 9.716 | 113.2 | 114.8283 | -6.5582 | 0.82885
12.7 | 9.764 | 117.8 | 115.9433 | 9.907 | 0.70195 | 12.7 | 9.718 | 113.2 | 114.854 | -6.5559 | 0.829
12.71 | 9.764 | 117.8 | 115.9433 | 9.907 | 0.70195 | 12.71 | 9.718 | 113.2 | 114.854 | -6.5559 | 0.829
12.72 | 9.764 | 117.8 | 115.9433 | 9.907 | 0.70195 | 12.72 | 9.718 | 113.2 | 114.854 | -6.5559 | 0.829
12.73 | 9.764 | 117.8 | 115.9433 | 9.907 | 0.70195 | 12.73 | 9.718 | 113.2 | 114.854 | -6.5559 | 0.829
12.74 | 9.764 | 117.8 | 115.9433 | 9.907 | 0.70195 | 12.74 | 9.718 | 113.2 | 114.854 | -6.5559 | 0.829
12.75 | 9.764 | 117.8 | 115.9433 | 9.907 | 0.70195 | 12.75 | 9.718 | 113.2 | 114.854 | -6.5559 | 0.829
12.76 | 9.764 | 117.8 | 115.9433 | 9.907 | 0.70195 | 12.76 | 9.718 | 113.2 | 114.854 | -6.5559 | 0.829
12.77 | 9.764 | 117.8 | 115.9433 | 9.907 | 0.70195 | 12.77 | 9.719 | 113.2 | 114.8487 | -6.5543 | 0.82909
12.78 | 9.771 | 117.8 | 115.9553 | 9.9 | 0.70245 | 12.78 | 9.72 | 113.2 | 114.8433 | -6.5527 | 0.82918
12.79 | 9.778 | 117.8 | 115.9807 | 9.892 | 0.703 | 12.79 | 9.72 | 113.2 | 114.8433 | -6.5527 | 0.82918
12.8 | 9.778 | 117.8 | 115.994 | 9.892 | 0.703 | 12.8 | 9.72 | 113.2 | 114.8433 | -6.5527 | 0.82918
12.81 | 9.779 | 117.8 | 115.997 | 9.892 | 0.70303 | 12.81 | 9.72 | 113.2 | 114.8433 | -6.5527 | 0.82918
12.82 | 9.788 | 117.8 | 116.0033 | 9.891 | 0.7034 | 12.82 | 9.72 | 113.2 | 114.8433 | -6.5527 | 0.82918
12.83 | 9.788 | 117.8 | 116.0067 | 9.891 | 0.7034 | 12.83 | 9.72 | 113.2 | 114.8433 | -6.5527 | 0.82918
12.84 | 9.788 | 117.8 | 116.0067 | 9.891 | 0.7034 | 12.84 | 9.72 | 113.2 | 114.8433 | -6.5527 | 0.82918
12.85 | 9.788 | 117.8 | 116.0067 | 9.891 | 0.7034 | 12.85 | 9.72 | 113.2 | 114.8417 | -6.5513 | 0.82923
12.86 | 9.788 | 117.8 | 116.0067 | 9.891 | 0.7034 | 12.86 | 9.724 | 113.2 | 114.8437 | -6.5446 | 0.8296
12.87 | 9.788 | 117.8 | 116.0067 | 9.891 | 0.7034 | 12.87 | 9.724 | 113.2 | 114.847 | -6.5446 | 0.8296
12.88 | 9.788 | 117.8 | 116.0067 | 9.891 | 0.7034 | 12.88 | 9.724 | 113.2 | 114.847 | -6.5446 | 0.8296
12.89 | 9.788 | 117.8 | 116.0067 | 9.891 | 0.7034 | 12.89 | 9.724 | 113.2 | 114.847 | -6.5446 | 0.8296
12.9 | 9.788 | 117.8 | 116.0067 | 9.891 | 0.7034 | 12.9 | 9.724 | 113.2 | 114.843 | -6.544 | 0.82963
12.91 | 9.789 | 117.8 | 115.9747 | 9.888 | 0.70354 | 12.91 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
12.92 | 9.794 | 117.8 | 115.9283 | 9.873 | 0.70426 | 12.92 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
12.93 | 9.798 | 117.8 | 115.9143 | 9.871 | 0.70448 | 12.93 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
12.94 | 9.802 | 117.8 | 115.929 | 9.868 | 0.70473 | 12.94 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
12.95 | 9.802 | 117.8 | 115.9437 | 9.868 | 0.70473 | 12.95 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
12.96 | 9.802 | 117.8 | 115.9437 | 9.868 | 0.70473 | 12.96 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
12.97 | 9.802 | 117.8 | 115.9437 | 9.868 | 0.70473 | 12.97 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
12.98 | 9.802 | 117.8 | 115.9437 | 9.868 | 0.70473 | 12.98 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
12.99 | 9.802 | 117.8 | 115.9437 | 9.868 | 0.70473 | 12.99 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13 | 9.813 | 117.8 | 115.9357 | 9.858 | 0.70549 | 13 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.01 | 9.816 | 117.8 | 115.9283 | 9.855 | 0.7057 | 13.01 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.02 | 9.816 | 117.8 | 115.929 | 9.855 | 0.7057 | 13.02 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.03 | 9.82 | 117.8 | 115.929 | 9.853 | 0.70592 | 13.03 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.04 | 9.824 | 117.8 | 115.9437 | 9.85 | 0.70617 | 13.04 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.05 | 9.824 | 117.8 | 115.9583 | 9.85 | 0.70617 | 13.05 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.06 | 9.824 | 117.8 | 115.9583 | 9.85 | 0.70617 | 13.06 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.07 | 9.824 | 117.8 | 115.9583 | 9.85 | 0.70617 | 13.07 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.08 | 9.824 | 117.8 | 115.9583 | 9.85 | 0.70617 | 13.08 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.09 | 9.824 | 117.8 | 115.9583 | 9.85 | 0.70617 | 13.09 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.1 | 9.83 | 117.8 | 115.9617 | 9.845 | 0.70657 | 13.1 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.11 | 9.832 | 117.8 | 115.977 | 9.843 | 0.70671 | 13.11 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.12 | 9.838 | 117.8 | 115.9553 | 9.837 | 0.70714 | 13.12 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.13 | 9.84 | 117.8 | 115.9443 | 9.835 | 0.70729 | 13.13 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.14 | 9.842 | 117.8 | 115.9497 | 9.832 | 0.70747 | 13.14 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.15 | 9.842 | 117.8 | 115.955 | 9.832 | 0.70747 | 13.15 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.16 | 9.842 | 117.8 | 115.955 | 9.832 | 0.70747 | 13.16 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.17 | 9.842 | 117.8 | 115.955 | 9.832 | 0.70747 | 13.17 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.18 | 9.845 | 117.8 | 115.9583 | 9.83 | 0.70765 | 13.18 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.19 | 9.848 | 117.8 | 115.9737 | 9.827 | 0.70786 | 13.19 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.2 | 9.848 | 117.8 | 115.9857 | 9.827 | 0.70786 | 13.2 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.21 | 9.85 | 117.8 | 115.9743 | 9.824 | 0.70804 | 13.21 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.22 | 9.863 | 117.8 | 115.9623 | 9.81 | 0.70901 | 13.22 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.23 | 9.863 | 117.8 | 115.962 | 9.81 | 0.70901 | 13.23 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.24 | 9.863 | 117.8 | 115.962 | 9.81 | 0.70901 | 13.24 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.25 | 9.863 | 117.8 | 115.962 | 9.81 | 0.70901 | 13.25 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.26 | 9.863 | 117.8 | 115.962 | 9.81 | 0.70901 | 13.26 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.27 | 9.863 | 117.8 | 115.962 | 9.81 | 0.70901 | 13.27 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.28 | 9.866 | 117.8 | 115.9653 | 9.807 | 0.70922 | 13.28 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.29 | 9.869 | 117.8 | 115.9807 | 9.804 | 0.70944 | 13.29 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.3 | 9.869 | 117.8 | 115.9927 | 9.804 | 0.70944 | 13.3 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.31 | 9.869 | 117.8 | 115.9927 | 9.804 | 0.70944 | 13.31 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.32 | 9.869 | 117.8 | 115.9927 | 9.804 | 0.70944 | 13.32 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.33 | 9.873 | 117.8 | 115.9813 | 9.801 | 0.70969 | 13.33 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.34 | 9.876 | 117.8 | 115.959 | 9.798 | 0.7099 | 13.34 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.35 | 9.708 | 117.8 | 115.948 | 10.041 | 0.69509 | 13.35 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.36 | 9.667 | 117.8 | 115.963 | 10.1 | 0.69145 | 13.36 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.37 | 9.667 | 117.8 | 115.9777 | 10.1 | 0.69145 | 13.37 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.38 | 9.669 | 117.8 | 115.9633 | 10.096 | 0.69167 | 13.38 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.39 | 9.671 | 117.8 | 115.9523 | 10.091 | 0.69192 | 13.39 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.4 | 9.671 | 117.8 | 115.9557 | 10.091 | 0.69192 | 13.4 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.41 | 9.671 | 117.8 | 115.9557 | 10.091 | 0.69192 | 13.41 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.42 | 9.671 | 117.8 | 115.9557 | 10.091 | 0.69192 | 13.42 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.43 | 9.671 | 117.8 | 115.9557 | 10.091 | 0.69192 | 13.43 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.44 | 9.671 | 117.8 | 115.9557 | 10.091 | 0.69192 | 13.44 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.45 | 9.677 | 117.8 | 115.9447 | 10.086 | 0.69232 | 13.45 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.46 | 9.68 | 117.8 | 115.9223 | 10.084 | 0.69251 | 13.46 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.47 | 9.687 | 117.8 | 115.9257 | 10.079 | 0.69295 | 13.47 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.48 | 9.687 | 117.8 | 115.9407 | 10.079 | 0.69295 | 13.48 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.49 | 9.687 | 117.8 | 115.9407 | 10.079 | 0.69295 | 13.49 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.5 | 9.687 | 117.8 | 115.9407 | 10.079 | 0.69295 | 13.5 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.51 | 9.687 | 117.8 | 115.9407 | 10.079 | 0.69295 | 13.51 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.52 | 9.687 | 117.8 | 115.9407 | 10.079 | 0.69295 | 13.52 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.53 | 9.69 | 117.8 | 115.9443 | 10.076 | 0.69317 | 13.53 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.54 | 9.694 | 117.8 | 115.9603 | 10.074 | 0.69339 | 13.54 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.55 | 9.694 | 117.8 | 115.9723 | 10.074 | 0.69339 | 13.55 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.56 | 9.694 | 117.8 | 115.9723 | 10.074 | 0.69339 | 13.56 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.57 | 9.694 | 117.8 | 115.9723 | 10.074 | 0.69339 | 13.57 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.58 | 9.695 | 117.8 | 115.9553 | 10.07 | 0.69357 | 13.58 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.59 | 9.697 | 117.8 | 115.921 | 10.065 | 0.69382 | 13.59 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.6 | 9.709 | 117.8 | 115.916 | 10.053 | 0.69469 | 13.6 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.61 | 9.711 | 117.8 | 115.9423 | 10.05 | 0.69487 | 13.61 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.62 | 9.711 | 117.8 | 115.9567 | 10.05 | 0.69487 | 13.62 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.63 | 9.711 | 117.8 | 115.9567 | 10.05 | 0.69487 | 13.63 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.64 | 9.711 | 117.8 | 115.9567 | 10.05 | 0.69487 | 13.64 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.65 | 9.711 | 117.8 | 115.9567 | 10.05 | 0.69487 | 13.65 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.66 | 9.711 | 117.8 | 115.9567 | 10.05 | 0.69487 | 13.66 | 9.727 | 113.2 | 114.8387 | -6.5411 | 0.82982
13.67 | 9.711 | 117.8 | 115.9567 | 10.05 | 0.69487 | 13.67 | 9.73 | 113.2 | 114.8283 | -6.5376 | 0.83004
13.68 | 9.711 | 117.8 | 115.9567 | 10.05 | 0.69487 | 13.68 | 9.731 | 113.2 | 114.8177 | -6.5348 | 0.83018
13.69 | 9.711 | 117.8 | 115.9567 | 10.05 | 0.69487 | 13.69 | 9.736 | 113.2 | 114.8427 | -6.529 | 0.83054
13.7 | 9.711 | 117.8 | 115.9567 | 10.05 | 0.69487 | 13.7 | 9.737 | 113.2 | 114.855 | -6.5266 | 0.83066
13.71 | 9.712 | 117.8 | 115.9543 | 10.05 | 0.69491 | 13.71 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.72 | 9.717 | 117.8 | 115.9493 | 10.048 | 0.69517 | 13.72 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.73 | 9.717 | 117.8 | 115.9467 | 10.048 | 0.69517 | 13.73 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.74 | 9.717 | 117.8 | 115.9467 | 10.048 | 0.69517 | 13.74 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.75 | 9.723 | 117.8 | 115.9503 | 10.043 | 0.69557 | 13.75 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.76 | 9.724 | 117.8 | 115.9663 | 10.042 | 0.69564 | 13.76 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.77 | 9.724 | 117.8 | 115.9783 | 10.042 | 0.69564 | 13.77 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.78 | 9.726 | 117.8 | 115.9783 | 10.038 | 0.69586 | 13.78 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.79 | 9.727 | 117.8 | 115.9793 | 10.033 | 0.69607 | 13.79 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.8 | 9.733 | 117.8 | 115.9697 | 10.028 | 0.69647 | 13.8 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.81 | 9.735 | 117.8 | 115.9477 | 10.026 | 0.69662 | 13.81 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.82 | 9.735 | 117.8 | 115.9367 | 10.026 | 0.69662 | 13.82 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.83 | 9.735 | 117.8 | 115.9367 | 10.026 | 0.69662 | 13.83 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.84 | 9.735 | 117.8 | 115.9367 | 10.026 | 0.69662 | 13.84 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.85 | 9.735 | 117.8 | 115.9203 | 10.021 | 0.6968 | 13.85 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.86 | 9.735 | 117.8 | 115.902 | 10.02 | 0.69683 | 13.86 | 9.741 | 113.2 | 114.842 | -6.521 | 0.83099
13.87 | 9.735 | 117.8 | 115.8997 | 10.02 | 0.69683 | 13.87 | 9.743 | 113.2 | 114.8317 | -6.5174 | 0.83118
13.88 | 9.735 | 117.8 | 115.8997 | 10.02 | 0.69683 | 13.88 | 9.745 | 113.2 | 114.8207 | -6.5146 | 0.83134
13.89 | 9.735 | 117.8 | 115.8997 | 10.02 | 0.69683 | 13.89 | 9.745 | 113.2 | 114.8203 | -6.5146 | 0.83134
13.9 | 9.735 | 117.8 | 115.8997 | 10.02 | 0.69683 | 13.9 | 9.745 | 113.2 | 114.8203 | -6.5146 | 0.83134
13.91 | 9.735 | 117.8 | 115.8997 | 10.02 | 0.69683 | 13.91 | 9.745 | 113.2 | 114.8203 | -6.5146 | 0.83134
13.92 | 9.735 | 117.8 | 115.8997 | 10.02 | 0.69683 | 13.92 | 9.747 | 113.2 | 114.8333 | -6.511 | 0.83154
13.93 | 9.735 | 117.8 | 115.8997 | 10.02 | 0.69683 | 13.93 | 9.75 | 113.2 | 114.859 | -6.5081 | 0.83173
13.94 | 9.735 | 117.8 | 115.8997 | 10.02 | 0.69683 | 13.94 | 9.753 | 113.2 | 114.845 | -6.5016 | 0.83207
13.95 | 9.742 | 117.8 | 115.8997 | 10.019 | 0.69713 | 13.95 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
13.96 | 9.744 | 117.8 | 115.919 | 10.019 | 0.6972 | 13.96 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
13.97 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 13.97 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
13.98 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 13.98 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
13.99 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 13.99 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
14 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
14.01 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.01 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
14.02 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.02 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
14.03 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.03 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
14.04 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.04 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
14.05 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.05 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
14.06 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.06 | 9.754 | 113.2 | 114.845 | -6.5009 | 0.83212
14.07 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.07 | 9.756 | 113.2 | 114.8347 | -6.4972 | 0.83232
14.08 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.08 | 9.758 | 113.2 | 114.824 | -6.4945 | 0.83248
14.09 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.09 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.1 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.1 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.11 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.11 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.12 | 9.744 | 117.8 | 115.938 | 10.019 | 0.6972 | 14.12 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.13 | 9.745 | 117.8 | 115.9293 | 10.017 | 0.69731 | 14.13 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.14 | 9.746 | 117.8 | 115.9123 | 10.015 | 0.69742 | 14.14 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.15 | 9.746 | 117.8 | 115.904 | 10.015 | 0.69742 | 14.15 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.16 | 9.746 | 117.8 | 115.904 | 10.015 | 0.69742 | 14.16 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.17 | 9.746 | 117.8 | 115.904 | 10.015 | 0.69742 | 14.17 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.18 | 9.746 | 117.8 | 115.904 | 10.015 | 0.69742 | 14.18 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.19 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.19 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.2 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.2 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.21 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.21 | 9.758 | 113.2 | 114.8237 | -6.4945 | 0.83248
14.22 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.22 | 9.761 | 113.2 | 114.8367 | -6.4907 | 0.8327
14.23 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.23 | 9.763 | 113.2 | 114.8627 | -6.488 | 0.83286
14.24 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.24 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4814 | 0.83323
14.25 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.25 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.26 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.26 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.27 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.27 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.28 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.28 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.29 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.29 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.3 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.3 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.31 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.31 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.32 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.32 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.33 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.33 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.34 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.34 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.35 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.35 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.36 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.36 | 9.767 | 113.2 | 114.8493 | -6.4808 | 0.83325
14.37 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.37 | 9.769 | 113.2 | 114.839 | -6.477 | 0.83345
14.38 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.38 | 9.771 | 113.2 | 114.828 | -6.4744 | 0.83361
14.39 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.39 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.4 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.4 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.41 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.41 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.42 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.42 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.43 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.43 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.44 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.44 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.45 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.45 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.46 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.46 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.47 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.47 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.48 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.48 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.49 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.49 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.5 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.5 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.51 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.51 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.52 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.52 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.53 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.53 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.54 | 9.746 | 117.8 | 115.9043 | 10.015 | 0.69742 | 14.54 | 9.771 | 113.2 | 114.8277 | -6.4744 | 0.83361
14.55 | 9.741 | 117.8 | 115.9073 | 10.022 | 0.69698 | 14.55 | 9.771 | 113.2 | 114.8317 | -6.4731 | 0.83366
14.56 | 9.74 | 117.8 | 115.9187 | 10.024 | 0.69687 | 14.56 | 9.773 | 113.2 | 114.8393 | -6.4695 | 0.83385
14.57 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.57 | 9.773 | 113.2 | 114.843 | -6.4695 | 0.83385
14.58 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.58 | 9.773 | 113.2 | 114.843 | -6.4695 | 0.83385
14.59 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.59 | 9.78 | 113.2 | 114.843 | -6.4663 | 0.83416
14.6 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.6 | 9.78 | 113.2 | 114.8453 | -6.4661 | 0.83417
14.61 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.61 | 9.78 | 113.2 | 114.8453 | -6.4661 | 0.83417
14.62 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.62 | 9.78 | 113.2 | 114.8453 | -6.4661 | 0.83417
14.63 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.63 | 9.78 | 113.2 | 114.8453 | -6.4661 | 0.83417
14.64 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.64 | 9.78 | 113.2 | 114.8453 | -6.4661 | 0.83417
14.65 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.65 | 9.78 | 113.2 | 114.8453 | -6.4661 | 0.83417
14.66 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.66 | 9.78 | 113.2 | 114.8453 | -6.4661 | 0.83417
14.67 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.67 | 9.78 | 113.2 | 114.8453 | -6.4661 | 0.83417
14.68 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.68 | 9.78 | 113.2 | 114.8453 | -6.4661 | 0.83417
14.69 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.69 | 9.784 | 113.2 | 114.8247 | -6.4602 | 0.8345
14.7 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.7 | 9.784 | 113.2 | 114.8247 | -6.4598 | 0.83452
14.71 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.71 | 9.784 | 113.2 | 114.8247 | -6.4598 | 0.83452
14.72 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.72 | 9.784 | 113.2 | 114.8247 | -6.4598 | 0.83452
14.73 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.73 | 9.784 | 113.2 | 114.8247 | -6.4598 | 0.83452
14.74 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.74 | 9.784 | 113.2 | 114.8247 | -6.4598 | 0.83452
14.75 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.75 | 9.786 | 113.2 | 114.8193 | -6.4559 | 0.83472
14.76 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.76 | 9.79 | 113.2 | 114.827 | -6.4458 | 0.83522
14.77 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.77 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.78 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.78 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.79 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.79 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.8 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.8 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.81 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.81 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.82 | 9.74 | 117.8 | 115.9273 | 10.024 | 0.69687 | 14.82 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.83 | 9.74 | 117.8 | 115.9297 | 10.027 | 0.69677 | 14.83 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.84 | 9.739 | 117.8 | 115.9483 | 10.03 | 0.69662 | 14.84 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.85 | 9.739 | 117.8 | 115.9643 | 10.03 | 0.69662 | 14.85 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.86 | 9.739 | 117.8 | 115.9643 | 10.03 | 0.69662 | 14.86 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.87 | 9.739 | 117.8 | 115.9643 | 10.03 | 0.69662 | 14.87 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.88 | 9.739 | 117.8 | 115.9643 | 10.03 | 0.69662 | 14.88 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.89 | 9.739 | 117.8 | 115.9643 | 10.03 | 0.69662 | 14.89 | 9.79 | 113.2 | 114.84 | -6.4458 | 0.83522
14.9 | 9.739 | 117.8 | 115.9643 | 10.03 | 0.69662 | 14.9 | 9.791 | 113.2 | 114.8297 | -6.444 | 0.83532
14.91 | 9.739 | 117.8 | 115.973 | 10.031 | 0.69659 | 14.91 | 9.794 | 113.2 | 114.8193 | -6.4395 | 0.83557
14.92 | 9.738 | 117.8 | 115.9903 | 10.034 | 0.69644 | 14.92 | 9.794 | 113.2 | 114.8193 | -6.4395 | 0.83557
14.93 | 9.738 | 117.8 | 115.999 | 10.034 | 0.69644 | 14.93 | 9.794 | 113.2 | 114.8193 | -6.4395 | 0.83557
14.94 | 9.738 | 117.8 | 115.999 | 10.034 | 0.69644 | 14.94 | 9.794 | 113.2 | 114.8193 | -6.4395 | 0.83557
14.95 | 9.734 | 117.8 | 115.9893 | 10.035 | 0.69626 | 14.95 | 9.795 | 113.2 | 114.8323 | -6.4376 | 0.83567
14.96 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 14.96 | 9.799 | 113.2 | 114.8583 | -6.433 | 0.83596
14.97 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 14.97 | 9.801 | 113.2 | 114.8583 | -6.4284 | 0.83618
14.98 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 14.98 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
14.99 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 14.99 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.01 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.01 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.02 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.02 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.03 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.03 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.04 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.04 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.05 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.05 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.06 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.06 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.07 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.07 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.08 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.08 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.09 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.09 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.1 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.1 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.11 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.11 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.12 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.12 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.13 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.13 | 9.803 | 113.2 | 114.8453 | -6.4257 | 0.83634
15.14 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.14 | 9.805 | 113.2 | 114.835 | -6.4226 | 0.83651
15.15 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.15 | 9.808 | 113.2 | 114.835 | -6.4184 | 0.83676
15.16 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.16 | 9.814 | 113.2 | 114.848 | -6.4088 | 0.83729
15.17 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.17 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.18 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.18 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.19 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.19 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.2 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.2 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.21 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.21 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.22 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.22 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.23 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.23 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.24 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.24 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.25 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.25 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.26 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.26 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.27 | 9.734 | 117.8 | 115.98 | 10.035 | 0.69626 | 15.27 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.28 | 9.728 | 117.8 | 115.98 | 9.963 | 0.69862 | 15.28 | 9.814 | 113.2 | 114.861 | -6.4088 | 0.83729
15.29 | 9.722 | 117.8 | 115.98 | 9.877 | 0.70149 | 15.29 | 9.821 | 113.2 | 114.861 | -6.4055 | 0.83759
15.3 | 9.776 | 117.8 | 115.98 | 9.766 | 0.70747 | 15.3 | 9.823 | 113.2 | 114.8533 | -6.4035 | 0.83772
15.31 | 9.791 | 117.8 | 115.98 | 9.737 | 0.70906 | 15.31 | 9.826 | 113.2 | 114.843 | -6.3991 | 0.83797
15.32 | 9.791 | 117.8 | 115.98 | 9.737 | 0.70906 | 15.32 | 9.826 | 113.2 | 114.843 | -6.3991 | 0.83797
15.33 | 9.791 | 117.8 | 115.98 | 9.737 | 0.70906 | 15.33 | 9.826 | 113.2 | 114.843 | -6.3991 | 0.83797
15.34 | 9.791 | 117.8 | 115.98 | 9.737 | 0.70906 | 15.34 | 9.831 | 113.2 | 114.8693 | -6.3927 | 0.83834
15.35 | 9.791 | 117.8 | 115.98 | 9.737 | 0.70906 | 15.35 | 9.831 | 113.2 | 114.8957 | -6.3925 | 0.83835
15.36 | 9.791 | 117.8 | 115.98 | 9.737 | 0.70906 | 15.36 | 9.831 | 113.2 | 114.8957 | -6.3925 | 0.83835
15.37 | 9.791 | 117.8 | 115.98 | 9.737 | 0.70906 | 15.37 | 9.831 | 113.2 | 114.8957 | -6.3925 | 0.83835
15.38 | 9.791 | 117.8 | 115.98 | 9.737 | 0.70906 | 15.38 | 9.831 | 113.2 | 114.8957 | -6.3925 | 0.83835
15.39 | 9.791 | 117.8 | 115.98 | 9.737 | 0.70906 | 15.39 | 9.831 | 113.2 | 114.8957 | -6.3925 | 0.83835
15.4 | 9.794 | 117.8 | 115.9653 | 9.73 | 0.70942 | 15.4 | 9.831 | 113.2 | 114.8957 | -6.3925 | 0.83835
15.41 | 9.795 | 117.8 | 115.941 | 9.726 | 0.7096 | 15.41 | 9.831 | 113.2 | 114.8957 | -6.3925 | 0.83835
15.42 | 9.8 | 117.8 | 115.908 | 9.71 | 0.71036 | 15.42 | 9.831 | 113.2 | 114.8957 | -6.3925 | 0.83835
15.43 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.43 | 9.831 | 113.2 | 114.8957 | -6.3925 | 0.83835
15.44 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.44 | 9.831 | 113.2 | 114.8957 | -6.3925 | 0.83835
15.45 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.45 | 9.831 | 113.2 | 114.8773 | -6.3902 | 0.83844
15.46 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.46 | 9.831 | 113.2 | 114.8593 | -6.3851 | 0.83864
15.47 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.47 | 9.834 | 113.2 | 114.849 | -6.381 | 0.83888
15.48 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.48 | 9.835 | 113.2 | 114.8387 | -6.3788 | 0.83899
15.49 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.49 | 9.835 | 113.2 | 114.8387 | -6.3788 | 0.83899
15.5 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.5 | 9.835 | 113.2 | 114.8387 | -6.3788 | 0.83899
15.51 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.51 | 9.835 | 113.2 | 114.8387 | -6.3788 | 0.83899
15.52 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.52 | 9.838 | 113.2 | 114.852 | -6.3745 | 0.83923
15.53 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.53 | 9.84 | 113.2 | 114.8783 | -6.3723 | 0.83937
15.54 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.54 | 9.84 | 113.2 | 114.8913 | -6.3723 | 0.83937
15.55 | 9.8 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71036 | 15.55 | 9.84 | 113.2 | 114.8913 | -6.3723 | 0.83937
15.56 | 9.802 | 117.8 | 115.892 | 9.71 | 0.71043 | 15.56 | 9.84 | 113.2 | 114.8913 | -6.3723 | 0.83937
15.57 | 9.809 | 117.8 | 115.9113 | 9.709 | 0.71072 | 15.57 | 9.84 | 113.2 | 114.8913 | -6.3723 | 0.83937
15.58 | 9.815 | 117.8 | 115.9323 | 9.705 | 0.71108 | 15.58 | 9.84 | 113.2 | 114.8913 | -6.3723 | 0.83937
15.59 | 9.821 | 117.8 | 115.9437 | 9.701 | 0.71144 | 15.59 | 9.84 | 113.2 | 114.8913 | -6.3723 | 0.83937
15.6 | 9.821 | 117.8 | 115.9533 | 9.701 | 0.71144 | 15.6 | 9.84 | 113.2 | 114.8913 | -6.3723 | 0.83937
15.61 | 9.821 | 117.8 | 115.9533 | 9.701 | 0.71144 | 15.61 | 9.84 | 113.2 | 114.8913 | -6.3723 | 0.83937
15.62 | 9.821 | 117.8 | 115.9533 | 9.701 | 0.71144 | 15.62 | 9.84 | 113.2 | 114.8913 | -6.3723 | 0.83937
15.63 | 9.821 | 117.8 | 115.9533 | 9.701 | 0.71144 | 15.63 | 9.84 | 113.2 | 114.8913 | -6.3723 | 0.83937
15.64 | 9.821 | 117.8 | 115.9533 | 9.701 | 0.71144 | 15.64 | 9.848 | 113.2 | 114.8657 | -6.3587 | 0.8401
15.65 | 9.821 | 117.8 | 115.9533 | 9.701 | 0.71144 | 15.65 | 9.848 | 113.2 | 114.845 | -6.3587 | 0.8401
15.66 | 9.821 | 117.8 | 115.9533 | 9.701 | 0.71144 | 15.66 | 9.848 | 113.2 | 114.845 | -6.3587 | 0.8401
15.67 | 9.821 | 117.8 | 115.9533 | 9.701 | 0.71144 | 15.67 | 9.849 | 113.2 | 114.8493 | -6.3554 | 0.84025
15.68 | 9.825 | 117.8 | 115.9423 | 9.698 | 0.71169 | 15.68 | 9.85 | 113.2 | 114.8577 | -6.3537 | 0.84034
15.69 | 9.828 | 117.8 | 115.9207 | 9.694 | 0.71194 | 15.69 | 9.85 | 113.2 | 114.8617 | -6.3537 | 0.84034
15.7 | 9.84 | 117.8 | 115.9223 | 9.686 | 0.71266 | 15.7 | 9.852 | 113.2 | 114.8617 | -6.4061 | 0.83835
15.71 | 9.843 | 117.8 | 115.9533 | 9.683 | 0.71288 | 15.71 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.72 | 9.843 | 117.8 | 115.972 | 9.683 | 0.71288 | 15.72 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.73 | 9.843 | 117.8 | 115.972 | 9.683 | 0.71288 | 15.73 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.74 | 9.843 | 117.8 | 115.972 | 9.683 | 0.71288 | 15.74 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.75 | 9.843 | 117.8 | 115.972 | 9.683 | 0.71288 | 15.75 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.76 | 9.843 | 117.8 | 115.972 | 9.683 | 0.71288 | 15.76 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.77 | 9.843 | 117.8 | 115.972 | 9.683 | 0.71288 | 15.77 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.78 | 9.752 | 117.8 | 115.9613 | 9.714 | 0.70849 | 15.78 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.79 | 9.642 | 117.8 | 115.9397 | 9.75 | 0.70316 | 15.79 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.8 | 9.642 | 117.8 | 115.9287 | 9.75 | 0.70316 | 15.8 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.81 | 9.644 | 117.8 | 115.934 | 9.748 | 0.7033 | 15.81 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.82 | 9.652 | 117.8 | 115.9517 | 9.735 | 0.70407 | 15.82 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.83 | 9.652 | 117.8 | 115.964 | 9.735 | 0.70407 | 15.83 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.84 | 9.652 | 117.8 | 115.964 | 9.735 | 0.70407 | 15.84 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.85 | 9.652 | 117.8 | 115.964 | 9.735 | 0.70407 | 15.85 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.86 | 9.652 | 117.8 | 115.964 | 9.735 | 0.70407 | 15.86 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.87 | 9.652 | 117.8 | 115.964 | 9.735 | 0.70407 | 15.87 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.88 | 9.652 | 117.8 | 115.964 | 9.735 | 0.70407 | 15.88 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.89 | 9.652 | 117.8 | 115.964 | 9.735 | 0.70407 | 15.89 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.9 | 9.492 | 117.8 | 115.953 | 9.696 | 0.69955 | 15.9 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.91 | 9.45 | 117.8 | 115.948 | 9.685 | 0.69837 | 15.91 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.92 | 9.455 | 117.8 | 115.9713 | 9.68 | 0.69874 | 15.92 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.93 | 9.455 | 117.8 | 115.9837 | 9.68 | 0.69874 | 15.93 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.94 | 9.455 | 117.8 | 115.9837 | 9.68 | 0.69874 | 15.94 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.95 | 9.455 | 117.8 | 115.9837 | 9.68 | 0.69874 | 15.95 | 9.856 | 113.2 | 114.8617 | -6.5106 | 0.83439
15.96 | 9.455 | 117.8 | 115.9837 | 9.68 | 0.69874 | 15.96 | 9.856 | 113.2 | 114.8613 | -6.5106 | 0.83439
15.97 | 9.455 | 117.8 | 115.9837 | 9.68 | 0.69874 | 15.97 | 9.856 | 113.2 | 114.861 | -6.5106 | 0.83439
15.98 | 9.455 | 117.8 | 115.9837 | 9.68 | 0.69874 | 15.98 | 9.856 | 113.2 | 114.861 | -6.5106 | 0.83439
15.99 | 9.455 | 117.8 | 115.9837 | 9.68 | 0.69874 | 15.99 | 9.856 | 113.2 | 114.861 | -6.5106 | 0.83439
16 | 9.461 | 117.8 | 115.9527 | 9.667 | 0.69945 | 16 | 9.856 | 113.2 | 114.861 | -6.5106 | 0.83439
16.01 | 9.463 | 117.8 | 115.909 | 9.663 | 0.69967 | 16.01 | 9.856 | 113.2 | 114.861 | -6.5106 | 0.83439
16.02 | 9.47 | 117.8 | 115.911 | 9.658 | 0.70012 | 16.02 | 9.856 | 113.2 | 114.861 | -6.5106 | 0.83439
16.03 | 9.47 | 117.8 | 115.9263 | 9.658 | 0.70012 | 16.03 | 9.856 | 113.2 | 114.861 | -6.5106 | 0.83439
16.04 | 9.47 | 117.8 | 115.9263 | 9.658 | 0.70012 | 16.04 | 9.856 | 113.2 | 114.861 | -6.5106 | 0.83439
16.05 | 9.47 | 117.8 | 115.9263 | 9.658 | 0.70012 | 16.05 | 9.854 | 113.2 | 114.848 | -6.5129 | 0.83425
16.06 | 9.47 | 117.8 | 115.9263 | 9.658 | 0.70012 | 16.06 | 9.851 | 113.2 | 114.8217 | -6.5171 | 0.83401
16.07 | 9.47 | 117.8 | 115.9263 | 9.658 | 0.70012 | 16.07 | 9.845 | 113.2 | 114.8187 | -6.5265 | 0.83349
16.08 | 9.47 | 117.8 | 115.9263 | 9.658 | 0.70012 | 16.08 | 9.843 | 113.2 | 114.842 | -6.5307 | 0.83327
16.09 | 9.47 | 117.8 | 115.9263 | 9.658 | 0.70012 | 16.09 | 9.843 | 113.2 | 114.8547 | -6.5307 | 0.83327
16.1 | 9.47 | 117.8 | 115.9263 | 9.658 | 0.70012 | 16.1 | 9.843 | 113.2 | 114.8547 | -6.5307 | 0.83327
16.11 | 9.472 | 117.8 | 115.9317 | 9.657 | 0.70024 | 16.11 | 9.843 | 113.2 | 114.8547 | -6.5307 | 0.83327
16.12 | 9.48 | 117.8 | 115.9497 | 9.644 | 0.70102 | 16.12 | 9.843 | 113.2 | 114.8547 | -6.5307 | 0.83327
16.13 | 9.483 | 117.8 | 115.9513 | 9.641 | 0.70124 | 16.13 | 9.843 | 113.2 | 114.8547 | -6.5307 | 0.83327
16.14 | 9.487 | 117.8 | 115.9297 | 9.638 | 0.7015 | 16.14 | 9.843 | 113.2 | 114.8547 | -6.5307 | 0.83327
16.15 | 9.487 | 117.8 | 115.9187 | 9.638 | 0.7015 | 16.15 | 9.843 | 113.2 | 114.8547 | -6.5307 | 0.83327
16.16 | 9.487 | 117.8 | 115.9187 | 9.638 | 0.7015 | 16.16 | 9.843 | 113.2 | 114.8547 | -6.5307 | 0.83327
16.17 | 9.487 | 117.8 | 115.9187 | 9.638 | 0.7015 | 16.17 | 9.843 | 113.2 | 114.8547 | -6.5307 | 0.83327
16.18 | 9.487 | 117.8 | 115.9187 | 9.638 | 0.7015 | 16.18 | 9.842 | 113.2 | 114.8547 | -6.5309 | 0.83324
16.19 | 9.488 | 117.8 | 115.9187 | 9.638 | 0.70154 | 16.19 | 9.838 | 113.2 | 114.865 | -6.537 | 0.83289
16.2 | 9.488 | 117.8 | 115.9187 | 9.638 | 0.70154 | 16.2 | 9.836 | 113.2 | 114.862 | -6.5394 | 0.83275
16.21 | 9.488 | 117.8 | 115.923 | 9.637 | 0.70158 | 16.21 | 9.833 | 113.2 | 114.8357 | -6.5436 | 0.83251
16.22 | 9.494 | 117.8 | 115.94 | 9.632 | 0.70199 | 16.22 | 9.83 | 113.2 | 114.8227 | -6.5486 | 0.83223
16.23 | 9.498 | 117.8 | 115.9523 | 9.63 | 0.70221 | 16.23 | 9.829 | 113.2 | 114.8357 | -6.5508 | 0.83212
16.24 | 9.502 | 117.8 | 115.9677 | 9.627 | 0.70247 | 16.24 | 9.829 | 113.2 | 114.8487 | -6.5508 | 0.83212
16.25 | 9.502 | 117.8 | 115.983 | 9.627 | 0.70247 | 16.25 | 9.829 | 113.2 | 114.8487 | -6.5508 | 0.83212
16.26 | 9.502 | 117.8 | 115.983 | 9.627 | 0.70247 | 16.26 | 9.829 | 113.2 | 114.8487 | -6.5508 | 0.83212
16.27 | 9.502 | 117.8 | 115.983 | 9.627 | 0.70247 | 16.27 | 9.829 | 113.2 | 114.8487 | -6.5508 | 0.83212
16.28 | 9.511 | 117.8 | 115.9723 | 9.695 | 0.7003 | 16.28 | 9.829 | 113.2 | 114.8483 | -6.5511 | 0.83211
16.29 | 9.523 | 117.8 | 115.951 | 9.779 | 0.69767 | 16.29 | 9.825 | 113.2 | 114.8587 | -6.5572 | 0.83177
16.3 | 9.704 | 117.8 | 115.9403 | 9.93 | 0.69892 | 16.3 | 9.825 | 113.2 | 114.869 | -6.5572 | 0.83177
16.31 | 9.755 | 117.8 | 115.9403 | 9.973 | 0.69925 | 16.31 | 9.825 | 113.2 | 114.869 | -6.5572 | 0.83177
16.32 | 9.755 | 117.8 | 115.9403 | 9.973 | 0.69925 | 16.32 | 9.821 | 113.2 | 114.8557 | -6.5618 | 0.83149
16.33 | 9.755 | 117.8 | 115.9403 | 9.973 | 0.69925 | 16.33 | 9.819 | 113.2 | 114.8293 | -6.564 | 0.83135
16.34 | 9.755 | 117.8 | 115.9403 | 9.973 | 0.69925 | 16.34 | 9.812 | 113.2 | 114.8243 | -6.5708 | 0.8309
16.35 | 9.755 | 117.8 | 115.9403 | 9.973 | 0.69925 | 16.35 | 9.812 | 113.2 | 114.832 | -6.5708 | 0.8309
16.36 | 9.755 | 117.8 | 115.9403 | 9.973 | 0.69925 | 16.36 | 9.812 | 113.2 | 114.832 | -6.5708 | 0.8309
16.37 | 9.755 | 117.8 | 115.9403 | 9.973 | 0.69925 | 16.37 | 9.81 | 113.2 | 114.8323 | -6.573 | 0.83076
16.38 | 9.758 | 117.8 | 115.9443 | 9.97 | 0.69947 | 16.38 | 9.81 | 113.2 | 114.8373 | -6.5739 | 0.83072
16.39 | 9.762 | 117.8 | 115.9613 | 9.967 | 0.69972 | 16.39 | 9.81 | 113.2 | 114.8423 | -6.5739 | 0.83072
16.4 | 9.762 | 117.8 | 115.974 | 9.967 | 0.69972 | 16.4 | 9.81 | 113.2 | 114.8423 | -6.5739 | 0.83072
16.41 | 9.762 | 117.8 | 115.974 | 9.967 | 0.69972 | 16.41 | 9.81 | 113.2 | 114.8423 | -6.5739 | 0.83072
16.42 | 9.762 | 117.8 | 115.974 | 9.967 | 0.69972 | 16.42 | 9.806 | 113.2 | 114.8293 | -6.5839 | 0.83023
16.43 | 9.766 | 117.8 | 115.974 | 9.965 | 0.69994 | 16.43 | 9.804 | 113.2 | 114.8217 | -6.5879 | 0.83002
16.44 | 9.77 | 117.8 | 115.9893 | 9.962 | 0.70019 | 16.44 | 9.804 | 113.2 | 114.827 | -6.5879 | 0.83002
16.45 | 9.776 | 117.8 | 115.9937 | 9.957 | 0.70059 | 16.45 | 9.804 | 113.2 | 114.827 | -6.5879 | 0.83002
16.46 | 9.777 | 117.8 | 115.9723 | 9.955 | 0.7007 | 16.46 | 9.804 | 113.2 | 114.827 | -6.5879 | 0.83002
16.47 | 9.777 | 117.8 | 115.9617 | 9.955 | 0.7007 | 16.47 | 9.804 | 113.2 | 114.827 | -6.5879 | 0.83002
16.48 | 9.777 | 117.8 | 115.9617 | 9.955 | 0.7007 | 16.48 | 9.804 | 113.2 | 114.827 | -6.5882 | 0.83
16.49 | 9.777 | 117.8 | 115.9617 | 9.955 | 0.7007 | 16.49 | 9.8 | 113.2 | 114.8373 | -6.5942 | 0.82966
16.5 | 9.777 | 117.8 | 115.9617 | 9.955 | 0.7007 | 16.5 | 9.795 | 113.2 | 114.8347 | -6.5995 | 0.82933
16.51 | 9.778 | 117.8 | 115.966 | 9.955 | 0.70074 | 16.51 | 9.787 | 113.2 | 114.8163 | -6.6078 | 0.82879
16.52 | 9.784 | 117.8 | 115.983 | 9.95 | 0.70113 | 16.52 | 9.787 | 113.2 | 114.8113 | -6.6078 | 0.82879
16.53 | 9.784 | 117.8 | 115.9957 | 9.95 | 0.70113 | 16.53 | 9.787 | 113.2 | 114.8113 | -6.6078 | 0.82879
16.54 | 9.784 | 117.8 | 115.9957 | 9.95 | 0.70113 | 16.54 | 9.787 | 113.2 | 114.8113 | -6.6078 | 0.82879
16.55 | 9.784 | 117.8 | 115.9957 | 9.95 | 0.70113 | 16.55 | 9.783 | 113.2 | 114.8113 | -6.4864 | 0.83345
16.56 | 9.784 | 117.8 | 115.9957 | 9.95 | 0.70113 | 16.56 | 9.778 | 113.2 | 114.8113 | -6.294 | 0.84086
16.57 | 9.784 | 117.8 | 115.9957 | 9.95 | 0.70113 | 16.57 | 9.778 | 113.2 | 114.8113 | -6.294 | 0.84086
16.58 | 9.786 | 117.8 | 115.9957 | 9.948 | 0.70128 | 16.58 | 9.778 | 113.2 | 114.8113 | -6.2944 | 0.84084
16.59 | 9.788 | 117.8 | 116.0013 | 9.945 | 0.70146 | 16.59 | 9.774 | 113.2 | 114.8217 | -6.3004 | 0.84051
16.6 | 9.794 | 117.8 | 115.9963 | 9.94 | 0.70186 | 16.6 | 9.774 | 113.2 | 114.832 | -6.3004 | 0.84051
16.61 | 9.796 | 117.8 | 115.975 | 9.939 | 0.70196 | 16.61 | 9.774 | 113.2 | 114.832 | -6.3004 | 0.84051
16.62 | 9.796 | 117.8 | 115.9643 | 9.939 | 0.70196 | 16.62 | 9.769 | 113.2 | 114.8243 | -6.3128 | 0.8399
16.63 | 9.796 | 117.8 | 115.9643 | 9.939 | 0.70196 | 16.63 | 9.767 | 113.2 | 114.8223 | -6.3175 | 0.83966
16.64 | 9.796 | 117.8 | 115.9643 | 9.939 | 0.70196 | 16.64 | 9.767 | 113.2 | 114.8277 | -6.3175 | 0.83966
16.65 | 9.796 | 117.8 | 115.9643 | 9.939 | 0.70196 | 16.65 | 9.764 | 113.2 | 114.8097 | -6.3193 | 0.83952
16.66 | 9.796 | 117.8 | 115.9643 | 9.938 | 0.702 | 16.66 | 9.76 | 113.2 | 114.793 | -6.322 | 0.83931
16.67 | 9.799 | 117.8 | 115.9697 | 9.934 | 0.70225 | 16.67 | 9.76 | 113.2 | 114.7943 | -6.322 | 0.83931
16.68 | 9.801 | 117.8 | 115.9617 | 9.93 | 0.70247 | 16.68 | 9.76 | 113.2 | 114.7943 | -6.322 | 0.83931
16.69 | 9.804 | 117.8 | 115.9523 | 9.925 | 0.70276 | 16.69 | 9.76 | 113.2 | 114.7943 | -6.322 | 0.83931
16.7 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.7 | 9.755 | 113.2 | 114.7763 | -6.3261 | 0.83902
16.71 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.71 | 9.749 | 113.2 | 114.7533 | -6.3324 | 0.83862
16.72 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.72 | 9.749 | 113.2 | 114.748 | -6.3324 | 0.83862
16.73 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.73 | 9.749 | 113.2 | 114.7667 | -6.333 | 0.8386
16.74 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.74 | 9.748 | 113.2 | 114.8047 | -6.3406 | 0.83827
16.75 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.75 | 9.748 | 113.2 | 114.824 | -6.3406 | 0.83827
16.76 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.76 | 9.748 | 113.2 | 114.824 | -6.3406 | 0.83827
16.77 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.77 | 9.748 | 113.2 | 114.824 | -6.3406 | 0.83827
16.78 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.78 | 9.748 | 113.2 | 114.8163 | -6.3412 | 0.83825
16.79 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.79 | 9.745 | 113.2 | 114.8013 | -6.3505 | 0.83781
16.8 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.8 | 9.74 | 113.2 | 114.789 | -6.3552 | 0.83749
16.81 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.81 | 9.734 | 113.2 | 114.786 | -6.3622 | 0.83706
16.82 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.82 | 9.772 | 113.2 | 114.7877 | -6.2063 | 0.84414
16.83 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.83 | 9.786 | 113.2 | 114.7877 | -6.1502 | 0.84668
16.84 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.84 | 9.786 | 113.2 | 114.7877 | -6.1502 | 0.84668
16.85 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.85 | 9.784 | 113.2 | 114.7747 | -6.1529 | 0.84652
16.86 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.86 | 9.781 | 113.2 | 114.7487 | -6.1569 | 0.84629
16.87 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.87 | 9.781 | 113.2 | 114.7357 | -6.1569 | 0.84629
16.88 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.88 | 9.78 | 113.2 | 114.7463 | -6.1579 | 0.84623
16.89 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.89 | 9.773 | 113.2 | 114.7707 | -6.1704 | 0.84557
16.9 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.9 | 9.773 | 113.2 | 114.7847 | -6.1704 | 0.84557
16.91 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.91 | 9.773 | 113.2 | 114.7847 | -6.1704 | 0.84557
16.92 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.92 | 9.773 | 113.2 | 114.7847 | -6.1704 | 0.84557
16.93 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.93 | 9.773 | 113.2 | 114.7847 | -6.1704 | 0.84557
16.94 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.94 | 9.773 | 113.2 | 114.7847 | -6.1704 | 0.84557
16.95 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.95 | 9.771 | 113.2 | 114.7717 | -6.1732 | 0.84541
16.96 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.96 | 9.768 | 113.2 | 114.746 | -6.1771 | 0.84518
16.97 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.97 | 9.765 | 113.2 | 114.753 | -6.1886 | 0.84466
16.98 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.98 | 9.764 | 113.2 | 114.8047 | -6.1925 | 0.84448
16.99 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 16.99 | 9.764 | 113.2 | 114.8367 | -6.1925 | 0.84448
17 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17 | 9.764 | 113.2 | 114.8367 | -6.1925 | 0.84448
17.01 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.01 | 9.764 | 113.2 | 114.8367 | -6.1925 | 0.84448
17.02 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.02 | 9.764 | 113.2 | 114.8367 | -6.1925 | 0.84448
17.03 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.03 | 9.759 | 113.2 | 114.8187 | -6.1758 | 0.84501
17.04 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.04 | 9.698 | 113.2 | 114.8023 | -5.9854 | 0.85098
17.05 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.05 | 9.696 | 113.2 | 114.7913 | -5.9882 | 0.85082
17.06 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.06 | 9.694 | 113.2 | 114.766 | -5.9921 | 0.85062
17.07 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.07 | 9.688 | 113.2 | 114.7533 | -5.9974 | 0.85026
17.08 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.08 | 9.686 | 113.2 | 114.7617 | -5.9991 | 0.85015
17.09 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.09 | 9.686 | 113.2 | 114.77 | -5.9991 | 0.85015
17.1 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.1 | 9.686 | 113.2 | 114.77 | -5.9991 | 0.85015
17.11 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.11 | 9.686 | 113.2 | 114.77 | -5.9991 | 0.85015
17.12 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.12 | 9.686 | 113.2 | 114.77 | -5.9991 | 0.85015
17.13 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.13 | 9.686 | 113.2 | 114.77 | -5.9991 | 0.85015
17.14 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.14 | 9.686 | 113.2 | 114.77 | -5.9991 | 0.85015
17.15 | 9.805 | 117.8 | 115.948 | 9.922 | 0.7029 | 17.15 | 9.686 | 113.2 | 114.77 | -5.9991 | 0.85015
17.16 | 9.805 | 117.8 | 115.931 | 9.921 | 0.70294 | 17.16 | 9.686 | 113.2 | 114.77 | -5.9991 | 0.85015
17.17 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.17 | 9.684 | 113.2 | 114.7707 | -6.0039 | 0.84991
17.18 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.18 | 9.683 | 113.2 | 114.7817 | -6.0055 | 0.84982
17.19 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.19 | 9.683 | 113.2 | 114.7923 | -6.0055 | 0.84982
17.2 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.2 | 9.681 | 113.2 | 114.7793 | -6.0083 | 0.84966
17.21 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.21 | 9.678 | 113.2 | 114.7537 | -6.0121 | 0.84944
17.22 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.22 | 9.678 | 113.2 | 114.741 | -6.0121 | 0.84944
17.23 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.23 | 9.678 | 113.2 | 114.741 | -6.0128 | 0.84941
17.24 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.24 | 9.674 | 113.2 | 114.7547 | -6.0192 | 0.84906
17.25 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.25 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.26 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.26 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.27 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.27 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.28 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.28 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.29 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.29 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.3 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.3 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.31 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.31 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.32 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.32 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.33 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.33 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.34 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.34 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.35 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.35 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.36 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.36 | 9.674 | 113.2 | 114.768 | -6.0192 | 0.84906
17.37 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.37 | 9.672 | 113.2 | 114.7687 | -6.024 | 0.84882
17.38 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.38 | 9.671 | 113.2 | 114.78 | -6.0255 | 0.84874
17.39 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.39 | 9.671 | 113.2 | 114.7907 | -6.0255 | 0.84874
17.4 | 9.805 | 117.8 | 115.9227 | 9.921 | 0.70294 | 17.4 | 9.671 | 113.2 | 114.7907 | -6.0255 | 0.84874
17.41 | 9.805 | 117.8 | 115.931 | 9.921 | 0.70294 | 17.41 | 9.671 | 113.2 | 114.7907 | -6.0255 | 0.84874
17.42 | 9.804 | 117.8 | 115.948 | 9.925 | 0.70276 | 17.42 | 9.671 | 113.2 | 114.7907 | -6.0255 | 0.84874
17.43 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.43 | 9.671 | 113.2 | 114.7907 | -6.0255 | 0.84874
17.44 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.44 | 9.671 | 113.2 | 114.7907 | -6.0255 | 0.84874
17.45 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.45 | 9.669 | 113.2 | 114.778 | -6.0284 | 0.84858
17.46 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.46 | 9.666 | 113.2 | 114.7527 | -6.0322 | 0.84836
17.47 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.47 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.0322 | 0.84836
17.48 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.48 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.0322 | 0.84836
17.49 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.49 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.0322 | 0.84836
17.5 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.5 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.0322 | 0.84836
17.51 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.51 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.0322 | 0.84836
17.52 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.52 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.0322 | 0.84836
17.53 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.53 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.0322 | 0.84836
17.54 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.54 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.0322 | 0.84836
17.55 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.55 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.0322 | 0.84836
17.56 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.56 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.0322 | 0.84836
17.57 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.57 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.0322 | 0.84836
17.58 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.58 | 9.666 | 113.2 | 114.74 | -6.033 | 0.84833
17.59 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.59 | 9.663 | 113.2 | 114.7533 | -6.0393 | 0.848
17.6 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.6 | 9.663 | 113.2 | 114.7667 | -6.0393 | 0.848
17.61 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.61 | 9.663 | 113.2 | 114.7667 | -6.0393 | 0.848
17.62 | 9.804 | 117.8 | 115.9567 | 9.925 | 0.70276 | 17.62 | 9.663 | 113.2 | 114.7667 | -6.0393 | 0.848
17.63 | 9.805 | 117.8 | 115.9397 | 9.921 | 0.70294 | 17.63 | 9.663 | 113.2 | 114.7667 | -6.0393 | 0.848
17.64 | 9.807 | 117.8 | 115.906 | 9.917 | 0.70315 | 17.64 | 9.663 | 113.2 | 114.7667 | -6.0393 | 0.848
17.65 | 9.807 | 117.8 | 115.8893 | 9.917 | 0.70315 | 17.65 | 9.663 | 113.2 | 114.7667 | -6.0393 | 0.848
17.66 | 9.807 | 117.8 | 115.8893 | 9.917 | 0.70315 | 17.66 | 9.663 | 113.2 | 114.7667 | -6.0393 | 0.848
17.67 | 9.807 | 117.8 | 115.8893 | 9.917 | 0.70315 | 17.67 | 9.66 | 113.2 | 114.7677 | -6.0442 | 0.84773
17.68 | 9.807 | 117.8 | 115.8893 | 9.917 | 0.70315 | 17.68 | 9.659 | 113.2 | 114.7793 | -6.0456 | 0.84765
17.69 | 9.807 | 117.8 | 115.8893 | 9.917 | 0.70315 | 17.69 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.7 | 9.807 | 117.8 | 115.8893 | 9.917 | 0.70315 | 17.7 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.71 | 9.808 | 117.8 | 115.8893 | 9.916 | 0.70322 | 17.71 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.72 | 9.815 | 117.8 | 115.9047 | 9.911 | 0.70366 | 17.72 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.73 | 9.818 | 117.8 | 115.9243 | 9.909 | 0.70384 | 17.73 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.74 | 9.822 | 117.8 | 115.9413 | 9.906 | 0.70409 | 17.74 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.75 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.75 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.76 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.76 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.77 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.77 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.78 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.78 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.79 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.79 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.8 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.8 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.81 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.81 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.82 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.82 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.83 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.83 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.84 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.84 | 9.659 | 113.2 | 114.79 | -6.0456 | 0.84765
17.85 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.85 | 9.658 | 113.2 | 114.7863 | -6.0479 | 0.84754
17.86 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.86 | 9.657 | 113.2 | 114.779 | -6.0506 | 0.84741
17.87 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.87 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.88 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.88 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.89 | 9.822 | 117.8 | 115.954 | 9.906 | 0.70409 | 17.89 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.9 | 9.826 | 117.8 | 115.9517 | 9.904 | 0.70431 | 17.9 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.91 | 9.828 | 117.8 | 115.9473 | 9.904 | 0.70438 | 17.91 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.92 | 9.828 | 117.8 | 115.9453 | 9.904 | 0.70438 | 17.92 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.93 | 9.828 | 117.8 | 115.9453 | 9.904 | 0.70438 | 17.93 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.94 | 9.828 | 117.8 | 115.9453 | 9.904 | 0.70438 | 17.94 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.95 | 9.828 | 117.8 | 115.9453 | 9.904 | 0.70438 | 17.95 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.96 | 9.828 | 117.8 | 115.9453 | 9.904 | 0.70438 | 17.96 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.97 | 9.828 | 117.8 | 115.9453 | 9.904 | 0.70438 | 17.97 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.98 | 9.828 | 117.8 | 115.9453 | 9.904 | 0.70438 | 17.98 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
17.99 | 9.828 | 117.8 | 115.9453 | 9.904 | 0.70438 | 17.99 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
18 | 9.828 | 117.8 | 115.9453 | 9.904 | 0.70438 | 18 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
18.01 | 9.828 | 117.8 | 115.9453 | 9.904 | 0.70438 | 18.01 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
18.02 | 9.828 | 117.8 | 115.9453 | 9.904 | 0.70438 | 18.02 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
18.03 | 9.829 | 117.8 | 115.9477 | 9.902 | 0.70449 | 18.03 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
18.04 | 9.831 | 117.8 | 115.9563 | 9.901 | 0.70459 | 18.04 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
18.05 | 9.831 | 117.8 | 115.9627 | 9.901 | 0.70459 | 18.05 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
18.06 | 9.831 | 117.8 | 115.9627 | 9.901 | 0.70459 | 18.06 | 9.657 | 113.2 | 114.7753 | -6.0506 | 0.84741
18.07 | 9.831 | 117.8 | 115.9627 | 9.901 | 0.70459 | 18.07 | 9.655 | 113.2 | 114.7753 | -6.0534 | 0.84725
18.08 | 9.833 | 117.8 | 115.9627 | 9.897 | 0.70481 | 18.08 | 9.654 | 113.2 | 114.7797 | -6.0541 | 0.8472
18.09 | 9.835 | 117.8 | 115.9643 | 9.892 | 0.70506 | 18.09 | 9.654 | 113.2 | 114.784 | -6.0541 | 0.8472
18.1 | 9.835 | 117.8 | 115.966 | 9.892 | 0.70506 | 18.1 | 9.652 | 113.2 | 114.7847 | -6.057 | 0.84703
18.11 | 9.835 | 117.8 | 115.966 | 9.892 | 0.70506 | 18.11 | 9.65 | 113.2 | 114.7963 | -6.0604 | 0.84685
18.12 | 9.835 | 117.8 | 115.966 | 9.892 | 0.70506 | 18.12 | 9.65 | 113.2 | 114.8073 | -6.0604 | 0.84685
18.13 | 9.835 | 117.8 | 115.966 | 9.892 | 0.70506 | 18.13 | 9.65 | 113.2 | 114.8037 | -6.0611 | 0.84682
18.14 | 9.835 | 117.8 | 115.966 | 9.892 | 0.70506 | 18.14 | 9.649 | 113.2 | 114.7963 | -6.0653 | 0.84663
18.15 | 9.835 | 117.8 | 115.966 | 9.892 | 0.70506 | 18.15 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.16 | 9.835 | 117.8 | 115.966 | 9.892 | 0.70506 | 18.16 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.17 | 9.835 | 117.8 | 115.966 | 9.892 | 0.70506 | 18.17 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.18 | 9.838 | 117.8 | 115.9553 | 9.889 | 0.70528 | 18.18 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.19 | 9.842 | 117.8 | 115.9343 | 9.885 | 0.70556 | 18.19 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.2 | 9.842 | 117.8 | 115.924 | 9.885 | 0.70556 | 18.2 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.21 | 9.842 | 117.8 | 115.924 | 9.885 | 0.70556 | 18.21 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.22 | 9.842 | 117.8 | 115.924 | 9.885 | 0.70556 | 18.22 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.23 | 9.843 | 117.8 | 115.9263 | 9.884 | 0.70564 | 18.23 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.24 | 9.845 | 117.8 | 115.935 | 9.882 | 0.70578 | 18.24 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.25 | 9.845 | 117.8 | 115.9413 | 9.882 | 0.70578 | 18.25 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.26 | 9.845 | 117.8 | 115.9413 | 9.882 | 0.70578 | 18.26 | 9.649 | 113.2 | 114.7927 | -6.0653 | 0.84663
18.27 | 9.845 | 117.8 | 115.9413 | 9.882 | 0.70578 | 18.27 | 9.646 | 113.2 | 114.7927 | -6.071 | 0.84633
18.28 | 9.845 | 117.8 | 115.9413 | 9.882 | 0.70578 | 18.28 | 9.645 | 113.2 | 114.806 | -6.0724 | 0.84625
18.29 | 9.845 | 117.8 | 115.9413 | 9.882 | 0.70578 | 18.29 | 9.645 | 113.2 | 114.8197 | -6.0724 | 0.84625
18.3 | 9.845 | 117.8 | 115.9413 | 9.882 | 0.70578 | 18.3 | 9.645 | 113.2 | 114.8197 | -6.0724 | 0.84625
18.31 | 9.845 | 117.8 | 115.9413 | 9.882 | 0.70578 | 18.31 | 9.645 | 113.2 | 114.8197 | -6.0724 | 0.84625
18.32 | 9.845 | 117.8 | 115.9413 | 9.882 | 0.70578 | 18.32 | 9.645 | 113.2 | 114.8197 | -6.0724 | 0.84625
18.33 | 9.847 | 117.8 | 115.9413 | 9.882 | 0.70585 | 18.33 | 9.645 | 113.2 | 114.8197 | -6.0724 | 0.84625
18.34 | 9.85 | 117.8 | 115.951 | 9.882 | 0.70596 | 18.34 | 9.645 | 113.2 | 114.8197 | -6.0724 | 0.84625
18.35 | 9.85 | 117.8 | 115.961 | 9.882 | 0.70596 | 18.35 | 9.645 | 113.2 | 114.8197 | -6.0724 | 0.84625
18.36 | 9.85 | 117.8 | 115.961 | 9.882 | 0.70596 | 18.36 | 9.645 | 113.2 | 114.8197 | -6.0724 | 0.84625
18.37 | 9.85 | 117.8 | 115.961 | 9.882 | 0.70596 | 18.37 | 9.641 | 113.2 | 114.807 | -6.0778 | 0.84593
18.38 | 9.85 | 117.8 | 115.961 | 9.882 | 0.70596 | 18.38 | 9.64 | 113.2 | 114.782 | -6.0791 | 0.84586
18.39 | 9.85 | 117.8 | 115.961 | 9.882 | 0.70596 | 18.39 | 9.64 | 113.2 | 114.7697 | -6.0791 | 0.84586
18.4 | 9.85 | 117.8 | 115.961 | 9.882 | 0.70596 | 18.4 | 9.64 | 113.2 | 114.7697 | -6.0791 | 0.84586
18.41 | 9.85 | 117.8 | 115.9657 | 9.882 | 0.70596 | 18.41 | 9.64 | 113.2 | 114.7697 | -6.0791 | 0.84586
18.42 | 9.857 | 117.8 | 115.9827 | 9.877 | 0.70639 | 18.42 | 9.637 | 113.2 | 114.7703 | -6.0842 | 0.84558
18.43 | 9.857 | 117.8 | 115.995 | 9.877 | 0.70639 | 18.43 | 9.637 | 113.2 | 114.7817 | -6.0854 | 0.84553
18.44 | 9.857 | 117.8 | 115.995 | 9.877 | 0.70639 | 18.44 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.45 | 9.857 | 117.8 | 115.995 | 9.877 | 0.70639 | 18.45 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.46 | 9.857 | 117.8 | 115.995 | 9.877 | 0.70639 | 18.46 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.47 | 9.857 | 117.8 | 115.995 | 9.877 | 0.70639 | 18.47 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.48 | 9.857 | 117.8 | 115.995 | 9.877 | 0.70639 | 18.48 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.49 | 9.857 | 117.8 | 115.995 | 9.877 | 0.70639 | 18.49 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.5 | 9.857 | 117.8 | 115.995 | 9.877 | 0.70639 | 18.5 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.51 | 9.857 | 117.8 | 115.995 | 9.877 | 0.70639 | 18.51 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.52 | 9.857 | 117.8 | 115.995 | 9.877 | 0.70639 | 18.52 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.53 | 9.86 | 117.8 | 115.995 | 9.874 | 0.7066 | 18.53 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.54 | 9.865 | 117.8 | 116.0103 | 9.871 | 0.70689 | 18.54 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.55 | 9.865 | 117.8 | 116.026 | 9.871 | 0.70689 | 18.55 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.56 | 9.865 | 117.8 | 116.026 | 9.871 | 0.70689 | 18.56 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.57 | 9.865 | 117.8 | 116.026 | 9.871 | 0.70689 | 18.57 | 9.637 | 113.2 | 114.7923 | -6.0854 | 0.84553
18.58 | 9.868 | 117.8 | 116.0157 | 9.869 | 0.70707 | 18.58 | 9.636 | 113.2 | 114.7923 | -6.0865 | 0.84547
18.59 | 9.872 | 117.8 | 115.995 | 9.865 | 0.70736 | 18.59 | 9.629 | 113.2 | 114.801 | -6.0925 | 0.84505
18.6 | 9.872 | 117.8 | 115.9847 | 9.865 | 0.70736 | 18.6 | 9.625 | 113.2 | 114.798 | -6.0988 | 0.8447
18.61 | 9.872 | 117.8 | 115.9847 | 9.865 | 0.70736 | 18.61 | 9.621 | 113.2 | 114.785 | -6.1055 | 0.84434
18.62 | 9.872 | 117.8 | 115.9847 | 9.865 | 0.70736 | 18.62 | 9.621 | 113.2 | 114.7833 | -6.1055 | 0.84434
18.63 | 9.872 | 117.8 | 115.9847 | 9.865 | 0.70736 | 18.63 | 9.621 | 113.2 | 114.7833 | -6.1055 | 0.84434
18.64 | 9.872 | 117.8 | 115.9847 | 9.865 | 0.70736 | 18.64 | 9.621 | 113.2 | 114.7833 | -6.1055 | 0.84434
18.65 | 9.872 | 117.8 | 115.9847 | 9.865 | 0.70736 | 18.65 | 9.621 | 113.2 | 114.7833 | -6.1055 | 0.84434
18.66 | 9.872 | 117.8 | 115.9847 | 9.865 | 0.70736 | 18.66 | 9.621 | 113.2 | 114.7833 | -6.1055 | 0.84434
18.67 | 9.872 | 117.8 | 115.9847 | 9.865 | 0.70736 | 18.67 | 9.621 | 113.2 | 114.7833 | -6.1055 | 0.84434
18.68 | 9.874 | 117.8 | 115.9713 | 9.861 | 0.70757 | 18.68 | 9.621 | 113.2 | 114.7833 | -6.1055 | 0.84434
18.69 | 9.876 | 117.8 | 115.962 | 9.856 | 0.70782 | 18.69 | 9.621 | 113.2 | 114.7833 | -6.1055 | 0.84434
18.7 | 9.876 | 117.8 | 115.966 | 9.856 | 0.70782 | 18.7 | 9.621 | 113.2 | 114.7833 | -6.1055 | 0.84434
18.71 | 9.876 | 117.8 | 115.966 | 9.856 | 0.70782 | 18.71 | 9.621 | 113.2 | 114.7833 | -6.1055 | 0.84434
18.72 | 9.876 | 117.8 | 115.966 | 9.856 | 0.70782 | 18.72 | 9.621 | 113.2 | 114.7833 | -6.1055 | 0.84434
18.73 | 9.876 | 117.8 | 115.966 | 9.856 | 0.70782 | 18.73 | 9.621 | 113.2 | 114.7843 | -6.1065 | 0.8443
18.74 | 9.876 | 117.8 | 115.966 | 9.856 | 0.70782 | 18.74 | 9.617 | 113.2 | 114.796 | -6.1118 | 0.84398
18.75 | 9.776 | 117.8 | 115.966 | 9.806 | 0.70602 | 18.75 | 9.613 | 113.2 | 114.7943 | -6.1186 | 0.84361
18.76 | 9.738 | 117.8 | 115.9717 | 9.787 | 0.70533 | 18.76 | 9.609 | 113.2 | 114.783 | -6.1255 | 0.84324
18.77 | 9.738 | 117.8 | 115.9773 | 9.787 | 0.70533 | 18.77 | 9.609 | 113.2 | 114.784 | -6.1255 | 0.84324
18.78 | 9.739 | 117.8 | 115.969 | 9.785 | 0.70544 | 18.78 | 9.609 | 113.2 | 114.784 | -6.1255 | 0.84324
18.79 | 9.74 | 117.8 | 115.9523 | 9.783 | 0.70555 | 18.79 | 9.609 | 113.2 | 114.784 | -6.1255 | 0.84324
18.8 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.8 | 9.609 | 113.2 | 114.784 | -6.1255 | 0.84324
18.81 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.81 | 9.609 | 113.2 | 114.784 | -6.1255 | 0.84324
18.82 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.82 | 9.609 | 113.2 | 114.784 | -6.1255 | 0.84324
18.83 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.83 | 9.609 | 113.2 | 114.784 | -6.1255 | 0.84324
18.84 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.84 | 9.609 | 113.2 | 114.784 | -6.1255 | 0.84324
18.85 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.85 | 9.607 | 113.2 | 114.7853 | -6.1287 | 0.84306
18.86 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.86 | 9.605 | 113.2 | 114.7973 | -6.1319 | 0.84288
18.87 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.87 | 9.605 | 113.2 | 114.8083 | -6.1319 | 0.84288
18.88 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.88 | 9.604 | 113.2 | 114.7957 | -6.1341 | 0.84277
18.89 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.89 | 9.597 | 113.2 | 114.7843 | -6.1456 | 0.84213
18.9 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.9 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
18.91 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.91 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
18.92 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.92 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
18.93 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.93 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
18.94 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.94 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
18.95 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.95 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
18.96 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.96 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
18.97 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.97 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
18.98 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.98 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
18.99 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 18.99 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
19 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
19.01 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.01 | 9.597 | 113.2 | 114.7857 | -6.1456 | 0.84213
19.02 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.02 | 9.594 | 113.2 | 114.788 | -6.1509 | 0.84184
19.03 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.03 | 9.593 | 113.2 | 114.81 | -6.1519 | 0.84178
19.04 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.04 | 9.593 | 113.2 | 114.81 | -6.1519 | 0.84178
19.05 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.05 | 9.593 | 113.2 | 114.81 | -6.1519 | 0.84178
19.06 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.06 | 9.593 | 113.2 | 114.81 | -6.1519 | 0.84178
19.07 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.07 | 9.59 | 113.2 | 114.81 | -6.1579 | 0.84146
19.08 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.08 | 9.589 | 113.2 | 114.825 | -6.1602 | 0.84135
19.09 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.09 | 9.585 | 113.2 | 114.8 | -6.1657 | 0.84102
19.1 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.1 | 9.585 | 113.2 | 114.7877 | -6.1657 | 0.84102
19.11 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.11 | 9.585 | 113.2 | 114.7877 | -6.1657 | 0.84102
19.12 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.12 | 9.585 | 113.2 | 114.7877 | -6.1657 | 0.84102
19.13 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.13 | 9.585 | 113.2 | 114.7877 | -6.1657 | 0.84102
19.14 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.14 | 9.585 | 113.2 | 114.7877 | -6.1657 | 0.84102
19.15 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.15 | 9.583 | 113.2 | 114.7887 | -6.1689 | 0.84084
19.16 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.16 | 9.582 | 113.2 | 114.801 | -6.172 | 0.84069
19.17 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.17 | 9.582 | 113.2 | 114.812 | -6.172 | 0.84069
19.18 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.18 | 9.582 | 113.2 | 114.812 | -6.172 | 0.84069
19.19 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.19 | 9.582 | 113.2 | 114.812 | -6.172 | 0.84069
19.2 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.2 | 9.582 | 113.2 | 114.812 | -6.172 | 0.84069
19.21 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.21 | 9.582 | 113.2 | 114.812 | -6.172 | 0.84069
19.22 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.22 | 9.578 | 113.2 | 114.7873 | -6.1776 | 0.84037
19.23 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.23 | 9.576 | 113.2 | 114.7627 | -6.1799 | 0.84022
19.24 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.24 | 9.573 | 113.2 | 114.7763 | -6.1858 | 0.83991
19.25 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.25 | 9.573 | 113.2 | 114.79 | -6.1858 | 0.83991
19.26 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.26 | 9.573 | 113.2 | 114.79 | -6.1858 | 0.83991
19.27 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.27 | 9.573 | 113.2 | 114.7897 | -6.1858 | 0.83991
19.28 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.28 | 9.573 | 113.2 | 114.7897 | -6.1858 | 0.83991
19.29 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.29 | 9.573 | 113.2 | 114.7897 | -6.1858 | 0.83991
19.3 | 9.74 | 117.8 | 115.944 | 9.783 | 0.70555 | 19.3 | 9.573 | 113.2 | 114.7897 | -6.1858 | 0.83991
19.31 | 9.74 | 117.8 | 115.9563 | 9.784 | 0.70551 | 19.31 | 9.573 | 113.2 | 114.7897 | -6.1858 | 0.83991
19.32 | 9.733 | 117.8 | 115.999 | 9.8 | 0.70468 | 19.32 | 9.505 | 113.2 | 114.792 | -6.0776 | 0.8425
19.33 | 9.729 | 117.8 | 116.014 | 9.802 | 0.70446 | 19.33 | 9.468 | 113.2 | 114.814 | -6.0438 | 0.84291
19.34 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.34 | 9.36 | 113.2 | 114.814 | -5.9789 | 0.84274
19.35 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.35 | 9.498 | 113.2 | 114.814 | -6.0608 | 0.84299
19.36 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.36 | 9.627 | 113.2 | 114.814 | -6.1376 | 0.84321
19.37 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.37 | 9.627 | 113.2 | 114.814 | -6.1376 | 0.84321
19.38 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.38 | 9.627 | 113.2 | 114.814 | -6.1376 | 0.84321
19.39 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.39 | 9.627 | 113.2 | 114.814 | -6.1376 | 0.84321
19.4 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.4 | 9.627 | 113.2 | 114.814 | -6.1376 | 0.84321
19.41 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.41 | 9.627 | 113.2 | 114.814 | -6.1376 | 0.84321
19.42 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.42 | 9.626 | 113.2 | 114.814 | -6.1376 | 0.84319
19.43 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.43 | 9.625 | 113.2 | 114.8017 | -6.1388 | 0.84311
19.44 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.44 | 9.622 | 113.2 | 114.777 | -6.1441 | 0.84283
19.45 | 9.724 | 117.8 | 115.9983 | 9.805 | 0.70417 | 19.45 | 9.622 | 113.2 | 114.7647 | -6.1441 | 0.84283
19.46 | 9.724 | 117.8 | 116.0003 | 9.805 | 0.70417 | 19.46 | 9.622 | 113.2 | 114.7647 | -6.1441 | 0.84283
19.47 | 9.719 | 117.8 | 116.0043 | 9.807 | 0.70391 | 19.47 | 9.619 | 113.2 | 114.7647 | -6.1504 | 0.8425
19.48 | 9.716 | 117.8 | 115.9937 | 9.809 | 0.70373 | 19.48 | 9.618 | 113.2 | 114.7923 | -6.1514 | 0.84243
19.49 | 9.712 | 117.8 | 115.9763 | 9.813 | 0.70344 | 19.49 | 9.618 | 113.2 | 114.7923 | -6.1514 | 0.84243
19.5 | 9.712 | 117.8 | 115.9717 | 9.813 | 0.70344 | 19.5 | 9.618 | 113.2 | 114.7923 | -6.1514 | 0.84243
19.51 | 9.708 | 117.8 | 115.966 | 9.808 | 0.70347 | 19.51 | 9.618 | 113.2 | 114.7923 | -6.1514 | 0.84243
19.52 | 9.616 | 117.8 | 115.96 | 9.69 | 0.70439 | 19.52 | 9.618 | 113.2 | 114.7923 | -6.1514 | 0.84243
19.53 | 9.616 | 117.8 | 115.96 | 9.69 | 0.70439 | 19.53 | 9.617 | 113.2 | 114.7757 | -6.1523 | 0.84237
19.54 | 9.616 | 117.8 | 115.96 | 9.69 | 0.70439 | 19.54 | 9.611 | 113.2 | 114.761 | -6.1559 | 0.84208
19.55 | 9.616 | 117.8 | 115.96 | 9.69 | 0.70439 | 19.55 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.56 | 9.615 | 117.8 | 115.9707 | 9.691 | 0.70432 | 19.56 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.57 | 9.609 | 117.8 | 115.9917 | 9.697 | 0.70388 | 19.57 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.58 | 9.609 | 117.8 | 116.002 | 9.697 | 0.70388 | 19.58 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.59 | 9.609 | 117.8 | 116.002 | 9.697 | 0.70388 | 19.59 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.6 | 9.609 | 117.8 | 116.002 | 9.697 | 0.70388 | 19.6 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.61 | 9.609 | 117.8 | 116.002 | 9.697 | 0.70388 | 19.61 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.62 | 9.609 | 117.8 | 116.002 | 9.697 | 0.70388 | 19.62 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.63 | 9.607 | 117.8 | 115.9963 | 9.698 | 0.70377 | 19.63 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.64 | 9.605 | 117.8 | 115.9907 | 9.701 | 0.70358 | 19.64 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.65 | 9.602 | 117.8 | 115.9867 | 9.708 | 0.70321 | 19.65 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.66 | 9.601 | 117.8 | 115.996 | 9.71 | 0.7031 | 19.66 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.67 | 9.601 | 117.8 | 116.0093 | 9.71 | 0.7031 | 19.67 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.68 | 9.601 | 117.8 | 116.0093 | 9.71 | 0.7031 | 19.68 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.69 | 9.601 | 117.8 | 116.0093 | 9.71 | 0.7031 | 19.69 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.7 | 9.601 | 117.8 | 116.0093 | 9.71 | 0.7031 | 19.7 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.71 | 9.601 | 117.8 | 116.0093 | 9.71 | 0.7031 | 19.71 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.72 | 9.601 | 117.8 | 116.0093 | 9.71 | 0.7031 | 19.72 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.73 | 9.601 | 117.8 | 116.0093 | 9.71 | 0.7031 | 19.73 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.74 | 9.601 | 117.8 | 116.0093 | 9.71 | 0.7031 | 19.74 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.75 | 9.601 | 117.8 | 116.0093 | 9.71 | 0.7031 | 19.75 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.76 | 9.6 | 117.8 | 116.011 | 9.711 | 0.70303 | 19.76 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.77 | 9.589 | 117.8 | 116.0293 | 9.723 | 0.70218 | 19.77 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.78 | 9.589 | 117.8 | 116.046 | 9.723 | 0.70218 | 19.78 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.79 | 9.589 | 117.8 | 116.046 | 9.723 | 0.70218 | 19.79 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.8 | 9.585 | 117.8 | 116.0337 | 9.727 | 0.70189 | 19.8 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.81 | 9.583 | 117.8 | 116.0167 | 9.729 | 0.70174 | 19.81 | 9.611 | 113.2 | 114.763 | -6.1559 | 0.84208
19.82 | 9.583 | 117.8 | 116.012 | 9.729 | 0.70174 | 19.82 | 9.61 | 113.2 | 114.7563 | -6.1601 | 0.84189
19.83 | 9.583 | 117.8 | 116.012 | 9.729 | 0.70174 | 19.83 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.84 | 9.583 | 117.8 | 116.012 | 9.729 | 0.70174 | 19.84 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.85 | 9.583 | 117.8 | 116.012 | 9.729 | 0.70174 | 19.85 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.86 | 9.583 | 117.8 | 116.012 | 9.729 | 0.70174 | 19.86 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.87 | 9.583 | 117.8 | 116.012 | 9.729 | 0.70174 | 19.87 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.88 | 9.583 | 117.8 | 116.012 | 9.729 | 0.70174 | 19.88 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.89 | 9.583 | 117.8 | 116.012 | 9.729 | 0.70174 | 19.89 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.9 | 9.58 | 117.8 | 116.0103 | 9.735 | 0.70141 | 19.9 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.91 | 9.579 | 117.8 | 116.0193 | 9.738 | 0.70126 | 19.91 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.92 | 9.572 | 117.8 | 116.0403 | 9.744 | 0.70078 | 19.92 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.93 | 9.572 | 117.8 | 116.0507 | 9.744 | 0.70078 | 19.93 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.94 | 9.572 | 117.8 | 116.0507 | 9.744 | 0.70078 | 19.94 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.95 | 9.572 | 117.8 | 116.0507 | 9.744 | 0.70078 | 19.95 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.96 | 9.572 | 117.8 | 116.0507 | 9.744 | 0.70078 | 19.96 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.97 | 9.572 | 117.8 | 116.0507 | 9.744 | 0.70078 | 19.97 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.98 | 9.57 | 117.8 | 116.0383 | 9.746 | 0.70063 | 19.98 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
19.99 | 9.565 | 117.8 | 116.0213 | 9.749 | 0.70034 | 19.99 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186
20 | 9.565 | 117.8 | 116.017 | 9.749 | 0.70034 | 20 | 9.61 | 113.2 | 114.7497 | -6.1607 | 0.84186

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Fuente: GPM
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 5.18
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | Si
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 5%
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.04
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.98
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | Si
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 5%

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
| Escalón 1 |  | Escalón 2

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 90
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 10.375 | -2 | -1.879 | 115.2437 | 0.98399 | 0 | 10.314 | 0 | 0.025 | 115.4429 | 1 | 0 | 10.234 | 0 | -0.021 | 115.5076 | 1 | 0 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.6028 | 0.98421
0.01 | 10.375 | -2 | -1.879 | 115.2437 | 0.98399 | 0.01 | 10.316 | 0 | 0.029 | 115.4614 | 1 | 0.01 | 10.234 | 0 | -0.021 | 115.5076 | 1 | 0.01 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.02 | 10.375 | -2 | -1.879 | 115.2437 | 0.98399 | 0.02 | 10.318 | 0 | 0.033 | 115.4799 | 0.99999 | 0.02 | 10.234 | 0 | -0.021 | 115.5076 | 1 | 0.02 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.03 | 10.375 | -2 | -1.879 | 115.2437 | 0.98399 | 0.03 | 10.318 | 0 | 0.034 | 115.4799 | 0.99999 | 0.03 | 10.234 | 0 | -0.021 | 115.5076 | 1 | 0.03 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.04 | 10.375 | -2 | -1.883 | 115.2472 | 0.98393 | 0.04 | 10.318 | 0 | 0.034 | 115.4799 | 0.99999 | 0.04 | 10.234 | 0 | -0.021 | 115.5076 | 1 | 0.04 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.05 | 10.375 | -2 | -1.885 | 115.2535 | 0.98389 | 0.05 | 10.318 | 0 | 0.034 | 115.4799 | 0.99999 | 0.05 | 10.234 | 0 | -0.021 | 115.5076 | 1 | 0.05 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.06 | 10.375 | -2 | -1.885 | 115.2564 | 0.98389 | 0.06 | 10.318 | 0 | 0.034 | 115.4799 | 0.99999 | 0.06 | 10.234 | 0 | -0.021 | 115.5076 | 1 | 0.06 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.07 | 10.375 | -2 | -1.888 | 115.2564 | 0.98384 | 0.07 | 10.318 | 0 | 0.034 | 115.4799 | 0.99999 | 0.07 | 10.234 | 0 | -0.021 | 115.5076 | 1 | 0.07 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.08 | 10.376 | -2 | -1.893 | 115.2564 | 0.98376 | 0.08 | 10.318 | 0 | 0.034 | 115.4799 | 0.99999 | 0.08 | 10.234 | 0 | -0.021 | 115.5076 | 1 | 0.08 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.09 | 10.376 | -2 | -1.893 | 115.2564 | 0.98376 | 0.09 | 10.318 | 0 | 0.034 | 115.4799 | 0.99999 | 0.09 | 10.234 | 0 | -0.021 | 115.5076 | 1 | 0.09 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.1 | 10.376 | -2 | -1.893 | 115.2518 | 0.98376 | 0.1 | 10.318 | 0 | 0.034 | 115.4799 | 0.99999 | 0.1 | 10.234 | 0 | -0.021 | 115.5076 | 1 | 0.1 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.11 | 10.374 | -2 | -1.897 | 115.2478 | 0.98369 | 0.11 | 10.318 | 0 | 0.034 | 115.4799 | 0.99999 | 0.11 | 10.233 | 0 | -0.009 | 115.488 | 1 | 0.11 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.12 | 10.374 | -2 | -1.897 | 115.2478 | 0.98369 | 0.12 | 10.318 | 0 | 0.038 | 115.4764 | 0.99999 | 0.12 | 10.233 | 0 | -0.008 | 115.481 | 1 | 0.12 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.13 | 10.374 | -2 | -1.897 | 115.2478 | 0.98369 | 0.13 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4689 | 0.99999 | 0.13 | 10.233 | 0 | -0.008 | 115.481 | 1 | 0.13 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.14 | 10.374 | -2 | -1.901 | 115.2512 | 0.98362 | 0.14 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.14 | 10.233 | 0 | -0.008 | 115.481 | 1 | 0.14 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.15 | 10.374 | -2 | -1.903 | 115.2582 | 0.98359 | 0.15 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.15 | 10.233 | 0 | -0.008 | 115.481 | 1 | 0.15 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.16 | 10.374 | -2 | -1.903 | 115.2616 | 0.98359 | 0.16 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.16 | 10.233 | 0 | -0.008 | 115.481 | 1 | 0.16 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.17 | 10.374 | -2 | -1.903 | 115.2616 | 0.98359 | 0.17 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.17 | 10.233 | 0 | -0.006 | 115.481 | 1 | 0.17 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.18 | 10.374 | -2 | -1.903 | 115.2616 | 0.98359 | 0.18 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.18 | 10.233 | 0 | -0.002 | 115.481 | 1 | 0.18 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.19 | 10.371 | -2 | -1.911 | 115.2616 | 0.98344 | 0.19 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.19 | 10.233 | 0 | -0.002 | 115.481 | 1 | 0.19 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.2 | 10.37 | -2 | -1.914 | 115.268 | 0.98339 | 0.2 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.2 | 10.233 | 0 | -0.002 | 115.481 | 1 | 0.2 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.21 | 10.37 | -2 | -1.914 | 115.2738 | 0.98339 | 0.21 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.21 | 10.233 | 0 | -0.002 | 115.481 | 1 | 0.21 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.22 | 10.37 | -2 | -1.914 | 115.2738 | 0.98339 | 0.22 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.22 | 10.233 | 0 | -0.002 | 115.481 | 1 | 0.22 | 10.454 | 2 | 1.88 | 115.604 | 0.98421
0.23 | 10.37 | -2 | -1.914 | 115.2738 | 0.98339 | 0.23 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.23 | 10.233 | 0 | -0.002 | 115.481 | 1 | 0.23 | 10.455 | 2 | 1.875 | 115.6069 | 0.9843
0.24 | 10.37 | -2 | -1.919 | 115.2766 | 0.98331 | 0.24 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.24 | 10.233 | 0 | -0.002 | 115.481 | 1 | 0.24 | 10.456 | 2 | 1.871 | 115.6098 | 0.98436
0.25 | 10.369 | -2 | -1.921 | 115.283 | 0.98327 | 0.25 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.25 | 10.233 | 0 | -0.002 | 115.481 | 1 | 0.25 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6138 | 0.98453
0.26 | 10.369 | -2 | -1.921 | 115.2865 | 0.98327 | 0.26 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.26 | 10.233 | 0 | -0.002 | 115.481 | 1 | 0.26 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.27 | 10.369 | -2 | -1.921 | 115.2865 | 0.98327 | 0.27 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.27 | 10.232 | 0 | 0 | 115.4776 | 1 | 0.27 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.28 | 10.369 | -2 | -1.921 | 115.2865 | 0.98327 | 0.28 | 10.318 | 0 | 0.04 | 115.4649 | 0.99999 | 0.28 | 10.232 | 0 | 0.004 | 115.4706 | 1 | 0.28 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.29 | 10.368 | -2 | -1.923 | 115.2824 | 0.98323 | 0.29 | 10.317 | 0 | 0.046 | 115.4649 | 0.99999 | 0.29 | 10.234 | 0 | 0.007 | 115.4672 | 1 | 0.29 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.3 | 10.368 | -2 | -1.924 | 115.2784 | 0.98321 | 0.3 | 10.317 | 0 | 0.046 | 115.4649 | 0.99999 | 0.3 | 10.235 | 0 | 0.01 | 115.4862 | 1 | 0.3 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.31 | 10.368 | -2 | -1.924 | 115.2784 | 0.98321 | 0.31 | 10.317 | 0 | 0.046 | 115.4649 | 0.99999 | 0.31 | 10.235 | 0 | 0.01 | 115.5053 | 1 | 0.31 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.32 | 10.368 | -2 | -1.924 | 115.2784 | 0.98321 | 0.32 | 10.317 | 0 | 0.046 | 115.4649 | 0.99999 | 0.32 | 10.235 | 0 | 0.01 | 115.5053 | 1 | 0.32 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.33 | 10.368 | -2 | -1.924 | 115.2784 | 0.98321 | 0.33 | 10.317 | 0 | 0.047 | 115.4585 | 0.99999 | 0.33 | 10.235 | 0 | 0.01 | 115.5053 | 1 | 0.33 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.34 | 10.367 | -2 | -1.929 | 115.2784 | 0.98313 | 0.34 | 10.316 | 0 | 0.053 | 115.4516 | 0.99999 | 0.34 | 10.235 | 0 | 0.01 | 115.5053 | 1 | 0.34 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.35 | 10.367 | -2 | -1.931 | 115.2784 | 0.98309 | 0.35 | 10.316 | 0 | 0.053 | 115.4516 | 0.99999 | 0.35 | 10.235 | 0 | 0.01 | 115.5053 | 1 | 0.35 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.36 | 10.367 | -2 | -1.931 | 115.2784 | 0.98309 | 0.36 | 10.316 | 0 | 0.053 | 115.4516 | 0.99999 | 0.36 | 10.235 | 0 | 0.016 | 115.5053 | 1 | 0.36 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.37 | 10.367 | -2 | -1.931 | 115.2784 | 0.98309 | 0.37 | 10.316 | 0 | 0.057 | 115.4481 | 0.99998 | 0.37 | 10.235 | 0 | 0.016 | 115.5053 | 1 | 0.37 | 10.458 | 2 | 1.861 | 115.6179 | 0.98453
0.38 | 10.367 | -2 | -1.931 | 115.2784 | 0.98309 | 0.38 | 10.316 | 0 | 0.058 | 115.4406 | 0.99998 | 0.38 | 10.235 | 0 | 0.016 | 115.5053 | 1 | 0.38 | 10.46 | 2 | 1.856 | 115.6202 | 0.98462
0.39 | 10.367 | -2 | -1.931 | 115.2784 | 0.98309 | 0.39 | 10.316 | 0 | 0.058 | 115.4366 | 0.99998 | 0.39 | 10.233 | 0 | 0.019 | 115.4845 | 1 | 0.39 | 10.46 | 2 | 1.854 | 115.6225 | 0.98465
0.4 | 10.367 | -2 | -1.931 | 115.2818 | 0.98309 | 0.4 | 10.316 | 0 | 0.058 | 115.4366 | 0.99998 | 0.4 | 10.231 | 0 | 0.021 | 115.4631 | 1 | 0.4 | 10.461 | 2 | 1.849 | 115.6225 | 0.98474
0.41 | 10.366 | -2 | -1.937 | 115.2888 | 0.98299 | 0.41 | 10.316 | 0 | 0.058 | 115.4366 | 0.99998 | 0.41 | 10.231 | 0 | 0.021 | 115.4631 | 1 | 0.41 | 10.461 | 2 | 1.849 | 115.6225 | 0.98474
0.42 | 10.366 | -2 | -1.939 | 115.2922 | 0.98295 | 0.42 | 10.316 | 0 | 0.058 | 115.4366 | 0.99998 | 0.42 | 10.231 | 0 | 0.021 | 115.4631 | 1 | 0.42 | 10.461 | 2 | 1.849 | 115.6225 | 0.98474
0.43 | 10.366 | -2 | -1.944 | 115.2986 | 0.98287 | 0.43 | 10.316 | 0 | 0.058 | 115.4366 | 0.99998 | 0.43 | 10.231 | 0 | 0.021 | 115.4631 | 1 | 0.43 | 10.463 | 2 | 1.843 | 115.6225 | 0.98484
0.44 | 10.366 | -2 | -1.944 | 115.3049 | 0.98287 | 0.44 | 10.316 | 0 | 0.058 | 115.4366 | 0.99998 | 0.44 | 10.233 | 0 | 0.025 | 115.4781 | 1 | 0.44 | 10.463 | 2 | 1.842 | 115.6311 | 0.98485
0.45 | 10.366 | -2 | -1.944 | 115.3049 | 0.98287 | 0.45 | 10.316 | 0 | 0.058 | 115.4366 | 0.99998 | 0.45 | 10.234 | 0 | 0.027 | 115.5082 | 1 | 0.45 | 10.463 | 2 | 1.842 | 115.6311 | 0.98485
0.46 | 10.366 | -2 | -1.944 | 115.3049 | 0.98287 | 0.46 | 10.316 | 0 | 0.058 | 115.4366 | 0.99998 | 0.46 | 10.234 | 0 | 0.027 | 115.5232 | 1 | 0.46 | 10.463 | 2 | 1.842 | 115.6311 | 0.98485
0.47 | 10.366 | -2 | -1.944 | 115.3049 | 0.98287 | 0.47 | 10.316 | 0 | 0.058 | 115.4366 | 0.99998 | 0.47 | 10.234 | 0 | 0.027 | 115.5232 | 1 | 0.47 | 10.463 | 2 | 1.842 | 115.6311 | 0.98485
0.48 | 10.366 | -2 | -1.944 | 115.3049 | 0.98287 | 0.48 | 10.316 | 0 | 0.059 | 115.4366 | 0.99998 | 0.48 | 10.234 | 0 | 0.027 | 115.5232 | 1 | 0.48 | 10.463 | 2 | 1.842 | 115.6311 | 0.98485
0.49 | 10.366 | -2 | -1.944 | 115.3049 | 0.98287 | 0.49 | 10.314 | 0 | 0.062 | 115.4366 | 0.99998 | 0.49 | 10.234 | 0 | 0.027 | 115.5232 | 1 | 0.49 | 10.463 | 2 | 1.842 | 115.6311 | 0.98485
0.5 | 10.366 | -2 | -1.944 | 115.3049 | 0.98287 | 0.5 | 10.314 | 0 | 0.062 | 115.4366 | 0.99998 | 0.5 | 10.234 | 0 | 0.027 | 115.5232 | 1 | 0.5 | 10.463 | 2 | 1.842 | 115.6311 | 0.98485
0.51 | 10.366 | -2 | -1.944 | 115.3049 | 0.98287 | 0.51 | 10.314 | 0 | 0.062 | 115.4366 | 0.99998 | 0.51 | 10.233 | 0 | 0.033 | 115.5232 | 0.99999 | 0.51 | 10.463 | 2 | 1.842 | 115.6311 | 0.98485
0.52 | 10.365 | -2 | -1.946 | 115.3049 | 0.98283 | 0.52 | 10.314 | 0 | 0.062 | 115.4366 | 0.99998 | 0.52 | 10.233 | 0 | 0.033 | 115.5232 | 0.99999 | 0.52 | 10.463 | 2 | 1.842 | 115.6311 | 0.98485
0.53 | 10.365 | -2 | -1.95 | 115.3049 | 0.98276 | 0.53 | 10.314 | 0 | 0.062 | 115.4366 | 0.99998 | 0.53 | 10.233 | 0 | 0.033 | 115.5232 | 0.99999 | 0.53 | 10.463 | 2 | 1.842 | 115.6311 | 0.98485
0.54 | 10.365 | -2 | -1.95 | 115.3049 | 0.98276 | 0.54 | 10.314 | 0 | 0.062 | 115.4366 | 0.99998 | 0.54 | 10.235 | 0 | 0.037 | 115.5232 | 0.99999 | 0.54 | 10.463 | 2 | 1.841 | 115.6329 | 0.98487
0.55 | 10.365 | -2 | -1.95 | 115.2905 | 0.98276 | 0.55 | 10.314 | 0 | 0.065 | 115.4302 | 0.99998 | 0.55 | 10.237 | 0 | 0.039 | 115.5422 | 0.99999 | 0.55 | 10.464 | 2 | 1.837 | 115.6363 | 0.98494
0.56 | 10.361 | -2 | -1.956 | 115.2611 | 0.98264 | 0.56 | 10.313 | 0 | 0.069 | 115.4239 | 0.99998 | 0.56 | 10.237 | 0 | 0.039 | 115.5613 | 0.99999 | 0.56 | 10.464 | 2 | 1.837 | 115.6381 | 0.98494
0.57 | 10.361 | -2 | -1.956 | 115.246 | 0.98264 | 0.57 | 10.313 | 0 | 0.069 | 115.4239 | 0.99998 | 0.57 | 10.236 | 0 | 0.041 | 115.5578 | 0.99999 | 0.57 | 10.464 | 2 | 1.837 | 115.6381 | 0.98494
0.58 | 10.361 | -2 | -1.956 | 115.246 | 0.98264 | 0.58 | 10.313 | 0 | 0.069 | 115.4204 | 0.99998 | 0.58 | 10.236 | 0 | 0.045 | 115.5509 | 0.99999 | 0.58 | 10.466 | 2 | 1.831 | 115.6381 | 0.98504
0.59 | 10.358 | -2 | -1.96 | 115.227 | 0.98256 | 0.59 | 10.313 | 0 | 0.075 | 115.4135 | 0.99997 | 0.59 | 10.236 | 0 | 0.045 | 115.5474 | 0.99999 | 0.59 | 10.466 | 2 | 1.83 | 115.6381 | 0.98506
0.6 | 10.357 | -2 | -1.961 | 115.2079 | 0.98254 | 0.6 | 10.312 | 0 | 0.077 | 115.41 | 0.99997 | 0.6 | 10.236 | 0 | 0.045 | 115.5474 | 0.99999 | 0.6 | 10.466 | 2 | 1.83 | 115.6381 | 0.98506
0.61 | 10.357 | -2 | -1.961 | 115.2079 | 0.98254 | 0.61 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.61 | 10.236 | 0 | 0.045 | 115.5474 | 0.99999 | 0.61 | 10.467 | 2 | 1.826 | 115.6381 | 0.98512
0.62 | 10.357 | -2 | -1.961 | 115.2079 | 0.98254 | 0.62 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.62 | 10.236 | 0 | 0.047 | 115.5474 | 0.99999 | 0.62 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6421 | 0.98517
0.63 | 10.357 | -2 | -1.961 | 115.2079 | 0.98254 | 0.63 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.63 | 10.236 | 0 | 0.051 | 115.5474 | 0.99999 | 0.63 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6461 | 0.98517
0.64 | 10.357 | -2 | -1.961 | 115.2079 | 0.98254 | 0.64 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.64 | 10.235 | 0 | 0.055 | 115.5416 | 0.99999 | 0.64 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6461 | 0.98517
0.65 | 10.357 | -2 | -1.961 | 115.2079 | 0.98254 | 0.65 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.65 | 10.235 | 0 | 0.058 | 115.5353 | 0.99998 | 0.65 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6461 | 0.98517
0.66 | 10.356 | -2 | -1.968 | 115.2079 | 0.98242 | 0.66 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.66 | 10.235 | 0 | 0.058 | 115.5353 | 0.99998 | 0.66 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6461 | 0.98517
0.67 | 10.356 | -2 | -1.968 | 115.2079 | 0.98242 | 0.67 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.67 | 10.235 | 0 | 0.058 | 115.5353 | 0.99998 | 0.67 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6461 | 0.98517
0.68 | 10.356 | -2 | -1.968 | 115.2079 | 0.98242 | 0.68 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.68 | 10.235 | 0 | 0.058 | 115.5353 | 0.99998 | 0.68 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6461 | 0.98517
0.69 | 10.355 | -2 | -1.972 | 115.2114 | 0.98235 | 0.69 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.69 | 10.234 | 0 | 0.061 | 115.5324 | 0.99998 | 0.69 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6461 | 0.98517
0.7 | 10.355 | -2 | -1.974 | 115.2183 | 0.98231 | 0.7 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.7 | 10.234 | 0 | 0.063 | 115.5266 | 0.99998 | 0.7 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6461 | 0.98517
0.71 | 10.355 | -2 | -1.974 | 115.2218 | 0.98231 | 0.71 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.71 | 10.234 | 0 | 0.063 | 115.5237 | 0.99998 | 0.71 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6461 | 0.98517
0.72 | 10.355 | -2 | -1.976 | 115.2218 | 0.98228 | 0.72 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.72 | 10.234 | 0 | 0.063 | 115.5237 | 0.99998 | 0.72 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6461 | 0.98517
0.73 | 10.355 | -2 | -1.981 | 115.2287 | 0.98219 | 0.73 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.73 | 10.234 | 0 | 0.063 | 115.5237 | 0.99998 | 0.73 | 10.468 | 2 | 1.823 | 115.6461 | 0.98517
0.74 | 10.355 | -2 | -1.981 | 115.2351 | 0.98219 | 0.74 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.74 | 10.234 | 0 | 0.063 | 115.5237 | 0.99998 | 0.74 | 10.468 | 2 | 1.822 | 115.6473 | 0.98519
0.75 | 10.355 | -2 | -1.981 | 115.2351 | 0.98219 | 0.75 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.75 | 10.234 | 0 | 0.063 | 115.5237 | 0.99998 | 0.75 | 10.469 | 2 | 1.818 | 115.6502 | 0.98525
0.76 | 10.355 | -2 | -1.981 | 115.2351 | 0.98219 | 0.76 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.76 | 10.234 | 0 | 0.063 | 115.5237 | 0.99998 | 0.76 | 10.469 | 2 | 1.818 | 115.6519 | 0.98525
0.77 | 10.355 | -2 | -1.981 | 115.2351 | 0.98219 | 0.77 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.77 | 10.234 | 0 | 0.063 | 115.5237 | 0.99998 | 0.77 | 10.469 | 2 | 1.818 | 115.6519 | 0.98525
0.78 | 10.355 | -2 | -1.981 | 115.2351 | 0.98219 | 0.78 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.78 | 10.234 | 0 | 0.063 | 115.5237 | 0.99998 | 0.78 | 10.469 | 2 | 1.818 | 115.6519 | 0.98525
0.79 | 10.355 | -2 | -1.981 | 115.2351 | 0.98219 | 0.79 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.79 | 10.234 | 0 | 0.067 | 115.5237 | 0.99998 | 0.79 | 10.469 | 2 | 1.818 | 115.6519 | 0.98525
0.8 | 10.355 | -2 | -1.981 | 115.2351 | 0.98219 | 0.8 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.8 | 10.234 | 0 | 0.07 | 115.5237 | 0.99998 | 0.8 | 10.469 | 2 | 1.818 | 115.6519 | 0.98525
0.81 | 10.355 | -2 | -1.981 | 115.2351 | 0.98219 | 0.81 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.81 | 10.233 | 0 | 0.076 | 115.5122 | 0.99997 | 0.81 | 10.47 | 2 | 1.814 | 115.6519 | 0.98532
0.82 | 10.354 | -2 | -1.983 | 115.2351 | 0.98215 | 0.82 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.82 | 10.233 | 0 | 0.078 | 115.5087 | 0.99997 | 0.82 | 10.47 | 2 | 1.811 | 115.6519 | 0.98537
0.83 | 10.354 | -2 | -1.987 | 115.2351 | 0.98208 | 0.83 | 10.312 | 0 | 0.081 | 115.41 | 0.99997 | 0.83 | 10.232 | 0 | 0.082 | 115.5024 | 0.99997 | 0.83 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.84 | 10.353 | -2 | -1.991 | 115.2391 | 0.98201 | 0.84 | 10.315 | 0 | 0.087 | 115.4285 | 0.99996 | 0.84 | 10.232 | 0 | 0.082 | 115.4995 | 0.99997 | 0.84 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.85 | 10.353 | -2 | -1.993 | 115.2466 | 0.98197 | 0.85 | 10.316 | 0 | 0.089 | 115.462 | 0.99996 | 0.85 | 10.232 | 0 | 0.082 | 115.4995 | 0.99997 | 0.85 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.86 | 10.353 | -2 | -1.993 | 115.2501 | 0.98197 | 0.86 | 10.317 | 0 | 0.093 | 115.4908 | 0.99996 | 0.86 | 10.232 | 0 | 0.082 | 115.4995 | 0.99997 | 0.86 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.87 | 10.353 | -2 | -1.993 | 115.2501 | 0.98197 | 0.87 | 10.317 | 0 | 0.098 | 115.5053 | 0.99995 | 0.87 | 10.232 | 0 | 0.082 | 115.4995 | 0.99997 | 0.87 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.88 | 10.353 | -2 | -1.993 | 115.2501 | 0.98197 | 0.88 | 10.317 | 0 | 0.099 | 115.5053 | 0.99995 | 0.88 | 10.232 | 0 | 0.082 | 115.4995 | 0.99997 | 0.88 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.89 | 10.351 | -2 | -1.999 | 115.242 | 0.98186 | 0.89 | 10.317 | 0 | 0.099 | 115.5053 | 0.99995 | 0.89 | 10.232 | 0 | 0.082 | 115.4995 | 0.99997 | 0.89 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.9 | 10.35 | -2 | -2.001 | 115.2339 | 0.98182 | 0.9 | 10.317 | 0 | 0.099 | 115.5053 | 0.99995 | 0.9 | 10.232 | 0 | 0.082 | 115.4995 | 0.99997 | 0.9 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.91 | 10.35 | -2 | -2.001 | 115.2339 | 0.98182 | 0.91 | 10.317 | 0 | 0.099 | 115.5053 | 0.99995 | 0.91 | 10.232 | 0 | 0.082 | 115.4995 | 0.99997 | 0.91 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.92 | 10.35 | -2 | -2.001 | 115.2339 | 0.98182 | 0.92 | 10.317 | 0 | 0.099 | 115.5053 | 0.99995 | 0.92 | 10.232 | 0 | 0.084 | 115.4995 | 0.99997 | 0.92 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.93 | 10.35 | -2 | -2.001 | 115.2339 | 0.98182 | 0.93 | 10.317 | 0 | 0.099 | 115.5053 | 0.99995 | 0.93 | 10.232 | 0 | 0.089 | 115.4995 | 0.99996 | 0.93 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.94 | 10.349 | -2 | -2.005 | 115.2339 | 0.98175 | 0.94 | 10.317 | 0 | 0.099 | 115.5053 | 0.99995 | 0.94 | 10.232 | 0 | 0.089 | 115.4995 | 0.99996 | 0.94 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.95 | 10.349 | -2 | -2.008 | 115.2195 | 0.98169 | 0.95 | 10.317 | 0 | 0.099 | 115.5053 | 0.99995 | 0.95 | 10.232 | 0 | 0.089 | 115.4995 | 0.99996 | 0.95 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.96 | 10.345 | -2 | -2.013 | 115.1906 | 0.98159 | 0.96 | 10.317 | 0 | 0.099 | 115.5053 | 0.99995 | 0.96 | 10.231 | 0 | 0.1 | 115.481 | 0.99995 | 0.96 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.97 | 10.345 | -2 | -2.013 | 115.1762 | 0.98159 | 0.97 | 10.316 | 0 | 0.104 | 115.4989 | 0.99995 | 0.97 | 10.23 | 0 | 0.101 | 115.4747 | 0.99995 | 0.97 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.98 | 10.345 | -2 | -2.013 | 115.1762 | 0.98159 | 0.98 | 10.316 | 0 | 0.106 | 115.4926 | 0.99995 | 0.98 | 10.23 | 0 | 0.101 | 115.4747 | 0.99995 | 0.98 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
0.99 | 10.345 | -2 | -2.013 | 115.1762 | 0.98159 | 0.99 | 10.316 | 0 | 0.106 | 115.4926 | 0.99995 | 0.99 | 10.23 | 0 | 0.101 | 115.4747 | 0.99995 | 0.99 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
1 | 10.345 | -2 | -2.013 | 115.1762 | 0.98159 | 1 | 10.316 | 0 | 0.108 | 115.4891 | 0.99995 | 1 | 10.23 | 0 | 0.101 | 115.4747 | 0.99995 | 1 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
1.01 | 10.345 | -2 | -2.013 | 115.1762 | 0.98159 | 1.01 | 10.315 | 0 | 0.112 | 115.4822 | 0.99994 | 1.01 | 10.23 | 0 | 0.101 | 115.4747 | 0.99995 | 1.01 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
1.02 | 10.345 | -2 | -2.016 | 115.1762 | 0.98154 | 1.02 | 10.315 | 0 | 0.112 | 115.4787 | 0.99994 | 1.02 | 10.23 | 0 | 0.101 | 115.4747 | 0.99995 | 1.02 | 10.47 | 2 | 1.807 | 115.6409 | 0.98543
1.03 | 10.345 | -2 | -2.02 | 115.1831 | 0.98146 | 1.03 | 10.315 | 0 | 0.112 | 115.4787 | 0.99994 | 1.03 | 10.23 | 0 | 0.101 | 115.4747 | 0.99995 | 1.03 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6427 | 0.98548
1.04 | 10.342 | -2 | -2.028 | 115.1929 | 0.98131 | 1.04 | 10.315 | 0 | 0.112 | 115.4787 | 0.99994 | 1.04 | 10.23 | 0 | 0.101 | 115.4747 | 0.99995 | 1.04 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.05 | 10.341 | -2 | -2.031 | 115.2004 | 0.98125 | 1.05 | 10.316 | 0 | 0.114 | 115.4787 | 0.99994 | 1.05 | 10.23 | 0 | 0.101 | 115.4747 | 0.99995 | 1.05 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.06 | 10.341 | -2 | -2.031 | 115.2045 | 0.98125 | 1.06 | 10.317 | 0 | 0.117 | 115.4787 | 0.99994 | 1.06 | 10.233 | 0 | 0.106 | 115.4747 | 0.99995 | 1.06 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.07 | 10.341 | -2 | -2.031 | 115.2045 | 0.98125 | 1.07 | 10.317 | 0 | 0.117 | 115.4787 | 0.99994 | 1.07 | 10.234 | 0 | 0.108 | 115.5139 | 0.99994 | 1.07 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.08 | 10.341 | -2 | -2.031 | 115.2045 | 0.98125 | 1.08 | 10.317 | 0 | 0.117 | 115.4787 | 0.99994 | 1.08 | 10.236 | 0 | 0.112 | 115.5139 | 0.99994 | 1.08 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.09 | 10.34 | -2 | -2.034 | 115.2004 | 0.9812 | 1.09 | 10.317 | 0 | 0.117 | 115.4787 | 0.99994 | 1.09 | 10.237 | 0 | 0.116 | 115.5295 | 0.99994 | 1.09 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.1 | 10.339 | -2 | -2.035 | 115.1964 | 0.98117 | 1.1 | 10.317 | 0 | 0.117 | 115.4787 | 0.99994 | 1.1 | 10.238 | 0 | 0.118 | 115.5601 | 0.99993 | 1.1 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.11 | 10.338 | -2 | -2.048 | 115.2039 | 0.98094 | 1.11 | 10.317 | 0 | 0.117 | 115.4787 | 0.99994 | 1.11 | 10.238 | 0 | 0.118 | 115.5751 | 0.99993 | 1.11 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.12 | 10.37 | -2 | -1.955 | 115.2114 | 0.98269 | 1.12 | 10.317 | 0 | 0.117 | 115.4787 | 0.99994 | 1.12 | 10.238 | 0 | 0.118 | 115.5751 | 0.99993 | 1.12 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.13 | 10.437 | -2 | -1.768 | 115.2114 | 0.98595 | 1.13 | 10.317 | 0 | 0.117 | 115.4787 | 0.99994 | 1.13 | 10.238 | 0 | 0.118 | 115.5751 | 0.99993 | 1.13 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.14 | 10.435 | -2 | -1.773 | 115.2039 | 0.98587 | 1.14 | 10.317 | 0 | 0.117 | 115.4787 | 0.99994 | 1.14 | 10.238 | 0 | 0.118 | 115.5751 | 0.99993 | 1.14 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.15 | 10.434 | -2 | -1.776 | 115.1964 | 0.98582 | 1.15 | 10.317 | 0 | 0.117 | 115.4787 | 0.99994 | 1.15 | 10.238 | 0 | 0.118 | 115.5751 | 0.99993 | 1.15 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.16 | 10.434 | -2 | -1.776 | 115.1964 | 0.98582 | 1.16 | 10.317 | 0 | 0.117 | 115.4787 | 0.99994 | 1.16 | 10.238 | 0 | 0.118 | 115.5751 | 0.99993 | 1.16 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.17 | 10.433 | -2 | -1.78 | 115.2004 | 0.98576 | 1.17 | 10.317 | 0 | 0.122 | 115.4724 | 0.99993 | 1.17 | 10.238 | 0 | 0.118 | 115.5751 | 0.99993 | 1.17 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.18 | 10.433 | -2 | -1.789 | 115.2085 | 0.98561 | 1.18 | 10.316 | 0 | 0.124 | 115.4631 | 0.99993 | 1.18 | 10.238 | 0 | 0.118 | 115.5751 | 0.99993 | 1.18 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.19 | 10.433 | -2 | -1.789 | 115.2126 | 0.98561 | 1.19 | 10.316 | 0 | 0.13 | 115.4568 | 0.99992 | 1.19 | 10.238 | 0 | 0.118 | 115.5751 | 0.99993 | 1.19 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.2 | 10.433 | -2 | -1.789 | 115.2126 | 0.98561 | 1.2 | 10.316 | 0 | 0.13 | 115.4533 | 0.99992 | 1.2 | 10.238 | 0 | 0.118 | 115.5751 | 0.99993 | 1.2 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.21 | 10.433 | -2 | -1.789 | 115.2126 | 0.98561 | 1.21 | 10.316 | 0 | 0.13 | 115.4533 | 0.99992 | 1.21 | 10.234 | 0 | 0.137 | 115.5578 | 0.99991 | 1.21 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.22 | 10.432 | -2 | -1.793 | 115.1981 | 0.98555 | 1.22 | 10.316 | 0 | 0.13 | 115.4533 | 0.99992 | 1.22 | 10.234 | 0 | 0.138 | 115.552 | 0.99991 | 1.22 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.23 | 10.429 | -2 | -1.802 | 115.1768 | 0.9854 | 1.23 | 10.316 | 0 | 0.13 | 115.4533 | 0.99992 | 1.23 | 10.234 | 0 | 0.138 | 115.552 | 0.99991 | 1.23 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.24 | 10.429 | -2 | -1.806 | 115.1698 | 0.98533 | 1.24 | 10.315 | 0 | 0.136 | 115.4533 | 0.99991 | 1.24 | 10.234 | 0 | 0.138 | 115.552 | 0.99991 | 1.24 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.25 | 10.428 | -2 | -1.808 | 115.1698 | 0.9853 | 1.25 | 10.315 | 0 | 0.136 | 115.4533 | 0.99991 | 1.25 | 10.234 | 0 | 0.138 | 115.552 | 0.99991 | 1.25 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.26 | 10.428 | -2 | -1.808 | 115.1698 | 0.9853 | 1.26 | 10.315 | 0 | 0.136 | 115.4533 | 0.99991 | 1.26 | 10.234 | 0 | 0.138 | 115.552 | 0.99991 | 1.26 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.27 | 10.428 | -2 | -1.808 | 115.1698 | 0.9853 | 1.27 | 10.315 | 0 | 0.136 | 115.4533 | 0.99991 | 1.27 | 10.234 | 0 | 0.138 | 115.552 | 0.99991 | 1.27 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.28 | 10.428 | -2 | -1.808 | 115.1698 | 0.9853 | 1.28 | 10.315 | 0 | 0.136 | 115.4533 | 0.99991 | 1.28 | 10.234 | 0 | 0.138 | 115.552 | 0.99991 | 1.28 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.29 | 10.427 | -2 | -1.821 | 115.1739 | 0.98509 | 1.29 | 10.315 | 0 | 0.136 | 115.4533 | 0.99991 | 1.29 | 10.234 | 0 | 0.138 | 115.552 | 0.99991 | 1.29 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.3 | 10.427 | -2 | -1.828 | 115.1889 | 0.98498 | 1.3 | 10.315 | 0 | 0.136 | 115.4533 | 0.99991 | 1.3 | 10.234 | 0 | 0.138 | 115.552 | 0.99991 | 1.3 | 10.471 | 2 | 1.804 | 115.6444 | 0.98548
1.31 | 10.427 | -2 | -1.828 | 115.1999 | 0.98498 | 1.31 | 10.315 | 0 | 0.136 | 115.4533 | 0.99991 | 1.31 | 10.234 | 0 | 0.138 | 115.552 | 0.99991 | 1.31 | 10.472 | 2 | 1.802 | 115.6444 | 0.98552
1.32 | 10.427 | -2 | -1.828 | 115.1999 | 0.98498 | 1.32 | 10.346 | 0 | -0.019 | 115.4533 | 1 | 1.32 | 10.234 | 0 | 0.142 | 115.5434 | 0.9999 | 1.32 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.6542 | 0.98553
1.33 | 10.427 | -2 | -1.828 | 115.1999 | 0.98498 | 1.33 | 10.358 | 0 | -0.079 | 115.4533 | 0.99997 | 1.33 | 10.235 | 0 | 0.155 | 115.5318 | 0.99989 | 1.33 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.34 | 10.427 | -2 | -1.828 | 115.1999 | 0.98498 | 1.34 | 10.358 | 0 | -0.079 | 115.4533 | 0.99997 | 1.34 | 10.235 | 0 | 0.155 | 115.5289 | 0.99989 | 1.34 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.35 | 10.427 | -2 | -1.828 | 115.1999 | 0.98498 | 1.35 | 10.358 | 0 | -0.077 | 115.4498 | 0.99997 | 1.35 | 10.235 | 0 | 0.155 | 115.5289 | 0.99989 | 1.35 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.36 | 10.423 | -2 | -1.842 | 115.1929 | 0.98474 | 1.36 | 10.358 | 0 | -0.073 | 115.4429 | 0.99998 | 1.36 | 10.235 | 0 | 0.155 | 115.5289 | 0.99989 | 1.36 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.37 | 10.423 | -2 | -1.844 | 115.201 | 0.98471 | 1.37 | 10.357 | 0 | -0.068 | 115.4331 | 0.99998 | 1.37 | 10.235 | 0 | 0.155 | 115.5289 | 0.99989 | 1.37 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.38 | 10.422 | -2 | -1.848 | 115.201 | 0.98464 | 1.38 | 10.357 | 0 | -0.067 | 115.4268 | 0.99998 | 1.38 | 10.235 | 0 | 0.155 | 115.5289 | 0.99989 | 1.38 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.39 | 10.422 | -2 | -1.848 | 115.201 | 0.98464 | 1.39 | 10.357 | 0 | -0.067 | 115.4268 | 0.99998 | 1.39 | 10.235 | 0 | 0.155 | 115.5289 | 0.99989 | 1.39 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.4 | 10.422 | -2 | -1.848 | 115.201 | 0.98464 | 1.4 | 10.357 | 0 | -0.067 | 115.4268 | 0.99998 | 1.4 | 10.235 | 0 | 0.155 | 115.5289 | 0.99989 | 1.4 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.41 | 10.422 | -2 | -1.861 | 115.2091 | 0.98443 | 1.41 | 10.357 | 0 | -0.067 | 115.4268 | 0.99998 | 1.41 | 10.235 | 0 | 0.155 | 115.5289 | 0.99989 | 1.41 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.42 | 10.422 | -2 | -1.864 | 115.2316 | 0.98438 | 1.42 | 10.356 | 0 | -0.062 | 115.4268 | 0.99998 | 1.42 | 10.234 | 0 | 0.157 | 115.5266 | 0.99988 | 1.42 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.43 | 10.421 | -2 | -1.868 | 115.2316 | 0.98431 | 1.43 | 10.356 | 0 | -0.06 | 115.4268 | 0.99998 | 1.43 | 10.234 | 0 | 0.161 | 115.5214 | 0.99988 | 1.43 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.44 | 10.421 | -2 | -1.872 | 115.2362 | 0.98425 | 1.44 | 10.356 | 0 | -0.06 | 115.4268 | 0.99998 | 1.44 | 10.236 | 0 | 0.168 | 115.5186 | 0.99987 | 1.44 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.45 | 10.421 | -2 | -1.874 | 115.2449 | 0.98421 | 1.45 | 10.356 | 0 | -0.06 | 115.4268 | 0.99998 | 1.45 | 10.237 | 0 | 0.173 | 115.5382 | 0.99986 | 1.45 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.46 | 10.416 | -2 | -1.883 | 115.2414 | 0.98405 | 1.46 | 10.356 | 0 | -0.06 | 115.4268 | 0.99998 | 1.46 | 10.237 | 0 | 0.173 | 115.5578 | 0.99986 | 1.46 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.47 | 10.416 | -2 | -1.883 | 115.2414 | 0.98405 | 1.47 | 10.356 | 0 | -0.06 | 115.4268 | 0.99998 | 1.47 | 10.237 | 0 | 0.173 | 115.5578 | 0.99986 | 1.47 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.48 | 10.416 | -2 | -1.883 | 115.2414 | 0.98405 | 1.48 | 10.356 | 0 | -0.06 | 115.4268 | 0.99998 | 1.48 | 10.237 | 0 | 0.173 | 115.5578 | 0.99986 | 1.48 | 10.473 | 2 | 1.801 | 115.664 | 0.98553
1.49 | 10.414 | -2 | -1.887 | 115.2276 | 0.98398 | 1.49 | 10.356 | 0 | -0.06 | 115.4268 | 0.99998 | 1.49 | 10.237 | 0 | 0.173 | 115.5578 | 0.99986 | 1.49 | 10.454 | 2 | 1.836 | 115.664 | 0.98493
1.5 | 10.413 | -2 | -1.889 | 115.1999 | 0.98394 | 1.5 | 10.356 | 0 | -0.06 | 115.4268 | 0.99998 | 1.5 | 10.237 | 0 | 0.173 | 115.5578 | 0.99986 | 1.5 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.51 | 10.41 | -2 | -1.897 | 115.1721 | 0.9838 | 1.51 | 10.356 | 0 | -0.06 | 115.4268 | 0.99998 | 1.51 | 10.237 | 0 | 0.173 | 115.5578 | 0.99986 | 1.51 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.52 | 10.409 | -2 | -1.899 | 115.1721 | 0.98376 | 1.52 | 10.356 | 0 | -0.06 | 115.4268 | 0.99998 | 1.52 | 10.236 | 0 | 0.176 | 115.5347 | 0.99985 | 1.52 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.53 | 10.408 | -2 | -1.904 | 115.1721 | 0.98368 | 1.53 | 10.357 | 0 | -0.06 | 115.4418 | 0.99998 | 1.53 | 10.233 | 0 | 0.184 | 115.5087 | 0.99984 | 1.53 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.54 | 10.408 | -2 | -1.904 | 115.1721 | 0.98368 | 1.54 | 10.362 | 0 | -0.048 | 115.4908 | 0.99999 | 1.54 | 10.233 | 0 | 0.184 | 115.5064 | 0.99984 | 1.54 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.55 | 10.408 | -2 | -1.904 | 115.1721 | 0.98368 | 1.55 | 10.362 | 0 | -0.048 | 115.5249 | 0.99999 | 1.55 | 10.233 | 0 | 0.184 | 115.5064 | 0.99984 | 1.55 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.56 | 10.408 | -2 | -1.91 | 115.1808 | 0.98358 | 1.56 | 10.362 | 0 | -0.048 | 115.5249 | 0.99999 | 1.56 | 10.233 | 0 | 0.19 | 115.5064 | 0.99983 | 1.56 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.57 | 10.408 | -2 | -1.914 | 115.1895 | 0.98351 | 1.57 | 10.362 | 0 | -0.048 | 115.5249 | 0.99999 | 1.57 | 10.232 | 0 | 0.19 | 115.5064 | 0.99983 | 1.57 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.58 | 10.407 | -2 | -1.923 | 115.197 | 0.98335 | 1.58 | 10.362 | 0 | -0.048 | 115.5249 | 0.99999 | 1.58 | 10.232 | 0 | 0.19 | 115.5064 | 0.99983 | 1.58 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.59 | 10.407 | -2 | -1.923 | 115.2039 | 0.98335 | 1.59 | 10.362 | 0 | -0.048 | 115.5249 | 0.99999 | 1.59 | 10.232 | 0 | 0.19 | 115.5064 | 0.99983 | 1.59 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.6 | 10.407 | -2 | -1.923 | 115.2039 | 0.98335 | 1.6 | 10.362 | 0 | -0.046 | 115.5249 | 0.99999 | 1.6 | 10.232 | 0 | 0.19 | 115.5064 | 0.99983 | 1.6 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.61 | 10.407 | -2 | -1.929 | 115.2131 | 0.98325 | 1.61 | 10.362 | 0 | -0.042 | 115.5249 | 0.99999 | 1.61 | 10.232 | 0 | 0.19 | 115.5064 | 0.99983 | 1.61 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.62 | 10.406 | -2 | -1.934 | 115.216 | 0.98316 | 1.62 | 10.362 | 0 | -0.042 | 115.5249 | 0.99999 | 1.62 | 10.232 | 0 | 0.19 | 115.5064 | 0.99983 | 1.62 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.63 | 10.403 | -2 | -1.944 | 115.2091 | 0.98298 | 1.63 | 10.362 | 0 | -0.042 | 115.5249 | 0.99999 | 1.63 | 10.232 | 0 | 0.19 | 115.5064 | 0.99983 | 1.63 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.64 | 10.401 | -2 | -1.948 | 115.1952 | 0.98291 | 1.64 | 10.362 | 0 | -0.042 | 115.5249 | 0.99999 | 1.64 | 10.232 | 0 | 0.19 | 115.5064 | 0.99983 | 1.64 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.65 | 10.4 | -2 | -1.95 | 115.1681 | 0.98287 | 1.65 | 10.361 | 0 | -0.039 | 115.5191 | 0.99999 | 1.65 | 10.232 | 0 | 0.19 | 115.5064 | 0.99983 | 1.65 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.66 | 10.4 | -2 | -1.95 | 115.1548 | 0.98287 | 1.66 | 10.361 | 0 | -0.035 | 115.5128 | 0.99999 | 1.66 | 10.233 | 0 | 0.203 | 115.5012 | 0.9998 | 1.66 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.67 | 10.399 | -2 | -1.952 | 115.1548 | 0.98283 | 1.67 | 10.361 | 0 | -0.035 | 115.5128 | 0.99999 | 1.67 | 10.234 | 0 | 0.204 | 115.5151 | 0.9998 | 1.67 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.68 | 10.399 | -2 | -1.956 | 115.1548 | 0.98277 | 1.68 | 10.361 | 0 | -0.035 | 115.5093 | 0.99999 | 1.68 | 10.234 | 0 | 0.204 | 115.5151 | 0.9998 | 1.68 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.69 | 10.398 | -2 | -1.965 | 115.1594 | 0.98261 | 1.69 | 10.36 | 0 | -0.029 | 115.503 | 1 | 1.69 | 10.234 | 0 | 0.204 | 115.5151 | 0.9998 | 1.69 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.7 | 10.398 | -2 | -1.97 | 115.1762 | 0.98252 | 1.7 | 10.36 | 0 | -0.029 | 115.5001 | 1 | 1.7 | 10.234 | 0 | 0.204 | 115.5151 | 0.9998 | 1.7 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.71 | 10.398 | -2 | -1.97 | 115.1883 | 0.98252 | 1.71 | 10.36 | 0 | -0.029 | 115.5001 | 1 | 1.71 | 10.233 | 0 | 0.21 | 115.5151 | 0.99979 | 1.71 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.72 | 10.398 | -2 | -1.97 | 115.1883 | 0.98252 | 1.72 | 10.36 | 0 | -0.029 | 115.5001 | 1 | 1.72 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.72 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.73 | 10.398 | -2 | -1.97 | 115.1883 | 0.98252 | 1.73 | 10.36 | 0 | -0.029 | 115.5001 | 1 | 1.73 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.73 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.74 | 10.395 | -2 | -1.975 | 115.1848 | 0.98243 | 1.74 | 10.36 | 0 | -0.029 | 115.5001 | 1 | 1.74 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.74 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.75 | 10.393 | -2 | -1.978 | 115.1814 | 0.98237 | 1.75 | 10.36 | 0 | -0.029 | 115.5001 | 1 | 1.75 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.75 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.76 | 10.393 | -2 | -1.984 | 115.1906 | 0.98226 | 1.76 | 10.36 | 0 | -0.029 | 115.5001 | 1 | 1.76 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.76 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.77 | 10.393 | -2 | -1.984 | 115.1999 | 0.98226 | 1.77 | 10.36 | 0 | -0.029 | 115.5001 | 1 | 1.77 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.77 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.78 | 10.393 | -2 | -1.984 | 115.1999 | 0.98226 | 1.78 | 10.36 | 0 | -0.029 | 115.5001 | 1 | 1.78 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.78 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.79 | 10.393 | -2 | -1.989 | 115.1999 | 0.98218 | 1.79 | 10.36 | 0 | -0.023 | 115.5001 | 1 | 1.79 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.79 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.8 | 10.393 | -2 | -1.991 | 115.2079 | 0.98214 | 1.8 | 10.36 | 0 | -0.023 | 115.5001 | 1 | 1.8 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.8 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.81 | 10.392 | -2 | -1.998 | 115.2154 | 0.98201 | 1.81 | 10.36 | 0 | -0.023 | 115.5001 | 1 | 1.81 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.81 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.82 | 10.392 | -2 | -2 | 115.2201 | 0.98198 | 1.82 | 10.36 | 0 | -0.023 | 115.5001 | 1 | 1.82 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.82 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.83 | 10.392 | -2 | -2.004 | 115.2293 | 0.98191 | 1.83 | 10.36 | 0 | -0.023 | 115.5001 | 1 | 1.83 | 10.233 | 0 | 0.211 | 115.5151 | 0.99979 | 1.83 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.84 | 10.389 | -2 | -2.007 | 115.2166 | 0.98185 | 1.84 | 10.36 | 0 | -0.023 | 115.5001 | 1 | 1.84 | 10.234 | 0 | 0.214 | 115.5307 | 0.99978 | 1.84 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.85 | 10.387 | -2 | -2.009 | 115.1987 | 0.9818 | 1.85 | 10.36 | 0 | -0.023 | 115.5001 | 1 | 1.85 | 10.235 | 0 | 0.217 | 115.5619 | 0.99978 | 1.85 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.86 | 10.387 | -2 | -2.009 | 115.1987 | 0.9818 | 1.86 | 10.36 | 0 | -0.023 | 115.5001 | 1 | 1.86 | 10.235 | 0 | 0.217 | 115.5774 | 0.99978 | 1.86 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.87 | 10.386 | -2 | -2.013 | 115.1854 | 0.98173 | 1.87 | 10.359 | 0 | -0.014 | 115.4908 | 1 | 1.87 | 10.235 | 0 | 0.217 | 115.5774 | 0.99978 | 1.87 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.88 | 10.383 | -2 | -2.022 | 115.1589 | 0.98156 | 1.88 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4781 | 1 | 1.88 | 10.235 | 0 | 0.217 | 115.5774 | 0.99978 | 1.88 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.89 | 10.383 | -2 | -2.022 | 115.1456 | 0.98156 | 1.89 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 1.89 | 10.235 | 0 | 0.22 | 115.5722 | 0.99977 | 1.89 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.9 | 10.383 | -2 | -2.022 | 115.1456 | 0.98156 | 1.9 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 1.9 | 10.235 | 0 | 0.223 | 115.567 | 0.99976 | 1.9 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.91 | 10.383 | -2 | -2.022 | 115.1456 | 0.98156 | 1.91 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 1.91 | 10.234 | 0 | 0.229 | 115.567 | 0.99975 | 1.91 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.92 | 10.383 | -2 | -2.024 | 115.1456 | 0.98153 | 1.92 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 1.92 | 10.234 | 0 | 0.23 | 115.567 | 0.99975 | 1.92 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.93 | 10.383 | -2 | -2.029 | 115.1537 | 0.98144 | 1.93 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 1.93 | 10.234 | 0 | 0.23 | 115.567 | 0.99975 | 1.93 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.94 | 10.382 | -2 | -2.037 | 115.1664 | 0.98129 | 1.94 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 1.94 | 10.234 | 0 | 0.23 | 115.567 | 0.99975 | 1.94 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.95 | 10.381 | -2 | -2.041 | 115.1762 | 0.98122 | 1.95 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 1.95 | 10.234 | 0 | 0.23 | 115.567 | 0.99975 | 1.95 | 10.4 | 2 | 1.937 | 115.664 | 0.98309
1.96 | 10.381 | -2 | -2.041 | 115.1814 | 0.98122 | 1.96 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 1.96 | 10.234 | 0 | 0.23 | 115.567 | 0.99975 | 1.96 | 10.398 | 2 | 1.939 | 115.664 | 0.98305
1.97 | 10.38 | -2 | -2.043 | 115.1641 | 0.98118 | 1.97 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 1.97 | 10.234 | 0 | 0.23 | 115.567 | 0.99975 | 1.97 | 10.397 | 2 | 1.94 | 115.664 | 0.98303
1.98 | 10.377 | -2 | -2.047 | 115.1462 | 0.98109 | 1.98 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 1.98 | 10.234 | 0 | 0.23 | 115.567 | 0.99975 | 1.98 | 10.397 | 2 | 1.94 | 115.664 | 0.98303
1.99 | 10.375 | -2 | -2.053 | 115.1508 | 0.98098 | 1.99 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 1.99 | 10.234 | 0 | 0.23 | 115.567 | 0.99975 | 1.99 | 10.397 | 2 | 1.94 | 115.664 | 0.98303
2 | 10.374 | -2 | -2.058 | 115.1606 | 0.98088 | 2 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2 | 10.234 | 0 | 0.23 | 115.567 | 0.99975 | 2 | 10.397 | 2 | 1.94 | 115.664 | 0.98303
2.01 | 10.374 | -2 | -2.058 | 115.1658 | 0.98088 | 2.01 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.01 | 10.234 | 0 | 0.235 | 115.5619 | 0.99974 | 2.01 | 10.395 | 2 | 1.943 | 115.6444 | 0.98298
2.02 | 10.373 | -2 | -2.06 | 115.1658 | 0.98085 | 2.02 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.02 | 10.234 | 0 | 0.235 | 115.5567 | 0.99974 | 2.02 | 10.393 | 2 | 1.945 | 115.6254 | 0.98294
2.03 | 10.373 | -2 | -2.065 | 115.1739 | 0.98075 | 2.03 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.03 | 10.234 | 0 | 0.235 | 115.5567 | 0.99974 | 2.03 | 10.393 | 2 | 1.945 | 115.6254 | 0.98294
2.04 | 10.371 | -2 | -2.072 | 115.1687 | 0.98062 | 2.04 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.04 | 10.234 | 0 | 0.235 | 115.5567 | 0.99974 | 2.04 | 10.393 | 2 | 1.946 | 115.6236 | 0.98292
2.05 | 10.369 | -2 | -2.077 | 115.1427 | 0.98052 | 2.05 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.05 | 10.234 | 0 | 0.235 | 115.5567 | 0.99974 | 2.05 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6202 | 0.98283
2.06 | 10.369 | -2 | -2.077 | 115.13 | 0.98052 | 2.06 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.06 | 10.233 | 0 | 0.241 | 115.5457 | 0.99972 | 2.06 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.07 | 10.369 | -2 | -2.077 | 115.13 | 0.98052 | 2.07 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.07 | 10.233 | 0 | 0.243 | 115.5457 | 0.99972 | 2.07 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.08 | 10.369 | -2 | -2.077 | 115.13 | 0.98052 | 2.08 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.08 | 10.232 | 0 | 0.248 | 115.5457 | 0.99971 | 2.08 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.09 | 10.369 | -2 | -2.081 | 115.13 | 0.98045 | 2.09 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.09 | 10.232 | 0 | 0.248 | 115.5457 | 0.99971 | 2.09 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.1 | 10.369 | -2 | -2.084 | 115.1387 | 0.98039 | 2.1 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.1 | 10.232 | 0 | 0.248 | 115.5457 | 0.99971 | 2.1 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.11 | 10.369 | -2 | -2.09 | 115.1566 | 0.98029 | 2.11 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.11 | 10.232 | 0 | 0.248 | 115.5457 | 0.99971 | 2.11 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.12 | 10.368 | -2 | -2.092 | 115.1664 | 0.98024 | 2.12 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.12 | 10.232 | 0 | 0.248 | 115.5457 | 0.99971 | 2.12 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.13 | 10.368 | -2 | -2.097 | 115.1664 | 0.98015 | 2.13 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.13 | 10.232 | 0 | 0.248 | 115.5457 | 0.99971 | 2.13 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.14 | 10.368 | -2 | -2.097 | 115.1664 | 0.98015 | 2.14 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.14 | 10.232 | 0 | 0.248 | 115.5457 | 0.99971 | 2.14 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.15 | 10.368 | -2 | -2.097 | 115.1664 | 0.98015 | 2.15 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.15 | 10.232 | 0 | 0.248 | 115.5457 | 0.99971 | 2.15 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.16 | 10.368 | -2 | -2.097 | 115.1664 | 0.98015 | 2.16 | 10.359 | 0 | -0.01 | 115.4752 | 1 | 2.16 | 10.232 | 0 | 0.248 | 115.5457 | 0.99971 | 2.16 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.17 | 10.367 | -2 | -2.101 | 115.1652 | 0.98008 | 2.17 | 10.358 | 0 | -0.006 | 115.4752 | 1 | 2.17 | 10.232 | 0 | 0.25 | 115.5434 | 0.9997 | 2.17 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.18 | 10.364 | -2 | -2.111 | 115.1698 | 0.97988 | 2.18 | 10.358 | 0 | -0.004 | 115.4752 | 1 | 2.18 | 10.232 | 0 | 0.254 | 115.5388 | 0.99969 | 2.18 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.19 | 10.364 | -2 | -2.115 | 115.175 | 0.97981 | 2.19 | 10.358 | 0 | -0.004 | 115.4752 | 1 | 2.19 | 10.232 | 0 | 0.254 | 115.5364 | 0.99969 | 2.19 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.2 | 10.363 | -2 | -2.117 | 115.175 | 0.97977 | 2.2 | 10.358 | 0 | -0.004 | 115.4752 | 1 | 2.2 | 10.232 | 0 | 0.254 | 115.5364 | 0.99969 | 2.2 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.21 | 10.363 | -2 | -2.117 | 115.175 | 0.97977 | 2.21 | 10.358 | 0 | -0.004 | 115.4752 | 1 | 2.21 | 10.232 | 0 | 0.254 | 115.5364 | 0.99969 | 2.21 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.22 | 10.363 | -2 | -2.117 | 115.175 | 0.97977 | 2.22 | 10.358 | 0 | 0 | 115.4724 | 1 | 2.22 | 10.232 | 0 | 0.254 | 115.5364 | 0.99969 | 2.22 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.23 | 10.363 | -2 | -2.117 | 115.175 | 0.97977 | 2.23 | 10.358 | 0 | 0.002 | 115.466 | 1 | 2.23 | 10.232 | 0 | 0.254 | 115.5364 | 0.99969 | 2.23 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.24 | 10.359 | -2 | -2.124 | 115.1623 | 0.97962 | 2.24 | 10.358 | 0 | 0.002 | 115.4625 | 1 | 2.24 | 10.234 | 0 | 0.257 | 115.5364 | 0.99968 | 2.24 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.25 | 10.357 | -2 | -2.128 | 115.1369 | 0.97954 | 2.25 | 10.358 | 0 | 0.002 | 115.4625 | 1 | 2.25 | 10.235 | 0 | 0.26 | 115.5567 | 0.99968 | 2.25 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.26 | 10.356 | -2 | -2.135 | 115.1242 | 0.9794 | 2.26 | 10.358 | 0 | 0.002 | 115.4625 | 1 | 2.26 | 10.234 | 0 | 0.266 | 115.5769 | 0.99966 | 2.26 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.27 | 10.356 | -2 | -2.135 | 115.141 | 0.9794 | 2.27 | 10.357 | 0 | 0.007 | 115.4568 | 1 | 2.27 | 10.234 | 0 | 0.266 | 115.5769 | 0.99966 | 2.27 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.28 | 10.356 | -2 | -2.135 | 115.141 | 0.9794 | 2.28 | 10.357 | 0 | 0.009 | 115.451 | 1 | 2.28 | 10.234 | 0 | 0.266 | 115.5769 | 0.99966 | 2.28 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.29 | 10.356 | -2 | -2.135 | 115.141 | 0.9794 | 2.29 | 10.357 | 0 | 0.009 | 115.451 | 1 | 2.29 | 10.234 | 0 | 0.266 | 115.5769 | 0.99966 | 2.29 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.3 | 10.356 | -2 | -2.135 | 115.141 | 0.9794 | 2.3 | 10.357 | 0 | 0.009 | 115.451 | 1 | 2.3 | 10.234 | 0 | 0.266 | 115.5769 | 0.99966 | 2.3 | 10.392 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.31 | 10.356 | -2 | -2.141 | 115.1514 | 0.97929 | 2.31 | 10.357 | 0 | 0.009 | 115.451 | 1 | 2.31 | 10.234 | 0 | 0.266 | 115.5769 | 0.99966 | 2.31 | 10.392 | 2 | 1.952 | 115.6184 | 0.98281
2.32 | 10.377 | -2 | -2.09 | 115.1444 | 0.98031 | 2.32 | 10.357 | 0 | 0.009 | 115.451 | 1 | 2.32 | 10.234 | 0 | 0.268 | 115.5746 | 0.99966 | 2.32 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.33 | 10.434 | -2 | -1.952 | 115.1277 | 0.98295 | 2.33 | 10.357 | 0 | 0.009 | 115.451 | 1 | 2.33 | 10.234 | 0 | 0.272 | 115.5699 | 0.99965 | 2.33 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.34 | 10.434 | -2 | -1.952 | 115.1277 | 0.98295 | 2.34 | 10.357 | 0 | 0.009 | 115.451 | 1 | 2.34 | 10.234 | 0 | 0.272 | 115.5676 | 0.99965 | 2.34 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.35 | 10.434 | -2 | -1.952 | 115.1277 | 0.98295 | 2.35 | 10.357 | 0 | 0.009 | 115.451 | 1 | 2.35 | 10.234 | 0 | 0.272 | 115.5676 | 0.99965 | 2.35 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.36 | 10.434 | -2 | -1.952 | 115.1277 | 0.98295 | 2.36 | 10.357 | 0 | 0.009 | 115.451 | 1 | 2.36 | 10.231 | 0 | 0.276 | 115.5272 | 0.99964 | 2.36 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.37 | 10.434 | -2 | -1.954 | 115.1329 | 0.98291 | 2.37 | 10.357 | 0 | 0.009 | 115.451 | 1 | 2.37 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.37 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.38 | 10.434 | -2 | -1.959 | 115.1433 | 0.98283 | 2.38 | 10.357 | 0 | 0.009 | 115.451 | 1 | 2.38 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.38 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.39 | 10.433 | -2 | -1.967 | 115.1485 | 0.98269 | 2.39 | 10.356 | 0 | 0.015 | 115.451 | 1 | 2.39 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.39 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.4 | 10.433 | -2 | -1.972 | 115.1566 | 0.9826 | 2.4 | 10.356 | 0 | 0.015 | 115.451 | 1 | 2.4 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.4 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.41 | 10.433 | -2 | -1.972 | 115.1652 | 0.9826 | 2.41 | 10.356 | 0 | 0.015 | 115.451 | 1 | 2.41 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.41 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.42 | 10.433 | -2 | -1.974 | 115.171 | 0.98257 | 2.42 | 10.356 | 0 | 0.015 | 115.451 | 1 | 2.42 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.42 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.43 | 10.433 | -2 | -1.978 | 115.182 | 0.9825 | 2.43 | 10.356 | 0 | 0.015 | 115.451 | 1 | 2.43 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.43 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.44 | 10.432 | -2 | -1.986 | 115.1872 | 0.98236 | 2.44 | 10.356 | 0 | 0.015 | 115.451 | 1 | 2.44 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.44 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.45 | 10.432 | -2 | -1.992 | 115.1958 | 0.98225 | 2.45 | 10.356 | 0 | 0.017 | 115.4481 | 1 | 2.45 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.45 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.46 | 10.432 | -2 | -1.992 | 115.2045 | 0.98225 | 2.46 | 10.356 | 0 | 0.021 | 115.4423 | 1 | 2.46 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.46 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.47 | 10.432 | -2 | -1.992 | 115.2045 | 0.98225 | 2.47 | 10.356 | 0 | 0.021 | 115.4395 | 1 | 2.47 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.47 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.48 | 10.432 | -2 | -1.992 | 115.2045 | 0.98225 | 2.48 | 10.356 | 0 | 0.021 | 115.4395 | 1 | 2.48 | 10.231 | 0 | 0.277 | 115.5272 | 0.99963 | 2.48 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.49 | 10.43 | -2 | -1.995 | 115.1923 | 0.98219 | 2.49 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4585 | 1 | 2.49 | 10.23 | 0 | 0.281 | 115.5272 | 0.99962 | 2.49 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.5 | 10.429 | 0 | -1.998 | 115.1675 | 0.98214 | 2.5 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.5 | 10.23 | 0 | 0.283 | 115.5272 | 0.99962 | 2.5 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.51 | 10.401 | 0 | -1.797 | 115.1548 | 0.9854 | 2.51 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.51 | 10.23 | 0 | 0.283 | 115.5272 | 0.99962 | 2.51 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.52 | 10.398 | 0 | -1.784 | 115.1519 | 0.9856 | 2.52 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.52 | 10.23 | 0 | 0.283 | 115.5272 | 0.99962 | 2.52 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.53 | 10.397 | 0 | -1.791 | 115.149 | 0.98549 | 2.53 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.53 | 10.23 | 0 | 0.283 | 115.5272 | 0.99962 | 2.53 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.54 | 10.397 | 0 | -1.791 | 115.149 | 0.98549 | 2.54 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.54 | 10.23 | 0 | 0.287 | 115.5249 | 0.99961 | 2.54 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.55 | 10.397 | 0 | -1.791 | 115.149 | 0.98549 | 2.55 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.55 | 10.23 | 0 | 0.289 | 115.5203 | 0.9996 | 2.55 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.56 | 10.397 | 0 | -1.803 | 115.16 | 0.98529 | 2.56 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.56 | 10.23 | 0 | 0.289 | 115.518 | 0.9996 | 2.56 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.57 | 10.397 | 0 | -1.804 | 115.1889 | 0.98528 | 2.57 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.57 | 10.23 | 0 | 0.289 | 115.518 | 0.9996 | 2.57 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.58 | 10.397 | 0 | -1.804 | 115.1889 | 0.98528 | 2.58 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.58 | 10.23 | 0 | 0.289 | 115.518 | 0.9996 | 2.58 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.59 | 10.393 | 0 | -1.808 | 115.1745 | 0.9852 | 2.59 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.59 | 10.23 | 0 | 0.291 | 115.518 | 0.9996 | 2.59 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.6 | 10.391 | 0 | -1.811 | 115.1606 | 0.98515 | 2.6 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.6 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5226 | 0.99959 | 2.6 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.61 | 10.391 | 0 | -1.816 | 115.1721 | 0.98507 | 2.61 | 10.359 | 0 | 0.027 | 115.4781 | 1 | 2.61 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5278 | 0.99959 | 2.61 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.62 | 10.395 | 0 | -1.781 | 115.1785 | 0.98564 | 2.62 | 10.359 | 0 | 0.031 | 115.4781 | 1 | 2.62 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5278 | 0.99959 | 2.62 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.63 | 10.407 | 0 | -1.674 | 115.1733 | 0.98731 | 2.63 | 10.359 | 0 | 0.033 | 115.4781 | 0.99999 | 2.63 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5278 | 0.99959 | 2.63 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.64 | 10.407 | 0 | -1.678 | 115.1733 | 0.98725 | 2.64 | 10.359 | 0 | 0.033 | 115.4781 | 0.99999 | 2.64 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5278 | 0.99959 | 2.64 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.65 | 10.407 | 0 | -1.68 | 115.1733 | 0.98722 | 2.65 | 10.358 | 0 | 0.037 | 115.4545 | 0.99999 | 2.65 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5278 | 0.99959 | 2.65 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.66 | 10.404 | 0 | -1.686 | 115.1485 | 0.98712 | 2.66 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.4279 | 0.99999 | 2.66 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5278 | 0.99959 | 2.66 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.67 | 10.404 | 0 | -1.687 | 115.1236 | 0.98711 | 2.67 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.67 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5278 | 0.99959 | 2.67 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.68 | 10.404 | 0 | -1.687 | 115.1236 | 0.98711 | 2.68 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.68 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5278 | 0.99959 | 2.68 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.69 | 10.402 | 0 | -1.69 | 115.1236 | 0.98706 | 2.69 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.69 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5278 | 0.99959 | 2.69 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.7 | 10.401 | 0 | -1.692 | 115.1236 | 0.98703 | 2.7 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.7 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5278 | 0.99959 | 2.7 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.71 | 10.4 | 0 | -1.695 | 115.1184 | 0.98698 | 2.71 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.71 | 10.23 | 0 | 0.293 | 115.5278 | 0.99959 | 2.71 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.72 | 10.4 | 0 | -1.697 | 115.1242 | 0.98695 | 2.72 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.72 | 10.248 | 0 | 0.264 | 115.5209 | 0.99967 | 2.72 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.73 | 10.4 | 0 | -1.702 | 115.1358 | 0.98687 | 2.73 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.73 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5122 | 0.99986 | 2.73 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.74 | 10.4 | 0 | -1.702 | 115.1415 | 0.98687 | 2.74 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.74 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.74 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.75 | 10.4 | 0 | -1.702 | 115.1415 | 0.98687 | 2.75 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.75 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.75 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.76 | 10.399 | 0 | -1.714 | 115.1415 | 0.98669 | 2.76 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.76 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.76 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.77 | 10.399 | 0 | -1.715 | 115.1594 | 0.98667 | 2.77 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.77 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.77 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.78 | 10.399 | 0 | -1.715 | 115.1594 | 0.98667 | 2.78 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.78 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.78 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.79 | 10.398 | 0 | -1.719 | 115.1473 | 0.98661 | 2.79 | 10.355 | 0 | 0.044 | 115.425 | 0.99999 | 2.79 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.79 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.8 | 10.396 | 0 | -1.721 | 115.1231 | 0.98657 | 2.8 | 10.356 | 0 | 0.046 | 115.425 | 0.99999 | 2.8 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.8 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.81 | 10.396 | 0 | -1.721 | 115.1109 | 0.98657 | 2.81 | 10.359 | 0 | 0.05 | 115.4447 | 0.99999 | 2.81 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.81 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.82 | 10.396 | 0 | -1.724 | 115.1086 | 0.98653 | 2.82 | 10.358 | 0 | 0.054 | 115.4643 | 0.99999 | 2.82 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.82 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.83 | 10.395 | 0 | -1.732 | 115.1057 | 0.9864 | 2.83 | 10.358 | 0 | 0.056 | 115.4799 | 0.99999 | 2.83 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.83 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.84 | 10.395 | 0 | -1.732 | 115.1057 | 0.9864 | 2.84 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5105 | 0.99998 | 2.84 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.84 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.85 | 10.395 | 0 | -1.732 | 115.1057 | 0.9864 | 2.85 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.85 | 10.3 | 0 | 0.175 | 115.5099 | 0.99986 | 2.85 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.86 | 10.398 | 0 | -1.744 | 115.1537 | 0.98622 | 2.86 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.86 | 10.296 | 0 | 0.035 | 115.5099 | 0.99999 | 2.86 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.87 | 10.405 | 0 | -1.666 | 115.2201 | 0.98742 | 2.87 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.87 | 10.296 | 0 | 0.024 | 115.5099 | 1 | 2.87 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.88 | 10.428 | 0 | -1.403 | 115.2201 | 0.99107 | 2.88 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.88 | 10.298 | 0 | 0.028 | 115.5099 | 1 | 2.88 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.89 | 10.466 | 0 | -1.212 | 115.2201 | 0.99336 | 2.89 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.89 | 10.298 | 0 | 0.03 | 115.5099 | 1 | 2.89 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.9 | 10.496 | 0 | -1.064 | 115.2201 | 0.9949 | 2.9 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.9 | 10.299 | 0 | 0.032 | 115.5151 | 1 | 2.9 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.91 | 10.498 | 0 | -1.076 | 115.2316 | 0.99479 | 2.91 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.91 | 10.298 | 0 | 0.037 | 115.5151 | 0.99999 | 2.91 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.92 | 10.499 | 0 | -1.077 | 115.2432 | 0.99478 | 2.92 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.92 | 10.298 | 0 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 2.92 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.93 | 10.499 | 0 | -1.077 | 115.2432 | 0.99478 | 2.93 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.93 | 10.298 | 0 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 2.93 | 10.392 | 2 | 1.954 | 115.6184 | 0.98278
2.94 | 10.499 | 0 | -1.077 | 115.2432 | 0.99478 | 2.94 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.94 | 10.298 | 0 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 2.94 | 10.393 | 2 | 1.951 | 115.6184 | 0.98283
2.95 | 10.499 | 0 | -1.077 | 115.2432 | 0.99478 | 2.95 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.95 | 10.298 | 0 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 2.95 | 10.394 | 2 | 1.944 | 115.6225 | 0.98296
2.96 | 10.497 | 0 | -1.085 | 115.2339 | 0.9947 | 2.96 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.96 | 10.298 | 0 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 2.96 | 10.393 | 2 | 1.94 | 115.6103 | 0.98302
2.97 | 10.496 | 0 | -1.088 | 115.2224 | 0.99467 | 2.97 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5255 | 0.99998 | 2.97 | 10.298 | 0 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 2.97 | 10.392 | 2 | 1.938 | 115.5774 | 0.98305
2.98 | 10.492 | 0 | -1.097 | 115.1987 | 0.99458 | 2.98 | 10.361 | 0 | 0.062 | 115.5047 | 0.99998 | 2.98 | 10.298 | 0 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 2.98 | 10.392 | 2 | 1.938 | 115.5613 | 0.98305
2.99 | 10.492 | 0 | -1.097 | 115.1866 | 0.99458 | 2.99 | 10.357 | 0 | 0.068 | 115.4845 | 0.99998 | 2.99 | 10.298 | 0 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 2.99 | 10.392 | 2 | 1.938 | 115.5613 | 0.98305
3 | 10.492 | 0 | -1.097 | 115.1866 | 0.99458 | 3 | 10.357 | 0 | 0.068 | 115.4845 | 0.99998 | 3 | 10.298 | 0 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 3 | 10.392 | 2 | 1.938 | 115.5613 | 0.98305
3.01 | 10.492 | 0 | -1.103 | 115.1866 | 0.99452 | 3.01 | 10.357 | 0 | 0.068 | 115.4845 | 0.99998 | 3.01 | 10.298 | 2 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 3.01 | 10.399 | 0 | 1.735 | 115.5613 | 0.98637
3.02 | 10.492 | 0 | -1.104 | 115.2051 | 0.99451 | 3.02 | 10.357 | 0 | 0.076 | 115.4816 | 0.99997 | 3.02 | 10.298 | 2 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 3.02 | 10.404 | 0 | 1.594 | 115.5613 | 0.98847
3.03 | 10.492 | 0 | -1.104 | 115.2051 | 0.99451 | 3.03 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4764 | 0.99997 | 3.03 | 10.298 | 2 | 0.038 | 115.5105 | 0.99999 | 3.03 | 10.404 | 0 | 1.594 | 115.5613 | 0.98847
3.04 | 10.493 | 0 | -1.111 | 115.2114 | 0.99444 | 3.04 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.04 | 10.22 | 2 | 0.374 | 115.5105 | 0.99933 | 3.04 | 10.403 | 0 | 1.516 | 115.5613 | 0.98955
3.05 | 10.493 | 0 | -1.117 | 115.2235 | 0.99438 | 3.05 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.05 | 10.164 | 2 | 0.616 | 115.5105 | 0.99817 | 3.05 | 10.399 | 0 | 1.288 | 115.5613 | 0.99242
3.06 | 10.493 | 0 | -1.117 | 115.2293 | 0.99438 | 3.06 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.06 | 10.164 | 2 | 0.616 | 115.5105 | 0.99817 | 3.06 | 10.383 | 0 | 1.084 | 115.5613 | 0.99459
3.07 | 10.493 | 0 | -1.117 | 115.2293 | 0.99438 | 3.07 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.07 | 10.184 | 2 | 0.649 | 115.5105 | 0.99798 | 3.07 | 10.372 | 0 | 0.941 | 115.5613 | 0.99591
3.08 | 10.493 | 0 | -1.117 | 115.2293 | 0.99438 | 3.08 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.08 | 10.246 | 2 | 0.748 | 115.5105 | 0.99735 | 3.08 | 10.372 | 0 | 0.941 | 115.5613 | 0.99591
3.09 | 10.493 | 0 | -1.117 | 115.2293 | 0.99438 | 3.09 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.09 | 10.246 | 2 | 0.748 | 115.5105 | 0.99735 | 3.09 | 10.372 | 0 | 0.94 | 115.5613 | 0.99592
3.1 | 10.493 | 0 | -1.117 | 115.2293 | 0.99438 | 3.1 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.1 | 10.246 | 2 | 0.748 | 115.5105 | 0.99735 | 3.1 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.11 | 10.491 | 0 | -1.124 | 115.2201 | 0.99431 | 3.11 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.11 | 10.246 | 2 | 0.748 | 115.5105 | 0.99735 | 3.11 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.12 | 10.49 | 0 | -1.128 | 115.2085 | 0.99427 | 3.12 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.12 | 10.246 | 2 | 0.749 | 115.5105 | 0.99734 | 3.12 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.13 | 10.488 | 0 | -1.138 | 115.1848 | 0.99416 | 3.13 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.13 | 10.246 | 2 | 0.752 | 115.5157 | 0.99732 | 3.13 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.14 | 10.488 | 0 | -1.138 | 115.1727 | 0.99416 | 3.14 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.14 | 10.246 | 2 | 0.752 | 115.5209 | 0.99732 | 3.14 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.15 | 10.488 | 0 | -1.138 | 115.1727 | 0.99416 | 3.15 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.15 | 10.246 | 2 | 0.752 | 115.5209 | 0.99732 | 3.15 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.16 | 10.488 | 0 | -1.138 | 115.1727 | 0.99416 | 3.16 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.16 | 10.246 | 2 | 0.752 | 115.5209 | 0.99732 | 3.16 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.17 | 10.488 | 0 | -1.138 | 115.1727 | 0.99416 | 3.17 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.17 | 10.246 | 2 | 0.752 | 115.5209 | 0.99732 | 3.17 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.18 | 10.488 | 0 | -1.138 | 115.1727 | 0.99416 | 3.18 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.4741 | 0.99997 | 3.18 | 10.246 | 2 | 0.752 | 115.5209 | 0.99732 | 3.18 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.19 | 10.489 | 0 | -1.149 | 115.1791 | 0.99405 | 3.19 | 10.36 | 0 | 0.086 | 115.4937 | 0.99997 | 3.19 | 10.246 | 2 | 0.752 | 115.5209 | 0.99732 | 3.19 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.2 | 10.489 | 0 | -1.157 | 115.201 | 0.99397 | 3.2 | 10.36 | 0 | 0.086 | 115.5134 | 0.99997 | 3.2 | 10.246 | 2 | 0.752 | 115.5209 | 0.99732 | 3.2 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.21 | 10.489 | 0 | -1.157 | 115.2172 | 0.99397 | 3.21 | 10.36 | 0 | 0.086 | 115.5134 | 0.99997 | 3.21 | 10.246 | 2 | 0.752 | 115.5209 | 0.99732 | 3.21 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.22 | 10.489 | 0 | -1.157 | 115.2172 | 0.99397 | 3.22 | 10.36 | 0 | 0.086 | 115.5134 | 0.99997 | 3.22 | 10.246 | 2 | 0.752 | 115.5209 | 0.99732 | 3.22 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.23 | 10.489 | 0 | -1.157 | 115.2172 | 0.99397 | 3.23 | 10.36 | 0 | 0.086 | 115.5105 | 0.99997 | 3.23 | 10.246 | 2 | 0.752 | 115.5209 | 0.99732 | 3.23 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.24 | 10.489 | 0 | -1.157 | 115.2172 | 0.99397 | 3.24 | 10.359 | 0 | 0.091 | 115.5047 | 0.99996 | 3.24 | 10.246 | 2 | 0.756 | 115.5209 | 0.99729 | 3.24 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.25 | 10.489 | 0 | -1.157 | 115.2172 | 0.99397 | 3.25 | 10.359 | 0 | 0.091 | 115.5018 | 0.99996 | 3.25 | 10.245 | 2 | 0.759 | 115.5209 | 0.99727 | 3.25 | 10.373 | 0 | 0.935 | 115.5613 | 0.99596
3.26 | 10.487 | 0 | -1.171 | 115.2253 | 0.99382 | 3.26 | 10.359 | 0 | 0.091 | 115.5018 | 0.99996 | 3.26 | 10.245 | 2 | 0.759 | 115.5209 | 0.99727 | 3.26 | 10.373 | 0 | 0.932 | 115.563 | 0.99599
3.27 | 10.486 | 0 | -1.173 | 115.238 | 0.9938 | 3.27 | 10.361 | 0 | 0.095 | 115.5018 | 0.99996 | 3.27 | 10.246 | 2 | 0.76 | 115.537 | 0.99726 | 3.27 | 10.374 | 0 | 0.929 | 115.5659 | 0.99601
3.28 | 10.486 | 0 | -1.173 | 115.238 | 0.9938 | 3.28 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.28 | 10.247 | 2 | 0.765 | 115.5694 | 0.99722 | 3.28 | 10.371 | 0 | 0.924 | 115.5255 | 0.99605
3.29 | 10.486 | 0 | -1.173 | 115.238 | 0.9938 | 3.29 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.29 | 10.247 | 2 | 0.765 | 115.5855 | 0.99722 | 3.29 | 10.371 | 0 | 0.923 | 115.5255 | 0.99606
3.3 | 10.486 | 0 | -1.173 | 115.238 | 0.9938 | 3.3 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.3 | 10.247 | 2 | 0.765 | 115.5855 | 0.99722 | 3.3 | 10.371 | 0 | 0.923 | 115.5255 | 0.99606
3.31 | 10.487 | 0 | -1.179 | 115.238 | 0.99374 | 3.31 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.31 | 10.247 | 2 | 0.765 | 115.5855 | 0.99722 | 3.31 | 10.371 | 0 | 0.923 | 115.5255 | 0.99606
3.32 | 10.487 | 0 | -1.181 | 115.2639 | 0.99372 | 3.32 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.32 | 10.248 | 2 | 0.766 | 115.5855 | 0.99722 | 3.32 | 10.371 | 0 | 0.923 | 115.5255 | 0.99606
3.33 | 10.487 | 0 | -1.186 | 115.2766 | 0.99367 | 3.33 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.33 | 10.25 | 2 | 0.771 | 115.6057 | 0.99718 | 3.33 | 10.371 | 0 | 0.923 | 115.5255 | 0.99606
3.34 | 10.487 | 0 | -1.189 | 115.283 | 0.99363 | 3.34 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.34 | 10.25 | 2 | 0.771 | 115.6265 | 0.99718 | 3.34 | 10.37 | 0 | 0.922 | 115.5255 | 0.99607
3.35 | 10.487 | 0 | -1.193 | 115.283 | 0.99359 | 3.35 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.35 | 10.25 | 2 | 0.771 | 115.6265 | 0.99718 | 3.35 | 10.369 | 0 | 0.918 | 115.5255 | 0.9961
3.36 | 10.485 | 0 | -1.194 | 115.2553 | 0.99358 | 3.36 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.36 | 10.25 | 2 | 0.771 | 115.6265 | 0.99718 | 3.36 | 10.369 | 0 | 0.918 | 115.5255 | 0.9961
3.37 | 10.46 | 0 | -1.162 | 115.2437 | 0.99389 | 3.37 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.37 | 10.25 | 2 | 0.771 | 115.6265 | 0.99718 | 3.37 | 10.369 | 0 | 0.918 | 115.5255 | 0.9961
3.38 | 10.354 | 0 | -1.027 | 115.2206 | 0.99512 | 3.38 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.38 | 10.25 | 2 | 0.771 | 115.6265 | 0.99718 | 3.38 | 10.369 | 0 | 0.918 | 115.5255 | 0.9961
3.39 | 10.354 | 0 | -1.027 | 115.2091 | 0.99512 | 3.39 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.39 | 10.25 | 2 | 0.771 | 115.6265 | 0.99718 | 3.39 | 10.369 | 0 | 0.918 | 115.5255 | 0.9961
3.4 | 10.354 | 0 | -1.027 | 115.2091 | 0.99512 | 3.4 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.4 | 10.25 | 2 | 0.771 | 115.6265 | 0.99718 | 3.4 | 10.369 | 0 | 0.918 | 115.5255 | 0.9961
3.41 | 10.353 | 0 | -1.04 | 115.201 | 0.99499 | 3.41 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.41 | 10.25 | 2 | 0.771 | 115.6265 | 0.99718 | 3.41 | 10.369 | 0 | 0.914 | 115.5272 | 0.99614
3.42 | 10.352 | 0 | -1.042 | 115.201 | 0.99497 | 3.42 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.42 | 10.25 | 2 | 0.771 | 115.6265 | 0.99718 | 3.42 | 10.369 | 0 | 0.912 | 115.5307 | 0.99615
3.43 | 10.352 | 0 | -1.042 | 115.201 | 0.99497 | 3.43 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.43 | 10.25 | 2 | 0.771 | 115.6265 | 0.99718 | 3.43 | 10.369 | 0 | 0.912 | 115.5324 | 0.99615
3.44 | 10.353 | 0 | -1.045 | 115.2074 | 0.99494 | 3.44 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.44 | 10.25 | 2 | 0.778 | 115.6248 | 0.99713 | 3.44 | 10.369 | 0 | 0.912 | 115.5324 | 0.99615
3.45 | 10.353 | 0 | -1.048 | 115.2206 | 0.99492 | 3.45 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.45 | 10.249 | 2 | 0.783 | 115.6213 | 0.99709 | 3.45 | 10.369 | 0 | 0.912 | 115.5324 | 0.99615
3.46 | 10.351 | 0 | -1.052 | 115.2276 | 0.99488 | 3.46 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.46 | 10.249 | 2 | 0.783 | 115.6196 | 0.99709 | 3.46 | 10.37 | 0 | 0.908 | 115.5324 | 0.99619
3.47 | 10.357 | 0 | -0.99 | 115.2276 | 0.99546 | 3.47 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.47 | 10.249 | 2 | 0.784 | 115.6144 | 0.99709 | 3.47 | 10.371 | 0 | 0.905 | 115.537 | 0.99621
3.48 | 10.386 | 0 | -0.712 | 115.2276 | 0.99766 | 3.48 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.48 | 10.248 | 2 | 0.789 | 115.6098 | 0.99705 | 3.48 | 10.371 | 0 | 0.905 | 115.5416 | 0.99621
3.49 | 10.387 | 0 | -0.715 | 115.2276 | 0.99764 | 3.49 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.49 | 10.248 | 2 | 0.789 | 115.6098 | 0.99705 | 3.49 | 10.371 | 0 | 0.905 | 115.5416 | 0.99621
3.5 | 10.387 | 0 | -0.719 | 115.2374 | 0.99761 | 3.5 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.5 | 10.248 | 2 | 0.789 | 115.6098 | 0.99705 | 3.5 | 10.371 | 0 | 0.905 | 115.5416 | 0.99621
3.51 | 10.387 | 0 | -0.719 | 115.2472 | 0.99761 | 3.51 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.51 | 10.248 | 2 | 0.789 | 115.6098 | 0.99705 | 3.51 | 10.371 | 0 | 0.905 | 115.5416 | 0.99621
3.52 | 10.387 | 0 | -0.719 | 115.2472 | 0.99761 | 3.52 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.52 | 10.248 | 2 | 0.789 | 115.6098 | 0.99705 | 3.52 | 10.371 | 0 | 0.905 | 115.5416 | 0.99621
3.53 | 10.387 | 0 | -0.719 | 115.2472 | 0.99761 | 3.53 | 10.361 | 0 | 0.097 | 115.5018 | 0.99996 | 3.53 | 10.248 | 2 | 0.789 | 115.6098 | 0.99705 | 3.53 | 10.371 | 0 | 0.905 | 115.5416 | 0.99621
3.54 | 10.387 | 0 | -0.722 | 115.2535 | 0.99759 | 3.54 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.54 | 10.248 | 2 | 0.789 | 115.6098 | 0.99705 | 3.54 | 10.371 | 0 | 0.905 | 115.5416 | 0.99621
3.55 | 10.388 | 0 | -0.724 | 115.2668 | 0.99758 | 3.55 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.55 | 10.248 | 2 | 0.789 | 115.6098 | 0.99705 | 3.55 | 10.371 | 0 | 0.905 | 115.5416 | 0.99621
3.56 | 10.388 | 0 | -0.73 | 115.2738 | 0.99754 | 3.56 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.56 | 10.247 | 2 | 0.795 | 115.6098 | 0.997 | 3.56 | 10.371 | 0 | 0.905 | 115.5416 | 0.99621
3.57 | 10.389 | 0 | -0.731 | 115.2738 | 0.99753 | 3.57 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.57 | 10.247 | 2 | 0.797 | 115.6075 | 0.99699 | 3.57 | 10.371 | 0 | 0.905 | 115.5416 | 0.99621
3.58 | 10.389 | 0 | -0.731 | 115.2738 | 0.99753 | 3.58 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.58 | 10.246 | 2 | 0.801 | 115.6034 | 0.99696 | 3.58 | 10.371 | 0 | 0.899 | 115.5416 | 0.99626
3.59 | 10.388 | 0 | -0.735 | 115.2697 | 0.99751 | 3.59 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.59 | 10.246 | 2 | 0.801 | 115.6017 | 0.99696 | 3.59 | 10.372 | 0 | 0.899 | 115.5416 | 0.99626
3.6 | 10.387 | 0 | -0.739 | 115.2657 | 0.99748 | 3.6 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.6 | 10.246 | 2 | 0.801 | 115.6017 | 0.99696 | 3.6 | 10.372 | 0 | 0.899 | 115.5416 | 0.99626
3.61 | 10.385 | 0 | -0.744 | 115.2432 | 0.99744 | 3.61 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.61 | 10.201 | 2 | 1.141 | 115.5925 | 0.9938 | 3.61 | 10.372 | 0 | 0.899 | 115.5416 | 0.99626
3.62 | 10.384 | 0 | -0.746 | 115.2206 | 0.99743 | 3.62 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.62 | 10.197 | 2 | 1.175 | 115.5925 | 0.99343 | 3.62 | 10.372 | 0 | 0.899 | 115.5416 | 0.99626
3.63 | 10.385 | 0 | -0.752 | 115.2206 | 0.99739 | 3.63 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.63 | 10.197 | 2 | 1.175 | 115.5925 | 0.99343 | 3.63 | 10.37 | 0 | 0.893 | 115.5093 | 0.99631
3.64 | 10.385 | 0 | -0.752 | 115.2206 | 0.99739 | 3.64 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.64 | 10.197 | 2 | 1.175 | 115.5925 | 0.99343 | 3.64 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.65 | 10.385 | 0 | -0.752 | 115.2206 | 0.99739 | 3.65 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.65 | 10.197 | 2 | 1.175 | 115.5925 | 0.99343 | 3.65 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.66 | 10.366 | 0 | -0.582 | 115.227 | 0.99843 | 3.66 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.66 | 10.197 | 2 | 1.175 | 115.5925 | 0.99343 | 3.66 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.67 | 10.362 | 0 | -0.549 | 115.2403 | 0.9986 | 3.67 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.67 | 10.197 | 2 | 1.175 | 115.5925 | 0.99343 | 3.67 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.68 | 10.36 | 0 | -0.554 | 115.2403 | 0.99857 | 3.68 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.68 | 10.197 | 2 | 1.175 | 115.5925 | 0.99343 | 3.68 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.69 | 10.36 | 0 | -0.554 | 115.2403 | 0.99857 | 3.69 | 10.358 | 0 | 0.102 | 115.4608 | 0.99995 | 3.69 | 10.197 | 2 | 1.182 | 115.6086 | 0.99335 | 3.69 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.7 | 10.36 | 0 | -0.554 | 115.2403 | 0.99857 | 3.7 | 10.358 | 0 | 0.104 | 115.4585 | 0.99995 | 3.7 | 10.198 | 2 | 1.187 | 115.6415 | 0.99329 | 3.7 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.71 | 10.36 | 0 | -0.554 | 115.2403 | 0.99857 | 3.71 | 10.358 | 0 | 0.108 | 115.4533 | 0.99995 | 3.71 | 10.198 | 2 | 1.187 | 115.6583 | 0.99329 | 3.71 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.72 | 10.36 | 0 | -0.555 | 115.2293 | 0.99857 | 3.72 | 10.357 | 0 | 0.112 | 115.4504 | 0.99994 | 3.72 | 10.198 | 2 | 1.187 | 115.6583 | 0.99329 | 3.72 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.73 | 10.358 | 0 | -0.56 | 115.2074 | 0.99854 | 3.73 | 10.357 | 0 | 0.114 | 115.4504 | 0.99994 | 3.73 | 10.198 | 2 | 1.187 | 115.6583 | 0.99329 | 3.73 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.74 | 10.359 | 0 | -0.566 | 115.1964 | 0.99851 | 3.74 | 10.357 | 0 | 0.114 | 115.4504 | 0.99994 | 3.74 | 10.198 | 2 | 1.187 | 115.6583 | 0.99329 | 3.74 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.75 | 10.36 | 0 | -0.573 | 115.2062 | 0.99847 | 3.75 | 10.357 | 0 | 0.114 | 115.4504 | 0.99994 | 3.75 | 10.198 | 2 | 1.187 | 115.6583 | 0.99329 | 3.75 | 10.369 | 0 | 0.892 | 115.477 | 0.99632
3.76 | 10.36 | 0 | -0.573 | 115.2166 | 0.99847 | 3.76 | 10.357 | 0 | 0.114 | 115.4504 | 0.99994 | 3.76 | 10.196 | 2 | 1.193 | 115.649 | 0.99322 | 3.76 | 10.37 | 0 | 0.889 | 115.477 | 0.99635
3.77 | 10.36 | 0 | -0.574 | 115.2229 | 0.99847 | 3.77 | 10.357 | 0 | 0.114 | 115.4504 | 0.99994 | 3.77 | 10.196 | 2 | 1.194 | 115.649 | 0.99321 | 3.77 | 10.371 | 0 | 0.886 | 115.4816 | 0.99637
3.78 | 10.36 | 0 | -0.579 | 115.2362 | 0.99844 | 3.78 | 10.357 | 0 | 0.114 | 115.4504 | 0.99994 | 3.78 | 10.196 | 2 | 1.194 | 115.649 | 0.99321 | 3.78 | 10.371 | 0 | 0.886 | 115.4862 | 0.99637
3.79 | 10.36 | 0 | -0.584 | 115.2414 | 0.99841 | 3.79 | 10.357 | 0 | 0.114 | 115.4504 | 0.99994 | 3.79 | 10.196 | 2 | 1.194 | 115.649 | 0.99321 | 3.79 | 10.355 | 0 | 0.833 | 115.4862 | 0.99678
3.8 | 10.361 | 0 | -0.589 | 115.2397 | 0.99839 | 3.8 | 10.357 | 0 | 0.114 | 115.4504 | 0.99994 | 3.8 | 10.196 | 2 | 1.194 | 115.649 | 0.99321 | 3.8 | 10.308 | 0 | 0.678 | 115.4862 | 0.99784
3.81 | 10.361 | 0 | -0.594 | 115.2466 | 0.99836 | 3.81 | 10.357 | 0 | 0.114 | 115.4504 | 0.99994 | 3.81 | 10.195 | 2 | 1.199 | 115.6456 | 0.99316 | 3.81 | 10.308 | 0 | 0.678 | 115.4862 | 0.99784
3.82 | 10.365 | 0 | -0.574 | 115.257 | 0.99847 | 3.82 | 10.359 | 0 | 0.118 | 115.4504 | 0.99994 | 3.82 | 10.195 | 2 | 1.201 | 115.6421 | 0.99313 | 3.82 | 10.308 | 0 | 0.678 | 115.4862 | 0.99784
3.83 | 10.385 | 0 | -0.453 | 115.2605 | 0.99905 | 3.83 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4701 | 0.99993 | 3.83 | 10.194 | 2 | 1.206 | 115.6421 | 0.99307 | 3.83 | 10.308 | 0 | 0.672 | 115.4862 | 0.99788
3.84 | 10.385 | 0 | -0.456 | 115.2605 | 0.99904 | 3.84 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.84 | 10.194 | 2 | 1.206 | 115.6421 | 0.99307 | 3.84 | 10.308 | 0 | 0.671 | 115.4862 | 0.99789
3.85 | 10.385 | 0 | -0.46 | 115.2605 | 0.99902 | 3.85 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.85 | 10.194 | 2 | 1.206 | 115.6421 | 0.99307 | 3.85 | 10.308 | 0 | 0.671 | 115.4862 | 0.99789
3.86 | 10.384 | 0 | -0.465 | 115.2501 | 0.999 | 3.86 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.86 | 10.197 | 2 | 1.211 | 115.6421 | 0.99302 | 3.86 | 10.308 | 0 | 0.671 | 115.4862 | 0.99789
3.87 | 10.383 | 0 | -0.466 | 115.2287 | 0.99899 | 3.87 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.87 | 10.197 | 2 | 1.212 | 115.6837 | 0.99301 | 3.87 | 10.308 | 0 | 0.671 | 115.4862 | 0.99789
3.88 | 10.383 | 0 | -0.466 | 115.2178 | 0.99899 | 3.88 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.88 | 10.197 | 2 | 1.212 | 115.6837 | 0.99301 | 3.88 | 10.308 | 0 | 0.671 | 115.4862 | 0.99789
3.89 | 10.383 | 0 | -0.466 | 115.2178 | 0.99899 | 3.89 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.89 | 10.197 | 2 | 1.212 | 115.6837 | 0.99301 | 3.89 | 10.308 | 0 | 0.671 | 115.4862 | 0.99789
3.9 | 10.383 | 0 | -0.466 | 115.2178 | 0.99899 | 3.9 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.9 | 10.197 | 2 | 1.212 | 115.6837 | 0.99301 | 3.9 | 10.308 | 0 | 0.671 | 115.4862 | 0.99789
3.91 | 10.381 | 0 | -0.477 | 115.2143 | 0.99895 | 3.91 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.91 | 10.197 | 2 | 1.212 | 115.6837 | 0.99301 | 3.91 | 10.308 | 0 | 0.671 | 115.4862 | 0.99789
3.92 | 10.38 | 0 | -0.481 | 115.2183 | 0.99893 | 3.92 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.92 | 10.212 | 2 | 1.262 | 115.6837 | 0.99245 | 3.92 | 10.308 | 0 | 0.671 | 115.4862 | 0.99789
3.93 | 10.381 | 0 | -0.486 | 115.2322 | 0.99891 | 3.93 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.93 | 10.259 | 2 | 1.42 | 115.6837 | 0.99056 | 3.93 | 10.308 | 0 | 0.671 | 115.4862 | 0.99789
3.94 | 10.381 | 0 | -0.486 | 115.2391 | 0.99891 | 3.94 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.94 | 10.259 | 2 | 1.42 | 115.6837 | 0.99056 | 3.94 | 10.346 | 0 | 0.632 | 115.4862 | 0.99814
3.95 | 10.381 | 0 | -0.486 | 115.2391 | 0.99891 | 3.95 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.95 | 10.259 | 2 | 1.42 | 115.6837 | 0.99056 | 3.95 | 10.458 | 0 | 0.515 | 115.4862 | 0.99879
3.96 | 10.382 | 0 | -0.491 | 115.2391 | 0.99888 | 3.96 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.96 | 10.259 | 2 | 1.42 | 115.6837 | 0.99056 | 3.96 | 10.458 | 0 | 0.515 | 115.4862 | 0.99879
3.97 | 10.382 | 0 | -0.493 | 115.2391 | 0.99887 | 3.97 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.97 | 10.259 | 2 | 1.42 | 115.6837 | 0.99056 | 3.97 | 10.458 | 0 | 0.515 | 115.4862 | 0.99879
3.98 | 10.383 | 0 | -0.499 | 115.2495 | 0.99885 | 3.98 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.98 | 10.259 | 2 | 1.42 | 115.6837 | 0.99056 | 3.98 | 10.458 | 0 | 0.51 | 115.4897 | 0.99881
3.99 | 10.382 | 0 | -0.502 | 115.2495 | 0.99883 | 3.99 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 3.99 | 10.259 | 2 | 1.424 | 115.6819 | 0.9905 | 3.99 | 10.471 | 0 | 0.455 | 115.4931 | 0.99906
4 | 10.381 | 0 | -0.505 | 115.2281 | 0.99882 | 4 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 4 | 10.258 | 2 | 1.426 | 115.6785 | 0.99048 | 4 | 10.51 | 0 | 0.296 | 115.4931 | 0.9996
4.01 | 10.379 | 0 | -0.51 | 115.2172 | 0.99879 | 4.01 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 4.01 | 10.258 | 2 | 1.426 | 115.6767 | 0.99048 | 4.01 | 10.51 | 0 | 0.296 | 115.4931 | 0.9996
4.02 | 10.379 | 0 | -0.511 | 115.2022 | 0.99879 | 4.02 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 4.02 | 10.257 | 2 | 1.429 | 115.6571 | 0.99043 | 4.02 | 10.51 | 0 | 0.296 | 115.4931 | 0.9996
4.03 | 10.376 | 0 | -0.517 | 115.1866 | 0.99876 | 4.03 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 4.03 | 10.253 | 2 | 1.437 | 115.6375 | 0.99032 | 4.03 | 10.51 | 0 | 0.296 | 115.4931 | 0.9996
4.04 | 10.376 | 0 | -0.519 | 115.1941 | 0.99875 | 4.04 | 10.361 | 0 | 0.12 | 115.4897 | 0.99993 | 4.04 | 10.253 | 2 | 1.437 | 115.6375 | 0.99032 | 4.04 | 10.51 | 0 | 0.296 | 115.4931 | 0.9996
4.05 | 10.377 | 0 | -0.522 | 115.2085 | 0.99874 | 4.05 | 10.36 | 0 | 0.122 | 115.4874 | 0.99993 | 4.05 | 10.253 | 2 | 1.437 | 115.6375 | 0.99032 | 4.05 | 10.51 | 0 | 0.296 | 115.4931 | 0.9996
4.06 | 10.378 | 0 | -0.528 | 115.2154 | 0.99871 | 4.06 | 10.36 | 0 | 0.126 | 115.4822 | 0.99993 | 4.06 | 10.253 | 2 | 1.437 | 115.6375 | 0.99032 | 4.06 | 10.509 | 0 | 0.293 | 115.4874 | 0.99961
4.07 | 10.378 | 0 | -0.53 | 115.2154 | 0.9987 | 4.07 | 10.36 | 0 | 0.126 | 115.4793 | 0.99993 | 4.07 | 10.253 | 2 | 1.437 | 115.6375 | 0.99032 | 4.07 | 10.509 | 0 | 0.292 | 115.4822 | 0.99961
4.08 | 10.379 | 0 | -0.536 | 115.2264 | 0.99867 | 4.08 | 10.36 | 0 | 0.126 | 115.4793 | 0.99993 | 4.08 | 10.253 | 2 | 1.437 | 115.6375 | 0.99032 | 4.08 | 10.509 | 0 | 0.292 | 115.4822 | 0.99961
4.09 | 10.379 | 0 | -0.538 | 115.2443 | 0.99866 | 4.09 | 10.36 | 0 | 0.126 | 115.4793 | 0.99993 | 4.09 | 10.253 | 2 | 1.437 | 115.6375 | 0.99032 | 4.09 | 10.509 | 0 | 0.292 | 115.4822 | 0.99961
4.1 | 10.38 | 0 | -0.541 | 115.2587 | 0.99864 | 4.1 | 10.36 | 0 | 0.128 | 115.4793 | 0.99992 | 4.1 | 10.253 | 2 | 1.437 | 115.6375 | 0.99032 | 4.1 | 10.509 | 0 | 0.292 | 115.4822 | 0.99961
4.11 | 10.38 | 0 | -0.541 | 115.2657 | 0.99864 | 4.11 | 10.36 | 0 | 0.132 | 115.4793 | 0.99992 | 4.11 | 10.252 | 2 | 1.442 | 115.634 | 0.99025 | 4.11 | 10.509 | 0 | 0.292 | 115.4822 | 0.99961
4.12 | 10.38 | 0 | -0.542 | 115.2657 | 0.99864 | 4.12 | 10.358 | 0 | 0.135 | 115.4591 | 0.99992 | 4.12 | 10.252 | 2 | 1.443 | 115.6306 | 0.99024 | 4.12 | 10.509 | 0 | 0.292 | 115.4822 | 0.99961
4.13 | 10.381 | 0 | -0.548 | 115.2657 | 0.99861 | 4.13 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.13 | 10.252 | 2 | 1.443 | 115.6306 | 0.99024 | 4.13 | 10.509 | 0 | 0.292 | 115.4822 | 0.99961
4.14 | 10.379 | 0 | -0.555 | 115.2524 | 0.99857 | 4.14 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.14 | 10.254 | 2 | 1.446 | 115.6306 | 0.9902 | 4.14 | 10.509 | 0 | 0.291 | 115.4822 | 0.99962
4.15 | 10.377 | 0 | -0.563 | 115.2287 | 0.99853 | 4.15 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.15 | 10.255 | 2 | 1.449 | 115.6508 | 0.99016 | 4.15 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.16 | 10.377 | 0 | -0.563 | 115.2183 | 0.99853 | 4.16 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.16 | 10.254 | 2 | 1.455 | 115.6715 | 0.99008 | 4.16 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.17 | 10.377 | 0 | -0.563 | 115.2183 | 0.99853 | 4.17 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.17 | 10.254 | 2 | 1.455 | 115.6715 | 0.99008 | 4.17 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.18 | 10.378 | 0 | -0.569 | 115.2183 | 0.9985 | 4.18 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.18 | 10.254 | 2 | 1.455 | 115.6715 | 0.99008 | 4.18 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.19 | 10.379 | 0 | -0.572 | 115.2258 | 0.99848 | 4.19 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.19 | 10.254 | 2 | 1.455 | 115.6715 | 0.99008 | 4.19 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.2 | 10.379 | 0 | -0.575 | 115.2408 | 0.99847 | 4.2 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.2 | 10.254 | 2 | 1.455 | 115.6715 | 0.99008 | 4.2 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.21 | 10.378 | 0 | -0.581 | 115.246 | 0.99844 | 4.21 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.21 | 10.254 | 2 | 1.455 | 115.6715 | 0.99008 | 4.21 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.22 | 10.378 | 0 | -0.585 | 115.2507 | 0.99842 | 4.22 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.22 | 10.254 | 2 | 1.455 | 115.6715 | 0.99008 | 4.22 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.23 | 10.377 | 0 | -0.595 | 115.2657 | 0.99836 | 4.23 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.23 | 10.254 | 2 | 1.455 | 115.6715 | 0.99008 | 4.23 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.24 | 10.377 | 0 | -0.595 | 115.2732 | 0.99836 | 4.24 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.24 | 10.253 | 2 | 1.459 | 115.6698 | 0.99003 | 4.24 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.25 | 10.377 | 0 | -0.595 | 115.2732 | 0.99836 | 4.25 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.25 | 10.253 | 2 | 1.461 | 115.6669 | 0.99 | 4.25 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.26 | 10.378 | 0 | -0.605 | 115.2732 | 0.99831 | 4.26 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.26 | 10.249 | 2 | 1.465 | 115.6271 | 0.98994 | 4.26 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.27 | 10.379 | 0 | -0.608 | 115.2738 | 0.99829 | 4.27 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.27 | 10.249 | 2 | 1.466 | 115.6271 | 0.98992 | 4.27 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.28 | 10.377 | 0 | -0.614 | 115.2639 | 0.99825 | 4.28 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.28 | 10.249 | 2 | 1.466 | 115.6271 | 0.98992 | 4.28 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.29 | 10.377 | 0 | -0.614 | 115.2535 | 0.99825 | 4.29 | 10.356 | 0 | 0.137 | 115.4389 | 0.99991 | 4.29 | 10.249 | 2 | 1.466 | 115.6271 | 0.98992 | 4.29 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.3 | 10.377 | 0 | -0.614 | 115.2535 | 0.99825 | 4.3 | 10.357 | 0 | 0.141 | 115.4366 | 0.99991 | 4.3 | 10.249 | 2 | 1.466 | 115.6271 | 0.98992 | 4.3 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.31 | 10.377 | 0 | -0.614 | 115.2535 | 0.99825 | 4.31 | 10.359 | 0 | 0.149 | 115.4516 | 0.9999 | 4.31 | 10.249 | 2 | 1.466 | 115.6271 | 0.98992 | 4.31 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.32 | 10.376 | 0 | -0.615 | 115.2385 | 0.99825 | 4.32 | 10.359 | 0 | 0.153 | 115.4689 | 0.99989 | 4.32 | 10.249 | 2 | 1.466 | 115.6271 | 0.98992 | 4.32 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.33 | 10.374 | 0 | -0.62 | 115.2241 | 0.99822 | 4.33 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.33 | 10.249 | 2 | 1.466 | 115.6271 | 0.98992 | 4.33 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.34 | 10.374 | 0 | -0.625 | 115.2316 | 0.99819 | 4.34 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.34 | 10.248 | 2 | 1.469 | 115.6271 | 0.98988 | 4.34 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.35 | 10.375 | 0 | -0.632 | 115.2472 | 0.99815 | 4.35 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.35 | 10.247 | 2 | 1.472 | 115.6271 | 0.98984 | 4.35 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.36 | 10.375 | 0 | -0.632 | 115.2553 | 0.99815 | 4.36 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.36 | 10.247 | 2 | 1.472 | 115.6271 | 0.98984 | 4.36 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.37 | 10.374 | 0 | -0.612 | 115.2553 | 0.99826 | 4.37 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.37 | 10.247 | 2 | 1.472 | 115.6271 | 0.98984 | 4.37 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.38 | 10.36 | 0 | -0.42 | 115.2662 | 0.99918 | 4.38 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.38 | 10.247 | 2 | 1.472 | 115.6271 | 0.98984 | 4.38 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.39 | 10.359 | 0 | -0.423 | 115.2772 | 0.99917 | 4.39 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.39 | 10.247 | 2 | 1.472 | 115.6271 | 0.98984 | 4.39 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.4 | 10.358 | 0 | -0.426 | 115.2772 | 0.99916 | 4.4 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.4 | 10.247 | 2 | 1.472 | 115.6271 | 0.98984 | 4.4 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.41 | 10.359 | 0 | -0.43 | 115.2847 | 0.99914 | 4.41 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.41 | 10.247 | 2 | 1.472 | 115.6271 | 0.98984 | 4.41 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.42 | 10.359 | 0 | -0.432 | 115.2997 | 0.99913 | 4.42 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.42 | 10.248 | 2 | 1.475 | 115.6254 | 0.9898 | 4.42 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.43 | 10.359 | 0 | -0.432 | 115.3072 | 0.99913 | 4.43 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.43 | 10.249 | 2 | 1.484 | 115.6433 | 0.98968 | 4.43 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.44 | 10.359 | 0 | -0.438 | 115.3049 | 0.99911 | 4.44 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.44 | 10.249 | 2 | 1.484 | 115.6629 | 0.98968 | 4.44 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.45 | 10.359 | 0 | -0.447 | 115.3032 | 0.99907 | 4.45 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.45 | 10.249 | 2 | 1.484 | 115.6629 | 0.98968 | 4.45 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.46 | 10.358 | 0 | -0.451 | 115.2934 | 0.99905 | 4.46 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.46 | 10.249 | 2 | 1.484 | 115.6629 | 0.98968 | 4.46 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.47 | 10.357 | 0 | -0.453 | 115.2738 | 0.99904 | 4.47 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.47 | 10.249 | 2 | 1.484 | 115.6629 | 0.98968 | 4.47 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.48 | 10.357 | 0 | -0.453 | 115.2639 | 0.99904 | 4.48 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.48 | 10.249 | 2 | 1.484 | 115.6629 | 0.98968 | 4.48 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.49 | 10.369 | 0 | -0.39 | 115.2639 | 0.99929 | 4.49 | 10.359 | 0 | 0.155 | 115.4689 | 0.99989 | 4.49 | 10.249 | 2 | 1.484 | 115.6629 | 0.98968 | 4.49 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.5 | 10.385 | 0 | -0.303 | 115.2639 | 0.99957 | 4.5 | 10.359 | 0 | 0.157 | 115.466 | 0.99989 | 4.5 | 10.249 | 2 | 1.484 | 115.6629 | 0.98968 | 4.5 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.51 | 10.385 | 0 | -0.311 | 115.2714 | 0.99955 | 4.51 | 10.358 | 0 | 0.161 | 115.4608 | 0.99988 | 4.51 | 10.249 | 2 | 1.484 | 115.6629 | 0.98968 | 4.51 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.52 | 10.385 | 0 | -0.315 | 115.2847 | 0.99954 | 4.52 | 10.358 | 0 | 0.166 | 115.4533 | 0.99987 | 4.52 | 10.249 | 2 | 1.484 | 115.6629 | 0.98968 | 4.52 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.53 | 10.384 | 0 | -0.323 | 115.2905 | 0.99952 | 4.53 | 10.358 | 0 | 0.168 | 115.4481 | 0.99987 | 4.53 | 10.249 | 2 | 1.484 | 115.6629 | 0.98968 | 4.53 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.54 | 10.384 | 0 | -0.323 | 115.2905 | 0.99952 | 4.54 | 10.358 | 0 | 0.168 | 115.4481 | 0.99987 | 4.54 | 10.25 | 2 | 1.487 | 115.6629 | 0.98964 | 4.54 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.55 | 10.384 | 0 | -0.323 | 115.2905 | 0.99952 | 4.55 | 10.358 | 0 | 0.168 | 115.4481 | 0.99987 | 4.55 | 10.251 | 2 | 1.49 | 115.6629 | 0.9896 | 4.55 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.56 | 10.385 | 0 | -0.328 | 115.2905 | 0.9995 | 4.56 | 10.358 | 0 | 0.168 | 115.4481 | 0.99987 | 4.56 | 10.251 | 2 | 1.49 | 115.6629 | 0.9896 | 4.56 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.57 | 10.385 | 0 | -0.33 | 115.2807 | 0.9995 | 4.57 | 10.357 | 0 | 0.172 | 115.4481 | 0.99986 | 4.57 | 10.25 | 2 | 1.491 | 115.6433 | 0.98959 | 4.57 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.58 | 10.383 | 0 | -0.336 | 115.2605 | 0.99948 | 4.58 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.58 | 10.247 | 2 | 1.494 | 115.6236 | 0.98954 | 4.58 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.59 | 10.384 | 0 | -0.338 | 115.2501 | 0.99947 | 4.59 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.59 | 10.247 | 2 | 1.494 | 115.6236 | 0.98954 | 4.59 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.6 | 10.385 | 0 | -0.342 | 115.2616 | 0.99946 | 4.6 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.6 | 10.247 | 2 | 1.494 | 115.6236 | 0.98954 | 4.6 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.61 | 10.385 | 0 | -0.342 | 115.2726 | 0.99946 | 4.61 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.61 | 10.247 | 2 | 1.494 | 115.6236 | 0.98954 | 4.61 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.62 | 10.385 | 0 | -0.343 | 115.2726 | 0.99946 | 4.62 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.62 | 10.246 | 2 | 1.495 | 115.6219 | 0.98952 | 4.62 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.63 | 10.386 | 0 | -0.349 | 115.2726 | 0.99944 | 4.63 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.63 | 10.246 | 2 | 1.5 | 115.619 | 0.98945 | 4.63 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.64 | 10.386 | 0 | -0.351 | 115.2807 | 0.99943 | 4.64 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.64 | 10.246 | 2 | 1.5 | 115.6179 | 0.98945 | 4.64 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.65 | 10.387 | 0 | -0.354 | 115.2968 | 0.99942 | 4.65 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.65 | 10.246 | 2 | 1.5 | 115.6179 | 0.98945 | 4.65 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.66 | 10.385 | 0 | -0.359 | 115.2911 | 0.9994 | 4.66 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.66 | 10.246 | 2 | 1.5 | 115.6179 | 0.98945 | 4.66 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.67 | 10.384 | 0 | -0.361 | 115.2766 | 0.9994 | 4.67 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.67 | 10.246 | 2 | 1.5 | 115.6179 | 0.98945 | 4.67 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.68 | 10.384 | 0 | -0.361 | 115.2766 | 0.9994 | 4.68 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.68 | 10.246 | 2 | 1.5 | 115.6179 | 0.98945 | 4.68 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.69 | 10.384 | 0 | -0.361 | 115.2766 | 0.9994 | 4.69 | 10.357 | 0 | 0.174 | 115.4481 | 0.99986 | 4.69 | 10.246 | 2 | 1.5 | 115.6179 | 0.98945 | 4.69 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.7 | 10.384 | 0 | -0.361 | 115.2766 | 0.9994 | 4.7 | 10.358 | 0 | 0.176 | 115.4643 | 0.99986 | 4.7 | 10.246 | 2 | 1.5 | 115.6179 | 0.98945 | 4.7 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.71 | 10.348 | 0 | -0.259 | 115.2668 | 0.99969 | 4.71 | 10.36 | 0 | 0.18 | 115.496 | 0.99985 | 4.71 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.71 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.72 | 10.334 | 0 | -0.221 | 115.2472 | 0.99977 | 4.72 | 10.36 | 0 | 0.18 | 115.5116 | 0.99985 | 4.72 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.72 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.73 | 10.333 | 0 | -0.226 | 115.2374 | 0.99976 | 4.73 | 10.36 | 0 | 0.18 | 115.5116 | 0.99985 | 4.73 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.73 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.74 | 10.333 | 0 | -0.226 | 115.2374 | 0.99976 | 4.74 | 10.36 | 0 | 0.18 | 115.5116 | 0.99985 | 4.74 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.74 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.75 | 10.333 | 0 | -0.226 | 115.2374 | 0.99976 | 4.75 | 10.359 | 0 | 0.182 | 115.5064 | 0.99985 | 4.75 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.75 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.76 | 10.334 | 0 | -0.231 | 115.2374 | 0.99975 | 4.76 | 10.359 | 0 | 0.187 | 115.5012 | 0.99984 | 4.76 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.76 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.77 | 10.334 | 0 | -0.233 | 115.2489 | 0.99975 | 4.77 | 10.359 | 0 | 0.187 | 115.5012 | 0.99984 | 4.77 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.77 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.78 | 10.334 | 0 | -0.233 | 115.2605 | 0.99975 | 4.78 | 10.359 | 0 | 0.187 | 115.5012 | 0.99984 | 4.78 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.78 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.79 | 10.334 | 0 | -0.233 | 115.2605 | 0.99975 | 4.79 | 10.359 | 0 | 0.187 | 115.5012 | 0.99984 | 4.79 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.79 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.8 | 10.334 | 0 | -0.233 | 115.2605 | 0.99975 | 4.8 | 10.359 | 0 | 0.187 | 115.5012 | 0.99984 | 4.8 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.8 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.81 | 10.336 | 0 | -0.242 | 115.2686 | 0.99973 | 4.81 | 10.359 | 0 | 0.187 | 115.5012 | 0.99984 | 4.81 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.81 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.82 | 10.336 | 0 | -0.245 | 115.2853 | 0.99972 | 4.82 | 10.358 | 0 | 0.191 | 115.5012 | 0.99983 | 4.82 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.82 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.83 | 10.336 | 0 | -0.245 | 115.294 | 0.99972 | 4.83 | 10.358 | 0 | 0.194 | 115.5012 | 0.99982 | 4.83 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.83 | 10.508 | 0 | 0.289 | 115.4822 | 0.99962
4.84 | 10.336 | 0 | -0.245 | 115.294 | 0.99972 | 4.84 | 10.358 | 0 | 0.194 | 115.5012 | 0.99982 | 4.84 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.84 | 10.508 | 0 | 0.29 | 115.4804 | 0.99962
4.85 | 10.336 | 0 | -0.245 | 115.294 | 0.99972 | 4.85 | 10.358 | 0 | 0.194 | 115.5018 | 0.99982 | 4.85 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.85 | 10.507 | 0 | 0.295 | 115.477 | 0.99961
4.86 | 10.336 | 0 | -0.245 | 115.294 | 0.99972 | 4.86 | 10.358 | 0 | 0.194 | 115.5018 | 0.99982 | 4.86 | 10.244 | 2 | 1.503 | 115.6179 | 0.98941 | 4.86 | 10.506 | 0 | 0.297 | 115.4752 | 0.9996
4.87 | 10.336 | 0 | -0.245 | 115.294 | 0.99972 | 4.87 | 10.358 | 0 | 0.194 | 115.5018 | 0.99982 | 4.87 | 10.244 | 2 | 1.504 | 115.6179 | 0.98939 | 4.87 | 10.506 | 0 | 0.299 | 115.4752 | 0.9996
4.88 | 10.336 | 0 | -0.245 | 115.294 | 0.99972 | 4.88 | 10.358 | 0 | 0.194 | 115.5018 | 0.99982 | 4.88 | 10.244 | 2 | 1.508 | 115.6236 | 0.98934 | 4.88 | 10.503 | 0 | 0.303 | 115.436 | 0.99958
4.89 | 10.336 | 0 | -0.247 | 115.2801 | 0.99971 | 4.89 | 10.358 | 0 | 0.194 | 115.5018 | 0.99982 | 4.89 | 10.244 | 2 | 1.508 | 115.6294 | 0.98934 | 4.89 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
4.9 | 10.334 | 0 | -0.251 | 115.2657 | 0.99971 | 4.9 | 10.358 | 0 | 0.194 | 115.5018 | 0.99982 | 4.9 | 10.244 | 2 | 1.508 | 115.6294 | 0.98934 | 4.9 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
4.91 | 10.334 | 0 | -0.251 | 115.2657 | 0.99971 | 4.91 | 10.358 | 0 | 0.194 | 115.5018 | 0.99982 | 4.91 | 10.244 | 2 | 1.508 | 115.6294 | 0.98934 | 4.91 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
4.92 | 10.334 | 0 | -0.251 | 115.2738 | 0.99971 | 4.92 | 10.356 | 0 | 0.197 | 115.4816 | 0.99982 | 4.92 | 10.244 | 2 | 1.508 | 115.6294 | 0.98934 | 4.92 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
4.93 | 10.335 | 0 | -0.257 | 115.2899 | 0.99969 | 4.93 | 10.355 | 0 | 0.199 | 115.4406 | 0.99982 | 4.93 | 10.244 | 2 | 1.508 | 115.6294 | 0.98934 | 4.93 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
4.94 | 10.335 | 0 | -0.259 | 115.298 | 0.99969 | 4.94 | 10.355 | 0 | 0.199 | 115.4198 | 0.99982 | 4.94 | 10.244 | 2 | 1.508 | 115.6294 | 0.98934 | 4.94 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
4.95 | 10.336 | 0 | -0.263 | 115.298 | 0.99968 | 4.95 | 10.355 | 0 | 0.199 | 115.4198 | 0.99982 | 4.95 | 10.244 | 2 | 1.508 | 115.6294 | 0.98934 | 4.95 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
4.96 | 10.336 | 0 | -0.263 | 115.298 | 0.99968 | 4.96 | 10.355 | 0 | 0.199 | 115.4198 | 0.99982 | 4.96 | 10.244 | 2 | 1.508 | 115.6294 | 0.98934 | 4.96 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
4.97 | 10.336 | 0 | -0.263 | 115.298 | 0.99968 | 4.97 | 10.355 | 0 | 0.199 | 115.4198 | 0.99982 | 4.97 | 10.243 | 2 | 1.51 | 115.6277 | 0.98931 | 4.97 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
4.98 | 10.336 | 0 | -0.263 | 115.298 | 0.99968 | 4.98 | 10.355 | 0 | 0.199 | 115.4198 | 0.99982 | 4.98 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6248 | 0.98921 | 4.98 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
4.99 | 10.337 | 0 | -0.266 | 115.298 | 0.99967 | 4.99 | 10.355 | 0 | 0.199 | 115.4198 | 0.99982 | 4.99 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 4.99 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5 | 10.338 | 0 | -0.27 | 115.3096 | 0.99966 | 5 | 10.355 | 0 | 0.199 | 115.4198 | 0.99982 | 5 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.01 | 10.338 | 0 | -0.27 | 115.3217 | 0.99966 | 5.01 | 10.355 | 0 | 0.199 | 115.4198 | 0.99982 | 5.01 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.01 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.02 | 10.338 | 0 | -0.27 | 115.3217 | 0.99966 | 5.02 | 10.354 | 0 | 0.203 | 115.4146 | 0.99981 | 5.02 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.02 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.03 | 10.338 | 0 | -0.27 | 115.3217 | 0.99966 | 5.03 | 10.354 | 0 | 0.206 | 115.4094 | 0.9998 | 5.03 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.03 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.04 | 10.338 | 0 | -0.27 | 115.3217 | 0.99966 | 5.04 | 10.354 | 0 | 0.206 | 115.4094 | 0.9998 | 5.04 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.04 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.05 | 10.338 | 0 | -0.27 | 115.3217 | 0.99966 | 5.05 | 10.376 | 0 | 0.164 | 115.4094 | 0.99988 | 5.05 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.05 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.06 | 10.335 | 0 | -0.278 | 115.3119 | 0.99964 | 5.06 | 10.425 | 0 | 0.069 | 115.4094 | 0.99998 | 5.06 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.06 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.07 | 10.334 | 0 | -0.282 | 115.2928 | 0.99963 | 5.07 | 10.425 | 0 | 0.069 | 115.4094 | 0.99998 | 5.07 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.07 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.08 | 10.334 | 0 | -0.282 | 115.2836 | 0.99963 | 5.08 | 10.425 | 0 | 0.069 | 115.4094 | 0.99998 | 5.08 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.08 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.09 | 10.334 | 0 | -0.282 | 115.2836 | 0.99963 | 5.09 | 10.425 | 0 | 0.076 | 115.4094 | 0.99997 | 5.09 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.09 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.1 | 10.334 | 0 | -0.282 | 115.2836 | 0.99963 | 5.1 | 10.425 | 0 | 0.076 | 115.4094 | 0.99997 | 5.1 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.1 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.11 | 10.334 | 0 | -0.282 | 115.2836 | 0.99963 | 5.11 | 10.425 | 0 | 0.076 | 115.4094 | 0.99997 | 5.11 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.11 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.12 | 10.334 | 0 | -0.282 | 115.2836 | 0.99963 | 5.12 | 10.52 | 0 | -0.025 | 115.4094 | 1 | 5.12 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.12 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.13 | 10.334 | 0 | -0.282 | 115.2836 | 0.99963 | 5.13 | 10.573 | 0 | -0.082 | 115.4094 | 0.99997 | 5.13 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.13 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.14 | 10.334 | 0 | -0.285 | 115.2818 | 0.99962 | 5.14 | 10.573 | 0 | -0.082 | 115.4094 | 0.99997 | 5.14 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.14 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.15 | 10.334 | 0 | -0.29 | 115.2801 | 0.99961 | 5.15 | 10.573 | 0 | -0.082 | 115.4094 | 0.99997 | 5.15 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.15 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.16 | 10.334 | 0 | -0.29 | 115.2801 | 0.99961 | 5.16 | 10.573 | 0 | -0.082 | 115.4094 | 0.99997 | 5.16 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.16 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.17 | 10.334 | 0 | -0.29 | 115.2801 | 0.99961 | 5.17 | 10.573 | 0 | -0.082 | 115.4094 | 0.99997 | 5.17 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.17 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.18 | 10.335 | 0 | -0.297 | 115.2801 | 0.99959 | 5.18 | 10.573 | 0 | -0.082 | 115.4094 | 0.99997 | 5.18 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.18 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.19 | 10.335 | 0 | -0.299 | 115.2882 | 0.99958 | 5.19 | 10.573 | 0 | -0.082 | 115.4094 | 0.99997 | 5.19 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.19 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.2 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3049 | 0.99957 | 5.2 | 10.573 | 0 | -0.082 | 115.4094 | 0.99997 | 5.2 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.2 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.21 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.21 | 10.573 | 0 | -0.082 | 115.4094 | 0.99997 | 5.21 | 10.241 | 2 | 1.517 | 115.6236 | 0.98921 | 5.21 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.22 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.22 | 10.573 | 0 | -0.082 | 115.4094 | 0.99997 | 5.22 | 10.24 | 2 | 1.519 | 115.6196 | 0.98918 | 5.22 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.23 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.23 | 10.573 | 0 | -0.082 | 115.4094 | 0.99997 | 5.23 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.23 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.24 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.24 | 10.575 | 0 | -0.076 | 115.4418 | 0.99997 | 5.24 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.24 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.25 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.25 | 10.575 | 0 | -0.076 | 115.4741 | 0.99997 | 5.25 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.25 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.26 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.26 | 10.575 | 0 | -0.076 | 115.4741 | 0.99997 | 5.26 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.26 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.27 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.27 | 10.575 | 0 | -0.076 | 115.4741 | 0.99997 | 5.27 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.27 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.28 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.28 | 10.575 | 0 | -0.076 | 115.4741 | 0.99997 | 5.28 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.28 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.29 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.29 | 10.575 | 0 | -0.076 | 115.4741 | 0.99997 | 5.29 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.29 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.3 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.3 | 10.575 | 0 | -0.076 | 115.4741 | 0.99997 | 5.3 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.3 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.31 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.31 | 10.575 | 0 | -0.076 | 115.4741 | 0.99997 | 5.31 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.31 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.32 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.32 | 10.575 | 0 | -0.076 | 115.4741 | 0.99997 | 5.32 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.32 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.33 | 10.336 | 0 | -0.302 | 115.3136 | 0.99957 | 5.33 | 10.575 | 0 | -0.076 | 115.4741 | 0.99997 | 5.33 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.33 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.34 | 10.336 | 0 | -0.306 | 115.3044 | 0.99956 | 5.34 | 10.579 | 0 | -0.07 | 115.4741 | 0.99998 | 5.34 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.34 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.35 | 10.336 | 0 | -0.315 | 115.2974 | 0.99954 | 5.35 | 10.579 | 0 | -0.07 | 115.5145 | 0.99998 | 5.35 | 10.239 | 2 | 1.523 | 115.6155 | 0.98912 | 5.35 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.36 | 10.337 | 0 | -0.319 | 115.2992 | 0.99952 | 5.36 | 10.579 | 0 | -0.07 | 115.5145 | 0.99998 | 5.36 | 10.237 | 2 | 1.535 | 115.6132 | 0.98894 | 5.36 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.37 | 10.337 | 0 | -0.321 | 115.2992 | 0.99952 | 5.37 | 10.579 | 0 | -0.065 | 115.5145 | 0.99998 | 5.37 | 10.237 | 2 | 1.536 | 115.6109 | 0.98893 | 5.37 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.38 | 10.337 | 0 | -0.321 | 115.2992 | 0.99952 | 5.38 | 10.579 | 0 | -0.063 | 115.5145 | 0.99998 | 5.38 | 10.237 | 2 | 1.536 | 115.6109 | 0.98893 | 5.38 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.39 | 10.337 | 0 | -0.321 | 115.2992 | 0.99952 | 5.39 | 10.579 | 0 | -0.063 | 115.5145 | 0.99998 | 5.39 | 10.237 | 2 | 1.536 | 115.6109 | 0.98893 | 5.39 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.4 | 10.337 | 0 | -0.321 | 115.2992 | 0.99952 | 5.4 | 10.579 | 0 | -0.063 | 115.5145 | 0.99998 | 5.4 | 10.237 | 2 | 1.536 | 115.6109 | 0.98893 | 5.4 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.41 | 10.337 | 0 | -0.321 | 115.2992 | 0.99952 | 5.41 | 10.579 | 0 | -0.063 | 115.5145 | 0.99998 | 5.41 | 10.237 | 2 | 1.536 | 115.6109 | 0.98893 | 5.41 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.42 | 10.337 | 0 | -0.321 | 115.2992 | 0.99952 | 5.42 | 10.579 | 0 | -0.063 | 115.5145 | 0.99998 | 5.42 | 10.237 | 2 | 1.536 | 115.6109 | 0.98893 | 5.42 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.43 | 10.337 | 0 | -0.321 | 115.2992 | 0.99952 | 5.43 | 10.579 | 0 | -0.063 | 115.5145 | 0.99998 | 5.43 | 10.237 | 2 | 1.536 | 115.6109 | 0.98893 | 5.43 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.44 | 10.336 | 0 | -0.323 | 115.2859 | 0.99951 | 5.44 | 10.579 | 0 | -0.057 | 115.5099 | 0.99999 | 5.44 | 10.237 | 2 | 1.536 | 115.6109 | 0.98893 | 5.44 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.45 | 10.334 | 0 | -0.328 | 115.272 | 0.9995 | 5.45 | 10.579 | 0 | -0.057 | 115.5053 | 0.99999 | 5.45 | 10.237 | 2 | 1.536 | 115.6109 | 0.98893 | 5.45 | 10.502 | 0 | 0.304 | 115.436 | 0.99958
5.46 | 10.334 | 0 | -0.328 | 115.272 | 0.9995 | 5.46 | 10.579 | 0 | -0.057 | 115.5053 | 0.99999 | 5.46 | 10.237 | 2 | 1.536 | 115.6109 | 0.98893 | 5.46 | 10.503 | 0 | 0.3 | 115.4377 | 0.99959
5.47 | 10.334 | 0 | -0.328 | 115.272 | 0.9995 | 5.47 | 10.579 | 0 | -0.057 | 115.5053 | 0.99999 | 5.47 | 10.237 | 2 | 1.538 | 115.6109 | 0.9889 | 5.47 | 10.503 | 0 | 0.298 | 115.4412 | 0.9996
5.48 | 10.335 | 0 | -0.333 | 115.2893 | 0.99948 | 5.48 | 10.579 | 0 | -0.057 | 115.5053 | 0.99999 | 5.48 | 10.238 | 2 | 1.544 | 115.6225 | 0.98882 | 5.48 | 10.504 | 0 | 0.292 | 115.4429 | 0.99961
5.49 | 10.335 | 0 | -0.335 | 115.3067 | 0.99948 | 5.49 | 10.575 | 0 | -0.052 | 115.4649 | 0.99999 | 5.49 | 10.238 | 2 | 1.633 | 115.634 | 0.98752 | 5.49 | 10.504 | 0 | 0.291 | 115.4522 | 0.99962
5.5 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.5 | 10.575 | 0 | -0.052 | 115.4649 | 0.99999 | 5.5 | 10.238 | 2 | 1.697 | 115.634 | 0.98654 | 5.5 | 10.504 | 0 | 0.291 | 115.4522 | 0.99962
5.51 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.51 | 10.575 | 0 | -0.052 | 115.4649 | 0.99999 | 5.51 | 10.238 | 2 | 1.697 | 115.634 | 0.98654 | 5.51 | 10.546 | 0 | 0.212 | 115.4522 | 0.9998
5.52 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.52 | 10.575 | 0 | -0.052 | 115.4649 | 0.99999 | 5.52 | 10.238 | 2 | 1.7 | 115.6508 | 0.98649 | 5.52 | 10.576 | 0 | 0.155 | 115.4522 | 0.99989
5.53 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.53 | 10.575 | 0 | -0.052 | 115.4649 | 0.99999 | 5.53 | 10.239 | 2 | 1.71 | 115.6843 | 0.98634 | 5.53 | 10.433 | 0 | 0.013 | 115.4522 | 1
5.54 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.54 | 10.575 | 0 | -0.052 | 115.4649 | 0.99999 | 5.54 | 10.239 | 2 | 1.71 | 115.701 | 0.98634 | 5.54 | 10.42 | 0 | -0.001 | 115.4522 | 1
5.55 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.55 | 10.575 | 0 | -0.052 | 115.4649 | 0.99999 | 5.55 | 10.239 | 2 | 1.71 | 115.701 | 0.98634 | 5.55 | 10.42 | 0 | -0.001 | 115.4522 | 1
5.56 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.56 | 10.575 | 0 | -0.052 | 115.4649 | 0.99999 | 5.56 | 10.31 | 2 | 1.833 | 115.701 | 0.98456 | 5.56 | 10.42 | 0 | -0.001 | 115.4522 | 1
5.57 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.57 | 10.575 | 0 | -0.052 | 115.4649 | 0.99999 | 5.57 | 10.317 | 2 | 1.844 | 115.701 | 0.9844 | 5.57 | 10.42 | 0 | -0.001 | 115.4522 | 1
5.58 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.58 | 10.575 | 0 | -0.052 | 115.4649 | 0.99999 | 5.58 | 10.317 | 2 | 1.844 | 115.701 | 0.9844 | 5.58 | 10.42 | 0 | -0.001 | 115.4522 | 1
5.59 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.59 | 10.575 | 0 | -0.052 | 115.4649 | 0.99999 | 5.59 | 10.317 | 2 | 1.844 | 115.701 | 0.9844 | 5.59 | 10.42 | 0 | -0.001 | 115.4522 | 1
5.6 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.6 | 10.575 | 0 | -0.05 | 115.4649 | 0.99999 | 5.6 | 10.317 | 2 | 1.844 | 115.701 | 0.9844 | 5.6 | 10.42 | 0 | -0.001 | 115.4522 | 1
5.61 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.61 | 10.575 | 0 | -0.045 | 115.4649 | 0.99999 | 5.61 | 10.317 | 2 | 1.844 | 115.701 | 0.9844 | 5.61 | 10.42 | 0 | -0.001 | 115.4522 | 1
5.62 | 10.334 | 0 | -0.339 | 115.3067 | 0.99946 | 5.62 | 10.575 | 0 | -0.045 | 115.4649 | 0.99999 | 5.62 | 10.317 | 2 | 1.844 | 115.701 | 0.9844 | 5.62 | 10.42 | 0 | -0.001 | 115.4522 | 1
5.63 | 10.335 | 0 | -0.345 | 115.3067 | 0.99944 | 5.63 | 10.575 | 0 | -0.045 | 115.4649 | 0.99999 | 5.63 | 10.317 | 2 | 1.844 | 115.701 | 0.9844 | 5.63 | 10.42 | 0 | -0.001 | 115.4522 | 1
5.64 | 10.335 | 0 | -0.347 | 115.3211 | 0.99944 | 5.64 | 10.575 | 0 | -0.045 | 115.4649 | 0.99999 | 5.64 | 10.316 | 2 | 1.848 | 115.697 | 0.98433 | 5.64 | 10.419 | 0 | -0.002 | 115.436 | 1
5.65 | 10.334 | 0 | -0.352 | 115.3026 | 0.99942 | 5.65 | 10.575 | 0 | -0.043 | 115.4625 | 0.99999 | 5.65 | 10.315 | 2 | 1.851 | 115.6929 | 0.98428 | 5.65 | 10.417 | 0 | -0.006 | 115.4037 | 1
5.66 | 10.334 | 0 | -0.352 | 115.2934 | 0.99942 | 5.66 | 10.575 | 0 | -0.039 | 115.4585 | 0.99999 | 5.66 | 10.314 | 2 | 1.856 | 115.6906 | 0.98419 | 5.66 | 10.417 | 0 | -0.006 | 115.3875 | 1
5.67 | 10.334 | 0 | -0.352 | 115.2934 | 0.99942 | 5.67 | 10.575 | 0 | -0.039 | 115.4568 | 0.99999 | 5.67 | 10.314 | 2 | 1.858 | 115.6883 | 0.98416 | 5.67 | 10.417 | 0 | -0.006 | 115.3875 | 1
5.68 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.68 | 10.575 | 0 | -0.039 | 115.4568 | 0.99999 | 5.68 | 10.313 | 2 | 1.863 | 115.6883 | 0.98407 | 5.68 | 10.417 | 0 | -0.006 | 115.3875 | 1
5.69 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.69 | 10.575 | 0 | -0.039 | 115.4568 | 0.99999 | 5.69 | 10.313 | 2 | 1.863 | 115.6883 | 0.98407 | 5.69 | 10.417 | 0 | -0.006 | 115.3875 | 1
5.7 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.7 | 10.575 | 0 | -0.039 | 115.4568 | 0.99999 | 5.7 | 10.313 | 2 | 1.863 | 115.6883 | 0.98407 | 5.7 | 10.417 | 0 | -0.006 | 115.3875 | 1
5.71 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.71 | 10.575 | 0 | -0.039 | 115.4568 | 0.99999 | 5.71 | 10.313 | 2 | 1.863 | 115.6883 | 0.98407 | 5.71 | 10.418 | 0 | -0.01 | 115.3875 | 1
5.72 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.72 | 10.575 | 0 | -0.039 | 115.4568 | 0.99999 | 5.72 | 10.313 | 2 | 1.863 | 115.6883 | 0.98407 | 5.72 | 10.418 | 0 | -0.013 | 115.3921 | 1
5.73 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.73 | 10.575 | 0 | -0.039 | 115.4568 | 0.99999 | 5.73 | 10.313 | 2 | 1.863 | 115.6883 | 0.98407 | 5.73 | 10.418 | 0 | -0.013 | 115.3967 | 1
5.74 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.74 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4568 | 1 | 5.74 | 10.313 | 2 | 1.863 | 115.6883 | 0.98407 | 5.74 | 10.418 | 0 | -0.013 | 115.3967 | 1
5.75 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.75 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.75 | 10.313 | 2 | 1.863 | 115.6883 | 0.98407 | 5.75 | 10.418 | 0 | -0.013 | 115.3967 | 1
5.76 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.76 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.76 | 10.313 | 2 | 1.863 | 115.6883 | 0.98407 | 5.76 | 10.418 | 0 | -0.017 | 115.3967 | 1
5.77 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.77 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.77 | 10.311 | 2 | 1.866 | 115.6658 | 0.98402 | 5.77 | 10.418 | 0 | -0.02 | 115.3967 | 1
5.78 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.78 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.78 | 10.307 | 2 | 1.875 | 115.6236 | 0.98385 | 5.78 | 10.418 | 0 | -0.02 | 115.3967 | 1
5.79 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.79 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.79 | 10.307 | 2 | 1.875 | 115.6046 | 0.98385 | 5.79 | 10.418 | 0 | -0.02 | 115.3967 | 1
5.8 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.8 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.8 | 10.307 | 2 | 1.875 | 115.6046 | 0.98385 | 5.8 | 10.418 | 0 | -0.02 | 115.3967 | 1
5.81 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.81 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.81 | 10.307 | 2 | 1.875 | 115.6046 | 0.98385 | 5.81 | 10.418 | 0 | -0.02 | 115.3967 | 1
5.82 | 10.335 | 0 | -0.358 | 115.2934 | 0.9994 | 5.82 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.82 | 10.306 | 2 | 1.876 | 115.6046 | 0.98383 | 5.82 | 10.418 | 0 | -0.02 | 115.3967 | 1
5.83 | 10.336 | 0 | -0.367 | 115.3096 | 0.99937 | 5.83 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.83 | 10.305 | 2 | 1.881 | 115.6046 | 0.98375 | 5.83 | 10.418 | 0 | -0.02 | 115.3967 | 1
5.84 | 10.335 | 0 | -0.37 | 115.3269 | 0.99936 | 5.84 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.84 | 10.305 | 2 | 1.881 | 115.6046 | 0.98375 | 5.84 | 10.418 | 0 | -0.02 | 115.3967 | 1
5.85 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.85 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.85 | 10.305 | 2 | 1.881 | 115.6046 | 0.98375 | 5.85 | 10.418 | 0 | -0.02 | 115.3967 | 1
5.86 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.86 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.86 | 10.305 | 2 | 1.881 | 115.6046 | 0.98375 | 5.86 | 10.418 | 0 | -0.02 | 115.3967 | 1
5.87 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.87 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.87 | 10.305 | 2 | 1.881 | 115.6046 | 0.98375 | 5.87 | 10.418 | 0 | -0.02 | 115.3967 | 1
5.88 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.88 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.88 | 10.305 | 2 | 1.881 | 115.6046 | 0.98375 | 5.88 | 10.418 | 0 | -0.025 | 115.4008 | 1
5.89 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.89 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.89 | 10.305 | 2 | 1.881 | 115.6046 | 0.98375 | 5.89 | 10.418 | 0 | -0.026 | 115.4048 | 1
5.9 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.9 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.9 | 10.305 | 2 | 1.881 | 115.6046 | 0.98375 | 5.9 | 10.418 | 0 | -0.026 | 115.4048 | 1
5.91 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.91 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.91 | 10.305 | 2 | 1.881 | 115.6046 | 0.98375 | 5.91 | 10.418 | 0 | -0.026 | 115.4048 | 1
5.92 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.92 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.92 | 10.305 | 2 | 1.882 | 115.6034 | 0.98373 | 5.92 | 10.418 | 0 | -0.026 | 115.4048 | 1
5.93 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.93 | 10.577 | 0 | -0.031 | 115.4776 | 1 | 5.93 | 10.304 | 2 | 1.887 | 115.6011 | 0.98364 | 5.93 | 10.418 | 0 | -0.026 | 115.4048 | 1
5.94 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.94 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 5.94 | 10.303 | 2 | 1.891 | 115.5965 | 0.98357 | 5.94 | 10.418 | 0 | -0.026 | 115.4048 | 1
5.95 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.95 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 5.95 | 10.302 | 2 | 1.893 | 115.593 | 0.98353 | 5.95 | 10.418 | 0 | -0.026 | 115.4048 | 1
5.96 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.96 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 5.96 | 10.302 | 2 | 1.893 | 115.593 | 0.98353 | 5.96 | 10.418 | 0 | -0.026 | 115.4048 | 1
5.97 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.97 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 5.97 | 10.302 | 2 | 1.893 | 115.593 | 0.98353 | 5.97 | 10.418 | 0 | -0.026 | 115.4048 | 1
5.98 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.98 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 5.98 | 10.302 | 2 | 1.893 | 115.593 | 0.98353 | 5.98 | 10.419 | 0 | -0.032 | 115.4048 | 1
5.99 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 5.99 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 5.99 | 10.301 | 2 | 1.895 | 115.593 | 0.9835 | 5.99 | 10.419 | 0 | -0.032 | 115.4146 | 1
6 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 6 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 6 | 10.3 | 2 | 1.897 | 115.593 | 0.98346 | 6 | 10.419 | 0 | -0.032 | 115.4146 | 1
6.01 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 6.01 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 6.01 | 10.3 | 2 | 1.897 | 115.593 | 0.98346 | 6.01 | 10.419 | 0 | -0.032 | 115.4146 | 1
6.02 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 6.02 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 6.02 | 10.3 | 2 | 1.897 | 115.593 | 0.98346 | 6.02 | 10.419 | 0 | -0.032 | 115.4146 | 1
6.03 | 10.334 | 0 | -0.374 | 115.3269 | 0.99935 | 6.03 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 6.03 | 10.3 | 2 | 1.897 | 115.593 | 0.98346 | 6.03 | 10.419 | 0 | -0.038 | 115.4146 | 0.99999
6.04 | 10.342 | 0 | -0.342 | 115.3309 | 0.99945 | 6.04 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 6.04 | 10.3 | 2 | 1.897 | 115.593 | 0.98346 | 6.04 | 10.419 | 0 | -0.039 | 115.4146 | 0.99999
6.05 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.339 | 0.99974 | 6.05 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 6.05 | 10.3 | 2 | 1.897 | 115.593 | 0.98346 | 6.05 | 10.419 | 0 | -0.039 | 115.4146 | 0.99999
6.06 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.06 | 10.576 | 0 | -0.024 | 115.4776 | 1 | 6.06 | 10.3 | 2 | 1.909 | 115.6277 | 0.98325 | 6.06 | 10.419 | 0 | -0.039 | 115.4146 | 0.99999
6.07 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.07 | 10.576 | 0 | -0.02 | 115.4752 | 1 | 6.07 | 10.3 | 2 | 1.91 | 115.6623 | 0.98324 | 6.07 | 10.419 | 0 | -0.039 | 115.4146 | 0.99999
6.08 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.08 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4712 | 1 | 6.08 | 10.3 | 2 | 1.91 | 115.6623 | 0.98324 | 6.08 | 10.419 | 0 | -0.039 | 115.4146 | 0.99999
6.09 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.09 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.09 | 10.3 | 2 | 1.91 | 115.6623 | 0.98324 | 6.09 | 10.419 | 0 | -0.04 | 115.4169 | 0.99999
6.1 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.1 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.1 | 10.3 | 2 | 1.91 | 115.6623 | 0.98324 | 6.1 | 10.419 | 0 | -0.045 | 115.421 | 0.99999
6.11 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.11 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.11 | 10.3 | 2 | 1.91 | 115.6623 | 0.98324 | 6.11 | 10.419 | 0 | -0.045 | 115.4227 | 0.99999
6.12 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.12 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.12 | 10.3 | 2 | 1.91 | 115.6623 | 0.98324 | 6.12 | 10.419 | 0 | -0.045 | 115.4227 | 0.99999
6.13 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.13 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.13 | 10.3 | 2 | 1.91 | 115.6623 | 0.98324 | 6.13 | 10.419 | 0 | -0.045 | 115.4227 | 0.99999
6.14 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.14 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.14 | 10.299 | 2 | 1.914 | 115.6583 | 0.98317 | 6.14 | 10.419 | 0 | -0.045 | 115.4227 | 0.99999
6.15 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.15 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.15 | 10.298 | 2 | 1.916 | 115.6548 | 0.98313 | 6.15 | 10.419 | 0 | -0.045 | 115.4227 | 0.99999
6.16 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.16 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.16 | 10.298 | 2 | 1.916 | 115.6548 | 0.98313 | 6.16 | 10.419 | 0 | -0.045 | 115.4227 | 0.99999
6.17 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.17 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.17 | 10.298 | 2 | 1.916 | 115.6548 | 0.98313 | 6.17 | 10.419 | 0 | -0.045 | 115.4227 | 0.99999
6.18 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.18 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.18 | 10.298 | 2 | 1.916 | 115.6548 | 0.98313 | 6.18 | 10.42 | 0 | -0.051 | 115.4227 | 0.99999
6.19 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.19 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.19 | 10.298 | 2 | 1.916 | 115.6548 | 0.98313 | 6.19 | 10.42 | 0 | -0.052 | 115.4325 | 0.99999
6.2 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.2 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.2 | 10.298 | 2 | 1.916 | 115.6548 | 0.98313 | 6.2 | 10.42 | 0 | -0.052 | 115.4325 | 0.99999
6.21 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.21 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.21 | 10.298 | 2 | 1.916 | 115.6548 | 0.98313 | 6.21 | 10.421 | 0 | -0.054 | 115.4325 | 0.99999
6.22 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.22 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.22 | 10.298 | 2 | 1.916 | 115.6548 | 0.98313 | 6.22 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.23 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.23 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.23 | 10.298 | 2 | 1.916 | 115.6548 | 0.98313 | 6.23 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.24 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.24 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.24 | 10.298 | 2 | 1.916 | 115.6548 | 0.98313 | 6.24 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.25 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.25 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.25 | 10.298 | 2 | 1.916 | 115.6548 | 0.98313 | 6.25 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.26 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.26 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.26 | 10.295 | 2 | 1.921 | 115.6167 | 0.98303 | 6.26 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.27 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.27 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.27 | 10.294 | 2 | 1.921 | 115.5786 | 0.98303 | 6.27 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.28 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.28 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.28 | 10.294 | 2 | 1.921 | 115.5786 | 0.98303 | 6.28 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.29 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.29 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.29 | 10.294 | 2 | 1.925 | 115.5786 | 0.98296 | 6.29 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.3 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.3 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.3 | 10.293 | 2 | 1.928 | 115.5786 | 0.98291 | 6.3 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.31 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.31 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.31 | 10.293 | 2 | 1.928 | 115.5786 | 0.98291 | 6.31 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.32 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.32 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.32 | 10.293 | 2 | 1.928 | 115.5786 | 0.98291 | 6.32 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.33 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.33 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.33 | 10.293 | 2 | 1.928 | 115.5786 | 0.98291 | 6.33 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.34 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.34 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.34 | 10.292 | 2 | 1.932 | 115.5751 | 0.98283 | 6.34 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.35 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.35 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.35 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.35 | 10.422 | 0 | -0.055 | 115.4325 | 0.99999
6.36 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.36 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.36 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.36 | 10.422 | 0 | -0.059 | 115.4348 | 0.99998
6.37 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.37 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.37 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.37 | 10.422 | 0 | -0.061 | 115.4395 | 0.99998
6.38 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.38 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.38 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.38 | 10.422 | 0 | -0.061 | 115.4418 | 0.99998
6.39 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.39 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.39 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.39 | 10.422 | 0 | -0.061 | 115.4418 | 0.99998
6.4 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.4 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.4 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.4 | 10.422 | 0 | -0.061 | 115.4418 | 0.99998
6.41 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.41 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.41 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.41 | 10.422 | 0 | -0.065 | 115.4418 | 0.99998
6.42 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.42 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.42 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.42 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.43 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.43 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.43 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.43 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.44 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.44 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.44 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.44 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.45 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.45 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.45 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.45 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.46 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.46 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.46 | 10.291 | 2 | 1.934 | 115.5717 | 0.9828 | 6.46 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.47 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.47 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.47 | 10.291 | 2 | 1.936 | 115.5711 | 0.98276 | 6.47 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.48 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.48 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.48 | 10.29 | 2 | 1.94 | 115.5694 | 0.98269 | 6.48 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.49 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.49 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.49 | 10.29 | 2 | 1.94 | 115.5682 | 0.98269 | 6.49 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.5 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.5 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.5 | 10.29 | 2 | 1.94 | 115.5682 | 0.98269 | 6.5 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.51 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.51 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.51 | 10.29 | 2 | 1.94 | 115.5682 | 0.98269 | 6.51 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.52 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.52 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.52 | 10.29 | 2 | 1.94 | 115.5682 | 0.98269 | 6.52 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.53 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.53 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.53 | 10.29 | 2 | 1.94 | 115.5682 | 0.98269 | 6.53 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.54 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.54 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.54 | 10.29 | 2 | 1.94 | 115.5682 | 0.98269 | 6.54 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.55 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.55 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.55 | 10.29 | 2 | 1.94 | 115.5682 | 0.98269 | 6.55 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.56 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.56 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.56 | 10.29 | 2 | 1.94 | 115.5682 | 0.98269 | 6.56 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.57 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.57 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.57 | 10.29 | 2 | 1.94 | 115.5682 | 0.98269 | 6.57 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.58 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.58 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.58 | 10.29 | 2 | 1.94 | 115.5682 | 0.98269 | 6.58 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.59 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.59 | 10.576 | 0 | -0.018 | 115.4695 | 1 | 6.59 | 10.289 | 2 | 1.944 | 115.5682 | 0.98262 | 6.59 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.6 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.6 | 10.576 | 0 | -0.016 | 115.4649 | 1 | 6.6 | 10.289 | 2 | 1.947 | 115.5682 | 0.98256 | 6.6 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.61 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.61 | 10.575 | 0 | -0.011 | 115.4602 | 1 | 6.61 | 10.289 | 2 | 1.947 | 115.5682 | 0.98256 | 6.61 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.62 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.62 | 10.575 | 0 | -0.011 | 115.4602 | 1 | 6.62 | 10.289 | 2 | 1.949 | 115.5682 | 0.98253 | 6.62 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.63 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.63 | 10.575 | 0 | -0.011 | 115.4602 | 1 | 6.63 | 10.289 | 2 | 1.955 | 115.5803 | 0.98242 | 6.63 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.64 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.64 | 10.575 | 0 | -0.011 | 115.4602 | 1 | 6.64 | 10.289 | 2 | 1.955 | 115.5925 | 0.98242 | 6.64 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.65 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.65 | 10.575 | 0 | -0.011 | 115.4602 | 1 | 6.65 | 10.289 | 2 | 1.955 | 115.5925 | 0.98242 | 6.65 | 10.422 | 0 | -0.068 | 115.4418 | 0.99998
6.66 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.66 | 10.575 | 0 | -0.011 | 115.4602 | 1 | 6.66 | 10.289 | 2 | 1.955 | 115.5925 | 0.98242 | 6.66 | 10.421 | 0 | -0.07 | 115.4366 | 0.99998
6.67 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.67 | 10.575 | 0 | -0.011 | 115.4602 | 1 | 6.67 | 10.289 | 2 | 1.955 | 115.5925 | 0.98242 | 6.67 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.68 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.68 | 10.575 | 0 | -0.011 | 115.4602 | 1 | 6.68 | 10.289 | 2 | 1.955 | 115.5925 | 0.98242 | 6.68 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.69 | 10.368 | 0 | -0.235 | 115.3436 | 0.99974 | 6.69 | 10.575 | 0 | -0.011 | 115.4602 | 1 | 6.69 | 10.29 | 2 | 1.959 | 115.6103 | 0.98236 | 6.69 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.7 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3563 | 0.99974 | 6.7 | 10.575 | 0 | -0.011 | 115.4602 | 1 | 6.7 | 10.29 | 2 | 1.962 | 115.6456 | 0.9823 | 6.7 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.71 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.71 | 10.575 | 0 | -0.011 | 115.4602 | 1 | 6.71 | 10.29 | 2 | 1.962 | 115.6629 | 0.9823 | 6.71 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.72 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.72 | 10.575 | 0 | -0.003 | 115.4585 | 1 | 6.72 | 10.29 | 2 | 1.962 | 115.6629 | 0.9823 | 6.72 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.73 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.73 | 10.575 | 0 | 0.001 | 115.4545 | 1 | 6.73 | 10.29 | 2 | 1.962 | 115.6629 | 0.9823 | 6.73 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.74 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.74 | 10.575 | 0 | 0.001 | 115.4522 | 1 | 6.74 | 10.29 | 2 | 1.965 | 115.6629 | 0.98225 | 6.74 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.75 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.75 | 10.575 | 0 | 0.001 | 115.4522 | 1 | 6.75 | 10.289 | 2 | 1.968 | 115.6629 | 0.98219 | 6.75 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.76 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.76 | 10.575 | 0 | 0.001 | 115.4522 | 1 | 6.76 | 10.289 | 2 | 1.968 | 115.6629 | 0.98219 | 6.76 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.77 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.77 | 10.575 | 0 | 0.001 | 115.4522 | 1 | 6.77 | 10.289 | 2 | 1.968 | 115.6629 | 0.98219 | 6.77 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.78 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.78 | 10.575 | 0 | 0.001 | 115.4522 | 1 | 6.78 | 10.289 | 2 | 1.968 | 115.6629 | 0.98219 | 6.78 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.79 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.79 | 10.575 | 0 | 0.001 | 115.4522 | 1 | 6.79 | 10.288 | 2 | 1.972 | 115.6594 | 0.98212 | 6.79 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.8 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.8 | 10.575 | -1.85 | 0.001 | 115.4522 | 1 | 6.8 | 10.287 | 2 | 1.975 | 115.656 | 0.98206 | 6.8 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.81 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.81 | 10.575 | -1.85 | 0.001 | 115.4522 | 1 | 6.81 | 10.287 | 2 | 1.975 | 115.656 | 0.98206 | 6.81 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.82 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.82 | 10.562 | -1.85 | -0.429 | 115.4475 | 0.99918 | 6.82 | 10.287 | 2 | 1.976 | 115.6554 | 0.98205 | 6.82 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.83 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.83 | 10.554 | -1.85 | -0.681 | 115.4429 | 0.99792 | 6.83 | 10.286 | 2 | 1.98 | 115.6542 | 0.98197 | 6.83 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.84 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.84 | 10.554 | -1.85 | -0.681 | 115.4429 | 0.99792 | 6.84 | 10.286 | 2 | 1.98 | 115.6537 | 0.98197 | 6.84 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.85 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.85 | 10.554 | -1.85 | -0.681 | 115.4429 | 0.99792 | 6.85 | 10.286 | 2 | 1.98 | 115.6537 | 0.98197 | 6.85 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.86 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.86 | 10.554 | -1.85 | -0.681 | 115.4429 | 0.99792 | 6.86 | 10.286 | 2 | 1.98 | 115.6537 | 0.98197 | 6.86 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.87 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.87 | 10.554 | -1.85 | -0.681 | 115.4429 | 0.99792 | 6.87 | 10.286 | 2 | 1.982 | 115.6537 | 0.98194 | 6.87 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.88 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.88 | 10.554 | -1.85 | -0.681 | 115.4429 | 0.99792 | 6.88 | 10.285 | 2 | 1.987 | 115.6537 | 0.98184 | 6.88 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.89 | 10.37 | 0 | -0.237 | 115.3684 | 0.99974 | 6.89 | 10.55 | -1.85 | -0.672 | 115.4031 | 0.99798 | 6.89 | 10.285 | 2 | 1.987 | 115.6537 | 0.98184 | 6.89 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.9 | 10.371 | 0 | -0.235 | 115.3684 | 0.99974 | 6.9 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 6.9 | 10.285 | 2 | 1.987 | 115.6537 | 0.98184 | 6.9 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.91 | 10.371 | 0 | -0.235 | 115.3684 | 0.99974 | 6.91 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 6.91 | 10.283 | 2 | 1.993 | 115.6473 | 0.98173 | 6.91 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.92 | 10.371 | 0 | -0.235 | 115.3684 | 0.99974 | 6.92 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 6.92 | 10.283 | 2 | 1.993 | 115.6473 | 0.98173 | 6.92 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.93 | 10.371 | 0 | -0.235 | 115.3684 | 0.99974 | 6.93 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 6.93 | 10.283 | 2 | 1.993 | 115.6473 | 0.98173 | 6.93 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.94 | 10.371 | 0 | -0.234 | 115.3684 | 0.99975 | 6.94 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 6.94 | 10.282 | 2 | 1.997 | 115.6467 | 0.98166 | 6.94 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.95 | 10.371 | 0 | -0.23 | 115.369 | 0.99975 | 6.95 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 6.95 | 10.281 | 2 | 1.999 | 115.6456 | 0.98162 | 6.95 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.96 | 10.371 | 0 | -0.23 | 115.3696 | 0.99975 | 6.96 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 6.96 | 10.281 | 2 | 1.999 | 115.645 | 0.98162 | 6.96 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.97 | 10.371 | 0 | -0.23 | 115.3696 | 0.99975 | 6.97 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 6.97 | 10.281 | 2 | 1.999 | 115.645 | 0.98162 | 6.97 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.98 | 10.371 | 0 | -0.23 | 115.3696 | 0.99975 | 6.98 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 6.98 | 10.281 | 2 | 1.999 | 115.645 | 0.98162 | 6.98 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
6.99 | 10.371 | 0 | -0.23 | 115.3696 | 0.99975 | 6.99 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 6.99 | 10.281 | 2 | 1.999 | 115.645 | 0.98162 | 6.99 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
7 | 10.371 | 0 | -0.23 | 115.3696 | 0.99975 | 7 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 7 | 10.281 | 2 | 1.999 | 115.645 | 0.98162 | 7 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
7.01 | 10.371 | 0 | -0.23 | 115.3696 | 0.99975 | 7.01 | 10.55 | -1.85 | -0.671 | 115.3632 | 0.99798 | 7.01 | 10.28 | 2 | 2.005 | 115.645 | 0.98151 | 7.01 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
7.02 | 10.371 | 0 | -0.23 | 115.3696 | 0.99975 | 7.02 | 10.55 | -1.85 | -0.667 | 115.3586 | 0.99801 | 7.02 | 10.28 | 2 | 2.006 | 115.645 | 0.98149 | 7.02 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
7.03 | 10.372 | 0 | -0.225 | 115.3783 | 0.99976 | 7.03 | 10.55 | -1.85 | -0.664 | 115.354 | 0.99803 | 7.03 | 10.28 | 2 | 2.006 | 115.645 | 0.98149 | 7.03 | 10.421 | 0 | -0.072 | 115.4314 | 0.99998
7.04 | 10.373 | 0 | -0.224 | 115.3962 | 0.99977 | 7.04 | 10.55 | -1.85 | -0.658 | 115.354 | 0.99806 | 7.04 | 10.278 | 2 | 2.013 | 115.6415 | 0.98136 | 7.04 | 10.421 | 0 | -0.07 | 115.4314 | 0.99998
7.05 | 10.373 | 0 | -0.224 | 115.4054 | 0.99977 | 7.05 | 10.55 | -1.85 | -0.658 | 115.354 | 0.99806 | 7.05 | 10.277 | 2 | 2.018 | 115.6369 | 0.98126 | 7.05 | 10.421 | 0 | -0.065 | 115.4314 | 0.99998
7.06 | 10.373 | 0 | -0.223 | 115.4054 | 0.99977 | 7.06 | 10.55 | -1.85 | -0.658 | 115.354 | 0.99806 | 7.06 | 10.277 | 2 | 2.018 | 115.6363 | 0.98126 | 7.06 | 10.421 | 0 | -0.065 | 115.4314 | 0.99998
7.07 | 10.374 | 0 | -0.221 | 115.4054 | 0.99977 | 7.07 | 10.55 | -1.85 | -0.658 | 115.354 | 0.99806 | 7.07 | 10.277 | 2 | 2.018 | 115.6363 | 0.98126 | 7.07 | 10.421 | 0 | -0.065 | 115.4314 | 0.99998
7.08 | 10.374 | 0 | -0.221 | 115.4054 | 0.99977 | 7.08 | 10.55 | -1.85 | -0.658 | 115.354 | 0.99806 | 7.08 | 10.277 | 2 | 2.018 | 115.6363 | 0.98126 | 7.08 | 10.421 | 0 | -0.065 | 115.4314 | 0.99998
7.09 | 10.374 | 0 | -0.221 | 115.4054 | 0.99977 | 7.09 | 10.553 | -1.85 | -0.652 | 115.3869 | 0.9981 | 7.09 | 10.277 | 2 | 2.018 | 115.6363 | 0.98126 | 7.09 | 10.421 | 0 | -0.062 | 115.4244 | 0.99998
7.1 | 10.374 | 0 | -0.221 | 115.4054 | 0.99977 | 7.1 | 10.553 | -1.85 | -0.652 | 115.4198 | 0.9981 | 7.1 | 10.277 | 2 | 2.018 | 115.6363 | 0.98126 | 7.1 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4146 | 0.99999
7.11 | 10.374 | 0 | -0.221 | 115.4054 | 0.99977 | 7.11 | 10.553 | -1.85 | -0.652 | 115.4198 | 0.9981 | 7.11 | 10.277 | 2 | 2.018 | 115.6363 | 0.98126 | 7.11 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.12 | 10.374 | 0 | -0.221 | 115.4054 | 0.99977 | 7.12 | 10.553 | -1.85 | -0.652 | 115.4198 | 0.9981 | 7.12 | 10.277 | 2 | 2.018 | 115.6363 | 0.98126 | 7.12 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.13 | 10.374 | 0 | -0.218 | 115.4054 | 0.99978 | 7.13 | 10.553 | -1.85 | -0.652 | 115.4198 | 0.9981 | 7.13 | 10.277 | 2 | 2.018 | 115.6363 | 0.98126 | 7.13 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.14 | 10.374 | 0 | -0.217 | 115.406 | 0.99978 | 7.14 | 10.553 | -1.85 | -0.652 | 115.4198 | 0.9981 | 7.14 | 10.276 | 2 | 2.022 | 115.6363 | 0.98119 | 7.14 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.15 | 10.374 | 0 | -0.217 | 115.4065 | 0.99978 | 7.15 | 10.553 | -1.85 | -0.652 | 115.4198 | 0.9981 | 7.15 | 10.276 | 2 | 2.024 | 115.6363 | 0.98115 | 7.15 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.16 | 10.374 | 0 | -0.217 | 115.4065 | 0.99978 | 7.16 | 10.553 | -1.85 | -0.652 | 115.4198 | 0.9981 | 7.16 | 10.276 | 2 | 2.024 | 115.6363 | 0.98115 | 7.16 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.17 | 10.374 | 0 | -0.217 | 115.4065 | 0.99978 | 7.17 | 10.553 | -1.85 | -0.652 | 115.4198 | 0.9981 | 7.17 | 10.275 | 2 | 2.026 | 115.6358 | 0.98111 | 7.17 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.18 | 10.374 | 0 | -0.217 | 115.4065 | 0.99978 | 7.18 | 10.553 | -1.85 | -0.652 | 115.4198 | 0.9981 | 7.18 | 10.274 | 2 | 2.03 | 115.6346 | 0.98103 | 7.18 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.19 | 10.374 | 0 | -0.216 | 115.4065 | 0.99978 | 7.19 | 10.553 | -1.85 | -0.652 | 115.4198 | 0.9981 | 7.19 | 10.274 | 2 | 2.03 | 115.634 | 0.98103 | 7.19 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.2 | 10.373 | 0 | -0.211 | 115.4065 | 0.99979 | 7.2 | 10.553 | -1.85 | -0.65 | 115.4198 | 0.99811 | 7.2 | 10.274 | 2 | 2.03 | 115.634 | 0.98103 | 7.2 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.21 | 10.372 | 0 | -0.208 | 115.3979 | 0.9998 | 7.21 | 10.553 | -1.85 | -0.645 | 115.4198 | 0.99814 | 7.21 | 10.273 | 2 | 2.036 | 115.6282 | 0.98092 | 7.21 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.22 | 10.371 | 0 | -0.205 | 115.3811 | 0.9998 | 7.22 | 10.553 | -1.85 | -0.641 | 115.4152 | 0.99816 | 7.22 | 10.273 | 2 | 2.037 | 115.6282 | 0.9809 | 7.22 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.23 | 10.371 | 0 | -0.205 | 115.3731 | 0.9998 | 7.23 | 10.553 | -1.85 | -0.638 | 115.4106 | 0.99818 | 7.23 | 10.273 | 2 | 2.037 | 115.6282 | 0.9809 | 7.23 | 10.42 | 0 | -0.053 | 115.4123 | 0.99999
7.24 | 10.371 | 0 | -0.204 | 115.3731 | 0.99981 | 7.24 | 10.55 | -1.85 | -0.632 | 115.3707 | 0.99821 | 7.24 | 10.273 | 2 | 2.037 | 115.6282 | 0.9809 | 7.24 | 10.42 | 0 | -0.051 | 115.4123 | 0.99999
7.25 | 10.372 | 0 | -0.196 | 115.3742 | 0.99982 | 7.25 | 10.55 | -1.85 | -0.632 | 115.3309 | 0.99821 | 7.25 | 10.273 | 2 | 2.037 | 115.6282 | 0.9809 | 7.25 | 10.42 | 0 | -0.046 | 115.4123 | 0.99999
7.26 | 10.372 | 0 | -0.196 | 115.3754 | 0.99982 | 7.26 | 10.55 | -1.85 | -0.632 | 115.3309 | 0.99821 | 7.26 | 10.273 | 2 | 2.037 | 115.6282 | 0.9809 | 7.26 | 10.422 | 0 | -0.043 | 115.4123 | 0.99999
7.27 | 10.372 | 0 | -0.196 | 115.3754 | 0.99982 | 7.27 | 10.55 | -1.85 | -0.632 | 115.3309 | 0.99821 | 7.27 | 10.273 | 2 | 2.037 | 115.6282 | 0.9809 | 7.27 | 10.423 | 0 | -0.04 | 115.4325 | 0.99999
7.28 | 10.372 | 0 | -0.196 | 115.3754 | 0.99982 | 7.28 | 10.55 | -1.85 | -0.632 | 115.3309 | 0.99821 | 7.28 | 10.273 | 2 | 2.037 | 115.6282 | 0.9809 | 7.28 | 10.426 | 0 | -0.035 | 115.4851 | 0.99999
7.29 | 10.372 | 0 | -0.196 | 115.3754 | 0.99982 | 7.29 | 10.548 | -1.85 | -0.779 | 115.3309 | 0.99728 | 7.29 | 10.271 | 2 | 2.039 | 115.6282 | 0.98086 | 7.29 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.3 | 10.373 | 0 | -0.191 | 115.3754 | 0.99983 | 7.3 | 10.548 | -1.85 | -0.785 | 115.3309 | 0.99724 | 7.3 | 10.271 | 2 | 2.04 | 115.6282 | 0.98084 | 7.3 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.31 | 10.373 | 0 | -0.191 | 115.3754 | 0.99983 | 7.31 | 10.548 | -1.85 | -0.785 | 115.3309 | 0.99724 | 7.31 | 10.271 | 2 | 2.04 | 115.6282 | 0.98084 | 7.31 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.32 | 10.373 | 0 | -0.191 | 115.3754 | 0.99983 | 7.32 | 10.548 | -1.85 | -0.785 | 115.3309 | 0.99724 | 7.32 | 10.27 | 2 | 2.042 | 115.6277 | 0.9808 | 7.32 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.33 | 10.375 | 0 | -0.186 | 115.3846 | 0.99984 | 7.33 | 10.548 | -1.85 | -0.785 | 115.3309 | 0.99724 | 7.33 | 10.269 | 2 | 2.046 | 115.6271 | 0.98072 | 7.33 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.34 | 10.375 | 0 | -0.184 | 115.4025 | 0.99984 | 7.34 | 10.548 | -1.85 | -0.785 | 115.3309 | 0.99724 | 7.34 | 10.269 | 2 | 2.046 | 115.6271 | 0.98072 | 7.34 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.35 | 10.375 | 0 | -0.184 | 115.4112 | 0.99984 | 7.35 | 10.545 | -1.85 | -0.909 | 115.3309 | 0.99631 | 7.35 | 10.269 | 2 | 2.046 | 115.6271 | 0.98072 | 7.35 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.36 | 10.375 | 0 | -0.184 | 115.4112 | 0.99984 | 7.36 | 10.538 | -1.85 | -1.206 | 115.3309 | 0.99352 | 7.36 | 10.269 | 2 | 2.046 | 115.6271 | 0.98072 | 7.36 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.37 | 10.375 | 0 | -0.184 | 115.4112 | 0.99984 | 7.37 | 10.538 | -1.85 | -1.206 | 115.3309 | 0.99352 | 7.37 | 10.27 | 2 | 2.048 | 115.6271 | 0.98069 | 7.37 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.38 | 10.374 | 0 | -0.18 | 115.399 | 0.99985 | 7.38 | 10.538 | -1.85 | -1.206 | 115.3309 | 0.99352 | 7.38 | 10.272 | 2 | 2.052 | 115.649 | 0.98062 | 7.38 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.39 | 10.373 | 0 | -0.178 | 115.3869 | 0.99985 | 7.39 | 10.538 | -1.85 | -1.206 | 115.3309 | 0.99352 | 7.39 | 10.272 | 2 | 2.052 | 115.671 | 0.98062 | 7.39 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.4 | 10.373 | 0 | -0.178 | 115.3869 | 0.99985 | 7.4 | 10.538 | -1.85 | -1.206 | 115.3309 | 0.99352 | 7.4 | 10.272 | 2 | 2.052 | 115.671 | 0.98062 | 7.4 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.41 | 10.373 | 0 | -0.175 | 115.3869 | 0.99986 | 7.41 | 10.538 | -1.85 | -1.206 | 115.3309 | 0.99352 | 7.41 | 10.272 | 2 | 2.052 | 115.671 | 0.98062 | 7.41 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.42 | 10.372 | 0 | -0.172 | 115.3869 | 0.99986 | 7.42 | 10.538 | -1.85 | -1.206 | 115.3309 | 0.99352 | 7.42 | 10.272 | 2 | 2.052 | 115.671 | 0.98062 | 7.42 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.43 | 10.371 | 0 | -0.167 | 115.3788 | 0.99987 | 7.43 | 10.538 | -1.85 | -1.206 | 115.3309 | 0.99352 | 7.43 | 10.272 | 2 | 2.052 | 115.671 | 0.98062 | 7.43 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.44 | 10.371 | 0 | -0.166 | 115.3621 | 0.99987 | 7.44 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.44 | 10.272 | 2 | 2.052 | 115.671 | 0.98062 | 7.44 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.45 | 10.371 | 0 | -0.166 | 115.3534 | 0.99987 | 7.45 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.45 | 10.272 | 2 | 2.052 | 115.671 | 0.98062 | 7.45 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.46 | 10.371 | 0 | -0.166 | 115.3534 | 0.99987 | 7.46 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.46 | 10.272 | 2 | 2.052 | 115.671 | 0.98062 | 7.46 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.47 | 10.371 | 0 | -0.166 | 115.3534 | 0.99987 | 7.47 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.47 | 10.272 | 2 | 2.052 | 115.671 | 0.98062 | 7.47 | 10.426 | 0 | -0.034 | 115.5174 | 0.99999
7.48 | 10.371 | 0 | -0.166 | 115.3534 | 0.99987 | 7.48 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.48 | 10.272 | 2 | 2.052 | 115.671 | 0.98062 | 7.48 | 10.424 | 0 | -0.032 | 115.4978 | 1
7.49 | 10.371 | 0 | -0.166 | 115.3534 | 0.99987 | 7.49 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.49 | 10.27 | 2 | 2.055 | 115.671 | 0.98056 | 7.49 | 10.424 | 0 | -0.032 | 115.4978 | 1
7.5 | 10.371 | 0 | -0.166 | 115.3534 | 0.99987 | 7.5 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.5 | 10.27 | 2 | 2.056 | 115.671 | 0.98054 | 7.5 | 10.424 | 0 | -0.032 | 115.4978 | 1
7.51 | 10.372 | 0 | -0.163 | 115.3534 | 0.99988 | 7.51 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.51 | 10.27 | 2 | 2.056 | 115.671 | 0.98054 | 7.51 | 10.424 | 0 | -0.032 | 115.4978 | 1
7.52 | 10.373 | 0 | -0.16 | 115.3673 | 0.99988 | 7.52 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.52 | 10.27 | 2 | 2.056 | 115.671 | 0.98054 | 7.52 | 10.424 | 0 | -0.032 | 115.4978 | 1
7.53 | 10.375 | 0 | -0.156 | 115.3811 | 0.99989 | 7.53 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.53 | 10.27 | 2 | 2.056 | 115.671 | 0.98054 | 7.53 | 10.425 | 0 | -0.03 | 115.4978 | 1
7.54 | 10.375 | 0 | -0.154 | 115.395 | 0.99989 | 7.54 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.54 | 10.27 | 2 | 2.056 | 115.671 | 0.98054 | 7.54 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.55 | 10.377 | 0 | -0.15 | 115.4221 | 0.9999 | 7.55 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.55 | 10.27 | 2 | 2.056 | 115.671 | 0.98054 | 7.55 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.56 | 10.377 | 0 | -0.15 | 115.4354 | 0.9999 | 7.56 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.56 | 10.27 | 2 | 2.056 | 115.671 | 0.98054 | 7.56 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.57 | 10.377 | 0 | -0.15 | 115.4354 | 0.9999 | 7.57 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.57 | 10.27 | 2 | 2.056 | 115.671 | 0.98054 | 7.57 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.58 | 10.377 | 0 | -0.15 | 115.4354 | 0.9999 | 7.58 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.58 | 10.27 | 2 | 2.056 | 115.671 | 0.98054 | 7.58 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.59 | 10.377 | 0 | -0.15 | 115.4354 | 0.9999 | 7.59 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.59 | 10.267 | 2 | 2.059 | 115.6525 | 0.98048 | 7.59 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.6 | 10.377 | 0 | -0.15 | 115.4354 | 0.9999 | 7.6 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.6 | 10.265 | 2 | 2.061 | 115.634 | 0.98043 | 7.6 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.61 | 10.377 | 0 | -0.148 | 115.4239 | 0.9999 | 7.61 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.61 | 10.265 | 2 | 2.061 | 115.634 | 0.98043 | 7.61 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.62 | 10.376 | 0 | -0.144 | 115.4123 | 0.9999 | 7.62 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.62 | 10.265 | 2 | 2.061 | 115.634 | 0.98043 | 7.62 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.63 | 10.375 | 0 | -0.14 | 115.4042 | 0.99991 | 7.63 | 10.535 | -1.85 | -1.204 | 115.3309 | 0.99353 | 7.63 | 10.265 | 2 | 2.061 | 115.634 | 0.98043 | 7.63 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.64 | 10.374 | 0 | -0.138 | 115.3875 | 0.99991 | 7.64 | 10.533 | -1.85 | -1.199 | 115.2917 | 0.99358 | 7.64 | 10.265 | 2 | 2.061 | 115.634 | 0.98043 | 7.64 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.65 | 10.373 | 0 | -0.132 | 115.3788 | 0.99992 | 7.65 | 10.533 | -1.85 | -1.199 | 115.2917 | 0.99358 | 7.65 | 10.265 | 2 | 2.061 | 115.634 | 0.98043 | 7.65 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.66 | 10.373 | 0 | -0.132 | 115.3788 | 0.99992 | 7.66 | 10.533 | -1.85 | -1.199 | 115.2917 | 0.99358 | 7.66 | 10.265 | 2 | 2.061 | 115.634 | 0.98043 | 7.66 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.67 | 10.373 | 0 | -0.132 | 115.3788 | 0.99992 | 7.67 | 10.533 | -1.85 | -1.199 | 115.2917 | 0.99358 | 7.67 | 10.265 | 2 | 2.061 | 115.634 | 0.98043 | 7.67 | 10.425 | 0 | -0.029 | 115.4978 | 1
7.68 | 10.373 | 0 | -0.132 | 115.3788 | 0.99992 | 7.68 | 10.533 | -1.85 | -1.199 | 115.2917 | 0.99358 | 7.68 | 10.265 | 2 | 2.061 | 115.634 | 0.98043 | 7.68 | 10.423 | 0 | -0.027 | 115.4591 | 1
7.69 | 10.373 | 0 | -0.132 | 115.3788 | 0.99992 | 7.69 | 10.533 | -1.85 | -1.199 | 115.2917 | 0.99358 | 7.69 | 10.265 | 2 | 2.064 | 115.6334 | 0.98038 | 7.69 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.7 | 10.373 | 0 | -0.132 | 115.3788 | 0.99992 | 7.7 | 10.533 | -1.85 | -1.199 | 115.2917 | 0.99358 | 7.7 | 10.264 | 2 | 2.066 | 115.6329 | 0.98034 | 7.7 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.71 | 10.373 | 0 | -0.132 | 115.3788 | 0.99992 | 7.71 | 10.533 | -1.85 | -1.199 | 115.2917 | 0.99358 | 7.71 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.71 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.72 | 10.373 | 0 | -0.132 | 115.3788 | 0.99992 | 7.72 | 10.533 | -1.85 | -1.199 | 115.2917 | 0.99358 | 7.72 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.72 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.73 | 10.374 | 0 | -0.127 | 115.3886 | 0.99993 | 7.73 | 10.533 | -1.85 | -1.199 | 115.2917 | 0.99358 | 7.73 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.73 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.74 | 10.375 | 0 | -0.125 | 115.4077 | 0.99993 | 7.74 | 10.533 | -1.85 | -1.196 | 115.2899 | 0.99362 | 7.74 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.74 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.75 | 10.379 | 0 | -0.114 | 115.4308 | 0.99994 | 7.75 | 10.533 | -1.85 | -1.196 | 115.2882 | 0.99362 | 7.75 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.75 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.76 | 10.379 | 0 | -0.114 | 115.4447 | 0.99994 | 7.76 | 10.533 | -1.85 | -1.196 | 115.2882 | 0.99362 | 7.76 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.76 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.77 | 10.379 | 0 | -0.114 | 115.4447 | 0.99994 | 7.77 | 10.533 | -1.85 | -1.196 | 115.2882 | 0.99362 | 7.77 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.77 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.78 | 10.379 | 0 | -0.114 | 115.4447 | 0.99994 | 7.78 | 10.533 | -1.85 | -1.196 | 115.2882 | 0.99362 | 7.78 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.78 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.79 | 10.379 | 0 | -0.114 | 115.4447 | 0.99994 | 7.79 | 10.533 | -1.85 | -1.196 | 115.2882 | 0.99362 | 7.79 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.79 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.8 | 10.379 | 0 | -0.114 | 115.4447 | 0.99994 | 7.8 | 10.533 | -1.85 | -1.196 | 115.2882 | 0.99362 | 7.8 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.8 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.81 | 10.379 | 0 | -0.114 | 115.4447 | 0.99994 | 7.81 | 10.533 | -1.85 | -1.196 | 115.2882 | 0.99362 | 7.81 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.81 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.82 | 10.379 | 0 | -0.114 | 115.4447 | 0.99994 | 7.82 | 10.533 | -1.85 | -1.196 | 115.2882 | 0.99362 | 7.82 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.82 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.83 | 10.377 | 0 | -0.105 | 115.425 | 0.99995 | 7.83 | 10.533 | -1.85 | -1.196 | 115.2882 | 0.99362 | 7.83 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.83 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.84 | 10.376 | 0 | -0.101 | 115.3973 | 0.99995 | 7.84 | 10.533 | -1.85 | -1.196 | 115.2882 | 0.99362 | 7.84 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.84 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.85 | 10.375 | 0 | -0.095 | 115.3892 | 0.99996 | 7.85 | 10.533 | -1.85 | -1.195 | 115.2882 | 0.99363 | 7.85 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.85 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.86 | 10.375 | 0 | -0.095 | 115.3892 | 0.99996 | 7.86 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.86 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.86 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.87 | 10.375 | 0 | -0.095 | 115.3892 | 0.99996 | 7.87 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.87 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.87 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.88 | 10.375 | 0 | -0.095 | 115.3892 | 0.99996 | 7.88 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.88 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.88 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.89 | 10.375 | 0 | -0.095 | 115.3892 | 0.99996 | 7.89 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.89 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.89 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.9 | 10.375 | 0 | -0.095 | 115.3892 | 0.99996 | 7.9 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.9 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.9 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.91 | 10.376 | 0 | -0.089 | 115.399 | 0.99996 | 7.91 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.91 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.91 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.92 | 10.38 | 0 | -0.077 | 115.4319 | 0.99997 | 7.92 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.92 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.92 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.93 | 10.38 | 0 | -0.077 | 115.4556 | 0.99997 | 7.93 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.93 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.93 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.94 | 10.38 | 0 | -0.077 | 115.4556 | 0.99997 | 7.94 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.94 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.94 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.95 | 10.38 | 0 | -0.077 | 115.4556 | 0.99997 | 7.95 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.95 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.95 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.96 | 10.38 | 0 | -0.077 | 115.4556 | 0.99997 | 7.96 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.96 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.96 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.97 | 10.38 | 0 | -0.077 | 115.4556 | 0.99997 | 7.97 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.97 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.97 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.98 | 10.38 | 0 | -0.077 | 115.4556 | 0.99997 | 7.98 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.98 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.98 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
7.99 | 10.38 | 0 | -0.077 | 115.4556 | 0.99997 | 7.99 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 7.99 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 7.99 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
8 | 10.382 | 0 | -0.071 | 115.4752 | 0.99998 | 8 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
8.01 | 10.382 | 0 | -0.067 | 115.4949 | 0.99998 | 8.01 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.01 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.01 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
8.02 | 10.381 | 0 | -0.06 | 115.4955 | 0.99998 | 8.02 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.02 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.02 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
8.03 | 10.381 | 0 | -0.06 | 115.4966 | 0.99998 | 8.03 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.03 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.03 | 10.422 | 0 | -0.026 | 115.4204 | 1
8.04 | 10.381 | 0 | -0.06 | 115.4966 | 0.99998 | 8.04 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.04 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.04 | 10.422 | 0 | -0.028 | 115.4227 | 1
8.05 | 10.38 | 0 | -0.046 | 115.481 | 0.99999 | 8.05 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.05 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.05 | 10.423 | 0 | -0.032 | 115.4273 | 1
8.06 | 10.38 | 0 | -0.046 | 115.4695 | 0.99999 | 8.06 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.06 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.06 | 10.423 | 0 | -0.032 | 115.4296 | 1
8.07 | 10.38 | 0 | -0.046 | 115.4695 | 0.99999 | 8.07 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.07 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.07 | 10.423 | 0 | -0.032 | 115.4296 | 1
8.08 | 10.381 | 0 | -0.042 | 115.4695 | 0.99999 | 8.08 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.08 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.08 | 10.42 | 0 | -0.037 | 115.4296 | 0.99999
8.09 | 10.382 | 0 | -0.04 | 115.4695 | 0.99999 | 8.09 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.09 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.09 | 10.42 | 0 | -0.038 | 115.4296 | 0.99999
8.1 | 10.382 | 0 | -0.04 | 115.4695 | 0.99999 | 8.1 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.1 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.1 | 10.42 | 0 | -0.038 | 115.4296 | 0.99999
8.11 | 10.382 | 0 | -0.04 | 115.4695 | 0.99999 | 8.11 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.11 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.11 | 10.42 | 0 | -0.038 | 115.4296 | 0.99999
8.12 | 10.382 | 0 | -0.04 | 115.4695 | 0.99999 | 8.12 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.12 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.12 | 10.42 | 0 | -0.038 | 115.4296 | 0.99999
8.13 | 10.382 | 0 | -0.04 | 115.4695 | 0.99999 | 8.13 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.13 | 10.265 | 2 | 2.069 | 115.6329 | 0.98029 | 8.13 | 10.419 | 0 | -0.041 | 115.4192 | 0.99999
8.14 | 10.382 | 0 | -0.04 | 115.4695 | 0.99999 | 8.14 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.14 | 10.264 | 2 | 2.073 | 115.6329 | 0.98021 | 8.14 | 10.419 | 0 | -0.042 | 115.4192 | 0.99999
8.15 | 10.381 | 0 | -0.021 | 115.4666 | 1 | 8.15 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.15 | 10.264 | 2 | 2.076 | 115.6329 | 0.98015 | 8.15 | 10.419 | 0 | -0.042 | 115.4192 | 0.99999
8.16 | 10.381 | 0 | -0.021 | 115.4862 | 1 | 8.16 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.16 | 10.264 | 2 | 2.076 | 115.6329 | 0.98015 | 8.16 | 10.419 | 0 | -0.042 | 115.4192 | 0.99999
8.17 | 10.381 | 0 | -0.021 | 115.4862 | 1 | 8.17 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.17 | 10.264 | 2 | 2.076 | 115.6329 | 0.98015 | 8.17 | 10.419 | 0 | -0.042 | 115.4192 | 0.99999
8.18 | 10.381 | 0 | -0.021 | 115.4862 | 1 | 8.18 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.18 | 10.264 | 2 | 2.076 | 115.6329 | 0.98015 | 8.18 | 10.419 | 0 | -0.042 | 115.4192 | 0.99999
8.19 | 10.381 | 0 | -0.021 | 115.4862 | 1 | 8.19 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.19 | 10.264 | 2 | 2.076 | 115.6329 | 0.98015 | 8.19 | 10.419 | 0 | -0.042 | 115.4192 | 0.99999
8.2 | 10.381 | 0 | -0.021 | 115.4862 | 1 | 8.2 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.2 | 10.264 | 2 | 2.076 | 115.6329 | 0.98015 | 8.2 | 10.419 | 0 | -0.042 | 115.4192 | 0.99999
8.21 | 10.381 | 0 | -0.015 | 115.4781 | 1 | 8.21 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.21 | 10.264 | 2 | 2.076 | 115.6329 | 0.98015 | 8.21 | 10.419 | 0 | -0.042 | 115.4192 | 0.99999
8.22 | 10.381 | 0 | -0.002 | 115.477 | 1 | 8.22 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.22 | 10.264 | 2 | 2.076 | 115.6329 | 0.98015 | 8.22 | 10.419 | 0 | -0.042 | 115.4192 | 0.99999
8.23 | 10.381 | 0 | -0.002 | 115.4839 | 1 | 8.23 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.23 | 10.264 | 2 | 2.076 | 115.6329 | 0.98015 | 8.23 | 10.419 | 0 | -0.047 | 115.4233 | 0.99999
8.24 | 10.381 | 0 | -0.002 | 115.4839 | 1 | 8.24 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.24 | 10.264 | 2 | 2.076 | 115.6329 | 0.98015 | 8.24 | 10.42 | 0 | -0.049 | 115.4273 | 0.99999
8.25 | 10.381 | 0 | -0.002 | 115.4839 | 1 | 8.25 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.25 | 10.264 | 2 | 2.076 | 115.6329 | 0.98015 | 8.25 | 10.42 | 0 | -0.054 | 115.4319 | 0.99999
8.26 | 10.381 | 0 | -0.001 | 115.4937 | 1 | 8.26 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.26 | 10.262 | 2 | 2.081 | 115.6323 | 0.98005 | 8.26 | 10.42 | 0 | -0.054 | 115.4371 | 0.99999
8.27 | 10.382 | 0 | 0.004 | 115.5139 | 1 | 8.27 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.27 | 10.262 | 2 | 2.083 | 115.6288 | 0.98001 | 8.27 | 10.42 | 0 | -0.054 | 115.4371 | 0.99999
8.28 | 10.382 | 0 | 0.011 | 115.5128 | 1 | 8.28 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.28 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.28 | 10.42 | 0 | -0.06 | 115.4371 | 0.99998
8.29 | 10.382 | 0 | 0.016 | 115.5018 | 1 | 8.29 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.29 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.29 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.3 | 10.382 | 0 | 0.016 | 115.5018 | 1 | 8.3 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.3 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.3 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.31 | 10.382 | 0 | 0.016 | 115.5018 | 1 | 8.31 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.31 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.31 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.32 | 10.382 | 0 | 0.016 | 115.5018 | 1 | 8.32 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.32 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.32 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.33 | 10.382 | 0 | 0.016 | 115.5018 | 1 | 8.33 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.33 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.33 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.34 | 10.382 | 0 | 0.016 | 115.5018 | 1 | 8.34 | 10.535 | -1.85 | -1.193 | 115.2882 | 0.99365 | 8.34 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.34 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.35 | 10.38 | 0 | 0.027 | 115.4862 | 1 | 8.35 | 10.511 | -1.85 | -1.232 | 115.2882 | 0.9932 | 8.35 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.35 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.36 | 10.38 | 0 | 0.03 | 115.4706 | 1 | 8.36 | 10.455 | -1.85 | -1.326 | 115.2882 | 0.99205 | 8.36 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.36 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.37 | 10.38 | 0 | 0.037 | 115.4729 | 0.99999 | 8.37 | 10.453 | -1.85 | -1.422 | 115.2882 | 0.99087 | 8.37 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.37 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.38 | 10.38 | 0 | 0.037 | 115.4752 | 0.99999 | 8.38 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.38 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.38 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.39 | 10.38 | 0 | 0.037 | 115.4752 | 0.99999 | 8.39 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.39 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.39 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.4 | 10.38 | 0 | 0.037 | 115.4752 | 0.99999 | 8.4 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.4 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.4 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.41 | 10.38 | 0 | 0.04 | 115.4677 | 0.99999 | 8.41 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.41 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.41 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.42 | 10.38 | 0 | 0.048 | 115.4527 | 0.99999 | 8.42 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.42 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.42 | 10.42 | 0 | -0.061 | 115.4371 | 0.99998
8.43 | 10.381 | 0 | 0.053 | 115.4452 | 0.99999 | 8.43 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.43 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.43 | 10.421 | 0 | -0.066 | 115.4412 | 0.99998
8.44 | 10.381 | 0 | 0.056 | 115.4481 | 0.99999 | 8.44 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.44 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.44 | 10.42 | 0 | -0.068 | 115.425 | 0.99998
8.45 | 10.381 | 0 | 0.056 | 115.4504 | 0.99999 | 8.45 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.45 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.45 | 10.417 | 0 | -0.073 | 115.4048 | 0.99998
8.46 | 10.381 | 0 | 0.058 | 115.4602 | 0.99998 | 8.46 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.46 | 10.26 | 2 | 2.088 | 115.6259 | 0.97991 | 8.46 | 10.417 | 0 | -0.073 | 115.4048 | 0.99998
8.47 | 10.383 | 0 | 0.063 | 115.4804 | 0.99998 | 8.47 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.47 | 10.26 | 2 | 2.089 | 115.6259 | 0.9799 | 8.47 | 10.417 | 0 | -0.073 | 115.4048 | 0.99998
8.48 | 10.382 | 0 | 0.067 | 115.4908 | 0.99998 | 8.48 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.48 | 10.258 | 2 | 2.091 | 115.6259 | 0.97985 | 8.48 | 10.417 | 0 | -0.078 | 115.4048 | 0.99997
8.49 | 10.381 | 0 | 0.069 | 115.4908 | 0.99998 | 8.49 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.49 | 10.258 | 2 | 2.091 | 115.6259 | 0.97985 | 8.49 | 10.417 | 0 | -0.079 | 115.4048 | 0.99997
8.5 | 10.381 | 0 | 0.069 | 115.4908 | 0.99998 | 8.5 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.5 | 10.258 | 2 | 2.091 | 115.6259 | 0.97985 | 8.5 | 10.417 | 0 | -0.079 | 115.4048 | 0.99997
8.51 | 10.382 | 0 | 0.071 | 115.4908 | 0.99998 | 8.51 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.51 | 10.257 | 2 | 2.097 | 115.6254 | 0.97973 | 8.51 | 10.417 | 0 | -0.079 | 115.4048 | 0.99997
8.52 | 10.384 | 0 | 0.075 | 115.5058 | 0.99997 | 8.52 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.52 | 10.258 | 2 | 2.099 | 115.6248 | 0.9797 | 8.52 | 10.417 | 0 | -0.079 | 115.4048 | 0.99997
8.53 | 10.383 | 0 | 0.079 | 115.5128 | 0.99997 | 8.53 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.53 | 10.259 | 2 | 2.104 | 115.6467 | 0.97961 | 8.53 | 10.417 | 0 | -0.079 | 115.4048 | 0.99997
8.54 | 10.383 | 0 | 0.081 | 115.4978 | 0.99997 | 8.54 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.54 | 10.259 | 2 | 2.104 | 115.6687 | 0.97961 | 8.54 | 10.417 | 0 | -0.079 | 115.4048 | 0.99997
8.55 | 10.384 | 0 | 0.086 | 115.4903 | 0.99997 | 8.55 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.55 | 10.259 | 2 | 2.104 | 115.6687 | 0.97961 | 8.55 | 10.417 | 0 | -0.079 | 115.4048 | 0.99997
8.56 | 10.384 | 0 | 0.087 | 115.4903 | 0.99996 | 8.56 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.56 | 10.259 | 2 | 2.104 | 115.6687 | 0.97961 | 8.56 | 10.418 | 0 | -0.086 | 115.4071 | 0.99997
8.57 | 10.384 | 0 | 0.087 | 115.4903 | 0.99996 | 8.57 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.57 | 10.259 | 2 | 2.106 | 115.6687 | 0.97957 | 8.57 | 10.418 | 0 | -0.092 | 115.4169 | 0.99996
8.58 | 10.383 | 0 | 0.09 | 115.4799 | 0.99996 | 8.58 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.58 | 10.258 | 2 | 2.11 | 115.6687 | 0.97949 | 8.58 | 10.418 | 0 | -0.092 | 115.4244 | 0.99996
8.59 | 10.382 | 0 | 0.093 | 115.4689 | 0.99996 | 8.59 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.59 | 10.258 | 2 | 2.11 | 115.6687 | 0.97949 | 8.59 | 10.418 | 0 | -0.092 | 115.4244 | 0.99996
8.6 | 10.384 | 0 | 0.099 | 115.4897 | 0.99995 | 8.6 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.6 | 10.258 | 2 | 2.11 | 115.6687 | 0.97949 | 8.6 | 10.418 | 0 | -0.092 | 115.4244 | 0.99996
8.61 | 10.384 | 0 | 0.101 | 115.5105 | 0.99995 | 8.61 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.61 | 10.258 | 2 | 2.11 | 115.6687 | 0.97949 | 8.61 | 10.418 | 0 | -0.095 | 115.4244 | 0.99996
8.62 | 10.383 | 0 | 0.106 | 115.5105 | 0.99995 | 8.62 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.62 | 10.258 | 2 | 2.11 | 115.6687 | 0.97949 | 8.62 | 10.418 | 0 | -0.098 | 115.4244 | 0.99996
8.63 | 10.383 | 0 | 0.106 | 115.5105 | 0.99995 | 8.63 | 10.452 | -1.85 | -1.478 | 115.2882 | 0.99015 | 8.63 | 10.258 | 2 | 2.11 | 115.6687 | 0.97949 | 8.63 | 10.418 | 0 | -0.098 | 115.4244 | 0.99996
8.64 | 10.383 | 0 | 0.106 | 115.5105 | 0.99995 | 8.64 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.64 | 10.258 | 2 | 2.11 | 115.6687 | 0.97949 | 8.64 | 10.418 | 0 | -0.098 | 115.4244 | 0.99996
8.65 | 10.383 | 0 | 0.106 | 115.5105 | 0.99995 | 8.65 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.65 | 10.258 | 2 | 2.11 | 115.6687 | 0.97949 | 8.65 | 10.418 | 0 | -0.098 | 115.4244 | 0.99996
8.66 | 10.382 | 0 | 0.108 | 115.4995 | 0.99995 | 8.66 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.66 | 10.258 | 2 | 2.11 | 115.6687 | 0.97949 | 8.66 | 10.418 | 0 | -0.098 | 115.4244 | 0.99996
8.67 | 10.381 | 0 | 0.112 | 115.4891 | 0.99994 | 8.67 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.67 | 10.257 | 2 | 2.111 | 115.6502 | 0.97947 | 8.67 | 10.418 | 0 | -0.098 | 115.4244 | 0.99996
8.68 | 10.38 | 0 | 0.119 | 115.4822 | 0.99993 | 8.68 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.68 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.68 | 10.419 | 0 | -0.104 | 115.4291 | 0.99995
8.69 | 10.379 | 0 | 0.125 | 115.4677 | 0.99993 | 8.69 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.69 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.69 | 10.419 | 0 | -0.104 | 115.4337 | 0.99995
8.7 | 10.379 | 0 | 0.125 | 115.4602 | 0.99993 | 8.7 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.7 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.7 | 10.419 | 0 | -0.104 | 115.4337 | 0.99995
8.71 | 10.379 | 0 | 0.125 | 115.4602 | 0.99993 | 8.71 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.71 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.71 | 10.419 | 0 | -0.108 | 115.4337 | 0.99995
8.72 | 10.379 | 0 | 0.125 | 115.4602 | 0.99993 | 8.72 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.72 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.72 | 10.419 | 0 | -0.111 | 115.4383 | 0.99994
8.73 | 10.38 | 0 | 0.128 | 115.4602 | 0.99992 | 8.73 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.73 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.73 | 10.419 | 0 | -0.111 | 115.4435 | 0.99994
8.74 | 10.381 | 0 | 0.131 | 115.4752 | 0.99992 | 8.74 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.74 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.74 | 10.419 | 0 | -0.111 | 115.4435 | 0.99994
8.75 | 10.384 | 0 | 0.142 | 115.5116 | 0.99991 | 8.75 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.75 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.75 | 10.419 | 0 | -0.111 | 115.4435 | 0.99994
8.76 | 10.384 | 0 | 0.143 | 115.533 | 0.99991 | 8.76 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.76 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.76 | 10.419 | 0 | -0.111 | 115.4435 | 0.99994
8.77 | 10.384 | 0 | 0.143 | 115.533 | 0.99991 | 8.77 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.77 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.77 | 10.419 | 0 | -0.111 | 115.4435 | 0.99994
8.78 | 10.384 | 0 | 0.143 | 115.533 | 0.99991 | 8.78 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.78 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.78 | 10.419 | 0 | -0.111 | 115.4435 | 0.99994
8.79 | 10.384 | 0 | 0.143 | 115.533 | 0.99991 | 8.79 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.79 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.79 | 10.419 | 0 | -0.112 | 115.4435 | 0.99994
8.8 | 10.384 | 0 | 0.143 | 115.533 | 0.99991 | 8.8 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.8 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.8 | 10.42 | 0 | -0.117 | 115.4435 | 0.99994
8.81 | 10.384 | 0 | 0.146 | 115.5255 | 0.9999 | 8.81 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.81 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.81 | 10.42 | 0 | -0.117 | 115.4435 | 0.99994
8.82 | 10.384 | 0 | 0.157 | 115.5139 | 0.99989 | 8.82 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.82 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.82 | 10.42 | 0 | -0.117 | 115.4435 | 0.99994
8.83 | 10.383 | 0 | 0.161 | 115.5099 | 0.99988 | 8.83 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.83 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.83 | 10.42 | 0 | -0.117 | 115.4435 | 0.99994
8.84 | 10.382 | 0 | 0.163 | 115.5099 | 0.99988 | 8.84 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.84 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.84 | 10.42 | 0 | -0.117 | 115.4435 | 0.99994
8.85 | 10.36 | 0 | 0.029 | 115.5099 | 1 | 8.85 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.85 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.85 | 10.42 | 0 | -0.117 | 115.4435 | 0.99994
8.86 | 10.357 | 0 | 0.013 | 115.5099 | 1 | 8.86 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.86 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.86 | 10.42 | 0 | -0.121 | 115.4458 | 0.99993
8.87 | 10.357 | 0 | 0.013 | 115.5099 | 1 | 8.87 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.87 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.87 | 10.42 | 0 | -0.123 | 115.4504 | 0.99993
8.88 | 10.356 | 0 | 0.016 | 115.5024 | 1 | 8.88 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.88 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.88 | 10.42 | 0 | -0.123 | 115.4527 | 0.99993
8.89 | 10.356 | 0 | 0.018 | 115.488 | 1 | 8.89 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.89 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.89 | 10.42 | 0 | -0.123 | 115.4527 | 0.99993
8.9 | 10.356 | 0 | 0.018 | 115.481 | 1 | 8.9 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.9 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.9 | 10.42 | 0 | -0.123 | 115.4527 | 0.99993
8.91 | 10.355 | 0 | 0.021 | 115.4706 | 1 | 8.91 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.91 | 10.254 | 2 | 2.115 | 115.6323 | 0.97938 | 8.91 | 10.42 | 0 | -0.127 | 115.4527 | 0.99993
8.92 | 10.353 | 0 | 0.031 | 115.4602 | 1 | 8.92 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.92 | 10.254 | 2 | 2.116 | 115.6323 | 0.97936 | 8.92 | 10.421 | 0 | -0.13 | 115.4579 | 0.99992
8.93 | 10.353 | 0 | 0.031 | 115.4602 | 1 | 8.93 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.93 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 8.93 | 10.421 | 0 | -0.13 | 115.4631 | 0.99992
8.94 | 10.353 | 0 | 0.031 | 115.4602 | 1 | 8.94 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.94 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 8.94 | 10.421 | 0 | -0.13 | 115.4631 | 0.99992
8.95 | 10.355 | 0 | 0.037 | 115.4816 | 0.99999 | 8.95 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.95 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 8.95 | 10.421 | 0 | -0.13 | 115.4631 | 0.99992
8.96 | 10.355 | 0 | 0.038 | 115.503 | 0.99999 | 8.96 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.96 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 8.96 | 10.421 | 0 | -0.13 | 115.4631 | 0.99992
8.97 | 10.355 | 0 | 0.038 | 115.503 | 0.99999 | 8.97 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.97 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 8.97 | 10.421 | 0 | -0.13 | 115.4631 | 0.99992
8.98 | 10.357 | 0 | 0.044 | 115.503 | 0.99999 | 8.98 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.98 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 8.98 | 10.421 | 0 | -0.13 | 115.4631 | 0.99992
8.99 | 10.359 | 0 | 0.049 | 115.5186 | 0.99999 | 8.99 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 8.99 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 8.99 | 10.421 | 0 | -0.13 | 115.4631 | 0.99992
9 | 10.359 | 0 | 0.049 | 115.5336 | 0.99999 | 9 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9 | 10.421 | 0 | -0.13 | 115.4631 | 0.99992
9.01 | 10.359 | 0 | 0.051 | 115.5266 | 0.99999 | 9.01 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9.01 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.01 | 10.421 | 0 | -0.13 | 115.4631 | 0.99992
9.02 | 10.358 | 0 | 0.055 | 115.5128 | 0.99999 | 9.02 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9.02 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.02 | 10.421 | 0 | -0.13 | 115.4631 | 0.99992
9.03 | 10.356 | 0 | 0.062 | 115.4955 | 0.99998 | 9.03 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9.03 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.03 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.04 | 10.355 | 0 | 0.068 | 115.4851 | 0.99998 | 9.04 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9.04 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.04 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.05 | 10.355 | 0 | 0.068 | 115.4851 | 0.99998 | 9.05 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9.05 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.05 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.06 | 10.355 | 0 | 0.068 | 115.4851 | 0.99998 | 9.06 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9.06 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.06 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.07 | 10.355 | 0 | 0.068 | 115.4851 | 0.99998 | 9.07 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9.07 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.07 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.08 | 10.356 | 0 | 0.071 | 115.496 | 0.99998 | 9.08 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9.08 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.08 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.09 | 10.357 | 0 | 0.074 | 115.518 | 0.99997 | 9.09 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9.09 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.09 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.1 | 10.356 | 0 | 0.08 | 115.5289 | 0.99997 | 9.1 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9.1 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.1 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.11 | 10.355 | 0 | 0.082 | 115.5191 | 0.99997 | 9.11 | 10.451 | -1.85 | -1.481 | 115.2882 | 0.99011 | 9.11 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.11 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.12 | 10.354 | 0 | 0.087 | 115.5087 | 0.99996 | 9.12 | 10.451 | -1.85 | -1.477 | 115.2882 | 0.99016 | 9.12 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.12 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.13 | 10.354 | 0 | 0.087 | 115.5087 | 0.99996 | 9.13 | 10.451 | -1.85 | -1.474 | 115.2882 | 0.9902 | 9.13 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.13 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.14 | 10.354 | 0 | 0.087 | 115.5087 | 0.99996 | 9.14 | 10.451 | -1.85 | -1.474 | 115.2882 | 0.9902 | 9.14 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.14 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.15 | 10.354 | 0 | 0.087 | 115.5087 | 0.99996 | 9.15 | 10.451 | -1.85 | -1.474 | 115.2882 | 0.9902 | 9.15 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.15 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.16 | 10.354 | 0 | 0.088 | 115.5018 | 0.99996 | 9.16 | 10.451 | -1.85 | -1.474 | 115.2882 | 0.9902 | 9.16 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.16 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.17 | 10.353 | 0 | 0.093 | 115.488 | 0.99996 | 9.17 | 10.451 | -1.85 | -1.474 | 115.2882 | 0.9902 | 9.17 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.17 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.18 | 10.355 | 0 | 0.099 | 115.481 | 0.99995 | 9.18 | 10.451 | -1.85 | -1.474 | 115.2882 | 0.9902 | 9.18 | 10.253 | 2 | 2.12 | 115.6323 | 0.97929 | 9.18 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.19 | 10.357 | 0 | 0.105 | 115.4966 | 0.99995 | 9.19 | 10.452 | -1.85 | -1.469 | 115.2847 | 0.99027 | 9.19 | 10.356 | 2 | 2.023 | 115.6323 | 0.98145 | 9.19 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.2 | 10.357 | 0 | 0.105 | 115.5122 | 0.99995 | 9.2 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.2 | 10.41 | 2 | 1.972 | 115.6323 | 0.98253 | 9.2 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.21 | 10.358 | 0 | 0.106 | 115.5237 | 0.99995 | 9.21 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.21 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.21 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.22 | 10.359 | 0 | 0.111 | 115.5463 | 0.99994 | 9.22 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.22 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.22 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.23 | 10.359 | 0 | 0.119 | 115.5572 | 0.99993 | 9.23 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.23 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.23 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.24 | 10.358 | 0 | 0.126 | 115.5607 | 0.99993 | 9.24 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.24 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.24 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.25 | 10.358 | 0 | 0.131 | 115.5515 | 0.99992 | 9.25 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.25 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.25 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.26 | 10.357 | 0 | 0.132 | 115.5382 | 0.99992 | 9.26 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.26 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.26 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.27 | 10.357 | 0 | 0.132 | 115.5382 | 0.99992 | 9.27 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.27 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.27 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.28 | 10.357 | 0 | 0.135 | 115.5382 | 0.99992 | 9.28 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.28 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.28 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.29 | 10.356 | 0 | 0.138 | 115.5382 | 0.99991 | 9.29 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.29 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.29 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.3 | 10.355 | 0 | 0.143 | 115.518 | 0.9999 | 9.3 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.3 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.3 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.31 | 10.355 | 0 | 0.144 | 115.518 | 0.9999 | 9.31 | 10.452 | -1.85 | -1.468 | 115.2813 | 0.99028 | 9.31 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.31 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.32 | 10.355 | 0 | 0.144 | 115.518 | 0.9999 | 9.32 | 10.453 | -1.85 | -1.466 | 115.2813 | 0.99031 | 9.32 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.32 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.33 | 10.354 | 0 | 0.147 | 115.511 | 0.9999 | 9.33 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.287 | 0.99034 | 9.33 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.33 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.34 | 10.353 | 0 | 0.15 | 115.4978 | 0.9999 | 9.34 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.34 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.34 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.35 | 10.353 | 0 | 0.15 | 115.4914 | 0.9999 | 9.35 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.35 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.35 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.36 | 10.354 | 0 | 0.151 | 115.4914 | 0.99989 | 9.36 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.36 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.36 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.37 | 10.355 | 0 | 0.156 | 115.4914 | 0.99989 | 9.37 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.37 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.37 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.38 | 10.356 | 0 | 0.163 | 115.5024 | 0.99988 | 9.38 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.38 | 10.409 | 2 | 1.978 | 115.6323 | 0.98242 | 9.38 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.39 | 10.358 | 0 | 0.17 | 115.5289 | 0.99987 | 9.39 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.39 | 10.408 | 2 | 1.988 | 115.6323 | 0.98224 | 9.39 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.4 | 10.358 | 0 | 0.17 | 115.5445 | 0.99987 | 9.4 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.4 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.645 | 0.98216 | 9.4 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.41 | 10.357 | 0 | 0.171 | 115.5445 | 0.99986 | 9.41 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.41 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.6583 | 0.98216 | 9.41 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.42 | 10.356 | 0 | 0.177 | 115.5445 | 0.99985 | 9.42 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.42 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.6583 | 0.98216 | 9.42 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.43 | 10.356 | 0 | 0.18 | 115.5382 | 0.99985 | 9.43 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.43 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.6583 | 0.98216 | 9.43 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.44 | 10.355 | 0 | 0.183 | 115.5249 | 0.99984 | 9.44 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.44 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.6583 | 0.98216 | 9.44 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.45 | 10.357 | 0 | 0.188 | 115.518 | 0.99984 | 9.45 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.45 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.6583 | 0.98216 | 9.45 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.46 | 10.358 | 0 | 0.19 | 115.5336 | 0.99983 | 9.46 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.46 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.6583 | 0.98216 | 9.46 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.47 | 10.357 | 0 | 0.195 | 115.5497 | 0.99982 | 9.47 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.47 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.6583 | 0.98216 | 9.47 | 10.422 | 0 | -0.134 | 115.4631 | 0.99992
9.48 | 10.355 | 0 | 0.197 | 115.5261 | 0.99982 | 9.48 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.48 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.6583 | 0.98216 | 9.48 | 10.422 | 0 | -0.128 | 115.4631 | 0.99992
9.49 | 10.353 | 0 | 0.2 | 115.5024 | 0.99981 | 9.49 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.49 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.6583 | 0.98216 | 9.49 | 10.422 | 0 | -0.126 | 115.4579 | 0.99993
9.5 | 10.354 | 0 | 0.205 | 115.5139 | 0.9998 | 9.5 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.5 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.6583 | 0.98216 | 9.5 | 10.421 | 0 | -0.121 | 115.4527 | 0.99993
9.51 | 10.355 | 0 | 0.206 | 115.537 | 0.9998 | 9.51 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.51 | 10.408 | 2 | 1.993 | 115.6583 | 0.98216 | 9.51 | 10.421 | 0 | -0.121 | 115.4527 | 0.99993
9.52 | 10.355 | 0 | 0.206 | 115.5486 | 0.9998 | 9.52 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.52 | 10.408 | 2 | 1.995 | 115.6583 | 0.98212 | 9.52 | 10.421 | 0 | -0.121 | 115.4527 | 0.99993
9.53 | 10.355 | 0 | 0.209 | 115.5486 | 0.9998 | 9.53 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.53 | 10.407 | 2 | 1.999 | 115.6583 | 0.98205 | 9.53 | 10.421 | 0 | -0.121 | 115.4527 | 0.99993
9.54 | 10.356 | 0 | 0.212 | 115.5486 | 0.99979 | 9.54 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.54 | 10.407 | 2 | 1.999 | 115.6583 | 0.98205 | 9.54 | 10.421 | 0 | -0.119 | 115.4504 | 0.99993
9.55 | 10.356 | 0 | 0.212 | 115.5486 | 0.99979 | 9.55 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.55 | 10.407 | 2 | 1.999 | 115.6583 | 0.98205 | 9.55 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4458 | 0.99994
9.56 | 10.356 | 0 | 0.214 | 115.5422 | 0.99979 | 9.56 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.56 | 10.407 | 2 | 1.999 | 115.6583 | 0.98205 | 9.56 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.57 | 10.356 | 0 | 0.226 | 115.5341 | 0.99976 | 9.57 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.57 | 10.407 | 2 | 1.999 | 115.6583 | 0.98205 | 9.57 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.58 | 10.356 | 0 | 0.226 | 115.5318 | 0.99976 | 9.58 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.58 | 10.407 | 2 | 1.999 | 115.6583 | 0.98205 | 9.58 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.59 | 10.356 | 0 | 0.226 | 115.5318 | 0.99976 | 9.59 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.59 | 10.406 | 2 | 2.004 | 115.656 | 0.98196 | 9.59 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.6 | 10.355 | 0 | 0.231 | 115.5318 | 0.99975 | 9.6 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.6 | 10.405 | 2 | 2.006 | 115.6531 | 0.98192 | 9.6 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.61 | 10.355 | 0 | 0.232 | 115.5318 | 0.99975 | 9.61 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.61 | 10.405 | 2 | 2.006 | 115.6531 | 0.98192 | 9.61 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.62 | 10.355 | 0 | 0.232 | 115.5318 | 0.99975 | 9.62 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.62 | 10.405 | 2 | 2.006 | 115.6531 | 0.98192 | 9.62 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.63 | 10.354 | 0 | 0.239 | 115.5255 | 0.99973 | 9.63 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.63 | 10.405 | 2 | 2.006 | 115.6531 | 0.98192 | 9.63 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.64 | 10.354 | 0 | 0.246 | 115.5168 | 0.99972 | 9.64 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.64 | 10.405 | 2 | 2.008 | 115.6531 | 0.98188 | 9.64 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.65 | 10.355 | 0 | 0.251 | 115.5151 | 0.99971 | 9.65 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.65 | 10.404 | 2 | 2.009 | 115.6531 | 0.98186 | 9.65 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.66 | 10.356 | 0 | 0.252 | 115.5151 | 0.9997 | 9.66 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.66 | 10.403 | 2 | 2.015 | 115.6531 | 0.98175 | 9.66 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.67 | 10.356 | 0 | 0.252 | 115.5151 | 0.9997 | 9.67 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.67 | 10.403 | 2 | 2.015 | 115.6531 | 0.98175 | 9.67 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.68 | 10.357 | 0 | 0.255 | 115.5272 | 0.9997 | 9.68 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.68 | 10.403 | 2 | 2.015 | 115.6531 | 0.98175 | 9.68 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.69 | 10.358 | 0 | 0.258 | 115.5509 | 0.99969 | 9.69 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.69 | 10.445 | 2 | 1.874 | 115.6531 | 0.98428 | 9.69 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.7 | 10.357 | 0 | 0.267 | 115.5624 | 0.99967 | 9.7 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.7 | 10.466 | 2 | 1.804 | 115.6531 | 0.98547 | 9.7 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.71 | 10.357 | 0 | 0.269 | 115.5647 | 0.99966 | 9.71 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.71 | 10.466 | 2 | 1.804 | 115.6531 | 0.98547 | 9.71 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.72 | 10.357 | 0 | 0.269 | 115.567 | 0.99966 | 9.72 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.72 | 10.466 | 2 | 1.804 | 115.6531 | 0.98547 | 9.72 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.73 | 10.356 | 0 | 0.271 | 115.5607 | 0.99966 | 9.73 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.73 | 10.466 | 2 | 1.804 | 115.6531 | 0.98547 | 9.73 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.74 | 10.356 | 0 | 0.275 | 115.5486 | 0.99965 | 9.74 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.74 | 10.466 | 2 | 1.804 | 115.6531 | 0.98547 | 9.74 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.75 | 10.356 | 0 | 0.275 | 115.5428 | 0.99965 | 9.75 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.75 | 10.466 | 2 | 1.804 | 115.6531 | 0.98547 | 9.75 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.76 | 10.356 | 0 | 0.277 | 115.5428 | 0.99964 | 9.76 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.76 | 10.466 | 2 | 1.804 | 115.6531 | 0.98547 | 9.76 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.77 | 10.355 | 0 | 0.289 | 115.5474 | 0.99961 | 9.77 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.77 | 10.466 | 2 | 1.807 | 115.6508 | 0.98542 | 9.77 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.78 | 10.355 | 0 | 0.292 | 115.5457 | 0.9996 | 9.78 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.78 | 10.465 | 2 | 1.811 | 115.6485 | 0.98535 | 9.78 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.79 | 10.354 | 0 | 0.295 | 115.5336 | 0.99959 | 9.79 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.79 | 10.465 | 2 | 1.811 | 115.6485 | 0.98535 | 9.79 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.8 | 10.354 | 0 | 0.295 | 115.5278 | 0.99959 | 9.8 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.8 | 10.465 | 2 | 1.811 | 115.6485 | 0.98535 | 9.8 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.81 | 10.354 | 0 | 0.297 | 115.5186 | 0.99959 | 9.81 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.81 | 10.464 | 2 | 1.817 | 115.6485 | 0.98526 | 9.81 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.82 | 10.351 | 0 | 0.308 | 115.5093 | 0.99956 | 9.82 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.82 | 10.464 | 2 | 1.817 | 115.6485 | 0.98526 | 9.82 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.83 | 10.351 | 0 | 0.308 | 115.5093 | 0.99956 | 9.83 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.83 | 10.464 | 2 | 1.817 | 115.6485 | 0.98526 | 9.83 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.84 | 10.351 | 0 | 0.308 | 115.5093 | 0.99956 | 9.84 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.84 | 10.464 | 2 | 1.817 | 115.6485 | 0.98526 | 9.84 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.85 | 10.353 | 0 | 0.313 | 115.5209 | 0.99954 | 9.85 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.85 | 10.464 | 2 | 1.817 | 115.6485 | 0.98526 | 9.85 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.86 | 10.353 | 0 | 0.314 | 115.5445 | 0.99954 | 9.86 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.86 | 10.464 | 2 | 1.817 | 115.6485 | 0.98526 | 9.86 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.87 | 10.353 | 0 | 0.314 | 115.5567 | 0.99954 | 9.87 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.87 | 10.463 | 2 | 1.819 | 115.6485 | 0.98522 | 9.87 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.88 | 10.353 | 0 | 0.314 | 115.5567 | 0.99954 | 9.88 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.88 | 10.462 | 2 | 1.824 | 115.6485 | 0.98514 | 9.88 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.89 | 10.353 | 0 | 0.314 | 115.5567 | 0.99954 | 9.89 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.89 | 10.462 | 2 | 1.824 | 115.6485 | 0.98514 | 9.89 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.9 | 10.353 | 0 | 0.324 | 115.5474 | 0.99951 | 9.9 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.9 | 10.462 | 2 | 1.824 | 115.6485 | 0.98514 | 9.9 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.91 | 10.353 | 0 | 0.326 | 115.5382 | 0.9995 | 9.91 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.91 | 10.462 | 2 | 1.824 | 115.6485 | 0.98514 | 9.91 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.92 | 10.353 | 0 | 0.326 | 115.5382 | 0.9995 | 9.92 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.92 | 10.462 | 2 | 1.826 | 115.6461 | 0.98511 | 9.92 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.93 | 10.352 | 0 | 0.329 | 115.5324 | 0.9995 | 9.93 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.93 | 10.461 | 2 | 1.83 | 115.6438 | 0.98504 | 9.93 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.94 | 10.352 | 0 | 0.332 | 115.5203 | 0.99949 | 9.94 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.94 | 10.461 | 2 | 1.83 | 115.6438 | 0.98504 | 9.94 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.95 | 10.352 | 0 | 0.332 | 115.5139 | 0.99949 | 9.95 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.95 | 10.461 | 2 | 1.83 | 115.6438 | 0.98504 | 9.95 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.96 | 10.352 | 0 | 0.334 | 115.5139 | 0.99948 | 9.96 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.96 | 10.461 | 2 | 1.83 | 115.6438 | 0.98504 | 9.96 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.97 | 10.353 | 0 | 0.345 | 115.5301 | 0.99945 | 9.97 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.97 | 10.461 | 2 | 1.833 | 115.6438 | 0.98499 | 9.97 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.98 | 10.354 | 0 | 0.347 | 115.559 | 0.99944 | 9.98 | 10.454 | -1.85 | -1.464 | 115.2922 | 0.99034 | 9.98 | 10.46 | 2 | 1.837 | 115.6444 | 0.98493 | 9.98 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
9.99 | 10.355 | 0 | 0.351 | 115.5832 | 0.99943 | 9.99 | 10.45 | -1.85 | -1.47 | 115.2593 | 0.99025 | 9.99 | 10.46 | 2 | 1.837 | 115.645 | 0.98493 | 9.99 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10 | 10.355 | 0 | 0.351 | 115.5953 | 0.99943 | 10 | 10.45 | -1.85 | -1.47 | 115.2264 | 0.99025 | 10 | 10.46 | 2 | 1.837 | 115.645 | 0.98493 | 10 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.01 | 10.355 | 0 | 0.353 | 115.5896 | 0.99942 | 10.01 | 10.45 | -1.85 | -1.47 | 115.2264 | 0.99025 | 10.01 | 10.46 | 2 | 1.837 | 115.645 | 0.98493 | 10.01 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.02 | 10.355 | 0 | 0.369 | 115.5942 | 0.99937 | 10.02 | 10.45 | -1.85 | -1.47 | 115.2264 | 0.99025 | 10.02 | 10.46 | 2 | 1.837 | 115.645 | 0.98493 | 10.02 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.03 | 10.355 | 0 | 0.369 | 115.6052 | 0.99937 | 10.03 | 10.45 | -1.85 | -1.47 | 115.2264 | 0.99025 | 10.03 | 10.46 | 2 | 1.837 | 115.645 | 0.98493 | 10.03 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.04 | 10.355 | 0 | 0.369 | 115.6052 | 0.99937 | 10.04 | 10.447 | -1.85 | -1.475 | 115.2264 | 0.99018 | 10.04 | 10.459 | 2 | 1.841 | 115.645 | 0.98486 | 10.04 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.05 | 10.354 | 0 | 0.374 | 115.5959 | 0.99935 | 10.05 | 10.447 | -1.85 | -1.477 | 115.2264 | 0.99015 | 10.05 | 10.459 | 2 | 1.843 | 115.645 | 0.98483 | 10.05 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.06 | 10.354 | 0 | 0.376 | 115.5873 | 0.99934 | 10.06 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.231 | 0.99009 | 10.06 | 10.459 | 2 | 1.843 | 115.645 | 0.98483 | 10.06 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.07 | 10.355 | 0 | 0.381 | 115.5873 | 0.99932 | 10.07 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.07 | 10.459 | 2 | 1.843 | 115.645 | 0.98483 | 10.07 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.08 | 10.355 | 0 | 0.384 | 115.5815 | 0.99931 | 10.08 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.08 | 10.459 | 2 | 1.843 | 115.645 | 0.98483 | 10.08 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.09 | 10.354 | 0 | 0.387 | 115.5699 | 0.9993 | 10.09 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.09 | 10.459 | 2 | 1.843 | 115.645 | 0.98483 | 10.09 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.1 | 10.354 | 0 | 0.387 | 115.5642 | 0.9993 | 10.1 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.1 | 10.459 | 2 | 1.843 | 115.6427 | 0.98483 | 10.1 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.11 | 10.354 | 0 | 0.388 | 115.5549 | 0.9993 | 10.11 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.11 | 10.456 | 2 | 1.856 | 115.6404 | 0.98461 | 10.11 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.12 | 10.353 | 0 | 0.394 | 115.5463 | 0.99928 | 10.12 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.12 | 10.456 | 2 | 1.856 | 115.6404 | 0.98461 | 10.12 | 10.421 | 0 | -0.115 | 115.4435 | 0.99994
10.13 | 10.353 | 0 | 0.399 | 115.5584 | 0.99926 | 10.13 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.13 | 10.456 | 2 | 1.856 | 115.6404 | 0.98461 | 10.13 | 10.422 | 0 | -0.109 | 115.4412 | 0.99995
10.14 | 10.353 | 0 | 0.406 | 115.5832 | 0.99923 | 10.14 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.14 | 10.456 | 2 | 1.856 | 115.6404 | 0.98461 | 10.14 | 10.422 | 0 | -0.107 | 115.4487 | 0.99995
10.15 | 10.353 | 0 | 0.406 | 115.5959 | 0.99923 | 10.15 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.15 | 10.456 | 2 | 1.856 | 115.6404 | 0.98461 | 10.15 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.16 | 10.345 | 0 | 0.386 | 115.5959 | 0.9993 | 10.16 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.16 | 10.456 | 2 | 1.856 | 115.6404 | 0.98461 | 10.16 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.17 | 10.268 | 0 | 0.206 | 115.5959 | 0.9998 | 10.17 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.17 | 10.456 | 2 | 1.856 | 115.6404 | 0.98461 | 10.17 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.18 | 10.268 | 0 | 0.215 | 115.5901 | 0.99978 | 10.18 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.18 | 10.456 | 2 | 1.856 | 115.6404 | 0.98461 | 10.18 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.19 | 10.267 | 0 | 0.226 | 115.5838 | 0.99976 | 10.19 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.19 | 10.456 | 2 | 1.856 | 115.6404 | 0.98461 | 10.19 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.2 | 10.267 | 0 | 0.226 | 115.5838 | 0.99976 | 10.2 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.2 | 10.456 | 2 | 1.856 | 115.6404 | 0.98461 | 10.2 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.21 | 10.267 | 0 | 0.227 | 115.5838 | 0.99976 | 10.21 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.21 | 10.455 | 2 | 1.862 | 115.6404 | 0.98451 | 10.21 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.22 | 10.266 | 0 | 0.232 | 115.5838 | 0.99974 | 10.22 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.22 | 10.455 | 2 | 1.862 | 115.6404 | 0.98451 | 10.22 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.23 | 10.265 | 0 | 0.238 | 115.5699 | 0.99973 | 10.23 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.23 | 10.455 | 2 | 1.862 | 115.6404 | 0.98451 | 10.23 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.24 | 10.264 | 0 | 0.245 | 115.5503 | 0.99972 | 10.24 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.24 | 10.455 | 2 | 1.862 | 115.6404 | 0.98451 | 10.24 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.25 | 10.264 | 0 | 0.245 | 115.5445 | 0.99972 | 10.25 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.25 | 10.455 | 2 | 1.862 | 115.6409 | 0.98451 | 10.25 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.26 | 10.264 | 0 | 0.246 | 115.5572 | 0.99971 | 10.26 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.26 | 10.454 | 2 | 1.868 | 115.6415 | 0.98441 | 10.26 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.27 | 10.267 | 0 | 0.256 | 115.5826 | 0.99969 | 10.27 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.27 | 10.454 | 2 | 1.868 | 115.6415 | 0.98441 | 10.27 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.28 | 10.267 | 0 | 0.256 | 115.5953 | 0.99969 | 10.28 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.28 | 10.454 | 2 | 1.868 | 115.6415 | 0.98441 | 10.28 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.29 | 10.267 | 0 | 0.256 | 115.5953 | 0.99969 | 10.29 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.29 | 10.453 | 2 | 1.873 | 115.6392 | 0.98432 | 10.29 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.3 | 10.268 | 0 | 0.263 | 115.5953 | 0.99967 | 10.3 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.3 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.3 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.31 | 10.268 | 0 | 0.265 | 115.6005 | 0.99967 | 10.31 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.31 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.31 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.32 | 10.267 | 0 | 0.271 | 115.6063 | 0.99965 | 10.32 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.32 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.32 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.33 | 10.267 | 0 | 0.273 | 115.6005 | 0.99965 | 10.33 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.33 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.33 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.34 | 10.266 | 0 | 0.277 | 115.5896 | 0.99964 | 10.34 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.34 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.34 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.35 | 10.251 | 0 | 0.167 | 115.5757 | 0.99987 | 10.35 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.35 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.35 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.36 | 10.246 | 0 | 0.132 | 115.5619 | 0.99992 | 10.36 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.36 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.36 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.37 | 10.245 | 0 | 0.143 | 115.5515 | 0.9999 | 10.37 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.37 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.37 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.38 | 10.245 | 0 | 0.143 | 115.5463 | 0.9999 | 10.38 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.38 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.38 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.39 | 10.245 | 0 | 0.143 | 115.5463 | 0.9999 | 10.39 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.39 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.39 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.4 | 10.245 | 0 | 0.154 | 115.5405 | 0.99989 | 10.4 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.4 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.4 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.41 | 10.245 | 0 | 0.158 | 115.5353 | 0.99988 | 10.41 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.41 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.41 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.42 | 10.244 | 0 | 0.164 | 115.5359 | 0.99987 | 10.42 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.42 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.42 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.43 | 10.243 | 0 | 0.166 | 115.5278 | 0.99987 | 10.43 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.43 | 10.452 | 2 | 1.875 | 115.6369 | 0.98429 | 10.43 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.44 | 10.242 | 0 | 0.17 | 115.5197 | 0.99986 | 10.44 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.44 | 10.451 | 2 | 1.877 | 115.6369 | 0.98425 | 10.44 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.45 | 10.244 | 0 | 0.18 | 115.533 | 0.99985 | 10.45 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.45 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.45 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.46 | 10.244 | 0 | 0.183 | 115.559 | 0.99984 | 10.46 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.46 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.46 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.47 | 10.244 | 0 | 0.183 | 115.5717 | 0.99984 | 10.47 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.47 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.47 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.48 | 10.244 | 0 | 0.183 | 115.5717 | 0.99984 | 10.48 | 10.446 | -1.85 | -1.482 | 115.2351 | 0.99009 | 10.48 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.48 | 10.423 | 0 | -0.105 | 115.4487 | 0.99995
10.49 | 10.244 | 0 | 0.183 | 115.5717 | 0.99984 | 10.49 | 10.516 | -1.85 | -1.612 | 115.2351 | 0.98845 | 10.49 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.49 | 10.422 | 0 | -0.107 | 115.451 | 0.99995
10.5 | 10.245 | 0 | 0.196 | 115.5665 | 0.99982 | 10.5 | 10.519 | -1.85 | -1.617 | 115.2351 | 0.98839 | 10.5 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.5 | 10.421 | 0 | -0.116 | 115.4556 | 0.99994
10.51 | 10.245 | 0 | 0.201 | 115.5734 | 0.99981 | 10.51 | 10.519 | -1.85 | -1.617 | 115.2351 | 0.98839 | 10.51 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.51 | 10.421 | 0 | -0.12 | 115.4579 | 0.99993
10.52 | 10.245 | 0 | 0.201 | 115.5849 | 0.99981 | 10.52 | 10.521 | -1.85 | -1.621 | 115.2547 | 0.98834 | 10.52 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.52 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4631 | 0.99993
10.53 | 10.244 | 0 | 0.206 | 115.5717 | 0.9998 | 10.53 | 10.522 | -1.85 | -1.623 | 115.294 | 0.98831 | 10.53 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.53 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.54 | 10.243 | 0 | 0.213 | 115.5538 | 0.99978 | 10.54 | 10.522 | -1.85 | -1.623 | 115.3136 | 0.98831 | 10.54 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.54 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.55 | 10.243 | 0 | 0.213 | 115.5492 | 0.99978 | 10.55 | 10.521 | -1.85 | -1.624 | 115.3084 | 0.9883 | 10.55 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.55 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.56 | 10.243 | 0 | 0.213 | 115.5492 | 0.99978 | 10.56 | 10.52 | -1.85 | -1.627 | 115.3032 | 0.98825 | 10.56 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.56 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.57 | 10.244 | 0 | 0.218 | 115.5492 | 0.99977 | 10.57 | 10.519 | -1.85 | -1.631 | 115.3032 | 0.98819 | 10.57 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.57 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.58 | 10.244 | 0 | 0.221 | 115.544 | 0.99977 | 10.58 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.58 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.58 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.59 | 10.244 | 0 | 0.224 | 115.5336 | 0.99976 | 10.59 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.59 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.59 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.6 | 10.268 | 0 | 0.067 | 115.5284 | 0.99998 | 10.6 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.6 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.6 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.61 | 10.277 | 0 | 0.012 | 115.5318 | 1 | 10.61 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.61 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.61 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.62 | 10.276 | 0 | 0.017 | 115.5347 | 1 | 10.62 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.62 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.62 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.63 | 10.278 | 0 | 0.023 | 115.548 | 1 | 10.63 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.63 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.63 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.64 | 10.28 | 0 | 0.032 | 115.5809 | 1 | 10.64 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.64 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.64 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.65 | 10.279 | 0 | 0.037 | 115.6005 | 0.99999 | 10.65 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.65 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.65 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.66 | 10.279 | 0 | 0.038 | 115.6005 | 0.99999 | 10.66 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.66 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.66 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.67 | 10.279 | 0 | 0.038 | 115.6005 | 0.99999 | 10.67 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.67 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.67 | 10.421 | 0 | -0.123 | 115.4683 | 0.99993
10.68 | 10.279 | 0 | 0.041 | 115.5953 | 0.99999 | 10.68 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.68 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.68 | 10.421 | 0 | -0.137 | 115.4637 | 0.99991
10.69 | 10.278 | 0 | 0.044 | 115.5855 | 0.99999 | 10.69 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.69 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.69 | 10.421 | 0 | -0.14 | 115.4689 | 0.99991
10.7 | 10.278 | 0 | 0.044 | 115.5809 | 0.99999 | 10.7 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.7 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.7 | 10.421 | 0 | -0.14 | 115.4689 | 0.99991
10.71 | 10.278 | 0 | 0.045 | 115.5809 | 0.99999 | 10.71 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.71 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.71 | 10.421 | 0 | -0.14 | 115.4689 | 0.99991
10.72 | 10.279 | 0 | 0.059 | 115.5873 | 0.99998 | 10.72 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.72 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.72 | 10.421 | 0 | -0.14 | 115.4689 | 0.99991
10.73 | 10.278 | 0 | 0.061 | 115.589 | 0.99998 | 10.73 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.73 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.73 | 10.421 | 0 | -0.14 | 115.4689 | 0.99991
10.74 | 10.278 | 0 | 0.065 | 115.5798 | 0.99998 | 10.74 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.74 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.74 | 10.421 | 0 | -0.14 | 115.4689 | 0.99991
10.75 | 10.278 | 0 | 0.065 | 115.5751 | 0.99998 | 10.75 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.75 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.75 | 10.421 | 0 | -0.14 | 115.4689 | 0.99991
10.76 | 10.278 | 0 | 0.065 | 115.5532 | 0.99998 | 10.76 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.76 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.76 | 10.421 | 0 | -0.14 | 115.4689 | 0.99991
10.77 | 10.274 | 0 | 0.069 | 115.5307 | 0.99998 | 10.77 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.77 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.77 | 10.421 | 0 | -0.14 | 115.4689 | 0.99991
10.78 | 10.274 | 0 | 0.072 | 115.5307 | 0.99998 | 10.78 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.78 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.78 | 10.419 | 0 | -0.147 | 115.4498 | 0.9999
10.79 | 10.273 | 0 | 0.076 | 115.5307 | 0.99997 | 10.79 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.79 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.79 | 10.419 | 0 | -0.149 | 115.4343 | 0.9999
10.8 | 10.273 | 0 | 0.08 | 115.5255 | 0.99997 | 10.8 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.8 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.8 | 10.416 | 0 | -0.154 | 115.4025 | 0.99989
10.81 | 10.273 | 0 | 0.082 | 115.5082 | 0.99997 | 10.81 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.81 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.81 | 10.416 | 0 | -0.157 | 115.3863 | 0.99989
10.82 | 10.271 | 0 | 0.088 | 115.4955 | 0.99996 | 10.82 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.82 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.82 | 10.417 | 0 | -0.16 | 115.3863 | 0.99988
10.83 | 10.272 | 0 | 0.09 | 115.4955 | 0.99996 | 10.83 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.83 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.83 | 10.417 | 0 | -0.16 | 115.3863 | 0.99988
10.84 | 10.273 | 0 | 0.093 | 115.4955 | 0.99996 | 10.84 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.84 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.84 | 10.417 | 0 | -0.16 | 115.3863 | 0.99988
10.85 | 10.273 | 0 | 0.093 | 115.4955 | 0.99996 | 10.85 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.85 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.85 | 10.417 | 0 | -0.16 | 115.3863 | 0.99988
10.86 | 10.273 | 0 | 0.094 | 115.5093 | 0.99996 | 10.86 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.86 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.86 | 10.417 | 0 | -0.16 | 115.3863 | 0.99988
10.87 | 10.276 | 0 | 0.099 | 115.5364 | 0.99995 | 10.87 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.87 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.87 | 10.417 | 0 | -0.16 | 115.3863 | 0.99988
10.88 | 10.277 | 0 | 0.102 | 115.5497 | 0.99995 | 10.88 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.88 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.88 | 10.417 | 0 | -0.16 | 115.3863 | 0.99988
10.89 | 10.279 | 0 | 0.105 | 115.5676 | 0.99995 | 10.89 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.89 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.89 | 10.417 | 0 | -0.162 | 115.3892 | 0.99988
10.9 | 10.278 | 0 | 0.11 | 115.5855 | 0.99994 | 10.9 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.9 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.9 | 10.417 | 0 | -0.166 | 115.3944 | 0.99987
10.91 | 10.278 | 0 | 0.112 | 115.5809 | 0.99994 | 10.91 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.91 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.91 | 10.417 | 0 | -0.166 | 115.3967 | 0.99987
10.92 | 10.277 | 0 | 0.118 | 115.5717 | 0.99993 | 10.92 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.92 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.92 | 10.417 | 0 | -0.166 | 115.3967 | 0.99987
10.93 | 10.277 | 0 | 0.118 | 115.567 | 0.99993 | 10.93 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.93 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.93 | 10.417 | 0 | -0.172 | 115.3967 | 0.99986
10.94 | 10.277 | 0 | 0.118 | 115.567 | 0.99993 | 10.94 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.94 | 10.45 | 2 | 1.879 | 115.6369 | 0.98422 | 10.94 | 10.418 | 0 | -0.174 | 115.4077 | 0.99986
10.95 | 10.277 | 0 | 0.118 | 115.567 | 0.99993 | 10.95 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.95 | 10.45 | 2 | 1.878 | 115.6369 | 0.98423 | 10.95 | 10.418 | 0 | -0.18 | 115.4077 | 0.99985
10.96 | 10.277 | 0 | 0.118 | 115.567 | 0.99993 | 10.96 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.96 | 10.452 | 2 | 1.872 | 115.6369 | 0.98434 | 10.96 | 10.418 | 0 | -0.18 | 115.4077 | 0.99985
10.97 | 10.277 | 0 | 0.132 | 115.574 | 0.99992 | 10.97 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.97 | 10.452 | 2 | 1.872 | 115.6369 | 0.98434 | 10.97 | 10.418 | 0 | -0.18 | 115.4077 | 0.99985
10.98 | 10.277 | 0 | 0.134 | 115.5763 | 0.99992 | 10.98 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.98 | 10.452 | 2 | 1.872 | 115.6369 | 0.98434 | 10.98 | 10.418 | 0 | -0.18 | 115.4077 | 0.99985
10.99 | 10.277 | 0 | 0.138 | 115.567 | 0.99991 | 10.99 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 10.99 | 10.452 | 2 | 1.872 | 115.6369 | 0.98434 | 10.99 | 10.418 | 0 | -0.18 | 115.4077 | 0.99985
11 | 10.277 | 0 | 0.138 | 115.5624 | 0.99991 | 11 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11 | 10.452 | 2 | 1.872 | 115.6369 | 0.98434 | 11 | 10.418 | 0 | -0.18 | 115.4077 | 0.99985
11.01 | 10.277 | 0 | 0.138 | 115.5624 | 0.99991 | 11.01 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.01 | 10.455 | 2 | 1.867 | 115.6548 | 0.98443 | 11.01 | 10.418 | 0 | -0.18 | 115.4077 | 0.99985
11.02 | 10.277 | 0 | 0.138 | 115.5624 | 0.99991 | 11.02 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.02 | 10.455 | 2 | 1.867 | 115.6727 | 0.98443 | 11.02 | 10.418 | 0 | -0.18 | 115.4077 | 0.99985
11.03 | 10.275 | 0 | 0.14 | 115.5405 | 0.99991 | 11.03 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.03 | 10.455 | 2 | 1.867 | 115.6727 | 0.98443 | 11.03 | 10.418 | 0 | -0.185 | 115.4129 | 0.99984
11.04 | 10.273 | 0 | 0.143 | 115.5186 | 0.9999 | 11.04 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.04 | 10.455 | 2 | 1.867 | 115.6727 | 0.98443 | 11.04 | 10.381 | 0 | -0.115 | 115.4129 | 0.99994
11.05 | 10.273 | 0 | 0.147 | 115.5186 | 0.9999 | 11.05 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.05 | 10.455 | 2 | 1.867 | 115.6727 | 0.98443 | 11.05 | 10.225 | 0 | 0.18 | 115.4083 | 0.99985
11.06 | 10.272 | 0 | 0.149 | 115.5186 | 0.99989 | 11.06 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.06 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6721 | 0.98453 | 11.06 | 10.225 | 0 | 0.18 | 115.4083 | 0.99985
11.07 | 10.272 | 0 | 0.149 | 115.5186 | 0.99989 | 11.07 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.07 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.07 | 10.225 | 0 | 0.18 | 115.4083 | 0.99985
11.08 | 10.272 | 0 | 0.151 | 115.5145 | 0.99989 | 11.08 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.08 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.08 | 10.225 | 0 | 0.18 | 115.4083 | 0.99985
11.09 | 10.272 | 0 | 0.155 | 115.5058 | 0.99989 | 11.09 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.09 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.09 | 10.225 | 0 | 0.18 | 115.4083 | 0.99985
11.1 | 10.272 | 0 | 0.155 | 115.5012 | 0.99989 | 11.1 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.1 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.1 | 10.225 | 0 | 0.18 | 115.4083 | 0.99985
11.11 | 10.272 | 0 | 0.155 | 115.5012 | 0.99989 | 11.11 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.11 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.11 | 10.225 | 0 | 0.18 | 115.4083 | 0.99985
11.12 | 10.272 | 0 | 0.155 | 115.5012 | 0.99989 | 11.12 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.12 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.12 | 10.225 | 0 | 0.18 | 115.4083 | 0.99985
11.13 | 10.272 | 0 | 0.158 | 115.5012 | 0.99988 | 11.13 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.13 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.13 | 10.225 | 0 | 0.18 | 115.4083 | 0.99985
11.14 | 10.273 | 0 | 0.163 | 115.5082 | 0.99987 | 11.14 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.14 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.14 | 10.225 | 0 | 0.179 | 115.4083 | 0.99985
11.15 | 10.273 | 0 | 0.163 | 115.5151 | 0.99987 | 11.15 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.15 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.15 | 10.226 | 0 | 0.174 | 115.4141 | 0.99986
11.16 | 10.273 | 0 | 0.163 | 115.5151 | 0.99987 | 11.16 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.16 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.16 | 10.226 | 0 | 0.174 | 115.4192 | 0.99986
11.17 | 10.275 | 0 | 0.169 | 115.5151 | 0.99986 | 11.17 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.17 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.17 | 10.226 | 0 | 0.174 | 115.4192 | 0.99986
11.18 | 10.275 | 0 | 0.169 | 115.5151 | 0.99986 | 11.18 | 10.519 | -1.85 | -1.634 | 115.3032 | 0.98815 | 11.18 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.18 | 10.227 | 0 | 0.163 | 115.425 | 0.99987
11.19 | 10.275 | 0 | 0.169 | 115.5151 | 0.99986 | 11.19 | 10.516 | -1.85 | -1.636 | 115.2686 | 0.98811 | 11.19 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.19 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.2 | 10.276 | 0 | 0.173 | 115.5289 | 0.99986 | 11.2 | 10.516 | -1.85 | -1.637 | 115.2339 | 0.9881 | 11.2 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.2 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.21 | 10.277 | 0 | 0.175 | 115.5567 | 0.99986 | 11.21 | 10.516 | -1.85 | -1.637 | 115.2339 | 0.9881 | 11.21 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.21 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.22 | 10.277 | 0 | 0.175 | 115.5705 | 0.99986 | 11.22 | 10.514 | -1.85 | -1.639 | 115.2281 | 0.98807 | 11.22 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.22 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.23 | 10.277 | 0 | 0.175 | 115.5705 | 0.99986 | 11.23 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.23 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.23 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.24 | 10.277 | 0 | 0.175 | 115.5705 | 0.99986 | 11.24 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.24 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.24 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.25 | 10.276 | 0 | 0.179 | 115.5705 | 0.99985 | 11.25 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.25 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.25 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.26 | 10.276 | 0 | 0.181 | 115.5659 | 0.99984 | 11.26 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.26 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.26 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.27 | 10.278 | 0 | 0.193 | 115.5751 | 0.99982 | 11.27 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.27 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.27 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.28 | 10.278 | 0 | 0.193 | 115.589 | 0.99982 | 11.28 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.28 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.28 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.29 | 10.278 | 0 | 0.193 | 115.589 | 0.99982 | 11.29 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.29 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.29 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.3 | 10.278 | 0 | 0.193 | 115.589 | 0.99982 | 11.3 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.3 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.3 | 10.227 | 0 | 0.161 | 115.4308 | 0.99988
11.31 | 10.278 | 0 | 0.193 | 115.589 | 0.99982 | 11.31 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.31 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.31 | 10.228 | 0 | 0.155 | 115.4337 | 0.99989
11.32 | 10.278 | 0 | 0.193 | 115.589 | 0.99982 | 11.32 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.32 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.32 | 10.228 | 0 | 0.149 | 115.4447 | 0.99989
11.33 | 10.278 | 0 | 0.193 | 115.589 | 0.99982 | 11.33 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.33 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.33 | 10.227 | 0 | 0.145 | 115.4527 | 0.9999
11.34 | 10.278 | 0 | 0.193 | 115.589 | 0.99982 | 11.34 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.34 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.34 | 10.226 | 0 | 0.144 | 115.4527 | 0.9999
11.35 | 10.278 | 0 | 0.193 | 115.589 | 0.99982 | 11.35 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.35 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.35 | 10.226 | 0 | 0.144 | 115.4527 | 0.9999
11.36 | 10.278 | 0 | 0.193 | 115.5676 | 0.99982 | 11.36 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.36 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.36 | 10.226 | 0 | 0.144 | 115.4527 | 0.9999
11.37 | 10.275 | 0 | 0.198 | 115.5457 | 0.99981 | 11.37 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.37 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.37 | 10.226 | 0 | 0.144 | 115.4527 | 0.9999
11.38 | 10.275 | 0 | 0.198 | 115.5457 | 0.99981 | 11.38 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.38 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.38 | 10.226 | 0 | 0.144 | 115.4527 | 0.9999
11.39 | 10.275 | 0 | 0.198 | 115.5457 | 0.99981 | 11.39 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.39 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.39 | 10.226 | 0 | 0.144 | 115.4527 | 0.9999
11.4 | 10.274 | 0 | 0.206 | 115.5411 | 0.9998 | 11.4 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.4 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.4 | 10.226 | 0 | 0.144 | 115.4527 | 0.9999
11.41 | 10.273 | 0 | 0.21 | 115.5324 | 0.99979 | 11.41 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.41 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.41 | 10.226 | 0 | 0.144 | 115.4527 | 0.9999
11.42 | 10.273 | 0 | 0.21 | 115.5284 | 0.99979 | 11.42 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.42 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.42 | 10.226 | 0 | 0.144 | 115.4527 | 0.9999
11.43 | 10.273 | 0 | 0.21 | 115.5284 | 0.99979 | 11.43 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.43 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.43 | 10.226 | 0 | 0.144 | 115.4527 | 0.9999
11.44 | 10.273 | 0 | 0.21 | 115.5284 | 0.99979 | 11.44 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.44 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.44 | 10.226 | 0 | 0.141 | 115.4331 | 0.9999
11.45 | 10.273 | 0 | 0.21 | 115.5284 | 0.99979 | 11.45 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.45 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.45 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3979 | 0.99992
11.46 | 10.273 | 0 | 0.21 | 115.5284 | 0.99979 | 11.46 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.46 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.46 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.47 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5468 | 0.99978 | 11.47 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.47 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.47 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.48 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.48 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.48 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.48 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.49 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.49 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.49 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.49 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.5 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.5 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.5 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.5 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.51 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.51 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.51 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.51 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.52 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.52 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.52 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.52 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.53 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.53 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.53 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.53 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.54 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.54 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.54 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.54 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.55 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.55 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.55 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.55 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.56 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.56 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.56 | 10.456 | 2 | 1.861 | 115.6715 | 0.98453 | 11.56 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.57 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.57 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.57 | 10.458 | 2 | 1.859 | 115.6715 | 0.98457 | 11.57 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.58 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.58 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.58 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.6808 | 0.98464 | 11.58 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
11.59 | 10.276 | 0 | 0.216 | 115.5647 | 0.99978 | 11.59 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.59 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.59 | 10.224 | 0 | 0.126 | 115.3823 | 0.99992
11.6 | 10.275 | 0 | 0.224 | 115.5607 | 0.99976 | 11.6 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.6 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.6 | 10.225 | 0 | 0.121 | 115.3881 | 0.99993
11.61 | 10.275 | 0 | 0.228 | 115.5313 | 0.99975 | 11.61 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.61 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.61 | 10.225 | 0 | 0.121 | 115.3938 | 0.99993
11.62 | 10.271 | 0 | 0.233 | 115.5053 | 0.99974 | 11.62 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.62 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.62 | 10.225 | 0 | 0.121 | 115.3938 | 0.99993
11.63 | 10.271 | 0 | 0.233 | 115.5053 | 0.99974 | 11.63 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.63 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.63 | 10.225 | 0 | 0.121 | 115.3938 | 0.99993
11.64 | 10.271 | 0 | 0.233 | 115.5053 | 0.99974 | 11.64 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.64 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.64 | 10.225 | 0 | 0.121 | 115.3938 | 0.99993
11.65 | 10.271 | 0 | 0.233 | 115.5053 | 0.99974 | 11.65 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.65 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.65 | 10.225 | 0 | 0.121 | 115.3938 | 0.99993
11.66 | 10.271 | 0 | 0.233 | 115.5053 | 0.99974 | 11.66 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.66 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.66 | 10.225 | 0 | 0.118 | 115.3967 | 0.99993
11.67 | 10.271 | 0 | 0.233 | 115.5053 | 0.99974 | 11.67 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.67 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.67 | 10.225 | 0 | 0.115 | 115.4025 | 0.99994
11.68 | 10.271 | 0 | 0.233 | 115.5053 | 0.99974 | 11.68 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.68 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.68 | 10.225 | 0 | 0.115 | 115.4054 | 0.99994
11.69 | 10.271 | 0 | 0.233 | 115.5053 | 0.99974 | 11.69 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.69 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.69 | 10.225 | 0 | 0.115 | 115.4054 | 0.99994
11.7 | 10.271 | 0 | 0.233 | 115.5053 | 0.99974 | 11.7 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.7 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.7 | 10.225 | 0 | 0.115 | 115.4054 | 0.99994
11.71 | 10.271 | 0 | 0.233 | 115.5053 | 0.99974 | 11.71 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.71 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.71 | 10.225 | 0 | 0.112 | 115.4054 | 0.99994
11.72 | 10.271 | 0 | 0.233 | 115.5053 | 0.99974 | 11.72 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.72 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.72 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.73 | 10.271 | 0 | 0.235 | 115.5012 | 0.99974 | 11.73 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.73 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.73 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.74 | 10.27 | 0 | 0.238 | 115.4931 | 0.99973 | 11.74 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.74 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.74 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.75 | 10.27 | 0 | 0.238 | 115.4891 | 0.99973 | 11.75 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.75 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.75 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.76 | 10.27 | 0 | 0.238 | 115.4891 | 0.99973 | 11.76 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.76 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.76 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.77 | 10.27 | 0 | 0.238 | 115.4891 | 0.99973 | 11.77 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.77 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.77 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.78 | 10.27 | 0 | 0.24 | 115.4891 | 0.99973 | 11.78 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.78 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.78 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.79 | 10.269 | 0 | 0.242 | 115.4891 | 0.99972 | 11.79 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.79 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.79 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.8 | 10.269 | 0 | 0.242 | 115.4891 | 0.99972 | 11.8 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.8 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.8 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.81 | 10.269 | 0 | 0.242 | 115.4891 | 0.99972 | 11.81 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.81 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.81 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.82 | 10.269 | 0 | 0.242 | 115.4891 | 0.99972 | 11.82 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.82 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.82 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.83 | 10.27 | 0 | 0.244 | 115.4891 | 0.99972 | 11.83 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.83 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.83 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.84 | 10.272 | 0 | 0.248 | 115.5076 | 0.99971 | 11.84 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.84 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.84 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.85 | 10.272 | 0 | 0.248 | 115.5255 | 0.99971 | 11.85 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.85 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.85 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.86 | 10.272 | 0 | 0.248 | 115.5255 | 0.99971 | 11.86 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.86 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.86 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.87 | 10.27 | 0 | 0.252 | 115.5255 | 0.9997 | 11.87 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.87 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.87 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.88 | 10.27 | 0 | 0.252 | 115.5255 | 0.9997 | 11.88 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.88 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.88 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.89 | 10.27 | 0 | 0.252 | 115.5255 | 0.9997 | 11.89 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.89 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.89 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.9 | 10.27 | 0 | 0.252 | 115.5255 | 0.9997 | 11.9 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.9 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.9 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.91 | 10.27 | 0 | 0.252 | 115.5214 | 0.9997 | 11.91 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.91 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.91 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.92 | 10.269 | 0 | 0.257 | 115.5134 | 0.99969 | 11.92 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.92 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.92 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.93 | 10.268 | 0 | 0.259 | 115.488 | 0.99968 | 11.93 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.93 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.93 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.94 | 10.265 | 0 | 0.262 | 115.4666 | 0.99967 | 11.94 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.94 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.94 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.95 | 10.265 | 0 | 0.262 | 115.4666 | 0.99967 | 11.95 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.95 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.95 | 10.225 | 0 | 0.109 | 115.4054 | 0.99994
11.96 | 10.265 | 0 | 0.262 | 115.4666 | 0.99967 | 11.96 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.96 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.96 | 10.224 | 0 | 0.108 | 115.3904 | 0.99994
11.97 | 10.265 | 0 | 0.262 | 115.4666 | 0.99967 | 11.97 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.97 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.97 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
11.98 | 10.265 | 0 | 0.262 | 115.4666 | 0.99967 | 11.98 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.98 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.98 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
11.99 | 10.265 | 0 | 0.262 | 115.4666 | 0.99967 | 11.99 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 11.99 | 10.46 | 2 | 1.855 | 115.69 | 0.98464 | 11.99 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12 | 10.265 | 0 | 0.262 | 115.4666 | 0.99967 | 12 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 12 | 10.46 | 2 | 1.856 | 115.69 | 0.98462 | 12 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.01 | 10.265 | 0 | 0.262 | 115.4666 | 0.99967 | 12.01 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 12.01 | 10.459 | 2 | 1.862 | 115.69 | 0.98452 | 12.01 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.02 | 10.267 | 0 | 0.267 | 115.4666 | 0.99966 | 12.02 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 12.02 | 10.458 | 2 | 1.864 | 115.6715 | 0.98448 | 12.02 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.03 | 10.267 | 0 | 0.267 | 115.4666 | 0.99966 | 12.03 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 12.03 | 10.455 | 2 | 1.866 | 115.6537 | 0.98444 | 12.03 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.04 | 10.267 | 0 | 0.267 | 115.4666 | 0.99966 | 12.04 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 12.04 | 10.455 | 2 | 1.866 | 115.6537 | 0.98444 | 12.04 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.05 | 10.267 | 0 | 0.267 | 115.4666 | 0.99966 | 12.05 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 12.05 | 10.455 | 2 | 1.866 | 115.6537 | 0.98444 | 12.05 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.06 | 10.267 | 0 | 0.267 | 115.4666 | 0.99966 | 12.06 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 12.06 | 10.455 | 2 | 1.866 | 115.6537 | 0.98444 | 12.06 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.07 | 10.267 | 0 | 0.267 | 115.4666 | 0.99966 | 12.07 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 12.07 | 10.455 | 2 | 1.866 | 115.6537 | 0.98444 | 12.07 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.08 | 10.268 | 0 | 0.269 | 115.4804 | 0.99966 | 12.08 | 10.514 | -1.85 | -1.641 | 115.2229 | 0.98804 | 12.08 | 10.455 | 2 | 1.866 | 115.6537 | 0.98444 | 12.08 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.09 | 10.269 | 0 | 0.274 | 115.5087 | 0.99964 | 12.09 | 10.513 | -1.85 | -1.647 | 115.2229 | 0.98795 | 12.09 | 10.455 | 2 | 1.871 | 115.6542 | 0.98436 | 12.09 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.1 | 10.269 | 0 | 0.274 | 115.5232 | 0.99964 | 12.1 | 10.512 | -1.85 | -1.647 | 115.2229 | 0.98795 | 12.1 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.1 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.11 | 10.269 | 0 | 0.274 | 115.5232 | 0.99964 | 12.11 | 10.512 | -1.85 | -1.647 | 115.2229 | 0.98795 | 12.11 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.11 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.12 | 10.269 | 0 | 0.274 | 115.5232 | 0.99964 | 12.12 | 10.512 | -1.85 | -1.651 | 115.2253 | 0.98789 | 12.12 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.12 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.13 | 10.269 | 0 | 0.274 | 115.5232 | 0.99964 | 12.13 | 10.512 | -1.85 | -1.653 | 115.2293 | 0.98786 | 12.13 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.13 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.14 | 10.269 | 0 | 0.274 | 115.5232 | 0.99964 | 12.14 | 10.512 | -1.85 | -1.653 | 115.231 | 0.98786 | 12.14 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.14 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.15 | 10.269 | 0 | 0.274 | 115.5232 | 0.99964 | 12.15 | 10.512 | -1.85 | -1.653 | 115.231 | 0.98786 | 12.15 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.15 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.16 | 10.269 | 0 | 0.274 | 115.5232 | 0.99964 | 12.16 | 10.512 | -1.85 | -1.653 | 115.231 | 0.98786 | 12.16 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.16 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.17 | 10.271 | 0 | 0.282 | 115.5232 | 0.99962 | 12.17 | 10.512 | -1.85 | -1.653 | 115.231 | 0.98786 | 12.17 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.17 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.18 | 10.292 | 0 | 0.238 | 115.5382 | 0.99973 | 12.18 | 10.512 | -1.85 | -1.653 | 115.231 | 0.98786 | 12.18 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.18 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.19 | 10.335 | 0 | 0.149 | 115.5382 | 0.9999 | 12.19 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.231 | 0.98776 | 12.19 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.19 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.2 | 10.335 | 0 | 0.149 | 115.5382 | 0.9999 | 12.2 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.2 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.2 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.21 | 10.335 | 0 | 0.149 | 115.5382 | 0.9999 | 12.21 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.21 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.21 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.22 | 10.335 | 0 | 0.149 | 115.5382 | 0.9999 | 12.22 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.22 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.22 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.23 | 10.335 | 0 | 0.149 | 115.5382 | 0.9999 | 12.23 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.23 | 10.454 | 2 | 1.873 | 115.6548 | 0.98433 | 12.23 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.24 | 10.335 | 0 | 0.149 | 115.5382 | 0.9999 | 12.24 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.24 | 10.452 | 2 | 1.882 | 115.6531 | 0.98417 | 12.24 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.25 | 10.335 | 0 | 0.149 | 115.5382 | 0.9999 | 12.25 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.25 | 10.452 | 2 | 1.886 | 115.6508 | 0.98411 | 12.25 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.26 | 10.335 | 0 | 0.149 | 115.5382 | 0.9999 | 12.26 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.26 | 10.452 | 2 | 1.886 | 115.6508 | 0.98411 | 12.26 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.27 | 10.334 | 0 | 0.154 | 115.5301 | 0.99989 | 12.27 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.27 | 10.451 | 2 | 1.888 | 115.6513 | 0.98407 | 12.27 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.28 | 10.334 | 0 | 0.154 | 115.522 | 0.99989 | 12.28 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.28 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.28 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.29 | 10.334 | 0 | 0.154 | 115.522 | 0.99989 | 12.29 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.29 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.29 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.3 | 10.334 | 0 | 0.154 | 115.522 | 0.99989 | 12.3 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.3 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.3 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.31 | 10.334 | 0 | 0.154 | 115.522 | 0.99989 | 12.31 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.31 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.31 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.32 | 10.332 | 0 | 0.167 | 115.5087 | 0.99987 | 12.32 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.32 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.32 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
12.33 | 10.328 | 0 | 0.118 | 115.5087 | 0.99993 | 12.33 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.33 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.33 | 10.223 | 0 | 0.112 | 115.3754 | 0.99994
12.34 | 10.321 | 0 | 0.015 | 115.5087 | 1 | 12.34 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.34 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.34 | 10.223 | 0 | 0.113 | 115.3754 | 0.99994
12.35 | 10.321 | 0 | 0.015 | 115.5087 | 1 | 12.35 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.35 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.35 | 10.223 | 0 | 0.113 | 115.3754 | 0.99994
12.36 | 10.321 | 0 | 0.015 | 115.5087 | 1 | 12.36 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.36 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.36 | 10.223 | 0 | 0.113 | 115.3754 | 0.99994
12.37 | 10.32 | 0 | 0.021 | 115.5012 | 1 | 12.37 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.37 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.37 | 10.223 | 0 | 0.113 | 115.3754 | 0.99994
12.38 | 10.32 | 0 | 0.021 | 115.4937 | 1 | 12.38 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.38 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.38 | 10.223 | 0 | 0.113 | 115.3754 | 0.99994
12.39 | 10.32 | 0 | 0.021 | 115.4937 | 1 | 12.39 | 10.511 | -1.85 | -1.66 | 115.2403 | 0.98776 | 12.39 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.39 | 10.223 | 0 | 0.113 | 115.3754 | 0.99994
12.4 | 10.32 | 0 | 0.021 | 115.4937 | 1 | 12.4 | 10.512 | -1.85 | -1.664 | 115.242 | 0.9877 | 12.4 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.4 | 10.223 | 0 | 0.113 | 115.3754 | 0.99994
12.41 | 10.32 | 0 | 0.021 | 115.4937 | 1 | 12.41 | 10.512 | -1.85 | -1.675 | 115.2455 | 0.98754 | 12.41 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.41 | 10.224 | 0 | 0.119 | 115.3725 | 0.99993
12.42 | 10.323 | 0 | 0.033 | 115.4937 | 0.99999 | 12.42 | 10.512 | -1.85 | -1.675 | 115.2472 | 0.98754 | 12.42 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.42 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.3863 | 0.99993
12.43 | 10.323 | 0 | 0.033 | 115.5307 | 0.99999 | 12.43 | 10.512 | -1.85 | -1.675 | 115.2472 | 0.98754 | 12.43 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.43 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.44 | 10.323 | 0 | 0.033 | 115.5307 | 0.99999 | 12.44 | 10.512 | -1.85 | -1.675 | 115.2472 | 0.98754 | 12.44 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.44 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.45 | 10.322 | 0 | 0.037 | 115.5272 | 0.99999 | 12.45 | 10.512 | -1.85 | -1.677 | 115.2472 | 0.98751 | 12.45 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.45 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.46 | 10.322 | 0 | 0.039 | 115.5197 | 0.99999 | 12.46 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2518 | 0.98745 | 12.46 | 10.45 | 2 | 1.892 | 115.6519 | 0.984 | 12.46 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.47 | 10.322 | 0 | 0.039 | 115.5157 | 0.99999 | 12.47 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.47 | 10.449 | 2 | 1.896 | 115.6525 | 0.98393 | 12.47 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.48 | 10.322 | 0 | 0.039 | 115.5157 | 0.99999 | 12.48 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.48 | 10.447 | 2 | 1.901 | 115.6537 | 0.98384 | 12.48 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.49 | 10.322 | 0 | 0.039 | 115.5157 | 0.99999 | 12.49 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.49 | 10.448 | 2 | 1.908 | 115.6542 | 0.98373 | 12.49 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.5 | 10.322 | 0 | 0.039 | 115.5157 | 0.99999 | 12.5 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.5 | 10.448 | 2 | 1.91 | 115.6681 | 0.9837 | 12.5 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.51 | 10.322 | 0 | 0.039 | 115.5157 | 0.99999 | 12.51 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.51 | 10.448 | 2 | 1.91 | 115.6819 | 0.9837 | 12.51 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.52 | 10.321 | 0 | 0.046 | 115.5024 | 0.99999 | 12.52 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.52 | 10.448 | 2 | 1.91 | 115.6819 | 0.9837 | 12.52 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.53 | 10.321 | 0 | 0.046 | 115.5024 | 0.99999 | 12.53 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.53 | 10.448 | 2 | 1.91 | 115.6819 | 0.9837 | 12.53 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.54 | 10.321 | 0 | 0.046 | 115.5024 | 0.99999 | 12.54 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.54 | 10.448 | 2 | 1.91 | 115.6819 | 0.9837 | 12.54 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.55 | 10.321 | 0 | 0.05 | 115.5024 | 0.99999 | 12.55 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.55 | 10.448 | 2 | 1.91 | 115.6819 | 0.9837 | 12.55 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.56 | 10.32 | 0 | 0.052 | 115.5024 | 0.99999 | 12.56 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.56 | 10.448 | 2 | 1.91 | 115.6819 | 0.9837 | 12.56 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.57 | 10.32 | 0 | 0.052 | 115.5024 | 0.99999 | 12.57 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.57 | 10.448 | 2 | 1.913 | 115.6819 | 0.98365 | 12.57 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.58 | 10.32 | 0 | 0.054 | 115.4989 | 0.99999 | 12.58 | 10.511 | -1.85 | -1.681 | 115.2564 | 0.98745 | 12.58 | 10.447 | 2 | 1.916 | 115.6819 | 0.98359 | 12.58 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.59 | 10.32 | 0 | 0.058 | 115.492 | 0.99998 | 12.59 | 10.511 | -1.85 | -1.687 | 115.2605 | 0.98736 | 12.59 | 10.447 | 2 | 1.916 | 115.6819 | 0.98359 | 12.59 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.6 | 10.32 | 0 | 0.058 | 115.4885 | 0.99998 | 12.6 | 10.51 | -1.85 | -1.689 | 115.2645 | 0.98733 | 12.6 | 10.447 | 2 | 1.916 | 115.6819 | 0.98359 | 12.6 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.61 | 10.32 | 0 | 0.058 | 115.4885 | 0.99998 | 12.61 | 10.507 | -1.85 | -1.692 | 115.2645 | 0.98728 | 12.61 | 10.447 | 2 | 1.916 | 115.6819 | 0.98359 | 12.61 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.62 | 10.32 | 0 | 0.058 | 115.4885 | 0.99998 | 12.62 | 10.507 | -1.85 | -1.692 | 115.2645 | 0.98728 | 12.62 | 10.447 | 2 | 1.916 | 115.6819 | 0.98359 | 12.62 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.63 | 10.32 | 0 | 0.06 | 115.4822 | 0.99998 | 12.63 | 10.507 | -1.85 | -1.692 | 115.2645 | 0.98728 | 12.63 | 10.447 | 2 | 1.916 | 115.6819 | 0.98359 | 12.63 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.64 | 10.319 | 0 | 0.065 | 115.4752 | 0.99998 | 12.64 | 10.507 | -1.85 | -1.692 | 115.2645 | 0.98728 | 12.64 | 10.446 | 2 | 1.921 | 115.6825 | 0.98351 | 12.64 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.65 | 10.319 | 0 | 0.065 | 115.4752 | 0.99998 | 12.65 | 10.507 | -1.85 | -1.692 | 115.2645 | 0.98728 | 12.65 | 10.446 | 2 | 1.923 | 115.6814 | 0.98347 | 12.65 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.66 | 10.319 | 0 | 0.065 | 115.4752 | 0.99998 | 12.66 | 10.507 | -1.85 | -1.692 | 115.2645 | 0.98728 | 12.66 | 10.445 | 2 | 1.929 | 115.6802 | 0.98337 | 12.66 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.67 | 10.319 | 0 | 0.065 | 115.4752 | 0.99998 | 12.67 | 10.506 | -1.85 | -1.695 | 115.2593 | 0.98723 | 12.67 | 10.445 | 2 | 1.929 | 115.6802 | 0.98337 | 12.67 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.68 | 10.319 | 0 | 0.066 | 115.4752 | 0.99998 | 12.68 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.68 | 10.445 | 2 | 1.929 | 115.6802 | 0.98337 | 12.68 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.69 | 10.318 | 0 | 0.071 | 115.4752 | 0.99998 | 12.69 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.69 | 10.445 | 2 | 1.929 | 115.6802 | 0.98337 | 12.69 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.7 | 10.318 | 0 | 0.071 | 115.4752 | 0.99998 | 12.7 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.7 | 10.445 | 2 | 1.929 | 115.6802 | 0.98337 | 12.7 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.71 | 10.318 | 0 | 0.071 | 115.4752 | 0.99998 | 12.71 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.71 | 10.445 | 2 | 1.929 | 115.6802 | 0.98337 | 12.71 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.72 | 10.318 | 0 | 0.077 | 115.4677 | 0.99997 | 12.72 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.72 | 10.445 | 2 | 1.929 | 115.6802 | 0.98337 | 12.72 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.73 | 10.318 | 0 | 0.077 | 115.4602 | 0.99997 | 12.73 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.73 | 10.445 | 2 | 1.929 | 115.6802 | 0.98337 | 12.73 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.74 | 10.318 | 0 | 0.077 | 115.4602 | 0.99997 | 12.74 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.74 | 10.444 | 2 | 1.934 | 115.6802 | 0.98328 | 12.74 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.75 | 10.318 | 0 | 0.077 | 115.4602 | 0.99997 | 12.75 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.75 | 10.443 | 2 | 1.936 | 115.6802 | 0.98325 | 12.75 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.76 | 10.318 | 0 | 0.077 | 115.4602 | 0.99997 | 12.76 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.76 | 10.443 | 2 | 1.936 | 115.6802 | 0.98325 | 12.76 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.77 | 10.318 | 0 | 0.077 | 115.4602 | 0.99997 | 12.77 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.77 | 10.443 | 2 | 1.936 | 115.6802 | 0.98325 | 12.77 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.78 | 10.318 | 0 | 0.077 | 115.4602 | 0.99997 | 12.78 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.78 | 10.443 | 2 | 1.936 | 115.6802 | 0.98325 | 12.78 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.79 | 10.318 | 0 | 0.077 | 115.4602 | 0.99997 | 12.79 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.79 | 10.443 | 2 | 1.936 | 115.6802 | 0.98325 | 12.79 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.8 | 10.318 | 0 | 0.077 | 115.4602 | 0.99997 | 12.8 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.8 | 10.443 | 2 | 1.936 | 115.6808 | 0.98325 | 12.8 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.81 | 10.318 | 0 | 0.077 | 115.4602 | 0.99997 | 12.81 | 10.506 | -1.85 | -1.696 | 115.2541 | 0.98722 | 12.81 | 10.442 | 2 | 1.942 | 115.6814 | 0.98314 | 12.81 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.82 | 10.317 | 0 | 0.083 | 115.4475 | 0.99997 | 12.82 | 10.505 | -1.85 | -1.7 | 115.2559 | 0.98716 | 12.82 | 10.442 | 2 | 1.945 | 115.6796 | 0.98309 | 12.82 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.83 | 10.317 | 0 | 0.083 | 115.4475 | 0.99997 | 12.83 | 10.505 | -1.85 | -1.702 | 115.2599 | 0.98713 | 12.83 | 10.441 | 2 | 1.949 | 115.6779 | 0.98302 | 12.83 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.84 | 10.317 | 0 | 0.083 | 115.4475 | 0.99997 | 12.84 | 10.501 | -1.85 | -1.716 | 115.2414 | 0.98691 | 12.84 | 10.441 | 2 | 1.949 | 115.6779 | 0.98302 | 12.84 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.85 | 10.317 | 0 | 0.083 | 115.4475 | 0.99997 | 12.85 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.85 | 10.441 | 2 | 1.949 | 115.6779 | 0.98302 | 12.85 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.86 | 10.317 | 0 | 0.083 | 115.4475 | 0.99997 | 12.86 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.86 | 10.441 | 2 | 1.949 | 115.6779 | 0.98302 | 12.86 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.87 | 10.315 | 0 | 0.087 | 115.4475 | 0.99996 | 12.87 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.87 | 10.441 | 2 | 1.949 | 115.6779 | 0.98302 | 12.87 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.88 | 10.315 | 0 | 0.087 | 115.4475 | 0.99996 | 12.88 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.88 | 10.441 | 2 | 1.949 | 115.6779 | 0.98302 | 12.88 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.89 | 10.315 | 0 | 0.087 | 115.4475 | 0.99996 | 12.89 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.89 | 10.441 | 2 | 1.949 | 115.6779 | 0.98302 | 12.89 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.9 | 10.315 | 0 | 0.087 | 115.4475 | 0.99996 | 12.9 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.9 | 10.441 | 2 | 1.949 | 115.6779 | 0.98302 | 12.9 | 10.225 | 0 | 0.125 | 115.4031 | 0.99993
12.91 | 10.315 | 0 | 0.087 | 115.4475 | 0.99996 | 12.91 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.91 | 10.441 | 2 | 1.949 | 115.6779 | 0.98302 | 12.91 | 10.224 | 0 | 0.126 | 115.3927 | 0.99992
12.92 | 10.315 | 0 | 0.09 | 115.4441 | 0.99996 | 12.92 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.92 | 10.441 | 2 | 1.949 | 115.6779 | 0.98302 | 12.92 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
12.93 | 10.315 | 0 | 0.09 | 115.4406 | 0.99996 | 12.93 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.93 | 10.441 | 2 | 1.949 | 115.6779 | 0.98302 | 12.93 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
12.94 | 10.315 | 0 | 0.09 | 115.4406 | 0.99996 | 12.94 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.94 | 10.44 | 2 | 1.954 | 115.6779 | 0.98293 | 12.94 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
12.95 | 10.315 | 0 | 0.09 | 115.4406 | 0.99996 | 12.95 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.95 | 10.44 | 2 | 1.955 | 115.6779 | 0.98291 | 12.95 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
12.96 | 10.315 | 0 | 0.09 | 115.4406 | 0.99996 | 12.96 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.96 | 10.44 | 2 | 1.955 | 115.6779 | 0.98291 | 12.96 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
12.97 | 10.315 | 0 | 0.09 | 115.4406 | 0.99996 | 12.97 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.97 | 10.44 | 2 | 1.955 | 115.6779 | 0.98291 | 12.97 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
12.98 | 10.315 | 0 | 0.09 | 115.4406 | 0.99996 | 12.98 | 10.5 | -1.85 | -1.717 | 115.2414 | 0.98689 | 12.98 | 10.44 | 2 | 1.955 | 115.6779 | 0.98291 | 12.98 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
12.99 | 10.315 | 0 | 0.09 | 115.4406 | 0.99996 | 12.99 | 10.5 | -1.85 | -1.723 | 115.2455 | 0.9868 | 12.99 | 10.439 | 2 | 1.96 | 115.6791 | 0.98283 | 12.99 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13 | 10.315 | 0 | 0.09 | 115.4406 | 0.99996 | 13 | 10.5 | -1.85 | -1.723 | 115.2495 | 0.9868 | 13 | 10.439 | 2 | 1.961 | 115.6808 | 0.98281 | 13 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.01 | 10.315 | 0 | 0.09 | 115.4406 | 0.99996 | 13.01 | 10.5 | -1.85 | -1.723 | 115.2495 | 0.9868 | 13.01 | 10.439 | 2 | 1.961 | 115.6814 | 0.98281 | 13.01 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.02 | 10.231 | 0 | -0.034 | 115.4406 | 0.99999 | 13.02 | 10.5 | -1.85 | -1.723 | 115.2495 | 0.9868 | 13.02 | 10.439 | 2 | 1.961 | 115.6814 | 0.98281 | 13.02 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.03 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.03 | 10.5 | -1.85 | -1.723 | 115.2495 | 0.9868 | 13.03 | 10.439 | 2 | 1.961 | 115.6814 | 0.98281 | 13.03 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.04 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.04 | 10.499 | -1.85 | -1.73 | 115.2495 | 0.98669 | 13.04 | 10.439 | 2 | 1.961 | 115.6814 | 0.98281 | 13.04 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.05 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.05 | 10.499 | -1.85 | -1.732 | 115.2593 | 0.98666 | 13.05 | 10.438 | 2 | 1.962 | 115.6796 | 0.98279 | 13.05 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.06 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.06 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.06 | 10.437 | 2 | 1.968 | 115.6773 | 0.98268 | 13.06 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.07 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.07 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.07 | 10.437 | 2 | 1.968 | 115.6773 | 0.98268 | 13.07 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.08 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.08 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.08 | 10.437 | 2 | 1.968 | 115.6773 | 0.98268 | 13.08 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.09 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.09 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.09 | 10.437 | 2 | 1.968 | 115.6773 | 0.98268 | 13.09 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.1 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.1 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.1 | 10.437 | 2 | 1.968 | 115.6773 | 0.98268 | 13.1 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.11 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.11 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.11 | 10.437 | 2 | 1.968 | 115.6773 | 0.98268 | 13.11 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.12 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.12 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.12 | 10.437 | 2 | 1.968 | 115.6773 | 0.98268 | 13.12 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.13 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.13 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.13 | 10.437 | 2 | 1.968 | 115.6773 | 0.98268 | 13.13 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.14 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.14 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.14 | 10.437 | 2 | 1.968 | 115.6773 | 0.98268 | 13.14 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.15 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.15 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.15 | 10.437 | 2 | 1.968 | 115.6773 | 0.98268 | 13.15 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.16 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.16 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.16 | 10.437 | 2 | 1.968 | 115.6773 | 0.98268 | 13.16 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.17 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.17 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.17 | 10.435 | 2 | 1.971 | 115.6773 | 0.98263 | 13.17 | 10.224 | 0 | 0.127 | 115.3823 | 0.99992
13.18 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.18 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.18 | 10.433 | 2 | 1.975 | 115.6773 | 0.98255 | 13.18 | 10.222 | 0 | 0.121 | 115.3731 | 0.99993
13.19 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.19 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.19 | 10.432 | 2 | 1.98 | 115.6779 | 0.98246 | 13.19 | 10.222 | 0 | 0.119 | 115.3638 | 0.99993
13.2 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.2 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.2 | 10.432 | 2 | 1.981 | 115.6791 | 0.98244 | 13.2 | 10.222 | 0 | 0.119 | 115.3638 | 0.99993
13.21 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.21 | 10.498 | -1.85 | -1.736 | 115.2593 | 0.9866 | 13.21 | 10.432 | 2 | 1.981 | 115.6796 | 0.98244 | 13.21 | 10.222 | 0 | 0.116 | 115.3667 | 0.99994
13.22 | 10.228 | 0 | -0.039 | 115.4406 | 0.99999 | 13.22 | 10.498 | -1.85 | -1.74 | 115.2616 | 0.98654 | 13.22 | 10.432 | 2 | 1.981 | 115.6796 | 0.98244 | 13.22 | 10.223 | 0 | 0.113 | 115.3725 | 0.99994
13.23 | 10.227 | 0 | -0.04 | 115.4216 | 0.99999 | 13.23 | 10.498 | -1.85 | -1.743 | 115.2662 | 0.9865 | 13.23 | 10.432 | 2 | 1.981 | 115.6796 | 0.98244 | 13.23 | 10.223 | 0 | 0.113 | 115.3754 | 0.99994
13.24 | 10.225 | 0 | -0.044 | 115.4031 | 0.99999 | 13.24 | 10.498 | -1.85 | -1.743 | 115.2686 | 0.9865 | 13.24 | 10.431 | 2 | 1.986 | 115.6785 | 0.98235 | 13.24 | 10.223 | 0 | 0.112 | 115.3754 | 0.99994
13.25 | 10.225 | 0 | -0.044 | 115.4031 | 0.99999 | 13.25 | 10.498 | -1.85 | -1.743 | 115.2686 | 0.9865 | 13.25 | 10.43 | 2 | 1.988 | 115.6767 | 0.98232 | 13.25 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
13.26 | 10.225 | 0 | -0.044 | 115.4031 | 0.99999 | 13.26 | 10.498 | -1.85 | -1.743 | 115.2686 | 0.9865 | 13.26 | 10.43 | 2 | 1.988 | 115.6767 | 0.98232 | 13.26 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
13.27 | 10.225 | 0 | -0.044 | 115.4031 | 0.99999 | 13.27 | 10.498 | -1.85 | -1.743 | 115.2686 | 0.9865 | 13.27 | 10.43 | 2 | 1.988 | 115.6767 | 0.98232 | 13.27 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
13.28 | 10.225 | 0 | -0.044 | 115.4031 | 0.99999 | 13.28 | 10.498 | -1.85 | -1.743 | 115.2686 | 0.9865 | 13.28 | 10.43 | 2 | 1.988 | 115.6767 | 0.98232 | 13.28 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
13.29 | 10.225 | 0 | -0.044 | 115.4031 | 0.99999 | 13.29 | 10.498 | -1.85 | -1.743 | 115.2686 | 0.9865 | 13.29 | 10.43 | 2 | 1.988 | 115.6767 | 0.98232 | 13.29 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
13.3 | 10.225 | 0 | -0.044 | 115.4031 | 0.99999 | 13.3 | 10.498 | -1.85 | -1.743 | 115.2686 | 0.9865 | 13.3 | 10.43 | 2 | 1.988 | 115.6767 | 0.98232 | 13.3 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
13.31 | 10.225 | 0 | -0.044 | 115.4031 | 0.99999 | 13.31 | 10.498 | -1.85 | -1.743 | 115.2686 | 0.9865 | 13.31 | 10.43 | 2 | 1.988 | 115.6767 | 0.98232 | 13.31 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
13.32 | 10.225 | 0 | -0.05 | 115.41 | 0.99999 | 13.32 | 10.498 | -1.85 | -1.743 | 115.2686 | 0.9865 | 13.32 | 10.43 | 2 | 1.988 | 115.6767 | 0.98232 | 13.32 | 10.223 | 0 | 0.107 | 115.3754 | 0.99995
13.33 | 10.225 | 0 | -0.052 | 115.4169 | 0.99999 | 13.33 | 10.498 | -1.85 | -1.743 | 115.2686 | 0.9865 | 13.33 | 10.43 | 2 | 1.988 | 115.6767 | 0.98232 | 13.33 | 10.224 | 0 | 0.097 | 115.3788 | 0.99995
13.34 | 10.226 | 0 | -0.057 | 115.4169 | 0.99998 | 13.34 | 10.496 | -1.85 | -1.755 | 115.2686 | 0.98631 | 13.34 | 10.43 | 2 | 1.993 | 115.6773 | 0.98223 | 13.34 | 10.224 | 0 | 0.095 | 115.3915 | 0.99996
13.35 | 10.226 | 0 | -0.057 | 115.4169 | 0.99998 | 13.35 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.35 | 10.429 | 2 | 1.995 | 115.6791 | 0.98219 | 13.35 | 10.224 | 0 | 0.095 | 115.4002 | 0.99996
13.36 | 10.226 | 0 | -0.057 | 115.4169 | 0.99998 | 13.36 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.36 | 10.428 | 2 | 2 | 115.6802 | 0.9821 | 13.36 | 10.225 | 0 | 0.092 | 115.4002 | 0.99996
13.37 | 10.226 | 0 | -0.057 | 115.4169 | 0.99998 | 13.37 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.37 | 10.428 | 2 | 2 | 115.6802 | 0.9821 | 13.37 | 10.225 | 0 | 0.088 | 115.4002 | 0.99996
13.38 | 10.226 | 0 | -0.057 | 115.4169 | 0.99998 | 13.38 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.38 | 10.428 | 2 | 2 | 115.6802 | 0.9821 | 13.38 | 10.225 | 0 | 0.088 | 115.4002 | 0.99996
13.39 | 10.226 | 0 | -0.057 | 115.4169 | 0.99998 | 13.39 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.39 | 10.428 | 2 | 2 | 115.6802 | 0.9821 | 13.39 | 10.225 | 0 | 0.088 | 115.4002 | 0.99996
13.4 | 10.226 | 0 | -0.057 | 115.4169 | 0.99998 | 13.4 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.4 | 10.428 | 2 | 2 | 115.6802 | 0.9821 | 13.4 | 10.225 | 0 | 0.088 | 115.4002 | 0.99996
13.41 | 10.226 | 0 | -0.057 | 115.4169 | 0.99998 | 13.41 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.41 | 10.428 | 2 | 2 | 115.6802 | 0.9821 | 13.41 | 10.225 | 0 | 0.086 | 115.4031 | 0.99996
13.42 | 10.226 | 0 | -0.057 | 115.4169 | 0.99998 | 13.42 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.42 | 10.428 | 2 | 2 | 115.6802 | 0.9821 | 13.42 | 10.225 | 0 | 0.083 | 115.4089 | 0.99997
13.43 | 10.225 | 0 | -0.06 | 115.4025 | 0.99998 | 13.43 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.43 | 10.428 | 2 | 2 | 115.6802 | 0.9821 | 13.43 | 10.225 | 0 | 0.071 | 115.4025 | 0.99998
13.44 | 10.224 | 0 | -0.069 | 115.38 | 0.99998 | 13.44 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.44 | 10.427 | 2 | 2.006 | 115.6785 | 0.98199 | 13.44 | 10.224 | 0 | 0.068 | 115.3938 | 0.99998
13.45 | 10.224 | 0 | -0.069 | 115.3719 | 0.99998 | 13.45 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.45 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.45 | 10.224 | 0 | 0.068 | 115.3938 | 0.99998
13.46 | 10.224 | 0 | -0.069 | 115.3719 | 0.99998 | 13.46 | 10.496 | -1.85 | -1.756 | 115.2784 | 0.98629 | 13.46 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.46 | 10.224 | 0 | 0.068 | 115.3938 | 0.99998
13.47 | 10.225 | 0 | -0.075 | 115.3719 | 0.99997 | 13.47 | 10.496 | -1.85 | -1.76 | 115.2801 | 0.98623 | 13.47 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.47 | 10.224 | 0 | 0.068 | 115.3938 | 0.99998
13.48 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.3719 | 0.99997 | 13.48 | 10.495 | -1.85 | -1.762 | 115.2841 | 0.9862 | 13.48 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.48 | 10.224 | 0 | 0.068 | 115.3938 | 0.99998
13.49 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.3719 | 0.99997 | 13.49 | 10.495 | -1.85 | -1.762 | 115.2865 | 0.9862 | 13.49 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.49 | 10.224 | 0 | 0.068 | 115.3938 | 0.99998
13.5 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.3719 | 0.99997 | 13.5 | 10.495 | -1.85 | -1.762 | 115.2865 | 0.9862 | 13.5 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.5 | 10.224 | 0 | 0.068 | 115.3938 | 0.99998
13.51 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.3719 | 0.99997 | 13.51 | 10.495 | -1.85 | -1.762 | 115.2865 | 0.9862 | 13.51 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.51 | 10.225 | 0 | 0.065 | 115.3973 | 0.99998
13.52 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.3719 | 0.99997 | 13.52 | 10.495 | -1.85 | -1.762 | 115.2865 | 0.9862 | 13.52 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.52 | 10.225 | 0 | 0.062 | 115.4037 | 0.99998
13.53 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.3719 | 0.99997 | 13.53 | 10.495 | -1.85 | -1.762 | 115.2865 | 0.9862 | 13.53 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.53 | 10.225 | 0 | 0.062 | 115.4065 | 0.99998
13.54 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.3719 | 0.99997 | 13.54 | 10.495 | -1.85 | -1.762 | 115.2865 | 0.9862 | 13.54 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.54 | 10.225 | 0 | 0.061 | 115.4065 | 0.99998
13.55 | 10.225 | 0 | -0.08 | 115.3719 | 0.99997 | 13.55 | 10.495 | -1.85 | -1.762 | 115.2865 | 0.9862 | 13.55 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.55 | 10.225 | 0 | 0.056 | 115.4065 | 0.99999
13.56 | 10.226 | 0 | -0.082 | 115.3788 | 0.99997 | 13.56 | 10.495 | -1.85 | -1.762 | 115.2865 | 0.9862 | 13.56 | 10.427 | 2 | 2.007 | 115.6767 | 0.98197 | 13.56 | 10.226 | 0 | 0.053 | 115.4065 | 0.99999
13.57 | 10.226 | 0 | -0.082 | 115.3852 | 0.99997 | 13.57 | 10.496 | -1.85 | -1.765 | 115.2865 | 0.98615 | 13.57 | 10.426 | 2 | 2.01 | 115.6773 | 0.98192 | 13.57 | 10.226 | 0 | 0.049 | 115.4123 | 0.99999
13.58 | 10.226 | 0 | -0.082 | 115.3852 | 0.99997 | 13.58 | 10.496 | -1.85 | -1.766 | 115.2865 | 0.98614 | 13.58 | 10.426 | 2 | 2.013 | 115.6791 | 0.98187 | 13.58 | 10.226 | 0 | 0.049 | 115.4187 | 0.99999
13.59 | 10.226 | 0 | -0.082 | 115.3852 | 0.99997 | 13.59 | 10.496 | -1.85 | -1.766 | 115.2865 | 0.98614 | 13.59 | 10.425 | 2 | 2.018 | 115.6802 | 0.98178 | 13.59 | 10.226 | 0 | 0.049 | 115.4187 | 0.99999
13.6 | 10.226 | 0 | -0.082 | 115.3852 | 0.99997 | 13.6 | 10.496 | -1.85 | -1.766 | 115.2865 | 0.98614 | 13.6 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.6 | 10.226 | 0 | 0.049 | 115.4187 | 0.99999
13.61 | 10.226 | 0 | -0.082 | 115.3852 | 0.99997 | 13.61 | 10.496 | -1.85 | -1.766 | 115.2865 | 0.98614 | 13.61 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.61 | 10.226 | 0 | 0.047 | 115.4221 | 0.99999
13.62 | 10.226 | 0 | -0.088 | 115.3927 | 0.99996 | 13.62 | 10.496 | -1.85 | -1.766 | 115.2865 | 0.98614 | 13.62 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.62 | 10.227 | 0 | 0.043 | 115.4285 | 0.99999
13.63 | 10.226 | 0 | -0.09 | 115.4002 | 0.99996 | 13.63 | 10.496 | -1.85 | -1.766 | 115.2865 | 0.98614 | 13.63 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.63 | 10.227 | 0 | 0.043 | 115.4314 | 0.99999
13.64 | 10.227 | 0 | -0.094 | 115.4002 | 0.99996 | 13.64 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2865 | 0.98603 | 13.64 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.64 | 10.227 | 0 | 0.043 | 115.4314 | 0.99999
13.65 | 10.227 | 0 | -0.094 | 115.4002 | 0.99996 | 13.65 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.65 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.65 | 10.227 | 0 | 0.043 | 115.4314 | 0.99999
13.66 | 10.227 | 0 | -0.094 | 115.4002 | 0.99996 | 13.66 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.66 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.66 | 10.227 | 0 | 0.043 | 115.4314 | 0.99999
13.67 | 10.227 | 0 | -0.094 | 115.4002 | 0.99996 | 13.67 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.67 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.67 | 10.227 | 0 | 0.043 | 115.4314 | 0.99999
13.68 | 10.227 | 0 | -0.094 | 115.4002 | 0.99996 | 13.68 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.68 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.68 | 10.227 | 0 | 0.038 | 115.4314 | 0.99999
13.69 | 10.227 | 0 | -0.094 | 115.4002 | 0.99996 | 13.69 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.69 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.69 | 10.227 | 0 | 0.036 | 115.4314 | 0.99999
13.7 | 10.227 | 0 | -0.098 | 115.4002 | 0.99995 | 13.7 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.7 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.7 | 10.228 | 0 | 0.031 | 115.4377 | 1
13.71 | 10.227 | 0 | -0.101 | 115.4071 | 0.99995 | 13.71 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.71 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.71 | 10.228 | 0 | 0.031 | 115.4435 | 1
13.72 | 10.228 | 0 | -0.112 | 115.4216 | 0.99994 | 13.72 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.72 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.72 | 10.228 | 0 | 0.031 | 115.4435 | 1
13.73 | 10.228 | 0 | -0.113 | 115.4291 | 0.99994 | 13.73 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.73 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.73 | 10.228 | 0 | 0.031 | 115.4435 | 1
13.74 | 10.228 | 0 | -0.113 | 115.4291 | 0.99994 | 13.74 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.74 | 10.424 | 2 | 2.019 | 115.6802 | 0.98175 | 13.74 | 10.228 | 0 | 0.031 | 115.4435 | 1
13.75 | 10.228 | 0 | -0.113 | 115.4291 | 0.99994 | 13.75 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.75 | 10.424 | 2 | 2.02 | 115.6785 | 0.98174 | 13.75 | 10.228 | 0 | 0.031 | 115.4435 | 1
13.76 | 10.228 | 0 | -0.113 | 115.4291 | 0.99994 | 13.76 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.76 | 10.423 | 2 | 2.026 | 115.6773 | 0.98163 | 13.76 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.447 | 1
13.77 | 10.228 | 0 | -0.113 | 115.4291 | 0.99994 | 13.77 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.77 | 10.423 | 2 | 2.026 | 115.6773 | 0.98163 | 13.77 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4533 | 1
13.78 | 10.228 | 0 | -0.114 | 115.4106 | 0.99994 | 13.78 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.78 | 10.423 | 2 | 2.026 | 115.6773 | 0.98163 | 13.78 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
13.79 | 10.225 | 0 | -0.119 | 115.3921 | 0.99993 | 13.79 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.79 | 10.423 | 2 | 2.026 | 115.6773 | 0.98163 | 13.79 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
13.8 | 10.226 | 0 | -0.122 | 115.3962 | 0.99993 | 13.8 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.8 | 10.423 | 2 | 2.026 | 115.6773 | 0.98163 | 13.8 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
13.81 | 10.226 | 0 | -0.124 | 115.4037 | 0.99993 | 13.81 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.81 | 10.423 | 2 | 2.026 | 115.6773 | 0.98163 | 13.81 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
13.82 | 10.224 | 0 | -0.129 | 115.4071 | 0.99992 | 13.82 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.82 | 10.422 | 2 | 2.029 | 115.6779 | 0.98157 | 13.82 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
13.83 | 10.224 | 0 | -0.13 | 115.4071 | 0.99992 | 13.83 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.83 | 10.422 | 2 | 2.032 | 115.6796 | 0.98152 | 13.83 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
13.84 | 10.224 | 0 | -0.13 | 115.4071 | 0.99992 | 13.84 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.84 | 10.422 | 2 | 2.032 | 115.6808 | 0.98152 | 13.84 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
13.85 | 10.224 | 0 | -0.13 | 115.4071 | 0.99992 | 13.85 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.85 | 10.422 | 2 | 2.032 | 115.6808 | 0.98152 | 13.85 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
13.86 | 10.224 | 0 | -0.13 | 115.4071 | 0.99992 | 13.86 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.86 | 10.422 | 2 | 2.032 | 115.6808 | 0.98152 | 13.86 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
13.87 | 10.224 | 0 | -0.136 | 115.4071 | 0.99991 | 13.87 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.87 | 10.422 | 2 | 2.032 | 115.6808 | 0.98152 | 13.87 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
13.88 | 10.224 | 0 | -0.136 | 115.4204 | 0.99991 | 13.88 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.88 | 10.422 | 2 | 2.032 | 115.6808 | 0.98152 | 13.88 | 10.23 | 0 | 0.015 | 115.4562 | 1
13.89 | 10.224 | 0 | -0.136 | 115.4204 | 0.99991 | 13.89 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.89 | 10.421 | 2 | 2.038 | 115.6808 | 0.98141 | 13.89 | 10.23 | 0 | 0.012 | 115.4625 | 1
13.9 | 10.225 | 0 | -0.14 | 115.4244 | 0.99991 | 13.9 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.9 | 10.421 | 2 | 2.039 | 115.6808 | 0.98139 | 13.9 | 10.23 | 0 | 0.012 | 115.4689 | 1
13.91 | 10.225 | 0 | -0.142 | 115.4325 | 0.9999 | 13.91 | 10.495 | -1.85 | -1.773 | 115.2968 | 0.98603 | 13.91 | 10.421 | 2 | 2.039 | 115.6808 | 0.98139 | 13.91 | 10.229 | 0 | 0.009 | 115.4545 | 1
13.92 | 10.225 | 0 | -0.142 | 115.4366 | 0.9999 | 13.92 | 10.495 | -1.85 | -1.777 | 115.2992 | 0.98597 | 13.92 | 10.421 | 2 | 2.039 | 115.6808 | 0.98139 | 13.92 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.425 | 1
13.93 | 10.225 | 0 | -0.142 | 115.4366 | 0.9999 | 13.93 | 10.495 | -1.85 | -1.779 | 115.3038 | 0.98594 | 13.93 | 10.421 | 2 | 2.039 | 115.6808 | 0.98139 | 13.93 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
13.94 | 10.225 | 0 | -0.142 | 115.4366 | 0.9999 | 13.94 | 10.494 | -1.85 | -1.785 | 115.3061 | 0.98584 | 13.94 | 10.421 | 2 | 2.039 | 115.6808 | 0.98139 | 13.94 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
13.95 | 10.225 | 0 | -0.146 | 115.4366 | 0.9999 | 13.95 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 13.95 | 10.42 | 2 | 2.04 | 115.6791 | 0.98137 | 13.95 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
13.96 | 10.225 | 0 | -0.148 | 115.4366 | 0.9999 | 13.96 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 13.96 | 10.419 | 2 | 2.045 | 115.6779 | 0.98128 | 13.96 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
13.97 | 10.225 | 0 | -0.148 | 115.4366 | 0.9999 | 13.97 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 13.97 | 10.419 | 2 | 2.045 | 115.6779 | 0.98128 | 13.97 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
13.98 | 10.225 | 0 | -0.148 | 115.4366 | 0.9999 | 13.98 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 13.98 | 10.419 | 2 | 2.045 | 115.6779 | 0.98128 | 13.98 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
13.99 | 10.225 | 0 | -0.148 | 115.4366 | 0.9999 | 13.99 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 13.99 | 10.419 | 2 | 2.045 | 115.6779 | 0.98128 | 13.99 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14 | 10.225 | 0 | -0.148 | 115.4366 | 0.9999 | 14 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14 | 10.419 | 2 | 2.046 | 115.6785 | 0.98126 | 14 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.01 | 10.225 | 0 | -0.148 | 115.4366 | 0.9999 | 14.01 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.01 | 10.418 | 2 | 2.051 | 115.6802 | 0.98117 | 14.01 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.02 | 10.223 | 0 | -0.154 | 115.4083 | 0.99989 | 14.02 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.02 | 10.418 | 2 | 2.051 | 115.6814 | 0.98117 | 14.02 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.03 | 10.223 | 0 | -0.157 | 115.3725 | 0.99988 | 14.03 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.03 | 10.418 | 2 | 2.051 | 115.6814 | 0.98117 | 14.03 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.04 | 10.221 | 0 | -0.163 | 115.365 | 0.99987 | 14.04 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.04 | 10.418 | 2 | 2.051 | 115.6814 | 0.98117 | 14.04 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.05 | 10.222 | 0 | -0.166 | 115.365 | 0.99987 | 14.05 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.05 | 10.432 | 2 | 2.03 | 115.6814 | 0.98159 | 14.05 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.06 | 10.222 | 0 | -0.169 | 115.365 | 0.99986 | 14.06 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.06 | 10.501 | 2 | 1.922 | 115.6814 | 0.98366 | 14.06 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.07 | 10.222 | 0 | -0.169 | 115.365 | 0.99986 | 14.07 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.07 | 10.501 | 2 | 1.922 | 115.6814 | 0.98366 | 14.07 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.08 | 10.222 | 0 | -0.169 | 115.365 | 0.99986 | 14.08 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.08 | 10.501 | 2 | 1.922 | 115.6814 | 0.98366 | 14.08 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.09 | 10.222 | 0 | -0.169 | 115.365 | 0.99986 | 14.09 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.09 | 10.5 | 2 | 1.927 | 115.6814 | 0.98357 | 14.09 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.1 | 10.222 | 0 | -0.172 | 115.369 | 0.99986 | 14.1 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.1 | 10.5 | 2 | 1.928 | 115.6814 | 0.98356 | 14.1 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.11 | 10.222 | 0 | -0.175 | 115.3771 | 0.99985 | 14.11 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.11 | 10.5 | 2 | 1.928 | 115.6814 | 0.98356 | 14.11 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.12 | 10.222 | 0 | -0.175 | 115.3811 | 0.99985 | 14.12 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.12 | 10.5 | 2 | 1.928 | 115.6814 | 0.98356 | 14.12 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.13 | 10.222 | 0 | -0.175 | 115.3811 | 0.99985 | 14.13 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.13 | 10.5 | 2 | 1.928 | 115.6814 | 0.98356 | 14.13 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.14 | 10.222 | 0 | -0.175 | 115.3811 | 0.99985 | 14.14 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.14 | 10.5 | 2 | 1.928 | 115.6814 | 0.98356 | 14.14 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.15 | 10.223 | 0 | -0.179 | 115.3811 | 0.99985 | 14.15 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.15 | 10.5 | 2 | 1.928 | 115.6814 | 0.98356 | 14.15 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.16 | 10.223 | 0 | -0.181 | 115.3881 | 0.99984 | 14.16 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.16 | 10.5 | 2 | 1.928 | 115.6814 | 0.98356 | 14.16 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.17 | 10.224 | 0 | -0.187 | 115.3956 | 0.99983 | 14.17 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.17 | 10.5 | 2 | 1.928 | 115.6814 | 0.98356 | 14.17 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.18 | 10.224 | 0 | -0.188 | 115.3956 | 0.99983 | 14.18 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.18 | 10.5 | 2 | 1.928 | 115.6814 | 0.98356 | 14.18 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.19 | 10.224 | 0 | -0.188 | 115.3956 | 0.99983 | 14.19 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.19 | 10.498 | 2 | 1.939 | 115.6808 | 0.98337 | 14.19 | 10.227 | 0 | 0.006 | 115.41 | 1
14.2 | 10.224 | 0 | -0.188 | 115.3956 | 0.99983 | 14.2 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.2 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.2 | 10.226 | 0 | 0.003 | 115.41 | 1
14.21 | 10.224 | 0 | -0.188 | 115.3956 | 0.99983 | 14.21 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.21 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.21 | 10.225 | 0 | 0.002 | 115.395 | 1
14.22 | 10.224 | 0 | -0.188 | 115.3956 | 0.99983 | 14.22 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.22 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.22 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.23 | 10.224 | 0 | -0.188 | 115.3956 | 0.99983 | 14.23 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.23 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.23 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.24 | 10.224 | 0 | -0.188 | 115.3956 | 0.99983 | 14.24 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.24 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.24 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.25 | 10.224 | 0 | -0.191 | 115.3996 | 0.99983 | 14.25 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.25 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.25 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.26 | 10.224 | 0 | -0.194 | 115.4077 | 0.99982 | 14.26 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.26 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.26 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.27 | 10.224 | 0 | -0.194 | 115.4117 | 0.99982 | 14.27 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.27 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.27 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.28 | 10.224 | 0 | -0.195 | 115.4117 | 0.99982 | 14.28 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.28 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.28 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.29 | 10.225 | 0 | -0.2 | 115.4187 | 0.99981 | 14.29 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.29 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.29 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.3 | 10.225 | 0 | -0.204 | 115.4256 | 0.9998 | 14.3 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.3 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.3 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.31 | 10.226 | 0 | -0.206 | 115.4256 | 0.9998 | 14.31 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.31 | 10.498 | 2 | 1.941 | 115.6831 | 0.98333 | 14.31 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.32 | 10.226 | 0 | -0.206 | 115.4256 | 0.9998 | 14.32 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.32 | 10.497 | 2 | 1.943 | 115.6831 | 0.9833 | 14.32 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.33 | 10.226 | 0 | -0.206 | 115.4256 | 0.9998 | 14.33 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.33 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.33 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.34 | 10.226 | 0 | -0.206 | 115.4256 | 0.9998 | 14.34 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.34 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.34 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.35 | 10.226 | 0 | -0.206 | 115.4256 | 0.9998 | 14.35 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.35 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.35 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.36 | 10.226 | 0 | -0.206 | 115.4256 | 0.9998 | 14.36 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.36 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.36 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.37 | 10.226 | 0 | -0.206 | 115.4256 | 0.9998 | 14.37 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.37 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.37 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.38 | 10.226 | 0 | -0.206 | 115.4256 | 0.9998 | 14.38 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.38 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.38 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.39 | 10.226 | 0 | -0.206 | 115.4256 | 0.9998 | 14.39 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.39 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.39 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.4 | 10.224 | 0 | -0.21 | 115.4117 | 0.99979 | 14.4 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.4 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.4 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.41 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.384 | 0.99979 | 14.41 | 10.494 | -1.85 | -1.786 | 115.3061 | 0.98582 | 14.41 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.41 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.42 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.42 | 10.493 | -1.85 | -1.788 | 115.3009 | 0.98579 | 14.42 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.42 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.43 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.43 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.43 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.43 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.44 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.44 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.44 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.44 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.45 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.45 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.45 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.45 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.46 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.46 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.46 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.46 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.47 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.47 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.47 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.47 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.48 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.48 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.48 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.48 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.49 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.49 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.49 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.49 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.5 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.5 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.5 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.5 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.51 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.51 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.51 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.51 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.52 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.52 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.52 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.52 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.53 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.53 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.53 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.53 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.54 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.54 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.54 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.54 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.55 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.55 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.55 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.55 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.56 | 10.223 | 0 | -0.212 | 115.3702 | 0.99979 | 14.56 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.56 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.56 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.57 | 10.222 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.57 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.57 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.57 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.58 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.58 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.58 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.58 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.59 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.59 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.59 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.59 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.6 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.6 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.6 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.6 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.61 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.61 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.61 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.61 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.62 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.62 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.62 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.62 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.63 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.63 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.63 | 10.496 | 2 | 1.945 | 115.6831 | 0.98326 | 14.63 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.64 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.64 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.64 | 10.495 | 2 | 1.947 | 115.6837 | 0.98322 | 14.64 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.65 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.65 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.65 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.65 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.66 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.66 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.66 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.66 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.67 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.67 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.67 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.67 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.68 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.68 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.68 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.68 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.69 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.69 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.69 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.69 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.7 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.7 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.7 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.7 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.71 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.71 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.71 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.71 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.72 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.72 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.72 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.72 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.73 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.73 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.73 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.73 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.74 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.74 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.74 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.74 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.75 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.75 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.75 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.75 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.76 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.76 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.76 | 10.495 | 2 | 1.948 | 115.6843 | 0.98321 | 14.76 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.77 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.77 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.77 | 10.496 | 2 | 1.952 | 115.6843 | 0.98314 | 14.77 | 10.224 | 0 | 0.002 | 115.3806 | 1
14.78 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.78 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.78 | 10.496 | 2 | 1.957 | 115.6993 | 0.98306 | 14.78 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.79 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.79 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.79 | 10.496 | 2 | 1.957 | 115.7137 | 0.98306 | 14.79 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.8 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.8 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.8 | 10.496 | 2 | 1.957 | 115.7137 | 0.98306 | 14.8 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.81 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.81 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.81 | 10.496 | 2 | 1.957 | 115.7137 | 0.98306 | 14.81 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.82 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.82 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.82 | 10.496 | 2 | 1.957 | 115.7137 | 0.98306 | 14.82 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.83 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.83 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.83 | 10.496 | 2 | 1.957 | 115.7137 | 0.98306 | 14.83 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.84 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.84 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.84 | 10.495 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.84 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.85 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.85 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.85 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.85 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.86 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.86 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.86 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.86 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.87 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.87 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.87 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.87 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.88 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.88 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.88 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.88 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.89 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.89 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.89 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.89 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.9 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.9 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.9 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.9 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.91 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.91 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.91 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.91 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.92 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.92 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.92 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.92 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.93 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.93 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.93 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.93 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.94 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.94 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.94 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.94 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.95 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.95 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.95 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.95 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.96 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.96 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.96 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.96 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.97 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.97 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.97 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.97 | 10.225 | 0 | 0.004 | 115.3806 | 1
14.98 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.98 | 10.492 | -1.85 | -1.79 | 115.2957 | 0.98576 | 14.98 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.98 | 10.227 | 0 | 0.009 | 115.3956 | 1
14.99 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 14.99 | 10.492 | -1.85 | -1.796 | 115.3003 | 0.98566 | 14.99 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 14.99 | 10.228 | 0 | 0.01 | 115.425 | 1
15 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15 | 10.491 | -1.85 | -1.796 | 115.3049 | 0.98566 | 15 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 15 | 10.228 | 0 | 0.01 | 115.4395 | 1
15.01 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.01 | 10.491 | -1.85 | -1.796 | 115.3049 | 0.98566 | 15.01 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 15.01 | 10.229 | 0 | 0.013 | 115.4395 | 1
15.02 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.02 | 10.491 | -1.85 | -1.796 | 115.3049 | 0.98566 | 15.02 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 15.02 | 10.231 | 0 | 0.016 | 115.4585 | 1
15.03 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.03 | 10.491 | -1.85 | -1.796 | 115.3049 | 0.98566 | 15.03 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 15.03 | 10.231 | 0 | 0.016 | 115.4776 | 1
15.04 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.04 | 10.491 | -1.85 | -1.796 | 115.3049 | 0.98566 | 15.04 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 15.04 | 10.231 | 0 | 0.016 | 115.4776 | 1
15.05 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.05 | 10.492 | -1.85 | -1.797 | 115.3049 | 0.98565 | 15.05 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 15.05 | 10.231 | 0 | 0.016 | 115.4776 | 1
15.06 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.06 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.06 | 10.494 | 2 | 1.96 | 115.7137 | 0.983 | 15.06 | 10.231 | 0 | 0.017 | 115.4776 | 1
15.07 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.07 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.07 | 10.494 | 2 | 1.964 | 115.7149 | 0.98293 | 15.07 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.08 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.08 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.08 | 10.493 | 2 | 1.966 | 115.7172 | 0.9829 | 15.08 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.09 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.09 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.09 | 10.493 | 2 | 1.966 | 115.7183 | 0.9829 | 15.09 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.1 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.1 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.1 | 10.493 | 2 | 1.966 | 115.7183 | 0.9829 | 15.1 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.11 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.11 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.11 | 10.493 | 2 | 1.966 | 115.7183 | 0.9829 | 15.11 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.12 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.12 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.12 | 10.493 | 2 | 1.966 | 115.7183 | 0.9829 | 15.12 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.13 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.13 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.13 | 10.493 | 2 | 1.966 | 115.7183 | 0.9829 | 15.13 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.14 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.14 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.14 | 10.492 | 2 | 1.972 | 115.7183 | 0.98279 | 15.14 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.15 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.15 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.15 | 10.492 | 2 | 1.973 | 115.7183 | 0.98277 | 15.15 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.16 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.16 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.16 | 10.492 | 2 | 1.973 | 115.7183 | 0.98277 | 15.16 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.17 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.17 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.17 | 10.492 | 2 | 1.973 | 115.7183 | 0.98277 | 15.17 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.18 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.18 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 15.18 | 10.492 | 2 | 1.973 | 115.7183 | 0.98277 | 15.18 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.19 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.19 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3049 | 0.98549 | 15.19 | 10.492 | 2 | 1.973 | 115.7183 | 0.98277 | 15.19 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.2 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.2 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.2 | 10.492 | 2 | 1.973 | 115.7183 | 0.98277 | 15.2 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.21 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.21 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.21 | 10.492 | 2 | 1.973 | 115.7183 | 0.98277 | 15.21 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.22 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.22 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.22 | 10.492 | 2 | 1.977 | 115.7172 | 0.98271 | 15.22 | 10.232 | 0 | 0.019 | 115.4776 | 1
15.23 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.23 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.23 | 10.491 | 2 | 1.98 | 115.716 | 0.98265 | 15.23 | 10.231 | 0 | 0.021 | 115.4776 | 1
15.24 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.24 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.24 | 10.491 | 2 | 1.98 | 115.716 | 0.98265 | 15.24 | 10.23 | 0 | 0.023 | 115.4666 | 1
15.25 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.25 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.25 | 10.491 | 2 | 1.981 | 115.7177 | 0.98263 | 15.25 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
15.26 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.26 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.26 | 10.49 | 2 | 1.986 | 115.7206 | 0.98255 | 15.26 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
15.27 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.27 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.27 | 10.49 | 2 | 1.986 | 115.7218 | 0.98255 | 15.27 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
15.28 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.28 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.28 | 10.49 | 2 | 1.986 | 115.7218 | 0.98255 | 15.28 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.4562 | 1
15.29 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.29 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.29 | 10.49 | 2 | 1.986 | 115.7218 | 0.98255 | 15.29 | 10.229 | 0 | 0.025 | 115.455 | 1
15.3 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.3 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.3 | 10.49 | 2 | 1.986 | 115.7218 | 0.98255 | 15.3 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4522 | 1
15.31 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.31 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.31 | 10.49 | 2 | 1.986 | 115.7218 | 0.98255 | 15.31 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.32 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.32 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.32 | 10.489 | 2 | 1.989 | 115.7218 | 0.98249 | 15.32 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.33 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.33 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.33 | 10.489 | 2 | 1.992 | 115.7218 | 0.98244 | 15.33 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.34 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.34 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.34 | 10.489 | 2 | 1.992 | 115.7218 | 0.98244 | 15.34 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.35 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.35 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.35 | 10.489 | 2 | 1.992 | 115.7218 | 0.98244 | 15.35 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.36 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.36 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 15.36 | 10.489 | 2 | 1.992 | 115.7218 | 0.98244 | 15.36 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.37 | 10.221 | 0 | -0.219 | 115.3632 | 0.99977 | 15.37 | 10.491 | -1.85 | -1.811 | 115.3153 | 0.98543 | 15.37 | 10.488 | 2 | 1.996 | 115.7206 | 0.98237 | 15.37 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.38 | 10.221 | 0 | -0.221 | 115.3494 | 0.99977 | 15.38 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 15.38 | 10.487 | 2 | 1.999 | 115.7195 | 0.98231 | 15.38 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.39 | 10.219 | 0 | -0.231 | 115.3402 | 0.99974 | 15.39 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 15.39 | 10.487 | 2 | 1.999 | 115.7195 | 0.98231 | 15.39 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.4 | 10.219 | 0 | -0.231 | 115.3442 | 0.99974 | 15.4 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 15.4 | 10.487 | 2 | 2 | 115.7206 | 0.9823 | 15.4 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.41 | 10.219 | 0 | -0.231 | 115.3442 | 0.99974 | 15.41 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 15.41 | 10.486 | 2 | 2.005 | 115.7229 | 0.98221 | 15.41 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.42 | 10.217 | 0 | -0.235 | 115.3442 | 0.99974 | 15.42 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 15.42 | 10.486 | 2 | 2.005 | 115.7241 | 0.98221 | 15.42 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.43 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.43 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 15.43 | 10.486 | 2 | 2.005 | 115.7241 | 0.98221 | 15.43 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.44 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.44 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.2841 | 0.98529 | 15.44 | 10.486 | 2 | 2.005 | 115.7241 | 0.98221 | 15.44 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.45 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.45 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.45 | 10.486 | 2 | 2.005 | 115.7241 | 0.98221 | 15.45 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.46 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.46 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.46 | 10.486 | 2 | 2.005 | 115.7241 | 0.98221 | 15.46 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.47 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.47 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.47 | 10.486 | 2 | 2.005 | 115.7241 | 0.98221 | 15.47 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.48 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.48 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.48 | 10.486 | 2 | 2.005 | 115.7241 | 0.98221 | 15.48 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.49 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.49 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.49 | 10.486 | 2 | 2.005 | 115.7241 | 0.98221 | 15.49 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.5 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.5 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.5 | 10.486 | 2 | 2.007 | 115.7241 | 0.98217 | 15.5 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.51 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.51 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.51 | 10.485 | 2 | 2.012 | 115.7241 | 0.98208 | 15.51 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.52 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.52 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.52 | 10.485 | 2 | 2.012 | 115.7241 | 0.98208 | 15.52 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.53 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.53 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.53 | 10.485 | 2 | 2.012 | 115.7241 | 0.98208 | 15.53 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.54 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.54 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.54 | 10.484 | 2 | 2.018 | 115.7224 | 0.98197 | 15.54 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.55 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.55 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.55 | 10.484 | 2 | 2.018 | 115.7224 | 0.98197 | 15.55 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.56 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.56 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.56 | 10.484 | 2 | 2.018 | 115.7224 | 0.98197 | 15.56 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.57 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.57 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.57 | 10.483 | 2 | 2.022 | 115.7235 | 0.9819 | 15.57 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.58 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.58 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.58 | 10.483 | 2 | 2.024 | 115.7264 | 0.98187 | 15.58 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.59 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.59 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.59 | 10.483 | 2 | 2.024 | 115.7281 | 0.98187 | 15.59 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.6 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.6 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.6 | 10.483 | 2 | 2.024 | 115.7281 | 0.98187 | 15.6 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.61 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.61 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.61 | 10.483 | 2 | 2.024 | 115.7281 | 0.98187 | 15.61 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.62 | 10.217 | 0 | -0.236 | 115.3442 | 0.99973 | 15.62 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.62 | 10.483 | 2 | 2.024 | 115.7281 | 0.98187 | 15.62 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.63 | 10.217 | 0 | -0.239 | 115.3482 | 0.99973 | 15.63 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.63 | 10.483 | 2 | 2.024 | 115.7281 | 0.98187 | 15.63 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.64 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3644 | 0.9997 | 15.64 | 10.487 | -1.85 | -1.819 | 115.253 | 0.98529 | 15.64 | 10.483 | 2 | 2.024 | 115.7281 | 0.98187 | 15.64 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.65 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.65 | 10.486 | -1.85 | -1.82 | 115.2484 | 0.98527 | 15.65 | 10.483 | 2 | 2.026 | 115.7281 | 0.98183 | 15.65 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.66 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.66 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.66 | 10.482 | 2 | 2.031 | 115.7281 | 0.98174 | 15.66 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.67 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.67 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.67 | 10.482 | 2 | 2.031 | 115.7281 | 0.98174 | 15.67 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.68 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.68 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.68 | 10.482 | 2 | 2.031 | 115.7281 | 0.98174 | 15.68 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.69 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.69 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.69 | 10.481 | 2 | 2.037 | 115.7264 | 0.98163 | 15.69 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.7 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.7 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.7 | 10.48 | 2 | 2.039 | 115.7276 | 0.98159 | 15.7 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.71 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.71 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.71 | 10.479 | 2 | 2.044 | 115.7304 | 0.9815 | 15.71 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.72 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.72 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.72 | 10.479 | 2 | 2.044 | 115.7322 | 0.9815 | 15.72 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.73 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.73 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.73 | 10.479 | 2 | 2.044 | 115.7322 | 0.9815 | 15.73 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.74 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.74 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.74 | 10.479 | 2 | 2.044 | 115.7322 | 0.9815 | 15.74 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.75 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.75 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.75 | 10.479 | 2 | 2.044 | 115.7322 | 0.9815 | 15.75 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.76 | 10.219 | 0 | -0.252 | 115.3765 | 0.9997 | 15.76 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.76 | 10.479 | 2 | 2.044 | 115.7322 | 0.9815 | 15.76 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.77 | 10.22 | 0 | -0.257 | 115.3765 | 0.99968 | 15.77 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.77 | 10.479 | 2 | 2.044 | 115.7322 | 0.9815 | 15.77 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.78 | 10.22 | 0 | -0.258 | 115.3765 | 0.99968 | 15.78 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.78 | 10.479 | 2 | 2.044 | 115.7322 | 0.9815 | 15.78 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.79 | 10.22 | 0 | -0.258 | 115.3765 | 0.99968 | 15.79 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.79 | 10.479 | 2 | 2.044 | 115.7322 | 0.9815 | 15.79 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.8 | 10.219 | 0 | -0.262 | 115.3627 | 0.99967 | 15.8 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.8 | 10.479 | 2 | 2.044 | 115.7322 | 0.9815 | 15.8 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.81 | 10.218 | 0 | -0.264 | 115.335 | 0.99967 | 15.81 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.81 | 10.479 | 2 | 2.044 | 115.7322 | 0.9815 | 15.81 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.82 | 10.218 | 0 | -0.264 | 115.3211 | 0.99967 | 15.82 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.82 | 10.477 | 2 | 2.048 | 115.7322 | 0.98143 | 15.82 | 10.228 | 0 | 0.028 | 115.4504 | 1
15.83 | 10.217 | 0 | -0.265 | 115.3176 | 0.99966 | 15.83 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.83 | 10.476 | 2 | 2.051 | 115.7322 | 0.98137 | 15.83 | 10.227 | 0 | 0.023 | 115.4354 | 1
15.84 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.84 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.84 | 10.476 | 2 | 2.051 | 115.7322 | 0.98137 | 15.84 | 10.226 | 0 | 0.022 | 115.4054 | 1
15.85 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.85 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.85 | 10.475 | 2 | 2.053 | 115.7154 | 0.98133 | 15.85 | 10.226 | 0 | 0.022 | 115.3904 | 1
15.86 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.86 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.86 | 10.472 | 2 | 2.057 | 115.6819 | 0.98125 | 15.86 | 10.226 | 0 | 0.022 | 115.3904 | 1
15.87 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.87 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.87 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.664 | 0.98117 | 15.87 | 10.226 | 0 | 0.022 | 115.3904 | 1
15.88 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.88 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.88 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.88 | 10.226 | 0 | 0.017 | 115.3904 | 1
15.89 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.89 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.89 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.89 | 10.226 | 0 | 0.015 | 115.3817 | 1
15.9 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.9 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.9 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.9 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
15.91 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.91 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.91 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.91 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
15.92 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.92 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.92 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.92 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
15.93 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.93 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.93 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.93 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
15.94 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.94 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.94 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.94 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
15.95 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.95 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.95 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.95 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
15.96 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.96 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.96 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.96 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
15.97 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.97 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.97 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.97 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
15.98 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.98 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.98 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.98 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
15.99 | 10.217 | 0 | -0.269 | 115.3136 | 0.99965 | 15.99 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 15.99 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 15.99 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
16 | 10.262 | 0 | -0.205 | 115.3136 | 0.9998 | 16 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 16 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
16.01 | 10.307 | 0 | -0.142 | 115.3136 | 0.99991 | 16.01 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 16.01 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.01 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
16.02 | 10.307 | 0 | -0.148 | 115.3136 | 0.9999 | 16.02 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 16.02 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.02 | 10.225 | 0 | 0.007 | 115.3736 | 1
16.03 | 10.307 | 0 | -0.149 | 115.3136 | 0.9999 | 16.03 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 16.03 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.03 | 10.226 | 0 | -0.002 | 115.3771 | 1
16.04 | 10.307 | 0 | -0.149 | 115.3136 | 0.9999 | 16.04 | 10.485 | -1.85 | -1.823 | 115.2432 | 0.98522 | 16.04 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.04 | 10.226 | 0 | -0.005 | 115.384 | 1
16.05 | 10.307 | 0 | -0.151 | 115.3101 | 0.99989 | 16.05 | 10.486 | -1.85 | -1.822 | 115.2587 | 0.98524 | 16.05 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.05 | 10.226 | 0 | -0.005 | 115.3875 | 1
16.06 | 10.307 | 0 | -0.153 | 115.3067 | 0.99989 | 16.06 | 10.488 | -1.85 | -1.818 | 115.2899 | 0.98531 | 16.06 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.06 | 10.226 | 0 | -0.005 | 115.3875 | 1
16.07 | 10.307 | 0 | -0.153 | 115.3067 | 0.99989 | 16.07 | 10.489 | -1.85 | -1.815 | 115.3055 | 0.98536 | 16.07 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.07 | 10.226 | 0 | -0.005 | 115.3875 | 1
16.08 | 10.307 | 0 | -0.153 | 115.3067 | 0.99989 | 16.08 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3107 | 0.98538 | 16.08 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.08 | 10.226 | 0 | -0.01 | 115.3875 | 1
16.09 | 10.307 | 0 | -0.153 | 115.3067 | 0.99989 | 16.09 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 16.09 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.09 | 10.227 | 0 | -0.012 | 115.3938 | 1
16.1 | 10.307 | 0 | -0.156 | 115.3113 | 0.99989 | 16.1 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 16.1 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.1 | 10.227 | 0 | -0.012 | 115.4002 | 1
16.11 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3205 | 0.99988 | 16.11 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 16.11 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.11 | 10.227 | 0 | -0.012 | 115.4002 | 1
16.12 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.12 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 16.12 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.12 | 10.227 | 0 | -0.012 | 115.4002 | 1
16.13 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.13 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 16.13 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.13 | 10.227 | 0 | -0.012 | 115.4002 | 1
16.14 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.14 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 16.14 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.14 | 10.227 | 0 | -0.012 | 115.4002 | 1
16.15 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.15 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 16.15 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.15 | 10.227 | 0 | -0.012 | 115.4002 | 1
16.16 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.16 | 10.49 | -1.85 | -1.814 | 115.3153 | 0.98538 | 16.16 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.16 | 10.227 | 0 | -0.014 | 115.4037 | 1
16.17 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.17 | 10.491 | -1.85 | -1.81 | 115.3153 | 0.98544 | 16.17 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.17 | 10.227 | 0 | -0.017 | 115.4106 | 1
16.18 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.18 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 16.18 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.18 | 10.227 | 0 | -0.017 | 115.4141 | 1
16.19 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.19 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 16.19 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.19 | 10.227 | 0 | -0.017 | 115.4141 | 1
16.2 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.2 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 16.2 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.2 | 10.227 | 0 | -0.017 | 115.4141 | 1
16.21 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.21 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 16.21 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.21 | 10.226 | 0 | -0.019 | 115.4141 | 1
16.22 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.22 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 16.22 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.22 | 10.225 | 0 | -0.023 | 115.4141 | 1
16.23 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.23 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 16.23 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.23 | 10.225 | 0 | -0.023 | 115.4141 | 1
16.24 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.24 | 10.491 | -1.85 | -1.807 | 115.3153 | 0.98549 | 16.24 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.6635 | 0.98112 | 16.24 | 10.225 | 0 | -0.023 | 115.4141 | 1
16.25 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.25 | 10.492 | -1.85 | -1.805 | 115.3101 | 0.98552 | 16.25 | 10.47 | 2 | 2.064 | 115.664 | 0.98112 | 16.25 | 10.225 | 0 | -0.023 | 115.4141 | 1
16.26 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.26 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 16.26 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6652 | 0.98106 | 16.26 | 10.225 | 0 | -0.024 | 115.4094 | 1
16.27 | 10.307 | 0 | -0.159 | 115.3251 | 0.99988 | 16.27 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 16.27 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.27 | 10.224 | 0 | -0.027 | 115.4054 | 1
16.28 | 10.307 | 0 | -0.16 | 115.3251 | 0.99988 | 16.28 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 16.28 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.28 | 10.224 | 0 | -0.027 | 115.4054 | 1
16.29 | 10.308 | 0 | -0.165 | 115.3326 | 0.99987 | 16.29 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 16.29 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.29 | 10.224 | 0 | -0.027 | 115.4089 | 1
16.3 | 10.308 | 0 | -0.165 | 115.3407 | 0.99987 | 16.3 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 16.3 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.3 | 10.225 | 0 | -0.033 | 115.4158 | 0.99999
16.31 | 10.308 | 0 | -0.165 | 115.3407 | 0.99987 | 16.31 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 16.31 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.31 | 10.225 | 0 | -0.033 | 115.4192 | 0.99999
16.32 | 10.308 | 0 | -0.165 | 115.3407 | 0.99987 | 16.32 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 16.32 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.32 | 10.225 | 0 | -0.033 | 115.4192 | 0.99999
16.33 | 10.308 | 0 | -0.165 | 115.3407 | 0.99987 | 16.33 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 16.33 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.33 | 10.225 | 0 | -0.033 | 115.4192 | 0.99999
16.34 | 10.308 | 0 | -0.165 | 115.3407 | 0.99987 | 16.34 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 16.34 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.34 | 10.225 | 0 | -0.033 | 115.4192 | 0.99999
16.35 | 10.308 | 0 | -0.165 | 115.3407 | 0.99987 | 16.35 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 16.35 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.35 | 10.226 | 0 | -0.045 | 115.4256 | 0.99999
16.36 | 10.308 | 0 | -0.165 | 115.3407 | 0.99987 | 16.36 | 10.492 | -1.85 | -1.8 | 115.3049 | 0.9856 | 16.36 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.36 | 10.226 | 0 | -0.045 | 115.4319 | 0.99999
16.37 | 10.308 | 0 | -0.165 | 115.3407 | 0.99987 | 16.37 | 10.492 | -1.85 | -1.797 | 115.3026 | 0.98565 | 16.37 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.37 | 10.226 | 0 | -0.045 | 115.4319 | 0.99999
16.38 | 10.308 | 0 | -0.166 | 115.3407 | 0.99987 | 16.38 | 10.492 | -1.85 | -1.794 | 115.298 | 0.98569 | 16.38 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.38 | 10.226 | 0 | -0.045 | 115.4319 | 0.99999
16.39 | 10.306 | 0 | -0.171 | 115.3407 | 0.99986 | 16.39 | 10.492 | -1.85 | -1.794 | 115.2957 | 0.98569 | 16.39 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.39 | 10.226 | 0 | -0.045 | 115.4319 | 0.99999
16.4 | 10.306 | 0 | -0.173 | 115.3453 | 0.99986 | 16.4 | 10.492 | -1.85 | -1.794 | 115.2957 | 0.98569 | 16.4 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.4 | 10.226 | 0 | -0.045 | 115.4319 | 0.99999
16.41 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3546 | 0.99985 | 16.41 | 10.492 | -1.85 | -1.794 | 115.2957 | 0.98569 | 16.41 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.41 | 10.225 | 0 | -0.048 | 115.4175 | 0.99999
16.42 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.42 | 10.492 | -1.85 | -1.794 | 115.2957 | 0.98569 | 16.42 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.42 | 10.224 | 0 | -0.051 | 115.3886 | 0.99999
16.43 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.43 | 10.492 | -1.85 | -1.794 | 115.2957 | 0.98569 | 16.43 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.43 | 10.224 | 0 | -0.051 | 115.3742 | 0.99999
16.44 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.44 | 10.494 | -1.85 | -1.788 | 115.2957 | 0.98579 | 16.44 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.44 | 10.224 | 0 | -0.051 | 115.3742 | 0.99999
16.45 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.45 | 10.494 | -1.85 | -1.787 | 115.2957 | 0.98581 | 16.45 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.45 | 10.224 | 0 | -0.051 | 115.3742 | 0.99999
16.46 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.46 | 10.494 | -1.85 | -1.787 | 115.2957 | 0.98581 | 16.46 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.46 | 10.224 | 0 | -0.051 | 115.3742 | 0.99999
16.47 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.47 | 10.494 | -1.85 | -1.787 | 115.2957 | 0.98581 | 16.47 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.47 | 10.224 | 0 | -0.051 | 115.3742 | 0.99999
16.48 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.48 | 10.494 | -1.85 | -1.787 | 115.2957 | 0.98581 | 16.48 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.48 | 10.224 | 0 | -0.051 | 115.3742 | 0.99999
16.49 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.49 | 10.494 | -1.85 | -1.787 | 115.2957 | 0.98581 | 16.49 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.49 | 10.224 | 0 | -0.052 | 115.3702 | 0.99999
16.5 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.5 | 10.494 | -1.85 | -1.787 | 115.2957 | 0.98581 | 16.5 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.5 | 10.223 | 0 | -0.056 | 115.3661 | 0.99998
16.51 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.51 | 10.494 | -1.85 | -1.787 | 115.2957 | 0.98581 | 16.51 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.51 | 10.223 | 0 | -0.058 | 115.3661 | 0.99998
16.52 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.52 | 10.494 | -1.85 | -1.787 | 115.2957 | 0.98581 | 16.52 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.52 | 10.223 | 0 | -0.062 | 115.3661 | 0.99998
16.53 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.53 | 10.494 | -1.85 | -1.787 | 115.2957 | 0.98581 | 16.53 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.53 | 10.223 | 0 | -0.062 | 115.3661 | 0.99998
16.54 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.54 | 10.497 | -1.85 | -1.78 | 115.2957 | 0.98593 | 16.54 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.54 | 10.223 | 0 | -0.062 | 115.3661 | 0.99998
16.55 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.55 | 10.497 | -1.85 | -1.779 | 115.3159 | 0.98594 | 16.55 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.55 | 10.223 | 0 | -0.062 | 115.3661 | 0.99998
16.56 | 10.307 | 0 | -0.176 | 115.3592 | 0.99985 | 16.56 | 10.497 | -1.85 | -1.779 | 115.3159 | 0.98594 | 16.56 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.56 | 10.223 | 0 | -0.062 | 115.3661 | 0.99998
16.57 | 10.306 | 0 | -0.18 | 115.3557 | 0.99985 | 16.57 | 10.497 | -1.85 | -1.776 | 115.3136 | 0.98599 | 16.57 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.57 | 10.223 | 0 | -0.062 | 115.3661 | 0.99998
16.58 | 10.306 | 0 | -0.181 | 115.3523 | 0.99985 | 16.58 | 10.498 | -1.85 | -1.773 | 115.309 | 0.98604 | 16.58 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.58 | 10.223 | 0 | -0.062 | 115.3661 | 0.99998
16.59 | 10.306 | 0 | -0.181 | 115.3523 | 0.99985 | 16.59 | 10.498 | -1.85 | -1.773 | 115.3067 | 0.98604 | 16.59 | 10.47 | 2 | 2.067 | 115.6658 | 0.98106 | 16.59 | 10.223 | 0 | -0.062 | 115.3661 | 0.99998
16.6 | 10.306 | 0 | -0.181 | 115.3523 | 0.99985 | 16.6 | 10.498 | -1.85 | -1.773 | 115.3067 | 0.98604 | 16.6 | 10.47 | 2 | 2.065 | 115.6646 | 0.9811 | 16.6 | 10.223 | 0 | -0.062 | 115.3661 | 0.99998
16.61 | 10.306 | 0 | -0.181 | 115.3523 | 0.99985 | 16.61 | 10.498 | -1.85 | -1.773 | 115.3067 | 0.98604 | 16.61 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.6617 | 0.98117 | 16.61 | 10.223 | 0 | -0.062 | 115.3661 | 0.99998
16.62 | 10.306 | 0 | -0.186 | 115.3523 | 0.99984 | 16.62 | 10.498 | -1.85 | -1.773 | 115.3067 | 0.98604 | 16.62 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.62 | 10.223 | 0 | -0.062 | 115.3661 | 0.99998
16.63 | 10.307 | 0 | -0.188 | 115.3569 | 0.99983 | 16.63 | 10.498 | -1.85 | -1.773 | 115.3067 | 0.98604 | 16.63 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.63 | 10.226 | 0 | -0.066 | 115.3875 | 0.99998
16.64 | 10.307 | 0 | -0.193 | 115.3661 | 0.99982 | 16.64 | 10.499 | -1.85 | -1.767 | 115.3067 | 0.98613 | 16.64 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.64 | 10.227 | 0 | -0.068 | 115.4308 | 0.99998
16.65 | 10.307 | 0 | -0.193 | 115.3707 | 0.99982 | 16.65 | 10.499 | -1.85 | -1.767 | 115.3067 | 0.98613 | 16.65 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.65 | 10.228 | 0 | -0.074 | 115.4597 | 0.99997
16.66 | 10.307 | 0 | -0.193 | 115.3707 | 0.99982 | 16.66 | 10.499 | -1.85 | -1.767 | 115.3067 | 0.98613 | 16.66 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.66 | 10.228 | 0 | -0.074 | 115.466 | 0.99997
16.67 | 10.307 | 0 | -0.193 | 115.3707 | 0.99982 | 16.67 | 10.499 | -1.85 | -1.767 | 115.3067 | 0.98613 | 16.67 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.67 | 10.228 | 0 | -0.074 | 115.466 | 0.99997
16.68 | 10.307 | 0 | -0.193 | 115.3707 | 0.99982 | 16.68 | 10.499 | -1.85 | -1.767 | 115.3067 | 0.98613 | 16.68 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.68 | 10.228 | 0 | -0.074 | 115.466 | 0.99997
16.69 | 10.307 | 0 | -0.193 | 115.3707 | 0.99982 | 16.69 | 10.499 | -1.85 | -1.767 | 115.3067 | 0.98613 | 16.69 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.69 | 10.228 | 0 | -0.074 | 115.466 | 0.99997
16.7 | 10.307 | 0 | -0.193 | 115.3707 | 0.99982 | 16.7 | 10.499 | -1.85 | -1.767 | 115.3067 | 0.98613 | 16.7 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.7 | 10.228 | 0 | -0.074 | 115.466 | 0.99997
16.71 | 10.307 | 0 | -0.193 | 115.3707 | 0.99982 | 16.71 | 10.499 | -1.85 | -1.767 | 115.3067 | 0.98613 | 16.71 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.71 | 10.228 | 0 | -0.074 | 115.466 | 0.99997
16.72 | 10.308 | 0 | -0.198 | 115.3707 | 0.99982 | 16.72 | 10.499 | -1.85 | -1.767 | 115.3067 | 0.98613 | 16.72 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.72 | 10.228 | 0 | -0.074 | 115.466 | 0.99997
16.73 | 10.308 | 0 | -0.199 | 115.3783 | 0.99981 | 16.73 | 10.499 | -1.85 | -1.767 | 115.3067 | 0.98613 | 16.73 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.73 | 10.228 | 0 | -0.074 | 115.466 | 0.99997
16.74 | 10.308 | 0 | -0.199 | 115.3858 | 0.99981 | 16.74 | 10.499 | -1.85 | -1.767 | 115.3067 | 0.98613 | 16.74 | 10.471 | 2 | 2.061 | 115.66 | 0.98117 | 16.74 | 10.228 | 0 | -0.074 | 115.466 | 0.99997
16.75 | 10.308 | 0 | -0.199 | 115.3858 | 0.99981 | 16.75 | 10.499 | -1.85 | -1.765 | 115.3044 | 0.98616 | 16.75 | 10.471 | 2 | 2.058 | 115.66 | 0.98123 | 16.75 | 10.228 | 0 | -0.074 | 115.466 | 0.99997
16.76 | 10.308 | 0 | -0.199 | 115.3858 | 0.99981 | 16.76 | 10.499 | -1.85 | -1.761 | 115.3003 | 0.98622 | 16.76 | 10.472 | 2 | 2.054 | 115.6606 | 0.9813 | 16.76 | 10.228 | 0 | -0.076 | 115.466 | 0.99997
16.77 | 10.308 | 0 | -0.199 | 115.3858 | 0.99981 | 16.77 | 10.499 | -1.85 | -1.761 | 115.2986 | 0.98622 | 16.77 | 10.473 | 2 | 2.05 | 115.6617 | 0.98138 | 16.77 | 10.228 | 0 | -0.08 | 115.466 | 0.99997
16.78 | 10.308 | 0 | -0.199 | 115.3858 | 0.99981 | 16.78 | 10.499 | -1.85 | -1.761 | 115.2986 | 0.98622 | 16.78 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.78 | 10.228 | 0 | -0.08 | 115.466 | 0.99997
16.79 | 10.308 | 0 | -0.199 | 115.3858 | 0.99981 | 16.79 | 10.5 | -1.85 | -1.754 | 115.2888 | 0.98633 | 16.79 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.79 | 10.228 | 0 | -0.08 | 115.466 | 0.99997
16.8 | 10.308 | 0 | -0.199 | 115.3858 | 0.99981 | 16.8 | 10.5 | -1.85 | -1.754 | 115.2888 | 0.98633 | 16.8 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.8 | 10.228 | 0 | -0.08 | 115.466 | 0.99997
16.81 | 10.308 | 0 | -0.199 | 115.3858 | 0.99981 | 16.81 | 10.5 | -1.85 | -1.754 | 115.2888 | 0.98633 | 16.81 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.81 | 10.228 | 0 | -0.08 | 115.466 | 0.99997
16.82 | 10.309 | 0 | -0.204 | 115.3904 | 0.9998 | 16.82 | 10.5 | -1.85 | -1.754 | 115.2888 | 0.98633 | 16.82 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.82 | 10.228 | 0 | -0.08 | 115.466 | 0.99997
16.83 | 10.309 | 0 | -0.205 | 115.3996 | 0.9998 | 16.83 | 10.5 | -1.85 | -1.754 | 115.2888 | 0.98633 | 16.83 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.83 | 10.228 | 0 | -0.08 | 115.466 | 0.99997
16.84 | 10.309 | 0 | -0.205 | 115.4042 | 0.9998 | 16.84 | 10.5 | -1.85 | -1.754 | 115.2888 | 0.98633 | 16.84 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.84 | 10.228 | 0 | -0.08 | 115.4498 | 0.99997
16.85 | 10.309 | 0 | -0.205 | 115.4042 | 0.9998 | 16.85 | 10.5 | -1.85 | -1.754 | 115.2888 | 0.98633 | 16.85 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.85 | 10.225 | 0 | -0.084 | 115.4169 | 0.99997
16.86 | 10.309 | 0 | -0.205 | 115.4042 | 0.9998 | 16.86 | 10.5 | -1.85 | -1.754 | 115.2888 | 0.98633 | 16.86 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.86 | 10.225 | 0 | -0.084 | 115.4002 | 0.99997
16.87 | 10.309 | 0 | -0.21 | 115.4042 | 0.99979 | 16.87 | 10.5 | -1.85 | -1.754 | 115.2888 | 0.98633 | 16.87 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.87 | 10.225 | 0 | -0.084 | 115.4002 | 0.99997
16.88 | 10.309 | 0 | -0.212 | 115.4042 | 0.99979 | 16.88 | 10.5 | -1.85 | -1.754 | 115.2888 | 0.98633 | 16.88 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.88 | 10.225 | 0 | -0.084 | 115.4002 | 0.99997
16.89 | 10.309 | 0 | -0.212 | 115.4042 | 0.99979 | 16.89 | 10.5 | -1.85 | -1.754 | 115.2888 | 0.98633 | 16.89 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.89 | 10.225 | 0 | -0.084 | 115.3858 | 0.99997
16.9 | 10.309 | 0 | -0.212 | 115.4042 | 0.99979 | 16.9 | 10.5 | -1.85 | -1.753 | 115.2888 | 0.98635 | 16.9 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.9 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
16.91 | 10.309 | 0 | -0.212 | 115.4042 | 0.99979 | 16.91 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 16.91 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.91 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
16.92 | 10.309 | 0 | -0.212 | 115.4042 | 0.99979 | 16.92 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 16.92 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.92 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
16.93 | 10.309 | 0 | -0.212 | 115.4042 | 0.99979 | 16.93 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 16.93 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.93 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
16.94 | 10.309 | 0 | -0.212 | 115.4042 | 0.99979 | 16.94 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 16.94 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.94 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
16.95 | 10.309 | 0 | -0.214 | 115.4013 | 0.99978 | 16.95 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 16.95 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.95 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
16.96 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 16.96 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 16.96 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.96 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
16.97 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 16.97 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 16.97 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.97 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
16.98 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 16.98 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 16.98 | 10.473 | 2 | 2.047 | 115.6617 | 0.98143 | 16.98 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
16.99 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 16.99 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 16.99 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6606 | 0.98149 | 16.99 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.01 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.01 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.01 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.01 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.02 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.02 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.02 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.02 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.03 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.03 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.03 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.03 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.04 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.04 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.04 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.04 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.05 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.05 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.05 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.05 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.06 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.06 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.06 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.06 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.07 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.07 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.07 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.07 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.08 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.08 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.08 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.08 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.09 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.09 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.09 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.09 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.1 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.1 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.1 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.1 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.11 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.11 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.11 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.11 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.12 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.12 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.12 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.12 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.13 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.13 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.13 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.13 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.14 | 10.308 | 0 | -0.216 | 115.3979 | 0.99978 | 17.14 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.14 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.14 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.15 | 10.307 | 0 | -0.217 | 115.3823 | 0.99978 | 17.15 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.15 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.15 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.16 | 10.306 | 0 | -0.219 | 115.3505 | 0.99977 | 17.16 | 10.499 | -1.85 | -1.75 | 115.2888 | 0.98639 | 17.16 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.16 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.17 | 10.306 | 0 | -0.219 | 115.3344 | 0.99977 | 17.17 | 10.5 | -1.85 | -1.748 | 115.2876 | 0.98642 | 17.17 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.17 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.18 | 10.306 | 0 | -0.219 | 115.3309 | 0.99977 | 17.18 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2853 | 0.98644 | 17.18 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.18 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.19 | 10.305 | 0 | -0.223 | 115.328 | 0.99977 | 17.19 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.19 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.19 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.2 | 10.306 | 0 | -0.225 | 115.328 | 0.99976 | 17.2 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.2 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.2 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.21 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.21 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.21 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.21 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.22 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.22 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.22 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.22 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.23 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.23 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.23 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.23 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.24 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.24 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.24 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.24 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.25 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.25 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.25 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.25 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.26 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.26 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.26 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.26 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.27 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.27 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.27 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.27 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.28 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.28 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.28 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.28 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.29 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.29 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.29 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.29 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.3 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.3 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.3 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.3 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.31 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.31 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.31 | 10.474 | 2 | 2.044 | 115.6594 | 0.98149 | 17.31 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.32 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.32 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.32 | 10.481 | 2 | 1.94 | 115.6594 | 0.9833 | 17.32 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.33 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.33 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.33 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.33 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.34 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.34 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.34 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.34 | 10.223 | 0 | -0.085 | 115.3707 | 0.99997
17.35 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.35 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.35 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.35 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.36 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.36 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.36 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.36 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.37 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.37 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.37 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.37 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.38 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.38 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.38 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.38 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.39 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.39 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.39 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.39 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.4 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.4 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.4 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.4 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.41 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.41 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.41 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.41 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.42 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.42 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.42 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.42 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.43 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.43 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.43 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.43 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.44 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.44 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.44 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.44 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.45 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.45 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.45 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.45 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.46 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.46 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.46 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.46 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.47 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.47 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.47 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.47 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.48 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.48 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.48 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.48 | 10.224 | 0 | -0.083 | 115.3707 | 0.99997
17.49 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.49 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.49 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.49 | 10.224 | 0 | -0.082 | 115.3858 | 0.99997
17.5 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.5 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.5 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.5 | 10.227 | 0 | -0.077 | 115.4152 | 0.99997
17.51 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.51 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.51 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.51 | 10.227 | 0 | -0.077 | 115.4296 | 0.99997
17.52 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.52 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.52 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.52 | 10.227 | 0 | -0.077 | 115.4296 | 0.99997
17.53 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.53 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.53 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.53 | 10.227 | 0 | -0.077 | 115.4296 | 0.99997
17.54 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.54 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.54 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.54 | 10.227 | 0 | -0.076 | 115.4296 | 0.99997
17.55 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.55 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.55 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.55 | 10.23 | 0 | -0.071 | 115.4487 | 0.99998
17.56 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.56 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.56 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.56 | 10.23 | 0 | -0.071 | 115.4672 | 0.99998
17.57 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.57 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.57 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.57 | 10.23 | 0 | -0.071 | 115.4672 | 0.99998
17.58 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.58 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.58 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.58 | 10.23 | 0 | -0.071 | 115.4672 | 0.99998
17.59 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.59 | 10.5 | -1.85 | -1.747 | 115.2841 | 0.98644 | 17.59 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.59 | 10.23 | 0 | -0.071 | 115.4672 | 0.99998
17.6 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.6 | 10.5 | -1.85 | -1.748 | 115.2865 | 0.98642 | 17.6 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.6 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.61 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.61 | 10.499 | -1.85 | -1.753 | 115.2905 | 0.98635 | 17.61 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.61 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.62 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.62 | 10.499 | -1.85 | -1.753 | 115.2922 | 0.98635 | 17.62 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.62 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.63 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.63 | 10.499 | -1.85 | -1.753 | 115.2922 | 0.98635 | 17.63 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.63 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.64 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.64 | 10.499 | -1.85 | -1.753 | 115.2922 | 0.98635 | 17.64 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.64 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.65 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.65 | 10.499 | -1.85 | -1.753 | 115.2922 | 0.98635 | 17.65 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.65 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.66 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.66 | 10.499 | -1.85 | -1.753 | 115.2922 | 0.98635 | 17.66 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.66 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.67 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.67 | 10.499 | -1.85 | -1.753 | 115.2922 | 0.98635 | 17.67 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.67 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.68 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.68 | 10.499 | -1.85 | -1.753 | 115.2922 | 0.98635 | 17.68 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.68 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.69 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.69 | 10.499 | -1.85 | -1.753 | 115.2922 | 0.98635 | 17.69 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.69 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.7 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.7 | 10.499 | -1.85 | -1.753 | 115.2922 | 0.98635 | 17.7 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.7 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.71 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.71 | 10.499 | -1.85 | -1.753 | 115.2922 | 0.98635 | 17.71 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.71 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.72 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.72 | 10.498 | -1.85 | -1.756 | 115.2922 | 0.9863 | 17.72 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.72 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.73 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.73 | 10.498 | -1.85 | -1.759 | 115.2922 | 0.98625 | 17.73 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.73 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.74 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.74 | 10.497 | -1.85 | -1.765 | 115.2922 | 0.98616 | 17.74 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.74 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.75 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.75 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | 17.75 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.75 | 10.229 | 0 | -0.064 | 115.4672 | 0.99998
17.76 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.76 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | 17.76 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.76 | 10.229 | 0 | -0.062 | 115.4631 | 0.99998
17.77 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.77 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | 17.77 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.77 | 10.229 | 0 | -0.059 | 115.4556 | 0.99998
17.78 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.78 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | 17.78 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.78 | 10.229 | 0 | -0.059 | 115.4522 | 0.99998
17.79 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.79 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | 17.79 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.79 | 10.229 | 0 | -0.059 | 115.4522 | 0.99998
17.8 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.8 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | 17.8 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.8 | 10.228 | 0 | -0.052 | 115.4389 | 0.99999
17.81 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.81 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | 17.81 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.81 | 10.228 | 0 | -0.052 | 115.4389 | 0.99999
17.82 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.82 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | 17.82 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.82 | 10.228 | 0 | -0.052 | 115.4389 | 0.99999
17.83 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.83 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | 17.83 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.83 | 10.228 | 0 | -0.052 | 115.4389 | 0.99999
17.84 | 10.307 | 0 | -0.227 | 115.328 | 0.99976 | 17.84 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3067 | 0.98605 | 17.84 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.84 | 10.228 | 0 | -0.052 | 115.4389 | 0.99999
17.85 | 10.307 | 0 | -0.229 | 115.3332 | 0.99975 | 17.85 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.85 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.85 | 10.228 | 0 | -0.052 | 115.4389 | 0.99999
17.86 | 10.307 | 0 | -0.233 | 115.343 | 0.99974 | 17.86 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.86 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.86 | 10.228 | 0 | -0.052 | 115.4389 | 0.99999
17.87 | 10.307 | 0 | -0.233 | 115.3477 | 0.99974 | 17.87 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.87 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.87 | 10.228 | 0 | -0.052 | 115.4389 | 0.99999
17.88 | 10.307 | 0 | -0.233 | 115.3477 | 0.99974 | 17.88 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.88 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.88 | 10.228 | 0 | -0.052 | 115.4389 | 0.99999
17.89 | 10.307 | 0 | -0.233 | 115.3477 | 0.99974 | 17.89 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.89 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.89 | 10.228 | 0 | -0.052 | 115.4389 | 0.99999
17.9 | 10.307 | 0 | -0.233 | 115.3477 | 0.99974 | 17.9 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.9 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.9 | 10.228 | 0 | -0.052 | 115.4389 | 0.99999
17.91 | 10.307 | 0 | -0.233 | 115.3477 | 0.99974 | 17.91 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.91 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.91 | 10.228 | 0 | -0.05 | 115.4389 | 0.99999
17.92 | 10.306 | 0 | -0.237 | 115.3477 | 0.99974 | 17.92 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.92 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.92 | 10.227 | 0 | -0.046 | 115.4389 | 0.99999
17.93 | 10.305 | 0 | -0.238 | 115.3477 | 0.99973 | 17.93 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.93 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.93 | 10.227 | 0 | -0.046 | 115.4389 | 0.99999
17.94 | 10.305 | 0 | -0.238 | 115.3477 | 0.99973 | 17.94 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.94 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.94 | 10.227 | 0 | -0.046 | 115.4389 | 0.99999
17.95 | 10.305 | 0 | -0.238 | 115.3477 | 0.99973 | 17.95 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.95 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.95 | 10.227 | 0 | -0.046 | 115.4389 | 0.99999
17.96 | 10.305 | 0 | -0.238 | 115.3477 | 0.99973 | 17.96 | 10.497 | -1.85 | -1.772 | 115.3113 | 0.98605 | 17.96 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.96 | 10.227 | 0 | -0.046 | 115.4389 | 0.99999
17.97 | 10.305 | 0 | -0.238 | 115.3477 | 0.99973 | 17.97 | 10.495 | -1.85 | -1.778 | 115.3061 | 0.98595 | 17.97 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.97 | 10.227 | 0 | -0.046 | 115.4389 | 0.99999
17.98 | 10.305 | 0 | -0.238 | 115.3477 | 0.99973 | 17.98 | 10.494 | -1.85 | -1.783 | 115.3015 | 0.98587 | 17.98 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.98 | 10.227 | 0 | -0.046 | 115.4389 | 0.99999
17.99 | 10.305 | 0 | -0.238 | 115.3477 | 0.99973 | 17.99 | 10.494 | -1.85 | -1.783 | 115.3015 | 0.98587 | 17.99 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 17.99 | 10.227 | 0 | -0.046 | 115.4389 | 0.99999
18 | 10.305 | 0 | -0.238 | 115.3477 | 0.99973 | 18 | 10.494 | -1.85 | -1.783 | 115.3015 | 0.98587 | 18 | 10.484 | 2 | 1.892 | 115.6594 | 0.9841 | 18 | 10.227 | 0 | -0.046 | 115.4389 | 0.99999
18.01 | 10.305 | 0 | -0.238 | 115.3477 | 0.99973 | 18.01 | 10.494 | -1.85 | -1.783 | 115.3015 | 0.98587 | [6 empty] | 18.01 | 10.227 | 0 | -0.046 | 115.4389 | 0.99999
18.02 | 10.306 | 0 | -0.243 | 115.3477 | 0.99972 | 18.02 | 10.494 | -1.85 | -1.783 | 115.3015 | 0.98587 | [6 empty] | 18.02 | 10.227 | 0 | -0.046 | 115.4389 | 0.99999
18.03 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3552 | 0.99972 | 18.03 | 10.494 | -1.85 | -1.783 | 115.3015 | 0.98587 | [6 empty] | 18.03 | 10.227 | 0 | -0.042 | 115.4354 | 0.99999
18.04 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3632 | 0.99972 | 18.04 | 10.494 | -1.85 | -1.783 | 115.3015 | 0.98587 | [6 empty] | 18.04 | 10.227 | 0 | -0.04 | 115.4285 | 0.99999
18.05 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3632 | 0.99972 | 18.05 | 10.494 | -1.85 | -1.784 | 115.3038 | 0.98586 | [6 empty] | 18.05 | 10.227 | 0 | -0.04 | 115.425 | 0.99999
18.06 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3632 | 0.99972 | 18.06 | 10.493 | -1.85 | -1.789 | 115.3084 | 0.98578 | [6 empty] | 18.06 | 10.227 | 0 | -0.038 | 115.4187 | 0.99999
18.07 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3632 | 0.99972 | 18.07 | 10.493 | -1.85 | -1.789 | 115.3107 | 0.98578 | [6 empty] | 18.07 | 10.226 | 0 | -0.033 | 115.4123 | 0.99999
18.08 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3632 | 0.99972 | 18.08 | 10.493 | -1.85 | -1.789 | 115.3107 | 0.98578 | [6 empty] | 18.08 | 10.226 | 0 | -0.033 | 115.4123 | 0.99999
18.09 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3632 | 0.99972 | 18.09 | 10.493 | -1.85 | -1.789 | 115.3107 | 0.98578 | [6 empty] | 18.09 | 10.226 | 0 | -0.033 | 115.4123 | 0.99999
18.1 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3632 | 0.99972 | 18.1 | 10.493 | -1.85 | -1.79 | 115.3107 | 0.98576 | [6 empty] | 18.1 | 10.226 | 0 | -0.033 | 115.4123 | 0.99999
18.11 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3632 | 0.99972 | 18.11 | 10.493 | -1.85 | -1.796 | 115.3159 | 0.98567 | [6 empty] | 18.11 | 10.226 | 0 | -0.033 | 115.4123 | 0.99999
18.12 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3632 | 0.99972 | 18.12 | 10.493 | -1.85 | -1.796 | 115.3205 | 0.98567 | [6 empty] | 18.12 | 10.226 | 0 | -0.033 | 115.4123 | 0.99999
18.13 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3632 | 0.99972 | 18.13 | 10.493 | -1.85 | -1.796 | 115.3205 | 0.98567 | [6 empty] | 18.13 | 10.226 | 0 | -0.033 | 115.4123 | 0.99999
18.14 | 10.306 | 0 | -0.245 | 115.3632 | 0.99972 | 18.14 | 10.493 | -1.85 | -1.796 | 115.3205 | 0.98567 | [6 empty] | 18.14 | 10.226 | 0 | -0.033 | 115.4123 | 0.99999
18.15 | 10.306 | 0 | -0.247 | 115.3679 | 0.99971 | 18.15 | 10.493 | -1.85 | -1.796 | 115.3205 | 0.98567 | [6 empty] | 18.15 | 10.226 | 0 | -0.033 | 115.4123 | 0.99999
18.16 | 10.307 | 0 | -0.251 | 115.3777 | 0.9997 | 18.16 | 10.493 | -1.85 | -1.796 | 115.3205 | 0.98567 | [6 empty] | 18.16 | 10.226 | 0 | -0.031 | 115.4123 | 1
18.17 | 10.307 | 0 | -0.251 | 115.3829 | 0.9997 | 18.17 | 10.493 | -1.85 | -1.796 | 115.3205 | 0.98567 | [6 empty] | 18.17 | 10.226 | 0 | -0.027 | 115.4123 | 1
18.18 | 10.307 | 0 | -0.251 | 115.3829 | 0.9997 | 18.18 | 10.493 | -1.85 | -1.796 | 115.3205 | 0.98567 | [6 empty] | 18.18 | 10.226 | 0 | -0.027 | 115.4123 | 1
18.19 | 10.307 | 0 | -0.251 | 115.3829 | 0.9997 | 18.19 | 10.493 | -1.85 | -1.796 | 115.3205 | 0.98567 | [6 empty] | 18.19 | 10.226 | 0 | -0.027 | 115.4123 | 1
18.2 | 10.307 | 0 | -0.251 | 115.3829 | 0.9997 | 18.2 | 10.492 | -1.85 | -1.797 | 115.3205 | 0.98565 | [6 empty] | 18.2 | 10.226 | 0 | -0.027 | 115.4123 | 1
18.21 | 10.307 | 0 | -0.251 | 115.3829 | 0.9997 | 18.21 | 10.492 | -1.85 | -1.802 | 115.3205 | 0.98557 | [6 empty] | 18.21 | 10.226 | 0 | -0.027 | 115.4123 | 1
18.22 | 10.307 | 0 | -0.255 | 115.3829 | 0.99969 | 18.22 | 10.492 | -1.85 | -1.802 | 115.3205 | 0.98557 | [6 empty] | 18.22 | 10.226 | 0 | -0.027 | 115.4123 | 1
18.23 | 10.307 | 0 | -0.257 | 115.3794 | 0.99969 | 18.23 | 10.492 | -1.85 | -1.802 | 115.3205 | 0.98557 | [6 empty] | 18.23 | 10.226 | 0 | -0.027 | 115.4123 | 1
18.24 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.24 | 10.492 | -1.85 | -1.802 | 115.3205 | 0.98557 | [6 empty] | 18.24 | 10.226 | 0 | -0.027 | 115.4123 | 1
18.25 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.25 | 10.492 | -1.85 | -1.802 | 115.3205 | 0.98557 | [6 empty] | 18.25 | 10.226 | 0 | -0.027 | 115.4123 | 1
18.26 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.26 | 10.492 | -1.85 | -1.802 | 115.3205 | 0.98557 | [6 empty] | 18.26 | 10.225 | 0 | -0.025 | 115.4089 | 1
18.27 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.27 | 10.492 | -1.85 | -1.802 | 115.3205 | 0.98557 | [6 empty] | 18.27 | 10.225 | 0 | -0.021 | 115.4019 | 1
18.28 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.28 | 10.492 | -1.85 | -1.802 | 115.3205 | 0.98557 | [6 empty] | 18.28 | 10.225 | 0 | -0.021 | 115.3985 | 1
18.29 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.29 | 10.492 | -1.85 | -1.802 | 115.3205 | 0.98557 | [6 empty] | 18.29 | 10.225 | 0 | -0.021 | 115.3985 | 1
18.3 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.3 | 10.492 | -1.85 | -1.802 | 115.3205 | 0.98557 | [6 empty] | 18.3 | 10.225 | 0 | -0.021 | 115.3985 | 1
18.31 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.31 | 10.492 | -1.85 | -1.802 | 115.3205 | 0.98557 | [6 empty] | 18.31 | 10.225 | 0 | -0.021 | 115.3985 | 1
18.32 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.32 | 10.49 | -1.85 | -1.804 | 115.3038 | 0.98553 | [6 empty] | 18.32 | 10.225 | 0 | -0.021 | 115.3985 | 1
18.33 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.33 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2697 | 0.98551 | [6 empty] | 18.33 | 10.225 | 0 | -0.017 | 115.3921 | 1
18.34 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.34 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.34 | 10.224 | 0 | -0.015 | 115.3858 | 1
18.35 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.35 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.35 | 10.224 | 0 | -0.015 | 115.3858 | 1
18.36 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.36 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.36 | 10.224 | 0 | -0.015 | 115.3858 | 1
18.37 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.37 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.37 | 10.224 | 0 | -0.015 | 115.3858 | 1
18.38 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.38 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.38 | 10.225 | 0 | -0.013 | 115.3858 | 1
18.39 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.39 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.39 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.4 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.4 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.4 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.41 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.41 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.41 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.42 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.42 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.42 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.43 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.43 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.43 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.44 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.44 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.44 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.45 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.45 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.45 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.46 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.46 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.46 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.47 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.47 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.47 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.48 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.48 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.48 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.49 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.49 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.49 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.5 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.5 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.5 | 10.225 | 0 | -0.012 | 115.3858 | 1
18.51 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.51 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.51 | 10.225 | 0 | -0.011 | 115.384 | 1
18.52 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.52 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.52 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3806 | 1
18.53 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.53 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.53 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.54 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.54 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2524 | 0.98551 | [6 empty] | 18.54 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.55 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.55 | 10.488 | -1.85 | -1.805 | 115.2374 | 0.98551 | [6 empty] | 18.55 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.56 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.56 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.56 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.57 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.57 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.57 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.58 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.58 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.58 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.59 | 10.307 | 0 | -0.261 | 115.3765 | 0.99968 | 18.59 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.59 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.6 | 10.306 | 0 | -0.266 | 115.3632 | 0.99967 | 18.6 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.6 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.61 | 10.305 | 0 | -0.274 | 115.3448 | 0.99965 | 18.61 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.61 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.62 | 10.306 | 0 | -0.278 | 115.3396 | 0.99964 | 18.62 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.62 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.63 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.63 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.63 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.64 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.64 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.64 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.65 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.65 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.65 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.66 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.66 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.66 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.67 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.67 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.67 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.68 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.68 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.68 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.69 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.69 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.69 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.7 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.7 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.7 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.71 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.71 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.71 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.72 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.72 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.72 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.73 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.73 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.73 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.74 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.74 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.74 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.75 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.75 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.75 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.76 | 10.306 | 0 | -0.28 | 115.3396 | 0.99963 | 18.76 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.76 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.77 | 10.304 | 0 | -0.284 | 115.3223 | 0.99962 | 18.77 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.77 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.78 | 10.303 | 0 | -0.286 | 115.3096 | 0.99961 | 18.78 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.78 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.79 | 10.303 | 0 | -0.292 | 115.3199 | 0.9996 | 18.79 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.79 | 10.225 | 0 | -0.009 | 115.3788 | 1
18.8 | 10.303 | 0 | -0.292 | 115.3251 | 0.9996 | 18.8 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.8 | 10.225 | 0 | -0.015 | 115.3858 | 1
18.81 | 10.303 | 0 | -0.292 | 115.3251 | 0.9996 | 18.81 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.81 | 10.225 | 0 | -0.015 | 115.3927 | 1
18.82 | 10.304 | 0 | -0.296 | 115.3251 | 0.99959 | 18.82 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.82 | 10.225 | 0 | -0.015 | 115.3927 | 1
18.83 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3251 | 0.99958 | 18.83 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.83 | 10.225 | 0 | -0.015 | 115.3927 | 1
18.84 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3251 | 0.99958 | 18.84 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.84 | 10.225 | 0 | -0.015 | 115.3927 | 1
18.85 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3251 | 0.99958 | 18.85 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.85 | 10.226 | 0 | -0.021 | 115.3927 | 1
18.86 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3251 | 0.99958 | 18.86 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.86 | 10.226 | 0 | -0.021 | 115.4054 | 1
18.87 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3251 | 0.99958 | 18.87 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.87 | 10.226 | 0 | -0.021 | 115.4054 | 1
18.88 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3257 | 0.99958 | 18.88 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.88 | 10.226 | 0 | -0.021 | 115.4054 | 1
18.89 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3257 | 0.99958 | 18.89 | 10.485 | -1.85 | -1.806 | 115.2224 | 0.98549 | [6 empty] | 18.89 | 10.226 | 0 | -0.021 | 115.4054 | 1
18.9 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3257 | 0.99958 | 18.9 | 10.487 | -1.85 | -1.804 | 115.2224 | 0.98552 | [6 empty] | 18.9 | 10.227 | 0 | -0.028 | 115.4054 | 1
18.91 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3257 | 0.99958 | 18.91 | 10.491 | -1.85 | -1.795 | 115.2426 | 0.98568 | [6 empty] | 18.91 | 10.227 | 0 | -0.028 | 115.4054 | 1
18.92 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3257 | 0.99958 | 18.92 | 10.493 | -1.85 | -1.791 | 115.279 | 0.98574 | [6 empty] | 18.92 | 10.227 | 0 | -0.028 | 115.4054 | 1
18.93 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3257 | 0.99958 | 18.93 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3107 | 0.98578 | [6 empty] | 18.93 | 10.227 | 0 | -0.028 | 115.4054 | 1
18.94 | 10.304 | 0 | -0.298 | 115.3257 | 0.99958 | 18.94 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 18.94 | 10.227 | 0 | -0.028 | 115.4054 | 1
18.95 | 10.304 | 0 | -0.303 | 115.3303 | 0.99957 | 18.95 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 18.95 | 10.227 | 0 | -0.028 | 115.4054 | 1
18.96 | 10.305 | 0 | -0.311 | 115.3482 | 0.99954 | 18.96 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 18.96 | 10.227 | 0 | -0.028 | 115.4054 | 1
18.97 | 10.305 | 0 | -0.311 | 115.3615 | 0.99954 | 18.97 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 18.97 | 10.227 | 0 | -0.028 | 115.4054 | 1
18.98 | 10.305 | 0 | -0.311 | 115.3615 | 0.99954 | 18.98 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 18.98 | 10.227 | 0 | -0.031 | 115.4089 | 1
18.99 | 10.305 | 0 | -0.311 | 115.3615 | 0.99954 | 18.99 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 18.99 | 10.227 | 0 | -0.034 | 115.4158 | 0.99999
19 | 10.305 | 0 | -0.311 | 115.3615 | 0.99954 | 19 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19 | 10.227 | 0 | -0.034 | 115.4192 | 0.99999
19.01 | 10.305 | 0 | -0.311 | 115.3615 | 0.99954 | 19.01 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.01 | 10.227 | 0 | -0.034 | 115.4192 | 0.99999
19.02 | 10.317 | 0 | -0.209 | 115.3615 | 0.99979 | 19.02 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.02 | 10.227 | 0 | -0.034 | 115.4192 | 0.99999
19.03 | 10.322 | 0 | -0.159 | 115.3615 | 0.99988 | 19.03 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.03 | 10.227 | 0 | -0.034 | 115.4192 | 0.99999
19.04 | 10.324 | 0 | -0.163 | 115.3615 | 0.99988 | 19.04 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.04 | 10.227 | 0 | -0.034 | 115.4192 | 0.99999
19.05 | 10.324 | 0 | -0.163 | 115.3615 | 0.99988 | 19.05 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.05 | 10.228 | 0 | -0.04 | 115.4192 | 0.99999
19.06 | 10.324 | 0 | -0.163 | 115.3615 | 0.99988 | 19.06 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.06 | 10.228 | 0 | -0.042 | 115.4319 | 0.99999
19.07 | 10.324 | 0 | -0.163 | 115.3615 | 0.99988 | 19.07 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.07 | 10.229 | 0 | -0.047 | 115.4319 | 0.99999
19.08 | 10.324 | 0 | -0.163 | 115.3615 | 0.99988 | 19.08 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.08 | 10.229 | 0 | -0.047 | 115.4319 | 0.99999
19.09 | 10.324 | 0 | -0.163 | 115.3615 | 0.99988 | 19.09 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.09 | 10.229 | 0 | -0.047 | 115.4319 | 0.99999
19.1 | 10.324 | 0 | -0.163 | 115.3615 | 0.99988 | 19.1 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.1 | 10.229 | 0 | -0.047 | 115.4319 | 0.99999
19.11 | 10.324 | 0 | -0.163 | 115.3615 | 0.99988 | 19.11 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.11 | 10.229 | 0 | -0.048 | 115.4354 | 0.99999
19.12 | 10.324 | 0 | -0.163 | 115.3615 | 0.99988 | 19.12 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.12 | 10.229 | 0 | -0.052 | 115.4423 | 0.99999
19.13 | 10.324 | 0 | -0.163 | 115.3615 | 0.99988 | 19.13 | 10.495 | -1.85 | -1.789 | 115.3263 | 0.98578 | [6 empty] | 19.13 | 10.229 | 0 | -0.052 | 115.4458 | 0.99999
19.14 | 10.264 | 0 | -0.022 | 115.3615 | 1 | 19.14 | 10.496 | -1.85 | -1.783 | 115.3263 | 0.98588 | [6 empty] | 19.14 | 10.229 | 0 | -0.052 | 115.4458 | 0.99999
19.15 | 10.264 | 0 | -0.021 | 115.3615 | 1 | 19.15 | 10.496 | -1.85 | -1.779 | 115.3188 | 0.98594 | [6 empty] | 19.15 | 10.229 | 0 | -0.052 | 115.4458 | 0.99999
19.16 | 10.264 | 0 | -0.021 | 115.3615 | 1 | 19.16 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.309 | 0.9861 | [6 empty] | 19.16 | 10.229 | 0 | -0.052 | 115.4458 | 0.99999
19.17 | 10.264 | 0 | -0.021 | 115.3615 | 1 | 19.17 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.17 | 10.229 | 0 | -0.052 | 115.4458 | 0.99999
19.18 | 10.264 | 0 | -0.021 | 115.3615 | 1 | 19.18 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.18 | 10.23 | 0 | -0.056 | 115.4458 | 0.99999
19.19 | 10.262 | 0 | -0.026 | 115.3615 | 1 | 19.19 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.19 | 10.23 | 0 | -0.059 | 115.4527 | 0.99998
19.2 | 10.262 | 0 | -0.026 | 115.3615 | 1 | 19.2 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.2 | 10.228 | 0 | -0.064 | 115.4591 | 0.99998
19.21 | 10.262 | 0 | -0.026 | 115.3615 | 1 | 19.21 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.21 | 10.228 | 0 | -0.064 | 115.4591 | 0.99998
19.22 | 10.262 | 0 | -0.026 | 115.3615 | 1 | 19.22 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.22 | 10.228 | 0 | -0.064 | 115.4591 | 0.99998
19.23 | 10.262 | 0 | -0.026 | 115.3615 | 1 | 19.23 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.23 | 10.228 | 0 | -0.068 | 115.4631 | 0.99998
19.24 | 10.262 | 0 | -0.026 | 115.3615 | 1 | 19.24 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.24 | 10.228 | 0 | -0.07 | 115.4706 | 0.99998
19.25 | 10.262 | 0 | -0.027 | 115.3644 | 1 | 19.25 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.25 | 10.228 | 0 | -0.07 | 115.4741 | 0.99998
19.26 | 10.262 | 0 | -0.029 | 115.3696 | 1 | 19.26 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.26 | 10.228 | 0 | -0.07 | 115.4741 | 0.99998
19.27 | 10.262 | 0 | -0.029 | 115.3719 | 1 | 19.27 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.27 | 10.228 | 0 | -0.07 | 115.4741 | 0.99998
19.28 | 10.262 | 0 | -0.029 | 115.3719 | 1 | 19.28 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.28 | 10.226 | 0 | -0.073 | 115.4556 | 0.99997
19.29 | 10.262 | 0 | -0.029 | 115.3719 | 1 | 19.29 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.29 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.4366 | 0.99997
19.3 | 10.262 | 0 | -0.029 | 115.3719 | 1 | 19.3 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.3 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.4366 | 0.99997
19.31 | 10.262 | 0 | -0.029 | 115.3719 | 1 | 19.31 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.31 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.4366 | 0.99997
19.32 | 10.262 | 0 | -0.029 | 115.3719 | 1 | 19.32 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.32 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.4366 | 0.99997
19.33 | 10.262 | 0 | -0.029 | 115.3719 | 1 | 19.33 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.33 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.4366 | 0.99997
19.34 | 10.262 | 0 | -0.029 | 115.3719 | 1 | 19.34 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.34 | 10.225 | 0 | -0.076 | 115.4366 | 0.99997
19.35 | 10.262 | 0 | -0.029 | 115.3719 | 1 | 19.35 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.35 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.36 | 10.262 | 0 | -0.029 | 115.3719 | 1 | 19.36 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.36 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.37 | 10.263 | 0 | -0.034 | 115.3719 | 0.99999 | 19.37 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.37 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.38 | 10.264 | 0 | -0.036 | 115.38 | 0.99999 | 19.38 | 10.497 | -1.85 | -1.769 | 115.3067 | 0.9861 | [6 empty] | 19.38 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.39 | 10.264 | 0 | -0.036 | 115.3881 | 0.99999 | 19.39 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.3044 | 0.98614 | [6 empty] | 19.39 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.4 | 10.264 | 0 | -0.036 | 115.3881 | 0.99999 | 19.4 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | [6 empty] | 19.4 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.41 | 10.264 | 0 | -0.036 | 115.3881 | 0.99999 | 19.41 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | [6 empty] | 19.41 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.42 | 10.264 | 0 | -0.036 | 115.3881 | 0.99999 | 19.42 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | [6 empty] | 19.42 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.43 | 10.264 | 0 | -0.036 | 115.3881 | 0.99999 | 19.43 | 10.497 | -1.85 | -1.766 | 115.302 | 0.98614 | [6 empty] | 19.43 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.44 | 10.264 | 0 | -0.036 | 115.3881 | 0.99999 | 19.44 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.44 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.45 | 10.264 | 0 | -0.036 | 115.3881 | 0.99999 | 19.45 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.45 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.46 | 10.264 | 0 | -0.036 | 115.3881 | 0.99999 | 19.46 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.46 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.47 | 10.264 | 0 | -0.036 | 115.3881 | 0.99999 | 19.47 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.47 | 10.227 | 0 | -0.079 | 115.4366 | 0.99997
19.48 | 10.264 | 0 | -0.036 | 115.3881 | 0.99999 | 19.48 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.48 | 10.225 | 0 | -0.083 | 115.4221 | 0.99997
19.49 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.3985 | 0.99999 | 19.49 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.49 | 10.224 | 0 | -0.085 | 115.3933 | 0.99997
19.5 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.5 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.5 | 10.224 | 0 | -0.085 | 115.3788 | 0.99997
19.51 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.51 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.51 | 10.224 | 0 | -0.085 | 115.3788 | 0.99997
19.52 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.52 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.52 | 10.224 | 0 | -0.085 | 115.3788 | 0.99997
19.53 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.53 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.53 | 10.224 | 0 | -0.085 | 115.3788 | 0.99997
19.54 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.54 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.54 | 10.224 | 0 | -0.085 | 115.3788 | 0.99997
19.55 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.55 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.55 | 10.224 | 0 | -0.085 | 115.3788 | 0.99997
19.56 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.56 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.56 | 10.224 | 0 | -0.085 | 115.3788 | 0.99997
19.57 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.57 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.57 | 10.224 | 0 | -0.085 | 115.3788 | 0.99997
19.58 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.58 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.58 | 10.224 | 0 | -0.085 | 115.3788 | 0.99997
19.59 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.59 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.59 | 10.224 | 0 | -0.085 | 115.3788 | 0.99997
19.6 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.6 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.6 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.61 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.61 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.61 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.62 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.62 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.62 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.63 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.63 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.63 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.64 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.64 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.64 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.65 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.65 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.65 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.66 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.66 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.66 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.67 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.67 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.67 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.68 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.68 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.68 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.69 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.69 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.69 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.7 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.7 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.7 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.71 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.71 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.71 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.72 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.72 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.72 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.73 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.73 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.73 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.74 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.74 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.74 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.75 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.75 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.75 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.76 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.76 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.76 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.77 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.77 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.77 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.78 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.78 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.78 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.79 | 10.264 | 0 | -0.042 | 115.4089 | 0.99999 | 19.79 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.79 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.8 | 10.264 | 0 | -0.043 | 115.406 | 0.99999 | 19.8 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.8 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.81 | 10.264 | 0 | -0.046 | 115.4031 | 0.99999 | 19.81 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.81 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.82 | 10.264 | 0 | -0.046 | 115.4031 | 0.99999 | 19.82 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.82 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.83 | 10.264 | 0 | -0.046 | 115.4031 | 0.99999 | 19.83 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.83 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.84 | 10.265 | 0 | -0.049 | 115.4031 | 0.99999 | 19.84 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.84 | 10.223 | 0 | -0.088 | 115.3788 | 0.99996
19.85 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.85 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.85 | 10.224 | 0 | -0.094 | 115.3788 | 0.99996
19.86 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.86 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.86 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.87 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.87 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.87 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.88 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.88 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.88 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.89 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.89 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.89 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.9 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.9 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.9 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.91 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.91 | 10.498 | -1.85 | -1.761 | 115.2818 | 0.98622 | [6 empty] | 19.91 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.92 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.92 | 10.497 | -1.85 | -1.762 | 115.2818 | 0.9862 | [6 empty] | 19.92 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.93 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.93 | 10.496 | -1.85 | -1.763 | 115.2818 | 0.98618 | [6 empty] | 19.93 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.94 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.94 | 10.496 | -1.85 | -1.763 | 115.2818 | 0.98618 | [6 empty] | 19.94 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.95 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.95 | 10.496 | -1.85 | -1.763 | 115.2818 | 0.98618 | [6 empty] | 19.95 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.96 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.96 | 10.496 | -1.85 | -1.763 | 115.2818 | 0.98618 | [6 empty] | 19.96 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.97 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.97 | 10.496 | -1.85 | -1.763 | 115.2818 | 0.98618 | [6 empty] | 19.97 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.98 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.98 | 10.496 | -1.85 | -1.763 | 115.2818 | 0.98618 | [6 empty] | 19.98 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
19.99 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 19.99 | 10.496 | -1.85 | -1.763 | 115.2818 | 0.98618 | [6 empty] | 19.99 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996
20 | 10.266 | 0 | -0.05 | 115.4031 | 0.99999 | 20 | 10.496 | -1.85 | -1.763 | 115.2818 | 0.98618 | [6 empty] | 20 | 10.224 | 0 | -0.095 | 115.3927 | 0.99996

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.055
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6.775
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.4
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.74
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
| Escalón 1 |  | Escalón 2
| Escalón 3 |  | Escalón 4

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 90
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 9.983 | 0.98 | 0.98256 | 115.3713 | -1.889 | 0 | 9.837 | 1 | 0.99996 | 115.5699 | 0.085 | 0 | 10.363 | 1 | 0.99997 | 115.4799 | 0.077 | 0 | 10.485 | 0.98 | 0.98196 | 115.7414 | 2.019
0.01 | 9.982 | 0.98 | 0.98234 | 115.38 | -1.901 | 0.01 | 9.837 | 1 | 0.99996 | 115.5699 | 0.085 | 0.01 | 10.363 | 1 | 0.99997 | 115.4799 | 0.077 | 0.01 | 10.485 | 0.98 | 0.98196 | 115.7414 | 2.019
0.02 | 9.982 | 0.98 | 0.98234 | 115.3863 | -1.901 | 0.02 | 9.837 | 1 | 0.99996 | 115.5699 | 0.085 | 0.02 | 10.363 | 1 | 0.99997 | 115.4799 | 0.077 | 0.02 | 10.485 | 0.98 | 0.98194 | 115.7408 | 2.02
0.03 | 9.982 | 0.98 | 0.98234 | 115.3863 | -1.901 | 0.03 | 9.837 | 1 | 0.99996 | 115.5699 | 0.085 | 0.03 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.073 | 0.03 | 10.484 | 0.98 | 0.98184 | 115.7397 | 2.026
0.04 | 9.982 | 0.98 | 0.98234 | 115.3863 | -1.901 | 0.04 | 9.837 | 1 | 0.99996 | 115.5699 | 0.085 | 0.04 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.073 | 0.04 | 10.483 | 0.98 | 0.98174 | 115.7414 | 2.031
0.05 | 9.982 | 0.98 | 0.98234 | 115.3863 | -1.901 | 0.05 | 9.837 | 1 | 0.99996 | 115.5699 | 0.085 | 0.05 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.073 | 0.05 | 10.482 | 0.98 | 0.98162 | 115.7443 | 2.038
0.06 | 9.982 | 0.98 | 0.98234 | 115.3863 | -1.901 | 0.06 | 9.837 | 1 | 0.99996 | 115.5619 | 0.084 | 0.06 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.073 | 0.06 | 10.482 | 0.98 | 0.98162 | 115.7454 | 2.038
0.07 | 9.982 | 0.98 | 0.98234 | 115.3863 | -1.901 | 0.07 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.07 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.073 | 0.07 | 10.482 | 0.98 | 0.98162 | 115.7454 | 2.038
0.08 | 9.982 | 0.98 | 0.98234 | 115.3863 | -1.901 | 0.08 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.08 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.073 | 0.08 | 10.482 | 0.98 | 0.98162 | 115.7454 | 2.038
0.09 | 9.98 | 0.98 | 0.98225 | 115.3863 | -1.906 | 0.09 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.09 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.073 | 0.09 | 10.481 | 0.98 | 0.98151 | 115.7466 | 2.044
0.1 | 9.98 | 0.98 | 0.98219 | 115.3777 | -1.909 | 0.1 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.1 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.073 | 0.1 | 10.479 | 0.98 | 0.98138 | 115.7483 | 2.051
0.11 | 9.976 | 0.98 | 0.98196 | 115.3707 | -1.921 | 0.11 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.11 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.073 | 0.11 | 10.479 | 0.98 | 0.98129 | 115.7495 | 2.056
0.12 | 9.976 | 0.98 | 0.98196 | 115.3725 | -1.921 | 0.12 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.12 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.073 | 0.12 | 10.478 | 0.98 | 0.98125 | 115.7495 | 2.058
0.13 | 9.976 | 0.98 | 0.98196 | 115.3725 | -1.921 | 0.13 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.13 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.073 | 0.13 | 10.478 | 0.98 | 0.98125 | 115.7495 | 2.058
0.14 | 9.976 | 0.98 | 0.98196 | 115.3725 | -1.921 | 0.14 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.14 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.071 | 0.14 | 10.478 | 0.98 | 0.98125 | 115.7495 | 2.058
0.15 | 9.976 | 0.98 | 0.98196 | 115.3725 | -1.921 | 0.15 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.15 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4683 | 0.067 | 0.15 | 10.478 | 0.98 | 0.98125 | 115.7495 | 2.058
0.16 | 9.976 | 0.98 | 0.98196 | 115.3725 | -1.921 | 0.16 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.16 | 10.362 | 1 | 0.99998 | 115.4689 | 0.059 | 0.16 | 10.476 | 0.98 | 0.98107 | 115.7506 | 2.068
0.17 | 9.976 | 0.98 | 0.98196 | 115.3725 | -1.921 | 0.17 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.17 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4741 | 0.054 | 0.17 | 10.476 | 0.98 | 0.98101 | 115.7524 | 2.071
0.18 | 9.976 | 0.98 | 0.98196 | 115.3725 | -1.921 | 0.18 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.18 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.18 | 10.475 | 0.98 | 0.9809 | 115.7535 | 2.077
0.19 | 9.972 | 0.98 | 0.98176 | 115.3563 | -1.931 | 0.19 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.19 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.19 | 10.475 | 0.98 | 0.9809 | 115.7535 | 2.077
0.2 | 9.971 | 0.98 | 0.9817 | 115.324 | -1.934 | 0.2 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.2 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.2 | 10.475 | 0.98 | 0.9809 | 115.7535 | 2.077
0.21 | 9.971 | 0.98 | 0.9817 | 115.3078 | -1.934 | 0.21 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.21 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.21 | 10.475 | 0.98 | 0.9809 | 115.7535 | 2.077
0.22 | 9.97 | 0.98 | 0.98166 | 115.3078 | -1.936 | 0.22 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.22 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.22 | 10.475 | 0.98 | 0.98089 | 115.7553 | 2.078
0.23 | 9.97 | 0.98 | 0.98159 | 115.3124 | -1.94 | 0.23 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.23 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.23 | 10.474 | 0.98 | 0.98079 | 115.7587 | 2.083
0.24 | 9.97 | 0.98 | 0.98159 | 115.3171 | -1.94 | 0.24 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.24 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.24 | 10.473 | 0.98 | 0.98074 | 115.7599 | 2.086
0.25 | 9.97 | 0.98 | 0.98159 | 115.3171 | -1.94 | 0.25 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.25 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.25 | 10.472 | 0.98 | 0.98066 | 115.7593 | 2.09
0.26 | 9.97 | 0.98 | 0.98159 | 115.3171 | -1.94 | 0.26 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.26 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.26 | 10.472 | 0.98 | 0.98057 | 115.7593 | 2.095
0.27 | 9.969 | 0.98 | 0.98148 | 115.3194 | -1.946 | 0.27 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.27 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.27 | 10.471 | 0.98 | 0.98055 | 115.7593 | 2.096
0.28 | 9.968 | 0.98 | 0.98134 | 115.3234 | -1.953 | 0.28 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.28 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.28 | 10.471 | 0.98 | 0.98055 | 115.7593 | 2.096
0.29 | 9.968 | 0.98 | 0.98134 | 115.3251 | -1.953 | 0.29 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.29 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.29 | 10.471 | 0.98 | 0.98049 | 115.761 | 2.099
0.3 | 9.968 | 0.98 | 0.98134 | 115.3251 | -1.953 | 0.3 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.3 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.3 | 10.47 | 0.98 | 0.98042 | 115.7645 | 2.103
0.31 | 9.967 | 0.98 | 0.98121 | 115.3303 | -1.96 | 0.31 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.31 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.31 | 10.469 | 0.98 | 0.98032 | 115.7657 | 2.108
0.32 | 9.967 | 0.98 | 0.98121 | 115.335 | -1.96 | 0.32 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.32 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.32 | 10.468 | 0.98 | 0.98028 | 115.7651 | 2.11
0.33 | 9.967 | 0.98 | 0.98121 | 115.335 | -1.96 | 0.33 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.33 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.33 | 10.465 | 0.98 | 0.98015 | 115.7651 | 2.117
0.34 | 9.967 | 0.98 | 0.98121 | 115.335 | -1.96 | 0.34 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.34 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.34 | 10.465 | 0.98 | 0.98015 | 115.7651 | 2.117
0.35 | 9.967 | 0.98 | 0.98119 | 115.3373 | -1.961 | 0.35 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.35 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.35 | 10.465 | 0.98 | 0.98015 | 115.7651 | 2.117
0.36 | 9.965 | 0.98 | 0.98098 | 115.3419 | -1.972 | 0.36 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.36 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.36 | 10.462 | 0.98 | 0.98006 | 115.7483 | 2.121
0.37 | 9.965 | 0.98 | 0.98098 | 115.3442 | -1.972 | 0.37 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.37 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.37 | 10.461 | 0.98 | 0.98004 | 115.7154 | 2.122
0.38 | 9.965 | 0.98 | 0.98098 | 115.3442 | -1.972 | 0.38 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.38 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.38 | 10.461 | 0.98 | 0.98004 | 115.6993 | 2.122
0.39 | 9.962 | 0.98 | 0.98085 | 115.3344 | -1.978 | 0.39 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.39 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.39 | 10.46 | 0.98 | 0.97998 | 115.6987 | 2.125
0.4 | 9.962 | 0.98 | 0.9811 | 115.324 | -1.965 | 0.4 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.4 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.4 | 10.46 | 0.98 | 0.97991 | 115.6981 | 2.129
0.41 | 9.966 | 0.98 | 0.98361 | 115.324 | -1.827 | 0.41 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.41 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.41 | 10.46 | 0.98 | 0.97991 | 115.6981 | 2.129
0.42 | 9.966 | 0.98 | 0.98356 | 115.3257 | -1.83 | 0.42 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.42 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.42 | 10.459 | 0.98 | 0.97987 | 115.6998 | 2.131
0.43 | 9.966 | 0.98 | 0.98349 | 115.3298 | -1.834 | 0.43 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.43 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.43 | 10.458 | 0.98 | 0.97966 | 115.7033 | 2.142
0.44 | 9.966 | 0.98 | 0.98349 | 115.3321 | -1.834 | 0.44 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.44 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.44 | 10.458 | 0.98 | 0.97966 | 115.705 | 2.142
0.45 | 9.966 | 0.98 | 0.98349 | 115.3321 | -1.834 | 0.45 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.45 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.45 | 10.458 | 0.98 | 0.97966 | 115.705 | 2.142
0.46 | 9.964 | 0.98 | 0.98337 | 115.3321 | -1.84 | 0.46 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.46 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.46 | 10.456 | 0.98 | 0.97956 | 115.7045 | 2.147
0.47 | 9.964 | 0.98 | 0.98332 | 115.3321 | -1.843 | 0.47 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.47 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.47 | 10.456 | 0.98 | 0.97954 | 115.7045 | 2.148
0.48 | 9.964 | 0.98 | 0.98325 | 115.3373 | -1.847 | 0.48 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.48 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.48 | 10.456 | 0.98 | 0.97954 | 115.7045 | 2.148
0.49 | 9.964 | 0.98 | 0.98325 | 115.3425 | -1.847 | 0.49 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.49 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.49 | 10.455 | 0.98 | 0.97943 | 115.7062 | 2.154
0.5 | 9.964 | 0.98 | 0.98325 | 115.3448 | -1.847 | 0.5 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.5 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.5 | 10.454 | 0.98 | 0.9793 | 115.7097 | 2.161
0.51 | 9.963 | 0.98 | 0.98314 | 115.3494 | -1.853 | 0.51 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.51 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.51 | 10.454 | 0.98 | 0.9793 | 115.7114 | 2.161
0.52 | 9.963 | 0.98 | 0.98314 | 115.3517 | -1.853 | 0.52 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.52 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.52 | 10.454 | 0.98 | 0.97928 | 115.7108 | 2.162
0.53 | 9.963 | 0.98 | 0.98314 | 115.3517 | -1.853 | 0.53 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.53 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.53 | 10.453 | 0.98 | 0.97916 | 115.7108 | 2.168
0.54 | 9.963 | 0.98 | 0.98314 | 115.3517 | -1.853 | 0.54 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.54 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.54 | 10.453 | 0.98 | 0.97916 | 115.7108 | 2.168
0.55 | 9.963 | 0.98 | 0.98314 | 115.3517 | -1.853 | 0.55 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.55 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.55 | 10.453 | 0.98 | 0.97916 | 115.7108 | 2.168
0.56 | 9.962 | 0.98 | 0.98303 | 115.3517 | -1.859 | 0.56 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.56 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.56 | 10.451 | 0.98 | 0.97897 | 115.7131 | 2.178
0.57 | 9.962 | 0.98 | 0.98298 | 115.3517 | -1.862 | 0.57 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.57 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.57 | 10.451 | 0.98 | 0.97893 | 115.7172 | 2.18
0.58 | 9.961 | 0.98 | 0.9829 | 115.3569 | -1.866 | 0.58 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.58 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.58 | 10.451 | 0.98 | 0.97893 | 115.7189 | 2.18
0.59 | 9.961 | 0.98 | 0.98281 | 115.3638 | -1.871 | 0.59 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.59 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.59 | 10.451 | 0.98 | 0.97893 | 115.7189 | 2.18
0.6 | 9.961 | 0.98 | 0.9828 | 115.3684 | -1.872 | 0.6 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.6 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.6 | 10.451 | 0.98 | 0.97893 | 115.7189 | 2.18
0.61 | 9.961 | 0.98 | 0.9828 | 115.3707 | -1.872 | 0.61 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.61 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.61 | 10.449 | 0.98 | 0.97881 | 115.7183 | 2.186
0.62 | 9.961 | 0.98 | 0.9828 | 115.3707 | -1.872 | 0.62 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.62 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.62 | 10.449 | 0.98 | 0.97879 | 115.7183 | 2.187
0.63 | 9.961 | 0.98 | 0.9828 | 115.3707 | -1.872 | 0.63 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.63 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.63 | 10.449 | 0.98 | 0.97879 | 115.7183 | 2.187
0.64 | 9.961 | 0.98 | 0.9828 | 115.3707 | -1.872 | 0.64 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.64 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.64 | 10.448 | 0.98 | 0.97867 | 115.72 | 2.193
0.65 | 9.961 | 0.98 | 0.98278 | 115.3707 | -1.873 | 0.65 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.65 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.65 | 10.447 | 0.98 | 0.97854 | 115.7241 | 2.2
0.66 | 9.959 | 0.98 | 0.98268 | 115.3707 | -1.878 | 0.66 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.66 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.66 | 10.447 | 0.98 | 0.97854 | 115.7264 | 2.2
0.67 | 9.959 | 0.98 | 0.98268 | 115.3707 | -1.878 | 0.67 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.67 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.67 | 10.449 | 0.98 | 0.97892 | 115.7258 | 2.18
0.68 | 9.959 | 0.98 | 0.98268 | 115.3707 | -1.878 | 0.68 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.68 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.68 | 10.459 | 0.98 | 0.98126 | 115.7258 | 2.054
0.69 | 9.959 | 0.98 | 0.98268 | 115.3707 | -1.878 | 0.69 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.69 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.69 | 10.458 | 0.98 | 0.9812 | 115.7276 | 2.057
0.7 | 9.959 | 0.98 | 0.98268 | 115.3707 | -1.878 | 0.7 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.7 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.7 | 10.458 | 0.98 | 0.98115 | 115.7316 | 2.06
0.71 | 9.959 | 0.98 | 0.98268 | 115.3707 | -1.878 | 0.71 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.71 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.71 | 10.454 | 0.98 | 0.98106 | 115.7339 | 2.064
0.72 | 9.958 | 0.98 | 0.98257 | 115.3638 | -1.884 | 0.72 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.72 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.72 | 10.453 | 0.98 | 0.98104 | 115.7339 | 2.065
0.73 | 9.955 | 0.98 | 0.98241 | 115.3586 | -1.892 | 0.73 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.73 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.73 | 10.453 | 0.98 | 0.98104 | 115.7339 | 2.065
0.74 | 9.955 | 0.98 | 0.98241 | 115.3609 | -1.892 | 0.74 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.74 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.74 | 10.453 | 0.98 | 0.98104 | 115.7339 | 2.065
0.75 | 9.955 | 0.98 | 0.98241 | 115.3609 | -1.892 | 0.75 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.75 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.75 | 10.453 | 0.98 | 0.98104 | 115.7339 | 2.065
0.76 | 9.955 | 0.98 | 0.98241 | 115.3609 | -1.892 | 0.76 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.76 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.76 | 10.451 | 0.98 | 0.98085 | 115.7362 | 2.075
0.77 | 9.955 | 0.98 | 0.98241 | 115.3609 | -1.892 | 0.77 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.77 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.77 | 10.451 | 0.98 | 0.9808 | 115.7403 | 2.078
0.78 | 9.955 | 0.98 | 0.98241 | 115.3609 | -1.892 | 0.78 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.78 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.78 | 10.451 | 0.98 | 0.9808 | 115.742 | 2.078
0.79 | 9.955 | 0.98 | 0.98241 | 115.3609 | -1.892 | 0.79 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.79 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.79 | 10.451 | 0.98 | 0.98075 | 115.742 | 2.081
0.8 | 9.955 | 0.98 | 0.98241 | 115.3609 | -1.892 | 0.8 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.8 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.8 | 10.45 | 0.98 | 0.98069 | 115.742 | 2.084
0.81 | 9.955 | 0.98 | 0.98241 | 115.3609 | -1.892 | 0.81 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.81 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.81 | 10.45 | 0.98 | 0.98069 | 115.742 | 2.084
0.82 | 9.955 | 0.98 | 0.98236 | 115.3609 | -1.895 | 0.82 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.82 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.82 | 10.45 | 0.98 | 0.98069 | 115.742 | 2.084
0.83 | 9.954 | 0.98 | 0.98228 | 115.3609 | -1.899 | 0.83 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.83 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.83 | 10.45 | 0.98 | 0.98069 | 115.742 | 2.084
0.84 | 9.954 | 0.98 | 0.98228 | 115.3609 | -1.899 | 0.84 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.84 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.84 | 10.449 | 0.98 | 0.98058 | 115.7443 | 2.09
0.85 | 9.954 | 0.98 | 0.98228 | 115.3609 | -1.899 | 0.85 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.85 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.85 | 10.448 | 0.98 | 0.98045 | 115.7489 | 2.097
0.86 | 9.954 | 0.98 | 0.98228 | 115.3609 | -1.899 | 0.86 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.86 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.86 | 10.448 | 0.98 | 0.98045 | 115.7512 | 2.097
0.87 | 9.954 | 0.98 | 0.98228 | 115.3609 | -1.899 | 0.87 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.87 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.87 | 10.448 | 0.98 | 0.98043 | 115.7512 | 2.098
0.88 | 9.954 | 0.98 | 0.98228 | 115.3609 | -1.899 | 0.88 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.88 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.88 | 10.447 | 0.98 | 0.98033 | 115.7512 | 2.103
0.89 | 9.954 | 0.98 | 0.98221 | 115.3638 | -1.903 | 0.89 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.89 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.89 | 10.447 | 0.98 | 0.98033 | 115.7512 | 2.103
0.9 | 9.954 | 0.98 | 0.98217 | 115.369 | -1.905 | 0.9 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.9 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.9 | 10.447 | 0.98 | 0.98033 | 115.7512 | 2.103
0.91 | 9.954 | 0.98 | 0.98217 | 115.3713 | -1.905 | 0.91 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.91 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.91 | 10.447 | 0.98 | 0.98033 | 115.7512 | 2.103
0.92 | 9.953 | 0.98 | 0.98212 | 115.3713 | -1.908 | 0.92 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.92 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.92 | 10.447 | 0.98 | 0.98032 | 115.7535 | 2.104
0.93 | 9.953 | 0.98 | 0.98204 | 115.3765 | -1.912 | 0.93 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.93 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.93 | 10.446 | 0.98 | 0.98022 | 115.7582 | 2.109
0.94 | 9.953 | 0.98 | 0.98204 | 115.3817 | -1.912 | 0.94 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.94 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.94 | 10.445 | 0.98 | 0.98015 | 115.7605 | 2.113
0.95 | 9.953 | 0.98 | 0.98204 | 115.3817 | -1.912 | 0.95 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.95 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.95 | 10.445 | 0.98 | 0.98009 | 115.7605 | 2.116
0.96 | 9.953 | 0.98 | 0.98204 | 115.3817 | -1.912 | 0.96 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.96 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.96 | 10.445 | 0.98 | 0.98009 | 115.7605 | 2.116
0.97 | 9.953 | 0.98 | 0.98204 | 115.3817 | -1.912 | 0.97 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.97 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.97 | 10.444 | 0.98 | 0.98007 | 115.7605 | 2.117
0.98 | 9.953 | 0.98 | 0.98204 | 115.3817 | -1.912 | 0.98 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.98 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.98 | 10.444 | 0.98 | 0.97996 | 115.7605 | 2.123
0.99 | 9.95 | 0.98 | 0.98198 | 115.3817 | -1.915 | 0.99 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 0.99 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 0.99 | 10.444 | 0.98 | 0.97996 | 115.7605 | 2.123
1 | 9.949 | 0.98 | 0.98196 | 115.3817 | -1.916 | 1 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 1 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 1 | 10.444 | 0.98 | 0.97996 | 115.7605 | 2.123
1.01 | 9.949 | 0.98 | 0.98196 | 115.3817 | -1.916 | 1.01 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 1.01 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 1.01 | 10.444 | 0.98 | 0.97996 | 115.7605 | 2.123
1.02 | 9.949 | 0.98 | 0.98196 | 115.3817 | -1.916 | 1.02 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 1.02 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 1.02 | 10.443 | 0.98 | 0.97992 | 115.7449 | 2.125
1.03 | 9.949 | 0.98 | 0.98196 | 115.3817 | -1.916 | 1.03 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 1.03 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 1.03 | 10.438 | 0.98 | 0.97972 | 115.7131 | 2.135
1.04 | 9.949 | 0.98 | 0.98196 | 115.3817 | -1.916 | 1.04 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 1.04 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 1.04 | 10.438 | 0.98 | 0.97972 | 115.6975 | 2.135
1.05 | 9.949 | 0.98 | 0.98194 | 115.384 | -1.917 | 1.05 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 1.05 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 1.05 | 10.438 | 0.98 | 0.97972 | 115.6975 | 2.135
1.06 | 9.949 | 0.98 | 0.98185 | 115.3892 | -1.922 | 1.06 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 1.06 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 1.06 | 10.438 | 0.98 | 0.97972 | 115.6975 | 2.135
1.07 | 9.949 | 0.98 | 0.98185 | 115.3921 | -1.922 | 1.07 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 1.07 | 10.362 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | 0.054 | 1.07 | 10.438 | 0.98 | 0.9797 | 115.6975 | 2.136
1.08 | 9.949 | 0.98 | 0.98185 | 115.3921 | -1.922 | 1.08 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 1.08 | 10.363 | 1 | 0.99999 | 115.4804 | 0.042 | 1.08 | 10.435 | 0.98 | 0.97956 | 115.6975 | 2.143
1.09 | 9.949 | 0.98 | 0.98185 | 115.3921 | -1.922 | 1.09 | 9.836 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.081 | 1.09 | 10.363 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.042 | 1.09 | 10.434 | 0.98 | 0.9795 | 115.6998 | 2.146
1.1 | 9.949 | 0.98 | 0.98185 | 115.3921 | -1.922 | 1.1 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.1 | 10.363 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.042 | 1.1 | 10.434 | 0.98 | 0.97944 | 115.705 | 2.149
1.11 | 9.949 | 0.98 | 0.98185 | 115.3921 | -1.922 | 1.11 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.11 | 10.361 | 1 | 0.99999 | 115.4701 | 0.037 | 1.11 | 10.433 | 0.98 | 0.97935 | 115.7079 | 2.154
1.12 | 9.949 | 0.98 | 0.98185 | 115.3921 | -1.922 | 1.12 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.12 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4585 | 0.034 | 1.12 | 10.432 | 0.98 | 0.9793 | 115.7079 | 2.156
1.13 | 9.949 | 0.98 | 0.98185 | 115.3921 | -1.922 | 1.13 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.13 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4585 | 0.034 | 1.13 | 10.432 | 0.98 | 0.9793 | 115.7079 | 2.156
1.14 | 9.946 | 0.98 | 0.98173 | 115.3823 | -1.928 | 1.14 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.14 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4585 | 0.034 | 1.14 | 10.432 | 0.98 | 0.9793 | 115.7079 | 2.156
1.15 | 9.945 | 0.98 | 0.98168 | 115.3731 | -1.93 | 1.15 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.15 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4585 | 0.034 | 1.15 | 10.432 | 0.98 | 0.9793 | 115.7079 | 2.156
1.16 | 9.945 | 0.98 | 0.98168 | 115.3731 | -1.93 | 1.16 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.16 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4585 | 0.034 | 1.16 | 10.432 | 0.98 | 0.9793 | 115.7079 | 2.156
1.17 | 9.945 | 0.98 | 0.98168 | 115.3731 | -1.93 | 1.17 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.17 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4585 | 0.034 | 1.17 | 10.432 | 0.98 | 0.97929 | 115.7079 | 2.157
1.18 | 9.945 | 0.98 | 0.98168 | 115.3731 | -1.93 | 1.18 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.18 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4585 | 0.034 | 1.18 | 10.432 | 0.98 | 0.97919 | 115.7079 | 2.162
1.19 | 9.945 | 0.98 | 0.98168 | 115.3731 | -1.93 | 1.19 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.19 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4585 | 0.034 | 1.19 | 10.431 | 0.98 | 0.97913 | 115.7102 | 2.165
1.2 | 9.945 | 0.98 | 0.98168 | 115.3731 | -1.93 | 1.2 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.2 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4585 | 0.034 | 1.2 | 10.431 | 0.98 | 0.97908 | 115.7149 | 2.168
1.21 | 9.945 | 0.98 | 0.98168 | 115.3731 | -1.93 | 1.21 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.21 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4585 | 0.034 | 1.21 | 10.429 | 0.98 | 0.97896 | 115.7172 | 2.174
1.22 | 9.946 | 0.98 | 0.98161 | 115.3731 | -1.934 | 1.22 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.079 | 1.22 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4585 | 0.034 | 1.22 | 10.429 | 0.98 | 0.97894 | 115.7183 | 2.175
1.23 | 9.946 | 0.98 | 0.98154 | 115.3731 | -1.938 | 1.23 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.074 | 1.23 | 10.361 | 1 | 1 | 115.4602 | 0.022 | 1.23 | 10.429 | 0.98 | 0.97894 | 115.7183 | 2.175
1.24 | 9.946 | 0.98 | 0.98154 | 115.3731 | -1.938 | 1.24 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5543 | 0.072 | 1.24 | 10.361 | 1 | 1 | 115.462 | 0.021 | 1.24 | 10.429 | 0.98 | 0.97894 | 115.7183 | 2.175
1.25 | 9.946 | 0.98 | 0.98152 | 115.3575 | -1.939 | 1.25 | 9.834 | 1 | 0.99997 | 115.5549 | 0.072 | 1.25 | 10.361 | 1 | 1 | 115.462 | 0.021 | 1.25 | 10.429 | 0.98 | 0.97894 | 115.7183 | 2.175
1.26 | 9.943 | 0.98 | 0.98142 | 115.3263 | -1.944 | 1.26 | 9.834 | 1 | 0.99998 | 115.5532 | 0.067 | 1.26 | 10.361 | 1 | 1 | 115.462 | 0.017 | 1.26 | 10.429 | 0.98 | 0.97894 | 115.7183 | 2.175
1.27 | 9.943 | 0.98 | 0.98142 | 115.3107 | -1.944 | 1.27 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.5497 | 0.06 | 1.27 | 10.361 | 1 | 1 | 115.4654 | 0.015 | 1.27 | 10.429 | 0.98 | 0.97892 | 115.7212 | 2.176
1.28 | 9.943 | 0.98 | 0.98142 | 115.3107 | -1.944 | 1.28 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.28 | 10.361 | 1 | 1 | 115.4695 | 0.015 | 1.28 | 10.428 | 0.98 | 0.97882 | 115.7264 | 2.181
1.29 | 9.943 | 0.98 | 0.98142 | 115.3107 | -1.944 | 1.29 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.29 | 10.361 | 1 | 1 | 115.4695 | 0.015 | 1.29 | 10.427 | 0.98 | 0.97874 | 115.7287 | 2.185
1.3 | 9.943 | 0.98 | 0.98142 | 115.3107 | -1.944 | 1.3 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.3 | 10.361 | 1 | 1 | 115.4695 | 0.015 | 1.3 | 10.425 | 0.98 | 0.97868 | 115.7287 | 2.188
1.31 | 9.943 | 0.98 | 0.98142 | 115.3107 | -1.944 | 1.31 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.31 | 10.361 | 1 | 1 | 115.4706 | 0.011 | 1.31 | 10.423 | 0.98 | 0.97856 | 115.7287 | 2.194
1.32 | 9.943 | 0.98 | 0.98142 | 115.3107 | -1.944 | 1.32 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.32 | 10.361 | 1 | 1 | 115.4729 | 0.009 | 1.32 | 10.423 | 0.98 | 0.97854 | 115.7293 | 2.195
1.33 | 9.943 | 0.98 | 0.98142 | 115.3107 | -1.944 | 1.33 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.33 | 10.361 | 1 | 1 | 115.4741 | 0.009 | 1.33 | 10.423 | 0.98 | 0.97854 | 115.7293 | 2.195
1.34 | 9.943 | 0.98 | 0.98142 | 115.3107 | -1.944 | 1.34 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.34 | 10.361 | 1 | 1 | 115.4741 | 0.007 | 1.34 | 10.423 | 0.98 | 0.97854 | 115.7293 | 2.195
1.35 | 9.943 | 0.98 | 0.98142 | 115.3107 | -1.944 | 1.35 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.35 | 10.361 | 1 | 1 | 115.4741 | 0.002 | 1.35 | 10.423 | 0.98 | 0.97854 | 115.7293 | 2.195
1.36 | 9.943 | 0.98 | 0.98142 | 115.3107 | -1.944 | 1.36 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.36 | 10.362 | 1 | 1 | 115.4741 | -0.002 | 1.36 | 10.423 | 0.98 | 0.97854 | 115.7293 | 2.195
1.37 | 9.942 | 0.98 | 0.98136 | 115.3107 | -1.947 | 1.37 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.37 | 10.362 | 1 | 1 | 115.4776 | -0.004 | 1.37 | 10.423 | 0.98 | 0.97852 | 115.7322 | 2.196
1.38 | 9.942 | 0.98 | 0.98128 | 115.3159 | -1.951 | 1.38 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.38 | 10.362 | 1 | 1 | 115.4816 | -0.004 | 1.38 | 10.422 | 0.98 | 0.97842 | 115.7374 | 2.201
1.39 | 9.939 | 0.98 | 0.98122 | 115.3217 | -1.954 | 1.39 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.39 | 10.362 | 1 | 1 | 115.4816 | -0.004 | 1.39 | 10.422 | 0.98 | 0.97842 | 115.7397 | 2.201
1.4 | 9.938 | 0.98 | 0.98118 | 115.3217 | -1.956 | 1.4 | 9.833 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.06 | 1.4 | 10.362 | 1 | 1 | 115.4816 | -0.004 | 1.4 | 10.422 | 0.98 | 0.97842 | 115.7397 | 2.201
1.41 | 9.938 | 0.98 | 0.98118 | 115.3217 | -1.956 | 1.41 | 9.832 | 1 | 0.99998 | 115.5278 | 0.055 | 1.41 | 10.362 | 1 | 1 | 115.4816 | -0.004 | 1.41 | 10.422 | 0.98 | 0.97831 | 115.7397 | 2.207
1.42 | 9.938 | 0.98 | 0.98114 | 115.324 | -1.958 | 1.42 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.488 | 0.047 | 1.42 | 10.362 | 1 | 1 | 115.4816 | -0.004 | 1.42 | 10.422 | 0.98 | 0.97829 | 115.7397 | 2.208
1.43 | 9.938 | 0.98 | 0.98106 | 115.3292 | -1.962 | 1.43 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.4683 | 0.047 | 1.43 | 10.359 | 1 | 1 | 115.4475 | -0.01 | 1.43 | 10.422 | 0.98 | 0.97829 | 115.7397 | 2.208
1.44 | 9.938 | 0.98 | 0.98106 | 115.3321 | -1.962 | 1.44 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.4683 | 0.047 | 1.44 | 10.359 | 1 | 1 | 115.4135 | -0.011 | 1.44 | 10.421 | 0.98 | 0.97822 | 115.7397 | 2.211
1.45 | 9.938 | 0.98 | 0.98106 | 115.3321 | -1.962 | 1.45 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.4683 | 0.041 | 1.45 | 10.359 | 1 | 1 | 115.4135 | -0.011 | 1.45 | 10.42 | 0.98 | 0.97814 | 115.7403 | 2.215
1.46 | 9.938 | 0.98 | 0.98106 | 115.3321 | -1.962 | 1.46 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.4683 | 0.041 | 1.46 | 10.359 | 1 | 1 | 115.4135 | -0.011 | 1.46 | 10.42 | 0.98 | 0.97814 | 115.7408 | 2.215
1.47 | 9.938 | 0.98 | 0.98106 | 115.3321 | -1.962 | 1.47 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.4683 | 0.041 | 1.47 | 10.359 | 1 | 1 | 115.4135 | -0.011 | 1.47 | 10.42 | 0.98 | 0.97813 | 115.7437 | 2.216
1.48 | 9.938 | 0.98 | 0.98106 | 115.3321 | -1.962 | 1.48 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.4683 | 0.041 | 1.48 | 10.359 | 1 | 1 | 115.4135 | -0.017 | 1.48 | 10.419 | 0.98 | 0.97803 | 115.7489 | 2.221
1.49 | 9.938 | 0.98 | 0.98106 | 115.3321 | -1.962 | 1.49 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.4683 | 0.041 | 1.49 | 10.359 | 1 | 1 | 115.4135 | -0.019 | 1.49 | 10.419 | 0.98 | 0.97803 | 115.7512 | 2.221
1.5 | 9.938 | 0.98 | 0.98106 | 115.3321 | -1.962 | 1.5 | 9.83 | 0.98 | 0.99999 | 115.4683 | 0.041 | 1.5 | 10.36 | 1 | 1 | 115.4169 | -0.023 | 1.5 | 10.419 | 0.98 | 0.97803 | 115.7512 | 2.221
1.51 | 9.938 | 0.98 | 0.98106 | 115.3321 | -1.962 | 1.51 | 9.83 | 0.98 | 0.99999 | 115.4683 | 0.041 | 1.51 | 10.36 | 1 | 1 | 115.421 | -0.023 | 1.51 | 10.419 | 0.98 | 0.97793 | 115.7512 | 2.226
1.52 | 9.938 | 0.98 | 0.98101 | 115.3321 | -1.965 | 1.52 | 9.83 | 0.98 | 0.99999 | 115.4683 | 0.041 | 1.52 | 10.36 | 1 | 1 | 115.421 | -0.023 | 1.52 | 10.418 | 0.98 | 0.97787 | 115.7512 | 2.229
1.53 | 9.937 | 0.98 | 0.98093 | 115.3378 | -1.969 | 1.53 | 9.83 | 0.98 | 0.99999 | 115.4683 | 0.041 | 1.53 | 10.36 | 1 | 1 | 115.4233 | -0.029 | 1.53 | 10.417 | 0.98 | 0.97777 | 115.7518 | 2.234
1.54 | 9.936 | 0.98 | 0.98085 | 115.343 | -1.973 | 1.54 | 9.831 | 0.98 | 1 | 115.4683 | 0.022 | 1.54 | 10.36 | 1 | 1 | 115.4256 | -0.03 | 1.54 | 10.417 | 0.98 | 0.97777 | 115.7524 | 2.234
1.55 | 9.936 | 0.98 | 0.98081 | 115.3459 | -1.975 | 1.55 | 9.853 | 0.98 | 0.99964 | 115.4683 | -0.264 | 1.55 | 10.36 | 1 | 1 | 115.4256 | -0.03 | 1.55 | 10.417 | 0.98 | 0.97777 | 115.7524 | 2.234
1.56 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3517 | -1.981 | 1.56 | 9.87 | 0.98 | 0.99918 | 115.4683 | -0.399 | 1.56 | 10.36 | 1 | 1 | 115.4256 | -0.03 | 1.56 | 10.416 | 0.98 | 0.97767 | 115.7582 | 2.239
1.57 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.57 | 9.897 | 0.98 | 0.99814 | 115.4683 | -0.605 | 1.57 | 10.36 | 1 | 1 | 115.4256 | -0.03 | 1.57 | 10.416 | 0.98 | 0.97765 | 115.7639 | 2.24
1.58 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.58 | 9.899 | 0.98 | 0.99618 | 115.4672 | -0.868 | 1.58 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4256 | -0.036 | 1.58 | 10.416 | 0.98 | 0.97765 | 115.7639 | 2.24
1.59 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.59 | 9.9 | 0.98 | 0.99528 | 115.4487 | -0.965 | 1.59 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4256 | -0.036 | 1.59 | 10.459 | 0.98 | 0.9799 | 115.7639 | 2.129
1.6 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.6 | 9.896 | 0.98 | 0.99521 | 115.4314 | -0.972 | 1.6 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4256 | -0.036 | 1.6 | 10.495 | 0.98 | 0.98172 | 115.7639 | 2.035
1.61 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.61 | 9.896 | 0.98 | 0.99521 | 115.4314 | -0.972 | 1.61 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4256 | -0.036 | 1.61 | 10.494 | 0.98 | 0.98162 | 115.7639 | 2.04
1.62 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.62 | 9.896 | 0.98 | 0.99521 | 115.4314 | -0.972 | 1.62 | 10.36 | 1 | 0.99999 | 115.4256 | -0.036 | 1.62 | 10.494 | 0.98 | 0.98157 | 115.7639 | 2.043
1.63 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.63 | 9.896 | 0.98 | 0.99521 | 115.4314 | -0.972 | 1.63 | 10.358 | 1 | 0.99999 | 115.4031 | -0.044 | 1.63 | 10.493 | 0.98 | 0.98148 | 115.7645 | 2.048
1.64 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.64 | 9.896 | 0.98 | 0.99521 | 115.4314 | -0.972 | 1.64 | 10.358 | 1 | 0.99999 | 115.4042 | -0.046 | 1.64 | 10.493 | 0.98 | 0.98148 | 115.7651 | 2.048
1.65 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.65 | 9.896 | 0.98 | 0.99521 | 115.4314 | -0.972 | 1.65 | 10.358 | 1 | 0.99999 | 115.4071 | -0.05 | 1.65 | 10.493 | 0.98 | 0.98148 | 115.7651 | 2.048
1.66 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.66 | 9.896 | 0.98 | 0.99521 | 115.4314 | -0.972 | 1.66 | 10.358 | 1 | 0.99999 | 115.4089 | -0.05 | 1.66 | 10.492 | 0.98 | 0.98139 | 115.7709 | 2.053
1.67 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.67 | 9.896 | 0.98 | 0.99521 | 115.4314 | -0.972 | 1.67 | 10.358 | 1 | 0.99999 | 115.4089 | -0.05 | 1.67 | 10.492 | 0.98 | 0.98137 | 115.7766 | 2.054
1.68 | 9.936 | 0.98 | 0.9807 | 115.3546 | -1.981 | 1.68 | 9.896 | 0.98 | 0.99517 | 115.4296 | -0.976 | 1.68 | 10.358 | 1 | 0.99999 | 115.4089 | -0.05 | 1.68 | 10.492 | 0.98 | 0.98137 | 115.7766 | 2.054
1.69 | 9.934 | 0.98 | 0.98063 | 115.35 | -1.984 | 1.69 | 9.896 | 0.98 | 0.99515 | 115.4262 | -0.978 | 1.69 | 10.358 | 1 | 0.99999 | 115.4089 | -0.052 | 1.69 | 10.492 | 0.98 | 0.98137 | 115.7766 | 2.054
1.7 | 9.934 | 0.98 | 0.98061 | 115.3453 | -1.985 | 1.7 | 9.896 | 0.98 | 0.99515 | 115.4244 | -0.978 | 1.7 | 10.358 | 1 | 0.99999 | 115.4089 | -0.056 | 1.7 | 10.492 | 0.98 | 0.98137 | 115.7766 | 2.054
1.71 | 9.934 | 0.98 | 0.98061 | 115.3453 | -1.985 | 1.71 | 9.895 | 0.98 | 0.99513 | 115.4244 | -0.98 | 1.71 | 10.358 | 1 | 0.99999 | 115.4089 | -0.056 | 1.71 | 10.488 | 0.98 | 0.98113 | 115.7766 | 2.067
1.72 | 9.934 | 0.98 | 0.98058 | 115.3477 | -1.987 | 1.72 | 9.895 | 0.98 | 0.99509 | 115.4244 | -0.984 | 1.72 | 10.358 | 1 | 0.99999 | 115.4089 | -0.056 | 1.72 | 10.487 | 0.98 | 0.98107 | 115.7628 | 2.07
1.73 | 9.933 | 0.98 | 0.9805 | 115.3529 | -1.991 | 1.73 | 9.895 | 0.98 | 0.99509 | 115.4244 | -0.984 | 1.73 | 10.358 | 1 | 0.99998 | 115.4089 | -0.063 | 1.73 | 10.484 | 0.98 | 0.98099 | 115.7322 | 2.074
1.74 | 9.932 | 0.98 | 0.9804 | 115.3557 | -1.996 | 1.74 | 9.894 | 0.98 | 0.99509 | 115.4244 | -0.984 | 1.74 | 10.358 | 1 | 0.99998 | 115.4181 | -0.065 | 1.74 | 10.484 | 0.98 | 0.98099 | 115.7172 | 2.074
1.75 | 9.932 | 0.98 | 0.98038 | 115.3557 | -1.997 | 1.75 | 9.894 | 0.98 | 0.99502 | 115.425 | -0.991 | 1.75 | 10.359 | 1 | 0.99998 | 115.4204 | -0.069 | 1.75 | 10.484 | 0.98 | 0.98099 | 115.7172 | 2.074
1.76 | 9.932 | 0.98 | 0.98038 | 115.3557 | -1.997 | 1.76 | 9.894 | 0.98 | 0.99502 | 115.4256 | -0.991 | 1.76 | 10.359 | 1 | 0.99998 | 115.4216 | -0.069 | 1.76 | 10.484 | 0.98 | 0.98099 | 115.7172 | 2.074
1.77 | 9.932 | 0.98 | 0.98038 | 115.3557 | -1.997 | 1.77 | 9.894 | 0.98 | 0.99502 | 115.4256 | -0.991 | 1.77 | 10.359 | 1 | 0.99998 | 115.4216 | -0.069 | 1.77 | 10.484 | 0.98 | 0.98099 | 115.7172 | 2.074
1.78 | 9.932 | 0.98 | 0.98038 | 115.3557 | -1.997 | 1.78 | 9.894 | 0.98 | 0.99502 | 115.4256 | -0.991 | 1.78 | 10.359 | 1 | 0.99998 | 115.4216 | -0.069 | 1.78 | 10.484 | 0.98 | 0.98099 | 115.7172 | 2.074
1.79 | 9.932 | 0.98 | 0.98038 | 115.3557 | -1.997 | 1.79 | 9.894 | 0.98 | 0.99502 | 115.4256 | -0.991 | 1.79 | 10.359 | 1 | 0.99998 | 115.4216 | -0.069 | 1.79 | 10.483 | 0.98 | 0.98086 | 115.72 | 2.081
1.8 | 9.932 | 0.98 | 0.98038 | 115.3557 | -1.997 | 1.8 | 9.894 | 0.98 | 0.99502 | 115.4256 | -0.991 | 1.8 | 10.359 | 1 | 0.99998 | 115.4216 | -0.069 | 1.8 | 10.482 | 0.98 | 0.98075 | 115.7264 | 2.087
1.81 | 9.932 | 0.98 | 0.98038 | 115.3557 | -1.997 | 1.81 | 9.894 | 0.98 | 0.99502 | 115.4256 | -0.991 | 1.81 | 10.359 | 1 | 0.99998 | 115.4216 | -0.073 | 1.81 | 10.481 | 0.98 | 0.98064 | 115.7304 | 2.093
1.82 | 9.932 | 0.98 | 0.98032 | 115.3557 | -2 | 1.82 | 9.894 | 0.98 | 0.99502 | 115.4256 | -0.991 | 1.82 | 10.359 | 1 | 0.99997 | 115.4216 | -0.075 | 1.82 | 10.481 | 0.98 | 0.98062 | 115.7304 | 2.094
1.83 | 9.931 | 0.98 | 0.98024 | 115.3615 | -2.004 | 1.83 | 9.893 | 0.98 | 0.99498 | 115.4239 | -0.995 | 1.83 | 10.359 | 1 | 0.99997 | 115.4216 | -0.075 | 1.83 | 10.481 | 0.98 | 0.98062 | 115.7304 | 2.094
1.84 | 9.931 | 0.98 | 0.98024 | 115.3673 | -2.004 | 1.84 | 9.893 | 0.98 | 0.99497 | 115.421 | -0.996 | 1.84 | 10.359 | 1 | 0.99997 | 115.4233 | -0.079 | 1.84 | 10.481 | 0.98 | 0.98062 | 115.7304 | 2.094
1.85 | 9.931 | 0.98 | 0.98024 | 115.3673 | -2.004 | 1.85 | 9.893 | 0.98 | 0.99497 | 115.4198 | -0.996 | 1.85 | 10.359 | 1 | 0.99996 | 115.4302 | -0.088 | 1.85 | 10.481 | 0.98 | 0.98062 | 115.7304 | 2.094
1.86 | 9.931 | 0.98 | 0.98024 | 115.3673 | -2.004 | 1.86 | 9.893 | 0.98 | 0.99494 | 115.4198 | -0.999 | 1.86 | 10.359 | 1 | 0.99996 | 115.4354 | -0.088 | 1.86 | 10.479 | 0.98 | 0.98041 | 115.7368 | 2.105
1.87 | 9.931 | 0.98 | 0.98015 | 115.3702 | -2.009 | 1.87 | 9.892 | 0.98 | 0.9949 | 115.4198 | -1.003 | 1.87 | 10.359 | 1 | 0.99996 | 115.4354 | -0.088 | 1.87 | 10.479 | 0.98 | 0.98036 | 115.7449 | 2.108
1.88 | 9.929 | 0.98 | 0.97998 | 115.3759 | -2.017 | 1.88 | 9.891 | 0.98 | 0.99485 | 115.4198 | -1.008 | 1.88 | 10.359 | 1 | 0.99996 | 115.4354 | -0.088 | 1.88 | 10.478 | 0.98 | 0.98027 | 115.7449 | 2.113
1.89 | 9.929 | 0.98 | 0.97998 | 115.3788 | -2.017 | 1.89 | 9.891 | 0.98 | 0.99484 | 115.421 | -1.009 | 1.89 | 10.359 | 1 | 0.99996 | 115.4354 | -0.09 | 1.89 | 10.478 | 0.98 | 0.98027 | 115.7449 | 2.113
1.9 | 9.929 | 0.98 | 0.97998 | 115.3788 | -2.017 | 1.9 | 9.891 | 0.98 | 0.99484 | 115.4216 | -1.009 | 1.9 | 10.359 | 1 | 0.99996 | 115.4354 | -0.094 | 1.9 | 10.478 | 0.98 | 0.98027 | 115.7449 | 2.113
1.91 | 9.929 | 0.98 | 0.97998 | 115.3788 | -2.017 | 1.91 | 9.891 | 0.98 | 0.99484 | 115.4216 | -1.009 | 1.91 | 10.359 | 1 | 0.99996 | 115.4371 | -0.098 | 1.91 | 10.478 | 0.98 | 0.98027 | 115.7449 | 2.113
1.92 | 9.929 | 0.98 | 0.97998 | 115.3788 | -2.017 | 1.92 | 9.891 | 0.98 | 0.99484 | 115.4216 | -1.009 | 1.92 | 10.359 | 1 | 0.99995 | 115.44 | -0.1 | 1.92 | 10.478 | 0.98 | 0.98021 | 115.7478 | 2.116
1.93 | 9.929 | 0.98 | 0.97998 | 115.3788 | -2.017 | 1.93 | 9.891 | 0.98 | 0.99484 | 115.4216 | -1.009 | 1.93 | 10.36 | 1 | 0.99995 | 115.4412 | -0.107 | 1.93 | 10.476 | 0.98 | 0.98002 | 115.7547 | 2.126
1.94 | 9.928 | 0.98 | 0.97994 | 115.3742 | -2.019 | 1.94 | 9.891 | 0.98 | 0.99484 | 115.4216 | -1.009 | 1.94 | 10.36 | 1 | 0.99995 | 115.4498 | -0.107 | 1.94 | 10.476 | 0.98 | 0.98002 | 115.7593 | 2.126
1.95 | 9.928 | 0.98 | 0.9799 | 115.3702 | -2.021 | 1.95 | 9.891 | 0.98 | 0.99484 | 115.4216 | -1.009 | 1.95 | 10.36 | 1 | 0.99995 | 115.4498 | -0.107 | 1.95 | 10.476 | 0.98 | 0.98002 | 115.7593 | 2.126
1.96 | 9.928 | 0.98 | 0.9799 | 115.3702 | -2.021 | 1.96 | 9.891 | 0.98 | 0.99481 | 115.4198 | -1.012 | 1.96 | 10.36 | 1 | 0.99995 | 115.4498 | -0.107 | 1.96 | 10.473 | 0.98 | 0.97988 | 115.7593 | 2.133
1.97 | 9.928 | 0.98 | 0.9799 | 115.3702 | -2.021 | 1.97 | 9.89 | 0.98 | 0.99477 | 115.4164 | -1.015 | 1.97 | 10.36 | 1 | 0.99995 | 115.4498 | -0.107 | 1.97 | 10.473 | 0.98 | 0.97987 | 115.7593 | 2.134
1.98 | 9.928 | 0.98 | 0.9799 | 115.3702 | -2.021 | 1.98 | 9.89 | 0.98 | 0.99477 | 115.4146 | -1.015 | 1.98 | 10.36 | 1 | 0.99995 | 115.4498 | -0.107 | 1.98 | 10.473 | 0.98 | 0.97987 | 115.7593 | 2.134
1.99 | 9.925 | 0.98 | 0.97981 | 115.3552 | -2.025 | 1.99 | 9.89 | 0.98 | 0.99477 | 115.4146 | -1.015 | 1.99 | 10.36 | 1 | 0.99995 | 115.4498 | -0.107 | 1.99 | 10.453 | 0.98 | 0.98199 | 115.7593 | 2.011
2 | 9.924 | 0.98 | 0.97977 | 115.3251 | -2.027 | 2 | 9.89 | 0.98 | 0.99477 | 115.4146 | -1.015 | 2 | 10.36 | 1 | 0.99995 | 115.4498 | -0.107 | 2 | 10.439 | 0.98 | 0.98352 | 115.7593 | 1.919
2.01 | 9.923 | 0.98 | 0.97965 | 115.3101 | -2.033 | 2.01 | 9.89 | 0.98 | 0.99477 | 115.4146 | -1.015 | 2.01 | 10.36 | 1 | 0.99994 | 115.4498 | -0.111 | 2.01 | 10.437 | 0.98 | 0.98333 | 115.7657 | 1.93
2.02 | 9.921 | 0.98 | 0.97958 | 115.3009 | -2.036 | 2.02 | 9.89 | 0.98 | 0.99477 | 115.4146 | -1.015 | 2.02 | 10.36 | 1 | 0.99994 | 115.4498 | -0.113 | 2.02 | 10.437 | 0.98 | 0.9833 | 115.7743 | 1.932
2.03 | 9.919 | 0.98 | 0.97948 | 115.2917 | -2.041 | 2.03 | 9.889 | 0.98 | 0.99472 | 115.4146 | -1.02 | 2.03 | 10.36 | 1 | 0.99993 | 115.4533 | -0.119 | 2.03 | 10.437 | 0.98 | 0.9833 | 115.7743 | 1.932
2.04 | 9.919 | 0.98 | 0.97948 | 115.2917 | -2.041 | 2.04 | 9.889 | 0.98 | 0.99471 | 115.4146 | -1.021 | 2.04 | 10.36 | 1 | 0.99993 | 115.4568 | -0.119 | 2.04 | 10.437 | 0.98 | 0.98324 | 115.7743 | 1.935
2.05 | 9.919 | 0.98 | 0.97948 | 115.2917 | -2.041 | 2.05 | 9.889 | 0.98 | 0.99471 | 115.4146 | -1.021 | 2.05 | 10.36 | 1 | 0.99993 | 115.4568 | -0.119 | 2.05 | 10.437 | 0.98 | 0.98319 | 115.7743 | 1.938
2.06 | 9.919 | 0.98 | 0.97948 | 115.2917 | -2.041 | 2.06 | 9.893 | 0.98 | 0.99399 | 115.4146 | -1.09 | 2.06 | 10.359 | 1 | 0.99993 | 115.4458 | -0.125 | 2.06 | 10.436 | 0.98 | 0.98311 | 115.7807 | 1.943
2.07 | 9.919 | 0.98 | 0.97948 | 115.2917 | -2.041 | 2.07 | 9.899 | 0.98 | 0.99296 | 115.4158 | -1.181 | 2.07 | 10.358 | 1 | 0.99992 | 115.4348 | -0.128 | 2.07 | 10.436 | 0.98 | 0.98306 | 115.787 | 1.946
2.08 | 9.919 | 0.98 | 0.97948 | 115.2917 | -2.041 | 2.08 | 9.898 | 0.98 | 0.99291 | 115.4152 | -1.185 | 2.08 | 10.358 | 1 | 0.99992 | 115.4348 | -0.128 | 2.08 | 10.435 | 0.98 | 0.98297 | 115.7882 | 1.951
2.09 | 9.916 | 0.98 | 0.97933 | 115.2945 | -2.048 | 2.09 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4129 | -1.186 | 2.09 | 10.358 | 1 | 0.99992 | 115.4348 | -0.128 | 2.09 | 10.435 | 0.98 | 0.98297 | 115.7893 | 1.951
2.1 | 9.915 | 0.98 | 0.97927 | 115.3003 | -2.051 | 2.1 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4117 | -1.186 | 2.1 | 10.358 | 1 | 0.99992 | 115.4348 | -0.128 | 2.1 | 10.435 | 0.98 | 0.98297 | 115.7893 | 1.951
2.11 | 9.915 | 0.98 | 0.97927 | 115.3032 | -2.051 | 2.11 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4117 | -1.186 | 2.11 | 10.358 | 1 | 0.99992 | 115.4366 | -0.132 | 2.11 | 10.434 | 0.98 | 0.98286 | 115.7893 | 1.957
2.12 | 9.915 | 0.98 | 0.97927 | 115.3032 | -2.051 | 2.12 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4117 | -1.186 | 2.12 | 10.358 | 1 | 0.99992 | 115.44 | -0.134 | 2.12 | 10.433 | 0.98 | 0.98282 | 115.7743 | 1.959
2.13 | 9.915 | 0.98 | 0.97927 | 115.3032 | -2.051 | 2.13 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4117 | -1.186 | 2.13 | 10.358 | 1 | 0.99991 | 115.4418 | -0.14 | 2.13 | 10.431 | 0.98 | 0.98275 | 115.7443 | 1.963
2.14 | 9.915 | 0.98 | 0.97917 | 115.3032 | -2.056 | 2.14 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4117 | -1.186 | 2.14 | 10.358 | 1 | 0.99991 | 115.4418 | -0.14 | 2.14 | 10.43 | 0.98 | 0.98268 | 115.7293 | 1.967
2.15 | 9.915 | 0.98 | 0.97913 | 115.3096 | -2.058 | 2.15 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4117 | -1.186 | 2.15 | 10.358 | 1 | 0.99991 | 115.4418 | -0.14 | 2.15 | 10.43 | 0.98 | 0.98263 | 115.7304 | 1.97
2.16 | 9.915 | 0.98 | 0.97913 | 115.3153 | -2.058 | 2.16 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4117 | -1.186 | 2.16 | 10.358 | 1 | 0.99991 | 115.4418 | -0.14 | 2.16 | 10.43 | 0.98 | 0.98263 | 115.7316 | 1.97
2.17 | 9.915 | 0.98 | 0.97913 | 115.3153 | -2.058 | 2.17 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4117 | -1.186 | 2.17 | 10.358 | 1 | 0.99991 | 115.4418 | -0.14 | 2.17 | 10.43 | 0.98 | 0.98263 | 115.7316 | 1.97
2.18 | 9.915 | 0.98 | 0.97913 | 115.3153 | -2.058 | 2.18 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4117 | -1.186 | 2.18 | 10.358 | 1 | 0.99991 | 115.4418 | -0.14 | 2.18 | 10.43 | 0.98 | 0.98263 | 115.7316 | 1.97
2.19 | 9.914 | 0.98 | 0.97903 | 115.3182 | -2.063 | 2.19 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4117 | -1.186 | 2.19 | 10.358 | 1 | 0.99991 | 115.4418 | -0.142 | 2.19 | 10.429 | 0.98 | 0.98259 | 115.7316 | 1.972
2.2 | 9.914 | 0.98 | 0.97899 | 115.3246 | -2.065 | 2.2 | 9.898 | 0.98 | 0.9929 | 115.4117 | -1.186 | 2.2 | 10.359 | 1 | 0.9999 | 115.4458 | -0.147 | 2.2 | 10.428 | 0.98 | 0.98255 | 115.7316 | 1.974
2.21 | 9.913 | 0.98 | 0.97887 | 115.328 | -2.071 | 2.21 | 9.897 | 0.98 | 0.99283 | 115.4117 | -1.192 | 2.21 | 10.359 | 1 | 0.9999 | 115.4504 | -0.147 | 2.21 | 10.427 | 0.98 | 0.98246 | 115.7385 | 1.979
2.22 | 9.913 | 0.98 | 0.97887 | 115.328 | -2.071 | 2.22 | 9.896 | 0.98 | 0.99274 | 115.4129 | -1.199 | 2.22 | 10.359 | 1 | 0.9999 | 115.4504 | -0.147 | 2.22 | 10.427 | 0.98 | 0.98244 | 115.7454 | 1.98
2.23 | 9.913 | 0.98 | 0.97887 | 115.328 | -2.071 | 2.23 | 9.896 | 0.98 | 0.99274 | 115.4141 | -1.199 | 2.23 | 10.359 | 1 | 0.9999 | 115.4504 | -0.147 | 2.23 | 10.427 | 0.98 | 0.98244 | 115.7454 | 1.98
2.24 | 9.91 | 0.98 | 0.97875 | 115.3194 | -2.076 | 2.24 | 9.895 | 0.98 | 0.99273 | 115.4123 | -1.2 | 2.24 | 10.359 | 1 | 0.9999 | 115.4516 | -0.148 | 2.24 | 10.425 | 0.98 | 0.98239 | 115.7304 | 1.983
2.25 | 9.909 | 0.98 | 0.97869 | 115.3136 | -2.079 | 2.25 | 9.895 | 0.98 | 0.99267 | 115.4094 | -1.205 | 2.25 | 10.359 | 1 | 0.99989 | 115.4545 | -0.153 | 2.25 | 10.424 | 0.98 | 0.98235 | 115.7154 | 1.985
2.26 | 9.907 | 0.98 | 0.97844 | 115.3199 | -2.091 | 2.26 | 9.895 | 0.98 | 0.99267 | 115.4083 | -1.205 | 2.26 | 10.359 | 1 | 0.99989 | 115.4562 | -0.153 | 2.26 | 10.424 | 0.98 | 0.98235 | 115.7154 | 1.985
2.27 | 9.907 | 0.98 | 0.97844 | 115.3234 | -2.091 | 2.27 | 9.895 | 0.98 | 0.99267 | 115.4083 | -1.205 | 2.27 | 10.359 | 1 | 0.99989 | 115.4562 | -0.153 | 2.27 | 10.423 | 0.98 | 0.98231 | 115.7154 | 1.987
2.28 | 9.907 | 0.98 | 0.97844 | 115.3234 | -2.091 | 2.28 | 9.895 | 0.98 | 0.99267 | 115.4083 | -1.205 | 2.28 | 10.359 | 1 | 0.99989 | 115.4562 | -0.153 | 2.28 | 10.42 | 0.98 | 0.98221 | 115.7154 | 1.992
2.29 | 9.907 | 0.98 | 0.97844 | 115.3234 | -2.091 | 2.29 | 9.895 | 0.98 | 0.99267 | 115.4083 | -1.205 | 2.29 | 10.36 | 1 | 0.99989 | 115.4562 | -0.155 | 2.29 | 10.42 | 0.98 | 0.98221 | 115.7154 | 1.992
2.3 | 9.907 | 0.98 | 0.97844 | 115.3234 | -2.091 | 2.3 | 9.895 | 0.98 | 0.99267 | 115.4083 | -1.205 | 2.3 | 10.362 | 1 | 0.99988 | 115.4562 | -0.16 | 2.3 | 10.42 | 0.98 | 0.98221 | 115.7154 | 1.992
2.31 | 9.907 | 0.98 | 0.97844 | 115.3234 | -2.091 | 2.31 | 9.895 | 0.98 | 0.99267 | 115.4083 | -1.205 | 2.31 | 10.362 | 1 | 0.99988 | 115.4562 | -0.16 | 2.31 | 10.42 | 0.98 | 0.98211 | 115.7224 | 1.998
2.32 | 9.907 | 0.98 | 0.97838 | 115.3234 | -2.094 | 2.32 | 9.895 | 0.98 | 0.99267 | 115.4083 | -1.205 | 2.32 | 10.362 | 1 | 0.99988 | 115.4562 | -0.16 | 2.32 | 10.42 | 0.98 | 0.98211 | 115.7293 | 1.998
2.33 | 9.907 | 0.98 | 0.9783 | 115.3292 | -2.098 | 2.33 | 9.895 | 0.98 | 0.99267 | 115.4083 | -1.205 | 2.33 | 10.362 | 1 | 0.99988 | 115.4562 | -0.16 | 2.33 | 10.42 | 0.98 | 0.98211 | 115.7293 | 1.998
2.34 | 9.906 | 0.98 | 0.97822 | 115.3384 | -2.102 | 2.34 | 9.895 | 0.98 | 0.99267 | 115.4083 | -1.205 | 2.34 | 10.371 | 1 | 0.99998 | 115.4562 | -0.058 | 2.34 | 10.419 | 0.98 | 0.98202 | 115.7293 | 2.003
2.35 | 9.906 | 0.98 | 0.97818 | 115.3448 | -2.104 | 2.35 | 9.895 | 0.98 | 0.99267 | 115.4083 | -1.205 | 2.35 | 10.393 | 1 | 0.99985 | 115.4758 | 0.181 | 2.35 | 10.419 | 0.98 | 0.98198 | 115.7304 | 2.005
2.36 | 9.905 | 0.98 | 0.97805 | 115.3482 | -2.11 | 2.36 | 9.894 | 0.98 | 0.99263 | 115.4083 | -1.208 | 2.36 | 10.379 | 1 | 0.9981 | 115.4955 | 0.64 | 2.36 | 10.419 | 0.98 | 0.98198 | 115.7322 | 2.005
2.37 | 9.905 | 0.98 | 0.97805 | 115.3482 | -2.11 | 2.37 | 9.893 | 0.98 | 0.99259 | 115.4083 | -1.211 | 2.37 | 10.372 | 1 | 0.99621 | 115.4955 | 0.906 | 2.37 | 10.419 | 0.98 | 0.98198 | 115.7322 | 2.005
2.38 | 9.905 | 0.98 | 0.97805 | 115.3482 | -2.11 | 2.38 | 9.893 | 0.98 | 0.99252 | 115.4083 | -1.217 | 2.38 | 10.375 | 1 | 0.99625 | 115.5359 | 0.901 | 2.38 | 10.419 | 0.98 | 0.98198 | 115.7322 | 2.005
2.39 | 9.957 | 0.98 | 0.98115 | 115.3482 | -1.961 | 2.39 | 9.892 | 0.98 | 0.9925 | 115.4089 | -1.218 | 2.39 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.39 | 10.418 | 0.98 | 0.98191 | 115.7322 | 2.009
2.4 | 9.976 | 0.98 | 0.98223 | 115.3511 | -1.906 | 2.4 | 9.892 | 0.98 | 0.9925 | 115.41 | -1.218 | 2.4 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.4 | 10.418 | 0.98 | 0.98186 | 115.7322 | 2.012
2.41 | 9.975 | 0.98 | 0.98201 | 115.3638 | -1.918 | 2.41 | 9.892 | 0.98 | 0.9925 | 115.41 | -1.218 | 2.41 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.41 | 10.417 | 0.98 | 0.98177 | 115.7391 | 2.017
2.42 | 9.975 | 0.98 | 0.98201 | 115.3736 | -1.918 | 2.42 | 9.892 | 0.98 | 0.9925 | 115.41 | -1.218 | 2.42 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.42 | 10.417 | 0.98 | 0.98175 | 115.746 | 2.018
2.43 | 9.975 | 0.98 | 0.98201 | 115.3736 | -1.918 | 2.43 | 9.892 | 0.98 | 0.99244 | 115.4089 | -1.223 | 2.43 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.43 | 10.417 | 0.98 | 0.98175 | 115.746 | 2.018
2.44 | 9.975 | 0.98 | 0.98192 | 115.3736 | -1.923 | 2.44 | 9.892 | 0.98 | 0.99243 | 115.406 | -1.224 | 2.44 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.44 | 10.417 | 0.98 | 0.98175 | 115.746 | 2.018
2.45 | 9.974 | 0.98 | 0.98188 | 115.3736 | -1.925 | 2.45 | 9.892 | 0.98 | 0.99243 | 115.4042 | -1.224 | 2.45 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.45 | 10.417 | 0.98 | 0.98175 | 115.746 | 2.018
2.46 | 9.974 | 0.98 | 0.98188 | 115.3736 | -1.925 | 2.46 | 9.892 | 0.98 | 0.99243 | 115.4042 | -1.224 | 2.46 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.46 | 10.416 | 0.98 | 0.98164 | 115.746 | 2.024
2.47 | 9.973 | 0.98 | 0.98184 | 115.3592 | -1.927 | 2.47 | 9.892 | 0.98 | 0.99243 | 115.4042 | -1.224 | 2.47 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.47 | 10.416 | 0.98 | 0.98162 | 115.7489 | 2.025
2.48 | 9.971 | 0.98 | 0.98178 | 115.3298 | -1.93 | 2.48 | 9.892 | 0.98 | 0.99243 | 115.4042 | -1.224 | 2.48 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.48 | 10.416 | 0.98 | 0.98162 | 115.7489 | 2.025
2.49 | 9.968 | 0.98 | 0.98166 | 115.3061 | -1.936 | 2.49 | 9.892 | 0.98 | 0.99243 | 115.4042 | -1.224 | 2.49 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.49 | 10.416 | 0.98 | 0.98162 | 115.7489 | 2.025
2.5 | 9.967 | 0.98 | 0.98162 | 115.298 | -1.938 | 2.5 | 9.892 | 0.98 | 0.99243 | 115.4042 | -1.224 | 2.5 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.5 | 10.416 | 0.98 | 0.98162 | 115.7489 | 2.025
2.51 | 9.967 | 0.98 | 0.98162 | 115.298 | -1.938 | 2.51 | 9.892 | 0.98 | 0.99243 | 115.4042 | -1.224 | 2.51 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.51 | 10.416 | 0.98 | 0.98162 | 115.7489 | 2.025
2.52 | 9.967 | 0.98 | 0.98156 | 115.298 | -1.941 | 2.52 | 9.892 | 0.98 | 0.99243 | 115.4042 | -1.224 | 2.52 | 10.375 | 1 | 0.99626 | 115.5763 | 0.9 | 2.52 | 10.415 | 0.98 | 0.9816 | 115.7345 | 2.026
2.53 | 9.967 | 0.98 | 0.98149 | 115.298 | -1.945 | 2.53 | 9.892 | 0.98 | 0.99243 | 115.4042 | -1.224 | 2.53 | 10.377 | 1 | 0.99628 | 115.5763 | 0.897 | 2.53 | 10.412 | 0.98 | 0.98152 | 115.7056 | 2.03
2.54 | 9.967 | 0.98 | 0.98149 | 115.298 | -1.945 | 2.54 | 9.892 | 0.98 | 0.99242 | 115.4042 | -1.225 | 2.54 | 10.377 | 1 | 0.99628 | 115.5763 | 0.897 | 2.54 | 10.411 | 0.98 | 0.98143 | 115.6912 | 2.035
2.55 | 9.966 | 0.98 | 0.98148 | 115.3015 | -1.945 | 2.55 | 9.89 | 0.98 | 0.99235 | 115.4042 | -1.23 | 2.55 | 10.377 | 1 | 0.99628 | 115.5763 | 0.897 | 2.55 | 10.409 | 0.98 | 0.98137 | 115.6912 | 2.038
2.56 | 9.966 | 0.98 | 0.98137 | 115.3084 | -1.951 | 2.56 | 9.89 | 0.98 | 0.99228 | 115.4031 | -1.236 | 2.56 | 10.377 | 1 | 0.99628 | 115.5763 | 0.897 | 2.56 | 10.428 | 0.98 | 0.98392 | 115.6912 | 1.893
2.57 | 9.966 | 0.98 | 0.98137 | 115.3119 | -1.951 | 2.57 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.57 | 10.377 | 1 | 0.99628 | 115.5763 | 0.897 | 2.57 | 10.429 | 0.98 | 0.98404 | 115.6912 | 1.886
2.58 | 9.966 | 0.98 | 0.98137 | 115.3119 | -1.951 | 2.58 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.58 | 10.377 | 1 | 0.99628 | 115.5763 | 0.897 | 2.58 | 10.429 | 0.98 | 0.98404 | 115.6912 | 1.886
2.59 | 9.965 | 0.98 | 0.98118 | 115.3119 | -1.961 | 2.59 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.59 | 10.377 | 1 | 0.9963 | 115.5711 | 0.895 | 2.59 | 10.429 | 0.98 | 0.98404 | 115.6912 | 1.886
2.6 | 9.964 | 0.98 | 0.98112 | 115.3182 | -1.964 | 2.6 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.6 | 10.376 | 1 | 0.99633 | 115.5659 | 0.892 | 2.6 | 10.429 | 0.98 | 0.98404 | 115.6912 | 1.886
2.61 | 9.964 | 0.98 | 0.98112 | 115.3246 | -1.964 | 2.61 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.61 | 10.376 | 1 | 0.99633 | 115.5659 | 0.892 | 2.61 | 10.429 | 0.98 | 0.98404 | 115.6912 | 1.886
2.62 | 9.964 | 0.98 | 0.98107 | 115.328 | -1.967 | 2.62 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.62 | 10.376 | 1 | 0.99633 | 115.5659 | 0.892 | 2.62 | 10.429 | 0.98 | 0.98401 | 115.6912 | 1.888
2.63 | 9.964 | 0.98 | 0.98101 | 115.335 | -1.97 | 2.63 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.63 | 10.376 | 1 | 0.99633 | 115.5659 | 0.892 | 2.63 | 10.428 | 0.98 | 0.98392 | 115.6929 | 1.893
2.64 | 9.964 | 0.98 | 0.98101 | 115.3384 | -1.97 | 2.64 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.64 | 10.376 | 1 | 0.99633 | 115.5659 | 0.892 | 2.64 | 10.428 | 0.98 | 0.98392 | 115.6946 | 1.893
2.65 | 9.964 | 0.98 | 0.98101 | 115.3384 | -1.97 | 2.65 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.65 | 10.376 | 1 | 0.99633 | 115.5659 | 0.892 | 2.65 | 10.428 | 0.98 | 0.98392 | 115.6946 | 1.893
2.66 | 9.964 | 0.98 | 0.98101 | 115.3384 | -1.97 | 2.66 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.66 | 10.376 | 1 | 0.99633 | 115.5659 | 0.892 | 2.66 | 10.428 | 0.98 | 0.98392 | 115.6946 | 1.893
2.67 | 9.962 | 0.98 | 0.98089 | 115.3303 | -1.976 | 2.67 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.67 | 10.376 | 1 | 0.99633 | 115.5659 | 0.892 | 2.67 | 10.428 | 0.98 | 0.98389 | 115.6981 | 1.895
2.68 | 9.96 | 0.98 | 0.98071 | 115.3223 | -1.985 | 2.68 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.68 | 10.376 | 1 | 0.99633 | 115.5659 | 0.892 | 2.68 | 10.428 | 0.98 | 0.98382 | 115.7056 | 1.899
2.69 | 9.959 | 0.98 | 0.98063 | 115.3257 | -1.989 | 2.69 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.69 | 10.376 | 1 | 0.99633 | 115.5659 | 0.892 | 2.69 | 10.428 | 0.98 | 0.98382 | 115.7097 | 1.899
2.7 | 9.959 | 0.98 | 0.9806 | 115.3326 | -1.991 | 2.7 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.7 | 10.376 | 1 | 0.99633 | 115.5659 | 0.892 | 2.7 | 10.428 | 0.98 | 0.98382 | 115.7097 | 1.899
2.71 | 9.959 | 0.98 | 0.9806 | 115.3361 | -1.991 | 2.71 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.71 | 10.377 | 1 | 0.99633 | 115.5665 | 0.891 | 2.71 | 10.427 | 0.98 | 0.98372 | 115.7097 | 1.905
2.72 | 9.959 | 0.98 | 0.9806 | 115.3361 | -1.991 | 2.72 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.72 | 10.377 | 1 | 0.99635 | 115.5682 | 0.889 | 2.72 | 10.427 | 0.98 | 0.9837 | 115.7097 | 1.906
2.73 | 9.959 | 0.98 | 0.9806 | 115.3361 | -1.991 | 2.73 | 9.889 | 0.98 | 0.99219 | 115.4019 | -1.243 | 2.73 | 10.377 | 1 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.73 | 10.427 | 0.98 | 0.9837 | 115.7097 | 1.906
2.74 | 9.959 | 0.98 | 0.9806 | 115.3361 | -1.991 | 2.74 | 9.889 | 0.98 | 0.99218 | 115.4008 | -1.244 | 2.74 | 10.377 | 1 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.74 | 10.427 | 0.98 | 0.9837 | 115.7097 | 1.906
2.75 | 9.959 | 0.98 | 0.9806 | 115.3361 | -1.991 | 2.75 | 9.891 | 0.98 | 0.99205 | 115.3985 | -1.255 | 2.75 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.75 | 10.427 | 0.98 | 0.9837 | 115.7097 | 1.906
2.76 | 9.959 | 0.98 | 0.9806 | 115.3361 | -1.991 | 2.76 | 9.89 | 0.98 | 0.99201 | 115.3973 | -1.258 | 2.76 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.76 | 10.427 | 0.98 | 0.9837 | 115.7097 | 1.906
2.77 | 9.959 | 0.98 | 0.98056 | 115.3361 | -1.993 | 2.77 | 9.89 | 0.98 | 0.99197 | 115.3985 | -1.261 | 2.77 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.77 | 10.427 | 0.98 | 0.98367 | 115.7097 | 1.908
2.78 | 9.958 | 0.98 | 0.98048 | 115.3361 | -1.997 | 2.78 | 9.89 | 0.98 | 0.99197 | 115.3996 | -1.261 | 2.78 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.78 | 10.426 | 0.98 | 0.9836 | 115.7108 | 1.912
2.79 | 9.955 | 0.98 | 0.9803 | 115.3217 | -2.006 | 2.79 | 9.89 | 0.98 | 0.99197 | 115.3996 | -1.261 | 2.79 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.79 | 10.426 | 0.98 | 0.9836 | 115.7125 | 1.912
2.8 | 9.954 | 0.98 | 0.98022 | 115.2992 | -2.01 | 2.8 | 9.89 | 0.98 | 0.99197 | 115.3996 | -1.261 | 2.8 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.8 | 10.426 | 0.98 | 0.9836 | 115.7125 | 1.912
2.81 | 9.954 | 0.98 | 0.98022 | 115.2917 | -2.01 | 2.81 | 9.89 | 0.98 | 0.99197 | 115.3996 | -1.261 | 2.81 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.81 | 10.426 | 0.98 | 0.9836 | 115.7125 | 1.912
2.82 | 9.954 | 0.98 | 0.98022 | 115.2917 | -2.01 | 2.82 | 9.89 | 0.98 | 0.99197 | 115.3996 | -1.261 | 2.82 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.82 | 10.426 | 0.98 | 0.98356 | 115.716 | 1.914
2.83 | 9.954 | 0.98 | 0.98022 | 115.2917 | -2.01 | 2.83 | 9.89 | 0.98 | 0.99197 | 115.3996 | -1.261 | 2.83 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.83 | 10.426 | 0.98 | 0.98348 | 115.7235 | 1.919
2.84 | 9.954 | 0.98 | 0.98022 | 115.2917 | -2.01 | 2.84 | 9.89 | 0.98 | 0.99197 | 115.3996 | -1.261 | 2.84 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.84 | 10.426 | 0.98 | 0.98348 | 115.7276 | 1.919
2.85 | 9.954 | 0.98 | 0.9802 | 115.2957 | -2.011 | 2.85 | 9.89 | 0.98 | 0.99197 | 115.3996 | -1.261 | 2.85 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.85 | 10.426 | 0.98 | 0.98348 | 115.7276 | 1.919
2.86 | 9.953 | 0.98 | 0.97996 | 115.3032 | -2.023 | 2.86 | 9.888 | 0.98 | 0.99194 | 115.3996 | -1.263 | 2.86 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.86 | 10.426 | 0.98 | 0.98348 | 115.7276 | 1.919
2.87 | 9.951 | 0.98 | 0.9799 | 115.2986 | -2.026 | 2.87 | 9.886 | 0.98 | 0.9919 | 115.3996 | -1.266 | 2.87 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.87 | 10.426 | 0.98 | 0.98348 | 115.7276 | 1.919
2.88 | 9.949 | 0.98 | 0.97979 | 115.2905 | -2.031 | 2.88 | 9.886 | 0.98 | 0.9919 | 115.3996 | -1.266 | 2.88 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.88 | 10.426 | 0.98 | 0.98348 | 115.7276 | 1.919
2.89 | 9.949 | 0.98 | 0.97979 | 115.2905 | -2.031 | 2.89 | 9.886 | 0.98 | 0.9919 | 115.3996 | -1.266 | 2.89 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.89 | 10.426 | 0.98 | 0.98348 | 115.7276 | 1.919
2.9 | 9.949 | 0.98 | 0.97979 | 115.2905 | -2.031 | 2.9 | 9.886 | 0.98 | 0.9919 | 115.3996 | -1.266 | 2.9 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.9 | 10.426 | 0.98 | 0.98348 | 115.7276 | 1.919
2.91 | 9.949 | 0.98 | 0.97979 | 115.2905 | -2.031 | 2.91 | 9.886 | 0.98 | 0.9919 | 115.3996 | -1.266 | 2.91 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.91 | 10.426 | 0.98 | 0.98348 | 115.7276 | 1.919
2.92 | 9.949 | 0.98 | 0.97979 | 115.2905 | -2.031 | 2.92 | 9.886 | 0.98 | 0.9919 | 115.3996 | -1.266 | 2.92 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.92 | 10.424 | 0.98 | 0.98344 | 115.7276 | 1.921
2.93 | 9.949 | 0.98 | 0.97979 | 115.2905 | -2.031 | 2.93 | 9.886 | 0.98 | 0.9919 | 115.3996 | -1.266 | 2.93 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.93 | 10.422 | 0.98 | 0.98335 | 115.7276 | 1.926
2.94 | 9.946 | 0.98 | 0.97965 | 115.2945 | -2.038 | 2.94 | 9.886 | 0.98 | 0.9919 | 115.3996 | -1.266 | 2.94 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.94 | 10.422 | 0.98 | 0.98327 | 115.7276 | 1.931
2.95 | 9.945 | 0.98 | 0.97956 | 115.302 | -2.042 | 2.95 | 9.886 | 0.98 | 0.9919 | 115.3996 | -1.266 | 2.95 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.95 | 10.421 | 0.98 | 0.98323 | 115.7293 | 1.933
2.96 | 9.945 | 0.98 | 0.97945 | 115.3124 | -2.048 | 2.96 | 9.886 | 0.98 | 0.99186 | 115.3985 | -1.269 | 2.96 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.96 | 10.421 | 0.98 | 0.98323 | 115.731 | 1.933
2.97 | 9.945 | 0.98 | 0.97945 | 115.3194 | -2.048 | 2.97 | 9.885 | 0.98 | 0.99182 | 115.3967 | -1.272 | 2.97 | 10.377 | 0.98 | 0.99635 | 115.5694 | 0.889 | 2.97 | 10.421 | 0.98 | 0.98323 | 115.731 | 1.933
2.98 | 9.945 | 0.98 | 0.97945 | 115.3194 | -2.048 | 2.98 | 9.885 | 0.98 | 0.99182 | 115.3962 | -1.272 | 2.98 | 10.33 | 0.98 | 0.99284 | 115.5694 | 1.243 | 2.98 | 10.421 | 0.98 | 0.98323 | 115.731 | 1.933
2.99 | 9.945 | 0.98 | 0.97945 | 115.3194 | -2.048 | 2.99 | 9.885 | 0.98 | 0.99182 | 115.3892 | -1.272 | 2.99 | 10.328 | 0.98 | 0.99269 | 115.5694 | 1.256 | 2.99 | 10.419 | 0.98 | 0.98315 | 115.7166 | 1.937
3 | 9.945 | 0.98 | 0.97943 | 115.3234 | -2.049 | 3 | 9.883 | 0.98 | 0.99178 | 115.3817 | -1.275 | 3 | 10.328 | 0.98 | 0.99269 | 115.5694 | 1.256 | 3 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6877 | 1.939
3.01 | 9.943 | 0.98 | 0.97919 | 115.3309 | -2.061 | 3.01 | 9.883 | 0.98 | 0.99178 | 115.3817 | -1.275 | 3.01 | 10.328 | 0.98 | 0.99269 | 115.5694 | 1.256 | 3.01 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6733 | 1.939
3.02 | 9.981 | 0.98 | 0.98133 | 115.3344 | -1.956 | 3.02 | 9.883 | 0.98 | 0.99178 | 115.3817 | -1.275 | 3.02 | 10.328 | 0.98 | 0.99269 | 115.5694 | 1.256 | 3.02 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6733 | 1.939
3.03 | 10.043 | 0.98 | 0.98464 | 115.3344 | -1.781 | 3.03 | 9.883 | 0.98 | 0.99178 | 115.3817 | -1.275 | 3.03 | 10.328 | 0.98 | 0.99269 | 115.5694 | 1.256 | 3.03 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6733 | 1.939
3.04 | 10.043 | 0.98 | 0.98464 | 115.3344 | -1.781 | 3.04 | 9.883 | 0.98 | 0.99178 | 115.3817 | -1.275 | 3.04 | 10.328 | 0.98 | 0.99266 | 115.5676 | 1.258 | 3.04 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6733 | 1.939
3.05 | 10.043 | 0.98 | 0.98464 | 115.3344 | -1.781 | 3.05 | 9.883 | 0.98 | 0.99178 | 115.3817 | -1.275 | 3.05 | 10.327 | 0.98 | 0.99262 | 115.5636 | 1.262 | 3.05 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6733 | 1.939
3.06 | 10.043 | 0.98 | 0.98452 | 115.3413 | -1.788 | 3.06 | 9.883 | 0.98 | 0.99178 | 115.3817 | -1.275 | 3.06 | 10.327 | 0.98 | 0.99262 | 115.5613 | 1.262 | 3.06 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6733 | 1.939
3.07 | 10.043 | 0.98 | 0.98452 | 115.3482 | -1.788 | 3.07 | 9.883 | 0.98 | 0.99178 | 115.3817 | -1.275 | 3.07 | 10.327 | 0.98 | 0.99262 | 115.5613 | 1.262 | 3.07 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6733 | 1.939
3.08 | 10.043 | 0.98 | 0.98452 | 115.3482 | -1.788 | 3.08 | 9.883 | 0.98 | 0.99178 | 115.3817 | -1.275 | 3.08 | 10.327 | 0.98 | 0.99262 | 115.5613 | 1.262 | 3.08 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6733 | 1.939
3.09 | 10.043 | 0.98 | 0.98452 | 115.3482 | -1.788 | 3.09 | 9.884 | 0.98 | 0.99177 | 115.3817 | -1.276 | 3.09 | 10.327 | 0.98 | 0.99262 | 115.5613 | 1.262 | 3.09 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6733 | 1.939
3.1 | 10.043 | 0.98 | 0.98452 | 115.3523 | -1.788 | 3.1 | 9.884 | 0.98 | 0.99173 | 115.3817 | -1.279 | 3.1 | 10.327 | 0.98 | 0.99262 | 115.5613 | 1.262 | 3.1 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6733 | 1.939
3.11 | 10.042 | 0.98 | 0.98431 | 115.3604 | -1.8 | 3.11 | 9.884 | 0.98 | 0.99173 | 115.3817 | -1.279 | 3.11 | 10.329 | 0.98 | 0.99257 | 115.5613 | 1.266 | 3.11 | 10.418 | 0.98 | 0.98312 | 115.6733 | 1.939
3.12 | 10.042 | 0.98 | 0.98431 | 115.3644 | -1.8 | 3.12 | 9.884 | 0.98 | 0.99173 | 115.3817 | -1.279 | 3.12 | 10.33 | 0.98 | 0.99255 | 115.5815 | 1.268 | 3.12 | 10.418 | 0.98 | 0.98308 | 115.6664 | 1.941
3.13 | 10.042 | 0.98 | 0.98431 | 115.3644 | -1.8 | 3.13 | 9.884 | 0.98 | 0.99173 | 115.3817 | -1.279 | 3.13 | 10.331 | 0.98 | 0.99249 | 115.6023 | 1.273 | 3.13 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.14 | 10.042 | 0.98 | 0.98431 | 115.3644 | -1.8 | 3.14 | 9.884 | 0.98 | 0.99173 | 115.3817 | -1.279 | 3.14 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.14 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.15 | 10.042 | 0.98 | 0.98431 | 115.3644 | -1.8 | 3.15 | 9.884 | 0.98 | 0.99173 | 115.3817 | -1.279 | 3.15 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.15 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.16 | 10.042 | 0.98 | 0.98431 | 115.3644 | -1.8 | 3.16 | 9.884 | 0.98 | 0.99173 | 115.3817 | -1.279 | 3.16 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.16 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.17 | 10.042 | 0.98 | 0.98431 | 115.3644 | -1.8 | 3.17 | 9.884 | 0.98 | 0.99173 | 115.3817 | -1.279 | 3.17 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.17 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.18 | 10.042 | 0.98 | 0.98431 | 115.3644 | -1.8 | 3.18 | 9.883 | 0.98 | 0.99165 | 115.3817 | -1.285 | 3.18 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.18 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.19 | 10.042 | 0.98 | 0.98431 | 115.3644 | -1.8 | 3.19 | 9.883 | 0.98 | 0.99164 | 115.3829 | -1.286 | 3.19 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.19 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.2 | 10.042 | 0.98 | 0.9843 | 115.3604 | -1.801 | 3.2 | 9.883 | 0.98 | 0.99164 | 115.384 | -1.286 | 3.2 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.2 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.21 | 10.04 | 0.98 | 0.98422 | 115.3563 | -1.805 | 3.21 | 9.883 | 0.98 | 0.99164 | 115.384 | -1.286 | 3.21 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.21 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.22 | 10.04 | 0.98 | 0.98422 | 115.3563 | -1.805 | 3.22 | 9.883 | 0.98 | 0.99164 | 115.384 | -1.286 | 3.22 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.22 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.23 | 10.04 | 0.98 | 0.98422 | 115.3563 | -1.805 | 3.23 | 9.882 | 0.98 | 0.99157 | 115.3829 | -1.291 | 3.23 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.23 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.24 | 10.04 | 0.98 | 0.98422 | 115.3563 | -1.805 | 3.24 | 9.882 | 0.98 | 0.99156 | 115.3806 | -1.292 | 3.24 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.24 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.25 | 10.04 | 0.98 | 0.98422 | 115.3425 | -1.805 | 3.25 | 9.882 | 0.98 | 0.99156 | 115.3794 | -1.292 | 3.25 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.25 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.26 | 10.037 | 0.98 | 0.98411 | 115.3142 | -1.811 | 3.26 | 9.882 | 0.98 | 0.99154 | 115.3794 | -1.294 | 3.26 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.26 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.27 | 10.037 | 0.98 | 0.98407 | 115.2997 | -1.813 | 3.27 | 9.883 | 0.98 | 0.99151 | 115.3794 | -1.296 | 3.27 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.27 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.28 | 10.036 | 0.98 | 0.984 | 115.2997 | -1.817 | 3.28 | 9.883 | 0.98 | 0.99151 | 115.3794 | -1.296 | 3.28 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.28 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.29 | 10.036 | 0.98 | 0.98392 | 115.2997 | -1.822 | 3.29 | 9.896 | 0.98 | 0.99126 | 115.3794 | -1.317 | 3.29 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.29 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.3 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3072 | -1.824 | 3.3 | 9.965 | 0.98 | 0.98992 | 115.3794 | -1.426 | 3.3 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.3 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.31 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.31 | 9.97 | 0.98 | 0.98886 | 115.3794 | -1.501 | 3.31 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.31 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.32 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.32 | 9.974 | 0.98 | 0.98771 | 115.3794 | -1.578 | 3.32 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.32 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.33 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.33 | 9.974 | 0.98 | 0.98771 | 115.3794 | -1.578 | 3.33 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.33 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.34 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.34 | 9.974 | 0.98 | 0.98771 | 115.3794 | -1.578 | 3.34 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.34 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.35 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.35 | 9.974 | 0.98 | 0.98771 | 115.3794 | -1.578 | 3.35 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.35 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.36 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.36 | 9.974 | 0.98 | 0.98771 | 115.3794 | -1.578 | 3.36 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.36 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.37 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.37 | 9.974 | 0.98 | 0.98771 | 115.3794 | -1.578 | 3.37 | 10.332 | 0.98 | 0.9925 | 115.6023 | 1.273 | 3.37 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.38 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.38 | 10.031 | 0.98 | 0.98509 | 115.3794 | -1.752 | 3.38 | 10.392 | 0.98 | 0.99008 | 115.6023 | 1.475 | 3.38 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.39 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.39 | 10.042 | 0.98 | 0.98455 | 115.3794 | -1.786 | 3.39 | 10.394 | 0.98 | 0.98999 | 115.6023 | 1.482 | 3.39 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.4 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.4 | 10.042 | 0.98 | 0.98455 | 115.3794 | -1.786 | 3.4 | 10.394 | 0.98 | 0.98999 | 115.6023 | 1.482 | 3.4 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.41 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.41 | 10.042 | 0.98 | 0.98455 | 115.3794 | -1.786 | 3.41 | 10.394 | 0.98 | 0.98999 | 115.6023 | 1.482 | 3.41 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.42 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.42 | 10.042 | 0.98 | 0.98455 | 115.3794 | -1.786 | 3.42 | 10.394 | 0.98 | 0.98999 | 115.6023 | 1.482 | 3.42 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.43 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.43 | 10.042 | 0.98 | 0.98455 | 115.3794 | -1.786 | 3.43 | 10.394 | 0.98 | 0.98999 | 115.6023 | 1.482 | 3.43 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.44 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.44 | 10.042 | 0.98 | 0.98455 | 115.3794 | -1.786 | 3.44 | 10.394 | 0.98 | 0.98999 | 115.6023 | 1.482 | 3.44 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.45 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.45 | 10.042 | 0.98 | 0.98455 | 115.3794 | -1.786 | 3.45 | 10.394 | 0.98 | 0.98999 | 115.6023 | 1.482 | 3.45 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.46 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.46 | 10.04 | 0.98 | 0.98449 | 115.3794 | -1.789 | 3.46 | 10.394 | 0.98 | 0.98999 | 115.6023 | 1.482 | 3.46 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.47 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.47 | 10.039 | 0.98 | 0.98446 | 115.3794 | -1.791 | 3.47 | 10.394 | 0.98 | 0.98999 | 115.6023 | 1.482 | 3.47 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.48 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.48 | 10.037 | 0.98 | 0.98435 | 115.3794 | -1.797 | 3.48 | 10.393 | 0.98 | 0.98991 | 115.5988 | 1.488 | 3.48 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.49 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.49 | 10.037 | 0.98 | 0.98431 | 115.3811 | -1.799 | 3.49 | 10.393 | 0.98 | 0.98991 | 115.5953 | 1.488 | 3.49 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.5 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.5 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3794 | -1.804 | 3.5 | 10.393 | 0.98 | 0.98991 | 115.5953 | 1.488 | 3.5 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.51 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.51 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.51 | 10.393 | 0.98 | 0.98991 | 115.5953 | 1.488 | 3.51 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.52 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.52 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.52 | 10.393 | 0.98 | 0.98991 | 115.5953 | 1.488 | 3.52 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.53 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.53 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.53 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.53 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.54 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.54 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.54 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.54 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.55 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.55 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.55 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.55 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.56 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.56 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.56 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.56 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.57 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.57 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.57 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.57 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.58 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.58 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.58 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.58 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.59 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.59 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.59 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.59 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.6 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.6 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.6 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.6 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.61 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.61 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.61 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.61 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.62 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.62 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.62 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.62 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.63 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.63 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.63 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.63 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.64 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.64 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.64 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.64 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.65 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.65 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.65 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.65 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.66 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.66 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.66 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.66 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.67 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.67 | 10.036 | 0.98 | 0.98423 | 115.3788 | -1.804 | 3.67 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.67 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.68 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.68 | 10.035 | 0.98 | 0.98414 | 115.3788 | -1.809 | 3.68 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.68 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.69 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.69 | 10.034 | 0.98 | 0.9841 | 115.3777 | -1.811 | 3.69 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.69 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.7 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.7 | 10.033 | 0.98 | 0.98401 | 115.3759 | -1.816 | 3.7 | 10.392 | 0.98 | 0.98982 | 115.5867 | 1.494 | 3.7 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.71 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.71 | 10.031 | 0.98 | 0.98394 | 115.3615 | -1.82 | 3.71 | 10.39 | 0.98 | 0.98978 | 115.5867 | 1.497 | 3.71 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.72 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.72 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.72 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.72 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.73 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.73 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.73 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.73 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.74 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.74 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.74 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.74 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.75 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.75 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.75 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.75 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.76 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.76 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.76 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.76 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.77 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.77 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.77 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.77 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.78 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.78 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.78 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.78 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.79 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.79 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.79 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.79 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.8 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.8 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.8 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.8 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.81 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.81 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.81 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.81 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.82 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.82 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.82 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.82 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.83 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.83 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.83 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.83 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.84 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.84 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.84 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.84 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.85 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.85 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.85 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.85 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.86 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.86 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.86 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.86 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.87 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.87 | 10.029 | 0.98 | 0.98386 | 115.3471 | -1.824 | 3.87 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.87 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.88 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.88 | 10.027 | 0.98 | 0.98368 | 115.3453 | -1.834 | 3.88 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.88 | 10.417 | 0.98 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.89 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.89 | 10.026 | 0.98 | 0.98363 | 115.3436 | -1.837 | 3.89 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.89 | 10.417 | 1 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.9 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.9 | 10.025 | 0.98 | 0.98352 | 115.3448 | -1.843 | 3.9 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.9 | 10.417 | 1 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.91 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.91 | 10.025 | 0.98 | 0.98352 | 115.3465 | -1.843 | 3.91 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.91 | 10.417 | 1 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.92 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.92 | 10.025 | 0.98 | 0.98352 | 115.3465 | -1.843 | 3.92 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.92 | 10.417 | 1 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.93 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.93 | 10.025 | 0.98 | 0.98352 | 115.3465 | -1.843 | 3.93 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.93 | 10.417 | 1 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.94 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3142 | -1.824 | 3.94 | 10.025 | 0.98 | 0.98352 | 115.3465 | -1.843 | 3.94 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.94 | 10.417 | 1 | 0.98303 | 115.6588 | 1.944
3.95 | 10.036 | 0.98 | 0.98388 | 115.3032 | -1.824 | 3.95 | 10.025 | 0.98 | 0.98352 | 115.3465 | -1.843 | 3.95 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.95 | 10.406 | 1 | 0.98347 | 115.6588 | 1.916
3.96 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 3.96 | 10.024 | 0.98 | 0.98346 | 115.3459 | -1.846 | 3.96 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.96 | 10.299 | 1 | 0.98732 | 115.6588 | 1.656
3.97 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 3.97 | 10.024 | 0.98 | 0.98341 | 115.3448 | -1.849 | 3.97 | 10.39 | 0.98 | 0.98977 | 115.5867 | 1.498 | 3.97 | 10.335 | 1 | 0.99038 | 115.6588 | 1.444
3.98 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 3.98 | 10.024 | 0.98 | 0.98329 | 115.3442 | -1.856 | 3.98 | 10.392 | 0.98 | 0.9877 | 115.5867 | 1.645 | 3.98 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
3.99 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 3.99 | 10.024 | 0.98 | 0.98325 | 115.3442 | -1.858 | 3.99 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 3.99 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4 | 10.023 | 0.98 | 0.98314 | 115.3459 | -1.864 | 4 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.01 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.01 | 10.023 | 0.98 | 0.98314 | 115.3477 | -1.864 | 4.01 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.01 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.02 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.02 | 10.023 | 0.98 | 0.98314 | 115.3477 | -1.864 | 4.02 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.02 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.03 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.03 | 10.023 | 0.98 | 0.98314 | 115.3477 | -1.864 | 4.03 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.03 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.04 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.04 | 10.023 | 0.98 | 0.98314 | 115.3477 | -1.864 | 4.04 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.04 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.05 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.05 | 10.023 | 0.98 | 0.98314 | 115.3477 | -1.864 | 4.05 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.05 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.06 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.06 | 10.023 | 0.98 | 0.98309 | 115.3465 | -1.867 | 4.06 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.06 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.07 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.07 | 10.022 | 0.98 | 0.98303 | 115.3448 | -1.87 | 4.07 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.07 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.08 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.08 | 10.022 | 0.98 | 0.98303 | 115.3442 | -1.87 | 4.08 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.08 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.09 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.09 | 10.022 | 0.98 | 0.983 | 115.3442 | -1.872 | 4.09 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.09 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.1 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.1 | 10.019 | 0.98 | 0.98279 | 115.3459 | -1.883 | 4.1 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.1 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.11 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.11 | 10.019 | 0.98 | 0.98279 | 115.3477 | -1.883 | 4.11 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.11 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.12 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.12 | 10.019 | 0.98 | 0.98279 | 115.3477 | -1.883 | 4.12 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.12 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.13 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.13 | 10.019 | 0.98 | 0.98279 | 115.3477 | -1.883 | 4.13 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.13 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.14 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.14 | 10.019 | 0.98 | 0.98279 | 115.3477 | -1.883 | 4.14 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.14 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.15 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.15 | 10.019 | 0.98 | 0.98279 | 115.3477 | -1.883 | 4.15 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.15 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.16 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.16 | 10.019 | 0.98 | 0.98274 | 115.3471 | -1.886 | 4.16 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.16 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.17 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.17 | 10.018 | 0.98 | 0.98268 | 115.3459 | -1.889 | 4.17 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.17 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.18 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.18 | 10.018 | 0.98 | 0.98268 | 115.3453 | -1.889 | 4.18 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.18 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.19 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.19 | 10.018 | 0.98 | 0.98268 | 115.3453 | -1.889 | 4.19 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.19 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.2 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.2 | 10.018 | 0.98 | 0.98268 | 115.3453 | -1.889 | 4.2 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.2 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.21 | 10.036 | 0.98 | 0.98397 | 115.2922 | -1.819 | 4.21 | 10.016 | 0.98 | 0.98255 | 115.3453 | -1.896 | 4.21 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.21 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.22 | 10.036 | 0.98 | 0.98393 | 115.2922 | -1.821 | 4.22 | 10.015 | 0.98 | 0.98244 | 115.3477 | -1.902 | 4.22 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.22 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.23 | 10.035 | 0.98 | 0.98386 | 115.2922 | -1.825 | 4.23 | 10.015 | 0.98 | 0.98244 | 115.3494 | -1.902 | 4.23 | 10.392 | 0.98 | 0.98761 | 115.5867 | 1.651 | 4.23 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.24 | 10.035 | 0.98 | 0.98386 | 115.2922 | -1.825 | 4.24 | 10.015 | 0.98 | 0.98244 | 115.3494 | -1.902 | 4.24 | 10.416 | 0.98 | 0.98708 | 115.5867 | 1.691 | 4.24 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.25 | 10.035 | 0.98 | 0.98386 | 115.2922 | -1.825 | 4.25 | 10.015 | 0.98 | 0.98244 | 115.3494 | -1.902 | 4.25 | 10.473 | 0.98 | 0.9858 | 115.5867 | 1.784 | 4.25 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.26 | 10.035 | 0.98 | 0.98386 | 115.2922 | -1.825 | 4.26 | 10.014 | 0.98 | 0.98238 | 115.3488 | -1.905 | 4.26 | 10.472 | 0.98 | 0.98584 | 115.5809 | 1.781 | 4.26 | 10.383 | 1 | 0.99375 | 115.6588 | 1.166
4.27 | 10.035 | 0.98 | 0.98386 | 115.2922 | -1.825 | 4.27 | 10.014 | 0.98 | 0.98233 | 115.3477 | -1.908 | 4.27 | 10.472 | 0.98 | 0.98586 | 115.5757 | 1.78 | 4.27 | 10.381 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.28 | 10.035 | 0.98 | 0.98386 | 115.2922 | -1.825 | 4.28 | 10.014 | 0.98 | 0.98233 | 115.3471 | -1.908 | 4.28 | 10.472 | 0.98 | 0.98586 | 115.5757 | 1.78 | 4.28 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.29 | 10.035 | 0.98 | 0.98379 | 115.2963 | -1.829 | 4.29 | 10.014 | 0.98 | 0.98233 | 115.3471 | -1.908 | 4.29 | 10.472 | 0.98 | 0.98586 | 115.5757 | 1.78 | 4.29 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.3 | 10.035 | 0.98 | 0.98376 | 115.3044 | -1.831 | 4.3 | 10.014 | 0.98 | 0.98233 | 115.3471 | -1.908 | 4.3 | 10.472 | 0.98 | 0.98586 | 115.5757 | 1.78 | 4.3 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.31 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3084 | -1.838 | 4.31 | 10.014 | 0.98 | 0.98233 | 115.3471 | -1.908 | 4.31 | 10.472 | 0.98 | 0.98586 | 115.5757 | 1.78 | 4.31 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.32 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.32 | 10.014 | 0.98 | 0.98233 | 115.3471 | -1.908 | 4.32 | 10.472 | 0.98 | 0.98586 | 115.5757 | 1.78 | 4.32 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.33 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.33 | 10.012 | 0.98 | 0.98221 | 115.3471 | -1.914 | 4.33 | 10.474 | 0.98 | 0.98596 | 115.5792 | 1.774 | 4.33 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.34 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.34 | 10.012 | 0.98 | 0.98218 | 115.3471 | -1.916 | 4.34 | 10.474 | 0.98 | 0.98596 | 115.5826 | 1.774 | 4.34 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.35 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.35 | 10.011 | 0.98 | 0.98208 | 115.3488 | -1.921 | 4.35 | 10.474 | 0.98 | 0.98596 | 115.5826 | 1.774 | 4.35 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.36 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.36 | 10.011 | 0.98 | 0.98208 | 115.3511 | -1.921 | 4.36 | 10.475 | 0.98 | 0.98599 | 115.5826 | 1.772 | 4.36 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.37 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.37 | 10.011 | 0.98 | 0.98208 | 115.3511 | -1.921 | 4.37 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.37 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.38 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.38 | 10.011 | 0.98 | 0.98208 | 115.3511 | -1.921 | 4.38 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.38 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.39 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.39 | 10.011 | 0.98 | 0.98205 | 115.3511 | -1.923 | 4.39 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.39 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.4 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.4 | 10.01 | 0.98 | 0.98197 | 115.3505 | -1.927 | 4.4 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.4 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.41 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.41 | 10.01 | 0.98 | 0.98197 | 115.35 | -1.927 | 4.41 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.41 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.42 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.42 | 10.01 | 0.98 | 0.98197 | 115.35 | -1.927 | 4.42 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.42 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.43 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.43 | 10.01 | 0.98 | 0.98197 | 115.35 | -1.927 | 4.43 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.43 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.44 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.44 | 10.01 | 0.98 | 0.98197 | 115.35 | -1.927 | 4.44 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.44 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.45 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.45 | 10.01 | 0.98 | 0.98197 | 115.35 | -1.927 | 4.45 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.45 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.46 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.46 | 10.01 | 0.98 | 0.98197 | 115.35 | -1.927 | 4.46 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.46 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.47 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.47 | 10.01 | 0.98 | 0.98197 | 115.35 | -1.927 | 4.47 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.47 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.48 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.48 | 10.01 | 0.98 | 0.98197 | 115.35 | -1.927 | 4.48 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.48 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.49 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.49 | 10.01 | 0.98 | 0.98197 | 115.35 | -1.927 | 4.49 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.49 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.5 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.5 | 10.01 | 0.98 | 0.98197 | 115.35 | -1.927 | 4.5 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.5 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.51 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.51 | 10.009 | 0.98 | 0.98189 | 115.35 | -1.931 | 4.51 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.51 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.52 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.52 | 10.008 | 0.98 | 0.98184 | 115.3517 | -1.934 | 4.52 | 10.476 | 0.98 | 0.98603 | 115.5826 | 1.77 | 4.52 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.53 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.53 | 10.008 | 0.98 | 0.98184 | 115.354 | -1.934 | 4.53 | 10.478 | 0.98 | 0.98612 | 115.5826 | 1.764 | 4.53 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.54 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.54 | 10.009 | 0.98 | 0.9818 | 115.354 | -1.936 | 4.54 | 10.478 | 0.98 | 0.98612 | 115.5919 | 1.764 | 4.54 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.55 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.55 | 10.009 | 0.98 | 0.98169 | 115.354 | -1.942 | 4.55 | 10.478 | 0.98 | 0.98612 | 115.5919 | 1.764 | 4.55 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.56 | 10.035 | 0.98 | 0.98364 | 115.3228 | -1.838 | 4.56 | 10.009 | 0.98 | 0.98169 | 115.354 | -1.942 | 4.56 | 10.478 | 0.98 | 0.98612 | 115.5919 | 1.764 | 4.56 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.57 | 10.034 | 0.98 | 0.9836 | 115.3228 | -1.84 | 4.57 | 10.009 | 0.98 | 0.98169 | 115.354 | -1.942 | 4.57 | 10.478 | 0.98 | 0.98612 | 115.5919 | 1.764 | 4.57 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.58 | 10.034 | 0.98 | 0.98351 | 115.3228 | -1.845 | 4.58 | 10.009 | 0.98 | 0.98169 | 115.354 | -1.942 | 4.58 | 10.408 | 0.98 | 0.98384 | 115.5919 | 1.894 | 4.58 | 10.379 | 1 | 0.99376 | 115.6588 | 1.165
4.59 | 10.034 | 0.98 | 0.98351 | 115.3228 | -1.845 | 4.59 | 10.009 | 0.98 | 0.98166 | 115.3534 | -1.944 | 4.59 | 10.405 | 0.98 | 0.98375 | 115.5919 | 1.899 | 4.59 | 10.398 | 1 | 0.99644 | 115.6427 | 0.88
4.6 | 10.034 | 0.98 | 0.98351 | 115.3228 | -1.845 | 4.6 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.6 | 10.405 | 0.98 | 0.98375 | 115.5919 | 1.899 | 4.6 | 10.402 | 1 | 0.9969 | 115.6103 | 0.821
4.61 | 10.033 | 0.98 | 0.9834 | 115.3315 | -1.851 | 4.61 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.61 | 10.405 | 0.98 | 0.98375 | 115.5919 | 1.899 | 4.61 | 10.402 | 1 | 0.9969 | 115.5942 | 0.821
4.62 | 10.033 | 0.98 | 0.98339 | 115.3361 | -1.852 | 4.62 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.62 | 10.405 | 0.98 | 0.98375 | 115.5919 | 1.899 | 4.62 | 10.402 | 1 | 0.9969 | 115.5942 | 0.821
4.63 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.63 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.63 | 10.407 | 0.98 | 0.98381 | 115.5919 | 1.896 | 4.63 | 10.402 | 1 | 0.9969 | 115.5942 | 0.821
4.64 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.64 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.64 | 10.407 | 0.98 | 0.98381 | 115.5919 | 1.896 | 4.64 | 10.402 | 1 | 0.9969 | 115.5942 | 0.821
4.65 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.65 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.65 | 10.407 | 0.98 | 0.98381 | 115.5919 | 1.896 | 4.65 | 10.401 | 1 | 0.9969 | 115.5699 | 0.821
4.66 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.66 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.66 | 10.407 | 0.98 | 0.98381 | 115.5919 | 1.896 | 4.66 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.67 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.67 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.67 | 10.407 | 0.98 | 0.98381 | 115.5919 | 1.896 | 4.67 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.68 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.68 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.68 | 10.407 | 0.98 | 0.98381 | 115.5919 | 1.896 | 4.68 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.69 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.69 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.69 | 10.407 | 0.98 | 0.98381 | 115.5919 | 1.896 | 4.69 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.7 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.7 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.7 | 10.407 | 0.98 | 0.98381 | 115.5919 | 1.896 | 4.7 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.71 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.71 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.71 | 10.407 | 0.98 | 0.98381 | 115.5919 | 1.896 | 4.71 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.72 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.72 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.72 | 10.407 | 0.98 | 0.98381 | 115.5919 | 1.896 | 4.72 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.73 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.73 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.73 | 10.409 | 0.98 | 0.98391 | 115.5959 | 1.89 | 4.73 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.74 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.74 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.74 | 10.409 | 0.98 | 0.98391 | 115.6 | 1.89 | 4.74 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.75 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.75 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.75 | 10.409 | 0.98 | 0.98391 | 115.6 | 1.89 | 4.75 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.76 | 10.032 | 0.98 | 0.98333 | 115.3326 | -1.855 | 4.76 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.76 | 10.409 | 0.98 | 0.98391 | 115.6 | 1.89 | 4.76 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.77 | 10.031 | 0.98 | 0.98331 | 115.3292 | -1.856 | 4.77 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.77 | 10.409 | 0.98 | 0.98391 | 115.6 | 1.89 | 4.77 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.78 | 10.03 | 0.98 | 0.98325 | 115.3251 | -1.859 | 4.78 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.78 | 10.409 | 0.98 | 0.98391 | 115.6 | 1.89 | 4.78 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.79 | 10.03 | 0.98 | 0.98325 | 115.3251 | -1.859 | 4.79 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.79 | 10.409 | 0.98 | 0.98391 | 115.6 | 1.89 | 4.79 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.8 | 10.03 | 0.98 | 0.98325 | 115.3251 | -1.859 | 4.8 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.8 | 10.409 | 0.98 | 0.98391 | 115.6 | 1.89 | 4.8 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.81 | 10.027 | 0.98 | 0.98305 | 115.3332 | -1.87 | 4.81 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.81 | 10.408 | 0.98 | 0.98398 | 115.6 | 1.886 | 4.81 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.82 | 10.027 | 0.98 | 0.98305 | 115.3413 | -1.87 | 4.82 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.82 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.82 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.83 | 10.027 | 0.98 | 0.98305 | 115.3413 | -1.87 | 4.83 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.83 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.83 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.84 | 10.027 | 0.98 | 0.98305 | 115.3413 | -1.87 | 4.84 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.84 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.84 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.85 | 10.027 | 0.98 | 0.98305 | 115.3413 | -1.87 | 4.85 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.85 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.85 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.86 | 10.027 | 0.98 | 0.98305 | 115.3413 | -1.87 | 4.86 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.86 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.86 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.87 | 10.027 | 0.98 | 0.98305 | 115.3413 | -1.87 | 4.87 | 10.008 | 0.98 | 0.98158 | 115.3529 | -1.948 | 4.87 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.87 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.88 | 10.027 | 0.98 | 0.98305 | 115.3413 | -1.87 | 4.88 | 10.006 | 0.98 | 0.9815 | 115.339 | -1.952 | 4.88 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.88 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.89 | 10.025 | 0.98 | 0.98296 | 115.3344 | -1.875 | 4.89 | 10.005 | 0.98 | 0.98148 | 115.339 | -1.953 | 4.89 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.89 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.9 | 10.024 | 0.98 | 0.9829 | 115.3269 | -1.878 | 4.9 | 10.002 | 0.98 | 0.98139 | 115.339 | -1.957 | 4.9 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.9 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.91 | 10.024 | 0.98 | 0.9829 | 115.3269 | -1.878 | 4.91 | 10.001 | 0.98 | 0.98133 | 115.3384 | -1.96 | 4.91 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.91 | 10.398 | 1 | 0.99689 | 115.5463 | 0.822
4.92 | 10.024 | 0.98 | 0.9829 | 115.3269 | -1.878 | 4.92 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3373 | -1.962 | 4.92 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.92 | 10.382 | 1 | 0.99768 | 115.5463 | 0.708
4.93 | 10.024 | 0.98 | 0.9829 | 115.3269 | -1.878 | 4.93 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 4.93 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.93 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
4.94 | 10.024 | 0.98 | 0.9829 | 115.3269 | -1.878 | 4.94 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 4.94 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.94 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
4.95 | 10.024 | 0.98 | 0.9829 | 115.3269 | -1.878 | 4.95 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 4.95 | 10.407 | 0.98 | 0.98401 | 115.6 | 1.884 | 4.95 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
4.96 | 10.023 | 0.98 | 0.98279 | 115.3355 | -1.884 | 4.96 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 4.96 | 10.407 | 0.98 | 0.98406 | 115.5942 | 1.881 | 4.96 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
4.97 | 10.023 | 0.98 | 0.98275 | 115.3442 | -1.886 | 4.97 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 4.97 | 10.407 | 0.98 | 0.98407 | 115.589 | 1.88 | 4.97 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
4.98 | 10.022 | 0.98 | 0.98266 | 115.3442 | -1.891 | 4.98 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 4.98 | 10.407 | 0.98 | 0.98407 | 115.589 | 1.88 | 4.98 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
4.99 | 10.022 | 0.98 | 0.98266 | 115.3442 | -1.891 | 4.99 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 4.99 | 10.407 | 0.98 | 0.98407 | 115.589 | 1.88 | 4.99 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5 | 10.022 | 0.98 | 0.98266 | 115.3442 | -1.891 | 5 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 5 | 10.407 | 0.98 | 0.98407 | 115.589 | 1.88 | 5 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.01 | 10.022 | 0.98 | 0.98266 | 115.3442 | -1.891 | 5.01 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 5.01 | 10.407 | 0.98 | 0.98407 | 115.589 | 1.88 | 5.01 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.02 | 10.022 | 0.98 | 0.98266 | 115.3442 | -1.891 | 5.02 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 5.02 | 10.407 | 0.98 | 0.98407 | 115.589 | 1.88 | 5.02 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.03 | 10.022 | 0.98 | 0.98266 | 115.3442 | -1.891 | 5.03 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 5.03 | 10.407 | 0.98 | 0.98407 | 115.589 | 1.88 | 5.03 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.04 | 10.022 | 0.98 | 0.98259 | 115.3442 | -1.895 | 5.04 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 5.04 | 10.407 | 0.98 | 0.98407 | 115.589 | 1.88 | 5.04 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.05 | 10.022 | 0.98 | 0.98254 | 115.3517 | -1.898 | 5.05 | 10.001 | 0.98 | 0.98129 | 115.3367 | -1.962 | 5.05 | 10.407 | 0.98 | 0.98407 | 115.589 | 1.88 | 5.05 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.06 | 10.022 | 0.98 | 0.98254 | 115.3592 | -1.898 | 5.06 | 10 | 0.98 | 0.98122 | 115.3367 | -1.966 | 5.06 | 10.408 | 0.98 | 0.98411 | 115.5896 | 1.878 | 5.06 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.07 | 10.022 | 0.98 | 0.98254 | 115.3592 | -1.898 | 5.07 | 10 | 0.98 | 0.98116 | 115.339 | -1.969 | 5.07 | 10.408 | 0.98 | 0.98412 | 115.5913 | 1.877 | 5.07 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.08 | 10.022 | 0.98 | 0.98254 | 115.3592 | -1.898 | 5.08 | 10 | 0.98 | 0.98116 | 115.3413 | -1.969 | 5.08 | 10.408 | 0.98 | 0.98412 | 115.5925 | 1.877 | 5.08 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.09 | 10.02 | 0.98 | 0.98247 | 115.3453 | -1.901 | 5.09 | 10 | 0.98 | 0.98116 | 115.3413 | -1.969 | 5.09 | 10.408 | 0.98 | 0.98412 | 115.5925 | 1.877 | 5.09 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.1 | 10.019 | 0.98 | 0.98242 | 115.3176 | -1.904 | 5.1 | 10 | 0.98 | 0.98116 | 115.3413 | -1.969 | 5.1 | 10.408 | 0.98 | 0.98412 | 115.5925 | 1.877 | 5.1 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.11 | 10.018 | 0.98 | 0.98231 | 115.3038 | -1.91 | 5.11 | 10 | 0.98 | 0.98116 | 115.3413 | -1.969 | 5.11 | 10.408 | 0.98 | 0.98412 | 115.5925 | 1.877 | 5.11 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.12 | 10.018 | 0.98 | 0.98231 | 115.3038 | -1.91 | 5.12 | 10 | 0.98 | 0.98116 | 115.3413 | -1.969 | 5.12 | 10.408 | 0.98 | 0.98412 | 115.5925 | 1.877 | 5.12 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.13 | 10.018 | 0.98 | 0.98231 | 115.3038 | -1.91 | 5.13 | 10 | 0.98 | 0.98116 | 115.3413 | -1.969 | 5.13 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.5925 | 1.875 | 5.13 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.14 | 10.018 | 0.98 | 0.98231 | 115.3038 | -1.91 | 5.14 | 10 | 0.98 | 0.98116 | 115.3413 | -1.969 | 5.14 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.14 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.15 | 10.018 | 0.98 | 0.98231 | 115.3038 | -1.91 | 5.15 | 10 | 0.98 | 0.98116 | 115.3413 | -1.969 | 5.15 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.15 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.16 | 10.018 | 0.98 | 0.98231 | 115.3038 | -1.91 | 5.16 | 9.999 | 0.98 | 0.98108 | 115.3413 | -1.973 | 5.16 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.16 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.17 | 10.018 | 0.98 | 0.98231 | 115.3038 | -1.91 | 5.17 | 9.999 | 0.98 | 0.98105 | 115.3413 | -1.975 | 5.17 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.17 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.18 | 10.018 | 0.98 | 0.98231 | 115.3038 | -1.91 | 5.18 | 9.997 | 0.98 | 0.98093 | 115.3413 | -1.981 | 5.18 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.18 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.19 | 10.018 | 0.98 | 0.98231 | 115.3038 | -1.91 | 5.19 | 9.997 | 0.98 | 0.98091 | 115.3413 | -1.982 | 5.19 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.19 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.2 | 10.018 | 0.98 | 0.98231 | 115.3038 | -1.91 | 5.2 | 9.997 | 0.98 | 0.98091 | 115.3413 | -1.982 | 5.2 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.2 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.21 | 10.015 | 0.98 | 0.98204 | 115.2986 | -1.924 | 5.21 | 9.997 | 0.98 | 0.98091 | 115.3413 | -1.982 | 5.21 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.21 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.22 | 10.015 | 0.98 | 0.98204 | 115.3072 | -1.924 | 5.22 | 9.997 | 0.98 | 0.98091 | 115.3413 | -1.982 | 5.22 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.22 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.23 | 10.015 | 0.98 | 0.98204 | 115.3072 | -1.924 | 5.23 | 9.997 | 0.98 | 0.98091 | 115.3413 | -1.982 | 5.23 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.23 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.24 | 10.014 | 0.98 | 0.98197 | 115.3072 | -1.928 | 5.24 | 9.996 | 0.98 | 0.98089 | 115.3413 | -1.983 | 5.24 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.24 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.25 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.25 | 9.995 | 0.98 | 0.98079 | 115.343 | -1.988 | 5.25 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.25 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.26 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.26 | 9.995 | 0.98 | 0.98079 | 115.3453 | -1.988 | 5.26 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.26 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.27 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.27 | 9.995 | 0.98 | 0.98079 | 115.3453 | -1.988 | 5.27 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.27 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.28 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.28 | 9.995 | 0.98 | 0.98079 | 115.3453 | -1.988 | 5.28 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.28 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.29 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.29 | 9.995 | 0.98 | 0.98075 | 115.3448 | -1.99 | 5.29 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.29 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.3 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.3 | 9.994 | 0.98 | 0.98067 | 115.3442 | -1.994 | 5.3 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.3 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.31 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.31 | 9.994 | 0.98 | 0.98067 | 115.3442 | -1.994 | 5.31 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.31 | 10.368 | 1 | 0.99829 | 115.5463 | 0.607
5.32 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.32 | 9.994 | 0.98 | 0.98067 | 115.3442 | -1.994 | 5.32 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.32 | 10.369 | 1 | 0.99831 | 115.5422 | 0.603
5.33 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.33 | 9.995 | 0.98 | 0.98052 | 115.3442 | -2.002 | 5.33 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.33 | 10.369 | 1 | 0.99832 | 115.5347 | 0.601
5.34 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.34 | 9.995 | 0.98 | 0.98051 | 115.3442 | -2.003 | 5.34 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.34 | 10.367 | 1 | 0.99835 | 115.5128 | 0.597
5.35 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.35 | 9.995 | 0.98 | 0.98051 | 115.3442 | -2.003 | 5.35 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.35 | 10.367 | 1 | 0.99835 | 115.5128 | 0.597
5.36 | 10.014 | 0.98 | 0.98191 | 115.3072 | -1.931 | 5.36 | 9.995 | 0.98 | 0.98051 | 115.3442 | -2.003 | 5.36 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.36 | 10.367 | 1 | 0.99835 | 115.5128 | 0.597
5.37 | 10.014 | 0.98 | 0.98187 | 115.3119 | -1.933 | 5.37 | 9.995 | 0.98 | 0.98051 | 115.3442 | -2.003 | 5.37 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.37 | 10.367 | 1 | 0.99835 | 115.5128 | 0.597
5.38 | 10.014 | 0.98 | 0.9818 | 115.3211 | -1.937 | 5.38 | 9.995 | 0.98 | 0.98051 | 115.3442 | -2.003 | 5.38 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.38 | 10.367 | 1 | 0.99835 | 115.5128 | 0.597
5.39 | 10.014 | 0.98 | 0.9818 | 115.3257 | -1.937 | 5.39 | 9.995 | 0.98 | 0.98049 | 115.3442 | -2.004 | 5.39 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.39 | 10.366 | 1 | 0.99836 | 115.5128 | 0.594
5.4 | 10.014 | 0.98 | 0.9818 | 115.3257 | -1.937 | 5.4 | 9.994 | 0.98 | 0.98037 | 115.3465 | -2.01 | 5.4 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.4 | 10.366 | 1 | 0.99836 | 115.5128 | 0.594
5.41 | 10.014 | 0.98 | 0.9818 | 115.3257 | -1.937 | 5.41 | 9.994 | 0.98 | 0.98037 | 115.3494 | -2.01 | 5.41 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.41 | 10.366 | 1 | 0.99836 | 115.5128 | 0.594
5.42 | 10.013 | 0.98 | 0.98176 | 115.3257 | -1.939 | 5.42 | 9.994 | 0.98 | 0.98037 | 115.3494 | -2.01 | 5.42 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.42 | 10.366 | 1 | 0.99836 | 115.5128 | 0.594
5.43 | 10.013 | 0.98 | 0.98167 | 115.3332 | -1.944 | 5.43 | 9.993 | 0.98 | 0.98027 | 115.3494 | -2.015 | 5.43 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.43 | 10.366 | 1 | 0.99836 | 115.5128 | 0.594
5.44 | 10.013 | 0.98 | 0.98167 | 115.3407 | -1.944 | 5.44 | 9.993 | 0.98 | 0.98027 | 115.3494 | -2.015 | 5.44 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.44 | 10.366 | 1 | 0.99836 | 115.5128 | 0.594
5.45 | 10.013 | 0.98 | 0.98167 | 115.3407 | -1.944 | 5.45 | 9.993 | 0.98 | 0.98027 | 115.3494 | -2.015 | 5.45 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.45 | 10.366 | 1 | 0.99836 | 115.5128 | 0.594
5.46 | 10.013 | 0.98 | 0.98167 | 115.3407 | -1.944 | 5.46 | 9.993 | 0.98 | 0.98027 | 115.3494 | -2.015 | 5.46 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.46 | 10.366 | 1 | 0.99836 | 115.5128 | 0.594
5.47 | 10.013 | 0.98 | 0.98167 | 115.3407 | -1.944 | 5.47 | 9.993 | 0.98 | 0.98027 | 115.3494 | -2.015 | 5.47 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.47 | 10.366 | 1 | 0.99836 | 115.5128 | 0.594
5.48 | 10.013 | 0.98 | 0.98167 | 115.3407 | -1.944 | 5.48 | 9.991 | 0.98 | 0.98015 | 115.3494 | -2.021 | 5.48 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.48 | 10.366 | 1 | 0.99836 | 115.5128 | 0.594
5.49 | 10.013 | 0.98 | 0.9816 | 115.3407 | -1.948 | 5.49 | 9.991 | 0.98 | 0.98013 | 115.3494 | -2.022 | 5.49 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.49 | 10.365 | 1 | 0.99839 | 115.5093 | 0.588
5.5 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.5 | 9.991 | 0.98 | 0.98013 | 115.3494 | -2.022 | 5.5 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.5 | 10.365 | 1 | 0.99839 | 115.5093 | 0.588
5.51 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.51 | 9.991 | 0.98 | 0.98013 | 115.3494 | -2.022 | 5.51 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.51 | 10.365 | 1 | 0.99839 | 115.5093 | 0.588
5.52 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.52 | 9.991 | 0.98 | 0.98013 | 115.3494 | -2.022 | 5.52 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.52 | 10.365 | 1 | 0.99844 | 115.5053 | 0.58
5.53 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.53 | 9.991 | 0.98 | 0.98013 | 115.3494 | -2.022 | 5.53 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.53 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4978 | 0.575
5.54 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.54 | 9.991 | 0.98 | 0.98009 | 115.3494 | -2.024 | 5.54 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.54 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4943 | 0.575
5.55 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.55 | 9.99 | 0.98 | 0.97999 | 115.3517 | -2.029 | 5.55 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.55 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4943 | 0.575
5.56 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.56 | 9.989 | 0.98 | 0.97993 | 115.354 | -2.032 | 5.56 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.56 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4943 | 0.575
5.57 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.57 | 9.989 | 0.98 | 0.97987 | 115.354 | -2.035 | 5.57 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.57 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4943 | 0.575
5.58 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.58 | 9.989 | 0.98 | 0.97987 | 115.354 | -2.035 | 5.58 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.58 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4943 | 0.575
5.59 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.59 | 9.989 | 0.98 | 0.97987 | 115.354 | -2.035 | 5.59 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.59 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4943 | 0.575
5.6 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.6 | 9.989 | 0.98 | 0.97987 | 115.354 | -2.035 | 5.6 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.6 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4943 | 0.575
5.61 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.61 | 9.989 | 0.98 | 0.97987 | 115.354 | -2.035 | 5.61 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.61 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4943 | 0.575
5.62 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.62 | 9.989 | 0.98 | 0.97987 | 115.354 | -2.035 | 5.62 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.62 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4943 | 0.575
5.63 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.63 | 9.989 | 0.98 | 0.97987 | 115.354 | -2.035 | 5.63 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.63 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4943 | 0.575
5.64 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.64 | 9.989 | 0.98 | 0.97987 | 115.354 | -2.035 | 5.64 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.64 | 10.365 | 1 | 0.99846 | 115.4943 | 0.575
5.65 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.65 | 9.989 | 0.98 | 0.97987 | 115.354 | -2.035 | 5.65 | 10.41 | 0.98 | 0.98416 | 115.6121 | 1.875 | 5.65 | 10.329 | 1 | 0.99869 | 115.4943 | 0.529
5.66 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.66 | 9.988 | 0.98 | 0.97981 | 115.354 | -2.038 | 5.66 | 10.409 | 0.98 | 0.98409 | 115.6075 | 1.879 | 5.66 | 10.234 | 1 | 0.99922 | 115.4943 | 0.404
5.67 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.67 | 9.987 | 0.98 | 0.97975 | 115.354 | -2.041 | 5.67 | 10.408 | 0.98 | 0.98406 | 115.6034 | 1.881 | 5.67 | 10.233 | 1 | 0.99924 | 115.4926 | 0.399
5.68 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.68 | 9.987 | 0.98 | 0.97975 | 115.354 | -2.041 | 5.68 | 10.408 | 0.98 | 0.98406 | 115.6034 | 1.881 | 5.68 | 10.233 | 1 | 0.99925 | 115.4908 | 0.397
5.69 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.69 | 9.987 | 0.98 | 0.97975 | 115.354 | -2.041 | 5.69 | 10.408 | 0.98 | 0.98403 | 115.6017 | 1.883 | 5.69 | 10.233 | 1 | 0.99927 | 115.4833 | 0.391
5.7 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.7 | 9.987 | 0.98 | 0.97975 | 115.354 | -2.041 | 5.7 | 10.407 | 0.98 | 0.98396 | 115.5982 | 1.887 | 5.7 | 10.233 | 1 | 0.99928 | 115.4758 | 0.389
5.71 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.71 | 9.987 | 0.98 | 0.97975 | 115.354 | -2.041 | 5.71 | 10.407 | 0.98 | 0.98396 | 115.5965 | 1.887 | 5.71 | 10.233 | 1 | 0.99929 | 115.4758 | 0.385
5.72 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.72 | 9.987 | 0.98 | 0.97975 | 115.354 | -2.041 | 5.72 | 10.407 | 0.98 | 0.98396 | 115.5965 | 1.887 | 5.72 | 10.233 | 1 | 0.99929 | 115.4758 | 0.385
5.73 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.73 | 9.987 | 0.98 | 0.97975 | 115.354 | -2.041 | 5.73 | 10.407 | 0.98 | 0.98396 | 115.5965 | 1.887 | 5.73 | 10.233 | 1 | 0.99929 | 115.4758 | 0.385
5.74 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.74 | 9.986 | 0.98 | 0.97971 | 115.354 | -2.043 | 5.74 | 10.406 | 0.98 | 0.98392 | 115.5965 | 1.889 | 5.74 | 10.233 | 1 | 0.99929 | 115.4758 | 0.385
5.75 | 10.012 | 0.98 | 0.98156 | 115.3407 | -1.95 | 5.75 | 9.985 | 0.98 | 0.97961 | 115.3563 | -2.048 | 5.75 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.75 | 10.233 | 1 | 0.99929 | 115.4758 | 0.385
5.76 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.3453 | -1.953 | 5.76 | 9.985 | 0.98 | 0.97961 | 115.3592 | -2.048 | 5.76 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.76 | 10.233 | 1 | 0.99929 | 115.4758 | 0.385
5.77 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.77 | 9.985 | 0.98 | 0.97961 | 115.3592 | -2.048 | 5.77 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.77 | 10.233 | 1 | 0.99929 | 115.4758 | 0.385
5.78 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.78 | 9.985 | 0.98 | 0.97961 | 115.3592 | -2.048 | 5.78 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.78 | 10.233 | 1 | 0.99929 | 115.4758 | 0.385
5.79 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.79 | 9.985 | 0.98 | 0.97961 | 115.3592 | -2.048 | 5.79 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.79 | 10.233 | 1 | 0.99929 | 115.4758 | 0.385
5.8 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.8 | 9.985 | 0.98 | 0.97961 | 115.3592 | -2.048 | 5.8 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.8 | 10.233 | 1 | 0.99929 | 115.4758 | 0.385
5.81 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.81 | 9.985 | 0.98 | 0.97961 | 115.3592 | -2.048 | 5.81 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.81 | 10.233 | 1 | 0.99929 | 115.4758 | 0.385
5.82 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.82 | 9.985 | 0.98 | 0.97961 | 115.3592 | -2.048 | 5.82 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.82 | 10.232 | 1 | 0.99931 | 115.4724 | 0.381
5.83 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.83 | 9.985 | 0.98 | 0.97961 | 115.3592 | -2.048 | 5.83 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.83 | 10.232 | 1 | 0.99931 | 115.4649 | 0.379
5.84 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.84 | 9.985 | 0.98 | 0.97961 | 115.3592 | -2.048 | 5.84 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.84 | 10.232 | 1 | 0.99934 | 115.4579 | 0.373
5.85 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.85 | 9.985 | 0.98 | 0.97961 | 115.3592 | -2.048 | 5.85 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.85 | 10.233 | 1 | 0.99935 | 115.4579 | 0.37
5.86 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.86 | 9.985 | 0.98 | 0.97957 | 115.3592 | -2.05 | 5.86 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.86 | 10.234 | 1 | 0.99937 | 115.4579 | 0.364
5.87 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.87 | 9.985 | 0.98 | 0.97955 | 115.3592 | -2.051 | 5.87 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.87 | 10.234 | 1 | 0.99937 | 115.4579 | 0.364
5.88 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.88 | 9.985 | 0.98 | 0.97955 | 115.3592 | -2.051 | 5.88 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.88 | 10.234 | 1 | 0.99937 | 115.4579 | 0.364
5.89 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.89 | 9.985 | 0.98 | 0.97953 | 115.3592 | -2.052 | 5.89 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.89 | 10.234 | 1 | 0.99937 | 115.4579 | 0.364
5.9 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.9 | 9.985 | 0.98 | 0.97947 | 115.3592 | -2.055 | 5.9 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.9 | 10.234 | 1 | 0.99937 | 115.4579 | 0.364
5.91 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.91 | 9.985 | 0.98 | 0.97947 | 115.3592 | -2.055 | 5.91 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.91 | 10.234 | 1 | 0.99937 | 115.4579 | 0.364
5.92 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.92 | 9.985 | 0.98 | 0.97947 | 115.3592 | -2.055 | 5.92 | 10.405 | 0.98 | 0.98385 | 115.5965 | 1.893 | 5.92 | 10.234 | 1 | 0.99938 | 115.4545 | 0.361
5.93 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.93 | 9.985 | 0.98 | 0.97947 | 115.3592 | -2.055 | 5.93 | 10.406 | 0.98 | 0.98374 | 115.6288 | 1.9 | 5.93 | 10.234 | 1 | 0.99939 | 115.4475 | 0.359
5.94 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.94 | 9.985 | 0.98 | 0.97945 | 115.3523 | -2.056 | 5.94 | 10.407 | 0.98 | 0.98372 | 115.6612 | 1.901 | 5.94 | 10.233 | 1 | 0.99941 | 115.4412 | 0.352
5.95 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.95 | 9.983 | 0.98 | 0.97939 | 115.3459 | -2.059 | 5.95 | 10.407 | 0.98 | 0.98367 | 115.6664 | 1.904 | 5.95 | 10.233 | 1 | 0.99941 | 115.4412 | 0.352
5.96 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.96 | 9.983 | 0.98 | 0.97939 | 115.3459 | -2.059 | 5.96 | 10.407 | 0.98 | 0.98367 | 115.6715 | 1.904 | 5.96 | 10.233 | 1 | 0.99941 | 115.4412 | 0.352
5.97 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.97 | 9.983 | 0.98 | 0.97939 | 115.3459 | -2.059 | 5.97 | 10.407 | 0.98 | 0.98367 | 115.6715 | 1.904 | 5.97 | 10.233 | 1 | 0.99941 | 115.4412 | 0.352
5.98 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.98 | 9.983 | 0.98 | 0.97939 | 115.3459 | -2.059 | 5.98 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 5.98 | 10.233 | 1 | 0.99941 | 115.4412 | 0.352
5.99 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 5.99 | 9.983 | 0.98 | 0.97939 | 115.3459 | -2.059 | 5.99 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 5.99 | 10.233 | 1 | 0.99941 | 115.4412 | 0.352
6 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6 | 9.983 | 0.98 | 0.97939 | 115.3459 | -2.059 | 6 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6 | 10.233 | 1 | 0.99942 | 115.4412 | 0.35
6.01 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.01 | 9.982 | 0.98 | 0.9793 | 115.3459 | -2.063 | 6.01 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.01 | 10.233 | 1 | 0.99943 | 115.4412 | 0.346
6.02 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.02 | 9.981 | 0.98 | 0.97926 | 115.3459 | -2.065 | 6.02 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.02 | 10.233 | 1 | 0.99943 | 115.4412 | 0.346
6.03 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.03 | 9.981 | 0.98 | 0.97926 | 115.3459 | -2.065 | 6.03 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.03 | 10.233 | 1 | 0.99943 | 115.4412 | 0.346
6.04 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.04 | 9.981 | 0.98 | 0.97926 | 115.3459 | -2.065 | 6.04 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.04 | 10.233 | 1 | 0.99943 | 115.4412 | 0.346
6.05 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.05 | 9.981 | 0.98 | 0.97926 | 115.3459 | -2.065 | 6.05 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.05 | 10.234 | 1 | 0.99944 | 115.4556 | 0.344
6.06 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.06 | 9.981 | 0.98 | 0.97918 | 115.3459 | -2.069 | 6.06 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.06 | 10.236 | 1 | 0.99945 | 115.4851 | 0.34
6.07 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.07 | 9.98 | 0.98 | 0.97914 | 115.3459 | -2.071 | 6.07 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.07 | 10.235 | 1 | 0.99946 | 115.4983 | 0.335
6.08 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.08 | 9.98 | 0.98 | 0.97914 | 115.3459 | -2.071 | 6.08 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.08 | 10.235 | 1 | 0.99947 | 115.4972 | 0.333
6.09 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.09 | 9.98 | 0.98 | 0.97914 | 115.3459 | -2.071 | 6.09 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.09 | 10.235 | 1 | 0.99947 | 115.4972 | 0.333
6.1 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.1 | 9.98 | 0.98 | 0.97914 | 115.3459 | -2.071 | 6.1 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.1 | 10.235 | 1 | 0.99947 | 115.4972 | 0.333
6.11 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.11 | 9.979 | 0.98 | 0.9791 | 115.3396 | -2.073 | 6.11 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.11 | 10.235 | 1 | 0.99947 | 115.4972 | 0.333
6.12 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.12 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.12 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.12 | 10.235 | 1 | 0.99947 | 115.4972 | 0.333
6.13 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.13 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.13 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.13 | 10.235 | 1 | 0.99947 | 115.4972 | 0.333
6.14 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.14 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.14 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.14 | 10.235 | 1 | 0.99949 | 115.4972 | 0.327
6.15 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.15 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.15 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.15 | 10.235 | 1 | 0.99949 | 115.4972 | 0.327
6.16 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.16 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.16 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.16 | 10.235 | 1 | 0.99949 | 115.4972 | 0.327
6.17 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.17 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.17 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.17 | 10.235 | 1 | 0.9995 | 115.4937 | 0.323
6.18 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.18 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.18 | 10.407 | 0.98 | 0.98362 | 115.6715 | 1.907 | 6.18 | 10.235 | 1 | 0.99951 | 115.4868 | 0.321
6.19 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.19 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.19 | 10.407 | 0.98 | 0.98359 | 115.6669 | 1.909 | 6.19 | 10.234 | 1 | 0.99953 | 115.4804 | 0.314
6.2 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.2 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.2 | 10.405 | 0.98 | 0.9835 | 115.6629 | 1.914 | 6.2 | 10.234 | 1 | 0.99953 | 115.4804 | 0.314
6.21 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.21 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.21 | 10.405 | 0.98 | 0.9835 | 115.6629 | 1.914 | 6.21 | 10.234 | 1 | 0.99953 | 115.4804 | 0.314
6.22 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.22 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.22 | 10.405 | 0.98 | 0.9835 | 115.6629 | 1.914 | 6.22 | 10.234 | 1 | 0.99953 | 115.4804 | 0.314
6.23 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.23 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.23 | 10.405 | 0.98 | 0.9835 | 115.6629 | 1.914 | 6.23 | 10.234 | 1 | 0.99953 | 115.4804 | 0.314
6.24 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.24 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.24 | 10.405 | 0.98 | 0.9835 | 115.6629 | 1.914 | 6.24 | 10.238 | 1 | 0.99954 | 115.4804 | 0.309
6.25 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.25 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.25 | 10.405 | 0.98 | 0.9835 | 115.6629 | 1.914 | 6.25 | 10.238 | 1 | 0.99954 | 115.4804 | 0.309
6.26 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.26 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.26 | 10.405 | 0.98 | 0.9835 | 115.6629 | 1.914 | 6.26 | 10.238 | 1 | 0.99954 | 115.4804 | 0.309
6.27 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.27 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.27 | 10.405 | 0.98 | 0.9835 | 115.6629 | 1.914 | 6.27 | 10.237 | 1 | 0.99956 | 115.477 | 0.305
6.28 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.28 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.28 | 10.405 | 0.98 | 0.9835 | 115.6629 | 1.914 | 6.28 | 10.237 | 1 | 0.99956 | 115.4701 | 0.303
6.29 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.29 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.29 | 10.405 | 0.98 | 0.98347 | 115.6629 | 1.916 | 6.29 | 10.237 | 1 | 0.99956 | 115.4666 | 0.303
6.3 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.3 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.3 | 10.404 | 0.98 | 0.98339 | 115.6629 | 1.92 | 6.3 | 10.238 | 1 | 0.99957 | 115.4666 | 0.301
6.31 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.31 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.31 | 10.404 | 0.98 | 0.98339 | 115.6629 | 1.92 | 6.31 | 10.24 | 1 | 0.99958 | 115.4816 | 0.298
6.32 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.32 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.32 | 10.404 | 0.98 | 0.98339 | 115.6629 | 1.92 | 6.32 | 10.239 | 1 | 0.99959 | 115.4972 | 0.293
6.33 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.33 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.33 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6612 | 1.923 | 6.33 | 10.239 | 1 | 0.9996 | 115.4972 | 0.291
6.34 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.34 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.34 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.34 | 10.239 | 1 | 0.9996 | 115.4972 | 0.291
6.35 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.35 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.35 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.35 | 10.239 | 1 | 0.9996 | 115.4972 | 0.291
6.36 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.36 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.36 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.36 | 10.239 | 1 | 0.9996 | 115.4972 | 0.291
6.37 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.37 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.37 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.37 | 10.239 | 1 | 0.99961 | 115.4937 | 0.287
6.38 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.38 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.38 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.38 | 10.239 | 1 | 0.99961 | 115.4874 | 0.286
6.39 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.39 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.39 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.39 | 10.239 | 1 | 0.99961 | 115.4845 | 0.286
6.4 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.4 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.4 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.4 | 10.239 | 1 | 0.99962 | 115.4833 | 0.283
6.41 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.41 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.41 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.41 | 10.239 | 1 | 0.99963 | 115.4822 | 0.279
6.42 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.42 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.42 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.42 | 10.239 | 1 | 0.99963 | 115.4822 | 0.279
6.43 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.43 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.43 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.43 | 10.239 | 1 | 0.99963 | 115.4822 | 0.279
6.44 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.44 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.44 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.44 | 10.239 | 1 | 0.99963 | 115.4822 | 0.279
6.45 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.45 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.45 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.45 | 10.239 | 1 | 0.99963 | 115.4822 | 0.279
6.46 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.46 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.46 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.46 | 10.239 | 1 | 0.99963 | 115.4822 | 0.279
6.47 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.47 | 9.978 | 0.98 | 0.97905 | 115.3326 | -2.075 | 6.47 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.47 | 10.239 | 1 | 0.99963 | 115.4822 | 0.279
6.48 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.48 | 9.977 | 0.98 | 0.97891 | 115.3326 | -2.082 | 6.48 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.48 | 10.239 | 1 | 0.99963 | 115.4822 | 0.279
6.49 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.49 | 9.977 | 0.98 | 0.97891 | 115.3384 | -2.082 | 6.49 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.49 | 10.238 | 1 | 0.99964 | 115.4822 | 0.273
6.5 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.5 | 9.977 | 0.98 | 0.97891 | 115.3384 | -2.082 | 6.5 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.5 | 10.239 | 1 | 0.99965 | 115.4972 | 0.271
6.51 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.51 | 9.977 | 0.98 | 0.97887 | 115.3384 | -2.084 | 6.51 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.51 | 10.241 | 1 | 0.99966 | 115.5266 | 0.267
6.52 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.52 | 9.977 | 0.98 | 0.97883 | 115.3384 | -2.086 | 6.52 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.52 | 10.241 | 1 | 0.99966 | 115.5411 | 0.267
6.53 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.53 | 9.977 | 0.98 | 0.97883 | 115.3384 | -2.086 | 6.53 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.53 | 10.241 | 1 | 0.99966 | 115.5411 | 0.267
6.54 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.54 | 9.977 | 0.98 | 0.97883 | 115.3384 | -2.086 | 6.54 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.54 | 10.241 | 1 | 0.99966 | 115.5411 | 0.267
6.55 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.55 | 9.977 | 0.98 | 0.97883 | 115.3384 | -2.086 | 6.55 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.55 | 10.241 | 1 | 0.99966 | 115.5411 | 0.267
6.56 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.56 | 9.977 | 0.98 | 0.97883 | 115.3384 | -2.086 | 6.56 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.56 | 10.241 | 1 | 0.99966 | 115.5411 | 0.267
6.57 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.57 | 9.977 | 0.98 | 0.97883 | 115.3384 | -2.086 | 6.57 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.57 | 10.241 | 1 | 0.99966 | 115.5411 | 0.267
6.58 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.58 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.58 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.58 | 10.241 | 1 | 0.99966 | 115.5411 | 0.267
6.59 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.59 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.59 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.59 | 10.241 | 1 | 0.99966 | 115.5411 | 0.267
6.6 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.6 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.6 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.6 | 10.241 | 1 | 0.99967 | 115.5399 | 0.264
6.61 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.61 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.61 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.61 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.62 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.62 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.62 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.62 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.63 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.63 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.63 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.63 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.64 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.64 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.64 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.64 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.65 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.65 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.65 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.65 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.66 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.66 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.66 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.66 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.67 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.67 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.67 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.67 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.68 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.68 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.68 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.68 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.69 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.69 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.69 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.69 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.7 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.7 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.7 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.7 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.71 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.71 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.71 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.71 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.72 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.72 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.72 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.72 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.73 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.73 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.73 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.73 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.74 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.74 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.74 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.74 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.75 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.75 | 9.976 | 0.98 | 0.97871 | 115.3384 | -2.092 | 6.75 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.75 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.76 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.76 | 10.023 | 0.98 | 0.98054 | 115.3384 | -2.007 | 6.76 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.76 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.77 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.77 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.77 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.77 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.78 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.78 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.78 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.78 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.79 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.79 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.79 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.79 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.8 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.8 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.8 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.8 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.81 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.81 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.81 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.81 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.82 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.82 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.82 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.82 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.83 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.83 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.83 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.83 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.84 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.84 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.84 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.84 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.85 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.85 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.85 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.85 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.86 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.86 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.86 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.86 | 10.241 | 1 | 0.99968 | 115.5388 | 0.26
6.87 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.87 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.87 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.87 | 10.24 | 1 | 0.9997 | 115.5359 | 0.251
6.88 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.88 | 10.051 | 0.98 | 0.98159 | 115.3384 | -1.956 | 6.88 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.88 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5295 | 0.248
6.89 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.89 | 10.049 | 0.98 | 0.98156 | 115.3384 | -1.957 | 6.89 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.89 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
6.9 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.9 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 6.9 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.9 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
6.91 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.91 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 6.91 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.91 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
6.92 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.92 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 6.92 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.92 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
6.93 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.93 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 6.93 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.93 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
6.94 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.94 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 6.94 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.94 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
6.95 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.95 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 6.95 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.95 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
6.96 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.96 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 6.96 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.96 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
6.97 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.97 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 6.97 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.97 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
6.98 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.98 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 6.98 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.98 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
6.99 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 6.99 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 6.99 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 6.99 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 7 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 7 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.01 | 10.012 | 0.98 | 0.9815 | 115.35 | -1.953 | 7.01 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 7.01 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.01 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.02 | 10.012 | 0.98 | 0.98146 | 115.35 | -1.955 | 7.02 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 7.02 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.02 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.03 | 10.012 | 0.98 | 0.98137 | 115.3575 | -1.96 | 7.03 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 7.03 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.03 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.04 | 10.011 | 0.98 | 0.98129 | 115.365 | -1.964 | 7.04 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 7.04 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.04 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.05 | 10.011 | 0.98 | 0.98124 | 115.365 | -1.967 | 7.05 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 7.05 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.05 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.06 | 10.011 | 0.98 | 0.98115 | 115.3742 | -1.972 | 7.06 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 7.06 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.06 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.07 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.07 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 7.07 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.07 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.08 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.08 | 10.047 | 0.98 | 0.9815 | 115.3384 | -1.96 | 7.08 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.08 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.09 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.09 | 10.046 | 0.98 | 0.98144 | 115.3384 | -1.963 | 7.09 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.09 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.1 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.1 | 10.046 | 0.98 | 0.98137 | 115.3413 | -1.967 | 7.1 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.1 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.11 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.11 | 10.046 | 0.98 | 0.98137 | 115.3436 | -1.967 | 7.11 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.11 | 10.24 | 1 | 0.99971 | 115.5261 | 0.248
7.12 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.12 | 10.046 | 0.98 | 0.98137 | 115.3436 | -1.967 | 7.12 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.12 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5249 | 0.243
7.13 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.13 | 10.045 | 0.98 | 0.98125 | 115.3442 | -1.973 | 7.13 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.13 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.14 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.14 | 10.045 | 0.98 | 0.98125 | 115.3448 | -1.973 | 7.14 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.14 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.15 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.15 | 10.045 | 0.98 | 0.98125 | 115.3448 | -1.973 | 7.15 | 10.403 | 0.98 | 0.98334 | 115.6594 | 1.923 | 7.15 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.16 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.16 | 10.045 | 0.98 | 0.98125 | 115.3448 | -1.973 | 7.16 | 10.402 | 0.98 | 0.98339 | 115.6594 | 1.92 | 7.16 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.17 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.17 | 10.045 | 0.98 | 0.98125 | 115.3448 | -1.973 | 7.17 | 10.402 | 0.98 | 0.98344 | 115.6594 | 1.917 | 7.17 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.18 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.18 | 10.045 | 0.98 | 0.98125 | 115.3448 | -1.973 | 7.18 | 10.402 | 0.98 | 0.98344 | 115.6594 | 1.917 | 7.18 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.19 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.19 | 10.045 | 0.98 | 0.98125 | 115.3448 | -1.973 | 7.19 | 10.402 | 0.98 | 0.98344 | 115.6594 | 1.917 | 7.19 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.2 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.2 | 10.045 | 0.98 | 0.98125 | 115.3448 | -1.973 | 7.2 | 10.402 | 0.98 | 0.98344 | 115.6594 | 1.917 | 7.2 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.21 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.21 | 10.045 | 0.98 | 0.98125 | 115.3448 | -1.973 | 7.21 | 10.402 | 0.98 | 0.98344 | 115.6594 | 1.917 | 7.21 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.22 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.22 | 10.045 | 0.98 | 0.98125 | 115.3448 | -1.973 | 7.22 | 10.402 | 0.98 | 0.98344 | 115.6594 | 1.917 | 7.22 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.23 | 10.011 | 0.98 | 0.98113 | 115.3835 | -1.973 | 7.23 | 10.043 | 0.98 | 0.98111 | 115.3448 | -1.98 | 7.23 | 10.402 | 0.98 | 0.98351 | 115.6485 | 1.913 | 7.23 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.24 | 10.01 | 0.98 | 0.98109 | 115.38 | -1.975 | 7.24 | 10.043 | 0.98 | 0.98111 | 115.3448 | -1.98 | 7.24 | 10.402 | 0.98 | 0.98351 | 115.6485 | 1.913 | 7.24 | 10.24 | 1 | 0.99972 | 115.5237 | 0.241
7.25 | 10.009 | 0.98 | 0.98105 | 115.3771 | -1.977 | 7.25 | 10.043 | 0.98 | 0.98111 | 115.3448 | -1.98 | 7.25 | 10.402 | 0.98 | 0.98351 | 115.6485 | 1.913 | 7.25 | 10.241 | 1 | 0.99973 | 115.5209 | 0.237
7.26 | 10.004 | 0.98 | 0.98086 | 115.35 | -1.986 | 7.26 | 10.043 | 0.98 | 0.98111 | 115.3448 | -1.98 | 7.26 | 10.401 | 0.98 | 0.98357 | 115.6323 | 1.909 | 7.26 | 10.243 | 1 | 0.99975 | 115.5151 | 0.23
7.27 | 10.003 | 0.98 | 0.98082 | 115.3228 | -1.988 | 7.27 | 10.043 | 0.98 | 0.98111 | 115.3448 | -1.98 | 7.27 | 10.4 | 0.98 | 0.9836 | 115.5994 | 1.907 | 7.27 | 10.243 | 1 | 0.99975 | 115.5122 | 0.23
7.28 | 10.003 | 0.98 | 0.98082 | 115.3228 | -1.988 | 7.28 | 10.043 | 0.98 | 0.98111 | 115.3448 | -1.98 | 7.28 | 10.4 | 0.98 | 0.9836 | 115.5826 | 1.907 | 7.28 | 10.243 | 1 | 0.99975 | 115.5122 | 0.23
7.29 | 10.003 | 0.98 | 0.98082 | 115.3228 | -1.988 | 7.29 | 10.043 | 0.98 | 0.98111 | 115.3448 | -1.98 | 7.29 | 10.4 | 0.98 | 0.9836 | 115.5826 | 1.907 | 7.29 | 10.243 | 1 | 0.99975 | 115.5122 | 0.23
7.3 | 10.003 | 0.98 | 0.98082 | 115.3228 | -1.988 | 7.3 | 10.043 | 0.98 | 0.98111 | 115.3448 | -1.98 | 7.3 | 10.4 | 0.98 | 0.9836 | 115.5826 | 1.907 | 7.3 | 10.243 | 1 | 0.99975 | 115.5122 | 0.23
7.31 | 10.003 | 0.98 | 0.98082 | 115.3228 | -1.988 | 7.31 | 10.041 | 0.98 | 0.98288 | 115.3448 | -1.882 | 7.31 | 10.4 | 0.98 | 0.9836 | 115.5826 | 1.907 | 7.31 | 10.243 | 1 | 0.99975 | 115.5122 | 0.23
7.32 | 10.003 | 0.98 | 0.98082 | 115.3228 | -1.988 | 7.32 | 10.039 | 0.98 | 0.98384 | 115.3448 | -1.827 | 7.32 | 10.4 | 0.98 | 0.9836 | 115.5826 | 1.907 | 7.32 | 10.243 | 1 | 0.99976 | 115.5116 | 0.225
7.33 | 10.003 | 0.98 | 0.98082 | 115.3228 | -1.988 | 7.33 | 10.039 | 0.98 | 0.98384 | 115.3448 | -1.827 | 7.33 | 10.4 | 0.98 | 0.9836 | 115.5826 | 1.907 | 7.33 | 10.243 | 1 | 0.99976 | 115.5105 | 0.223
7.34 | 10.003 | 0.98 | 0.98082 | 115.3228 | -1.988 | 7.34 | 10.039 | 0.98 | 0.98384 | 115.3448 | -1.827 | 7.34 | 10.4 | 0.98 | 0.9836 | 115.5826 | 1.907 | 7.34 | 10.243 | 1 | 0.99976 | 115.5105 | 0.223
7.35 | 10.003 | 0.98 | 0.98082 | 115.3228 | -1.988 | 7.35 | 10.039 | 0.98 | 0.98384 | 115.3448 | -1.827 | 7.35 | 10.4 | 0.98 | 0.9836 | 115.5826 | 1.907 | 7.35 | 10.243 | 1 | 0.99976 | 115.5105 | 0.223
7.36 | 10.002 | 0.98 | 0.9807 | 115.3228 | -1.994 | 7.36 | 10.039 | 0.98 | 0.98384 | 115.3448 | -1.827 | 7.36 | 10.401 | 0.98 | 0.98369 | 115.5826 | 1.902 | 7.36 | 10.243 | 1 | 0.99976 | 115.5105 | 0.223
7.37 | 10.002 | 0.98 | 0.98068 | 115.3384 | -1.995 | 7.37 | 10.039 | 0.98 | 0.98384 | 115.3448 | -1.827 | 7.37 | 10.402 | 0.98 | 0.98372 | 115.5873 | 1.9 | 7.37 | 10.243 | 1 | 0.99976 | 115.5105 | 0.223
7.38 | 10.002 | 0.98 | 0.98068 | 115.3384 | -1.995 | 7.38 | 10.039 | 0.98 | 0.98384 | 115.3448 | -1.827 | 7.38 | 10.402 | 0.98 | 0.98372 | 115.5919 | 1.9 | 7.38 | 10.242 | 1 | 0.99976 | 115.5105 | 0.223
7.39 | 10.002 | 0.98 | 0.98068 | 115.3384 | -1.995 | 7.39 | 10.039 | 0.98 | 0.98381 | 115.3448 | -1.829 | 7.39 | 10.402 | 0.98 | 0.98372 | 115.5919 | 1.9 | 7.39 | 10.242 | 1 | 0.99978 | 115.5105 | 0.217
7.4 | 10.002 | 0.98 | 0.98068 | 115.3384 | -1.995 | 7.4 | 10.038 | 0.98 | 0.98372 | 115.3477 | -1.834 | 7.4 | 10.402 | 0.98 | 0.98372 | 115.5919 | 1.9 | 7.4 | 10.242 | 1 | 0.99978 | 115.5076 | 0.215
7.41 | 10.001 | 0.98 | 0.98049 | 115.3477 | -2.005 | 7.41 | 10.038 | 0.98 | 0.98365 | 115.3505 | -1.838 | 7.41 | 10.402 | 0.98 | 0.98372 | 115.5919 | 1.9 | 7.41 | 10.242 | 1 | 0.99979 | 115.5012 | 0.211
7.42 | 10.001 | 0.98 | 0.98045 | 115.3569 | -2.007 | 7.42 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3511 | -1.84 | 7.42 | 10.402 | 0.98 | 0.98372 | 115.5919 | 1.9 | 7.42 | 10.242 | 1 | 0.99979 | 115.4978 | 0.211
7.43 | 10.001 | 0.98 | 0.98045 | 115.3569 | -2.007 | 7.43 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.43 | 10.406 | 0.98 | 0.98385 | 115.5919 | 1.893 | 7.43 | 10.242 | 1 | 0.99979 | 115.4978 | 0.211
7.44 | 10.001 | 0.98 | 0.98045 | 115.3569 | -2.007 | 7.44 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.44 | 10.407 | 0.98 | 0.98386 | 115.5919 | 1.893 | 7.44 | 10.242 | 1 | 0.99979 | 115.4978 | 0.211
7.45 | 10.001 | 0.98 | 0.98045 | 115.3569 | -2.007 | 7.45 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.45 | 10.407 | 0.98 | 0.98386 | 115.5919 | 1.893 | 7.45 | 10.242 | 1 | 0.99979 | 115.4978 | 0.211
7.46 | 10.001 | 0.98 | 0.98045 | 115.3569 | -2.007 | 7.46 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.46 | 10.407 | 0.98 | 0.98392 | 115.5942 | 1.889 | 7.46 | 10.242 | 1 | 0.99979 | 115.4978 | 0.211
7.47 | 10.001 | 0.98 | 0.98045 | 115.3569 | -2.007 | 7.47 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.47 | 10.408 | 0.98 | 0.98396 | 115.5982 | 1.887 | 7.47 | 10.242 | 1 | 0.99979 | 115.4978 | 0.211
7.48 | 10.001 | 0.98 | 0.98045 | 115.3569 | -2.007 | 7.48 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.48 | 10.408 | 0.98 | 0.98396 | 115.6 | 1.887 | 7.48 | 10.242 | 1 | 0.99979 | 115.4978 | 0.211
7.49 | 9.999 | 0.98 | 0.98039 | 115.339 | -2.01 | 7.49 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.49 | 10.408 | 0.98 | 0.98396 | 115.6 | 1.887 | 7.49 | 10.242 | 1 | 0.99979 | 115.4978 | 0.211
7.5 | 9.997 | 0.98 | 0.98032 | 115.3217 | -2.013 | 7.5 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.5 | 10.408 | 0.98 | 0.98396 | 115.6 | 1.887 | 7.5 | 10.242 | 1 | 0.99979 | 115.4978 | 0.211
7.51 | 9.997 | 0.98 | 0.98032 | 115.3217 | -2.013 | 7.51 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.51 | 10.408 | 0.98 | 0.98396 | 115.6 | 1.887 | 7.51 | 10.242 | 1 | 0.99979 | 115.4978 | 0.211
7.52 | 9.997 | 0.98 | 0.98032 | 115.3217 | -2.013 | 7.52 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.52 | 10.408 | 0.98 | 0.98396 | 115.6 | 1.887 | 7.52 | 10.242 | 1 | 0.9998 | 115.4972 | 0.206
7.53 | 9.997 | 0.98 | 0.98032 | 115.3217 | -2.013 | 7.53 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.53 | 10.408 | 0.98 | 0.98396 | 115.6 | 1.887 | 7.53 | 10.241 | 1 | 0.9998 | 115.496 | 0.205
7.54 | 9.997 | 0.98 | 0.98032 | 115.3217 | -2.013 | 7.54 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.54 | 10.408 | 0.98 | 0.98398 | 115.5942 | 1.886 | 7.54 | 10.241 | 1 | 0.9998 | 115.496 | 0.205
7.55 | 9.997 | 0.98 | 0.98032 | 115.3217 | -2.013 | 7.55 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.55 | 10.408 | 0.98 | 0.98403 | 115.589 | 1.883 | 7.55 | 10.241 | 1 | 0.9998 | 115.496 | 0.205
7.56 | 9.997 | 0.98 | 0.98032 | 115.3217 | -2.013 | 7.56 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.56 | 10.408 | 0.98 | 0.98403 | 115.589 | 1.883 | 7.56 | 10.241 | 1 | 0.9998 | 115.496 | 0.205
7.57 | 9.997 | 0.98 | 0.9803 | 115.3269 | -2.014 | 7.57 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.57 | 10.408 | 0.98 | 0.98403 | 115.589 | 1.883 | 7.57 | 10.241 | 1 | 0.9998 | 115.496 | 0.205
7.58 | 9.996 | 0.98 | 0.98021 | 115.3367 | -2.019 | 7.58 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.58 | 10.408 | 0.98 | 0.98403 | 115.589 | 1.883 | 7.58 | 10.241 | 1 | 0.9998 | 115.496 | 0.205
7.59 | 9.996 | 0.98 | 0.98021 | 115.3413 | -2.019 | 7.59 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.59 | 10.408 | 0.98 | 0.98403 | 115.589 | 1.883 | 7.59 | 10.241 | 1 | 0.9998 | 115.496 | 0.205
7.6 | 9.996 | 0.98 | 0.98021 | 115.3413 | -2.019 | 7.6 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.6 | 10.408 | 0.98 | 0.98403 | 115.589 | 1.883 | 7.6 | 10.241 | 1 | 0.99981 | 115.4931 | 0.202
7.61 | 9.996 | 0.98 | 0.98021 | 115.3413 | -2.019 | 7.61 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.61 | 10.407 | 0.98 | 0.98409 | 115.589 | 1.879 | 7.61 | 10.241 | 1 | 0.99981 | 115.4874 | 0.199
7.62 | 9.997 | 0.98 | 0.98021 | 115.3413 | -2.019 | 7.62 | 10.038 | 0.98 | 0.98361 | 115.3517 | -1.84 | 7.62 | 10.406 | 0.98 | 0.98412 | 115.589 | 1.877 | 7.62 | 10.241 | 1 | 0.99982 | 115.4845 | 0.194
7.63 | 9.997 | 0.98 | 0.98013 | 115.3413 | -2.023 | 7.63 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.63 | 10.408 | 0.98 | 0.98422 | 115.5925 | 1.871 | 7.63 | 10.241 | 1 | 0.99982 | 115.4845 | 0.192
7.64 | 9.997 | 0.98 | 0.98013 | 115.3413 | -2.023 | 7.64 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.64 | 10.408 | 0.98 | 0.98422 | 115.5959 | 1.871 | 7.64 | 10.241 | 1 | 0.99982 | 115.4845 | 0.192
7.65 | 9.997 | 0.98 | 0.98013 | 115.3413 | -2.023 | 7.65 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.65 | 10.408 | 0.98 | 0.98422 | 115.5959 | 1.871 | 7.65 | 10.241 | 1 | 0.99982 | 115.4845 | 0.192
7.66 | 9.997 | 0.98 | 0.98013 | 115.3413 | -2.023 | 7.66 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.66 | 10.408 | 0.98 | 0.98422 | 115.5959 | 1.871 | 7.66 | 10.241 | 1 | 0.99982 | 115.4845 | 0.192
7.67 | 9.997 | 0.98 | 0.98013 | 115.3413 | -2.023 | 7.67 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.67 | 10.408 | 0.98 | 0.98422 | 115.5959 | 1.871 | 7.67 | 10.241 | 1 | 0.99982 | 115.4845 | 0.192
7.68 | 9.997 | 0.98 | 0.98013 | 115.3413 | -2.023 | 7.68 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.68 | 10.408 | 0.98 | 0.98422 | 115.5959 | 1.871 | 7.68 | 10.241 | 1 | 0.99982 | 115.4845 | 0.192
7.69 | 9.997 | 0.98 | 0.98013 | 115.3413 | -2.023 | 7.69 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.69 | 10.408 | 0.98 | 0.98426 | 115.5959 | 1.869 | 7.69 | 10.241 | 1 | 0.99982 | 115.4845 | 0.192
7.7 | 9.997 | 0.98 | 0.98013 | 115.3413 | -2.023 | 7.7 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.7 | 10.41 | 0.98 | 0.98434 | 115.6005 | 1.864 | 7.7 | 10.241 | 1 | 0.99982 | 115.4845 | 0.192
7.71 | 9.997 | 0.98 | 0.98013 | 115.3413 | -2.023 | 7.71 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.71 | 10.41 | 0.98 | 0.98434 | 115.6052 | 1.864 | 7.71 | 10.241 | 1 | 0.99982 | 115.4845 | 0.192
7.72 | 9.997 | 0.98 | 0.98013 | 115.3413 | -2.023 | 7.72 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.72 | 10.41 | 0.98 | 0.98434 | 115.6052 | 1.864 | 7.72 | 10.24 | 1 | 0.99983 | 115.4758 | 0.189
7.73 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3523 | -2.026 | 7.73 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.73 | 10.41 | 0.98 | 0.98434 | 115.6052 | 1.864 | 7.73 | 10.239 | 1 | 0.99983 | 115.4677 | 0.189
7.74 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.74 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.74 | 10.41 | 0.98 | 0.98434 | 115.6052 | 1.864 | 7.74 | 10.239 | 1 | 0.99983 | 115.4677 | 0.189
7.75 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.75 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.75 | 10.41 | 0.98 | 0.98434 | 115.6052 | 1.864 | 7.75 | 10.239 | 1 | 0.99984 | 115.4649 | 0.186
7.76 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.76 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.76 | 10.41 | 0.98 | 0.98434 | 115.6052 | 1.864 | 7.76 | 10.239 | 1 | 0.99984 | 115.4591 | 0.183
7.77 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.77 | 10.036 | 0.98 | 0.9835 | 115.3517 | -1.846 | 7.77 | 10.41 | 0.98 | 0.98434 | 115.6052 | 1.864 | 7.77 | 10.239 | 1 | 0.99984 | 115.4562 | 0.183
7.78 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.78 | 10.036 | 0.98 | 0.98345 | 115.3523 | -1.849 | 7.78 | 10.41 | 0.98 | 0.98434 | 115.6052 | 1.864 | 7.78 | 10.239 | 1 | 0.99984 | 115.4562 | 0.182
7.79 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.79 | 10.036 | 0.98 | 0.98345 | 115.3529 | -1.849 | 7.79 | 10.41 | 0.98 | 0.98434 | 115.6052 | 1.864 | 7.79 | 10.238 | 1 | 0.99985 | 115.4562 | 0.176
7.8 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.8 | 10.036 | 0.98 | 0.98345 | 115.3529 | -1.849 | 7.8 | 10.41 | 0.98 | 0.98434 | 115.6052 | 1.864 | 7.8 | 10.238 | 1 | 0.99985 | 115.4562 | 0.176
7.81 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.81 | 10.036 | 0.98 | 0.98345 | 115.3529 | -1.849 | 7.81 | 10.412 | 0.98 | 0.98446 | 115.6069 | 1.857 | 7.81 | 10.238 | 1 | 0.99985 | 115.4562 | 0.176
7.82 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.82 | 10.036 | 0.98 | 0.98345 | 115.3529 | -1.849 | 7.82 | 10.413 | 0.98 | 0.98455 | 115.6109 | 1.852 | 7.82 | 10.238 | 1 | 0.99986 | 115.455 | 0.171
7.83 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.83 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.83 | 10.413 | 0.98 | 0.98455 | 115.6132 | 1.852 | 7.83 | 10.238 | 1 | 0.99986 | 115.4545 | 0.17
7.84 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.84 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.84 | 10.413 | 0.98 | 0.98455 | 115.6132 | 1.852 | 7.84 | 10.238 | 1 | 0.99986 | 115.4545 | 0.17
7.85 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.85 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.85 | 10.413 | 0.98 | 0.98455 | 115.6132 | 1.852 | 7.85 | 10.238 | 1 | 0.99986 | 115.4545 | 0.17
7.86 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.86 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.86 | 10.413 | 0.98 | 0.9846 | 115.608 | 1.849 | 7.86 | 10.238 | 1 | 0.99986 | 115.4545 | 0.17
7.87 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.87 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.87 | 10.413 | 0.98 | 0.98461 | 115.6028 | 1.848 | 7.87 | 10.238 | 1 | 0.99986 | 115.4545 | 0.17
7.88 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.88 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.88 | 10.413 | 0.98 | 0.98461 | 115.6028 | 1.848 | 7.88 | 10.238 | 1 | 0.99986 | 115.4545 | 0.17
7.89 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.89 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.89 | 10.413 | 0.98 | 0.98461 | 115.6028 | 1.848 | 7.89 | 10.238 | 1 | 0.99986 | 115.4545 | 0.17
7.9 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.9 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.9 | 10.413 | 0.98 | 0.98461 | 115.6028 | 1.848 | 7.9 | 10.238 | 1 | 0.99986 | 115.4545 | 0.17
7.91 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.91 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.91 | 10.413 | 0.98 | 0.98461 | 115.6028 | 1.848 | 7.91 | 10.238 | 1 | 0.99986 | 115.4545 | 0.17
7.92 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.92 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.92 | 10.413 | 0.98 | 0.98461 | 115.6028 | 1.848 | 7.92 | 10.238 | 1 | 0.99987 | 115.4516 | 0.165
7.93 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.93 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.93 | 10.413 | 0.98 | 0.98461 | 115.6028 | 1.848 | 7.93 | 10.238 | 1 | 0.99987 | 115.4464 | 0.164
7.94 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.94 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.94 | 10.413 | 0.98 | 0.98461 | 115.6028 | 1.848 | 7.94 | 10.238 | 1 | 0.99987 | 115.4441 | 0.164
7.95 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.95 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.95 | 10.413 | 0.98 | 0.98461 | 115.6028 | 1.848 | 7.95 | 10.238 | 1 | 0.99987 | 115.4441 | 0.164
7.96 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.96 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.96 | 10.413 | 0.98 | 0.98468 | 115.6046 | 1.844 | 7.96 | 10.238 | 1 | 0.99987 | 115.4441 | 0.164
7.97 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.97 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.97 | 10.414 | 0.98 | 0.98471 | 115.6086 | 1.842 | 7.97 | 10.238 | 1 | 0.99987 | 115.4441 | 0.164
7.98 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.98 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.98 | 10.414 | 0.98 | 0.98471 | 115.6109 | 1.842 | 7.98 | 10.238 | 1 | 0.99987 | 115.4435 | 0.162
7.99 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 7.99 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 7.99 | 10.415 | 0.98 | 0.98478 | 115.6109 | 1.838 | 7.99 | 10.24 | 1 | 0.99989 | 115.4429 | 0.149
8 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6155 | 1.829 | 8 | 10.24 | 1 | 0.99989 | 115.4429 | 0.149
8.01 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.01 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.01 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.01 | 10.24 | 1 | 0.99989 | 115.4429 | 0.149
8.02 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.02 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.02 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.02 | 10.24 | 1 | 0.99989 | 115.4429 | 0.149
8.03 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.03 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.03 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.03 | 10.24 | 1 | 0.99989 | 115.4429 | 0.149
8.04 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.04 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.04 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.04 | 10.24 | 1 | 0.99989 | 115.4429 | 0.149
8.05 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.05 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.05 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.05 | 10.24 | 1 | 0.99989 | 115.4429 | 0.149
8.06 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.06 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.06 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.06 | 10.24 | 1 | 0.99989 | 115.4429 | 0.149
8.07 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.07 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.07 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.07 | 10.242 | 1 | 0.9999 | 115.4579 | 0.145
8.08 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.08 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.08 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.08 | 10.242 | 1 | 0.9999 | 115.4885 | 0.144
8.09 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.09 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.09 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.09 | 10.242 | 1 | 0.9999 | 115.5041 | 0.144
8.1 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.1 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.1 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.1 | 10.242 | 1 | 0.9999 | 115.5041 | 0.144
8.11 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.11 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.11 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.11 | 10.242 | 1 | 0.9999 | 115.5041 | 0.144
8.12 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.12 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.12 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.12 | 10.242 | 1 | 0.99991 | 115.5035 | 0.138
8.13 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.13 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.13 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.13 | 10.242 | 1 | 0.99991 | 115.503 | 0.136
8.14 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.14 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.14 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.14 | 10.241 | 1 | 0.99992 | 115.503 | 0.131
8.15 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.15 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.15 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.15 | 10.241 | 1 | 0.99992 | 115.503 | 0.131
8.16 | 9.998 | 0.98 | 0.98008 | 115.3632 | -2.026 | 8.16 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.16 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.16 | 10.241 | 1 | 0.99992 | 115.503 | 0.131
8.17 | 9.999 | 0.98 | 0.9801 | 115.3765 | -2.025 | 8.17 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.17 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.17 | 10.241 | 1 | 0.99992 | 115.503 | 0.131
8.18 | 10.002 | 0.98 | 0.98021 | 115.4031 | -2.02 | 8.18 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.18 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.18 | 10.241 | 1 | 0.99992 | 115.503 | 0.131
8.19 | 10.004 | 0.98 | 0.98035 | 115.4164 | -2.013 | 8.19 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.19 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.19 | 10.241 | 1 | 0.99992 | 115.503 | 0.131
8.2 | 10.006 | 0.98 | 0.98051 | 115.4227 | -2.005 | 8.2 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.2 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.2 | 10.241 | 1 | 0.99992 | 115.5001 | 0.128
8.21 | 10.006 | 0.98 | 0.98051 | 115.4296 | -2.005 | 8.21 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.21 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.21 | 10.241 | 1 | 0.99993 | 115.4949 | 0.125
8.22 | 10.006 | 0.98 | 0.98051 | 115.4296 | -2.005 | 8.22 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.22 | 10.418 | 0.98 | 0.98494 | 115.6207 | 1.829 | 8.22 | 10.241 | 1 | 0.99993 | 115.4926 | 0.125
8.23 | 10.006 | 0.98 | 0.98051 | 115.4296 | -2.005 | 8.23 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.23 | 10.419 | 0.98 | 0.98504 | 115.6248 | 1.823 | 8.23 | 10.241 | 1 | 0.99993 | 115.4926 | 0.125
8.24 | 10.006 | 0.98 | 0.98051 | 115.4296 | -2.005 | 8.24 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.24 | 10.419 | 0.98 | 0.98504 | 115.6288 | 1.823 | 8.24 | 10.241 | 1 | 0.99993 | 115.4926 | 0.125
8.25 | 10.006 | 0.98 | 0.98051 | 115.4296 | -2.005 | 8.25 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.25 | 10.419 | 0.98 | 0.98504 | 115.6288 | 1.823 | 8.25 | 10.241 | 1 | 0.99993 | 115.4926 | 0.125
8.26 | 10.006 | 0.98 | 0.98051 | 115.4296 | -2.005 | 8.26 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.26 | 10.419 | 0.98 | 0.98504 | 115.6288 | 1.823 | 8.26 | 10.241 | 1 | 0.99993 | 115.4926 | 0.125
8.27 | 10.006 | 0.98 | 0.98051 | 115.4296 | -2.005 | 8.27 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.27 | 10.419 | 0.98 | 0.98504 | 115.6288 | 1.823 | 8.27 | 10.241 | 1 | 0.99993 | 115.492 | 0.119
8.28 | 10.006 | 0.98 | 0.98051 | 115.4296 | -2.005 | 8.28 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.28 | 10.419 | 0.98 | 0.98504 | 115.6288 | 1.823 | 8.28 | 10.241 | 1 | 0.99993 | 115.492 | 0.117
8.29 | 10.006 | 0.98 | 0.98051 | 115.4296 | -2.005 | 8.29 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.29 | 10.42 | 0.98 | 0.9851 | 115.6288 | 1.819 | 8.29 | 10.24 | 1 | 0.99994 | 115.492 | 0.112
8.3 | 10.006 | 0.98 | 0.98051 | 115.4296 | -2.005 | 8.3 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.3 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6334 | 1.81 | 8.3 | 10.24 | 1 | 0.99994 | 115.4891 | 0.109
8.31 | 10.006 | 0.98 | 0.9806 | 115.425 | -2 | 8.31 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.31 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.31 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4839 | 0.106
8.32 | 10.006 | 0.98 | 0.98064 | 115.4158 | -1.998 | 8.32 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.32 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.32 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4816 | 0.106
8.33 | 10.009 | 0.98 | 0.98073 | 115.4112 | -1.994 | 8.33 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.33 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.33 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4816 | 0.106
8.34 | 10.009 | 0.98 | 0.98078 | 115.4031 | -1.991 | 8.34 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.34 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.34 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4816 | 0.106
8.35 | 10.01 | 0.98 | 0.98086 | 115.3956 | -1.987 | 8.35 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.35 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.35 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4816 | 0.106
8.36 | 10.01 | 0.98 | 0.98086 | 115.3956 | -1.987 | 8.36 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.36 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.36 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4816 | 0.106
8.37 | 10.01 | 0.98 | 0.98086 | 115.3956 | -1.987 | 8.37 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.37 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.37 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4816 | 0.106
8.38 | 10.01 | 0.98 | 0.98086 | 115.3956 | -1.987 | 8.38 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.38 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.38 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4816 | 0.106
8.39 | 10.01 | 0.98 | 0.98086 | 115.3956 | -1.987 | 8.39 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.39 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.39 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4816 | 0.106
8.4 | 10.01 | 0.98 | 0.98086 | 115.3956 | -1.987 | 8.4 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.4 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.4 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4816 | 0.106
8.41 | 10.01 | 0.98 | 0.98096 | 115.391 | -1.982 | 8.41 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.41 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.41 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4816 | 0.106
8.42 | 10.01 | 0.98 | 0.98099 | 115.3817 | -1.98 | 8.42 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.42 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.42 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4816 | 0.106
8.43 | 10.011 | 0.98 | 0.98109 | 115.3771 | -1.975 | 8.43 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.43 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.43 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.481 | 0.105
8.44 | 10.013 | 0.98 | 0.98115 | 115.3771 | -1.972 | 8.44 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.44 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.44 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4804 | 0.099
8.45 | 10.015 | 0.98 | 0.98122 | 115.3944 | -1.969 | 8.45 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.45 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.45 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4804 | 0.099
8.46 | 10.015 | 0.98 | 0.98122 | 115.4123 | -1.969 | 8.46 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.46 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.46 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4804 | 0.099
8.47 | 10.016 | 0.98 | 0.98122 | 115.4256 | -1.969 | 8.47 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.47 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.47 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4804 | 0.099
8.48 | 10.018 | 0.98 | 0.98134 | 115.4522 | -1.963 | 8.48 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.48 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.48 | 10.24 | 1 | 0.99995 | 115.4804 | 0.098
8.49 | 10.018 | 0.98 | 0.98134 | 115.4654 | -1.963 | 8.49 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.49 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.49 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4804 | 0.093
8.5 | 10.018 | 0.98 | 0.98134 | 115.4654 | -1.963 | 8.5 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.5 | 10.422 | 0.98 | 0.98525 | 115.6381 | 1.81 | 8.5 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4776 | 0.09
8.51 | 10.016 | 0.98 | 0.9814 | 115.4435 | -1.959 | 8.51 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.51 | 10.423 | 0.98 | 0.98535 | 115.6358 | 1.804 | 8.51 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4724 | 0.087
8.52 | 10.016 | 0.98 | 0.98144 | 115.4216 | -1.957 | 8.52 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.52 | 10.424 | 0.98 | 0.98542 | 115.6346 | 1.8 | 8.52 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.53 | 10.017 | 0.98 | 0.98156 | 115.4216 | -1.951 | 8.53 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.53 | 10.424 | 0.98 | 0.98542 | 115.6363 | 1.8 | 8.53 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.54 | 10.017 | 0.98 | 0.98156 | 115.4216 | -1.951 | 8.54 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.54 | 10.424 | 0.98 | 0.98542 | 115.6363 | 1.8 | 8.54 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.55 | 10.017 | 0.98 | 0.98156 | 115.4216 | -1.951 | 8.55 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.55 | 10.424 | 0.98 | 0.98542 | 115.6363 | 1.8 | 8.55 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.56 | 10.017 | 0.98 | 0.98156 | 115.4216 | -1.951 | 8.56 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.56 | 10.424 | 0.98 | 0.98542 | 115.6363 | 1.8 | 8.56 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.57 | 10.017 | 0.98 | 0.98156 | 115.4216 | -1.951 | 8.57 | 10.033 | 0.98 | 0.98337 | 115.3407 | -1.853 | 8.57 | 10.424 | 0.98 | 0.98542 | 115.6363 | 1.8 | 8.57 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.58 | 10.017 | 0.98 | 0.98156 | 115.4216 | -1.951 | 8.58 | 10.037 | 0.98 | 0.98345 | 115.3407 | -1.849 | 8.58 | 10.424 | 0.98 | 0.98542 | 115.6363 | 1.8 | 8.58 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.59 | 10.017 | 0.98 | 0.98161 | 115.4175 | -1.948 | 8.59 | 10.037 | 0.98 | 0.98345 | 115.3407 | -1.849 | 8.59 | 10.424 | 0.98 | 0.98545 | 115.6363 | 1.798 | 8.59 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.6 | 10.017 | 0.98 | 0.98167 | 115.4089 | -1.945 | 8.6 | 10.037 | 0.98 | 0.98345 | 115.3407 | -1.849 | 8.6 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.6 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.61 | 10.02 | 0.98 | 0.98175 | 115.4042 | -1.941 | 8.61 | 10.037 | 0.98 | 0.98345 | 115.3407 | -1.849 | 8.61 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.61 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.62 | 10.021 | 0.98 | 0.98177 | 115.4221 | -1.94 | 8.62 | 10.037 | 0.98 | 0.98345 | 115.3407 | -1.849 | 8.62 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.62 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.63 | 10.021 | 0.98 | 0.98177 | 115.44 | -1.94 | 8.63 | 10.037 | 0.98 | 0.98345 | 115.3407 | -1.849 | 8.63 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.63 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.64 | 10.022 | 0.98 | 0.98183 | 115.44 | -1.937 | 8.64 | 10.038 | 0.98 | 0.98349 | 115.3407 | -1.847 | 8.64 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.64 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4701 | 0.087
8.65 | 10.022 | 0.98 | 0.9819 | 115.44 | -1.933 | 8.65 | 10.039 | 0.98 | 0.98353 | 115.3465 | -1.845 | 8.65 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.65 | 10.239 | 1 | 0.99997 | 115.4701 | 0.084
8.66 | 10.022 | 0.98 | 0.9819 | 115.44 | -1.933 | 8.66 | 10.039 | 0.98 | 0.98353 | 115.3529 | -1.845 | 8.66 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.66 | 10.239 | 1 | 0.99997 | 115.4695 | 0.081
8.67 | 10.022 | 0.98 | 0.9819 | 115.44 | -1.933 | 8.67 | 10.039 | 0.98 | 0.98353 | 115.3707 | -1.845 | 8.67 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.67 | 10.242 | 1 | 0.99997 | 115.4695 | 0.076
8.68 | 10.022 | 0.98 | 0.9819 | 115.44 | -1.933 | 8.68 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4065 | -1.839 | 8.68 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.68 | 10.242 | 1 | 0.99997 | 115.4672 | 0.074
8.69 | 10.022 | 0.98 | 0.9819 | 115.44 | -1.933 | 8.69 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.69 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.69 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.462 | 0.069
8.7 | 10.022 | 0.98 | 0.9819 | 115.44 | -1.933 | 8.7 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.7 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.7 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.71 | 10.023 | 0.98 | 0.98209 | 115.4279 | -1.923 | 8.71 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.71 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.71 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.72 | 10.023 | 0.98 | 0.98214 | 115.4112 | -1.92 | 8.72 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.72 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.72 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.73 | 10.023 | 0.98 | 0.98214 | 115.4065 | -1.92 | 8.73 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.73 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.73 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.74 | 10.023 | 0.98 | 0.98214 | 115.4065 | -1.92 | 8.74 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.74 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.74 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.75 | 10.023 | 0.98 | 0.98214 | 115.4065 | -1.92 | 8.75 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.75 | 10.425 | 0.98 | 0.98553 | 115.6363 | 1.793 | 8.75 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.76 | 10.024 | 0.98 | 0.98224 | 115.4065 | -1.915 | 8.76 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.76 | 10.425 | 0.98 | 0.98556 | 115.6311 | 1.791 | 8.76 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.77 | 10.024 | 0.98 | 0.98225 | 115.4065 | -1.914 | 8.77 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.77 | 10.425 | 0.98 | 0.98559 | 115.6259 | 1.789 | 8.77 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.78 | 10.024 | 0.98 | 0.98225 | 115.4065 | -1.914 | 8.78 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.78 | 10.425 | 0.98 | 0.98559 | 115.6259 | 1.789 | 8.78 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.79 | 10.024 | 0.98 | 0.98225 | 115.4065 | -1.914 | 8.79 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.79 | 10.425 | 0.98 | 0.98561 | 115.6271 | 1.788 | 8.79 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.8 | 10.024 | 0.98 | 0.98225 | 115.4065 | -1.914 | 8.8 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.8 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6294 | 1.786 | 8.8 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.81 | 10.024 | 0.98 | 0.98234 | 115.4025 | -1.909 | 8.81 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.81 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.81 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.82 | 10.024 | 0.98 | 0.98238 | 115.3863 | -1.907 | 8.82 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.82 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.82 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.069
8.83 | 10.024 | 0.98 | 0.98249 | 115.3742 | -1.901 | 8.83 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.83 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.83 | 10.242 | 1 | 0.99998 | 115.4591 | 0.067
8.84 | 10.024 | 0.98 | 0.98249 | 115.3742 | -1.901 | 8.84 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.84 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.84 | 10.244 | 1 | 0.99998 | 115.4752 | 0.058
8.85 | 10.024 | 0.98 | 0.98249 | 115.3742 | -1.901 | 8.85 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.85 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.85 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4891 | 0.054
8.86 | 10.024 | 0.98 | 0.98249 | 115.3742 | -1.901 | 8.86 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.86 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.86 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4845 | 0.052
8.87 | 10.025 | 0.98 | 0.98251 | 115.3742 | -1.9 | 8.87 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.87 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.87 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.88 | 10.028 | 0.98 | 0.98259 | 115.3742 | -1.896 | 8.88 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.88 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.88 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.89 | 10.028 | 0.98 | 0.98259 | 115.3742 | -1.896 | 8.89 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.89 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.89 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.9 | 10.028 | 0.98 | 0.98259 | 115.3742 | -1.896 | 8.9 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.9 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.9 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.91 | 10.028 | 0.98 | 0.98259 | 115.3742 | -1.896 | 8.91 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4244 | -1.839 | 8.91 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.91 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.92 | 10.028 | 0.98 | 0.98259 | 115.3742 | -1.896 | 8.92 | 10.043 | 0.98 | 0.98365 | 115.4216 | -1.839 | 8.92 | 10.426 | 0.98 | 0.98564 | 115.6306 | 1.786 | 8.92 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.93 | 10.028 | 0.98 | 0.98259 | 115.3742 | -1.896 | 8.93 | 10.044 | 0.98 | 0.98377 | 115.4187 | -1.832 | 8.93 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 8.93 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.94 | 10.029 | 0.98 | 0.98265 | 115.3881 | -1.893 | 8.94 | 10.044 | 0.98 | 0.98377 | 115.4187 | -1.832 | 8.94 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 8.94 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.95 | 10.031 | 0.98 | 0.98271 | 115.4158 | -1.89 | 8.95 | 10.044 | 0.98 | 0.98377 | 115.4187 | -1.832 | 8.95 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 8.95 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.96 | 10.031 | 0.98 | 0.98271 | 115.4296 | -1.89 | 8.96 | 10.044 | 0.98 | 0.98377 | 115.4187 | -1.832 | 8.96 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 8.96 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.97 | 10.031 | 0.98 | 0.98271 | 115.4296 | -1.89 | 8.97 | 10.044 | 0.98 | 0.98377 | 115.4187 | -1.832 | 8.97 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 8.97 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.98 | 10.031 | 0.98 | 0.98271 | 115.4296 | -1.89 | 8.98 | 10.044 | 0.98 | 0.98377 | 115.4187 | -1.832 | 8.98 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 8.98 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
8.99 | 10.033 | 0.98 | 0.98275 | 115.4296 | -1.888 | 8.99 | 10.044 | 0.98 | 0.98377 | 115.4187 | -1.832 | 8.99 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 8.99 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9 | 10.035 | 0.98 | 0.98283 | 115.4475 | -1.884 | 9 | 10.044 | 0.98 | 0.98377 | 115.4187 | -1.832 | 9 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 9 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.01 | 10.035 | 0.98 | 0.98283 | 115.466 | -1.884 | 9.01 | 10.044 | 0.98 | 0.98382 | 115.4187 | -1.829 | 9.01 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 9.01 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.02 | 10.035 | 0.98 | 0.98283 | 115.466 | -1.884 | 9.02 | 10.044 | 0.98 | 0.98384 | 115.4002 | -1.828 | 9.02 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 9.02 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.03 | 10.036 | 0.98 | 0.98294 | 115.466 | -1.878 | 9.03 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3632 | -1.822 | 9.03 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 9.03 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.04 | 10.036 | 0.98 | 0.98294 | 115.466 | -1.878 | 9.04 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.04 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 9.04 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.05 | 10.036 | 0.98 | 0.98294 | 115.466 | -1.878 | 9.05 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.05 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 9.05 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.06 | 10.036 | 0.98 | 0.98294 | 115.466 | -1.878 | 9.06 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.06 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 9.06 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.07 | 10.036 | 0.98 | 0.98294 | 115.462 | -1.878 | 9.07 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.07 | 10.428 | 0.98 | 0.9857 | 115.6306 | 1.783 | 9.07 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.08 | 10.036 | 0.98 | 0.98304 | 115.4533 | -1.872 | 9.08 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.08 | 10.431 | 0.98 | 0.98578 | 115.6329 | 1.778 | 9.08 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.09 | 10.037 | 0.98 | 0.9831 | 115.4412 | -1.869 | 9.09 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.09 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.09 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.1 | 10.037 | 0.98 | 0.98317 | 115.4343 | -1.865 | 9.1 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.1 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.1 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.11 | 10.037 | 0.98 | 0.98317 | 115.4343 | -1.865 | 9.11 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.11 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.11 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.12 | 10.037 | 0.98 | 0.98317 | 115.4343 | -1.865 | 9.12 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.12 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.12 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.13 | 10.037 | 0.98 | 0.98317 | 115.4343 | -1.865 | 9.13 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.13 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.13 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.14 | 10.037 | 0.98 | 0.98317 | 115.4343 | -1.865 | 9.14 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.14 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.14 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.15 | 10.037 | 0.98 | 0.98317 | 115.4343 | -1.865 | 9.15 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.15 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.15 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.16 | 10.037 | 0.98 | 0.98317 | 115.4343 | -1.865 | 9.16 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.16 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.16 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.17 | 10.037 | 0.98 | 0.98317 | 115.4343 | -1.865 | 9.17 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.17 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.17 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.18 | 10.037 | 0.98 | 0.98317 | 115.4343 | -1.865 | 9.18 | 10.042 | 0.98 | 0.98394 | 115.3448 | -1.822 | 9.18 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.18 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.19 | 10.037 | 0.98 | 0.98322 | 115.4343 | -1.862 | 9.19 | 10.043 | 0.98 | 0.98401 | 115.3448 | -1.818 | 9.19 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.19 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.2 | 10.038 | 0.98 | 0.9833 | 115.4343 | -1.858 | 9.2 | 10.045 | 0.98 | 0.98412 | 115.3517 | -1.812 | 9.2 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.2 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.21 | 10.038 | 0.98 | 0.9833 | 115.4343 | -1.858 | 9.21 | 10.045 | 0.98 | 0.98412 | 115.358 | -1.812 | 9.21 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.21 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.22 | 10.038 | 0.98 | 0.9833 | 115.4343 | -1.858 | 9.22 | 10.045 | 0.98 | 0.98412 | 115.358 | -1.812 | 9.22 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.22 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.23 | 10.038 | 0.98 | 0.9833 | 115.4343 | -1.858 | 9.23 | 10.045 | 0.98 | 0.98412 | 115.358 | -1.812 | 9.23 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.23 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.24 | 10.038 | 0.98 | 0.9833 | 115.4343 | -1.858 | 9.24 | 10.045 | 0.98 | 0.98412 | 115.358 | -1.812 | 9.24 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.24 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.25 | 10.038 | 0.98 | 0.9833 | 115.4343 | -1.858 | 9.25 | 10.045 | 0.98 | 0.98412 | 115.358 | -1.812 | 9.25 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.25 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.26 | 10.038 | 0.98 | 0.98337 | 115.4302 | -1.854 | 9.26 | 10.045 | 0.98 | 0.98412 | 115.358 | -1.812 | 9.26 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.26 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.27 | 10.038 | 0.98 | 0.9834 | 115.4146 | -1.852 | 9.27 | 10.045 | 0.98 | 0.98412 | 115.358 | -1.812 | 9.27 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.27 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.28 | 10.038 | 0.98 | 0.98352 | 115.4037 | -1.845 | 9.28 | 10.045 | 0.98 | 0.98412 | 115.358 | -1.812 | 9.28 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.28 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.29 | 10.038 | 0.98 | 0.98352 | 115.4037 | -1.845 | 9.29 | 10.047 | 0.98 | 0.98416 | 115.3759 | -1.81 | 9.29 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.29 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.3 | 10.038 | 0.98 | 0.98352 | 115.4037 | -1.845 | 9.3 | 10.049 | 0.98 | 0.98423 | 115.4117 | -1.806 | 9.3 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.3 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.31 | 10.038 | 0.98 | 0.98352 | 115.4037 | -1.845 | 9.31 | 10.049 | 0.98 | 0.98423 | 115.4296 | -1.806 | 9.31 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.31 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.32 | 10.038 | 0.98 | 0.98352 | 115.4037 | -1.845 | 9.32 | 10.049 | 0.98 | 0.98423 | 115.4296 | -1.806 | 9.32 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.32 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.33 | 10.038 | 0.98 | 0.98352 | 115.4037 | -1.845 | 9.33 | 10.049 | 0.98 | 0.98423 | 115.4296 | -1.806 | 9.33 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.33 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.34 | 10.039 | 0.98 | 0.98356 | 115.4037 | -1.843 | 9.34 | 10.049 | 0.98 | 0.98423 | 115.4296 | -1.806 | 9.34 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.34 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.35 | 10.039 | 0.98 | 0.98363 | 115.4037 | -1.839 | 9.35 | 10.049 | 0.98 | 0.98423 | 115.4296 | -1.806 | 9.35 | 10.431 | 0.98 | 0.9858 | 115.6554 | 1.777 | 9.35 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.36 | 10.039 | 0.98 | 0.98363 | 115.4037 | -1.839 | 9.36 | 10.049 | 0.98 | 0.98423 | 115.4296 | -1.806 | 9.36 | 10.43 | 0.98 | 0.98576 | 115.6456 | 1.779 | 9.36 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.37 | 10.039 | 0.98 | 0.98363 | 115.4037 | -1.839 | 9.37 | 10.049 | 0.98 | 0.98423 | 115.4268 | -1.806 | 9.37 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.37 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.38 | 10.039 | 0.98 | 0.98363 | 115.4037 | -1.839 | 9.38 | 10.05 | 0.98 | 0.98435 | 115.4239 | -1.799 | 9.38 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.38 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.39 | 10.039 | 0.98 | 0.98367 | 115.3996 | -1.837 | 9.39 | 10.05 | 0.98 | 0.98435 | 115.4239 | -1.799 | 9.39 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.39 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.4 | 10.039 | 0.98 | 0.98374 | 115.3915 | -1.833 | 9.4 | 10.05 | 0.98 | 0.98435 | 115.4239 | -1.799 | 9.4 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.4 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.41 | 10.039 | 0.98 | 0.98374 | 115.3875 | -1.833 | 9.41 | 10.05 | 0.98 | 0.98435 | 115.4239 | -1.799 | 9.41 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.41 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.42 | 10.039 | 0.98 | 0.98374 | 115.3875 | -1.833 | 9.42 | 10.05 | 0.98 | 0.98435 | 115.4239 | -1.799 | 9.42 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.42 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.43 | 10.039 | 0.98 | 0.98374 | 115.3875 | -1.833 | 9.43 | 10.05 | 0.98 | 0.98435 | 115.4239 | -1.799 | 9.43 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.43 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.44 | 10.039 | 0.98 | 0.98374 | 115.3875 | -1.833 | 9.44 | 10.05 | 0.98 | 0.98435 | 115.4239 | -1.799 | 9.44 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.44 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.45 | 10.039 | 0.98 | 0.98374 | 115.3875 | -1.833 | 9.45 | 10.05 | 0.98 | 0.98435 | 115.4239 | -1.799 | 9.45 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.45 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.46 | 10.04 | 0.98 | 0.98383 | 115.3806 | -1.828 | 9.46 | 10.051 | 0.98 | 0.98442 | 115.4239 | -1.795 | 9.46 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.46 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.47 | 10.04 | 0.98 | 0.98386 | 115.3731 | -1.826 | 9.47 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.47 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.47 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.48 | 10.04 | 0.98 | 0.98386 | 115.3731 | -1.826 | 9.48 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.48 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.48 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.49 | 10.04 | 0.98 | 0.98386 | 115.3731 | -1.826 | 9.49 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.49 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.49 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.5 | 10.04 | 0.98 | 0.98386 | 115.3731 | -1.826 | 9.5 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.5 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.5 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.51 | 10.04 | 0.98 | 0.98395 | 115.3731 | -1.821 | 9.51 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.51 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.51 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.52 | 10.041 | 0.98 | 0.98398 | 115.3731 | -1.819 | 9.52 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.52 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.52 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4822 | 0.052
9.53 | 10.041 | 0.98 | 0.98398 | 115.3731 | -1.819 | 9.53 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.53 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.53 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.503 | 0.054
9.54 | 10.042 | 0.98 | 0.98402 | 115.3869 | -1.817 | 9.54 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.54 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.54 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.544 | 0.061
9.55 | 10.044 | 0.98 | 0.9841 | 115.4152 | -1.813 | 9.55 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.55 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.55 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5642 | 0.061
9.56 | 10.044 | 0.98 | 0.9841 | 115.4296 | -1.813 | 9.56 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.56 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.56 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5642 | 0.061
9.57 | 10.044 | 0.98 | 0.9841 | 115.4296 | -1.813 | 9.57 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.57 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.57 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5642 | 0.061
9.58 | 10.048 | 0.98 | 0.98419 | 115.4481 | -1.808 | 9.58 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.58 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.58 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5642 | 0.061
9.59 | 10.048 | 0.98 | 0.98419 | 115.4666 | -1.808 | 9.59 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.59 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.59 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5642 | 0.061
9.6 | 10.048 | 0.98 | 0.98419 | 115.4666 | -1.808 | 9.6 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.6 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.6 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5642 | 0.066
9.61 | 10.048 | 0.98 | 0.98419 | 115.4666 | -1.808 | 9.61 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.61 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.61 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5642 | 0.068
9.62 | 10.049 | 0.98 | 0.9842 | 115.4666 | -1.808 | 9.62 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.62 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.62 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.63 | 10.052 | 0.98 | 0.98429 | 115.4666 | -1.803 | 9.63 | 10.052 | 0.98 | 0.98446 | 115.4239 | -1.793 | 9.63 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.63 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.64 | 10.052 | 0.98 | 0.98433 | 115.4625 | -1.801 | 9.64 | 10.051 | 0.98 | 0.98449 | 115.4054 | -1.791 | 9.64 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.64 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.65 | 10.052 | 0.98 | 0.98439 | 115.4545 | -1.797 | 9.65 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.369 | -1.789 | 9.65 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.65 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.66 | 10.052 | 0.98 | 0.98439 | 115.4504 | -1.797 | 9.66 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.66 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.66 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.67 | 10.052 | 0.98 | 0.98439 | 115.4435 | -1.797 | 9.67 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.67 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.67 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.68 | 10.052 | 0.98 | 0.98451 | 115.4366 | -1.79 | 9.68 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.68 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.68 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.69 | 10.052 | 0.98 | 0.98451 | 115.4366 | -1.79 | 9.69 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.69 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.69 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.7 | 10.052 | 0.98 | 0.98451 | 115.4366 | -1.79 | 9.7 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.7 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.7 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.71 | 10.052 | 0.98 | 0.98451 | 115.4366 | -1.79 | 9.71 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.71 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.71 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.72 | 10.052 | 0.98 | 0.98451 | 115.4366 | -1.79 | 9.72 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.72 | 10.429 | 0.98 | 0.98575 | 115.6352 | 1.78 | 9.72 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.73 | 10.052 | 0.98 | 0.98451 | 115.4366 | -1.79 | 9.73 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.73 | 10.431 | 0.98 | 0.98586 | 115.6352 | 1.773 | 9.73 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.74 | 10.053 | 0.98 | 0.98455 | 115.4366 | -1.788 | 9.74 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.74 | 10.431 | 0.98 | 0.98586 | 115.6456 | 1.773 | 9.74 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.75 | 10.053 | 0.98 | 0.98462 | 115.4366 | -1.784 | 9.75 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.75 | 10.431 | 0.98 | 0.98586 | 115.6456 | 1.773 | 9.75 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.76 | 10.053 | 0.98 | 0.9847 | 115.4325 | -1.779 | 9.76 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.76 | 10.431 | 0.98 | 0.98586 | 115.6456 | 1.773 | 9.76 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068
9.77 | 10.053 | 0.98 | 0.98472 | 115.425 | -1.778 | 9.77 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.77 | 10.431 | 0.98 | 0.98586 | 115.6456 | 1.773 | 9.77 | 10.248 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.07
9.78 | 10.053 | 0.98 | 0.98472 | 115.4216 | -1.778 | 9.78 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.78 | 10.431 | 0.98 | 0.98586 | 115.6456 | 1.773 | 9.78 | 10.248 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.071
9.79 | 10.053 | 0.98 | 0.98472 | 115.4216 | -1.778 | 9.79 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.79 | 10.431 | 0.98 | 0.98586 | 115.6456 | 1.773 | 9.79 | 10.248 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.071
9.8 | 10.053 | 0.98 | 0.98472 | 115.4216 | -1.778 | 9.8 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.8 | 10.431 | 0.98 | 0.98586 | 115.6456 | 1.773 | 9.8 | 10.248 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.071
9.81 | 10.053 | 0.98 | 0.98472 | 115.4216 | -1.778 | 9.81 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.81 | 10.432 | 0.98 | 0.98593 | 115.6456 | 1.769 | 9.81 | 10.248 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.071
9.82 | 10.053 | 0.98 | 0.98473 | 115.4146 | -1.777 | 9.82 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.82 | 10.432 | 0.98 | 0.98596 | 115.6456 | 1.767 | 9.82 | 10.248 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.071
9.83 | 10.054 | 0.98 | 0.98484 | 115.4077 | -1.771 | 9.83 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.83 | 10.432 | 0.98 | 0.98596 | 115.6456 | 1.767 | 9.83 | 10.248 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.071
9.84 | 10.054 | 0.98 | 0.98484 | 115.4077 | -1.771 | 9.84 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.84 | 10.432 | 0.98 | 0.98599 | 115.63 | 1.765 | 9.84 | 10.248 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.071
9.85 | 10.054 | 0.98 | 0.98484 | 115.4077 | -1.771 | 9.85 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.85 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5982 | 1.76 | 9.85 | 10.248 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.071
9.86 | 10.054 | 0.98 | 0.98499 | 115.4037 | -1.762 | 9.86 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.86 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.86 | 10.248 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.071
9.87 | 10.055 | 0.98 | 0.98506 | 115.3956 | -1.758 | 9.87 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.87 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.87 | 10.245 | 1 | 0.99997 | 115.5336 | 0.076
9.88 | 10.055 | 0.98 | 0.98506 | 115.3915 | -1.758 | 9.88 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.88 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.88 | 10.245 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.076
9.89 | 10.055 | 0.98 | 0.98506 | 115.3915 | -1.758 | 9.89 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.89 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.89 | 10.245 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.076
9.9 | 10.055 | 0.98 | 0.98506 | 115.3915 | -1.758 | 9.9 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.9 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.9 | 10.245 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.076
9.91 | 10.058 | 0.98 | 0.98513 | 115.3915 | -1.754 | 9.91 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.91 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.91 | 10.245 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.076
9.92 | 10.059 | 0.98 | 0.98515 | 115.41 | -1.753 | 9.92 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.92 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.92 | 10.245 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.076
9.93 | 10.059 | 0.98 | 0.98515 | 115.4291 | -1.753 | 9.93 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.93 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.93 | 10.245 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.076
9.94 | 10.059 | 0.98 | 0.98515 | 115.4291 | -1.753 | 9.94 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.94 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.94 | 10.245 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.076
9.95 | 10.059 | 0.98 | 0.98515 | 115.4291 | -1.753 | 9.95 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.95 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.95 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.079
9.96 | 10.062 | 0.98 | 0.98531 | 115.4435 | -1.744 | 9.96 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.96 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.96 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.08
9.97 | 10.063 | 0.98 | 0.98538 | 115.4654 | -1.74 | 9.97 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.97 | 10.431 | 0.98 | 0.98606 | 115.5821 | 1.76 | 9.97 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.08
9.98 | 10.064 | 0.98 | 0.9855 | 115.4729 | -1.733 | 9.98 | 10.049 | 0.98 | 0.98452 | 115.3511 | -1.789 | 9.98 | 10.43 | 0.98 | 0.98618 | 115.5619 | 1.752 | 9.98 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | 0.081
9.99 | 10.064 | 0.98 | 0.9855 | 115.4729 | -1.733 | 9.99 | 10.05 | 0.98 | 0.98454 | 115.3511 | -1.788 | 9.99 | 10.43 | 0.98 | 0.9862 | 115.5619 | 1.751 | 9.99 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10 | 10.064 | 0.98 | 0.9855 | 115.4729 | -1.733 | 10 | 10.051 | 0.98 | 0.98459 | 115.3575 | -1.785 | 10 | 10.43 | 0.98 | 0.9862 | 115.5619 | 1.751 | 10 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.01 | 10.064 | 0.98 | 0.9855 | 115.4729 | -1.733 | 10.01 | 10.051 | 0.98 | 0.98459 | 115.3644 | -1.785 | 10.01 | 10.43 | 0.98 | 0.9862 | 115.5619 | 1.751 | 10.01 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.02 | 10.064 | 0.98 | 0.9855 | 115.4695 | -1.733 | 10.02 | 10.051 | 0.98 | 0.98459 | 115.3644 | -1.785 | 10.02 | 10.43 | 0.98 | 0.9862 | 115.5619 | 1.751 | 10.02 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.03 | 10.064 | 0.98 | 0.98559 | 115.462 | -1.727 | 10.03 | 10.051 | 0.98 | 0.98459 | 115.3644 | -1.785 | 10.03 | 10.43 | 0.98 | 0.9862 | 115.5619 | 1.751 | 10.03 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.04 | 10.064 | 0.98 | 0.98563 | 115.4579 | -1.725 | 10.04 | 10.051 | 0.98 | 0.98459 | 115.3644 | -1.785 | 10.04 | 10.431 | 0.98 | 0.98625 | 115.5642 | 1.748 | 10.04 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.05 | 10.065 | 0.98 | 0.98569 | 115.4579 | -1.721 | 10.05 | 10.051 | 0.98 | 0.98459 | 115.3644 | -1.785 | 10.05 | 10.433 | 0.98 | 0.98639 | 115.5688 | 1.739 | 10.05 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.06 | 10.065 | 0.98 | 0.98569 | 115.4579 | -1.721 | 10.06 | 10.054 | 0.98 | 0.98467 | 115.3823 | -1.781 | 10.06 | 10.433 | 0.98 | 0.98639 | 115.5711 | 1.739 | 10.06 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.07 | 10.065 | 0.98 | 0.98569 | 115.4516 | -1.721 | 10.07 | 10.055 | 0.98 | 0.98469 | 115.4187 | -1.78 | 10.07 | 10.433 | 0.98 | 0.98639 | 115.5711 | 1.739 | 10.07 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.08 | 10.065 | 0.98 | 0.98581 | 115.4452 | -1.714 | 10.08 | 10.055 | 0.98 | 0.98469 | 115.4371 | -1.78 | 10.08 | 10.433 | 0.98 | 0.98639 | 115.5711 | 1.739 | 10.08 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.09 | 10.065 | 0.98 | 0.98581 | 115.4452 | -1.714 | 10.09 | 10.055 | 0.98 | 0.98469 | 115.4371 | -1.78 | 10.09 | 10.433 | 0.98 | 0.98639 | 115.5711 | 1.739 | 10.09 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.1 | 10.065 | 0.98 | 0.98581 | 115.4452 | -1.714 | 10.1 | 10.055 | 0.98 | 0.98469 | 115.4371 | -1.78 | 10.1 | 10.433 | 0.98 | 0.98639 | 115.5711 | 1.739 | 10.1 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.11 | 10.065 | 0.98 | 0.98587 | 115.4418 | -1.71 | 10.11 | 10.055 | 0.98 | 0.98474 | 115.4371 | -1.777 | 10.11 | 10.433 | 0.98 | 0.98639 | 115.5711 | 1.739 | 10.11 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.12 | 10.065 | 0.98 | 0.98591 | 115.4348 | -1.708 | 10.12 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.12 | 10.433 | 0.98 | 0.98639 | 115.5711 | 1.739 | 10.12 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.13 | 10.066 | 0.98 | 0.98602 | 115.4314 | -1.701 | 10.13 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.13 | 10.433 | 0.98 | 0.98639 | 115.5711 | 1.739 | 10.13 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.14 | 10.066 | 0.98 | 0.98602 | 115.4314 | -1.701 | 10.14 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.14 | 10.433 | 0.98 | 0.98639 | 115.5711 | 1.739 | 10.14 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.15 | 10.066 | 0.98 | 0.98602 | 115.4314 | -1.701 | 10.15 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.15 | 10.433 | 0.98 | 0.98639 | 115.5711 | 1.739 | 10.15 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.16 | 10.066 | 0.98 | 0.98602 | 115.4314 | -1.701 | 10.16 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.16 | 10.435 | 0.98 | 0.98646 | 115.5711 | 1.735 | 10.16 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.17 | 10.066 | 0.98 | 0.98602 | 115.4314 | -1.701 | 10.17 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.17 | 10.435 | 0.98 | 0.98649 | 115.5769 | 1.733 | 10.17 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.18 | 10.066 | 0.98 | 0.98602 | 115.4314 | -1.701 | 10.18 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.18 | 10.435 | 0.98 | 0.98649 | 115.5821 | 1.733 | 10.18 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.19 | 10.067 | 0.98 | 0.98607 | 115.4314 | -1.698 | 10.19 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.19 | 10.436 | 0.98 | 0.98652 | 115.5844 | 1.731 | 10.19 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.2 | 10.069 | 0.98 | 0.98616 | 115.4395 | -1.693 | 10.2 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.2 | 10.437 | 0.98 | 0.98658 | 115.5896 | 1.727 | 10.2 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.21 | 10.07 | 0.98 | 0.98622 | 115.4441 | -1.689 | 10.21 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.21 | 10.438 | 0.98 | 0.98665 | 115.5925 | 1.723 | 10.21 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.22 | 10.07 | 0.98 | 0.98626 | 115.4371 | -1.687 | 10.22 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.22 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.22 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.23 | 10.071 | 0.98 | 0.98635 | 115.4337 | -1.681 | 10.23 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.23 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.23 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.24 | 10.071 | 0.98 | 0.98635 | 115.4337 | -1.681 | 10.24 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.24 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.24 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.25 | 10.071 | 0.98 | 0.98635 | 115.4337 | -1.681 | 10.25 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.25 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.25 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.26 | 10.071 | 0.98 | 0.98635 | 115.4337 | -1.681 | 10.26 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.26 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.26 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.27 | 10.071 | 0.98 | 0.98635 | 115.4337 | -1.681 | 10.27 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.27 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.27 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.28 | 10.071 | 0.98 | 0.98635 | 115.4337 | -1.681 | 10.28 | 10.055 | 0.98 | 0.98476 | 115.4371 | -1.776 | 10.28 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.28 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.29 | 10.071 | 0.98 | 0.9864 | 115.4273 | -1.678 | 10.29 | 10.055 | 0.98 | 0.98479 | 115.4371 | -1.774 | 10.29 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.29 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.3 | 10.071 | 0.98 | 0.98647 | 115.421 | -1.674 | 10.3 | 10.057 | 0.98 | 0.98483 | 115.4435 | -1.772 | 10.3 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.3 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.31 | 10.071 | 0.98 | 0.98654 | 115.4175 | -1.669 | 10.31 | 10.057 | 0.98 | 0.98483 | 115.4498 | -1.772 | 10.31 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.31 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.32 | 10.071 | 0.98 | 0.98656 | 115.4106 | -1.668 | 10.32 | 10.057 | 0.98 | 0.98483 | 115.4498 | -1.772 | 10.32 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.32 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.33 | 10.071 | 0.98 | 0.98656 | 115.4071 | -1.668 | 10.33 | 10.057 | 0.98 | 0.98483 | 115.4498 | -1.772 | 10.33 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.33 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.34 | 10.071 | 0.98 | 0.98656 | 115.4071 | -1.668 | 10.34 | 10.057 | 0.98 | 0.98483 | 115.4498 | -1.772 | 10.34 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.34 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.35 | 10.071 | 0.98 | 0.98656 | 115.4071 | -1.668 | 10.35 | 10.057 | 0.98 | 0.98483 | 115.4498 | -1.772 | 10.35 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.35 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.36 | 10.072 | 0.98 | 0.98664 | 115.4071 | -1.663 | 10.36 | 10.057 | 0.98 | 0.98483 | 115.4498 | -1.772 | 10.36 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.36 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.37 | 10.072 | 0.98 | 0.98667 | 115.4071 | -1.661 | 10.37 | 10.057 | 0.98 | 0.98483 | 115.4498 | -1.772 | 10.37 | 10.438 | 0.98 | 0.98669 | 115.5925 | 1.72 | 10.37 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.38 | 10.072 | 0.98 | 0.98667 | 115.4071 | -1.661 | 10.38 | 10.057 | 0.98 | 0.98483 | 115.4498 | -1.772 | 10.38 | 10.441 | 0.98 | 0.98687 | 115.5971 | 1.709 | 10.38 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.39 | 10.072 | 0.98 | 0.98667 | 115.4071 | -1.661 | 10.39 | 10.058 | 0.98 | 0.98487 | 115.4498 | -1.77 | 10.39 | 10.442 | 0.98 | 0.9869 | 115.6121 | 1.707 | 10.39 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.4 | 10.072 | 0.98 | 0.98667 | 115.4071 | -1.661 | 10.4 | 10.061 | 0.98 | 0.98493 | 115.4498 | -1.767 | 10.4 | 10.444 | 0.98 | 0.98695 | 115.6121 | 1.704 | 10.4 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.41 | 10.072 | 0.98 | 0.98667 | 115.4071 | -1.661 | 10.41 | 10.061 | 0.98 | 0.98493 | 115.4498 | -1.767 | 10.41 | 10.444 | 0.98 | 0.98695 | 115.6121 | 1.704 | 10.41 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.42 | 10.072 | 0.98 | 0.98667 | 115.4037 | -1.661 | 10.42 | 10.061 | 0.98 | 0.98493 | 115.4498 | -1.767 | 10.42 | 10.444 | 0.98 | 0.98695 | 115.6121 | 1.704 | 10.42 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.43 | 10.072 | 0.98 | 0.98677 | 115.3967 | -1.655 | 10.43 | 10.061 | 0.98 | 0.98493 | 115.4498 | -1.767 | 10.43 | 10.444 | 0.98 | 0.98695 | 115.6121 | 1.704 | 10.43 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.44 | 10.072 | 0.98 | 0.9868 | 115.3869 | -1.653 | 10.44 | 10.061 | 0.98 | 0.98493 | 115.4498 | -1.767 | 10.44 | 10.409 | 0.98 | 0.98651 | 115.6121 | 1.727 | 10.44 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.45 | 10.072 | 0.98 | 0.98688 | 115.3806 | -1.648 | 10.45 | 10.061 | 0.98 | 0.98493 | 115.4498 | -1.767 | 10.45 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.45 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.46 | 10.072 | 0.98 | 0.98688 | 115.3806 | -1.648 | 10.46 | 10.061 | 0.98 | 0.98496 | 115.4498 | -1.765 | 10.46 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.46 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.47 | 10.073 | 0.98 | 0.98688 | 115.3806 | -1.648 | 10.47 | 10.061 | 0.98 | 0.98498 | 115.4319 | -1.764 | 10.47 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.47 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.48 | 10.074 | 0.98 | 0.98691 | 115.3806 | -1.646 | 10.48 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.48 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.48 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.49 | 10.074 | 0.98 | 0.98691 | 115.3806 | -1.646 | 10.49 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.49 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.49 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.5 | 10.074 | 0.98 | 0.98691 | 115.3806 | -1.646 | 10.5 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.5 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.5 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.51 | 10.074 | 0.98 | 0.98691 | 115.3806 | -1.646 | 10.51 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.51 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.51 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.52 | 10.074 | 0.98 | 0.98691 | 115.3806 | -1.646 | 10.52 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.52 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.52 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.53 | 10.074 | 0.98 | 0.98691 | 115.3806 | -1.646 | 10.53 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.53 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.53 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.54 | 10.074 | 0.98 | 0.98691 | 115.3806 | -1.646 | 10.54 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.54 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.54 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.55 | 10.074 | 0.98 | 0.98691 | 115.3806 | -1.646 | 10.55 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.55 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.55 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.56 | 10.074 | 0.98 | 0.98691 | 115.3806 | -1.646 | 10.56 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.56 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.56 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.57 | 10.074 | 0.98 | 0.98691 | 115.3806 | -1.646 | 10.57 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.57 | 10.313 | 0.98 | 0.9853 | 115.6121 | 1.788 | 10.57 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.58 | 10.074 | 0.98 | 0.98691 | 115.3806 | -1.646 | 10.58 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.58 | 10.312 | 0.98 | 0.98539 | 115.6121 | 1.782 | 10.58 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.59 | 10.075 | 0.98 | 0.98696 | 115.3806 | -1.643 | 10.59 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.59 | 10.311 | 0.98 | 0.98539 | 115.6121 | 1.782 | 10.59 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.6 | 10.075 | 0.98 | 0.98702 | 115.3806 | -1.639 | 10.6 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.6 | 10.311 | 0.98 | 0.98539 | 115.6121 | 1.782 | 10.6 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.61 | 10.077 | 0.98 | 0.98709 | 115.3956 | -1.635 | 10.61 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.61 | 10.311 | 0.98 | 0.98539 | 115.6121 | 1.782 | 10.61 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.62 | 10.078 | 0.98 | 0.98713 | 115.425 | -1.633 | 10.62 | 10.059 | 0.98 | 0.98507 | 115.4135 | -1.758 | 10.62 | 10.311 | 0.98 | 0.98539 | 115.6121 | 1.782 | 10.62 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
10.63 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4585 | -1.628 | 10.63 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.63 | 10.311 | 0.98 | 0.98539 | 115.6121 | 1.782 | 10.63 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.5018 | 0.081
10.64 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.64 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.64 | 10.311 | 0.98 | 0.98539 | 115.6121 | 1.782 | 10.64 | 10.246 | 1 | 0.99997 | 115.533 | 0.077
10.65 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.65 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.65 | 10.311 | 0.98 | 0.98539 | 115.6121 | 1.782 | 10.65 | 10.245 | 1 | 0.99997 | 115.5486 | 0.073
10.66 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.66 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.66 | 10.311 | 0.98 | 0.98539 | 115.6121 | 1.782 | 10.66 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5486 | 0.071
10.67 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.67 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.67 | 10.311 | 0.98 | 0.98539 | 115.6121 | 1.782 | 10.67 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.68 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.68 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.68 | 10.311 | 0.98 | 0.98539 | 115.6121 | 1.782 | 10.68 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.69 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.69 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.69 | 10.312 | 0.98 | 0.98543 | 115.615 | 1.78 | 10.69 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.7 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.7 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.7 | 10.313 | 0.98 | 0.98549 | 115.6202 | 1.776 | 10.7 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.71 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.71 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.71 | 10.313 | 0.98 | 0.98553 | 115.6179 | 1.774 | 10.71 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.72 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.72 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.72 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.72 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.73 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.73 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.73 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.73 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.74 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.74 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.74 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.74 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.75 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.75 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.75 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.75 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.76 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4776 | -1.628 | 10.76 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.76 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.76 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.77 | 10.083 | 0.98 | 0.98721 | 115.4683 | -1.628 | 10.77 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.77 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.77 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.78 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4556 | -1.608 | 10.78 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.78 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.78 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.79 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.79 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.79 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.79 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.8 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.8 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.8 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.8 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.81 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.81 | 10.059 | 0.98 | 0.98514 | 115.4135 | -1.754 | 10.81 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.81 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.82 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.82 | 10.059 | 0.98 | 0.98515 | 115.4135 | -1.753 | 10.82 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.82 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
10.83 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.83 | 10.063 | 0.98 | 0.98528 | 115.4268 | -1.746 | 10.83 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.83 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5457 | 0.062
10.84 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.84 | 10.063 | 0.98 | 0.98528 | 115.44 | -1.746 | 10.84 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.84 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5411 | 0.058
10.85 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.85 | 10.063 | 0.98 | 0.98528 | 115.44 | -1.746 | 10.85 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.85 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5388 | 0.058
10.86 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.86 | 10.063 | 0.98 | 0.98528 | 115.44 | -1.746 | 10.86 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.86 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5388 | 0.058
10.87 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.87 | 10.063 | 0.98 | 0.98528 | 115.44 | -1.746 | 10.87 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.87 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5388 | 0.058
10.88 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.88 | 10.063 | 0.98 | 0.98528 | 115.44 | -1.746 | 10.88 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.88 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5388 | 0.058
10.89 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.89 | 10.064 | 0.98 | 0.98536 | 115.44 | -1.741 | 10.89 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.89 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5388 | 0.058
10.9 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.9 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 10.9 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.9 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.054
10.91 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.91 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 10.91 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.91 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.051
10.92 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.92 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 10.92 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.92 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
10.93 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.93 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 10.93 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.93 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
10.94 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.94 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 10.94 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.94 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
10.95 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.95 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 10.95 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.95 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
10.96 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.96 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 10.96 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.96 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
10.97 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.97 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 10.97 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.97 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
10.98 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.98 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 10.98 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.98 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
10.99 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 10.99 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 10.99 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 10.99 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
11 | 10.084 | 0.98 | 0.98752 | 115.4522 | -1.608 | 11 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 11 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
11.01 | 10.084 | 0.98 | 0.98755 | 115.4504 | -1.606 | 11.01 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 11.01 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.01 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
11.02 | 10.084 | 0.98 | 0.98757 | 115.4371 | -1.605 | 11.02 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 11.02 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.02 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
11.03 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.03 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 11.03 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.03 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
11.04 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.04 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 11.04 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.04 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
11.05 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.05 | 10.065 | 0.98 | 0.98548 | 115.44 | -1.734 | 11.05 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.05 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
11.06 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.06 | 10.066 | 0.98 | 0.98557 | 115.4377 | -1.729 | 11.06 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.06 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5364 | 0.045
11.07 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.07 | 10.067 | 0.98 | 0.98562 | 115.4354 | -1.726 | 11.07 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.07 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5318 | 0.04
11.08 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.08 | 10.067 | 0.98 | 0.9857 | 115.4354 | -1.721 | 11.08 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.08 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5295 | 0.04
11.09 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.09 | 10.067 | 0.98 | 0.9857 | 115.4354 | -1.721 | 11.09 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.09 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5295 | 0.04
11.1 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.1 | 10.067 | 0.98 | 0.9857 | 115.4354 | -1.721 | 11.1 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.1 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5295 | 0.04
11.11 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.11 | 10.067 | 0.98 | 0.98575 | 115.4354 | -1.718 | 11.11 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.11 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5295 | 0.04
11.12 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.12 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.12 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.12 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5295 | 0.04
11.13 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.13 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.13 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.13 | 10.245 | 1 | 0.99999 | 115.5289 | 0.035
11.14 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.14 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.14 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.14 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
11.15 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.15 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.15 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.15 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
11.16 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.16 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.16 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.16 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
11.17 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.17 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.17 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.17 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
11.18 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.18 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.18 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.18 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
11.19 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.19 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.19 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.19 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
11.2 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.2 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.2 | 10.313 | 0.98 | 0.98556 | 115.6127 | 1.772 | 11.2 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
11.21 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.21 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.21 | 10.312 | 0.98 | 0.98551 | 115.6103 | 1.775 | 11.21 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5266 | 0.027
11.22 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.22 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.22 | 10.311 | 0.98 | 0.98546 | 115.6052 | 1.778 | 11.22 | 10.246 | 1 | 1 | 115.522 | 0.022
11.23 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.23 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.23 | 10.311 | 0.98 | 0.98546 | 115.6023 | 1.778 | 11.23 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.022
11.24 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.24 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.24 | 10.311 | 0.98 | 0.98546 | 115.6023 | 1.778 | 11.24 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.022
11.25 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.25 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.25 | 10.311 | 0.98 | 0.98546 | 115.6023 | 1.778 | 11.25 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.022
11.26 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.26 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.26 | 10.311 | 0.98 | 0.98546 | 115.6023 | 1.778 | 11.26 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.021
11.27 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.27 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.27 | 10.311 | 0.98 | 0.98546 | 115.6023 | 1.778 | 11.27 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.017
11.28 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.28 | 10.067 | 0.98 | 0.98576 | 115.4354 | -1.717 | 11.28 | 10.313 | 0.98 | 0.98538 | 115.6023 | 1.783 | 11.28 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.017
11.29 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.29 | 10.068 | 0.98 | 0.98582 | 115.4354 | -1.714 | 11.29 | 10.314 | 0.98 | 0.98535 | 115.6421 | 1.785 | 11.29 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.017
11.3 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.3 | 10.069 | 0.98 | 0.98588 | 115.4354 | -1.71 | 11.3 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.3 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.017
11.31 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.31 | 10.069 | 0.98 | 0.98588 | 115.4354 | -1.71 | 11.31 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.31 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.016
11.32 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.32 | 10.069 | 0.98 | 0.98588 | 115.4354 | -1.71 | 11.32 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.32 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.33 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.33 | 10.069 | 0.98 | 0.98588 | 115.4354 | -1.71 | 11.33 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.33 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.34 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.34 | 10.069 | 0.98 | 0.98588 | 115.4354 | -1.71 | 11.34 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.34 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.35 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.35 | 10.069 | 0.98 | 0.98588 | 115.4354 | -1.71 | 11.35 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.35 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.36 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.36 | 10.069 | 0.98 | 0.98588 | 115.4354 | -1.71 | 11.36 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.36 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.37 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.37 | 10.069 | 0.98 | 0.98588 | 115.4354 | -1.71 | 11.37 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.37 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.38 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.38 | 10.069 | 0.98 | 0.98588 | 115.4354 | -1.71 | 11.38 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.38 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.39 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.39 | 10.069 | 0.98 | 0.98593 | 115.4331 | -1.707 | 11.39 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.39 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.4 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.4 | 10.07 | 0.98 | 0.986 | 115.4308 | -1.703 | 11.4 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.4 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.41 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.41 | 10.07 | 0.98 | 0.98606 | 115.4308 | -1.699 | 11.41 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.41 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.42 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.42 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4314 | -1.697 | 11.42 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.42 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.43 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.43 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.43 | 10.315 | 0.98 | 0.98527 | 115.6421 | 1.79 | 11.43 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.44 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.44 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.44 | 10.314 | 0.98 | 0.98526 | 115.6398 | 1.791 | 11.44 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.45 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.45 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.45 | 10.313 | 0.98 | 0.98517 | 115.6352 | 1.796 | 11.45 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.46 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.46 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.46 | 10.313 | 0.98 | 0.98517 | 115.6329 | 1.796 | 11.46 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.47 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.47 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.47 | 10.313 | 0.98 | 0.98517 | 115.6329 | 1.796 | 11.47 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
11.48 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.48 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.48 | 10.313 | 0.98 | 0.98517 | 115.6329 | 1.796 | 11.48 | 10.243 | 1 | 1 | 115.518 | 0.008
11.49 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.49 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.49 | 10.313 | 0.98 | 0.98516 | 115.6277 | 1.797 | 11.49 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.004
11.5 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.5 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.5 | 10.311 | 0.98 | 0.98507 | 115.6225 | 1.802 | 11.5 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.004
11.51 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.51 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.51 | 10.309 | 0.98 | 0.985 | 115.6225 | 1.806 | 11.51 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.004
11.52 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.52 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.52 | 10.307 | 0.98 | 0.98494 | 115.6225 | 1.809 | 11.52 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.004
11.53 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.53 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.53 | 10.307 | 0.98 | 0.98494 | 115.6225 | 1.809 | 11.53 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.003
11.54 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.54 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.54 | 10.307 | 0.98 | 0.98494 | 115.6225 | 1.809 | 11.54 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.55 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.55 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.55 | 10.307 | 0.98 | 0.98494 | 115.6225 | 1.809 | 11.55 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.56 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.56 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.56 | 10.307 | 0.98 | 0.98494 | 115.6225 | 1.809 | 11.56 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.57 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.57 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.57 | 10.307 | 0.98 | 0.98494 | 115.6225 | 1.809 | 11.57 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.58 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.58 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.58 | 10.307 | 0.98 | 0.98494 | 115.6225 | 1.809 | 11.58 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.59 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.59 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.59 | 10.307 | 0.98 | 0.98494 | 115.6225 | 1.809 | 11.59 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.6 | 10.085 | 0.98 | 0.98765 | 115.4256 | -1.6 | 11.6 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.6 | 10.307 | 0.98 | 0.98494 | 115.6225 | 1.809 | 11.6 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.61 | 10.083 | 0.98 | 0.9876 | 115.4256 | -1.603 | 11.61 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.61 | 10.307 | 0.98 | 0.98494 | 115.6225 | 1.809 | 11.61 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.62 | 10.081 | 0.98 | 0.98756 | 115.4256 | -1.605 | 11.62 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.62 | 10.307 | 0.98 | 0.98494 | 115.6225 | 1.809 | 11.62 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.63 | 10.081 | 0.98 | 0.98756 | 115.4256 | -1.605 | 11.63 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.63 | 10.308 | 0.98 | 0.98485 | 115.6537 | 1.815 | 11.63 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.64 | 10.08 | 0.98 | 0.98753 | 115.4106 | -1.607 | 11.64 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.64 | 10.308 | 0.98 | 0.98483 | 115.6848 | 1.816 | 11.64 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.65 | 10.078 | 0.98 | 0.98746 | 115.3806 | -1.611 | 11.65 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.65 | 10.308 | 0.98 | 0.98483 | 115.6848 | 1.816 | 11.65 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.66 | 10.078 | 0.98 | 0.9874 | 115.3656 | -1.615 | 11.66 | 10.07 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.66 | 10.308 | 0.98 | 0.98483 | 115.6848 | 1.816 | 11.66 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.67 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3719 | -1.618 | 11.67 | 10.071 | 0.98 | 0.9861 | 115.4319 | -1.697 | 11.67 | 10.308 | 0.98 | 0.98483 | 115.6848 | 1.816 | 11.67 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.68 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.68 | 10.072 | 0.98 | 0.9862 | 115.4319 | -1.691 | 11.68 | 10.306 | 0.98 | 0.98475 | 115.6744 | 1.821 | 11.68 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.69 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.69 | 10.072 | 0.98 | 0.9862 | 115.4319 | -1.691 | 11.69 | 10.307 | 0.98 | 0.98472 | 115.6744 | 1.823 | 11.69 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.7 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.7 | 10.072 | 0.98 | 0.9862 | 115.4319 | -1.691 | 11.7 | 10.308 | 0.98 | 0.98464 | 115.6744 | 1.828 | 11.7 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.71 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.71 | 10.073 | 0.98 | 0.98626 | 115.4319 | -1.687 | 11.71 | 10.308 | 0.98 | 0.98464 | 115.6744 | 1.828 | 11.71 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.72 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.72 | 10.073 | 0.98 | 0.9863 | 115.4325 | -1.685 | 11.72 | 10.308 | 0.98 | 0.98464 | 115.6744 | 1.828 | 11.72 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.73 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.73 | 10.073 | 0.98 | 0.9863 | 115.4331 | -1.685 | 11.73 | 10.308 | 0.98 | 0.98464 | 115.6744 | 1.828 | 11.73 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.74 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.74 | 10.073 | 0.98 | 0.9863 | 115.4331 | -1.685 | 11.74 | 10.308 | 0.98 | 0.98464 | 115.6744 | 1.828 | 11.74 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.75 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.75 | 10.073 | 0.98 | 0.9863 | 115.4331 | -1.685 | 11.75 | 10.308 | 0.98 | 0.98464 | 115.6744 | 1.828 | 11.75 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.76 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.76 | 10.073 | 0.98 | 0.9863 | 115.4331 | -1.685 | 11.76 | 10.307 | 0.98 | 0.98458 | 115.6721 | 1.831 | 11.76 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.77 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.77 | 10.073 | 0.98 | 0.98631 | 115.4308 | -1.684 | 11.77 | 10.306 | 0.98 | 0.98455 | 115.6675 | 1.833 | 11.77 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.78 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.78 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.78 | 10.306 | 0.98 | 0.98455 | 115.6652 | 1.833 | 11.78 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.79 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.79 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.79 | 10.306 | 0.98 | 0.98455 | 115.6652 | 1.833 | 11.79 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.8 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.8 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.8 | 10.306 | 0.98 | 0.98455 | 115.6652 | 1.833 | 11.8 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.81 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.81 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.81 | 10.306 | 0.98 | 0.98455 | 115.6652 | 1.833 | 11.81 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.82 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.82 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.82 | 10.306 | 0.98 | 0.98455 | 115.6652 | 1.833 | 11.82 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.001
11.83 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.83 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.83 | 10.3 | 0.98 | 0.98432 | 115.6548 | 1.846 | 11.83 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.006
11.84 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.84 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.84 | 10.3 | 0.98 | 0.9843 | 115.6548 | 1.847 | 11.84 | 10.245 | 1 | 1 | 115.518 | 0.013
11.85 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.85 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.85 | 10.3 | 0.98 | 0.9843 | 115.6548 | 1.847 | 11.85 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.013
11.86 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.86 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.86 | 10.3 | 0.98 | 0.9843 | 115.6548 | 1.847 | 11.86 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.013
11.87 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.87 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.87 | 10.3 | 0.98 | 0.9843 | 115.6548 | 1.847 | 11.87 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.013
11.88 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.88 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.88 | 10.3 | 0.98 | 0.9843 | 115.6548 | 1.847 | 11.88 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.013
11.89 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.89 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.89 | 10.299 | 0.98 | 0.98428 | 115.6525 | 1.848 | 11.89 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.013
11.9 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.9 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.9 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6479 | 1.853 | 11.9 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.013
11.91 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.91 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.91 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 11.91 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.013
11.92 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.92 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.92 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 11.92 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.013
11.93 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.93 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.93 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 11.93 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.016
11.94 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.94 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.94 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 11.94 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.019
11.95 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.95 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.95 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 11.95 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.019
11.96 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.96 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.96 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 11.96 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.019
11.97 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.97 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.97 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 11.97 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.019
11.98 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.98 | 10.074 | 0.98 | 0.98641 | 115.4285 | -1.678 | 11.98 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 11.98 | 10.245 | 1 | 1 | 115.522 | 0.022
11.99 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 11.99 | 10.074 | 0.98 | 0.98644 | 115.4285 | -1.676 | 11.99 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 11.99 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5266 | 0.025
12 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12 | 10.075 | 0.98 | 0.98651 | 115.4291 | -1.672 | 12 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 12 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.025
12.01 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.01 | 10.076 | 0.98 | 0.98659 | 115.4296 | -1.667 | 12.01 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 12.01 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.025
12.02 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.02 | 10.076 | 0.98 | 0.9866 | 115.4296 | -1.666 | 12.02 | 10.298 | 0.98 | 0.98419 | 115.6456 | 1.853 | 12.02 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.025
12.03 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.03 | 10.076 | 0.98 | 0.9866 | 115.4296 | -1.666 | 12.03 | 10.296 | 0.98 | 0.9841 | 115.6352 | 1.858 | 12.03 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.025
12.04 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.04 | 10.076 | 0.98 | 0.9866 | 115.4296 | -1.666 | 12.04 | 10.296 | 0.98 | 0.98409 | 115.6352 | 1.859 | 12.04 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.025
12.05 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.05 | 10.076 | 0.98 | 0.9866 | 115.4296 | -1.666 | 12.05 | 10.296 | 0.98 | 0.98409 | 115.6352 | 1.859 | 12.05 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.03
12.06 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.06 | 10.077 | 0.98 | 0.9867 | 115.4273 | -1.66 | 12.06 | 10.297 | 0.98 | 0.98406 | 115.6352 | 1.861 | 12.06 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.031
12.07 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.07 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.07 | 10.297 | 0.98 | 0.98404 | 115.6352 | 1.862 | 12.07 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.031
12.08 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.08 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.08 | 10.297 | 0.98 | 0.98404 | 115.6352 | 1.862 | 12.08 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.031
12.09 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.09 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.09 | 10.296 | 0.98 | 0.98404 | 115.6161 | 1.862 | 12.09 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.031
12.1 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.1 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.1 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5774 | 1.864 | 12.1 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5289 | 0.037
12.11 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.11 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.11 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.11 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5289 | 0.038
12.12 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.12 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.12 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.12 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5295 | 0.038
12.13 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.13 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.13 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.13 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5318 | 0.041
12.14 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.14 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.14 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.14 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5364 | 0.044
12.15 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.15 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.15 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.15 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.044
12.16 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.16 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.16 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.16 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.044
12.17 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.17 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.17 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.17 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.044
12.18 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.18 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.18 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.18 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.044
12.19 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.19 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.19 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.19 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.044
12.2 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.2 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.2 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.2 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.044
12.21 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.21 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.21 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.21 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
12.22 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.22 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.22 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.22 | 10.247 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.05
12.23 | 10.078 | 0.98 | 0.98736 | 115.3777 | -1.618 | 12.23 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.23 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.23 | 10.247 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.05
12.24 | 10.077 | 0.98 | 0.98734 | 115.3736 | -1.619 | 12.24 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.24 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.24 | 10.247 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.05
12.25 | 10.076 | 0.98 | 0.98729 | 115.3696 | -1.622 | 12.25 | 10.077 | 0.98 | 0.98672 | 115.4256 | -1.659 | 12.25 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.25 | 10.247 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.056
12.26 | 10.076 | 0.98 | 0.98729 | 115.3696 | -1.622 | 12.26 | 10.078 | 0.98 | 0.9868 | 115.4256 | -1.654 | 12.26 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.26 | 10.247 | 1 | 0.99998 | 115.5388 | 0.057
12.27 | 10.076 | 0.98 | 0.98729 | 115.3696 | -1.622 | 12.27 | 10.078 | 0.98 | 0.98681 | 115.4262 | -1.653 | 12.27 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.27 | 10.247 | 1 | 0.99998 | 115.5388 | 0.057
12.28 | 10.076 | 0.98 | 0.98729 | 115.3696 | -1.622 | 12.28 | 10.078 | 0.98 | 0.98681 | 115.4268 | -1.653 | 12.28 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.28 | 10.247 | 1 | 0.99998 | 115.5411 | 0.06
12.29 | 10.076 | 0.98 | 0.98729 | 115.3696 | -1.622 | 12.29 | 10.078 | 0.98 | 0.98685 | 115.4268 | -1.651 | 12.29 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.29 | 10.247 | 1 | 0.99998 | 115.5457 | 0.063
12.3 | 10.076 | 0.98 | 0.98729 | 115.3696 | -1.622 | 12.3 | 10.078 | 0.98 | 0.98688 | 115.4268 | -1.649 | 12.3 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.3 | 10.247 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.063
12.31 | 10.076 | 0.98 | 0.98723 | 115.3696 | -1.626 | 12.31 | 10.078 | 0.98 | 0.98688 | 115.4268 | -1.649 | 12.31 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.31 | 10.247 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.063
12.32 | 10.075 | 0.98 | 0.98719 | 115.3696 | -1.628 | 12.32 | 10.078 | 0.98 | 0.98688 | 115.4268 | -1.649 | 12.32 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.32 | 10.247 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.063
12.33 | 10.075 | 0.98 | 0.9871 | 115.3759 | -1.634 | 12.33 | 10.078 | 0.98 | 0.98688 | 115.4268 | -1.649 | 12.33 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.33 | 10.247 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.065
12.34 | 10.075 | 0.98 | 0.9871 | 115.3823 | -1.634 | 12.34 | 10.078 | 0.98 | 0.98692 | 115.4244 | -1.646 | 12.34 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.34 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.067
12.35 | 10.075 | 0.98 | 0.9871 | 115.3823 | -1.634 | 12.35 | 10.079 | 0.98 | 0.98699 | 115.4227 | -1.642 | 12.35 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.35 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.067
12.36 | 10.075 | 0.98 | 0.9871 | 115.3823 | -1.634 | 12.36 | 10.079 | 0.98 | 0.98699 | 115.4227 | -1.642 | 12.36 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.36 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.067
12.37 | 10.075 | 0.98 | 0.9871 | 115.3823 | -1.634 | 12.37 | 10.079 | 0.98 | 0.98699 | 115.4227 | -1.642 | 12.37 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.37 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.067
12.38 | 10.075 | 0.98 | 0.9871 | 115.3823 | -1.634 | 12.38 | 10.079 | 0.98 | 0.98699 | 115.4227 | -1.642 | 12.38 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.38 | 10.246 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.07
12.39 | 10.075 | 0.98 | 0.9871 | 115.3823 | -1.634 | 12.39 | 10.079 | 0.98 | 0.98699 | 115.4227 | -1.642 | 12.39 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.39 | 10.246 | 1 | 0.99997 | 115.5486 | 0.073
12.4 | 10.075 | 0.98 | 0.9871 | 115.3823 | -1.634 | 12.4 | 10.079 | 0.98 | 0.98699 | 115.4227 | -1.642 | 12.4 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.4 | 10.247 | 1 | 0.99997 | 115.5515 | 0.078
12.41 | 9.961 | 0.98 | 0.99306 | 115.3823 | -1.18 | 12.41 | 10.079 | 0.98 | 0.98699 | 115.4227 | -1.642 | 12.41 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.41 | 10.247 | 1 | 0.99997 | 115.5567 | 0.079
12.42 | 9.894 | 0.98 | 0.99576 | 115.3823 | -0.914 | 12.42 | 10.079 | 0.98 | 0.987 | 115.4227 | -1.641 | 12.42 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.42 | 10.247 | 1 | 0.99997 | 115.559 | 0.079
12.43 | 9.894 | 0.98 | 0.99576 | 115.3823 | -0.914 | 12.43 | 10.081 | 0.98 | 0.9871 | 115.4227 | -1.635 | 12.43 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.43 | 10.247 | 1 | 0.99997 | 115.559 | 0.082
12.44 | 9.894 | 0.98 | 0.99576 | 115.3823 | -0.914 | 12.44 | 10.081 | 0.98 | 0.9871 | 115.4227 | -1.635 | 12.44 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.44 | 10.247 | 1 | 0.99997 | 115.559 | 0.085
12.45 | 9.894 | 0.98 | 0.99576 | 115.3823 | -0.914 | 12.45 | 10.081 | 0.98 | 0.9871 | 115.4227 | -1.635 | 12.45 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.45 | 10.247 | 1 | 0.99997 | 115.559 | 0.085
12.46 | 9.894 | 0.98 | 0.99576 | 115.3823 | -0.914 | 12.46 | 10.079 | 0.98 | 0.98716 | 115.4048 | -1.631 | 12.46 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.46 | 10.247 | 1 | 0.99997 | 115.559 | 0.085
12.47 | 9.894 | 0.98 | 0.99576 | 115.3823 | -0.914 | 12.47 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.369 | -1.629 | 12.47 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.47 | 10.247 | 1 | 0.99997 | 115.559 | 0.085
12.48 | 9.894 | 0.98 | 0.99576 | 115.3823 | -0.914 | 12.48 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.3511 | -1.629 | 12.48 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.48 | 10.247 | 1 | 0.99997 | 115.559 | 0.085
12.49 | 9.894 | 0.98 | 0.99576 | 115.3823 | -0.914 | 12.49 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.3511 | -1.629 | 12.49 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.49 | 10.247 | 1 | 0.99997 | 115.559 | 0.085
12.5 | 9.894 | 1 | 0.99576 | 115.3823 | -0.914 | 12.5 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.3511 | -1.629 | 12.5 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.5 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.559 | 0.091
12.51 | 9.894 | 1 | 0.99576 | 115.3823 | -0.914 | 12.51 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.3511 | -1.629 | 12.51 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.51 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.544 | 0.093
12.52 | 9.894 | 1 | 0.99576 | 115.3823 | -0.914 | 12.52 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.3511 | -1.629 | 12.52 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.52 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.5128 | 0.098
12.53 | 9.894 | 1 | 0.9957 | 115.3823 | -0.92 | 12.53 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.3511 | -1.629 | 12.53 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.53 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.098
12.54 | 9.894 | 1 | 0.9957 | 115.3944 | -0.921 | 12.54 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.3511 | -1.629 | 12.54 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.54 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.098
12.55 | 9.894 | 1 | 0.9957 | 115.3944 | -0.921 | 12.55 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.3511 | -1.629 | 12.55 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.55 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.101
12.56 | 9.894 | 1 | 0.9957 | 115.3944 | -0.921 | 12.56 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.3511 | -1.629 | 12.56 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.56 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.57 | 9.894 | 1 | 0.9957 | 115.3944 | -0.921 | 12.57 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.3511 | -1.629 | 12.57 | 10.293 | 0.98 | 0.984 | 115.5578 | 1.864 | 12.57 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.58 | 9.894 | 1 | 0.9957 | 115.3944 | -0.921 | 12.58 | 10.078 | 0.98 | 0.98719 | 115.3511 | -1.629 | 12.58 | 10.295 | 0.98 | 0.9841 | 115.5578 | 1.858 | 12.58 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.59 | 9.894 | 1 | 0.9957 | 115.3944 | -0.921 | 12.59 | 10.079 | 0.98 | 0.98724 | 115.3488 | -1.626 | 12.59 | 10.296 | 0.98 | 0.98414 | 115.5705 | 1.856 | 12.59 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.6 | 9.894 | 1 | 0.9957 | 115.3944 | -0.921 | 12.6 | 10.079 | 0.98 | 0.9873 | 115.3471 | -1.622 | 12.6 | 10.297 | 0.98 | 0.98421 | 115.5751 | 1.852 | 12.6 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.61 | 9.894 | 1 | 0.9957 | 115.3944 | -0.921 | 12.61 | 10.079 | 0.98 | 0.9873 | 115.3471 | -1.622 | 12.61 | 10.298 | 0.98 | 0.98428 | 115.5774 | 1.848 | 12.61 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.62 | 9.894 | 1 | 0.9957 | 115.3944 | -0.921 | 12.62 | 10.079 | 0.98 | 0.9873 | 115.3471 | -1.622 | 12.62 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.62 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.63 | 9.894 | 1 | 0.9957 | 115.3944 | -0.921 | 12.63 | 10.079 | 0.98 | 0.9873 | 115.3471 | -1.622 | 12.63 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.63 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.64 | 9.895 | 1 | 0.99569 | 115.4158 | -0.922 | 12.64 | 10.083 | 0.98 | 0.98618 | 115.3471 | -1.694 | 12.64 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.64 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.65 | 9.897 | 1 | 0.99565 | 115.4591 | -0.926 | 12.65 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.65 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.65 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.66 | 9.897 | 1 | 0.99565 | 115.481 | -0.926 | 12.66 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.66 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.66 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.67 | 9.897 | 1 | 0.99565 | 115.481 | -0.926 | 12.67 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.67 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.67 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.68 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.68 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.68 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.68 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.69 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.69 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.69 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.69 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.102
12.7 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.7 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.7 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.7 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5024 | 0.118
12.71 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.71 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.71 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.71 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.72 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.72 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.72 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.72 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.73 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.73 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.73 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.73 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.74 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.74 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.74 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.74 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.75 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.75 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.75 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.75 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.76 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.76 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.76 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.76 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.77 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.77 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.77 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.77 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.78 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.78 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.78 | 10.298 | 0.98 | 0.98431 | 115.5774 | 1.846 | 12.78 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.79 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.79 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.79 | 10.299 | 0.98 | 0.98436 | 115.5798 | 1.843 | 12.79 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.8 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.8 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.8 | 10.302 | 0.98 | 0.98454 | 115.5896 | 1.833 | 12.8 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.81 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.81 | 10.086 | 0.98 | 0.98487 | 115.3471 | -1.775 | 12.81 | 10.302 | 0.98 | 0.98454 | 115.5971 | 1.833 | 12.81 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.82 | 9.901 | 1 | 0.9956 | 115.481 | -0.932 | 12.82 | 10.086 | 0.98 | 0.98488 | 115.3471 | -1.774 | 12.82 | 10.302 | 0.98 | 0.98454 | 115.5971 | 1.833 | 12.82 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.83 | 9.898 | 1 | 0.99555 | 115.481 | -0.937 | 12.83 | 10.088 | 0.98 | 0.98499 | 115.3471 | -1.768 | 12.83 | 10.301 | 0.98 | 0.98462 | 115.5971 | 1.828 | 12.83 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.84 | 9.898 | 1 | 0.99555 | 115.481 | -0.937 | 12.84 | 10.088 | 0.98 | 0.98502 | 115.3477 | -1.766 | 12.84 | 10.3 | 0.98 | 0.98461 | 115.5971 | 1.828 | 12.84 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.85 | 9.898 | 1 | 0.99555 | 115.481 | -0.937 | 12.85 | 10.089 | 0.98 | 0.98509 | 115.3488 | -1.762 | 12.85 | 10.3 | 0.98 | 0.98461 | 115.5971 | 1.828 | 12.85 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.86 | 9.898 | 1 | 0.99547 | 115.4845 | -0.945 | 12.86 | 10.089 | 0.98 | 0.98509 | 115.3494 | -1.762 | 12.86 | 10.3 | 0.98 | 0.98461 | 115.5971 | 1.828 | 12.86 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.87 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.4978 | -0.949 | 12.87 | 10.089 | 0.98 | 0.98509 | 115.3494 | -1.762 | 12.87 | 10.3 | 0.98 | 0.98461 | 115.5971 | 1.828 | 12.87 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.88 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.5076 | -0.949 | 12.88 | 10.089 | 0.98 | 0.98509 | 115.3494 | -1.762 | 12.88 | 10.3 | 0.98 | 0.98461 | 115.5971 | 1.828 | 12.88 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.89 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.5076 | -0.949 | 12.89 | 10.089 | 0.98 | 0.98509 | 115.3494 | -1.762 | 12.89 | 10.3 | 0.98 | 0.98461 | 115.5971 | 1.828 | 12.89 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.9 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.5076 | -0.949 | 12.9 | 10.089 | 0.98 | 0.98509 | 115.3494 | -1.762 | 12.9 | 10.3 | 0.98 | 0.98461 | 115.5971 | 1.828 | 12.9 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.91 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.5076 | -0.949 | 12.91 | 10.089 | 0.98 | 0.98509 | 115.3494 | -1.762 | 12.91 | 10.3 | 0.98 | 0.98461 | 115.5971 | 1.828 | 12.91 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.92 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.5076 | -0.949 | 12.92 | 10.089 | 0.98 | 0.98509 | 115.3494 | -1.762 | 12.92 | 10.3 | 0.98 | 0.98461 | 115.5971 | 1.828 | 12.92 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.93 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.5076 | -0.949 | 12.93 | 10.089 | 0.98 | 0.98509 | 115.3494 | -1.762 | 12.93 | 10.3 | 0.98 | 0.98461 | 115.5971 | 1.828 | 12.93 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.94 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.5076 | -0.949 | 12.94 | 10.089 | 0.98 | 0.98509 | 115.3494 | -1.762 | 12.94 | 10.301 | 0.98 | 0.98465 | 115.5994 | 1.826 | 12.94 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.95 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.5076 | -0.949 | 12.95 | 10.089 | 0.98 | 0.98509 | 115.3494 | -1.762 | 12.95 | 10.302 | 0.98 | 0.98472 | 115.604 | 1.822 | 12.95 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.96 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.5076 | -0.949 | 12.96 | 10.09 | 0.98 | 0.98514 | 115.3494 | -1.759 | 12.96 | 10.302 | 0.98 | 0.98472 | 115.6063 | 1.822 | 12.96 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.97 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.5076 | -0.949 | 12.97 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3563 | -1.758 | 12.97 | 10.302 | 0.98 | 0.98472 | 115.6063 | 1.822 | 12.97 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.98 | 9.899 | 1 | 0.99544 | 115.5076 | -0.949 | 12.98 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 12.98 | 10.302 | 0.98 | 0.98472 | 115.6063 | 1.822 | 12.98 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
12.99 | 9.887 | 1 | 0.99598 | 115.5076 | -0.889 | 12.99 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 12.99 | 10.302 | 0.98 | 0.98475 | 115.6063 | 1.82 | 12.99 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
13 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13 | 10.304 | 0.98 | 0.98482 | 115.6115 | 1.816 | 13 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
13.01 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.01 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13.01 | 10.304 | 0.98 | 0.98482 | 115.6167 | 1.816 | 13.01 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
13.02 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.02 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13.02 | 10.304 | 0.98 | 0.98482 | 115.6167 | 1.816 | 13.02 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
13.03 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.03 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13.03 | 10.309 | 0.98 | 0.9849 | 115.6167 | 1.812 | 13.03 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
13.04 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.04 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13.04 | 10.309 | 0.98 | 0.98492 | 115.6167 | 1.811 | 13.04 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
13.05 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.05 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13.05 | 10.309 | 0.98 | 0.98492 | 115.6167 | 1.811 | 13.05 | 10.245 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.121
13.06 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.06 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13.06 | 10.309 | 0.98 | 0.98492 | 115.6167 | 1.811 | 13.06 | 10.244 | 1 | 0.99993 | 115.5087 | 0.12
13.07 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.07 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13.07 | 10.309 | 0.98 | 0.98492 | 115.6167 | 1.811 | 13.07 | 10.242 | 1 | 0.99994 | 115.5087 | 0.116
13.08 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.08 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13.08 | 10.309 | 0.98 | 0.98492 | 115.6167 | 1.811 | 13.08 | 10.242 | 1 | 0.99994 | 115.5053 | 0.109
13.09 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.09 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13.09 | 10.309 | 0.98 | 0.98492 | 115.6167 | 1.811 | 13.09 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4995 | 0.103
13.1 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.1 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13.1 | 10.309 | 0.98 | 0.98492 | 115.6167 | 1.811 | 13.1 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.11 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.11 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3632 | -1.758 | 13.11 | 10.309 | 0.98 | 0.98492 | 115.6167 | 1.811 | 13.11 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.12 | 9.856 | 1 | 0.99724 | 115.5076 | -0.734 | 13.12 | 10.091 | 0.98 | 0.98516 | 115.3823 | -1.758 | 13.12 | 10.309 | 0.98 | 0.98492 | 115.6167 | 1.811 | 13.12 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.13 | 9.857 | 1 | 0.99722 | 115.511 | -0.737 | 13.13 | 10.095 | 0.98 | 0.98526 | 115.4198 | -1.753 | 13.13 | 10.309 | 0.98 | 0.98492 | 115.6167 | 1.811 | 13.13 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.14 | 9.857 | 1 | 0.99721 | 115.5145 | -0.738 | 13.14 | 10.096 | 0.98 | 0.98531 | 115.4383 | -1.75 | 13.14 | 10.309 | 0.98 | 0.98493 | 115.6167 | 1.81 | 13.14 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.15 | 9.858 | 1 | 0.99719 | 115.5145 | -0.741 | 13.15 | 10.096 | 0.98 | 0.98536 | 115.4383 | -1.747 | 13.15 | 10.308 | 0.98 | 0.98501 | 115.6167 | 1.805 | 13.15 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.16 | 9.858 | 1 | 0.99719 | 115.5145 | -0.741 | 13.16 | 10.096 | 0.98 | 0.98536 | 115.4383 | -1.747 | 13.16 | 10.309 | 0.98 | 0.98506 | 115.6196 | 1.802 | 13.16 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.17 | 9.858 | 1 | 0.99719 | 115.5145 | -0.741 | 13.17 | 10.097 | 0.98 | 0.98538 | 115.4366 | -1.746 | 13.17 | 10.309 | 0.98 | 0.9851 | 115.6248 | 1.8 | 13.17 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.18 | 9.857 | 1 | 0.99716 | 115.5064 | -0.745 | 13.18 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.18 | 10.309 | 0.98 | 0.98516 | 115.6173 | 1.796 | 13.18 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.19 | 9.857 | 1 | 0.99716 | 115.5064 | -0.745 | 13.19 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.19 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.19 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.2 | 9.857 | 1 | 0.99716 | 115.5064 | -0.745 | 13.2 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.2 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.2 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.21 | 9.857 | 1 | 0.99716 | 115.5064 | -0.745 | 13.21 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.21 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.21 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.22 | 9.857 | 1 | 0.99716 | 115.5064 | -0.745 | 13.22 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.22 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.22 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.103
13.23 | 9.857 | 1 | 0.99716 | 115.5064 | -0.745 | 13.23 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.23 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.23 | 10.243 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.1
13.24 | 9.857 | 1 | 0.99716 | 115.5064 | -0.745 | 13.24 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.24 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.24 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.4972 | 0.098
13.25 | 9.857 | 1 | 0.99716 | 115.5064 | -0.745 | 13.25 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.25 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.25 | 10.245 | 1 | 0.99996 | 115.492 | 0.093
13.26 | 9.857 | 1 | 0.99716 | 115.5064 | -0.745 | 13.26 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.26 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.26 | 10.244 | 1 | 0.99996 | 115.4868 | 0.091
13.27 | 9.857 | 1 | 0.99716 | 115.5064 | -0.745 | 13.27 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.27 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.27 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.085
13.28 | 9.857 | 1 | 0.99716 | 115.5064 | -0.745 | 13.28 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.28 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.28 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.085
13.29 | 9.839 | 1 | 0.99743 | 115.5064 | -0.707 | 13.29 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.29 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.29 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.085
13.3 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.3 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.3 | 10.309 | 0.98 | 0.98518 | 115.6173 | 1.795 | 13.3 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
13.31 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.31 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.31 | 10.312 | 0.98 | 0.98375 | 115.6173 | 1.882 | 13.31 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
13.32 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.32 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.32 | 10.315 | 0.98 | 0.98263 | 115.6173 | 1.948 | 13.32 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
13.33 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.33 | 10.097 | 0.98 | 0.98547 | 115.4348 | -1.74 | 13.33 | 10.315 | 0.98 | 0.98263 | 115.6173 | 1.948 | 13.33 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
13.34 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.34 | 10.098 | 0.98 | 0.98553 | 115.4354 | -1.737 | 13.34 | 10.315 | 0.98 | 0.98263 | 115.6173 | 1.948 | 13.34 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
13.35 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.35 | 10.098 | 0.98 | 0.98557 | 115.4371 | -1.734 | 13.35 | 10.315 | 0.98 | 0.98263 | 115.6173 | 1.948 | 13.35 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4862 | 0.083
13.36 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.36 | 10.1 | 0.98 | 0.98568 | 115.4383 | -1.728 | 13.36 | 10.316 | 0.98 | 0.98265 | 115.6173 | 1.947 | 13.36 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.5018 | 0.082
13.37 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.37 | 10.1 | 0.98 | 0.98569 | 115.4383 | -1.727 | 13.37 | 10.317 | 0.98 | 0.98267 | 115.6271 | 1.946 | 13.37 | 10.246 | 1 | 0.99997 | 115.533 | 0.077
13.38 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.38 | 10.1 | 0.98 | 0.98569 | 115.4383 | -1.727 | 13.38 | 10.317 | 0.98 | 0.98267 | 115.6375 | 1.946 | 13.38 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5486 | 0.07
13.39 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.39 | 10.1 | 0.98 | 0.98569 | 115.4383 | -1.727 | 13.39 | 10.317 | 0.98 | 0.98267 | 115.6386 | 1.946 | 13.39 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
13.4 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.4 | 10.1 | 0.98 | 0.98569 | 115.4383 | -1.727 | 13.4 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6409 | 1.943 | 13.4 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
13.41 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.41 | 10.101 | 0.98 | 0.98578 | 115.4348 | -1.722 | 13.41 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.41 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
13.42 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.42 | 10.101 | 0.98 | 0.98581 | 115.4348 | -1.72 | 13.42 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.42 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
13.43 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.43 | 10.101 | 0.98 | 0.98581 | 115.4348 | -1.72 | 13.43 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.43 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
13.44 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.44 | 10.101 | 0.98 | 0.98581 | 115.4348 | -1.72 | 13.44 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.44 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.548 | 0.064
13.45 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.45 | 10.101 | 0.98 | 0.98581 | 115.4348 | -1.72 | 13.45 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.45 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5434 | 0.059
13.46 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.46 | 10.101 | 0.98 | 0.98581 | 115.4348 | -1.72 | 13.46 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.46 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5388 | 0.058
13.47 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.47 | 10.101 | 0.98 | 0.98581 | 115.4348 | -1.72 | 13.47 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.47 | 10.245 | 1 | 0.99998 | 115.5388 | 0.058
13.48 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.48 | 10.101 | 0.98 | 0.98581 | 115.4348 | -1.72 | 13.48 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.48 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.055
13.49 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.49 | 10.1 | 0.98 | 0.98586 | 115.4169 | -1.717 | 13.49 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.49 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.052
13.5 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.5 | 10.099 | 0.98 | 0.9859 | 115.3817 | -1.714 | 13.5 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.5 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.046
13.51 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.51 | 10.099 | 0.98 | 0.9859 | 115.3644 | -1.714 | 13.51 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.51 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
13.52 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.52 | 10.099 | 0.98 | 0.9859 | 115.3644 | -1.714 | 13.52 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.52 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
13.53 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.53 | 10.099 | 0.98 | 0.9859 | 115.3644 | -1.714 | 13.53 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.53 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
13.54 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.54 | 10.099 | 0.98 | 0.9859 | 115.3644 | -1.714 | 13.54 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.54 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
13.55 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.55 | 10.099 | 0.98 | 0.9859 | 115.3644 | -1.714 | 13.55 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.55 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
13.56 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.56 | 10.099 | 0.98 | 0.98595 | 115.3644 | -1.711 | 13.56 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.56 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
13.57 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.57 | 10.099 | 0.98 | 0.98597 | 115.3644 | -1.71 | 13.57 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.57 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5388 | 0.045
13.58 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.58 | 10.099 | 0.98 | 0.98597 | 115.3644 | -1.71 | 13.58 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.58 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5364 | 0.042
13.59 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.59 | 10.099 | 0.98 | 0.98597 | 115.3644 | -1.71 | 13.59 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.59 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5318 | 0.04
13.6 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.6 | 10.099 | 0.98 | 0.98597 | 115.3644 | -1.71 | 13.6 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.6 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5295 | 0.04
13.61 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.61 | 10.1 | 0.98 | 0.98606 | 115.3609 | -1.704 | 13.61 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.61 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5295 | 0.04
13.62 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.62 | 10.1 | 0.98 | 0.98608 | 115.3609 | -1.703 | 13.62 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.62 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5295 | 0.04
13.63 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.63 | 10.1 | 0.98 | 0.98608 | 115.3609 | -1.703 | 13.63 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.63 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5295 | 0.04
13.64 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.64 | 10.1 | 0.98 | 0.98608 | 115.3609 | -1.703 | 13.64 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.64 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5295 | 0.04
13.65 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.65 | 10.1 | 0.98 | 0.98608 | 115.3609 | -1.703 | 13.65 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.65 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5289 | 0.034
13.66 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.66 | 10.1 | 0.98 | 0.98608 | 115.3609 | -1.703 | 13.66 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.66 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.032
13.67 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.67 | 10.1 | 0.98 | 0.98608 | 115.3609 | -1.703 | 13.67 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.67 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
13.68 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.68 | 10.1 | 0.98 | 0.98608 | 115.3609 | -1.703 | 13.68 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.68 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
13.69 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.69 | 10.101 | 0.98 | 0.98613 | 115.3609 | -1.7 | 13.69 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.69 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
13.7 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.7 | 10.102 | 0.98 | 0.9862 | 115.3609 | -1.696 | 13.7 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.7 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
13.71 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.71 | 10.103 | 0.98 | 0.98628 | 115.3627 | -1.691 | 13.71 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.71 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
13.72 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.72 | 10.103 | 0.98 | 0.98628 | 115.3644 | -1.691 | 13.72 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.72 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5289 | 0.027
13.73 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.73 | 10.103 | 0.98 | 0.98628 | 115.3644 | -1.691 | 13.73 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.73 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5266 | 0.024
13.74 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.74 | 10.103 | 0.98 | 0.98628 | 115.3644 | -1.691 | 13.74 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.74 | 10.246 | 1 | 1 | 115.522 | 0.022
13.75 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.75 | 10.103 | 0.98 | 0.98628 | 115.3644 | -1.691 | 13.75 | 10.318 | 0.98 | 0.98273 | 115.6421 | 1.943 | 13.75 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.022
13.76 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.76 | 10.103 | 0.98 | 0.98628 | 115.3644 | -1.691 | 13.76 | 10.319 | 0.98 | 0.98266 | 115.6577 | 1.947 | 13.76 | 10.246 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.02
13.77 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.77 | 10.103 | 0.98 | 0.98628 | 115.3644 | -1.691 | 13.77 | 10.319 | 0.98 | 0.98261 | 115.6894 | 1.95 | 13.77 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.017
13.78 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.78 | 10.103 | 0.98 | 0.98628 | 115.3644 | -1.691 | 13.78 | 10.319 | 0.98 | 0.98261 | 115.7056 | 1.95 | 13.78 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.017
13.79 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.79 | 10.103 | 0.98 | 0.98628 | 115.3644 | -1.691 | 13.79 | 10.319 | 0.98 | 0.98261 | 115.7056 | 1.95 | 13.79 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.017
13.8 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.8 | 10.103 | 0.98 | 0.98628 | 115.3644 | -1.691 | 13.8 | 10.319 | 0.98 | 0.98261 | 115.7056 | 1.95 | 13.8 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.017
13.81 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.81 | 10.106 | 0.98 | 0.9864 | 115.3644 | -1.684 | 13.81 | 10.318 | 0.98 | 0.98255 | 115.7004 | 1.953 | 13.81 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.015
13.82 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.82 | 10.107 | 0.98 | 0.98642 | 115.3933 | -1.683 | 13.82 | 10.317 | 0.98 | 0.9825 | 115.6952 | 1.956 | 13.82 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
13.83 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.83 | 10.107 | 0.98 | 0.98642 | 115.3933 | -1.683 | 13.83 | 10.317 | 0.98 | 0.9825 | 115.6952 | 1.956 | 13.83 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
13.84 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.84 | 10.108 | 0.98 | 0.98653 | 115.3938 | -1.676 | 13.84 | 10.317 | 0.98 | 0.98246 | 115.6952 | 1.958 | 13.84 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
13.85 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.85 | 10.11 | 0.98 | 0.98663 | 115.3956 | -1.67 | 13.85 | 10.318 | 0.98 | 0.9824 | 115.6952 | 1.962 | 13.85 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
13.86 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.86 | 10.11 | 0.98 | 0.98663 | 115.3967 | -1.67 | 13.86 | 10.318 | 0.98 | 0.9824 | 115.6952 | 1.962 | 13.86 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
13.87 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.87 | 10.11 | 0.98 | 0.98663 | 115.3967 | -1.67 | 13.87 | 10.318 | 0.98 | 0.9824 | 115.6952 | 1.962 | 13.87 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
13.88 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.88 | 10.11 | 0.98 | 0.98663 | 115.3967 | -1.67 | 13.88 | 10.318 | 0.98 | 0.9824 | 115.6952 | 1.962 | 13.88 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
13.89 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.89 | 10.11 | 0.98 | 0.98663 | 115.3967 | -1.67 | 13.89 | 10.318 | 0.98 | 0.9824 | 115.6952 | 1.962 | 13.89 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
13.9 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.9 | 10.11 | 0.98 | 0.98663 | 115.3967 | -1.67 | 13.9 | 10.318 | 0.98 | 0.9824 | 115.6952 | 1.962 | 13.9 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5157 | 0.005
13.91 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.91 | 10.11 | 0.98 | 0.98663 | 115.3967 | -1.67 | 13.91 | 10.318 | 0.98 | 0.9824 | 115.6952 | 1.962 | 13.91 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.004
13.92 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.92 | 10.11 | 0.98 | 0.98663 | 115.3967 | -1.67 | 13.92 | 10.318 | 0.98 | 0.9824 | 115.6952 | 1.962 | 13.92 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.004
13.93 | 9.791 | 1 | 0.99809 | 115.5064 | -0.606 | 13.93 | 10.11 | 0.98 | 0.98663 | 115.3967 | -1.67 | 13.93 | 10.317 | 0.98 | 0.98231 | 115.69 | 1.967 | 13.93 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.004
13.94 | 9.791 | 1 | 0.99808 | 115.5099 | -0.607 | 13.94 | 10.11 | 0.98 | 0.98668 | 115.395 | -1.667 | 13.94 | 10.317 | 0.98 | 0.98229 | 115.6848 | 1.968 | 13.94 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.004
13.95 | 9.791 | 1 | 0.99805 | 115.5168 | -0.612 | 13.95 | 10.111 | 0.98 | 0.98674 | 115.3933 | -1.663 | 13.95 | 10.317 | 0.98 | 0.98229 | 115.6848 | 1.968 | 13.95 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5116 | -0.003
13.96 | 9.791 | 1 | 0.99804 | 115.5203 | -0.614 | 13.96 | 10.111 | 0.98 | 0.98674 | 115.3933 | -1.663 | 13.96 | 10.317 | 0.98 | 0.98229 | 115.6848 | 1.968 | 13.96 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5116 | -0.003
13.97 | 9.792 | 1 | 0.99803 | 115.5203 | -0.615 | 13.97 | 10.111 | 0.98 | 0.98674 | 115.3933 | -1.663 | 13.97 | 10.317 | 0.98 | 0.98229 | 115.6848 | 1.968 | 13.97 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5116 | -0.003
13.98 | 9.792 | 1 | 0.99803 | 115.5203 | -0.615 | 13.98 | 10.111 | 0.98 | 0.98674 | 115.3933 | -1.663 | 13.98 | 10.317 | 0.98 | 0.98229 | 115.6848 | 1.968 | 13.98 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5116 | -0.003
13.99 | 9.792 | 1 | 0.99803 | 115.5203 | -0.615 | 13.99 | 10.111 | 0.98 | 0.98679 | 115.3938 | -1.66 | 13.99 | 10.316 | 0.98 | 0.98227 | 115.6796 | 1.969 | 13.99 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5116 | -0.003
14 | 9.792 | 1 | 0.99803 | 115.5203 | -0.615 | 14 | 10.112 | 0.98 | 0.98684 | 115.3956 | -1.657 | 14 | 10.315 | 0.98 | 0.98218 | 115.6744 | 1.974 | 14 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5116 | -0.003
14.01 | 9.792 | 1 | 0.99803 | 115.5203 | -0.615 | 14.01 | 10.051 | 0.98 | 0.9848 | 115.3967 | -1.773 | 14.01 | 10.314 | 0.98 | 0.9821 | 115.6744 | 1.978 | 14.01 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5116 | -0.005
14.02 | 9.792 | 1 | 0.99803 | 115.5203 | -0.615 | 14.02 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.02 | 10.313 | 0.98 | 0.98205 | 115.6744 | 1.981 | 14.02 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.03 | 9.792 | 1 | 0.99799 | 115.5203 | -0.622 | 14.03 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.03 | 10.313 | 0.98 | 0.98205 | 115.6744 | 1.981 | 14.03 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.04 | 9.814 | 1 | 0.99819 | 115.533 | -0.591 | 14.04 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.04 | 10.313 | 0.98 | 0.98205 | 115.6744 | 1.981 | 14.04 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.05 | 9.88 | 1 | 0.99875 | 115.533 | -0.494 | 14.05 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.05 | 10.313 | 0.98 | 0.98205 | 115.6744 | 1.981 | 14.05 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.06 | 9.88 | 1 | 0.99875 | 115.533 | -0.494 | 14.06 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.06 | 10.313 | 0.98 | 0.98205 | 115.6744 | 1.981 | 14.06 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.07 | 9.88 | 1 | 0.99875 | 115.533 | -0.494 | 14.07 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.07 | 10.313 | 0.98 | 0.98205 | 115.6744 | 1.981 | 14.07 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.08 | 9.88 | 1 | 0.99875 | 115.533 | -0.494 | 14.08 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.08 | 10.313 | 0.98 | 0.98205 | 115.6744 | 1.981 | 14.08 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.09 | 9.88 | 1 | 0.99875 | 115.533 | -0.494 | 14.09 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.09 | 10.313 | 0.98 | 0.98203 | 115.6721 | 1.982 | 14.09 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.1 | 9.88 | 1 | 0.99875 | 115.533 | -0.494 | 14.1 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.1 | 10.311 | 0.98 | 0.98195 | 115.6675 | 1.986 | 14.1 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.11 | 9.88 | 1 | 0.99875 | 115.533 | -0.494 | 14.11 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.11 | 10.311 | 0.98 | 0.98195 | 115.6652 | 1.986 | 14.11 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.12 | 9.88 | 1 | 0.99875 | 115.533 | -0.494 | 14.12 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.12 | 10.311 | 0.98 | 0.98195 | 115.6652 | 1.986 | 14.12 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.13 | 9.88 | 1 | 0.99875 | 115.533 | -0.494 | 14.13 | 10.041 | 0.98 | 0.98445 | 115.3967 | -1.792 | 14.13 | 10.311 | 0.98 | 0.98195 | 115.6652 | 1.986 | 14.13 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.14 | 9.879 | 1 | 0.99875 | 115.533 | -0.495 | 14.14 | 10.042 | 0.98 | 0.98452 | 115.3956 | -1.788 | 14.14 | 10.311 | 0.98 | 0.98192 | 115.6652 | 1.988 | 14.14 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.01
14.15 | 9.877 | 1 | 0.99873 | 115.533 | -0.499 | 14.15 | 10.043 | 0.98 | 0.98457 | 115.3944 | -1.785 | 14.15 | 10.31 | 0.98 | 0.98182 | 115.6652 | 1.993 | 14.15 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.013
14.16 | 9.877 | 1 | 0.99873 | 115.533 | -0.499 | 14.16 | 10.042 | 0.98 | 0.98463 | 115.3944 | -1.781 | 14.16 | 10.31 | 0.98 | 0.98174 | 115.6652 | 1.998 | 14.16 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.17 | 9.877 | 1 | 0.99873 | 115.533 | -0.499 | 14.17 | 10.042 | 0.98 | 0.98463 | 115.3944 | -1.781 | 14.17 | 10.31 | 0.98 | 0.98168 | 115.675 | 2.001 | 14.17 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.18 | 9.875 | 1 | 0.9987 | 115.5035 | -0.504 | 14.18 | 10.042 | 0.98 | 0.98463 | 115.3944 | -1.781 | 14.18 | 10.31 | 0.98 | 0.98168 | 115.6848 | 2.001 | 14.18 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.19 | 9.874 | 1 | 0.99869 | 115.4741 | -0.505 | 14.19 | 10.042 | 0.98 | 0.98463 | 115.3944 | -1.781 | 14.19 | 10.309 | 0.98 | 0.98164 | 115.6825 | 2.003 | 14.19 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.2 | 9.874 | 1 | 0.99869 | 115.4741 | -0.505 | 14.2 | 10.042 | 0.98 | 0.98463 | 115.3944 | -1.781 | 14.2 | 10.308 | 0.98 | 0.98157 | 115.6779 | 2.007 | 14.2 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.21 | 9.874 | 1 | 0.99869 | 115.4741 | -0.505 | 14.21 | 10.043 | 0.98 | 0.98472 | 115.3967 | -1.776 | 14.21 | 10.308 | 0.98 | 0.98157 | 115.6756 | 2.007 | 14.21 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.22 | 9.874 | 1 | 0.99869 | 115.4741 | -0.505 | 14.22 | 10.017 | 0.98 | 0.98437 | 115.399 | -1.792 | 14.22 | 10.308 | 0.98 | 0.98157 | 115.6756 | 2.007 | 14.22 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.23 | 9.874 | 1 | 0.99869 | 115.4741 | -0.505 | 14.23 | 9.914 | 0.98 | 0.98289 | 115.399 | -1.858 | 14.23 | 10.308 | 0.98 | 0.98157 | 115.6756 | 2.007 | 14.23 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.24 | 9.875 | 1 | 0.99869 | 115.4741 | -0.506 | 14.24 | 9.914 | 0.98 | 0.98289 | 115.399 | -1.858 | 14.24 | 10.308 | 0.98 | 0.98157 | 115.6756 | 2.007 | 14.24 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.25 | 9.875 | 1 | 0.99866 | 115.481 | -0.511 | 14.25 | 9.914 | 0.98 | 0.98289 | 115.399 | -1.858 | 14.25 | 10.308 | 0.98 | 0.98157 | 115.6756 | 2.007 | 14.25 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.26 | 9.875 | 1 | 0.99866 | 115.4874 | -0.511 | 14.26 | 9.914 | 0.98 | 0.98289 | 115.399 | -1.858 | 14.26 | 10.306 | 0.98 | 0.98144 | 115.6704 | 2.014 | 14.26 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.27 | 9.875 | 1 | 0.99866 | 115.4874 | -0.511 | 14.27 | 9.914 | 0.98 | 0.98292 | 115.399 | -1.856 | 14.27 | 10.304 | 0.98 | 0.98132 | 115.6658 | 2.02 | 14.27 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.28 | 9.875 | 1 | 0.99866 | 115.4874 | -0.511 | 14.28 | 9.916 | 0.98 | 0.98302 | 115.399 | -1.851 | 14.28 | 10.304 | 0.98 | 0.98132 | 115.6658 | 2.02 | 14.28 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.29 | 9.875 | 1 | 0.99866 | 115.4874 | -0.511 | 14.29 | 9.916 | 0.98 | 0.98302 | 115.399 | -1.851 | 14.29 | 10.304 | 0.98 | 0.9813 | 115.6635 | 2.021 | 14.29 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.3 | 9.875 | 1 | 0.99866 | 115.4874 | -0.511 | 14.3 | 9.916 | 0.98 | 0.98302 | 115.399 | -1.851 | 14.3 | 10.303 | 0.98 | 0.98121 | 115.6588 | 2.026 | 14.3 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.31 | 9.875 | 1 | 0.99866 | 115.4874 | -0.511 | 14.31 | 9.916 | 0.98 | 0.98302 | 115.399 | -1.851 | 14.31 | 10.303 | 0.98 | 0.98121 | 115.6565 | 2.026 | 14.31 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.32 | 9.875 | 1 | 0.99866 | 115.4874 | -0.511 | 14.32 | 9.916 | 0.98 | 0.98302 | 115.399 | -1.851 | 14.32 | 10.303 | 0.98 | 0.98121 | 115.6565 | 2.026 | 14.32 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.33 | 9.875 | 1 | 0.99866 | 115.4874 | -0.511 | 14.33 | 9.916 | 0.98 | 0.98302 | 115.399 | -1.851 | 14.33 | 10.303 | 0.98 | 0.98121 | 115.6565 | 2.026 | 14.33 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.34 | 9.875 | 1 | 0.99866 | 115.4874 | -0.511 | 14.34 | 9.916 | 0.98 | 0.98302 | 115.399 | -1.851 | 14.34 | 10.303 | 0.98 | 0.98121 | 115.6565 | 2.026 | 14.34 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.35 | 9.875 | 1 | 0.99866 | 115.4874 | -0.511 | 14.35 | 9.916 | 0.98 | 0.98302 | 115.399 | -1.851 | 14.35 | 10.303 | 0.98 | 0.98121 | 115.6565 | 2.026 | 14.35 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.36 | 9.876 | 1 | 0.99865 | 115.4874 | -0.513 | 14.36 | 9.916 | 0.98 | 0.98302 | 115.399 | -1.851 | 14.36 | 10.302 | 0.98 | 0.98115 | 115.6565 | 2.029 | 14.36 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.37 | 9.877 | 1 | 0.99864 | 115.4874 | -0.515 | 14.37 | 9.916 | 0.98 | 0.98306 | 115.3979 | -1.849 | 14.37 | 10.301 | 0.98 | 0.98109 | 115.6565 | 2.032 | 14.37 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.38 | 9.877 | 1 | 0.99864 | 115.4874 | -0.515 | 14.38 | 9.918 | 0.98 | 0.98324 | 115.3985 | -1.839 | 14.38 | 10.299 | 0.98 | 0.98098 | 115.6461 | 2.038 | 14.38 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.39 | 9.877 | 1 | 0.99864 | 115.4874 | -0.515 | 14.39 | 9.918 | 0.98 | 0.98324 | 115.3996 | -1.839 | 14.39 | 10.299 | 0.98 | 0.98094 | 115.6444 | 2.04 | 14.39 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.4 | 9.877 | 1 | 0.99864 | 115.4874 | -0.515 | 14.4 | 9.918 | 0.98 | 0.98324 | 115.3996 | -1.839 | 14.4 | 10.298 | 0.98 | 0.98087 | 115.6404 | 2.044 | 14.4 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.41 | 9.877 | 1 | 0.99864 | 115.4874 | -0.515 | 14.41 | 9.918 | 0.98 | 0.98324 | 115.3996 | -1.839 | 14.41 | 10.298 | 0.98 | 0.98087 | 115.6381 | 2.044 | 14.41 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.42 | 9.877 | 1 | 0.99864 | 115.4874 | -0.515 | 14.42 | 9.918 | 0.98 | 0.98324 | 115.3996 | -1.839 | 14.42 | 10.298 | 0.98 | 0.98087 | 115.6381 | 2.044 | 14.42 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.43 | 9.877 | 1 | 0.99864 | 115.4874 | -0.515 | 14.43 | 9.918 | 0.98 | 0.98324 | 115.3996 | -1.839 | 14.43 | 10.298 | 0.98 | 0.98087 | 115.6381 | 2.044 | 14.43 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.44 | 9.877 | 1 | 0.99864 | 115.4874 | -0.515 | 14.44 | 9.918 | 0.98 | 0.98324 | 115.3996 | -1.839 | 14.44 | 10.298 | 0.98 | 0.98087 | 115.6381 | 2.044 | 14.44 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.45 | 9.877 | 1 | 0.99864 | 115.4874 | -0.515 | 14.45 | 9.918 | 0.98 | 0.98324 | 115.3996 | -1.839 | 14.45 | 10.298 | 0.98 | 0.98087 | 115.6381 | 2.044 | 14.45 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.46 | 9.877 | 1 | 0.99864 | 115.4874 | -0.515 | 14.46 | 9.918 | 0.98 | 0.98324 | 115.3996 | -1.839 | 14.46 | 10.298 | 0.98 | 0.98087 | 115.6381 | 2.044 | 14.46 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.47 | 9.877 | 1 | 0.99864 | 115.4874 | -0.515 | 14.47 | 9.918 | 0.98 | 0.98324 | 115.3996 | -1.839 | 14.47 | 10.298 | 0.98 | 0.98087 | 115.6381 | 2.044 | 14.47 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.48 | 9.879 | 1 | 0.99863 | 115.5278 | -0.518 | 14.48 | 9.918 | 0.98 | 0.98324 | 115.3996 | -1.839 | 14.48 | 10.297 | 0.98 | 0.98064 | 115.6704 | 2.056 | 14.48 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.49 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.49 | 9.919 | 0.98 | 0.98331 | 115.3996 | -1.835 | 14.49 | 10.297 | 0.98 | 0.98059 | 115.7027 | 2.059 | 14.49 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.5 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.5 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.5 | 10.297 | 0.98 | 0.98046 | 115.7131 | 2.066 | 14.5 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.51 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.51 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.51 | 10.297 | 0.98 | 0.98046 | 115.7235 | 2.066 | 14.51 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.52 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.52 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.52 | 10.297 | 0.98 | 0.98046 | 115.7235 | 2.066 | 14.52 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.53 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.53 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.53 | 10.297 | 0.98 | 0.98046 | 115.7235 | 2.066 | 14.53 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.54 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.54 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.54 | 10.297 | 0.98 | 0.98046 | 115.7235 | 2.066 | 14.54 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.55 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.55 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.55 | 10.297 | 0.98 | 0.98046 | 115.7235 | 2.066 | 14.55 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.56 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.56 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.56 | 10.297 | 0.98 | 0.98046 | 115.7235 | 2.066 | 14.56 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.57 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.57 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.57 | 10.297 | 0.98 | 0.98046 | 115.7235 | 2.066 | 14.57 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
14.58 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.58 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.58 | 10.296 | 0.98 | 0.98035 | 115.7235 | 2.072 | 14.58 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.009
14.59 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.59 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.59 | 10.295 | 0.98 | 0.98031 | 115.7212 | 2.074 | 14.59 | 10.245 | 1 | 1 | 115.507 | -0.006
14.6 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.6 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.6 | 10.294 | 0.98 | 0.98023 | 115.7172 | 2.078 | 14.6 | 10.245 | 1 | 1 | 115.507 | -0.006
14.61 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.61 | 9.92 | 0.98 | 0.98335 | 115.3996 | -1.833 | 14.61 | 10.294 | 0.98 | 0.98023 | 115.7154 | 2.078 | 14.61 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5093 | -0.004
14.62 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.62 | 9.92 | 0.98 | 0.98339 | 115.4008 | -1.831 | 14.62 | 10.294 | 0.98 | 0.98023 | 115.7154 | 2.078 | 14.62 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5139 | 0
14.63 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.63 | 9.921 | 0.98 | 0.98346 | 115.4031 | -1.827 | 14.63 | 10.292 | 0.98 | 0.98011 | 115.7062 | 2.084 | 14.63 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.004
14.64 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.64 | 9.921 | 0.98 | 0.98346 | 115.4042 | -1.827 | 14.64 | 10.292 | 0.98 | 0.98011 | 115.7062 | 2.084 | 14.64 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.65 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.65 | 9.921 | 0.98 | 0.98346 | 115.4042 | -1.827 | 14.65 | 10.292 | 0.98 | 0.98011 | 115.7062 | 2.084 | 14.65 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.66 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.66 | 9.922 | 0.98 | 0.98357 | 115.4019 | -1.821 | 14.66 | 10.291 | 0.98 | 0.98003 | 115.7045 | 2.088 | 14.66 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.67 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.67 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.67 | 10.29 | 0.98 | 0.97999 | 115.7004 | 2.09 | 14.67 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.68 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.68 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.68 | 10.289 | 0.98 | 0.97987 | 115.6981 | 2.096 | 14.68 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.69 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.69 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.69 | 10.289 | 0.98 | 0.97986 | 115.6981 | 2.097 | 14.69 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.7 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.7 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.7 | 10.289 | 0.98 | 0.97986 | 115.6981 | 2.097 | 14.7 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.71 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.71 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.71 | 10.287 | 0.98 | 0.97979 | 115.6935 | 2.1 | 14.71 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.72 | 9.88 | 1 | 0.99863 | 115.5682 | -0.518 | 14.72 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.72 | 10.286 | 0.98 | 0.97973 | 115.6883 | 2.103 | 14.72 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.73 | 10.025 | 1 | 0.99924 | 115.5682 | -0.392 | 14.73 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.73 | 10.286 | 0.98 | 0.97973 | 115.6883 | 2.103 | 14.73 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.74 | 10.043 | 1 | 0.9993 | 115.5682 | -0.376 | 14.74 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.74 | 10.286 | 0.98 | 0.97973 | 115.6883 | 2.103 | 14.74 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.75 | 10.043 | 1 | 0.9993 | 115.5682 | -0.376 | 14.75 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.75 | 10.286 | 0.98 | 0.97973 | 115.6883 | 2.103 | 14.75 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.76 | 10.043 | 1 | 0.9993 | 115.5682 | -0.376 | 14.76 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.76 | 10.286 | 0.98 | 0.97973 | 115.6883 | 2.103 | 14.76 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.77 | 10.043 | 1 | 0.9993 | 115.5682 | -0.376 | 14.77 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.77 | 10.286 | 0.98 | 0.97973 | 115.6883 | 2.103 | 14.77 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.78 | 10.043 | 1 | 0.9993 | 115.5682 | -0.376 | 14.78 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.78 | 10.285 | 0.98 | 0.97964 | 115.6848 | 2.108 | 14.78 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.79 | 10.043 | 1 | 0.9993 | 115.5642 | -0.375 | 14.79 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.79 | 10.285 | 0.98 | 0.9796 | 115.6814 | 2.11 | 14.79 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.8 | 10.042 | 1 | 0.99932 | 115.5567 | -0.37 | 14.8 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.8 | 10.283 | 0.98 | 0.9795 | 115.6814 | 2.115 | 14.8 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.81 | 10.044 | 1 | 0.99933 | 115.5532 | -0.367 | 14.81 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.81 | 10.283 | 0.98 | 0.9795 | 115.6814 | 2.115 | 14.81 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.82 | 10.045 | 1 | 0.99934 | 115.5532 | -0.365 | 14.82 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.82 | 10.283 | 0.98 | 0.9795 | 115.6814 | 2.115 | 14.82 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.83 | 10.044 | 1 | 0.99936 | 115.5399 | -0.359 | 14.83 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.83 | 10.281 | 0.98 | 0.97938 | 115.6727 | 2.121 | 14.83 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.84 | 10.044 | 1 | 0.99937 | 115.5399 | -0.358 | 14.84 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.84 | 10.281 | 0.98 | 0.97936 | 115.6727 | 2.122 | 14.84 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.85 | 10.044 | 1 | 0.99937 | 115.5399 | -0.358 | 14.85 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.85 | 10.281 | 0.98 | 0.97936 | 115.6727 | 2.122 | 14.85 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.86 | 10.044 | 1 | 0.99937 | 115.5399 | -0.358 | 14.86 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.86 | 10.28 | 0.98 | 0.9793 | 115.671 | 2.125 | 14.86 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.87 | 10.044 | 1 | 0.99937 | 115.5399 | -0.358 | 14.87 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.87 | 10.28 | 0.98 | 0.97926 | 115.6675 | 2.127 | 14.87 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.88 | 10.044 | 1 | 0.99937 | 115.5399 | -0.358 | 14.88 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.88 | 10.278 | 0.98 | 0.97914 | 115.6658 | 2.133 | 14.88 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.89 | 10.044 | 1 | 0.99937 | 115.5399 | -0.358 | 14.89 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.89 | 10.278 | 0.98 | 0.97912 | 115.6658 | 2.134 | 14.89 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.9 | 10.044 | 1 | 0.99937 | 115.5399 | -0.358 | 14.9 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.9 | 10.278 | 0.98 | 0.97912 | 115.6658 | 2.134 | 14.9 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.91 | 10.044 | 1 | 0.99938 | 115.5364 | -0.355 | 14.91 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.91 | 10.278 | 0.98 | 0.97912 | 115.6658 | 2.134 | 14.91 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.92 | 10.044 | 1 | 0.99939 | 115.5295 | -0.352 | 14.92 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.92 | 10.278 | 0.98 | 0.97912 | 115.6658 | 2.134 | 14.92 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.93 | 10.044 | 1 | 0.9994 | 115.5261 | -0.347 | 14.93 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.93 | 10.278 | 0.98 | 0.97912 | 115.6658 | 2.134 | 14.93 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.94 | 10.044 | 1 | 0.99941 | 115.5261 | -0.346 | 14.94 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.94 | 10.278 | 0.98 | 0.97912 | 115.6658 | 2.134 | 14.94 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.95 | 10.044 | 1 | 0.99941 | 115.5261 | -0.346 | 14.95 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.95 | 10.278 | 0.98 | 0.97912 | 115.6658 | 2.134 | 14.95 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.96 | 10.045 | 1 | 0.99942 | 115.5261 | -0.341 | 14.96 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.96 | 10.277 | 0.98 | 0.97906 | 115.6612 | 2.137 | 14.96 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.97 | 10.045 | 1 | 0.99944 | 115.5347 | -0.337 | 14.97 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.97 | 10.276 | 0.98 | 0.979 | 115.6565 | 2.14 | 14.97 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.98 | 10.045 | 1 | 0.99944 | 115.5428 | -0.337 | 14.98 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.98 | 10.276 | 0.98 | 0.979 | 115.6565 | 2.14 | 14.98 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
14.99 | 10.045 | 1 | 0.99944 | 115.5393 | -0.336 | 14.99 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 14.99 | 10.276 | 0.98 | 0.979 | 115.6565 | 2.14 | 14.99 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
15 | 10.045 | 1 | 0.99946 | 115.5324 | -0.331 | 15 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 15 | 10.276 | 0.98 | 0.979 | 115.6565 | 2.14 | 15 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
15.01 | 10.045 | 1 | 0.99946 | 115.5289 | -0.331 | 15.01 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 15.01 | 10.275 | 0.98 | 0.97894 | 115.6548 | 2.143 | 15.01 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5168 | 0.007
15.02 | 10.045 | 1 | 0.99946 | 115.5289 | -0.331 | 15.02 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 15.02 | 10.274 | 0.98 | 0.97887 | 115.6513 | 2.146 | 15.02 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5186 | 0.01
15.03 | 10.045 | 1 | 0.99947 | 115.5289 | -0.326 | 15.03 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 15.03 | 10.274 | 0.98 | 0.97887 | 115.6496 | 2.146 | 15.03 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
15.04 | 10.045 | 1 | 0.99948 | 115.5289 | -0.325 | 15.04 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 15.04 | 10.274 | 0.98 | 0.97887 | 115.6496 | 2.146 | 15.04 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
15.05 | 10.045 | 1 | 0.99948 | 115.5289 | -0.325 | 15.05 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 15.05 | 10.274 | 0.98 | 0.97887 | 115.6496 | 2.146 | 15.05 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
15.06 | 10.044 | 1 | 0.99949 | 115.5226 | -0.321 | 15.06 | 9.923 | 0.98 | 0.98359 | 115.4019 | -1.82 | 15.06 | 10.274 | 0.98 | 0.97887 | 115.6496 | 2.146 | 15.06 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
15.07 | 10.044 | 1 | 0.9995 | 115.5162 | -0.318 | 15.07 | 9.923 | 0.98 | 0.98363 | 115.4019 | -1.818 | 15.07 | 10.274 | 0.98 | 0.97887 | 115.6496 | 2.146 | 15.07 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.01
15.08 | 10.046 | 1 | 0.99951 | 115.5451 | -0.313 | 15.08 | 9.924 | 0.98 | 0.9837 | 115.4019 | -1.814 | 15.08 | 10.274 | 0.98 | 0.97887 | 115.6496 | 2.146 | 15.08 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5116 | 0.012
15.09 | 10.047 | 1 | 0.99952 | 115.574 | -0.312 | 15.09 | 9.924 | 0.98 | 0.9837 | 115.4019 | -1.814 | 15.09 | 10.274 | 0.98 | 0.97885 | 115.6496 | 2.147 | 15.09 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.1 | 10.047 | 1 | 0.99952 | 115.574 | -0.312 | 15.1 | 9.924 | 0.98 | 0.9837 | 115.4019 | -1.814 | 15.1 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.1 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.11 | 10.047 | 1 | 0.99953 | 115.574 | -0.309 | 15.11 | 9.924 | 0.98 | 0.9837 | 115.4019 | -1.814 | 15.11 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.11 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.12 | 10.047 | 1 | 0.99954 | 115.574 | -0.306 | 15.12 | 9.924 | 0.98 | 0.9837 | 115.4019 | -1.814 | 15.12 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.12 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.13 | 10.047 | 1 | 0.99954 | 115.574 | -0.306 | 15.13 | 9.924 | 0.98 | 0.9837 | 115.4019 | -1.814 | 15.13 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.13 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.14 | 10.047 | 1 | 0.99954 | 115.5676 | -0.304 | 15.14 | 9.924 | 0.98 | 0.9837 | 115.4019 | -1.814 | 15.14 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.14 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.15 | 10.046 | 1 | 0.99956 | 115.5613 | -0.299 | 15.15 | 9.924 | 0.98 | 0.9837 | 115.4019 | -1.814 | 15.15 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.15 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.16 | 10.046 | 1 | 0.99957 | 115.5584 | -0.296 | 15.16 | 9.924 | 0.98 | 0.9837 | 115.4019 | -1.814 | 15.16 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.16 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.17 | 10.045 | 1 | 0.99957 | 115.552 | -0.293 | 15.17 | 9.924 | 0.98 | 0.9837 | 115.4019 | -1.814 | 15.17 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.17 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.18 | 10.045 | 1 | 0.99957 | 115.5486 | -0.293 | 15.18 | 9.924 | 0.98 | 0.9837 | 115.4019 | -1.814 | 15.18 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.18 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.19 | 10.045 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | -0.292 | 15.19 | 9.925 | 0.98 | 0.98377 | 115.4031 | -1.81 | 15.19 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.19 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.2 | 10.045 | 1 | 0.99959 | 115.5486 | -0.287 | 15.2 | 9.925 | 0.98 | 0.98381 | 115.4054 | -1.808 | 15.2 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.2 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.21 | 10.047 | 1 | 0.9996 | 115.5486 | -0.283 | 15.21 | 9.925 | 0.98 | 0.98381 | 115.4065 | -1.808 | 15.21 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.21 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.22 | 10.049 | 1 | 0.99961 | 115.5676 | -0.281 | 15.22 | 9.926 | 0.98 | 0.98385 | 115.4054 | -1.806 | 15.22 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.22 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.23 | 10.048 | 1 | 0.99963 | 115.5798 | -0.275 | 15.23 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.23 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.23 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.24 | 10.048 | 1 | 0.99963 | 115.5728 | -0.275 | 15.24 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.24 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.24 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.25 | 10.048 | 1 | 0.99963 | 115.5728 | -0.275 | 15.25 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.25 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6496 | 2.152 | 15.25 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.26 | 10.048 | 1 | 0.99964 | 115.5728 | -0.271 | 15.26 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.26 | 10.273 | 0.98 | 0.9787 | 115.6496 | 2.155 | 15.26 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.27 | 10.048 | 1 | 0.99964 | 115.5728 | -0.268 | 15.27 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.27 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6548 | 2.157 | 15.27 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.28 | 10.048 | 1 | 0.99966 | 115.5607 | -0.262 | 15.28 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.28 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.28 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.29 | 10.047 | 1 | 0.99967 | 115.5578 | -0.26 | 15.29 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.29 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.29 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.3 | 10.047 | 1 | 0.99968 | 115.5515 | -0.255 | 15.3 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.3 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.3 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.31 | 10.047 | 1 | 0.99968 | 115.548 | -0.255 | 15.31 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.31 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.31 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.32 | 10.047 | 1 | 0.99968 | 115.548 | -0.255 | 15.32 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.32 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.32 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.33 | 10.047 | 1 | 0.99968 | 115.548 | -0.255 | 15.33 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.33 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.33 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.34 | 10.047 | 1 | 0.99968 | 115.548 | -0.254 | 15.34 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.34 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.34 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.35 | 10.047 | 1 | 0.99969 | 115.548 | -0.249 | 15.35 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.35 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.35 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.36 | 10.047 | 1 | 0.99969 | 115.548 | -0.249 | 15.36 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.36 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.36 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.37 | 10.047 | 1 | 0.99969 | 115.548 | -0.249 | 15.37 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.37 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.37 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.38 | 10.046 | 1 | 0.99971 | 115.5359 | -0.243 | 15.38 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.38 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.38 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.39 | 10.046 | 1 | 0.99971 | 115.533 | -0.241 | 15.39 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.39 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.39 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.4 | 10.046 | 1 | 0.99972 | 115.5266 | -0.236 | 15.4 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.4 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.4 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.41 | 10.046 | 1 | 0.99972 | 115.5232 | -0.236 | 15.41 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.41 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.41 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.42 | 10.046 | 1 | 0.99972 | 115.5232 | -0.236 | 15.42 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.42 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.42 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.013
15.43 | 10.046 | 1 | 0.99972 | 115.5232 | -0.236 | 15.43 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.43 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.43 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5018 | 0.009
15.44 | 10.046 | 1 | 0.99972 | 115.5232 | -0.236 | 15.44 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.44 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.44 | 10.242 | 1 | 1 | 115.4978 | 0.007
15.45 | 10.046 | 1 | 0.99972 | 115.5232 | -0.236 | 15.45 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.45 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.45 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | 0
15.46 | 10.046 | 1 | 0.99973 | 115.5232 | -0.233 | 15.46 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.46 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.46 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | 0
15.47 | 10.046 | 1 | 0.99974 | 115.5232 | -0.23 | 15.47 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.47 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.47 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | 0
15.48 | 10.045 | 1 | 0.99976 | 115.5053 | -0.219 | 15.48 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.48 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.48 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | 0
15.49 | 10.044 | 1 | 0.99977 | 115.4995 | -0.217 | 15.49 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.49 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.49 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | 0
15.5 | 10.044 | 1 | 0.99977 | 115.4995 | -0.217 | 15.5 | 9.927 | 0.98 | 0.98394 | 115.4042 | -1.801 | 15.5 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.5 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.006
15.51 | 10.044 | 1 | 0.99977 | 115.4995 | -0.217 | 15.51 | 9.927 | 0.98 | 0.98408 | 115.4042 | -1.793 | 15.51 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.51 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.006
15.52 | 10.044 | 1 | 0.99977 | 115.4995 | -0.217 | 15.52 | 9.927 | 0.98 | 0.98411 | 115.406 | -1.791 | 15.52 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.52 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.006
15.53 | 10.044 | 1 | 0.99977 | 115.4995 | -0.217 | 15.53 | 9.928 | 0.98 | 0.98418 | 115.4089 | -1.787 | 15.53 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.53 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.006
15.54 | 10.045 | 1 | 0.99977 | 115.4995 | -0.216 | 15.54 | 9.928 | 0.98 | 0.98418 | 115.41 | -1.787 | 15.54 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.54 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.006
15.55 | 10.047 | 1 | 0.99978 | 115.4995 | -0.212 | 15.55 | 9.928 | 0.98 | 0.98418 | 115.41 | -1.787 | 15.55 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.55 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.006
15.56 | 10.049 | 1 | 0.99978 | 115.4995 | -0.209 | 15.56 | 9.928 | 0.98 | 0.98418 | 115.41 | -1.787 | 15.56 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.56 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.006
15.57 | 10.05 | 1 | 0.99979 | 115.5186 | -0.206 | 15.57 | 9.928 | 0.98 | 0.98418 | 115.41 | -1.787 | 15.57 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.57 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.006
15.58 | 10.053 | 1 | 0.9998 | 115.5682 | -0.201 | 15.58 | 9.928 | 0.98 | 0.98418 | 115.41 | -1.787 | 15.58 | 10.273 | 0.98 | 0.97866 | 115.6606 | 2.157 | 15.58 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.006
15.59 | 10.053 | 1 | 0.9998 | 115.5982 | -0.2 | 15.59 | 9.928 | 0.98 | 0.98418 | 115.41 | -1.787 | 15.59 | 10.272 | 0.98 | 0.97867 | 115.6606 | 2.156 | 15.59 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4931 | -0.006
15.6 | 10.053 | 1 | 0.9998 | 115.5982 | -0.2 | 15.6 | 9.928 | 0.98 | 0.98418 | 115.41 | -1.787 | 15.6 | 10.272 | 0.98 | 0.97871 | 115.6606 | 2.154 | 15.6 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4885 | -0.012
15.61 | 10.053 | 1 | 0.9998 | 115.5982 | -0.2 | 15.61 | 9.928 | 0.98 | 0.98418 | 115.41 | -1.787 | 15.61 | 10.273 | 0.98 | 0.97876 | 115.6606 | 2.152 | 15.61 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4862 | -0.012
15.62 | 10.053 | 1 | 0.9998 | 115.5982 | -0.2 | 15.62 | 9.928 | 0.98 | 0.98422 | 115.4089 | -1.785 | 15.62 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6704 | 2.152 | 15.62 | 10.241 | 1 | 1 | 115.4862 | -0.012
15.63 | 10.053 | 1 | 0.99981 | 115.5982 | -0.195 | 15.63 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.63 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.63 | 10.242 | 1 | 1 | 115.4862 | -0.016
15.64 | 10.053 | 1 | 0.99982 | 115.5925 | -0.192 | 15.64 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.64 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.64 | 10.243 | 1 | 1 | 115.503 | -0.017
15.65 | 10.052 | 1 | 0.99983 | 115.5867 | -0.187 | 15.65 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.65 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.65 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5191 | -0.017
15.66 | 10.052 | 1 | 0.99983 | 115.5838 | -0.184 | 15.66 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.66 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.66 | 10.244 | 1 | 1 | 115.5191 | -0.02
15.67 | 10.052 | 1 | 0.99984 | 115.578 | -0.181 | 15.67 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.67 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.67 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5191 | -0.025
15.68 | 10.052 | 1 | 0.99984 | 115.5751 | -0.181 | 15.68 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.68 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.68 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5191 | -0.025
15.69 | 10.052 | 1 | 0.99984 | 115.5751 | -0.181 | 15.69 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.69 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.69 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5191 | -0.025
15.7 | 10.052 | 1 | 0.99984 | 115.5751 | -0.181 | 15.7 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.7 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.7 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5191 | -0.025
15.71 | 10.052 | 1 | 0.99984 | 115.5751 | -0.181 | 15.71 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.71 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.71 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5191 | -0.025
15.72 | 10.052 | 1 | 0.99984 | 115.5751 | -0.181 | 15.72 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.72 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.72 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5191 | -0.025
15.73 | 10.052 | 1 | 0.99984 | 115.5751 | -0.181 | 15.73 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.73 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.73 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5191 | -0.025
15.74 | 10.052 | 1 | 0.99984 | 115.5751 | -0.181 | 15.74 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.74 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.74 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5174 | -0.025
15.75 | 10.052 | 1 | 0.99984 | 115.5751 | -0.181 | 15.75 | 9.929 | 0.98 | 0.98431 | 115.4083 | -1.78 | 15.75 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.75 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5134 | -0.031
15.76 | 10.052 | 1 | 0.99984 | 115.5751 | -0.178 | 15.76 | 9.932 | 0.98 | 0.98444 | 115.4112 | -1.773 | 15.76 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.76 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.4949 | -0.034
15.77 | 10.052 | 1 | 0.99985 | 115.5751 | -0.175 | 15.77 | 9.932 | 0.98 | 0.98445 | 115.4141 | -1.772 | 15.77 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.77 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4793 | -0.039
15.78 | 10.051 | 1 | 0.99987 | 115.5578 | -0.164 | 15.78 | 9.932 | 0.98 | 0.98445 | 115.4141 | -1.772 | 15.78 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.78 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4793 | -0.039
15.79 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.79 | 9.932 | 0.98 | 0.98445 | 115.4141 | -1.772 | 15.79 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.79 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4793 | -0.039
15.8 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.8 | 9.932 | 0.98 | 0.98445 | 115.4141 | -1.772 | 15.8 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.8 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4793 | -0.039
15.81 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.81 | 9.932 | 0.98 | 0.98445 | 115.4141 | -1.772 | 15.81 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.81 | 10.241 | 1 | 0.99999 | 115.4793 | -0.041
15.82 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.82 | 9.932 | 0.98 | 0.98449 | 115.4129 | -1.77 | 15.82 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.82 | 10.241 | 1 | 0.99999 | 115.4793 | -0.045
15.83 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.83 | 9.933 | 0.98 | 0.98458 | 115.4117 | -1.765 | 15.83 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.83 | 10.241 | 1 | 0.99999 | 115.4793 | -0.045
15.84 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.84 | 9.933 | 0.98 | 0.98458 | 115.4117 | -1.765 | 15.84 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.84 | 10.241 | 1 | 0.99999 | 115.4776 | -0.045
15.85 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.85 | 9.933 | 0.98 | 0.98458 | 115.4117 | -1.765 | 15.85 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.85 | 10.241 | 1 | 0.99999 | 115.4741 | -0.051
15.86 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.86 | 9.933 | 0.98 | 0.98458 | 115.4117 | -1.765 | 15.86 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.86 | 10.241 | 1 | 0.99999 | 115.4724 | -0.051
15.87 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.87 | 9.933 | 0.98 | 0.98458 | 115.4117 | -1.765 | 15.87 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.87 | 10.241 | 1 | 0.99999 | 115.4724 | -0.051
15.88 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.88 | 9.933 | 0.98 | 0.98458 | 115.4117 | -1.765 | 15.88 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.88 | 10.241 | 1 | 0.99999 | 115.4724 | -0.056
15.89 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.89 | 9.934 | 0.98 | 0.98463 | 115.4117 | -1.762 | 15.89 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.89 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4724 | -0.057
15.9 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.9 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 15.9 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.9 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4729 | -0.057
15.91 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.91 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 15.91 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.91 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4729 | -0.057
15.92 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.92 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 15.92 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.92 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4729 | -0.057
15.93 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.93 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 15.93 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.93 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4729 | -0.062
15.94 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.94 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 15.94 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.94 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | -0.064
15.95 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.95 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 15.95 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.95 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4666 | -0.069
15.96 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.96 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 15.96 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.96 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4649 | -0.069
15.97 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.552 | -0.162 | 15.97 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 15.97 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.97 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4649 | -0.069
15.98 | 10.05 | 1 | 0.99988 | 115.5463 | -0.157 | 15.98 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 15.98 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.98 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4649 | -0.069
15.99 | 10.05 | 1 | 0.99988 | 115.5405 | -0.154 | 15.99 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 15.99 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 15.99 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4649 | -0.07
16 | 10.05 | 1 | 0.99989 | 115.5405 | -0.149 | 16 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 16 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16 | 10.24 | 1 | 0.99997 | 115.4654 | -0.076
16.01 | 10.05 | 1 | 0.99989 | 115.5405 | -0.149 | 16.01 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 16.01 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.01 | 10.24 | 1 | 0.99997 | 115.4654 | -0.076
16.02 | 10.05 | 1 | 0.99989 | 115.5405 | -0.149 | 16.02 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 16.02 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.02 | 10.24 | 1 | 0.99997 | 115.4654 | -0.076
16.03 | 10.051 | 1 | 0.9999 | 115.5405 | -0.142 | 16.03 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 16.03 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.03 | 10.24 | 1 | 0.99997 | 115.4654 | -0.076
16.04 | 10.052 | 1 | 0.9999 | 115.559 | -0.141 | 16.04 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 16.04 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.04 | 10.24 | 1 | 0.99997 | 115.4637 | -0.077
16.05 | 10.052 | 1 | 0.9999 | 115.559 | -0.141 | 16.05 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 16.05 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.05 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4602 | -0.088
16.06 | 10.052 | 1 | 0.9999 | 115.559 | -0.141 | 16.06 | 9.935 | 0.98 | 0.98469 | 115.4117 | -1.759 | 16.06 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.06 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4585 | -0.088
16.07 | 10.052 | 1 | 0.9999 | 115.559 | -0.141 | 16.07 | 9.935 | 0.98 | 0.98472 | 115.4129 | -1.757 | 16.07 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.07 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4585 | -0.088
16.08 | 10.052 | 1 | 0.9999 | 115.559 | -0.141 | 16.08 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4152 | -1.753 | 16.08 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.08 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4585 | -0.088
16.09 | 10.052 | 1 | 0.9999 | 115.559 | -0.141 | 16.09 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.09 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.09 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4585 | -0.089
16.1 | 10.052 | 1 | 0.9999 | 115.559 | -0.141 | 16.1 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.1 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.1 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4591 | -0.095
16.11 | 10.053 | 1 | 0.99991 | 115.5746 | -0.138 | 16.11 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.11 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.11 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4597 | -0.095
16.12 | 10.054 | 1 | 0.99991 | 115.6057 | -0.135 | 16.12 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.12 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.12 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4597 | -0.095
16.13 | 10.054 | 1 | 0.99991 | 115.6213 | -0.135 | 16.13 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.13 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.13 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4597 | -0.095
16.14 | 10.054 | 1 | 0.99991 | 115.6213 | -0.133 | 16.14 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.14 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.14 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4597 | -0.095
16.15 | 10.054 | 1 | 0.99992 | 115.6213 | -0.128 | 16.15 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.15 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.15 | 10.239 | 1 | 0.99996 | 115.4597 | -0.095
16.16 | 10.054 | 1 | 0.99992 | 115.6213 | -0.128 | 16.16 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.16 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.16 | 10.241 | 1 | 0.99995 | 115.4758 | -0.1
16.17 | 10.054 | 1 | 0.99992 | 115.6213 | -0.128 | 16.17 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.17 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.17 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.5087 | -0.106
16.18 | 10.054 | 1 | 0.99993 | 115.6103 | -0.123 | 16.18 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.18 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.18 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.106
16.19 | 10.053 | 1 | 0.99993 | 115.6103 | -0.122 | 16.19 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.19 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.19 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.106
16.2 | 10.053 | 1 | 0.99993 | 115.6103 | -0.122 | 16.2 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.2 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.2 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.106
16.21 | 10.053 | 1 | 0.99993 | 115.6103 | -0.122 | 16.21 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.21 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.21 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.106
16.22 | 10.053 | 1 | 0.99993 | 115.6103 | -0.122 | 16.22 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.22 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.22 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.106
16.23 | 10.053 | 1 | 0.99993 | 115.6103 | -0.122 | 16.23 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.23 | 10.274 | 0.98 | 0.97876 | 115.6802 | 2.152 | 16.23 | 10.244 | 1 | 0.99994 | 115.5255 | -0.111
16.24 | 10.053 | 1 | 0.99993 | 115.6075 | -0.119 | 16.24 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.24 | 10.273 | 0.98 | 0.97938 | 115.6802 | 2.119 | 16.24 | 10.244 | 1 | 0.99994 | 115.5261 | -0.113
16.25 | 10.053 | 1 | 0.99994 | 115.6023 | -0.109 | 16.25 | 9.936 | 0.98 | 0.98479 | 115.4164 | -1.753 | 16.25 | 10.271 | 0.98 | 0.9816 | 115.6802 | 1.998 | 16.25 | 10.241 | 1 | 0.99993 | 115.5266 | -0.118
16.26 | 10.053 | 1 | 0.99994 | 115.6 | -0.109 | 16.26 | 9.937 | 0.98 | 0.9849 | 115.4146 | -1.747 | 16.26 | 10.271 | 0.98 | 0.9816 | 115.6802 | 1.998 | 16.26 | 10.24 | 1 | 0.99993 | 115.5064 | -0.12
16.27 | 10.053 | 1 | 0.99994 | 115.6 | -0.109 | 16.27 | 9.938 | 0.98 | 0.9849 | 115.4146 | -1.747 | 16.27 | 10.271 | 0.98 | 0.9816 | 115.6802 | 1.998 | 16.27 | 10.238 | 1 | 0.99993 | 115.4666 | -0.123
16.28 | 10.053 | 1 | 0.99994 | 115.6 | -0.109 | 16.28 | 9.938 | 0.98 | 0.9849 | 115.4146 | -1.747 | 16.28 | 10.268 | 0.98 | 0.98137 | 115.671 | 2.01 | 16.28 | 10.238 | 1 | 0.99993 | 115.447 | -0.123
16.29 | 10.053 | 1 | 0.99994 | 115.5942 | -0.108 | 16.29 | 9.937 | 0.98 | 0.98495 | 115.4146 | -1.744 | 16.29 | 10.267 | 0.98 | 0.98132 | 115.6692 | 2.013 | 16.29 | 10.238 | 1 | 0.99993 | 115.447 | -0.123
16.3 | 10.052 | 1 | 0.99995 | 115.589 | -0.102 | 16.3 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.3 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.6658 | 2.017 | 16.3 | 10.238 | 1 | 0.99993 | 115.447 | -0.123
16.31 | 10.052 | 1 | 0.99995 | 115.589 | -0.102 | 16.31 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.31 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.31 | 10.238 | 1 | 0.99993 | 115.447 | -0.123
16.32 | 10.052 | 1 | 0.99995 | 115.589 | -0.102 | 16.32 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.32 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.32 | 10.238 | 1 | 0.99993 | 115.447 | -0.123
16.33 | 10.052 | 1 | 0.99995 | 115.5838 | -0.097 | 16.33 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.33 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.33 | 10.229 | 1 | 1 | 115.447 | -0.007
16.34 | 10.052 | 1 | 0.99996 | 115.5786 | -0.095 | 16.34 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.34 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.34 | 10.227 | 1 | 1 | 115.447 | 0.029
16.35 | 10.052 | 1 | 0.99996 | 115.5786 | -0.09 | 16.35 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.35 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.35 | 10.227 | 1 | 1 | 115.447 | 0.029
16.36 | 10.052 | 1 | 0.99996 | 115.5786 | -0.09 | 16.36 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.36 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.36 | 10.227 | 1 | 1 | 115.447 | 0.029
16.37 | 10.052 | 1 | 0.99996 | 115.5786 | -0.09 | 16.37 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.37 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.37 | 10.227 | 1 | 1 | 115.447 | 0.029
16.38 | 10.052 | 1 | 0.99996 | 115.5786 | -0.09 | 16.38 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.38 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.38 | 10.226 | 1 | 1 | 115.447 | 0.019
16.39 | 10.052 | 1 | 0.99996 | 115.5786 | -0.089 | 16.39 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.39 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.39 | 10.226 | 1 | 1 | 115.4637 | 0.015
16.4 | 10.053 | 1 | 0.99997 | 115.5878 | -0.082 | 16.4 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.4 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.4 | 10.229 | 1 | 1 | 115.4972 | 0.01
16.41 | 10.053 | 1 | 0.99997 | 115.5948 | -0.078 | 16.41 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.41 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.41 | 10.229 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.01
16.42 | 10.053 | 1 | 0.99997 | 115.5896 | -0.075 | 16.42 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.42 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.42 | 10.229 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.01
16.43 | 10.053 | 1 | 0.99997 | 115.5873 | -0.075 | 16.43 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.43 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.43 | 10.229 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.01
16.44 | 10.053 | 1 | 0.99997 | 115.5873 | -0.074 | 16.44 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.44 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.44 | 10.229 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.01
16.45 | 10.053 | 1 | 0.99998 | 115.5873 | -0.069 | 16.45 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.45 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.45 | 10.229 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.01
16.46 | 10.053 | 1 | 0.99998 | 115.5873 | -0.069 | 16.46 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.46 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.46 | 10.229 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.01
16.47 | 10.053 | 1 | 0.99998 | 115.5873 | -0.069 | 16.47 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.47 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.47 | 10.229 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.01
16.48 | 10.053 | 1 | 0.99998 | 115.5873 | -0.069 | 16.48 | 9.937 | 0.98 | 0.98498 | 115.4146 | -1.742 | 16.48 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.48 | 10.229 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.01
16.49 | 10.053 | 1 | 0.99998 | 115.5798 | -0.067 | 16.49 | 9.936 | 0.98 | 0.98504 | 115.3979 | -1.738 | 16.49 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.49 | 10.229 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.01
16.5 | 10.052 | 1 | 0.99998 | 115.5694 | -0.056 | 16.5 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.365 | -1.736 | 16.5 | 10.266 | 0.98 | 0.98124 | 115.664 | 2.017 | 16.5 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.006
16.51 | 10.052 | 1 | 0.99998 | 115.5665 | -0.056 | 16.51 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.51 | 10.265 | 0.98 | 0.98116 | 115.664 | 2.021 | 16.51 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.006
16.52 | 10.052 | 1 | 0.99998 | 115.5665 | -0.056 | 16.52 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.52 | 10.265 | 0.98 | 0.98111 | 115.664 | 2.024 | 16.52 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.006
16.53 | 10.052 | 1 | 0.99998 | 115.5665 | -0.056 | 16.53 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.53 | 10.262 | 0.98 | 0.98092 | 115.6519 | 2.034 | 16.53 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.003
16.54 | 10.052 | 1 | 0.99998 | 115.5665 | -0.056 | 16.54 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.54 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.54 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.006
16.55 | 10.052 | 1 | 0.99998 | 115.5665 | -0.056 | 16.55 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.55 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.55 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.006
16.56 | 10.052 | 1 | 0.99999 | 115.5665 | -0.053 | 16.56 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.56 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.56 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.006
16.57 | 10.052 | 1 | 0.99999 | 115.5665 | -0.05 | 16.57 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.57 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.57 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.006
16.58 | 10.052 | 1 | 0.99999 | 115.5665 | -0.05 | 16.58 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.58 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.58 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.006
16.59 | 10.052 | 1 | 0.99999 | 115.5665 | -0.05 | 16.59 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.59 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.59 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.006
16.6 | 10.052 | 1 | 0.99999 | 115.5665 | -0.05 | 16.6 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.6 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.6 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.006
16.61 | 10.051 | 1 | 0.99999 | 115.559 | -0.044 | 16.61 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.61 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.61 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.006
16.62 | 10.05 | 1 | 0.99999 | 115.5492 | -0.037 | 16.62 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.62 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.62 | 10.23 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.006
16.63 | 10.05 | 1 | 0.99999 | 115.5468 | -0.037 | 16.63 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.63 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.63 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.012
16.64 | 10.05 | 1 | 0.99999 | 115.5468 | -0.036 | 16.64 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.64 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.64 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.015
16.65 | 10.05 | 1 | 1 | 115.5468 | -0.031 | 16.65 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.65 | 10.261 | 0.98 | 0.98088 | 115.6485 | 2.036 | 16.65 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5105 | -0.021
16.66 | 10.05 | 1 | 1 | 115.5468 | -0.031 | 16.66 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.66 | 10.261 | 0.98 | 0.98082 | 115.6473 | 2.039 | 16.66 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5093 | -0.023
16.67 | 10.05 | 1 | 1 | 115.5468 | -0.031 | 16.67 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.67 | 10.26 | 0.98 | 0.98078 | 115.6444 | 2.041 | 16.67 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5058 | -0.026
16.68 | 10.05 | 1 | 1 | 115.5468 | -0.031 | 16.68 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.68 | 10.259 | 0.98 | 0.98067 | 115.6427 | 2.047 | 16.68 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.026
16.69 | 10.051 | 1 | 1 | 115.563 | -0.03 | 16.69 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.69 | 10.258 | 0.98 | 0.98063 | 115.6386 | 2.049 | 16.69 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.026
16.7 | 10.053 | 1 | 1 | 115.5948 | -0.025 | 16.7 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.7 | 10.256 | 0.98 | 0.98053 | 115.6346 | 2.054 | 16.7 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.026
16.71 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6103 | -0.025 | 16.71 | 9.935 | 0.98 | 0.98507 | 115.3488 | -1.736 | 16.71 | 10.256 | 0.98 | 0.98053 | 115.6346 | 2.054 | 16.71 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.026
16.72 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6103 | -0.025 | 16.72 | 9.935 | 0.98 | 0.98509 | 115.3488 | -1.735 | 16.72 | 10.256 | 0.98 | 0.98053 | 115.6346 | 2.054 | 16.72 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.026
16.73 | 10.056 | 1 | 1 | 115.6103 | -0.02 | 16.73 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.73 | 10.256 | 0.98 | 0.98053 | 115.6346 | 2.054 | 16.73 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.026
16.74 | 10.056 | 1 | 1 | 115.6502 | -0.019 | 16.74 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.74 | 10.256 | 0.98 | 0.98053 | 115.6346 | 2.054 | 16.74 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.026
16.75 | 10.056 | 1 | 1 | 115.6502 | -0.019 | 16.75 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.75 | 10.256 | 0.98 | 0.98053 | 115.6346 | 2.054 | 16.75 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.026
16.76 | 10.056 | 1 | 1 | 115.6502 | -0.019 | 16.76 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.76 | 10.256 | 0.98 | 0.98053 | 115.6346 | 2.054 | 16.76 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.026
16.77 | 10.056 | 1 | 1 | 115.6502 | -0.019 | 16.77 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.77 | 10.256 | 0.98 | 0.98053 | 115.6346 | 2.054 | 16.77 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.026
16.78 | 10.056 | 1 | 1 | 115.6502 | -0.013 | 16.78 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.78 | 10.256 | 0.98 | 0.98053 | 115.6346 | 2.054 | 16.78 | 10.231 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.031
16.79 | 10.056 | 1 | 1 | 115.6277 | -0.011 | 16.79 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.79 | 10.256 | 0.98 | 0.98053 | 115.6346 | 2.054 | 16.79 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.503 | -0.033
16.8 | 10.052 | 1 | 1 | 115.6028 | -0.001 | 16.8 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.8 | 10.256 | 0.98 | 0.98053 | 115.6346 | 2.054 | 16.8 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5007 | -0.038
16.81 | 10.052 | 1 | 1 | 115.6005 | -0.001 | 16.81 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.81 | 10.256 | 0.98 | 0.98044 | 115.6329 | 2.059 | 16.81 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.4995 | -0.042
16.82 | 10.052 | 1 | 1 | 115.6005 | -0.001 | 16.82 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.82 | 10.256 | 0.98 | 0.98036 | 115.63 | 2.063 | 16.82 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5007 | -0.045
16.83 | 10.052 | 1 | 1 | 115.6005 | -0.001 | 16.83 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.83 | 10.256 | 0.98 | 0.98036 | 115.6288 | 2.063 | 16.83 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.84 | 10.052 | 1 | 1 | 115.6005 | -0.001 | 16.84 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3488 | -1.732 | 16.84 | 10.256 | 0.98 | 0.98036 | 115.6288 | 2.063 | 16.84 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.85 | 10.052 | 1 | 1 | 115.6005 | -0.001 | 16.85 | 9.935 | 0.98 | 0.98514 | 115.3407 | -1.732 | 16.85 | 10.256 | 0.98 | 0.98036 | 115.6288 | 2.063 | 16.85 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.86 | 10.052 | 1 | 1 | 115.6005 | 0.002 | 16.86 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.86 | 10.254 | 0.98 | 0.9803 | 115.6248 | 2.066 | 16.86 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.87 | 10.052 | 1 | 1 | 115.6005 | 0.005 | 16.87 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.87 | 10.253 | 0.98 | 0.98024 | 115.6202 | 2.069 | 16.87 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.88 | 10.055 | 1 | 1 | 115.5965 | 0.015 | 16.88 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.88 | 10.253 | 0.98 | 0.98024 | 115.6202 | 2.069 | 16.88 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.89 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6329 | 0.017 | 16.89 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.89 | 10.253 | 0.98 | 0.98022 | 115.6202 | 2.07 | 16.89 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.9 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6329 | 0.017 | 16.9 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.9 | 10.251 | 0.98 | 0.98016 | 115.6202 | 2.073 | 16.9 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.91 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6329 | 0.017 | 16.91 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.91 | 10.251 | 0.98 | 0.98016 | 115.6202 | 2.073 | 16.91 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.92 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6329 | 0.017 | 16.92 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.92 | 10.251 | 0.98 | 0.98016 | 115.6202 | 2.073 | 16.92 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.93 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6329 | 0.017 | 16.93 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.93 | 10.251 | 0.98 | 0.98016 | 115.6202 | 2.073 | 16.93 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.94 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6329 | 0.017 | 16.94 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.94 | 10.251 | 0.98 | 0.98014 | 115.619 | 2.074 | 16.94 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.95 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6329 | 0.017 | 16.95 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.95 | 10.25 | 0.98 | 0.98004 | 115.6161 | 2.079 | 16.95 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.045
16.96 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6329 | 0.017 | 16.96 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.96 | 10.25 | 0.98 | 0.98004 | 115.6144 | 2.079 | 16.96 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.047
16.97 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6329 | 0.017 | 16.97 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.97 | 10.25 | 0.98 | 0.98004 | 115.6144 | 2.079 | 16.97 | 10.231 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.049
16.98 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6231 | 0.023 | 16.98 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.98 | 10.25 | 0.98 | 0.98004 | 115.6144 | 2.079 | 16.98 | 10.232 | 1 | 0.99999 | 115.5001 | -0.054
16.99 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6231 | 0.025 | 16.99 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 16.99 | 10.25 | 0.98 | 0.98003 | 115.6144 | 2.08 | 16.99 | 10.232 | 1 | 0.99999 | 115.4972 | -0.055
17 | 10.055 | 1 | 1 | 115.6231 | 0.03 | 17 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17 | 10.252 | 0.98 | 0.97994 | 115.6358 | 2.085 | 17 | 10.232 | 1 | 0.99999 | 115.496 | -0.055
17.01 | 10.054 | 1 | 0.99999 | 115.6207 | 0.033 | 17.01 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.01 | 10.251 | 0.98 | 0.97988 | 115.6565 | 2.088 | 17.01 | 10.232 | 1 | 0.99998 | 115.496 | -0.058
17.02 | 10.054 | 1 | 0.99999 | 115.6161 | 0.036 | 17.02 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.02 | 10.25 | 0.98 | 0.97982 | 115.6565 | 2.091 | 17.02 | 10.231 | 1 | 0.99998 | 115.4966 | -0.062
17.03 | 10.054 | 1 | 0.99999 | 115.6138 | 0.036 | 17.03 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.03 | 10.25 | 0.98 | 0.97982 | 115.6565 | 2.091 | 17.03 | 10.231 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.062
17.04 | 10.054 | 1 | 0.99999 | 115.6138 | 0.036 | 17.04 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.04 | 10.25 | 0.98 | 0.97982 | 115.6565 | 2.091 | 17.04 | 10.231 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.062
17.05 | 10.054 | 1 | 0.99999 | 115.6138 | 0.036 | 17.05 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.05 | 10.25 | 0.98 | 0.97982 | 115.6565 | 2.091 | 17.05 | 10.231 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.062
17.06 | 10.054 | 1 | 0.99999 | 115.6138 | 0.036 | 17.06 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.06 | 10.25 | 0.98 | 0.97982 | 115.6565 | 2.091 | 17.06 | 10.231 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.062
17.07 | 10.054 | 1 | 0.99999 | 115.6138 | 0.036 | 17.07 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.07 | 10.25 | 0.98 | 0.97982 | 115.6565 | 2.091 | 17.07 | 10.231 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.062
17.08 | 10.054 | 1 | 0.99999 | 115.6138 | 0.036 | 17.08 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.08 | 10.25 | 0.98 | 0.97982 | 115.6565 | 2.091 | 17.08 | 10.229 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.065
17.09 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6138 | 0.011 | 17.09 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.09 | 10.249 | 0.98 | 0.97976 | 115.6358 | 2.094 | 17.09 | 10.228 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.066
17.1 | 10.05 | 1 | 0.99993 | 115.6138 | -0.117 | 17.1 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.1 | 10.245 | 0.98 | 0.97961 | 115.6144 | 2.101 | 17.1 | 10.228 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.066
17.11 | 10.05 | 1 | 0.99994 | 115.6121 | -0.111 | 17.11 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.11 | 10.245 | 0.98 | 0.97961 | 115.6132 | 2.101 | 17.11 | 10.228 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.066
17.12 | 10.05 | 1 | 0.99995 | 115.608 | -0.104 | 17.12 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.12 | 10.245 | 0.98 | 0.97961 | 115.6132 | 2.101 | 17.12 | 10.228 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.066
17.13 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.6005 | -0.099 | 17.13 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.13 | 10.243 | 0.98 | 0.97949 | 115.6132 | 2.107 | 17.13 | 10.228 | 1 | 0.99998 | 115.4966 | -0.071
17.14 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.14 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.14 | 10.243 | 0.98 | 0.97947 | 115.6132 | 2.108 | 17.14 | 10.229 | 1 | 0.99998 | 115.4937 | -0.072
17.15 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.15 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.15 | 10.243 | 0.98 | 0.97947 | 115.6132 | 2.108 | 17.15 | 10.229 | 1 | 0.99998 | 115.492 | -0.072
17.16 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.16 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.16 | 10.243 | 0.98 | 0.97947 | 115.6132 | 2.108 | 17.16 | 10.229 | 1 | 0.99998 | 115.492 | -0.072
17.17 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.17 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.17 | 10.243 | 0.98 | 0.97947 | 115.6132 | 2.108 | 17.17 | 10.229 | 1 | 0.99998 | 115.492 | -0.072
17.18 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.18 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.18 | 10.243 | 0.98 | 0.97947 | 115.6132 | 2.108 | 17.18 | 10.229 | 1 | 0.99998 | 115.492 | -0.072
17.19 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.19 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.19 | 10.243 | 0.98 | 0.97947 | 115.6132 | 2.108 | 17.19 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.492 | -0.073
17.2 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.2 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.2 | 10.243 | 0.98 | 0.97947 | 115.6132 | 2.108 | 17.2 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4931 | -0.079
17.21 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.21 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.21 | 10.243 | 0.98 | 0.97947 | 115.6132 | 2.108 | 17.21 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.079
17.22 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.22 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.22 | 10.243 | 0.98 | 0.97947 | 115.6132 | 2.108 | 17.22 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.079
17.23 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.23 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.23 | 10.243 | 0.98 | 0.97947 | 115.6132 | 2.108 | 17.23 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.079
17.24 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.24 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.24 | 10.243 | 0.98 | 0.97945 | 115.6115 | 2.109 | 17.24 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.079
17.25 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5959 | -0.098 | 17.25 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.25 | 10.242 | 0.98 | 0.97936 | 115.6086 | 2.114 | 17.25 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.079
17.26 | 10.049 | 1 | 0.99996 | 115.5942 | -0.092 | 17.26 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.26 | 10.242 | 0.98 | 0.97936 | 115.6075 | 2.114 | 17.26 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.082
17.27 | 10.049 | 1 | 0.99996 | 115.5901 | -0.085 | 17.27 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.27 | 10.242 | 0.98 | 0.97936 | 115.6075 | 2.114 | 17.27 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.085
17.28 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5832 | -0.08 | 17.28 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.28 | 10.242 | 0.98 | 0.97922 | 115.6075 | 2.121 | 17.28 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.085
17.29 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.29 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.29 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.29 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.085
17.3 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.3 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.3 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.3 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.085
17.31 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.31 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.31 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.31 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.085
17.32 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.32 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.32 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.32 | 10.228 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.085
17.33 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.33 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.33 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.33 | 10.228 | 1 | 0.99996 | 115.4931 | -0.09
17.34 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.34 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.34 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.34 | 10.228 | 1 | 0.99996 | 115.4908 | -0.091
17.35 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.35 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.35 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.35 | 10.228 | 1 | 0.99996 | 115.4897 | -0.091
17.36 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.36 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.36 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.36 | 10.228 | 1 | 0.99996 | 115.4897 | -0.091
17.37 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.37 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.37 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.37 | 10.228 | 1 | 0.99996 | 115.4897 | -0.091
17.38 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.38 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.38 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.38 | 10.228 | 1 | 0.99996 | 115.4897 | -0.091
17.39 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.39 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.39 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.39 | 10.228 | 1 | 0.99996 | 115.4897 | -0.093
17.4 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5786 | -0.079 | 17.4 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.4 | 10.242 | 0.98 | 0.9792 | 115.6306 | 2.122 | 17.4 | 10.231 | 1 | 0.99995 | 115.4908 | -0.103
17.41 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5769 | -0.075 | 17.41 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.41 | 10.241 | 0.98 | 0.97916 | 115.6306 | 2.124 | 17.41 | 10.231 | 1 | 0.99995 | 115.492 | -0.103
17.42 | 10.048 | 1 | 0.99997 | 115.5734 | -0.072 | 17.42 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.42 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.42 | 10.231 | 1 | 0.99995 | 115.492 | -0.103
17.43 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.567 | -0.062 | 17.43 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.43 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.43 | 10.231 | 1 | 0.99995 | 115.492 | -0.103
17.44 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.44 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.44 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.44 | 10.231 | 1 | 0.99995 | 115.492 | -0.103
17.45 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.45 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.45 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.45 | 10.231 | 1 | 0.99995 | 115.492 | -0.103
17.46 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.46 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.46 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.46 | 10.231 | 1 | 0.99995 | 115.4908 | -0.106
17.47 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.47 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.47 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.47 | 10.231 | 1 | 0.99994 | 115.4885 | -0.109
17.48 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.48 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.48 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.48 | 10.231 | 1 | 0.99994 | 115.4874 | -0.109
17.49 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.49 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.49 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.49 | 10.231 | 1 | 0.99994 | 115.4874 | -0.109
17.5 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.5 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.5 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.5 | 10.231 | 1 | 0.99994 | 115.4874 | -0.109
17.51 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.51 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.51 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.51 | 10.265 | 1 | 0.99999 | 115.4874 | -0.046
17.52 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.52 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.52 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.52 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4885 | 0.017
17.53 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.53 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.53 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.53 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4897 | 0.017
17.54 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.54 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.54 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.54 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4897 | 0.017
17.55 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | -0.059 | 17.55 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.55 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.55 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4897 | 0.017
17.56 | 10.047 | 1 | 0.99998 | 115.5601 | -0.056 | 17.56 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.56 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.56 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4897 | 0.017
17.57 | 10.047 | 1 | 0.99999 | 115.5567 | -0.053 | 17.57 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.57 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.57 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4897 | 0.017
17.58 | 10.047 | 1 | 0.99999 | 115.5549 | -0.053 | 17.58 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.58 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.58 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4897 | 0.017
17.59 | 10.047 | 1 | 0.99999 | 115.5549 | -0.053 | 17.59 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.59 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.59 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4885 | 0.016
17.6 | 10.047 | 1 | 0.99999 | 115.5549 | -0.053 | 17.6 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.6 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.6 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4868 | 0.011
17.61 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5509 | -0.047 | 17.61 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.61 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.61 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4862 | 0.011
17.62 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5463 | -0.04 | 17.62 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.62 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.62 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4862 | 0.011
17.63 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5463 | -0.04 | 17.63 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.63 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.63 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4862 | 0.011
17.64 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5463 | -0.04 | 17.64 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.64 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.64 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4862 | 0.011
17.65 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5463 | -0.04 | 17.65 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.65 | 10.24 | 0.98 | 0.97912 | 115.6306 | 2.126 | 17.65 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4862 | 0.011
17.66 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5463 | -0.04 | 17.66 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.66 | 10.239 | 0.98 | 0.9791 | 115.63 | 2.127 | 17.66 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4862 | 0.011
17.67 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5463 | -0.04 | 17.67 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.67 | 10.239 | 0.98 | 0.97906 | 115.6288 | 2.129 | 17.67 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4862 | 0.011
17.68 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5463 | -0.04 | 17.68 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.68 | 10.239 | 0.98 | 0.97906 | 115.6282 | 2.129 | 17.68 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4862 | 0.011
17.69 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5463 | -0.04 | 17.69 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.69 | 10.239 | 0.98 | 0.97906 | 115.6282 | 2.129 | 17.69 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4862 | 0.011
17.7 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5463 | -0.04 | 17.7 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.7 | 10.239 | 0.98 | 0.97906 | 115.6282 | 2.129 | 17.7 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4862 | 0.011
17.71 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5463 | -0.04 | 17.71 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.71 | 10.239 | 0.98 | 0.97906 | 115.6282 | 2.129 | 17.71 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4862 | 0.008
17.72 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5463 | -0.04 | 17.72 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.72 | 10.239 | 0.98 | 0.97906 | 115.6282 | 2.129 | 17.72 | 10.3 | 1 | 1 | 115.4874 | 0.004
17.73 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5445 | -0.035 | 17.73 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.73 | 10.24 | 0.98 | 0.97902 | 115.6282 | 2.131 | 17.73 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4891 | -0.001
17.74 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5405 | -0.034 | 17.74 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.74 | 10.24 | 0.98 | 0.97902 | 115.6282 | 2.131 | 17.74 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4891 | -0.002
17.75 | 10.046 | 1 | 0.99999 | 115.5382 | -0.034 | 17.75 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.75 | 10.24 | 0.98 | 0.97902 | 115.6282 | 2.131 | 17.75 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4891 | -0.002
17.76 | 10.047 | 1 | 1 | 115.5382 | -0.031 | 17.76 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.76 | 10.24 | 0.98 | 0.97902 | 115.6282 | 2.131 | 17.76 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4891 | -0.002
17.77 | 10.049 | 1 | 1 | 115.5584 | -0.028 | 17.77 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.77 | 10.24 | 0.98 | 0.97902 | 115.6282 | 2.131 | 17.77 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4891 | -0.002
17.78 | 10.049 | 1 | 1 | 115.5792 | -0.023 | 17.78 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.78 | 10.24 | 0.98 | 0.97902 | 115.6282 | 2.131 | 17.78 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4891 | -0.002
17.79 | 10.049 | 1 | 1 | 115.5792 | -0.022 | 17.79 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.79 | 10.24 | 0.98 | 0.97902 | 115.6282 | 2.131 | 17.79 | 10.299 | 1 | 1 | 115.488 | -0.003
17.8 | 10.049 | 1 | 1 | 115.5792 | -0.022 | 17.8 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.8 | 10.24 | 0.98 | 0.97902 | 115.6282 | 2.131 | 17.8 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4856 | -0.008
17.81 | 10.049 | 1 | 1 | 115.5792 | -0.022 | 17.81 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.81 | 10.238 | 0.98 | 0.97898 | 115.6184 | 2.133 | 17.81 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4845 | -0.008
17.82 | 10.049 | 1 | 1 | 115.5792 | -0.022 | 17.82 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.82 | 10.237 | 0.98 | 0.97896 | 115.6086 | 2.134 | 17.82 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4845 | -0.008
17.83 | 10.049 | 1 | 1 | 115.5792 | -0.022 | 17.83 | 9.935 | 0.98 | 0.98519 | 115.3321 | -1.729 | 17.83 | 10.237 | 0.98 | 0.97896 | 115.6086 | 2.134 | 17.83 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4845 | -0.008
17.84 | 10.05 | 1 | 1 | 115.5959 | -0.021 | 17.84 | 9.936 | 0.98 | 0.98514 | 115.3494 | -1.732 | 17.84 | 10.237 | 0.98 | 0.97896 | 115.6086 | 2.134 | 17.84 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4845 | -0.008
17.85 | 10.052 | 1 | 1 | 115.6294 | -0.016 | 17.85 | 9.937 | 0.98 | 0.98515 | 115.384 | -1.732 | 17.85 | 10.237 | 0.98 | 0.97896 | 115.6086 | 2.134 | 17.85 | 10.299 | 1 | 1 | 115.4845 | -0.008
17.86 | 10.052 | 1 | 1 | 115.6461 | -0.016 | 17.86 | 9.937 | 0.98 | 0.98515 | 115.4013 | -1.732 | 17.86 | 10.237 | 0.98 | 0.97894 | 115.608 | 2.135 | 17.86 | 10.299 | 1 | 1 | 115.477 | -0.01
17.87 | 10.052 | 1 | 1 | 115.6461 | -0.016 | 17.87 | 9.937 | 0.98 | 0.98515 | 115.4013 | -1.732 | 17.87 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6069 | 2.136 | 17.87 | 10.298 | 1 | 1 | 115.4695 | -0.012
17.88 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6415 | -0.01 | 17.88 | 9.937 | 0.98 | 0.98515 | 115.4013 | -1.732 | 17.88 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.88 | 10.298 | 1 | 1 | 115.4695 | -0.017
17.89 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6375 | -0.009 | 17.89 | 9.937 | 0.98 | 0.98515 | 115.4013 | -1.732 | 17.89 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.89 | 10.297 | 1 | 1 | 115.4695 | -0.018
17.9 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6375 | -0.009 | 17.9 | 9.937 | 0.98 | 0.98515 | 115.4013 | -1.732 | 17.9 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.9 | 10.297 | 1 | 1 | 115.4695 | -0.018
17.91 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6375 | -0.006 | 17.91 | 9.937 | 0.98 | 0.98515 | 115.4013 | -1.732 | 17.91 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.91 | 10.298 | 1 | 1 | 115.4683 | -0.021
17.92 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6375 | -0.003 | 17.92 | 9.937 | 0.98 | 0.98515 | 115.4013 | -1.732 | 17.92 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.92 | 10.298 | 1 | 1 | 115.4666 | -0.024
17.93 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6375 | -0.003 | 17.93 | 9.937 | 0.98 | 0.98515 | 115.4013 | -1.732 | 17.93 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.93 | 10.298 | 1 | 1 | 115.466 | -0.024
17.94 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6375 | -0.003 | 17.94 | 9.937 | 0.98 | 0.98515 | 115.4013 | -1.732 | 17.94 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.94 | 10.298 | 1 | 1 | 115.466 | -0.024
17.95 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6375 | -0.003 | 17.95 | 9.937 | 0.98 | 0.98513 | 115.4013 | -1.733 | 17.95 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.95 | 10.298 | 1 | 1 | 115.466 | -0.024
17.96 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6375 | -0.003 | 17.96 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 17.96 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.96 | 10.298 | 1 | 1 | 115.466 | -0.024
17.97 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6375 | -0.003 | 17.97 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 17.97 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.97 | 10.298 | 1 | 1 | 115.466 | -0.024
17.98 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6358 | 0.002 | 17.98 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 17.98 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.98 | 10.298 | 1 | 1 | 115.466 | -0.024
17.99 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6323 | 0.003 | 17.99 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 17.99 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 17.99 | 10.298 | 1 | 1 | 115.466 | -0.025
18 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6306 | 0.003 | 18 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18 | 10.298 | 1 | 1 | 115.4677 | -0.031
18.01 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6306 | 0.003 | 18.01 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.01 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.01 | 10.298 | 1 | 1 | 115.4695 | -0.031
18.02 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6306 | 0.003 | 18.02 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.02 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.02 | 10.298 | 1 | 1 | 115.4695 | -0.031
18.03 | 10.05 | 1 | 1 | 115.6259 | 0.009 | 18.03 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.03 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.03 | 10.298 | 1 | 1 | 115.4695 | -0.031
18.04 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6219 | 0.011 | 18.04 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.04 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.04 | 10.298 | 1 | 1 | 115.4695 | -0.031
18.05 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6219 | 0.015 | 18.05 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.05 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.05 | 10.298 | 1 | 1 | 115.4695 | -0.031
18.06 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6219 | 0.015 | 18.06 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.06 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.06 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.4683 | -0.037
18.07 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6219 | 0.015 | 18.07 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.07 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.07 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.4666 | -0.043
18.08 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6202 | 0.02 | 18.08 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.08 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.08 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.466 | -0.043
18.09 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6173 | 0.021 | 18.09 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.09 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.09 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.466 | -0.043
18.1 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6161 | 0.021 | 18.1 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.1 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.1 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.466 | -0.043
18.11 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6161 | 0.021 | 18.11 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.11 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.11 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.466 | -0.043
18.12 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6161 | 0.021 | 18.12 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.12 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.12 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.466 | -0.043
18.13 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6161 | 0.021 | 18.13 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.13 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.13 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.466 | -0.043
18.14 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6161 | 0.021 | 18.14 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.14 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.14 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.466 | -0.044
18.15 | 10.053 | 1 | 1 | 115.6161 | 0.021 | 18.15 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.15 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.15 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.4672 | -0.05
18.16 | 10.051 | 1 | 1 | 115.6115 | 0.028 | 18.16 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.16 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.16 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.4689 | -0.05
18.17 | 10.049 | 1 | 0.99999 | 115.6075 | 0.036 | 18.17 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.17 | 10.237 | 0.98 | 0.97892 | 115.6063 | 2.136 | 18.17 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.4689 | -0.05
18.18 | 10.049 | 1 | 0.99999 | 115.6075 | 0.036 | 18.18 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.18 | 10.238 | 0.98 | 0.97902 | 115.6086 | 2.131 | 18.18 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.4689 | -0.05
18.19 | 10.049 | 1 | 0.99999 | 115.6075 | 0.036 | 18.19 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.19 | 10.238 | 0.98 | 0.97902 | 115.6109 | 2.131 | 18.19 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.4677 | -0.051
18.2 | 10.049 | 1 | 0.99999 | 115.6075 | 0.036 | 18.2 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.2 | 10.238 | 0.98 | 0.97902 | 115.6109 | 2.131 | 18.2 | 10.297 | 1 | 0.99999 | 115.466 | -0.055
18.21 | 10.049 | 1 | 0.99999 | 115.6057 | 0.039 | 18.21 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.21 | 10.238 | 0.98 | 0.97902 | 115.6109 | 2.131 | 18.21 | 10.297 | 1 | 0.99998 | 115.4654 | -0.059
18.22 | 10.049 | 1 | 0.99999 | 115.6023 | 0.042 | 18.22 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.22 | 10.238 | 0.98 | 0.97902 | 115.6109 | 2.131 | 18.22 | 10.297 | 1 | 0.99998 | 115.4654 | -0.062
18.23 | 10.049 | 1 | 0.99999 | 115.6005 | 0.042 | 18.23 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.23 | 10.238 | 0.98 | 0.97902 | 115.6109 | 2.131 | 18.23 | 10.297 | 1 | 0.99998 | 115.4654 | -0.062
18.24 | 10.049 | 1 | 0.99999 | 115.6005 | 0.042 | 18.24 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.24 | 10.239 | 0.98 | 0.97904 | 115.6109 | 2.13 | 18.24 | 10.297 | 1 | 0.99998 | 115.4654 | -0.062
18.25 | 10.049 | 1 | 0.99999 | 115.6005 | 0.042 | 18.25 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.25 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6207 | 2.129 | 18.25 | 10.297 | 1 | 0.99998 | 115.4654 | -0.062
18.26 | 10.049 | 1 | 0.99999 | 115.6005 | 0.042 | 18.26 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.26 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.26 | 10.297 | 1 | 0.99998 | 115.4654 | -0.062
18.27 | 10.049 | 1 | 0.99999 | 115.6005 | 0.042 | 18.27 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.27 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.27 | 10.297 | 1 | 0.99998 | 115.4654 | -0.062
18.28 | 10.05 | 1 | 0.99999 | 115.6005 | 0.054 | 18.28 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.28 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.28 | 10.297 | 1 | 0.99998 | 115.4654 | -0.062
18.29 | 10.051 | 1 | 0.99998 | 115.6115 | 0.056 | 18.29 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.29 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.29 | 10.296 | 1 | 0.99998 | 115.4585 | -0.063
18.3 | 10.051 | 1 | 0.99998 | 115.6225 | 0.056 | 18.3 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.3 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.3 | 10.295 | 1 | 0.99998 | 115.451 | -0.066
18.31 | 10.051 | 1 | 0.99998 | 115.6213 | 0.059 | 18.31 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.31 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.31 | 10.295 | 1 | 0.99998 | 115.451 | -0.066
18.32 | 10.051 | 1 | 0.99998 | 115.619 | 0.062 | 18.32 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.32 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.32 | 10.295 | 1 | 0.99998 | 115.451 | -0.066
18.33 | 10.051 | 1 | 0.99998 | 115.6179 | 0.062 | 18.33 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.33 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.33 | 10.295 | 1 | 0.99998 | 115.4498 | -0.071
18.34 | 10.051 | 1 | 0.99998 | 115.6179 | 0.062 | 18.34 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.34 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.34 | 10.296 | 1 | 0.99998 | 115.4487 | -0.072
18.35 | 10.051 | 1 | 0.99998 | 115.6179 | 0.062 | 18.35 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.35 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.35 | 10.296 | 1 | 0.99998 | 115.4487 | -0.072
18.36 | 10.051 | 1 | 0.99998 | 115.6179 | 0.062 | 18.36 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.36 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.36 | 10.296 | 1 | 0.99997 | 115.4487 | -0.077
18.37 | 10.051 | 1 | 0.99998 | 115.6179 | 0.062 | 18.37 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.37 | 10.24 | 0.98 | 0.97906 | 115.6306 | 2.129 | 18.37 | 10.296 | 1 | 0.99997 | 115.4504 | -0.082
18.38 | 10.05 | 1 | 0.99997 | 115.6121 | 0.078 | 18.38 | 9.939 | 0.98 | 0.98512 | 115.4013 | -1.734 | 18.38 | 10.242 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.38 | 10.296 | 1 | 0.99997 | 115.4522 | -0.082
18.39 | 10.05 | 1 | 0.99997 | 115.6052 | 0.082 | 18.39 | 9.94 | 0.98 | 0.98519 | 115.4013 | -1.73 | 18.39 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.39 | 10.296 | 1 | 0.99997 | 115.4522 | -0.082
18.4 | 10.05 | 1 | 0.99997 | 115.604 | 0.082 | 18.4 | 9.941 | 0.98 | 0.98523 | 115.4013 | -1.728 | 18.4 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.4 | 10.296 | 1 | 0.99997 | 115.4522 | -0.082
18.41 | 10.05 | 1 | 0.99997 | 115.604 | 0.082 | 18.41 | 9.941 | 0.98 | 0.98523 | 115.4013 | -1.728 | 18.41 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.41 | 10.296 | 1 | 0.99997 | 115.4522 | -0.082
18.42 | 10.05 | 1 | 0.99997 | 115.604 | 0.082 | 18.42 | 9.941 | 0.98 | 0.98526 | 115.4031 | -1.726 | 18.42 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.42 | 10.296 | 1 | 0.99997 | 115.4522 | -0.082
18.43 | 10.05 | 1 | 0.99997 | 115.604 | 0.082 | 18.43 | 9.942 | 0.98 | 0.98533 | 115.406 | -1.722 | 18.43 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.43 | 10.296 | 1 | 0.99996 | 115.4522 | -0.088
18.44 | 10.05 | 1 | 0.99997 | 115.604 | 0.082 | 18.44 | 9.945 | 0.98 | 0.98544 | 115.4071 | -1.716 | 18.44 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.44 | 10.296 | 1 | 0.99996 | 115.4522 | -0.089
18.45 | 10.05 | 1 | 0.99997 | 115.604 | 0.082 | 18.45 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4221 | -1.715 | 18.45 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.45 | 10.296 | 1 | 0.99996 | 115.4522 | -0.089
18.46 | 10.049 | 1 | 0.99996 | 115.5988 | 0.091 | 18.46 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.46 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.46 | 10.296 | 1 | 0.99996 | 115.451 | -0.092
18.47 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5919 | 0.101 | 18.47 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.47 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.47 | 10.296 | 1 | 0.99996 | 115.4493 | -0.094
18.48 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5901 | 0.101 | 18.48 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.48 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.48 | 10.296 | 1 | 0.99996 | 115.4487 | -0.094
18.49 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5901 | 0.101 | 18.49 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.49 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.49 | 10.296 | 1 | 0.99996 | 115.4487 | -0.094
18.5 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5901 | 0.101 | 18.5 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.5 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.5 | 10.296 | 1 | 0.99996 | 115.4487 | -0.094
18.51 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5901 | 0.101 | 18.51 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.51 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.51 | 10.296 | 1 | 0.99996 | 115.4487 | -0.094
18.52 | 10.049 | 1 | 0.99995 | 115.5901 | 0.101 | 18.52 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.52 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.52 | 10.296 | 1 | 0.99996 | 115.4487 | -0.094
18.53 | 10.048 | 1 | 0.99994 | 115.589 | 0.106 | 18.53 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.53 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.53 | 10.296 | 1 | 0.99995 | 115.4487 | -0.1
18.54 | 10.049 | 1 | 0.99994 | 115.5832 | 0.109 | 18.54 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.54 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.54 | 10.296 | 1 | 0.99995 | 115.4522 | -0.101
18.55 | 10.05 | 1 | 0.99993 | 115.578 | 0.119 | 18.55 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.55 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.55 | 10.296 | 1 | 0.99995 | 115.4522 | -0.101
18.56 | 10.05 | 1 | 0.99993 | 115.578 | 0.119 | 18.56 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.56 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.56 | 10.296 | 1 | 0.99995 | 115.4522 | -0.101
18.57 | 10.05 | 1 | 0.99993 | 115.578 | 0.119 | 18.57 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.57 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.57 | 10.296 | 1 | 0.99995 | 115.4522 | -0.101
18.58 | 10.05 | 1 | 0.99993 | 115.578 | 0.119 | 18.58 | 9.946 | 0.98 | 0.98546 | 115.4377 | -1.715 | 18.58 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.58 | 10.296 | 1 | 0.99995 | 115.4522 | -0.101
18.59 | 10.05 | 1 | 0.99993 | 115.5769 | 0.12 | 18.59 | 9.949 | 0.98 | 0.98563 | 115.4395 | -1.705 | 18.59 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.59 | 10.297 | 1 | 0.99995 | 115.4701 | -0.103
18.6 | 10.05 | 1 | 0.99992 | 115.5746 | 0.125 | 18.6 | 9.949 | 0.98 | 0.98568 | 115.4262 | -1.702 | 18.6 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.6 | 10.3 | 1 | 0.99994 | 115.5053 | -0.111
18.61 | 10.05 | 1 | 0.99992 | 115.5734 | 0.131 | 18.61 | 9.948 | 0.98 | 0.98576 | 115.4112 | -1.697 | 18.61 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.61 | 10.3 | 1 | 0.99994 | 115.5226 | -0.111
18.62 | 10.051 | 1 | 0.99991 | 115.5948 | 0.138 | 18.62 | 9.948 | 0.98 | 0.98576 | 115.4112 | -1.697 | 18.62 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.62 | 10.3 | 1 | 0.99994 | 115.5226 | -0.111
18.63 | 10.051 | 1 | 0.99991 | 115.6155 | 0.138 | 18.63 | 9.948 | 0.98 | 0.98576 | 115.4112 | -1.697 | 18.63 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.63 | 10.3 | 1 | 0.99994 | 115.5226 | -0.111
18.64 | 10.051 | 1 | 0.99991 | 115.6155 | 0.138 | 18.64 | 9.948 | 0.98 | 0.98576 | 115.4112 | -1.697 | 18.64 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.64 | 10.3 | 1 | 0.99994 | 115.5226 | -0.111
18.65 | 10.051 | 1 | 0.99991 | 115.6155 | 0.138 | 18.65 | 9.948 | 0.98 | 0.98576 | 115.4112 | -1.697 | 18.65 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.65 | 10.3 | 1 | 0.99994 | 115.5226 | -0.111
18.66 | 10.05 | 1 | 0.9999 | 115.6109 | 0.145 | 18.66 | 9.948 | 0.98 | 0.98576 | 115.4112 | -1.697 | 18.66 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.66 | 10.3 | 1 | 0.99994 | 115.5226 | -0.111
18.67 | 10.05 | 1 | 0.99989 | 115.6052 | 0.151 | 18.67 | 9.948 | 0.98 | 0.98576 | 115.4112 | -1.697 | 18.67 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.67 | 10.3 | 1 | 0.99994 | 115.5226 | -0.111
18.68 | 10.05 | 1 | 0.99988 | 115.6046 | 0.156 | 18.68 | 9.948 | 0.98 | 0.98576 | 115.4112 | -1.697 | 18.68 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.68 | 10.3 | 1 | 0.99994 | 115.5226 | -0.117
18.69 | 10.05 | 1 | 0.99988 | 115.6046 | 0.157 | 18.69 | 9.948 | 0.98 | 0.98576 | 115.4112 | -1.697 | 18.69 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.69 | 10.3 | 1 | 0.99993 | 115.5266 | -0.118
18.7 | 10.05 | 1 | 0.99988 | 115.6046 | 0.157 | 18.7 | 9.948 | 0.98 | 0.98576 | 115.4112 | -1.697 | 18.7 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.7 | 10.3 | 1 | 0.99993 | 115.5266 | -0.118
18.71 | 10.05 | 1 | 0.99988 | 115.6046 | 0.157 | 18.71 | 9.948 | 0.98 | 0.98576 | 115.4112 | -1.697 | 18.71 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.71 | 10.3 | 1 | 0.99993 | 115.5266 | -0.118
18.72 | 10.05 | 1 | 0.99988 | 115.6046 | 0.157 | 18.72 | 9.947 | 0.98 | 0.98581 | 115.3944 | -1.694 | 18.72 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.72 | 10.3 | 1 | 0.99993 | 115.5266 | -0.118
18.73 | 10.05 | 1 | 0.99988 | 115.6046 | 0.157 | 18.73 | 9.946 | 0.98 | 0.98587 | 115.3615 | -1.69 | 18.73 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.73 | 10.299 | 1 | 0.99993 | 115.5266 | -0.123
18.74 | 10.05 | 1 | 0.99988 | 115.6034 | 0.158 | 18.74 | 9.947 | 0.98 | 0.98595 | 115.3453 | -1.685 | 18.74 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.74 | 10.299 | 1 | 0.99993 | 115.5266 | -0.124
18.75 | 10.05 | 1 | 0.99987 | 115.6011 | 0.163 | 18.75 | 9.948 | 0.98 | 0.98599 | 115.3448 | -1.683 | 18.75 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.75 | 10.299 | 1 | 0.99993 | 115.5266 | -0.124
18.76 | 10.01 | 1 | 0.99995 | 115.5965 | 0.099 | 18.76 | 9.949 | 0.98 | 0.98609 | 115.3442 | -1.677 | 18.76 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.76 | 10.298 | 1 | 0.99992 | 115.5082 | -0.127
18.77 | 9.971 | 1 | 0.99999 | 115.593 | 0.036 | 18.77 | 9.949 | 0.98 | 0.98609 | 115.3442 | -1.677 | 18.77 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.77 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4706 | -0.13
18.78 | 9.971 | 1 | 0.99999 | 115.593 | 0.036 | 18.78 | 9.949 | 0.98 | 0.98609 | 115.3442 | -1.677 | 18.78 | 10.243 | 0.98 | 0.97915 | 115.6306 | 2.125 | 18.78 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4516 | -0.13
18.79 | 9.971 | 1 | 0.99999 | 115.593 | 0.037 | 18.79 | 9.949 | 0.98 | 0.98609 | 115.3442 | -1.677 | 18.79 | 10.242 | 0.98 | 0.97913 | 115.6294 | 2.126 | 18.79 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4516 | -0.13
18.8 | 9.971 | 1 | 0.99999 | 115.593 | 0.042 | 18.8 | 9.949 | 0.98 | 0.98609 | 115.3442 | -1.677 | 18.8 | 10.241 | 0.98 | 0.97903 | 115.6271 | 2.131 | 18.8 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4516 | -0.13
18.81 | 9.971 | 1 | 0.99999 | 115.5925 | 0.045 | 18.81 | 9.949 | 0.98 | 0.98609 | 115.3442 | -1.677 | 18.81 | 10.239 | 0.98 | 0.97894 | 115.6259 | 2.135 | 18.81 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4516 | -0.13
18.82 | 9.971 | 1 | 0.99999 | 115.5907 | 0.048 | 18.82 | 9.949 | 0.98 | 0.98609 | 115.3442 | -1.677 | 18.82 | 10.237 | 0.98 | 0.97888 | 115.6259 | 2.138 | 18.82 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4516 | -0.13
18.83 | 9.971 | 1 | 0.99999 | 115.5896 | 0.048 | 18.83 | 9.949 | 0.98 | 0.98609 | 115.3442 | -1.677 | 18.83 | 10.237 | 0.98 | 0.97888 | 115.6259 | 2.138 | 18.83 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4516 | -0.13
18.84 | 9.971 | 1 | 0.99999 | 115.5855 | 0.049 | 18.84 | 9.95 | 0.98 | 0.98616 | 115.3459 | -1.673 | 18.84 | 10.237 | 0.98 | 0.97888 | 115.6259 | 2.138 | 18.84 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4516 | -0.13
18.85 | 9.97 | 1 | 0.99998 | 115.5821 | 0.055 | 18.85 | 9.95 | 0.98 | 0.98617 | 115.3494 | -1.672 | 18.85 | 10.237 | 0.98 | 0.97888 | 115.6259 | 2.138 | 18.85 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4516 | -0.13
18.86 | 9.97 | 1 | 0.99998 | 115.5821 | 0.058 | 18.86 | 9.95 | 0.98 | 0.98617 | 115.3511 | -1.672 | 18.86 | 10.235 | 0.98 | 0.97881 | 115.6219 | 2.141 | 18.86 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4516 | -0.13
18.87 | 9.97 | 1 | 0.99998 | 115.5821 | 0.061 | 18.87 | 9.95 | 0.98 | 0.98624 | 115.3505 | -1.668 | 18.87 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.87 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4516 | -0.13
18.88 | 9.97 | 1 | 0.99998 | 115.5803 | 0.066 | 18.88 | 9.951 | 0.98 | 0.98629 | 115.35 | -1.665 | 18.88 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.88 | 10.297 | 1 | 0.99992 | 115.4516 | -0.13
18.89 | 9.97 | 1 | 0.99998 | 115.5786 | 0.067 | 18.89 | 9.953 | 0.98 | 0.98638 | 115.35 | -1.66 | 18.89 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.89 | 10.278 | 1 | 0.99995 | 115.4516 | -0.101
18.9 | 9.97 | 1 | 0.99998 | 115.5786 | 0.067 | 18.9 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 18.9 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.9 | 10.215 | 1 | 1 | 115.4533 | -0.006
18.91 | 9.97 | 1 | 0.99998 | 115.5786 | 0.067 | 18.91 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 18.91 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.91 | 10.215 | 1 | 1 | 115.455 | -0.006
18.92 | 9.97 | 1 | 0.99998 | 115.5786 | 0.067 | 18.92 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 18.92 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.92 | 10.215 | 1 | 1 | 115.455 | -0.006
18.93 | 9.97 | 1 | 0.99997 | 115.5717 | 0.072 | 18.93 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 18.93 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.93 | 10.215 | 1 | 1 | 115.455 | -0.006
18.94 | 9.97 | 1 | 0.99997 | 115.5717 | 0.074 | 18.94 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 18.94 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.94 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.007
18.95 | 9.97 | 1 | 0.99997 | 115.5717 | 0.074 | 18.95 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 18.95 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.95 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
18.96 | 9.97 | 1 | 0.99997 | 115.5717 | 0.074 | 18.96 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 18.96 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.96 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
18.97 | 9.97 | 1 | 0.99997 | 115.5717 | 0.074 | 18.97 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 18.97 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.97 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
18.98 | 9.97 | 1 | 0.99997 | 115.5717 | 0.079 | 18.98 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 18.98 | 10.235 | 0.98 | 0.97876 | 115.6179 | 2.144 | 18.98 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
18.99 | 9.97 | 1 | 0.99997 | 115.5711 | 0.081 | 18.99 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 18.99 | 10.235 | 0.98 | 0.97872 | 115.6352 | 2.146 | 18.99 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19 | 9.969 | 1 | 0.99996 | 115.5694 | 0.086 | 19 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 19 | 10.236 | 0.98 | 0.97863 | 115.6692 | 2.151 | 19 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.01 | 9.969 | 1 | 0.99996 | 115.5682 | 0.086 | 19.01 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 19.01 | 10.236 | 0.98 | 0.97863 | 115.686 | 2.151 | 19.01 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.02 | 9.969 | 1 | 0.99996 | 115.5682 | 0.086 | 19.02 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 19.02 | 10.236 | 0.98 | 0.97863 | 115.686 | 2.151 | 19.02 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.03 | 9.969 | 1 | 0.99996 | 115.5682 | 0.086 | 19.03 | 9.953 | 0.98 | 0.98641 | 115.35 | -1.658 | 19.03 | 10.236 | 0.98 | 0.97863 | 115.686 | 2.151 | 19.03 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.04 | 9.969 | 1 | 0.99996 | 115.5647 | 0.087 | 19.04 | 9.954 | 0.98 | 0.98647 | 115.3517 | -1.654 | 19.04 | 10.236 | 0.98 | 0.97861 | 115.686 | 2.152 | 19.04 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.05 | 9.969 | 1 | 0.99996 | 115.5613 | 0.093 | 19.05 | 9.954 | 0.98 | 0.98649 | 115.3552 | -1.653 | 19.05 | 10.237 | 0.98 | 0.97851 | 115.686 | 2.157 | 19.05 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.06 | 9.969 | 1 | 0.99996 | 115.5613 | 0.093 | 19.06 | 9.954 | 0.98 | 0.98649 | 115.3569 | -1.653 | 19.06 | 10.237 | 0.98 | 0.97851 | 115.686 | 2.157 | 19.06 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.07 | 9.969 | 1 | 0.99996 | 115.5613 | 0.093 | 19.07 | 9.954 | 0.98 | 0.98649 | 115.3569 | -1.653 | 19.07 | 10.237 | 0.98 | 0.97851 | 115.686 | 2.157 | 19.07 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.08 | 9.969 | 1 | 0.99995 | 115.5601 | 0.103 | 19.08 | 9.954 | 0.98 | 0.98649 | 115.3569 | -1.653 | 19.08 | 10.237 | 0.98 | 0.97851 | 115.686 | 2.157 | 19.08 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.09 | 9.969 | 1 | 0.99994 | 115.559 | 0.105 | 19.09 | 9.954 | 0.98 | 0.98649 | 115.3569 | -1.653 | 19.09 | 10.237 | 0.98 | 0.97851 | 115.686 | 2.157 | 19.09 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.1 | 9.969 | 1 | 0.99994 | 115.559 | 0.105 | 19.1 | 9.955 | 0.98 | 0.98652 | 115.3569 | -1.651 | 19.1 | 10.237 | 0.98 | 0.97851 | 115.686 | 2.157 | 19.1 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.11 | 9.969 | 1 | 0.99994 | 115.559 | 0.105 | 19.11 | 9.958 | 0.98 | 0.98663 | 115.3731 | -1.645 | 19.11 | 10.236 | 0.98 | 0.97845 | 115.6825 | 2.16 | 19.11 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.12 | 9.969 | 1 | 0.99994 | 115.559 | 0.105 | 19.12 | 9.958 | 0.98 | 0.98669 | 115.3886 | -1.641 | 19.12 | 10.235 | 0.98 | 0.97839 | 115.6785 | 2.163 | 19.12 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.13 | 9.969 | 1 | 0.99994 | 115.559 | 0.105 | 19.13 | 9.958 | 0.98 | 0.98676 | 115.3886 | -1.637 | 19.13 | 10.235 | 0.98 | 0.97839 | 115.6785 | 2.163 | 19.13 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.14 | 9.969 | 1 | 0.99994 | 115.559 | 0.105 | 19.14 | 9.958 | 0.98 | 0.98676 | 115.3886 | -1.637 | 19.14 | 10.235 | 0.98 | 0.97839 | 115.6785 | 2.163 | 19.14 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.15 | 9.969 | 1 | 0.99994 | 115.559 | 0.105 | 19.15 | 9.958 | 0.98 | 0.98676 | 115.3886 | -1.637 | 19.15 | 10.235 | 0.98 | 0.97839 | 115.6785 | 2.163 | 19.15 | 10.216 | 1 | 1 | 115.455 | -0.01
19.16 | 9.969 | 1 | 0.99994 | 115.559 | 0.105 | 19.16 | 9.958 | 0.98 | 0.98676 | 115.3886 | -1.637 | 19.16 | 10.235 | 0.98 | 0.97839 | 115.6785 | 2.163 | 19.16 | 10.218 | 1 | 1 | 115.4735 | -0.011
19.17 | 9.969 | 1 | 0.99994 | 115.559 | 0.105 | 19.17 | 9.958 | 0.98 | 0.98676 | 115.3886 | -1.637 | 19.17 | 10.235 | 0.98 | 0.97839 | 115.6785 | 2.163 | 19.17 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.013
19.18 | 9.969 | 1 | 0.99994 | 115.559 | 0.105 | 19.18 | 9.958 | 0.98 | 0.98676 | 115.3886 | -1.637 | 19.18 | 10.234 | 0.98 | 0.97829 | 115.6767 | 2.168 | 19.18 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.19 | 9.969 | 1 | 0.99994 | 115.5555 | 0.106 | 19.19 | 9.958 | 0.98 | 0.98676 | 115.3886 | -1.637 | 19.19 | 10.234 | 0.98 | 0.97827 | 115.675 | 2.169 | 19.19 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.2 | 9.968 | 1 | 0.99994 | 115.5526 | 0.112 | 19.2 | 9.958 | 0.98 | 0.98677 | 115.3904 | -1.636 | 19.2 | 10.234 | 0.98 | 0.97827 | 115.675 | 2.169 | 19.2 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.21 | 9.968 | 1 | 0.99994 | 115.5526 | 0.112 | 19.21 | 9.959 | 0.98 | 0.98685 | 115.3938 | -1.631 | 19.21 | 10.234 | 0.98 | 0.97827 | 115.675 | 2.169 | 19.21 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.22 | 9.968 | 1 | 0.99994 | 115.5526 | 0.112 | 19.22 | 9.959 | 0.98 | 0.98685 | 115.3956 | -1.631 | 19.22 | 10.234 | 0.98 | 0.97827 | 115.675 | 2.169 | 19.22 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.23 | 9.968 | 1 | 0.99994 | 115.5526 | 0.112 | 19.23 | 9.959 | 0.98 | 0.98685 | 115.3956 | -1.631 | 19.23 | 10.23 | 0.98 | 0.97814 | 115.675 | 2.175 | 19.23 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.24 | 9.968 | 1 | 0.99994 | 115.5526 | 0.112 | 19.24 | 9.959 | 0.98 | 0.98685 | 115.3956 | -1.631 | 19.24 | 10.229 | 0.98 | 0.97811 | 115.675 | 2.176 | 19.24 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.25 | 9.968 | 1 | 0.99994 | 115.5526 | 0.112 | 19.25 | 9.959 | 0.98 | 0.98685 | 115.3956 | -1.631 | 19.25 | 10.229 | 0.98 | 0.97811 | 115.675 | 2.176 | 19.25 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.26 | 9.968 | 1 | 0.99994 | 115.5526 | 0.112 | 19.26 | 9.959 | 0.98 | 0.98685 | 115.3956 | -1.631 | 19.26 | 10.228 | 0.98 | 0.97805 | 115.6715 | 2.179 | 19.26 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.27 | 9.968 | 1 | 0.99994 | 115.5526 | 0.112 | 19.27 | 9.959 | 0.98 | 0.98685 | 115.3956 | -1.631 | 19.27 | 10.227 | 0.98 | 0.97799 | 115.6681 | 2.182 | 19.27 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.28 | 9.968 | 1 | 0.99993 | 115.5509 | 0.122 | 19.28 | 9.959 | 0.98 | 0.98685 | 115.3956 | -1.631 | 19.28 | 10.227 | 0.98 | 0.97799 | 115.6681 | 2.182 | 19.28 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.29 | 9.968 | 1 | 0.99992 | 115.5492 | 0.124 | 19.29 | 9.959 | 0.98 | 0.98685 | 115.3956 | -1.631 | 19.29 | 10.227 | 0.98 | 0.97799 | 115.6681 | 2.182 | 19.29 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.3 | 9.968 | 1 | 0.99992 | 115.5492 | 0.124 | 19.3 | 9.959 | 0.98 | 0.98687 | 115.395 | -1.63 | 19.3 | 10.227 | 0.98 | 0.97799 | 115.6681 | 2.182 | 19.3 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.013
19.31 | 9.968 | 1 | 0.99992 | 115.5492 | 0.124 | 19.31 | 9.961 | 0.98 | 0.98697 | 115.395 | -1.624 | 19.31 | 10.303 | 0.98 | 0.97908 | 115.6669 | 2.141 | 19.31 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.014
19.32 | 9.968 | 1 | 0.99992 | 115.5492 | 0.124 | 19.32 | 9.962 | 0.98 | 0.98702 | 115.395 | -1.621 | 19.32 | 10.361 | 0.98 | 0.97989 | 115.6646 | 2.11 | 19.32 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.33 | 9.968 | 1 | 0.99992 | 115.5492 | 0.124 | 19.33 | 9.962 | 0.98 | 0.98707 | 115.395 | -1.618 | 19.33 | 10.361 | 0.98 | 0.97989 | 115.6635 | 2.11 | 19.33 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.34 | 9.968 | 1 | 0.99992 | 115.5492 | 0.124 | 19.34 | 9.962 | 0.98 | 0.98707 | 115.395 | -1.618 | 19.34 | 10.361 | 0.98 | 0.97989 | 115.6635 | 2.11 | 19.34 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.35 | 9.968 | 1 | 0.99992 | 115.5492 | 0.124 | 19.35 | 9.962 | 0.98 | 0.98707 | 115.395 | -1.618 | 19.35 | 10.361 | 0.98 | 0.97989 | 115.6635 | 2.11 | 19.35 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.36 | 9.968 | 1 | 0.99992 | 115.5492 | 0.124 | 19.36 | 9.962 | 0.98 | 0.98707 | 115.395 | -1.618 | 19.36 | 10.361 | 0.98 | 0.97989 | 115.6635 | 2.11 | 19.36 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.37 | 9.968 | 1 | 0.99992 | 115.5492 | 0.124 | 19.37 | 9.962 | 0.98 | 0.98707 | 115.395 | -1.618 | 19.37 | 10.361 | 0.98 | 0.97989 | 115.6635 | 2.11 | 19.37 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.38 | 9.968 | 1 | 0.99992 | 115.5492 | 0.124 | 19.38 | 9.962 | 0.98 | 0.98707 | 115.395 | -1.618 | 19.38 | 10.361 | 0.98 | 0.97989 | 115.6635 | 2.11 | 19.38 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.39 | 9.968 | 1 | 0.99992 | 115.5457 | 0.125 | 19.39 | 9.962 | 0.98 | 0.98707 | 115.395 | -1.618 | 19.39 | 10.361 | 0.98 | 0.97989 | 115.6635 | 2.11 | 19.39 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.4 | 9.968 | 1 | 0.99991 | 115.5428 | 0.131 | 19.4 | 9.963 | 0.98 | 0.98708 | 115.3973 | -1.617 | 19.4 | 10.361 | 0.98 | 0.97989 | 115.6635 | 2.11 | 19.4 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.41 | 9.968 | 1 | 0.99991 | 115.5428 | 0.131 | 19.41 | 9.963 | 0.98 | 0.98716 | 115.4013 | -1.612 | 19.41 | 10.36 | 0.98 | 0.97981 | 115.6635 | 2.114 | 19.41 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.42 | 9.968 | 1 | 0.99991 | 115.5428 | 0.131 | 19.42 | 9.963 | 0.98 | 0.98716 | 115.4031 | -1.612 | 19.42 | 10.359 | 0.98 | 0.97975 | 115.6635 | 2.117 | 19.42 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.43 | 9.97 | 1 | 0.9999 | 115.578 | 0.141 | 19.43 | 9.963 | 0.98 | 0.98716 | 115.4031 | -1.612 | 19.43 | 10.359 | 0.98 | 0.97975 | 115.6635 | 2.117 | 19.43 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.44 | 9.97 | 1 | 0.9999 | 115.6132 | 0.143 | 19.44 | 9.963 | 0.98 | 0.98716 | 115.4031 | -1.612 | 19.44 | 10.359 | 0.98 | 0.97975 | 115.6635 | 2.117 | 19.44 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.45 | 9.97 | 1 | 0.9999 | 115.6132 | 0.143 | 19.45 | 9.963 | 0.98 | 0.98716 | 115.4031 | -1.612 | 19.45 | 10.359 | 0.98 | 0.97975 | 115.6635 | 2.117 | 19.45 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.46 | 9.97 | 1 | 0.9999 | 115.6132 | 0.143 | 19.46 | 9.963 | 0.98 | 0.98716 | 115.4031 | -1.612 | 19.46 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6594 | 2.12 | 19.46 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.47 | 9.97 | 1 | 0.9999 | 115.6132 | 0.143 | 19.47 | 9.964 | 0.98 | 0.98721 | 115.4025 | -1.609 | 19.47 | 10.357 | 0.98 | 0.97963 | 115.656 | 2.123 | 19.47 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.48 | 9.97 | 1 | 0.9999 | 115.6132 | 0.143 | 19.48 | 9.965 | 0.98 | 0.98728 | 115.4025 | -1.605 | 19.48 | 10.357 | 0.98 | 0.97963 | 115.656 | 2.123 | 19.48 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.49 | 9.97 | 1 | 0.9999 | 115.6132 | 0.143 | 19.49 | 9.966 | 0.98 | 0.98736 | 115.4025 | -1.6 | 19.49 | 10.356 | 0.98 | 0.97959 | 115.6369 | 2.125 | 19.49 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.5 | 9.97 | 1 | 0.9999 | 115.6132 | 0.143 | 19.5 | 9.967 | 0.98 | 0.98737 | 115.4025 | -1.599 | 19.5 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5988 | 2.128 | 19.5 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.51 | 9.97 | 1 | 0.9999 | 115.6132 | 0.143 | 19.51 | 9.967 | 0.98 | 0.98737 | 115.4025 | -1.599 | 19.51 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.51 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.52 | 9.97 | 1 | 0.9999 | 115.6132 | 0.143 | 19.52 | 9.967 | 0.98 | 0.98737 | 115.4025 | -1.599 | 19.52 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.52 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.53 | 9.97 | 1 | 0.9999 | 115.6132 | 0.143 | 19.53 | 9.967 | 0.98 | 0.98737 | 115.4025 | -1.599 | 19.53 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.53 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.54 | 9.971 | 1 | 0.9999 | 115.6132 | 0.144 | 19.54 | 9.968 | 0.98 | 0.98745 | 115.4065 | -1.594 | 19.54 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.54 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.55 | 9.974 | 1 | 0.99989 | 115.6346 | 0.149 | 19.55 | 9.968 | 0.98 | 0.98747 | 115.4106 | -1.593 | 19.55 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.55 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.56 | 9.974 | 1 | 0.99989 | 115.6565 | 0.149 | 19.56 | 9.968 | 0.98 | 0.98747 | 115.4106 | -1.593 | 19.56 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.56 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.57 | 9.974 | 1 | 0.99989 | 115.6565 | 0.149 | 19.57 | 9.968 | 0.98 | 0.98747 | 115.4106 | -1.593 | 19.57 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.57 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.58 | 9.974 | 1 | 0.99988 | 115.656 | 0.154 | 19.58 | 9.968 | 0.98 | 0.98747 | 115.4106 | -1.593 | 19.58 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.58 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.59 | 9.974 | 1 | 0.99988 | 115.6554 | 0.156 | 19.59 | 9.968 | 0.98 | 0.98747 | 115.4106 | -1.593 | 19.59 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.59 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.6 | 9.974 | 1 | 0.99987 | 115.6554 | 0.161 | 19.6 | 9.968 | 0.98 | 0.98747 | 115.4106 | -1.593 | 19.6 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.6 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.61 | 9.974 | 1 | 0.99987 | 115.6554 | 0.161 | 19.61 | 9.968 | 0.98 | 0.98747 | 115.4106 | -1.593 | 19.61 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.61 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.62 | 9.974 | 1 | 0.99987 | 115.6554 | 0.161 | 19.62 | 9.968 | 0.98 | 0.98752 | 115.4106 | -1.59 | 19.62 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.62 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.63 | 9.974 | 1 | 0.99987 | 115.6554 | 0.161 | 19.63 | 9.969 | 0.98 | 0.98758 | 115.41 | -1.586 | 19.63 | 10.353 | 0.98 | 0.97952 | 115.5798 | 2.128 | 19.63 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.64 | 9.974 | 1 | 0.99987 | 115.6519 | 0.162 | 19.64 | 9.971 | 0.98 | 0.98766 | 115.41 | -1.581 | 19.64 | 10.353 | 0.98 | 0.9795 | 115.5798 | 2.129 | 19.64 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.65 | 9.973 | 1 | 0.99986 | 115.649 | 0.168 | 19.65 | 9.971 | 0.98 | 0.98768 | 115.41 | -1.58 | 19.65 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.65 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.66 | 9.973 | 1 | 0.99986 | 115.649 | 0.168 | 19.66 | 9.971 | 0.98 | 0.98768 | 115.41 | -1.58 | 19.66 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.66 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.67 | 9.973 | 1 | 0.99986 | 115.649 | 0.168 | 19.67 | 9.971 | 0.98 | 0.98772 | 115.4123 | -1.577 | 19.67 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.67 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
19.68 | 9.973 | 1 | 0.99985 | 115.6479 | 0.173 | 19.68 | 9.972 | 0.98 | 0.98777 | 115.4164 | -1.574 | 19.68 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.68 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.009
19.69 | 9.973 | 1 | 0.99985 | 115.6467 | 0.174 | 19.69 | 9.972 | 0.98 | 0.98777 | 115.4181 | -1.574 | 19.69 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.69 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.009
19.7 | 9.973 | 1 | 0.99985 | 115.6467 | 0.174 | 19.7 | 9.972 | 0.98 | 0.98777 | 115.4181 | -1.574 | 19.7 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.7 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.009
19.71 | 9.973 | 1 | 0.99985 | 115.6467 | 0.174 | 19.71 | 9.972 | 0.98 | 0.98777 | 115.4181 | -1.574 | 19.71 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.71 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.009
19.72 | 9.973 | 1 | 0.99985 | 115.6467 | 0.174 | 19.72 | 9.972 | 0.98 | 0.98777 | 115.4181 | -1.574 | 19.72 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.72 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.009
19.73 | 9.973 | 1 | 0.99984 | 115.6467 | 0.179 | 19.73 | 9.972 | 0.98 | 0.98777 | 115.4181 | -1.574 | 19.73 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.73 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.009
19.74 | 9.973 | 1 | 0.99984 | 115.6467 | 0.18 | 19.74 | 9.972 | 0.98 | 0.98777 | 115.4181 | -1.574 | 19.74 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.74 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.009
19.75 | 9.973 | 1 | 0.99984 | 115.6467 | 0.18 | 19.75 | 9.972 | 0.98 | 0.98777 | 115.4181 | -1.574 | 19.75 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.75 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.009
19.76 | 9.973 | 1 | 0.99983 | 115.6438 | 0.183 | 19.76 | 9.972 | 0.98 | 0.98777 | 115.4181 | -1.574 | 19.76 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.76 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.009
19.77 | 9.973 | 1 | 0.99982 | 115.6409 | 0.187 | 19.77 | 9.972 | 0.98 | 0.98777 | 115.4181 | -1.574 | 19.77 | 10.353 | 0.98 | 0.97947 | 115.5798 | 2.131 | 19.77 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.009
19.78 | 9.972 | 1 | 0.99981 | 115.6404 | 0.192 | 19.78 | 9.972 | 0.98 | 0.98777 | 115.4181 | -1.574 | 19.78 | 10.354 | 0.98 | 0.9794 | 115.5798 | 2.135 | 19.78 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5284 | -0.003
19.79 | 9.972 | 1 | 0.99981 | 115.6398 | 0.193 | 19.79 | 9.973 | 0.98 | 0.98786 | 115.4181 | -1.568 | 19.79 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.79 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5272 | -0.001
19.8 | 9.972 | 1 | 0.99981 | 115.6398 | 0.193 | 19.8 | 9.973 | 0.98 | 0.98786 | 115.4181 | -1.568 | 19.8 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.8 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.004
19.81 | 9.972 | 1 | 0.99981 | 115.6398 | 0.193 | 19.81 | 9.973 | 0.98 | 0.98786 | 115.4181 | -1.568 | 19.81 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.81 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.004
19.82 | 9.972 | 1 | 0.99981 | 115.6398 | 0.193 | 19.82 | 9.973 | 0.98 | 0.98786 | 115.4181 | -1.568 | 19.82 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.82 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.004
19.83 | 9.97 | 1 | 0.9998 | 115.6398 | 0.199 | 19.83 | 9.973 | 0.98 | 0.98786 | 115.4181 | -1.568 | 19.83 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.83 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.004
19.84 | 9.97 | 1 | 0.99979 | 115.6369 | 0.202 | 19.84 | 9.974 | 0.98 | 0.988 | 115.4227 | -1.559 | 19.84 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.84 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.004
19.85 | 9.969 | 1 | 0.99978 | 115.634 | 0.207 | 19.85 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.85 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.85 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.004
19.86 | 9.969 | 1 | 0.99978 | 115.6334 | 0.21 | 19.86 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.86 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.86 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.004
19.87 | 9.969 | 1 | 0.99977 | 115.6329 | 0.213 | 19.87 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.87 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.87 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.004
19.88 | 9.969 | 1 | 0.99977 | 115.6329 | 0.213 | 19.88 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.88 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.88 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.004
19.89 | 9.969 | 1 | 0.99977 | 115.6329 | 0.213 | 19.89 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.89 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.89 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.004
19.9 | 9.969 | 1 | 0.99977 | 115.6329 | 0.213 | 19.9 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.9 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.9 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.004
19.91 | 9.969 | 1 | 0.99977 | 115.6329 | 0.213 | 19.91 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.91 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.91 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.007
19.92 | 9.969 | 1 | 0.99977 | 115.6329 | 0.213 | 19.92 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.92 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.92 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.01
19.93 | 9.969 | 1 | 0.99976 | 115.6329 | 0.218 | 19.93 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.93 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.93 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5266 | 0.015
19.94 | 9.969 | 1 | 0.99976 | 115.6323 | 0.22 | 19.94 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.94 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.94 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | 0.016
19.95 | 9.969 | 1 | 0.99975 | 115.6317 | 0.225 | 19.95 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.95 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.95 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5278 | 0.016
19.96 | 9.969 | 1 | 0.99974 | 115.6288 | 0.229 | 19.96 | 9.974 | 0.98 | 0.98802 | 115.4273 | -1.558 | 19.96 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.96 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5255 | 0.02
19.97 | 9.968 | 1 | 0.99973 | 115.6259 | 0.232 | 19.97 | 9.975 | 0.98 | 0.98808 | 115.4273 | -1.554 | 19.97 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.97 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5237 | 0.022
19.98 | 9.968 | 1 | 0.99973 | 115.6259 | 0.232 | 19.98 | 9.976 | 0.98 | 0.98813 | 115.4273 | -1.551 | 19.98 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.98 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5237 | 0.022
19.99 | 9.968 | 1 | 0.99973 | 115.6259 | 0.232 | 19.99 | 9.976 | 0.98 | 0.98813 | 115.4273 | -1.551 | 19.99 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 19.99 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5237 | 0.022
20 | 9.968 | 1 | 0.99973 | 115.6259 | 0.232 | 20 | 9.976 | 0.98 | 0.98814 | 115.4273 | -1.55 | 20 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5237 | 0.022
20.01 | 9.968 | 1 | 0.99973 | 115.6259 | 0.232 | 20.01 | 9.977 | 0.98 | 0.98822 | 115.4273 | -1.545 | 20.01 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.01 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5237 | 0.022
20.02 | 9.968 | 1 | 0.99973 | 115.6259 | 0.232 | 20.02 | 9.977 | 0.98 | 0.98822 | 115.4273 | -1.545 | 20.02 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.02 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5237 | 0.022
20.03 | 9.968 | 1 | 0.99972 | 115.6259 | 0.237 | 20.03 | 9.977 | 0.98 | 0.98822 | 115.4273 | -1.545 | 20.03 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.03 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5237 | 0.022
20.04 | 9.968 | 1 | 0.99971 | 115.6259 | 0.239 | 20.04 | 9.978 | 0.98 | 0.98831 | 115.4314 | -1.539 | 20.04 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.04 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5237 | 0.022
20.05 | 9.968 | 1 | 0.9997 | 115.6254 | 0.244 | 20.05 | 9.978 | 0.98 | 0.98831 | 115.4354 | -1.539 | 20.05 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.05 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5237 | 0.022
20.06 | 9.968 | 1 | 0.99969 | 115.6219 | 0.248 | 20.06 | 9.978 | 0.98 | 0.98831 | 115.4354 | -1.539 | 20.06 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.06 | 10.218 | 1 | 1 | 115.5237 | 0.026
20.07 | 9.968 | 1 | 0.99968 | 115.619 | 0.251 | 20.07 | 9.978 | 0.98 | 0.98831 | 115.4354 | -1.539 | 20.07 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.07 | 10.219 | 1 | 1 | 115.5237 | 0.029
20.08 | 9.968 | 1 | 0.99968 | 115.619 | 0.251 | 20.08 | 9.978 | 0.98 | 0.98831 | 115.4354 | -1.539 | 20.08 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.08 | 10.218 | 1 | 0.99999 | 115.5249 | 0.034
20.09 | 9.968 | 1 | 0.99968 | 115.619 | 0.251 | 20.09 | 9.978 | 0.98 | 0.98831 | 115.4354 | -1.539 | 20.09 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.09 | 10.218 | 1 | 0.99999 | 115.5261 | 0.034
20.1 | 9.968 | 1 | 0.99968 | 115.619 | 0.251 | 20.1 | 9.978 | 0.98 | 0.98831 | 115.4354 | -1.539 | 20.1 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.1 | 10.218 | 1 | 0.99999 | 115.5261 | 0.034
20.11 | 9.968 | 1 | 0.99968 | 115.619 | 0.251 | 20.11 | 9.978 | 0.98 | 0.98831 | 115.4354 | -1.539 | 20.11 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.11 | 10.218 | 1 | 0.99999 | 115.5261 | 0.034
20.12 | 9.968 | 1 | 0.99968 | 115.619 | 0.251 | 20.12 | 9.979 | 0.98 | 0.98838 | 115.4354 | -1.535 | 20.12 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.12 | 10.218 | 1 | 0.99999 | 115.5261 | 0.034
20.13 | 9.968 | 1 | 0.99968 | 115.619 | 0.251 | 20.13 | 9.98 | 0.98 | 0.98841 | 115.4354 | -1.533 | 20.13 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.13 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5261 | 0.042
20.14 | 9.983 | 1 | 0.99974 | 115.619 | 0.228 | 20.14 | 9.979 | 0.98 | 0.98849 | 115.4031 | -1.527 | 20.14 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.14 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5543 | 0.043
20.15 | 10.047 | 1 | 0.99992 | 115.619 | 0.131 | 20.15 | 9.979 | 0.98 | 0.98849 | 115.4031 | -1.527 | 20.15 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.15 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5543 | 0.043
20.16 | 10.046 | 1 | 0.99991 | 115.6167 | 0.135 | 20.16 | 9.979 | 0.98 | 0.98849 | 115.4031 | -1.527 | 20.16 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.16 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5543 | 0.043
20.17 | 10.046 | 1 | 0.99991 | 115.6138 | 0.138 | 20.17 | 9.979 | 0.98 | 0.98855 | 115.4054 | -1.523 | 20.17 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.17 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5543 | 0.043
20.18 | 10.046 | 1 | 0.99991 | 115.6138 | 0.138 | 20.18 | 9.98 | 0.98 | 0.98858 | 115.41 | -1.521 | 20.18 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.18 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5543 | 0.043
20.19 | 10.046 | 1 | 0.99991 | 115.6138 | 0.138 | 20.19 | 9.98 | 0.98 | 0.98858 | 115.4123 | -1.521 | 20.19 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.19 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5543 | 0.043
20.2 | 10.046 | 1 | 0.99991 | 115.6138 | 0.138 | 20.2 | 9.98 | 0.98 | 0.98858 | 115.4123 | -1.521 | 20.2 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.2 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5543 | 0.043
20.21 | 10.046 | 1 | 0.9999 | 115.6138 | 0.141 | 20.21 | 9.98 | 0.98 | 0.98858 | 115.4123 | -1.521 | 20.21 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.21 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5555 | 0.05
20.22 | 10.046 | 1 | 0.9999 | 115.6138 | 0.144 | 20.22 | 9.98 | 0.98 | 0.98858 | 115.4123 | -1.521 | 20.22 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.22 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5572 | 0.055
20.23 | 10.046 | 1 | 0.99989 | 115.6138 | 0.15 | 20.23 | 9.98 | 0.98 | 0.98858 | 115.4123 | -1.521 | 20.23 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.23 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5578 | 0.055
20.24 | 10.047 | 1 | 0.99989 | 115.6138 | 0.152 | 20.24 | 9.98 | 0.98 | 0.98858 | 115.4123 | -1.521 | 20.24 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.24 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5578 | 0.055
20.25 | 10.048 | 1 | 0.99987 | 115.6271 | 0.159 | 20.25 | 9.981 | 0.98 | 0.9886 | 115.4123 | -1.52 | 20.25 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.25 | 10.221 | 1 | 0.99999 | 115.5578 | 0.055
20.26 | 10.048 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.159 | 20.26 | 9.985 | 0.98 | 0.98867 | 115.4371 | -1.516 | 20.26 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.26 | 10.221 | 1 | 0.99998 | 115.5561 | 0.059
20.27 | 10.048 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.159 | 20.27 | 9.984 | 0.98 | 0.98878 | 115.4458 | -1.508 | 20.27 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.27 | 10.221 | 1 | 0.99998 | 115.5543 | 0.061
20.28 | 10.048 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.159 | 20.28 | 9.983 | 0.98 | 0.98887 | 115.4141 | -1.502 | 20.28 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.28 | 10.221 | 1 | 0.99998 | 115.5543 | 0.061
20.29 | 10.048 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.159 | 20.29 | 9.983 | 0.98 | 0.98887 | 115.3979 | -1.502 | 20.29 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.29 | 10.221 | 1 | 0.99998 | 115.5543 | 0.061
20.3 | 10.048 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.159 | 20.3 | 9.983 | 0.98 | 0.98887 | 115.3979 | -1.502 | 20.3 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.3 | 10.221 | 1 | 0.99998 | 115.5543 | 0.061
20.31 | 10.048 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.162 | 20.31 | 9.983 | 0.98 | 0.98887 | 115.3979 | -1.502 | 20.31 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.31 | 10.221 | 1 | 0.99998 | 115.5543 | 0.061
20.32 | 10.048 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.165 | 20.32 | 9.983 | 0.98 | 0.98887 | 115.3979 | -1.502 | 20.32 | 10.354 | 0.98 | 0.97938 | 115.5919 | 2.136 | 20.32 | 10.221 | 1 | 0.99998 | 115.5543 | 0.061
20.33 | 10.048 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.165 | 20.33 | 9.983 | 0.98 | 0.98887 | 115.3979 | -1.502 | 20.33 | 10.355 | 0.98 | 0.97949 | 115.5919 | 2.13 | 20.33 | 10.221 | 1 | 0.99998 | 115.5561 | 0.067
20.34 | 10.048 | 1 | 0.99986 | 115.6375 | 0.167 | 20.34 | 9.983 | 0.98 | 0.98887 | 115.3979 | -1.502 | 20.34 | 10.356 | 0.98 | 0.97952 | 115.5988 | 2.129 | 20.34 | 10.221 | 1 | 0.99998 | 115.5578 | 0.067
20.35 | 10.048 | 1 | 0.99985 | 115.6352 | 0.175 | 20.35 | 9.982 | 0.98 | 0.9889 | 115.3817 | -1.5 | 20.35 | 10.356 | 0.98 | 0.97952 | 115.5988 | 2.129 | 20.35 | 10.221 | 1 | 0.99998 | 115.5578 | 0.067
20.36 | 10.048 | 1 | 0.99985 | 115.6352 | 0.175 | 20.36 | 9.981 | 0.98 | 0.98895 | 115.3661 | -1.496 | 20.36 | 10.355 | 0.98 | 0.97957 | 115.5988 | 2.126 | 20.36 | 10.22 | 1 | 0.99998 | 115.5578 | 0.072
20.37 | 10.048 | 1 | 0.99985 | 115.6352 | 0.175 | 20.37 | 9.989 | 0.98 | 0.98769 | 115.3661 | -1.582 | 20.37 | 10.354 | 0.98 | 0.97962 | 115.5988 | 2.123 | 20.37 | 10.219 | 1 | 0.99997 | 115.5578 | 0.075
20.38 | 10.048 | 1 | 0.99985 | 115.6352 | 0.175 | 20.38 | 9.996 | 0.98 | 0.9867 | 115.3661 | -1.647 | 20.38 | 10.356 | 0.98 | 0.97972 | 115.6005 | 2.118 | 20.38 | 10.219 | 1 | 0.99997 | 115.5578 | 0.075
20.39 | 10.048 | 1 | 0.99985 | 115.6352 | 0.175 | 20.39 | 9.996 | 0.98 | 0.9867 | 115.3661 | -1.647 | 20.39 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.39 | 10.219 | 1 | 0.99997 | 115.5561 | 0.077
20.4 | 10.048 | 1 | 0.99985 | 115.6352 | 0.175 | 20.4 | 9.996 | 0.98 | 0.9867 | 115.3661 | -1.647 | 20.4 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.4 | 10.219 | 1 | 0.99997 | 115.5549 | 0.081
20.41 | 10.048 | 1 | 0.99984 | 115.6352 | 0.178 | 20.41 | 9.996 | 0.98 | 0.9867 | 115.3661 | -1.647 | 20.41 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.41 | 10.219 | 1 | 0.99997 | 115.5549 | 0.081
20.42 | 10.048 | 1 | 0.99984 | 115.6352 | 0.181 | 20.42 | 9.997 | 0.98 | 0.98679 | 115.369 | -1.641 | 20.42 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.42 | 10.219 | 1 | 0.99997 | 115.5549 | 0.081
20.43 | 10.048 | 1 | 0.99983 | 115.6352 | 0.187 | 20.43 | 9.999 | 0.98 | 0.98689 | 115.3742 | -1.635 | 20.43 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.43 | 10.219 | 1 | 0.99997 | 115.5549 | 0.081
20.44 | 10.048 | 1 | 0.99982 | 115.6329 | 0.189 | 20.44 | 9.999 | 0.98 | 0.98689 | 115.3765 | -1.635 | 20.44 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.44 | 10.219 | 1 | 0.99997 | 115.5549 | 0.081
20.45 | 10.047 | 1 | 0.99981 | 115.63 | 0.194 | 20.45 | 9.999 | 0.98 | 0.98689 | 115.3765 | -1.635 | 20.45 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.45 | 10.219 | 1 | 0.99997 | 115.5549 | 0.081
20.46 | 10.047 | 1 | 0.99981 | 115.63 | 0.194 | 20.46 | 9.999 | 0.98 | 0.98689 | 115.3765 | -1.635 | 20.46 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.46 | 10.219 | 1 | 0.99997 | 115.5555 | 0.085
20.47 | 10.047 | 1 | 0.99981 | 115.63 | 0.194 | 20.47 | 9.999 | 0.98 | 0.98689 | 115.3765 | -1.635 | 20.47 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.47 | 10.219 | 1 | 0.99996 | 115.5567 | 0.087
20.48 | 10.047 | 1 | 0.99981 | 115.63 | 0.194 | 20.48 | 9.999 | 0.98 | 0.98689 | 115.3765 | -1.635 | 20.48 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.48 | 10.219 | 1 | 0.99996 | 115.5572 | 0.087
20.49 | 10.047 | 1 | 0.99981 | 115.63 | 0.194 | 20.49 | 9.999 | 0.98 | 0.98689 | 115.3765 | -1.635 | 20.49 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.49 | 10.219 | 1 | 0.99996 | 115.5572 | 0.087
20.5 | 10.047 | 1 | 0.99981 | 115.63 | 0.194 | 20.5 | 9.999 | 0.98 | 0.98691 | 115.3765 | -1.634 | 20.5 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.5 | 10.219 | 1 | 0.99996 | 115.5572 | 0.087
20.51 | 10.046 | 1 | 0.9998 | 115.63 | 0.201 | 20.51 | 10 | 0.98 | 0.98699 | 115.3765 | -1.629 | 20.51 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.51 | 10.219 | 1 | 0.99996 | 115.5572 | 0.087
20.52 | 10.045 | 1 | 0.99979 | 115.6306 | 0.208 | 20.52 | 9.963 | 0.98 | 0.98557 | 115.3771 | -1.711 | 20.52 | 10.356 | 0.98 | 0.97974 | 115.6023 | 2.117 | 20.52 | 10.219 | 1 | 0.99996 | 115.5572 | 0.087
20.53 | 10.045 | 1 | 0.99977 | 115.6265 | 0.214 | 20.53 | 9.936 | 0.98 | 0.9845 | 115.3771 | -1.77 | 20.53 | 10.355 | 0.98 | 0.97981 | 115.5907 | 2.113 | 20.53 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.522 | 0.097
20.54 | 10.044 | 1 | 0.99977 | 115.6259 | 0.215 | 20.54 | 9.936 | 0.98 | 0.9845 | 115.3771 | -1.77 | 20.54 | 10.355 | 0.98 | 0.97981 | 115.5907 | 2.113 | 20.54 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.522 | 0.097
20.55 | 10.044 | 1 | 0.99977 | 115.6254 | 0.215 | 20.55 | 9.936 | 0.98 | 0.9845 | 115.3771 | -1.77 | 20.55 | 10.355 | 0.98 | 0.97981 | 115.5907 | 2.113 | 20.55 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.522 | 0.097
20.56 | 10.044 | 1 | 0.99977 | 115.6254 | 0.215 | 20.56 | 9.936 | 0.98 | 0.9845 | 115.3771 | -1.77 | 20.56 | 10.355 | 0.98 | 0.97981 | 115.5907 | 2.113 | 20.56 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.522 | 0.097
20.57 | 10.044 | 1 | 0.99977 | 115.6254 | 0.215 | 20.57 | 9.937 | 0.98 | 0.98456 | 115.3794 | -1.767 | 20.57 | 10.355 | 0.98 | 0.97981 | 115.5907 | 2.113 | 20.57 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.522 | 0.097
20.58 | 10.044 | 1 | 0.99977 | 115.6254 | 0.215 | 20.58 | 9.937 | 0.98 | 0.98461 | 115.384 | -1.764 | 20.58 | 10.355 | 0.98 | 0.97981 | 115.5907 | 2.113 | 20.58 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.522 | 0.097
20.59 | 10.044 | 1 | 0.99977 | 115.6259 | 0.216 | 20.59 | 9.937 | 0.98 | 0.98461 | 115.3863 | -1.764 | 20.59 | 10.356 | 0.98 | 0.97983 | 115.5919 | 2.112 | 20.59 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.522 | 0.097
20.6 | 10.044 | 1 | 0.99976 | 115.6265 | 0.221 | 20.6 | 9.937 | 0.98 | 0.98464 | 115.3863 | -1.762 | 20.6 | 10.357 | 0.98 | 0.97993 | 115.5942 | 2.107 | 20.6 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.522 | 0.097
20.61 | 10.046 | 1 | 0.99975 | 115.6265 | 0.223 | 20.61 | 9.937 | 0.98 | 0.98474 | 115.3863 | -1.756 | 20.61 | 10.358 | 0.98 | 0.97999 | 115.5953 | 2.104 | 20.61 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.522 | 0.097
20.62 | 10.047 | 1 | 0.99975 | 115.6265 | 0.226 | 20.62 | 9.937 | 0.98 | 0.98474 | 115.3863 | -1.756 | 20.62 | 10.358 | 0.98 | 0.98004 | 115.5953 | 2.101 | 20.62 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.522 | 0.097
20.63 | 10.047 | 1 | 0.99974 | 115.6225 | 0.231 | 20.63 | 9.937 | 0.98 | 0.98474 | 115.3863 | -1.756 | 20.63 | 10.358 | 0.98 | 0.98004 | 115.5953 | 2.101 | 20.63 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.522 | 0.097
20.64 | 10.047 | 1 | 0.99973 | 115.6225 | 0.232 | 20.64 | 9.939 | 0.98 | 0.98485 | 115.3863 | -1.75 | 20.64 | 10.358 | 0.98 | 0.98004 | 115.5953 | 2.101 | 20.64 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.5232 | 0.099
20.65 | 10.047 | 1 | 0.99973 | 115.6225 | 0.232 | 20.65 | 9.939 | 0.98 | 0.98487 | 115.3869 | -1.749 | 20.65 | 10.358 | 0.98 | 0.98004 | 115.5953 | 2.101 | 20.65 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | 0.103
20.66 | 10.046 | 1 | 0.99972 | 115.6231 | 0.236 | 20.66 | 9.939 | 0.98 | 0.98487 | 115.3869 | -1.749 | 20.66 | 10.358 | 0.98 | 0.98004 | 115.5953 | 2.101 | 20.66 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.5266 | 0.103
20.67 | 10.046 | 1 | 0.99972 | 115.6236 | 0.238 | 20.67 | 9.94 | 0.98 | 0.98492 | 115.3898 | -1.746 | 20.67 | 10.358 | 0.98 | 0.98004 | 115.5953 | 2.101 | 20.67 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.5266 | 0.103
20.68 | 10.047 | 1 | 0.99971 | 115.6236 | 0.244 | 20.68 | 9.94 | 0.98 | 0.98497 | 115.395 | -1.743 | 20.68 | 10.358 | 0.98 | 0.98004 | 115.5953 | 2.101 | 20.68 | 10.219 | 1 | 0.99995 | 115.5266 | 0.103
20.69 | 10.047 | 1 | 0.9997 | 115.6236 | 0.245 | 20.69 | 9.94 | 0.98 | 0.98497 | 115.3973 | -1.743 | 20.69 | 10.359 | 0.98 | 0.98008 | 115.5953 | 2.099 | 20.69 | 10.22 | 1 | 0.99995 | 115.5266 | 0.105
20.7 | 10.047 | 1 | 0.9997 | 115.6236 | 0.245 | 20.7 | 9.94 | 0.98 | 0.98497 | 115.3973 | -1.743 | 20.7 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.5988 | 2.094 | 20.7 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5503 | 0.109
20.71 | 10.046 | 1 | 0.9997 | 115.6213 | 0.248 | 20.71 | 9.94 | 0.98 | 0.98497 | 115.3973 | -1.743 | 20.71 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.71 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.113
20.72 | 10.046 | 1 | 0.99969 | 115.619 | 0.251 | 20.72 | 9.941 | 0.98 | 0.98502 | 115.3973 | -1.74 | 20.72 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.72 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.73 | 10.046 | 1 | 0.99969 | 115.619 | 0.251 | 20.73 | 9.942 | 0.98 | 0.98508 | 115.3973 | -1.737 | 20.73 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.73 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.74 | 10.046 | 1 | 0.99968 | 115.6196 | 0.253 | 20.74 | 9.942 | 0.98 | 0.98508 | 115.3973 | -1.737 | 20.74 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.74 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.75 | 10.046 | 1 | 0.99967 | 115.6202 | 0.258 | 20.75 | 9.942 | 0.98 | 0.98511 | 115.3973 | -1.735 | 20.75 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.75 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.76 | 10.045 | 1 | 0.99966 | 115.6202 | 0.262 | 20.76 | 9.944 | 0.98 | 0.9852 | 115.3979 | -1.73 | 20.76 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.76 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.77 | 10.044 | 1 | 0.99965 | 115.6202 | 0.265 | 20.77 | 9.944 | 0.98 | 0.9852 | 115.3985 | -1.73 | 20.77 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.77 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.78 | 10.044 | 1 | 0.99965 | 115.6202 | 0.265 | 20.78 | 9.944 | 0.98 | 0.9852 | 115.3985 | -1.73 | 20.78 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.78 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.79 | 10.044 | 1 | 0.99965 | 115.6202 | 0.267 | 20.79 | 9.945 | 0.98 | 0.98529 | 115.4037 | -1.725 | 20.79 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.79 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.8 | 10.046 | 1 | 0.99963 | 115.634 | 0.274 | 20.8 | 9.945 | 0.98 | 0.98529 | 115.4089 | -1.725 | 20.8 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.8 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.81 | 10.046 | 1 | 0.99962 | 115.6485 | 0.277 | 20.81 | 9.945 | 0.98 | 0.98529 | 115.4089 | -1.725 | 20.81 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.81 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.82 | 10.046 | 1 | 0.99961 | 115.6496 | 0.28 | 20.82 | 9.945 | 0.98 | 0.98529 | 115.4089 | -1.725 | 20.82 | 10.36 | 0.98 | 0.98018 | 115.6023 | 2.094 | 20.82 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.83 | 10.046 | 1 | 0.99961 | 115.6502 | 0.28 | 20.83 | 9.945 | 0.98 | 0.98529 | 115.4089 | -1.725 | 20.83 | 10.362 | 0.98 | 0.98028 | 115.604 | 2.089 | 20.83 | 10.223 | 1 | 0.99994 | 115.5734 | 0.115
20.84 | 10.046 | 1 | 0.99961 | 115.6502 | 0.281 | 20.84 | 9.945 | 0.98 | 0.98529 | 115.4089 | -1.725 | 20.84 | 10.362 | 0.98 | 0.9803 | 115.6057 | 2.088 | 20.84 | 10.223 | 1 | 0.99993 | 115.574 | 0.117
20.85 | 10.046 | 1 | 0.9996 | 115.6502 | 0.286 | 20.85 | 9.945 | 0.98 | 0.98529 | 115.4089 | -1.725 | 20.85 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.85 | 10.223 | 1 | 0.99993 | 115.5757 | 0.121
20.86 | 10.046 | 1 | 0.9996 | 115.6502 | 0.286 | 20.86 | 9.945 | 0.98 | 0.98529 | 115.4089 | -1.725 | 20.86 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.86 | 10.223 | 1 | 0.99993 | 115.5769 | 0.121
20.87 | 10.046 | 1 | 0.9996 | 115.6502 | 0.286 | 20.87 | 9.946 | 0.98 | 0.98536 | 115.4089 | -1.721 | 20.87 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.87 | 10.223 | 1 | 0.99993 | 115.5769 | 0.121
20.88 | 10.045 | 1 | 0.99956 | 115.6467 | 0.297 | 20.88 | 9.947 | 0.98 | 0.98541 | 115.4089 | -1.718 | 20.88 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.88 | 10.223 | 1 | 0.99993 | 115.5769 | 0.121
20.89 | 10.045 | 1 | 0.99956 | 115.6473 | 0.299 | 20.89 | 9.947 | 0.98 | 0.98541 | 115.4089 | -1.718 | 20.89 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.89 | 10.223 | 1 | 0.99993 | 115.5769 | 0.121
20.9 | 10.045 | 1 | 0.99956 | 115.6473 | 0.299 | 20.9 | 9.948 | 0.98 | 0.98546 | 115.4117 | -1.715 | 20.9 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.9 | 10.223 | 1 | 0.99993 | 115.5769 | 0.121
20.91 | 10.045 | 1 | 0.99956 | 115.6473 | 0.299 | 20.91 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4181 | -1.706 | 20.91 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.91 | 10.223 | 1 | 0.99993 | 115.5769 | 0.121
20.92 | 10.045 | 1 | 0.99956 | 115.6473 | 0.299 | 20.92 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 20.92 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.92 | 10.223 | 1 | 0.99993 | 115.5769 | 0.121
20.93 | 10.045 | 1 | 0.99954 | 115.6473 | 0.304 | 20.93 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 20.93 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.93 | 10.223 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.127
20.94 | 10.045 | 1 | 0.99954 | 115.6473 | 0.305 | 20.94 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 20.94 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.94 | 10.223 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.129
20.95 | 10.045 | 1 | 0.99954 | 115.6473 | 0.305 | 20.95 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 20.95 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.95 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
20.96 | 10.045 | 1 | 0.99952 | 115.6461 | 0.312 | 20.96 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 20.96 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.96 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
20.97 | 10.045 | 1 | 0.9995 | 115.6456 | 0.318 | 20.97 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 20.97 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.97 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
20.98 | 10.045 | 1 | 0.9995 | 115.6461 | 0.318 | 20.98 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 20.98 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.98 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
20.99 | 10.045 | 1 | 0.9995 | 115.6461 | 0.318 | 20.99 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 20.99 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 20.99 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
21 | 10.045 | 1 | 0.9995 | 115.6461 | 0.318 | 21 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 21 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 21 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
21.01 | 10.045 | 1 | 0.99949 | 115.6461 | 0.322 | 21.01 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 21.01 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 21.01 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
21.02 | 10.045 | 1 | 0.99948 | 115.6461 | 0.324 | 21.02 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 21.02 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 21.02 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
21.03 | 10.044 | 1 | 0.99944 | 115.6438 | 0.336 | 21.03 | 9.95 | 0.98 | 0.98562 | 115.4216 | -1.706 | 21.03 | 10.364 | 0.98 | 0.98036 | 115.6057 | 2.085 | 21.03 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
21.04 | 10.044 | 1 | 0.99944 | 115.6456 | 0.337 | 21.04 | 9.953 | 0.98 | 0.98582 | 115.4268 | -1.694 | 21.04 | 10.365 | 0.98 | 0.98043 | 115.6057 | 2.081 | 21.04 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
21.05 | 10.044 | 1 | 0.99944 | 115.6456 | 0.337 | 21.05 | 9.953 | 0.98 | 0.98586 | 115.4319 | -1.692 | 21.05 | 10.368 | 0.98 | 0.98061 | 115.6098 | 2.072 | 21.05 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
21.06 | 10.044 | 1 | 0.99944 | 115.6456 | 0.337 | 21.06 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4325 | -1.687 | 21.06 | 10.368 | 0.98 | 0.98061 | 115.6132 | 2.072 | 21.06 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
21.07 | 10.044 | 1 | 0.99944 | 115.6456 | 0.337 | 21.07 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.07 | 10.368 | 0.98 | 0.98061 | 115.6132 | 2.072 | 21.07 | 10.222 | 1 | 0.99992 | 115.574 | 0.131
21.08 | 10.045 | 1 | 0.99942 | 115.6456 | 0.343 | 21.08 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.08 | 10.368 | 0.98 | 0.98061 | 115.6132 | 2.072 | 21.08 | 10.222 | 1 | 0.99991 | 115.5757 | 0.137
21.09 | 10.06 | 1 | 0.99956 | 115.6444 | 0.299 | 21.09 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.09 | 10.368 | 0.98 | 0.98063 | 115.6138 | 2.071 | 21.09 | 10.222 | 1 | 0.99991 | 115.5774 | 0.137
21.1 | 10.111 | 1 | 0.99989 | 115.6444 | 0.147 | 21.1 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.1 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.615 | 2.069 | 21.1 | 10.222 | 1 | 0.99991 | 115.5774 | 0.137
21.11 | 10.111 | 1 | 0.99989 | 115.645 | 0.147 | 21.11 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.11 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.11 | 10.222 | 1 | 0.9999 | 115.5774 | 0.141
21.12 | 10.111 | 1 | 0.99989 | 115.645 | 0.147 | 21.12 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.12 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.12 | 10.222 | 1 | 0.9999 | 115.5774 | 0.143
21.13 | 10.111 | 1 | 0.99989 | 115.645 | 0.147 | 21.13 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.13 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.13 | 10.222 | 1 | 0.9999 | 115.5774 | 0.143
21.14 | 10.111 | 1 | 0.99989 | 115.645 | 0.147 | 21.14 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.14 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.14 | 10.222 | 1 | 0.9999 | 115.5774 | 0.143
21.15 | 10.111 | 1 | 0.99989 | 115.645 | 0.147 | 21.15 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.15 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.15 | 10.222 | 1 | 0.9999 | 115.5774 | 0.143
21.16 | 10.111 | 1 | 0.99988 | 115.6456 | 0.154 | 21.16 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.16 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.16 | 10.222 | 1 | 0.9999 | 115.5763 | 0.148
21.17 | 10.111 | 1 | 0.99987 | 115.6473 | 0.16 | 21.17 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.17 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.17 | 10.222 | 1 | 0.99989 | 115.5746 | 0.15
21.18 | 10.111 | 1 | 0.99987 | 115.645 | 0.166 | 21.18 | 9.955 | 0.98 | 0.98594 | 115.4331 | -1.687 | 21.18 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.18 | 10.222 | 1 | 0.99989 | 115.5746 | 0.15
21.19 | 10.111 | 1 | 0.99987 | 115.645 | 0.166 | 21.19 | 9.953 | 0.98 | 0.98617 | 115.4025 | -1.673 | 21.19 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.19 | 10.222 | 1 | 0.99989 | 115.5746 | 0.15
21.2 | 10.111 | 1 | 0.99987 | 115.645 | 0.166 | 21.2 | 9.953 | 0.98 | 0.9862 | 115.3719 | -1.671 | 21.2 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.2 | 10.222 | 1 | 0.99989 | 115.5746 | 0.15
21.21 | 10.111 | 1 | 0.99987 | 115.645 | 0.166 | 21.21 | 9.954 | 0.98 | 0.98628 | 115.3725 | -1.666 | 21.21 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.21 | 10.222 | 1 | 0.99989 | 115.5746 | 0.15
21.22 | 10.111 | 1 | 0.99987 | 115.645 | 0.166 | 21.22 | 9.954 | 0.98 | 0.98628 | 115.3736 | -1.666 | 21.22 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.22 | 10.222 | 1 | 0.99989 | 115.5746 | 0.15
21.23 | 10.109 | 1 | 0.99984 | 115.6461 | 0.179 | 21.23 | 9.954 | 0.98 | 0.98628 | 115.3736 | -1.666 | 21.23 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.23 | 10.222 | 1 | 0.99989 | 115.5746 | 0.15
21.24 | 10.109 | 1 | 0.99984 | 115.6456 | 0.182 | 21.24 | 9.954 | 0.98 | 0.98628 | 115.3736 | -1.666 | 21.24 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.24 | 10.222 | 1 | 0.99989 | 115.5746 | 0.15
21.25 | 10.109 | 1 | 0.99983 | 115.6444 | 0.187 | 21.25 | 9.954 | 0.98 | 0.98628 | 115.3736 | -1.666 | 21.25 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.25 | 10.222 | 1 | 0.99989 | 115.5746 | 0.15
21.26 | 10.108 | 1 | 0.99982 | 115.6456 | 0.19 | 21.26 | 9.954 | 0.98 | 0.98628 | 115.3736 | -1.666 | 21.26 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.26 | 10.222 | 1 | 0.99989 | 115.5746 | 0.15
21.27 | 10.108 | 1 | 0.99982 | 115.6479 | 0.193 | 21.27 | 9.954 | 0.98 | 0.98628 | 115.3736 | -1.666 | 21.27 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.27 | 10.222 | 1 | 0.99989 | 115.5757 | 0.15
21.28 | 10.108 | 1 | 0.99982 | 115.649 | 0.193 | 21.28 | 9.954 | 0.98 | 0.98628 | 115.3736 | -1.666 | 21.28 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.28 | 10.222 | 1 | 0.99988 | 115.578 | 0.156
21.29 | 10.108 | 1 | 0.99981 | 115.649 | 0.195 | 21.29 | 9.956 | 0.98 | 0.98638 | 115.3794 | -1.66 | 21.29 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.29 | 10.222 | 1 | 0.99988 | 115.5792 | 0.156
21.3 | 10.109 | 1 | 0.9998 | 115.649 | 0.2 | 21.3 | 9.956 | 0.98 | 0.98638 | 115.3852 | -1.66 | 21.3 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.3 | 10.222 | 1 | 0.99988 | 115.5792 | 0.156
21.31 | 10.11 | 1 | 0.9998 | 115.649 | 0.204 | 21.31 | 9.956 | 0.98 | 0.98638 | 115.3852 | -1.66 | 21.31 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.31 | 10.221 | 1 | 0.99988 | 115.5792 | 0.161
21.32 | 10.111 | 1 | 0.99979 | 115.6635 | 0.208 | 21.32 | 9.957 | 0.98 | 0.98645 | 115.3852 | -1.656 | 21.32 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.32 | 10.22 | 1 | 0.99987 | 115.5792 | 0.163
21.33 | 10.111 | 1 | 0.99978 | 115.6796 | 0.213 | 21.33 | 9.957 | 0.98 | 0.9865 | 115.3858 | -1.653 | 21.33 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.33 | 10.22 | 1 | 0.99987 | 115.5792 | 0.163
21.34 | 10.111 | 1 | 0.99978 | 115.6814 | 0.214 | 21.34 | 9.957 | 0.98 | 0.9865 | 115.3863 | -1.653 | 21.34 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.34 | 10.22 | 1 | 0.99987 | 115.578 | 0.166
21.35 | 10.111 | 1 | 0.99978 | 115.6814 | 0.214 | 21.35 | 9.958 | 0.98 | 0.98653 | 115.3863 | -1.651 | 21.35 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.35 | 10.22 | 1 | 0.99986 | 115.5769 | 0.17
21.36 | 10.111 | 1 | 0.99977 | 115.6814 | 0.218 | 21.36 | 9.959 | 0.98 | 0.9866 | 115.3863 | -1.647 | 21.36 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.36 | 10.22 | 1 | 0.99986 | 115.5769 | 0.17
21.37 | 10.111 | 1 | 0.99976 | 115.6814 | 0.22 | 21.37 | 9.959 | 0.98 | 0.9866 | 115.3863 | -1.647 | 21.37 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.37 | 10.22 | 1 | 0.99986 | 115.5769 | 0.17
21.38 | 10.111 | 1 | 0.99974 | 115.6808 | 0.232 | 21.38 | 9.959 | 0.98 | 0.9866 | 115.3863 | -1.647 | 21.38 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.38 | 10.22 | 1 | 0.99986 | 115.5769 | 0.17
21.39 | 10.111 | 1 | 0.99973 | 115.6831 | 0.233 | 21.39 | 9.959 | 0.98 | 0.9866 | 115.3863 | -1.647 | 21.39 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.39 | 10.22 | 1 | 0.99986 | 115.5769 | 0.17
21.4 | 10.111 | 1 | 0.99973 | 115.6831 | 0.233 | 21.4 | 9.959 | 0.98 | 0.9866 | 115.3863 | -1.647 | 21.4 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.4 | 10.22 | 1 | 0.99986 | 115.5769 | 0.17
21.41 | 10.111 | 1 | 0.99973 | 115.6831 | 0.233 | 21.41 | 9.959 | 0.98 | 0.9866 | 115.3863 | -1.647 | 21.41 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.41 | 10.22 | 1 | 0.99986 | 115.5769 | 0.17
21.42 | 10.111 | 1 | 0.99973 | 115.6831 | 0.233 | 21.42 | 9.959 | 0.98 | 0.9866 | 115.3863 | -1.647 | 21.42 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.42 | 10.22 | 1 | 0.99986 | 115.578 | 0.17
21.43 | 10.111 | 1 | 0.99969 | 115.6825 | 0.251 | 21.43 | 9.959 | 0.98 | 0.9866 | 115.3863 | -1.647 | 21.43 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.43 | 10.22 | 1 | 0.99985 | 115.5803 | 0.176
21.44 | 10.111 | 1 | 0.99969 | 115.6843 | 0.252 | 21.44 | 9.96 | 0.98 | 0.9867 | 115.3927 | -1.641 | 21.44 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.44 | 10.22 | 1 | 0.99985 | 115.5815 | 0.176
21.45 | 10.111 | 1 | 0.99969 | 115.6843 | 0.252 | 21.45 | 9.95 | 0.98 | 0.98558 | 115.399 | -1.708 | 21.45 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.45 | 10.22 | 1 | 0.99985 | 115.5815 | 0.176
21.46 | 10.111 | 1 | 0.99969 | 115.6843 | 0.252 | 21.46 | 9.927 | 0.98 | 0.98309 | 115.4002 | -1.849 | 21.46 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.46 | 10.22 | 1 | 0.99985 | 115.5815 | 0.176
21.47 | 10.111 | 1 | 0.99969 | 115.6843 | 0.252 | 21.47 | 9.927 | 0.98 | 0.98309 | 115.4013 | -1.849 | 21.47 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.47 | 10.22 | 1 | 0.99985 | 115.5815 | 0.176
21.48 | 10.111 | 1 | 0.99964 | 115.6843 | 0.27 | 21.48 | 9.927 | 0.98 | 0.98309 | 115.4013 | -1.849 | 21.48 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.48 | 10.22 | 1 | 0.99984 | 115.5815 | 0.182
21.49 | 10.111 | 1 | 0.99964 | 115.6866 | 0.272 | 21.49 | 9.93 | 0.98 | 0.98321 | 115.4013 | -1.843 | 21.49 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.49 | 10.22 | 1 | 0.99984 | 115.5803 | 0.184
21.5 | 10.111 | 1 | 0.99964 | 115.6866 | 0.272 | 21.5 | 9.93 | 0.98 | 0.98321 | 115.4013 | -1.843 | 21.5 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.5 | 10.22 | 1 | 0.99983 | 115.5798 | 0.189
21.51 | 10.111 | 1 | 0.99964 | 115.6866 | 0.272 | 21.51 | 9.93 | 0.98 | 0.98321 | 115.4013 | -1.843 | 21.51 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.51 | 10.22 | 1 | 0.99983 | 115.5798 | 0.189
21.52 | 10.111 | 1 | 0.99964 | 115.6866 | 0.272 | 21.52 | 9.93 | 0.98 | 0.98321 | 115.4013 | -1.843 | 21.52 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.52 | 10.22 | 1 | 0.99983 | 115.5798 | 0.189
21.53 | 10.111 | 1 | 0.99964 | 115.6866 | 0.272 | 21.53 | 9.93 | 0.98 | 0.98321 | 115.4013 | -1.843 | 21.53 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.53 | 10.22 | 1 | 0.99983 | 115.5798 | 0.189
21.54 | 10.111 | 1 | 0.99964 | 115.6866 | 0.272 | 21.54 | 9.93 | 0.98 | 0.98321 | 115.4013 | -1.843 | 21.54 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.54 | 10.22 | 1 | 0.99983 | 115.5815 | 0.191
21.55 | 10.111 | 1 | 0.99964 | 115.6866 | 0.272 | 21.55 | 9.93 | 0.98 | 0.98321 | 115.4013 | -1.843 | 21.55 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.55 | 10.22 | 1 | 0.99982 | 115.5844 | 0.195
21.56 | 10.11 | 1 | 0.99961 | 115.6871 | 0.284 | 21.56 | 9.93 | 0.98 | 0.98321 | 115.4013 | -1.843 | 21.56 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.56 | 10.22 | 1 | 0.99982 | 115.5855 | 0.195
21.57 | 10.109 | 1 | 0.99958 | 115.6889 | 0.293 | 21.57 | 9.931 | 0.98 | 0.98328 | 115.4042 | -1.839 | 21.57 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.57 | 10.22 | 1 | 0.99982 | 115.5855 | 0.195
21.58 | 10.109 | 1 | 0.99958 | 115.69 | 0.293 | 21.58 | 9.931 | 0.98 | 0.98332 | 115.41 | -1.837 | 21.58 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.58 | 10.22 | 1 | 0.99982 | 115.5855 | 0.195
21.59 | 10.109 | 1 | 0.99958 | 115.69 | 0.293 | 21.59 | 9.931 | 0.98 | 0.98332 | 115.4129 | -1.837 | 21.59 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.59 | 10.22 | 1 | 0.99982 | 115.5855 | 0.195
21.6 | 10.109 | 1 | 0.99958 | 115.69 | 0.293 | 21.6 | 9.932 | 0.98 | 0.98336 | 115.4129 | -1.835 | 21.6 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.6 | 10.22 | 1 | 0.99982 | 115.5855 | 0.195
21.61 | 10.107 | 1 | 0.99957 | 115.6727 | 0.296 | 21.61 | 9.933 | 0.98 | 0.98343 | 115.4135 | -1.831 | 21.61 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.61 | 10.22 | 1 | 0.99982 | 115.5855 | 0.195
21.62 | 10.105 | 1 | 0.99956 | 115.6386 | 0.299 | 21.62 | 9.933 | 0.98 | 0.98348 | 115.4146 | -1.828 | 21.62 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.62 | 10.22 | 1 | 0.99982 | 115.5855 | 0.195
21.63 | 10.106 | 1 | 0.99953 | 115.6196 | 0.311 | 21.63 | 9.933 | 0.98 | 0.9835 | 115.4146 | -1.827 | 21.63 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.63 | 10.22 | 1 | 0.99982 | 115.5855 | 0.195
21.64 | 10.106 | 1 | 0.99952 | 115.6196 | 0.312 | 21.64 | 9.933 | 0.98 | 0.9835 | 115.4146 | -1.827 | 21.64 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.64 | 10.22 | 1 | 0.99982 | 115.5855 | 0.195
21.65 | 10.106 | 1 | 0.99952 | 115.6196 | 0.312 | 21.65 | 9.933 | 0.98 | 0.9835 | 115.4146 | -1.827 | 21.65 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.65 | 10.22 | 1 | 0.99982 | 115.5855 | 0.195
21.66 | 10.106 | 1 | 0.99952 | 115.6196 | 0.312 | 21.66 | 9.933 | 0.98 | 0.9835 | 115.4146 | -1.827 | 21.66 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.66 | 10.22 | 1 | 0.99981 | 115.5855 | 0.199
21.67 | 10.106 | 1 | 0.99952 | 115.6196 | 0.312 | 21.67 | 9.933 | 0.98 | 0.9835 | 115.4146 | -1.827 | 21.67 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.67 | 10.22 | 1 | 0.99981 | 115.5844 | 0.201
21.68 | 9.965 | 1 | 0.99952 | 115.6225 | 0.308 | 21.68 | 9.933 | 0.98 | 0.9835 | 115.4181 | -1.827 | 21.68 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.68 | 10.22 | 1 | 0.99979 | 115.5832 | 0.208
21.69 | 9.953 | 1 | 0.99952 | 115.6248 | 0.309 | 21.69 | 9.934 | 0.98 | 0.98361 | 115.4244 | -1.821 | 21.69 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.69 | 10.22 | 1 | 0.99979 | 115.5832 | 0.208
21.7 | 9.953 | 1 | 0.9995 | 115.6236 | 0.314 | 21.7 | 9.934 | 0.98 | 0.98361 | 115.4273 | -1.821 | 21.7 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.7 | 10.22 | 1 | 0.99979 | 115.5832 | 0.208
21.71 | 9.951 | 1 | 0.99949 | 115.6236 | 0.319 | 21.71 | 9.934 | 0.98 | 0.98361 | 115.4273 | -1.821 | 21.71 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.71 | 10.22 | 1 | 0.99979 | 115.5832 | 0.208
21.72 | 9.95 | 1 | 0.99948 | 115.6236 | 0.322 | 21.72 | 9.934 | 0.98 | 0.98361 | 115.4273 | -1.821 | 21.72 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.72 | 10.22 | 1 | 0.99979 | 115.5844 | 0.208
21.73 | 9.95 | 1 | 0.99948 | 115.6236 | 0.322 | 21.73 | 9.934 | 0.98 | 0.98361 | 115.4273 | -1.821 | 21.73 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.73 | 10.22 | 1 | 0.99978 | 115.5867 | 0.213
21.74 | 9.95 | 1 | 0.99947 | 115.6254 | 0.323 | 21.74 | 9.934 | 0.98 | 0.98361 | 115.4273 | -1.821 | 21.74 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.74 | 10.22 | 1 | 0.99978 | 115.5878 | 0.213
21.75 | 9.95 | 1 | 0.99946 | 115.6282 | 0.328 | 21.75 | 9.935 | 0.98 | 0.98365 | 115.4273 | -1.819 | 21.75 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.75 | 10.22 | 1 | 0.99978 | 115.5878 | 0.213
21.76 | 9.95 | 1 | 0.99946 | 115.6294 | 0.328 | 21.76 | 9.936 | 0.98 | 0.98372 | 115.4273 | -1.815 | 21.76 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.76 | 10.22 | 1 | 0.99978 | 115.5878 | 0.213
21.77 | 9.95 | 1 | 0.99946 | 115.6294 | 0.328 | 21.77 | 9.936 | 0.98 | 0.98372 | 115.4273 | -1.815 | 21.77 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.77 | 10.22 | 1 | 0.99978 | 115.5878 | 0.213
21.78 | 9.95 | 1 | 0.99944 | 115.6277 | 0.334 | 21.78 | 9.936 | 0.98 | 0.98372 | 115.4273 | -1.815 | 21.78 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.78 | 10.22 | 1 | 0.99978 | 115.5878 | 0.213
21.79 | 9.95 | 1 | 0.99943 | 115.6277 | 0.336 | 21.79 | 9.938 | 0.98 | 0.98385 | 115.4285 | -1.808 | 21.79 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.79 | 10.22 | 1 | 0.99978 | 115.5878 | 0.213
21.8 | 9.95 | 1 | 0.99941 | 115.6277 | 0.341 | 21.8 | 9.938 | 0.98 | 0.98385 | 115.4296 | -1.808 | 21.8 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.8 | 10.22 | 1 | 0.99978 | 115.5878 | 0.213
21.81 | 9.95 | 1 | 0.9994 | 115.6294 | 0.344 | 21.81 | 9.938 | 0.98 | 0.98385 | 115.4296 | -1.808 | 21.81 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.81 | 10.22 | 1 | 0.99978 | 115.5878 | 0.213
21.82 | 9.95 | 1 | 0.99939 | 115.6323 | 0.347 | 21.82 | 9.938 | 0.98 | 0.98385 | 115.4296 | -1.808 | 21.82 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.82 | 10.22 | 1 | 0.99978 | 115.5878 | 0.214
21.83 | 9.95 | 1 | 0.99939 | 115.6334 | 0.347 | 21.83 | 9.938 | 0.98 | 0.98385 | 115.4296 | -1.808 | 21.83 | 10.368 | 0.98 | 0.98066 | 115.6155 | 2.069 | 21.83 | 10.221 | 1 | 0.99977 | 115.5878 | 0.22
21.84 | 9.95 | 1 | 0.99939 | 115.6329 | 0.349 | 21.84 | 9.938 | 0.98 | 0.98385 | 115.4296 | -1.808 | 21.84 | 10.369 | 0.98 | 0.98065 | 115.6155 | 2.07 | 21.84 | 10.22 | 1 | 0.99976 | 115.5884 | 0.224
21.85 | 9.95 | 1 | 0.99937 | 115.6323 | 0.354 | 21.85 | 9.938 | 0.98 | 0.98385 | 115.4296 | -1.808 | 21.85 | 10.37 | 0.98 | 0.98056 | 115.6155 | 2.075 | 21.85 | 10.22 | 1 | 0.99974 | 115.5907 | 0.232
21.86 | 9.95 | 1 | 0.99937 | 115.6323 | 0.354 | 21.86 | 9.938 | 0.98 | 0.98385 | 115.4296 | -1.808 | 21.86 | 10.37 | 0.98 | 0.98056 | 115.6155 | 2.075 | 21.86 | 10.22 | 1 | 0.99974 | 115.5919 | 0.232
21.87 | 9.95 | 1 | 0.99937 | 115.6323 | 0.354 | 21.87 | 9.939 | 0.98 | 0.98392 | 115.4331 | -1.804 | 21.87 | 10.37 | 0.98 | 0.98056 | 115.6155 | 2.075 | 21.87 | 10.22 | 1 | 0.99974 | 115.5919 | 0.232
21.88 | 9.95 | 1 | 0.99935 | 115.6323 | 0.36 | 21.88 | 9.939 | 0.98 | 0.98396 | 115.4395 | -1.802 | 21.88 | 10.368 | 0.98 | 0.98052 | 115.5965 | 2.077 | 21.88 | 10.22 | 1 | 0.99974 | 115.5919 | 0.232
21.89 | 9.95 | 1 | 0.99934 | 115.634 | 0.362 | 21.89 | 9.939 | 0.98 | 0.98396 | 115.4423 | -1.802 | 21.89 | 10.367 | 0.98 | 0.98052 | 115.5965 | 2.077 | 21.89 | 10.22 | 1 | 0.99974 | 115.5919 | 0.232
21.9 | 9.95 | 1 | 0.99932 | 115.6375 | 0.366 | 21.9 | 9.939 | 0.98 | 0.98396 | 115.4423 | -1.802 | 21.9 | 10.367 | 0.98 | 0.98052 | 115.5965 | 2.077 | 21.9 | 10.22 | 1 | 0.99974 | 115.5919 | 0.232
21.91 | 9.95 | 1 | 0.99932 | 115.6392 | 0.366 | 21.91 | 9.939 | 0.98 | 0.98396 | 115.4423 | -1.802 | 21.91 | 10.367 | 0.98 | 0.98052 | 115.5965 | 2.077 | 21.91 | 10.22 | 1 | 0.99974 | 115.5919 | 0.232
21.92 | 9.95 | 1 | 0.99932 | 115.6392 | 0.366 | 21.92 | 9.939 | 0.98 | 0.98396 | 115.4423 | -1.802 | 21.92 | 10.367 | 0.98 | 0.98052 | 115.5965 | 2.077 | 21.92 | 10.22 | 1 | 0.99974 | 115.5919 | 0.232
21.93 | 9.95 | 1 | 0.99932 | 115.6392 | 0.366 | 21.93 | 9.939 | 0.98 | 0.98396 | 115.4423 | -1.802 | 21.93 | 10.367 | 0.98 | 0.98052 | 115.5965 | 2.077 | 21.93 | 10.22 | 1 | 0.99974 | 115.5919 | 0.232
21.94 | 9.95 | 1 | 0.99932 | 115.6386 | 0.368 | 21.94 | 9.938 | 0.98 | 0.98406 | 115.4423 | -1.796 | 21.94 | 10.367 | 0.98 | 0.98052 | 115.5965 | 2.077 | 21.94 | 10.22 | 1 | 0.99974 | 115.5919 | 0.234
21.95 | 9.95 | 1 | 0.9993 | 115.6375 | 0.373 | 21.95 | 9.938 | 0.98 | 0.98406 | 115.4423 | -1.796 | 21.95 | 10.367 | 0.98 | 0.98052 | 115.5965 | 2.077 | 21.95 | 10.221 | 1 | 0.99973 | 115.5919 | 0.238
21.96 | 9.95 | 1 | 0.9993 | 115.6375 | 0.373 | 21.96 | 9.938 | 0.98 | 0.98406 | 115.4423 | -1.796 | 21.96 | 10.367 | 0.98 | 0.98048 | 115.5959 | 2.079 | 21.96 | 10.221 | 1 | 0.99971 | 115.5925 | 0.247
21.97 | 9.95 | 1 | 0.9993 | 115.6375 | 0.373 | 21.97 | 9.939 | 0.98 | 0.98415 | 115.4423 | -1.791 | 21.97 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5948 | 2.08 | 21.97 | 10.22 | 1 | 0.9997 | 115.5948 | 0.251
21.98 | 9.95 | 1 | 0.9993 | 115.6375 | 0.373 | 21.98 | 9.939 | 0.98 | 0.98418 | 115.4435 | -1.789 | 21.98 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 21.98 | 10.22 | 1 | 0.9997 | 115.5959 | 0.251
21.99 | 9.95 | 1 | 0.99929 | 115.6375 | 0.374 | 21.99 | 9.939 | 0.98 | 0.98418 | 115.4447 | -1.789 | 21.99 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 21.99 | 10.22 | 1 | 0.9997 | 115.5959 | 0.251
22 | 9.95 | 1 | 0.99928 | 115.6375 | 0.379 | 22 | 9.939 | 0.98 | 0.98418 | 115.4447 | -1.789 | 22 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22 | 10.22 | 1 | 0.9997 | 115.5959 | 0.251
22.01 | 9.95 | 1 | 0.99926 | 115.6392 | 0.383 | 22.01 | 9.939 | 0.98 | 0.98418 | 115.4447 | -1.789 | 22.01 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.01 | 10.22 | 1 | 0.9997 | 115.5959 | 0.251
22.02 | 9.95 | 1 | 0.99925 | 115.6427 | 0.385 | 22.02 | 9.938 | 0.98 | 0.98425 | 115.4296 | -1.785 | 22.02 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.02 | 10.22 | 1 | 0.9997 | 115.5959 | 0.251
22.03 | 9.95 | 1 | 0.99925 | 115.6444 | 0.385 | 22.03 | 9.938 | 0.98 | 0.9843 | 115.3996 | -1.782 | 22.03 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.03 | 10.22 | 1 | 0.9997 | 115.5959 | 0.251
22.04 | 9.95 | 1 | 0.99925 | 115.6444 | 0.385 | 22.04 | 9.94 | 0.98 | 0.98439 | 115.3846 | -1.777 | 22.04 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.04 | 10.22 | 1 | 0.9997 | 115.5959 | 0.251
22.05 | 9.95 | 1 | 0.99925 | 115.6444 | 0.385 | 22.05 | 9.94 | 0.98 | 0.98439 | 115.3846 | -1.777 | 22.05 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.05 | 10.22 | 1 | 0.9997 | 115.5959 | 0.251
22.06 | 9.95 | 1 | 0.99925 | 115.6444 | 0.385 | 22.06 | 9.94 | 0.98 | 0.98439 | 115.3846 | -1.777 | 22.06 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.06 | 10.22 | 1 | 0.99969 | 115.5976 | 0.255
22.07 | 9.95 | 1 | 0.99925 | 115.6444 | 0.385 | 22.07 | 9.94 | 0.98 | 0.98439 | 115.3846 | -1.777 | 22.07 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.07 | 10.22 | 1 | 0.99968 | 115.6005 | 0.257
22.08 | 9.95 | 1 | 0.99923 | 115.6433 | 0.391 | 22.08 | 9.94 | 0.98 | 0.98441 | 115.3846 | -1.776 | 22.08 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.08 | 10.221 | 1 | 0.99967 | 115.6017 | 0.263
22.09 | 9.95 | 1 | 0.99922 | 115.6433 | 0.392 | 22.09 | 9.942 | 0.98 | 0.98452 | 115.3858 | -1.77 | 22.09 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.09 | 10.222 | 1 | 0.99966 | 115.6017 | 0.266
22.1 | 9.95 | 1 | 0.99922 | 115.6433 | 0.392 | 22.1 | 9.942 | 0.98 | 0.98452 | 115.3869 | -1.77 | 22.1 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.1 | 10.223 | 1 | 0.99965 | 115.6167 | 0.271
22.11 | 9.95 | 1 | 0.99921 | 115.645 | 0.395 | 22.11 | 9.942 | 0.98 | 0.98452 | 115.3869 | -1.77 | 22.11 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.11 | 10.223 | 1 | 0.99965 | 115.6323 | 0.271
22.12 | 9.95 | 1 | 0.9992 | 115.6485 | 0.397 | 22.12 | 9.942 | 0.98 | 0.98452 | 115.3869 | -1.77 | 22.12 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.12 | 10.223 | 1 | 0.99965 | 115.6323 | 0.271
22.13 | 9.948 | 1 | 0.99917 | 115.6502 | 0.405 | 22.13 | 9.942 | 0.98 | 0.98452 | 115.3869 | -1.77 | 22.13 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.13 | 10.223 | 1 | 0.99965 | 115.6323 | 0.271
22.14 | 9.948 | 1 | 0.99917 | 115.6502 | 0.405 | 22.14 | 9.942 | 0.98 | 0.98452 | 115.3869 | -1.77 | 22.14 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.14 | 10.223 | 1 | 0.99965 | 115.6323 | 0.271
22.15 | 9.948 | 1 | 0.99917 | 115.6502 | 0.405 | 22.15 | 9.942 | 0.98 | 0.98455 | 115.3904 | -1.768 | 22.15 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.15 | 10.223 | 1 | 0.99965 | 115.6323 | 0.271
22.16 | 9.948 | 1 | 0.99917 | 115.6502 | 0.405 | 22.16 | 9.943 | 0.98 | 0.98462 | 115.3973 | -1.764 | 22.16 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.16 | 10.223 | 1 | 0.99965 | 115.6323 | 0.271
22.17 | 9.948 | 1 | 0.99917 | 115.6502 | 0.405 | 22.17 | 9.943 | 0.98 | 0.98462 | 115.4008 | -1.764 | 22.17 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.17 | 10.223 | 1 | 0.99965 | 115.6161 | 0.271
22.18 | 9.948 | 1 | 0.99917 | 115.6502 | 0.405 | 22.18 | 9.943 | 0.98 | 0.98462 | 115.4008 | -1.764 | 22.18 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.18 | 10.22 | 1 | 0.99963 | 115.5832 | 0.277
22.19 | 9.948 | 1 | 0.99917 | 115.6502 | 0.405 | 22.19 | 9.943 | 0.98 | 0.98462 | 115.4008 | -1.764 | 22.19 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.19 | 10.22 | 1 | 0.99962 | 115.5665 | 0.28
22.2 | 9.948 | 1 | 0.99917 | 115.6502 | 0.405 | 22.2 | 9.943 | 0.98 | 0.98462 | 115.4008 | -1.764 | 22.2 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.2 | 10.218 | 1 | 0.99961 | 115.5665 | 0.284
22.21 | 9.948 | 1 | 0.99917 | 115.6502 | 0.405 | 22.21 | 9.943 | 0.98 | 0.98462 | 115.4008 | -1.764 | 22.21 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.21 | 10.216 | 1 | 0.9996 | 115.5497 | 0.288
22.22 | 9.948 | 1 | 0.99917 | 115.6502 | 0.405 | 22.22 | 9.945 | 0.98 | 0.9847 | 115.4008 | -1.76 | 22.22 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.22 | 10.216 | 1 | 0.9996 | 115.533 | 0.29
22.23 | 9.948 | 1 | 0.99914 | 115.6496 | 0.412 | 22.23 | 9.945 | 0.98 | 0.98473 | 115.3858 | -1.758 | 22.23 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.23 | 10.216 | 1 | 0.9996 | 115.533 | 0.29
22.24 | 9.947 | 1 | 0.99913 | 115.6329 | 0.414 | 22.24 | 9.944 | 0.98 | 0.98483 | 115.3707 | -1.752 | 22.24 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.24 | 10.216 | 1 | 0.9996 | 115.533 | 0.29
22.25 | 9.945 | 1 | 0.99912 | 115.6 | 0.418 | 22.25 | 9.944 | 0.98 | 0.98483 | 115.3707 | -1.752 | 22.25 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.25 | 10.216 | 1 | 0.9996 | 115.533 | 0.29
22.26 | 9.945 | 1 | 0.99912 | 115.5838 | 0.418 | 22.26 | 9.944 | 0.98 | 0.98483 | 115.3707 | -1.752 | 22.26 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.26 | 10.216 | 1 | 0.9996 | 115.533 | 0.29
22.27 | 9.945 | 1 | 0.99912 | 115.5838 | 0.418 | 22.27 | 9.944 | 0.98 | 0.98483 | 115.3707 | -1.752 | 22.27 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.27 | 10.216 | 1 | 0.9996 | 115.5347 | 0.29
22.28 | 9.945 | 1 | 0.99912 | 115.5838 | 0.418 | 22.28 | 9.944 | 0.98 | 0.98483 | 115.3742 | -1.752 | 22.28 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.28 | 10.215 | 1 | 0.99958 | 115.5382 | 0.295
22.29 | 9.945 | 1 | 0.99911 | 115.5838 | 0.42 | 22.29 | 9.945 | 0.98 | 0.98494 | 115.3811 | -1.746 | 22.29 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.29 | 10.215 | 1 | 0.99958 | 115.5399 | 0.295
22.3 | 9.945 | 1 | 0.99909 | 115.5838 | 0.424 | 22.3 | 9.945 | 0.98 | 0.98494 | 115.3846 | -1.746 | 22.3 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.3 | 10.215 | 1 | 0.99958 | 115.5399 | 0.295
22.31 | 9.945 | 1 | 0.99909 | 115.5838 | 0.424 | 22.31 | 9.945 | 0.98 | 0.98494 | 115.3846 | -1.746 | 22.31 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.31 | 10.215 | 1 | 0.99957 | 115.5393 | 0.3
22.32 | 9.945 | 1 | 0.99909 | 115.5838 | 0.424 | 22.32 | 9.945 | 0.98 | 0.98494 | 115.3846 | -1.746 | 22.32 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.32 | 10.215 | 1 | 0.99956 | 115.5388 | 0.303
22.33 | 9.945 | 1 | 0.99909 | 115.5838 | 0.424 | 22.33 | 9.945 | 0.98 | 0.98494 | 115.3846 | -1.746 | 22.33 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.33 | 10.216 | 1 | 0.99955 | 115.5388 | 0.308
22.34 | 9.945 | 1 | 0.99909 | 115.5838 | 0.424 | 22.34 | 9.945 | 0.98 | 0.98494 | 115.3846 | -1.746 | 22.34 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.34 | 10.216 | 1 | 0.99955 | 115.5388 | 0.308
22.35 | 9.945 | 1 | 0.99909 | 115.5838 | 0.424 | 22.35 | 9.945 | 0.98 | 0.98494 | 115.3846 | -1.746 | 22.35 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.35 | 10.216 | 1 | 0.99955 | 115.5388 | 0.308
22.36 | 9.945 | 1 | 0.99909 | 115.5838 | 0.424 | 22.36 | 9.945 | 0.98 | 0.98494 | 115.3846 | -1.746 | 22.36 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.36 | 10.216 | 1 | 0.99953 | 115.5405 | 0.313
22.37 | 9.945 | 1 | 0.99909 | 115.5838 | 0.424 | 22.37 | 9.945 | 0.98 | 0.98504 | 115.3846 | -1.74 | 22.37 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.37 | 10.216 | 1 | 0.99953 | 115.544 | 0.314
22.38 | 9.945 | 1 | 0.99906 | 115.5826 | 0.431 | 22.38 | 9.946 | 0.98 | 0.98507 | 115.3846 | -1.738 | 22.38 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.38 | 10.216 | 1 | 0.99953 | 115.5457 | 0.314
22.39 | 9.945 | 1 | 0.99906 | 115.5826 | 0.431 | 22.39 | 9.951 | 0.98 | 0.98516 | 115.41 | -1.734 | 22.39 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.39 | 10.216 | 1 | 0.99953 | 115.5457 | 0.314
22.4 | 9.945 | 1 | 0.99906 | 115.5826 | 0.431 | 22.4 | 9.951 | 0.98 | 0.98516 | 115.4354 | -1.734 | 22.4 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.4 | 10.216 | 1 | 0.99953 | 115.5457 | 0.314
22.41 | 9.945 | 1 | 0.99904 | 115.5844 | 0.435 | 22.41 | 9.951 | 0.98 | 0.98516 | 115.4354 | -1.734 | 22.41 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.41 | 10.218 | 1 | 0.99949 | 115.5457 | 0.325
22.42 | 9.945 | 1 | 0.99904 | 115.5878 | 0.437 | 22.42 | 9.952 | 0.98 | 0.98524 | 115.4389 | -1.729 | 22.42 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.42 | 10.219 | 1 | 0.99948 | 115.5613 | 0.329
22.43 | 9.945 | 1 | 0.99904 | 115.5896 | 0.437 | 22.43 | 9.952 | 0.98 | 0.98526 | 115.4458 | -1.728 | 22.43 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.43 | 10.219 | 1 | 0.99948 | 115.5769 | 0.329
22.44 | 9.945 | 1 | 0.99904 | 115.5896 | 0.437 | 22.44 | 9.952 | 0.98 | 0.98526 | 115.4493 | -1.728 | 22.44 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.44 | 10.219 | 1 | 0.99948 | 115.5786 | 0.331
22.45 | 9.945 | 1 | 0.99904 | 115.5896 | 0.437 | 22.45 | 9.952 | 0.98 | 0.98526 | 115.4493 | -1.728 | 22.45 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.45 | 10.218 | 1 | 0.99947 | 115.5821 | 0.334
22.46 | 9.945 | 1 | 0.99904 | 115.5896 | 0.437 | 22.46 | 9.952 | 0.98 | 0.98526 | 115.4493 | -1.728 | 22.46 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.46 | 10.218 | 1 | 0.99947 | 115.5838 | 0.334
22.47 | 9.945 | 1 | 0.99904 | 115.5896 | 0.437 | 22.47 | 9.951 | 0.98 | 0.98534 | 115.4343 | -1.723 | 22.47 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.47 | 10.218 | 1 | 0.99947 | 115.5838 | 0.334
22.48 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.48 | 9.951 | 0.98 | 0.98536 | 115.4187 | -1.722 | 22.48 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.48 | 10.218 | 1 | 0.99947 | 115.5838 | 0.334
22.49 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.49 | 9.951 | 0.98 | 0.98536 | 115.4187 | -1.722 | 22.49 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.49 | 10.219 | 1 | 0.99945 | 115.5832 | 0.34
22.5 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.5 | 9.951 | 0.98 | 0.98536 | 115.4187 | -1.722 | 22.5 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.5 | 10.219 | 1 | 0.99942 | 115.5826 | 0.347
22.51 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.51 | 9.951 | 0.98 | 0.98536 | 115.4187 | -1.722 | 22.51 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.51 | 10.282 | 1 | 0.99969 | 115.5844 | 0.257
22.52 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.52 | 9.951 | 0.98 | 0.98536 | 115.4187 | -1.722 | 22.52 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.52 | 10.305 | 1 | 0.99976 | 115.5878 | 0.226
22.53 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.53 | 9.951 | 0.98 | 0.98536 | 115.4187 | -1.722 | 22.53 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.53 | 10.305 | 1 | 0.99976 | 115.5896 | 0.226
22.54 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.54 | 9.951 | 0.98 | 0.98536 | 115.4187 | -1.722 | 22.54 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.54 | 10.305 | 1 | 0.99976 | 115.5896 | 0.226
22.55 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.55 | 9.952 | 0.98 | 0.98541 | 115.4187 | -1.719 | 22.55 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.55 | 10.305 | 1 | 0.99976 | 115.5896 | 0.226
22.56 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.56 | 9.953 | 0.98 | 0.98546 | 115.4187 | -1.716 | 22.56 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.56 | 10.305 | 1 | 0.99976 | 115.5896 | 0.226
22.57 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.57 | 9.954 | 0.98 | 0.98555 | 115.4221 | -1.711 | 22.57 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.57 | 10.305 | 1 | 0.99976 | 115.5896 | 0.227
22.58 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.58 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4291 | -1.71 | 22.58 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.58 | 10.305 | 1 | 0.99973 | 115.589 | 0.239
22.59 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.59 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4325 | -1.71 | 22.59 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.59 | 10.305 | 1 | 0.99973 | 115.5913 | 0.241
22.6 | 9.945 | 1 | 0.99901 | 115.5896 | 0.443 | 22.6 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4325 | -1.71 | 22.6 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.6 | 10.305 | 1 | 0.99972 | 115.5953 | 0.245
22.61 | 9.945 | 1 | 0.99899 | 115.5896 | 0.448 | 22.61 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4325 | -1.71 | 22.61 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.61 | 10.305 | 1 | 0.99972 | 115.5971 | 0.245
22.62 | 9.945 | 1 | 0.99898 | 115.589 | 0.45 | 22.62 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4325 | -1.71 | 22.62 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.62 | 10.305 | 1 | 0.99972 | 115.5971 | 0.245
22.63 | 9.945 | 1 | 0.99895 | 115.593 | 0.456 | 22.63 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4325 | -1.71 | 22.63 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.63 | 10.305 | 1 | 0.99972 | 115.5971 | 0.245
22.64 | 9.945 | 1 | 0.99895 | 115.5971 | 0.456 | 22.64 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4325 | -1.71 | 22.64 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.64 | 10.305 | 1 | 0.99972 | 115.5971 | 0.245
22.65 | 9.945 | 1 | 0.99895 | 115.5971 | 0.456 | 22.65 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4325 | -1.71 | 22.65 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.65 | 10.305 | 1 | 0.99972 | 115.5971 | 0.245
22.66 | 9.945 | 1 | 0.99895 | 115.5971 | 0.456 | 22.66 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4325 | -1.71 | 22.66 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.66 | 10.304 | 1 | 0.99968 | 115.5988 | 0.26
22.67 | 9.945 | 1 | 0.99895 | 115.5971 | 0.456 | 22.67 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4325 | -1.71 | 22.67 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.67 | 10.303 | 1 | 0.99967 | 115.6023 | 0.265
22.68 | 9.945 | 1 | 0.99895 | 115.5971 | 0.456 | 22.68 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4325 | -1.71 | 22.68 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.68 | 10.303 | 1 | 0.99967 | 115.6046 | 0.265
22.69 | 9.945 | 1 | 0.99895 | 115.5971 | 0.456 | 22.69 | 9.954 | 0.98 | 0.98556 | 115.4325 | -1.71 | 22.69 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.69 | 10.303 | 1 | 0.99967 | 115.6046 | 0.265
22.7 | 9.945 | 1 | 0.99895 | 115.5971 | 0.456 | 22.7 | 9.955 | 0.98 | 0.98562 | 115.4325 | -1.707 | 22.7 | 10.367 | 0.98 | 0.98046 | 115.5942 | 2.08 | 22.7 | 10.303 | 1 | 0.99967 | 115.6046 | 0.265
22.71 | 9.945 | 1 | 0.99895 | 115.5971 | 0.456 | 22.71 | 9.956 | 0.98 | 0.98568 | 115.4343 | -1.703 | 22.71 | 10.366 | 0.98 | 0.98053 | 115.5942 | 2.076 | 22.71 | 10.303 | 1 | 0.99967 | 115.6046 | 0.265
22.72 | 9.945 | 1 | 0.99895 | 115.5971 | 0.456 | 22.72 | 9.956 | 0.98 | 0.98568 | 115.436 | -1.703 | 22.72 | 10.365 | 0.98 | 0.98056 | 115.5942 | 2.074 | 22.72 | 10.303 | 1 | 0.99967 | 115.6046 | 0.266
22.73 | 9.945 | 1 | 0.99892 | 115.5971 | 0.462 | 22.73 | 9.956 | 0.98 | 0.98568 | 115.436 | -1.703 | 22.73 | 10.365 | 0.98 | 0.98056 | 115.5942 | 2.074 | 22.73 | 10.303 | 1 | 0.99965 | 115.6046 | 0.272
22.74 | 9.945 | 1 | 0.99892 | 115.5971 | 0.462 | 22.74 | 9.956 | 0.98 | 0.98568 | 115.436 | -1.703 | 22.74 | 10.365 | 0.98 | 0.98056 | 115.5942 | 2.074 | 22.74 | 10.303 | 1 | 0.99965 | 115.6063 | 0.274
22.75 | 9.945 | 1 | 0.99892 | 115.5971 | 0.462 | 22.75 | 9.956 | 0.98 | 0.98568 | 115.436 | -1.703 | 22.75 | 10.365 | 0.98 | 0.98056 | 115.5942 | 2.074 | 22.75 | 10.303 | 1 | 0.99964 | 115.6103 | 0.278
22.76 | 9.945 | 1 | 0.99892 | 115.5971 | 0.462 | 22.76 | 9.956 | 0.98 | 0.98568 | 115.436 | -1.703 | 22.76 | 10.365 | 0.98 | 0.98056 | 115.5942 | 2.074 | 22.76 | 10.303 | 1 | 0.99964 | 115.6127 | 0.278
22.77 | 9.945 | 1 | 0.99892 | 115.5971 | 0.462 | 22.77 | 9.955 | 0.98 | 0.98576 | 115.4216 | -1.698 | 22.77 | 10.365 | 0.98 | 0.98056 | 115.5942 | 2.074 | 22.77 | 10.303 | 1 | 0.99964 | 115.6127 | 0.278
22.78 | 9.945 | 1 | 0.99892 | 115.5971 | 0.462 | 22.78 | 9.955 | 0.98 | 0.9858 | 115.3927 | -1.696 | 22.78 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5953 | 2.071 | 22.78 | 10.303 | 1 | 0.99964 | 115.6127 | 0.278
22.79 | 9.945 | 1 | 0.99891 | 115.5988 | 0.464 | 22.79 | 9.957 | 0.98 | 0.98588 | 115.3783 | -1.691 | 22.79 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.79 | 10.303 | 1 | 0.99963 | 115.6127 | 0.28
22.8 | 9.945 | 1 | 0.99889 | 115.6028 | 0.468 | 22.8 | 9.957 | 0.98 | 0.98588 | 115.3783 | -1.691 | 22.8 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.8 | 10.304 | 1 | 0.99962 | 115.6127 | 0.284
22.81 | 9.945 | 1 | 0.99889 | 115.6052 | 0.468 | 22.81 | 9.957 | 0.98 | 0.98588 | 115.3783 | -1.691 | 22.81 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.81 | 10.304 | 1 | 0.99962 | 115.6127 | 0.284
22.82 | 9.945 | 1 | 0.99889 | 115.6052 | 0.468 | 22.82 | 9.957 | 0.98 | 0.98588 | 115.3783 | -1.691 | 22.82 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.82 | 10.304 | 1 | 0.99962 | 115.6127 | 0.284
22.83 | 9.945 | 1 | 0.99886 | 115.6046 | 0.475 | 22.83 | 9.957 | 0.98 | 0.98588 | 115.3783 | -1.691 | 22.83 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.83 | 10.304 | 1 | 0.99962 | 115.6127 | 0.284
22.84 | 9.945 | 1 | 0.99886 | 115.6046 | 0.475 | 22.84 | 9.957 | 0.98 | 0.98588 | 115.3783 | -1.691 | 22.84 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.84 | 10.304 | 1 | 0.99962 | 115.6127 | 0.284
22.85 | 9.945 | 1 | 0.99886 | 115.6046 | 0.475 | 22.85 | 9.957 | 0.98 | 0.98588 | 115.3783 | -1.691 | 22.85 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.85 | 10.304 | 1 | 0.99962 | 115.6127 | 0.284
22.86 | 9.945 | 1 | 0.99886 | 115.6046 | 0.475 | 22.86 | 9.957 | 0.98 | 0.98588 | 115.3783 | -1.691 | 22.86 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.86 | 10.301 | 1 | 0.9996 | 115.5965 | 0.293
22.87 | 9.945 | 1 | 0.99886 | 115.6046 | 0.475 | 22.87 | 9.958 | 0.98 | 0.98598 | 115.3783 | -1.685 | 22.87 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.87 | 10.301 | 1 | 0.99959 | 115.5642 | 0.296
22.88 | 9.945 | 1 | 0.99883 | 115.6046 | 0.481 | 22.88 | 9.958 | 0.98 | 0.986 | 115.38 | -1.684 | 22.88 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.88 | 10.301 | 1 | 0.99959 | 115.5486 | 0.296
22.89 | 9.945 | 1 | 0.99883 | 115.6046 | 0.481 | 22.89 | 9.958 | 0.98 | 0.986 | 115.3811 | -1.684 | 22.89 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.89 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.298
22.9 | 9.945 | 1 | 0.99883 | 115.6046 | 0.481 | 22.9 | 9.958 | 0.98 | 0.986 | 115.3811 | -1.684 | 22.9 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.9 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
22.91 | 9.945 | 1 | 0.99883 | 115.6046 | 0.481 | 22.91 | 9.958 | 0.98 | 0.986 | 115.3811 | -1.684 | 22.91 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.91 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
22.92 | 9.945 | 1 | 0.99883 | 115.6046 | 0.481 | 22.92 | 9.958 | 0.98 | 0.986 | 115.3811 | -1.684 | 22.92 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.92 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
22.93 | 9.945 | 1 | 0.99883 | 115.6046 | 0.481 | 22.93 | 9.958 | 0.98 | 0.986 | 115.3811 | -1.684 | 22.93 | 10.366 | 0.98 | 0.98062 | 115.5965 | 2.071 | 22.93 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
22.94 | 9.945 | 1 | 0.99882 | 115.6063 | 0.483 | 22.94 | 9.958 | 0.98 | 0.986 | 115.3811 | -1.684 | 22.94 | 10.367 | 0.98 | 0.98066 | 115.5965 | 2.069 | 22.94 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
22.95 | 9.945 | 1 | 0.9988 | 115.6103 | 0.487 | 22.95 | 9.959 | 0.98 | 0.98605 | 115.3846 | -1.681 | 22.95 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.6005 | 2.065 | 22.95 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
22.96 | 9.945 | 1 | 0.99878 | 115.6127 | 0.492 | 22.96 | 9.96 | 0.98 | 0.9861 | 115.3915 | -1.678 | 22.96 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 22.96 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
22.97 | 9.945 | 1 | 0.99877 | 115.6127 | 0.494 | 22.97 | 9.96 | 0.98 | 0.98615 | 115.395 | -1.675 | 22.97 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 22.97 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
22.98 | 9.945 | 1 | 0.99877 | 115.6127 | 0.494 | 22.98 | 9.96 | 0.98 | 0.98617 | 115.395 | -1.674 | 22.98 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 22.98 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
22.99 | 9.945 | 1 | 0.99877 | 115.6127 | 0.494 | 22.99 | 9.96 | 0.98 | 0.98617 | 115.395 | -1.674 | 22.99 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 22.99 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
23 | 9.945 | 1 | 0.99877 | 115.6127 | 0.494 | 23 | 9.96 | 0.98 | 0.98617 | 115.395 | -1.674 | 23 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 23 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
23.01 | 9.944 | 1 | 0.99875 | 115.6127 | 0.497 | 23.01 | 9.96 | 0.98 | 0.98617 | 115.395 | -1.674 | 23.01 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 23.01 | 10.3 | 1 | 0.99958 | 115.5486 | 0.3
23.02 | 9.944 | 1 | 0.99875 | 115.615 | 0.498 | 23.02 | 9.96 | 0.98 | 0.98617 | 115.395 | -1.674 | 23.02 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 23.02 | 10.3 | 1 | 0.99957 | 115.5503 | 0.301
23.03 | 9.943 | 1 | 0.99872 | 115.619 | 0.504 | 23.03 | 9.96 | 0.98 | 0.98617 | 115.395 | -1.674 | 23.03 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 23.03 | 10.3 | 1 | 0.99956 | 115.5543 | 0.306
23.04 | 9.93 | 1 | 0.99905 | 115.6207 | 0.433 | 23.04 | 9.96 | 0.98 | 0.98617 | 115.395 | -1.674 | 23.04 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 23.04 | 10.3 | 1 | 0.99956 | 115.5567 | 0.306
23.05 | 9.904 | 1 | 0.99955 | 115.6202 | 0.296 | 23.05 | 9.961 | 0.98 | 0.98622 | 115.395 | -1.671 | 23.05 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 23.05 | 10.3 | 1 | 0.99956 | 115.5567 | 0.306
23.06 | 9.904 | 1 | 0.99954 | 115.6202 | 0.301 | 23.06 | 9.961 | 0.98 | 0.98628 | 115.3967 | -1.667 | 23.06 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 23.06 | 10.298 | 1 | 0.99955 | 115.5405 | 0.31
23.07 | 9.904 | 1 | 0.99953 | 115.6202 | 0.303 | 23.07 | 9.961 | 0.98 | 0.98628 | 115.3985 | -1.667 | 23.07 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 23.07 | 10.297 | 1 | 0.99954 | 115.5243 | 0.312
23.08 | 9.904 | 1 | 0.99953 | 115.6202 | 0.303 | 23.08 | 9.961 | 0.98 | 0.98628 | 115.3985 | -1.667 | 23.08 | 10.368 | 0.98 | 0.98074 | 115.604 | 2.065 | 23.08 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.09 | 9.904 | 1 | 0.99953 | 115.6202 | 0.303 | 23.09 | 9.961 | 0.98 | 0.98628 | 115.3985 | -1.667 | 23.09 | 10.368 | 0.98 | 0.98077 | 115.6052 | 2.063 | 23.09 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.1 | 9.904 | 1 | 0.99953 | 115.6202 | 0.303 | 23.1 | 9.963 | 0.98 | 0.98634 | 115.3985 | -1.664 | 23.1 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6075 | 2.059 | 23.1 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.11 | 9.904 | 1 | 0.99953 | 115.6202 | 0.303 | 23.11 | 9.964 | 0.98 | 0.98639 | 115.3985 | -1.661 | 23.11 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.11 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.12 | 9.904 | 1 | 0.99953 | 115.6225 | 0.303 | 23.12 | 9.964 | 0.98 | 0.98639 | 115.3985 | -1.661 | 23.12 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.12 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.13 | 9.904 | 1 | 0.99951 | 115.6271 | 0.309 | 23.13 | 9.964 | 0.98 | 0.9864 | 115.4025 | -1.66 | 23.13 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.13 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.14 | 9.904 | 1 | 0.99951 | 115.6294 | 0.309 | 23.14 | 9.965 | 0.98 | 0.98649 | 115.41 | -1.655 | 23.14 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.14 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.15 | 9.904 | 1 | 0.99951 | 115.6294 | 0.309 | 23.15 | 9.965 | 0.98 | 0.98649 | 115.4135 | -1.655 | 23.15 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.15 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.16 | 9.904 | 1 | 0.99951 | 115.6294 | 0.309 | 23.16 | 9.965 | 0.98 | 0.98649 | 115.4135 | -1.655 | 23.16 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.16 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.17 | 9.904 | 1 | 0.99951 | 115.6294 | 0.309 | 23.17 | 9.965 | 0.98 | 0.98649 | 115.4135 | -1.655 | 23.17 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.17 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.18 | 9.904 | 1 | 0.99949 | 115.6294 | 0.315 | 23.18 | 9.965 | 0.98 | 0.98649 | 115.4135 | -1.655 | 23.18 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.18 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.19 | 9.904 | 1 | 0.99949 | 115.6294 | 0.315 | 23.19 | 9.965 | 0.98 | 0.98649 | 115.4135 | -1.655 | 23.19 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.19 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.2 | 9.904 | 1 | 0.99949 | 115.6294 | 0.315 | 23.2 | 9.965 | 0.98 | 0.98649 | 115.4135 | -1.655 | 23.2 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.2 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.21 | 9.903 | 1 | 0.99948 | 115.6294 | 0.321 | 23.21 | 9.965 | 0.98 | 0.98649 | 115.4135 | -1.655 | 23.21 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.21 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.22 | 9.902 | 1 | 0.99947 | 115.6294 | 0.323 | 23.22 | 9.965 | 0.98 | 0.98649 | 115.4135 | -1.655 | 23.22 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.22 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.23 | 9.902 | 1 | 0.99947 | 115.6294 | 0.323 | 23.23 | 9.965 | 0.98 | 0.9865 | 115.4135 | -1.654 | 23.23 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.23 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.24 | 9.902 | 1 | 0.99946 | 115.6317 | 0.325 | 23.24 | 9.963 | 0.98 | 0.98658 | 115.4135 | -1.649 | 23.24 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.24 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.25 | 9.902 | 1 | 0.99945 | 115.6363 | 0.329 | 23.25 | 9.964 | 0.98 | 0.98663 | 115.4135 | -1.646 | 23.25 | 10.369 | 0.98 | 0.98085 | 115.6086 | 2.059 | 23.25 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.26 | 9.902 | 1 | 0.99945 | 115.6386 | 0.329 | 23.26 | 9.965 | 0.98 | 0.98669 | 115.4152 | -1.642 | 23.26 | 10.371 | 0.98 | 0.98089 | 115.6086 | 2.057 | 23.26 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.27 | 9.902 | 1 | 0.99945 | 115.6386 | 0.329 | 23.27 | 9.965 | 0.98 | 0.98669 | 115.4169 | -1.642 | 23.27 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.27 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.28 | 9.902 | 1 | 0.99945 | 115.6386 | 0.329 | 23.28 | 9.965 | 0.98 | 0.98671 | 115.421 | -1.641 | 23.28 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.28 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.29 | 9.902 | 1 | 0.99944 | 115.6386 | 0.331 | 23.29 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4291 | -1.637 | 23.29 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.29 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.3 | 9.902 | 1 | 0.99942 | 115.6392 | 0.336 | 23.3 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.3 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.3 | 10.298 | 1 | 0.99952 | 115.5243 | 0.318
23.31 | 9.902 | 1 | 0.99942 | 115.6392 | 0.336 | 23.31 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.31 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.31 | 10.301 | 1 | 0.9995 | 115.5266 | 0.327
23.32 | 9.902 | 1 | 0.99942 | 115.6392 | 0.336 | 23.32 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.32 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.32 | 10.301 | 1 | 0.99949 | 115.5561 | 0.329
23.33 | 9.902 | 1 | 0.99942 | 115.6392 | 0.336 | 23.33 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.33 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.33 | 10.301 | 1 | 0.99949 | 115.5826 | 0.329
23.34 | 9.902 | 1 | 0.99942 | 115.6392 | 0.338 | 23.34 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.34 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.34 | 10.302 | 1 | 0.99948 | 115.5826 | 0.332
23.35 | 9.903 | 1 | 0.9994 | 115.6392 | 0.342 | 23.35 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.35 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.35 | 10.302 | 1 | 0.99947 | 115.5826 | 0.335
23.36 | 9.903 | 1 | 0.99939 | 115.6415 | 0.346 | 23.36 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.36 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.36 | 10.302 | 1 | 0.99947 | 115.5826 | 0.335
23.37 | 9.903 | 1 | 0.99938 | 115.6461 | 0.348 | 23.37 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.37 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.37 | 10.302 | 1 | 0.99947 | 115.5826 | 0.335
23.38 | 9.903 | 1 | 0.99938 | 115.6485 | 0.348 | 23.38 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.38 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.38 | 10.302 | 1 | 0.99947 | 115.5826 | 0.335
23.39 | 9.903 | 1 | 0.99938 | 115.6485 | 0.348 | 23.39 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.39 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.39 | 10.302 | 1 | 0.99947 | 115.5826 | 0.335
23.4 | 9.903 | 1 | 0.99938 | 115.6485 | 0.348 | 23.4 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.4 | 10.372 | 0.98 | 0.98093 | 115.6086 | 2.055 | 23.4 | 10.302 | 1 | 0.99947 | 115.5826 | 0.335
23.41 | 9.903 | 1 | 0.99937 | 115.6485 | 0.353 | 23.41 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.41 | 10.373 | 0.98 | 0.98095 | 115.6086 | 2.054 | 23.41 | 10.302 | 1 | 0.99947 | 115.5826 | 0.335
23.42 | 9.903 | 1 | 0.99936 | 115.6485 | 0.355 | 23.42 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.42 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6184 | 2.053 | 23.42 | 10.302 | 1 | 0.99947 | 115.5826 | 0.335
23.43 | 9.903 | 1 | 0.99936 | 115.6485 | 0.355 | 23.43 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.43 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.43 | 10.302 | 1 | 0.99947 | 115.5826 | 0.335
23.44 | 9.901 | 1 | 0.99935 | 115.6329 | 0.357 | 23.44 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.44 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.44 | 10.272 | 1 | 0.99966 | 115.5826 | 0.269
23.45 | 9.9 | 1 | 0.99934 | 115.6017 | 0.36 | 23.45 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.45 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.45 | 10.237 | 1 | 0.99982 | 115.5826 | 0.194
23.46 | 9.9 | 1 | 0.99932 | 115.5861 | 0.365 | 23.46 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.46 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.46 | 10.235 | 1 | 0.99981 | 115.5665 | 0.199
23.47 | 9.9 | 1 | 0.99931 | 115.5861 | 0.367 | 23.47 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.47 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.47 | 10.235 | 1 | 0.99981 | 115.5503 | 0.2
23.48 | 9.9 | 1 | 0.99931 | 115.5861 | 0.367 | 23.48 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.48 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.48 | 10.235 | 1 | 0.99981 | 115.5503 | 0.2
23.49 | 9.9 | 1 | 0.99931 | 115.5861 | 0.367 | 23.49 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.49 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.49 | 10.235 | 1 | 0.99981 | 115.5526 | 0.202
23.5 | 9.9 | 1 | 0.99931 | 115.5861 | 0.367 | 23.5 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.5 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.5 | 10.235 | 1 | 0.9998 | 115.5572 | 0.205
23.51 | 9.9 | 1 | 0.9993 | 115.5861 | 0.371 | 23.51 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.51 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.51 | 10.235 | 1 | 0.9998 | 115.5595 | 0.205
23.52 | 9.9 | 1 | 0.99929 | 115.5867 | 0.373 | 23.52 | 9.966 | 0.98 | 0.98678 | 115.4331 | -1.637 | 23.52 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.52 | 10.235 | 1 | 0.9998 | 115.5595 | 0.205
23.53 | 9.9 | 1 | 0.99929 | 115.5867 | 0.373 | 23.53 | 9.966 | 0.98 | 0.98679 | 115.4262 | -1.636 | 23.53 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.53 | 10.235 | 1 | 0.9998 | 115.5595 | 0.205
23.54 | 9.9 | 1 | 0.99928 | 115.589 | 0.376 | 23.54 | 9.966 | 0.98 | 0.98682 | 115.4187 | -1.634 | 23.54 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.54 | 10.234 | 1 | 0.99979 | 115.5595 | 0.209
23.55 | 9.9 | 1 | 0.99927 | 115.5936 | 0.379 | 23.55 | 9.966 | 0.98 | 0.98682 | 115.4187 | -1.634 | 23.55 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.55 | 10.233 | 1 | 0.99978 | 115.5595 | 0.213
23.56 | 9.899 | 1 | 0.99926 | 115.5959 | 0.382 | 23.56 | 9.966 | 0.98 | 0.98682 | 115.4187 | -1.634 | 23.56 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.56 | 10.233 | 1 | 0.99978 | 115.5595 | 0.213
23.57 | 9.899 | 1 | 0.99925 | 115.5959 | 0.383 | 23.57 | 9.966 | 0.98 | 0.98689 | 115.4187 | -1.63 | 23.57 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.57 | 10.233 | 1 | 0.99978 | 115.5595 | 0.213
23.58 | 9.899 | 1 | 0.99925 | 115.5959 | 0.383 | 23.58 | 9.966 | 0.98 | 0.9869 | 115.4187 | -1.629 | 23.58 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.58 | 10.233 | 1 | 0.99978 | 115.5595 | 0.213
23.59 | 9.899 | 1 | 0.99925 | 115.5959 | 0.383 | 23.59 | 9.966 | 0.98 | 0.9869 | 115.4187 | -1.629 | 23.59 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.59 | 10.233 | 1 | 0.99978 | 115.5595 | 0.213
23.6 | 9.899 | 1 | 0.99925 | 115.5959 | 0.383 | 23.6 | 9.965 | 0.98 | 0.98692 | 115.4025 | -1.628 | 23.6 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.6 | 10.233 | 1 | 0.99978 | 115.5595 | 0.213
23.61 | 9.899 | 1 | 0.99925 | 115.5959 | 0.383 | 23.61 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.3702 | -1.626 | 23.61 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.61 | 10.233 | 1 | 0.99978 | 115.5595 | 0.213
23.62 | 9.899 | 1 | 0.99925 | 115.5959 | 0.384 | 23.62 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.62 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.62 | 10.233 | 1 | 0.99978 | 115.5595 | 0.213
23.63 | 9.9 | 1 | 0.9992 | 115.5965 | 0.396 | 23.63 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.63 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.63 | 10.233 | 1 | 0.99978 | 115.5595 | 0.213
23.64 | 9.9 | 1 | 0.99919 | 115.6 | 0.399 | 23.64 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.64 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.64 | 10.233 | 1 | 0.99978 | 115.5595 | 0.216
23.65 | 9.9 | 1 | 0.99918 | 115.6052 | 0.402 | 23.65 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.65 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.65 | 10.233 | 1 | 0.99977 | 115.5595 | 0.22
23.66 | 9.9 | 1 | 0.99918 | 115.6075 | 0.402 | 23.66 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.66 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.66 | 10.233 | 1 | 0.99976 | 115.5624 | 0.225
23.67 | 9.9 | 1 | 0.99918 | 115.6075 | 0.402 | 23.67 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.67 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.67 | 10.233 | 1 | 0.99976 | 115.5676 | 0.226
23.68 | 9.9 | 1 | 0.99918 | 115.6075 | 0.402 | 23.68 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.68 | 10.374 | 0.98 | 0.98098 | 115.6282 | 2.053 | 23.68 | 10.233 | 1 | 0.99976 | 115.5705 | 0.226
23.69 | 9.9 | 1 | 0.99918 | 115.6075 | 0.402 | 23.69 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.69 | 10.374 | 0.98 | 0.98096 | 115.6282 | 2.054 | 23.69 | 10.233 | 1 | 0.99976 | 115.5705 | 0.226
23.7 | 9.9 | 1 | 0.99918 | 115.6075 | 0.402 | 23.7 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.7 | 10.374 | 0.98 | 0.9809 | 115.6334 | 2.057 | 23.7 | 10.233 | 1 | 0.99976 | 115.5705 | 0.226
23.71 | 9.9 | 1 | 0.99918 | 115.6075 | 0.402 | 23.71 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.71 | 10.374 | 0.98 | 0.9809 | 115.6392 | 2.057 | 23.71 | 10.233 | 1 | 0.99976 | 115.5705 | 0.226
23.72 | 9.9 | 1 | 0.99918 | 115.6075 | 0.402 | 23.72 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.72 | 10.374 | 0.98 | 0.9809 | 115.6392 | 2.057 | 23.72 | 10.233 | 1 | 0.99976 | 115.5705 | 0.226
23.73 | 9.9 | 1 | 0.99915 | 115.6075 | 0.409 | 23.73 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.73 | 10.374 | 0.98 | 0.9809 | 115.6392 | 2.057 | 23.73 | 10.233 | 1 | 0.99976 | 115.5705 | 0.226
23.74 | 9.899 | 1 | 0.99913 | 115.6109 | 0.413 | 23.74 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.74 | 10.374 | 0.98 | 0.9809 | 115.6392 | 2.057 | 23.74 | 10.233 | 1 | 0.99976 | 115.5705 | 0.226
23.75 | 9.899 | 1 | 0.99911 | 115.6161 | 0.419 | 23.75 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.75 | 10.374 | 0.98 | 0.9809 | 115.6392 | 2.057 | 23.75 | 10.233 | 1 | 0.99976 | 115.5705 | 0.226
23.76 | 9.899 | 1 | 0.99911 | 115.6184 | 0.419 | 23.76 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.76 | 10.374 | 0.98 | 0.9809 | 115.6392 | 2.057 | 23.76 | 10.233 | 1 | 0.99976 | 115.5705 | 0.226
23.77 | 9.899 | 1 | 0.99911 | 115.6184 | 0.419 | 23.77 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.77 | 10.374 | 0.98 | 0.9809 | 115.6392 | 2.057 | 23.77 | 10.233 | 1 | 0.99975 | 115.5705 | 0.227
23.78 | 9.899 | 1 | 0.99911 | 115.6184 | 0.419 | 23.78 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.78 | 10.373 | 0.98 | 0.98079 | 115.6369 | 2.063 | 23.78 | 10.234 | 1 | 0.99974 | 115.5705 | 0.232
23.79 | 9.899 | 1 | 0.99911 | 115.6184 | 0.419 | 23.79 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.79 | 10.372 | 0.98 | 0.98075 | 115.6346 | 2.065 | 23.79 | 10.234 | 1 | 0.99974 | 115.5705 | 0.232
23.8 | 9.899 | 1 | 0.99911 | 115.6184 | 0.419 | 23.8 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.8 | 10.371 | 0.98 | 0.98066 | 115.6346 | 2.07 | 23.8 | 10.234 | 1 | 0.99974 | 115.5705 | 0.232
23.81 | 9.852 | 1 | 0.99949 | 115.6184 | 0.315 | 23.81 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.81 | 10.371 | 0.98 | 0.98066 | 115.6346 | 2.07 | 23.81 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5728 | 0.242
23.82 | 9.835 | 1 | 0.9996 | 115.6184 | 0.277 | 23.82 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.82 | 10.371 | 0.98 | 0.98066 | 115.6346 | 2.07 | 23.82 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5774 | 0.244
23.83 | 9.835 | 1 | 0.9996 | 115.6184 | 0.277 | 23.83 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.83 | 10.371 | 0.98 | 0.98066 | 115.6346 | 2.07 | 23.83 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.84 | 9.835 | 1 | 0.9996 | 115.6184 | 0.277 | 23.84 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.84 | 10.371 | 0.98 | 0.98066 | 115.6346 | 2.07 | 23.84 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.85 | 9.835 | 1 | 0.9996 | 115.6184 | 0.277 | 23.85 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.85 | 10.371 | 0.98 | 0.98066 | 115.6346 | 2.07 | 23.85 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.86 | 9.836 | 1 | 0.99958 | 115.6184 | 0.286 | 23.86 | 9.963 | 0.98 | 0.98694 | 115.354 | -1.626 | 23.86 | 10.371 | 0.98 | 0.98066 | 115.6346 | 2.07 | 23.86 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.87 | 9.836 | 1 | 0.99957 | 115.6219 | 0.29 | 23.87 | 9.962 | 0.98 | 0.98686 | 115.3459 | -1.631 | 23.87 | 10.371 | 0.98 | 0.98066 | 115.6346 | 2.07 | 23.87 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.88 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6282 | 0.296 | 23.88 | 9.962 | 0.98 | 0.98683 | 115.3378 | -1.633 | 23.88 | 10.371 | 0.98 | 0.98066 | 115.6346 | 2.07 | 23.88 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.89 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 23.89 | 9.96 | 0.98 | 0.98675 | 115.3378 | -1.638 | 23.89 | 10.37 | 0.98 | 0.98064 | 115.6155 | 2.071 | 23.89 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.9 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 23.9 | 9.96 | 0.98 | 0.98675 | 115.3378 | -1.638 | 23.9 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 23.9 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.91 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 23.91 | 9.96 | 0.98 | 0.98675 | 115.3378 | -1.638 | 23.91 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 23.91 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.92 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 23.92 | 9.96 | 0.98 | 0.98675 | 115.3378 | -1.638 | 23.92 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 23.92 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.93 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 23.93 | 9.96 | 0.98 | 0.98675 | 115.3378 | -1.638 | 23.93 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 23.93 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.94 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 23.94 | 9.96 | 0.98 | 0.98675 | 115.3378 | -1.638 | 23.94 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 23.94 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.95 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 23.95 | 9.959 | 0.98 | 0.98668 | 115.3361 | -1.642 | 23.95 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 23.95 | 10.234 | 1 | 0.99972 | 115.5803 | 0.244
23.96 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 23.96 | 9.958 | 0.98 | 0.98664 | 115.3344 | -1.644 | 23.96 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 23.96 | 10.234 | 1 | 0.9997 | 115.5803 | 0.25
23.97 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 23.97 | 9.958 | 0.98 | 0.98664 | 115.3344 | -1.644 | 23.97 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 23.97 | 10.234 | 1 | 0.9997 | 115.5803 | 0.251
23.98 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 23.98 | 9.958 | 0.98 | 0.98664 | 115.3344 | -1.644 | 23.98 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 23.98 | 10.234 | 1 | 0.9997 | 115.5803 | 0.251
23.99 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 23.99 | 9.958 | 0.98 | 0.98664 | 115.3344 | -1.644 | 23.99 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 23.99 | 10.234 | 1 | 0.9997 | 115.5803 | 0.251
24 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 24 | 9.958 | 0.98 | 0.98664 | 115.3344 | -1.644 | 24 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 24 | 10.234 | 1 | 0.9997 | 115.5803 | 0.251
24.01 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 24.01 | 9.958 | 0.98 | 0.98664 | 115.3344 | -1.644 | 24.01 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 24.01 | 10.234 | 1 | 0.9997 | 115.5803 | 0.251
24.02 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 24.02 | 9.958 | 0.98 | 0.98664 | 115.3344 | -1.644 | 24.02 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 24.02 | 10.234 | 1 | 0.99969 | 115.5832 | 0.253
24.03 | 9.836 | 1 | 0.99955 | 115.6311 | 0.296 | 24.03 | 9.958 | 0.98 | 0.98664 | 115.3344 | -1.644 | 24.03 | 10.367 | 0.98 | 0.98057 | 115.5965 | 2.074 | 24.03 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5884 | 0.263
24.04 | 9.835 | 1 | 0.99954 | 115.6311 | 0.299 | 24.04 | 9.958 | 0.98 | 0.98664 | 115.3344 | -1.644 | 24.04 | 10.366 | 0.98 | 0.98053 | 115.5953 | 2.076 | 24.04 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.05 | 9.834 | 1 | 0.99953 | 115.6311 | 0.303 | 24.05 | 9.96 | 0.98 | 0.98652 | 115.3488 | -1.652 | 24.05 | 10.365 | 0.98 | 0.98045 | 115.5936 | 2.08 | 24.05 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.06 | 9.835 | 1 | 0.99952 | 115.6311 | 0.306 | 24.06 | 9.962 | 0.98 | 0.98645 | 115.3777 | -1.657 | 24.06 | 10.366 | 0.98 | 0.98042 | 115.593 | 2.082 | 24.06 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.07 | 9.835 | 1 | 0.99951 | 115.6236 | 0.308 | 24.07 | 9.962 | 0.98 | 0.98645 | 115.3921 | -1.657 | 24.07 | 10.366 | 0.98 | 0.9804 | 115.593 | 2.083 | 24.07 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.08 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.6011 | 0.313 | 24.08 | 9.962 | 0.98 | 0.98645 | 115.3921 | -1.657 | 24.08 | 10.366 | 0.98 | 0.9804 | 115.593 | 2.083 | 24.08 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.09 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.09 | 9.962 | 0.98 | 0.98645 | 115.3921 | -1.657 | 24.09 | 10.366 | 0.98 | 0.9804 | 115.593 | 2.083 | 24.09 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.1 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.1 | 9.962 | 0.98 | 0.98645 | 115.3921 | -1.657 | 24.1 | 10.366 | 0.98 | 0.9804 | 115.593 | 2.083 | 24.1 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.11 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.11 | 9.962 | 0.98 | 0.98645 | 115.3921 | -1.657 | 24.11 | 10.366 | 0.98 | 0.9804 | 115.593 | 2.083 | 24.11 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.12 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.12 | 9.962 | 0.98 | 0.98645 | 115.3921 | -1.657 | 24.12 | 10.366 | 0.98 | 0.9804 | 115.593 | 2.083 | 24.12 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.13 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.13 | 9.961 | 0.98 | 0.98641 | 115.3904 | -1.659 | 24.13 | 10.366 | 0.98 | 0.9804 | 115.593 | 2.083 | 24.13 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.14 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.14 | 9.96 | 0.98 | 0.98633 | 115.3886 | -1.664 | 24.14 | 10.366 | 0.98 | 0.98038 | 115.593 | 2.084 | 24.14 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.15 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.15 | 9.96 | 0.98 | 0.98633 | 115.3886 | -1.664 | 24.15 | 10.366 | 0.98 | 0.98033 | 115.5988 | 2.087 | 24.15 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.16 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.16 | 9.96 | 0.98 | 0.98633 | 115.3886 | -1.664 | 24.16 | 10.366 | 0.98 | 0.98033 | 115.6046 | 2.087 | 24.16 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.17 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.17 | 9.96 | 0.98 | 0.98633 | 115.3886 | -1.664 | 24.17 | 10.366 | 0.98 | 0.98033 | 115.6046 | 2.087 | 24.17 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.18 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.18 | 9.96 | 0.98 | 0.98633 | 115.3886 | -1.664 | 24.18 | 10.366 | 0.98 | 0.98033 | 115.6046 | 2.087 | 24.18 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.19 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.19 | 9.96 | 0.98 | 0.98633 | 115.3886 | -1.664 | 24.19 | 10.366 | 0.98 | 0.98033 | 115.6046 | 2.087 | 24.19 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.2 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.2 | 9.96 | 0.98 | 0.98633 | 115.3886 | -1.664 | 24.2 | 10.366 | 0.98 | 0.98033 | 115.6046 | 2.087 | 24.2 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.21 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5855 | 0.313 | 24.21 | 9.96 | 0.98 | 0.98633 | 115.3886 | -1.664 | 24.21 | 10.366 | 0.98 | 0.98033 | 115.6046 | 2.087 | 24.21 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.22 | 9.832 | 1 | 0.99949 | 115.5699 | 0.314 | 24.22 | 9.96 | 0.98 | 0.98633 | 115.3886 | -1.664 | 24.22 | 10.366 | 0.98 | 0.98033 | 115.6046 | 2.087 | 24.22 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.23 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.23 | 9.96 | 0.98 | 0.98633 | 115.3886 | -1.664 | 24.23 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.23 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.24 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.24 | 9.96 | 0.98 | 0.98633 | 115.3886 | -1.664 | 24.24 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.24 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.25 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.25 | 9.958 | 0.98 | 0.98621 | 115.3846 | -1.671 | 24.25 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.25 | 10.234 | 1 | 0.99967 | 115.5913 | 0.263
24.26 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.26 | 9.956 | 0.98 | 0.98612 | 115.3771 | -1.676 | 24.26 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.26 | 10.234 | 1 | 0.99966 | 115.5913 | 0.267
24.27 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.27 | 9.956 | 0.98 | 0.98612 | 115.3736 | -1.676 | 24.27 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.27 | 10.234 | 1 | 0.99966 | 115.5913 | 0.267
24.28 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.28 | 9.956 | 0.98 | 0.98612 | 115.3736 | -1.676 | 24.28 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.28 | 10.234 | 1 | 0.99966 | 115.5913 | 0.267
24.29 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.29 | 9.956 | 0.98 | 0.98612 | 115.3736 | -1.676 | 24.29 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.29 | 10.242 | 1 | 0.99984 | 115.5913 | 0.186
24.3 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.3 | 9.955 | 0.98 | 0.98606 | 115.3719 | -1.68 | 24.3 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.3 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.31 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.31 | 9.955 | 0.98 | 0.98601 | 115.3702 | -1.683 | 24.31 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.31 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.32 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.32 | 9.955 | 0.98 | 0.98601 | 115.3702 | -1.683 | 24.32 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.32 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.33 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.33 | 9.955 | 0.98 | 0.98601 | 115.3702 | -1.683 | 24.33 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.33 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.34 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.34 | 9.955 | 0.98 | 0.98601 | 115.3702 | -1.683 | 24.34 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.34 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.35 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.35 | 9.955 | 0.98 | 0.98601 | 115.3702 | -1.683 | 24.35 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.35 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.36 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.36 | 9.955 | 0.98 | 0.98601 | 115.3702 | -1.683 | 24.36 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.36 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.37 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.37 | 9.953 | 0.98 | 0.98592 | 115.3627 | -1.688 | 24.37 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.37 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.38 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.38 | 9.953 | 0.98 | 0.98589 | 115.3552 | -1.69 | 24.38 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.38 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.39 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.39 | 9.951 | 0.98 | 0.98582 | 115.3552 | -1.694 | 24.39 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.39 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.4 | 9.83 | 1 | 0.99947 | 115.5543 | 0.319 | 24.4 | 9.951 | 0.98 | 0.98582 | 115.3552 | -1.694 | 24.4 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.4 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.41 | 9.829 | 1 | 0.99945 | 115.5572 | 0.326 | 24.41 | 9.951 | 0.98 | 0.98582 | 115.3552 | -1.694 | 24.41 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.41 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5913 | 0.115
24.42 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.563 | 0.328 | 24.42 | 9.951 | 0.98 | 0.98582 | 115.3552 | -1.694 | 24.42 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.42 | 10.249 | 1 | 0.99994 | 115.5942 | 0.116
24.43 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.43 | 9.951 | 0.98 | 0.98578 | 115.3534 | -1.696 | 24.43 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.43 | 10.249 | 1 | 0.99993 | 115.5994 | 0.121
24.44 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.44 | 9.949 | 0.98 | 0.9857 | 115.3517 | -1.701 | 24.44 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.44 | 10.249 | 1 | 0.99993 | 115.6017 | 0.124
24.45 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.45 | 9.949 | 0.98 | 0.9857 | 115.3517 | -1.701 | 24.45 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.45 | 10.249 | 1 | 0.99992 | 115.6023 | 0.127
24.46 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.46 | 9.949 | 0.98 | 0.9857 | 115.3517 | -1.701 | 24.46 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.46 | 10.249 | 1 | 0.99992 | 115.6028 | 0.127
24.47 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.47 | 9.948 | 0.98 | 0.9856 | 115.3448 | -1.707 | 24.47 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.47 | 10.249 | 1 | 0.99992 | 115.6028 | 0.127
24.48 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.48 | 9.948 | 0.98 | 0.9856 | 115.3378 | -1.707 | 24.48 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.48 | 10.249 | 1 | 0.99992 | 115.6028 | 0.127
24.49 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.49 | 9.948 | 0.98 | 0.9856 | 115.3378 | -1.707 | 24.49 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.49 | 10.249 | 1 | 0.99992 | 115.6028 | 0.127
24.5 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.5 | 9.948 | 0.98 | 0.9856 | 115.3378 | -1.707 | 24.5 | 10.364 | 0.98 | 0.98025 | 115.6046 | 2.091 | 24.5 | 10.249 | 1 | 0.99992 | 115.6028 | 0.127
24.51 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.51 | 9.948 | 0.98 | 0.9856 | 115.3378 | -1.707 | 24.51 | 10.363 | 0.98 | 0.98019 | 115.6034 | 2.094 | 24.51 | 10.249 | 1 | 0.99992 | 115.6028 | 0.127
24.52 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.52 | 9.946 | 0.98 | 0.98549 | 115.3378 | -1.713 | 24.52 | 10.363 | 0.98 | 0.98015 | 115.6011 | 2.096 | 24.52 | 10.249 | 1 | 0.99992 | 115.6028 | 0.127
24.53 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.53 | 9.945 | 0.98 | 0.98545 | 115.3367 | -1.715 | 24.53 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6 | 2.101 | 24.53 | 10.249 | 1 | 0.99992 | 115.6028 | 0.127
24.54 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.54 | 9.944 | 0.98 | 0.98537 | 115.335 | -1.72 | 24.54 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.54 | 10.25 | 1 | 0.99992 | 115.6028 | 0.131
24.55 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.55 | 9.944 | 0.98 | 0.98537 | 115.335 | -1.72 | 24.55 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.55 | 10.25 | 1 | 0.99991 | 115.6028 | 0.134
24.56 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.56 | 9.944 | 0.98 | 0.98537 | 115.335 | -1.72 | 24.56 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.56 | 10.25 | 1 | 0.99991 | 115.6028 | 0.134
24.57 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.57 | 9.946 | 0.98 | 0.98527 | 115.3644 | -1.726 | 24.57 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.57 | 10.25 | 1 | 0.99991 | 115.6028 | 0.134
24.58 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.58 | 9.946 | 0.98 | 0.98527 | 115.3938 | -1.726 | 24.58 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.58 | 10.25 | 1 | 0.99991 | 115.6028 | 0.134
24.59 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.59 | 9.946 | 0.98 | 0.98527 | 115.3938 | -1.726 | 24.59 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.59 | 10.25 | 1 | 0.99991 | 115.6028 | 0.134
24.6 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.6 | 9.946 | 0.98 | 0.98527 | 115.3938 | -1.726 | 24.6 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.6 | 10.25 | 1 | 0.99991 | 115.6028 | 0.134
24.61 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.61 | 9.946 | 0.98 | 0.98527 | 115.3938 | -1.726 | 24.61 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.61 | 10.25 | 1 | 0.99991 | 115.6028 | 0.134
24.62 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.62 | 9.948 | 0.98 | 0.98518 | 115.3938 | -1.732 | 24.62 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.62 | 10.25 | 1 | 0.99991 | 115.6028 | 0.134
24.63 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.63 | 9.947 | 0.98 | 0.98514 | 115.3927 | -1.734 | 24.63 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.63 | 10.25 | 1 | 0.99991 | 115.6028 | 0.134
24.64 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.64 | 9.946 | 0.98 | 0.98506 | 115.391 | -1.739 | 24.64 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.64 | 10.25 | 1 | 0.99991 | 115.6057 | 0.137
24.65 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.65 | 9.946 | 0.98 | 0.98506 | 115.391 | -1.739 | 24.65 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.65 | 10.25 | 1 | 0.99991 | 115.6115 | 0.139
24.66 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.66 | 9.946 | 0.98 | 0.98506 | 115.391 | -1.739 | 24.66 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.66 | 10.25 | 1 | 0.9999 | 115.6144 | 0.145
24.67 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.67 | 9.941 | 0.98 | 0.98487 | 115.384 | -1.749 | 24.67 | 10.363 | 0.98 | 0.98006 | 115.6121 | 2.101 | 24.67 | 10.25 | 1 | 0.9999 | 115.6155 | 0.146
24.68 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.68 | 9.94 | 0.98 | 0.98487 | 115.3771 | -1.749 | 24.68 | 10.361 | 0.98 | 0.97994 | 115.6121 | 2.107 | 24.68 | 10.25 | 1 | 0.9999 | 115.6155 | 0.146
24.69 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.69 | 9.94 | 0.98 | 0.98487 | 115.3771 | -1.749 | 24.69 | 10.361 | 0.98 | 0.97994 | 115.6121 | 2.107 | 24.69 | 10.25 | 1 | 0.9999 | 115.6155 | 0.146
24.7 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.7 | 9.94 | 0.98 | 0.98487 | 115.3771 | -1.749 | 24.7 | 10.361 | 0.98 | 0.97994 | 115.6121 | 2.107 | 24.7 | 10.25 | 1 | 0.9999 | 115.6155 | 0.146
24.71 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.71 | 9.94 | 0.98 | 0.98487 | 115.3771 | -1.749 | 24.71 | 10.361 | 0.98 | 0.97994 | 115.6121 | 2.107 | 24.71 | 10.25 | 1 | 0.9999 | 115.6155 | 0.146
24.72 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.72 | 9.939 | 0.98 | 0.98477 | 115.3748 | -1.755 | 24.72 | 10.361 | 0.98 | 0.97994 | 115.6121 | 2.107 | 24.72 | 10.251 | 1 | 0.9999 | 115.6155 | 0.148
24.73 | 9.829 | 1 | 0.99944 | 115.5659 | 0.328 | 24.73 | 9.938 | 0.98 | 0.98473 | 115.3713 | -1.757 | 24.73 | 10.361 | 0.98 | 0.97994 | 115.6121 | 2.107 | 24.73 | 10.251 | 1 | 0.99989 | 115.6155 | 0.152
24.74 | 9.829 | 1 | 0.99943 | 115.5659 | 0.331 | 24.74 | 9.937 | 0.98 | 0.98466 | 115.3644 | -1.761 | 24.74 | 10.361 | 0.98 | 0.97994 | 115.6121 | 2.107 | 24.74 | 10.251 | 1 | 0.99989 | 115.6155 | 0.152
24.75 | 9.829 | 1 | 0.99942 | 115.5665 | 0.335 | 24.75 | 9.939 | 0.98 | 0.9846 | 115.3609 | -1.765 | 24.75 | 10.361 | 0.98 | 0.97994 | 115.6121 | 2.107 | 24.75 | 10.251 | 1 | 0.99989 | 115.6155 | 0.152
24.76 | 9.829 | 1 | 0.99942 | 115.567 | 0.335 | 24.76 | 9.939 | 0.98 | 0.98454 | 115.3609 | -1.768 | 24.76 | 10.361 | 0.98 | 0.97994 | 115.6121 | 2.107 | 24.76 | 10.251 | 1 | 0.99989 | 115.6155 | 0.152
24.77 | 9.829 | 1 | 0.99942 | 115.567 | 0.335 | 24.77 | 9.939 | 0.98 | 0.98454 | 115.3609 | -1.768 | 24.77 | 10.361 | 0.98 | 0.97994 | 115.6121 | 2.107 | 24.77 | 10.251 | 1 | 0.99989 | 115.6155 | 0.152
24.78 | 9.829 | 1 | 0.99942 | 115.567 | 0.335 | 24.78 | 9.939 | 0.98 | 0.98454 | 115.3609 | -1.768 | 24.78 | 10.361 | 0.98 | 0.97994 | 115.6121 | 2.107 | 24.78 | 10.251 | 1 | 0.99989 | 115.6155 | 0.152
24.79 | 9.829 | 1 | 0.99942 | 115.567 | 0.335 | 24.79 | 9.939 | 0.98 | 0.98454 | 115.3609 | -1.768 | 24.79 | 10.361 | 0.98 | 0.97991 | 115.608 | 2.109 | 24.79 | 10.249 | 1 | 0.99988 | 115.6 | 0.156
24.8 | 9.829 | 1 | 0.99942 | 115.567 | 0.335 | 24.8 | 9.936 | 0.98 | 0.98433 | 115.3569 | -1.78 | 24.8 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.8 | 10.248 | 1 | 0.99988 | 115.5688 | 0.158
24.81 | 9.829 | 1 | 0.99942 | 115.567 | 0.335 | 24.81 | 9.934 | 0.98 | 0.98422 | 115.3494 | -1.786 | 24.81 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.81 | 10.248 | 1 | 0.99988 | 115.5532 | 0.158
24.82 | 9.829 | 1 | 0.99942 | 115.567 | 0.335 | 24.82 | 9.934 | 0.98 | 0.98422 | 115.3459 | -1.786 | 24.82 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.82 | 10.248 | 1 | 0.99988 | 115.5532 | 0.158
24.83 | 9.829 | 1 | 0.99942 | 115.567 | 0.335 | 24.83 | 9.934 | 0.98 | 0.98422 | 115.3459 | -1.786 | 24.83 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.83 | 10.248 | 1 | 0.99988 | 115.5532 | 0.158
24.84 | 9.83 | 1 | 0.99942 | 115.567 | 0.336 | 24.84 | 9.934 | 0.98 | 0.98422 | 115.3459 | -1.786 | 24.84 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.84 | 10.248 | 1 | 0.99988 | 115.5532 | 0.162
24.85 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.85 | 9.934 | 0.98 | 0.98422 | 115.3459 | -1.786 | 24.85 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.85 | 10.248 | 1 | 0.99987 | 115.5538 | 0.165
24.86 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.86 | 9.934 | 0.98 | 0.98422 | 115.3459 | -1.786 | 24.86 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.86 | 10.248 | 1 | 0.99987 | 115.5543 | 0.165
24.87 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.87 | 9.929 | 0.98 | 0.98387 | 115.3373 | -1.805 | 24.87 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.87 | 10.248 | 1 | 0.99987 | 115.5543 | 0.165
24.88 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.88 | 9.929 | 0.98 | 0.98387 | 115.3309 | -1.805 | 24.88 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.88 | 10.248 | 1 | 0.99987 | 115.5543 | 0.165
24.89 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.89 | 9.929 | 0.98 | 0.98387 | 115.3309 | -1.805 | 24.89 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.89 | 10.248 | 1 | 0.99987 | 115.5543 | 0.165
24.9 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.9 | 9.929 | 0.98 | 0.98387 | 115.3309 | -1.805 | 24.9 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.9 | 10.248 | 1 | 0.99987 | 115.5543 | 0.165
24.91 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.91 | 9.929 | 0.98 | 0.98387 | 115.3309 | -1.805 | 24.91 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.91 | 10.246 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
24.92 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.92 | 9.929 | 0.98 | 0.98387 | 115.3309 | -1.805 | 24.92 | 10.359 | 0.98 | 0.97981 | 115.6046 | 2.114 | 24.92 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
24.93 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.93 | 9.929 | 0.98 | 0.98387 | 115.3309 | -1.805 | 24.93 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6028 | 2.12 | 24.93 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
24.94 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.94 | 9.929 | 0.98 | 0.98387 | 115.3309 | -1.805 | 24.94 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6011 | 2.12 | 24.94 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
24.95 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.95 | 9.925 | 0.98 | 0.98365 | 115.3263 | -1.817 | 24.95 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6011 | 2.12 | 24.95 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
24.96 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.96 | 9.923 | 0.98 | 0.98354 | 115.3188 | -1.823 | 24.96 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6011 | 2.12 | 24.96 | 10.245 | 1 | 0.99985 | 115.5601 | 0.176
24.97 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.97 | 9.923 | 0.98 | 0.98354 | 115.3159 | -1.823 | 24.97 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6011 | 2.12 | 24.97 | 10.245 | 1 | 0.99985 | 115.5659 | 0.176
24.98 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.98 | 9.923 | 0.98 | 0.98354 | 115.3159 | -1.823 | 24.98 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6011 | 2.12 | 24.98 | 10.245 | 1 | 0.99985 | 115.5659 | 0.176
24.99 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 24.99 | 9.923 | 0.98 | 0.98354 | 115.3159 | -1.823 | 24.99 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6011 | 2.12 | 24.99 | 10.246 | 1 | 0.99985 | 115.5659 | 0.18
25 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | 25 | 9.923 | 0.98 | 0.98354 | 115.3159 | -1.823 | 25 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6011 | 2.12 | 25 | 10.246 | 1 | 0.99984 | 115.5665 | 0.183
25.01 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | [6 empty] | 25.01 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6011 | 2.12 | 25.01 | 10.246 | 1 | 0.99984 | 115.567 | 0.183
25.02 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | [6 empty] | 25.02 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6011 | 2.12 | 25.02 | 10.246 | 1 | 0.99984 | 115.567 | 0.185
25.03 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | [6 empty] | 25.03 | 10.358 | 0.98 | 0.97969 | 115.6011 | 2.12 | 25.03 | 10.246 | 1 | 0.99983 | 115.567 | 0.189
25.04 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | [6 empty] | 25.04 | 10.357 | 0.98 | 0.97965 | 115.6011 | 2.122 | 25.04 | 10.246 | 1 | 0.99983 | 115.567 | 0.189
25.05 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | [6 empty] | 25.05 | 10.356 | 0.98 | 0.97957 | 115.6011 | 2.126 | 25.05 | 10.246 | 1 | 0.99983 | 115.567 | 0.189
25.06 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.567 | 0.337 | [6 empty] | 25.06 | 10.356 | 0.98 | 0.97957 | 115.6011 | 2.126 | 25.06 | 10.246 | 1 | 0.99982 | 115.5728 | 0.195
25.07 | 9.831 | 1 | 0.99941 | 115.5699 | 0.338 | [6 empty] | 25.07 | 10.356 | 0.98 | 0.97957 | 115.6011 | 2.126 | 25.07 | 10.246 | 1 | 0.99982 | 115.5786 | 0.195
25.08 | 9.83 | 1 | 0.99939 | 115.5757 | 0.343 | [6 empty] | 25.08 | 10.354 | 0.98 | 0.97943 | 115.5942 | 2.133 | 25.08 | 10.246 | 1 | 0.99982 | 115.5786 | 0.195
25.09 | 9.83 | 1 | 0.99939 | 115.5786 | 0.343 | [6 empty] | 25.09 | 10.354 | 0.98 | 0.97943 | 115.5942 | 2.133 | 25.09 | 10.246 | 1 | 0.99982 | 115.5786 | 0.195
25.1 | 9.83 | 1 | 0.99939 | 115.5786 | 0.343 | [6 empty] | 25.1 | 10.354 | 0.98 | 0.97943 | 115.5942 | 2.133 | 25.1 | 10.246 | 1 | 0.99982 | 115.5786 | 0.195
25.11 | 9.83 | 1 | 0.99939 | 115.5786 | 0.343 | [6 empty] | 25.11 | 10.354 | 0.98 | 0.97943 | 115.5942 | 2.133 | 25.11 | 10.246 | 1 | 0.99982 | 115.5786 | 0.195
25.12 | 9.83 | 1 | 0.99939 | 115.5786 | 0.343 | [6 empty] | 25.12 | 10.354 | 0.98 | 0.97943 | 115.5942 | 2.133 | 25.12 | 10.246 | 1 | 0.99982 | 115.5711 | 0.196
25.13 | 9.83 | 1 | 0.99939 | 115.5786 | 0.343 | [6 empty] | 25.13 | 10.353 | 0.98 | 0.97934 | 115.5925 | 2.138 | 25.13 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.14 | 9.83 | 1 | 0.99939 | 115.5786 | 0.343 | [6 empty] | 25.14 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.14 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.15 | 9.83 | 1 | 0.99939 | 115.5786 | 0.343 | [6 empty] | 25.15 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.15 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.16 | 9.83 | 1 | 0.99939 | 115.5786 | 0.343 | [6 empty] | 25.16 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.16 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.17 | 9.831 | 1 | 0.99939 | 115.5786 | 0.344 | [6 empty] | 25.17 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.17 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.18 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.18 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.18 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.19 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.19 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.19 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.2 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.2 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.2 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.21 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.21 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.21 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.22 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.22 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.22 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.23 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.23 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.23 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.24 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.24 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.24 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.25 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.25 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.25 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.26 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.26 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.26 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.27 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.27 | 10.353 | 0.98 | 0.97932 | 115.5907 | 2.139 | 25.27 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.28 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.28 | 10.354 | 0.98 | 0.97928 | 115.5907 | 2.141 | 25.28 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.29 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.29 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.29 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.3 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.3 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.3 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.31 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.31 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.31 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.32 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.32 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.32 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.33 | 9.831 | 1 | 0.99937 | 115.5786 | 0.349 | [6 empty] | 25.33 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.33 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.34 | 9.831 | 1 | 0.99936 | 115.5786 | 0.353 | [6 empty] | 25.34 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.34 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.35 | 9.831 | 1 | 0.99934 | 115.5798 | 0.356 | [6 empty] | 25.35 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.35 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.36 | 9.831 | 1 | 0.99934 | 115.5803 | 0.356 | [6 empty] | 25.36 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.36 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.37 | 9.831 | 1 | 0.99934 | 115.5803 | 0.356 | [6 empty] | 25.37 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.37 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.38 | 9.831 | 1 | 0.99934 | 115.5803 | 0.356 | [6 empty] | 25.38 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.38 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.39 | 9.831 | 1 | 0.99934 | 115.5803 | 0.356 | [6 empty] | 25.39 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.39 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.4 | 9.831 | 1 | 0.99934 | 115.5803 | 0.356 | [6 empty] | 25.4 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.4 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.41 | 9.831 | 1 | 0.99934 | 115.5803 | 0.356 | [6 empty] | 25.41 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.41 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.42 | 9.831 | 1 | 0.99934 | 115.5832 | 0.357 | [6 empty] | 25.42 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.42 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.43 | 9.831 | 1 | 0.99932 | 115.589 | 0.362 | [6 empty] | 25.43 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.43 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.44 | 9.831 | 1 | 0.99932 | 115.5919 | 0.362 | [6 empty] | 25.44 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.44 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.45 | 9.831 | 1 | 0.99932 | 115.5919 | 0.362 | [6 empty] | 25.45 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.45 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.46 | 9.831 | 1 | 0.99932 | 115.5919 | 0.362 | [6 empty] | 25.46 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.46 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.47 | 9.831 | 1 | 0.99932 | 115.5919 | 0.363 | [6 empty] | 25.47 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.47 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.48 | 9.828 | 1 | 0.9993 | 115.5919 | 0.367 | [6 empty] | 25.48 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.48 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.49 | 9.828 | 1 | 0.9993 | 115.5919 | 0.367 | [6 empty] | 25.49 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.49 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.5 | 9.828 | 1 | 0.9993 | 115.5919 | 0.367 | [6 empty] | 25.5 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.5 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.51 | 9.828 | 1 | 0.9993 | 115.5919 | 0.367 | [6 empty] | 25.51 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.51 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.52 | 9.828 | 1 | 0.9993 | 115.5919 | 0.367 | [6 empty] | 25.52 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.52 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.53 | 9.828 | 1 | 0.9993 | 115.5919 | 0.367 | [6 empty] | 25.53 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.53 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.54 | 9.828 | 1 | 0.9993 | 115.5919 | 0.367 | [6 empty] | 25.54 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.54 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.55 | 9.828 | 1 | 0.9993 | 115.5919 | 0.367 | [6 empty] | 25.55 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.55 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.56 | 9.828 | 1 | 0.9993 | 115.5919 | 0.367 | [6 empty] | 25.56 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.56 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.57 | 9.828 | 1 | 0.9993 | 115.5919 | 0.369 | [6 empty] | 25.57 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.57 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.58 | 9.828 | 1 | 0.99928 | 115.593 | 0.374 | [6 empty] | 25.58 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.58 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.59 | 9.828 | 1 | 0.99928 | 115.5936 | 0.374 | [6 empty] | 25.59 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.59 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.6 | 9.828 | 1 | 0.99928 | 115.5936 | 0.374 | [6 empty] | 25.6 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.6 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.61 | 9.828 | 1 | 0.99928 | 115.5936 | 0.374 | [6 empty] | 25.61 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.61 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.62 | 9.828 | 1 | 0.99927 | 115.5971 | 0.375 | [6 empty] | 25.62 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.62 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.63 | 9.828 | 1 | 0.99925 | 115.6034 | 0.38 | [6 empty] | 25.63 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.63 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.64 | 9.828 | 1 | 0.99924 | 115.6063 | 0.383 | [6 empty] | 25.64 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.64 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.65 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.65 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.65 | 10.245 | 1 | 0.99981 | 115.563 | 0.198
25.66 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.66 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.66 | 10.245 | 1 | 0.99982 | 115.5572 | 0.192
25.67 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.67 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.67 | 10.245 | 1 | 0.99982 | 115.5515 | 0.192
25.68 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.68 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.68 | 10.245 | 1 | 0.99982 | 115.5515 | 0.192
25.69 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.69 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.69 | 10.244 | 1 | 0.99983 | 115.5428 | 0.189
25.7 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.7 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.7 | 10.244 | 1 | 0.99983 | 115.5347 | 0.188
25.71 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.71 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.71 | 10.244 | 1 | 0.99983 | 115.5347 | 0.188
25.72 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.72 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.72 | 10.244 | 1 | 0.99983 | 115.5347 | 0.188
25.73 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.73 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.73 | 10.244 | 1 | 0.99983 | 115.5347 | 0.188
25.74 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.74 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.74 | 10.244 | 1 | 0.99983 | 115.5347 | 0.188
25.75 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.75 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.75 | 10.244 | 1 | 0.99983 | 115.5347 | 0.188
25.76 | 9.829 | 1 | 0.99923 | 115.6063 | 0.386 | [6 empty] | 25.76 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.76 | 10.244 | 1 | 0.99983 | 115.5347 | 0.188
25.77 | 9.833 | 1 | 0.99936 | 115.6063 | 0.352 | [6 empty] | 25.77 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.77 | 10.243 | 1 | 0.99984 | 115.5347 | 0.186
25.78 | 9.846 | 1 | 0.99972 | 115.6063 | 0.234 | [6 empty] | 25.78 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.78 | 10.243 | 1 | 0.99984 | 115.5347 | 0.182
25.79 | 9.847 | 1 | 0.99971 | 115.6063 | 0.236 | [6 empty] | 25.79 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.79 | 10.243 | 1 | 0.99984 | 115.5347 | 0.182
25.8 | 9.848 | 1 | 0.99971 | 115.615 | 0.238 | [6 empty] | 25.8 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.8 | 10.243 | 1 | 0.99984 | 115.5347 | 0.182
25.81 | 9.848 | 1 | 0.99971 | 115.6236 | 0.238 | [6 empty] | 25.81 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.81 | 10.243 | 1 | 0.99984 | 115.5347 | 0.182
25.82 | 9.848 | 1 | 0.99971 | 115.6236 | 0.238 | [6 empty] | 25.82 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.82 | 10.243 | 1 | 0.99984 | 115.5347 | 0.182
25.83 | 9.848 | 1 | 0.99971 | 115.6236 | 0.238 | [6 empty] | 25.83 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.83 | 10.243 | 1 | 0.99984 | 115.5347 | 0.182
25.84 | 9.848 | 1 | 0.99971 | 115.6236 | 0.238 | [6 empty] | 25.84 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.84 | 10.245 | 1 | 0.99985 | 115.5347 | 0.178
25.85 | 9.848 | 1 | 0.99971 | 115.6236 | 0.238 | [6 empty] | 25.85 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.85 | 10.245 | 1 | 0.99985 | 115.5503 | 0.176
25.86 | 9.848 | 1 | 0.9997 | 115.63 | 0.243 | [6 empty] | 25.86 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.86 | 10.245 | 1 | 0.99985 | 115.5659 | 0.176
25.87 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.244 | [6 empty] | 25.87 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.87 | 10.245 | 1 | 0.99985 | 115.5659 | 0.176
25.88 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.244 | [6 empty] | 25.88 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.88 | 10.245 | 1 | 0.99985 | 115.5659 | 0.176
25.89 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.245 | [6 empty] | 25.89 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.89 | 10.245 | 1 | 0.99985 | 115.5659 | 0.176
25.9 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.246 | [6 empty] | 25.9 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.9 | 10.245 | 1 | 0.99985 | 115.563 | 0.176
25.91 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.246 | [6 empty] | 25.91 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.91 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5572 | 0.17
25.92 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.246 | [6 empty] | 25.92 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.92 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
25.93 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.246 | [6 empty] | 25.93 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.93 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
25.94 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.246 | [6 empty] | 25.94 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.94 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
25.95 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.246 | [6 empty] | 25.95 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.95 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
25.96 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.246 | [6 empty] | 25.96 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.96 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
25.97 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.246 | [6 empty] | 25.97 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.97 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
25.98 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.246 | [6 empty] | 25.98 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.98 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
25.99 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.246 | [6 empty] | 25.99 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 25.99 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
26 | 9.849 | 1 | 0.99969 | 115.6363 | 0.246 | [6 empty] | 26 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
26.01 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.01 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.01 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
26.02 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.02 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.02 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
26.03 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.03 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.03 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
26.04 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.04 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.04 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
26.05 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.05 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.05 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
26.06 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.06 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.06 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
26.07 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.07 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.07 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
26.08 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.08 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.08 | 10.245 | 1 | 0.99986 | 115.5543 | 0.17
26.09 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.09 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.09 | 10.245 | 1 | 0.99987 | 115.5543 | 0.166
26.1 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.1 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.1 | 10.245 | 1 | 0.99987 | 115.5543 | 0.164
26.11 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.11 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.11 | 10.245 | 1 | 0.99987 | 115.5543 | 0.164
26.12 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.12 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.12 | 10.245 | 1 | 0.99987 | 115.5543 | 0.164
26.13 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.13 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.13 | 10.245 | 1 | 0.99987 | 115.5543 | 0.164
26.14 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.14 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.14 | 10.244 | 1 | 0.99988 | 115.5457 | 0.161
26.15 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.15 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.15 | 10.243 | 1 | 0.99988 | 115.537 | 0.16
26.16 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.16 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.16 | 10.243 | 1 | 0.99988 | 115.537 | 0.16
26.17 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.17 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.17 | 10.243 | 1 | 0.99988 | 115.537 | 0.16
26.18 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.18 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.18 | 10.243 | 1 | 0.99988 | 115.537 | 0.16
26.19 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.19 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.19 | 10.243 | 1 | 0.99988 | 115.537 | 0.16
26.2 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.2 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.2 | 10.243 | 1 | 0.99988 | 115.537 | 0.16
26.21 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.21 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.21 | 10.243 | 1 | 0.99988 | 115.537 | 0.16
26.22 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.22 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.22 | 10.243 | 1 | 0.99988 | 115.537 | 0.16
26.23 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.23 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.23 | 10.243 | 1 | 0.99988 | 115.537 | 0.16
26.24 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.24 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.24 | 10.243 | 1 | 0.99988 | 115.537 | 0.16
26.25 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.25 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.25 | 10.243 | 1 | 0.99988 | 115.5341 | 0.16
26.26 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.26 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.26 | 10.243 | 1 | 0.99989 | 115.5289 | 0.154
26.27 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.27 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.27 | 10.243 | 1 | 0.99989 | 115.5266 | 0.154
26.28 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.28 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.28 | 10.243 | 1 | 0.99989 | 115.5266 | 0.154
26.29 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.29 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.29 | 10.243 | 1 | 0.99989 | 115.5266 | 0.154
26.3 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.3 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.3 | 10.243 | 1 | 0.99989 | 115.5266 | 0.154
26.31 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.31 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.31 | 10.243 | 1 | 0.99989 | 115.5266 | 0.154
26.32 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.32 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.32 | 10.243 | 1 | 0.99989 | 115.5266 | 0.154
26.33 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.33 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.33 | 10.243 | 1 | 0.99989 | 115.5266 | 0.154
26.34 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.34 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.34 | 10.243 | 1 | 0.99989 | 115.5266 | 0.154
26.35 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.35 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.35 | 10.243 | 1 | 0.99989 | 115.5261 | 0.154
26.36 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.36 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.36 | 10.243 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.148
26.37 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.37 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.37 | 10.243 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.148
26.38 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.38 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.38 | 10.243 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.148
26.39 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.39 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.39 | 10.243 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.148
26.4 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.4 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.4 | 10.243 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.148
26.41 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.41 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.41 | 10.243 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.148
26.42 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.42 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.42 | 10.243 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.148
26.43 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.43 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.43 | 10.243 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.148
26.44 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.44 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.44 | 10.245 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.144
26.45 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.45 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.45 | 10.246 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.142
26.46 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.46 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.46 | 10.246 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.142
26.47 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.47 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.47 | 10.246 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.142
26.48 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.48 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.48 | 10.246 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.142
26.49 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.49 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.49 | 10.246 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.142
26.5 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.5 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.5 | 10.246 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.142
26.51 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.51 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.51 | 10.246 | 1 | 0.9999 | 115.5255 | 0.142
26.52 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.52 | 10.354 | 0.98 | 0.97926 | 115.5907 | 2.142 | 26.52 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5226 | 0.14
26.53 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.53 | 10.353 | 0.98 | 0.97903 | 115.6184 | 2.154 | 26.53 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5168 | 0.136
26.54 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.54 | 10.353 | 0.98 | 0.97902 | 115.6531 | 2.155 | 26.54 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5139 | 0.136
26.55 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.55 | 10.353 | 0.98 | 0.97902 | 115.6531 | 2.155 | 26.55 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5139 | 0.136
26.56 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.56 | 10.35 | 0.98 | 0.97893 | 115.6531 | 2.159 | 26.56 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5139 | 0.136
26.57 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.57 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.57 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5139 | 0.136
26.58 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.58 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.58 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5139 | 0.136
26.59 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.59 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.59 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5139 | 0.136
26.6 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.6 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.6 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5139 | 0.136
26.61 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.6207 | 0.249 | [6 empty] | 26.61 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.61 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5139 | 0.136
26.62 | 9.848 | 1 | 0.99968 | 115.619 | 0.248 | [6 empty] | 26.62 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.62 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5139 | 0.136
26.63 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6155 | 0.246 | [6 empty] | 26.63 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.63 | 10.246 | 1 | 0.99991 | 115.5139 | 0.136
26.64 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.64 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.64 | 10.244 | 1 | 0.99992 | 115.5139 | 0.133
26.65 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.65 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.65 | 10.243 | 1 | 0.99992 | 115.5134 | 0.131
26.66 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.66 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.66 | 10.243 | 1 | 0.99993 | 115.5134 | 0.125
26.67 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.67 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.67 | 10.243 | 1 | 0.99993 | 115.5134 | 0.125
26.68 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.68 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.68 | 10.243 | 1 | 0.99993 | 115.5134 | 0.125
26.69 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.69 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.69 | 10.243 | 1 | 0.99993 | 115.5134 | 0.125
26.7 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.7 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.7 | 10.243 | 1 | 0.99993 | 115.5134 | 0.125
26.71 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.71 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.71 | 10.243 | 1 | 0.99993 | 115.5134 | 0.125
26.72 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.72 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.72 | 10.243 | 1 | 0.99993 | 115.5134 | 0.125
26.73 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.73 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.73 | 10.243 | 1 | 0.99993 | 115.5134 | 0.125
26.74 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.74 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.74 | 10.242 | 1 | 0.99993 | 115.511 | 0.121
26.75 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.75 | 10.349 | 0.98 | 0.97887 | 115.6531 | 2.162 | 26.75 | 10.242 | 1 | 0.99993 | 115.5058 | 0.119
26.76 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.76 | 10.349 | 0.98 | 0.97872 | 115.6525 | 2.17 | 26.76 | 10.242 | 1 | 0.99993 | 115.503 | 0.119
26.77 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.77 | 10.35 | 0.98 | 0.97864 | 115.6727 | 2.174 | 26.77 | 10.242 | 1 | 0.99993 | 115.503 | 0.119
26.78 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.78 | 10.35 | 0.98 | 0.97864 | 115.6941 | 2.174 | 26.78 | 10.242 | 1 | 0.99993 | 115.503 | 0.119
26.79 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.79 | 10.35 | 0.98 | 0.97864 | 115.6941 | 2.174 | 26.79 | 10.242 | 1 | 0.99993 | 115.503 | 0.119
26.8 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.8 | 10.35 | 0.98 | 0.97864 | 115.6941 | 2.174 | 26.8 | 10.242 | 1 | 0.99993 | 115.503 | 0.119
26.81 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.81 | 10.35 | 0.98 | 0.97864 | 115.6941 | 2.174 | 26.81 | 10.242 | 1 | 0.99993 | 115.503 | 0.119
26.82 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.82 | 10.35 | 0.98 | 0.97864 | 115.6941 | 2.174 | 26.82 | 10.242 | 1 | 0.99993 | 115.503 | 0.119
26.83 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.83 | 10.348 | 0.98 | 0.97852 | 115.6941 | 2.18 | 26.83 | 10.242 | 1 | 0.99993 | 115.503 | 0.119
26.84 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.84 | 10.348 | 0.98 | 0.97852 | 115.6941 | 2.18 | 26.84 | 10.244 | 1 | 0.99994 | 115.503 | 0.113
26.85 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.85 | 10.348 | 0.98 | 0.97852 | 115.6941 | 2.18 | 26.85 | 10.244 | 1 | 0.99994 | 115.5024 | 0.111
26.86 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.86 | 10.348 | 0.98 | 0.97852 | 115.6941 | 2.18 | 26.86 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.5018 | 0.105
26.87 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.87 | 10.348 | 0.98 | 0.97852 | 115.6941 | 2.18 | 26.87 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.5018 | 0.105
26.88 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.88 | 10.348 | 0.98 | 0.97852 | 115.6941 | 2.18 | 26.88 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.5018 | 0.105
26.89 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.89 | 10.348 | 0.98 | 0.97852 | 115.6941 | 2.18 | 26.89 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.5018 | 0.105
26.9 | 9.848 | 1 | 0.99969 | 115.6138 | 0.246 | [6 empty] | 26.9 | 10.348 | 0.98 | 0.97852 | 115.6941 | 2.18 | 26.9 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.5018 | 0.105
26.91 | 9.847 | 1 | 0.99972 | 115.6121 | 0.233 | [6 empty] | 26.91 | 10.345 | 0.98 | 0.97845 | 115.675 | 2.183 | 26.91 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.5018 | 0.105
26.92 | 9.847 | 1 | 0.99972 | 115.6121 | 0.233 | [6 empty] | 26.92 | 10.344 | 0.98 | 0.97841 | 115.656 | 2.185 | 26.92 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.5018 | 0.105
26.93 | 9.847 | 1 | 0.99972 | 115.6121 | 0.233 | [6 empty] | 26.93 | 10.344 | 0.98 | 0.97841 | 115.656 | 2.185 | 26.93 | 10.244 | 1 | 0.99995 | 115.5018 | 0.105
26.94 | 9.847 | 1 | 0.99972 | 115.6121 | 0.233 | [6 empty] | 26.94 | 10.344 | 0.98 | 0.97841 | 115.656 | 2.185 | 26.94 | 10.246 | 1 | 0.99995 | 115.5174 | 0.1
26.95 | 9.847 | 1 | 0.99972 | 115.6121 | 0.233 | [6 empty] | 26.95 | 10.344 | 0.98 | 0.97841 | 115.656 | 2.185 | 26.95 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5486 | 0.099
26.96 | 9.847 | 1 | 0.99972 | 115.6121 | 0.233 | [6 empty] | 26.96 | 10.344 | 0.98 | 0.97841 | 115.656 | 2.185 | 26.96 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
26.97 | 9.847 | 1 | 0.99972 | 115.6092 | 0.231 | [6 empty] | 26.97 | 10.344 | 0.98 | 0.97841 | 115.656 | 2.185 | 26.97 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
26.98 | 9.847 | 1 | 0.99973 | 115.6034 | 0.227 | [6 empty] | 26.98 | 10.343 | 0.98 | 0.97829 | 115.6542 | 2.191 | 26.98 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
26.99 | 9.847 | 1 | 0.99973 | 115.6005 | 0.227 | [6 empty] | 26.99 | 10.343 | 0.98 | 0.97829 | 115.6525 | 2.191 | 26.99 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27 | 9.847 | 1 | 0.99973 | 115.6005 | 0.227 | [6 empty] | 27 | 10.343 | 0.98 | 0.97829 | 115.6525 | 2.191 | 27 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.01 | 9.847 | 1 | 0.99973 | 115.6005 | 0.227 | [6 empty] | 27.01 | 10.343 | 0.98 | 0.97829 | 115.6525 | 2.191 | 27.01 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.02 | 9.847 | 1 | 0.99973 | 115.6005 | 0.227 | [6 empty] | 27.02 | 10.343 | 0.98 | 0.97829 | 115.6525 | 2.191 | 27.02 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.03 | 9.847 | 1 | 0.99973 | 115.6005 | 0.227 | [6 empty] | 27.03 | 10.343 | 0.98 | 0.97829 | 115.6525 | 2.191 | 27.03 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.04 | 9.847 | 1 | 0.99973 | 115.6005 | 0.227 | [6 empty] | 27.04 | 10.343 | 0.98 | 0.97829 | 115.6525 | 2.191 | 27.04 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.05 | 9.847 | 1 | 0.99973 | 115.6005 | 0.227 | [6 empty] | 27.05 | 10.343 | 0.98 | 0.97829 | 115.6525 | 2.191 | 27.05 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.06 | 9.847 | 1 | 0.99973 | 115.6005 | 0.227 | [6 empty] | 27.06 | 10.343 | 0.98 | 0.97829 | 115.6525 | 2.191 | 27.06 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.07 | 9.847 | 1 | 0.99974 | 115.6 | 0.225 | [6 empty] | 27.07 | 10.343 | 0.98 | 0.97829 | 115.6525 | 2.191 | 27.07 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.08 | 9.847 | 1 | 0.99975 | 115.5988 | 0.221 | [6 empty] | 27.08 | 10.344 | 0.98 | 0.97818 | 115.6525 | 2.197 | 27.08 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.09 | 9.846 | 1 | 0.99977 | 115.5953 | 0.212 | [6 empty] | 27.09 | 10.344 | 0.98 | 0.97818 | 115.6525 | 2.197 | 27.09 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.1 | 9.846 | 1 | 0.99978 | 115.589 | 0.208 | [6 empty] | 27.1 | 10.344 | 0.98 | 0.97818 | 115.6525 | 2.197 | 27.1 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.11 | 9.846 | 1 | 0.99978 | 115.5861 | 0.208 | [6 empty] | 27.11 | 10.344 | 0.98 | 0.97818 | 115.6525 | 2.197 | 27.11 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.12 | 9.846 | 1 | 0.99978 | 115.5861 | 0.208 | [6 empty] | 27.12 | 10.344 | 0.98 | 0.97818 | 115.6496 | 2.197 | 27.12 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.13 | 9.846 | 1 | 0.99978 | 115.5861 | 0.208 | [6 empty] | 27.13 | 10.342 | 0.98 | 0.97806 | 115.6461 | 2.203 | 27.13 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.14 | 9.846 | 1 | 0.99978 | 115.5861 | 0.208 | [6 empty] | 27.14 | 10.342 | 0.98 | 0.97806 | 115.6461 | 2.203 | 27.14 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.15 | 9.846 | 1 | 0.99978 | 115.5861 | 0.208 | [6 empty] | 27.15 | 10.342 | 0.98 | 0.97806 | 115.6461 | 2.203 | 27.15 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.16 | 9.846 | 1 | 0.99978 | 115.5861 | 0.208 | [6 empty] | 27.16 | 10.341 | 0.98 | 0.97798 | 115.6456 | 2.207 | 27.16 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.17 | 9.846 | 1 | 0.99978 | 115.5861 | 0.208 | [6 empty] | 27.17 | 10.341 | 0.98 | 0.97794 | 115.6444 | 2.209 | 27.17 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.18 | 9.846 | 1 | 0.99978 | 115.5861 | 0.208 | [6 empty] | 27.18 | 10.341 | 0.98 | 0.97794 | 115.6438 | 2.209 | 27.18 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.19 | 9.846 | 1 | 0.99979 | 115.5855 | 0.204 | [6 empty] | 27.19 | 10.322 | 0.98 | 0.97921 | 115.6438 | 2.138 | 27.19 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.2 | 9.846 | 1 | 0.99979 | 115.5844 | 0.202 | [6 empty] | 27.2 | 10.284 | 0.98 | 0.98165 | 115.6438 | 1.998 | 27.2 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.21 | 9.846 | 1 | 0.99979 | 115.5844 | 0.202 | [6 empty] | 27.21 | 10.284 | 0.98 | 0.98165 | 115.6438 | 1.998 | 27.21 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.22 | 9.845 | 1 | 0.9998 | 115.5815 | 0.198 | [6 empty] | 27.22 | 10.284 | 0.98 | 0.98165 | 115.6438 | 1.998 | 27.22 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.23 | 9.845 | 1 | 0.99981 | 115.5757 | 0.19 | [6 empty] | 27.23 | 10.284 | 0.98 | 0.98165 | 115.6438 | 1.998 | 27.23 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.24 | 9.845 | 1 | 0.99981 | 115.5728 | 0.19 | [6 empty] | 27.24 | 10.284 | 0.98 | 0.98165 | 115.6438 | 1.998 | 27.24 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.25 | 9.845 | 1 | 0.99981 | 115.5728 | 0.19 | [6 empty] | 27.25 | 10.284 | 0.98 | 0.98165 | 115.6438 | 1.998 | 27.25 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.26 | 9.845 | 1 | 0.99981 | 115.5728 | 0.19 | [6 empty] | 27.26 | 10.283 | 0.98 | 0.98159 | 115.6438 | 2.001 | 27.26 | 10.247 | 1 | 0.99995 | 115.5642 | 0.099
27.27 | 9.845 | 1 | 0.99981 | 115.5728 | 0.19 | [6 empty] | 27.27 | 10.282 | 0.98 | 0.98157 | 115.6438 | 2.002 | 27.27 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5642 | 0.096
27.28 | 9.845 | 1 | 0.99981 | 115.5728 | 0.19 | [6 empty] | 27.28 | 10.282 | 0.98 | 0.98157 | 115.6438 | 2.002 | 27.28 | 10.246 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.092
27.29 | 9.845 | 1 | 0.99982 | 115.5722 | 0.185 | [6 empty] | 27.29 | 10.282 | 0.98 | 0.98157 | 115.6438 | 2.002 | 27.29 | 10.246 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.092
27.3 | 9.845 | 1 | 0.99983 | 115.5688 | 0.183 | [6 empty] | 27.3 | 10.282 | 0.98 | 0.98157 | 115.6438 | 2.002 | 27.3 | 10.246 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.092
27.31 | 9.844 | 1 | 0.99984 | 115.563 | 0.177 | [6 empty] | 27.31 | 10.282 | 0.98 | 0.98157 | 115.6438 | 2.002 | 27.31 | 10.246 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.092
27.32 | 9.844 | 1 | 0.99984 | 115.5601 | 0.177 | [6 empty] | 27.32 | 10.282 | 0.98 | 0.98157 | 115.6438 | 2.002 | 27.32 | 10.246 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.092
27.33 | 9.844 | 1 | 0.99984 | 115.5601 | 0.177 | [6 empty] | 27.33 | 10.285 | 0.98 | 0.98147 | 115.6658 | 2.008 | 27.33 | 10.246 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.092
27.34 | 9.846 | 1 | 0.99985 | 115.5601 | 0.172 | [6 empty] | 27.34 | 10.285 | 0.98 | 0.98147 | 115.6877 | 2.008 | 27.34 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.089
27.35 | 9.846 | 1 | 0.99985 | 115.5601 | 0.169 | [6 empty] | 27.35 | 10.285 | 0.98 | 0.98147 | 115.6877 | 2.008 | 27.35 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.36 | 9.846 | 1 | 0.99985 | 115.5601 | 0.169 | [6 empty] | 27.36 | 10.284 | 0.98 | 0.98138 | 115.6877 | 2.013 | 27.36 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.37 | 9.846 | 1 | 0.99985 | 115.5601 | 0.169 | [6 empty] | 27.37 | 10.283 | 0.98 | 0.98134 | 115.6871 | 2.015 | 27.37 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.38 | 9.846 | 1 | 0.99985 | 115.5601 | 0.169 | [6 empty] | 27.38 | 10.282 | 0.98 | 0.98122 | 115.6866 | 2.021 | 27.38 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.39 | 9.846 | 1 | 0.99987 | 115.5567 | 0.161 | [6 empty] | 27.39 | 10.282 | 0.98 | 0.98122 | 115.6866 | 2.021 | 27.39 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.4 | 9.846 | 1 | 0.99987 | 115.5503 | 0.157 | [6 empty] | 27.4 | 10.282 | 0.98 | 0.98122 | 115.6866 | 2.021 | 27.4 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.41 | 9.846 | 1 | 0.99987 | 115.5474 | 0.157 | [6 empty] | 27.41 | 10.282 | 0.98 | 0.98122 | 115.6866 | 2.021 | 27.41 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.42 | 9.846 | 1 | 0.99988 | 115.5474 | 0.155 | [6 empty] | 27.42 | 10.282 | 0.98 | 0.98122 | 115.6675 | 2.021 | 27.42 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.43 | 9.845 | 1 | 0.99988 | 115.5474 | 0.151 | [6 empty] | 27.43 | 10.278 | 0.98 | 0.98114 | 115.649 | 2.025 | 27.43 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.44 | 9.845 | 1 | 0.99988 | 115.5474 | 0.151 | [6 empty] | 27.44 | 10.278 | 0.98 | 0.98114 | 115.649 | 2.025 | 27.44 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.45 | 9.845 | 1 | 0.99988 | 115.563 | 0.15 | [6 empty] | 27.45 | 10.278 | 0.98 | 0.98114 | 115.649 | 2.025 | 27.45 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.46 | 9.848 | 1 | 0.99989 | 115.5942 | 0.145 | [6 empty] | 27.46 | 10.278 | 0.98 | 0.98114 | 115.649 | 2.025 | 27.46 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.47 | 9.848 | 1 | 0.9999 | 115.6092 | 0.142 | [6 empty] | 27.47 | 10.278 | 0.98 | 0.98114 | 115.649 | 2.025 | 27.47 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.48 | 9.848 | 1 | 0.9999 | 115.6086 | 0.138 | [6 empty] | 27.48 | 10.278 | 0.98 | 0.98114 | 115.649 | 2.025 | 27.48 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.49 | 9.848 | 1 | 0.9999 | 115.6086 | 0.138 | [6 empty] | 27.49 | 10.277 | 0.98 | 0.98106 | 115.6485 | 2.029 | 27.49 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.5 | 9.848 | 1 | 0.9999 | 115.6086 | 0.138 | [6 empty] | 27.5 | 10.275 | 0.98 | 0.98091 | 115.6473 | 2.037 | 27.5 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.51 | 9.848 | 1 | 0.9999 | 115.6086 | 0.138 | [6 empty] | 27.51 | 10.275 | 0.98 | 0.98091 | 115.6467 | 2.037 | 27.51 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.52 | 9.848 | 1 | 0.9999 | 115.6086 | 0.138 | [6 empty] | 27.52 | 10.275 | 0.98 | 0.98091 | 115.6467 | 2.037 | 27.52 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.53 | 9.848 | 1 | 0.9999 | 115.6086 | 0.138 | [6 empty] | 27.53 | 10.275 | 0.98 | 0.98091 | 115.6467 | 2.037 | 27.53 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.54 | 9.847 | 1 | 0.99991 | 115.6086 | 0.134 | [6 empty] | 27.54 | 10.275 | 0.98 | 0.98087 | 115.6438 | 2.039 | 27.54 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.55 | 9.847 | 1 | 0.99991 | 115.6057 | 0.132 | [6 empty] | 27.55 | 10.273 | 0.98 | 0.98077 | 115.6409 | 2.044 | 27.55 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.56 | 9.847 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.126 | [6 empty] | 27.56 | 10.273 | 0.98 | 0.98077 | 115.6409 | 2.044 | 27.56 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.57 | 9.847 | 1 | 0.99992 | 115.5982 | 0.126 | [6 empty] | 27.57 | 10.273 | 0.98 | 0.98077 | 115.6409 | 2.044 | 27.57 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.58 | 9.847 | 1 | 0.99992 | 115.5982 | 0.126 | [6 empty] | 27.58 | 10.273 | 0.98 | 0.98077 | 115.6409 | 2.044 | 27.58 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.59 | 9.847 | 1 | 0.99992 | 115.5976 | 0.121 | [6 empty] | 27.59 | 10.273 | 0.98 | 0.98077 | 115.6409 | 2.044 | 27.59 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.6 | 9.847 | 1 | 0.99993 | 115.5971 | 0.119 | [6 empty] | 27.6 | 10.273 | 0.98 | 0.98077 | 115.6409 | 2.044 | 27.6 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.61 | 9.847 | 1 | 0.99993 | 115.5971 | 0.119 | [6 empty] | 27.61 | 10.273 | 0.98 | 0.9807 | 115.6404 | 2.048 | 27.61 | 10.247 | 1 | 0.99996 | 115.5636 | 0.088
27.62 | 9.847 | 1 | 0.99993 | 115.5942 | 0.114 | [6 empty] | 27.62 | 10.272 | 0.98 | 0.98066 | 115.6398 | 2.05 | 27.62 | 10.246 | 1 | 0.99996 | 115.5428 | 0.086
27.63 | 9.848 | 1 | 0.99994 | 115.589 | 0.106 | [6 empty] | 27.63 | 10.272 | 0.98 | 0.98066 | 115.6398 | 2.05 | 27.63 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.5018 | 0.082
27.64 | 9.848 | 1 | 0.99994 | 115.5867 | 0.106 | [6 empty] | 27.64 | 10.272 | 0.98 | 0.98062 | 115.6398 | 2.052 | 27.64 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.65 | 9.848 | 1 | 0.99994 | 115.5861 | 0.105 | [6 empty] | 27.65 | 10.271 | 0.98 | 0.98055 | 115.6398 | 2.056 | 27.65 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.66 | 9.848 | 1 | 0.99995 | 115.5861 | 0.099 | [6 empty] | 27.66 | 10.271 | 0.98 | 0.98055 | 115.6398 | 2.056 | 27.66 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.67 | 9.848 | 1 | 0.99995 | 115.5861 | 0.099 | [6 empty] | 27.67 | 10.271 | 0.98 | 0.98055 | 115.6369 | 2.056 | 27.67 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.68 | 9.848 | 1 | 0.99995 | 115.5861 | 0.099 | [6 empty] | 27.68 | 10.269 | 0.98 | 0.98041 | 115.634 | 2.063 | 27.68 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.69 | 9.848 | 1 | 0.99995 | 115.5861 | 0.099 | [6 empty] | 27.69 | 10.269 | 0.98 | 0.98037 | 115.6334 | 2.065 | 27.69 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.7 | 9.848 | 1 | 0.99995 | 115.5653 | 0.098 | [6 empty] | 27.7 | 10.268 | 0.98 | 0.98032 | 115.6329 | 2.068 | 27.7 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.71 | 9.844 | 1 | 0.99996 | 115.5237 | 0.087 | [6 empty] | 27.71 | 10.268 | 0.98 | 0.98032 | 115.6329 | 2.068 | 27.71 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.72 | 9.844 | 1 | 0.99996 | 115.503 | 0.087 | [6 empty] | 27.72 | 10.268 | 0.98 | 0.98032 | 115.6329 | 2.068 | 27.72 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.73 | 9.844 | 1 | 0.99996 | 115.503 | 0.087 | [6 empty] | 27.73 | 10.266 | 0.98 | 0.98018 | 115.6329 | 2.075 | 27.73 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.74 | 9.844 | 1 | 0.99996 | 115.503 | 0.087 | [6 empty] | 27.74 | 10.266 | 0.98 | 0.98018 | 115.6329 | 2.075 | 27.74 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.75 | 9.844 | 1 | 0.99996 | 115.5024 | 0.087 | [6 empty] | 27.75 | 10.266 | 0.98 | 0.98018 | 115.6329 | 2.075 | 27.75 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.76 | 9.844 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.08 | [6 empty] | 27.76 | 10.266 | 0.98 | 0.98018 | 115.6329 | 2.075 | 27.76 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.77 | 9.844 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.08 | [6 empty] | 27.77 | 10.266 | 0.98 | 0.98018 | 115.6329 | 2.075 | 27.77 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.78 | 9.844 | 1 | 0.99997 | 115.5024 | 0.08 | [6 empty] | 27.78 | 10.269 | 0.98 | 0.98008 | 115.6548 | 2.081 | 27.78 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.79 | 9.846 | 1 | 0.99997 | 115.518 | 0.071 | [6 empty] | 27.79 | 10.269 | 0.98 | 0.98008 | 115.6767 | 2.081 | 27.79 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.8 | 9.846 | 1 | 0.99998 | 115.5492 | 0.068 | [6 empty] | 27.8 | 10.269 | 0.98 | 0.98008 | 115.6767 | 2.081 | 27.8 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.81 | 9.846 | 1 | 0.99998 | 115.5647 | 0.068 | [6 empty] | 27.81 | 10.269 | 0.98 | 0.98008 | 115.6767 | 2.081 | 27.81 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.82 | 9.846 | 1 | 0.99998 | 115.5642 | 0.065 | [6 empty] | 27.82 | 10.269 | 0.98 | 0.98008 | 115.6762 | 2.081 | 27.82 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.83 | 9.846 | 1 | 0.99998 | 115.5642 | 0.061 | [6 empty] | 27.83 | 10.268 | 0.98 | 0.97996 | 115.6756 | 2.087 | 27.83 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.84 | 9.846 | 1 | 0.99998 | 115.5619 | 0.057 | [6 empty] | 27.84 | 10.268 | 0.98 | 0.97996 | 115.6756 | 2.087 | 27.84 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.85 | 9.846 | 1 | 0.99998 | 115.5572 | 0.055 | [6 empty] | 27.85 | 10.268 | 0.98 | 0.97996 | 115.6756 | 2.087 | 27.85 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.86 | 9.845 | 1 | 0.99999 | 115.5549 | 0.049 | [6 empty] | 27.86 | 10.268 | 0.98 | 0.97996 | 115.6756 | 2.087 | 27.86 | 10.244 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.082
27.87 | 9.845 | 1 | 0.99999 | 115.5549 | 0.049 | [6 empty] | 27.87 | 10.268 | 0.98 | 0.97996 | 115.6756 | 2.087 | 27.87 | 10.243 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.08
27.88 | 9.845 | 1 | 0.99999 | 115.5549 | 0.049 | [6 empty] | 27.88 | 10.268 | 0.98 | 0.97996 | 115.6756 | 2.087 | 27.88 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
27.89 | 9.845 | 1 | 0.99999 | 115.5549 | 0.044 | [6 empty] | 27.89 | 10.266 | 0.98 | 0.97992 | 115.6756 | 2.089 | 27.89 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
27.9 | 9.845 | 1 | 0.99999 | 115.5526 | 0.042 | [6 empty] | 27.9 | 10.264 | 0.98 | 0.97982 | 115.6756 | 2.094 | 27.9 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
27.91 | 9.845 | 1 | 0.99999 | 115.548 | 0.037 | [6 empty] | 27.91 | 10.262 | 0.98 | 0.97972 | 115.6727 | 2.099 | 27.91 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
27.92 | 9.845 | 1 | 0.99999 | 115.5457 | 0.037 | [6 empty] | 27.92 | 10.262 | 0.98 | 0.97968 | 115.6698 | 2.101 | 27.92 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
27.93 | 9.845 | 1 | 0.99999 | 115.5457 | 0.037 | [6 empty] | 27.93 | 10.262 | 0.98 | 0.97968 | 115.6698 | 2.101 | 27.93 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
27.94 | 9.846 | 1 | 1 | 115.5457 | 0.031 | [6 empty] | 27.94 | 10.262 | 0.98 | 0.97968 | 115.6698 | 2.101 | 27.94 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
27.95 | 9.846 | 1 | 1 | 115.5266 | 0.028 | [6 empty] | 27.95 | 10.262 | 0.98 | 0.97968 | 115.6698 | 2.101 | 27.95 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
27.96 | 9.843 | 1 | 1 | 115.5058 | 0.015 | [6 empty] | 27.96 | 10.262 | 0.98 | 0.97968 | 115.6698 | 2.101 | 27.96 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
27.97 | 9.843 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.015 | [6 empty] | 27.97 | 10.262 | 0.98 | 0.97968 | 115.6692 | 2.101 | 27.97 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
27.98 | 9.843 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.015 | [6 empty] | 27.98 | 10.26 | 0.98 | 0.97958 | 115.6687 | 2.106 | 27.98 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
27.99 | 9.843 | 1 | 1 | 115.5035 | 0.011 | [6 empty] | 27.99 | 10.26 | 0.98 | 0.97958 | 115.6687 | 2.106 | 27.99 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
28 | 9.843 | 1 | 1 | 115.5018 | 0.008 | [6 empty] | 28 | 10.26 | 0.98 | 0.97958 | 115.6687 | 2.106 | 28 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
28.01 | 9.842 | 1 | 1 | 115.4978 | -0.003 | [6 empty] | 28.01 | 10.26 | 0.98 | 0.97958 | 115.6687 | 2.106 | 28.01 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
28.02 | 9.842 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.003 | [6 empty] | 28.02 | 10.26 | 0.98 | 0.97958 | 115.6687 | 2.106 | 28.02 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
28.03 | 9.842 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.003 | [6 empty] | 28.03 | 10.26 | 0.98 | 0.97958 | 115.6687 | 2.106 | 28.03 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4816 | 0.078
28.04 | 9.842 | 1 | 1 | 115.4955 | -0.003 | [6 empty] | 28.04 | 10.26 | 0.98 | 0.97958 | 115.6687 | 2.106 | 28.04 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.481 | 0.072
28.05 | 9.842 | 1 | 1 | 115.4931 | -0.005 | [6 empty] | 28.05 | 10.26 | 0.98 | 0.97958 | 115.6687 | 2.106 | 28.05 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.481 | 0.071
28.06 | 9.841 | 1 | 1 | 115.4891 | -0.022 | [6 empty] | 28.06 | 10.26 | 0.98 | 0.97958 | 115.6687 | 2.106 | 28.06 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.481 | 0.071
28.07 | 9.841 | 1 | 1 | 115.4868 | -0.022 | [6 empty] | 28.07 | 10.26 | 0.98 | 0.97956 | 115.6687 | 2.107 | 28.07 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4787 | 0.068
28.08 | 9.841 | 1 | 1 | 115.4868 | -0.022 | [6 empty] | 28.08 | 10.262 | 0.98 | 0.97947 | 115.6687 | 2.112 | 28.08 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4735 | 0.065
28.09 | 9.841 | 1 | 1 | 115.4868 | -0.022 | [6 empty] | 28.09 | 10.261 | 0.98 | 0.97943 | 115.6664 | 2.114 | 28.09 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | 0.065
28.1 | 9.841 | 1 | 1 | 115.4851 | -0.023 | [6 empty] | 28.1 | 10.26 | 0.98 | 0.97933 | 115.6635 | 2.119 | 28.1 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | 0.064
28.11 | 9.84 | 1 | 0.99999 | 115.481 | -0.034 | [6 empty] | 28.11 | 10.261 | 0.98 | 0.97926 | 115.6814 | 2.123 | 28.11 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | 0.059
28.12 | 9.842 | 1 | 0.99999 | 115.4787 | -0.037 | [6 empty] | 28.12 | 10.261 | 0.98 | 0.97922 | 115.7177 | 2.125 | 28.12 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | 0.059
28.13 | 9.843 | 1 | 0.99999 | 115.4949 | -0.04 | [6 empty] | 28.13 | 10.261 | 0.98 | 0.97922 | 115.7362 | 2.125 | 28.13 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | 0.059
28.14 | 9.843 | 1 | 0.99999 | 115.5116 | -0.04 | [6 empty] | 28.14 | 10.261 | 0.98 | 0.97922 | 115.7362 | 2.125 | 28.14 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | 0.059
28.15 | 9.843 | 1 | 0.99999 | 115.5116 | -0.04 | [6 empty] | 28.15 | 10.261 | 0.98 | 0.97922 | 115.7362 | 2.125 | 28.15 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | 0.059
28.16 | 9.843 | 1 | 0.99999 | 115.5116 | -0.04 | [6 empty] | 28.16 | 10.261 | 0.98 | 0.97922 | 115.7362 | 2.125 | 28.16 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | 0.059
28.17 | 9.839 | 1 | 1 | 115.5278 | 0.017 | [6 empty] | 28.17 | 10.261 | 0.98 | 0.97922 | 115.7362 | 2.125 | 28.17 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | 0.059
28.18 | 9.835 | 1 | 0.99996 | 115.5607 | 0.092 | [6 empty] | 28.18 | 10.261 | 0.98 | 0.97922 | 115.7362 | 2.125 | 28.18 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | 0.059
28.19 | 9.835 | 1 | 0.99996 | 115.578 | 0.092 | [6 empty] | 28.19 | 10.26 | 0.98 | 0.97916 | 115.7362 | 2.128 | 28.19 | 10.24 | 1 | 0.99998 | 115.4706 | 0.059
28.2 | 9.835 | 1 | 0.99996 | 115.578 | 0.092 | [6 empty] | 28.2 | 10.257 | 0.98 | 0.97907 | 115.7362 | 2.132 | 28.2 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4868 | 0.057
28.21 | 9.835 | 1 | 0.99996 | 115.578 | 0.092 | [6 empty] | 28.21 | 10.257 | 0.98 | 0.97907 | 115.7362 | 2.132 | 28.21 | 10.243 | 1 | 0.99999 | 115.5186 | 0.046
28.22 | 9.835 | 1 | 0.99996 | 115.5757 | 0.09 | [6 empty] | 28.22 | 10.257 | 0.98 | 0.97907 | 115.7333 | 2.132 | 28.22 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.5341 | 0.044
28.23 | 9.835 | 1 | 0.99996 | 115.5717 | 0.087 | [6 empty] | 28.23 | 10.256 | 0.98 | 0.97894 | 115.731 | 2.139 | 28.23 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5341 | 0.041
28.24 | 9.832 | 1 | 0.99997 | 115.5538 | 0.076 | [6 empty] | 28.24 | 10.254 | 0.98 | 0.97889 | 115.7125 | 2.141 | 28.24 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5341 | 0.041
28.25 | 9.831 | 1 | 0.99997 | 115.5382 | 0.072 | [6 empty] | 28.25 | 10.251 | 0.98 | 0.97882 | 115.6762 | 2.144 | 28.25 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5341 | 0.041
28.26 | 9.831 | 1 | 0.99997 | 115.5382 | 0.072 | [6 empty] | 28.26 | 10.251 | 0.98 | 0.97882 | 115.6583 | 2.144 | 28.26 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5341 | 0.041
28.27 | 9.831 | 1 | 0.99997 | 115.5364 | 0.07 | [6 empty] | 28.27 | 10.251 | 0.98 | 0.97882 | 115.6583 | 2.144 | 28.27 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5341 | 0.041
28.28 | 9.831 | 1 | 0.99998 | 115.533 | 0.067 | [6 empty] | 28.28 | 10.251 | 0.98 | 0.97882 | 115.6583 | 2.144 | 28.28 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5341 | 0.041
28.29 | 9.831 | 1 | 0.99998 | 115.5313 | 0.061 | [6 empty] | 28.29 | 10.251 | 0.98 | 0.97882 | 115.6583 | 2.144 | 28.29 | 10.246 | 1 | 0.99999 | 115.5341 | 0.041
28.3 | 9.831 | 1 | 0.99998 | 115.5301 | 0.059 | [6 empty] | 28.3 | 10.251 | 0.98 | 0.97882 | 115.6583 | 2.144 | 28.3 | 10.245 | 1 | 0.99999 | 115.5313 | 0.038
28.31 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.5272 | 0.048 | [6 empty] | 28.31 | 10.251 | 0.98 | 0.97882 | 115.6583 | 2.144 | 28.31 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5266 | 0.024
28.32 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.5255 | 0.048 | [6 empty] | 28.32 | 10.251 | 0.98 | 0.97882 | 115.6583 | 2.144 | 28.32 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5243 | 0.024
28.33 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.5255 | 0.048 | [6 empty] | 28.33 | 10.251 | 0.98 | 0.97882 | 115.6583 | 2.144 | 28.33 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5243 | 0.024
28.34 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.5255 | 0.043 | [6 empty] | 28.34 | 10.251 | 0.98 | 0.97882 | 115.6583 | 2.144 | 28.34 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5243 | 0.024
28.35 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.5243 | 0.04 | [6 empty] | 28.35 | 10.251 | 0.98 | 0.97882 | 115.6583 | 2.144 | 28.35 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5243 | 0.024
28.36 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.029 | [6 empty] | 28.36 | 10.249 | 0.98 | 0.97864 | 115.656 | 2.153 | 28.36 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5243 | 0.024
28.37 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.029 | [6 empty] | 28.37 | 10.248 | 0.98 | 0.97856 | 115.6531 | 2.157 | 28.37 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5243 | 0.024
28.38 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.029 | [6 empty] | 28.38 | 10.248 | 0.98 | 0.97856 | 115.6531 | 2.157 | 28.38 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5243 | 0.024
28.39 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5197 | 0.024 | [6 empty] | 28.39 | 10.248 | 0.98 | 0.97856 | 115.6531 | 2.157 | 28.39 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5243 | 0.024
28.4 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5186 | 0.021 | [6 empty] | 28.4 | 10.248 | 0.98 | 0.97856 | 115.6531 | 2.157 | 28.4 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5243 | 0.024
28.41 | 9.831 | 1 | 1 | 115.5157 | 0.009 | [6 empty] | 28.41 | 10.358 | 0.98 | 0.98092 | 115.6531 | 2.053 | 28.41 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5243 | 0.024
28.42 | 9.831 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.009 | [6 empty] | 28.42 | 10.406 | 0.98 | 0.98187 | 115.6531 | 2.009 | 28.42 | 10.244 | 1 | 1 | 115.522 | 0.014
28.43 | 9.831 | 1 | 1 | 115.5139 | 0.009 | [6 empty] | 28.43 | 10.405 | 0.98 | 0.98181 | 115.6531 | 2.012 | 28.43 | 10.245 | 1 | 1 | 115.518 | 0.006
28.44 | 9.831 | 1 | 1 | 115.5122 | -0.001 | [6 empty] | 28.44 | 10.405 | 0.98 | 0.98181 | 115.6531 | 2.012 | 28.44 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
28.45 | 9.831 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.004 | [6 empty] | 28.45 | 10.405 | 0.98 | 0.98181 | 115.6531 | 2.012 | 28.45 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
28.46 | 9.831 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.01 | [6 empty] | 28.46 | 10.405 | 0.98 | 0.98181 | 115.6531 | 2.012 | 28.46 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
28.47 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5099 | -0.013 | [6 empty] | 28.47 | 10.405 | 0.98 | 0.98181 | 115.6531 | 2.012 | 28.47 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
28.48 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5105 | -0.017 | [6 empty] | 28.48 | 10.405 | 0.98 | 0.98181 | 115.6531 | 2.012 | 28.48 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.006
28.49 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5093 | -0.021 | [6 empty] | 28.49 | 10.404 | 0.98 | 0.98174 | 115.6508 | 2.016 | 28.49 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5162 | 0.002
28.5 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5058 | -0.023 | [6 empty] | 28.5 | 10.402 | 0.98 | 0.98157 | 115.6485 | 2.025 | 28.5 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5139 | 0
28.51 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.029 | [6 empty] | 28.51 | 10.402 | 0.98 | 0.98157 | 115.6485 | 2.025 | 28.51 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5093 | -0.005
28.52 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.029 | [6 empty] | 28.52 | 10.402 | 0.98 | 0.98157 | 115.6485 | 2.025 | 28.52 | 10.242 | 1 | 1 | 115.507 | -0.005
28.53 | 9.83 | 1 | 1 | 115.5041 | -0.029 | [6 empty] | 28.53 | 10.401 | 0.98 | 0.98146 | 115.6485 | 2.031 | 28.53 | 10.242 | 1 | 1 | 115.507 | -0.005
28.54 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.503 | -0.039 | [6 empty] | 28.54 | 10.401 | 0.98 | 0.98146 | 115.6485 | 2.031 | 28.54 | 10.242 | 1 | 1 | 115.507 | -0.011
28.55 | 9.83 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.042 | [6 empty] | 28.55 | 10.401 | 0.98 | 0.98146 | 115.6485 | 2.031 | 28.55 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.011
28.56 | 9.829 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.048 | [6 empty] | 28.56 | 10.401 | 0.98 | 0.98146 | 115.6485 | 2.031 | 28.56 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.011
28.57 | 9.829 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.048 | [6 empty] | 28.57 | 10.401 | 0.98 | 0.98146 | 115.6485 | 2.031 | 28.57 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.011
28.58 | 9.829 | 1 | 0.99999 | 115.5018 | -0.048 | [6 empty] | 28.58 | 10.401 | 0.98 | 0.98146 | 115.6485 | 2.031 | 28.58 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.011
28.59 | 9.829 | 1 | 0.99998 | 115.5001 | -0.057 | [6 empty] | 28.59 | 10.4 | 0.98 | 0.98139 | 115.6461 | 2.035 | 28.59 | 10.242 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.011
28.6 | 9.829 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.06 | [6 empty] | 28.6 | 10.398 | 0.98 | 0.98122 | 115.6438 | 2.044 | 28.6 | 10.243 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.013
28.61 | 9.829 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.06 | [6 empty] | 28.61 | 10.397 | 0.98 | 0.98115 | 115.6438 | 2.048 | 28.61 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5076 | -0.017
28.62 | 9.83 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.064 | [6 empty] | 28.62 | 10.397 | 0.98 | 0.98111 | 115.6444 | 2.05 | 28.62 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5058 | -0.02
28.63 | 9.831 | 1 | 0.99998 | 115.4978 | -0.068 | [6 empty] | 28.63 | 10.397 | 0.98 | 0.98111 | 115.645 | 2.05 | 28.63 | 10.245 | 1 | 1 | 115.5018 | -0.023
28.64 | 9.831 | 1 | 0.99997 | 115.4966 | -0.078 | [6 empty] | 28.64 | 10.397 | 0.98 | 0.98111 | 115.645 | 2.05 | 28.64 | 10.245 | 1 | 1 | 115.4995 | -0.023
28.65 | 9.831 | 1 | 0.99997 | 115.4949 | -0.08 | [6 empty] | 28.65 | 10.397 | 0.98 | 0.98111 | 115.645 | 2.05 | 28.65 | 10.245 | 1 | 1 | 115.4995 | -0.024
28.66 | 9.831 | 1 | 0.99997 | 115.4943 | -0.08 | [6 empty] | 28.66 | 10.397 | 0.98 | 0.98111 | 115.645 | 2.05 | 28.66 | 10.245 | 1 | 1 | 115.4995 | -0.029
28.67 | 9.83 | 1 | 0.99996 | 115.4931 | -0.086 | [6 empty] | 28.67 | 10.397 | 0.98 | 0.98111 | 115.645 | 2.05 | 28.67 | 10.243 | 1 | 1 | 115.4995 | -0.032
28.68 | 9.83 | 1 | 0.99996 | 115.4908 | -0.092 | [6 empty] | 28.68 | 10.396 | 0.98 | 0.981 | 115.645 | 2.056 | 28.68 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4995 | -0.034
28.69 | 9.83 | 1 | 0.99995 | 115.4897 | -0.098 | [6 empty] | 28.69 | 10.396 | 0.98 | 0.98095 | 115.645 | 2.059 | 28.69 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4995 | -0.034
28.7 | 9.83 | 1 | 0.99995 | 115.4908 | -0.099 | [6 empty] | 28.7 | 10.396 | 0.98 | 0.98084 | 115.6583 | 2.065 | 28.7 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4972 | -0.035
28.71 | 9.83 | 1 | 0.99995 | 115.492 | -0.099 | [6 empty] | 28.71 | 10.395 | 0.98 | 0.98076 | 115.6715 | 2.069 | 28.71 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4931 | -0.04
28.72 | 9.83 | 1 | 0.99995 | 115.492 | -0.099 | [6 empty] | 28.72 | 10.395 | 0.98 | 0.98073 | 115.6715 | 2.071 | 28.72 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4914 | -0.04
28.73 | 9.83 | 1 | 0.99995 | 115.492 | -0.099 | [6 empty] | 28.73 | 10.395 | 0.98 | 0.98073 | 115.6715 | 2.071 | 28.73 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4914 | -0.04
28.74 | 9.832 | 1 | 0.99994 | 115.5093 | -0.109 | [6 empty] | 28.74 | 10.395 | 0.98 | 0.98073 | 115.6715 | 2.071 | 28.74 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4914 | -0.04
28.75 | 9.832 | 1 | 0.99994 | 115.5434 | -0.112 | [6 empty] | 28.75 | 10.395 | 0.98 | 0.98073 | 115.6715 | 2.071 | 28.75 | 10.242 | 1 | 0.99999 | 115.4914 | -0.041
28.76 | 9.832 | 1 | 0.99993 | 115.5613 | -0.118 | [6 empty] | 28.76 | 10.395 | 0.98 | 0.98073 | 115.6715 | 2.071 | 28.76 | 10.241 | 1 | 0.99999 | 115.492 | -0.047
28.77 | 9.832 | 1 | 0.99993 | 115.5624 | -0.118 | [6 empty] | 28.77 | 10.395 | 0.98 | 0.98073 | 115.6715 | 2.071 | 28.77 | 10.241 | 1 | 0.99999 | 115.492 | -0.047
28.78 | 9.832 | 1 | 0.99993 | 115.5624 | -0.118 | [6 empty] | 28.78 | 10.395 | 0.98 | 0.98073 | 115.6715 | 2.071 | 28.78 | 10.241 | 1 | 0.99999 | 115.492 | -0.047
28.79 | 9.832 | 1 | 0.99992 | 115.5613 | -0.122 | [6 empty] | 28.79 | 10.393 | 0.98 | 0.98059 | 115.6704 | 2.078 | 28.79 | 10.244 | 1 | 0.99999 | 115.492 | -0.051
28.8 | 9.832 | 1 | 0.99992 | 115.5595 | -0.124 | [6 empty] | 28.8 | 10.391 | 0.98 | 0.98037 | 115.6687 | 2.09 | 28.8 | 10.245 | 1 | 0.99999 | 115.492 | -0.052
28.81 | 9.832 | 1 | 0.99991 | 115.559 | -0.13 | [6 empty] | 28.81 | 10.391 | 0.98 | 0.98037 | 115.6687 | 2.09 | 28.81 | 10.245 | 1 | 0.99999 | 115.492 | -0.052
28.82 | 9.799 | 1 | 0.99999 | 115.559 | -0.035 | [6 empty] | 28.82 | 10.391 | 0.98 | 0.98037 | 115.6687 | 2.09 | 28.82 | 10.245 | 1 | 0.99999 | 115.4903 | -0.055
28.83 | 9.763 | 1 | 0.99997 | 115.5601 | 0.072 | [6 empty] | 28.83 | 10.391 | 0.98 | 0.98037 | 115.6687 | 2.09 | 28.83 | 10.244 | 1 | 0.99998 | 115.4862 | -0.058
28.84 | 9.763 | 1 | 0.99998 | 115.5607 | 0.067 | [6 empty] | 28.84 | 10.391 | 0.98 | 0.98037 | 115.6687 | 2.09 | 28.84 | 10.244 | 1 | 0.99998 | 115.4839 | -0.058
28.85 | 9.763 | 1 | 0.99998 | 115.5584 | 0.065 | [6 empty] | 28.85 | 10.391 | 0.98 | 0.98037 | 115.6687 | 2.09 | 28.85 | 10.244 | 1 | 0.99998 | 115.4839 | -0.059
28.86 | 9.762 | 1 | 0.99998 | 115.5572 | 0.06 | [6 empty] | 28.86 | 10.391 | 0.98 | 0.98037 | 115.6687 | 2.09 | 28.86 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4839 | -0.063
28.87 | 9.762 | 1 | 0.99998 | 115.5572 | 0.06 | [6 empty] | 28.87 | 10.39 | 0.98 | 0.98036 | 115.6692 | 2.09 | 28.87 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4839 | -0.066
28.88 | 9.762 | 1 | 0.99998 | 115.5572 | 0.06 | [6 empty] | 28.88 | 10.388 | 0.98 | 0.98017 | 115.6698 | 2.1 | 28.88 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4845 | -0.069
28.89 | 9.762 | 1 | 0.99998 | 115.5572 | 0.055 | [6 empty] | 28.89 | 10.387 | 0.98 | 0.98013 | 115.6675 | 2.102 | 28.89 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4845 | -0.069
28.9 | 9.762 | 1 | 0.99999 | 115.5578 | 0.053 | [6 empty] | 28.9 | 10.386 | 0.98 | 0.98005 | 115.6658 | 2.106 | 28.9 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4845 | -0.069
28.91 | 9.763 | 1 | 0.99999 | 115.5578 | 0.048 | [6 empty] | 28.91 | 10.386 | 0.98 | 0.98005 | 115.6658 | 2.106 | 28.91 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4845 | -0.069
28.92 | 9.763 | 1 | 0.99999 | 115.5567 | 0.048 | [6 empty] | 28.92 | 10.386 | 0.98 | 0.98005 | 115.6658 | 2.106 | 28.92 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4845 | -0.069
28.93 | 9.763 | 1 | 0.99999 | 115.5567 | 0.048 | [6 empty] | 28.93 | 10.384 | 0.98 | 0.97992 | 115.6658 | 2.113 | 28.93 | 10.241 | 1 | 0.99998 | 115.4845 | -0.069
28.94 | 9.764 | 1 | 0.99999 | 115.5567 | 0.041 | [6 empty] | 28.94 | 10.384 | 0.98 | 0.97992 | 115.6658 | 2.113 | 28.94 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.481 | -0.075
28.95 | 9.764 | 1 | 0.99999 | 115.5567 | 0.039 | [6 empty] | 28.95 | 10.384 | 0.98 | 0.97992 | 115.6658 | 2.113 | 28.95 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4776 | -0.075
28.96 | 9.764 | 1 | 0.99999 | 115.5578 | 0.033 | [6 empty] | 28.96 | 10.384 | 0.98 | 0.97992 | 115.6658 | 2.113 | 28.96 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4776 | -0.075
28.97 | 9.765 | 1 | 0.99999 | 115.5584 | 0.031 | [6 empty] | 28.97 | 10.385 | 0.98 | 0.97992 | 115.6848 | 2.113 | 28.97 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4776 | -0.075
28.98 | 9.765 | 1 | 1 | 115.5567 | 0.028 | [6 empty] | 28.98 | 10.386 | 0.98 | 0.97981 | 115.7224 | 2.119 | 28.98 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4776 | -0.075
28.99 | 9.765 | 1 | 1 | 115.5561 | 0.028 | [6 empty] | 28.99 | 10.386 | 0.98 | 0.97976 | 115.7385 | 2.122 | 28.99 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4776 | -0.075
29 | 9.765 | 1 | 1 | 115.5561 | 0.028 | [6 empty] | 29 | 10.384 | 0.98 | 0.97968 | 115.7368 | 2.126 | 29 | 10.241 | 1 | 0.99997 | 115.4776 | -0.079
29.01 | 9.765 | 1 | 1 | 115.5561 | 0.028 | [6 empty] | 29.01 | 10.384 | 0.98 | 0.97968 | 115.7368 | 2.126 | 29.01 | 10.243 | 1 | 0.99996 | 115.4781 | -0.09
29.02 | 9.764 | 1 | 1 | 115.5561 | 0.021 | [6 empty] | 29.02 | 10.384 | 0.98 | 0.97968 | 115.7368 | 2.126 | 29.02 | 10.243 | 1 | 0.99996 | 115.4787 | -0.09
29.03 | 9.764 | 1 | 1 | 115.5572 | 0.015 | [6 empty] | 29.03 | 10.384 | 0.98 | 0.97968 | 115.7368 | 2.126 | 29.03 | 10.243 | 1 | 0.99996 | 115.4787 | -0.09
29.04 | 9.764 | 1 | 1 | 115.5584 | 0.01 | [6 empty] | 29.04 | 10.384 | 0.98 | 0.97964 | 115.7368 | 2.128 | 29.04 | 10.243 | 1 | 0.99996 | 115.4787 | -0.09
29.05 | 9.764 | 1 | 1 | 115.5567 | 0.009 | [6 empty] | 29.05 | 10.383 | 0.98 | 0.97956 | 115.7368 | 2.132 | 29.05 | 10.243 | 1 | 0.99996 | 115.4949 | -0.091
29.06 | 9.764 | 1 | 1 | 115.5555 | 0.009 | [6 empty] | 29.06 | 10.383 | 0.98 | 0.97949 | 115.7374 | 2.136 | 29.06 | 10.245 | 1 | 0.99996 | 115.5278 | -0.095
29.07 | 9.764 | 1 | 1 | 115.5555 | 0.009 | [6 empty] | 29.07 | 10.382 | 0.98 | 0.97945 | 115.7385 | 2.138 | 29.07 | 10.245 | 1 | 0.99996 | 115.5445 | -0.095
29.08 | 9.764 | 1 | 1 | 115.5555 | 0.009 | [6 empty] | 29.08 | 10.382 | 0.98 | 0.97945 | 115.7391 | 2.138 | 29.08 | 10.245 | 1 | 0.99996 | 115.5445 | -0.095
29.09 | 9.764 | 1 | 1 | 115.5555 | 0.004 | [6 empty] | 29.09 | 10.381 | 0.98 | 0.97939 | 115.7374 | 2.141 | 29.09 | 10.245 | 1 | 0.99996 | 115.5445 | -0.095
29.1 | 9.764 | 1 | 1 | 115.5555 | 0.003 | [6 empty] | 29.1 | 10.38 | 0.98 | 0.97931 | 115.7351 | 2.145 | 29.1 | 10.245 | 1 | 0.99996 | 115.5445 | -0.095
29.11 | 9.764 | 1 | 1 | 115.5555 | 0.003 | [6 empty] | 29.11 | 10.428 | 0.98 | 0.98222 | 115.7351 | 1.993 | 29.11 | 10.245 | 1 | 0.99996 | 115.5445 | -0.095
29.12 | 9.763 | 1 | 1 | 115.5411 | -0.004 | [6 empty] | 29.12 | 10.446 | 0.98 | 0.98327 | 115.7351 | 1.935 | 29.12 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.5445 | -0.099
29.13 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5255 | -0.011 | [6 empty] | 29.13 | 10.445 | 0.98 | 0.98317 | 115.7351 | 1.941 | 29.13 | 10.245 | 1 | 0.99995 | 115.5451 | -0.102
29.14 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.011 | [6 empty] | 29.14 | 10.444 | 0.98 | 0.98311 | 115.7172 | 1.944 | 29.14 | 10.244 | 1 | 0.99994 | 115.5457 | -0.108
29.15 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.011 | [6 empty] | 29.15 | 10.441 | 0.98 | 0.98305 | 115.6814 | 1.947 | 29.15 | 10.244 | 1 | 0.99994 | 115.5457 | -0.108
29.16 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.011 | [6 empty] | 29.16 | 10.441 | 0.98 | 0.98305 | 115.6635 | 1.947 | 29.16 | 10.244 | 1 | 0.99994 | 115.5457 | -0.108
29.17 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.011 | [6 empty] | 29.17 | 10.441 | 0.98 | 0.98305 | 115.6635 | 1.947 | 29.17 | 10.243 | 1 | 0.99994 | 115.5255 | -0.112
29.18 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.011 | [6 empty] | 29.18 | 10.441 | 0.98 | 0.98305 | 115.6635 | 1.947 | 29.18 | 10.241 | 1 | 0.99994 | 115.4856 | -0.114
29.19 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.011 | [6 empty] | 29.19 | 10.441 | 0.98 | 0.983 | 115.6617 | 1.95 | 29.19 | 10.241 | 1 | 0.99994 | 115.466 | -0.114
29.2 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.012 | [6 empty] | 29.2 | 10.44 | 0.98 | 0.98293 | 115.66 | 1.954 | 29.2 | 10.241 | 1 | 0.99994 | 115.466 | -0.114
29.21 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.017 | [6 empty] | 29.21 | 10.44 | 0.98 | 0.98293 | 115.66 | 1.954 | 29.21 | 10.241 | 1 | 0.99994 | 115.466 | -0.114
29.22 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5243 | -0.02 | [6 empty] | 29.22 | 10.439 | 0.98 | 0.98293 | 115.6606 | 1.954 | 29.22 | 10.241 | 1 | 0.99994 | 115.466 | -0.114
29.23 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5226 | -0.023 | [6 empty] | 29.23 | 10.437 | 0.98 | 0.98272 | 115.6623 | 1.966 | 29.23 | 10.241 | 1 | 0.99994 | 115.466 | -0.114
29.24 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5214 | -0.028 | [6 empty] | 29.24 | 10.437 | 0.98 | 0.98272 | 115.6635 | 1.966 | 29.24 | 10.241 | 1 | 0.99994 | 115.466 | -0.114
29.25 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5232 | -0.03 | [6 empty] | 29.25 | 10.437 | 0.98 | 0.98272 | 115.6635 | 1.966 | 29.25 | 10.241 | 1 | 0.99994 | 115.466 | -0.114
29.26 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.03 | [6 empty] | 29.26 | 10.437 | 0.98 | 0.98272 | 115.6635 | 1.966 | 29.26 | 10.241 | 1 | 0.99994 | 115.466 | -0.114
29.27 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.03 | [6 empty] | 29.27 | 10.437 | 0.98 | 0.98272 | 115.6635 | 1.966 | 29.27 | 10.326 | 1 | 1 | 115.466 | -0.021
29.28 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.03 | [6 empty] | 29.28 | 10.437 | 0.98 | 0.98272 | 115.6635 | 1.966 | 29.28 | 10.385 | 1 | 0.99999 | 115.4828 | 0.044
29.29 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.03 | [6 empty] | 29.29 | 10.438 | 0.98 | 0.98265 | 115.6635 | 1.97 | 29.29 | 10.385 | 1 | 0.99999 | 115.4989 | 0.044
29.3 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.03 | [6 empty] | 29.3 | 10.438 | 0.98 | 0.98257 | 115.6773 | 1.975 | 29.3 | 10.385 | 1 | 0.99999 | 115.4989 | 0.043
29.31 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.03 | [6 empty] | 29.31 | 10.435 | 0.98 | 0.98238 | 115.6923 | 1.985 | 29.31 | 10.385 | 1 | 0.99999 | 115.4989 | 0.04
29.32 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.03 | [6 empty] | 29.32 | 10.433 | 0.98 | 0.98233 | 115.6935 | 1.988 | 29.32 | 10.334 | 1 | 0.99994 | 115.5007 | 0.113
29.33 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.03 | [6 empty] | 29.33 | 10.433 | 0.98 | 0.98233 | 115.6941 | 1.988 | 29.33 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5191 | 0.162
29.34 | 9.761 | 1 | 1 | 115.5249 | -0.03 | [6 empty] | 29.34 | 10.433 | 0.98 | 0.98233 | 115.6941 | 1.988 | 29.34 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.35 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5243 | -0.031 | [6 empty] | 29.35 | 10.433 | 0.98 | 0.98233 | 115.6941 | 1.988 | 29.35 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.36 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5232 | -0.035 | [6 empty] | 29.36 | 10.433 | 0.98 | 0.98233 | 115.6941 | 1.988 | 29.36 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.37 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5226 | -0.039 | [6 empty] | 29.37 | 10.433 | 0.98 | 0.98231 | 115.6923 | 1.989 | 29.37 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.38 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5226 | -0.042 | [6 empty] | 29.38 | 10.432 | 0.98 | 0.9822 | 115.6906 | 1.995 | 29.38 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.39 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5226 | -0.042 | [6 empty] | 29.39 | 10.432 | 0.98 | 0.9822 | 115.6906 | 1.995 | 29.39 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.4 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5226 | -0.043 | [6 empty] | 29.4 | 10.432 | 0.98 | 0.9822 | 115.6906 | 1.995 | 29.4 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.41 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5243 | -0.048 | [6 empty] | 29.41 | 10.431 | 0.98 | 0.98213 | 115.6912 | 1.999 | 29.41 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.42 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.42 | 10.431 | 0.98 | 0.98209 | 115.6929 | 2.001 | 29.42 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.43 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.43 | 10.429 | 0.98 | 0.98198 | 115.6941 | 2.007 | 29.43 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.44 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.44 | 10.429 | 0.98 | 0.98198 | 115.6941 | 2.007 | 29.44 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.45 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.45 | 10.429 | 0.98 | 0.98198 | 115.6941 | 2.007 | 29.45 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.46 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.46 | 10.429 | 0.98 | 0.98198 | 115.6941 | 2.007 | 29.46 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.47 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.47 | 10.429 | 0.98 | 0.98196 | 115.6935 | 2.008 | 29.47 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.48 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.48 | 10.427 | 0.98 | 0.98175 | 115.6929 | 2.02 | 29.48 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5364 | 0.162
29.49 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.49 | 10.426 | 0.98 | 0.98169 | 115.6935 | 2.023 | 29.49 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.5347 | 0.16
29.5 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.5 | 10.426 | 0.98 | 0.98162 | 115.6935 | 2.027 | 29.5 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.51 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.51 | 10.426 | 0.98 | 0.98162 | 115.6935 | 2.027 | 29.51 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.52 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.52 | 10.426 | 0.98 | 0.98162 | 115.6935 | 2.027 | 29.52 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.53 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5266 | -0.048 | [6 empty] | 29.53 | 10.426 | 0.98 | 0.98162 | 115.6935 | 2.027 | 29.53 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.54 | 9.761 | 1 | 0.99999 | 115.5261 | -0.053 | [6 empty] | 29.54 | 10.425 | 0.98 | 0.98153 | 115.6929 | 2.032 | 29.54 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.55 | 9.761 | 1 | 0.99998 | 115.5255 | -0.054 | [6 empty] | 29.55 | 10.423 | 0.98 | 0.9814 | 115.6941 | 2.039 | 29.55 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.56 | 9.761 | 1 | 0.99998 | 115.5255 | -0.054 | [6 empty] | 29.56 | 10.423 | 0.98 | 0.9814 | 115.6952 | 2.039 | 29.56 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.57 | 9.761 | 1 | 0.99998 | 115.5255 | -0.054 | [6 empty] | 29.57 | 10.423 | 0.98 | 0.9814 | 115.6952 | 2.039 | 29.57 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.58 | 9.761 | 1 | 0.99998 | 115.5255 | -0.054 | [6 empty] | 29.58 | 10.423 | 0.98 | 0.9814 | 115.6952 | 2.039 | 29.58 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.59 | 9.761 | 1 | 0.99998 | 115.5255 | -0.054 | [6 empty] | 29.59 | 10.423 | 0.98 | 0.98134 | 115.6952 | 2.042 | 29.59 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.6 | 9.761 | 1 | 0.99998 | 115.5255 | -0.055 | [6 empty] | 29.6 | 10.422 | 0.98 | 0.98127 | 115.6952 | 2.046 | 29.6 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.61 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5255 | -0.059 | [6 empty] | 29.61 | 10.422 | 0.98 | 0.98127 | 115.6952 | 2.046 | 29.61 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.62 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5255 | -0.059 | [6 empty] | 29.62 | 10.422 | 0.98 | 0.98127 | 115.6958 | 2.046 | 29.62 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.63 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5255 | -0.059 | [6 empty] | 29.63 | 10.421 | 0.98 | 0.98116 | 115.6975 | 2.052 | 29.63 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.64 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5255 | -0.065 | [6 empty] | 29.64 | 10.42 | 0.98 | 0.9811 | 115.697 | 2.055 | 29.64 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.65 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5289 | -0.066 | [6 empty] | 29.65 | 10.419 | 0.98 | 0.98103 | 115.6958 | 2.059 | 29.65 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.66 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5289 | -0.066 | [6 empty] | 29.66 | 10.419 | 0.98 | 0.98103 | 115.6958 | 2.059 | 29.66 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.67 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5289 | -0.066 | [6 empty] | 29.67 | 10.419 | 0.98 | 0.98103 | 115.6958 | 2.059 | 29.67 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.68 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5289 | -0.066 | [6 empty] | 29.68 | 10.418 | 0.98 | 0.98092 | 115.6958 | 2.065 | 29.68 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.69 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5289 | -0.066 | [6 empty] | 29.69 | 10.418 | 0.98 | 0.98088 | 115.697 | 2.067 | 29.69 | 10.299 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.7 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5289 | -0.066 | [6 empty] | 29.7 | 10.417 | 0.98 | 0.9808 | 115.6993 | 2.071 | 29.7 | 10.3 | 1 | 0.99988 | 115.533 | 0.159
29.71 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5289 | -0.066 | [6 empty] | 29.71 | 10.416 | 0.98 | 0.98071 | 115.6993 | 2.076 | 29.71 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5411 | 0.157
29.72 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5289 | -0.066 | [6 empty] | 29.72 | 10.416 | 0.98 | 0.98067 | 115.6981 | 2.078 | 29.72 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.73 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5289 | -0.066 | [6 empty] | 29.73 | 10.416 | 0.98 | 0.98067 | 115.6981 | 2.078 | 29.73 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.74 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5289 | -0.066 | [6 empty] | 29.74 | 10.416 | 0.98 | 0.98067 | 115.6981 | 2.078 | 29.74 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.75 | 9.764 | 1 | 0.99998 | 115.5289 | -0.067 | [6 empty] | 29.75 | 10.416 | 0.98 | 0.98067 | 115.6981 | 2.078 | 29.75 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.76 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5289 | -0.071 | [6 empty] | 29.76 | 10.415 | 0.98 | 0.98058 | 115.6981 | 2.083 | 29.76 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.77 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5284 | -0.074 | [6 empty] | 29.77 | 10.414 | 0.98 | 0.98054 | 115.6987 | 2.085 | 29.77 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.78 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5272 | -0.077 | [6 empty] | 29.78 | 10.413 | 0.98 | 0.98045 | 115.7004 | 2.09 | 29.78 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.79 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5266 | -0.077 | [6 empty] | 29.79 | 10.413 | 0.98 | 0.98045 | 115.7016 | 2.09 | 29.79 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.8 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5266 | -0.077 | [6 empty] | 29.8 | 10.413 | 0.98 | 0.98045 | 115.7016 | 2.09 | 29.8 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.81 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5266 | -0.077 | [6 empty] | 29.81 | 10.412 | 0.98 | 0.98035 | 115.6998 | 2.095 | 29.81 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.82 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5266 | -0.077 | [6 empty] | 29.82 | 10.412 | 0.98 | 0.98032 | 115.6987 | 2.097 | 29.82 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.83 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5266 | -0.077 | [6 empty] | 29.83 | 10.412 | 0.98 | 0.98032 | 115.6987 | 2.097 | 29.83 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.84 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5266 | -0.077 | [6 empty] | 29.84 | 10.411 | 0.98 | 0.98024 | 115.6998 | 2.101 | 29.84 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.85 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5266 | -0.077 | [6 empty] | 29.85 | 10.409 | 0.98 | 0.98012 | 115.7021 | 2.107 | 29.85 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.86 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5266 | -0.077 | [6 empty] | 29.86 | 10.409 | 0.98 | 0.98012 | 115.7033 | 2.107 | 29.86 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.87 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5266 | -0.077 | [6 empty] | 29.87 | 10.409 | 0.98 | 0.98012 | 115.7033 | 2.107 | 29.87 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.88 | 9.761 | 1 | 0.99997 | 115.5266 | -0.077 | [6 empty] | 29.88 | 10.409 | 0.98 | 0.98012 | 115.7033 | 2.107 | 29.88 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.89 | 9.762 | 1 | 0.99996 | 115.5266 | -0.082 | [6 empty] | 29.89 | 10.408 | 0.98 | 0.98003 | 115.7021 | 2.112 | 29.89 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.9 | 9.762 | 1 | 0.99996 | 115.5307 | -0.083 | [6 empty] | 29.9 | 10.406 | 0.98 | 0.97987 | 115.701 | 2.12 | 29.9 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.91 | 9.762 | 1 | 0.99996 | 115.5307 | -0.083 | [6 empty] | 29.91 | 10.405 | 0.98 | 0.97979 | 115.7027 | 2.124 | 29.91 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.92 | 9.762 | 1 | 0.99996 | 115.5307 | -0.083 | [6 empty] | 29.92 | 10.405 | 0.98 | 0.97976 | 115.7056 | 2.126 | 29.92 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.93 | 9.762 | 1 | 0.99996 | 115.5307 | -0.083 | [6 empty] | 29.93 | 10.405 | 0.98 | 0.97976 | 115.7068 | 2.126 | 29.93 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.94 | 9.762 | 1 | 0.99996 | 115.5307 | -0.083 | [6 empty] | 29.94 | 10.405 | 0.98 | 0.97976 | 115.7068 | 2.126 | 29.94 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.95 | 9.762 | 1 | 0.99996 | 115.5307 | -0.083 | [6 empty] | 29.95 | 10.405 | 0.98 | 0.97976 | 115.7068 | 2.126 | 29.95 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.96 | 9.762 | 1 | 0.99996 | 115.5307 | -0.083 | [6 empty] | 29.96 | 10.406 | 0.98 | 0.97963 | 115.7068 | 2.133 | 29.96 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.97 | 9.788 | 1 | 1 | 115.5307 | 0.027 | [6 empty] | 29.97 | 10.414 | 0.98 | 0.97985 | 115.7229 | 2.123 | 29.97 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.98 | 9.811 | 1 | 0.99991 | 115.5307 | 0.129 | [6 empty] | 29.98 | 10.485 | 0.98 | 0.98196 | 115.7403 | 2.019 | 29.98 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
29.99 | 9.811 | 1 | 0.99992 | 115.5307 | 0.123 | [6 empty] | 29.99 | 10.485 | 0.98 | 0.98196 | 115.7414 | 2.019 | 29.99 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
30 | 9.811 | 1 | 0.99992 | 115.5301 | 0.121 | [6 empty] | 30 | 10.485 | 0.98 | 0.98196 | 115.7414 | 2.019 | 30 | 10.301 | 1 | 0.99988 | 115.5497 | 0.157
30.01 | 9.811 | 1 | 0.99993 | 115.5295 | 0.116
30.02 | 9.811 | 1 | 0.99993 | 115.5295 | 0.116
30.03 | 9.811 | 1 | 0.99993 | 115.5295 | 0.116
30.04 | 9.811 | 1 | 0.99993 | 115.5295 | 0.116
30.05 | 9.811 | 1 | 0.99993 | 115.5295 | 0.116
30.06 | 9.811 | 1 | 0.99993 | 115.5295 | 0.116
30.07 | 9.811 | 1 | 0.99993 | 115.5295 | 0.116
30.08 | 9.811 | 1 | 0.99993 | 115.5295 | 0.116
30.09 | 9.811 | 1 | 0.99993 | 115.5295 | 0.116
30.1 | 9.811 | 1 | 0.99993 | 115.5295 | 0.115
30.11 | 9.811 | 1 | 0.99994 | 115.5318 | 0.11
30.12 | 9.811 | 1 | 0.99994 | 115.5341 | 0.11
30.13 | 9.811 | 1 | 0.99994 | 115.5341 | 0.11
30.14 | 9.811 | 1 | 0.99994 | 115.5341 | 0.11
30.15 | 9.811 | 1 | 0.99994 | 115.5341 | 0.11
30.16 | 9.811 | 1 | 0.99994 | 115.5341 | 0.11
30.17 | 9.811 | 1 | 0.99994 | 115.5341 | 0.11
30.18 | 9.811 | 1 | 0.99994 | 115.5341 | 0.11
30.19 | 9.812 | 1 | 0.99994 | 115.5336 | 0.105
30.2 | 9.812 | 1 | 0.99994 | 115.533 | 0.104
30.21 | 9.812 | 1 | 0.99994 | 115.533 | 0.104
30.22 | 9.812 | 1 | 0.99995 | 115.533 | 0.101
30.23 | 9.811 | 1 | 0.99995 | 115.533 | 0.098
30.24 | 9.811 | 1 | 0.99995 | 115.533 | 0.098
30.25 | 9.811 | 1 | 0.99995 | 115.533 | 0.098
30.26 | 9.811 | 1 | 0.99995 | 115.533 | 0.098
30.27 | 9.811 | 1 | 0.99995 | 115.533 | 0.098
30.28 | 9.811 | 1 | 0.99995 | 115.533 | 0.098
30.29 | 9.811 | 1 | 0.99995 | 115.533 | 0.098
30.3 | 9.811 | 1 | 0.99995 | 115.5191 | 0.096
30.31 | 9.809 | 1 | 0.99996 | 115.5058 | 0.09
30.32 | 9.809 | 1 | 0.99996 | 115.5058 | 0.09
30.33 | 9.809 | 1 | 0.99996 | 115.5058 | 0.09
30.34 | 9.809 | 1 | 0.99996 | 115.5053 | 0.085
30.35 | 9.809 | 1 | 0.99996 | 115.5047 | 0.084
30.36 | 9.809 | 1 | 0.99996 | 115.5047 | 0.084
30.37 | 9.81 | 1 | 0.99997 | 115.5047 | 0.08
30.38 | 9.811 | 1 | 0.99997 | 115.5047 | 0.076
30.39 | 9.811 | 1 | 0.99997 | 115.5047 | 0.076
30.4 | 9.811 | 1 | 0.99997 | 115.5047 | 0.076
30.41 | 9.811 | 1 | 0.99997 | 115.5047 | 0.076
30.42 | 9.812 | 1 | 0.99997 | 115.5047 | 0.073
30.43 | 9.812 | 1 | 0.99997 | 115.507 | 0.07
30.44 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5087 | 0.065
30.45 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5082 | 0.064
30.46 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5082 | 0.064
30.47 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5082 | 0.064
30.48 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5082 | 0.064
30.49 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5082 | 0.058
30.5 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5082 | 0.057
30.51 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5082 | 0.057
30.52 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5082 | 0.057
30.53 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5082 | 0.057
30.54 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5082 | 0.057
30.55 | 9.812 | 1 | 0.99998 | 115.5082 | 0.055
30.56 | 9.812 | 1 | 0.99999 | 115.5105 | 0.045
30.57 | 9.812 | 1 | 0.99999 | 115.5128 | 0.045
30.58 | 9.812 | 1 | 0.99999 | 115.5128 | 0.045
30.59 | 9.812 | 1 | 0.99999 | 115.5128 | 0.045
30.6 | 9.812 | 1 | 0.99999 | 115.5128 | 0.044
30.61 | 9.812 | 1 | 0.99999 | 115.5128 | 0.039
30.62 | 9.812 | 1 | 0.99999 | 115.5128 | 0.039
30.63 | 9.812 | 1 | 0.99999 | 115.5128 | 0.039
30.64 | 9.812 | 1 | 0.99999 | 115.5128 | 0.034
30.65 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5128 | 0.031
30.66 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5151 | 0.026
30.67 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.026
30.68 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.026
30.69 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.026
30.7 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.025
30.71 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.02
30.72 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.02
30.73 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.02
30.74 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.02
30.75 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.02
30.76 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.02
30.77 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.02
30.78 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.02
30.79 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5174 | 0.012
30.8 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5226 | 0.011
30.81 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5226 | 0.011
30.82 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5226 | 0.007
30.83 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5226 | 0.004
30.84 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5226 | 0.004
30.85 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5226 | 0.004
30.86 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5226 | 0.004
30.87 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5226 | -0.003
30.88 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5255 | -0.008
30.89 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.008
30.9 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.008
30.91 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.008
30.92 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.008
30.93 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.008
30.94 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.014
30.95 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
30.96 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
30.97 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
30.98 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
30.99 | 9.812 | 1 | 1 | 115.5278 | -0.015
31 | 9.811 | 1 | 1 | 115.5151 | -0.018
31.01 | 9.81 | 1 | 1 | 115.5024 | -0.028
31.02 | 9.81 | 1 | 1 | 115.5024 | -0.028
31.03 | 9.81 | 1 | 1 | 115.5024 | -0.028
31.04 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5024 | -0.034
31.05 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5024 | -0.035
31.06 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5024 | -0.035
31.07 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5024 | -0.035
31.08 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5024 | -0.035
31.09 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.503 | -0.04
31.1 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5035 | -0.041
31.11 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5035 | -0.041
31.12 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5035 | -0.044
31.13 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5064 | -0.047
31.14 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5087 | -0.047
31.15 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5087 | -0.047
31.16 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5087 | -0.047
31.17 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5087 | -0.047
31.18 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5087 | -0.047
31.19 | 9.81 | 1 | 0.99999 | 115.5087 | -0.053
31.2 | 9.81 | 1 | 0.99998 | 115.5093 | -0.055
31.21 | 9.81 | 1 | 0.99998 | 115.5099 | -0.059
31.22 | 9.81 | 1 | 0.99998 | 115.5099 | -0.059
31.23 | 9.81 | 1 | 0.99998 | 115.5099 | -0.059
31.24 | 9.81 | 1 | 0.99998 | 115.5099 | -0.065
31.25 | 9.81 | 1 | 0.99998 | 115.5162 | -0.066
31.26 | 9.81 | 1 | 0.99998 | 115.5162 | -0.066
31.27 | 9.81 | 1 | 0.99998 | 115.5162 | -0.066
31.28 | 9.81 | 1 | 0.99998 | 115.5162 | -0.066
31.29 | 9.812 | 1 | 0.99997 | 115.5162 | -0.073
31.3 | 9.812 | 1 | 0.99997 | 115.5168 | -0.075
31.31 | 9.812 | 1 | 0.99997 | 115.5174 | -0.079
31.32 | 9.812 | 1 | 0.99997 | 115.5174 | -0.079
31.33 | 9.812 | 1 | 0.99997 | 115.5174 | -0.079
31.34 | 9.812 | 1 | 0.99997 | 115.5174 | -0.079
31.35 | 9.813 | 1 | 0.99997 | 115.5174 | -0.081
31.36 | 9.813 | 1 | 0.99996 | 115.5203 | -0.086
31.37 | 9.813 | 1 | 0.99996 | 115.5232 | -0.086
31.38 | 9.813 | 1 | 0.99996 | 115.5232 | -0.086
31.39 | 9.813 | 1 | 0.99996 | 115.5232 | -0.086
31.4 | 9.813 | 1 | 0.99996 | 115.5232 | -0.086
31.41 | 9.813 | 1 | 0.99996 | 115.5232 | -0.086
31.42 | 9.813 | 1 | 0.99996 | 115.5237 | -0.093
31.43 | 9.813 | 1 | 0.99995 | 115.5249 | -0.098
31.44 | 9.813 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.098
31.45 | 9.813 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.098
31.46 | 9.813 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.098
31.47 | 9.813 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.098
31.48 | 9.813 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.098
31.49 | 9.813 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.098
31.5 | 9.813 | 1 | 0.99995 | 115.5255 | -0.1
31.51 | 9.813 | 1 | 0.99994 | 115.5284 | -0.105
31.52 | 9.813 | 1 | 0.99994 | 115.5318 | -0.105
31.53 | 9.813 | 1 | 0.99994 | 115.5318 | -0.105
31.54 | 9.813 | 1 | 0.99994 | 115.5318 | -0.105
31.55 | 9.813 | 1 | 0.99994 | 115.5318 | -0.105
31.56 | 9.813 | 1 | 0.99994 | 115.5318 | -0.105
31.57 | 9.813 | 1 | 0.99994 | 115.5324 | -0.108
31.58 | 9.813 | 1 | 0.99994 | 115.533 | -0.11
31.59 | 9.813 | 1 | 0.99994 | 115.533 | -0.11
31.6 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.112
31.61 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.62 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.63 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.64 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.65 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.66 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.67 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.68 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.69 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.7 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.71 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.72 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.73 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.74 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.75 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.76 | 9.813 | 1 | 0.99993 | 115.533 | -0.117
31.77 | 9.812 | 1 | 0.99993 | 115.5266 | -0.119
31.78 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5203 | -0.121
31.79 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5203 | -0.121
31.8 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5203 | -0.121
31.81 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5203 | -0.121
31.82 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5203 | -0.121
31.83 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5203 | -0.121
31.84 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5203 | -0.121
31.85 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5209 | -0.122
31.86 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.87 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.88 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.89 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.9 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.91 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.92 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.93 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.94 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.95 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.96 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.97 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.98 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
31.99 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.01 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.02 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.03 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.04 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.05 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.06 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.07 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.08 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.09 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.1 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.11 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.12 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.13 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.14 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.15 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.16 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.17 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.18 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.19 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.2 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.21 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.22 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.23 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.24 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.25 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.26 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.27 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.28 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.29 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.3 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.31 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.32 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.33 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.34 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.35 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.36 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.37 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.38 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.39 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.4 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.41 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.42 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.43 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.44 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.45 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.46 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.47 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.48 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.49 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.5 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.51 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.52 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.53 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.54 | 9.812 | 1 | 0.99992 | 115.5214 | -0.124
32.55 | 9.831 | 1 | 0.99996 | 115.5214 | -0.089
32.56 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.57 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.58 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.59 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.6 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.61 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.62 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.63 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.64 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.65 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.66 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.67 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.68 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.69 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.7 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.71 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.72 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.73 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.74 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.75 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.76 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.77 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.78 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.79 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.8 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.81 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.82 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.83 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.84 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.85 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.86 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.87 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.88 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.89 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.9 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5214 | 0.012
32.91 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5209 | 0.014
32.92 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
32.93 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
32.94 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
32.95 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
32.96 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
32.97 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
32.98 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
32.99 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.01 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.02 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.03 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.04 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.05 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.06 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.07 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.08 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.09 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.1 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.11 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.12 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.13 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.14 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.15 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.16 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.17 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.18 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.19 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.014
33.2 | 9.888 | 1 | 1 | 115.5203 | 0.017
33.21 | 9.889 | 1 | 1 | 115.5266 | 0.025
33.22 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.23 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.24 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.25 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.26 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.27 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.28 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.29 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.3 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.31 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.32 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.33 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.34 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.35 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.36 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.37 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.38 | 9.889 | 1 | 1 | 115.533 | 0.025
33.39 | 9.891 | 1 | 1 | 115.5688 | 0.031
33.4 | 9.892 | 1 | 1 | 115.6046 | 0.031
33.41 | 9.892 | 1 | 1 | 115.6046 | 0.031
33.42 | 9.892 | 1 | 1 | 115.6046 | 0.031
33.43 | 9.892 | 1 | 1 | 115.6046 | 0.031
33.44 | 9.892 | 1 | 1 | 115.6046 | 0.031
33.45 | 9.892 | 1 | 1 | 115.6046 | 0.031
33.46 | 9.892 | 1 | 1 | 115.6046 | 0.031
33.47 | 9.892 | 1 | 1 | 115.6046 | 0.031
33.48 | 9.892 | 1 | 1 | 115.6046 | 0.031
33.49 | 9.892 | 1 | 1 | 115.6046 | 0.031
33.5 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.6011 | 0.033
33.51 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5982 | 0.038
33.52 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5982 | 0.038
33.53 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5982 | 0.038
33.54 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5982 | 0.038
33.55 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5982 | 0.039
33.56 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5982 | 0.044
33.57 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5982 | 0.044
33.58 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5982 | 0.044
33.59 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5982 | 0.044
33.6 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5976 | 0.046
33.61 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5965 | 0.05
33.62 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5959 | 0.05
33.63 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5959 | 0.05
33.64 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5959 | 0.05
33.65 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5959 | 0.05
33.66 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5959 | 0.05
33.67 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5959 | 0.05
33.68 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5959 | 0.05
33.69 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5959 | 0.05
33.7 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5959 | 0.05
33.71 | 9.891 | 1 | 0.99999 | 115.5959 | 0.05
33.72 | 9.892 | 1 | 0.99998 | 115.5959 | 0.055
33.73 | 9.893 | 1 | 0.99998 | 115.6086 | 0.058
33.74 | 9.893 | 1 | 0.99998 | 115.6213 | 0.058
33.75 | 9.893 | 1 | 0.99998 | 115.6213 | 0.06
33.76 | 9.894 | 1 | 0.99998 | 115.6213 | 0.064
33.77 | 9.894 | 1 | 0.99998 | 115.6213 | 0.064
33.78 | 9.894 | 1 | 0.99998 | 115.6213 | 0.064
33.79 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6207 | 0.07
33.8 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6202 | 0.07
33.81 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6202 | 0.07
33.82 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6202 | 0.07
33.83 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6202 | 0.07
33.84 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6202 | 0.07
33.85 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6202 | 0.07
33.86 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6202 | 0.07
33.87 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6173 | 0.074
33.88 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6144 | 0.077
33.89 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6144 | 0.077
33.9 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6144 | 0.077
33.91 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6144 | 0.077
33.92 | 9.893 | 1 | 0.99997 | 115.6144 | 0.08
33.93 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6138 | 0.083
33.94 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6132 | 0.089
33.95 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6132 | 0.089
33.96 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6132 | 0.089
33.97 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6132 | 0.089
33.98 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6132 | 0.089
33.99 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6132 | 0.089
34 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6132 | 0.089
34.01 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6132 | 0.089
34.02 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6132 | 0.089
34.03 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6132 | 0.089
34.04 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6132 | 0.089
34.05 | 9.893 | 1 | 0.99996 | 115.6103 | 0.091
34.06 | 9.892 | 1 | 0.99995 | 115.6075 | 0.096
34.07 | 9.892 | 1 | 0.99995 | 115.6075 | 0.099
34.08 | 9.892 | 1 | 0.99995 | 115.6075 | 0.101
34.09 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.1 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.11 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.12 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.13 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.14 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.15 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.16 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.17 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.18 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.19 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.2 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.21 | 9.893 | 1 | 0.99994 | 115.6075 | 0.108
34.22 | 9.892 | 1 | 0.99993 | 115.604 | 0.116
34.23 | 9.892 | 1 | 0.99993 | 115.6005 | 0.12
34.24 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.127
34.25 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.127
34.26 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.127
34.27 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.127
34.28 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.127
34.29 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.127
34.3 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.127
34.31 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.127
34.32 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.127
34.33 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.127
34.34 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.127
34.35 | 9.892 | 1 | 0.99992 | 115.6005 | 0.128
34.36 | 9.892 | 1 | 0.99991 | 115.6005 | 0.133
34.37 | 9.892 | 1 | 0.99991 | 115.6005 | 0.133
34.38 | 9.892 | 1 | 0.99991 | 115.6005 | 0.133
34.39 | 9.891 | 1 | 0.9999 | 115.5953 | 0.139
34.4 | 9.892 | 1 | 0.9999 | 115.5953 | 0.141
34.41 | 9.892 | 1 | 0.99989 | 115.5953 | 0.146
34.42 | 9.892 | 1 | 0.99989 | 115.5953 | 0.146
34.43 | 9.892 | 1 | 0.99989 | 115.5953 | 0.146
34.44 | 9.892 | 1 | 0.99989 | 115.5953 | 0.146
34.45 | 9.892 | 1 | 0.99989 | 115.5953 | 0.146
34.46 | 9.892 | 1 | 0.99989 | 115.5953 | 0.146
34.47 | 9.892 | 1 | 0.99989 | 115.5953 | 0.146
34.48 | 9.892 | 1 | 0.99989 | 115.5953 | 0.146
34.49 | 9.892 | 1 | 0.99989 | 115.5953 | 0.148
34.5 | 9.893 | 1 | 0.99989 | 115.5953 | 0.15
34.51 | 9.895 | 1 | 0.99988 | 115.6179 | 0.154
34.52 | 9.895 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.158
34.53 | 9.895 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.161
34.54 | 9.895 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.161
34.55 | 9.895 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.161
34.56 | 9.895 | 1 | 0.99987 | 115.6398 | 0.161
34.57 | 9.893 | 1 | 0.99986 | 115.6219 | 0.164
34.58 | 9.892 | 1 | 0.99986 | 115.6034 | 0.166
34.59 | 9.892 | 1 | 0.99986 | 115.6034 | 0.166
34.6 | 9.892 | 1 | 0.99986 | 115.6034 | 0.166
34.61 | 9.892 | 1 | 0.99986 | 115.6034 | 0.166
34.62 | 9.892 | 1 | 0.99985 | 115.6034 | 0.169
34.63 | 9.892 | 1 | 0.99985 | 115.6034 | 0.171
34.64 | 9.892 | 1 | 0.99984 | 115.6034 | 0.178
34.65 | 9.892 | 1 | 0.99983 | 115.6011 | 0.18
34.66 | 9.892 | 1 | 0.99983 | 115.5988 | 0.185
34.67 | 9.892 | 1 | 0.99983 | 115.5988 | 0.185
34.68 | 9.892 | 1 | 0.99983 | 115.5988 | 0.185
34.69 | 9.892 | 1 | 0.99983 | 115.5988 | 0.185
34.7 | 9.892 | 1 | 0.99983 | 115.5988 | 0.185
34.71 | 9.892 | 1 | 0.99983 | 115.5988 | 0.185
34.72 | 9.892 | 1 | 0.99982 | 115.5988 | 0.188
34.73 | 9.892 | 1 | 0.99982 | 115.5988 | 0.19
34.74 | 9.89 | 1 | 0.9998 | 115.5988 | 0.198
34.75 | 9.89 | 1 | 0.9998 | 115.5988 | 0.198
34.76 | 9.89 | 1 | 0.9998 | 115.5988 | 0.198
34.77 | 9.89 | 1 | 0.9998 | 115.5988 | 0.198
34.78 | 9.89 | 1 | 0.9998 | 115.5988 | 0.198
34.79 | 9.889 | 1 | 0.99979 | 115.5942 | 0.205
34.8 | 9.889 | 1 | 0.99979 | 115.5942 | 0.205
34.81 | 9.889 | 1 | 0.99979 | 115.5942 | 0.205
34.82 | 9.889 | 1 | 0.99978 | 115.5948 | 0.209
34.83 | 9.889 | 1 | 0.99977 | 115.5953 | 0.211
34.84 | 9.889 | 1 | 0.99977 | 115.5953 | 0.211
34.85 | 9.889 | 1 | 0.99977 | 115.5953 | 0.213
34.86 | 9.889 | 1 | 0.99976 | 115.5953 | 0.217
34.87 | 9.889 | 1 | 0.99976 | 115.5953 | 0.217
34.88 | 9.889 | 1 | 0.99976 | 115.5953 | 0.217
34.89 | 9.891 | 1 | 0.99974 | 115.5953 | 0.225
34.9 | 9.891 | 1 | 0.99974 | 115.6225 | 0.227
34.91 | 9.891 | 1 | 0.99973 | 115.6231 | 0.231
34.92 | 9.891 | 1 | 0.99973 | 115.6236 | 0.231
34.93 | 9.891 | 1 | 0.99973 | 115.6236 | 0.231
34.94 | 9.891 | 1 | 0.99973 | 115.6236 | 0.231
34.95 | 9.891 | 1 | 0.99973 | 115.6236 | 0.231
34.96 | 9.891 | 1 | 0.99973 | 115.6236 | 0.231
34.97 | 9.891 | 1 | 0.99972 | 115.6236 | 0.235
34.98 | 9.891 | 1 | 0.99971 | 115.6236 | 0.237
34.99 | 9.891 | 1 | 0.9997 | 115.619 | 0.244
35 | 9.891 | 1 | 0.99969 | 115.619 | 0.246
35.01 | 9.891 | 1 | 0.99968 | 115.6196 | 0.25
35.02 | 9.891 | 1 | 0.99968 | 115.6202 | 0.25
35.03 | 9.891 | 1 | 0.99968 | 115.6202 | 0.25
35.04 | 9.891 | 1 | 0.99968 | 115.6202 | 0.25
35.05 | 9.891 | 1 | 0.99968 | 115.6202 | 0.252
35.06 | 9.891 | 1 | 0.99967 | 115.6202 | 0.256
35.07 | 9.891 | 1 | 0.99967 | 115.6202 | 0.256
35.08 | 9.891 | 1 | 0.99967 | 115.6202 | 0.256
35.09 | 9.891 | 1 | 0.99965 | 115.6207 | 0.262
35.1 | 9.891 | 1 | 0.99964 | 115.6196 | 0.264
35.11 | 9.89 | 1 | 0.99963 | 115.6173 | 0.269
35.12 | 9.89 | 1 | 0.99963 | 115.6173 | 0.269
35.13 | 9.89 | 1 | 0.99963 | 115.6173 | 0.269
35.14 | 9.89 | 1 | 0.99963 | 115.6173 | 0.269
35.15 | 9.89 | 1 | 0.99963 | 115.6173 | 0.269
35.16 | 9.89 | 1 | 0.99963 | 115.6173 | 0.269
35.17 | 9.89 | 1 | 0.99962 | 115.6173 | 0.273
35.18 | 9.89 | 1 | 0.99961 | 115.6173 | 0.275
35.19 | 9.89 | 1 | 0.9996 | 115.6184 | 0.281
35.2 | 9.89 | 1 | 0.99959 | 115.6179 | 0.283
35.21 | 9.89 | 1 | 0.99958 | 115.6155 | 0.288
35.22 | 9.89 | 1 | 0.99958 | 115.6155 | 0.288
35.23 | 9.89 | 1 | 0.99958 | 115.6155 | 0.288
35.24 | 9.89 | 1 | 0.99958 | 115.6155 | 0.288
35.25 | 9.89 | 1 | 0.99958 | 115.6155 | 0.288
35.26 | 9.89 | 1 | 0.99958 | 115.6155 | 0.288
35.27 | 9.933 | 1 | 0.99988 | 115.6161 | 0.152
35.28 | 9.955 | 1 | 0.99996 | 115.6167 | 0.084
35.29 | 9.956 | 1 | 0.99996 | 115.6167 | 0.09
35.3 | 9.956 | 1 | 0.99996 | 115.6167 | 0.09
35.31 | 9.956 | 1 | 0.99996 | 115.6167 | 0.09
35.32 | 9.956 | 1 | 0.99995 | 115.615 | 0.095
35.33 | 9.956 | 1 | 0.99995 | 115.6132 | 0.097
35.34 | 9.956 | 1 | 0.99995 | 115.6132 | 0.097
35.35 | 9.956 | 1 | 0.99995 | 115.6132 | 0.097
35.36 | 9.956 | 1 | 0.99995 | 115.6132 | 0.097
35.37 | 9.956 | 1 | 0.99995 | 115.6132 | 0.097
35.38 | 9.956 | 1 | 0.99995 | 115.6132 | 0.097
35.39 | 9.956 | 1 | 0.99995 | 115.6132 | 0.097
35.4 | 9.956 | 1 | 0.99995 | 115.6132 | 0.097
35.41 | 9.956 | 1 | 0.99995 | 115.6132 | 0.097
35.42 | 9.955 | 1 | 0.99995 | 115.6138 | 0.104
35.43 | 9.954 | 1 | 0.99994 | 115.615 | 0.107
35.44 | 9.954 | 1 | 0.99994 | 115.6155 | 0.107
35.45 | 9.954 | 1 | 0.99994 | 115.6138 | 0.109
35.46 | 9.954 | 1 | 0.99993 | 115.6121 | 0.114
35.47 | 9.954 | 1 | 0.99993 | 115.6121 | 0.114
35.48 | 9.954 | 1 | 0.99993 | 115.6121 | 0.114
35.49 | 9.954 | 1 | 0.99993 | 115.6121 | 0.114
35.5 | 9.954 | 1 | 0.99993 | 115.6121 | 0.114
35.51 | 9.954 | 1 | 0.99993 | 115.6121 | 0.114
35.52 | 9.954 | 1 | 0.99993 | 115.6121 | 0.118
35.53 | 9.954 | 1 | 0.99993 | 115.6121 | 0.12
35.54 | 9.954 | 1 | 0.99993 | 115.6121 | 0.12
35.55 | 9.954 | 1 | 0.99992 | 115.6132 | 0.122
35.56 | 9.954 | 1 | 0.99992 | 115.615 | 0.126
35.57 | 9.954 | 1 | 0.99992 | 115.6155 | 0.126
35.58 | 9.954 | 1 | 0.99992 | 115.6155 | 0.126
35.59 | 9.954 | 1 | 0.99992 | 115.6155 | 0.126
35.6 | 9.954 | 1 | 0.99992 | 115.6155 | 0.126
35.61 | 9.954 | 1 | 0.99992 | 115.6155 | 0.126
35.62 | 9.954 | 1 | 0.99992 | 115.6155 | 0.126
35.63 | 9.954 | 1 | 0.99992 | 115.6138 | 0.126
35.64 | 9.954 | 1 | 0.99991 | 115.6121 | 0.133
35.65 | 9.954 | 1 | 0.99991 | 115.6121 | 0.133
35.66 | 9.954 | 1 | 0.99991 | 115.6121 | 0.133
35.67 | 9.954 | 1 | 0.99991 | 115.6121 | 0.137
35.68 | 9.954 | 1 | 0.9999 | 115.5942 | 0.139
35.69 | 9.951 | 1 | 0.99989 | 115.559 | 0.145
35.7 | 9.951 | 1 | 0.99989 | 115.5416 | 0.145
35.71 | 9.951 | 1 | 0.99989 | 115.5416 | 0.145
35.72 | 9.951 | 1 | 0.99989 | 115.5416 | 0.145
35.73 | 9.951 | 1 | 0.99989 | 115.5416 | 0.145
35.74 | 9.951 | 1 | 0.99989 | 115.5416 | 0.145
35.75 | 9.951 | 1 | 0.99989 | 115.5416 | 0.145
35.76 | 9.951 | 1 | 0.99989 | 115.5416 | 0.145
35.77 | 9.951 | 1 | 0.99989 | 115.5399 | 0.149
35.78 | 9.951 | 1 | 0.99988 | 115.5382 | 0.152
35.79 | 9.951 | 1 | 0.99988 | 115.5382 | 0.152
35.8 | 9.951 | 1 | 0.99988 | 115.5382 | 0.152
35.81 | 9.951 | 1 | 0.99988 | 115.5382 | 0.152
35.82 | 9.95 | 1 | 0.99987 | 115.5393 | 0.158
35.83 | 9.95 | 1 | 0.99987 | 115.5411 | 0.161
35.84 | 9.95 | 1 | 0.99987 | 115.5416 | 0.161
35.85 | 9.95 | 1 | 0.99987 | 115.5416 | 0.161
35.86 | 9.95 | 1 | 0.99987 | 115.5416 | 0.161
35.87 | 9.95 | 1 | 0.99987 | 115.5416 | 0.161
35.88 | 9.95 | 1 | 0.99987 | 115.5416 | 0.161
35.89 | 9.95 | 1 | 0.99987 | 115.5416 | 0.161
35.9 | 9.95 | 1 | 0.99987 | 115.5416 | 0.161
35.91 | 9.95 | 1 | 0.99987 | 115.5416 | 0.161
35.92 | 9.95 | 1 | 0.99986 | 115.5416 | 0.166
35.93 | 9.95 | 1 | 0.99986 | 115.5416 | 0.168
35.94 | 9.953 | 1 | 0.99984 | 115.5561 | 0.176
35.95 | 9.953 | 1 | 0.99984 | 115.5705 | 0.176
35.96 | 9.953 | 1 | 0.99984 | 115.5705 | 0.176
35.97 | 9.955 | 1 | 0.99984 | 115.5896 | 0.18
35.98 | 9.956 | 1 | 0.99983 | 115.6277 | 0.182
35.99 | 9.956 | 1 | 0.99983 | 115.6467 | 0.182
36 | 9.956 | 1 | 0.99983 | 115.6467 | 0.182
36.01 | 9.956 | 1 | 0.99983 | 115.6467 | 0.182
36.02 | 9.956 | 1 | 0.99983 | 115.6467 | 0.182
36.03 | 9.956 | 1 | 0.99983 | 115.6467 | 0.182
36.04 | 9.956 | 1 | 0.99983 | 115.6467 | 0.182
36.05 | 9.956 | 1 | 0.99983 | 115.6467 | 0.182
36.06 | 9.956 | 1 | 0.99983 | 115.6467 | 0.182
36.07 | 9.956 | 1 | 0.99983 | 115.6467 | 0.186
36.08 | 9.956 | 1 | 0.99982 | 115.6467 | 0.188
36.09 | 9.956 | 1 | 0.99982 | 115.6467 | 0.188
36.1 | 9.956 | 1 | 0.99982 | 115.645 | 0.191
36.11 | 9.956 | 1 | 0.99981 | 115.6438 | 0.195
36.12 | 9.954 | 1 | 0.9998 | 115.6265 | 0.199
36.13 | 9.953 | 1 | 0.9998 | 115.5919 | 0.201
36.14 | 9.953 | 1 | 0.9998 | 115.5746 | 0.201
36.15 | 9.953 | 1 | 0.9998 | 115.5746 | 0.201
36.16 | 9.953 | 1 | 0.9998 | 115.5746 | 0.201
36.17 | 9.953 | 1 | 0.9998 | 115.5746 | 0.201
36.18 | 9.953 | 1 | 0.9998 | 115.5746 | 0.201
36.19 | 9.953 | 1 | 0.9998 | 115.5746 | 0.201
36.2 | 9.953 | 1 | 0.9998 | 115.5746 | 0.201
36.21 | 9.953 | 1 | 0.9998 | 115.5746 | 0.201
36.22 | 9.952 | 1 | 0.99979 | 115.5746 | 0.203
36.23 | 9.952 | 1 | 0.99979 | 115.574 | 0.205
36.24 | 9.951 | 1 | 0.99976 | 115.5751 | 0.217
36.25 | 9.951 | 1 | 0.99976 | 115.5763 | 0.217
36.26 | 9.951 | 1 | 0.99976 | 115.5763 | 0.217
36.27 | 9.951 | 1 | 0.99976 | 115.5763 | 0.217
36.28 | 9.951 | 1 | 0.99976 | 115.5763 | 0.217
36.29 | 9.951 | 1 | 0.99976 | 115.5763 | 0.217
36.3 | 9.951 | 1 | 0.99976 | 115.5763 | 0.217
36.31 | 9.951 | 1 | 0.99976 | 115.5763 | 0.217
36.32 | 9.952 | 1 | 0.99975 | 115.5763 | 0.222
36.33 | 9.952 | 1 | 0.99975 | 115.5763 | 0.224
36.34 | 9.952 | 1 | 0.99975 | 115.5763 | 0.224
36.35 | 9.952 | 1 | 0.99975 | 115.5763 | 0.224
36.36 | 9.952 | 1 | 0.99975 | 115.5763 | 0.224
36.37 | 9.952 | 1 | 0.99975 | 115.5763 | 0.224
36.38 | 9.952 | 1 | 0.99975 | 115.5763 | 0.224
36.39 | 9.952 | 1 | 0.99975 | 115.5763 | 0.224
36.4 | 9.952 | 1 | 0.99974 | 115.5769 | 0.226
36.41 | 9.951 | 1 | 0.99974 | 115.5786 | 0.229
36.42 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5786 | 0.234
36.43 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5769 | 0.236
36.44 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5769 | 0.236
36.45 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5769 | 0.236
36.46 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5769 | 0.236
36.47 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5769 | 0.236
36.48 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5769 | 0.236
36.49 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5769 | 0.236
36.5 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5769 | 0.236
36.51 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5769 | 0.236
36.52 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5769 | 0.236
36.53 | 9.951 | 1 | 0.99972 | 115.5769 | 0.237
36.54 | 9.952 | 1 | 0.9997 | 115.5769 | 0.243
36.55 | 9.952 | 1 | 0.9997 | 115.5769 | 0.243
36.56 | 9.952 | 1 | 0.9997 | 115.5769 | 0.243
36.57 | 9.952 | 1 | 0.9997 | 115.5769 | 0.243
36.58 | 9.952 | 1 | 0.9997 | 115.578 | 0.243
36.59 | 9.951 | 1 | 0.99969 | 115.5803 | 0.248
36.6 | 9.951 | 1 | 0.99969 | 115.5815 | 0.248
36.61 | 9.951 | 1 | 0.99969 | 115.5815 | 0.248
36.62 | 9.951 | 1 | 0.99968 | 115.5803 | 0.253
36.63 | 9.951 | 1 | 0.99967 | 115.5792 | 0.255
36.64 | 9.951 | 1 | 0.99967 | 115.5792 | 0.255
36.65 | 9.951 | 1 | 0.99967 | 115.5792 | 0.255
36.66 | 9.951 | 1 | 0.99967 | 115.5792 | 0.255
36.67 | 9.951 | 1 | 0.99967 | 115.5792 | 0.255
36.68 | 9.951 | 1 | 0.99967 | 115.5792 | 0.255
36.69 | 9.951 | 1 | 0.99967 | 115.5792 | 0.255
36.7 | 9.951 | 1 | 0.99966 | 115.5792 | 0.258
36.71 | 9.952 | 1 | 0.99965 | 115.5792 | 0.262
36.72 | 9.952 | 1 | 0.99965 | 115.5792 | 0.262
36.73 | 9.952 | 1 | 0.99965 | 115.5792 | 0.262
36.74 | 9.952 | 1 | 0.99965 | 115.5792 | 0.262
36.75 | 9.952 | 1 | 0.99965 | 115.5803 | 0.264
36.76 | 9.951 | 1 | 0.99964 | 115.5826 | 0.268
36.77 | 9.951 | 1 | 0.99964 | 115.5838 | 0.268
36.78 | 9.951 | 1 | 0.99964 | 115.5838 | 0.268
36.79 | 9.951 | 1 | 0.99964 | 115.5838 | 0.268
36.8 | 9.951 | 1 | 0.99963 | 115.5826 | 0.27
36.81 | 9.951 | 1 | 0.99962 | 115.5821 | 0.274
36.82 | 9.951 | 1 | 0.99962 | 115.5821 | 0.274
36.83 | 9.951 | 1 | 0.99962 | 115.5821 | 0.274
36.84 | 9.951 | 1 | 0.99962 | 115.5821 | 0.274
36.85 | 9.952 | 1 | 0.99961 | 115.5821 | 0.277
36.86 | 9.952 | 1 | 0.9996 | 115.5821 | 0.281
36.87 | 9.952 | 1 | 0.99959 | 115.5838 | 0.285
36.88 | 9.951 | 1 | 0.99958 | 115.5867 | 0.287
36.89 | 9.951 | 1 | 0.99958 | 115.5878 | 0.287
36.9 | 9.951 | 1 | 0.99958 | 115.5878 | 0.287
36.91 | 9.951 | 1 | 0.99958 | 115.5878 | 0.287
36.92 | 9.951 | 1 | 0.99958 | 115.5878 | 0.287
36.93 | 9.951 | 1 | 0.99958 | 115.5878 | 0.287
36.94 | 9.951 | 1 | 0.99958 | 115.5878 | 0.287
36.95 | 9.951 | 1 | 0.99958 | 115.5867 | 0.289
36.96 | 9.951 | 1 | 0.99957 | 115.5855 | 0.293
36.97 | 9.951 | 1 | 0.99957 | 115.5855 | 0.293
36.98 | 9.951 | 1 | 0.99957 | 115.5855 | 0.293
36.99 | 9.951 | 1 | 0.99957 | 115.5855 | 0.293
37 | 9.951 | 1 | 0.99957 | 115.5855 | 0.293
37.01 | 9.951 | 1 | 0.99957 | 115.5855 | 0.293
37.02 | 9.95 | 1 | 0.99954 | 115.5867 | 0.301
37.03 | 9.95 | 1 | 0.99954 | 115.5896 | 0.303
37.04 | 9.95 | 1 | 0.99954 | 115.5913 | 0.303
37.05 | 9.95 | 1 | 0.99954 | 115.5913 | 0.303
37.06 | 9.95 | 1 | 0.99954 | 115.5913 | 0.303
37.07 | 9.95 | 1 | 0.99954 | 115.5913 | 0.303
37.08 | 9.95 | 1 | 0.99953 | 115.5901 | 0.304
37.09 | 9.95 | 1 | 0.99952 | 115.5896 | 0.31
37.1 | 9.95 | 1 | 0.99951 | 115.5896 | 0.313
37.11 | 9.95 | 1 | 0.9995 | 115.5896 | 0.316
37.12 | 9.95 | 1 | 0.9995 | 115.5896 | 0.316
37.13 | 9.95 | 1 | 0.9995 | 115.5896 | 0.316
37.14 | 9.95 | 1 | 0.9995 | 115.5896 | 0.316
37.15 | 9.95 | 1 | 0.99949 | 115.5907 | 0.319
37.16 | 9.95 | 1 | 0.99948 | 115.593 | 0.322
37.17 | 9.95 | 1 | 0.99948 | 115.5942 | 0.322
37.18 | 9.95 | 1 | 0.99948 | 115.5942 | 0.322
37.19 | 9.95 | 1 | 0.99948 | 115.5942 | 0.322
37.2 | 9.95 | 1 | 0.99948 | 115.5942 | 0.322
37.21 | 9.95 | 1 | 0.99948 | 115.5942 | 0.322
37.22 | 9.953 | 1 | 0.99946 | 115.5942 | 0.326
37.23 | 9.954 | 1 | 0.99946 | 115.6179 | 0.328
37.24 | 9.954 | 1 | 0.99944 | 115.6415 | 0.334
37.25 | 9.954 | 1 | 0.99944 | 115.6415 | 0.334
37.26 | 9.954 | 1 | 0.99944 | 115.6415 | 0.334
37.27 | 9.954 | 1 | 0.99942 | 115.6433 | 0.338
37.28 | 9.954 | 1 | 0.99942 | 115.6467 | 0.34
37.29 | 9.954 | 1 | 0.99942 | 115.6485 | 0.34
37.3 | 9.953 | 1 | 0.99941 | 115.6311 | 0.342
37.31 | 9.951 | 1 | 0.9994 | 115.6144 | 0.345
37.32 | 9.951 | 1 | 0.9994 | 115.6144 | 0.345
37.33 | 9.951 | 1 | 0.9994 | 115.6144 | 0.345
37.34 | 9.951 | 1 | 0.9994 | 115.6144 | 0.345
37.35 | 9.951 | 1 | 0.9994 | 115.6144 | 0.345
37.36 | 9.951 | 1 | 0.9994 | 115.6144 | 0.345
37.37 | 9.95 | 1 | 0.99938 | 115.6144 | 0.351
37.38 | 9.949 | 1 | 0.99937 | 115.6155 | 0.354
37.39 | 9.949 | 1 | 0.99935 | 115.6184 | 0.359
37.4 | 9.949 | 1 | 0.99935 | 115.6202 | 0.359
37.41 | 9.949 | 1 | 0.99935 | 115.6202 | 0.359
37.42 | 9.949 | 1 | 0.99933 | 115.6196 | 0.364
37.43 | 9.949 | 1 | 0.99932 | 115.619 | 0.366
37.44 | 9.949 | 1 | 0.99932 | 115.619 | 0.366
37.45 | 9.949 | 1 | 0.99932 | 115.619 | 0.366
37.46 | 9.949 | 1 | 0.99932 | 115.619 | 0.366
37.47 | 9.949 | 1 | 0.99932 | 115.619 | 0.366
37.48 | 9.949 | 1 | 0.99932 | 115.6207 | 0.366
37.49 | 9.949 | 1 | 0.99931 | 115.6242 | 0.371
37.5 | 9.949 | 1 | 0.99929 | 115.6259 | 0.374
37.51 | 9.949 | 1 | 0.99928 | 115.6259 | 0.378
37.52 | 9.949 | 1 | 0.99926 | 115.6254 | 0.383
37.53 | 9.949 | 1 | 0.99925 | 115.6242 | 0.385
37.54 | 9.949 | 1 | 0.99925 | 115.6242 | 0.385
37.55 | 9.949 | 1 | 0.99925 | 115.6242 | 0.385
37.56 | 9.949 | 1 | 0.99925 | 115.6242 | 0.385
37.57 | 9.949 | 1 | 0.99925 | 115.6242 | 0.385
37.58 | 9.949 | 1 | 0.99925 | 115.6259 | 0.385
37.59 | 9.949 | 1 | 0.99923 | 115.6294 | 0.39
37.6 | 9.949 | 1 | 0.99922 | 115.6311 | 0.393
37.61 | 9.949 | 1 | 0.9992 | 115.6311 | 0.397
37.62 | 9.949 | 1 | 0.99918 | 115.6311 | 0.402
37.63 | 9.949 | 1 | 0.99918 | 115.6306 | 0.404
37.64 | 9.949 | 1 | 0.99918 | 115.6306 | 0.404
37.65 | 9.949 | 1 | 0.99918 | 115.6306 | 0.404
37.66 | 9.949 | 1 | 0.99918 | 115.6306 | 0.404
37.67 | 9.949 | 1 | 0.99916 | 115.6323 | 0.408
37.68 | 9.949 | 1 | 0.99915 | 115.6358 | 0.41
37.69 | 9.949 | 1 | 0.99915 | 115.6375 | 0.41
37.7 | 9.949 | 1 | 0.99915 | 115.6375 | 0.41
37.71 | 9.949 | 1 | 0.99915 | 115.6375 | 0.41
37.72 | 9.949 | 1 | 0.99915 | 115.6375 | 0.41
37.73 | 9.949 | 1 | 0.99915 | 115.6375 | 0.41
37.74 | 9.949 | 1 | 0.99913 | 115.6375 | 0.416
37.75 | 9.949 | 1 | 0.99911 | 115.6369 | 0.419
37.76 | 9.949 | 1 | 0.9991 | 115.6363 | 0.423
37.77 | 9.949 | 1 | 0.9991 | 115.6363 | 0.423
37.78 | 9.949 | 1 | 0.9991 | 115.6363 | 0.423
37.79 | 9.949 | 1 | 0.9991 | 115.6363 | 0.423
37.8 | 9.949 | 1 | 0.99909 | 115.6381 | 0.425
37.81 | 9.949 | 1 | 0.99907 | 115.6415 | 0.429
37.82 | 9.949 | 1 | 0.99907 | 115.6433 | 0.429
37.83 | 9.949 | 1 | 0.99907 | 115.6433 | 0.429
37.84 | 9.949 | 1 | 0.99907 | 115.6433 | 0.429
37.85 | 9.949 | 1 | 0.99907 | 115.6433 | 0.429
37.86 | 9.949 | 1 | 0.99907 | 115.6433 | 0.429
37.87 | 9.948 | 1 | 0.99906 | 115.6433 | 0.432
37.88 | 9.948 | 1 | 0.99905 | 115.6427 | 0.433
37.89 | 9.948 | 1 | 0.99903 | 115.6427 | 0.439
37.9 | 9.948 | 1 | 0.99903 | 115.6427 | 0.439
37.91 | 9.948 | 1 | 0.99903 | 115.6427 | 0.439
37.92 | 9.912 | 1 | 0.99962 | 115.6265 | 0.273
37.93 | 9.903 | 1 | 0.99973 | 115.5942 | 0.231
37.94 | 9.903 | 1 | 0.99973 | 115.578 | 0.231
37.95 | 9.904 | 1 | 0.99972 | 115.578 | 0.234
37.96 | 9.904 | 1 | 0.99971 | 115.578 | 0.237
37.97 | 9.904 | 1 | 0.99971 | 115.578 | 0.237
37.98 | 9.904 | 1 | 0.99971 | 115.578 | 0.237
37.99 | 9.904 | 1 | 0.99971 | 115.578 | 0.237
38 | 9.904 | 1 | 0.99971 | 115.578 | 0.237
38.01 | 9.904 | 1 | 0.99971 | 115.578 | 0.237
38.02 | 9.904 | 1 | 0.9997 | 115.5774 | 0.243
38.03 | 9.904 | 1 | 0.9997 | 115.5774 | 0.244
38.04 | 9.904 | 1 | 0.9997 | 115.5774 | 0.244
38.05 | 9.904 | 1 | 0.99969 | 115.5792 | 0.247
38.06 | 9.904 | 1 | 0.99968 | 115.5826 | 0.25
38.07 | 9.904 | 1 | 0.99968 | 115.5844 | 0.25
38.08 | 9.904 | 1 | 0.99968 | 115.5844 | 0.251
38.09 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.1 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.11 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.12 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.13 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.14 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.15 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.16 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.17 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.18 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.19 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.2 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.21 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.22 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.23 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.24 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.25 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.26 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.27 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.28 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.29 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.3 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.31 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.32 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.33 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.34 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.35 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.36 | 9.903 | 1 | 0.99967 | 115.5844 | 0.254
38.37 | 9.902 | 1 | 0.99965 | 115.5838 | 0.263
38.38 | 9.902 | 1 | 0.99964 | 115.5861 | 0.266
38.39 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5901 | 0.271
38.4 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.41 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.42 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.43 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.44 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.45 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.46 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.47 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.48 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.49 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.5 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.51 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.52 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.53 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.54 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.55 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.56 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.57 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.58 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.59 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.6 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.61 | 9.902 | 1 | 0.99963 | 115.5919 | 0.271
38.62 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.276
38.63 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.64 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.65 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.66 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.67 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.68 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.69 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.7 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.71 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.72 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.73 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.74 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.75 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.76 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.77 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.78 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.79 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.8 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.81 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.82 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.277
38.83 | 9.903 | 1 | 0.99961 | 115.5919 | 0.278
38.84 | 9.904 | 1 | 0.9996 | 115.6 | 0.281
38.85 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6092 | 0.282
38.86 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6115 | 0.284
38.87 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.88 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.89 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.9 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.91 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.92 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.93 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.94 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.95 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.96 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.97 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.98 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
38.99 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.01 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.02 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.03 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.04 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.05 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.06 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.07 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.08 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.09 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.1 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.11 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.12 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.13 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.14 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.15 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.16 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.17 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.18 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.19 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6127 | 0.284
39.2 | 9.904 | 1 | 0.99959 | 115.6138 | 0.285
39.21 | 9.904 | 1 | 0.99958 | 115.6161 | 0.287
39.22 | 9.904 | 1 | 0.99958 | 115.6173 | 0.287
39.23 | 9.904 | 1 | 0.99958 | 115.6173 | 0.287
39.24 | 9.904 | 1 | 0.99958 | 115.6173 | 0.287
39.25 | 9.903 | 1 | 0.99958 | 115.6092 | 0.288
39.26 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.27 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.28 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.29 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.3 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.31 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.32 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.33 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.34 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.35 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.36 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.37 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.38 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.39 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.289
39.4 | 9.902 | 1 | 0.99957 | 115.6005 | 0.292
39.41 | 9.902 | 1 | 0.99956 | 115.6005 | 0.293
39.42 | 9.902 | 1 | 0.99956 | 115.6005 | 0.293
39.43 | 9.902 | 1 | 0.99956 | 115.6005 | 0.293
39.44 | 9.902 | 1 | 0.99956 | 115.6005 | 0.293
39.45 | 9.901 | 1 | 0.99956 | 115.6017 | 0.295
39.46 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.6034 | 0.296
39.47 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.48 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.49 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.5 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.51 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.52 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.53 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.54 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.55 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.56 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.57 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.58 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.59 | 9.901 | 1 | 0.99955 | 115.604 | 0.296
39.6 | 9.863 | 1 | 0.99976 | 115.604 | 0.214
39.61 | 9.836 | 1 | 0.99988 | 115.604 | 0.155
39.62 | 9.836 | 1 | 0.99988 | 115.604 | 0.155
39.63 | 9.836 | 1 | 0.99988 | 115.604 | 0.155
39.64 | 9.836 | 1 | 0.99988 | 115.604 | 0.155
39.65 | 9.836 | 1 | 0.99988 | 115.604 | 0.155
39.66 | 9.836 | 1 | 0.99988 | 115.604 | 0.155
39.67 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.68 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.69 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.7 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.71 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.72 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.73 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.74 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.75 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.76 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.77 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.78 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.79 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.8 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.81 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.82 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.83 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.84 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.85 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.86 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.87 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.88 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.89 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.9 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.91 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.92 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.93 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.94 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.95 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.96 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.97 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.98 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
39.99 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158
40 | 9.835 | 1 | 0.99987 | 115.5878 | 0.158

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.05
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.97
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | Sí
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.1
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.28
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | Sí

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
| Escalón 1 |  | Escalón 2
| Escalón 3 |  | Escalón 4