## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 10
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 100

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 90
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu)
0 | 89.097 | 115.5 | 115.477 | -13.1107 | 0.98935 | 0 | 88.013 | 117.8 | 117.7872 | 14.0367 | 0.98752
0.01 | 89.027 | 115.5 | 115.4775 | -13.1612 | 0.98925 | 0.01 | 88.023 | 117.8 | 117.7865 | 13.9773 | 0.98763
0.02 | 89 | 115.5 | 115.4779 | -13.2116 | 0.98916 | 0.02 | 88.038 | 117.8 | 117.7873 | 14.0422 | 0.98752
0.03 | 89 | 115.5 | 115.4783 | -13.243 | 0.98911 | 0.03 | 88.046 | 117.8 | 117.7874 | 14.0556 | 0.9875
0.04 | 89 | 115.5 | 115.4785 | -13.2867 | 0.98904 | 0.04 | 88.054 | 117.8 | 117.7871 | 14.0294 | 0.98754
0.05 | 89 | 115.5 | 115.48 | -13.2125 | 0.98916 | 0.05 | 88.01 | 117.8 | 117.7872 | 14.0352 | 0.98752
0.06 | 89 | 115.5 | 115.4805 | -13.2065 | 0.98917 | 0.06 | 87.918 | 117.8 | 117.7866 | 13.9803 | 0.98759
0.07 | 89 | 115.5 | 115.4807 | -13.2023 | 0.98918 | 0.07 | 87.97 | 117.8 | 117.7871 | 14.0304 | 0.98752
0.08 | 89 | 115.5 | 115.481 | -13.1729 | 0.98922 | 0.08 | 87.997 | 117.8 | 117.7872 | 14.0339 | 0.98752
0.09 | 89 | 115.5 | 115.4809 | -13.183 | 0.98921 | 0.09 | 87.999 | 117.8 | 117.7873 | 14.047 | 0.9875
0.1 | 89 | 115.5 | 115.4807 | -13.1953 | 0.98919 | 0.1 | 87.979 | 117.8 | 117.7876 | 14.0677 | 0.98746
0.11 | 89.001 | 115.5 | 115.4807 | -13.1939 | 0.98919 | 0.11 | 87.935 | 117.8 | 117.788 | 14.1019 | 0.98738
0.12 | 89.001 | 115.5 | 115.4803 | -13.2351 | 0.98912 | 0.12 | 87.972 | 117.8 | 117.7883 | 14.1314 | 0.98734
0.13 | 89.001 | 115.5 | 115.4803 | -13.228 | 0.98913 | 0.13 | 87.992 | 117.8 | 117.7888 | 14.1737 | 0.98727
0.14 | 89.016 | 115.5 | 115.4798 | -13.2744 | 0.98906 | 0.14 | 88.032 | 117.8 | 117.7878 | 14.0876 | 0.98744
0.15 | 89.039 | 115.5 | 115.4801 | -13.2442 | 0.98912 | 0.15 | 88.047 | 117.8 | 117.7883 | 14.1285 | 0.98737
0.16 | 89.039 | 115.5 | 115.4804 | -13.2195 | 0.98916 | 0.16 | 88.078 | 117.8 | 117.788 | 14.1035 | 0.98742
0.17 | 89.039 | 115.5 | 115.4796 | -13.2871 | 0.98905 | 0.17 | 87.889 | 117.8 | 117.7872 | 14.0376 | 0.98748
0.18 | 89.039 | 115.5 | 115.4803 | -13.2592 | 0.98909 | 0.18 | 87.789 | 117.8 | 117.7874 | 14.0506 | 0.98743
0.19 | 89.039 | 115.5 | 115.4813 | -13.2481 | 0.98911 | 0.19 | 87.875 | 117.8 | 117.7866 | 13.98 | 0.98758
0.2 | 89.039 | 115.5 | 115.4823 | -13.2585 | 0.98909 | 0.2 | 87.885 | 117.8 | 117.7874 | 14.0488 | 0.98746
0.21 | 89.039 | 115.5 | 115.4833 | -13.2579 | 0.9891 | 0.21 | 87.902 | 117.8 | 117.7876 | 14.0739 | 0.98742
0.22 | 89.039 | 115.5 | 115.4846 | -13.2216 | 0.98915 | 0.22 | 87.937 | 117.8 | 117.7883 | 14.1347 | 0.98733
0.23 | 89.039 | 115.5 | 115.4854 | -13.2203 | 0.98916 | 0.23 | 87.957 | 117.8 | 117.7881 | 14.1113 | 0.98737
0.24 | 88.992 | 115.5 | 115.4869 | -13.1402 | 0.98927 | 0.24 | 87.974 | 117.8 | 117.7883 | 14.1327 | 0.98734
0.25 | 88.925 | 115.5 | 115.4872 | -13.1624 | 0.98922 | 0.25 | 87.947 | 117.8 | 117.7876 | 14.0711 | 0.98744
0.26 | 88.925 | 115.5 | 115.4883 | -13.1081 | 0.98931 | 0.26 | 87.889 | 117.8 | 117.7867 | 13.9953 | 0.98756
0.27 | 88.925 | 115.5 | 115.4885 | -13.1242 | 0.98928 | 0.27 | 87.924 | 117.8 | 117.7864 | 13.9698 | 0.98761
0.28 | 88.925 | 115.5 | 115.4884 | -13.162 | 0.98922 | 0.28 | 87.943 | 117.8 | 117.7852 | 13.91 | 0.98772
0.29 | 88.925 | 115.5 | 115.4881 | -13.2125 | 0.98914 | 0.29 | 88.008 | 117.8 | 117.7843 | 13.9678 | 0.98764
0.3 | 88.925 | 115.5 | 115.4887 | -13.1825 | 0.98919 | 0.3 | 88.008 | 117.8 | 117.7835 | 14.0467 | 0.9875
0.31 | 88.914 | 115.5 | 115.4887 | -13.2016 | 0.98916 | 0.31 | 88.005 | 117.8 | 117.7828 | 14.1087 | 0.98739
0.32 | 88.91 | 115.5 | 115.4887 | -13.2124 | 0.98914 | 0.32 | 88.032 | 117.8 | 117.7818 | 14.1295 | 0.98736
0.33 | 88.91 | 115.5 | 115.4898 | -13.1303 | 0.98927 | 0.33 | 88.047 | 117.8 | 117.7802 | 14.082 | 0.98745
0.34 | 88.91 | 115.5 | 115.4894 | -13.1788 | 0.98919 | 0.34 | 88.087 | 117.8 | 117.7789 | 14.0403 | 0.98753
0.35 | 88.91 | 115.5 | 115.4893 | -13.1983 | 0.98916 | 0.35 | 88.106 | 117.8 | 117.7777 | 14.0079 | 0.9876
0.36 | 88.91 | 115.5 | 115.49 | -13.1491 | 0.98924 | 0.36 | 88.147 | 117.8 | 117.7774 | 14.035 | 0.98756
0.37 | 88.916 | 115.5 | 115.4896 | -13.1898 | 0.98918 | 0.37 | 88.028 | 117.8 | 117.7765 | 14.0093 | 0.98757
0.38 | 88.973 | 115.5 | 115.4902 | -13.1461 | 0.98926 | 0.38 | 87.961 | 117.8 | 117.7754 | 13.9566 | 0.98764
0.39 | 88.973 | 115.5 | 115.4902 | -13.1488 | 0.98926 | 0.39 | 87.809 | 117.8 | 117.775 | 13.939 | 0.98763
0.4 | 88.973 | 115.5 | 115.4899 | -13.1809 | 0.9892 | 0.4 | 87.814 | 117.8 | 117.7757 | 13.9634 | 0.98759
0.41 | 88.973 | 115.5 | 115.4897 | -13.2003 | 0.98917 | 0.41 | 87.836 | 117.8 | 117.7769 | 13.9993 | 0.98754
0.42 | 88.973 | 115.5 | 115.4893 | -13.2364 | 0.98911 | 0.42 | 87.87 | 117.8 | 117.7777 | 14.0121 | 0.98752
0.43 | 88.973 | 115.5 | 115.4893 | -13.2443 | 0.9891 | 0.43 | 87.889 | 117.8 | 117.7775 | 13.95 | 0.98764
0.44 | 88.974 | 115.5 | 115.4897 | -13.2039 | 0.98917 | 0.44 | 87.873 | 117.8 | 117.7784 | 13.9917 | 0.98756
0.45 | 88.974 | 115.5 | 115.49 | -13.1858 | 0.9892 | 0.45 | 87.894 | 117.8 | 117.7788 | 13.9866 | 0.98757
0.46 | 88.974 | 115.5 | 115.4902 | -13.1325 | 0.98928 | 0.46 | 87.942 | 117.8 | 117.7793 | 14.0048 | 0.98756
0.47 | 88.974 | 115.5 | 115.4886 | -13.1288 | 0.98929 | 0.47 | 87.929 | 117.8 | 117.779 | 13.9466 | 0.98765
0.48 | 88.974 | 115.5 | 115.486 | -13.1845 | 0.9892 | 0.48 | 87.922 | 117.8 | 117.7799 | 14.0105 | 0.98754
0.49 | 88.974 | 115.5 | 115.4845 | -13.172 | 0.98922 | 0.49 | 87.956 | 117.8 | 117.781 | 14.0627 | 0.98746
0.5 | 88.974 | 115.5 | 115.4839 | -13.102 | 0.98933 | 0.5 | 87.989 | 117.8 | 117.7825 | 14.0679 | 0.98746
0.51 | 88.972 | 115.5 | 115.4828 | -13.0498 | 0.98941 | 0.51 | 88.063 | 117.8 | 117.7836 | 14.0221 | 0.98756
0.52 | 88.971 | 115.5 | 115.4789 | -13.1213 | 0.9893 | 0.52 | 88.14 | 117.8 | 117.7851 | 14.0272 | 0.98757
0.53 | 88.974 | 115.5 | 115.4751 | -13.1574 | 0.98924 | 0.53 | 88.184 | 117.8 | 117.7871 | 14.1 | 0.98746
0.54 | 88.974 | 115.5 | 115.4728 | -13.1075 | 0.98932 | 0.54 | 88.186 | 117.8 | 117.7885 | 14.1279 | 0.98741
0.55 | 88.974 | 115.5 | 115.4701 | -13.1335 | 0.98928 | 0.55 | 88.159 | 117.8 | 117.7889 | 14.0841 | 0.98748
0.56 | 88.974 | 115.5 | 115.4688 | -13.0657 | 0.98939 | 0.56 | 88.095 | 117.8 | 117.7895 | 14.0724 | 0.98748
0.57 | 88.974 | 115.5 | 115.4676 | -13.006 | 0.98948 | 0.57 | 87.948 | 117.8 | 117.7902 | 14.0783 | 0.98743
0.58 | 88.974 | 115.5 | 115.4655 | -13.0577 | 0.9894 | 0.58 | 87.862 | 117.8 | 117.79 | 14.0129 | 0.98752
0.59 | 88.974 | 115.5 | 115.4633 | -13.1341 | 0.98928 | 0.59 | 87.893 | 117.8 | 117.7905 | 14.0118 | 0.98753
0.6 | 88.974 | 115.5 | 115.4616 | -13.1841 | 0.9892 | 0.6 | 87.902 | 117.8 | 117.7908 | 14.0031 | 0.98755
0.61 | 88.996 | 115.5 | 115.4606 | -13.1877 | 0.9892 | 0.61 | 87.922 | 117.8 | 117.7905 | 13.9486 | 0.98765
0.62 | 88.992 | 115.5 | 115.4599 | -13.1759 | 0.98922 | 0.62 | 87.87 | 117.8 | 117.7911 | 13.9702 | 0.9876
0.63 | 88.889 | 115.5 | 115.4591 | -13.1812 | 0.98918 | 0.63 | 87.838 | 117.8 | 117.7916 | 13.9959 | 0.98754
0.64 | 88.889 | 115.5 | 115.4587 | -13.1609 | 0.98922 | 0.64 | 87.859 | 117.8 | 117.7919 | 14.0027 | 0.98754
0.65 | 88.889 | 115.5 | 115.4575 | -13.2134 | 0.98913 | 0.65 | 87.88 | 117.8 | 117.792 | 13.989 | 0.98757
0.66 | 88.889 | 115.5 | 115.4573 | -13.1469 | 0.98924 | 0.66 | 87.928 | 117.8 | 117.7924 | 14.0119 | 0.98754
0.67 | 88.892 | 115.5 | 115.4564 | -13.1207 | 0.98928 | 0.67 | 87.982 | 117.8 | 117.793 | 14.0545 | 0.98748
0.68 | 88.917 | 115.5 | 115.4557 | -13.0816 | 0.98935 | 0.68 | 88.014 | 117.8 | 117.7929 | 14.0382 | 0.98752
0.69 | 88.917 | 115.5 | 115.4544 | -13.0981 | 0.98932 | 0.69 | 87.981 | 117.8 | 117.7926 | 13.9965 | 0.98758
0.7 | 88.917 | 115.5 | 115.4533 | -13.1184 | 0.98929 | 0.7 | 87.999 | 117.8 | 117.7932 | 14.041 | 0.98751
0.71 | 88.685 | 115.5 | 115.4532 | -13.0599 | 0.98933 | 0.71 | 88.047 | 117.8 | 117.7939 | 14.0975 | 0.98742
0.72 | 88.616 | 115.5 | 115.453 | -13.0166 | 0.98938 | 0.72 | 88.118 | 117.8 | 117.7948 | 14.1679 | 0.98732
0.73 | 88.616 | 115.5 | 115.4517 | -13.0806 | 0.98928 | 0.73 | 88.162 | 117.8 | 117.7943 | 14.124 | 0.98741
0.74 | 88.616 | 115.5 | 115.4516 | -13.0501 | 0.98933 | 0.74 | 88.16 | 117.8 | 117.7943 | 14.1213 | 0.98741
0.75 | 88.617 | 115.5 | 115.4506 | -13.1052 | 0.98924 | 0.75 | 88.068 | 117.8 | 117.7945 | 14.1291 | 0.98737
0.76 | 88.617 | 115.5 | 115.4505 | -13.082 | 0.98928 | 0.76 | 87.838 | 117.8 | 117.7944 | 14.1209 | 0.98732
0.77 | 88.618 | 115.5 | 115.4507 | -13.0328 | 0.98936 | 0.77 | 87.856 | 117.8 | 117.7938 | 14.0675 | 0.98742
0.78 | 88.628 | 115.5 | 115.4495 | -13.1178 | 0.98922 | 0.78 | 87.867 | 117.8 | 117.7942 | 14.0958 | 0.98738
0.79 | 88.628 | 115.5 | 115.449 | -13.1385 | 0.98919 | 0.79 | 87.927 | 117.8 | 117.795 | 14.1665 | 0.98727
0.8 | 88.628 | 115.5 | 115.4493 | -13.1014 | 0.98925 | 0.8 | 87.936 | 117.8 | 117.7943 | 14.1038 | 0.98738
0.81 | 88.543 | 115.5 | 115.4483 | -13.1525 | 0.98915 | 0.81 | 87.951 | 117.8 | 117.7946 | 14.1262 | 0.98735
0.82 | 88.518 | 115.5 | 115.4472 | -13.1629 | 0.98912 | 0.82 | 87.92 | 117.8 | 117.7949 | 14.1541 | 0.98729
0.83 | 88.518 | 115.5 | 115.4477 | -13.1086 | 0.98921 | 0.83 | 87.901 | 117.8 | 117.7946 | 14.1301 | 0.98732
0.84 | 88.531 | 115.5 | 115.4497 | -13.1137 | 0.98921 | 0.84 | 87.772 | 117.8 | 117.7954 | 14.1952 | 0.98717
0.85 | 88.548 | 115.5 | 115.4521 | -13.1512 | 0.98915 | 0.85 | 87.784 | 117.8 | 117.7948 | 14.1417 | 0.98727
0.86 | 88.668 | 115.5 | 115.4542 | -13.1887 | 0.98912 | 0.86 | 87.832 | 117.8 | 117.7944 | 14.1941 | 0.98719
0.87 | 88.691 | 115.5 | 115.4559 | -13.2262 | 0.98906 | 0.87 | 87.882 | 117.8 | 117.792 | 14.2346 | 0.98713
0.88 | 88.61 | 115.5 | 115.4578 | -13.216 | 0.98906 | 0.88 | 87.913 | 117.8 | 117.7883 | 14.2129 | 0.98718
0.89 | 88.623 | 115.5 | 115.4597 | -13.1888 | 0.98911 | 0.89 | 87.94 | 117.8 | 117.7855 | 14.2507 | 0.98712
0.9 | 88.639 | 115.5 | 115.4608 | -13.2078 | 0.98908 | 0.9 | 87.953 | 117.8 | 117.7812 | 14.214 | 0.98719
0.91 | 88.606 | 115.5 | 115.4622 | -13.1892 | 0.9891 | 0.91 | 87.983 | 117.8 | 117.7774 | 14.2176 | 0.98719
0.92 | 88.597 | 115.5 | 115.4625 | -13.2474 | 0.98901 | 0.92 | 87.939 | 117.8 | 117.7737 | 14.1706 | 0.98726
0.93 | 88.597 | 115.5 | 115.4633 | -13.2547 | 0.98899 | 0.93 | 87.911 | 117.8 | 117.7708 | 14.1626 | 0.98727
0.94 | 88.597 | 115.5 | 115.4633 | -13.3146 | 0.9889 | 0.94 | 87.96 | 117.8 | 117.7678 | 14.1122 | 0.98737
0.95 | 88.597 | 115.5 | 115.4633 | -13.3699 | 0.9888 | 0.95 | 87.963 | 117.8 | 117.7665 | 14.1702 | 0.98727
0.96 | 88.597 | 115.5 | 115.4645 | -13.314 | 0.9889 | 0.96 | 87.961 | 117.8 | 117.7649 | 14.185 | 0.98725
0.97 | 88.598 | 115.5 | 115.465 | -13.3116 | 0.9889 | 0.97 | 87.898 | 117.8 | 117.7639 | 14.2313 | 0.98715
0.98 | 88.598 | 115.5 | 115.4656 | -13.2882 | 0.98894 | 0.98 | 87.858 | 117.8 | 117.7627 | 14.2374 | 0.98712
0.99 | 88.598 | 115.5 | 115.4663 | -13.2559 | 0.98899 | 0.99 | 87.811 | 117.8 | 117.7614 | 14.2158 | 0.98715
1 | 88.598 | 115.5 | 115.4674 | -13.1821 | 0.98911 | 1 | 87.823 | 117.8 | 117.7603 | 14.2029 | 0.98717
1.01 | 88.774 | 115.5 | 115.4681 | -13.1437 | 0.98922 | 1.01 | 87.864 | 117.8 | 117.7602 | 14.2517 | 0.9871
1.02 | 88.793 | 115.5 | 115.4678 | -13.1747 | 0.98917 | 1.02 | 87.893 | 117.8 | 117.7601 | 14.2768 | 0.98706
1.03 | 88.599 | 115.5 | 115.4673 | -13.1748 | 0.98912 | 1.03 | 87.912 | 117.8 | 117.7601 | 14.2999 | 0.98703
1.04 | 88.65 | 115.5 | 115.4662 | -13.1854 | 0.98912 | 1.04 | 87.891 | 117.8 | 117.76 | 14.3148 | 0.98699
1.05 | 88.711 | 115.5 | 115.4645 | -13.2264 | 0.98907 | 1.05 | 87.894 | 117.8 | 117.7598 | 14.3153 | 0.98699
1.06 | 88.711 | 115.5 | 115.4628 | -13.2907 | 0.98896 | 1.06 | 87.907 | 117.8 | 117.7588 | 14.2469 | 0.98712
1.07 | 88.711 | 115.5 | 115.4616 | -13.3135 | 0.98893 | 1.07 | 87.975 | 117.8 | 117.7576 | 14.1581 | 0.9873
1.08 | 88.711 | 115.5 | 115.461 | -13.3027 | 0.98894 | 1.08 | 88.019 | 117.8 | 117.7571 | 14.1272 | 0.98736
1.09 | 88.64 | 115.5 | 115.4606 | -13.2823 | 0.98896 | 1.09 | 87.977 | 117.8 | 117.757 | 14.1258 | 0.98735
1.1 | 88.557 | 115.5 | 115.4595 | -13.3298 | 0.98886 | 1.1 | 87.968 | 117.8 | 117.757 | 14.1357 | 0.98733
1.11 | 88.557 | 115.5 | 115.4599 | -13.2574 | 0.98898 | 1.11 | 87.952 | 117.8 | 117.7567 | 14.0759 | 0.98743
1.12 | 88.561 | 115.5 | 115.4593 | -13.2685 | 0.98896 | 1.12 | 87.913 | 117.8 | 117.7584 | 14.1001 | 0.98738
1.13 | 88.586 | 115.5 | 115.4584 | -13.316 | 0.98889 | 1.13 | 87.887 | 117.8 | 117.7602 | 14.1579 | 0.98727
1.14 | 88.586 | 115.5 | 115.459 | -13.2451 | 0.98901 | 1.14 | 87.91 | 117.8 | 117.7601 | 14.1685 | 0.98726
1.15 | 88.586 | 115.5 | 115.4582 | -13.2761 | 0.98896 | 1.15 | 87.906 | 117.8 | 117.7599 | 14.1971 | 0.98721
1.16 | 88.586 | 115.5 | 115.4574 | -13.3096 | 0.9889 | 1.16 | 87.89 | 117.8 | 117.7599 | 14.2342 | 0.98714
1.17 | 88.586 | 115.5 | 115.4576 | -13.2628 | 0.98898 | 1.17 | 87.904 | 117.8 | 117.7594 | 14.2157 | 0.98717
1.18 | 88.586 | 115.5 | 115.4567 | -13.3114 | 0.9889 | 1.18 | 87.914 | 117.8 | 117.7595 | 14.2519 | 0.98711
1.19 | 88.603 | 115.5 | 115.4565 | -13.3027 | 0.98892 | 1.19 | 87.886 | 117.8 | 117.7585 | 14.1903 | 0.98721
1.2 | 88.622 | 115.5 | 115.4566 | -13.287 | 0.98895 | 1.2 | 87.887 | 117.8 | 117.7581 | 14.1771 | 0.98724
1.21 | 88.589 | 115.5 | 115.4564 | -13.2744 | 0.98896 | 1.21 | 87.895 | 117.8 | 117.7578 | 14.104 | 0.98737
1.22 | 88.581 | 115.5 | 115.4586 | -13.3257 | 0.98887 | 1.22 | 87.943 | 117.8 | 117.7596 | 14.1024 | 0.98739
1.23 | 88.581 | 115.5 | 115.4644 | -13.2784 | 0.98895 | 1.23 | 87.976 | 117.8 | 117.7612 | 14.0407 | 0.9875
1.24 | 88.581 | 115.5 | 115.469 | -13.2788 | 0.98895 | 1.24 | 87.851 | 117.8 | 117.7637 | 14.0736 | 0.98741
1.25 | 88.581 | 115.5 | 115.4734 | -13.2328 | 0.98903 | 1.25 | 87.843 | 117.8 | 117.7663 | 14.0402 | 0.98747
1.26 | 88.494 | 115.5 | 115.4767 | -13.2394 | 0.98899 | 1.26 | 87.848 | 117.8 | 117.7687 | 14.0044 | 0.98753
1.27 | 88.473 | 115.5 | 115.4803 | -13.1727 | 0.9891 | 1.27 | 87.829 | 117.8 | 117.771 | 13.9891 | 0.98755
1.28 | 88.472 | 115.5 | 115.4824 | -13.207 | 0.98904 | 1.28 | 87.817 | 117.8 | 117.7737 | 14.0394 | 0.98746
1.29 | 88.472 | 115.5 | 115.4847 | -13.1861 | 0.98907 | 1.29 | 87.852 | 117.8 | 117.776 | 14.086 | 0.98739
1.3 | 88.472 | 115.5 | 115.4872 | -13.1284 | 0.98917 | 1.3 | 87.877 | 117.8 | 117.7774 | 14.0763 | 0.98741
1.31 | 88.472 | 115.5 | 115.4889 | -13.1153 | 0.98919 | 1.31 | 87.939 | 117.8 | 117.7778 | 14.037 | 0.9875
1.32 | 88.472 | 115.5 | 115.4896 | -13.1653 | 0.98911 | 1.32 | 87.863 | 117.8 | 117.7777 | 14.0444 | 0.98746
1.33 | 88.474 | 115.5 | 115.4905 | -13.187 | 0.98907 | 1.33 | 87.812 | 117.8 | 117.7772 | 14.0296 | 0.98748
1.34 | 88.474 | 115.5 | 115.492 | -13.1448 | 0.98914 | 1.34 | 87.83 | 117.8 | 117.7769 | 14.0259 | 0.98749
1.35 | 88.474 | 115.5 | 115.4918 | -13.2315 | 0.989 | 1.35 | 87.821 | 117.8 | 117.776 | 13.9716 | 0.98758
1.36 | 88.508 | 115.5 | 115.4919 | -13.2622 | 0.98896 | 1.36 | 87.792 | 117.8 | 117.7747 | 13.8759 | 0.98774
1.37 | 88.516 | 115.5 | 115.4921 | -13.2582 | 0.98897 | 1.37 | 87.727 | 117.8 | 117.7751 | 13.925 | 0.98764
1.38 | 88.516 | 115.5 | 115.4915 | -13.2963 | 0.98891 | 1.38 | 87.683 | 117.8 | 117.7754 | 13.9371 | 0.9876
1.39 | 88.528 | 115.5 | 115.4914 | -13.2952 | 0.98891 | 1.39 | 87.735 | 117.8 | 117.7765 | 13.956 | 0.98758
1.4 | 88.542 | 115.5 | 115.4919 | -13.246 | 0.98899 | 1.4 | 87.747 | 117.8 | 117.777 | 13.9095 | 0.98767
1.41 | 88.542 | 115.5 | 115.4922 | -13.2091 | 0.98905 | 1.41 | 87.767 | 117.8 | 117.7774 | 13.866 | 0.98775
1.42 | 88.565 | 115.5 | 115.4917 | -13.2424 | 0.98901 | 1.42 | 87.806 | 117.8 | 117.7778 | 13.8324 | 0.98782
1.43 | 88.698 | 115.5 | 115.491 | -13.299 | 0.98895 | 1.43 | 87.832 | 117.8 | 117.7784 | 13.8291 | 0.98783
1.44 | 88.698 | 115.5 | 115.4917 | -13.232 | 0.98905 | 1.44 | 87.965 | 117.8 | 117.7795 | 13.8762 | 0.98779
1.45 | 88.698 | 115.5 | 115.491 | -13.2893 | 0.98896 | 1.45 | 87.996 | 117.8 | 117.7807 | 13.9404 | 0.98768
1.46 | 88.824 | 115.5 | 115.4905 | -13.3299 | 0.98893 | 1.46 | 88.053 | 117.8 | 117.78 | 13.8656 | 0.98783
1.47 | 88.886 | 115.5 | 115.4913 | -13.2585 | 0.98906 | 1.47 | 88.073 | 117.8 | 117.7802 | 13.9223 | 0.98774
1.48 | 89.077 | 115.5 | 115.4918 | -13.2104 | 0.98918 | 1.48 | 88.087 | 117.8 | 117.7802 | 13.969 | 0.98766
1.49 | 89.092 | 115.5 | 115.4921 | -13.182 | 0.98923 | 1.49 | 88.079 | 117.8 | 117.7795 | 13.9395 | 0.98771
1.5 | 89.107 | 115.5 | 115.4921 | -13.1773 | 0.98924 | 1.5 | 88.047 | 117.8 | 117.7789 | 13.8767 | 0.98781
1.51 | 89.107 | 115.5 | 115.4915 | -13.2337 | 0.98915 | 1.51 | 87.954 | 117.8 | 117.7791 | 13.8636 | 0.9878
1.52 | 89.107 | 115.5 | 115.4914 | -13.2382 | 0.98914 | 1.52 | 87.917 | 117.8 | 117.7786 | 13.8006 | 0.9879
1.53 | 89.107 | 115.5 | 115.4914 | -13.2369 | 0.98915 | 1.53 | 87.89 | 117.8 | 117.7792 | 13.8279 | 0.98785
1.54 | 89.109 | 115.5 | 115.4908 | -13.2863 | 0.98907 | 1.54 | 87.924 | 117.8 | 117.78 | 13.857 | 0.98781
1.55 | 89.111 | 115.5 | 115.4909 | -13.2756 | 0.98908 | 1.55 | 87.929 | 117.8 | 117.7815 | 13.8853 | 0.98776
1.56 | 89.141 | 115.5 | 115.4904 | -13.3239 | 0.98901 | 1.56 | 87.938 | 117.8 | 117.7824 | 13.8529 | 0.98782
1.57 | 89.148 | 115.5 | 115.4901 | -13.3453 | 0.98898 | 1.57 | 87.802 | 117.8 | 117.7841 | 13.9023 | 0.9877
1.58 | 89.148 | 115.5 | 115.4898 | -13.3771 | 0.98893 | 1.58 | 87.708 | 117.8 | 117.7856 | 13.944 | 0.9876
1.59 | 89.148 | 115.5 | 115.4902 | -13.3405 | 0.98899 | 1.59 | 87.78 | 117.8 | 117.7859 | 13.8986 | 0.9877
1.6 | 89.148 | 115.5 | 115.49 | -13.351 | 0.98897 | 1.6 | 87.795 | 117.8 | 117.7862 | 13.8683 | 0.98775
1.61 | 89.149 | 115.5 | 115.49 | -13.356 | 0.98896 | 1.61 | 87.823 | 117.8 | 117.7865 | 13.8796 | 0.98774
1.62 | 89.149 | 115.5 | 115.4902 | -13.3356 | 0.989 | 1.62 | 87.844 | 117.8 | 117.7852 | 13.8453 | 0.98781
1.63 | 89.149 | 115.5 | 115.4897 | -13.3788 | 0.98893 | 1.63 | 87.859 | 117.8 | 117.7846 | 13.8962 | 0.98772
1.64 | 88.913 | 115.5 | 115.49 | -13.3507 | 0.98891 | 1.64 | 87.808 | 117.8 | 117.7838 | 13.9148 | 0.98768
1.65 | 88.671 | 115.5 | 115.49 | -13.353 | 0.98885 | 1.65 | 87.8 | 117.8 | 117.7827 | 13.8935 | 0.98771
1.66 | 88.512 | 115.5 | 115.4909 | -13.2781 | 0.98893 | 1.66 | 87.787 | 117.8 | 117.782 | 13.9017 | 0.98769
1.67 | 88.479 | 115.5 | 115.4914 | -13.2322 | 0.989 | 1.67 | 87.822 | 117.8 | 117.7808 | 13.8554 | 0.98778
1.68 | 88.479 | 115.5 | 115.492 | -13.1764 | 0.98909 | 1.68 | 87.848 | 117.8 | 117.7803 | 13.8578 | 0.98779
1.69 | 88.479 | 115.5 | 115.4923 | -13.1561 | 0.98913 | 1.69 | 87.858 | 117.8 | 117.78 | 13.8598 | 0.98778
1.7 | 88.479 | 115.5 | 115.4924 | -13.1459 | 0.98914 | 1.7 | 87.857 | 117.8 | 117.7801 | 13.8453 | 0.98781
1.71 | 88.479 | 115.5 | 115.4914 | -13.2277 | 0.98901 | 1.71 | 87.853 | 117.8 | 117.7806 | 13.8507 | 0.9878
1.72 | 88.484 | 115.5 | 115.4914 | -13.2268 | 0.98901 | 1.72 | 87.908 | 117.8 | 117.7805 | 13.8144 | 0.98788
1.73 | 88.509 | 115.5 | 115.491 | -13.2694 | 0.98895 | 1.73 | 87.947 | 117.8 | 117.7808 | 13.8179 | 0.98788
1.74 | 88.508 | 115.5 | 115.4902 | -13.3354 | 0.98884 | 1.74 | 88.032 | 117.8 | 117.7815 | 13.8626 | 0.98783
1.75 | 88.507 | 115.5 | 115.4903 | -13.3244 | 0.98886 | 1.75 | 88.05 | 117.8 | 117.7821 | 13.8907 | 0.98778
1.76 | 88.507 | 115.5 | 115.4904 | -13.3159 | 0.98887 | 1.76 | 88.081 | 117.8 | 117.7816 | 13.9207 | 0.98774
1.77 | 88.507 | 115.5 | 115.4897 | -13.381 | 0.98876 | 1.77 | 87.998 | 117.8 | 117.7788 | 13.8963 | 0.98776
1.78 | 88.507 | 115.5 | 115.49 | -13.3516 | 0.98881 | 1.78 | 87.939 | 117.8 | 117.775 | 13.8412 | 0.98784
1.79 | 88.6 | 115.5 | 115.4902 | -13.332 | 0.98887 | 1.79 | 87.905 | 117.8 | 117.7724 | 13.8487 | 0.98782
1.8 | 88.693 | 115.5 | 115.4896 | -13.3904 | 0.98879 | 1.8 | 87.92 | 117.8 | 117.7711 | 13.9392 | 0.98766
1.81 | 88.693 | 115.5 | 115.4898 | -13.3713 | 0.98883 | 1.81 | 87.974 | 117.8 | 117.7699 | 14.0071 | 0.98756
1.82 | 88.693 | 115.5 | 115.4899 | -13.3578 | 0.98885 | 1.82 | 88 | 117.8 | 117.7687 | 14.0462 | 0.9875
1.83 | 88.693 | 115.5 | 115.4906 | -13.299 | 0.98894 | 1.83 | 88.018 | 117.8 | 117.7678 | 14.1013 | 0.98741
1.84 | 88.693 | 115.5 | 115.491 | -13.2691 | 0.98899 | 1.84 | 87.909 | 117.8 | 117.767 | 14.1473 | 0.9873
1.85 | 88.694 | 115.5 | 115.491 | -13.2683 | 0.98899 | 1.85 | 87.879 | 117.8 | 117.7656 | 14.1791 | 0.98723
1.86 | 88.694 | 115.5 | 115.4908 | -13.2814 | 0.98897 | 1.86 | 87.818 | 117.8 | 117.7642 | 14.208 | 0.98716
1.87 | 88.701 | 115.5 | 115.4905 | -13.3112 | 0.98893 | 1.87 | 87.874 | 117.8 | 117.7629 | 14.2246 | 0.98715
1.88 | 88.731 | 115.5 | 115.4912 | -13.2467 | 0.98904 | 1.88 | 87.915 | 117.8 | 117.7619 | 14.2485 | 0.98712
1.89 | 88.731 | 115.5 | 115.4918 | -13.1994 | 0.98912 | 1.89 | 87.958 | 117.8 | 117.7599 | 14.1685 | 0.98727
1.9 | 88.731 | 115.5 | 115.4915 | -13.2238 | 0.98908 | 1.9 | 87.999 | 117.8 | 117.7582 | 14.0997 | 0.98741
1.91 | 88.731 | 115.5 | 115.4908 | -13.2855 | 0.98898 | 1.91 | 88.11 | 117.8 | 117.7566 | 14.0271 | 0.98756
1.92 | 88.731 | 115.5 | 115.4911 | -13.253 | 0.98903 | 1.92 | 88.106 | 117.8 | 117.7558 | 13.9981 | 0.98761
1.93 | 88.731 | 115.5 | 115.4912 | -13.2471 | 0.98904 | 1.93 | 88.104 | 117.8 | 117.7546 | 13.9175 | 0.98775
1.94 | 88.733 | 115.5 | 115.4908 | -13.2861 | 0.98898 | 1.94 | 88.106 | 117.8 | 117.7555 | 13.9683 | 0.98766
1.95 | 88.736 | 115.5 | 115.4903 | -13.3284 | 0.98891 | 1.95 | 88.125 | 117.8 | 117.7564 | 14.0084 | 0.9876
1.96 | 88.772 | 115.5 | 115.4904 | -13.3148 | 0.98894 | 1.96 | 88.183 | 117.8 | 117.7563 | 13.973 | 0.98768
1.97 | 88.78 | 115.5 | 115.491 | -13.2753 | 0.989 | 1.97 | 88.173 | 117.8 | 117.7558 | 13.9047 | 0.98779
1.98 | 88.781 | 115.5 | 115.4915 | -13.2523 | 0.98904 | 1.98 | 88.166 | 117.8 | 117.7559 | 13.8609 | 0.98787
1.99 | 88.781 | 115.5 | 115.4917 | -13.2447 | 0.98905 | 1.99 | 88.083 | 117.8 | 117.7566 | 13.8214 | 0.98791
2 | 88.781 | 115.5 | 115.4923 | -13.2102 | 0.98911 | 2 | 88.067 | 117.8 | 117.757 | 13.8004 | 0.98794
2.01 | 88.78 | 115.5 | 115.492 | -13.2474 | 0.98905 | 2.01 | 88.044 | 117.8 | 117.7585 | 13.8936 | 0.98778
2.02 | 88.78 | 115.5 | 115.4921 | -13.2441 | 0.98906 | 2.02 | 88.089 | 117.8 | 117.7595 | 13.9548 | 0.98768
2.03 | 88.781 | 115.5 | 115.4927 | -13.2026 | 0.98912 | 2.03 | 88.123 | 117.8 | 117.7599 | 13.964 | 0.98768
2.04 | 88.781 | 115.5 | 115.4923 | -13.246 | 0.98905 | 2.04 | 88.146 | 117.8 | 117.7607 | 14.0159 | 0.98759
2.05 | 88.781 | 115.5 | 115.4929 | -13.1982 | 0.98913 | 2.05 | 88.103 | 117.8 | 117.7607 | 14.001 | 0.98761
2.06 | 88.781 | 115.5 | 115.4935 | -13.1497 | 0.98921 | 2.06 | 87.964 | 117.8 | 117.7605 | 13.9681 | 0.98763
2.07 | 88.781 | 115.5 | 115.4938 | -13.1298 | 0.98924 | 2.07 | 87.945 | 117.8 | 117.7603 | 13.9397 | 0.98767
2.08 | 88.781 | 115.5 | 115.4932 | -13.1829 | 0.98915 | 2.08 | 87.932 | 117.8 | 117.7612 | 14.0049 | 0.98755
2.09 | 88.796 | 115.5 | 115.4927 | -13.2303 | 0.98908 | 2.09 | 87.999 | 117.8 | 117.7605 | 13.937 | 0.98769
2.1 | 88.81 | 115.5 | 115.4919 | -13.3057 | 0.98896 | 2.1 | 88.034 | 117.8 | 117.7602 | 13.9014 | 0.98776
2.11 | 88.81 | 115.5 | 115.4927 | -13.2377 | 0.98907 | 2.11 | 88.124 | 117.8 | 117.7608 | 13.9443 | 0.98771
2.12 | 88.81 | 115.5 | 115.4923 | -13.2706 | 0.98902 | 2.12 | 88.114 | 117.8 | 117.7616 | 14.0126 | 0.98759
2.13 | 88.81 | 115.5 | 115.4922 | -13.2821 | 0.989 | 2.13 | 88.107 | 117.8 | 117.7615 | 13.9931 | 0.98762
2.14 | 88.826 | 115.5 | 115.4926 | -13.2458 | 0.98906 | 2.14 | 87.899 | 117.8 | 117.761 | 13.947 | 0.98764
2.15 | 88.841 | 115.5 | 115.492 | -13.3061 | 0.98897 | 2.15 | 87.889 | 117.8 | 117.7603 | 13.8809 | 0.98776
2.16 | 88.841 | 115.5 | 115.4917 | -13.3328 | 0.98893 | 2.16 | 87.922 | 117.8 | 117.7597 | 13.8568 | 0.98781
2.17 | 88.841 | 115.5 | 115.4923 | -13.2781 | 0.98901 | 2.17 | 87.957 | 117.8 | 117.7597 | 13.907 | 0.98773
2.18 | 88.841 | 115.5 | 115.4927 | -13.246 | 0.98907 | 2.18 | 87.984 | 117.8 | 117.7584 | 13.8647 | 0.98781
2.19 | 88.841 | 115.5 | 115.4919 | -13.3125 | 0.98896 | 2.19 | 88.061 | 117.8 | 117.7568 | 13.8371 | 0.98788
2.2 | 88.841 | 115.5 | 115.4924 | -13.2743 | 0.98902 | 2.2 | 88.047 | 117.8 | 117.7539 | 13.892 | 0.98778
2.21 | 88.841 | 115.5 | 115.4926 | -13.2511 | 0.98906 | 2.21 | 87.978 | 117.8 | 117.7498 | 13.8722 | 0.9878
2.22 | 88.848 | 115.5 | 115.4925 | -13.2535 | 0.98906 | 2.22 | 87.969 | 117.8 | 117.7461 | 13.8461 | 0.98784
2.23 | 88.877 | 115.5 | 115.4942 | -13.2377 | 0.98909 | 2.23 | 87.963 | 117.8 | 117.7433 | 13.8517 | 0.98783
2.24 | 88.877 | 115.5 | 115.4992 | -13.2076 | 0.98914 | 2.24 | 88.022 | 117.8 | 117.7413 | 13.8907 | 0.98778
2.25 | 88.877 | 115.5 | 115.5055 | -13.1537 | 0.98922 | 2.25 | 88.043 | 117.8 | 117.739 | 13.871 | 0.98782
2.26 | 88.882 | 115.5 | 115.5095 | -13.2271 | 0.98911 | 2.26 | 88.092 | 117.8 | 117.7372 | 13.8768 | 0.98782
2.27 | 88.888 | 115.5 | 115.5134 | -13.2485 | 0.98907 | 2.27 | 88.057 | 117.8 | 117.7357 | 13.8783 | 0.98781
2.28 | 88.913 | 115.5 | 115.5174 | -13.2145 | 0.98914 | 2.28 | 88.03 | 117.8 | 117.7343 | 13.9561 | 0.98766
2.29 | 88.913 | 115.5 | 115.5201 | -13.2433 | 0.98909 | 2.29 | 87.867 | 117.8 | 117.7302 | 13.9575 | 0.98762
2.3 | 88.913 | 115.5 | 115.5231 | -13.2138 | 0.98914 | 2.3 | 87.856 | 117.8 | 117.7259 | 13.9471 | 0.98763
2.31 | 88.913 | 115.5 | 115.525 | -13.2422 | 0.98909 | 2.31 | 87.877 | 117.8 | 117.7217 | 13.8916 | 0.98773
2.32 | 88.913 | 115.5 | 115.5269 | -13.2469 | 0.98908 | 2.32 | 87.924 | 117.8 | 117.7195 | 13.9699 | 0.98761
2.33 | 88.913 | 115.5 | 115.5284 | -13.2579 | 0.98906 | 2.33 | 87.96 | 117.8 | 117.7169 | 13.9724 | 0.98762
2.34 | 88.912 | 115.5 | 115.5305 | -13.1996 | 0.98916 | 2.34 | 87.957 | 117.8 | 117.7148 | 13.9829 | 0.9876
2.35 | 88.912 | 115.5 | 115.5315 | -13.2202 | 0.98913 | 2.35 | 87.953 | 117.8 | 117.7123 | 13.938 | 0.98768
2.36 | 88.912 | 115.5 | 115.533 | -13.1795 | 0.98919 | 2.36 | 87.943 | 117.8 | 117.7112 | 13.9843 | 0.98759
2.37 | 88.912 | 115.5 | 115.5346 | -13.1205 | 0.98929 | 2.37 | 87.923 | 117.8 | 117.7095 | 13.9623 | 0.98762
2.38 | 88.912 | 115.5 | 115.5355 | -13.1043 | 0.98931 | 2.38 | 87.909 | 117.8 | 117.7086 | 13.9894 | 0.98757
2.39 | 88.777 | 115.5 | 115.5354 | -13.1719 | 0.98917 | 2.39 | 87.988 | 117.8 | 117.707 | 13.9416 | 0.98768
2.4 | 88.658 | 115.5 | 115.5357 | -13.1914 | 0.98911 | 2.4 | 88.001 | 117.8 | 117.707 | 14.0173 | 0.98755
2.41 | 88.66 | 115.5 | 115.5367 | -13.1436 | 0.98919 | 2.41 | 88.015 | 117.8 | 117.7062 | 14.0181 | 0.98755
2.42 | 88.66 | 115.5 | 115.5358 | -13.2098 | 0.98908 | 2.42 | 88.002 | 117.8 | 117.7058 | 14.0371 | 0.98752
2.43 | 88.66 | 115.5 | 115.5358 | -13.146 | 0.98919 | 2.43 | 87.992 | 117.8 | 117.7054 | 14.0496 | 0.98749
2.44 | 88.66 | 115.5 | 115.5358 | -13.0937 | 0.98927 | 2.44 | 87.981 | 117.8 | 117.7045 | 14.0163 | 0.98755
2.45 | 88.66 | 115.5 | 115.5349 | -13.1201 | 0.98923 | 2.45 | 88.002 | 117.8 | 117.7049 | 14.0863 | 0.98743
2.46 | 88.66 | 115.5 | 115.5348 | -13.094 | 0.98927 | 2.46 | 88.075 | 117.8 | 117.7048 | 14.0382 | 0.98753
2.47 | 88.66 | 115.5 | 115.5347 | -13.0637 | 0.98932 | 2.47 | 88.02 | 117.8 | 117.7065 | 14.0093 | 0.98757
2.48 | 88.66 | 115.5 | 115.5342 | -13.0708 | 0.98931 | 2.48 | 87.979 | 117.8 | 117.7095 | 14.0571 | 0.98747
2.49 | 88.66 | 115.5 | 115.5341 | -13.043 | 0.98935 | 2.49 | 87.82 | 117.8 | 117.7122 | 14.1135 | 0.98733
2.5 | 88.66 | 115.5 | 115.5327 | -13.1244 | 0.98922 | 2.5 | 87.831 | 117.8 | 117.7138 | 14.0898 | 0.98738
2.51 | 88.659 | 115.5 | 115.5318 | -13.1776 | 0.98913 | 2.51 | 87.924 | 117.8 | 117.7155 | 14.1084 | 0.98737
2.52 | 88.665 | 115.5 | 115.5321 | -13.1191 | 0.98923 | 2.52 | 87.987 | 117.8 | 117.7174 | 14.1507 | 0.98731
2.53 | 88.688 | 115.5 | 115.5327 | -13.0513 | 0.98934 | 2.53 | 88.035 | 117.8 | 117.7176 | 14.0704 | 0.98747
2.54 | 88.689 | 115.5 | 115.5321 | -13.0791 | 0.9893 | 2.54 | 88.072 | 117.8 | 117.7194 | 14.1033 | 0.98742
2.55 | 88.69 | 115.5 | 115.5326 | -13.0245 | 0.98939 | 2.55 | 88.086 | 117.8 | 117.7222 | 14.0894 | 0.98745
2.56 | 88.69 | 115.5 | 115.5316 | -13.0936 | 0.98928 | 2.56 | 88.117 | 117.8 | 117.7251 | 14.0621 | 0.9875
2.57 | 88.69 | 115.5 | 115.5315 | -13.0945 | 0.98928 | 2.57 | 87.997 | 117.8 | 117.7284 | 14.1064 | 0.98739
2.58 | 88.69 | 115.5 | 115.5322 | -13.0405 | 0.98936 | 2.58 | 87.905 | 117.8 | 117.7303 | 14.0668 | 0.98744
2.59 | 88.69 | 115.5 | 115.5328 | -13.0522 | 0.98934 | 2.59 | 87.903 | 117.8 | 117.7321 | 14.051 | 0.98746
2.6 | 88.69 | 115.5 | 115.5335 | -13.0723 | 0.98931 | 2.6 | 87.91 | 117.8 | 117.7345 | 14.0875 | 0.9874
2.61 | 88.723 | 115.5 | 115.5349 | -13.0196 | 0.9894 | 2.61 | 87.933 | 117.8 | 117.7362 | 14.0835 | 0.98742
2.62 | 88.687 | 115.5 | 115.5352 | -13.0742 | 0.98931 | 2.62 | 87.898 | 117.8 | 117.7368 | 14.0114 | 0.98753
2.63 | 88.532 | 115.5 | 115.5343 | -13.121 | 0.9892 | 2.63 | 87.87 | 117.8 | 117.7369 | 13.9312 | 0.98766
2.64 | 88.535 | 115.5 | 115.532 | -13.0753 | 0.98927 | 2.64 | 87.865 | 117.8 | 117.7382 | 13.999 | 0.98754
2.65 | 88.538 | 115.5 | 115.5289 | -13.0377 | 0.98933 | 2.65 | 87.87 | 117.8 | 117.7396 | 14.0633 | 0.98743
2.66 | 88.538 | 115.5 | 115.526 | -13.0215 | 0.98936 | 2.66 | 87.885 | 117.8 | 117.7401 | 14.0468 | 0.98747
2.67 | 88.498 | 115.5 | 115.5226 | -13.0784 | 0.98926 | 2.67 | 87.942 | 117.8 | 117.741 | 14.0685 | 0.98744
2.68 | 88.35 | 115.5 | 115.5201 | -13.0837 | 0.98921 | 2.68 | 87.986 | 117.8 | 117.7412 | 14.0358 | 0.98751
2.69 | 88.35 | 115.5 | 115.5176 | -13.125 | 0.98914 | 2.69 | 88.019 | 117.8 | 117.7416 | 14.0278 | 0.98754
2.7 | 88.35 | 115.5 | 115.5161 | -13.0977 | 0.98919 | 2.7 | 88 | 117.8 | 117.7418 | 14.0128 | 0.98756
2.71 | 88.35 | 115.5 | 115.5149 | -13.0712 | 0.98923 | 2.71 | 87.924 | 117.8 | 117.7426 | 14.0518 | 0.98747
2.72 | 88.35 | 115.5 | 115.5131 | -13.1144 | 0.98916 | 2.72 | 87.864 | 117.8 | 117.7434 | 14.0967 | 0.98737
2.73 | 88.35 | 115.5 | 115.5122 | -13.0968 | 0.98919 | 2.73 | 87.818 | 117.8 | 117.7439 | 14.1128 | 0.98733
2.74 | 88.349 | 115.5 | 115.5107 | -13.143 | 0.98912 | 2.74 | 87.87 | 117.8 | 117.7443 | 14.1306 | 0.98732
2.75 | 88.349 | 115.5 | 115.5098 | -13.1431 | 0.98912 | 2.75 | 87.903 | 117.8 | 117.7435 | 14.0429 | 0.98748
2.76 | 88.375 | 115.5 | 115.5097 | -13.0934 | 0.9892 | 2.76 | 87.994 | 117.8 | 117.7428 | 13.9721 | 0.98763
2.77 | 88.379 | 115.5 | 115.5082 | -13.1745 | 0.98907 | 2.77 | 88 | 117.8 | 117.7437 | 14.0323 | 0.98752
2.78 | 88.381 | 115.5 | 115.5076 | -13.2196 | 0.989 | 2.78 | 88.004 | 117.8 | 117.7439 | 14.0453 | 0.9875
2.79 | 88.381 | 115.5 | 115.5085 | -13.2094 | 0.98901 | 2.79 | 87.951 | 117.8 | 117.7431 | 13.9679 | 0.98762
2.8 | 88.381 | 115.5 | 115.5102 | -13.1561 | 0.9891 | 2.8 | 87.957 | 117.8 | 117.7426 | 13.914 | 0.98772
2.81 | 88.381 | 115.5 | 115.512 | -13.0799 | 0.98923 | 2.81 | 87.995 | 117.8 | 117.7434 | 13.975 | 0.98762
2.82 | 88.381 | 115.5 | 115.5122 | -13.1236 | 0.98915 | 2.82 | 88.023 | 117.8 | 117.743 | 13.94 | 0.98769
2.83 | 88.381 | 115.5 | 115.513 | -13.1034 | 0.98919 | 2.83 | 88.045 | 117.8 | 117.7431 | 13.9436 | 0.98769
2.84 | 88.381 | 115.5 | 115.5128 | -13.1641 | 0.98909 | 2.84 | 88.008 | 117.8 | 117.7432 | 13.9408 | 0.98769
2.85 | 88.381 | 115.5 | 115.5141 | -13.0882 | 0.98921 | 2.85 | 87.958 | 117.8 | 117.7429 | 13.9136 | 0.98772
2.86 | 88.414 | 115.5 | 115.5149 | -13.049 | 0.98928 | 2.86 | 87.805 | 117.8 | 117.7438 | 13.9865 | 0.98755
2.87 | 88.418 | 115.5 | 115.5159 | -12.9856 | 0.98939 | 2.87 | 87.812 | 117.8 | 117.7439 | 13.9979 | 0.98753
2.88 | 88.418 | 115.5 | 115.5154 | -13.0477 | 0.98929 | 2.88 | 87.818 | 117.8 | 117.7429 | 13.953 | 0.98761
2.89 | 88.418 | 115.5 | 115.5156 | -13.0535 | 0.98928 | 2.89 | 87.897 | 117.8 | 117.7409 | 13.9133 | 0.9877
2.9 | 88.418 | 115.5 | 115.5153 | -13.0946 | 0.98921 | 2.9 | 87.932 | 117.8 | 117.7395 | 13.9355 | 0.98767
2.91 | 88.418 | 115.5 | 115.5149 | -13.1473 | 0.98912 | 2.91 | 88.018 | 117.8 | 117.7386 | 13.9838 | 0.98761
2.92 | 88.428 | 115.5 | 115.5144 | -13.2 | 0.98904 | 2.92 | 87.978 | 117.8 | 117.7367 | 13.9258 | 0.9877
2.93 | 88.459 | 115.5 | 115.5151 | -13.1454 | 0.98914 | 2.93 | 87.947 | 117.8 | 117.7354 | 13.9019 | 0.98774
2.94 | 88.459 | 115.5 | 115.5156 | -13.116 | 0.98919 | 2.94 | 87.923 | 117.8 | 117.7347 | 13.9141 | 0.98771
2.95 | 88.459 | 115.5 | 115.5165 | -13.0427 | 0.9893 | 2.95 | 87.942 | 117.8 | 117.7346 | 13.9697 | 0.98762
2.96 | 88.426 | 115.5 | 115.5159 | -13.1014 | 0.9892 | 2.96 | 88.019 | 117.8 | 117.7337 | 13.9551 | 0.98766
2.97 | 88.422 | 115.5 | 115.5163 | -13.1368 | 0.98914 | 2.97 | 88.058 | 117.8 | 117.7335 | 13.9874 | 0.98762
2.98 | 88.422 | 115.5 | 115.5175 | -13.1774 | 0.98908 | 2.98 | 88.089 | 117.8 | 117.7324 | 13.9304 | 0.98773
2.99 | 88.422 | 115.5 | 115.519 | -13.1671 | 0.98909 | 2.99 | 88.106 | 117.8 | 117.7316 | 13.8948 | 0.98779
3 | 88.422 | 115.5 | 115.5201 | -13.1775 | 0.98908 | 3 | 88.037 | 117.8 | 117.731 | 13.8783 | 0.9878
3.01 | 88.422 | 115.5 | 115.521 | -13.1829 | 0.98907 | 3.01 | 87.79 | 117.8 | 117.7302 | 13.8277 | 0.98782
3.02 | 88.422 | 115.5 | 115.5228 | -13.1046 | 0.9892 | 3.02 | 87.762 | 117.8 | 117.7295 | 13.7923 | 0.98788
3.03 | 88.422 | 115.5 | 115.5235 | -13.1055 | 0.98919 | 3.03 | 87.739 | 117.8 | 117.7293 | 13.7924 | 0.98787
3.04 | 88.452 | 115.5 | 115.524 | -13.1198 | 0.98918 | 3.04 | 87.802 | 117.8 | 117.7288 | 13.7719 | 0.98792
3.05 | 88.476 | 115.5 | 115.5256 | -13.0728 | 0.98926 | 3.05 | 87.835 | 117.8 | 117.7283 | 13.7151 | 0.98803
3.06 | 88.476 | 115.5 | 115.5273 | -13.111 | 0.9892 | 3.06 | 87.921 | 117.8 | 117.7287 | 13.7464 | 0.988
3.07 | 88.476 | 115.5 | 115.5293 | -13.1335 | 0.98916 | 3.07 | 87.846 | 117.8 | 117.7289 | 13.7624 | 0.98795
3.08 | 88.476 | 115.5 | 115.5314 | -13.1282 | 0.98917 | 3.08 | 87.786 | 117.8 | 117.7298 | 13.8381 | 0.9878
3.09 | 88.476 | 115.5 | 115.5335 | -13.0853 | 0.98924 | 3.09 | 87.837 | 117.8 | 117.7296 | 13.8154 | 0.98786
3.1 | 88.476 | 115.5 | 115.537 | -13.0029 | 0.98937 | 3.1 | 87.854 | 117.8 | 117.7295 | 13.801 | 0.98789
3.11 | 88.476 | 115.5 | 115.5467 | -12.693 | 0.98987 | 3.11 | 87.893 | 117.8 | 117.7301 | 13.8527 | 0.98781
3.12 | 88.476 | 117.8 | 115.5656 | -12.4414 | 0.99026 | 3.12 | 87.965 | 117.8 | 117.7301 | 13.8471 | 0.98784
3.13 | 88.476 | 117.8 | 115.5899 | -12.241 | 0.99056 | 3.13 | 88.024 | 117.8 | 117.7307 | 13.8959 | 0.98777
3.14 | 88.476 | 117.8 | 115.6104 | -12.0832 | 0.9908 | 3.14 | 87.992 | 117.8 | 117.7307 | 13.8973 | 0.98776
3.15 | 88.476 | 117.8 | 115.6274 | -11.9987 | 0.99093 | 3.15 | 87.966 | 117.8 | 117.73 | 13.8387 | 0.98785
3.16 | 88.513 | 117.8 | 115.6431 | -11.8235 | 0.9912 | 3.16 | 87.892 | 117.8 | 117.7301 | 13.8476 | 0.98781
3.17 | 88.517 | 117.8 | 115.6555 | -11.7611 | 0.99129 | 3.17 | 87.885 | 117.8 | 117.7305 | 13.8772 | 0.98776
3.18 | 88.517 | 117.8 | 115.6672 | -11.6198 | 0.99149 | 3.18 | 87.879 | 117.8 | 117.73 | 13.8332 | 0.98784
3.19 | 88.52 | 117.8 | 115.6777 | -11.4651 | 0.99172 | 3.19 | 87.945 | 117.8 | 117.7307 | 13.8909 | 0.98775
3.2 | 88.523 | 117.8 | 115.6856 | -11.442 | 0.99175 | 3.2 | 87.943 | 117.8 | 117.7304 | 13.8641 | 0.9878
3.21 | 88.523 | 117.8 | 115.6944 | -11.3083 | 0.99194 | 3.21 | 87.904 | 117.8 | 117.73 | 13.8334 | 0.98784
3.22 | 88.523 | 117.8 | 115.7019 | -11.2161 | 0.99207 | 3.22 | 87.843 | 117.8 | 117.7302 | 13.8501 | 0.9878
3.23 | 88.523 | 117.8 | 115.7084 | -11.1395 | 0.99218 | 3.23 | 87.794 | 117.8 | 117.7304 | 13.8642 | 0.98776
3.24 | 88.523 | 117.8 | 115.7127 | -11.1813 | 0.99212 | 3.24 | 87.859 | 117.8 | 117.7294 | 13.7896 | 0.98791
3.25 | 88.523 | 117.8 | 115.7164 | -11.1711 | 0.99213 | 3.25 | 87.89 | 117.8 | 117.7287 | 13.7873 | 0.98792
3.26 | 88.523 | 117.8 | 115.7197 | -11.0733 | 0.99227 | 3.26 | 87.969 | 117.8 | 117.7277 | 13.773 | 0.98796
3.27 | 88.523 | 117.8 | 115.7209 | -11.0949 | 0.99224 | 3.27 | 87.966 | 117.8 | 117.7274 | 13.7995 | 0.98792
3.28 | 88.523 | 117.8 | 115.7231 | -11.0082 | 0.99236 | 3.28 | 87.963 | 117.8 | 117.7275 | 13.8578 | 0.98782
3.29 | 88.541 | 117.8 | 115.7245 | -10.9686 | 0.99241 | 3.29 | 87.717 | 117.8 | 117.7271 | 13.8654 | 0.98774
3.3 | 88.554 | 117.8 | 115.7251 | -10.9937 | 0.99238 | 3.3 | 87.666 | 117.8 | 117.7265 | 13.8503 | 0.98775
3.31 | 88.581 | 117.8 | 115.7256 | -11.0208 | 0.99235 | 3.31 | 87.599 | 117.8 | 117.725 | 13.8033 | 0.98781
3.32 | 88.575 | 117.8 | 115.7267 | -10.9824 | 0.9924 | 3.32 | 87.71 | 117.8 | 117.7224 | 13.7474 | 0.98794
3.33 | 88.547 | 117.8 | 115.7281 | -10.9059 | 0.9925 | 3.33 | 87.801 | 117.8 | 117.7202 | 13.7746 | 0.98792
3.34 | 88.421 | 117.8 | 115.7287 | -10.8949 | 0.99249 | 3.34 | 87.877 | 117.8 | 117.7173 | 13.7861 | 0.98792
3.35 | 88.328 | 117.8 | 115.7295 | -10.8556 | 0.99253 | 3.35 | 87.906 | 117.8 | 117.7138 | 13.726 | 0.98803
3.36 | 88.234 | 117.8 | 115.7305 | -10.802 | 0.99259 | 3.36 | 87.975 | 117.8 | 117.7108 | 13.6799 | 0.98813
3.37 | 88.225 | 117.8 | 115.7311 | -10.7751 | 0.99262 | 3.37 | 87.822 | 117.8 | 117.7081 | 13.6211 | 0.98818
3.38 | 88.225 | 117.8 | 115.7319 | -10.7325 | 0.99268 | 3.38 | 87.697 | 117.8 | 117.7058 | 13.5746 | 0.98823
3.39 | 88.132 | 117.8 | 115.7318 | -10.7598 | 0.99263 | 3.39 | 87.705 | 117.8 | 117.7039 | 13.5443 | 0.98828
3.4 | 88.063 | 117.8 | 115.732 | -10.8527 | 0.99249 | 3.4 | 87.719 | 117.8 | 117.7029 | 13.5671 | 0.98825
3.41 | 88.063 | 117.8 | 115.7354 | -10.8538 | 0.99249 | 3.41 | 87.768 | 117.8 | 117.7027 | 13.6457 | 0.98813
3.42 | 88.026 | 117.8 | 115.7389 | -10.9289 | 0.99238 | 3.42 | 87.788 | 117.8 | 117.7024 | 13.7052 | 0.98803
3.43 | 87.911 | 117.8 | 115.7443 | -10.9217 | 0.99237 | 3.43 | 87.803 | 117.8 | 117.7016 | 13.7075 | 0.98803
3.44 | 88.117 | 117.8 | 115.7518 | -10.9187 | 0.99241 | 3.44 | 87.864 | 117.8 | 117.7004 | 13.6675 | 0.98812
3.45 | 88.268 | 117.8 | 115.7596 | -10.9201 | 0.99243 | 3.45 | 87.879 | 117.8 | 117.6993 | 13.6205 | 0.9882
3.46 | 88.296 | 117.8 | 115.7659 | -10.9521 | 0.99239 | 3.46 | 87.906 | 117.8 | 117.7003 | 13.6714 | 0.98812
3.47 | 88.307 | 117.8 | 115.771 | -11.0048 | 0.99232 | 3.47 | 87.941 | 117.8 | 117.7028 | 13.6847 | 0.98811
3.48 | 88.33 | 117.8 | 115.7765 | -10.9534 | 0.9924 | 3.48 | 87.971 | 117.8 | 117.7061 | 13.7064 | 0.98808
3.49 | 88.249 | 117.8 | 115.7806 | -10.9605 | 0.99238 | 3.49 | 88.023 | 117.8 | 117.708 | 13.651 | 0.98819
3.5 | 88.19 | 117.8 | 115.7836 | -10.9437 | 0.99239 | 3.5 | 88.033 | 117.8 | 117.7109 | 13.7109 | 0.98809
3.51 | 88.329 | 117.8 | 115.7867 | -10.8187 | 0.99258 | 3.51 | 88.044 | 117.8 | 117.7135 | 13.6771 | 0.98815
3.52 | 88.342 | 117.8 | 115.805 | -10.5661 | 0.99292 | 3.52 | 87.909 | 117.8 | 117.7186 | 13.6624 | 0.98814
3.53 | 88.342 | 117.8 | 115.8384 | -10.1407 | 0.99348 | 3.53 | 87.799 | 117.8 | 117.7245 | 13.6868 | 0.98807
3.54 | 88.256 | 117.8 | 115.867 | -9.5774 | 0.99416 | 3.54 | 87.845 | 117.8 | 117.7289 | 13.643 | 0.98815
3.55 | 88.193 | 117.8 | 115.894 | -9.1191 | 0.9947 | 3.55 | 87.866 | 117.8 | 117.7326 | 13.5968 | 0.98824
3.56 | 88.042 | 117.8 | 115.9221 | -8.751 | 0.9951 | 3.56 | 87.92 | 117.8 | 117.7371 | 13.5954 | 0.98825
3.57 | 88.028 | 117.8 | 115.9513 | -8.522 | 0.99535 | 3.57 | 87.93 | 117.8 | 117.7429 | 13.592 | 0.98826
3.58 | 88.028 | 117.8 | 115.9815 | -8.297 | 0.99559 | 3.58 | 87.938 | 117.8 | 117.7497 | 13.6638 | 0.98814
3.59 | 88.028 | 117.8 | 116.0114 | -8.0089 | 0.99589 | 3.59 | 87.848 | 117.8 | 117.7547 | 13.6528 | 0.98814
3.6 | 88.028 | 117.8 | 116.0373 | -7.758 | 0.99614 | 3.6 | 87.832 | 117.8 | 117.759 | 13.6494 | 0.98814
3.61 | 88.028 | 117.8 | 116.0563 | -7.617 | 0.99628 | 3.61 | 87.816 | 117.8 | 117.7629 | 13.6638 | 0.98811
3.62 | 87.984 | 117.8 | 116.0721 | -7.4685 | 0.99642 | 3.62 | 87.855 | 117.8 | 117.766 | 13.6559 | 0.98813
3.63 | 87.854 | 117.8 | 116.0866 | -7.3023 | 0.99656 | 3.63 | 87.886 | 117.8 | 117.7689 | 13.663 | 0.98813
3.64 | 87.943 | 117.8 | 116.0993 | -7.198 | 0.99667 | 3.64 | 87.962 | 117.8 | 117.7713 | 13.6691 | 0.98814
3.65 | 88.006 | 117.8 | 116.111 | -7.0713 | 0.99679 | 3.65 | 87.966 | 117.8 | 117.7727 | 13.616 | 0.98823
3.66 | 88.047 | 117.8 | 116.1212 | -6.9524 | 0.9969 | 3.66 | 87.946 | 117.8 | 117.7748 | 13.6487 | 0.98817
3.67 | 88.051 | 117.8 | 116.129 | -6.9217 | 0.99692 | 3.67 | 87.87 | 117.8 | 117.7758 | 13.6026 | 0.98823
3.68 | 88.051 | 117.8 | 116.1355 | -6.9203 | 0.99693 | 3.68 | 87.81 | 117.8 | 117.7766 | 13.5684 | 0.98827
3.69 | 88.005 | 117.8 | 116.1408 | -6.938 | 0.99691 | 3.69 | 87.83 | 117.8 | 117.7771 | 13.5167 | 0.98836
3.7 | 87.972 | 117.8 | 116.148 | -6.8421 | 0.99699 | 3.7 | 87.843 | 117.8 | 117.7782 | 13.5304 | 0.98834
3.71 | 88.068 | 117.8 | 116.1573 | -6.7577 | 0.99707 | 3.71 | 87.877 | 117.8 | 117.7787 | 13.5022 | 0.9884
3.72 | 88.084 | 117.8 | 116.1687 | -6.521 | 0.99727 | 3.72 | 87.905 | 117.8 | 117.7789 | 13.4585 | 0.98848
3.73 | 88.107 | 117.8 | 116.1773 | -6.4236 | 0.99735 | 3.73 | 87.927 | 117.8 | 117.7795 | 13.4768 | 0.98846
3.74 | 88.109 | 117.8 | 116.1861 | -6.2605 | 0.99749 | 3.74 | 87.778 | 117.8 | 117.7791 | 13.46 | 0.98845
3.75 | 88.11 | 117.8 | 116.1943 | -6.1031 | 0.99761 | 3.75 | 87.765 | 117.8 | 117.7794 | 13.5153 | 0.98835
3.76 | 87.85 | 117.8 | 116.2018 | -5.9231 | 0.99773 | 3.76 | 87.785 | 117.8 | 117.7798 | 13.5704 | 0.98826
3.77 | 87.941 | 117.8 | 116.2108 | -5.8213 | 0.99782 | 3.77 | 87.814 | 117.8 | 117.7791 | 13.535 | 0.98833
3.78 | 88.269 | 117.8 | 116.2255 | -5.7689 | 0.99787 | 3.78 | 87.837 | 117.8 | 117.7783 | 13.4872 | 0.98842
3.79 | 88.269 | 117.8 | 116.2398 | -5.767 | 0.99787 | 3.79 | 87.902 | 117.8 | 117.7784 | 13.5513 | 0.98832
3.8 | 88.269 | 117.8 | 116.2517 | -5.7275 | 0.9979 | 3.8 | 87.881 | 117.8 | 117.7764 | 13.5722 | 0.98828
3.81 | 88.269 | 117.8 | 116.2614 | -5.5879 | 0.998 | 3.81 | 87.779 | 117.8 | 117.7737 | 13.5732 | 0.98826
3.82 | 88.167 | 117.8 | 116.2676 | -5.4864 | 0.99807 | 3.82 | 87.776 | 117.8 | 117.7721 | 13.6288 | 0.98816
3.83 | 87.871 | 117.8 | 116.2691 | -5.4994 | 0.99805 | 3.83 | 87.774 | 117.8 | 117.7695 | 13.5814 | 0.98824
3.84 | 87.873 | 117.8 | 116.2698 | -5.4909 | 0.99805 | 3.84 | 87.812 | 117.8 | 117.7683 | 13.6203 | 0.98818
3.85 | 87.875 | 117.8 | 116.2703 | -5.4649 | 0.99807 | 3.85 | 87.852 | 117.8 | 117.767 | 13.6331 | 0.98817
3.86 | 87.875 | 117.8 | 116.2703 | -5.4184 | 0.9981 | 3.86 | 87.973 | 117.8 | 117.7659 | 13.6488 | 0.98818
3.87 | 87.875 | 117.8 | 116.2696 | -5.4051 | 0.99811 | 3.87 | 87.976 | 117.8 | 117.7651 | 13.6689 | 0.98814
3.88 | 87.875 | 117.8 | 116.2691 | -5.3972 | 0.99812 | 3.88 | 87.978 | 117.8 | 117.7647 | 13.7307 | 0.98804
3.89 | 87.898 | 117.8 | 116.2699 | -5.3199 | 0.99817 | 3.89 | 88.006 | 117.8 | 117.7638 | 13.7426 | 0.98803
3.9 | 87.913 | 117.8 | 116.2705 | -5.2658 | 0.99821 | 3.9 | 87.986 | 117.8 | 117.7631 | 13.7541 | 0.988
3.91 | 87.913 | 117.8 | 116.2704 | -5.2793 | 0.9982 | 3.91 | 87.906 | 117.8 | 117.7619 | 13.7133 | 0.98805
3.92 | 87.913 | 117.8 | 116.2716 | -5.1988 | 0.99826 | 3.92 | 87.952 | 117.8 | 117.7612 | 13.7068 | 0.98807
3.93 | 87.913 | 117.8 | 116.2724 | -5.2449 | 0.99823 | 3.93 | 87.988 | 117.8 | 117.7603 | 13.6825 | 0.98812
3.94 | 87.923 | 117.8 | 116.2741 | -5.2546 | 0.99822 | 3.94 | 88.028 | 117.8 | 117.7602 | 13.7102 | 0.98809
3.95 | 87.929 | 117.8 | 116.2757 | -5.2553 | 0.99822 | 3.95 | 88.035 | 117.8 | 117.7605 | 13.7759 | 0.98798
3.96 | 87.668 | 117.8 | 116.2768 | -5.283 | 0.99819 | 3.96 | 88.041 | 117.8 | 117.76 | 13.7568 | 0.98801
3.97 | 87.748 | 117.8 | 116.2786 | -5.2656 | 0.9982 | 3.97 | 87.919 | 117.8 | 117.7594 | 13.7327 | 0.98802
3.98 | 88.031 | 117.8 | 116.2831 | -5.1911 | 0.99827 | 3.98 | 87.824 | 117.8 | 117.7586 | 13.686 | 0.98807
3.99 | 87.406 | 117.8 | 116.2919 | -5.1259 | 0.99828 | 3.99 | 87.858 | 117.8 | 117.7591 | 13.7473 | 0.98798
4 | 86.982 | 117.8 | 116.3031 | -4.9933 | 0.99836 | 4 | 87.878 | 117.8 | 117.7588 | 13.7411 | 0.98799
4.01 | 86.835 | 117.8 | 116.3149 | -4.8634 | 0.99844 | 4.01 | 87.931 | 117.8 | 117.7593 | 13.7982 | 0.98791
4.02 | 86.797 | 117.8 | 116.3291 | -4.5681 | 0.99862 | 4.02 | 87.928 | 117.8 | 117.7585 | 13.7367 | 0.98802
4.03 | 86.721 | 117.8 | 116.3455 | -4.3678 | 0.99873 | 4.03 | 87.925 | 117.8 | 117.7587 | 13.7646 | 0.98797
4.04 | 86.812 | 117.8 | 116.3651 | -4.0682 | 0.9989 | 4.04 | 87.709 | 117.8 | 117.7583 | 13.7409 | 0.98795
4.05 | 86.873 | 117.8 | 116.384 | -3.8718 | 0.99901 | 4.05 | 87.681 | 117.8 | 117.7577 | 13.6935 | 0.98802
4.06 | 86.873 | 117.8 | 116.4029 | -3.702 | 0.99909 | 4.06 | 87.67 | 117.8 | 117.7572 | 13.6577 | 0.98808
4.07 | 86.93 | 117.8 | 116.4205 | -3.5537 | 0.99917 | 4.07 | 87.677 | 117.8 | 117.7572 | 13.6648 | 0.98807
4.08 | 87.089 | 117.8 | 116.4369 | -3.314 | 0.99928 | 4.08 | 87.683 | 117.8 | 117.7575 | 13.6939 | 0.98802
4.09 | 86.96 | 117.8 | 116.4502 | -3.1836 | 0.99933 | 4.09 | 87.81 | 117.8 | 117.7579 | 13.7351 | 0.98799
4.1 | 86.873 | 117.8 | 116.462 | -3.0519 | 0.99938 | 4.1 | 87.857 | 117.8 | 117.7572 | 13.6732 | 0.98811
4.11 | 86.873 | 117.8 | 116.4716 | -3.007 | 0.9994 | 4.11 | 87.964 | 117.8 | 117.7568 | 13.6439 | 0.98818
4.12 | 86.875 | 117.8 | 116.4806 | -2.8569 | 0.99946 | 4.12 | 87.982 | 117.8 | 117.7572 | 13.6775 | 0.98813
4.13 | 86.881 | 117.8 | 116.487 | -2.711 | 0.99951 | 4.13 | 87.996 | 117.8 | 117.7571 | 13.6725 | 0.98814
4.14 | 86.881 | 117.8 | 116.4913 | -2.6572 | 0.99953 | 4.14 | 87.969 | 117.8 | 117.7564 | 13.6121 | 0.98824
4.15 | 86.881 | 117.8 | 116.4959 | -2.5451 | 0.99957 | 4.15 | 87.976 | 117.8 | 117.7558 | 13.5671 | 0.98832
4.16 | 86.698 | 117.8 | 116.4999 | -2.4721 | 0.99959 | 4.16 | 88.008 | 117.8 | 117.7554 | 13.5353 | 0.98838
4.17 | 86.726 | 117.8 | 116.5025 | -2.4998 | 0.99958 | 4.17 | 88.023 | 117.8 | 117.7555 | 13.5405 | 0.98837
4.18 | 86.838 | 117.8 | 116.5043 | -2.521 | 0.99958 | 4.18 | 88.034 | 117.8 | 117.7562 | 13.6 | 0.98828
4.19 | 86.838 | 117.8 | 116.5049 | -2.4831 | 0.99959 | 4.19 | 87.927 | 117.8 | 117.7559 | 13.5794 | 0.98828
4.2 | 86.838 | 117.8 | 116.505 | -2.4441 | 0.9996 | 4.2 | 87.918 | 117.8 | 117.7562 | 13.6341 | 0.98819
4.21 | 86.838 | 117.8 | 116.5053 | -2.437 | 0.99961 | 4.21 | 87.925 | 117.8 | 117.7558 | 13.629 | 0.9882
4.22 | 86.838 | 117.8 | 116.5064 | -2.3722 | 0.99963 | 4.22 | 87.913 | 117.8 | 117.7554 | 13.6132 | 0.98822
4.23 | 86.838 | 117.8 | 116.5077 | -2.2946 | 0.99965 | 4.23 | 87.903 | 117.8 | 117.7559 | 13.6715 | 0.98812
4.24 | 86.838 | 117.8 | 116.5085 | -2.2536 | 0.99966 | 4.24 | 87.901 | 117.8 | 117.7565 | 13.7392 | 0.988
4.25 | 86.838 | 117.8 | 116.5088 | -2.2972 | 0.99965 | 4.25 | 87.911 | 117.8 | 117.7559 | 13.7047 | 0.98807
4.26 | 86.98 | 117.8 | 116.5107 | -2.3092 | 0.99965 | 4.26 | 87.942 | 117.8 | 117.7563 | 13.7522 | 0.98799
4.27 | 86.989 | 117.8 | 116.5127 | -2.354 | 0.99963 | 4.27 | 87.869 | 117.8 | 117.7565 | 13.7803 | 0.98792
4.28 | 86.989 | 117.8 | 116.515 | -2.3539 | 0.99963 | 4.28 | 87.813 | 117.8 | 117.7571 | 13.8419 | 0.9878
4.29 | 86.989 | 117.8 | 116.517 | -2.346 | 0.99964 | 4.29 | 87.738 | 117.8 | 117.7567 | 13.8137 | 0.98783
4.3 | 86.989 | 117.8 | 116.519 | -2.3152 | 0.99965 | 4.3 | 87.735 | 117.8 | 117.7572 | 13.8652 | 0.98774
4.31 | 86.817 | 117.8 | 116.5213 | -2.2395 | 0.99967 | 4.31 | 87.752 | 117.8 | 117.7576 | 13.8999 | 0.98769
4.32 | 86.824 | 117.8 | 116.5257 | -2.1496 | 0.99969 | 4.32 | 87.787 | 117.8 | 117.7575 | 13.9015 | 0.98769
4.33 | 86.873 | 117.8 | 116.5339 | -2.1429 | 0.9997 | 4.33 | 87.814 | 117.8 | 117.7577 | 13.9183 | 0.98767
4.34 | 86.881 | 117.8 | 116.5424 | -2.0156 | 0.99973 | 4.34 | 87.807 | 117.8 | 117.7569 | 13.8541 | 0.98778
4.35 | 86.887 | 117.8 | 116.5547 | -1.7992 | 0.99979 | 4.35 | 87.818 | 117.8 | 117.7564 | 13.8086 | 0.98786
4.36 | 86.887 | 117.8 | 116.5743 | -1.5536 | 0.99984 | 4.36 | 87.854 | 117.8 | 117.7569 | 13.861 | 0.98778
4.37 | 86.887 | 117.8 | 116.5961 | -1.3272 | 0.99988 | 4.37 | 87.899 | 117.8 | 117.7573 | 13.8978 | 0.98773
4.38 | 86.887 | 117.8 | 116.6159 | -1.0522 | 0.99993 | 4.38 | 87.932 | 117.8 | 117.7568 | 13.8508 | 0.98782
4.39 | 86.887 | 117.8 | 116.6335 | -0.83659 | 0.99995 | 4.39 | 87.873 | 117.8 | 117.7561 | 13.7959 | 0.9879
4.4 | 86.887 | 117.8 | 116.6511 | -0.59164 | 0.99998 | 4.4 | 87.868 | 117.8 | 117.757 | 13.8722 | 0.98777
4.41 | 86.887 | 117.8 | 116.669 | -0.41299 | 0.99999 | 4.41 | 87.871 | 117.8 | 117.7564 | 13.8513 | 0.9878
4.42 | 86.887 | 117.8 | 116.686 | -0.25369 | 1 | 4.42 | 87.882 | 117.8 | 117.7548 | 13.7888 | 0.98791
4.43 | 86.887 | 117.8 | 116.6998 | -0.10325 | 1 | 4.43 | 87.891 | 117.8 | 117.7534 | 13.7645 | 0.98796
4.44 | 86.887 | 117.8 | 116.7083 | 0.025784 | 1 | 4.44 | 87.923 | 117.8 | 117.7525 | 13.7704 | 0.98796
4.45 | 86.887 | 117.8 | 116.7134 | 0.072028 | 1 | 4.45 | 87.912 | 117.8 | 117.7524 | 13.8314 | 0.98785
4.46 | 86.888 | 117.8 | 116.7189 | 0.19984 | 1 | 4.46 | 87.866 | 117.8 | 117.7524 | 13.895 | 0.98773
4.47 | 86.886 | 117.8 | 116.723 | 0.26499 | 1 | 4.47 | 87.877 | 117.8 | 117.7526 | 13.968 | 0.9876
4.48 | 86.878 | 117.8 | 116.7258 | 0.24187 | 1 | 4.48 | 87.885 | 117.8 | 117.7516 | 13.9839 | 0.98758
4.49 | 86.878 | 117.8 | 116.7286 | 0.25198 | 1 | 4.49 | 87.941 | 117.8 | 117.7481 | 13.9153 | 0.98771
4.5 | 86.878 | 117.8 | 116.7317 | 0.27688 | 0.99999 | 4.5 | 87.954 | 117.8 | 117.7457 | 13.9492 | 0.98766
4.51 | 86.746 | 117.8 | 116.7346 | 0.25282 | 1 | 4.51 | 87.977 | 117.8 | 117.7438 | 13.9861 | 0.9876
4.52 | 86.738 | 117.8 | 116.739 | 0.34179 | 0.99999 | 4.52 | 87.948 | 117.8 | 117.7414 | 13.96 | 0.98764
4.53 | 86.738 | 117.8 | 116.7436 | 0.4212 | 0.99999 | 4.53 | 87.927 | 117.8 | 117.739 | 13.904 | 0.98773
4.54 | 86.738 | 117.8 | 116.7477 | 0.48768 | 0.99998 | 4.54 | 87.877 | 117.8 | 117.7378 | 13.9305 | 0.98767
4.55 | 86.738 | 117.8 | 116.7506 | 0.45573 | 0.99999 | 4.55 | 87.878 | 117.8 | 117.7366 | 13.9406 | 0.98765
4.56 | 86.738 | 117.8 | 116.7543 | 0.46094 | 0.99999 | 4.56 | 87.899 | 117.8 | 117.7354 | 13.9811 | 0.98759
4.57 | 86.738 | 117.8 | 116.7591 | 0.55272 | 0.99998 | 4.57 | 87.944 | 117.8 | 117.733 | 13.9867 | 0.98759
4.58 | 86.738 | 117.8 | 116.7628 | 0.50748 | 0.99998 | 4.58 | 87.978 | 117.8 | 117.73 | 13.9599 | 0.98764
4.59 | 86.738 | 117.8 | 116.768 | 0.51395 | 0.99998 | 4.59 | 87.945 | 117.8 | 117.7269 | 13.8919 | 0.98775
4.6 | 86.738 | 117.8 | 116.7727 | 0.50263 | 0.99998 | 4.6 | 87.937 | 117.8 | 117.7242 | 13.8274 | 0.98786
4.61 | 86.738 | 117.8 | 116.7768 | 0.53106 | 0.99998 | 4.61 | 87.924 | 117.8 | 117.7224 | 13.8225 | 0.98787
4.62 | 86.738 | 117.8 | 116.7843 | 0.75488 | 0.99996 | 4.62 | 87.928 | 117.8 | 117.7213 | 13.852 | 0.98782
4.63 | 86.738 | 117.8 | 116.799 | 1.0142 | 0.99993 | 4.63 | 87.932 | 117.8 | 117.7207 | 13.905 | 0.98773
4.64 | 86.738 | 117.8 | 116.8161 | 1.2266 | 0.9999 | 4.64 | 87.905 | 117.8 | 117.7199 | 13.9334 | 0.98767
4.65 | 86.738 | 117.8 | 116.8325 | 1.446 | 0.99986 | 4.65 | 87.916 | 117.8 | 117.7187 | 13.9071 | 0.98772
4.66 | 86.738 | 117.8 | 116.8462 | 1.6066 | 0.99983 | 4.66 | 87.96 | 117.8 | 117.7181 | 13.9222 | 0.9877
4.67 | 86.738 | 117.8 | 116.8577 | 1.7724 | 0.99979 | 4.67 | 87.928 | 117.8 | 117.7179 | 13.9648 | 0.98762
4.68 | 86.738 | 117.8 | 116.8659 | 1.8884 | 0.99976 | 4.68 | 87.904 | 117.8 | 117.7183 | 13.9589 | 0.98763
4.69 | 86.738 | 117.8 | 116.8726 | 1.9482 | 0.99975 | 4.69 | 87.899 | 117.8 | 117.7204 | 13.9123 | 0.9877
4.7 | 86.738 | 117.8 | 116.8782 | 1.9646 | 0.99974 | 4.7 | 87.92 | 117.8 | 117.7232 | 13.9052 | 0.98772
4.71 | 86.738 | 117.8 | 116.8846 | 2.0942 | 0.99971 | 4.71 | 87.985 | 117.8 | 117.7264 | 13.9608 | 0.98764
4.72 | 86.834 | 117.8 | 116.8888 | 2.0782 | 0.99971 | 4.72 | 87.974 | 117.8 | 117.728 | 13.9159 | 0.98772
4.73 | 87.08 | 117.8 | 116.8939 | 2.201 | 0.99968 | 4.73 | 87.966 | 117.8 | 117.7297 | 13.9319 | 0.98769
4.74 | 86.935 | 117.8 | 116.8975 | 2.2457 | 0.99967 | 4.74 | 87.956 | 117.8 | 117.7298 | 13.8927 | 0.98775
4.75 | 86.845 | 117.8 | 116.9018 | 2.3357 | 0.99964 | 4.75 | 87.921 | 117.8 | 117.7302 | 13.9273 | 0.98768
4.76 | 86.845 | 117.8 | 116.9056 | 2.2944 | 0.99965 | 4.76 | 87.817 | 117.8 | 117.7304 | 13.9457 | 0.98762
4.77 | 86.845 | 117.8 | 116.9096 | 2.2663 | 0.99966 | 4.77 | 87.856 | 117.8 | 117.7298 | 13.8888 | 0.98773
4.78 | 86.845 | 117.8 | 116.9139 | 2.3163 | 0.99964 | 4.78 | 87.885 | 117.8 | 117.7303 | 13.9353 | 0.98766
4.79 | 86.845 | 117.8 | 116.9171 | 2.2944 | 0.99965 | 4.79 | 87.969 | 117.8 | 117.7309 | 13.9818 | 0.9876
4.8 | 86.845 | 117.8 | 116.9212 | 2.3348 | 0.99964 | 4.8 | 87.998 | 117.8 | 117.7306 | 13.9611 | 0.98765
4.81 | 86.873 | 117.8 | 116.9265 | 2.3972 | 0.99962 | 4.81 | 88.062 | 117.8 | 117.7312 | 14.0076 | 0.98758
4.82 | 86.875 | 117.8 | 116.9308 | 2.3709 | 0.99963 | 4.82 | 87.896 | 117.8 | 117.731 | 13.9928 | 0.98756
4.83 | 86.875 | 117.8 | 116.9353 | 2.4005 | 0.99962 | 4.83 | 87.776 | 117.8 | 117.7306 | 13.9567 | 0.98759
4.84 | 86.989 | 117.8 | 116.9405 | 2.4759 | 0.9996 | 4.84 | 87.788 | 117.8 | 117.7307 | 13.9677 | 0.98758
4.85 | 87.06 | 117.8 | 116.945 | 2.5615 | 0.99957 | 4.85 | 87.81 | 117.8 | 117.7304 | 13.9358 | 0.98764
4.86 | 87.06 | 117.8 | 116.9465 | 2.5339 | 0.99958 | 4.86 | 87.872 | 117.8 | 117.7315 | 13.9258 | 0.98767
4.87 | 87.06 | 117.8 | 116.9471 | 2.5097 | 0.99958 | 4.87 | 87.924 | 117.8 | 117.7352 | 13.9246 | 0.98769
4.88 | 87.06 | 117.8 | 116.9477 | 2.486 | 0.99959 | 4.88 | 87.961 | 117.8 | 117.7396 | 13.9272 | 0.9877
4.89 | 87.07 | 117.8 | 116.9491 | 2.5403 | 0.99957 | 4.89 | 88.039 | 117.8 | 117.7429 | 13.8825 | 0.98779
4.9 | 87.076 | 117.8 | 116.9507 | 2.5602 | 0.99957 | 4.9 | 87.997 | 117.8 | 117.7459 | 13.8655 | 0.98781
4.91 | 87.076 | 117.8 | 116.9541 | 2.5918 | 0.99956 | 4.91 | 87.852 | 117.8 | 117.7494 | 13.9295 | 0.98766
4.92 | 87.174 | 117.8 | 116.96 | 2.703 | 0.99952 | 4.92 | 87.861 | 117.8 | 117.7512 | 13.8865 | 0.98774
4.93 | 87.418 | 117.8 | 116.9674 | 2.717 | 0.99952 | 4.93 | 87.868 | 117.8 | 117.753 | 13.8668 | 0.98778
4.94 | 87.12 | 117.8 | 116.975 | 2.8861 | 0.99945 | 4.94 | 87.96 | 117.8 | 117.7552 | 13.8999 | 0.98774
4.95 | 86.937 | 117.8 | 116.9842 | 3.0521 | 0.99938 | 4.95 | 87.982 | 117.8 | 117.7559 | 13.8386 | 0.98786
4.96 | 86.876 | 117.8 | 116.9982 | 3.2799 | 0.99929 | 4.96 | 88.021 | 117.8 | 117.7577 | 13.8792 | 0.9878
4.97 | 87.006 | 117.8 | 117.0122 | 3.4255 | 0.99923 | 4.97 | 88.04 | 117.8 | 117.7582 | 13.8277 | 0.98789
4.98 | 87.334 | 117.8 | 117.0258 | 3.5825 | 0.99916 | 4.98 | 88.054 | 117.8 | 117.7586 | 13.7783 | 0.98798
4.99 | 87.334 | 117.8 | 117.0425 | 3.7396 | 0.99908 | 4.99 | 87.935 | 117.8 | 117.7592 | 13.7634 | 0.98797
5 | 87.334 | 117.8 | 117.0583 | 3.8302 | 0.99904 | 5 | 87.906 | 117.8 | 117.7594 | 13.7214 | 0.98804
5.01 | 87.334 | 117.8 | 117.072 | 3.8914 | 0.99901 | 5.01 | 87.851 | 117.8 | 117.76 | 13.7626 | 0.98795
5.02 | 87.334 | 117.8 | 117.0848 | 4.0833 | 0.99891 | 5.02 | 87.897 | 117.8 | 117.7593 | 13.7891 | 0.98792
5.03 | 87.334 | 117.8 | 117.0939 | 4.1983 | 0.99885 | 5.03 | 87.93 | 117.8 | 117.7584 | 13.8297 | 0.98786
5.04 | 87.334 | 117.8 | 117.1013 | 4.2879 | 0.9988 | 5.04 | 87.969 | 117.8 | 117.7569 | 13.7997 | 0.98792
5.05 | 87.334 | 117.8 | 117.1075 | 4.3388 | 0.99877 | 5.05 | 87.937 | 117.8 | 117.7554 | 13.7627 | 0.98797
5.06 | 87.349 | 117.8 | 117.1138 | 4.4483 | 0.99871 | 5.06 | 87.832 | 117.8 | 117.7526 | 13.7269 | 0.98801
5.07 | 87.35 | 117.8 | 117.1193 | 4.5414 | 0.99865 | 5.07 | 87.814 | 117.8 | 117.7467 | 13.6692 | 0.9881
5.08 | 87.35 | 117.8 | 117.1241 | 4.6445 | 0.99859 | 5.08 | 87.801 | 117.8 | 117.7412 | 13.7193 | 0.98801
5.09 | 87.156 | 117.8 | 117.1276 | 4.748 | 0.99852 | 5.09 | 87.862 | 117.8 | 117.7364 | 13.7551 | 0.98797
5.1 | 87.04 | 117.8 | 117.1289 | 4.7128 | 0.99854 | 5.1 | 87.844 | 117.8 | 117.7317 | 13.7322 | 0.988
5.11 | 87.04 | 117.8 | 117.1312 | 4.7822 | 0.99849 | 5.11 | 87.778 | 117.8 | 117.7285 | 13.785 | 0.98789
5.12 | 87.04 | 117.8 | 117.1326 | 4.7912 | 0.99849 | 5.12 | 87.774 | 117.8 | 117.7253 | 13.7942 | 0.98788
5.13 | 87.04 | 117.8 | 117.1341 | 4.772 | 0.9985 | 5.13 | 87.771 | 117.8 | 117.7222 | 13.7681 | 0.98792
5.14 | 87.044 | 117.8 | 117.1359 | 4.7399 | 0.99852 | 5.14 | 87.736 | 117.8 | 117.7201 | 13.7892 | 0.98787
5.15 | 87.047 | 117.8 | 117.1389 | 4.8106 | 0.99848 | 5.15 | 87.751 | 117.8 | 117.7179 | 13.7802 | 0.98789
5.16 | 86.566 | 117.8 | 117.1406 | 4.8073 | 0.99846 | 5.16 | 87.805 | 117.8 | 117.7165 | 13.8128 | 0.98785
5.17 | 86.645 | 117.8 | 117.1423 | 4.7742 | 0.99849 | 5.17 | 87.864 | 117.8 | 117.7154 | 13.8517 | 0.9878
5.18 | 86.888 | 117.8 | 117.1461 | 4.8602 | 0.99844 | 5.18 | 87.905 | 117.8 | 117.714 | 13.8531 | 0.98781
5.19 | 86.962 | 117.8 | 117.1486 | 4.8352 | 0.99846 | 5.19 | 87.977 | 117.8 | 117.7143 | 13.9055 | 0.98774
5.2 | 87.006 | 117.8 | 117.1516 | 4.8554 | 0.99845 | 5.2 | 87.998 | 117.8 | 117.7182 | 13.8382 | 0.98786
5.21 | 87.006 | 117.8 | 117.156 | 4.9505 | 0.99839 | 5.21 | 88.041 | 117.8 | 117.7244 | 13.8329 | 0.98788
5.22 | 87.006 | 117.8 | 117.1616 | 5.0264 | 0.99834 | 5.22 | 87.842 | 117.8 | 117.729 | 13.7709 | 0.98793
5.23 | 87.006 | 117.8 | 117.1688 | 5.0108 | 0.99835 | 5.23 | 87.704 | 117.8 | 117.7336 | 13.7747 | 0.98789
5.24 | 87.006 | 117.8 | 117.176 | 5.1738 | 0.99824 | 5.24 | 87.765 | 117.8 | 117.7371 | 13.7399 | 0.98797
5.25 | 87.006 | 117.8 | 117.1841 | 5.3396 | 0.99812 | 5.25 | 87.801 | 117.8 | 117.7412 | 13.803 | 0.98787
5.26 | 87.108 | 117.8 | 117.194 | 5.4762 | 0.99803 | 5.26 | 87.888 | 117.8 | 117.7441 | 13.8069 | 0.98788
5.27 | 87.112 | 117.8 | 117.2046 | 5.5937 | 0.99794 | 5.27 | 87.901 | 117.8 | 117.7471 | 13.8545 | 0.98781
5.28 | 87.112 | 117.8 | 117.2166 | 5.7887 | 0.9978 | 5.28 | 87.909 | 117.8 | 117.7488 | 13.8222 | 0.98786
5.29 | 87.041 | 117.8 | 117.2278 | 5.9878 | 0.99764 | 5.29 | 87.882 | 117.8 | 117.7502 | 13.7845 | 0.98792
5.3 | 86.999 | 117.8 | 117.2353 | 6.0654 | 0.99758 | 5.3 | 87.89 | 117.8 | 117.7526 | 13.8563 | 0.9878
5.31 | 86.999 | 117.8 | 117.2399 | 6.1534 | 0.99751 | 5.31 | 87.92 | 117.8 | 117.7532 | 13.7955 | 0.98791
5.32 | 86.999 | 117.8 | 117.2415 | 6.2031 | 0.99747 | 5.32 | 87.91 | 117.8 | 117.7542 | 13.7831 | 0.98793
5.33 | 86.999 | 117.8 | 117.2413 | 6.291 | 0.9974 | 5.33 | 87.903 | 117.8 | 117.7556 | 13.8204 | 0.98786
5.34 | 86.999 | 117.8 | 117.2415 | 6.3527 | 0.99734 | 5.34 | 87.811 | 117.8 | 117.7566 | 13.832 | 0.98782
5.35 | 86.999 | 117.8 | 117.2435 | 6.4933 | 0.99723 | 5.35 | 87.845 | 117.8 | 117.7574 | 13.8378 | 0.98782
5.36 | 86.919 | 117.8 | 117.2446 | 6.5241 | 0.99719 | 5.36 | 87.964 | 117.8 | 117.7581 | 13.8427 | 0.98784
5.37 | 86.916 | 117.8 | 117.2463 | 6.5805 | 0.99715 | 5.37 | 87.99 | 117.8 | 117.759 | 13.8814 | 0.98778
5.38 | 86.916 | 117.8 | 117.2484 | 6.6741 | 0.99706 | 5.38 | 88.007 | 117.8 | 117.7599 | 13.9144 | 0.98773
5.39 | 86.916 | 117.8 | 117.2495 | 6.6631 | 0.99707 | 5.39 | 87.873 | 117.8 | 117.7604 | 13.9301 | 0.98767
5.4 | 86.916 | 117.8 | 117.2513 | 6.7394 | 0.99701 | 5.4 | 87.84 | 117.8 | 117.7603 | 13.8935 | 0.98772
5.41 | 86.916 | 117.8 | 117.2526 | 6.8307 | 0.99693 | 5.41 | 87.778 | 117.8 | 117.7613 | 13.9505 | 0.98761
5.42 | 86.916 | 117.8 | 117.2536 | 6.9105 | 0.99685 | 5.42 | 87.811 | 117.8 | 117.762 | 13.9869 | 0.98755
5.43 | 86.916 | 117.8 | 117.253 | 6.8506 | 0.99691 | 5.43 | 87.833 | 117.8 | 117.7619 | 13.9186 | 0.98768
5.44 | 86.916 | 117.8 | 117.254 | 6.9338 | 0.99683 | 5.44 | 87.909 | 117.8 | 117.7643 | 13.9727 | 0.9876
5.45 | 86.916 | 117.8 | 117.2545 | 6.9579 | 0.99681 | 5.45 | 87.915 | 117.8 | 117.7653 | 13.8892 | 0.98775
5.46 | 86.916 | 117.8 | 117.2555 | 7.0066 | 0.99677 | 5.46 | 87.917 | 117.8 | 117.7664 | 13.8655 | 0.98779
5.47 | 86.916 | 117.8 | 117.2558 | 6.9787 | 0.99679 | 5.47 | 87.776 | 117.8 | 117.7671 | 13.8697 | 0.98774
5.48 | 86.916 | 117.8 | 117.2565 | 6.9419 | 0.99683 | 5.48 | 87.68 | 117.8 | 117.7683 | 13.9381 | 0.9876
5.49 | 86.936 | 117.8 | 117.2588 | 6.9046 | 0.99686 | 5.49 | 87.668 | 117.8 | 117.7682 | 13.9402 | 0.98759
5.5 | 86.948 | 117.8 | 117.2629 | 6.9885 | 0.99679 | 5.5 | 87.691 | 117.8 | 117.7663 | 13.9489 | 0.98758
5.51 | 86.948 | 117.8 | 117.2663 | 7.0461 | 0.99673 | 5.51 | 87.759 | 117.8 | 117.7645 | 14.0053 | 0.9875
5.52 | 86.948 | 117.8 | 117.269 | 7.0177 | 0.99676 | 5.52 | 87.812 | 117.8 | 117.7623 | 13.9997 | 0.98753
5.53 | 86.948 | 117.8 | 117.2747 | 7.0696 | 0.99671 | 5.53 | 87.847 | 117.8 | 117.7611 | 14.0519 | 0.98745
5.54 | 86.83 | 117.8 | 117.2842 | 7.2733 | 0.99651 | 5.54 | 88.078 | 117.8 | 117.7592 | 14.0187 | 0.98757
5.55 | 86.762 | 117.8 | 117.2951 | 7.3731 | 0.99641 | 5.55 | 88.014 | 117.8 | 117.7573 | 13.9679 | 0.98764
5.56 | 86.659 | 117.8 | 117.3096 | 7.5034 | 0.99627 | 5.56 | 87.787 | 117.8 | 117.7555 | 13.915 | 0.98767
5.57 | 86.655 | 117.8 | 117.324 | 7.5858 | 0.99619 | 5.57 | 87.829 | 117.8 | 117.7547 | 13.9299 | 0.98765
5.58 | 86.655 | 117.8 | 117.3367 | 7.6798 | 0.9961 | 5.58 | 87.858 | 117.8 | 117.754 | 13.9403 | 0.98764
5.59 | 86.655 | 117.8 | 117.3474 | 7.7488 | 0.99603 | 5.59 | 87.929 | 117.8 | 117.7532 | 13.9278 | 0.98769
5.6 | 86.655 | 117.8 | 117.3562 | 7.8407 | 0.99593 | 5.6 | 87.94 | 117.8 | 117.7531 | 13.9751 | 0.98761
5.61 | 86.655 | 117.8 | 117.3618 | 7.8699 | 0.9959 | 5.61 | 87.957 | 117.8 | 117.7529 | 14.0023 | 0.98756
5.62 | 86.61 | 117.8 | 117.3664 | 7.8974 | 0.99587 | 5.62 | 87.979 | 117.8 | 117.7523 | 13.9949 | 0.98758
5.63 | 86.506 | 117.8 | 117.3729 | 8.0362 | 0.99571 | 5.63 | 87.994 | 117.8 | 117.7513 | 13.936 | 0.98769
5.64 | 86.506 | 117.8 | 117.3775 | 8.0324 | 0.99572 | 5.64 | 87.745 | 117.8 | 117.7503 | 13.8831 | 0.98771
5.65 | 86.506 | 117.8 | 117.3818 | 8.0314 | 0.99572 | 5.65 | 87.746 | 117.8 | 117.7511 | 13.927 | 0.98764
5.66 | 86.506 | 117.8 | 117.3862 | 8.0464 | 0.9957 | 5.66 | 87.794 | 115.5 | 117.7481 | 13.7893 | 0.98789
5.67 | 86.506 | 117.8 | 117.3916 | 8.169 | 0.99557 | 5.67 | 87.822 | 115.5 | 117.7405 | 13.5077 | 0.98838
5.68 | 86.506 | 117.8 | 117.396 | 8.2448 | 0.99549 | 5.68 | 87.84 | 115.5 | 117.7293 | 13.3475 | 0.98865
5.69 | 86.506 | 117.8 | 117.4007 | 8.3527 | 0.99537 | 5.69 | 87.871 | 115.5 | 117.7112 | 13.1296 | 0.98902
5.7 | 86.506 | 117.8 | 117.4042 | 8.3866 | 0.99533 | 5.7 | 87.899 | 115.5 | 117.6938 | 12.971 | 0.98929
5.71 | 86.653 | 117.8 | 117.4072 | 8.4092 | 0.99532 | 5.71 | 87.971 | 115.5 | 117.6793 | 12.8651 | 0.98948
5.72 | 86.661 | 117.8 | 117.4098 | 8.4849 | 0.99524 | 5.72 | 87.919 | 115.5 | 117.6661 | 12.7115 | 0.98971
5.73 | 86.669 | 117.8 | 117.41 | 8.4528 | 0.99528 | 5.73 | 87.885 | 115.5 | 117.656 | 12.6838 | 0.98975
5.74 | 86.85 | 117.8 | 117.4112 | 8.4851 | 0.99526 | 5.74 | 87.925 | 115.5 | 117.6464 | 12.5743 | 0.98993
5.75 | 86.953 | 117.8 | 117.4133 | 8.5724 | 0.99518 | 5.75 | 87.945 | 115.5 | 117.6383 | 12.4949 | 0.99006
5.76 | 86.53 | 117.8 | 117.4141 | 8.5598 | 0.99514 | 5.76 | 87.991 | 115.5 | 117.6321 | 12.4929 | 0.99007
5.77 | 86.518 | 117.8 | 117.4154 | 8.6002 | 0.9951 | 5.77 | 87.936 | 115.5 | 117.6261 | 12.4288 | 0.99016
5.78 | 86.518 | 117.8 | 117.4166 | 8.6138 | 0.99508 | 5.78 | 87.9 | 115.5 | 117.6205 | 12.3394 | 0.99029
5.79 | 86.518 | 117.8 | 117.4172 | 8.6698 | 0.99502 | 5.79 | 87.778 | 115.5 | 117.6169 | 12.362 | 0.99023
5.8 | 86.518 | 117.8 | 117.4162 | 8.6162 | 0.99508 | 5.8 | 87.775 | 115.5 | 117.6133 | 12.3375 | 0.99027
5.81 | 86.518 | 117.8 | 117.4162 | 8.6494 | 0.99504 | 5.81 | 87.785 | 115.5 | 117.6097 | 12.27 | 0.99037
5.82 | 86.518 | 117.8 | 117.4154 | 8.6024 | 0.99509 | 5.82 | 87.754 | 115.5 | 117.6066 | 12.2122 | 0.99046
5.83 | 86.518 | 117.8 | 117.4156 | 8.6466 | 0.99504 | 5.83 | 87.735 | 115.5 | 117.6038 | 12.1492 | 0.99055
5.84 | 86.614 | 117.8 | 117.4147 | 8.587 | 0.99512 | 5.84 | 87.773 | 115.5 | 117.6025 | 12.1559 | 0.99055
5.85 | 86.669 | 117.8 | 117.4157 | 8.7069 | 0.99499 | 5.85 | 87.779 | 115.5 | 117.6032 | 12.215 | 0.99046
5.86 | 86.669 | 117.8 | 117.4169 | 8.837 | 0.99484 | 5.86 | 87.789 | 115.5 | 117.6043 | 12.2497 | 0.9904
5.87 | 86.718 | 117.8 | 117.418 | 8.9315 | 0.99474 | 5.87 | 87.833 | 115.5 | 117.6053 | 12.2621 | 0.9904
5.88 | 86.827 | 117.8 | 117.4216 | 9.0427 | 0.99462 | 5.88 | 87.861 | 115.5 | 117.6065 | 12.2814 | 0.99037
5.89 | 86.83 | 117.8 | 117.428 | 9.0729 | 0.99459 | 5.89 | 87.972 | 115.5 | 117.6069 | 12.2421 | 0.99046
5.9 | 86.832 | 117.8 | 117.4356 | 9.1384 | 0.99451 | 5.9 | 87.983 | 115.5 | 117.6074 | 12.2306 | 0.99048
5.91 | 86.832 | 117.8 | 117.4416 | 9.1497 | 0.99449 | 5.91 | 87.995 | 115.5 | 117.6073 | 12.1695 | 0.99057
5.92 | 86.832 | 117.8 | 117.4478 | 9.2525 | 0.99437 | 5.92 | 87.962 | 115.5 | 117.6072 | 12.1133 | 0.99065
5.93 | 86.832 | 117.8 | 117.4525 | 9.2881 | 0.99433 | 5.93 | 87.942 | 115.5 | 117.6085 | 12.1876 | 0.99053
5.94 | 86.832 | 117.8 | 117.4572 | 9.3761 | 0.99422 | 5.94 | 87.984 | 115.5 | 117.6091 | 12.2626 | 0.99043
5.95 | 86.832 | 117.8 | 117.4634 | 9.4767 | 0.9941 | 5.95 | 87.97 | 115.5 | 117.6057 | 12.1708 | 0.99056
5.96 | 86.482 | 117.8 | 117.4717 | 9.4969 | 0.99402 | 5.96 | 87.929 | 115.5 | 117.6026 | 12.1417 | 0.9906
5.97 | 86.536 | 117.8 | 117.4818 | 9.5802 | 0.99393 | 5.97 | 87.812 | 115.5 | 117.6002 | 12.0889 | 0.99066
5.98 | 86.679 | 117.8 | 117.4918 | 9.6588 | 0.99385 | 5.98 | 87.741 | 115.5 | 117.5933 | 11.9108 | 0.99091
5.99 | 86.801 | 117.8 | 117.5016 | 9.7137 | 0.9938 | 5.99 | 87.764 | 115.5 | 117.578 | 11.7714 | 0.99112
6 | 86.869 | 117.8 | 117.5107 | 9.7758 | 0.99373 | 6 | 87.779 | 115.5 | 117.5612 | 11.3987 | 0.99167
6.01 | 86.869 | 117.8 | 117.5177 | 9.755 | 0.99375 | 6.01 | 87.812 | 115.5 | 117.5472 | 11.1163 | 0.99208
6.02 | 86.78 | 117.8 | 117.523 | 9.6746 | 0.99384 | 6.02 | 87.854 | 115.5 | 117.5357 | 10.9187 | 0.99237
6.03 | 86.581 | 117.8 | 117.5289 | 9.7134 | 0.99377 | 6.03 | 87.88 | 115.5 | 117.5246 | 10.7309 | 0.99263
6.04 | 86.646 | 117.8 | 117.5344 | 9.7433 | 0.99374 | 6.04 | 87.747 | 115.5 | 117.5133 | 10.6092 | 0.99277
6.05 | 86.681 | 117.8 | 117.5392 | 9.734 | 0.99375 | 6.05 | 87.75 | 115.5 | 117.5017 | 10.3978 | 0.99305
6.06 | 86.681 | 117.8 | 117.5446 | 9.7734 | 0.9937 | 6.06 | 87.774 | 115.5 | 117.4923 | 10.2651 | 0.99323
6.07 | 86.681 | 117.8 | 117.5486 | 9.7237 | 0.99377 | 6.07 | 87.799 | 115.5 | 117.4836 | 10.0972 | 0.99345
6.08 | 86.681 | 117.8 | 117.5534 | 9.7724 | 0.9937 | 6.08 | 87.814 | 115.5 | 117.476 | 9.9433 | 0.99365
6.09 | 86.681 | 117.8 | 117.5584 | 9.7799 | 0.9937 | 6.09 | 87.777 | 115.5 | 117.4694 | 9.9086 | 0.99369
6.1 | 86.681 | 117.8 | 117.5633 | 9.7882 | 0.99368 | 6.1 | 87.79 | 115.5 | 117.4586 | 9.8635 | 0.99375
6.11 | 86.681 | 117.8 | 117.568 | 9.8359 | 0.99362 | 6.11 | 87.826 | 115.5 | 117.4468 | 9.7846 | 0.99385
6.12 | 86.681 | 117.8 | 117.57 | 9.7879 | 0.99369 | 6.12 | 87.794 | 115.5 | 117.4377 | 9.7993 | 0.99383
6.13 | 86.681 | 117.8 | 117.57 | 9.8542 | 0.9936 | 6.13 | 87.775 | 115.5 | 117.4286 | 9.7008 | 0.99395
6.14 | 86.681 | 117.8 | 117.5664 | 9.8493 | 0.99361 | 6.14 | 87.713 | 115.5 | 117.4209 | 9.6255 | 0.99403
6.15 | 86.681 | 117.8 | 117.5625 | 9.8845 | 0.99356 | 6.15 | 87.719 | 115.5 | 117.415 | 9.6287 | 0.99403
6.16 | 86.539 | 117.8 | 117.5577 | 9.8224 | 0.99362 | 6.16 | 87.739 | 115.5 | 117.4105 | 9.6694 | 0.99398
6.17 | 86.536 | 117.8 | 117.5536 | 9.7867 | 0.99367 | 6.17 | 87.804 | 115.5 | 117.4052 | 9.5829 | 0.9941
6.18 | 86.536 | 117.8 | 117.5505 | 9.791 | 0.99366 | 6.18 | 87.842 | 115.5 | 117.3997 | 9.5081 | 0.99419
6.19 | 86.536 | 117.8 | 117.5486 | 9.8655 | 0.99356 | 6.19 | 87.869 | 115.5 | 117.3941 | 9.5662 | 0.99413
6.2 | 86.536 | 117.8 | 117.5469 | 9.9249 | 0.99349 | 6.2 | 87.847 | 115.5 | 117.3886 | 9.6017 | 0.99408
6.21 | 86.973 | 117.8 | 117.544 | 9.8467 | 0.99365 | 6.21 | 87.792 | 115.5 | 117.3827 | 9.5345 | 0.99415
6.22 | 86.983 | 117.8 | 117.5439 | 9.8968 | 0.99359 | 6.22 | 87.778 | 115.5 | 117.379 | 9.5952 | 0.99408
6.23 | 86.983 | 117.8 | 117.5466 | 9.9465 | 0.99353 | 6.23 | 87.769 | 115.5 | 117.3746 | 9.5311 | 0.99416
6.24 | 86.983 | 117.8 | 117.5485 | 9.8829 | 0.99361 | 6.24 | 87.816 | 115.5 | 117.3711 | 9.5059 | 0.99419
6.25 | 86.983 | 117.8 | 117.5502 | 9.8528 | 0.99365 | 6.25 | 87.835 | 115.5 | 117.3691 | 9.5709 | 0.99412
6.26 | 86.983 | 117.8 | 117.553 | 9.9736 | 0.99349 | 6.26 | 87.874 | 115.5 | 117.3668 | 9.6226 | 0.99406
6.27 | 87.047 | 117.8 | 117.555 | 10.082 | 0.99336 | 6.27 | 87.836 | 115.5 | 117.3628 | 9.5664 | 0.99412
6.28 | 87.189 | 117.8 | 117.5574 | 10.1671 | 0.99327 | 6.28 | 87.814 | 115.5 | 117.3597 | 9.5842 | 0.9941
6.29 | 87.189 | 117.8 | 117.5629 | 10.2599 | 0.99315 | 6.29 | 87.908 | 115.5 | 117.3576 | 9.6439 | 0.99404
6.3 | 87.189 | 117.8 | 117.5708 | 10.2754 | 0.99313 | 6.3 | 87.947 | 115.5 | 117.3547 | 9.5952 | 0.9941
6.31 | 87.189 | 117.8 | 117.5836 | 10.3811 | 0.99299 | 6.31 | 88.03 | 115.5 | 117.3528 | 9.5612 | 0.99415
6.32 | 87.189 | 117.8 | 117.5975 | 10.5136 | 0.99281 | 6.32 | 88.08 | 115.5 | 117.3515 | 9.4446 | 0.9943
6.33 | 87.189 | 117.8 | 117.6097 | 10.6299 | 0.99265 | 6.33 | 88.107 | 115.5 | 117.3435 | 9.204 | 0.99459
6.34 | 87.189 | 117.8 | 117.6195 | 10.5984 | 0.99269 | 6.34 | 88.144 | 115.5 | 117.3206 | 8.8836 | 0.99496
6.35 | 87.189 | 117.8 | 117.6276 | 10.595 | 0.9927 | 6.35 | 88.063 | 115.5 | 117.2961 | 8.4807 | 0.99539
6.36 | 87.189 | 117.8 | 117.6323 | 10.5735 | 0.99273 | 6.36 | 87.881 | 115.5 | 117.2758 | 8.1869 | 0.99569
6.37 | 87.189 | 117.8 | 117.6353 | 10.6616 | 0.99261 | 6.37 | 87.845 | 115.5 | 117.2576 | 7.8727 | 0.99601
6.38 | 87.189 | 117.8 | 117.6344 | 10.6843 | 0.99258 | 6.38 | 87.825 | 115.5 | 117.2431 | 7.698 | 0.99618
6.39 | 87.189 | 117.8 | 117.6329 | 10.7117 | 0.99254 | 6.39 | 87.862 | 115.5 | 117.2307 | 7.5461 | 0.99633
6.4 | 87.189 | 117.8 | 117.6327 | 10.7984 | 0.99242 | 6.4 | 87.898 | 115.5 | 117.2197 | 7.3851 | 0.99649
6.41 | 87.189 | 117.8 | 117.6325 | 10.8048 | 0.99241 | 6.41 | 87.974 | 115.5 | 117.2101 | 7.2081 | 0.99666
6.42 | 87.189 | 117.8 | 117.6332 | 10.7943 | 0.99242 | 6.42 | 87.961 | 115.5 | 117.2034 | 7.1276 | 0.99673
6.43 | 87.189 | 117.8 | 117.6367 | 10.8607 | 0.99233 | 6.43 | 87.953 | 115.5 | 117.1983 | 7.0917 | 0.99677
6.44 | 87.189 | 117.8 | 117.6394 | 10.8537 | 0.99234 | 6.44 | 87.914 | 115.5 | 117.1941 | 7.0622 | 0.99679
6.45 | 87.189 | 117.8 | 117.6426 | 10.8883 | 0.99229 | 6.45 | 87.924 | 115.5 | 117.1898 | 6.9336 | 0.99691
6.46 | 87.182 | 117.8 | 117.6465 | 10.9633 | 0.99219 | 6.46 | 87.948 | 115.5 | 117.1866 | 6.864 | 0.99697
6.47 | 87.182 | 117.8 | 117.6492 | 10.9325 | 0.99223 | 6.47 | 87.89 | 115.5 | 117.1841 | 6.8605 | 0.99697
6.48 | 87.182 | 117.8 | 117.6524 | 10.9637 | 0.99219 | 6.48 | 87.859 | 115.5 | 117.1819 | 6.8813 | 0.99695
6.49 | 87.185 | 117.8 | 117.6563 | 11.0478 | 0.99207 | 6.49 | 87.839 | 115.5 | 117.1791 | 6.8134 | 0.99701
6.5 | 87.186 | 117.8 | 117.6598 | 11.0289 | 0.99209 | 6.5 | 87.852 | 115.5 | 117.1773 | 6.81 | 0.99701
6.51 | 87.186 | 117.8 | 117.6656 | 11.1075 | 0.99198 | 6.51 | 87.88 | 115.5 | 117.1748 | 6.7146 | 0.99709
6.52 | 87.186 | 117.8 | 117.6704 | 11.0897 | 0.99201 | 6.52 | 87.88 | 115.5 | 117.1739 | 6.7486 | 0.99706
6.53 | 87.186 | 117.8 | 117.6745 | 11.0884 | 0.99201 | 6.53 | 87.88 | 115.5 | 117.1718 | 6.7185 | 0.99709
6.54 | 87.196 | 117.8 | 117.6785 | 11.1539 | 0.99192 | 6.54 | 87.748 | 115.5 | 117.1656 | 6.6322 | 0.99716
6.55 | 87.2 | 117.8 | 117.6819 | 11.21 | 0.99184 | 6.55 | 87.769 | 115.5 | 117.1535 | 6.5661 | 0.99721
6.56 | 87.2 | 117.8 | 117.6856 | 11.3576 | 0.99162 | 6.56 | 87.816 | 115.5 | 117.1401 | 6.4409 | 0.99732
6.57 | 87.2 | 117.8 | 117.6888 | 11.4058 | 0.99155 | 6.57 | 87.816 | 115.5 | 117.1293 | 6.3301 | 0.99741
6.58 | 87.2 | 117.8 | 117.6945 | 11.5216 | 0.99138 | 6.58 | 87.817 | 115.5 | 117.1206 | 6.1559 | 0.99755
6.59 | 87.2 | 117.8 | 117.7 | 11.5433 | 0.99135 | 6.59 | 87.863 | 115.5 | 117.1104 | 5.8969 | 0.99776
6.6 | 87.2 | 117.8 | 117.7059 | 11.6323 | 0.99122 | 6.6 | 87.845 | 115.5 | 117.095 | 5.7306 | 0.99788
6.61 | 86.998 | 117.8 | 117.7109 | 11.708 | 0.99107 | 6.61 | 87.809 | 115.5 | 117.0787 | 5.5774 | 0.99799
6.62 | 86.995 | 117.8 | 117.7151 | 11.7524 | 0.991 | 6.62 | 87.873 | 115.5 | 117.0646 | 5.3964 | 0.99812
6.63 | 86.995 | 117.8 | 117.7188 | 11.7588 | 0.99099 | 6.63 | 87.906 | 115.5 | 117.0529 | 5.257 | 0.99822
6.64 | 86.995 | 117.8 | 117.7231 | 11.8454 | 0.99086 | 6.64 | 87.914 | 115.5 | 117.0433 | 5.1667 | 0.99828
6.65 | 86.995 | 117.8 | 117.7269 | 11.9277 | 0.99073 | 6.65 | 87.9 | 115.5 | 117.034 | 4.9962 | 0.99839
6.66 | 86.995 | 117.8 | 117.7293 | 11.9302 | 0.99073 | 6.66 | 87.872 | 115.5 | 117.0273 | 4.9648 | 0.99841
6.67 | 87 | 117.8 | 117.731 | 11.9751 | 0.99066 | 6.67 | 87.807 | 115.5 | 117.0215 | 4.9324 | 0.99843
6.68 | 87.011 | 117.8 | 117.7308 | 11.9982 | 0.99063 | 6.68 | 87.773 | 115.5 | 117.0155 | 4.8094 | 0.9985
6.69 | 87.011 | 117.8 | 117.7315 | 11.981 | 0.99065 | 6.69 | 87.751 | 115.5 | 117.011 | 4.7434 | 0.99854
6.7 | 87.011 | 117.8 | 117.7342 | 12.0647 | 0.99052 | 6.7 | 87.73 | 115.5 | 117.008 | 4.6926 | 0.99857
6.71 | 87.011 | 117.8 | 117.7354 | 12.046 | 0.99055 | 6.71 | 87.688 | 115.5 | 117.0062 | 4.6941 | 0.99857
6.72 | 87.011 | 117.8 | 117.7368 | 12.0207 | 0.99059 | 6.72 | 87.792 | 115.5 | 117.0047 | 4.6947 | 0.99857
6.73 | 87.011 | 117.8 | 117.7386 | 12.0397 | 0.99056 | 6.73 | 87.845 | 115.5 | 117.0031 | 4.6145 | 0.99862
6.74 | 87.011 | 117.8 | 117.7381 | 12.0463 | 0.99055 | 6.74 | 87.894 | 115.5 | 117.0025 | 4.5515 | 0.99866
6.75 | 87.011 | 117.8 | 117.7376 | 12.1202 | 0.99044 | 6.75 | 87.913 | 115.5 | 117.0013 | 4.6055 | 0.99863
6.76 | 87.011 | 117.8 | 117.7368 | 12.1638 | 0.99037 | 6.76 | 87.949 | 115.5 | 116.9978 | 4.5055 | 0.99869
6.77 | 87.011 | 117.8 | 117.7368 | 12.2195 | 0.99028 | 6.77 | 87.901 | 115.5 | 116.9961 | 4.5102 | 0.99869
6.78 | 87.011 | 117.8 | 117.738 | 12.1926 | 0.99032 | 6.78 | 87.877 | 115.5 | 116.9947 | 4.5085 | 0.99869
6.79 | 87.011 | 117.8 | 117.7439 | 12.2269 | 0.99027 | 6.79 | 87.712 | 115.5 | 116.993 | 4.515 | 0.99868
6.8 | 87.011 | 117.8 | 117.7497 | 12.2444 | 0.99024 | 6.8 | 87.722 | 115.5 | 116.9882 | 4.3451 | 0.99878
6.81 | 87.011 | 117.8 | 117.7529 | 12.2647 | 0.99021 | 6.81 | 87.742 | 115.5 | 116.9839 | 4.2666 | 0.99882
6.82 | 87.011 | 117.8 | 117.7543 | 12.2244 | 0.99027 | 6.82 | 87.727 | 115.5 | 116.9796 | 4.1504 | 0.99888
6.83 | 87.011 | 117.8 | 117.7559 | 12.1699 | 0.99036 | 6.83 | 87.719 | 115.5 | 116.9738 | 4.0613 | 0.99893
6.84 | 87.02 | 117.8 | 117.7577 | 12.1862 | 0.99034 | 6.84 | 87.782 | 115.5 | 116.9639 | 3.9893 | 0.99897
6.85 | 87.025 | 117.8 | 117.7599 | 12.2448 | 0.99025 | 6.85 | 87.779 | 115.5 | 116.9542 | 3.9611 | 0.99898
6.86 | 86.994 | 117.8 | 117.7631 | 12.3303 | 0.9901 | 6.86 | 87.773 | 115.5 | 116.944 | 3.9087 | 0.99901
6.87 | 86.994 | 117.8 | 117.7646 | 12.2718 | 0.9902 | 6.87 | 87.715 | 115.5 | 116.9291 | 3.6201 | 0.99915
6.88 | 86.996 | 117.8 | 117.7659 | 12.227 | 0.99027 | 6.88 | 87.687 | 115.5 | 116.9105 | 3.2993 | 0.99929
6.89 | 86.996 | 117.8 | 117.768 | 12.2922 | 0.99016 | 6.89 | 87.747 | 115.5 | 116.8852 | 2.9961 | 0.99942
6.9 | 86.996 | 117.8 | 117.7696 | 12.2977 | 0.99016 | 6.9 | 87.771 | 115.5 | 116.8595 | 2.6319 | 0.99955
6.91 | 86.996 | 117.8 | 117.7712 | 12.2628 | 0.99021 | 6.91 | 87.818 | 115.5 | 116.839 | 2.4438 | 0.99961
6.92 | 87.107 | 117.8 | 117.7733 | 12.3373 | 0.99012 | 6.92 | 87.827 | 115.5 | 116.8213 | 2.256 | 0.99967
6.93 | 87.34 | 117.8 | 117.773 | 12.3387 | 0.99017 | 6.93 | 87.831 | 115.5 | 116.8054 | 2.0352 | 0.99973
6.94 | 87.12 | 117.8 | 117.7751 | 12.4027 | 0.99002 | 6.94 | 87.8 | 115.5 | 116.7917 | 1.8358 | 0.99978
6.95 | 87.005 | 117.8 | 117.7779 | 12.4412 | 0.98993 | 6.95 | 87.826 | 115.5 | 116.7794 | 1.6171 | 0.99983
6.96 | 87.005 | 117.8 | 117.7797 | 12.4269 | 0.98995 | 6.96 | 87.878 | 115.5 | 116.7697 | 1.4816 | 0.99986
6.97 | 87.005 | 117.8 | 117.7824 | 12.5004 | 0.98984 | 6.97 | 87.91 | 115.5 | 116.7621 | 1.3564 | 0.99988
6.98 | 87.005 | 117.8 | 117.7852 | 12.5622 | 0.98974 | 6.98 | 87.926 | 115.5 | 116.7566 | 1.2817 | 0.99989
6.99 | 87.005 | 117.8 | 117.7883 | 12.5829 | 0.9897 | 6.99 | 87.989 | 115.5 | 116.7513 | 1.1457 | 0.99992
7 | 87.005 | 117.8 | 117.7913 | 12.6077 | 0.98966 | 7 | 87.989 | 115.5 | 116.7461 | 1.0447 | 0.99993
7.01 | 86.848 | 117.8 | 117.794 | 12.6493 | 0.98956 | 7.01 | 87.987 | 115.5 | 116.7414 | 0.97471 | 0.99994
7.02 | 86.847 | 117.8 | 117.7958 | 12.7172 | 0.98945 | 7.02 | 87.86 | 115.5 | 116.7374 | 0.91423 | 0.99995
7.03 | 86.847 | 117.8 | 117.7946 | 12.7614 | 0.98938 | 7.03 | 87.8 | 115.5 | 116.7348 | 0.94402 | 0.99994
7.04 | 86.951 | 117.8 | 117.7901 | 12.7305 | 0.98945 | 7.04 | 87.827 | 115.5 | 116.7308 | 0.86059 | 0.99995
7.05 | 87.005 | 117.8 | 117.7859 | 12.6741 | 0.98956 | 7.05 | 87.85 | 115.5 | 116.7269 | 0.93503 | 0.99994
7.06 | 87.346 | 117.8 | 117.7856 | 12.7182 | 0.98956 | 7.06 | 87.894 | 115.5 | 116.7212 | 0.87776 | 0.99995
7.07 | 87.237 | 117.8 | 117.7868 | 12.7871 | 0.98943 | 7.07 | 87.921 | 115.5 | 116.7173 | 0.90763 | 0.99995
7.08 | 87.005 | 117.8 | 117.7874 | 12.8057 | 0.98934 | 7.08 | 87.931 | 115.5 | 116.7145 | 0.96278 | 0.99994
7.09 | 87.005 | 117.8 | 117.788 | 12.8332 | 0.9893 | 7.09 | 87.793 | 115.5 | 116.7117 | 0.89176 | 0.99995
7.1 | 87.005 | 117.8 | 117.7896 | 12.7834 | 0.98938 | 7.1 | 87.824 | 115.5 | 116.7113 | 0.86703 | 0.99995
7.11 | 87.155 | 117.8 | 117.7959 | 12.832 | 0.98933 | 7.11 | 87.881 | 115.5 | 116.7113 | 0.8889 | 0.99995
7.12 | 87.156 | 117.8 | 117.8028 | 12.8626 | 0.98928 | 7.12 | 87.929 | 115.5 | 116.709 | 0.84291 | 0.99995
7.13 | 87.156 | 117.8 | 117.808 | 12.9167 | 0.9892 | 7.13 | 87.952 | 115.5 | 116.7071 | 0.84017 | 0.99995
7.14 | 87.056 | 117.8 | 117.8107 | 12.9314 | 0.98915 | 7.14 | 87.957 | 115.5 | 116.7044 | 0.72586 | 0.99997
7.15 | 87.005 | 117.8 | 117.8139 | 13.0048 | 0.98901 | 7.15 | 87.953 | 115.5 | 116.7026 | 0.67794 | 0.99997
7.16 | 87.008 | 117.8 | 117.8177 | 13.043 | 0.98895 | 7.16 | 87.946 | 115.5 | 116.6975 | 0.58646 | 0.99998
7.17 | 87.096 | 117.8 | 117.8199 | 13.0005 | 0.98904 | 7.17 | 87.921 | 115.5 | 116.6859 | 0.40802 | 0.99999
7.18 | 87.278 | 117.8 | 117.8196 | 12.9615 | 0.98915 | 7.18 | 87.911 | 115.5 | 116.6714 | 0.21508 | 1
7.19 | 87.278 | 117.8 | 117.8187 | 12.9787 | 0.98912 | 7.19 | 87.97 | 115.5 | 116.6503 | -0.11986 | 1
7.2 | 87.278 | 117.8 | 117.8163 | 12.9438 | 0.98918 | 7.2 | 87.921 | 115.5 | 116.6247 | -0.315 | 0.99999
7.21 | 86.992 | 117.8 | 117.8138 | 13.0265 | 0.98897 | 7.21 | 87.834 | 115.5 | 116.5988 | -0.59843 | 0.99998
7.22 | 86.854 | 117.8 | 117.8101 | 13.0688 | 0.98887 | 7.22 | 87.861 | 115.5 | 116.5774 | -0.83584 | 0.99995
7.23 | 86.576 | 117.8 | 117.806 | 13.0637 | 0.98881 | 7.23 | 87.874 | 115.5 | 116.5593 | -1.0104 | 0.99993
7.24 | 86.576 | 117.8 | 117.8029 | 13.0439 | 0.98884 | 7.24 | 87.885 | 115.5 | 116.5437 | -1.197 | 0.99991
7.25 | 86.576 | 117.8 | 117.8015 | 13.0661 | 0.9888 | 7.25 | 87.902 | 115.5 | 116.5313 | -1.3456 | 0.99988
7.26 | 86.764 | 117.8 | 117.8016 | 13.1239 | 0.98875 | 7.26 | 87.933 | 115.5 | 116.5213 | -1.4537 | 0.99986
7.27 | 86.765 | 117.8 | 117.8014 | 13.1078 | 0.98878 | 7.27 | 87.932 | 115.5 | 116.5127 | -1.5485 | 0.99984
7.28 | 86.765 | 117.8 | 117.8004 | 13.095 | 0.9888 | 7.28 | 87.935 | 115.5 | 116.5049 | -1.6753 | 0.99982
7.29 | 86.765 | 117.8 | 117.7979 | 13.1846 | 0.98865 | 7.29 | 88.053 | 115.5 | 116.4985 | -1.7679 | 0.9998
7.3 | 86.765 | 117.8 | 117.7944 | 13.2053 | 0.98862 | 7.3 | 88.067 | 115.5 | 116.4929 | -1.9111 | 0.99976
7.31 | 87.02 | 117.8 | 117.7915 | 13.1555 | 0.98876 | 7.31 | 88.092 | 115.5 | 116.4889 | -1.9822 | 0.99975
7.32 | 87.022 | 117.8 | 117.7896 | 13.117 | 0.98883 | 7.32 | 88.12 | 115.5 | 116.4852 | -2.0711 | 0.99972
7.33 | 87.022 | 117.8 | 117.7882 | 13.0884 | 0.98888 | 7.33 | 88.133 | 115.5 | 116.482 | -2.1288 | 0.99971
7.34 | 87.022 | 117.8 | 117.7881 | 13.0986 | 0.98886 | 7.34 | 88.164 | 115.5 | 116.479 | -2.1352 | 0.99971
7.35 | 87.022 | 117.8 | 117.7874 | 13.1063 | 0.98885 | 7.35 | 88.065 | 115.5 | 116.475 | -2.2494 | 0.99967
7.36 | 87.022 | 117.8 | 117.7847 | 13.1376 | 0.9888 | 7.36 | 87.893 | 115.5 | 116.4722 | -2.3166 | 0.99965
7.37 | 87.022 | 117.8 | 117.7813 | 13.1463 | 0.98878 | 7.37 | 87.791 | 115.5 | 116.4702 | -2.4021 | 0.99963
7.38 | 87.022 | 117.8 | 117.7793 | 13.1223 | 0.98882 | 7.38 | 87.749 | 115.5 | 116.4694 | -2.4395 | 0.99961
7.39 | 87.022 | 117.8 | 117.7803 | 13.1821 | 0.98872 | 7.39 | 87.781 | 115.5 | 116.4682 | -2.4563 | 0.99961
7.4 | 87.022 | 117.8 | 117.7814 | 13.2476 | 0.98861 | 7.4 | 87.801 | 115.5 | 116.4651 | -2.4629 | 0.99961
7.41 | 87.022 | 117.8 | 117.7809 | 13.234 | 0.98863 | 7.41 | 87.836 | 115.5 | 116.4615 | -2.4646 | 0.99961
7.42 | 86.885 | 117.8 | 117.7788 | 13.1771 | 0.98869 | 7.42 | 87.838 | 115.5 | 116.458 | -2.5108 | 0.99959
7.43 | 86.607 | 117.8 | 117.776 | 13.1882 | 0.9886 | 7.43 | 87.84 | 115.5 | 116.4549 | -2.553 | 0.99958
7.44 | 86.607 | 117.8 | 117.7739 | 13.1732 | 0.98863 | 7.44 | 87.877 | 115.5 | 116.4533 | -2.5005 | 0.9996
7.45 | 86.607 | 117.8 | 117.7724 | 13.1583 | 0.98865 | 7.45 | 87.866 | 115.5 | 116.4509 | -2.5395 | 0.99958
7.46 | 86.607 | 117.8 | 117.7711 | 13.1328 | 0.9887 | 7.46 | 87.846 | 115.5 | 116.4488 | -2.5803 | 0.99957
7.47 | 86.607 | 117.8 | 117.7711 | 13.209 | 0.98857 | 7.47 | 87.879 | 115.5 | 116.447 | -2.6184 | 0.99956
7.48 | 86.607 | 117.8 | 117.7697 | 13.1784 | 0.98862 | 7.48 | 87.895 | 115.5 | 116.4457 | -2.6237 | 0.99955
7.49 | 86.607 | 117.8 | 117.7681 | 13.2783 | 0.98845 | 7.49 | 87.951 | 115.5 | 116.4454 | -2.5654 | 0.99957
7.5 | 86.607 | 117.8 | 117.7656 | 13.3369 | 0.98835 | 7.5 | 87.928 | 115.5 | 116.445 | -2.5204 | 0.99959
7.51 | 86.607 | 117.8 | 117.7629 | 13.3341 | 0.98835 | 7.51 | 87.889 | 115.5 | 116.4402 | -2.574 | 0.99957
7.52 | 86.607 | 117.8 | 117.7601 | 13.2888 | 0.98843 | 7.52 | 87.875 | 115.5 | 116.43 | -2.5617 | 0.99958
7.53 | 86.607 | 117.8 | 117.7588 | 13.2922 | 0.98843 | 7.53 | 87.869 | 115.5 | 116.4155 | -2.7395 | 0.99951
7.54 | 86.607 | 117.8 | 117.7591 | 13.2576 | 0.98849 | 7.54 | 87.861 | 115.5 | 116.3969 | -2.9337 | 0.99944
7.55 | 86.607 | 117.8 | 117.7621 | 13.3405 | 0.98834 | 7.55 | 87.884 | 115.5 | 116.3741 | -3.226 | 0.99933
7.56 | 86.607 | 117.8 | 117.765 | 13.3292 | 0.98836 | 7.56 | 87.923 | 115.5 | 116.3512 | -3.5404 | 0.99919
7.57 | 86.607 | 117.8 | 117.7683 | 13.3207 | 0.98838 | 7.57 | 87.975 | 115.5 | 116.3316 | -3.8092 | 0.99906
7.58 | 86.607 | 117.8 | 117.7721 | 13.3745 | 0.98829 | 7.58 | 87.997 | 115.5 | 116.3129 | -4.0283 | 0.99895
7.59 | 86.607 | 117.8 | 117.7761 | 13.3855 | 0.98827 | 7.59 | 87.99 | 115.5 | 116.2919 | -4.2451 | 0.99884
7.6 | 86.607 | 117.8 | 117.7813 | 13.4895 | 0.98809 | 7.6 | 87.932 | 115.5 | 116.2721 | -4.4609 | 0.99872
7.61 | 86.607 | 117.8 | 117.7859 | 13.5504 | 0.98798 | 7.61 | 87.838 | 115.5 | 116.2554 | -4.6203 | 0.99862
7.62 | 86.607 | 117.8 | 117.7899 | 13.5901 | 0.98791 | 7.62 | 87.873 | 115.5 | 116.2419 | -4.69 | 0.99858
7.63 | 86.607 | 117.8 | 117.7944 | 13.6753 | 0.98776 | 7.63 | 87.891 | 115.5 | 116.2294 | -4.8284 | 0.99849
7.64 | 86.848 | 117.8 | 117.7993 | 13.6936 | 0.9878 | 7.64 | 87.969 | 115.5 | 116.2188 | -4.9329 | 0.99843
7.65 | 86.969 | 117.8 | 117.8023 | 13.6783 | 0.98786 | 7.65 | 87.95 | 115.5 | 116.2105 | -4.9626 | 0.99841
7.66 | 86.969 | 117.8 | 117.8023 | 13.7276 | 0.98777 | 7.66 | 87.92 | 115.5 | 116.2027 | -5.0408 | 0.99836
7.67 | 86.919 | 117.8 | 117.8009 | 13.7949 | 0.98764 | 7.67 | 87.921 | 115.5 | 116.1958 | -5.1288 | 0.9983
7.68 | 86.818 | 117.8 | 117.7993 | 13.8156 | 0.98757 | 7.68 | 87.917 | 115.5 | 116.1905 | -5.1508 | 0.99829
7.69 | 86.712 | 117.8 | 117.7985 | 13.8774 | 0.98743 | 7.69 | 87.838 | 115.5 | 116.1858 | -5.188 | 0.99826
7.7 | 86.659 | 117.8 | 117.7971 | 13.8721 | 0.98743 | 7.7 | 87.856 | 115.5 | 116.1817 | -5.2168 | 0.99824
7.71 | 86.659 | 117.8 | 117.7962 | 13.8926 | 0.98739 | 7.71 | 87.886 | 115.5 | 116.1782 | -5.2491 | 0.99822
7.72 | 86.659 | 117.8 | 117.7947 | 13.8524 | 0.98746 | 7.72 | 87.921 | 115.5 | 116.1751 | -5.2826 | 0.9982
7.73 | 86.659 | 117.8 | 117.7926 | 13.7774 | 0.9876 | 7.73 | 87.934 | 115.5 | 116.1722 | -5.3268 | 0.99817
7.74 | 86.659 | 117.8 | 117.7895 | 13.7344 | 0.98767 | 7.74 | 87.92 | 115.5 | 116.17 | -5.3501 | 0.99815
7.75 | 86.659 | 117.8 | 117.7866 | 13.6892 | 0.98775 | 7.75 | 87.886 | 115.5 | 116.1678 | -5.3862 | 0.99813
7.76 | 86.568 | 117.8 | 117.7863 | 13.7799 | 0.98757 | 7.76 | 87.831 | 115.5 | 116.1662 | -5.3999 | 0.99812
7.77 | 86.604 | 117.8 | 117.7852 | 13.743 | 0.98764 | 7.77 | 87.853 | 115.5 | 116.1653 | -5.374 | 0.99813
7.78 | 86.673 | 117.8 | 117.7845 | 13.7337 | 0.98768 | 7.78 | 87.862 | 115.5 | 116.1618 | -5.4425 | 0.99809
7.79 | 86.673 | 117.8 | 117.7844 | 13.7715 | 0.98761 | 7.79 | 87.862 | 115.5 | 116.1548 | -5.437 | 0.99809
7.8 | 86.674 | 117.8 | 117.7846 | 13.8283 | 0.98751 | 7.8 | 87.877 | 115.5 | 116.1473 | -5.6087 | 0.99797
7.81 | 86.793 | 117.8 | 117.7848 | 13.8858 | 0.98744 | 7.81 | 87.901 | 115.5 | 116.1381 | -5.8234 | 0.99781
7.82 | 86.793 | 117.8 | 117.7838 | 13.8242 | 0.98755 | 7.82 | 87.906 | 115.5 | 116.1257 | -6.0285 | 0.99766
7.83 | 86.793 | 117.8 | 117.7839 | 13.8261 | 0.98755 | 7.83 | 87.911 | 115.5 | 116.1139 | -6.126 | 0.99758
7.84 | 86.986 | 117.8 | 117.7851 | 13.8299 | 0.9876 | 7.84 | 87.958 | 115.5 | 116.1036 | -6.2344 | 0.9975
7.85 | 87.081 | 117.8 | 117.7862 | 13.8109 | 0.98766 | 7.85 | 87.9 | 115.5 | 116.0937 | -6.4058 | 0.99736
7.86 | 87.081 | 117.8 | 117.787 | 13.8003 | 0.98767 | 7.86 | 87.81 | 115.5 | 116.0859 | -6.502 | 0.99727
7.87 | 87.081 | 117.8 | 117.7878 | 13.8053 | 0.98767 | 7.87 | 87.81 | 115.5 | 116.079 | -6.6046 | 0.99718
7.88 | 87.081 | 117.8 | 117.7882 | 13.8135 | 0.98765 | 7.88 | 87.81 | 115.5 | 116.0737 | -6.6365 | 0.99716
7.89 | 87.081 | 117.8 | 117.7877 | 13.8326 | 0.98762 | 7.89 | 87.808 | 115.5 | 116.0691 | -6.6652 | 0.99713
7.9 | 87.081 | 117.8 | 117.7873 | 13.8912 | 0.98751 | 7.9 | 87.808 | 115.5 | 116.0653 | -6.6849 | 0.99711
7.91 | 87.081 | 117.8 | 117.7861 | 13.86 | 0.98757 | 7.91 | 87.808 | 115.5 | 116.0612 | -6.7717 | 0.99704
7.92 | 87.081 | 117.8 | 117.7862 | 13.9332 | 0.98744 | 7.92 | 87.831 | 115.5 | 116.0577 | -6.8387 | 0.99698
7.93 | 87.081 | 117.8 | 117.7855 | 13.9278 | 0.98745 | 7.93 | 87.837 | 115.5 | 116.0557 | -6.8199 | 0.997
7.94 | 87.081 | 117.8 | 117.7856 | 13.9878 | 0.98734 | 7.94 | 87.819 | 115.5 | 116.0529 | -6.891 | 0.99694
7.95 | 87.081 | 117.8 | 117.7853 | 14.0738 | 0.98719 | 7.95 | 87.82 | 115.5 | 116.0504 | -6.9667 | 0.99687
7.96 | 87.081 | 117.8 | 117.7826 | 14.0492 | 0.98723 | 7.96 | 87.823 | 115.5 | 116.0489 | -6.9716 | 0.99686
7.97 | 87.116 | 117.8 | 117.781 | 14.0952 | 0.98716 | 7.97 | 87.831 | 115.5 | 116.047 | -7.0269 | 0.99681
7.98 | 87.186 | 117.8 | 117.7829 | 14.2019 | 0.98699 | 7.98 | 87.838 | 115.5 | 116.0462 | -7.0018 | 0.99684
7.99 | 87.186 | 117.8 | 117.7877 | 14.3416 | 0.98674 | 7.99 | 87.889 | 115.5 | 116.0459 | -6.9549 | 0.99688
8 | 87.186 | 117.8 | 117.7921 | 14.387 | 0.98666 | 8 | 87.892 | 115.5 | 116.0457 | -6.9014 | 0.99693
8.01 | 87.186 | 117.8 | 117.7966 | 14.4959 | 0.98646 | 8.01 | 87.897 | 115.5 | 116.0456 | -6.8521 | 0.99698
8.02 | 87.186 | 117.8 | 117.7996 | 14.5197 | 0.98641 | 8.02 | 87.859 | 115.5 | 116.0455 | -6.8125 | 0.99701
8.03 | 87.186 | 117.8 | 117.8033 | 14.6315 | 0.98621 | 8.03 | 87.848 | 115.5 | 116.0448 | -6.8297 | 0.99699
8.04 | 87.186 | 117.8 | 117.8063 | 14.748 | 0.98599 | 8.04 | 87.865 | 115.5 | 116.0435 | -6.9093 | 0.99692
8.05 | 87.186 | 117.8 | 117.8088 | 14.8368 | 0.98583 | 8.05 | 87.87 | 115.5 | 116.0432 | -6.9036 | 0.99693
8.06 | 87.067 | 117.8 | 117.8104 | 14.8649 | 0.98574 | 8.06 | 87.877 | 115.5 | 116.0427 | -6.9157 | 0.99692
8.07 | 87.071 | 117.8 | 117.8116 | 14.8772 | 0.98571 | 8.07 | 87.916 | 115.5 | 116.0421 | -6.9502 | 0.99689
8.08 | 87.081 | 117.8 | 117.8124 | 14.8896 | 0.98569 | 8.08 | 87.931 | 115.5 | 116.0422 | -6.9838 | 0.99686
8.09 | 87.081 | 117.8 | 117.8116 | 14.9132 | 0.98565 | 8.09 | 87.945 | 115.5 | 116.041 | -7.1559 | 0.99671
8.1 | 87.081 | 117.8 | 117.8112 | 15.0101 | 0.98547 | 8.1 | 87.927 | 115.5 | 116.0399 | -7.331 | 0.99654
8.11 | 87.081 | 117.8 | 117.8109 | 15.1075 | 0.98528 | 8.11 | 87.9 | 115.5 | 116.0316 | -7.5243 | 0.99636
8.12 | 87.081 | 117.8 | 117.8108 | 15.1609 | 0.98518 | 8.12 | 87.91 | 115.5 | 116.0101 | -7.7159 | 0.99617
8.13 | 87.081 | 117.8 | 117.8113 | 15.1627 | 0.98518 | 8.13 | 87.918 | 115.5 | 115.9828 | -7.988 | 0.9959
8.14 | 87.081 | 117.8 | 117.8127 | 15.2174 | 0.98507 | 8.14 | 87.977 | 115.5 | 115.9598 | -8.1917 | 0.99569
8.15 | 87.081 | 117.8 | 117.8158 | 15.3298 | 0.98486 | 8.15 | 87.981 | 115.5 | 115.9409 | -8.2884 | 0.99559
8.16 | 87.081 | 117.8 | 117.8204 | 15.399 | 0.98472 | 8.16 | 87.986 | 115.5 | 115.9247 | -8.3786 | 0.9955
8.17 | 87.081 | 117.8 | 117.8244 | 15.3665 | 0.98478 | 8.17 | 87.913 | 115.5 | 115.91 | -8.5434 | 0.99531
8.18 | 87.081 | 117.8 | 117.8281 | 15.3559 | 0.98481 | 8.18 | 87.888 | 115.5 | 115.8978 | -8.6523 | 0.99519
8.19 | 87.027 | 117.8 | 117.8311 | 15.3405 | 0.98482 | 8.19 | 87.888 | 115.5 | 115.8877 | -8.7117 | 0.99512
8.2 | 87.002 | 117.8 | 117.8348 | 15.4198 | 0.98465 | 8.2 | 87.921 | 115.5 | 115.8784 | -8.8209 | 0.995
8.21 | 87.099 | 117.8 | 117.8374 | 15.444 | 0.98464 | 8.21 | 87.967 | 115.5 | 115.8701 | -8.9397 | 0.99488
8.22 | 87.099 | 117.8 | 117.8405 | 15.499 | 0.98453 | 8.22 | 87.967 | 115.5 | 115.8626 | -9.072 | 0.99472
8.23 | 87.099 | 117.8 | 117.8428 | 15.4728 | 0.98458 | 8.23 | 87.968 | 115.5 | 115.8575 | -9.073 | 0.99472
8.24 | 87.099 | 117.8 | 117.8429 | 15.4789 | 0.98457 | 8.24 | 87.982 | 115.5 | 115.8532 | -9.0668 | 0.99473
8.25 | 87.099 | 117.8 | 117.8422 | 15.4607 | 0.98461 | 8.25 | 87.941 | 115.5 | 115.8494 | -9.078 | 0.99471
8.26 | 87.001 | 117.8 | 117.8431 | 15.4988 | 0.9845 | 8.26 | 87.884 | 115.5 | 115.8454 | -9.1439 | 0.99463
8.27 | 87.035 | 117.8 | 117.8426 | 15.4151 | 0.98467 | 8.27 | 87.891 | 115.5 | 115.8421 | -9.1913 | 0.99458
8.28 | 87.099 | 117.8 | 117.841 | 15.4433 | 0.98464 | 8.28 | 87.898 | 115.5 | 115.8391 | -9.2537 | 0.9945
8.29 | 87.099 | 117.8 | 117.8364 | 15.3689 | 0.98479 | 8.29 | 87.94 | 115.5 | 115.8376 | -9.2093 | 0.99456
8.3 | 87.099 | 117.8 | 117.8321 | 15.361 | 0.9848 | 8.3 | 87.944 | 115.5 | 115.8358 | -9.2152 | 0.99455
8.31 | 87.099 | 117.8 | 117.8268 | 15.2415 | 0.98503 | 8.31 | 87.949 | 115.5 | 115.8334 | -9.2945 | 0.99446
8.32 | 87.066 | 117.8 | 117.8225 | 15.184 | 0.98513 | 8.32 | 87.887 | 115.5 | 115.8327 | -9.2412 | 0.99452
8.33 | 87.001 | 117.8 | 117.8183 | 15.0867 | 0.9853 | 8.33 | 87.849 | 115.5 | 115.8318 | -9.2274 | 0.99453
8.34 | 87.103 | 117.8 | 117.816 | 15.1172 | 0.98527 | 8.34 | 87.668 | 115.5 | 115.8302 | -9.2817 | 0.99444
8.35 | 87.152 | 117.8 | 117.8137 | 15.0662 | 0.98538 | 8.35 | 87.668 | 115.5 | 115.8296 | -9.2653 | 0.99446
8.36 | 87.152 | 117.8 | 117.813 | 15.051 | 0.98541 | 8.36 | 87.668 | 115.5 | 115.8287 | -9.2858 | 0.99444
8.37 | 87.08 | 117.8 | 117.8138 | 15.086 | 0.98532 | 8.37 | 87.692 | 115.5 | 115.8273 | -9.3595 | 0.99435
8.38 | 86.942 | 117.8 | 117.8151 | 15.0783 | 0.98529 | 8.38 | 87.7 | 115.5 | 115.8271 | -9.3251 | 0.99439
8.39 | 86.832 | 117.8 | 117.8157 | 15.002 | 0.9854 | 8.39 | 87.709 | 115.5 | 115.8259 | -9.3985 | 0.99431
8.4 | 86.779 | 117.8 | 117.8164 | 14.9532 | 0.98548 | 8.4 | 87.725 | 115.5 | 115.8262 | -9.3378 | 0.99438
8.41 | 86.779 | 117.8 | 117.8183 | 15.0277 | 0.98533 | 8.41 | 87.746 | 115.5 | 115.8258 | -9.3419 | 0.99438
8.42 | 86.704 | 117.8 | 117.8201 | 15.039 | 0.98529 | 8.42 | 87.746 | 115.5 | 115.8263 | -9.282 | 0.99445
8.43 | 86.559 | 117.8 | 117.8228 | 15.0391 | 0.98524 | 8.43 | 87.747 | 115.5 | 115.8254 | -9.3401 | 0.99438
8.44 | 86.707 | 117.8 | 117.8231 | 14.9758 | 0.98541 | 8.44 | 87.755 | 115.5 | 115.8259 | -9.275 | 0.99446
8.45 | 86.775 | 117.8 | 117.8235 | 14.9957 | 0.98539 | 8.45 | 87.752 | 115.5 | 115.8253 | -9.3144 | 0.99441
8.46 | 86.408 | 117.8 | 117.8233 | 14.9699 | 0.98532 | 8.46 | 87.747 | 115.5 | 115.8252 | -9.3109 | 0.99442
8.47 | 86.535 | 117.8 | 117.824 | 15.0238 | 0.98526 | 8.47 | 87.746 | 115.5 | 115.8255 | -9.2756 | 0.99446
8.48 | 86.779 | 117.8 | 117.8242 | 15.0271 | 0.98534 | 8.48 | 87.749 | 115.5 | 115.8253 | -9.2756 | 0.99446
8.49 | 86.63 | 117.8 | 117.8238 | 14.988 | 0.98536 | 8.49 | 87.773 | 115.5 | 115.8258 | -9.23 | 0.99452
8.5 | 86.561 | 117.8 | 117.8225 | 14.9399 | 0.98543 | 8.5 | 87.777 | 115.5 | 115.8251 | -9.3778 | 0.99434
8.51 | 86.779 | 117.8 | 117.8202 | 14.9461 | 0.98549 | 8.51 | 87.782 | 115.5 | 115.8214 | -9.5875 | 0.99409
8.52 | 86.651 | 117.8 | 117.8176 | 14.9584 | 0.98542 | 8.52 | 87.789 | 115.5 | 115.8138 | -9.7872 | 0.99384
8.53 | 86.408 | 117.8 | 117.8152 | 14.9588 | 0.98534 | 8.53 | 87.791 | 115.5 | 115.8005 | -10.0718 | 0.99348
8.54 | 86.552 | 117.8 | 117.8138 | 15.0204 | 0.98527 | 8.54 | 87.794 | 115.5 | 115.7846 | -10.1829 | 0.99334
8.55 | 86.62 | 117.8 | 117.812 | 15.0163 | 0.9853 | 8.55 | 87.805 | 115.5 | 115.7687 | -10.3861 | 0.99308
8.56 | 86.62 | 117.8 | 117.8104 | 15.0038 | 0.98533 | 8.56 | 87.818 | 115.5 | 115.7529 | -10.5915 | 0.99281
8.57 | 86.62 | 117.8 | 117.8085 | 14.9594 | 0.98541 | 8.57 | 87.8 | 115.5 | 115.7368 | -10.7065 | 0.99265
8.58 | 86.62 | 117.8 | 117.8072 | 15.0044 | 0.98533 | 8.58 | 87.797 | 115.5 | 115.7216 | -10.781 | 0.99255
8.59 | 86.497 | 117.8 | 117.8033 | 15.0165 | 0.98526 | 8.59 | 87.81 | 115.5 | 115.7084 | -10.8595 | 0.99244
8.6 | 86.439 | 117.8 | 117.8001 | 15.0892 | 0.9851 | 8.6 | 87.818 | 115.5 | 115.6958 | -11.038 | 0.99219
8.61 | 86.439 | 117.8 | 117.7979 | 15.1123 | 0.98506 | 8.61 | 87.828 | 115.5 | 115.6865 | -11.0575 | 0.99217
8.62 | 86.439 | 117.8 | 117.7967 | 15.1454 | 0.98499 | 8.62 | 87.84 | 115.5 | 115.6776 | -11.1547 | 0.99203
8.63 | 86.439 | 117.8 | 117.7949 | 15.1049 | 0.98507 | 8.63 | 87.843 | 115.5 | 115.6701 | -11.2324 | 0.99192
8.64 | 86.459 | 117.8 | 117.7932 | 15.059 | 0.98517 | 8.64 | 87.843 | 115.5 | 115.6635 | -11.3119 | 0.99181
8.65 | 86.468 | 117.8 | 117.7918 | 15.0185 | 0.98525 | 8.65 | 87.851 | 115.5 | 115.6587 | -11.307 | 0.99182
8.66 | 86.408 | 117.8 | 117.7912 | 15.0457 | 0.98518 | 8.66 | 87.861 | 115.5 | 115.6544 | -11.3171 | 0.99181
8.67 | 86.588 | 117.8 | 117.7906 | 15.0565 | 0.98522 | 8.67 | 87.859 | 115.5 | 115.6505 | -11.3396 | 0.99177
8.68 | 86.93 | 117.8 | 117.7904 | 15.0901 | 0.98527 | 8.68 | 87.859 | 115.5 | 115.647 | -11.3819 | 0.99171
8.69 | 86.611 | 117.8 | 117.79 | 15.1019 | 0.98514 | 8.69 | 87.868 | 115.5 | 115.6437 | -11.4361 | 0.99164
8.7 | 86.466 | 117.8 | 117.7894 | 15.0854 | 0.98512 | 8.7 | 87.869 | 115.5 | 115.6404 | -11.5253 | 0.99151
8.71 | 86.929 | 117.8 | 117.7889 | 15.0808 | 0.98528 | 8.71 | 87.87 | 115.5 | 115.638 | -11.5715 | 0.99144
8.72 | 86.705 | 117.8 | 117.7886 | 15.0528 | 0.98526 | 8.72 | 87.884 | 115.5 | 115.6354 | -11.6516 | 0.99133
8.73 | 86.28 | 117.8 | 117.7899 | 15.0713 | 0.98508 | 8.73 | 87.877 | 115.5 | 115.6335 | -11.6884 | 0.99127
8.74 | 86.699 | 117.8 | 117.7917 | 15.121 | 0.98513 | 8.74 | 87.807 | 115.5 | 115.6328 | -11.6466 | 0.99132
8.75 | 86.894 | 117.8 | 117.7924 | 15.0938 | 0.98525 | 8.75 | 87.811 | 115.5 | 115.6319 | -11.7072 | 0.99123
8.76 | 86.687 | 117.8 | 117.7939 | 15.1537 | 0.98506 | 8.76 | 87.816 | 115.5 | 115.631 | -11.7847 | 0.99112
8.77 | 86.747 | 117.8 | 117.7941 | 15.1073 | 0.98517 | 8.77 | 87.844 | 115.5 | 115.6308 | -11.8291 | 0.99105
8.78 | 86.861 | 117.8 | 117.7958 | 15.1527 | 0.98512 | 8.78 | 87.853 | 115.5 | 115.6292 | -11.9903 | 0.99081
8.79 | 86.733 | 117.8 | 117.7984 | 15.1386 | 0.98511 | 8.79 | 87.862 | 115.5 | 115.6279 | -12.1288 | 0.99061
8.8 | 86.672 | 117.8 | 117.8009 | 15.1472 | 0.98507 | 8.8 | 87.851 | 115.5 | 115.6272 | -12.2021 | 0.99049
8.81 | 86.672 | 117.8 | 117.8015 | 15.1571 | 0.98505 | 8.81 | 87.839 | 115.5 | 115.6271 | -12.2253 | 0.99045
8.82 | 86.672 | 117.8 | 117.8005 | 15.0935 | 0.98517 | 8.82 | 87.835 | 115.5 | 115.6267 | -12.272 | 0.99038
8.83 | 86.672 | 117.8 | 117.7996 | 15.0395 | 0.98528 | 8.83 | 87.835 | 115.5 | 115.6263 | -12.3196 | 0.99031
8.84 | 86.801 | 117.8 | 117.7989 | 14.9973 | 0.9854 | 8.84 | 87.844 | 115.5 | 115.6253 | -12.4123 | 0.99016
8.85 | 86.857 | 117.8 | 117.7997 | 15.0775 | 0.98527 | 8.85 | 87.844 | 115.5 | 115.6253 | -12.4208 | 0.99015
8.86 | 86.544 | 117.8 | 117.7993 | 15.0584 | 0.9852 | 8.86 | 87.844 | 115.5 | 115.6255 | -12.41 | 0.99017
8.87 | 86.654 | 117.8 | 117.7993 | 15.0709 | 0.98521 | 8.87 | 87.844 | 115.5 | 115.6259 | -12.3815 | 0.99021
8.88 | 86.862 | 117.8 | 117.7983 | 15.0236 | 0.98537 | 8.88 | 87.829 | 115.5 | 115.6267 | -12.3234 | 0.9903
8.89 | 86.82 | 117.8 | 117.7981 | 15.1147 | 0.98518 | 8.89 | 87.739 | 115.5 | 115.6258 | -12.4 | 0.99016
8.9 | 86.801 | 117.8 | 117.796 | 15.0589 | 0.98528 | 8.9 | 87.739 | 115.5 | 115.6265 | -12.3415 | 0.99025
8.91 | 86.861 | 117.8 | 117.7946 | 15.0507 | 0.98532 | 8.91 | 87.739 | 115.5 | 115.6261 | -12.3804 | 0.99019
8.92 | 86.641 | 117.8 | 117.7944 | 15.1317 | 0.98509 | 8.92 | 87.739 | 115.5 | 115.6261 | -12.3883 | 0.99018
8.93 | 86.227 | 117.8 | 117.7939 | 15.1765 | 0.98486 | 8.93 | 87.739 | 115.5 | 115.6258 | -12.4103 | 0.99014
8.94 | 87.009 | 117.8 | 117.7924 | 15.1157 | 0.98524 | 8.94 | 87.739 | 115.5 | 115.6253 | -12.4614 | 0.99006
8.95 | 87.367 | 117.8 | 117.7916 | 15.1019 | 0.98539 | 8.95 | 87.749 | 115.5 | 115.626 | -12.3987 | 0.99016
8.96 | 86.853 | 117.8 | 117.792 | 15.1874 | 0.98505 | 8.96 | 87.759 | 115.5 | 115.6253 | -12.4615 | 0.99007
8.97 | 86.874 | 117.8 | 117.791 | 15.1512 | 0.98513 | 8.97 | 87.82 | 115.5 | 115.6247 | -12.5118 | 0.99
8.98 | 86.914 | 117.8 | 117.7907 | 15.1584 | 0.98513 | 8.98 | 87.833 | 115.5 | 115.624 | -12.5752 | 0.98991
8.99 | 86.661 | 117.8 | 117.7896 | 15.0991 | 0.98516 | 8.99 | 87.826 | 115.5 | 115.624 | -12.5788 | 0.9899
9 | 86.551 | 117.8 | 117.7895 | 15.116 | 0.98509 | 9 | 87.826 | 115.5 | 115.6237 | -12.6585 | 0.98977
9.01 | 87.013 | 117.8 | 117.7892 | 15.1199 | 0.98524 | 9.01 | 87.826 | 115.5 | 115.6213 | -12.7261 | 0.98966
9.02 | 87.013 | 117.8 | 117.7902 | 15.0922 | 0.98529 | 9.02 | 87.812 | 115.5 | 115.6148 | -12.8129 | 0.98952
9.03 | 87.013 | 117.8 | 117.7933 | 15.1248 | 0.98523 | 9.03 | 87.815 | 115.5 | 115.604 | -12.8954 | 0.98939
9.04 | 87.012 | 117.8 | 117.7972 | 15.2102 | 0.98506 | 9.04 | 87.852 | 115.5 | 115.5874 | -12.9872 | 0.98925
9.05 | 87.005 | 117.8 | 117.7992 | 15.1463 | 0.98518 | 9.05 | 87.838 | 115.5 | 115.568 | -13.0946 | 0.98907
9.06 | 86.544 | 117.8 | 117.8015 | 15.1387 | 0.98504 | 9.06 | 87.823 | 115.5 | 115.5494 | -13.2191 | 0.98886
9.07 | 86.78 | 117.8 | 117.8045 | 15.2241 | 0.98496 | 9.07 | 87.823 | 115.5 | 115.5345 | -13.247 | 0.98881
9.08 | 87.221 | 117.8 | 117.8067 | 15.2679 | 0.98502 | 9.08 | 87.825 | 115.5 | 115.5211 | -13.3189 | 0.9887
9.09 | 87.221 | 117.8 | 117.8089 | 15.3284 | 0.98491 | 9.09 | 87.834 | 115.5 | 115.5103 | -13.3235 | 0.98869
9.1 | 87.221 | 117.8 | 117.8106 | 15.3698 | 0.98483 | 9.1 | 87.834 | 115.5 | 115.5012 | -13.3283 | 0.98868
9.11 | 87.221 | 117.8 | 117.8117 | 15.3728 | 0.98482 | 9.11 | 87.834 | 115.5 | 115.4926 | -13.4074 | 0.98855
9.12 | 87.013 | 117.8 | 117.8127 | 15.3758 | 0.98474 | 9.12 | 87.789 | 115.5 | 115.486 | -13.4059 | 0.98854
9.13 | 86.626 | 117.8 | 117.8136 | 15.3827 | 0.9846 | 9.13 | 87.781 | 115.5 | 115.4799 | -13.4481 | 0.98847
9.14 | 87.012 | 117.8 | 117.8148 | 15.4323 | 0.98463 | 9.14 | 87.79 | 115.5 | 115.4744 | -13.5064 | 0.98837
9.15 | 87.191 | 117.8 | 117.8144 | 15.3408 | 0.98487 | 9.15 | 87.79 | 115.5 | 115.4699 | -13.5319 | 0.98833
9.16 | 87.191 | 117.8 | 117.8154 | 15.3879 | 0.98478 | 9.16 | 87.79 | 115.5 | 115.4655 | -13.6088 | 0.9882
9.17 | 87.186 | 117.8 | 117.8164 | 15.4366 | 0.98469 | 9.17 | 87.803 | 115.5 | 115.4628 | -13.5764 | 0.98826
9.18 | 87.176 | 117.8 | 117.8165 | 15.4129 | 0.98473 | 9.18 | 87.807 | 115.5 | 115.46 | -13.5928 | 0.98823
9.19 | 86.666 | 117.8 | 117.8158 | 15.3238 | 0.98473 | 9.19 | 87.815 | 115.5 | 115.4566 | -13.6904 | 0.98806
9.2 | 86.444 | 117.8 | 117.8157 | 15.356 | 0.98459 | 9.2 | 87.82 | 115.5 | 115.4539 | -13.7588 | 0.98795
9.21 | 87.177 | 117.8 | 117.8139 | 15.3696 | 0.98481 | 9.21 | 87.825 | 115.5 | 115.4522 | -13.7685 | 0.98793
9.22 | 87.177 | 117.8 | 117.8112 | 15.3439 | 0.98486 | 9.22 | 87.825 | 115.5 | 115.4507 | -13.7719 | 0.98793
9.23 | 87.177 | 117.8 | 117.8099 | 15.4127 | 0.98473 | 9.23 | 87.825 | 115.5 | 115.4496 | -13.7666 | 0.98794
9.24 | 87.177 | 117.8 | 117.8073 | 15.3413 | 0.98487 | 9.24 | 87.825 | 115.5 | 115.4485 | -13.7705 | 0.98793
9.25 | 87.166 | 117.8 | 117.8064 | 15.4059 | 0.98474 | 9.25 | 87.824 | 115.5 | 115.4471 | -13.8136 | 0.98786
9.26 | 86.581 | 117.8 | 117.8051 | 15.4019 | 0.98454 | 9.26 | 87.823 | 115.5 | 115.447 | -13.759 | 0.98795
9.27 | 86.902 | 117.8 | 117.8036 | 15.3734 | 0.98471 | 9.27 | 87.917 | 115.5 | 115.4459 | -13.7918 | 0.98792
9.28 | 87.494 | 117.8 | 117.8023 | 15.3445 | 0.98497 | 9.28 | 87.936 | 115.5 | 115.4454 | -13.7886 | 0.98793
9.29 | 87.331 | 117.8 | 117.8007 | 15.2803 | 0.98504 | 9.29 | 87.936 | 115.5 | 115.4455 | -13.7397 | 0.98801
9.3 | 87.265 | 117.8 | 117.8001 | 15.2907 | 0.98499 | 9.3 | 87.936 | 115.5 | 115.4453 | -13.7177 | 0.98805
9.31 | 87.778 | 117.8 | 117.8001 | 15.3502 | 0.98505 | 9.31 | 87.936 | 115.5 | 115.4446 | -13.749 | 0.988
9.32 | 87.799 | 117.8 | 117.7991 | 15.3012 | 0.98515 | 9.32 | 87.936 | 115.5 | 115.4436 | -13.8117 | 0.98789
9.33 | 87.836 | 117.8 | 117.7961 | 15.2421 | 0.98528 | 9.33 | 87.933 | 115.5 | 115.4441 | -13.7485 | 0.988
9.34 | 87.836 | 117.8 | 117.7897 | 15.1819 | 0.98539 | 9.34 | 87.919 | 115.5 | 115.4437 | -13.7616 | 0.98797
9.35 | 87.836 | 117.8 | 117.7828 | 15.1655 | 0.98542 | 9.35 | 87.915 | 115.5 | 115.4439 | -13.8536 | 0.98781
9.36 | 87.836 | 117.8 | 117.7778 | 15.2385 | 0.98528 | 9.36 | 87.911 | 115.5 | 115.4435 | -13.9698 | 0.98761
9.37 | 87.836 | 117.8 | 117.7743 | 15.2951 | 0.98518 | 9.37 | 87.911 | 115.5 | 115.4426 | -14.1252 | 0.98734
9.38 | 87.836 | 117.8 | 117.7717 | 15.2929 | 0.98518 | 9.38 | 87.914 | 115.5 | 115.4416 | -14.2756 | 0.98707
9.39 | 87.836 | 117.8 | 117.7694 | 15.2916 | 0.98518 | 9.39 | 87.927 | 115.5 | 115.4421 | -14.2895 | 0.98705
9.4 | 87.836 | 117.8 | 117.7681 | 15.2967 | 0.98517 | 9.4 | 87.927 | 115.5 | 115.4417 | -14.3696 | 0.98691
9.41 | 87.836 | 117.8 | 117.7684 | 15.3341 | 0.9851 | 9.41 | 87.927 | 115.5 | 115.4414 | -14.4404 | 0.98678
9.42 | 87.836 | 117.8 | 117.7679 | 15.2624 | 0.98524 | 9.42 | 87.884 | 115.5 | 115.4412 | -14.4881 | 0.98668
9.43 | 87.836 | 117.8 | 117.7685 | 15.2796 | 0.9852 | 9.43 | 87.876 | 115.5 | 115.4413 | -14.5076 | 0.98664
9.44 | 87.836 | 117.8 | 117.7681 | 15.2242 | 0.98531 | 9.44 | 87.876 | 115.5 | 115.4416 | -14.5139 | 0.98663
9.45 | 87.836 | 117.8 | 117.7689 | 15.2702 | 0.98522 | 9.45 | 87.876 | 115.5 | 115.4416 | -14.5299 | 0.9866
9.46 | 87.836 | 117.8 | 117.7696 | 15.306 | 0.98515 | 9.46 | 87.876 | 115.5 | 115.4416 | -14.5563 | 0.98656
9.47 | 87.894 | 117.8 | 117.77 | 15.3327 | 0.98512 | 9.47 | 87.886 | 115.5 | 115.4421 | -14.5262 | 0.98661
9.48 | 88.001 | 117.8 | 117.7704 | 15.3428 | 0.98514 | 9.48 | 87.887 | 115.5 | 115.4424 | -14.5098 | 0.98664
9.49 | 88.001 | 117.8 | 117.7698 | 15.2632 | 0.98529 | 9.49 | 87.887 | 115.5 | 115.4417 | -14.583 | 0.98651
9.5 | 88.001 | 117.8 | 117.7703 | 15.2107 | 0.98539 | 9.5 | 87.887 | 115.5 | 115.4411 | -14.6449 | 0.9864
9.51 | 88.001 | 117.8 | 117.7735 | 15.2669 | 0.98528 | 9.51 | 87.887 | 115.5 | 115.4411 | -14.6523 | 0.98639
9.52 | 88.001 | 117.8 | 117.7765 | 15.2753 | 0.98527 | 9.52 | 87.887 | 115.5 | 115.441 | -14.675 | 0.98634
9.53 | 88.001 | 117.8 | 117.7786 | 15.305 | 0.98521 | 9.53 | 87.89 | 115.5 | 115.441 | -14.6764 | 0.98634
9.54 | 88.073 | 117.8 | 117.7787 | 15.3063 | 0.98523 | 9.54 | 87.903 | 115.5 | 115.4399 | -14.683 | 0.98633
9.55 | 88.106 | 117.8 | 117.7773 | 15.3109 | 0.98523 | 9.55 | 87.903 | 115.5 | 115.4349 | -14.6947 | 0.98631
9.56 | 88.106 | 117.8 | 117.7744 | 15.3028 | 0.98525 | 9.56 | 87.903 | 115.5 | 115.4286 | -14.7366 | 0.98624
9.57 | 88.106 | 117.8 | 117.7714 | 15.3233 | 0.98521 | 9.57 | 87.896 | 115.5 | 115.4241 | -14.6929 | 0.98631
9.58 | 88.106 | 117.8 | 117.7683 | 15.2915 | 0.98527 | 9.58 | 87.895 | 115.5 | 115.4205 | -14.6319 | 0.98643
9.59 | 88.107 | 117.8 | 117.7653 | 15.235 | 0.98538 | 9.59 | 87.895 | 115.5 | 115.4173 | -14.5957 | 0.98649
9.6 | 88.107 | 117.8 | 117.7636 | 15.2628 | 0.98533 | 9.6 | 87.895 | 115.5 | 115.4143 | -14.5799 | 0.98652
9.61 | 88.101 | 117.8 | 117.7626 | 15.3212 | 0.98521 | 9.61 | 87.895 | 115.5 | 115.4106 | -14.664 | 0.98637
9.62 | 88.099 | 117.8 | 117.7605 | 15.2708 | 0.98531 | 9.62 | 87.904 | 115.5 | 115.4088 | -14.6233 | 0.98644
9.63 | 88.095 | 117.8 | 117.7583 | 15.1901 | 0.98546 | 9.63 | 87.906 | 115.5 | 115.4066 | -14.6402 | 0.98641
9.64 | 88.069 | 117.8 | 117.7576 | 15.2185 | 0.9854 | 9.64 | 87.906 | 115.5 | 115.4045 | -14.6856 | 0.98633
9.65 | 88.057 | 117.8 | 117.7563 | 15.1919 | 0.98544 | 9.65 | 87.906 | 115.5 | 115.4033 | -14.7187 | 0.98627
9.66 | 88.057 | 117.8 | 117.7548 | 15.1316 | 0.98555 | 9.66 | 87.906 | 115.5 | 115.4031 | -14.6862 | 0.98633
9.67 | 88.057 | 117.8 | 117.7535 | 15.0747 | 0.98566 | 9.67 | 87.906 | 115.5 | 115.4018 | -14.7585 | 0.9862
9.68 | 88.057 | 117.8 | 117.7526 | 15.14 | 0.98554 | 9.68 | 87.906 | 115.5 | 115.4007 | -14.7541 | 0.98621
9.69 | 88.057 | 117.8 | 117.7499 | 15.2104 | 0.98541 | 9.69 | 87.906 | 115.5 | 115.3974 | -14.8075 | 0.98611
9.7 | 88.057 | 117.8 | 117.7459 | 15.2143 | 0.9854 | 9.7 | 87.914 | 115.5 | 115.3947 | -14.7921 | 0.98614
9.71 | 88.057 | 117.8 | 117.7428 | 15.2537 | 0.98533 | 9.71 | 87.922 | 115.5 | 115.3926 | -14.7605 | 0.9862
9.72 | 88.057 | 117.8 | 117.7417 | 15.243 | 0.98535 | 9.72 | 87.922 | 115.5 | 115.3904 | -14.7683 | 0.98618
9.73 | 88.057 | 117.8 | 117.7434 | 15.294 | 0.98525 | 9.73 | 87.922 | 115.5 | 115.3884 | -14.7845 | 0.98615
9.74 | 88.038 | 117.8 | 117.744 | 15.2569 | 0.98531 | 9.74 | 87.922 | 115.5 | 115.3868 | -14.785 | 0.98615
9.75 | 88.028 | 117.8 | 117.7451 | 15.2812 | 0.98526 | 9.75 | 87.922 | 115.5 | 115.386 | -14.7354 | 0.98624
9.76 | 88.005 | 117.8 | 117.7453 | 15.2341 | 0.98535 | 9.76 | 87.922 | 115.5 | 115.3851 | -14.7154 | 0.98628
9.77 | 88.005 | 117.8 | 117.7458 | 15.2286 | 0.98536 | 9.77 | 87.922 | 115.5 | 115.3842 | -14.7156 | 0.98628
9.78 | 88.005 | 117.8 | 117.7465 | 15.236 | 0.98534 | 9.78 | 87.922 | 115.5 | 115.3837 | -14.6854 | 0.98634
9.79 | 88.002 | 117.8 | 117.7461 | 15.1687 | 0.98547 | 9.79 | 87.922 | 115.5 | 115.3827 | -14.7084 | 0.98629
9.8 | 88.001 | 117.8 | 117.7464 | 15.1555 | 0.98549 | 9.8 | 87.922 | 115.5 | 115.3828 | -14.6457 | 0.98641
9.81 | 88.001 | 117.8 | 117.7467 | 15.1578 | 0.98549 | 9.81 | 87.922 | 115.5 | 115.3815 | -14.7089 | 0.98629
9.82 | 88.001 | 117.8 | 117.7478 | 15.2227 | 0.98537 | 9.82 | 87.922 | 115.5 | 115.3802 | -14.783 | 0.98616
9.83 | 88.001 | 117.8 | 117.7475 | 15.1763 | 0.98545 | 9.83 | 87.922 | 115.5 | 115.38 | -14.7691 | 0.98618
9.84 | 88.001 | 117.8 | 117.7473 | 15.1389 | 0.98552 | 9.84 | 87.922 | 115.5 | 115.3797 | -14.77 | 0.98618
9.85 | 88.001 | 117.8 | 117.7475 | 15.1398 | 0.98552 | 9.85 | 87.922 | 115.5 | 115.379 | -14.8049 | 0.98612
9.86 | 88.001 | 117.8 | 117.7476 | 15.1403 | 0.98552 | 9.86 | 87.922 | 115.5 | 115.3782 | -14.8487 | 0.98604
9.87 | 88.001 | 117.8 | 117.7476 | 15.1266 | 0.98555 | 9.87 | 87.922 | 115.5 | 115.3777 | -14.8738 | 0.98599
9.88 | 88.001 | 117.8 | 117.7485 | 15.1195 | 0.98556 | 9.88 | 87.922 | 115.5 | 115.3776 | -14.8727 | 0.98599
9.89 | 88.001 | 117.8 | 117.752 | 15.1984 | 0.98541 | 9.89 | 87.922 | 115.5 | 115.3783 | -14.7924 | 0.98614
9.9 | 88.001 | 117.8 | 117.7545 | 15.1512 | 0.9855 | 9.9 | 87.922 | 115.5 | 115.3782 | -14.7885 | 0.98615
9.91 | 88.004 | 117.8 | 117.7567 | 15.1097 | 0.98558 | 9.91 | 87.922 | 115.5 | 115.3776 | -14.8363 | 0.98606
9.92 | 88.004 | 117.8 | 117.7598 | 15.1809 | 0.98545 | 9.92 | 87.927 | 115.5 | 115.3783 | -14.7691 | 0.98618
9.93 | 88.004 | 117.8 | 117.7616 | 15.1654 | 0.98547 | 9.93 | 87.927 | 115.5 | 115.379 | -14.6959 | 0.98632
9.94 | 88.261 | 117.8 | 117.7633 | 15.1682 | 0.98555 | 9.94 | 87.927 | 115.5 | 115.3783 | -14.7493 | 0.98622
9.95 | 88.361 | 117.8 | 117.7645 | 15.1444 | 0.98563 | 9.95 | 87.927 | 115.5 | 115.3785 | -14.7267 | 0.98626
9.96 | 87.846 | 117.8 | 117.7661 | 15.1757 | 0.9854 | 9.96 | 87.927 | 115.5 | 115.378 | -14.7727 | 0.98618
9.97 | 87.792 | 117.8 | 117.7679 | 15.2413 | 0.98526 | 9.97 | 87.927 | 115.5 | 115.3773 | -14.821 | 0.98609
9.98 | 87.695 | 117.8 | 117.7694 | 15.2935 | 0.98513 | 9.98 | 87.927 | 115.5 | 115.3775 | -14.8405 | 0.98605
9.99 | 87.67 | 117.8 | 117.7698 | 15.2579 | 0.98519 | 9.99 | 87.927 | 115.5 | 115.3771 | -14.8751 | 0.98599
10 | 87.659 | 117.8 | 117.7704 | 15.2506 | 0.9852 | 10 | 87.927 | 115.5 | 115.3746 | -14.9185 | 0.98591
10.01 | 87.659 | 117.8 | 117.7714 | 15.295 | 0.98512 | 10.01 | 87.927 | 115.5 | 115.3725 | -14.8863 | 0.98597
10.02 | 87.659 | 117.8 | 117.7724 | 15.3383 | 0.98503 | 10.02 | 87.927 | 115.5 | 115.3708 | -14.8498 | 0.98604
10.03 | 87.659 | 117.8 | 117.7729 | 15.3433 | 0.98502 | 10.03 | 87.927 | 115.5 | 115.3683 | -14.9064 | 0.98593
10.04 | 87.659 | 117.8 | 117.7728 | 15.2998 | 0.98511 | 10.04 | 87.927 | 115.5 | 115.3661 | -14.9627 | 0.98583
10.05 | 87.659 | 117.8 | 117.7726 | 15.2604 | 0.98518 | 10.05 | 87.927 | 115.5 | 115.3637 | -15.0548 | 0.98566
10.06 | 87.659 | 117.8 | 117.7733 | 15.3 | 0.98511 | 10.06 | 87.927 | 115.5 | 115.3632 | -14.9975 | 0.98576
10.07 | 87.659 | 117.8 | 117.773 | 15.2483 | 0.98521 | 10.07 | 87.927 | 115.5 | 115.3619 | -15.032 | 0.9857
10.08 | 87.659 | 117.8 | 117.773 | 15.2317 | 0.98524 | 10.08 | 87.927 | 115.5 | 115.3612 | -15.0175 | 0.98573
10.09 | 87.659 | 117.8 | 117.7729 | 15.2096 | 0.98528 | 10.09 | 87.927 | 115.5 | 115.3609 | -14.9776 | 0.9858
10.1 | 87.659 | 117.8 | 117.7726 | 15.1695 | 0.98535 | 10.1 | 87.927 | 115.5 | 115.3593 | -15.0653 | 0.98564
10.11 | 87.659 | 117.8 | 117.7727 | 15.1668 | 0.98536 | 10.11 | 87.927 | 115.5 | 115.3587 | -15.075 | 0.98562
10.12 | 87.659 | 117.8 | 117.7736 | 15.2415 | 0.98522 | 10.12 | 87.927 | 115.5 | 115.3589 | -15.0132 | 0.98573
10.13 | 87.659 | 117.8 | 117.7739 | 15.2552 | 0.98519 | 10.13 | 87.927 | 115.5 | 115.3588 | -14.9866 | 0.98578
10.14 | 87.659 | 117.8 | 117.7735 | 15.2153 | 0.98527 | 10.14 | 87.927 | 115.5 | 115.3588 | -14.9598 | 0.98583
10.15 | 87.658 | 117.8 | 117.7729 | 15.159 | 0.98537 | 10.15 | 87.927 | 115.5 | 115.3578 | -15.0235 | 0.98571
10.16 | 87.627 | 117.8 | 117.7729 | 15.1527 | 0.98538 | 10.16 | 87.927 | 115.5 | 115.3576 | -15.0218 | 0.98572
10.17 | 87.621 | 117.8 | 117.7732 | 15.1779 | 0.98533 | 10.17 | 87.981 | 115.5 | 115.3575 | -15.0085 | 0.98576
10.18 | 87.611 | 117.8 | 117.7739 | 15.2315 | 0.98522 | 10.18 | 87.986 | 115.5 | 115.3575 | -14.9976 | 0.98578
10.19 | 87.663 | 117.8 | 117.774 | 15.2366 | 0.98523 | 10.19 | 87.982 | 115.5 | 115.3564 | -15.0717 | 0.98564
10.2 | 87.682 | 117.8 | 117.7741 | 15.2408 | 0.98523 | 10.2 | 87.982 | 115.5 | 115.3555 | -15.1399 | 0.98552
10.21 | 87.589 | 117.8 | 117.7746 | 15.288 | 0.98511 | 10.21 | 87.982 | 115.5 | 115.3558 | -15.1108 | 0.98557
10.22 | 87.622 | 117.8 | 117.7747 | 15.2925 | 0.98511 | 10.22 | 87.982 | 115.5 | 115.3557 | -15.1044 | 0.98558
10.23 | 87.681 | 117.8 | 117.7739 | 15.224 | 0.98526 | 10.23 | 87.982 | 115.5 | 115.3556 | -15.108 | 0.98557
10.24 | 87.703 | 117.8 | 117.7748 | 15.2939 | 0.98513 | 10.24 | 87.982 | 115.5 | 115.355 | -15.1561 | 0.98548
10.25 | 87.713 | 117.8 | 117.7755 | 15.3572 | 0.98502 | 10.25 | 87.983 | 115.5 | 115.355 | -15.1513 | 0.98549
10.26 | 87.713 | 117.8 | 117.7759 | 15.3915 | 0.98495 | 10.26 | 87.984 | 115.5 | 115.3548 | -15.1758 | 0.98545
10.27 | 87.713 | 117.8 | 117.774 | 15.3691 | 0.98499 | 10.27 | 87.984 | 115.5 | 115.3543 | -15.2365 | 0.98533
10.28 | 87.713 | 117.8 | 117.7702 | 15.2953 | 0.98513 | 10.28 | 87.984 | 115.5 | 115.3549 | -15.2089 | 0.98539
10.29 | 87.713 | 117.8 | 117.7675 | 15.2779 | 0.98517 | 10.29 | 87.984 | 115.5 | 115.3544 | -15.2671 | 0.98528
10.3 | 87.713 | 117.8 | 117.7641 | 15.212 | 0.98529 | 10.3 | 87.984 | 115.5 | 115.3551 | -15.2214 | 0.98536
10.31 | 87.713 | 117.8 | 117.7608 | 15.2258 | 0.98527 | 10.31 | 87.984 | 115.5 | 115.355 | -15.2411 | 0.98533
10.32 | 87.713 | 117.8 | 117.7573 | 15.2175 | 0.98528 | 10.32 | 87.885 | 115.5 | 115.3555 | -15.2102 | 0.98535
10.33 | 87.713 | 117.8 | 117.7541 | 15.2415 | 0.98524 | 10.33 | 87.875 | 115.5 | 115.355 | -15.2553 | 0.98526
10.34 | 87.713 | 117.8 | 117.7497 | 15.1887 | 0.98534 | 10.34 | 87.875 | 115.5 | 115.3543 | -15.3318 | 0.98512
10.35 | 87.713 | 117.8 | 117.7466 | 15.2483 | 0.98522 | 10.35 | 87.875 | 115.5 | 115.3549 | -15.2843 | 0.98521
10.36 | 87.713 | 117.8 | 117.7438 | 15.2784 | 0.98517 | 10.36 | 87.875 | 115.5 | 115.3545 | -15.3264 | 0.98513
10.37 | 87.713 | 117.8 | 117.7411 | 15.2829 | 0.98516 | 10.37 | 87.875 | 115.5 | 115.3552 | -15.2664 | 0.98524
10.38 | 87.713 | 117.8 | 117.7393 | 15.3249 | 0.98508 | 10.38 | 87.875 | 115.5 | 115.3551 | -15.2765 | 0.98522
10.39 | 87.713 | 117.8 | 117.7363 | 15.2403 | 0.98524 | 10.39 | 87.875 | 115.5 | 115.3549 | -15.2983 | 0.98518
10.4 | 87.713 | 117.8 | 117.7339 | 15.1862 | 0.98534 | 10.4 | 87.876 | 115.5 | 115.355 | -15.2937 | 0.98519
10.41 | 87.713 | 117.8 | 117.7325 | 15.1931 | 0.98533 | 10.41 | 87.877 | 115.5 | 115.355 | -15.3007 | 0.98518
10.42 | 87.713 | 117.8 | 117.7305 | 15.1214 | 0.98546 | 10.42 | 87.877 | 115.5 | 115.3549 | -15.3084 | 0.98516
10.43 | 87.713 | 117.8 | 117.7303 | 15.2 | 0.98531 | 10.43 | 87.877 | 115.5 | 115.3544 | -15.3503 | 0.98508
10.44 | 87.707 | 117.8 | 117.7291 | 15.1775 | 0.98536 | 10.44 | 87.877 | 115.5 | 115.354 | -15.3862 | 0.98502
10.45 | 87.705 | 117.8 | 117.728 | 15.155 | 0.9854 | 10.45 | 87.877 | 115.5 | 115.3541 | -15.3847 | 0.98502
10.46 | 87.705 | 117.8 | 117.7274 | 15.1576 | 0.98539 | 10.46 | 87.877 | 115.5 | 115.3548 | -15.3259 | 0.98513
10.47 | 87.705 | 117.8 | 117.7263 | 15.115 | 0.98547 | 10.47 | 87.914 | 115.5 | 115.3544 | -15.359 | 0.98508
10.48 | 87.705 | 117.8 | 117.7255 | 15.0863 | 0.98553 | 10.48 | 87.917 | 115.5 | 115.3545 | -15.3496 | 0.9851
10.49 | 87.705 | 117.8 | 117.7246 | 15.047 | 0.9856 | 10.49 | 87.917 | 115.5 | 115.3552 | -15.2923 | 0.98521
10.5 | 87.705 | 117.8 | 117.7232 | 15.0046 | 0.98568 | 10.5 | 87.908 | 115.5 | 115.3552 | -15.2913 | 0.98521
10.51 | 87.705 | 117.8 | 117.7217 | 15.0325 | 0.98563 | 10.51 | 87.902 | 115.5 | 115.3544 | -15.3641 | 0.98507
10.52 | 87.705 | 117.8 | 117.7235 | 15.0512 | 0.98559 | 10.52 | 87.902 | 115.5 | 115.355 | -15.3116 | 0.98517
10.53 | 87.705 | 117.8 | 117.7288 | 15.0803 | 0.98554 | 10.53 | 87.902 | 115.5 | 115.3556 | -15.2598 | 0.98526
10.54 | 87.688 | 117.8 | 117.7326 | 15.0355 | 0.98562 | 10.54 | 87.902 | 115.5 | 115.355 | -15.3072 | 0.98517
10.55 | 87.681 | 117.8 | 117.737 | 15.0953 | 0.9855 | 10.55 | 87.902 | 115.5 | 115.3558 | -15.2442 | 0.98529
10.56 | 87.681 | 117.8 | 117.7398 | 15.0649 | 0.98556 | 10.56 | 87.902 | 115.5 | 115.3556 | -15.2601 | 0.98526
10.57 | 87.681 | 117.8 | 117.7421 | 15.0327 | 0.98562 | 10.57 | 87.902 | 115.5 | 115.3553 | -15.2861 | 0.98521
10.58 | 87.681 | 117.8 | 117.7451 | 15.0936 | 0.9855 | 10.58 | 87.899 | 115.5 | 115.3548 | -15.3279 | 0.98513
10.59 | 87.681 | 117.8 | 117.7475 | 15.1264 | 0.98544 | 10.59 | 87.891 | 115.5 | 115.3542 | -15.3851 | 0.98502
10.6 | 87.681 | 117.8 | 117.749 | 15.1073 | 0.98548 | 10.6 | 87.876 | 115.5 | 115.3541 | -15.3886 | 0.98501
10.61 | 87.681 | 117.8 | 117.7508 | 15.1404 | 0.98542 | 10.61 | 87.866 | 115.5 | 115.3541 | -15.39 | 0.985
10.62 | 87.663 | 117.8 | 117.7519 | 15.1074 | 0.98547 | 10.62 | 87.874 | 115.5 | 115.3547 | -15.3362 | 0.98511
10.63 | 87.633 | 117.8 | 117.753 | 15.0885 | 0.9855 | 10.63 | 87.874 | 115.5 | 115.355 | -15.3493 | 0.98508
10.64 | 87.778 | 117.8 | 117.7536 | 15.0377 | 0.98564 | 10.64 | 87.874 | 115.5 | 115.3563 | -15.3713 | 0.98504
10.65 | 87.837 | 117.8 | 117.7539 | 14.9785 | 0.98577 | 10.65 | 87.874 | 115.5 | 115.3586 | -15.3075 | 0.98516
10.66 | 87.793 | 117.8 | 117.7551 | 15.0086 | 0.9857 | 10.66 | 87.874 | 115.5 | 115.36 | -15.3003 | 0.98518
10.67 | 87.793 | 117.8 | 117.7565 | 15.0079 | 0.9857 | 10.67 | 87.865 | 115.5 | 115.3613 | -15.2812 | 0.98521
10.68 | 87.793 | 117.8 | 117.7587 | 15.044 | 0.98563 | 10.68 | 87.875 | 115.5 | 115.362 | -15.3065 | 0.98517
10.69 | 87.793 | 117.8 | 117.7602 | 15.0431 | 0.98564 | 10.69 | 87.905 | 115.5 | 115.3624 | -15.3517 | 0.98509
10.7 | 87.792 | 117.8 | 117.7612 | 15.0106 | 0.9857 | 10.7 | 87.855 | 115.5 | 115.3639 | -15.2797 | 0.98521
10.71 | 87.749 | 117.8 | 117.7621 | 15.0006 | 0.9857 | 10.71 | 87.822 | 115.5 | 115.3651 | -15.2294 | 0.9853
10.72 | 87.74 | 117.8 | 117.763 | 14.9914 | 0.98572 | 10.72 | 87.822 | 115.5 | 115.3658 | -15.2182 | 0.98532
10.73 | 87.725 | 117.8 | 117.7634 | 14.9595 | 0.98577 | 10.73 | 87.822 | 115.5 | 115.3667 | -15.1763 | 0.9854
10.74 | 87.661 | 117.8 | 117.7635 | 14.903 | 0.98585 | 10.74 | 87.822 | 115.5 | 115.3668 | -15.2036 | 0.98534
10.75 | 87.635 | 117.8 | 117.7644 | 14.9316 | 0.98579 | 10.75 | 87.816 | 115.5 | 115.3663 | -15.2711 | 0.98521
10.76 | 87.635 | 117.8 | 117.7646 | 14.9036 | 0.98585 | 10.76 | 87.812 | 115.5 | 115.3656 | -15.3452 | 0.98507
10.77 | 87.646 | 117.8 | 117.7637 | 14.9178 | 0.98582 | 10.77 | 87.933 | 115.5 | 115.3659 | -15.2928 | 0.98521
10.78 | 87.664 | 117.8 | 117.762 | 14.9868 | 0.9857 | 10.78 | 87.936 | 115.5 | 115.3655 | -15.2815 | 0.98523
10.79 | 87.614 | 117.8 | 117.7607 | 15.0612 | 0.98554 | 10.79 | 87.925 | 115.5 | 115.3645 | -15.3333 | 0.98513
10.8 | 87.593 | 117.8 | 117.7586 | 15.0338 | 0.98559 | 10.8 | 87.925 | 115.5 | 115.3645 | -15.3073 | 0.98518
10.81 | 87.593 | 117.8 | 117.7574 | 15.0686 | 0.98552 | 10.81 | 87.925 | 115.5 | 115.3644 | -15.2864 | 0.98522
10.82 | 87.593 | 117.8 | 117.7542 | 14.9973 | 0.98566 | 10.82 | 87.942 | 115.5 | 115.3634 | -15.3559 | 0.98509
10.83 | 87.593 | 117.8 | 117.7507 | 14.9671 | 0.98571 | 10.83 | 87.943 | 115.5 | 115.3631 | -15.3797 | 0.98505
10.84 | 87.593 | 117.8 | 117.7486 | 15.0141 | 0.98563 | 10.84 | 87.943 | 115.5 | 115.3632 | -15.363 | 0.98508
10.85 | 87.585 | 117.8 | 117.7462 | 15.0351 | 0.98558 | 10.85 | 87.943 | 115.5 | 115.3612 | -15.3959 | 0.98502
10.86 | 87.4 | 117.8 | 117.7421 | 14.9547 | 0.98568 | 10.86 | 87.943 | 115.5 | 115.3589 | -15.4081 | 0.985
10.87 | 87.391 | 117.8 | 117.7383 | 14.9047 | 0.98577 | 10.87 | 87.912 | 115.5 | 115.357 | -15.4153 | 0.98497
10.88 | 87.376 | 117.8 | 117.7362 | 14.9609 | 0.98566 | 10.88 | 87.91 | 115.5 | 115.3551 | -15.445 | 0.98491
10.89 | 87.376 | 117.8 | 117.7342 | 14.9949 | 0.98559 | 10.89 | 87.91 | 115.5 | 115.3534 | -15.4722 | 0.98486
10.9 | 87.376 | 117.8 | 117.7317 | 14.9512 | 0.98567 | 10.9 | 87.898 | 115.5 | 115.3525 | -15.4507 | 0.9849
10.91 | 87.376 | 117.8 | 117.7301 | 14.964 | 0.98565 | 10.91 | 87.891 | 115.5 | 115.3517 | -15.4288 | 0.98494
10.92 | 87.366 | 117.8 | 117.728 | 14.9098 | 0.98575 | 10.92 | 88.001 | 115.5 | 115.3517 | -15.3542 | 0.98512
10.93 | 87.349 | 117.8 | 117.7273 | 14.9618 | 0.98565 | 10.93 | 88.007 | 115.5 | 115.351 | -15.3552 | 0.98512
10.94 | 87.465 | 117.8 | 117.727 | 15.0293 | 0.98556 | 10.94 | 88.007 | 115.5 | 115.351 | -15.2993 | 0.98522
10.95 | 87.518 | 117.8 | 117.7253 | 14.9627 | 0.9857 | 10.95 | 88 | 115.5 | 115.3508 | -15.273 | 0.98527
10.96 | 87.658 | 117.8 | 117.7239 | 14.9091 | 0.98584 | 10.96 | 87.996 | 115.5 | 115.3503 | -15.2712 | 0.98527
10.97 | 87.612 | 117.8 | 117.7227 | 14.8682 | 0.9859 | 10.97 | 87.954 | 115.5 | 115.3502 | -15.2447 | 0.98531
10.98 | 87.536 | 117.8 | 117.7224 | 14.8863 | 0.98585 | 10.98 | 87.952 | 115.5 | 115.3502 | -15.2148 | 0.98536
10.99 | 87.287 | 117.8 | 117.7222 | 14.9197 | 0.9857 | 10.99 | 87.952 | 115.5 | 115.3493 | -15.2692 | 0.98526
11 | 87.183 | 117.8 | 117.7215 | 14.8858 | 0.98573 | 11 | 87.934 | 115.5 | 115.3483 | -15.3361 | 0.98513
11.01 | 87.143 | 117.8 | 117.7218 | 14.9195 | 0.98566 | 11.01 | 87.924 | 115.5 | 115.3485 | -15.2986 | 0.9852
11.02 | 87.143 | 117.8 | 117.7213 | 14.8729 | 0.98575 | 11.02 | 87.924 | 115.5 | 115.3478 | -15.3485 | 0.9851
11.03 | 87.143 | 117.8 | 117.7213 | 14.8703 | 0.98575 | 11.03 | 87.928 | 115.5 | 115.3478 | -15.3351 | 0.98513
11.04 | 87.143 | 117.8 | 117.7209 | 14.8283 | 0.98583 | 11.04 | 87.939 | 115.5 | 115.3483 | -15.2768 | 0.98524
11.05 | 87.145 | 117.8 | 117.7204 | 14.7873 | 0.98591 | 11.05 | 87.933 | 115.5 | 115.3475 | -15.3369 | 0.98513
11.06 | 87.192 | 117.8 | 117.7215 | 14.8765 | 0.98576 | 11.06 | 87.93 | 115.5 | 115.3479 | -15.2888 | 0.98522
11.07 | 87.184 | 117.8 | 117.7219 | 14.9324 | 0.98565 | 11.07 | 87.99 | 115.5 | 115.3483 | -15.2481 | 0.98531
11.08 | 87.172 | 117.8 | 117.7225 | 15.0022 | 0.98551 | 11.08 | 87.988 | 115.5 | 115.3485 | -15.2264 | 0.98535
11.09 | 87.172 | 117.8 | 117.723 | 15.0615 | 0.9854 | 11.09 | 87.977 | 115.5 | 115.3475 | -15.312 | 0.98519
11.1 | 87.172 | 117.8 | 117.7234 | 15.1123 | 0.9853 | 11.1 | 87.972 | 115.5 | 115.3478 | -15.2758 | 0.98526
11.11 | 87.172 | 117.8 | 117.7226 | 15.0511 | 0.98542 | 11.11 | 87.969 | 115.5 | 115.3473 | -15.3162 | 0.98518
11.12 | 87.172 | 117.8 | 117.7227 | 15.0711 | 0.98538 | 11.12 | 87.986 | 115.5 | 115.3464 | -15.3882 | 0.98505
11.13 | 87.172 | 117.8 | 117.723 | 15.1069 | 0.98531 | 11.13 | 87.98 | 115.5 | 115.3471 | -15.3304 | 0.98516
11.14 | 87.172 | 117.8 | 117.7228 | 15.0968 | 0.98533 | 11.14 | 87.964 | 115.5 | 115.3477 | -15.3026 | 0.9852
11.15 | 87.172 | 117.8 | 117.7232 | 15.1366 | 0.98526 | 11.15 | 87.973 | 115.5 | 115.3493 | -15.3076 | 0.9852
11.16 | 87.172 | 117.8 | 117.7231 | 15.134 | 0.98526 | 11.16 | 87.978 | 115.5 | 115.3506 | -15.3557 | 0.98511
11.17 | 87.172 | 117.8 | 117.7233 | 15.1527 | 0.98523 | 11.17 | 87.969 | 115.5 | 115.3514 | -15.4209 | 0.98498
11.18 | 87.172 | 117.8 | 117.7223 | 15.0729 | 0.98538 | 11.18 | 87.968 | 115.5 | 115.3527 | -15.4314 | 0.98496
11.19 | 87.172 | 117.8 | 117.7215 | 15.0052 | 0.98551 | 11.19 | 87.968 | 115.5 | 115.3536 | -15.4563 | 0.98491
11.2 | 87.169 | 117.8 | 117.7211 | 14.9826 | 0.98555 | 11.2 | 87.984 | 115.5 | 115.3547 | -15.4457 | 0.98494
11.21 | 87.122 | 117.8 | 117.7214 | 15.0285 | 0.98545 | 11.21 | 87.993 | 115.5 | 115.3564 | -15.3753 | 0.98508
11.22 | 87.122 | 117.8 | 117.7208 | 14.997 | 0.98551 | 11.22 | 87.984 | 115.5 | 115.3578 | -15.315 | 0.98519
11.23 | 87.122 | 117.8 | 117.7216 | 15.084 | 0.98534 | 11.23 | 87.984 | 115.5 | 115.3578 | -15.3765 | 0.98507
11.24 | 87.122 | 117.8 | 117.7221 | 15.1396 | 0.98523 | 11.24 | 87.984 | 115.5 | 115.358 | -15.4026 | 0.98502
11.25 | 87.121 | 117.8 | 117.7217 | 15.1212 | 0.98527 | 11.25 | 87.978 | 115.5 | 115.3581 | -15.4329 | 0.98496
11.26 | 87.105 | 117.8 | 117.7224 | 15.1865 | 0.98514 | 11.26 | 87.975 | 115.5 | 115.358 | -15.4816 | 0.98487
11.27 | 87.098 | 117.8 | 117.7212 | 15.1339 | 0.98524 | 11.27 | 87.979 | 115.5 | 115.3585 | -15.4679 | 0.98489
11.28 | 87.088 | 117.8 | 117.7195 | 15.0807 | 0.98534 | 11.28 | 87.969 | 115.5 | 115.3587 | -15.4733 | 0.98488
11.29 | 87.088 | 117.8 | 117.7187 | 15.0882 | 0.98532 | 11.29 | 87.947 | 115.5 | 115.3592 | -15.4518 | 0.98491
11.3 | 87.088 | 117.8 | 117.7174 | 15.0369 | 0.98542 | 11.3 | 87.923 | 115.5 | 115.3593 | -15.4643 | 0.98488
11.31 | 87.088 | 117.8 | 117.7166 | 15.0264 | 0.98544 | 11.31 | 87.909 | 115.5 | 115.359 | -15.5075 | 0.98479
11.32 | 87.072 | 117.8 | 117.717 | 15.1098 | 0.98528 | 11.32 | 87.896 | 115.5 | 115.36 | -15.4304 | 0.98494
11.33 | 87.047 | 117.8 | 117.717 | 15.1581 | 0.98517 | 11.33 | 87.896 | 115.5 | 115.3597 | -15.4689 | 0.98486
11.34 | 87.047 | 117.8 | 117.717 | 15.1895 | 0.98511 | 11.34 | 87.896 | 115.5 | 115.3596 | -15.4901 | 0.98482
11.35 | 87.048 | 117.8 | 117.7162 | 15.1468 | 0.9852 | 11.35 | 87.92 | 115.5 | 115.3599 | -15.4748 | 0.98486
11.36 | 87.079 | 117.8 | 117.7155 | 15.1172 | 0.98526 | 11.36 | 87.932 | 115.5 | 115.3593 | -15.5275 | 0.98476
11.37 | 87.079 | 117.8 | 117.7152 | 15.1092 | 0.98528 | 11.37 | 87.94 | 115.5 | 115.3598 | -15.493 | 0.98483
11.38 | 87.079 | 117.8 | 117.7152 | 15.0571 | 0.98538 | 11.38 | 87.94 | 115.5 | 115.36 | -15.4891 | 0.98484
11.39 | 87.079 | 117.8 | 117.7175 | 15.07 | 0.98535 | 11.39 | 87.94 | 115.5 | 115.3602 | -15.4806 | 0.98486
11.4 | 87.079 | 117.8 | 117.7196 | 15.0281 | 0.98543 | 11.4 | 87.929 | 115.5 | 115.3603 | -15.4776 | 0.98486
11.41 | 87.079 | 117.8 | 117.7217 | 15.0112 | 0.98546 | 11.41 | 87.923 | 115.5 | 115.3611 | -15.4109 | 0.98498
11.42 | 87.117 | 117.8 | 117.7234 | 14.9751 | 0.98555 | 11.42 | 87.91 | 115.5 | 115.3617 | -15.3655 | 0.98507
11.43 | 87.179 | 117.8 | 117.7264 | 15.0596 | 0.98541 | 11.43 | 87.945 | 115.5 | 115.3622 | -15.3267 | 0.98515
11.44 | 87.196 | 117.8 | 117.7279 | 15.0403 | 0.98545 | 11.44 | 88.019 | 115.5 | 115.3628 | -15.2746 | 0.98527
11.45 | 87.204 | 117.8 | 117.7304 | 15.1291 | 0.98528 | 11.45 | 88.041 | 115.5 | 115.362 | -15.3477 | 0.98514
11.46 | 87.235 | 117.8 | 117.7314 | 15.1099 | 0.98533 | 11.46 | 88.053 | 115.5 | 115.3615 | -15.3962 | 0.98506
11.47 | 87.217 | 117.8 | 117.732 | 15.062 | 0.98541 | 11.47 | 88.015 | 115.5 | 115.3613 | -15.41 | 0.98502
11.48 | 87.189 | 117.8 | 117.7323 | 15.0129 | 0.9855 | 11.48 | 88.014 | 115.5 | 115.3613 | -15.4058 | 0.98502
11.49 | 87.16 | 117.8 | 117.7328 | 14.9851 | 0.98554 | 11.49 | 88.014 | 115.5 | 115.3621 | -15.3373 | 0.98515
11.5 | 87.148 | 117.8 | 117.7343 | 15.0566 | 0.9854 | 11.5 | 88.02 | 115.5 | 115.3616 | -15.383 | 0.98507
11.51 | 87.148 | 117.8 | 117.7354 | 15.0971 | 0.98532 | 11.51 | 88.024 | 115.5 | 115.3618 | -15.3626 | 0.98511
11.52 | 87.148 | 117.8 | 117.7362 | 15.1269 | 0.98527 | 11.52 | 88.013 | 115.5 | 115.3619 | -15.3564 | 0.98512
11.53 | 87.148 | 117.8 | 117.7381 | 15.1829 | 0.98516 | 11.53 | 87.998 | 115.5 | 115.3616 | -15.377 | 0.98507
11.54 | 87.148 | 117.8 | 117.7412 | 15.2368 | 0.98506 | 11.54 | 87.969 | 115.5 | 115.3617 | -15.3728 | 0.98507
11.55 | 87.148 | 117.8 | 117.7447 | 15.2879 | 0.98496 | 11.55 | 87.964 | 115.5 | 115.3611 | -15.4232 | 0.98497
11.56 | 87.148 | 117.8 | 117.7463 | 15.2155 | 0.9851 | 11.56 | 87.962 | 115.5 | 115.361 | -15.4257 | 0.98497
11.57 | 87.148 | 117.8 | 117.7492 | 15.2771 | 0.98498 | 11.57 | 87.962 | 115.5 | 115.3609 | -15.4346 | 0.98495
11.58 | 87.148 | 117.8 | 117.751 | 15.2782 | 0.98498 | 11.58 | 87.96 | 115.5 | 115.3621 | -15.3567 | 0.9851
11.59 | 87.148 | 117.8 | 117.7531 | 15.3208 | 0.9849 | 11.59 | 87.955 | 115.5 | 115.3632 | -15.3125 | 0.98518
11.6 | 87.148 | 117.8 | 117.7543 | 15.3125 | 0.98491 | 11.6 | 87.909 | 115.5 | 115.3644 | -15.2617 | 0.98526
11.61 | 87.148 | 117.8 | 117.7548 | 15.2525 | 0.98503 | 11.61 | 87.886 | 115.5 | 115.365 | -15.2373 | 0.9853
11.62 | 87.148 | 117.8 | 117.756 | 15.2727 | 0.98499 | 11.62 | 87.854 | 115.5 | 115.3646 | -15.2545 | 0.98526
11.63 | 87.148 | 117.8 | 117.7561 | 15.2117 | 0.98511 | 11.63 | 87.854 | 115.5 | 115.3643 | -15.3102 | 0.98515
11.64 | 87.148 | 117.8 | 117.7567 | 15.201 | 0.98513 | 11.64 | 87.854 | 115.5 | 115.3662 | -15.3559 | 0.98507
11.65 | 87.15 | 117.8 | 117.7579 | 15.2464 | 0.98504 | 11.65 | 87.868 | 115.5 | 115.3693 | -15.3211 | 0.98514
11.66 | 87.175 | 117.8 | 117.7587 | 15.2674 | 0.98501 | 11.66 | 87.876 | 115.5 | 115.3709 | -15.3838 | 0.98502
11.67 | 87.175 | 117.8 | 117.7586 | 15.2213 | 0.9851 | 11.67 | 87.928 | 115.5 | 115.3723 | -15.4362 | 0.98494
11.68 | 87.175 | 117.8 | 117.7582 | 15.1528 | 0.98523 | 11.68 | 87.921 | 115.5 | 115.3747 | -15.374 | 0.98505
11.69 | 87.164 | 117.8 | 117.758 | 15.108 | 0.98531 | 11.69 | 87.908 | 115.5 | 115.376 | -15.3838 | 0.98503
11.7 | 87.162 | 117.8 | 117.7589 | 15.1495 | 0.98523 | 11.7 | 87.91 | 115.5 | 115.3779 | -15.3316 | 0.98513
11.71 | 87.193 | 117.8 | 117.7599 | 15.1912 | 0.98516 | 11.71 | 87.911 | 115.5 | 115.3786 | -15.3664 | 0.98506
11.72 | 87.193 | 117.8 | 117.761 | 15.2377 | 0.98507 | 11.72 | 87.89 | 115.5 | 115.3796 | -15.3531 | 0.98508
11.73 | 87.193 | 117.8 | 117.7621 | 15.2952 | 0.98496 | 11.73 | 87.888 | 115.5 | 115.3807 | -15.3324 | 0.98512
11.74 | 87.265 | 117.8 | 117.7625 | 15.2941 | 0.98499 | 11.74 | 87.884 | 115.5 | 115.381 | -15.361 | 0.98507
11.75 | 87.277 | 117.8 | 117.762 | 15.216 | 0.98514 | 11.75 | 87.944 | 115.5 | 115.381 | -15.4112 | 0.98499
11.76 | 87.027 | 117.8 | 117.7629 | 15.2689 | 0.98496 | 11.76 | 87.972 | 115.5 | 115.382 | -15.3724 | 0.98507
11.77 | 87.021 | 117.8 | 117.7631 | 15.1866 | 0.98511 | 11.77 | 87.947 | 115.5 | 115.3822 | -15.3928 | 0.98503
11.78 | 87.012 | 117.8 | 117.7646 | 15.1695 | 0.98514 | 11.78 | 87.947 | 115.5 | 115.3824 | -15.4409 | 0.98493
11.79 | 87.012 | 117.8 | 117.7666 | 15.2109 | 0.98506 | 11.79 | 87.947 | 115.5 | 115.3832 | -15.5058 | 0.98481
11.8 | 87.012 | 117.8 | 117.7676 | 15.1921 | 0.9851 | 11.8 | 87.937 | 115.5 | 115.385 | -15.4898 | 0.98484
11.81 | 87.012 | 117.8 | 117.7686 | 15.1846 | 0.98511 | 11.81 | 87.933 | 115.5 | 115.3856 | -15.5472 | 0.98473
11.82 | 87.012 | 117.8 | 117.7691 | 15.144 | 0.98519 | 11.82 | 87.943 | 115.5 | 115.3869 | -15.5352 | 0.98475
11.83 | 87.012 | 117.8 | 117.7691 | 15.0713 | 0.98533 | 11.83 | 87.939 | 115.5 | 115.3872 | -15.5968 | 0.98463
11.84 | 87.012 | 117.8 | 117.7702 | 15.1104 | 0.98525 | 11.84 | 87.932 | 115.5 | 115.3885 | -15.5631 | 0.9847
11.85 | 87.013 | 117.8 | 117.7712 | 15.1396 | 0.9852 | 11.85 | 87.916 | 115.5 | 115.3895 | -15.5355 | 0.98474
11.86 | 87.025 | 117.8 | 117.7722 | 15.187 | 0.98511 | 11.86 | 87.908 | 115.5 | 115.3906 | -15.4903 | 0.98483
11.87 | 87.025 | 117.8 | 117.7717 | 15.1082 | 0.98526 | 11.87 | 87.876 | 115.5 | 115.3914 | -15.467 | 0.98486
11.88 | 87.025 | 117.8 | 117.7715 | 15.0521 | 0.98537 | 11.88 | 87.869 | 115.5 | 115.3916 | -15.4923 | 0.98481
11.89 | 87.025 | 117.8 | 117.7717 | 15.0427 | 0.98539 | 11.89 | 87.857 | 115.5 | 115.3926 | -15.4401 | 0.98491
11.9 | 87.025 | 117.8 | 117.7717 | 15.0218 | 0.98543 | 11.9 | 87.863 | 115.5 | 115.3933 | -15.4087 | 0.98497
11.91 | 87.025 | 117.8 | 117.7715 | 14.9869 | 0.98549 | 11.91 | 87.865 | 115.5 | 115.3937 | -15.4576 | 0.98488
11.92 | 87.032 | 117.8 | 117.7724 | 15.0438 | 0.98539 | 11.92 | 87.872 | 115.5 | 115.3954 | -15.4892 | 0.98482
11.93 | 87.043 | 117.8 | 117.7735 | 15.121 | 0.98524 | 11.93 | 87.876 | 115.5 | 115.3982 | -15.4634 | 0.98487
11.94 | 87.043 | 117.8 | 117.7733 | 15.0919 | 0.9853 | 11.94 | 87.884 | 115.5 | 115.4009 | -15.4039 | 0.98498
11.95 | 87.043 | 117.8 | 117.7738 | 15.13 | 0.98523 | 11.95 | 87.875 | 115.5 | 115.4024 | -15.4315 | 0.98493
11.96 | 87.043 | 117.8 | 117.7731 | 15.0598 | 0.98536 | 11.96 | 87.871 | 115.5 | 115.4036 | -15.4645 | 0.98486
11.97 | 87.037 | 117.8 | 117.7726 | 15.0037 | 0.98547 | 11.97 | 87.831 | 115.5 | 115.4043 | -15.5144 | 0.98476
11.98 | 87.028 | 117.8 | 117.7724 | 14.9845 | 0.9855 | 11.98 | 87.827 | 115.5 | 115.4062 | -15.4463 | 0.98488
11.99 | 87.105 | 117.8 | 117.7729 | 15.0158 | 0.98546 | 11.99 | 87.82 | 115.5 | 115.4078 | -15.3906 | 0.98499
12 | 87.134 | 117.8 | 117.7724 | 14.9807 | 0.98554 | 12 | 87.828 | 115.5 | 115.4085 | -15.4044 | 0.98496
12.01 | 87.134 | 117.8 | 117.7731 | 15.0615 | 0.98539 | 12.01 | 87.831 | 115.5 | 115.4088 | -15.4417 | 0.98489
12.02 | 87.128 | 117.8 | 117.7725 | 15.0968 | 0.98532 | 12.02 | 87.82 | 115.5 | 115.4086 | -15.5118 | 0.98476
12.03 | 87.12 | 117.8 | 117.7713 | 15.0992 | 0.98531 | 12.03 | 87.877 | 115.5 | 115.4082 | -15.5841 | 0.98464
12.04 | 87.188 | 117.8 | 117.77 | 15.0818 | 0.98537 | 12.04 | 87.976 | 115.5 | 115.4087 | -15.5827 | 0.98467
12.05 | 87.212 | 117.8 | 117.7693 | 15.1112 | 0.98532 | 12.05 | 87.957 | 115.5 | 115.4085 | -15.6296 | 0.98458
12.06 | 87.212 | 117.8 | 117.7683 | 15.0907 | 0.98536 | 12.06 | 87.95 | 115.5 | 115.4091 | -15.6066 | 0.98462
12.07 | 87.212 | 117.8 | 117.7684 | 15.1652 | 0.98522 | 12.07 | 87.973 | 115.5 | 115.4098 | -15.578 | 0.98468
12.08 | 87.212 | 117.8 | 117.7672 | 15.1115 | 0.98532 | 12.08 | 87.977 | 115.5 | 115.4104 | -15.5458 | 0.98474
12.09 | 87.212 | 117.8 | 117.7671 | 15.1418 | 0.98526 | 12.09 | 87.984 | 115.5 | 115.4104 | -15.5564 | 0.98473
12.1 | 87.212 | 117.8 | 117.7671 | 15.1808 | 0.98519 | 12.1 | 87.98 | 115.5 | 115.4101 | -15.575 | 0.98469
12.11 | 87.212 | 117.8 | 117.7663 | 15.1455 | 0.98525 | 12.11 | 87.977 | 115.5 | 115.4107 | -15.4994 | 0.98483
12.12 | 87.212 | 117.8 | 117.7656 | 15.1145 | 0.98531 | 12.12 | 87.962 | 115.5 | 115.4104 | -15.4874 | 0.98485
12.13 | 87.212 | 117.8 | 117.7651 | 15.0922 | 0.98535 | 12.13 | 87.957 | 115.5 | 115.4098 | -15.5041 | 0.98482
12.14 | 87.212 | 117.8 | 117.7656 | 15.1599 | 0.98523 | 12.14 | 87.948 | 115.5 | 115.41 | -15.4591 | 0.9849
12.15 | 87.212 | 117.8 | 117.7658 | 15.1943 | 0.98516 | 12.15 | 87.94 | 115.5 | 115.4109 | -15.3559 | 0.98509
12.16 | 87.212 | 117.8 | 117.7651 | 15.1524 | 0.98524 | 12.16 | 87.934 | 115.5 | 115.4114 | -15.2915 | 0.98521
12.17 | 87.207 | 117.8 | 117.7656 | 15.2043 | 0.98514 | 12.17 | 87.883 | 115.5 | 115.411 | -15.3097 | 0.98516
12.18 | 87.199 | 117.8 | 117.766 | 15.2527 | 0.98504 | 12.18 | 87.906 | 115.5 | 115.4116 | -15.2378 | 0.98531
12.19 | 87.184 | 117.8 | 117.7659 | 15.2551 | 0.98503 | 12.19 | 87.944 | 115.5 | 115.411 | -15.2847 | 0.98523
12.2 | 87.179 | 117.8 | 117.766 | 15.2729 | 0.985 | 12.2 | 87.944 | 115.5 | 115.4104 | -15.3233 | 0.98516
12.21 | 87.179 | 117.8 | 117.7659 | 15.2712 | 0.985 | 12.21 | 87.944 | 115.5 | 115.4099 | -15.3591 | 0.98509
12.22 | 87.179 | 117.8 | 117.7664 | 15.3139 | 0.98492 | 12.22 | 87.934 | 115.5 | 115.4096 | -15.3703 | 0.98506
12.23 | 87.179 | 117.8 | 117.7657 | 15.259 | 0.98503 | 12.23 | 87.934 | 115.5 | 115.4098 | -15.3449 | 0.98511
12.24 | 87.193 | 117.8 | 117.7662 | 15.3058 | 0.98494 | 12.24 | 87.934 | 115.5 | 115.4108 | -15.255 | 0.98528
12.25 | 87.198 | 117.8 | 117.7655 | 15.2501 | 0.98505 | 12.25 | 87.926 | 115.5 | 115.4112 | -15.2118 | 0.98536
12.26 | 87.198 | 117.8 | 117.7657 | 15.2693 | 0.98501 | 12.26 | 87.92 | 115.5 | 115.4113 | -15.1986 | 0.98539
12.27 | 87.198 | 117.8 | 117.7654 | 15.2507 | 0.98505 | 12.27 | 87.877 | 115.5 | 115.411 | -15.226 | 0.98532
12.28 | 87.198 | 117.8 | 117.766 | 15.3008 | 0.98495 | 12.28 | 87.875 | 115.5 | 115.411 | -15.225 | 0.98532
12.29 | 87.198 | 117.8 | 117.7663 | 15.3327 | 0.98489 | 12.29 | 87.872 | 115.5 | 115.4118 | -15.1498 | 0.98546
12.3 | 87.198 | 117.8 | 117.7664 | 15.346 | 0.98486 | 12.3 | 87.872 | 115.5 | 115.4123 | -15.1011 | 0.98555
12.31 | 87.198 | 117.8 | 117.7656 | 15.2741 | 0.985 | 12.31 | 87.871 | 115.5 | 115.4116 | -15.1616 | 0.98544
12.32 | 87.198 | 117.8 | 117.7662 | 15.3277 | 0.9849 | 12.32 | 87.856 | 115.5 | 115.4124 | -15.0926 | 0.98556
12.33 | 87.198 | 117.8 | 117.7664 | 15.3466 | 0.98486 | 12.33 | 87.884 | 115.5 | 115.4125 | -15.0832 | 0.98559
12.34 | 87.198 | 117.8 | 117.766 | 15.3153 | 0.98492 | 12.34 | 87.928 | 115.5 | 115.4131 | -15.034 | 0.9857
12.35 | 87.198 | 117.8 | 117.7657 | 15.2882 | 0.98498 | 12.35 | 87.946 | 115.5 | 115.4139 | -15.014 | 0.98574
12.36 | 87.198 | 117.8 | 117.7662 | 15.3306 | 0.98489 | 12.36 | 87.952 | 115.5 | 115.4149 | -14.993 | 0.98578
12.37 | 87.193 | 117.8 | 117.7662 | 15.3302 | 0.98489 | 12.37 | 87.947 | 115.5 | 115.4145 | -15.081 | 0.98561
12.38 | 87.185 | 117.8 | 117.7652 | 15.2445 | 0.98506 | 12.38 | 87.947 | 115.5 | 115.415 | -15.0864 | 0.9856
12.39 | 87.283 | 117.8 | 117.7656 | 15.2822 | 0.98502 | 12.39 | 87.947 | 115.5 | 115.416 | -15.0424 | 0.98569
12.4 | 87.317 | 117.8 | 117.766 | 15.3191 | 0.98496 | 12.4 | 87.915 | 115.5 | 115.4159 | -15.0801 | 0.98561
12.41 | 87.309 | 117.8 | 117.7657 | 15.2876 | 0.98501 | 12.41 | 87.903 | 115.5 | 115.4163 | -15.079 | 0.9856
12.42 | 87.309 | 117.8 | 117.765 | 15.2303 | 0.98512 | 12.42 | 87.897 | 115.5 | 115.417 | -15.0395 | 0.98568
12.43 | 87.309 | 117.8 | 117.7648 | 15.2171 | 0.98515 | 12.43 | 87.897 | 115.5 | 115.4181 | -15.0525 | 0.98565
12.44 | 87.309 | 117.8 | 117.7651 | 15.2427 | 0.9851 | 12.44 | 87.897 | 115.5 | 115.4213 | -15.0533 | 0.98565
12.45 | 87.307 | 117.8 | 117.7654 | 15.2664 | 0.98505 | 12.45 | 87.903 | 115.5 | 115.4246 | -15.0108 | 0.98573
12.46 | 87.289 | 117.8 | 117.7651 | 15.2432 | 0.98509 | 12.46 | 87.905 | 115.5 | 115.4274 | -14.9844 | 0.98578
12.47 | 87.289 | 117.8 | 117.7648 | 15.2166 | 0.98514 | 12.47 | 87.9 | 115.5 | 115.4297 | -14.9711 | 0.9858
12.48 | 87.289 | 117.8 | 117.7653 | 15.261 | 0.98506 | 12.48 | 87.982 | 115.5 | 115.4307 | -15.0103 | 0.98576
12.49 | 87.289 | 117.8 | 117.7659 | 15.3058 | 0.98497 | 12.49 | 88.106 | 115.5 | 115.4311 | -15.0027 | 0.98581
12.5 | 87.289 | 117.8 | 117.7649 | 15.2254 | 0.98513 | 12.5 | 88.092 | 115.5 | 115.4305 | -15.0556 | 0.98571
12.51 | 87.289 | 117.8 | 117.7656 | 15.2871 | 0.98501 | 12.51 | 88.088 | 115.5 | 115.4307 | -15.0416 | 0.98573
12.52 | 87.289 | 117.8 | 117.7663 | 15.3415 | 0.9849 | 12.52 | 88.088 | 115.5 | 115.4306 | -15.0481 | 0.98572
12.53 | 87.289 | 117.8 | 117.7663 | 15.3421 | 0.9849 | 12.53 | 88.088 | 115.5 | 115.4303 | -15.0784 | 0.98566
12.54 | 87.289 | 117.8 | 117.7662 | 15.34 | 0.98491 | 12.54 | 88.088 | 115.5 | 115.43 | -15.1026 | 0.98562
12.55 | 87.289 | 117.8 | 117.7659 | 15.3128 | 0.98496 | 12.55 | 88.055 | 115.5 | 115.4296 | -15.1365 | 0.98555
12.56 | 87.289 | 117.8 | 117.7654 | 15.2703 | 0.98504 | 12.56 | 88.044 | 115.5 | 115.4294 | -15.1539 | 0.98551
12.57 | 87.289 | 117.8 | 117.7645 | 15.1914 | 0.98519 | 12.57 | 88.044 | 115.5 | 115.4302 | -15.0811 | 0.98564
12.58 | 87.289 | 117.8 | 117.764 | 15.1448 | 0.98528 | 12.58 | 88.041 | 115.5 | 115.4302 | -15.0789 | 0.98565
12.59 | 87.289 | 117.8 | 117.7647 | 15.203 | 0.98517 | 12.59 | 88.038 | 115.5 | 115.4298 | -15.1101 | 0.98559
12.6 | 87.294 | 117.8 | 117.7648 | 15.2162 | 0.98515 | 12.6 | 88.047 | 115.5 | 115.4309 | -15.0213 | 0.98576
12.61 | 87.347 | 117.8 | 117.7648 | 15.2172 | 0.98516 | 12.61 | 88.05 | 115.5 | 115.4305 | -15.0575 | 0.98569
12.62 | 87.347 | 117.8 | 117.7653 | 15.255 | 0.98509 | 12.62 | 88.035 | 115.5 | 115.4303 | -15.0748 | 0.98565
12.63 | 87.347 | 117.8 | 117.7658 | 15.304 | 0.985 | 12.63 | 88.029 | 115.5 | 115.4303 | -15.0224 | 0.98575
12.64 | 87.347 | 117.8 | 117.7655 | 15.2786 | 0.98504 | 12.64 | 88.02 | 115.5 | 115.4291 | -14.9628 | 0.98586
12.65 | 87.346 | 117.8 | 117.7651 | 15.2426 | 0.98511 | 12.65 | 88.017 | 115.5 | 115.4272 | -14.9552 | 0.98587
12.66 | 87.334 | 117.8 | 117.7652 | 15.2402 | 0.98511 | 12.66 | 88.013 | 115.5 | 115.4256 | -14.939 | 0.9859
12.67 | 87.343 | 117.8 | 117.7661 | 15.2429 | 0.98511 | 12.67 | 87.984 | 115.5 | 115.4241 | -14.9404 | 0.98589
12.68 | 87.356 | 117.8 | 117.7671 | 15.2428 | 0.98512 | 12.68 | 87.982 | 115.5 | 115.4233 | -14.8932 | 0.98597
12.69 | 87.356 | 117.8 | 117.7677 | 15.2222 | 0.98515 | 12.69 | 87.981 | 115.5 | 115.4219 | -14.9194 | 0.98592
12.7 | 87.356 | 117.8 | 117.7679 | 15.1714 | 0.98525 | 12.7 | 87.979 | 115.5 | 115.4211 | -14.9062 | 0.98595
12.71 | 87.356 | 117.8 | 117.7679 | 15.1191 | 0.98535 | 12.71 | 87.979 | 115.5 | 115.4201 | -14.9241 | 0.98592
12.72 | 87.356 | 117.8 | 117.7692 | 15.1864 | 0.98522 | 12.72 | 87.989 | 115.5 | 115.4199 | -14.8816 | 0.986
12.73 | 87.356 | 117.8 | 117.7698 | 15.1988 | 0.9852 | 12.73 | 87.989 | 115.5 | 115.4189 | -14.8649 | 0.98603
12.74 | 87.304 | 117.8 | 117.7703 | 15.2122 | 0.98516 | 12.74 | 87.989 | 115.5 | 115.4155 | -14.9377 | 0.98589
12.75 | 87.287 | 117.8 | 117.7706 | 15.2094 | 0.98516 | 12.75 | 87.978 | 115.5 | 115.4127 | -14.955 | 0.98586
12.76 | 87.287 | 117.8 | 117.7712 | 15.2318 | 0.98511 | 12.76 | 87.976 | 115.5 | 115.4099 | -15.0002 | 0.98577
12.77 | 87.287 | 117.8 | 117.772 | 15.2851 | 0.98501 | 12.77 | 87.985 | 115.5 | 115.4083 | -14.9748 | 0.98582
12.78 | 87.287 | 117.8 | 117.7723 | 15.2941 | 0.98499 | 12.78 | 87.964 | 115.5 | 115.4072 | -14.9115 | 0.98593
12.79 | 87.287 | 117.8 | 117.7729 | 15.3305 | 0.98492 | 12.79 | 87.935 | 115.5 | 115.4049 | -14.9676 | 0.98582
12.8 | 87.287 | 117.8 | 117.7725 | 15.3398 | 0.98491 | 12.8 | 87.934 | 115.5 | 115.403 | -15.0107 | 0.98574
12.81 | 87.287 | 117.8 | 117.7701 | 15.33 | 0.98493 | 12.81 | 87.933 | 115.5 | 115.4025 | -14.9461 | 0.98586
12.82 | 87.267 | 117.8 | 117.7675 | 15.3193 | 0.98494 | 12.82 | 87.929 | 115.5 | 115.4022 | -14.8862 | 0.98597
12.83 | 87.239 | 117.8 | 117.765 | 15.277 | 0.98501 | 12.83 | 87.924 | 115.5 | 115.4015 | -14.8705 | 0.986
12.84 | 87.239 | 117.8 | 117.7628 | 15.2423 | 0.98508 | 12.84 | 87.918 | 115.5 | 115.4003 | -14.9086 | 0.98593
12.85 | 87.238 | 117.8 | 117.7616 | 15.2737 | 0.98502 | 12.85 | 87.909 | 115.5 | 115.3996 | -14.9122 | 0.98592
12.86 | 87.227 | 117.8 | 117.7603 | 15.2797 | 0.985 | 12.86 | 87.907 | 115.5 | 115.3996 | -14.8644 | 0.986
12.87 | 87.222 | 117.8 | 117.7592 | 15.2787 | 0.985 | 12.87 | 87.917 | 115.5 | 115.3988 | -14.8951 | 0.98595
12.88 | 87.215 | 117.8 | 117.758 | 15.2575 | 0.98504 | 12.88 | 87.916 | 115.5 | 115.3988 | -14.8582 | 0.98602
12.89 | 87.241 | 117.8 | 117.7564 | 15.1937 | 0.98517 | 12.89 | 87.914 | 115.5 | 115.3976 | -14.9256 | 0.98589
12.9 | 87.25 | 117.8 | 117.7547 | 15.1737 | 0.98521 | 12.9 | 87.908 | 115.5 | 115.3975 | -14.9116 | 0.98592
12.91 | 87.25 | 117.8 | 117.7508 | 15.1255 | 0.9853 | 12.91 | 87.929 | 115.5 | 115.3982 | -14.9203 | 0.98591
12.92 | 87.25 | 117.8 | 117.7479 | 15.1619 | 0.98523 | 12.92 | 88.156 | 115.5 | 115.4006 | -14.9528 | 0.98592
12.93 | 87.25 | 117.8 | 117.7456 | 15.2038 | 0.98515 | 12.93 | 88.154 | 115.5 | 115.4043 | -14.9192 | 0.98598
12.94 | 87.236 | 117.8 | 117.743 | 15.1897 | 0.98518 | 12.94 | 88.152 | 115.5 | 115.4072 | -14.9141 | 0.98599
12.95 | 87.24 | 117.8 | 117.7414 | 15.2329 | 0.9851 | 12.95 | 88.126 | 115.5 | 115.4102 | -14.8681 | 0.98606
12.96 | 87.329 | 117.8 | 117.7382 | 15.1487 | 0.98529 | 12.96 | 88.118 | 115.5 | 115.4122 | -14.8818 | 0.98604
12.97 | 87.367 | 117.8 | 117.7351 | 15.1474 | 0.9853 | 12.97 | 88.114 | 115.5 | 115.4143 | -14.8544 | 0.98609
12.98 | 87.419 | 117.8 | 117.733 | 15.1529 | 0.98531 | 12.98 | 88.108 | 115.5 | 115.4156 | -14.8785 | 0.98604
12.99 | 87.419 | 117.8 | 117.7327 | 15.1148 | 0.98538 | 12.99 | 88.1 | 115.5 | 115.4174 | -14.8346 | 0.98612
13 | 87.421 | 117.8 | 117.7344 | 15.1786 | 0.98526 | 13 | 88.097 | 115.5 | 115.4188 | -14.8157 | 0.98615
13.01 | 87.435 | 117.8 | 117.7345 | 15.1062 | 0.9854 | 13.01 | 88.096 | 115.5 | 115.4195 | -14.8376 | 0.98611
13.02 | 87.449 | 117.8 | 117.7356 | 15.1429 | 0.98534 | 13.02 | 88.087 | 115.5 | 115.4211 | -14.7758 | 0.98622
13.03 | 87.469 | 117.8 | 117.736 | 15.1155 | 0.98539 | 13.03 | 88.086 | 115.5 | 115.4211 | -14.8311 | 0.98612
13.04 | 87.469 | 117.8 | 117.7367 | 15.1307 | 0.98537 | 13.04 | 88.084 | 115.5 | 115.4218 | -14.8255 | 0.98613
13.05 | 87.471 | 117.8 | 117.7373 | 15.1466 | 0.98534 | 13.05 | 88.078 | 115.5 | 115.4231 | -14.7577 | 0.98625
13.06 | 87.49 | 117.8 | 117.7369 | 15.0717 | 0.98548 | 13.06 | 88.069 | 115.5 | 115.4237 | -14.7507 | 0.98626
13.07 | 87.49 | 117.8 | 117.7367 | 15.0268 | 0.98557 | 13.07 | 88 | 115.5 | 115.4244 | -14.7236 | 0.98629
13.08 | 87.49 | 117.8 | 117.7377 | 15.085 | 0.98546 | 13.08 | 88.007 | 115.5 | 115.4244 | -14.7487 | 0.98625
13.09 | 87.49 | 117.8 | 117.7375 | 15.0486 | 0.98553 | 13.09 | 88.016 | 115.5 | 115.4253 | -14.6978 | 0.98634
13.1 | 87.492 | 117.8 | 117.7371 | 14.9837 | 0.98565 | 13.1 | 88.012 | 115.5 | 115.4255 | -14.6981 | 0.98634
13.11 | 87.506 | 117.8 | 117.7376 | 14.9918 | 0.98564 | 13.11 | 88.011 | 115.5 | 115.4247 | -14.7871 | 0.98618
13.12 | 87.506 | 117.8 | 117.7381 | 15.0028 | 0.98562 | 13.12 | 88.01 | 115.5 | 115.4243 | -14.8384 | 0.98608
13.13 | 87.506 | 117.8 | 117.7388 | 15.0312 | 0.98557 | 13.13 | 87.994 | 115.5 | 115.4239 | -14.8827 | 0.986
13.14 | 87.497 | 117.8 | 117.7397 | 15.0838 | 0.98546 | 13.14 | 87.973 | 115.5 | 115.4247 | -14.8231 | 0.9861
13.15 | 87.495 | 117.8 | 117.7404 | 15.1312 | 0.98537 | 13.15 | 88.033 | 115.5 | 115.424 | -14.896 | 0.98598
13.16 | 87.495 | 117.8 | 117.7404 | 15.0653 | 0.9855 | 13.16 | 88.049 | 115.5 | 115.425 | -14.8182 | 0.98613
13.17 | 87.495 | 117.8 | 117.743 | 15.0792 | 0.98547 | 13.17 | 88.041 | 115.5 | 115.4249 | -14.8383 | 0.98609
13.18 | 87.495 | 117.8 | 117.7453 | 15.0383 | 0.98555 | 13.18 | 88.035 | 115.5 | 115.4256 | -14.7822 | 0.98619
13.19 | 87.495 | 117.8 | 117.7476 | 15.0317 | 0.98556 | 13.19 | 88.028 | 115.5 | 115.4258 | -14.7645 | 0.98622
13.2 | 87.495 | 117.8 | 117.75 | 15.0558 | 0.98552 | 13.2 | 88.02 | 115.5 | 115.4252 | -14.8241 | 0.98611
13.21 | 87.495 | 117.8 | 117.7524 | 15.1079 | 0.98542 | 13.21 | 88.016 | 115.5 | 115.4253 | -14.8189 | 0.98612
13.22 | 87.495 | 117.8 | 117.7538 | 15.0988 | 0.98543 | 13.22 | 88.004 | 115.5 | 115.4254 | -14.8185 | 0.98612
13.23 | 87.495 | 117.8 | 117.7547 | 15.0704 | 0.98549 | 13.23 | 88 | 115.5 | 115.4261 | -14.7571 | 0.98623
13.24 | 87.436 | 117.8 | 117.7565 | 15.1236 | 0.98537 | 13.24 | 87.994 | 115.5 | 115.4258 | -14.7898 | 0.98617
13.25 | 87.418 | 117.8 | 117.7575 | 15.1327 | 0.98535 | 13.25 | 87.992 | 115.5 | 115.4259 | -14.7826 | 0.98618
13.26 | 87.418 | 117.8 | 117.7588 | 15.1698 | 0.98528 | 13.26 | 87.991 | 115.5 | 115.4254 | -14.8206 | 0.98611
13.27 | 87.418 | 117.8 | 117.76 | 15.2135 | 0.98519 | 13.27 | 87.984 | 115.5 | 115.4261 | -14.7625 | 0.98621
13.28 | 87.418 | 117.8 | 117.7608 | 15.2337 | 0.98515 | 13.28 | 88.064 | 115.5 | 115.4255 | -14.8207 | 0.98613
13.29 | 87.409 | 117.8 | 117.7601 | 15.1279 | 0.98535 | 13.29 | 88.164 | 115.5 | 115.4257 | -14.8043 | 0.98619
13.3 | 87.408 | 117.8 | 117.76 | 15.1187 | 0.98537 | 13.3 | 88.139 | 115.5 | 115.4252 | -14.8495 | 0.9861
13.31 | 87.416 | 117.8 | 117.76 | 15.1334 | 0.98534 | 13.31 | 88.132 | 115.5 | 115.4255 | -14.802 | 0.98619
13.32 | 87.416 | 117.8 | 117.7613 | 15.0665 | 0.98547 | 13.32 | 88.13 | 115.5 | 115.4259 | -14.7192 | 0.98634
13.33 | 87.416 | 117.8 | 117.7636 | 15.0153 | 0.98557 | 13.33 | 88.126 | 115.5 | 115.4254 | -14.7315 | 0.98631
13.34 | 87.416 | 117.8 | 117.7666 | 15.0691 | 0.98547 | 13.34 | 88.123 | 115.5 | 115.4255 | -14.6896 | 0.98639
13.35 | 87.416 | 117.8 | 117.7685 | 15.0524 | 0.9855 | 13.35 | 88.211 | 115.5 | 115.425 | -14.6969 | 0.9864
13.36 | 87.416 | 117.8 | 117.7699 | 15.0583 | 0.98549 | 13.36 | 88.237 | 115.5 | 115.4247 | -14.6992 | 0.98641
13.37 | 87.425 | 117.8 | 117.769 | 14.9922 | 0.98561 | 13.37 | 88.252 | 115.5 | 115.4246 | -14.6879 | 0.98643
13.38 | 87.437 | 117.8 | 117.7685 | 15.0002 | 0.9856 | 13.38 | 88.252 | 115.5 | 115.4251 | -14.6308 | 0.98653
13.39 | 87.464 | 117.8 | 117.7676 | 14.9721 | 0.98566 | 13.39 | 88.252 | 115.5 | 115.4245 | -14.6691 | 0.98647
13.4 | 87.473 | 117.8 | 117.7658 | 15.0059 | 0.9856 | 13.4 | 88.227 | 115.5 | 115.4242 | -14.6768 | 0.98644
13.41 | 87.473 | 117.8 | 117.7593 | 14.9497 | 0.98571 | 13.41 | 88.22 | 115.5 | 115.4238 | -14.7004 | 0.9864
13.42 | 87.473 | 117.8 | 117.7531 | 14.943 | 0.98572 | 13.42 | 88.22 | 115.5 | 115.4248 | -14.6037 | 0.98657
13.43 | 87.473 | 117.8 | 117.748 | 14.9915 | 0.98563 | 13.43 | 88.24 | 115.5 | 115.4245 | -14.6234 | 0.98654
13.44 | 87.473 | 117.8 | 117.7429 | 15.0502 | 0.98552 | 13.44 | 88.265 | 115.5 | 115.4254 | -14.5392 | 0.9867
13.45 | 87.473 | 117.8 | 117.7364 | 14.9847 | 0.98564 | 13.45 | 88.265 | 115.5 | 115.4261 | -14.4712 | 0.98682
13.46 | 87.473 | 117.8 | 117.7307 | 15.018 | 0.98558 | 13.46 | 88.257 | 115.5 | 115.4259 | -14.4854 | 0.9868
13.47 | 87.473 | 117.8 | 117.7249 | 14.9974 | 0.98562 | 13.47 | 88.205 | 115.5 | 115.4258 | -14.4913 | 0.98677
13.48 | 87.473 | 117.8 | 117.7194 | 14.9392 | 0.98573 | 13.48 | 88.205 | 115.5 | 115.4256 | -14.498 | 0.98676
13.49 | 87.473 | 117.8 | 117.7145 | 14.8783 | 0.98584 | 13.49 | 88.205 | 115.5 | 115.4255 | -14.5051 | 0.98675
13.5 | 87.473 | 117.8 | 117.7121 | 14.8774 | 0.98584 | 13.5 | 88.246 | 115.5 | 115.4254 | -14.5132 | 0.98674
13.51 | 87.478 | 117.8 | 117.7128 | 14.9066 | 0.98579 | 13.51 | 88.257 | 115.5 | 115.4256 | -14.4936 | 0.98678
13.52 | 87.478 | 117.8 | 117.7147 | 15.0658 | 0.98549 | 13.52 | 88.257 | 115.5 | 115.426 | -14.4558 | 0.98685
13.53 | 87.478 | 117.8 | 117.7164 | 15.1435 | 0.98534 | 13.53 | 88.254 | 115.5 | 115.4259 | -14.4597 | 0.98684
13.54 | 87.478 | 117.8 | 117.7203 | 15.2707 | 0.9851 | 13.54 | 88.25 | 115.5 | 115.4266 | -14.3971 | 0.98695
13.55 | 87.478 | 117.8 | 117.7242 | 15.2861 | 0.98507 | 13.55 | 88.25 | 115.5 | 115.4267 | -14.3868 | 0.98697
13.56 | 87.478 | 117.8 | 117.7303 | 15.3857 | 0.98488 | 13.56 | 88.248 | 115.5 | 115.4272 | -14.3485 | 0.98704
13.57 | 87.478 | 117.8 | 117.7359 | 15.4593 | 0.98474 | 13.57 | 88.238 | 115.5 | 115.4264 | -14.4156 | 0.98692
13.58 | 87.478 | 117.8 | 117.7408 | 15.5346 | 0.9846 | 13.58 | 88.214 | 115.5 | 115.4268 | -14.3788 | 0.98697
13.59 | 87.478 | 117.8 | 117.7439 | 15.4984 | 0.98467 | 13.59 | 88.187 | 115.5 | 115.4263 | -14.4202 | 0.98689
13.6 | 87.476 | 117.8 | 117.7476 | 15.5385 | 0.98459 | 13.6 | 88.181 | 115.5 | 115.4263 | -14.4188 | 0.98689
13.61 | 87.455 | 117.8 | 117.7498 | 15.4865 | 0.98468 | 13.61 | 88.178 | 115.5 | 115.4271 | -14.366 | 0.98699
13.62 | 87.455 | 117.8 | 117.7497 | 15.437 | 0.98478 | 13.62 | 88.168 | 115.5 | 115.4267 | -14.456 | 0.98682
13.63 | 87.455 | 117.8 | 117.7495 | 15.4614 | 0.98473 | 13.63 | 88.095 | 115.5 | 115.4267 | -14.5181 | 0.98669
13.64 | 87.455 | 117.8 | 117.7496 | 15.5036 | 0.98465 | 13.64 | 88.012 | 115.5 | 115.428 | -14.4574 | 0.98678
13.65 | 87.455 | 117.8 | 117.7485 | 15.4483 | 0.98475 | 13.65 | 88.003 | 115.5 | 115.4284 | -14.4712 | 0.98675
13.66 | 87.455 | 117.8 | 117.749 | 15.515 | 0.98463 | 13.66 | 88.002 | 115.5 | 115.4281 | -14.5408 | 0.98662
13.67 | 87.511 | 117.8 | 117.7494 | 15.5727 | 0.98453 | 13.67 | 88.009 | 115.5 | 115.4293 | -14.468 | 0.98676
13.68 | 87.582 | 117.8 | 117.7485 | 15.5183 | 0.98466 | 13.68 | 87.975 | 115.5 | 115.4295 | -14.4797 | 0.98672
13.69 | 87.595 | 117.8 | 117.7476 | 15.4615 | 0.98478 | 13.69 | 87.937 | 115.5 | 115.4293 | -14.5193 | 0.98664
13.7 | 87.599 | 117.8 | 117.7481 | 15.4268 | 0.98484 | 13.7 | 87.948 | 115.5 | 115.4292 | -14.5554 | 0.98658
13.71 | 87.599 | 117.8 | 117.7506 | 15.3889 | 0.98492 | 13.71 | 87.963 | 115.5 | 115.4294 | -14.5541 | 0.98659
13.72 | 87.599 | 117.8 | 117.7535 | 15.3597 | 0.98497 | 13.72 | 88.04 | 115.5 | 115.4292 | -14.5869 | 0.98655
13.73 | 87.599 | 117.8 | 117.7578 | 15.4299 | 0.98484 | 13.73 | 88.029 | 115.5 | 115.4288 | -14.6321 | 0.98647
13.74 | 87.599 | 117.8 | 117.763 | 15.4772 | 0.98475 | 13.74 | 88.018 | 115.5 | 115.429 | -14.6288 | 0.98647
13.75 | 87.601 | 117.8 | 117.7672 | 15.4376 | 0.98482 | 13.75 | 87.99 | 115.5 | 115.429 | -14.6381 | 0.98644
13.76 | 87.621 | 117.8 | 117.772 | 15.5058 | 0.9847 | 13.76 | 87.982 | 115.5 | 115.43 | -14.5557 | 0.98659
13.77 | 87.621 | 117.8 | 117.7756 | 15.5093 | 0.98469 | 13.77 | 87.972 | 115.5 | 115.4306 | -14.5114 | 0.98667
13.78 | 87.621 | 117.8 | 117.7791 | 15.4943 | 0.98472 | 13.78 | 88.067 | 115.5 | 115.4303 | -14.5469 | 0.98663
13.79 | 87.621 | 117.8 | 117.7834 | 15.4628 | 0.98478 | 13.79 | 88.17 | 115.5 | 115.4301 | -14.5721 | 0.98662
13.8 | 87.623 | 117.8 | 117.7883 | 15.4787 | 0.98475 | 13.8 | 88.17 | 115.5 | 115.4297 | -14.6128 | 0.98654
13.81 | 87.637 | 117.8 | 117.7925 | 15.5249 | 0.98467 | 13.81 | 88.169 | 115.5 | 115.4301 | -14.5763 | 0.98661
13.82 | 87.645 | 117.8 | 117.7943 | 15.5078 | 0.9847 | 13.82 | 88.165 | 115.5 | 115.4297 | -14.6128 | 0.98654
13.83 | 87.654 | 117.8 | 117.7944 | 15.5488 | 0.98463 | 13.83 | 88.154 | 115.5 | 115.4307 | -14.5673 | 0.98662
13.84 | 87.654 | 117.8 | 117.7903 | 15.5213 | 0.98468 | 13.84 | 88.142 | 115.5 | 115.4321 | -14.5803 | 0.98659
13.85 | 87.654 | 117.8 | 117.7855 | 15.5314 | 0.98466 | 13.85 | 88.139 | 115.5 | 115.4333 | -14.6171 | 0.98653
13.86 | 87.654 | 117.8 | 117.7802 | 15.4653 | 0.98479 | 13.86 | 88.144 | 115.5 | 115.435 | -14.5937 | 0.98657
13.87 | 87.654 | 117.8 | 117.776 | 15.5288 | 0.98467 | 13.87 | 88.177 | 115.5 | 115.4363 | -14.5787 | 0.98661
13.88 | 87.654 | 117.8 | 117.7706 | 15.4542 | 0.98481 | 13.88 | 88.175 | 115.5 | 115.4369 | -14.6173 | 0.98654
13.89 | 87.655 | 117.8 | 117.7662 | 15.4223 | 0.98487 | 13.89 | 88.173 | 115.5 | 115.4383 | -14.5789 | 0.9866
13.9 | 87.654 | 117.8 | 117.7636 | 15.4837 | 0.98475 | 13.9 | 88.141 | 115.5 | 115.4397 | -14.5163 | 0.98671
13.91 | 87.646 | 117.8 | 117.7604 | 15.4144 | 0.98488 | 13.91 | 88.133 | 115.5 | 115.4404 | -14.5096 | 0.98672
13.92 | 87.653 | 117.8 | 117.76 | 15.3997 | 0.98491 | 13.92 | 88.13 | 115.5 | 115.4413 | -14.4842 | 0.98676
13.93 | 87.662 | 117.8 | 117.7624 | 15.4482 | 0.98482 | 13.93 | 88.119 | 115.5 | 115.4416 | -14.4954 | 0.98674
13.94 | 87.679 | 117.8 | 117.7668 | 15.5014 | 0.98473 | 13.94 | 88.107 | 115.5 | 115.4418 | -14.5168 | 0.9867
13.95 | 87.664 | 117.8 | 117.7712 | 15.505 | 0.98472 | 13.95 | 88.186 | 115.5 | 115.4418 | -14.5471 | 0.98667
13.96 | 87.521 | 117.8 | 117.7747 | 15.4892 | 0.9847 | 13.96 | 88.2 | 115.5 | 115.442 | -14.5571 | 0.98665
13.97 | 87.521 | 117.8 | 117.7773 | 15.4399 | 0.98479 | 13.97 | 88.187 | 115.5 | 115.4418 | -14.5998 | 0.98657
13.98 | 87.521 | 117.8 | 117.7806 | 15.4922 | 0.98469 | 13.98 | 88.187 | 115.5 | 115.4418 | -14.6188 | 0.98654
13.99 | 87.534 | 117.8 | 117.7823 | 15.4344 | 0.98481 | 13.99 | 88.187 | 115.5 | 115.4426 | -14.6246 | 0.98653
14 | 87.54 | 117.8 | 117.7847 | 15.3954 | 0.98489 | 14 | 88.182 | 115.5 | 115.4463 | -14.6043 | 0.98656
14.01 | 87.554 | 117.8 | 117.7896 | 15.4318 | 0.98482 | 14.01 | 88.176 | 115.5 | 115.4503 | -14.602 | 0.98656
14.02 | 87.545 | 117.8 | 117.7932 | 15.3639 | 0.98495 | 14.02 | 88.152 | 115.5 | 115.4545 | -14.5292 | 0.98669
14.03 | 87.533 | 117.8 | 117.7963 | 15.3447 | 0.98498 | 14.03 | 88.14 | 115.5 | 115.4573 | -14.544 | 0.98666
14.04 | 87.533 | 117.8 | 117.7975 | 15.2863 | 0.98509 | 14.04 | 88.128 | 115.5 | 115.4594 | -14.5826 | 0.98658
14.05 | 87.532 | 117.8 | 117.7987 | 15.289 | 0.98509 | 14.05 | 88.128 | 115.5 | 115.461 | -14.6244 | 0.98651
14.06 | 87.523 | 117.8 | 117.7991 | 15.2442 | 0.98517 | 14.06 | 88.119 | 115.5 | 115.4634 | -14.5785 | 0.98659
14.07 | 87.518 | 117.8 | 117.8001 | 15.2552 | 0.98515 | 14.07 | 88.076 | 115.5 | 115.4648 | -14.5943 | 0.98655
14.08 | 87.513 | 117.8 | 117.8005 | 15.2312 | 0.98519 | 14.08 | 88.076 | 115.5 | 115.4658 | -14.6203 | 0.9865
14.09 | 87.53 | 117.8 | 117.8019 | 15.2948 | 0.98507 | 14.09 | 88.076 | 115.5 | 115.4679 | -14.5435 | 0.98664
14.1 | 87.553 | 117.8 | 117.802 | 15.263 | 0.98514 | 14.1 | 88.076 | 115.5 | 115.4695 | -14.4911 | 0.98673
14.11 | 87.677 | 117.8 | 117.803 | 15.3067 | 0.9851 | 14.11 | 88.076 | 115.5 | 115.4702 | -14.5023 | 0.98671
14.12 | 87.677 | 117.8 | 117.804 | 15.3596 | 0.985 | 14.12 | 88.076 | 115.5 | 115.4715 | -14.4565 | 0.9868
14.13 | 87.677 | 117.8 | 117.8039 | 15.39 | 0.98494 | 14.13 | 88.069 | 115.5 | 115.4727 | -14.4003 | 0.98689
14.14 | 87.704 | 117.8 | 117.8019 | 15.3643 | 0.985 | 14.14 | 88.062 | 115.5 | 115.472 | -14.4747 | 0.98676
14.15 | 87.709 | 117.8 | 117.8 | 15.3936 | 0.98495 | 14.15 | 88.165 | 115.5 | 115.4699 | -14.5534 | 0.98665
14.16 | 87.695 | 117.8 | 117.7975 | 15.3392 | 0.98504 | 14.16 | 88.182 | 115.5 | 115.4673 | -14.5778 | 0.98661
14.17 | 87.693 | 117.8 | 117.7961 | 15.356 | 0.98501 | 14.17 | 88.162 | 115.5 | 115.4643 | -14.5654 | 0.98663
14.18 | 87.691 | 117.8 | 117.7947 | 15.3605 | 0.985 | 14.18 | 88.149 | 115.5 | 115.4608 | -14.5769 | 0.9866
14.19 | 87.705 | 117.8 | 117.7938 | 15.3888 | 0.98495 | 14.19 | 88.135 | 115.5 | 115.4576 | -14.6029 | 0.98655
14.2 | 87.711 | 117.8 | 117.793 | 15.4016 | 0.98493 | 14.2 | 88.136 | 115.5 | 115.4544 | -14.6645 | 0.98644
14.21 | 87.726 | 117.8 | 117.7914 | 15.3445 | 0.98504 | 14.21 | 88.141 | 115.5 | 115.4516 | -14.7178 | 0.98634
14.22 | 87.736 | 117.8 | 117.7907 | 15.345 | 0.98505 | 14.22 | 88.165 | 115.5 | 115.4502 | -14.6837 | 0.98641
14.23 | 87.748 | 117.8 | 117.7892 | 15.2727 | 0.98519 | 14.23 | 88.207 | 115.5 | 115.4486 | -14.6833 | 0.98643
14.24 | 87.771 | 117.8 | 117.7893 | 15.3332 | 0.98508 | 14.24 | 88.247 | 115.5 | 115.4474 | -14.6735 | 0.98646
14.25 | 87.77 | 117.8 | 117.7886 | 15.3077 | 0.98513 | 14.25 | 88.224 | 115.5 | 115.4458 | -14.7063 | 0.98639
14.26 | 87.723 | 117.8 | 117.7878 | 15.2789 | 0.98517 | 14.26 | 88.216 | 115.5 | 115.4458 | -14.6276 | 0.98653
14.27 | 87.723 | 117.8 | 117.7869 | 15.2262 | 0.98527 | 14.27 | 88.197 | 115.5 | 115.4449 | -14.6265 | 0.98653
14.28 | 87.723 | 117.8 | 117.7869 | 15.2587 | 0.98521 | 14.28 | 88.198 | 115.5 | 115.4443 | -14.6208 | 0.98654
14.29 | 87.719 | 117.8 | 117.7864 | 15.2295 | 0.98526 | 14.29 | 88.198 | 115.5 | 115.4442 | -14.5695 | 0.98663
14.3 | 87.72 | 117.8 | 117.7862 | 15.2353 | 0.98525 | 14.3 | 88.25 | 115.5 | 115.4442 | -14.5292 | 0.98672
14.31 | 87.735 | 117.8 | 117.7867 | 15.297 | 0.98514 | 14.31 | 88.26 | 115.5 | 115.443 | -14.5883 | 0.98661
14.32 | 87.735 | 117.8 | 117.7864 | 15.2835 | 0.98516 | 14.32 | 88.26 | 115.5 | 115.4418 | -14.6602 | 0.98648
14.33 | 87.735 | 117.8 | 117.7858 | 15.3104 | 0.98511 | 14.33 | 88.268 | 115.5 | 115.4405 | -14.684 | 0.98644
14.34 | 87.735 | 117.8 | 117.7827 | 15.2537 | 0.98522 | 14.34 | 88.277 | 115.5 | 115.439 | -14.5983 | 0.9866
14.35 | 87.738 | 117.8 | 117.7803 | 15.2855 | 0.98516 | 14.35 | 88.127 | 115.5 | 115.437 | -14.5594 | 0.98663
14.36 | 87.755 | 117.8 | 117.7778 | 15.281 | 0.98518 | 14.36 | 88.099 | 115.5 | 115.4357 | -14.5892 | 0.98656
14.37 | 87.763 | 117.8 | 117.7753 | 15.2409 | 0.98525 | 14.37 | 88.094 | 115.5 | 115.438 | -14.5462 | 0.98664
14.38 | 87.773 | 117.8 | 117.7733 | 15.2252 | 0.98529 | 14.38 | 88.094 | 115.5 | 115.4413 | -14.4915 | 0.98674
14.39 | 87.767 | 117.8 | 117.7719 | 15.2396 | 0.98526 | 14.39 | 88.094 | 115.5 | 115.4426 | -14.573 | 0.98659
14.4 | 87.769 | 117.8 | 117.7706 | 15.2353 | 0.98527 | 14.4 | 88.094 | 115.5 | 115.4444 | -14.5859 | 0.98657
14.41 | 87.788 | 117.8 | 117.7691 | 15.2058 | 0.98533 | 14.41 | 88.094 | 115.5 | 115.4467 | -14.5343 | 0.98666
14.42 | 87.784 | 117.8 | 117.7677 | 15.1663 | 0.9854 | 14.42 | 88.094 | 115.5 | 115.4486 | -14.4985 | 0.98673
14.43 | 87.779 | 117.8 | 117.7667 | 15.1491 | 0.98543 | 14.43 | 88.094 | 115.5 | 115.4491 | -14.5613 | 0.98661
14.44 | 87.779 | 117.8 | 117.7656 | 15.113 | 0.9855 | 14.44 | 88.094 | 115.5 | 115.4495 | -14.6164 | 0.98651
14.45 | 87.778 | 117.8 | 117.7655 | 15.1585 | 0.98541 | 14.45 | 88.094 | 115.5 | 115.4509 | -14.5745 | 0.98659
14.46 | 87.77 | 117.8 | 117.7645 | 15.113 | 0.9855 | 14.46 | 88.093 | 115.5 | 115.4513 | -14.6105 | 0.98652
14.47 | 87.781 | 117.8 | 117.764 | 15.1127 | 0.9855 | 14.47 | 88.09 | 115.5 | 115.4513 | -14.6629 | 0.98643
14.48 | 87.793 | 117.8 | 117.7645 | 15.1901 | 0.98536 | 14.48 | 88.09 | 115.5 | 115.4519 | -14.6615 | 0.98643
14.49 | 87.793 | 117.8 | 117.7646 | 15.2234 | 0.9853 | 14.49 | 88.09 | 115.5 | 115.4527 | -14.6373 | 0.98647
14.5 | 87.795 | 117.8 | 117.7646 | 15.2524 | 0.98524 | 14.5 | 88.09 | 115.5 | 115.4525 | -14.691 | 0.98638
14.51 | 87.811 | 117.8 | 117.7652 | 15.3212 | 0.98512 | 14.51 | 88.091 | 115.5 | 115.4529 | -14.7228 | 0.98632
14.52 | 87.775 | 117.8 | 117.7646 | 15.2905 | 0.98516 | 14.52 | 88.095 | 115.5 | 115.4537 | -14.7692 | 0.98624
14.53 | 87.736 | 117.8 | 117.7645 | 15.3316 | 0.98507 | 14.53 | 88.095 | 115.5 | 115.4572 | -14.687 | 0.98639
14.54 | 87.698 | 117.8 | 117.7633 | 15.3598 | 0.98501 | 14.54 | 88.095 | 115.5 | 115.4615 | -14.6867 | 0.98639
14.55 | 87.687 | 117.8 | 117.7619 | 15.3892 | 0.98495 | 14.55 | 88.095 | 115.5 | 115.4667 | -14.6154 | 0.98652
14.56 | 87.68 | 117.8 | 117.7609 | 15.4331 | 0.98486 | 14.56 | 88.095 | 115.5 | 115.4708 | -14.5916 | 0.98656
14.57 | 87.68 | 117.8 | 117.759 | 15.371 | 0.98498 | 14.57 | 88.095 | 115.5 | 115.4739 | -14.599 | 0.98655
14.58 | 87.68 | 117.8 | 117.7583 | 15.4072 | 0.98491 | 14.58 | 88.095 | 115.5 | 115.4759 | -14.6616 | 0.98643
14.59 | 87.695 | 117.8 | 117.7579 | 15.4537 | 0.98483 | 14.59 | 88.095 | 115.5 | 115.4781 | -14.6739 | 0.98641
14.6 | 87.702 | 117.8 | 117.7574 | 15.4867 | 0.98476 | 14.6 | 88.096 | 115.5 | 115.4794 | -14.7428 | 0.98628
14.61 | 87.723 | 117.8 | 117.7561 | 15.4328 | 0.98488 | 14.61 | 88.091 | 115.5 | 115.4818 | -14.6775 | 0.9864
14.62 | 87.718 | 117.8 | 117.7545 | 15.3377 | 0.98506 | 14.62 | 88.07 | 115.5 | 115.484 | -14.6173 | 0.9865
14.63 | 87.713 | 117.8 | 117.7543 | 15.3651 | 0.985 | 14.63 | 88.07 | 115.5 | 115.4844 | -14.691 | 0.98637
14.64 | 87.713 | 117.8 | 117.7535 | 15.3353 | 0.98506 | 14.64 | 88.07 | 115.5 | 115.4852 | -14.7159 | 0.98633
14.65 | 87.712 | 117.8 | 117.7537 | 15.3434 | 0.98504 | 14.65 | 88.062 | 115.5 | 115.4854 | -14.78 | 0.98621
14.66 | 87.705 | 117.8 | 117.7546 | 15.3275 | 0.98507 | 14.66 | 88.053 | 115.5 | 115.4857 | -14.8306 | 0.98611
14.67 | 87.749 | 117.8 | 117.756 | 15.3121 | 0.98511 | 14.67 | 88.022 | 115.5 | 115.4866 | -14.8083 | 0.98614
14.68 | 87.796 | 117.8 | 117.7581 | 15.3704 | 0.98502 | 14.68 | 88.022 | 115.5 | 115.4868 | -14.8453 | 0.98607
14.69 | 87.811 | 117.8 | 117.7587 | 15.306 | 0.98515 | 14.69 | 88.022 | 115.5 | 115.488 | -14.7855 | 0.98618
14.7 | 87.815 | 117.8 | 117.7602 | 15.3439 | 0.98508 | 14.7 | 88.022 | 115.5 | 115.4879 | -14.8267 | 0.98611
14.71 | 87.815 | 117.8 | 117.7612 | 15.3565 | 0.98505 | 14.71 | 88.022 | 115.5 | 115.4886 | -14.8038 | 0.98615
14.72 | 87.835 | 117.8 | 117.7615 | 15.3064 | 0.98515 | 14.72 | 88.022 | 115.5 | 115.4888 | -14.8071 | 0.98614
14.73 | 87.857 | 117.8 | 117.7621 | 15.3044 | 0.98516 | 14.73 | 88.023 | 115.5 | 115.4889 | -14.8293 | 0.9861
14.74 | 87.851 | 117.8 | 117.7625 | 15.2823 | 0.9852 | 14.74 | 88.023 | 115.5 | 115.4894 | -14.8 | 0.98616
14.75 | 87.854 | 117.8 | 117.7624 | 15.2356 | 0.98529 | 14.75 | 88.023 | 115.5 | 115.4904 | -14.737 | 0.98627
14.76 | 87.882 | 117.8 | 117.7631 | 15.2561 | 0.98526 | 14.76 | 88.021 | 115.5 | 115.4901 | -14.7734 | 0.98621
14.77 | 87.875 | 117.8 | 117.7639 | 15.2931 | 0.98519 | 14.77 | 88.012 | 115.5 | 115.491 | -14.7078 | 0.98632
14.78 | 87.868 | 117.8 | 117.7639 | 15.2676 | 0.98524 | 14.78 | 88.012 | 115.5 | 115.4911 | -14.7072 | 0.98632
14.79 | 87.883 | 117.8 | 117.7638 | 15.2389 | 0.9853 | 14.79 | 88.012 | 115.5 | 115.4921 | -14.633 | 0.98646
14.8 | 87.889 | 117.8 | 117.7641 | 15.2451 | 0.98529 | 14.8 | 88.012 | 115.5 | 115.4925 | -14.6103 | 0.9865
14.81 | 87.905 | 117.8 | 117.7648 | 15.2875 | 0.98521 | 14.81 | 88.012 | 115.5 | 115.4932 | -14.5507 | 0.98661
14.82 | 87.904 | 117.8 | 117.7646 | 15.2549 | 0.98527 | 14.82 | 88.012 | 115.5 | 115.4937 | -14.5135 | 0.98667
14.83 | 87.904 | 117.8 | 117.7644 | 15.2263 | 0.98533 | 14.83 | 88.012 | 115.5 | 115.4943 | -14.4684 | 0.98676
14.84 | 87.904 | 117.8 | 117.764 | 15.1819 | 0.98541 | 14.84 | 88.012 | 115.5 | 115.4943 | -14.4748 | 0.98674
14.85 | 87.909 | 117.8 | 117.7634 | 15.1183 | 0.98553 | 14.85 | 88.012 | 115.5 | 115.4935 | -14.5439 | 0.98662
14.86 | 87.941 | 117.8 | 117.7639 | 15.1523 | 0.98548 | 14.86 | 88.003 | 115.5 | 115.4929 | -14.604 | 0.98651
14.87 | 87.953 | 117.8 | 117.7647 | 15.2179 | 0.98536 | 14.87 | 87.967 | 115.5 | 115.4921 | -14.6762 | 0.98637
14.88 | 87.965 | 117.8 | 117.7643 | 15.1744 | 0.98545 | 14.88 | 88.006 | 115.5 | 115.4924 | -14.6483 | 0.98643
14.89 | 87.867 | 117.8 | 117.7651 | 15.2386 | 0.98529 | 14.89 | 88.04 | 115.5 | 115.4916 | -14.7191 | 0.98631
14.9 | 87.843 | 117.8 | 117.7648 | 15.2105 | 0.98534 | 14.9 | 88.04 | 115.5 | 115.491 | -14.776 | 0.98621
14.91 | 87.827 | 117.8 | 117.7656 | 15.2779 | 0.9852 | 14.91 | 88.04 | 115.5 | 115.491 | -14.7767 | 0.98621
14.92 | 87.831 | 117.8 | 117.7652 | 15.2358 | 0.98529 | 14.92 | 88.039 | 115.5 | 115.491 | -14.7796 | 0.9862
14.93 | 87.834 | 117.8 | 117.765 | 15.2123 | 0.98533 | 14.93 | 88.039 | 115.5 | 115.491 | -14.8272 | 0.98611
14.94 | 87.844 | 117.8 | 117.7649 | 15.2074 | 0.98534 | 14.94 | 88.039 | 115.5 | 115.4931 | -14.807 | 0.98615
14.95 | 87.846 | 117.8 | 117.7649 | 15.2002 | 0.98536 | 14.95 | 88.039 | 115.5 | 115.4954 | -14.7813 | 0.9862
14.96 | 87.846 | 117.8 | 117.7664 | 15.2443 | 0.98527 | 14.96 | 88.039 | 115.5 | 115.4982 | -14.7366 | 0.98628
14.97 | 87.889 | 117.8 | 117.7713 | 15.2908 | 0.9852 | 14.97 | 88.039 | 115.5 | 115.5017 | -14.704 | 0.98634
14.98 | 87.933 | 117.8 | 117.7765 | 15.2082 | 0.98537 | 14.98 | 88.039 | 115.5 | 115.5045 | -14.7556 | 0.98624
14.99 | 87.933 | 117.8 | 117.7838 | 15.2118 | 0.98536 | 14.99 | 88.039 | 115.5 | 115.5077 | -14.7278 | 0.98629
15 | 87.932 | 117.8 | 117.7908 | 15.1932 | 0.9854 | 15 | 88.04 | 115.5 | 115.51 | -14.7439 | 0.98627
15.01 | 87.925 | 117.8 | 117.7962 | 15.1282 | 0.98552 | 15.01 | 88.042 | 115.5 | 115.5131 | -14.6594 | 0.98642
15.02 | 87.925 | 117.8 | 117.8021 | 15.1827 | 0.98542 | 15.02 | 88.045 | 115.5 | 115.5155 | -14.6107 | 0.98651
15.03 | 87.925 | 117.8 | 117.8073 | 15.2426 | 0.9853 | 15.03 | 88.045 | 115.5 | 115.5178 | -14.5463 | 0.98663
15.04 | 87.876 | 117.8 | 117.8106 | 15.1888 | 0.98539 | 15.04 | 88.044 | 115.5 | 115.5191 | -14.5474 | 0.98662
15.05 | 87.853 | 117.8 | 117.8142 | 15.2143 | 0.98533 | 15.05 | 88.044 | 115.5 | 115.5194 | -14.6208 | 0.98649
15.06 | 87.782 | 117.8 | 117.8173 | 15.2387 | 0.98526 | 15.06 | 88.044 | 115.5 | 115.5199 | -14.6583 | 0.98642
15.07 | 87.784 | 117.8 | 117.8196 | 15.2217 | 0.9853 | 15.07 | 88.044 | 115.5 | 115.5215 | -14.5974 | 0.98653
15.08 | 87.786 | 117.8 | 117.8216 | 15.2139 | 0.98531 | 15.08 | 88.044 | 115.5 | 115.5223 | -14.5892 | 0.98655
15.09 | 87.796 | 117.8 | 117.8226 | 15.1438 | 0.98545 | 15.09 | 88.044 | 115.5 | 115.5237 | -14.5221 | 0.98667
15.1 | 87.789 | 117.8 | 117.8241 | 15.141 | 0.98545 | 15.1 | 88.012 | 115.5 | 115.5237 | -14.5691 | 0.98657
15.11 | 87.741 | 117.8 | 117.8251 | 15.1181 | 0.98548 | 15.11 | 88.008 | 115.5 | 115.5249 | -14.5021 | 0.98669
15.12 | 87.734 | 117.8 | 117.826 | 15.0978 | 0.98551 | 15.12 | 88.008 | 115.5 | 115.5254 | -14.4933 | 0.98671
15.13 | 87.727 | 117.8 | 117.8276 | 15.153 | 0.98541 | 15.13 | 88.01 | 115.5 | 115.5248 | -14.5723 | 0.98657
15.14 | 87.727 | 117.8 | 117.8284 | 15.1495 | 0.98541 | 15.14 | 88.012 | 115.5 | 115.5258 | -14.514 | 0.98667
15.15 | 87.734 | 117.8 | 117.8294 | 15.1687 | 0.98538 | 15.15 | 88.012 | 115.5 | 115.5265 | -14.4729 | 0.98675
15.16 | 87.774 | 117.8 | 117.8295 | 15.1234 | 0.98548 | 15.16 | 88.012 | 115.5 | 115.5232 | -14.4983 | 0.9867
15.17 | 87.774 | 117.8 | 117.8307 | 15.1841 | 0.98536 | 15.17 | 88.012 | 115.5 | 115.515 | -14.4443 | 0.9868
15.18 | 87.774 | 117.8 | 117.8317 | 15.237 | 0.98526 | 15.18 | 88.013 | 115.5 | 115.5035 | -14.5114 | 0.98668
15.19 | 87.756 | 117.8 | 117.8321 | 15.2362 | 0.98526 | 15.19 | 88.014 | 115.5 | 115.4936 | -14.5746 | 0.98657
15.2 | 87.752 | 117.8 | 117.832 | 15.2015 | 0.98532 | 15.2 | 87.985 | 115.5 | 115.4859 | -14.567 | 0.98657
15.21 | 87.752 | 117.8 | 117.8325 | 15.2196 | 0.98529 | 15.21 | 87.981 | 115.5 | 115.4792 | -14.5628 | 0.98658
15.22 | 87.763 | 117.8 | 117.8327 | 15.2117 | 0.98531 | 15.22 | 87.98 | 115.5 | 115.4732 | -14.5798 | 0.98655
15.23 | 87.774 | 117.8 | 117.8335 | 15.2666 | 0.98521 | 15.23 | 87.98 | 115.5 | 115.4685 | -14.5634 | 0.98658
15.24 | 87.774 | 117.8 | 117.8339 | 15.2822 | 0.98518 | 15.24 | 87.98 | 115.5 | 115.4649 | -14.5015 | 0.98669
15.25 | 87.791 | 117.8 | 117.8337 | 15.257 | 0.98523 | 15.25 | 87.98 | 115.5 | 115.4613 | -14.507 | 0.98668
15.26 | 87.88 | 117.8 | 117.8336 | 15.2331 | 0.98531 | 15.26 | 87.98 | 115.5 | 115.4588 | -14.4476 | 0.98678
15.27 | 87.884 | 117.8 | 117.8329 | 15.1663 | 0.98543 | 15.27 | 87.982 | 115.5 | 115.4565 | -14.4147 | 0.98684
15.28 | 87.889 | 117.8 | 117.8337 | 15.2201 | 0.98533 | 15.28 | 87.982 | 115.5 | 115.4545 | -14.39 | 0.98689
15.29 | 87.889 | 117.8 | 117.834 | 15.2421 | 0.98529 | 15.29 | 87.982 | 115.5 | 115.4522 | -14.4247 | 0.98683
15.3 | 87.895 | 117.8 | 117.8332 | 15.1656 | 0.98544 | 15.3 | 87.986 | 115.5 | 115.4507 | -14.4054 | 0.98686
15.31 | 87.929 | 117.8 | 117.8339 | 15.2265 | 0.98534 | 15.31 | 88.007 | 115.5 | 115.4489 | -14.4715 | 0.98675
15.32 | 87.942 | 117.8 | 117.8333 | 15.1622 | 0.98546 | 15.32 | 88.075 | 115.5 | 115.4488 | -14.4636 | 0.98678
15.33 | 87.954 | 117.8 | 117.833 | 15.1372 | 0.98551 | 15.33 | 88.061 | 115.5 | 115.4484 | -14.4852 | 0.98674
15.34 | 87.944 | 117.8 | 117.8334 | 15.1714 | 0.98544 | 15.34 | 88.049 | 115.5 | 115.4476 | -14.4682 | 0.98677
15.35 | 87.942 | 117.8 | 117.8333 | 15.1534 | 0.98548 | 15.35 | 88.049 | 115.5 | 115.4458 | -14.5281 | 0.98666
15.36 | 87.942 | 117.8 | 117.8331 | 15.1343 | 0.98551 | 15.36 | 88.049 | 115.5 | 115.4447 | -14.5417 | 0.98663
15.37 | 87.967 | 117.8 | 117.8339 | 15.2075 | 0.98538 | 15.37 | 88.049 | 115.5 | 115.4443 | -14.5031 | 0.9867
15.38 | 87.992 | 117.8 | 117.8333 | 15.1527 | 0.98549 | 15.38 | 88.052 | 115.5 | 115.4445 | -14.4286 | 0.98684
15.39 | 87.992 | 117.8 | 117.8332 | 15.141 | 0.98552 | 15.39 | 88.054 | 115.5 | 115.4436 | -14.4592 | 0.98678
15.4 | 87.99 | 117.8 | 117.8336 | 15.1739 | 0.98545 | 15.4 | 88.031 | 115.5 | 115.4426 | -14.4963 | 0.98671
15.41 | 87.984 | 117.8 | 117.8339 | 15.2018 | 0.9854 | 15.41 | 88.029 | 115.5 | 115.4423 | -14.4919 | 0.98672
15.42 | 87.935 | 117.8 | 117.8335 | 15.1589 | 0.98546 | 15.42 | 88.029 | 115.5 | 115.4422 | -14.4621 | 0.98677
15.43 | 87.887 | 117.8 | 117.834 | 15.2091 | 0.98535 | 15.43 | 88.03 | 115.5 | 115.4428 | -14.3895 | 0.9869
15.44 | 87.929 | 117.8 | 117.834 | 15.2055 | 0.98537 | 15.44 | 88.031 | 115.5 | 115.4422 | -14.4108 | 0.98686
15.45 | 87.938 | 117.8 | 117.8335 | 15.2481 | 0.9853 | 15.45 | 88.031 | 115.5 | 115.4418 | -14.4321 | 0.98683
15.46 | 87.938 | 117.8 | 117.8305 | 15.2723 | 0.98525 | 15.46 | 88.052 | 115.5 | 115.4417 | -14.4222 | 0.98685
15.47 | 87.934 | 117.8 | 117.8274 | 15.3085 | 0.98518 | 15.47 | 88.122 | 115.5 | 115.4408 | -14.4856 | 0.98676
15.48 | 87.93 | 117.8 | 117.8234 | 15.2299 | 0.98533 | 15.48 | 88.122 | 115.5 | 115.4403 | -14.5125 | 0.98671
15.49 | 87.939 | 117.8 | 117.8202 | 15.1791 | 0.98543 | 15.49 | 88.122 | 115.5 | 115.4412 | -14.4279 | 0.98686
15.5 | 87.95 | 117.8 | 117.8181 | 15.1896 | 0.98541 | 15.5 | 88.092 | 115.5 | 115.4414 | -14.4003 | 0.9869
15.51 | 87.993 | 117.8 | 117.8163 | 15.1956 | 0.98541 | 15.51 | 88.089 | 115.5 | 115.442 | -14.3375 | 0.98701
15.52 | 87.99 | 117.8 | 117.8142 | 15.1611 | 0.98548 | 15.52 | 88.089 | 115.5 | 115.4419 | -14.3419 | 0.987
15.53 | 87.987 | 117.8 | 117.8128 | 15.1566 | 0.98549 | 15.53 | 88.099 | 115.5 | 115.4415 | -14.3651 | 0.98697
15.54 | 88.009 | 117.8 | 117.811 | 15.1064 | 0.98559 | 15.54 | 88.106 | 115.5 | 115.4407 | -14.4308 | 0.98685
15.55 | 88.013 | 117.8 | 117.8095 | 15.0624 | 0.98567 | 15.55 | 88.106 | 115.5 | 115.4407 | -14.4314 | 0.98685
15.56 | 88.013 | 117.8 | 117.8072 | 15.0293 | 0.98573 | 15.56 | 88.106 | 115.5 | 115.441 | -14.402 | 0.9869
15.57 | 88.017 | 117.8 | 117.8032 | 15.1054 | 0.98559 | 15.57 | 88.106 | 115.5 | 115.4411 | -14.3891 | 0.98692
15.58 | 88.021 | 117.8 | 117.7971 | 15.0621 | 0.98567 | 15.58 | 88.109 | 115.5 | 115.441 | -14.3896 | 0.98693
15.59 | 88.021 | 117.8 | 117.7928 | 15.1052 | 0.98559 | 15.59 | 88.112 | 115.5 | 115.4402 | -14.46 | 0.9868
15.6 | 88.022 | 117.8 | 117.7883 | 15.0696 | 0.98566 | 15.6 | 88.181 | 115.5 | 115.4397 | -14.499 | 0.98675
15.61 | 88.028 | 117.8 | 117.785 | 15.0937 | 0.98562 | 15.61 | 88.188 | 115.5 | 115.4406 | -14.4256 | 0.98688
15.62 | 87.96 | 117.8 | 117.7814 | 15.0425 | 0.98569 | 15.62 | 88.19 | 115.5 | 115.441 | -14.3866 | 0.98695
15.63 | 87.895 | 117.8 | 117.7787 | 15.0373 | 0.98568 | 15.63 | 88.19 | 115.5 | 115.4404 | -14.4394 | 0.98686
15.64 | 87.905 | 117.8 | 117.7776 | 15.135 | 0.9855 | 15.64 | 88.19 | 115.5 | 115.4399 | -14.4758 | 0.98679
15.65 | 87.915 | 117.8 | 117.7764 | 15.1991 | 0.98538 | 15.65 | 88.19 | 115.5 | 115.4407 | -14.4058 | 0.98692
15.66 | 87.949 | 117.8 | 117.7753 | 15.241 | 0.98531 | 15.66 | 88.19 | 115.5 | 115.441 | -14.3814 | 0.98696
15.67 | 87.959 | 117.8 | 117.7746 | 15.3042 | 0.9852 | 15.67 | 88.19 | 115.5 | 115.441 | -14.3816 | 0.98696
15.68 | 87.968 | 117.8 | 117.7728 | 15.252 | 0.9853 | 15.68 | 88.193 | 115.5 | 115.4396 | -14.4291 | 0.98688
15.69 | 87.973 | 117.8 | 117.7715 | 15.229 | 0.98535 | 15.69 | 88.195 | 115.5 | 115.437 | -14.4422 | 0.98686
15.7 | 87.972 | 117.8 | 117.7707 | 15.2309 | 0.98534 | 15.7 | 88.171 | 115.5 | 115.4357 | -14.517 | 0.98672
15.71 | 87.967 | 117.8 | 117.7701 | 15.2477 | 0.98531 | 15.71 | 88.169 | 115.5 | 115.4358 | -14.5548 | 0.98665
15.72 | 87.978 | 117.8 | 117.7689 | 15.1975 | 0.98541 | 15.72 | 88.169 | 115.5 | 115.4367 | -14.5159 | 0.98672
15.73 | 87.989 | 117.8 | 117.768 | 15.1744 | 0.98545 | 15.73 | 88.169 | 115.5 | 115.4365 | -14.5605 | 0.98664
15.74 | 88.016 | 117.8 | 117.7681 | 15.2187 | 0.98538 | 15.74 | 88.169 | 115.5 | 115.4377 | -14.4898 | 0.98676
15.75 | 88.02 | 117.8 | 117.7684 | 15.2782 | 0.98527 | 15.75 | 88.152 | 115.5 | 115.4373 | -14.5485 | 0.98665
15.76 | 88.016 | 117.8 | 117.7684 | 15.3147 | 0.9852 | 15.76 | 88.149 | 115.5 | 115.4372 | -14.5801 | 0.9866
15.77 | 88.003 | 117.8 | 117.7681 | 15.3083 | 0.98521 | 15.77 | 88.144 | 115.5 | 115.438 | -14.5257 | 0.98669
15.78 | 87.991 | 117.8 | 117.7674 | 15.2655 | 0.98528 | 15.78 | 88.144 | 115.5 | 115.4377 | -14.5684 | 0.98661
15.79 | 87.991 | 117.8 | 117.7666 | 15.2162 | 0.98537 | 15.79 | 88.144 | 115.5 | 115.4381 | -14.592 | 0.98657
15.8 | 87.993 | 117.8 | 117.766 | 15.172 | 0.98546 | 15.8 | 88.144 | 115.5 | 115.4404 | -14.5719 | 0.98661
15.81 | 88.002 | 117.8 | 117.7667 | 15.2456 | 0.98532 | 15.81 | 88.129 | 115.5 | 115.4427 | -14.5972 | 0.98656
15.82 | 87.999 | 117.8 | 117.7673 | 15.312 | 0.9852 | 15.82 | 88.086 | 115.5 | 115.4445 | -14.6263 | 0.98649
15.83 | 87.997 | 117.8 | 117.7675 | 15.3405 | 0.98514 | 15.83 | 88.086 | 115.5 | 115.4464 | -14.666 | 0.98642
15.84 | 88.039 | 117.8 | 117.7677 | 15.3743 | 0.98509 | 15.84 | 88.086 | 115.5 | 115.4487 | -14.7255 | 0.98631
15.85 | 88.047 | 117.8 | 117.7679 | 15.3938 | 0.98506 | 15.85 | 88.088 | 115.5 | 115.4525 | -14.6414 | 0.98647
15.86 | 88.047 | 117.8 | 117.7674 | 15.3602 | 0.98512 | 15.86 | 88.088 | 115.5 | 115.4543 | -14.6998 | 0.98636
15.87 | 88.047 | 117.8 | 117.7671 | 15.3407 | 0.98516 | 15.87 | 88.088 | 115.5 | 115.4564 | -14.6974 | 0.98636
15.88 | 88.047 | 117.8 | 117.767 | 15.341 | 0.98516 | 15.88 | 88.088 | 115.5 | 115.4581 | -14.7112 | 0.98634
15.89 | 88.065 | 117.8 | 117.7668 | 15.3259 | 0.98519 | 15.89 | 88.088 | 115.5 | 115.4593 | -14.7412 | 0.98629
15.9 | 88.073 | 117.8 | 117.7666 | 15.3154 | 0.98521 | 15.9 | 88.088 | 115.5 | 115.4612 | -14.697 | 0.98637
15.91 | 88.09 | 117.8 | 117.7659 | 15.2554 | 0.98533 | 15.91 | 88.088 | 115.5 | 115.4632 | -14.6654 | 0.98642
15.92 | 88.093 | 117.8 | 117.7665 | 15.3126 | 0.98523 | 15.92 | 88.088 | 115.5 | 115.4661 | -14.6513 | 0.98645
15.93 | 88.096 | 117.8 | 117.7663 | 15.2942 | 0.98526 | 15.93 | 88.088 | 115.5 | 115.4689 | -14.6547 | 0.98644
15.94 | 88.096 | 117.8 | 117.7654 | 15.2235 | 0.9854 | 15.94 | 88.088 | 115.5 | 115.4715 | -14.6397 | 0.98647
15.95 | 88.096 | 117.8 | 117.7661 | 15.2813 | 0.98529 | 15.95 | 88.058 | 115.5 | 115.4731 | -14.6821 | 0.98638
15.96 | 88.096 | 117.8 | 117.7654 | 15.2215 | 0.9854 | 15.96 | 88.057 | 115.5 | 115.4752 | -14.6078 | 0.98652
15.97 | 88.093 | 117.8 | 117.7662 | 15.2928 | 0.98526 | 15.97 | 88.059 | 115.5 | 115.4754 | -14.5794 | 0.98657
15.98 | 88.09 | 117.8 | 117.7659 | 15.2695 | 0.98531 | 15.98 | 88.059 | 115.5 | 115.4745 | -14.595 | 0.98654
15.99 | 88.072 | 117.8 | 117.7664 | 15.3148 | 0.98522 | 15.99 | 88.059 | 115.5 | 115.4737 | -14.5751 | 0.98658
16 | 88.048 | 117.8 | 117.766 | 15.2789 | 0.98528 | 16 | 88.059 | 115.5 | 115.471 | -14.6141 | 0.98651
16.01 | 87.962 | 117.8 | 117.7664 | 15.3204 | 0.98517 | 16.01 | 88.059 | 115.5 | 115.4678 | -14.6728 | 0.9864
16.02 | 87.962 | 117.8 | 117.7659 | 15.2731 | 0.98526 | 16.02 | 88.059 | 115.5 | 115.4664 | -14.607 | 0.98652
16.03 | 87.962 | 117.8 | 117.7663 | 15.311 | 0.98519 | 16.03 | 88.127 | 115.5 | 115.4649 | -14.5983 | 0.98656
16.04 | 87.962 | 117.8 | 117.7664 | 15.3144 | 0.98518 | 16.04 | 88.174 | 115.5 | 115.4638 | -14.6277 | 0.98652
16.05 | 87.961 | 117.8 | 117.7664 | 15.3155 | 0.98518 | 16.05 | 88.151 | 115.5 | 115.4623 | -14.705 | 0.98637
16.06 | 87.957 | 117.8 | 117.7654 | 15.2521 | 0.9853 | 16.06 | 88.149 | 115.5 | 115.4616 | -14.7175 | 0.98635
16.07 | 87.904 | 117.8 | 117.7644 | 15.2479 | 0.98529 | 16.07 | 88.149 | 115.5 | 115.4608 | -14.7219 | 0.98634
16.08 | 87.857 | 117.8 | 117.7635 | 15.2776 | 0.98522 | 16.08 | 88.149 | 115.5 | 115.4599 | -14.7556 | 0.98628
16.09 | 87.857 | 117.8 | 117.7631 | 15.3348 | 0.98511 | 16.09 | 88.149 | 115.5 | 115.46 | -14.6948 | 0.98639
16.1 | 87.854 | 117.8 | 117.7636 | 15.3664 | 0.98505 | 16.1 | 88.126 | 115.5 | 115.4594 | -14.7119 | 0.98635
16.11 | 87.842 | 117.8 | 117.7659 | 15.3249 | 0.98512 | 16.11 | 88.124 | 115.5 | 115.46 | -14.7014 | 0.98637
16.12 | 87.842 | 117.8 | 117.7694 | 15.3476 | 0.98508 | 16.12 | 88.124 | 115.5 | 115.4633 | -14.5856 | 0.98658
16.13 | 87.842 | 117.8 | 117.7731 | 15.3547 | 0.98506 | 16.13 | 88.124 | 115.5 | 115.466 | -14.5661 | 0.98661
16.14 | 87.861 | 117.8 | 117.7767 | 15.2604 | 0.98525 | 16.14 | 88.124 | 115.5 | 115.468 | -14.6053 | 0.98654
16.15 | 87.864 | 117.8 | 117.7812 | 15.2394 | 0.98529 | 16.15 | 88.138 | 115.5 | 115.4728 | -14.6118 | 0.98653
16.16 | 87.864 | 117.8 | 117.7844 | 15.1575 | 0.98544 | 16.16 | 88.139 | 115.5 | 115.4793 | -14.5145 | 0.98671
16.17 | 87.864 | 117.8 | 117.7885 | 15.2024 | 0.98536 | 16.17 | 88.139 | 115.5 | 115.4842 | -14.485 | 0.98676
16.18 | 87.864 | 117.8 | 117.7914 | 15.1957 | 0.98537 | 16.18 | 88.101 | 115.5 | 115.4887 | -14.4436 | 0.98683
16.19 | 87.907 | 117.8 | 117.7943 | 15.2182 | 0.98534 | 16.19 | 88.075 | 115.5 | 115.4927 | -14.3888 | 0.98692
16.2 | 87.914 | 117.8 | 117.7964 | 15.2105 | 0.98536 | 16.2 | 88.075 | 115.5 | 115.4952 | -14.4248 | 0.98685
16.21 | 87.914 | 117.8 | 117.798 | 15.1861 | 0.98541 | 16.21 | 88.075 | 115.5 | 115.4972 | -14.442 | 0.98682
16.22 | 87.897 | 117.8 | 117.8001 | 15.2273 | 0.98532 | 16.22 | 88.075 | 115.5 | 115.4988 | -14.4111 | 0.98688
16.23 | 87.883 | 117.8 | 117.8016 | 15.2327 | 0.98531 | 16.23 | 88.075 | 115.5 | 115.4983 | -14.4427 | 0.98682
16.24 | 87.878 | 117.8 | 117.8025 | 15.2053 | 0.98536 | 16.24 | 88.075 | 115.5 | 115.4963 | -14.4457 | 0.98681
16.25 | 87.877 | 117.8 | 117.8027 | 15.1335 | 0.98549 | 16.25 | 88.075 | 115.5 | 115.4947 | -14.3908 | 0.98691
16.26 | 87.877 | 117.8 | 117.8032 | 15.1045 | 0.98555 | 16.26 | 88.075 | 115.5 | 115.4934 | -14.3369 | 0.98701
16.27 | 87.869 | 117.8 | 117.8042 | 15.1224 | 0.98551 | 16.27 | 88.075 | 115.5 | 115.4921 | -14.3038 | 0.98707
16.28 | 87.862 | 117.8 | 117.8055 | 15.1861 | 0.98539 | 16.28 | 88.09 | 115.5 | 115.4898 | -14.3796 | 0.98694
16.29 | 87.862 | 117.8 | 117.8056 | 15.1462 | 0.98546 | 16.29 | 88.1 | 115.5 | 115.4879 | -14.4357 | 0.98684
16.3 | 87.862 | 117.8 | 117.8053 | 15.0773 | 0.98559 | 16.3 | 88.1 | 115.5 | 115.4865 | -14.4684 | 0.98678
16.31 | 87.862 | 117.8 | 117.8061 | 15.1123 | 0.98553 | 16.31 | 88.1 | 115.5 | 115.486 | -14.4146 | 0.98688
16.32 | 87.862 | 117.8 | 117.806 | 15.0679 | 0.98561 | 16.32 | 88.1 | 115.5 | 115.4845 | -14.4297 | 0.98685
16.33 | 87.862 | 117.8 | 117.8068 | 15.1134 | 0.98553 | 16.33 | 88.1 | 115.5 | 115.4838 | -14.3657 | 0.98696
16.34 | 87.882 | 117.8 | 117.8073 | 15.1315 | 0.9855 | 16.34 | 88.1 | 115.5 | 115.4827 | -14.3625 | 0.98697
16.35 | 87.899 | 117.8 | 117.8072 | 15.1094 | 0.98555 | 16.35 | 88.086 | 115.5 | 115.4813 | -14.3911 | 0.98692
16.36 | 87.952 | 117.8 | 117.8083 | 15.1856 | 0.98542 | 16.36 | 88.085 | 115.5 | 115.4806 | -14.3927 | 0.98691
16.37 | 87.95 | 117.8 | 117.8082 | 15.1674 | 0.98545 | 16.37 | 88.085 | 115.5 | 115.4804 | -14.4027 | 0.98689
16.38 | 87.949 | 117.8 | 117.8076 | 15.1034 | 0.98557 | 16.38 | 88.1 | 115.5 | 115.481 | -14.367 | 0.98696
16.39 | 87.974 | 117.8 | 117.8075 | 15.0851 | 0.98562 | 16.39 | 88.11 | 115.5 | 115.4802 | -14.4506 | 0.98682
16.4 | 87.977 | 117.8 | 117.807 | 15.0314 | 0.98572 | 16.4 | 88.11 | 115.5 | 115.4799 | -14.4884 | 0.98675
16.41 | 87.977 | 117.8 | 117.8071 | 15.0305 | 0.98572 | 16.41 | 88.11 | 115.5 | 115.4795 | -14.5023 | 0.98672
16.42 | 87.974 | 117.8 | 117.8079 | 15.0898 | 0.98561 | 16.42 | 88.11 | 115.5 | 115.4782 | -14.5367 | 0.98666
16.43 | 87.972 | 117.8 | 117.8065 | 15.0415 | 0.9857 | 16.43 | 88.11 | 115.5 | 115.4769 | -14.5529 | 0.98663
16.44 | 87.972 | 117.8 | 117.805 | 15.1141 | 0.98556 | 16.44 | 88.11 | 115.5 | 115.4763 | -14.5197 | 0.98669
16.45 | 87.976 | 117.8 | 117.802 | 15.1011 | 0.98559 | 16.45 | 88.11 | 115.5 | 115.4758 | -14.4916 | 0.98674
16.46 | 87.994 | 117.8 | 117.8 | 15.1409 | 0.98552 | 16.46 | 88.115 | 115.5 | 115.4744 | -14.5549 | 0.98663
16.47 | 87.988 | 117.8 | 117.7985 | 15.1897 | 0.98542 | 16.47 | 88.128 | 115.5 | 115.4745 | -14.4936 | 0.98674
16.48 | 87.983 | 117.8 | 117.7961 | 15.1348 | 0.98553 | 16.48 | 88.156 | 115.5 | 115.4735 | -14.5313 | 0.98669
16.49 | 87.983 | 117.8 | 117.7947 | 15.1504 | 0.9855 | 16.49 | 88.175 | 115.5 | 115.4733 | -14.4722 | 0.9868
16.5 | 87.982 | 117.8 | 117.7935 | 15.158 | 0.98548 | 16.5 | 88.175 | 115.5 | 115.4707 | -14.5299 | 0.98669
16.51 | 87.976 | 117.8 | 117.7918 | 15.1189 | 0.98555 | 16.51 | 88.174 | 115.5 | 115.4686 | -14.5001 | 0.98675
16.52 | 87.976 | 117.8 | 117.7903 | 15.0692 | 0.98565 | 16.52 | 88.173 | 115.5 | 115.4658 | -14.5211 | 0.98671
16.53 | 87.976 | 117.8 | 117.7894 | 15.0727 | 0.98564 | 16.53 | 88.173 | 115.5 | 115.4638 | -14.4859 | 0.98677
16.54 | 87.976 | 117.8 | 117.7883 | 15.0393 | 0.9857 | 16.54 | 88.173 | 115.5 | 115.4617 | -14.4979 | 0.98675
16.55 | 87.975 | 117.8 | 117.7875 | 15.0212 | 0.98573 | 16.55 | 88.173 | 115.5 | 115.4606 | -14.4405 | 0.98685
16.56 | 87.972 | 117.8 | 117.7874 | 15.0583 | 0.98566 | 16.56 | 88.147 | 115.5 | 115.4593 | -14.4191 | 0.98688
16.57 | 87.972 | 117.8 | 117.7863 | 15.003 | 0.98577 | 16.57 | 88.081 | 115.5 | 115.4584 | -14.3876 | 0.98692
16.58 | 87.972 | 117.8 | 117.7868 | 15.0843 | 0.98562 | 16.58 | 88.081 | 115.5 | 115.4573 | -14.3875 | 0.98692
16.59 | 87.994 | 117.8 | 117.7871 | 15.1441 | 0.98551 | 16.59 | 88.081 | 115.5 | 115.4558 | -14.4347 | 0.98684
16.6 | 87.997 | 117.8 | 117.7868 | 15.143 | 0.98551 | 16.6 | 88.081 | 115.5 | 115.4544 | -14.494 | 0.98673
16.61 | 87.997 | 117.8 | 117.7869 | 15.1663 | 0.98547 | 16.61 | 88.081 | 115.5 | 115.4539 | -14.4454 | 0.98682
16.62 | 88.009 | 117.8 | 117.7863 | 15.1339 | 0.98554 | 16.62 | 88.081 | 115.5 | 115.4528 | -14.3993 | 0.9869
16.63 | 88.019 | 117.8 | 117.7861 | 15.1388 | 0.98553 | 16.63 | 88.081 | 115.5 | 115.4513 | -14.389 | 0.98692
16.64 | 88.019 | 117.8 | 117.7868 | 15.2079 | 0.9854 | 16.64 | 88.081 | 115.5 | 115.4492 | -14.4497 | 0.98681
16.65 | 87.998 | 117.8 | 117.7867 | 15.2094 | 0.98539 | 16.65 | 88.081 | 115.5 | 115.448 | -14.4084 | 0.98688
16.66 | 87.922 | 117.8 | 117.7867 | 15.2219 | 0.98534 | 16.66 | 88.081 | 115.5 | 115.4474 | -14.3334 | 0.98702
16.67 | 87.935 | 117.8 | 117.7861 | 15.176 | 0.98543 | 16.67 | 88.081 | 115.5 | 115.4456 | -14.382 | 0.98693
16.68 | 87.945 | 117.8 | 117.7857 | 15.1563 | 0.98547 | 16.68 | 88.081 | 115.5 | 115.4436 | -14.4187 | 0.98686
16.69 | 87.945 | 117.8 | 117.7862 | 15.2027 | 0.98539 | 16.69 | 88.081 | 115.5 | 115.4412 | -14.3742 | 0.98694
16.7 | 87.947 | 117.8 | 117.7857 | 15.1627 | 0.98546 | 16.7 | 88.081 | 115.5 | 115.4381 | -14.3605 | 0.98697
16.71 | 87.954 | 117.8 | 117.7856 | 15.1331 | 0.98552 | 16.71 | 88.076 | 115.5 | 115.4352 | -14.3432 | 0.987
16.72 | 87.937 | 117.8 | 117.7876 | 15.2018 | 0.98538 | 16.72 | 88.066 | 115.5 | 115.4331 | -14.304 | 0.98706
16.73 | 87.924 | 117.8 | 117.7896 | 15.2488 | 0.98529 | 16.73 | 88.066 | 115.5 | 115.4311 | -14.28 | 0.98711
16.74 | 87.924 | 117.8 | 117.791 | 15.2642 | 0.98526 | 16.74 | 88.066 | 115.5 | 115.4284 | -14.3305 | 0.98702
16.75 | 87.924 | 117.8 | 117.792 | 15.2525 | 0.98528 | 16.75 | 88.066 | 115.5 | 115.4257 | -14.3416 | 0.987
16.76 | 87.924 | 117.8 | 117.7935 | 15.3045 | 0.98519 | 16.76 | 88.066 | 115.5 | 115.4236 | -14.3045 | 0.98706
16.77 | 87.922 | 117.8 | 117.7936 | 15.2439 | 0.9853 | 16.77 | 88.066 | 115.5 | 115.4216 | -14.2864 | 0.9871
16.78 | 87.92 | 117.8 | 117.7937 | 15.1963 | 0.98539 | 16.78 | 88.066 | 115.5 | 115.4196 | -14.2994 | 0.98707
16.79 | 87.92 | 117.8 | 117.7937 | 15.1464 | 0.98548 | 16.79 | 88.066 | 115.5 | 115.4172 | -14.3725 | 0.98694
16.8 | 87.923 | 117.8 | 117.7938 | 15.1047 | 0.98556 | 16.8 | 88.066 | 115.5 | 115.4164 | -14.3203 | 0.98704
16.81 | 87.932 | 117.8 | 117.7946 | 15.1411 | 0.9855 | 16.81 | 88.066 | 115.5 | 115.4145 | -14.3826 | 0.98692
16.82 | 87.932 | 117.8 | 117.7951 | 15.1479 | 0.98548 | 16.82 | 88.066 | 115.5 | 115.4128 | -14.4472 | 0.98681
16.83 | 87.932 | 117.8 | 117.7956 | 15.165 | 0.98545 | 16.83 | 88.066 | 115.5 | 115.4135 | -14.4036 | 0.98689
16.84 | 87.932 | 117.8 | 117.7959 | 15.1738 | 0.98544 | 16.84 | 88.066 | 115.5 | 115.4162 | -14.3999 | 0.98689
16.85 | 87.938 | 117.8 | 117.7963 | 15.187 | 0.98541 | 16.85 | 88.066 | 115.5 | 115.4196 | -14.3676 | 0.98695
16.86 | 87.955 | 117.8 | 117.7957 | 15.1149 | 0.98555 | 16.86 | 88.066 | 115.5 | 115.4218 | -14.3586 | 0.98697
16.87 | 88 | 117.8 | 117.7954 | 15.0788 | 0.98564 | 16.87 | 88.066 | 115.5 | 115.4233 | -14.3208 | 0.98703
16.88 | 88.034 | 117.8 | 117.7962 | 15.1358 | 0.98554 | 16.88 | 88.066 | 115.5 | 115.4235 | -14.3514 | 0.98698
16.89 | 88.051 | 117.8 | 117.7966 | 15.1603 | 0.9855 | 16.89 | 88.066 | 115.5 | 115.424 | -14.3517 | 0.98698
16.9 | 88.053 | 117.8 | 117.7974 | 15.2135 | 0.9854 | 16.9 | 88.066 | 115.5 | 115.4251 | -14.2865 | 0.9871
16.91 | 88.053 | 117.8 | 117.7978 | 15.242 | 0.98535 | 16.91 | 88.066 | 115.5 | 115.4241 | -14.3525 | 0.98698
16.92 | 88.051 | 117.8 | 117.7974 | 15.2015 | 0.98542 | 16.92 | 88.066 | 115.5 | 115.4227 | -14.3302 | 0.98702
16.93 | 88.049 | 117.8 | 117.798 | 15.2489 | 0.98533 | 16.93 | 88.066 | 115.5 | 115.4208 | -14.3329 | 0.98701
16.94 | 88.04 | 117.8 | 117.7983 | 15.2656 | 0.9853 | 16.94 | 88.066 | 115.5 | 115.4195 | -14.3596 | 0.98697
16.95 | 88.031 | 117.8 | 117.7986 | 15.2876 | 0.98525 | 16.95 | 88.066 | 115.5 | 115.422 | -14.2813 | 0.9871
16.96 | 88.007 | 117.8 | 117.7977 | 15.2052 | 0.9854 | 16.96 | 88.091 | 115.5 | 115.4245 | -14.2644 | 0.98714
16.97 | 88.007 | 117.8 | 117.798 | 15.2297 | 0.98535 | 16.97 | 88.15 | 115.5 | 115.4265 | -14.2705 | 0.98715
16.98 | 88.007 | 117.8 | 117.7982 | 15.2502 | 0.98532 | 16.98 | 88.15 | 115.5 | 115.4277 | -14.3134 | 0.98707
16.99 | 88.029 | 117.8 | 117.7987 | 15.2886 | 0.98525 | 16.99 | 88.15 | 115.5 | 115.4301 | -14.2357 | 0.98721
17 | 88.036 | 117.8 | 117.7981 | 15.2308 | 0.98536 | 17 | 88.15 | 115.5 | 115.432 | -14.1773 | 0.98731
17.01 | 88.054 | 117.8 | 117.7995 | 15.2797 | 0.98528 | 17.01 | 88.15 | 115.5 | 115.4337 | -14.2012 | 0.98727
17.02 | 88.007 | 117.8 | 117.8009 | 15.2092 | 0.98539 | 17.02 | 88.15 | 115.5 | 115.4379 | -14.1581 | 0.98735
17.03 | 87.971 | 117.8 | 117.804 | 15.2428 | 0.98532 | 17.03 | 88.145 | 115.5 | 115.4417 | -14.1897 | 0.98729
17.04 | 87.967 | 117.8 | 117.8064 | 15.2426 | 0.98532 | 17.04 | 88.142 | 115.5 | 115.4458 | -14.1401 | 0.98738
17.05 | 87.967 | 117.8 | 117.8079 | 15.1999 | 0.9854 | 17.05 | 88.142 | 115.5 | 115.4485 | -14.1754 | 0.98731
17.06 | 87.967 | 117.8 | 117.8098 | 15.2125 | 0.98537 | 17.06 | 88.142 | 115.5 | 115.4514 | -14.1497 | 0.98736
17.07 | 87.966 | 117.8 | 117.8107 | 15.1682 | 0.98546 | 17.07 | 88.142 | 115.5 | 115.4535 | -14.1599 | 0.98734
17.08 | 87.965 | 117.8 | 117.8117 | 15.1386 | 0.98551 | 17.08 | 88.142 | 115.5 | 115.4552 | -14.1793 | 0.98731
17.09 | 87.936 | 117.8 | 117.8124 | 15.1055 | 0.98556 | 17.09 | 88.142 | 115.5 | 115.456 | -14.2498 | 0.98718
17.1 | 87.906 | 117.8 | 117.8128 | 15.0654 | 0.98563 | 17.1 | 88.142 | 115.5 | 115.4571 | -14.2729 | 0.98714
17.11 | 87.824 | 117.8 | 117.814 | 15.0922 | 0.98555 | 17.11 | 88.142 | 115.5 | 115.4597 | -14.2469 | 0.98719
17.12 | 87.824 | 117.8 | 117.8147 | 15.0773 | 0.98558 | 17.12 | 88.142 | 115.5 | 115.4636 | -14.2669 | 0.98715
17.13 | 87.824 | 117.8 | 117.8167 | 15.0926 | 0.98555 | 17.13 | 88.142 | 115.5 | 115.469 | -14.2139 | 0.98725
17.14 | 87.822 | 117.8 | 117.8198 | 15.0283 | 0.98567 | 17.14 | 88.142 | 115.5 | 115.4735 | -14.1719 | 0.98732
17.15 | 87.834 | 117.8 | 117.8233 | 15.0855 | 0.98557 | 17.15 | 88.142 | 115.5 | 115.4771 | -14.1603 | 0.98734
17.16 | 87.874 | 117.8 | 117.8239 | 15.0821 | 0.98559 | 17.16 | 88.142 | 115.5 | 115.4801 | -14.1269 | 0.9874
17.17 | 87.874 | 117.8 | 117.8251 | 15.1398 | 0.98548 | 17.17 | 88.142 | 115.5 | 115.4807 | -14.2167 | 0.98724
17.18 | 87.874 | 117.8 | 117.8255 | 15.1256 | 0.98551 | 17.18 | 88.142 | 115.5 | 115.4817 | -14.2198 | 0.98724
17.19 | 87.896 | 117.8 | 117.8267 | 15.1941 | 0.98539 | 17.19 | 88.142 | 115.5 | 115.4817 | -14.2991 | 0.9871
17.2 | 87.898 | 117.8 | 117.8263 | 15.133 | 0.9855 | 17.2 | 88.142 | 115.5 | 115.4824 | -14.3149 | 0.98707
17.21 | 87.898 | 117.8 | 117.8271 | 15.1761 | 0.98542 | 17.21 | 88.142 | 115.5 | 115.4832 | -14.3035 | 0.98709
17.22 | 87.89 | 117.8 | 117.8277 | 15.2052 | 0.98536 | 17.22 | 88.142 | 115.5 | 115.4835 | -14.3283 | 0.98704
17.23 | 87.884 | 117.8 | 117.8271 | 15.1354 | 0.98549 | 17.23 | 88.142 | 115.5 | 115.484 | -14.3245 | 0.98705
17.24 | 87.882 | 117.8 | 117.8278 | 15.1733 | 0.98542 | 17.24 | 88.142 | 115.5 | 115.4852 | -14.2555 | 0.98717
17.25 | 87.882 | 117.8 | 117.8274 | 15.1267 | 0.98551 | 17.25 | 88.133 | 115.5 | 115.4848 | -14.323 | 0.98705
17.26 | 87.882 | 117.8 | 117.8276 | 15.1307 | 0.9855 | 17.26 | 88.133 | 115.5 | 115.4856 | -14.2768 | 0.98713
17.27 | 87.912 | 117.8 | 117.8283 | 15.1854 | 0.98541 | 17.27 | 88.133 | 115.5 | 115.4853 | -14.3327 | 0.98703
17.28 | 87.934 | 117.8 | 117.8283 | 15.1702 | 0.98544 | 17.28 | 88.133 | 115.5 | 115.4839 | -14.3988 | 0.98692
17.29 | 87.934 | 117.8 | 117.8277 | 15.1107 | 0.98555 | 17.29 | 88.133 | 115.5 | 115.4811 | -14.4417 | 0.98684
17.3 | 87.924 | 117.8 | 117.8278 | 15.1193 | 0.98554 | 17.3 | 88.133 | 115.5 | 115.4793 | -14.3816 | 0.98695
17.31 | 87.894 | 117.8 | 117.8278 | 15.1066 | 0.98555 | 17.31 | 88.133 | 115.5 | 115.4766 | -14.4275 | 0.98686
17.32 | 87.974 | 117.8 | 117.8277 | 15.098 | 0.98559 | 17.32 | 88.133 | 115.5 | 115.4754 | -14.3683 | 0.98697
17.33 | 88.031 | 117.8 | 117.8278 | 15.1043 | 0.9856 | 17.33 | 88.133 | 115.5 | 115.4741 | -14.3435 | 0.98701
17.34 | 88.031 | 117.8 | 117.8282 | 15.1343 | 0.98554 | 17.34 | 88.133 | 115.5 | 115.4723 | -14.3787 | 0.98695
17.35 | 88.03 | 117.8 | 117.8278 | 15.094 | 0.98562 | 17.35 | 88.135 | 115.5 | 115.471 | -14.3872 | 0.98694
17.36 | 88.029 | 117.8 | 117.8273 | 15.052 | 0.98569 | 17.36 | 88.135 | 115.5 | 115.4694 | -14.4255 | 0.98687
17.37 | 88.044 | 117.8 | 117.8281 | 15.1154 | 0.98558 | 17.37 | 88.135 | 115.5 | 115.4687 | -14.3677 | 0.98697
17.38 | 88.053 | 117.8 | 117.8266 | 15.075 | 0.98566 | 17.38 | 88.127 | 115.5 | 115.4667 | -14.4298 | 0.98686
17.39 | 88.045 | 117.8 | 117.8238 | 15.0998 | 0.98561 | 17.39 | 88.122 | 115.5 | 115.4655 | -14.4304 | 0.98686
17.4 | 88.05 | 117.8 | 117.8209 | 15.1193 | 0.98558 | 17.4 | 88.122 | 115.5 | 115.4639 | -14.4839 | 0.98676
17.41 | 88.068 | 117.8 | 117.8189 | 15.1007 | 0.98562 | 17.41 | 88.122 | 115.5 | 115.4626 | -14.5248 | 0.98669
17.42 | 88.066 | 117.8 | 117.817 | 15.08 | 0.98565 | 17.42 | 88.122 | 115.5 | 115.4624 | -14.473 | 0.98678
17.43 | 88.064 | 117.8 | 117.8158 | 15.0959 | 0.98562 | 17.43 | 88.122 | 115.5 | 115.4614 | -14.5036 | 0.98672
17.44 | 88.092 | 117.8 | 117.8151 | 15.1333 | 0.98556 | 17.44 | 88.122 | 115.5 | 115.4613 | -14.4679 | 0.98679
17.45 | 88.087 | 117.8 | 117.8145 | 15.1691 | 0.98549 | 17.45 | 88.122 | 115.5 | 115.4616 | -14.4004 | 0.98691
17.46 | 88.067 | 117.8 | 117.8139 | 15.1925 | 0.98544 | 17.46 | 88.122 | 115.5 | 115.4614 | -14.3821 | 0.98694
17.47 | 88.007 | 117.8 | 117.8134 | 15.2105 | 0.98539 | 17.47 | 88.122 | 115.5 | 115.4613 | -14.3683 | 0.98697
17.48 | 87.965 | 117.8 | 117.812 | 15.1466 | 0.9855 | 17.48 | 88.122 | 115.5 | 115.4605 | -14.4131 | 0.98689
17.49 | 87.957 | 117.8 | 117.811 | 15.1073 | 0.98557 | 17.49 | 88.122 | 115.5 | 115.4605 | -14.3843 | 0.98694
17.5 | 87.956 | 117.8 | 117.8104 | 15.0932 | 0.98559 | 17.5 | 88.122 | 115.5 | 115.4609 | -14.3312 | 0.98703
17.51 | 87.955 | 117.8 | 117.8105 | 15.1353 | 0.98552 | 17.51 | 88.122 | 115.5 | 115.4613 | -14.2862 | 0.98711
17.52 | 87.97 | 117.8 | 117.8098 | 15.0993 | 0.98559 | 17.52 | 88.122 | 115.5 | 115.4608 | -14.3132 | 0.98706
17.53 | 87.979 | 117.8 | 117.8101 | 15.1526 | 0.98549 | 17.53 | 88.122 | 115.5 | 115.4606 | -14.3164 | 0.98706
17.54 | 87.986 | 117.8 | 117.8104 | 15.2033 | 0.9854 | 17.54 | 88.122 | 115.5 | 115.4606 | -14.3096 | 0.98707
17.55 | 87.993 | 117.8 | 117.8111 | 15.1989 | 0.98541 | 17.55 | 88.122 | 115.5 | 115.4606 | -14.2971 | 0.98709
17.56 | 88.01 | 117.8 | 117.8123 | 15.2039 | 0.9854 | 17.56 | 88.122 | 115.5 | 115.4597 | -14.3699 | 0.98696
17.57 | 88.026 | 117.8 | 117.8125 | 15.1989 | 0.98542 | 17.57 | 88.122 | 115.5 | 115.4602 | -14.3217 | 0.98705
17.58 | 88.037 | 117.8 | 117.8125 | 15.2271 | 0.98537 | 17.58 | 88.122 | 115.5 | 115.4607 | -14.2977 | 0.98709
17.59 | 88.037 | 117.8 | 117.8117 | 15.176 | 0.98547 | 17.59 | 88.122 | 115.5 | 115.4612 | -14.318 | 0.98706
17.6 | 88.04 | 117.8 | 117.8119 | 15.2096 | 0.9854 | 17.6 | 88.122 | 115.5 | 115.4614 | -14.3764 | 0.98695
17.61 | 88.051 | 117.8 | 117.8125 | 15.2751 | 0.98528 | 17.61 | 88.122 | 115.5 | 115.4628 | -14.3127 | 0.98707
17.62 | 88.066 | 117.8 | 117.8126 | 15.2954 | 0.98525 | 17.62 | 88.122 | 115.5 | 115.4629 | -14.3538 | 0.98699
17.63 | 88.076 | 117.8 | 117.8137 | 15.3434 | 0.98516 | 17.63 | 88.122 | 115.5 | 115.463 | -14.3983 | 0.98691
17.64 | 88.076 | 117.8 | 117.8152 | 15.306 | 0.98523 | 17.64 | 88.122 | 115.5 | 115.4637 | -14.3737 | 0.98696
17.65 | 88.079 | 117.8 | 117.8174 | 15.286 | 0.98527 | 17.65 | 88.122 | 115.5 | 115.4643 | -14.3594 | 0.98698
17.66 | 88.089 | 117.8 | 117.819 | 15.2029 | 0.98543 | 17.66 | 88.122 | 115.5 | 115.465 | -14.3189 | 0.98705
17.67 | 88.087 | 117.8 | 117.8216 | 15.1742 | 0.98548 | 17.67 | 88.122 | 115.5 | 115.4657 | -14.2835 | 0.98712
17.68 | 88.086 | 117.8 | 117.8244 | 15.1701 | 0.98549 | 17.68 | 88.122 | 115.5 | 115.4664 | -14.246 | 0.98718
17.69 | 88.019 | 117.8 | 117.8267 | 15.1547 | 0.9855 | 17.69 | 88.122 | 115.5 | 115.4661 | -14.289 | 0.98711
17.7 | 88.018 | 117.8 | 117.8296 | 15.2267 | 0.98536 | 17.7 | 88.122 | 115.5 | 115.466 | -14.3174 | 0.98706
17.71 | 88.03 | 117.8 | 117.832 | 15.2718 | 0.98528 | 17.71 | 88.122 | 115.5 | 115.4666 | -14.2791 | 0.98712
17.72 | 88.045 | 117.8 | 117.8337 | 15.2892 | 0.98526 | 17.72 | 88.122 | 115.5 | 115.467 | -14.2572 | 0.98716
17.73 | 88.055 | 117.8 | 117.8357 | 15.3431 | 0.98516 | 17.73 | 88.122 | 115.5 | 115.4665 | -14.309 | 0.98707
17.74 | 88.054 | 117.8 | 117.8362 | 15.2952 | 0.98525 | 17.74 | 88.122 | 115.5 | 115.4668 | -14.2918 | 0.9871
17.75 | 88.02 | 117.8 | 117.8365 | 15.2323 | 0.98535 | 17.75 | 88.122 | 115.5 | 115.4662 | -14.3467 | 0.98701
17.76 | 87.928 | 117.8 | 117.8374 | 15.2419 | 0.98531 | 17.76 | 88.122 | 115.5 | 115.4664 | -14.3337 | 0.98703
17.77 | 87.928 | 117.8 | 117.8382 | 15.2457 | 0.9853 | 17.77 | 88.122 | 115.5 | 115.4663 | -14.3544 | 0.98699
17.78 | 87.928 | 117.8 | 117.8386 | 15.2279 | 0.98533 | 17.78 | 88.111 | 115.5 | 115.4657 | -14.4073 | 0.98689
17.79 | 87.951 | 117.8 | 117.8387 | 15.1929 | 0.98541 | 17.79 | 88.105 | 115.5 | 115.4659 | -14.3941 | 0.98692
17.8 | 87.968 | 117.8 | 117.8368 | 15.1673 | 0.98546 | 17.8 | 88.105 | 115.5 | 115.4666 | -14.3402 | 0.98701
17.81 | 88.008 | 117.8 | 117.8329 | 15.2103 | 0.98539 | 17.81 | 88.105 | 115.5 | 115.4662 | -14.3437 | 0.98701
17.82 | 88.008 | 117.8 | 117.8274 | 15.2339 | 0.98535 | 17.82 | 88.105 | 115.5 | 115.4649 | -14.383 | 0.98694
17.83 | 88.008 | 117.8 | 117.8219 | 15.2706 | 0.98528 | 17.83 | 88.105 | 115.5 | 115.4637 | -14.3996 | 0.98691
17.84 | 87.991 | 117.8 | 117.816 | 15.1994 | 0.98541 | 17.84 | 88.105 | 115.5 | 115.4631 | -14.373 | 0.98695
17.85 | 87.99 | 117.8 | 117.811 | 15.1417 | 0.98551 | 17.85 | 88.105 | 115.5 | 115.463 | -14.3186 | 0.98705
17.86 | 87.99 | 117.8 | 117.8071 | 15.1284 | 0.98554 | 17.86 | 88.105 | 115.5 | 115.4621 | -14.3329 | 0.98702
17.87 | 87.998 | 117.8 | 117.8043 | 15.167 | 0.98547 | 17.87 | 88.105 | 115.5 | 115.4616 | -14.3272 | 0.98703
17.88 | 88.004 | 117.8 | 117.8015 | 15.1624 | 0.98548 | 17.88 | 88.105 | 115.5 | 115.4615 | -14.2849 | 0.98711
17.89 | 88.001 | 117.8 | 117.7988 | 15.1276 | 0.98554 | 17.89 | 88.105 | 115.5 | 115.4601 | -14.3435 | 0.98701
17.9 | 88.001 | 117.8 | 117.7969 | 15.1433 | 0.98551 | 17.9 | 88.105 | 115.5 | 115.459 | -14.392 | 0.98692
17.91 | 87.999 | 117.8 | 117.7955 | 15.174 | 0.98546 | 17.91 | 88.105 | 115.5 | 115.4582 | -14.4202 | 0.98687
17.92 | 87.993 | 117.8 | 117.7938 | 15.1495 | 0.9855 | 17.92 | 88.105 | 115.5 | 115.4589 | -14.3286 | 0.98703
17.93 | 87.989 | 117.8 | 117.7921 | 15.1153 | 0.98556 | 17.93 | 88.105 | 115.5 | 115.4594 | -14.2523 | 0.98717
17.94 | 87.989 | 117.8 | 117.791 | 15.1184 | 0.98556 | 17.94 | 88.105 | 115.5 | 115.4592 | -14.2448 | 0.98718
17.95 | 87.996 | 117.8 | 117.7895 | 15.0669 | 0.98566 | 17.95 | 88.105 | 115.5 | 115.4594 | -14.2075 | 0.98725
17.96 | 88.014 | 117.8 | 117.789 | 15.0926 | 0.98561 | 17.96 | 88.105 | 115.5 | 115.4597 | -14.162 | 0.98733
17.97 | 88.01 | 117.8 | 117.7887 | 15.1282 | 0.98555 | 17.97 | 88.105 | 115.5 | 115.4592 | -14.1849 | 0.98729
17.98 | 88.007 | 117.8 | 117.7875 | 15.0753 | 0.98564 | 17.98 | 88.105 | 115.5 | 115.4595 | -14.1439 | 0.98736
17.99 | 88.007 | 117.8 | 117.7868 | 15.0587 | 0.98567 | 17.99 | 88.105 | 115.5 | 115.46 | -14.0915 | 0.98745
18 | 88.007 | 117.8 | 117.787 | 15.11 | 0.98558 | 18 | 88.105 | 115.5 | 115.4593 | -14.1457 | 0.98736
18.01 | 88.007 | 117.8 | 117.7867 | 15.1199 | 0.98556 | 18.01 | 88.105 | 115.5 | 115.4592 | -14.1406 | 0.98736
18.02 | 88.007 | 117.8 | 117.7859 | 15.0716 | 0.98565 | 18.02 | 88.105 | 115.5 | 115.4588 | -14.1695 | 0.98731
18.03 | 88.007 | 117.8 | 117.7856 | 15.0722 | 0.98565 | 18.03 | 88.105 | 115.5 | 115.4583 | -14.2065 | 0.98725
18.04 | 88.029 | 117.8 | 117.7858 | 15.1066 | 0.98559 | 18.04 | 88.105 | 115.5 | 115.458 | -14.2285 | 0.98721
18.05 | 88.028 | 117.8 | 117.7865 | 15.1918 | 0.98543 | 18.05 | 88.105 | 115.5 | 115.4573 | -14.2884 | 0.9871
18.06 | 88.022 | 117.8 | 117.787 | 15.247 | 0.98533 | 18.06 | 88.105 | 115.5 | 115.457 | -14.3074 | 0.98707
18.07 | 88.022 | 117.8 | 117.7864 | 15.2065 | 0.9854 | 18.07 | 88.105 | 115.5 | 115.4565 | -14.3432 | 0.98701
18.08 | 88.022 | 117.8 | 117.7861 | 15.1891 | 0.98544 | 18.08 | 88.105 | 115.5 | 115.4566 | -14.3606 | 0.98698
18.09 | 88.022 | 117.8 | 117.7854 | 15.144 | 0.98552 | 18.09 | 88.105 | 115.5 | 115.4575 | -14.3543 | 0.98699
18.1 | 88.022 | 117.8 | 117.786 | 15.2015 | 0.98541 | 18.1 | 88.105 | 115.5 | 115.4592 | -14.2752 | 0.98713
18.11 | 88.022 | 117.8 | 117.7859 | 15.2007 | 0.98541 | 18.11 | 88.105 | 115.5 | 115.4601 | -14.2605 | 0.98715
18.12 | 88.021 | 117.8 | 117.7864 | 15.2482 | 0.98532 | 18.12 | 88.105 | 115.5 | 115.4614 | -14.2034 | 0.98725
18.13 | 88.02 | 117.8 | 117.786 | 15.2151 | 0.98539 | 18.13 | 88.105 | 115.5 | 115.4623 | -14.1702 | 0.98731
18.14 | 88.027 | 117.8 | 117.7865 | 15.2702 | 0.98529 | 18.14 | 88.105 | 115.5 | 115.4628 | -14.1671 | 0.98732
18.15 | 88.027 | 117.8 | 117.7871 | 15.3189 | 0.98519 | 18.15 | 88.105 | 115.5 | 115.4633 | -14.1612 | 0.98733
18.16 | 88.027 | 117.8 | 117.7864 | 15.2684 | 0.98529 | 18.16 | 88.105 | 115.5 | 115.4639 | -14.1359 | 0.98737
18.17 | 88.038 | 117.8 | 117.787 | 15.3179 | 0.9852 | 18.17 | 88.105 | 115.5 | 115.4632 | -14.2185 | 0.98723
18.18 | 88.044 | 117.8 | 117.7866 | 15.2871 | 0.98526 | 18.18 | 88.105 | 115.5 | 115.4635 | -14.2579 | 0.98716
18.19 | 88.068 | 117.8 | 117.7866 | 15.2876 | 0.98527 | 18.19 | 88.105 | 115.5 | 115.4655 | -14.2465 | 0.98718
18.2 | 88.044 | 117.8 | 117.7868 | 15.3049 | 0.98523 | 18.2 | 88.105 | 115.5 | 115.4673 | -14.2475 | 0.98718
18.21 | 87.983 | 117.8 | 117.7864 | 15.2727 | 0.98527 | 18.21 | 88.105 | 115.5 | 115.4689 | -14.2454 | 0.98718
18.22 | 87.983 | 117.8 | 117.7862 | 15.2587 | 0.98529 | 18.22 | 88.105 | 115.5 | 115.4708 | -14.1992 | 0.98726
18.23 | 87.983 | 117.8 | 117.7859 | 15.2369 | 0.98533 | 18.23 | 88.105 | 115.5 | 115.472 | -14.2015 | 0.98726
18.24 | 87.983 | 117.8 | 117.7857 | 15.2133 | 0.98538 | 18.24 | 88.105 | 115.5 | 115.4722 | -14.2664 | 0.98714
18.25 | 87.981 | 117.8 | 117.786 | 15.2466 | 0.98531 | 18.25 | 88.105 | 115.5 | 115.4728 | -14.2903 | 0.9871
18.26 | 87.974 | 117.8 | 117.7856 | 15.2366 | 0.98533 | 18.26 | 88.105 | 115.5 | 115.4743 | -14.2258 | 0.98721
18.27 | 87.974 | 117.8 | 117.7845 | 15.2055 | 0.98539 | 18.27 | 88.105 | 115.5 | 115.4756 | -14.1701 | 0.98731
18.28 | 87.974 | 117.8 | 117.7839 | 15.2384 | 0.98533 | 18.28 | 88.105 | 115.5 | 115.4755 | -14.2272 | 0.98721
18.29 | 87.954 | 117.8 | 117.7824 | 15.1747 | 0.98544 | 18.29 | 88.105 | 115.5 | 115.4772 | -14.1853 | 0.98729
18.3 | 87.953 | 117.8 | 117.7811 | 15.1208 | 0.98554 | 18.3 | 88.105 | 115.5 | 115.4803 | -14.2352 | 0.9872
18.31 | 87.953 | 117.8 | 117.7813 | 15.1892 | 0.98541 | 18.31 | 88.105 | 115.5 | 115.4851 | -14.191 | 0.98728
18.32 | 87.988 | 117.8 | 117.7814 | 15.2436 | 0.98532 | 18.32 | 88.105 | 115.5 | 115.4882 | -14.2438 | 0.98718
18.33 | 88.008 | 117.8 | 117.7808 | 15.2294 | 0.98536 | 18.33 | 88.105 | 115.5 | 115.4909 | -14.2195 | 0.98723
18.34 | 88.008 | 117.8 | 117.7799 | 15.1849 | 0.98544 | 18.34 | 88.105 | 115.5 | 115.4904 | -14.285 | 0.98711
18.35 | 88.015 | 117.8 | 117.78 | 15.2225 | 0.98537 | 18.35 | 88.105 | 115.5 | 115.4899 | -14.3023 | 0.98708
18.36 | 88.032 | 117.8 | 117.7798 | 15.2343 | 0.98535 | 18.36 | 88.105 | 115.5 | 115.4892 | -14.3392 | 0.98701
18.37 | 88.049 | 117.8 | 117.7791 | 15.1944 | 0.98543 | 18.37 | 88.105 | 115.5 | 115.4888 | -14.3492 | 0.987
18.38 | 88.059 | 117.8 | 117.7802 | 15.2427 | 0.98535 | 18.38 | 88.105 | 115.5 | 115.4886 | -14.3477 | 0.987
18.39 | 88.059 | 117.8 | 117.7822 | 15.264 | 0.98531 | 18.39 | 88.105 | 115.5 | 115.4889 | -14.3035 | 0.98708
18.4 | 88.059 | 117.8 | 117.7839 | 15.2938 | 0.98525 | 18.4 | 88.107 | 115.5 | 115.4888 | -14.3011 | 0.98708
18.41 | 88.059 | 117.8 | 117.7838 | 15.2477 | 0.98534 | 18.41 | 88.107 | 115.5 | 115.4884 | -14.3205 | 0.98705
18.42 | 88.092 | 117.8 | 117.7839 | 15.2204 | 0.9854 | 18.42 | 88.107 | 115.5 | 115.4883 | -14.319 | 0.98705
18.43 | 88.111 | 117.8 | 117.7832 | 15.127 | 0.98558 | 18.43 | 88.107 | 115.5 | 115.4891 | -14.245 | 0.98718
18.44 | 88.112 | 117.8 | 117.7838 | 15.1612 | 0.98552 | 18.44 | 88.108 | 115.5 | 115.4884 | -14.298 | 0.98709
18.45 | 88.112 | 117.8 | 117.7831 | 15.0748 | 0.98568 | 18.45 | 88.12 | 115.5 | 115.4875 | -14.3647 | 0.98697
18.46 | 88.112 | 117.8 | 117.7829 | 15.0348 | 0.98575 | 18.46 | 88.12 | 115.5 | 115.4879 | -14.3327 | 0.98703
18.47 | 88.111 | 117.8 | 117.7831 | 15.0369 | 0.98575 | 18.47 | 88.12 | 115.5 | 115.4886 | -14.2611 | 0.98716
18.48 | 88.111 | 117.8 | 117.7832 | 15.0354 | 0.98575 | 18.48 | 88.12 | 115.5 | 115.4881 | -14.304 | 0.98708
18.49 | 88.127 | 117.8 | 117.7831 | 15.0183 | 0.98579 | 18.49 | 88.12 | 115.5 | 115.4882 | -14.29 | 0.98711
18.5 | 88.083 | 117.8 | 117.784 | 15.0823 | 0.98566 | 18.5 | 88.12 | 115.5 | 115.4887 | -14.2473 | 0.98718
18.51 | 87.983 | 117.8 | 117.7834 | 15.0789 | 0.98563 | 18.51 | 88.12 | 115.5 | 115.4884 | -14.265 | 0.98715
18.52 | 87.981 | 117.8 | 117.7808 | 15.0219 | 0.98574 | 18.52 | 88.12 | 115.5 | 115.4884 | -14.2668 | 0.98715
18.53 | 87.981 | 117.8 | 117.7787 | 15.0855 | 0.98562 | 18.53 | 88.114 | 115.5 | 115.4876 | -14.3326 | 0.98703
18.54 | 88.006 | 117.8 | 117.775 | 15.059 | 0.98567 | 18.54 | 88.111 | 115.5 | 115.4873 | -14.3615 | 0.98698
18.55 | 88.012 | 117.8 | 117.7704 | 15.0118 | 0.98576 | 18.55 | 88.111 | 115.5 | 115.4875 | -14.3418 | 0.98701
18.56 | 88.024 | 117.8 | 117.7657 | 14.9697 | 0.98585 | 18.56 | 88.111 | 115.5 | 115.4881 | -14.2879 | 0.98711
18.57 | 88.042 | 117.8 | 117.7628 | 15.0301 | 0.98574 | 18.57 | 88.111 | 115.5 | 115.488 | -14.2924 | 0.9871
18.58 | 88.052 | 117.8 | 117.7594 | 15.0042 | 0.98579 | 18.58 | 88.111 | 115.5 | 115.488 | -14.2934 | 0.9871
18.59 | 88.052 | 117.8 | 117.7571 | 15.0383 | 0.98573 | 18.59 | 88.111 | 115.5 | 115.4885 | -14.2512 | 0.98717
18.6 | 88.049 | 117.8 | 117.7553 | 15.0739 | 0.98566 | 18.6 | 88.111 | 115.5 | 115.4876 | -14.3247 | 0.98704
18.61 | 88.044 | 117.8 | 117.7539 | 15.1224 | 0.98557 | 18.61 | 88.111 | 115.5 | 115.4882 | -14.2766 | 0.98713
18.62 | 88.045 | 117.8 | 117.7525 | 15.1436 | 0.98553 | 18.62 | 88.111 | 115.5 | 115.4878 | -14.3038 | 0.98708
18.63 | 88.045 | 117.8 | 117.7503 | 15.0818 | 0.98564 | 18.63 | 88.111 | 115.5 | 115.4881 | -14.2788 | 0.98712
18.64 | 88.045 | 117.8 | 117.7483 | 15.0111 | 0.98578 | 18.64 | 88.111 | 115.5 | 115.4889 | -14.2109 | 0.98724
18.65 | 88.061 | 117.8 | 117.7474 | 15.0243 | 0.98576 | 18.65 | 88.111 | 115.5 | 115.4892 | -14.1845 | 0.98729
18.66 | 88.096 | 117.8 | 117.7469 | 14.9889 | 0.98583 | 18.66 | 88.111 | 115.5 | 115.4895 | -14.1612 | 0.98733
18.67 | 88.097 | 117.8 | 117.7479 | 14.9361 | 0.98593 | 18.67 | 88.111 | 115.5 | 115.4896 | -14.1533 | 0.98734
18.68 | 88.097 | 117.8 | 117.7509 | 14.9156 | 0.98597 | 18.68 | 88.111 | 115.5 | 115.4889 | -14.2066 | 0.98725
18.69 | 88.141 | 117.8 | 117.7558 | 14.8919 | 0.98603 | 18.69 | 88.111 | 115.5 | 115.4896 | -14.1473 | 0.98735
18.7 | 88.142 | 117.8 | 117.7617 | 14.914 | 0.98599 | 18.7 | 88.111 | 115.5 | 115.4893 | -14.1712 | 0.98731
18.71 | 88.143 | 117.8 | 117.7656 | 14.8459 | 0.98611 | 18.71 | 88.111 | 115.5 | 115.4888 | -14.2202 | 0.98723
18.72 | 88.142 | 117.8 | 117.7696 | 14.8297 | 0.98614 | 18.72 | 88.111 | 115.5 | 115.4881 | -14.2824 | 0.98712
18.73 | 88.142 | 117.8 | 117.7731 | 14.8321 | 0.98614 | 18.73 | 88.111 | 115.5 | 115.4874 | -14.3394 | 0.98701
18.74 | 88.17 | 117.8 | 117.7759 | 14.8137 | 0.98618 | 18.74 | 88.11 | 115.5 | 115.487 | -14.3781 | 0.98695
18.75 | 88.178 | 117.8 | 117.7788 | 14.8421 | 0.98613 | 18.75 | 88.074 | 115.5 | 115.4878 | -14.3024 | 0.98707
18.76 | 88.196 | 117.8 | 117.7808 | 14.8219 | 0.98617 | 18.76 | 88.074 | 115.5 | 115.4876 | -14.3181 | 0.98704
18.77 | 88.214 | 117.8 | 117.7827 | 14.8276 | 0.98617 | 18.77 | 88.074 | 115.5 | 115.488 | -14.2909 | 0.98709
18.78 | 88.223 | 117.8 | 117.7851 | 14.8955 | 0.98604 | 18.78 | 88.074 | 115.5 | 115.4887 | -14.2248 | 0.98721
18.79 | 88.242 | 117.8 | 117.7861 | 14.862 | 0.98611 | 18.79 | 88.074 | 115.5 | 115.4891 | -14.1892 | 0.98727
18.8 | 88.225 | 117.8 | 117.7862 | 14.8344 | 0.98616 | 18.8 | 88.074 | 115.5 | 115.4892 | -14.1812 | 0.98728
18.81 | 88.188 | 117.8 | 117.7864 | 14.9024 | 0.98602 | 18.81 | 88.074 | 115.5 | 115.4899 | -14.1263 | 0.98738
18.82 | 88.186 | 117.8 | 117.7865 | 14.963 | 0.98591 | 18.82 | 88.074 | 115.5 | 115.49 | -14.1145 | 0.9874
18.83 | 88.185 | 117.8 | 117.7863 | 14.9071 | 0.98601 | 18.83 | 88.074 | 115.5 | 115.4897 | -14.1414 | 0.98735
18.84 | 88.184 | 117.8 | 117.7882 | 14.8945 | 0.98603 | 18.84 | 88.074 | 115.5 | 115.4891 | -14.1913 | 0.98727
18.85 | 88.185 | 117.8 | 117.7914 | 14.9428 | 0.98595 | 18.85 | 88.074 | 115.5 | 115.4891 | -14.1892 | 0.98727
18.86 | 88.186 | 117.8 | 117.7932 | 14.8978 | 0.98603 | 18.86 | 88.074 | 115.5 | 115.4883 | -14.2616 | 0.98714
18.87 | 88.198 | 117.8 | 117.7955 | 14.9325 | 0.98597 | 18.87 | 88.074 | 115.5 | 115.4876 | -14.3248 | 0.98703
18.88 | 88.203 | 117.8 | 117.7971 | 14.9239 | 0.98599 | 18.88 | 88.074 | 115.5 | 115.4883 | -14.2631 | 0.98714
18.89 | 88.023 | 117.8 | 117.7983 | 14.8987 | 0.98598 | 18.89 | 88.074 | 115.5 | 115.4888 | -14.2193 | 0.98722
18.9 | 88.023 | 117.8 | 117.7994 | 14.896 | 0.98598 | 18.9 | 88.074 | 115.5 | 115.4883 | -14.261 | 0.98714
18.91 | 88.024 | 117.8 | 117.8008 | 14.9221 | 0.98593 | 18.91 | 88.074 | 115.5 | 115.489 | -14.2014 | 0.98725
18.92 | 88.036 | 117.8 | 117.8023 | 14.971 | 0.98585 | 18.92 | 88.074 | 115.5 | 115.489 | -14.2021 | 0.98725
18.93 | 88.043 | 117.8 | 117.8023 | 14.9087 | 0.98596 | 18.93 | 88.074 | 115.5 | 115.489 | -14.202 | 0.98725
18.94 | 88.072 | 117.8 | 117.8035 | 14.9555 | 0.98589 | 18.94 | 88.074 | 115.5 | 115.4884 | -14.2481 | 0.98717
18.95 | 88.057 | 117.8 | 117.8033 | 14.8879 | 0.98601 | 18.95 | 88.074 | 115.5 | 115.489 | -14.1983 | 0.98725
18.96 | 88.027 | 117.8 | 117.8041 | 14.9163 | 0.98595 | 18.96 | 88.074 | 115.5 | 115.49 | -14.1621 | 0.98732
18.97 | 88.044 | 117.8 | 117.8036 | 14.8341 | 0.9861 | 18.97 | 88.074 | 115.5 | 115.4908 | -14.2202 | 0.98722
18.98 | 88.053 | 117.8 | 117.8041 | 14.846 | 0.98608 | 18.98 | 88.074 | 115.5 | 115.4919 | -14.2769 | 0.98712
18.99 | 88.086 | 117.8 | 117.8047 | 14.8743 | 0.98604 | 18.99 | 88.074 | 115.5 | 115.4938 | -14.2487 | 0.98716
19 | 88.087 | 117.8 | 117.805 | 14.8797 | 0.98603 | 19 | 88.074 | 115.5 | 115.4943 | -14.3147 | 0.98705
19.01 | 88.088 | 117.8 | 117.8052 | 14.8654 | 0.98606 | 19.01 | 88.074 | 115.5 | 115.4949 | -14.3655 | 0.98696
19.02 | 87.979 | 117.8 | 117.8061 | 14.892 | 0.98597 | 19.02 | 88.074 | 115.5 | 115.4959 | -14.3609 | 0.98697
19.03 | 87.925 | 117.8 | 117.8074 | 14.9452 | 0.98586 | 19.03 | 88.074 | 115.5 | 115.4966 | -14.354 | 0.98698
19.04 | 87.95 | 117.8 | 117.8085 | 14.9845 | 0.98579 | 19.04 | 88.074 | 115.5 | 115.4963 | -14.406 | 0.98689
19.05 | 87.949 | 117.8 | 117.8082 | 14.9144 | 0.98592 | 19.05 | 88.074 | 115.5 | 115.4959 | -14.446 | 0.98681
19.06 | 87.946 | 117.8 | 117.809 | 14.9443 | 0.98587 | 19.06 | 88.082 | 115.5 | 115.4957 | -14.475 | 0.98676
19.07 | 87.966 | 117.8 | 117.8092 | 14.9367 | 0.98589 | 19.07 | 88.096 | 115.5 | 115.4958 | -14.4706 | 0.98678
19.08 | 87.977 | 117.8 | 117.8097 | 14.9507 | 0.98587 | 19.08 | 88.119 | 115.5 | 115.4961 | -14.4468 | 0.98683
19.09 | 87.996 | 117.8 | 117.8106 | 14.9997 | 0.98578 | 19.09 | 88.128 | 115.5 | 115.4971 | -14.3678 | 0.98697
19.1 | 87.997 | 117.8 | 117.8108 | 14.9967 | 0.98579 | 19.1 | 88.128 | 115.5 | 115.4978 | -14.3101 | 0.98707
19.11 | 87.999 | 117.8 | 117.8106 | 14.964 | 0.98585 | 19.11 | 88.141 | 115.5 | 115.4974 | -14.3379 | 0.98703
19.12 | 87.989 | 117.8 | 117.8106 | 14.9488 | 0.98587 | 19.12 | 88.161 | 115.5 | 115.4982 | -14.2647 | 0.98716
19.13 | 87.984 | 117.8 | 117.8105 | 14.9323 | 0.9859 | 19.13 | 88.161 | 115.5 | 115.4975 | -14.311 | 0.98708
19.14 | 87.982 | 117.8 | 117.8111 | 14.972 | 0.98583 | 19.14 | 88.161 | 115.5 | 115.4982 | -14.2484 | 0.98719
19.15 | 87.982 | 117.8 | 117.8101 | 14.9738 | 0.98582 | 19.15 | 88.161 | 115.5 | 115.4974 | -14.3131 | 0.98708
19.16 | 87.982 | 117.8 | 117.8083 | 14.9655 | 0.98584 | 19.16 | 88.161 | 115.5 | 115.4982 | -14.2337 | 0.98722
19.17 | 87.965 | 117.8 | 117.8083 | 15.0085 | 0.98575 | 19.17 | 88.161 | 115.5 | 115.4983 | -14.2198 | 0.98724
19.18 | 87.957 | 117.8 | 117.8089 | 15.0556 | 0.98566 | 19.18 | 88.161 | 115.5 | 115.4979 | -14.2497 | 0.98719
19.19 | 88.009 | 117.8 | 117.8084 | 15.0075 | 0.98577 | 19.19 | 88.16 | 115.5 | 115.4972 | -14.3101 | 0.98708
19.2 | 88.027 | 117.8 | 117.8075 | 14.9285 | 0.98592 | 19.2 | 88.158 | 115.5 | 115.4968 | -14.3458 | 0.98702
19.21 | 88.061 | 117.8 | 117.8075 | 14.9251 | 0.98594 | 19.21 | 88.156 | 115.5 | 115.4973 | -14.2966 | 0.9871
19.22 | 88.061 | 117.8 | 117.807 | 14.876 | 0.98603 | 19.22 | 88.152 | 115.5 | 115.498 | -14.231 | 0.98722
19.23 | 88.061 | 117.8 | 117.8077 | 14.9416 | 0.98591 | 19.23 | 88.152 | 115.5 | 115.4984 | -14.1956 | 0.98728
19.24 | 88.041 | 117.8 | 117.8075 | 14.9165 | 0.98595 | 19.24 | 88.152 | 115.5 | 115.4983 | -14.208 | 0.98726
19.25 | 88.053 | 117.8 | 117.8081 | 14.9732 | 0.98585 | 19.25 | 88.152 | 115.5 | 115.499 | -14.1452 | 0.98737
19.26 | 88.075 | 117.8 | 117.8089 | 14.9494 | 0.9859 | 19.26 | 88.152 | 115.5 | 115.4996 | -14.093 | 0.98746
19.27 | 88.022 | 117.8 | 117.8116 | 14.9248 | 0.98593 | 19.27 | 88.152 | 115.5 | 115.4992 | -14.1267 | 0.9874
19.28 | 87.997 | 117.8 | 117.8152 | 14.9242 | 0.98592 | 19.28 | 88.152 | 115.5 | 115.4995 | -14.0945 | 0.98746
19.29 | 87.997 | 117.8 | 117.8178 | 14.8877 | 0.98599 | 19.29 | 88.148 | 115.5 | 115.499 | -14.1403 | 0.98738
19.3 | 88.008 | 117.8 | 117.8202 | 14.8633 | 0.98604 | 19.3 | 88.082 | 115.5 | 115.4982 | -14.2051 | 0.98724
19.31 | 88.029 | 117.8 | 117.8233 | 14.9407 | 0.9859 | 19.31 | 88.082 | 115.5 | 115.498 | -14.2206 | 0.98722
19.32 | 88.043 | 117.8 | 117.8251 | 14.9237 | 0.98594 | 19.32 | 88.083 | 115.5 | 115.4987 | -14.1588 | 0.98733
19.33 | 88.051 | 117.8 | 117.8277 | 14.9684 | 0.98586 | 19.33 | 88.083 | 115.5 | 115.4988 | -14.1561 | 0.98733
19.34 | 88.096 | 117.8 | 117.8297 | 14.8975 | 0.986 | 19.34 | 88.083 | 115.5 | 115.4981 | -14.2136 | 0.98723
19.35 | 88.095 | 117.8 | 117.8328 | 14.9256 | 0.98595 | 19.35 | 88.083 | 115.5 | 115.4988 | -14.1519 | 0.98734
19.36 | 88.093 | 117.8 | 117.8348 | 14.8879 | 0.98602 | 19.36 | 88.08 | 115.5 | 115.4993 | -14.1107 | 0.98741
19.37 | 88.096 | 117.8 | 117.8367 | 14.8737 | 0.98604 | 19.37 | 88.077 | 115.5 | 115.4993 | -14.1104 | 0.98741
19.38 | 88.097 | 117.8 | 117.8375 | 14.8646 | 0.98606 | 19.38 | 88.077 | 115.5 | 115.4992 | -14.1167 | 0.9874
19.39 | 88.097 | 117.8 | 117.8364 | 14.8539 | 0.98608 | 19.39 | 88.077 | 115.5 | 115.4983 | -14.1998 | 0.98725
19.4 | 88.04 | 117.8 | 117.8355 | 14.9231 | 0.98594 | 19.4 | 88.075 | 115.5 | 115.4975 | -14.2685 | 0.98713
19.41 | 87.938 | 117.8 | 117.835 | 14.9464 | 0.98586 | 19.41 | 88.075 | 115.5 | 115.4981 | -14.2122 | 0.98723
19.42 | 87.878 | 117.8 | 117.8363 | 14.9978 | 0.98575 | 19.42 | 88.075 | 115.5 | 115.4978 | -14.2353 | 0.98719
19.43 | 87.852 | 117.8 | 117.8374 | 14.9806 | 0.98577 | 19.43 | 88.075 | 115.5 | 115.4986 | -14.1726 | 0.9873
19.44 | 87.878 | 117.8 | 117.8387 | 14.9951 | 0.98575 | 19.44 | 88.071 | 115.5 | 115.4986 | -14.1652 | 0.98731
19.45 | 87.878 | 117.8 | 117.8398 | 14.9134 | 0.9859 | 19.45 | 88.015 | 115.5 | 115.4991 | -14.1224 | 0.98737
19.46 | 87.878 | 117.8 | 117.8419 | 14.8576 | 0.98601 | 19.46 | 88.015 | 115.5 | 115.4991 | -14.1258 | 0.98736
19.47 | 87.883 | 117.8 | 117.8449 | 14.914 | 0.9859 | 19.47 | 88.015 | 115.5 | 115.4983 | -14.191 | 0.98725
19.48 | 87.885 | 117.8 | 117.8475 | 14.931 | 0.98587 | 19.48 | 88.014 | 115.5 | 115.4979 | -14.2307 | 0.98718
19.49 | 87.885 | 117.8 | 117.8503 | 14.9359 | 0.98586 | 19.49 | 88.013 | 115.5 | 115.4986 | -14.1717 | 0.98728
19.5 | 87.885 | 117.8 | 117.8507 | 14.9231 | 0.98589 | 19.5 | 88.013 | 115.5 | 115.4983 | -14.1976 | 0.98724
19.51 | 87.886 | 117.8 | 117.8484 | 14.8791 | 0.98597 | 19.51 | 88.004 | 115.5 | 115.4979 | -14.233 | 0.98717
19.52 | 87.921 | 117.8 | 117.8471 | 14.902 | 0.98594 | 19.52 | 87.992 | 115.5 | 115.4976 | -14.2556 | 0.98713
19.53 | 87.935 | 117.8 | 117.8467 | 14.9774 | 0.9858 | 19.53 | 87.992 | 115.5 | 115.4974 | -14.2745 | 0.9871
19.54 | 87.917 | 117.8 | 117.8457 | 14.9926 | 0.98577 | 19.54 | 87.992 | 115.5 | 115.4969 | -14.316 | 0.98702
19.55 | 87.902 | 117.8 | 117.8438 | 15.0504 | 0.98566 | 19.55 | 87.992 | 115.5 | 115.4977 | -14.2499 | 0.98714
19.56 | 87.875 | 117.8 | 117.8392 | 14.9888 | 0.98576 | 19.56 | 88.002 | 115.5 | 115.4985 | -14.1818 | 0.98726
19.57 | 87.818 | 117.8 | 117.8354 | 14.9526 | 0.98581 | 19.57 | 88.018 | 115.5 | 115.4987 | -14.1581 | 0.98731
19.58 | 87.794 | 117.8 | 117.8323 | 15.0051 | 0.98571 | 19.58 | 88.066 | 115.5 | 115.4986 | -14.1728 | 0.9873
19.59 | 87.835 | 117.8 | 117.8267 | 14.9455 | 0.98583 | 19.59 | 88.084 | 115.5 | 115.4988 | -14.152 | 0.98734
19.6 | 87.835 | 117.8 | 117.8234 | 14.9664 | 0.98579 | 19.6 | 88.102 | 115.5 | 115.4981 | -14.2118 | 0.98724
19.61 | 87.835 | 117.8 | 117.8222 | 15.0087 | 0.98571 | 19.61 | 88.102 | 115.5 | 115.4975 | -14.2604 | 0.98715
19.62 | 87.868 | 117.8 | 117.821 | 15.0196 | 0.9857 | 19.62 | 88.102 | 115.5 | 115.4968 | -14.3228 | 0.98704
19.63 | 87.881 | 117.8 | 117.8201 | 14.9952 | 0.98575 | 19.63 | 88.102 | 115.5 | 115.4972 | -14.2895 | 0.9871
19.64 | 87.872 | 117.8 | 117.8203 | 14.9667 | 0.9858 | 19.64 | 88.102 | 115.5 | 115.4974 | -14.2748 | 0.98713
19.65 | 87.871 | 117.8 | 117.8207 | 14.9117 | 0.9859 | 19.65 | 88.1 | 115.5 | 115.4972 | -14.2892 | 0.9871
19.66 | 87.871 | 117.8 | 117.8225 | 14.9319 | 0.98587 | 19.66 | 88.1 | 115.5 | 115.497 | -14.3046 | 0.98707
19.67 | 87.875 | 117.8 | 117.8252 | 14.9103 | 0.98591 | 19.67 | 88.1 | 115.5 | 115.4966 | -14.3455 | 0.987
19.68 | 87.876 | 117.8 | 117.8285 | 14.9003 | 0.98593 | 19.68 | 88.101 | 115.5 | 115.4965 | -14.3534 | 0.98699
19.69 | 87.876 | 117.8 | 117.8307 | 14.836 | 0.98605 | 19.69 | 88.104 | 115.5 | 115.4966 | -14.3456 | 0.987
19.7 | 87.878 | 117.8 | 117.8307 | 14.8222 | 0.98607 | 19.7 | 88.134 | 115.5 | 115.4967 | -14.3335 | 0.98703
19.71 | 87.881 | 117.8 | 117.8294 | 14.8821 | 0.98596 | 19.71 | 88.133 | 115.5 | 115.4971 | -14.3264 | 0.98704
19.72 | 87.933 | 117.8 | 117.8279 | 14.9014 | 0.98594 | 19.72 | 88.132 | 115.5 | 115.4982 | -14.3058 | 0.98708
19.73 | 87.955 | 117.8 | 117.8244 | 14.8817 | 0.98599 | 19.73 | 88.158 | 115.5 | 115.5 | -14.2397 | 0.9872
19.74 | 87.981 | 117.8 | 117.8188 | 14.917 | 0.98593 | 19.74 | 88.165 | 115.5 | 115.501 | -14.2672 | 0.98716
19.75 | 87.992 | 117.8 | 117.8122 | 14.9303 | 0.98591 | 19.75 | 88.146 | 115.5 | 115.5042 | -14.1841 | 0.9873
19.76 | 88.011 | 117.8 | 117.8065 | 14.9361 | 0.9859 | 19.76 | 88.147 | 115.5 | 115.5066 | -14.2115 | 0.98725
19.77 | 87.996 | 117.8 | 117.8011 | 14.8947 | 0.98598 | 19.77 | 88.147 | 115.5 | 115.5094 | -14.1937 | 0.98728
19.78 | 87.987 | 117.8 | 117.7978 | 14.9193 | 0.98593 | 19.78 | 88.146 | 115.5 | 115.5113 | -14.2411 | 0.9872
19.79 | 87.938 | 117.8 | 117.7957 | 14.8781 | 0.98599 | 19.79 | 88.139 | 115.5 | 115.5141 | -14.1801 | 0.9873
19.8 | 87.912 | 117.8 | 117.7955 | 14.9205 | 0.9859 | 19.8 | 88.069 | 115.5 | 115.5165 | -14.1194 | 0.98739
19.81 | 87.87 | 117.8 | 117.7966 | 14.9961 | 0.98575 | 19.81 | 88.069 | 115.5 | 115.5182 | -14.1123 | 0.9874
19.82 | 87.907 | 117.8 | 117.7996 | 15.0764 | 0.98561 | 19.82 | 88.069 | 115.5 | 115.52 | -14.0681 | 0.98748
19.83 | 87.922 | 117.8 | 117.8019 | 15.0354 | 0.98569 | 19.83 | 88.069 | 115.5 | 115.5213 | -14.0467 | 0.98752
19.84 | 87.925 | 117.8 | 117.8037 | 14.9647 | 0.98582 | 19.84 | 88.07 | 115.5 | 115.5226 | -14.0206 | 0.98756
19.85 | 87.918 | 117.8 | 117.8053 | 14.908 | 0.98593 | 19.85 | 88.071 | 115.5 | 115.5232 | -14.0405 | 0.98753
19.86 | 87.906 | 117.8 | 117.8067 | 14.9611 | 0.98582 | 19.86 | 88.08 | 115.5 | 115.5244 | -14.0267 | 0.98756
19.87 | 87.925 | 117.8 | 117.805 | 14.9568 | 0.98584 | 19.87 | 88.092 | 115.5 | 115.5257 | -14.0411 | 0.98753
19.88 | 87.932 | 117.8 | 117.8031 | 14.9766 | 0.9858 | 19.88 | 88.092 | 115.5 | 115.5276 | -14.01 | 0.98759
19.89 | 87.932 | 117.8 | 117.8009 | 14.9386 | 0.98587 | 19.89 | 88.092 | 115.5 | 115.5281 | -14.0902 | 0.98745
19.9 | 87.944 | 117.8 | 117.8006 | 14.9448 | 0.98587 | 19.9 | 88.092 | 115.5 | 115.5299 | -14.0278 | 0.98756
19.91 | 87.962 | 117.8 | 117.8014 | 14.9687 | 0.98583 | 19.91 | 88.092 | 115.5 | 115.5315 | -13.9818 | 0.98764
19.92 | 87.962 | 117.8 | 117.8008 | 14.8798 | 0.98599 | 19.92 | 88.092 | 115.5 | 115.5315 | -14.0534 | 0.98751
19.93 | 87.963 | 117.8 | 117.8008 | 14.803 | 0.98613 | 19.93 | 88.092 | 115.5 | 115.5327 | -14.0765 | 0.98747
19.94 | 87.971 | 117.8 | 117.8028 | 14.8525 | 0.98605 | 19.94 | 88.096 | 115.5 | 115.5354 | -14.0948 | 0.98744
19.95 | 87.941 | 117.8 | 117.805 | 14.9019 | 0.98594 | 19.95 | 88.147 | 115.5 | 115.5386 | -14.0765 | 0.98749
19.96 | 87.895 | 117.8 | 117.808 | 14.8907 | 0.98595 | 19.96 | 88.147 | 115.5 | 115.5419 | -14.0478 | 0.98754
19.97 | 87.897 | 117.8 | 117.8131 | 14.8024 | 0.98611 | 19.97 | 88.147 | 115.5 | 115.5443 | -14.1018 | 0.98744
19.98 | 87.898 | 117.8 | 117.8205 | 14.8463 | 0.98603 | 19.98 | 88.147 | 115.5 | 115.5468 | -14.1451 | 0.98737
19.99 | 87.904 | 117.8 | 117.8267 | 14.8707 | 0.98599 | 19.99 | 88.147 | 115.5 | 115.5494 | -14.1448 | 0.98737
20 | 87.912 | 117.8 | 117.8267 | 14.7546 | 0.98621 | 20 | 88.146 | 115.5 | 115.5519 | -14.1181 | 0.98741

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.062
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.905
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.1
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 6.635
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | Sí

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
| Escalón 1 |  | Escalón 2

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 90
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 5
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 82.654 | 115.5 | 115.5593 | 0.285 | 0.99999 | 0 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.01 | 82.654 | 115.5 | 115.5593 | 0.285 | 0.99999 | 0.01 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.02 | 82.654 | 115.5 | 115.5593 | 0.285 | 0.99999 | 0.02 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.03 | 82.663 | 115.5 | 115.542 | 0.23 | 1 | 0.03 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.04 | 82.659 | 115.5 | 115.515 | 0.211 | 1 | 0.04 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.05 | 82.649 | 115.5 | 115.5113 | 0.17 | 1 | 0.05 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.06 | 82.649 | 115.5 | 115.5177 | 0.17 | 1 | 0.06 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.07 | 82.649 | 115.5 | 115.5177 | 0.17 | 1 | 0.07 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.08 | 82.664 | 115.5 | 115.5177 | 0.117 | 1 | 0.08 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.09 | 82.665 | 115.5 | 115.5517 | 0.114 | 1 | 0.09 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.1 | 82.665 | 115.5 | 115.5517 | 0.114 | 1 | 0.1 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.11 | 82.665 | 115.5 | 115.5517 | 0.114 | 1 | 0.11 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.12 | 82.665 | 115.5 | 115.5517 | 0.114 | 1 | 0.12 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.13 | 82.661 | 115.5 | 115.5357 | 0.018 | 1 | 0.13 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.14 | 82.66 | 115.5 | 115.5323 | 0.003 | 1 | 0.14 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.15 | 82.659 | 115.5 | 115.5393 | -0.023 | 1 | 0.15 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.16 | 82.659 | 115.5 | 115.5463 | -0.023 | 1 | 0.16 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.17 | 82.659 | 115.5 | 115.5463 | -0.023 | 1 | 0.17 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.18 | 82.659 | 115.5 | 115.5463 | -0.023 | 1 | 0.18 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.19 | 82.659 | 115.5 | 115.5463 | -0.023 | 1 | 0.19 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.2 | 82.659 | 115.5 | 115.5463 | -0.023 | 1 | 0.2 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.21 | 82.652 | 115.5 | 115.538 | -0.092 | 1 | 0.21 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.22 | 82.647 | 115.5 | 115.5247 | -0.135 | 1 | 0.22 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.23 | 82.672 | 115.5 | 115.5357 | 0.171 | 1 | 0.23 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.24 | 82.673 | 115.5 | 115.5637 | 0.189 | 1 | 0.24 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.25 | 82.673 | 115.5 | 115.5637 | 0.189 | 1 | 0.25 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.26 | 82.673 | 115.5 | 115.5637 | 0.189 | 1 | 0.26 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.27 | 82.673 | 115.5 | 115.5637 | 0.189 | 1 | 0.27 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.28 | 82.673 | 115.5 | 115.5637 | 0.189 | 1 | 0.28 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.29 | 82.674 | 115.5 | 115.57 | 0.158 | 1 | 0.29 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.3 | 82.675 | 115.5 | 115.5837 | 0.076 | 1 | 0.3 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.31 | 82.681 | 115.5 | 115.5823 | 0.041 | 1 | 0.31 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.32 | 82.685 | 115.5 | 115.5657 | 0.018 | 1 | 0.32 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.33 | 82.685 | 115.5 | 115.5573 | 0.018 | 1 | 0.33 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.34 | 82.685 | 115.5 | 115.5573 | 0.018 | 1 | 0.34 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.35 | 82.685 | 115.5 | 115.5573 | 0.018 | 1 | 0.35 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.36 | 82.685 | 115.5 | 115.5573 | 0.018 | 1 | 0.36 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.37 | 82.685 | 115.5 | 115.5573 | 0.018 | 1 | 0.37 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.38 | 82.696 | 115.5 | 115.5733 | -0.03 | 1 | 0.38 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.39 | 82.692 | 115.5 | 115.586 | -0.046 | 1 | 0.39 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.4 | 82.681 | 115.5 | 115.555 | -0.083 | 1 | 0.4 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.41 | 82.737 | 115.5 | 115.5393 | -0.007 | 1 | 0.41 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.42 | 82.774 | 115.5 | 115.5533 | 0.042 | 1 | 0.42 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.43 | 82.774 | 115.5 | 115.5673 | 0.042 | 1 | 0.43 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.44 | 82.774 | 115.5 | 115.5673 | 0.042 | 1 | 0.44 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.45 | 82.774 | 115.5 | 115.5673 | 0.042 | 1 | 0.45 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.46 | 82.774 | 115.5 | 115.5673 | 0.042 | 1 | 0.46 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.47 | 82.774 | 115.5 | 115.5673 | 0.042 | 1 | 0.47 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.48 | 82.761 | 115.5 | 115.548 | -0.012 | 1 | 0.48 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.49 | 82.762 | 115.5 | 115.5523 | -0.031 | 1 | 0.49 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.5 | 82.77 | 115.5 | 115.5353 | -0.073 | 1 | 0.5 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.51 | 82.768 | 115.5 | 115.527 | -0.117 | 1 | 0.51 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.52 | 82.766 | 115.5 | 115.541 | -0.146 | 1 | 0.52 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.53 | 82.65 | 115.5 | 115.5553 | 0.026 | 1 | 0.53 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.54 | 82.642 | 115.5 | 115.5553 | 0.039 | 1 | 0.54 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.55 | 82.642 | 115.5 | 115.5553 | 0.039 | 1 | 0.55 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.56 | 82.642 | 115.5 | 115.5553 | 0.039 | 1 | 0.56 | 100.465 | 115.5 | 115.798 | 0.3579 | 0.99999
0.57 | 82.642 | 115.5 | 115.5553 | 0.039 | 1 | 0.57 | 100.49 | 115.5 | 115.812 | 0.41686 | 0.99999
0.58 | 82.653 | 115.5 | 115.5713 | -0.009 | 1 | 0.58 | 100.516 | 115.5 | 115.8427 | 0.48107 | 0.99999
0.59 | 82.633 | 115.5 | 115.5843 | 0.071 | 1 | 0.59 | 100.534 | 115.5 | 115.8543 | 0.53642 | 0.99999
0.6 | 82.576 | 115.5 | 115.5537 | 0.305 | 0.99999 | 0.6 | 100.538 | 115.5 | 115.8617 | 0.54922 | 0.99999
0.61 | 82.576 | 115.5 | 115.5387 | 0.305 | 0.99999 | 0.61 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.62 | 82.576 | 115.5 | 115.5387 | 0.305 | 0.99999 | 0.62 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.63 | 82.576 | 115.5 | 115.5387 | 0.305 | 0.99999 | 0.63 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.64 | 82.576 | 115.5 | 115.5387 | 0.305 | 0.99999 | 0.64 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.65 | 82.576 | 115.5 | 115.5387 | 0.305 | 0.99999 | 0.65 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.66 | 82.585 | 115.5 | 115.5387 | 0.272 | 0.99999 | 0.66 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.67 | 82.592 | 115.5 | 115.5557 | 0.249 | 1 | 0.67 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.68 | 82.574 | 115.5 | 115.5453 | 0.22 | 1 | 0.68 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.69 | 82.572 | 115.5 | 115.544 | 0.218 | 1 | 0.69 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.7 | 82.572 | 115.5 | 115.544 | 0.218 | 1 | 0.7 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.71 | 82.572 | 115.5 | 115.544 | 0.218 | 1 | 0.71 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.72 | 82.572 | 115.5 | 115.544 | 0.218 | 1 | 0.72 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.73 | 82.582 | 115.5 | 115.5273 | 0.165 | 1 | 0.73 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.74 | 82.583 | 115.5 | 115.5107 | 0.16 | 1 | 0.74 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.75 | 82.583 | 115.5 | 115.5107 | 0.16 | 1 | 0.75 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.76 | 82.583 | 115.5 | 115.5107 | 0.16 | 1 | 0.76 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.77 | 82.583 | 115.5 | 115.5107 | 0.16 | 1 | 0.77 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.78 | 82.583 | 115.5 | 115.5107 | 0.16 | 1 | 0.78 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.79 | 82.586 | 115.5 | 115.519 | 0.148 | 1 | 0.79 | 100.538 | 115.5 | 115.8743 | 0.54922 | 0.99999
0.8 | 82.595 | 115.5 | 115.5413 | 0.109 | 1 | 0.8 | 100.539 | 115.5 | 115.8743 | 0.4935 | 0.99999
0.81 | 82.594 | 115.5 | 115.5553 | 0.088 | 1 | 0.81 | 100.547 | 115.5 | 115.8743 | 0.17315 | 1
0.82 | 82.593 | 115.5 | 115.5627 | 0.073 | 1 | 0.82 | 100.547 | 115.5 | 115.8743 | 0.17315 | 1
0.83 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 0.83 | 100.547 | 115.5 | 115.8743 | 0.17315 | 1
0.84 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 0.84 | 100.547 | 115.5 | 115.8743 | 0.17315 | 1
0.85 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 0.85 | 100.547 | 115.5 | 115.8743 | 0.17315 | 1
0.86 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 0.86 | 100.547 | 115.5 | 115.8743 | 0.17315 | 1
0.87 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 0.87 | 100.546 | 115.5 | 115.8693 | 0.2654 | 1
0.88 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 0.88 | 100.545 | 115.5 | 115.8673 | 0.36441 | 0.99999
0.89 | 82.601 | 115.5 | 115.5697 | 0.111 | 1 | 0.89 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
0.9 | 82.624 | 115.5 | 115.5697 | 0.227 | 1 | 0.9 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
0.91 | 82.624 | 115.5 | 115.5697 | 0.227 | 1 | 0.91 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
0.92 | 82.624 | 115.5 | 115.5697 | 0.227 | 1 | 0.92 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
0.93 | 82.589 | 115.5 | 115.5543 | 0.063 | 1 | 0.93 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
0.94 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 0.94 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
0.95 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 0.95 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
0.96 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 0.96 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
0.97 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 0.97 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
0.98 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 0.98 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
0.99 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 0.99 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 1 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.01 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 1.01 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.02 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 1.02 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.03 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 1.03 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.04 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 1.04 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.05 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 1.05 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.06 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 1.06 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.07 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 1.07 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.08 | 82.586 | 115.5 | 115.539 | 0.048 | 1 | 1.08 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.09 | 82.588 | 115.5 | 115.5433 | 0.042 | 1 | 1.09 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.1 | 82.592 | 115.5 | 115.5547 | 0.022 | 1 | 1.1 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.11 | 82.592 | 115.5 | 115.5617 | 0.022 | 1 | 1.11 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.12 | 82.592 | 115.5 | 115.5617 | 0.022 | 1 | 1.12 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.13 | 82.592 | 115.5 | 115.5617 | 0.022 | 1 | 1.13 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.14 | 82.592 | 115.5 | 115.5617 | 0.013 | 1 | 1.14 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.15 | 82.591 | 115.5 | 115.5687 | -0.015 | 1 | 1.15 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.16 | 82.591 | 115.5 | 115.576 | -0.015 | 1 | 1.16 | 100.545 | 115.5 | 115.8707 | 0.36441 | 0.99999
1.17 | 82.591 | 115.5 | 115.576 | -0.015 | 1 | 1.17 | 100.552 | 115.5 | 115.876 | 0.43153 | 0.99999
1.18 | 82.591 | 115.5 | 115.576 | -0.015 | 1 | 1.18 | 100.559 | 115.5 | 115.9037 | 0.50243 | 0.99999
1.19 | 82.595 | 115.5 | 115.5753 | -0.022 | 1 | 1.19 | 100.559 | 115.5 | 115.926 | 0.50243 | 0.99999
1.2 | 82.608 | 115.5 | 115.5743 | -0.047 | 1 | 1.2 | 100.559 | 115.5 | 115.926 | 0.50243 | 0.99999
1.21 | 82.608 | 115.5 | 115.574 | -0.047 | 1 | 1.21 | 100.559 | 115.5 | 115.926 | 0.50243 | 0.99999
1.22 | 82.608 | 115.5 | 115.574 | -0.047 | 1 | 1.22 | 100.573 | 115.5 | 115.9237 | 0.53359 | 0.99999
1.23 | 82.608 | 115.5 | 115.574 | -0.047 | 1 | 1.23 | 100.589 | 115.5 | 115.9213 | 0.56641 | 0.99998
1.24 | 82.608 | 115.5 | 115.574 | -0.047 | 1 | 1.24 | 100.589 | 115.5 | 115.9213 | 0.56641 | 0.99998
1.25 | 82.608 | 115.5 | 115.574 | -0.047 | 1 | 1.25 | 100.589 | 115.5 | 115.9213 | 0.56641 | 0.99998
1.26 | 82.626 | 115.5 | 115.574 | 0.04 | 1 | 1.26 | 100.589 | 115.5 | 115.9213 | 0.56641 | 0.99998
1.27 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.27 | 100.549 | 115.5 | 115.9213 | 0.46639 | 0.99999
1.28 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.28 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.29 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.29 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.3 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.3 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.31 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.31 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.32 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.32 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.33 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.33 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.34 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.34 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.35 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.35 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.36 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.36 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.37 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.37 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.38 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.38 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.39 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.39 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.4 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.4 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.41 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.41 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.42 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.42 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.43 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.43 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.44 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.44 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.45 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.45 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.46 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.46 | 100.507 | 115.5 | 115.9213 | 0.36133 | 0.99999
1.47 | 82.64 | 115.5 | 115.574 | 0.108 | 1 | 1.47 | 100.495 | 115.5 | 115.9 | 0.42621 | 0.99999
1.48 | 82.63 | 115.5 | 115.5903 | 0.158 | 1 | 1.48 | 100.483 | 115.5 | 115.8657 | 0.49353 | 0.99999
1.49 | 82.629 | 115.5 | 115.5993 | 0.173 | 1 | 1.49 | 100.453 | 115.5 | 115.8547 | 0.39736 | 0.99999
1.5 | 82.631 | 115.5 | 115.5923 | 0.202 | 1 | 1.5 | 100.446 | 115.5 | 115.8583 | 0.37686 | 0.99999
1.51 | 82.627 | 115.5 | 115.5853 | 0.216 | 1 | 1.51 | 100.446 | 115.5 | 115.86 | 0.37686 | 0.99999
1.52 | 82.624 | 115.5 | 115.574 | 0.227 | 1 | 1.52 | 100.446 | 115.5 | 115.86 | 0.37686 | 0.99999
1.53 | 82.597 | 115.5 | 115.5697 | 0.091 | 1 | 1.53 | 100.446 | 115.5 | 115.86 | 0.37686 | 0.99999
1.54 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.54 | 100.446 | 115.5 | 115.86 | 0.37686 | 0.99999
1.55 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.55 | 100.451 | 115.5 | 115.86 | 0.34213 | 0.99999
1.56 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.56 | 100.477 | 115.5 | 115.86 | 0.15802 | 1
1.57 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.57 | 100.487 | 115.5 | 115.8767 | 0.18696 | 1
1.58 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.58 | 100.499 | 115.5 | 115.9097 | 0.2168 | 1
1.59 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.59 | 100.499 | 115.5 | 115.926 | 0.2168 | 1
1.6 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.6 | 100.499 | 115.5 | 115.926 | 0.2168 | 1
1.61 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.61 | 100.499 | 115.5 | 115.926 | 0.2168 | 1
1.62 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.62 | 100.51 | 115.5 | 115.9213 | 0.25026 | 1
1.63 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.63 | 100.521 | 115.5 | 115.9293 | 0.28466 | 1
1.64 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.64 | 100.521 | 115.5 | 115.942 | 0.28466 | 1
1.65 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.65 | 100.526 | 115.5 | 115.94 | 0.2949 | 1
1.66 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.66 | 100.551 | 115.5 | 115.9377 | 0.34851 | 0.99999
1.67 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.67 | 100.551 | 115.5 | 115.9377 | 0.34851 | 0.99999
1.68 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.68 | 100.551 | 115.5 | 115.9377 | 0.34851 | 0.99999
1.69 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.69 | 100.597 | 115.5 | 115.9477 | 0.2881 | 1
1.7 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.7 | 100.606 | 115.5 | 115.9677 | 0.27551 | 1
1.71 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.71 | 100.606 | 115.5 | 115.9777 | 0.27551 | 1
1.72 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.72 | 100.606 | 115.5 | 115.9777 | 0.27551 | 1
1.73 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.73 | 100.606 | 115.5 | 115.9777 | 0.27551 | 1
1.74 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.74 | 100.566 | 115.5 | 115.953 | 0.36904 | 0.99999
1.75 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.75 | 100.558 | 115.5 | 115.9153 | 0.38842 | 0.99999
1.76 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.76 | 100.558 | 115.5 | 115.9023 | 0.38842 | 0.99999
1.77 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.77 | 100.558 | 115.5 | 115.9023 | 0.38842 | 0.99999
1.78 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.78 | 100.558 | 115.5 | 115.9023 | 0.38842 | 0.99999
1.79 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.79 | 100.558 | 115.5 | 115.9023 | 0.38842 | 0.99999
1.8 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.8 | 100.558 | 115.5 | 115.9023 | 0.38842 | 0.99999
1.81 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.81 | 100.558 | 115.5 | 115.9023 | 0.38842 | 0.99999
1.82 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.82 | 100.558 | 115.5 | 115.9023 | 0.38842 | 0.99999
1.83 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.83 | 100.558 | 115.5 | 115.9023 | 0.38842 | 0.99999
1.84 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.84 | 100.522 | 115.5 | 115.9123 | 0.18542 | 1
1.85 | 82.593 | 115.5 | 115.5697 | 0.073 | 1 | 1.85 | 100.524 | 115.5 | 115.9327 | 0.1654 | 1
1.86 | 82.592 | 115.5 | 115.562 | 0.133 | 1 | 1.86 | 100.568 | 115.5 | 115.9443 | 0.27531 | 1
1.87 | 82.591 | 115.5 | 115.548 | 0.185 | 1 | 1.87 | 100.568 | 115.5 | 115.955 | 0.27531 | 1
1.88 | 82.603 | 115.5 | 115.5723 | 0.229 | 1 | 1.88 | 100.568 | 115.5 | 115.955 | 0.27531 | 1
1.89 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 1.89 | 100.568 | 115.5 | 115.955 | 0.27531 | 1
1.9 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 1.9 | 100.537 | 115.5 | 115.955 | 0.23409 | 1
1.91 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 1.91 | 100.381 | 115.5 | 115.955 | 0.025042 | 1
1.92 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 1.92 | 100.377 | 115.5 | 115.9653 | 0.059946 | 1
1.93 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 1.93 | 100.374 | 115.5 | 115.9857 | 0.095079 | 1
1.94 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 1.94 | 100.363 | 115.5 | 115.9797 | 0.15252 | 1
1.95 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 1.95 | 100.359 | 115.5 | 115.9513 | 0.17456 | 1
1.96 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 1.96 | 100.351 | 115.5 | 115.9333 | 0.22719 | 1
1.97 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 1.97 | 100.351 | 115.5 | 115.928 | 0.22719 | 1
1.98 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 1.98 | 100.351 | 115.5 | 115.928 | 0.22719 | 1
1.99 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 1.99 | 100.351 | 115.5 | 115.928 | 0.22719 | 1
2 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 2 | 100.351 | 115.5 | 115.928 | 0.22719 | 1
2.01 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 2.01 | 100.351 | 115.5 | 115.928 | 0.22719 | 1
2.02 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 2.02 | 100.363 | 115.5 | 115.9447 | 0.2566 | 1
2.03 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 2.03 | 100.374 | 115.5 | 115.978 | 0.28597 | 1
2.04 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 2.04 | 100.353 | 115.5 | 115.969 | 0.047851 | 1
2.05 | 82.605 | 115.5 | 115.6033 | 0.235 | 1 | 2.05 | 100.351 | 115.5 | 115.947 | 0.015223 | 1
2.06 | 82.616 | 115.5 | 115.5993 | 0.264 | 0.99999 | 2.06 | 100.361 | 115.5 | 115.9353 | 0.088639 | 1
2.07 | 82.626 | 115.5 | 115.5953 | 0.29 | 0.99999 | 2.07 | 100.361 | 115.5 | 115.9353 | 0.088639 | 1
2.08 | 82.626 | 115.5 | 115.5953 | 0.29 | 0.99999 | 2.08 | 100.361 | 115.5 | 115.9353 | 0.088639 | 1
2.09 | 82.624 | 115.5 | 115.581 | 0.299 | 0.99999 | 2.09 | 100.356 | 115.5 | 115.956 | 0.14714 | 1
2.1 | 82.614 | 115.5 | 115.5587 | 0.341 | 0.99999 | 2.1 | 100.358 | 115.5 | 115.972 | 0.1701 | 1
2.11 | 82.621 | 115.5 | 115.566 | 0.367 | 0.99999 | 2.11 | 100.377 | 115.5 | 115.9803 | 0.22628 | 1
2.12 | 82.628 | 115.5 | 115.597 | 0.391 | 0.99999 | 2.12 | 100.377 | 115.5 | 115.9937 | 0.22628 | 1
2.13 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.13 | 100.377 | 115.5 | 115.9937 | 0.22628 | 1
2.14 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.14 | 100.366 | 115.5 | 115.9623 | 0.284 | 1
2.15 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.15 | 100.364 | 115.5 | 115.9623 | 0.29532 | 1
2.16 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.16 | 100.364 | 115.5 | 115.9623 | 0.29532 | 1
2.17 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.17 | 100.364 | 115.5 | 115.9623 | 0.29532 | 1
2.18 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.18 | 100.364 | 115.5 | 115.9623 | 0.29532 | 1
2.19 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.19 | 100.337 | 115.5 | 115.9573 | 0.27489 | 1
2.2 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.2 | 100.332 | 115.5 | 115.968 | 0.27091 | 1
2.21 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.21 | 100.332 | 115.5 | 115.968 | 0.27091 | 1
2.22 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.22 | 100.332 | 115.5 | 115.968 | 0.27091 | 1
2.23 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.23 | 100.332 | 115.5 | 115.968 | 0.27091 | 1
2.24 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.24 | 100.342 | 115.5 | 115.9447 | 0.34485 | 0.99999
2.25 | 82.628 | 115.5 | 115.6127 | 0.391 | 0.99999 | 2.25 | 100.341 | 115.5 | 115.9423 | 0.38201 | 0.99999
2.26 | 82.635 | 115.5 | 115.6127 | 0.278 | 0.99999 | 2.26 | 100.329 | 115.5 | 115.9453 | 0.49225 | 0.99999
2.27 | 82.641 | 115.5 | 115.6127 | 0.171 | 1 | 2.27 | 100.346 | 115.5 | 115.951 | 0.38179 | 0.99999
2.28 | 82.641 | 115.5 | 115.6127 | 0.171 | 1 | 2.28 | 100.362 | 115.5 | 115.951 | 0.27381 | 1
2.29 | 82.641 | 115.5 | 115.6127 | 0.171 | 1 | 2.29 | 100.362 | 115.5 | 115.951 | 0.27381 | 1
2.3 | 82.641 | 115.5 | 115.6127 | 0.171 | 1 | 2.3 | 100.362 | 115.5 | 115.951 | 0.27381 | 1
2.31 | 82.64 | 115.5 | 115.6067 | 0.235 | 1 | 2.31 | 100.362 | 115.5 | 115.951 | 0.27381 | 1
2.32 | 82.639 | 115.5 | 115.604 | 0.297 | 0.99999 | 2.32 | 100.374 | 115.5 | 115.957 | 0.36588 | 0.99999
2.33 | 82.639 | 115.5 | 115.6073 | 0.297 | 0.99999 | 2.33 | 100.385 | 115.5 | 115.9807 | 0.45543 | 0.99999
2.34 | 82.639 | 115.5 | 115.6073 | 0.297 | 0.99999 | 2.34 | 100.385 | 113.2 | 115.9983 | 0.45543 | 0.99999
2.35 | 82.639 | 115.5 | 115.6073 | 0.297 | 0.99999 | 2.35 | 100.385 | 113.2 | 115.9983 | 0.45543 | 0.99999
2.36 | 82.639 | 115.5 | 115.6073 | 0.297 | 0.99999 | 2.36 | 100.385 | 113.2 | 115.9983 | 0.45543 | 0.99999
2.37 | 82.639 | 115.5 | 115.6073 | 0.297 | 0.99999 | 2.37 | 100.443 | 113.2 | 115.9983 | 0.23103 | 1
2.38 | 82.639 | 115.5 | 115.6073 | 0.297 | 0.99999 | 2.38 | 100.498 | 113.2 | 115.9983 | 0.013902 | 1
2.39 | 82.617 | 115.5 | 115.6073 | 0.236 | 1 | 2.39 | 100.511 | 113.2 | 115.899 | -1.2611 | 0.99992
2.4 | 82.513 | 115.5 | 115.6073 | -0.056 | 1 | 2.4 | 100.439 | 113.2 | 115.8067 | -1.9654 | 0.99981
2.41 | 82.513 | 115.5 | 115.6073 | -0.056 | 1 | 2.41 | 100.09 | 113.2 | 115.7013 | -4.146 | 0.99914
2.42 | 82.513 | 115.5 | 115.6073 | -0.056 | 1 | 2.42 | 99.896 | 113.2 | 115.613 | -4.8947 | 0.9988
2.43 | 82.513 | 115.5 | 115.6073 | -0.056 | 1 | 2.43 | 99.71 | 113.2 | 115.5477 | -5.6155 | 0.99842
2.44 | 82.513 | 115.5 | 115.6073 | -0.056 | 1 | 2.44 | 99.71 | 113.2 | 115.5287 | -5.6155 | 0.99842
2.45 | 82.513 | 115.5 | 115.6073 | -0.056 | 1 | 2.45 | 99.71 | 113.2 | 115.5287 | -5.6155 | 0.99842
2.46 | 82.495 | 115.5 | 115.598 | -0.03 | 1 | 2.46 | 99.71 | 113.2 | 115.5287 | -5.6155 | 0.99842
2.47 | 82.478 | 115.5 | 115.589 | -0.005 | 1 | 2.47 | 99.71 | 113.2 | 115.5287 | -5.6155 | 0.99842
2.48 | 82.478 | 115.5 | 115.5897 | -0.005 | 1 | 2.48 | 99.71 | 113.2 | 115.5287 | -5.6155 | 0.99842
2.49 | 82.478 | 115.5 | 115.5897 | -0.005 | 1 | 2.49 | 99.706 | 113.2 | 115.5037 | -5.5618 | 0.99845
2.5 | 82.478 | 115.5 | 115.5897 | -0.005 | 1 | 2.5 | 99.703 | 113.2 | 115.479 | -5.5395 | 0.99846
2.51 | 82.478 | 115.5 | 115.5897 | -0.005 | 1 | 2.51 | 99.696 | 113.2 | 115.4637 | -5.4822 | 0.99849
2.52 | 82.478 | 115.5 | 115.5897 | -0.005 | 1 | 2.52 | 99.584 | 113.2 | 115.4677 | -6.1397 | 0.9981
2.53 | 82.478 | 115.5 | 115.5897 | -0.005 | 1 | 2.53 | 99.478 | 113.2 | 115.476 | -6.7658 | 0.9977
2.54 | 82.477 | 115.5 | 115.5823 | -0.001 | 1 | 2.54 | 99.478 | 113.2 | 115.4803 | -6.7658 | 0.9977
2.55 | 82.472 | 115.5 | 115.571 | 0.021 | 1 | 2.55 | 99.478 | 113.2 | 115.4803 | -6.7658 | 0.9977
2.56 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.56 | 99.478 | 113.2 | 115.4803 | -6.7658 | 0.9977
2.57 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.57 | 99.478 | 113.2 | 115.4803 | -6.7658 | 0.9977
2.58 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.58 | 99.478 | 113.2 | 115.4803 | -6.7658 | 0.9977
2.59 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.59 | 99.435 | 113.2 | 115.396 | -6.9857 | 0.99754
2.6 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.6 | 99.419 | 113.2 | 115.354 | -7.2612 | 0.99734
2.61 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.61 | 99.382 | 113.2 | 115.354 | -8.3265 | 0.99651
2.62 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.62 | 99.374 | 113.2 | 115.3563 | -8.3047 | 0.99653
2.63 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.63 | 99.368 | 113.2 | 115.3607 | -8.2842 | 0.99654
2.64 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.64 | 99.834 | 113.2 | 115.3227 | -8.6924 | 0.99623
2.65 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.65 | 99.967 | 113.2 | 115.302 | -8.7834 | 0.99616
2.66 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.66 | 100.189 | 113.2 | 115.3103 | -8.8657 | 0.99611
2.67 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.67 | 100.171 | 113.2 | 115.292 | -8.8331 | 0.99613
2.68 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.68 | 100.155 | 113.2 | 115.249 | -8.8026 | 0.99616
2.69 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.69 | 100.246 | 113.2 | 115.197 | -9.6582 | 0.99539
2.7 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.7 | 100.262 | 113.2 | 115.197 | -9.8083 | 0.99525
2.71 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.71 | 100.263 | 113.2 | 115.197 | -9.8074 | 0.99525
2.72 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.72 | 100.391 | 113.2 | 115.1993 | -10.1003 | 0.99498
2.73 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.73 | 100.51 | 113.2 | 115.2037 | -10.3726 | 0.99472
2.74 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.74 | 100.619 | 113.2 | 115.158 | -10.532 | 0.99457
2.75 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.75 | 100.638 | 113.2 | 115.133 | -10.5597 | 0.99454
2.76 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.76 | 100.638 | 113.2 | 115.133 | -10.5597 | 0.99454
2.77 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.77 | 100.625 | 113.2 | 115.1373 | -10.5147 | 0.99458
2.78 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.78 | 100.613 | 113.2 | 115.146 | -10.473 | 0.99463
2.79 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.79 | 100.635 | 113.2 | 115.1257 | -10.8979 | 0.99419
2.8 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.8 | 100.638 | 113.2 | 115.102 | -10.9572 | 0.99412
2.81 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.81 | 100.635 | 113.2 | 115.0867 | -10.899 | 0.99419
2.82 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.82 | 100.702 | 113.2 | 115.0867 | -11.0696 | 0.99401
2.83 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.83 | 100.764 | 113.2 | 115.0867 | -11.2261 | 0.99385
2.84 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.84 | 100.791 | 113.2 | 115.1203 | -11.1784 | 0.99391
2.85 | 82.472 | 115.5 | 115.5673 | 0.021 | 1 | 2.85 | 100.795 | 113.2 | 115.1417 | -11.1581 | 0.99393
2.86 | 82.462 | 115.5 | 115.5537 | 0.006 | 1 | 2.86 | 100.795 | 113.2 | 115.125 | -11.1055 | 0.99398
2.87 | 82.452 | 115.5 | 115.539 | -0.011 | 1 | 2.87 | 100.793 | 113.2 | 115.1057 | -11.068 | 0.99402
2.88 | 82.452 | 115.5 | 115.5383 | -0.011 | 1 | 2.88 | 100.791 | 113.2 | 115.0903 | -11.0339 | 0.99406
2.89 | 82.452 | 115.5 | 115.5383 | -0.011 | 1 | 2.89 | 100.791 | 113.2 | 115.0903 | -11.0339 | 0.99406
2.9 | 82.452 | 115.5 | 115.5383 | -0.011 | 1 | 2.9 | 100.79 | 113.2 | 115.0903 | -11.0339 | 0.99406
2.91 | 82.452 | 115.5 | 115.5383 | -0.011 | 1 | 2.91 | 100.79 | 113.2 | 115.0903 | -11.0339 | 0.99406
2.92 | 82.452 | 115.5 | 115.5383 | -0.011 | 1 | 2.92 | 100.79 | 113.2 | 115.0903 | -11.0339 | 0.99406
2.93 | 82.466 | 115.5 | 115.5377 | -0.037 | 1 | 2.93 | 100.79 | 113.2 | 115.0903 | -11.0339 | 0.99406
2.94 | 82.47 | 115.5 | 115.5363 | -0.043 | 1 | 2.94 | 100.793 | 113.2 | 115.087 | -10.9169 | 0.99419
2.95 | 82.47 | 115.5 | 115.5357 | -0.043 | 1 | 2.95 | 100.793 | 113.2 | 115.1 | -10.8977 | 0.99421
2.96 | 82.47 | 115.5 | 115.5357 | -0.043 | 1 | 2.96 | 100.793 | 113.2 | 115.1 | -10.8979 | 0.99421
2.97 | 82.47 | 115.5 | 115.5357 | -0.043 | 1 | 2.97 | 100.793 | 113.2 | 115.1 | -10.8979 | 0.99421
2.98 | 82.47 | 115.5 | 115.5357 | -0.043 | 1 | 2.98 | 100.793 | 113.2 | 115.1 | -10.8979 | 0.99421
2.99 | 82.47 | 115.5 | 115.5357 | -0.043 | 1 | 2.99 | 100.841 | 113.2 | 115.1 | -10.8703 | 0.99424
3 | 82.47 | 115.5 | 115.5357 | -0.043 | 1 | 3 | 100.853 | 113.2 | 115.1163 | -10.6805 | 0.99444
3.01 | 82.477 | 115.5 | 115.5357 | -0.069 | 1 | 3.01 | 100.873 | 113.2 | 115.1163 | -9.9137 | 0.99521
3.02 | 82.485 | 115.5 | 115.553 | -0.099 | 1 | 3.02 | 100.784 | 113.2 | 115.144 | -9.5456 | 0.99554
3.03 | 82.485 | 115.5 | 115.57 | -0.099 | 1 | 3.03 | 100.704 | 113.2 | 115.223 | -9.2173 | 0.99584
3.04 | 82.485 | 115.5 | 115.57 | -0.099 | 1 | 3.04 | 100.704 | 113.2 | 115.274 | -9.2173 | 0.99584
3.05 | 82.485 | 115.5 | 115.57 | -0.099 | 1 | 3.05 | 100.711 | 113.2 | 115.2723 | -9.2055 | 0.99585
3.06 | 82.485 | 115.5 | 115.57 | -0.099 | 1 | 3.06 | 100.742 | 113.2 | 115.271 | -9.1572 | 0.99589
3.07 | 82.485 | 115.5 | 115.57 | -0.099 | 1 | 3.07 | 100.742 | 113.2 | 115.271 | -9.1572 | 0.99589
3.08 | 82.503 | 115.5 | 115.57 | -0.186 | 1 | 3.08 | 100.742 | 113.2 | 115.271 | -9.1572 | 0.99589
3.09 | 82.507 | 115.5 | 115.5757 | -0.207 | 1 | 3.09 | 100.741 | 113.2 | 115.2463 | -9.1015 | 0.99594
3.1 | 82.507 | 115.5 | 115.5813 | -0.207 | 1 | 3.1 | 100.741 | 113.2 | 115.2383 | -9.0928 | 0.99595
3.11 | 82.507 | 115.5 | 115.5813 | -0.207 | 1 | 3.11 | 100.741 | 113.2 | 115.2383 | -9.0928 | 0.99595
3.12 | 82.507 | 115.5 | 115.5813 | -0.207 | 1 | 3.12 | 100.757 | 113.2 | 115.2553 | -9.0629 | 0.99598
3.13 | 82.507 | 115.5 | 115.5813 | -0.207 | 1 | 3.13 | 100.771 | 113.2 | 115.2893 | -9.0367 | 0.996
3.14 | 82.507 | 115.5 | 115.5813 | -0.207 | 1 | 3.14 | 100.766 | 113.2 | 115.2757 | -8.9749 | 0.99606
3.15 | 82.507 | 115.5 | 115.5813 | -0.207 | 1 | 3.15 | 100.766 | 113.2 | 115.2757 | -8.9653 | 0.99607
3.16 | 82.484 | 115.5 | 115.5813 | -0.138 | 1 | 3.16 | 100.766 | 113.2 | 115.2757 | -8.9653 | 0.99607
3.17 | 82.457 | 115.5 | 115.5813 | -0.06 | 1 | 3.17 | 100.766 | 113.2 | 115.2757 | -8.9653 | 0.99607
3.18 | 82.457 | 115.5 | 115.5813 | -0.06 | 1 | 3.18 | 100.766 | 113.2 | 115.2757 | -8.9653 | 0.99607
3.19 | 82.457 | 115.5 | 115.5813 | -0.06 | 1 | 3.19 | 100.766 | 113.2 | 115.2757 | -8.9653 | 0.99607
3.2 | 82.457 | 115.5 | 115.5813 | -0.06 | 1 | 3.2 | 100.765 | 113.2 | 115.2633 | -8.9523 | 0.99608
3.21 | 82.457 | 115.5 | 115.5813 | -0.06 | 1 | 3.21 | 100.764 | 113.2 | 115.2473 | -8.9009 | 0.99612
3.22 | 82.457 | 115.5 | 115.5813 | -0.06 | 1 | 3.22 | 100.75 | 113.2 | 115.2483 | -8.8545 | 0.99616
3.23 | 82.457 | 115.5 | 115.5813 | -0.06 | 1 | 3.23 | 100.738 | 113.2 | 115.2577 | -8.8145 | 0.99619
3.24 | 82.457 | 115.5 | 115.5813 | -0.06 | 1 | 3.24 | 100.738 | 113.2 | 115.2623 | -8.8145 | 0.99619
3.25 | 82.457 | 115.5 | 115.5813 | -0.06 | 1 | 3.25 | 100.738 | 113.2 | 115.2623 | -8.8145 | 0.99619
3.26 | 82.457 | 115.5 | 115.5813 | -0.06 | 1 | 3.26 | 100.738 | 113.2 | 115.2623 | -8.8145 | 0.99619
3.27 | 82.457 | 115.5 | 115.5813 | -0.06 | 1 | 3.27 | 100.738 | 113.2 | 115.2623 | -8.8145 | 0.99619
3.28 | 82.388 | 115.5 | 115.5813 | 0.146 | 1 | 3.28 | 100.738 | 113.2 | 115.2623 | -8.8145 | 0.99619
3.29 | 82.37 | 115.5 | 115.5807 | 0.188 | 1 | 3.29 | 100.712 | 113.2 | 115.232 | -9.0261 | 0.99601
3.3 | 82.368 | 115.5 | 115.5833 | 0.112 | 1 | 3.3 | 100.672 | 113.2 | 115.232 | -9.1097 | 0.99593
3.31 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.31 | 100.531 | 113.2 | 115.232 | -9.3118 | 0.99574
3.32 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.32 | 100.476 | 113.2 | 115.2197 | -9.7456 | 0.99533
3.33 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.33 | 100.429 | 113.2 | 115.2033 | -10.1144 | 0.99497
3.34 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.34 | 100.462 | 113.2 | 115.1993 | -10.3034 | 0.99478
3.35 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.35 | 100.467 | 113.2 | 115.1993 | -10.3305 | 0.99476
3.36 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.36 | 100.467 | 113.2 | 115.1993 | -10.3305 | 0.99476
3.37 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.37 | 100.467 | 113.2 | 115.1993 | -10.3305 | 0.99476
3.38 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.38 | 100.467 | 113.2 | 115.1993 | -10.3305 | 0.99476
3.39 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.39 | 100.467 | 113.2 | 115.1993 | -10.3305 | 0.99476
3.4 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.4 | 100.467 | 113.2 | 115.1993 | -10.3305 | 0.99476
3.41 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.41 | 100.467 | 113.2 | 115.1993 | -10.3305 | 0.99476
3.42 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.42 | 100.467 | 113.2 | 115.1993 | -10.3305 | 0.99476
3.43 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.43 | 100.467 | 113.2 | 115.1993 | -10.3305 | 0.99476
3.44 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.44 | 100.467 | 113.2 | 115.1907 | -10.2054 | 0.99488
3.45 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.45 | 100.467 | 113.2 | 115.2123 | -10.1881 | 0.9949
3.46 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.46 | 100.467 | 113.2 | 115.2123 | -10.1881 | 0.9949
3.47 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.47 | 100.467 | 113.2 | 115.2123 | -10.1881 | 0.9949
3.48 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.48 | 100.467 | 113.2 | 115.2123 | -10.1881 | 0.9949
3.49 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.49 | 100.466 | 113.2 | 115.188 | -10.1313 | 0.99495
3.5 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.5 | 100.466 | 113.2 | 115.1807 | -10.1236 | 0.99496
3.51 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.51 | 100.466 | 113.2 | 115.1807 | -10.1236 | 0.99496
3.52 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.52 | 100.466 | 113.2 | 115.1807 | -10.1236 | 0.99496
3.53 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.53 | 100.466 | 113.2 | 115.1807 | -10.1236 | 0.99496
3.54 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.54 | 100.466 | 113.2 | 115.1807 | -10.1236 | 0.99496
3.55 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.55 | 100.466 | 113.2 | 115.1807 | -10.1236 | 0.99496
3.56 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.56 | 100.466 | 113.2 | 115.1807 | -10.1236 | 0.99496
3.57 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.57 | 100.466 | 113.2 | 115.1807 | -10.1236 | 0.99496
3.58 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.58 | 100.466 | 113.2 | 115.1807 | -10.1236 | 0.99496
3.59 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.59 | 100.469 | 113.2 | 115.2027 | -10.0607 | 0.99502
3.6 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.6 | 100.469 | 113.2 | 115.2247 | -10.0525 | 0.99503
3.61 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.61 | 100.469 | 113.2 | 115.2247 | -10.0525 | 0.99503
3.62 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.62 | 100.469 | 113.2 | 115.2247 | -10.0525 | 0.99503
3.63 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.63 | 100.469 | 113.2 | 115.2247 | -10.0525 | 0.99503
3.64 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.64 | 100.465 | 113.2 | 115.1867 | -9.932 | 0.99515
3.65 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.65 | 100.465 | 113.2 | 115.1623 | -9.9168 | 0.99516
3.66 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.66 | 100.465 | 113.2 | 115.1623 | -9.9168 | 0.99516
3.67 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.67 | 100.465 | 113.2 | 115.1623 | -9.9168 | 0.99516
3.68 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.68 | 100.465 | 113.2 | 115.1623 | -9.9168 | 0.99516
3.69 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.69 | 100.465 | 113.2 | 115.1623 | -9.9168 | 0.99516
3.7 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.7 | 100.465 | 113.2 | 115.1623 | -9.9168 | 0.99516
3.71 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.71 | 100.465 | 113.2 | 115.1623 | -9.9168 | 0.99516
3.72 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.72 | 100.465 | 113.2 | 115.1623 | -9.9168 | 0.99516
3.73 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.73 | 100.465 | 113.2 | 115.1623 | -9.9168 | 0.99516
3.74 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.74 | 100.468 | 113.2 | 115.184 | -9.8534 | 0.99523
3.75 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.75 | 100.468 | 113.2 | 115.2057 | -9.8457 | 0.99523
3.76 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.76 | 100.468 | 113.2 | 115.2057 | -9.8457 | 0.99523
3.77 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.77 | 100.508 | 113.2 | 115.2023 | -9.7761 | 0.9953
3.78 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.78 | 100.539 | 113.2 | 115.2123 | -9.7214 | 0.99536
3.79 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.79 | 100.539 | 113.2 | 115.2253 | -9.7214 | 0.99536
3.8 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.8 | 100.539 | 113.2 | 115.2253 | -9.7214 | 0.99536
3.81 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.81 | 100.539 | 113.2 | 115.2253 | -9.7214 | 0.99536
3.82 | 82.368 | 115.5 | 115.5867 | 0.112 | 1 | 3.82 | 100.539 | 113.2 | 115.2253 | -9.7214 | 0.99536
3.83 | 82.397 | 115.5 | 115.5867 | 0.139 | 1 | 3.83 | 100.539 | 113.2 | 115.2253 | -9.7214 | 0.99536
3.84 | 82.404 | 115.5 | 115.5787 | 0.152 | 1 | 3.84 | 100.542 | 113.2 | 115.2473 | -9.6577 | 0.99542
3.85 | 82.394 | 115.5 | 115.5623 | 0.198 | 1 | 3.85 | 100.542 | 113.2 | 115.2507 | -9.619 | 0.99545
3.86 | 82.386 | 115.5 | 115.5547 | 0.212 | 1 | 3.86 | 100.538 | 113.2 | 115.2197 | -9.5145 | 0.99555
3.87 | 82.376 | 115.5 | 115.556 | 0.23 | 1 | 3.87 | 100.538 | 113.2 | 115.2077 | -9.5145 | 0.99555
3.88 | 82.376 | 115.5 | 115.5567 | 0.23 | 1 | 3.88 | 100.538 | 113.2 | 115.2077 | -9.5145 | 0.99555
3.89 | 82.376 | 115.5 | 115.5567 | 0.23 | 1 | 3.89 | 100.538 | 113.2 | 115.2077 | -9.5145 | 0.99555
3.9 | 82.376 | 115.5 | 115.5567 | 0.23 | 1 | 3.9 | 100.538 | 113.2 | 115.2077 | -9.5145 | 0.99555
3.91 | 82.361 | 115.5 | 115.5367 | 0.246 | 1 | 3.91 | 100.538 | 113.2 | 115.2077 | -9.5145 | 0.99555
3.92 | 82.341 | 115.5 | 115.5167 | 0.268 | 0.99999 | 3.92 | 100.505 | 113.2 | 115.2077 | -9.7986 | 0.99528
3.93 | 82.318 | 115.5 | 115.5167 | 0.15 | 1 | 3.93 | 100.48 | 113.2 | 115.2077 | -10.0154 | 0.99507
3.94 | 82.311 | 115.5 | 115.5167 | 0.113 | 1 | 3.94 | 100.48 | 113.2 | 115.2077 | -10.0154 | 0.99507
3.95 | 82.311 | 115.5 | 115.5167 | 0.113 | 1 | 3.95 | 100.48 | 113.2 | 115.2077 | -10.0154 | 0.99507
3.96 | 82.323 | 115.5 | 115.5257 | 0.159 | 1 | 3.96 | 100.48 | 113.2 | 115.2077 | -10.0154 | 0.99507
3.97 | 82.339 | 115.5 | 115.5597 | 0.22 | 1 | 3.97 | 100.48 | 113.2 | 115.2077 | -10.0154 | 0.99507
3.98 | 82.339 | 115.5 | 115.5847 | 0.22 | 1 | 3.98 | 100.48 | 113.2 | 115.2077 | -10.0154 | 0.99507
3.99 | 82.339 | 115.5 | 115.5847 | 0.22 | 1 | 3.99 | 100.419 | 113.2 | 115.2057 | -10.0804 | 0.995
4 | 82.339 | 115.5 | 115.5847 | 0.22 | 1 | 4 | 100.412 | 113.2 | 115.2057 | -10.0704 | 0.99501
4.01 | 82.348 | 115.5 | 115.5807 | 0.243 | 1 | 4.01 | 100.41 | 113.2 | 115.1907 | -10.016 | 0.99506
4.02 | 82.36 | 115.5 | 115.5767 | 0.274 | 0.99999 | 4.02 | 100.41 | 113.2 | 115.1907 | -10.016 | 0.99506
4.03 | 82.36 | 115.5 | 115.5767 | 0.274 | 0.99999 | 4.03 | 100.41 | 113.2 | 115.1907 | -10.016 | 0.99506
4.04 | 82.364 | 115.5 | 115.5767 | 0.261 | 0.99999 | 4.04 | 100.41 | 113.2 | 115.1907 | -10.016 | 0.99506
4.05 | 82.411 | 115.5 | 115.5767 | 0.127 | 1 | 4.05 | 100.41 | 113.2 | 115.1907 | -10.016 | 0.99506
4.06 | 82.423 | 115.5 | 115.586 | 0.172 | 1 | 4.06 | 100.41 | 113.2 | 115.1907 | -10.016 | 0.99506
4.07 | 82.439 | 115.5 | 115.6207 | 0.233 | 1 | 4.07 | 100.409 | 113.2 | 115.1787 | -9.979 | 0.9951
4.08 | 82.439 | 115.5 | 115.6457 | 0.233 | 1 | 4.08 | 100.409 | 113.2 | 115.163 | -9.9515 | 0.99512
4.09 | 82.439 | 115.5 | 115.6457 | 0.233 | 1 | 4.09 | 100.438 | 113.2 | 115.1937 | -9.9014 | 0.99518
4.1 | 82.439 | 115.5 | 115.6457 | 0.233 | 1 | 4.1 | 100.441 | 113.2 | 115.2283 | -9.8963 | 0.99518
4.11 | 82.448 | 115.5 | 115.6417 | 0.256 | 1 | 4.11 | 100.441 | 113.2 | 115.2283 | -9.8963 | 0.99518
4.12 | 82.46 | 115.5 | 115.6377 | 0.288 | 0.99999 | 4.12 | 100.441 | 113.2 | 115.2283 | -9.8963 | 0.99518
4.13 | 82.46 | 115.5 | 115.6377 | 0.288 | 0.99999 | 4.13 | 100.441 | 113.2 | 115.2283 | -9.8963 | 0.99518
4.14 | 82.459 | 115.5 | 115.639 | 0.295 | 0.99999 | 4.14 | 100.463 | 113.2 | 115.2073 | -9.8172 | 0.99526
4.15 | 82.444 | 115.5 | 115.645 | 0.37 | 0.99999 | 4.15 | 100.463 | 113.2 | 115.2073 | -9.848 | 0.99523
4.16 | 82.45 | 115.5 | 115.6493 | 0.278 | 0.99999 | 4.16 | 100.455 | 113.2 | 115.2073 | -9.9666 | 0.99511
4.17 | 82.458 | 115.5 | 115.6493 | 0.15 | 1 | 4.17 | 100.455 | 113.2 | 115.2073 | -9.9666 | 0.99511
4.18 | 82.458 | 115.5 | 115.6493 | 0.15 | 1 | 4.18 | 100.455 | 113.2 | 115.2073 | -9.9666 | 0.99511
4.19 | 82.458 | 115.5 | 115.6493 | 0.15 | 1 | 4.19 | 100.455 | 113.2 | 115.183 | -9.9076 | 0.99517
4.2 | 82.458 | 115.5 | 115.6493 | 0.15 | 1 | 4.2 | 100.456 | 113.2 | 115.187 | -9.8845 | 0.99519
4.21 | 82.444 | 115.5 | 115.6293 | 0.166 | 1 | 4.21 | 100.459 | 113.2 | 115.2093 | -9.8311 | 0.99525
4.22 | 82.424 | 115.5 | 115.609 | 0.188 | 1 | 4.22 | 100.459 | 113.2 | 115.2203 | -10.0326 | 0.99505
4.23 | 82.38 | 115.5 | 115.5957 | 0.134 | 1 | 4.23 | 100.459 | 113.2 | 115.2203 | -10.1776 | 0.99491
4.24 | 82.365 | 115.5 | 115.5753 | 0.116 | 1 | 4.24 | 100.456 | 113.2 | 115.1907 | -10.1123 | 0.99497
4.25 | 82.365 | 115.5 | 115.568 | 0.116 | 1 | 4.25 | 100.456 | 113.2 | 115.1907 | -10.1063 | 0.99498
4.26 | 82.365 | 115.5 | 115.568 | 0.116 | 1 | 4.26 | 100.456 | 113.2 | 115.1907 | -10.1063 | 0.99498
4.27 | 82.365 | 115.5 | 115.568 | 0.116 | 1 | 4.27 | 100.456 | 113.2 | 115.1787 | -10.0686 | 0.99501
4.28 | 82.379 | 115.5 | 115.57 | 0.208 | 1 | 4.28 | 100.456 | 113.2 | 115.1633 | -10.0418 | 0.99504
4.29 | 82.376 | 115.5 | 115.5873 | 0.226 | 1 | 4.29 | 100.456 | 113.2 | 115.1597 | -10.0418 | 0.99504
4.3 | 82.284 | 115.5 | 115.585 | 0.066 | 1 | 4.3 | 100.457 | 113.2 | 115.171 | -10.0238 | 0.99506
4.31 | 82.284 | 115.5 | 115.5813 | 0.066 | 1 | 4.31 | 100.46 | 113.2 | 115.1933 | -9.9708 | 0.99511
4.32 | 82.284 | 115.5 | 115.5813 | 0.066 | 1 | 4.32 | 100.46 | 113.2 | 115.2043 | -9.9708 | 0.99511
4.33 | 82.284 | 115.5 | 115.5813 | 0.066 | 1 | 4.33 | 100.46 | 113.2 | 115.2043 | -9.9708 | 0.99511
4.34 | 82.284 | 115.5 | 115.5813 | 0.066 | 1 | 4.34 | 100.46 | 113.2 | 115.2043 | -9.9708 | 0.99511
4.35 | 82.284 | 115.5 | 115.5813 | 0.066 | 1 | 4.35 | 100.443 | 113.2 | 115.1897 | -10.1205 | 0.99496
4.36 | 82.289 | 115.5 | 115.575 | 0.089 | 1 | 4.36 | 100.394 | 113.2 | 115.1747 | -10.5575 | 0.99452
4.37 | 82.298 | 115.5 | 115.5783 | 0.123 | 1 | 4.37 | 100.413 | 113.2 | 115.1713 | -10.5196 | 0.99456
4.38 | 82.291 | 115.5 | 115.597 | 0.165 | 1 | 4.38 | 100.426 | 113.2 | 115.183 | -10.4932 | 0.99459
4.39 | 82.288 | 115.5 | 115.614 | 0.18 | 1 | 4.39 | 100.426 | 113.2 | 115.1977 | -10.4932 | 0.99459
4.4 | 82.288 | 115.5 | 115.6223 | 0.18 | 1 | 4.4 | 100.428 | 113.2 | 115.209 | -10.4749 | 0.9946
4.41 | 82.282 | 115.5 | 115.6053 | 0.203 | 1 | 4.41 | 100.431 | 113.2 | 115.2313 | -10.4222 | 0.99466
4.42 | 82.273 | 115.5 | 115.5883 | 0.236 | 1 | 4.42 | 100.431 | 113.2 | 115.2423 | -10.4222 | 0.99466
4.43 | 82.273 | 115.5 | 115.5883 | 0.236 | 1 | 4.43 | 100.431 | 113.2 | 115.2423 | -10.4222 | 0.99466
4.44 | 82.272 | 115.5 | 115.5743 | 0.239 | 1 | 4.44 | 100.431 | 113.2 | 115.2423 | -10.4224 | 0.99466
4.45 | 82.261 | 115.5 | 115.5527 | 0.287 | 0.99999 | 4.45 | 100.442 | 113.2 | 115.2303 | -10.3903 | 0.99469
4.46 | 82.267 | 115.5 | 115.5607 | 0.307 | 0.99999 | 4.46 | 100.472 | 113.2 | 115.2143 | -10.2993 | 0.99479
4.47 | 82.276 | 115.5 | 115.592 | 0.336 | 0.99999 | 4.47 | 100.472 | 113.2 | 115.21 | -10.2993 | 0.99479
4.48 | 82.271 | 115.5 | 115.604 | 0.261 | 0.99999 | 4.48 | 100.472 | 113.2 | 115.21 | -10.2993 | 0.99479
4.49 | 82.269 | 115.5 | 115.6 | 0.235 | 1 | 4.49 | 100.472 | 113.2 | 115.21 | -10.2993 | 0.99479
4.5 | 82.269 | 115.5 | 115.6 | 0.235 | 1 | 4.5 | 100.473 | 113.2 | 115.2213 | -10.2806 | 0.99481
4.51 | 82.275 | 115.5 | 115.594 | 0.258 | 1 | 4.51 | 100.477 | 113.2 | 115.244 | -10.2283 | 0.99486
4.52 | 82.283 | 115.5 | 115.598 | 0.292 | 0.99999 | 4.52 | 100.459 | 113.2 | 115.2363 | -10.1949 | 0.99489
4.53 | 82.288 | 115.5 | 115.6167 | 0.172 | 1 | 4.53 | 100.446 | 113.2 | 115.217 | -10.1723 | 0.99491
4.54 | 82.29 | 115.5 | 115.634 | 0.128 | 1 | 4.54 | 100.447 | 113.2 | 115.1933 | -10.1122 | 0.99497
4.55 | 82.29 | 115.5 | 115.6427 | 0.128 | 1 | 4.55 | 100.447 | 113.2 | 115.1873 | -10.1077 | 0.99498
4.56 | 82.299 | 115.5 | 115.639 | 0.15 | 1 | 4.56 | 100.447 | 113.2 | 115.1873 | -10.1077 | 0.99498
4.57 | 82.311 | 115.5 | 115.6353 | 0.182 | 1 | 4.57 | 100.447 | 113.2 | 115.1873 | -10.1077 | 0.99498
4.58 | 82.303 | 115.5 | 115.6213 | 0.22 | 1 | 4.58 | 100.447 | 113.2 | 115.1873 | -10.1077 | 0.99498
4.59 | 82.304 | 115.5 | 115.5997 | 0.224 | 1 | 4.59 | 100.447 | 113.2 | 115.1873 | -10.1077 | 0.99498
4.6 | 82.353 | 115.5 | 115.592 | 0.087 | 1 | 4.6 | 100.447 | 113.2 | 115.1873 | -10.1077 | 0.99498
4.61 | 82.35 | 115.5 | 115.601 | 0.11 | 1 | 4.61 | 100.447 | 113.2 | 115.1873 | -10.1077 | 0.99498
4.62 | 82.344 | 115.5 | 115.6187 | 0.144 | 1 | 4.62 | 100.474 | 113.2 | 115.1977 | -10.0297 | 0.99505
4.63 | 82.333 | 115.5 | 115.6103 | 0.185 | 1 | 4.63 | 100.492 | 113.2 | 115.2197 | -9.9782 | 0.99511
4.64 | 82.33 | 115.5 | 115.5873 | 0.204 | 1 | 4.64 | 100.492 | 113.2 | 115.207 | -9.9178 | 0.99517
4.65 | 82.343 | 115.5 | 115.5913 | 0.257 | 1 | 4.65 | 100.492 | 113.2 | 115.2003 | -9.9137 | 0.99517
4.66 | 82.332 | 115.5 | 115.6017 | 0.195 | 1 | 4.66 | 100.492 | 113.2 | 115.2003 | -9.9137 | 0.99517
4.67 | 82.316 | 115.5 | 115.6017 | 0.101 | 1 | 4.67 | 100.492 | 113.2 | 115.2003 | -9.9137 | 0.99517
4.68 | 82.327 | 115.5 | 115.6173 | 0.137 | 1 | 4.68 | 100.492 | 113.2 | 115.2003 | -9.9137 | 0.99517
4.69 | 82.332 | 115.5 | 115.6453 | 0.154 | 1 | 4.69 | 100.464 | 113.2 | 115.1623 | -9.8612 | 0.99522
4.7 | 82.353 | 115.5 | 115.6577 | 0.204 | 1 | 4.7 | 100.462 | 113.2 | 115.1623 | -9.8578 | 0.99522
4.71 | 82.348 | 115.5 | 115.6437 | 0.224 | 1 | 4.71 | 100.462 | 113.2 | 115.1623 | -9.8578 | 0.99522
4.72 | 82.342 | 115.5 | 115.6223 | 0.255 | 1 | 4.72 | 100.465 | 113.2 | 115.1737 | -9.8146 | 0.99526
4.73 | 82.355 | 115.5 | 115.6147 | 0.095 | 1 | 4.73 | 100.467 | 113.2 | 115.1967 | -9.7868 | 0.99529
4.74 | 82.359 | 115.5 | 115.6147 | 0.035 | 1 | 4.74 | 100.533 | 113.2 | 115.2083 | -9.9167 | 0.99517
4.75 | 82.359 | 115.5 | 115.6147 | 0.035 | 1 | 4.75 | 100.538 | 113.2 | 115.1963 | -9.9067 | 0.99518
4.76 | 82.359 | 115.5 | 115.6147 | 0.035 | 1 | 4.76 | 100.538 | 113.2 | 115.1817 | -9.86 | 0.99523
4.77 | 82.359 | 115.5 | 115.6147 | 0.035 | 1 | 4.77 | 100.538 | 113.2 | 115.1787 | -9.86 | 0.99523
4.78 | 82.359 | 115.5 | 115.6147 | 0.035 | 1 | 4.78 | 100.538 | 113.2 | 115.1787 | -9.86 | 0.99523
4.79 | 82.362 | 115.5 | 115.6173 | 0.037 | 1 | 4.79 | 100.538 | 113.2 | 115.1787 | -9.86 | 0.99523
4.8 | 82.404 | 115.5 | 115.6227 | 0.059 | 1 | 4.8 | 100.549 | 113.2 | 115.178 | -9.8436 | 0.99524
4.81 | 82.404 | 115.5 | 115.6253 | 0.059 | 1 | 4.81 | 100.579 | 113.2 | 115.1773 | -9.8015 | 0.99529
4.82 | 82.404 | 115.5 | 115.6253 | 0.059 | 1 | 4.82 | 100.574 | 113.2 | 115.1773 | -9.898 | 0.99519
4.83 | 82.404 | 115.5 | 115.6253 | 0.059 | 1 | 4.83 | 100.57 | 113.2 | 115.1773 | -9.9586 | 0.99513
4.84 | 82.404 | 115.5 | 115.6253 | 0.059 | 1 | 4.84 | 100.57 | 113.2 | 115.1773 | -9.9586 | 0.99513
4.85 | 82.404 | 115.5 | 115.6253 | 0.059 | 1 | 4.85 | 100.581 | 113.2 | 115.1853 | -9.9203 | 0.99517
4.86 | 82.404 | 115.5 | 115.6253 | 0.059 | 1 | 4.86 | 100.608 | 113.2 | 115.22 | -9.8233 | 0.99527
4.87 | 82.404 | 115.5 | 115.6253 | 0.059 | 1 | 4.87 | 100.608 | 113.2 | 115.2467 | -9.8233 | 0.99527
4.88 | 82.397 | 115.5 | 115.6343 | 0.1 | 1 | 4.88 | 100.608 | 113.2 | 115.2467 | -9.8233 | 0.99527
4.89 | 82.395 | 115.5 | 115.6517 | 0.116 | 1 | 4.89 | 100.569 | 113.2 | 115.2467 | -10.1512 | 0.99494
4.9 | 82.395 | 115.5 | 115.6603 | 0.116 | 1 | 4.9 | 100.567 | 113.2 | 115.232 | -10.1475 | 0.99495
4.91 | 82.395 | 115.5 | 115.6603 | 0.116 | 1 | 4.91 | 100.565 | 113.2 | 115.2173 | -10.0966 | 0.995
4.92 | 82.395 | 115.5 | 115.6603 | 0.116 | 1 | 4.92 | 100.565 | 113.2 | 115.2173 | -10.0966 | 0.995
4.93 | 82.387 | 115.5 | 115.6467 | 0.153 | 1 | 4.93 | 100.565 | 113.2 | 115.2173 | -10.0966 | 0.995
4.94 | 82.384 | 115.5 | 115.6187 | 0.171 | 1 | 4.94 | 100.566 | 113.2 | 115.1937 | -10.035 | 0.99506
4.95 | 82.389 | 115.5 | 115.591 | 0.24 | 1 | 4.95 | 100.568 | 113.2 | 115.1993 | -10.0115 | 0.99508
4.96 | 82.389 | 115.5 | 115.591 | 0.24 | 1 | 4.96 | 100.571 | 113.2 | 115.2223 | -9.9609 | 0.99513
4.97 | 82.389 | 115.5 | 115.591 | 0.24 | 1 | 4.97 | 100.571 | 113.2 | 115.2337 | -9.9609 | 0.99513
4.98 | 82.389 | 115.5 | 115.591 | 0.24 | 1 | 4.98 | 100.571 | 113.2 | 115.2337 | -9.9609 | 0.99513
4.99 | 82.389 | 115.5 | 115.591 | 0.24 | 1 | 4.99 | 100.571 | 113.2 | 115.2337 | -9.9609 | 0.99513
5 | 82.389 | 115.5 | 115.591 | 0.24 | 1 | 5 | 100.571 | 113.2 | 115.2337 | -9.9609 | 0.99513
5.01 | 82.385 | 115.5 | 115.5773 | 0.26 | 1 | 5.01 | 100.571 | 113.2 | 115.2337 | -9.9609 | 0.99513
5.02 | 82.378 | 115.5 | 115.5563 | 0.292 | 0.99999 | 5.02 | 100.479 | 113.2 | 115.2163 | -10.3344 | 0.99475
5.03 | 82.372 | 115.5 | 115.5577 | 0.333 | 0.99999 | 5.03 | 100.424 | 113.2 | 115.1873 | -10.5574 | 0.99452
5.04 | 82.369 | 115.5 | 115.5757 | 0.349 | 0.99999 | 5.04 | 100.424 | 113.2 | 115.1757 | -10.5574 | 0.99452
5.05 | 82.369 | 115.5 | 115.5847 | 0.349 | 0.99999 | 5.05 | 100.425 | 113.2 | 115.187 | -10.5365 | 0.99454
5.06 | 82.369 | 115.5 | 115.5847 | 0.349 | 0.99999 | 5.06 | 100.429 | 113.2 | 115.21 | -10.4865 | 0.99459
5.07 | 82.369 | 115.5 | 115.5847 | 0.349 | 0.99999 | 5.07 | 100.429 | 113.2 | 115.2217 | -10.4865 | 0.99459
5.08 | 82.369 | 115.5 | 115.5847 | 0.349 | 0.99999 | 5.08 | 100.429 | 113.2 | 115.2217 | -10.4865 | 0.99459
5.09 | 82.369 | 115.5 | 115.578 | 0.351 | 0.99999 | 5.09 | 100.469 | 113.2 | 115.2203 | -10.4305 | 0.99465
5.1 | 82.372 | 115.5 | 115.5713 | 0.385 | 0.99999 | 5.1 | 100.471 | 113.2 | 115.2087 | -10.4091 | 0.99468
5.11 | 82.372 | 115.5 | 115.5713 | 0.385 | 0.99999 | 5.11 | 100.472 | 113.2 | 115.1943 | -10.3638 | 0.99472
5.12 | 82.372 | 115.5 | 115.5713 | 0.385 | 0.99999 | 5.12 | 100.472 | 113.2 | 115.1917 | -10.3638 | 0.99472
5.13 | 82.372 | 115.5 | 115.5713 | 0.385 | 0.99999 | 5.13 | 100.472 | 113.2 | 115.1917 | -10.3638 | 0.99472
5.14 | 82.372 | 115.5 | 115.5713 | 0.385 | 0.99999 | 5.14 | 100.472 | 113.2 | 115.1917 | -10.3638 | 0.99472
5.15 | 82.372 | 115.5 | 115.5713 | 0.385 | 0.99999 | 5.15 | 100.472 | 113.2 | 115.1917 | -10.3638 | 0.99472
5.16 | 82.362 | 115.5 | 115.5713 | 0.327 | 0.99999 | 5.16 | 100.472 | 113.2 | 115.1917 | -10.3638 | 0.99472
5.17 | 82.345 | 115.5 | 115.5713 | 0.23 | 1 | 5.17 | 100.476 | 113.2 | 115.203 | -10.3188 | 0.99477
5.18 | 82.345 | 115.5 | 115.5713 | 0.23 | 1 | 5.18 | 100.478 | 113.2 | 115.226 | -10.2929 | 0.99479
5.19 | 82.345 | 115.5 | 115.5713 | 0.23 | 1 | 5.19 | 100.449 | 113.2 | 115.1997 | -10.2383 | 0.99485
5.2 | 82.345 | 115.5 | 115.5713 | 0.23 | 1 | 5.2 | 100.448 | 113.2 | 115.188 | -10.2169 | 0.99487
5.21 | 82.351 | 115.5 | 115.587 | 0.248 | 1 | 5.21 | 100.449 | 113.2 | 115.1733 | -10.172 | 0.99491
5.22 | 82.361 | 115.5 | 115.6187 | 0.279 | 0.99999 | 5.22 | 100.449 | 113.2 | 115.1707 | -10.172 | 0.99491
5.23 | 82.387 | 115.5 | 115.6287 | 0.357 | 0.99999 | 5.23 | 100.449 | 113.2 | 115.1707 | -10.172 | 0.99491
5.24 | 82.398 | 115.5 | 115.6303 | 0.389 | 0.99999 | 5.24 | 100.449 | 113.2 | 115.1707 | -10.1722 | 0.99491
5.25 | 82.398 | 115.5 | 115.6377 | 0.389 | 0.99999 | 5.25 | 100.449 | 113.2 | 115.1707 | -10.1722 | 0.99491
5.26 | 82.398 | 115.5 | 115.6377 | 0.389 | 0.99999 | 5.26 | 100.449 | 113.2 | 115.1707 | -10.1722 | 0.99491
5.27 | 82.398 | 115.5 | 115.6377 | 0.389 | 0.99999 | 5.27 | 100.509 | 113.2 | 115.182 | -10.2272 | 0.99486
5.28 | 82.398 | 115.5 | 115.6377 | 0.389 | 0.99999 | 5.28 | 100.543 | 113.2 | 115.2047 | -10.2579 | 0.99484
5.29 | 82.398 | 115.5 | 115.6377 | 0.389 | 0.99999 | 5.29 | 100.544 | 113.2 | 115.193 | -10.1948 | 0.9949
5.3 | 82.398 | 115.5 | 115.6377 | 0.389 | 0.99999 | 5.3 | 100.544 | 113.2 | 115.1877 | -10.1933 | 0.9949
5.31 | 82.39 | 115.5 | 115.624 | 0.406 | 0.99999 | 5.31 | 100.544 | 113.2 | 115.1877 | -10.1933 | 0.9949
5.32 | 82.376 | 115.5 | 115.6037 | 0.434 | 0.99999 | 5.32 | 100.525 | 113.2 | 115.1687 | -10.1567 | 0.99493
5.33 | 82.376 | 115.5 | 115.5967 | 0.434 | 0.99999 | 5.33 | 100.514 | 113.2 | 115.1497 | -10.1366 | 0.99495
5.34 | 82.376 | 115.5 | 115.5963 | 0.434 | 0.99999 | 5.34 | 100.514 | 113.2 | 115.1497 | -10.1366 | 0.99495
5.35 | 82.376 | 115.5 | 115.5963 | 0.434 | 0.99999 | 5.35 | 100.516 | 113.2 | 115.1613 | -10.1144 | 0.99498
5.36 | 82.376 | 115.5 | 115.5963 | 0.434 | 0.99999 | 5.36 | 100.52 | 113.2 | 115.1847 | -10.0657 | 0.99502
5.37 | 82.376 | 115.5 | 115.5963 | 0.434 | 0.99999 | 5.37 | 100.52 | 113.2 | 115.1963 | -10.0657 | 0.99502
5.38 | 82.369 | 115.5 | 115.6053 | 0.475 | 0.99998 | 5.38 | 100.52 | 113.2 | 115.1963 | -10.0657 | 0.99502
5.39 | 82.367 | 115.5 | 115.6233 | 0.491 | 0.99998 | 5.39 | 100.521 | 113.2 | 115.173 | -10.0023 | 0.99509
5.4 | 82.367 | 115.5 | 115.6323 | 0.491 | 0.99998 | 5.4 | 100.52 | 113.2 | 115.1677 | -10.0511 | 0.99504
5.41 | 82.367 | 115.5 | 115.6323 | 0.491 | 0.99998 | 5.41 | 100.515 | 113.2 | 115.1677 | -10.1584 | 0.99493
5.42 | 82.367 | 115.5 | 115.6323 | 0.491 | 0.99998 | 5.42 | 100.515 | 113.2 | 115.1677 | -10.1584 | 0.99493
5.43 | 82.367 | 115.5 | 115.6323 | 0.491 | 0.99998 | 5.43 | 100.515 | 113.2 | 115.1677 | -10.1584 | 0.99493
5.44 | 82.367 | 115.5 | 115.6323 | 0.491 | 0.99998 | 5.44 | 100.515 | 113.2 | 115.1677 | -10.1584 | 0.99493
5.45 | 82.367 | 115.5 | 115.6323 | 0.491 | 0.99998 | 5.45 | 100.524 | 113.2 | 115.158 | -10.1307 | 0.99496
5.46 | 82.372 | 115.5 | 115.6267 | 0.512 | 0.99998 | 5.46 | 100.542 | 113.2 | 115.148 | -10.0721 | 0.99502
5.47 | 82.382 | 115.5 | 115.6317 | 0.548 | 0.99998 | 5.47 | 100.568 | 113.2 | 115.1567 | -9.9839 | 0.99511
5.48 | 82.313 | 115.5 | 115.6353 | 0.489 | 0.99998 | 5.48 | 100.582 | 113.2 | 115.193 | -9.9374 | 0.99515
5.49 | 82.281 | 115.5 | 115.6287 | 0.458 | 0.99998 | 5.49 | 100.582 | 113.2 | 115.2203 | -9.9374 | 0.99515
5.5 | 82.193 | 115.5 | 115.6287 | 0.264 | 0.99999 | 5.5 | 100.582 | 113.2 | 115.2203 | -9.9374 | 0.99515
5.51 | 82.193 | 115.5 | 115.6287 | 0.264 | 0.99999 | 5.51 | 100.582 | 113.2 | 115.2203 | -9.9374 | 0.99515
5.52 | 82.193 | 115.5 | 115.6287 | 0.264 | 0.99999 | 5.52 | 100.582 | 113.2 | 115.2203 | -9.9374 | 0.99515
5.53 | 82.205 | 115.5 | 115.6447 | 0.299 | 0.99999 | 5.53 | 100.582 | 113.2 | 115.2203 | -9.9374 | 0.99515
5.54 | 82.209 | 115.5 | 115.6767 | 0.313 | 0.99999 | 5.54 | 100.582 | 113.2 | 115.2203 | -9.9374 | 0.99515
5.55 | 82.209 | 115.5 | 115.6927 | 0.313 | 0.99999 | 5.55 | 100.582 | 113.2 | 115.2203 | -9.9374 | 0.99515
5.56 | 82.209 | 115.5 | 115.6927 | 0.313 | 0.99999 | 5.56 | 100.582 | 113.2 | 115.2203 | -9.9374 | 0.99515
5.57 | 82.209 | 115.5 | 115.6927 | 0.313 | 0.99999 | 5.57 | 100.588 | 113.2 | 115.2203 | -10.1666 | 0.99493
5.58 | 82.225 | 115.5 | 115.6897 | 0.351 | 0.99999 | 5.58 | 100.591 | 113.2 | 115.2203 | -10.2837 | 0.99481
5.59 | 82.231 | 115.5 | 115.6727 | 0.368 | 0.99999 | 5.59 | 100.591 | 113.2 | 115.2203 | -10.2837 | 0.99481
5.6 | 82.221 | 115.5 | 115.652 | 0.418 | 0.99999 | 5.6 | 100.591 | 113.2 | 115.206 | -10.26 | 0.99484
5.61 | 82.269 | 115.5 | 115.645 | 0.352 | 0.99999 | 5.61 | 100.59 | 113.2 | 115.1917 | -10.2122 | 0.99489
5.62 | 82.352 | 115.5 | 115.645 | 0.237 | 1 | 5.62 | 100.595 | 113.2 | 115.1917 | -10.122 | 0.99498
5.63 | 82.34 | 115.5 | 115.635 | 0.25 | 1 | 5.63 | 100.598 | 113.2 | 115.201 | -10.0767 | 0.99502
5.64 | 82.334 | 115.5 | 115.634 | 0.258 | 1 | 5.64 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.65 | 82.326 | 115.5 | 115.652 | 0.313 | 0.99999 | 5.65 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.66 | 82.326 | 115.5 | 115.661 | 0.313 | 0.99999 | 5.66 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.67 | 82.326 | 115.5 | 115.661 | 0.313 | 0.99999 | 5.67 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.68 | 82.328 | 115.5 | 115.6543 | 0.339 | 0.99999 | 5.68 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.69 | 82.329 | 115.5 | 115.641 | 0.35 | 0.99999 | 5.69 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.7 | 82.324 | 115.5 | 115.6307 | 0.375 | 0.99999 | 5.7 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.71 | 82.324 | 115.5 | 115.627 | 0.375 | 0.99999 | 5.71 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.72 | 82.324 | 115.5 | 115.627 | 0.375 | 0.99999 | 5.72 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.73 | 82.324 | 115.5 | 115.627 | 0.375 | 0.99999 | 5.73 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.74 | 82.324 | 115.5 | 115.627 | 0.375 | 0.99999 | 5.74 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.75 | 82.324 | 115.5 | 115.627 | 0.375 | 0.99999 | 5.75 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.76 | 82.324 | 115.5 | 115.627 | 0.375 | 0.99999 | 5.76 | 100.515 | 113.2 | 115.2107 | -10.2076 | 0.99488
5.77 | 82.324 | 115.5 | 115.627 | 0.375 | 0.99999 | 5.77 | 100.516 | 113.2 | 115.199 | -10.1639 | 0.99493
5.78 | 82.324 | 115.5 | 115.627 | 0.375 | 0.99999 | 5.78 | 100.516 | 113.2 | 115.185 | -10.143 | 0.99495
5.79 | 82.324 | 115.5 | 115.627 | 0.375 | 0.99999 | 5.79 | 100.516 | 113.2 | 115.1827 | -10.143 | 0.99495
5.8 | 82.324 | 115.5 | 115.627 | 0.375 | 0.99999 | 5.8 | 100.519 | 113.2 | 115.1943 | -10.1186 | 0.99497
5.81 | 82.32 | 115.5 | 115.6303 | 0.423 | 0.99999 | 5.81 | 100.523 | 113.2 | 115.218 | -10.0721 | 0.99502
5.82 | 82.314 | 115.5 | 115.6437 | 0.509 | 0.99998 | 5.82 | 100.542 | 113.2 | 115.2203 | -10.0137 | 0.99508
5.83 | 82.314 | 115.5 | 115.6537 | 0.509 | 0.99998 | 5.83 | 100.55 | 113.2 | 115.2107 | -9.9861 | 0.9951
5.84 | 82.314 | 115.5 | 115.6537 | 0.509 | 0.99998 | 5.84 | 100.55 | 113.2 | 115.2107 | -9.9861 | 0.9951
5.85 | 82.314 | 115.5 | 115.6537 | 0.509 | 0.99998 | 5.85 | 100.55 | 113.2 | 115.2107 | -9.9861 | 0.9951
5.86 | 82.314 | 115.5 | 115.6537 | 0.509 | 0.99998 | 5.86 | 100.55 | 113.2 | 115.2107 | -9.9861 | 0.9951
5.87 | 82.314 | 115.5 | 115.6537 | 0.509 | 0.99998 | 5.87 | 100.55 | 113.2 | 115.2107 | -9.9861 | 0.9951
5.88 | 82.329 | 115.5 | 115.6507 | 0.545 | 0.99998 | 5.88 | 100.55 | 113.2 | 115.2107 | -9.9889 | 0.9951
5.89 | 82.336 | 115.5 | 115.6473 | 0.562 | 0.99998 | 5.89 | 100.545 | 113.2 | 115.2107 | -10.1435 | 0.99495
5.9 | 82.336 | 115.5 | 115.6473 | 0.562 | 0.99998 | 5.9 | 100.545 | 113.2 | 115.2107 | -10.1435 | 0.99495
5.91 | 82.336 | 115.5 | 115.6473 | 0.562 | 0.99998 | 5.91 | 100.545 | 113.2 | 115.2107 | -10.1435 | 0.99495
5.92 | 82.336 | 115.5 | 115.6473 | 0.562 | 0.99998 | 5.92 | 100.545 | 113.2 | 115.2107 | -10.1435 | 0.99495
5.93 | 82.329 | 115.5 | 115.634 | 0.597 | 0.99997 | 5.93 | 100.545 | 113.2 | 115.199 | -10.1421 | 0.99495
5.94 | 82.326 | 115.5 | 115.6137 | 0.613 | 0.99997 | 5.94 | 100.547 | 113.2 | 115.185 | -10.0789 | 0.99501
5.95 | 82.326 | 115.5 | 115.607 | 0.613 | 0.99997 | 5.95 | 100.549 | 113.2 | 115.1947 | -10.0537 | 0.99504
5.96 | 82.326 | 115.5 | 115.607 | 0.613 | 0.99997 | 5.96 | 100.553 | 113.2 | 115.2183 | -10.008 | 0.99508
5.97 | 82.326 | 115.5 | 115.607 | 0.613 | 0.99997 | 5.97 | 100.553 | 113.2 | 115.2303 | -10.008 | 0.99508
5.98 | 82.331 | 115.5 | 115.615 | 0.63 | 0.99997 | 5.98 | 100.553 | 113.2 | 115.2303 | -10.008 | 0.99508
5.99 | 82.335 | 115.5 | 115.631 | 0.627 | 0.99997 | 5.99 | 100.553 | 113.2 | 115.2303 | -10.008 | 0.99508
6 | 82.386 | 115.5 | 115.639 | 0.117 | 1 | 6 | 100.553 | 113.2 | 115.216 | -9.9824 | 0.99511
6.01 | 82.386 | 115.5 | 115.639 | 0.117 | 1 | 6.01 | 100.552 | 113.2 | 115.2017 | -9.9367 | 0.99515
6.02 | 82.386 | 115.5 | 115.639 | 0.117 | 1 | 6.02 | 100.552 | 113.2 | 115.2017 | -9.9367 | 0.99515
6.03 | 82.296 | 115.5 | 115.639 | 0.241 | 1 | 6.03 | 100.552 | 113.2 | 115.2017 | -9.9367 | 0.99515
6.04 | 82.255 | 115.5 | 115.639 | 0.297 | 0.99999 | 6.04 | 100.552 | 113.2 | 115.2017 | -9.9367 | 0.99515
6.05 | 82.255 | 115.5 | 115.639 | 0.297 | 0.99999 | 6.05 | 100.553 | 113.2 | 115.19 | -9.9132 | 0.99518
6.06 | 82.338 | 115.5 | 115.6323 | 0.401 | 0.99999 | 6.06 | 100.554 | 113.2 | 115.1763 | -9.8721 | 0.99522
6.07 | 82.493 | 115.5 | 115.6257 | 0.591 | 0.99997 | 6.07 | 100.559 | 113.2 | 115.1857 | -9.8226 | 0.99526
6.08 | 82.566 | 117.8 | 115.6413 | 1.855 | 0.99975 | 6.08 | 100.561 | 113.2 | 115.2093 | -9.8012 | 0.99528
6.09 | 82.602 | 117.8 | 115.753 | 2.467 | 0.99955 | 6.09 | 100.561 | 113.2 | 115.2213 | -9.8012 | 0.99528
6.1 | 82.786 | 117.8 | 115.885 | 4.128 | 0.99876 | 6.1 | 100.564 | 113.2 | 115.2213 | -9.9068 | 0.99518
6.11 | 82.781 | 117.8 | 115.9213 | 4.551 | 0.99849 | 6.11 | 100.57 | 113.2 | 115.221 | -10.0892 | 0.99501
6.12 | 82.772 | 117.8 | 115.928 | 5.336 | 0.99793 | 6.12 | 100.57 | 113.2 | 115.221 | -10.0892 | 0.99501
6.13 | 82.806 | 117.8 | 115.951 | 5.345 | 0.99792 | 6.13 | 100.564 | 113.2 | 115.2097 | -10.098 | 0.995
6.14 | 82.821 | 117.8 | 116.0027 | 5.365 | 0.99791 | 6.14 | 100.405 | 113.2 | 115.196 | -10.3349 | 0.99474
6.15 | 82.762 | 117.8 | 116.0387 | 6.33 | 0.99709 | 6.15 | 100.405 | 113.2 | 115.1937 | -10.3349 | 0.99474
6.16 | 82.762 | 117.8 | 116.0387 | 6.33 | 0.99709 | 6.16 | 100.405 | 113.2 | 115.1937 | -10.3349 | 0.99474
6.17 | 82.762 | 117.8 | 116.0387 | 6.33 | 0.99709 | 6.17 | 100.385 | 113.2 | 115.1747 | -10.2947 | 0.99478
6.18 | 82.771 | 117.8 | 116.0547 | 6.364 | 0.99706 | 6.18 | 100.377 | 113.2 | 115.168 | -10.2888 | 0.99479
6.19 | 82.775 | 117.8 | 116.0867 | 6.38 | 0.99704 | 6.19 | 100.396 | 113.2 | 115.192 | -10.5531 | 0.99452
6.2 | 82.775 | 117.8 | 116.1027 | 6.38 | 0.99704 | 6.2 | 100.396 | 113.2 | 115.204 | -10.5531 | 0.99452
6.21 | 82.775 | 117.8 | 116.1027 | 6.38 | 0.99704 | 6.21 | 100.396 | 113.2 | 115.204 | -10.5531 | 0.99452
6.22 | 82.775 | 117.8 | 116.1027 | 6.38 | 0.99704 | 6.22 | 100.396 | 113.2 | 115.204 | -10.5531 | 0.99452
6.23 | 82.775 | 117.8 | 116.1027 | 6.38 | 0.99704 | 6.23 | 100.396 | 113.2 | 115.1927 | -10.5503 | 0.99452
6.24 | 82.775 | 117.8 | 116.1027 | 6.38 | 0.99704 | 6.24 | 100.399 | 113.2 | 115.1793 | -10.4888 | 0.99459
6.25 | 82.775 | 117.8 | 116.1027 | 6.38 | 0.99704 | 6.25 | 100.399 | 113.2 | 115.177 | -10.4888 | 0.99459
6.26 | 82.775 | 117.8 | 116.1027 | 6.38 | 0.99704 | 6.26 | 100.399 | 113.2 | 115.177 | -10.4888 | 0.99459
6.27 | 82.775 | 117.8 | 116.1027 | 6.38 | 0.99704 | 6.27 | 100.424 | 113.2 | 115.1793 | -10.3772 | 0.9947
6.28 | 82.861 | 117.8 | 116.1027 | 6.826 | 0.99662 | 6.28 | 100.436 | 113.2 | 115.1933 | -10.3292 | 0.99475
6.29 | 82.901 | 117.8 | 116.1027 | 7.039 | 0.99641 | 6.29 | 100.469 | 113.2 | 115.2167 | -10.2691 | 0.99482
6.3 | 82.789 | 117.8 | 116.1027 | 7.327 | 0.99611 | 6.3 | 100.469 | 113.2 | 115.2327 | -10.2691 | 0.99482
6.31 | 82.798 | 117.8 | 116.1093 | 7.325 | 0.99611 | 6.31 | 100.469 | 113.2 | 115.2327 | -10.2691 | 0.99482
6.32 | 82.815 | 117.8 | 116.1227 | 7.321 | 0.99612 | 6.32 | 100.469 | 113.2 | 115.2327 | -10.2691 | 0.99482
6.33 | 82.839 | 117.8 | 116.1307 | 7.38 | 0.99606 | 6.33 | 100.469 | 113.2 | 115.2307 | -10.2619 | 0.99482
6.34 | 82.851 | 117.8 | 116.1433 | 7.409 | 0.99603 | 6.34 | 100.476 | 113.2 | 115.2407 | -10.1268 | 0.99496
6.35 | 82.851 | 117.8 | 116.155 | 7.409 | 0.99603 | 6.35 | 100.477 | 113.2 | 115.2413 | -10.102 | 0.99498
6.36 | 82.851 | 117.8 | 116.155 | 7.409 | 0.99603 | 6.36 | 100.478 | 113.2 | 115.228 | -10.0625 | 0.99502
6.37 | 82.851 | 117.8 | 116.155 | 7.409 | 0.99603 | 6.37 | 100.478 | 113.2 | 115.226 | -10.0625 | 0.99502
6.38 | 82.851 | 117.8 | 116.155 | 7.409 | 0.99603 | 6.38 | 100.478 | 113.2 | 115.226 | -10.0625 | 0.99502
6.39 | 82.851 | 117.8 | 116.155 | 7.409 | 0.99603 | 6.39 | 100.478 | 113.2 | 115.226 | -10.0625 | 0.99502
6.4 | 82.851 | 117.8 | 116.155 | 7.409 | 0.99603 | 6.4 | 100.468 | 113.2 | 115.2267 | -10.2669 | 0.99482
6.41 | 82.851 | 117.8 | 116.155 | 7.409 | 0.99603 | 6.41 | 100.451 | 113.2 | 115.2373 | -10.5878 | 0.99449
6.42 | 82.851 | 117.8 | 116.155 | 7.409 | 0.99603 | 6.42 | 100.472 | 113.2 | 115.238 | -10.5259 | 0.99456
6.43 | 82.851 | 117.8 | 116.155 | 7.409 | 0.99603 | 6.43 | 100.48 | 113.2 | 115.2287 | -10.5023 | 0.99458
6.44 | 82.851 | 117.8 | 116.155 | 7.409 | 0.99603 | 6.44 | 100.48 | 113.2 | 115.2287 | -10.5023 | 0.99458
6.45 | 82.851 | 117.8 | 116.155 | 7.409 | 0.99603 | 6.45 | 100.484 | 113.2 | 115.2297 | -10.4491 | 0.99464
6.46 | 82.807 | 117.8 | 116.1507 | 7.052 | 0.99639 | 6.46 | 100.49 | 113.2 | 115.2407 | -10.3671 | 0.99472
6.47 | 82.722 | 117.8 | 116.149 | 6.367 | 0.99705 | 6.47 | 100.491 | 113.2 | 115.2367 | -10.3151 | 0.99477
6.48 | 82.722 | 117.8 | 116.1513 | 6.367 | 0.99705 | 6.48 | 100.491 | 113.2 | 115.2227 | -10.2957 | 0.99479
6.49 | 82.722 | 117.8 | 116.1313 | 6.366 | 0.99705 | 6.49 | 100.491 | 113.2 | 115.2227 | -10.2957 | 0.99479
6.5 | 82.662 | 117.8 | 116.1117 | 6.247 | 0.99716 | 6.5 | 100.492 | 113.2 | 115.2117 | -10.2701 | 0.99482
6.51 | 82.703 | 117.8 | 116.1117 | 6.213 | 0.99719 | 6.51 | 100.494 | 113.2 | 115.1987 | -10.2313 | 0.99486
6.52 | 82.783 | 117.8 | 116.1117 | 6.148 | 0.99725 | 6.52 | 100.45 | 113.2 | 115.197 | -10.3856 | 0.9947
6.53 | 82.783 | 117.8 | 116.1117 | 6.148 | 0.99725 | 6.53 | 100.435 | 113.2 | 115.209 | -10.4374 | 0.99464
6.54 | 82.783 | 117.8 | 116.1117 | 6.148 | 0.99725 | 6.54 | 100.442 | 113.2 | 115.233 | -10.3715 | 0.99471
6.55 | 82.783 | 117.8 | 116.1117 | 6.148 | 0.99725 | 6.55 | 100.442 | 113.2 | 115.2313 | -10.3429 | 0.99474
6.56 | 82.777 | 117.8 | 116.1127 | 6.158 | 0.99724 | 6.56 | 100.442 | 113.2 | 115.2173 | -10.3001 | 0.99478
6.57 | 82.765 | 117.8 | 116.115 | 6.179 | 0.99722 | 6.57 | 100.442 | 113.2 | 115.2173 | -10.3001 | 0.99478
6.58 | 82.765 | 117.8 | 116.1163 | 6.179 | 0.99722 | 6.58 | 100.443 | 113.2 | 115.206 | -10.2956 | 0.99479
6.59 | 82.765 | 117.8 | 116.1163 | 6.179 | 0.99722 | 6.59 | 100.445 | 113.2 | 115.1933 | -10.2358 | 0.99485
6.6 | 82.765 | 117.8 | 116.1163 | 6.179 | 0.99722 | 6.6 | 100.449 | 113.2 | 115.2037 | -10.2071 | 0.99488
6.61 | 82.765 | 117.8 | 116.1163 | 6.179 | 0.99722 | 6.61 | 100.453 | 113.2 | 115.228 | -10.165 | 0.99492
6.62 | 82.765 | 117.8 | 116.1163 | 6.179 | 0.99722 | 6.62 | 100.454 | 113.2 | 115.2263 | -10.1122 | 0.99497
6.63 | 82.765 | 117.8 | 116.1163 | 6.179 | 0.99722 | 6.63 | 100.454 | 113.2 | 115.2013 | -10.0888 | 0.99499
6.64 | 82.765 | 117.8 | 116.1163 | 6.179 | 0.99722 | 6.64 | 100.457 | 113.2 | 115.1883 | -10.0293 | 0.99505
6.65 | 82.765 | 117.8 | 116.1163 | 6.179 | 0.99722 | 6.65 | 100.44 | 113.2 | 115.1903 | -10.2815 | 0.9948
6.66 | 82.765 | 117.8 | 116.1163 | 6.179 | 0.99722 | 6.66 | 100.415 | 113.2 | 115.197 | -10.6459 | 0.99443
6.67 | 82.765 | 117.8 | 116.1163 | 6.179 | 0.99722 | 6.67 | 100.415 | 113.2 | 115.2003 | -10.6459 | 0.99443
6.68 | 82.765 | 117.8 | 116.1163 | 6.179 | 0.99722 | 6.68 | 100.415 | 113.2 | 115.1863 | -10.6403 | 0.99443
6.69 | 82.764 | 117.8 | 116.1027 | 6.179 | 0.99722 | 6.69 | 100.416 | 113.2 | 115.1723 | -10.5745 | 0.9945
6.7 | 82.751 | 117.8 | 116.0823 | 6.23 | 0.99718 | 6.7 | 100.418 | 113.2 | 115.161 | -10.5479 | 0.99453
6.71 | 82.751 | 117.8 | 116.076 | 6.23 | 0.99718 | 6.71 | 100.42 | 113.2 | 115.1483 | -10.5101 | 0.99457
6.72 | 82.751 | 117.8 | 116.076 | 6.23 | 0.99718 | 6.72 | 100.44 | 113.2 | 115.159 | -10.7158 | 0.99436
6.73 | 82.733 | 117.8 | 116.076 | 6.911 | 0.99653 | 6.73 | 100.446 | 113.2 | 115.1833 | -10.7851 | 0.99428
6.74 | 82.724 | 117.8 | 116.115 | 7.248 | 0.99618 | 6.74 | 100.446 | 113.2 | 115.1953 | -10.7851 | 0.99428
6.75 | 82.805 | 117.8 | 116.209 | 7.331 | 0.9961 | 6.75 | 100.446 | 113.2 | 115.1953 | -10.7851 | 0.99428
6.76 | 82.805 | 117.8 | 116.2643 | 7.331 | 0.9961 | 6.76 | 100.446 | 113.2 | 115.1953 | -10.7851 | 0.99428
6.77 | 82.805 | 117.8 | 116.2643 | 7.331 | 0.9961 | 6.77 | 100.45 | 113.2 | 115.1803 | -10.683 | 0.99439
6.78 | 82.805 | 117.8 | 116.2643 | 7.331 | 0.9961 | 6.78 | 100.452 | 113.2 | 115.1553 | -10.6432 | 0.99443
6.79 | 82.805 | 117.8 | 116.2577 | 7.332 | 0.9961 | 6.79 | 100.46 | 113.2 | 115.1797 | -10.5786 | 0.9945
6.8 | 82.77 | 117.8 | 116.2513 | 7.671 | 0.99573 | 6.8 | 100.46 | 113.2 | 115.1917 | -10.5786 | 0.9945
6.81 | 82.77 | 117.8 | 116.2513 | 7.671 | 0.99573 | 6.81 | 100.46 | 113.2 | 115.1917 | -10.5786 | 0.9945
6.82 | 82.77 | 117.8 | 116.2513 | 7.671 | 0.99573 | 6.82 | 100.46 | 113.2 | 115.1917 | -10.5786 | 0.9945
6.83 | 82.77 | 117.8 | 116.2513 | 7.671 | 0.99573 | 6.83 | 100.463 | 113.2 | 115.1807 | -10.5649 | 0.99452
6.84 | 82.77 | 117.8 | 116.2473 | 7.671 | 0.99573 | 6.84 | 100.494 | 113.2 | 115.1593 | -10.429 | 0.99466
6.85 | 82.743 | 117.8 | 116.246 | 7.778 | 0.99561 | 6.85 | 100.497 | 113.2 | 115.161 | -10.3988 | 0.99469
6.86 | 82.743 | 117.8 | 116.2483 | 7.778 | 0.99561 | 6.86 | 100.502 | 113.2 | 115.1857 | -10.3582 | 0.99473
6.87 | 82.743 | 117.8 | 116.2483 | 7.778 | 0.99561 | 6.87 | 100.502 | 113.2 | 115.198 | -10.3582 | 0.99473
6.88 | 82.731 | 117.8 | 116.232 | 7.814 | 0.99557 | 6.88 | 100.506 | 113.2 | 115.196 | -10.3522 | 0.99474
6.89 | 82.725 | 117.8 | 116.2157 | 7.833 | 0.99555 | 6.89 | 100.538 | 113.2 | 115.2107 | -10.2957 | 0.9948
6.9 | 82.725 | 117.8 | 116.2157 | 7.833 | 0.99555 | 6.9 | 100.538 | 113.2 | 115.2137 | -10.265 | 0.99483
6.91 | 82.725 | 117.8 | 116.2157 | 7.833 | 0.99555 | 6.91 | 100.539 | 113.2 | 115.1997 | -10.2243 | 0.99487
6.92 | 82.725 | 117.8 | 116.2157 | 7.833 | 0.99555 | 6.92 | 100.545 | 113.2 | 115.212 | -10.2906 | 0.9948
6.93 | 82.725 | 117.8 | 116.2157 | 7.833 | 0.99555 | 6.93 | 100.547 | 113.2 | 115.2367 | -10.3045 | 0.99479
6.94 | 82.725 | 117.8 | 116.2157 | 7.833 | 0.99555 | 6.94 | 100.551 | 113.2 | 115.226 | -10.2466 | 0.99485
6.95 | 82.725 | 117.8 | 116.2157 | 7.833 | 0.99555 | 6.95 | 100.551 | 113.2 | 115.2253 | -10.2466 | 0.99485
6.96 | 82.725 | 117.8 | 116.2157 | 7.833 | 0.99555 | 6.96 | 100.551 | 113.2 | 115.2253 | -10.2466 | 0.99485
6.97 | 82.725 | 117.8 | 116.2157 | 7.833 | 0.99555 | 6.97 | 100.551 | 113.2 | 115.2253 | -10.2466 | 0.99485
6.98 | 82.725 | 117.8 | 116.2157 | 7.833 | 0.99555 | 6.98 | 100.551 | 113.2 | 115.2253 | -10.2466 | 0.99485
6.99 | 82.725 | 117.8 | 116.2157 | 7.833 | 0.99555 | 6.99 | 100.551 | 113.2 | 115.2253 | -10.2466 | 0.99485
7 | 82.712 | 117.8 | 116.2347 | 7.889 | 0.99548 | 7 | 100.551 | 113.2 | 115.211 | -10.2153 | 0.99488
7.01 | 82.712 | 117.8 | 116.2537 | 7.889 | 0.99548 | 7.01 | 100.552 | 113.2 | 115.197 | -10.1754 | 0.99492
7.02 | 82.712 | 117.8 | 116.2537 | 7.889 | 0.99548 | 7.02 | 100.559 | 113.2 | 115.2093 | -10.1206 | 0.99497
7.03 | 82.712 | 117.8 | 116.2537 | 7.889 | 0.99548 | 7.03 | 100.561 | 113.2 | 115.2343 | -10.0976 | 0.995
7.04 | 82.712 | 117.8 | 116.2537 | 7.889 | 0.99548 | 7.04 | 100.564 | 113.2 | 115.2237 | -10.0402 | 0.99505
7.05 | 82.712 | 117.8 | 116.2537 | 7.889 | 0.99548 | 7.05 | 100.564 | 113.2 | 115.2223 | -10.0402 | 0.99505
7.06 | 82.715 | 117.8 | 116.248 | 7.908 | 0.99546 | 7.06 | 100.564 | 113.2 | 115.2223 | -10.0402 | 0.99505
7.07 | 82.723 | 117.8 | 116.2537 | 7.947 | 0.99542 | 7.07 | 100.641 | 113.2 | 115.2223 | -10.1618 | 0.99494
7.08 | 82.734 | 117.8 | 116.249 | 7.533 | 0.99588 | 7.08 | 100.665 | 113.2 | 115.2247 | -10.1811 | 0.99492
7.09 | 82.74 | 117.8 | 116.2327 | 7.322 | 0.99611 | 7.09 | 100.676 | 113.2 | 115.238 | -10.0613 | 0.99504
7.1 | 82.74 | 117.8 | 116.2327 | 7.322 | 0.99611 | 7.1 | 100.676 | 113.2 | 115.249 | -10.0613 | 0.99504
7.11 | 82.74 | 117.8 | 116.2327 | 7.322 | 0.99611 | 7.11 | 100.676 | 113.2 | 115.249 | -10.0613 | 0.99504
7.12 | 82.74 | 117.8 | 116.2327 | 7.322 | 0.99611 | 7.12 | 100.676 | 113.2 | 115.249 | -10.0613 | 0.99504
7.13 | 82.648 | 117.8 | 116.2177 | 7.254 | 0.99617 | 7.13 | 100.676 | 113.2 | 115.2353 | -10.0528 | 0.99505
7.14 | 82.601 | 117.8 | 116.1907 | 7.219 | 0.9962 | 7.14 | 100.678 | 113.2 | 115.2217 | -9.9897 | 0.99511
7.15 | 82.601 | 117.8 | 116.1787 | 7.219 | 0.9962 | 7.15 | 100.652 | 113.2 | 115.2217 | -10.0857 | 0.99502
7.16 | 82.601 | 117.8 | 116.1787 | 7.219 | 0.9962 | 7.16 | 100.622 | 113.2 | 115.2217 | -10.2015 | 0.9949
7.17 | 82.601 | 117.8 | 116.1787 | 7.219 | 0.9962 | 7.17 | 100.622 | 113.2 | 115.2217 | -10.2015 | 0.9949
7.18 | 82.601 | 117.8 | 116.1787 | 7.219 | 0.9962 | 7.18 | 100.623 | 113.2 | 115.2233 | -10.185 | 0.99492
7.19 | 82.601 | 117.8 | 116.1787 | 7.219 | 0.9962 | 7.19 | 100.635 | 113.2 | 115.2363 | -10.0665 | 0.99503
7.2 | 82.602 | 117.8 | 116.166 | 7.256 | 0.99616 | 7.2 | 100.635 | 113.2 | 115.248 | -10.2106 | 0.99489
7.21 | 82.602 | 117.8 | 116.166 | 7.256 | 0.99616 | 7.21 | 100.635 | 113.2 | 115.248 | -10.3815 | 0.99472
7.22 | 82.602 | 117.8 | 116.166 | 7.256 | 0.99616 | 7.22 | 100.635 | 113.2 | 115.248 | -10.3815 | 0.99472
7.23 | 82.602 | 117.8 | 116.166 | 7.256 | 0.99616 | 7.23 | 100.636 | 113.2 | 115.2343 | -10.3723 | 0.99473
7.24 | 82.602 | 117.8 | 116.166 | 7.256 | 0.99616 | 7.24 | 100.637 | 113.2 | 115.2207 | -10.3099 | 0.99479
7.25 | 82.602 | 117.8 | 116.166 | 7.256 | 0.99616 | 7.25 | 100.571 | 113.2 | 115.2223 | -10.3715 | 0.99472
7.26 | 82.606 | 117.8 | 116.182 | 7.272 | 0.99615 | 7.26 | 100.494 | 113.2 | 115.2353 | -10.4431 | 0.99464
7.27 | 82.614 | 117.8 | 116.2143 | 7.306 | 0.99611 | 7.27 | 100.494 | 113.2 | 115.247 | -10.4431 | 0.99464
7.28 | 82.622 | 117.8 | 116.2253 | 7.392 | 0.99602 | 7.28 | 100.495 | 113.2 | 115.2333 | -10.4337 | 0.99465
7.29 | 82.626 | 117.8 | 116.2187 | 7.437 | 0.99597 | 7.29 | 100.497 | 113.2 | 115.2197 | -10.3718 | 0.99472
7.3 | 82.608 | 117.8 | 116.2203 | 7.468 | 0.99594 | 7.3 | 100.497 | 113.2 | 115.2197 | -10.3718 | 0.99472
7.31 | 82.608 | 117.8 | 116.223 | 7.468 | 0.99594 | 7.31 | 100.497 | 113.2 | 115.2197 | -10.3718 | 0.99472
7.32 | 82.608 | 117.8 | 116.223 | 7.468 | 0.99594 | 7.32 | 100.5 | 113.2 | 115.2087 | -10.3202 | 0.99477
7.33 | 82.608 | 117.8 | 116.223 | 7.468 | 0.99594 | 7.33 | 100.502 | 113.2 | 115.199 | -10.2978 | 0.99479
7.34 | 82.608 | 117.8 | 116.223 | 7.468 | 0.99594 | 7.34 | 100.51 | 113.2 | 115.234 | -10.2368 | 0.99485
7.35 | 82.608 | 117.8 | 116.223 | 7.468 | 0.99594 | 7.35 | 100.51 | 113.2 | 115.2463 | -10.2368 | 0.99485
7.36 | 82.603 | 117.8 | 116.2097 | 7.485 | 0.99592 | 7.36 | 100.51 | 113.2 | 115.2463 | -10.2368 | 0.99485
7.37 | 82.594 | 117.8 | 116.19 | 7.519 | 0.99588 | 7.37 | 100.51 | 113.2 | 115.2463 | -10.2368 | 0.99485
7.38 | 82.594 | 117.8 | 116.1837 | 7.519 | 0.99588 | 7.38 | 100.495 | 113.2 | 115.2463 | -10.297 | 0.99479
7.39 | 82.594 | 117.8 | 116.1837 | 7.519 | 0.99588 | 7.39 | 100.401 | 113.2 | 115.2463 | -10.6613 | 0.99441
7.4 | 82.594 | 117.8 | 116.171 | 7.556 | 0.99584 | 7.4 | 100.405 | 113.2 | 115.232 | -10.5966 | 0.99448
7.41 | 82.594 | 117.8 | 116.171 | 7.556 | 0.99584 | 7.41 | 100.408 | 113.2 | 115.207 | -10.5256 | 0.99455
7.42 | 82.594 | 117.8 | 116.171 | 7.556 | 0.99584 | 7.42 | 100.408 | 113.2 | 115.1963 | -10.5256 | 0.99455
7.43 | 82.581 | 117.8 | 116.1737 | 7.61 | 0.99578 | 7.43 | 100.41 | 113.2 | 115.2087 | -10.5153 | 0.99456
7.44 | 82.575 | 117.8 | 116.183 | 7.638 | 0.99575 | 7.44 | 100.418 | 113.2 | 115.2337 | -10.4552 | 0.99462
7.45 | 82.575 | 117.8 | 116.1897 | 7.638 | 0.99575 | 7.45 | 100.418 | 113.2 | 115.2463 | -10.4552 | 0.99462
7.46 | 82.575 | 117.8 | 116.1897 | 7.638 | 0.99575 | 7.46 | 100.418 | 113.2 | 115.2463 | -10.4552 | 0.99462
7.47 | 82.575 | 117.8 | 116.1897 | 7.638 | 0.99575 | 7.47 | 100.424 | 113.2 | 115.2357 | -10.6598 | 0.99441
7.48 | 82.613 | 117.8 | 116.1897 | 7.543 | 0.99586 | 7.48 | 100.426 | 113.2 | 115.2207 | -10.6949 | 0.99438
7.49 | 82.634 | 117.8 | 116.1897 | 7.493 | 0.99591 | 7.49 | 100.428 | 113.2 | 115.1963 | -10.6344 | 0.99444
7.5 | 82.616 | 117.8 | 116.157 | 7.548 | 0.99585 | 7.5 | 100.428 | 113.2 | 115.1963 | -10.6344 | 0.99444
7.51 | 82.616 | 117.8 | 116.157 | 7.548 | 0.99585 | 7.51 | 100.428 | 113.2 | 115.1963 | -10.6344 | 0.99444
7.52 | 82.616 | 117.8 | 116.157 | 7.548 | 0.99585 | 7.52 | 100.414 | 113.2 | 115.2037 | -10.5619 | 0.99451
7.53 | 82.601 | 117.8 | 116.157 | 7.445 | 0.99596 | 7.53 | 100.412 | 113.2 | 115.215 | -10.5361 | 0.99454
7.54 | 82.594 | 117.8 | 116.157 | 7.391 | 0.99602 | 7.54 | 100.417 | 113.2 | 115.2037 | -10.4818 | 0.9946
7.55 | 82.594 | 117.8 | 116.157 | 7.391 | 0.99602 | 7.55 | 100.417 | 113.2 | 115.203 | -10.4818 | 0.9946
7.56 | 82.594 | 117.8 | 116.157 | 7.391 | 0.99602 | 7.56 | 100.417 | 113.2 | 115.203 | -10.4818 | 0.9946
7.57 | 82.594 | 117.8 | 116.157 | 7.391 | 0.99602 | 7.57 | 100.49 | 113.2 | 115.1947 | -10.5868 | 0.9945
7.58 | 82.593 | 117.8 | 116.1613 | 7.466 | 0.99594 | 7.58 | 100.506 | 113.2 | 115.186 | -10.6089 | 0.99448
7.59 | 82.593 | 117.8 | 116.187 | 7.505 | 0.9959 | 7.59 | 100.506 | 113.2 | 115.186 | -10.6089 | 0.99448
7.6 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.6 | 100.526 | 113.2 | 115.1933 | -10.5509 | 0.99454
7.61 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.61 | 100.547 | 113.2 | 115.218 | -10.4921 | 0.9946
7.62 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.62 | 100.547 | 113.2 | 115.2353 | -10.4921 | 0.9946
7.63 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.63 | 100.547 | 113.2 | 115.222 | -10.4803 | 0.99461
7.64 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.64 | 100.55 | 113.2 | 115.2087 | -10.4207 | 0.99467
7.65 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.65 | 100.544 | 113.2 | 115.2053 | -10.3441 | 0.99475
7.66 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.66 | 100.538 | 113.2 | 115.209 | -10.2679 | 0.99483
7.67 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.67 | 100.538 | 113.2 | 115.216 | -10.2679 | 0.99483
7.68 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.68 | 100.538 | 113.2 | 115.216 | -10.2679 | 0.99483
7.69 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.69 | 100.538 | 113.2 | 115.216 | -10.2679 | 0.99483
7.7 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.7 | 100.54 | 113.2 | 115.2027 | -10.2317 | 0.99486
7.71 | 82.594 | 117.8 | 116.202 | 7.517 | 0.99588 | 7.71 | 100.541 | 113.2 | 115.1893 | -10.1964 | 0.9949
7.72 | 82.594 | 117.8 | 116.1957 | 7.542 | 0.99586 | 7.72 | 100.44 | 113.2 | 115.168 | -10.6602 | 0.99441
7.73 | 82.573 | 117.8 | 116.1747 | 7.554 | 0.99584 | 7.73 | 100.424 | 113.2 | 115.1793 | -10.7629 | 0.99431
7.74 | 82.562 | 117.8 | 116.1393 | 7.561 | 0.99583 | 7.74 | 100.435 | 113.2 | 115.205 | -10.8345 | 0.99423
7.75 | 82.562 | 117.8 | 116.1247 | 7.561 | 0.99583 | 7.75 | 100.435 | 113.2 | 115.218 | -10.8345 | 0.99423
7.76 | 82.562 | 117.8 | 116.1247 | 7.561 | 0.99583 | 7.76 | 100.435 | 113.2 | 115.218 | -10.8345 | 0.99423
7.77 | 82.562 | 117.8 | 116.1247 | 7.561 | 0.99583 | 7.77 | 100.435 | 113.2 | 115.218 | -10.8345 | 0.99423
7.78 | 82.562 | 117.8 | 116.1247 | 7.561 | 0.99583 | 7.78 | 100.436 | 113.2 | 115.2043 | -10.8098 | 0.99426
7.79 | 82.562 | 117.8 | 116.1247 | 7.561 | 0.99583 | 7.79 | 100.444 | 113.2 | 115.1797 | -10.6987 | 0.99438
7.8 | 82.562 | 117.8 | 116.1247 | 7.561 | 0.99583 | 7.8 | 100.45 | 113.2 | 115.182 | -10.6623 | 0.99441
7.81 | 82.562 | 117.8 | 116.1247 | 7.561 | 0.99583 | 7.81 | 100.455 | 113.2 | 115.2077 | -10.6283 | 0.99445
7.82 | 82.562 | 117.8 | 116.1247 | 7.561 | 0.99583 | 7.82 | 100.455 | 113.2 | 115.2203 | -10.6283 | 0.99445
7.83 | 82.582 | 117.8 | 116.1393 | 7.525 | 0.99587 | 7.83 | 100.462 | 113.2 | 115.2097 | -10.6006 | 0.99448
7.84 | 82.593 | 117.8 | 116.181 | 7.505 | 0.9959 | 7.84 | 100.493 | 113.2 | 115.1907 | -10.4798 | 0.99461
7.85 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.85 | 100.498 | 113.2 | 115.195 | -10.4431 | 0.99464
7.86 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.86 | 100.503 | 113.2 | 115.2207 | -10.4094 | 0.99468
7.87 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.87 | 100.508 | 113.2 | 115.2127 | -10.3542 | 0.99474
7.88 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.88 | 100.481 | 113.2 | 115.1987 | -10.3925 | 0.99469
7.89 | 82.593 | 117.8 | 116.2083 | 7.505 | 0.9959 | 7.89 | 100.362 | 113.2 | 115.1853 | -10.5922 | 0.99448
7.9 | 82.46 | 117.8 | 116.2083 | 7.681 | 0.99569 | 7.9 | 100.368 | 113.2 | 115.1983 | -10.555 | 0.99452
7.91 | 82.439 | 117.8 | 116.2083 | 7.73 | 0.99563 | 7.91 | 100.373 | 113.2 | 115.224 | -10.5218 | 0.99455
7.92 | 82.399 | 117.8 | 116.2083 | 7.829 | 0.99552 | 7.92 | 100.406 | 113.2 | 115.234 | -10.4691 | 0.99461
7.93 | 82.399 | 117.8 | 116.2083 | 7.829 | 0.99552 | 7.93 | 100.411 | 113.2 | 115.27 | -10.4607 | 0.99462
7.94 | 82.399 | 117.8 | 116.2083 | 7.829 | 0.99552 | 7.94 | 100.411 | 113.2 | 115.27 | -10.4607 | 0.99462
7.95 | 82.417 | 117.8 | 116.2083 | 7.847 | 0.9955 | 7.95 | 100.411 | 113.2 | 115.27 | -10.4607 | 0.99462
7.96 | 82.417 | 117.8 | 116.2157 | 7.847 | 0.9955 | 7.96 | 100.411 | 113.2 | 115.27 | -10.4607 | 0.99462
7.97 | 82.417 | 117.8 | 116.2157 | 7.847 | 0.9955 | 7.97 | 100.414 | 113.2 | 115.2437 | -10.3989 | 0.99468
7.98 | 82.417 | 117.8 | 116.2157 | 7.847 | 0.9955 | 7.98 | 100.417 | 113.2 | 115.2463 | -10.3622 | 0.99472
7.99 | 82.417 | 117.8 | 116.2157 | 7.847 | 0.9955 | 7.99 | 100.431 | 113.2 | 115.2617 | -10.2549 | 0.99483
8 | 82.417 | 117.8 | 116.2157 | 7.847 | 0.9955 | 8 | 100.431 | 113.2 | 115.2743 | -10.2549 | 0.99483
8.01 | 82.417 | 117.8 | 116.2157 | 7.847 | 0.9955 | 8.01 | 100.431 | 113.2 | 115.2743 | -10.2549 | 0.99483
8.02 | 82.417 | 117.8 | 116.2157 | 7.847 | 0.9955 | 8.02 | 100.431 | 113.2 | 115.2743 | -10.2549 | 0.99483
8.03 | 82.417 | 117.8 | 116.2157 | 7.847 | 0.9955 | 8.03 | 100.433 | 113.2 | 115.2717 | -10.2779 | 0.9948
8.04 | 82.417 | 117.8 | 116.2157 | 7.847 | 0.9955 | 8.04 | 100.44 | 113.2 | 115.2687 | -10.365 | 0.99472
8.05 | 82.417 | 117.8 | 116.2157 | 7.847 | 0.9955 | 8.05 | 100.458 | 113.2 | 115.268 | -10.5524 | 0.99453
8.06 | 82.412 | 117.8 | 116.197 | 7.794 | 0.99556 | 8.06 | 100.472 | 113.2 | 115.268 | -10.7098 | 0.99437
8.07 | 82.4 | 117.8 | 116.174 | 7.678 | 0.99569 | 8.07 | 100.478 | 113.2 | 115.2473 | -10.6534 | 0.99443
8.08 | 82.4 | 117.8 | 116.1697 | 7.678 | 0.99569 | 8.08 | 100.482 | 113.2 | 115.2473 | -10.6154 | 0.99447
8.09 | 82.4 | 117.8 | 116.1697 | 7.678 | 0.99569 | 8.09 | 100.494 | 113.2 | 115.2607 | -10.504 | 0.99458
8.1 | 82.421 | 117.8 | 116.1697 | 7.833 | 0.99551 | 8.1 | 100.494 | 113.2 | 115.274 | -10.504 | 0.99458
8.11 | 82.422 | 117.8 | 116.1697 | 7.836 | 0.99551 | 8.11 | 100.494 | 113.2 | 115.274 | -10.504 | 0.99458
8.12 | 82.422 | 117.8 | 116.1697 | 7.836 | 0.99551 | 8.12 | 100.494 | 113.2 | 115.274 | -10.504 | 0.99458
8.13 | 82.422 | 117.8 | 116.1697 | 7.836 | 0.99551 | 8.13 | 100.494 | 113.2 | 115.274 | -10.504 | 0.99458
8.14 | 82.422 | 117.8 | 116.1697 | 7.836 | 0.99551 | 8.14 | 100.494 | 113.2 | 115.274 | -10.504 | 0.99458
8.15 | 82.422 | 117.8 | 116.1697 | 7.836 | 0.99551 | 8.15 | 100.501 | 113.2 | 115.2607 | -10.5341 | 0.99455
8.16 | 82.422 | 117.8 | 116.1697 | 7.836 | 0.99551 | 8.16 | 100.506 | 113.2 | 115.242 | -10.5582 | 0.99453
8.17 | 82.422 | 117.8 | 116.1697 | 7.836 | 0.99551 | 8.17 | 100.516 | 113.2 | 115.263 | -10.4955 | 0.99459
8.18 | 82.422 | 117.8 | 116.1697 | 7.836 | 0.99551 | 8.18 | 100.517 | 113.2 | 115.2893 | -10.4878 | 0.9946
8.19 | 82.422 | 117.8 | 116.1697 | 7.836 | 0.99551 | 8.19 | 100.517 | 113.2 | 115.2893 | -10.4878 | 0.9946
8.2 | 82.448 | 117.8 | 116.1633 | 7.731 | 0.99563 | 8.2 | 100.517 | 113.2 | 115.2893 | -10.4878 | 0.9946
8.21 | 82.448 | 117.8 | 116.171 | 7.706 | 0.99566 | 8.21 | 100.517 | 113.2 | 115.2893 | -10.4878 | 0.9946
8.22 | 82.448 | 117.8 | 116.1837 | 7.655 | 0.99572 | 8.22 | 100.521 | 113.2 | 115.2633 | -10.424 | 0.99467
8.23 | 82.394 | 117.8 | 116.1963 | 7.891 | 0.99545 | 8.23 | 100.525 | 113.2 | 115.2663 | -10.3855 | 0.99471
8.24 | 82.365 | 117.8 | 116.1963 | 8.021 | 0.99529 | 8.24 | 100.539 | 113.2 | 115.2823 | -10.282 | 0.99481
8.25 | 82.365 | 117.8 | 116.1963 | 8.021 | 0.99529 | 8.25 | 100.542 | 113.2 | 115.2953 | -10.3711 | 0.99472
8.26 | 82.369 | 117.8 | 116.2027 | 8.005 | 0.99531 | 8.26 | 100.544 | 113.2 | 115.2953 | -10.4395 | 0.99465
8.27 | 82.379 | 117.8 | 116.2223 | 7.97 | 0.99535 | 8.27 | 100.544 | 113.2 | 115.2953 | -10.4395 | 0.99465
8.28 | 82.371 | 117.8 | 116.2197 | 7.938 | 0.99539 | 8.28 | 100.539 | 113.2 | 115.2777 | -10.4721 | 0.99462
8.29 | 82.366 | 117.8 | 116.1873 | 7.92 | 0.99541 | 8.29 | 100.524 | 113.2 | 115.2537 | -10.5773 | 0.99451
8.3 | 82.366 | 117.8 | 116.171 | 7.92 | 0.99541 | 8.3 | 100.496 | 113.2 | 115.2477 | -10.6996 | 0.99438
8.31 | 82.366 | 117.8 | 116.171 | 7.908 | 0.99542 | 8.31 | 100.476 | 113.2 | 115.2477 | -10.7912 | 0.99428
8.32 | 82.366 | 117.8 | 116.1773 | 7.883 | 0.99545 | 8.32 | 100.476 | 113.2 | 115.2473 | -10.7913 | 0.99428
8.33 | 82.366 | 117.8 | 116.1837 | 7.883 | 0.99545 | 8.33 | 100.485 | 113.2 | 115.25 | -10.7485 | 0.99433
8.34 | 82.366 | 117.8 | 116.1837 | 7.883 | 0.99545 | 8.34 | 100.512 | 113.2 | 115.2623 | -10.6147 | 0.99447
8.35 | 82.355 | 117.8 | 116.1603 | 7.827 | 0.99551 | 8.35 | 100.512 | 113.2 | 115.272 | -10.6147 | 0.99447
8.36 | 82.361 | 117.8 | 116.1697 | 7.816 | 0.99553 | 8.36 | 100.512 | 113.2 | 115.272 | -10.6147 | 0.99447
8.37 | 82.374 | 117.8 | 116.167 | 7.794 | 0.99555 | 8.37 | 100.512 | 113.2 | 115.272 | -10.6147 | 0.99447
8.38 | 82.374 | 117.8 | 116.1657 | 7.794 | 0.99555 | 8.38 | 100.512 | 113.2 | 115.272 | -10.6147 | 0.99447
8.39 | 82.374 | 117.8 | 116.1657 | 7.794 | 0.99555 | 8.39 | 100.512 | 113.2 | 115.272 | -10.6147 | 0.99447
8.4 | 82.374 | 117.8 | 116.1657 | 7.794 | 0.99555 | 8.4 | 100.533 | 113.2 | 115.2723 | -10.6784 | 0.99441
8.41 | 82.38 | 117.8 | 116.1657 | 7.777 | 0.99557 | 8.41 | 100.548 | 113.2 | 115.276 | -10.7239 | 0.99436
8.42 | 82.392 | 117.8 | 116.182 | 7.74 | 0.99562 | 8.42 | 100.548 | 113.2 | 115.279 | -10.7239 | 0.99436
8.43 | 82.392 | 117.8 | 116.1983 | 7.74 | 0.99562 | 8.43 | 100.541 | 113.2 | 115.2597 | -10.7068 | 0.99438
8.44 | 82.392 | 117.8 | 116.1983 | 7.74 | 0.99562 | 8.44 | 100.523 | 113.2 | 115.2223 | -10.6563 | 0.99443
8.45 | 82.392 | 117.8 | 116.1983 | 7.74 | 0.99562 | 8.45 | 100.533 | 113.2 | 115.205 | -10.5729 | 0.99452
8.46 | 82.392 | 117.8 | 116.1983 | 7.74 | 0.99562 | 8.46 | 100.539 | 113.2 | 115.2187 | -10.5148 | 0.99458
8.47 | 82.392 | 117.8 | 116.1983 | 7.74 | 0.99562 | 8.47 | 100.539 | 113.2 | 115.232 | -10.5148 | 0.99458
8.48 | 82.4 | 117.8 | 116.189 | 7.703 | 0.99566 | 8.48 | 100.517 | 113.2 | 115.2217 | -10.6094 | 0.99448
8.49 | 82.405 | 117.8 | 116.17 | 7.683 | 0.99568 | 8.49 | 100.453 | 113.2 | 115.212 | -10.8788 | 0.99419
8.5 | 82.405 | 117.8 | 116.1603 | 7.683 | 0.99568 | 8.5 | 100.485 | 113.2 | 115.221 | -10.9505 | 0.99411
8.51 | 82.405 | 117.8 | 116.1603 | 7.683 | 0.99568 | 8.51 | 100.506 | 113.2 | 115.2373 | -10.9993 | 0.99406
8.52 | 82.405 | 117.8 | 116.1603 | 7.683 | 0.99568 | 8.52 | 100.506 | 113.2 | 115.2453 | -10.9993 | 0.99406
8.53 | 82.405 | 117.8 | 116.1603 | 7.683 | 0.99568 | 8.53 | 100.515 | 113.2 | 115.2377 | -10.9771 | 0.99409
8.54 | 82.405 | 117.8 | 116.1603 | 7.683 | 0.99568 | 8.54 | 100.541 | 113.2 | 115.2303 | -10.9157 | 0.99416
8.55 | 82.419 | 117.8 | 116.1733 | 7.634 | 0.99574 | 8.55 | 100.545 | 113.2 | 115.2203 | -10.8772 | 0.9942
8.56 | 82.419 | 117.8 | 116.2003 | 7.633 | 0.99574 | 8.56 | 100.548 | 113.2 | 115.211 | -10.8516 | 0.99423
8.57 | 82.419 | 117.8 | 116.2003 | 7.633 | 0.99574 | 8.57 | 100.548 | 113.2 | 115.2113 | -10.8516 | 0.99423
8.58 | 82.431 | 117.8 | 116.2003 | 7.597 | 0.99578 | 8.58 | 100.552 | 113.2 | 115.2247 | -10.8325 | 0.99425
8.59 | 82.437 | 117.8 | 116.2167 | 7.578 | 0.9958 | 8.59 | 100.561 | 113.2 | 115.2513 | -10.7815 | 0.9943
8.6 | 82.437 | 117.8 | 116.2333 | 7.578 | 0.9958 | 8.6 | 100.546 | 113.2 | 115.2467 | -10.7456 | 0.99434
8.61 | 82.4 | 117.8 | 116.224 | 7.616 | 0.99576 | 8.61 | 100.536 | 113.2 | 115.2287 | -10.7223 | 0.99436
8.62 | 82.316 | 117.8 | 116.2053 | 7.702 | 0.99565 | 8.62 | 100.543 | 113.2 | 115.2087 | -10.6619 | 0.99442
8.63 | 82.326 | 117.8 | 116.2023 | 7.67 | 0.99569 | 8.63 | 100.544 | 113.2 | 115.2097 | -10.6582 | 0.99443
8.64 | 82.331 | 117.8 | 116.2223 | 7.651 | 0.99571 | 8.64 | 100.544 | 113.2 | 115.2097 | -10.6582 | 0.99443
8.65 | 82.313 | 117.8 | 116.236 | 7.598 | 0.99577 | 8.65 | 100.553 | 113.2 | 115.2097 | -10.8511 | 0.99423
8.66 | 82.312 | 117.8 | 116.242 | 7.596 | 0.99577 | 8.66 | 100.558 | 113.2 | 115.2097 | -10.9727 | 0.9941
8.67 | 82.312 | 117.8 | 116.242 | 7.596 | 0.99577 | 8.67 | 100.543 | 113.2 | 115.2163 | -10.8967 | 0.99418
8.68 | 82.276 | 117.8 | 116.242 | 7.689 | 0.99566 | 8.68 | 100.542 | 113.2 | 115.2297 | -10.8926 | 0.99418
8.69 | 82.255 | 117.8 | 116.242 | 7.742 | 0.9956 | 8.69 | 100.542 | 113.2 | 115.2297 | -10.8926 | 0.99418
8.7 | 82.255 | 117.8 | 116.242 | 7.742 | 0.9956 | 8.7 | 100.542 | 113.2 | 115.2297 | -10.8926 | 0.99418
8.71 | 82.255 | 117.8 | 116.242 | 7.742 | 0.9956 | 8.71 | 100.542 | 113.2 | 115.2297 | -10.8926 | 0.99418
8.72 | 82.255 | 117.8 | 116.242 | 7.742 | 0.9956 | 8.72 | 100.542 | 113.2 | 115.2297 | -10.8926 | 0.99418
8.73 | 82.166 | 117.8 | 116.2273 | 7.784 | 0.99554 | 8.73 | 100.542 | 113.2 | 115.2297 | -10.8926 | 0.99418
8.74 | 82.115 | 117.8 | 116.2113 | 7.808 | 0.99551 | 8.74 | 100.542 | 113.2 | 115.2297 | -10.8926 | 0.99418
8.75 | 82.115 | 117.8 | 116.21 | 7.808 | 0.99551 | 8.75 | 100.558 | 113.2 | 115.231 | -10.764 | 0.99432
8.76 | 82.115 | 117.8 | 116.21 | 7.808 | 0.99551 | 8.76 | 100.568 | 113.2 | 115.2357 | -10.6871 | 0.9944
8.77 | 82.115 | 117.8 | 116.21 | 7.808 | 0.99551 | 8.77 | 100.568 | 113.2 | 115.239 | -10.6871 | 0.9944
8.78 | 82.115 | 117.8 | 116.21 | 7.808 | 0.99551 | 8.78 | 100.568 | 113.2 | 115.239 | -10.6871 | 0.9944
8.79 | 82.115 | 117.8 | 116.21 | 7.808 | 0.99551 | 8.79 | 100.568 | 113.2 | 115.239 | -10.6871 | 0.9944
8.8 | 82.109 | 117.8 | 116.194 | 7.784 | 0.99554 | 8.8 | 100.568 | 113.2 | 115.239 | -10.6871 | 0.9944
8.81 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 8.81 | 100.568 | 113.2 | 115.239 | -10.6871 | 0.9944
8.82 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 8.82 | 100.575 | 113.2 | 115.2193 | -10.625 | 0.99447
8.83 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 8.83 | 100.573 | 113.2 | 115.2167 | -10.5743 | 0.99452
8.84 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 8.84 | 100.568 | 113.2 | 115.221 | -10.4626 | 0.99463
8.85 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 8.85 | 100.568 | 113.2 | 115.2297 | -10.4626 | 0.99463
8.86 | 82.115 | 117.8 | 116.178 | 7.789 | 0.99553 | 8.86 | 100.568 | 113.2 | 115.2297 | -10.4626 | 0.99463
8.87 | 82.127 | 117.8 | 116.1813 | 7.802 | 0.99552 | 8.87 | 100.568 | 113.2 | 115.2297 | -10.4626 | 0.99463
8.88 | 82.127 | 117.8 | 116.185 | 7.802 | 0.99552 | 8.88 | 100.571 | 113.2 | 115.2197 | -10.4427 | 0.99465
8.89 | 82.127 | 117.8 | 116.185 | 7.802 | 0.99552 | 8.89 | 100.576 | 113.2 | 115.2107 | -10.3984 | 0.9947
8.9 | 82.12 | 117.8 | 116.1713 | 7.826 | 0.99549 | 8.9 | 100.576 | 113.2 | 115.2113 | -10.3984 | 0.9947
8.91 | 82.12 | 117.8 | 116.1643 | 7.827 | 0.99549 | 8.91 | 100.576 | 113.2 | 115.2113 | -10.3984 | 0.9947
8.92 | 82.12 | 117.8 | 116.1643 | 7.827 | 0.99549 | 8.92 | 100.482 | 113.2 | 115.213 | -10.6056 | 0.99448
8.93 | 82.12 | 117.8 | 116.1643 | 7.827 | 0.99549 | 8.93 | 100.48 | 113.2 | 115.24 | -10.6098 | 0.99447
8.94 | 82.12 | 117.8 | 116.1643 | 7.827 | 0.99549 | 8.94 | 100.48 | 113.2 | 115.24 | -10.6098 | 0.99447
8.95 | 82.12 | 117.8 | 116.1643 | 7.827 | 0.99549 | 8.95 | 100.48 | 113.2 | 115.24 | -10.6098 | 0.99447
8.96 | 82.12 | 117.8 | 116.1643 | 7.827 | 0.99549 | 8.96 | 100.48 | 113.2 | 115.24 | -10.6098 | 0.99447
8.97 | 82.12 | 117.8 | 116.1643 | 7.827 | 0.99549 | 8.97 | 100.488 | 113.2 | 115.2203 | -10.5464 | 0.99454
8.98 | 82.12 | 117.8 | 116.1643 | 7.827 | 0.99549 | 8.98 | 100.488 | 113.2 | 115.2223 | -10.5456 | 0.99454
8.99 | 82.12 | 117.8 | 116.1643 | 7.827 | 0.99549 | 8.99 | 100.488 | 113.2 | 115.2223 | -10.5456 | 0.99454
9 | 82.152 | 117.8 | 116.194 | 7.774 | 0.99555 | 9 | 100.488 | 113.2 | 115.2223 | -10.5456 | 0.99454
9.01 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.01 | 100.488 | 113.2 | 115.2223 | -10.5456 | 0.99454
9.02 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.02 | 100.507 | 113.2 | 115.224 | -10.4055 | 0.99468
9.03 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.03 | 100.507 | 113.2 | 115.251 | -10.4046 | 0.99468
9.04 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.04 | 100.507 | 113.2 | 115.251 | -10.4046 | 0.99468
9.05 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.05 | 100.507 | 113.2 | 115.251 | -10.4046 | 0.99468
9.06 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.06 | 100.507 | 113.2 | 115.251 | -10.4046 | 0.99468
9.07 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.07 | 100.514 | 113.2 | 115.2313 | -10.3404 | 0.99475
9.08 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.08 | 100.465 | 113.2 | 115.2333 | -10.3962 | 0.99469
9.09 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.09 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.1 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.1 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.11 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.11 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.12 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.12 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.13 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.13 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.14 | 82.153 | 117.8 | 116.2497 | 7.772 | 0.99555 | 9.14 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.15 | 82.17 | 117.8 | 116.2437 | 7.825 | 0.9955 | 9.15 | 100.37 | 113.2 | 115.221 | -10.4585 | 0.99462
9.16 | 82.159 | 117.8 | 116.219 | 7.84 | 0.99548 | 9.16 | 100.372 | 113.2 | 115.222 | -10.4347 | 0.99464
9.17 | 82.131 | 117.8 | 116.173 | 7.87 | 0.99544 | 9.17 | 100.385 | 113.2 | 115.2493 | -10.3657 | 0.99471
9.18 | 82.131 | 117.8 | 116.1517 | 7.87 | 0.99544 | 9.18 | 100.385 | 113.2 | 115.263 | -10.3657 | 0.99471
9.19 | 82.131 | 117.8 | 116.1517 | 7.87 | 0.99544 | 9.19 | 100.385 | 113.2 | 115.263 | -10.3657 | 0.99471
9.2 | 82.131 | 117.8 | 116.1517 | 7.87 | 0.99544 | 9.2 | 100.385 | 113.2 | 115.263 | -10.3657 | 0.99471
9.21 | 82.131 | 117.8 | 116.1517 | 7.87 | 0.99544 | 9.21 | 100.384 | 113.2 | 115.253 | -10.3672 | 0.99471
9.22 | 82.131 | 117.8 | 116.1517 | 7.87 | 0.99544 | 9.22 | 100.323 | 113.2 | 115.2443 | -10.4402 | 0.99463
9.23 | 82.117 | 117.8 | 116.151 | 7.816 | 0.9955 | 9.23 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.24 | 82.109 | 117.8 | 116.1643 | 7.783 | 0.99554 | 9.24 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.25 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.25 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.26 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.26 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.27 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.27 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.28 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.28 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.29 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.29 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.3 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.3 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.31 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.31 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.32 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.32 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.33 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.33 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.34 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.34 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.35 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.35 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.36 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.36 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.37 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.37 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.38 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.38 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.39 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.39 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.4 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.4 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.41 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.41 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.42 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.42 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.43 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.43 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.44 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.44 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.45 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.45 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.46 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.46 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.47 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.47 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.48 | 82.12 | 117.8 | 116.1793 | 7.803 | 0.99552 | 9.48 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.49 | 82.127 | 117.8 | 116.195 | 7.816 | 0.9955 | 9.49 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.5 | 82.127 | 117.8 | 116.2093 | 7.816 | 0.9955 | 9.5 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.51 | 82.127 | 117.8 | 116.2093 | 7.816 | 0.9955 | 9.51 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.52 | 82.127 | 117.8 | 116.2093 | 7.816 | 0.9955 | 9.52 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.53 | 82.127 | 117.8 | 116.2093 | 7.816 | 0.9955 | 9.53 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.54 | 82.127 | 117.8 | 116.2093 | 7.816 | 0.9955 | 9.54 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.55 | 82.127 | 117.8 | 116.2093 | 7.816 | 0.9955 | 9.55 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.56 | 82.122 | 117.8 | 116.195 | 7.806 | 0.99551 | 9.56 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.57 | 82.109 | 117.8 | 116.1793 | 7.783 | 0.99554 | 9.57 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.58 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.58 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.59 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.59 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.6 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.6 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.61 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.61 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.62 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.62 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.63 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.63 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.64 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.64 | 100.323 | 113.2 | 115.2453 | -10.4402 | 0.99463
9.65 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.65 | 100.307 | 113.2 | 115.231 | -10.5398 | 0.99452
9.66 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.66 | 100.302 | 113.2 | 115.2123 | -10.574 | 0.99449
9.67 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.67 | 100.302 | 113.2 | 115.2083 | -10.574 | 0.99449
9.68 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.68 | 100.331 | 113.2 | 115.2083 | -10.5164 | 0.99455
9.69 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.69 | 100.372 | 113.2 | 115.2083 | -10.4356 | 0.99464
9.7 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.7 | 100.368 | 113.2 | 115.2083 | -10.489 | 0.99458
9.71 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.71 | 100.366 | 113.2 | 115.221 | -10.5067 | 0.99457
9.72 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.72 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.73 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.73 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.74 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.74 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.75 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.75 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.76 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.76 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.77 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.77 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.78 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.78 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.79 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.79 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.8 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.8 | 100.366 | 113.2 | 115.2333 | -10.5067 | 0.99457
9.81 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.81 | 100.366 | 113.2 | 115.2327 | -10.5131 | 0.99456
9.82 | 82.109 | 117.8 | 116.178 | 7.783 | 0.99554 | 9.82 | 100.358 | 113.2 | 115.2413 | -10.5706 | 0.9945
9.83 | 82.12 | 117.8 | 116.178 | 7.795 | 0.99553 | 9.83 | 100.358 | 113.2 | 115.251 | -10.5706 | 0.9945
9.84 | 82.127 | 117.8 | 116.1817 | 7.802 | 0.99552 | 9.84 | 100.358 | 113.2 | 115.251 | -10.5706 | 0.9945
9.85 | 82.127 | 117.8 | 116.185 | 7.802 | 0.99552 | 9.85 | 100.463 | 113.2 | 115.2377 | -10.4964 | 0.99459
9.86 | 82.127 | 117.8 | 116.185 | 7.802 | 0.99552 | 9.86 | 100.493 | 113.2 | 115.2107 | -10.4821 | 0.9946
9.87 | 82.127 | 117.8 | 116.185 | 7.802 | 0.99552 | 9.87 | 100.488 | 113.2 | 115.2097 | -10.5456 | 0.99454
9.88 | 82.127 | 117.8 | 116.185 | 7.802 | 0.99552 | 9.88 | 100.488 | 113.2 | 115.2223 | -10.5456 | 0.99454
9.89 | 82.127 | 117.8 | 116.185 | 7.802 | 0.99552 | 9.89 | 100.488 | 113.2 | 115.2223 | -10.5456 | 0.99454
9.9 | 82.127 | 117.8 | 116.185 | 7.802 | 0.99552 | 9.9 | 100.488 | 113.2 | 115.2223 | -10.5456 | 0.99454
9.91 | 82.127 | 117.8 | 116.185 | 7.802 | 0.99552 | 9.91 | 100.488 | 113.2 | 115.2223 | -10.5456 | 0.99454
9.92 | 82.127 | 117.8 | 116.185 | 7.802 | 0.99552 | 9.92 | 100.488 | 113.2 | 115.2223 | -10.5456 | 0.99454
9.93 | 82.127 | 117.8 | 116.185 | 7.779 | 0.99554 | 9.93 | 100.488 | 113.2 | 115.2223 | -10.5456 | 0.99454
9.94 | 82.128 | 117.8 | 116.1913 | 7.765 | 0.99556 | 9.94 | 100.488 | 113.2 | 115.2223 | -10.5456 | 0.99454
9.95 | 82.128 | 117.8 | 116.198 | 7.765 | 0.99556 | 9.95 | 100.482 | 113.2 | 115.2217 | -10.596 | 0.99449
9.96 | 82.13 | 117.8 | 116.2013 | 7.758 | 0.99557 | 9.96 | 100.48 | 113.2 | 115.2303 | -10.6098 | 0.99447
9.97 | 82.135 | 117.8 | 116.211 | 7.74 | 0.99559 | 9.97 | 100.48 | 113.2 | 115.24 | -10.6098 | 0.99447
9.98 | 82.135 | 117.8 | 116.2177 | 7.74 | 0.99559 | 9.98 | 100.48 | 113.2 | 115.24 | -10.6098 | 0.99447
9.99 | 82.135 | 117.8 | 116.2177 | 7.74 | 0.99559 | 9.99 | 100.48 | 113.2 | 115.24 | -10.6098 | 0.99447
10 | 82.135 | 117.8 | 116.2177 | 7.74 | 0.99559 | 10 | 100.469 | 113.2 | 115.2267 | -10.6651 | 0.99441
10.01 | 82.135 | 117.8 | 116.2177 | 7.74 | 0.99559 | 10.01 | 100.476 | 113.2 | 115.1997 | -10.5409 | 0.99454
10.02 | 82.135 | 117.8 | 116.2177 | 7.74 | 0.99559 | 10.02 | 100.542 | 113.2 | 115.186 | -9.5893 | 0.99548
10.03 | 82.1 | 117.8 | 116.2177 | 8.06 | 0.99522 | 10.03 | 100.539 | 113.2 | 115.186 | -9.6222 | 0.99545
10.04 | 82.079 | 117.8 | 116.2177 | 8.263 | 0.99497 | 10.04 | 100.537 | 113.2 | 115.1987 | -9.6604 | 0.99542
10.05 | 82.097 | 117.8 | 116.2153 | 8.234 | 0.99501 | 10.05 | 100.531 | 113.2 | 115.2107 | -9.7116 | 0.99537
10.06 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.06 | 100.529 | 113.2 | 115.2197 | -9.7245 | 0.99535
10.07 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.07 | 100.529 | 113.2 | 115.2297 | -9.7245 | 0.99535
10.08 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.08 | 100.529 | 113.2 | 115.2297 | -9.7245 | 0.99535
10.09 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.09 | 100.529 | 113.2 | 115.2297 | -9.7245 | 0.99535
10.1 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.1 | 100.529 | 113.2 | 115.2297 | -9.7245 | 0.99535
10.11 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.11 | 100.529 | 113.2 | 115.2297 | -9.7245 | 0.99535
10.12 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.12 | 100.529 | 113.2 | 115.2297 | -9.7245 | 0.99535
10.13 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.13 | 100.529 | 113.2 | 115.2297 | -9.7245 | 0.99535
10.14 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.14 | 100.529 | 113.2 | 115.2297 | -9.7245 | 0.99535
10.15 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.15 | 100.519 | 113.2 | 115.216 | -9.7815 | 0.9953
10.16 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.16 | 100.517 | 113.2 | 115.189 | -9.7947 | 0.99529
10.17 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.17 | 100.517 | 113.2 | 115.1757 | -9.7947 | 0.99529
10.18 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.18 | 100.5 | 113.2 | 115.1757 | -9.8349 | 0.99525
10.19 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.19 | 100.483 | 113.2 | 115.183 | -9.878 | 0.9952
10.2 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.2 | 100.477 | 113.2 | 115.1893 | -9.9304 | 0.99515
10.21 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.21 | 100.475 | 113.2 | 115.1983 | -9.9421 | 0.99514
10.22 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.22 | 100.475 | 113.2 | 115.2083 | -9.9421 | 0.99514
10.23 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.23 | 100.475 | 113.2 | 115.2083 | -9.9421 | 0.99514
10.24 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.24 | 100.475 | 113.2 | 115.2083 | -9.9421 | 0.99514
10.25 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.25 | 100.475 | 113.2 | 115.2083 | -9.9421 | 0.99514
10.26 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.26 | 100.475 | 113.2 | 115.2083 | -9.9421 | 0.99514
10.27 | 82.098 | 117.8 | 116.213 | 8.232 | 0.99501 | 10.27 | 100.475 | 113.2 | 115.2083 | -9.9421 | 0.99514
10.28 | 82.087 | 117.8 | 116.2097 | 8.221 | 0.99502 | 10.28 | 100.475 | 113.2 | 115.2083 | -9.9421 | 0.99514
10.29 | 82.08 | 117.8 | 116.206 | 8.214 | 0.99503 | 10.29 | 100.475 | 113.2 | 115.2083 | -9.9421 | 0.99514
10.3 | 82.08 | 117.8 | 116.206 | 8.214 | 0.99503 | 10.3 | 100.476 | 113.2 | 115.21 | -10.1286 | 0.99496
10.31 | 82.082 | 117.8 | 116.2093 | 8.207 | 0.99504 | 10.31 | 100.476 | 113.2 | 115.2153 | -10.1665 | 0.99492
10.32 | 82.087 | 117.8 | 116.2193 | 8.189 | 0.99506 | 10.32 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.33 | 82.08 | 117.8 | 116.21 | 8.158 | 0.9951 | 10.33 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.34 | 82.075 | 117.8 | 116.178 | 8.138 | 0.99512 | 10.34 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.35 | 82.075 | 117.8 | 116.162 | 8.138 | 0.99512 | 10.35 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.36 | 82.075 | 117.8 | 116.162 | 8.138 | 0.99512 | 10.36 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.37 | 82.075 | 117.8 | 116.162 | 8.138 | 0.99512 | 10.37 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.38 | 82.075 | 117.8 | 116.162 | 8.138 | 0.99512 | 10.38 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.39 | 82.075 | 117.8 | 116.162 | 8.138 | 0.99512 | 10.39 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.4 | 82.093 | 117.8 | 116.162 | 8.122 | 0.99514 | 10.4 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.41 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.41 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.42 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.42 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.43 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.43 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.44 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.44 | 100.476 | 113.2 | 115.219 | -10.1665 | 0.99492
10.45 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.45 | 100.46 | 113.2 | 115.191 | -10.2807 | 0.9948
10.46 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.46 | 100.456 | 113.2 | 115.1843 | -10.314 | 0.99477
10.47 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.47 | 100.452 | 113.2 | 115.197 | -10.3719 | 0.99471
10.48 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.48 | 100.452 | 113.2 | 115.2097 | -10.3719 | 0.99471
10.49 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.49 | 100.452 | 113.2 | 115.2097 | -10.3719 | 0.99471
10.5 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.5 | 100.452 | 113.2 | 115.2097 | -10.3719 | 0.99471
10.51 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.51 | 100.452 | 113.2 | 115.2097 | -10.3719 | 0.99471
10.52 | 82.094 | 117.8 | 116.1817 | 8.12 | 0.99514 | 10.52 | 100.452 | 113.2 | 115.2097 | -10.3719 | 0.99471
10.53 | 82.087 | 117.8 | 116.1703 | 8.086 | 0.99518 | 10.53 | 100.452 | 113.2 | 115.2097 | -10.3719 | 0.99471
10.54 | 82.083 | 117.8 | 116.1647 | 8.063 | 0.99521 | 10.54 | 100.452 | 113.2 | 115.2097 | -10.3719 | 0.99471
10.55 | 82.083 | 117.8 | 116.1703 | 8.063 | 0.99521 | 10.55 | 100.452 | 113.2 | 115.2097 | -10.3719 | 0.99471
10.56 | 82.078 | 117.8 | 116.1703 | 8.048 | 0.99523 | 10.56 | 100.452 | 113.2 | 115.2097 | -10.3719 | 0.99471
10.57 | 82.066 | 117.8 | 116.1733 | 8.008 | 0.99527 | 10.57 | 100.452 | 113.2 | 115.2097 | -10.3719 | 0.99471
10.58 | 82.066 | 117.8 | 116.1763 | 8.008 | 0.99527 | 10.58 | 100.448 | 113.2 | 115.209 | -10.4062 | 0.99468
10.59 | 82.066 | 117.8 | 116.1763 | 8.008 | 0.99527 | 10.59 | 100.445 | 113.2 | 115.2187 | -10.4361 | 0.99465
10.6 | 82.078 | 117.8 | 116.158 | 7.956 | 0.99533 | 10.6 | 100.445 | 113.2 | 115.2287 | -10.4361 | 0.99465
10.61 | 82.083 | 117.8 | 116.1463 | 7.939 | 0.99536 | 10.61 | 100.473 | 113.2 | 115.2287 | -10.3475 | 0.99474
10.62 | 82.094 | 117.8 | 116.1663 | 7.902 | 0.9954 | 10.62 | 100.582 | 113.2 | 115.2287 | -10.004 | 0.99509
10.63 | 82.094 | 117.8 | 116.18 | 7.902 | 0.9954 | 10.63 | 100.573 | 113.2 | 115.2153 | -10.0805 | 0.99501
10.64 | 82.094 | 117.8 | 116.18 | 7.902 | 0.9954 | 10.64 | 100.565 | 113.2 | 115.2013 | -10.1456 | 0.99495
10.65 | 82.094 | 117.8 | 116.18 | 7.902 | 0.9954 | 10.65 | 100.565 | 113.2 | 115.2007 | -10.1456 | 0.99495
10.66 | 82.094 | 117.8 | 116.18 | 7.902 | 0.9954 | 10.66 | 100.565 | 113.2 | 115.2007 | -10.1456 | 0.99495
10.67 | 82.094 | 117.8 | 116.18 | 7.902 | 0.9954 | 10.67 | 100.565 | 113.2 | 115.2007 | -10.1456 | 0.99495
10.68 | 82.105 | 117.8 | 116.18 | 7.869 | 0.99544 | 10.68 | 100.565 | 113.2 | 115.2007 | -10.1456 | 0.99495
10.69 | 82.113 | 117.8 | 116.1967 | 7.847 | 0.99546 | 10.69 | 100.565 | 113.2 | 115.2007 | -10.1456 | 0.99495
10.7 | 82.113 | 117.8 | 116.213 | 7.847 | 0.99546 | 10.7 | 100.565 | 113.2 | 115.2007 | -10.1456 | 0.99495
10.71 | 82.113 | 117.8 | 116.213 | 7.847 | 0.99546 | 10.71 | 100.567 | 113.2 | 115.1823 | -10.1122 | 0.99498
10.72 | 82.113 | 117.8 | 116.213 | 7.847 | 0.99546 | 10.72 | 100.572 | 113.2 | 115.1643 | -9.9922 | 0.9951
10.73 | 82.113 | 117.8 | 116.213 | 7.847 | 0.99546 | 10.73 | 100.572 | 113.2 | 115.165 | -9.9922 | 0.9951
10.74 | 82.113 | 117.8 | 116.213 | 7.847 | 0.99546 | 10.74 | 100.572 | 113.2 | 115.165 | -9.9922 | 0.9951
10.75 | 82.102 | 117.8 | 116.181 | 7.801 | 0.99552 | 10.75 | 100.572 | 113.2 | 115.165 | -9.9922 | 0.9951
10.76 | 82.101 | 117.8 | 116.149 | 7.797 | 0.99552 | 10.76 | 100.572 | 113.2 | 115.165 | -9.9922 | 0.9951
10.77 | 82.101 | 117.8 | 116.149 | 7.797 | 0.99552 | 10.77 | 100.572 | 113.2 | 115.165 | -9.9922 | 0.9951
10.78 | 82.101 | 117.8 | 116.149 | 7.797 | 0.99552 | 10.78 | 100.572 | 113.2 | 115.165 | -9.9922 | 0.9951
10.79 | 82.101 | 117.8 | 116.149 | 7.797 | 0.99552 | 10.79 | 100.572 | 113.2 | 115.165 | -9.9922 | 0.9951
10.8 | 82.101 | 117.8 | 116.149 | 7.797 | 0.99552 | 10.8 | 100.572 | 113.2 | 115.165 | -9.9922 | 0.9951
10.81 | 82.101 | 117.8 | 116.149 | 7.797 | 0.99552 | 10.81 | 100.572 | 113.2 | 115.165 | -9.9922 | 0.9951
10.82 | 82.101 | 117.8 | 116.149 | 7.797 | 0.99552 | 10.82 | 100.572 | 113.2 | 115.165 | -9.9922 | 0.9951
10.83 | 82.101 | 117.8 | 116.149 | 7.797 | 0.99552 | 10.83 | 100.565 | 113.2 | 115.1517 | -10.0319 | 0.99506
10.84 | 82.101 | 117.8 | 116.149 | 7.797 | 0.99552 | 10.84 | 100.56 | 113.2 | 115.125 | -10.0625 | 0.99503
10.85 | 82.091 | 117.8 | 116.127 | 7.744 | 0.99558 | 10.85 | 100.56 | 113.2 | 115.1117 | -10.0625 | 0.99503
10.86 | 82.114 | 117.8 | 116.1383 | 7.792 | 0.99553 | 10.86 | 100.556 | 113.2 | 115.1117 | -10.0724 | 0.99502
10.87 | 82.18 | 117.8 | 116.1383 | 7.942 | 0.99536 | 10.87 | 100.543 | 113.2 | 115.1153 | -10.1044 | 0.99499
10.88 | 82.169 | 117.8 | 116.1383 | 7.909 | 0.9954 | 10.88 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
10.89 | 82.162 | 117.8 | 116.1417 | 7.887 | 0.99542 | 10.89 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
10.9 | 82.162 | 117.8 | 116.1447 | 7.887 | 0.99542 | 10.9 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
10.91 | 82.167 | 117.8 | 116.1433 | 7.879 | 0.99543 | 10.91 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
10.92 | 82.182 | 117.8 | 116.141 | 7.856 | 0.99546 | 10.92 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
10.93 | 82.186 | 117.8 | 116.1433 | 7.841 | 0.99548 | 10.93 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
10.94 | 82.189 | 117.8 | 116.1537 | 7.831 | 0.99549 | 10.94 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
10.95 | 82.189 | 117.8 | 116.1607 | 7.831 | 0.99549 | 10.95 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
10.96 | 82.189 | 117.8 | 116.1607 | 7.831 | 0.99549 | 10.96 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
10.97 | 82.189 | 117.8 | 116.1607 | 7.831 | 0.99549 | 10.97 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
10.98 | 82.204 | 117.8 | 116.1607 | 7.923 | 0.99539 | 10.98 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
10.99 | 82.214 | 117.8 | 116.1607 | 7.987 | 0.99531 | 10.99 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
11 | 82.214 | 117.8 | 116.1607 | 7.987 | 0.99531 | 11 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
11.01 | 82.214 | 117.8 | 116.1607 | 7.987 | 0.99531 | 11.01 | 100.543 | 113.2 | 115.119 | -10.1044 | 0.99499
11.02 | 82.214 | 117.8 | 116.1607 | 7.987 | 0.99531 | 11.02 | 100.543 | 113.2 | 115.1193 | -10.1044 | 0.99499
11.03 | 82.214 | 117.8 | 116.1607 | 7.987 | 0.99531 | 11.03 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.04 | 82.214 | 117.8 | 116.1607 | 7.987 | 0.99531 | 11.04 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.05 | 82.261 | 117.8 | 116.1423 | 7.902 | 0.99542 | 11.05 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.06 | 82.267 | 117.8 | 116.167 | 7.889 | 0.99543 | 11.06 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.07 | 82.272 | 117.8 | 116.1773 | 7.87 | 0.99546 | 11.07 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.08 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.08 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.09 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.09 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.1 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.1 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.11 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.11 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.12 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.12 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.13 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.13 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.14 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.14 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.15 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.15 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.16 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.16 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.17 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.17 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.18 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.18 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.19 | 82.272 | 117.8 | 116.1843 | 7.87 | 0.99546 | 11.19 | 100.543 | 113.2 | 115.1197 | -10.1044 | 0.99499
11.2 | 82.239 | 117.8 | 116.171 | 7.836 | 0.99549 | 11.2 | 100.537 | 113.2 | 115.1187 | -10.165 | 0.99493
11.21 | 82.24 | 117.8 | 116.178 | 7.82 | 0.99551 | 11.21 | 100.532 | 113.2 | 115.1387 | -10.1803 | 0.99491
11.22 | 82.251 | 117.8 | 116.1987 | 7.783 | 0.99555 | 11.22 | 100.519 | 113.2 | 115.1423 | -10.2105 | 0.99488
11.23 | 82.239 | 117.8 | 116.2123 | 7.912 | 0.9954 | 11.23 | 100.515 | 113.2 | 115.146 | -10.1138 | 0.99498
11.24 | 82.231 | 117.8 | 116.2123 | 8.004 | 0.9953 | 11.24 | 100.513 | 113.2 | 115.146 | -10.0533 | 0.99504
11.25 | 82.231 | 117.8 | 116.2123 | 8.004 | 0.9953 | 11.25 | 100.513 | 113.2 | 115.146 | -10.0533 | 0.99504
11.26 | 82.228 | 117.8 | 116.1963 | 7.991 | 0.99531 | 11.26 | 100.513 | 113.2 | 115.146 | -10.0533 | 0.99504
11.27 | 82.219 | 117.8 | 116.1643 | 7.953 | 0.99535 | 11.27 | 100.513 | 113.2 | 115.146 | -10.0533 | 0.99504
11.28 | 82.23 | 117.8 | 116.1483 | 7.921 | 0.99539 | 11.28 | 100.506 | 113.2 | 115.133 | -10.097 | 0.99499
11.29 | 82.238 | 117.8 | 116.1647 | 7.899 | 0.99542 | 11.29 | 100.501 | 113.2 | 115.1067 | -10.1236 | 0.99496
11.3 | 82.229 | 117.8 | 116.16 | 7.846 | 0.99548 | 11.3 | 100.501 | 113.2 | 115.0933 | -10.1236 | 0.99496
11.31 | 82.228 | 117.8 | 116.1717 | 7.841 | 0.99548 | 11.31 | 100.515 | 113.2 | 115.0933 | -10.0612 | 0.99503
11.32 | 82.228 | 117.8 | 116.1717 | 7.841 | 0.99548 | 11.32 | 100.548 | 113.2 | 115.0933 | -9.9098 | 0.99518
11.33 | 82.228 | 117.8 | 116.1717 | 7.841 | 0.99548 | 11.33 | 100.545 | 113.2 | 115.0933 | -9.9546 | 0.99513
11.34 | 82.228 | 117.8 | 116.1717 | 7.841 | 0.99548 | 11.34 | 100.544 | 113.2 | 115.1063 | -9.9812 | 0.99511
11.35 | 82.228 | 117.8 | 116.1717 | 7.841 | 0.99548 | 11.35 | 100.544 | 113.2 | 115.1193 | -9.9812 | 0.99511
11.36 | 82.214 | 117.8 | 116.1717 | 7.877 | 0.99544 | 11.36 | 100.551 | 113.2 | 115.137 | -10.0013 | 0.99509
11.37 | 82.173 | 117.8 | 116.1717 | 7.987 | 0.99531 | 11.37 | 100.569 | 113.2 | 115.1743 | -10.0487 | 0.99505
11.38 | 82.173 | 117.8 | 116.1717 | 7.987 | 0.99531 | 11.38 | 100.569 | 113.2 | 115.1937 | -10.0487 | 0.99505
11.39 | 82.173 | 117.8 | 116.1717 | 7.987 | 0.99531 | 11.39 | 100.569 | 113.2 | 115.1937 | -10.0487 | 0.99505
11.4 | 82.185 | 117.8 | 116.1537 | 7.936 | 0.99537 | 11.4 | 100.569 | 113.2 | 115.1937 | -10.0487 | 0.99505
11.41 | 82.187 | 117.8 | 116.1357 | 7.931 | 0.99538 | 11.41 | 100.566 | 113.2 | 115.1803 | -10.0701 | 0.99502
11.42 | 82.187 | 117.8 | 116.1357 | 7.931 | 0.99538 | 11.42 | 100.558 | 113.2 | 115.1537 | -10.1191 | 0.99497
11.43 | 82.197 | 117.8 | 116.1357 | 7.921 | 0.99539 | 11.43 | 100.555 | 113.2 | 115.1403 | -10.1647 | 0.99493
11.44 | 82.205 | 117.8 | 116.1457 | 7.913 | 0.9954 | 11.44 | 100.553 | 113.2 | 115.1533 | -10.1905 | 0.9949
11.45 | 82.205 | 117.8 | 116.1557 | 7.914 | 0.9954 | 11.45 | 100.516 | 113.2 | 115.1293 | -10.2498 | 0.99484
11.46 | 82.205 | 117.8 | 116.1557 | 7.914 | 0.9954 | 11.46 | 100.514 | 113.2 | 115.1317 | -10.0462 | 0.99504
11.47 | 82.205 | 117.8 | 116.1557 | 7.914 | 0.9954 | 11.47 | 100.513 | 113.2 | 115.1317 | -9.5904 | 0.99548
11.48 | 82.205 | 117.8 | 116.1557 | 7.914 | 0.9954 | 11.48 | 100.513 | 113.2 | 115.1317 | -9.5904 | 0.99548
11.49 | 82.205 | 117.8 | 116.1557 | 7.914 | 0.9954 | 11.49 | 100.513 | 113.2 | 115.1317 | -9.5904 | 0.99548
11.5 | 82.086 | 117.8 | 116.1557 | 8.08 | 0.99519 | 11.5 | 100.513 | 113.2 | 115.1317 | -9.5904 | 0.99548
11.51 | 82.078 | 117.8 | 116.1627 | 8.084 | 0.99518 | 11.51 | 100.509 | 113.2 | 115.1183 | -9.6126 | 0.99546
11.52 | 82.09 | 117.8 | 116.1833 | 8.046 | 0.99523 | 11.52 | 100.502 | 113.2 | 115.0917 | -9.6608 | 0.99541
11.53 | 82.09 | 117.8 | 116.197 | 8.046 | 0.99523 | 11.53 | 100.493 | 113.2 | 115.0977 | -9.5267 | 0.99554
11.54 | 82.09 | 117.8 | 116.197 | 8.046 | 0.99523 | 11.54 | 100.489 | 113.2 | 115.1483 | -9.455 | 0.9956
11.55 | 82.09 | 117.8 | 116.197 | 8.046 | 0.99523 | 11.55 | 100.489 | 113.2 | 115.1797 | -9.455 | 0.9956
11.56 | 82.09 | 117.8 | 116.197 | 8.046 | 0.99523 | 11.56 | 100.489 | 113.2 | 115.1797 | -9.455 | 0.9956
11.57 | 82.09 | 117.8 | 116.197 | 8.046 | 0.99523 | 11.57 | 100.489 | 113.2 | 115.1797 | -9.455 | 0.9956
11.58 | 82.09 | 117.8 | 116.197 | 8.025 | 0.99526 | 11.58 | 100.489 | 113.2 | 115.1797 | -9.455 | 0.9956
11.59 | 82.091 | 117.8 | 116.2037 | 8.01 | 0.99527 | 11.59 | 100.489 | 113.2 | 115.1797 | -9.455 | 0.9956
11.6 | 82.091 | 117.8 | 116.2103 | 8.01 | 0.99527 | 11.6 | 100.472 | 113.2 | 115.1527 | -9.5887 | 0.99548
11.61 | 82.091 | 117.8 | 116.2103 | 8.01 | 0.99527 | 11.61 | 100.471 | 113.2 | 115.1467 | -9.613 | 0.99545
11.62 | 82.091 | 117.8 | 116.2103 | 8.01 | 0.99527 | 11.62 | 100.468 | 113.2 | 115.1597 | -9.6609 | 0.99541
11.63 | 82.091 | 117.8 | 116.2103 | 8.01 | 0.99527 | 11.63 | 100.468 | 113.2 | 115.1727 | -9.6609 | 0.99541
11.64 | 82.091 | 117.8 | 116.2103 | 8.01 | 0.99527 | 11.64 | 100.468 | 113.2 | 115.1727 | -9.6609 | 0.99541
11.65 | 82.086 | 117.8 | 116.1947 | 7.987 | 0.9953 | 11.65 | 100.648 | 113.2 | 115.175 | -9.6255 | 0.99546
11.66 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.66 | 100.649 | 113.2 | 115.198 | -9.6255 | 0.99546
11.67 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.67 | 100.649 | 113.2 | 115.198 | -9.6255 | 0.99546
11.68 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.68 | 100.646 | 113.2 | 115.198 | -9.6732 | 0.99541
11.69 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.69 | 100.645 | 113.2 | 115.1927 | -9.6971 | 0.99539
11.7 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.7 | 100.608 | 113.2 | 115.1693 | -9.7489 | 0.99534
11.71 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.71 | 100.612 | 113.2 | 115.1513 | -9.6309 | 0.99545
11.72 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.72 | 100.62 | 113.2 | 115.1513 | -9.4022 | 0.99566
11.73 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.73 | 100.62 | 113.2 | 115.1513 | -9.4022 | 0.99566
11.74 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.74 | 100.62 | 113.2 | 115.1563 | -9.4033 | 0.99566
11.75 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.75 | 100.614 | 113.2 | 115.1747 | -9.5057 | 0.99557
11.76 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.76 | 100.614 | 113.2 | 115.188 | -9.5057 | 0.99557
11.77 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.77 | 100.614 | 113.2 | 115.188 | -9.5057 | 0.99557
11.78 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.78 | 100.607 | 113.2 | 115.1747 | -9.5537 | 0.99552
11.79 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.79 | 100.603 | 113.2 | 115.142 | -9.5779 | 0.9955
11.8 | 82.085 | 117.8 | 116.179 | 7.984 | 0.9953 | 11.8 | 100.582 | 113.2 | 115.1537 | -9.6827 | 0.9954
11.81 | 82.083 | 117.8 | 116.172 | 7.99 | 0.9953 | 11.81 | 100.579 | 113.2 | 115.164 | -9.5719 | 0.9955
11.82 | 82.077 | 117.8 | 116.1613 | 8.009 | 0.99527 | 11.82 | 100.573 | 113.2 | 115.164 | -9.3681 | 0.99569
11.83 | 82.077 | 117.8 | 116.1577 | 8.009 | 0.99527 | 11.83 | 100.573 | 113.2 | 115.164 | -9.3681 | 0.99569
11.84 | 82.077 | 117.8 | 116.1577 | 8.009 | 0.99527 | 11.84 | 100.573 | 113.2 | 115.1667 | -9.3731 | 0.99569
11.85 | 82.077 | 117.8 | 116.1577 | 8.009 | 0.99527 | 11.85 | 100.58 | 113.2 | 115.1747 | -9.5925 | 0.99548
11.86 | 82.077 | 117.8 | 116.1577 | 8.009 | 0.99527 | 11.86 | 100.58 | 113.2 | 115.1803 | -9.5925 | 0.99548
11.87 | 82.077 | 117.8 | 116.1577 | 8.009 | 0.99527 | 11.87 | 100.58 | 113.2 | 115.1803 | -9.5925 | 0.99548
11.88 | 82.077 | 117.8 | 116.1577 | 8.009 | 0.99527 | 11.88 | 100.526 | 113.2 | 115.1493 | -9.4452 | 0.99562
11.89 | 82.077 | 117.8 | 116.1577 | 8.009 | 0.99527 | 11.89 | 100.501 | 113.2 | 115.107 | -9.3823 | 0.99567
11.9 | 82.077 | 117.8 | 116.1577 | 8.009 | 0.99527 | 11.9 | 100.47 | 113.2 | 115.1037 | -9.4643 | 0.99559
11.91 | 82.073 | 117.8 | 116.1477 | 8.013 | 0.99527 | 11.91 | 100.47 | 113.2 | 115.1117 | -9.4643 | 0.99559
11.92 | 82.059 | 117.8 | 116.1377 | 8.027 | 0.99525 | 11.92 | 100.47 | 113.2 | 115.1117 | -9.4643 | 0.99559
11.93 | 82.063 | 117.8 | 116.1413 | 8.013 | 0.99527 | 11.93 | 100.47 | 113.2 | 115.1117 | -9.4643 | 0.99559
11.94 | 82.066 | 117.8 | 116.152 | 8.002 | 0.99528 | 11.94 | 100.469 | 113.2 | 115.0987 | -9.4689 | 0.99559
11.95 | 82.066 | 117.8 | 116.159 | 8.002 | 0.99528 | 11.95 | 100.455 | 113.2 | 115.0837 | -9.5991 | 0.99547
11.96 | 82.066 | 117.8 | 116.159 | 8.002 | 0.99528 | 11.96 | 100.453 | 113.2 | 115.0813 | -9.6255 | 0.99544
11.97 | 82.066 | 117.8 | 116.159 | 8.002 | 0.99528 | 11.97 | 100.452 | 113.2 | 115.0943 | -9.6704 | 0.9954
11.98 | 82.066 | 117.8 | 116.159 | 8.002 | 0.99528 | 11.98 | 100.463 | 113.2 | 115.1077 | -9.4264 | 0.99563
11.99 | 82.066 | 117.8 | 116.159 | 8.002 | 0.99528 | 11.99 | 100.467 | 113.2 | 115.0953 | -9.3294 | 0.99572
12 | 82.066 | 117.8 | 116.159 | 8.002 | 0.99528 | 12 | 100.452 | 113.2 | 115.0803 | -9.4588 | 0.9956
12.01 | 82.066 | 117.8 | 116.159 | 8.002 | 0.99528 | 12.01 | 100.451 | 113.2 | 115.078 | -9.4856 | 0.99557
12.02 | 82.066 | 117.8 | 116.159 | 8.002 | 0.99528 | 12.02 | 100.45 | 113.2 | 115.0913 | -9.5301 | 0.99553
12.03 | 82.066 | 117.8 | 116.159 | 8.002 | 0.99528 | 12.03 | 100.45 | 113.2 | 115.1043 | -9.5301 | 0.99553
12.04 | 82.066 | 117.8 | 116.159 | 8.002 | 0.99528 | 12.04 | 100.449 | 113.2 | 115.0917 | -9.5234 | 0.99554
12.05 | 82.066 | 117.8 | 116.159 | 8.002 | 0.99528 | 12.05 | 100.427 | 113.2 | 115.0823 | -9.3826 | 0.99566
12.06 | 82.066 | 117.8 | 116.1587 | 8.002 | 0.99528 | 12.06 | 100.415 | 113.2 | 115.0853 | -9.4149 | 0.99563
12.07 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.07 | 100.395 | 113.2 | 115.0937 | -9.4673 | 0.99558
12.08 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.08 | 100.395 | 113.2 | 115.102 | -9.4673 | 0.99558
12.09 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.09 | 100.395 | 113.2 | 115.102 | -9.4673 | 0.99558
12.1 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.1 | 100.395 | 113.2 | 115.102 | -9.4673 | 0.99558
12.11 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.11 | 100.39 | 113.2 | 115.09 | -9.5193 | 0.99553
12.12 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.12 | 100.381 | 113.2 | 115.0753 | -9.6021 | 0.99546
12.13 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.13 | 100.513 | 113.2 | 115.073 | -9.4425 | 0.99562
12.14 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.14 | 100.563 | 113.2 | 115.097 | -9.3844 | 0.99567
12.15 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.15 | 100.559 | 113.2 | 115.1117 | -9.4452 | 0.99562
12.16 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.16 | 100.559 | 113.2 | 115.1223 | -9.4452 | 0.99562
12.17 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.17 | 100.559 | 113.2 | 115.1223 | -9.4452 | 0.99562
12.18 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.18 | 100.552 | 113.2 | 115.1093 | -9.4966 | 0.99557
12.19 | 82.066 | 117.8 | 116.1583 | 8.002 | 0.99528 | 12.19 | 100.549 | 113.2 | 115.0837 | -9.5204 | 0.99555
12.2 | 82.075 | 117.8 | 116.147 | 8.053 | 0.99522 | 12.2 | 100.547 | 113.2 | 115.0843 | -9.5873 | 0.99548
12.21 | 82.076 | 117.8 | 116.1687 | 8.06 | 0.99521 | 12.21 | 100.549 | 113.2 | 115.086 | -9.5035 | 0.99556
12.22 | 82.076 | 117.8 | 116.1687 | 8.06 | 0.99521 | 12.22 | 100.552 | 113.2 | 115.072 | -9.3763 | 0.99568
12.23 | 82.076 | 117.8 | 116.1687 | 8.06 | 0.99521 | 12.23 | 100.552 | 113.2 | 115.07 | -9.3763 | 0.99568
12.24 | 82.076 | 117.8 | 116.1687 | 8.06 | 0.99521 | 12.24 | 100.552 | 113.2 | 115.0807 | -9.3854 | 0.99567
12.25 | 82.118 | 117.8 | 116.2003 | 8.138 | 0.99513 | 12.25 | 100.546 | 113.2 | 115.1053 | -9.5118 | 0.99556
12.26 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.26 | 100.543 | 113.2 | 115.1067 | -9.5403 | 0.99553
12.27 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.27 | 100.537 | 113.2 | 115.0813 | -9.5826 | 0.99549
12.28 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.28 | 100.415 | 113.2 | 115.0693 | -9.2021 | 0.99583
12.29 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.29 | 100.369 | 113.2 | 115.0813 | -9.0728 | 0.99594
12.3 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.3 | 100.341 | 113.2 | 115.1007 | -9.1516 | 0.99587
12.31 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.31 | 100.338 | 113.2 | 115.0967 | -9.1803 | 0.99584
12.32 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.32 | 100.332 | 113.2 | 115.0713 | -9.2221 | 0.9958
12.33 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.33 | 100.332 | 113.2 | 115.0587 | -9.2221 | 0.9958
12.34 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.34 | 100.332 | 113.2 | 115.0693 | -9.2326 | 0.99579
12.35 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.35 | 100.327 | 113.2 | 115.0943 | -9.3577 | 0.99568
12.36 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.36 | 100.327 | 113.2 | 115.1083 | -9.3577 | 0.99568
12.37 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.37 | 100.327 | 113.2 | 115.1083 | -9.3577 | 0.99568
12.38 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.38 | 100.337 | 113.2 | 115.1023 | -9.4717 | 0.99557
12.39 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.39 | 100.341 | 113.2 | 115.0997 | -9.5161 | 0.99553
12.4 | 82.123 | 117.8 | 116.2453 | 8.147 | 0.99512 | 12.4 | 100.339 | 113.2 | 115.117 | -9.5814 | 0.99547
12.41 | 82.115 | 117.8 | 116.232 | 8.147 | 0.99511 | 12.41 | 100.323 | 113.2 | 115.1137 | -9.6304 | 0.99542
12.42 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.42 | 100.3 | 113.2 | 115.0897 | -9.6987 | 0.99536
12.43 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.43 | 100.3 | 113.2 | 115.0823 | -9.6987 | 0.99536
12.44 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.44 | 100.318 | 113.2 | 115.0933 | -9.6269 | 0.99543
12.45 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.45 | 100.505 | 113.2 | 115.1187 | -8.8837 | 0.99612
12.46 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.46 | 100.513 | 113.2 | 115.126 | -8.9211 | 0.99608
12.47 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.47 | 100.524 | 113.2 | 115.112 | -8.972 | 0.99604
12.48 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.48 | 100.496 | 113.2 | 115.1017 | -9.0736 | 0.99595
12.49 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.49 | 100.487 | 113.2 | 115.09 | -9.1126 | 0.99591
12.5 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.5 | 100.48 | 113.2 | 115.065 | -9.1769 | 0.99586
12.51 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.51 | 100.48 | 113.2 | 115.0523 | -9.1769 | 0.99586
12.52 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.52 | 100.48 | 113.2 | 115.0523 | -9.1769 | 0.99586
12.53 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.53 | 100.479 | 113.2 | 115.0723 | -9.2923 | 0.99575
12.54 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.54 | 100.471 | 113.2 | 115.1203 | -9.315 | 0.99573
12.55 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.55 | 100.401 | 113.2 | 115.1483 | -9.1943 | 0.99583
12.56 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.56 | 100.398 | 113.2 | 115.136 | -9.2249 | 0.99581
12.57 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.57 | 100.393 | 113.2 | 115.1113 | -9.2651 | 0.99577
12.58 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.58 | 100.366 | 113.2 | 115.0957 | -9.3679 | 0.99567
12.59 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.59 | 100.359 | 113.2 | 115.0843 | -9.3384 | 0.9957
12.6 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.6 | 100.376 | 113.2 | 115.0597 | -8.8096 | 0.99617
12.61 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.61 | 100.389 | 113.2 | 115.0667 | -8.8383 | 0.99615
12.62 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.62 | 100.405 | 113.2 | 115.106 | -8.8753 | 0.99612
12.63 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.63 | 100.405 | 113.2 | 115.1257 | -8.9303 | 0.99607
12.64 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.64 | 100.4 | 113.2 | 115.1333 | -8.9208 | 0.99608
12.65 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.65 | 100.36 | 113.2 | 115.112 | -8.7079 | 0.99626
12.66 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.66 | 100.349 | 113.2 | 115.0893 | -8.7826 | 0.99619
12.67 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.67 | 100.336 | 113.2 | 115.061 | -8.8767 | 0.99611
12.68 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.68 | 100.334 | 113.2 | 115.0553 | -8.9268 | 0.99607
12.69 | 82.087 | 117.8 | 116.2187 | 8.147 | 0.99511 | 12.69 | 100.333 | 113.2 | 115.0677 | -8.9234 | 0.99607
12.7 | 82.074 | 117.8 | 116.183 | 8.178 | 0.99507 | 12.7 | 100.335 | 113.2 | 115.0787 | -8.7838 | 0.99619
12.71 | 82.061 | 117.8 | 116.1467 | 8.151 | 0.9951 | 12.71 | 100.322 | 113.2 | 115.0787 | -8.822 | 0.99616
12.72 | 82.021 | 117.8 | 116.1327 | 8.032 | 0.99524 | 12.72 | 100.306 | 113.2 | 115.0877 | -8.8693 | 0.99611
12.73 | 82.021 | 117.8 | 116.1257 | 8.032 | 0.99524 | 12.73 | 100.299 | 113.2 | 115.0863 | -8.9749 | 0.99602
12.74 | 82.021 | 117.8 | 116.1257 | 8.032 | 0.99524 | 12.74 | 100.297 | 113.2 | 115.0743 | -9.0044 | 0.99599
12.75 | 82.021 | 117.8 | 116.1257 | 8.032 | 0.99524 | 12.75 | 100.297 | 113.2 | 115.073 | -9.0044 | 0.99599
12.76 | 82.021 | 117.8 | 116.1257 | 8.032 | 0.99524 | 12.76 | 100.368 | 113.2 | 115.0843 | -8.9458 | 0.99605
12.77 | 82.021 | 117.8 | 116.1257 | 8.032 | 0.99524 | 12.77 | 100.455 | 113.2 | 115.111 | -8.8747 | 0.99612
12.78 | 82.021 | 117.8 | 116.1257 | 8.032 | 0.99524 | 12.78 | 100.449 | 113.2 | 115.1143 | -8.9304 | 0.99607
12.79 | 82.021 | 117.8 | 116.1257 | 8.032 | 0.99524 | 12.79 | 100.448 | 113.2 | 115.09 | -8.9455 | 0.99606
12.8 | 82.006 | 117.8 | 116.1257 | 7.984 | 0.99529 | 12.8 | 100.448 | 113.2 | 115.078 | -8.9455 | 0.99606
12.81 | 82.007 | 117.8 | 116.1393 | 7.966 | 0.99532 | 12.81 | 100.447 | 113.2 | 115.089 | -9.0074 | 0.996
12.82 | 82.019 | 117.8 | 116.16 | 7.927 | 0.99536 | 12.82 | 100.446 | 113.2 | 115.1157 | -9.0813 | 0.99594
12.83 | 82.019 | 117.8 | 116.1737 | 7.927 | 0.99536 | 12.83 | 100.603 | 113.2 | 115.1337 | -8.8825 | 0.99612
12.84 | 82.019 | 117.8 | 116.1737 | 7.927 | 0.99536 | 12.84 | 100.64 | 113.2 | 115.1363 | -8.82 | 0.99618
12.85 | 82.019 | 117.8 | 116.1737 | 7.927 | 0.99536 | 12.85 | 100.603 | 113.2 | 115.1277 | -8.7502 | 0.99624
12.86 | 82.019 | 117.8 | 116.1737 | 7.927 | 0.99536 | 12.86 | 100.603 | 113.2 | 115.1237 | -8.7502 | 0.99624
12.87 | 82.019 | 117.8 | 116.1737 | 7.927 | 0.99536 | 12.87 | 100.603 | 113.2 | 115.1237 | -8.7502 | 0.99624
12.88 | 82.04 | 117.8 | 116.1647 | 7.981 | 0.9953 | 12.88 | 100.603 | 113.2 | 115.1237 | -8.7502 | 0.99624
12.89 | 82.059 | 117.8 | 116.1467 | 8.027 | 0.99525 | 12.89 | 100.601 | 113.2 | 115.1303 | -8.7642 | 0.99623
12.9 | 82.044 | 117.8 | 116.109 | 7.999 | 0.99528 | 12.9 | 100.587 | 113.2 | 115.148 | -8.8578 | 0.99615
12.91 | 82.041 | 117.8 | 116.107 | 7.995 | 0.99529 | 12.91 | 100.584 | 113.2 | 115.147 | -8.8907 | 0.99612
12.92 | 82.041 | 117.8 | 116.107 | 7.995 | 0.99529 | 12.92 | 100.581 | 113.2 | 115.123 | -8.9286 | 0.99608
12.93 | 82.041 | 117.8 | 116.107 | 7.995 | 0.99529 | 12.93 | 100.541 | 113.2 | 115.111 | -8.815 | 0.99618
12.94 | 82.041 | 117.8 | 116.107 | 7.995 | 0.99529 | 12.94 | 100.531 | 113.2 | 115.1363 | -8.7953 | 0.99619
12.95 | 82.041 | 117.8 | 116.107 | 7.995 | 0.99529 | 12.95 | 100.529 | 113.2 | 115.1543 | -8.8512 | 0.99615
12.96 | 82.045 | 117.8 | 116.107 | 7.984 | 0.9953 | 12.96 | 100.526 | 113.2 | 115.1537 | -8.8844 | 0.99612
12.97 | 82.061 | 117.8 | 116.1237 | 7.94 | 0.99535 | 12.97 | 100.523 | 113.2 | 115.1297 | -8.9219 | 0.99608
12.98 | 82.061 | 117.8 | 116.1403 | 7.94 | 0.99535 | 12.98 | 100.512 | 113.2 | 115.1177 | -8.9565 | 0.99605
12.99 | 82.061 | 117.8 | 116.1403 | 7.94 | 0.99535 | 12.99 | 100.488 | 113.2 | 115.129 | -8.9297 | 0.99607
13 | 82.061 | 117.8 | 116.1403 | 7.94 | 0.99535 | 13 | 100.357 | 113.2 | 115.1423 | -8.7111 | 0.99625
13.01 | 82.061 | 117.8 | 116.1403 | 7.94 | 0.99535 | 13.01 | 100.355 | 113.2 | 115.1417 | -8.7784 | 0.9962
13.02 | 82.061 | 117.8 | 116.1403 | 7.94 | 0.99535 | 13.02 | 100.352 | 113.2 | 115.1317 | -8.8532 | 0.99613
13.03 | 82.061 | 117.8 | 116.1403 | 7.94 | 0.99535 | 13.03 | 100.351 | 113.2 | 115.136 | -8.9052 | 0.99609
13.04 | 82.061 | 117.8 | 116.1403 | 7.94 | 0.99535 | 13.04 | 100.349 | 113.2 | 115.1493 | -8.868 | 0.99612
13.05 | 82.078 | 117.8 | 116.1383 | 7.914 | 0.99538 | 13.05 | 100.337 | 113.2 | 115.1607 | -8.5715 | 0.99637
13.06 | 82.081 | 117.8 | 116.1363 | 7.91 | 0.99539 | 13.06 | 100.298 | 113.2 | 115.1487 | -8.5443 | 0.99639
13.07 | 82.081 | 117.8 | 116.1363 | 7.91 | 0.99539 | 13.07 | 100.255 | 113.2 | 115.1343 | -8.5146 | 0.99641
13.08 | 82.081 | 117.8 | 116.1363 | 7.91 | 0.99539 | 13.08 | 100.254 | 113.2 | 115.1337 | -8.5668 | 0.99637
13.09 | 82.081 | 117.8 | 116.1363 | 7.91 | 0.99539 | 13.09 | 100.254 | 113.2 | 115.1477 | -8.5789 | 0.99636
13.1 | 82.081 | 117.8 | 116.1363 | 7.91 | 0.99539 | 13.1 | 100.254 | 113.2 | 115.1593 | -8.5787 | 0.99636
13.11 | 82.081 | 117.8 | 116.1277 | 7.89 | 0.99541 | 13.11 | 100.254 | 113.2 | 115.1593 | -8.5787 | 0.99636
13.12 | 82.084 | 117.8 | 116.117 | 7.809 | 0.99551 | 13.12 | 100.254 | 113.2 | 115.1593 | -8.5787 | 0.99636
13.13 | 82.084 | 117.8 | 116.1147 | 7.809 | 0.99551 | 13.13 | 100.25 | 113.2 | 115.1473 | -8.6364 | 0.99631
13.14 | 82.084 | 117.8 | 116.1147 | 7.809 | 0.99551 | 13.14 | 100.249 | 113.2 | 115.1237 | -8.6699 | 0.99628
13.15 | 82.07 | 117.8 | 116.1147 | 7.762 | 0.99556 | 13.15 | 100.249 | 113.2 | 115.1507 | -8.7849 | 0.99618
13.16 | 82.067 | 117.8 | 116.1213 | 7.754 | 0.99557 | 13.16 | 100.249 | 113.2 | 115.1673 | -8.7849 | 0.99618
13.17 | 82.067 | 117.8 | 116.1213 | 7.754 | 0.99557 | 13.17 | 100.249 | 113.2 | 115.1673 | -8.7849 | 0.99618
13.18 | 82.071 | 117.8 | 116.125 | 7.741 | 0.99558 | 13.18 | 100.249 | 113.2 | 115.1673 | -8.7849 | 0.99618
13.19 | 82.075 | 117.8 | 116.1357 | 7.729 | 0.9956 | 13.19 | 100.249 | 113.2 | 115.1673 | -8.7849 | 0.99618
13.2 | 81.972 | 117.8 | 116.1427 | 7.816 | 0.99548 | 13.2 | 100.249 | 113.2 | 115.1673 | -8.7849 | 0.99618
13.21 | 81.955 | 117.8 | 116.1427 | 7.83 | 0.99547 | 13.21 | 100.249 | 113.2 | 115.1673 | -8.7849 | 0.99618
13.22 | 81.955 | 117.8 | 116.1427 | 7.83 | 0.99547 | 13.22 | 100.249 | 113.2 | 115.1673 | -8.7849 | 0.99618
13.23 | 81.955 | 117.8 | 116.1427 | 7.83 | 0.99547 | 13.23 | 100.286 | 113.2 | 115.1537 | -8.8462 | 0.99613
13.24 | 81.955 | 117.8 | 116.1427 | 7.83 | 0.99547 | 13.24 | 100.294 | 113.2 | 115.1313 | -8.8592 | 0.99612
13.25 | 81.955 | 117.8 | 116.1427 | 7.83 | 0.99547 | 13.25 | 100.294 | 113.2 | 115.122 | -8.8592 | 0.99612
13.26 | 81.956 | 117.8 | 116.1407 | 7.836 | 0.99546 | 13.26 | 100.294 | 113.2 | 115.122 | -8.8592 | 0.99612
13.27 | 81.96 | 117.8 | 116.1537 | 7.86 | 0.99543 | 13.27 | 100.294 | 113.2 | 115.122 | -8.8592 | 0.99612
13.28 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.28 | 100.294 | 113.2 | 115.122 | -8.8592 | 0.99612
13.29 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.29 | 100.32 | 113.2 | 115.1243 | -8.845 | 0.99614
13.3 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.3 | 100.455 | 113.2 | 115.138 | -8.7716 | 0.99621
13.31 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.31 | 100.439 | 113.2 | 115.1377 | -8.8496 | 0.99614
13.32 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.32 | 100.423 | 113.2 | 115.124 | -8.9286 | 0.99607
13.33 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.33 | 100.423 | 113.2 | 115.1217 | -8.9286 | 0.99607
13.34 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.34 | 100.423 | 113.2 | 115.1217 | -8.9286 | 0.99607
13.35 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.35 | 100.423 | 113.2 | 115.1217 | -8.9286 | 0.99607
13.36 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.36 | 100.423 | 113.2 | 115.1217 | -8.9286 | 0.99607
13.37 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.37 | 100.423 | 113.2 | 115.1217 | -8.9286 | 0.99607
13.38 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.38 | 100.422 | 113.2 | 115.1263 | -8.9825 | 0.99602
13.39 | 81.96 | 117.8 | 116.1683 | 7.86 | 0.99543 | 13.39 | 100.417 | 113.2 | 115.132 | -9.0024 | 0.99601
13.4 | 81.973 | 117.8 | 116.1827 | 7.818 | 0.99548 | 13.4 | 100.389 | 113.2 | 115.097 | -9.0475 | 0.99596
13.41 | 81.975 | 117.8 | 116.21 | 7.811 | 0.99549 | 13.41 | 100.389 | 113.2 | 115.0793 | -9.0475 | 0.99596
13.42 | 81.975 | 117.8 | 116.21 | 7.811 | 0.99549 | 13.42 | 100.389 | 113.2 | 115.0793 | -9.0475 | 0.99596
13.43 | 81.975 | 117.8 | 116.21 | 7.811 | 0.99549 | 13.43 | 100.391 | 113.2 | 115.0793 | -9.1073 | 0.99591
13.44 | 81.975 | 117.8 | 116.21 | 7.811 | 0.99549 | 13.44 | 100.391 | 113.2 | 115.108 | -9.1188 | 0.9959
13.45 | 81.951 | 117.8 | 116.1787 | 7.72 | 0.99559 | 13.45 | 100.391 | 113.2 | 115.108 | -9.1188 | 0.9959
13.46 | 81.947 | 117.8 | 116.154 | 7.705 | 0.99561 | 13.46 | 100.423 | 113.2 | 115.1103 | -9.0452 | 0.99597
13.47 | 81.947 | 117.8 | 116.154 | 7.705 | 0.99561 | 13.47 | 100.453 | 113.2 | 115.1243 | -8.9739 | 0.99603
13.48 | 81.961 | 117.8 | 116.154 | 7.786 | 0.99552 | 13.48 | 100.453 | 113.2 | 115.136 | -8.9739 | 0.99603
13.49 | 81.974 | 117.8 | 116.154 | 7.862 | 0.99543 | 13.49 | 100.453 | 113.2 | 115.1243 | -8.9865 | 0.99602
13.5 | 81.974 | 117.8 | 116.154 | 7.862 | 0.99543 | 13.5 | 100.448 | 113.2 | 115.101 | -9.0448 | 0.99597
13.51 | 81.971 | 117.8 | 116.154 | 7.903 | 0.99538 | 13.51 | 100.448 | 113.2 | 115.0893 | -9.0448 | 0.99597
13.52 | 81.956 | 117.8 | 116.154 | 8.083 | 0.99517 | 13.52 | 100.448 | 113.2 | 115.0893 | -9.0448 | 0.99597
13.53 | 81.956 | 117.8 | 116.154 | 8.083 | 0.99517 | 13.53 | 100.448 | 113.2 | 115.0893 | -9.0448 | 0.99597
13.54 | 81.956 | 117.8 | 116.154 | 8.083 | 0.99517 | 13.54 | 100.448 | 113.2 | 115.0893 | -9.0448 | 0.99597
13.55 | 81.956 | 117.8 | 116.154 | 8.083 | 0.99517 | 13.55 | 100.448 | 113.2 | 115.0893 | -9.0448 | 0.99597
13.56 | 81.956 | 117.8 | 116.139 | 8.071 | 0.99519 | 13.56 | 100.435 | 113.2 | 115.0893 | -9.0893 | 0.99593
13.57 | 81.959 | 117.8 | 116.1217 | 8.019 | 0.99525 | 13.57 | 100.422 | 113.2 | 115.099 | -9.1311 | 0.99589
13.58 | 81.959 | 117.8 | 116.1197 | 8.019 | 0.99525 | 13.58 | 100.421 | 113.2 | 115.1137 | -9.186 | 0.99584
13.59 | 81.959 | 117.8 | 116.1197 | 8.019 | 0.99525 | 13.59 | 100.421 | 113.2 | 115.1367 | -9.1956 | 0.99583
13.6 | 81.959 | 117.8 | 116.1197 | 8.019 | 0.99525 | 13.6 | 100.421 | 113.2 | 115.1367 | -9.1956 | 0.99583
13.61 | 81.962 | 117.8 | 116.1337 | 8.003 | 0.99527 | 13.61 | 100.4 | 113.2 | 115.1367 | -9.0028 | 0.996
13.62 | 81.975 | 117.8 | 116.1617 | 7.933 | 0.99535 | 13.62 | 100.38 | 113.2 | 115.1367 | -8.8242 | 0.99616
13.63 | 81.947 | 117.8 | 116.1757 | 8.009 | 0.99526 | 13.63 | 100.376 | 113.2 | 115.1133 | -8.8847 | 0.99611
13.64 | 81.921 | 117.8 | 116.1757 | 8.08 | 0.99517 | 13.64 | 100.375 | 113.2 | 115.09 | -8.8951 | 0.9961
13.65 | 81.921 | 117.8 | 116.1757 | 8.08 | 0.99517 | 13.65 | 100.375 | 113.2 | 115.09 | -8.8951 | 0.9961
13.66 | 81.921 | 117.8 | 116.1757 | 8.08 | 0.99517 | 13.66 | 100.375 | 113.2 | 115.09 | -8.8951 | 0.9961
13.67 | 81.921 | 117.8 | 116.1757 | 8.08 | 0.99517 | 13.67 | 100.375 | 113.2 | 115.09 | -8.8951 | 0.9961
13.68 | 81.921 | 117.8 | 116.1757 | 8.08 | 0.99517 | 13.68 | 100.347 | 113.2 | 115.0593 | -8.9501 | 0.99605
13.69 | 81.921 | 117.8 | 116.1757 | 8.08 | 0.99517 | 13.69 | 100.343 | 113.2 | 115.0653 | -8.9729 | 0.99603
13.7 | 81.913 | 117.8 | 116.1443 | 8.006 | 0.99526 | 13.7 | 100.344 | 113.2 | 115.0797 | -9.0304 | 0.99597
13.71 | 81.912 | 117.8 | 116.1267 | 7.993 | 0.99527 | 13.71 | 100.344 | 113.2 | 115.094 | -9.0304 | 0.99597
13.72 | 81.912 | 117.8 | 116.1267 | 7.993 | 0.99527 | 13.72 | 100.344 | 113.2 | 115.094 | -9.0304 | 0.99597
13.73 | 81.912 | 117.8 | 116.1267 | 7.993 | 0.99527 | 13.73 | 100.344 | 113.2 | 115.094 | -9.0304 | 0.99597
13.74 | 81.912 | 117.8 | 116.1267 | 7.993 | 0.99527 | 13.74 | 100.343 | 113.2 | 115.0823 | -9.0443 | 0.99596
13.75 | 81.912 | 117.8 | 116.1267 | 7.993 | 0.99527 | 13.75 | 100.339 | 113.2 | 115.059 | -9.1013 | 0.99591
13.76 | 81.913 | 117.8 | 116.1303 | 7.989 | 0.99528 | 13.76 | 100.339 | 113.2 | 115.0473 | -9.1013 | 0.99591
13.77 | 81.92 | 117.8 | 116.141 | 7.968 | 0.9953 | 13.77 | 100.339 | 113.2 | 115.0473 | -9.1013 | 0.99591
13.78 | 81.92 | 117.8 | 116.1477 | 7.968 | 0.9953 | 13.78 | 100.339 | 113.2 | 115.0473 | -9.1013 | 0.99591
13.79 | 81.92 | 117.8 | 116.1477 | 7.968 | 0.9953 | 13.79 | 100.339 | 113.2 | 115.0473 | -9.1013 | 0.99591
13.8 | 81.92 | 117.8 | 116.1477 | 7.968 | 0.9953 | 13.8 | 100.339 | 113.2 | 115.0473 | -9.1013 | 0.99591
13.81 | 81.92 | 117.8 | 116.1477 | 7.968 | 0.9953 | 13.81 | 100.339 | 113.2 | 115.05 | -9.1357 | 0.99588
13.82 | 81.92 | 117.8 | 116.1477 | 7.968 | 0.9953 | 13.82 | 100.339 | 113.2 | 115.0643 | -9.1658 | 0.99585
13.83 | 81.92 | 117.8 | 116.1477 | 7.968 | 0.9953 | 13.83 | 100.34 | 113.2 | 115.076 | -9.2276 | 0.9958
13.84 | 81.92 | 117.8 | 116.1477 | 7.968 | 0.9953 | 13.84 | 100.358 | 113.2 | 115.105 | -9.2107 | 0.99581
13.85 | 81.951 | 117.8 | 116.1477 | 7.939 | 0.99534 | 13.85 | 100.425 | 113.2 | 115.105 | -9.1068 | 0.99591
13.86 | 81.957 | 117.8 | 116.1877 | 7.933 | 0.99535 | 13.86 | 100.422 | 113.2 | 115.0933 | -9.1448 | 0.99588
13.87 | 81.957 | 117.8 | 116.1877 | 7.933 | 0.99535 | 13.87 | 100.42 | 113.2 | 115.07 | -9.1777 | 0.99585
13.88 | 81.957 | 117.8 | 116.1877 | 7.933 | 0.99535 | 13.88 | 100.42 | 113.2 | 115.0583 | -9.1777 | 0.99585
13.89 | 81.957 | 117.8 | 116.1877 | 7.933 | 0.99535 | 13.89 | 100.423 | 113.2 | 115.0583 | -9.1131 | 0.99591
13.9 | 81.957 | 117.8 | 116.1877 | 7.933 | 0.99535 | 13.9 | 100.433 | 113.2 | 115.0583 | -8.8635 | 0.99613
13.91 | 81.961 | 117.8 | 116.187 | 7.928 | 0.99535 | 13.91 | 100.469 | 113.2 | 115.061 | -8.7856 | 0.9962
13.92 | 81.977 | 117.8 | 116.1853 | 7.903 | 0.99539 | 13.92 | 100.498 | 113.2 | 115.0757 | -8.7191 | 0.99626
13.93 | 81.977 | 117.8 | 116.1843 | 7.903 | 0.99539 | 13.93 | 100.498 | 113.2 | 115.0873 | -8.7191 | 0.99626
13.94 | 81.977 | 117.8 | 116.1843 | 7.903 | 0.99539 | 13.94 | 100.498 | 113.2 | 115.0873 | -8.7191 | 0.99626
13.95 | 81.977 | 117.8 | 116.1843 | 7.903 | 0.99539 | 13.95 | 100.498 | 113.2 | 115.0873 | -8.7191 | 0.99626
13.96 | 81.977 | 117.8 | 116.1843 | 7.903 | 0.99539 | 13.96 | 100.491 | 113.2 | 115.0873 | -8.7426 | 0.99624
13.97 | 81.977 | 117.8 | 116.1843 | 7.903 | 0.99539 | 13.97 | 100.486 | 113.2 | 115.0923 | -8.7624 | 0.99622
13.98 | 81.972 | 117.8 | 116.174 | 7.874 | 0.99542 | 13.98 | 100.486 | 113.2 | 115.0973 | -8.7624 | 0.99622
13.99 | 81.968 | 117.8 | 116.1693 | 7.845 | 0.99545 | 13.99 | 100.488 | 113.2 | 115.0947 | -8.7716 | 0.99621
14 | 81.968 | 117.8 | 116.1753 | 7.845 | 0.99545 | 14 | 100.497 | 113.2 | 115.089 | -8.8059 | 0.99618
14.01 | 81.946 | 117.8 | 116.1753 | 7.876 | 0.99541 | 14.01 | 100.497 | 113.2 | 115.086 | -8.8059 | 0.99618
14.02 | 81.839 | 117.8 | 116.1753 | 8.029 | 0.99522 | 14.02 | 100.497 | 113.2 | 115.086 | -8.8059 | 0.99618
14.03 | 81.831 | 117.8 | 116.1723 | 8.02 | 0.99523 | 14.03 | 100.497 | 113.2 | 115.086 | -8.8059 | 0.99618
14.04 | 81.822 | 117.8 | 116.169 | 8.01 | 0.99524 | 14.04 | 100.498 | 113.2 | 115.0977 | -8.8352 | 0.99616
14.05 | 81.822 | 117.8 | 116.169 | 8.01 | 0.99524 | 14.05 | 100.499 | 113.2 | 115.1267 | -8.9418 | 0.99607
14.06 | 81.822 | 117.8 | 116.169 | 8.01 | 0.99524 | 14.06 | 100.499 | 113.2 | 115.1437 | -8.9418 | 0.99607
14.07 | 81.822 | 117.8 | 116.169 | 8.01 | 0.99524 | 14.07 | 100.499 | 113.2 | 115.1437 | -8.9418 | 0.99607
14.08 | 81.822 | 117.8 | 116.169 | 8.01 | 0.99524 | 14.08 | 100.499 | 113.2 | 115.1437 | -8.9418 | 0.99607
14.09 | 81.822 | 117.8 | 116.169 | 8.01 | 0.99524 | 14.09 | 100.498 | 113.2 | 115.1323 | -8.9573 | 0.99605
14.1 | 81.822 | 117.8 | 116.169 | 8.01 | 0.99524 | 14.1 | 100.495 | 113.2 | 115.1093 | -9.0127 | 0.996
14.11 | 81.822 | 117.8 | 116.169 | 8.01 | 0.99524 | 14.11 | 100.495 | 113.2 | 115.0977 | -9.0127 | 0.996
14.12 | 81.822 | 117.8 | 116.169 | 8.01 | 0.99524 | 14.12 | 100.495 | 113.2 | 115.0977 | -9.0127 | 0.996
14.13 | 81.822 | 117.8 | 116.169 | 8.01 | 0.99524 | 14.13 | 100.455 | 113.2 | 115.0977 | -8.8222 | 0.99617
14.14 | 81.822 | 117.8 | 116.169 | 8.01 | 0.99524 | 14.14 | 100.464 | 113.2 | 115.0977 | -8.7518 | 0.99623
14.15 | 81.838 | 117.8 | 116.1683 | 7.985 | 0.99527 | 14.15 | 100.515 | 113.2 | 115.0977 | -8.5893 | 0.99637
14.16 | 81.842 | 117.8 | 116.1667 | 7.98 | 0.99528 | 14.16 | 100.515 | 113.2 | 115.101 | -8.6252 | 0.99634
14.17 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.17 | 100.515 | 113.2 | 115.1157 | -8.6539 | 0.99631
14.18 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.18 | 100.518 | 113.2 | 115.1273 | -8.7172 | 0.99626
14.19 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.19 | 100.518 | 113.2 | 115.1567 | -8.725 | 0.99625
14.2 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.2 | 100.518 | 113.2 | 115.1567 | -8.725 | 0.99625
14.21 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.21 | 100.516 | 113.2 | 115.145 | -8.7648 | 0.99622
14.22 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.22 | 100.514 | 113.2 | 115.122 | -8.7961 | 0.99619
14.23 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.23 | 100.514 | 113.2 | 115.1107 | -8.7961 | 0.99619
14.24 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.24 | 100.514 | 113.2 | 115.1133 | -8.8108 | 0.99618
14.25 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.25 | 100.514 | 113.2 | 115.1283 | -8.8606 | 0.99614
14.26 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.26 | 100.491 | 113.2 | 115.1403 | -8.8936 | 0.99611
14.27 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.27 | 100.474 | 113.2 | 115.141 | -8.9193 | 0.99608
14.28 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.28 | 100.481 | 113.2 | 115.1413 | -8.7783 | 0.99621
14.29 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.29 | 100.481 | 113.2 | 115.1297 | -8.7786 | 0.99621
14.3 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.3 | 100.477 | 113.2 | 115.1067 | -8.8333 | 0.99616
14.31 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.31 | 100.477 | 113.2 | 115.0953 | -8.8333 | 0.99616
14.32 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.32 | 100.477 | 113.2 | 115.0953 | -8.8333 | 0.99616
14.33 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.33 | 100.448 | 113.2 | 115.0653 | -8.8915 | 0.99611
14.34 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.34 | 100.446 | 113.2 | 115.0717 | -8.9146 | 0.99608
14.35 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.35 | 100.448 | 113.2 | 115.0863 | -8.969 | 0.99604
14.36 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.36 | 100.497 | 113.2 | 115.101 | -8.8955 | 0.99611
14.37 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.37 | 100.534 | 113.2 | 115.101 | -8.8397 | 0.99616
14.38 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.38 | 100.534 | 113.2 | 115.101 | -8.8397 | 0.99616
14.39 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.39 | 100.533 | 113.2 | 115.0897 | -8.8566 | 0.99614
14.4 | 81.842 | 117.8 | 116.1657 | 7.98 | 0.99528 | 14.4 | 100.53 | 113.2 | 115.067 | -8.9108 | 0.99609
14.41 | 81.839 | 117.8 | 116.1627 | 7.977 | 0.99528 | 14.41 | 100.53 | 113.2 | 115.0583 | -8.9477 | 0.99606
14.42 | 81.824 | 117.8 | 116.1593 | 7.961 | 0.9953 | 14.42 | 100.53 | 113.2 | 115.0733 | -8.9754 | 0.99604
14.43 | 81.828 | 117.8 | 116.163 | 7.949 | 0.99531 | 14.43 | 100.533 | 113.2 | 115.0853 | -9.04 | 0.99598
14.44 | 81.832 | 117.8 | 116.174 | 7.936 | 0.99533 | 14.44 | 100.533 | 113.2 | 115.1147 | -9.0466 | 0.99598
14.45 | 81.832 | 117.8 | 116.181 | 7.936 | 0.99533 | 14.45 | 100.533 | 113.2 | 115.1147 | -9.0466 | 0.99598
14.46 | 81.832 | 117.8 | 116.181 | 7.936 | 0.99533 | 14.46 | 100.515 | 113.2 | 115.0973 | -9.0784 | 0.99595
14.47 | 81.832 | 117.8 | 116.181 | 7.936 | 0.99533 | 14.47 | 100.501 | 113.2 | 115.0627 | -9.1018 | 0.99592
14.48 | 81.822 | 117.8 | 116.182 | 7.951 | 0.99531 | 14.48 | 100.499 | 113.2 | 115.0517 | -8.846 | 0.99615
14.49 | 81.812 | 117.8 | 116.1837 | 7.967 | 0.99529 | 14.49 | 100.498 | 113.2 | 115.0753 | -8.8206 | 0.99617
14.5 | 81.812 | 117.8 | 116.1843 | 7.967 | 0.99529 | 14.5 | 100.498 | 113.2 | 115.0753 | -8.8206 | 0.99617
14.51 | 81.812 | 117.8 | 116.1843 | 7.967 | 0.99529 | 14.51 | 100.504 | 113.2 | 115.0753 | -8.7298 | 0.99625
14.52 | 81.812 | 117.8 | 116.1843 | 7.967 | 0.99529 | 14.52 | 100.507 | 113.2 | 115.0753 | -8.6635 | 0.99631
14.53 | 81.812 | 117.8 | 116.1843 | 7.967 | 0.99529 | 14.53 | 100.507 | 113.2 | 115.0753 | -8.6635 | 0.99631
14.54 | 81.812 | 117.8 | 116.1843 | 7.967 | 0.99529 | 14.54 | 100.501 | 113.2 | 115.0753 | -8.685 | 0.99629
14.55 | 81.82 | 117.8 | 116.1783 | 8.013 | 0.99524 | 14.55 | 100.483 | 113.2 | 115.0857 | -8.7504 | 0.99623
14.56 | 81.821 | 117.8 | 116.1827 | 8.024 | 0.99523 | 14.56 | 100.497 | 113.2 | 115.094 | -8.8382 | 0.99616
14.57 | 81.821 | 117.8 | 116.193 | 8.024 | 0.99523 | 14.57 | 100.507 | 113.2 | 115.0987 | -8.9016 | 0.9961
14.58 | 81.829 | 117.8 | 116.1893 | 8.051 | 0.99519 | 14.58 | 100.468 | 113.2 | 115.1053 | -8.7047 | 0.99627
14.59 | 81.838 | 117.8 | 116.1857 | 8.079 | 0.99516 | 14.59 | 100.465 | 113.2 | 115.1053 | -8.6865 | 0.99628
14.6 | 81.838 | 117.8 | 116.1857 | 8.079 | 0.99516 | 14.6 | 100.465 | 113.2 | 115.1053 | -8.6864 | 0.99628
14.61 | 81.838 | 117.8 | 116.1857 | 8.079 | 0.99516 | 14.61 | 100.465 | 113.2 | 115.1053 | -8.6864 | 0.99628
14.62 | 81.838 | 117.8 | 116.1857 | 8.079 | 0.99516 | 14.62 | 100.465 | 113.2 | 115.1053 | -8.6864 | 0.99628
14.63 | 81.861 | 117.8 | 116.1857 | 8.207 | 0.99501 | 14.63 | 100.465 | 113.2 | 115.1067 | -8.8762 | 0.99612
14.64 | 81.886 | 117.8 | 116.1857 | 8.345 | 0.99485 | 14.64 | 100.468 | 113.2 | 115.12 | -8.8534 | 0.99614
14.65 | 81.886 | 117.8 | 116.1857 | 8.345 | 0.99485 | 14.65 | 100.475 | 113.2 | 115.12 | -8.7361 | 0.99624
14.66 | 81.886 | 117.8 | 116.1857 | 8.345 | 0.99485 | 14.66 | 100.475 | 113.2 | 115.12 | -8.7361 | 0.99624
14.67 | 81.886 | 117.8 | 116.1857 | 8.345 | 0.99485 | 14.67 | 100.475 | 113.2 | 115.12 | -8.7361 | 0.99624
14.68 | 81.891 | 117.8 | 116.2013 | 8.369 | 0.99482 | 14.68 | 100.475 | 113.2 | 115.12 | -8.7361 | 0.99624
14.69 | 81.896 | 117.8 | 116.2327 | 8.396 | 0.99479 | 14.69 | 100.475 | 113.2 | 115.1237 | -8.7525 | 0.99623
14.7 | 81.89 | 117.8 | 116.2413 | 8.416 | 0.99476 | 14.7 | 100.476 | 113.2 | 115.139 | -8.8006 | 0.99619
14.71 | 81.888 | 117.8 | 116.231 | 8.42 | 0.99476 | 14.71 | 100.459 | 113.2 | 115.14 | -8.8937 | 0.9961
14.72 | 81.888 | 117.8 | 116.2277 | 8.42 | 0.99476 | 14.72 | 100.448 | 113.2 | 115.128 | -8.9585 | 0.99605
14.73 | 81.888 | 117.8 | 116.2277 | 8.42 | 0.99476 | 14.73 | 100.528 | 113.2 | 115.1273 | -8.8397 | 0.99616
14.74 | 81.888 | 117.8 | 116.2277 | 8.42 | 0.99476 | 14.74 | 100.535 | 113.2 | 115.1273 | -8.83 | 0.99617
14.75 | 81.888 | 117.8 | 116.2277 | 8.42 | 0.99476 | 14.75 | 100.535 | 113.2 | 115.1273 | -8.83 | 0.99617
14.76 | 81.888 | 117.8 | 116.2277 | 8.42 | 0.99476 | 14.76 | 100.535 | 113.2 | 115.1273 | -8.83 | 0.99617
14.77 | 81.888 | 117.8 | 116.2277 | 8.42 | 0.99476 | 14.77 | 100.535 | 113.2 | 115.1273 | -8.83 | 0.99617
14.78 | 81.888 | 117.8 | 116.2277 | 8.42 | 0.99476 | 14.78 | 100.506 | 113.2 | 115.098 | -8.8901 | 0.99611
14.79 | 81.888 | 117.8 | 116.2277 | 8.42 | 0.99476 | 14.79 | 100.504 | 113.2 | 115.0937 | -8.9321 | 0.99607
14.8 | 81.895 | 117.8 | 116.231 | 8.401 | 0.99478 | 14.8 | 100.504 | 113.2 | 115.0863 | -9.0372 | 0.99598
14.81 | 81.896 | 117.8 | 116.2413 | 8.396 | 0.99479 | 14.81 | 100.51 | 113.2 | 115.0903 | -8.9438 | 0.99606
14.82 | 81.896 | 117.8 | 116.2483 | 8.396 | 0.99479 | 14.82 | 100.514 | 113.2 | 115.0903 | -8.8803 | 0.99612
14.83 | 81.896 | 117.8 | 116.2483 | 8.396 | 0.99479 | 14.83 | 100.514 | 113.2 | 115.0903 | -8.8803 | 0.99612
14.84 | 81.896 | 117.8 | 116.2483 | 8.396 | 0.99479 | 14.84 | 100.506 | 113.2 | 115.0763 | -8.912 | 0.99609
14.85 | 81.896 | 117.8 | 116.2483 | 8.396 | 0.99479 | 14.85 | 100.484 | 113.2 | 115.0573 | -9.0003 | 0.99601
14.86 | 81.896 | 117.8 | 116.2483 | 8.396 | 0.99479 | 14.86 | 100.528 | 113.2 | 115.0523 | -8.9189 | 0.99609
14.87 | 81.896 | 117.8 | 116.2483 | 8.396 | 0.99479 | 14.87 | 100.557 | 113.2 | 115.0673 | -8.8642 | 0.99614
14.88 | 81.889 | 117.8 | 116.2343 | 8.419 | 0.99476 | 14.88 | 100.558 | 113.2 | 115.089 | -8.9243 | 0.99609
14.89 | 81.88 | 117.8 | 116.2133 | 8.445 | 0.99472 | 14.89 | 100.558 | 113.2 | 115.113 | -8.9287 | 0.99608
14.9 | 81.88 | 117.8 | 116.206 | 8.445 | 0.99472 | 14.9 | 100.558 | 113.2 | 115.113 | -8.9287 | 0.99608
14.91 | 81.85 | 117.8 | 116.199 | 8.386 | 0.99479 | 14.91 | 100.558 | 113.2 | 115.113 | -8.9287 | 0.99608
14.92 | 81.657 | 117.8 | 116.1923 | 8.005 | 0.99523 | 14.92 | 100.558 | 113.2 | 115.113 | -8.9287 | 0.99608
14.93 | 81.657 | 117.8 | 116.1923 | 8.005 | 0.99523 | 14.93 | 100.545 | 113.2 | 115.091 | -9.036 | 0.99599
14.94 | 81.657 | 117.8 | 116.1923 | 8.005 | 0.99523 | 14.94 | 100.533 | 113.2 | 115.08 | -8.9854 | 0.99603
14.95 | 81.657 | 117.8 | 116.1923 | 8.005 | 0.99523 | 14.95 | 100.503 | 113.2 | 115.08 | -8.8279 | 0.99616
14.96 | 81.657 | 117.8 | 116.1923 | 8.005 | 0.99523 | 14.96 | 100.504 | 113.2 | 115.0833 | -8.8668 | 0.99613
14.97 | 81.657 | 117.8 | 116.1923 | 8.005 | 0.99523 | 14.97 | 100.504 | 113.2 | 115.099 | -8.8924 | 0.99611
14.98 | 81.64 | 117.8 | 116.1793 | 8.043 | 0.99518 | 14.98 | 100.504 | 113.2 | 115.111 | -8.8924 | 0.99611
14.99 | 81.622 | 117.8 | 116.1597 | 8.085 | 0.99513 | 14.99 | 100.509 | 113.2 | 115.1087 | -8.9235 | 0.99608
15 | 81.622 | 117.8 | 116.1533 | 8.085 | 0.99513 | 15 | 100.521 | 113.2 | 115.1187 | -9.0068 | 0.99601
15.01 | 81.621 | 117.8 | 116.1467 | 8.09 | 0.99512 | 15.01 | 100.528 | 113.2 | 115.1307 | -8.9117 | 0.99609
15.02 | 81.62 | 117.8 | 116.1397 | 8.122 | 0.99509 | 15.02 | 100.532 | 113.2 | 115.1307 | -8.8499 | 0.99615
15.03 | 81.62 | 117.8 | 116.1397 | 8.122 | 0.99509 | 15.03 | 100.533 | 113.2 | 115.1383 | -8.9105 | 0.9961
15.04 | 81.62 | 117.8 | 116.1397 | 8.122 | 0.99509 | 15.04 | 100.527 | 113.2 | 115.1517 | -8.8773 | 0.99612
15.05 | 81.635 | 117.8 | 116.1397 | 7.945 | 0.9953 | 15.05 | 100.511 | 113.2 | 115.1307 | -8.779 | 0.99621
15.06 | 81.621 | 117.8 | 116.1397 | 7.942 | 0.9953 | 15.06 | 100.511 | 113.2 | 115.1207 | -8.779 | 0.99621
15.07 | 81.501 | 117.8 | 116.1397 | 8.223 | 0.99495 | 15.07 | 100.511 | 113.2 | 115.1207 | -8.779 | 0.99621
15.08 | 81.501 | 117.8 | 116.1397 | 8.223 | 0.99495 | 15.08 | 100.512 | 113.2 | 115.1283 | -8.8398 | 0.99615
15.09 | 81.501 | 117.8 | 116.1397 | 8.223 | 0.99495 | 15.09 | 100.512 | 113.2 | 115.1527 | -8.8435 | 0.99615
15.1 | 81.215 | 117.8 | 116.1397 | 7.69 | 0.99555 | 15.1 | 100.512 | 113.2 | 115.1527 | -8.8435 | 0.99615
15.11 | 81.141 | 117.8 | 116.1397 | 7.553 | 0.9957 | 15.11 | 100.512 | 113.2 | 115.1527 | -8.8435 | 0.99615
15.12 | 81.141 | 117.8 | 116.1397 | 7.553 | 0.9957 | 15.12 | 100.512 | 113.2 | 115.1527 | -8.8435 | 0.99615
15.13 | 81.132 | 117.8 | 116.1297 | 7.561 | 0.99569 | 15.13 | 100.509 | 113.2 | 115.1307 | -8.9107 | 0.99609
15.14 | 81.122 | 117.8 | 116.1197 | 7.57 | 0.99567 | 15.14 | 100.511 | 113.2 | 115.1087 | -8.9345 | 0.99607
15.15 | 81.122 | 117.8 | 116.1197 | 7.57 | 0.99567 | 15.15 | 100.514 | 113.2 | 115.1237 | -8.9858 | 0.99603
15.16 | 81.121 | 117.8 | 116.1287 | 7.577 | 0.99567 | 15.16 | 100.521 | 113.2 | 115.1387 | -8.8895 | 0.99611
15.17 | 81.108 | 117.8 | 116.1463 | 7.626 | 0.99561 | 15.17 | 100.525 | 113.2 | 115.1387 | -8.8289 | 0.99617
15.18 | 81.108 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.18 | 100.497 | 113.2 | 115.11 | -8.8907 | 0.99611
15.19 | 81.108 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.19 | 100.494 | 113.2 | 115.1067 | -8.9142 | 0.99609
15.2 | 81.108 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.2 | 100.492 | 113.2 | 115.085 | -8.9652 | 0.99604
15.21 | 81.108 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.21 | 100.492 | 113.2 | 115.074 | -8.9652 | 0.99604
15.22 | 81.108 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.22 | 100.492 | 113.2 | 115.074 | -8.9652 | 0.99604
15.23 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.23 | 100.502 | 113.2 | 115.0983 | -8.7653 | 0.99622
15.24 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.24 | 100.503 | 113.2 | 115.1363 | -8.7548 | 0.99623
15.25 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.25 | 100.503 | 113.2 | 115.1363 | -8.7548 | 0.99623
15.26 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.26 | 100.503 | 113.2 | 115.1363 | -8.7548 | 0.99623
15.27 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.27 | 100.503 | 113.2 | 115.1363 | -8.7548 | 0.99623
15.28 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.28 | 100.474 | 113.2 | 115.1023 | -8.8081 | 0.99618
15.29 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.29 | 100.473 | 113.2 | 115.0683 | -8.8108 | 0.99618
15.3 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.3 | 100.473 | 113.2 | 115.0683 | -8.8108 | 0.99618
15.31 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.31 | 100.483 | 113.2 | 115.0683 | -8.7577 | 0.99622
15.32 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.32 | 100.49 | 113.2 | 115.0833 | -8.7252 | 0.99625
15.33 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.33 | 100.49 | 113.2 | 115.0983 | -8.7252 | 0.99625
15.34 | 81.109 | 117.8 | 116.155 | 7.626 | 0.99561 | 15.34 | 100.481 | 113.2 | 115.0843 | -8.7441 | 0.99623
15.35 | 81.097 | 117.8 | 116.1413 | 7.664 | 0.99556 | 15.35 | 100.459 | 113.2 | 115.074 | -8.7907 | 0.99619
15.36 | 81.094 | 117.8 | 116.1203 | 7.675 | 0.99555 | 15.36 | 100.459 | 113.2 | 115.078 | -8.7907 | 0.99619
15.37 | 81.094 | 117.8 | 116.1127 | 7.675 | 0.99555 | 15.37 | 100.459 | 113.2 | 115.078 | -8.7907 | 0.99619
15.38 | 81.094 | 117.8 | 116.1127 | 7.675 | 0.99555 | 15.38 | 100.423 | 113.2 | 115.078 | -8.584 | 0.99637
15.39 | 81.094 | 117.8 | 116.1127 | 7.675 | 0.99555 | 15.39 | 100.429 | 113.2 | 115.0733 | -8.5997 | 0.99635
15.4 | 81.107 | 117.8 | 116.1093 | 7.718 | 0.9955 | 15.4 | 100.447 | 113.2 | 115.064 | -8.6607 | 0.9963
15.41 | 81.124 | 117.8 | 116.106 | 7.717 | 0.99551 | 15.41 | 100.44 | 113.2 | 115.0593 | -8.688 | 0.99628
15.42 | 81.23 | 117.8 | 116.106 | 7.628 | 0.99562 | 15.42 | 100.436 | 113.2 | 115.0647 | -8.7043 | 0.99627
15.43 | 81.23 | 117.8 | 116.106 | 7.628 | 0.99562 | 15.43 | 100.438 | 113.2 | 115.0783 | -8.7662 | 0.99621
15.44 | 81.23 | 117.8 | 116.106 | 7.628 | 0.99562 | 15.44 | 100.438 | 113.2 | 115.103 | -8.7688 | 0.99621
15.45 | 81.23 | 117.8 | 116.106 | 7.628 | 0.99562 | 15.45 | 100.438 | 113.2 | 115.103 | -8.7688 | 0.99621
15.46 | 81.23 | 117.8 | 116.106 | 7.628 | 0.99562 | 15.46 | 100.438 | 113.2 | 115.103 | -8.7688 | 0.99621
15.47 | 81.23 | 117.8 | 116.106 | 7.628 | 0.99562 | 15.47 | 100.438 | 113.2 | 115.103 | -8.7688 | 0.99621
15.48 | 81.232 | 117.8 | 116.114 | 7.639 | 0.99561 | 15.48 | 100.409 | 113.2 | 115.069 | -8.8227 | 0.99616
15.49 | 81.235 | 117.8 | 116.13 | 7.653 | 0.99559 | 15.49 | 100.409 | 113.2 | 115.035 | -8.8458 | 0.99614
15.5 | 81.249 | 117.8 | 116.139 | 7.678 | 0.99556 | 15.5 | 100.413 | 113.2 | 115.0503 | -8.8959 | 0.9961
15.51 | 81.253 | 117.8 | 116.154 | 7.685 | 0.99556 | 15.51 | 100.413 | 113.2 | 115.0653 | -8.8959 | 0.9961
15.52 | 81.253 | 117.8 | 116.1683 | 7.685 | 0.99556 | 15.52 | 100.413 | 113.2 | 115.0653 | -8.8959 | 0.9961
15.53 | 81.256 | 117.8 | 116.1717 | 7.674 | 0.99557 | 15.53 | 100.413 | 113.2 | 115.0653 | -8.8959 | 0.9961
15.54 | 81.26 | 117.8 | 116.182 | 7.661 | 0.99559 | 15.54 | 100.414 | 113.2 | 115.0697 | -8.9151 | 0.99608
15.55 | 81.26 | 117.8 | 116.189 | 7.661 | 0.99559 | 15.55 | 100.415 | 113.2 | 115.086 | -8.9604 | 0.99604
15.56 | 81.258 | 117.8 | 116.179 | 7.663 | 0.99558 | 15.56 | 100.415 | 113.2 | 115.0983 | -8.9604 | 0.99604
15.57 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.57 | 100.415 | 113.2 | 115.0983 | -8.9604 | 0.99604
15.58 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.58 | 100.415 | 113.2 | 115.0983 | -8.9604 | 0.99604
15.59 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.59 | 100.415 | 113.2 | 115.0983 | -8.9604 | 0.99604
15.6 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.6 | 100.415 | 113.2 | 115.0983 | -8.9604 | 0.99604
15.61 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.61 | 100.391 | 113.2 | 115.0983 | -8.9984 | 0.99601
15.62 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.62 | 100.376 | 113.2 | 115.0997 | -9.0203 | 0.99599
15.63 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.63 | 100.374 | 113.2 | 115.0793 | -9.0891 | 0.99593
15.64 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.64 | 100.365 | 113.2 | 115.044 | -9.1111 | 0.9959
15.65 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.65 | 100.344 | 113.2 | 115.034 | -9.1568 | 0.99586
15.66 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.66 | 100.321 | 113.2 | 115.038 | -9.0195 | 0.99598
15.67 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.67 | 100.307 | 113.2 | 115.038 | -8.9407 | 0.99605
15.68 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.68 | 100.307 | 113.2 | 115.038 | -8.9407 | 0.99605
15.69 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.69 | 100.307 | 113.2 | 115.038 | -8.9407 | 0.99605
15.7 | 81.242 | 117.8 | 116.169 | 7.678 | 0.99556 | 15.7 | 100.307 | 113.2 | 115.038 | -8.9407 | 0.99605
15.71 | 81.241 | 117.8 | 116.162 | 7.681 | 0.99556 | 15.71 | 100.309 | 113.2 | 115.0273 | -9.0312 | 0.99597
15.72 | 81.234 | 117.8 | 116.1513 | 7.703 | 0.99553 | 15.72 | 100.311 | 113.2 | 115.021 | -9.0827 | 0.99593
15.73 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.73 | 100.311 | 113.2 | 115.0253 | -9.0827 | 0.99593
15.74 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.74 | 100.311 | 113.2 | 115.0253 | -9.0827 | 0.99593
15.75 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.75 | 100.311 | 113.2 | 115.0253 | -9.0827 | 0.99593
15.76 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.76 | 100.311 | 113.2 | 115.0253 | -9.0827 | 0.99593
15.77 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.77 | 100.311 | 113.2 | 115.0253 | -9.0827 | 0.99593
15.78 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.78 | 100.311 | 113.2 | 115.0253 | -9.0827 | 0.99593
15.79 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.79 | 100.321 | 113.2 | 115.0463 | -9.1022 | 0.99591
15.8 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.8 | 100.345 | 113.2 | 115.0893 | -9.1462 | 0.99587
15.81 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.81 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
15.82 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.82 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
15.83 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.83 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
15.84 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.84 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
15.85 | 81.234 | 117.8 | 116.1477 | 7.703 | 0.99553 | 15.85 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
15.86 | 81.235 | 117.8 | 116.1557 | 7.705 | 0.99553 | 15.86 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
15.87 | 81.24 | 117.8 | 116.1717 | 7.728 | 0.99551 | 15.87 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
15.88 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.88 | 100.28 | 113.2 | 115.1117 | -9.0094 | 0.99599
15.89 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.89 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
15.9 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.9 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
15.91 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.91 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
15.92 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.92 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
15.93 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.93 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
15.94 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.94 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
15.95 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.95 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
15.96 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.96 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
15.97 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.97 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
15.98 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.98 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
15.99 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 15.99 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
16 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 16 | 100.279 | 113.2 | 115.1117 | -9.0062 | 0.99599
16.01 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 16.01 | 100.289 | 113.2 | 115.1117 | -9.0239 | 0.99598
16.02 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 16.02 | 100.295 | 113.2 | 115.1213 | -9.0335 | 0.99597
16.03 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 16.03 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.04 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 16.04 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.05 | 81.24 | 117.8 | 116.1797 | 7.728 | 0.99551 | 16.05 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.06 | 81.255 | 117.8 | 116.1797 | 7.725 | 0.99551 | 16.06 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.07 | 81.396 | 117.8 | 116.1797 | 7.701 | 0.99555 | 16.07 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.08 | 81.393 | 117.8 | 116.1727 | 7.712 | 0.99554 | 16.08 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.09 | 81.388 | 117.8 | 116.1623 | 7.726 | 0.99552 | 16.09 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.1 | 81.388 | 117.8 | 116.1587 | 7.726 | 0.99552 | 16.1 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.11 | 81.388 | 117.8 | 116.1587 | 7.726 | 0.99552 | 16.11 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.12 | 81.388 | 117.8 | 116.1587 | 7.726 | 0.99552 | 16.12 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.13 | 81.388 | 117.8 | 116.1587 | 7.726 | 0.99552 | 16.13 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.14 | 81.388 | 117.8 | 116.1587 | 7.726 | 0.99552 | 16.14 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.15 | 81.374 | 117.8 | 116.1587 | 7.894 | 0.99533 | 16.15 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.16 | 81.368 | 117.8 | 116.1487 | 7.948 | 0.99526 | 16.16 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.17 | 81.351 | 117.8 | 116.1387 | 7.964 | 0.99524 | 16.17 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.18 | 81.351 | 117.8 | 116.1387 | 7.964 | 0.99524 | 16.18 | 100.295 | 113.2 | 115.131 | -9.0335 | 0.99597
16.19 | 81.351 | 117.8 | 116.1387 | 7.964 | 0.99524 | 16.19 | 100.316 | 113.2 | 115.131 | -9.0786 | 0.99593
16.2 | 81.351 | 117.8 | 116.1387 | 7.964 | 0.99524 | 16.2 | 100.361 | 113.2 | 115.131 | -9.1734 | 0.99585
16.21 | 81.351 | 117.8 | 116.1387 | 7.964 | 0.99524 | 16.21 | 100.35 | 113.2 | 115.1213 | -9.1555 | 0.99586
16.22 | 81.351 | 117.8 | 116.1387 | 7.964 | 0.99524 | 16.22 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
16.23 | 81.351 | 117.8 | 116.1387 | 7.964 | 0.99524 | 16.23 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
16.24 | 81.351 | 117.8 | 116.1387 | 7.964 | 0.99524 | 16.24 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
16.25 | 81.357 | 117.8 | 116.1423 | 7.946 | 0.99526 | 16.25 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
16.26 | 81.358 | 117.8 | 116.1527 | 7.94 | 0.99527 | 16.26 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
16.27 | 81.358 | 117.8 | 116.1597 | 7.94 | 0.99527 | 16.27 | 100.345 | 113.2 | 115.1117 | -9.1462 | 0.99587
16.28 | 81.358 | 117.8 | 116.1597 | 7.94 | 0.99527 | 16.28 | 100.381 | 113.2 | 115.1117 | -9.3608 | 0.99568
16.29 | 81.358 | 117.8 | 116.1597 | 7.94 | 0.99527 | 16.29 | 100.382 | 113.2 | 115.1117 | -9.3625 | 0.99568
16.3 | 81.358 | 117.8 | 116.1597 | 7.94 | 0.99527 | 16.3 | 100.382 | 113.2 | 115.1117 | -9.3625 | 0.99568
16.31 | 81.358 | 117.8 | 116.1597 | 7.94 | 0.99527 | 16.31 | 100.382 | 113.2 | 115.11 | -9.273 | 0.99576
16.32 | 81.358 | 117.8 | 116.1597 | 7.94 | 0.99527 | 16.32 | 100.382 | 113.2 | 115.1147 | -9.2269 | 0.9958
16.33 | 81.358 | 117.8 | 116.1597 | 7.94 | 0.99527 | 16.33 | 100.382 | 113.2 | 115.1213 | -9.2269 | 0.9958
16.34 | 81.358 | 117.8 | 116.1597 | 7.94 | 0.99527 | 16.34 | 100.38 | 113.2 | 115.106 | -9.2036 | 0.99582
16.35 | 81.358 | 117.8 | 116.1597 | 7.94 | 0.99527 | 16.35 | 100.376 | 113.2 | 115.0907 | -9.1559 | 0.99587
16.36 | 81.358 | 117.8 | 116.1597 | 7.94 | 0.99527 | 16.36 | 100.376 | 113.2 | 115.0907 | -9.1559 | 0.99587
16.37 | 81.358 | 117.8 | 116.1597 | 7.94 | 0.99527 | 16.37 | 100.376 | 113.2 | 115.0907 | -9.1559 | 0.99587
16.38 | 81.355 | 117.8 | 116.1527 | 7.95 | 0.99526 | 16.38 | 100.376 | 113.2 | 115.0907 | -9.1559 | 0.99587
16.39 | 81.351 | 117.8 | 116.1423 | 7.964 | 0.99524 | 16.39 | 100.376 | 113.2 | 115.0907 | -9.1559 | 0.99587
16.4 | 81.351 | 117.8 | 116.1387 | 7.964 | 0.99524 | 16.4 | 100.376 | 113.2 | 115.0907 | -9.1559 | 0.99587
16.41 | 81.354 | 117.8 | 116.1387 | 7.964 | 0.99524 | 16.41 | 100.419 | 113.2 | 115.0783 | -9.2059 | 0.99582
16.42 | 81.387 | 117.8 | 116.152 | 7.965 | 0.99525 | 16.42 | 100.441 | 113.2 | 115.062 | -9.2312 | 0.9958
16.43 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.43 | 100.441 | 113.2 | 115.0577 | -9.2312 | 0.9958
16.44 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.44 | 100.451 | 113.2 | 115.0747 | -9.2126 | 0.99582
16.45 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.45 | 100.471 | 113.2 | 115.1087 | -9.1751 | 0.99586
16.46 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.46 | 100.471 | 113.2 | 115.1257 | -9.1751 | 0.99586
16.47 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.47 | 100.471 | 113.2 | 115.1257 | -9.1751 | 0.99586
16.48 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.48 | 100.471 | 113.2 | 115.1257 | -9.1751 | 0.99586
16.49 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.49 | 100.42 | 113.2 | 115.1257 | -9.2498 | 0.99578
16.5 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.5 | 100.319 | 113.2 | 115.1257 | -9.3989 | 0.99564
16.51 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.51 | 100.153 | 113.2 | 115.1243 | -9.1325 | 0.99587
16.52 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.52 | 100.071 | 113.2 | 115.123 | -8.9997 | 0.99598
16.53 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.53 | 100.375 | 113.2 | 115.123 | -8.8355 | 0.99615
16.54 | 81.387 | 117.8 | 116.1653 | 7.965 | 0.99525 | 16.54 | 100.523 | 113.2 | 115.123 | -8.8742 | 0.99613
16.55 | 81.385 | 117.8 | 116.1693 | 7.914 | 0.99531 | 16.55 | 100.815 | 113.2 | 115.123 | -8.9508 | 0.99608
16.56 | 81.385 | 117.8 | 116.187 | 7.897 | 0.99533 | 16.56 | 100.954 | 113.2 | 115.123 | -8.9997 | 0.99605
16.57 | 81.385 | 117.8 | 116.201 | 7.897 | 0.99533 | 16.57 | 101.022 | 113.2 | 115.1253 | -9.0238 | 0.99603
16.58 | 81.385 | 117.8 | 116.201 | 7.897 | 0.99533 | 16.58 | 101.054 | 113.2 | 115.1437 | -8.9905 | 0.99607
16.59 | 81.385 | 117.8 | 116.201 | 7.897 | 0.99533 | 16.59 | 101.054 | 113.2 | 115.1597 | -8.9905 | 0.99607
16.6 | 81.385 | 117.8 | 116.201 | 7.897 | 0.99533 | 16.6 | 101.054 | 113.2 | 115.1597 | -8.9905 | 0.99607
16.61 | 81.385 | 117.8 | 116.201 | 7.897 | 0.99533 | 16.61 | 101.045 | 113.2 | 115.1617 | -8.9614 | 0.99609
16.62 | 81.385 | 117.8 | 116.201 | 7.897 | 0.99533 | 16.62 | 101.041 | 113.2 | 115.166 | -8.9472 | 0.9961
16.63 | 81.385 | 117.8 | 116.201 | 7.897 | 0.99533 | 16.63 | 101.041 | 113.2 | 115.1683 | -8.9472 | 0.9961
16.64 | 81.385 | 117.8 | 116.201 | 7.897 | 0.99533 | 16.64 | 100.938 | 113.2 | 115.163 | -8.9235 | 0.99611
16.65 | 81.385 | 117.8 | 116.201 | 7.897 | 0.99533 | 16.65 | 100.738 | 113.2 | 115.1573 | -8.8776 | 0.99614
16.66 | 81.385 | 117.8 | 116.201 | 7.897 | 0.99533 | 16.66 | 100.143 | 113.2 | 115.1573 | -8.6848 | 0.99626
16.67 | 81.385 | 117.8 | 116.201 | 7.897 | 0.99533 | 16.67 | 99.855 | 113.2 | 115.1573 | -8.5917 | 0.99632
16.68 | 81.382 | 117.8 | 116.193 | 7.887 | 0.99534 | 16.68 | 99.871 | 113.2 | 115.167 | -8.6186 | 0.9963
16.69 | 81.379 | 117.8 | 116.177 | 7.872 | 0.99535 | 16.69 | 99.871 | 113.2 | 115.1767 | -8.6186 | 0.9963
16.7 | 81.393 | 117.8 | 116.169 | 7.859 | 0.99537 | 16.7 | 99.871 | 113.2 | 115.1767 | -8.6186 | 0.9963
16.71 | 81.407 | 117.8 | 116.179 | 7.882 | 0.99535 | 16.71 | 99.871 | 113.2 | 115.1767 | -8.6186 | 0.9963
16.72 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.72 | 99.871 | 113.2 | 115.1767 | -8.6186 | 0.9963
16.73 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.73 | 99.871 | 113.2 | 115.1767 | -8.6186 | 0.9963
16.74 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.74 | 99.871 | 113.2 | 115.1767 | -8.6186 | 0.9963
16.75 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.75 | 99.871 | 113.2 | 115.1767 | -8.6186 | 0.9963
16.76 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.76 | 99.919 | 113.2 | 115.1533 | -8.7795 | 0.99616
16.77 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.77 | 99.941 | 113.2 | 115.1177 | -8.856 | 0.9961
16.78 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.78 | 99.941 | 113.2 | 115.1053 | -8.856 | 0.9961
16.79 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.79 | 99.941 | 113.2 | 115.1053 | -8.856 | 0.9961
16.8 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.8 | 99.941 | 113.2 | 115.1053 | -8.856 | 0.9961
16.81 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.81 | 99.962 | 113.2 | 115.1223 | -8.8181 | 0.99613
16.82 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.82 | 99.971 | 113.2 | 115.1567 | -8.8002 | 0.99615
16.83 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.83 | 99.971 | 113.2 | 115.174 | -8.8002 | 0.99615
16.84 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.84 | 99.971 | 113.2 | 115.174 | -8.8002 | 0.99615
16.85 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.85 | 99.971 | 113.2 | 115.174 | -8.8002 | 0.99615
16.86 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.86 | 99.971 | 113.2 | 115.174 | -8.8002 | 0.99615
16.87 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.87 | 99.973 | 113.2 | 115.17 | -8.7982 | 0.99615
16.88 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.88 | 100.04 | 113.2 | 115.1787 | -8.6756 | 0.99626
16.89 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.89 | 100.041 | 113.2 | 115.2023 | -8.6508 | 0.99628
16.9 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.9 | 100.042 | 113.2 | 115.224 | -8.6048 | 0.99632
16.91 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.91 | 100.042 | 113.2 | 115.235 | -8.6048 | 0.99632
16.92 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.92 | 100.042 | 113.2 | 115.235 | -8.6048 | 0.99632
16.93 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.93 | 100.042 | 113.2 | 115.235 | -8.6048 | 0.99632
16.94 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.94 | 100.031 | 113.2 | 115.2157 | -8.5856 | 0.99634
16.95 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.95 | 100.01 | 113.2 | 115.1963 | -8.5503 | 0.99637
16.96 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.96 | 100.009 | 113.2 | 115.184 | -8.5063 | 0.9964
16.97 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.97 | 100.014 | 113.2 | 115.1677 | -8.5026 | 0.99641
16.98 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.98 | 100.288 | 113.2 | 115.1967 | -9.3124 | 0.99572
16.99 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 16.99 | 100.288 | 113.2 | 115.2077 | -9.3124 | 0.99572
17 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 17 | 100.288 | 113.2 | 115.2077 | -9.3124 | 0.99572
17.01 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 17.01 | 100.315 | 113.2 | 115.2063 | -9.2714 | 0.99576
17.02 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 17.02 | 100.327 | 113.2 | 115.193 | -9.2514 | 0.99578
17.03 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 17.03 | 100.325 | 113.2 | 115.1767 | -9.1887 | 0.99583
17.04 | 81.517 | 117.8 | 116.189 | 8.212 | 0.99496 | 17.04 | 100.325 | 113.2 | 115.1727 | -9.1887 | 0.99583
17.05 | 81.499 | 117.8 | 116.1713 | 8.206 | 0.99497 | 17.05 | 100.325 | 113.2 | 115.1727 | -9.1887 | 0.99583
17.06 | 81.496 | 117.8 | 116.146 | 8.195 | 0.99498 | 17.06 | 100.305 | 113.2 | 115.1643 | -9.1016 | 0.99591
17.07 | 81.547 | 117.8 | 116.138 | 8.058 | 0.99515 | 17.07 | 100.296 | 113.2 | 115.167 | -9.0625 | 0.99594
17.08 | 81.547 | 117.8 | 116.138 | 8.058 | 0.99515 | 17.08 | 100.296 | 113.2 | 115.178 | -9.0625 | 0.99594
17.09 | 81.547 | 117.8 | 116.138 | 8.058 | 0.99515 | 17.09 | 100.296 | 113.2 | 115.178 | -9.0625 | 0.99594
17.1 | 81.547 | 117.8 | 116.138 | 8.058 | 0.99515 | 17.1 | 100.296 | 113.2 | 115.178 | -9.0625 | 0.99594
17.11 | 81.545 | 117.8 | 116.138 | 8.048 | 0.99517 | 17.11 | 100.296 | 113.2 | 115.178 | -9.0625 | 0.99594
17.12 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.12 | 100.296 | 113.2 | 115.1657 | -9.0608 | 0.99594
17.13 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.13 | 100.295 | 113.2 | 115.1497 | -8.9983 | 0.996
17.14 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.14 | 100.295 | 113.2 | 115.1463 | -8.9983 | 0.996
17.15 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.15 | 100.295 | 113.2 | 115.1463 | -8.9983 | 0.996
17.16 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.16 | 100.295 | 113.2 | 115.1463 | -8.9983 | 0.996
17.17 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.17 | 100.295 | 113.2 | 115.1463 | -8.9983 | 0.996
17.18 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.18 | 100.295 | 113.2 | 115.1463 | -8.9983 | 0.996
17.19 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.19 | 100.348 | 113.2 | 115.1463 | -9.0593 | 0.99595
17.2 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.2 | 100.44 | 113.2 | 115.1463 | -9.1666 | 0.99586
17.21 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.21 | 100.402 | 113.2 | 115.155 | -9.2916 | 0.99575
17.22 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.22 | 100.385 | 113.2 | 115.172 | -9.346 | 0.99569
17.23 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.23 | 100.385 | 113.2 | 115.1803 | -9.346 | 0.99569
17.24 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.24 | 100.389 | 113.2 | 115.1747 | -9.3301 | 0.99571
17.25 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.25 | 100.396 | 113.2 | 115.1693 | -9.3024 | 0.99573
17.26 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.26 | 100.396 | 113.2 | 115.1693 | -9.3024 | 0.99573
17.27 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.27 | 100.398 | 113.2 | 115.1693 | -9.3096 | 0.99573
17.28 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.28 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.29 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.29 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.3 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.3 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.31 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.31 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.32 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.32 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.33 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.33 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.34 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.34 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.35 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.35 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.36 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.36 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.37 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.37 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.38 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.38 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.39 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.39 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.4 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.4 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.41 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.41 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.42 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.42 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.43 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.43 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.44 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.44 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.45 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.45 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.46 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.46 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.47 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.47 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.48 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.48 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.49 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.49 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.5 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.5 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.51 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.51 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.52 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.52 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.53 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.53 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.54 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.54 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.55 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.55 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.56 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.56 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.57 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.57 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.58 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.58 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.59 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.59 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.6 | 81.52 | 117.8 | 116.138 | 7.902 | 0.99533 | 17.6 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.61 | 81.519 | 117.8 | 116.118 | 7.893 | 0.99535 | 17.61 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.62 | 81.501 | 117.8 | 116.098 | 7.716 | 0.99555 | 17.62 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.63 | 81.501 | 117.8 | 116.098 | 7.716 | 0.99555 | 17.63 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.64 | 81.501 | 117.8 | 116.098 | 7.716 | 0.99555 | 17.64 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.65 | 81.501 | 117.8 | 116.098 | 7.716 | 0.99555 | 17.65 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.66 | 81.501 | 117.8 | 116.098 | 7.716 | 0.99555 | 17.66 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.67 | 81.501 | 117.8 | 116.098 | 7.716 | 0.99555 | 17.67 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.68 | 81.501 | 117.8 | 116.098 | 7.716 | 0.99555 | 17.68 | 100.436 | 113.2 | 115.1693 | -9.5181 | 0.99554
17.69 | 81.501 | 117.8 | 116.098 | 7.716 | 0.99555 | 17.69 | 100.426 | 113.2 | 115.162 | -9.4595 | 0.99559
17.7 | 81.505 | 117.8 | 116.1057 | 7.734 | 0.99553 | 17.7 | 100.411 | 113.2 | 115.156 | -9.3673 | 0.99568
17.71 | 81.507 | 117.8 | 116.1213 | 7.741 | 0.99552 | 17.71 | 100.411 | 113.2 | 115.1577 | -9.3673 | 0.99568
17.72 | 81.507 | 117.8 | 116.1293 | 7.741 | 0.99552 | 17.72 | 100.411 | 113.2 | 115.1523 | -9.3648 | 0.99568
17.73 | 81.507 | 117.8 | 116.1293 | 7.741 | 0.99552 | 17.73 | 100.422 | 113.2 | 115.1467 | -9.3237 | 0.99572
17.74 | 81.507 | 117.8 | 116.1293 | 7.741 | 0.99552 | 17.74 | 100.422 | 113.2 | 115.1467 | -9.3237 | 0.99572
17.75 | 81.552 | 117.8 | 116.1233 | 7.678 | 0.9956 | 17.75 | 100.422 | 113.2 | 115.1467 | -9.3237 | 0.99572
17.76 | 81.571 | 117.8 | 116.128 | 7.652 | 0.99563 | 17.76 | 100.422 | 113.2 | 115.1467 | -9.3237 | 0.99572
17.77 | 81.571 | 117.8 | 116.1387 | 7.652 | 0.99563 | 17.77 | 100.422 | 113.2 | 115.1467 | -9.3237 | 0.99572
17.78 | 81.571 | 117.8 | 116.1387 | 7.652 | 0.99563 | 17.78 | 100.422 | 113.2 | 115.1467 | -9.3237 | 0.99572
17.79 | 81.571 | 117.8 | 116.1387 | 7.652 | 0.99563 | 17.79 | 100.454 | 113.2 | 115.1323 | -9.3804 | 0.99567
17.8 | 81.571 | 117.8 | 116.1387 | 7.652 | 0.99563 | 17.8 | 100.503 | 113.2 | 115.1057 | -9.4679 | 0.99559
17.81 | 81.571 | 117.8 | 116.1353 | 7.648 | 0.99563 | 17.81 | 100.503 | 113.2 | 115.0937 | -9.4679 | 0.99559
17.82 | 81.561 | 117.8 | 116.132 | 7.55 | 0.99574 | 17.82 | 100.505 | 113.2 | 115.1107 | -9.4645 | 0.9956
17.83 | 81.565 | 117.8 | 116.1477 | 7.569 | 0.99572 | 17.83 | 100.534 | 113.2 | 115.145 | -9.4124 | 0.99565
17.84 | 81.572 | 117.8 | 116.1793 | 7.6 | 0.99569 | 17.84 | 100.534 | 113.2 | 115.1623 | -9.4124 | 0.99565
17.85 | 81.572 | 117.8 | 116.1953 | 7.6 | 0.99569 | 17.85 | 100.534 | 113.2 | 115.1623 | -9.4124 | 0.99565
17.86 | 81.572 | 117.8 | 116.1953 | 7.6 | 0.99569 | 17.86 | 100.534 | 113.2 | 115.1623 | -9.4124 | 0.99565
17.87 | 81.572 | 117.8 | 116.1953 | 7.6 | 0.99569 | 17.87 | 100.534 | 113.2 | 115.1623 | -9.4124 | 0.99565
17.88 | 81.572 | 117.8 | 116.1953 | 7.6 | 0.99569 | 17.88 | 100.534 | 113.2 | 115.1623 | -9.4124 | 0.99565
17.89 | 81.572 | 117.8 | 116.1953 | 7.6 | 0.99569 | 17.89 | 100.534 | 113.2 | 115.1623 | -9.4124 | 0.99565
17.9 | 81.579 | 117.8 | 116.1893 | 7.64 | 0.99564 | 17.9 | 100.534 | 113.2 | 115.1623 | -9.4124 | 0.99565
17.91 | 81.582 | 117.8 | 116.194 | 7.657 | 0.99562 | 17.91 | 100.534 | 113.2 | 115.1623 | -9.4124 | 0.99565
17.92 | 81.582 | 117.8 | 116.2043 | 7.657 | 0.99562 | 17.92 | 100.534 | 113.2 | 115.1623 | -9.4124 | 0.99565
17.93 | 81.582 | 117.8 | 116.2043 | 7.657 | 0.99562 | 17.93 | 100.534 | 113.2 | 115.1623 | -9.4124 | 0.99565
17.94 | 81.582 | 117.8 | 116.2043 | 7.657 | 0.99562 | 17.94 | 100.499 | 113.2 | 115.1623 | -9.4638 | 0.9956
17.95 | 81.601 | 117.8 | 116.2043 | 7.767 | 0.9955 | 17.95 | 100.446 | 113.2 | 115.1623 | -9.5406 | 0.99552
17.96 | 81.609 | 117.8 | 116.21 | 7.817 | 0.99544 | 17.96 | 100.446 | 113.2 | 115.1623 | -9.5406 | 0.99552
17.97 | 81.612 | 117.8 | 116.2247 | 7.924 | 0.99532 | 17.97 | 100.446 | 113.2 | 115.1623 | -9.5406 | 0.99552
17.98 | 81.612 | 117.8 | 116.2337 | 7.924 | 0.99532 | 17.98 | 100.446 | 113.2 | 115.1623 | -9.5406 | 0.99552
17.99 | 81.612 | 117.8 | 116.2337 | 7.924 | 0.99532 | 17.99 | 100.446 | 113.2 | 115.1623 | -9.5406 | 0.99552
18 | 81.612 | 117.8 | 116.2337 | 7.924 | 0.99532 | 18 | 100.446 | 113.2 | 115.1623 | -9.5406 | 0.99552
18.01 | 81.612 | 117.8 | 116.2337 | 7.924 | 0.99532 | 18.01 | 100.446 | 113.2 | 115.1623 | -9.5406 | 0.99552
18.02 | 81.612 | 117.8 | 116.2337 | 7.924 | 0.99532 | 18.02 | 100.446 | 113.2 | 115.1623 | -9.5406 | 0.99552
18.03 | 81.606 | 117.8 | 116.22 | 7.942 | 0.9953 | 18.03 | 100.446 | 113.2 | 115.1623 | -9.5406 | 0.99552
18.04 | 81.597 | 117.8 | 116.1993 | 7.973 | 0.99526 | 18.04 | 100.446 | 113.2 | 115.1623 | -9.5406 | 0.99552
18.05 | 81.597 | 117.8 | 116.1923 | 7.973 | 0.99526 | 18.05 | 100.446 | 113.2 | 115.1623 | -9.5406 | 0.99552
18.06 | 81.597 | 117.8 | 116.1923 | 7.973 | 0.99526 | 18.06 | 100.446 | 113.2 | 115.1503 | -9.4928 | 0.99556
18.07 | 81.597 | 117.8 | 116.1923 | 7.973 | 0.99526 | 18.07 | 100.446 | 113.2 | 115.1347 | -9.4761 | 0.99558
18.08 | 81.597 | 117.8 | 116.1923 | 7.973 | 0.99526 | 18.08 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.09 | 81.597 | 117.8 | 116.1923 | 7.973 | 0.99526 | 18.09 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.1 | 81.587 | 117.8 | 116.2013 | 8.012 | 0.99521 | 18.1 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.11 | 81.582 | 117.8 | 116.2027 | 8.031 | 0.99519 | 18.11 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.12 | 81.563 | 117.8 | 116.195 | 8.083 | 0.99513 | 18.12 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.13 | 81.558 | 117.8 | 116.1813 | 8.101 | 0.9951 | 18.13 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.14 | 81.548 | 117.8 | 116.1603 | 8.133 | 0.99506 | 18.14 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.15 | 81.548 | 117.8 | 116.153 | 8.133 | 0.99506 | 18.15 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.16 | 81.548 | 117.8 | 116.153 | 8.133 | 0.99506 | 18.16 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.17 | 81.548 | 117.8 | 116.153 | 8.133 | 0.99506 | 18.17 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.18 | 81.548 | 117.8 | 116.153 | 8.133 | 0.99506 | 18.18 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.19 | 81.548 | 117.8 | 116.153 | 8.133 | 0.99506 | 18.19 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.2 | 81.548 | 117.8 | 116.153 | 8.133 | 0.99506 | 18.2 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.21 | 81.548 | 117.8 | 116.153 | 8.133 | 0.99506 | 18.21 | 100.446 | 113.2 | 115.1307 | -9.4761 | 0.99558
18.22 | 81.548 | 117.8 | 116.153 | 8.133 | 0.99506 | 18.22 | 100.445 | 113.2 | 115.1157 | -9.4702 | 0.99558
18.23 | 81.548 | 117.8 | 116.153 | 8.133 | 0.99506 | 18.23 | 100.442 | 113.2 | 115.101 | -9.405 | 0.99564
18.24 | 81.548 | 117.8 | 116.153 | 8.133 | 0.99506 | 18.24 | 100.438 | 113.2 | 115.101 | -9.4705 | 0.99558
18.25 | 81.513 | 117.8 | 116.153 | 7.916 | 0.99532 | 18.25 | 100.432 | 113.2 | 115.101 | -9.5619 | 0.9955
18.26 | 81.496 | 117.8 | 116.1557 | 7.822 | 0.99543 | 18.26 | 100.432 | 113.2 | 115.101 | -9.5619 | 0.9955
18.27 | 81.482 | 117.8 | 116.1673 | 7.912 | 0.99532 | 18.27 | 100.432 | 113.2 | 115.112 | -9.5558 | 0.9955
18.28 | 81.488 | 117.8 | 116.1773 | 7.923 | 0.99531 | 18.28 | 100.435 | 113.2 | 115.134 | -9.4908 | 0.99556
18.29 | 81.5 | 117.8 | 116.1927 | 7.944 | 0.99528 | 18.29 | 100.435 | 113.2 | 115.145 | -9.4908 | 0.99556
18.3 | 81.5 | 117.8 | 116.207 | 7.944 | 0.99528 | 18.3 | 100.435 | 113.2 | 115.145 | -9.4908 | 0.99556
18.31 | 81.5 | 117.8 | 116.207 | 7.944 | 0.99528 | 18.31 | 100.382 | 113.2 | 115.145 | -9.6476 | 0.99541
18.32 | 81.5 | 117.8 | 116.207 | 7.944 | 0.99528 | 18.32 | 100.365 | 113.2 | 115.145 | -9.6985 | 0.99536
18.33 | 81.5 | 117.8 | 116.207 | 7.944 | 0.99528 | 18.33 | 100.365 | 113.2 | 115.145 | -9.6985 | 0.99536
18.34 | 81.5 | 117.8 | 116.207 | 7.944 | 0.99528 | 18.34 | 100.365 | 113.2 | 115.145 | -9.6985 | 0.99536
18.35 | 81.5 | 117.8 | 116.207 | 7.944 | 0.99528 | 18.35 | 100.365 | 113.2 | 115.145 | -9.6985 | 0.99536
18.36 | 81.5 | 117.8 | 116.207 | 7.944 | 0.99528 | 18.36 | 100.365 | 113.2 | 115.145 | -9.6985 | 0.99536
18.37 | 81.5 | 117.8 | 116.207 | 7.944 | 0.99528 | 18.37 | 100.368 | 113.2 | 115.1417 | -9.6925 | 0.99537
18.38 | 81.5 | 117.8 | 116.207 | 7.944 | 0.99528 | 18.38 | 100.397 | 113.2 | 115.1527 | -9.6337 | 0.99543
18.39 | 81.5 | 117.8 | 116.207 | 7.944 | 0.99528 | 18.39 | 100.415 | 113.2 | 115.167 | -9.7256 | 0.99534
18.4 | 81.499 | 117.8 | 116.2003 | 7.969 | 0.99525 | 18.4 | 100.438 | 113.2 | 115.167 | -9.8493 | 0.99523
18.41 | 81.499 | 117.8 | 116.18 | 7.981 | 0.99524 | 18.41 | 100.438 | 113.2 | 115.167 | -9.8493 | 0.99523
18.42 | 81.484 | 117.8 | 116.1593 | 8.029 | 0.99518 | 18.42 | 100.439 | 113.2 | 115.1783 | -9.8426 | 0.99523
18.43 | 81.484 | 117.8 | 116.1523 | 8.029 | 0.99518 | 18.43 | 100.442 | 113.2 | 115.2007 | -9.7783 | 0.99529
18.44 | 81.484 | 117.8 | 116.1523 | 8.029 | 0.99518 | 18.44 | 100.441 | 113.2 | 115.1967 | -9.7477 | 0.99532
18.45 | 81.484 | 117.8 | 116.1523 | 8.029 | 0.99518 | 18.45 | 100.439 | 113.2 | 115.182 | -9.707 | 0.99536
18.46 | 81.485 | 117.8 | 116.1683 | 8.03 | 0.99518 | 18.46 | 100.439 | 113.2 | 115.182 | -9.707 | 0.99536
18.47 | 81.496 | 117.8 | 116.2003 | 8.08 | 0.99512 | 18.47 | 100.439 | 113.2 | 115.182 | -9.707 | 0.99536
18.48 | 81.496 | 117.8 | 116.2163 | 8.08 | 0.99512 | 18.48 | 100.439 | 113.2 | 115.182 | -9.707 | 0.99536
18.49 | 81.496 | 117.8 | 116.2163 | 8.08 | 0.99512 | 18.49 | 100.439 | 113.2 | 115.182 | -9.707 | 0.99536
18.5 | 81.483 | 117.8 | 116.2067 | 8.092 | 0.99511 | 18.5 | 100.439 | 113.2 | 115.182 | -9.707 | 0.99536
18.51 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.51 | 100.439 | 113.2 | 115.182 | -9.707 | 0.99536
18.52 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.52 | 100.438 | 113.2 | 115.182 | -9.7228 | 0.99535
18.53 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.53 | 100.429 | 113.2 | 115.182 | -9.8641 | 0.99521
18.54 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.54 | 100.429 | 113.2 | 115.182 | -9.8641 | 0.99521
18.55 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.55 | 100.429 | 113.2 | 115.182 | -9.8641 | 0.99521
18.56 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.56 | 100.429 | 113.2 | 115.182 | -9.8641 | 0.99521
18.57 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.57 | 100.429 | 113.2 | 115.17 | -9.8574 | 0.99522
18.58 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.58 | 100.429 | 113.2 | 115.1547 | -9.7996 | 0.99527
18.59 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.59 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.6 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.6 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.61 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.61 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.62 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.62 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.63 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.63 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.64 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.64 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.65 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.65 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.66 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.66 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.67 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.67 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.68 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.68 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.69 | 81.477 | 117.8 | 116.1967 | 8.097 | 0.9951 | 18.69 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.7 | 81.416 | 117.8 | 116.1967 | 7.96 | 0.99525 | 18.7 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.71 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.71 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.72 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.72 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.73 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.73 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.74 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.74 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.75 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.75 | 100.429 | 113.2 | 115.151 | -9.7996 | 0.99527
18.76 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.76 | 100.375 | 113.2 | 115.151 | -9.9618 | 0.99511
18.77 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.77 | 100.36 | 113.2 | 115.1623 | -9.9992 | 0.99507
18.78 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.78 | 100.364 | 113.2 | 115.1847 | -9.9365 | 0.99513
18.79 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.79 | 100.382 | 113.2 | 115.1947 | -9.91 | 0.99516
18.8 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.8 | 100.404 | 113.2 | 115.194 | -9.8776 | 0.9952
18.81 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.81 | 100.404 | 113.2 | 115.194 | -9.8776 | 0.9952
18.82 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.82 | 100.404 | 113.2 | 115.194 | -9.8776 | 0.9952
18.83 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.83 | 100.404 | 113.2 | 115.194 | -9.8776 | 0.9952
18.84 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.84 | 100.365 | 113.2 | 115.194 | -9.9359 | 0.99514
18.85 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.85 | 100.317 | 113.2 | 115.194 | -10.0064 | 0.99506
18.86 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.86 | 100.317 | 113.2 | 115.194 | -10.0064 | 0.99506
18.87 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.87 | 100.317 | 113.2 | 115.182 | -9.9985 | 0.99507
18.88 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.88 | 100.317 | 113.2 | 115.1663 | -9.9419 | 0.99513
18.89 | 81.387 | 117.8 | 116.1967 | 7.895 | 0.99533 | 18.89 | 100.317 | 113.2 | 115.163 | -9.9419 | 0.99513
18.9 | 81.399 | 117.8 | 116.1967 | 7.908 | 0.99531 | 18.9 | 100.317 | 113.2 | 115.163 | -9.9419 | 0.99513
18.91 | 81.405 | 117.8 | 116.2 | 7.914 | 0.99531 | 18.91 | 100.317 | 113.2 | 115.163 | -9.9419 | 0.99513
18.92 | 81.405 | 117.8 | 116.2033 | 7.914 | 0.99531 | 18.92 | 100.317 | 113.2 | 115.163 | -9.9419 | 0.99513
18.93 | 81.402 | 117.8 | 116.1967 | 7.922 | 0.9953 | 18.93 | 100.317 | 113.2 | 115.163 | -9.9419 | 0.99513
18.94 | 81.397 | 117.8 | 116.1863 | 7.938 | 0.99528 | 18.94 | 100.317 | 113.2 | 115.163 | -9.9419 | 0.99513
18.95 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 18.95 | 100.317 | 113.2 | 115.163 | -9.9419 | 0.99513
18.96 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 18.96 | 100.315 | 113.2 | 115.1483 | -9.8854 | 0.99518
18.97 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 18.97 | 100.313 | 113.2 | 115.1333 | -9.8907 | 0.99517
18.98 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 18.98 | 100.305 | 113.2 | 115.1333 | -10.0277 | 0.99504
18.99 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 18.99 | 100.305 | 113.2 | 115.1333 | -10.0277 | 0.99504
19 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19 | 100.305 | 113.2 | 115.1333 | -10.0277 | 0.99504
19.01 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.01 | 100.308 | 113.2 | 115.1447 | -9.9714 | 0.9951
19.02 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.02 | 100.309 | 113.2 | 115.167 | -9.9569 | 0.99511
19.03 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.03 | 100.309 | 113.2 | 115.178 | -9.9569 | 0.99511
19.04 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.04 | 100.309 | 113.2 | 115.1663 | -9.9269 | 0.99514
19.05 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.05 | 100.309 | 113.2 | 115.1513 | -9.8924 | 0.99517
19.06 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.06 | 100.309 | 113.2 | 115.148 | -9.8924 | 0.99517
19.07 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.07 | 100.309 | 113.2 | 115.148 | -9.8924 | 0.99517
19.08 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.08 | 100.309 | 113.2 | 115.148 | -9.8924 | 0.99517
19.09 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.09 | 100.309 | 113.2 | 115.148 | -9.8924 | 0.99517
19.1 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.1 | 100.309 | 113.2 | 115.148 | -9.8924 | 0.99517
19.11 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.11 | 100.31 | 113.2 | 115.1447 | -9.7785 | 0.99528
19.12 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.12 | 100.31 | 113.2 | 115.1523 | -9.7504 | 0.99531
19.13 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.13 | 100.31 | 113.2 | 115.1633 | -9.7504 | 0.99531
19.14 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.14 | 100.31 | 113.2 | 115.1517 | -9.72 | 0.99534
19.15 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.15 | 100.311 | 113.2 | 115.1367 | -9.6859 | 0.99537
19.16 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.16 | 100.311 | 113.2 | 115.1333 | -9.6859 | 0.99537
19.17 | 81.397 | 117.8 | 116.1827 | 7.938 | 0.99528 | 19.17 | 100.311 | 113.2 | 115.1333 | -9.6859 | 0.99537
19.18 | 81.4 | 117.8 | 116.1863 | 7.93 | 0.99529 | 19.18 | 100.311 | 113.2 | 115.1333 | -9.6859 | 0.99537
19.19 | 81.405 | 117.8 | 116.1967 | 7.914 | 0.99531 | 19.19 | 100.344 | 113.2 | 115.1333 | -9.7514 | 0.99531
19.2 | 81.405 | 117.8 | 116.2033 | 7.914 | 0.99531 | 19.2 | 100.381 | 113.2 | 115.1333 | -9.8239 | 0.99525
19.21 | 81.405 | 117.8 | 116.2033 | 7.913 | 0.99531 | 19.21 | 100.381 | 113.2 | 115.1333 | -9.8239 | 0.99525
19.22 | 81.426 | 117.8 | 116.2033 | 7.693 | 0.99557 | 19.22 | 100.384 | 113.2 | 115.1413 | -9.8169 | 0.99525
19.23 | 81.426 | 117.8 | 116.2033 | 7.693 | 0.99557 | 19.23 | 100.406 | 113.2 | 115.1607 | -9.7745 | 0.99529
19.24 | 81.426 | 117.8 | 116.2033 | 7.693 | 0.99557 | 19.24 | 100.406 | 113.2 | 115.1723 | -9.7745 | 0.99529
19.25 | 81.426 | 117.8 | 116.2033 | 7.693 | 0.99557 | 19.25 | 100.406 | 113.2 | 115.1723 | -9.7745 | 0.99529
19.26 | 81.426 | 117.8 | 116.2033 | 7.693 | 0.99557 | 19.26 | 100.406 | 113.2 | 115.1723 | -9.7745 | 0.99529
19.27 | 81.426 | 117.8 | 116.2033 | 7.693 | 0.99557 | 19.27 | 100.412 | 113.2 | 115.1723 | -9.8059 | 0.99527
19.28 | 81.42 | 117.8 | 116.2 | 7.687 | 0.99557 | 19.28 | 100.449 | 113.2 | 115.1723 | -9.9895 | 0.99509
19.29 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.29 | 100.45 | 113.2 | 115.1603 | -9.9585 | 0.99512
19.3 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.3 | 100.45 | 113.2 | 115.1453 | -9.925 | 0.99515
19.31 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.31 | 100.483 | 113.2 | 115.1417 | -9.8773 | 0.9952
19.32 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.32 | 100.491 | 113.2 | 115.141 | -9.8665 | 0.99521
19.33 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.33 | 100.491 | 113.2 | 115.141 | -9.8665 | 0.99521
19.34 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.34 | 100.506 | 113.2 | 115.1583 | -9.8399 | 0.99524
19.35 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.35 | 100.523 | 113.2 | 115.193 | -9.8115 | 0.99527
19.36 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.36 | 100.523 | 113.2 | 115.2103 | -9.8115 | 0.99527
19.37 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.37 | 100.523 | 113.2 | 115.2103 | -9.8115 | 0.99527
19.38 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.38 | 100.523 | 113.2 | 115.2103 | -9.8115 | 0.99527
19.39 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.39 | 100.522 | 113.2 | 115.1957 | -9.7768 | 0.9953
19.4 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.4 | 100.52 | 113.2 | 115.181 | -9.7402 | 0.99534
19.41 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.41 | 100.524 | 113.2 | 115.1803 | -9.6289 | 0.99544
19.42 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.42 | 100.525 | 113.2 | 115.188 | -9.6047 | 0.99547
19.43 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.43 | 100.525 | 113.2 | 115.1967 | -9.6047 | 0.99547
19.44 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.44 | 100.484 | 113.2 | 115.1967 | -9.6682 | 0.9954
19.45 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.45 | 100.44 | 113.2 | 115.1967 | -9.7343 | 0.99534
19.46 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.46 | 100.44 | 113.2 | 115.1967 | -9.7343 | 0.99534
19.47 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.47 | 100.44 | 113.2 | 115.1967 | -9.7344 | 0.99534
19.48 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.48 | 100.44 | 113.2 | 115.1967 | -9.7345 | 0.99534
19.49 | 81.408 | 117.8 | 116.1967 | 7.674 | 0.99559 | 19.49 | 100.397 | 113.2 | 115.1817 | -9.8266 | 0.99524
19.5 | 81.408 | 117.8 | 116.19 | 7.698 | 0.99556 | 19.5 | 100.353 | 113.2 | 115.158 | -9.9212 | 0.99515
19.51 | 81.408 | 117.8 | 116.1833 | 7.711 | 0.99554 | 19.51 | 100.353 | 113.2 | 115.149 | -9.9212 | 0.99515
19.52 | 81.4 | 117.8 | 116.1697 | 7.735 | 0.99552 | 19.52 | 100.353 | 113.2 | 115.149 | -9.9212 | 0.99515
19.53 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.53 | 100.353 | 113.2 | 115.149 | -9.9212 | 0.99515
19.54 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.54 | 100.353 | 113.2 | 115.149 | -9.9212 | 0.99515
19.55 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.55 | 100.353 | 113.2 | 115.149 | -9.9212 | 0.99515
19.56 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.56 | 100.353 | 113.2 | 115.149 | -9.9212 | 0.99515
19.57 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.57 | 100.353 | 113.2 | 115.149 | -9.9212 | 0.99515
19.58 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.58 | 100.353 | 113.2 | 115.149 | -9.9212 | 0.99515
19.59 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.59 | 100.353 | 113.2 | 115.149 | -9.9212 | 0.99515
19.6 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.6 | 100.353 | 113.2 | 115.149 | -9.9212 | 0.99515
19.61 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.61 | 100.357 | 113.2 | 115.172 | -9.862 | 0.99521
19.62 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.62 | 100.358 | 113.2 | 115.1833 | -9.8394 | 0.99523
19.63 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.63 | 100.358 | 113.2 | 115.1683 | -9.7858 | 0.99528
19.64 | 81.4 | 117.8 | 116.1627 | 7.735 | 0.99552 | 19.64 | 100.358 | 113.2 | 115.1653 | -9.7858 | 0.99528
19.65 | 81.382 | 117.8 | 116.1583 | 7.804 | 0.99543 | 19.65 | 100.358 | 113.2 | 115.1653 | -9.7858 | 0.99528
19.66 | 81.372 | 117.8 | 116.1563 | 7.841 | 0.99539 | 19.66 | 100.356 | 113.2 | 115.1363 | -9.7261 | 0.99534
19.67 | 81.372 | 117.8 | 116.1583 | 7.841 | 0.99539 | 19.67 | 100.356 | 113.2 | 115.1363 | -9.7146 | 0.99535
19.68 | 81.372 | 117.8 | 116.1583 | 7.841 | 0.99539 | 19.68 | 100.356 | 113.2 | 115.1363 | -9.7146 | 0.99535
19.69 | 81.372 | 117.8 | 116.1583 | 7.841 | 0.99539 | 19.69 | 100.356 | 113.2 | 115.1363 | -9.7146 | 0.99535
19.7 | 81.372 | 117.8 | 116.1583 | 7.841 | 0.99539 | 19.7 | 100.356 | 113.2 | 115.1363 | -9.7146 | 0.99535
19.71 | 81.372 | 117.8 | 116.1583 | 7.841 | 0.99539 | 19.71 | 100.356 | 113.2 | 115.1363 | -9.7146 | 0.99535
19.72 | 81.389 | 117.8 | 116.152 | 7.894 | 0.99533 | 19.72 | 100.357 | 113.2 | 115.148 | -9.7021 | 0.99536
19.73 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.73 | 100.361 | 113.2 | 115.171 | -9.6438 | 0.99542
19.74 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.74 | 100.395 | 113.2 | 115.1707 | -9.7611 | 0.99531
19.75 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.75 | 100.427 | 113.2 | 115.156 | -9.8736 | 0.9952
19.76 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.76 | 100.427 | 113.2 | 115.1533 | -9.8736 | 0.9952
19.77 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.77 | 100.427 | 113.2 | 115.1533 | -9.8736 | 0.9952
19.78 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.78 | 100.427 | 113.2 | 115.1533 | -9.8736 | 0.9952
19.79 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.79 | 100.448 | 113.2 | 115.1527 | -9.8436 | 0.99523
19.8 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.8 | 100.467 | 113.2 | 115.1523 | -9.8154 | 0.99526
19.81 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.81 | 100.467 | 113.2 | 115.1523 | -9.8154 | 0.99526
19.82 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.82 | 100.476 | 113.2 | 115.1523 | -9.8547 | 0.99522
19.83 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.83 | 100.513 | 113.2 | 115.1523 | -10.0302 | 0.99506
19.84 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.84 | 100.513 | 113.2 | 115.1523 | -10.0302 | 0.99506
19.85 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.85 | 100.513 | 113.2 | 115.1523 | -10.0302 | 0.99506
19.86 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.86 | 100.513 | 113.2 | 115.1523 | -10.0302 | 0.99506
19.87 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.87 | 100.513 | 113.2 | 115.1523 | -10.0302 | 0.99506
19.88 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.88 | 100.513 | 113.2 | 115.1523 | -10.0302 | 0.99506
19.89 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.89 | 100.513 | 113.2 | 115.1523 | -10.0302 | 0.99506
19.9 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.9 | 100.513 | 113.2 | 115.1523 | -10.0302 | 0.99506
19.91 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.91 | 100.514 | 113.2 | 115.129 | -9.9749 | 0.99511
19.92 | 81.39 | 117.8 | 116.152 | 7.895 | 0.99533 | 19.92 | 100.514 | 113.2 | 115.1233 | -9.9656 | 0.99512
19.93 | 81.352 | 117.8 | 116.152 | 7.927 | 0.99529 | 19.93 | 100.514 | 113.2 | 115.1233 | -9.9656 | 0.99512
19.94 | 81.269 | 117.8 | 116.152 | 7.995 | 0.9952 | 19.94 | 100.508 | 113.2 | 115.126 | -9.9427 | 0.99514
19.95 | 81.056 | 117.8 | 116.152 | 7.873 | 0.99532 | 19.95 | 100.503 | 113.2 | 115.1317 | -9.9219 | 0.99516
19.96 | 80.941 | 117.8 | 116.152 | 7.807 | 0.99538 | 19.96 | 100.49 | 113.2 | 115.1157 | -9.8977 | 0.99518
19.97 | 80.962 | 117.8 | 116.152 | 7.59 | 0.99563 | 19.97 | 100.488 | 113.2 | 115.1157 | -9.8937 | 0.99519
19.98 | 80.963 | 117.8 | 116.152 | 7.586 | 0.99564 | 19.98 | 100.488 | 113.2 | 115.1157 | -9.8937 | 0.99519
19.99 | 80.963 | 117.8 | 116.152 | 7.586 | 0.99564 | 19.99 | 100.488 | 113.2 | 115.1157 | -9.8937 | 0.99519
20 | 80.999 | 117.8 | 116.152 | 7.491 | 0.99575 | 20 | 100.488 | 113.2 | 115.1157 | -9.8937 | 0.99519

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Fuente: GPM
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.14
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.139
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | Si
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 5%
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.061
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6.401
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | Si
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 5%

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
| Escalón 1 |  | Escalón 2

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 90
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0 | 82.093 | 0 | 0.317 | 116.8737 | 0.99999 | 0 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.01 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.01 | 82.093 | 0 | 0.317 | 116.8737 | 0.99999 | 0.01 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.01 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.02 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.02 | 82.093 | 0 | 0.317 | 116.8737 | 0.99999 | 0.02 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.02 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.03 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.03 | 82.093 | 0 | 0.317 | 116.8737 | 0.99999 | 0.03 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.03 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.04 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.04 | 82.079 | 0 | 0.366 | 116.8403 | 0.99999 | 0.04 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.04 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.05 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.05 | 82.077 | 0 | 0.373 | 116.8183 | 0.99999 | 0.05 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.05 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.06 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.06 | 82.077 | 0 | 0.373 | 116.8183 | 0.99999 | 0.06 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.06 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.07 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.07 | 82.065 | 0 | 0.311 | 116.8127 | 0.99999 | 0.07 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.07 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.08 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.08 | 82.056 | 0 | 0.26 | 116.8103 | 0.99999 | 0.08 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.08 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.09 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.09 | 82.056 | 0 | 0.26 | 116.8137 | 0.99999 | 0.09 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.09 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.1 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.1 | 82.058 | 0 | 0.27 | 116.807 | 0.99999 | 0.1 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.1 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.11 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.11 | 82.065 | 0 | 0.311 | 116.8073 | 0.99999 | 0.11 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.11 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.12 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.12 | 82.065 | 0 | 0.311 | 116.8143 | 0.99999 | 0.12 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.12 | 82.936 | 2 | 1.974 | 116.9723 | 0.99972
0.13 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.13 | 82.065 | 0 | 0.311 | 116.8143 | 0.99999 | 0.13 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.13 | 82.938 | 2 | 1.97 | 116.9727 | 0.99972
0.14 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.14 | 82.065 | 0 | 0.311 | 116.8143 | 0.99999 | 0.14 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.14 | 82.938 | 2 | 1.97 | 116.973 | 0.99972
0.15 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.15 | 82.07 | 0 | 0.333 | 116.8217 | 0.99999 | 0.15 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.15 | 82.939 | 2 | 1.958 | 116.973 | 0.99972
0.16 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.16 | 82.087 | 0 | 0.422 | 116.8457 | 0.99999 | 0.16 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.16 | 82.939 | 2 | 1.944 | 116.9787 | 0.99973
0.17 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.17 | 82.004 | 0 | 0.267 | 116.8557 | 0.99999 | 0.17 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.17 | 82.93 | 2 | 1.925 | 116.9753 | 0.99973
0.18 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.18 | 81.93 | 0 | 0.131 | 116.8563 | 1 | 0.18 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.18 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.9667 | 0.99973
0.19 | 83.675 | -2 | -1.89 | 116.8123 | 0.99975 | 0.19 | 81.93 | 0 | 0.131 | 116.8637 | 1 | 0.19 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.19 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.2 | 83.672 | -2 | -1.906 | 116.804 | 0.99974 | 0.2 | 81.932 | 0 | 0.142 | 116.8547 | 1 | 0.2 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.2 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.21 | 83.662 | -2 | -1.963 | 116.806 | 0.99972 | 0.21 | 81.939 | 0 | 0.187 | 116.8457 | 1 | 0.21 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.21 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.22 | 83.649 | -2 | -2.025 | 116.798 | 0.99971 | 0.22 | 81.936 | 0 | 0.225 | 116.8587 | 1 | 0.22 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.22 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.23 | 83.64 | -2 | -2.075 | 116.7737 | 0.99969 | 0.23 | 81.933 | 0 | 0.259 | 116.885 | 1 | 0.23 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.23 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.24 | 83.64 | -2 | -2.075 | 116.768 | 0.99969 | 0.24 | 81.92 | 0 | 0.307 | 116.8653 | 0.99999 | 0.24 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.24 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.25 | 83.64 | -2 | -2.075 | 116.768 | 0.99969 | 0.25 | 81.918 | 0 | 0.315 | 116.844 | 0.99999 | 0.25 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.25 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.26 | 83.64 | -2 | -2.075 | 116.768 | 0.99969 | 0.26 | 81.918 | 0 | 0.315 | 116.844 | 0.99999 | 0.26 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.26 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.27 | 83.64 | -2 | -2.075 | 116.768 | 0.99969 | 0.27 | 81.918 | 0 | 0.315 | 116.844 | 0.99999 | 0.27 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.27 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.28 | 83.64 | -2 | -2.075 | 116.768 | 0.99969 | 0.28 | 81.918 | 0 | 0.315 | 116.844 | 0.99999 | 0.28 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.28 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.29 | 83.64 | -2 | -2.075 | 116.768 | 0.99969 | 0.29 | 81.925 | 0 | 0.363 | 116.8263 | 0.99999 | 0.29 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.29 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.3 | 83.641 | -2 | -2.1 | 116.759 | 0.99968 | 0.3 | 81.927 | 0 | 0.394 | 116.8333 | 0.99999 | 0.3 | 83.376 | 0 | 0.002 | 116.8797 | 1 | 0.3 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.31 | 83.644 | -2 | -2.185 | 116.754 | 0.99966 | 0.31 | 81.93 | 0 | 0.494 | 116.861 | 0.99998 | 0.31 | 83.374 | 0 | -0.005 | 116.873 | 1 | 0.31 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.32 | 83.649 | -2 | -2.218 | 116.7647 | 0.99965 | 0.32 | 81.93 | 0 | 0.494 | 116.882 | 0.99998 | 0.32 | 83.367 | 0 | -0.023 | 116.8677 | 1 | 0.32 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.33 | 83.652 | -2 | -2.244 | 116.7857 | 0.99964 | 0.33 | 81.93 | 0 | 0.494 | 116.882 | 0.99998 | 0.33 | 83.367 | 0 | -0.023 | 116.8693 | 1 | 0.33 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.34 | 83.652 | -2 | -2.244 | 116.8003 | 0.99964 | 0.34 | 82.015 | 0 | 0.411 | 116.8647 | 0.99999 | 0.34 | 83.367 | 0 | -0.023 | 116.8693 | 1 | 0.34 | 82.927 | 2 | 1.921 | 116.967 | 0.99973
0.35 | 83.652 | -2 | -2.244 | 116.8003 | 0.99964 | 0.35 | 82.055 | 0 | 0.306 | 116.8513 | 0.99999 | 0.35 | 83.37 | 0 | -0.046 | 116.8693 | 1 | 0.35 | 82.933 | 2 | 1.932 | 116.9667 | 0.99973
0.36 | 83.652 | -2 | -2.244 | 116.8003 | 0.99964 | 0.36 | 82.169 | 0 | -0.095 | 116.8513 | 1 | 0.36 | 83.37 | 0 | -0.049 | 116.8827 | 1 | 0.36 | 82.939 | 2 | 1.944 | 116.9753 | 0.99973
0.37 | 83.655 | -2 | -2.273 | 116.7917 | 0.99963 | 0.37 | 82.177 | 0 | -0.067 | 116.8683 | 1 | 0.37 | 83.37 | 0 | -0.049 | 116.8827 | 1 | 0.37 | 82.939 | 2 | 1.965 | 116.9787 | 0.99972
0.38 | 83.656 | -2 | -2.296 | 116.774 | 0.99962 | 0.38 | 82.184 | 0 | -0.04 | 116.902 | 1 | 0.38 | 83.368 | 0 | -0.07 | 116.8737 | 1 | 0.38 | 82.936 | 2 | 1.973 | 116.9727 | 0.99972
0.39 | 83.65 | -2 | -2.381 | 116.7753 | 0.9996 | 0.39 | 82.179 | 0 | 0.055 | 116.8797 | 1 | 0.39 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8557 | 1 | 0.39 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.4 | 83.652 | -2 | -2.353 | 116.7927 | 0.9996 | 0.4 | 82.178 | 0 | 0.072 | 116.8467 | 1 | 0.4 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.4 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.41 | 83.66 | -2 | -2.233 | 116.7927 | 0.99964 | 0.41 | 82.178 | 0 | 0.072 | 116.8467 | 1 | 0.41 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.41 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.42 | 83.66 | -2 | -2.233 | 116.7927 | 0.99964 | 0.42 | 82.178 | 0 | 0.072 | 116.8467 | 1 | 0.42 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.42 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.43 | 83.66 | -2 | -2.233 | 116.7927 | 0.99964 | 0.43 | 82.178 | 0 | 0.072 | 116.8467 | 1 | 0.43 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.43 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.44 | 83.66 | -2 | -2.233 | 116.7927 | 0.99964 | 0.44 | 82.159 | 0 | 0.117 | 116.8537 | 1 | 0.44 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.44 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.45 | 83.658 | -2 | -2.264 | 116.776 | 0.99963 | 0.45 | 82.159 | 0 | 0.144 | 116.8543 | 1 | 0.45 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.45 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.46 | 83.651 | -2 | -2.359 | 116.761 | 0.9996 | 0.46 | 82.175 | 0 | 0.232 | 116.847 | 1 | 0.46 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.46 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.47 | 83.651 | -2 | -2.392 | 116.7627 | 0.99959 | 0.47 | 82.175 | 0 | 0.232 | 116.8457 | 1 | 0.47 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.47 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.48 | 83.651 | -2 | -2.417 | 116.7753 | 0.99958 | 0.48 | 82.175 | 0 | 0.232 | 116.8457 | 1 | 0.48 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.48 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.49 | 83.719 | -2 | -2.225 | 116.7883 | 0.99965 | 0.49 | 82.187 | 0 | 0.278 | 116.8793 | 0.99999 | 0.49 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.49 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.5 | 83.72 | -2 | -2.22 | 116.77 | 0.99965 | 0.5 | 82.184 | 0 | 0.305 | 116.887 | 0.99999 | 0.5 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.5 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.51 | 83.704 | -2 | -2.261 | 116.7333 | 0.99964 | 0.51 | 82.159 | 0 | 0.392 | 116.8443 | 0.99999 | 0.51 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.51 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.52 | 83.709 | -2 | -2.295 | 116.7213 | 0.99962 | 0.52 | 82.155 | 0 | 0.239 | 116.8277 | 1 | 0.52 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.52 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.53 | 83.712 | -2 | -2.32 | 116.743 | 0.99962 | 0.53 | 82.152 | 0 | 0.086 | 116.8277 | 1 | 0.53 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.53 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.54 | 83.691 | -2 | -2.363 | 116.758 | 0.9996 | 0.54 | 82.152 | 0 | 0.086 | 116.8277 | 1 | 0.54 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.54 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.55 | 83.68 | -2 | -2.324 | 116.754 | 0.99961 | 0.55 | 82.154 | 0 | 0.095 | 116.8447 | 1 | 0.55 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.55 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.56 | 83.652 | -2 | -2.197 | 116.7367 | 0.99966 | 0.56 | 82.166 | 0 | 0.141 | 116.8783 | 1 | 0.56 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.56 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.57 | 83.652 | -2 | -2.197 | 116.728 | 0.99966 | 0.57 | 82.176 | 0 | 0.194 | 116.8887 | 1 | 0.57 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.57 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.58 | 83.652 | -2 | -2.197 | 116.728 | 0.99966 | 0.58 | 82.186 | 0 | 0.248 | 116.8813 | 1 | 0.58 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.58 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.59 | 83.641 | -2 | -2.318 | 116.738 | 0.99962 | 0.59 | 82.165 | 0 | 0.108 | 116.8837 | 1 | 0.59 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.59 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.6 | 83.64 | -2 | -2.329 | 116.759 | 0.99961 | 0.6 | 82.161 | 0 | 0.079 | 116.891 | 1 | 0.6 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.6 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.61 | 83.64 | -2 | -2.329 | 116.759 | 0.99961 | 0.61 | 82.161 | 0 | 0.079 | 116.8947 | 1 | 0.61 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.61 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.62 | 83.642 | -2 | -2.359 | 116.7503 | 0.9996 | 0.62 | 82.159 | 0 | 0.128 | 116.8867 | 1 | 0.62 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.62 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.63 | 83.644 | -2 | -2.381 | 116.7333 | 0.9996 | 0.63 | 82.156 | 0 | 0.178 | 116.8723 | 1 | 0.63 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.63 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.64 | 83.665 | -2 | -2.091 | 116.725 | 0.99969 | 0.64 | 82.156 | 0 | 0.178 | 116.866 | 1 | 0.64 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.64 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
0.65 | 83.669 | -2 | -2.097 | 116.7397 | 0.99969 | 0.65 | 82.156 | 0 | 0.178 | 116.866 | 1 | 0.65 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.65 | 82.925 | 2 | 1.966 | 116.9723 | 0.99972
0.66 | 83.676 | -2 | -2.184 | 116.774 | 0.99966 | 0.66 | 82.156 | 0 | 0.178 | 116.866 | 1 | 0.66 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.66 | 82.926 | 2 | 1.94 | 116.9833 | 0.99973
0.67 | 83.679 | -2 | -2.215 | 116.7853 | 0.99965 | 0.67 | 82.156 | 0 | 0.178 | 116.866 | 1 | 0.67 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.67 | 82.939 | 2 | 1.885 | 116.986 | 0.99974
0.68 | 83.681 | -2 | -2.236 | 116.768 | 0.99964 | 0.68 | 82.156 | 0 | 0.178 | 116.866 | 1 | 0.68 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.68 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.978 | 0.99975
0.69 | 83.681 | -2 | -2.236 | 116.7593 | 0.99964 | 0.69 | 82.144 | 0 | 0.078 | 116.8613 | 1 | 0.69 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.69 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.7 | 83.646 | -2 | -2.176 | 116.7593 | 0.99966 | 0.7 | 82.141 | 0 | 0.056 | 116.8537 | 1 | 0.7 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.7 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.71 | 83.549 | -2 | -2.008 | 116.7723 | 0.99971 | 0.71 | 82.141 | 0 | 0.056 | 116.851 | 1 | 0.71 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.71 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.72 | 83.544 | -2 | -2.083 | 116.769 | 0.99969 | 0.72 | 82.141 | 0 | 0.056 | 116.851 | 1 | 0.72 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.72 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.73 | 83.541 | -2 | -2.134 | 116.755 | 0.99967 | 0.73 | 82.141 | 0 | 0.056 | 116.851 | 1 | 0.73 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.73 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.74 | 83.541 | -2 | -2.134 | 116.757 | 0.99967 | 0.74 | 82.141 | 0 | 0.056 | 116.851 | 1 | 0.74 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.74 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.75 | 83.535 | -2 | -2.146 | 116.757 | 0.99967 | 0.75 | 82.144 | 0 | 0.072 | 116.8447 | 1 | 0.75 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.75 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.76 | 83.519 | -2 | -2.181 | 116.7597 | 0.99966 | 0.76 | 82.161 | 0 | 0.163 | 116.838 | 1 | 0.76 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.76 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.77 | 83.506 | -2 | -2.213 | 116.744 | 0.99965 | 0.77 | 82.168 | 0 | 0.189 | 116.854 | 1 | 0.77 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.77 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.78 | 83.497 | -2 | -2.235 | 116.7077 | 0.99964 | 0.78 | 82.176 | 0 | 0.218 | 116.8877 | 1 | 0.78 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.78 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.79 | 83.554 | -2 | -1.959 | 116.7037 | 0.99973 | 0.79 | 82.176 | 0 | 0.218 | 116.9047 | 1 | 0.79 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.79 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.8 | 83.557 | -2 | -1.941 | 116.7337 | 0.99973 | 0.8 | 82.176 | 0 | 0.218 | 116.9047 | 1 | 0.8 | 83.366 | 0 | -0.085 | 116.8467 | 1 | 0.8 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.81 | 83.557 | -2 | -1.941 | 116.7337 | 0.99973 | 0.81 | 82.176 | 0 | 0.218 | 116.9047 | 1 | 0.81 | 83.361 | 0 | -0.096 | 116.833 | 1 | 0.81 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.82 | 83.575 | -2 | -2.014 | 116.7253 | 0.99971 | 0.82 | 82.176 | 0 | 0.218 | 116.9047 | 1 | 0.82 | 83.347 | 0 | -0.134 | 116.8223 | 1 | 0.82 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.83 | 83.587 | -2 | -2.062 | 116.7317 | 0.9997 | 0.83 | 82.176 | 0 | 0.218 | 116.9047 | 1 | 0.83 | 83.347 | 0 | -0.134 | 116.825 | 1 | 0.83 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.84 | 83.587 | -2 | -2.062 | 116.7467 | 0.9997 | 0.84 | 82.152 | 0 | 0.303 | 116.8793 | 0.99999 | 0.84 | 83.347 | 0 | -0.134 | 116.825 | 1 | 0.84 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.85 | 83.584 | -2 | -2.082 | 116.7393 | 0.99969 | 0.85 | 82.144 | 0 | 0.33 | 116.8377 | 0.99999 | 0.85 | 83.347 | 0 | -0.134 | 116.825 | 1 | 0.85 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.86 | 83.575 | -2 | -2.135 | 116.7427 | 0.99967 | 0.86 | 82.126 | 0 | 0.376 | 116.8327 | 0.99999 | 0.86 | 83.348 | 0 | -0.146 | 116.825 | 1 | 0.86 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.87 | 83.575 | -2 | -2.135 | 116.7533 | 0.99967 | 0.87 | 82.126 | 0 | 0.376 | 116.8367 | 0.99999 | 0.87 | 83.353 | 0 | -0.185 | 116.8383 | 1 | 0.87 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.88 | 83.575 | -2 | -2.135 | 116.7533 | 0.99967 | 0.88 | 82.126 | 0 | 0.376 | 116.8367 | 0.99999 | 0.88 | 83.353 | 0 | -0.185 | 116.8513 | 1 | 0.88 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.89 | 83.559 | -2 | -2.229 | 116.7367 | 0.99964 | 0.89 | 82.126 | 0 | 0.376 | 116.8367 | 0.99999 | 0.89 | 83.353 | 0 | -0.185 | 116.8513 | 1 | 0.89 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.9 | 83.558 | -2 | -2.234 | 116.7253 | 0.99964 | 0.9 | 82.126 | 0 | 0.376 | 116.8367 | 0.99999 | 0.9 | 83.353 | 0 | -0.185 | 116.8513 | 1 | 0.9 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.91 | 83.558 | -2 | -2.234 | 116.7253 | 0.99964 | 0.91 | 82.126 | 0 | 0.376 | 116.8367 | 0.99999 | 0.91 | 83.353 | 0 | -0.185 | 116.8513 | 1 | 0.91 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.92 | 83.563 | -2 | -2.27 | 116.7323 | 0.99963 | 0.92 | 82.126 | 0 | 0.376 | 116.8367 | 0.99999 | 0.92 | 83.353 | 0 | -0.185 | 116.8513 | 1 | 0.92 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.93 | 83.567 | -2 | -2.292 | 116.7547 | 0.99962 | 0.93 | 82.126 | 0 | 0.376 | 116.8367 | 0.99999 | 0.93 | 83.353 | 0 | -0.185 | 116.8513 | 1 | 0.93 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.94 | 83.571 | -2 | -2.342 | 116.7527 | 0.99961 | 0.94 | 82.079 | 0 | 0.3 | 116.8203 | 0.99999 | 0.94 | 83.353 | 0 | -0.185 | 116.8513 | 1 | 0.94 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.95 | 83.576 | -2 | -2.316 | 116.7357 | 0.99962 | 0.95 | 82.067 | 0 | 0.28 | 116.7943 | 0.99999 | 0.95 | 83.364 | 0 | -0.236 | 116.8363 | 1 | 0.95 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.96 | 83.586 | -2 | -2.246 | 116.7487 | 0.99964 | 0.96 | 82.067 | 0 | 0.28 | 116.7847 | 0.99999 | 0.96 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 0.96 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.97 | 83.586 | -2 | -2.246 | 116.762 | 0.99964 | 0.97 | 82.061 | 0 | 0.303 | 116.769 | 0.99999 | 0.97 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 0.97 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.98 | 83.586 | -2 | -2.246 | 116.762 | 0.99964 | 0.98 | 82.053 | 0 | 0.329 | 116.7537 | 0.99999 | 0.98 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 0.98 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
0.99 | 83.58 | -2 | -2.281 | 116.7547 | 0.99963 | 0.99 | 81.994 | 0 | 0.147 | 116.7607 | 1 | 0.99 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 0.99 | 82.942 | 2 | 1.873 | 116.9787 | 0.99975
1 | 83.575 | -2 | -2.315 | 116.7477 | 0.99962 | 1 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7747 | 1 | 1 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 1 | 82.935 | 2 | 1.884 | 116.9783 | 0.99974
1.01 | 83.561 | -2 | -2.395 | 116.7247 | 0.99959 | 1.01 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.01 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 1.01 | 82.928 | 2 | 1.895 | 116.978 | 0.99974
1.02 | 83.561 | -2 | -2.395 | 116.72 | 0.99959 | 1.02 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.02 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 1.02 | 82.928 | 2 | 1.895 | 116.978 | 0.99974
1.03 | 83.561 | -2 | -2.395 | 116.72 | 0.99959 | 1.03 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.03 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 1.03 | 82.928 | 2 | 1.895 | 116.978 | 0.99974
1.04 | 83.561 | -2 | -2.395 | 116.72 | 0.99959 | 1.04 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.04 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 1.04 | 82.928 | 2 | 1.895 | 116.978 | 0.99974
1.05 | 83.557 | -2 | -2.416 | 116.713 | 0.99958 | 1.05 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.05 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 1.05 | 82.928 | 2 | 1.895 | 116.978 | 0.99974
1.06 | 83.549 | -2 | -2.468 | 116.7167 | 0.99956 | 1.06 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.06 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 1.06 | 82.928 | 2 | 1.895 | 116.978 | 0.99974
1.07 | 83.549 | -2 | -2.468 | 116.7277 | 0.99956 | 1.07 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.07 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 1.07 | 82.927 | 2 | 1.938 | 116.956 | 0.99973
1.08 | 83.549 | -2 | -2.468 | 116.7277 | 0.99956 | 1.08 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.08 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 1.08 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.09 | 83.631 | -2 | -2.374 | 116.711 | 0.9996 | 1.09 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.09 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 1.09 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.1 | 83.634 | -2 | -2.37 | 116.7207 | 0.9996 | 1.1 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.1 | 83.365 | 0 | -0.242 | 116.8213 | 1 | 1.1 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.11 | 83.634 | -2 | -2.37 | 116.7207 | 0.9996 | 1.11 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.11 | 83.367 | 0 | -0.255 | 116.825 | 1 | 1.11 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.12 | 83.634 | -2 | -2.37 | 116.7207 | 0.9996 | 1.12 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.12 | 83.371 | 0 | -0.3 | 116.8417 | 0.99999 | 1.12 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.13 | 83.634 | -2 | -2.37 | 116.7207 | 0.9996 | 1.13 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.13 | 83.36 | 0 | -0.331 | 116.855 | 0.99999 | 1.13 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.14 | 83.643 | -2 | -2.426 | 116.7357 | 0.99958 | 1.14 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.14 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.86 | 0.99999 | 1.14 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.15 | 83.645 | -2 | -2.461 | 116.7577 | 0.99957 | 1.15 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.15 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.15 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.16 | 83.65 | -2 | -2.539 | 116.7543 | 0.99954 | 1.16 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.16 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.16 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.17 | 83.636 | -2 | -2.299 | 116.759 | 0.99962 | 1.17 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.17 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.17 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.18 | 83.627 | -2 | -2.16 | 116.759 | 0.99967 | 1.18 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.18 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.18 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.19 | 83.627 | -2 | -2.16 | 116.759 | 0.99967 | 1.19 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.19 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.19 | 82.927 | 2 | 1.946 | 116.956 | 0.99972
1.2 | 83.627 | -2 | -2.16 | 116.759 | 0.99967 | 1.2 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.2 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.2 | 82.925 | 2 | 1.969 | 116.9557 | 0.99972
1.21 | 83.627 | -2 | -2.16 | 116.759 | 0.99967 | 1.21 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.21 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.21 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.964 | 0.99971
1.22 | 83.631 | -2 | -2.193 | 116.7507 | 0.99966 | 1.22 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.22 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.22 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.23 | 83.633 | -2 | -2.212 | 116.7343 | 0.99965 | 1.23 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.23 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.23 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.24 | 83.621 | -2 | -2.283 | 116.7123 | 0.99963 | 1.24 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.24 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.24 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.25 | 83.621 | -2 | -2.303 | 116.7343 | 0.99962 | 1.25 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.25 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.25 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.26 | 83.623 | -2 | -2.343 | 116.7477 | 0.99961 | 1.26 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.26 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.26 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.27 | 83.623 | -2 | -2.343 | 116.761 | 0.99961 | 1.27 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.27 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.27 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.28 | 83.623 | -2 | -2.343 | 116.761 | 0.99961 | 1.28 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.28 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.28 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.29 | 83.623 | -2 | -2.343 | 116.761 | 0.99961 | 1.29 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.29 | 83.352 | 0 | -0.355 | 116.865 | 0.99999 | 1.29 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.3 | 83.623 | -2 | -2.343 | 116.761 | 0.99961 | 1.3 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.3 | 83.348 | 0 | -0.387 | 116.8473 | 0.99999 | 1.3 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.31 | 83.623 | -2 | -2.343 | 116.761 | 0.99961 | 1.31 | 81.978 | 0 | 0.1 | 116.7817 | 1 | 1.31 | 83.347 | 0 | -0.392 | 116.8297 | 0.99999 | 1.31 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.32 | 83.626 | -2 | -2.377 | 116.753 | 0.9996 | 1.32 | 81.985 | 0 | 0.079 | 116.7817 | 1 | 1.32 | 83.347 | 0 | -0.392 | 116.8297 | 0.99999 | 1.32 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.33 | 83.628 | -2 | -2.395 | 116.7367 | 0.99959 | 1.33 | 81.993 | 0 | 0.052 | 116.797 | 1 | 1.33 | 83.347 | 0 | -0.392 | 116.8297 | 0.99999 | 1.33 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.34 | 83.638 | -2 | -2.452 | 116.7437 | 0.99957 | 1.34 | 82.004 | 0 | 0.009 | 116.8223 | 1 | 1.34 | 83.347 | 0 | -0.392 | 116.8297 | 0.99999 | 1.34 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.35 | 83.638 | -2 | -2.453 | 116.774 | 0.99957 | 1.35 | 82.007 | 0 | -0.004 | 116.8483 | 1 | 1.35 | 83.347 | 0 | -0.392 | 116.8297 | 0.99999 | 1.35 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.36 | 83.638 | -2 | -2.453 | 116.774 | 0.99957 | 1.36 | 82.007 | 0 | -0.004 | 116.8647 | 1 | 1.36 | 83.347 | 0 | -0.392 | 116.8297 | 0.99999 | 1.36 | 82.924 | 2 | 1.991 | 116.9723 | 0.99971
1.37 | 83.639 | -2 | -2.491 | 116.774 | 0.99956 | 1.37 | 82.007 | 0 | -0.004 | 116.8647 | 1 | 1.37 | 83.347 | 0 | -0.392 | 116.8297 | 0.99999 | 1.37 | 82.916 | 2 | 1.928 | 116.9727 | 0.99973
1.38 | 83.64 | -2 | -2.512 | 116.787 | 0.99955 | 1.38 | 82.007 | 0 | -0.004 | 116.8647 | 1 | 1.38 | 83.313 | 0 | -0.311 | 116.8297 | 0.99999 | 1.38 | 82.915 | 2 | 1.906 | 116.967 | 0.99974
1.39 | 83.577 | -2 | -2.37 | 116.8003 | 0.9996 | 1.39 | 82.01 | 0 | -0.059 | 116.8507 | 1 | 1.39 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.39 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9467 | 0.99975
1.4 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.4 | 82.011 | 0 | -0.076 | 116.8227 | 1 | 1.4 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.4 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.41 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.41 | 82.011 | 0 | -0.076 | 116.8087 | 1 | 1.41 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.41 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.42 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.42 | 82.011 | 0 | -0.076 | 116.8087 | 1 | 1.42 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.42 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.43 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.43 | 82.011 | 0 | -0.076 | 116.8087 | 1 | 1.43 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.43 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.44 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.44 | 82.011 | 0 | -0.076 | 116.8087 | 1 | 1.44 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.44 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.45 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.45 | 82.011 | 0 | -0.076 | 116.8087 | 1 | 1.45 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.45 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.46 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.46 | 82.011 | 0 | -0.076 | 116.8087 | 1 | 1.46 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.46 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.47 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.47 | 82.011 | 0 | -0.076 | 116.8087 | 1 | 1.47 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.47 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.48 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.48 | 82.011 | 0 | -0.076 | 116.8087 | 1 | 1.48 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.48 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.49 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.49 | 81.999 | 0 | -0.138 | 116.812 | 1 | 1.49 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.49 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.5 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.5 | 81.996 | 0 | -0.158 | 116.82 | 1 | 1.5 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.5 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.51 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.51 | 81.996 | 0 | -0.158 | 116.8243 | 1 | 1.51 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.51 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.52 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.52 | 81.996 | 0 | -0.158 | 116.8243 | 1 | 1.52 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.52 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.53 | 83.576 | -2 | -2.368 | 116.8003 | 0.9996 | 1.53 | 81.996 | 0 | -0.158 | 116.8243 | 1 | 1.53 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.53 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.54 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7923 | 0.99959 | 1.54 | 81.996 | 0 | -0.158 | 116.8243 | 1 | 1.54 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.54 | 82.92 | 2 | 1.859 | 116.9367 | 0.99975
1.55 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.55 | 81.996 | 0 | -0.158 | 116.8243 | 1 | 1.55 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.55 | 82.849 | 2 | 1.899 | 116.9367 | 0.99974
1.56 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.56 | 81.996 | 0 | -0.158 | 116.8243 | 1 | 1.56 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.56 | 82.783 | 2 | 1.936 | 116.9367 | 0.99973
1.57 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.57 | 81.985 | 0 | -0.202 | 116.7997 | 1 | 1.57 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.57 | 82.793 | 2 | 1.906 | 116.951 | 0.99974
1.58 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.58 | 81.97 | 0 | -0.263 | 116.7643 | 0.99999 | 1.58 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.58 | 82.794 | 2 | 1.901 | 116.9723 | 0.99974
1.59 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.59 | 81.97 | 0 | -0.263 | 116.7537 | 0.99999 | 1.59 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.59 | 82.794 | 2 | 1.901 | 116.9723 | 0.99974
1.6 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.6 | 81.97 | 0 | -0.238 | 116.7537 | 1 | 1.6 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.6 | 82.794 | 2 | 1.901 | 116.9723 | 0.99974
1.61 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.61 | 81.975 | 0 | 0.043 | 116.7537 | 1 | 1.61 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.61 | 82.794 | 2 | 1.901 | 116.9723 | 0.99974
1.62 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.62 | 81.981 | 0 | 0.023 | 116.7537 | 1 | 1.62 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.62 | 82.794 | 2 | 1.901 | 116.9723 | 0.99974
1.63 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.63 | 81.99 | 0 | -0.006 | 116.7693 | 1 | 1.63 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.63 | 82.794 | 2 | 1.901 | 116.9723 | 0.99974
1.64 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.64 | 81.99 | 0 | -0.006 | 116.785 | 1 | 1.64 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.64 | 82.794 | 2 | 1.901 | 116.9723 | 0.99974
1.65 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.65 | 81.99 | 0 | -0.006 | 116.785 | 1 | 1.65 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.65 | 82.794 | 2 | 1.901 | 116.9723 | 0.99974
1.66 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.66 | 81.99 | 0 | -0.006 | 116.785 | 1 | 1.66 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.66 | 82.794 | 2 | 1.901 | 116.9723 | 0.99974
1.67 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.67 | 81.998 | 0 | -0.028 | 116.781 | 1 | 1.67 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.67 | 82.794 | 2 | 1.901 | 116.9723 | 0.99974
1.68 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.68 | 82.01 | 0 | -0.059 | 116.7733 | 1 | 1.68 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.68 | 82.778 | 2 | 1.928 | 116.9723 | 0.99973
1.69 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.69 | 82.021 | 0 | -0.1 | 116.7797 | 1 | 1.69 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.69 | 82.713 | 2 | 2.038 | 116.9723 | 0.9997
1.7 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.7 | 82.025 | 0 | -0.115 | 116.806 | 1 | 1.7 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.7 | 82.713 | 2 | 2.038 | 116.9723 | 0.9997
1.71 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.71 | 82.025 | 0 | -0.115 | 116.8223 | 1 | 1.71 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.71 | 82.713 | 2 | 2.038 | 116.9723 | 0.9997
1.72 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7843 | 0.99959 | 1.72 | 82.025 | 0 | -0.115 | 116.8223 | 1 | 1.72 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.72 | 82.713 | 2 | 2.038 | 116.9723 | 0.9997
1.73 | 83.579 | -2 | -2.393 | 116.7923 | 0.99959 | 1.73 | 82.025 | 0 | -0.115 | 116.8223 | 1 | 1.73 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.73 | 82.713 | 2 | 2.038 | 116.9723 | 0.9997
1.74 | 83.573 | -2 | -2.342 | 116.8087 | 0.99961 | 1.74 | 82.018 | 0 | -0.156 | 116.8223 | 1 | 1.74 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.74 | 82.713 | 2 | 2.038 | 116.9723 | 0.9997
1.75 | 83.573 | -2 | -2.322 | 116.8037 | 0.99961 | 1.75 | 82.016 | 0 | -0.171 | 116.831 | 1 | 1.75 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.75 | 82.714 | 2 | 2.025 | 116.9723 | 0.9997
1.76 | 83.571 | -2 | -2.284 | 116.7907 | 0.99963 | 1.76 | 82.016 | 0 | -0.171 | 116.8397 | 1 | 1.76 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.76 | 82.714 | 2 | 2.013 | 116.978 | 0.9997
1.77 | 83.571 | -2 | -2.284 | 116.7907 | 0.99963 | 1.77 | 82.017 | 0 | -0.082 | 116.8397 | 1 | 1.77 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.77 | 82.714 | 2 | 2.013 | 116.9833 | 0.9997
1.78 | 83.571 | -2 | -2.283 | 116.789 | 0.99963 | 1.78 | 82.018 | 0 | 0.051 | 116.8397 | 1 | 1.78 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.78 | 82.714 | 2 | 2.013 | 116.9833 | 0.9997
1.79 | 83.598 | -2 | -2.231 | 116.8053 | 0.99964 | 1.79 | 82.011 | 0 | 0.014 | 116.832 | 1 | 1.79 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.79 | 82.714 | 2 | 2.013 | 116.9833 | 0.9997
1.8 | 83.598 | -2 | -2.231 | 116.8233 | 0.99964 | 1.8 | 82.008 | 0 | -0.002 | 116.8297 | 1 | 1.8 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.8 | 82.714 | 2 | 2.013 | 116.9833 | 0.9997
1.81 | 83.598 | -2 | -2.231 | 116.8233 | 0.99964 | 1.81 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.816 | 1 | 1.81 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.81 | 82.714 | 2 | 2.013 | 116.9833 | 0.9997
1.82 | 83.598 | -2 | -2.231 | 116.8233 | 0.99964 | 1.82 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.82 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.82 | 82.714 | 2 | 2.013 | 116.9833 | 0.9997
1.83 | 83.598 | -2 | -2.231 | 116.8233 | 0.99964 | 1.83 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.83 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.83 | 82.714 | 2 | 2.013 | 116.9833 | 0.9997
1.84 | 83.598 | -2 | -2.231 | 116.8233 | 0.99964 | 1.84 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.84 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.84 | 82.714 | 2 | 2.013 | 116.9833 | 0.9997
1.85 | 83.598 | -2 | -2.231 | 116.8233 | 0.99964 | 1.85 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.85 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.85 | 82.714 | 2 | 2.013 | 116.9833 | 0.9997
1.86 | 83.598 | -2 | -2.231 | 116.8233 | 0.99964 | 1.86 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.86 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.86 | 82.714 | 2 | 2.013 | 116.9833 | 0.9997
1.87 | 83.598 | -2 | -2.231 | 116.8233 | 0.99964 | 1.87 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.87 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.87 | 82.785 | 2 | 1.893 | 116.9833 | 0.99974
1.88 | 83.598 | -2 | -2.229 | 116.8107 | 0.99964 | 1.88 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.88 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.88 | 82.795 | 2 | 1.886 | 116.9723 | 0.99974
1.89 | 83.581 | -2 | -2.063 | 116.791 | 0.9997 | 1.89 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.89 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.89 | 82.793 | 2 | 1.927 | 116.9613 | 0.99973
1.9 | 83.581 | -2 | -2.063 | 116.784 | 0.9997 | 1.9 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.9 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.9 | 82.793 | 2 | 1.927 | 116.9613 | 0.99973
1.91 | 83.581 | -2 | -2.063 | 116.784 | 0.9997 | 1.91 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.91 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.91 | 82.793 | 2 | 1.927 | 116.9613 | 0.99973
1.92 | 83.581 | -2 | -2.063 | 116.784 | 0.9997 | 1.92 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.92 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.92 | 82.793 | 2 | 1.927 | 116.9613 | 0.99973
1.93 | 83.581 | -2 | -2.063 | 116.784 | 0.9997 | 1.93 | 82.01 | 0 | -0.036 | 116.809 | 1 | 1.93 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.93 | 82.793 | 2 | 1.927 | 116.9613 | 0.99973
1.94 | 83.581 | -2 | -2.063 | 116.784 | 0.9997 | 1.94 | 82.015 | 0 | -0.053 | 116.809 | 1 | 1.94 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.94 | 82.793 | 2 | 1.927 | 116.9613 | 0.99973
1.95 | 83.581 | -2 | -2.063 | 116.784 | 0.9997 | 1.95 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.817 | 1 | 1.95 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.95 | 82.793 | 2 | 1.927 | 116.9613 | 0.99973
1.96 | 83.581 | -2 | -2.063 | 116.784 | 0.9997 | 1.96 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 1.96 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.96 | 82.793 | 2 | 1.927 | 116.9613 | 0.99973
1.97 | 83.581 | -2 | -2.063 | 116.784 | 0.9997 | 1.97 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 1.97 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.97 | 82.794 | 2 | 1.977 | 116.9397 | 0.99972
1.98 | 83.581 | -2 | -2.062 | 116.802 | 0.9997 | 1.98 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 1.98 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.98 | 82.797 | 2 | 2 | 116.9633 | 0.99971
1.99 | 83.602 | -2 | -2.009 | 116.838 | 0.99971 | 1.99 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 1.99 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 1.99 | 82.809 | 2 | 2.056 | 117.0047 | 0.99969
2 | 83.609 | -2 | -1.992 | 116.853 | 0.99972 | 2 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2 | 82.809 | 2 | 2.056 | 117.0253 | 0.99969
2.01 | 83.623 | -2 | -1.961 | 116.8503 | 0.99973 | 2.01 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.01 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.01 | 82.809 | 2 | 2.056 | 117.0253 | 0.99969
2.02 | 83.616 | -2 | -1.922 | 116.835 | 0.99974 | 2.02 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.02 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.02 | 82.809 | 2 | 2.056 | 117.0253 | 0.99969
2.03 | 83.615 | -2 | -1.907 | 116.8123 | 0.99974 | 2.03 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.03 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.03 | 82.809 | 2 | 2.056 | 117.0253 | 0.99969
2.04 | 83.678 | -2 | -2.047 | 116.805 | 0.9997 | 2.04 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.04 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.04 | 82.809 | 2 | 2.056 | 117.0253 | 0.99969
2.05 | 83.678 | -2 | -2.047 | 116.805 | 0.9997 | 2.05 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.05 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.05 | 82.809 | 2 | 2.056 | 117.0253 | 0.99969
2.06 | 83.678 | -2 | -2.047 | 116.805 | 0.9997 | 2.06 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.06 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.06 | 82.809 | 2 | 2.056 | 117.0253 | 0.99969
2.07 | 83.678 | -2 | -2.047 | 116.805 | 0.9997 | 2.07 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.07 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.07 | 82.808 | 2 | 2.101 | 117.0037 | 0.99968
2.08 | 83.678 | -2 | -2.046 | 116.8133 | 0.9997 | 2.08 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.08 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.08 | 82.808 | 2 | 2.107 | 117.0037 | 0.99968
2.09 | 83.673 | -2 | -1.995 | 116.83 | 0.99972 | 2.09 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.09 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.09 | 82.808 | 2 | 2.107 | 117.0037 | 0.99968
2.1 | 83.668 | -2 | -1.983 | 116.8263 | 0.99972 | 2.1 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.1 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.1 | 82.808 | 2 | 2.107 | 117.0037 | 0.99968
2.11 | 83.66 | -2 | -1.961 | 116.8147 | 0.99973 | 2.11 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.11 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.11 | 82.808 | 2 | 2.107 | 117.0037 | 0.99968
2.12 | 83.66 | -2 | -1.961 | 116.8147 | 0.99973 | 2.12 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.12 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.12 | 82.808 | 2 | 2.107 | 117.0037 | 0.99968
2.13 | 83.661 | -2 | -1.959 | 116.813 | 0.99973 | 2.13 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.13 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.13 | 82.805 | 2 | 2.115 | 116.993 | 0.99967
2.14 | 83.687 | -2 | -1.909 | 116.8293 | 0.99974 | 2.14 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.14 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.14 | 82.796 | 2 | 2.142 | 116.975 | 0.99967
2.15 | 83.687 | -2 | -1.909 | 116.8477 | 0.99974 | 2.15 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.15 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.15 | 82.781 | 2 | 2.166 | 116.968 | 0.99966
2.16 | 83.687 | -2 | -1.909 | 116.8477 | 0.99974 | 2.16 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.16 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.16 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9677 | 0.99965
2.17 | 83.686 | -2 | -1.868 | 116.8343 | 0.99975 | 2.17 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.17 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.17 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9673 | 0.99965
2.18 | 83.685 | -2 | -1.849 | 116.8297 | 0.99976 | 2.18 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.18 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.18 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9673 | 0.99965
2.19 | 83.679 | -2 | -1.798 | 116.8463 | 0.99977 | 2.19 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.19 | 83.285 | 0 | -0.245 | 116.8297 | 1 | 2.19 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9673 | 0.99965
2.2 | 83.679 | -2 | -1.798 | 116.8547 | 0.99977 | 2.2 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.2 | 83.301 | 0 | -0.112 | 116.8297 | 1 | 2.2 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9673 | 0.99965
2.21 | 83.679 | -2 | -1.798 | 116.8547 | 0.99977 | 2.21 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.21 | 83.304 | 0 | -0.089 | 116.8297 | 1 | 2.21 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9673 | 0.99965
2.22 | 83.679 | -2 | -1.798 | 116.8547 | 0.99977 | 2.22 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.22 | 83.304 | 0 | -0.089 | 116.8297 | 1 | 2.22 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9673 | 0.99965
2.23 | 83.679 | -2 | -1.796 | 116.8397 | 0.99977 | 2.23 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.23 | 83.307 | 0 | -0.119 | 116.833 | 1 | 2.23 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9673 | 0.99965
2.24 | 83.67 | -2 | -1.74 | 116.8173 | 0.99978 | 2.24 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.24 | 83.309 | 0 | -0.147 | 116.85 | 1 | 2.24 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9673 | 0.99965
2.25 | 83.67 | -2 | -1.74 | 116.81 | 0.99978 | 2.25 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.25 | 83.315 | 0 | -0.191 | 116.8633 | 1 | 2.25 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9673 | 0.99965
2.26 | 83.67 | -2 | -1.74 | 116.81 | 0.99978 | 2.26 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.26 | 83.316 | 0 | -0.198 | 116.8897 | 1 | 2.26 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9673 | 0.99965
2.27 | 83.688 | -2 | -2.007 | 116.81 | 0.99971 | 2.27 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.27 | 83.316 | 0 | -0.198 | 116.8897 | 1 | 2.27 | 82.768 | 2 | 2.185 | 116.9673 | 0.99965
2.28 | 83.695 | -2 | -2.119 | 116.81 | 0.99968 | 2.28 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.28 | 83.322 | 0 | -0.228 | 116.882 | 1 | 2.28 | 82.768 | 2 | 2.191 | 116.9617 | 0.99965
2.29 | 83.695 | -2 | -2.119 | 116.81 | 0.99968 | 2.29 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.29 | 83.328 | 0 | -0.255 | 116.867 | 1 | 2.29 | 82.767 | 2 | 2.211 | 116.9563 | 0.99964
2.3 | 83.695 | -2 | -2.119 | 116.81 | 0.99968 | 2.3 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.3 | 83.328 | 0 | -0.255 | 116.8597 | 1 | 2.3 | 82.802 | 2 | 2.093 | 116.9563 | 0.99968
2.31 | 83.695 | -2 | -2.119 | 116.81 | 0.99968 | 2.31 | 82.017 | 0 | -0.06 | 116.8247 | 1 | 2.31 | 83.328 | 0 | -0.255 | 116.8597 | 1 | 2.31 | 82.829 | 2 | 1.997 | 116.9563 | 0.99971
2.32 | 83.695 | -2 | -2.119 | 116.81 | 0.99968 | 2.32 | 82.025 | 0 | -0.022 | 116.8183 | 1 | 2.32 | 83.328 | 0 | -0.255 | 116.8597 | 1 | 2.32 | 82.829 | 2 | 1.997 | 116.9563 | 0.99971
2.33 | 83.695 | -2 | -2.119 | 116.81 | 0.99968 | 2.33 | 82.037 | 0 | 0.047 | 116.811 | 1 | 2.33 | 83.328 | 0 | -0.255 | 116.8597 | 1 | 2.33 | 82.827 | 2 | 2.005 | 116.9457 | 0.99971
2.34 | 83.695 | -2 | -2.119 | 116.81 | 0.99968 | 2.34 | 82.037 | 0 | 0.047 | 116.81 | 1 | 2.34 | 83.328 | 0 | -0.255 | 116.8597 | 1 | 2.34 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9277 | 0.9997
2.35 | 83.695 | -2 | -2.119 | 116.81 | 0.99968 | 2.35 | 82.037 | 0 | 0.048 | 116.817 | 1 | 2.35 | 83.328 | 0 | -0.255 | 116.8597 | 1 | 2.35 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.36 | 83.695 | -2 | -2.119 | 116.81 | 0.99968 | 2.36 | 82.035 | 0 | 0.083 | 116.831 | 1 | 2.36 | 83.328 | 0 | -0.255 | 116.8597 | 1 | 2.36 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.37 | 83.69 | -2 | -2.041 | 116.8053 | 0.9997 | 2.37 | 82.035 | 0 | 0.083 | 116.838 | 1 | 2.37 | 83.328 | 0 | -0.255 | 116.8597 | 1 | 2.37 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.38 | 83.688 | -2 | -2.009 | 116.8087 | 0.99971 | 2.38 | 82.035 | 0 | 0.083 | 116.838 | 1 | 2.38 | 83.311 | 0 | -0.142 | 116.8597 | 1 | 2.38 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.39 | 83.688 | -2 | -2.009 | 116.817 | 0.99971 | 2.39 | 82.035 | 0 | 0.083 | 116.838 | 1 | 2.39 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.39 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.4 | 83.69 | -2 | -1.995 | 116.8117 | 0.99972 | 2.4 | 82.035 | 0 | 0.083 | 116.838 | 1 | 2.4 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.4 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.41 | 83.694 | -2 | -1.972 | 116.8103 | 0.99972 | 2.41 | 82.035 | 0 | 0.083 | 116.838 | 1 | 2.41 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.41 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.42 | 83.694 | -2 | -1.972 | 116.814 | 0.99972 | 2.42 | 82.035 | 0 | 0.083 | 116.838 | 1 | 2.42 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.42 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.43 | 83.694 | -2 | -1.972 | 116.814 | 0.99972 | 2.43 | 82.035 | 0 | 0.083 | 116.838 | 1 | 2.43 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.43 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.44 | 83.694 | -2 | -1.972 | 116.814 | 0.99972 | 2.44 | 82.031 | 0 | 0.175 | 116.8367 | 1 | 2.44 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.44 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.45 | 83.694 | -2 | -1.972 | 116.814 | 0.99972 | 2.45 | 82.029 | 0 | 0.218 | 116.836 | 1 | 2.45 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.45 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.46 | 83.694 | -2 | -1.972 | 116.814 | 0.99972 | 2.46 | 82.029 | 0 | 0.218 | 116.8367 | 1 | 2.46 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.46 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.47 | 83.694 | -2 | -1.972 | 116.814 | 0.99972 | 2.47 | 82.029 | 0 | 0.218 | 116.8367 | 1 | 2.47 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.47 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.48 | 83.698 | -2 | -1.98 | 116.814 | 0.99972 | 2.48 | 82.029 | 0 | 0.218 | 116.8367 | 1 | 2.48 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.48 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.49 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.49 | 82.029 | 0 | 0.218 | 116.8367 | 1 | 2.49 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.49 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.5 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.5 | 82.029 | 0 | 0.219 | 116.8507 | 1 | 2.5 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.5 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.51 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.51 | 82.025 | 0 | 0.29 | 116.8783 | 0.99999 | 2.51 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.51 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.52 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.52 | 82.023 | 0 | 0.328 | 116.874 | 0.99999 | 2.52 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.52 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.53 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.53 | 82.02 | 0 | 0.402 | 116.8393 | 0.99999 | 2.53 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.53 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.54 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.54 | 82.02 | 0 | 0.402 | 116.823 | 0.99999 | 2.54 | 83.295 | 0 | -0.035 | 116.8597 | 1 | 2.54 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.55 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.55 | 82.02 | 0 | 0.402 | 116.823 | 0.99999 | 2.55 | 83.308 | 0 | -0.063 | 116.8803 | 1 | 2.55 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.56 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.56 | 82.02 | 0 | 0.402 | 116.823 | 0.99999 | 2.56 | 83.31 | 0 | -0.069 | 116.904 | 1 | 2.56 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.57 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.57 | 82.02 | 0 | 0.402 | 116.823 | 0.99999 | 2.57 | 83.31 | 0 | -0.069 | 116.904 | 1 | 2.57 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.58 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.58 | 82.02 | 0 | 0.402 | 116.823 | 0.99999 | 2.58 | 83.31 | 0 | -0.069 | 116.904 | 1 | 2.58 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.59 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.59 | 82.027 | 0 | 0.436 | 116.8167 | 0.99999 | 2.59 | 83.31 | 0 | -0.069 | 116.904 | 1 | 2.59 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.6 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.6 | 82.03 | 0 | 0.453 | 116.8183 | 0.99998 | 2.6 | 83.31 | 0 | -0.069 | 116.904 | 1 | 2.6 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.61 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.61 | 82.053 | 0 | 0.342 | 116.8433 | 0.99999 | 2.61 | 83.311 | 0 | -0.078 | 116.904 | 1 | 2.61 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.62 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.62 | 82.039 | 0 | 0.292 | 116.8773 | 0.99999 | 2.62 | 83.317 | 0 | -0.12 | 116.917 | 1 | 2.62 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.63 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.63 | 82.01 | 0 | 0.19 | 116.8773 | 1 | 2.63 | 83.348 | 0 | 0.217 | 116.9303 | 1 | 2.63 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.64 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.64 | 82.01 | 0 | 0.19 | 116.8773 | 1 | 2.64 | 83.378 | 2 | 0.549 | 116.9303 | 0.99998 | 2.64 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.65 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.65 | 82.01 | 0 | 0.19 | 116.8773 | 1 | 2.65 | 83.35 | 2 | 0.733 | 116.9303 | 0.99996 | 2.65 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.66 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.66 | 82.02 | 0 | 0.241 | 116.865 | 1 | 2.66 | 83.345 | 2 | 0.769 | 116.9303 | 0.99996 | 2.66 | 82.818 | 2 | 2.032 | 116.9207 | 0.9997
2.67 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.67 | 81.971 | 0 | 0.21 | 116.869 | 1 | 2.67 | 83.345 | 2 | 0.769 | 116.9303 | 0.99996 | 2.67 | 82.828 | 2 | 2.001 | 116.935 | 0.99971
2.68 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.68 | 81.87 | 0 | 0.148 | 116.861 | 1 | 2.68 | 83.345 | 2 | 0.769 | 116.9303 | 0.99996 | 2.68 | 82.829 | 2 | 1.997 | 116.9563 | 0.99971
2.69 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.69 | 81.87 | 0 | 0.148 | 116.865 | 1 | 2.69 | 83.345 | 2 | 0.769 | 116.9303 | 0.99996 | 2.69 | 82.829 | 2 | 1.997 | 116.9563 | 0.99971
2.7 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.7 | 81.87 | 0 | 0.148 | 116.865 | 1 | 2.7 | 83.345 | 2 | 0.769 | 116.9303 | 0.99996 | 2.7 | 82.819 | 2 | 1.935 | 116.946 | 0.99973
2.71 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.71 | 81.87 | 0 | 0.148 | 116.865 | 1 | 2.71 | 83.344 | 2 | 0.763 | 116.9217 | 0.99996 | 2.71 | 82.811 | 2 | 1.888 | 116.9273 | 0.99974
2.72 | 83.759 | -2 | -2.116 | 116.814 | 0.99968 | 2.72 | 81.865 | 0 | 0.167 | 116.849 | 1 | 2.72 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.904 | 0.99996 | 2.72 | 82.811 | 2 | 1.888 | 116.9187 | 0.99974
2.73 | 83.757 | -2 | -2.037 | 116.814 | 0.9997 | 2.73 | 81.856 | 0 | 0.204 | 116.823 | 1 | 2.73 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.73 | 82.811 | 2 | 1.888 | 116.9187 | 0.99974
2.74 | 83.72 | 0 | -1.006 | 116.814 | 0.99993 | 2.74 | 81.872 | 0 | 0.277 | 116.8217 | 0.99999 | 2.74 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.74 | 82.811 | 2 | 1.888 | 116.9187 | 0.99974
2.75 | 83.72 | 0 | -1.006 | 116.814 | 0.99993 | 2.75 | 81.881 | 0 | 0.315 | 116.8477 | 0.99999 | 2.75 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.75 | 82.811 | 2 | 1.888 | 116.9187 | 0.99974
2.76 | 83.72 | 0 | -1.006 | 116.814 | 0.99993 | 2.76 | 81.881 | 0 | 0.315 | 116.865 | 0.99999 | 2.76 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.76 | 82.811 | 2 | 1.888 | 116.9187 | 0.99974
2.77 | 83.725 | 0 | -1.045 | 116.8053 | 0.99992 | 2.77 | 81.881 | 0 | 0.315 | 116.865 | 0.99999 | 2.77 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.77 | 82.811 | 2 | 1.888 | 116.9187 | 0.99974
2.78 | 83.725 | 0 | -1.064 | 116.773 | 0.99992 | 2.78 | 81.881 | 0 | 0.315 | 116.865 | 0.99999 | 2.78 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.78 | 82.811 | 2 | 1.888 | 116.9187 | 0.99974
2.79 | 83.715 | 0 | -1.132 | 116.7767 | 0.99991 | 2.79 | 81.887 | 0 | 0.371 | 116.866 | 0.99999 | 2.79 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.79 | 82.811 | 2 | 1.888 | 116.9187 | 0.99974
2.8 | 83.716 | 0 | -1.156 | 116.7877 | 0.9999 | 2.8 | 81.89 | 0 | 0.401 | 116.8817 | 0.99999 | 2.8 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.8 | 82.811 | 2 | 1.854 | 116.9173 | 0.99975
2.81 | 83.718 | 0 | -1.19 | 116.8007 | 0.9999 | 2.81 | 81.899 | 0 | 0.457 | 116.88 | 0.99998 | 2.81 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.81 | 82.81 | 2 | 1.83 | 116.9267 | 0.99976
2.82 | 83.718 | 0 | -1.19 | 116.814 | 0.9999 | 2.82 | 81.9 | 0 | 0.458 | 116.88 | 0.99998 | 2.82 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.82 | 82.81 | 2 | 1.83 | 116.9373 | 0.99976
2.83 | 83.718 | 0 | -1.19 | 116.814 | 0.9999 | 2.83 | 81.9 | 0 | 0.458 | 116.88 | 0.99998 | 2.83 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.83 | 82.829 | 2 | 1.863 | 116.9373 | 0.99975
2.84 | 83.718 | 0 | -1.19 | 116.814 | 0.9999 | 2.84 | 81.961 | 0 | 0.368 | 116.864 | 0.99999 | 2.84 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.84 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.85 | 83.718 | 0 | -1.19 | 116.814 | 0.9999 | 2.85 | 81.995 | 0 | 0.319 | 116.8383 | 0.99999 | 2.85 | 83.341 | 2 | 0.732 | 116.895 | 0.99996 | 2.85 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.86 | 83.718 | 0 | -1.19 | 116.814 | 0.9999 | 2.86 | 82.166 | 0 | -0.192 | 116.826 | 1 | 2.86 | 83.348 | 2 | 0.75 | 116.9093 | 0.99996 | 2.86 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.87 | 83.718 | 0 | -1.19 | 116.814 | 0.9999 | 2.87 | 82.169 | 0 | -0.202 | 116.854 | 1 | 2.87 | 83.383 | 2 | 0.84 | 116.943 | 0.99995 | 2.87 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.88 | 83.718 | 0 | -1.19 | 116.814 | 0.9999 | 2.88 | 82.169 | 0 | -0.202 | 116.854 | 1 | 2.88 | 83.383 | 2 | 0.84 | 116.9623 | 0.99995 | 2.88 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.89 | 83.718 | 0 | -1.19 | 116.814 | 0.9999 | 2.89 | 82.16 | -2 | -0.166 | 116.838 | 1 | 2.89 | 83.383 | 2 | 0.84 | 116.9623 | 0.99995 | 2.89 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.9 | 83.72 | 0 | -1.212 | 116.8057 | 0.9999 | 2.9 | 82.156 | -2 | -0.146 | 116.8123 | 1 | 2.9 | 83.398 | 2 | 0.881 | 116.9593 | 0.99994 | 2.9 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.91 | 83.723 | 0 | -1.242 | 116.789 | 0.99989 | 2.91 | 81.845 | -2 | -1.151 | 116.7947 | 0.9999 | 2.91 | 83.401 | 2 | 0.889 | 116.9697 | 0.99994 | 2.91 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.92 | 83.725 | 0 | -1.286 | 116.7807 | 0.99988 | 2.92 | 81.838 | -2 | -1.175 | 116.803 | 0.9999 | 2.92 | 83.401 | 2 | 0.889 | 116.983 | 0.99994 | 2.92 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.93 | 83.726 | 0 | -1.305 | 116.8087 | 0.99988 | 2.93 | 81.838 | -2 | -1.175 | 116.803 | 0.9999 | 2.93 | 83.401 | 2 | 0.889 | 116.983 | 0.99994 | 2.93 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.94 | 83.736 | 0 | -1.358 | 116.8363 | 0.99987 | 2.94 | 81.845 | -2 | -1.143 | 116.797 | 0.9999 | 2.94 | 83.401 | 2 | 0.889 | 116.983 | 0.99994 | 2.94 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.95 | 83.736 | 0 | -1.358 | 116.8513 | 0.99987 | 2.95 | 81.85 | -2 | -1.125 | 116.7993 | 0.99991 | 2.95 | 83.395 | 2 | 0.932 | 116.9697 | 0.99994 | 2.95 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.96 | 83.736 | 0 | -1.358 | 116.8513 | 0.99987 | 2.96 | 81.853 | -2 | -1.024 | 116.811 | 0.99992 | 2.96 | 83.392 | 2 | 0.95 | 116.964 | 0.99994 | 2.96 | 82.887 | 2 | 1.967 | 116.9373 | 0.99972
2.97 | 83.736 | 0 | -1.358 | 116.8513 | 0.99987 | 2.97 | 81.849 | -2 | -1.004 | 116.8293 | 0.99992 | 2.97 | 83.381 | 2 | 0.997 | 116.9787 | 0.99993 | 2.97 | 82.894 | 2 | 1.868 | 116.917 | 0.99975
2.98 | 83.736 | 0 | -1.363 | 116.843 | 0.99987 | 2.98 | 81.84 | -2 | -0.965 | 116.804 | 0.99993 | 2.98 | 83.378 | 2 | 1.026 | 116.9727 | 0.99992 | 2.98 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
2.99 | 83.741 | 0 | -1.41 | 116.8267 | 0.99986 | 2.99 | 81.835 | -2 | -0.896 | 116.7907 | 0.99994 | 2.99 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.9557 | 0.99992 | 2.99 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
3 | 83.741 | 0 | -1.41 | 116.8187 | 0.99986 | 3 | 81.832 | -2 | -0.856 | 116.791 | 0.99995 | 3 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.952 | 0.99992 | 3 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
3.01 | 83.741 | 0 | -1.41 | 116.8187 | 0.99986 | 3.01 | 81.832 | -2 | -0.856 | 116.795 | 0.99995 | 3.01 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.952 | 0.99992 | 3.01 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
3.02 | 83.723 | 0 | -1.494 | 116.814 | 0.99984 | 3.02 | 81.835 | -2 | -0.841 | 116.789 | 0.99995 | 3.02 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.952 | 0.99992 | 3.02 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
3.03 | 83.717 | 0 | -1.521 | 116.8103 | 0.99983 | 3.03 | 81.844 | -2 | -0.806 | 116.7917 | 0.99995 | 3.03 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.952 | 0.99992 | 3.03 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
3.04 | 83.717 | 0 | -1.521 | 116.8117 | 0.99983 | 3.04 | 81.846 | -2 | -0.74 | 116.802 | 0.99996 | 3.04 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.952 | 0.99992 | 3.04 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
3.05 | 83.69 | 0 | -1.459 | 116.8117 | 0.99985 | 3.05 | 81.847 | -2 | -0.702 | 116.821 | 0.99996 | 3.05 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.952 | 0.99992 | 3.05 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
3.06 | 83.653 | 0 | -1.377 | 116.8117 | 0.99986 | 3.06 | 81.847 | -2 | -0.702 | 116.838 | 0.99996 | 3.06 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.952 | 0.99992 | 3.06 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
3.07 | 83.657 | 0 | -1.416 | 116.8033 | 0.99986 | 3.07 | 81.843 | -2 | -0.686 | 116.8223 | 0.99996 | 3.07 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.952 | 0.99992 | 3.07 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
3.08 | 83.662 | 0 | -1.404 | 116.786 | 0.99986 | 3.08 | 81.834 | -2 | -0.646 | 116.7973 | 0.99997 | 3.08 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.952 | 0.99992 | 3.08 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
3.09 | 83.697 | 0 | -1.173 | 116.8087 | 0.9999 | 3.09 | 81.841 | -2 | -0.611 | 116.78 | 0.99997 | 3.09 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.952 | 0.99992 | 3.09 | 82.895 | 2 | 1.858 | 116.9187 | 0.99975
3.1 | 83.698 | 0 | -1.198 | 116.8237 | 0.9999 | 3.1 | 81.845 | -2 | -0.59 | 116.772 | 0.99997 | 3.1 | 83.375 | 2 | 1.055 | 116.952 | 0.99992 | 3.1 | 82.791 | 0 | 1.67 | 116.901 | 0.9998
3.11 | 83.699 | 0 | -1.231 | 116.837 | 0.99989 | 3.11 | 81.855 | -2 | -0.473 | 116.789 | 0.99998 | 3.11 | 83.377 | 2 | 1.064 | 116.947 | 0.99992 | 3.11 | 82.718 | 0 | 1.537 | 116.884 | 0.99983
3.12 | 83.742 | 0 | -0.962 | 116.8503 | 0.99993 | 3.12 | 81.859 | -2 | -0.452 | 116.8267 | 0.99998 | 3.12 | 83.393 | 2 | 1.111 | 116.9423 | 0.99991 | 3.12 | 82.74 | 0 | 1.21 | 116.8843 | 0.99989
3.13 | 83.761 | 0 | -0.864 | 116.8327 | 0.99995 | 3.13 | 81.867 | -2 | -0.412 | 116.8183 | 0.99999 | 3.13 | 83.393 | 2 | 1.111 | 116.9423 | 0.99991 | 3.13 | 82.742 | 0 | 1.182 | 116.8843 | 0.9999
3.14 | 83.815 | 0 | -0.727 | 116.797 | 0.99996 | 3.14 | 81.964 | -2 | -0.822 | 116.8183 | 0.99995 | 3.14 | 83.393 | 2 | 1.111 | 116.9423 | 0.99991 | 3.14 | 82.742 | 0 | 1.182 | 116.8843 | 0.9999
3.15 | 83.815 | 0 | -0.727 | 116.779 | 0.99996 | 3.15 | 82.023 | -2 | -1.065 | 116.8183 | 0.99992 | 3.15 | 83.393 | 2 | 1.111 | 116.9423 | 0.99991 | 3.15 | 82.742 | 0 | 1.182 | 116.8843 | 0.9999
3.16 | 83.815 | 0 | -0.727 | 116.779 | 0.99996 | 3.16 | 82.015 | -2 | -1.368 | 116.8157 | 0.99986 | 3.16 | 83.393 | 2 | 1.111 | 116.9423 | 0.99991 | 3.16 | 82.742 | 0 | 1.182 | 116.8843 | 0.9999
3.17 | 83.81 | 0 | -0.828 | 116.7853 | 0.99995 | 3.17 | 82.011 | -2 | -1.367 | 116.8113 | 0.99986 | 3.17 | 83.393 | 2 | 1.111 | 116.9423 | 0.99991 | 3.17 | 82.742 | 0 | 1.158 | 116.8843 | 0.9999
3.18 | 83.809 | 0 | -0.864 | 116.803 | 0.99995 | 3.18 | 82.002 | -2 | -1.332 | 116.796 | 0.99987 | 3.18 | 83.404 | 2 | 1.136 | 116.9617 | 0.99991 | 3.18 | 82.742 | 0 | 1.156 | 116.8953 | 0.9999
3.19 | 83.815 | 0 | -0.91 | 116.7897 | 0.99994 | 3.19 | 82.01 | -2 | -1.301 | 116.79 | 0.99987 | 3.19 | 83.416 | 2 | 1.164 | 117.0003 | 0.9999 | 3.19 | 82.742 | 0 | 1.156 | 116.8953 | 0.9999
3.2 | 83.815 | 0 | -0.91 | 116.7817 | 0.99994 | 3.2 | 82.015 | -2 | -1.282 | 116.793 | 0.99988 | 3.2 | 83.411 | 2 | 1.211 | 117.0067 | 0.99989 | 3.2 | 82.742 | 0 | 1.156 | 116.8953 | 0.9999
3.21 | 83.815 | 0 | -0.91 | 116.7817 | 0.99994 | 3.21 | 81.985 | -2 | -1.183 | 116.7797 | 0.9999 | 3.21 | 83.41 | 2 | 1.222 | 116.99 | 0.99989 | 3.21 | 82.742 | 0 | 1.156 | 116.8953 | 0.9999
3.22 | 83.799 | 0 | -0.947 | 116.7817 | 0.99994 | 3.22 | 81.984 | -2 | -1.179 | 116.7883 | 0.9999 | 3.22 | 83.41 | 2 | 1.222 | 116.9867 | 0.99989 | 3.22 | 82.722 | 0 | 1.143 | 116.8743 | 0.9999
3.23 | 83.795 | 0 | -0.964 | 116.795 | 0.99993 | 3.23 | 81.984 | -2 | -1.179 | 116.7883 | 0.9999 | 3.23 | 83.41 | 2 | 1.222 | 116.9867 | 0.99989 | 3.23 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.24 | 83.805 | 0 | -1.016 | 116.818 | 0.99993 | 3.24 | 81.976 | -2 | -1.144 | 116.7727 | 0.9999 | 3.24 | 83.41 | 2 | 1.222 | 116.9867 | 0.99989 | 3.24 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.25 | 83.807 | 0 | -1.039 | 116.825 | 0.99992 | 3.25 | 81.971 | -2 | -1.122 | 116.7483 | 0.99991 | 3.25 | 83.41 | 2 | 1.222 | 116.9867 | 0.99989 | 3.25 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.26 | 83.811 | 0 | -1.068 | 116.8087 | 0.99992 | 3.26 | 81.999 | -2 | -1.017 | 116.7583 | 0.99992 | 3.26 | 83.41 | 2 | 1.222 | 116.9867 | 0.99989 | 3.26 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.27 | 83.813 | 0 | -1.113 | 116.8003 | 0.99991 | 3.27 | 82.001 | -2 | -1.012 | 116.793 | 0.99992 | 3.27 | 83.41 | 2 | 1.222 | 116.9867 | 0.99989 | 3.27 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.28 | 83.797 | 0 | -1.104 | 116.8027 | 0.99991 | 3.28 | 82.001 | -2 | -1.012 | 116.793 | 0.99992 | 3.28 | 83.41 | 2 | 1.222 | 116.9867 | 0.99989 | 3.28 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.29 | 83.658 | 0 | -0.927 | 116.772 | 0.99994 | 3.29 | 82.008 | -2 | -0.981 | 116.7873 | 0.99993 | 3.29 | 83.41 | 2 | 1.222 | 116.9867 | 0.99989 | 3.29 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.3 | 83.658 | 0 | -0.927 | 116.7653 | 0.99994 | 3.3 | 82.013 | -2 | -0.962 | 116.7903 | 0.99993 | 3.3 | 83.393 | 2 | 1.309 | 116.9807 | 0.99988 | 3.3 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.31 | 83.658 | 0 | -0.927 | 116.7653 | 0.99994 | 3.31 | 81.996 | -2 | -0.911 | 116.8083 | 0.99994 | 3.31 | 83.39 | 2 | 1.33 | 116.9827 | 0.99987 | 3.31 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.32 | 83.666 | 0 | -1.012 | 116.7573 | 0.99993 | 3.32 | 81.957 | -2 | -1.077 | 116.8093 | 0.99991 | 3.32 | 83.39 | 2 | 1.33 | 116.9903 | 0.99987 | 3.32 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.33 | 83.656 | 0 | -1.011 | 116.762 | 0.99993 | 3.33 | 81.862 | -2 | -1.508 | 116.8013 | 0.99983 | 3.33 | 83.387 | 2 | 1.357 | 116.977 | 0.99987 | 3.33 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.34 | 83.553 | 0 | -0.806 | 116.7913 | 0.99995 | 3.34 | 81.854 | -2 | -1.474 | 116.7857 | 0.99984 | 3.34 | 83.383 | 2 | 1.388 | 116.96 | 0.99986 | 3.34 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.35 | 83.584 | 0 | -0.698 | 116.7983 | 0.99997 | 3.35 | 81.85 | -2 | -1.452 | 116.7613 | 0.99984 | 3.35 | 83.383 | 2 | 1.388 | 116.9567 | 0.99986 | 3.35 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.36 | 83.623 | 0 | -0.564 | 116.7953 | 0.99998 | 3.36 | 81.85 | -2 | -1.452 | 116.7527 | 0.99984 | 3.36 | 83.383 | 2 | 1.388 | 116.9567 | 0.99986 | 3.36 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.37 | 83.616 | 0 | -0.622 | 116.7947 | 0.99997 | 3.37 | 81.851 | -2 | -1.423 | 116.7547 | 0.99985 | 3.37 | 83.383 | 2 | 1.388 | 116.9567 | 0.99986 | 3.37 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.38 | 83.615 | 0 | -0.651 | 116.8 | 0.99997 | 3.38 | 81.855 | -2 | -1.348 | 116.7747 | 0.99986 | 3.38 | 83.383 | 2 | 1.388 | 116.9567 | 0.99986 | 3.38 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.39 | 83.624 | 0 | -0.748 | 116.8007 | 0.99996 | 3.39 | 81.848 | -2 | -1.314 | 116.7767 | 0.99987 | 3.39 | 83.383 | 2 | 1.388 | 116.9567 | 0.99986 | 3.39 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.4 | 83.624 | 0 | -0.748 | 116.8063 | 0.99996 | 3.4 | 81.844 | -2 | -1.292 | 116.7523 | 0.99988 | 3.4 | 83.398 | 2 | 1.432 | 116.952 | 0.99985 | 3.4 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.41 | 83.624 | 0 | -0.748 | 116.8063 | 0.99996 | 3.41 | 81.826 | -2 | -1.275 | 116.738 | 0.99988 | 3.41 | 83.4 | 2 | 1.451 | 116.9547 | 0.99985 | 3.41 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.42 | 83.633 | 0 | -0.793 | 116.8143 | 0.99996 | 3.42 | 81.825 | -2 | -1.274 | 116.7323 | 0.99988 | 3.42 | 83.389 | 2 | 1.499 | 116.97 | 0.99984 | 3.42 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.43 | 83.634 | 0 | -0.819 | 116.8353 | 0.99995 | 3.43 | 81.825 | -2 | -1.274 | 116.7323 | 0.99988 | 3.43 | 83.397 | 2 | 1.522 | 116.9747 | 0.99983 | 3.43 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.44 | 83.621 | 0 | -0.918 | 116.8133 | 0.99994 | 3.44 | 81.818 | -2 | -1.244 | 116.7173 | 0.99988 | 3.44 | 83.407 | 2 | 1.548 | 116.9853 | 0.99983 | 3.44 | 82.721 | 0 | 1.142 | 116.8533 | 0.9999
3.45 | 83.619 | 0 | -0.935 | 116.806 | 0.99994 | 3.45 | 81.813 | -2 | -1.224 | 116.702 | 0.99989 | 3.45 | 83.407 | 2 | 1.548 | 116.999 | 0.99983 | 3.45 | 82.721 | 0 | 1.048 | 116.8533 | 0.99992
3.46 | 83.616 | 0 | -0.955 | 116.809 | 0.99993 | 3.46 | 81.813 | -2 | -1.224 | 116.702 | 0.99989 | 3.46 | 83.406 | 2 | 1.555 | 116.986 | 0.99983 | 3.46 | 82.721 | 0 | 0.984 | 116.8533 | 0.99993
3.47 | 83.632 | 0 | -0.787 | 116.807 | 0.99996 | 3.47 | 81.813 | -2 | -1.224 | 116.702 | 0.99989 | 3.47 | 83.399 | 2 | 1.6 | 116.973 | 0.99982 | 3.47 | 82.721 | 0 | 0.984 | 116.8533 | 0.99993
3.48 | 83.635 | 0 | -0.751 | 116.7833 | 0.99996 | 3.48 | 81.813 | -2 | -1.224 | 116.702 | 0.99989 | 3.48 | 83.399 | 2 | 1.6 | 116.973 | 0.99982 | 3.48 | 82.721 | 0 | 0.984 | 116.8533 | 0.99993
3.49 | 83.627 | 0 | -0.816 | 116.7887 | 0.99995 | 3.49 | 81.821 | -2 | -1.151 | 116.711 | 0.9999 | 3.49 | 83.399 | 2 | 1.6 | 116.973 | 0.99982 | 3.49 | 82.721 | 0 | 0.984 | 116.8533 | 0.99993
3.5 | 83.642 | 0 | -0.706 | 116.7923 | 0.99996 | 3.5 | 81.826 | -2 | -1.102 | 116.744 | 0.99991 | 3.5 | 83.413 | 2 | 1.689 | 116.979 | 0.9998 | 3.5 | 82.721 | 0 | 0.984 | 116.8533 | 0.99993
3.51 | 83.66 | 0 | -0.574 | 116.7903 | 0.99998 | 3.51 | 81.826 | -2 | -1.102 | 116.7677 | 0.99991 | 3.51 | 83.417 | 2 | 1.711 | 117.0013 | 0.99979 | 3.51 | 82.721 | 0 | 0.984 | 116.8533 | 0.99993
3.52 | 83.669 | 0 | -0.62 | 116.8043 | 0.99997 | 3.52 | 81.827 | -2 | -1.162 | 116.7677 | 0.9999 | 3.52 | 83.417 | 2 | 1.711 | 117.0177 | 0.99979 | 3.52 | 82.721 | 0 | 0.984 | 116.8533 | 0.99993
3.53 | 83.669 | 0 | -0.652 | 116.8223 | 0.99997 | 3.53 | 81.832 | -2 | -1.324 | 116.7677 | 0.99987 | 3.53 | 83.408 | 2 | 1.638 | 117.0177 | 0.99981 | 3.53 | 82.721 | 0 | 0.984 | 116.8533 | 0.99993
3.54 | 83.652 | 0 | -0.795 | 116.7943 | 0.99995 | 3.54 | 81.832 | -2 | -1.324 | 116.7677 | 0.99987 | 3.54 | 83.399 | 2 | 1.554 | 117.0177 | 0.99983 | 3.54 | 82.721 | 0 | 0.984 | 116.8533 | 0.99993
3.55 | 83.633 | 0 | -0.727 | 116.7823 | 0.99996 | 3.55 | 81.832 | -2 | -1.324 | 116.7677 | 0.99987 | 3.55 | 83.393 | 2 | 1.595 | 117.0047 | 0.99982 | 3.55 | 82.722 | 0 | 1.019 | 116.8423 | 0.99992
3.56 | 83.611 | 0 | -0.646 | 116.788 | 0.99997 | 3.56 | 81.82 | -2 | -1.278 | 116.7377 | 0.99988 | 3.56 | 83.39 | 2 | 1.613 | 116.9993 | 0.99981 | 3.56 | 82.723 | 0 | 1.042 | 116.833 | 0.99992
3.57 | 83.62 | 0 | -0.733 | 116.792 | 0.99996 | 3.57 | 81.819 | -2 | -1.275 | 116.7377 | 0.99988 | 3.57 | 83.379 | 2 | 1.662 | 117.0147 | 0.9998 | 3.57 | 82.721 | 0 | 1.091 | 116.8127 | 0.99991
3.58 | 83.624 | 0 | -0.763 | 116.7977 | 0.99996 | 3.58 | 81.819 | -2 | -1.275 | 116.7377 | 0.99988 | 3.58 | 83.376 | 2 | 1.689 | 117.009 | 0.99979 | 3.58 | 82.72 | 0 | 1.11 | 116.8227 | 0.99991
3.59 | 83.635 | 0 | -0.813 | 116.8287 | 0.99995 | 3.59 | 81.819 | -2 | -1.275 | 116.7377 | 0.99988 | 3.59 | 83.372 | 2 | 1.72 | 116.9927 | 0.99979 | 3.59 | 82.716 | 0 | 1.151 | 116.843 | 0.9999
3.6 | 83.64 | 0 | -0.864 | 116.8367 | 0.99995 | 3.6 | 81.819 | -2 | -1.275 | 116.7377 | 0.99988 | 3.6 | 83.372 | 2 | 1.72 | 116.9897 | 0.99979 | 3.6 | 82.752 | 0 | 1.022 | 116.8533 | 0.99992
3.61 | 83.647 | 0 | -0.923 | 116.8347 | 0.99994 | 3.61 | 81.819 | -2 | -1.275 | 116.7377 | 0.99988 | 3.61 | 83.375 | 2 | 1.727 | 116.985 | 0.99979 | 3.61 | 82.777 | 0 | 0.937 | 116.8533 | 0.99994
3.62 | 83.647 | 0 | -0.923 | 116.8403 | 0.99994 | 3.62 | 81.815 | -2 | -1.267 | 116.7243 | 0.99988 | 3.62 | 83.391 | 2 | 1.775 | 116.98 | 0.99977 | 3.62 | 82.777 | 0 | 0.937 | 116.8533 | 0.99994
3.63 | 83.643 | 0 | -0.939 | 116.8173 | 0.99994 | 3.63 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6983 | 0.99988 | 3.63 | 83.399 | 2 | 1.798 | 116.9773 | 0.99977 | 3.63 | 82.777 | 0 | 0.937 | 116.8533 | 0.99994
3.64 | 83.62 | 0 | -1.052 | 116.7887 | 0.99992 | 3.64 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.64 | 83.409 | 2 | 1.824 | 116.9887 | 0.99976 | 3.64 | 82.777 | 0 | 0.937 | 116.8533 | 0.99994
3.65 | 83.639 | 0 | -0.934 | 116.783 | 0.99994 | 3.65 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.65 | 83.402 | 2 | 1.598 | 117.0203 | 0.99982 | 3.65 | 82.777 | 0 | 0.937 | 116.8533 | 0.99994
3.66 | 83.661 | 0 | -0.798 | 116.7967 | 0.99995 | 3.66 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.66 | 83.404 | 2 | 1.519 | 117.0437 | 0.99983 | 3.66 | 82.777 | 0 | 0.937 | 116.8533 | 0.99994
3.67 | 83.667 | 0 | -0.839 | 116.8027 | 0.99995 | 3.67 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.67 | 83.429 | 2 | 1.372 | 117.0493 | 0.99986 | 3.67 | 82.724 | 0 | 0.732 | 116.8533 | 0.99996
3.68 | 83.665 | 0 | -0.865 | 116.778 | 0.99995 | 3.68 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.68 | 83.429 | 2 | 1.372 | 117.0493 | 0.99986 | 3.68 | 82.72 | 0 | 0.719 | 116.8533 | 0.99996
3.69 | 83.641 | 0 | -0.971 | 116.7877 | 0.99993 | 3.69 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.69 | 83.429 | 2 | 1.372 | 117.0493 | 0.99986 | 3.69 | 82.72 | 0 | 0.719 | 116.8533 | 0.99996
3.7 | 83.628 | 0 | -0.623 | 116.7917 | 0.99997 | 3.7 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.7 | 83.425 | 2 | 1.418 | 117.036 | 0.99986 | 3.7 | 82.72 | 0 | 0.719 | 116.8533 | 0.99996
3.71 | 83.614 | 0 | -0.225 | 116.7767 | 1 | 3.71 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.71 | 83.421 | 2 | 1.444 | 117.0167 | 0.99985 | 3.71 | 82.72 | 0 | 0.719 | 116.8533 | 0.99996
3.72 | 83.629 | 0 | -0.318 | 116.785 | 0.99999 | 3.72 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.72 | 83.404 | 2 | 1.538 | 117.014 | 0.99983 | 3.72 | 82.72 | 0 | 0.719 | 116.8533 | 0.99996
3.73 | 83.633 | 0 | -0.347 | 116.8233 | 0.99999 | 3.73 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.73 | 83.404 | 2 | 1.538 | 117.022 | 0.99983 | 3.73 | 82.721 | 0 | 0.675 | 116.8533 | 0.99997
3.74 | 83.64 | 0 | -0.392 | 116.823 | 0.99999 | 3.74 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.74 | 83.404 | 2 | 1.538 | 117.022 | 0.99983 | 3.74 | 82.721 | 0 | 0.561 | 116.8533 | 0.99998
3.75 | 83.627 | 0 | -0.492 | 116.8083 | 0.99998 | 3.75 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.75 | 83.404 | 2 | 1.538 | 117.022 | 0.99983 | 3.75 | 82.721 | 0 | 0.561 | 116.8533 | 0.99998
3.76 | 83.611 | 0 | -0.604 | 116.796 | 0.99997 | 3.76 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.76 | 83.401 | 2 | 1.559 | 117.014 | 0.99983 | 3.76 | 82.721 | 0 | 0.561 | 116.8533 | 0.99998
3.77 | 83.611 | 0 | -0.604 | 116.7907 | 0.99997 | 3.77 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.77 | 83.379 | 2 | 1.704 | 117.0007 | 0.99979 | 3.77 | 82.721 | 0 | 0.561 | 116.8533 | 0.99998
3.78 | 83.614 | 0 | -0.627 | 116.799 | 0.99997 | 3.78 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.78 | 83.371 | 2 | 1.633 | 116.9953 | 0.99981 | 3.78 | 82.721 | 0 | 0.576 | 116.8423 | 0.99998
3.79 | 83.637 | 0 | -0.771 | 116.823 | 0.99996 | 3.79 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.79 | 83.362 | 2 | 1.547 | 116.9953 | 0.99983 | 3.79 | 82.72 | 0 | 0.613 | 116.8313 | 0.99997
3.8 | 83.656 | 0 | -0.623 | 116.8383 | 0.99997 | 3.8 | 81.801 | -2 | -1.243 | 116.6857 | 0.99988 | 3.8 | 83.362 | 2 | 1.547 | 116.9953 | 0.99983 | 3.8 | 82.72 | 0 | 0.613 | 116.8313 | 0.99997
3.81 | 83.677 | 0 | -0.458 | 116.8383 | 0.99999 | 3.81 | 81.812 | -2 | -1.295 | 116.703 | 0.99987 | 3.81 | 83.362 | 2 | 1.555 | 116.9823 | 0.99983 | 3.81 | 82.72 | 0 | 0.613 | 116.8313 | 0.99997
3.82 | 83.685 | 0 | -0.576 | 116.8367 | 0.99998 | 3.82 | 81.813 | -2 | -1.3 | 116.7343 | 0.99987 | 3.82 | 83.357 | 2 | 1.606 | 116.9663 | 0.99981 | 3.82 | 82.728 | 0 | 0.646 | 116.852 | 0.99997
3.83 | 83.687 | 0 | -0.605 | 116.839 | 0.99997 | 3.83 | 81.813 | -2 | -1.3 | 116.7343 | 0.99987 | 3.83 | 83.376 | 2 | 1.655 | 116.9787 | 0.9998 | 3.83 | 82.729 | 0 | 0.664 | 116.862 | 0.99997
3.84 | 83.687 | 0 | -0.605 | 116.843 | 0.99997 | 3.84 | 81.813 | -2 | -1.3 | 116.7343 | 0.99987 | 3.84 | 83.399 | 2 | 1.713 | 117.0133 | 0.99979 | 3.84 | 82.73 | 0 | 0.706 | 116.8533 | 0.99996
3.85 | 83.689 | 0 | -0.5 | 116.821 | 0.99998 | 3.85 | 81.813 | -2 | -1.3 | 116.7343 | 0.99987 | 3.85 | 83.399 | 2 | 1.713 | 117.033 | 0.99979 | 3.85 | 82.73 | 0 | 0.706 | 116.855 | 0.99996
3.86 | 83.691 | 0 | -0.383 | 116.7937 | 0.99999 | 3.86 | 81.824 | -2 | -1.345 | 116.7343 | 0.99986 | 3.86 | 83.399 | 2 | 1.713 | 117.033 | 0.99979 | 3.86 | 82.73 | 0 | 0.706 | 116.855 | 0.99996
3.87 | 83.696 | 0 | -0.43 | 116.7883 | 0.99999 | 3.87 | 81.825 | -2 | -1.349 | 116.7647 | 0.99986 | 3.87 | 83.399 | 2 | 1.713 | 117.033 | 0.99979 | 3.87 | 82.73 | 0 | 0.706 | 116.855 | 0.99996
3.88 | 83.699 | 0 | -0.449 | 116.795 | 0.99999 | 3.88 | 81.825 | -2 | -1.349 | 116.7647 | 0.99986 | 3.88 | 83.397 | 2 | 1.74 | 117.02 | 0.99978 | 3.88 | 82.73 | 0 | 0.706 | 116.855 | 0.99996
3.89 | 83.706 | 0 | -0.493 | 116.7943 | 0.99998 | 3.89 | 81.792 | -2 | -1.47 | 116.747 | 0.99984 | 3.89 | 83.394 | 2 | 1.772 | 117.0043 | 0.99977 | 3.89 | 82.73 | 0 | 0.706 | 116.855 | 0.99996
3.9 | 83.703 | 0 | -0.543 | 116.7997 | 0.99998 | 3.9 | 81.768 | -2 | -1.556 | 116.712 | 0.99982 | 3.9 | 83.379 | 2 | 1.856 | 116.9967 | 0.99975 | 3.9 | 82.73 | 0 | 0.706 | 116.855 | 0.99996
3.91 | 83.701 | 0 | -0.599 | 116.8283 | 0.99997 | 3.91 | 81.768 | -2 | -1.556 | 116.6947 | 0.99982 | 3.91 | 83.375 | 2 | 1.88 | 117 | 0.99975 | 3.91 | 82.73 | 0 | 0.706 | 116.855 | 0.99996
3.92 | 83.765 | 0 | -0.358 | 116.837 | 0.99999 | 3.92 | 81.768 | -2 | -1.556 | 116.6947 | 0.99982 | 3.92 | 83.375 | 2 | 1.88 | 117.008 | 0.99975 | 3.92 | 82.73 | 0 | 0.706 | 116.855 | 0.99996
3.93 | 83.78 | 0 | -0.32 | 116.8247 | 0.99999 | 3.93 | 81.768 | -2 | -1.556 | 116.6947 | 0.99982 | 3.93 | 83.372 | 2 | 1.906 | 116.995 | 0.99974 | 3.93 | 82.729 | 0 | 0.722 | 116.865 | 0.99996
3.94 | 83.779 | 0 | -0.433 | 116.8463 | 0.99999 | 3.94 | 81.768 | -2 | -1.556 | 116.6947 | 0.99982 | 3.94 | 83.369 | 2 | 1.938 | 116.979 | 0.99973 | 3.94 | 82.725 | 0 | 0.763 | 116.8853 | 0.99996
3.95 | 83.771 | 0 | -0.46 | 116.8413 | 0.99998 | 3.95 | 81.768 | -2 | -1.556 | 116.6947 | 0.99982 | 3.95 | 83.369 | 2 | 1.938 | 116.9763 | 0.99973 | 3.95 | 82.762 | 0 | 0.663 | 116.8847 | 0.99997
3.96 | 83.762 | 0 | -0.489 | 116.8067 | 0.99998 | 3.96 | 81.756 | -2 | -1.602 | 116.6763 | 0.99981 | 3.96 | 83.371 | 2 | 1.925 | 116.9717 | 0.99973 | 3.96 | 82.786 | 0 | 0.601 | 116.8737 | 0.99997
3.97 | 83.764 | 0 | -0.566 | 116.7957 | 0.99998 | 3.97 | 81.755 | -2 | -1.606 | 116.6873 | 0.99981 | 3.97 | 83.388 | 2 | 1.827 | 116.9747 | 0.99976 | 3.97 | 82.786 | 0 | 0.601 | 116.8737 | 0.99997
3.98 | 83.75 | 0 | -0.543 | 116.8127 | 0.99998 | 3.98 | 81.755 | -2 | -1.606 | 116.6873 | 0.99981 | 3.98 | 83.388 | 2 | 1.827 | 116.9827 | 0.99976 | 3.98 | 82.786 | 0 | 0.601 | 116.8737 | 0.99997
3.99 | 83.661 | 0 | -0.302 | 116.804 | 0.99999 | 3.99 | 81.755 | -2 | -1.606 | 116.6873 | 0.99981 | 3.99 | 83.388 | 2 | 1.827 | 116.9827 | 0.99976 | 3.99 | 82.786 | 0 | 0.601 | 116.8737 | 0.99997
4 | 83.659 | 0 | -0.353 | 116.81 | 0.99999 | 4 | 81.755 | -2 | -1.606 | 116.6873 | 0.99981 | 4 | 83.388 | 2 | 1.827 | 116.9827 | 0.99976 | 4 | 82.787 | 0 | 0.637 | 116.863 | 0.99997
4.01 | 83.656 | 0 | -0.408 | 116.8393 | 0.99999 | 4.01 | 81.744 | -2 | -1.656 | 116.6873 | 0.99979 | 4.01 | 83.39 | 2 | 1.832 | 116.98 | 0.99976 | 4.01 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.8543 | 0.99997
4.02 | 83.656 | 0 | -0.408 | 116.8553 | 0.99999 | 4.02 | 81.742 | -2 | -1.67 | 116.696 | 0.99979 | 4.02 | 83.407 | 2 | 1.875 | 116.9917 | 0.99975 | 4.02 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.03 | 83.658 | 0 | -0.416 | 116.848 | 0.99999 | 4.03 | 81.742 | -2 | -1.697 | 116.6813 | 0.99978 | 4.03 | 83.409 | 2 | 1.83 | 117.0017 | 0.99976 | 4.03 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.04 | 83.666 | 0 | -0.46 | 116.8333 | 0.99998 | 4.04 | 81.742 | -2 | -1.697 | 116.674 | 0.99978 | 4.04 | 83.411 | 2 | 1.773 | 116.9973 | 0.99977 | 4.04 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.05 | 83.657 | 0 | -0.514 | 116.824 | 0.99998 | 4.05 | 81.742 | -2 | -1.697 | 116.674 | 0.99978 | 4.05 | 83.417 | 2 | 1.83 | 117.0157 | 0.99976 | 4.05 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.06 | 83.648 | 0 | -0.571 | 116.825 | 0.99998 | 4.06 | 81.742 | -2 | -1.697 | 116.674 | 0.99978 | 4.06 | 83.419 | 2 | 1.846 | 117.0523 | 0.99976 | 4.06 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.07 | 83.675 | 0 | -0.285 | 116.8277 | 0.99999 | 4.07 | 81.739 | -2 | -1.709 | 116.665 | 0.99978 | 4.07 | 83.419 | 2 | 1.846 | 117.071 | 0.99976 | 4.07 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.08 | 83.683 | 0 | -0.228 | 116.8203 | 1 | 4.08 | 81.729 | -2 | -1.747 | 116.6613 | 0.99977 | 4.08 | 83.419 | 2 | 1.846 | 117.0713 | 0.99976 | 4.08 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.09 | 83.691 | 0 | -0.272 | 116.8057 | 0.99999 | 4.09 | 81.729 | -2 | -1.747 | 116.6667 | 0.99977 | 4.09 | 83.419 | 2 | 1.846 | 117.0713 | 0.99976 | 4.09 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.1 | 83.697 | 0 | -0.3 | 116.808 | 0.99999 | 4.1 | 81.729 | -2 | -1.747 | 116.6667 | 0.99977 | 4.1 | 83.471 | 2 | 1.733 | 117.0713 | 0.99978 | 4.1 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.11 | 83.704 | 0 | -0.329 | 116.834 | 0.99999 | 4.11 | 81.718 | -2 | -1.797 | 116.6667 | 0.99976 | 4.11 | 83.485 | 2 | 1.707 | 117.0583 | 0.99979 | 4.11 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.12 | 83.71 | 0 | -0.377 | 116.85 | 0.99999 | 4.12 | 81.716 | -2 | -1.82 | 116.668 | 0.99975 | 4.12 | 83.48 | 2 | 1.759 | 117.043 | 0.99978 | 4.12 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.13 | 83.704 | 0 | -0.361 | 116.8473 | 0.99999 | 4.13 | 81.716 | -2 | -1.875 | 116.6387 | 0.99974 | 4.13 | 83.477 | 2 | 1.782 | 117.0277 | 0.99977 | 4.13 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.14 | 83.669 | 0 | -0.219 | 116.827 | 1 | 4.14 | 81.716 | -2 | -1.875 | 116.624 | 0.99974 | 4.14 | 83.474 | 2 | 1.811 | 117.015 | 0.99976 | 4.14 | 82.788 | 0 | 0.659 | 116.856 | 0.99997
4.15 | 83.679 | 0 | -0.275 | 116.826 | 0.99999 | 4.15 | 81.716 | -2 | -1.875 | 116.624 | 0.99974 | 4.15 | 83.474 | 2 | 1.811 | 117.015 | 0.99976 | 4.15 | 82.793 | 0 | 0.698 | 116.861 | 0.99996
4.16 | 83.69 | 0 | -0.334 | 116.8663 | 0.99999 | 4.16 | 81.752 | -2 | -1.737 | 116.624 | 0.99977 | 4.16 | 83.474 | 2 | 1.811 | 117.015 | 0.99976 | 4.16 | 82.796 | 0 | 0.721 | 116.876 | 0.99996
4.17 | 83.698 | 0 | -0.376 | 116.8827 | 0.99999 | 4.17 | 81.756 | -2 | -1.722 | 116.624 | 0.99978 | 4.17 | 83.474 | 2 | 1.811 | 117.015 | 0.99976 | 4.17 | 82.875 | 0 | 0.438 | 116.8863 | 0.99999
4.18 | 83.699 | 0 | -0.385 | 116.8687 | 0.99999 | 4.18 | 81.756 | -2 | -1.722 | 116.624 | 0.99978 | 4.18 | 83.468 | 2 | 1.836 | 117.023 | 0.99976 | 4.18 | 82.879 | 0 | 0.426 | 116.8863 | 0.99999
4.19 | 83.699 | 0 | -0.385 | 116.8617 | 0.99999 | 4.19 | 81.762 | -2 | -1.754 | 116.633 | 0.99977 | 4.19 | 83.462 | 2 | 1.867 | 117.039 | 0.99975 | 4.19 | 82.879 | 0 | 0.426 | 116.8863 | 0.99999
4.2 | 83.71 | 0 | -0.309 | 116.8617 | 0.99999 | 4.2 | 81.767 | -2 | -1.779 | 116.6577 | 0.99976 | 4.2 | 83.462 | 2 | 1.867 | 117.047 | 0.99975 | 4.2 | 82.878 | 0 | 0.525 | 116.8863 | 0.99998
4.21 | 83.722 | 0 | -0.23 | 116.8617 | 1 | 4.21 | 81.778 | -2 | -1.823 | 116.6733 | 0.99975 | 4.21 | 83.46 | 2 | 1.871 | 117.0353 | 0.99975 | 4.21 | 82.877 | 0 | 0.584 | 116.8863 | 0.99998
4.22 | 83.725 | 0 | -0.308 | 116.868 | 0.99999 | 4.22 | 81.779 | -2 | -1.828 | 116.7037 | 0.99975 | 4.22 | 83.447 | 2 | 1.901 | 117.014 | 0.99974 | 4.22 | 82.877 | 0 | 0.584 | 116.8863 | 0.99998
4.23 | 83.726 | 0 | -0.325 | 116.8867 | 0.99999 | 4.23 | 81.779 | -2 | -1.828 | 116.7037 | 0.99975 | 4.23 | 83.447 | 2 | 1.901 | 117.0043 | 0.99974 | 4.23 | 82.878 | 0 | 0.537 | 116.8863 | 0.99998
4.24 | 83.726 | 0 | -0.325 | 116.8987 | 0.99999 | 4.24 | 81.779 | -2 | -1.828 | 116.7037 | 0.99975 | 4.24 | 83.447 | 2 | 1.901 | 117.0043 | 0.99974 | 4.24 | 82.879 | 0 | 0.426 | 116.8863 | 0.99999
4.25 | 83.73 | 0 | -0.35 | 116.8913 | 0.99999 | 4.25 | 81.779 | -2 | -1.828 | 116.7037 | 0.99975 | 4.25 | 83.447 | 2 | 1.901 | 117.0043 | 0.99974 | 4.25 | 82.879 | 0 | 0.426 | 116.8863 | 0.99999
4.26 | 83.735 | 0 | -0.376 | 116.877 | 0.99999 | 4.26 | 81.779 | -2 | -1.893 | 116.6743 | 0.99973 | 4.26 | 83.447 | 2 | 1.901 | 117.0043 | 0.99974 | 4.26 | 82.879 | 0 | 0.426 | 116.8863 | 0.99999
4.27 | 83.735 | 0 | -0.376 | 116.87 | 0.99999 | 4.27 | 81.776 | -2 | -1.911 | 116.6363 | 0.99973 | 4.27 | 83.447 | 2 | 1.901 | 117.0043 | 0.99974 | 4.27 | 82.903 | 0 | 0.47 | 116.886 | 0.99998
4.28 | 83.734 | 0 | -0.388 | 116.8663 | 0.99999 | 4.28 | 81.766 | -2 | -1.95 | 116.633 | 0.99972 | 4.28 | 83.447 | 2 | 1.901 | 117.0043 | 0.99974 | 4.28 | 82.855 | 0 | 0.462 | 116.9017 | 0.99998
4.29 | 83.729 | 0 | -0.45 | 116.875 | 0.99999 | 4.29 | 81.766 | -2 | -1.95 | 116.6387 | 0.99972 | 4.29 | 83.447 | 2 | 1.901 | 117.0043 | 0.99974 | 4.29 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.3 | 83.729 | 0 | -0.45 | 116.8877 | 0.99999 | 4.3 | 81.766 | -2 | -1.95 | 116.6387 | 0.99972 | 4.3 | 83.447 | 2 | 1.901 | 117.0043 | 0.99974 | 4.3 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.31 | 83.729 | 0 | -0.45 | 116.8877 | 0.99999 | 4.31 | 81.766 | -2 | -1.95 | 116.6387 | 0.99972 | 4.31 | 83.447 | 2 | 1.901 | 117.0043 | 0.99974 | 4.31 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.32 | 83.715 | 0 | -0.49 | 116.8877 | 0.99998 | 4.32 | 81.763 | -2 | -1.962 | 116.6387 | 0.99971 | 4.32 | 83.447 | 2 | 1.901 | 117.0043 | 0.99974 | 4.32 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.33 | 83.712 | 0 | -0.499 | 116.8917 | 0.99998 | 4.33 | 81.754 | -2 | -2.006 | 116.6467 | 0.9997 | 4.33 | 83.434 | 2 | 1.911 | 116.9897 | 0.99974 | 4.33 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.34 | 83.712 | 0 | -0.499 | 116.8957 | 0.99998 | 4.34 | 81.754 | -2 | -2.006 | 116.6547 | 0.9997 | 4.34 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.34 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.35 | 83.704 | 0 | -0.527 | 116.8787 | 0.99998 | 4.35 | 81.754 | -2 | -2.006 | 116.6547 | 0.9997 | 4.35 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.35 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.36 | 83.695 | 0 | -0.555 | 116.8447 | 0.99998 | 4.36 | 81.754 | -2 | -2.006 | 116.6547 | 0.9997 | 4.36 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.36 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.37 | 83.695 | 0 | -0.555 | 116.8277 | 0.99998 | 4.37 | 81.756 | -2 | -2.018 | 116.664 | 0.9997 | 4.37 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.37 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.38 | 83.695 | 0 | -0.555 | 116.8277 | 0.99998 | 4.38 | 81.765 | -2 | -2.062 | 116.6887 | 0.99968 | 4.38 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.38 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.39 | 83.695 | 0 | -0.555 | 116.8277 | 0.99998 | 4.39 | 81.775 | -2 | -2.092 | 116.7 | 0.99967 | 4.39 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.39 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.4 | 83.695 | 0 | -0.555 | 116.8277 | 0.99998 | 4.4 | 81.783 | -2 | -2.116 | 116.6913 | 0.99967 | 4.4 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.4 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.41 | 83.695 | 0 | -0.555 | 116.8277 | 0.99998 | 4.41 | 81.783 | -2 | -2.116 | 116.687 | 0.99967 | 4.41 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.41 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.42 | 83.676 | 0 | -0.369 | 116.8277 | 0.99999 | 4.42 | 81.786 | -2 | -2.127 | 116.687 | 0.99966 | 4.42 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.42 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.43 | 83.672 | 0 | -0.331 | 116.8277 | 0.99999 | 4.43 | 81.796 | -2 | -2.166 | 116.7023 | 0.99965 | 4.43 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.43 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.44 | 83.672 | 0 | -0.331 | 116.8277 | 0.99999 | 4.44 | 81.796 | -2 | -2.166 | 116.7177 | 0.99965 | 4.44 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.44 | 82.741 | 0 | 0.44 | 116.882 | 0.99999
4.45 | 83.672 | 0 | -0.331 | 116.8277 | 0.99999 | 4.45 | 81.796 | -2 | -2.166 | 116.7177 | 0.99965 | 4.45 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.45 | 82.726 | 0 | 0.493 | 116.8693 | 0.99998
4.46 | 83.672 | 0 | -0.331 | 116.8277 | 0.99999 | 4.46 | 81.796 | -2 | -2.166 | 116.7177 | 0.99965 | 4.46 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.46 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8463 | 0.99998
4.47 | 83.672 | 0 | -0.331 | 116.8277 | 0.99999 | 4.47 | 81.796 | -2 | -2.166 | 116.7177 | 0.99965 | 4.47 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.47 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.48 | 83.665 | 0 | -0.31 | 116.8377 | 0.99999 | 4.48 | 81.796 | -2 | -2.166 | 116.7177 | 0.99965 | 4.48 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.48 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.49 | 83.633 | 0 | -0.203 | 116.8593 | 1 | 4.49 | 81.796 | -2 | -2.166 | 116.7177 | 0.99965 | 4.49 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.49 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.5 | 83.633 | 0 | -0.203 | 116.871 | 1 | 4.5 | 81.796 | -2 | -2.166 | 116.7177 | 0.99965 | 4.5 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.5 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.51 | 83.633 | 0 | -0.203 | 116.871 | 1 | 4.51 | 81.796 | -2 | -2.166 | 116.7177 | 0.99965 | 4.51 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.51 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.52 | 83.646 | 0 | -0.231 | 116.871 | 1 | 4.52 | 81.792 | -2 | -2.169 | 116.7073 | 0.99965 | 4.52 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.52 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.53 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8833 | 1 | 4.53 | 81.778 | -2 | -2.184 | 116.687 | 0.99964 | 4.53 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.53 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.54 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.54 | 81.774 | -2 | -2.197 | 116.6727 | 0.99964 | 4.54 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.54 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.55 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.55 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.671 | 0.99964 | 4.55 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.55 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.56 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.56 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.56 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.56 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.57 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.57 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.57 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.57 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.58 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.58 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.58 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.58 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.59 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.59 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.59 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.59 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.6 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.6 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.6 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.6 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.61 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.61 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.61 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.61 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.62 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.62 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.62 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.62 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.63 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.63 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.63 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.63 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.64 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.64 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.64 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.64 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.65 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.65 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.65 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.65 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.66 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.66 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.66 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.66 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.67 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.67 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.67 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.67 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.68 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.68 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.68 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.68 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.69 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.69 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.69 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.69 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.7 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.7 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.7 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.7 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.71 | 83.649 | 0 | -0.237 | 116.8957 | 1 | 4.71 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.71 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.71 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.72 | 83.663 | 0 | -0.196 | 116.8877 | 1 | 4.72 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.72 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.72 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.73 | 83.666 | 0 | -0.188 | 116.8877 | 1 | 4.73 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.73 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.73 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.74 | 83.666 | 0 | -0.188 | 116.8877 | 1 | 4.74 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.74 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.74 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.75 | 83.674 | 0 | -0.159 | 116.9047 | 1 | 4.75 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.75 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.75 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.76 | 83.682 | 0 | -0.132 | 116.9387 | 1 | 4.76 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.76 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.76 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.77 | 83.682 | 0 | -0.132 | 116.9557 | 1 | 4.77 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.77 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.77 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.78 | 83.68 | 0 | -0.122 | 116.9393 | 1 | 4.78 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.78 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.78 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.79 | 83.668 | 0 | -0.075 | 116.9133 | 1 | 4.79 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.79 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.79 | 82.717 | 0 | 0.523 | 116.8357 | 0.99998
4.8 | 83.668 | 0 | -0.075 | 116.9037 | 1 | 4.8 | 81.771 | -2 | -2.208 | 116.6737 | 0.99964 | 4.8 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.8 | 82.725 | 0 | 0.572 | 116.8337 | 0.99998
4.81 | 83.668 | 0 | -0.075 | 116.9037 | 1 | 4.81 | 81.782 | -2 | -2.166 | 116.6623 | 0.99965 | 4.81 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.81 | 82.729 | 0 | 0.598 | 116.8317 | 0.99997
4.82 | 83.668 | 0 | -0.075 | 116.9037 | 1 | 4.82 | 81.782 | -2 | -2.149 | 116.6647 | 0.99965 | 4.82 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.82 | 82.737 | 0 | 0.633 | 116.8523 | 0.99997
4.83 | 83.668 | 0 | -0.075 | 116.9037 | 1 | 4.83 | 81.772 | -2 | -2.109 | 116.6493 | 0.99967 | 4.83 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.83 | 82.737 | 0 | 0.633 | 116.873 | 0.99997
4.84 | 83.668 | 0 | -0.075 | 116.9037 | 1 | 4.84 | 81.781 | -2 | -2.081 | 116.6667 | 0.99968 | 4.84 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.84 | 82.737 | 0 | 0.633 | 116.873 | 0.99997
4.85 | 83.664 | 0 | -0.045 | 116.8893 | 1 | 4.85 | 81.79 | -2 | -2.055 | 116.7013 | 0.99968 | 4.85 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.85 | 82.737 | 0 | 0.633 | 116.873 | 0.99997
4.86 | 83.661 | 0 | -0.017 | 116.875 | 1 | 4.86 | 81.79 | -2 | -2.055 | 116.7187 | 0.99968 | 4.86 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.86 | 82.737 | 0 | 0.633 | 116.873 | 0.99997
4.87 | 83.661 | 0 | -0.017 | 116.875 | 1 | 4.87 | 81.79 | -2 | -2.055 | 116.7187 | 0.99968 | 4.87 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.87 | 82.737 | 0 | 0.633 | 116.873 | 0.99997
4.88 | 83.664 | 0 | -0.007 | 116.892 | 1 | 4.88 | 81.79 | -2 | -2.055 | 116.7187 | 0.99968 | 4.88 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.88 | 82.713 | 0 | 0.588 | 116.873 | 0.99997
4.89 | 83.677 | 0 | 0.039 | 116.926 | 1 | 4.89 | 81.79 | -2 | -2.055 | 116.7187 | 0.99968 | 4.89 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.89 | 82.662 | 0 | 0.495 | 116.873 | 0.99998
4.9 | 83.689 | 0 | 0.067 | 116.9403 | 1 | 4.9 | 81.79 | -2 | -2.055 | 116.7187 | 0.99968 | 4.9 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.9 | 82.662 | 0 | 0.495 | 116.873 | 0.99998
4.91 | 83.7 | 0 | 0.093 | 116.953 | 1 | 4.91 | 81.801 | -2 | -2.013 | 116.7073 | 0.9997 | 4.91 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.91 | 82.662 | 0 | 0.495 | 116.873 | 0.99998
4.92 | 83.7 | 0 | 0.093 | 116.9687 | 1 | 4.92 | 81.802 | -2 | -1.985 | 116.7213 | 0.99971 | 4.92 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.92 | 82.662 | 0 | 0.495 | 116.873 | 0.99998
4.93 | 83.709 | 0 | 0.067 | 116.9687 | 1 | 4.93 | 81.798 | -2 | -1.896 | 116.722 | 0.99973 | 4.93 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.93 | 82.662 | 0 | 0.495 | 116.873 | 0.99998
4.94 | 83.756 | 0 | -0.054 | 116.9687 | 1 | 4.94 | 81.798 | -2 | -1.896 | 116.7263 | 0.99973 | 4.94 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.94 | 82.662 | 0 | 0.495 | 116.873 | 0.99998
4.95 | 83.752 | 0 | -0.025 | 116.9543 | 1 | 4.95 | 81.798 | -2 | -1.896 | 116.7263 | 0.99973 | 4.95 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.95 | 82.663 | 0 | 0.391 | 116.873 | 0.99999
4.96 | 83.749 | 0 | 0.004 | 116.9403 | 1 | 4.96 | 81.798 | -2 | -1.896 | 116.7263 | 0.99973 | 4.96 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.96 | 82.664 | 0 | 0.337 | 116.873 | 0.99999
4.97 | 83.749 | 0 | 0.004 | 116.9403 | 1 | 4.97 | 81.796 | -2 | -1.885 | 116.7107 | 0.99973 | 4.97 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.97 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
4.98 | 83.747 | 0 | 0.013 | 116.9477 | 1 | 4.98 | 81.786 | -2 | -1.839 | 116.6863 | 0.99975 | 4.98 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.98 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
4.99 | 83.74 | 0 | 0.055 | 116.962 | 1 | 4.99 | 81.802 | -2 | -1.783 | 116.687 | 0.99976 | 4.99 | 83.418 | 2 | 1.924 | 116.975 | 0.99973 | 4.99 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
5 | 83.732 | 0 | 0.084 | 116.953 | 1 | 5 | 81.816 | -2 | -1.73 | 116.714 | 0.99978 | 5 | 83.421 | 2 | 1.787 | 116.9693 | 0.99977 | 5 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
5.01 | 83.725 | 0 | 0.112 | 116.9273 | 1 | 5.01 | 81.816 | -2 | -1.73 | 116.7317 | 0.99978 | 5.01 | 83.421 | 2 | 1.741 | 116.9603 | 0.99978 | 5.01 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
5.02 | 83.725 | 0 | 0.112 | 116.9177 | 1 | 5.02 | 81.819 | -2 | -1.721 | 116.726 | 0.99978 | 5.02 | 83.421 | 2 | 1.741 | 116.957 | 0.99978 | 5.02 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
5.03 | 83.725 | 0 | 0.112 | 116.9177 | 1 | 5.03 | 81.83 | -2 | -1.68 | 116.7293 | 0.99979 | 5.03 | 83.421 | 2 | 1.741 | 116.957 | 0.99978 | 5.03 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
5.04 | 83.725 | 0 | 0.112 | 116.9177 | 1 | 5.04 | 81.836 | -2 | -1.651 | 116.7303 | 0.9998 | 5.04 | 83.421 | 2 | 1.741 | 116.957 | 0.99978 | 5.04 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
5.05 | 83.725 | 0 | 0.112 | 116.9177 | 1 | 5.05 | 81.842 | -2 | -1.624 | 116.7223 | 0.9998 | 5.05 | 83.421 | 2 | 1.741 | 116.957 | 0.99978 | 5.05 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
5.06 | 83.725 | 0 | 0.112 | 116.9177 | 1 | 5.06 | 81.842 | -2 | -1.563 | 116.7517 | 0.99982 | 5.06 | 83.422 | 2 | 1.732 | 116.97 | 0.99978 | 5.06 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
5.07 | 83.725 | 0 | 0.112 | 116.9177 | 1 | 5.07 | 81.84 | -2 | -1.542 | 116.7653 | 0.99982 | 5.07 | 83.433 | 2 | 1.631 | 116.998 | 0.99981 | 5.07 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
5.08 | 83.733 | 0 | 0.08 | 116.9137 | 1 | 5.08 | 81.831 | -2 | -1.496 | 116.741 | 0.99983 | 5.08 | 83.438 | 2 | 1.608 | 117.0053 | 0.99981 | 5.08 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
5.09 | 83.768 | 0 | -0.063 | 116.9097 | 1 | 5.09 | 81.905 | -2 | -1.646 | 116.7173 | 0.9998 | 5.09 | 83.445 | 2 | 1.574 | 116.9893 | 0.99982 | 5.09 | 82.746 | 0 | 0.201 | 116.873 | 1
5.1 | 83.763 | 0 | -0.037 | 116.9167 | 1 | 5.1 | 81.977 | -2 | -1.791 | 116.702 | 0.99976 | 5.1 | 83.445 | 2 | 1.574 | 116.9813 | 0.99982 | 5.1 | 82.748 | 0 | 0.239 | 116.8627 | 1
5.11 | 83.758 | 0 | -0.012 | 116.931 | 1 | 5.11 | 81.976 | -2 | -1.73 | 116.7313 | 0.99978 | 5.11 | 83.444 | 2 | 1.57 | 116.9813 | 0.99982 | 5.11 | 82.749 | 0 | 0.259 | 116.8543 | 1
5.12 | 83.758 | 0 | -0.012 | 116.9383 | 1 | 5.12 | 81.979 | -2 | -1.71 | 116.7553 | 0.99978 | 5.12 | 83.426 | 2 | 1.52 | 116.9857 | 0.99983 | 5.12 | 82.749 | 0 | 0.259 | 116.8563 | 1
5.13 | 83.758 | 0 | -0.012 | 116.9383 | 1 | 5.13 | 81.99 | -2 | -1.669 | 116.759 | 0.99979 | 5.13 | 83.408 | 2 | 1.62 | 116.993 | 0.99981 | 5.13 | 82.749 | 0 | 0.259 | 116.8563 | 1
5.14 | 83.758 | 0 | -0.012 | 116.9383 | 1 | 5.14 | 81.999 | -2 | -1.753 | 116.76 | 0.99977 | 5.14 | 83.381 | 2 | 1.763 | 117.0087 | 0.99978 | 5.14 | 82.749 | 0 | 0.259 | 116.8563 | 1
5.15 | 83.761 | 0 | 0.026 | 116.9257 | 1 | 5.15 | 82.009 | -2 | -1.835 | 116.7523 | 0.99975 | 5.15 | 83.39 | 2 | 1.721 | 117.0137 | 0.99979 | 5.15 | 82.731 | 0 | 0.288 | 116.856 | 0.99999
5.16 | 83.764 | 0 | 0.062 | 116.9177 | 1 | 5.16 | 81.999 | -2 | -1.788 | 116.721 | 0.99976 | 5.16 | 83.393 | 2 | 1.707 | 116.9977 | 0.99979 | 5.16 | 82.722 | 0 | 0.303 | 116.8557 | 0.99999
5.17 | 83.764 | 0 | 0.062 | 116.922 | 1 | 5.17 | 82 | -2 | -1.757 | 116.711 | 0.99977 | 5.17 | 83.393 | 2 | 1.707 | 116.9897 | 0.99979 | 5.17 | 82.722 | 0 | 0.303 | 116.8557 | 0.99999
5.18 | 83.763 | 0 | 0.073 | 116.9077 | 1 | 5.18 | 82.011 | -2 | -1.651 | 116.733 | 0.9998 | 5.18 | 83.389 | 2 | 1.646 | 116.9727 | 0.99981 | 5.18 | 82.722 | 0 | 0.303 | 116.8557 | 0.99999
5.19 | 83.758 | 0 | 0.12 | 116.8937 | 1 | 5.19 | 82.018 | -2 | -1.626 | 116.7423 | 0.9998 | 5.19 | 83.382 | 2 | 1.557 | 116.9433 | 0.99983 | 5.19 | 82.722 | 0 | 0.303 | 116.8557 | 0.99999
5.2 | 83.766 | 0 | 0.149 | 116.9107 | 1 | 5.2 | 82.024 | -2 | -1.601 | 116.746 | 0.99981 | 5.2 | 83.354 | 2 | 1.72 | 116.9307 | 0.99979 | 5.2 | 82.722 | 0 | 0.337 | 116.8447 | 0.99999
5.21 | 83.774 | 0 | 0.176 | 116.9447 | 1 | 5.21 | 81.893 | -2 | -1.852 | 116.7247 | 0.99974 | 5.21 | 83.343 | 2 | 1.773 | 116.9307 | 0.99977 | 5.21 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.22 | 83.774 | 0 | 0.176 | 116.9617 | 1 | 5.22 | 81.867 | -2 | -1.89 | 116.7397 | 0.99973 | 5.22 | 83.326 | 2 | 1.722 | 116.9353 | 0.99979 | 5.22 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.23 | 83.774 | 0 | 0.176 | 116.9617 | 1 | 5.23 | 81.867 | -2 | -1.83 | 116.7697 | 0.99975 | 5.23 | 83.328 | 2 | 1.698 | 116.9423 | 0.99979 | 5.23 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.24 | 83.774 | 0 | 0.176 | 116.9617 | 1 | 5.24 | 81.862 | -2 | -1.802 | 116.769 | 0.99976 | 5.24 | 83.331 | 2 | 1.664 | 116.9577 | 0.9998 | 5.24 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.25 | 83.774 | 0 | 0.176 | 116.9617 | 1 | 5.25 | 81.856 | -2 | -1.773 | 116.745 | 0.99977 | 5.25 | 83.341 | 2 | 1.622 | 116.963 | 0.99981 | 5.25 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.26 | 83.774 | 0 | 0.176 | 116.9617 | 1 | 5.26 | 81.847 | -2 | -1.732 | 116.7213 | 0.99978 | 5.26 | 83.35 | 2 | 1.623 | 116.9473 | 0.99981 | 5.26 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.27 | 83.774 | 0 | 0.176 | 116.9617 | 1 | 5.27 | 81.847 | -2 | -1.709 | 116.7087 | 0.99978 | 5.27 | 83.424 | 2 | 1.818 | 116.9393 | 0.99976 | 5.27 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.28 | 83.771 | 0 | 0.187 | 116.9457 | 1 | 5.28 | 81.859 | -2 | -1.638 | 116.7277 | 0.9998 | 5.28 | 83.427 | 2 | 1.797 | 116.9393 | 0.99977 | 5.28 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.29 | 83.76 | 0 | 0.233 | 116.92 | 1 | 5.29 | 81.859 | -2 | -1.638 | 116.7443 | 0.9998 | 5.29 | 83.431 | 2 | 1.767 | 116.9523 | 0.99978 | 5.29 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.3 | 83.698 | 0 | 0.076 | 116.8963 | 1 | 5.3 | 81.859 | -2 | -1.638 | 116.7443 | 0.9998 | 5.3 | 83.435 | 2 | 1.723 | 116.968 | 0.99979 | 5.3 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.31 | 83.641 | 0 | -0.069 | 116.8823 | 1 | 5.31 | 81.87 | -2 | -1.532 | 116.7517 | 0.99982 | 5.31 | 83.439 | 2 | 1.715 | 116.984 | 0.99979 | 5.31 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.32 | 83.634 | 0 | -0.025 | 116.897 | 1 | 5.32 | 81.867 | -2 | -1.598 | 116.7733 | 0.99981 | 5.32 | 83.466 | 2 | 1.809 | 116.974 | 0.99977 | 5.32 | 82.722 | 0 | 0.354 | 116.834 | 0.99999
5.33 | 83.632 | 0 | -0.018 | 116.9117 | 1 | 5.33 | 81.84 | -2 | -2.051 | 116.7497 | 0.99969 | 5.33 | 83.466 | 2 | 1.809 | 116.9663 | 0.99977 | 5.33 | 82.723 | 0 | 0.374 | 116.8233 | 0.99999
5.34 | 83.632 | 0 | -0.018 | 116.9117 | 1 | 5.34 | 81.847 | -2 | -2.023 | 116.734 | 0.99969 | 5.34 | 83.466 | 2 | 1.809 | 116.9663 | 0.99977 | 5.34 | 82.724 | 0 | 0.412 | 116.815 | 0.99999
5.35 | 83.632 | 0 | -0.018 | 116.9117 | 1 | 5.35 | 81.854 | -2 | -1.995 | 116.7263 | 0.9997 | 5.35 | 83.471 | 2 | 1.771 | 116.9663 | 0.99977 | 5.35 | 82.745 | 0 | 0.445 | 116.8383 | 0.99999
5.36 | 83.632 | 0 | -0.018 | 116.9117 | 1 | 5.36 | 81.866 | -2 | -1.925 | 116.7287 | 0.99972 | 5.36 | 83.473 | 2 | 1.753 | 116.992 | 0.99978 | 5.36 | 82.755 | 0 | 0.461 | 116.8693 | 0.99998
5.37 | 83.652 | 0 | 0.028 | 116.9063 | 1 | 5.37 | 81.881 | -2 | -1.951 | 116.7477 | 0.99972 | 5.37 | 83.479 | 2 | 1.699 | 117.011 | 0.99979 | 5.37 | 82.755 | 0 | 0.512 | 116.8797 | 0.99998
5.38 | 83.653 | 0 | 0.046 | 116.9457 | 1 | 5.38 | 81.949 | -2 | -2.165 | 116.7347 | 0.99965 | 5.38 | 83.479 | 2 | 1.699 | 117.024 | 0.99979 | 5.38 | 82.755 | 0 | 0.512 | 116.8797 | 0.99998
5.39 | 83.646 | 0 | 0.088 | 116.9603 | 1 | 5.39 | 81.945 | -2 | -2.102 | 116.7343 | 0.99967 | 5.39 | 83.479 | 2 | 1.699 | 117.024 | 0.99979 | 5.39 | 82.755 | 0 | 0.512 | 116.8797 | 0.99998
5.4 | 83.643 | 0 | 0.118 | 116.9533 | 1 | 5.4 | 81.94 | -2 | -2.036 | 116.741 | 0.99969 | 5.4 | 83.473 | 2 | 1.645 | 117.0057 | 0.99981 | 5.4 | 82.8 | 0 | 0.26 | 116.8797 | 1
5.41 | 83.64 | 0 | 0.145 | 116.9393 | 1 | 5.41 | 81.952 | -2 | -1.991 | 116.7407 | 0.99971 | 5.41 | 83.47 | 2 | 1.622 | 116.9693 | 0.99981 | 5.41 | 82.821 | 0 | 0.141 | 116.8797 | 1
5.42 | 83.64 | 0 | 0.145 | 116.9393 | 1 | 5.42 | 81.954 | -2 | -1.981 | 116.733 | 0.99971 | 5.42 | 83.453 | 2 | 1.571 | 116.9557 | 0.99982 | 5.42 | 82.821 | 0 | 0.141 | 116.8797 | 1
5.43 | 83.64 | 0 | 0.145 | 116.9393 | 1 | 5.43 | 81.954 | -2 | -1.981 | 116.733 | 0.99971 | 5.43 | 83.453 | 2 | 1.571 | 116.9603 | 0.99982 | 5.43 | 82.82 | 0 | 0.196 | 116.8797 | 1
5.44 | 83.64 | 0 | 0.145 | 116.9393 | 1 | 5.44 | 81.941 | -2 | -1.926 | 116.7227 | 0.99972 | 5.44 | 83.453 | 2 | 1.571 | 116.9603 | 0.99982 | 5.44 | 82.818 | 0 | 0.299 | 116.8797 | 0.99999
5.45 | 83.654 | 0 | 0.028 | 116.9393 | 1 | 5.45 | 81.927 | -2 | -1.87 | 116.7097 | 0.99974 | 5.45 | 83.453 | 2 | 1.571 | 116.9603 | 0.99982 | 5.45 | 82.8 | 0 | 0.329 | 116.8793 | 0.99999
5.46 | 83.666 | 0 | -0.079 | 116.9393 | 1 | 5.46 | 81.888 | -2 | -1.955 | 116.6917 | 0.99972 | 5.46 | 83.452 | 2 | 1.569 | 116.9537 | 0.99982 | 5.46 | 82.792 | 0 | 0.341 | 116.8687 | 0.99999
5.47 | 83.666 | 0 | -0.079 | 116.9393 | 1 | 5.47 | 81.88 | -2 | -1.973 | 116.677 | 0.99971 | 5.47 | 83.443 | 2 | 1.546 | 116.948 | 0.99983 | 5.47 | 82.785 | 0 | 0.221 | 116.8513 | 1
5.48 | 83.666 | 0 | -0.079 | 116.9393 | 1 | 5.48 | 81.88 | -2 | -1.973 | 116.677 | 0.99971 | 5.48 | 83.443 | 2 | 1.546 | 116.9493 | 0.99983 | 5.48 | 82.785 | 0 | 0.221 | 116.8443 | 1
5.49 | 83.666 | 0 | -0.079 | 116.9393 | 1 | 5.49 | 81.896 | -2 | -1.923 | 116.6893 | 0.99972 | 5.49 | 83.443 | 2 | 1.546 | 116.9493 | 0.99983 | 5.49 | 82.785 | 0 | 0.221 | 116.8443 | 1
5.5 | 83.659 | 0 | -0.049 | 116.9233 | 1 | 5.5 | 81.914 | -2 | -1.87 | 116.729 | 0.99974 | 5.5 | 83.443 | 2 | 1.546 | 116.9493 | 0.99983 | 5.5 | 82.785 | 0 | 0.256 | 116.8337 | 1
5.51 | 83.653 | 0 | -0.021 | 116.898 | 1 | 5.51 | 81.925 | -2 | -1.825 | 116.749 | 0.99975 | 5.51 | 83.443 | 2 | 1.546 | 116.9493 | 0.99983 | 5.51 | 82.785 | 0 | 0.273 | 116.8227 | 0.99999
5.52 | 83.653 | 0 | -0.021 | 116.8883 | 1 | 5.52 | 81.927 | -2 | -1.815 | 116.7417 | 0.99975 | 5.52 | 83.443 | 2 | 1.546 | 116.9493 | 0.99983 | 5.52 | 82.785 | 0 | 0.273 | 116.8227 | 0.99999
5.53 | 83.653 | 0 | -0.021 | 116.8883 | 1 | 5.53 | 81.927 | -2 | -1.815 | 116.7417 | 0.99975 | 5.53 | 83.443 | 2 | 1.546 | 116.9493 | 0.99983 | 5.53 | 82.766 | 0 | 0.195 | 116.8227 | 1
5.54 | 83.653 | 0 | -0.021 | 116.8883 | 1 | 5.54 | 81.914 | -2 | -1.761 | 116.7313 | 0.99977 | 5.54 | 83.443 | 2 | 1.546 | 116.9493 | 0.99983 | 5.54 | 82.731 | 0 | 0.054 | 116.8227 | 1
5.55 | 83.653 | 0 | -0.021 | 116.8883 | 1 | 5.55 | 81.9 | -2 | -1.704 | 116.7183 | 0.99978 | 5.55 | 83.443 | 2 | 1.546 | 116.9493 | 0.99983 | 5.55 | 82.731 | 0 | 0.054 | 116.8227 | 1
5.56 | 83.653 | 0 | -0.021 | 116.8883 | 1 | 5.56 | 81.891 | -2 | -1.663 | 116.701 | 0.99979 | 5.56 | 83.443 | 2 | 1.546 | 116.9493 | 0.99983 | 5.56 | 82.731 | 0 | 0.055 | 116.8123 | 1
5.57 | 83.656 | 0 | 0.022 | 116.892 | 1 | 5.57 | 81.891 | -2 | -1.646 | 116.681 | 0.9998 | 5.57 | 83.443 | 2 | 1.546 | 116.9493 | 0.99983 | 5.57 | 82.734 | 0 | 0.112 | 116.804 | 1
5.58 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.58 | 81.904 | -2 | -1.604 | 116.6857 | 0.99981 | 5.58 | 83.444 | 2 | 1.509 | 116.9433 | 0.99984 | 5.58 | 82.734 | 0 | 0.112 | 116.806 | 1
5.59 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.59 | 81.913 | -2 | -1.578 | 116.7133 | 0.99981 | 5.59 | 83.446 | 2 | 1.452 | 116.9413 | 0.99985 | 5.59 | 82.734 | 0 | 0.112 | 116.806 | 1
5.6 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.6 | 81.923 | -2 | -1.551 | 116.749 | 0.99982 | 5.6 | 83.451 | 2 | 1.414 | 116.9453 | 0.99986 | 5.6 | 82.731 | 0 | 0.151 | 116.8167 | 1
5.61 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.61 | 81.934 | -2 | -1.505 | 116.7593 | 0.99983 | 5.61 | 83.453 | 2 | 1.4 | 116.9583 | 0.99986 | 5.61 | 82.73 | 0 | 0.169 | 116.8377 | 1
5.62 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.62 | 81.91 | -2 | -1.562 | 116.7367 | 0.99982 | 5.62 | 83.453 | 2 | 1.4 | 116.9713 | 0.99986 | 5.62 | 82.73 | 0 | 0.169 | 116.848 | 1
5.63 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.63 | 81.752 | -2 | -1.946 | 116.714 | 0.99972 | 5.63 | 83.413 | 2 | 1.544 | 116.9713 | 0.99983 | 5.63 | 82.73 | 0 | 0.187 | 116.8373 | 1
5.64 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.64 | 81.744 | -2 | -1.919 | 116.7117 | 0.99972 | 5.64 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.64 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.65 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.65 | 81.736 | -2 | -1.891 | 116.7217 | 0.99973 | 5.65 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.65 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.66 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.66 | 81.736 | -2 | -1.891 | 116.7267 | 0.99973 | 5.66 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.66 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.67 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.67 | 81.734 | -2 | -1.884 | 116.7117 | 0.99973 | 5.67 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.67 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.68 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.68 | 81.725 | -2 | -1.841 | 116.697 | 0.99975 | 5.68 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.68 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.69 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.69 | 81.725 | -2 | -1.841 | 116.697 | 0.99975 | 5.69 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.69 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.7 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.7 | 81.725 | -2 | -1.841 | 116.697 | 0.99975 | 5.7 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.7 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.71 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.71 | 81.726 | -2 | -1.975 | 116.682 | 0.99971 | 5.71 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.71 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.72 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.72 | 81.729 | -2 | -1.999 | 116.662 | 0.9997 | 5.72 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.72 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.73 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.73 | 81.746 | -2 | -1.953 | 116.7057 | 0.99971 | 5.73 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.73 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.74 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.74 | 81.746 | -2 | -1.953 | 116.7237 | 0.99971 | 5.74 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.74 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.75 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.75 | 81.746 | -2 | -1.953 | 116.7237 | 0.99971 | 5.75 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 5.75 | 82.73 | 0 | 0.221 | 116.8267 | 1
5.76 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.76 | 81.758 | -2 | -1.908 | 116.7163 | 0.99973 | 5.76 | 83.353 | 2 | 1.765 | 116.9727 | 0.99978 | 5.76 | 82.73 | 0 | 0.222 | 116.8163 | 1
5.77 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.77 | 81.76 | -2 | -1.898 | 116.709 | 0.99973 | 5.77 | 83.369 | 2 | 1.746 | 116.9753 | 0.99978 | 5.77 | 82.733 | 0 | 0.279 | 116.8083 | 0.99999
5.78 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.78 | 81.76 | -2 | -1.898 | 116.709 | 0.99973 | 5.78 | 83.369 | 2 | 1.746 | 116.9767 | 0.99978 | 5.78 | 82.733 | 0 | 0.279 | 116.8107 | 0.99999
5.79 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.79 | 81.739 | -2 | -1.853 | 116.6887 | 0.99974 | 5.79 | 83.369 | 2 | 1.746 | 116.9767 | 0.99978 | 5.79 | 82.733 | 0 | 0.279 | 116.8107 | 0.99999
5.8 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.8 | 81.716 | -2 | -1.804 | 116.656 | 0.99976 | 5.8 | 83.369 | 2 | 1.746 | 116.9767 | 0.99978 | 5.8 | 82.745 | 0 | 0.328 | 116.8317 | 0.99999
5.81 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.81 | 81.716 | -2 | -1.804 | 116.6437 | 0.99976 | 5.81 | 83.37 | 2 | 1.754 | 116.9767 | 0.99978 | 5.81 | 82.751 | 0 | 0.351 | 116.863 | 0.99999
5.82 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.82 | 81.716 | -2 | -1.804 | 116.6437 | 0.99976 | 5.82 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.82 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.83 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.83 | 81.716 | -2 | -1.804 | 116.6437 | 0.99976 | 5.83 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.83 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.84 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.84 | 81.716 | -2 | -1.804 | 116.6437 | 0.99976 | 5.84 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.84 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.85 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.85 | 81.716 | -2 | -1.804 | 116.6437 | 0.99976 | 5.85 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.85 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.86 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.86 | 81.716 | -2 | -1.804 | 116.6437 | 0.99976 | 5.86 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.86 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.87 | 83.657 | 0 | 0.029 | 116.8993 | 1 | 5.87 | 81.712 | -2 | -1.801 | 116.629 | 0.99976 | 5.87 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.87 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.88 | 83.66 | 0 | 0.017 | 116.9087 | 1 | 5.88 | 81.686 | -2 | -1.784 | 116.614 | 0.99976 | 5.88 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.88 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.89 | 83.671 | 0 | -0.029 | 116.9343 | 1 | 5.89 | 81.708 | -2 | -1.855 | 116.614 | 0.99974 | 5.89 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.89 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.9 | 83.676 | 0 | -0.056 | 116.943 | 1 | 5.9 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 5.9 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.9 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.91 | 83.68 | 0 | -0.08 | 116.9283 | 1 | 5.91 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 5.91 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.91 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.92 | 83.685 | 0 | -0.13 | 116.921 | 1 | 5.92 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 5.92 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.92 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.93 | 83.686 | 0 | -0.138 | 116.949 | 1 | 5.93 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 5.93 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.93 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.94 | 83.686 | 0 | -0.138 | 116.949 | 1 | 5.94 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 5.94 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.94 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.95 | 83.686 | 0 | -0.138 | 116.949 | 1 | 5.95 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 5.95 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.95 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.96 | 83.686 | 0 | -0.138 | 116.949 | 1 | 5.96 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 5.96 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.96 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.97 | 83.686 | 0 | -0.138 | 116.949 | 1 | 5.97 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 5.97 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.97 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
5.98 | 83.686 | 0 | -0.138 | 116.949 | 1 | 5.98 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 5.98 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.98 | 82.752 | 0 | 0.342 | 116.8733 | 0.99999
5.99 | 83.686 | 0 | -0.138 | 116.949 | 1 | 5.99 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 5.99 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 5.99 | 82.754 | 0 | 0.243 | 116.8733 | 1
6 | 83.686 | 0 | -0.138 | 116.949 | 1 | 6 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 6 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6 | 82.754 | 0 | 0.243 | 116.8733 | 1
6.01 | 83.686 | 0 | -0.138 | 116.949 | 1 | 6.01 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 6.01 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.01 | 82.754 | 0 | 0.25 | 116.8733 | 1
6.02 | 83.683 | 0 | -0.17 | 116.9447 | 1 | 6.02 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 6.02 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.02 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.03 | 83.685 | 0 | -0.186 | 116.9497 | 1 | 6.03 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 6.03 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.03 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.04 | 83.692 | 0 | -0.226 | 116.9353 | 1 | 6.04 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 6.04 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.04 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.05 | 83.692 | 0 | -0.226 | 116.9283 | 1 | 6.05 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 6.05 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.05 | 82.753 | 0 | 0.288 | 116.8733 | 0.99999
6.06 | 83.692 | 0 | -0.226 | 116.9283 | 1 | 6.06 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 6.06 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.06 | 82.754 | 0 | 0.243 | 116.8733 | 1
6.07 | 83.676 | 0 | -0.269 | 116.9283 | 0.99999 | 6.07 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 6.07 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.07 | 82.754 | 0 | 0.243 | 116.8733 | 1
6.08 | 83.674 | 0 | -0.275 | 116.936 | 0.99999 | 6.08 | 81.734 | -2 | -1.936 | 116.614 | 0.99972 | 6.08 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.08 | 82.753 | 0 | 0.303 | 116.8733 | 0.99999
6.09 | 83.674 | 0 | -0.275 | 116.936 | 0.99999 | 6.09 | 81.742 | -2 | -1.951 | 116.6267 | 0.99972 | 6.09 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.09 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.1 | 83.674 | 0 | -0.275 | 116.936 | 0.99999 | 6.1 | 81.751 | -2 | -1.968 | 116.6517 | 0.99971 | 6.1 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.1 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.11 | 83.674 | 0 | -0.275 | 116.936 | 0.99999 | 6.11 | 81.751 | -2 | -1.968 | 116.6643 | 0.99971 | 6.11 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.11 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.12 | 83.674 | 0 | -0.275 | 116.936 | 0.99999 | 6.12 | 81.752 | -2 | -1.979 | 116.6567 | 0.99971 | 6.12 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.12 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.13 | 83.674 | 0 | -0.275 | 116.936 | 0.99999 | 6.13 | 81.76 | -2 | -2.054 | 116.6557 | 0.99968 | 6.13 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.13 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.14 | 83.674 | 0 | -0.275 | 116.936 | 0.99999 | 6.14 | 81.76 | -2 | -2.054 | 116.6623 | 0.99968 | 6.14 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.14 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.15 | 83.67 | 0 | -0.316 | 116.9313 | 0.99999 | 6.15 | 81.76 | -2 | -2.054 | 116.6623 | 0.99968 | 6.15 | 83.386 | 2 | 1.903 | 116.9767 | 0.99974 | 6.15 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.16 | 83.667 | 0 | -0.349 | 116.9393 | 0.99999 | 6.16 | 81.748 | -2 | -2.093 | 116.6527 | 0.99967 | 6.16 | 83.387 | 2 | 1.905 | 116.9717 | 0.99974 | 6.16 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.17 | 83.667 | 0 | -0.349 | 116.9517 | 0.99999 | 6.17 | 81.745 | -2 | -2.103 | 116.6477 | 0.99967 | 6.17 | 83.404 | 2 | 1.958 | 116.967 | 0.99972 | 6.17 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.18 | 83.667 | 0 | -0.349 | 116.9517 | 0.99999 | 6.18 | 81.745 | -2 | -2.103 | 116.6527 | 0.99967 | 6.18 | 83.397 | 2 | 2 | 116.9617 | 0.99971 | 6.18 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.19 | 83.667 | 0 | -0.349 | 116.9517 | 0.99999 | 6.19 | 81.745 | -2 | -2.103 | 116.6527 | 0.99967 | 6.19 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.961 | 0.99969 | 6.19 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.2 | 83.658 | 0 | -0.38 | 116.9347 | 0.99999 | 6.2 | 81.745 | -2 | -2.103 | 116.6527 | 0.99967 | 6.2 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.2 | 82.753 | 0 | 0.287 | 116.8733 | 0.99999
6.21 | 83.651 | 0 | -0.405 | 116.9003 | 0.99999 | 6.21 | 81.758 | -2 | -2.146 | 116.6477 | 0.99966 | 6.21 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.21 | 82.754 | 0 | 0.243 | 116.8733 | 1
6.22 | 83.657 | 0 | -0.456 | 116.883 | 0.99999 | 6.22 | 81.76 | -2 | -2.165 | 116.6373 | 0.99965 | 6.22 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.22 | 82.754 | 0 | 0.243 | 116.8733 | 1
6.23 | 83.657 | 0 | -0.463 | 116.9113 | 0.99998 | 6.23 | 81.747 | -2 | -2.213 | 116.639 | 0.99963 | 6.23 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.23 | 82.753 | 0 | 0.304 | 116.8733 | 0.99999
6.24 | 83.657 | 0 | -0.463 | 116.9113 | 0.99998 | 6.24 | 81.747 | -2 | -2.213 | 116.6463 | 0.99963 | 6.24 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.24 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.25 | 83.643 | 0 | -0.339 | 116.9113 | 0.99999 | 6.25 | 81.747 | -2 | -2.213 | 116.6463 | 0.99963 | 6.25 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.25 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.26 | 83.632 | 0 | -0.239 | 116.9113 | 1 | 6.26 | 81.735 | -2 | -2.252 | 116.6367 | 0.99962 | 6.26 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.26 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.27 | 83.632 | 0 | -0.239 | 116.9113 | 1 | 6.27 | 81.732 | -2 | -2.262 | 116.6323 | 0.99962 | 6.27 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.27 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.28 | 83.632 | 0 | -0.239 | 116.9113 | 1 | 6.28 | 81.732 | -2 | -2.262 | 116.6373 | 0.99962 | 6.28 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.28 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.29 | 83.632 | 0 | -0.239 | 116.9113 | 1 | 6.29 | 81.786 | -2 | -2.126 | 116.6193 | 0.99966 | 6.29 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.29 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.3 | 83.632 | 0 | -0.239 | 116.9113 | 1 | 6.3 | 81.851 | -2 | -1.963 | 116.5833 | 0.99971 | 6.3 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.3 | 82.751 | 0 | 0.401 | 116.8733 | 0.99999
6.31 | 83.632 | 0 | -0.239 | 116.9113 | 1 | 6.31 | 81.851 | -2 | -1.963 | 116.5653 | 0.99971 | 6.31 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.31 | 82.751 | 0 | 0.404 | 116.863 | 0.99999
6.32 | 83.64 | 0 | -0.284 | 116.897 | 0.99999 | 6.32 | 81.85 | -2 | -1.969 | 116.5653 | 0.99971 | 6.32 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.32 | 82.754 | 0 | 0.459 | 116.8553 | 0.99998
6.33 | 83.64 | 0 | -0.298 | 116.8807 | 0.99999 | 6.33 | 81.837 | -2 | -2.018 | 116.5727 | 0.9997 | 6.33 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.33 | 82.754 | 0 | 0.459 | 116.8577 | 0.99998
6.34 | 83.638 | 0 | -0.327 | 116.885 | 0.99999 | 6.34 | 81.842 | -2 | -2.044 | 116.5877 | 0.99969 | 6.34 | 83.385 | 2 | 2.072 | 116.966 | 0.99969 | 6.34 | 82.754 | 0 | 0.459 | 116.8577 | 0.99998
6.35 | 83.638 | 0 | -0.327 | 116.8913 | 0.99999 | 6.35 | 81.847 | -2 | -2.075 | 116.6107 | 0.99968 | 6.35 | 83.38 | 2 | 2.108 | 116.953 | 0.99968 | 6.35 | 82.578 | 0 | 0.256 | 116.8577 | 1
6.36 | 83.638 | 0 | -0.327 | 116.8913 | 0.99999 | 6.36 | 81.847 | -2 | -2.075 | 116.626 | 0.99968 | 6.36 | 83.378 | 2 | 2.127 | 116.9463 | 0.99967 | 6.36 | 82.513 | 0 | 0.18 | 116.8577 | 1
6.37 | 83.643 | 0 | -0.378 | 116.8913 | 0.99999 | 6.37 | 81.847 | -2 | -2.075 | 116.626 | 0.99968 | 6.37 | 83.395 | 2 | 2.235 | 116.969 | 0.99964 | 6.37 | 82.513 | 0 | 0.18 | 116.8577 | 1
6.38 | 83.644 | 0 | -0.385 | 116.9197 | 0.99999 | 6.38 | 81.847 | -2 | -2.075 | 116.626 | 0.99968 | 6.38 | 83.395 | 2 | 2.235 | 116.9853 | 0.99964 | 6.38 | 82.573 | 0 | 0.244 | 116.8577 | 1
6.39 | 83.644 | 0 | -0.385 | 116.9197 | 0.99999 | 6.39 | 81.855 | -2 | -2.099 | 116.621 | 0.99967 | 6.39 | 83.395 | 2 | 2.235 | 116.9853 | 0.99964 | 6.39 | 82.667 | 0 | 0.342 | 116.8577 | 0.99999
6.4 | 83.695 | 0 | -0.271 | 116.9197 | 0.99999 | 6.4 | 81.864 | -2 | -2.129 | 116.6107 | 0.99966 | 6.4 | 83.383 | 2 | 2.126 | 116.9853 | 0.99968 | 6.4 | 82.667 | 0 | 0.342 | 116.8577 | 0.99999
6.41 | 83.735 | 0 | -0.181 | 116.9197 | 1 | 6.41 | 81.872 | -2 | -2.169 | 116.6053 | 0.99965 | 6.41 | 83.378 | 2 | 2.078 | 116.9853 | 0.99969 | 6.41 | 82.657 | 0 | 0.335 | 116.847 | 0.99999
6.42 | 83.735 | 0 | -0.181 | 116.9197 | 1 | 6.42 | 81.874 | -2 | -2.179 | 116.6203 | 0.99965 | 6.42 | 83.378 | 2 | 2.078 | 116.9853 | 0.99969 | 6.42 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.43 | 83.735 | 0 | -0.181 | 116.9197 | 1 | 6.43 | 81.874 | -2 | -2.179 | 116.635 | 0.99965 | 6.43 | 83.378 | 2 | 2.078 | 116.9853 | 0.99969 | 6.43 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.44 | 83.735 | 0 | -0.181 | 116.9197 | 1 | 6.44 | 81.879 | -2 | -2.205 | 116.643 | 0.99964 | 6.44 | 83.378 | 2 | 2.078 | 116.9853 | 0.99969 | 6.44 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.45 | 83.735 | 0 | -0.181 | 116.9197 | 1 | 6.45 | 81.884 | -2 | -2.236 | 116.666 | 0.99963 | 6.45 | 83.378 | 2 | 2.078 | 116.9853 | 0.99969 | 6.45 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.46 | 83.735 | 0 | -0.181 | 116.9197 | 1 | 6.46 | 81.869 | -2 | -2.278 | 116.6637 | 0.99961 | 6.46 | 83.375 | 2 | 2.074 | 116.9827 | 0.99969 | 6.46 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.47 | 83.735 | 0 | -0.181 | 116.9197 | 1 | 6.47 | 81.864 | -2 | -2.265 | 116.628 | 0.99962 | 6.47 | 83.265 | 2 | 1.907 | 116.9773 | 0.99974 | 6.47 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.48 | 83.738 | 0 | -0.194 | 116.9293 | 1 | 6.48 | 81.855 | -2 | -2.068 | 116.61 | 0.99968 | 6.48 | 83.262 | 2 | 1.926 | 116.962 | 0.99973 | 6.48 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.49 | 83.749 | 0 | -0.238 | 116.955 | 1 | 6.49 | 81.849 | -2 | -2.093 | 116.61 | 0.99967 | 6.49 | 83.257 | 2 | 1.959 | 116.949 | 0.99972 | 6.49 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.5 | 83.749 | 0 | -0.238 | 116.971 | 1 | 6.5 | 81.841 | -2 | -2.123 | 116.6173 | 0.99966 | 6.5 | 83.27 | 2 | 1.992 | 116.9467 | 0.99971 | 6.5 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.51 | 83.749 | 0 | -0.238 | 116.971 | 1 | 6.51 | 81.829 | -2 | -2.162 | 116.6153 | 0.99965 | 6.51 | 83.276 | 2 | 2.007 | 116.9583 | 0.99971 | 6.51 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.52 | 83.749 | 0 | -0.238 | 116.971 | 1 | 6.52 | 81.826 | -2 | -2.173 | 116.6107 | 0.99965 | 6.52 | 83.276 | 2 | 2.007 | 116.972 | 0.99971 | 6.52 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.53 | 83.751 | 0 | -0.25 | 116.964 | 1 | 6.53 | 81.826 | -2 | -2.173 | 116.6157 | 0.99965 | 6.53 | 83.276 | 2 | 2.007 | 116.972 | 0.99971 | 6.53 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.54 | 83.758 | 0 | -0.289 | 116.9497 | 0.99999 | 6.54 | 81.805 | -2 | -2.105 | 116.6157 | 0.99967 | 6.54 | 83.276 | 2 | 2.007 | 116.972 | 0.99971 | 6.54 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.55 | 83.771 | 0 | -0.201 | 116.9423 | 1 | 6.55 | 81.779 | -2 | -2.021 | 116.6157 | 0.99969 | 6.55 | 83.276 | 2 | 2.007 | 116.972 | 0.99971 | 6.55 | 82.513 | 0 | 0.232 | 116.8363 | 1
6.56 | 83.781 | 0 | -0.133 | 116.9423 | 1 | 6.56 | 81.792 | -2 | -2.063 | 116.6107 | 0.99968 | 6.56 | 83.277 | 2 | 2.008 | 116.9913 | 0.99971 | 6.56 | 82.513 | 0 | 0.234 | 116.847 | 1
6.57 | 83.781 | 0 | -0.133 | 116.9423 | 1 | 6.57 | 81.798 | -2 | -2.087 | 116.611 | 0.99967 | 6.57 | 83.299 | 2 | 2.06 | 117.0303 | 0.99969 | 6.57 | 82.522 | 0 | 0.267 | 116.868 | 0.99999
6.58 | 83.781 | 0 | -0.133 | 116.9423 | 1 | 6.58 | 81.817 | -2 | -2.182 | 116.6493 | 0.99964 | 6.58 | 83.297 | 2 | 2.078 | 117.0373 | 0.99969 | 6.58 | 82.522 | 0 | 0.267 | 116.8783 | 0.99999
6.59 | 83.781 | 0 | -0.133 | 116.9423 | 1 | 6.59 | 81.833 | -2 | -2.114 | 116.672 | 0.99967 | 6.59 | 83.292 | 2 | 2.112 | 117.0243 | 0.99968 | 6.59 | 82.522 | 0 | 0.267 | 116.8783 | 0.99999
6.6 | 83.781 | 0 | -0.133 | 116.9423 | 1 | 6.6 | 81.853 | -2 | -2.029 | 116.672 | 0.99969 | 6.6 | 83.292 | 2 | 2.112 | 117.0243 | 0.99968 | 6.6 | 82.522 | 0 | 0.267 | 116.8783 | 0.99999
6.61 | 83.781 | 0 | -0.133 | 116.9423 | 1 | 6.61 | 81.853 | -2 | -2.029 | 116.672 | 0.99969 | 6.61 | 83.292 | 2 | 2.112 | 117.0243 | 0.99968 | 6.61 | 82.522 | 0 | 0.267 | 116.8783 | 0.99999
6.62 | 83.781 | 0 | -0.133 | 116.9423 | 1 | 6.62 | 81.851 | -2 | -2.034 | 116.6543 | 0.99969 | 6.62 | 83.292 | 2 | 2.112 | 117.0243 | 0.99968 | 6.62 | 82.522 | 0 | 0.267 | 116.8783 | 0.99999
6.63 | 83.781 | 0 | -0.133 | 116.9423 | 1 | 6.63 | 81.834 | -2 | -2.082 | 116.619 | 0.99968 | 6.63 | 83.29 | 2 | 2.132 | 117.0113 | 0.99967 | 6.63 | 82.522 | 0 | 0.267 | 116.8783 | 0.99999
6.64 | 83.781 | 0 | -0.133 | 116.9423 | 1 | 6.64 | 81.834 | -2 | -2.082 | 116.6013 | 0.99968 | 6.64 | 83.286 | 2 | 2.17 | 116.9953 | 0.99966 | 6.64 | 82.522 | 0 | 0.267 | 116.8783 | 0.99999
6.65 | 83.785 | 0 | -0.166 | 116.9423 | 1 | 6.65 | 81.834 | -2 | -2.082 | 116.6013 | 0.99968 | 6.65 | 83.312 | 2 | 2.02 | 116.9927 | 0.99971 | 6.65 | 82.524 | 0 | 0.31 | 116.868 | 0.99999
6.66 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9567 | 1 | 6.66 | 81.823 | -2 | -2.125 | 116.6013 | 0.99966 | 6.66 | 83.324 | 2 | 1.95 | 116.9927 | 0.99973 | 6.66 | 82.525 | 0 | 0.325 | 116.8603 | 0.99999
6.67 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9707 | 1 | 6.67 | 81.82 | -2 | -2.138 | 116.6087 | 0.99966 | 6.67 | 83.324 | 2 | 1.95 | 116.9927 | 0.99973 | 6.67 | 82.525 | 0 | 0.325 | 116.8627 | 0.99999
6.68 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9707 | 1 | 6.68 | 81.82 | -2 | -2.138 | 116.6163 | 0.99966 | 6.68 | 83.324 | 2 | 1.95 | 116.9927 | 0.99973 | 6.68 | 82.525 | 0 | 0.325 | 116.8627 | 0.99999
6.69 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9707 | 1 | 6.69 | 81.814 | -2 | -2.159 | 116.607 | 0.99965 | 6.69 | 83.324 | 2 | 1.95 | 116.9927 | 0.99973 | 6.69 | 82.525 | 0 | 0.325 | 116.8627 | 0.99999
6.7 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9707 | 1 | 6.7 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6023 | 0.99964 | 6.7 | 83.315 | 2 | 1.989 | 117.0007 | 0.99972 | 6.7 | 82.525 | 0 | 0.363 | 116.852 | 0.99999
6.71 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9707 | 1 | 6.71 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 6.71 | 83.311 | 2 | 2.007 | 117.0163 | 0.99971 | 6.71 | 82.531 | 0 | 0.37 | 116.852 | 0.99999
6.72 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9707 | 1 | 6.72 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 6.72 | 83.311 | 2 | 2.007 | 117.024 | 0.99971 | 6.72 | 82.605 | 0 | 0.298 | 116.8733 | 0.99999
6.73 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9707 | 1 | 6.73 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 6.73 | 83.311 | 2 | 2.007 | 117.024 | 0.99971 | 6.73 | 82.605 | 0 | 0.298 | 116.884 | 0.99999
6.74 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9707 | 1 | 6.74 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 6.74 | 83.311 | 2 | 2.007 | 117.024 | 0.99971 | 6.74 | 82.605 | 0 | 0.298 | 116.884 | 0.99999
6.75 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9707 | 1 | 6.75 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 6.75 | 83.324 | 2 | 2.044 | 117.0193 | 0.9997 | 6.75 | 82.605 | 0 | 0.298 | 116.884 | 0.99999
6.76 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9707 | 1 | 6.76 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 6.76 | 83.33 | 2 | 2.062 | 117.0137 | 0.99969 | 6.76 | 82.605 | 0 | 0.298 | 116.884 | 0.99999
6.77 | 83.788 | 0 | -0.191 | 116.9707 | 1 | 6.77 | 81.807 | -2 | -2.193 | 116.6027 | 0.99964 | 6.77 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.0197 | 0.99969 | 6.77 | 82.605 | 0 | 0.298 | 116.884 | 0.99999
6.78 | 83.782 | 0 | -0.204 | 116.955 | 1 | 6.78 | 81.822 | -2 | -2.242 | 116.593 | 0.99962 | 6.78 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.78 | 82.605 | 0 | 0.298 | 116.884 | 0.99999
6.79 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9417 | 1 | 6.79 | 81.822 | -2 | -2.242 | 116.588 | 0.99962 | 6.79 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.79 | 82.605 | 0 | 0.298 | 116.884 | 0.99999
6.8 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.8 | 81.822 | -2 | -2.242 | 116.588 | 0.99962 | 6.8 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.8 | 82.605 | 0 | 0.298 | 116.884 | 0.99999
6.81 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.81 | 81.831 | -2 | -2.28 | 116.588 | 0.99961 | 6.81 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.81 | 82.605 | 0 | 0.298 | 116.884 | 0.99999
6.82 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.82 | 81.833 | -2 | -2.291 | 116.603 | 0.99961 | 6.82 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.82 | 82.605 | 0 | 0.298 | 116.884 | 0.99999
6.83 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.83 | 81.833 | -2 | -2.291 | 116.618 | 0.99961 | 6.83 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.83 | 82.607 | 0 | 0.322 | 116.8737 | 0.99999
6.84 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.84 | 81.841 | -2 | -2.305 | 116.6307 | 0.9996 | 6.84 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.84 | 82.608 | 0 | 0.356 | 116.866 | 0.99999
6.85 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.85 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.656 | 0.9996 | 6.85 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.85 | 82.609 | 0 | 0.395 | 116.858 | 0.99999
6.86 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.86 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.86 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.86 | 82.609 | 0 | 0.394 | 116.8473 | 0.99999
6.87 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.87 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.87 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.87 | 82.613 | 0 | 0.249 | 116.8473 | 1
6.88 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.88 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.88 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.88 | 82.613 | 0 | 0.249 | 116.8473 | 1
6.89 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.89 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.89 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.89 | 82.613 | 0 | 0.249 | 116.8473 | 1
6.9 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.9 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.9 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.9 | 82.61 | 0 | 0.293 | 116.858 | 0.99999
6.91 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.91 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.91 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.91 | 82.61 | 0 | 0.307 | 116.8793 | 0.99999
6.92 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.92 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.92 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.92 | 82.61 | 0 | 0.307 | 116.89 | 0.99999
6.93 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.93 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.93 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.93 | 82.638 | 0 | 0.217 | 116.89 | 1
6.94 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.94 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.94 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.94 | 82.676 | 0 | 0.094 | 116.89 | 1
6.95 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.95 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.95 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.95 | 82.676 | 0 | 0.094 | 116.89 | 1
6.96 | 83.764 | 0 | -0.245 | 116.9443 | 1 | 6.96 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.96 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.96 | 82.676 | 0 | 0.094 | 116.89 | 1
6.97 | 83.769 | 0 | -0.269 | 116.9373 | 0.99999 | 6.97 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.97 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.97 | 82.676 | 0 | 0.094 | 116.89 | 1
6.98 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 6.98 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.98 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.98 | 82.677 | 0 | 0.13 | 116.88 | 1
6.99 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 6.99 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 6.99 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 6.99 | 82.679 | 0 | 0.178 | 116.8673 | 1
7 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 7 | 82.679 | 0 | 0.178 | 116.8643 | 1
7.01 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.01 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.01 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 7.01 | 82.674 | 0 | 0.157 | 116.8643 | 1
7.02 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.02 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.02 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 7.02 | 82.628 | 0 | -0.042 | 116.8643 | 1
7.03 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.03 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.03 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 7.03 | 82.627 | 0 | -0.017 | 116.875 | 1
7.04 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.04 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.04 | 83.339 | 2 | 2.086 | 117.027 | 0.99969 | 7.04 | 82.625 | 0 | 0.016 | 116.8963 | 1
7.05 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.05 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.05 | 83.327 | 2 | 2.049 | 117.027 | 0.9997 | 7.05 | 82.625 | 0 | 0.016 | 116.907 | 1
7.06 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.06 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.06 | 83.321 | 2 | 2.031 | 117.022 | 0.9997 | 7.06 | 82.625 | 0 | 0.016 | 116.907 | 1
7.07 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.07 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.07 | 83.317 | 2 | 1.995 | 117.0083 | 0.99971 | 7.07 | 82.625 | 0 | 0.016 | 116.907 | 1
7.08 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.08 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.08 | 83.317 | 2 | 1.995 | 116.9993 | 0.99971 | 7.08 | 82.621 | 0 | 0.031 | 116.8967 | 1
7.09 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.09 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.09 | 83.317 | 2 | 1.995 | 116.9993 | 0.99971 | 7.09 | 82.616 | 0 | 0.051 | 116.88 | 1
7.1 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.1 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.1 | 83.317 | 2 | 1.995 | 116.9993 | 0.99971 | 7.1 | 82.616 | 0 | 0.051 | 116.8733 | 1
7.11 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.11 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.11 | 83.317 | 2 | 1.995 | 116.9993 | 0.99971 | 7.11 | 82.616 | 0 | 0.051 | 116.8733 | 1
7.12 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.12 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.12 | 83.298 | 2 | 1.946 | 116.971 | 0.99973 | 7.12 | 82.616 | 0 | 0.051 | 116.8733 | 1
7.13 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.13 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.13 | 83.298 | 2 | 1.946 | 116.976 | 0.99973 | 7.13 | 82.616 | 0 | 0.051 | 116.8733 | 1
7.14 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.14 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.14 | 83.298 | 2 | 1.946 | 116.976 | 0.99973 | 7.14 | 82.616 | 0 | 0.051 | 116.8733 | 1
7.15 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.15 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.15 | 83.298 | 2 | 1.946 | 116.976 | 0.99973 | 7.15 | 82.613 | 0 | 0.135 | 116.8737 | 1
7.16 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.16 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.16 | 83.298 | 2 | 1.946 | 116.976 | 0.99973 | 7.16 | 82.613 | 0 | 0.144 | 116.8847 | 1
7.17 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.17 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.17 | 83.298 | 2 | 1.946 | 116.976 | 0.99973 | 7.17 | 82.618 | 0 | 0.002 | 116.8957 | 1
7.18 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.18 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.18 | 83.303 | 2 | 1.927 | 116.9683 | 0.99973 | 7.18 | 82.619 | 0 | 0.028 | 116.8853 | 1
7.19 | 83.769 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 7.19 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.19 | 83.311 | 2 | 1.889 | 116.9527 | 0.99974 | 7.19 | 82.621 | 0 | 0.06 | 116.878 | 1
7.2 | 83.759 | 0 | -0.299 | 116.9303 | 0.99999 | 7.2 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.2 | 83.311 | 2 | 1.889 | 116.9447 | 0.99974 | 7.2 | 82.739 | 0 | 0.186 | 116.881 | 1
7.21 | 83.751 | 0 | -0.32 | 116.9343 | 0.99999 | 7.21 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.21 | 83.311 | 2 | 1.889 | 116.9447 | 0.99974 | 7.21 | 82.774 | 0 | 0.223 | 116.881 | 1
7.22 | 83.751 | 0 | -0.32 | 116.938 | 0.99999 | 7.22 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.22 | 83.318 | 2 | 1.838 | 116.9447 | 0.99976 | 7.22 | 82.774 | 0 | 0.223 | 116.881 | 1
7.23 | 83.747 | 0 | -0.334 | 116.921 | 0.99999 | 7.23 | 81.851 | -2 | -2.323 | 116.6687 | 0.9996 | 7.23 | 83.318 | 2 | 1.838 | 116.9703 | 0.99976 | 7.23 | 82.707 | 0 | 0.152 | 116.881 | 1
7.24 | 83.735 | 0 | -0.376 | 116.887 | 0.99999 | 7.24 | 81.846 | -2 | -2.303 | 116.6537 | 0.9996 | 7.24 | 83.318 | 2 | 1.838 | 116.9703 | 0.99976 | 7.24 | 82.621 | 0 | 0.06 | 116.881 | 1
7.25 | 83.735 | 0 | -0.376 | 116.87 | 0.99999 | 7.25 | 81.84 | -2 | -2.274 | 116.6387 | 0.99961 | 7.25 | 83.318 | 2 | 1.838 | 116.9703 | 0.99976 | 7.25 | 82.621 | 0 | 0.06 | 116.881 | 1
7.26 | 83.735 | 0 | -0.376 | 116.87 | 0.99999 | 7.26 | 81.84 | -2 | -2.274 | 116.6387 | 0.99961 | 7.26 | 83.318 | 2 | 1.838 | 116.9703 | 0.99976 | 7.26 | 82.622 | 0 | 0.066 | 116.8707 | 1
7.27 | 83.735 | 0 | -0.376 | 116.87 | 0.99999 | 7.27 | 81.837 | -2 | -2.267 | 116.631 | 0.99962 | 7.27 | 83.318 | 2 | 1.838 | 116.9703 | 0.99976 | 7.27 | 82.622 | 0 | 0.112 | 116.86 | 1
7.28 | 83.735 | 0 | -0.376 | 116.87 | 0.99999 | 7.28 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6153 | 0.99964 | 7.28 | 83.32 | 2 | 1.819 | 116.9733 | 0.99976 | 7.28 | 82.622 | 0 | 0.112 | 116.86 | 1
7.29 | 83.735 | 0 | -0.376 | 116.87 | 0.99999 | 7.29 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 7.29 | 83.324 | 2 | 1.78 | 116.9893 | 0.99977 | 7.29 | 82.622 | 0 | 0.112 | 116.86 | 1
7.3 | 83.744 | 0 | -0.409 | 116.8803 | 0.99999 | 7.3 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 7.3 | 83.324 | 2 | 1.78 | 117.0023 | 0.99977 | 7.3 | 82.595 | 0 | 0.194 | 116.8487 | 1
7.31 | 83.749 | 0 | -0.433 | 116.9063 | 0.99999 | 7.31 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 7.31 | 83.324 | 2 | 1.78 | 117.0023 | 0.99977 | 7.31 | 82.579 | 0 | 0.202 | 116.8273 | 1
7.32 | 83.749 | 0 | -0.433 | 116.9223 | 0.99999 | 7.32 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 7.32 | 83.324 | 2 | 1.78 | 117.0023 | 0.99977 | 7.32 | 82.515 | 0 | 0.078 | 116.8173 | 1
7.33 | 83.749 | 0 | -0.433 | 116.9223 | 0.99999 | 7.33 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 7.33 | 83.326 | 2 | 1.763 | 117.0023 | 0.99978 | 7.33 | 82.515 | 0 | 0.078 | 116.8173 | 1
7.34 | 83.749 | 0 | -0.433 | 116.9223 | 0.99999 | 7.34 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 7.34 | 83.331 | 2 | 1.728 | 117.015 | 0.99979 | 7.34 | 82.515 | 0 | 0.078 | 116.8173 | 1
7.35 | 83.749 | 0 | -0.433 | 116.9223 | 0.99999 | 7.35 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 7.35 | 83.339 | 2 | 1.691 | 117.0203 | 0.99979 | 7.35 | 82.515 | 0 | 0.078 | 116.8173 | 1
7.36 | 83.749 | 0 | -0.433 | 116.9223 | 0.99999 | 7.36 | 81.806 | -2 | -2.187 | 116.6073 | 0.99964 | 7.36 | 83.344 | 2 | 1.672 | 117.0047 | 0.9998 | 7.36 | 82.515 | 0 | 0.078 | 116.8173 | 1
7.37 | 83.727 | 0 | -0.227 | 116.9223 | 1 | 7.37 | 81.807 | -2 | -2.184 | 116.6023 | 0.99964 | 7.37 | 83.344 | 2 | 1.672 | 116.9967 | 0.9998 | 7.37 | 82.515 | 0 | 0.078 | 116.8173 | 1
7.38 | 83.725 | 0 | -0.209 | 116.9223 | 1 | 7.38 | 81.82 | -2 | -2.138 | 116.607 | 0.99966 | 7.38 | 83.334 | 2 | 1.724 | 117 | 0.99979 | 7.38 | 82.515 | 0 | 0.078 | 116.8173 | 1
7.39 | 83.725 | 0 | -0.209 | 116.9223 | 1 | 7.39 | 81.82 | -2 | -2.138 | 116.6163 | 0.99966 | 7.39 | 83.313 | 2 | 1.834 | 117.0163 | 0.99976 | 7.39 | 82.515 | 0 | 0.078 | 116.8173 | 1
7.4 | 83.725 | 0 | -0.209 | 116.9223 | 1 | 7.4 | 81.82 | -2 | -2.138 | 116.6163 | 0.99966 | 7.4 | 83.313 | 2 | 1.834 | 117.0293 | 0.99976 | 7.4 | 82.515 | 0 | 0.118 | 116.807 | 1
7.41 | 83.725 | 0 | -0.209 | 116.9223 | 1 | 7.41 | 81.83 | -2 | -2.097 | 116.6087 | 0.99967 | 7.41 | 83.313 | 2 | 1.834 | 117.0293 | 0.99976 | 7.41 | 82.516 | 0 | 0.129 | 116.7967 | 1
7.42 | 83.725 | 0 | -0.209 | 116.9223 | 1 | 7.42 | 81.835 | -2 | -2.078 | 116.619 | 0.99968 | 7.42 | 83.313 | 2 | 1.834 | 117.0293 | 0.99976 | 7.42 | 82.516 | 0 | 0.129 | 116.7967 | 1
7.43 | 83.725 | 0 | -0.209 | 116.9223 | 1 | 7.43 | 81.853 | -2 | -2.029 | 116.6543 | 0.99969 | 7.43 | 83.344 | 2 | 1.951 | 117.0293 | 0.99973 | 7.43 | 82.516 | 0 | 0.129 | 116.7967 | 1
7.44 | 83.725 | 0 | -0.209 | 116.9223 | 1 | 7.44 | 81.853 | -2 | -2.029 | 116.672 | 0.99969 | 7.44 | 83.41 | 2 | 2.201 | 117.0293 | 0.99965 | 7.44 | 82.516 | 0 | 0.129 | 116.7967 | 1
7.45 | 83.729 | 0 | -0.243 | 116.9223 | 1 | 7.45 | 81.853 | -2 | -2.029 | 116.672 | 0.99969 | 7.45 | 83.4 | 2 | 2.133 | 117.0097 | 0.99967 | 7.45 | 82.516 | 0 | 0.129 | 116.7967 | 1
7.46 | 83.732 | 0 | -0.267 | 116.9367 | 0.99999 | 7.46 | 81.853 | -2 | -2.029 | 116.672 | 0.99969 | 7.46 | 83.394 | 2 | 2.097 | 116.9833 | 0.99968 | 7.46 | 82.517 | 0 | 0.132 | 116.7967 | 1
7.47 | 83.732 | 0 | -0.267 | 116.951 | 0.99999 | 7.47 | 81.853 | -2 | -2.029 | 116.672 | 0.99969 | 7.47 | 83.394 | 2 | 2.097 | 116.977 | 0.99968 | 7.47 | 82.529 | 0 | 0.152 | 116.806 | 1
7.48 | 83.735 | 0 | -0.28 | 116.944 | 0.99999 | 7.48 | 81.853 | -2 | -2.029 | 116.672 | 0.99969 | 7.48 | 83.394 | 2 | 2.097 | 116.977 | 0.99968 | 7.48 | 82.529 | 0 | 0.152 | 116.8153 | 1
7.49 | 83.742 | 0 | -0.318 | 116.93 | 0.99999 | 7.49 | 81.853 | -2 | -2.029 | 116.672 | 0.99969 | 7.49 | 83.394 | 2 | 2.097 | 116.977 | 0.99968 | 7.49 | 82.529 | 0 | 0.152 | 116.8153 | 1
7.5 | 83.742 | 0 | -0.318 | 116.923 | 0.99999 | 7.5 | 81.853 | -2 | -2.029 | 116.672 | 0.99969 | 7.5 | 83.394 | 2 | 2.097 | 116.977 | 0.99968 | 7.5 | 82.529 | 0 | 0.152 | 116.8153 | 1
7.51 | 83.742 | 0 | -0.318 | 116.923 | 0.99999 | 7.51 | 81.853 | -2 | -2.029 | 116.672 | 0.99969 | 7.51 | 83.394 | 2 | 2.097 | 116.977 | 0.99968 | 7.51 | 82.527 | 0 | 0.155 | 116.8153 | 1
7.52 | 83.721 | 0 | -0.368 | 116.891 | 0.99999 | 7.52 | 81.853 | -2 | -2.025 | 116.6567 | 0.99969 | 7.52 | 83.394 | 2 | 2.097 | 116.977 | 0.99968 | 7.52 | 82.516 | 0 | 0.174 | 116.8157 | 1
7.53 | 83.719 | 0 | -0.372 | 116.8963 | 0.99999 | 7.53 | 81.843 | -2 | -1.972 | 116.6333 | 0.99971 | 7.53 | 83.396 | 2 | 2.079 | 116.98 | 0.99969 | 7.53 | 82.555 | 0 | 0.113 | 116.816 | 1
7.54 | 83.719 | 0 | -0.372 | 116.8963 | 0.99999 | 7.54 | 81.843 | -2 | -1.972 | 116.6257 | 0.99971 | 7.54 | 83.401 | 2 | 2.039 | 116.996 | 0.9997 | 7.54 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.55 | 83.719 | 0 | -0.372 | 116.8963 | 0.99999 | 7.55 | 81.843 | -2 | -1.972 | 116.6257 | 0.99971 | 7.55 | 83.401 | 2 | 2.039 | 117.009 | 0.9997 | 7.55 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.56 | 83.719 | 0 | -0.372 | 116.8963 | 0.99999 | 7.56 | 81.843 | -2 | -1.972 | 116.6257 | 0.99971 | 7.56 | 83.401 | 2 | 2.039 | 117.009 | 0.9997 | 7.56 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.57 | 83.719 | 0 | -0.372 | 116.8963 | 0.99999 | 7.57 | 81.843 | -2 | -1.972 | 116.6257 | 0.99971 | 7.57 | 83.401 | 2 | 2.039 | 117.009 | 0.9997 | 7.57 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.58 | 83.749 | 0 | -0.279 | 116.8963 | 0.99999 | 7.58 | 81.843 | -2 | -1.972 | 116.6257 | 0.99971 | 7.58 | 83.401 | 2 | 2.039 | 117.009 | 0.9997 | 7.58 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.59 | 83.834 | 0 | -0.013 | 116.8963 | 1 | 7.59 | 81.839 | -2 | -1.952 | 116.6107 | 0.99972 | 7.59 | 83.401 | 2 | 2.039 | 117.009 | 0.9997 | 7.59 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.6 | 83.824 | 0 | -0.042 | 116.8963 | 1 | 7.6 | 81.832 | -2 | -1.922 | 116.5957 | 0.99972 | 7.6 | 83.401 | 2 | 2.039 | 117.009 | 0.9997 | 7.6 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.61 | 83.817 | 0 | -0.062 | 116.9003 | 1 | 7.61 | 81.82 | -2 | -1.882 | 116.6007 | 0.99974 | 7.61 | 83.401 | 2 | 2.039 | 117.009 | 0.9997 | 7.61 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.62 | 83.802 | 0 | -0.114 | 116.8707 | 1 | 7.62 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6107 | 0.99974 | 7.62 | 83.413 | 2 | 1.984 | 116.9937 | 0.99972 | 7.62 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.63 | 83.805 | 0 | -0.133 | 116.847 | 1 | 7.63 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6157 | 0.99974 | 7.63 | 83.408 | 2 | 1.965 | 116.9783 | 0.99972 | 7.63 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.64 | 83.816 | 0 | -0.176 | 116.873 | 1 | 7.64 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6157 | 0.99974 | 7.64 | 83.395 | 2 | 1.927 | 116.983 | 0.99973 | 7.64 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.65 | 83.816 | 0 | -0.176 | 116.8893 | 1 | 7.65 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6157 | 0.99974 | 7.65 | 83.395 | 2 | 1.927 | 116.9877 | 0.99973 | 7.65 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.66 | 83.816 | 0 | -0.176 | 116.8893 | 1 | 7.66 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6157 | 0.99974 | 7.66 | 83.395 | 2 | 1.927 | 116.9877 | 0.99973 | 7.66 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.67 | 83.816 | 0 | -0.176 | 116.8893 | 1 | 7.67 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6157 | 0.99974 | 7.67 | 83.395 | 2 | 1.927 | 116.9877 | 0.99973 | 7.67 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.68 | 83.816 | 0 | -0.176 | 116.8893 | 1 | 7.68 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6157 | 0.99974 | 7.68 | 83.395 | 2 | 1.927 | 116.9877 | 0.99973 | 7.68 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.69 | 83.816 | 0 | -0.176 | 116.8893 | 1 | 7.69 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6157 | 0.99974 | 7.69 | 83.395 | 2 | 1.927 | 116.9877 | 0.99973 | 7.69 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.7 | 83.826 | 0 | -0.241 | 116.8823 | 1 | 7.7 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6157 | 0.99974 | 7.7 | 83.399 | 2 | 1.89 | 116.9907 | 0.99974 | 7.7 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.71 | 83.833 | 0 | -0.285 | 116.8827 | 0.99999 | 7.71 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6157 | 0.99974 | 7.71 | 83.402 | 2 | 1.869 | 117.007 | 0.99975 | 7.71 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.72 | 83.833 | 0 | -0.285 | 116.89 | 0.99999 | 7.72 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6157 | 0.99974 | 7.72 | 83.402 | 2 | 1.869 | 117.0203 | 0.99975 | 7.72 | 82.601 | 0 | 0.04 | 116.816 | 1
7.73 | 83.832 | 0 | -0.295 | 116.8883 | 0.99999 | 7.73 | 81.815 | -2 | -1.867 | 116.6157 | 0.99974 | 7.73 | 83.402 | 2 | 1.869 | 117.0203 | 0.99975 | 7.73 | 82.601 | 0 | 0.015 | 116.816 | 1
7.74 | 83.83 | 0 | -0.322 | 116.8927 | 0.99999 | 7.74 | 81.821 | -2 | -1.848 | 116.6107 | 0.99975 | 7.74 | 83.402 | 2 | 1.869 | 117.0203 | 0.99975 | 7.74 | 82.6 | 0 | -0.012 | 116.8263 | 1
7.75 | 83.83 | 0 | -0.322 | 116.899 | 0.99999 | 7.75 | 81.83 | -2 | -1.818 | 116.6153 | 0.99975 | 7.75 | 83.402 | 2 | 1.869 | 117.0203 | 0.99975 | 7.75 | 82.6 | 0 | -0.012 | 116.837 | 1
7.76 | 83.83 | 0 | -0.322 | 116.899 | 0.99999 | 7.76 | 81.83 | -2 | -1.818 | 116.6247 | 0.99975 | 7.76 | 83.402 | 2 | 1.869 | 117.0203 | 0.99975 | 7.76 | 82.6 | 0 | -0.012 | 116.837 | 1
7.77 | 83.83 | 0 | -0.322 | 116.899 | 0.99999 | 7.77 | 81.83 | -2 | -1.818 | 116.6247 | 0.99975 | 7.77 | 83.409 | 2 | 1.819 | 117.0203 | 0.99976 | 7.77 | 82.6 | 0 | -0.012 | 116.837 | 1
7.78 | 83.838 | 0 | -0.366 | 116.9083 | 0.99999 | 7.78 | 81.83 | -2 | -1.818 | 116.6247 | 0.99975 | 7.78 | 83.413 | 2 | 1.8 | 117.0387 | 0.99977 | 7.78 | 82.606 | 0 | -0.056 | 116.8323 | 1
7.79 | 83.861 | 0 | -0.488 | 116.9353 | 0.99998 | 7.79 | 81.83 | -2 | -1.818 | 116.6247 | 0.99975 | 7.79 | 83.422 | 2 | 1.761 | 117.0233 | 0.99978 | 7.79 | 82.613 | 0 | -0.105 | 116.8273 | 1
7.8 | 83.848 | 0 | -0.354 | 116.953 | 0.99999 | 7.8 | 81.83 | -2 | -1.818 | 116.6247 | 0.99975 | 7.8 | 83.422 | 2 | 1.761 | 117.0157 | 0.99978 | 7.8 | 82.613 | 0 | -0.105 | 116.827 | 1
7.81 | 83.839 | 0 | -0.264 | 116.953 | 1 | 7.81 | 81.83 | -2 | -1.818 | 116.6247 | 0.99975 | 7.81 | 83.422 | 2 | 1.761 | 117.0157 | 0.99978 | 7.81 | 82.613 | 0 | -0.105 | 116.827 | 1
7.82 | 83.839 | 0 | -0.264 | 116.953 | 1 | 7.82 | 81.829 | -2 | -1.817 | 116.6173 | 0.99975 | 7.82 | 83.404 | 2 | 1.714 | 116.9883 | 0.99979 | 7.82 | 82.613 | 0 | -0.105 | 116.827 | 1
7.83 | 83.839 | 0 | -0.264 | 116.953 | 1 | 7.83 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.83 | 83.404 | 2 | 1.712 | 116.994 | 0.99979 | 7.83 | 82.613 | 0 | -0.105 | 116.827 | 1
7.84 | 83.839 | 0 | -0.264 | 116.953 | 1 | 7.84 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.84 | 83.404 | 2 | 1.712 | 116.994 | 0.99979 | 7.84 | 82.613 | 0 | -0.105 | 116.827 | 1
7.85 | 83.806 | 0 | -0.175 | 116.953 | 1 | 7.85 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.85 | 83.404 | 2 | 1.712 | 116.994 | 0.99979 | 7.85 | 82.613 | 0 | -0.105 | 116.827 | 1
7.86 | 83.784 | 0 | -0.116 | 116.953 | 1 | 7.86 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.86 | 83.404 | 2 | 1.712 | 116.994 | 0.99979 | 7.86 | 82.601 | 0 | -0.085 | 116.827 | 1
7.87 | 83.807 | 0 | 0.03 | 116.953 | 1 | 7.87 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.87 | 83.349 | 2 | 1.804 | 116.994 | 0.99977 | 7.87 | 82.528 | 0 | 0.03 | 116.827 | 1
7.88 | 83.8 | 0 | -0.005 | 116.9353 | 1 | 7.88 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.88 | 83.347 | 2 | 1.807 | 117.02 | 0.99977 | 7.88 | 82.528 | 0 | 0.03 | 116.827 | 1
7.89 | 83.778 | 0 | -0.129 | 116.9037 | 1 | 7.89 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.89 | 83.347 | 2 | 1.807 | 117.02 | 0.99977 | 7.89 | 82.528 | 0 | 0.03 | 116.827 | 1
7.9 | 83.778 | 0 | -0.129 | 116.8897 | 1 | 7.9 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.9 | 83.347 | 2 | 1.807 | 117.02 | 0.99977 | 7.9 | 82.528 | 0 | 0.03 | 116.827 | 1
7.91 | 83.778 | 0 | -0.129 | 116.8897 | 1 | 7.91 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.91 | 83.347 | 2 | 1.807 | 117.02 | 0.99977 | 7.91 | 82.524 | 0 | 0.024 | 116.8087 | 1
7.92 | 83.778 | 0 | -0.129 | 116.8897 | 1 | 7.92 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.92 | 83.206 | 2 | 1.905 | 116.9837 | 0.99974 | 7.92 | 82.502 | 0 | -0.015 | 116.7897 | 1
7.93 | 83.778 | 0 | -0.129 | 116.8897 | 1 | 7.93 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.93 | 83.191 | 2 | 1.975 | 116.9473 | 0.99972 | 7.93 | 82.501 | 0 | -0.04 | 116.7893 | 1
7.94 | 83.778 | 0 | -0.129 | 116.8897 | 1 | 7.94 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.94 | 83.166 | 2 | 2.129 | 116.9473 | 0.99967 | 7.94 | 82.501 | 0 | -0.066 | 116.8 | 1
7.95 | 83.778 | 0 | -0.129 | 116.8897 | 1 | 7.95 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.95 | 83.166 | 2 | 2.129 | 116.9473 | 0.99967 | 7.95 | 82.501 | 0 | -0.066 | 116.8103 | 1
7.96 | 83.778 | 0 | -0.129 | 116.8897 | 1 | 7.96 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.96 | 83.166 | 2 | 2.129 | 116.9473 | 0.99967 | 7.96 | 82.501 | 0 | -0.066 | 116.8103 | 1
7.97 | 83.802 | 0 | -0.23 | 116.8967 | 1 | 7.97 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.97 | 83.173 | 2 | 2.073 | 116.9543 | 0.99969 | 7.97 | 82.501 | 0 | -0.066 | 116.8103 | 1
7.98 | 83.799 | 0 | -0.25 | 116.9157 | 1 | 7.98 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.98 | 83.173 | 2 | 2.071 | 116.981 | 0.99969 | 7.98 | 82.501 | 0 | -0.066 | 116.8103 | 1
7.99 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.9197 | 0.99999 | 7.99 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 7.99 | 83.173 | 2 | 2.071 | 116.981 | 0.99969 | 7.99 | 82.501 | 0 | -0.066 | 116.8103 | 1
8 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8 | 83.175 | 2 | 2.055 | 116.981 | 0.99969 | 8 | 82.503 | 0 | -0.113 | 116.7993 | 1
8.01 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.01 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.01 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.9877 | 0.9997 | 8.01 | 82.504 | 0 | -0.123 | 116.7777 | 1
8.02 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.02 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.02 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.02 | 82.504 | 0 | -0.123 | 116.767 | 1
8.03 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.03 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.03 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.03 | 82.504 | 0 | -0.123 | 116.767 | 1
8.04 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.04 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.04 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.04 | 82.504 | 0 | -0.123 | 116.767 | 1
8.05 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.05 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.05 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.05 | 82.504 | 0 | -0.123 | 116.767 | 1
8.06 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.06 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.06 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.06 | 82.507 | 0 | -0.142 | 116.7877 | 1
8.07 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.07 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.07 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.07 | 82.522 | 0 | -0.246 | 116.832 | 1
8.08 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.08 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.08 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.08 | 82.522 | 0 | -0.246 | 116.8553 | 1
8.09 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.09 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.09 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.09 | 82.522 | 0 | -0.246 | 116.8553 | 1
8.1 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.1 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.1 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.1 | 82.522 | 0 | -0.246 | 116.8553 | 1
8.11 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.11 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.11 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.11 | 82.522 | 0 | -0.246 | 116.8553 | 1
8.12 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.12 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.12 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.12 | 82.522 | 0 | -0.246 | 116.8553 | 1
8.13 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.13 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.13 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.13 | 82.523 | 0 | -0.274 | 116.8447 | 0.99999
8.14 | 83.786 | 0 | -0.286 | 116.924 | 0.99999 | 8.14 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.14 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.14 | 82.525 | 0 | -0.303 | 116.8233 | 0.99999
8.15 | 83.789 | 0 | -0.301 | 116.9207 | 0.99999 | 8.15 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.15 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.15 | 82.585 | 0 | -0.188 | 116.8127 | 1
8.16 | 83.791 | 0 | -0.312 | 116.9137 | 0.99999 | 8.16 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.16 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.16 | 82.597 | 0 | -0.139 | 116.8127 | 1
8.17 | 83.791 | 0 | -0.312 | 116.91 | 0.99999 | 8.17 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.17 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.17 | 82.593 | 0 | -0.006 | 116.8127 | 1
8.18 | 83.791 | 0 | -0.312 | 116.91 | 0.99999 | 8.18 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.18 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.18 | 82.591 | 0 | -0.035 | 116.8097 | 1
8.19 | 83.791 | 0 | -0.312 | 116.91 | 0.99999 | 8.19 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.19 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.19 | 82.589 | 0 | -0.064 | 116.8173 | 1
8.2 | 83.801 | 0 | -0.332 | 116.91 | 0.99999 | 8.2 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.2 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.2 | 82.589 | 0 | -0.064 | 116.8277 | 1
8.21 | 83.807 | 0 | -0.345 | 116.9223 | 0.99999 | 8.21 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.21 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.21 | 82.589 | 0 | -0.068 | 116.8277 | 1
8.22 | 83.824 | 0 | -0.363 | 116.9547 | 0.99999 | 8.22 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.22 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.22 | 82.589 | 0 | -0.09 | 116.833 | 1
8.23 | 83.825 | 0 | -0.364 | 116.979 | 0.99999 | 8.23 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.23 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.23 | 82.591 | 0 | -0.118 | 116.8273 | 1
8.24 | 83.825 | 0 | -0.364 | 116.979 | 0.99999 | 8.24 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.24 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.24 | 82.592 | 0 | -0.147 | 116.806 | 1
8.25 | 83.825 | 0 | -0.364 | 116.979 | 0.99999 | 8.25 | 81.824 | -2 | -1.793 | 116.61 | 0.99976 | 8.25 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.25 | 82.592 | 0 | -0.147 | 116.7953 | 1
8.26 | 83.825 | 0 | -0.364 | 116.979 | 0.99999 | 8.26 | 81.814 | -2 | -1.828 | 116.6003 | 0.99975 | 8.26 | 83.177 | 2 | 2.045 | 116.994 | 0.9997 | 8.26 | 82.592 | 0 | -0.147 | 116.7953 | 1
8.27 | 83.825 | 0 | -0.364 | 116.979 | 0.99999 | 8.27 | 81.81 | -2 | -1.843 | 116.596 | 0.99975 | 8.27 | 83.194 | 2 | 2.092 | 116.9883 | 0.99968 | 8.27 | 82.592 | 0 | -0.147 | 116.7953 | 1
8.28 | 83.825 | 0 | -0.364 | 116.979 | 0.99999 | 8.28 | 81.81 | -2 | -1.843 | 116.601 | 0.99975 | 8.28 | 83.195 | 2 | 2.094 | 117.0157 | 0.99968 | 8.28 | 82.592 | 0 | -0.147 | 116.7953 | 1
8.29 | 83.825 | 0 | -0.364 | 116.979 | 0.99999 | 8.29 | 81.81 | -2 | -1.843 | 116.601 | 0.99975 | 8.29 | 83.195 | 2 | 2.094 | 117.0157 | 0.99968 | 8.29 | 82.592 | 0 | -0.147 | 116.7953 | 1
8.3 | 83.825 | 0 | -0.364 | 116.979 | 0.99999 | 8.3 | 81.81 | -2 | -1.843 | 116.601 | 0.99975 | 8.3 | 83.182 | 2 | 2.16 | 117.0097 | 0.99966 | 8.3 | 82.592 | 0 | -0.147 | 116.7953 | 1
8.31 | 83.825 | 0 | -0.364 | 116.979 | 0.99999 | 8.31 | 81.817 | -2 | -1.877 | 116.601 | 0.99974 | 8.31 | 83.174 | 2 | 2.202 | 117.0117 | 0.99965 | 8.31 | 82.592 | 0 | -0.157 | 116.793 | 1
8.32 | 83.825 | 0 | -0.364 | 116.979 | 0.99999 | 8.32 | 81.821 | -2 | -1.892 | 116.6157 | 0.99973 | 8.32 | 83.174 | 2 | 2.202 | 117.0193 | 0.99965 | 8.32 | 82.589 | 0 | -0.205 | 116.8007 | 1
8.33 | 83.829 | 0 | -0.351 | 116.9747 | 0.99999 | 8.33 | 81.821 | -2 | -1.892 | 116.6307 | 0.99973 | 8.33 | 83.174 | 2 | 2.202 | 117.0193 | 0.99965 | 8.33 | 82.589 | 0 | -0.205 | 116.811 | 1
8.34 | 83.842 | 0 | -0.315 | 116.9707 | 0.99999 | 8.34 | 81.821 | -2 | -1.892 | 116.6307 | 0.99973 | 8.34 | 83.174 | 2 | 2.202 | 117.0193 | 0.99965 | 8.34 | 82.589 | 0 | -0.205 | 116.811 | 1
8.35 | 83.842 | 0 | -0.315 | 116.9707 | 0.99999 | 8.35 | 81.821 | -2 | -1.892 | 116.6307 | 0.99973 | 8.35 | 83.174 | 2 | 2.202 | 117.0193 | 0.99965 | 8.35 | 82.567 | 0 | -0.248 | 116.811 | 1
8.36 | 83.842 | 0 | -0.315 | 116.9707 | 0.99999 | 8.36 | 81.821 | -2 | -1.892 | 116.6307 | 0.99973 | 8.36 | 83.174 | 2 | 2.202 | 117.0193 | 0.99965 | 8.36 | 82.563 | 0 | -0.256 | 116.814 | 1
8.37 | 83.842 | 0 | -0.208 | 116.9713 | 1 | 8.37 | 81.821 | -2 | -1.894 | 116.6257 | 0.99973 | 8.37 | 83.167 | 2 | 2.257 | 116.993 | 0.99963 | 8.37 | 82.563 | 0 | -0.256 | 116.814 | 1
8.38 | 83.842 | 0 | -0.202 | 116.984 | 1 | 8.38 | 81.837 | -2 | -1.947 | 116.6157 | 0.99972 | 8.38 | 83.204 | 2 | 2.225 | 116.9737 | 0.99964 | 8.38 | 82.59 | 0 | -0.174 | 116.8033 | 1
8.39 | 83.842 | 0 | -0.202 | 116.984 | 1 | 8.39 | 81.837 | -2 | -1.947 | 116.6107 | 0.99972 | 8.39 | 83.299 | 2 | 2.136 | 116.9607 | 0.99967 | 8.39 | 82.617 | 0 | -0.094 | 116.782 | 1
8.4 | 83.842 | 0 | -0.202 | 116.984 | 1 | 8.4 | 81.837 | -2 | -1.947 | 116.6107 | 0.99972 | 8.4 | 83.303 | 2 | 2.181 | 116.9787 | 0.99966 | 8.4 | 82.617 | 0 | -0.094 | 116.7713 | 1
8.41 | 83.842 | 0 | -0.202 | 116.984 | 1 | 8.41 | 81.827 | -2 | -1.981 | 116.601 | 0.99971 | 8.41 | 83.305 | 2 | 2.209 | 117.015 | 0.99965 | 8.41 | 82.617 | 0 | -0.094 | 116.7713 | 1
8.42 | 83.842 | 0 | -0.202 | 116.984 | 1 | 8.42 | 81.823 | -2 | -1.996 | 116.5967 | 0.9997 | 8.42 | 83.305 | 2 | 2.209 | 117.0333 | 0.99965 | 8.42 | 82.617 | 0 | -0.094 | 116.7713 | 1
8.43 | 83.84 | 0 | -0.186 | 116.9693 | 1 | 8.43 | 81.823 | -2 | -1.996 | 116.6017 | 0.9997 | 8.43 | 83.305 | 2 | 2.209 | 117.0333 | 0.99965 | 8.43 | 82.617 | 0 | -0.094 | 116.7713 | 1
8.44 | 83.835 | 0 | -0.144 | 116.955 | 1 | 8.44 | 81.823 | -2 | -1.996 | 116.6017 | 0.9997 | 8.44 | 83.305 | 2 | 2.209 | 117.0333 | 0.99965 | 8.44 | 82.617 | 0 | -0.094 | 116.7713 | 1
8.45 | 83.842 | 0 | -0.08 | 116.959 | 1 | 8.45 | 81.823 | -2 | -1.996 | 116.6017 | 0.9997 | 8.45 | 83.327 | 2 | 2.075 | 117.0333 | 0.99969 | 8.45 | 82.614 | 0 | -0.187 | 116.7877 | 1
8.46 | 83.847 | 0 | -0.039 | 116.9853 | 1 | 8.46 | 81.813 | -2 | -2.035 | 116.6017 | 0.99969 | 8.46 | 83.341 | 2 | 1.989 | 117.0333 | 0.99972 | 8.46 | 82.614 | 0 | -0.204 | 116.8083 | 1
8.47 | 83.847 | 0 | -0.039 | 117.008 | 1 | 8.47 | 81.809 | -2 | -2.052 | 116.609 | 0.99969 | 8.47 | 83.341 | 2 | 1.989 | 117.0333 | 0.99972 | 8.47 | 82.614 | 0 | -0.204 | 116.8083 | 1
8.48 | 83.847 | 0 | -0.039 | 117.008 | 1 | 8.48 | 81.809 | -2 | -2.052 | 116.6167 | 0.99969 | 8.48 | 83.341 | 2 | 1.989 | 117.0333 | 0.99972 | 8.48 | 82.614 | 0 | -0.204 | 116.8083 | 1
8.49 | 83.847 | 0 | -0.039 | 117.008 | 1 | 8.49 | 81.802 | -2 | -2.058 | 116.6067 | 0.99968 | 8.49 | 83.341 | 2 | 1.989 | 117.0333 | 0.99972 | 8.49 | 82.614 | 0 | -0.204 | 116.8083 | 1
8.5 | 83.842 | 0 | -0.003 | 116.9933 | 1 | 8.5 | 81.791 | -2 | -2.069 | 116.5863 | 0.99968 | 8.5 | 83.38 | 2 | 1.901 | 117.0333 | 0.99974 | 8.5 | 82.614 | 0 | -0.204 | 116.8083 | 1
8.51 | 83.84 | 0 | 0.019 | 116.979 | 1 | 8.51 | 81.791 | -2 | -2.069 | 116.576 | 0.99968 | 8.51 | 83.405 | 2 | 1.843 | 117.0333 | 0.99976 | 8.51 | 82.614 | 0 | -0.204 | 116.8083 | 1
8.52 | 83.84 | 0 | 0.126 | 116.98 | 1 | 8.52 | 81.791 | -2 | -2.069 | 116.576 | 0.99968 | 8.52 | 83.405 | 2 | 1.843 | 117.0333 | 0.99976 | 8.52 | 82.614 | 0 | -0.204 | 116.8083 | 1
8.53 | 83.84 | 0 | 0.132 | 116.9933 | 1 | 8.53 | 81.791 | -2 | -2.069 | 116.576 | 0.99968 | 8.53 | 83.404 | 2 | 1.859 | 117.02 | 0.99975 | 8.53 | 82.578 | 0 | -0.013 | 116.8083 | 1
8.54 | 83.84 | 0 | 0.132 | 116.9933 | 1 | 8.54 | 81.791 | -2 | -2.069 | 116.576 | 0.99968 | 8.54 | 83.399 | 2 | 1.902 | 117.0037 | 0.99974 | 8.54 | 82.544 | 0 | 0.166 | 116.8083 | 1
8.55 | 83.84 | 0 | 0.132 | 116.9933 | 1 | 8.55 | 81.791 | -2 | -2.069 | 116.576 | 0.99968 | 8.55 | 83.41 | 2 | 1.935 | 116.996 | 0.99973 | 8.55 | 82.544 | 0 | 0.166 | 116.8083 | 1
8.56 | 83.84 | 0 | 0.132 | 116.9933 | 1 | 8.56 | 81.791 | -2 | -2.069 | 116.576 | 0.99968 | 8.56 | 83.417 | 2 | 1.957 | 116.9913 | 0.99972 | 8.56 | 82.544 | 0 | 0.166 | 116.8083 | 1
8.57 | 83.847 | 0 | 0.228 | 116.999 | 1 | 8.57 | 81.791 | -2 | -2.072 | 116.569 | 0.99968 | 8.57 | 83.417 | 2 | 1.957 | 116.9913 | 0.99972 | 8.57 | 82.544 | 0 | 0.166 | 116.8083 | 1
8.58 | 83.849 | 0 | 0.254 | 117.0003 | 1 | 8.58 | 81.799 | -2 | -2.198 | 116.5623 | 0.99964 | 8.58 | 83.417 | 2 | 1.957 | 116.9913 | 0.99972 | 8.58 | 82.546 | 0 | 0.137 | 116.7977 | 1
8.59 | 83.852 | 0 | 0.307 | 116.9913 | 0.99999 | 8.59 | 81.799 | -2 | -2.198 | 116.5627 | 0.99964 | 8.59 | 83.417 | 2 | 1.957 | 116.9913 | 0.99972 | 8.59 | 82.548 | 0 | 0.109 | 116.7763 | 1
8.6 | 83.852 | 0 | 0.307 | 116.9953 | 0.99999 | 8.6 | 81.799 | -2 | -2.198 | 116.5627 | 0.99964 | 8.6 | 83.417 | 2 | 1.957 | 116.9913 | 0.99972 | 8.6 | 82.548 | 0 | 0.109 | 116.7657 | 1
8.61 | 83.852 | 0 | 0.307 | 116.9953 | 0.99999 | 8.61 | 81.807 | -2 | -2.232 | 116.5627 | 0.99963 | 8.61 | 83.417 | 2 | 1.957 | 116.9913 | 0.99972 | 8.61 | 82.548 | 0 | 0.109 | 116.7657 | 1
8.62 | 83.845 | 0 | 0.362 | 116.9663 | 0.99999 | 8.62 | 81.81 | -2 | -2.248 | 116.5773 | 0.99962 | 8.62 | 83.417 | 2 | 1.957 | 116.9913 | 0.99972 | 8.62 | 82.548 | 0 | 0.109 | 116.7657 | 1
8.63 | 83.849 | 0 | 0.381 | 116.983 | 0.99999 | 8.63 | 81.81 | -2 | -2.248 | 116.5923 | 0.99962 | 8.63 | 83.417 | 2 | 1.957 | 116.9913 | 0.99972 | 8.63 | 82.548 | 0 | 0.109 | 116.7657 | 1
8.64 | 83.86 | 0 | 0.421 | 117.0167 | 0.99999 | 8.64 | 81.81 | -2 | -2.248 | 116.5923 | 0.99962 | 8.64 | 83.417 | 2 | 1.957 | 116.9913 | 0.99972 | 8.64 | 82.548 | 0 | 0.109 | 116.7657 | 1
8.65 | 83.86 | 0 | 0.421 | 117.0337 | 0.99999 | 8.65 | 81.81 | -2 | -2.248 | 116.5923 | 0.99962 | 8.65 | 83.417 | 2 | 1.957 | 116.9913 | 0.99972 | 8.65 | 82.548 | 0 | 0.109 | 116.7657 | 1
8.66 | 83.86 | 0 | 0.421 | 117.0337 | 0.99999 | 8.66 | 81.81 | -2 | -2.248 | 116.5923 | 0.99962 | 8.66 | 83.417 | 2 | 1.957 | 116.9913 | 0.99972 | 8.66 | 82.553 | 0 | 0.104 | 116.7657 | 1
8.67 | 83.755 | 0 | -0.212 | 117.0083 | 1 | 8.67 | 81.81 | -2 | -2.248 | 116.5923 | 0.99962 | 8.67 | 83.421 | 2 | 1.991 | 117.0093 | 0.99972 | 8.67 | 82.574 | 0 | 0.083 | 116.78 | 1
8.68 | 83.751 | 0 | -0.216 | 117.019 | 1 | 8.68 | 81.81 | -2 | -2.248 | 116.5923 | 0.99962 | 8.68 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.68 | 82.579 | 0 | 0.065 | 116.8013 | 1
8.69 | 83.757 | 0 | -0.144 | 117.029 | 1 | 8.69 | 81.81 | -2 | -2.248 | 116.5923 | 0.99962 | 8.69 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.69 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.8187 | 1
8.7 | 83.757 | 0 | -0.144 | 117.036 | 1 | 8.7 | 81.81 | -2 | -2.248 | 116.5923 | 0.99962 | 8.7 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.7 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.71 | 83.757 | 0 | -0.144 | 117.036 | 1 | 8.71 | 81.81 | -2 | -2.248 | 116.5923 | 0.99962 | 8.71 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.71 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.72 | 83.728 | 0 | 0.014 | 117.002 | 1 | 8.72 | 81.81 | -2 | -2.249 | 116.583 | 0.99962 | 8.72 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.72 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.73 | 83.726 | 0 | 0.022 | 116.984 | 1 | 8.73 | 81.796 | -2 | -2.298 | 116.5787 | 0.99961 | 8.73 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.73 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.74 | 83.726 | 0 | 0.022 | 116.984 | 1 | 8.74 | 81.796 | -2 | -2.298 | 116.584 | 0.99961 | 8.74 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.74 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.75 | 83.726 | 0 | 0.022 | 116.984 | 1 | 8.75 | 81.796 | -2 | -2.298 | 116.584 | 0.99961 | 8.75 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.75 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.76 | 83.726 | 0 | 0.022 | 116.984 | 1 | 8.76 | 81.786 | -2 | -2.335 | 116.584 | 0.99959 | 8.76 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.76 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.77 | 83.756 | 0 | 0.182 | 117.0123 | 1 | 8.77 | 81.782 | -2 | -2.354 | 116.5767 | 0.99959 | 8.77 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.77 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.78 | 83.758 | 0 | 0.19 | 117.0493 | 1 | 8.78 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.554 | 0.99956 | 8.78 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.78 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.79 | 83.758 | 0 | 0.19 | 117.0493 | 1 | 8.79 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.79 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.79 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.8 | 83.749 | 0 | 0.225 | 117.0333 | 1 | 8.8 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.8 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.8 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.81 | 83.743 | 0 | 0.247 | 117.0077 | 1 | 8.81 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.81 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.81 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.82 | 83.805 | 0 | 0.202 | 117.0047 | 1 | 8.82 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.82 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.82 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.83 | 83.808 | 0 | 0.2 | 117.019 | 1 | 8.83 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.83 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.83 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.84 | 83.808 | 0 | 0.2 | 117.019 | 1 | 8.84 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.84 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.84 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.85 | 83.818 | 0 | 0.269 | 117.0163 | 0.99999 | 8.85 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.85 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.85 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.86 | 83.824 | 0 | 0.312 | 117.0157 | 0.99999 | 8.86 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.86 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.86 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.87 | 83.744 | 0 | 0.027 | 117.0317 | 1 | 8.87 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.87 | 83.421 | 2 | 1.993 | 117.0273 | 0.99971 | 8.87 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.88 | 83.741 | 0 | 0.014 | 117.046 | 1 | 8.88 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.88 | 83.422 | 2 | 2.002 | 117.0367 | 0.99971 | 8.88 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.89 | 83.741 | 0 | 0.014 | 117.046 | 1 | 8.89 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.89 | 83.424 | 2 | 2.03 | 117.055 | 0.9997 | 8.89 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.9 | 83.738 | 0 | 0.12 | 117.0393 | 1 | 8.9 | 81.78 | -2 | -2.425 | 116.5387 | 0.99956 | 8.9 | 83.42 | 2 | 2.06 | 117.051 | 0.9997 | 8.9 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.91 | 83.736 | 0 | 0.184 | 117.034 | 1 | 8.91 | 81.787 | -2 | -2.463 | 116.547 | 0.99955 | 8.91 | 83.417 | 2 | 2.081 | 117.038 | 0.99969 | 8.91 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.92 | 83.736 | 0 | 0.184 | 117.0353 | 1 | 8.92 | 81.79 | -2 | -2.482 | 116.5707 | 0.99954 | 8.92 | 83.411 | 2 | 2.135 | 117.0117 | 0.99967 | 8.92 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.93 | 83.725 | 0 | 0.104 | 117.029 | 1 | 8.93 | 81.745 | -2 | -2.329 | 116.586 | 0.99959 | 8.93 | 83.41 | 2 | 2.139 | 117.0053 | 0.99967 | 8.93 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.94 | 83.696 | 0 | -0.091 | 117.025 | 1 | 8.94 | 81.745 | -2 | -2.329 | 116.586 | 0.99959 | 8.94 | 83.41 | 2 | 2.139 | 117.0053 | 0.99967 | 8.94 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.95 | 83.663 | 0 | -0.226 | 117.024 | 1 | 8.95 | 81.745 | -2 | -2.329 | 116.586 | 0.99959 | 8.95 | 83.41 | 2 | 2.139 | 117.0053 | 0.99967 | 8.95 | 82.583 | 0 | 0.048 | 116.829 | 1
8.96 | 83.644 | 0 | -0.307 | 117.0313 | 0.99999 | 8.96 | 81.745 | -2 | -2.329 | 116.586 | 0.99959 | 8.96 | 83.41 | 2 | 2.139 | 117.0053 | 0.99967 | 8.96 | 82.584 | 0 | 0.06 | 116.8187 | 1
8.97 | 83.65 | 0 | -0.237 | 117.0177 | 1 | 8.97 | 81.745 | -2 | -2.329 | 116.586 | 0.99959 | 8.97 | 83.41 | 2 | 2.139 | 117.0053 | 0.99967 | 8.97 | 82.587 | 0 | 0.106 | 116.8107 | 1
8.98 | 83.656 | 0 | -0.219 | 117.023 | 1 | 8.98 | 81.756 | -2 | -2.379 | 116.586 | 0.99958 | 8.98 | 83.41 | 2 | 2.139 | 117.0053 | 0.99967 | 8.98 | 82.587 | 0 | 0.106 | 116.813 | 1
8.99 | 83.669 | 0 | -0.185 | 117.0193 | 1 | 8.99 | 81.756 | -2 | -2.379 | 116.616 | 0.99958 | 8.99 | 83.41 | 2 | 2.139 | 117.0053 | 0.99967 | 8.99 | 82.587 | 0 | 0.106 | 116.813 | 1
9 | 83.679 | 0 | -0.15 | 117.0367 | 1 | 9 | 81.756 | -2 | -2.379 | 116.616 | 0.99958 | 9 | 83.401 | 2 | 2.047 | 117.0053 | 0.9997 | 9 | 82.584 | 0 | 0.201 | 116.813 | 1
9.01 | 83.685 | 0 | -0.129 | 117.071 | 1 | 9.01 | 81.756 | -2 | -2.379 | 116.616 | 0.99958 | 9.01 | 83.393 | 2 | 1.982 | 117.0053 | 0.99972 | 9.01 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.02 | 83.672 | 0 | -0.074 | 117.0563 | 1 | 9.02 | 81.756 | -2 | -2.379 | 116.616 | 0.99958 | 9.02 | 83.393 | 2 | 1.982 | 117.0053 | 0.99972 | 9.02 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.03 | 83.67 | 0 | -0.055 | 117.024 | 1 | 9.03 | 81.756 | -2 | -2.379 | 116.616 | 0.99958 | 9.03 | 83.393 | 2 | 1.982 | 117.0053 | 0.99972 | 9.03 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.04 | 83.666 | 0 | -0.014 | 117.0097 | 1 | 9.04 | 81.756 | -2 | -2.379 | 116.616 | 0.99958 | 9.04 | 83.393 | 2 | 1.982 | 117.0053 | 0.99972 | 9.04 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.05 | 83.66 | 0 | 0.018 | 117.017 | 1 | 9.05 | 81.756 | -2 | -2.379 | 116.616 | 0.99958 | 9.05 | 83.393 | 2 | 1.982 | 117.0053 | 0.99972 | 9.05 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.06 | 83.657 | 0 | 0.037 | 117.0317 | 1 | 9.06 | 81.781 | -2 | -2.278 | 116.616 | 0.99961 | 9.06 | 83.393 | 2 | 1.982 | 117.0053 | 0.99972 | 9.06 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.07 | 83.657 | 0 | 0.037 | 117.039 | 1 | 9.07 | 81.793 | -2 | -2.226 | 116.616 | 0.99963 | 9.07 | 83.382 | 2 | 2.034 | 117.021 | 0.9997 | 9.07 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.08 | 83.7 | 0 | -0.004 | 117.0343 | 1 | 9.08 | 81.792 | -2 | -2.262 | 116.601 | 0.99962 | 9.08 | 83.381 | 2 | 2.038 | 117.0367 | 0.9997 | 9.08 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.09 | 83.802 | 0 | -0.102 | 117.0277 | 1 | 9.09 | 81.792 | -2 | -2.262 | 116.586 | 0.99962 | 9.09 | 83.381 | 2 | 2.038 | 117.0367 | 0.9997 | 9.09 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.1 | 83.802 | 0 | -0.102 | 117.0257 | 1 | 9.1 | 81.792 | -2 | -2.262 | 116.586 | 0.99962 | 9.1 | 83.381 | 2 | 2.038 | 117.0367 | 0.9997 | 9.1 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.11 | 83.802 | 0 | -0.102 | 117.0257 | 1 | 9.11 | 81.792 | -2 | -2.262 | 116.586 | 0.99962 | 9.11 | 83.381 | 2 | 2.038 | 117.0367 | 0.9997 | 9.11 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.12 | 83.802 | 0 | -0.102 | 117.0257 | 1 | 9.12 | 81.792 | -2 | -2.262 | 116.586 | 0.99962 | 9.12 | 83.368 | 2 | 2.139 | 117.005 | 0.99967 | 9.12 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.13 | 83.809 | 0 | -0.054 | 117.0273 | 1 | 9.13 | 81.785 | -2 | -2.042 | 116.586 | 0.99969 | 9.13 | 83.367 | 2 | 2.148 | 116.979 | 0.99967 | 9.13 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.14 | 83.824 | 0 | 0.06 | 117.0333 | 1 | 9.14 | 81.782 | -2 | -2.049 | 116.5813 | 0.99969 | 9.14 | 83.367 | 2 | 2.148 | 116.979 | 0.99967 | 9.14 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.15 | 83.824 | 0 | 0.06 | 117.038 | 1 | 9.15 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.5793 | 0.99968 | 9.15 | 83.367 | 2 | 2.148 | 116.979 | 0.99967 | 9.15 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.16 | 83.824 | 0 | 0.06 | 117.038 | 1 | 9.16 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.16 | 83.367 | 2 | 2.148 | 116.979 | 0.99967 | 9.16 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.17 | 83.964 | 0 | 0.047 | 117.0483 | 1 | 9.17 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.17 | 83.367 | 2 | 2.148 | 116.979 | 0.99967 | 9.17 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.18 | 83.97 | 0 | 0.047 | 117.0683 | 1 | 9.18 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.18 | 83.348 | 2 | 2.097 | 116.979 | 0.99968 | 9.18 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.19 | 83.97 | 0 | 0.047 | 117.0683 | 1 | 9.19 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.19 | 83.287 | 2 | 1.937 | 116.979 | 0.99973 | 9.19 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.2 | 83.97 | 0 | 0.047 | 117.0683 | 1 | 9.2 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.2 | 83.287 | 2 | 1.937 | 116.979 | 0.99973 | 9.2 | 82.583 | 0 | 0.214 | 116.834 | 1
9.21 | 83.97 | 0 | 0.047 | 117.0683 | 1 | 9.21 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.21 | 83.287 | 2 | 1.937 | 116.979 | 0.99973 | 9.21 | 82.584 | 0 | 0.238 | 116.8237 | 1
9.22 | 83.953 | 0 | 0.066 | 117.0453 | 1 | 9.22 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.22 | 83.287 | 2 | 1.937 | 116.979 | 0.99973 | 9.22 | 82.587 | 0 | 0.324 | 116.8053 | 0.99999
9.23 | 83.966 | 0 | 0.056 | 117.0193 | 1 | 9.23 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.23 | 83.287 | 2 | 1.937 | 116.979 | 0.99973 | 9.23 | 82.592 | 0 | 0.343 | 116.8077 | 0.99999
9.24 | 83.998 | 0 | 0.03 | 117.0203 | 1 | 9.24 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.24 | 83.287 | 2 | 1.937 | 116.979 | 0.99973 | 9.24 | 82.596 | 0 | 0.359 | 116.829 | 0.99999
9.25 | 83.998 | 0 | 0.03 | 117.0277 | 1 | 9.25 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.25 | 83.308 | 2 | 1.811 | 116.979 | 0.99976 | 9.25 | 82.596 | 0 | 0.359 | 116.8397 | 0.99999
9.26 | 83.998 | 0 | 0.03 | 117.0277 | 1 | 9.26 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.26 | 83.324 | 2 | 1.718 | 116.979 | 0.99979 | 9.26 | 82.596 | 0 | 0.359 | 116.8397 | 0.99999
9.27 | 83.998 | 0 | 0.03 | 117.0277 | 1 | 9.27 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.27 | 83.324 | 2 | 1.718 | 116.979 | 0.99979 | 9.27 | 82.596 | 0 | 0.359 | 116.8397 | 0.99999
9.28 | 84 | 0 | 0.053 | 117.0157 | 1 | 9.28 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.28 | 83.324 | 2 | 1.718 | 116.979 | 0.99979 | 9.28 | 82.596 | 0 | 0.359 | 116.8397 | 0.99999
9.29 | 84.005 | 0 | 0.104 | 117.009 | 1 | 9.29 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.29 | 83.324 | 2 | 1.718 | 116.979 | 0.99979 | 9.29 | 82.596 | 0 | 0.359 | 116.8397 | 0.99999
9.3 | 83.999 | 0 | 0.137 | 117.0217 | 1 | 9.3 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.3 | 83.324 | 2 | 1.718 | 116.979 | 0.99979 | 9.3 | 82.596 | 0 | 0.359 | 116.8397 | 0.99999
9.31 | 83.996 | 0 | 0.156 | 117.037 | 1 | 9.31 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.31 | 83.324 | 2 | 1.718 | 116.979 | 0.99979 | 9.31 | 82.596 | 0 | 0.359 | 116.8397 | 0.99999
9.32 | 83.991 | 0 | 0.212 | 117.017 | 1 | 9.32 | 81.778 | -2 | -2.065 | 116.582 | 0.99968 | 9.32 | 83.324 | 2 | 1.718 | 116.979 | 0.99979 | 9.32 | 82.596 | 0 | 0.359 | 116.8397 | 0.99999
9.33 | 83.99 | 0 | 0.214 | 117.017 | 1 | 9.33 | 81.792 | -2 | -2.017 | 116.5713 | 0.9997 | 9.33 | 83.32 | 2 | 1.722 | 116.9777 | 0.99979 | 9.33 | 82.594 | 0 | 0.391 | 116.8503 | 0.99999
9.34 | 83.99 | 0 | 0.214 | 117.017 | 1 | 9.34 | 81.792 | -2 | -2.016 | 116.59 | 0.9997 | 9.34 | 83.307 | 2 | 1.738 | 116.975 | 0.99978 | 9.34 | 82.592 | 0 | 0.416 | 116.8717 | 0.99999
9.35 | 83.99 | 0 | 0.214 | 117.017 | 1 | 9.35 | 81.792 | -2 | -2.016 | 116.59 | 0.9997 | 9.35 | 83.307 | 2 | 1.738 | 116.9737 | 0.99978 | 9.35 | 82.592 | 0 | 0.416 | 116.8823 | 0.99999
9.36 | 83.99 | 0 | 0.214 | 117.017 | 1 | 9.36 | 81.797 | -2 | -1.949 | 116.5927 | 0.99972 | 9.36 | 83.307 | 2 | 1.738 | 116.9737 | 0.99978 | 9.36 | 82.593 | 0 | 0.441 | 116.872 | 0.99999
9.37 | 83.978 | 0 | 0.27 | 116.9853 | 0.99999 | 9.37 | 81.799 | -2 | -1.912 | 116.613 | 0.99973 | 9.37 | 83.304 | 2 | 1.761 | 116.961 | 0.99978 | 9.37 | 82.595 | 0 | 0.526 | 116.8537 | 0.99998
9.38 | 83.977 | 0 | 0.271 | 116.9673 | 0.99999 | 9.38 | 81.799 | -2 | -1.912 | 116.6307 | 0.99973 | 9.38 | 83.304 | 2 | 1.763 | 116.961 | 0.99978 | 9.38 | 82.635 | 0 | 0.319 | 116.8457 | 0.99999
9.39 | 83.977 | 0 | 0.271 | 116.9673 | 0.99999 | 9.39 | 81.799 | -2 | -1.912 | 116.6307 | 0.99973 | 9.39 | 83.304 | 2 | 1.763 | 116.961 | 0.99978 | 9.39 | 82.666 | 0 | 0.156 | 116.8457 | 1
9.4 | 83.972 | 0 | 0.305 | 116.975 | 0.99999 | 9.4 | 81.799 | -2 | -1.912 | 116.6307 | 0.99973 | 9.4 | 83.309 | 2 | 1.777 | 116.9597 | 0.99977 | 9.4 | 82.666 | 0 | 0.156 | 116.8457 | 1
9.41 | 83.969 | 0 | 0.323 | 116.9903 | 0.99999 | 9.41 | 81.799 | -2 | -1.912 | 116.6307 | 0.99973 | 9.41 | 83.313 | 2 | 1.788 | 116.965 | 0.99977 | 9.41 | 82.665 | 0 | 0.192 | 116.8457 | 1
9.42 | 83.954 | 0 | 0.356 | 116.974 | 0.99999 | 9.42 | 81.799 | -2 | -1.912 | 116.6307 | 0.99973 | 9.42 | 83.313 | 2 | 1.788 | 116.972 | 0.99977 | 9.42 | 82.661 | 0 | 0.313 | 116.8457 | 0.99999
9.43 | 83.954 | 0 | 0.357 | 116.974 | 0.99999 | 9.43 | 81.799 | -2 | -1.912 | 116.6307 | 0.99973 | 9.43 | 83.313 | 2 | 1.788 | 116.972 | 0.99977 | 9.43 | 82.661 | 0 | 0.313 | 116.8457 | 0.99999
9.44 | 83.954 | 0 | 0.357 | 116.974 | 0.99999 | 9.44 | 81.796 | -2 | -1.895 | 116.6153 | 0.99973 | 9.44 | 83.313 | 2 | 1.788 | 116.972 | 0.99977 | 9.44 | 82.661 | 0 | 0.313 | 116.8457 | 0.99999
9.45 | 83.954 | 0 | 0.357 | 116.974 | 0.99999 | 9.45 | 81.789 | -2 | -1.855 | 116.592 | 0.99974 | 9.45 | 83.313 | 2 | 1.788 | 116.972 | 0.99977 | 9.45 | 82.544 | 0 | 0.097 | 116.8457 | 1
9.46 | 83.954 | 0 | 0.357 | 116.974 | 0.99999 | 9.46 | 81.786 | -2 | -1.785 | 116.581 | 0.99976 | 9.46 | 83.313 | 2 | 1.788 | 116.972 | 0.99977 | 9.46 | 82.53 | 0 | 0.085 | 116.8563 | 1
9.47 | 83.935 | 0 | 0.204 | 116.974 | 1 | 9.47 | 81.785 | -2 | -1.746 | 116.5833 | 0.99977 | 9.47 | 83.313 | 2 | 1.788 | 116.972 | 0.99977 | 9.47 | 82.527 | 0 | 0.129 | 116.878 | 1
9.48 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.48 | 81.785 | -2 | -1.746 | 116.5883 | 0.99977 | 9.48 | 83.313 | 2 | 1.788 | 116.972 | 0.99977 | 9.48 | 82.527 | 0 | 0.129 | 116.889 | 1
9.49 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.49 | 81.785 | -2 | -1.746 | 116.5883 | 0.99977 | 9.49 | 83.313 | 2 | 1.788 | 116.972 | 0.99977 | 9.49 | 82.527 | 0 | 0.129 | 116.889 | 1
9.5 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.5 | 81.785 | -2 | -1.746 | 116.5883 | 0.99977 | 9.5 | 83.303 | 2 | 1.76 | 116.9583 | 0.99978 | 9.5 | 82.527 | 0 | 0.129 | 116.889 | 1
9.51 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.51 | 81.791 | -2 | -1.941 | 116.5883 | 0.99972 | 9.51 | 83.294 | 2 | 1.739 | 116.9467 | 0.99978 | 9.51 | 82.528 | 0 | 0.142 | 116.8787 | 1
9.52 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.52 | 81.795 | -2 | -2.051 | 116.5883 | 0.99969 | 9.52 | 83.294 | 2 | 1.739 | 116.949 | 0.99978 | 9.52 | 82.531 | 0 | 0.187 | 116.871 | 1
9.53 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.53 | 81.795 | -2 | -2.051 | 116.5883 | 0.99969 | 9.53 | 83.296 | 2 | 1.727 | 116.949 | 0.99979 | 9.53 | 82.531 | 0 | 0.201 | 116.8683 | 1
9.54 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.54 | 81.805 | -2 | -2.02 | 116.6007 | 0.9997 | 9.54 | 83.302 | 2 | 1.688 | 116.962 | 0.99979 | 9.54 | 82.531 | 0 | 0.212 | 116.863 | 1
9.55 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.55 | 81.828 | -2 | -1.948 | 116.6403 | 0.99972 | 9.55 | 83.309 | 2 | 1.656 | 116.967 | 0.9998 | 9.55 | 82.531 | 0 | 0.212 | 116.863 | 1
9.56 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.56 | 81.837 | -2 | -1.913 | 116.6603 | 0.99973 | 9.56 | 83.314 | 2 | 1.631 | 116.9517 | 0.99981 | 9.56 | 82.531 | 0 | 0.212 | 116.863 | 1
9.57 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.57 | 81.842 | -2 | -1.893 | 116.6527 | 0.99973 | 9.57 | 83.314 | 2 | 1.631 | 116.944 | 0.99981 | 9.57 | 82.531 | 0 | 0.212 | 116.863 | 1
9.58 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.58 | 81.85 | -2 | -2.108 | 116.6527 | 0.99967 | 9.58 | 83.314 | 2 | 1.631 | 116.944 | 0.99981 | 9.58 | 82.529 | 0 | 0.245 | 116.8737 | 1
9.59 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.59 | 81.848 | -2 | -2.097 | 116.637 | 0.99967 | 9.59 | 83.314 | 2 | 1.631 | 116.944 | 0.99981 | 9.59 | 82.528 | 0 | 0.27 | 116.8953 | 0.99999
9.6 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.6 | 81.84 | -2 | -2.057 | 116.6137 | 0.99968 | 9.6 | 83.314 | 2 | 1.631 | 116.944 | 0.99981 | 9.6 | 82.528 | 0 | 0.27 | 116.9063 | 0.99999
9.61 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.61 | 81.84 | -2 | -2.057 | 116.6057 | 0.99968 | 9.61 | 83.314 | 2 | 1.631 | 116.944 | 0.99981 | 9.61 | 82.529 | 0 | 0.283 | 116.896 | 0.99999
9.62 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.62 | 81.84 | -2 | -2.057 | 116.6057 | 0.99968 | 9.62 | 83.314 | 2 | 1.631 | 116.944 | 0.99981 | 9.62 | 82.531 | 0 | 0.327 | 116.8887 | 0.99999
9.63 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.63 | 81.813 | -2 | -1.957 | 116.5857 | 0.99971 | 9.63 | 83.311 | 2 | 1.606 | 116.9517 | 0.99981 | 9.63 | 82.531 | 0 | 0.357 | 116.881 | 0.99999
9.64 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.64 | 81.813 | -2 | -1.953 | 116.5957 | 0.99972 | 9.64 | 83.302 | 2 | 1.518 | 116.9723 | 0.99983 | 9.64 | 82.532 | 0 | 0.379 | 116.8707 | 0.99999
9.65 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.65 | 81.813 | -2 | -1.953 | 116.5957 | 0.99972 | 9.65 | 83.302 | 2 | 1.518 | 116.9853 | 0.99983 | 9.65 | 82.532 | 0 | 0.379 | 116.8707 | 0.99999
9.66 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.66 | 81.813 | -2 | -1.953 | 116.5957 | 0.99972 | 9.66 | 83.302 | 2 | 1.518 | 116.9853 | 0.99983 | 9.66 | 82.552 | 0 | 0.346 | 116.8707 | 0.99999
9.67 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.67 | 81.813 | -2 | -1.953 | 116.5957 | 0.99972 | 9.67 | 83.302 | 2 | 1.518 | 116.9853 | 0.99983 | 9.67 | 82.617 | 0 | 0.244 | 116.8707 | 1
9.68 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.68 | 81.826 | -2 | -1.905 | 116.5853 | 0.99973 | 9.68 | 83.302 | 2 | 1.518 | 116.9853 | 0.99983 | 9.68 | 82.618 | 0 | 0.186 | 116.8813 | 1
9.69 | 83.935 | 0 | 0.2 | 116.974 | 1 | 9.69 | 81.837 | -2 | -1.871 | 116.615 | 0.99974 | 9.69 | 83.302 | 2 | 1.518 | 116.9853 | 0.99983 | 9.69 | 82.618 | 0 | 0.143 | 116.903 | 1
9.7 | 83.94 | 0 | 0.167 | 116.9663 | 1 | 9.7 | 81.86 | -2 | -1.795 | 116.6433 | 0.99976 | 9.7 | 83.297 | 2 | 1.477 | 116.9673 | 0.99984 | 9.7 | 82.618 | 0 | 0.143 | 116.914 | 1
9.71 | 83.943 | 0 | 0.149 | 116.9513 | 1 | 9.71 | 81.86 | -2 | -1.795 | 116.6613 | 0.99976 | 9.71 | 83.294 | 2 | 1.445 | 116.931 | 0.99985 | 9.71 | 82.62 | 0 | 0.17 | 116.9037 | 1
9.72 | 83.939 | 0 | 0.112 | 116.9387 | 1 | 9.72 | 81.86 | -2 | -1.795 | 116.6613 | 0.99976 | 9.72 | 83.334 | 2 | 1.828 | 116.9127 | 0.99976 | 9.72 | 82.623 | 0 | 0.253 | 116.8857 | 1
9.73 | 83.941 | 0 | 0.093 | 116.9507 | 1 | 9.73 | 81.86 | -2 | -1.795 | 116.6613 | 0.99976 | 9.73 | 83.342 | 2 | 1.851 | 116.926 | 0.99975 | 9.73 | 82.623 | 0 | 0.253 | 116.8783 | 1
9.74 | 83.945 | 0 | 0.054 | 116.9647 | 1 | 9.74 | 81.864 | -2 | -1.78 | 116.656 | 0.99976 | 9.74 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9553 | 0.99978 | 9.74 | 82.623 | 0 | 0.253 | 116.8783 | 1
9.75 | 83.945 | 0 | 0.054 | 116.9783 | 1 | 9.75 | 81.875 | -2 | -1.745 | 116.6607 | 0.99977 | 9.75 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 9.75 | 82.557 | 0 | 0.125 | 116.8783 | 1
9.76 | 83.945 | 0 | 0.054 | 116.9783 | 1 | 9.76 | 81.843 | -2 | -1.968 | 116.6607 | 0.99971 | 9.76 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 9.76 | 82.551 | 0 | 0.113 | 116.8783 | 1
9.77 | 83.945 | 0 | 0.054 | 116.9783 | 1 | 9.77 | 81.823 | -2 | -2.1 | 116.6557 | 0.99967 | 9.77 | 83.352 | 2 | 1.766 | 116.9713 | 0.99978 | 9.77 | 82.551 | 0 | 0.113 | 116.8783 | 1
9.78 | 83.937 | 0 | 0.011 | 116.9557 | 1 | 9.78 | 81.823 | -2 | -2.1 | 116.6607 | 0.99967 | 9.78 | 83.359 | 2 | 1.788 | 116.9637 | 0.99977 | 9.78 | 82.565 | 0 | 0.217 | 116.8897 | 1
9.79 | 83.92 | 0 | -0.076 | 116.9273 | 1 | 9.79 | 81.821 | -2 | -2.083 | 116.6453 | 0.99968 | 9.79 | 83.383 | 2 | 1.866 | 116.9483 | 0.99975 | 9.79 | 82.574 | 0 | 0.292 | 116.9143 | 0.99999
9.8 | 83.908 | 0 | -0.108 | 116.922 | 1 | 9.8 | 81.813 | -2 | -2.043 | 116.6227 | 0.99969 | 9.8 | 83.39 | 2 | 1.806 | 116.9537 | 0.99977 | 9.8 | 82.574 | 0 | 0.292 | 116.928 | 0.99999
9.81 | 83.902 | 0 | -0.125 | 116.9257 | 1 | 9.81 | 81.813 | -2 | -2.043 | 116.615 | 0.99969 | 9.81 | 83.396 | 2 | 1.757 | 116.983 | 0.99978 | 9.81 | 82.574 | 0 | 0.292 | 116.928 | 0.99999
9.82 | 83.902 | 0 | -0.125 | 116.929 | 1 | 9.82 | 81.813 | -2 | -2.043 | 116.615 | 0.99969 | 9.82 | 83.396 | 2 | 1.757 | 116.9993 | 0.99978 | 9.82 | 82.574 | 0 | 0.292 | 116.928 | 0.99999
9.83 | 83.902 | 0 | -0.125 | 116.929 | 1 | 9.83 | 81.837 | -2 | -2.202 | 116.6003 | 0.99964 | 9.83 | 83.396 | 2 | 1.757 | 116.9993 | 0.99978 | 9.83 | 82.56 | 0 | 0.318 | 116.9287 | 0.99999
9.84 | 83.902 | 0 | -0.125 | 116.929 | 1 | 9.84 | 81.844 | -2 | -2.194 | 116.618 | 0.99964 | 9.84 | 83.396 | 2 | 1.757 | 116.9993 | 0.99978 | 9.84 | 82.549 | 0 | 0.337 | 116.9297 | 0.99999
9.85 | 83.934 | 0 | 0.048 | 116.9217 | 1 | 9.85 | 81.858 | -2 | -2.156 | 116.6537 | 0.99965 | 9.85 | 83.396 | 2 | 1.757 | 116.9993 | 0.99978 | 9.85 | 82.533 | 0 | 0.449 | 116.884 | 0.99999
9.86 | 83.95 | 0 | 0.136 | 116.9067 | 1 | 9.86 | 81.858 | -2 | -2.156 | 116.6717 | 0.99965 | 9.86 | 83.396 | 2 | 1.757 | 116.9993 | 0.99978 | 9.86 | 82.531 | 0 | 0.459 | 116.843 | 0.99998
9.87 | 83.948 | 0 | 0.004 | 116.9167 | 1 | 9.87 | 81.858 | -2 | -2.156 | 116.6717 | 0.99965 | 9.87 | 83.396 | 2 | 1.757 | 116.9993 | 0.99978 | 9.87 | 82.531 | 0 | 0.459 | 116.843 | 0.99998
9.88 | 83.948 | 0 | 0.004 | 116.9407 | 1 | 9.88 | 81.848 | -2 | -2.101 | 116.6413 | 0.99967 | 9.88 | 83.396 | 2 | 1.757 | 116.9993 | 0.99978 | 9.88 | 82.531 | 0 | 0.459 | 116.843 | 0.99998
9.89 | 83.948 | 0 | 0.004 | 116.9407 | 1 | 9.89 | 81.845 | -2 | -2.085 | 116.6113 | 0.99968 | 9.89 | 83.396 | 2 | 1.757 | 116.9993 | 0.99978 | 9.89 | 82.531 | 0 | 0.459 | 116.843 | 0.99998
9.9 | 83.954 | 0 | -0.031 | 116.9333 | 1 | 9.9 | 81.837 | -2 | -2.049 | 116.5967 | 0.99969 | 9.9 | 83.396 | 2 | 1.757 | 116.9993 | 0.99978 | 9.9 | 82.521 | 0 | 0.155 | 116.8853 | 1
9.91 | 83.957 | 0 | -0.048 | 116.9183 | 1 | 9.91 | 81.827 | -2 | -2.015 | 116.6017 | 0.9997 | 9.91 | 83.396 | 2 | 1.757 | 116.9993 | 0.99978 | 9.91 | 82.527 | 0 | 0.142 | 116.9267 | 1
9.92 | 83.976 | 0 | -0.163 | 116.9427 | 1 | 9.92 | 81.821 | -2 | -1.994 | 116.6117 | 0.9997 | 9.92 | 83.397 | 2 | 1.647 | 116.9633 | 0.99981 | 9.92 | 82.547 | 0 | 0.18 | 116.9253 | 1
9.93 | 83.971 | 0 | -0.182 | 116.9717 | 1 | 9.93 | 81.821 | -2 | -1.994 | 116.6167 | 0.9997 | 9.93 | 83.398 | 2 | 1.62 | 116.9563 | 0.99981 | 9.93 | 82.55 | 0 | 0.214 | 116.9153 | 1
9.94 | 83.959 | 0 | -0.22 | 116.937 | 1 | 9.94 | 81.796 | -2 | -2.037 | 116.6117 | 0.99969 | 9.94 | 83.403 | 2 | 1.574 | 116.9727 | 0.99982 | 9.94 | 82.552 | 0 | 0.238 | 116.9083 | 1
9.95 | 83.959 | 0 | -0.22 | 116.9197 | 1 | 9.95 | 81.732 | -2 | -2.145 | 116.6167 | 0.99966 | 9.95 | 83.403 | 2 | 1.574 | 116.986 | 0.99982 | 9.95 | 82.549 | 0 | 0.291 | 116.9337 | 0.99999
9.96 | 83.959 | 0 | -0.22 | 116.9173 | 1 | 9.96 | 81.732 | -2 | -2.145 | 116.6267 | 0.99966 | 9.96 | 83.403 | 2 | 1.574 | 116.986 | 0.99982 | 9.96 | 82.56 | 0 | 0.254 | 116.936 | 1
9.97 | 83.941 | 0 | -0.331 | 116.917 | 0.99999 | 9.97 | 81.732 | -2 | -2.145 | 116.6267 | 0.99966 | 9.97 | 83.347 | 2 | 1.703 | 116.986 | 0.99979 | 9.97 | 82.593 | 0 | 0.136 | 116.9167 | 1
9.98 | 83.905 | 0 | -0.251 | 116.912 | 1 | 9.98 | 81.746 | -2 | -2.092 | 116.612 | 0.99967 | 9.98 | 83.339 | 2 | 1.72 | 116.986 | 0.99979 | 9.98 | 82.595 | 0 | 0.17 | 116.9067 | 1
9.99 | 83.833 | 0 | -0.09 | 116.8973 | 1 | 9.99 | 81.747 | -2 | -2.069 | 116.6273 | 0.99968 | 9.99 | 83.339 | 2 | 1.72 | 116.986 | 0.99979 | 9.99 | 82.597 | 0 | 0.193 | 116.8997 | 1
10 | 83.815 | 0 | 0.06 | 116.89 | 1 | 10 | 81.749 | -2 | -2.018 | 116.6583 | 0.9997 | 10 | 83.339 | 2 | 1.72 | 116.986 | 0.99979 | 10 | 82.596 | 0 | 0.294 | 116.9043 | 0.99999
10.01 | 83.806 | 0 | 0.134 | 116.903 | 1 | 10.01 | 81.749 | -2 | -2.018 | 116.674 | 0.9997 | 10.01 | 83.339 | 2 | 1.72 | 116.986 | 0.99979 | 10.01 | 82.596 | 0 | 0.302 | 116.9263 | 0.99999
10.02 | 83.801 | 0 | 0.028 | 116.9317 | 1 | 10.02 | 81.749 | -2 | -2.018 | 116.674 | 0.9997 | 10.02 | 83.323 | 2 | 1.672 | 116.986 | 0.9998 | 10.02 | 82.596 | 0 | 0.302 | 116.9263 | 0.99999
10.03 | 83.804 | 0 | 0.011 | 116.9403 | 1 | 10.03 | 81.74 | -2 | -1.964 | 116.6437 | 0.99971 | 10.03 | 83.293 | 2 | 1.69 | 116.9987 | 0.99979 | 10.03 | 82.598 | 0 | 0.337 | 116.9163 | 0.99999
10.04 | 83.81 | 0 | -0.024 | 116.9257 | 1 | 10.04 | 81.739 | -2 | -1.961 | 116.6287 | 0.99971 | 10.04 | 83.189 | 2 | 1.782 | 117.0153 | 0.99977 | 10.04 | 82.6 | 0 | 0.36 | 116.91 | 0.99999
10.05 | 83.814 | 0 | -0.062 | 116.9183 | 1 | 10.05 | 81.739 | -2 | -1.961 | 116.6287 | 0.99971 | 10.05 | 83.189 | 2 | 1.782 | 117.0287 | 0.99977 | 10.05 | 82.551 | 0 | 0.029 | 116.9137 | 1
10.06 | 83.816 | 0 | -0.082 | 116.9417 | 1 | 10.06 | 81.739 | -2 | -1.961 | 116.6287 | 0.99971 | 10.06 | 83.189 | 2 | 1.782 | 117.0287 | 0.99977 | 10.06 | 82.547 | 0 | 0.018 | 116.9037 | 1
10.07 | 83.81 | 0 | -0.156 | 116.9497 | 1 | 10.07 | 81.739 | -2 | -1.961 | 116.6287 | 0.99971 | 10.07 | 83.2 | 2 | 1.733 | 117.0133 | 0.99978 | 10.07 | 82.548 | 0 | 0.056 | 116.8937 | 1
10.08 | 83.804 | 0 | -0.174 | 116.9447 | 1 | 10.08 | 81.729 | -2 | -1.914 | 116.5993 | 0.99973 | 10.08 | 83.202 | 2 | 1.726 | 116.998 | 0.99978 | 10.08 | 82.548 | 0 | 0.056 | 116.8937 | 1
10.09 | 83.793 | 0 | -0.212 | 116.9103 | 1 | 10.09 | 81.729 | -2 | -1.911 | 116.5993 | 0.99973 | 10.09 | 83.202 | 2 | 1.726 | 116.998 | 0.99978 | 10.09 | 82.548 | 0 | 0.056 | 116.8937 | 1
10.1 | 83.781 | 0 | -0.244 | 116.8933 | 1 | 10.1 | 81.729 | -2 | -1.911 | 116.5993 | 0.99973 | 10.1 | 83.202 | 2 | 1.726 | 116.998 | 0.99978 | 10.1 | 82.571 | 0 | 0.175 | 116.9173 | 1
10.11 | 83.775 | 0 | -0.261 | 116.9103 | 1 | 10.11 | 81.729 | -2 | -1.911 | 116.5993 | 0.99973 | 10.11 | 83.202 | 2 | 1.726 | 116.998 | 0.99978 | 10.11 | 82.573 | 0 | 0.197 | 116.957 | 1
10.12 | 83.788 | 0 | -0.318 | 116.9353 | 0.99999 | 10.12 | 81.729 | -2 | -1.911 | 116.5993 | 0.99973 | 10.12 | 83.202 | 2 | 1.726 | 116.998 | 0.99978 | 10.12 | 82.574 | 0 | 0.235 | 116.947 | 1
10.13 | 83.753 | 0 | -0.222 | 116.944 | 1 | 10.13 | 81.729 | -2 | -1.911 | 116.5993 | 0.99973 | 10.13 | 83.202 | 2 | 1.726 | 116.998 | 0.99978 | 10.13 | 82.621 | 0 | 0.013 | 116.947 | 1
10.14 | 83.685 | 0 | -0.035 | 116.9297 | 1 | 10.14 | 81.695 | -2 | -1.928 | 116.6043 | 0.99972 | 10.14 | 83.202 | 2 | 1.726 | 116.998 | 0.99978 | 10.14 | 82.652 | 0 | -0.134 | 116.947 | 1
10.15 | 83.689 | 0 | -0.074 | 116.9223 | 1 | 10.15 | 81.608 | -2 | -1.973 | 116.6147 | 0.99971 | 10.15 | 83.183 | 2 | 1.844 | 116.998 | 0.99975 | 10.15 | 82.621 | 0 | -0.058 | 116.9277 | 1
10.16 | 83.691 | 0 | -0.094 | 116.935 | 1 | 10.16 | 81.608 | -2 | -1.973 | 116.62 | 0.99971 | 10.16 | 83.167 | 2 | 1.946 | 116.998 | 0.99973 | 10.16 | 82.619 | 0 | -0.039 | 116.9063 | 1
10.17 | 83.697 | 0 | -0.182 | 116.93 | 1 | 10.17 | 81.608 | -2 | -1.973 | 116.62 | 0.99971 | 10.17 | 83.174 | 2 | 1.901 | 116.998 | 0.99974 | 10.17 | 82.62 | 0 | -0.002 | 116.896 | 1
10.18 | 83.697 | 0 | -0.182 | 116.929 | 1 | 10.18 | 81.599 | -2 | -1.919 | 116.59 | 0.99972 | 10.18 | 83.172 | 2 | 1.885 | 117.0107 | 0.99974 | 10.18 | 82.623 | 0 | 0.033 | 116.8863 | 1
10.19 | 83.697 | 0 | -0.182 | 116.929 | 1 | 10.19 | 81.63 | -2 | -1.961 | 116.568 | 0.99971 | 10.19 | 83.157 | 2 | 1.846 | 117.0003 | 0.99975 | 10.19 | 82.625 | 0 | 0.056 | 116.8803 | 1
10.2 | 83.68 | 0 | -0.119 | 116.9393 | 1 | 10.2 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.2 | 83.157 | 2 | 1.846 | 117.0033 | 0.99975 | 10.2 | 82.707 | 0 | 0.033 | 116.886 | 1
10.21 | 83.671 | 0 | -0.09 | 116.957 | 1 | 10.21 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.21 | 83.157 | 2 | 1.846 | 117.0033 | 0.99975 | 10.21 | 82.693 | 0 | -0.007 | 116.9083 | 1
10.22 | 83.656 | 0 | -0.145 | 116.9227 | 1 | 10.22 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.22 | 83.154 | 2 | 1.814 | 116.9853 | 0.99976 | 10.22 | 82.642 | 0 | -0.11 | 116.9083 | 1
10.23 | 83.656 | 0 | -0.145 | 116.9053 | 1 | 10.23 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.23 | 83.154 | 2 | 1.809 | 116.9673 | 0.99976 | 10.23 | 82.642 | 0 | -0.11 | 116.9083 | 1
10.24 | 83.656 | 0 | -0.145 | 116.9053 | 1 | 10.24 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.24 | 83.154 | 2 | 1.809 | 116.9673 | 0.99976 | 10.24 | 82.642 | 0 | -0.11 | 116.9083 | 1
10.25 | 83.66 | 0 | -0.185 | 116.9053 | 1 | 10.25 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.25 | 83.154 | 2 | 1.809 | 116.9673 | 0.99976 | 10.25 | 82.647 | 0 | -0.055 | 116.8887 | 1
10.26 | 83.662 | 0 | -0.204 | 116.9287 | 1 | 10.26 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.26 | 83.154 | 2 | 1.809 | 116.9673 | 0.99976 | 10.26 | 82.646 | 0 | -0.036 | 116.907 | 1
10.27 | 83.685 | 0 | -0.312 | 116.948 | 0.99999 | 10.27 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.27 | 83.172 | 2 | 1.716 | 116.9523 | 0.99979 | 10.27 | 82.645 | 0 | 0.006 | 116.9293 | 1
10.28 | 83.717 | 0 | -0.241 | 116.957 | 1 | 10.28 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.28 | 83.177 | 2 | 1.69 | 116.967 | 0.99979 | 10.28 | 82.646 | 0 | 0.037 | 116.9303 | 1
10.29 | 83.776 | 0 | -0.108 | 116.957 | 1 | 10.29 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.29 | 83.182 | 2 | 1.644 | 116.984 | 0.9998 | 10.29 | 82.647 | 0 | 0.057 | 116.92 | 1
10.3 | 83.764 | 0 | -0.141 | 116.957 | 1 | 10.3 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.3 | 83.182 | 2 | 1.644 | 116.9973 | 0.9998 | 10.3 | 82.647 | 0 | 0.057 | 116.92 | 1
10.31 | 83.758 | 0 | -0.158 | 116.942 | 1 | 10.31 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.31 | 83.182 | 2 | 1.644 | 116.9973 | 0.9998 | 10.31 | 82.642 | 0 | 0.077 | 116.9 | 1
10.32 | 83.745 | 0 | -0.262 | 116.9143 | 1 | 10.32 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.32 | 83.182 | 2 | 1.644 | 116.9973 | 0.9998 | 10.32 | 82.629 | 0 | 0.129 | 116.868 | 1
10.33 | 83.745 | 0 | -0.262 | 116.9097 | 1 | 10.33 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.33 | 83.198 | 2 | 1.705 | 116.9973 | 0.99979 | 10.33 | 82.629 | 0 | 0.195 | 116.8573 | 1
10.34 | 83.745 | 0 | -0.262 | 116.9097 | 1 | 10.34 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.34 | 83.267 | 2 | 1.955 | 117.0023 | 0.99972 | 10.34 | 82.629 | 0 | 0.237 | 116.87 | 1
10.35 | 83.749 | 0 | -0.301 | 116.9097 | 0.99999 | 10.35 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.35 | 83.255 | 2 | 1.927 | 116.988 | 0.99973 | 10.35 | 82.638 | 0 | 0.088 | 116.8813 | 1
10.36 | 83.752 | 0 | -0.321 | 116.933 | 0.99999 | 10.36 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.36 | 83.244 | 2 | 1.902 | 116.9493 | 0.99974 | 10.36 | 82.625 | 0 | 0.017 | 116.8813 | 1
10.37 | 83.775 | 0 | -0.428 | 116.953 | 0.99999 | 10.37 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.37 | 83.244 | 2 | 1.902 | 116.93 | 0.99974 | 10.37 | 82.593 | 0 | -0.141 | 116.8813 | 1
10.38 | 83.775 | 0 | -0.428 | 116.9623 | 0.99999 | 10.38 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.38 | 83.245 | 2 | 1.891 | 116.9333 | 0.99974 | 10.38 | 82.593 | 0 | -0.141 | 116.8813 | 1
10.39 | 83.775 | 0 | -0.428 | 116.9623 | 0.99999 | 10.39 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.39 | 83.251 | 2 | 1.844 | 116.9503 | 0.99975 | 10.39 | 82.593 | 0 | -0.141 | 116.8813 | 1
10.4 | 83.759 | 0 | -0.275 | 116.9623 | 0.99999 | 10.4 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.4 | 83.251 | 2 | 1.844 | 116.9637 | 0.99975 | 10.4 | 82.575 | 0 | -0.036 | 116.8503 | 1
10.41 | 83.751 | 0 | -0.204 | 116.9623 | 1 | 10.41 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.41 | 83.251 | 2 | 1.844 | 116.9637 | 0.99975 | 10.41 | 82.574 | 0 | -0.015 | 116.8423 | 1
10.42 | 83.751 | 0 | -0.204 | 116.9623 | 1 | 10.42 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.42 | 83.251 | 2 | 1.844 | 116.9637 | 0.99975 | 10.42 | 82.573 | 0 | 0.026 | 116.865 | 1
10.43 | 83.748 | 0 | -0.244 | 116.9453 | 1 | 10.43 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.43 | 83.255 | 2 | 1.823 | 116.9563 | 0.99976 | 10.43 | 82.573 | 0 | 0.026 | 116.8763 | 1
10.44 | 83.742 | 0 | -0.318 | 116.9257 | 0.99999 | 10.44 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.44 | 83.272 | 2 | 1.737 | 116.9547 | 0.99978 | 10.44 | 82.573 | 0 | 0.026 | 116.8763 | 1
10.45 | 83.742 | 0 | -0.318 | 116.923 | 0.99999 | 10.45 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.45 | 83.259 | 2 | 1.821 | 116.9637 | 0.99976 | 10.45 | 82.573 | 0 | 0.026 | 116.8763 | 1
10.46 | 83.742 | 0 | -0.319 | 116.9327 | 0.99999 | 10.46 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.46 | 83.246 | 2 | 1.899 | 116.981 | 0.99974 | 10.46 | 82.573 | 0 | 0.026 | 116.8763 | 1
10.47 | 83.756 | 0 | -0.375 | 116.9587 | 0.99999 | 10.47 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.47 | 83.246 | 2 | 1.899 | 116.9947 | 0.99974 | 10.47 | 82.573 | 0 | 0.026 | 116.8763 | 1
10.48 | 83.745 | 0 | -0.268 | 116.975 | 0.99999 | 10.48 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.48 | 83.246 | 2 | 1.899 | 116.9947 | 0.99974 | 10.48 | 82.573 | 0 | 0.026 | 116.8763 | 1
10.49 | 83.724 | 0 | -0.072 | 116.975 | 1 | 10.49 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.49 | 83.246 | 2 | 1.899 | 116.9947 | 0.99974 | 10.49 | 82.573 | 0 | 0.026 | 116.8763 | 1
10.5 | 83.724 | 0 | -0.072 | 116.975 | 1 | 10.5 | 81.713 | -2 | -2.079 | 116.5607 | 0.99968 | 10.5 | 83.258 | 2 | 1.843 | 116.9873 | 0.99976 | 10.5 | 82.573 | 0 | 0.026 | 116.8763 | 1
10.51 | 83.724 | 0 | -0.072 | 116.975 | 1 | 10.51 | 81.728 | -2 | -2.145 | 116.5627 | 0.99966 | 10.51 | 83.268 | 2 | 1.791 | 116.9853 | 0.99977 | 10.51 | 82.552 | 0 | -0.015 | 116.8763 | 1
10.52 | 83.724 | 0 | -0.072 | 116.975 | 1 | 10.52 | 81.738 | -2 | -2.19 | 116.5747 | 0.99964 | 10.52 | 83.238 | 2 | 2.001 | 116.9987 | 0.99971 | 10.52 | 82.504 | 0 | -0.115 | 116.8763 | 1
10.53 | 83.731 | 0 | -0.092 | 116.9713 | 1 | 10.53 | 81.748 | -2 | -2.237 | 116.5847 | 0.99963 | 10.53 | 83.233 | 2 | 2.037 | 117.0257 | 0.9997 | 10.53 | 82.504 | 0 | -0.115 | 116.8763 | 1
10.54 | 83.745 | 0 | -0.13 | 116.9767 | 1 | 10.54 | 81.717 | -2 | -2.191 | 116.614 | 0.99964 | 10.54 | 83.233 | 2 | 2.037 | 117.0257 | 0.9997 | 10.54 | 82.504 | 0 | -0.115 | 116.8763 | 1
10.55 | 83.745 | 0 | -0.13 | 116.9857 | 1 | 10.55 | 81.629 | -2 | -2.052 | 116.614 | 0.99968 | 10.55 | 83.224 | 2 | 2.008 | 117.0257 | 0.99971 | 10.55 | 82.505 | 0 | -0.09 | 116.8663 | 1
10.56 | 83.745 | 0 | -0.131 | 116.9837 | 1 | 10.56 | 81.629 | -2 | -2.052 | 116.614 | 0.99968 | 10.56 | 83.216 | 2 | 1.982 | 117.0307 | 0.99972 | 10.56 | 82.502 | 0 | -0.079 | 116.8563 | 1
10.57 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.988 | 1 | 10.57 | 81.629 | -2 | -2.052 | 116.614 | 0.99968 | 10.57 | 83.196 | 2 | 1.936 | 116.997 | 0.99973 | 10.57 | 82.496 | 0 | -0.054 | 116.8403 | 1
10.58 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.58 | 81.629 | -2 | -2.052 | 116.614 | 0.99968 | 10.58 | 83.19 | 2 | 1.919 | 116.9457 | 0.99973 | 10.58 | 82.503 | 0 | -0.032 | 116.8453 | 1
10.59 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.59 | 81.629 | -2 | -2.052 | 116.614 | 0.99968 | 10.59 | 83.176 | 2 | 1.879 | 116.9357 | 0.99974 | 10.59 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.867 | 1
10.6 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.6 | 81.629 | -2 | -2.052 | 116.614 | 0.99968 | 10.6 | 83.176 | 2 | 1.879 | 116.9387 | 0.99974 | 10.6 | 82.516 | 0 | -0.171 | 116.878 | 1
10.61 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.61 | 81.635 | -2 | -2.086 | 116.6213 | 0.99967 | 10.61 | 83.176 | 2 | 1.879 | 116.9387 | 0.99974 | 10.61 | 82.516 | 0 | -0.176 | 116.878 | 1
10.62 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.62 | 81.639 | -2 | -2.109 | 116.644 | 0.99967 | 10.62 | 83.183 | 2 | 1.836 | 116.9387 | 0.99976 | 10.62 | 82.516 | 0 | -0.176 | 116.878 | 1
10.63 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.63 | 81.639 | -2 | -2.109 | 116.6593 | 0.99967 | 10.63 | 83.187 | 2 | 1.824 | 116.967 | 0.99976 | 10.63 | 82.51 | 0 | -0.076 | 116.878 | 1
10.64 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.64 | 81.635 | -2 | -2.124 | 116.6593 | 0.99966 | 10.64 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.97 | 0.99976 | 10.64 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.65 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.65 | 81.624 | -2 | -2.164 | 116.6667 | 0.99965 | 10.65 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.65 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.66 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.66 | 81.617 | -2 | -2.033 | 116.674 | 0.99969 | 10.66 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.66 | 82.51 | 0 | -0.067 | 116.878 | 1
10.67 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.67 | 81.612 | -2 | -1.943 | 116.674 | 0.99972 | 10.67 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.67 | 82.516 | 0 | -0.176 | 116.878 | 1
10.68 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.68 | 81.611 | -2 | -2.009 | 116.643 | 0.9997 | 10.68 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.68 | 82.516 | 0 | -0.176 | 116.878 | 1
10.69 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.69 | 81.61 | -2 | -2.015 | 116.612 | 0.9997 | 10.69 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.69 | 82.516 | 0 | -0.176 | 116.878 | 1
10.7 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.7 | 81.61 | -2 | -2.015 | 116.612 | 0.9997 | 10.7 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.7 | 82.507 | 0 | -0.023 | 116.878 | 1
10.71 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.71 | 81.61 | -2 | -2.015 | 116.612 | 0.9997 | 10.71 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.71 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.72 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.72 | 81.61 | -2 | -2.015 | 116.612 | 0.9997 | 10.72 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.72 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.73 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.73 | 81.61 | -2 | -2.015 | 116.612 | 0.9997 | 10.73 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.73 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.74 | 83.742 | 0 | -0.168 | 116.9943 | 1 | 10.74 | 81.607 | -2 | -2.027 | 116.602 | 0.99969 | 10.74 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.74 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.75 | 83.746 | 0 | -0.116 | 116.9817 | 1 | 10.75 | 81.595 | -2 | -2.064 | 116.597 | 0.99968 | 10.75 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.75 | 82.516 | 0 | -0.173 | 116.878 | 1
10.76 | 83.747 | 0 | -0.093 | 116.973 | 1 | 10.76 | 81.602 | -2 | -2.093 | 116.602 | 0.99967 | 10.76 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.76 | 82.516 | 0 | -0.176 | 116.878 | 1
10.77 | 83.747 | 0 | -0.093 | 116.977 | 1 | 10.77 | 81.606 | -2 | -2.114 | 116.6167 | 0.99966 | 10.77 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.77 | 82.516 | 0 | -0.176 | 116.878 | 1
10.78 | 83.75 | 0 | -0.052 | 116.9797 | 1 | 10.78 | 81.606 | -2 | -2.114 | 116.6313 | 0.99966 | 10.78 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.78 | 82.51 | 0 | -0.074 | 116.878 | 1
10.79 | 83.756 | 0 | 0.021 | 116.999 | 1 | 10.79 | 81.603 | -2 | -2.036 | 116.6313 | 0.99969 | 10.79 | 83.201 | 2 | 1.808 | 116.9713 | 0.99976 | 10.79 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.8 | 83.756 | 0 | 0.021 | 117.0157 | 1 | 10.8 | 81.593 | -2 | -1.808 | 116.6313 | 0.99975 | 10.8 | 83.209 | 2 | 1.791 | 116.9817 | 0.99977 | 10.8 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.81 | 83.756 | 0 | 0.021 | 117.0157 | 1 | 10.81 | 81.592 | -2 | -1.829 | 116.6237 | 0.99975 | 10.81 | 83.217 | 2 | 1.775 | 117.0043 | 0.99977 | 10.81 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.82 | 83.756 | 0 | 0.021 | 117.0157 | 1 | 10.82 | 81.592 | -2 | -1.844 | 116.6083 | 0.99974 | 10.82 | 83.296 | 2 | 1.881 | 117.0163 | 0.99975 | 10.82 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.83 | 83.756 | 0 | 0.021 | 117.0157 | 1 | 10.83 | 81.592 | -2 | -1.844 | 116.6007 | 0.99974 | 10.83 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.83 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.84 | 83.756 | 0 | 0.021 | 117.0157 | 1 | 10.84 | 81.594 | -2 | -1.858 | 116.6087 | 0.99974 | 10.84 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.84 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.85 | 83.756 | 0 | 0.021 | 117.0157 | 1 | 10.85 | 81.602 | -2 | -1.901 | 116.6317 | 0.99973 | 10.85 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.85 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.86 | 83.756 | 0 | 0.022 | 116.9997 | 1 | 10.86 | 81.602 | -2 | -1.901 | 116.647 | 0.99973 | 10.86 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.86 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.87 | 83.742 | 0 | 0.077 | 116.9733 | 1 | 10.87 | 81.602 | -2 | -1.901 | 116.647 | 0.99973 | 10.87 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.87 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.88 | 83.744 | 0 | 0.114 | 116.9667 | 1 | 10.88 | 81.589 | -2 | -1.951 | 116.647 | 0.99971 | 10.88 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.88 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.89 | 83.749 | 0 | 0.178 | 116.977 | 1 | 10.89 | 81.587 | -2 | -1.974 | 116.6463 | 0.99971 | 10.89 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.89 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.9 | 83.749 | 0 | 0.178 | 116.984 | 1 | 10.9 | 81.586 | -2 | -2.028 | 116.6157 | 0.99969 | 10.9 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.9 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.91 | 83.749 | 0 | 0.178 | 116.984 | 1 | 10.91 | 81.586 | -2 | -2.028 | 116.6003 | 0.99969 | 10.91 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.91 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.92 | 83.749 | 0 | 0.178 | 116.984 | 1 | 10.92 | 81.586 | -2 | -2.028 | 116.6003 | 0.99969 | 10.92 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.92 | 82.507 | 0 | -0.019 | 116.878 | 1
10.93 | 83.749 | 0 | 0.178 | 116.984 | 1 | 10.93 | 81.586 | -2 | -2.028 | 116.6003 | 0.99969 | 10.93 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.93 | 82.5 | 0 | -0.042 | 116.867 | 1
10.94 | 83.749 | 0 | 0.178 | 116.984 | 1 | 10.94 | 81.586 | -2 | -2.028 | 116.6003 | 0.99969 | 10.94 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.94 | 82.496 | 0 | -0.054 | 116.8453 | 1
10.95 | 83.771 | 0 | 0.295 | 116.9983 | 0.99999 | 10.95 | 81.586 | -2 | -2.028 | 116.6003 | 0.99969 | 10.95 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.95 | 82.496 | 0 | -0.054 | 116.8347 | 1
10.96 | 83.781 | 0 | 0.346 | 117.0313 | 0.99999 | 10.96 | 81.577 | -2 | -2.056 | 116.5903 | 0.99968 | 10.96 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.96 | 82.499 | 0 | -0.065 | 116.8403 | 1
10.97 | 83.781 | 0 | 0.346 | 117.05 | 0.99999 | 10.97 | 81.571 | -2 | -2.077 | 116.5857 | 0.99968 | 10.97 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.97 | 82.505 | 0 | -0.089 | 116.8563 | 1
10.98 | 83.775 | 0 | 0.367 | 117.0337 | 0.99999 | 10.98 | 81.571 | -2 | -2.077 | 116.5907 | 0.99968 | 10.98 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.98 | 82.521 | 0 | -0.107 | 116.8663 | 1
10.99 | 83.766 | 0 | 0.403 | 117.0077 | 0.99999 | 10.99 | 81.571 | -2 | -2.077 | 116.5907 | 0.99968 | 10.99 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 10.99 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8807 | 1
11 | 83.834 | 0 | 0.273 | 116.9913 | 0.99999 | 11 | 81.571 | -2 | -2.077 | 116.5907 | 0.99968 | 11 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 11 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.01 | 83.861 | 0 | 0.207 | 116.9913 | 1 | 11.01 | 81.577 | -2 | -2.106 | 116.5907 | 0.99967 | 11.01 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 11.01 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.02 | 83.818 | 0 | -0.095 | 116.9983 | 1 | 11.02 | 81.582 | -2 | -2.127 | 116.6053 | 0.99966 | 11.02 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 11.02 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.03 | 83.818 | 0 | -0.095 | 116.9983 | 1 | 11.03 | 81.582 | -2 | -2.127 | 116.62 | 0.99966 | 11.03 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 11.03 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.04 | 83.818 | 0 | -0.095 | 116.9983 | 1 | 11.04 | 81.582 | -2 | -2.127 | 116.62 | 0.99966 | 11.04 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 11.04 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.05 | 83.811 | 0 | -0.059 | 117.0057 | 1 | 11.05 | 81.582 | -2 | -2.127 | 116.62 | 0.99966 | 11.05 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 11.05 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.06 | 83.809 | 0 | -0.039 | 117.0147 | 1 | 11.06 | 81.582 | -2 | -2.127 | 116.62 | 0.99966 | 11.06 | 83.311 | 2 | 1.901 | 117.0163 | 0.99974 | 11.06 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.07 | 83.832 | 0 | 0.08 | 117.003 | 1 | 11.07 | 81.582 | -2 | -2.127 | 116.62 | 0.99966 | 11.07 | 83.325 | 2 | 1.885 | 117.0177 | 0.99974 | 11.07 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.08 | 83.851 | 0 | -0.085 | 117.0033 | 1 | 11.08 | 81.582 | -2 | -2.127 | 116.62 | 0.99966 | 11.08 | 83.328 | 2 | 1.881 | 117.0207 | 0.99975 | 11.08 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.09 | 83.884 | 0 | -0.369 | 117.0033 | 0.99999 | 11.09 | 81.582 | -2 | -2.127 | 116.62 | 0.99966 | 11.09 | 83.328 | 2 | 1.881 | 117.0223 | 0.99975 | 11.09 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.1 | 83.895 | 0 | -0.329 | 117.0203 | 0.99999 | 11.1 | 81.582 | -2 | -2.127 | 116.62 | 0.99966 | 11.1 | 83.328 | 2 | 1.881 | 117.0223 | 0.99975 | 11.1 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.11 | 83.9 | 0 | -0.309 | 117.0487 | 0.99999 | 11.11 | 81.592 | -2 | -2.138 | 116.6227 | 0.99966 | 11.11 | 83.328 | 2 | 1.881 | 117.0223 | 0.99975 | 11.11 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.12 | 83.897 | 0 | -0.218 | 117.0417 | 1 | 11.12 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.628 | 0.99965 | 11.12 | 83.328 | 2 | 1.881 | 117.0223 | 0.99975 | 11.12 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.13 | 83.897 | 0 | -0.218 | 117.0353 | 1 | 11.13 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.13 | 83.328 | 2 | 1.881 | 117.0223 | 0.99975 | 11.13 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.14 | 83.897 | 0 | -0.218 | 117.0353 | 1 | 11.14 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.14 | 83.328 | 2 | 1.881 | 117.0223 | 0.99975 | 11.14 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.15 | 83.891 | 0 | -0.089 | 117.0303 | 1 | 11.15 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.15 | 83.33 | 2 | 1.869 | 117.0223 | 0.99975 | 11.15 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.16 | 83.888 | 0 | -0.034 | 117.0227 | 1 | 11.16 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.16 | 83.332 | 2 | 1.856 | 117.029 | 0.99975 | 11.16 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.17 | 83.888 | 0 | -0.034 | 117.02 | 1 | 11.17 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.17 | 83.332 | 2 | 1.856 | 117.0357 | 0.99975 | 11.17 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.18 | 83.894 | 0 | -0.014 | 117.0373 | 1 | 11.18 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.18 | 83.332 | 2 | 1.856 | 117.0357 | 0.99975 | 11.18 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.19 | 83.904 | 0 | 0.022 | 117.072 | 1 | 11.19 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.19 | 83.332 | 2 | 1.856 | 117.0357 | 0.99975 | 11.19 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.2 | 83.907 | 0 | 0.097 | 117.0733 | 1 | 11.2 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.2 | 83.332 | 2 | 1.856 | 117.0357 | 0.99975 | 11.2 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.21 | 83.909 | 0 | 0.128 | 117.044 | 1 | 11.21 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.21 | 83.332 | 2 | 1.856 | 117.0357 | 0.99975 | 11.21 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.22 | 83.909 | 0 | 0.128 | 117.031 | 1 | 11.22 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.22 | 83.332 | 2 | 1.856 | 117.0357 | 0.99975 | 11.22 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.23 | 83.905 | 0 | 0.147 | 117.0383 | 1 | 11.23 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.23 | 83.332 | 2 | 1.856 | 117.0357 | 0.99975 | 11.23 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.24 | 83.9 | 0 | 0.179 | 117.053 | 1 | 11.24 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.24 | 83.332 | 2 | 1.856 | 117.0357 | 0.99975 | 11.24 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.25 | 83.912 | 0 | 0.258 | 117.058 | 1 | 11.25 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.25 | 83.332 | 2 | 1.856 | 117.0357 | 0.99975 | 11.25 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.26 | 83.917 | 0 | 0.292 | 117.0587 | 0.99999 | 11.26 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.26 | 83.332 | 2 | 1.856 | 117.0357 | 0.99975 | 11.26 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.27 | 83.912 | 0 | 0.317 | 117.0707 | 0.99999 | 11.27 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.27 | 83.346 | 2 | 1.901 | 117.0303 | 0.99974 | 11.27 | 82.529 | 0 | -0.116 | 116.8947 | 1
11.28 | 83.936 | 0 | 0.103 | 117.0513 | 1 | 11.28 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.28 | 83.349 | 2 | 1.911 | 117.0253 | 0.99974 | 11.28 | 82.531 | 0 | -0.081 | 116.8847 | 1
11.29 | 83.977 | 0 | -0.253 | 117.0123 | 1 | 11.29 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.29 | 83.349 | 2 | 1.911 | 117.0253 | 0.99974 | 11.29 | 82.532 | 0 | -0.063 | 116.865 | 1
11.3 | 83.968 | 0 | -0.198 | 117.0073 | 1 | 11.3 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.3 | 83.349 | 2 | 1.911 | 117.0253 | 0.99974 | 11.3 | 82.537 | 0 | -0.007 | 116.8593 | 1
11.31 | 83.965 | 0 | -0.173 | 117.026 | 1 | 11.31 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.31 | 83.349 | 2 | 1.911 | 117.0253 | 0.99974 | 11.31 | 82.537 | 0 | -0.007 | 116.863 | 1
11.32 | 83.983 | 0 | -0.127 | 117.0337 | 1 | 11.32 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.32 | 83.332 | 2 | 2.004 | 117.0193 | 0.99971 | 11.32 | 82.537 | 0 | -0.007 | 116.863 | 1
11.33 | 83.992 | 0 | -0.078 | 117.0387 | 1 | 11.33 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.33 | 83.328 | 2 | 2.025 | 117.0167 | 0.9997 | 11.33 | 82.551 | 0 | 0.041 | 116.885 | 1
11.34 | 84.006 | 0 | 0.003 | 117.0663 | 1 | 11.34 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.34 | 83.328 | 2 | 2.025 | 117.02 | 0.9997 | 11.34 | 82.558 | 0 | 0.063 | 116.9287 | 1
11.35 | 84.002 | 0 | 0.044 | 117.0747 | 1 | 11.35 | 81.599 | -2 | -2.145 | 116.6307 | 0.99965 | 11.35 | 83.324 | 2 | 2.05 | 117.0067 | 0.9997 | 11.35 | 82.558 | 0 | 0.063 | 116.9503 | 1
11.36 | 83.997 | 0 | 0.051 | 117.0523 | 1 | 11.36 | 81.607 | -2 | -2.114 | 116.6233 | 0.99966 | 11.36 | 83.319 | 2 | 2.077 | 116.9933 | 0.99969 | 11.36 | 82.561 | 0 | 0.006 | 116.9503 | 1
11.37 | 83.91 | 0 | -0.18 | 117.0423 | 1 | 11.37 | 81.613 | -2 | -2.09 | 116.616 | 0.99967 | 11.37 | 83.319 | 2 | 2.077 | 116.9933 | 0.99969 | 11.37 | 82.567 | 0 | -0.095 | 116.9503 | 1
11.38 | 83.908 | 0 | -0.158 | 117.027 | 1 | 11.38 | 81.627 | -2 | -2.014 | 116.621 | 0.9997 | 11.38 | 83.322 | 2 | 2.084 | 116.9903 | 0.99969 | 11.38 | 82.567 | 0 | -0.095 | 116.9503 | 1
11.39 | 83.904 | 0 | -0.122 | 117.013 | 1 | 11.39 | 81.629 | -2 | -2.005 | 116.656 | 0.9997 | 11.39 | 83.337 | 2 | 2.126 | 117.0007 | 0.99967 | 11.39 | 82.567 | 0 | -0.089 | 116.9403 | 1
11.4 | 83.934 | 0 | -0.044 | 117.028 | 1 | 11.4 | 81.629 | -2 | -2.005 | 116.656 | 0.9997 | 11.4 | 83.346 | 2 | 2.048 | 117.0213 | 0.9997 | 11.4 | 82.56 | 0 | 0.114 | 116.9303 | 1
11.41 | 83.946 | 0 | -0.013 | 117.0773 | 1 | 11.41 | 81.629 | -2 | -2.005 | 116.656 | 0.9997 | 11.41 | 83.355 | 2 | 1.962 | 117.036 | 0.99972 | 11.41 | 82.562 | 0 | 0.135 | 116.9207 | 1
11.42 | 83.946 | 0 | -0.013 | 117.1117 | 1 | 11.42 | 81.629 | -2 | -2.005 | 116.656 | 0.9997 | 11.42 | 83.355 | 2 | 1.962 | 117.0433 | 0.99972 | 11.42 | 82.565 | 0 | 0.172 | 116.9153 | 1
11.43 | 83.939 | 0 | 0.031 | 117.089 | 1 | 11.43 | 81.629 | -2 | -2.005 | 116.656 | 0.9997 | 11.43 | 83.354 | 2 | 1.969 | 117.03 | 0.99972 | 11.43 | 82.572 | 0 | 0.062 | 116.9193 | 1
11.44 | 83.927 | 0 | 0.103 | 117.0503 | 1 | 11.44 | 81.629 | -2 | -2.005 | 116.656 | 0.9997 | 11.44 | 83.347 | 2 | 2.013 | 117.0167 | 0.99971 | 11.44 | 82.574 | 0 | 0.016 | 116.92 | 1
11.45 | 83.921 | 0 | 0.14 | 117.042 | 1 | 11.45 | 81.629 | -2 | -2.005 | 116.656 | 0.9997 | 11.45 | 83.323 | 2 | 1.97 | 116.9927 | 0.99972 | 11.45 | 82.551 | 0 | 0.059 | 116.9217 | 1
11.46 | 83.919 | 0 | 0.157 | 117.0537 | 1 | 11.46 | 81.62 | -2 | -1.975 | 116.661 | 0.99971 | 11.46 | 83.295 | 2 | 1.923 | 116.9483 | 0.99973 | 11.46 | 82.551 | 0 | 0.059 | 116.9227 | 1
11.47 | 83.937 | 0 | 0.203 | 117.058 | 1 | 11.47 | 81.612 | -2 | -1.951 | 116.6713 | 0.99971 | 11.47 | 83.314 | 2 | 1.966 | 116.947 | 0.99972 | 11.47 | 82.551 | 0 | 0.059 | 116.9227 | 1
11.48 | 83.947 | 0 | 0.253 | 117.0633 | 1 | 11.48 | 81.616 | -2 | -1.862 | 116.6663 | 0.99974 | 11.48 | 83.318 | 2 | 1.976 | 116.9857 | 0.99972 | 11.48 | 82.551 | 0 | 0.059 | 116.9227 | 1
11.49 | 83.962 | 0 | 0.333 | 117.0917 | 0.99999 | 11.49 | 81.617 | -2 | -1.852 | 116.656 | 0.99974 | 11.49 | 83.318 | 2 | 1.976 | 117.005 | 0.99972 | 11.49 | 82.551 | 0 | 0.061 | 116.9127 | 1
11.5 | 83.931 | 0 | 0.15 | 117.1007 | 1 | 11.5 | 81.617 | -2 | -1.852 | 116.656 | 0.99974 | 11.5 | 83.326 | 2 | 2.002 | 117 | 0.99971 | 11.5 | 82.553 | 0 | 0.111 | 116.9027 | 1
11.51 | 83.916 | 0 | 0.066 | 117.079 | 1 | 11.51 | 81.617 | -2 | -1.852 | 116.656 | 0.99974 | 11.51 | 83.336 | 2 | 2.032 | 116.995 | 0.9997 | 11.51 | 82.55 | 0 | 0.124 | 116.8927 | 1
11.52 | 83.872 | 0 | -0.166 | 117.0697 | 1 | 11.52 | 81.617 | -2 | -1.852 | 116.656 | 0.99974 | 11.52 | 83.257 | 2 | 1.909 | 117.0023 | 0.99974 | 11.52 | 82.545 | 0 | 0.146 | 116.877 | 1
11.53 | 83.87 | 0 | -0.143 | 117.055 | 1 | 11.53 | 81.617 | -2 | -1.852 | 116.656 | 0.99974 | 11.53 | 83.24 | 2 | 1.885 | 117.017 | 0.99974 | 11.53 | 82.545 | 0 | 0.146 | 116.8713 | 1
11.54 | 83.867 | 0 | -0.108 | 117.0413 | 1 | 11.54 | 81.621 | -2 | -1.84 | 116.674 | 0.99975 | 11.54 | 83.256 | 2 | 1.928 | 117.0317 | 0.99973 | 11.54 | 82.545 | 0 | 0.146 | 116.8713 | 1
11.55 | 83.861 | 0 | -0.07 | 117.049 | 1 | 11.55 | 81.636 | -2 | -1.798 | 116.71 | 0.99976 | 11.55 | 83.252 | 2 | 1.952 | 117.0317 | 0.99973 | 11.55 | 82.545 | 0 | 0.146 | 116.8713 | 1
11.56 | 83.859 | 0 | -0.049 | 117.0603 | 1 | 11.56 | 81.638 | -2 | -1.736 | 116.7127 | 0.99977 | 11.56 | 83.247 | 2 | 1.979 | 117.0187 | 0.99972 | 11.56 | 82.552 | 0 | 0.172 | 116.8933 | 1
11.57 | 83.862 | 0 | 0.076 | 117.0403 | 1 | 11.57 | 81.64 | -2 | -1.686 | 116.6827 | 0.99979 | 11.57 | 83.247 | 2 | 1.979 | 117.0187 | 0.99972 | 11.57 | 82.566 | 0 | 0.216 | 116.9373 | 1
11.58 | 83.857 | 0 | 0.106 | 117.0437 | 1 | 11.58 | 81.64 | -2 | -1.686 | 116.6677 | 0.99979 | 11.58 | 83.245 | 2 | 1.994 | 117.013 | 0.99971 | 11.58 | 82.566 | 0 | 0.216 | 116.9593 | 1
11.59 | 83.849 | 0 | 0.153 | 117.067 | 1 | 11.59 | 81.64 | -2 | -1.686 | 116.6677 | 0.99979 | 11.59 | 83.227 | 2 | 2.093 | 117.011 | 0.99968 | 11.59 | 82.566 | 0 | 0.202 | 116.944 | 1
11.6 | 83.969 | 0 | 0 | 117.063 | 1 | 11.6 | 81.64 | -2 | -1.686 | 116.6677 | 0.99979 | 11.6 | 83.223 | 2 | 2.117 | 117.0017 | 0.99968 | 11.6 | 82.578 | 0 | -0.105 | 116.9193 | 1
11.61 | 84.016 | 0 | -0.06 | 117.0357 | 1 | 11.61 | 81.657 | -2 | -1.609 | 116.6707 | 0.99981 | 11.61 | 83.219 | 2 | 2.144 | 116.9887 | 0.99967 | 11.61 | 82.578 | 0 | -0.105 | 116.91 | 1
11.62 | 84.016 | 0 | -0.06 | 117.024 | 1 | 11.62 | 81.67 | -2 | -1.546 | 116.684 | 0.99982 | 11.62 | 83.219 | 2 | 2.144 | 116.9887 | 0.99967 | 11.62 | 82.578 | 0 | -0.105 | 116.91 | 1
11.63 | 84.022 | 0 | -0.038 | 117.0413 | 1 | 11.63 | 81.65 | -2 | -1.878 | 116.6943 | 0.99974 | 11.63 | 83.207 | 2 | 2.128 | 116.9887 | 0.99967 | 11.63 | 82.578 | 0 | -0.105 | 116.91 | 1
11.64 | 84.033 | 0 | -0.004 | 117.0763 | 1 | 11.64 | 81.648 | -2 | -1.922 | 116.6943 | 0.99972 | 11.64 | 83.126 | 2 | 2.017 | 116.9887 | 0.99971 | 11.64 | 82.578 | 0 | -0.105 | 116.91 | 1
11.65 | 84.036 | 0 | 0.091 | 117.0823 | 1 | 11.65 | 81.648 | -2 | -1.922 | 116.6943 | 0.99972 | 11.65 | 83.126 | 2 | 2.017 | 116.9887 | 0.99971 | 11.65 | 82.578 | 0 | -0.105 | 116.91 | 1
11.66 | 84.034 | 0 | 0.113 | 117.063 | 1 | 11.66 | 81.649 | -2 | -1.882 | 116.7097 | 0.99973 | 11.66 | 83.126 | 2 | 2.017 | 116.9887 | 0.99971 | 11.66 | 82.582 | 0 | -0.143 | 116.9213 | 1
11.67 | 83.994 | 0 | -0.134 | 117.0783 | 1 | 11.67 | 81.65 | -2 | -1.85 | 116.7403 | 0.99974 | 11.67 | 83.126 | 2 | 2.017 | 116.9887 | 0.99971 | 11.67 | 82.588 | 0 | -0.205 | 116.9443 | 1
11.68 | 83.992 | 0 | -0.111 | 117.073 | 1 | 11.68 | 81.718 | -2 | -2.024 | 116.7117 | 0.99969 | 11.68 | 83.125 | 2 | 2.024 | 116.9753 | 0.9997 | 11.68 | 82.589 | 0 | -0.168 | 116.9463 | 1
11.69 | 83.989 | 0 | -0.076 | 117.0593 | 1 | 11.69 | 81.727 | -2 | -2.047 | 116.6817 | 0.99969 | 11.69 | 83.119 | 2 | 2.075 | 116.9587 | 0.99969 | 11.69 | 82.59 | 0 | -0.152 | 116.9263 | 1
11.7 | 83.99 | 0 | 0.015 | 117.0557 | 1 | 11.7 | 81.727 | -2 | -2.047 | 116.6817 | 0.99969 | 11.7 | 83.11 | 2 | 2.003 | 116.9557 | 0.99971 | 11.7 | 82.582 | 0 | -0.118 | 116.9107 | 1
11.71 | 83.99 | 0 | 0.054 | 117.0657 | 1 | 11.71 | 81.727 | -2 | -2.047 | 116.6817 | 0.99969 | 11.71 | 83.1 | 2 | 1.918 | 116.9557 | 0.99973 | 11.71 | 82.582 | 0 | -0.118 | 116.905 | 1
11.72 | 83.985 | 0 | 0.108 | 117.0527 | 1 | 11.72 | 81.727 | -2 | -2.047 | 116.6817 | 0.99969 | 11.72 | 83.118 | 2 | 1.96 | 116.975 | 0.99972 | 11.72 | 82.582 | 0 | -0.118 | 116.905 | 1
11.73 | 83.895 | 0 | -0.088 | 117.045 | 1 | 11.73 | 81.717 | -2 | -1.9 | 116.662 | 0.99973 | 11.73 | 83.123 | 2 | 1.971 | 117.0137 | 0.99972 | 11.73 | 82.582 | 0 | -0.118 | 116.905 | 1
11.74 | 83.755 | 0 | -0.392 | 117.0367 | 0.99999 | 11.74 | 81.716 | -2 | -1.88 | 116.6437 | 0.99974 | 11.74 | 83.123 | 2 | 1.971 | 117.033 | 0.99972 | 11.74 | 82.582 | 0 | -0.118 | 116.905 | 1
11.75 | 83.769 | 0 | -0.357 | 117.0333 | 0.99999 | 11.75 | 81.716 | -2 | -1.88 | 116.6437 | 0.99974 | 11.75 | 83.12 | 2 | 1.995 | 117.0197 | 0.99971 | 11.75 | 82.582 | 0 | -0.118 | 116.905 | 1
11.76 | 83.775 | 0 | -0.337 | 117.0323 | 0.99999 | 11.76 | 81.716 | -2 | -1.88 | 116.6437 | 0.99974 | 11.76 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.76 | 82.575 | 0 | -0.078 | 116.8967 | 1
11.77 | 83.781 | 0 | -0.231 | 117.0443 | 1 | 11.77 | 81.716 | -2 | -1.88 | 116.6437 | 0.99974 | 11.77 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.77 | 82.564 | 0 | -0.015 | 116.8933 | 1
11.78 | 83.77 | 0 | -0.204 | 117.03 | 1 | 11.78 | 81.738 | -2 | -1.746 | 116.67 | 0.99977 | 11.78 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.78 | 82.566 | 0 | 0.022 | 116.8883 | 1
11.79 | 83.753 | 0 | -0.163 | 117.0063 | 1 | 11.79 | 81.741 | -2 | -1.728 | 116.697 | 0.99978 | 11.79 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.79 | 82.567 | 0 | 0.037 | 116.8787 | 1
11.8 | 83.748 | 0 | -0.125 | 117.0143 | 1 | 11.8 | 81.741 | -2 | -1.728 | 116.697 | 0.99978 | 11.8 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.8 | 82.567 | 0 | 0.037 | 116.8787 | 1
11.81 | 83.746 | 0 | -0.106 | 117.0267 | 1 | 11.81 | 81.789 | -2 | -1.914 | 116.697 | 0.99973 | 11.81 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.81 | 82.567 | 0 | 0.037 | 116.8787 | 1
11.82 | 83.755 | 0 | -0.037 | 117.0213 | 1 | 11.82 | 81.828 | -2 | -2.069 | 116.697 | 0.99968 | 11.82 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.82 | 82.567 | 0 | 0.037 | 116.8787 | 1
11.83 | 83.763 | 0 | -0.018 | 117.0247 | 1 | 11.83 | 81.82 | -2 | -1.923 | 116.6777 | 0.99972 | 11.83 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.83 | 82.567 | 0 | 0.037 | 116.8787 | 1
11.84 | 83.774 | 0 | 0.011 | 117.0217 | 1 | 11.84 | 81.818 | -2 | -1.902 | 116.66 | 0.99973 | 11.84 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.84 | 82.567 | 0 | 0.037 | 116.8787 | 1
11.85 | 83.769 | 0 | 0.049 | 117.0293 | 1 | 11.85 | 81.818 | -2 | -1.902 | 116.66 | 0.99973 | 11.85 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.85 | 82.567 | 0 | 0.037 | 116.8787 | 1
11.86 | 83.767 | 0 | 0.062 | 117.0453 | 1 | 11.86 | 81.818 | -2 | -1.902 | 116.66 | 0.99973 | 11.86 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.86 | 82.567 | 0 | 0.037 | 116.8787 | 1
11.87 | 83.767 | 0 | 0.062 | 117.0533 | 1 | 11.87 | 81.818 | -2 | -1.902 | 116.66 | 0.99973 | 11.87 | 83.115 | 2 | 2.022 | 117.0067 | 0.9997 | 11.87 | 82.567 | 0 | 0.037 | 116.8787 | 1
11.88 | 83.753 | 0 | 0.01 | 117.05 | 1 | 11.88 | 81.956 | -2 | -2.054 | 116.6863 | 0.99969 | 11.88 | 83.123 | 2 | 2.005 | 117.0067 | 0.99971 | 11.88 | 82.591 | 0 | 0.071 | 116.9003 | 1
11.89 | 83.733 | 0 | -0.068 | 117.048 | 1 | 11.89 | 81.975 | -2 | -2.075 | 116.7137 | 0.99968 | 11.89 | 83.179 | 2 | 1.876 | 117.0067 | 0.99975 | 11.89 | 82.6 | 0 | 0.083 | 116.9437 | 1
11.9 | 83.733 | 0 | -0.068 | 117.0493 | 1 | 11.9 | 81.975 | -2 | -2.075 | 116.7137 | 0.99968 | 11.9 | 83.179 | 2 | 1.876 | 117.0067 | 0.99975 | 11.9 | 82.6 | 0 | 0.083 | 116.9653 | 1
11.91 | 83.733 | 0 | -0.068 | 117.0493 | 1 | 11.91 | 81.97 | -2 | -2.044 | 116.699 | 0.99969 | 11.91 | 83.179 | 2 | 1.876 | 117.0067 | 0.99975 | 11.91 | 82.603 | 0 | 0.127 | 116.9557 | 1
11.92 | 83.733 | 0 | -0.068 | 117.0493 | 1 | 11.92 | 81.966 | -2 | -2.018 | 116.6773 | 0.9997 | 11.92 | 83.179 | 2 | 1.876 | 117.0067 | 0.99975 | 11.92 | 82.608 | 0 | 0.192 | 116.9407 | 1
11.93 | 83.735 | 0 | 0.001 | 117.046 | 1 | 11.93 | 81.966 | -2 | -1.922 | 116.6673 | 0.99973 | 11.93 | 83.179 | 2 | 1.876 | 117.0067 | 0.99975 | 11.93 | 82.608 | 0 | 0.192 | 116.935 | 1
11.94 | 83.736 | 0 | 0.103 | 117.045 | 1 | 11.94 | 81.945 | -2 | -1.95 | 116.6783 | 0.99972 | 11.94 | 83.179 | 2 | 1.876 | 117.0067 | 0.99975 | 11.94 | 82.608 | 0 | 0.192 | 116.935 | 1
11.95 | 83.736 | 0 | 0.103 | 117.0477 | 1 | 11.95 | 81.865 | -2 | -2.109 | 116.6783 | 0.99967 | 11.95 | 83.179 | 2 | 1.876 | 117.0067 | 0.99975 | 11.95 | 82.608 | 0 | 0.192 | 116.935 | 1
11.96 | 83.743 | 0 | 0.084 | 117.0423 | 1 | 11.96 | 81.879 | -2 | -2.027 | 116.6917 | 0.99969 | 11.96 | 83.179 | 2 | 1.876 | 117.0067 | 0.99975 | 11.96 | 82.608 | 0 | 0.192 | 116.935 | 1
11.97 | 83.825 | 0 | -0.155 | 117.045 | 1 | 11.97 | 81.891 | -2 | -1.957 | 116.719 | 0.99971 | 11.97 | 83.179 | 2 | 1.876 | 117.0067 | 0.99975 | 11.97 | 82.608 | 0 | 0.192 | 116.935 | 1
11.98 | 83.82 | 0 | -0.131 | 117.0377 | 1 | 11.98 | 81.883 | -2 | -1.907 | 116.7033 | 0.99973 | 11.98 | 83.179 | 2 | 1.876 | 117.0067 | 0.99975 | 11.98 | 82.591 | 0 | 0.226 | 116.9363 | 1
11.99 | 83.814 | 0 | -0.097 | 117.0147 | 1 | 11.99 | 81.882 | -2 | -1.878 | 116.6883 | 0.99974 | 11.99 | 83.179 | 2 | 1.876 | 117.0067 | 0.99975 | 11.99 | 82.585 | 0 | 0.238 | 116.9387 | 1
12 | 83.814 | 0 | -0.097 | 117.0073 | 1 | 12 | 81.882 | -2 | -1.79 | 116.6927 | 0.99976 | 12 | 83.169 | 2 | 1.911 | 116.992 | 0.99974 | 12 | 82.585 | 0 | 0.238 | 116.9397 | 1
12.01 | 83.814 | 0 | -0.097 | 117.0073 | 1 | 12.01 | 81.882 | -2 | -1.79 | 116.698 | 0.99976 | 12.01 | 83.156 | 2 | 1.954 | 116.9727 | 0.99972 | 12.01 | 82.585 | 0 | 0.238 | 116.9397 | 1
12.02 | 83.814 | 0 | -0.097 | 117.0073 | 1 | 12.02 | 81.882 | -2 | -1.79 | 116.698 | 0.99976 | 12.02 | 83.156 | 2 | 1.954 | 116.9677 | 0.99972 | 12.02 | 82.585 | 0 | 0.238 | 116.9397 | 1
12.03 | 83.814 | 0 | -0.097 | 117.0073 | 1 | 12.03 | 81.896 | -2 | -1.747 | 116.689 | 0.99977 | 12.03 | 83.156 | 2 | 1.954 | 116.9677 | 0.99972 | 12.03 | 82.585 | 0 | 0.238 | 116.9397 | 1
12.04 | 83.814 | 0 | -0.097 | 117.0073 | 1 | 12.04 | 81.9 | -2 | -1.72 | 116.714 | 0.99978 | 12.04 | 83.156 | 2 | 1.954 | 116.9677 | 0.99972 | 12.04 | 82.585 | 0 | 0.242 | 116.93 | 1
12.05 | 83.806 | 0 | -0.015 | 117.002 | 1 | 12.05 | 81.908 | -2 | -1.638 | 116.7357 | 0.9998 | 12.05 | 83.156 | 2 | 1.954 | 116.9677 | 0.99972 | 12.05 | 82.587 | 0 | 0.289 | 116.9203 | 0.99999
12.06 | 83.803 | 0 | 0.013 | 117.005 | 1 | 12.06 | 81.875 | -2 | -1.803 | 116.754 | 0.99976 | 12.06 | 83.156 | 2 | 1.954 | 116.9677 | 0.99972 | 12.06 | 82.58 | 0 | 0.319 | 116.9003 | 0.99999
12.07 | 83.803 | 0 | 0.013 | 117.0133 | 1 | 12.07 | 81.845 | -2 | -1.947 | 116.754 | 0.99972 | 12.07 | 83.17 | 2 | 1.997 | 116.963 | 0.99971 | 12.07 | 82.571 | 0 | 0.361 | 116.8693 | 0.99999
12.08 | 83.798 | 0 | 0.037 | 116.998 | 1 | 12.08 | 81.897 | -2 | -2.125 | 116.7357 | 0.99966 | 12.08 | 83.174 | 2 | 2.009 | 116.958 | 0.99971 | 12.08 | 82.571 | 0 | 0.361 | 116.8587 | 0.99999
12.09 | 83.792 | 0 | 0.071 | 116.975 | 1 | 12.09 | 81.904 | -2 | -2.152 | 116.72 | 0.99965 | 12.09 | 83.174 | 2 | 2.009 | 116.958 | 0.99971 | 12.09 | 82.571 | 0 | 0.361 | 116.8587 | 0.99999
12.1 | 83.792 | 0 | 0.071 | 116.967 | 1 | 12.1 | 81.904 | -2 | -2.152 | 116.72 | 0.99965 | 12.1 | 83.174 | 2 | 2.009 | 116.958 | 0.99971 | 12.1 | 82.571 | 0 | 0.361 | 116.8587 | 0.99999
12.11 | 83.792 | 0 | 0.071 | 116.967 | 1 | 12.11 | 81.904 | -2 | -2.152 | 116.72 | 0.99965 | 12.11 | 83.174 | 2 | 2.009 | 116.958 | 0.99971 | 12.11 | 82.571 | 0 | 0.361 | 116.8587 | 0.99999
12.12 | 83.792 | 0 | 0.071 | 116.967 | 1 | 12.12 | 81.904 | -2 | -2.152 | 116.72 | 0.99965 | 12.12 | 83.163 | 2 | 2.052 | 116.9653 | 0.9997 | 12.12 | 82.571 | 0 | 0.361 | 116.8587 | 0.99999
12.13 | 83.792 | 0 | 0.071 | 116.967 | 1 | 12.13 | 81.896 | -2 | -2.038 | 116.686 | 0.99969 | 12.13 | 83.16 | 2 | 2.065 | 116.9803 | 0.99969 | 12.13 | 82.57 | 0 | 0.404 | 116.8703 | 0.99999
12.14 | 83.792 | 0 | 0.071 | 116.967 | 1 | 12.14 | 81.895 | -2 | -2.006 | 116.6703 | 0.9997 | 12.14 | 83.16 | 2 | 2.065 | 116.988 | 0.99969 | 12.14 | 82.573 | 0 | 0.381 | 116.8937 | 0.99999
12.15 | 83.792 | 0 | 0.071 | 116.967 | 1 | 12.15 | 81.898 | -2 | -1.948 | 116.702 | 0.99972 | 12.15 | 83.16 | 2 | 2.065 | 116.988 | 0.99969 | 12.15 | 82.605 | 0 | -0.013 | 116.9053 | 1
12.16 | 83.788 | 0 | 0.075 | 116.9497 | 1 | 12.16 | 81.907 | -2 | -1.919 | 116.7113 | 0.99973 | 12.16 | 83.16 | 2 | 2.065 | 116.988 | 0.99969 | 12.16 | 82.605 | 0 | -0.013 | 116.9053 | 1
12.17 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9267 | 1 | 12.17 | 81.914 | -2 | -1.893 | 116.7047 | 0.99973 | 12.17 | 83.167 | 2 | 2.084 | 116.9867 | 0.99969 | 12.17 | 82.605 | 0 | -0.013 | 116.9053 | 1
12.18 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.18 | 81.909 | -2 | -1.813 | 116.6913 | 0.99976 | 12.18 | 83.169 | 2 | 2.09 | 116.9923 | 0.99968 | 12.18 | 82.596 | 0 | 0.106 | 116.9053 | 1
12.19 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.19 | 81.897 | -2 | -1.861 | 116.68 | 0.99974 | 12.19 | 83.169 | 2 | 2.09 | 116.999 | 0.99968 | 12.19 | 82.594 | 0 | 0.149 | 116.8953 | 1
12.2 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.2 | 81.852 | -2 | -2.103 | 116.6657 | 0.99967 | 12.2 | 83.169 | 2 | 2.09 | 116.999 | 0.99968 | 12.2 | 82.596 | 0 | 0.196 | 116.8857 | 1
12.21 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.21 | 81.863 | -2 | -2.039 | 116.6773 | 0.99969 | 12.21 | 83.169 | 2 | 2.09 | 116.999 | 0.99968 | 12.21 | 82.601 | 0 | 0.129 | 116.8857 | 1
12.22 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.22 | 81.872 | -2 | -1.982 | 116.716 | 0.99971 | 12.22 | 83.166 | 2 | 2.109 | 116.9927 | 0.99968 | 12.22 | 82.608 | 0 | 0.038 | 116.8857 | 1
12.23 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.23 | 81.886 | -2 | -1.935 | 116.73 | 0.99972 | 12.23 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.23 | 82.612 | 0 | 0.082 | 116.8763 | 1
12.24 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.24 | 81.888 | -2 | -1.928 | 116.73 | 0.99972 | 12.24 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.24 | 82.614 | 0 | 0.096 | 116.8713 | 1
12.25 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.25 | 81.888 | -2 | -1.928 | 116.73 | 0.99972 | 12.25 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.25 | 82.614 | 0 | 0.096 | 116.876 | 1
12.26 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.26 | 81.816 | -2 | -2.131 | 116.7213 | 0.99966 | 12.26 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.26 | 82.614 | 0 | 0.096 | 116.876 | 1
12.27 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.27 | 81.752 | -2 | -2.311 | 116.7117 | 0.9996 | 12.27 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.27 | 82.614 | 0 | 0.096 | 116.876 | 1
12.28 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.28 | 81.744 | -2 | -2.268 | 116.6827 | 0.99962 | 12.28 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.28 | 82.614 | 0 | 0.096 | 116.876 | 1
12.29 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.29 | 81.746 | -2 | -2.251 | 116.6783 | 0.99962 | 12.29 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.29 | 82.614 | 0 | 0.096 | 116.876 | 1
12.3 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.3 | 81.76 | -2 | -2.212 | 116.685 | 0.99963 | 12.3 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.3 | 82.614 | 0 | 0.096 | 116.876 | 1
12.31 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.31 | 81.78 | -2 | -2.155 | 116.7077 | 0.99965 | 12.31 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.31 | 82.614 | 0 | 0.096 | 116.876 | 1
12.32 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.32 | 81.797 | -2 | -2.105 | 116.738 | 0.99967 | 12.32 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.32 | 82.614 | 0 | 0.096 | 116.876 | 1
12.33 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.33 | 81.791 | -2 | -2.056 | 116.7273 | 0.99968 | 12.33 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.33 | 82.613 | 0 | 0.14 | 116.8877 | 1
12.34 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.34 | 81.79 | -2 | -2.041 | 116.723 | 0.99969 | 12.34 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.34 | 82.613 | 0 | 0.153 | 116.911 | 1
12.35 | 83.748 | 0 | 0.127 | 116.9213 | 1 | 12.35 | 81.792 | -2 | -2.012 | 116.7393 | 0.9997 | 12.35 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.35 | 82.613 | 0 | 0.153 | 116.9227 | 1
12.36 | 83.749 | 0 | 0.121 | 116.9213 | 1 | 12.36 | 81.787 | -2 | -1.985 | 116.7333 | 0.99971 | 12.36 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.36 | 82.614 | 0 | 0.176 | 116.9127 | 1
12.37 | 83.752 | 0 | 0.069 | 116.9347 | 1 | 12.37 | 81.783 | -2 | -1.962 | 116.7193 | 0.99971 | 12.37 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.37 | 82.616 | 0 | 0.205 | 116.903 | 1
12.38 | 83.755 | 0 | 0.047 | 116.9397 | 1 | 12.38 | 81.788 | -2 | -1.83 | 116.7183 | 0.99975 | 12.38 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.38 | 82.616 | 0 | 0.205 | 116.903 | 1
12.39 | 83.759 | 0 | 0.017 | 116.9233 | 1 | 12.39 | 81.781 | -2 | -1.829 | 116.7353 | 0.99975 | 12.39 | 83.165 | 2 | 2.115 | 116.986 | 0.99968 | 12.39 | 82.616 | 0 | 0.205 | 116.903 | 1
12.4 | 83.759 | 0 | 0.017 | 116.9153 | 1 | 12.4 | 81.751 | -2 | -1.913 | 116.721 | 0.99973 | 12.4 | 83.158 | 2 | 2.092 | 116.986 | 0.99968 | 12.4 | 82.616 | 0 | 0.205 | 116.903 | 1
12.41 | 83.76 | 0 | 0.011 | 116.9227 | 1 | 12.41 | 81.743 | -2 | -1.884 | 116.727 | 0.99973 | 12.41 | 83.148 | 2 | 2.06 | 116.991 | 0.99969 | 12.41 | 82.619 | 0 | 0.23 | 116.894 | 1
12.42 | 83.77 | 0 | -0.04 | 116.9457 | 1 | 12.42 | 81.736 | -2 | -1.858 | 116.739 | 0.99974 | 12.42 | 83.148 | 2 | 2.06 | 116.9957 | 0.99969 | 12.42 | 82.622 | 0 | 0.262 | 116.8897 | 0.99999
12.43 | 83.77 | 0 | -0.04 | 116.961 | 1 | 12.43 | 81.744 | -2 | -1.762 | 116.7163 | 0.99977 | 12.43 | 83.148 | 2 | 2.06 | 116.9957 | 0.99969 | 12.43 | 82.622 | 0 | 0.262 | 116.894 | 0.99999
12.44 | 83.77 | 0 | -0.04 | 116.961 | 1 | 12.44 | 81.745 | -2 | -1.746 | 116.692 | 0.99977 | 12.44 | 83.148 | 2 | 2.06 | 116.9957 | 0.99969 | 12.44 | 82.622 | 0 | 0.262 | 116.894 | 0.99999
12.45 | 83.77 | 0 | -0.04 | 116.961 | 1 | 12.45 | 81.745 | -2 | -1.746 | 116.692 | 0.99977 | 12.45 | 83.146 | 2 | 2.015 | 116.9743 | 0.99971 | 12.45 | 82.622 | 0 | 0.262 | 116.894 | 0.99999
12.46 | 83.771 | 0 | -0.047 | 116.961 | 1 | 12.46 | 81.723 | -2 | -1.933 | 116.692 | 0.99972 | 12.46 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9483 | 0.99972 | 12.46 | 82.622 | 0 | 0.262 | 116.894 | 0.99999
12.47 | 83.774 | 0 | -0.099 | 116.974 | 1 | 12.47 | 81.703 | -2 | -2.1 | 116.692 | 0.99967 | 12.47 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9437 | 0.99972 | 12.47 | 82.622 | 0 | 0.262 | 116.894 | 0.99999
12.48 | 83.777 | 0 | -0.121 | 116.9793 | 1 | 12.48 | 81.712 | -2 | -1.984 | 116.7 | 0.99971 | 12.48 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9437 | 0.99972 | 12.48 | 82.622 | 0 | 0.262 | 116.894 | 0.99999
12.49 | 83.781 | 0 | -0.15 | 116.963 | 1 | 12.49 | 81.714 | -2 | -1.965 | 116.7107 | 0.99971 | 12.49 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9437 | 0.99972 | 12.49 | 82.622 | 0 | 0.262 | 116.894 | 0.99999
12.5 | 83.761 | 0 | -0.191 | 116.937 | 1 | 12.5 | 81.714 | -2 | -1.965 | 116.7107 | 0.99971 | 12.5 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9437 | 0.99972 | 12.5 | 82.622 | 0 | 0.262 | 116.894 | 0.99999
12.51 | 83.755 | 0 | -0.203 | 116.921 | 1 | 12.51 | 81.716 | -2 | -1.928 | 116.727 | 0.99972 | 12.51 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9437 | 0.99972 | 12.51 | 82.622 | 0 | 0.262 | 116.894 | 0.99999
12.52 | 83.755 | 0 | -0.203 | 116.9223 | 1 | 12.52 | 81.719 | -2 | -1.894 | 116.7597 | 0.99973 | 12.52 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9437 | 0.99972 | 12.52 | 82.622 | 0 | 0.262 | 116.894 | 0.99999
12.53 | 83.76 | 0 | -0.252 | 116.9143 | 1 | 12.53 | 81.854 | -2 | -2.145 | 116.7473 | 0.99966 | 12.53 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9437 | 0.99972 | 12.53 | 82.621 | 0 | 0.308 | 116.9057 | 0.99999
12.54 | 83.766 | 0 | -0.313 | 116.9117 | 0.99999 | 12.54 | 81.876 | -2 | -2.186 | 116.7233 | 0.99964 | 12.54 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9437 | 0.99972 | 12.54 | 82.621 | 0 | 0.32 | 116.929 | 0.99999
12.55 | 83.775 | 0 | -0.358 | 116.9247 | 0.99999 | 12.55 | 81.876 | -2 | -2.186 | 116.7233 | 0.99964 | 12.55 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9437 | 0.99972 | 12.55 | 82.621 | 0 | 0.32 | 116.9407 | 0.99999
12.56 | 83.777 | 0 | -0.371 | 116.948 | 0.99999 | 12.56 | 81.864 | -2 | -2.131 | 116.7153 | 0.99966 | 12.56 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9437 | 0.99972 | 12.56 | 82.621 | 0 | 0.32 | 116.9407 | 0.99999
12.57 | 83.777 | 0 | -0.371 | 116.9633 | 0.99999 | 12.57 | 81.854 | -2 | -2.08 | 116.7133 | 0.99968 | 12.57 | 83.143 | 2 | 1.955 | 116.9437 | 0.99972 | 12.57 | 82.621 | 0 | 0.32 | 116.9407 | 0.99999
12.58 | 83.76 | 0 | -0.417 | 116.9453 | 0.99999 | 12.58 | 81.855 | -2 | -2.011 | 116.6867 | 0.9997 | 12.58 | 83.144 | 2 | 1.95 | 116.9437 | 0.99973 | 12.58 | 82.623 | 0 | 0.36 | 116.931 | 0.99999
12.59 | 83.738 | 0 | -0.474 | 116.9127 | 0.99998 | 12.59 | 81.855 | -2 | -1.999 | 116.6867 | 0.9997 | 12.59 | 83.151 | 2 | 1.904 | 116.9567 | 0.99974 | 12.59 | 82.624 | 0 | 0.371 | 116.9213 | 0.99999
12.6 | 83.818 | 0 | -0.001 | 116.9057 | 1 | 12.6 | 81.855 | -2 | -1.999 | 116.6867 | 0.9997 | 12.6 | 83.157 | 2 | 1.89 | 116.98 | 0.99974 | 12.6 | 82.624 | 0 | 0.371 | 116.9213 | 0.99999
12.61 | 83.84 | 0 | 0.133 | 116.929 | 1 | 12.61 | 81.876 | -2 | -1.943 | 116.699 | 0.99972 | 12.61 | 83.166 | 2 | 1.87 | 117.002 | 0.99975 | 12.61 | 82.606 | 0 | 0.269 | 116.9213 | 0.99999
12.62 | 83.84 | 0 | 0.133 | 116.9443 | 1 | 12.62 | 81.894 | -2 | -1.892 | 116.73 | 0.99973 | 12.62 | 83.166 | 2 | 1.87 | 117.0137 | 0.99975 | 12.62 | 82.584 | 0 | 0.149 | 116.9213 | 1
12.63 | 83.845 | 0 | 0.084 | 116.9363 | 1 | 12.63 | 81.888 | -2 | -1.843 | 116.72 | 0.99975 | 12.63 | 83.166 | 2 | 1.87 | 117.0137 | 0.99975 | 12.63 | 82.584 | 0 | 0.149 | 116.9213 | 1
12.64 | 83.852 | 0 | 0.024 | 116.934 | 1 | 12.64 | 81.887 | -2 | -1.835 | 116.7087 | 0.99975 | 12.64 | 83.166 | 2 | 1.87 | 117.0137 | 0.99975 | 12.64 | 82.584 | 0 | 0.149 | 116.9213 | 1
12.65 | 83.832 | 0 | -0.018 | 116.9217 | 1 | 12.65 | 81.887 | -2 | -1.835 | 116.7087 | 0.99975 | 12.65 | 83.172 | 2 | 1.847 | 117.0063 | 0.99975 | 12.65 | 82.584 | 0 | 0.149 | 116.9213 | 1
12.66 | 83.813 | 0 | -0.002 | 116.8997 | 1 | 12.66 | 81.861 | -2 | -1.861 | 116.7007 | 0.99974 | 12.66 | 83.18 | 2 | 1.814 | 116.9913 | 0.99976 | 12.66 | 82.584 | 0 | 0.149 | 116.9213 | 1
12.67 | 83.709 | 0 | 0.208 | 116.8837 | 1 | 12.67 | 81.838 | -2 | -1.884 | 116.699 | 0.99974 | 12.67 | 83.18 | 2 | 1.814 | 116.9837 | 0.99976 | 12.67 | 82.584 | 0 | 0.149 | 116.9213 | 1
12.68 | 83.711 | 0 | 0.182 | 116.8757 | 1 | 12.68 | 81.838 | -2 | -1.884 | 116.7053 | 0.99974 | 12.68 | 83.18 | 2 | 1.809 | 116.9873 | 0.99976 | 12.68 | 82.584 | 0 | 0.149 | 116.9213 | 1
12.69 | 83.713 | 0 | 0.15 | 116.889 | 1 | 12.69 | 81.841 | -2 | -1.875 | 116.7013 | 0.99974 | 12.69 | 83.186 | 2 | 1.756 | 117.004 | 0.99978 | 12.69 | 82.585 | 0 | 0.128 | 116.9213 | 1
12.7 | 83.722 | 0 | 0.105 | 116.9103 | 1 | 12.7 | 81.855 | -2 | -1.836 | 116.709 | 0.99975 | 12.7 | 83.189 | 2 | 1.735 | 117.0173 | 0.99978 | 12.7 | 82.596 | 0 | -0.008 | 116.9213 | 1
12.71 | 83.726 | 0 | 0.086 | 116.9337 | 1 | 12.71 | 81.851 | -2 | -1.809 | 116.7067 | 0.99976 | 12.71 | 83.194 | 2 | 1.705 | 117.0307 | 0.99979 | 12.71 | 82.599 | 0 | 0.019 | 116.9123 | 1
12.72 | 83.732 | 0 | 0.041 | 116.9257 | 1 | 12.72 | 81.847 | -2 | -1.785 | 116.6927 | 0.99976 | 12.72 | 83.194 | 2 | 1.705 | 117.0437 | 0.99979 | 12.72 | 82.603 | 0 | 0.049 | 116.908 | 1
12.73 | 83.74 | 0 | -0.012 | 116.933 | 1 | 12.73 | 81.852 | -2 | -1.724 | 116.726 | 0.99978 | 12.73 | 83.194 | 2 | 1.705 | 117.0437 | 0.99979 | 12.73 | 82.593 | 0 | 0.176 | 116.9123 | 1
12.74 | 83.749 | 0 | -0.075 | 116.97 | 1 | 12.74 | 81.851 | -2 | -1.703 | 116.745 | 0.99978 | 12.74 | 83.194 | 2 | 1.705 | 117.0437 | 0.99979 | 12.74 | 82.59 | 0 | 0.207 | 116.9123 | 1
12.75 | 83.734 | 0 | -0.118 | 116.974 | 1 | 12.75 | 81.846 | -2 | -1.656 | 116.7257 | 0.9998 | 12.75 | 83.184 | 2 | 1.683 | 117.0243 | 0.9998 | 12.75 | 82.59 | 0 | 0.207 | 116.9123 | 1
12.76 | 83.728 | 0 | -0.136 | 116.9387 | 1 | 12.76 | 81.855 | -2 | -1.628 | 116.714 | 0.9998 | 12.76 | 83.171 | 2 | 1.652 | 116.9857 | 0.9998 | 12.76 | 82.59 | 0 | 0.207 | 116.9123 | 1
12.77 | 83.711 | 0 | -0.178 | 116.924 | 1 | 12.77 | 81.863 | -2 | -1.602 | 116.708 | 0.99981 | 12.77 | 83.171 | 2 | 1.652 | 116.9663 | 0.9998 | 12.77 | 82.59 | 0 | 0.207 | 116.9123 | 1
12.78 | 83.707 | 0 | -0.212 | 116.9213 | 1 | 12.78 | 81.834 | -2 | -1.975 | 116.7207 | 0.99971 | 12.78 | 83.167 | 2 | 1.676 | 116.9663 | 0.9998 | 12.78 | 82.535 | 0 | -0.099 | 116.9123 | 1
12.79 | 83.702 | 0 | -0.252 | 116.927 | 1 | 12.79 | 81.828 | -2 | -2.027 | 116.719 | 0.99969 | 12.79 | 83.127 | 2 | 1.955 | 116.9663 | 0.99972 | 12.79 | 82.522 | 0 | -0.172 | 116.9123 | 1
12.8 | 83.708 | 0 | -0.293 | 116.9307 | 0.99999 | 12.8 | 81.822 | -2 | -1.981 | 116.6993 | 0.99971 | 12.8 | 83.13 | 2 | 1.931 | 116.9697 | 0.99973 | 12.8 | 82.522 | 0 | -0.172 | 116.9123 | 1
12.81 | 83.71 | 0 | -0.311 | 116.9147 | 0.99999 | 12.81 | 81.818 | -2 | -1.955 | 116.6797 | 0.99971 | 12.81 | 83.134 | 2 | 1.897 | 116.986 | 0.99974 | 12.81 | 82.522 | 0 | -0.172 | 116.9123 | 1
12.82 | 83.714 | 0 | -0.362 | 116.9203 | 0.99999 | 12.82 | 81.814 | -2 | -1.931 | 116.6657 | 0.99972 | 12.82 | 83.137 | 2 | 1.878 | 116.9993 | 0.99974 | 12.82 | 82.522 | 0 | -0.172 | 116.9123 | 1
12.83 | 83.722 | 0 | -0.29 | 116.934 | 0.99999 | 12.83 | 81.814 | -2 | -1.931 | 116.6657 | 0.99972 | 12.83 | 83.138 | 2 | 1.872 | 117.006 | 0.99975 | 12.83 | 82.531 | 0 | -0.144 | 116.9233 | 1
12.84 | 83.731 | 0 | -0.205 | 116.934 | 1 | 12.84 | 81.818 | -2 | -1.921 | 116.6847 | 0.99972 | 12.84 | 83.138 | 2 | 1.872 | 117.0127 | 0.99975 | 12.84 | 82.533 | 0 | -0.133 | 116.941 | 1
12.85 | 83.731 | 0 | -0.305 | 116.9203 | 0.99999 | 12.85 | 81.837 | -2 | -1.878 | 116.7223 | 0.99974 | 12.85 | 83.138 | 2 | 1.872 | 117.0127 | 0.99975 | 12.85 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.86 | 83.73 | 0 | -0.331 | 116.9107 | 0.99999 | 12.86 | 81.832 | -2 | -1.934 | 116.737 | 0.99972 | 12.86 | 83.138 | 2 | 1.872 | 117.0127 | 0.99975 | 12.86 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.87 | 83.73 | 0 | -0.331 | 116.9143 | 0.99999 | 12.87 | 81.828 | -2 | -1.985 | 116.745 | 0.99971 | 12.87 | 83.138 | 2 | 1.872 | 117.0127 | 0.99975 | 12.87 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.88 | 83.733 | 0 | -0.357 | 116.9143 | 0.99999 | 12.88 | 81.828 | -2 | -1.985 | 116.7567 | 0.99971 | 12.88 | 83.138 | 2 | 1.872 | 117.0127 | 0.99975 | 12.88 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.89 | 83.735 | 0 | -0.389 | 116.9277 | 0.99999 | 12.89 | 81.828 | -2 | -1.985 | 116.7567 | 0.99971 | 12.89 | 83.138 | 2 | 1.872 | 117.0127 | 0.99975 | 12.89 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.9 | 83.791 | 0 | -0.15 | 116.9337 | 1 | 12.9 | 81.828 | -2 | -1.985 | 116.7567 | 0.99971 | 12.9 | 83.138 | 2 | 1.872 | 117.0127 | 0.99975 | 12.9 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.91 | 83.808 | 0 | -0.097 | 116.9187 | 1 | 12.91 | 81.837 | -2 | -1.957 | 116.7507 | 0.99971 | 12.91 | 83.138 | 2 | 1.872 | 117.0127 | 0.99975 | 12.91 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.92 | 83.819 | 0 | -0.147 | 116.943 | 1 | 12.92 | 81.846 | -2 | -1.931 | 116.7447 | 0.99972 | 12.92 | 83.15 | 2 | 1.857 | 117.0143 | 0.99975 | 12.92 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.93 | 83.821 | 0 | -0.174 | 116.9587 | 1 | 12.93 | 81.846 | -2 | -1.931 | 116.7447 | 0.99972 | 12.93 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0173 | 0.99975 | 12.93 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.94 | 83.823 | 0 | -0.205 | 116.9723 | 1 | 12.94 | 81.843 | -2 | -1.921 | 116.7513 | 0.99972 | 12.94 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 12.94 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.95 | 83.809 | 0 | -0.249 | 116.9683 | 1 | 12.95 | 81.832 | -2 | -1.876 | 116.7643 | 0.99974 | 12.95 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 12.95 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.96 | 83.808 | 0 | -0.231 | 116.929 | 1 | 12.96 | 81.829 | -2 | -1.846 | 116.7567 | 0.99975 | 12.96 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 12.96 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.97 | 83.826 | 0 | -0.041 | 116.9433 | 1 | 12.97 | 81.826 | -2 | -1.818 | 116.737 | 0.99975 | 12.97 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 12.97 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.98 | 83.834 | 0 | 0.033 | 116.955 | 1 | 12.98 | 81.826 | -2 | -1.818 | 116.7317 | 0.99975 | 12.98 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 12.98 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
12.99 | 83.844 | 0 | 0.116 | 116.955 | 1 | 12.99 | 81.835 | -2 | -1.837 | 116.7177 | 0.99975 | 12.99 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 12.99 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
13 | 83.85 | 0 | 0.074 | 116.9473 | 1 | 13 | 81.875 | -2 | -1.917 | 116.704 | 0.99973 | 13 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 13 | 82.535 | 0 | -0.111 | 116.9473 | 1
13.01 | 83.852 | 0 | 0.064 | 116.9317 | 1 | 13.01 | 81.875 | -2 | -1.917 | 116.704 | 0.99973 | 13.01 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 13.01 | 82.524 | 0 | -0.104 | 116.932 | 1
13.02 | 83.852 | 0 | 0.064 | 116.9237 | 1 | 13.02 | 81.875 | -2 | -1.917 | 116.704 | 0.99973 | 13.02 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 13.02 | 82.513 | 0 | -0.097 | 116.9063 | 1
13.03 | 83.843 | 0 | 0.041 | 116.9237 | 1 | 13.03 | 81.875 | -2 | -1.917 | 116.704 | 0.99973 | 13.03 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 13.03 | 82.513 | 0 | -0.097 | 116.896 | 1
13.04 | 83.833 | 0 | 0.016 | 116.927 | 1 | 13.04 | 81.875 | -2 | -1.917 | 116.704 | 0.99973 | 13.04 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 13.04 | 82.513 | 0 | -0.097 | 116.896 | 1
13.05 | 83.843 | 0 | -0.031 | 116.939 | 1 | 13.05 | 81.875 | -2 | -1.917 | 116.704 | 0.99973 | 13.05 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 13.05 | 82.513 | 0 | -0.097 | 116.896 | 1
13.06 | 83.847 | 0 | -0.049 | 116.9633 | 1 | 13.06 | 81.875 | -2 | -1.917 | 116.704 | 0.99973 | 13.06 | 83.154 | 2 | 1.852 | 117.0187 | 0.99975 | 13.06 | 82.513 | 0 | -0.097 | 116.896 | 1
13.07 | 83.854 | 0 | -0.093 | 116.956 | 1 | 13.07 | 81.875 | -2 | -1.917 | 116.704 | 0.99973 | 13.07 | 83.149 | 2 | 1.894 | 117.0053 | 0.99974 | 13.07 | 82.513 | 0 | -0.097 | 116.896 | 1
13.08 | 83.854 | 0 | -0.093 | 116.9483 | 1 | 13.08 | 81.875 | -2 | -1.917 | 116.704 | 0.99973 | 13.08 | 83.146 | 2 | 1.914 | 116.9883 | 0.99974 | 13.08 | 82.513 | 0 | -0.097 | 116.896 | 1
13.09 | 83.854 | 0 | -0.093 | 116.9483 | 1 | 13.09 | 81.875 | -2 | -1.917 | 116.704 | 0.99973 | 13.09 | 83.134 | 2 | 1.966 | 117.0073 | 0.99972 | 13.09 | 82.513 | 0 | -0.097 | 116.896 | 1
13.1 | 83.854 | 0 | -0.093 | 116.9483 | 1 | 13.1 | 81.875 | -2 | -1.917 | 116.704 | 0.99973 | 13.1 | 83.131 | 2 | 1.986 | 117.0017 | 0.99971 | 13.1 | 82.513 | 0 | -0.097 | 116.896 | 1
13.11 | 83.855 | 0 | -0.102 | 116.9483 | 1 | 13.11 | 81.868 | -2 | -1.888 | 116.7107 | 0.99973 | 13.11 | 83.126 | 2 | 2.017 | 116.9887 | 0.99971 | 13.11 | 82.513 | 0 | -0.097 | 116.896 | 1
13.12 | 83.859 | 0 | -0.151 | 116.9623 | 1 | 13.12 | 81.861 | -2 | -1.862 | 116.7237 | 0.99974 | 13.12 | 83.126 | 2 | 2.017 | 116.9887 | 0.99971 | 13.12 | 82.513 | 0 | -0.097 | 116.896 | 1
13.13 | 83.857 | 0 | -0.205 | 116.9673 | 1 | 13.13 | 81.84 | -2 | -1.994 | 116.73 | 0.9997 | 13.13 | 83.126 | 2 | 2.017 | 116.9887 | 0.99971 | 13.13 | 82.634 | 0 | 0.045 | 116.896 | 1
13.14 | 83.854 | 0 | -0.265 | 116.9567 | 1 | 13.14 | 81.835 | -2 | -2.006 | 116.716 | 0.9997 | 13.14 | 83.126 | 2 | 2.017 | 116.9887 | 0.99971 | 13.14 | 82.658 | 0 | 0.073 | 116.896 | 1
13.15 | 83.854 | 0 | -0.265 | 116.9547 | 1 | 13.15 | 81.829 | -2 | -1.96 | 116.697 | 0.99971 | 13.15 | 83.123 | 2 | 2.04 | 116.9753 | 0.9997 | 13.15 | 82.658 | 0 | 0.073 | 116.896 | 1
13.16 | 83.854 | 0 | -0.265 | 116.9547 | 1 | 13.16 | 81.829 | -2 | -1.96 | 116.6917 | 0.99971 | 13.16 | 83.119 | 2 | 2.075 | 116.9587 | 0.99969 | 13.16 | 82.658 | 0 | 0.073 | 116.896 | 1
13.17 | 83.854 | 0 | -0.265 | 116.9547 | 1 | 13.17 | 81.829 | -2 | -1.96 | 116.6917 | 0.99971 | 13.17 | 83.136 | 2 | 2.114 | 116.975 | 0.99968 | 13.17 | 82.658 | 0 | 0.073 | 116.896 | 1
13.18 | 83.863 | 0 | -0.19 | 116.9547 | 1 | 13.18 | 81.823 | -2 | -1.917 | 116.664 | 0.99973 | 13.18 | 83.142 | 2 | 2.122 | 117.0087 | 0.99967 | 13.18 | 82.658 | 0 | 0.073 | 116.896 | 1
13.19 | 83.873 | 0 | -0.108 | 116.9547 | 1 | 13.19 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.19 | 83.141 | 2 | 2.026 | 117.023 | 0.9997 | 13.19 | 82.658 | 0 | 0.073 | 116.896 | 1
13.2 | 83.857 | 0 | -0.199 | 116.952 | 1 | 13.2 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.2 | 83.141 | 2 | 2.026 | 117.023 | 0.9997 | 13.2 | 82.658 | 0 | 0.073 | 116.896 | 1
13.21 | 83.854 | 0 | -0.22 | 116.951 | 1 | 13.21 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.21 | 83.141 | 2 | 2.026 | 117.023 | 0.9997 | 13.21 | 82.658 | 0 | 0.073 | 116.896 | 1
13.22 | 83.854 | 0 | -0.22 | 116.953 | 1 | 13.22 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.22 | 83.141 | 2 | 2.026 | 117.023 | 0.9997 | 13.22 | 82.658 | 0 | 0.073 | 116.896 | 1
13.23 | 83.858 | 0 | -0.245 | 116.9453 | 1 | 13.23 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.23 | 83.141 | 2 | 2.026 | 117.023 | 0.9997 | 13.23 | 82.658 | 0 | 0.073 | 116.896 | 1
13.24 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.9303 | 0.99999 | 13.24 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.24 | 83.141 | 2 | 2.026 | 117.023 | 0.9997 | 13.24 | 82.657 | 0 | 0.062 | 116.8913 | 1
13.25 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.25 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.25 | 83.141 | 2 | 2.026 | 117.023 | 0.9997 | 13.25 | 82.651 | 0 | 0.015 | 116.896 | 1
13.26 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.26 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.26 | 83.141 | 2 | 2.026 | 117.023 | 0.9997 | 13.26 | 82.651 | 0 | 0.015 | 116.905 | 1
13.27 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.27 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.27 | 83.141 | 2 | 2.026 | 117.023 | 0.9997 | 13.27 | 82.651 | 0 | 0.015 | 116.905 | 1
13.28 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.28 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.28 | 83.142 | 2 | 2.029 | 117.02 | 0.9997 | 13.28 | 82.572 | 0 | 0.083 | 116.905 | 1
13.29 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.29 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.29 | 83.159 | 2 | 2.075 | 117.031 | 0.99969 | 13.29 | 82.543 | 0 | 0.123 | 116.9123 | 1
13.3 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.3 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.3 | 83.178 | 2 | 2.04 | 117.052 | 0.9997 | 13.3 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.889 | 1
13.31 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.31 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.31 | 83.209 | 2 | 1.985 | 117.067 | 0.99972 | 13.31 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.32 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.32 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.32 | 83.203 | 2 | 2.022 | 117.0613 | 0.9997 | 13.32 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.33 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.33 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.33 | 83.201 | 2 | 2.036 | 117.0483 | 0.9997 | 13.33 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.34 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.34 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.34 | 83.201 | 2 | 2.036 | 117.0483 | 0.9997 | 13.34 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.35 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.35 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.35 | 83.201 | 2 | 2.036 | 117.0483 | 0.9997 | 13.35 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.36 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.36 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.36 | 83.201 | 2 | 2.036 | 117.0483 | 0.9997 | 13.36 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.37 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.37 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.37 | 83.201 | 2 | 2.036 | 117.0483 | 0.9997 | 13.37 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.38 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.38 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.38 | 83.201 | 2 | 2.039 | 117.035 | 0.9997 | 13.38 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.39 | 83.862 | 0 | -0.271 | 116.923 | 0.99999 | 13.39 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.39 | 83.195 | 2 | 2.094 | 117.0187 | 0.99968 | 13.39 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.4 | 83.854 | 0 | -0.291 | 116.923 | 0.99999 | 13.4 | 81.822 | -2 | -1.909 | 116.664 | 0.99973 | 13.4 | 83.192 | 2 | 2.114 | 117.0027 | 0.99968 | 13.4 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.41 | 83.855 | 0 | -0.299 | 116.9347 | 0.99999 | 13.41 | 81.834 | -2 | -1.882 | 116.6827 | 0.99974 | 13.41 | 83.187 | 2 | 2.145 | 116.9893 | 0.99967 | 13.41 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.42 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9573 | 0.99999 | 13.42 | 81.845 | -2 | -1.857 | 116.72 | 0.99974 | 13.42 | 83.192 | 2 | 2.198 | 117.0073 | 0.99965 | 13.42 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.43 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.43 | 81.832 | -2 | -1.829 | 116.7143 | 0.99975 | 13.43 | 83.193 | 2 | 2.218 | 117.0433 | 0.99964 | 13.43 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.44 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.44 | 81.829 | -2 | -1.824 | 116.6923 | 0.99975 | 13.44 | 83.193 | 2 | 2.218 | 117.0613 | 0.99964 | 13.44 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.45 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.45 | 81.829 | -2 | -1.824 | 116.6923 | 0.99975 | 13.45 | 83.193 | 2 | 2.218 | 117.0613 | 0.99964 | 13.45 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.46 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.46 | 81.829 | -2 | -1.824 | 116.6923 | 0.99975 | 13.46 | 83.193 | 2 | 2.218 | 117.0613 | 0.99964 | 13.46 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.47 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.47 | 81.829 | -2 | -1.824 | 116.6923 | 0.99975 | 13.47 | 83.193 | 2 | 2.218 | 117.0613 | 0.99964 | 13.47 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.48 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.48 | 81.829 | -2 | -1.824 | 116.6923 | 0.99975 | 13.48 | 83.193 | 2 | 2.221 | 117.048 | 0.99964 | 13.48 | 82.482 | 0 | 0.246 | 116.8773 | 1
13.49 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.49 | 81.829 | -2 | -1.824 | 116.6923 | 0.99975 | 13.49 | 83.187 | 2 | 2.276 | 117.0317 | 0.99963 | 13.49 | 82.483 | 0 | 0.239 | 116.8827 | 1
13.5 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.5 | 81.829 | -2 | -1.824 | 116.6923 | 0.99975 | 13.5 | 83.187 | 2 | 2.276 | 117.0287 | 0.99963 | 13.5 | 82.489 | 0 | 0.21 | 116.8977 | 1
13.51 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.51 | 81.829 | -2 | -1.824 | 116.6923 | 0.99975 | 13.51 | 83.187 | 2 | 2.276 | 117.0287 | 0.99963 | 13.51 | 82.489 | 0 | 0.21 | 116.9077 | 1
13.52 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.52 | 81.829 | -2 | -1.824 | 116.6923 | 0.99975 | 13.52 | 83.2 | 2 | 2.316 | 117.024 | 0.99961 | 13.52 | 82.489 | 0 | 0.21 | 116.9077 | 1
13.53 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.53 | 81.826 | -2 | -1.802 | 116.6783 | 0.99976 | 13.53 | 83.205 | 2 | 2.331 | 117.0193 | 0.99961 | 13.53 | 82.488 | 0 | 0.188 | 116.9077 | 1
13.54 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.54 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.54 | 83.205 | 2 | 2.331 | 117.0193 | 0.99961 | 13.54 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.55 | 83.869 | 0 | -0.316 | 116.9687 | 0.99999 | 13.55 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.55 | 83.193 | 2 | 2.293 | 117.027 | 0.99962 | 13.55 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.56 | 83.872 | 0 | -0.308 | 116.9653 | 0.99999 | 13.56 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.56 | 83.174 | 2 | 2.23 | 117.0423 | 0.99964 | 13.56 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.57 | 83.888 | 0 | -0.268 | 116.9617 | 0.99999 | 13.57 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.57 | 83.199 | 2 | 2.074 | 117.05 | 0.99969 | 13.57 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.58 | 83.882 | 0 | -0.239 | 116.946 | 1 | 13.58 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.58 | 83.21 | 2 | 2.013 | 117.047 | 0.99971 | 13.58 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.59 | 83.876 | 0 | -0.21 | 116.9217 | 1 | 13.59 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.59 | 83.228 | 2 | 2.06 | 117.0577 | 0.99969 | 13.59 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.6 | 83.89 | 0 | -0.164 | 116.9303 | 1 | 13.6 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.6 | 83.234 | 2 | 2.099 | 117.0783 | 0.99968 | 13.6 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.61 | 83.893 | 0 | -0.154 | 116.965 | 1 | 13.61 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.61 | 83.243 | 2 | 2.164 | 117.1043 | 0.99966 | 13.61 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.62 | 83.893 | 0 | -0.154 | 116.9823 | 1 | 13.62 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.62 | 83.289 | 2 | 2.06 | 117.1237 | 0.99969 | 13.62 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.63 | 83.893 | 0 | -0.154 | 116.9823 | 1 | 13.63 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.63 | 83.308 | 2 | 2.018 | 117.1237 | 0.99971 | 13.63 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.64 | 83.893 | 0 | -0.154 | 116.9823 | 1 | 13.64 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.64 | 83.308 | 2 | 2.018 | 117.1237 | 0.99971 | 13.64 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.65 | 83.893 | 0 | -0.154 | 116.9823 | 1 | 13.65 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.65 | 83.306 | 2 | 2.04 | 117.1107 | 0.9997 | 13.65 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.66 | 83.896 | 0 | -0.136 | 116.9803 | 1 | 13.66 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.66 | 83.302 | 2 | 2.076 | 117.0947 | 0.99969 | 13.66 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.67 | 83.912 | 0 | -0.043 | 116.9813 | 1 | 13.67 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.67 | 83.302 | 2 | 2.076 | 117.0917 | 0.99969 | 13.67 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.68 | 83.908 | 0 | -0.017 | 116.9923 | 1 | 13.68 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.68 | 83.303 | 2 | 2.078 | 117.087 | 0.99969 | 13.68 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.69 | 83.904 | 0 | 0.009 | 117.0077 | 1 | 13.69 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.69 | 83.32 | 2 | 2.131 | 117.0823 | 0.99967 | 13.69 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.7 | 83.904 | 0 | 0.009 | 117.0153 | 1 | 13.7 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.7 | 83.315 | 2 | 2.152 | 117.09 | 0.99967 | 13.7 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.71 | 83.904 | 0 | 0.009 | 117.0153 | 1 | 13.71 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.71 | 83.307 | 2 | 2.187 | 117.1053 | 0.99966 | 13.71 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.72 | 83.904 | 0 | 0.009 | 117.0153 | 1 | 13.72 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.72 | 83.307 | 2 | 2.187 | 117.113 | 0.99966 | 13.72 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.73 | 83.904 | 0 | 0.009 | 117.0153 | 1 | 13.73 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.73 | 83.307 | 2 | 2.187 | 117.113 | 0.99966 | 13.73 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.74 | 83.904 | 0 | 0.009 | 117.0153 | 1 | 13.74 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.74 | 83.307 | 2 | 2.187 | 117.113 | 0.99966 | 13.74 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.75 | 83.909 | 0 | 0.098 | 116.984 | 1 | 13.75 | 81.826 | -2 | -1.799 | 116.6783 | 0.99976 | 13.75 | 83.302 | 2 | 2.228 | 117.097 | 0.99964 | 13.75 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.76 | 83.909 | 0 | 0.124 | 116.9677 | 1 | 13.76 | 81.83 | -2 | -1.786 | 116.6767 | 0.99976 | 13.76 | 83.293 | 2 | 2.297 | 117.0683 | 0.99962 | 13.76 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.77 | 83.902 | 0 | 0.166 | 116.983 | 1 | 13.77 | 81.834 | -2 | -1.774 | 116.681 | 0.99977 | 13.77 | 83.293 | 2 | 2.297 | 117.0553 | 0.99962 | 13.77 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.78 | 83.902 | 0 | 0.166 | 116.9907 | 1 | 13.78 | 81.834 | -2 | -1.774 | 116.687 | 0.99977 | 13.78 | 83.293 | 2 | 2.299 | 117.063 | 0.99962 | 13.78 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.79 | 83.902 | 0 | 0.166 | 116.9907 | 1 | 13.79 | 81.816 | -2 | -1.804 | 116.673 | 0.99976 | 13.79 | 83.28 | 2 | 2.353 | 117.0783 | 0.9996 | 13.79 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.8 | 83.902 | 0 | 0.166 | 116.9907 | 1 | 13.8 | 81.736 | -2 | -1.93 | 116.6593 | 0.99972 | 13.8 | 83.332 | 2 | 2.289 | 117.086 | 0.99962 | 13.8 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.81 | 83.905 | 0 | 0.168 | 117.006 | 1 | 13.81 | 81.736 | -2 | -1.93 | 116.6593 | 0.99972 | 13.81 | 83.421 | 2 | 2.179 | 117.086 | 0.99966 | 13.81 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.82 | 83.92 | 0 | 0.177 | 117.042 | 1 | 13.82 | 81.736 | -2 | -1.93 | 116.6593 | 0.99972 | 13.82 | 83.411 | 2 | 2.256 | 117.0703 | 0.99963 | 13.82 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.83 | 83.92 | 0 | 0.177 | 117.063 | 1 | 13.83 | 81.736 | -2 | -1.93 | 116.6593 | 0.99972 | 13.83 | 83.407 | 2 | 2.289 | 117.0413 | 0.99962 | 13.83 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.84 | 83.92 | 0 | 0.177 | 117.063 | 1 | 13.84 | 81.736 | -2 | -1.93 | 116.6593 | 0.99972 | 13.84 | 83.407 | 2 | 2.289 | 117.0283 | 0.99962 | 13.84 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.85 | 83.92 | 0 | 0.177 | 117.063 | 1 | 13.85 | 81.736 | -2 | -1.93 | 116.6593 | 0.99972 | 13.85 | 83.41 | 2 | 2.315 | 117.0467 | 0.99962 | 13.85 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.86 | 83.917 | 0 | 0.198 | 117.041 | 1 | 13.86 | 81.727 | -2 | -1.92 | 116.6573 | 0.99972 | 13.86 | 83.414 | 2 | 2.362 | 117.0833 | 0.9996 | 13.86 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.87 | 83.902 | 0 | 0.293 | 117.003 | 0.99999 | 13.87 | 81.719 | -2 | -1.91 | 116.6537 | 0.99973 | 13.87 | 83.312 | 2 | 2.046 | 117.086 | 0.9997 | 13.87 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.88 | 83.929 | 0 | 0.245 | 116.995 | 1 | 13.88 | 81.719 | -2 | -1.91 | 116.652 | 0.99973 | 13.88 | 83.268 | 2 | 1.912 | 117.0573 | 0.99974 | 13.88 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.89 | 83.955 | 0 | 0.199 | 117.0107 | 1 | 13.89 | 81.719 | -2 | -1.91 | 116.652 | 0.99973 | 13.89 | 83.268 | 2 | 1.912 | 117.0443 | 0.99974 | 13.89 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.9 | 83.955 | 0 | 0.199 | 117.0187 | 1 | 13.9 | 81.719 | -2 | -1.91 | 116.652 | 0.99973 | 13.9 | 83.268 | 2 | 1.912 | 117.0443 | 0.99974 | 13.9 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.91 | 83.955 | 0 | 0.199 | 117.0187 | 1 | 13.91 | 81.719 | -2 | -1.91 | 116.652 | 0.99973 | 13.91 | 83.268 | 2 | 1.912 | 117.0443 | 0.99974 | 13.91 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.92 | 83.955 | 0 | 0.199 | 117.0187 | 1 | 13.92 | 81.719 | -2 | -1.91 | 116.652 | 0.99973 | 13.92 | 83.269 | 2 | 2.03 | 117.0393 | 0.9997 | 13.92 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.93 | 83.946 | 0 | 0.11 | 117.0247 | 1 | 13.93 | 81.741 | -2 | -2.099 | 116.652 | 0.99967 | 13.93 | 83.268 | 2 | 2.076 | 117.035 | 0.99969 | 13.93 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.94 | 83.937 | 0 | 0.026 | 117.0503 | 1 | 13.94 | 81.744 | -2 | -2.131 | 116.652 | 0.99966 | 13.94 | 83.253 | 2 | 1.924 | 117.036 | 0.99973 | 13.94 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.95 | 83.937 | 0 | 0.026 | 117.0703 | 1 | 13.95 | 81.744 | -2 | -2.131 | 116.652 | 0.99966 | 13.95 | 83.253 | 2 | 1.924 | 117.036 | 0.99973 | 13.95 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.96 | 83.927 | 0 | -0.001 | 117.0563 | 1 | 13.96 | 81.744 | -2 | -2.131 | 116.652 | 0.99966 | 13.96 | 83.253 | 2 | 1.924 | 117.036 | 0.99973 | 13.96 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.97 | 83.878 | 0 | -0.12 | 117.0347 | 1 | 13.97 | 81.744 | -2 | -2.131 | 116.652 | 0.99966 | 13.97 | 83.278 | 2 | 2.03 | 117.053 | 0.9997 | 13.97 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.98 | 83.878 | 0 | -0.12 | 117.027 | 1 | 13.98 | 81.739 | -2 | -2.082 | 116.624 | 0.99968 | 13.98 | 83.289 | 2 | 2.076 | 117.091 | 0.99969 | 13.98 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
13.99 | 83.878 | 0 | -0.12 | 117.027 | 1 | 13.99 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 13.99 | 83.289 | 2 | 2.076 | 117.112 | 0.99969 | 13.99 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
14 | 83.872 | 0 | -0.076 | 117.043 | 1 | 14 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 14 | 83.288 | 2 | 2.082 | 117.0777 | 0.99969 | 14 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
14.01 | 83.87 | 0 | -0.058 | 117.0453 | 1 | 14.01 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 14.01 | 83.286 | 2 | 2.091 | 117.0177 | 0.99968 | 14.01 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
14.02 | 83.866 | 0 | -0.011 | 117.0317 | 1 | 14.02 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 14.02 | 83.286 | 2 | 2.091 | 116.992 | 0.99968 | 14.02 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
14.03 | 83.902 | 0 | -0.048 | 117.02 | 1 | 14.03 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 14.03 | 83.286 | 2 | 2.091 | 116.992 | 0.99968 | 14.03 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
14.04 | 83.936 | 0 | -0.082 | 117.0143 | 1 | 14.04 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 14.04 | 83.286 | 2 | 2.091 | 116.992 | 0.99968 | 14.04 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
14.05 | 83.93 | 0 | -0.038 | 117.0363 | 1 | 14.05 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 14.05 | 83.285 | 2 | 2.122 | 116.988 | 0.99968 | 14.05 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
14.06 | 83.928 | 0 | -0.019 | 117.0387 | 1 | 14.06 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 14.06 | 83.283 | 2 | 2.178 | 116.9937 | 0.99966 | 14.06 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
14.07 | 83.924 | 0 | 0.028 | 117.0253 | 1 | 14.07 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 14.07 | 83.296 | 2 | 2.212 | 117.0007 | 0.99965 | 14.07 | 82.488 | 0 | 0.184 | 116.9173 | 1
14.08 | 83.918 | 0 | 0.058 | 117.01 | 1 | 14.08 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 14.08 | 83.302 | 2 | 2.227 | 117.0123 | 0.99964 | 14.08 | 82.501 | 0 | 0.204 | 116.9187 | 1
14.09 | 83.912 | 0 | 0.086 | 116.986 | 1 | 14.09 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 14.09 | 83.302 | 2 | 2.227 | 117.0263 | 0.99964 | 14.09 | 82.503 | 0 | 0.219 | 116.929 | 1
14.1 | 83.924 | 0 | 0.183 | 116.9863 | 1 | 14.1 | 81.738 | -2 | -2.073 | 116.614 | 0.99968 | 14.1 | 83.305 | 2 | 2.253 | 117.045 | 0.99963 | 14.1 | 82.505 | 0 | 0.258 | 116.9193 | 1
14.11 | 83.931 | 0 | 0.209 | 117.02 | 1 | 14.11 | 81.75 | -2 | -2.046 | 116.6327 | 0.99969 | 14.11 | 83.31 | 2 | 2.3 | 117.082 | 0.99962 | 14.11 | 82.505 | 0 | 0.258 | 116.9193 | 1
14.12 | 83.951 | 0 | 0.252 | 117.0357 | 1 | 14.12 | 81.761 | -2 | -2.022 | 116.6703 | 0.99969 | 14.12 | 83.303 | 2 | 2.12 | 117.096 | 0.99968 | 14.12 | 82.505 | 0 | 0.258 | 116.9193 | 1
14.13 | 83.957 | 0 | 0.305 | 117.058 | 0.99999 | 14.13 | 81.761 | -2 | -2.022 | 116.6893 | 0.99969 | 14.13 | 83.299 | 2 | 2.041 | 117.079 | 0.9997 | 14.13 | 82.505 | 0 | 0.258 | 116.9193 | 1
14.14 | 83.963 | 0 | 0.353 | 117.071 | 0.99999 | 14.14 | 81.761 | -2 | -2.022 | 116.6893 | 0.99969 | 14.14 | 83.294 | 2 | 2.098 | 117.064 | 0.99968 | 14.14 | 82.505 | 0 | 0.258 | 116.9193 | 1
14.15 | 83.953 | 0 | 0.402 | 117.0483 | 0.99999 | 14.15 | 81.761 | -2 | -2.022 | 116.6893 | 0.99969 | 14.15 | 83.294 | 2 | 2.098 | 117.062 | 0.99968 | 14.15 | 82.505 | 0 | 0.258 | 116.9193 | 1
14.16 | 83.945 | 0 | 0.364 | 117.027 | 0.99999 | 14.16 | 81.771 | -2 | -1.993 | 116.6837 | 0.9997 | 14.16 | 83.294 | 2 | 2.098 | 117.062 | 0.99968 | 14.16 | 82.505 | 0 | 0.258 | 116.9193 | 1
14.17 | 83.921 | 0 | 0.167 | 117.0297 | 1 | 14.17 | 81.779 | -2 | -1.967 | 116.6777 | 0.99971 | 14.17 | 83.281 | 2 | 2.172 | 117.0573 | 0.99966 | 14.17 | 82.505 | 0 | 0.258 | 116.9193 | 1
14.18 | 83.95 | 0 | -0.161 | 117.0223 | 1 | 14.18 | 81.779 | -2 | -1.967 | 116.6777 | 0.99971 | 14.18 | 83.273 | 2 | 2.202 | 117.056 | 0.99965 | 14.18 | 82.504 | 0 | 0.311 | 116.9427 | 0.99999
14.19 | 83.976 | 0 | -0.456 | 116.999 | 0.99999 | 14.19 | 81.779 | -2 | -1.967 | 116.6777 | 0.99971 | 14.19 | 83.193 | 2 | 2.052 | 117.041 | 0.9997 | 14.19 | 82.504 | 0 | 0.315 | 116.966 | 0.99999
14.2 | 83.97 | 0 | -0.411 | 117.0073 | 0.99999 | 14.2 | 81.779 | -2 | -1.967 | 116.6777 | 0.99971 | 14.2 | 83.207 | 2 | 1.974 | 117.0387 | 0.99972 | 14.2 | 82.504 | 0 | 0.315 | 116.966 | 0.99999
14.21 | 83.968 | 0 | -0.393 | 117.0103 | 0.99999 | 14.21 | 81.779 | -2 | -1.967 | 116.6777 | 0.99971 | 14.21 | 83.233 | 2 | 1.833 | 117.0387 | 0.99976 | 14.21 | 82.508 | 0 | 0.349 | 116.9567 | 0.99999
14.22 | 83.965 | 0 | -0.346 | 116.997 | 0.99999 | 14.22 | 81.779 | -2 | -1.967 | 116.6777 | 0.99971 | 14.22 | 83.229 | 2 | 1.868 | 117.026 | 0.99975 | 14.22 | 82.51 | 0 | 0.372 | 116.9523 | 0.99999
14.23 | 83.965 | 0 | -0.346 | 116.997 | 0.99999 | 14.23 | 81.779 | -2 | -1.967 | 116.6777 | 0.99971 | 14.23 | 83.227 | 2 | 1.885 | 117.0213 | 0.99974 | 14.23 | 82.51 | 0 | 0.372 | 116.957 | 0.99999
14.24 | 83.965 | 0 | -0.346 | 116.997 | 0.99999 | 14.24 | 81.78 | -2 | -1.955 | 116.672 | 0.99971 | 14.24 | 83.215 | 2 | 1.941 | 117.0377 | 0.99973 | 14.24 | 82.51 | 0 | 0.372 | 116.957 | 0.99999
14.25 | 83.987 | 0 | -0.184 | 117.01 | 1 | 14.25 | 81.781 | -2 | -1.899 | 116.6767 | 0.99973 | 14.25 | 83.215 | 2 | 1.941 | 117.046 | 0.99973 | 14.25 | 82.51 | 0 | 0.372 | 116.957 | 0.99999
14.26 | 83.99 | 0 | -0.159 | 117.032 | 1 | 14.26 | 81.781 | -2 | -1.899 | 116.6867 | 0.99973 | 14.26 | 83.215 | 2 | 1.941 | 117.046 | 0.99973 | 14.26 | 82.51 | 0 | 0.372 | 116.957 | 0.99999
14.27 | 83.99 | 0 | -0.159 | 117.032 | 1 | 14.27 | 81.781 | -2 | -1.899 | 116.6867 | 0.99973 | 14.27 | 83.215 | 2 | 1.941 | 117.046 | 0.99973 | 14.27 | 82.51 | 0 | 0.372 | 116.957 | 0.99999
14.28 | 83.986 | 0 | -0.131 | 117.0403 | 1 | 14.28 | 81.781 | -2 | -1.899 | 116.6867 | 0.99973 | 14.28 | 83.215 | 2 | 1.942 | 117.0333 | 0.99973 | 14.28 | 82.513 | 0 | 0.421 | 116.9377 | 0.99999
14.29 | 83.983 | 0 | -0.107 | 117.0567 | 1 | 14.29 | 81.781 | -2 | -1.899 | 116.6867 | 0.99973 | 14.29 | 83.21 | 2 | 1.999 | 117.0187 | 0.99971 | 14.29 | 82.513 | 0 | 0.424 | 116.9377 | 0.99999
14.3 | 84.009 | 0 | -0.001 | 117.0423 | 1 | 14.3 | 81.781 | -2 | -1.899 | 116.6867 | 0.99973 | 14.3 | 83.21 | 2 | 1.999 | 117.0163 | 0.99971 | 14.3 | 82.513 | 0 | 0.424 | 116.9377 | 0.99999
14.31 | 84.011 | 0 | 0.025 | 117.0583 | 1 | 14.31 | 81.768 | -2 | -1.981 | 116.6867 | 0.99971 | 14.31 | 83.21 | 2 | 1.999 | 117.0163 | 0.99971 | 14.31 | 82.513 | 0 | 0.424 | 116.9377 | 0.99999
14.32 | 84.006 | 0 | 0.067 | 117.0747 | 1 | 14.32 | 81.757 | -2 | -2.055 | 116.6867 | 0.99968 | 14.32 | 83.21 | 2 | 1.999 | 117.0163 | 0.99971 | 14.32 | 82.513 | 0 | 0.424 | 116.9377 | 0.99999
14.33 | 83.985 | 0 | 0.134 | 117.0517 | 1 | 14.33 | 81.74 | -2 | -1.964 | 116.6727 | 0.99971 | 14.33 | 83.21 | 2 | 1.999 | 117.0163 | 0.99971 | 14.33 | 82.513 | 0 | 0.424 | 116.9377 | 0.99999
14.34 | 83.967 | 0 | 0.193 | 117.0053 | 1 | 14.34 | 81.737 | -2 | -1.949 | 116.686 | 0.99972 | 14.34 | 83.21 | 2 | 1.999 | 117.0163 | 0.99971 | 14.34 | 82.513 | 0 | 0.44 | 116.9493 | 0.99999
14.35 | 83.961 | 0 | 0.238 | 117.0063 | 1 | 14.35 | 81.737 | -2 | -1.949 | 116.686 | 0.99972 | 14.35 | 83.216 | 2 | 2.035 | 117.0233 | 0.9997 | 14.35 | 82.512 | 0 | 0.481 | 116.9727 | 0.99998
14.36 | 83.96 | 0 | 0.245 | 117.0227 | 1 | 14.36 | 81.737 | -2 | -1.949 | 116.686 | 0.99972 | 14.36 | 83.228 | 2 | 2.103 | 117.0503 | 0.99968 | 14.36 | 82.562 | 0 | 0.279 | 116.9747 | 0.99999
14.37 | 83.96 | 0 | 0.245 | 117.0227 | 1 | 14.37 | 81.737 | -2 | -1.949 | 116.686 | 0.99972 | 14.37 | 83.228 | 2 | 2.103 | 117.07 | 0.99968 | 14.37 | 82.594 | 0 | 0.151 | 116.96 | 1
14.38 | 83.965 | 0 | 0.302 | 117.0077 | 0.99999 | 14.38 | 81.732 | -2 | -1.9 | 116.6583 | 0.99973 | 14.38 | 83.229 | 2 | 2.1 | 117.07 | 0.99968 | 14.38 | 82.594 | 0 | 0.151 | 116.955 | 1
14.39 | 83.969 | 0 | 0.351 | 116.982 | 0.99999 | 14.39 | 81.731 | -2 | -1.892 | 116.6487 | 0.99973 | 14.39 | 83.296 | 2 | 1.958 | 117.07 | 0.99972 | 14.39 | 82.592 | 0 | 0.21 | 116.9453 | 1
14.4 | 83.973 | 0 | 0.091 | 117.0077 | 1 | 14.4 | 81.731 | -2 | -1.892 | 116.6487 | 0.99973 | 14.4 | 83.294 | 2 | 1.979 | 117.0573 | 0.99972 | 14.4 | 82.585 | 0 | 0.36 | 116.9357 | 0.99999
14.41 | 83.981 | 0 | 0.007 | 117.0437 | 1 | 14.41 | 81.731 | -2 | -1.892 | 116.6487 | 0.99973 | 14.41 | 83.291 | 2 | 2.017 | 117.0423 | 0.99971 | 14.41 | 82.585 | 0 | 0.36 | 116.9357 | 0.99999
14.42 | 84.011 | 0 | -0.169 | 117.0437 | 1 | 14.42 | 81.731 | -2 | -1.892 | 116.6487 | 0.99973 | 14.42 | 83.291 | 2 | 2.017 | 117.0403 | 0.99971 | 14.42 | 82.585 | 0 | 0.36 | 116.9357 | 0.99999
14.43 | 84.009 | 0 | -0.138 | 117.0303 | 1 | 14.43 | 81.766 | -2 | -1.801 | 116.675 | 0.99976 | 14.43 | 83.291 | 2 | 2.017 | 117.0403 | 0.99971 | 14.43 | 82.534 | 0 | 0.073 | 116.9357 | 1
14.44 | 84.007 | 0 | -0.111 | 117.0173 | 1 | 14.44 | 81.772 | -2 | -1.786 | 116.7127 | 0.99976 | 14.44 | 83.291 | 2 | 2.017 | 117.0403 | 0.99971 | 14.44 | 82.533 | 0 | 0.075 | 116.9263 | 1
14.45 | 83.998 | 0 | -0.06 | 116.987 | 1 | 14.45 | 81.772 | -2 | -1.786 | 116.7127 | 0.99976 | 14.45 | 83.28 | 2 | 2.031 | 117.0383 | 0.9997 | 14.45 | 82.538 | 0 | 0.116 | 116.922 | 1
14.46 | 83.989 | 0 | -0.108 | 116.9803 | 1 | 14.46 | 81.812 | -2 | -1.838 | 116.709 | 0.99975 | 14.46 | 83.259 | 2 | 2.057 | 117.034 | 0.99969 | 14.46 | 82.538 | 0 | 0.116 | 116.9267 | 1
14.47 | 83.963 | 0 | -0.315 | 116.997 | 0.99999 | 14.47 | 81.848 | -2 | -1.886 | 116.7177 | 0.99973 | 14.47 | 83.259 | 2 | 2.057 | 117.0317 | 0.99969 | 14.47 | 82.538 | 0 | 0.116 | 116.9267 | 1
14.48 | 83.963 | 0 | -0.315 | 117.0053 | 0.99999 | 14.48 | 81.848 | -2 | -1.886 | 116.73 | 0.99973 | 14.48 | 83.259 | 2 | 2.058 | 117.019 | 0.99969 | 14.48 | 82.538 | 0 | 0.171 | 116.9503 | 1
14.49 | 83.963 | 0 | -0.315 | 117.0053 | 0.99999 | 14.49 | 81.845 | -2 | -1.866 | 116.7233 | 0.99974 | 14.49 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.49 | 82.538 | 0 | 0.174 | 116.974 | 1
14.5 | 83.96 | 0 | -0.264 | 116.979 | 1 | 14.5 | 81.829 | -2 | -1.78 | 116.7233 | 0.99976 | 14.5 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.5 | 82.538 | 0 | 0.174 | 116.974 | 1
14.51 | 83.964 | 0 | -0.235 | 116.986 | 1 | 14.51 | 81.826 | -2 | -1.75 | 116.716 | 0.99977 | 14.51 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.51 | 82.524 | 0 | 0.207 | 116.9553 | 1
14.52 | 83.979 | 0 | -0.152 | 117.0193 | 1 | 14.52 | 81.823 | -2 | -1.722 | 116.6973 | 0.99978 | 14.52 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.52 | 82.515 | 0 | 0.226 | 116.9363 | 1
14.53 | 83.979 | 0 | -0.152 | 117.046 | 1 | 14.53 | 81.803 | -2 | -1.856 | 116.693 | 0.99974 | 14.53 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.53 | 82.515 | 0 | 0.226 | 116.9363 | 1
14.54 | 83.979 | 0 | -0.152 | 117.046 | 1 | 14.54 | 81.808 | -2 | -1.909 | 116.6873 | 0.99973 | 14.54 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.54 | 82.515 | 0 | 0.226 | 116.9363 | 1
14.55 | 83.979 | 0 | -0.152 | 117.046 | 1 | 14.55 | 81.845 | -2 | -2.044 | 116.6817 | 0.99969 | 14.55 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.55 | 82.515 | 0 | 0.226 | 116.9363 | 1
14.56 | 83.976 | 0 | -0.127 | 117.0257 | 1 | 14.56 | 81.857 | -2 | -2.017 | 116.7007 | 0.9997 | 14.56 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.56 | 82.515 | 0 | 0.226 | 116.9363 | 1
14.57 | 83.965 | 0 | -0.036 | 116.99 | 1 | 14.57 | 81.868 | -2 | -1.993 | 116.7387 | 0.9997 | 14.57 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.57 | 82.515 | 0 | 0.226 | 116.9363 | 1
14.58 | 83.962 | 0 | -0.008 | 116.9833 | 1 | 14.58 | 81.863 | -2 | -1.944 | 116.73 | 0.99972 | 14.58 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.58 | 82.501 | 0 | 0.296 | 116.8973 | 0.99999
14.59 | 83.959 | 0 | 0.016 | 117.0003 | 1 | 14.59 | 81.862 | -2 | -1.935 | 116.7207 | 0.99972 | 14.59 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.59 | 82.5 | 0 | 0.315 | 116.8883 | 0.99999
14.6 | 83.959 | 0 | 0.016 | 117.0087 | 1 | 14.6 | 81.862 | -2 | -1.935 | 116.7207 | 0.99972 | 14.6 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.6 | 82.5 | 0 | 0.356 | 116.912 | 0.99999
14.61 | 83.959 | 0 | 0.016 | 117.0087 | 1 | 14.61 | 81.883 | -2 | -1.957 | 116.7137 | 0.99971 | 14.61 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.61 | 82.5 | 0 | 0.356 | 116.924 | 0.99999
14.62 | 83.959 | 0 | 0.016 | 117.0087 | 1 | 14.62 | 81.902 | -2 | -1.977 | 116.714 | 0.99971 | 14.62 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.62 | 82.5 | 0 | 0.356 | 116.924 | 0.99999
14.63 | 83.959 | 0 | 0.016 | 117.0087 | 1 | 14.63 | 81.898 | -2 | -1.928 | 116.6933 | 0.99972 | 14.63 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.63 | 82.5 | 0 | 0.356 | 116.924 | 0.99999
14.64 | 83.959 | 0 | 0.016 | 117.0087 | 1 | 14.64 | 81.895 | -2 | -1.91 | 116.6703 | 0.99973 | 14.64 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.64 | 82.501 | 0 | 0.371 | 116.9143 | 0.99999
14.65 | 83.959 | 0 | 0.016 | 117.0087 | 1 | 14.65 | 81.89 | -2 | -1.869 | 116.657 | 0.99974 | 14.65 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.65 | 82.503 | 0 | 0.407 | 116.905 | 0.99999
14.66 | 83.955 | 0 | 0.02 | 116.9977 | 1 | 14.66 | 81.872 | -2 | -1.921 | 116.6637 | 0.99972 | 14.66 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.66 | 82.503 | 0 | 0.407 | 116.905 | 0.99999
14.67 | 83.943 | 0 | 0.037 | 116.977 | 1 | 14.67 | 81.855 | -2 | -1.969 | 116.6773 | 0.99971 | 14.67 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.67 | 82.503 | 0 | 0.407 | 116.905 | 0.99999
14.68 | 83.934 | 0 | 0.07 | 116.9597 | 1 | 14.68 | 81.871 | -2 | -1.928 | 116.6773 | 0.99972 | 14.68 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.68 | 82.503 | 0 | 0.407 | 116.905 | 0.99999
14.69 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9563 | 1 | 14.69 | 81.877 | -2 | -1.911 | 116.6967 | 0.99973 | 14.69 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.69 | 82.503 | 0 | 0.407 | 116.905 | 0.99999
14.7 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.7 | 81.892 | -2 | -1.867 | 116.6913 | 0.99974 | 14.7 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.7 | 82.503 | 0 | 0.407 | 116.905 | 0.99999
14.71 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.71 | 81.893 | -2 | -1.8 | 116.695 | 0.99976 | 14.71 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.71 | 82.507 | 0 | 0.444 | 116.896 | 0.99999
14.72 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.72 | 81.894 | -2 | -1.738 | 116.7117 | 0.99977 | 14.72 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.72 | 82.509 | 0 | 0.464 | 116.892 | 0.99998
14.73 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.73 | 81.832 | -2 | -1.989 | 116.6977 | 0.9997 | 14.73 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.73 | 82.509 | 0 | 0.464 | 116.897 | 0.99998
14.74 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.74 | 81.805 | -2 | -2.071 | 116.6977 | 0.99968 | 14.74 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.74 | 82.509 | 0 | 0.482 | 116.909 | 0.99998
14.75 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.75 | 81.733 | -2 | -2.239 | 116.6977 | 0.99962 | 14.75 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.75 | 82.509 | 0 | 0.522 | 116.9327 | 0.99998
14.76 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.76 | 81.747 | -2 | -2.157 | 116.7013 | 0.99965 | 14.76 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.76 | 82.478 | 0 | 0.36 | 116.9347 | 0.99999
14.77 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.77 | 81.759 | -2 | -2.082 | 116.7193 | 0.99968 | 14.77 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.77 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.78 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.78 | 81.759 | -2 | -2.082 | 116.7337 | 0.99968 | 14.78 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.78 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.79 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.79 | 81.781 | -2 | -2.09 | 116.7093 | 0.99967 | 14.79 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.79 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.8 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.8 | 81.878 | -2 | -2.126 | 116.6713 | 0.99966 | 14.8 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.8 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.81 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.81 | 81.873 | -2 | -2.097 | 116.6647 | 0.99967 | 14.81 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.81 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.82 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.82 | 81.867 | -2 | -2.071 | 116.679 | 0.99968 | 14.82 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.82 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.83 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.83 | 81.878 | -2 | -1.986 | 116.6797 | 0.99971 | 14.83 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.83 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.84 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.84 | 81.881 | -2 | -1.959 | 116.696 | 0.99971 | 14.84 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.84 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.85 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.85 | 81.888 | -2 | -1.901 | 116.731 | 0.99973 | 14.85 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.85 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.86 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.86 | 81.896 | -2 | -1.842 | 116.7347 | 0.99975 | 14.86 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.86 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.87 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.87 | 81.902 | -2 | -1.789 | 116.712 | 0.99976 | 14.87 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.87 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.88 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.88 | 81.888 | -2 | -1.693 | 116.6897 | 0.99979 | 14.88 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.88 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.89 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.89 | 81.885 | -2 | -1.667 | 116.6827 | 0.99979 | 14.89 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.89 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.9 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.9 | 81.879 | -2 | -1.625 | 116.6693 | 0.9998 | 14.9 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.9 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.91 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.91 | 81.89 | -2 | -1.759 | 116.6853 | 0.99977 | 14.91 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.91 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.92 | 83.926 | 0 | 0.097 | 116.9603 | 1 | 14.92 | 81.899 | -2 | -1.881 | 116.7337 | 0.99974 | 14.92 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.92 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.93 | 83.903 | 0 | 0.038 | 116.9423 | 1 | 14.93 | 81.883 | -2 | -2.124 | 116.7663 | 0.99966 | 14.93 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.93 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.94 | 83.886 | 0 | -0.006 | 116.909 | 1 | 14.94 | 81.882 | -2 | -2.171 | 116.7527 | 0.99965 | 14.94 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.94 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.95 | 83.881 | 0 | -0.039 | 116.8867 | 1 | 14.95 | 81.888 | -2 | -2.196 | 116.7297 | 0.99964 | 14.95 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.95 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.96 | 83.881 | 0 | -0.043 | 116.8977 | 1 | 14.96 | 81.888 | -2 | -2.196 | 116.7233 | 0.99964 | 14.96 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.96 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.97 | 83.881 | 0 | -0.043 | 116.8977 | 1 | 14.97 | 81.888 | -2 | -2.196 | 116.7233 | 0.99964 | 14.97 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.97 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.98 | 83.881 | 0 | -0.043 | 116.8977 | 1 | 14.98 | 81.898 | -2 | -2.044 | 116.729 | 0.99969 | 14.98 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.98 | 82.461 | 0 | 0.273 | 116.9253 | 0.99999
14.99 | 83.881 | 0 | -0.043 | 116.8977 | 1 | 14.99 | 81.898 | -2 | -2.004 | 116.737 | 0.9997 | 14.99 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 14.99 | 82.442 | 0 | 0.218 | 116.9163 | 1
15 | 83.881 | 0 | -0.043 | 116.8977 | 1 | 15 | 81.891 | -2 | -1.942 | 116.7173 | 0.99972 | 15 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15 | 82.404 | 0 | 0.109 | 116.903 | 1
15.01 | 83.879 | 0 | -0.076 | 116.903 | 1 | 15.01 | 81.893 | -2 | -1.874 | 116.7217 | 0.99974 | 15.01 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.01 | 82.406 | 0 | 0.126 | 116.894 | 1
15.02 | 83.874 | 0 | -0.175 | 116.9197 | 1 | 15.02 | 81.896 | -2 | -1.813 | 116.74 | 0.99976 | 15.02 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.02 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.03 | 83.877 | 0 | -0.205 | 116.9223 | 1 | 15.03 | 81.915 | -2 | -1.789 | 116.754 | 0.99976 | 15.03 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.03 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.04 | 83.88 | 0 | -0.227 | 116.9057 | 1 | 15.04 | 81.916 | -2 | -1.744 | 116.748 | 0.99977 | 15.04 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.04 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.05 | 83.88 | 0 | -0.227 | 116.8973 | 1 | 15.05 | 81.904 | -2 | -1.571 | 116.7317 | 0.99982 | 15.05 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.05 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.06 | 83.88 | 0 | -0.227 | 116.8973 | 1 | 15.06 | 81.894 | -2 | -1.757 | 116.7243 | 0.99977 | 15.06 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.06 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.07 | 83.88 | 0 | -0.227 | 116.8973 | 1 | 15.07 | 81.884 | -2 | -1.927 | 116.7243 | 0.99972 | 15.07 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.07 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.08 | 83.886 | 0 | -0.291 | 116.889 | 0.99999 | 15.08 | 81.899 | -2 | -2.42 | 116.7307 | 0.99956 | 15.08 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.08 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.09 | 83.89 | 0 | -0.337 | 116.8857 | 0.99999 | 15.09 | 81.905 | -2 | -2.478 | 116.7287 | 0.99954 | 15.09 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.09 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.1 | 83.899 | 0 | -0.39 | 116.9053 | 0.99999 | 15.1 | 81.916 | -2 | -2.368 | 116.7007 | 0.99958 | 15.1 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.1 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.11 | 83.907 | 0 | -0.314 | 116.9357 | 0.99999 | 15.11 | 81.922 | -2 | -2.331 | 116.7053 | 0.9996 | 15.11 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.11 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.12 | 83.928 | 0 | -0.081 | 116.9357 | 1 | 15.12 | 81.926 | -2 | -2.296 | 116.741 | 0.99961 | 15.12 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.12 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.13 | 83.928 | 0 | -0.081 | 116.9357 | 1 | 15.13 | 81.917 | -2 | -2.182 | 116.7133 | 0.99965 | 15.13 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.13 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.14 | 83.928 | 0 | -0.081 | 116.9357 | 1 | 15.14 | 81.917 | -2 | -2.138 | 116.692 | 0.99966 | 15.14 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.14 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.15 | 83.937 | 0 | -0.183 | 116.919 | 1 | 15.15 | 81.922 | -2 | -2.034 | 116.7117 | 0.99969 | 15.15 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.15 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.16 | 83.935 | 0 | -0.21 | 116.9217 | 1 | 15.16 | 81.918 | -2 | -1.994 | 116.707 | 0.9997 | 15.16 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.16 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.17 | 83.928 | 0 | -0.265 | 116.926 | 1 | 15.17 | 81.914 | -2 | -1.957 | 116.6873 | 0.99971 | 15.17 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.17 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.18 | 83.928 | 0 | -0.265 | 116.9373 | 1 | 15.18 | 81.936 | -2 | -1.886 | 116.7 | 0.99974 | 15.18 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.18 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.19 | 83.928 | 0 | -0.265 | 116.9373 | 1 | 15.19 | 81.938 | -2 | -1.844 | 116.739 | 0.99975 | 15.19 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.19 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.2 | 84 | 0 | 0.341 | 116.9207 | 0.99999 | 15.2 | 81.934 | -2 | -1.712 | 116.7373 | 0.99978 | 15.2 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.2 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.21 | 84.006 | 0 | 0.372 | 116.904 | 0.99999 | 15.21 | 81.904 | -2 | -2.022 | 116.723 | 0.9997 | 15.21 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.21 | 82.406 | 0 | 0.135 | 116.889 | 1
15.22 | 84.009 | 0 | 0.329 | 116.9173 | 0.99999 | 15.22 | 81.876 | -2 | -2.305 | 116.7037 | 0.9996 | 15.22 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.22 | 82.406 | 0 | 0.132 | 116.8937 | 1
15.23 | 84.016 | 0 | 0.295 | 116.9383 | 0.99999 | 15.23 | 81.872 | -2 | -2.166 | 116.6903 | 0.99965 | 15.23 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.23 | 82.396 | 0 | 0.026 | 116.907 | 1
15.24 | 84.021 | 0 | 0.272 | 116.961 | 0.99999 | 15.24 | 81.874 | -2 | -2.128 | 116.69 | 0.99966 | 15.24 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.24 | 82.396 | 0 | 0.026 | 116.916 | 1
15.25 | 84.003 | 0 | 0.22 | 116.9403 | 1 | 15.25 | 81.889 | -2 | -2.064 | 116.679 | 0.99968 | 15.25 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.25 | 82.396 | 0 | 0.026 | 116.916 | 1
15.26 | 83.996 | 0 | 0.203 | 116.9047 | 1 | 15.26 | 81.886 | -2 | -2.194 | 116.696 | 0.99964 | 15.26 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.26 | 82.396 | 0 | -0.014 | 116.9043 | 1
15.27 | 83.981 | 0 | 0.168 | 116.9077 | 1 | 15.27 | 81.882 | -2 | -2.313 | 116.7463 | 0.9996 | 15.27 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.27 | 82.396 | 0 | -0.031 | 116.8807 | 1
15.28 | 83.981 | 0 | 0.168 | 116.9103 | 1 | 15.28 | 81.835 | -2 | -2.146 | 116.7283 | 0.99966 | 15.28 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.28 | 82.396 | 0 | -0.031 | 116.8687 | 1
15.29 | 83.981 | 0 | 0.168 | 116.9103 | 1 | 15.29 | 81.827 | -2 | -2.117 | 116.6947 | 0.99967 | 15.29 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.29 | 82.396 | 0 | -0.031 | 116.8687 | 1
15.3 | 83.979 | 0 | 0.05 | 116.8807 | 1 | 15.3 | 81.827 | -2 | -2.117 | 116.6943 | 0.99967 | 15.3 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.3 | 82.396 | 0 | -0.031 | 116.8687 | 1
15.31 | 83.979 | 0 | 0.042 | 116.8867 | 1 | 15.31 | 81.834 | -2 | -1.998 | 116.6983 | 0.9997 | 15.31 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.31 | 82.396 | 0 | -0.031 | 116.8687 | 1
15.32 | 83.979 | 0 | 0.042 | 116.8867 | 1 | 15.32 | 81.839 | -2 | -1.889 | 116.706 | 0.99973 | 15.32 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.32 | 82.396 | 0 | -0.031 | 116.8687 | 1
15.33 | 83.981 | 0 | 0.007 | 116.8867 | 1 | 15.33 | 81.839 | -2 | -1.889 | 116.71 | 0.99973 | 15.33 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.33 | 82.396 | 0 | -0.031 | 116.8687 | 1
15.34 | 83.983 | 0 | -0.016 | 116.9 | 1 | 15.34 | 81.834 | -2 | -1.972 | 116.7137 | 0.99971 | 15.34 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.34 | 82.395 | 0 | -0.05 | 116.8687 | 1
15.35 | 83.989 | 0 | -0.065 | 116.897 | 1 | 15.35 | 81.81 | -2 | -2.331 | 116.722 | 0.99959 | 15.35 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.35 | 82.392 | 0 | -0.083 | 116.8783 | 1
15.36 | 83.993 | 0 | -0.084 | 116.8883 | 1 | 15.36 | 81.809 | -2 | -2.301 | 116.7137 | 0.9996 | 15.36 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.36 | 82.392 | 0 | -0.083 | 116.8877 | 1
15.37 | 84.001 | 0 | -0.126 | 116.9117 | 1 | 15.37 | 81.808 | -2 | -2.274 | 116.6987 | 0.99961 | 15.37 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.37 | 82.392 | 0 | -0.085 | 116.8827 | 1
15.38 | 84.004 | 0 | -0.161 | 116.927 | 1 | 15.38 | 81.812 | -2 | -2.147 | 116.695 | 0.99966 | 15.38 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.38 | 82.385 | 0 | -0.14 | 116.8867 | 1
15.39 | 84.005 | 0 | -0.184 | 116.9403 | 1 | 15.39 | 81.81 | -2 | -2.109 | 116.7077 | 0.99967 | 15.39 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.39 | 82.385 | 0 | -0.14 | 116.8957 | 1
15.4 | 84.005 | 0 | -0.184 | 116.9537 | 1 | 15.4 | 81.798 | -2 | -2.034 | 116.6717 | 0.99969 | 15.4 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.4 | 82.385 | 0 | -0.14 | 116.8957 | 1
15.41 | 84.007 | 0 | -0.198 | 116.9457 | 1 | 15.41 | 81.783 | -2 | -2.15 | 116.6603 | 0.99965 | 15.41 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.41 | 82.385 | 0 | -0.181 | 116.8837 | 1
15.42 | 84.012 | 0 | -0.236 | 116.9293 | 1 | 15.42 | 81.769 | -2 | -2.255 | 116.681 | 0.99962 | 15.42 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.42 | 82.387 | 0 | -0.188 | 116.86 | 1
15.43 | 83.942 | 0 | -0.07 | 116.929 | 1 | 15.43 | 81.757 | -2 | -2.12 | 116.687 | 0.99966 | 15.43 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.43 | 82.424 | 0 | 0.025 | 116.8483 | 1
15.44 | 83.898 | 0 | 0.035 | 116.952 | 1 | 15.44 | 81.758 | -2 | -2.083 | 116.7003 | 0.99968 | 15.44 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.44 | 82.424 | 0 | 0.025 | 116.8483 | 1
15.45 | 83.898 | 0 | 0.035 | 116.9673 | 1 | 15.45 | 81.774 | -2 | -2.019 | 116.69 | 0.9997 | 15.45 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.45 | 82.424 | 0 | 0.025 | 116.8483 | 1
15.46 | 83.899 | 0 | 0.019 | 116.9673 | 1 | 15.46 | 81.781 | -2 | -1.965 | 116.696 | 0.99971 | 15.46 | 83.253 | 2 | 2.109 | 117.0063 | 0.99968 | 15.46 | 82.424 | 0 | 0.025 | 116.8483 | 1
15.47 | 83.902 | 0 | -0.023 | 116.9807 | 1 | 15.47 | 81.787 | -2 | -1.916 | 116.7243 | 0.99973 | 15.47 | 83.28 | 2 | 1.964 | 117.0063 | 0.99972 | 15.47 | 82.424 | 0 | 0.022 | 116.8483 | 1
15.48 | 83.89 | 0 | -0.057 | 116.9767 | 1 | 15.48 | 81.739 | -2 | -2.083 | 116.6843 | 0.99968 | 15.48 | 83.294 | 2 | 1.89 | 117.0063 | 0.99974 | 15.48 | 82.421 | 0 | -0.026 | 116.858 | 1
15.49 | 83.883 | 0 | -0.078 | 116.9413 | 1 | 15.49 | 81.728 | -2 | -2.146 | 116.637 | 0.99966 | 15.49 | 83.29 | 2 | 1.948 | 116.981 | 0.99973 | 15.49 | 82.421 | 0 | -0.026 | 116.8677 | 1
15.5 | 83.859 | 0 | -0.129 | 116.8883 | 1 | 15.5 | 81.716 | -2 | -2.299 | 116.6537 | 0.9996 | 15.5 | 83.29 | 2 | 1.948 | 116.9767 | 0.99973 | 15.5 | 82.421 | 0 | -0.026 | 116.8677 | 1
15.51 | 83.859 | 0 | -0.148 | 116.8917 | 1 | 15.51 | 81.727 | -2 | -2.275 | 116.6693 | 0.99961 | 15.51 | 83.29 | 2 | 1.948 | 116.9767 | 0.99973 | 15.51 | 82.432 | 0 | 0.051 | 116.8877 | 1
15.52 | 83.862 | 0 | -0.19 | 116.905 | 1 | 15.52 | 81.738 | -2 | -2.252 | 116.6817 | 0.99962 | 15.52 | 83.29 | 2 | 1.948 | 116.9767 | 0.99973 | 15.52 | 82.437 | 0 | 0.081 | 116.928 | 1
15.53 | 83.866 | 0 | -0.221 | 116.9107 | 1 | 15.53 | 81.726 | -2 | -2.111 | 116.6843 | 0.99967 | 15.53 | 83.29 | 2 | 1.948 | 116.9767 | 0.99973 | 15.53 | 82.437 | 0 | 0.081 | 116.9487 | 1
15.54 | 83.869 | 0 | -0.241 | 116.8947 | 1 | 15.54 | 81.728 | -2 | -2.073 | 116.6657 | 0.99968 | 15.54 | 83.276 | 2 | 1.792 | 116.9767 | 0.99977 | 15.54 | 82.437 | 0 | 0.059 | 116.9367 | 1
15.55 | 83.88 | 0 | -0.296 | 116.9027 | 0.99999 | 15.55 | 81.744 | -2 | -2.009 | 116.6557 | 0.9997 | 15.55 | 83.276 | 2 | 1.791 | 116.9767 | 0.99977 | 15.55 | 82.437 | 0 | 0.023 | 116.913 | 1
15.56 | 83.886 | 0 | -0.199 | 116.9333 | 1 | 15.56 | 81.854 | -2 | -2.101 | 116.662 | 0.99967 | 15.56 | 83.276 | 2 | 1.791 | 116.9767 | 0.99977 | 15.56 | 82.414 | 0 | -0.045 | 116.8907 | 1
15.57 | 83.9 | 0 | 0.053 | 116.9333 | 1 | 15.57 | 81.954 | -2 | -2.184 | 116.694 | 0.99965 | 15.57 | 83.306 | 2 | 1.861 | 116.9923 | 0.99975 | 15.57 | 82.401 | 0 | -0.059 | 116.879 | 1
15.58 | 83.903 | 0 | 0.017 | 116.9333 | 1 | 15.58 | 81.925 | -2 | -2.083 | 116.6783 | 0.99968 | 15.58 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.028 | 0.99974 | 15.58 | 82.328 | 0 | 0.137 | 116.8777 | 1
15.59 | 83.905 | 0 | -0.005 | 116.9467 | 1 | 15.59 | 81.924 | -2 | -2.057 | 116.672 | 0.99968 | 15.59 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.59 | 82.328 | 0 | 0.137 | 116.8777 | 1
15.6 | 83.912 | 0 | -0.054 | 116.944 | 1 | 15.6 | 81.942 | -2 | -2.019 | 116.6847 | 0.9997 | 15.6 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.6 | 82.328 | 0 | 0.137 | 116.8777 | 1
15.61 | 83.912 | 0 | -0.057 | 116.928 | 1 | 15.61 | 81.925 | -2 | -1.895 | 116.681 | 0.99973 | 15.61 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.61 | 82.328 | 0 | 0.096 | 116.866 | 1
15.62 | 83.912 | 0 | -0.057 | 116.928 | 1 | 15.62 | 81.91 | -2 | -1.782 | 116.6577 | 0.99976 | 15.62 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.62 | 82.329 | 0 | 0.08 | 116.8423 | 1
15.63 | 83.906 | 0 | -0.103 | 116.9217 | 1 | 15.63 | 81.891 | -2 | -2.051 | 116.6527 | 0.99969 | 15.63 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.63 | 82.329 | 0 | 0.08 | 116.8303 | 1
15.64 | 83.903 | 0 | -0.131 | 116.927 | 1 | 15.64 | 81.89 | -2 | -2.067 | 116.6593 | 0.99968 | 15.64 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.64 | 82.329 | 0 | 0.08 | 116.8303 | 1
15.65 | 83.871 | 0 | 0.083 | 116.9387 | 1 | 15.65 | 81.898 | -2 | -1.942 | 116.6773 | 0.99972 | 15.65 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.65 | 82.329 | 0 | 0.08 | 116.8303 | 1
15.66 | 83.871 | 0 | 0.075 | 116.9387 | 1 | 15.66 | 81.896 | -2 | -1.902 | 116.67 | 0.99973 | 15.66 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.66 | 82.326 | 0 | 0.043 | 116.8303 | 1
15.67 | 83.874 | 0 | 0.034 | 116.9523 | 1 | 15.67 | 81.894 | -2 | -1.866 | 116.6517 | 0.99974 | 15.67 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.67 | 82.325 | 0 | 0.029 | 116.84 | 1
15.68 | 83.878 | 0 | 0.002 | 116.9577 | 1 | 15.68 | 81.917 | -2 | -2.1 | 116.667 | 0.99967 | 15.68 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.68 | 82.325 | 0 | 0.029 | 116.8497 | 1
15.69 | 83.881 | 0 | -0.018 | 116.9417 | 1 | 15.69 | 81.909 | -2 | -2.173 | 116.7013 | 0.99965 | 15.69 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.69 | 82.323 | 0 | 0.006 | 116.845 | 1
15.7 | 83.881 | 0 | -0.018 | 116.9337 | 1 | 15.7 | 81.858 | -2 | -2.315 | 116.6783 | 0.9996 | 15.7 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.7 | 82.319 | 0 | -0.029 | 116.8497 | 1
15.71 | 83.881 | 0 | -0.018 | 116.9337 | 1 | 15.71 | 81.855 | -2 | -2.275 | 116.6523 | 0.99961 | 15.71 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.71 | 82.319 | 0 | -0.029 | 116.8587 | 1
15.72 | 83.881 | 0 | -0.018 | 116.9337 | 1 | 15.72 | 81.853 | -2 | -2.238 | 116.634 | 0.99963 | 15.72 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.72 | 82.319 | 0 | -0.029 | 116.8587 | 1
15.73 | 83.889 | 0 | -0.054 | 116.9423 | 1 | 15.73 | 81.866 | -2 | -2.15 | 116.6477 | 0.99966 | 15.73 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.73 | 82.319 | 0 | -0.029 | 116.8587 | 1
15.74 | 83.893 | 0 | -0.075 | 116.966 | 1 | 15.74 | 81.868 | -2 | -2.12 | 116.6833 | 0.99966 | 15.74 | 83.321 | 2 | 1.897 | 117.048 | 0.99974 | 15.74 | 82.394 | 0 | 0.107 | 116.847 | 1
15.75 | 83.857 | 0 | -0.175 | 116.946 | 1 | 15.75 | 81.867 | -2 | -2.052 | 116.664 | 0.99969 | 15.75 | 83.319 | 2 | 1.916 | 117.0353 | 0.99974 | 15.75 | 82.504 | 0 | 0.306 | 116.8237 | 0.99999
15.76 | 83.855 | 0 | -0.179 | 116.917 | 1 | 15.76 | 81.862 | -2 | -2.14 | 116.6577 | 0.99966 | 15.76 | 83.316 | 2 | 1.956 | 117.0207 | 0.99972 | 15.76 | 82.502 | 0 | 0.268 | 116.812 | 0.99999
15.77 | 83.855 | 0 | -0.179 | 116.917 | 1 | 15.77 | 81.857 | -2 | -2.22 | 116.6777 | 0.99963 | 15.77 | 83.309 | 2 | 1.993 | 117.0267 | 0.99971 | 15.77 | 82.503 | 0 | 0.25 | 116.8413 | 1
15.78 | 83.855 | 0 | -0.179 | 116.917 | 1 | 15.78 | 81.857 | -2 | -2.17 | 116.6723 | 0.99965 | 15.78 | 83.305 | 2 | 2.012 | 117.0433 | 0.99971 | 15.78 | 82.531 | 0 | 0.204 | 116.8917 | 1
15.79 | 83.855 | 0 | -0.179 | 116.917 | 1 | 15.79 | 81.855 | -2 | -2.142 | 116.667 | 0.99966 | 15.79 | 83.305 | 2 | 2.012 | 117.0517 | 0.99971 | 15.79 | 82.531 | 0 | 0.204 | 116.9123 | 1
15.8 | 83.855 | 0 | -0.179 | 116.917 | 1 | 15.8 | 81.847 | -2 | -2.054 | 116.6723 | 0.99969 | 15.8 | 83.305 | 2 | 2.012 | 117.0517 | 0.99971 | 15.8 | 82.531 | 0 | 0.204 | 116.9123 | 1
15.81 | 83.855 | 0 | -0.179 | 116.917 | 1 | 15.81 | 81.847 | -2 | -2.024 | 116.669 | 0.99969 | 15.81 | 83.305 | 2 | 2.012 | 117.0517 | 0.99971 | 15.81 | 82.531 | 0 | 0.204 | 116.9123 | 1
15.82 | 83.855 | 0 | -0.179 | 116.917 | 1 | 15.82 | 81.847 | -2 | -1.997 | 116.6563 | 0.9997 | 15.82 | 83.301 | 2 | 2.046 | 117.0393 | 0.9997 | 15.82 | 82.536 | 0 | 0.216 | 116.9123 | 1
15.83 | 83.855 | 0 | -0.179 | 116.917 | 1 | 15.83 | 81.877 | -2 | -1.87 | 116.6747 | 0.99974 | 15.83 | 83.299 | 2 | 2.064 | 117.0267 | 0.99969 | 15.83 | 82.597 | 0 | 0.347 | 116.9123 | 0.99999
15.84 | 83.855 | 0 | -0.179 | 116.917 | 1 | 15.84 | 81.876 | -2 | -1.97 | 116.701 | 0.99971 | 15.84 | 83.299 | 2 | 2.064 | 117.0267 | 0.99969 | 15.84 | 82.597 | 0 | 0.323 | 116.9007 | 0.99999
15.85 | 83.851 | 0 | -0.307 | 116.9323 | 0.99999 | 15.85 | 81.847 | -2 | -2.496 | 116.688 | 0.99954 | 15.85 | 83.299 | 2 | 2.064 | 117.0267 | 0.99969 | 15.85 | 82.598 | 0 | 0.29 | 116.8773 | 0.99999
15.86 | 83.854 | 0 | -0.327 | 116.9477 | 0.99999 | 15.86 | 81.843 | -2 | -2.423 | 116.684 | 0.99956 | 15.86 | 83.299 | 2 | 2.064 | 117.0267 | 0.99969 | 15.86 | 82.575 | 0 | 0.218 | 116.8553 | 1
15.87 | 83.859 | 0 | -0.363 | 116.932 | 0.99999 | 15.87 | 81.84 | -2 | -2.356 | 116.683 | 0.99959 | 15.87 | 83.299 | 2 | 2.064 | 117.0267 | 0.99969 | 15.87 | 82.567 | 0 | 0.194 | 116.8443 | 1
15.88 | 83.87 | 0 | -0.263 | 116.9243 | 1 | 15.88 | 81.837 | -2 | -2.291 | 116.6487 | 0.99961 | 15.88 | 83.299 | 2 | 2.064 | 117.0267 | 0.99969 | 15.88 | 82.567 | 0 | 0.194 | 116.8433 | 1
15.89 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 15.89 | 81.839 | -2 | -2.255 | 116.6563 | 0.99962 | 15.89 | 83.318 | 2 | 2.112 | 117.0227 | 0.99968 | 15.89 | 82.567 | 0 | 0.194 | 116.8433 | 1
15.9 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 15.9 | 81.851 | -2 | -2.151 | 116.6827 | 0.99965 | 15.9 | 83.318 | 2 | 2.112 | 117.0527 | 0.99968 | 15.9 | 82.567 | 0 | 0.194 | 116.8433 | 1
15.91 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 15.91 | 81.85 | -2 | -2.125 | 116.689 | 0.99966 | 15.91 | 83.318 | 2 | 2.112 | 117.0527 | 0.99968 | 15.91 | 82.567 | 0 | 0.194 | 116.8433 | 1
15.92 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 15.92 | 81.849 | -2 | -2.1 | 116.677 | 0.99967 | 15.92 | 83.258 | 2 | 2.044 | 117.0483 | 0.9997 | 15.92 | 82.567 | 0 | 0.194 | 116.8433 | 1
15.93 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 15.93 | 81.844 | -2 | -2.003 | 116.671 | 0.9997 | 15.93 | 83.226 | 2 | 2.007 | 117.0527 | 0.99971 | 15.93 | 82.567 | 0 | 0.194 | 116.8433 | 1
15.94 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 15.94 | 81.843 | -2 | -1.981 | 116.6817 | 0.99971 | 15.94 | 83.226 | 2 | 2.007 | 117.061 | 0.99971 | 15.94 | 82.567 | 0 | 0.194 | 116.8433 | 1
15.95 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 15.95 | 81.842 | -2 | -1.961 | 116.6757 | 0.99971 | 15.95 | 83.226 | 2 | 2.007 | 117.061 | 0.99971 | 15.95 | 82.567 | 0 | 0.194 | 116.8433 | 1
15.96 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 15.96 | 81.842 | -2 | -2.025 | 116.673 | 0.99969 | 15.96 | 83.226 | 2 | 2.007 | 117.061 | 0.99971 | 15.96 | 82.567 | 0 | 0.194 | 116.8433 | 1
15.97 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 15.97 | 81.843 | -2 | -2.084 | 116.6693 | 0.99968 | 15.97 | 83.226 | 2 | 2.007 | 117.061 | 0.99971 | 15.97 | 82.556 | 0 | 0.193 | 116.852 | 1
15.98 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 15.98 | 81.843 | -2 | -2.034 | 116.6447 | 0.99969 | 15.98 | 83.226 | 2 | 2.007 | 117.061 | 0.99971 | 15.98 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.8887 | 1
15.99 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 15.99 | 81.846 | -2 | -2.003 | 116.6517 | 0.9997 | 15.99 | 83.222 | 2 | 2.065 | 117.036 | 0.99969 | 15.99 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16 | 81.856 | -2 | -1.904 | 116.6787 | 0.99973 | 16 | 83.22 | 2 | 2.082 | 117.0197 | 0.99969 | 16 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.01 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.01 | 81.856 | -2 | -1.874 | 116.6863 | 0.99974 | 16.01 | 83.216 | 2 | 2.117 | 117.0073 | 0.99968 | 16.01 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.02 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.02 | 81.856 | -2 | -1.847 | 116.6743 | 0.99975 | 16.02 | 83.232 | 2 | 2.151 | 117.027 | 0.99967 | 16.02 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.03 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.03 | 81.849 | -2 | -1.755 | 116.6683 | 0.99977 | 16.03 | 83.241 | 2 | 2.169 | 117.0667 | 0.99966 | 16.03 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.04 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.04 | 81.859 | -2 | -1.847 | 116.6863 | 0.99975 | 16.04 | 83.241 | 2 | 2.169 | 117.0867 | 0.99966 | 16.04 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.05 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.05 | 81.906 | -2 | -2.311 | 116.6863 | 0.9996 | 16.05 | 83.237 | 2 | 2.12 | 117.0867 | 0.99968 | 16.05 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.06 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.06 | 81.905 | -2 | -2.255 | 116.6743 | 0.99962 | 16.06 | 83.228 | 2 | 2.012 | 117.0867 | 0.99971 | 16.06 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.07 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.07 | 81.905 | -2 | -2.203 | 116.6507 | 0.99964 | 16.07 | 83.228 | 2 | 2.012 | 117.0867 | 0.99971 | 16.07 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.08 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.08 | 81.9 | -2 | -2.154 | 116.6573 | 0.99965 | 16.08 | 83.228 | 2 | 2.012 | 117.0867 | 0.99971 | 16.08 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.09 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.09 | 81.899 | -2 | -2.146 | 116.6757 | 0.99966 | 16.09 | 83.224 | 2 | 2.069 | 117.0617 | 0.99969 | 16.09 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.1 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.1 | 81.899 | -2 | -2.146 | 116.6757 | 0.99966 | 16.1 | 83.227 | 2 | 2.105 | 117.063 | 0.99968 | 16.1 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.11 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.11 | 81.898 | -2 | -2.089 | 116.6637 | 0.99967 | 16.11 | 83.233 | 2 | 2.181 | 117.076 | 0.99966 | 16.11 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.12 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.12 | 81.898 | -2 | -2.037 | 116.6397 | 0.99969 | 16.12 | 83.261 | 2 | 2.039 | 117.0843 | 0.9997 | 16.12 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.13 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.13 | 81.911 | -2 | -1.977 | 116.6673 | 0.99971 | 16.13 | 83.277 | 2 | 1.962 | 117.0843 | 0.99972 | 16.13 | 82.451 | 0 | 0.18 | 116.9167 | 1
16.14 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.14 | 81.913 | -2 | -1.967 | 116.707 | 0.99971 | 16.14 | 83.277 | 2 | 1.962 | 117.0843 | 0.99972 | 16.14 | 82.412 | 0 | 0.238 | 116.9167 | 1
16.15 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.15 | 81.913 | -2 | -1.967 | 116.707 | 0.99971 | 16.15 | 83.277 | 2 | 1.962 | 117.0843 | 0.99972 | 16.15 | 82.361 | 0 | 0.312 | 116.9167 | 0.99999
16.16 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.16 | 81.913 | -2 | -1.91 | 116.695 | 0.99973 | 16.16 | 83.277 | 2 | 1.962 | 117.0843 | 0.99972 | 16.16 | 82.35 | 0 | 0.295 | 116.9067 | 0.99999
16.17 | 83.876 | 0 | -0.206 | 116.9243 | 1 | 16.17 | 81.913 | -2 | -1.858 | 116.6713 | 0.99974 | 16.17 | 83.274 | 2 | 2 | 117.072 | 0.99971 | 16.17 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.896 | 0.99999
16.18 | 83.892 | 0 | -0.171 | 116.9223 | 1 | 16.18 | 81.913 | -2 | -1.858 | 116.6597 | 0.99974 | 16.18 | 83.272 | 2 | 2.021 | 117.0577 | 0.99971 | 16.18 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.19 | 83.901 | 0 | -0.153 | 116.9373 | 1 | 16.19 | 81.916 | -2 | -1.826 | 116.6573 | 0.99975 | 16.19 | 83.267 | 2 | 2.071 | 117.031 | 0.99969 | 16.19 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.2 | 83.893 | 0 | -0.102 | 116.9703 | 1 | 16.2 | 81.931 | -2 | -1.692 | 116.6613 | 0.99979 | 16.2 | 83.263 | 2 | 2.09 | 117.0397 | 0.99969 | 16.2 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.21 | 83.9 | 0 | -0.086 | 116.9827 | 1 | 16.21 | 81.931 | -2 | -1.692 | 116.6677 | 0.99979 | 16.21 | 83.256 | 2 | 2.129 | 117.0567 | 0.99967 | 16.21 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.22 | 83.913 | 0 | -0.053 | 116.9797 | 1 | 16.22 | 81.931 | -2 | -1.692 | 116.6677 | 0.99979 | 16.22 | 83.256 | 2 | 2.129 | 117.065 | 0.99967 | 16.22 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.23 | 83.913 | 0 | -0.053 | 116.9797 | 1 | 16.23 | 81.943 | -2 | -1.587 | 116.6837 | 0.99981 | 16.23 | 83.256 | 2 | 2.129 | 117.065 | 0.99967 | 16.23 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.24 | 83.913 | 0 | -0.053 | 116.9797 | 1 | 16.24 | 81.944 | -2 | -1.628 | 116.722 | 0.9998 | 16.24 | 83.256 | 2 | 2.129 | 117.065 | 0.99967 | 16.24 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.25 | 83.913 | 0 | -0.053 | 116.9797 | 1 | 16.25 | 81.94 | -2 | -1.874 | 116.7373 | 0.99974 | 16.25 | 83.277 | 2 | 2.084 | 117.065 | 0.99969 | 16.25 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.26 | 83.913 | 0 | -0.053 | 116.9797 | 1 | 16.26 | 81.94 | -2 | -1.874 | 116.7537 | 0.99974 | 16.26 | 83.326 | 2 | 1.985 | 117.065 | 0.99972 | 16.26 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.27 | 83.913 | 0 | -0.053 | 116.9797 | 1 | 16.27 | 81.94 | -2 | -1.874 | 116.7537 | 0.99974 | 16.27 | 83.319 | 2 | 2.056 | 117.0513 | 0.9997 | 16.27 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.28 | 83.913 | 0 | -0.053 | 116.9797 | 1 | 16.28 | 81.934 | -2 | -1.732 | 116.7493 | 0.99978 | 16.28 | 83.316 | 2 | 2.095 | 117.025 | 0.99968 | 16.28 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.29 | 83.913 | 0 | -0.053 | 116.9797 | 1 | 16.29 | 81.933 | -2 | -1.709 | 116.745 | 0.99978 | 16.29 | 83.316 | 2 | 2.095 | 117.0127 | 0.99968 | 16.29 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.3 | 83.901 | 0 | 0.004 | 116.949 | 1 | 16.3 | 81.933 | -2 | -1.709 | 116.745 | 0.99978 | 16.3 | 83.312 | 2 | 2.113 | 117.0213 | 0.99968 | 16.3 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.31 | 83.907 | 0 | 0.023 | 116.9503 | 1 | 16.31 | 81.937 | -2 | -1.822 | 116.7427 | 0.99975 | 16.31 | 83.305 | 2 | 2.152 | 117.0383 | 0.99967 | 16.31 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.32 | 83.919 | 0 | 0.06 | 116.9853 | 1 | 16.32 | 81.94 | -2 | -1.925 | 116.744 | 0.99972 | 16.32 | 83.298 | 2 | 2.051 | 117.0467 | 0.9997 | 16.32 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.33 | 83.916 | 0 | 0.099 | 116.989 | 1 | 16.33 | 81.938 | -2 | -1.859 | 116.7133 | 0.99974 | 16.33 | 83.293 | 2 | 1.994 | 117.0467 | 0.99971 | 16.33 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.34 | 83.914 | 0 | 0.118 | 116.9757 | 1 | 16.34 | 81.934 | -2 | -1.835 | 116.6913 | 0.99975 | 16.34 | 83.293 | 2 | 1.994 | 117.0467 | 0.99971 | 16.34 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.35 | 83.914 | 0 | 0.118 | 116.9757 | 1 | 16.35 | 81.917 | -2 | -1.779 | 116.653 | 0.99976 | 16.35 | 83.291 | 2 | 2.029 | 117.033 | 0.9997 | 16.35 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.36 | 83.96 | 0 | 0.061 | 116.9757 | 1 | 16.36 | 81.938 | -2 | -1.714 | 116.6543 | 0.99978 | 16.36 | 83.284 | 2 | 2.104 | 117.0067 | 0.99968 | 16.36 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.37 | 84.054 | 0 | -0.055 | 116.9757 | 1 | 16.37 | 81.957 | -2 | -1.656 | 116.6917 | 0.9998 | 16.37 | 83.284 | 2 | 2.104 | 116.9943 | 0.99968 | 16.37 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.38 | 84.054 | 0 | -0.055 | 116.9757 | 1 | 16.38 | 81.95 | -2 | -1.927 | 116.7117 | 0.99972 | 16.38 | 83.284 | 2 | 2.104 | 116.9943 | 0.99968 | 16.38 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.39 | 84.054 | 0 | -0.055 | 116.9757 | 1 | 16.39 | 81.95 | -2 | -1.936 | 116.7093 | 0.99972 | 16.39 | 83.189 | 2 | 2.031 | 117.0117 | 0.9997 | 16.39 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.4 | 84.051 | 0 | 0.129 | 116.9687 | 1 | 16.4 | 81.956 | -2 | -1.784 | 116.7137 | 0.99976 | 16.4 | 83.187 | 2 | 2.03 | 117.029 | 0.9997 | 16.4 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.41 | 84.051 | 0 | 0.129 | 116.9697 | 1 | 16.41 | 81.956 | -2 | -1.784 | 116.7203 | 0.99976 | 16.41 | 83.187 | 2 | 2.03 | 117.029 | 0.9997 | 16.41 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.42 | 84.051 | 0 | 0.129 | 116.9697 | 1 | 16.42 | 81.956 | -2 | -1.784 | 116.7203 | 0.99976 | 16.42 | 83.183 | 2 | 2.063 | 117.0167 | 0.99969 | 16.42 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.43 | 84.051 | 0 | 0.129 | 116.9697 | 1 | 16.43 | 81.952 | -2 | -1.641 | 116.7167 | 0.9998 | 16.43 | 83.181 | 2 | 2.081 | 117.0047 | 0.99969 | 16.43 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.44 | 84.051 | 0 | 0.129 | 116.9777 | 1 | 16.44 | 81.951 | -2 | -1.618 | 116.7137 | 0.99981 | 16.44 | 83.177 | 2 | 2.138 | 116.98 | 0.99967 | 16.44 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.45 | 84.043 | 0 | 0.181 | 116.9937 | 1 | 16.45 | 81.951 | -2 | -1.618 | 116.7137 | 0.99981 | 16.45 | 83.177 | 2 | 2.139 | 116.977 | 0.99967 | 16.45 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.46 | 84.042 | 0 | 0.2 | 116.9883 | 1 | 16.46 | 81.995 | -2 | -1.779 | 116.7177 | 0.99976 | 16.46 | 83.177 | 2 | 2.139 | 116.977 | 0.99967 | 16.46 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.47 | 84.039 | 0 | 0.239 | 116.975 | 1 | 16.47 | 82.034 | -2 | -1.925 | 116.7307 | 0.99972 | 16.47 | 83.177 | 2 | 2.139 | 116.977 | 0.99967 | 16.47 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.48 | 84.032 | 0 | 0.053 | 116.9637 | 1 | 16.48 | 82.019 | -2 | -1.857 | 116.7583 | 0.99974 | 16.48 | 83.177 | 2 | 2.139 | 116.977 | 0.99967 | 16.48 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.49 | 84.028 | 0 | -0.039 | 116.9587 | 1 | 16.49 | 82.018 | -2 | -1.816 | 116.7653 | 0.99975 | 16.49 | 83.177 | 2 | 2.139 | 116.977 | 0.99967 | 16.49 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.5 | 84.028 | 0 | -0.039 | 116.965 | 1 | 16.5 | 82.029 | -2 | -1.689 | 116.7457 | 0.99979 | 16.5 | 83.207 | 2 | 2.111 | 116.997 | 0.99968 | 16.5 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.51 | 84.034 | 0 | -0.02 | 116.9827 | 1 | 16.51 | 82.026 | -2 | -1.659 | 116.7473 | 0.9998 | 16.51 | 83.274 | 2 | 2.048 | 117.037 | 0.9997 | 16.51 | 82.347 | 0 | 0.29 | 116.8953 | 0.99999
16.52 | 84.047 | 0 | 0.017 | 117.018 | 1 | 16.52 | 82.024 | -2 | -1.632 | 116.7667 | 0.9998 | 16.52 | 83.274 | 2 | 2.048 | 117.057 | 0.9997 | 16.52 | 82.348 | 0 | 0.298 | 116.886 | 0.99999
16.53 | 84.06 | 0 | 0.049 | 117.0327 | 1 | 16.53 | 82.137 | -2 | -1.823 | 116.733 | 0.99975 | 16.53 | 83.274 | 2 | 2.048 | 117.057 | 0.9997 | 16.53 | 82.353 | 0 | 0.347 | 116.8813 | 0.99999
16.54 | 84.067 | 0 | 0.065 | 117.0143 | 1 | 16.54 | 82.155 | -2 | -1.828 | 116.6833 | 0.99975 | 16.54 | 83.274 | 2 | 2.048 | 117.057 | 0.9997 | 16.54 | 82.354 | 0 | 0.372 | 116.876 | 0.99999
16.55 | 84.055 | 0 | 0.122 | 116.991 | 1 | 16.55 | 82.15 | -2 | -1.72 | 116.686 | 0.99978 | 16.55 | 83.274 | 2 | 2.048 | 117.057 | 0.9997 | 16.55 | 82.356 | 0 | 0.398 | 116.8663 | 0.99999
16.56 | 84.066 | 0 | -0.119 | 116.991 | 1 | 16.56 | 82.158 | -2 | -1.678 | 116.6843 | 0.99979 | 16.56 | 83.274 | 2 | 2.048 | 117.057 | 0.9997 | 16.56 | 82.355 | 0 | 0.445 | 116.878 | 0.99999
16.57 | 84.087 | 0 | -0.585 | 117.007 | 0.99998 | 16.57 | 82.165 | -2 | -1.64 | 116.682 | 0.9998 | 16.57 | 83.261 | 2 | 2.018 | 117.0433 | 0.99971 | 16.57 | 82.369 | 0 | 0.414 | 116.9013 | 0.99999
16.58 | 84.084 | 0 | -0.546 | 117.0017 | 0.99998 | 16.58 | 82.205 | -2 | -1.801 | 116.715 | 0.99976 | 16.58 | 83.254 | 2 | 2 | 117.0177 | 0.99971 | 16.58 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.59 | 84.083 | 0 | -0.526 | 116.973 | 0.99998 | 16.59 | 82.211 | -2 | -1.809 | 116.7333 | 0.99976 | 16.59 | 83.224 | 2 | 2.041 | 117.002 | 0.9997 | 16.59 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.6 | 84.072 | 0 | -0.469 | 116.9497 | 0.99998 | 16.6 | 82.205 | -2 | -1.734 | 116.705 | 0.99978 | 16.6 | 83.159 | 2 | 2.186 | 116.9983 | 0.99965 | 16.6 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.61 | 84.069 | 0 | -0.451 | 116.95 | 0.99999 | 16.61 | 82.21 | -2 | -1.852 | 116.702 | 0.99975 | 16.61 | 83.014 | 2 | 2.51 | 116.9983 | 0.99954 | 16.61 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.62 | 84.065 | 0 | -0.417 | 116.9663 | 0.99999 | 16.62 | 82.214 | -2 | -1.959 | 116.7267 | 0.99972 | 16.62 | 82.985 | 2 | 2.65 | 116.9983 | 0.99949 | 16.62 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.63 | 84.065 | 0 | -0.417 | 116.9743 | 0.99999 | 16.63 | 82.221 | -2 | -1.852 | 116.7657 | 0.99975 | 16.63 | 82.969 | 2 | 2.728 | 116.9983 | 0.99946 | 16.63 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.64 | 84.065 | 0 | -0.416 | 116.961 | 0.99999 | 16.64 | 82.223 | -2 | -1.814 | 116.8083 | 0.99976 | 16.64 | 82.345 | 2 | 1.922 | 116.9983 | 0.99973 | 16.64 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.65 | 84.061 | 0 | -0.359 | 116.9477 | 0.99999 | 16.65 | 82.225 | -2 | -1.726 | 116.7873 | 0.99978 | 16.65 | 82.37 | 2 | 1.8 | 116.9983 | 0.99976 | 16.65 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.66 | 84.07 | 0 | -0.34 | 116.946 | 0.99999 | 16.66 | 82.204 | -2 | -1.773 | 116.7557 | 0.99977 | 16.66 | 82.465 | 2 | 1.575 | 116.9983 | 0.99982 | 16.66 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.67 | 84.087 | 0 | -0.306 | 116.9623 | 0.99999 | 16.67 | 82.186 | -2 | -1.815 | 116.722 | 0.99976 | 16.67 | 82.689 | 2 | 1.549 | 116.9983 | 0.99982 | 16.67 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.68 | 84.1 | 0 | -0.268 | 116.998 | 0.99999 | 16.68 | 82.186 | -2 | -1.815 | 116.71 | 0.99976 | 16.68 | 82.815 | 2 | 1.534 | 116.9983 | 0.99983 | 16.68 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.69 | 84.105 | 0 | -0.249 | 117.0157 | 1 | 16.69 | 82.195 | -2 | -1.78 | 116.7197 | 0.99977 | 16.69 | 83.023 | 2 | 1.465 | 116.9983 | 0.99984 | 16.69 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.7 | 84.07 | 0 | -0.15 | 116.9613 | 1 | 16.7 | 82.233 | -2 | -1.635 | 116.7493 | 0.9998 | 16.7 | 83.029 | 2 | 1.463 | 116.9983 | 0.99984 | 16.7 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.71 | 84.07 | 0 | -0.15 | 116.942 | 1 | 16.71 | 82.231 | -2 | -1.578 | 116.7683 | 0.99982 | 16.71 | 83.029 | 2 | 1.463 | 116.9983 | 0.99984 | 16.71 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.72 | 84.07 | 0 | -0.15 | 116.942 | 1 | 16.72 | 82.229 | -2 | -1.527 | 116.7773 | 0.99983 | 16.72 | 83.027 | 2 | 1.479 | 116.9923 | 0.99984 | 16.72 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.73 | 84.065 | 0 | -0.115 | 116.95 | 1 | 16.73 | 82.248 | -2 | -1.652 | 116.7853 | 0.9998 | 16.73 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.73 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.74 | 84.063 | 0 | -0.097 | 116.9663 | 1 | 16.74 | 82.245 | -2 | -1.778 | 116.778 | 0.99977 | 16.74 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.74 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.75 | 84.089 | 0 | -0.045 | 116.9893 | 1 | 16.75 | 82.218 | -2 | -2.216 | 116.7313 | 0.99964 | 16.75 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.75 | 82.457 | 0 | 0.167 | 116.913 | 1
16.76 | 84.096 | 0 | -0.028 | 117.0043 | 1 | 16.76 | 82.229 | -2 | -2.152 | 116.7197 | 0.99966 | 16.76 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.76 | 82.462 | 0 | 0.215 | 116.904 | 1
16.77 | 84.109 | 0 | 0.003 | 117.0017 | 1 | 16.77 | 82.238 | -2 | -2.095 | 116.75 | 0.99968 | 16.77 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.77 | 82.464 | 0 | 0.233 | 116.8993 | 1
16.78 | 84.104 | 0 | 0.039 | 117.0097 | 1 | 16.78 | 82.239 | -2 | -1.914 | 116.7693 | 0.99973 | 16.78 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.78 | 82.466 | 0 | 0.276 | 116.8843 | 0.99999
16.79 | 84.102 | 0 | 0.055 | 117.026 | 1 | 16.79 | 82.245 | -2 | -1.863 | 116.7783 | 0.99974 | 16.79 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.79 | 82.466 | 0 | 0.276 | 116.8843 | 0.99999
16.8 | 84.102 | 0 | 0.055 | 117.0343 | 1 | 16.8 | 82.269 | -2 | -1.776 | 116.7677 | 0.99977 | 16.8 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.8 | 82.466 | 0 | 0.276 | 116.8843 | 0.99999
16.81 | 84.088 | 0 | 0.1 | 117.003 | 1 | 16.81 | 82.198 | -2 | -1.905 | 116.7543 | 0.99973 | 16.81 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.81 | 82.466 | 0 | 0.276 | 116.8843 | 0.99999
16.82 | 84.063 | 0 | 0.181 | 116.9567 | 1 | 16.82 | 82.135 | -2 | -2.021 | 116.741 | 0.9997 | 16.82 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.82 | 82.466 | 0 | 0.285 | 116.896 | 0.99999
16.83 | 84.063 | 0 | 0.181 | 116.9417 | 1 | 16.83 | 82.155 | -2 | -1.928 | 116.7577 | 0.99972 | 16.83 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.83 | 82.465 | 0 | 0.333 | 116.9193 | 0.99999
16.84 | 84.063 | 0 | 0.183 | 116.9497 | 1 | 16.84 | 82.159 | -2 | -1.872 | 116.778 | 0.99974 | 16.84 | 83.026 | 2 | 1.488 | 116.986 | 0.99984 | 16.84 | 82.465 | 0 | 0.333 | 116.931 | 0.99999
16.85 | 84.056 | 0 | 0.233 | 116.966 | 1 | 16.85 | 82.161 | -2 | -1.703 | 116.7883 | 0.99979 | 16.85 | 83.019 | 2 | 1.491 | 116.9697 | 0.99984 | 16.85 | 82.465 | 0 | 0.333 | 116.931 | 0.99999
16.86 | 84.056 | 0 | 0.233 | 116.9743 | 1 | 16.86 | 82.163 | -2 | -1.645 | 116.7883 | 0.9998 | 16.86 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.9427 | 0.99984 | 16.86 | 82.465 | 0 | 0.333 | 116.931 | 0.99999
16.87 | 84.056 | 0 | 0.233 | 116.9743 | 1 | 16.87 | 82.166 | -2 | -1.594 | 116.769 | 0.99981 | 16.87 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.87 | 82.465 | 0 | 0.333 | 116.931 | 0.99999
16.88 | 84.001 | 0 | 0.089 | 116.9743 | 1 | 16.88 | 82.166 | -2 | -2.082 | 116.7813 | 0.99968 | 16.88 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.88 | 82.465 | 0 | 0.333 | 116.931 | 0.99999
16.89 | 83.978 | 0 | 0.028 | 116.9633 | 1 | 16.89 | 82.167 | -2 | -2.117 | 116.7977 | 0.99967 | 16.89 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.89 | 82.399 | 0 | 0.287 | 116.931 | 0.99999
16.9 | 84.007 | 0 | 0.147 | 116.9563 | 1 | 16.9 | 82.17 | -2 | -1.942 | 116.7893 | 0.99972 | 16.9 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.9 | 82.334 | 0 | 0.242 | 116.931 | 1
16.91 | 84.014 | 0 | 0.167 | 116.9787 | 1 | 16.91 | 82.172 | -2 | -1.855 | 116.7897 | 0.99975 | 16.91 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.91 | 82.334 | 0 | 0.242 | 116.931 | 1
16.92 | 84.026 | 0 | 0.202 | 117.0147 | 1 | 16.92 | 82.174 | -2 | -1.777 | 116.7923 | 0.99977 | 16.92 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.92 | 82.334 | 0 | 0.242 | 116.931 | 1
16.93 | 84.026 | 0 | 0.202 | 117.0327 | 1 | 16.93 | 82.177 | -2 | -1.633 | 116.795 | 0.9998 | 16.93 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.93 | 82.334 | 0 | 0.242 | 116.931 | 1
16.94 | 84.026 | 0 | 0.202 | 117.0327 | 1 | 16.94 | 82.184 | -2 | -1.648 | 116.8003 | 0.9998 | 16.94 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.94 | 82.334 | 0 | 0.242 | 116.931 | 1
16.95 | 84.026 | 0 | 0.202 | 117.0327 | 1 | 16.95 | 82.214 | -2 | -1.8 | 116.8033 | 0.99976 | 16.95 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.95 | 82.334 | 0 | 0.242 | 116.931 | 1
16.96 | 84.013 | 0 | 0.206 | 117.0203 | 1 | 16.96 | 82.137 | -2 | -2.015 | 116.8067 | 0.9997 | 16.96 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.96 | 82.29 | 0 | 0.329 | 116.8523 | 0.99999
16.97 | 83.991 | 0 | 0.213 | 117.001 | 1 | 16.97 | 82.069 | -2 | -2.205 | 116.81 | 0.99964 | 16.97 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.97 | 82.282 | 0 | 0.345 | 116.812 | 0.99999
16.98 | 83.991 | 0 | 0.213 | 116.9943 | 1 | 16.98 | 82.055 | -2 | -2.05 | 116.7873 | 0.99969 | 16.98 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.98 | 82.282 | 0 | 0.345 | 116.812 | 0.99999
16.99 | 83.991 | 0 | 0.213 | 116.9943 | 1 | 16.99 | 82.061 | -2 | -1.981 | 116.779 | 0.99971 | 16.99 | 83.002 | 2 | 1.499 | 116.932 | 0.99984 | 16.99 | 82.282 | 0 | 0.345 | 116.812 | 0.99999
17 | 83.991 | 0 | 0.213 | 116.9943 | 1 | 17 | 82.095 | -2 | -1.8 | 116.808 | 0.99976 | 17 | 83.055 | 2 | 1.528 | 116.932 | 0.99983 | 17 | 82.282 | 0 | 0.345 | 116.812 | 0.99999
17.01 | 83.991 | 0 | 0.213 | 116.9943 | 1 | 17.01 | 82.098 | -2 | -1.712 | 116.8263 | 0.99978 | 17.01 | 83.175 | 2 | 1.594 | 116.9443 | 0.99982 | 17.01 | 82.282 | 0 | 0.345 | 116.812 | 0.99999
17.02 | 83.991 | 0 | 0.213 | 116.9943 | 1 | 17.02 | 82.1 | -2 | -1.635 | 116.8303 | 0.9998 | 17.02 | 83.175 | 2 | 1.594 | 116.9563 | 0.99982 | 17.02 | 82.278 | 0 | 0.353 | 116.813 | 0.99999
17.03 | 83.991 | 0 | 0.213 | 116.9943 | 1 | 17.03 | 82.138 | -2 | -1.776 | 116.8307 | 0.99977 | 17.03 | 83.175 | 2 | 1.594 | 116.9563 | 0.99982 | 17.03 | 82.258 | 0 | 0.39 | 116.8153 | 0.99999
17.04 | 83.991 | 0 | 0.213 | 116.9943 | 1 | 17.04 | 82.14 | -2 | -1.89 | 116.821 | 0.99974 | 17.04 | 83.179 | 2 | 1.538 | 116.9593 | 0.99983 | 17.04 | 82.258 | 0 | 0.39 | 116.8167 | 0.99999
17.05 | 83.991 | 0 | 0.213 | 116.9943 | 1 | 17.05 | 82.127 | -2 | -2.263 | 116.8 | 0.99962 | 17.05 | 83.182 | 2 | 1.519 | 116.9753 | 0.99983 | 17.05 | 82.258 | 0 | 0.39 | 116.8167 | 0.99999
17.06 | 83.99 | 0 | 0.235 | 116.9813 | 1 | 17.06 | 82.139 | -2 | -2.149 | 116.792 | 0.99966 | 17.06 | 83.189 | 2 | 1.479 | 116.958 | 0.99984 | 17.06 | 82.258 | 0 | 0.39 | 116.8167 | 0.99999
17.07 | 83.988 | 0 | 0.271 | 116.9683 | 0.99999 | 17.07 | 82.149 | -2 | -2.049 | 116.8017 | 0.99969 | 17.07 | 83.235 | 2 | 1.615 | 116.9493 | 0.99981 | 17.07 | 82.258 | 0 | 0.39 | 116.8167 | 0.99999
17.08 | 83.988 | 0 | 0.271 | 116.9683 | 0.99999 | 17.08 | 82.175 | -2 | -1.896 | 116.833 | 0.99973 | 17.08 | 83.261 | 2 | 1.693 | 116.9493 | 0.99979 | 17.08 | 82.258 | 0 | 0.39 | 116.8167 | 0.99999
17.09 | 83.987 | 0 | 0.276 | 116.9617 | 0.99999 | 17.09 | 82.177 | -2 | -1.831 | 116.846 | 0.99975 | 17.09 | 83.261 | 2 | 1.693 | 116.9493 | 0.99979 | 17.09 | 82.258 | 0 | 0.39 | 116.8167 | 0.99999
17.1 | 83.97 | 0 | 0.381 | 116.956 | 0.99999 | 17.1 | 82.166 | -2 | -1.667 | 116.8203 | 0.99979 | 17.1 | 83.261 | 2 | 1.693 | 116.9493 | 0.99979 | 17.1 | 82.258 | 0 | 0.39 | 116.8167 | 0.99999
17.11 | 83.985 | 0 | 0.298 | 116.957 | 0.99999 | 17.11 | 82.141 | -2 | -1.849 | 116.8017 | 0.99975 | 17.11 | 83.261 | 2 | 1.693 | 116.9493 | 0.99979 | 17.11 | 82.258 | 0 | 0.39 | 116.8167 | 0.99999
17.12 | 84.009 | 0 | 0.159 | 116.957 | 1 | 17.12 | 82.12 | -2 | -2.01 | 116.793 | 0.9997 | 17.12 | 83.261 | 2 | 1.693 | 116.9493 | 0.99979 | 17.12 | 82.248 | 0 | 0.333 | 116.8167 | 0.99999
17.13 | 84.055 | 0 | 0.057 | 116.957 | 1 | 17.13 | 82.131 | -2 | -1.784 | 116.7987 | 0.99976 | 17.13 | 83.261 | 2 | 1.693 | 116.9493 | 0.99979 | 17.13 | 82.205 | 0 | 0.09 | 116.8167 | 1
17.14 | 84.074 | 0 | 0.015 | 116.957 | 1 | 17.14 | 82.134 | -2 | -1.716 | 116.8097 | 0.99978 | 17.14 | 83.261 | 2 | 1.693 | 116.9493 | 0.99979 | 17.14 | 82.205 | 0 | 0.09 | 116.8167 | 1
17.15 | 84.074 | 0 | 0.015 | 116.957 | 1 | 17.15 | 82.141 | -2 | -1.583 | 116.816 | 0.99981 | 17.15 | 83.262 | 2 | 1.677 | 116.9493 | 0.9998 | 17.15 | 82.205 | 0 | 0.09 | 116.8167 | 1
17.16 | 84.074 | 0 | 0.015 | 116.957 | 1 | 17.16 | 82.138 | -2 | -1.637 | 116.813 | 0.9998 | 17.16 | 83.266 | 2 | 1.641 | 116.9613 | 0.99981 | 17.16 | 82.205 | 0 | 0.09 | 116.8167 | 1
17.17 | 84.074 | 0 | 0.015 | 116.957 | 1 | 17.17 | 82.135 | -2 | -1.685 | 116.8 | 0.99979 | 17.17 | 83.268 | 2 | 1.604 | 116.975 | 0.99981 | 17.17 | 82.208 | 0 | 0.095 | 116.8173 | 1
17.18 | 84.065 | 0 | 0.04 | 116.9453 | 1 | 17.18 | 82.069 | -2 | -1.902 | 116.7953 | 0.99973 | 17.18 | 83.27 | 2 | 1.583 | 116.9887 | 0.99982 | 17.18 | 82.219 | 0 | 0.112 | 116.828 | 1
17.19 | 84.061 | 0 | 0.051 | 116.9377 | 1 | 17.19 | 82.063 | -2 | -1.951 | 116.795 | 0.99972 | 17.19 | 83.27 | 2 | 1.583 | 117.0007 | 0.99982 | 17.19 | 82.219 | 0 | 0.112 | 116.8377 | 1
17.2 | 84.057 | 0 | 0.076 | 116.946 | 1 | 17.2 | 82.081 | -2 | -2.011 | 116.7937 | 0.9997 | 17.2 | 83.27 | 2 | 1.583 | 117.0007 | 0.99982 | 17.2 | 82.219 | 0 | 0.112 | 116.8377 | 1
17.21 | 84.057 | 0 | 0.076 | 116.9503 | 1 | 17.21 | 82.089 | -2 | -1.886 | 116.799 | 0.99974 | 17.21 | 83.27 | 2 | 1.583 | 117.0007 | 0.99982 | 17.21 | 82.298 | 0 | -0.001 | 116.8377 | 1
17.22 | 84.057 | 0 | 0.076 | 116.9503 | 1 | 17.22 | 82.096 | -2 | -1.776 | 116.813 | 0.99977 | 17.22 | 83.263 | 2 | 1.537 | 116.9817 | 0.99983 | 17.22 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.23 | 84.057 | 0 | 0.076 | 116.9503 | 1 | 17.23 | 82.127 | -2 | -1.874 | 116.8293 | 0.99974 | 17.23 | 83.259 | 2 | 1.51 | 116.9437 | 0.99984 | 17.23 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.24 | 84.057 | 0 | 0.076 | 116.9503 | 1 | 17.24 | 82.128 | -2 | -1.844 | 116.828 | 0.99975 | 17.24 | 83.259 | 2 | 1.51 | 116.9247 | 0.99984 | 17.24 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.25 | 84.057 | 0 | 0.076 | 116.9503 | 1 | 17.25 | 82.113 | -2 | -1.661 | 116.807 | 0.9998 | 17.25 | 83.259 | 2 | 1.51 | 116.9247 | 0.99984 | 17.25 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.26 | 84.059 | 0 | 0.09 | 116.9447 | 1 | 17.26 | 82.159 | -2 | -1.915 | 116.8013 | 0.99973 | 17.26 | 83.259 | 2 | 1.51 | 116.9247 | 0.99984 | 17.26 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.27 | 84.063 | 0 | 0.113 | 116.9427 | 1 | 17.27 | 82.2 | -2 | -2.138 | 116.8053 | 0.99966 | 17.27 | 83.241 | 2 | 1.716 | 116.9247 | 0.99979 | 17.27 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.28 | 84.063 | 0 | 0.113 | 116.9463 | 1 | 17.28 | 82.175 | -2 | -1.919 | 116.783 | 0.99973 | 17.28 | 83.231 | 2 | 1.835 | 116.937 | 0.99976 | 17.28 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.29 | 84.063 | 0 | 0.113 | 116.9463 | 1 | 17.29 | 82.18 | -2 | -1.836 | 116.784 | 0.99975 | 17.29 | 83.231 | 2 | 1.835 | 116.9493 | 0.99976 | 17.29 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.3 | 84.063 | 0 | 0.113 | 116.9463 | 1 | 17.3 | 82.213 | -2 | -1.639 | 116.8217 | 0.9998 | 17.3 | 83.232 | 2 | 1.817 | 116.9507 | 0.99976 | 17.3 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.31 | 84.063 | 0 | 0.113 | 116.9463 | 1 | 17.31 | 82.21 | -2 | -1.704 | 116.8327 | 0.99979 | 17.31 | 83.234 | 2 | 1.776 | 116.9643 | 0.99977 | 17.31 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.32 | 84.063 | 0 | 0.113 | 116.9463 | 1 | 17.32 | 82.208 | -2 | -1.761 | 116.8133 | 0.99977 | 17.32 | 83.234 | 2 | 1.776 | 116.9767 | 0.99977 | 17.32 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.33 | 84.053 | 0 | -0.001 | 116.9463 | 1 | 17.33 | 82.103 | -2 | -1.849 | 116.7923 | 0.99975 | 17.33 | 83.234 | 2 | 1.776 | 116.9767 | 0.99977 | 17.33 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.34 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.34 | 82.1 | -2 | -1.885 | 116.7863 | 0.99974 | 17.34 | 83.234 | 2 | 1.776 | 116.9767 | 0.99977 | 17.34 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.35 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.35 | 82.15 | -2 | -1.975 | 116.7893 | 0.99971 | 17.35 | 83.234 | 2 | 1.776 | 116.9767 | 0.99977 | 17.35 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.36 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.36 | 82.15 | -2 | -1.842 | 116.787 | 0.99975 | 17.36 | 83.234 | 2 | 1.776 | 116.9767 | 0.99977 | 17.36 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.37 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.37 | 82.15 | -2 | -1.726 | 116.78 | 0.99978 | 17.37 | 83.241 | 2 | 1.74 | 116.968 | 0.99978 | 17.37 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.38 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.38 | 82.181 | -2 | -1.815 | 116.8097 | 0.99976 | 17.38 | 83.245 | 2 | 1.72 | 116.951 | 0.99979 | 17.38 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.39 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.39 | 82.183 | -2 | -1.885 | 116.8253 | 0.99974 | 17.39 | 83.225 | 2 | 1.667 | 116.9427 | 0.9998 | 17.39 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.4 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.4 | 82.17 | -2 | -2.11 | 116.8037 | 0.99967 | 17.4 | 83.204 | 2 | 1.708 | 116.9503 | 0.99979 | 17.4 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.41 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.41 | 82.172 | -2 | -1.977 | 116.7923 | 0.99971 | 17.41 | 83.155 | 2 | 1.809 | 116.9503 | 0.99976 | 17.41 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.42 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.42 | 82.173 | -2 | -1.861 | 116.7873 | 0.99974 | 17.42 | 83.155 | 2 | 1.809 | 116.9503 | 0.99976 | 17.42 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.43 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.43 | 82.196 | -2 | -1.634 | 116.798 | 0.9998 | 17.43 | 83.155 | 2 | 1.809 | 116.9503 | 0.99976 | 17.43 | 82.31 | 0 | -0.019 | 116.8377 | 1
17.44 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.44 | 82.201 | -2 | -1.624 | 116.81 | 0.9998 | 17.44 | 83.158 | 2 | 1.752 | 116.9533 | 0.99978 | 17.44 | 82.307 | 0 | -0.051 | 116.8333 | 1
17.45 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.45 | 82.208 | -2 | -1.721 | 116.795 | 0.99978 | 17.45 | 83.159 | 2 | 1.75 | 116.978 | 0.99978 | 17.45 | 82.304 | 0 | -0.076 | 116.8377 | 1
17.46 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.46 | 82.196 | -2 | -1.98 | 116.7847 | 0.99971 | 17.46 | 83.159 | 2 | 1.75 | 116.978 | 0.99978 | 17.46 | 82.304 | 0 | -0.076 | 116.8467 | 1
17.47 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.47 | 82.185 | -2 | -2.205 | 116.7767 | 0.99964 | 17.47 | 83.159 | 2 | 1.75 | 116.978 | 0.99978 | 17.47 | 82.309 | 0 | -0.086 | 116.8453 | 1
17.48 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.48 | 82.188 | -2 | -1.977 | 116.7783 | 0.99971 | 17.48 | 83.159 | 2 | 1.75 | 116.978 | 0.99978 | 17.48 | 82.327 | 0 | -0.122 | 116.843 | 1
17.49 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.49 | 82.19 | -2 | -1.892 | 116.786 | 0.99974 | 17.49 | 83.159 | 2 | 1.75 | 116.978 | 0.99978 | 17.49 | 82.327 | 0 | -0.122 | 116.842 | 1
17.5 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.5 | 82.195 | -2 | -1.693 | 116.784 | 0.99979 | 17.5 | 83.163 | 2 | 1.718 | 116.9693 | 0.99979 | 17.5 | 82.327 | 0 | -0.122 | 116.842 | 1
17.51 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.51 | 82.213 | -2 | -1.726 | 116.785 | 0.99978 | 17.51 | 83.175 | 2 | 1.642 | 116.9647 | 0.99981 | 17.51 | 82.324 | 0 | -0.167 | 116.842 | 1
17.52 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.52 | 82.228 | -2 | -1.754 | 116.79 | 0.99977 | 17.52 | 83.175 | 2 | 1.642 | 116.969 | 0.99981 | 17.52 | 82.324 | 0 | -0.173 | 116.8613 | 1
17.53 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.53 | 82.132 | -2 | -1.826 | 116.7887 | 0.99975 | 17.53 | 83.175 | 2 | 1.642 | 116.969 | 0.99981 | 17.53 | 82.324 | 0 | -0.173 | 116.8613 | 1
17.54 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.54 | 82.104 | -2 | -1.881 | 116.787 | 0.99974 | 17.54 | 83.175 | 2 | 1.642 | 116.969 | 0.99981 | 17.54 | 82.324 | 0 | -0.173 | 116.8613 | 1
17.55 | 84.05 | 0 | -0.044 | 116.9463 | 1 | 17.55 | 82.052 | -2 | -2.055 | 116.7747 | 0.99969 | 17.55 | 83.175 | 2 | 1.642 | 116.969 | 0.99981 | 17.55 | 82.324 | 0 | -0.173 | 116.8613 | 1
17.56 | 84.048 | 0 | -0.06 | 116.9427 | 1 | 17.56 | 82.046 | -2 | -1.906 | 116.7597 | 0.99973 | 17.56 | 83.175 | 2 | 1.642 | 116.969 | 0.99981 | 17.56 | 82.313 | 0 | -0.032 | 116.8613 | 1
17.57 | 84.044 | 0 | -0.081 | 116.9447 | 1 | 17.57 | 82.04 | -2 | -1.777 | 116.7457 | 0.99977 | 17.57 | 83.177 | 2 | 1.605 | 116.9703 | 0.99981 | 17.57 | 82.308 | 0 | -0.037 | 116.8457 | 1
17.58 | 84.044 | 0 | -0.081 | 116.9503 | 1 | 17.58 | 82.095 | -2 | -1.856 | 116.7567 | 0.99974 | 17.58 | 83.179 | 2 | 1.584 | 116.9843 | 0.99982 | 17.58 | 82.294 | 0 | -0.108 | 116.828 | 1
17.59 | 84.044 | 0 | -0.081 | 116.9503 | 1 | 17.59 | 82.114 | -2 | -1.88 | 116.7823 | 0.99974 | 17.59 | 83.179 | 2 | 1.584 | 116.9967 | 0.99982 | 17.59 | 82.292 | 0 | -0.137 | 116.826 | 1
17.6 | 84.044 | 0 | -0.081 | 116.9503 | 1 | 17.6 | 82.157 | -2 | -1.931 | 116.7837 | 0.99972 | 17.6 | 83.205 | 2 | 1.623 | 116.9967 | 0.99981 | 17.6 | 82.291 | 0 | -0.159 | 116.8357 | 1
17.61 | 84.036 | 0 | -0.104 | 116.9323 | 1 | 17.61 | 82.157 | -2 | -1.827 | 116.7857 | 0.99975 | 17.61 | 83.266 | 2 | 1.715 | 116.9967 | 0.99979 | 17.61 | 82.291 | 0 | -0.159 | 116.8453 | 1
17.62 | 84.025 | 0 | -0.137 | 116.8963 | 1 | 17.62 | 82.157 | -2 | -1.737 | 116.7883 | 0.99978 | 17.62 | 83.266 | 2 | 1.715 | 116.9967 | 0.99979 | 17.62 | 82.291 | 0 | -0.159 | 116.8453 | 1
17.63 | 84.027 | 0 | -0.18 | 116.8783 | 1 | 17.63 | 82.209 | -2 | -1.902 | 116.7657 | 0.99973 | 17.63 | 83.266 | 2 | 1.715 | 116.9967 | 0.99979 | 17.63 | 82.291 | 0 | -0.159 | 116.8453 | 1
17.64 | 84.028 | 0 | -0.195 | 116.8913 | 1 | 17.64 | 82.217 | -2 | -1.89 | 116.7477 | 0.99974 | 17.64 | 83.266 | 2 | 1.715 | 116.9967 | 0.99979 | 17.64 | 82.24 | 0 | -0.117 | 116.8337 | 1
17.65 | 84.028 | 0 | -0.195 | 116.9043 | 1 | 17.65 | 82.22 | -2 | -1.746 | 116.74 | 0.99977 | 17.65 | 83.271 | 2 | 1.746 | 116.9967 | 0.99978 | 17.65 | 82.201 | 0 | -0.085 | 116.8103 | 1
17.66 | 84.028 | 0 | -0.195 | 116.9043 | 1 | 17.66 | 82.22 | -2 | -1.675 | 116.743 | 0.99979 | 17.66 | 83.283 | 2 | 1.821 | 117.009 | 0.99976 | 17.66 | 82.201 | 0 | -0.085 | 116.7987 | 1
17.67 | 84.028 | 0 | -0.195 | 116.9043 | 1 | 17.67 | 82.221 | -2 | -1.614 | 116.7633 | 0.99981 | 17.67 | 83.28 | 2 | 1.798 | 117.012 | 0.99977 | 17.67 | 82.201 | 0 | -0.085 | 116.7987 | 1
17.68 | 84.02 | 0 | -0.25 | 116.897 | 1 | 17.68 | 82.114 | -2 | -1.742 | 116.744 | 0.99978 | 17.68 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.9933 | 0.99977 | 17.68 | 82.201 | 0 | -0.085 | 116.7987 | 1
17.69 | 84.017 | 0 | -0.269 | 116.9003 | 0.99999 | 17.69 | 82.108 | -2 | -1.813 | 116.7287 | 0.99976 | 17.69 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.69 | 82.196 | 0 | -0.147 | 116.8037 | 1
17.7 | 84.017 | 0 | -0.269 | 116.9113 | 0.99999 | 17.7 | 82.149 | -2 | -2.015 | 116.755 | 0.9997 | 17.7 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.7 | 82.192 | 0 | -0.194 | 116.8183 | 1
17.71 | 84.017 | 0 | -0.269 | 116.9113 | 0.99999 | 17.71 | 82.162 | -2 | -1.894 | 116.7643 | 0.99973 | 17.71 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.71 | 82.252 | 0 | -0.064 | 116.8277 | 1
17.72 | 84.017 | 0 | -0.269 | 116.9113 | 0.99999 | 17.72 | 82.173 | -2 | -1.79 | 116.7653 | 0.99976 | 17.72 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.72 | 82.258 | 0 | -0.051 | 116.8277 | 1
17.73 | 84.007 | 0 | -0.344 | 116.903 | 0.99999 | 17.73 | 82.176 | -2 | -1.675 | 116.783 | 0.99979 | 17.73 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.73 | 82.258 | 0 | -0.051 | 116.8277 | 1
17.74 | 84.003 | 0 | -0.369 | 116.889 | 0.99999 | 17.74 | 82.178 | -2 | -1.631 | 116.806 | 0.9998 | 17.74 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.74 | 82.259 | 0 | -0.084 | 116.816 | 1
17.75 | 84.003 | 0 | -0.369 | 116.8837 | 0.99999 | 17.75 | 82.186 | -2 | -1.527 | 116.8003 | 0.99983 | 17.75 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.75 | 82.259 | 0 | -0.109 | 116.7927 | 1
17.76 | 84.003 | 0 | -0.369 | 116.8837 | 0.99999 | 17.76 | 82.153 | -2 | -1.663 | 116.785 | 0.9998 | 17.76 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.76 | 82.251 | 0 | -0.208 | 116.792 | 1
17.77 | 84.003 | 0 | -0.369 | 116.8837 | 0.99999 | 17.77 | 82.125 | -2 | -1.779 | 116.754 | 0.99977 | 17.77 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.77 | 82.25 | 0 | -0.217 | 116.8107 | 1
17.78 | 84.011 | 0 | -0.413 | 116.891 | 0.99999 | 17.78 | 82.055 | -2 | -2.148 | 116.7493 | 0.99966 | 17.78 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.78 | 82.25 | 0 | -0.217 | 116.8107 | 1
17.79 | 84.017 | 0 | -0.408 | 116.9133 | 0.99999 | 17.79 | 82.048 | -2 | -2.155 | 116.7743 | 0.99966 | 17.79 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.79 | 82.275 | 0 | -0.121 | 116.799 | 1
17.8 | 84.051 | 0 | -0.223 | 116.917 | 1 | 17.8 | 82.058 | -2 | -1.977 | 116.7837 | 0.99971 | 17.8 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.8 | 82.293 | 0 | -0.053 | 116.7757 | 1
17.81 | 84.051 | 0 | -0.223 | 116.9217 | 1 | 17.81 | 82.058 | -2 | -1.977 | 116.795 | 0.99971 | 17.81 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.81 | 82.29 | 0 | -0.1 | 116.764 | 1
17.82 | 84.051 | 0 | -0.223 | 116.9217 | 1 | 17.82 | 82.058 | -2 | -1.977 | 116.795 | 0.99971 | 17.82 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.82 | 82.292 | 0 | -0.113 | 116.789 | 1
17.83 | 84.051 | 0 | -0.223 | 116.9217 | 1 | 17.83 | 82.048 | -2 | -1.88 | 116.786 | 0.99974 | 17.83 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.83 | 82.298 | 0 | -0.14 | 116.8047 | 1
17.84 | 84.05 | 0 | -0.227 | 116.9183 | 1 | 17.84 | 82.045 | -2 | -1.851 | 116.795 | 0.99975 | 17.84 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.84 | 82.298 | 0 | -0.14 | 116.8147 | 1
17.85 | 84.046 | 0 | -0.26 | 116.9203 | 1 | 17.85 | 82.039 | -2 | -1.793 | 116.771 | 0.99976 | 17.85 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.85 | 82.298 | 0 | -0.14 | 116.8147 | 1
17.86 | 84.037 | 0 | -0.284 | 116.9077 | 0.99999 | 17.86 | 82.039 | -2 | -1.793 | 116.7647 | 0.99976 | 17.86 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.86 | 82.433 | 0 | 0.015 | 116.8147 | 1
17.87 | 84.027 | 0 | -0.316 | 116.872 | 0.99999 | 17.87 | 82.039 | -2 | -1.793 | 116.7647 | 0.99976 | 17.87 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.87 | 82.448 | 0 | -0.018 | 116.823 | 1
17.88 | 84.029 | 0 | -0.36 | 116.8543 | 0.99999 | 17.88 | 82.03 | -2 | -1.707 | 116.7547 | 0.99978 | 17.88 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.88 | 82.458 | 0 | -0.152 | 116.8403 | 1
17.89 | 84.025 | 0 | -0.302 | 116.8827 | 0.99999 | 17.89 | 82.032 | -2 | -1.683 | 116.7533 | 0.99979 | 17.89 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.89 | 82.458 | 0 | -0.152 | 116.8493 | 1
17.9 | 83.982 | 0 | 0.365 | 116.911 | 0.99999 | 17.9 | 82.042 | -2 | -1.639 | 116.754 | 0.9998 | 17.9 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.9 | 82.458 | 0 | -0.152 | 116.8493 | 1
17.91 | 83.982 | 0 | 0.365 | 116.9263 | 0.99999 | 17.91 | 82.061 | -2 | -1.779 | 116.7443 | 0.99977 | 17.91 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.91 | 82.458 | 0 | -0.152 | 116.8493 | 1
17.92 | 83.982 | 0 | 0.365 | 116.9263 | 0.99999 | 17.92 | 82.077 | -2 | -1.895 | 116.7267 | 0.99973 | 17.92 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.92 | 82.451 | 0 | -0.163 | 116.8297 | 1
17.93 | 83.99 | 0 | 0.281 | 116.918 | 0.99999 | 17.93 | 82.082 | -2 | -1.845 | 116.7537 | 0.99975 | 17.93 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.93 | 82.431 | 0 | -0.195 | 116.8093 | 1
17.94 | 83.99 | 0 | 0.25 | 116.9083 | 1 | 17.94 | 82.082 | -2 | -1.838 | 116.7807 | 0.99975 | 17.94 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.94 | 82.385 | 0 | -0.135 | 116.797 | 1
17.95 | 83.967 | 0 | 0.202 | 116.8853 | 1 | 17.95 | 82.082 | -2 | -1.838 | 116.7807 | 0.99975 | 17.95 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.95 | 82.355 | 0 | -0.095 | 116.784 | 1
17.96 | 83.967 | 0 | 0.202 | 116.8867 | 1 | 17.96 | 82.108 | -2 | -1.782 | 116.7733 | 0.99976 | 17.96 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.96 | 82.355 | 0 | -0.095 | 116.782 | 1
17.97 | 83.967 | 0 | 0.202 | 116.8867 | 1 | 17.97 | 82.129 | -2 | -1.736 | 116.776 | 0.99978 | 17.97 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.97 | 82.355 | 0 | -0.095 | 116.782 | 1
17.98 | 83.972 | 0 | 0.162 | 116.8787 | 1 | 17.98 | 82.134 | -2 | -1.686 | 116.8127 | 0.99979 | 17.98 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.98 | 82.355 | 0 | -0.095 | 116.782 | 1
17.99 | 83.976 | 0 | 0.138 | 116.8693 | 1 | 17.99 | 82.134 | -2 | -1.777 | 116.8163 | 0.99977 | 17.99 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 17.99 | 82.357 | 0 | -0.189 | 116.791 | 1
18 | 83.989 | 0 | 0.034 | 116.906 | 1 | 18 | 82.133 | -2 | -2.125 | 116.775 | 0.99967 | 18 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 18 | 82.358 | 0 | -0.252 | 116.8103 | 1
18.01 | 83.989 | 0 | 0.034 | 116.927 | 1 | 18.01 | 82.136 | -2 | -2.093 | 116.7707 | 0.99968 | 18.01 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 18.01 | 82.348 | 0 | -0.105 | 116.8203 | 1
18.02 | 83.989 | 0 | 0.034 | 116.927 | 1 | 18.02 | 82.139 | -2 | -2.068 | 116.7977 | 0.99968 | 18.02 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 18.02 | 82.348 | 0 | -0.11 | 116.809 | 1
18.03 | 83.995 | 0 | -0.006 | 116.9187 | 1 | 18.03 | 82.139 | -2 | -2.068 | 116.8113 | 0.99968 | 18.03 | 83.279 | 2 | 1.785 | 116.984 | 0.99977 | 18.03 | 82.349 | 0 | -0.152 | 116.786 | 1
18.04 | 83.997 | 0 | -0.024 | 116.9023 | 1 | 18.04 | 82.139 | -2 | -2.068 | 116.8113 | 0.99968 | 18.04 | 83.273 | 2 | 1.834 | 116.9593 | 0.99976 | 18.04 | 82.349 | 0 | -0.152 | 116.7743 | 1
18.05 | 84 | 0 | -0.076 | 116.9077 | 1 | 18.05 | 82.139 | -2 | -2.068 | 116.8113 | 0.99968 | 18.05 | 83.273 | 2 | 1.836 | 116.9593 | 0.99976 | 18.05 | 82.349 | 0 | -0.152 | 116.7743 | 1
18.06 | 84.005 | 0 | -0.102 | 116.9287 | 1 | 18.06 | 82.139 | -2 | -2.068 | 116.8113 | 0.99968 | 18.06 | 83.273 | 2 | 1.836 | 116.9593 | 0.99976 | 18.06 | 82.371 | 0 | -0.201 | 116.7743 | 1
18.07 | 84.012 | 0 | -0.134 | 116.9517 | 1 | 18.07 | 82.139 | -2 | -2.068 | 116.8113 | 0.99968 | 18.07 | 83.273 | 2 | 1.836 | 116.9593 | 0.99976 | 18.07 | 82.372 | 0 | -0.205 | 116.813 | 1
18.08 | 83.997 | 0 | -0.177 | 116.949 | 1 | 18.08 | 82.144 | -2 | -1.991 | 116.7897 | 0.99971 | 18.08 | 83.273 | 2 | 1.836 | 116.9593 | 0.99976 | 18.08 | 82.372 | 0 | -0.205 | 116.813 | 1
18.09 | 83.99 | 0 | -0.199 | 116.9073 | 1 | 18.09 | 82.14 | -2 | -1.971 | 116.7753 | 0.99971 | 18.09 | 83.273 | 2 | 1.836 | 116.9593 | 0.99976 | 18.09 | 82.395 | 0 | -0.105 | 116.809 | 1
18.1 | 83.968 | 0 | -0.275 | 116.9003 | 0.99999 | 18.1 | 82.127 | -2 | -1.933 | 116.7817 | 0.99972 | 18.1 | 83.273 | 2 | 1.836 | 116.9593 | 0.99976 | 18.1 | 82.41 | 0 | -0.041 | 116.8143 | 1
18.11 | 83.982 | 0 | -0.135 | 116.906 | 1 | 18.11 | 82.127 | -2 | -1.933 | 116.7847 | 0.99972 | 18.11 | 83.273 | 2 | 1.836 | 116.9593 | 0.99976 | 18.11 | 82.476 | 0 | 0.038 | 116.801 | 1
18.12 | 83.999 | 0 | 0.039 | 116.906 | 1 | 18.12 | 82.127 | -2 | -1.933 | 116.7847 | 0.99972 | 18.12 | 83.27 | 2 | 1.872 | 116.9467 | 0.99975 | 18.12 | 82.479 | 0 | 0.029 | 116.7783 | 1
18.13 | 84.004 | 0 | -0.002 | 116.898 | 1 | 18.13 | 82.127 | -2 | -1.933 | 116.7847 | 0.99972 | 18.13 | 83.269 | 2 | 1.894 | 116.9323 | 0.99974 | 18.13 | 82.478 | 0 | -0.008 | 116.7883 | 1
18.14 | 84.005 | 0 | -0.028 | 116.881 | 1 | 18.14 | 82.121 | -2 | -1.904 | 116.7613 | 0.99973 | 18.14 | 83.269 | 2 | 1.894 | 116.931 | 0.99974 | 18.14 | 82.474 | 0 | -0.044 | 116.7947 | 1
18.15 | 84.001 | 0 | -0.145 | 116.8993 | 1 | 18.15 | 82.103 | -2 | -1.806 | 116.7207 | 0.99976 | 18.15 | 83.266 | 2 | 1.911 | 116.9397 | 0.99974 | 18.15 | 82.472 | 0 | -0.066 | 116.8003 | 1
18.16 | 84.004 | 0 | -0.169 | 116.9027 | 1 | 18.16 | 82.103 | -2 | -1.806 | 116.7033 | 0.99976 | 18.16 | 83.258 | 2 | 1.951 | 116.9567 | 0.99973 | 18.16 | 82.472 | 0 | -0.066 | 116.81 | 1
18.17 | 84.008 | 0 | -0.197 | 116.8867 | 1 | 18.17 | 82.103 | -2 | -1.806 | 116.7033 | 0.99976 | 18.17 | 83.258 | 2 | 1.951 | 116.965 | 0.99973 | 18.17 | 82.469 | 0 | -0.052 | 116.7983 | 1
18.18 | 84.008 | 0 | -0.197 | 116.8787 | 1 | 18.18 | 82.109 | -2 | -1.755 | 116.7303 | 0.99977 | 18.18 | 83.258 | 2 | 1.951 | 116.965 | 0.99973 | 18.18 | 82.462 | 0 | -0.017 | 116.7853 | 1
18.19 | 84.018 | 0 | -0.18 | 116.8787 | 1 | 18.19 | 82.11 | -2 | -1.749 | 116.7573 | 0.99977 | 18.19 | 83.258 | 2 | 1.951 | 116.965 | 0.99973 | 18.19 | 82.462 | 0 | -0.017 | 116.784 | 1
18.2 | 84.094 | 0 | -0.048 | 116.892 | 1 | 18.2 | 82.11 | -2 | -1.749 | 116.7573 | 0.99977 | 18.2 | 83.255 | 2 | 1.906 | 116.965 | 0.99974 | 18.2 | 82.462 | 0 | -0.017 | 116.784 | 1
18.21 | 84.099 | 0 | -0.074 | 116.9137 | 1 | 18.21 | 82.11 | -2 | -1.749 | 116.7573 | 0.99977 | 18.21 | 83.246 | 2 | 1.794 | 116.965 | 0.99977 | 18.21 | 82.457 | 0 | -0.072 | 116.7763 | 1
18.22 | 84.106 | 0 | -0.106 | 116.937 | 1 | 18.22 | 82.11 | -2 | -1.749 | 116.7573 | 0.99977 | 18.22 | 83.259 | 2 | 1.827 | 116.961 | 0.99976 | 18.22 | 82.457 | 0 | -0.075 | 116.7957 | 1
18.23 | 84.112 | 0 | -0.147 | 116.9443 | 1 | 18.23 | 82.113 | -2 | -1.726 | 116.7497 | 0.99978 | 18.23 | 83.266 | 2 | 1.848 | 116.957 | 0.99975 | 18.23 | 82.457 | 0 | -0.075 | 116.7957 | 1
18.24 | 84.113 | 0 | -0.158 | 116.9283 | 1 | 18.24 | 82.114 | -2 | -1.724 | 116.7497 | 0.99978 | 18.24 | 83.266 | 2 | 1.848 | 116.957 | 0.99975 | 18.24 | 82.457 | 0 | -0.142 | 116.7843 | 1
18.25 | 84.113 | 0 | -0.158 | 116.9203 | 1 | 18.25 | 82.114 | -2 | -1.724 | 116.7497 | 0.99978 | 18.25 | 83.266 | 2 | 1.848 | 116.957 | 0.99975 | 18.25 | 82.457 | 0 | -0.184 | 116.772 | 1
18.26 | 84.141 | 0 | -0.042 | 116.926 | 1 | 18.26 | 82.114 | -2 | -1.724 | 116.7497 | 0.99978 | 18.26 | 83.266 | 2 | 1.848 | 116.957 | 0.99975 | 18.26 | 82.457 | 0 | -0.184 | 116.7707 | 1
18.27 | 84.173 | 0 | 0.098 | 116.942 | 1 | 18.27 | 82.114 | -2 | -1.724 | 116.7497 | 0.99978 | 18.27 | 83.266 | 2 | 1.848 | 116.957 | 0.99975 | 18.27 | 82.465 | 0 | -0.198 | 116.7913 | 1
18.28 | 84.159 | 0 | 0.054 | 116.9347 | 1 | 18.28 | 82.114 | -2 | -1.724 | 116.7497 | 0.99978 | 18.28 | 83.266 | 2 | 1.848 | 116.957 | 0.99975 | 18.28 | 82.487 | 0 | -0.233 | 116.833 | 1
18.29 | 84.155 | 0 | 0.042 | 116.8993 | 1 | 18.29 | 82.12 | -2 | -1.76 | 116.7497 | 0.99977 | 18.29 | 83.266 | 2 | 1.848 | 116.957 | 0.99975 | 18.29 | 82.487 | 0 | -0.233 | 116.854 | 1
18.3 | 84.155 | 0 | 0.042 | 116.8817 | 1 | 18.3 | 82.141 | -2 | -1.879 | 116.7497 | 0.99974 | 18.3 | 83.28 | 2 | 1.877 | 116.975 | 0.99975 | 18.3 | 82.487 | 0 | -0.233 | 116.854 | 1
18.31 | 84.153 | 0 | -0.018 | 116.889 | 1 | 18.31 | 82.139 | -2 | -1.858 | 116.741 | 0.99974 | 18.31 | 83.312 | 2 | 1.948 | 117.028 | 0.99973 | 18.31 | 82.485 | 0 | -0.282 | 116.854 | 0.99999
18.32 | 84.151 | 0 | -0.09 | 116.908 | 1 | 18.32 | 82.138 | -2 | -1.843 | 116.7293 | 0.99975 | 18.32 | 83.312 | 2 | 1.948 | 117.063 | 0.99973 | 18.32 | 82.477 | 0 | -0.158 | 116.8743 | 1
18.33 | 84.151 | 0 | -0.09 | 116.9193 | 1 | 18.33 | 82.138 | -2 | -1.843 | 116.7267 | 0.99975 | 18.33 | 83.312 | 2 | 1.948 | 117.063 | 0.99973 | 18.33 | 82.458 | 0 | 0.147 | 116.8743 | 1
18.34 | 84.152 | 0 | -0.097 | 116.9113 | 1 | 18.34 | 82.138 | -2 | -1.843 | 116.7267 | 0.99975 | 18.34 | 83.312 | 2 | 1.948 | 117.063 | 0.99973 | 18.34 | 82.459 | 0 | 0.111 | 116.8633 | 1
18.35 | 84.158 | 0 | -0.142 | 116.8957 | 1 | 18.35 | 82.138 | -2 | -1.843 | 116.7267 | 0.99975 | 18.35 | 83.31 | 2 | 1.963 | 117.0507 | 0.99972 | 18.35 | 82.46 | 0 | 0.09 | 116.841 | 1
18.36 | 84.158 | 0 | -0.142 | 116.888 | 1 | 18.36 | 82.133 | -2 | -1.829 | 116.7283 | 0.99975 | 18.36 | 83.307 | 2 | 2 | 117.0383 | 0.99971 | 18.36 | 82.455 | 0 | 0.034 | 116.822 | 1
18.37 | 84.158 | 0 | -0.142 | 116.888 | 1 | 18.37 | 82.129 | -2 | -1.819 | 116.7317 | 0.99975 | 18.37 | 83.307 | 2 | 2 | 117.0383 | 0.99971 | 18.37 | 82.455 | 0 | 0.032 | 116.8413 | 1
18.38 | 84.172 | 0 | -0.234 | 116.9033 | 1 | 18.38 | 82.227 | -2 | -1.906 | 116.7253 | 0.99973 | 18.38 | 83.307 | 2 | 2 | 117.0383 | 0.99971 | 18.38 | 82.455 | 0 | 0.032 | 116.8413 | 1
18.39 | 84.176 | 0 | -0.265 | 116.9407 | 1 | 18.39 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.39 | 83.292 | 2 | 2.109 | 117.0307 | 0.99968 | 18.39 | 82.454 | 0 | -0.001 | 116.8413 | 1
18.4 | 84.183 | 0 | -0.31 | 116.9387 | 0.99999 | 18.4 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.4 | 83.267 | 2 | 2.077 | 117.0447 | 0.99969 | 18.4 | 82.453 | 0 | -0.02 | 116.8517 | 1
18.41 | 84.154 | 0 | -0.243 | 116.9307 | 1 | 18.41 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.41 | 83.205 | 2 | 1.983 | 117.0447 | 0.99972 | 18.41 | 82.445 | 0 | 0.132 | 116.8617 | 1
18.42 | 84.121 | 0 | -0.165 | 116.9307 | 1 | 18.42 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.42 | 83.205 | 2 | 1.983 | 117.0447 | 0.99972 | 18.42 | 82.445 | 0 | 0.138 | 116.8617 | 1
18.43 | 84.121 | 0 | -0.165 | 116.9307 | 1 | 18.43 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.43 | 83.205 | 2 | 1.983 | 117.0447 | 0.99972 | 18.43 | 82.445 | 0 | 0.138 | 116.8617 | 1
18.44 | 84.121 | 0 | -0.165 | 116.9307 | 1 | 18.44 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.44 | 83.2 | 2 | 2.032 | 117.02 | 0.9997 | 18.44 | 82.446 | 0 | 0.101 | 116.8503 | 1
18.45 | 84.121 | 0 | -0.165 | 116.9307 | 1 | 18.45 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.45 | 83.2 | 2 | 2.035 | 117.02 | 0.9997 | 18.45 | 82.447 | 0 | 0.081 | 116.8277 | 1
18.46 | 84.121 | 0 | -0.165 | 116.9307 | 1 | 18.46 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.46 | 83.2 | 2 | 2.035 | 117.02 | 0.9997 | 18.46 | 82.447 | 0 | 0.081 | 116.8163 | 1
18.47 | 84.121 | 0 | -0.165 | 116.9307 | 1 | 18.47 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.47 | 83.2 | 2 | 2.035 | 117.02 | 0.9997 | 18.47 | 82.445 | 0 | 0.063 | 116.813 | 1
18.48 | 84.119 | 0 | -0.078 | 116.9307 | 1 | 18.48 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.48 | 83.2 | 2 | 2.035 | 117.02 | 0.9997 | 18.48 | 82.442 | 0 | 0.023 | 116.8193 | 1
18.49 | 84.121 | 0 | -0.072 | 116.9377 | 1 | 18.49 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.49 | 83.2 | 2 | 2.035 | 117.02 | 0.9997 | 18.49 | 82.442 | 0 | 0.023 | 116.829 | 1
18.5 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9457 | 1 | 18.5 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.5 | 83.198 | 2 | 2.051 | 117.008 | 0.9997 | 18.5 | 82.442 | 0 | 0.023 | 116.829 | 1
18.51 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.51 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.51 | 83.196 | 2 | 2.093 | 116.9947 | 0.99968 | 18.51 | 82.442 | 0 | 0.023 | 116.829 | 1
18.52 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.52 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.52 | 83.189 | 2 | 2.128 | 117.002 | 0.99967 | 18.52 | 82.442 | 0 | 0.023 | 116.829 | 1
18.53 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.53 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.53 | 83.185 | 2 | 2.15 | 117.019 | 0.99967 | 18.53 | 82.442 | 0 | 0.023 | 116.829 | 1
18.54 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.54 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.54 | 83.111 | 2 | 1.995 | 117.0027 | 0.99971 | 18.54 | 82.441 | 0 | -0.01 | 116.829 | 1
18.55 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.55 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.55 | 83.107 | 2 | 1.987 | 117.0027 | 0.99971 | 18.55 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.839 | 1
18.56 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.56 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.56 | 83.107 | 2 | 1.987 | 117.0027 | 0.99971 | 18.56 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.8493 | 1
18.57 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.57 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.57 | 83.107 | 2 | 1.987 | 117.0027 | 0.99971 | 18.57 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.8493 | 1
18.58 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.58 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.58 | 83.107 | 2 | 1.987 | 117.0027 | 0.99971 | 18.58 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.8493 | 1
18.59 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.59 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.59 | 83.107 | 2 | 1.987 | 117.0027 | 0.99971 | 18.59 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.8493 | 1
18.6 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.6 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.6 | 83.1 | 2 | 1.975 | 116.9993 | 0.99972 | 18.6 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.849 | 1
18.61 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.61 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.61 | 83.082 | 2 | 1.945 | 117.0033 | 0.99973 | 18.61 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.849 | 1
18.62 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.62 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.62 | 83.082 | 2 | 1.945 | 117.0107 | 0.99973 | 18.62 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.849 | 1
18.63 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.63 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.63 | 83.082 | 2 | 1.945 | 117.0107 | 0.99973 | 18.63 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.849 | 1
18.64 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.64 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.64 | 83.102 | 2 | 1.996 | 117.0033 | 0.99971 | 18.64 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.849 | 1
18.65 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.65 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.65 | 83.103 | 2 | 1.999 | 117.0033 | 0.99971 | 18.65 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.849 | 1
18.66 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.66 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.66 | 83.103 | 2 | 1.999 | 117.0033 | 0.99971 | 18.66 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.849 | 1
18.67 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.67 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.67 | 83.103 | 2 | 1.999 | 117.0033 | 0.99971 | 18.67 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.849 | 1
18.68 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.68 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.68 | 83.103 | 2 | 1.999 | 117.0033 | 0.99971 | 18.68 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.849 | 1
18.69 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.69 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.69 | 83.103 | 2 | 1.999 | 117.0033 | 0.99971 | 18.69 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.849 | 1
18.7 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.7 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.7 | 83.103 | 2 | 1.999 | 117.0033 | 0.99971 | 18.7 | 82.44 | 0 | -0.029 | 116.849 | 1
18.71 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.71 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.71 | 83.103 | 2 | 1.999 | 117.0033 | 0.99971 | 18.71 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.8483 | 1
18.72 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.72 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.72 | 83.101 | 2 | 2.035 | 116.991 | 0.9997 | 18.72 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.8477 | 1
18.73 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.73 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.73 | 83.1 | 2 | 2.057 | 116.9777 | 0.99969 | 18.73 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.8477 | 1
18.74 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.74 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.74 | 83.1 | 2 | 2.057 | 116.9767 | 0.99969 | 18.74 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.8477 | 1
18.75 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.75 | 82.236 | -2 | -1.915 | 116.7253 | 0.99973 | 18.75 | 83.101 | 2 | 2.092 | 116.9833 | 0.99968 | 18.75 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.8477 | 1
18.76 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.76 | 82.231 | -2 | -1.945 | 116.7253 | 0.99972 | 18.76 | 83.104 | 2 | 2.181 | 117.0093 | 0.99966 | 18.76 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.8477 | 1
18.77 | 84.138 | 0 | -0.167 | 116.9533 | 1 | 18.77 | 82.227 | -2 | -1.965 | 116.7333 | 0.99971 | 18.77 | 83.104 | 2 | 2.181 | 117.0287 | 0.99966 | 18.77 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.848 | 1
18.78 | 84.132 | 0 | -0.124 | 116.9613 | 1 | 18.78 | 82.236 | -2 | -1.988 | 116.7377 | 0.99971 | 18.78 | 83.104 | 2 | 2.181 | 117.0287 | 0.99966 | 18.78 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.848 | 1
18.79 | 84.132 | 0 | -0.099 | 116.9693 | 1 | 18.79 | 82.236 | -2 | -1.989 | 116.7343 | 0.99971 | 18.79 | 83.148 | 2 | 1.974 | 117.0287 | 0.99972 | 18.79 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.848 | 1
18.8 | 84.138 | 0 | -0.008 | 116.9423 | 1 | 18.8 | 82.236 | -2 | -1.989 | 116.7343 | 0.99971 | 18.8 | 83.171 | 2 | 1.923 | 117.0287 | 0.99973 | 18.8 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.848 | 1
18.81 | 84.138 | 0 | -0.008 | 116.9307 | 1 | 18.81 | 82.238 | -2 | -2.011 | 116.7373 | 0.9997 | 18.81 | 83.222 | 2 | 1.82 | 117.0287 | 0.99976 | 18.81 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.848 | 1
18.82 | 84.138 | 0 | -0.008 | 116.9307 | 1 | 18.82 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7487 | 0.9997 | 18.82 | 83.222 | 2 | 1.82 | 117.0287 | 0.99976 | 18.82 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.848 | 1
18.83 | 84.138 | 0 | -0.008 | 116.9307 | 1 | 18.83 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.83 | 83.222 | 2 | 1.82 | 117.0287 | 0.99976 | 18.83 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.848 | 1
18.84 | 84.138 | 0 | -0.008 | 116.9307 | 1 | 18.84 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.84 | 83.219 | 2 | 1.876 | 117.0043 | 0.99975 | 18.84 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.848 | 1
18.85 | 84.138 | 0 | -0.008 | 116.9307 | 1 | 18.85 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.85 | 83.217 | 2 | 1.893 | 116.99 | 0.99974 | 18.85 | 82.452 | 0 | -0.051 | 116.848 | 1
18.86 | 84.138 | 0 | -0.008 | 116.9307 | 1 | 18.86 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.86 | 83.214 | 2 | 1.93 | 116.978 | 0.99973 | 18.86 | 82.365 | 0 | 0.082 | 116.848 | 1
18.87 | 84.138 | 0 | -0.008 | 116.9307 | 1 | 18.87 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.87 | 83.208 | 2 | 1.833 | 116.978 | 0.99976 | 18.87 | 82.365 | 0 | 0.082 | 116.848 | 1
18.88 | 84.17 | 0 | 0.129 | 116.9467 | 1 | 18.88 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.88 | 83.204 | 2 | 1.772 | 116.978 | 0.99977 | 18.88 | 82.365 | 0 | 0.082 | 116.848 | 1
18.89 | 84.176 | 0 | 0.159 | 116.984 | 1 | 18.89 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.89 | 83.204 | 2 | 1.772 | 116.978 | 0.99977 | 18.89 | 82.365 | 0 | 0.082 | 116.848 | 1
18.9 | 84.176 | 0 | 0.159 | 117.005 | 1 | 18.9 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.9 | 83.201 | 2 | 1.788 | 116.9867 | 0.99977 | 18.9 | 82.365 | 0 | 0.082 | 116.848 | 1
18.91 | 84.176 | 0 | 0.159 | 117.005 | 1 | 18.91 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.91 | 83.194 | 2 | 1.829 | 117.004 | 0.99976 | 18.91 | 82.365 | 0 | 0.082 | 116.848 | 1
18.92 | 84.176 | 0 | 0.159 | 117.005 | 1 | 18.92 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.92 | 83.194 | 2 | 1.829 | 117.0127 | 0.99976 | 18.92 | 82.365 | 0 | 0.082 | 116.848 | 1
18.93 | 84.176 | 0 | 0.159 | 117.005 | 1 | 18.93 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.93 | 83.194 | 2 | 1.829 | 117.0127 | 0.99976 | 18.93 | 82.365 | 0 | 0.082 | 116.848 | 1
18.94 | 84.173 | 0 | 0.177 | 116.9973 | 1 | 18.94 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.94 | 83.194 | 2 | 1.829 | 117.0127 | 0.99976 | 18.94 | 82.365 | 0 | 0.082 | 116.848 | 1
18.95 | 84.156 | 0 | 0.269 | 116.9897 | 0.99999 | 18.95 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.95 | 83.194 | 2 | 1.829 | 117.0127 | 0.99976 | 18.95 | 82.365 | 0 | 0.083 | 116.8383 | 1
18.96 | 84.166 | 0 | 0.293 | 116.9867 | 0.99999 | 18.96 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.96 | 83.194 | 2 | 1.829 | 117.0127 | 0.99976 | 18.96 | 82.342 | 0 | 0.179 | 116.8297 | 1
18.97 | 84.176 | 0 | 0.317 | 116.9833 | 0.99999 | 18.97 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.97 | 83.194 | 2 | 1.829 | 117.0127 | 0.99976 | 18.97 | 82.327 | 0 | 0.104 | 116.8303 | 1
18.98 | 84.176 | 0 | 0.317 | 116.9833 | 0.99999 | 18.98 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.98 | 83.194 | 2 | 1.829 | 117.0127 | 0.99976 | 18.98 | 82.296 | 0 | -0.042 | 116.8303 | 1
18.99 | 84.176 | 0 | 0.317 | 116.9833 | 0.99999 | 18.99 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 18.99 | 83.186 | 2 | 1.933 | 116.986 | 0.99973 | 18.99 | 82.296 | 0 | -0.042 | 116.8303 | 1
19 | 84.176 | 0 | 0.317 | 116.9833 | 0.99999 | 19 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19 | 83.186 | 2 | 1.939 | 116.9617 | 0.99973 | 19 | 82.296 | 0 | -0.042 | 116.8207 | 1
19.01 | 84.172 | 0 | 0.343 | 116.9913 | 0.99999 | 19.01 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.01 | 83.186 | 2 | 1.939 | 116.9617 | 0.99973 | 19.01 | 82.301 | 0 | 0.015 | 116.8147 | 1
19.02 | 84.168 | 0 | 0.369 | 117.007 | 0.99999 | 19.02 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.02 | 83.186 | 2 | 1.939 | 116.9617 | 0.99973 | 19.02 | 82.301 | 0 | 0.015 | 116.8183 | 1
19.03 | 84.104 | 0 | 0.174 | 116.9933 | 1 | 19.03 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.03 | 83.186 | 2 | 1.939 | 116.9617 | 0.99973 | 19.03 | 82.301 | 0 | 0.015 | 116.8183 | 1
19.04 | 84.086 | 0 | 0.082 | 116.9563 | 1 | 19.04 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.04 | 83.186 | 2 | 1.939 | 116.9617 | 0.99973 | 19.04 | 82.301 | 0 | 0.015 | 116.8183 | 1
19.05 | 84.059 | 0 | -0.18 | 116.941 | 1 | 19.05 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.05 | 83.183 | 2 | 1.955 | 116.9707 | 0.99972 | 19.05 | 82.301 | 0 | 0.015 | 116.8183 | 1
19.06 | 84.059 | 0 | -0.18 | 116.941 | 1 | 19.06 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.06 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.9883 | 0.99971 | 19.06 | 82.301 | 0 | 0.015 | 116.8183 | 1
19.07 | 84.059 | 0 | -0.18 | 116.941 | 1 | 19.07 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.07 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.07 | 82.301 | 0 | 0.015 | 116.8183 | 1
19.08 | 84.095 | 0 | -0.089 | 116.973 | 1 | 19.08 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.08 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.08 | 82.301 | 0 | 0.015 | 116.8183 | 1
19.09 | 84.102 | 0 | -0.061 | 117.03 | 1 | 19.09 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.09 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.09 | 82.301 | 0 | 0.015 | 116.8183 | 1
19.1 | 84.098 | 0 | -0.013 | 117.0167 | 1 | 19.1 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.1 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.1 | 82.301 | 0 | 0.016 | 116.8083 | 1
19.11 | 84.089 | 0 | -0.189 | 117.0167 | 1 | 19.11 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.11 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.11 | 82.303 | 0 | 0.067 | 116.798 | 1
19.12 | 84.079 | 0 | -0.365 | 117.0167 | 0.99999 | 19.12 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.12 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.12 | 82.303 | 0 | 0.067 | 116.798 | 1
19.13 | 84.064 | 0 | -0.273 | 117.002 | 0.99999 | 19.13 | 82.24 | -2 | -2.026 | 116.7573 | 0.9997 | 19.13 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.13 | 82.303 | 0 | 0.067 | 116.798 | 1
19.14 | 84.06 | 0 | -0.245 | 116.9887 | 1 | 19.14 | 82.242 | -2 | -2.011 | 116.7497 | 0.9997 | 19.14 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.14 | 82.317 | 0 | 0.114 | 116.8197 | 1
19.15 | 84.057 | 0 | -0.197 | 116.9753 | 1 | 19.15 | 82.249 | -2 | -1.975 | 116.7417 | 0.99971 | 19.15 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.15 | 82.324 | 0 | 0.137 | 116.863 | 1
19.16 | 84.057 | 0 | -0.197 | 116.9753 | 1 | 19.16 | 82.257 | -2 | -1.94 | 116.7347 | 0.99972 | 19.16 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.16 | 82.328 | 0 | 0.194 | 116.869 | 1
19.17 | 84.057 | 0 | -0.197 | 116.9753 | 1 | 19.17 | 82.262 | -2 | -1.919 | 116.7363 | 0.99973 | 19.17 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.17 | 82.328 | 0 | 0.194 | 116.8727 | 1
19.18 | 84.051 | 0 | -0.154 | 116.9917 | 1 | 19.18 | 82.262 | -2 | -1.919 | 116.745 | 0.99973 | 19.18 | 83.175 | 2 | 1.996 | 116.997 | 0.99971 | 19.18 | 82.328 | 0 | 0.194 | 116.8727 | 1
19.19 | 84.047 | 0 | -0.135 | 116.9927 | 1 | 19.19 | 82.262 | -2 | -1.919 | 116.745 | 0.99973 | 19.19 | 83.168 | 2 | 2.1 | 116.971 | 0.99968 | 19.19 | 82.328 | 0 | 0.194 | 116.8727 | 1
19.2 | 84.038 | 0 | -0.087 | 116.9693 | 1 | 19.2 | 82.262 | -2 | -1.919 | 116.745 | 0.99973 | 19.2 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.2 | 82.329 | 0 | 0.191 | 116.8627 | 1
19.21 | 84.036 | 0 | -0.058 | 116.948 | 1 | 19.21 | 82.266 | -2 | -1.883 | 116.7587 | 0.99974 | 19.21 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.21 | 82.339 | 0 | 0.088 | 116.8527 | 1
19.22 | 84.034 | 0 | -0.029 | 116.9347 | 1 | 19.22 | 82.268 | -2 | -1.862 | 116.786 | 0.99974 | 19.22 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.22 | 82.339 | 0 | 0.088 | 116.8527 | 1
19.23 | 84.034 | 0 | -0.029 | 116.9347 | 1 | 19.23 | 82.268 | -2 | -1.862 | 116.7997 | 0.99974 | 19.23 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.23 | 82.339 | 0 | 0.088 | 116.8527 | 1
19.24 | 84.033 | 0 | -0.02 | 116.9427 | 1 | 19.24 | 82.268 | -2 | -1.862 | 116.7997 | 0.99974 | 19.24 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.24 | 82.339 | 0 | 0.088 | 116.8527 | 1
19.25 | 84.027 | 0 | 0.023 | 116.9587 | 1 | 19.25 | 82.268 | -2 | -1.862 | 116.7997 | 0.99974 | 19.25 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.25 | 82.339 | 0 | 0.088 | 116.8527 | 1
19.26 | 84.027 | 0 | 0.023 | 116.9667 | 1 | 19.26 | 82.274 | -2 | -1.83 | 116.7917 | 0.99975 | 19.26 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.26 | 82.339 | 0 | 0.088 | 116.8527 | 1
19.27 | 84.027 | 0 | 0.023 | 116.9667 | 1 | 19.27 | 82.277 | -2 | -1.812 | 116.784 | 0.99976 | 19.27 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.27 | 82.34 | 0 | 0.129 | 116.8543 | 1
19.28 | 84.031 | 0 | 0.134 | 116.9443 | 1 | 19.28 | 82.277 | -2 | -1.812 | 116.784 | 0.99976 | 19.28 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.28 | 82.342 | 0 | 0.202 | 116.871 | 1
19.29 | 84.031 | 0 | 0.164 | 116.939 | 1 | 19.29 | 82.277 | -2 | -1.773 | 116.78 | 0.99977 | 19.29 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.29 | 82.342 | 0 | 0.202 | 116.8863 | 1
19.3 | 84.025 | 0 | 0.207 | 116.9553 | 1 | 19.3 | 82.277 | -2 | -1.682 | 116.784 | 0.99979 | 19.3 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.3 | 82.342 | 0 | 0.202 | 116.8863 | 1
19.31 | 84.025 | 0 | 0.207 | 116.9637 | 1 | 19.31 | 82.277 | -2 | -1.682 | 116.7923 | 0.99979 | 19.31 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.31 | 82.342 | 0 | 0.202 | 116.8863 | 1
19.32 | 84.025 | 0 | 0.207 | 116.9637 | 1 | 19.32 | 82.277 | -2 | -1.682 | 116.7923 | 0.99979 | 19.32 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.32 | 82.343 | 0 | 0.221 | 116.8763 | 1
19.33 | 84.025 | 0 | 0.207 | 116.9637 | 1 | 19.33 | 82.286 | -2 | -1.633 | 116.7767 | 0.9998 | 19.33 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.33 | 82.344 | 0 | 0.254 | 116.866 | 1
19.34 | 84.027 | 0 | 0.226 | 116.9483 | 1 | 19.34 | 82.286 | -2 | -1.631 | 116.7767 | 0.9998 | 19.34 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.34 | 82.344 | 0 | 0.254 | 116.866 | 1
19.35 | 84.034 | 0 | 0.313 | 116.9227 | 0.99999 | 19.35 | 82.286 | -2 | -1.631 | 116.7767 | 0.9998 | 19.35 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.35 | 82.344 | 0 | 0.254 | 116.866 | 1
19.36 | 84.028 | 0 | 0.179 | 116.93 | 1 | 19.36 | 82.283 | -2 | -1.565 | 116.773 | 0.99982 | 19.36 | 83.167 | 2 | 2.106 | 116.947 | 0.99968 | 19.36 | 82.344 | 0 | 0.254 | 116.866 | 1
19.37 | 84.023 | 0 | 0.055 | 116.9657 | 1 | 19.37 | 82.282 | -2 | -1.527 | 116.7817 | 0.99983 | 19.37 | 83.171 | 2 | 2.128 | 116.9567 | 0.99967 | 19.37 | 82.343 | 0 | 0.275 | 116.8773 | 0.99999
19.38 | 84.023 | 0 | 0.055 | 116.9837 | 1 | 19.38 | 82.282 | -2 | -1.527 | 116.794 | 0.99983 | 19.38 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.976 | 0.99967 | 19.38 | 82.342 | 0 | 0.311 | 116.9 | 0.99999
19.39 | 84.023 | 0 | 0.065 | 116.9703 | 1 | 19.39 | 82.277 | -2 | -1.51 | 116.7767 | 0.99983 | 19.39 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.39 | 82.346 | 0 | 0.351 | 116.9017 | 0.99999
19.4 | 84.02 | 0 | 0.113 | 116.9573 | 1 | 19.4 | 82.265 | -2 | -1.472 | 116.759 | 0.99984 | 19.4 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.4 | 82.347 | 0 | 0.368 | 116.896 | 0.99999
19.41 | 84.033 | 0 | 0.027 | 116.942 | 1 | 19.41 | 82.13 | -2 | -1.986 | 116.7727 | 0.99971 | 19.41 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.41 | 82.347 | 0 | 0.368 | 116.8997 | 0.99999
19.42 | 84.045 | 0 | -0.052 | 116.919 | 1 | 19.42 | 82.054 | -2 | -2.275 | 116.8 | 0.99962 | 19.42 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.42 | 82.348 | 0 | 0.388 | 116.8897 | 0.99999
19.43 | 84.094 | 0 | -0.13 | 116.928 | 1 | 19.43 | 82.058 | -2 | -2.155 | 116.7793 | 0.99966 | 19.43 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.43 | 82.349 | 0 | 0.42 | 116.8797 | 0.99999
19.44 | 84.103 | 0 | -0.144 | 116.9443 | 1 | 19.44 | 82.058 | -2 | -2.152 | 116.7537 | 0.99966 | 19.44 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.44 | 82.463 | 0 | 0.178 | 116.8797 | 1
19.45 | 84.103 | 0 | -0.144 | 116.9443 | 1 | 19.45 | 82.058 | -2 | -2.152 | 116.7537 | 0.99966 | 19.45 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.45 | 82.511 | 0 | 0.077 | 116.8797 | 1
19.46 | 84.103 | 0 | -0.144 | 116.9443 | 1 | 19.46 | 82.062 | -2 | -2.116 | 116.7673 | 0.99967 | 19.46 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.46 | 82.511 | 0 | 0.077 | 116.8797 | 1
19.47 | 84.103 | 0 | -0.144 | 116.9443 | 1 | 19.47 | 82.065 | -2 | -2.096 | 116.7947 | 0.99967 | 19.47 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.47 | 82.511 | 0 | 0.077 | 116.8797 | 1
19.48 | 84.103 | 0 | -0.144 | 116.9443 | 1 | 19.48 | 82.088 | -2 | -1.992 | 116.7947 | 0.99971 | 19.48 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.48 | 82.511 | 0 | 0.077 | 116.8797 | 1
19.49 | 84.102 | 0 | -0.133 | 116.9313 | 1 | 19.49 | 82.09 | -2 | -1.972 | 116.811 | 0.99971 | 19.49 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.49 | 82.503 | 0 | 0.143 | 116.881 | 1
19.5 | 84.099 | 0 | -0.086 | 116.918 | 1 | 19.5 | 82.095 | -2 | -1.933 | 116.8387 | 0.99972 | 19.5 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.5 | 82.501 | 0 | 0.172 | 116.8823 | 1
19.51 | 84.101 | 0 | -0.019 | 116.915 | 1 | 19.51 | 82.099 | -2 | -1.877 | 116.842 | 0.99974 | 19.51 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.51 | 82.503 | 0 | 0.222 | 116.8737 | 1
19.52 | 84.102 | 0 | 0.04 | 116.9273 | 1 | 19.52 | 82.102 | -2 | -1.846 | 116.8237 | 0.99975 | 19.52 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.52 | 82.447 | 0 | 0.158 | 116.8737 | 1
19.53 | 84.102 | 0 | 0.04 | 116.9427 | 1 | 19.53 | 82.117 | -2 | -1.814 | 116.8393 | 0.99976 | 19.53 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.53 | 82.355 | 0 | 0.054 | 116.8737 | 1
19.54 | 84.102 | 0 | 0.04 | 116.9427 | 1 | 19.54 | 82.11 | -2 | -1.773 | 116.841 | 0.99977 | 19.54 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.54 | 82.355 | 0 | 0.054 | 116.8737 | 1
19.55 | 84.102 | 0 | 0.04 | 116.9427 | 1 | 19.55 | 82.096 | -2 | -1.685 | 116.8013 | 0.99979 | 19.55 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.55 | 82.355 | 0 | 0.057 | 116.8643 | 1
19.56 | 84.102 | 0 | 0.04 | 116.9427 | 1 | 19.56 | 82.079 | -2 | -1.638 | 116.7893 | 0.9998 | 19.56 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.56 | 82.36 | 0 | 0.112 | 116.859 | 1
19.57 | 84.102 | 0 | 0.04 | 116.9427 | 1 | 19.57 | 82.07 | -2 | -1.613 | 116.8 | 0.99981 | 19.57 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.57 | 82.36 | 0 | 0.112 | 116.8627 | 1
19.58 | 84.102 | 0 | 0.04 | 116.9427 | 1 | 19.58 | 82.064 | -2 | -1.951 | 116.792 | 0.99972 | 19.58 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.58 | 82.36 | 0 | 0.112 | 116.8627 | 1
19.59 | 84.102 | 0 | 0.04 | 116.9427 | 1 | 19.59 | 82.095 | -2 | -2.083 | 116.8017 | 0.99968 | 19.59 | 83.173 | 2 | 2.142 | 116.9857 | 0.99967 | 19.59 | 82.36 | 0 | 0.112 | 116.8627 | 1
19.6 | 84.102 | 0 | 0.04 | 116.9427 | 1 | 19.6 | 82.161 | -2 | -2.352 | 116.8223 | 0.99959 | 19.6 | 83.149 | 2 | 2.105 | 116.9857 | 0.99968 | 19.6 | 82.36 | 0 | 0.118 | 116.864 | 1
19.61 | 84.095 | 0 | 0.059 | 116.931 | 1 | 19.61 | 82.158 | -2 | -2.305 | 116.8193 | 0.99961 | 19.61 | 83.088 | 2 | 2.009 | 116.9857 | 0.99971 | 19.61 | 82.361 | 0 | 0.22 | 116.8773 | 1
19.62 | 84.089 | 0 | 0.075 | 116.919 | 1 | 19.62 | 82.156 | -2 | -2.279 | 116.7973 | 0.99962 | 19.62 | 83.088 | 2 | 2.009 | 116.9857 | 0.99971 | 19.62 | 82.361 | 0 | 0.22 | 116.889 | 1
19.63 | 84.089 | 0 | 0.075 | 116.919 | 1 | 19.63 | 82.149 | -2 | -2.169 | 116.786 | 0.99965 | 19.63 | 83.088 | 2 | 2.009 | 116.9857 | 0.99971 | 19.63 | 82.361 | 0 | 0.22 | 116.889 | 1
19.64 | 84.089 | 0 | 0.075 | 116.919 | 1 | 19.64 | 82.147 | -2 | -2.144 | 116.797 | 0.99966 | 19.64 | 83.088 | 2 | 2.009 | 116.9857 | 0.99971 | 19.64 | 82.361 | 0 | 0.22 | 116.889 | 1
19.65 | 84.089 | 0 | 0.075 | 116.919 | 1 | 19.65 | 82.144 | -2 | -2.095 | 116.7753 | 0.99967 | 19.65 | 83.087 | 2 | 2.017 | 116.9797 | 0.99971 | 19.65 | 82.361 | 0 | 0.22 | 116.889 | 1
19.66 | 84.087 | 0 | 0.089 | 116.923 | 1 | 19.66 | 82.153 | -2 | -1.992 | 116.7753 | 0.99971 | 19.66 | 83.085 | 2 | 2.035 | 116.9737 | 0.9997 | 19.66 | 82.361 | 0 | 0.22 | 116.889 | 1
19.67 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9313 | 1 | 19.67 | 82.158 | -2 | -1.938 | 116.796 | 0.99972 | 19.67 | 83.085 | 2 | 2.035 | 116.9737 | 0.9997 | 19.67 | 82.358 | 0 | 0.234 | 116.879 | 1
19.68 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.68 | 82.233 | -2 | -2.189 | 116.7987 | 0.99965 | 19.68 | 83.085 | 2 | 2.035 | 116.9737 | 0.9997 | 19.68 | 82.353 | 0 | 0.256 | 116.8633 | 1
19.69 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.69 | 82.24 | -2 | -2.157 | 116.8243 | 0.99966 | 19.69 | 83.085 | 2 | 2.035 | 116.9737 | 0.9997 | 19.69 | 82.353 | 0 | 0.256 | 116.8573 | 1
19.7 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.7 | 82.252 | -2 | -2.085 | 116.845 | 0.99968 | 19.7 | 83.088 | 2 | 2.042 | 116.9727 | 0.9997 | 19.7 | 82.353 | 0 | 0.256 | 116.8573 | 1
19.71 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.71 | 82.24 | -2 | -2 | 116.8377 | 0.9997 | 19.71 | 83.096 | 2 | 2.059 | 116.9797 | 0.99969 | 19.71 | 82.353 | 0 | 0.256 | 116.8573 | 1
19.72 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.72 | 82.233 | -2 | -1.957 | 116.799 | 0.99972 | 19.72 | 83.096 | 2 | 2.059 | 116.9873 | 0.99969 | 19.72 | 82.353 | 0 | 0.256 | 116.8573 | 1
19.73 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.73 | 82.232 | -2 | -1.876 | 116.814 | 0.99974 | 19.73 | 83.096 | 2 | 2.059 | 116.9873 | 0.99969 | 19.73 | 82.353 | 0 | 0.256 | 116.8573 | 1
19.74 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.74 | 82.26 | -2 | -1.946 | 116.8397 | 0.99972 | 19.74 | 83.096 | 2 | 2.059 | 116.9873 | 0.99969 | 19.74 | 82.353 | 0 | 0.256 | 116.8573 | 1
19.75 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.75 | 82.317 | -2 | -2.092 | 116.832 | 0.99968 | 19.75 | 83.097 | 2 | 2.069 | 116.997 | 0.99969 | 19.75 | 82.352 | 0 | 0.258 | 116.8577 | 1
19.76 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.76 | 82.314 | -2 | -1.99 | 116.83 | 0.99971 | 19.76 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.0163 | 0.99968 | 19.76 | 82.341 | 0 | 0.279 | 116.8587 | 0.99999
19.77 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.77 | 82.312 | -2 | -1.938 | 116.8413 | 0.99972 | 19.77 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.77 | 82.341 | 0 | 0.279 | 116.8593 | 0.99999
19.78 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.78 | 82.303 | -2 | -1.857 | 116.812 | 0.99975 | 19.78 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.78 | 82.341 | 0 | 0.279 | 116.8593 | 0.99999
19.79 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.79 | 82.301 | -2 | -1.961 | 116.8217 | 0.99972 | 19.79 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.79 | 82.341 | 0 | 0.297 | 116.8547 | 0.99999
19.8 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.8 | 82.296 | -2 | -2.171 | 116.8573 | 0.99965 | 19.8 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.8 | 82.342 | 0 | 0.304 | 116.8497 | 0.99999
19.81 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.81 | 82.233 | -2 | -2.312 | 116.857 | 0.99961 | 19.81 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.81 | 82.342 | 0 | 0.304 | 116.8497 | 0.99999
19.82 | 84.085 | 0 | 0.101 | 116.9357 | 1 | 19.82 | 82.202 | -2 | -2.383 | 116.8117 | 0.99958 | 19.82 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.82 | 82.342 | 0 | 0.304 | 116.8497 | 0.99999
19.83 | 84.071 | 0 | 0.001 | 116.8997 | 1 | 19.83 | 82.218 | -2 | -2.204 | 116.7887 | 0.99964 | 19.83 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.83 | 82.342 | 0 | 0.304 | 116.8497 | 0.99999
19.84 | 84.07 | 0 | -0.013 | 116.89 | 1 | 19.84 | 82.213 | -2 | -2.158 | 116.7947 | 0.99966 | 19.84 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.84 | 82.342 | 0 | 0.304 | 116.8497 | 0.99999
19.85 | 84.07 | 0 | -0.013 | 116.89 | 1 | 19.85 | 82.204 | -2 | -2.067 | 116.8103 | 0.99968 | 19.85 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.85 | 82.343 | 0 | 0.306 | 116.85 | 0.99999
19.86 | 84.067 | 0 | -0.033 | 116.8867 | 1 | 19.86 | 82.213 | -2 | -2.005 | 116.812 | 0.9997 | 19.86 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.86 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.86 | 0.99999
19.87 | 84.065 | 0 | -0.05 | 116.8887 | 1 | 19.87 | 82.218 | -2 | -1.974 | 116.8057 | 0.99971 | 19.87 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.87 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.88 | 84.065 | 0 | -0.05 | 116.894 | 1 | 19.88 | 82.243 | -2 | -1.843 | 116.836 | 0.99975 | 19.88 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.88 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.89 | 84.065 | 0 | -0.05 | 116.894 | 1 | 19.89 | 82.201 | -2 | -1.885 | 116.834 | 0.99974 | 19.89 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.89 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.9 | 84.065 | 0 | -0.05 | 116.894 | 1 | 19.9 | 82.118 | -2 | -1.967 | 116.8053 | 0.99971 | 19.9 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.9 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.91 | 84.068 | 0 | -0.079 | 116.886 | 1 | 19.91 | 82.124 | -2 | -1.83 | 116.7933 | 0.99975 | 19.91 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.91 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.92 | 84.071 | 0 | -0.102 | 116.8697 | 1 | 19.92 | 82.127 | -2 | -1.762 | 116.789 | 0.99977 | 19.92 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.92 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.93 | 84.044 | 0 | -0.21 | 116.853 | 1 | 19.93 | 82.113 | -2 | -1.707 | 116.7727 | 0.99978 | 19.93 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.93 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.94 | 84.041 | 0 | -0.224 | 116.875 | 1 | 19.94 | 82.131 | -2 | -1.646 | 116.783 | 0.9998 | 19.94 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.94 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.95 | 84.041 | 0 | -0.224 | 116.875 | 1 | 19.95 | 82.166 | -2 | -1.526 | 116.8233 | 0.99983 | 19.95 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.95 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.96 | 84.041 | 0 | -0.224 | 116.875 | 1 | 19.96 | 82.204 | -2 | -1.929 | 116.846 | 0.99972 | 19.96 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.96 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.97 | 84.041 | 0 | -0.224 | 116.875 | 1 | 19.97 | 82.222 | -2 | -2.126 | 116.833 | 0.99967 | 19.97 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.97 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.98 | 84.076 | 0 | -0.043 | 116.8587 | 1 | 19.98 | 82.272 | -2 | -2.31 | 116.826 | 0.99961 | 19.98 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.98 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
19.99 | 84.078 | 0 | -0.037 | 116.8623 | 1 | 19.99 | 82.272 | -2 | -2.242 | 116.8123 | 0.99963 | 19.99 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 19.99 | 82.355 | 0 | 0.326 | 116.87 | 0.99999
20 | 84.07 | 0 | -0.095 | 116.8667 | 1 | 20 | 82.272 | -2 | -2.113 | 116.7917 | 0.99967 | 20 | 83.101 | 2 | 2.095 | 117.026 | 0.99968 | 20 | 82.354 | 0 | 0.325 | 116.86 | 0.99999

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.063
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.203
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | Sí
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.02
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.081
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | Sí

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
| Escalón 1 |  | Escalón 2
| Escalón 3 |  | Escalón 4

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 90
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
209 | 88.251 | 0.98 | 0.97913 | 110.632 | -18.318 | 145 | 88.304 | 1 | 1 | 112.2147 | -0.236 | 10 | 88.302 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.003 | 70 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6377 | 17.587
209.01 | 88.242 | 0.98 | 0.97932 | 110.6447 | -18.232 | 145.01 | 88.304 | 1 | 1 | 112.2293 | -0.236 | 10.01 | 88.305 | 1 | 1 | 112.3203 | 0.041 | 70.01 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6377 | 17.587
209.02 | 88.236 | 0.98 | 0.97935 | 110.627 | -18.217 | 145.02 | 88.304 | 1 | 1 | 112.2293 | -0.236 | 10.02 | 88.294 | 1 | 1 | 112.3083 | 0.102 | 70.02 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6377 | 17.587
209.03 | 88.208 | 0.98 | 0.97918 | 110.5877 | -18.286 | 145.03 | 88.304 | 1 | 1 | 112.2293 | -0.236 | 10.03 | 88.275 | 1 | 1 | 112.2937 | 0.021 | 70.03 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6377 | 17.587
209.04 | 88.206 | 0.98 | 0.97934 | 110.5903 | -18.214 | 145.04 | 88.304 | 1 | 1 | 112.2293 | -0.236 | 10.04 | 88.229 | 1 | 1 | 112.2937 | -0.185 | 70.04 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6377 | 17.587
209.05 | 88.203 | 0.98 | 0.97953 | 110.6473 | -18.126 | 145.05 | 88.304 | 1 | 1 | 112.2293 | -0.236 | 10.05 | 88.246 | 1 | 1 | 112.2993 | -0.236 | 70.05 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6377 | 17.587
209.06 | 88.139 | 0.98 | 0.9791 | 110.6517 | -18.31 | 145.06 | 88.319 | 1 | 1 | 112.2293 | -0.277 | 10.06 | 88.257 | 1 | 1 | 112.3103 | -0.267 | 70.06 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6377 | 17.587
209.07 | 88.121 | 0.98 | 0.97897 | 110.6047 | -18.361 | 145.07 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2457 | -0.289 | 10.07 | 88.272 | 1 | 1 | 112.3017 | -0.208 | 70.07 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6377 | 17.587
209.08 | 88.121 | 0.98 | 0.97897 | 110.588 | -18.361 | 145.08 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.08 | 88.269 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.187 | 70.08 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6377 | 17.587
209.09 | 88.188 | 0.98 | 0.97934 | 110.5917 | -18.211 | 145.09 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.09 | 88.261 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.142 | 70.09 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.638 | 17.587
209.1 | 88.27 | 0.98 | 0.97978 | 110.603 | -18.026 | 145.1 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.1 | 88.207 | 1 | 0.99999 | 112.2577 | -0.341 | 70.1 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.11 | 88.241 | 0.98 | 0.97951 | 110.616 | -18.142 | 145.11 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.11 | 88.175 | 1 | 0.99999 | 112.2577 | -0.461 | 70.11 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.12 | 88.231 | 0.98 | 0.9794 | 110.634 | -18.189 | 145.12 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.12 | 88.175 | 1 | 0.99999 | 112.2577 | -0.461 | 70.12 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.13 | 88.222 | 0.98 | 0.97916 | 110.632 | -18.299 | 145.13 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.13 | 88.171 | 1 | 0.99999 | 112.243 | -0.444 | 70.13 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.14 | 88.28 | 0.98 | 0.97922 | 110.6213 | -18.282 | 145.14 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.14 | 88.163 | 1 | 0.99999 | 112.2283 | -0.405 | 70.14 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.15 | 88.352 | 0.98 | 0.9793 | 110.6007 | -18.26 | 145.15 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.15 | 88.164 | 1 | 0.99999 | 112.2443 | -0.354 | 70.15 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.16 | 88.352 | 0.98 | 0.9793 | 110.5943 | -18.26 | 145.16 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.16 | 88.165 | 1 | 0.99999 | 112.276 | -0.324 | 70.16 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.17 | 88.349 | 0.98 | 0.97931 | 110.5987 | -18.258 | 145.17 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.17 | 88.18 | 1 | 1 | 112.2823 | -0.271 | 70.17 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.18 | 88.325 | 0.98 | 0.97933 | 110.6117 | -18.242 | 145.18 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.18 | 88.181 | 1 | 1 | 112.3033 | -0.269 | 70.18 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.19 | 88.323 | 0.98 | 0.97954 | 110.6173 | -18.145 | 145.19 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.19 | 88.181 | 1 | 1 | 112.3033 | -0.269 | 70.19 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.2 | 88.321 | 0.98 | 0.9798 | 110.6157 | -18.025 | 145.2 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.2 | 88.181 | 1 | 1 | 112.3033 | -0.269 | 70.2 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.21 | 88.28 | 0.98 | 0.97992 | 110.605 | -17.965 | 145.21 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.21 | 88.181 | 1 | 1 | 112.3033 | -0.269 | 70.21 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.22 | 88.268 | 0.98 | 0.97993 | 110.5877 | -17.955 | 145.22 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.22 | 88.181 | 1 | 1 | 112.3033 | -0.269 | 70.22 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.23 | 88.262 | 0.98 | 0.97982 | 110.5947 | -18.007 | 145.23 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.23 | 88.186 | 1 | 1 | 112.2963 | -0.25 | 70.23 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.24 | 88.269 | 0.98 | 0.97959 | 110.6217 | -18.113 | 145.24 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.24 | 88.197 | 1 | 1 | 112.2897 | -0.207 | 70.24 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.25 | 88.278 | 0.98 | 0.97931 | 110.6597 | -18.243 | 145.25 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.25 | 88.189 | 1 | 1 | 112.2747 | -0.167 | 70.25 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.26 | 88.196 | 0.98 | 0.97891 | 110.658 | -18.408 | 145.26 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.26 | 88.185 | 1 | 1 | 112.2523 | -0.143 | 70.26 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.27 | 88.175 | 0.98 | 0.97884 | 110.6163 | -18.435 | 145.27 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.27 | 88.187 | 1 | 1 | 112.277 | -0.065 | 70.27 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.28 | 88.18 | 0.98 | 0.97917 | 110.638 | -18.287 | 145.28 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.28 | 88.158 | 1 | 1 | 112.3087 | -0.12 | 70.28 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.29 | 88.184 | 0.98 | 0.97929 | 110.642 | -18.232 | 145.29 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.29 | 88.092 | 1 | 1 | 112.3087 | -0.253 | 70.29 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.3 | 88.19 | 0.98 | 0.97944 | 110.6263 | -18.165 | 145.3 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.3 | 88.092 | 1 | 1 | 112.3087 | -0.253 | 70.3 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.31 | 88.154 | 0.98 | 0.97907 | 110.6143 | -18.324 | 145.31 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2623 | -0.289 | 10.31 | 88.092 | 1 | 1 | 112.3087 | -0.253 | 70.31 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.32 | 88.141 | 0.98 | 0.97902 | 110.6053 | -18.347 | 145.32 | 88.323 | 1 | 0.99999 | 112.257 | -0.295 | 10.32 | 88.08 | 1 | 1 | 112.2797 | -0.199 | 70.32 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.33 | 88.117 | 0.98 | 0.97936 | 110.626 | -18.186 | 145.33 | 88.315 | 1 | 0.99999 | 112.259 | -0.347 | 10.33 | 88.08 | 1 | 1 | 112.2797 | -0.197 | 70.33 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.34 | 88.117 | 0.98 | 0.9795 | 110.6323 | -18.121 | 145.34 | 88.307 | 1 | 0.99999 | 112.2567 | -0.356 | 10.34 | 88.08 | 1 | 1 | 112.2797 | -0.197 | 70.34 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.35 | 88.117 | 0.98 | 0.97967 | 110.6217 | -18.043 | 145.35 | 88.297 | 1 | 0.99999 | 112.237 | -0.369 | 10.35 | 88.07 | 1 | 1 | 112.2753 | -0.255 | 70.35 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.36 | 88.08 | 0.98 | 0.97926 | 110.6123 | -18.225 | 145.36 | 88.297 | 1 | 0.99999 | 112.227 | -0.369 | 10.36 | 88.065 | 1 | 0.99999 | 112.2817 | -0.287 | 70.36 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.37 | 88.084 | 0.98 | 0.97918 | 110.608 | -18.26 | 145.37 | 88.297 | 1 | 0.99999 | 112.227 | -0.369 | 10.37 | 88.065 | 1 | 0.99999 | 112.292 | -0.287 | 70.37 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.38 | 88.195 | 0.98 | 0.97949 | 110.608 | -18.144 | 145.38 | 88.297 | 1 | 0.99999 | 112.227 | -0.369 | 10.38 | 88.065 | 1 | 0.99999 | 112.292 | -0.287 | 70.38 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.39 | 88.164 | 0.98 | 0.97921 | 110.595 | -18.262 | 145.39 | 88.297 | 1 | 0.99999 | 112.227 | -0.369 | 10.39 | 88.065 | 1 | 0.99999 | 112.292 | -0.287 | 70.39 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.4 | 88.126 | 0.98 | 0.97888 | 110.5873 | -18.407 | 145.4 | 88.297 | 1 | 0.99999 | 112.227 | -0.369 | 10.4 | 88.067 | 1 | 1 | 112.3077 | -0.235 | 70.4 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.41 | 88.37 | 0.98 | 0.97992 | 110.587 | -17.98 | 145.41 | 88.297 | 1 | 0.99999 | 112.227 | -0.369 | 10.41 | 88.068 | 1 | 1 | 112.3393 | -0.206 | 70.41 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.42 | 88.432 | 0.98 | 0.98015 | 110.5773 | -17.889 | 145.42 | 88.297 | 1 | 0.99999 | 112.227 | -0.369 | 10.42 | 88.083 | 1 | 1 | 112.3417 | -0.146 | 70.42 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.43 | 88.392 | 0.98 | 0.97968 | 110.5787 | -18.096 | 145.43 | 88.297 | 1 | 0.99999 | 112.227 | -0.369 | 10.43 | 88.084 | 1 | 1 | 112.3417 | -0.145 | 70.43 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.44 | 88.377 | 0.98 | 0.9795 | 110.5953 | -18.177 | 145.44 | 88.29 | 1 | 0.99999 | 112.227 | -0.385 | 10.44 | 88.084 | 1 | 1 | 112.3417 | -0.145 | 70.44 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.45 | 88.358 | 0.98 | 0.97927 | 110.6237 | -18.275 | 145.45 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2287 | -0.406 | 10.45 | 88.076 | 1 | 1 | 112.327 | -0.104 | 70.45 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.46 | 88.35 | 0.98 | 0.97943 | 110.6277 | -18.202 | 145.46 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.46 | 88.073 | 1 | 1 | 112.3057 | -0.081 | 70.46 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.47 | 88.346 | 0.98 | 0.97942 | 110.6133 | -18.205 | 145.47 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.47 | 88.073 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.081 | 70.47 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.48 | 88.333 | 0.98 | 0.97904 | 110.6257 | -18.374 | 145.48 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.48 | 88.073 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.081 | 70.48 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.49 | 88.34 | 0.98 | 0.97915 | 110.638 | -18.329 | 145.49 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.49 | 88.073 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.081 | 70.49 | 88.356 | 1 | 0.98076 | 113.6383 | 17.587
209.5 | 88.349 | 0.98 | 0.97927 | 110.6507 | -18.274 | 145.5 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.5 | 88.073 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.081 | 70.5 | 88.347 | 1 | 0.98072 | 113.6303 | 17.604
209.51 | 88.293 | 0.98 | 0.97946 | 110.6517 | -18.175 | 145.51 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.51 | 88.073 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.081 | 70.51 | 88.342 | 1 | 0.9807 | 113.6223 | 17.612
209.52 | 88.276 | 0.98 | 0.97946 | 110.6393 | -18.171 | 145.52 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.52 | 88.073 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.081 | 70.52 | 88.342 | 1 | 0.9807 | 113.6223 | 17.612
209.53 | 88.264 | 0.98 | 0.97909 | 110.652 | -18.34 | 145.53 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.53 | 88.073 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.081 | 70.53 | 88.342 | 1 | 0.9807 | 113.6223 | 17.612
209.54 | 88.281 | 0.98 | 0.97923 | 110.665 | -18.281 | 145.54 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.54 | 88.073 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.081 | 70.54 | 88.342 | 1 | 0.9807 | 113.6223 | 17.612
209.55 | 88.303 | 0.98 | 0.97939 | 110.6787 | -18.21 | 145.55 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.55 | 88.073 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.081 | 70.55 | 88.342 | 1 | 0.9807 | 113.6223 | 17.612
209.56 | 88.237 | 0.98 | 0.97894 | 110.6673 | -18.401 | 145.56 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.56 | 88.073 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.081 | 70.56 | 88.342 | 1 | 0.9807 | 113.6223 | 17.612
209.57 | 88.219 | 0.98 | 0.97884 | 110.6287 | -18.44 | 145.57 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.57 | 88.061 | 1 | 1 | 112.2697 | -0.026 | 70.57 | 88.342 | 1 | 0.9807 | 113.6223 | 17.612
209.58 | 88.212 | 0.98 | 0.97904 | 110.6257 | -18.351 | 145.58 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.58 | 88.055 | 1 | 1 | 112.2753 | -0.006 | 70.58 | 88.342 | 1 | 0.9807 | 113.6223 | 17.612
209.59 | 88.264 | 0.98 | 0.97925 | 110.6263 | -18.267 | 145.59 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.59 | 88.042 | 1 | 1 | 112.2867 | 0.036 | 70.59 | 88.342 | 1 | 0.9807 | 113.6223 | 17.612
209.6 | 88.327 | 0.98 | 0.9795 | 110.62 | -18.166 | 145.6 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.6 | 88.042 | 1 | 1 | 112.2923 | 0.036 | 70.6 | 88.342 | 1 | 0.9807 | 113.6223 | 17.612
209.61 | 88.36 | 0.98 | 0.97968 | 110.6237 | -18.088 | 145.61 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.61 | 88.042 | 1 | 1 | 112.2923 | 0.036 | 70.61 | 88.342 | 1 | 0.9807 | 113.6287 | 17.613
209.62 | 88.359 | 0.98 | 0.97967 | 110.6417 | -18.094 | 145.62 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.62 | 88.031 | 1 | 1 | 112.263 | 0.099 | 70.62 | 88.331 | 1 | 0.98061 | 113.6413 | 17.651
209.63 | 88.286 | 0.98 | 0.9792 | 110.6247 | -18.295 | 145.63 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.63 | 88.031 | 1 | 1 | 112.25 | 0.099 | 70.63 | 88.331 | 1 | 0.98061 | 113.6477 | 17.651
209.64 | 88.297 | 0.98 | 0.97927 | 110.6273 | -18.264 | 145.64 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.64 | 88.031 | 1 | 1 | 112.25 | 0.099 | 70.64 | 88.331 | 1 | 0.98061 | 113.6477 | 17.651
209.65 | 88.311 | 0.98 | 0.97936 | 110.649 | -18.226 | 145.65 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.65 | 88.041 | 1 | 1 | 112.25 | -0.038 | 70.65 | 88.331 | 1 | 0.98061 | 113.6477 | 17.651
209.66 | 88.278 | 0.98 | 0.97954 | 110.65 | -18.138 | 145.66 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.66 | 88.046 | 1 | 1 | 112.25 | -0.109 | 70.66 | 88.331 | 1 | 0.98061 | 113.6443 | 17.652
209.67 | 88.272 | 0.98 | 0.97964 | 110.623 | -18.09 | 145.67 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.67 | 88.046 | 1 | 1 | 112.25 | -0.109 | 70.67 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.6443 | 17.68
209.68 | 88.288 | 0.98 | 0.98002 | 110.644 | -17.918 | 145.68 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.406 | 10.68 | 88.046 | 1 | 1 | 112.25 | -0.109 | 70.68 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.69 | 88.271 | 0.98 | 0.97973 | 110.656 | -18.048 | 145.69 | 88.302 | 1 | 0.99999 | 112.2303 | -0.348 | 10.69 | 88.046 | 1 | 1 | 112.25 | -0.109 | 70.69 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.7 | 88.249 | 0.98 | 0.97938 | 110.656 | -18.204 | 145.7 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.7 | 88.046 | 1 | 1 | 112.25 | -0.109 | 70.7 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.71 | 88.365 | 0.98 | 0.97957 | 110.659 | -18.141 | 145.71 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.71 | 88.046 | 1 | 1 | 112.25 | -0.109 | 70.71 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.72 | 88.39 | 0.98 | 0.97955 | 110.667 | -18.156 | 145.72 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.72 | 88.093 | 1 | 1 | 112.25 | -0.251 | 70.72 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.73 | 88.344 | 0.98 | 0.97902 | 110.6687 | -18.385 | 145.73 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.73 | 88.093 | 1 | 1 | 112.25 | -0.252 | 70.73 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.74 | 88.443 | 0.98 | 0.97958 | 110.675 | -18.152 | 145.74 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.74 | 88.093 | 1 | 1 | 112.25 | -0.252 | 70.74 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.75 | 88.562 | 0.98 | 0.98024 | 110.692 | -17.871 | 145.75 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.75 | 88.093 | 1 | 1 | 112.25 | -0.252 | 70.75 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.76 | 88.491 | 0.98 | 0.97984 | 110.6843 | -18.043 | 145.76 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.76 | 88.093 | 1 | 1 | 112.25 | -0.252 | 70.76 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.77 | 88.468 | 0.98 | 0.97974 | 110.638 | -18.083 | 145.77 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.77 | 88.109 | 1 | 1 | 112.2363 | -0.19 | 70.77 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.78 | 88.437 | 0.98 | 0.97984 | 110.608 | -18.031 | 145.78 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.78 | 88.109 | 1 | 1 | 112.2363 | -0.19 | 70.78 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.79 | 88.427 | 0.98 | 0.97959 | 110.6143 | -18.143 | 145.79 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.79 | 88.109 | 1 | 1 | 112.2363 | -0.19 | 70.79 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.8 | 88.414 | 0.98 | 0.97929 | 110.6343 | -18.278 | 145.8 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.8 | 88.109 | 1 | 1 | 112.2363 | -0.19 | 70.8 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.81 | 88.388 | 0.98 | 0.97887 | 110.6427 | -18.464 | 145.81 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.81 | 88.109 | 1 | 1 | 112.2363 | -0.19 | 70.81 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.82 | 88.383 | 0.98 | 0.97887 | 110.645 | -18.463 | 145.82 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.82 | 88.08 | 1 | 0.99999 | 112.2363 | -0.335 | 70.82 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.83 | 88.4 | 0.98 | 0.97968 | 110.6267 | -18.096 | 145.83 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.83 | 88.087 | 1 | 0.99999 | 112.2547 | -0.315 | 70.83 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.84 | 88.425 | 0.98 | 0.97974 | 110.634 | -18.077 | 145.84 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.84 | 88.102 | 1 | 1 | 112.291 | -0.276 | 70.84 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.85 | 88.455 | 0.98 | 0.9798 | 110.663 | -18.055 | 145.85 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.85 | 88.113 | 1 | 1 | 112.3047 | -0.239 | 70.85 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.86 | 88.395 | 0.98 | 0.97932 | 110.6777 | -18.26 | 145.86 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.86 | 88.119 | 1 | 1 | 112.311 | -0.22 | 70.86 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.87 | 88.375 | 0.98 | 0.97914 | 110.668 | -18.341 | 145.87 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.87 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.87 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.88 | 88.349 | 0.98 | 0.97872 | 110.6657 | -18.522 | 145.88 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.88 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.88 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.89 | 88.384 | 0.98 | 0.97942 | 110.6623 | -18.215 | 145.89 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.89 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.89 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.9 | 88.426 | 0.98 | 0.98023 | 110.6563 | -17.847 | 145.9 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.9 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.9 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.91 | 88.391 | 0.98 | 0.97977 | 110.6543 | -18.053 | 145.91 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.91 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.91 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.92 | 88.378 | 0.98 | 0.97959 | 110.6637 | -18.136 | 145.92 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.92 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.92 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.93 | 88.35 | 0.98 | 0.97915 | 110.687 | -18.33 | 145.93 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.93 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.93 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.94 | 88.305 | 0.98 | 0.97891 | 110.6703 | -18.429 | 145.94 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.94 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.94 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.95 | 88.251 | 0.98 | 0.97862 | 110.6313 | -18.547 | 145.95 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.95 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.95 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.96 | 88.346 | 0.98 | 0.97983 | 110.6203 | -18.016 | 145.96 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.96 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.96 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.97 | 88.364 | 0.98 | 0.98009 | 110.6213 | -17.903 | 145.97 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.97 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.97 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.98 | 88.315 | 0.98 | 0.97961 | 110.6253 | -18.111 | 145.98 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.98 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.98 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
209.99 | 88.297 | 0.98 | 0.97937 | 110.6253 | -18.217 | 145.99 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 10.99 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 70.99 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210 | 88.275 | 0.98 | 0.97908 | 110.6227 | -18.344 | 146 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 71 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.01 | 88.282 | 0.98 | 0.97916 | 110.63 | -18.312 | 146.01 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.01 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 71.01 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.02 | 88.315 | 0.98 | 0.97931 | 110.6477 | -18.25 | 146.02 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.02 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 71.02 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.03 | 88.532 | 0.98 | 0.98023 | 110.6713 | -17.871 | 146.03 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.03 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 71.03 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.04 | 88.501 | 0.98 | 0.97996 | 110.682 | -17.991 | 146.04 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.04 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 71.04 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.05 | 88.464 | 0.98 | 0.97963 | 110.68 | -18.134 | 146.05 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.05 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 71.05 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.06 | 88.456 | 0.98 | 0.97972 | 110.6717 | -18.092 | 146.06 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.06 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 71.06 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.07 | 88.449 | 0.98 | 0.97967 | 110.6637 | -18.113 | 146.07 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.07 | 88.119 | 1 | 1 | 112.3217 | -0.22 | 71.07 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.08 | 88.417 | 0.98 | 0.97915 | 110.671 | -18.344 | 146.08 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.08 | 88.115 | 1 | 1 | 112.3073 | -0.201 | 71.08 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.09 | 88.444 | 0.98 | 0.97954 | 110.6757 | -18.17 | 146.09 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.09 | 88.107 | 1 | 1 | 112.293 | -0.165 | 71.09 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.1 | 88.476 | 0.98 | 0.98 | 110.675 | -17.964 | 146.1 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.1 | 88.107 | 1 | 1 | 112.293 | -0.165 | 71.1 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.11 | 88.483 | 0.98 | 0.98009 | 110.6747 | -17.925 | 146.11 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.11 | 88.107 | 1 | 1 | 112.3013 | -0.164 | 71.11 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.12 | 88.477 | 0.98 | 0.98004 | 110.6687 | -17.946 | 146.12 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.12 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3177 | -0.124 | 71.12 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.13 | 88.424 | 0.98 | 0.97955 | 110.652 | -18.164 | 146.13 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.13 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.13 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.14 | 88.395 | 0.98 | 0.97927 | 110.643 | -18.285 | 146.14 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.14 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.14 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.15 | 88.36 | 0.98 | 0.97893 | 110.644 | -18.429 | 146.15 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.15 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.15 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.16 | 88.341 | 0.98 | 0.97976 | 110.6403 | -18.049 | 146.16 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.16 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.16 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.17 | 88.335 | 0.98 | 0.97994 | 110.6407 | -17.964 | 146.17 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.17 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.17 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.18 | 88.335 | 0.98 | 0.97971 | 110.654 | -18.07 | 146.18 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.18 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.18 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.19 | 88.307 | 0.98 | 0.97943 | 110.6627 | -18.191 | 146.19 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.19 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.19 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.2 | 88.273 | 0.98 | 0.9791 | 110.665 | -18.335 | 146.2 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.2 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.2 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.21 | 88.225 | 0.98 | 0.97862 | 110.6677 | -18.544 | 146.21 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.21 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.21 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.22 | 88.226 | 0.98 | 0.9786 | 110.6727 | -18.552 | 146.22 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.22 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.22 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.23 | 88.321 | 0.98 | 0.97937 | 110.6857 | -18.222 | 146.23 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.23 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.23 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.24 | 88.288 | 0.98 | 0.97913 | 110.6833 | -18.325 | 146.24 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.24 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.24 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.25 | 88.249 | 0.98 | 0.97884 | 110.662 | -18.447 | 146.25 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.25 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.25 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.26 | 88.244 | 0.98 | 0.97883 | 110.649 | -18.452 | 146.26 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.26 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.26 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.27 | 88.258 | 0.98 | 0.97894 | 110.6533 | -18.406 | 146.27 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.27 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.27 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.28 | 88.36 | 0.98 | 0.97971 | 110.6703 | -18.077 | 146.28 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.28 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.28 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.29 | 88.334 | 0.98 | 0.97943 | 110.6827 | -18.199 | 146.29 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.29 | 88.109 | 1 | 1 | 112.3257 | -0.124 | 71.29 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.3 | 88.304 | 0.98 | 0.9791 | 110.688 | -18.342 | 146.3 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.3 | 88.101 | 1 | 1 | 112.311 | -0.08 | 71.3 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.31 | 88.318 | 0.98 | 0.97911 | 110.6833 | -18.339 | 146.31 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.31 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2893 | -0.061 | 71.31 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.32 | 88.312 | 0.98 | 0.97904 | 110.6693 | -18.37 | 146.32 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.32 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.32 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.33 | 88.239 | 0.98 | 0.97852 | 110.641 | -18.591 | 146.33 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.33 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.33 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.34 | 88.285 | 0.98 | 0.97892 | 110.637 | -18.42 | 146.34 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.34 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.34 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.35 | 88.338 | 0.98 | 0.97939 | 110.644 | -18.219 | 146.35 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.35 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.35 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.36 | 88.365 | 0.98 | 0.97939 | 110.6537 | -18.225 | 146.36 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.266 | 11.36 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.36 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.37 | 88.366 | 0.98 | 0.97932 | 110.6643 | -18.256 | 146.37 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2267 | -0.265 | 11.37 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.37 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.38 | 88.318 | 0.98 | 0.97884 | 110.6707 | -18.463 | 146.38 | 88.336 | 1 | 1 | 112.226 | -0.238 | 11.38 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.38 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.39 | 88.294 | 0.98 | 0.97855 | 110.678 | -18.586 | 146.39 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.39 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.39 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.4 | 88.265 | 0.98 | 0.97822 | 110.686 | -18.73 | 146.4 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.4 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.4 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.41 | 88.387 | 0.98 | 0.9791 | 110.684 | -18.36 | 146.41 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.41 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.41 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.42 | 88.417 | 0.98 | 0.97934 | 110.6797 | -18.259 | 146.42 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.42 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.42 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.43 | 88.403 | 0.98 | 0.97939 | 110.6463 | -18.232 | 146.43 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.43 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.43 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.44 | 88.38 | 0.98 | 0.97911 | 110.647 | -18.355 | 146.44 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.44 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.44 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.45 | 88.353 | 0.98 | 0.97878 | 110.6567 | -18.499 | 146.45 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.45 | 88.098 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.061 | 71.45 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.46 | 88.253 | 0.98 | 0.97876 | 110.667 | -18.484 | 146.46 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.46 | 88.097 | 1 | 1 | 112.2887 | -0.058 | 71.46 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.47 | 88.239 | 0.98 | 0.97885 | 110.6653 | -18.443 | 146.47 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.47 | 88.08 | 1 | 1 | 112.3003 | 0 | 71.47 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.48 | 88.324 | 0.98 | 0.97946 | 110.6343 | -18.184 | 146.48 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.48 | 88.08 | 1 | 1 | 112.306 | 0 | 71.48 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.49 | 88.302 | 0.98 | 0.97918 | 110.626 | -18.308 | 146.49 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.49 | 88.08 | 1 | 1 | 112.306 | 0 | 71.49 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.5 | 88.277 | 0.98 | 0.97885 | 110.6373 | -18.452 | 146.5 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.5 | 88.08 | 1 | 1 | 112.306 | 0 | 71.5 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.51 | 88.239 | 0.98 | 0.97835 | 110.6493 | -18.665 | 146.51 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.51 | 88.08 | 1 | 1 | 112.306 | 0 | 71.51 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.52 | 88.243 | 0.98 | 0.97833 | 110.6663 | -18.676 | 146.52 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.52 | 88.08 | 1 | 1 | 112.306 | 0 | 71.52 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.53 | 88.334 | 0.98 | 0.97903 | 110.686 | -18.382 | 146.53 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.53 | 88.08 | 1 | 1 | 112.306 | 0 | 71.53 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.54 | 88.302 | 0.98 | 0.97917 | 110.6833 | -18.309 | 146.54 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.54 | 88.08 | 1 | 1 | 112.306 | 0 | 71.54 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.55 | 88.265 | 0.98 | 0.97934 | 110.6687 | -18.225 | 146.55 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.55 | 88.091 | 1 | 1 | 112.2993 | 0.045 | 71.55 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.56 | 88.211 | 0.98 | 0.97881 | 110.6593 | -18.452 | 146.56 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2287 | -0.238 | 11.56 | 88.091 | 1 | 1 | 112.2927 | 0.052 | 71.56 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.57 | 88.201 | 0.98 | 0.9787 | 110.6533 | -18.503 | 146.57 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2187 | -0.234 | 11.57 | 88.002 | 1 | 1 | 112.2927 | -0.129 | 71.57 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.58 | 88.227 | 0.98 | 0.97882 | 110.6703 | -18.455 | 146.58 | 88.343 | 1 | 1 | 112.2087 | -0.174 | 11.58 | 88.002 | 1 | 1 | 112.2927 | -0.129 | 71.58 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.59 | 88.248 | 0.98 | 0.97879 | 110.687 | -18.473 | 146.59 | 88.343 | 1 | 1 | 112.2087 | -0.174 | 11.59 | 88.002 | 1 | 1 | 112.2927 | -0.129 | 71.59 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.6 | 88.274 | 0.98 | 0.97875 | 110.707 | -18.494 | 146.6 | 88.343 | 1 | 1 | 112.2087 | -0.174 | 11.6 | 88.002 | 1 | 1 | 112.2927 | -0.129 | 71.6 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.61 | 88.287 | 0.98 | 0.97881 | 110.7007 | -18.468 | 146.61 | 88.343 | 1 | 1 | 112.2087 | -0.174 | 11.61 | 88.002 | 1 | 1 | 112.278 | -0.125 | 71.61 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.62 | 88.288 | 0.98 | 0.97894 | 110.668 | -18.412 | 146.62 | 88.343 | 1 | 1 | 112.201 | -0.171 | 11.62 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2567 | -0.065 | 71.62 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.63 | 88.272 | 0.98 | 0.97965 | 110.6753 | -18.084 | 146.63 | 88.351 | 1 | 1 | 112.199 | -0.117 | 11.63 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.63 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.64 | 88.241 | 0.98 | 0.97938 | 110.6773 | -18.203 | 146.64 | 88.356 | 1 | 1 | 112.2207 | -0.093 | 11.64 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.64 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.65 | 88.205 | 0.98 | 0.97906 | 110.6657 | -18.341 | 146.65 | 88.364 | 1 | 1 | 112.2523 | -0.054 | 11.65 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.65 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.66 | 88.245 | 0.98 | 0.97911 | 110.658 | -18.326 | 146.66 | 88.364 | 1 | 1 | 112.268 | -0.054 | 11.66 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.66 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.67 | 88.272 | 0.98 | 0.97923 | 110.6577 | -18.279 | 146.67 | 88.364 | 1 | 1 | 112.268 | -0.054 | 11.67 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.67 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.68 | 88.385 | 0.98 | 0.97991 | 110.679 | -17.989 | 146.68 | 88.364 | 1 | 1 | 112.268 | -0.054 | 11.68 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.68 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.69 | 88.339 | 0.98 | 0.97958 | 110.669 | -18.13 | 146.69 | 88.364 | 1 | 1 | 112.268 | -0.054 | 11.69 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.69 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.7 | 88.286 | 0.98 | 0.9792 | 110.639 | -18.293 | 146.7 | 88.364 | 1 | 1 | 112.268 | -0.054 | 11.7 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.7 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.71 | 88.257 | 0.98 | 0.97871 | 110.636 | -18.507 | 146.71 | 88.364 | 1 | 1 | 112.268 | -0.054 | 11.71 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.71 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.72 | 88.259 | 0.98 | 0.97871 | 110.661 | -18.508 | 146.72 | 88.364 | 1 | 1 | 112.268 | -0.054 | 11.72 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.72 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.73 | 88.323 | 0.98 | 0.97955 | 110.691 | -18.141 | 146.73 | 88.364 | 1 | 1 | 112.268 | -0.054 | 11.73 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.73 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.74 | 88.322 | 0.98 | 0.97959 | 110.6873 | -18.121 | 146.74 | 88.345 | 1 | 1 | 112.268 | -0.108 | 11.74 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.74 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.75 | 88.321 | 0.98 | 0.97965 | 110.659 | -18.097 | 146.75 | 88.313 | 1 | 1 | 112.268 | -0.194 | 11.75 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.75 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.76 | 88.294 | 0.98 | 0.97916 | 110.6537 | -18.312 | 146.76 | 88.313 | 1 | 1 | 112.268 | -0.194 | 11.76 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.76 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.77 | 88.279 | 0.98 | 0.97895 | 110.672 | -18.406 | 146.77 | 88.313 | 1 | 1 | 112.268 | -0.194 | 11.77 | 87.992 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.065 | 71.77 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.78 | 88.222 | 0.98 | 0.97834 | 110.6543 | -18.667 | 146.78 | 88.313 | 1 | 1 | 112.268 | -0.194 | 11.78 | 87.998 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.149 | 71.78 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.79 | 88.346 | 0.98 | 0.97905 | 110.653 | -18.374 | 146.79 | 88.313 | 1 | 1 | 112.268 | -0.194 | 11.79 | 88.007 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.274 | 71.79 | 88.33 | 1 | 0.98055 | 113.648 | 17.68
210.8 | 88.49 | 0.98 | 0.97985 | 110.6737 | -18.036 | 146.8 | 88.313 | 1 | 1 | 112.268 | -0.194 | 11.8 | 87.986 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.381 | 71.8 | 88.337 | 1 | 0.9805 | 113.6467 | 17.707
210.81 | 88.435 | 0.98 | 0.97933 | 110.6797 | -18.265 | 146.81 | 88.313 | 1 | 1 | 112.268 | -0.194 | 11.81 | 87.978 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.419 | 71.81 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.82 | 88.41 | 0.98 | 0.97911 | 110.6723 | -18.362 | 146.82 | 88.313 | 1 | 1 | 112.268 | -0.194 | 11.82 | 87.978 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.419 | 71.82 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.83 | 88.338 | 0.98 | 0.97851 | 110.668 | -18.616 | 146.83 | 88.313 | 1 | 1 | 112.268 | -0.194 | 11.83 | 87.978 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.419 | 71.83 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.84 | 88.369 | 0.98 | 0.97853 | 110.674 | -18.613 | 146.84 | 88.316 | 1 | 1 | 112.2583 | -0.17 | 11.84 | 87.978 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.419 | 71.84 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.85 | 88.405 | 0.98 | 0.97855 | 110.6963 | -18.61 | 146.85 | 88.32 | 1 | 1 | 112.2483 | -0.13 | 11.85 | 87.978 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.419 | 71.85 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.86 | 88.418 | 0.98 | 0.97932 | 110.6877 | -18.265 | 146.86 | 88.32 | 1 | 1 | 112.2483 | -0.13 | 11.86 | 87.979 | 1 | 0.99999 | 112.2547 | -0.411 | 71.86 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.87 | 88.416 | 0.98 | 0.97946 | 110.6387 | -18.202 | 146.87 | 88.32 | 1 | 1 | 112.241 | -0.137 | 11.87 | 87.99 | 1 | 0.99999 | 112.2773 | -0.304 | 71.87 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.88 | 88.386 | 0.98 | 0.97909 | 110.679 | -18.363 | 146.88 | 88.313 | 1 | 0.99999 | 112.2393 | -0.281 | 11.88 | 87.99 | 1 | 0.99999 | 112.2957 | -0.304 | 71.88 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.89 | 88.362 | 0.98 | 0.97891 | 110.6813 | -18.44 | 146.89 | 88.313 | 1 | 0.99999 | 112.245 | -0.281 | 11.89 | 87.99 | 1 | 0.99999 | 112.2957 | -0.304 | 71.89 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.9 | 88.335 | 0.98 | 0.9787 | 110.6473 | -18.529 | 146.9 | 88.313 | 1 | 0.99999 | 112.245 | -0.281 | 11.9 | 87.99 | 1 | 0.99999 | 112.2957 | -0.304 | 71.9 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.91 | 88.296 | 0.98 | 0.97921 | 110.6323 | -18.292 | 146.91 | 88.313 | 1 | 0.99999 | 112.245 | -0.281 | 11.91 | 87.99 | 1 | 0.99999 | 112.2957 | -0.304 | 71.91 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.92 | 88.282 | 0.98 | 0.97927 | 110.63 | -18.261 | 146.92 | 88.313 | 1 | 0.99999 | 112.245 | -0.281 | 11.92 | 87.99 | 1 | 0.99999 | 112.2957 | -0.304 | 71.92 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.93 | 88.256 | 0.98 | 0.97882 | 110.627 | -18.458 | 146.93 | 88.313 | 1 | 0.99999 | 112.245 | -0.281 | 11.93 | 87.99 | 1 | 0.99999 | 112.2957 | -0.304 | 71.93 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.94 | 88.247 | 0.98 | 0.97875 | 110.6257 | -18.487 | 146.94 | 88.311 | 1 | 1 | 112.251 | -0.266 | 11.94 | 87.99 | 1 | 0.99999 | 112.2957 | -0.304 | 71.94 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.95 | 88.236 | 0.98 | 0.97867 | 110.6357 | -18.521 | 146.95 | 88.309 | 1 | 1 | 112.263 | -0.241 | 11.95 | 87.99 | 1 | 0.99999 | 112.2957 | -0.304 | 71.95 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.96 | 88.186 | 0.98 | 0.97885 | 110.6433 | -18.43 | 146.96 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 11.96 | 87.991 | 1 | 0.99999 | 112.291 | -0.299 | 71.96 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.97 | 88.187 | 0.98 | 0.97897 | 110.65 | -18.376 | 146.97 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 11.97 | 88.007 | 1 | 1 | 112.2973 | -0.249 | 71.97 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.98 | 88.281 | 0.98 | 0.97947 | 110.669 | -18.17 | 146.98 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 11.98 | 88.007 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.249 | 71.98 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
210.99 | 88.245 | 0.98 | 0.97924 | 110.665 | -18.267 | 146.99 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 11.99 | 88.007 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.249 | 71.99 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
211 | 88.204 | 0.98 | 0.97897 | 110.646 | -18.379 | 147 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12 | 88.007 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.249 | 72 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
211.01 | 88.204 | 0.98 | 0.97897 | 110.6413 | -18.379 | 147.01 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.01 | 88.007 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.249 | 72.01 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
211.02 | 88.216 | 0.98 | 0.97901 | 110.643 | -18.367 | 147.02 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.02 | 88.007 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.249 | 72.02 | 88.341 | 1 | 0.98047 | 113.6453 | 17.72
211.03 | 88.298 | 0.98 | 0.97922 | 110.6583 | -18.289 | 147.03 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.03 | 88.007 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.249 | 72.03 | 88.34 | 1 | 0.98045 | 113.642 | 17.73
211.04 | 88.275 | 0.98 | 0.97905 | 110.674 | -18.357 | 147.04 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.04 | 88.007 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.249 | 72.04 | 88.34 | 1 | 0.98041 | 113.642 | 17.749
211.05 | 88.248 | 0.98 | 0.97887 | 110.6873 | -18.437 | 147.05 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.05 | 88.007 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.249 | 72.05 | 88.34 | 1 | 0.98041 | 113.645 | 17.749
211.06 | 88.224 | 0.98 | 0.97867 | 110.677 | -18.518 | 147.06 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.06 | 88.005 | 1 | 1 | 112.3143 | -0.244 | 72.06 | 88.34 | 1 | 0.98041 | 113.645 | 17.749
211.07 | 88.216 | 0.98 | 0.97858 | 110.631 | -18.558 | 147.07 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.07 | 87.989 | 1 | 1 | 112.3263 | -0.188 | 72.07 | 88.34 | 1 | 0.98041 | 113.645 | 17.749
211.08 | 88.197 | 0.98 | 0.97829 | 110.6413 | -18.682 | 147.08 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.08 | 87.996 | 1 | 1 | 112.326 | -0.162 | 72.08 | 88.34 | 1 | 0.98041 | 113.645 | 17.749
211.09 | 88.23 | 0.98 | 0.97848 | 110.641 | -18.604 | 147.09 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.09 | 88.006 | 1 | 1 | 112.3193 | -0.126 | 72.09 | 88.34 | 1 | 0.98041 | 113.645 | 17.749
211.1 | 88.268 | 0.98 | 0.97871 | 110.6273 | -18.512 | 147.1 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.1 | 88.006 | 1 | 1 | 112.3193 | -0.126 | 72.1 | 88.34 | 1 | 0.98041 | 113.645 | 17.749
211.11 | 88.282 | 0.98 | 0.97891 | 110.6363 | -18.425 | 147.11 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.11 | 88.006 | 1 | 1 | 112.3193 | -0.126 | 72.11 | 88.34 | 1 | 0.98041 | 113.6517 | 17.749
211.12 | 88.282 | 0.98 | 0.97892 | 110.668 | -18.42 | 147.12 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.12 | 88.006 | 1 | 1 | 112.3193 | -0.126 | 72.12 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.6647 | 17.788
211.13 | 88.26 | 0.98 | 0.97862 | 110.6643 | -18.549 | 147.13 | 88.309 | 1 | 1 | 112.269 | -0.241 | 12.13 | 88.001 | 1 | 1 | 112.3047 | -0.099 | 72.13 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.14 | 88.237 | 0.98 | 0.97846 | 110.6657 | -18.617 | 147.14 | 88.314 | 1 | 1 | 112.285 | -0.218 | 12.14 | 87.995 | 1 | 1 | 112.2837 | -0.063 | 72.14 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.15 | 88.211 | 0.98 | 0.97827 | 110.6803 | -18.697 | 147.15 | 88.322 | 1 | 1 | 112.317 | -0.179 | 12.15 | 87.995 | 1 | 1 | 112.2773 | -0.063 | 72.15 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.16 | 88.256 | 0.98 | 0.97863 | 110.6667 | -18.544 | 147.16 | 88.313 | 1 | 1 | 112.311 | -0.091 | 12.16 | 87.995 | 1 | 1 | 112.2773 | -0.063 | 72.16 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.17 | 88.265 | 0.98 | 0.97873 | 110.6153 | -18.501 | 147.17 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2717 | -0.054 | 12.17 | 87.995 | 1 | 1 | 112.2773 | -0.063 | 72.17 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.18 | 88.245 | 0.98 | 0.97877 | 110.6253 | -18.477 | 147.18 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.18 | 87.995 | 1 | 1 | 112.2773 | -0.063 | 72.18 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.19 | 88.242 | 0.98 | 0.97869 | 110.6253 | -18.515 | 147.19 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.19 | 87.995 | 1 | 1 | 112.2773 | -0.063 | 72.19 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.2 | 88.239 | 0.98 | 0.97859 | 110.6023 | -18.56 | 147.2 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.2 | 87.995 | 1 | 1 | 112.2773 | -0.063 | 72.2 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.21 | 88.315 | 0.98 | 0.9789 | 110.6083 | -18.436 | 147.21 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.21 | 87.995 | 1 | 1 | 112.2773 | -0.063 | 72.21 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.22 | 88.333 | 0.98 | 0.97894 | 110.6637 | -18.422 | 147.22 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.22 | 87.995 | 1 | 1 | 112.2773 | -0.063 | 72.22 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.23 | 88.322 | 0.98 | 0.97864 | 110.6827 | -18.553 | 147.23 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.23 | 87.995 | 1 | 1 | 112.2773 | -0.063 | 72.23 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.24 | 88.292 | 0.98 | 0.97848 | 110.6677 | -18.619 | 147.24 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.24 | 87.995 | 1 | 1 | 112.2773 | -0.063 | 72.24 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.25 | 88.256 | 0.98 | 0.97829 | 110.6277 | -18.697 | 147.25 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.25 | 87.987 | 1 | 1 | 112.263 | -0.02 | 72.25 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.26 | 88.196 | 0.98 | 0.97857 | 110.617 | -18.557 | 147.26 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.26 | 87.987 | 1 | 1 | 112.255 | -0.015 | 72.26 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.27 | 88.185 | 0.98 | 0.97874 | 110.6327 | -18.479 | 147.27 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.27 | 88.016 | 1 | 1 | 112.267 | -0.087 | 72.27 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.28 | 88.219 | 0.98 | 0.97939 | 110.6107 | -18.193 | 147.28 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.28 | 88.023 | 1 | 1 | 112.2687 | -0.063 | 72.28 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.29 | 88.247 | 0.98 | 0.97952 | 110.621 | -18.138 | 147.29 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.29 | 88.033 | 1 | 1 | 112.2753 | -0.032 | 72.29 | 88.329 | 1 | 0.98032 | 113.671 | 17.788
211.3 | 88.28 | 0.98 | 0.97969 | 110.6667 | -18.071 | 147.3 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.3 | 88.033 | 1 | 1 | 112.2863 | -0.032 | 72.3 | 88.308 | 1 | 0.98015 | 113.6617 | 17.86
211.31 | 88.259 | 0.98 | 0.9795 | 110.6697 | -18.153 | 147.31 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.31 | 88.033 | 1 | 1 | 112.2863 | -0.032 | 72.31 | 88.298 | 1 | 0.98007 | 113.6457 | 17.896
211.32 | 88.25 | 0.98 | 0.9794 | 110.6277 | -18.193 | 147.32 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.32 | 88.033 | 1 | 1 | 112.2863 | -0.032 | 72.32 | 88.298 | 1 | 0.98007 | 113.6387 | 17.896
211.33 | 88.223 | 0.98 | 0.9791 | 110.6377 | -18.324 | 147.33 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.33 | 88.021 | 1 | 1 | 112.2863 | -0.097 | 72.33 | 88.298 | 1 | 0.98007 | 113.6387 | 17.896
211.34 | 88.272 | 0.98 | 0.97928 | 110.647 | -18.256 | 147.34 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.34 | 88.005 | 1 | 1 | 112.2863 | -0.178 | 72.34 | 88.298 | 1 | 0.98007 | 113.6387 | 17.896
211.35 | 88.332 | 0.98 | 0.97948 | 110.6477 | -18.174 | 147.35 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.35 | 88.005 | 1 | 1 | 112.2863 | -0.178 | 72.35 | 88.3 | 1 | 0.97998 | 113.6553 | 17.939
211.36 | 88.286 | 0.98 | 0.979 | 110.6513 | -18.386 | 147.36 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.36 | 88.005 | 1 | 1 | 112.2863 | -0.178 | 72.36 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.6883 | 17.96
211.37 | 88.274 | 0.98 | 0.97886 | 110.6547 | -18.443 | 147.37 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.37 | 88.005 | 1 | 1 | 112.2863 | -0.178 | 72.37 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.38 | 88.274 | 0.98 | 0.97886 | 110.6607 | -18.443 | 147.38 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.38 | 88.005 | 1 | 1 | 112.2863 | -0.178 | 72.38 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.39 | 88.245 | 0.98 | 0.97861 | 110.6577 | -18.552 | 147.39 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.39 | 88.005 | 1 | 1 | 112.2863 | -0.178 | 72.39 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.4 | 88.21 | 0.98 | 0.9783 | 110.6527 | -18.682 | 147.4 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.4 | 88.036 | 1 | 1 | 112.2987 | -0.084 | 72.4 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.41 | 88.266 | 0.98 | 0.97921 | 110.6447 | -18.286 | 147.41 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.41 | 88.044 | 1 | 1 | 112.329 | -0.057 | 72.41 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.42 | 88.277 | 0.98 | 0.97939 | 110.6423 | -18.203 | 147.42 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.42 | 88.044 | 1 | 1 | 112.3473 | -0.057 | 72.42 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.43 | 88.244 | 0.98 | 0.979 | 110.6207 | -18.376 | 147.43 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.43 | 88.044 | 1 | 1 | 112.3473 | -0.057 | 72.43 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.44 | 88.236 | 0.98 | 0.97894 | 110.6153 | -18.402 | 147.44 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.44 | 88.044 | 1 | 1 | 112.3473 | -0.057 | 72.44 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.45 | 88.226 | 0.98 | 0.97886 | 110.6197 | -18.433 | 147.45 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.45 | 88.037 | 1 | 1 | 112.3327 | -0.007 | 72.45 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.46 | 88.322 | 0.98 | 0.97894 | 110.649 | -18.418 | 147.46 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.46 | 88.034 | 1 | 1 | 112.312 | 0.006 | 72.46 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.47 | 88.342 | 0.98 | 0.97894 | 110.697 | -18.424 | 147.47 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.47 | 88.034 | 1 | 1 | 112.3063 | 0.006 | 72.47 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.48 | 88.302 | 0.98 | 0.97876 | 110.6573 | -18.496 | 147.48 | 88.309 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.054 | 12.48 | 88.034 | 1 | 1 | 112.3063 | 0.006 | 72.48 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.49 | 88.289 | 0.98 | 0.9786 | 110.641 | -18.564 | 147.49 | 88.266 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.117 | 12.49 | 88.034 | 1 | 1 | 112.3063 | 0.006 | 72.49 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.5 | 88.273 | 0.98 | 0.97841 | 110.665 | -18.646 | 147.5 | 88.189 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.229 | 12.5 | 87.959 | 1 | 1 | 112.3063 | -0.082 | 72.5 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.51 | 88.241 | 0.98 | 0.9791 | 110.6617 | -18.331 | 147.51 | 88.189 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.229 | 12.51 | 87.939 | 1 | 1 | 112.3063 | -0.106 | 72.51 | 88.301 | 1 | 0.97994 | 113.7047 | 17.96
211.52 | 88.232 | 0.98 | 0.97926 | 110.6317 | -18.256 | 147.52 | 88.189 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.229 | 12.52 | 87.939 | 1 | 1 | 112.3063 | -0.106 | 72.52 | 88.31 | 1 | 0.97973 | 113.691 | 18.058
211.53 | 88.234 | 0.98 | 0.97907 | 110.6667 | -18.34 | 147.53 | 88.189 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.229 | 12.53 | 87.939 | 1 | 1 | 112.3063 | -0.106 | 72.53 | 88.31 | 1 | 0.97973 | 113.702 | 18.058
211.54 | 88.29 | 0.98 | 0.97921 | 110.688 | -18.289 | 147.54 | 88.189 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.229 | 12.54 | 87.939 | 1 | 1 | 112.3063 | -0.106 | 72.54 | 88.31 | 1 | 0.97973 | 113.702 | 18.058
211.55 | 88.358 | 0.98 | 0.97938 | 110.7057 | -18.227 | 147.55 | 88.189 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.229 | 12.55 | 87.939 | 1 | 1 | 112.3063 | -0.106 | 72.55 | 88.31 | 1 | 0.97973 | 113.702 | 18.058
211.56 | 88.327 | 0.98 | 0.97916 | 110.706 | -18.321 | 147.56 | 88.17 | 1 | 1 | 112.2567 | -0.189 | 12.56 | 87.935 | 1 | 1 | 112.298 | -0.092 | 72.56 | 88.31 | 1 | 0.97973 | 113.702 | 18.058
211.57 | 88.309 | 0.98 | 0.97903 | 110.6653 | -18.374 | 147.57 | 88.162 | 1 | 1 | 112.2617 | -0.171 | 12.57 | 87.911 | 1 | 1 | 112.296 | 0.011 | 72.57 | 88.31 | 1 | 0.97973 | 113.702 | 18.058
211.58 | 88.246 | 0.98 | 0.97855 | 110.635 | -18.579 | 147.58 | 88.162 | 1 | 1 | 112.2643 | -0.171 | 12.58 | 87.911 | 1 | 1 | 112.302 | 0.011 | 72.58 | 88.305 | 1 | 0.97994 | 113.702 | 17.961
211.59 | 88.347 | 0.98 | 0.97908 | 110.635 | -18.362 | 147.59 | 88.162 | 1 | 1 | 112.2643 | -0.171 | 12.59 | 87.911 | 1 | 1 | 112.302 | 0.011 | 72.59 | 88.296 | 1 | 0.98035 | 113.702 | 17.766
211.6 | 88.469 | 0.98 | 0.97971 | 110.6513 | -18.097 | 147.6 | 88.162 | 1 | 1 | 112.2643 | -0.171 | 12.6 | 87.903 | 1 | 1 | 112.2877 | 0.061 | 72.6 | 88.296 | 1 | 0.98035 | 113.702 | 17.766
211.61 | 88.471 | 0.98 | 0.97951 | 110.6557 | -18.192 | 147.61 | 88.173 | 1 | 1 | 112.257 | -0.088 | 12.61 | 87.9 | 1 | 1 | 112.2673 | 0.074 | 72.61 | 88.296 | 1 | 0.98035 | 113.702 | 17.766
211.62 | 88.466 | 0.98 | 0.97939 | 110.6593 | -18.243 | 147.62 | 88.178 | 1 | 1 | 112.2457 | -0.05 | 12.62 | 87.9 | 1 | 1 | 112.2613 | 0.074 | 72.62 | 88.296 | 1 | 0.98035 | 113.702 | 17.766
211.63 | 88.423 | 0.98 | 0.97896 | 110.657 | -18.432 | 147.63 | 88.178 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.05 | 12.63 | 87.9 | 1 | 1 | 112.2613 | 0.074 | 72.63 | 88.296 | 1 | 0.98035 | 113.702 | 17.766
211.64 | 88.378 | 0.98 | 0.97903 | 110.6413 | -18.39 | 147.64 | 88.178 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.05 | 12.64 | 87.9 | 1 | 1 | 112.2613 | 0.074 | 72.64 | 88.296 | 1 | 0.98035 | 113.702 | 17.766
211.65 | 88.322 | 0.98 | 0.97912 | 110.6123 | -18.338 | 147.65 | 88.178 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.05 | 12.65 | 87.9 | 1 | 1 | 112.2613 | 0.074 | 72.65 | 88.297 | 1 | 0.98026 | 113.7187 | 17.809
211.66 | 88.287 | 0.98 | 0.97898 | 110.6013 | -18.394 | 147.66 | 88.178 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.05 | 12.66 | 87.9 | 1 | 1 | 112.2613 | 0.074 | 72.66 | 88.298 | 1 | 0.98022 | 113.7517 | 17.83
211.67 | 88.278 | 0.98 | 0.97888 | 110.6103 | -18.435 | 147.67 | 88.18 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.054 | 12.67 | 87.9 | 1 | 1 | 112.2613 | 0.074 | 72.67 | 88.298 | 1 | 0.98022 | 113.768 | 17.83
211.68 | 88.278 | 0.98 | 0.97845 | 110.616 | -18.629 | 147.68 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.68 | 87.9 | 1 | 1 | 112.2613 | 0.074 | 72.68 | 88.298 | 1 | 0.98022 | 113.768 | 17.83
211.69 | 88.351 | 1 | 0.97928 | 110.6323 | -18.271 | 147.69 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.69 | 87.9 | 1 | 1 | 112.2613 | 0.074 | 72.69 | 88.298 | 1 | 0.98022 | 113.768 | 17.83
211.7 | 88.439 | 1 | 0.98027 | 110.673 | -17.833 | 147.7 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.7 | 87.9 | 1 | 1 | 112.2613 | 0.074 | 72.7 | 88.296 | 1 | 0.98012 | 113.759 | 17.873
211.71 | 88.614 | 1 | 0.98295 | 110.7313 | -16.574 | 147.71 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.71 | 87.888 | 1 | 1 | 112.2613 | 0.048 | 72.71 | 88.295 | 1 | 0.98007 | 113.7497 | 17.895
211.72 | 88.702 | 1 | 0.9841 | 110.8107 | -16.009 | 147.72 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.72 | 87.809 | 1 | 1 | 112.2613 | -0.118 | 72.72 | 88.295 | 1 | 0.98007 | 113.7497 | 17.895
211.73 | 88.998 | 1 | 0.98723 | 110.89 | -14.361 | 147.73 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.73 | 87.809 | 1 | 1 | 112.2613 | -0.118 | 72.73 | 88.295 | 1 | 0.98007 | 113.7497 | 17.895
211.74 | 89.214 | 1 | 0.98816 | 110.9437 | -13.852 | 147.74 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.74 | 87.809 | 1 | 1 | 112.2613 | -0.118 | 72.74 | 88.295 | 1 | 0.98007 | 113.7497 | 17.895
211.75 | 89.48 | 1 | 0.98925 | 111.0213 | -13.227 | 147.75 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.75 | 87.809 | 1 | 1 | 112.2613 | -0.118 | 72.75 | 88.295 | 1 | 0.98007 | 113.7497 | 17.895
211.76 | 89.598 | 1 | 0.99002 | 111.09 | -12.754 | 147.76 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.76 | 87.808 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.114 | 72.76 | 88.295 | 1 | 0.98007 | 113.7497 | 17.895
211.77 | 89.634 | 1 | 0.99032 | 111.1403 | -12.562 | 147.77 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.77 | 87.803 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.09 | 72.77 | 88.295 | 1 | 0.98007 | 113.7497 | 17.895
211.78 | 89.657 | 1 | 0.99102 | 111.1657 | -12.1 | 147.78 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.78 | 87.803 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.09 | 72.78 | 88.295 | 1 | 0.98007 | 113.7497 | 17.895
211.79 | 89.639 | 1 | 0.99117 | 111.1663 | -11.994 | 147.79 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.79 | 87.803 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.09 | 72.79 | 88.295 | 1 | 0.98007 | 113.7497 | 17.895
211.8 | 89.616 | 1 | 0.99135 | 111.1727 | -11.862 | 147.8 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.8 | 87.803 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.09 | 72.8 | 88.275 | 1 | 0.97998 | 113.733 | 17.933
211.81 | 89.611 | 1 | 0.99109 | 111.181 | -12.046 | 147.81 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.81 | 87.803 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.09 | 72.81 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.7053 | 17.952
211.82 | 89.6 | 1 | 0.99102 | 111.1787 | -12.087 | 147.82 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.82 | 87.803 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.09 | 72.82 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.83 | 89.524 | 1 | 0.99113 | 111.167 | -12.004 | 147.83 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2417 | -0.24 | 12.83 | 87.803 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.09 | 72.83 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.84 | 89.613 | 1 | 0.99166 | 111.1753 | -11.647 | 147.84 | 88.273 | 1 | 1 | 112.2577 | -0.218 | 12.84 | 87.803 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.09 | 72.84 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.85 | 89.724 | 1 | 0.99229 | 111.2277 | -11.203 | 147.85 | 88.281 | 1 | 1 | 112.2897 | -0.178 | 12.85 | 87.803 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.09 | 72.85 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.86 | 89.729 | 1 | 0.9921 | 111.27 | -11.348 | 147.86 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2883 | -0.136 | 12.86 | 87.799 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.111 | 72.86 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.87 | 89.729 | 1 | 0.99201 | 111.2883 | -11.412 | 147.87 | 88.262 | 1 | 1 | 112.2477 | -0.115 | 12.87 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.87 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.88 | 89.717 | 1 | 0.99175 | 111.2973 | -11.596 | 147.88 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.88 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.88 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.89 | 89.733 | 1 | 0.99189 | 111.2927 | -11.498 | 147.89 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.89 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.89 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.9 | 89.753 | 1 | 0.99206 | 111.2837 | -11.376 | 147.9 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.9 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.9 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.91 | 89.704 | 1 | 0.99252 | 111.2743 | -11.035 | 147.91 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.91 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.91 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.92 | 89.686 | 1 | 0.99261 | 111.261 | -10.962 | 147.92 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.92 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.92 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.93 | 89.652 | 1 | 0.99235 | 111.251 | -11.156 | 147.93 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.93 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.93 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.94 | 89.66 | 1 | 0.99222 | 111.2603 | -11.251 | 147.94 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.94 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.94 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.95 | 89.67 | 1 | 0.99206 | 111.289 | -11.369 | 147.95 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.95 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.95 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.96 | 88.734 | 1 | 0.99296 | 111.3133 | -10.584 | 147.96 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.96 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.96 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.97 | 88.394 | 1 | 0.99326 | 111.3373 | -10.317 | 147.97 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.97 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.97 | 88.264 | 1 | 0.97994 | 113.6943 | 17.952
211.98 | 87.811 | 1 | 0.99361 | 111.3697 | -9.974 | 147.98 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.98 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.98 | 88.252 | 1 | 0.97989 | 113.6977 | 17.97
211.99 | 87.791 | 1 | 0.99364 | 111.3887 | -9.945 | 147.99 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 12.99 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 72.99 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.704 | 18.005
212 | 87.767 | 1 | 0.99369 | 111.4037 | -9.908 | 148 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 13 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.01 | 87.793 | 1 | 0.99564 | 111.4233 | -8.222 | 148.01 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 13.01 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.01 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.02 | 87.788 | 1 | 0.99616 | 111.4873 | -7.716 | 148.02 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 13.02 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.02 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.03 | 87.689 | 1 | 0.99633 | 111.565 | -7.535 | 148.03 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 13.03 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.03 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.04 | 87.811 | 1 | 0.99654 | 111.5737 | -7.326 | 148.04 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 13.04 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.04 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.05 | 87.964 | 1 | 0.99679 | 111.5543 | -7.062 | 148.05 | 88.242 | 1 | 1 | 112.214 | -0.062 | 13.05 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.05 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.06 | 87.962 | 1 | 0.9966 | 111.5513 | -7.27 | 148.06 | 88.233 | 1 | 1 | 112.214 | -0.204 | 13.06 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.06 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.07 | 87.968 | 1 | 0.99664 | 111.5867 | -7.231 | 148.07 | 88.228 | 1 | 1 | 112.214 | -0.271 | 13.07 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.07 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.08 | 88.024 | 1 | 0.99735 | 111.651 | -6.425 | 148.08 | 88.228 | 1 | 1 | 112.214 | -0.271 | 13.08 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.08 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.09 | 88.002 | 1 | 0.99728 | 111.6607 | -6.505 | 148.09 | 88.228 | 1 | 1 | 112.214 | -0.271 | 13.09 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.09 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.1 | 87.975 | 1 | 0.99719 | 111.627 | -6.607 | 148.1 | 88.228 | 1 | 1 | 112.214 | -0.271 | 13.1 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.1 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.11 | 87.981 | 1 | 0.99705 | 111.6243 | -6.776 | 148.11 | 88.228 | 1 | 1 | 112.214 | -0.271 | 13.11 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.11 | 88.228 | 1 | 0.97981 | 113.707 | 18.005
212.12 | 87.994 | 1 | 0.99701 | 111.6437 | -6.818 | 148.12 | 88.228 | 1 | 1 | 112.214 | -0.271 | 13.12 | 87.776 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.236 | 73.12 | 88.189 | 1 | 0.97976 | 113.6773 | 18.016
212.13 | 88.088 | 1 | 0.99706 | 111.6163 | -6.767 | 148.13 | 88.228 | 1 | 1 | 112.214 | -0.271 | 13.13 | 87.778 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.25 | 73.13 | 88.189 | 1 | 0.97976 | 113.6773 | 18.016
212.14 | 88.083 | 1 | 0.997 | 111.6127 | -6.834 | 148.14 | 88.228 | 1 | 1 | 112.214 | -0.271 | 13.14 | 87.781 | 1 | 1 | 112.2543 | -0.264 | 73.14 | 88.189 | 1 | 0.97976 | 113.6773 | 18.016
212.15 | 88.077 | 1 | 0.99693 | 111.6393 | -6.919 | 148.15 | 88.228 | 1 | 1 | 112.214 | -0.271 | 13.15 | 87.781 | 1 | 1 | 112.2613 | -0.264 | 73.15 | 88.189 | 1 | 0.97976 | 113.6773 | 18.016
212.16 | 88.053 | 1 | 0.99701 | 111.6557 | -6.822 | 148.16 | 88.234 | 1 | 1 | 112.2067 | -0.232 | 13.16 | 87.781 | 1 | 1 | 112.2613 | -0.264 | 73.16 | 88.189 | 1 | 0.97976 | 113.6773 | 18.016
212.17 | 88.04 | 1 | 0.99705 | 111.648 | -6.782 | 148.17 | 88.237 | 1 | 1 | 112.2053 | -0.213 | 13.17 | 87.781 | 1 | 1 | 112.2613 | -0.264 | 73.17 | 88.289 | 1 | 0.98005 | 113.6773 | 17.907
212.18 | 87.993 | 1 | 0.99713 | 111.6193 | -6.685 | 148.18 | 88.244 | 1 | 1 | 112.1917 | -0.15 | 13.18 | 87.786 | 1 | 0.99999 | 112.2673 | -0.296 | 73.18 | 88.349 | 1 | 0.98016 | 113.6773 | 17.868
212.19 | 87.989 | 1 | 0.99715 | 111.6107 | -6.655 | 148.19 | 88.249 | 1 | 1 | 112.208 | -0.129 | 13.19 | 87.791 | 1 | 0.99999 | 112.2877 | -0.327 | 73.19 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.2 | 87.985 | 1 | 0.99718 | 111.621 | -6.617 | 148.2 | 88.258 | 1 | 1 | 112.2403 | -0.088 | 13.2 | 87.791 | 1 | 0.99999 | 112.302 | -0.327 | 73.2 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.21 | 87.972 | 1 | 0.99706 | 111.6247 | -6.76 | 148.21 | 88.258 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.088 | 13.21 | 87.791 | 1 | 0.99999 | 112.302 | -0.327 | 73.21 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.22 | 87.966 | 1 | 0.997 | 111.62 | -6.825 | 148.22 | 88.258 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.088 | 13.22 | 87.791 | 1 | 0.99999 | 112.302 | -0.327 | 73.22 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.23 | 87.95 | 1 | 0.99683 | 111.6197 | -7.017 | 148.23 | 88.258 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.088 | 13.23 | 87.791 | 1 | 0.99999 | 112.302 | -0.327 | 73.23 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.24 | 87.992 | 1 | 0.99703 | 111.6237 | -6.8 | 148.24 | 88.268 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.138 | 13.24 | 87.791 | 1 | 0.99999 | 112.302 | -0.327 | 73.24 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.25 | 88.046 | 1 | 0.99727 | 111.6343 | -6.522 | 148.25 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.25 | 87.773 | 1 | 0.99999 | 112.2693 | -0.447 | 73.25 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.26 | 88.05 | 1 | 0.99723 | 111.6447 | -6.563 | 148.26 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.26 | 87.77 | 1 | 0.99999 | 112.2493 | -0.469 | 73.26 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.27 | 88.046 | 1 | 0.9972 | 111.6487 | -6.602 | 148.27 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.27 | 87.77 | 1 | 0.99999 | 112.2493 | -0.469 | 73.27 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.28 | 88.006 | 1 | 0.997 | 111.653 | -6.831 | 148.28 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.28 | 87.77 | 1 | 0.99999 | 112.2493 | -0.469 | 73.28 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.29 | 88.001 | 1 | 0.99695 | 111.6473 | -6.887 | 148.29 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.29 | 87.77 | 1 | 0.99999 | 112.2493 | -0.469 | 73.29 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.3 | 87.995 | 1 | 0.99689 | 111.6343 | -6.959 | 148.3 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.3 | 87.77 | 1 | 0.99999 | 112.2493 | -0.469 | 73.3 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.31 | 88.085 | 1 | 0.99735 | 111.637 | -6.431 | 148.31 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.31 | 87.767 | 1 | 0.99999 | 112.2383 | -0.479 | 73.31 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.32 | 88.11 | 1 | 0.99746 | 111.6473 | -6.298 | 148.32 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.32 | 87.752 | 1 | 0.99998 | 112.2313 | -0.524 | 73.32 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.33 | 88.097 | 1 | 0.9973 | 111.6533 | -6.49 | 148.33 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.33 | 87.752 | 1 | 0.99998 | 112.2357 | -0.524 | 73.33 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.34 | 88.078 | 1 | 0.99719 | 111.6497 | -6.612 | 148.34 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.34 | 87.752 | 1 | 0.99998 | 112.2357 | -0.524 | 73.34 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.35 | 88.053 | 1 | 0.99706 | 111.639 | -6.768 | 148.35 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.35 | 87.761 | 1 | 0.99998 | 112.2357 | -0.571 | 73.35 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.36 | 88.224 | 1 | 0.99776 | 111.6463 | -5.914 | 148.36 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.36 | 87.785 | 1 | 0.99998 | 112.2643 | -0.517 | 73.36 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.37 | 88.291 | 1 | 0.99802 | 111.6827 | -5.565 | 148.37 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.37 | 87.883 | 1 | 1 | 112.2643 | -0.242 | 73.37 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.38 | 88.424 | 1 | 0.99856 | 111.7167 | -4.745 | 148.38 | 88.287 | 1 | 1 | 112.2563 | -0.236 | 13.38 | 87.892 | 1 | 1 | 112.2583 | -0.274 | 73.38 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.39 | 88.436 | 1 | 0.99853 | 111.748 | -4.798 | 148.39 | 88.27 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.283 | 13.39 | 87.901 | 1 | 0.99999 | 112.2463 | -0.303 | 73.39 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.4 | 88.452 | 1 | 0.99849 | 111.7997 | -4.868 | 148.4 | 88.237 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.376 | 13.4 | 87.909 | 1 | 0.99999 | 112.2523 | -0.358 | 73.4 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.41 | 88.41 | 1 | 0.99836 | 111.806 | -5.074 | 148.41 | 88.237 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.376 | 13.41 | 87.911 | 1 | 0.99999 | 112.2813 | -0.367 | 73.41 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.42 | 88.414 | 1 | 0.99837 | 111.771 | -5.058 | 148.42 | 88.237 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.376 | 13.42 | 87.911 | 1 | 0.99999 | 112.2813 | -0.367 | 73.42 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.43 | 88.559 | 1 | 0.99878 | 111.7753 | -4.378 | 148.43 | 88.237 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.376 | 13.43 | 87.911 | 1 | 0.99999 | 112.2813 | -0.367 | 73.43 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.44 | 88.569 | 1 | 0.99873 | 111.7943 | -4.472 | 148.44 | 88.237 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.376 | 13.44 | 87.911 | 1 | 0.99999 | 112.2813 | -0.367 | 73.44 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.45 | 88.582 | 1 | 0.99866 | 111.827 | -4.595 | 148.45 | 88.237 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.376 | 13.45 | 87.896 | 1 | 0.99999 | 112.2813 | -0.42 | 73.45 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.46 | 88.536 | 1 | 0.99855 | 111.8263 | -4.771 | 148.46 | 88.237 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.376 | 13.46 | 87.89 | 1 | 0.99999 | 112.276 | -0.44 | 73.46 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.47 | 88.521 | 1 | 0.9985 | 111.7893 | -4.848 | 148.47 | 88.237 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.376 | 13.47 | 87.871 | 1 | 0.99998 | 112.2393 | -0.488 | 73.47 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.48 | 88.515 | 1 | 0.99837 | 111.7753 | -5.061 | 148.48 | 88.237 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.376 | 13.48 | 87.871 | 1 | 0.99998 | 112.221 | -0.488 | 73.48 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.49 | 88.525 | 1 | 0.99857 | 111.7857 | -4.744 | 148.49 | 88.237 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.376 | 13.49 | 87.871 | 1 | 0.99998 | 112.221 | -0.488 | 73.49 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.5 | 88.538 | 1 | 0.9988 | 111.8033 | -4.333 | 148.5 | 88.237 | 1 | 0.99999 | 112.2563 | -0.376 | 13.5 | 87.856 | 1 | 0.99998 | 112.199 | -0.535 | 73.5 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.51 | 88.515 | 1 | 0.99871 | 111.8107 | -4.509 | 148.51 | 88.243 | 1 | 0.99999 | 112.249 | -0.338 | 13.51 | 87.854 | 1 | 0.99998 | 112.2077 | -0.543 | 73.51 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.52 | 88.507 | 1 | 0.99866 | 111.8063 | -4.584 | 148.52 | 88.246 | 1 | 0.99999 | 112.2477 | -0.319 | 13.52 | 87.854 | 1 | 0.99998 | 112.2077 | -0.543 | 73.52 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.53 | 88.491 | 1 | 0.99855 | 111.7897 | -4.774 | 148.53 | 88.242 | 1 | 1 | 112.2723 | -0.278 | 13.53 | 87.86 | 1 | 0.99998 | 112.2077 | -0.572 | 73.53 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.54 | 88.42 | 1 | 0.99856 | 111.7873 | -4.754 | 148.54 | 88.242 | 1 | 1 | 112.2787 | -0.278 | 13.54 | 87.865 | 1 | 0.99998 | 112.222 | -0.598 | 73.54 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.55 | 88.329 | 1 | 0.99857 | 111.7993 | -4.728 | 148.55 | 88.242 | 1 | 1 | 112.2787 | -0.278 | 13.55 | 87.865 | 1 | 0.99998 | 112.2363 | -0.598 | 73.55 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.56 | 88.245 | 1 | 0.99878 | 111.808 | -4.36 | 148.56 | 88.247 | 1 | 1 | 112.269 | -0.236 | 13.56 | 87.868 | 1 | 0.99998 | 112.2303 | -0.611 | 73.56 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.57 | 88.219 | 1 | 0.99883 | 111.8137 | -4.273 | 148.57 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.57 | 87.882 | 1 | 0.99997 | 112.2183 | -0.66 | 73.57 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.58 | 88.208 | 1 | 0.9987 | 111.8273 | -4.502 | 148.58 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.58 | 87.887 | 1 | 0.99997 | 112.2187 | -0.694 | 73.58 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.59 | 88.146 | 1 | 0.99875 | 111.84 | -4.419 | 148.59 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.59 | 87.892 | 1 | 0.99997 | 112.2397 | -0.723 | 73.59 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.6 | 88.066 | 1 | 0.9988 | 111.849 | -4.31 | 148.6 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.6 | 88.114 | 1 | 0.99999 | 112.2543 | -0.343 | 73.6 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.61 | 88.019 | 1 | 0.99904 | 111.855 | -3.867 | 148.61 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.61 | 88.144 | 1 | 0.99999 | 112.2543 | -0.298 | 73.61 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.62 | 88.014 | 1 | 0.99911 | 111.8667 | -3.712 | 148.62 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.62 | 88.13 | 1 | 0.99999 | 112.261 | -0.348 | 73.62 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.63 | 88.097 | 1 | 0.9992 | 111.8747 | -3.531 | 148.63 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.63 | 88.118 | 1 | 0.99999 | 112.2493 | -0.38 | 73.63 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.64 | 88.123 | 1 | 0.99922 | 111.8843 | -3.487 | 148.64 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.64 | 88.108 | 1 | 0.99999 | 112.2127 | -0.407 | 73.64 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.65 | 88.157 | 1 | 0.99924 | 111.9057 | -3.43 | 148.65 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.65 | 88.117 | 1 | 0.99999 | 112.2073 | -0.463 | 73.65 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.66 | 88.137 | 1 | 0.99926 | 111.908 | -3.395 | 148.66 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.66 | 88.14 | 1 | 0.99999 | 112.2367 | -0.443 | 73.66 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.67 | 88.132 | 1 | 0.99927 | 111.8977 | -3.376 | 148.67 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.67 | 88.223 | 1 | 0.99999 | 112.251 | -0.336 | 73.67 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.68 | 88.14 | 1 | 0.9993 | 111.9177 | -3.295 | 148.68 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.68 | 88.223 | 1 | 0.99999 | 112.2653 | -0.336 | 73.68 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.69 | 88.113 | 1 | 0.99926 | 111.9057 | -3.392 | 148.69 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.69 | 88.223 | 1 | 0.99999 | 112.2653 | -0.336 | 73.69 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.7 | 88.077 | 1 | 0.9992 | 111.8607 | -3.521 | 148.7 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.7 | 88.257 | 1 | 0.99999 | 112.274 | -0.373 | 73.7 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.71 | 88.1 | 1 | 0.99912 | 111.854 | -3.695 | 148.71 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.71 | 88.273 | 1 | 0.99999 | 112.2773 | -0.323 | 73.71 | 88.471 | 1 | 0.98038 | 113.6773 | 17.79
212.72 | 88.109 | 1 | 0.9991 | 111.8767 | -3.744 | 148.72 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.72 | 88.313 | 1 | 1 | 112.2743 | -0.115 | 73.72 | 88.469 | 1 | 0.98051 | 113.6443 | 17.726
212.73 | 88.125 | 1 | 0.99912 | 111.8847 | -3.699 | 148.73 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.73 | 88.489 | 1 | 0.99987 | 112.3017 | 1.419 | 73.73 | 88.469 | 1 | 0.98051 | 113.6113 | 17.725
212.74 | 88.13 | 1 | 0.99911 | 111.8923 | -3.727 | 148.74 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.74 | 88.637 | 1 | 0.99954 | 112.3957 | 2.699 | 73.74 | 88.469 | 1 | 0.98051 | 113.6113 | 17.725
212.75 | 88.137 | 1 | 0.99909 | 111.9047 | -3.764 | 148.75 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.75 | 88.952 | 1 | 0.9984 | 112.535 | 5.042 | 73.75 | 88.35 | 1 | 0.9803 | 113.6113 | 17.801
212.76 | 88.109 | 1 | 0.99912 | 111.905 | -3.707 | 148.76 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.76 | 89.028 | 1 | 0.99796 | 112.679 | 5.689 | 73.76 | 88.287 | 1 | 0.98019 | 113.6113 | 17.841
212.77 | 88.099 | 1 | 0.99911 | 111.8923 | -3.715 | 148.77 | 88.25 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.215 | 13.77 | 89.148 | 1 | 0.99703 | 112.679 | 6.888 | 73.77 | 88.287 | 1 | 0.98019 | 113.6113 | 17.841
212.78 | 88.094 | 1 | 0.99899 | 111.8953 | -3.958 | 148.78 | 88.347 | 1 | 0.99999 | 112.2593 | -0.325 | 13.78 | 89.175 | 1 | 0.99705 | 112.7017 | 6.866 | 73.78 | 88.289 | 1 | 0.98027 | 113.6137 | 17.802
212.79 | 88.15 | 1 | 0.9991 | 111.8957 | -3.738 | 148.79 | 88.348 | 1 | 0.99999 | 112.2593 | -0.326 | 13.79 | 89.198 | 1 | 0.99707 | 112.7537 | 6.847 | 73.79 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6227 | 17.719
212.8 | 88.224 | 1 | 0.99924 | 111.8917 | -3.446 | 148.8 | 88.348 | 1 | 0.99999 | 112.2593 | -0.326 | 13.8 | 89.236 | 1 | 0.9971 | 112.792 | 6.813 | 73.8 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.81 | 88.212 | 1 | 0.99917 | 111.891 | -3.599 | 148.81 | 88.348 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.235 | 13.81 | 89.241 | 0.98 | 0.9971 | 112.801 | 6.808 | 73.81 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.82 | 88.205 | 1 | 0.99915 | 111.889 | -3.64 | 148.82 | 88.349 | 1 | 1 | 112.2887 | -0.188 | 13.82 | 89.241 | 0.98 | 0.9971 | 112.801 | 6.808 | 73.82 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.83 | 88.177 | 1 | 0.99918 | 111.8813 | -3.573 | 148.83 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.272 | 13.83 | 89.25 | 0.98 | 0.99713 | 112.801 | 6.778 | 73.83 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.84 | 88.207 | 1 | 0.99919 | 111.8913 | -3.553 | 148.84 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.84 | 89.257 | 0.98 | 0.99715 | 112.8153 | 6.753 | 73.84 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.85 | 88.246 | 1 | 0.9992 | 111.9273 | -3.526 | 148.85 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.85 | 89.246 | 0.98 | 0.99719 | 112.8087 | 6.702 | 73.85 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.86 | 88.236 | 1 | 0.99923 | 111.9277 | -3.471 | 148.86 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.86 | 89.245 | 0.98 | 0.9972 | 112.818 | 6.696 | 73.86 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.87 | 88.231 | 1 | 0.99922 | 111.8867 | -3.476 | 148.87 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.87 | 89.245 | 0.98 | 0.9972 | 112.818 | 6.696 | 73.87 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.88 | 88.206 | 1 | 0.99913 | 111.862 | -3.681 | 148.88 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.88 | 89.244 | 0.98 | 0.99725 | 112.7997 | 6.631 | 73.88 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.89 | 88.207 | 1 | 0.99912 | 111.8593 | -3.706 | 148.89 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.89 | 89.243 | 0.98 | 0.99729 | 112.7773 | 6.578 | 73.89 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.9 | 88.209 | 1 | 0.9991 | 111.875 | -3.739 | 148.9 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.9 | 89.243 | 0.98 | 0.99729 | 112.7733 | 6.578 | 73.9 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.91 | 88.214 | 1 | 0.99925 | 111.8673 | -3.409 | 148.91 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.91 | 89.243 | 0.98 | 0.99729 | 112.7733 | 6.578 | 73.91 | 88.292 | 1 | 0.98045 | 113.6297 | 17.719
212.92 | 88.217 | 1 | 0.9993 | 111.8477 | -3.312 | 148.92 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.92 | 89.243 | 0.98 | 0.99729 | 112.7733 | 6.578 | 73.92 | 88.328 | 1 | 0.98058 | 113.6233 | 17.666
212.93 | 88.222 | 1 | 0.99926 | 111.8767 | -3.391 | 148.93 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.93 | 89.252 | 0.98 | 0.99732 | 112.78 | 6.543 | 73.93 | 88.328 | 1 | 0.98058 | 113.617 | 17.666
212.94 | 88.25 | 1 | 0.9993 | 111.8923 | -3.295 | 148.94 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.94 | 89.259 | 0.98 | 0.99735 | 112.8017 | 6.515 | 73.94 | 88.328 | 1 | 0.98058 | 113.617 | 17.666
212.95 | 88.287 | 1 | 0.99936 | 111.902 | -3.165 | 148.95 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.95 | 89.28 | 0.98 | 0.99739 | 112.8053 | 6.461 | 73.95 | 88.348 | 1 | 0.98067 | 113.628 | 17.628
212.96 | 88.285 | 1 | 0.9994 | 111.9003 | -3.049 | 148.96 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.96 | 89.26 | 0.98 | 0.99737 | 112.794 | 6.483 | 73.96 | 88.359 | 1 | 0.98072 | 113.656 | 17.608
212.97 | 88.3 | 1 | 0.99943 | 111.8843 | -2.995 | 148.97 | 88.385 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.273 | 13.97 | 89.183 | 0.98 | 0.99729 | 112.8083 | 6.577 | 73.97 | 88.359 | 1 | 0.98072 | 113.6727 | 17.608
212.98 | 88.455 | 1 | 0.99949 | 111.903 | -2.828 | 148.98 | 88.367 | 1 | 1 | 112.2537 | -0.211 | 13.98 | 89.086 | 0.98 | 0.99707 | 112.823 | 6.83 | 73.98 | 88.368 | 1 | 0.98075 | 113.6727 | 17.592
212.99 | 88.469 | 1 | 0.99946 | 111.924 | -2.897 | 148.99 | 88.366 | 1 | 1 | 112.23 | -0.211 | 13.99 | 89.01 | 0.98 | 0.9969 | 112.823 | 7.028 | 73.99 | 88.387 | 1 | 0.98083 | 113.6887 | 17.558
213 | 88.489 | 1 | 0.99943 | 111.938 | -2.991 | 149 | 88.366 | 1 | 1 | 112.23 | -0.211 | 14 | 87.889 | 0.98 | 0.99648 | 112.8437 | 7.392 | 74 | 88.387 | 1 | 0.98083 | 113.7047 | 17.558
213.01 | 88.476 | 1 | 0.99941 | 111.9513 | -3.051 | 149.01 | 88.381 | 1 | 1 | 112.2367 | -0.128 | 14.01 | 87.648 | 0.98 | 0.99633 | 112.8667 | 7.528 | 74.01 | 88.387 | 1 | 0.98083 | 113.7047 | 17.558
213.02 | 88.463 | 1 | 0.99941 | 111.941 | -3.05 | 149.02 | 88.388 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.085 | 14.02 | 87.275 | 0.98 | 0.99599 | 112.8667 | 7.839 | 74.02 | 88.387 | 1 | 0.98083 | 113.7047 | 17.558
213.03 | 88.365 | 1 | 0.99948 | 111.8997 | -2.838 | 149.03 | 88.388 | 1 | 1 | 112.2757 | -0.085 | 14.03 | 87.305 | 0.98 | 0.99548 | 112.8943 | 8.331 | 74.03 | 88.387 | 1 | 0.98083 | 113.7047 | 17.558
213.04 | 88.378 | 1 | 0.99948 | 111.89 | -2.858 | 149.04 | 88.388 | 1 | 1 | 112.2757 | -0.085 | 14.04 | 87.328 | 0.98 | 0.99506 | 112.9707 | 8.709 | 74.04 | 88.387 | 1 | 0.98083 | 113.7047 | 17.558
213.05 | 88.397 | 1 | 0.99947 | 111.9093 | -2.885 | 149.05 | 88.388 | 1 | 1 | 112.2757 | -0.085 | 14.05 | 87.521 | 0.98 | 0.99359 | 113.0193 | 9.955 | 74.05 | 88.392 | 1 | 0.98063 | 113.6883 | 17.654
213.06 | 88.382 | 1 | 0.99939 | 111.926 | -3.078 | 149.06 | 88.388 | 1 | 1 | 112.2757 | -0.085 | 14.06 | 87.543 | 0.98 | 0.99342 | 113.0193 | 10.094 | 74.06 | 88.394 | 1 | 0.98052 | 113.6553 | 17.705
213.07 | 88.366 | 1 | 0.99938 | 111.9223 | -3.115 | 149.07 | 88.388 | 1 | 1 | 112.2757 | -0.085 | 14.07 | 87.543 | 0.98 | 0.99342 | 113.0193 | 10.094 | 74.07 | 88.394 | 1 | 0.98052 | 113.6387 | 17.705
213.08 | 88.252 | 1 | 0.99949 | 111.9213 | -2.831 | 149.08 | 88.388 | 1 | 1 | 112.2757 | -0.085 | 14.08 | 87.543 | 0.98 | 0.99342 | 113.0193 | 10.094 | 74.08 | 88.394 | 1 | 0.98052 | 113.6387 | 17.705
213.09 | 88.337 | 1 | 0.99953 | 111.9213 | -2.722 | 149.09 | 88.376 | 1 | 1 | 112.2683 | -0.112 | 14.09 | 87.543 | 0.98 | 0.99342 | 113.0193 | 10.094 | 74.09 | 88.394 | 1 | 0.98052 | 113.6387 | 17.705
213.1 | 88.455 | 1 | 0.99958 | 111.9213 | -2.571 | 149.1 | 88.349 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.168 | 14.1 | 87.543 | 0.98 | 0.99342 | 113.0193 | 10.094 | 74.1 | 88.394 | 1 | 0.98052 | 113.6387 | 17.705
213.11 | 88.459 | 1 | 0.99956 | 111.9253 | -2.614 | 149.11 | 88.349 | 1 | 1 | 112.2737 | -0.168 | 14.11 | 87.549 | 0.98 | 0.99344 | 113.0137 | 10.08 | 74.11 | 88.394 | 1 | 0.98052 | 113.6387 | 17.705
213.12 | 88.459 | 1 | 0.99956 | 111.9413 | -2.632 | 149.12 | 88.349 | 1 | 1 | 112.2737 | -0.168 | 14.12 | 87.568 | 0.98 | 0.9935 | 113.0027 | 10.036 | 74.12 | 88.395 | 1 | 0.98065 | 113.6253 | 17.648
213.13 | 88.452 | 1 | 0.99955 | 111.9587 | -2.668 | 149.13 | 88.349 | 1 | 1 | 112.2737 | -0.168 | 14.13 | 87.568 | 0.98 | 0.9935 | 112.9973 | 10.036 | 74.13 | 88.395 | 1 | 0.98065 | 113.639 | 17.647
213.14 | 88.453 | 1 | 0.99954 | 111.9537 | -2.695 | 149.14 | 88.341 | 1 | 1 | 112.27 | -0.125 | 14.14 | 87.568 | 0.98 | 0.9935 | 112.9973 | 10.036 | 74.14 | 88.395 | 1 | 0.98065 | 113.639 | 17.647
213.15 | 88.454 | 1 | 0.99952 | 111.932 | -2.733 | 149.15 | 88.323 | 1 | 1 | 112.279 | -0.034 | 14.15 | 87.626 | 0.98 | 0.99363 | 113.027 | 9.94 | 74.15 | 88.388 | 1 | 0.9807 | 113.639 | 17.621
213.16 | 88.454 | 1 | 0.99952 | 111.921 | -2.733 | 149.16 | 88.323 | 1 | 1 | 112.2917 | -0.034 | 14.16 | 87.632 | 0.98 | 0.99364 | 113.0853 | 9.93 | 74.16 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.64 | 17.607
213.17 | 88.454 | 1 | 0.99952 | 111.921 | -2.733 | 149.17 | 88.323 | 1 | 1 | 112.2917 | -0.034 | 14.17 | 87.632 | 0.98 | 0.99364 | 113.0853 | 9.93 | 74.17 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.18 | 88.454 | 1 | 0.99952 | 111.921 | -2.733 | 149.18 | 88.323 | 1 | 1 | 112.2917 | -0.034 | 14.18 | 87.661 | 0.98 | 0.9934 | 113.0853 | 10.123 | 74.18 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.19 | 88.454 | 1 | 0.99952 | 111.921 | -2.733 | 149.19 | 88.326 | 1 | 1 | 112.2847 | -0.016 | 14.19 | 87.682 | 0.98 | 0.99322 | 113.0853 | 10.265 | 74.19 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.2 | 88.454 | 1 | 0.99952 | 111.921 | -2.733 | 149.2 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2837 | 0.023 | 14.2 | 87.682 | 0.98 | 0.99322 | 113.0853 | 10.265 | 74.2 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.21 | 88.37 | 1 | 0.99956 | 111.9333 | -2.625 | 149.21 | 88.324 | 1 | 1 | 112.2897 | -0.113 | 14.21 | 87.682 | 0.98 | 0.99322 | 113.0853 | 10.265 | 74.21 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.22 | 88.341 | 1 | 0.99957 | 111.965 | -2.588 | 149.22 | 88.32 | 1 | 1 | 112.2897 | -0.185 | 14.22 | 87.682 | 0.98 | 0.99322 | 113.0853 | 10.265 | 74.22 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.23 | 88.341 | 1 | 0.99957 | 111.984 | -2.588 | 149.23 | 88.328 | 1 | 1 | 112.2707 | -0.123 | 14.23 | 87.682 | 0.98 | 0.99322 | 113.0853 | 10.265 | 74.23 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.24 | 88.341 | 1 | 0.99957 | 111.984 | -2.588 | 149.24 | 88.328 | 1 | 1 | 112.2707 | -0.122 | 14.24 | 87.682 | 0.98 | 0.99322 | 113.0853 | 10.265 | 74.24 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.25 | 88.341 | 1 | 0.99957 | 111.984 | -2.588 | 149.25 | 88.328 | 1 | 1 | 112.2707 | -0.122 | 14.25 | 87.744 | 0.98 | 0.99292 | 113.0697 | 10.496 | 74.25 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.26 | 88.389 | 1 | 0.99964 | 111.9817 | -2.373 | 149.26 | 88.328 | 1 | 1 | 112.2707 | -0.122 | 14.26 | 87.753 | 0.98 | 0.99293 | 113.0667 | 10.494 | 74.26 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.27 | 88.418 | 1 | 0.99967 | 111.977 | -2.288 | 149.27 | 88.328 | 1 | 1 | 112.2707 | -0.122 | 14.27 | 87.766 | 0.98 | 0.99302 | 113.0987 | 10.422 | 74.27 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.28 | 88.568 | 1 | 0.9997 | 111.9747 | -2.162 | 149.28 | 88.372 | 1 | 1 | 112.3033 | -0.206 | 14.28 | 87.766 | 0.98 | 0.99302 | 113.1177 | 10.422 | 74.28 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.29 | 88.568 | 1 | 0.9997 | 111.9747 | -2.162 | 149.29 | 88.372 | 1 | 1 | 112.336 | -0.207 | 14.29 | 87.766 | 0.98 | 0.99302 | 113.1177 | 10.422 | 74.29 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.3 | 88.568 | 1 | 0.9997 | 111.9747 | -2.162 | 149.3 | 88.372 | 1 | 1 | 112.336 | -0.207 | 14.3 | 87.766 | 0.98 | 0.99302 | 113.1177 | 10.422 | 74.3 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.31 | 88.568 | 1 | 0.9997 | 111.9747 | -2.162 | 149.31 | 88.36 | 1 | 1 | 112.319 | -0.167 | 14.31 | 87.766 | 0.98 | 0.99302 | 113.1177 | 10.422 | 74.31 | 88.385 | 1 | 0.98073 | 113.6413 | 17.607
213.32 | 88.568 | 1 | 0.9997 | 111.9747 | -2.162 | 149.32 | 88.354 | 1 | 1 | 112.2903 | -0.145 | 14.32 | 87.766 | 0.98 | 0.99302 | 113.1177 | 10.422 | 74.32 | 88.399 | 1 | 0.98079 | 113.6413 | 17.583
213.33 | 88.568 | 1 | 0.9997 | 111.9747 | -2.162 | 149.33 | 88.354 | 1 | 1 | 112.2787 | -0.145 | 14.33 | 87.881 | 0.98 | 0.99287 | 113.1177 | 10.552 | 74.33 | 88.399 | 1 | 0.98079 | 113.6573 | 17.583
213.34 | 88.568 | 1 | 0.9997 | 111.9747 | -2.162 | 149.34 | 88.386 | 1 | 1 | 112.269 | -0.185 | 14.34 | 87.964 | 0.98 | 0.99276 | 113.1177 | 10.644 | 74.34 | 88.399 | 1 | 0.98079 | 113.6573 | 17.583
213.35 | 88.568 | 1 | 0.9997 | 111.9747 | -2.162 | 149.35 | 88.455 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.27 | 14.35 | 87.964 | 0.98 | 0.99276 | 113.1177 | 10.644 | 74.35 | 88.399 | 1 | 0.98079 | 113.6573 | 17.583
213.36 | 88.568 | 1 | 0.9997 | 111.9747 | -2.162 | 149.36 | 88.455 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.27 | 14.36 | 87.964 | 0.98 | 0.99276 | 113.1177 | 10.644 | 74.36 | 88.399 | 1 | 0.98079 | 113.6573 | 17.583
213.37 | 88.568 | 1 | 0.9997 | 111.9747 | -2.162 | 149.37 | 88.455 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.27 | 14.37 | 87.964 | 0.98 | 0.99276 | 113.1177 | 10.644 | 74.37 | 88.399 | 1 | 0.98079 | 113.6573 | 17.583
213.38 | 88.568 | 1 | 0.9997 | 111.9747 | -2.162 | 149.38 | 88.455 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.27 | 14.38 | 87.99 | 0.98 | 0.99279 | 113.1223 | 10.623 | 74.38 | 88.399 | 1 | 0.98079 | 113.6573 | 17.583
213.39 | 88.514 | 1 | 0.99972 | 111.9747 | -2.097 | 149.39 | 88.45 | 1 | 1 | 112.2557 | -0.234 | 14.39 | 88.008 | 0.98 | 0.99281 | 113.1317 | 10.608 | 74.39 | 88.399 | 1 | 0.98079 | 113.6573 | 17.583
213.4 | 88.432 | 1 | 0.99974 | 111.975 | -1.999 | 149.4 | 88.439 | 1 | 1 | 112.2607 | -0.155 | 14.4 | 88.202 | 0.98 | 0.99057 | 113.182 | 12.202 | 74.4 | 88.378 | 1 | 0.98057 | 113.6573 | 17.679
213.41 | 88.432 | 1 | 0.99974 | 111.9753 | -1.999 | 149.41 | 88.439 | 1 | 1 | 112.2697 | -0.155 | 14.41 | 88.219 | 0.98 | 0.99036 | 113.2867 | 12.339 | 74.41 | 88.367 | 1 | 0.98046 | 113.6573 | 17.731
213.42 | 88.432 | 1 | 0.99974 | 111.9753 | -1.999 | 149.42 | 88.439 | 1 | 1 | 112.2697 | -0.155 | 14.42 | 88.219 | 0.98 | 0.99036 | 113.2867 | 12.339 | 74.42 | 88.367 | 1 | 0.98046 | 113.6573 | 17.731
213.43 | 88.432 | 1 | 0.99974 | 111.9753 | -1.999 | 149.43 | 88.439 | 1 | 1 | 112.2697 | -0.155 | 14.43 | 88.219 | 0.98 | 0.99036 | 113.2867 | 12.339 | 74.43 | 88.367 | 1 | 0.98046 | 113.6573 | 17.731
213.44 | 88.432 | 1 | 0.99974 | 111.9753 | -1.999 | 149.44 | 88.442 | 1 | 1 | 112.2603 | -0.135 | 14.44 | 88.219 | 0.98 | 0.99036 | 113.2867 | 12.339 | 74.44 | 88.367 | 1 | 0.98046 | 113.6573 | 17.731
213.45 | 88.432 | 1 | 0.99974 | 111.9753 | -1.999 | 149.45 | 88.448 | 1 | 1 | 112.251 | -0.091 | 14.45 | 88.219 | 0.98 | 0.99036 | 113.2867 | 12.339 | 74.45 | 88.367 | 1 | 0.98046 | 113.6573 | 17.731
213.46 | 88.432 | 1 | 0.99974 | 111.9753 | -1.999 | 149.46 | 88.457 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.051 | 14.46 | 88.219 | 0.98 | 0.99036 | 113.2867 | 12.339 | 74.46 | 88.367 | 1 | 0.98046 | 113.6573 | 17.731
213.47 | 88.432 | 1 | 0.99974 | 111.9753 | -1.999 | 149.47 | 88.462 | 1 | 1 | 112.3 | -0.029 | 14.47 | 88.219 | 0.98 | 0.99036 | 113.2867 | 12.339 | 74.47 | 88.413 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.872
213.48 | 88.432 | 1 | 0.99974 | 111.9753 | -1.999 | 149.48 | 88.33 | 1 | 1 | 112.2827 | -0.142 | 14.48 | 88.191 | 0.98 | 0.99022 | 113.2867 | 12.425 | 74.48 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.49 | 88.416 | 1 | 0.99976 | 111.9923 | -1.926 | 149.49 | 88.327 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.145 | 14.49 | 88.172 | 0.98 | 0.99013 | 113.2867 | 12.483 | 74.49 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.5 | 88.392 | 1 | 0.99979 | 112.026 | -1.813 | 149.5 | 88.327 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.145 | 14.5 | 88.172 | 0.98 | 0.99013 | 113.2867 | 12.483 | 74.5 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.51 | 88.432 | 1 | 0.99981 | 112.039 | -1.729 | 149.51 | 88.327 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.145 | 14.51 | 88.172 | 0.98 | 0.99013 | 113.2867 | 12.483 | 74.51 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.52 | 88.447 | 1 | 0.99982 | 112.048 | -1.697 | 149.52 | 88.327 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.145 | 14.52 | 88.172 | 0.98 | 0.99013 | 113.2867 | 12.483 | 74.52 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.53 | 88.447 | 1 | 0.99982 | 112.0603 | -1.697 | 149.53 | 88.327 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.145 | 14.53 | 88.172 | 0.98 | 0.99013 | 113.2867 | 12.483 | 74.53 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.54 | 88.447 | 1 | 0.99982 | 112.0603 | -1.697 | 149.54 | 88.321 | 1 | 1 | 112.2437 | -0.128 | 14.54 | 88.172 | 0.98 | 0.99013 | 113.2867 | 12.483 | 74.54 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.55 | 88.447 | 1 | 0.99982 | 112.0603 | -1.697 | 149.55 | 88.308 | 1 | 1 | 112.2273 | -0.09 | 14.55 | 88.172 | 0.98 | 0.99013 | 113.2867 | 12.483 | 74.55 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.56 | 88.456 | 1 | 0.99984 | 112.0603 | -1.589 | 149.56 | 88.308 | 1 | 1 | 112.2273 | -0.09 | 14.56 | 88.172 | 0.98 | 0.99013 | 113.2867 | 12.483 | 74.56 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.57 | 88.459 | 1 | 0.99985 | 112.0713 | -1.544 | 149.57 | 88.308 | 1 | 1 | 112.2273 | -0.09 | 14.57 | 88.172 | 0.98 | 0.99013 | 113.2867 | 12.483 | 74.57 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.58 | 88.457 | 1 | 0.99986 | 112.093 | -1.483 | 149.58 | 88.308 | 1 | 1 | 112.2273 | -0.09 | 14.58 | 88.199 | 0.98 | 0.99017 | 113.2913 | 12.462 | 74.58 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.59 | 88.451 | 1 | 0.99987 | 112.085 | -1.436 | 149.59 | 88.308 | 1 | 1 | 112.2273 | -0.09 | 14.59 | 88.217 | 0.98 | 0.99019 | 113.301 | 12.448 | 74.59 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.6 | 88.442 | 1 | 0.99988 | 112.0537 | -1.362 | 149.6 | 88.308 | 1 | 1 | 112.2273 | -0.09 | 14.6 | 88.217 | 0.98 | 0.99019 | 113.306 | 12.448 | 74.6 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.61 | 88.442 | 1 | 0.99988 | 112.0413 | -1.362 | 149.61 | 88.315 | 1 | 1 | 112.2207 | -0.054 | 14.61 | 88.222 | 0.98 | 0.99023 | 113.3083 | 12.426 | 74.61 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.62 | 88.442 | 1 | 0.99988 | 112.0413 | -1.362 | 149.62 | 88.318 | 1 | 1 | 112.2207 | -0.033 | 14.62 | 88.234 | 0.98 | 0.99032 | 113.32 | 12.366 | 74.62 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.63 | 88.442 | 1 | 0.99988 | 112.0413 | -1.362 | 149.63 | 88.255 | 1 | 0.99999 | 112.2527 | -0.296 | 14.63 | 88.16 | 0.98 | 0.99001 | 113.3293 | 12.553 | 74.63 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.64 | 88.442 | 1 | 0.99988 | 112.0413 | -1.362 | 149.64 | 88.254 | 1 | 0.99999 | 112.2783 | -0.303 | 14.64 | 88.111 | 0.98 | 0.98981 | 113.3293 | 12.677 | 74.64 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.65 | 88.442 | 1 | 0.99988 | 112.0413 | -1.362 | 149.65 | 88.254 | 1 | 0.99999 | 112.2783 | -0.303 | 14.65 | 87.947 | 0.98 | 0.98884 | 113.3297 | 13.251 | 74.65 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.66 | 88.442 | 1 | 0.99988 | 112.0413 | -1.362 | 149.66 | 88.259 | 1 | 1 | 112.269 | -0.262 | 14.66 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.66 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.67 | 88.442 | 1 | 0.99988 | 112.0413 | -1.362 | 149.67 | 88.263 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.239 | 14.67 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.67 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.68 | 88.442 | 1 | 0.99988 | 112.0413 | -1.362 | 149.68 | 88.263 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.239 | 14.68 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.68 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.69 | 88.404 | 1 | 0.99989 | 112.0483 | -1.282 | 149.69 | 88.263 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.239 | 14.69 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.69 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.7 | 88.341 | 1 | 0.99991 | 112.0803 | -1.152 | 149.7 | 88.263 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.239 | 14.7 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.7 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.71 | 88.346 | 1 | 0.99992 | 112.1 | -1.124 | 149.71 | 88.263 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.239 | 14.71 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.71 | 88.414 | 1 | 0.98017 | 113.6573 | 17.874
213.72 | 88.348 | 1 | 0.99992 | 112.0943 | -1.112 | 149.72 | 88.263 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.239 | 14.72 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.72 | 88.553 | 1 | 0.98434 | 113.6123 | 15.86
213.73 | 88.348 | 1 | 0.99992 | 112.0943 | -1.112 | 149.73 | 88.263 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.239 | 14.73 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.73 | 88.383 | 1 | 0.98611 | 113.4733 | 14.886
213.74 | 88.348 | 1 | 0.99992 | 112.0943 | -1.112 | 149.74 | 88.263 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.239 | 14.74 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.74 | 88.006 | 1 | 0.98952 | 113.3083 | 12.844
213.75 | 88.348 | 1 | 0.99992 | 112.0943 | -1.112 | 149.75 | 88.263 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.239 | 14.75 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.75 | 87.375 | 1 | 0.99117 | 113.2417 | 11.686
213.76 | 88.352 | 1 | 0.99994 | 112.091 | -0.97 | 149.76 | 88.263 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.239 | 14.76 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.76 | 87.03 | 1 | 0.99203 | 113.228 | 11.055
213.77 | 88.354 | 1 | 0.99995 | 112.086 | -0.911 | 149.77 | 88.263 | 1 | 1 | 112.2597 | -0.239 | 14.77 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.77 | 86.992 | 1 | 0.99203 | 113.2013 | 11.046
213.78 | 88.354 | 1 | 0.99995 | 112.0847 | -0.911 | 149.78 | 88.272 | 1 | 1 | 112.246 | -0.184 | 14.78 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.78 | 86.96 | 1 | 0.99198 | 113.1747 | 11.081
213.79 | 88.354 | 1 | 0.99995 | 112.0847 | -0.911 | 149.79 | 88.273 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.182 | 14.79 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.79 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.8 | 88.354 | 1 | 0.99995 | 112.0847 | -0.911 | 149.8 | 88.273 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.182 | 14.8 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.8 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.81 | 88.366 | 1 | 0.99996 | 112.0893 | -0.833 | 149.81 | 88.273 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.182 | 14.81 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.81 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.82 | 88.371 | 1 | 0.99996 | 112.101 | -0.798 | 149.82 | 88.273 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.182 | 14.82 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.82 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.83 | 88.362 | 1 | 0.99997 | 112.091 | -0.737 | 149.83 | 88.273 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.182 | 14.83 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.83 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.84 | 88.407 | 1 | 0.99996 | 112.091 | -0.768 | 149.84 | 88.277 | 1 | 1 | 112.2757 | -0.163 | 14.84 | 87.936 | 0.98 | 0.98877 | 113.33 | 13.291 | 74.84 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.85 | 88.484 | 1 | 0.99996 | 112.091 | -0.822 | 149.85 | 88.288 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.12 | 14.85 | 87.909 | 0.98 | 0.98783 | 113.33 | 13.842 | 74.85 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.86 | 88.501 | 1 | 0.99996 | 112.0873 | -0.779 | 149.86 | 88.293 | 1 | 1 | 112.3153 | -0.08 | 14.86 | 87.908 | 0.98 | 0.98778 | 113.33 | 13.873 | 74.86 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.87 | 88.508 | 1 | 0.99996 | 112.1053 | -0.759 | 149.87 | 88.297 | 1 | 1 | 112.306 | -0.057 | 14.87 | 87.908 | 0.98 | 0.98778 | 113.33 | 13.873 | 74.87 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.88 | 88.505 | 1 | 0.99997 | 112.1457 | -0.697 | 149.88 | 88.297 | 1 | 1 | 112.306 | -0.057 | 14.88 | 87.901 | 0.98 | 0.98755 | 113.33 | 14.002 | 74.88 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.89 | 88.502 | 1 | 0.99997 | 112.142 | -0.674 | 149.89 | 88.297 | 1 | 1 | 112.306 | -0.057 | 14.89 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 74.89 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.9 | 88.496 | 1 | 0.99997 | 112.127 | -0.634 | 149.9 | 88.297 | 1 | 1 | 112.306 | -0.057 | 14.9 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 74.9 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.91 | 88.496 | 1 | 0.99997 | 112.127 | -0.634 | 149.91 | 88.297 | 1 | 1 | 112.306 | -0.057 | 14.91 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 74.91 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.92 | 88.496 | 1 | 0.99997 | 112.127 | -0.634 | 149.92 | 88.297 | 1 | 1 | 112.306 | -0.057 | 14.92 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 74.92 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.93 | 88.496 | 1 | 0.99997 | 112.127 | -0.634 | 149.93 | 88.279 | 1 | 1 | 112.2727 | 0.003 | 14.93 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 74.93 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.94 | 88.494 | 1 | 0.99998 | 112.1147 | -0.613 | 149.94 | 88.278 | 1 | 1 | 112.2503 | 0.005 | 14.94 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 74.94 | 86.891 | 1 | 0.99186 | 113.1747 | 11.156
213.95 | 88.49 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.576 | 149.95 | 88.278 | 1 | 1 | 112.2503 | 0.005 | 14.95 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 74.95 | 86.873 | 1 | 0.99183 | 113.1603 | 11.176
213.96 | 88.483 | 1 | 0.99997 | 112.0953 | -0.679 | 149.96 | 88.278 | 1 | 1 | 112.2503 | 0.005 | 14.96 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 74.96 | 86.864 | 1 | 0.99181 | 113.1323 | 11.186
213.97 | 88.479 | 1 | 0.99997 | 112.0953 | -0.726 | 149.97 | 88.278 | 1 | 1 | 112.2503 | 0.005 | 14.97 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 74.97 | 86.864 | 1 | 0.99181 | 113.119 | 11.186
213.98 | 88.479 | 1 | 0.99997 | 112.0953 | -0.726 | 149.98 | 88.278 | 1 | 1 | 112.2503 | 0.005 | 14.98 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 74.98 | 86.992 | 1 | 0.99205 | 113.119 | 11.035
213.99 | 88.478 | 1 | 0.99997 | 112.1063 | -0.703 | 149.99 | 88.28 | 1 | 1 | 112.2533 | -0.022 | 14.99 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 74.99 | 87.276 | 1 | 0.99257 | 113.119 | 10.702
214 | 88.477 | 1 | 0.99997 | 112.1283 | -0.662 | 150 | 88.284 | 1 | 1 | 112.2593 | -0.083 | 15 | 87.896 | 0.98 | 0.9874 | 113.33 | 14.084 | 75 | 87.367 | 1 | 0.99288 | 113.096 | 10.483
214.01 | 88.477 | 1 | 0.99997 | 112.1393 | -0.662 | 150.01 | 88.284 | 1 | 1 | 112.2623 | -0.083 | 15.01 | 87.913 | 0.98 | 0.98741 | 113.3503 | 14.082 | 75.01 | 87.417 | 1 | 0.99305 | 113.0733 | 10.362
214.02 | 88.477 | 1 | 0.99997 | 112.1393 | -0.662 | 150.02 | 88.284 | 1 | 1 | 112.2623 | -0.083 | 15.02 | 87.953 | 0.98 | 0.98743 | 113.4057 | 14.077 | 75.02 | 87.522 | 1 | 0.9938 | 113.0597 | 9.79
214.03 | 88.477 | 1 | 0.99997 | 112.1393 | -0.662 | 150.03 | 88.284 | 1 | 1 | 112.2623 | -0.083 | 15.03 | 88.008 | 0.98 | 0.98709 | 113.4407 | 14.278 | 75.03 | 87.524 | 1 | 0.99382 | 113.046 | 9.777
214.04 | 88.487 | 1 | 0.99997 | 112.1383 | -0.642 | 150.04 | 88.279 | 1 | 1 | 112.2463 | -0.067 | 15.04 | 88.041 | 0.98 | 0.98689 | 113.4407 | 14.399 | 75.04 | 87.524 | 1 | 0.99382 | 113.046 | 9.777
214.05 | 88.507 | 1 | 0.99998 | 112.1373 | -0.605 | 150.05 | 88.266 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.029 | 15.05 | 88.041 | 0.98 | 0.98689 | 113.4407 | 14.399 | 75.05 | 87.642 | 1 | 0.994 | 113.0133 | 9.646
214.06 | 88.507 | 1 | 0.99998 | 112.1373 | -0.605 | 150.06 | 88.266 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.029 | 15.06 | 88.076 | 0.98 | 0.98657 | 113.4407 | 14.583 | 75.06 | 87.707 | 1 | 0.99409 | 112.958 | 9.574
214.07 | 88.507 | 1 | 0.99998 | 112.1373 | -0.605 | 150.07 | 88.266 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.029 | 15.07 | 88.158 | 0.98 | 0.98578 | 113.4407 | 15.028 | 75.07 | 88.11 | 1 | 0.99471 | 112.935 | 9.102
214.08 | 88.507 | 1 | 0.99998 | 112.1373 | -0.605 | 150.08 | 88.221 | 1 | 1 | 112.2303 | -0.166 | 15.08 | 88.158 | 0.98 | 0.98578 | 113.4407 | 15.028 | 75.08 | 88.105 | 1 | 0.99477 | 112.935 | 9.047
214.09 | 88.506 | 1 | 0.99998 | 112.1253 | -0.585 | 150.09 | 88.223 | 1 | 1 | 112.2237 | -0.153 | 15.09 | 88.158 | 0.98 | 0.98578 | 113.4407 | 15.028 | 75.09 | 88.072 | 1 | 0.99488 | 112.935 | 8.949
214.1 | 88.502 | 1 | 0.99998 | 112.1097 | -0.548 | 150.1 | 88.23 | 1 | 1 | 112.2237 | -0.113 | 15.1 | 88.158 | 0.98 | 0.98578 | 113.4407 | 15.028 | 75.1 | 88.072 | 1 | 0.99488 | 112.935 | 8.949
214.11 | 88.502 | 1 | 0.99998 | 112.1063 | -0.548 | 150.11 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.11 | 88.158 | 0.98 | 0.98578 | 113.4407 | 15.028 | 75.11 | 88.072 | 1 | 0.99488 | 112.935 | 8.949
214.12 | 88.502 | 1 | 0.99998 | 112.1063 | -0.548 | 150.12 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.12 | 88.158 | 0.98 | 0.98578 | 113.4407 | 15.028 | 75.12 | 88.072 | 1 | 0.99488 | 112.935 | 8.949
214.13 | 88.502 | 1 | 0.99998 | 112.1063 | -0.548 | 150.13 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.13 | 88.158 | 0.98 | 0.98578 | 113.4407 | 15.028 | 75.13 | 88.072 | 1 | 0.99488 | 112.935 | 8.949
214.14 | 88.505 | 1 | 0.99998 | 112.101 | -0.534 | 150.14 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.14 | 88.158 | 0.98 | 0.98578 | 113.4407 | 15.028 | 75.14 | 88.072 | 1 | 0.99488 | 112.935 | 8.949
214.15 | 88.509 | 1 | 0.99998 | 112.0957 | -0.508 | 150.15 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.15 | 88.209 | 0.98 | 0.98576 | 113.4407 | 15.049 | 75.15 | 88.072 | 1 | 0.99488 | 112.935 | 8.949
214.16 | 88.507 | 1 | 0.99999 | 112.1067 | -0.464 | 150.16 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.16 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.16 | 88.072 | 1 | 0.99488 | 112.935 | 8.949
214.17 | 88.506 | 1 | 0.99999 | 112.1287 | -0.444 | 150.17 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.17 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.17 | 88.072 | 1 | 0.99488 | 112.935 | 8.949
214.18 | 88.506 | 1 | 0.99999 | 112.1397 | -0.444 | 150.18 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.18 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.18 | 88.072 | 1 | 0.99488 | 112.935 | 8.949
214.19 | 88.506 | 1 | 0.99999 | 112.1397 | -0.444 | 150.19 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.19 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.19 | 88.072 | 1 | 0.99488 | 112.935 | 8.949
214.2 | 88.506 | 1 | 0.99999 | 112.1397 | -0.444 | 150.2 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.2 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.2 | 88.225 | 1 | 0.99507 | 112.935 | 8.797
214.21 | 88.506 | 1 | 0.99999 | 112.1397 | -0.444 | 150.21 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.21 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.21 | 88.31 | 1 | 0.99517 | 112.935 | 8.713
214.22 | 88.506 | 1 | 0.99999 | 112.1397 | -0.444 | 150.22 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.22 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.22 | 88.712 | 1 | 0.99571 | 112.935 | 8.242
214.23 | 88.506 | 1 | 0.99999 | 112.1397 | -0.444 | 150.23 | 88.23 | 1 | 1 | 112.23 | -0.113 | 15.23 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.23 | 88.722 | 1 | 0.99573 | 112.935 | 8.23
214.24 | 88.506 | 1 | 0.99999 | 112.1397 | -0.444 | 150.24 | 88.235 | 1 | 1 | 112.2467 | -0.095 | 15.24 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.24 | 88.722 | 1 | 0.99573 | 112.935 | 8.23
214.25 | 88.506 | 1 | 0.99999 | 112.1397 | -0.444 | 150.25 | 88.245 | 1 | 1 | 112.2797 | -0.051 | 15.25 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.25 | 88.722 | 1 | 0.99573 | 112.935 | 8.23
214.26 | 88.483 | 1 | 0.99999 | 112.1187 | -0.393 | 150.26 | 88.245 | 1 | 1 | 112.296 | -0.051 | 15.26 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.26 | 88.722 | 1 | 0.99573 | 112.935 | 8.23
214.27 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.092 | -0.368 | 150.27 | 88.245 | 1 | 1 | 112.296 | -0.051 | 15.27 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.27 | 88.713 | 1 | 0.99593 | 112.935 | 8.025
214.28 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.28 | 88.245 | 1 | 1 | 112.296 | -0.051 | 15.28 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.28 | 88.726 | 1 | 0.99601 | 112.9213 | 7.954
214.29 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.29 | 88.245 | 1 | 1 | 112.296 | -0.051 | 15.29 | 88.211 | 0.98 | 0.98576 | 113.4707 | 15.05 | 75.29 | 88.756 | 1 | 0.99615 | 112.9077 | 7.808
214.3 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.3 | 88.245 | 1 | 1 | 112.296 | -0.051 | 15.3 | 88.012 | 0.98 | 0.98452 | 113.4707 | 15.668 | 75.3 | 88.756 | 1 | 0.99615 | 112.9077 | 7.808
214.31 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.31 | 88.251 | 1 | 1 | 112.287 | -0.011 | 15.31 | 88.006 | 0.98 | 0.98448 | 113.4707 | 15.686 | 75.31 | 88.756 | 1 | 0.99615 | 112.9077 | 7.808
214.32 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.32 | 88.255 | 1 | 1 | 112.2777 | 0.012 | 15.32 | 88.006 | 0.98 | 0.98448 | 113.4707 | 15.686 | 75.32 | 88.756 | 1 | 0.99615 | 112.9077 | 7.808
214.33 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.33 | 88.246 | 1 | 1 | 112.2777 | -0.191 | 15.33 | 88.039 | 0.98 | 0.98408 | 113.4707 | 15.901 | 75.33 | 88.756 | 1 | 0.99615 | 112.9077 | 7.808
214.34 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.34 | 88.255 | 1 | 1 | 112.2777 | -0.241 | 15.34 | 88.058 | 0.98 | 0.98385 | 113.4707 | 16.022 | 75.34 | 88.756 | 1 | 0.99615 | 112.9077 | 7.808
214.35 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.35 | 88.277 | 1 | 0.99999 | 112.2777 | -0.344 | 15.35 | 88.058 | 0.98 | 0.98385 | 113.4707 | 16.022 | 75.35 | 88.702 | 1 | 0.99635 | 112.9077 | 7.598
214.36 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.36 | 88.266 | 1 | 0.99999 | 112.261 | -0.304 | 15.36 | 88.058 | 0.98 | 0.98385 | 113.4707 | 16.022 | 75.36 | 88.672 | 1 | 0.99646 | 112.9077 | 7.48
214.37 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.37 | 88.26 | 1 | 0.99999 | 112.2333 | -0.282 | 15.37 | 88.058 | 0.98 | 0.98385 | 113.4707 | 16.022 | 75.37 | 88.672 | 1 | 0.99646 | 112.9077 | 7.48
214.38 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.38 | 88.26 | 1 | 0.99999 | 112.2223 | -0.282 | 15.38 | 88.058 | 0.98 | 0.98385 | 113.4707 | 16.022 | 75.38 | 88.532 | 1 | 0.99658 | 112.9077 | 7.346
214.39 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.39 | 88.302 | 1 | 0.99997 | 112.2157 | -0.704 | 15.39 | 88.058 | 0.98 | 0.98385 | 113.4707 | 16.022 | 75.39 | 88.217 | 1 | 0.99683 | 112.9077 | 7.043
214.4 | 88.471 | 1 | 0.99999 | 112.086 | -0.368 | 150.4 | 88.399 | 1 | 0.99982 | 112.202 | -1.681 | 15.4 | 88.103 | 0.98 | 0.98393 | 113.4803 | 15.989 | 75.4 | 88.102 | 1 | 0.99685 | 112.8863 | 7.006
214.41 | 88.479 | 1 | 0.99999 | 112.0947 | -0.35 | 150.41 | 88.259 | 1 | 0.99941 | 112.1377 | -3.027 | 15.41 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.41 | 88.038 | 1 | 0.99687 | 112.8587 | 6.985
214.42 | 88.483 | 1 | 0.99999 | 112.112 | -0.341 | 150.42 | 88.178 | 1 | 0.99907 | 112.0603 | -3.8 | 15.42 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.42 | 87.983 | 1 | 0.99689 | 112.8057 | 6.956
214.43 | 88.679 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.408 | 150.43 | 87.533 | 0.98 | 0.9975 | 111.7893 | -6.204 | 15.43 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.43 | 87.981 | 1 | 0.99689 | 112.759 | 6.955
214.44 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.44 | 87.25 | 0.98 | 0.99717 | 111.6567 | -6.573 | 15.44 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.44 | 87.981 | 1 | 0.99689 | 112.759 | 6.955
214.45 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.45 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.45 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.45 | 88.175 | 1 | 0.99723 | 112.759 | 6.582
214.46 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.46 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.46 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.46 | 88.283 | 1 | 0.99741 | 112.759 | 6.372
214.47 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.47 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.47 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.47 | 88.376 | 1 | 0.99756 | 112.759 | 6.189
214.48 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.48 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.48 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.48 | 88.279 | 1 | 0.99783 | 112.7273 | 5.819
214.49 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.49 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.49 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.49 | 88.054 | 1 | 0.9984 | 112.6857 | 4.994
214.5 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.5 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.5 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.5 | 88.054 | 1 | 0.9984 | 112.6757 | 4.994
214.51 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.51 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.51 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.51 | 88.054 | 1 | 0.9984 | 112.6757 | 4.994
214.52 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.52 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.52 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.52 | 88.054 | 1 | 0.9984 | 112.6757 | 4.994
214.53 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.53 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.53 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.53 | 88.054 | 1 | 0.9984 | 112.6757 | 4.994
214.54 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.54 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.54 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.54 | 88.054 | 1 | 0.9984 | 112.6757 | 4.994
214.55 | 88.681 | 1 | 0.99999 | 112.1207 | -0.409 | 150.55 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.55 | 88.104 | 0.98 | 0.98393 | 113.49 | 15.989 | 75.55 | 88.074 | 1 | 0.99846 | 112.6757 | 4.899
214.56 | 88.671 | 1 | 0.99999 | 112.1033 | -0.484 | 150.56 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.56 | 88.112 | 0.98 | 0.98397 | 113.4973 | 15.969 | 75.56 | 88.085 | 1 | 0.99849 | 112.6757 | 4.846
214.57 | 88.666 | 1 | 0.99998 | 112.0837 | -0.525 | 150.57 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.57 | 88.128 | 0.98 | 0.98406 | 113.5197 | 15.928 | 75.57 | 88.085 | 1 | 0.99849 | 112.6757 | 4.846
214.58 | 88.666 | 1 | 0.99998 | 112.0817 | -0.525 | 150.58 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.58 | 88.11 | 0.98 | 0.98281 | 113.5347 | 16.552 | 75.58 | 88.066 | 1 | 0.99849 | 112.659 | 4.85
214.59 | 88.666 | 1 | 0.99998 | 112.0817 | -0.525 | 150.59 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.59 | 88.101 | 0.98 | 0.98213 | 113.5493 | 16.881 | 75.59 | 88.023 | 1 | 0.99848 | 112.6257 | 4.858
214.6 | 88.666 | 1 | 0.99998 | 112.0817 | -0.525 | 150.6 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.6 | 88.101 | 0.98 | 0.98213 | 113.5637 | 16.881 | 75.6 | 88.342 | 1 | 0.99877 | 112.609 | 4.38
214.61 | 88.67 | 1 | 0.99998 | 112.085 | -0.562 | 150.61 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.61 | 88.111 | 0.98 | 0.98217 | 113.5583 | 16.863 | 75.61 | 88.523 | 1 | 0.99892 | 112.609 | 4.109
214.62 | 88.671 | 1 | 0.99998 | 112.1007 | -0.583 | 150.62 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.62 | 88.131 | 0.98 | 0.98226 | 113.5477 | 16.824 | 75.62 | 88.523 | 1 | 0.99892 | 112.609 | 4.109
214.63 | 88.671 | 1 | 0.99998 | 112.1127 | -0.583 | 150.63 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.63 | 88.131 | 0.98 | 0.98226 | 113.5423 | 16.824 | 75.63 | 88.504 | 1 | 0.99893 | 112.5697 | 4.103
214.64 | 88.671 | 1 | 0.99998 | 112.1127 | -0.583 | 150.64 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.64 | 88.131 | 0.98 | 0.98226 | 113.5423 | 16.824 | 75.64 | 88.461 | 1 | 0.99893 | 112.5137 | 4.088
214.65 | 88.671 | 1 | 0.99998 | 112.1127 | -0.583 | 150.65 | 86.643 | 0.98 | 0.99652 | 111.6567 | -7.246 | 15.65 | 88.131 | 0.98 | 0.98226 | 113.5423 | 16.824 | 75.65 | 88.55 | 1 | 0.99914 | 112.4973 | 3.674
214.66 | 88.671 | 1 | 0.99998 | 112.1127 | -0.583 | 150.66 | 87.241 | 0.98 | 0.9963 | 111.6567 | -7.522 | 15.66 | 88.131 | 0.98 | 0.98226 | 113.5423 | 16.824 | 75.66 | 88.6 | 1 | 0.99925 | 112.4973 | 3.44
214.67 | 88.671 | 1 | 0.99998 | 112.1127 | -0.583 | 150.67 | 87.588 | 0.98 | 0.99617 | 111.6567 | -7.683 | 15.67 | 88.131 | 0.98 | 0.98226 | 113.5423 | 16.824 | 75.67 | 88.662 | 1 | 0.99937 | 112.4973 | 3.154
214.68 | 88.674 | 1 | 0.99997 | 112.0903 | -0.645 | 150.68 | 87.588 | 0.98 | 0.99617 | 111.6567 | -7.683 | 15.68 | 88.126 | 0.98 | 0.98242 | 113.5397 | 16.744 | 75.68 | 88.663 | 1 | 0.99937 | 112.4973 | 3.145
214.69 | 88.674 | 1 | 0.99997 | 112.068 | -0.647 | 150.69 | 87.584 | 0.98 | 0.99619 | 111.6407 | -7.666 | 15.69 | 88.123 | 0.98 | 0.98251 | 113.5413 | 16.702 | 75.69 | 88.663 | 1 | 0.99937 | 112.4977 | 3.145
214.7 | 88.674 | 1 | 0.99997 | 112.068 | -0.647 | 150.7 | 87.574 | 0.98 | 0.99623 | 111.6247 | -7.627 | 15.7 | 88.123 | 0.98 | 0.98251 | 113.546 | 16.702 | 75.7 | 88.663 | 1 | 0.99937 | 112.4977 | 3.145
214.71 | 88.67 | 1 | 0.99997 | 112.068 | -0.672 | 150.71 | 87.74 | 0.98 | 0.99584 | 111.628 | -8.024 | 15.71 | 88.12 | 0.98 | 0.98255 | 113.528 | 16.681 | 75.71 | 88.663 | 1 | 0.99937 | 112.4977 | 3.145
214.72 | 88.667 | 1 | 0.99997 | 112.0733 | -0.687 | 150.72 | 87.836 | 0.98 | 0.99561 | 111.6343 | -8.254 | 15.72 | 88.114 | 0.98 | 0.98263 | 113.492 | 16.639 | 75.72 | 88.663 | 1 | 0.99937 | 112.4977 | 3.145
214.73 | 88.672 | 1 | 0.99996 | 112.086 | -0.743 | 150.73 | 87.879 | 0.98 | 0.99535 | 111.609 | -8.501 | 15.73 | 88.114 | 0.98 | 0.98263 | 113.474 | 16.639 | 75.73 | 88.647 | 1 | 0.99937 | 112.484 | 3.139
214.74 | 88.672 | 1 | 0.99996 | 112.1103 | -0.745 | 150.74 | 87.866 | 0.98 | 0.9953 | 111.5827 | -8.552 | 15.74 | 88.114 | 0.98 | 0.98263 | 113.474 | 16.639 | 75.74 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.75 | 88.672 | 1 | 0.99996 | 112.1103 | -0.745 | 150.75 | 87.835 | 0.98 | 0.99519 | 111.5827 | -8.65 | 15.75 | 88.114 | 0.98 | 0.98263 | 113.474 | 16.639 | 75.75 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.76 | 88.672 | 1 | 0.99996 | 112.1103 | -0.745 | 150.76 | 87.835 | 0.98 | 0.99519 | 111.5827 | -8.65 | 15.76 | 88.114 | 0.98 | 0.98263 | 113.474 | 16.639 | 75.76 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.77 | 88.672 | 1 | 0.99996 | 112.1103 | -0.745 | 150.77 | 87.835 | 0.98 | 0.99519 | 111.5827 | -8.65 | 15.77 | 88.114 | 0.98 | 0.98263 | 113.474 | 16.639 | 75.77 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.78 | 88.672 | 1 | 0.99996 | 112.1103 | -0.745 | 150.78 | 87.835 | 0.98 | 0.99519 | 111.5827 | -8.65 | 15.78 | 88.114 | 0.98 | 0.98263 | 113.474 | 16.639 | 75.78 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.79 | 88.675 | 1 | 0.99996 | 112.1103 | -0.764 | 150.79 | 87.862 | 0.98 | 0.99508 | 111.5827 | -8.745 | 15.79 | 88.114 | 0.98 | 0.98263 | 113.4893 | 16.639 | 75.79 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.8 | 88.681 | 1 | 0.99996 | 112.125 | -0.808 | 150.8 | 87.926 | 0.98 | 0.99484 | 111.5827 | -8.966 | 15.8 | 88.161 | 0.98 | 0.98288 | 113.5267 | 16.526 | 75.8 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.81 | 88.64 | 1 | 0.99997 | 112.14 | -0.725 | 150.81 | 88.059 | 0.98 | 0.99467 | 111.5827 | -9.13 | 15.81 | 88.161 | 0.98 | 0.98288 | 113.5487 | 16.526 | 75.81 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.82 | 88.617 | 1 | 0.99997 | 112.14 | -0.676 | 150.82 | 88.136 | 0.98 | 0.99457 | 111.5827 | -9.226 | 15.82 | 88.161 | 0.98 | 0.98288 | 113.5487 | 16.526 | 75.82 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.83 | 88.619 | 1 | 0.99997 | 112.118 | -0.737 | 150.83 | 88.136 | 0.98 | 0.99457 | 111.5827 | -9.226 | 15.83 | 88.161 | 0.98 | 0.98288 | 113.5487 | 16.526 | 75.83 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.84 | 88.613 | 1 | 0.99996 | 112.0817 | -0.758 | 150.84 | 88.19 | 0.98 | 0.99446 | 111.566 | -9.318 | 15.84 | 88.161 | 0.98 | 0.98288 | 113.5433 | 16.526 | 75.84 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.85 | 88.596 | 1 | 0.99996 | 112.0707 | -0.8 | 150.85 | 88.315 | 0.98 | 0.99422 | 111.5383 | -9.533 | 15.85 | 88.191 | 0.98 | 0.983 | 113.533 | 16.47 | 75.85 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.86 | 88.596 | 1 | 0.99996 | 112.074 | -0.8 | 150.86 | 88.29 | 0.98 | 0.99425 | 111.5207 | -9.507 | 15.86 | 88.191 | 0.98 | 0.983 | 113.528 | 16.47 | 75.86 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.87 | 88.596 | 1 | 0.99996 | 112.074 | -0.8 | 150.87 | 88.275 | 0.98 | 0.99427 | 111.507 | -9.491 | 15.87 | 88.191 | 0.98 | 0.983 | 113.528 | 16.47 | 75.87 | 88.61 | 1 | 0.99938 | 112.4703 | 3.125
214.88 | 88.831 | 1 | 0.99998 | 112.074 | -0.551 | 150.88 | 88.464 | 0.98 | 0.99375 | 111.4407 | -9.937 | 15.88 | 88.182 | 0.98 | 0.98198 | 113.5427 | 16.973 | 75.88 | 88.595 | 1 | 0.9994 | 112.4703 | 3.082
214.89 | 88.832 | 1 | 0.99998 | 112.074 | -0.556 | 150.89 | 88.471 | 0.98 | 0.99373 | 111.4407 | -9.953 | 15.89 | 88.177 | 0.98 | 0.98146 | 113.572 | 17.218 | 75.89 | 88.563 | 1 | 0.99943 | 112.4703 | 2.983
214.9 | 88.811 | 1 | 0.99998 | 112.075 | -0.596 | 150.9 | 88.471 | 0.98 | 0.99373 | 111.4407 | -9.953 | 15.9 | 88.177 | 0.98 | 0.98146 | 113.587 | 17.218 | 75.9 | 88.563 | 1 | 0.99943 | 112.4703 | 2.983
214.91 | 88.811 | 1 | 0.99998 | 112.0763 | -0.596 | 150.91 | 88.619 | 0.98 | 0.99357 | 111.4407 | -10.099 | 15.91 | 88.177 | 0.98 | 0.98146 | 113.587 | 17.218 | 75.91 | 88.563 | 1 | 0.99943 | 112.4703 | 2.983
214.92 | 88.811 | 1 | 0.99998 | 112.0763 | -0.596 | 150.92 | 88.706 | 0.98 | 0.99347 | 111.4407 | -10.184 | 15.92 | 88.177 | 0.98 | 0.98146 | 113.587 | 17.218 | 75.92 | 88.563 | 1 | 0.99943 | 112.4703 | 2.983
214.93 | 88.811 | 1 | 0.99998 | 112.0763 | -0.596 | 150.93 | 88.99 | 0.98 | 0.99253 | 111.4407 | -10.938 | 15.93 | 88.182 | 0.98 | 0.98152 | 113.5793 | 17.192 | 75.93 | 88.563 | 1 | 0.99943 | 112.4703 | 2.983
214.94 | 88.811 | 1 | 0.99998 | 112.0763 | -0.596 | 150.94 | 88.998 | 0.98 | 0.99237 | 111.405 | -11.057 | 15.94 | 88.185 | 0.98 | 0.98155 | 113.564 | 17.179 | 75.94 | 88.563 | 1 | 0.99943 | 112.4703 | 2.983
214.95 | 88.811 | 1 | 0.99998 | 112.0763 | -0.596 | 150.95 | 88.994 | 0.98 | 0.99207 | 111.3493 | -11.273 | 15.95 | 88.185 | 0.98 | 0.98155 | 113.5563 | 17.179 | 75.95 | 88.497 | 1 | 0.9996 | 112.4703 | 2.51
214.96 | 88.811 | 1 | 0.99998 | 112.0763 | -0.596 | 150.96 | 88.994 | 0.98 | 0.99207 | 111.3293 | -11.273 | 15.96 | 88.201 | 0.98 | 0.98164 | 113.5717 | 17.14 | 75.96 | 88.46 | 1 | 0.99968 | 112.4703 | 2.239
214.97 | 88.811 | 1 | 0.99998 | 112.0763 | -0.596 | 150.97 | 88.994 | 0.98 | 0.99207 | 111.3293 | -11.273 | 15.97 | 88.233 | 0.98 | 0.9818 | 113.6093 | 17.066 | 75.97 | 88.506 | 1 | 0.99976 | 112.4703 | 1.92
214.98 | 88.819 | 1 | 0.99997 | 112.0617 | -0.713 | 150.98 | 88.916 | 0.98 | 0.99162 | 111.3293 | -11.585 | 15.98 | 88.233 | 0.98 | 0.9818 | 113.6313 | 17.066 | 75.98 | 88.508 | 1 | 0.99977 | 112.4703 | 1.91
214.99 | 88.819 | 1 | 0.99997 | 112.064 | -0.719 | 150.99 | 88.863 | 0.98 | 0.9913 | 111.3127 | -11.796 | 15.99 | 88.233 | 0.98 | 0.98181 | 113.616 | 17.065 | 75.99 | 88.508 | 1 | 0.99977 | 112.4703 | 1.91
215 | 88.819 | 1 | 0.99997 | 112.064 | -0.719 | 151 | 88.746 | 0.98 | 0.99058 | 111.2793 | -12.267 | 16 | 88.248 | 0.98 | 0.98198 | 113.5853 | 16.986 | 76 | 88.508 | 1 | 0.99977 | 112.4703 | 1.91
215.01 | 88.819 | 1 | 0.99997 | 112.064 | -0.719 | 151.01 | 88.746 | 0.98 | 0.99058 | 111.2627 | -12.267 | 16.01 | 88.248 | 0.98 | 0.98198 | 113.57 | 16.986 | 76.01 | 88.508 | 1 | 0.99977 | 112.4703 | 1.91
215.02 | 88.819 | 1 | 0.99997 | 112.064 | -0.719 | 151.02 | 88.746 | 0.98 | 0.99058 | 111.2627 | -12.267 | 16.02 | 88.248 | 0.98 | 0.98198 | 113.57 | 16.986 | 76.02 | 88.473 | 1 | 0.99978 | 112.4307 | 1.866
215.03 | 88.819 | 1 | 0.99997 | 112.064 | -0.719 | 151.03 | 88.668 | 0.98 | 0.99009 | 111.2627 | -12.578 | 16.03 | 88.243 | 0.98 | 0.98214 | 113.5673 | 16.903 | 76.03 | 88.472 | 1 | 0.99978 | 112.391 | 1.865
215.04 | 88.822 | 1 | 0.99997 | 112.064 | -0.737 | 151.04 | 88.581 | 0.98 | 0.98972 | 111.248 | -12.799 | 16.04 | 88.241 | 0.98 | 0.98222 | 113.5697 | 16.864 | 76.04 | 88.472 | 1 | 0.99978 | 112.391 | 1.865
215.05 | 88.829 | 1 | 0.99996 | 112.079 | -0.782 | 151.05 | 88.381 | 0.98 | 0.98888 | 111.233 | -13.293 | 16.05 | 88.241 | 0.98 | 0.98222 | 113.5747 | 16.864 | 76.05 | 88.472 | 1 | 0.99978 | 112.391 | 1.865
215.06 | 88.829 | 1 | 0.99996 | 112.094 | -0.782 | 151.06 | 88.33 | 0.98 | 0.98853 | 111.233 | -13.497 | 16.06 | 88.241 | 0.98 | 0.98222 | 113.5747 | 16.864 | 76.06 | 88.472 | 1 | 0.99978 | 112.391 | 1.865
215.07 | 88.829 | 1 | 0.99996 | 112.094 | -0.782 | 151.07 | 88.3 | 0.98 | 0.98832 | 111.233 | -13.616 | 16.07 | 88.241 | 0.98 | 0.98222 | 113.5747 | 16.864 | 76.07 | 88.472 | 1 | 0.99978 | 112.391 | 1.865
215.08 | 88.829 | 1 | 0.99996 | 112.094 | -0.782 | 151.08 | 88.3 | 0.98 | 0.98832 | 111.233 | -13.616 | 16.08 | 88.267 | 0.98 | 0.98242 | 113.5593 | 16.774 | 76.08 | 88.469 | 1 | 0.99978 | 112.384 | 1.848
215.09 | 88.831 | 1 | 0.99996 | 112.087 | -0.816 | 151.09 | 88.3 | 0.98 | 0.98832 | 111.233 | -13.616 | 16.09 | 88.279 | 0.98 | 0.98249 | 113.544 | 16.741 | 76.09 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3843 | 1.808
215.1 | 88.837 | 1 | 0.99995 | 112.0813 | -0.905 | 151.1 | 88.3 | 0.98 | 0.98832 | 111.233 | -13.616 | 16.1 | 88.241 | 0.98 | 0.98128 | 113.574 | 17.32 | 76.1 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.11 | 88.837 | 1 | 0.99995 | 112.0827 | -0.905 | 151.11 | 88.265 | 0.98 | 0.98833 | 111.1977 | -13.604 | 16.11 | 88.241 | 0.98 | 0.98128 | 113.5893 | 17.32 | 76.11 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.12 | 88.837 | 1 | 0.99995 | 112.0827 | -0.905 | 151.12 | 88.245 | 0.98 | 0.98834 | 111.142 | -13.597 | 16.12 | 88.241 | 0.98 | 0.98128 | 113.5893 | 17.32 | 76.12 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.13 | 88.837 | 1 | 0.99995 | 112.0827 | -0.905 | 151.13 | 88.245 | 0.98 | 0.98834 | 111.122 | -13.597 | 16.13 | 88.241 | 0.98 | 0.98128 | 113.5893 | 17.32 | 76.13 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.14 | 88.837 | 1 | 0.99995 | 112.0827 | -0.905 | 151.14 | 88.245 | 0.98 | 0.98834 | 111.122 | -13.597 | 16.14 | 88.241 | 0.98 | 0.98128 | 113.5893 | 17.32 | 76.14 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.15 | 88.837 | 1 | 0.99995 | 112.0827 | -0.905 | 151.15 | 88.245 | 0.98 | 0.98834 | 111.122 | -13.597 | 16.15 | 88.241 | 0.98 | 0.98128 | 113.5893 | 17.32 | 76.15 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.16 | 88.885 | 1 | 0.99996 | 112.0827 | -0.824 | 151.16 | 88.245 | 0.98 | 0.98834 | 111.122 | -13.597 | 16.16 | 88.25 | 0.98 | 0.98141 | 113.582 | 17.257 | 76.16 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.17 | 88.916 | 1 | 0.99996 | 112.0977 | -0.772 | 151.17 | 88.245 | 0.98 | 0.98834 | 111.122 | -13.597 | 16.17 | 88.266 | 0.98 | 0.98166 | 113.575 | 17.141 | 76.17 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.18 | 88.894 | 1 | 0.99996 | 112.0843 | -0.829 | 151.18 | 88.245 | 0.98 | 0.98834 | 111.122 | -13.597 | 16.18 | 88.266 | 0.98 | 0.98166 | 113.5753 | 17.141 | 76.18 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.19 | 88.893 | 1 | 0.99995 | 112.081 | -0.85 | 151.19 | 88.273 | 0.98 | 0.98825 | 111.122 | -13.651 | 16.19 | 88.266 | 0.98 | 0.98166 | 113.5753 | 17.141 | 76.19 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.2 | 88.896 | 1 | 0.99995 | 112.0593 | -0.897 | 151.2 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.2 | 88.267 | 0.98 | 0.98166 | 113.5753 | 17.141 | 76.2 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.21 | 88.881 | 1 | 0.99997 | 112.0483 | -0.683 | 151.21 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.21 | 88.264 | 0.98 | 0.98171 | 113.5573 | 17.119 | 76.21 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.22 | 88.871 | 1 | 0.99998 | 112.0483 | -0.541 | 151.22 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.22 | 88.258 | 0.98 | 0.98179 | 113.5217 | 17.078 | 76.22 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.23 | 88.871 | 1 | 0.99998 | 112.0483 | -0.541 | 151.23 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.23 | 88.24 | 0.98 | 0.98147 | 113.5193 | 17.226 | 76.23 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.24 | 88.863 | 1 | 0.99998 | 112.0483 | -0.556 | 151.24 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.24 | 88.231 | 0.98 | 0.98133 | 113.5573 | 17.293 | 76.24 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.25 | 88.841 | 1 | 0.99998 | 112.0497 | -0.597 | 151.25 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.25 | 88.231 | 0.98 | 0.98133 | 113.58 | 17.293 | 76.25 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.26 | 88.831 | 1 | 0.99997 | 112.0377 | -0.664 | 151.26 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.26 | 88.231 | 0.98 | 0.98133 | 113.58 | 17.293 | 76.26 | 88.463 | 1 | 0.99979 | 112.3913 | 1.808
215.27 | 88.824 | 1 | 0.99997 | 112.0197 | -0.708 | 151.27 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.27 | 88.231 | 0.98 | 0.98133 | 113.58 | 17.293 | 76.27 | 88.462 | 1 | 0.99988 | 112.3913 | 1.352
215.28 | 88.824 | 1 | 0.99997 | 112.0147 | -0.708 | 151.28 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.28 | 88.249 | 0.98 | 0.9816 | 113.573 | 17.169 | 76.28 | 88.461 | 1 | 0.99989 | 112.3937 | 1.335
215.29 | 88.824 | 1 | 0.99997 | 112.0147 | -0.708 | 151.29 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.29 | 88.257 | 0.98 | 0.98171 | 113.566 | 17.114 | 76.29 | 88.461 | 1 | 0.99989 | 112.3937 | 1.335
215.3 | 88.824 | 1 | 0.99997 | 112.0147 | -0.708 | 151.3 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.3 | 88.257 | 0.98 | 0.98171 | 113.566 | 17.114 | 76.3 | 88.461 | 1 | 0.99989 | 112.3937 | 1.335
215.31 | 88.83 | 1 | 0.99996 | 112.0147 | -0.746 | 151.31 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.31 | 88.252 | 0.98 | 0.98139 | 113.566 | 17.267 | 76.31 | 88.461 | 1 | 0.99989 | 112.3937 | 1.335
215.32 | 88.834 | 1 | 0.99996 | 112.03 | -0.772 | 151.32 | 88.34 | 0.98 | 0.98805 | 111.122 | -13.782 | 16.32 | 88.243 | 0.98 | 0.98082 | 113.566 | 17.538 | 76.32 | 88.461 | 1 | 0.99989 | 112.3937 | 1.335
215.33 | 88.839 | 1 | 0.99996 | 112.0533 | -0.826 | 151.33 | 88.733 | 0.98 | 0.98737 | 111.122 | -14.237 | 16.33 | 88.243 | 0.98 | 0.98082 | 113.566 | 17.538 | 76.33 | 88.451 | 1 | 0.9999 | 112.3707 | 1.238
215.34 | 88.84 | 1 | 0.99996 | 112.078 | -0.83 | 151.34 | 88.749 | 0.98 | 0.98734 | 111.122 | -14.255 | 16.34 | 88.243 | 0.98 | 0.98082 | 113.566 | 17.538 | 76.34 | 88.428 | 1 | 0.99994 | 112.338 | 1.007
215.35 | 88.84 | 1 | 0.99996 | 112.078 | -0.83 | 151.35 | 88.749 | 0.98 | 0.98734 | 111.122 | -14.255 | 16.35 | 88.243 | 0.98 | 0.98082 | 113.566 | 17.538 | 76.35 | 88.428 | 1 | 0.99994 | 112.3287 | 1.007
215.36 | 88.84 | 1 | 0.99996 | 112.078 | -0.83 | 151.36 | 88.725 | 0.98 | 0.98739 | 111.1153 | -14.226 | 16.36 | 88.258 | 0.98 | 0.98096 | 113.5637 | 17.474 | 76.36 | 88.428 | 1 | 0.99994 | 112.3287 | 1.007
215.37 | 88.84 | 1 | 0.99996 | 112.078 | -0.83 | 151.37 | 88.711 | 0.98 | 0.98741 | 111.102 | -14.21 | 16.37 | 88.285 | 0.98 | 0.98121 | 113.5667 | 17.361 | 76.37 | 88.428 | 1 | 0.99994 | 112.3287 | 1.007
215.38 | 88.843 | 1 | 0.99995 | 112.0563 | -0.889 | 151.38 | 88.722 | 0.98 | 0.98535 | 111.0497 | -15.356 | 16.38 | 88.225 | 0.98 | 0.98075 | 113.572 | 17.564 | 76.38 | 88.426 | 1 | 0.99994 | 112.3287 | 0.988
215.39 | 88.868 | 1 | 0.99996 | 112.0347 | -0.826 | 151.39 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.39 | 88.198 | 0.98 | 0.98055 | 113.572 | 17.653 | 76.39 | 88.42 | 1 | 0.99994 | 112.338 | 0.944
215.4 | 88.941 | 1 | 0.99998 | 112.0347 | -0.624 | 151.4 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.4 | 88.198 | 0.98 | 0.98055 | 113.572 | 17.653 | 76.4 | 88.42 | 1 | 0.99994 | 112.3473 | 0.944
215.41 | 88.951 | 1 | 0.99997 | 112.047 | -0.695 | 151.41 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.41 | 88.197 | 0.98 | 0.98065 | 113.57 | 17.608 | 76.41 | 88.42 | 1 | 0.99994 | 112.3473 | 0.944
215.42 | 88.958 | 1 | 0.99996 | 112.0783 | -0.745 | 151.42 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.42 | 88.194 | 0.98 | 0.98081 | 113.5737 | 17.531 | 76.42 | 88.42 | 1 | 0.99994 | 112.3473 | 0.944
215.43 | 88.958 | 1 | 0.99996 | 112.0977 | -0.745 | 151.43 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.43 | 88.205 | 0.98 | 0.98093 | 113.564 | 17.475 | 76.43 | 88.42 | 1 | 0.99994 | 112.3473 | 0.944
215.44 | 88.976 | 1 | 0.99997 | 112.087 | -0.713 | 151.44 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.44 | 88.21 | 0.98 | 0.98099 | 113.534 | 17.451 | 76.44 | 88.42 | 1 | 0.99994 | 112.3473 | 0.944
215.45 | 89.032 | 1 | 0.99998 | 112.0657 | -0.614 | 151.45 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.45 | 88.21 | 0.98 | 0.98099 | 113.519 | 17.451 | 76.45 | 88.414 | 1 | 0.99995 | 112.341 | 0.908
215.46 | 89.032 | 1 | 0.99998 | 112.055 | -0.614 | 151.46 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.46 | 88.21 | 0.98 | 0.98099 | 113.519 | 17.451 | 76.46 | 88.411 | 1 | 0.99995 | 112.3413 | 0.886
215.47 | 89.032 | 1 | 0.99998 | 112.055 | -0.614 | 151.47 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.47 | 88.21 | 0.98 | 0.98099 | 113.519 | 17.451 | 76.47 | 88.411 | 1 | 0.99995 | 112.348 | 0.886
215.48 | 89.032 | 1 | 0.99998 | 112.055 | -0.614 | 151.48 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.48 | 88.246 | 0.98 | 0.98117 | 113.5343 | 17.372 | 76.48 | 88.413 | 1 | 0.99995 | 112.3353 | 0.863
215.49 | 89.03 | 1 | 0.99997 | 112.0673 | -0.647 | 151.49 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.49 | 88.261 | 0.98 | 0.98124 | 113.573 | 17.339 | 76.49 | 88.419 | 1 | 0.99996 | 112.3097 | 0.806
215.5 | 89.025 | 1 | 0.99996 | 112.095 | -0.752 | 151.5 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.5 | 88.261 | 0.98 | 0.98124 | 113.5963 | 17.339 | 76.5 | 88.419 | 1 | 0.99996 | 112.2967 | 0.806
215.51 | 89.025 | 1 | 0.99996 | 112.1103 | -0.752 | 151.51 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.51 | 88.273 | 0.98 | 0.98129 | 113.5913 | 17.318 | 76.51 | 88.419 | 1 | 0.99996 | 112.2967 | 0.806
215.52 | 89.025 | 1 | 0.99996 | 112.1103 | -0.752 | 151.52 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.52 | 88.293 | 0.98 | 0.98138 | 113.5817 | 17.283 | 76.52 | 88.419 | 1 | 0.99996 | 112.2967 | 0.806
215.53 | 89.025 | 1 | 0.99996 | 112.1103 | -0.752 | 151.53 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.53 | 88.293 | 0.98 | 0.98138 | 113.577 | 17.283 | 76.53 | 88.416 | 1 | 0.99996 | 112.2967 | 0.787
215.54 | 89.026 | 1 | 0.99996 | 112.0997 | -0.768 | 151.54 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.54 | 88.293 | 0.98 | 0.98138 | 113.577 | 17.283 | 76.54 | 88.411 | 1 | 0.99996 | 112.306 | 0.742
215.55 | 89.029 | 1 | 0.99996 | 112.078 | -0.817 | 151.55 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.55 | 88.293 | 0.98 | 0.98138 | 113.577 | 17.283 | 76.55 | 88.411 | 1 | 0.99996 | 112.3153 | 0.742
215.56 | 89.04 | 1 | 0.99996 | 112.0713 | -0.764 | 151.56 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.56 | 88.302 | 0.98 | 0.98148 | 113.5927 | 17.237 | 76.56 | 88.411 | 1 | 0.99996 | 112.3153 | 0.742
215.57 | 89.048 | 1 | 0.99997 | 112.0883 | -0.725 | 151.57 | 88.722 | 0.98 | 0.98527 | 111.0497 | -15.401 | 16.57 | 88.317 | 0.98 | 0.98164 | 113.624 | 17.159 | 76.57 | 88.411 | 1 | 0.99996 | 112.3153 | 0.742
215.58 | 89.048 | 1 | 0.99997 | 112.1007 | -0.725 | 151.58 | 88.778 | 0.98 | 0.98488 | 111.0163 | -15.617 | 16.58 | 88.317 | 0.98 | 0.98164 | 113.64 | 17.159 | 76.58 | 88.411 | 1 | 0.99996 | 112.3153 | 0.742
215.59 | 89.051 | 1 | 0.99997 | 112.1007 | -0.74 | 151.59 | 88.72 | 0.98 | 0.98451 | 110.9947 | -15.798 | 16.59 | 88.314 | 0.98 | 0.98162 | 113.6223 | 17.17 | 76.59 | 88.411 | 1 | 0.99996 | 112.3153 | 0.742
215.6 | 89.059 | 1 | 0.99996 | 112.1157 | -0.789 | 151.6 | 88.577 | 0.98 | 0.98366 | 110.9947 | -16.211 | 16.6 | 88.237 | 0.98 | 0.98106 | 113.587 | 17.423 | 76.6 | 88.405 | 1 | 0.99997 | 112.309 | 0.706
215.61 | 89.061 | 1 | 0.99996 | 112.1203 | -0.825 | 151.61 | 88.577 | 0.98 | 0.98366 | 110.9947 | -16.211 | 16.61 | 88.237 | 0.98 | 0.98106 | 113.5693 | 17.423 | 76.61 | 88.401 | 1 | 0.99997 | 112.3093 | 0.685
215.62 | 89.062 | 1 | 0.99995 | 112.099 | -0.853 | 151.62 | 88.577 | 0.98 | 0.98366 | 110.9947 | -16.211 | 16.62 | 88.237 | 0.98 | 0.98106 | 113.5693 | 17.423 | 76.62 | 88.401 | 1 | 0.99997 | 112.3163 | 0.685
215.63 | 89.011 | 1 | 0.99997 | 112.061 | -0.722 | 151.63 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.0013 | -16.15 | 16.63 | 88.252 | 0.98 | 0.98123 | 113.575 | 17.346 | 76.63 | 88.401 | 1 | 0.99997 | 112.3163 | 0.685
215.64 | 89.006 | 1 | 0.99997 | 112.069 | -0.708 | 151.64 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.64 | 88.259 | 0.98 | 0.9813 | 113.5863 | 17.314 | 76.64 | 88.401 | 1 | 0.99997 | 112.3163 | 0.685
215.65 | 89.006 | 1 | 0.99997 | 112.069 | -0.708 | 151.65 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.65 | 88.259 | 0.98 | 0.9813 | 113.592 | 17.314 | 76.65 | 88.392 | 1 | 0.99997 | 112.3 | 0.646
215.66 | 89.006 | 1 | 0.99997 | 112.069 | -0.708 | 151.66 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.66 | 88.271 | 0.98 | 0.98135 | 113.5873 | 17.293 | 76.66 | 88.387 | 1 | 0.99998 | 112.2673 | 0.623
215.67 | 89.006 | 1 | 0.99997 | 112.069 | -0.708 | 151.67 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.67 | 88.291 | 0.98 | 0.98143 | 113.578 | 17.258 | 76.67 | 88.38 | 1 | 0.99998 | 112.251 | 0.562
215.68 | 89.059 | 1 | 0.99998 | 112.069 | -0.604 | 151.68 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.68 | 88.291 | 0.98 | 0.98143 | 113.5733 | 17.258 | 76.68 | 88.379 | 1 | 0.99998 | 112.27 | 0.559
215.69 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.0807 | -0.607 | 151.69 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.69 | 88.291 | 0.98 | 0.98143 | 113.5733 | 17.258 | 76.69 | 88.379 | 1 | 0.99998 | 112.27 | 0.559
215.7 | 89.069 | 1 | 0.99997 | 112.0593 | -0.657 | 151.7 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.7 | 88.291 | 0.98 | 0.98143 | 113.5733 | 17.258 | 76.7 | 88.391 | 1 | 0.99998 | 112.2813 | 0.521
215.71 | 89.073 | 1 | 0.99997 | 112.053 | -0.689 | 151.71 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.71 | 88.301 | 0.98 | 0.98153 | 113.5887 | 17.211 | 76.71 | 88.398 | 1 | 0.99998 | 112.3097 | 0.498
215.72 | 89.076 | 1 | 0.99997 | 112.0697 | -0.715 | 151.72 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.72 | 88.316 | 0.98 | 0.9817 | 113.6203 | 17.134 | 76.72 | 88.398 | 1 | 0.99998 | 112.3267 | 0.498
215.73 | 89.076 | 1 | 0.99997 | 112.0823 | -0.715 | 151.73 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.73 | 88.387 | 0.98 | 0.98113 | 113.6367 | 17.418 | 76.73 | 88.398 | 1 | 0.99998 | 112.3267 | 0.498
215.74 | 89.076 | 1 | 0.99997 | 112.0823 | -0.715 | 151.74 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.74 | 88.416 | 0.98 | 0.9809 | 113.6367 | 17.534 | 76.74 | 88.398 | 1 | 0.99998 | 112.3267 | 0.498
215.75 | 89.076 | 1 | 0.99997 | 112.0823 | -0.715 | 151.75 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.75 | 88.416 | 0.98 | 0.9809 | 113.6367 | 17.534 | 76.75 | 88.398 | 1 | 0.99998 | 112.3267 | 0.498
215.76 | 89.076 | 1 | 0.99997 | 112.0823 | -0.715 | 151.76 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.76 | 88.416 | 0.98 | 0.9809 | 113.6367 | 17.534 | 76.76 | 88.398 | 1 | 0.99998 | 112.3267 | 0.498
215.77 | 89.076 | 1 | 0.99997 | 112.0823 | -0.715 | 151.77 | 88.563 | 0.98 | 0.98378 | 111.008 | -16.147 | 16.77 | 88.416 | 0.98 | 0.9809 | 113.6367 | 17.534 | 76.77 | 88.391 | 1 | 0.99999 | 112.3267 | 0.437
215.78 | 89.076 | 1 | 0.99997 | 112.0823 | -0.715 | 151.78 | 88.555 | 0.98 | 0.98389 | 110.976 | -16.091 | 16.78 | 88.411 | 0.98 | 0.98099 | 113.619 | 17.488 | 76.78 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.3323 | 0.41
215.79 | 89.081 | 1 | 0.99997 | 112.0823 | -0.696 | 151.79 | 88.542 | 0.98 | 0.98381 | 110.976 | -16.13 | 16.79 | 88.409 | 0.98 | 0.98103 | 113.584 | 17.47 | 76.79 | 88.399 | 1 | 0.99999 | 112.3067 | 0.353
215.8 | 89.1 | 1 | 0.99998 | 112.098 | -0.629 | 151.8 | 88.51 | 0.98 | 0.9836 | 110.976 | -16.229 | 16.8 | 88.409 | 0.98 | 0.98103 | 113.5667 | 17.47 | 76.8 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.2877 | 0.318
215.81 | 89.106 | 1 | 0.99997 | 112.1067 | -0.696 | 151.81 | 88.506 | 0.98 | 0.98335 | 110.976 | -16.358 | 16.81 | 88.409 | 0.98 | 0.98103 | 113.5667 | 17.47 | 76.81 | 88.389 | 1 | 0.99999 | 112.2883 | 0.296
215.82 | 89.111 | 1 | 0.99996 | 112.1023 | -0.751 | 151.82 | 88.503 | 0.98 | 0.98319 | 110.976 | -16.435 | 16.82 | 88.409 | 0.98 | 0.98103 | 113.5667 | 17.47 | 76.82 | 88.389 | 1 | 0.99999 | 112.2953 | 0.296
215.83 | 89.111 | 1 | 0.99996 | 112.1043 | -0.751 | 151.83 | 88.503 | 0.98 | 0.98319 | 110.976 | -16.435 | 16.83 | 88.406 | 0.98 | 0.98121 | 113.5653 | 17.382 | 76.83 | 88.389 | 1 | 0.99999 | 112.2953 | 0.296
215.84 | 89.111 | 1 | 0.99996 | 112.1043 | -0.751 | 151.84 | 88.48 | 0.98 | 0.98299 | 110.976 | -16.53 | 16.84 | 88.405 | 0.98 | 0.98129 | 113.5693 | 17.347 | 76.84 | 88.389 | 1 | 0.99999 | 112.2953 | 0.296
215.85 | 89.111 | 1 | 0.99996 | 112.1043 | -0.751 | 151.85 | 88.423 | 0.98 | 0.98251 | 110.976 | -16.758 | 16.85 | 88.405 | 0.98 | 0.98129 | 113.575 | 17.347 | 76.85 | 88.389 | 1 | 0.99999 | 112.2953 | 0.296
215.86 | 89.159 | 1 | 0.99997 | 112.1043 | -0.686 | 151.86 | 88.423 | 0.98 | 0.98251 | 110.976 | -16.758 | 16.86 | 88.405 | 0.98 | 0.98129 | 113.575 | 17.347 | 76.86 | 88.389 | 1 | 0.99999 | 112.2953 | 0.296
215.87 | 89.198 | 1 | 0.99997 | 112.1043 | -0.631 | 151.87 | 88.423 | 0.98 | 0.98251 | 110.976 | -16.758 | 16.87 | 88.405 | 0.98 | 0.98129 | 113.575 | 17.347 | 76.87 | 88.368 | 1 | 1 | 112.263 | 0.176
215.88 | 89.198 | 1 | 0.99997 | 112.1043 | -0.631 | 151.88 | 88.418 | 0.98 | 0.98264 | 110.943 | -16.694 | 16.88 | 88.428 | 0.98 | 0.98138 | 113.5703 | 17.307 | 76.88 | 88.364 | 1 | 1 | 112.2433 | 0.154
215.89 | 89.198 | 1 | 0.99997 | 112.1043 | -0.631 | 151.89 | 88.418 | 0.98 | 0.98264 | 110.9217 | -16.691 | 16.89 | 88.438 | 0.98 | 0.98142 | 113.561 | 17.291 | 76.89 | 88.358 | 1 | 1 | 112.244 | 0.113
215.9 | 89.198 | 1 | 0.99997 | 112.1043 | -0.631 | 151.9 | 88.418 | 0.98 | 0.98264 | 110.9217 | -16.691 | 16.9 | 88.438 | 0.98 | 0.98142 | 113.5563 | 17.291 | 76.9 | 88.358 | 1 | 1 | 112.251 | 0.113
215.91 | 89.167 | 1 | 0.99998 | 112.1067 | -0.574 | 151.91 | 88.418 | 0.98 | 0.98264 | 110.9217 | -16.691 | 16.91 | 88.448 | 0.98 | 0.98147 | 113.565 | 17.268 | 76.91 | 88.358 | 1 | 1 | 112.251 | 0.113
215.92 | 89.14 | 1 | 0.99998 | 112.1153 | -0.526 | 151.92 | 88.418 | 0.98 | 0.98264 | 110.9217 | -16.691 | 16.92 | 88.464 | 0.98 | 0.98155 | 113.5893 | 17.231 | 76.92 | 88.358 | 1 | 1 | 112.251 | 0.113
215.93 | 89.14 | 1 | 0.99998 | 112.1217 | -0.526 | 151.93 | 88.467 | 0.98 | 0.98203 | 110.9217 | -17.002 | 16.93 | 88.482 | 0.98 | 0.98164 | 113.605 | 17.194 | 76.93 | 88.358 | 1 | 1 | 112.251 | 0.113
215.94 | 89.137 | 1 | 0.99998 | 112.113 | -0.54 | 151.94 | 88.492 | 0.98 | 0.98186 | 110.925 | -17.088 | 16.94 | 88.487 | 0.98 | 0.98165 | 113.62 | 17.187 | 76.94 | 88.358 | 1 | 1 | 112.251 | 0.113
215.95 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.1017 | -0.593 | 151.95 | 88.548 | 0.98 | 0.98152 | 110.9317 | -17.264 | 16.95 | 88.448 | 0.98 | 0.98135 | 113.6353 | 17.326 | 76.95 | 88.358 | 1 | 1 | 112.251 | 0.113
215.96 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 151.96 | 88.548 | 0.98 | 0.98152 | 110.935 | -17.264 | 16.96 | 88.448 | 0.98 | 0.98135 | 113.6353 | 17.326 | 76.96 | 88.358 | 1 | 1 | 112.251 | 0.113
215.97 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 151.97 | 88.548 | 0.98 | 0.98152 | 110.935 | -17.264 | 16.97 | 88.448 | 0.98 | 0.98135 | 113.6353 | 17.326 | 76.97 | 88.35 | 1 | 1 | 112.251 | 0.053
215.98 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 151.98 | 88.548 | 0.98 | 0.98152 | 110.935 | -17.264 | 16.98 | 88.448 | 0.98 | 0.98135 | 113.6353 | 17.326 | 76.98 | 88.347 | 1 | 1 | 112.2643 | 0.033
215.99 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 151.99 | 88.556 | 0.98 | 0.98147 | 110.9193 | -17.289 | 16.99 | 88.447 | 0.98 | 0.98135 | 113.6177 | 17.323 | 76.99 | 88.34 | 1 | 1 | 112.2653 | -0.007
216 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152 | 88.574 | 0.98 | 0.98135 | 110.9033 | -17.35 | 17 | 88.441 | 0.98 | 0.98148 | 113.5827 | 17.262 | 77 | 88.331 | 1 | 1 | 112.256 | -0.046
216.01 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.01 | 88.574 | 0.98 | 0.98135 | 110.9033 | -17.35 | 17.01 | 88.441 | 0.98 | 0.98148 | 113.5653 | 17.262 | 77.01 | 88.326 | 1 | 1 | 112.2237 | -0.07
216.02 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.02 | 88.574 | 0.98 | 0.98135 | 110.9033 | -17.35 | 17.02 | 88.441 | 0.98 | 0.98148 | 113.5653 | 17.262 | 77.02 | 88.326 | 1 | 1 | 112.2077 | -0.07
216.03 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.03 | 88.574 | 0.98 | 0.98135 | 110.9033 | -17.35 | 17.03 | 88.439 | 0.98 | 0.98157 | 113.5563 | 17.22 | 77.03 | 88.326 | 1 | 1 | 112.2077 | -0.07
216.04 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.04 | 88.574 | 0.98 | 0.98135 | 110.9033 | -17.35 | 17.04 | 88.438 | 0.98 | 0.98161 | 113.553 | 17.2 | 77.04 | 88.326 | 1 | 1 | 112.2077 | -0.07
216.05 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.05 | 88.574 | 0.98 | 0.98135 | 110.9033 | -17.35 | 17.05 | 88.437 | 0.98 | 0.98173 | 113.566 | 17.139 | 77.05 | 88.332 | 1 | 1 | 112.2147 | -0.139
216.06 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.06 | 88.574 | 0.98 | 0.98135 | 110.9033 | -17.35 | 17.06 | 88.437 | 0.98 | 0.98173 | 113.574 | 17.139 | 77.06 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2317 | -0.181
216.07 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.07 | 88.574 | 0.98 | 0.98135 | 110.9033 | -17.35 | 17.07 | 88.437 | 0.98 | 0.98173 | 113.574 | 17.139 | 77.07 | 88.361 | 1 | 1 | 112.2363 | -0.236
216.08 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.08 | 88.574 | 0.98 | 0.98135 | 110.9033 | -17.35 | 17.08 | 88.462 | 0.98 | 0.9812 | 113.574 | 17.398 | 77.08 | 88.362 | 1 | 1 | 112.231 | -0.239
216.09 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.09 | 88.574 | 0.98 | 0.98135 | 110.9033 | -17.35 | 17.09 | 88.472 | 0.98 | 0.981 | 113.574 | 17.496 | 77.09 | 88.362 | 1 | 1 | 112.231 | -0.239
216.1 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.1 | 88.574 | 0.98 | 0.98135 | 110.9033 | -17.35 | 17.1 | 88.472 | 0.98 | 0.981 | 113.574 | 17.496 | 77.1 | 88.362 | 1 | 1 | 112.231 | -0.239
216.11 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.11 | 88.571 | 0.98 | 0.98144 | 110.887 | -17.308 | 17.11 | 88.472 | 0.98 | 0.981 | 113.574 | 17.496 | 77.11 | 88.362 | 1 | 1 | 112.231 | -0.239
216.12 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.12 | 88.569 | 0.98 | 0.98149 | 110.8597 | -17.283 | 17.12 | 88.472 | 0.98 | 0.981 | 113.574 | 17.496 | 77.12 | 88.362 | 1 | 1 | 112.231 | -0.239
216.13 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.13 | 88.569 | 0.98 | 0.98149 | 110.849 | -17.283 | 17.13 | 88.472 | 0.98 | 0.981 | 113.574 | 17.496 | 77.13 | 88.362 | 1 | 1 | 112.231 | -0.239
216.14 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.14 | 88.569 | 0.98 | 0.98149 | 110.849 | -17.283 | 17.14 | 88.474 | 0.98 | 0.98101 | 113.5697 | 17.493 | 77.14 | 88.362 | 1 | 1 | 112.231 | -0.239
216.15 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.15 | 88.569 | 0.98 | 0.98149 | 110.849 | -17.283 | 17.15 | 88.505 | 0.98 | 0.98113 | 113.5607 | 17.441 | 77.15 | 88.362 | 1 | 1 | 112.231 | -0.239
216.16 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.16 | 88.569 | 0.98 | 0.98149 | 110.849 | -17.283 | 17.16 | 88.505 | 0.98 | 0.98113 | 113.556 | 17.441 | 77.16 | 88.362 | 1 | 1 | 112.231 | -0.239
216.17 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.17 | 88.569 | 0.98 | 0.98149 | 110.849 | -17.283 | 17.17 | 88.505 | 0.98 | 0.98113 | 113.556 | 17.441 | 77.17 | 88.362 | 1 | 1 | 112.231 | -0.239
216.18 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.18 | 88.569 | 0.98 | 0.98149 | 110.849 | -17.283 | 17.18 | 88.505 | 0.98 | 0.98113 | 113.556 | 17.441 | 77.18 | 88.367 | 1 | 1 | 112.2427 | -0.257
216.19 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.19 | 88.57 | 0.98 | 0.98157 | 110.8467 | -17.242 | 17.19 | 88.505 | 0.98 | 0.98113 | 113.556 | 17.441 | 77.19 | 88.381 | 1 | 0.99999 | 112.2717 | -0.301
216.2 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.2 | 88.572 | 0.98 | 0.98178 | 110.858 | -17.141 | 17.2 | 88.505 | 0.98 | 0.98113 | 113.556 | 17.441 | 77.2 | 88.376 | 1 | 0.99999 | 112.2887 | -0.34
216.21 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.21 | 88.572 | 0.98 | 0.98178 | 110.8713 | -17.141 | 17.21 | 88.525 | 0.98 | 0.98123 | 113.5717 | 17.397 | 77.21 | 88.373 | 1 | 0.99999 | 112.2983 | -0.364
216.22 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.22 | 88.572 | 0.98 | 0.98178 | 110.8713 | -17.141 | 17.22 | 88.557 | 0.98 | 0.98139 | 113.6117 | 17.33 | 77.22 | 88.359 | 1 | 0.99999 | 112.2757 | -0.424
216.23 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.23 | 88.572 | 0.98 | 0.98178 | 110.8713 | -17.141 | 17.23 | 88.557 | 0.98 | 0.98139 | 113.6357 | 17.33 | 77.23 | 88.359 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.427
216.24 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.24 | 88.572 | 0.98 | 0.98178 | 110.8713 | -17.141 | 17.24 | 88.557 | 0.98 | 0.98139 | 113.6357 | 17.33 | 77.24 | 88.359 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.427
216.25 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.25 | 88.572 | 0.98 | 0.98178 | 110.8713 | -17.141 | 17.25 | 88.557 | 0.98 | 0.98139 | 113.6357 | 17.33 | 77.25 | 88.359 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.427
216.26 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.26 | 88.565 | 0.98 | 0.98141 | 110.8713 | -17.319 | 17.26 | 88.557 | 0.98 | 0.98139 | 113.6357 | 17.33 | 77.26 | 88.359 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.427
216.27 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.27 | 88.561 | 0.98 | 0.98119 | 110.8713 | -17.426 | 17.27 | 88.557 | 0.98 | 0.98139 | 113.6357 | 17.33 | 77.27 | 88.359 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.427
216.28 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.28 | 88.561 | 0.98 | 0.98119 | 110.8713 | -17.426 | 17.28 | 88.557 | 0.98 | 0.98139 | 113.6357 | 17.33 | 77.28 | 88.359 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.427
216.29 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.29 | 88.568 | 0.98 | 0.98122 | 110.8647 | -17.41 | 17.29 | 88.554 | 0.98 | 0.98137 | 113.6357 | 17.339 | 77.29 | 88.359 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.427
216.3 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.3 | 88.584 | 0.98 | 0.98131 | 110.8653 | -17.371 | 17.3 | 88.516 | 0.98 | 0.98106 | 113.6357 | 17.476 | 77.3 | 88.359 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.427
216.31 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.31 | 88.584 | 0.98 | 0.98131 | 110.8727 | -17.371 | 17.31 | 88.516 | 0.98 | 0.98106 | 113.6357 | 17.476 | 77.31 | 88.359 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.427
216.32 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.32 | 88.584 | 0.98 | 0.98131 | 110.8727 | -17.371 | 17.32 | 88.516 | 0.98 | 0.98106 | 113.6357 | 17.476 | 77.32 | 88.359 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.427
216.33 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.33 | 88.578 | 0.98 | 0.98089 | 110.8727 | -17.568 | 17.33 | 88.516 | 0.98 | 0.98106 | 113.6357 | 17.476 | 77.33 | 88.356 | 1 | 0.99999 | 112.2373 | -0.443
216.34 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.34 | 88.578 | 0.98 | 0.98087 | 110.8727 | -17.577 | 17.34 | 88.516 | 0.98 | 0.98106 | 113.6357 | 17.476 | 77.34 | 88.349 | 1 | 0.99998 | 112.239 | -0.484
216.35 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.35 | 88.578 | 0.98 | 0.98087 | 110.8727 | -17.577 | 17.35 | 88.516 | 0.98 | 0.98106 | 113.6357 | 17.476 | 77.35 | 88.344 | 1 | 0.99998 | 112.2463 | -0.523
216.36 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.36 | 88.578 | 0.98 | 0.98087 | 110.8727 | -17.577 | 17.36 | 88.516 | 0.98 | 0.98106 | 113.6357 | 17.476 | 77.36 | 88.341 | 1 | 0.99998 | 112.256 | -0.547
216.37 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.37 | 88.578 | 0.98 | 0.98087 | 110.8727 | -17.577 | 17.37 | 88.516 | 0.98 | 0.98106 | 113.6357 | 17.476 | 77.37 | 88.341 | 1 | 0.99998 | 112.2657 | -0.547
216.38 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.38 | 88.6 | 0.98 | 0.98101 | 110.855 | -17.517 | 17.38 | 88.516 | 0.98 | 0.98106 | 113.6357 | 17.476 | 77.38 | 88.375 | 1 | 0.99998 | 112.2657 | -0.498
216.39 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.39 | 88.555 | 0.98 | 0.9808 | 110.855 | -17.608 | 17.39 | 88.516 | 0.98 | 0.98106 | 113.6357 | 17.476 | 77.39 | 88.461 | 1 | 0.99999 | 112.2657 | -0.371
216.4 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.4 | 88.446 | 0.98 | 0.98027 | 110.855 | -17.833 | 17.4 | 88.516 | 0.98 | 0.98106 | 113.6357 | 17.476 | 77.4 | 88.466 | 1 | 0.99999 | 112.253 | -0.421
216.41 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.41 | 88.446 | 0.98 | 0.98027 | 110.855 | -17.833 | 17.41 | 88.52 | 0.98 | 0.9811 | 113.6283 | 17.46 | 77.41 | 88.469 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.452
216.42 | 89.123 | 1 | 0.99998 | 112.099 | -0.593 | 152.42 | 88.446 | 0.98 | 0.98027 | 110.855 | -17.833 | 17.42 | 88.525 | 0.98 | 0.98115 | 113.6137 | 17.436 | 77.42 | 88.469 | 1 | 0.99999 | 112.2157 | -0.452
216.43 | 89.141 | 1 | 0.99998 | 112.116 | -0.549 | 152.43 | 88.446 | 0.98 | 0.98027 | 110.855 | -17.833 | 17.43 | 88.525 | 0.98 | 0.98115 | 113.6063 | 17.436 | 77.43 | 88.469 | 1 | 0.99999 | 112.2157 | -0.452
216.44 | 89.145 | 1 | 0.99998 | 112.1497 | -0.524 | 152.44 | 88.449 | 0.98 | 0.98033 | 110.8683 | -17.808 | 17.44 | 88.525 | 0.98 | 0.98115 | 113.6063 | 17.436 | 77.44 | 88.469 | 1 | 0.99999 | 112.2157 | -0.452
216.45 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.1313 | -0.441 | 152.45 | 88.457 | 0.98 | 0.98046 | 110.895 | -17.75 | 17.45 | 88.525 | 0.98 | 0.98115 | 113.6063 | 17.436 | 77.45 | 88.489 | 1 | 0.99999 | 112.2277 | -0.362
216.46 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.46 | 88.454 | 0.98 | 0.98054 | 110.892 | -17.708 | 17.46 | 88.525 | 0.98 | 0.98115 | 113.6063 | 17.436 | 77.46 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.2567 | -0.305
216.47 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.47 | 88.452 | 0.98 | 0.9806 | 110.8653 | -17.683 | 17.47 | 88.525 | 0.98 | 0.98115 | 113.6063 | 17.436 | 77.47 | 88.495 | 1 | 0.99999 | 112.2737 | -0.365
216.48 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.48 | 88.35 | 0.98 | 0.98035 | 110.8547 | -17.779 | 17.48 | 88.525 | 0.98 | 0.98115 | 113.6063 | 17.436 | 77.48 | 88.494 | 1 | 0.99999 | 112.293 | -0.369
216.49 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.49 | 88.346 | 0.98 | 0.98034 | 110.8547 | -17.783 | 17.49 | 88.525 | 0.98 | 0.98115 | 113.6063 | 17.436 | 77.49 | 88.494 | 1 | 0.99999 | 112.293 | -0.369
216.5 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.5 | 88.346 | 0.98 | 0.98034 | 110.8547 | -17.783 | 17.5 | 88.525 | 0.98 | 0.98115 | 113.6063 | 17.436 | 77.5 | 88.494 | 1 | 0.99999 | 112.293 | -0.369
216.51 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.51 | 88.346 | 0.98 | 0.98034 | 110.8547 | -17.783 | 17.51 | 88.482 | 0.98 | 0.98098 | 113.6063 | 17.51 | 77.51 | 88.494 | 1 | 0.99999 | 112.293 | -0.369
216.52 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.52 | 88.346 | 0.98 | 0.98034 | 110.8547 | -17.783 | 17.52 | 88.418 | 0.98 | 0.98072 | 113.6063 | 17.62 | 77.52 | 88.541 | 1 | 1 | 112.293 | -0.237
216.53 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.53 | 88.304 | 0.98 | 0.98003 | 110.8547 | -17.918 | 17.53 | 88.418 | 0.98 | 0.98072 | 113.6063 | 17.62 | 77.53 | 88.544 | 1 | 1 | 112.293 | -0.229
216.54 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.54 | 88.312 | 0.98 | 0.97993 | 110.8547 | -17.966 | 17.54 | 88.418 | 0.98 | 0.98072 | 113.5977 | 17.616 | 77.54 | 88.544 | 1 | 1 | 112.293 | -0.229
216.55 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.55 | 88.336 | 0.98 | 0.97972 | 110.8547 | -18.068 | 17.55 | 88.415 | 0.98 | 0.98084 | 113.5947 | 17.562 | 77.55 | 88.544 | 1 | 1 | 112.293 | -0.229
216.56 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.56 | 88.332 | 0.98 | 0.9798 | 110.839 | -18.031 | 17.56 | 88.415 | 0.98 | 0.98084 | 113.6003 | 17.562 | 77.56 | 88.544 | 1 | 1 | 112.293 | -0.229
216.57 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.57 | 88.33 | 0.98 | 0.97984 | 110.823 | -18.009 | 17.57 | 88.415 | 0.98 | 0.98084 | 113.6003 | 17.562 | 77.57 | 88.544 | 1 | 1 | 112.293 | -0.229
216.58 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.58 | 88.33 | 0.98 | 0.97984 | 110.823 | -18.009 | 17.58 | 88.415 | 0.98 | 0.98084 | 113.6003 | 17.562 | 77.58 | 88.544 | 1 | 1 | 112.293 | -0.229
216.59 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.59 | 88.328 | 0.98 | 0.97971 | 110.823 | -18.069 | 17.59 | 88.416 | 0.98 | 0.98084 | 113.6003 | 17.56 | 77.59 | 88.544 | 1 | 1 | 112.293 | -0.229
216.6 | 89.144 | 1 | 0.99999 | 112.121 | -0.441 | 152.6 | 88.325 | 0.98 | 0.97939 | 110.823 | -18.215 | 17.6 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6077 | 17.536 | 77.6 | 88.544 | 1 | 1 | 112.293 | -0.229
216.61 | 89.139 | 1 | 0.99999 | 112.1057 | -0.411 | 152.61 | 88.325 | 0.98 | 0.97939 | 110.823 | -18.215 | 17.61 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.61 | 88.544 | 1 | 1 | 112.293 | -0.229
216.62 | 89.134 | 1 | 0.99999 | 112.0903 | -0.378 | 152.62 | 88.325 | 0.98 | 0.97939 | 110.823 | -18.215 | 17.62 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.62 | 88.531 | 1 | 0.99999 | 112.261 | -0.288
216.63 | 89.134 | 1 | 0.99999 | 112.0903 | -0.378 | 152.63 | 88.325 | 0.98 | 0.97939 | 110.823 | -18.215 | 17.63 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.63 | 88.523 | 1 | 1 | 112.229 | -0.251
216.64 | 89.134 | 1 | 0.99999 | 112.0903 | -0.378 | 152.64 | 88.323 | 0.98 | 0.97943 | 110.8067 | -18.196 | 17.64 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.64 | 88.502 | 1 | 1 | 112.229 | -0.144
216.65 | 89.134 | 1 | 0.99999 | 112.0903 | -0.378 | 152.65 | 88.32 | 0.98 | 0.97953 | 110.7797 | -18.149 | 17.65 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.65 | 88.497 | 1 | 1 | 112.2233 | -0.179
216.66 | 89.131 | 1 | 0.99999 | 112.101 | -0.347 | 152.66 | 88.286 | 0.98 | 0.97941 | 110.7727 | -18.196 | 17.66 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.66 | 88.493 | 1 | 1 | 112.2247 | -0.201
216.67 | 89.129 | 1 | 0.99999 | 112.1223 | -0.313 | 152.67 | 88.265 | 0.98 | 0.97934 | 110.78 | -18.224 | 17.67 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.67 | 88.493 | 1 | 1 | 112.232 | -0.201
216.68 | 89.147 | 1 | 1 | 112.129 | -0.264 | 152.68 | 88.265 | 0.98 | 0.97934 | 110.7837 | -18.224 | 17.68 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.68 | 88.493 | 1 | 1 | 112.232 | -0.201
216.69 | 89.151 | 1 | 1 | 112.1383 | -0.252 | 152.69 | 88.265 | 0.98 | 0.97934 | 110.7837 | -18.224 | 17.69 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.69 | 88.493 | 1 | 1 | 112.232 | -0.201
216.7 | 89.151 | 1 | 1 | 112.152 | -0.252 | 152.7 | 88.265 | 0.98 | 0.97934 | 110.7837 | -18.224 | 17.7 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.7 | 88.505 | 1 | 1 | 112.232 | -0.234
216.71 | 89.151 | 1 | 1 | 112.152 | -0.252 | 152.71 | 88.196 | 0.98 | 0.97907 | 110.7837 | -18.335 | 17.71 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.71 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2483 | -0.255
216.72 | 89.151 | 1 | 1 | 112.152 | -0.252 | 152.72 | 88.155 | 0.98 | 0.9789 | 110.7837 | -18.402 | 17.72 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.72 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.73 | 89.151 | 1 | 1 | 112.152 | -0.252 | 152.73 | 88.155 | 0.98 | 0.9789 | 110.7837 | -18.402 | 17.73 | 88.428 | 0.98 | 0.9809 | 113.6153 | 17.536 | 77.73 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.74 | 89.151 | 1 | 1 | 112.152 | -0.252 | 152.74 | 88.155 | 0.98 | 0.9789 | 110.7837 | -18.402 | 17.74 | 88.428 | 0.98 | 0.98091 | 113.5977 | 17.531 | 77.74 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.75 | 89.151 | 1 | 1 | 112.152 | -0.252 | 152.75 | 88.155 | 0.98 | 0.9789 | 110.7837 | -18.402 | 17.75 | 88.421 | 0.98 | 0.98103 | 113.5627 | 17.472 | 77.75 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.76 | 89.151 | 1 | 1 | 112.152 | -0.252 | 152.76 | 88.155 | 0.98 | 0.9789 | 110.7837 | -18.402 | 17.76 | 88.421 | 0.98 | 0.98103 | 113.5453 | 17.472 | 77.76 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.77 | 89.151 | 1 | 1 | 112.152 | -0.252 | 152.77 | 88.155 | 0.98 | 0.9789 | 110.7837 | -18.402 | 17.77 | 88.421 | 0.98 | 0.98103 | 113.5453 | 17.472 | 77.77 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.78 | 89.175 | 1 | 1 | 112.1503 | -0.206 | 152.78 | 88.155 | 0.98 | 0.9789 | 110.7837 | -18.402 | 17.78 | 88.421 | 0.98 | 0.98103 | 113.5453 | 17.472 | 77.78 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.79 | 89.181 | 1 | 1 | 112.1487 | -0.194 | 152.79 | 88.155 | 0.98 | 0.9789 | 110.7837 | -18.402 | 17.79 | 88.421 | 0.98 | 0.98103 | 113.5453 | 17.472 | 77.79 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.8 | 89.181 | 1 | 1 | 112.1487 | -0.194 | 152.8 | 88.155 | 0.98 | 0.9789 | 110.7837 | -18.402 | 17.8 | 88.421 | 0.98 | 0.98103 | 113.5453 | 17.472 | 77.8 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.81 | 89.181 | 1 | 1 | 112.1487 | -0.194 | 152.81 | 88.155 | 0.98 | 0.9789 | 110.7837 | -18.402 | 17.81 | 88.421 | 0.98 | 0.98103 | 113.5453 | 17.472 | 77.81 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.82 | 89.181 | 1 | 1 | 112.1487 | -0.194 | 152.82 | 88.155 | 0.98 | 0.9789 | 110.7837 | -18.402 | 17.82 | 88.421 | 0.98 | 0.98103 | 113.5453 | 17.472 | 77.82 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.83 | 89.172 | 1 | 1 | 112.147 | -0.097 | 152.83 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.374 | 17.83 | 88.421 | 0.98 | 0.98103 | 113.5453 | 17.472 | 77.83 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.84 | 89.169 | 1 | 1 | 112.152 | -0.072 | 152.84 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.84 | 88.421 | 0.98 | 0.98104 | 113.5453 | 17.467 | 77.84 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.85 | 89.169 | 1 | 1 | 112.1583 | -0.072 | 152.85 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.85 | 88.422 | 0.98 | 0.98117 | 113.5533 | 17.407 | 77.85 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.86 | 89.137 | 1 | 1 | 112.1583 | -0.162 | 152.86 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.86 | 88.422 | 0.98 | 0.98117 | 113.5613 | 17.407 | 77.86 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.87 | 89.098 | 1 | 1 | 112.1583 | -0.268 | 152.87 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.87 | 88.422 | 0.98 | 0.98117 | 113.5613 | 17.407 | 77.87 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.88 | 89.098 | 1 | 1 | 112.1583 | -0.268 | 152.88 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.88 | 88.422 | 0.98 | 0.98117 | 113.5613 | 17.407 | 77.88 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.89 | 89.097 | 1 | 1 | 112.143 | -0.26 | 152.89 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.89 | 88.422 | 0.98 | 0.98117 | 113.5613 | 17.407 | 77.89 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.9 | 89.087 | 1 | 1 | 112.1277 | -0.204 | 152.9 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.9 | 88.422 | 0.98 | 0.98117 | 113.5613 | 17.407 | 77.9 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.91 | 89.096 | 1 | 0.99999 | 112.1277 | -0.366 | 152.91 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.91 | 88.422 | 0.98 | 0.98117 | 113.5613 | 17.407 | 77.91 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.92 | 89.108 | 1 | 0.99998 | 112.1277 | -0.561 | 152.92 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.92 | 88.422 | 0.98 | 0.98117 | 113.5613 | 17.407 | 77.92 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.93 | 89.103 | 1 | 0.99998 | 112.115 | -0.515 | 152.93 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.93 | 88.422 | 0.98 | 0.98117 | 113.5613 | 17.407 | 77.93 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.94 | 89.101 | 1 | 0.99998 | 112.0983 | -0.495 | 152.94 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.94 | 88.413 | 0.98 | 0.98115 | 113.5613 | 17.416 | 77.94 | 88.513 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.255
216.95 | 89.097 | 1 | 0.99999 | 112.126 | -0.438 | 152.95 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.95 | 88.315 | 0.98 | 0.9809 | 113.5613 | 17.512 | 77.95 | 88.515 | 1 | 1 | 112.2583 | -0.279
216.96 | 89.097 | 1 | 0.99999 | 112.1367 | -0.438 | 152.96 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.96 | 88.315 | 0.98 | 0.9809 | 113.5613 | 17.512 | 77.96 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.246 | -0.295
216.97 | 89.097 | 1 | 0.99999 | 112.1367 | -0.438 | 152.97 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.97 | 88.315 | 0.98 | 0.9809 | 113.5613 | 17.512 | 77.97 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
216.98 | 89.097 | 1 | 0.99999 | 112.1367 | -0.438 | 152.98 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.98 | 88.335 | 0.98 | 0.98101 | 113.5707 | 17.467 | 77.98 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
216.99 | 89.097 | 1 | 0.99999 | 112.1367 | -0.438 | 152.99 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 17.99 | 88.334 | 0.98 | 0.98098 | 113.5953 | 17.477 | 77.99 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217 | 89.097 | 1 | 0.99999 | 112.1367 | -0.438 | 153 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.01 | 89.097 | 1 | 0.99999 | 112.1367 | -0.438 | 153.01 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.01 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.01 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.02 | 89.097 | 1 | 0.99999 | 112.1367 | -0.438 | 153.02 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.02 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.02 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.03 | 89.102 | 1 | 0.99999 | 112.131 | -0.407 | 153.03 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.03 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.03 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.04 | 89.103 | 1 | 0.99999 | 112.1197 | -0.395 | 153.04 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.04 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.04 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.05 | 89.1 | 1 | 0.99999 | 112.1113 | -0.369 | 153.05 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.05 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.05 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.06 | 89.105 | 1 | 0.99999 | 112.1177 | -0.357 | 153.06 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.06 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.06 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.07 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.1347 | -0.342 | 153.07 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.07 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.07 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.08 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.08 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.08 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.08 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.09 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.09 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.09 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.09 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.1 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.1 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.1 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.1 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.11 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.11 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.11 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.11 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.12 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.12 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.12 | 88.261 | 0.98 | 0.98038 | 113.611 | 17.746 | 78.12 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.13 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.13 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.13 | 88.286 | 0.98 | 0.98048 | 113.6067 | 17.704 | 78.13 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.14 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.14 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.14 | 88.294 | 0.98 | 0.98051 | 113.598 | 17.691 | 78.14 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.15 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.15 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.15 | 88.294 | 0.98 | 0.98051 | 113.5937 | 17.691 | 78.15 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.16 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.16 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.16 | 88.294 | 0.98 | 0.98051 | 113.5937 | 17.691 | 78.16 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.17 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.17 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.17 | 88.294 | 0.98 | 0.98051 | 113.5937 | 17.691 | 78.17 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.18 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.18 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.18 | 88.294 | 0.98 | 0.98051 | 113.5937 | 17.691 | 78.18 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.19 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.19 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.19 | 88.294 | 0.98 | 0.98052 | 113.5937 | 17.685 | 78.19 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.2 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.2 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.2 | 88.294 | 0.98 | 0.98065 | 113.6017 | 17.626 | 78.2 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.21 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.21 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.21 | 88.294 | 0.98 | 0.98065 | 113.6097 | 17.626 | 78.21 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.22 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.22 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.22 | 88.294 | 0.98 | 0.98065 | 113.6097 | 17.626 | 78.22 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.23 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.23 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.23 | 88.293 | 0.98 | 0.98074 | 113.601 | 17.582 | 78.23 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.24 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.24 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.24 | 88.293 | 0.98 | 0.98077 | 113.598 | 17.568 | 78.24 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.25 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.25 | 88.152 | 0.98 | 0.97896 | 110.768 | -18.373 | 18.25 | 88.293 | 0.98 | 0.98077 | 113.6037 | 17.568 | 78.25 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.26 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.26 | 88.158 | 0.98 | 0.97879 | 110.7843 | -18.451 | 18.26 | 88.293 | 0.98 | 0.98077 | 113.6037 | 17.568 | 78.26 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.27 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.27 | 88.162 | 0.98 | 0.97869 | 110.8267 | -18.498 | 18.27 | 88.293 | 0.98 | 0.98077 | 113.6037 | 17.568 | 78.27 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.28 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.28 | 88.156 | 0.98 | 0.9786 | 110.8393 | -18.538 | 18.28 | 88.317 | 0.98 | 0.98065 | 113.5863 | 17.629 | 78.28 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.29 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.29 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.29 | 88.325 | 0.98 | 0.98061 | 113.5517 | 17.649 | 78.29 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.3 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.3 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.3 | 88.325 | 0.98 | 0.98061 | 113.5343 | 17.649 | 78.3 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.31 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.31 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.31 | 88.325 | 0.98 | 0.98061 | 113.5343 | 17.649 | 78.31 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.32 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.32 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.32 | 88.325 | 0.98 | 0.98061 | 113.5343 | 17.649 | 78.32 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.33 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.33 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.33 | 88.325 | 0.98 | 0.98061 | 113.5343 | 17.649 | 78.33 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.34 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.34 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.34 | 88.325 | 0.98 | 0.98063 | 113.5343 | 17.643 | 78.34 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.35 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.35 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.35 | 88.326 | 0.98 | 0.98075 | 113.5423 | 17.585 | 78.35 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.36 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.36 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.36 | 88.337 | 0.98 | 0.98081 | 113.5593 | 17.559 | 78.36 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.37 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.37 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.37 | 88.353 | 0.98 | 0.98089 | 113.5843 | 17.525 | 78.37 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.38 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.38 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.38 | 88.353 | 0.98 | 0.98089 | 113.6003 | 17.525 | 78.38 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.39 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.39 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.39 | 88.353 | 0.98 | 0.98089 | 113.6003 | 17.525 | 78.39 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.4 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.4 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.4 | 88.353 | 0.98 | 0.98089 | 113.6003 | 17.525 | 78.4 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.41 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.41 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.41 | 88.353 | 0.98 | 0.98089 | 113.6003 | 17.525 | 78.41 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.42 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.42 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.42 | 88.353 | 0.98 | 0.98089 | 113.6003 | 17.525 | 78.42 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.43 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.43 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.43 | 88.386 | 0.98 | 0.98111 | 113.586 | 17.426 | 78.43 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.44 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.44 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.44 | 88.397 | 0.98 | 0.98115 | 113.5727 | 17.409 | 78.44 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.45 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.45 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.45 | 88.394 | 0.98 | 0.98086 | 113.5623 | 17.548 | 78.45 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.46 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.46 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.46 | 88.394 | 0.98 | 0.98086 | 113.5683 | 17.548 | 78.46 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.47 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.47 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.47 | 88.394 | 0.98 | 0.98086 | 113.5683 | 17.548 | 78.47 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.48 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.48 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.48 | 88.394 | 0.98 | 0.98086 | 113.5683 | 17.548 | 78.48 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.49 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.49 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.49 | 88.394 | 0.98 | 0.98086 | 113.5683 | 17.548 | 78.49 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.5 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.5 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.5 | 88.394 | 0.98 | 0.98086 | 113.5683 | 17.548 | 78.5 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.51 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.51 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.51 | 88.394 | 0.98 | 0.98092 | 113.5683 | 17.52 | 78.51 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.52 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.52 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.52 | 88.394 | 0.98 | 0.981 | 113.5763 | 17.483 | 78.52 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.53 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.53 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.53 | 88.393 | 0.98 | 0.98109 | 113.576 | 17.439 | 78.53 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.54 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.54 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.54 | 88.394 | 0.98 | 0.98114 | 113.565 | 17.417 | 78.54 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.55 | 89.112 | 1 | 0.99999 | 112.143 | -0.342 | 153.55 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.55 | 88.411 | 0.98 | 0.98129 | 113.5363 | 17.346 | 78.55 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.56 | 89.103 | 1 | 0.99999 | 112.126 | -0.364 | 153.56 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.56 | 88.411 | 0.98 | 0.98129 | 113.522 | 17.346 | 78.56 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.57 | 89.089 | 1 | 0.99999 | 112.092 | -0.396 | 153.57 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.57 | 88.411 | 0.98 | 0.98129 | 113.522 | 17.346 | 78.57 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.58 | 89.089 | 1 | 0.99999 | 112.075 | -0.396 | 153.58 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.58 | 88.33 | 0.98 | 0.98096 | 113.522 | 17.487 | 78.58 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.59 | 89.088 | 1 | 0.99999 | 112.081 | -0.403 | 153.59 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.59 | 88.311 | 0.98 | 0.98089 | 113.538 | 17.519 | 78.59 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.6 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.0993 | -0.511 | 153.6 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.6 | 88.36 | 0.98 | 0.98112 | 113.5783 | 17.42 | 78.6 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.61 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.61 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.61 | 88.36 | 0.98 | 0.98112 | 113.6027 | 17.42 | 78.61 | 88.517 | 1 | 0.99999 | 112.24 | -0.295
217.62 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.62 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.62 | 88.36 | 0.98 | 0.98112 | 113.6027 | 17.42 | 78.62 | 88.509 | 1 | 0.99999 | 112.2287 | -0.348
217.63 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.63 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.63 | 88.314 | 0.98 | 0.98075 | 113.5887 | 17.585 | 78.63 | 88.508 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.353
217.64 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.64 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.64 | 88.301 | 0.98 | 0.9806 | 113.5603 | 17.65 | 78.64 | 88.508 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.353
217.65 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.65 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.65 | 88.302 | 0.98 | 0.98032 | 113.5543 | 17.782 | 78.65 | 88.508 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.353
217.66 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.66 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.66 | 88.301 | 0.98 | 0.98037 | 113.5543 | 17.757 | 78.66 | 88.508 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.353
217.67 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.67 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.67 | 88.3 | 0.98 | 0.98044 | 113.552 | 17.724 | 78.67 | 88.501 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.411
217.68 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.68 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.68 | 88.3 | 0.98 | 0.98044 | 113.558 | 17.724 | 78.68 | 88.501 | 1 | 0.99999 | 112.263 | -0.416
217.69 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.69 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.69 | 88.3 | 0.98 | 0.98046 | 113.5407 | 17.717 | 78.69 | 88.501 | 1 | 0.99999 | 112.263 | -0.416
217.7 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.7 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.7 | 88.295 | 0.98 | 0.98058 | 113.5063 | 17.659 | 78.7 | 88.501 | 1 | 0.99999 | 112.263 | -0.416
217.71 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.71 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.71 | 88.307 | 0.98 | 0.9807 | 113.5053 | 17.606 | 78.71 | 88.501 | 1 | 0.99999 | 112.263 | -0.416
217.72 | 89.066 | 1 | 0.99998 | 112.1117 | -0.511 | 153.72 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.72 | 88.324 | 0.98 | 0.98085 | 113.539 | 17.536 | 78.72 | 88.501 | 1 | 0.99999 | 112.263 | -0.416
217.73 | 89.081 | 1 | 0.99997 | 112.1133 | -0.645 | 153.73 | 88.156 | 0.98 | 0.97859 | 110.8257 | -18.54 | 18.73 | 88.324 | 0.98 | 0.98085 | 113.557 | 17.536 | 78.73 | 88.501 | 1 | 0.99999 | 112.263 | -0.416
217.74 | 89.087 | 1 | 0.99997 | 112.124 | -0.69 | 153.74 | 88.154 | 0.98 | 0.97856 | 110.819 | -18.552 | 18.74 | 88.324 | 0.98 | 0.98085 | 113.557 | 17.536 | 78.74 | 88.501 | 1 | 0.99999 | 112.263 | -0.416
217.75 | 89.101 | 1 | 0.99998 | 112.1327 | -0.548 | 153.75 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.8057 | -18.581 | 18.75 | 88.324 | 0.98 | 0.98085 | 113.557 | 17.536 | 78.75 | 88.516 | 1 | 0.99999 | 112.2603 | -0.45
217.76 | 89.101 | 1 | 0.99998 | 112.1327 | -0.548 | 153.76 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.76 | 88.341 | 0.98 | 0.98073 | 113.557 | 17.599 | 78.76 | 88.527 | 1 | 0.99999 | 112.2553 | -0.475
217.77 | 89.101 | 1 | 0.99998 | 112.1327 | -0.548 | 153.77 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.77 | 88.364 | 0.98 | 0.98056 | 113.5567 | 17.681 | 78.77 | 88.527 | 1 | 0.99999 | 112.253 | -0.475
217.78 | 89.101 | 1 | 0.99998 | 112.1327 | -0.548 | 153.78 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.78 | 88.391 | 0.98 | 0.98067 | 113.5523 | 17.638 | 78.78 | 88.527 | 1 | 0.99999 | 112.253 | -0.475
217.79 | 89.099 | 1 | 0.99998 | 112.1327 | -0.538 | 153.79 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.79 | 88.401 | 0.98 | 0.98072 | 113.5463 | 17.614 | 78.79 | 88.527 | 1 | 0.99999 | 112.253 | -0.475
217.8 | 89.067 | 1 | 0.99999 | 112.1327 | -0.341 | 153.8 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.8 | 88.424 | 0.98 | 0.98094 | 113.5593 | 17.516 | 78.8 | 88.527 | 1 | 0.99999 | 112.253 | -0.475
217.81 | 89.067 | 1 | 0.99999 | 112.1327 | -0.341 | 153.81 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.81 | 88.424 | 0.98 | 0.98094 | 113.5667 | 17.516 | 78.81 | 88.527 | 1 | 0.99999 | 112.253 | -0.475
217.82 | 89.067 | 1 | 0.99999 | 112.1327 | -0.341 | 153.82 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.82 | 88.424 | 0.98 | 0.98094 | 113.5667 | 17.516 | 78.82 | 88.519 | 1 | 0.99998 | 112.2413 | -0.527
217.83 | 89.051 | 1 | 0.99999 | 112.119 | -0.384 | 153.83 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.83 | 88.424 | 0.98 | 0.98094 | 113.5667 | 17.516 | 78.83 | 88.518 | 1 | 0.99998 | 112.256 | -0.532
217.84 | 89.045 | 1 | 0.99999 | 112.103 | -0.405 | 153.84 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.84 | 88.423 | 0.98 | 0.98095 | 113.5497 | 17.51 | 78.84 | 88.518 | 1 | 0.99998 | 112.256 | -0.532
217.85 | 89.049 | 1 | 0.99999 | 112.082 | -0.467 | 153.85 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.85 | 88.418 | 0.98 | 0.98107 | 113.5157 | 17.452 | 78.85 | 88.514 | 1 | 0.99998 | 112.256 | -0.569
217.86 | 89.044 | 1 | 0.99998 | 112.0713 | -0.497 | 153.86 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.86 | 88.386 | 0.98 | 0.98088 | 113.5147 | 17.538 | 78.86 | 88.511 | 1 | 0.99998 | 112.266 | -0.596
217.87 | 89.036 | 1 | 0.99998 | 112.0823 | -0.547 | 153.87 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.87 | 88.344 | 0.98 | 0.98063 | 113.5487 | 17.647 | 78.87 | 88.498 | 1 | 0.99997 | 112.244 | -0.652
217.88 | 89.036 | 1 | 0.99998 | 112.0937 | -0.547 | 153.88 | 88.15 | 0.98 | 0.9785 | 110.799 | -18.581 | 18.88 | 88.344 | 0.98 | 0.98063 | 113.5667 | 17.647 | 78.88 | 88.497 | 1 | 0.99997 | 112.2123 | -0.658
217.89 | 89.036 | 1 | 0.99998 | 112.0937 | -0.547 | 153.89 | 88.151 | 0.98 | 0.97848 | 110.799 | -18.59 | 18.89 | 88.344 | 0.98 | 0.98063 | 113.5667 | 17.647 | 78.89 | 88.497 | 1 | 0.99997 | 112.2123 | -0.658
217.9 | 89.036 | 1 | 0.99998 | 112.0937 | -0.547 | 153.9 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.807 | -18.61 | 18.9 | 88.344 | 0.98 | 0.98063 | 113.5667 | 17.647 | 78.9 | 88.497 | 1 | 0.99997 | 112.2123 | -0.658
217.91 | 89.065 | 1 | 0.99998 | 112.098 | -0.496 | 153.91 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 18.91 | 88.344 | 0.98 | 0.98063 | 113.5667 | 17.647 | 78.91 | 88.497 | 1 | 0.99997 | 112.2123 | -0.658
217.92 | 89.115 | 1 | 0.99999 | 112.115 | -0.409 | 153.92 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 18.92 | 88.344 | 0.98 | 0.98063 | 113.5667 | 17.647 | 78.92 | 88.448 | 1 | 0.99999 | 112.237 | -0.352
217.93 | 89.118 | 1 | 0.99999 | 112.117 | -0.455 | 153.93 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 18.93 | 88.39 | 0.98 | 0.98092 | 113.5687 | 17.52 | 78.93 | 88.443 | 1 | 0.99999 | 112.2713 | -0.321
217.94 | 89.12 | 1 | 0.99999 | 112.0957 | -0.474 | 153.94 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 18.94 | 88.404 | 0.98 | 0.981 | 113.5743 | 17.483 | 78.94 | 88.443 | 1 | 0.99999 | 112.2713 | -0.321
217.95 | 89.12 | 1 | 0.99999 | 112.085 | -0.474 | 153.95 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 18.95 | 88.404 | 0.98 | 0.981 | 113.578 | 17.483 | 78.95 | 88.443 | 1 | 0.99999 | 112.2713 | -0.321
217.96 | 89.124 | 1 | 0.99998 | 112.085 | -0.497 | 153.96 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 18.96 | 88.344 | 0.98 | 0.98039 | 113.578 | 17.759 | 78.96 | 88.443 | 1 | 0.99999 | 112.2713 | -0.321
217.97 | 89.131 | 1 | 0.99998 | 112.1003 | -0.537 | 153.97 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 18.97 | 88.268 | 0.98 | 0.9796 | 113.578 | 18.108 | 78.97 | 88.4 | 1 | 0.99999 | 112.2393 | -0.301
217.98 | 89.131 | 1 | 0.99998 | 112.1157 | -0.537 | 153.98 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 18.98 | 88.268 | 0.98 | 0.9796 | 113.578 | 18.108 | 78.98 | 88.396 | 1 | 0.99999 | 112.2273 | -0.299
217.99 | 89.131 | 1 | 0.99998 | 112.1203 | -0.539 | 153.99 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 18.99 | 88.271 | 0.98 | 0.97963 | 113.5707 | 18.095 | 78.99 | 88.396 | 1 | 0.99999 | 112.2273 | -0.299
218 | 89.137 | 1 | 0.99998 | 112.1373 | -0.596 | 154 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 19 | 88.292 | 0.98 | 0.97988 | 113.5623 | 17.985 | 79 | 88.391 | 1 | 0.99999 | 112.222 | -0.332
218.01 | 89.139 | 1 | 0.99998 | 112.1393 | -0.619 | 154.01 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 19.01 | 88.292 | 0.98 | 0.97994 | 113.5613 | 17.957 | 79.01 | 88.387 | 1 | 0.99999 | 112.224 | -0.357
218.02 | 89.142 | 1 | 0.99997 | 112.1183 | -0.66 | 154.02 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 19.02 | 88.294 | 0.98 | 0.98002 | 113.5697 | 17.921 | 79.02 | 88.387 | 1 | 0.99999 | 112.2313 | -0.357
218.03 | 89.152 | 1 | 0.99998 | 112.1077 | -0.557 | 154.03 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 19.03 | 88.294 | 0.98 | 0.98002 | 113.5783 | 17.921 | 79.03 | 88.386 | 1 | 0.99999 | 112.2313 | -0.372
218.04 | 89.157 | 1 | 0.99998 | 112.1077 | -0.512 | 154.04 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 19.04 | 88.294 | 0.98 | 0.98002 | 113.5783 | 17.921 | 79.04 | 88.38 | 1 | 0.99999 | 112.241 | -0.42
218.05 | 89.167 | 1 | 0.99998 | 112.123 | -0.574 | 154.05 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 19.05 | 88.294 | 0.98 | 0.98002 | 113.5783 | 17.921 | 79.05 | 88.396 | 1 | 0.99999 | 112.2487 | -0.453
218.06 | 89.17 | 1 | 0.99998 | 112.1433 | -0.595 | 154.06 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 19.06 | 88.294 | 0.98 | 0.98002 | 113.5783 | 17.921 | 79.06 | 88.407 | 1 | 0.99999 | 112.244 | -0.478
218.07 | 89.175 | 1 | 0.99997 | 112.1603 | -0.632 | 154.07 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 19.07 | 88.294 | 0.98 | 0.98002 | 113.5783 | 17.921 | 79.07 | 88.399 | 1 | 0.99998 | 112.2307 | -0.53
218.08 | 89.175 | 1 | 0.99997 | 112.1727 | -0.632 | 154.08 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 19.08 | 88.321 | 0.98 | 0.98032 | 113.575 | 17.784 | 79.08 | 88.399 | 1 | 0.99998 | 112.2457 | -0.536
218.09 | 89.175 | 1 | 0.99997 | 112.1623 | -0.634 | 154.09 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 19.09 | 88.329 | 0.98 | 0.98041 | 113.574 | 17.744 | 79.09 | 88.399 | 1 | 0.99998 | 112.2457 | -0.536
218.1 | 89.179 | 1 | 0.99997 | 112.1413 | -0.697 | 154.1 | 88.153 | 0.98 | 0.97843 | 110.8147 | -18.61 | 19.1 | 88.329 | 0.98 | 0.98041 | 113.5763 | 17.744 | 79.1 | 88.432 | 1 | 0.99998 | 112.2297 | -0.523
218.11 | 89.169 | 1 | 0.99997 | 112.1307 | -0.717 | 154.11 | 88.149 | 0.98 | 0.97852 | 110.799 | -18.573 | 19.11 | 88.329 | 0.98 | 0.98041 | 113.5763 | 17.744 | 79.11 | 88.456 | 1 | 0.99998 | 112.2147 | -0.513
218.12 | 89.15 | 1 | 0.99996 | 112.1323 | -0.754 | 154.12 | 88.147 | 0.98 | 0.97856 | 110.783 | -18.552 | 19.12 | 88.329 | 0.98 | 0.98041 | 113.5763 | 17.744 | 79.12 | 88.456 | 1 | 0.99998 | 112.2153 | -0.513
218.13 | 89.135 | 1 | 0.99996 | 112.1207 | -0.796 | 154.13 | 88.147 | 0.98 | 0.97856 | 110.783 | -18.552 | 19.13 | 88.329 | 0.98 | 0.98041 | 113.5763 | 17.744 | 79.13 | 88.461 | 1 | 0.99998 | 112.228 | -0.527
218.14 | 89.126 | 1 | 0.99996 | 112.112 | -0.81 | 154.14 | 88.156 | 0.98 | 0.97861 | 110.7997 | -18.534 | 19.14 | 88.329 | 0.98 | 0.98043 | 113.5593 | 17.737 | 79.14 | 88.477 | 1 | 0.99998 | 112.258 | -0.574
218.15 | 89.035 | 1 | 0.99999 | 112.1163 | -0.474 | 154.15 | 88.176 | 0.98 | 0.97871 | 110.833 | -18.492 | 19.15 | 88.325 | 0.98 | 0.98055 | 113.5253 | 17.68 | 79.15 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.2753 | -0.49
218.16 | 89.035 | 1 | 0.99999 | 112.1163 | -0.474 | 154.16 | 88.176 | 0.98 | 0.97871 | 110.8497 | -18.492 | 19.16 | 88.349 | 0.98 | 0.98066 | 113.5247 | 17.631 | 79.16 | 88.45 | 1 | 0.99999 | 112.2753 | -0.426
218.17 | 89.035 | 1 | 0.99999 | 112.1163 | -0.474 | 154.17 | 88.176 | 0.98 | 0.97871 | 110.8497 | -18.492 | 19.17 | 88.38 | 0.98 | 0.98081 | 113.5667 | 17.57 | 79.17 | 88.466 | 1 | 1 | 112.2753 | -0.239
218.18 | 89.038 | 1 | 0.99998 | 112.1057 | -0.518 | 154.18 | 88.176 | 0.98 | 0.97871 | 110.8497 | -18.492 | 19.18 | 88.38 | 0.98 | 0.98081 | 113.5923 | 17.57 | 79.18 | 88.466 | 1 | 1 | 112.2753 | -0.233
218.19 | 89.04 | 1 | 0.99998 | 112.087 | -0.54 | 154.19 | 88.183 | 0.98 | 0.97875 | 110.8433 | -18.476 | 19.19 | 88.38 | 0.98 | 0.98081 | 113.5923 | 17.57 | 79.19 | 88.461 | 1 | 0.99999 | 112.2853 | -0.281
218.2 | 89.058 | 1 | 0.99997 | 112.1197 | -0.66 | 154.2 | 88.2 | 0.98 | 0.97884 | 110.8447 | -18.438 | 19.2 | 88.38 | 0.98 | 0.98081 | 113.5923 | 17.57 | 79.2 | 88.453 | 1 | 0.99999 | 112.2793 | -0.317
218.21 | 89.063 | 1 | 0.99998 | 112.14 | -0.609 | 154.21 | 88.2 | 0.98 | 0.97884 | 110.852 | -18.438 | 19.21 | 88.38 | 0.98 | 0.98081 | 113.5923 | 17.57 | 79.21 | 88.448 | 1 | 0.99999 | 112.2477 | -0.344
218.22 | 89.074 | 1 | 0.99998 | 112.14 | -0.511 | 154.22 | 88.2 | 0.98 | 0.97884 | 110.852 | -18.438 | 19.22 | 88.38 | 0.98 | 0.98081 | 113.5923 | 17.57 | 79.22 | 88.44 | 1 | 0.99999 | 112.2213 | -0.396
218.23 | 89.074 | 1 | 0.99998 | 112.14 | -0.511 | 154.23 | 88.2 | 0.98 | 0.97884 | 110.852 | -18.438 | 19.23 | 88.38 | 0.98 | 0.9809 | 113.5843 | 17.525 | 79.23 | 88.44 | 1 | 0.99999 | 112.2363 | -0.402
218.24 | 89.073 | 1 | 0.99998 | 112.123 | -0.511 | 154.24 | 88.2 | 0.98 | 0.97884 | 110.852 | -18.438 | 19.24 | 88.383 | 0.98 | 0.98094 | 113.5827 | 17.506 | 79.24 | 88.44 | 1 | 0.99999 | 112.2363 | -0.402
218.25 | 89.052 | 1 | 0.99998 | 112.0893 | -0.564 | 154.25 | 88.2 | 0.98 | 0.97884 | 110.852 | -18.438 | 19.25 | 88.414 | 0.98 | 0.98106 | 113.578 | 17.457 | 79.25 | 88.436 | 1 | 0.99999 | 112.2363 | -0.437
218.26 | 89.052 | 1 | 0.99998 | 112.0727 | -0.564 | 154.26 | 88.2 | 0.98 | 0.97884 | 110.852 | -18.438 | 19.26 | 88.415 | 0.98 | 0.98112 | 113.5743 | 17.429 | 79.26 | 88.433 | 1 | 0.99999 | 112.2463 | -0.465
218.27 | 89.052 | 1 | 0.99998 | 112.0727 | -0.564 | 154.27 | 88.2 | 0.98 | 0.97884 | 110.852 | -18.438 | 19.27 | 88.416 | 0.98 | 0.9812 | 113.583 | 17.393 | 79.27 | 88.425 | 1 | 0.99998 | 112.246 | -0.517
218.28 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.0833 | -0.63 | 154.28 | 88.2 | 0.98 | 0.97884 | 110.852 | -18.438 | 19.28 | 88.416 | 0.98 | 0.9812 | 113.5917 | 17.393 | 79.28 | 88.411 | 1 | 0.99998 | 112.259 | -0.492
218.29 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1067 | -0.663 | 154.29 | 88.2 | 0.98 | 0.97884 | 110.852 | -18.438 | 19.29 | 88.416 | 0.98 | 0.98114 | 113.5917 | 17.417 | 79.29 | 88.365 | 1 | 0.99999 | 112.2547 | -0.389
218.3 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.3 | 88.2 | 0.98 | 0.97884 | 110.852 | -18.438 | 19.3 | 88.42 | 0.98 | 0.98075 | 113.5917 | 17.605 | 79.3 | 88.365 | 1 | 0.99999 | 112.2527 | -0.389
218.31 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.31 | 88.215 | 0.98 | 0.97893 | 110.8433 | -18.399 | 19.31 | 88.42 | 0.98 | 0.98075 | 113.5917 | 17.605 | 79.31 | 88.365 | 1 | 0.99999 | 112.2527 | -0.389
218.32 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.32 | 88.223 | 0.98 | 0.97899 | 110.8343 | -18.376 | 19.32 | 88.42 | 0.98 | 0.98075 | 113.5917 | 17.605 | 79.32 | 88.365 | 1 | 0.99999 | 112.2527 | -0.389
218.33 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.33 | 88.229 | 0.98 | 0.97908 | 110.848 | -18.336 | 19.33 | 88.42 | 0.98 | 0.98075 | 113.5917 | 17.605 | 79.33 | 88.336 | 1 | 0.99999 | 112.2543 | -0.291
218.34 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.34 | 88.229 | 0.98 | 0.97908 | 110.8617 | -18.334 | 19.34 | 88.419 | 0.98 | 0.98078 | 113.567 | 17.591 | 79.34 | 88.239 | 1 | 1 | 112.2633 | 0.041
218.35 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.35 | 88.229 | 0.98 | 0.97908 | 110.8617 | -18.334 | 19.35 | 88.415 | 0.98 | 0.98101 | 113.5317 | 17.482 | 79.35 | 88.239 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.041
218.36 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.36 | 88.244 | 0.98 | 0.97917 | 110.855 | -18.3 | 19.36 | 88.415 | 0.98 | 0.98101 | 113.521 | 17.482 | 79.36 | 88.239 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.041
218.37 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.37 | 88.253 | 0.98 | 0.97922 | 110.856 | -18.279 | 19.37 | 88.415 | 0.98 | 0.98101 | 113.521 | 17.482 | 79.37 | 88.239 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.041
218.38 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.38 | 88.253 | 0.98 | 0.97922 | 110.8637 | -18.279 | 19.38 | 88.422 | 0.98 | 0.98063 | 113.521 | 17.659 | 79.38 | 88.239 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.041
218.39 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.39 | 88.253 | 0.98 | 0.97922 | 110.8637 | -18.279 | 19.39 | 88.424 | 0.98 | 0.98053 | 113.5297 | 17.709 | 79.39 | 88.239 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.041
218.4 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.4 | 88.253 | 0.98 | 0.97922 | 110.8637 | -18.279 | 19.4 | 88.424 | 0.98 | 0.98053 | 113.5383 | 17.709 | 79.4 | 88.246 | 1 | 1 | 112.278 | -0.021
218.41 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.41 | 88.253 | 0.98 | 0.97922 | 110.8637 | -18.279 | 19.41 | 88.424 | 0.98 | 0.98053 | 113.5383 | 17.709 | 79.41 | 88.251 | 1 | 1 | 112.2973 | -0.07
218.42 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.42 | 88.253 | 0.98 | 0.97922 | 110.8637 | -18.279 | 19.42 | 88.424 | 0.98 | 0.98053 | 113.5383 | 17.709 | 79.42 | 88.308 | 1 | 1 | 112.285 | -0.017
218.43 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.43 | 88.281 | 0.98 | 0.97936 | 110.8973 | -18.222 | 19.43 | 88.424 | 0.98 | 0.98053 | 113.5383 | 17.709 | 79.43 | 88.315 | 1 | 1 | 112.2613 | -0.011
218.44 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.44 | 88.289 | 0.98 | 0.9794 | 110.922 | -18.202 | 19.44 | 88.424 | 0.98 | 0.98053 | 113.5383 | 17.709 | 79.44 | 88.315 | 1 | 1 | 112.2613 | -0.011
218.45 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.45 | 88.306 | 0.98 | 0.97951 | 110.9133 | -18.158 | 19.45 | 88.424 | 0.98 | 0.98053 | 113.5383 | 17.709 | 79.45 | 88.323 | 1 | 1 | 112.2787 | -0.08
218.46 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.46 | 88.306 | 0.98 | 0.97951 | 110.9133 | -18.158 | 19.46 | 88.424 | 0.98 | 0.98053 | 113.5383 | 17.709 | 79.46 | 88.329 | 1 | 1 | 112.319 | -0.136
218.47 | 89.053 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.663 | 154.47 | 88.306 | 0.98 | 0.97951 | 110.9133 | -18.158 | 19.47 | 88.424 | 0.98 | 0.98053 | 113.5383 | 17.709 | 79.47 | 88.329 | 1 | 1 | 112.342 | -0.136
218.48 | 89.064 | 1 | 0.99997 | 112.1193 | -0.678 | 154.48 | 88.302 | 0.98 | 0.97964 | 110.8807 | -18.094 | 19.48 | 88.446 | 0.98 | 0.98063 | 113.5487 | 17.664 | 79.48 | 88.329 | 1 | 1 | 112.342 | -0.136
218.49 | 89.07 | 1 | 0.99997 | 112.129 | -0.686 | 154.49 | 88.302 | 0.98 | 0.97965 | 110.86 | -18.092 | 19.49 | 88.452 | 0.98 | 0.98066 | 113.575 | 17.651 | 79.49 | 88.329 | 1 | 1 | 112.342 | -0.136
218.5 | 89.157 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.568 | 154.5 | 88.302 | 0.98 | 0.97965 | 110.86 | -18.092 | 19.5 | 88.452 | 0.98 | 0.98066 | 113.5913 | 17.651 | 79.5 | 88.323 | 1 | 1 | 112.3263 | -0.171
218.51 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.51 | 88.294 | 0.98 | 0.97973 | 110.8637 | -18.051 | 19.51 | 88.452 | 0.98 | 0.98066 | 113.5913 | 17.651 | 79.51 | 88.317 | 1 | 1 | 112.295 | -0.199
218.52 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.52 | 88.29 | 0.98 | 0.97979 | 110.871 | -18.027 | 19.52 | 88.452 | 0.98 | 0.98066 | 113.5913 | 17.651 | 79.52 | 88.317 | 1 | 1 | 112.2793 | -0.199
218.53 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.53 | 88.29 | 0.98 | 0.97979 | 110.8747 | -18.027 | 19.53 | 88.463 | 0.98 | 0.98071 | 113.5913 | 17.631 | 79.53 | 88.314 | 1 | 1 | 112.285 | -0.225
218.54 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.54 | 88.29 | 0.98 | 0.97979 | 110.8747 | -18.027 | 19.54 | 88.466 | 0.98 | 0.98073 | 113.5993 | 17.625 | 79.54 | 88.303 | 1 | 0.99999 | 112.2983 | -0.319
218.55 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.55 | 88.29 | 0.98 | 0.97979 | 110.8747 | -18.027 | 19.55 | 88.466 | 0.98 | 0.98073 | 113.607 | 17.625 | 79.55 | 88.303 | 1 | 0.99999 | 112.306 | -0.319
218.56 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.56 | 88.286 | 0.98 | 0.97986 | 110.859 | -17.99 | 19.56 | 88.471 | 0.98 | 0.98076 | 113.6 | 17.608 | 79.56 | 88.303 | 1 | 0.99999 | 112.306 | -0.319
218.57 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.57 | 88.284 | 0.98 | 0.97991 | 110.8433 | -17.968 | 19.57 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5863 | 17.586 | 79.57 | 88.303 | 1 | 0.99999 | 112.306 | -0.319
218.58 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.58 | 88.307 | 0.98 | 0.98004 | 110.8307 | -17.915 | 19.58 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.58 | 88.303 | 1 | 0.99999 | 112.306 | -0.319
218.59 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.59 | 88.295 | 0.98 | 0.97994 | 110.8457 | -17.955 | 19.59 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.59 | 88.303 | 1 | 0.99999 | 112.306 | -0.319
218.6 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.6 | 88.265 | 0.98 | 0.97972 | 110.8457 | -18.053 | 19.6 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.6 | 88.309 | 1 | 0.99999 | 112.2943 | -0.364
218.61 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.61 | 88.265 | 0.98 | 0.97972 | 110.8457 | -18.053 | 19.61 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.61 | 88.314 | 1 | 0.99999 | 112.271 | -0.4
218.62 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.62 | 88.265 | 0.98 | 0.97972 | 110.8457 | -18.053 | 19.62 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.62 | 88.307 | 1 | 0.99999 | 112.249 | -0.45
218.63 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.63 | 88.265 | 0.98 | 0.97972 | 110.8457 | -18.053 | 19.63 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.63 | 88.305 | 1 | 0.99999 | 112.2643 | -0.471
218.64 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.64 | 88.274 | 0.98 | 0.97976 | 110.8627 | -18.036 | 19.64 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.64 | 88.3 | 1 | 0.99998 | 112.2747 | -0.521
218.65 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.65 | 88.295 | 0.98 | 0.97986 | 110.8963 | -17.994 | 19.65 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.65 | 88.316 | 1 | 0.99999 | 112.285 | -0.363
218.66 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.66 | 88.194 | 0.98 | 0.97902 | 110.9043 | -18.354 | 19.66 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.66 | 88.33 | 1 | 1 | 112.285 | -0.234
218.67 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.67 | 88.135 | 0.98 | 0.97853 | 110.8957 | -18.564 | 19.67 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.67 | 88.33 | 1 | 1 | 112.285 | -0.234
218.68 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.68 | 88.132 | 0.98 | 0.97867 | 110.8633 | -18.5 | 19.68 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.68 | 88.33 | 1 | 1 | 112.285 | -0.234
218.69 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.69 | 88.132 | 0.98 | 0.97868 | 110.8433 | -18.497 | 19.69 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.69 | 88.33 | 1 | 1 | 112.285 | -0.234
218.7 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.7 | 88.132 | 0.98 | 0.97868 | 110.8433 | -18.497 | 19.7 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.7 | 88.33 | 1 | 1 | 112.285 | -0.234
218.71 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.71 | 88.132 | 0.98 | 0.97868 | 110.8433 | -18.497 | 19.71 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.71 | 88.33 | 1 | 1 | 112.285 | -0.234
218.72 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.72 | 88.132 | 0.98 | 0.97868 | 110.8433 | -18.497 | 19.72 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.72 | 88.312 | 1 | 0.99999 | 112.2443 | -0.339
218.73 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.73 | 88.121 | 0.98 | 0.97881 | 110.8507 | -18.434 | 19.73 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.73 | 88.309 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.367
218.74 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.74 | 88.121 | 0.98 | 0.97882 | 110.858 | -18.432 | 19.74 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.74 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.2393 | -0.417
218.75 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.75 | 88.121 | 0.98 | 0.97882 | 110.858 | -18.432 | 19.75 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.75 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.2497 | -0.417
218.76 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.76 | 88.136 | 0.98 | 0.97891 | 110.8493 | -18.393 | 19.76 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.76 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.2497 | -0.417
218.77 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.77 | 88.145 | 0.98 | 0.97897 | 110.8407 | -18.37 | 19.77 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.77 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.2497 | -0.417
218.78 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.78 | 88.168 | 0.98 | 0.97909 | 110.8283 | -18.318 | 19.78 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.78 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.2497 | -0.417
218.79 | 89.158 | 1 | 0.99998 | 112.1387 | -0.566 | 154.79 | 88.144 | 0.98 | 0.9789 | 110.844 | -18.4 | 19.79 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.79 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.2497 | -0.417
218.8 | 89.179 | 1 | 0.99998 | 112.13 | -0.507 | 154.8 | 88.086 | 0.98 | 0.97843 | 110.844 | -18.597 | 19.8 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.8 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.2497 | -0.417
218.81 | 89.183 | 1 | 0.99999 | 112.158 | -0.471 | 154.81 | 88.086 | 0.98 | 0.97843 | 110.844 | -18.597 | 19.81 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.81 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.2497 | -0.417
218.82 | 89.191 | 1 | 0.99999 | 112.176 | -0.388 | 154.82 | 88.086 | 0.98 | 0.97843 | 110.844 | -18.597 | 19.82 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.82 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.2497 | -0.417
218.83 | 89.191 | 1 | 0.99999 | 112.1927 | -0.388 | 154.83 | 88.115 | 0.98 | 0.97857 | 110.878 | -18.54 | 19.83 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.83 | 88.309 | 1 | 0.99999 | 112.263 | -0.43
218.84 | 89.191 | 1 | 0.99999 | 112.1927 | -0.388 | 154.84 | 88.113 | 0.98 | 0.97866 | 110.8863 | -18.501 | 19.84 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.84 | 88.325 | 1 | 0.99999 | 112.2937 | -0.478
218.85 | 89.191 | 1 | 0.99999 | 112.1927 | -0.388 | 154.85 | 88.108 | 0.98 | 0.97885 | 110.8447 | -18.413 | 19.85 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.85 | 88.325 | 1 | 0.99999 | 112.311 | -0.478
218.86 | 89.191 | 1 | 0.99999 | 112.1927 | -0.388 | 154.86 | 88.108 | 0.98 | 0.97885 | 110.8287 | -18.413 | 19.86 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.86 | 88.325 | 1 | 0.99999 | 112.311 | -0.478
218.87 | 89.191 | 1 | 0.99999 | 112.1927 | -0.388 | 154.87 | 88.108 | 0.98 | 0.97885 | 110.8287 | -18.413 | 19.87 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.87 | 88.325 | 1 | 0.99999 | 112.311 | -0.478
218.88 | 89.136 | 1 | 0.99999 | 112.1927 | -0.461 | 154.88 | 88.108 | 0.98 | 0.97885 | 110.8287 | -18.413 | 19.88 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.88 | 88.325 | 1 | 0.99999 | 112.311 | -0.478
218.89 | 89.103 | 1 | 0.99998 | 112.1927 | -0.507 | 154.89 | 88.104 | 0.98 | 0.9789 | 110.8323 | -18.393 | 19.89 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.89 | 88.325 | 1 | 0.99999 | 112.311 | -0.478
218.9 | 89.096 | 1 | 0.99999 | 112.1673 | -0.452 | 154.9 | 88.096 | 0.98 | 0.97899 | 110.84 | -18.348 | 19.9 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.9 | 88.337 | 1 | 0.99998 | 112.3093 | -0.544
218.91 | 89.102 | 1 | 0.99999 | 112.1663 | -0.415 | 154.91 | 88.112 | 0.98 | 0.97908 | 110.8377 | -18.313 | 19.91 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.91 | 88.348 | 1 | 0.99998 | 112.316 | -0.6
218.92 | 89.119 | 1 | 0.99999 | 112.1857 | -0.327 | 154.92 | 88.12 | 0.98 | 0.97913 | 110.8393 | -18.293 | 19.92 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.92 | 88.348 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.6
218.93 | 89.119 | 1 | 0.99999 | 112.1963 | -0.327 | 154.93 | 88.144 | 0.98 | 0.97927 | 110.8303 | -18.234 | 19.93 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.93 | 88.348 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.6
218.94 | 89.119 | 1 | 0.99999 | 112.1963 | -0.327 | 154.94 | 88.145 | 0.98 | 0.97927 | 110.8303 | -18.232 | 19.94 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.94 | 88.348 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.6
218.95 | 89.119 | 1 | 0.99999 | 112.1963 | -0.327 | 154.95 | 88.145 | 0.98 | 0.97927 | 110.8303 | -18.232 | 19.95 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.95 | 88.348 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.6
218.96 | 89.119 | 1 | 0.99999 | 112.1963 | -0.327 | 154.96 | 88.145 | 0.98 | 0.97927 | 110.8303 | -18.232 | 19.96 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.96 | 88.348 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.6
218.97 | 89.119 | 1 | 0.99999 | 112.1963 | -0.327 | 154.97 | 88.145 | 0.98 | 0.97927 | 110.8303 | -18.232 | 19.97 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.97 | 88.348 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.6
218.98 | 89.126 | 1 | 1 | 112.192 | -0.251 | 154.98 | 88.174 | 0.98 | 0.97941 | 110.8643 | -18.175 | 19.98 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.98 | 88.348 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.6
218.99 | 89.13 | 1 | 1 | 112.1853 | -0.202 | 154.99 | 88.19 | 0.98 | 0.9795 | 110.8923 | -18.138 | 19.99 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 79.99 | 88.348 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.6
219 | 89.125 | 1 | 1 | 112.2047 | -0.141 | 155 | 88.224 | 0.98 | 0.97969 | 110.8853 | -18.057 | 20 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 80 | 88.348 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.6
219.01 | 89.125 | 1 | 1 | 112.226 | -0.137 | 155.01 | 88.222 | 0.98 | 0.97941 | 110.8847 | -18.187 | 20.01 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 80.01 | 88.348 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.6
219.02 | 89.125 | 1 | 1 | 112.226 | -0.137 | 155.02 | 88.222 | 0.98 | 0.97924 | 110.8847 | -18.263 | 20.02 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 80.02 | 88.266 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.5
219.03 | 89.125 | 1 | 1 | 112.226 | -0.137 | 155.03 | 88.222 | 0.98 | 0.97924 | 110.8847 | -18.263 | 20.03 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 80.03 | 88.254 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.485
219.04 | 89.125 | 1 | 1 | 112.226 | -0.137 | 155.04 | 88.218 | 0.98 | 0.97932 | 110.8727 | -18.224 | 20.04 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 80.04 | 88.254 | 1 | 0.99998 | 112.3247 | -0.485
219.05 | 89.104 | 1 | 1 | 112.2007 | -0.223 | 155.05 | 88.208 | 0.98 | 0.97952 | 110.855 | -18.131 | 20.05 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 80.05 | 88.243 | 1 | 0.99998 | 112.3127 | -0.512
219.06 | 89.106 | 1 | 1 | 112.193 | -0.198 | 155.06 | 88.16 | 0.98 | 0.97913 | 110.834 | -18.299 | 20.06 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 80.06 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.295 | -0.536
219.07 | 89.113 | 1 | 1 | 112.211 | -0.112 | 155.07 | 88.132 | 0.98 | 0.9789 | 110.8183 | -18.397 | 20.07 | 88.476 | 0.98 | 0.98081 | 113.5797 | 17.586 | 80.07 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.08 | 89.113 | 1 | 1 | 112.2277 | -0.112 | 155.08 | 88.132 | 0.98 | 0.9789 | 110.8183 | -18.397 | 20.08 | 88.477 | 0.98 | 0.98072 | 113.5733 | 17.632 | 80.08 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.09 | 89.113 | 1 | 1 | 112.2277 | -0.112 | 155.09 | 88.132 | 0.98 | 0.9789 | 110.8183 | -18.397 | 20.09 | 88.477 | 0.98 | 0.98069 | 113.5747 | 17.644 | 80.09 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.1 | 89.201 | 1 | 0.99999 | 112.2277 | -0.43 | 155.1 | 88.132 | 0.98 | 0.9789 | 110.8183 | -18.397 | 20.1 | 88.477 | 0.98 | 0.98069 | 113.5823 | 17.644 | 80.1 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.11 | 89.206 | 1 | 0.99999 | 112.2153 | -0.438 | 155.11 | 88.151 | 0.98 | 0.97899 | 110.8353 | -18.36 | 20.11 | 88.477 | 0.98 | 0.98069 | 113.5823 | 17.644 | 80.11 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.12 | 89.201 | 1 | 0.99999 | 112.1983 | -0.395 | 155.12 | 88.162 | 0.98 | 0.97904 | 110.8693 | -18.338 | 20.12 | 88.477 | 0.98 | 0.98069 | 113.5823 | 17.644 | 80.12 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.13 | 89.201 | 1 | 0.99999 | 112.1937 | -0.395 | 155.13 | 88.184 | 0.98 | 0.97933 | 110.8503 | -18.214 | 20.13 | 88.48 | 0.98 | 0.98058 | 113.599 | 17.695 | 80.13 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.14 | 89.201 | 1 | 0.99999 | 112.1937 | -0.395 | 155.14 | 88.16 | 0.98 | 0.97914 | 110.8183 | -18.294 | 20.14 | 88.481 | 0.98 | 0.98054 | 113.624 | 17.716 | 80.14 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.15 | 89.224 | 1 | 1 | 112.212 | -0.282 | 155.15 | 88.104 | 0.98 | 0.97868 | 110.8183 | -18.492 | 20.15 | 88.479 | 0.98 | 0.98042 | 113.6323 | 17.773 | 80.15 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.16 | 89.226 | 1 | 1 | 112.2333 | -0.274 | 155.16 | 88.104 | 0.98 | 0.97868 | 110.8183 | -18.492 | 20.16 | 88.479 | 0.98 | 0.98042 | 113.6323 | 17.773 | 80.16 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.17 | 89.226 | 1 | 1 | 112.2333 | -0.274 | 155.17 | 88.104 | 0.98 | 0.97868 | 110.8183 | -18.492 | 20.17 | 88.479 | 0.98 | 0.98042 | 113.6323 | 17.773 | 80.17 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.18 | 89.222 | 1 | 1 | 112.2207 | -0.239 | 155.18 | 88.104 | 0.98 | 0.97868 | 110.8183 | -18.492 | 20.18 | 88.479 | 0.98 | 0.98042 | 113.6323 | 17.773 | 80.18 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.19 | 89.219 | 1 | 1 | 112.2037 | -0.215 | 155.19 | 88.112 | 0.98 | 0.97878 | 110.818 | -18.446 | 20.19 | 88.479 | 0.98 | 0.98042 | 113.6323 | 17.773 | 80.19 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.2 | 89.219 | 1 | 1 | 112.1993 | -0.215 | 155.2 | 88.131 | 0.98 | 0.97903 | 110.8187 | -18.337 | 20.2 | 88.479 | 0.98 | 0.98042 | 113.6323 | 17.773 | 80.2 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.21 | 89.174 | 1 | 1 | 112.184 | -0.234 | 155.21 | 88.131 | 0.98 | 0.97903 | 110.8197 | -18.337 | 20.21 | 88.479 | 0.98 | 0.98042 | 113.6323 | 17.773 | 80.21 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.22 | 89.044 | 1 | 0.99999 | 112.1687 | -0.287 | 155.22 | 88.131 | 0.98 | 0.97903 | 110.8197 | -18.337 | 20.22 | 88.479 | 0.98 | 0.98042 | 113.6323 | 17.773 | 80.22 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.23 | 89.041 | 1 | 1 | 112.1793 | -0.249 | 155.23 | 88.131 | 0.98 | 0.97903 | 110.8197 | -18.337 | 20.23 | 88.479 | 0.98 | 0.98042 | 113.6323 | 17.773 | 80.23 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.24 | 89.039 | 1 | 1 | 112.2003 | -0.223 | 155.24 | 88.135 | 0.98 | 0.97909 | 110.834 | -18.313 | 20.24 | 88.476 | 0.98 | 0.9804 | 113.616 | 17.78 | 80.24 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.25 | 89.06 | 1 | 1 | 112.2027 | -0.167 | 155.25 | 88.144 | 0.98 | 0.97922 | 110.8623 | -18.255 | 20.25 | 88.45 | 0.98 | 0.98028 | 113.5893 | 17.832 | 80.25 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.26 | 89.062 | 1 | 1 | 112.23 | -0.162 | 155.26 | 88.175 | 0.98 | 0.97939 | 110.8703 | -18.182 | 20.26 | 88.45 | 0.98 | 0.98028 | 113.5793 | 17.832 | 80.26 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.27 | 89.062 | 1 | 1 | 112.23 | -0.162 | 155.27 | 88.194 | 0.98 | 0.9795 | 110.8643 | -18.139 | 20.27 | 88.45 | 0.98 | 0.98028 | 113.5793 | 17.832 | 80.27 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.28 | 89.013 | 1 | 1 | 112.2147 | -0.239 | 155.28 | 88.094 | 0.98 | 0.97879 | 110.864 | -18.438 | 20.28 | 88.421 | 0.98 | 0.98006 | 113.5747 | 17.925 | 80.28 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.29 | 88.979 | 1 | 0.99999 | 112.1993 | -0.294 | 155.29 | 88.09 | 0.98 | 0.97876 | 110.864 | -18.449 | 20.29 | 88.413 | 0.98 | 0.98001 | 113.5737 | 17.95 | 80.29 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.3 | 88.975 | 1 | 1 | 112.2207 | -0.235 | 155.3 | 88.09 | 0.98 | 0.97876 | 110.864 | -18.449 | 20.3 | 88.413 | 0.98 | 0.98001 | 113.5773 | 17.95 | 80.3 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.31 | 88.973 | 1 | 1 | 112.2297 | -0.216 | 155.31 | 88.089 | 0.98 | 0.97886 | 110.848 | -18.407 | 20.31 | 88.413 | 0.98 | 0.98001 | 113.5773 | 17.95 | 80.31 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.32 | 88.968 | 1 | 1 | 112.2133 | -0.172 | 155.32 | 88.088 | 0.98 | 0.97891 | 110.823 | -18.382 | 20.32 | 88.413 | 0.98 | 0.98001 | 113.5773 | 17.95 | 80.32 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.33 | 88.918 | 1 | 1 | 112.209 | -0.242 | 155.33 | 88.126 | 0.98 | 0.97924 | 110.8257 | -18.244 | 20.33 | 88.413 | 0.98 | 0.98001 | 113.5773 | 17.95 | 80.33 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.34 | 88.882 | 1 | 0.99999 | 112.209 | -0.293 | 155.34 | 88.127 | 0.98 | 0.97925 | 110.854 | -18.239 | 20.34 | 88.413 | 0.98 | 0.98001 | 113.5773 | 17.95 | 80.34 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.35 | 88.882 | 1 | 0.99999 | 112.209 | -0.293 | 155.35 | 88.127 | 0.98 | 0.97925 | 110.854 | -18.239 | 20.35 | 88.413 | 0.98 | 0.98001 | 113.5773 | 17.95 | 80.35 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.36 | 88.882 | 1 | 0.99999 | 112.209 | -0.293 | 155.36 | 88.127 | 0.98 | 0.97925 | 110.854 | -18.239 | 20.36 | 88.392 | 0.98 | 0.98034 | 113.5773 | 17.789 | 80.36 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.37 | 88.882 | 1 | 0.99999 | 112.209 | -0.293 | 155.37 | 88.127 | 0.98 | 0.97925 | 110.854 | -18.239 | 20.37 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.5773 | 17.595 | 80.37 | 88.233 | 1 | 0.99998 | 112.2893 | -0.536
219.38 | 88.886 | 1 | 1 | 112.2087 | -0.209 | 155.38 | 88.151 | 0.98 | 0.97938 | 110.8423 | -18.186 | 20.38 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.5773 | 17.595 | 80.38 | 88.236 | 1 | 0.99998 | 112.2967 | -0.514
219.39 | 88.89 | 1 | 1 | 112.2187 | -0.148 | 155.39 | 88.15 | 0.98 | 0.97942 | 110.844 | -18.167 | 20.39 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.5773 | 17.595 | 80.39 | 88.252 | 1 | 0.99999 | 112.3243 | -0.416
219.4 | 88.872 | 1 | 1 | 112.2047 | -0.231 | 155.4 | 88.147 | 0.98 | 0.97951 | 110.8283 | -18.125 | 20.4 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.5773 | 17.595 | 80.4 | 88.252 | 1 | 0.99999 | 112.3447 | -0.416
219.41 | 88.87 | 1 | 1 | 112.1963 | -0.24 | 155.41 | 88.147 | 0.98 | 0.97951 | 110.8283 | -18.125 | 20.41 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.5773 | 17.595 | 80.41 | 88.252 | 1 | 0.99999 | 112.3447 | -0.416
219.42 | 88.87 | 1 | 1 | 112.1963 | -0.24 | 155.42 | 88.147 | 0.98 | 0.97951 | 110.8283 | -18.125 | 20.42 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.5773 | 17.595 | 80.42 | 88.252 | 1 | 0.99999 | 112.3447 | -0.416
219.43 | 88.868 | 1 | 1 | 112.207 | -0.203 | 155.43 | 88.198 | 0.98 | 0.9794 | 110.857 | -18.185 | 20.43 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.5773 | 17.595 | 80.43 | 88.253 | 1 | 0.99999 | 112.334 | -0.405
219.44 | 88.866 | 1 | 1 | 112.2283 | -0.175 | 155.44 | 88.199 | 0.98 | 0.97939 | 110.8857 | -18.187 | 20.44 | 88.367 | 0.98 | 0.98073 | 113.571 | 17.602 | 80.44 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.45 | 88.787 | 1 | 1 | 112.2003 | -0.243 | 155.45 | 88.199 | 0.98 | 0.97939 | 110.8857 | -18.187 | 20.45 | 88.367 | 0.98 | 0.98062 | 113.5723 | 17.653 | 80.45 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.46 | 88.778 | 1 | 1 | 112.1757 | -0.251 | 155.46 | 88.198 | 0.98 | 0.97949 | 110.8697 | -18.144 | 20.46 | 88.367 | 0.98 | 0.98062 | 113.58 | 17.653 | 80.46 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.47 | 88.778 | 1 | 1 | 112.1757 | -0.251 | 155.47 | 88.197 | 0.98 | 0.97954 | 110.8443 | -18.12 | 20.47 | 88.367 | 0.98 | 0.98062 | 113.58 | 17.653 | 80.47 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.48 | 88.778 | 1 | 1 | 112.1757 | -0.251 | 155.48 | 88.321 | 0.98 | 0.97934 | 110.8187 | -18.235 | 20.48 | 88.367 | 0.98 | 0.98062 | 113.58 | 17.653 | 80.48 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.49 | 88.778 | 1 | 1 | 112.1757 | -0.251 | 155.49 | 88.325 | 0.98 | 0.97934 | 110.8187 | -18.239 | 20.49 | 88.372 | 0.98 | 0.98066 | 113.58 | 17.635 | 80.49 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.5 | 88.795 | 1 | 1 | 112.1897 | -0.138 | 155.5 | 88.325 | 0.98 | 0.97934 | 110.8187 | -18.239 | 20.5 | 88.404 | 0.98 | 0.98095 | 113.58 | 17.505 | 80.5 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.51 | 88.805 | 1 | 1 | 112.2393 | -0.173 | 155.51 | 88.325 | 0.98 | 0.97934 | 110.8187 | -18.239 | 20.51 | 88.399 | 0.98 | 0.98091 | 113.587 | 17.523 | 80.51 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.52 | 88.832 | 1 | 0.99999 | 112.2393 | -0.332 | 155.52 | 88.325 | 0.98 | 0.97934 | 110.8187 | -18.239 | 20.52 | 88.394 | 0.98 | 0.98087 | 113.601 | 17.545 | 80.52 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.53 | 88.84 | 1 | 0.99999 | 112.2283 | -0.287 | 155.53 | 88.379 | 0.98 | 0.9796 | 110.8417 | -18.13 | 20.53 | 88.372 | 0.98 | 0.98077 | 113.5923 | 17.585 | 80.53 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.54 | 88.846 | 1 | 1 | 112.2173 | -0.252 | 155.54 | 88.381 | 0.98 | 0.97961 | 110.8933 | -18.126 | 20.54 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.54 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.55 | 88.846 | 1 | 1 | 112.2173 | -0.252 | 155.55 | 88.381 | 0.98 | 0.97961 | 110.8933 | -18.126 | 20.55 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.55 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.56 | 88.843 | 1 | 0.99999 | 112.2173 | -0.286 | 155.56 | 88.378 | 0.98 | 0.97969 | 110.878 | -18.089 | 20.56 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.56 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.57 | 88.833 | 1 | 0.99999 | 112.2173 | -0.402 | 155.57 | 88.377 | 0.98 | 0.97974 | 110.8627 | -18.067 | 20.57 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.57 | 88.258 | 1 | 0.99999 | 112.3237 | -0.353
219.58 | 88.827 | 1 | 0.99999 | 112.216 | -0.333 | 155.58 | 88.377 | 0.98 | 0.97974 | 110.8627 | -18.067 | 20.58 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.58 | 88.259 | 1 | 0.99999 | 112.316 | -0.343
219.59 | 88.823 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.28 | 155.59 | 88.374 | 0.98 | 0.97978 | 110.867 | -18.048 | 20.59 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.59 | 88.266 | 1 | 0.99999 | 112.313 | -0.295
219.6 | 88.823 | 1 | 1 | 112.228 | -0.28 | 155.6 | 88.367 | 0.98 | 0.97987 | 110.8757 | -18.002 | 20.6 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.6 | 88.266 | 1 | 0.99999 | 112.3177 | -0.295
219.61 | 88.821 | 1 | 1 | 112.2127 | -0.265 | 155.61 | 88.299 | 0.98 | 0.97968 | 110.8643 | -18.075 | 20.61 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.61 | 88.266 | 1 | 0.99999 | 112.3177 | -0.295
219.62 | 88.813 | 1 | 1 | 112.1977 | -0.216 | 155.62 | 88.26 | 0.98 | 0.97958 | 110.8393 | -18.117 | 20.62 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.62 | 88.261 | 1 | 1 | 112.3293 | -0.262
219.63 | 88.813 | 1 | 1 | 112.1977 | -0.216 | 155.63 | 88.26 | 0.98 | 0.97958 | 110.83 | -18.117 | 20.63 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.63 | 88.26 | 1 | 1 | 112.341 | -0.255
219.64 | 88.813 | 1 | 1 | 112.1977 | -0.216 | 155.64 | 88.268 | 0.98 | 0.97962 | 110.822 | -18.099 | 20.64 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.64 | 88.26 | 1 | 1 | 112.341 | -0.255
219.65 | 88.807 | 1 | 1 | 112.1733 | -0.165 | 155.65 | 88.286 | 0.98 | 0.97972 | 110.814 | -18.056 | 20.65 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.65 | 88.26 | 1 | 1 | 112.341 | -0.255
219.66 | 88.812 | 1 | 1 | 112.1827 | -0.147 | 155.66 | 88.286 | 0.98 | 0.97972 | 110.814 | -18.056 | 20.66 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.66 | 88.26 | 1 | 1 | 112.341 | -0.255
219.67 | 88.829 | 1 | 1 | 112.2167 | -0.105 | 155.67 | 88.286 | 0.98 | 0.97972 | 110.814 | -18.056 | 20.67 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.67 | 88.265 | 1 | 1 | 112.3203 | -0.202
219.68 | 88.829 | 1 | 1 | 112.2337 | -0.105 | 155.68 | 88.249 | 0.98 | 0.9794 | 110.814 | -18.193 | 20.68 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.68 | 88.266 | 1 | 1 | 112.3203 | -0.192
219.69 | 88.829 | 1 | 1 | 112.2337 | -0.105 | 155.69 | 88.248 | 0.98 | 0.97926 | 110.814 | -18.259 | 20.69 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.69 | 88.266 | 1 | 1 | 112.3203 | -0.192
219.7 | 88.745 | 1 | 1 | 112.2033 | -0.156 | 155.7 | 88.249 | 0.98 | 0.97894 | 110.814 | -18.404 | 20.7 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.7 | 88.266 | 1 | 1 | 112.3203 | -0.192
219.71 | 88.733 | 1 | 1 | 112.191 | -0.151 | 155.71 | 88.265 | 0.98 | 0.97902 | 110.8083 | -18.369 | 20.71 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.71 | 88.266 | 1 | 1 | 112.3203 | -0.192
219.72 | 88.728 | 1 | 1 | 112.175 | -0.105 | 155.72 | 88.275 | 0.98 | 0.97907 | 110.8113 | -18.35 | 20.72 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.72 | 88.266 | 1 | 1 | 112.3203 | -0.192
219.73 | 88.712 | 1 | 1 | 112.176 | -0.064 | 155.73 | 88.305 | 0.98 | 0.97921 | 110.8547 | -18.293 | 20.73 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.73 | 88.266 | 1 | 1 | 112.3203 | -0.192
219.74 | 88.698 | 1 | 1 | 112.1857 | -0.03 | 155.74 | 88.306 | 0.98 | 0.97921 | 110.8893 | -18.292 | 20.74 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.74 | 88.266 | 1 | 1 | 112.3203 | -0.192
219.75 | 88.759 | 1 | 0.99999 | 112.1907 | -0.346 | 155.75 | 88.306 | 0.98 | 0.97921 | 110.8893 | -18.292 | 20.75 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.75 | 88.266 | 1 | 1 | 112.3203 | -0.192
219.76 | 88.767 | 1 | 0.99999 | 112.1907 | -0.389 | 155.76 | 88.304 | 0.98 | 0.9793 | 110.874 | -18.254 | 20.76 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.76 | 88.266 | 1 | 1 | 112.3203 | -0.192
219.77 | 88.767 | 1 | 0.99999 | 112.1907 | -0.389 | 155.77 | 88.302 | 0.98 | 0.97934 | 110.8587 | -18.232 | 20.77 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.77 | 88.258 | 1 | 1 | 112.3183 | -0.089
219.78 | 88.784 | 1 | 0.99999 | 112.1893 | -0.358 | 155.78 | 88.302 | 0.98 | 0.97934 | 110.8587 | -18.232 | 20.78 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.78 | 88.257 | 1 | 1 | 112.3187 | -0.068
219.79 | 88.797 | 1 | 0.99999 | 112.1883 | -0.332 | 155.79 | 88.302 | 0.98 | 0.97934 | 110.8587 | -18.232 | 20.79 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.79 | 88.257 | 1 | 1 | 112.321 | -0.068
219.8 | 88.797 | 1 | 0.99999 | 112.1883 | -0.332 | 155.8 | 88.302 | 0.98 | 0.97934 | 110.8587 | -18.232 | 20.8 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.8 | 88.303 | 1 | 1 | 112.321 | -0.125
219.81 | 88.802 | 1 | 0.99999 | 112.1847 | -0.319 | 155.81 | 88.302 | 0.98 | 0.97934 | 110.8587 | -18.232 | 20.81 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.81 | 88.351 | 1 | 1 | 112.321 | -0.182
219.82 | 88.821 | 1 | 1 | 112.1953 | -0.271 | 155.82 | 88.302 | 0.98 | 0.97934 | 110.8587 | -18.232 | 20.82 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.82 | 88.351 | 1 | 1 | 112.321 | -0.182
219.83 | 88.819 | 1 | 1 | 112.2207 | -0.236 | 155.83 | 88.302 | 0.98 | 0.97934 | 110.8587 | -18.232 | 20.83 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.83 | 88.351 | 1 | 1 | 112.321 | -0.182
219.84 | 88.817 | 1 | 1 | 112.2427 | -0.207 | 155.84 | 88.302 | 0.98 | 0.97934 | 110.8587 | -18.232 | 20.84 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.84 | 88.351 | 1 | 1 | 112.321 | -0.182
219.85 | 88.817 | 1 | 1 | 112.2537 | -0.207 | 155.85 | 88.302 | 0.98 | 0.97934 | 110.8587 | -18.232 | 20.85 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.85 | 88.354 | 1 | 1 | 112.3107 | -0.15
219.86 | 88.811 | 1 | 1 | 112.2343 | -0.197 | 155.86 | 88.302 | 0.98 | 0.97934 | 110.8587 | -18.232 | 20.86 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.86 | 88.356 | 1 | 1 | 112.3003 | -0.118
219.87 | 88.784 | 1 | 1 | 112.215 | -0.16 | 155.87 | 88.302 | 0.98 | 0.97934 | 110.8587 | -18.232 | 20.87 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.87 | 88.356 | 1 | 1 | 112.3003 | -0.118
219.88 | 88.784 | 1 | 1 | 112.215 | -0.16 | 155.88 | 88.293 | 0.98 | 0.97948 | 110.8677 | -18.169 | 20.88 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.88 | 88.356 | 1 | 1 | 112.3003 | -0.118
219.89 | 88.784 | 1 | 1 | 112.215 | -0.16 | 155.89 | 88.292 | 0.98 | 0.97952 | 110.8607 | -18.147 | 20.89 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.89 | 88.356 | 1 | 1 | 112.3003 | -0.118
219.9 | 88.779 | 1 | 1 | 112.1907 | -0.109 | 155.9 | 88.291 | 0.98 | 0.97963 | 110.836 | -18.1 | 20.9 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.9 | 88.343 | 1 | 1 | 112.3023 | -0.09
219.91 | 88.778 | 1 | 1 | 112.1833 | -0.102 | 155.91 | 88.291 | 0.98 | 0.97963 | 110.827 | -18.1 | 20.91 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.91 | 88.329 | 1 | 1 | 112.3063 | -0.061
219.92 | 88.778 | 1 | 1 | 112.1833 | -0.102 | 155.92 | 88.291 | 0.98 | 0.97963 | 110.827 | -18.1 | 20.92 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.92 | 88.329 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.061
219.93 | 88.778 | 1 | 1 | 112.1833 | -0.102 | 155.93 | 88.291 | 0.98 | 0.97963 | 110.827 | -18.1 | 20.93 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.93 | 88.33 | 1 | 1 | 112.3007 | -0.052
219.94 | 88.778 | 1 | 1 | 112.1833 | -0.102 | 155.94 | 88.291 | 0.98 | 0.97963 | 110.827 | -18.1 | 20.94 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.94 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2983 | -0.003
219.95 | 88.798 | 1 | 1 | 112.2173 | -0.056 | 155.95 | 88.291 | 0.98 | 0.97963 | 110.827 | -18.1 | 20.95 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.95 | 88.336 | 1 | 1 | 112.3033 | -0.003
219.96 | 88.807 | 1 | 1 | 112.25 | -0.038 | 155.96 | 88.332 | 0.98 | 0.97953 | 110.819 | -18.152 | 20.96 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.96 | 88.336 | 1 | 1 | 112.3033 | -0.003
219.97 | 88.832 | 1 | 1 | 112.249 | 0.008 | 155.97 | 88.356 | 0.98 | 0.97948 | 110.811 | -18.182 | 20.97 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.97 | 88.336 | 1 | 1 | 112.3033 | -0.003
219.98 | 88.826 | 1 | 1 | 112.249 | -0.072 | 155.98 | 88.356 | 0.98 | 0.97948 | 110.811 | -18.182 | 20.98 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.98 | 88.332 | 1 | 1 | 112.3033 | -0.048
219.99 | 88.82 | 1 | 1 | 112.249 | -0.142 | 155.99 | 88.356 | 0.98 | 0.97948 | 110.811 | -18.182 | 20.99 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 80.99 | 88.307 | 1 | 0.99999 | 112.3033 | -0.291
220 | 88.853 | 1 | 0.99999 | 112.249 | -0.321 | 156 | 88.356 | 0.98 | 0.97948 | 110.811 | -18.182 | 21 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81 | 88.307 | 1 | 0.99999 | 112.3033 | -0.291
220.01 | 88.857 | 1 | 0.99999 | 112.237 | -0.338 | 156.01 | 88.356 | 0.98 | 0.97948 | 110.811 | -18.182 | 21.01 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.01 | 88.307 | 1 | 0.99999 | 112.3033 | -0.291
220.02 | 88.852 | 1 | 0.99999 | 112.2213 | -0.291 | 156.02 | 88.356 | 0.98 | 0.97948 | 110.811 | -18.182 | 21.02 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.02 | 88.307 | 1 | 0.99999 | 112.3033 | -0.291
220.03 | 88.852 | 1 | 0.99999 | 112.218 | -0.291 | 156.03 | 88.32 | 0.98 | 0.97916 | 110.811 | -18.319 | 21.03 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.03 | 88.306 | 1 | 0.99999 | 112.295 | -0.287
220.04 | 88.852 | 1 | 0.99999 | 112.218 | -0.291 | 156.04 | 88.319 | 0.98 | 0.97915 | 110.811 | -18.324 | 21.04 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.04 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.05 | 88.794 | 1 | 0.99999 | 112.218 | -0.46 | 156.05 | 88.319 | 0.98 | 0.97915 | 110.811 | -18.324 | 21.05 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.05 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.06 | 88.784 | 1 | 0.99998 | 112.218 | -0.488 | 156.06 | 88.335 | 0.98 | 0.97923 | 110.8053 | -18.289 | 21.06 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.06 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.07 | 88.784 | 1 | 0.99998 | 112.218 | -0.488 | 156.07 | 88.344 | 0.98 | 0.97928 | 110.8087 | -18.27 | 21.07 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.07 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.08 | 88.778 | 1 | 0.99999 | 112.214 | -0.422 | 156.08 | 88.344 | 0.98 | 0.97928 | 110.8173 | -18.27 | 21.08 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.08 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.09 | 88.772 | 1 | 0.99999 | 112.221 | -0.361 | 156.09 | 88.344 | 0.98 | 0.97928 | 110.8173 | -18.27 | 21.09 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.09 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.1 | 88.772 | 1 | 0.99999 | 112.232 | -0.361 | 156.1 | 88.344 | 0.98 | 0.97928 | 110.8173 | -18.27 | 21.1 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.1 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.11 | 88.771 | 1 | 0.99999 | 112.22 | -0.35 | 156.11 | 88.364 | 0.98 | 0.97937 | 110.835 | -18.233 | 21.11 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.11 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.12 | 88.767 | 1 | 0.99999 | 112.2043 | -0.303 | 156.12 | 88.376 | 0.98 | 0.97942 | 110.87 | -18.212 | 21.12 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.12 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.13 | 88.767 | 1 | 0.99999 | 112.201 | -0.303 | 156.13 | 88.376 | 0.98 | 0.97942 | 110.8873 | -18.212 | 21.13 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.13 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.14 | 88.767 | 1 | 0.99999 | 112.201 | -0.303 | 156.14 | 88.376 | 0.98 | 0.97942 | 110.8873 | -18.212 | 21.14 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.14 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.15 | 88.767 | 1 | 0.99999 | 112.201 | -0.303 | 156.15 | 88.376 | 0.98 | 0.97942 | 110.8873 | -18.212 | 21.15 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.15 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.16 | 88.767 | 1 | 0.99999 | 112.201 | -0.303 | 156.16 | 88.392 | 0.98 | 0.97951 | 110.8793 | -18.173 | 21.16 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.16 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.17 | 88.767 | 1 | 0.99999 | 112.201 | -0.303 | 156.17 | 88.402 | 0.98 | 0.97957 | 110.8713 | -18.151 | 21.17 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.17 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.18 | 88.767 | 1 | 0.99999 | 112.201 | -0.303 | 156.18 | 88.402 | 0.98 | 0.97957 | 110.8713 | -18.151 | 21.18 | 88.367 | 0.98 | 0.98075 | 113.577 | 17.595 | 81.18 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.19 | 88.767 | 1 | 0.99999 | 112.201 | -0.303 | 156.19 | 88.402 | 0.98 | 0.97957 | 110.8713 | -18.151 | 21.19 | 88.37 | 0.98 | 0.98076 | 113.577 | 17.589 | 81.19 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.2 | 88.742 | 1 | 1 | 112.211 | -0.238 | 156.2 | 88.402 | 0.98 | 0.97957 | 110.8713 | -18.151 | 21.2 | 88.394 | 0.98 | 0.98087 | 113.5923 | 17.545 | 81.2 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.21 | 88.735 | 1 | 1 | 112.2027 | -0.205 | 156.21 | 88.402 | 0.98 | 0.97957 | 110.8713 | -18.151 | 21.21 | 88.394 | 0.98 | 0.98087 | 113.608 | 17.545 | 81.21 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.22 | 88.723 | 1 | 1 | 112.1723 | -0.105 | 156.22 | 88.402 | 0.98 | 0.97957 | 110.8713 | -18.151 | 21.22 | 88.394 | 0.98 | 0.98087 | 113.608 | 17.545 | 81.22 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.23 | 88.723 | 1 | 1 | 112.1603 | -0.105 | 156.23 | 88.405 | 0.98 | 0.97913 | 110.8713 | -18.351 | 21.23 | 88.394 | 0.98 | 0.98087 | 113.608 | 17.545 | 81.23 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.24 | 88.723 | 1 | 1 | 112.1603 | -0.105 | 156.24 | 88.405 | 0.98 | 0.97911 | 110.8713 | -18.357 | 21.24 | 88.394 | 0.98 | 0.98087 | 113.608 | 17.545 | 81.24 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.25 | 88.723 | 1 | 1 | 112.1603 | -0.105 | 156.25 | 88.405 | 0.98 | 0.97911 | 110.8713 | -18.357 | 21.25 | 88.394 | 0.98 | 0.98087 | 113.608 | 17.545 | 81.25 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.26 | 88.723 | 1 | 1 | 112.1603 | -0.105 | 156.26 | 88.405 | 0.98 | 0.97911 | 110.8713 | -18.357 | 21.26 | 88.41 | 0.98 | 0.98092 | 113.604 | 17.52 | 81.26 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.27 | 88.723 | 1 | 1 | 112.1603 | -0.105 | 156.27 | 88.405 | 0.98 | 0.97911 | 110.8713 | -18.357 | 21.27 | 88.429 | 0.98 | 0.981 | 113.5963 | 17.49 | 81.27 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.28 | 88.598 | 1 | 1 | 112.1603 | -0.239 | 156.28 | 88.396 | 0.98 | 0.97925 | 110.8803 | -18.293 | 21.28 | 88.428 | 0.98 | 0.98109 | 113.585 | 17.444 | 81.28 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.29 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.29 | 88.396 | 0.98 | 0.9793 | 110.8737 | -18.271 | 21.29 | 88.428 | 0.98 | 0.98112 | 113.5837 | 17.432 | 81.29 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.3 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.3 | 88.395 | 0.98 | 0.9794 | 110.8493 | -18.225 | 21.3 | 88.428 | 0.98 | 0.98112 | 113.59 | 17.432 | 81.3 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.31 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.31 | 88.395 | 0.98 | 0.9794 | 110.8407 | -18.225 | 21.31 | 88.428 | 0.98 | 0.98112 | 113.59 | 17.432 | 81.31 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.32 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.32 | 88.395 | 0.98 | 0.9794 | 110.8407 | -18.225 | 21.32 | 88.428 | 0.98 | 0.98112 | 113.59 | 17.432 | 81.32 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.33 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.33 | 88.395 | 0.98 | 0.9794 | 110.8407 | -18.225 | 21.33 | 88.428 | 0.98 | 0.98112 | 113.59 | 17.432 | 81.33 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.34 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.34 | 88.395 | 0.98 | 0.9794 | 110.8407 | -18.225 | 21.34 | 88.428 | 0.98 | 0.98112 | 113.59 | 17.432 | 81.34 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.35 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.35 | 88.395 | 0.98 | 0.9794 | 110.8407 | -18.225 | 21.35 | 88.428 | 0.98 | 0.98112 | 113.59 | 17.432 | 81.35 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.36 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.36 | 88.395 | 0.98 | 0.9794 | 110.8407 | -18.225 | 21.36 | 88.429 | 0.98 | 0.98091 | 113.59 | 17.53 | 81.36 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.37 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.37 | 88.395 | 0.98 | 0.9794 | 110.8407 | -18.225 | 21.37 | 88.431 | 0.98 | 0.98067 | 113.59 | 17.644 | 81.37 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.38 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.38 | 88.395 | 0.98 | 0.9794 | 110.8407 | -18.225 | 21.38 | 88.431 | 0.98 | 0.98067 | 113.59 | 17.644 | 81.38 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.39 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.39 | 88.393 | 0.98 | 0.97944 | 110.8253 | -18.207 | 21.39 | 88.432 | 0.98 | 0.98069 | 113.59 | 17.635 | 81.39 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.4 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.4 | 88.391 | 0.98 | 0.97953 | 110.81 | -18.165 | 21.4 | 88.433 | 0.98 | 0.98081 | 113.5987 | 17.579 | 81.4 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.41 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.41 | 88.391 | 0.98 | 0.97953 | 110.81 | -18.165 | 21.41 | 88.433 | 0.98 | 0.98081 | 113.6073 | 17.579 | 81.41 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.42 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.42 | 88.391 | 0.98 | 0.97953 | 110.81 | -18.165 | 21.42 | 88.433 | 0.98 | 0.98081 | 113.6073 | 17.579 | 81.42 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.43 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.43 | 88.391 | 0.98 | 0.97953 | 110.81 | -18.165 | 21.43 | 88.433 | 0.98 | 0.98081 | 113.6073 | 17.579 | 81.43 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.44 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.44 | 88.391 | 0.98 | 0.97953 | 110.81 | -18.165 | 21.44 | 88.433 | 0.98 | 0.98084 | 113.5827 | 17.563 | 81.44 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.45 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.45 | 88.391 | 0.98 | 0.97953 | 110.81 | -18.165 | 21.45 | 88.428 | 0.98 | 0.98107 | 113.5473 | 17.457 | 81.45 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.46 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.46 | 88.391 | 0.98 | 0.97953 | 110.81 | -18.165 | 21.46 | 88.428 | 0.98 | 0.98107 | 113.5367 | 17.457 | 81.46 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.47 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.47 | 88.391 | 0.98 | 0.97953 | 110.81 | -18.165 | 21.47 | 88.428 | 0.98 | 0.98107 | 113.5367 | 17.457 | 81.47 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.48 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.48 | 88.391 | 0.98 | 0.97953 | 110.81 | -18.165 | 21.48 | 88.4 | 0.98 | 0.9808 | 113.5367 | 17.575 | 81.48 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.49 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.49 | 88.367 | 0.98 | 0.97943 | 110.8043 | -18.205 | 21.49 | 88.392 | 0.98 | 0.98074 | 113.5367 | 17.604 | 81.49 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.5 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.5 | 88.314 | 0.98 | 0.97921 | 110.808 | -18.295 | 21.5 | 88.392 | 0.98 | 0.98074 | 113.5367 | 17.604 | 81.5 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.51 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.51 | 88.29 | 0.98 | 0.979 | 110.817 | -18.385 | 21.51 | 88.392 | 0.98 | 0.98074 | 113.5367 | 17.604 | 81.51 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.52 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.52 | 88.277 | 0.98 | 0.97888 | 110.817 | -18.436 | 21.52 | 88.392 | 0.98 | 0.98074 | 113.5367 | 17.604 | 81.52 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.53 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.53 | 88.277 | 0.98 | 0.97888 | 110.817 | -18.436 | 21.53 | 88.392 | 0.98 | 0.98074 | 113.5367 | 17.604 | 81.53 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.54 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.54 | 88.287 | 0.98 | 0.97892 | 110.8343 | -18.419 | 21.54 | 88.392 | 0.98 | 0.98074 | 113.5367 | 17.604 | 81.54 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.55 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.55 | 88.309 | 0.98 | 0.97902 | 110.8693 | -18.378 | 21.55 | 88.392 | 0.98 | 0.98074 | 113.5367 | 17.604 | 81.55 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.56 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.56 | 88.309 | 0.98 | 0.97902 | 110.887 | -18.378 | 21.56 | 88.393 | 0.98 | 0.9808 | 113.5367 | 17.574 | 81.56 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.57 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.57 | 88.309 | 0.98 | 0.97902 | 110.887 | -18.378 | 21.57 | 88.394 | 0.98 | 0.98088 | 113.5453 | 17.54 | 81.57 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.58 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.58 | 88.334 | 0.98 | 0.97917 | 110.8713 | -18.319 | 21.58 | 88.394 | 0.98 | 0.98088 | 113.554 | 17.54 | 81.58 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.59 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.59 | 88.335 | 0.98 | 0.97917 | 110.8713 | -18.317 | 21.59 | 88.385 | 0.98 | 0.98084 | 113.5643 | 17.557 | 81.59 | 88.297 | 1 | 1 | 112.2867 | -0.264
220.6 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.6 | 88.335 | 0.98 | 0.97917 | 110.8713 | -18.317 | 21.6 | 88.322 | 0.98 | 0.98057 | 113.5907 | 17.669 | 81.6 | 88.291 | 1 | 0.99999 | 112.2917 | -0.32
220.61 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.61 | 88.335 | 0.98 | 0.97917 | 110.8713 | -18.317 | 21.61 | 88.322 | 0.98 | 0.98057 | 113.607 | 17.669 | 81.61 | 88.283 | 1 | 0.99999 | 112.3047 | -0.385
220.62 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.62 | 88.335 | 0.98 | 0.97917 | 110.8713 | -18.317 | 21.62 | 88.322 | 0.98 | 0.98057 | 113.607 | 17.669 | 81.62 | 88.283 | 1 | 0.99999 | 112.3123 | -0.385
220.63 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.63 | 88.335 | 0.98 | 0.97917 | 110.8713 | -18.317 | 21.63 | 88.322 | 0.98 | 0.98057 | 113.607 | 17.669 | 81.63 | 88.283 | 1 | 0.99999 | 112.3123 | -0.385
220.64 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.64 | 88.335 | 0.98 | 0.97917 | 110.8713 | -18.317 | 21.64 | 88.327 | 0.98 | 0.98059 | 113.6033 | 17.661 | 81.64 | 88.283 | 1 | 0.99999 | 112.3123 | -0.385
220.65 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.65 | 88.335 | 0.98 | 0.97917 | 110.8713 | -18.317 | 21.65 | 88.357 | 0.98 | 0.9807 | 113.596 | 17.614 | 81.65 | 88.283 | 1 | 0.99999 | 112.3123 | -0.385
220.66 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.66 | 88.335 | 0.98 | 0.97926 | 110.8557 | -18.275 | 21.66 | 88.357 | 0.98 | 0.9807 | 113.5923 | 17.614 | 81.66 | 88.283 | 1 | 0.99999 | 112.3123 | -0.385
220.67 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.67 | 88.334 | 0.98 | 0.97932 | 110.8313 | -18.251 | 21.67 | 88.357 | 0.98 | 0.9807 | 113.5923 | 17.614 | 81.67 | 88.283 | 1 | 0.99999 | 112.3123 | -0.385
220.68 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.68 | 88.334 | 0.98 | 0.97932 | 110.8227 | -18.251 | 21.68 | 88.357 | 0.98 | 0.9807 | 113.5923 | 17.614 | 81.68 | 88.287 | 1 | 0.99999 | 112.3103 | -0.392
220.69 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.69 | 88.331 | 0.98 | 0.97936 | 110.8273 | -18.231 | 21.69 | 88.357 | 0.98 | 0.9807 | 113.5923 | 17.614 | 81.69 | 88.311 | 1 | 0.99999 | 112.3063 | -0.442
220.7 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.7 | 88.325 | 0.98 | 0.97946 | 110.8367 | -18.185 | 21.7 | 88.357 | 0.98 | 0.9807 | 113.5923 | 17.614 | 81.7 | 88.311 | 1 | 0.99999 | 112.3043 | -0.442
220.71 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.71 | 88.325 | 0.98 | 0.97946 | 110.8413 | -18.185 | 21.71 | 88.357 | 0.98 | 0.9807 | 113.5923 | 17.614 | 81.71 | 88.311 | 1 | 0.99999 | 112.3043 | -0.442
220.72 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.72 | 88.325 | 0.98 | 0.97946 | 110.8413 | -18.185 | 21.72 | 88.357 | 0.98 | 0.9807 | 113.5923 | 17.614 | 81.72 | 88.311 | 1 | 0.99999 | 112.3043 | -0.442
220.73 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.73 | 88.325 | 0.98 | 0.97946 | 110.8413 | -18.185 | 21.73 | 88.379 | 0.98 | 0.9808 | 113.5923 | 17.574 | 81.73 | 88.311 | 1 | 0.99999 | 112.3043 | -0.442
220.74 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.74 | 88.325 | 0.98 | 0.97946 | 110.8413 | -18.185 | 21.74 | 88.385 | 0.98 | 0.98084 | 113.6143 | 17.556 | 81.74 | 88.311 | 1 | 0.99999 | 112.3043 | -0.442
220.75 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.75 | 88.325 | 0.98 | 0.97946 | 110.8413 | -18.185 | 21.75 | 88.384 | 0.98 | 0.98094 | 113.615 | 17.506 | 81.75 | 88.311 | 1 | 0.99999 | 112.3043 | -0.442
220.76 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.76 | 88.323 | 0.98 | 0.97954 | 110.8263 | -18.147 | 21.76 | 88.384 | 0.98 | 0.98094 | 113.6213 | 17.506 | 81.76 | 88.311 | 1 | 0.99999 | 112.3043 | -0.442
220.77 | 88.478 | 1 | 0.99999 | 112.1603 | -0.367 | 156.77 | 88.322 | 0.98 | 0.97958 | 110.8113 | -18.126 | 21.77 | 88.384 | 0.98 | 0.98094 | 113.6213 | 17.506 | 81.77 | 88.311 | 1 | 0.99999 | 112.3043 | -0.442
220.78 | 88.489 | 1 | 0.99999 | 112.1773 | -0.342 | 156.78 | 88.326 | 0.98 | 0.97915 | 110.8113 | -18.326 | 21.78 | 88.381 | 0.98 | 0.98105 | 113.6047 | 17.454 | 81.78 | 88.307 | 1 | 0.99999 | 112.285 | -0.448
220.79 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.2117 | -0.315 | 156.79 | 88.326 | 0.98 | 0.97913 | 110.8113 | -18.332 | 21.79 | 88.366 | 0.98 | 0.98104 | 113.571 | 17.456 | 81.79 | 88.276 | 1 | 0.99998 | 112.246 | -0.488
220.8 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.315 | 156.8 | 88.326 | 0.98 | 0.97913 | 110.8113 | -18.332 | 21.8 | 88.277 | 0.98 | 0.98081 | 113.554 | 17.549 | 81.8 | 88.273 | 1 | 0.99998 | 112.2217 | -0.514
220.81 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.315 | 156.81 | 88.326 | 0.98 | 0.97913 | 110.8113 | -18.332 | 21.81 | 88.277 | 0.98 | 0.98081 | 113.554 | 17.549 | 81.81 | 88.268 | 1 | 0.99998 | 112.2247 | -0.545
220.82 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.315 | 156.82 | 88.326 | 0.98 | 0.97913 | 110.8113 | -18.332 | 21.82 | 88.277 | 0.98 | 0.98081 | 113.554 | 17.549 | 81.82 | 88.264 | 1 | 0.99998 | 112.2323 | -0.595
220.83 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.315 | 156.83 | 88.351 | 0.98 | 0.97926 | 110.8003 | -18.28 | 21.83 | 88.277 | 0.98 | 0.98081 | 113.554 | 17.549 | 81.83 | 88.262 | 1 | 0.99998 | 112.2427 | -0.609
220.84 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.315 | 156.84 | 88.352 | 0.98 | 0.97926 | 110.8183 | -18.278 | 21.84 | 88.277 | 0.98 | 0.98081 | 113.554 | 17.549 | 81.84 | 88.262 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.609
220.85 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.315 | 156.85 | 88.352 | 0.98 | 0.97926 | 110.8183 | -18.278 | 21.85 | 88.277 | 0.98 | 0.98081 | 113.554 | 17.549 | 81.85 | 88.262 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.609
220.86 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.315 | 156.86 | 88.373 | 0.98 | 0.97936 | 110.836 | -18.241 | 21.86 | 88.277 | 0.98 | 0.98081 | 113.554 | 17.549 | 81.86 | 88.262 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.609
220.87 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.315 | 156.87 | 88.385 | 0.98 | 0.9794 | 110.871 | -18.221 | 21.87 | 88.277 | 0.98 | 0.98081 | 113.554 | 17.549 | 81.87 | 88.262 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.609
220.88 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.315 | 156.88 | 88.385 | 0.98 | 0.9794 | 110.8883 | -18.221 | 21.88 | 88.277 | 0.98 | 0.98081 | 113.554 | 17.549 | 81.88 | 88.262 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.609
220.89 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.315 | 156.89 | 88.382 | 0.98 | 0.97935 | 110.8807 | -18.245 | 21.89 | 88.277 | 0.98 | 0.98081 | 113.554 | 17.549 | 81.89 | 88.262 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.609
220.9 | 88.502 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.315 | 156.9 | 88.375 | 0.98 | 0.97922 | 110.8727 | -18.302 | 21.9 | 88.277 | 0.98 | 0.98081 | 113.554 | 17.549 | 81.9 | 88.262 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.609
220.91 | 88.505 | 1 | 0.99999 | 112.2257 | -0.307 | 156.91 | 88.375 | 0.98 | 0.97922 | 110.8727 | -18.302 | 21.91 | 88.278 | 0.98 | 0.98087 | 113.554 | 17.519 | 81.91 | 88.262 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.609
220.92 | 88.525 | 1 | 1 | 112.2367 | -0.254 | 156.92 | 88.375 | 0.98 | 0.97922 | 110.8727 | -18.302 | 21.92 | 88.279 | 0.98 | 0.98094 | 113.5627 | 17.485 | 81.92 | 88.262 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.609
220.93 | 88.521 | 1 | 1 | 112.2363 | -0.225 | 156.93 | 88.375 | 0.98 | 0.97922 | 110.8727 | -18.302 | 21.93 | 88.279 | 0.98 | 0.98094 | 113.5713 | 17.485 | 81.93 | 88.265 | 1 | 0.99998 | 112.2483 | -0.582
220.94 | 88.516 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.191 | 156.94 | 88.374 | 0.98 | 0.97927 | 110.8573 | -18.281 | 21.94 | 88.274 | 0.98 | 0.9809 | 113.5713 | 17.505 | 81.94 | 88.285 | 1 | 0.99999 | 112.2513 | -0.379
220.95 | 88.516 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.191 | 156.95 | 88.374 | 0.98 | 0.97937 | 110.8333 | -18.235 | 21.95 | 88.244 | 0.98 | 0.98061 | 113.5713 | 17.633 | 81.95 | 88.285 | 1 | 0.99999 | 112.259 | -0.379
220.96 | 88.516 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.191 | 156.96 | 88.395 | 0.98 | 0.97927 | 110.8297 | -18.284 | 21.96 | 88.244 | 0.98 | 0.98061 | 113.5713 | 17.633 | 81.96 | 88.285 | 1 | 0.99999 | 112.259 | -0.379
220.97 | 88.516 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.191 | 156.97 | 88.406 | 0.98 | 0.97921 | 110.839 | -18.312 | 21.97 | 88.244 | 0.98 | 0.98061 | 113.5713 | 17.633 | 81.97 | 88.285 | 1 | 0.99999 | 112.259 | -0.379
220.98 | 88.516 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.191 | 156.98 | 88.406 | 0.98 | 0.97921 | 110.8437 | -18.312 | 21.98 | 88.267 | 0.98 | 0.98072 | 113.5817 | 17.586 | 81.98 | 88.288 | 1 | 0.99999 | 112.2477 | -0.394
220.99 | 88.516 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.191 | 156.99 | 88.406 | 0.98 | 0.97921 | 110.8437 | -18.312 | 21.99 | 88.273 | 0.98 | 0.98075 | 113.6083 | 17.575 | 81.99 | 88.316 | 1 | 0.99998 | 112.2413 | -0.513
221 | 88.516 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.191 | 157 | 88.406 | 0.98 | 0.97921 | 110.8437 | -18.312 | 22 | 88.273 | 0.98 | 0.98075 | 113.6247 | 17.575 | 82 | 88.316 | 1 | 0.99998 | 112.2463 | -0.513
221.01 | 88.516 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.191 | 157.01 | 88.406 | 0.98 | 0.97921 | 110.8437 | -18.312 | 22.01 | 88.273 | 0.98 | 0.98075 | 113.6247 | 17.575 | 82.01 | 88.316 | 1 | 0.99998 | 112.2463 | -0.513
221.02 | 88.516 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.191 | 157.02 | 88.406 | 0.98 | 0.97921 | 110.8437 | -18.312 | 22.02 | 88.273 | 0.98 | 0.98075 | 113.6247 | 17.575 | 82.02 | 88.316 | 1 | 0.99998 | 112.2463 | -0.513
221.03 | 88.516 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.191 | 157.03 | 88.432 | 0.98 | 0.97936 | 110.828 | -18.253 | 22.03 | 88.273 | 0.98 | 0.98075 | 113.6247 | 17.575 | 82.03 | 88.316 | 1 | 0.99998 | 112.2463 | -0.513
221.04 | 88.516 | 1 | 1 | 112.2213 | -0.191 | 157.04 | 88.433 | 0.98 | 0.97936 | 110.828 | -18.251 | 22.04 | 88.273 | 0.98 | 0.98075 | 113.6247 | 17.575 | 82.04 | 88.316 | 1 | 0.99998 | 112.2463 | -0.513
221.05 | 88.514 | 1 | 1 | 112.2327 | -0.14 | 157.05 | 88.433 | 0.98 | 0.97936 | 110.828 | -18.251 | 22.05 | 88.273 | 0.98 | 0.98075 | 113.6247 | 17.575 | 82.05 | 88.316 | 1 | 0.99998 | 112.2463 | -0.513
221.06 | 88.522 | 1 | 1 | 112.2553 | -0.143 | 157.06 | 88.45 | 0.98 | 0.97944 | 110.8227 | -18.217 | 22.06 | 88.273 | 0.98 | 0.98075 | 113.6247 | 17.575 | 82.06 | 88.316 | 1 | 0.99998 | 112.2463 | -0.513
221.07 | 88.579 | 1 | 1 | 112.2667 | -0.259 | 157.07 | 88.459 | 0.98 | 0.97949 | 110.8267 | -18.197 | 22.07 | 88.273 | 0.98 | 0.98075 | 113.6247 | 17.575 | 82.07 | 88.333 | 1 | 0.99998 | 112.2593 | -0.56
221.08 | 88.591 | 1 | 1 | 112.2547 | -0.207 | 157.08 | 88.459 | 0.98 | 0.97949 | 110.836 | -18.197 | 22.08 | 88.281 | 0.98 | 0.98082 | 113.618 | 17.543 | 82.08 | 88.337 | 1 | 0.99998 | 112.29 | -0.574
221.09 | 88.605 | 1 | 1 | 112.2383 | -0.145 | 157.09 | 88.469 | 0.98 | 0.97953 | 110.8537 | -18.18 | 22.09 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.6047 | 17.535 | 82.09 | 88.337 | 1 | 0.99998 | 112.3077 | -0.574
221.1 | 88.605 | 1 | 1 | 112.234 | -0.145 | 157.1 | 88.491 | 0.98 | 0.97963 | 110.889 | -18.14 | 22.1 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.1 | 88.337 | 1 | 0.99998 | 112.3077 | -0.574
221.11 | 88.605 | 1 | 1 | 112.234 | -0.145 | 157.11 | 88.427 | 0.98 | 0.97945 | 110.9067 | -18.208 | 22.11 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.11 | 88.337 | 1 | 0.99998 | 112.3077 | -0.574
221.12 | 88.605 | 1 | 1 | 112.234 | -0.145 | 157.12 | 88.391 | 0.98 | 0.97935 | 110.9067 | -18.246 | 22.12 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.12 | 88.349 | 1 | 0.99999 | 112.3077 | -0.462
221.13 | 88.6 | 1 | 1 | 112.234 | -0.213 | 157.13 | 88.388 | 0.98 | 0.97948 | 110.8767 | -18.188 | 22.13 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.13 | 88.352 | 1 | 0.99999 | 112.3183 | -0.429
221.14 | 88.595 | 1 | 0.99999 | 112.234 | -0.295 | 157.14 | 88.388 | 0.98 | 0.97948 | 110.8767 | -18.186 | 22.14 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.14 | 88.352 | 1 | 0.99999 | 112.3287 | -0.429
221.15 | 88.595 | 1 | 0.99999 | 112.234 | -0.295 | 157.15 | 88.388 | 0.98 | 0.97948 | 110.8767 | -18.186 | 22.15 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.15 | 88.347 | 1 | 0.99999 | 112.3133 | -0.457
221.16 | 88.595 | 1 | 0.99999 | 112.234 | -0.295 | 157.16 | 88.388 | 0.98 | 0.97957 | 110.861 | -18.144 | 22.16 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.16 | 88.341 | 1 | 0.99998 | 112.2823 | -0.492
221.17 | 88.595 | 1 | 0.99999 | 112.234 | -0.295 | 157.17 | 88.388 | 0.98 | 0.97963 | 110.837 | -18.12 | 22.17 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.17 | 88.341 | 1 | 0.99998 | 112.2667 | -0.492
221.18 | 88.613 | 1 | 0.99999 | 112.234 | -0.388 | 157.18 | 88.345 | 0.98 | 0.97945 | 110.8387 | -18.194 | 22.18 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.18 | 88.341 | 1 | 0.99998 | 112.2667 | -0.492
221.19 | 88.634 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.501 | 157.19 | 88.344 | 0.98 | 0.97944 | 110.8483 | -18.196 | 22.19 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.19 | 88.341 | 1 | 0.99998 | 112.2667 | -0.492
221.2 | 88.622 | 1 | 0.99999 | 112.2273 | -0.356 | 157.2 | 88.344 | 0.98 | 0.97944 | 110.8483 | -18.196 | 22.2 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.2 | 88.341 | 1 | 0.99998 | 112.2667 | -0.492
221.21 | 88.618 | 1 | 0.99999 | 112.2197 | -0.315 | 157.21 | 88.361 | 0.98 | 0.97953 | 110.8407 | -18.157 | 22.21 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.21 | 88.341 | 1 | 0.99998 | 112.2667 | -0.492
221.22 | 88.618 | 1 | 0.99999 | 112.219 | -0.315 | 157.22 | 88.371 | 0.98 | 0.97959 | 110.833 | -18.135 | 22.22 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.22 | 88.335 | 1 | 0.99998 | 112.262 | -0.537
221.23 | 88.618 | 1 | 0.99999 | 112.219 | -0.315 | 157.23 | 88.313 | 0.98 | 0.97886 | 110.833 | -18.454 | 22.23 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.23 | 88.332 | 1 | 0.99998 | 112.2653 | -0.556
221.24 | 88.618 | 1 | 0.99999 | 112.219 | -0.315 | 157.24 | 88.311 | 0.98 | 0.97884 | 110.833 | -18.462 | 22.24 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.24 | 88.327 | 1 | 0.99998 | 112.284 | -0.613
221.25 | 88.618 | 1 | 0.99999 | 112.219 | -0.315 | 157.25 | 88.311 | 0.98 | 0.97884 | 110.833 | -18.462 | 22.25 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.25 | 88.394 | 1 | 0.99998 | 112.2923 | -0.564
221.26 | 88.618 | 1 | 0.99999 | 112.219 | -0.315 | 157.26 | 88.329 | 0.98 | 0.97892 | 110.8277 | -18.428 | 22.26 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.26 | 88.481 | 1 | 0.99998 | 112.2887 | -0.499
221.27 | 88.618 | 1 | 0.99999 | 112.219 | -0.315 | 157.27 | 88.338 | 0.98 | 0.97897 | 110.8317 | -18.409 | 22.27 | 88.283 | 0.98 | 0.98084 | 113.598 | 17.535 | 82.27 | 88.481 | 1 | 0.99998 | 112.287 | -0.499
221.28 | 88.616 | 1 | 0.99999 | 112.207 | -0.29 | 157.28 | 88.338 | 0.98 | 0.97897 | 110.841 | -18.409 | 22.28 | 88.318 | 0.98 | 0.98061 | 113.598 | 17.651 | 82.28 | 88.481 | 1 | 0.99998 | 112.287 | -0.499
221.29 | 88.613 | 1 | 1 | 112.1917 | -0.257 | 157.29 | 88.348 | 0.98 | 0.97901 | 110.8587 | -18.391 | 22.29 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.29 | 88.481 | 1 | 0.99998 | 112.287 | -0.499
221.3 | 88.56 | 1 | 0.99999 | 112.1997 | -0.362 | 157.3 | 88.371 | 0.98 | 0.97911 | 110.894 | -18.351 | 22.3 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.3 | 88.445 | 1 | 0.99999 | 112.287 | -0.416
221.31 | 88.544 | 1 | 0.99999 | 112.2077 | -0.385 | 157.31 | 88.369 | 0.98 | 0.97919 | 110.8967 | -18.313 | 22.31 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.31 | 88.398 | 1 | 0.99999 | 112.287 | -0.306
221.32 | 88.537 | 1 | 0.99999 | 112.2043 | -0.328 | 157.32 | 88.368 | 0.98 | 0.97924 | 110.8817 | -18.292 | 22.32 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.32 | 88.392 | 1 | 0.99999 | 112.2827 | -0.351
221.33 | 88.537 | 1 | 0.99999 | 112.2043 | -0.328 | 157.33 | 88.368 | 0.98 | 0.97938 | 110.851 | -18.227 | 22.33 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.33 | 88.391 | 1 | 0.99999 | 112.286 | -0.364
221.34 | 88.537 | 1 | 0.99999 | 112.2043 | -0.328 | 157.34 | 88.368 | 0.98 | 0.97939 | 110.835 | -18.225 | 22.34 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.34 | 88.391 | 1 | 0.99999 | 112.294 | -0.364
221.35 | 88.537 | 1 | 0.99999 | 112.2043 | -0.328 | 157.35 | 88.368 | 0.98 | 0.97939 | 110.835 | -18.225 | 22.35 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.35 | 88.376 | 1 | 0.99999 | 112.2747 | -0.384
221.36 | 88.538 | 1 | 0.99999 | 112.2123 | -0.331 | 157.36 | 88.363 | 0.98 | 0.97948 | 110.8397 | -18.183 | 22.36 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.36 | 88.356 | 1 | 0.99999 | 112.2357 | -0.41
221.37 | 88.55 | 1 | 0.99999 | 112.2463 | -0.354 | 157.37 | 88.36 | 0.98 | 0.97953 | 110.8493 | -18.16 | 22.37 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.37 | 88.352 | 1 | 0.99999 | 112.216 | -0.458
221.38 | 88.563 | 1 | 0.99999 | 112.272 | -0.329 | 157.38 | 88.236 | 0.98 | 0.97849 | 110.8543 | -18.603 | 22.38 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.38 | 88.351 | 1 | 0.99999 | 112.2263 | -0.473
221.39 | 88.581 | 1 | 0.99999 | 112.271 | -0.298 | 157.39 | 88.241 | 0.98 | 0.97851 | 110.8467 | -18.596 | 22.39 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.39 | 88.351 | 1 | 0.99999 | 112.237 | -0.473
221.4 | 88.581 | 1 | 0.99999 | 112.271 | -0.298 | 157.4 | 88.26 | 0.98 | 0.97861 | 110.8393 | -18.554 | 22.4 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.4 | 88.351 | 1 | 0.99999 | 112.237 | -0.473
221.41 | 88.572 | 1 | 0.99999 | 112.2593 | -0.305 | 157.41 | 88.26 | 0.98 | 0.97871 | 110.824 | -18.511 | 22.41 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.41 | 88.351 | 1 | 0.99999 | 112.237 | -0.473
221.42 | 88.493 | 1 | 0.99999 | 112.2447 | -0.363 | 157.42 | 88.26 | 0.98 | 0.97876 | 110.8007 | -18.487 | 22.42 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.42 | 88.367 | 1 | 0.99998 | 112.2503 | -0.52
221.43 | 88.489 | 1 | 0.99999 | 112.238 | -0.308 | 157.43 | 88.26 | 0.98 | 0.97876 | 110.7927 | -18.487 | 22.43 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.43 | 88.375 | 1 | 0.99998 | 112.2817 | -0.54
221.44 | 88.483 | 1 | 1 | 112.246 | -0.236 | 157.44 | 88.26 | 0.98 | 0.97876 | 110.7927 | -18.487 | 22.44 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.44 | 88.401 | 1 | 0.99998 | 112.2943 | -0.592
221.45 | 88.483 | 1 | 1 | 112.2573 | -0.236 | 157.45 | 88.26 | 0.98 | 0.97876 | 110.7927 | -18.487 | 22.45 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.45 | 88.401 | 1 | 0.99998 | 112.2927 | -0.592
221.46 | 88.483 | 1 | 1 | 112.2457 | -0.23 | 157.46 | 88.26 | 0.98 | 0.97876 | 110.7927 | -18.487 | 22.46 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.46 | 88.401 | 1 | 0.99998 | 112.2927 | -0.592
221.47 | 88.478 | 1 | 1 | 112.231 | -0.178 | 157.47 | 88.26 | 0.98 | 0.97876 | 110.7927 | -18.487 | 22.47 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.47 | 88.397 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.64
221.48 | 88.504 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.299 | 157.48 | 88.29 | 0.98 | 0.97902 | 110.798 | -18.374 | 22.48 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.48 | 88.395 | 1 | 0.99998 | 112.3033 | -0.623
221.49 | 88.537 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.46 | 157.49 | 88.29 | 0.98 | 0.97903 | 110.8333 | -18.371 | 22.49 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.49 | 88.395 | 1 | 0.99999 | 112.3137 | -0.299
221.5 | 88.529 | 1 | 0.99999 | 112.2247 | -0.362 | 157.5 | 88.29 | 0.98 | 0.97903 | 110.8333 | -18.371 | 22.5 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.5 | 88.395 | 1 | 0.99999 | 112.3137 | -0.299
221.51 | 88.527 | 1 | 0.99999 | 112.233 | -0.332 | 157.51 | 88.308 | 0.98 | 0.97912 | 110.8283 | -18.336 | 22.51 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.51 | 88.395 | 1 | 0.99999 | 112.3137 | -0.299
221.52 | 88.527 | 1 | 0.99999 | 112.2443 | -0.332 | 157.52 | 88.317 | 0.98 | 0.97916 | 110.833 | -18.317 | 22.52 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.52 | 88.39 | 1 | 0.99999 | 112.3093 | -0.342
221.53 | 88.525 | 1 | 0.99999 | 112.2327 | -0.307 | 157.53 | 88.317 | 0.98 | 0.97916 | 110.8423 | -18.317 | 22.53 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.53 | 88.388 | 1 | 0.99999 | 112.3127 | -0.356
221.54 | 88.522 | 1 | 1 | 112.218 | -0.274 | 157.54 | 88.315 | 0.98 | 0.97921 | 110.8473 | -18.297 | 22.54 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.54 | 88.388 | 1 | 0.99999 | 112.3207 | -0.356
221.55 | 88.554 | 1 | 0.99999 | 112.2153 | -0.431 | 157.55 | 88.309 | 0.98 | 0.9793 | 110.8573 | -18.252 | 22.55 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.55 | 88.407 | 1 | 0.99999 | 112.3053 | -0.325
221.56 | 88.564 | 1 | 0.99999 | 112.2267 | -0.474 | 157.56 | 88.327 | 0.98 | 0.9794 | 110.855 | -18.213 | 22.56 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.56 | 88.432 | 1 | 0.99999 | 112.2747 | -0.281
221.57 | 88.562 | 1 | 0.99999 | 112.2493 | -0.416 | 157.57 | 88.337 | 0.98 | 0.97945 | 110.8473 | -18.191 | 22.57 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.57 | 88.432 | 1 | 0.99999 | 112.2593 | -0.281
221.58 | 88.569 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.382 | 157.58 | 88.337 | 0.98 | 0.97959 | 110.817 | -18.126 | 22.58 | 88.327 | 0.98 | 0.98055 | 113.598 | 17.679 | 82.58 | 88.432 | 1 | 0.99999 | 112.2593 | -0.281
221.59 | 88.578 | 1 | 0.99999 | 112.2403 | -0.336 | 157.59 | 88.326 | 0.98 | 0.97949 | 110.8017 | -18.168 | 22.59 | 88.327 | 0.98 | 0.98053 | 113.5913 | 17.687 | 82.59 | 88.432 | 1 | 0.99999 | 112.2593 | -0.281
221.6 | 88.597 | 1 | 0.99999 | 112.2373 | -0.29 | 157.6 | 88.303 | 0.98 | 0.97927 | 110.8017 | -18.267 | 22.6 | 88.327 | 0.98 | 0.98043 | 113.5923 | 17.737 | 82.6 | 88.43 | 1 | 0.99999 | 112.2593 | -0.308
221.61 | 88.603 | 1 | 1 | 112.2497 | -0.276 | 157.61 | 88.303 | 0.98 | 0.97927 | 110.8017 | -18.267 | 22.61 | 88.327 | 0.98 | 0.98043 | 113.5997 | 17.737 | 82.61 | 88.427 | 1 | 0.99999 | 112.27 | -0.345
221.62 | 88.603 | 1 | 1 | 112.265 | -0.276 | 157.62 | 88.303 | 0.98 | 0.97927 | 110.8017 | -18.267 | 22.62 | 88.327 | 0.98 | 0.98043 | 113.5997 | 17.737 | 82.62 | 88.422 | 1 | 0.99999 | 112.2763 | -0.388
221.63 | 88.602 | 1 | 1 | 112.2767 | -0.249 | 157.63 | 88.303 | 0.98 | 0.97927 | 110.8017 | -18.267 | 22.63 | 88.33 | 0.98 | 0.98032 | 113.6167 | 17.789 | 82.63 | 88.42 | 1 | 0.99999 | 112.2797 | -0.403
221.64 | 88.601 | 1 | 1 | 112.2997 | -0.212 | 157.64 | 88.307 | 0.98 | 0.97936 | 110.8017 | -18.223 | 22.64 | 88.331 | 0.98 | 0.98027 | 113.6417 | 17.811 | 82.64 | 88.42 | 1 | 0.99999 | 112.2877 | -0.403
221.65 | 88.592 | 1 | 1 | 112.2937 | -0.12 | 157.65 | 88.318 | 0.98 | 0.97958 | 110.817 | -18.126 | 22.65 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.65 | 88.42 | 1 | 0.99999 | 112.2877 | -0.403
221.66 | 88.588 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.103 | 157.66 | 88.335 | 0.98 | 0.97967 | 110.8273 | -18.091 | 22.66 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.66 | 88.42 | 1 | 0.99999 | 112.2877 | -0.403
221.67 | 88.581 | 1 | 1 | 112.253 | -0.241 | 157.67 | 88.344 | 0.98 | 0.97971 | 110.832 | -18.072 | 22.67 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.67 | 88.42 | 1 | 0.99999 | 112.2877 | -0.403
221.68 | 88.58 | 1 | 1 | 112.2647 | -0.214 | 157.68 | 88.344 | 0.98 | 0.97971 | 110.8417 | -18.072 | 22.68 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.68 | 88.42 | 1 | 0.99999 | 112.2877 | -0.403
221.69 | 88.579 | 1 | 1 | 112.2877 | -0.176 | 157.69 | 88.344 | 0.98 | 0.97971 | 110.8417 | -18.072 | 22.69 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.69 | 88.42 | 1 | 0.99999 | 112.2877 | -0.403
221.7 | 88.576 | 1 | 1 | 112.2873 | -0.133 | 157.7 | 88.344 | 0.98 | 0.97971 | 110.8417 | -18.072 | 22.7 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.7 | 88.423 | 1 | 0.99999 | 112.2823 | -0.419
221.71 | 88.566 | 1 | 1 | 112.2717 | -0.145 | 157.71 | 88.309 | 0.98 | 0.97923 | 110.8417 | -18.283 | 22.71 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.71 | 88.426 | 1 | 0.99999 | 112.2713 | -0.443
221.72 | 88.465 | 1 | 0.99999 | 112.25 | -0.437 | 157.72 | 88.289 | 0.98 | 0.97897 | 110.8417 | -18.4 | 22.72 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.72 | 88.426 | 1 | 0.99999 | 112.2657 | -0.443
221.73 | 88.432 | 1 | 0.99998 | 112.25 | -0.489 | 157.73 | 88.316 | 0.98 | 0.97911 | 110.8267 | -18.341 | 22.73 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.73 | 88.426 | 1 | 0.99999 | 112.2657 | -0.443
221.74 | 88.384 | 1 | 0.99998 | 112.25 | -0.562 | 157.74 | 88.317 | 0.98 | 0.97916 | 110.8117 | -18.319 | 22.74 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.74 | 88.426 | 1 | 0.99999 | 112.2657 | -0.443
221.75 | 88.381 | 1 | 0.99999 | 112.25 | -0.47 | 157.75 | 88.317 | 0.98 | 0.97926 | 110.789 | -18.273 | 22.75 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.75 | 88.426 | 1 | 0.99999 | 112.2657 | -0.443
221.76 | 88.379 | 1 | 0.99999 | 112.2537 | -0.435 | 157.76 | 88.328 | 0.98 | 0.97938 | 110.7963 | -18.22 | 22.76 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.76 | 88.426 | 1 | 0.99999 | 112.2657 | -0.443
221.77 | 88.372 | 1 | 0.99999 | 112.239 | -0.376 | 157.77 | 88.334 | 0.98 | 0.97945 | 110.827 | -18.191 | 22.77 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.77 | 88.434 | 1 | 0.99999 | 112.2657 | -0.463
221.78 | 88.372 | 1 | 0.99999 | 112.239 | -0.376 | 157.78 | 88.269 | 0.98 | 0.9788 | 110.8423 | -18.47 | 22.78 | 88.329 | 0.98 | 0.98015 | 113.6497 | 17.866 | 82.78 | 88.437 | 1 | 0.99999 | 112.274 | -0.469
221.79 | 88.372 | 1 | 0.99999 | 112.239 | -0.376 | 157.79 | 88.267 | 0.98 | 0.97879 | 110.8423 | -18.476 | 22.79 | 88.343 | 0.98 | 0.98021 | 113.6497 | 17.84 | 82.79 | 88.437 | 1 | 0.99999 | 112.2827 | -0.469
221.8 | 88.382 | 1 | 0.99999 | 112.245 | -0.407 | 157.8 | 88.267 | 0.98 | 0.97879 | 110.8423 | -18.476 | 22.8 | 88.429 | 0.98 | 0.9806 | 113.6497 | 17.679 | 82.8 | 88.437 | 1 | 0.99999 | 112.2827 | -0.469
221.81 | 88.386 | 1 | 0.99999 | 112.266 | -0.417 | 157.81 | 88.285 | 0.98 | 0.97888 | 110.835 | -18.437 | 22.81 | 88.429 | 0.98 | 0.9806 | 113.6497 | 17.679 | 82.81 | 88.437 | 1 | 0.99999 | 112.2827 | -0.469
221.82 | 88.386 | 1 | 0.99999 | 112.281 | -0.417 | 157.82 | 88.295 | 0.98 | 0.97893 | 110.828 | -18.416 | 22.82 | 88.429 | 0.98 | 0.9806 | 113.6497 | 17.679 | 82.82 | 88.437 | 1 | 0.99999 | 112.2827 | -0.469
221.83 | 88.381 | 1 | 0.99999 | 112.264 | -0.367 | 157.83 | 88.322 | 0.98 | 0.97906 | 110.818 | -18.364 | 22.83 | 88.406 | 0.98 | 0.98049 | 113.6333 | 17.726 | 82.83 | 88.437 | 1 | 0.99999 | 112.2827 | -0.469
221.84 | 88.374 | 1 | 0.99999 | 112.2353 | -0.296 | 157.84 | 88.295 | 0.98 | 0.97884 | 110.8377 | -18.46 | 22.84 | 88.395 | 0.98 | 0.98044 | 113.6067 | 17.745 | 82.84 | 88.437 | 1 | 0.99999 | 112.2827 | -0.469
221.85 | 88.406 | 1 | 0.99999 | 112.2353 | -0.401 | 157.85 | 88.234 | 0.98 | 0.97832 | 110.8377 | -18.676 | 22.85 | 88.365 | 0.98 | 0.98033 | 113.6073 | 17.791 | 82.85 | 88.437 | 1 | 0.99999 | 112.2827 | -0.469
221.86 | 88.417 | 1 | 0.99999 | 112.2587 | -0.437 | 157.86 | 88.239 | 0.98 | 0.97839 | 110.8453 | -18.65 | 22.86 | 88.365 | 0.98 | 0.98033 | 113.611 | 17.791 | 82.86 | 88.437 | 1 | 0.99999 | 112.2827 | -0.469
221.87 | 88.417 | 1 | 0.99999 | 112.2703 | -0.437 | 157.87 | 88.243 | 0.98 | 0.97842 | 110.8607 | -18.636 | 22.87 | 88.365 | 0.98 | 0.98033 | 113.611 | 17.791 | 82.87 | 88.437 | 1 | 0.99999 | 112.2827 | -0.469
221.88 | 88.423 | 1 | 0.99999 | 112.2583 | -0.381 | 157.88 | 88.243 | 0.98 | 0.97842 | 110.8683 | -18.636 | 22.88 | 88.354 | 0.98 | 0.98028 | 113.6033 | 17.811 | 82.88 | 88.439 | 1 | 0.99999 | 112.2963 | -0.472
221.89 | 88.43 | 1 | 0.99999 | 112.2347 | -0.3 | 157.89 | 88.243 | 0.98 | 0.97842 | 110.8683 | -18.636 | 22.89 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 82.89 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3257 | -0.502
221.9 | 88.43 | 1 | 1 | 112.2347 | -0.252 | 157.9 | 88.243 | 0.98 | 0.97842 | 110.8683 | -18.636 | 22.9 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 82.9 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
221.91 | 88.429 | 1 | 1 | 112.258 | -0.247 | 157.91 | 88.242 | 0.98 | 0.97851 | 110.8537 | -18.597 | 22.91 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 82.91 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
221.92 | 88.423 | 1 | 0.99999 | 112.2697 | -0.386 | 157.92 | 88.241 | 0.98 | 0.97855 | 110.8387 | -18.576 | 22.92 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 82.92 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
221.93 | 88.434 | 1 | 0.99999 | 112.267 | -0.362 | 157.93 | 88.241 | 0.98 | 0.97855 | 110.8387 | -18.576 | 22.93 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 82.93 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
221.94 | 88.449 | 1 | 0.99999 | 112.28 | -0.326 | 157.94 | 88.241 | 0.98 | 0.9786 | 110.8237 | -18.556 | 22.94 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 82.94 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
221.95 | 88.443 | 1 | 1 | 112.2933 | -0.232 | 157.95 | 88.242 | 0.98 | 0.9787 | 110.801 | -18.51 | 22.95 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 82.95 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
221.96 | 88.441 | 1 | 1 | 112.3027 | -0.199 | 157.96 | 88.253 | 0.98 | 0.97882 | 110.8087 | -18.457 | 22.96 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 82.96 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
221.97 | 88.441 | 1 | 1 | 112.3147 | -0.199 | 157.97 | 88.26 | 0.98 | 0.97889 | 110.8397 | -18.428 | 22.97 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 82.97 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
221.98 | 88.435 | 1 | 1 | 112.303 | -0.278 | 157.98 | 88.26 | 0.98 | 0.97889 | 110.8553 | -18.428 | 22.98 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 82.98 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
221.99 | 88.427 | 1 | 0.99999 | 112.289 | -0.396 | 157.99 | 88.26 | 0.98 | 0.97889 | 110.8553 | -18.428 | 22.99 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 82.99 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
222 | 88.402 | 1 | 0.99999 | 112.2787 | -0.293 | 158 | 88.26 | 0.98 | 0.97889 | 110.8553 | -18.428 | 23 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
222.01 | 88.393 | 1 | 1 | 112.271 | -0.252 | 158.01 | 88.26 | 0.98 | 0.97889 | 110.8553 | -18.428 | 23.01 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.01 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
222.02 | 88.39 | 1 | 1 | 112.2573 | -0.198 | 158.02 | 88.26 | 0.98 | 0.97889 | 110.8553 | -18.428 | 23.02 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.02 | 88.462 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.502
222.03 | 88.388 | 1 | 1 | 112.2553 | -0.258 | 158.03 | 88.26 | 0.98 | 0.97889 | 110.8553 | -18.428 | 23.03 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.03 | 88.461 | 1 | 0.99998 | 112.3417 | -0.492
222.04 | 88.385 | 1 | 0.99999 | 112.2553 | -0.349 | 158.04 | 88.259 | 0.98 | 0.97893 | 110.8407 | -18.409 | 23.04 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.04 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.05 | 88.379 | 1 | 1 | 112.2527 | -0.255 | 158.05 | 88.258 | 0.98 | 0.97902 | 110.8257 | -18.369 | 23.05 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.05 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.06 | 88.377 | 1 | 1 | 112.262 | -0.217 | 158.06 | 88.258 | 0.98 | 0.97902 | 110.8257 | -18.369 | 23.06 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.06 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.07 | 88.374 | 1 | 1 | 112.249 | -0.163 | 158.07 | 88.258 | 0.98 | 0.97902 | 110.8257 | -18.369 | 23.07 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.07 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.08 | 88.374 | 1 | 1 | 112.2467 | -0.163 | 158.08 | 88.285 | 0.98 | 0.97915 | 110.8157 | -18.317 | 23.08 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.08 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.09 | 88.374 | 1 | 1 | 112.2467 | -0.163 | 158.09 | 88.285 | 0.98 | 0.97915 | 110.8357 | -18.315 | 23.09 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.09 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.1 | 88.33 | 1 | 0.99999 | 112.2467 | -0.309 | 158.1 | 88.285 | 0.98 | 0.97915 | 110.8357 | -18.315 | 23.1 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.1 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.11 | 88.315 | 1 | 0.99999 | 112.237 | -0.358 | 158.11 | 88.285 | 0.98 | 0.97915 | 110.8357 | -18.315 | 23.11 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.11 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.12 | 88.331 | 1 | 0.99999 | 112.2273 | -0.284 | 158.12 | 88.285 | 0.98 | 0.97915 | 110.8357 | -18.315 | 23.12 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.12 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.13 | 88.34 | 1 | 1 | 112.2337 | -0.241 | 158.13 | 88.279 | 0.98 | 0.97929 | 110.8463 | -18.251 | 23.13 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.13 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.14 | 88.353 | 1 | 1 | 112.2557 | -0.175 | 158.14 | 88.278 | 0.98 | 0.97929 | 110.857 | -18.25 | 23.14 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.14 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.15 | 88.353 | 1 | 1 | 112.2713 | -0.175 | 158.15 | 88.278 | 0.98 | 0.97929 | 110.857 | -18.25 | 23.15 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.15 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.16 | 88.356 | 1 | 1 | 112.2713 | -0.188 | 158.16 | 88.278 | 0.98 | 0.97929 | 110.857 | -18.25 | 23.16 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.16 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.3417 | -0.353
222.17 | 88.4 | 1 | 0.99999 | 112.2713 | -0.38 | 158.17 | 88.278 | 0.98 | 0.97929 | 110.857 | -18.25 | 23.17 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.17 | 88.425 | 1 | 0.99999 | 112.324 | -0.309
222.18 | 88.4 | 1 | 0.99999 | 112.2713 | -0.38 | 158.18 | 88.306 | 0.98 | 0.97943 | 110.8427 | -18.191 | 23.18 | 88.351 | 0.98 | 0.98027 | 113.5953 | 17.816 | 83.18 | 88.418 | 1 | 0.99999 | 112.2923 | -0.292
222.19 | 88.4 | 1 | 0.99999 | 112.2713 | -0.38 | 158.19 | 88.307 | 0.98 | 0.97944 | 110.8427 | -18.19 | 23.19 | 88.349 | 0.98 | 0.98026 | 113.5877 | 17.82 | 83.19 | 88.418 | 1 | 0.99999 | 112.2783 | -0.292
222.2 | 88.4 | 1 | 0.99999 | 112.2713 | -0.38 | 158.2 | 88.307 | 0.98 | 0.97944 | 110.8427 | -18.19 | 23.2 | 88.337 | 0.98 | 0.98021 | 113.5797 | 17.842 | 83.2 | 88.418 | 1 | 0.99999 | 112.2783 | -0.292
222.21 | 88.399 | 1 | 0.99999 | 112.267 | -0.386 | 158.21 | 88.307 | 0.98 | 0.97953 | 110.8277 | -18.146 | 23.21 | 88.337 | 0.98 | 0.98021 | 113.5797 | 17.842 | 83.21 | 88.418 | 1 | 0.99999 | 112.2783 | -0.292
222.22 | 88.381 | 1 | 0.99998 | 112.2637 | -0.495 | 158.22 | 88.307 | 0.98 | 0.97958 | 110.805 | -18.123 | 23.22 | 88.337 | 0.98 | 0.98021 | 113.5797 | 17.842 | 83.22 | 88.418 | 1 | 0.99999 | 112.2783 | -0.292
222.23 | 88.381 | 1 | 0.99998 | 112.2643 | -0.495 | 158.23 | 88.307 | 0.98 | 0.97958 | 110.7973 | -18.123 | 23.23 | 88.337 | 0.98 | 0.98021 | 113.5797 | 17.842 | 83.23 | 88.419 | 1 | 0.99999 | 112.283 | -0.285
222.24 | 88.381 | 1 | 0.99998 | 112.2643 | -0.495 | 158.24 | 88.307 | 0.98 | 0.97958 | 110.7973 | -18.123 | 23.24 | 88.337 | 0.98 | 0.98021 | 113.5797 | 17.842 | 83.24 | 88.435 | 1 | 1 | 112.303 | -0.165
222.25 | 88.381 | 1 | 0.99998 | 112.2643 | -0.495 | 158.25 | 88.307 | 0.98 | 0.97958 | 110.7973 | -18.123 | 23.25 | 88.337 | 0.98 | 0.98021 | 113.5797 | 17.842 | 83.25 | 88.435 | 1 | 1 | 112.3183 | -0.165
222.26 | 88.381 | 1 | 0.99998 | 112.2643 | -0.495 | 158.26 | 88.267 | 0.98 | 0.97938 | 110.8153 | -18.207 | 23.26 | 88.354 | 0.98 | 0.98037 | 113.5797 | 17.771 | 83.26 | 88.435 | 1 | 1 | 112.3183 | -0.165
222.27 | 88.381 | 1 | 0.99998 | 112.2643 | -0.495 | 158.27 | 88.244 | 0.98 | 0.97927 | 110.8513 | -18.253 | 23.27 | 88.373 | 0.98 | 0.98054 | 113.5797 | 17.694 | 83.27 | 88.435 | 1 | 1 | 112.3183 | -0.165
222.28 | 88.368 | 1 | 0.99999 | 112.2543 | -0.418 | 158.28 | 88.244 | 0.98 | 0.97927 | 110.8693 | -18.253 | 23.28 | 88.373 | 0.98 | 0.98054 | 113.5797 | 17.694 | 83.28 | 88.435 | 1 | 1 | 112.3183 | -0.165
222.29 | 88.346 | 1 | 0.99999 | 112.2397 | -0.297 | 158.29 | 88.244 | 0.98 | 0.97927 | 110.8693 | -18.253 | 23.29 | 88.373 | 0.98 | 0.98054 | 113.5797 | 17.694 | 83.29 | 88.435 | 1 | 1 | 112.3183 | -0.165
222.3 | 88.346 | 1 | 0.99999 | 112.2347 | -0.297 | 158.3 | 88.244 | 0.98 | 0.97927 | 110.8693 | -18.253 | 23.3 | 88.373 | 0.98 | 0.98054 | 113.5797 | 17.694 | 83.3 | 88.437 | 1 | 1 | 112.3103 | -0.143
222.31 | 88.346 | 1 | 0.99999 | 112.2347 | -0.297 | 158.31 | 88.243 | 0.98 | 0.97936 | 110.8547 | -18.214 | 23.31 | 88.373 | 0.98 | 0.98054 | 113.5797 | 17.694 | 83.31 | 88.441 | 1 | 1 | 112.307 | -0.107
222.32 | 88.346 | 1 | 0.99999 | 112.2347 | -0.297 | 158.32 | 88.243 | 0.98 | 0.9794 | 110.84 | -18.193 | 23.32 | 88.373 | 0.98 | 0.98054 | 113.5797 | 17.694 | 83.32 | 88.457 | 1 | 1 | 112.3113 | -0.214
222.33 | 88.346 | 1 | 0.99999 | 112.2347 | -0.297 | 158.33 | 88.244 | 0.98 | 0.97954 | 110.81 | -18.128 | 23.33 | 88.373 | 0.98 | 0.98049 | 113.5763 | 17.717 | 83.33 | 88.464 | 1 | 1 | 112.3113 | -0.256
222.34 | 88.346 | 1 | 0.99999 | 112.2347 | -0.297 | 158.34 | 88.244 | 0.98 | 0.97955 | 110.7953 | -18.127 | 23.34 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.577 | 17.723 | 83.34 | 88.464 | 1 | 1 | 112.3113 | -0.256
222.35 | 88.388 | 1 | 0.99997 | 112.2233 | -0.639 | 158.35 | 88.244 | 0.98 | 0.97955 | 110.7953 | -18.127 | 23.35 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.581 | 17.723 | 83.35 | 88.466 | 1 | 1 | 112.301 | -0.232
222.36 | 88.404 | 1 | 0.99996 | 112.21 | -0.773 | 158.36 | 88.244 | 0.98 | 0.97955 | 110.7953 | -18.127 | 23.36 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.581 | 17.723 | 83.36 | 88.469 | 1 | 1 | 112.2903 | -0.192
222.37 | 88.404 | 1 | 0.99996 | 112.208 | -0.773 | 158.37 | 88.244 | 0.98 | 0.97955 | 110.7953 | -18.127 | 23.37 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.581 | 17.723 | 83.37 | 88.464 | 1 | 1 | 112.296 | -0.164
222.38 | 88.411 | 1 | 0.99997 | 112.2107 | -0.718 | 158.38 | 88.244 | 0.98 | 0.97955 | 110.7953 | -18.127 | 23.38 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.581 | 17.723 | 83.38 | 88.463 | 1 | 1 | 112.3073 | -0.152
222.39 | 88.423 | 1 | 0.99997 | 112.2257 | -0.63 | 158.39 | 88.242 | 0.98 | 0.97959 | 110.8007 | -18.106 | 23.39 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.581 | 17.723 | 83.39 | 88.463 | 1 | 1 | 112.313 | -0.152
222.4 | 88.423 | 1 | 0.99997 | 112.238 | -0.63 | 158.4 | 88.237 | 0.98 | 0.97969 | 110.8117 | -18.061 | 23.4 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.581 | 17.723 | 83.4 | 88.465 | 1 | 1 | 112.305 | -0.131
222.41 | 88.423 | 1 | 0.99997 | 112.238 | -0.63 | 158.41 | 88.237 | 0.98 | 0.97969 | 110.8173 | -18.061 | 23.41 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.581 | 17.723 | 83.41 | 88.47 | 1 | 1 | 112.3013 | -0.095
222.42 | 88.423 | 1 | 0.99997 | 112.238 | -0.63 | 158.42 | 88.237 | 0.98 | 0.97969 | 110.8173 | -18.061 | 23.42 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.581 | 17.723 | 83.42 | 88.478 | 1 | 1 | 112.3213 | -0.05
222.43 | 88.433 | 1 | 0.99998 | 112.2353 | -0.608 | 158.43 | 88.237 | 0.98 | 0.97969 | 110.8173 | -18.061 | 23.43 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.581 | 17.723 | 83.43 | 88.481 | 1 | 1 | 112.3417 | -0.029
222.44 | 88.449 | 1 | 0.99998 | 112.249 | -0.571 | 158.44 | 88.237 | 0.98 | 0.97969 | 110.8173 | -18.061 | 23.44 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.581 | 17.723 | 83.44 | 88.486 | 1 | 1 | 112.347 | 0.032
222.45 | 88.449 | 1 | 0.99998 | 112.2777 | -0.525 | 158.45 | 88.237 | 0.98 | 0.97969 | 110.8173 | -18.061 | 23.45 | 88.373 | 0.98 | 0.98048 | 113.581 | 17.723 | 83.45 | 88.486 | 1 | 1 | 112.347 | 0.032
222.46 | 88.449 | 1 | 0.99998 | 112.288 | -0.504 | 158.46 | 88.255 | 0.98 | 0.97978 | 110.8103 | -18.022 | 23.46 | 88.422 | 0.98 | 0.98061 | 113.581 | 17.671 | 83.46 | 88.486 | 1 | 1 | 112.347 | 0.032
222.47 | 88.443 | 1 | 0.99999 | 112.286 | -0.443 | 158.47 | 88.265 | 0.98 | 0.97983 | 110.8033 | -18.001 | 23.47 | 88.477 | 0.98 | 0.98075 | 113.581 | 17.615 | 83.47 | 88.491 | 1 | 1 | 112.339 | 0.073
222.48 | 88.443 | 1 | 0.99999 | 112.286 | -0.443 | 158.48 | 88.265 | 0.98 | 0.97983 | 110.8033 | -18.001 | 23.48 | 88.477 | 0.98 | 0.98075 | 113.581 | 17.615 | 83.48 | 88.493 | 1 | 1 | 112.3353 | 0.09
222.49 | 88.443 | 1 | 0.99999 | 112.286 | -0.443 | 158.49 | 88.274 | 0.98 | 0.97987 | 110.7983 | -17.984 | 23.49 | 88.479 | 0.98 | 0.98074 | 113.591 | 17.619 | 83.49 | 88.493 | 1 | 1 | 112.34 | 0.09
222.5 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.2747 | -0.402 | 158.5 | 88.293 | 0.98 | 0.97996 | 110.8037 | -17.948 | 23.5 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.611 | 17.64 | 83.5 | 88.474 | 1 | 1 | 112.3417 | 0.034
222.51 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.262 | -0.385 | 158.51 | 88.293 | 0.98 | 0.97996 | 110.814 | -17.948 | 23.51 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.51 | 88.443 | 1 | 1 | 112.345 | -0.061
222.52 | 88.441 | 1 | 0.99999 | 112.2603 | -0.385 | 158.52 | 88.293 | 0.98 | 0.97996 | 110.814 | -17.948 | 23.52 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.52 | 88.443 | 1 | 1 | 112.3467 | -0.061
222.53 | 88.439 | 1 | 0.99999 | 112.2603 | -0.442 | 158.53 | 88.293 | 0.98 | 0.97996 | 110.814 | -17.948 | 23.53 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.53 | 88.443 | 1 | 1 | 112.3467 | -0.061
222.54 | 88.438 | 1 | 0.99998 | 112.2603 | -0.536 | 158.54 | 88.303 | 0.98 | 0.98 | 110.832 | -17.93 | 23.54 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.54 | 88.443 | 1 | 1 | 112.3467 | -0.061
222.55 | 88.438 | 1 | 0.99998 | 112.2603 | -0.536 | 158.55 | 88.327 | 0.98 | 0.9801 | 110.868 | -17.891 | 23.55 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.55 | 88.409 | 1 | 1 | 112.3363 | -0.223
222.56 | 88.438 | 1 | 0.99998 | 112.2723 | -0.533 | 158.56 | 88.327 | 0.98 | 0.9801 | 110.886 | -17.891 | 23.56 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.56 | 88.351 | 1 | 0.99998 | 112.3257 | -0.5
222.57 | 88.438 | 1 | 0.99999 | 112.2967 | -0.472 | 158.57 | 88.327 | 0.98 | 0.9801 | 110.886 | -17.891 | 23.57 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.57 | 88.336 | 1 | 0.99999 | 112.308 | -0.457
222.58 | 88.436 | 1 | 0.99999 | 112.295 | -0.448 | 158.58 | 88.327 | 0.98 | 0.9801 | 110.886 | -17.891 | 23.58 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.58 | 88.33 | 1 | 0.99999 | 112.277 | -0.437
222.59 | 88.432 | 1 | 0.99999 | 112.281 | -0.408 | 158.59 | 88.364 | 0.98 | 0.97995 | 110.8713 | -17.968 | 23.59 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.59 | 88.341 | 1 | 0.99999 | 112.3103 | -0.376
222.6 | 88.43 | 1 | 0.99999 | 112.2697 | -0.367 | 158.6 | 88.446 | 0.98 | 0.97962 | 110.8567 | -18.135 | 23.6 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.6 | 88.341 | 1 | 0.99999 | 112.3257 | -0.376
222.61 | 88.43 | 1 | 0.99999 | 112.257 | -0.35 | 158.61 | 88.446 | 0.98 | 0.97971 | 110.8417 | -18.092 | 23.61 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.61 | 88.341 | 1 | 0.99999 | 112.3257 | -0.376
222.62 | 88.43 | 1 | 0.99999 | 112.2553 | -0.35 | 158.62 | 88.447 | 0.98 | 0.97977 | 110.8197 | -18.068 | 23.62 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.62 | 88.327 | 1 | 0.99999 | 112.3087 | -0.339
222.63 | 88.43 | 1 | 0.99999 | 112.2553 | -0.35 | 158.63 | 88.447 | 0.98 | 0.97977 | 110.8123 | -18.068 | 23.63 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.63 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.284 | -0.321
222.64 | 88.43 | 1 | 0.99999 | 112.2553 | -0.35 | 158.64 | 88.447 | 0.98 | 0.97977 | 110.8123 | -18.068 | 23.64 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.64 | 88.328 | 1 | 1 | 112.281 | -0.266
222.65 | 88.43 | 1 | 0.99999 | 112.2553 | -0.35 | 158.65 | 88.447 | 0.98 | 0.97977 | 110.8123 | -18.068 | 23.65 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.65 | 88.328 | 1 | 1 | 112.286 | -0.266
222.66 | 88.427 | 1 | 0.99999 | 112.2673 | -0.352 | 158.66 | 88.381 | 0.98 | 0.97956 | 110.818 | -18.147 | 23.66 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.66 | 88.328 | 1 | 1 | 112.286 | -0.266
222.67 | 88.353 | 1 | 0.99999 | 112.2917 | -0.412 | 158.67 | 88.345 | 0.98 | 0.97946 | 110.829 | -18.189 | 23.67 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.67 | 88.336 | 1 | 1 | 112.3013 | -0.222
222.68 | 88.353 | 1 | 0.99999 | 112.304 | -0.412 | 158.68 | 88.345 | 0.98 | 0.97946 | 110.8343 | -18.189 | 23.68 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.68 | 88.34 | 1 | 1 | 112.3323 | -0.203
222.69 | 88.353 | 1 | 0.99999 | 112.304 | -0.412 | 158.69 | 88.345 | 0.98 | 0.97946 | 110.8343 | -18.189 | 23.69 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.69 | 88.34 | 1 | 1 | 112.348 | -0.203
222.7 | 88.353 | 1 | 0.99999 | 112.304 | -0.412 | 158.7 | 88.345 | 0.98 | 0.97946 | 110.8343 | -18.189 | 23.7 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.7 | 88.34 | 1 | 1 | 112.348 | -0.203
222.71 | 88.352 | 1 | 0.99999 | 112.2883 | -0.408 | 158.71 | 88.345 | 0.98 | 0.97946 | 110.8343 | -18.189 | 23.71 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.71 | 88.34 | 1 | 1 | 112.348 | -0.203
222.72 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2613 | -0.291 | 158.72 | 88.345 | 0.98 | 0.97946 | 110.8343 | -18.189 | 23.72 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.72 | 88.367 | 1 | 1 | 112.34 | -0.111
222.73 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.73 | 88.345 | 0.98 | 0.97946 | 110.8343 | -18.189 | 23.73 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.73 | 88.379 | 1 | 1 | 112.3327 | -0.071
222.74 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.74 | 88.354 | 0.98 | 0.9795 | 110.8273 | -18.17 | 23.74 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.74 | 88.379 | 1 | 1 | 112.3337 | -0.071
222.75 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.75 | 88.373 | 0.98 | 0.9796 | 110.8203 | -18.129 | 23.75 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.75 | 88.369 | 1 | 1 | 112.3353 | -0.051
222.76 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.76 | 88.373 | 0.98 | 0.9796 | 110.8203 | -18.129 | 23.76 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.76 | 88.351 | 1 | 1 | 112.339 | -0.014
222.77 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.77 | 88.373 | 0.98 | 0.9796 | 110.8203 | -18.129 | 23.77 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.77 | 88.351 | 1 | 1 | 112.341 | -0.014
222.78 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.78 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.811 | -18.077 | 23.78 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.78 | 88.351 | 1 | 1 | 112.341 | -0.014
222.79 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.79 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.79 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.79 | 88.351 | 1 | 1 | 112.341 | -0.014
222.8 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.8 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.8 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.8 | 88.337 | 1 | 1 | 112.311 | -0.1
222.81 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.81 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.81 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.81 | 88.312 | 1 | 1 | 112.2637 | -0.256
222.82 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.82 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.82 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.82 | 88.312 | 1 | 1 | 112.2463 | -0.256
222.83 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.83 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.83 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.83 | 88.313 | 1 | 1 | 112.262 | -0.255
222.84 | 88.344 | 1 | 0.99999 | 112.2503 | -0.291 | 158.84 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.84 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.84 | 88.324 | 1 | 1 | 112.293 | -0.193
222.85 | 88.343 | 1 | 0.99999 | 112.2627 | -0.351 | 158.85 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.85 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.85 | 88.324 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.193
222.86 | 88.341 | 1 | 0.99999 | 112.279 | -0.375 | 158.86 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.86 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.86 | 88.324 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.193
222.87 | 88.311 | 1 | 0.99999 | 112.2397 | -0.32 | 158.87 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.87 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.87 | 88.324 | 1 | 1 | 112.3083 | -0.193
222.88 | 88.315 | 1 | 0.99999 | 112.2157 | -0.306 | 158.88 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.88 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.88 | 88.325 | 1 | 1 | 112.3007 | -0.192
222.89 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 158.89 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.89 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.89 | 88.332 | 1 | 1 | 112.298 | -0.136
222.9 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 158.9 | 88.401 | 0.98 | 0.97973 | 110.832 | -18.077 | 23.9 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.9 | 88.334 | 1 | 1 | 112.2927 | -0.113
222.91 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 158.91 | 88.424 | 0.98 | 0.97982 | 110.85 | -18.04 | 23.91 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.91 | 88.338 | 1 | 1 | 112.2823 | -0.072
222.92 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 158.92 | 88.436 | 0.98 | 0.97987 | 110.8863 | -18.02 | 23.92 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.92 | 88.338 | 1 | 1 | 112.2823 | -0.072
222.93 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 158.93 | 88.436 | 0.98 | 0.97987 | 110.9047 | -18.02 | 23.93 | 88.491 | 0.98 | 0.9807 | 113.621 | 17.64 | 83.93 | 88.338 | 1 | 1 | 112.2823 | -0.072
222.94 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 158.94 | 88.436 | 0.98 | 0.97987 | 110.9047 | -18.02 | 23.94 | 88.493 | 0.98 | 0.98072 | 113.614 | 17.634 | 83.94 | 88.338 | 1 | 1 | 112.2823 | -0.072
222.95 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 158.95 | 88.436 | 0.98 | 0.97987 | 110.9047 | -18.02 | 23.95 | 88.502 | 0.98 | 0.98079 | 113.6003 | 17.6 | 83.95 | 88.338 | 1 | 1 | 112.2823 | -0.072
222.96 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 158.96 | 88.436 | 0.98 | 0.97987 | 110.9047 | -18.02 | 23.96 | 88.502 | 0.98 | 0.98079 | 113.5937 | 17.6 | 83.96 | 88.338 | 1 | 1 | 112.2823 | -0.072
222.97 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 158.97 | 88.436 | 0.98 | 0.97987 | 110.9047 | -18.02 | 23.97 | 88.502 | 0.98 | 0.98079 | 113.5937 | 17.6 | 83.97 | 88.338 | 1 | 1 | 112.2823 | -0.072
222.98 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 158.98 | 88.436 | 0.98 | 0.97987 | 110.9047 | -18.02 | 23.98 | 88.502 | 0.98 | 0.98079 | 113.5937 | 17.6 | 83.98 | 88.337 | 1 | 1 | 112.2823 | -0.076
222.99 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 158.99 | 88.435 | 0.98 | 0.97991 | 110.89 | -18.001 | 23.99 | 88.502 | 0.98 | 0.98079 | 113.5937 | 17.6 | 83.99 | 88.309 | 1 | 0.99999 | 112.2823 | -0.359
223 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 159 | 88.434 | 0.98 | 0.97999 | 110.8757 | -17.961 | 24 | 88.502 | 0.98 | 0.98079 | 113.5937 | 17.6 | 84 | 88.307 | 1 | 0.99999 | 112.288 | -0.345
223.01 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 159.01 | 88.434 | 0.98 | 0.97999 | 110.8757 | -17.961 | 24.01 | 88.501 | 0.98 | 0.98085 | 113.586 | 17.572 | 84.01 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.2997 | -0.319
223.02 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 159.02 | 88.434 | 0.98 | 0.97999 | 110.8757 | -17.961 | 24.02 | 88.501 | 0.98 | 0.98092 | 113.5847 | 17.542 | 84.02 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.3057 | -0.319
223.03 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 159.03 | 88.434 | 0.98 | 0.97999 | 110.8757 | -17.961 | 24.03 | 88.501 | 0.98 | 0.98092 | 113.591 | 17.542 | 84.03 | 88.304 | 1 | 0.99999 | 112.298 | -0.319
223.04 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.281 | 159.04 | 88.434 | 0.98 | 0.98004 | 110.8607 | -17.939 | 24.04 | 88.501 | 0.98 | 0.98092 | 113.591 | 17.542 | 84.04 | 88.311 | 1 | 1 | 112.2953 | -0.262
223.05 | 88.371 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.37 | 159.05 | 88.436 | 0.98 | 0.98014 | 110.8383 | -17.894 | 24.05 | 88.501 | 0.98 | 0.98092 | 113.591 | 17.542 | 84.05 | 88.304 | 1 | 1 | 112.2833 | -0.244
223.06 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.06 | 88.436 | 0.98 | 0.98014 | 110.8313 | -17.894 | 24.06 | 88.501 | 0.98 | 0.98092 | 113.591 | 17.542 | 84.06 | 88.291 | 1 | 1 | 112.2667 | -0.209
223.07 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.07 | 88.436 | 0.98 | 0.98014 | 110.8313 | -17.894 | 24.07 | 88.501 | 0.98 | 0.98092 | 113.591 | 17.542 | 84.07 | 88.291 | 1 | 1 | 112.2667 | -0.209
223.08 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.08 | 88.436 | 0.98 | 0.98014 | 110.8313 | -17.894 | 24.08 | 88.523 | 0.98 | 0.98101 | 113.591 | 17.501 | 84.08 | 88.291 | 1 | 1 | 112.2667 | -0.209
223.09 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.09 | 88.436 | 0.98 | 0.98014 | 110.8313 | -17.894 | 24.09 | 88.529 | 0.98 | 0.98104 | 113.607 | 17.491 | 84.09 | 88.291 | 1 | 1 | 112.2667 | -0.209
223.1 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.1 | 88.436 | 0.98 | 0.98014 | 110.8313 | -17.894 | 24.1 | 88.529 | 0.98 | 0.98104 | 113.6227 | 17.491 | 84.1 | 88.291 | 1 | 1 | 112.2667 | -0.209
223.11 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.11 | 88.436 | 0.98 | 0.98014 | 110.8313 | -17.894 | 24.11 | 88.529 | 0.98 | 0.98104 | 113.6227 | 17.491 | 84.11 | 88.291 | 1 | 1 | 112.2667 | -0.209
223.12 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.12 | 88.436 | 0.98 | 0.98014 | 110.8313 | -17.894 | 24.12 | 88.529 | 0.98 | 0.98104 | 113.6227 | 17.491 | 84.12 | 88.291 | 1 | 1 | 112.2667 | -0.209
223.13 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.13 | 88.404 | 0.98 | 0.98023 | 110.822 | -17.844 | 24.13 | 88.529 | 0.98 | 0.98104 | 113.6227 | 17.491 | 84.13 | 88.291 | 1 | 1 | 112.2667 | -0.209
223.14 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.14 | 88.373 | 0.98 | 0.98014 | 110.8127 | -17.879 | 24.14 | 88.529 | 0.98 | 0.98104 | 113.6227 | 17.491 | 84.14 | 88.291 | 1 | 1 | 112.2667 | -0.209
223.15 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.15 | 88.308 | 0.98 | 0.97995 | 110.8127 | -17.953 | 24.15 | 88.529 | 0.98 | 0.98104 | 113.6227 | 17.491 | 84.15 | 88.289 | 1 | 1 | 112.2727 | -0.195
223.16 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.16 | 88.308 | 0.98 | 0.97995 | 110.8127 | -17.953 | 24.16 | 88.479 | 0.98 | 0.98091 | 113.6227 | 17.543 | 84.16 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2847 | -0.169
223.17 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.17 | 88.308 | 0.98 | 0.97995 | 110.8127 | -17.953 | 24.17 | 88.425 | 0.98 | 0.98076 | 113.6227 | 17.599 | 84.17 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.18 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.18 | 88.308 | 0.98 | 0.97995 | 110.8127 | -17.953 | 24.18 | 88.396 | 0.98 | 0.98049 | 113.6227 | 17.72 | 84.18 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.19 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.19 | 88.308 | 0.98 | 0.97995 | 110.8127 | -17.953 | 24.19 | 88.39 | 0.98 | 0.98043 | 113.6227 | 17.747 | 84.19 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.2 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.2 | 88.308 | 0.98 | 0.97995 | 110.8127 | -17.953 | 24.2 | 88.39 | 0.98 | 0.98043 | 113.6227 | 17.747 | 84.2 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.21 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.21 | 88.338 | 0.98 | 0.97977 | 110.8127 | -18.045 | 24.21 | 88.39 | 0.98 | 0.98043 | 113.6227 | 17.747 | 84.21 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.22 | 88.393 | 1 | 0.99999 | 112.211 | -0.41 | 159.22 | 88.354 | 0.98 | 0.97967 | 110.8127 | -18.094 | 24.22 | 88.39 | 0.98 | 0.98043 | 113.6227 | 17.747 | 84.22 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.23 | 88.394 | 1 | 0.99999 | 112.2003 | -0.453 | 159.23 | 88.354 | 0.98 | 0.97967 | 110.8127 | -18.094 | 24.23 | 88.39 | 0.98 | 0.98043 | 113.6227 | 17.747 | 84.23 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.24 | 88.394 | 1 | 0.99998 | 112.1883 | -0.532 | 159.24 | 88.354 | 0.98 | 0.97967 | 110.8127 | -18.094 | 24.24 | 88.39 | 0.98 | 0.98043 | 113.6227 | 17.747 | 84.24 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.25 | 88.394 | 1 | 0.99998 | 112.1873 | -0.532 | 159.25 | 88.354 | 0.98 | 0.97967 | 110.8127 | -18.094 | 24.25 | 88.39 | 0.98 | 0.98043 | 113.6227 | 17.747 | 84.25 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.26 | 88.394 | 1 | 0.99998 | 112.1873 | -0.532 | 159.26 | 88.354 | 0.98 | 0.97967 | 110.8127 | -18.094 | 24.26 | 88.39 | 0.98 | 0.98043 | 113.6227 | 17.747 | 84.26 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.27 | 88.394 | 1 | 0.99998 | 112.1873 | -0.532 | 159.27 | 88.354 | 0.98 | 0.97967 | 110.8127 | -18.094 | 24.27 | 88.39 | 0.98 | 0.98043 | 113.6227 | 17.747 | 84.27 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.28 | 88.394 | 1 | 0.99998 | 112.1873 | -0.532 | 159.28 | 88.322 | 0.98 | 0.97947 | 110.7837 | -18.177 | 24.28 | 88.386 | 0.98 | 0.98054 | 113.606 | 17.695 | 84.28 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.29 | 88.394 | 1 | 0.99998 | 112.1873 | -0.532 | 159.29 | 88.322 | 0.98 | 0.97947 | 110.7837 | -18.178 | 24.29 | 88.386 | 0.98 | 0.98057 | 113.5723 | 17.683 | 84.29 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.3 | 88.394 | 1 | 0.99998 | 112.1873 | -0.532 | 159.3 | 88.322 | 0.98 | 0.97947 | 110.7837 | -18.178 | 24.3 | 88.386 | 0.98 | 0.98057 | 113.5553 | 17.683 | 84.3 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.31 | 88.394 | 1 | 0.99998 | 112.1873 | -0.533 | 159.31 | 88.34 | 0.98 | 0.97955 | 110.779 | -18.143 | 24.31 | 88.386 | 0.98 | 0.98057 | 113.5553 | 17.683 | 84.31 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.32 | 88.4 | 1 | 0.99998 | 112.2013 | -0.595 | 159.32 | 88.35 | 0.98 | 0.9796 | 110.7847 | -18.125 | 24.32 | 88.386 | 0.98 | 0.98057 | 113.5553 | 17.683 | 84.32 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.33 | 88.4 | 1 | 0.99998 | 112.2153 | -0.595 | 159.33 | 88.384 | 0.98 | 0.97974 | 110.8317 | -18.069 | 24.33 | 88.386 | 0.98 | 0.98057 | 113.5553 | 17.683 | 84.33 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.34 | 88.4 | 1 | 0.99998 | 112.2153 | -0.595 | 159.34 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.34 | 88.39 | 0.98 | 0.98059 | 113.5653 | 17.674 | 84.34 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.35 | 88.4 | 1 | 0.99998 | 112.2153 | -0.595 | 159.35 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.35 | 88.415 | 0.98 | 0.9807 | 113.592 | 17.625 | 84.35 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.36 | 88.4 | 1 | 0.99998 | 112.2153 | -0.595 | 159.36 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.36 | 88.415 | 0.98 | 0.9807 | 113.6083 | 17.625 | 84.36 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.37 | 88.4 | 1 | 0.99998 | 112.2153 | -0.595 | 159.37 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.37 | 88.415 | 0.98 | 0.9807 | 113.6083 | 17.625 | 84.37 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.38 | 88.4 | 1 | 0.99998 | 112.2153 | -0.595 | 159.38 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.38 | 88.416 | 0.98 | 0.98082 | 113.6083 | 17.572 | 84.38 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.39 | 88.4 | 1 | 0.99998 | 112.2153 | -0.595 | 159.39 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.39 | 88.417 | 0.98 | 0.98084 | 113.617 | 17.56 | 84.39 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.4 | 88.4 | 1 | 0.99998 | 112.2153 | -0.595 | 159.4 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.4 | 88.417 | 0.98 | 0.98084 | 113.626 | 17.56 | 84.4 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.41 | 88.4 | 1 | 0.99998 | 112.2153 | -0.595 | 159.41 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.41 | 88.417 | 0.98 | 0.98084 | 113.626 | 17.56 | 84.41 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.42 | 88.4 | 1 | 0.99998 | 112.2153 | -0.595 | 159.42 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.42 | 88.417 | 0.98 | 0.98084 | 113.626 | 17.56 | 84.42 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.43 | 88.401 | 1 | 0.99998 | 112.2167 | -0.616 | 159.43 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.43 | 88.417 | 0.98 | 0.98084 | 113.626 | 17.56 | 84.43 | 88.285 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.169
223.44 | 88.402 | 1 | 0.99997 | 112.2293 | -0.653 | 159.44 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.44 | 88.417 | 0.98 | 0.98084 | 113.626 | 17.56 | 84.44 | 88.306 | 1 | 1 | 112.2907 | -0.222
223.45 | 88.402 | 1 | 0.99997 | 112.2283 | -0.697 | 159.45 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.45 | 88.417 | 0.98 | 0.98084 | 113.626 | 17.56 | 84.45 | 88.306 | 1 | 1 | 112.324 | -0.222
223.46 | 88.401 | 1 | 0.99997 | 112.2037 | -0.718 | 159.46 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.46 | 88.417 | 0.98 | 0.98084 | 113.626 | 17.56 | 84.46 | 88.306 | 1 | 1 | 112.324 | -0.222
223.47 | 88.401 | 1 | 0.99997 | 112.1913 | -0.718 | 159.47 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.47 | 88.417 | 0.98 | 0.98084 | 113.626 | 17.56 | 84.47 | 88.301 | 1 | 1 | 112.319 | -0.26
223.48 | 88.398 | 1 | 0.99997 | 112.1913 | -0.731 | 159.48 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.48 | 88.417 | 0.98 | 0.98084 | 113.626 | 17.56 | 84.48 | 88.298 | 1 | 1 | 112.3213 | -0.279
223.49 | 88.392 | 1 | 0.99996 | 112.196 | -0.757 | 159.49 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.49 | 88.402 | 0.98 | 0.98078 | 113.626 | 17.588 | 84.49 | 88.298 | 1 | 1 | 112.329 | -0.279
223.5 | 88.394 | 1 | 0.99997 | 112.2007 | -0.655 | 159.5 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.5 | 88.317 | 0.98 | 0.9804 | 113.626 | 17.748 | 84.5 | 88.298 | 1 | 1 | 112.329 | -0.279
223.51 | 88.395 | 1 | 0.99998 | 112.2007 | -0.607 | 159.51 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.51 | 88.322 | 0.98 | 0.98044 | 113.6193 | 17.729 | 84.51 | 88.298 | 1 | 1 | 112.329 | -0.279
223.52 | 88.395 | 1 | 0.99998 | 112.2007 | -0.607 | 159.52 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.52 | 88.327 | 0.98 | 0.98049 | 113.6057 | 17.708 | 84.52 | 88.298 | 1 | 1 | 112.329 | -0.279
223.53 | 88.395 | 1 | 0.99998 | 112.2007 | -0.607 | 159.53 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.53 | 88.327 | 0.98 | 0.98049 | 113.5987 | 17.708 | 84.53 | 88.298 | 1 | 1 | 112.329 | -0.279
223.54 | 88.395 | 1 | 0.99998 | 112.2007 | -0.607 | 159.54 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.54 | 88.327 | 0.98 | 0.98051 | 113.5913 | 17.7 | 84.54 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2977 | -0.341
223.55 | 88.299 | 1 | 0.99999 | 112.2027 | -0.471 | 159.55 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.55 | 88.327 | 0.98 | 0.98061 | 113.5903 | 17.65 | 84.55 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.56 | 88.253 | 1 | 0.99999 | 112.2153 | -0.407 | 159.56 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.56 | 88.327 | 0.98 | 0.98061 | 113.5967 | 17.65 | 84.56 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.57 | 88.253 | 1 | 0.99999 | 112.2263 | -0.407 | 159.57 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.57 | 88.327 | 0.98 | 0.98061 | 113.5967 | 17.65 | 84.57 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.58 | 88.253 | 1 | 0.99999 | 112.2263 | -0.407 | 159.58 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.58 | 88.327 | 0.98 | 0.98061 | 113.5967 | 17.65 | 84.58 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.59 | 88.253 | 1 | 0.99999 | 112.2263 | -0.407 | 159.59 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.59 | 88.327 | 0.98 | 0.98061 | 113.5967 | 17.65 | 84.59 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.6 | 88.257 | 1 | 0.99998 | 112.2143 | -0.493 | 159.6 | 88.385 | 0.98 | 0.97974 | 110.868 | -18.069 | 24.6 | 88.327 | 0.98 | 0.98061 | 113.5967 | 17.65 | 84.6 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.61 | 88.259 | 1 | 0.99998 | 112.2043 | -0.534 | 159.61 | 88.403 | 0.98 | 0.97983 | 110.861 | -18.029 | 24.61 | 88.328 | 0.98 | 0.98068 | 113.5967 | 17.619 | 84.61 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.62 | 88.259 | 1 | 0.99998 | 112.2063 | -0.534 | 159.62 | 88.413 | 0.98 | 0.97988 | 110.8543 | -18.009 | 24.62 | 88.329 | 0.98 | 0.98075 | 113.6057 | 17.586 | 84.62 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.63 | 88.243 | 1 | 0.99999 | 112.2063 | -0.465 | 159.63 | 88.415 | 0.98 | 0.98002 | 110.8247 | -17.943 | 24.63 | 88.329 | 0.98 | 0.98075 | 113.6143 | 17.586 | 84.63 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.64 | 88.211 | 1 | 0.99999 | 112.2063 | -0.33 | 159.64 | 88.415 | 0.98 | 0.98002 | 110.811 | -17.942 | 24.64 | 88.329 | 0.98 | 0.98075 | 113.6143 | 17.586 | 84.64 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.65 | 88.211 | 1 | 0.99999 | 112.2063 | -0.33 | 159.65 | 88.415 | 0.98 | 0.98002 | 110.811 | -17.942 | 24.65 | 88.329 | 0.98 | 0.98075 | 113.6143 | 17.586 | 84.65 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.66 | 88.211 | 1 | 0.99999 | 112.208 | -0.33 | 159.66 | 88.415 | 0.98 | 0.98002 | 110.811 | -17.942 | 24.66 | 88.329 | 0.98 | 0.98075 | 113.6143 | 17.586 | 84.66 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.67 | 88.213 | 1 | 0.99999 | 112.2207 | -0.388 | 159.67 | 88.415 | 0.98 | 0.98002 | 110.811 | -17.942 | 24.67 | 88.329 | 0.98 | 0.98075 | 113.6143 | 17.586 | 84.67 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.68 | 88.213 | 1 | 0.99999 | 112.232 | -0.388 | 159.68 | 88.415 | 0.98 | 0.98002 | 110.811 | -17.942 | 24.68 | 88.326 | 0.98 | 0.98086 | 113.5977 | 17.533 | 84.68 | 88.286 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.342
223.69 | 88.213 | 1 | 0.99999 | 112.232 | -0.388 | 159.69 | 88.415 | 0.98 | 0.98002 | 110.811 | -17.942 | 24.69 | 88.325 | 0.98 | 0.98089 | 113.564 | 17.521 | 84.69 | 88.27 | 1 | 0.99999 | 112.2663 | -0.378
223.7 | 88.213 | 1 | 0.99999 | 112.232 | -0.388 | 159.7 | 88.415 | 0.98 | 0.98002 | 110.811 | -17.942 | 24.7 | 88.325 | 0.98 | 0.98089 | 113.547 | 17.521 | 84.7 | 88.267 | 1 | 0.99999 | 112.2653 | -0.397
223.71 | 88.213 | 1 | 0.99999 | 112.232 | -0.388 | 159.71 | 88.415 | 0.98 | 0.98002 | 110.811 | -17.942 | 24.71 | 88.325 | 0.98 | 0.98089 | 113.547 | 17.521 | 84.71 | 88.262 | 1 | 0.99999 | 112.2683 | -0.436
223.72 | 88.213 | 1 | 0.99999 | 112.232 | -0.388 | 159.72 | 88.415 | 0.98 | 0.98002 | 110.811 | -17.942 | 24.72 | 88.325 | 0.98 | 0.98089 | 113.547 | 17.521 | 84.72 | 88.262 | 1 | 0.99999 | 112.2763 | -0.436
223.73 | 88.21 | 1 | 0.99999 | 112.232 | -0.401 | 159.73 | 88.415 | 0.98 | 0.98002 | 110.811 | -17.942 | 24.73 | 88.325 | 0.98 | 0.98089 | 113.547 | 17.521 | 84.73 | 88.262 | 1 | 0.99999 | 112.2763 | -0.436
223.74 | 88.204 | 1 | 0.99999 | 112.2367 | -0.427 | 159.74 | 88.413 | 0.98 | 0.98007 | 110.8167 | -17.921 | 24.74 | 88.33 | 0.98 | 0.98091 | 113.5573 | 17.512 | 84.74 | 88.262 | 1 | 0.99999 | 112.2763 | -0.436
223.75 | 88.206 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.369 | 159.75 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.828 | -17.876 | 24.75 | 88.354 | 0.98 | 0.98102 | 113.5843 | 17.463 | 84.75 | 88.271 | 1 | 0.99999 | 112.2743 | -0.454
223.76 | 88.207 | 1 | 0.99999 | 112.2047 | -0.341 | 159.76 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.76 | 88.354 | 0.98 | 0.98102 | 113.601 | 17.463 | 84.76 | 88.29 | 1 | 0.99998 | 112.2703 | -0.494
223.77 | 88.207 | 1 | 0.99999 | 112.1927 | -0.341 | 159.77 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.77 | 88.354 | 0.98 | 0.98102 | 113.601 | 17.463 | 84.77 | 88.29 | 1 | 0.99998 | 112.2683 | -0.494
223.78 | 88.207 | 1 | 0.99999 | 112.1927 | -0.341 | 159.78 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.78 | 88.354 | 0.98 | 0.98102 | 113.601 | 17.463 | 84.78 | 88.29 | 1 | 0.99998 | 112.2683 | -0.494
223.79 | 88.207 | 1 | 0.99999 | 112.1927 | -0.341 | 159.79 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.79 | 88.359 | 0.98 | 0.98104 | 113.601 | 17.455 | 84.79 | 88.284 | 1 | 0.99998 | 112.2683 | -0.556
223.8 | 88.207 | 1 | 0.99999 | 112.1927 | -0.341 | 159.8 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.8 | 88.382 | 0.98 | 0.98114 | 113.617 | 17.412 | 84.8 | 88.284 | 1 | 0.99998 | 112.289 | -0.557
223.81 | 88.207 | 1 | 0.99999 | 112.1947 | -0.341 | 159.81 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.81 | 88.382 | 0.98 | 0.98114 | 113.6327 | 17.412 | 84.81 | 88.284 | 1 | 0.99998 | 112.289 | -0.557
223.82 | 88.21 | 1 | 0.99999 | 112.208 | -0.399 | 159.82 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.82 | 88.382 | 0.98 | 0.98114 | 113.6327 | 17.412 | 84.82 | 88.284 | 1 | 0.99998 | 112.289 | -0.557
223.83 | 88.21 | 1 | 0.99999 | 112.2193 | -0.399 | 159.83 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.83 | 88.383 | 0.98 | 0.98098 | 113.629 | 17.49 | 84.83 | 88.284 | 1 | 0.99998 | 112.289 | -0.557
223.84 | 88.21 | 1 | 0.99999 | 112.2193 | -0.399 | 159.84 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.84 | 88.383 | 0.98 | 0.98094 | 113.622 | 17.507 | 84.84 | 88.284 | 1 | 0.99998 | 112.289 | -0.557
223.85 | 88.21 | 1 | 0.99999 | 112.2193 | -0.399 | 159.85 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.85 | 88.383 | 0.98 | 0.98094 | 113.6187 | 17.507 | 84.85 | 88.284 | 1 | 0.99998 | 112.289 | -0.557
223.86 | 88.21 | 1 | 0.99999 | 112.2193 | -0.399 | 159.86 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.86 | 88.383 | 0.98 | 0.98094 | 113.6187 | 17.507 | 84.86 | 88.284 | 1 | 0.99998 | 112.289 | -0.557
223.87 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2193 | -0.462 | 159.87 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.87 | 88.383 | 0.98 | 0.98094 | 113.6187 | 17.507 | 84.87 | 88.297 | 1 | 0.99998 | 112.3023 | -0.597
223.88 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.88 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.88 | 88.383 | 0.98 | 0.98104 | 113.6113 | 17.459 | 84.88 | 88.305 | 1 | 0.99998 | 112.333 | -0.619
223.89 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.89 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.89 | 88.368 | 0.98 | 0.98102 | 113.6103 | 17.465 | 84.89 | 88.305 | 1 | 0.99998 | 112.3503 | -0.619
223.9 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.9 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.9 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 84.9 | 88.305 | 1 | 0.99998 | 112.3503 | -0.619
223.91 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.91 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.91 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 84.91 | 88.305 | 1 | 0.99998 | 112.3503 | -0.619
223.92 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.92 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.92 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 84.92 | 88.297 | 1 | 0.99997 | 112.335 | -0.659
223.93 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.93 | 88.409 | 0.98 | 0.98016 | 110.8337 | -17.876 | 24.93 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 84.93 | 88.293 | 1 | 0.99997 | 112.304 | -0.681
223.94 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.94 | 88.428 | 0.98 | 0.98025 | 110.8293 | -17.839 | 24.94 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 84.94 | 88.293 | 1 | 0.99997 | 112.2883 | -0.681
223.95 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.95 | 88.466 | 0.98 | 0.98043 | 110.8287 | -17.764 | 24.95 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 84.95 | 88.309 | 1 | 0.99997 | 112.2883 | -0.639
223.96 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.96 | 88.382 | 0.98 | 0.98003 | 110.8323 | -17.931 | 24.96 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 84.96 | 88.346 | 1 | 0.99998 | 112.2883 | -0.543
223.97 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.97 | 88.34 | 0.98 | 0.97983 | 110.8323 | -18.017 | 24.97 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 84.97 | 88.343 | 1 | 0.99998 | 112.2883 | -0.584
223.98 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.98 | 88.34 | 0.98 | 0.97983 | 110.8323 | -18.017 | 24.98 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 84.98 | 88.341 | 1 | 0.99998 | 112.2987 | -0.607
223.99 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 159.99 | 88.351 | 0.98 | 0.97988 | 110.8507 | -17.998 | 24.99 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 84.99 | 88.341 | 1 | 0.99998 | 112.309 | -0.607
224 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 160 | 88.375 | 0.98 | 0.97997 | 110.8873 | -17.961 | 25 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 85 | 88.333 | 1 | 0.99998 | 112.309 | -0.561
224.01 | 88.216 | 1 | 0.99999 | 112.2473 | -0.462 | 160.01 | 88.375 | 0.98 | 0.97997 | 110.9057 | -17.961 | 25.01 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 85.01 | 88.317 | 1 | 0.99999 | 112.309 | -0.458
224.02 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.2407 | -0.5 | 160.02 | 88.375 | 0.98 | 0.97997 | 110.9057 | -17.961 | 25.02 | 88.28 | 0.98 | 0.98079 | 113.617 | 17.557 | 85.02 | 88.317 | 1 | 0.99999 | 112.309 | -0.458
224.03 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.03 | 88.375 | 0.98 | 0.97997 | 110.9057 | -17.961 | 25.03 | 88.308 | 0.98 | 0.98062 | 113.617 | 17.643 | 85.03 | 88.317 | 1 | 0.99999 | 112.309 | -0.458
224.04 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.04 | 88.39 | 0.98 | 0.97987 | 110.9057 | -18.007 | 25.04 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.618 | 17.662 | 85.04 | 88.31 | 1 | 0.99998 | 112.2993 | -0.514
224.05 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.05 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.05 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.05 | 88.309 | 1 | 0.99998 | 112.315 | -0.515
224.06 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.06 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.06 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.06 | 88.309 | 1 | 0.99998 | 112.315 | -0.515
224.07 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.07 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.07 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.07 | 88.309 | 1 | 0.99998 | 112.315 | -0.515
224.08 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.08 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.08 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.08 | 88.309 | 1 | 0.99998 | 112.315 | -0.515
224.09 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.09 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.09 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.09 | 88.309 | 1 | 0.99998 | 112.315 | -0.515
224.1 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.1 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.1 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.1 | 88.306 | 1 | 0.99998 | 112.2997 | -0.534
224.11 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.11 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.11 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.11 | 88.297 | 1 | 0.99998 | 112.2687 | -0.578
224.12 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.12 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.12 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.12 | 88.297 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.578
224.13 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.13 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.13 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.13 | 88.297 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.578
224.14 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.14 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.14 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.14 | 88.297 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.578
224.15 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.15 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.15 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.15 | 88.297 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.578
224.16 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.16 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.16 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.16 | 88.297 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.578
224.17 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.17 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.17 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.17 | 88.297 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.578
224.18 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.18 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.18 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.18 | 88.297 | 1 | 0.99998 | 112.253 | -0.578
224.19 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.19 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.19 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.19 | 88.317 | 1 | 0.99997 | 112.253 | -0.629
224.2 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.2 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.2 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.2 | 88.318 | 1 | 0.99997 | 112.2867 | -0.631
224.21 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.21 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.21 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.21 | 88.318 | 1 | 0.99997 | 112.2867 | -0.631
224.22 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.22 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.22 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.22 | 88.318 | 1 | 0.99997 | 112.2867 | -0.631
224.23 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.23 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.23 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.23 | 88.318 | 1 | 0.99997 | 112.2867 | -0.631
224.24 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.24 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.24 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.24 | 88.318 | 1 | 0.99997 | 112.2867 | -0.631
224.25 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.25 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.25 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.25 | 88.316 | 1 | 0.99997 | 112.282 | -0.648
224.26 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.26 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.26 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.26 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.285 | -0.689
224.27 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.27 | 88.422 | 0.98 | 0.97968 | 110.9057 | -18.102 | 25.27 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.27 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.28 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.28 | 88.41 | 0.98 | 0.97976 | 110.8807 | -18.061 | 25.28 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.28 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.29 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.29 | 88.409 | 0.98 | 0.97981 | 110.842 | -18.041 | 25.29 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.29 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.3 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.3 | 88.409 | 0.98 | 0.97989 | 110.8277 | -18.002 | 25.3 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.3 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.31 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.31 | 88.409 | 0.98 | 0.97989 | 110.8277 | -18.002 | 25.31 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.31 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.32 | 88.229 | 1 | 0.99998 | 112.234 | -0.5 | 160.32 | 88.409 | 0.98 | 0.97989 | 110.8277 | -18.002 | 25.32 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.32 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.33 | 88.229 | 1 | 0.99999 | 112.2463 | -0.48 | 160.33 | 88.409 | 0.98 | 0.97989 | 110.8277 | -18.002 | 25.33 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.33 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.34 | 88.229 | 1 | 0.99999 | 112.2707 | -0.437 | 160.34 | 88.409 | 0.98 | 0.97989 | 110.8277 | -18.002 | 25.34 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.34 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.35 | 88.223 | 1 | 0.99999 | 112.2667 | -0.358 | 160.35 | 88.409 | 0.98 | 0.97989 | 110.8277 | -18.002 | 25.35 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.35 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.36 | 88.22 | 1 | 0.99999 | 112.2393 | -0.315 | 160.36 | 88.409 | 0.98 | 0.97989 | 110.8277 | -18.002 | 25.36 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.36 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.37 | 88.22 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.315 | 160.37 | 88.409 | 0.98 | 0.97989 | 110.8277 | -18.002 | 25.37 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.37 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.38 | 88.22 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.315 | 160.38 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.823 | -17.977 | 25.38 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.38 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.39 | 88.22 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.315 | 160.39 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.39 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.39 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.4 | 88.22 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.315 | 160.4 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.4 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.4 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.41 | 88.22 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.315 | 160.41 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.41 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.41 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.42 | 88.22 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.315 | 160.42 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.42 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.42 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.43 | 88.22 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.315 | 160.43 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.43 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.43 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.44 | 88.22 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.315 | 160.44 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.44 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.44 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.45 | 88.22 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.315 | 160.45 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.45 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.45 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.46 | 88.22 | 1 | 0.99999 | 112.228 | -0.315 | 160.46 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.46 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.46 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.47 | 88.193 | 1 | 1 | 112.2187 | -0.184 | 160.47 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.47 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.47 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.48 | 88.19 | 1 | 1 | 112.2143 | -0.161 | 160.48 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.48 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.48 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.49 | 88.186 | 1 | 1 | 112.2003 | -0.117 | 160.49 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.49 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.49 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.5 | 88.186 | 1 | 1 | 112.2003 | -0.117 | 160.5 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.5 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.5 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.51 | 88.186 | 1 | 1 | 112.2003 | -0.117 | 160.51 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.51 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.51 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.52 | 88.186 | 1 | 1 | 112.2003 | -0.117 | 160.52 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.52 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.52 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.53 | 88.207 | 1 | 1 | 112.2003 | -0.203 | 160.53 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.53 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.53 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.54 | 88.255 | 1 | 0.99999 | 112.2003 | -0.396 | 160.54 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.54 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.54 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.55 | 88.255 | 1 | 0.99999 | 112.2003 | -0.396 | 160.55 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.55 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.55 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.56 | 88.255 | 1 | 0.99999 | 112.2003 | -0.396 | 160.56 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.56 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.56 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.57 | 88.255 | 1 | 0.99999 | 112.2003 | -0.396 | 160.57 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.57 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.57 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.58 | 88.254 | 1 | 0.99999 | 112.1893 | -0.379 | 160.58 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.58 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.58 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.59 | 88.252 | 1 | 0.99999 | 112.1763 | -0.338 | 160.59 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.59 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.59 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.6 | 88.28 | 1 | 0.99999 | 112.173 | -0.387 | 160.6 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.6 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.6 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.61 | 88.296 | 1 | 0.99999 | 112.1833 | -0.415 | 160.61 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.61 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.61 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.62 | 88.296 | 1 | 0.99999 | 112.1953 | -0.415 | 160.62 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.62 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.62 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.63 | 88.296 | 1 | 0.99999 | 112.1953 | -0.415 | 160.63 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.63 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.63 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.64 | 88.296 | 1 | 0.99999 | 112.1953 | -0.415 | 160.64 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.64 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.64 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.65 | 88.296 | 1 | 0.99999 | 112.1953 | -0.415 | 160.65 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.65 | 88.314 | 0.98 | 0.98058 | 113.619 | 17.662 | 85.65 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.66 | 88.296 | 1 | 0.99999 | 112.1953 | -0.415 | 160.66 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.66 | 88.314 | 0.98 | 0.98052 | 113.6123 | 17.69 | 85.66 | 88.311 | 1 | 0.99997 | 112.2927 | -0.689
224.67 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.191 | -0.357 | 160.67 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.67 | 88.314 | 0.98 | 0.98046 | 113.613 | 17.72 | 85.67 | 88.333 | 1 | 0.99997 | 112.2947 | -0.656
224.68 | 88.332 | 1 | 0.99999 | 112.2243 | -0.339 | 160.68 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.68 | 88.311 | 0.98 | 0.98034 | 113.6117 | 17.773 | 85.68 | 88.347 | 1 | 0.99997 | 112.3193 | -0.635
224.69 | 88.356 | 1 | 0.99999 | 112.2243 | -0.301 | 160.69 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.69 | 88.311 | 0.98 | 0.98032 | 113.603 | 17.785 | 85.69 | 88.347 | 1 | 0.99997 | 112.342 | -0.635
224.7 | 88.356 | 1 | 1 | 112.2367 | -0.261 | 160.7 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.7 | 88.311 | 0.98 | 0.98032 | 113.603 | 17.785 | 85.7 | 88.347 | 1 | 0.99997 | 112.342 | -0.635
224.71 | 88.356 | 1 | 1 | 112.261 | -0.237 | 160.71 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.71 | 88.311 | 0.98 | 0.98032 | 113.603 | 17.785 | 85.71 | 88.347 | 1 | 0.99997 | 112.342 | -0.635
224.72 | 88.356 | 1 | 1 | 112.2733 | -0.237 | 160.72 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.72 | 88.311 | 0.98 | 0.98032 | 113.603 | 17.785 | 85.72 | 88.347 | 1 | 0.99997 | 112.342 | -0.635
224.73 | 88.356 | 1 | 1 | 112.2733 | -0.237 | 160.73 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.73 | 88.311 | 0.98 | 0.98032 | 113.603 | 17.785 | 85.73 | 88.347 | 1 | 0.99997 | 112.342 | -0.635
224.74 | 88.356 | 1 | 1 | 112.2733 | -0.237 | 160.74 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.74 | 88.311 | 0.98 | 0.98032 | 113.603 | 17.785 | 85.74 | 88.347 | 1 | 0.99997 | 112.342 | -0.635
224.75 | 88.356 | 1 | 1 | 112.2733 | -0.237 | 160.75 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.75 | 88.311 | 0.98 | 0.98032 | 113.603 | 17.785 | 85.75 | 88.35 | 1 | 0.99998 | 112.3577 | -0.618
224.76 | 88.356 | 1 | 1 | 112.2733 | -0.237 | 160.76 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.76 | 88.311 | 0.98 | 0.98032 | 113.603 | 17.785 | 85.76 | 88.359 | 1 | 0.99998 | 112.3887 | -0.572
224.77 | 88.354 | 1 | 1 | 112.251 | -0.181 | 160.77 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.77 | 88.311 | 0.98 | 0.98032 | 113.603 | 17.785 | 85.77 | 88.362 | 1 | 0.99998 | 112.3937 | -0.534
224.78 | 88.351 | 1 | 1 | 112.234 | -0.205 | 160.78 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.78 | 88.314 | 0.98 | 0.98021 | 113.6197 | 17.837 | 85.78 | 88.365 | 1 | 0.99998 | 112.383 | -0.509
224.79 | 88.346 | 1 | 1 | 112.22 | -0.266 | 160.79 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.79 | 88.314 | 0.98 | 0.98018 | 113.653 | 17.849 | 85.79 | 88.365 | 1 | 0.99998 | 112.383 | -0.509
224.8 | 88.346 | 1 | 1 | 112.22 | -0.266 | 160.8 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.8 | 88.314 | 0.98 | 0.98018 | 113.6697 | 17.849 | 85.8 | 88.365 | 1 | 0.99998 | 112.383 | -0.509
224.81 | 88.346 | 1 | 1 | 112.22 | -0.266 | 160.81 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.81 | 88.314 | 0.98 | 0.98018 | 113.6697 | 17.849 | 85.81 | 88.365 | 1 | 0.99998 | 112.383 | -0.509
224.82 | 88.371 | 1 | 1 | 112.2557 | -0.217 | 160.82 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.82 | 88.314 | 0.98 | 0.98018 | 113.6697 | 17.849 | 85.82 | 88.352 | 1 | 0.99999 | 112.3657 | -0.472
224.83 | 88.372 | 1 | 1 | 112.2913 | -0.215 | 160.83 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.83 | 88.314 | 0.98 | 0.98018 | 113.6697 | 17.849 | 85.83 | 88.343 | 1 | 0.99999 | 112.335 | -0.448
224.84 | 88.372 | 1 | 1 | 112.2913 | -0.215 | 160.84 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.84 | 88.314 | 0.98 | 0.98018 | 113.6697 | 17.849 | 85.84 | 88.343 | 1 | 0.99999 | 112.3217 | -0.448
224.85 | 88.367 | 1 | 0.99999 | 112.2803 | -0.433 | 160.85 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.85 | 88.314 | 0.98 | 0.98018 | 113.6697 | 17.849 | 85.85 | 88.343 | 1 | 0.99999 | 112.3217 | -0.448
224.86 | 88.364 | 1 | 0.99998 | 112.268 | -0.562 | 160.86 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.86 | 88.314 | 0.98 | 0.98018 | 113.6697 | 17.849 | 85.86 | 88.343 | 1 | 0.99999 | 112.3217 | -0.448
224.87 | 88.364 | 1 | 0.99998 | 112.2667 | -0.562 | 160.87 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.87 | 88.314 | 0.98 | 0.98018 | 113.6697 | 17.849 | 85.87 | 88.343 | 1 | 0.99999 | 112.3217 | -0.448
224.88 | 88.355 | 1 | 0.99998 | 112.2593 | -0.521 | 160.88 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.88 | 88.254 | 0.98 | 0.98031 | 113.6533 | 17.779 | 85.88 | 88.343 | 1 | 0.99999 | 112.3217 | -0.448
224.89 | 88.334 | 1 | 0.99999 | 112.2587 | -0.422 | 160.89 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.89 | 88.241 | 0.98 | 0.98033 | 113.6267 | 17.763 | 85.89 | 88.343 | 1 | 0.99999 | 112.3217 | -0.448
224.9 | 88.334 | 1 | 0.99999 | 112.2653 | -0.422 | 160.9 | 88.393 | 0.98 | 0.97994 | 110.8183 | -17.976 | 25.9 | 88.241 | 0.98 | 0.98033 | 113.6163 | 17.763 | 85.9 | 88.338 | 1 | 0.99999 | 112.305 | -0.434
224.91 | 88.334 | 1 | 0.99999 | 112.2653 | -0.422 | 160.91 | 88.394 | 0.98 | 0.97986 | 110.8183 | -18.016 | 25.91 | 88.241 | 0.98 | 0.98033 | 113.6163 | 17.763 | 85.91 | 88.323 | 1 | 0.99999 | 112.2883 | -0.394
224.92 | 88.334 | 1 | 0.99999 | 112.2653 | -0.422 | 160.92 | 88.394 | 0.98 | 0.97981 | 110.8327 | -18.036 | 25.92 | 88.241 | 0.98 | 0.98033 | 113.6163 | 17.763 | 85.92 | 88.33 | 1 | 0.99999 | 112.304 | -0.357
224.93 | 88.333 | 1 | 0.99999 | 112.2543 | -0.405 | 160.93 | 88.394 | 0.98 | 0.97981 | 110.8473 | -18.036 | 25.93 | 88.241 | 0.98 | 0.98033 | 113.6163 | 17.763 | 85.93 | 88.335 | 1 | 0.99999 | 112.335 | -0.332
224.94 | 88.332 | 1 | 0.99999 | 112.242 | -0.364 | 160.94 | 88.394 | 0.98 | 0.97981 | 110.8473 | -18.036 | 25.94 | 88.243 | 0.98 | 0.98032 | 113.6153 | 17.769 | 85.94 | 88.335 | 1 | 0.99999 | 112.3503 | -0.332
224.95 | 88.332 | 1 | 0.99999 | 112.2407 | -0.364 | 160.95 | 88.394 | 0.98 | 0.97981 | 110.8473 | -18.036 | 25.95 | 88.252 | 0.98 | 0.98026 | 113.6143 | 17.802 | 85.95 | 88.335 | 1 | 0.99999 | 112.3503 | -0.332
224.96 | 88.332 | 1 | 0.99999 | 112.2407 | -0.364 | 160.96 | 88.394 | 0.98 | 0.97981 | 110.8473 | -18.036 | 25.96 | 88.252 | 0.98 | 0.98026 | 113.6143 | 17.802 | 85.96 | 88.335 | 1 | 0.99999 | 112.3503 | -0.332
224.97 | 88.327 | 1 | 0.99999 | 112.213 | -0.302 | 160.97 | 88.394 | 0.98 | 0.97981 | 110.8473 | -18.036 | 25.97 | 88.252 | 0.98 | 0.98026 | 113.6143 | 17.802 | 85.97 | 88.339 | 1 | 0.99999 | 112.3427 | -0.297
224.98 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.213 | -0.343 | 160.98 | 88.394 | 0.98 | 0.97981 | 110.8473 | -18.036 | 25.98 | 88.252 | 0.98 | 0.98026 | 113.6143 | 17.802 | 85.98 | 88.342 | 1 | 1 | 112.34 | -0.274
224.99 | 88.325 | 1 | 0.99999 | 112.213 | -0.45 | 160.99 | 88.394 | 0.98 | 0.97981 | 110.8473 | -18.036 | 25.99 | 88.252 | 0.98 | 0.98026 | 113.6143 | 17.802 | 85.99 | 88.342 | 1 | 1 | 112.345 | -0.274
225 | 88.325 | 1 | 0.99999 | 112.2253 | -0.41 | 161 | 88.394 | 0.98 | 0.97981 | 110.8473 | -18.036 | 26 | 88.252 | 0.98 | 0.98026 | 113.6143 | 17.802 | 86 | 88.342 | 1 | 1 | 112.345 | -0.274
225.01 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.25 | -0.386 | 161.01 | 88.394 | 0.98 | 0.97981 | 110.8473 | -18.036 | 26.01 | 88.247 | 0.98 | 0.98021 | 113.621 | 17.822 | 86.01 | 88.342 | 1 | 1 | 112.345 | -0.274
225.02 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2403 | -0.331 | 161.02 | 88.394 | 0.98 | 0.97981 | 110.8417 | -18.036 | 26.02 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.6343 | 17.842 | 86.02 | 88.342 | 1 | 1 | 112.345 | -0.274
225.03 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2377 | -0.328 | 161.03 | 88.4 | 0.98 | 0.97967 | 110.8303 | -18.102 | 26.03 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.641 | 17.842 | 86.03 | 88.342 | 1 | 1 | 112.345 | -0.274
225.04 | 88.324 | 1 | 0.99999 | 112.2377 | -0.328 | 161.04 | 88.399 | 0.98 | 0.97962 | 110.8313 | -18.124 | 26.04 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.641 | 17.842 | 86.04 | 88.342 | 1 | 1 | 112.345 | -0.274
225.05 | 88.369 | 1 | 0.99999 | 112.2377 | -0.408 | 161.05 | 88.398 | 0.98 | 0.97952 | 110.8523 | -18.169 | 26.05 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.641 | 17.842 | 86.05 | 88.342 | 1 | 1 | 112.345 | -0.274
225.06 | 88.397 | 1 | 0.99999 | 112.2377 | -0.457 | 161.06 | 88.398 | 0.98 | 0.97952 | 110.867 | -18.169 | 26.06 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.641 | 17.842 | 86.06 | 88.342 | 1 | 1 | 112.345 | -0.274
225.07 | 88.392 | 1 | 0.99999 | 112.21 | -0.396 | 161.07 | 88.398 | 0.98 | 0.97952 | 110.867 | -18.169 | 26.07 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.641 | 17.842 | 86.07 | 88.346 | 1 | 1 | 112.3347 | -0.237
225.08 | 88.392 | 1 | 0.99999 | 112.2117 | -0.358 | 161.08 | 88.398 | 0.98 | 0.97952 | 110.867 | -18.169 | 26.08 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.641 | 17.842 | 86.08 | 88.348 | 1 | 1 | 112.3243 | -0.21
225.09 | 88.391 | 1 | 1 | 112.2247 | -0.271 | 161.09 | 88.398 | 0.98 | 0.97952 | 110.867 | -18.169 | 26.09 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.641 | 17.842 | 86.09 | 88.343 | 1 | 1 | 112.336 | -0.173
225.1 | 88.391 | 1 | 1 | 112.2357 | -0.271 | 161.1 | 88.398 | 0.98 | 0.97952 | 110.867 | -18.169 | 26.1 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.641 | 17.842 | 86.1 | 88.345 | 1 | 1 | 112.3397 | -0.156
225.11 | 88.391 | 1 | 1 | 112.2357 | -0.271 | 161.11 | 88.379 | 0.98 | 0.97943 | 110.867 | -18.209 | 26.11 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.641 | 17.842 | 86.11 | 88.35 | 1 | 1 | 112.3367 | -0.113
225.12 | 88.391 | 1 | 1 | 112.2357 | -0.271 | 161.12 | 88.369 | 0.98 | 0.97938 | 110.874 | -18.228 | 26.12 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.641 | 17.842 | 86.12 | 88.35 | 1 | 1 | 112.3417 | -0.113
225.13 | 88.391 | 1 | 1 | 112.2357 | -0.271 | 161.13 | 88.369 | 0.98 | 0.97938 | 110.8807 | -18.228 | 26.13 | 88.242 | 0.98 | 0.98016 | 113.641 | 17.842 | 86.13 | 88.35 | 1 | 1 | 112.3417 | -0.113
225.14 | 88.391 | 1 | 1 | 112.2357 | -0.271 | 161.14 | 88.353 | 0.98 | 0.97948 | 110.8807 | -18.18 | 26.14 | 88.237 | 0.98 | 0.98015 | 113.6253 | 17.849 | 86.14 | 88.35 | 1 | 1 | 112.3417 | -0.113
225.15 | 88.391 | 1 | 1 | 112.2357 | -0.271 | 161.15 | 88.322 | 0.98 | 0.97967 | 110.8807 | -18.087 | 26.15 | 88.214 | 0.98 | 0.98004 | 113.6093 | 17.892 | 86.15 | 88.334 | 1 | 1 | 112.3533 | -0.128
225.16 | 88.391 | 1 | 1 | 112.2357 | -0.271 | 161.16 | 88.322 | 0.98 | 0.97967 | 110.8807 | -18.087 | 26.16 | 88.214 | 0.98 | 0.98004 | 113.6093 | 17.892 | 86.16 | 88.286 | 1 | 1 | 112.3767 | -0.171
225.17 | 88.391 | 1 | 1 | 112.2357 | -0.271 | 161.17 | 88.322 | 0.98 | 0.97967 | 110.852 | -18.088 | 26.17 | 88.214 | 0.98 | 0.98004 | 113.6093 | 17.892 | 86.17 | 88.286 | 1 | 1 | 112.3883 | -0.171
225.18 | 88.379 | 1 | 0.99999 | 112.2357 | -0.292 | 161.18 | 88.259 | 0.98 | 0.9794 | 110.8093 | -18.196 | 26.18 | 88.214 | 0.98 | 0.98004 | 113.6093 | 17.892 | 86.18 | 88.286 | 1 | 1 | 112.3883 | -0.171
225.19 | 88.349 | 1 | 0.99999 | 112.236 | -0.344 | 161.19 | 88.259 | 0.98 | 0.9794 | 110.7957 | -18.196 | 26.19 | 88.214 | 0.98 | 0.98004 | 113.6093 | 17.892 | 86.19 | 88.292 | 1 | 1 | 112.3677 | -0.113
225.2 | 88.349 | 1 | 1 | 112.238 | -0.269 | 161.2 | 88.259 | 0.98 | 0.9794 | 110.7957 | -18.196 | 26.2 | 88.214 | 0.98 | 0.98004 | 113.6093 | 17.892 | 86.2 | 88.294 | 1 | 1 | 112.36 | -0.093
225.21 | 88.349 | 1 | 1 | 112.251 | -0.222 | 161.21 | 88.279 | 0.98 | 0.97962 | 110.7957 | -18.1 | 26.21 | 88.214 | 0.98 | 0.98004 | 113.6093 | 17.892 | 86.21 | 88.3 | 1 | 1 | 112.3573 | -0.05
225.22 | 88.349 | 1 | 1 | 112.262 | -0.222 | 161.22 | 88.289 | 0.98 | 0.97973 | 110.7957 | -18.053 | 26.22 | 88.214 | 0.98 | 0.98004 | 113.6093 | 17.892 | 86.22 | 88.314 | 1 | 1 | 112.3627 | -0.137
225.23 | 88.349 | 1 | 1 | 112.262 | -0.265 | 161.23 | 88.289 | 0.98 | 0.97973 | 110.7957 | -18.053 | 26.23 | 88.214 | 0.98 | 0.98004 | 113.6093 | 17.892 | 86.23 | 88.324 | 1 | 1 | 112.3627 | -0.199
225.24 | 88.348 | 1 | 0.99999 | 112.262 | -0.373 | 161.24 | 88.29 | 0.98 | 0.97969 | 110.7957 | -18.073 | 26.24 | 88.214 | 0.98 | 0.98004 | 113.6093 | 17.892 | 86.24 | 88.324 | 1 | 1 | 112.3627 | -0.199
225.25 | 88.33 | 1 | 0.99999 | 112.2433 | -0.342 | 161.25 | 88.291 | 0.98 | 0.9796 | 110.8103 | -18.112 | 26.25 | 88.214 | 0.98 | 0.98004 | 113.6093 | 17.892 | 86.25 | 88.324 | 1 | 1 | 112.3627 | -0.199
225.26 | 88.318 | 1 | 0.99999 | 112.2247 | -0.324 | 161.26 | 88.291 | 0.98 | 0.9796 | 110.8247 | -18.112 | 26.26 | 88.214 | 0.98 | 0.98001 | 113.6063 | 17.906 | 86.26 | 88.324 | 1 | 1 | 112.3627 | -0.199
225.27 | 88.318 | 1 | 0.99999 | 112.2247 | -0.324 | 161.27 | 88.291 | 0.98 | 0.9796 | 110.8247 | -18.112 | 26.27 | 88.214 | 0.98 | 0.97998 | 113.607 | 17.921 | 86.27 | 88.332 | 1 | 1 | 112.3783 | -0.163
225.28 | 88.318 | 1 | 0.99999 | 112.2247 | -0.324 | 161.28 | 88.291 | 0.98 | 0.9796 | 110.8247 | -18.112 | 26.28 | 88.319 | 0.98 | 0.98041 | 113.6173 | 17.743 | 86.28 | 88.337 | 1 | 1 | 112.4097 | -0.136
225.29 | 88.318 | 1 | 0.99999 | 112.2247 | -0.324 | 161.29 | 88.291 | 0.98 | 0.9796 | 110.8247 | -18.112 | 26.29 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.631 | 17.704 | 86.29 | 88.342 | 1 | 1 | 112.4047 | -0.078
225.3 | 88.317 | 1 | 0.99999 | 112.2137 | -0.288 | 161.3 | 88.291 | 0.98 | 0.9796 | 110.8247 | -18.112 | 26.3 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.3 | 88.338 | 1 | 1 | 112.3873 | -0.058
225.31 | 88.317 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.266 | 161.31 | 88.291 | 0.98 | 0.9796 | 110.8247 | -18.112 | 26.31 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.31 | 88.322 | 1 | 1 | 112.357 | -0.011
225.32 | 88.317 | 1 | 1 | 112.201 | -0.266 | 161.32 | 88.291 | 0.98 | 0.9796 | 110.826 | -18.113 | 26.32 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.32 | 88.322 | 1 | 1 | 112.3437 | -0.011
225.33 | 88.317 | 1 | 1 | 112.2133 | -0.248 | 161.33 | 88.294 | 0.98 | 0.97931 | 110.8367 | -18.245 | 26.33 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.33 | 88.322 | 1 | 1 | 112.3437 | -0.011
225.34 | 88.318 | 1 | 1 | 112.2383 | -0.202 | 161.34 | 88.294 | 0.98 | 0.97931 | 110.846 | -18.245 | 26.34 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.34 | 88.322 | 1 | 1 | 112.3437 | -0.011
225.35 | 88.318 | 1 | 1 | 112.251 | -0.202 | 161.35 | 88.294 | 0.98 | 0.97931 | 110.846 | -18.245 | 26.35 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.35 | 88.322 | 1 | 1 | 112.3437 | -0.011
225.36 | 88.318 | 1 | 1 | 112.251 | -0.202 | 161.36 | 88.36 | 0.98 | 0.9795 | 110.846 | -18.171 | 26.36 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.36 | 88.322 | 1 | 1 | 112.3437 | -0.011
225.37 | 88.318 | 1 | 1 | 112.251 | -0.202 | 161.37 | 88.391 | 0.98 | 0.97959 | 110.846 | -18.136 | 26.37 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.37 | 88.322 | 1 | 1 | 112.3437 | -0.011
225.38 | 88.318 | 1 | 1 | 112.251 | -0.202 | 161.38 | 88.362 | 0.98 | 0.97945 | 110.853 | -18.195 | 26.38 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.38 | 88.322 | 1 | 1 | 112.3437 | -0.011
225.39 | 88.318 | 1 | 1 | 112.251 | -0.202 | 161.39 | 88.362 | 0.98 | 0.97945 | 110.86 | -18.195 | 26.39 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.39 | 88.327 | 1 | 1 | 112.3233 | 0.046
225.4 | 88.318 | 1 | 1 | 112.251 | -0.202 | 161.4 | 88.362 | 0.98 | 0.97945 | 110.86 | -18.195 | 26.4 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.4 | 88.323 | 1 | 1 | 112.3277 | 0.035
225.41 | 88.318 | 1 | 1 | 112.251 | -0.202 | 161.41 | 88.362 | 0.98 | 0.97945 | 110.86 | -18.195 | 26.41 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.41 | 88.307 | 1 | 1 | 112.349 | -0.019
225.42 | 88.313 | 1 | 1 | 112.2237 | -0.142 | 161.42 | 88.362 | 0.98 | 0.97945 | 110.86 | -18.195 | 26.42 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.42 | 88.307 | 1 | 1 | 112.3663 | -0.019
225.43 | 88.313 | 1 | 1 | 112.2237 | -0.209 | 161.43 | 88.362 | 0.98 | 0.97945 | 110.86 | -18.195 | 26.43 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.43 | 88.307 | 1 | 1 | 112.3663 | -0.019
225.44 | 88.312 | 1 | 0.99999 | 112.2237 | -0.393 | 161.44 | 88.362 | 0.98 | 0.9794 | 110.8667 | -18.218 | 26.44 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.44 | 88.307 | 1 | 1 | 112.3663 | -0.019
225.45 | 88.312 | 1 | 0.99999 | 112.2237 | -0.393 | 161.45 | 88.361 | 0.98 | 0.9793 | 110.8883 | -18.262 | 26.45 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.45 | 88.307 | 1 | 1 | 112.3663 | -0.019
225.46 | 88.312 | 1 | 0.99999 | 112.2237 | -0.393 | 161.46 | 88.337 | 0.98 | 0.97921 | 110.885 | -18.3 | 26.46 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.46 | 88.307 | 1 | 1 | 112.3663 | -0.019
225.47 | 88.31 | 1 | 0.99999 | 112.2017 | -0.339 | 161.47 | 88.326 | 0.98 | 0.97916 | 110.8487 | -18.318 | 26.47 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.47 | 88.379 | 1 | 1 | 112.3587 | -0.144
225.48 | 88.31 | 1 | 0.99999 | 112.1993 | -0.335 | 161.48 | 88.326 | 0.98 | 0.97916 | 110.8307 | -18.318 | 26.48 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.48 | 88.433 | 1 | 1 | 112.346 | -0.237
225.49 | 88.31 | 1 | 0.99999 | 112.1993 | -0.335 | 161.49 | 88.316 | 0.98 | 0.97911 | 110.8307 | -18.339 | 26.49 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.49 | 88.445 | 1 | 1 | 112.3723 | -0.181
225.5 | 88.31 | 1 | 0.99999 | 112.1993 | -0.335 | 161.5 | 88.297 | 0.98 | 0.97902 | 110.8377 | -18.378 | 26.5 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.5 | 88.446 | 0.98 | 1 | 112.4037 | -0.175
225.51 | 88.31 | 1 | 0.99999 | 112.1993 | -0.335 | 161.51 | 88.297 | 0.98 | 0.97902 | 110.8447 | -18.378 | 26.51 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.51 | 88.446 | 0.98 | 1 | 112.4037 | -0.175
225.52 | 88.31 | 1 | 0.99999 | 112.1993 | -0.335 | 161.52 | 88.297 | 0.98 | 0.97902 | 110.8447 | -18.378 | 26.52 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.52 | 88.446 | 0.98 | 1 | 112.4037 | -0.175
225.53 | 88.31 | 1 | 0.99999 | 112.1993 | -0.335 | 161.53 | 88.297 | 0.98 | 0.97902 | 110.8447 | -18.378 | 26.53 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.53 | 88.446 | 0.98 | 1 | 112.4037 | -0.175
225.54 | 88.31 | 1 | 0.99999 | 112.1993 | -0.335 | 161.54 | 88.297 | 0.98 | 0.97902 | 110.8447 | -18.378 | 26.54 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.54 | 88.446 | 0.98 | 1 | 112.4037 | -0.175
225.55 | 88.303 | 1 | 0.99999 | 112.203 | -0.312 | 161.55 | 88.297 | 0.98 | 0.97902 | 110.8447 | -18.378 | 26.55 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.55 | 88.441 | 0.98 | 1 | 112.3863 | -0.16
225.56 | 88.298 | 1 | 0.99999 | 112.2103 | -0.297 | 161.56 | 88.302 | 0.98 | 0.97892 | 110.839 | -18.423 | 26.56 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.56 | 88.425 | 0.98 | 1 | 112.3563 | -0.113
225.57 | 88.298 | 1 | 0.99999 | 112.214 | -0.297 | 161.57 | 88.303 | 0.98 | 0.97887 | 110.813 | -18.445 | 26.57 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.57 | 88.425 | 0.98 | 1 | 112.3437 | -0.113
225.58 | 88.298 | 1 | 0.99999 | 112.214 | -0.297 | 161.58 | 88.275 | 0.98 | 0.97874 | 110.8063 | -18.497 | 26.58 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.58 | 88.425 | 0.98 | 1 | 112.3437 | -0.113
225.59 | 88.298 | 1 | 0.99999 | 112.214 | -0.297 | 161.59 | 88.275 | 0.98 | 0.97874 | 110.811 | -18.497 | 26.59 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.59 | 88.407 | 0.98 | 1 | 112.3103 | -0.065
225.6 | 88.298 | 1 | 0.99999 | 112.214 | -0.297 | 161.6 | 88.275 | 0.98 | 0.97874 | 110.811 | -18.497 | 26.6 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.6 | 88.404 | 0.98 | 1 | 112.3163 | -0.05
225.61 | 88.298 | 1 | 0.99999 | 112.214 | -0.297 | 161.61 | 88.276 | 0.98 | 0.97866 | 110.811 | -18.537 | 26.61 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.61 | 88.4 | 0.98 | 1 | 112.3283 | -0.02
225.62 | 88.298 | 1 | 0.99999 | 112.214 | -0.297 | 161.62 | 88.278 | 0.98 | 0.97862 | 110.8257 | -18.553 | 26.62 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.62 | 88.4 | 0.98 | 1 | 112.3343 | -0.02
225.63 | 88.298 | 1 | 0.99999 | 112.214 | -0.297 | 161.63 | 88.403 | 0.98 | 0.9794 | 110.8403 | -18.226 | 26.63 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.63 | 88.4 | 0.98 | 1 | 112.3343 | -0.02
225.64 | 88.298 | 1 | 0.99999 | 112.214 | -0.297 | 161.64 | 88.403 | 0.98 | 0.9794 | 110.8403 | -18.226 | 26.64 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.64 | 88.4 | 0.98 | 1 | 112.3343 | -0.02
225.65 | 88.304 | 1 | 1 | 112.2097 | -0.273 | 161.65 | 88.403 | 0.98 | 0.9794 | 110.8403 | -18.226 | 26.65 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.65 | 88.402 | 0.98 | 1 | 112.327 | -0.006
225.66 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.66 | 88.402 | 0.98 | 0.9793 | 110.8473 | -18.271 | 26.66 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.66 | 88.408 | 0.98 | 1 | 112.325 | 0.038
225.67 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.67 | 88.402 | 0.98 | 0.97925 | 110.866 | -18.294 | 26.67 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.67 | 88.408 | 0.98 | 1 | 112.33 | 0.038
225.68 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.68 | 88.367 | 0.98 | 0.97911 | 110.83 | -18.349 | 26.68 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.68 | 88.408 | 0.98 | 1 | 112.33 | 0.038
225.69 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.69 | 88.363 | 0.98 | 0.97927 | 110.812 | -18.278 | 26.69 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.69 | 88.405 | 0.98 | 1 | 112.334 | 0.167
225.7 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.7 | 88.355 | 0.98 | 0.97956 | 110.812 | -18.144 | 26.7 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.7 | 88.405 | 0.98 | 1 | 112.358 | 0.182
225.71 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.71 | 88.336 | 0.98 | 0.97946 | 110.812 | -18.184 | 26.71 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.71 | 88.405 | 0.98 | 1 | 112.358 | 0.182
225.72 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.72 | 88.327 | 0.98 | 0.97942 | 110.819 | -18.204 | 26.72 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.72 | 88.39 | 0.98 | 1 | 112.358 | 0.02
225.73 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.73 | 88.327 | 0.98 | 0.97942 | 110.826 | -18.204 | 26.73 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.73 | 88.379 | 0.98 | 1 | 112.358 | -0.106
225.74 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.74 | 88.327 | 0.98 | 0.97942 | 110.826 | -18.204 | 26.74 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.74 | 88.386 | 0.98 | 1 | 112.343 | -0.054
225.75 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.75 | 88.327 | 0.98 | 0.97942 | 110.826 | -18.204 | 26.75 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.75 | 88.387 | 0.98 | 1 | 112.354 | -0.048
225.76 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.76 | 88.326 | 0.98 | 0.97932 | 110.8333 | -18.249 | 26.76 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.76 | 88.387 | 0.98 | 1 | 112.354 | -0.048
225.77 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.77 | 88.326 | 0.98 | 0.97927 | 110.8553 | -18.271 | 26.77 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.77 | 88.382 | 0.98 | 1 | 112.344 | -0.13
225.78 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.78 | 88.332 | 0.98 | 0.97913 | 110.8537 | -18.336 | 26.78 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.78 | 88.377 | 0.98 | 1 | 112.3337 | -0.193
225.79 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.79 | 88.332 | 0.98 | 0.97913 | 110.8483 | -18.336 | 26.79 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.79 | 88.377 | 0.98 | 1 | 112.3337 | -0.193
225.8 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.8 | 88.332 | 0.98 | 0.97913 | 110.8483 | -18.336 | 26.8 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.8 | 88.377 | 0.98 | 1 | 112.3337 | -0.193
225.81 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.81 | 88.334 | 0.98 | 0.97904 | 110.8483 | -18.377 | 26.81 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.81 | 88.377 | 0.98 | 1 | 112.3337 | -0.193
225.82 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.82 | 88.334 | 0.98 | 0.979 | 110.863 | -18.396 | 26.82 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.82 | 88.385 | 0.98 | 1 | 112.3497 | -0.158
225.83 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.83 | 88.334 | 0.98 | 0.979 | 110.8777 | -18.396 | 26.83 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.83 | 88.39 | 0.98 | 1 | 112.3813 | -0.131
225.84 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.84 | 88.334 | 0.98 | 0.979 | 110.8777 | -18.396 | 26.84 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.84 | 88.398 | 0.98 | 1 | 112.3823 | -0.079
225.85 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.85 | 88.334 | 0.98 | 0.979 | 110.8777 | -18.396 | 26.85 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.85 | 88.399 | 0.98 | 1 | 112.3937 | -0.073
225.86 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.86 | 88.315 | 0.98 | 0.97891 | 110.8677 | -18.432 | 26.86 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.86 | 88.399 | 0.98 | 1 | 112.3937 | -0.073
225.87 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.87 | 88.306 | 0.98 | 0.97887 | 110.8593 | -18.449 | 26.87 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.87 | 88.388 | 0.98 | 1 | 112.3773 | -0.043
225.88 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.88 | 88.297 | 0.98 | 0.97877 | 110.8437 | -18.489 | 26.88 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.88 | 88.379 | 0.98 | 1 | 112.3607 | -0.02
225.89 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.89 | 88.271 | 0.98 | 0.97882 | 110.8357 | -18.461 | 26.89 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.89 | 88.355 | 0.98 | 1 | 112.3653 | 0.032
225.9 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.9 | 88.224 | 0.98 | 0.97892 | 110.843 | -18.408 | 26.9 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.9 | 88.352 | 0.98 | 1 | 112.37 | 0.038
225.91 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.91 | 88.224 | 0.98 | 0.97892 | 110.85 | -18.408 | 26.91 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.91 | 88.352 | 0.98 | 1 | 112.37 | 0.038
225.92 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.92 | 88.224 | 0.98 | 0.97892 | 110.85 | -18.408 | 26.92 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.92 | 88.352 | 0.98 | 1 | 112.37 | 0.038
225.93 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.93 | 88.224 | 0.98 | 0.97892 | 110.85 | -18.408 | 26.93 | 88.341 | 0.98 | 0.9805 | 113.638 | 17.704 | 86.93 | 88.352 | 0.98 | 1 | 112.37 | 0.038
225.94 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.94 | 88.224 | 0.98 | 0.97892 | 110.85 | -18.408 | 26.94 | 88.341 | 0.98 | 0.98055 | 113.621 | 17.684 | 86.94 | 88.352 | 0.98 | 1 | 112.37 | 0.038
225.95 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.95 | 88.224 | 0.98 | 0.97892 | 110.85 | -18.408 | 26.95 | 88.34 | 0.98 | 0.98078 | 113.596 | 17.575 | 86.95 | 88.352 | 0.98 | 1 | 112.37 | 0.038
225.96 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.96 | 88.294 | 0.98 | 0.97892 | 110.852 | -18.424 | 26.96 | 88.34 | 0.98 | 0.98078 | 113.5883 | 17.575 | 86.96 | 88.352 | 0.98 | 1 | 112.37 | 0.038
225.97 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.97 | 88.327 | 0.98 | 0.97891 | 110.864 | -18.432 | 26.97 | 88.34 | 0.98 | 0.98078 | 113.5883 | 17.575 | 86.97 | 88.366 | 0.98 | 1 | 112.37 | -0.044
225.98 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.98 | 88.327 | 0.98 | 0.97891 | 110.874 | -18.432 | 26.98 | 88.34 | 0.98 | 0.98078 | 113.5883 | 17.575 | 86.98 | 88.378 | 0.98 | 1 | 112.37 | -0.11
225.99 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 161.99 | 88.327 | 0.98 | 0.97891 | 110.874 | -18.432 | 26.99 | 88.34 | 0.98 | 0.98078 | 113.5883 | 17.575 | 86.99 | 88.357 | 0.98 | 1 | 112.3397 | -0.081
226 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162 | 88.327 | 0.98 | 0.97891 | 110.874 | -18.432 | 27 | 88.34 | 0.98 | 0.98078 | 113.5883 | 17.575 | 87 | 88.354 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.077
226.01 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.01 | 88.328 | 0.98 | 0.97882 | 110.874 | -18.473 | 27.01 | 88.354 | 0.98 | 0.98081 | 113.6013 | 17.561 | 87.01 | 88.354 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.077
226.02 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.02 | 88.328 | 0.98 | 0.97878 | 110.8887 | -18.492 | 27.02 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6287 | 17.546 | 87.02 | 88.354 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.077
226.03 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.03 | 88.328 | 0.98 | 0.97878 | 110.9033 | -18.492 | 27.03 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.03 | 88.354 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.077
226.04 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.04 | 88.316 | 0.98 | 0.97873 | 110.8853 | -18.511 | 27.04 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.04 | 88.309 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.201
226.05 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.05 | 88.294 | 0.98 | 0.97864 | 110.8493 | -18.548 | 27.05 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.05 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.06 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.06 | 88.294 | 0.98 | 0.97864 | 110.8313 | -18.548 | 27.06 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.06 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.07 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.07 | 88.294 | 0.98 | 0.97864 | 110.821 | -18.549 | 27.07 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.07 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.08 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.08 | 88.267 | 0.98 | 0.97851 | 110.8157 | -18.601 | 27.08 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.08 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.09 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.09 | 88.267 | 0.98 | 0.97851 | 110.8207 | -18.601 | 27.09 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.09 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.1 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.1 | 88.267 | 0.98 | 0.97851 | 110.8207 | -18.601 | 27.1 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.1 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.11 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.11 | 88.267 | 0.98 | 0.97851 | 110.8207 | -18.601 | 27.11 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.11 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.12 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.12 | 88.267 | 0.98 | 0.97851 | 110.8207 | -18.602 | 27.12 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.12 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.13 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.13 | 88.268 | 0.98 | 0.97837 | 110.8357 | -18.661 | 27.13 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.13 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.14 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.14 | 88.268 | 0.98 | 0.97837 | 110.8503 | -18.661 | 27.14 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.14 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.15 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.15 | 88.268 | 0.98 | 0.97837 | 110.8503 | -18.661 | 27.15 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.15 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.16 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.16 | 88.268 | 0.98 | 0.97837 | 110.8503 | -18.661 | 27.16 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.16 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.17 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.17 | 88.268 | 0.98 | 0.97837 | 110.8527 | -18.663 | 27.17 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.17 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.18 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.18 | 88.274 | 0.98 | 0.97808 | 110.8647 | -18.793 | 27.18 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.18 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.19 | 88.308 | 1 | 1 | 112.205 | -0.258 | 162.19 | 88.274 | 0.98 | 0.97808 | 110.8743 | -18.793 | 27.19 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.19 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.2 | 88.311 | 1 | 0.99999 | 112.205 | -0.295 | 162.2 | 88.274 | 0.98 | 0.97808 | 110.8743 | -18.793 | 27.2 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.2 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.21 | 88.313 | 1 | 0.99999 | 112.2187 | -0.321 | 162.21 | 88.274 | 0.98 | 0.97808 | 110.8743 | -18.793 | 27.21 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.21 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.22 | 88.313 | 1 | 0.99999 | 112.2323 | -0.321 | 162.22 | 88.274 | 0.98 | 0.97808 | 110.8743 | -18.793 | 27.22 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.22 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.23 | 88.313 | 1 | 0.99999 | 112.2323 | -0.321 | 162.23 | 88.274 | 0.98 | 0.97808 | 110.8743 | -18.793 | 27.23 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.23 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.24 | 88.313 | 1 | 0.99999 | 112.2323 | -0.321 | 162.24 | 88.264 | 0.98 | 0.97803 | 110.8743 | -18.814 | 27.24 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.24 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.25 | 88.313 | 1 | 0.99999 | 112.233 | -0.338 | 162.25 | 88.246 | 0.98 | 0.97793 | 110.8817 | -18.853 | 27.25 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.25 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.26 | 88.314 | 1 | 0.99999 | 112.2387 | -0.35 | 162.26 | 88.246 | 0.98 | 0.97793 | 110.889 | -18.853 | 27.26 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.26 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.27 | 88.314 | 1 | 0.99999 | 112.244 | -0.35 | 162.27 | 88.246 | 0.98 | 0.97793 | 110.889 | -18.853 | 27.27 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.27 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.28 | 88.317 | 1 | 0.99999 | 112.2407 | -0.36 | 162.28 | 88.246 | 0.98 | 0.97793 | 110.889 | -18.853 | 27.28 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.28 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.29 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.2337 | -0.389 | 162.29 | 88.265 | 0.98 | 0.97821 | 110.8713 | -18.735 | 27.29 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.29 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.3 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.3 | 88.3 | 0.98 | 0.97871 | 110.8357 | -18.518 | 27.3 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.3 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.31 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.31 | 88.281 | 0.98 | 0.97862 | 110.8077 | -18.555 | 27.31 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.31 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.32 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.32 | 88.273 | 0.98 | 0.97858 | 110.8027 | -18.571 | 27.32 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.32 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.33 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.33 | 88.273 | 0.98 | 0.97858 | 110.8077 | -18.571 | 27.33 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.33 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.34 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.34 | 88.273 | 0.98 | 0.97858 | 110.8077 | -18.571 | 27.34 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.34 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.35 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.35 | 88.273 | 0.98 | 0.97858 | 110.8077 | -18.571 | 27.35 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.35 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.36 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.36 | 88.297 | 0.98 | 0.97872 | 110.8077 | -18.514 | 27.36 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.36 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.37 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.37 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8227 | -18.488 | 27.37 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.37 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.38 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.38 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.38 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.38 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.39 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.39 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.39 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.39 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.4 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.4 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.4 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.4 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.41 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.41 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.41 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.41 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.42 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.42 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.42 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.42 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.43 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.43 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.43 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.43 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.44 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.44 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.44 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.44 | 88.303 | 0.98 | 1 | 112.3127 | -0.217
226.45 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.45 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.45 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.45 | 88.301 | 0.98 | 1 | 112.307 | -0.228
226.46 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.46 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.46 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.46 | 88.294 | 0.98 | 1 | 112.3087 | -0.274
226.47 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.47 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.47 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.47 | 88.294 | 0.98 | 1 | 112.316 | -0.274
226.48 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.48 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.48 | 88.369 | 0.98 | 0.98085 | 113.6427 | 17.546 | 87.48 | 88.294 | 0.98 | 1 | 112.316 | -0.274
226.49 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.49 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.49 | 88.369 | 0.98 | 0.98086 | 113.6393 | 17.542 | 87.49 | 88.32 | 0.98 | 0.99999 | 112.2917 | -0.391
226.5 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.5 | 88.308 | 0.98 | 0.97878 | 110.8373 | -18.488 | 27.5 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6387 | 17.517 | 87.5 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.51 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.51 | 88.311 | 0.98 | 0.97866 | 110.8423 | -18.544 | 27.51 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.51 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.52 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.52 | 88.312 | 0.98 | 0.9786 | 110.8523 | -18.569 | 27.52 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.52 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.53 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.53 | 88.312 | 0.98 | 0.9786 | 110.8573 | -18.569 | 27.53 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.53 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.54 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.54 | 88.312 | 0.98 | 0.9786 | 110.8573 | -18.569 | 27.54 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.54 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.55 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.55 | 88.312 | 0.98 | 0.9786 | 110.8573 | -18.569 | 27.55 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.55 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.56 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.56 | 88.282 | 0.98 | 0.9788 | 110.8573 | -18.472 | 27.56 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.56 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.57 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.57 | 88.268 | 0.98 | 0.9789 | 110.8573 | -18.427 | 27.57 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.57 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.58 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.58 | 88.268 | 0.98 | 0.9789 | 110.8573 | -18.427 | 27.58 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.58 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.59 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.59 | 88.268 | 0.98 | 0.9789 | 110.8573 | -18.427 | 27.59 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.59 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.6 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.6 | 88.268 | 0.98 | 0.9789 | 110.8573 | -18.427 | 27.6 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.6 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.61 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.61 | 88.269 | 0.98 | 0.97885 | 110.8573 | -18.448 | 27.61 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.61 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.3003 | -0.408
226.62 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.62 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.8647 | -18.457 | 27.62 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.62 | 88.346 | 0.98 | 0.99999 | 112.295 | -0.364
226.63 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.63 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.63 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.63 | 88.366 | 0.98 | 0.99999 | 112.297 | -0.326
226.64 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.64 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.64 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.64 | 88.355 | 0.98 | 0.99999 | 112.2727 | -0.38
226.65 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.65 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.65 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.65 | 88.352 | 0.98 | 0.99999 | 112.241 | -0.401
226.66 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.66 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.66 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.66 | 88.346 | 0.98 | 0.99999 | 112.251 | -0.452
226.67 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.67 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.67 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.67 | 88.346 | 0.98 | 0.99999 | 112.261 | -0.452
226.68 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.68 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.68 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.68 | 88.346 | 0.98 | 0.99999 | 112.261 | -0.452
226.69 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.69 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.69 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.69 | 88.323 | 0.98 | 0.99999 | 112.261 | -0.324
226.7 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.7 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.7 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.7 | 88.32 | 0.98 | 0.99999 | 112.261 | -0.304
226.71 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.71 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.71 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.71 | 88.32 | 0.98 | 0.99999 | 112.261 | -0.304
226.72 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.72 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.72 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.72 | 88.316 | 0.98 | 0.99999 | 112.256 | -0.334
226.73 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.73 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.73 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.73 | 88.312 | 0.98 | 0.99999 | 112.258 | -0.361
226.74 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.74 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.74 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.74 | 88.312 | 0.98 | 0.99999 | 112.2653 | -0.361
226.75 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.75 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.75 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.75 | 88.312 | 0.98 | 0.99999 | 112.2653 | -0.361
226.76 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.76 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.76 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.76 | 88.312 | 0.98 | 0.99999 | 112.2653 | -0.361
226.77 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.77 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.77 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.77 | 88.312 | 0.98 | 0.99999 | 112.2653 | -0.361
226.78 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.78 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.78 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.78 | 88.312 | 0.98 | 0.99999 | 112.2653 | -0.361
226.79 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.79 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.79 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.79 | 88.295 | 0.98 | 0.99999 | 112.2337 | -0.47
226.8 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.8 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.8 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.8 | 88.292 | 0.98 | 0.99998 | 112.222 | -0.487
226.81 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.81 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.81 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.81 | 88.292 | 0.98 | 0.99998 | 112.222 | -0.487
226.82 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.82 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.82 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.82 | 88.292 | 0.98 | 0.99998 | 112.222 | -0.487
226.83 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.83 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.83 | 88.369 | 0.98 | 0.98091 | 113.6417 | 17.517 | 87.83 | 88.292 | 0.98 | 0.99998 | 112.222 | -0.487
226.84 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.84 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.84 | 88.345 | 0.98 | 0.98083 | 113.6417 | 17.552 | 87.84 | 88.292 | 0.98 | 0.99998 | 112.222 | -0.487
226.85 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.85 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.85 | 88.221 | 0.98 | 0.98039 | 113.6427 | 17.735 | 87.85 | 88.296 | 0.98 | 0.99998 | 112.2347 | -0.499
226.86 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.86 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.86 | 88.15 | 0.98 | 0.98031 | 113.6437 | 17.756 | 87.86 | 88.312 | 0.98 | 0.99998 | 112.2647 | -0.549
226.87 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.87 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.87 | 88.077 | 0.98 | 0.98023 | 113.6437 | 17.779 | 87.87 | 88.312 | 0.98 | 0.99998 | 112.282 | -0.549
226.88 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.88 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.88 | 87.053 | 0.98 | 0.98155 | 113.63 | 16.957 | 87.88 | 88.312 | 0.98 | 0.99998 | 112.282 | -0.549
226.89 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.89 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.89 | 86.879 | 0.98 | 0.98177 | 113.6097 | 16.818 | 87.89 | 88.312 | 0.98 | 0.99998 | 112.282 | -0.549
226.9 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.9 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.9 | 87.099 | 0.98 | 0.98148 | 113.603 | 17 | 87.9 | 88.311 | 0.98 | 0.99998 | 112.282 | -0.561
226.91 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.91 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.91 | 87.315 | 0.98 | 0.9814 | 113.603 | 17.078 | 87.91 | 88.305 | 0.98 | 0.99998 | 112.2923 | -0.612
226.92 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.92 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.92 | 87.538 | 0.98 | 0.98133 | 113.603 | 17.158 | 87.92 | 88.32 | 0.98 | 0.99997 | 112.3003 | -0.643
226.93 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.93 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.93 | 87.538 | 0.98 | 0.98133 | 113.603 | 17.158 | 87.93 | 88.332 | 0.98 | 0.99997 | 112.296 | -0.67
226.94 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.94 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.94 | 87.538 | 0.98 | 0.98133 | 113.603 | 17.158 | 87.94 | 88.332 | 0.98 | 0.99997 | 112.2937 | -0.67
226.95 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.95 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.95 | 87.538 | 0.98 | 0.98133 | 113.603 | 17.158 | 87.95 | 88.331 | 0.98 | 0.99997 | 112.2887 | -0.681
226.96 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.96 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.96 | 87.538 | 0.98 | 0.98133 | 113.603 | 17.158 | 87.96 | 88.324 | 0.98 | 0.99997 | 112.291 | -0.728
226.97 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.97 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.97 | 87.538 | 0.98 | 0.98133 | 113.603 | 17.158 | 87.97 | 88.324 | 0.98 | 0.99997 | 112.2987 | -0.728
226.98 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.98 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.98 | 87.538 | 0.98 | 0.98133 | 113.603 | 17.158 | 87.98 | 88.324 | 0.98 | 0.99997 | 112.2987 | -0.728
226.99 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 162.99 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 27.99 | 87.538 | 0.98 | 0.98133 | 113.603 | 17.158 | 87.99 | 88.324 | 0.98 | 0.99997 | 112.2987 | -0.728
227 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 163 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 28 | 87.538 | 0.98 | 0.98133 | 113.603 | 17.158 | 88 | 88.303 | 0.98 | 0.99997 | 112.2987 | -0.664
227.01 | 88.326 | 1 | 0.99999 | 112.23 | -0.389 | 163.01 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.872 | -18.457 | 28.01 | 87.993 | 0.98 | 0.9821 | 113.603 | 16.876 | 88.01 | 88.212 | 0.98 | 0.99999 | 112.2987 | -0.388
227.02 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.2027 | -0.331 | 163.02 | 88.269 | 0.98 | 0.97883 | 110.8573 | -18.455 | 28.02 | 88.461 | 0.98 | 0.98288 | 113.603 | 16.584 | 88.02 | 88.214 | 0.98 | 0.99999 | 112.2927 | -0.409
227.03 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.2027 | -0.325 | 163.03 | 88.267 | 0.98 | 0.97896 | 110.8423 | -18.398 | 28.03 | 88.462 | 0.98 | 0.98278 | 113.5963 | 16.633 | 88.03 | 88.217 | 0.98 | 0.99999 | 112.2807 | -0.428
227.04 | 88.321 | 1 | 0.99999 | 112.2027 | -0.325 | 163.04 | 88.267 | 0.98 | 0.97896 | 110.8423 | -18.398 | 28.04 | 88.464 | 0.98 | 0.98275 | 113.5973 | 16.649 | 88.04 | 88.217 | 0.98 | 0.99999 | 112.2747 | -0.428
227.05 | 88.322 | 1 | 0.99999 | 112.2153 | -0.289 | 163.05 | 88.267 | 0.98 | 0.97896 | 110.8423 | -18.398 | 28.05 | 88.474 | 0.98 | 0.98268 | 113.6027 | 16.682 | 88.05 | 88.215 | 0.98 | 0.99999 | 112.2747 | -0.44
227.06 | 88.322 | 1 | 1 | 112.2403 | -0.261 | 163.06 | 88.267 | 0.98 | 0.97896 | 110.8423 | -18.398 | 28.06 | 88.549 | 0.98 | 0.98247 | 113.6027 | 16.803 | 88.06 | 88.21 | 0.98 | 0.99998 | 112.2847 | -0.492
227.07 | 88.321 | 1 | 1 | 112.231 | -0.209 | 163.07 | 88.268 | 0.98 | 0.97897 | 110.845 | -18.394 | 28.07 | 88.626 | 0.98 | 0.98224 | 113.6027 | 16.928 | 88.07 | 88.21 | 0.98 | 0.99998 | 112.295 | -0.492
227.08 | 88.321 | 1 | 1 | 112.229 | -0.203 | 163.08 | 88.301 | 0.98 | 0.97925 | 110.858 | -18.274 | 28.08 | 88.724 | 0.98 | 0.98186 | 113.6193 | 17.133 | 88.08 | 88.21 | 0.98 | 0.99998 | 112.295 | -0.492
227.09 | 88.321 | 1 | 1 | 112.229 | -0.203 | 163.09 | 88.301 | 0.98 | 0.97925 | 110.868 | -18.274 | 28.09 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.653 | 17.176 | 88.09 | 88.21 | 0.98 | 0.99998 | 112.295 | -0.492
227.1 | 88.321 | 1 | 1 | 112.229 | -0.203 | 163.1 | 88.301 | 0.98 | 0.97925 | 110.868 | -18.274 | 28.1 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.1 | 88.21 | 0.98 | 0.99998 | 112.295 | -0.492
227.11 | 88.321 | 1 | 1 | 112.229 | -0.203 | 163.11 | 88.301 | 0.98 | 0.97925 | 110.868 | -18.274 | 28.11 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.11 | 88.21 | 0.98 | 0.99998 | 112.295 | -0.492
227.12 | 88.321 | 1 | 1 | 112.229 | -0.203 | 163.12 | 88.301 | 0.98 | 0.97925 | 110.868 | -18.274 | 28.12 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.12 | 88.22 | 0.98 | 0.99999 | 112.295 | -0.384
227.13 | 88.321 | 1 | 1 | 112.229 | -0.203 | 163.13 | 88.301 | 0.98 | 0.97925 | 110.868 | -18.274 | 28.13 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.13 | 88.228 | 0.98 | 0.99999 | 112.295 | -0.283
227.14 | 88.321 | 1 | 1 | 112.229 | -0.203 | 163.14 | 88.301 | 0.98 | 0.97925 | 110.868 | -18.274 | 28.14 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.14 | 88.228 | 0.98 | 0.99999 | 112.295 | -0.283
227.15 | 88.291 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.318 | 163.15 | 88.301 | 0.98 | 0.97925 | 110.868 | -18.274 | 28.15 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.15 | 88.228 | 0.98 | 0.99999 | 112.295 | -0.283
227.16 | 88.268 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.405 | 163.16 | 88.301 | 0.98 | 0.97925 | 110.868 | -18.274 | 28.16 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.16 | 88.228 | 0.98 | 0.99999 | 112.295 | -0.283
227.17 | 88.268 | 1 | 0.99999 | 112.229 | -0.405 | 163.17 | 88.301 | 0.98 | 0.97925 | 110.868 | -18.274 | 28.17 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.17 | 88.241 | 0.98 | 0.99999 | 112.3087 | -0.3
227.18 | 88.268 | 1 | 0.99999 | 112.2307 | -0.377 | 163.18 | 88.301 | 0.98 | 0.97925 | 110.868 | -18.274 | 28.18 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.18 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.338 | -0.316
227.19 | 88.268 | 1 | 0.99999 | 112.244 | -0.283 | 163.19 | 88.301 | 0.98 | 0.9793 | 110.8533 | -18.252 | 28.19 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.19 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.2 | 88.279 | 1 | 1 | 112.2473 | -0.239 | 163.2 | 88.299 | 0.98 | 0.97938 | 110.8387 | -18.215 | 28.2 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.2 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.21 | 88.288 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.205 | 163.21 | 88.299 | 0.98 | 0.97938 | 110.8387 | -18.215 | 28.21 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.21 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.22 | 88.288 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.205 | 163.22 | 88.299 | 0.98 | 0.97938 | 110.8387 | -18.215 | 28.22 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.22 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.23 | 88.288 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.205 | 163.23 | 88.299 | 0.98 | 0.97938 | 110.8387 | -18.215 | 28.23 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.23 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.24 | 88.288 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.205 | 163.24 | 88.299 | 0.98 | 0.97938 | 110.8387 | -18.215 | 28.24 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.24 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.25 | 88.288 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.205 | 163.25 | 88.299 | 0.98 | 0.97938 | 110.8387 | -18.215 | 28.25 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.25 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.26 | 88.288 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.205 | 163.26 | 88.294 | 0.98 | 0.97948 | 110.844 | -18.169 | 28.26 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.26 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.27 | 88.288 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.205 | 163.27 | 88.293 | 0.98 | 0.97952 | 110.8543 | -18.147 | 28.27 | 88.744 | 0.98 | 0.98178 | 113.67 | 17.176 | 88.27 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.28 | 88.288 | 1 | 1 | 112.2277 | -0.192 | 163.28 | 88.319 | 0.98 | 0.97965 | 110.8597 | -18.096 | 28.28 | 88.754 | 0.98 | 0.98172 | 113.6693 | 17.208 | 88.28 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.29 | 88.286 | 1 | 1 | 112.216 | -0.147 | 163.29 | 88.319 | 0.98 | 0.97965 | 110.8697 | -18.096 | 28.29 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.29 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.3 | 88.286 | 1 | 1 | 112.2153 | -0.147 | 163.3 | 88.319 | 0.98 | 0.97965 | 110.8697 | -18.096 | 28.3 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.3 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.31 | 88.286 | 1 | 1 | 112.2153 | -0.147 | 163.31 | 88.319 | 0.98 | 0.97965 | 110.8697 | -18.096 | 28.31 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.31 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.32 | 88.284 | 1 | 1 | 112.2133 | -0.032 | 163.32 | 88.319 | 0.98 | 0.97965 | 110.8697 | -18.096 | 28.32 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.32 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.33 | 88.284 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.02 | 163.33 | 88.319 | 0.98 | 0.97965 | 110.8697 | -18.096 | 28.33 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.33 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.34 | 88.284 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.02 | 163.34 | 88.282 | 0.98 | 0.97942 | 110.8627 | -18.193 | 28.34 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.34 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.35 | 88.314 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.134 | 163.35 | 88.217 | 0.98 | 0.97901 | 110.8553 | -18.364 | 28.35 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.35 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.36 | 88.337 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.222 | 163.36 | 88.217 | 0.98 | 0.97901 | 110.8553 | -18.364 | 28.36 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.36 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.37 | 88.337 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.222 | 163.37 | 88.217 | 0.98 | 0.97901 | 110.8553 | -18.364 | 28.37 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.37 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.38 | 88.337 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.222 | 163.38 | 88.217 | 0.98 | 0.97901 | 110.8553 | -18.364 | 28.38 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.38 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.39 | 88.337 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.222 | 163.39 | 88.217 | 0.98 | 0.97901 | 110.8553 | -18.364 | 28.39 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.39 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.4 | 88.337 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.222 | 163.4 | 88.217 | 0.98 | 0.97901 | 110.8553 | -18.364 | 28.4 | 88.756 | 0.98 | 0.9817 | 113.6683 | 17.215 | 88.4 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.41 | 88.337 | 1 | 1 | 112.2387 | -0.222 | 163.41 | 88.217 | 0.98 | 0.97911 | 110.84 | -18.318 | 28.41 | 88.756 | 0.98 | 0.98164 | 113.6617 | 17.244 | 88.41 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.42 | 88.336 | 1 | 1 | 112.217 | -0.17 | 163.42 | 88.218 | 0.98 | 0.97917 | 110.8177 | -18.295 | 28.42 | 88.756 | 0.98 | 0.98158 | 113.6623 | 17.274 | 88.42 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.43 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2153 | -0.164 | 163.43 | 88.235 | 0.98 | 0.97935 | 110.856 | -18.216 | 28.43 | 88.634 | 0.98 | 0.98159 | 113.67 | 17.245 | 88.43 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.44 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2153 | -0.164 | 163.44 | 88.235 | 0.98 | 0.97935 | 110.8717 | -18.216 | 28.44 | 88.608 | 0.98 | 0.9816 | 113.67 | 17.239 | 88.44 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.45 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2153 | -0.164 | 163.45 | 88.235 | 0.98 | 0.97935 | 110.8717 | -18.216 | 28.45 | 88.608 | 0.98 | 0.9816 | 113.67 | 17.239 | 88.45 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.46 | 88.336 | 1 | 1 | 112.2153 | -0.164 | 163.46 | 88.235 | 0.98 | 0.97935 | 110.8717 | -18.216 | 28.46 | 88.608 | 0.98 | 0.9816 | 113.67 | 17.239 | 88.46 | 88.253 | 0.98 | 0.99999 | 112.3533 | -0.316
227.47 | 88.286 | 1 | 1 | 112.2137 | -0.231 | 163.47 | 88.236 | 0.98 | 0.97934 | 110.8647 | -18.22 | 28.47 | 88.608 | 0.98 | 0.9816 | 113.67 | 17.239 | 88.47 | 88.257 | 0.98 | 0.99999 | 112.3457 | -0.287
227.48 | 88.292 | 1 | 1 | 112.239 | -0.193 | 163.48 | 88.274 | 0.98 | 0.97904 | 110.8573 | -18.362 | 28.48 | 88.608 | 0.98 | 0.9816 | 113.67 | 17.239 | 88.48 | 88.261 | 0.98 | 1 | 112.3433 | -0.259
227.49 | 88.333 | 1 | 1 | 112.239 | -0.037 | 163.49 | 88.274 | 0.98 | 0.97904 | 110.8573 | -18.362 | 28.49 | 88.608 | 0.98 | 0.9816 | 113.67 | 17.239 | 88.49 | 88.261 | 0.98 | 1 | 112.3483 | -0.259
227.5 | 88.333 | 1 | 1 | 112.239 | -0.037 | 163.5 | 88.274 | 0.98 | 0.97904 | 110.8573 | -18.362 | 28.5 | 88.608 | 0.98 | 0.9816 | 113.67 | 17.239 | 88.5 | 88.262 | 0.98 | 1 | 112.3383 | -0.248
227.51 | 88.333 | 1 | 1 | 112.239 | -0.037 | 163.51 | 88.274 | 0.98 | 0.97915 | 110.8423 | -18.315 | 28.51 | 88.61 | 0.98 | 0.98153 | 113.687 | 17.27 | 88.51 | 88.267 | 0.98 | 1 | 112.328 | -0.195
227.52 | 88.331 | 1 | 1 | 112.2177 | 0.015 | 163.52 | 88.275 | 0.98 | 0.97919 | 110.8197 | -18.295 | 28.52 | 88.612 | 0.98 | 0.98146 | 113.7207 | 17.303 | 88.52 | 88.267 | 0.98 | 1 | 112.328 | -0.195
227.53 | 88.331 | 1 | 1 | 112.2163 | 0.021 | 163.53 | 88.275 | 0.98 | 0.97919 | 110.812 | -18.295 | 28.53 | 88.59 | 0.98 | 0.98137 | 113.7217 | 17.345 | 88.53 | 88.267 | 0.98 | 1 | 112.328 | -0.195
227.54 | 88.331 | 1 | 1 | 112.2163 | 0.021 | 163.54 | 88.275 | 0.98 | 0.97919 | 110.812 | -18.295 | 28.54 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.54 | 88.267 | 0.98 | 1 | 112.328 | -0.195
227.55 | 88.261 | 1 | 1 | 112.2163 | -0.164 | 163.55 | 88.275 | 0.98 | 0.97919 | 110.812 | -18.295 | 28.55 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.55 | 88.27 | 0.98 | 1 | 112.3437 | -0.185
227.56 | 88.206 | 1 | 0.99999 | 112.2163 | -0.309 | 163.56 | 88.306 | 0.98 | 0.97899 | 110.812 | -18.394 | 28.56 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.56 | 88.28 | 0.98 | 1 | 112.375 | -0.133
227.57 | 88.206 | 1 | 0.99999 | 112.2163 | -0.309 | 163.57 | 88.32 | 0.98 | 0.97891 | 110.813 | -18.432 | 28.57 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.57 | 88.28 | 0.98 | 1 | 112.3907 | -0.133
227.58 | 88.206 | 1 | 0.99999 | 112.2163 | -0.309 | 163.58 | 88.336 | 0.98 | 0.97922 | 110.8297 | -18.296 | 28.58 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.58 | 88.28 | 0.98 | 1 | 112.3907 | -0.133
227.59 | 88.206 | 1 | 0.99999 | 112.2163 | -0.309 | 163.59 | 88.336 | 0.98 | 0.97922 | 110.8453 | -18.296 | 28.59 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.59 | 88.28 | 0.98 | 1 | 112.3907 | -0.133
227.6 | 88.205 | 1 | 1 | 112.2153 | -0.238 | 163.6 | 88.336 | 0.98 | 0.97922 | 110.8453 | -18.296 | 28.6 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.6 | 88.28 | 0.98 | 1 | 112.3907 | -0.133
227.61 | 88.204 | 1 | 1 | 112.2273 | -0.182 | 163.61 | 88.355 | 0.98 | 0.97931 | 110.8403 | -18.259 | 28.61 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.61 | 88.28 | 0.98 | 1 | 112.3907 | -0.133
227.62 | 88.204 | 1 | 1 | 112.24 | -0.182 | 163.62 | 88.364 | 0.98 | 0.97935 | 110.8457 | -18.243 | 28.62 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.62 | 88.27 | 0.98 | 1 | 112.3733 | -0.102
227.63 | 88.204 | 1 | 1 | 112.2293 | -0.169 | 163.63 | 88.364 | 0.98 | 0.97935 | 110.856 | -18.243 | 28.63 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.63 | 88.259 | 0.98 | 1 | 112.3433 | -0.071
227.64 | 88.203 | 1 | 1 | 112.218 | -0.124 | 163.64 | 88.364 | 0.98 | 0.97935 | 110.856 | -18.243 | 28.64 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.64 | 88.259 | 0.98 | 1 | 112.3307 | -0.071
227.65 | 88.203 | 1 | 1 | 112.2173 | -0.124 | 163.65 | 88.364 | 0.98 | 0.97935 | 110.856 | -18.243 | 28.65 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.65 | 88.256 | 0.98 | 1 | 112.3227 | -0.052
227.66 | 88.203 | 1 | 1 | 112.2173 | -0.124 | 163.66 | 88.364 | 0.98 | 0.97935 | 110.856 | -18.243 | 28.66 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.66 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3173 | 0.05
227.67 | 88.204 | 1 | 1 | 112.2173 | -0.258 | 163.67 | 88.365 | 0.98 | 0.97935 | 110.849 | -18.241 | 28.67 | 88.585 | 0.98 | 0.98135 | 113.7057 | 17.354 | 88.67 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.68 | 88.204 | 1 | 1 | 112.23 | -0.26 | 163.68 | 88.392 | 0.98 | 0.97949 | 110.842 | -18.183 | 28.68 | 88.561 | 0.98 | 0.98124 | 113.6893 | 17.402 | 88.68 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.69 | 88.206 | 1 | 1 | 112.2557 | -0.211 | 163.69 | 88.395 | 0.98 | 0.97952 | 110.8497 | -18.168 | 28.69 | 88.556 | 0.98 | 0.98121 | 113.663 | 17.412 | 88.69 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.7 | 88.206 | 1 | 1 | 112.2687 | -0.211 | 163.7 | 88.401 | 0.98 | 0.97958 | 110.8653 | -18.142 | 28.7 | 88.556 | 0.98 | 0.98121 | 113.6527 | 17.412 | 88.7 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.71 | 88.206 | 1 | 1 | 112.2687 | -0.211 | 163.71 | 88.402 | 0.98 | 0.97969 | 110.8583 | -18.095 | 28.71 | 88.556 | 0.98 | 0.98121 | 113.6527 | 17.412 | 88.71 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.72 | 88.225 | 1 | 1 | 112.252 | -0.141 | 163.72 | 88.402 | 0.98 | 0.97973 | 110.836 | -18.075 | 28.72 | 88.556 | 0.98 | 0.98121 | 113.6527 | 17.412 | 88.72 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.73 | 88.233 | 1 | 1 | 112.2503 | -0.119 | 163.73 | 88.402 | 0.98 | 0.97973 | 110.8287 | -18.075 | 28.73 | 88.527 | 0.98 | 0.98111 | 113.6563 | 17.457 | 88.73 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.74 | 88.255 | 1 | 1 | 112.266 | -0.074 | 163.74 | 88.402 | 0.98 | 0.97973 | 110.8287 | -18.075 | 28.74 | 88.521 | 0.98 | 0.98108 | 113.6637 | 17.467 | 88.74 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.75 | 88.255 | 1 | 1 | 112.2837 | -0.074 | 163.75 | 88.402 | 0.98 | 0.97973 | 110.8287 | -18.075 | 28.75 | 88.521 | 0.98 | 0.98108 | 113.6673 | 17.467 | 88.75 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.76 | 88.255 | 1 | 1 | 112.2837 | -0.074 | 163.76 | 88.333 | 0.98 | 0.97963 | 110.814 | -18.109 | 28.76 | 88.521 | 0.98 | 0.98108 | 113.6673 | 17.467 | 88.76 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.77 | 88.255 | 1 | 1 | 112.2837 | -0.074 | 163.77 | 88.304 | 0.98 | 0.97959 | 110.815 | -18.121 | 28.77 | 88.521 | 0.98 | 0.98108 | 113.6673 | 17.467 | 88.77 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.78 | 88.255 | 1 | 1 | 112.2837 | -0.074 | 163.78 | 88.322 | 0.98 | 0.97976 | 110.8463 | -18.043 | 28.78 | 88.519 | 0.98 | 0.98097 | 113.6587 | 17.52 | 88.78 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.3197 | 0.05
227.79 | 88.255 | 1 | 1 | 112.2837 | -0.074 | 163.79 | 88.332 | 0.98 | 0.97981 | 110.857 | -18.023 | 28.79 | 88.519 | 0.98 | 0.98095 | 113.6497 | 17.531 | 88.79 | 88.144 | 0.98 | 1 | 112.312 | -0.047
227.8 | 88.242 | 1 | 1 | 112.291 | -0.031 | 163.8 | 88.349 | 0.98 | 0.97989 | 110.8627 | -17.99 | 28.8 | 88.519 | 0.98 | 0.98095 | 113.6497 | 17.531 | 88.8 | 88.124 | 0.98 | 1 | 112.3097 | -0.067
227.81 | 88.232 | 1 | 1 | 112.306 | 0.004 | 163.81 | 88.282 | 0.98 | 0.97958 | 110.873 | -18.121 | 28.81 | 88.519 | 0.98 | 0.98095 | 113.6497 | 17.531 | 88.81 | 88.124 | 0.98 | 1 | 112.3147 | -0.067
227.82 | 88.227 | 1 | 1 | 112.2857 | 0.112 | 163.82 | 88.254 | 0.98 | 0.97944 | 110.873 | -18.177 | 28.82 | 88.519 | 0.98 | 0.98095 | 113.6497 | 17.531 | 88.82 | 88.133 | 0.98 | 1 | 112.3207 | -0.005
227.83 | 88.239 | 1 | 1 | 112.2643 | 0.08 | 163.83 | 88.254 | 0.98 | 0.97944 | 110.873 | -18.177 | 28.83 | 88.519 | 0.98 | 0.98095 | 113.6497 | 17.531 | 88.83 | 88.143 | 0.98 | 1 | 112.3423 | 0.059
227.84 | 88.282 | 1 | 1 | 112.2643 | -0.077 | 163.84 | 88.254 | 0.98 | 0.97944 | 110.873 | -18.177 | 28.84 | 88.519 | 0.98 | 0.98095 | 113.6497 | 17.531 | 88.84 | 88.222 | 0.98 | 1 | 112.358 | -0.034
227.85 | 88.282 | 1 | 1 | 112.2643 | -0.077 | 163.85 | 88.254 | 0.98 | 0.97944 | 110.873 | -18.177 | 28.85 | 88.519 | 0.98 | 0.98095 | 113.6497 | 17.531 | 88.85 | 88.239 | 0.98 | 1 | 112.358 | -0.054
227.86 | 88.282 | 1 | 1 | 112.2643 | -0.077 | 163.86 | 88.274 | 0.98 | 0.97954 | 110.866 | -18.135 | 28.86 | 88.519 | 0.98 | 0.98089 | 113.6433 | 17.56 | 88.86 | 88.239 | 0.98 | 1 | 112.358 | -0.054
227.87 | 88.352 | 1 | 0.99999 | 112.2643 | -0.323 | 163.87 | 88.281 | 0.98 | 0.97959 | 110.8497 | -18.117 | 28.87 | 88.519 | 0.98 | 0.98082 | 113.6447 | 17.589 | 88.87 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.358 | -0.054
227.88 | 88.36 | 1 | 0.99999 | 112.2643 | -0.354 | 163.88 | 88.246 | 0.98 | 0.97955 | 110.8387 | -18.128 | 28.88 | 88.519 | 0.98 | 0.98082 | 113.6523 | 17.589 | 88.88 | 88.238 | 0.98 | 1 | 112.358 | -0.054
227.89 | 88.36 | 1 | 0.99999 | 112.2643 | -0.354 | 163.89 | 88.246 | 0.98 | 0.97955 | 110.8373 | -18.128 | 28.89 | 88.519 | 0.98 | 0.98082 | 113.6523 | 17.589 | 88.89 | 88.268 | 0.98 | 1 | 112.3603 | -0.01
227.9 | 88.36 | 1 | 0.99999 | 112.2643 | -0.354 | 163.9 | 88.246 | 0.98 | 0.97955 | 110.8373 | -18.128 | 28.9 | 88.519 | 0.98 | 0.98082 | 113.6523 | 17.589 | 88.9 | 88.341 | 0.98 | 1 | 112.3863 | -0.012
227.91 | 88.36 | 1 | 0.99999 | 112.2643 | -0.354 | 163.91 | 88.246 | 0.98 | 0.97955 | 110.8373 | -18.128 | 28.91 | 88.519 | 0.98 | 0.98082 | 113.6523 | 17.589 | 88.91 | 88.702 | 0.98 | 1 | 112.4097 | -0.077
227.92 | 88.362 | 1 | 1 | 112.269 | -0.246 | 163.92 | 88.246 | 0.98 | 0.97955 | 110.8373 | -18.128 | 28.92 | 88.519 | 0.98 | 0.98082 | 113.6523 | 17.589 | 88.92 | 89.062 | 0.98 | 1 | 112.4153 | 0.185
227.93 | 88.362 | 1 | 1 | 112.294 | -0.232 | 163.93 | 88.246 | 0.98 | 0.97955 | 110.8373 | -18.128 | 28.93 | 88.519 | 0.98 | 0.98082 | 113.6523 | 17.589 | 88.93 | 89.441 | 0.98 | 0.99999 | 112.437 | 0.46
227.94 | 88.362 | 1 | 1 | 112.294 | -0.232 | 163.94 | 88.245 | 0.98 | 0.97959 | 110.8227 | -18.106 | 28.94 | 88.519 | 0.98 | 0.98082 | 113.6523 | 17.589 | 88.94 | 89.455 | 0.98 | 1 | 112.4357 | 0.241
227.95 | 88.362 | 1 | 1 | 112.294 | -0.232 | 163.95 | 88.244 | 0.98 | 0.97968 | 110.808 | -18.068 | 28.95 | 88.519 | 0.98 | 0.98082 | 113.6523 | 17.589 | 88.95 | 89.424 | 0.98 | 1 | 112.406 | 0.163
227.96 | 88.362 | 1 | 1 | 112.294 | -0.232 | 163.96 | 88.244 | 0.98 | 0.97968 | 110.808 | -18.068 | 28.96 | 88.521 | 0.98 | 0.98076 | 113.669 | 17.621 | 88.96 | 89.234 | 0.98 | 1 | 112.3937 | 0
227.97 | 88.359 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.176 | 163.97 | 88.246 | 0.98 | 0.97969 | 110.811 | -18.064 | 28.97 | 88.524 | 0.98 | 0.98069 | 113.7027 | 17.654 | 88.97 | 89.234 | 0.98 | 1 | 112.3937 | 0
227.98 | 88.358 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.169 | 163.98 | 88.28 | 0.98 | 0.97996 | 110.8253 | -17.945 | 28.98 | 88.524 | 0.98 | 0.98069 | 113.7197 | 17.654 | 88.98 | 89.234 | 0.98 | 1 | 112.3937 | 0
227.99 | 88.358 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.169 | 163.99 | 88.28 | 0.98 | 0.97996 | 110.8367 | -17.945 | 28.99 | 88.524 | 0.98 | 0.98069 | 113.7197 | 17.654 | 88.99 | 89.234 | 0.98 | 1 | 112.3937 | 0
228 | 88.358 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.169 | 164 | 88.28 | 0.98 | 0.97996 | 110.8367 | -17.945 | 29 | 88.524 | 0.98 | 0.98069 | 113.7197 | 17.654 | 89 | 89.234 | 0.98 | 1 | 112.3937 | 0
228.01 | 88.358 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.169 | 164.01 | 88.28 | 0.98 | 0.97996 | 110.8367 | -17.945 | 29.01 | 88.524 | 0.98 | 0.98069 | 113.7197 | 17.654 | 89.01 | 89.234 | 0.98 | 1 | 112.3937 | 0
228.02 | 88.358 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.169 | 164.02 | 88.281 | 0.98 | 0.97995 | 110.822 | -17.95 | 29.02 | 88.524 | 0.98 | 0.98069 | 113.7197 | 17.654 | 89.02 | 89.242 | 0.98 | 1 | 112.392 | 0.018
228.03 | 88.358 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.169 | 164.03 | 88.292 | 0.98 | 0.97964 | 110.8077 | -18.092 | 29.03 | 88.512 | 0.98 | 0.98064 | 113.7117 | 17.675 | 89.03 | 89.251 | 0.98 | 1 | 112.3903 | 0.038
228.04 | 88.358 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.169 | 164.04 | 88.292 | 0.98 | 0.97964 | 110.8077 | -18.092 | 29.04 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.04 | 88.996 | 0.98 | 1 | 112.3903 | -0.177
228.05 | 88.358 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.169 | 164.05 | 88.292 | 0.98 | 0.97964 | 110.8077 | -18.092 | 29.05 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.05 | 88.75 | 0.98 | 1 | 112.3903 | -0.114
228.06 | 88.358 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.169 | 164.06 | 88.311 | 0.98 | 0.97973 | 110.803 | -18.055 | 29.06 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.06 | 87.672 | 0.98 | 0.99998 | 112.3903 | 0.525
228.07 | 88.358 | 1 | 1 | 112.2673 | -0.169 | 164.07 | 88.32 | 0.98 | 0.97978 | 110.8097 | -18.036 | 29.07 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.07 | 87.672 | 0.98 | 0.99998 | 112.3903 | 0.525
228.08 | 88.358 | 1 | 1 | 112.2567 | -0.156 | 164.08 | 88.314 | 0.98 | 0.97991 | 110.8363 | -17.973 | 29.08 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.08 | 87.672 | 0.98 | 0.99998 | 112.3903 | 0.525
228.09 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2457 | -0.111 | 164.09 | 88.296 | 0.98 | 0.97964 | 110.842 | -18.095 | 29.09 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.09 | 87.672 | 0.98 | 0.99998 | 112.3903 | 0.525
228.1 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2457 | -0.111 | 164.1 | 88.266 | 0.98 | 0.97917 | 110.842 | -18.302 | 29.1 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.1 | 87.672 | 0.98 | 0.99998 | 112.3963 | 0.531
228.11 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2457 | -0.111 | 164.11 | 88.266 | 0.98 | 0.97917 | 110.842 | -18.302 | 29.11 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.11 | 87.667 | 0.98 | 0.99998 | 112.4083 | 0.565
228.12 | 88.36 | 1 | 1 | 112.2713 | -0.054 | 164.12 | 88.267 | 0.98 | 0.97918 | 110.835 | -18.3 | 29.12 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.12 | 87.667 | 0.98 | 0.99998 | 112.4143 | 0.565
228.13 | 88.36 | 1 | 1 | 112.297 | -0.047 | 164.13 | 88.294 | 0.98 | 0.97932 | 110.828 | -18.242 | 29.13 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.13 | 87.667 | 0.98 | 0.99998 | 112.4143 | 0.565
228.14 | 88.36 | 1 | 1 | 112.297 | -0.047 | 164.14 | 88.295 | 0.98 | 0.97937 | 110.813 | -18.217 | 29.14 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.14 | 87.667 | 0.98 | 0.99998 | 112.4143 | 0.565
228.15 | 88.36 | 1 | 1 | 112.297 | -0.047 | 164.15 | 88.297 | 0.98 | 0.97947 | 110.7913 | -18.175 | 29.15 | 88.51 | 0.98 | 0.98063 | 113.704 | 17.679 | 89.15 | 87.669 | 0.98 | 0.99998 | 112.407 | 0.573
228.16 | 88.36 | 1 | 1 | 112.297 | -0.047 | 164.16 | 88.321 | 0.98 | 0.97956 | 110.803 | -18.135 | 29.16 | 88.51 | 0.98 | 0.9806 | 113.701 | 17.694 | 89.16 | 87.676 | 0.98 | 0.99997 | 112.405 | 0.622
228.17 | 88.36 | 1 | 1 | 112.297 | -0.047 | 164.17 | 88.331 | 0.98 | 0.9796 | 110.8393 | -18.119 | 29.17 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7017 | 17.708 | 89.17 | 87.666 | 0.98 | 0.99997 | 112.3937 | 0.647
228.18 | 88.359 | 1 | 1 | 112.2837 | -0.033 | 164.18 | 88.331 | 0.98 | 0.9796 | 110.8573 | -18.119 | 29.18 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.18 | 87.655 | 0.98 | 0.99997 | 112.3773 | 0.675
228.19 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.19 | 88.331 | 0.98 | 0.9796 | 110.8573 | -18.119 | 29.19 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.19 | 87.655 | 0.98 | 0.99997 | 112.3773 | 0.675
228.2 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.2 | 88.331 | 0.98 | 0.9796 | 110.8573 | -18.119 | 29.2 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.2 | 87.657 | 0.98 | 0.99997 | 112.3933 | 0.684
228.21 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.21 | 88.351 | 0.98 | 0.9797 | 110.8507 | -18.077 | 29.21 | 88.503 | 0.98 | 0.98054 | 113.6973 | 17.721 | 89.21 | 87.668 | 0.98 | 0.99996 | 112.4253 | 0.737
228.22 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.22 | 88.361 | 0.98 | 0.97975 | 110.839 | -18.057 | 29.22 | 88.496 | 0.98 | 0.98051 | 113.6897 | 17.734 | 89.22 | 87.668 | 0.98 | 0.99996 | 112.4413 | 0.737
228.23 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.23 | 88.388 | 0.98 | 0.97987 | 110.8453 | -18.006 | 29.23 | 88.496 | 0.98 | 0.98051 | 113.6897 | 17.734 | 89.23 | 87.668 | 0.98 | 0.99996 | 112.4413 | 0.737
228.24 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.24 | 88.391 | 0.98 | 0.97976 | 110.8617 | -18.058 | 29.24 | 88.496 | 0.98 | 0.98051 | 113.6897 | 17.734 | 89.24 | 87.668 | 0.98 | 0.99996 | 112.4413 | 0.737
228.25 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.25 | 88.396 | 0.98 | 0.97957 | 110.873 | -18.146 | 29.25 | 88.496 | 0.98 | 0.98051 | 113.6897 | 17.734 | 89.25 | 87.669 | 0.98 | 0.99996 | 112.434 | 0.745
228.26 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.26 | 88.396 | 0.98 | 0.97957 | 110.8787 | -18.146 | 29.26 | 88.496 | 0.98 | 0.98051 | 113.6897 | 17.734 | 89.26 | 87.676 | 0.98 | 0.99996 | 112.4323 | 0.794
228.27 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.27 | 88.396 | 0.98 | 0.97957 | 110.8787 | -18.146 | 29.27 | 88.496 | 0.98 | 0.98051 | 113.6897 | 17.734 | 89.27 | 87.679 | 0.98 | 0.99996 | 112.428 | 0.824
228.28 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.28 | 88.396 | 0.98 | 0.97957 | 110.8787 | -18.146 | 29.28 | 88.476 | 0.98 | 0.98047 | 113.6867 | 17.746 | 89.28 | 87.682 | 0.98 | 0.99995 | 112.4183 | 0.857
228.29 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.29 | 88.373 | 0.98 | 0.97938 | 110.8643 | -18.231 | 29.29 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.6803 | 17.748 | 89.29 | 87.641 | 0.98 | 0.99996 | 112.4183 | 0.744
228.3 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.3 | 88.335 | 0.98 | 0.97904 | 110.85 | -18.374 | 29.3 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.3 | 87.631 | 0.98 | 0.99997 | 112.4183 | 0.717
228.31 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.31 | 88.337 | 0.98 | 0.97915 | 110.8353 | -18.327 | 29.31 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.31 | 87.631 | 0.98 | 0.99997 | 112.4183 | 0.717
228.32 | 88.357 | 1 | 1 | 112.2703 | 0.017 | 164.32 | 88.339 | 0.98 | 0.9792 | 110.817 | -18.305 | 29.32 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.32 | 87.618 | 0.98 | 0.99996 | 112.4207 | 0.744
228.33 | 88.35 | 1 | 1 | 112.252 | 0.023 | 164.33 | 88.373 | 0.98 | 0.97933 | 110.8617 | -18.251 | 29.33 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.33 | 87.604 | 0.98 | 0.99996 | 112.4253 | 0.774
228.34 | 88.327 | 1 | 1 | 112.2193 | 0.046 | 164.34 | 88.373 | 0.98 | 0.97933 | 110.88 | -18.251 | 29.34 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.34 | 88.108 | 0.98 | 1 | 112.4277 | 0.183
228.35 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.35 | 88.373 | 0.98 | 0.97933 | 110.88 | -18.251 | 29.35 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.35 | 88.226 | 0.98 | 1 | 112.4107 | 0.049
228.36 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.36 | 88.393 | 0.98 | 0.97943 | 110.8733 | -18.209 | 29.36 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.36 | 88.209 | 0.98 | 1 | 112.381 | 0.102
228.37 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.37 | 88.402 | 0.98 | 0.97948 | 110.8667 | -18.191 | 29.37 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.37 | 88.218 | 0.98 | 1 | 112.3747 | 0.162
228.38 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.38 | 88.402 | 0.98 | 0.97948 | 110.8667 | -18.191 | 29.38 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.38 | 88.229 | 0.98 | 1 | 112.397 | 0.228
228.39 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.39 | 88.4 | 0.98 | 0.97958 | 110.8577 | -18.142 | 29.39 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.39 | 88.229 | 0.98 | 1 | 112.413 | 0.228
228.4 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.4 | 88.398 | 0.98 | 0.97977 | 110.848 | -18.058 | 29.4 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.4 | 88.227 | 0.98 | 1 | 112.413 | 0.199
228.41 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.41 | 88.398 | 0.98 | 0.97977 | 110.8473 | -18.058 | 29.41 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.41 | 88.214 | 0.98 | 1 | 112.413 | 0.02
228.42 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.42 | 88.398 | 0.98 | 0.97977 | 110.8473 | -18.058 | 29.42 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.42 | 88.205 | 0.98 | 1 | 112.396 | 0.048
228.43 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.43 | 88.398 | 0.98 | 0.97977 | 110.8473 | -18.058 | 29.43 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.43 | 88.194 | 0.98 | 1 | 112.3667 | 0.081
228.44 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.44 | 88.398 | 0.98 | 0.97981 | 110.833 | -18.036 | 29.44 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.44 | 88.194 | 0.98 | 1 | 112.3547 | 0.081
228.45 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.45 | 88.398 | 0.98 | 0.97989 | 110.8187 | -17.999 | 29.45 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.45 | 88.195 | 0.98 | 1 | 112.345 | 0.09
228.46 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.46 | 88.418 | 0.98 | 0.97998 | 110.814 | -17.962 | 29.46 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.46 | 88.201 | 0.98 | 1 | 112.335 | 0.144
228.47 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.47 | 88.426 | 0.98 | 0.98002 | 110.8203 | -17.947 | 29.47 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.47 | 88.201 | 0.98 | 1 | 112.335 | 0.144
228.48 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.48 | 88.426 | 0.98 | 0.98002 | 110.8313 | -17.947 | 29.48 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.48 | 88.201 | 0.98 | 1 | 112.335 | 0.144
228.49 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.49 | 88.434 | 0.98 | 0.98009 | 110.8473 | -17.916 | 29.49 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.49 | 88.18 | 0.98 | 1 | 112.3373 | 0.191
228.5 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.5 | 88.446 | 0.98 | 0.9802 | 110.8797 | -17.865 | 29.5 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.5 | 88.175 | 0.98 | 1 | 112.3423 | 0.202
228.51 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.51 | 88.413 | 0.98 | 0.97981 | 110.896 | -18.043 | 29.51 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.51 | 88.175 | 0.98 | 1 | 112.345 | 0.202
228.52 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.52 | 88.4 | 0.98 | 0.97964 | 110.8893 | -18.114 | 29.52 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.52 | 88.175 | 0.98 | 1 | 112.345 | 0.202
228.53 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.53 | 88.428 | 0.98 | 0.97978 | 110.8827 | -18.057 | 29.53 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.53 | 88.175 | 0.98 | 1 | 112.345 | 0.202
228.54 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.54 | 88.428 | 0.98 | 0.97978 | 110.8827 | -18.057 | 29.54 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.54 | 88.157 | 0.98 | 1 | 112.345 | -0.028
228.55 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.55 | 88.428 | 0.98 | 0.97978 | 110.8827 | -18.057 | 29.55 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.55 | 88.152 | 0.98 | 1 | 112.345 | -0.085
228.56 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.56 | 88.43 | 0.98 | 0.97989 | 110.868 | -18.009 | 29.56 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.56 | 88.152 | 0.98 | 1 | 112.345 | -0.085
228.57 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.57 | 88.43 | 0.98 | 0.97993 | 110.847 | -17.99 | 29.57 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.57 | 88.152 | 0.98 | 1 | 112.345 | -0.085
228.58 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.58 | 88.43 | 0.98 | 0.97993 | 110.8403 | -17.99 | 29.58 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.58 | 88.152 | 0.98 | 1 | 112.345 | -0.085
228.59 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.59 | 88.43 | 0.98 | 0.97993 | 110.8403 | -17.99 | 29.59 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.59 | 88.137 | 0.98 | 1 | 112.328 | -0.036
228.6 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.6 | 88.43 | 0.98 | 0.97993 | 110.8403 | -17.99 | 29.6 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.6 | 88.13 | 0.98 | 1 | 112.2873 | -0.017
228.61 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.61 | 88.43 | 0.98 | 0.97993 | 110.8403 | -17.99 | 29.61 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.61 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.62 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.62 | 88.43 | 0.98 | 0.97993 | 110.8263 | -17.987 | 29.62 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.62 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.63 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.63 | 88.43 | 0.98 | 0.98006 | 110.812 | -17.931 | 29.63 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.63 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.64 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.64 | 88.434 | 0.98 | 0.98009 | 110.82 | -17.915 | 29.64 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.64 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.65 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.65 | 88.44 | 0.98 | 0.98015 | 110.836 | -17.89 | 29.65 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.65 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.66 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.66 | 88.441 | 0.98 | 0.98015 | 110.844 | -17.89 | 29.66 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.66 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.67 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.67 | 88.442 | 0.98 | 0.98015 | 110.8397 | -17.888 | 29.67 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.67 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.68 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.68 | 88.469 | 0.98 | 0.98027 | 110.8463 | -17.838 | 29.68 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.68 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.69 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.69 | 88.344 | 0.98 | 0.98031 | 110.8573 | -17.793 | 29.69 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.69 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.7 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.7 | 88.137 | 0.98 | 0.98039 | 110.8573 | -17.718 | 29.7 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.7 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.71 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.71 | 88.448 | 0.98 | 0.98115 | 110.8573 | -17.42 | 29.71 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.71 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.72 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.72 | 88.579 | 0.98 | 0.98144 | 110.867 | -17.308 | 29.72 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.72 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.73 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.73 | 88.686 | 0.98 | 0.98107 | 110.893 | -17.504 | 29.73 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.73 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.74 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.74 | 88.686 | 0.98 | 0.98107 | 110.9093 | -17.504 | 29.74 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.74 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.75 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.75 | 88.686 | 0.98 | 0.98107 | 110.9093 | -17.504 | 29.75 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.75 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.76 | 88.327 | 1 | 1 | 112.205 | 0.046 | 164.76 | 88.686 | 0.98 | 0.98107 | 110.9093 | -17.504 | 29.76 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.76 | 88.113 | 0.98 | 1 | 112.2537 | 0.03
228.77 | 88.328 | 1 | 1 | 112.2057 | -0.005 | 164.77 | 88.685 | 0.98 | 0.98106 | 110.8947 | -17.508 | 29.77 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.77 | 88.122 | 0.98 | 1 | 112.2637 | 0.04
228.78 | 88.328 | 1 | 1 | 112.2267 | -0.012 | 164.78 | 88.66 | 0.98 | 0.9809 | 110.8737 | -17.581 | 29.78 | 88.471 | 0.98 | 0.98047 | 113.677 | 17.748 | 89.78 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.2833 | 0.052
228.79 | 88.328 | 1 | 1 | 112.2267 | -0.012 | 164.79 | 88.66 | 0.98 | 0.9809 | 110.8673 | -17.581 | 29.79 | 88.474 | 0.98 | 0.98048 | 113.677 | 17.744 | 89.79 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.8 | 88.329 | 1 | 1 | 112.214 | -0.082 | 164.8 | 88.66 | 0.98 | 0.9809 | 110.8673 | -17.581 | 29.8 | 88.485 | 0.98 | 0.98053 | 113.6847 | 17.723 | 89.8 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.81 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.81 | 88.66 | 0.98 | 0.9809 | 110.8673 | -17.581 | 29.81 | 88.485 | 0.98 | 0.98053 | 113.6927 | 17.723 | 89.81 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.82 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.82 | 88.66 | 0.98 | 0.9809 | 110.8673 | -17.581 | 29.82 | 88.485 | 0.98 | 0.98053 | 113.6927 | 17.723 | 89.82 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.83 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.83 | 88.66 | 0.98 | 0.9809 | 110.8673 | -17.581 | 29.83 | 88.485 | 0.98 | 0.98053 | 113.6927 | 17.723 | 89.83 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.84 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.84 | 88.658 | 0.98 | 0.981 | 110.859 | -17.533 | 29.84 | 88.485 | 0.98 | 0.98053 | 113.6927 | 17.723 | 89.84 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.85 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.85 | 88.654 | 0.98 | 0.98116 | 110.857 | -17.456 | 29.85 | 88.485 | 0.98 | 0.98053 | 113.6927 | 17.723 | 89.85 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.86 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.86 | 88.654 | 0.98 | 0.98116 | 110.863 | -17.456 | 29.86 | 88.485 | 0.98 | 0.98053 | 113.6927 | 17.723 | 89.86 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.87 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.87 | 88.655 | 0.98 | 0.98117 | 110.8587 | -17.453 | 29.87 | 88.485 | 0.98 | 0.98053 | 113.6927 | 17.723 | 89.87 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.88 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.88 | 88.683 | 0.98 | 0.98128 | 110.8657 | -17.403 | 29.88 | 88.506 | 0.98 | 0.98056 | 113.699 | 17.711 | 89.88 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.89 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.89 | 88.683 | 0.98 | 0.98128 | 110.877 | -17.403 | 29.89 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.89 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.9 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.9 | 88.683 | 0.98 | 0.98128 | 110.877 | -17.403 | 29.9 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.9 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.91 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.91 | 88.683 | 0.98 | 0.98128 | 110.877 | -17.403 | 29.91 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.91 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.92 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.92 | 88.678 | 0.98 | 0.98126 | 110.877 | -17.412 | 29.92 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.92 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.93 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.93 | 88.592 | 0.98 | 0.98085 | 110.877 | -17.592 | 29.93 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.93 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.94 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.94 | 88.605 | 0.98 | 0.9809 | 110.8953 | -17.571 | 29.94 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.94 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.95 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.95 | 88.627 | 0.98 | 0.98098 | 110.932 | -17.536 | 29.95 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.95 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.96 | 88.329 | 1 | 1 | 112.2017 | -0.14 | 164.96 | 88.648 | 0.98 | 0.98108 | 110.944 | -17.494 | 29.96 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.96 | 88.131 | 0.98 | 1 | 112.293 | 0.052
228.97 | 88.33 | 1 | 1 | 112.2027 | -0.191 | 164.97 | 88.656 | 0.98 | 0.98112 | 110.923 | -17.474 | 29.97 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.97 | 88.133 | 0.98 | 1 | 112.287 | 0.034
228.98 | 88.33 | 1 | 1 | 112.2237 | -0.198 | 164.98 | 88.659 | 0.98 | 0.98126 | 110.903 | -17.41 | 29.98 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.98 | 88.136 | 0.98 | 1 | 112.2747 | 0.012
228.99 | 88.33 | 1 | 1 | 112.2237 | -0.198 | 164.99 | 88.593 | 0.98 | 0.98114 | 110.897 | -17.454 | 29.99 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 89.99 | 88.136 | 0.98 | 1 | 112.2683 | 0.012
229 | 88.33 | 1 | 1 | 112.2237 | -0.198 | 165 | 88.487 | 0.98 | 0.98094 | 110.897 | -17.526 | 30 | 88.51 | 0.98 | 0.98057 | 113.7053 | 17.708 | 90 | 88.135 | 0.98 | 1 | 112.2683 | 0.004

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión por factor de potencia
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.02
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 5.261
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.04
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 2.22
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
| Escalón 1 |  | Escalón 2
| Escalón 3 |  | Escalón 4