## Área Caribe
No. | Condición operativa identificada | Medida de mitigación/obra de expansión | Responsables | FPO | Hitos Principales | Comentarios | Restricciones en permisos y licencias
1 | * Bajas tensiones Corredor El Banco y El Paso 110 kV. | * Instalación Transformador Provisional subestación El Paso 34/13.8 kV. | AFINIA CND C.N.O | 2023-10-01 | 1. Instalación ATR. | * Respecto a la medida de mitigación, AFINIA instalará el transformador de manera provisional a más tardar el día 31 de agosto del 2023. Nota: Si bien el CNO expidió la circular 118 buscando el referenciado transformador, AFINIA informó en la reunión del 14 de agosto del año en curso que ya no necesita el préstamo del mismo.
2 | * Bajas tensiones Subestación Gambote 66 kV y sobrecarga línea TERNERA - GAMBOTE 66 kV. * Bajas tensiones corredor El Carmen 110 kV, Zambrano, San Jacinto y Calamar 66 kV. | * Traslados de carga de Gambote a Terciarios Ternera. | AFINIA CND C.N.O ANI MINENERGÍA | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | 1. Permisos ANI Líneas 13.8 kV. 2. Construcción Líneas a 13.8 kV. | * Respecto a la medida de mitigación, AFINIA se encuentra tramitando permisos con ANI para la construcción de 12 km de red a 13.8 kV para realizar traslados de carga. | * Tal como lo manifestó AFINIA, la ANI no consideró situación de emergencia la construcción de los 12 Km de red a nivel de 13.8 kV.
3 |  | * Instalación de un Banco de compensación provisional en Maria La Baja 34.5 kV. | AFINIA C.N.O CND | 2023-12-01 | 1. Adquisición de equipos. 2. Instalación de equipos. | * Respecto a la medida de mitigación, AFINIA se encuentra en proceso de adquisición de equipos para la instalación de la bahía de compensación.
4 |  | * Subestación Provisional Nueva Arjona. Fase 1: Instalación de un Transformador provisional en la línea LN-717 (Ternera - Toluviejo 1 110). Fase 2: Construcción de aprox. 8 km de red a 66 kV y traslado del Banco de Compensación a San Estanislao 34.5 kV. | AFINIA UPME CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | 1. Remisión a UPME para aprobación. 2. Aprobación UPME. 3. Construcción. | * Respecto a las medidas de mitigación, AFINIA se encuentra en análisis técnicos para remitir solicitud a UPME para aprobación de obras a nivel de STR con el proyecto en las fases mencionadas. *Requiere licencia ambiental para la línea a 66kV. | *Requiere licencia ambiental para la nueva subestación y la línea a 66kV.
5 | * Bajas tensiones Mompox 110 kV y sobrecarga Línea CHINÚ-SINCÉ 110 kV. | * Ampliación de la capacidad del transporte nominal de la línea CHINÚ-SINCÉ 110 kV hasta su límite térmico. | AFINIA CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | 1. Estudio. 2. Declaración al CND de nueva capacidad. | *Afina debe definir el valor de la repotenciación.
6 |  | *Instalación de banco de compensación de 16 MVAr en subestación Mompox 110 kV. | AFINIA | 2023-10-01 | 1. Ejecución de la obra. | * En ejecución obra de expansión definida. *Afina se encuentra en proceso de compra de equipos.
7 | * Sobrecarga del transformador de El Carmen. | * Instalación 2do Transformador El Carmen 110/66/13.8 kV conectado de manera provisional a nivel de 110/66 kV. | AFINIA CND C.N.O | 2023-09-01 | 1. Traslado ATR a el Carmen. 2. Instalación y pruebas ATR. | * Respecto a la medida de mitigación, AFINIA se encuentra realizando adecuaciones para conexión provisional del transformador por alta y media.
8 | * Sobrecarga de la Línea Tebsa- Unión (LN 707) | * Esquema Suplementario de Protección del Sistema-ESPS asociado a la línea Tebsa-Unión 110 kV. | AIR-E CND C.N.O | Implementado
9 |  | Nueva Línea Tebsa- Magdalena 110 kV (Convocatoria STR 02-2019 adjudicado al Consorcio EDC). | AIR-E | 2023-10-01 | 1. Ejecución de la obra. | * Respecto a la obra de expansión, esta tiene concepto UPME. * Respecto a la problemática, la sobrecarga de la línea Tebsa – Unión a 110 kV se soluciona con la entrada de la Nueva Línea Tebsa- Magdalena 110 kV, incluida en la última etapa del proyecto de la convocatoria UPME STR 02 – 2019, con fecha estimada de entrada en operación para Octubre del año 2023.
10 | * Fenómeno de Recuperación Lenta e Inducida de Tensión en subárea GCM. | Compensadores Síncronos Distribuidos GCM. | AFINIA UPME CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | 1. Revisión UPME Opciones de mitigación. 2. Incorporación y adopción de la obra en plan de expansión. 3. Publicación de pliegos. 4. Adjudicación. 5. Seguimiento. | * No ha sido acogida en planes de expansión. * Son 150 MVAR en total, distribuidos en 5 elementos, cada uno de 30 MVAr. Las subestaciones candidatas son las siguientes: El Banco/La Jagua, Riohacha/Maicao, Santa Marta/Bureche, San Juan/Guatapurí, Valledupar/Cuestecitas. * Adicional a la programación de generación de seguridad en el área no se tiene definida ninguna medida de mitigación respecto a esta problemática.
11 | * Fenómeno de Recuperación Lenta e Inducida de Tensión en subárea Bolívar. | Compensadores Síncronos u otros en Bolívar. | AFINIA UPME CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | 1. Revisión UPME y AFINIA Opciones de mitigación. | * No ha sido acogida en planes de expansión * No sen han definido las compensaciones sincrónicas en Bolívar, ya que el fenómeno se identificó recientemente. * Adicional a la programación de unides de seguridad no se tiene definida ninguna medida de mitigación respecto a esta problemática.
12 | *Bajas tensiones El Banco/Radialidad El paso. | Proyecto La Loma STN/STR 500/110 kV y redes asociadas. | ENLAZA-GEB | 2023-11-01 | 1. Entrada en operación del proyecto. | *Obra en construcción.
13 | *Bajas tensiones en la Zona el Carmen y Gambote. | Proyecto Carreto 500/66 kV y redes asociadas. | UPME (Inversionista seleccionado) AFINIA | 2027-03-01 | 1. Garantías AFINIA. 2. Adjudicación de la obra del STN. 3. Construcción STR. 4. Construcción STN. | *Obra ya incluida en plan de expansión *Pendiente por parte de la UPME la selección del inversionista *Pendiente garantía por parte de AFINIA.
14 | *Bajas tensiones y radialidades El Banco y Mompox. | Proyecto Nueva Magangué 500/110 kV y Obras asociadas. | AFINA UPME | 2027 | 1. Envío propuesta AFINIA a UPME. 2. Revisión por parte de la UPME. 3. Incorporación y adopción de la obra en plan de expansión. 4. Concepto obras a 110 kV. 5. Publicación de pliegos. 6. Adjudicación. 7. Seguimiento a la construcción. | * Respecto a la obra de expansión, AFINIA se encuentra en la elaboración del estudio técnico-económico para remitir solicitud a UPME para aprobación de obras a nivel de STR. * UPME debe evaluar la adopción de la obra y convocar la misma.
15 | * Bajas tensiones en condiciones normales de operación en la red a 34.5 kV de las subestaciones Sanantero, Lorica, Momil, Moñitos, San Bernardo del viento, Cotorra y San Pelayo en la subárea Córdoba-Sucre. | Proyecto Subestación Nueva Lorica 110/35.5 kV y redes asociadas. | AFINIA UPME | 2025-12-01 | 1. Envío propuesta AFINIA a UPME. 2. Revisión y concepto por parte de la UPME. 3. Seguimiento a la construcción. | * Respecto a la obra de expansión, el Operar de Red presentó a la UPME en el 2020 el estudio de conexión correspondiente para el reconocimientos de cargos de nivel de tensión IV y a la fecha la Unidad no ha dado respuesta. * Como medida de mitigación se instaló en 2021 banco de compensación capacitiva de 6 MVAr en Lorica 34.5 kV. * Con relación a la medida de mitigación, la misma tendría efectividad hasta el año 2025, por lo cual se debería implementar lo más pronto posible. *UPME debe conceptuar la obra para el inicio de la ejecución de la misma por parte del agente.
16 | * Oscilaciones de tensión que se presentan actualmente en las subestación Manaure y Uribia a nivel del SDL. | Proyecto Nueva Subestación Uribia 110 KV (primera etapa) | AIR-E UPME | 2025-12-01 | 1. Concepto UPME estudio de conexión AIRE. 2. Construcción. | * Respecto a la obra de expansión, esta NO tiene concepto UPME: El día 04-08-2023 fue enviado a la Unidad el estudio de conexión de la nueva subestación Uribia 110 kV (Radicado No.20231110135092). Se está en espera del concepto por parte de la Unidad. *Es relevante también indicar que ante las contingencias y mantenimientos en el STN, salidas de líneas 220 kV y la salida de generación de la zona, existe vulnerabilidad en el STR y SDL del área (oscilaciones e inestabilidad), por lo cual se recomienda priorizar las FPO de las obras definidas en el STN que fortalecen el área, como es el caso de la conexión a 500 kV entre las subestaciones Copey y Cuestecitas (doble circuito).
17 | *Radialidades Córdoba - Sucre y Fortalecimiento de la red de Montería. *Demanda No Atendida-DNA ante contingencia sencilla (radialidades) y posibles violaciones de tensiones en el largo plazo en las subestaciones 110 kV La Mojana, Plante Rica, Nueva Montería, Chinú, San Marcos y Cerromatoso, junto con la red del SDL asociada. | Proyecto subestación Nueva Sahagún 500/110 kV y obras asociadas. | AFINIA UPME | 2027-12-01 | 1. Envío propuesta AFINIA a UPME. 2. Revisión por parte de la UPME. 3. Incorporación y adopción de la obra en plan de expansión. 4. Concepto obras a 110 kV. 5. Publicación de pliegos obras a 500 kV. 6. Adjudicación. 7. Seguimiento a la construcción. | * Respecto a la obra de expansión, el operador de Red presentó a la UPME en el 2020 el estudio de conexión correspondiente para el reconocimientos de cargos de nivel de tensión IV y a la fecha la Unidad no ha dado respuesta. * UPME debe evaluar la adopción de la obra.
18 | * Bajos niveles de fortaleza de red, que generan riesgos para al operación estable de la generación basada en inversores. | Proyectos de compensación que aporten inercia y cortocircuito (compensadores síncronos o baterías). | UPME CND CREG | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | 1. Evaluación de situación por parte de la UPME. | * Los estudios del CND indican niveles SCRIF y WSCR inferiores a 1.5 en el área Caribe. *UPME debe tener en cuenta criterios de fortaleza de red en la asignación de puntos de conexión de generación basada en inversores. *UPME debe evaluar las necesidades de fortalecimiento del sistema, para garantizar la operación estable de la generación basada en inversores que se conecta al sistema. | Mirar Pestaña Elementos Transversales CREG.
19 | *DNA por Limite de importación y exportación área GCM. | Proyecto Copey - Cuestecitas 500 kV y Autotransformador 500/230 kV de Cuestecitas. | ISA UPME | 2024-08-25 | 1. Finalización procesos de licenciamiento y consultas previas. 2. Construcción.
20 | * DNA ante contingencias sencillas en radialidades catalogadas como zonas CANO. | Segundos circuitos u inyección desde el STN según corresponda. | AFINIA AIR-E UPME CND C.N.O |  | 1. Evaluación por parte de la UPME de obras propuestas. 2. Ejecución de obras propuestas. | * Las Zonas CANO del área Caribe donde se presenta DNA son: ZONA CIÉNAGA (proyecto SE Guacamayal) ZONA NUEVA BARRANQUILLA (proyecto Nueva Galapa 110 kV) ZONA LAS FLORES (Proyecto STR Atlántico) ZONA EL CARMEN (Proyecto Carreto 500/66 kV) ZONA GAMBOTE (Proyecto Carreto 500/66 kV) ZONA LIBERTADOR (Proyecto Bureche 110 kV) ZONA MANZANARES (Proyecto Bureche 110 kV) ZONA VALLEDUPAR (obra en ejecución La Loma - La Jagua 110 kV y Nueva San Juan 110 kV) ZONA COPEY (obra en ejecución - La Loma - El Paso / propuesta agente Magangué 500 kV) ZONA SINCÉ (propuesta agente Magangué 500 kV) ZONA SAN MARCOS (propuesta agente Sahagún 500 kV) ZONA PLANETA RICA (propuesta agente Sahagún 500 kV) ZONA CHINÚ PLANTA (propuesta agente Nueva Lorica 110 kV) ZONA BAHÍA MÁLAGA ZONA SABANALARGA

## Área Oriental
No. | Condición operativa identificada | Medida de mitigación/obra de expansión | Responsables | FPO | Hitos | Comentarios | Restricciones en permisos y licencias
1 | * Limitación de la demanda máxima del área oriental a 3500 MVA. Limitación de demanda en la sabana norte 320 MVA. | * Supeditar nuevas conexiones a la entrada en operación de obras de expansión en el STN. | ENEL UPME | Permanente. | 1. Seguimiento aprobación de conexiones y obras supeditadas. | *Gestión continua de la demanda. Tener presente las obras de mitigación. En la actualidad, 100 MW aproximadamente están supeditados a Norte.
|  | * Repotenciación líneas STR: - Bacatá-El Sol 115 kV - Bacatá-Chía 115 kV - Noroeste-Tenjo 115 kV - Tenjo-El Sol 115 kV | ENEL MINENERGÍA ANI MIINTRANSPORTE CND C.N.O CAR-CUNDINAMARCA | 2024-12-01 | 1. Ejecución del plan de trabajo. | *En cuanto a la obra de mitigación: su ejecución será por fases. Primera fase, intervención del enlace Noroeste - Tenjo 115 kV inició el 30/jul/23. El desarrollo de la obra de mitigación requería el cierre del enlace Guateque - Sesquilé 115 kV (propiedad de INTERCOLOMBIA y operado por EBSA) el cual resultó Fallido. Con las nuevas condiciones, su ejecución podría impactar usuarios de Sabana Norte (330 MW, 340.000 clientes de 9 subestaciones y 6 clientes AT [Linde, Bavaria, Brinsa, Grupo Familia, O-I Peldar y Gerdau-Diaco]). Primera declaración de emergencia el 10/ago./23, no implicó DNA. | * Respecto a las obras de expansión y de mitigación, formulación de normatividad seguridad: la ANI informa la restricción del uso de los corredores viales nacionales para la ubicación de las líneas mayores a 1km de alta tensión de los proyectos de interese nacional, situación que compromete el desarrollo del proyecto. Se proponen mesas de trabajo liderado por MINENERGÍA con Ministerio de transporte para coordinar sinergias que permitan desarrollar proyectos de interés nacional. * Respecto a las obras de expansión y de mitigación, demoras en la gestión de licencias ambientales, permisos de ocupación de cauces, aprovechamientos forestales: Se requiere de una estrategia o una restructuración al proceso dentro de la CAR que de agilidad a la obtención del licenciamiento y permisos ambientales del proyecto, ya que están tomando más del tiempo definido por ley. Se sugiere mesas de trabajo para buscar mecanismos que brinden agilidad en los procesos ambientales.
|  | Cierre Guateque - Sesquilé 115 kV | EBSA ISA-INTERCOLOMBIA ENEL CND | Sin definir, pero no estará antes del año 2025. | 1. Definir viabilidad de obras. 2. Concepto UPME obras del STR. 3. Ejecución de obras. | *Cierre fallido del circuito. No es posible el cierre del circuito por riesgos de vidas humanas y posterior modificación de parámetros de cargabilidad y otros declarado por EBSA. * En cuanto al cierre Guateque - Sesquilé 115 kV: se espera plan de acción de EBSA en el corto plazo para lograr cerrar el enlace. Enel Colombia, luego del cierre del enlace fallido, propuso ante el SAPE un Esquema Suplementario que mitigaría la condición de riesgo, el SAPE aprobó dicho Esquema. Se espera que el esquema se ponga en marcha en Oct/23. sin embargo, dependemos de suministros.
|  | * Implementación de alguna de las medidas de mitigación del listado "Anexo 1-Mitigación". | ENEL UPME CND C.N.O CREG | dic 24-dic 25 | 1. Estudiar viabilidad de las obras. 2. Adoptar en el plan de expansión las obras priorizadas. 3. Publicar pliego de requisitos. 4. Adjudicar la obras. 5. Ejecución de la obra. | * Es urgente la definición por parte de UPME, ENEL, CND y C.N.O de estas medidas de mitigación. | * Una vez se definan las medidas de mitigación, es posible que se deba interactuar con la CREG para habilitar el mecanismo más expedito para la puesta en servicio de estas ("Anexo 1-Mitigación").
|  | Proyecto Subestación Sopó 230/115 kV y líneas asociadas | UPME ENEL MINENERGÍA ANI MINTRANSPORTE | 2026-12-01 | 1. Remisión de estudio subestación sopo a la UPME. 2. Revisión de viabilidad del proyecto. 3. Adopción en plan de expansión. 4. Concepto UPME obras STR. 5. Pliego de requisitos obras STN. 6. Convocatoria y adjudicación obras STN. 7. Construcción. | * Enel Colombia radicó el estudio técnico económico del proyecto ante UPME en Dic-2022. * Enel Colombia ha solicitado verbal y por escrito al MME y UPME declararlo como "Proyecto Urgente". GTR del CAPT coincide. * UPME se encuentra en revisión y en la última reunión del área oriental (03/ago./23) se comprometió a finalizar su estudio técnico - económico antes del 31/ago/23. | * Respecto a las obras de expansión y de mitigación, formulación de normatividad seguridad: la ANI informa la restricción del uso de los corredores viales nacionales para la ubicación de las líneas mayores a 1km de alta tensión de los proyectos de interese nacional, situación que compromete el desarrollo del proyecto. Se proponen mesas de trabajo liderado por MINENERGÍA con Ministerio de transporte para coordinar sinergias que permitan desarrollar proyectos de interés nacional. * Formulación procedimiento ágil de medida de utilidad pública: Actualmente es difícil identificar inmuebles viables y que se puedan llegar a adquirir mediante negociación directa con los propietarios. Se requiere que MINENERGÍA cree un procedimiento ágil que permita gestionar la creación de declaratorias de utilidad pública que garantice y facilite la adquisición predial y la gestión de servidumbres.
|  | Proyecto Virginia-Nueva Esperanza 500 kV. | MINENERGÍA ALUPAR MADS ANLA | 2024-12-01 | 1. Gestión de licencias ambientales y prediales. 2. Construcción de la obra. | *Pendiente licencia para 8 km de líneas | El MADS está pendiente de dar respuesta al desarrollador del proyecto, ALUPAR, sobre la modificación de la licencia ambiental de 8 km faltantes de la línea de transmisión correspondiente. Entendemos que desde el año 2022 está pendiente la solicitud de sustracción de la Reserva Forestal Productora Cuenca Alta del Río Bogotá-Expediente SRF-635. En la medida que el MADS pueda dar rápida respuesta a dicha solicitud, es probable que dicha obra de infraestructura este antes del pico de demanda de potencia del año 2025.
|  | * Bahía 500 kV Transformador Nueva Esperanza. | UPME | 2023-12-01 | 1. Prepublicación de pliegos. 2. Definición FPO. 3. Adopción FPO MME 4. Convocatoria y adjudicación. 5. Construcción. | *UPME Agilizar el inicio de la Convocatoria Pública de la bahía de alta del Transformador 2 500/115 kV en subestación Nueva Esperanza. * Respecto a la obra propuesta, definida en el PERGT 2020-2034 y adoptada por MINENERGÍA mediante Resolución 40279 de ago./21, la obra debía entrar en Dic/23 de acuerdo con necesidades del SIN. *En cuanto la bahía: por la configuración de la subestación debe ser ejecutada por un Transmisor Nacional. Proceso fallido para ser ejecutada por mecanismo de ampliación. Requiere ejecución mediante convocatoria pública. Requiere cambio de FPO, ya que la fecha vigente no es factible. A la espera de que UPME ejecute votación CAPT para recomendar fecha, posteriormente, UPME debe solicitar cambio FPO a MINENERGÍA, posteriormente, el Ministerio debe emitir resolución con cambio de FPO. Una vez la resolución MME sea oficial, se podrá iniciar convocatoria pública. Se requiere inicio de la convocatoria a más tardar para sep/23, con el fin de garantizar selección de inversionista a más tardar en dic/23.
|  | Autotransformador 2 Nueva Esperanza 500/115 kV | ENEL | 2025-12-01 | 1. Coordinar ingeniería de detalle. 2. Constituir Garantías. 3. Construcción. | * En cuanto al transformador: el ejecutor es Enel Colombia, sin embargo, se requiere conocer al ejecutor de la bahía para coordinar ingenierías de detalles, contrato de conexión, proceso CNO de conexión, entre otros.
|  | * Subestación Norte 230/115 kV y líneas asociadas. | ENLAZA-GEB ENEL MINENERGÍA UPME ANI MINTRANSPORTE CAR-CUNDINAMARCA | STN: 31/10/2025 STR: 1/06/2026 | 1. Gestión de licencias ambientales y prediales. 2. Construcción de la obra. | * A la fecha se tienen supeditados 100 MW de demanda estimada de nuevos usuarios a las obras de Norte. Importante resaltar que esto ha generado molestias en la industria, sector de construcción y algunos veedores ciudadanos del departamento de Cundinamarca. | * Respecto a las obras de expansión, formulación de normatividad seguridad: la ANI informa la restricción del uso de los corredores viales nacionales para la ubicación de las líneas mayores a 1km de alta tensión de los proyectos de interese nacional, situación que compromete el desarrollo del proyecto. Se proponen mesas de trabajo liderado por MINENERGÍA con Ministerio de transporte para coordinar sinergias que permitan desarrollar proyectos de interés nacional. * Respecto a las obras de expansión y de mitigación, formulación de normatividad seguridad: la ANI informa la restricción del uso de los corredores viales nacionales para la ubicación de las líneas mayores a 1km de alta tensión de los proyectos de interese nacional, situación que compromete el desarrollo del proyecto. Se proponen mesas de trabajo liderado por MINENERGÍA con Ministerio de transporte para coordinar sinergias que permitan desarrollar proyectos de interés nacional. * Respecto a las obras de expansión y de mitigación, demoras en la gestión de licencias ambientales, permisos de ocupación de cauces, aprovechamientos forestales: Se requiere de una estrategia o una restructuración al proceso dentro de la CAR que de agilidad a la obtención del licenciamiento y permisos ambientales del proyecto, ya que están tomando más del tiempo definido por ley. Se sugiere mesas de trabajo para buscar mecanismos que brinden agilidad en los procesos ambientales.
|  | * Sogamoso-Norte-Bacatá 500 kV. |  | 2025-11-01 | 1. Gestión de licencias ambientales y prediales. 2. Construcción de la obra.
2 | Obras de infraestructura asociadas a solicitudes de conexión de cargas, que son esenciales para la incorporación de nuevos usuarios. | Ver "Anexo 2-Obras adicionales".

## Anexo 1-Mitigación
# | OBRA PROPUESTA | PRESENTADA | COMENTARIOS
|  |  | TRANSMISOR | OPERADOR DE RED | UPME | CND
1 | Repotenciación corredor Guavio – Mámbita y ATR de Guacio 230/115 Kv | Propuesta CND |  | ENEL: Las vías que forman la ruta de acceso a Guavio tiene inconvenientes para ingresar equipo de carga pesada (la comunidad ha realizado varias protestas) para evitar transporte en la región. Esta situación puede hacer incumplir la ejecución de la obra. |  | Debe incluir la repotenciación del corredor Tunjita - Guateque - Sesquilé Libera techos en generación de Chivor + Guavio y Generación de seguridad en Nordeste (Paipas +Tasajeros + Yopal y otras)
2 | Compensación dinámica en Termo Zipa 115 kV | Propuesta CND |  |  |  | Compensación dinámica (ComSyn, STATCOM) en Termo Zipa 115 kV - 80 MVAR disminución de 3 a 4 unidades equivalentes. Combinar con 9
3 | Aumento de límite de importación con SAEB - Mayor dp/dp Noroeste 230 kV | Lluvia de ideas obras de mitigación Grupo de trabajo Oriental | Enlaza GEB: Es necesario definir el tamaño de la solución para validar la disponibilidad de espacio. |  |  | 200 MW de incremento en el límite con 400 MW de SAEB. Se debe tener en cuenta que la ampliación del límite es beneficiosa, pero debe ir de la mano con el número de unidades.
4 | Aumento de límite de importación con DFACTS - Instalación en LINEA PURNIO - NOROESTE 1 y 2 | Lluvia de ideas obras de mitigación Grupo de trabajo Oriental | Enlaza GEB: Hay viabilidad de espacio para instalación de DFACTS en Noroeste 230 kV En revisión estado del terreno (licencia, propiedad, etc). ISA INTERCOLOMBIA: Obra a validarse comparativamente con la propuesta 6. Viabilidad física: Pendiente dimensiones requeridas por esta solución con DFACTS, en principio se tiene viabilidad física en los predios de ISA fuera de la subestación eléctrica Purnio 230 kV para instalar los dispositivos. Posiblemente se requiere modificación de Licencia (12 meses). |  |  | 100 MW de incremento en el límite de importación con 35% de compensación. La importación controlada con DFACTS no solo se instalaría en esos circuitos, sino en los de 220 kV operados por intercolombia que sean de intercambio para Oriental. Se debe desarrollar en conjunto con la propuesta 6
5 | Reactores serie en subestación Guavio 230 kV, instalación en doble circuito Guavio - Chivor 230 kV Mitigación de nivel de cortocircuito en SE Guavio 230 kV y disminución en la activación del corte | Enlaza GEB | Enlaza GEB: En curso validación de espacio en subestación y terrenos adyacentes |  |  | Al incrementar la impedancia que llega a Guavio podría disminuir el impacto del corte Chivor-Guavio 1 230 kV/ Chivor-Guavio 2 230 kV. Con el incremento de impedancia también se disminuye el nivel de corto circuito en Guavio.
6 | Instalación de DFACTS en San Felipe – La Mesa 1 y 2 230 kV, Guavio – Torca 1 y 2 230 kV, Chivor – Torca 1 y 2 230 kV | ISA - INTERCOLOMBIA | ISA INTERCOLOMBIA : Análisis técnicos: Permite redistribuir la importación del área Oriental por sus cuatro fronteras. El beneficio antes de la entrada de la expansión es reducir 3 UE en el mejor de los casos, mejorando el perfil de tensiones del área Oriental y, con ello, mejorar el margen de estabilidad de tensión y de seguridad del área. El beneficio considerando toda la expansión es marginal. Viabilidad física: Disponibilidad para ser ubicados los DFACTS en los predios de la subestación Torca 230 kV y también en San Felipe 230 kV debajo de la servidumbre del doble circuito que sale para La Mesa 230 kV Plazo de ejecución aproximado: Suministros mínimo 1.5 años y 1 año de construcción. |  |  | Coordinar con 4, de acuerdo con el análisis técnico de Intercolombia.
7 | Instalación SAEB 50 MW en Bacatá 230 kV | ISA - INTERCOLOMBIA | ISA INTERCOLOMBIA: Análisis técnicos: Antes de la entrada de la expansión, el beneficio es reducir 1 UE mejorando el perfil de tensiones del área Oriental y, con ello, mejorar el margen de estabilidad de tensión y de seguridad del área. El beneficio considerando toda la expansión es marginal. Viabilidad física: Disponibilidad en Bacatá 230 kV para la bahía de conexión, pendiente validar el predio para instalar el SAEB. Plazo de ejecución aproximado: Suministros mínimo 1.5 años y 1 año de construcción. |  |  | De acuerdo con el análisis técnico de Intercolombia
8 | Ampliación capacidad del STATCOM Bacatá 500 kV en 100 Mvar | ISA - INTERCOLOMBIA | ISA INTERCOLOMBIA: Análisis técnicos: Antes de la entrada de la expansión, el beneficio es reducir 1 UE mejorando el perfil de tensiones del área Oriental y, con ello, mejorar el margen de estabilidad de tensión y de seguridad del área. El beneficio considerando toda la expansión es marginal. Viabilidad física: Pendiente viabilizar la solución con el fabricante (¿ampliar capacidad, equipo nuevo?). Disponibilidad en Bacatá 500 kV para la bahía de conexión, pendiente validar el predio para instalar el equipo. Plazo de ejecución aproximado: Suministros mínimo 2 años y 1 año de construcción. Posiblemente se requiere modificación de Licencia (12 meses). |  |  | De acuerdo con el análisis técnico de Intercolombia
9 | Statcom/SVC/Baterías en orden de prioridad según análisis VQ: Termozipa 115 kV Gran Sabana 115 kV Zipaquirá 115 kV | CND |  |  |  | Reduce el requerimiento de numero de unidades del área al dar soporte de reactiva durante falla en las barras críticas de la sabana norte (Termozipa 115 kV, Gran Sabana 115 kV, Zipaquirá 115 kV)
10 | Repotenciación corredor Guavio – Mámbita-Santa Maria - Tunjita - Guateque - Sesquilé (Complementa la #1). | CND |  |  |  | Confiabilidad Sabana Norte de Bogotá, Elimina radialidad de Sesquilé
11 | Monitoreo en tiempo real de línea Gateque-Sesquile 115kV para aumentar la capacidad de la línea de forma temporal. | ENEL

## Anexo 2-Obras adicionales
No. | Condición operativa identificada | Medida de mitigación | Responsables | FPO | Obra de expansión definida | Responsables | FPO | Comentarios | Restricciones en permisos y licencias
2 | * Limitación en el crecimiento de la sabana occidente. DNA N-1 (2027) = 7,25GWh/Año y DNA N-1 (2037) =189 GWh/Año | * Adelantar la ejecución del proyecto Corzo 500/115 kV y líneas asociadas. | UPME ENEL MINENERGÍA | 2027-12-01 | Subestación Corzo 500/115 kV y redes asociadas. | UPME ENEL | 2027-12-01 | * Enel Colombia radicó el estudio técnico económico del proyecto ante UPME en Ene-2023. * En GTR del CAPT se recomienda dividir el proyecto en dos fases y declarar la Fase 1 como "Proyecto Urgente". * Enel Colombia sugirió el alcance de la Fase 1 por correo electrónico. * UPME se encuentra en revisión y en la última reunión del área oriental (03/ago/23) se comprometió a finalizar su estudio técnico - económico antes del 30/sep/23. | * Formulación procedimiento ágil de medida de utilidad pública: Actualmente es difícil identificar inmuebles viables y que se puedan llegar a adquirir mediante negociación directa con los propietarios. Se requiere que el MME cree un procedimiento ágil que permita gestionar la creación de declaratorias de utilidad pública que garantice y facilite la adquisición predial y la gestión de servidumbres.
3 | * No atención de la demanda en los municipios de Mosquera y Funza. DNA = 5.2 GWh/año (2025) | * No definida | ENEL CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | Subestación Occidente 115/11.4 kV | ENEL MINENERGÍA CAR-Cundinamarca | 2024-12-01 | * Aprobado UPME, primera fecha de puesta en operación Diciembre de 2023. | * Respecto a la obra de expansión, demora en la definición y respuesta CAR: Solicitud de licencia radicada el 11/07/21 mediante número de radicado 20211067851, a la espera de otorgamiento o no de Licencia Ambiental. Se lleva aprox. un 1 año y 8 meses de proceso para la obtención. Normativamente y por ley tienen 9 meses para la respuesta. Se espera concepto técnico para el mes de septiembre y se sugiere reunión con el área jurídica de la CAR para acelerar tiempos para la firma del auto de resolución de otorgamiento de licencia ambiental. Oposición en la zona del proyecto: El proyecto cuenta con una alta oposición de las comunidades en la zona y con la alcaldía de Funza. Se proponen mesas de trabajo liderada por MINENERGÍA con los gobernadores y alcaldes para buscar incluir dentro de los POT habilitadores (áreas de sesión para subestaciones AT/MT, MT/MT, etc.) para el desarrollo de la infraestructura eléctrica necesaria para atender la transición energética.
4 | * No atención de la demanda en los municipios de Funza y Cota. DNA = 28 GWh/año (2025) | * No definida | ENEL CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | Subestación Intexzona 115/34,5kV + línea Bacatá - Bolivia 115 kV. | UPME ENEL CAR-Cundinamarca ANI MINTRANSPORTE | 2025-12-01 | * Se radican a UPME recursos de reposición a conceptos brindados por UPME de asignación de capacidad a cargas industriales que sobrecargan los transformadores de Bacatá en N-1. e impiden el desarrollo del proyecto. | * Demoras en la gestión de licencias ambientales, permisos de ocupación de cauces, aprovechamientos forestales: Se requiere de una estrategia o una restructuración al proceso dentro de la CAR que de agilidad a la obtención del licenciamiento y permisos ambientales del proyecto, ya que están tomando más del tiempo definido por ley. Se sugiere mesas de trabajo para buscar mecanismos que brinden agilidad en los procesos ambientales. * Formulación de normatividad seguridad: la ANI informa la restricción del uso de los corredores viales nacionales para la ubicación de las líneas mayores a 1km de alta tensión de los proyectos de interese nacional, situación que compromete el desarrollo del proyecto. Se proponen mesas de trabajo liderado por MINENERGÍA con Ministerio de transporte para coordinar sinergias que permitan desarrollar proyectos de interés nacional.
5 | * No atención de la demanda en el municipio de Gachancipá. DNA = 7,2 GWh/Año | * No definida | ENEL CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | Subestación Bochica 115/34.5kV | ENEL MINENERGÍA CAR-Cundinamarca Municipio de Gachancipá. | 2024-12-01 |  | * Diferencias de concepto en uso del suelo entre la actual y anterior Secretaria de Planeación de Gachancipá: La actual administración del municipio manifiesta que el uso del suelo "es no viable" para la construcción de la SE, aunque previo a la adquisición del lote se tuvo un concepto positivo para el desarrollo del proyecto por parte del municipio, aclarando que el POT y sus decretos reglamentarios no han sido modificados o derogados. Se proponen mesas de trabajo lideradas por el MME con los gobernadores y alcaldes para buscar incluir dentro de los POT habilitadores (áreas de sesión para subestaciones AT/MT, MT/MT y redes asociadas) para el desarrollo de la infraestructura eléctrica para atender el servicio y las nuevas necesidades de demanda con con calidad y confiabilidad, viabilizar y facilitar la transición energética. * Demoras en la gestión de licencias ambientales, permisos de ocupación de cauces, aprovechamientos forestales: Se requiere de una estrategia o una restructuración al proceso dentro de la CAR que de agilidad a la obtención del licenciamiento y permisos ambientales del proyecto, ya que están tomando más del tiempo definido por ley. Se sugiere mesas de trabajo para buscar mecanismos que brinden agilidad en los procesos ambientales.
6 | * Conexión de la PTAR y la estación elevadora en CANOAS, DNA= 248 GWh/Año | * No definida | ENEL CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | Línea Veraguas-Techo 115 kV | ENEL MINENERGÍA CAR-Cundinamarca | 2024-12-01 |  | * Demoras en la gestión de licencias ambientales, permisos de ocupación de cauces, aprovechamientos forestales: Se requiere de una estrategia o una restructuración al proceso dentro de la CAR que de agilidad a la obtención del licenciamiento y permisos ambientales del proyecto, ya que están tomando más del tiempo definido por ley. Se sugiere mesas de trabajo para buscar mecanismos que brinden agilidad en los procesos ambientales.
7 | * Conexión de generación renovable en el área: 100MW. | * No definida | ENEL CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | Repotenciación a 1200 A del enlace La Guaca - Colegio 115 kV y Línea Colegio-La_Guaca 2 115 kV 1200 A | ENEL MINENERGÍA CAR-Cundinamarca | 2025-12-01 |  | * Demoras en la gestión de licencias ambientales, permisos de ocupación de cauces, aprovechamientos forestales: Se requiere de una estrategia o una restructuración al proceso dentro de la CAR que de agilidad a la obtención del licenciamiento y permisos ambientales del proyecto, ya que están tomando más del tiempo definido por ley. Se sugiere mesas de trabajo para buscar mecanismos que brinden agilidad en los procesos ambientales.
8 | * Imposibilidad de la conexión del proyecto de movilidad regiotram de occidente. | * No definida | ENEL CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | Proyecto Tren Occidente 115/11,4 kV | ENEL MINENERGÍA ANI MINTRANSPORTE | 2024-12-01 | * Radicado UPME No.: 20211520122271. Proyecto Carga Regiotram Occidente zona El Corzo con capacidad de 25 MW | * Formulación de normatividad seguridad: la ANI informa la restricción del uso de los corredores viales nacionales para la ubicación de las líneas mayores a 1km de alta tensión de los proyectos de interese nacional, situación que compromete el desarrollo del proyecto. Se proponen mesas de trabajo liderado por el MME con Ministerio de transporte para coordinar sinergias que permitan desarrollar proyectos de interés nacional.
[5 empty] | Proyecto Montevideo 115/11,4kV | ENEL MINENERGÍA INVIAS MINTRANSPORTE | 2025-12-01 | Radicado UPME No.: 20211520122261. Proyecto Carga Regiotram Occidente zona PK5 25 MW | * Demoras respuesta INVIAS: Demoras por parte del INVIAS en la revisión y aprobación de avalúos y minutas que permitan garantizar las áreas necesarias para el desarrollo del proyecto. Se proponen mesas de trabajo lideradas por el MME con Ministerio de transporte e INVIAS para que definir compromisos en los tiempos de revisión y aprobación de los avalúos y minutas.
9 | * Imposibilidad de la conexión del proyecto de movilidad Metro de Bogotá Línea 1. | * No definida | ENEL CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | Proyecto Porvenir 115/11,4 kV | ENEL MINENERGÍA CAR-Cundinamarca | 2025-12-01 | * Radicado UPME No.: 20211520124031. Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 1 60 MW | * PMU: el 16 de agosto se dejó minuta de convenio para TPR concertada con ALO SUR, quedando pendiente cerrar un punto sobre la cláusula de garantías. Para la semana del 22 al 25 de agosto se espera cerrar minuta de convenio para obras nuevas. * Cambios por parte de las entidades públicas en las condiciones pactadas: Cambios en las condiciones ya pactadas han generado demoras en los procesos de negociación de las áreas requeridas para la SE eléctrica. Acompañamiento de MME o de quien sirva como garante para agilizar la materialización de los acuerdos y las condiciones de los mismos, con las entidades publicas a las cuales pertenecen los predios y los proyectos. * Demoras en la gestión de licencias ambientales, permisos de ocupación de cauces, aprovechamientos forestales: Se requiere de una estrategia o una restructuración al proceso dentro de la CAR que de agilidad a la obtención del licenciamiento y permisos ambientales del proyecto, ya que están tomando más del tiempo definido por ley. Se sugiere mesas de trabajo para buscar mecanismos que brinden agilidad en los procesos ambientales.
10 | * Limitación a la conexión de los clientes en proyecto Lagos de Torca, 100k nuevas cuentas, 300k habitantes. | * No definida | ENEL CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | * Proyecto Guaymaral 115/11,4kV | ENEL MINENERGÍA EAB ANI MINTRANSPORTE | 2026-12-01 | * Estudio finalizado, a la espera definición acuerdo con la concesión que implementa la ampliación de la autopista norte para radicar a UPME. | * Concesiones de nuevas vías o mejoramiento sin visión integral de la infraestructura actual y futura afectada: Demoras en la mesas de trabajo con el consorcio constructor y concesionario RUTA BOGOTÁ NORTE para coordinar revisión de minuta de convenios para TPR en sincronía con obras nuevas y reservas para expansiones futuras. Para septiembre, posible mesa de trabajo con la EAB para socializar avance en estudios de las líneas (existentes y nuevas) a ubicar en separador central. * Formulación de normatividad seguridad: la ANI informa la restricción del uso de los corredores viales nacionales para la ubicación de las líneas mayores a 1km de alta tensión de los proyectos de interese nacional, situación que compromete el desarrollo del proyecto. Se proponen mesas de trabajo liderado por el MME con Ministerio de transporte para coordinar sinergias que permitan desarrollar proyectos de interés nacional.
11 | * Limitación a la conexión de nuevos clientes y atender aumentos de carga por proyectos de movilidad particular en Bogotá y Cundinamarca. | * No definida | ENEL CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | * Proyecto para atender densificación urbana y la transición energética residencial: MADRID, ALHAMBRA, NIZA, CALLE_170, MAGDALENA, PARATEBUENO. | ENEL UPME MINENERGÍA | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | * Estudio finalizado, a la espera definición factibilidad de lote para radicar a UPME. | * No inclusión de áreas de sesión para el desarrollo de infraestructura eléctrica que habilita la atención de demanda por densificación de ciudades y municipios: en el mercado inmobiliario que permitan identificar área suficiente para el desarrollo del proyecto. Como plan alternativo se está contemplando hacer uso de espacio público, pero actualmente no existe regulación para el aprovechamiento del mismo por parte del distrito. Se proponen mesas de trabajo liderada por el MME con los gobernadores y alcaldes para buscar incluir dentro de los POT habilitadores (áreas de sesión para subestaciones AT/MT, MT/MT, etc.) para el desarrollo de la infraestructura eléctrica necesaria para atender la transición energética.
12 | * Proyecto para eliminar la Radialidad de la Subestación Villeta. Limita conexión crecimiento rural en Cundinamarca. | * No definida | ENEL CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | Proyecto LA CEIBA AT/MT | ENEL UPME MINENERGÍA | 2025-12-01 |  | * Oposición en la zona del proyecto: Restricciones por negativa de algunos propietarios para realizar estudios para el diseño y trazado de la línea. Se proponen mesas de trabajo liderada por el MME con los gobernadores y alcaldes para buscar incluir dentro de los POT habilitadores (áreas de sesión para subestaciones AT/MT, MT/MT, etc.) para el desarrollo de la infraestructura eléctrica necesaria para atender la transición energética.
13 | * Conexión de generación renovable en el área: 30MW y alivio de restricciones en escenarios de generación en GUAVIO+CHIVOR ante N-1 del transformador 230/115 kV de Chivor. | * No definida | ENEL CND C.N.O | Pendiente por definir fecha, pero debe ser lo más pronto posible. | Ampliación transformador Guavio 230/115 kV 40 MVA a 90 MVA | ENEL UPME MINENERGÍA MINTRANSPORTE | 2025-12-01 | * Beneficio se redujo debido a condición operativa de la línea Guateque-Sesquilé 115kV que impide cerrar el enlace. | * Permisos ambientales en la zona de reserva ambiental de GUAVIO, adicionalmente, el proyecto depende del estado de la infraestructura vial y condiciones sociales que permitan transportar los equipos asociados hasta la subestación.

## Subárea DISPAC-CHOCÓ
No. | Condición operativa identificada | Medida de mitigación/obra de expansión | Responsables | FPO | Hitos Principales | Comentarios | Restricciones en permisos y licencias
1 | * La máxima demanda atendible de la subárea es 24 MW, esto se debe que ante contingencia sencilla o indisponibilidad de algún circuito del corredor Certegui-Quibdó-El Siete-Barroso 110 kV, se presentan tensiones inferiores a 0.9 p.u., ello se debe a la condición topológica en la que queda el sistema (radial), la capacidad y características de los conductores (regulación de tensión), las características de la demanda (MW, Mvar) y los retrasos en la expansión a nivel de STR. Según el seguimiento a los datos históricos de operación, la suma de las cargas en dichas subestaciones ha superado los 30 MW durante el 95 % del tiempo (periodos de máxima demanda); es decir, existe un riesgo para la atención segura y confiable de la demanda del departamento del Chocó. | * Esquema Suplementario de protección del Sistema-ESPS que minimice la desatención de demanda, DNA, ante contingencia sencilla en cualquiera de los circuitos a nivel de 110 kV del corredor Certeguí-Quibdó-El Siete-Barroso. El Operador de Red DISPAC se comprometió a presentar al CND el estudio del ESPS el 31/08/2023, motivo por el cual durante el mes de septiembre debe implementarse el mismo. | DISPAC CND C.N.O | 2023-09-30 | 1. Envío a CND Propuesta Esquema. 2. Reunión SAPE propuesta esquema. 3. Instalación y declaración en operación del esquema. | * Respecto a las medidas de mitigación, según el CND la red está agotada y no cumple con los criterios operativos establecidos en el Código de Redes, ya que ante eventos N-1 las tensiones son inferiores a 0.9 en p.u. y se presentan niveles de carga superiores al 100 %. En este sentido, El CND declaró en estado de alerta, con probabilidad de operar en estado de emergencia, el pasado 3 de febrero del año 2023.
2 | * La Demanda No Atendida-DNA en el departamento de El Chocó se ha incrementado de manera considerable durante los últimos años, ello se ve reflejado en el valor indicado por el CND respecto a la DNA durante lo transcurrido del año 2023 (700 MWh). Adicionalmente, durante el 2023 se presentaron eventos sobre la red que generaron "apagones" en el departamento. | * Recuperación de la compensación capacitiva clásica a nivel de distribución (12.2 MVAr): - Etapa 1: 7.2 MVAr . - Etapa 2: 5 MVAr. | DISPAC CND C.N.O | Etapa 1: 30/09/2023. Etapa 2: 31/12/2023. | 1. Recuperación Etapa 1. 2. Recuperación Etapa 2.
3 | * Elevadas tasas de falla sobre la infraestructura a nivel de STR: - Bolombolo-Barroso 110 kV: 3 fallas/año. - Barroso-El Siete 110 kV: 8 fallas/año. - El Siete-Quibdó 110 kV: 40 fallas/año. - Certeguí-Quibdó 110 kV: 13 fallas/año. Certeguí-Virginia 110 kV: 51 fallas/año. | * Gestión permanente sobre el tendido de todas las líneas del STR para llevar a cabo las labores de poda e inspección de los activos. | DISPAC | Es de ejecución permanente. | 1. Determinación de las causas de fallas y mitigación de las mismas. | * Respecto a las medidas de mitigación necesarias para reducir la tasa de falla del corredor Certegui-Quibdó-El Siete-Barroso 110 kV, el OR menciona que tiene todos los equipos y cuadrillas para realizar las podas respectivas y gestionar los deslizamientos producto de las lluvias; sin embargo, indica que las comunidades indígenas y afrodescendientes no los dejan trabajar, ya que estas piden compensaciones económicas que están por fuera de la Ley. En este sentido, DISPAC solicitó el acompañamiento de los Ministerios de Minas y Energía, Interior y Defensa. | * No se manifiesta por parte de DISPAC inconvenientes con entidades sectoriales y no sectoriales, sin embargo, el OR comenta que comunidades indígena y afrodescendientes piden compensaciones por fuera de la ley para dejar al operador realizar sus labores de mantenimiento y poda de la infraestructura.
4 | *Bajas tensiones y DNA ante contingencias del anillo Bolombolo-Barroso-El Siete -Quibdó - Certeguí-Virginia 110 kV. | *Compensación Hibrida en Certeguí 110 kV. | DISPAC UPME | Por Definir | 1. Evaluación de opciones. 2. Propuesta a UPME. 3. Concepto UPME. 4. Construcción. | *DIPAC se encuentra en análisis. Se llevará el tema a la próxima reunión de Comité Técnico y Regulatorio (septiembre). * Con relación a las compensaciones capacitivas de mediano plazo 2 x 15 MVAr planteadas por DISPAC en Certegui 110 kV, los resultados permiten concluir que no representa una solución de mediano plazo. Es más, la UPME aclaró que con la información presentada no tienen los elementos suficientes para convocar las compensaciones, máxime sin conocer la obra de expansión estructural de largo plazo. * El Operador de Red DISPAC se comprometió con la UPME para entregar su Plan de Expansión de la subárea el 31/08/2023. En este el OR debe definir la obra de mediano plazo que sea complementaria con la solución estructural de largo plazo. | *Imposibilidad de expansión en subestación Quibdó.
5 |  | Obras estructural de transmisión a nivel de STR o STN. | DISPAC UPME | Por Definir | 1. Evaluación opciones de expansión y remisión a la UPME de las mismas. 2. Evaluación Obras a nivel del STN (UPME). 3. Concepto UPME Obras STR. 4. Adopción en plan de expansión obras STN (depende definición). | *DIPAC evaluará obras a nivel de STR y UPME a nivel de STN. Se llevará el tema a la próxima reunión de Comité Técnico y Regulatorio (septiembre).

## Elementos transversales-CREG
No. | Necesidad Regulatoria
1 | Mecanismos alternativos y rápidos, que permitan llevar a cabo las medidas de mitigación y obras de expansión de las áreas críticas Caribe, Oriental y DISPAC.
2 | Actualización del Código de Redes
2.1 | Establecer los incentivos normativos para reducir los riesgos para la seguridad y confiabilidad del SIN por un nivel de cortocircuito por encima del 100 % de la capacidad de corte en varias subestaciones del STN y STR.
2.2 | Establecer los incentivos normativos para reconfigurar las Subestaciones del STN y STR con configuraciones poco confiables (anillo y barra sencilla).
2.3 | Revisión de definición de mantenimientos de emergencia, contenida en la Resolución CREG 065 del 2000.
2.4 | Habilitar que los planes de mantenimientos semestrales, sean trimestrales.
2.5 | Actualización del Estatuto de Racionamiento, Resolución CREG 119 de 1998. Delegación de coordinación y ejecución del racionamiento a los comercializadores, y viabilidad del racionamiento por tensión.
2.6 | Consideraciones Técnicas para la prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia de plantas de generación del SIN.
2.7 | Comportamiento de los pronósticos de demanda asociados a las cargas industriales conectadas al SIN.
2.8 | Restricciones técnicas para obtener las magnitudes y tiempos en la realización de las pruebas de Estatismo y Banda Muerta en unidades de generación.
2.9 | Incremento del “ciclaje” en las unidades de generación del área Caribe.
2.1 | Consideraciones y propuesta sobre los esquemas suplementarios de protección.
2.11 | Participación de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías-SAEB en el servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia-AGC.
2.12 | Propuesta de ajustes procedimientos de ejecución de maniobras ante la actualización del Código de Redes, Resolución CREG 025 de 1995.
2.13 | Inclusión del concepto de flexibilidad en el Código de Planeamiento.
2.14 | Concepto de fortaleza de red, fortalecimiento de los criterios de seguridad y nuevos servicios (inercia y cortocircuito).
2.15 | Redundancia en esquemas de protección a nivel de STR y STN.
2.16 | Reporte de modelos validados RMS y EMT en la carga.
2.17 | Reportes de modelos de detalle, coordinados con el fabricante RMS y EMT de los generadores no síncronos.
2.18 | Actualización requisitos planta conectadas mediante inversores (aporte rápido de corriente de secuencia negativa, estabilidad del PLL y otros).
2.19 | Herramientas de Coordinación Operativa (despachos intra horarios, reservas y otros).
2.2 | Coordinación de la operación a nivel del SDL (fortalecimiento del OR, inversiones en controlabilidad y expansión de la red).
3 | Medidas de mitigación y proyectos de expansión en el marco de los planes de choque declarados como PINES.