## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | no
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | vref
CAPACIDAD EFECTIVA NETA | 179MW
MINIMO TÉCNICO | 125MW
RANGO OPERATIVO | 54MW
80% DEL RANGO OPERATIVO | 43,2MW

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
[8 empty] | Pot. Ini | 136MW | Pot. Obj | 148,34MW
|  | Fecha | Hora |  | Potencia activa (MW) | Lim. Sup. | Lim. Inf.
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0 | 135.664 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 1.1574e-05 | 135.504 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 2.3148e-05 | 136.049 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 3.4722e-05 | 135.536 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 4.6296e-05 | 135.792 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 5.787e-05 | 135.792 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 6.9444e-05 | 135.536 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 8.1019e-05 | 135.44 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 9.2593e-05 | 135.183 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00010417 | 134.927 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00011574 | 135.344 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00012731 | 134.863 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00013889 | 135.44 | 148.69 | 147.99
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00015046 | 134.991 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00016204 | 134.543 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00017361 | 135.183 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00018519 | 134.863 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00019676 | 134.607 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00020833 | 134.671 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00021991 | 134.863 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00023148 | 135.119 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00024306 | 134.895 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00025463 | 135.408 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.0002662 | 134.863 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00027778 | 134.639 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00028935 | 134.895 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00030093 | 134.959 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.0003125 | 134.767 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00032407 | 134.959 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:11 | 0.00033565 | 135.151 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00034722 | 134.863 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.0003588 | 135.151 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00037037 | 134.959 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00038194 | 134.863 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00039352 | 134.927 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00040509 | 134.863 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00041667 | 135.408 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00042824 | 134.735 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00043981 | 134.735 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00045139 | 134.671 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00046296 | 134.543 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00047454 | 134.575 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00048611 | 134.863 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00049769 | 134.895 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00050926 | 135.023 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00052083 | 135.151 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00053241 | 135.504 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00054398 | 135.119 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00055556 | 134.927 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00056713 | 135.023 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.0005787 | 134.863 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00059028 | 135.536 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00060185 | 135.6 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00061343 | 135.728 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.000625 | 135.504 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00063657 | 135.6 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00064815 | 135.76 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00065972 | 135.536 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.0006713 | 135.119 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00068287 | 135.183 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00069444 | 135.183 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00070602 | 136.241 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00071759 | 137.074 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00072917 | 138.612 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00074074 | 139.445 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00075231 | 139.862 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00076389 | 140.054 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00077546 | 140.567 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00078704 | 141.368 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00079861 | 141.849 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00081019 | 142.041 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00082176 | 142.874 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00083333 | 143.258 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00084491 | 143.547 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00085648 | 143.995 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00086806 | 144.156 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00087963 | 144.636 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.0008912 | 144.732 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00090278 | 145.469 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00091435 | 145.79 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00092593 | 146.142 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.0009375 | 147.168 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00094907 | 147.232 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00096065 | 147.68 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00097222 | 147.969 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.0009838 | 147.969 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.00099537 | 148.353 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.0010069 | 148.61 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.0010185 | 148.674 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.0010301 | 148.898 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:12 | 0.0010417 | 149.219 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0010532 | 149.571 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0010648 | 150.148 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0010764 | 150.725 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.001088 | 150.885 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0010995 | 150.856 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0011111 | 151.109 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0011227 | 151.109 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0011343 | 151.109 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0011458 | 151.782 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0011574 | 151.59 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.001169 | 151.796 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0011806 | 152.038 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0011921 | 152.615 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0012037 | 153.128 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0012153 | 152.968 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0012269 | 153.357 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0012384 | 153.288 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.00125 | 153.256 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0012616 | 153.544 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0012731 | 153.224 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0012847 | 153.673 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0012963 | 153.608 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0013079 | 153.064 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0013194 | 154.313 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.001331 | 153.961 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0013426 | 153.944 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0013542 | 154.153 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0013657 | 153.608 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0013773 | 153.833 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0013889 | 154.057 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0014005 | 153.512 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.001412 | 154.057 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0014236 | 153.801 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0014352 | 153.929 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0014468 | 154.217 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0014583 | 154.506 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0014699 | 154.345 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0014815 | 153.608 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0014931 | 154.442 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0015046 | 154.666 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0015162 | 153.929 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0015278 | 153.865 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0015394 | 153.929 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0015509 | 153.865 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0015625 | 153.608 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0015741 | 153.608 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0015856 | 153.544 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0015972 | 153.32 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0016088 | 153 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0016204 | 153.608 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0016319 | 153.064 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0016435 | 153.288 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0016551 | 153.384 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0016667 | 152.679 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0016782 | 153.224 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0016898 | 153.192 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0017014 | 152.987 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.001713 | 152.968 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:13 | 0.0017245 | 152.711 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0017361 | 152.968 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0017477 | 152.968 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0017593 | 153.064 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0017708 | 153.608 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0017824 | 153.673 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.001794 | 153.352 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0018056 | 153.352 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0018171 | 152.968 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0018287 | 152.679 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0018403 | 152.047 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0018519 | 151.718 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0018634 | 152.038 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.001875 | 151.686 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0018866 | 151.077 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0018981 | 151.718 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0019097 | 151.397 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0019213 | 152.038 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0019329 | 151.718 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0019444 | 151.942 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.001956 | 152.038 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0019676 | 151.397 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0019792 | 151.686 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0019907 | 151.175 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0020023 | 151.109 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0020139 | 151.678 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0020255 | 150.302 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.002037 | 149.955 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0020486 | 150.212 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0020602 | 150.148 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0020718 | 151.205 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0020833 | 150.18 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0020949 | 150.596 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0021065 | 150.66 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0021181 | 150.148 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0021296 | 150.148 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0021412 | 150.276 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0021528 | 149.603 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0021644 | 150.276 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0021759 | 150.308 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0021875 | 150.116 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0021991 | 150.148 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0022106 | 150.18 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0022222 | 150.148 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0022338 | 149.859 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0022454 | 149.571 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0022569 | 149.219 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0022685 | 149.219 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0022801 | 149.539 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0022917 | 149.09 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0023032 | 148.962 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0023148 | 149.923 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0023264 | 147.424 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.002338 | 148.93 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0023495 | 148.83 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0023611 | 148.623 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0023727 | 148.834 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0023843 | 148.482 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0023958 | 148.61 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0024074 | 148.93 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.002419 | 148.219 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:14 | 0.0024306 | 148.93 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0024421 | 148.61 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0024537 | 148.802 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0024653 | 148.449 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0024769 | 148.289 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0024884 | 148.225 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0025 | 148.033 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0025116 | 148.61 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0025231 | 148.514 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0025347 | 148.61 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0025463 | 148.61 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0025579 | 148.93 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0025694 | 148.61 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.002581 | 148.289 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0025926 | 148.417 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0026042 | 148.257 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0026157 | 147.841 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0026273 | 147.969 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0026389 | 148.321 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0026505 | 148.129 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.002662 | 148.61 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0026736 | 148.61 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0026852 | 148.93 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0026968 | 148.745 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0027083 | 148.355 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0027199 | 148.546 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0027315 | 148.289 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0027431 | 148.161 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0027546 | 148.99 | 148.69 | 147.99
|  | 2023-09-15 | 23:15 | 0.0027662 | 148.89 | 148.69 | 147.99

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 184 | MW
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 22:05 | 3600 | 3612 | 177.8 | 166.8 | 178 | 60 | 60.2 | -5.576%
Escalón positivo | 2 | 22:08 | 3612 | 3624 | 167.4 | 154.1 | 178 | 60.2 | 60.4 | -4.612%
Escalón positivo | 3 | 22:11 | 3624 | 3636 | 153.5 | 139.9 | 178 | 60.4 | 60.6 | -4.51%
Escalón positivo | 4 | 22:14 | 3636 | 3648 | 139.6 | 126.4 | 178 | 60.6 | 60.8 | -4.646%
Escalón positivo | 5 | 22:24 | 3606 | 3618 | 172.7 | 160.5 | 178 | 60.1 | 60.3 | -5.027%
Escalón negativo | 6 | 23:09 | 3600 | 3588 | 124.8 | 135.8 | 125 | 60 | 59.8 | -5.576%
Escalón negativo | 7 | 23:12 | 3588 | 3576 | 135.8 | 150.4 | 125 | 59.8 | 59.6 | -4.201%
Escalón negativo | 8 | 23:15 | 3576 | 3564 | 149.7 | 162.5 | 125 | 59.6 | 59.4 | -4.792%
Escalón negativo | 9 | 23:18 | 3564 | 3552 | 162.1 | 177 | 125 | 59.4 | 59.2 | -4.116%
Escalón negativo | 10 | 23:29 | 3594 | 3582 | 130.2 | 142.3 | 125 | 59.9 | 59.7 | -5.069%
[8 empty] | Promedio estatismo |  | -4.812%
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
| Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo
[5 empty] | Hora | Potencia | frecuencia | Velocidad
[5 empty] | 22:04 | 177.508 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 176.739 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.572 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.027 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.236 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.764 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.38 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.892 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.764 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.572 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 178.085 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.476 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 178.109 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.155 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 178.021 | 60 | 3600
| 177.8 | 60 |  |  | 22:04 | 177.924 | 60 | 3600
| 172.7 | 60.1 |  |  | 22:04 | 177.476 | 60 | 3600
| 167.4 | 60.2 |  |  | 22:04 | 177.924 | 60 | 3600
| 160.5 | 60.3 |  |  | 22:04 | 177.764 | 60 | 3600
| 153.5 | 60.4 |  |  | 22:04 | 177.508 | 60 | 3600
| 139.6 | 60.6 |  |  | 22:04 | 177.764 | 60 | 3600
| 126.4 | 60.8 |  |  | 22:04 | 177.86 | 60 | 3600
| 124.8 | 60 |  |  | 22:04 | 177.508 | 60 | 3600
| 130.2 | 59.9 |  |  | 22:04 | 177.764 | 60 | 3600
| 135.8 | 59.8 |  |  | 22:04 | 177.187 | 60 | 3600
| 142.3 | 59.7 |  |  | 22:04 | 177.476 | 60 | 3600
| 150.4 | 59.6 |  |  | 22:04 | 178.085 | 60 | 3600
| 162.5 | 59.4 |  |  | 22:04 | 178.085 | 60 | 3600
| 177 | 59.2 |  |  | 22:04 | 177.668 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.476 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:04 | 177.86 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.764 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.989 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 178.053 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.989 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.764 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.764 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.604 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 178.309 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.572 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.476 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.572 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.764 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 178.277 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.924 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 178.085 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.957 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 178.085 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 178.245 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 178.085 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.957 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 178.021 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 177.807 | 60 | 3600
[5 empty] | 22:05 | 178.085 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 177.764 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 174.656 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 174.175 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 174.015 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 173.567 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 173.118 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 172.958 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 172.701 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 172.445 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 172.125 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 171.804 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 171.644 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 171.163 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 170.683 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 170.234 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 170.106 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 169.914 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 169.625 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 169.016 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 169.273 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 168.441 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 168.888 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 168.215 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 168.087 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 167.574 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 167.446 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 167.478 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 166.837 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:05 | 167.126 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 166.581 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 166.485 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 165.908 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 166.197 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 165.972 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 166.165 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 166.261 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 165.299 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 165.844 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 165.46 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.851 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 165.235 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.979 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.53 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.915 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.594 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.082 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.37 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.274 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.986 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.21 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.697 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.127 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.54 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.21 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.242 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.21 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.146 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.729 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.146 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.708 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 164.114 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.697 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.441 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.345 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.921 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 162.576 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.377 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.056 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.184 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.056 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.249 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.217 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.633 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.377 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.377 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.505 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.377 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.07 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.633 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.345 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.345 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 162.896 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 162.736 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.505 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 162.96 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.056 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.255 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.056 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:06 | 163.377 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 163.665 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 163.665 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 164.242 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 163.729 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 164.306 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 163.986 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 163.993 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 163.921 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 163.255 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 163.986 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 164.146 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 164.018 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.235 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 164.933 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 164.48 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.556 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.363 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.556 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.299 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 164.787 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.556 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.492 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.203 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.524 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.267 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.46 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.171 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.235 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.171 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.62 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.396 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.748 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.267 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.876 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.876 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.876 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.844 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.588 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.876 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.652 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.62 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.876 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.588 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.588 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 166.165 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.876 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.876 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 166.485 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.876 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 165.972 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 166.517 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 166.261 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 166.902 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 166.421 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 166.165 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 166.837 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 166.485 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 166.902 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:07 | 166.709 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.197 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.414 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.805 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.741 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.998 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.126 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.837 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.166 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.897 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.126 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.703 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.805 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.254 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.03 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.158 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.478 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.773 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.286 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.414 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.869 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.414 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.767 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.126 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.837 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.574 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.837 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.062 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.998 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.549 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 166.805 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 22:08 | 167.446 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 164.564 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 162.672 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 163.024 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 162.127 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 161.967 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 161.102 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 161.198 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 160.589 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 160.204 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 160.044 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 159.307 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 158.987 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 159.019 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 158.058 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 158.314 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 158.282 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 157.256 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 157.195 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 156.584 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 156.487 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 156.487 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 156.231 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 156.167 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 155.494 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 154.533 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 154.693 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 154.533 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 154.116 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 153.721 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:08 | 153.956 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 152.747 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 153.251 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 152.738 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 152.834 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 153.059 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 151.809 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 152.418 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 152.514 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 151.617 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 152.418 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 151.809 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 151.393 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 151.2 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 150.591 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 151.2 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 150.944 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 150.335 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 150.559 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 150.655 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 150.015 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 150.143 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.928 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 150.23 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.534 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.534 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.919 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.053 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.63 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.701 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.278 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.989 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.702 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.854 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.893 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.117 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.598 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.957 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.021 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 149.214 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.316 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.701 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.701 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.383 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.669 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.509 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.669 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.38 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.605 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.316 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.669 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.22 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.348 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.989 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.188 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.637 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.38 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.509 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.957 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:09 | 148.733 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 148.605 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 148.736 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 149.534 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 148.989 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 148.701 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 149.31 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 149.758 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 149.47 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 149.919 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 149.63 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 149.928 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 149.919 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 150.364 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 150.527 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 150.28 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 150.303 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 150.784 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 150.559 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 150.848 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 150.944 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 150.848 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 151.072 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 150.848 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 151.17 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 151.553 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 151.168 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 151.425 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 151.489 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 151.617 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 151.873 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 151.617 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 151.809 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.097 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 151.841 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.322 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.097 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.13 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.13 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.097 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.226 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.418 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.418 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.418 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.578 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.642 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.77 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.45 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.347 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.867 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.059 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.315 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 152.738 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.219 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.066 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.027 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.379 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.155 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.571 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.315 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.091 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:10 | 153.636 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 152.867 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.379 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.539 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.315 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.059 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.059 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.571 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.668 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.7 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.027 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.443 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.475 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.668 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.452 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.924 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.668 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.571 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.668 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.668 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.668 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.603 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.539 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.155 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.059 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.571 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.123 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 152.899 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.796 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 154.148 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 22:11 | 153.571 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 152.514 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 150.591 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 150.239 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 149.758 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 149.214 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 149.63 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 148.06 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 147.74 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 147.419 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 146.185 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 146.81 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 145.785 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 144.952 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 144.92 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 143.702 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 143.478 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 143.734 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 143.189 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 143.061 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 142.965 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 142.516 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 141.844 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 141.491 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 141.491 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 140.754 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 140.337 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 139.639 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 139.921 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:11 | 139.633 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 138.799 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 138.928 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 138.094 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 138.159 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 138.062 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 137.422 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 137.357 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 137.101 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 137.357 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 137.037 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 136.46 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 136.492 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 136.204 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 136.3 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 136.076 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.851 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 136.492 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.948 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.883 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 136.044 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.114 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.403 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.563 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.499 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.243 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.243 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.922 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.499 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.243 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.563 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.243 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.922 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.243 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.634 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.986 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.243 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.634 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.922 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.986 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.211 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.243 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.654 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.018 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.243 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.73 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.634 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.89 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.178 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.954 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.634 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.435 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.114 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.538 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.419 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.954 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 134.986 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.243 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.499 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.403 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 135.851 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:12 | 136.3 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 135.851 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.076 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.204 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.204 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.204 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.044 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.268 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.492 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.973 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.492 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.781 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.685 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.813 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.973 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 136.845 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 137.133 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 137.454 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 137.325 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 137.934 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.127 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.03 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.062 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.351 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.159 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.094 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.351 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.383 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.479 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.447 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.992 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.96 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.575 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.992 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.992 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 138.703 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.536 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.536 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.12 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.32 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.088 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.44 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.312 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.312 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.44 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.344 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.312 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.312 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.088 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.601 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.665 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.344 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.985 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 140.37 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 140.113 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 140.113 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 140.241 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 140.049 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 140.53 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:13 | 139.991 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.402 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.273 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.26 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.113 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.562 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 139.921 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.241 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 139.761 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.243 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.081 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.562 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 139.921 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 139.633 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.145 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 139.921 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.145 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.241 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.209 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.273 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.058 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.337 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.466 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.498 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.562 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.594 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.145 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.53 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 140.273 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 139.953 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 139.921 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 22:14 | 139.601 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 138.191 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 136.428 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 135.018 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 134.922 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 134.313 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 134.858 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 133.929 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 132.743 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 132.455 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 132.038 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 131.494 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 132.038 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 130.789 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 130.276 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 130.244 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 129.315 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 129.122 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 128.385 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 127.584 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 127.296 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 126.206 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 126.495 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 126.367 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 126.142 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 125.886 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 125.309 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 125.598 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 125.117 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 124.989 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:14 | 124.957 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 124.604 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 124.636 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 124.284 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 124.316 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 123.643 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 123.354 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 123.707 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 123.002 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 123.226 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.778 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.457 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.746 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.617 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.714 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.425 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.105 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.816 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.201 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.816 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.88 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.233 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.816 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.105 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.137 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.56 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.009 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.528 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.496 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.88 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.784 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.88 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.105 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.56 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.784 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.88 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.72 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.496 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.784 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.816 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.752 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.72 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.073 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.784 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.073 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.88 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.784 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.784 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.848 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.816 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.784 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.784 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.56 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.784 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.105 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.073 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 121.945 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.105 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.361 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:15 | 122.137 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 122.746 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 122.617 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 122.457 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 122.906 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.066 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.034 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.387 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.322 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.354 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.354 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.358 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.643 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.611 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.643 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.963 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.675 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.803 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.188 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 123.675 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.284 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.284 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.091 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.604 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.604 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.636 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.861 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.7 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.412 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.957 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.309 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 124.764 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.245 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.053 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.277 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.277 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.181 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.341 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.245 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.213 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.565 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.373 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.886 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.886 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.854 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 126.302 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.886 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 126.211 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 126.174 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.918 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 126.335 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 126.335 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.886 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 126.174 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.63 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.886 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 126.238 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.854 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.886 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 126.206 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 125.886 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:16 | 126.495 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.431 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 125.726 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.367 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 125.886 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.11 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 125.918 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 125.886 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.495 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.206 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.302 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.783 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.206 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.623 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.847 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.431 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 127.136 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 127.136 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.495 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 127.136 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.174 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.495 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.655 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.11 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.783 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.078 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 125.886 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.495 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.399 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:17 | 126.463 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 22:22 | 169.882 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 170.587 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 170.843 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 170.907 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 170.843 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 171.291 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 171.836 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 171.516 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 171.74 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 172.221 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 171.9 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 172.285 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 172.157 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 172.766 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 172.093 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 172.733 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 172.477 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 172.509 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 172.766 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 173.054 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 172.926 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 173.086 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 173.567 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 173.086 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 173.438 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:22 | 173.374 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.406 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.712 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.406 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.406 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.118 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.951 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.759 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.887 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.015 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.304 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.336 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.079 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.368 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.368 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.951 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.983 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.239 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.079 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.272 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.336 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.624 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.656 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.656 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.88 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.977 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 175.009 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 175.137 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.944 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.944 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.272 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.656 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.88 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.368 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.685 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.688 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.079 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.656 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 175.073 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.688 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.977 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.624 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.944 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.496 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.727 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.496 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.592 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.528 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.977 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.336 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.336 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.047 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.047 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 174.592 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.887 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.695 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.502 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.118 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.214 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:23 | 173.278 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.406 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.663 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.695 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 174.304 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 174.239 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 174.336 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 174.239 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.823 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.791 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.443 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.695 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.409 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.406 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.342 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.406 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.406 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 174.015 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.086 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.823 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.567 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 172.99 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.663 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 172.839 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.086 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 173.118 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 172.477 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 172.862 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 172.872 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 172.637 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 22:24 | 172.766 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 170.01 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 168.568 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 167.126 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 166.837 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 166.645 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 166.837 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 166.036 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 165.428 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 165.299 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 164.915 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 164.346 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 164.018 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 163.345 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 163.537 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 162.48 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 162.159 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 162.415 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 162.095 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 162.319 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 161.486 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 161.294 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 161.422 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 160.687 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 160.589 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 160.236 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 159.66 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 159.724 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 159.5 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 159.628 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 159.019 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:24 | 158.987 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 158.488 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 158.058 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 158.41 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 158.25 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 157.801 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 157.961 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 157.449 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 157.417 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 157.737 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 157.737 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 157.481 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 157.641 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 157.289 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.519 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.968 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.487 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.648 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.289 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.953 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.648 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.455 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.231 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.373 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.359 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.103 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.487 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.103 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.879 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.007 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.135 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.487 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.558 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.071 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.071 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.752 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.668 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.558 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.526 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.27 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.622 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.558 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.558 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.526 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.206 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.238 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.238 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.142 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.558 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.494 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.238 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.462 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.27 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.558 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.668 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.654 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 155.686 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.039 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.487 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:25 | 156.295 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.064 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 156.904 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 156.487 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 156.904 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.032 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 156.872 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.514 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 156.808 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.032 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.128 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.229 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.737 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.162 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.565 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.545 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.705 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.545 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.449 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.737 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.801 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 157.737 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 158.135 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 158.122 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 158.25 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 158.09 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 158.346 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 158.634 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 158.538 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 158.987 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 158.773 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.115 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.307 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 158.706 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 158.987 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.307 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.307 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.307 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.083 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.147 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.435 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.307 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.371 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.339 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.307 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.411 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.916 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.66 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 160.012 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.916 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.916 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 160.172 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.916 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.916 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 160.333 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 159.98 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 160.429 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 160.557 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 160.236 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 160.334 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 160.525 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:26 | 160.589 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.368 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.236 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.269 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.076 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.236 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.236 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.368 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.217 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.813 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.781 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.557 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.525 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.236 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.845 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.557 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.653 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.589 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.269 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.922 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.621 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.365 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.877 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.717 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.717 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.754 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.557 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 161.134 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.589 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 22:27 | 160.586 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 23:08 | 124.316 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:08 | 124.316 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:08 | 124.348 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:08 | 124.636 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:08 | 124.925 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:08 | 124.828 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.245 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.598 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.181 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.598 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.565 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.309 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.886 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.822 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 124.957 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.405 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.822 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.341 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.245 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 124.957 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.277 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 124.38 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 124.636 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.277 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 124.636 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.573 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 124.957 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.565 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.886 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.341 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.79 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.598 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.565 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.309 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 124.925 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 125.501 | 60 | 3600
[5 empty] | 23:09 | 124.861 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 124.861 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 127.36 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 128.193 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 128.514 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 129.186 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 129.859 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 129.891 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 130.212 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 131.205 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 130.628 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 131.814 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 131.814 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 132.134 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 133.064 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 132.551 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 133.673 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 133.384 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 133.737 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 134.377 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 134.217 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 134.89 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 135.146 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 135.627 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 135.883 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 136.204 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 137.101 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 137.486 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:09 | 136.492 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 137.742 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 136.428 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 136.588 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 137.454 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 137.454 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 138.351 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 137.838 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 138.671 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 138.992 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 138.159 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.001 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 138.715 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.024 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.568 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.601 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.051 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.12 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.312 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.633 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.633 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.209 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.793 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.562 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.562 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.434 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.562 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.882 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.882 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.882 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.37 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.337 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.305 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.049 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.37 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.466 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.337 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.241 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.562 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.498 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.466 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.145 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.85 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.953 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.241 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.305 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.241 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.754 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.273 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.882 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.498 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.273 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.273 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.633 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 140.081 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.344 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.269 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.312 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 138.703 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.28 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.312 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:10 | 139.568 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 139.184 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 139.312 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 138.928 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 139.184 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 138.575 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 138.543 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 138.447 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 138.127 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 138.703 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 138.094 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 137.87 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 137.454 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 137.422 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 137.55 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 137.133 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 137.389 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 137.678 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 136.749 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 136.492 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 136.813 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 136.717 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 137.101 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 137.133 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 136.236 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 136.941 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 136.813 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 136.62 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.948 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 136.492 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.664 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.504 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 136.049 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.536 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.792 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.792 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.536 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.44 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.183 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.927 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.344 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.863 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.44 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.991 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.543 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.183 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.863 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.607 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.671 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.863 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.119 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.895 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.408 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.863 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.639 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.895 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.959 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.767 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 134.959 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:11 | 135.151 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.863 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.151 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.959 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.863 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.927 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.863 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.408 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.735 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.735 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.671 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.543 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.575 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.863 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.895 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.023 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.151 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.504 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.119 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.927 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.023 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 134.863 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.536 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.6 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.728 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.504 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.6 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.76 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.536 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.119 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.183 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 23:12 | 135.183 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 136.241 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 137.074 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 138.612 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 139.445 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 139.862 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 140.054 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 140.567 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 141.368 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 141.849 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 142.041 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 142.874 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 143.258 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 143.547 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 143.995 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 144.156 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 144.636 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 144.732 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 145.469 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 145.79 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 146.142 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 147.168 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 147.232 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 147.68 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 147.969 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 147.969 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 148.353 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 148.61 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 148.674 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 148.898 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:12 | 149.219 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 149.571 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 150.148 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 150.725 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 150.885 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 150.856 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 151.109 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 151.109 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 151.109 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 151.782 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 151.59 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 151.796 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 152.038 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 152.615 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.128 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 152.968 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.357 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.288 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.256 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.544 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.224 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.673 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.608 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.064 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 154.313 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.961 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.944 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 154.153 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.608 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.833 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 154.057 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.512 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 154.057 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.801 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.929 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 154.217 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 154.506 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 154.345 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.608 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 154.442 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 154.666 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.929 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.865 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.929 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.865 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.608 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.608 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.544 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.32 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.249 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.608 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.064 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.288 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.384 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 152.679 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.224 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 153.192 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 152.987 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 152.968 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:13 | 152.711 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 152.968 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 152.968 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 153.064 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 153.608 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 153.673 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 153.352 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 153.352 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 152.968 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 152.679 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 152.047 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.718 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 152.038 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.686 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.077 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.718 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.397 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 152.038 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.718 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.942 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 152.038 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.397 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.686 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.175 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.109 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.678 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.302 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 149.955 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.212 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.148 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 151.205 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.18 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.596 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.66 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.148 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.148 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.276 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 149.603 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.276 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.308 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.116 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.148 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.18 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 150.148 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 149.859 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 149.571 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 149.219 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 149.219 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 149.539 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 149.09 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 148.962 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 149.923 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 147.424 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 148.93 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 148.83 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 148.623 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 148.834 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 148.482 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 148.61 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 148.93 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 148.219 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:14 | 148.93 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.61 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.802 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.449 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.289 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.225 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.033 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.61 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.514 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.61 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.61 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.93 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.61 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.289 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.417 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.257 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 147.841 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 147.969 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.321 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.129 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.61 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.61 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.93 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.745 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.355 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.546 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.289 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.161 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.99 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 148.89 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 23:15 | 149.09 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 150.34 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 151.782 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 152.743 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 153.448 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 152.679 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 153.032 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 153.256 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 153.096 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 153.641 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 154.506 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 154.025 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 155.656 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 155.948 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 157.037 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 157.229 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 157.116 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 157.905 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 158.607 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 158.607 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 158.607 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 158.671 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 159.536 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 159.332 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 159.567 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 160.081 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 159.857 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 160.53 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 161.395 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:15 | 160.882 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 161.972 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 161.491 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 161.683 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 162.356 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 162.356 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 162.689 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 162.965 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 162.741 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 163.51 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 162.997 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 163.606 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 164.439 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 164.439 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 164.503 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 163.991 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 164.535 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 164.824 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 165.08 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 165.208 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 165.497 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 165.785 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 166.394 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 166.618 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 166.746 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 166.426 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.035 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.067 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.035 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 166.842 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 166.426 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 166.939 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.355 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.087 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.284 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.643 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.9 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.772 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.259 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.284 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.156 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.624 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.284 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.348 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.316 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.509 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.348 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.829 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.284 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.989 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.829 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.227 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.515 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.676 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.284 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.22 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.345 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.316 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 167.932 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.925 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.092 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:16 | 168.316 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 168.22 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 167.964 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 167.996 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 167.676 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 167.323 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 167.676 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 167.643 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 167.387 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 167.323 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 167.035 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 166.426 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 166.682 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 166.768 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 166.458 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 166.746 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 166.426 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 166.714 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 166.298 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 165.844 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 166.13 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 165.497 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 165.497 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 165.432 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 165.048 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 165.368 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 165.794 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 165.593 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 165.753 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 165.048 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 164.824 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 164.567 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.862 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 164.407 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.926 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 164.215 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 164.119 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 164.215 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 164.247 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.926 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 164.087 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.327 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.638 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.286 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.221 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.542 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.542 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.478 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.377 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 163.221 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 162.805 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 162.997 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 162.901 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 162.965 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 162.965 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 162.965 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 162.773 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 162.036 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 162.356 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:17 | 162.356 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.036 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.324 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.356 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.677 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 163.061 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 161.94 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.645 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 161.78 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.228 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.26 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.036 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 161.427 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 161.459 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 161.598 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.169 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 161.427 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.581 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.404 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.068 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.085 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.004 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.068 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.196 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.185 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.036 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.068 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.42 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.356 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 162.356 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 161.715 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 161.876 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 23:18 | 161.491 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 161.715 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 164.25 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 165.817 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 166.746 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 166.169 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 167.204 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 167.035 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 167.611 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 167.291 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 167.387 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 168.477 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 168.669 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 169.726 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 169.63 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 170.816 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 171.104 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 171.425 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 171.745 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 171.296 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 172.066 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 172.066 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 172.39 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 172.674 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 172.995 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 173.604 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 173.796 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 173.7 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 173.924 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:18 | 174.212 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 174.917 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 174.885 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 175.59 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 175.174 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 175.815 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 176.103 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 175.815 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 176.135 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 176.327 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 176.295 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 177.064 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 176.455 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 177.032 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 177.392 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 176.776 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.09 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 177.417 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.282 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.346 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.346 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 179.243 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.09 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.026 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.634 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.09 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.346 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.346 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.57 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 179.564 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.483 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 178.987 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 179.275 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 179.083 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.172 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 179.275 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 179.927 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 179.596 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 179.307 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 179.916 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.012 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.205 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.205 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.493 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.205 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.237 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.212 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.525 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.397 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.845 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.909 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.525 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 181.39 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 180.974 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 181.198 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 181.102 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 181.038 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 181.166 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 181.294 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:19 | 181.166 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.454 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.198 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.454 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 180.845 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.262 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.326 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.166 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.262 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.166 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.486 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.454 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.518 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.219 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.102 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.422 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 180.845 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.23 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.166 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.038 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.39 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 180.589 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.166 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 180.781 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 180.781 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 181.166 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 180.237 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 180.525 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 180.205 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 180.525 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.82 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.307 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.692 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.788 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.628 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.82 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.275 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.596 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.371 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.179 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.147 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.179 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.275 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.955 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.987 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.827 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.955 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.666 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.115 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.955 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 179.532 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.869 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.378 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.314 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.346 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.058 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.25 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.25 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 178.282 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 177.994 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 177.737 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:20 | 177.417 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 177.705 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 177.385 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 177.257 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 177.385 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 177.128 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 177.385 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.808 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 177.128 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.808 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 177.064 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 177.032 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.487 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.52 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.52 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.135 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.263 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.167 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.231 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.584 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.455 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.455 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.455 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.199 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.552 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.552 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.487 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.327 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.071 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:21 | 176.359 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 23:27 | 136.433 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 135.536 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 135.76 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 135.408 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 135.183 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 134.35 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 134.511 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 134.03 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 134.158 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 133.838 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 133.517 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 133.742 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 133.069 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 132.908 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 132.684 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 132.556 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 132.075 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 132.075 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 131.787 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 131.755 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 131.755 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 130.932 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 130.826 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 130.826 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 130.505 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 130.794 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 130.794 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 130.185 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 130.153 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 130.121 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 129.928 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 130.121 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 129.832 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 129.768 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 129.674 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 129.063 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 129.544 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 129.255 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 129.48 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 128.935 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 129.255 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 128.55 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 128.358 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 128.615 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 128.006 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 128.102 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 128.294 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 128.262 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 128.23 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 127.653 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 127.653 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 127.429 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 127.878 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 127.461 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 127.685 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 127.685 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 127.365 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:27 | 127.717 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.109 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.076 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.365 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.493 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.397 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.397 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.685 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.749 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.397 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.166 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.429 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.685 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.006 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.397 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.122 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 126.884 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.365 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.365 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.621 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.557 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.685 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.301 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.557 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.621 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.397 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.685 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.365 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.365 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.461 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.621 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.653 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.781 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.429 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.493 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.365 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.91 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.429 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.942 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.685 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.685 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.685 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.294 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.006 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.942 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 127.685 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.294 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.07 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.006 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.134 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.294 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.647 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.615 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.615 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.935 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.711 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.903 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.326 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.518 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 129.095 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:28 | 128.518 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 128.615 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.512 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 128.615 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.223 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 128.969 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 128.935 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.32 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 128.967 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 128.903 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.864 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.159 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.287 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.32 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.063 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.576 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 128.935 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.544 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.352 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.255 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.544 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 128.935 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.544 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 128.967 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.576 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.338 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.255 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.384 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.031 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.159 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 23:29 | 129.544 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 130.473 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 132.043 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 133.613 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 133.934 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 134.511 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 134.222 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 135.119 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 135.504 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 136.401 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 136.914 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 137.074 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 137.619 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 138.003 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 137.875 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 138.484 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 138.901 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 139.221 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 140.471 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 140.919 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 140.791 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 140.887 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 140.663 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 141.977 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 142.329 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 142.714 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 143.29 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 142.393 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 143.483 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:29 | 143.29 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 143.675 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 144.092 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 144.54 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 144.829 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 144.636 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 144.316 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 145.065 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 145.35 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 145.63 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 145.437 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 145.854 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 145.79 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.206 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.527 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.367 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.744 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 145.886 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.399 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.431 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.719 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.623 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.079 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.456 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.13 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.415 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.584 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.873 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.751 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.969 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.937 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.873 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.68 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.365 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.648 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.36 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.424 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.36 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.04 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.873 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.655 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.328 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 148.001 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.815 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.648 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.36 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.264 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.68 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.072 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.36 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.424 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.04 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 147.683 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.719 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.687 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.751 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 145.79 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.559 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 145.501 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 145.405 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 146.879 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:30 | 145.021 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 146.719 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 146.11 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 145.662 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 145.469 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 145.437 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 145.213 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 144.861 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 144.829 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 144.252 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 144.22 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 143.995 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 144.22 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 144.54 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 144.22 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 144.22 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 143.899 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 143.931 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 143.002 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 143.579 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 143.675 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 143.29 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 143.162 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.97 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 143.547 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.682 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.746 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.938 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 143.226 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.393 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.714 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.457 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.682 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.65 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.746 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.714 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.586 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.073 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.945 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.977 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.752 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.658 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.041 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.658 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.624 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.752 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.176 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.464 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.72 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.368 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.176 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.015 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.112 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.112 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.72 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.24 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.041 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.144 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.368 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 142.265 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:31 | 141.144 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 142.041 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.432 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.656 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.72 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.304 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.528 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.304 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.304 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 142.077 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.336 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.432 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.144 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.72 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.432 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.72 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.464 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.528 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.624 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.304 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.432 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.592 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.079 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.688 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.144 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.656 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 142.169 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.144 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.432 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.752 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.496 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 23:32 | 141.624 | 59.7 | 3582