## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | no
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | vref
CAPACIDAD EFECTIVA NETA | 179MW
MINIMO TÉCNICO | 125MW
RANGO OPERATIVO | 54MW
80% DEL RANGO OPERATIVO | 43,2MW

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
[8 empty] | Pot. Ini | 150MW | Pot. Obj | 161,7MW
|  | Fecha | Hora | Segundos | Potencia activa (MW) | Lim. Sup. | Lim. Inf.
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0 | 125.245 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 1.1574e-05 | 124.989 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 2.3148e-05 | 125.245 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 3.4722e-05 | 125.277 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 4.6296e-05 | 125.469 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 5.787e-05 | 125.533 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 6.9444e-05 | 125.277 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 8.1019e-05 | 125.341 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 9.2593e-05 | 125.181 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00010417 | 125.758 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00011574 | 125.373 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00012731 | 125.245 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00013889 | 125.565 | 137.021 | 136.319
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00015046 | 125.598 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00016204 | 125.277 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00017361 | 125.533 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00018519 | 125.309 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00019676 | 125.565 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00020833 | 124.989 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00021991 | 124.767 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00023148 | 124.925 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00024306 | 125.245 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00025463 | 125.149 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.0002662 | 125.245 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00027778 | 124.957 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00028935 | 124.732 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.00030093 | 125.472 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:29 | 0.0003125 | 124.925 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00032407 | 124.572 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00033565 | 124.668 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00034722 | 125.533 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.0003588 | 125.373 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00037037 | 125.277 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00038194 | 125.245 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00039352 | 124.957 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00040509 | 125.181 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00041667 | 125.021 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00042824 | 124.732 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00043981 | 124.957 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00045139 | 125.254 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00046296 | 124.989 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00047454 | 124.885 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00048611 | 124.861 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00049769 | 125.053 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00050926 | 125.181 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00052083 | 125.277 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00053241 | 124.668 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00054398 | 124.957 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00055556 | 125.053 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00056713 | 124.957 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.0005787 | 125.021 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00059028 | 125.533 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00060185 | 124.828 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00061343 | 125.149 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.000625 | 125.085 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00063657 | 125.822 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00064815 | 127.712 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00065972 | 128.141 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.0006713 | 128.385 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00068287 | 128.994 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00069444 | 128.997 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00070602 | 129.603 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00071759 | 129.955 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00072917 | 130.5 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00074074 | 131.141 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00075231 | 131.301 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00076389 | 131.078 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00077546 | 131.347 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00078704 | 132.07 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00079861 | 132.743 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00081019 | 132.807 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00082176 | 133.352 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00083333 | 133.714 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00084491 | 133.48 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00085648 | 133.576 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00086806 | 134.73 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00087963 | 135.243 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.0008912 | 135.595 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00090278 | 135.883 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00091435 | 135.531 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00092593 | 136.14 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.0009375 | 136.332 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00094907 | 136.332 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00096065 | 136.845 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00097222 | 137.582 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.0009838 | 137.71 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.00099537 | 137.998 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.0010069 | 138.094 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:30 | 0.0010185 | 138.062 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0010301 | 137.934 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0010417 | 138.799 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0010532 | 138.703 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0010648 | 138.992 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0010764 | 139.472 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.001088 | 139.12 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0010995 | 139.169 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0011111 | 139.312 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0011227 | 139.408 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0011343 | 139.689 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0011458 | 140.177 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0011574 | 139.44 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.001169 | 139.953 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0011806 | 140.594 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0011921 | 140.754 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0012037 | 141.01 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0012153 | 140.049 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0012269 | 140.594 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0012384 | 140.31 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.00125 | 140.562 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0012616 | 140.882 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0012731 | 140.562 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0012847 | 140.946 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0012963 | 141.107 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0013079 | 140.658 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0013194 | 140.882 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.001331 | 140.69 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0013426 | 140.626 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0013542 | 140.626 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0013657 | 140.818 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0013773 | 140.562 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0013889 | 140.498 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0014005 | 140.562 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.001412 | 140.273 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0014236 | 140.478 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0014352 | 140.562 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0014468 | 140.595 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0014583 | 140.85 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0014699 | 140.241 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0014815 | 140.241 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0014931 | 140.273 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0015046 | 140.113 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0015162 | 140.53 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0015278 | 140.243 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0015394 | 140.049 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0015509 | 139.655 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0015625 | 139.312 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0015741 | 139.312 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0015856 | 139.504 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0015972 | 139.353 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0016088 | 139.472 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0016204 | 138.831 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0016319 | 138.703 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0016435 | 138.703 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0016551 | 138.992 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0016667 | 138.799 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0016782 | 138.607 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0016898 | 138.464 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:31 | 0.0017014 | 138.062 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.001713 | 138.639 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0017245 | 138.127 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0017361 | 137.809 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0017477 | 137.998 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0017593 | 137.859 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0017708 | 138.062 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0017824 | 137.678 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.001794 | 137.774 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0018056 | 137.101 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0018171 | 137.614 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0018287 | 137.71 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0018403 | 136.62 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0018519 | 137.037 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0018634 | 136.588 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.001875 | 137.389 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0018866 | 137.325 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0018981 | 136.909 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0019097 | 136.556 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0019213 | 136.492 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0019329 | 136.3 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0019444 | 136.14 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.001956 | 135.916 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0019676 | 135.627 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0019792 | 136.5 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0019907 | 136.399 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0020023 | 136.332 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0020139 | 136.204 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0020255 | 136.03 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.002037 | 135.883 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0020486 | 136.268 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0020602 | 136.3 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0020718 | 136.204 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0020833 | 135.916 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0020949 | 136.198 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0021065 | 136.428 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0021181 | 135.883 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0021296 | 135.883 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0021412 | 136.012 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0021528 | 136.108 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0021644 | 135.851 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0021759 | 135.883 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0021875 | 135.723 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0021991 | 135.883 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0022106 | 135.577 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0022222 | 135.563 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0022338 | 135.531 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0022454 | 135.275 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0022569 | 135.595 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0022685 | 135.563 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0022801 | 135.563 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0022917 | 135.883 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0023032 | 135.595 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0023148 | 135.595 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0023264 | 136.172 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.002338 | 135.761 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0023495 | 135.883 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0023611 | 136.204 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0023727 | 136.204 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0023843 | 135.851 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0023958 | 135.342 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:32 | 0.0024074 | 135.755 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.002419 | 135.56 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0024306 | 135.723 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0024421 | 135.819 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0024537 | 135.371 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0024653 | 135.883 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0024769 | 135.563 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0024884 | 135.595 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0025 | 135.659 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0025116 | 136.108 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0025231 | 136.108 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0025347 | 135.661 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0025463 | 135.659 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0025579 | 135.883 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0025694 | 136.204 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.002581 | 136.236 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0025926 | 135.883 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0026042 | 136.172 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0026157 | 136.204 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0026273 | 136.204 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0026389 | 136.268 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0026505 | 136.236 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.002662 | 135.723 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0026736 | 136.941 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0026852 | 136.428 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0026968 | 136.231 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0027083 | 136.42 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0027199 | 136.044 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0027315 | 136.364 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0027431 | 136.67 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0027546 | 136.204 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0027662 | 136.236 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0027778 | 136.396 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0027894 | 136.781 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0028009 | 136.3 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0028125 | 136.236 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0028241 | 136.215 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0028356 | 136.48 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0028472 | 136.98 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0028588 | 136.332 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0028704 | 136.204 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0028819 | 136.78 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0028935 | 136.67 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0029051 | 136.783 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0029167 | 136.44 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0029282 | 136.24 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0029398 | 136.504 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0029514 | 136.816 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.002963 | 136.856 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0029745 | 137.152 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0029861 | 136.431 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0029977 | 136.862 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0030093 | 136.884 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0030208 | 136.792 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0030324 | 136.536 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.003044 | 136.449 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0030556 | 137.081 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0030671 | 136.985 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0030787 | 136.792 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:33 | 0.0030903 | 136.312 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0031019 | 136.616 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0031134 | 136.504 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.003125 | 136.515 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0031366 | 136.664 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0031481 | 136.408 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0031597 | 137.017 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0031713 | 136.664 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0031829 | 136.985 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0031944 | 136.696 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.003206 | 136.792 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0032176 | 136.582 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0032292 | 136.504 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0032407 | 136.582 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0032523 | 136.985 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0032639 | 136.504 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0032755 | 136.632 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.003287 | 136.504 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0032986 | 136.472 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0033102 | 136.536 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0033218 | 136.666 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0033333 | 136.441 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0033449 | 136.856 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0033565 | 136.504 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0033681 | 137.081 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0033796 | 136.536 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0033912 | 136.504 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0034028 | 137.049 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0034144 | 136.792 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0034259 | 136.953 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0034375 | 136.216 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0034491 | 136.376 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0034606 | 136.792 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0034722 | 136.548 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0034838 | 136.536 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0034954 | 136.632 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0035069 | 136.761 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0035185 | 136.845 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0035301 | 136.819 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0035417 | 136.504 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0035532 | 136.504 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0035648 | 136.504 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.0035764 | 137.105 | 137.021 | 136.319
|  | 2023-09-16 | 0:34 | 0.003588 | 136.728 | 137.021 | 136.319

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 184 | MW
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 0:46 | 3600 | 3612 | 177.9 | 167.3 | 178 | 60 | 60.2 | -5.786%
Escalón positivo | 2 | 0:49 | 3612 | 3624 | 166.7 | 153.2 | 178 | 60.2 | 60.4 | -4.543%
Escalón positivo | 3 | 0:52 | 3624 | 3636 | 153.9 | 140 | 178 | 60.4 | 60.6 | -4.412%
Escalón positivo | 4 | 0:55 | 3636 | 3648 | 140.4 | 125.9 | 178 | 60.6 | 60.8 | -4.23%
Escalón positivo | 5 | 1:05 | 3606 | 3618 | 173.9 | 160 | 178 | 60.1 | 60.3 | -4.412%
Escalón negativo | 6 | 1:24 | 3600 | 3588 | 124.9 | 136.3 | 125 | 60 | 59.8 | -5.38%
Escalón negativo | 7 | 1:27 | 3588 | 3576 | 136 | 148.5 | 125 | 59.8 | 59.6 | -4.907%
Escalón negativo | 8 | 1:30 | 3576 | 3564 | 148.4 | 162.8 | 125 | 59.6 | 59.4 | -4.259%
Escalón negativo | 9 | 1:33 | 3564 | 3552 | 163.1 | 177.5 | 125 | 59.4 | 59.2 | -4.259%
Escalón negativo | 10 | 1:44 | 3594 | 3582 | 129.2 | 142.1 | 125 | 59.9 | 59.7 | -4.755%
[8 empty] | Promedio estatismo |  | -4.694%
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo
[5 empty] | Hora | Potencia | frecuencia | Velocidad
[5 empty] | 0:45 | 176.899 | 60.0641 | 3603.847
[5 empty] | 0:45 | 176.579 | 60.0715 | 3604.289
[5 empty] | 0:45 | 177.508 | 60.0614 | 3603.685
[5 empty] | 0:45 | 176.917 | 60.0668 | 3604.01
[5 empty] | 0:45 | 177.27 | 60.0549 | 3603.297
[5 empty] | 0:45 | 177.102 | 60.0468 | 3602.81
[5 empty] | 0:45 | 177.187 | 60.0465 | 3602.792
[5 empty] | 0:45 | 178.411 | 60.029 | 3601.738
[5 empty] | 0:45 | 176.783 | 60.0306 | 3601.837
[5 empty] | 0:45 | 176.985 | 60.0306 | 3601.837
[5 empty] | 0:45 | 177.354 | 60.0306 | 3601.837
[5 empty] | 0:45 | 177.252 | 60.0306 | 3601.837
[5 empty] | 0:45 | 177.27 | 60.0306 | 3601.837
[5 empty] | 0:45 | 177.303 | 60.0306 | 3601.837
[5 empty] | 0:45 | 176.899 | 60.0306 | 3601.837
[5 empty] | 0:45 | 177.476 | 60 | 3600
| 177.9 | 60 |  |  | 0:45 | 178.462 | 60 | 3600
| 173.9 | 60.1 |  |  | 0:45 | 178.405 | 60 | 3600
| 160 | 60.3 |  |  | 0:45 | 178.149 | 60 | 3600
| 167.3 | 60.2 |  |  | 0:45 | 177.69 | 60 | 3600
| 153.2 | 60.4 |  |  | 0:45 | 178.085 | 60 | 3600
| 140.4 | 60.6 |  |  | 0:45 | 177.155 | 60 | 3600
| 125.9 | 60.8 |  |  | 0:45 | 177.236 | 60 | 3600
| 124.9 | 60 |  |  | 0:45 | 177.555 | 60 | 3600
| 129.2 | 59.9 |  |  | 0:45 | 177.444 | 60 | 3600
| 136.3 | 59.8 |  |  | 0:45 | 177.236 | 60 | 3600
| 142.1 | 59.7 |  |  | 0:45 | 177.155 | 60 | 3600
| 148.5 | 59.6 |  |  | 0:45 | 177.236 | 60 | 3600
| 162.8 | 59.4 |  |  | 0:45 | 177.155 | 60 | 3600
| 177.5 | 59.2 |  |  | 0:45 | 177.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.828 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.354 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.86 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 178.227 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.572 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.488 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.54 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.22 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.828 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.622 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 178.025 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.54 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.622 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.957 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 178.021 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 178.008 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.824 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.989 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 178.117 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.828 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.7 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.764 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.589 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.252 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.668 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.22 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.7 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 178.059 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 177.924 | 60 | 3600
[5 empty] | 0:46 | 178.117 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 175.826 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 175.105 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 175.105 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 173.51 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 173.208 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 173.04 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 173.086 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 172.766 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 172.604 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 172.253 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 171.804 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 171.9 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 171.58 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 171.295 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 170.779 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 170.405 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 170.33 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 170.01 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 170.01 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 170.01 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 169.625 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 169.566 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 169.08 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 168.542 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 168.424 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 167.736 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 167.639 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 167.799 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:46 | 167.222 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 167.062 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 167.3 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 167.446 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 167.317 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 166.869 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 166.729 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 166.004 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 166.142 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 165.789 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 165.588 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 165.94 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 165.806 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 165.453 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 165.043 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 164.984 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 165.42 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 165.135 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 165.267 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 165.034 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 164.723 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 164.434 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 164.402 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 164.883 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 164.082 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.921 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.893 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.473 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 164.111 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 164.396 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 164.178 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.761 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.921 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 164.082 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 164.082 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.697 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.859 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.59 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.793 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.986 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.238 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.49 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.345 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.441 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.171 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.087 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 162.864 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 162.928 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 162.969 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.377 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.036 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 162.718 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 162.832 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 162.567 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 162.617 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.088 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 162.751 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.355 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.313 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.409 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:47 | 163.221 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.473 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.761 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.152 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.665 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.976 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.761 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.607 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.876 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.473 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.473 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.641 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.889 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.761 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.761 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.986 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 164.114 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.54 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.889 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 163.793 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 164.21 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 164.178 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 164.498 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 164.402 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 164.883 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 164.402 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 164.53 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 164.947 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.011 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.363 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.235 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.655 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.62 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.101 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.652 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.267 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.043 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.084 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 166.293 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.101 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.812 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.655 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.748 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.62 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.672 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.605 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.219 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.652 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.638 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.37 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.89 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.331 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.521 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 164.984 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.722 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 166.261 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 165.772 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 166.261 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 166.261 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 166.041 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 166.357 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:48 | 166.595 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.377 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.998 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.662 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.662 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.869 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.293 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.31 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 165.972 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.242 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.612 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.377 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.662 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.581 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 167.098 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.004 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 165.78 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.581 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 165.688 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.293 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.165 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.613 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 167.233 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 168.005 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 167.671 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 167.87 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 168.023 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 167.158 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 167.468 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 167.3 | 60.2 | 3612
[5 empty] | 0:49 | 166.763 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 164.749 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 164.077 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 163.793 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 163.188 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 162.533 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 161.743 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 161.518 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 160.536 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 160.589 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 160.502 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 159.377 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 159.864 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 159.512 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 158.474 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 158.762 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 158.442 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 158.154 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 157.096 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 156.826 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 156.524 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 156.323 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 156.744 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 155.654 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 155.215 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 154.981 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 154.829 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 154.762 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 155.114 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 154.052 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:49 | 153.973 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 154.084 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 153.091 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 153.469 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 153.219 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 153.091 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 152.834 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 152.867 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 152.278 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 152.043 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 152.026 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 152.311 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 151.489 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 151.296 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 151.069 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 151.136 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 150.688 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 150.75 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 150.163 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 150.213 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 150.303 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 149.793 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 149.63 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 149.34 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 149.206 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 149.214 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.971 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 149.117 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 149.117 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.837 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.786 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.199 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.971 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.333 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.065 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.989 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.081 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.132 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.484 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.652 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.188 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.333 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.484 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.188 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.124 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.148 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.333 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.06 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 147.868 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.092 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 147.9 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 147.326 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.092 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 147.804 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 147.836 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 147.611 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 147.547 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 147.547 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 147.547 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 148.971 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:50 | 149.29 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 149.156 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 149.34 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 149.458 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 149.438 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 149.676 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 149.793 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 149.694 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 149.844 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 150.015 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 150.047 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 149.693 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 150.207 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 149.919 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 150.717 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 150.271 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 150.367 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 151.264 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 150.976 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 151.086 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 151.264 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 151.22 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 150.784 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 150.944 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 150.944 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 151.264 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 151.553 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.076 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.076 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.076 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 151.959 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 151.757 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 151.905 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 151.824 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.226 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.596 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.311 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.226 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.091 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.899 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 151.905 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.251 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.546 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.949 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.251 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.091 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.539 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.831 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.251 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.507 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 152.899 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.52 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.507 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.636 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.956 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.187 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.475 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.187 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.443 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:51 | 153.52 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 153.475 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 153.764 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.084 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.208 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.405 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.148 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.437 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.405 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.661 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.437 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.725 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.084 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.191 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.644 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 153.828 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.116 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 153.838 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.225 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.405 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.148 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 155.013 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.501 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.629 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.116 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 153.988 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.084 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 153.889 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 153.86 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 154.052 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 153.268 | 60.4 | 3624
[5 empty] | 0:52 | 153.906 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 151.489 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 151.304 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 150.7 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 150.129 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 149.438 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 148.316 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 147.914 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 147.547 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 146.81 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 147.259 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 146.201 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 145.429 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 145.496 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 145.08 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 144.952 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 144.407 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 143.029 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 143.029 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 142.484 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 142.805 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 142.196 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 141.619 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 141.049 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 140.402 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 140.402 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 140.411 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 139.504 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 139.034 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 138.246 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:52 | 138.223 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 138.191 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 137.658 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 137.293 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 137.272 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 137.293 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.685 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.735 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.428 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.749 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.044 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 135.409 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 135.819 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 135.56 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.524 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 135.595 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 135.543 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 135.595 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 135.307 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.762 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.762 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.634 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.538 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.345 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.57 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.57 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.57 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.762 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.486 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 133.833 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.538 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.249 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.185 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 133.64 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.377 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.435 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.184 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.284 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.442 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.602 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.313 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 133.865 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.234 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 133.833 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 133.705 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.217 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 133.848 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 133.576 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.57 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.2 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 134.586 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 135.371 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.08 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.3 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.332 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.332 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 135.862 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.45 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.869 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:53 | 136.735 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 136.941 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 136.653 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 136.653 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 136.768 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.55 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.261 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.261 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.289 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.806 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.03 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.389 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.776 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.806 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.582 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.994 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.708 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.011 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.582 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.415 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.682 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.833 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.415 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.03 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.383 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.383 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 137.902 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.511 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.639 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.581 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.383 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.248 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.44 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.185 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.756 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.568 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.44 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.404 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.376 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.85 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.135 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.831 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 138.831 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.051 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.135 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.504 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 140.159 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 140.305 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 140.37 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 140.402 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 140.081 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 140.434 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.601 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 140.049 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 140.305 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.729 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.665 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.639 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.756 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.44 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.408 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:54 | 139.454 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 138.831 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 139.921 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 139.773 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.017 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.058 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 139.889 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 139.536 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 139.697 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 139.44 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 139.706 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 139.761 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.998 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.814 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.344 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.273 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.305 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.209 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.478 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.092 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.528 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.145 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 139.941 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.017 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.978 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.466 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.73 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.26 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.092 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.017 | 60.6 | 3636
[5 empty] | 0:55 | 140.434 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 138.543 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 135.243 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 134.762 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 134.442 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 135.006 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 133.352 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 132.295 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 131.045 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 131.077 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 131.333 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 130.172 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 129.891 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 129.443 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 128.514 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 128.193 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 128.393 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 127.776 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 127.841 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 126.798 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 125.181 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 126.046 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 125.422 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 125.726 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 125.489 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 125.245 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 124.22 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 124.156 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 123.354 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:55 | 123.483 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.65 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.585 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.384 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.669 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.25 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.489 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.149 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.169 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.451 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.329 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.787 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 121.592 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 121.88 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 121.015 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 121.008 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.941 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.471 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.487 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.086 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.31 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.535 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.246 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 121.31 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.471 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.655 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 119.967 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.406 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.706 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.051 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.406 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.353 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.406 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 119.581 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.695 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.695 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 121.272 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 121.656 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 120.951 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 121.595 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 121.763 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.041 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.265 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.451 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.72 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 121.945 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.367 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 121.981 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.585 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.393 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 123.226 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 123.226 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 123.324 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 123.258 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 123.525 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 122.837 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 123.055 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 124.124 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 123.945 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 124.264 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 123.609 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:56 | 124.732 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.021 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 124.751 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 124.499 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 124.616 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 124.444 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.341 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 124.957 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 124.925 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.79 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.085 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.204 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.103 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.54 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.439 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.598 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.724 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.405 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.791 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.026 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.379 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.623 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.077 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.95 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.228 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.657 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.412 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.879 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.144 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.623 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.431 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.014 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.06 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.142 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.655 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.808 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.11 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.312 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 125.918 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.302 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.046 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.345 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.882 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.975 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.815 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.614 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.268 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.2 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.067 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.264 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.039 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.52 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.252 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.403 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.296 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 126.975 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.007 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.017 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.05 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:57 | 127.296 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 126.328 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 126.911 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 126.379 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 126.496 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 126.527 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 126.046 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 126.335 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 126.144 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.59 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 126.144 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.918 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.775 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.724 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.63 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 126.043 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 124.957 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.63 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 124.835 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.607 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.086 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 124.969 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.021 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.724 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.355 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.573 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.758 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 126.026 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.694 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.154 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 0:58 | 125.976 | 60.8 | 3648
[5 empty] | 1:04 | 167.384 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 167.254 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 169.515 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 167.87 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 169.113 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 168.792 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 168.81 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 169.28 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 168.257 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 170.106 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 168.961 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 170.254 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 170.33 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 170.01 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.195 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 170.136 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.613 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.131 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 170.674 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.324 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 170.724 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.259 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 170.757 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.163 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 170.757 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 170.875 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.772 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.42 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.964 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 172.285 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 172.477 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 173.342 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.868 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.714 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 172.52 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.836 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 172.184 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.804 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 173.158 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 172.553 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 172.285 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 172.83 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 171.966 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 173.759 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:04 | 172.285 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 172.621 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 172.419 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 172.654 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.214 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.086 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 172.302 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 172.862 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 172.956 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.438 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.15 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.577 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.477 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 172.669 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.493 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.292 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.577 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.214 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.342 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.56 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.208 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.863 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.577 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.727 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.594 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.599 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.594 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.47 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.791 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 174.111 | 60.1 | 3606
[5 empty] | 1:05 | 173.951 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 171.708 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 170.234 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 170.907 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 169.666 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 168.472 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 168.894 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 167.048 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 167.954 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 166.934 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 166.981 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 166.741 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 166.229 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 166.041 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 165.524 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 165.075 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 164.9 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 163.793 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 164.178 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 163.697 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 163.54 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 163.221 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 162.159 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 162.832 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 162.18 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 161.903 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 161.979 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 161.509 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 161.294 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:05 | 161.038 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 161.166 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 160.452 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 160.236 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 160.365 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 160.536 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 159.512 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 160.317 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 160.493 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 159.864 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 158.827 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 158.795 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 158.955 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 158.891 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 158.656 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 158.236 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 158.154 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 157.682 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 157.833 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 158.058 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 158.135 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 158.154 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 157.346 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 157.498 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 157.011 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.904 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 157.548 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.552 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 157.224 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.725 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 157.044 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 157.044 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.44 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.616 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.541 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.359 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.552 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.685 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.02 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.263 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.877 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.263 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.86 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.306 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.735 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.43 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.007 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.769 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.654 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.654 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.735 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.836 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.769 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.654 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.702 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.654 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.399 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.769 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.654 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 155.462 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.071 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:06 | 156.231 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 155.467 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 156.199 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 155.299 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 156.295 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 154.949 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 155.702 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 155.686 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 155.45 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 156.423 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 155.975 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 156.135 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.577 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.353 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.917 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 156.84 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.353 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.641 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.769 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.068 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.968 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.917 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.224 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.641 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.001 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.236 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.471 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.917 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.733 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.984 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.961 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.186 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.833 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.795 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.506 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.488 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.666 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.471 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.538 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.474 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 159.008 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 159.495 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.891 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.538 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.773 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.41 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 159.083 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 157.865 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 159.916 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 160.334 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 159.756 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 161.23 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 160.204 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 158.987 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 159.724 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 159.307 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 159.403 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 159.612 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 160.653 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:07 | 159.403 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.397 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 159.696 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.365 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 159.275 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 159.564 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.012 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 159.724 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.737 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.909 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.621 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.771 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.653 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.754 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.14 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.385 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.621 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.133 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.536 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.589 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.749 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.973 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.589 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.754 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.397 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.821 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.333 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.269 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.333 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 159.831 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:08 | 160.049 | 60.3 | 3618
[5 empty] | 1:23 | 125.439 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.341 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.573 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 124.767 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.17 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.506 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 124.902 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.456 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.405 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.103 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.405 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.405 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.405 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.103 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.707 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.338 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.506 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.254 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.309 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.254 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.103 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.245 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.405 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.086 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.694 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 124.919 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.277 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 125.12 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 124.297 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:23 | 124.476 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.6 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.566 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.444 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.616 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.598 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.764 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.607 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.533 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.405 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 126.014 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.828 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.892 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.085 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.63 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.65 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.662 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.415 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.796 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.885 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.6 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.181 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.13 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.254 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.861 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.181 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.277 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.187 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.456 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.919 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 125.489 | 60 | 3600
[5 empty] | 1:24 | 124.331 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 125.405 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 125.254 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 125.726 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 126.943 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 128.259 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 128.962 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 129.518 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 129.853 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 129.795 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 130.692 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 131.045 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 131.716 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 132.304 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 132.263 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 133.32 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 132.968 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 134.251 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 133.544 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 134.855 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 134.838 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 134.666 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 135.778 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 135.691 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 136.248 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 136.62 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 136.044 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 136.768 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 136.617 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:24 | 137.357 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 137.322 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 137.806 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 137.91 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 137.87 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 138.735 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 138.255 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 138.514 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 138.992 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.303 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.697 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.761 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.152 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.697 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.761 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.889 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 141.01 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.159 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.658 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.226 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.761 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.081 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.761 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.402 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.84 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.37 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 141.099 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.679 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.69 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 141.01 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 141.01 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.882 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.786 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 141.491 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.411 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.754 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.864 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.69 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 141.703 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 141.042 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 141.015 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 141.451 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.948 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 141.166 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.722 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.69 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.109 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 140.049 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.472 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.056 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.825 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.152 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.739 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.633 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.184 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 138.85 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 139.219 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 138.735 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 138.639 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:25 | 138.95 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 138.262 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 138.831 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 138.598 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 138.319 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 138.479 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.87 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.934 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.943 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.742 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 138.511 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 138.145 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.261 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.582 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.973 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.582 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.188 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.574 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.646 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.941 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.229 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.653 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.204 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.752 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.941 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 137.133 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.62 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.588 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.755 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.711 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.332 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.114 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.685 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.332 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.044 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.268 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.044 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.745 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.268 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.248 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.627 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.948 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.659 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.948 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.829 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.459 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.531 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.627 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.723 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.526 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.517 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.012 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.08 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.524 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.946 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 136.03 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.224 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.98 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.883 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.627 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.723 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:26 | 135.409 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.627 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.499 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.627 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.531 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.403 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.778 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.14 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.896 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.107 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.371 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.829 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.124 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 136.172 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.224 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.98 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.761 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.728 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.98 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.883 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 136.236 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 135.845 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 136.044 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 136.268 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 136.131 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 136.399 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 136.364 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 136.231 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 136.076 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 136.332 | 59.8 | 3588
[5 empty] | 1:27 | 136.08 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 137.261 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 138.575 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 140.113 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 140.898 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 141.107 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 141.235 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 141.491 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 143.253 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 143.702 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 144.631 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 143.952 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 144.471 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 145.228 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 145.753 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 146.394 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 146.874 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 146.722 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 147.227 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 147.729 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 148.252 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 148.797 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 148.87 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 148.971 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 149.085 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 149.458 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 150.431 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 149.662 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 150.767 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:27 | 149.983 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 150.834 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 151.237 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 151.304 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 151.489 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 151.521 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 152.378 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 152.194 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 152.546 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 152.514 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 151.824 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 152.563 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 152.963 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.187 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.443 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.217 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.796 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.084 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.201 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.475 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.318 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.553 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.369 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.796 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.57 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.755 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.148 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.373 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.405 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.18 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.116 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.18 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.116 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.225 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.889 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.392 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.627 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.872 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.988 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.693 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.829 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 155.045 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.981 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 155.045 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.917 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 155.013 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.56 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 155.164 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.725 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.426 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.745 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.405 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.725 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.821 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 155.013 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.853 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 154.116 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.99 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.452 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.436 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.805 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:28 | 153.764 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 154.373 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 153.369 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 153.838 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 153.671 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 153.486 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 153.419 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.995 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 153.083 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.578 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.194 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.482 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.076 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.58 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.226 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.58 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.482 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.13 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.093 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 151.959 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.126 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 151.521 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 151.649 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 151.858 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 151.713 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.043 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 152.097 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 151.296 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.196 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 151.393 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.816 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 151.008 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 151.17 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 151.264 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.952 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.465 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.901 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.33 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.482 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.655 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 149.944 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 149.659 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 149.726 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.062 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.399 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.079 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.367 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.112 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.495 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 149.438 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.028 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 149.822 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 149.877 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.047 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 149.844 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 150.015 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 149.694 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 149.694 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 149.758 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:29 | 149.726 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.894 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 150.015 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.886 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 150.047 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.438 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.626 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.642 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.149 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.726 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.438 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.406 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.117 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 148.829 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 148.893 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 148.669 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.117 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.726 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 148.957 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.117 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 148.925 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.053 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 148.518 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.214 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 148.837 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.122 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.149 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.021 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 149.278 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 148.989 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 148.82 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 148.568 | 59.6 | 3576
[5 empty] | 1:30 | 148.417 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 149.777 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 150.527 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 151.438 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 152.177 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 152.764 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 153.402 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 154.308 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 155.097 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 154.789 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 155.383 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 155.416 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 156.255 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 157.224 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 157.224 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 157.064 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 157.313 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 158.058 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 158.656 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 158.79 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 159.445 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 159.78 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 160.333 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 160.217 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 160.653 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 160.771 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 161.19 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 161.23 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 161.807 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:30 | 161.341 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 161.807 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 161.929 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 161.903 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 162.332 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 162.701 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 163.281 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 163.409 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 163.409 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 164.018 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 163.607 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 164.082 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 164.146 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 164.114 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 164.498 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 164.402 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 164.691 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 164.594 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 164.691 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 165.42 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 165.011 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 165.331 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 165.62 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 165.748 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 165.823 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 165.688 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 165.812 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 165.991 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 166.581 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 166.444 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 166.36 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 166.662 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 166.581 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 166.869 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 166.613 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 166.549 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 166.613 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 166.581 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.254 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.318 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.318 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.222 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 166.869 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.639 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.585 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.767 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.478 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.831 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.767 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.959 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.87 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 168.023 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 168.472 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.831 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 168.408 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 168.173 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 168.408 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 168.728 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 167.736 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:31 | 168.542 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.6 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.472 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.508 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.223 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.894 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.273 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 169.062 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.794 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.743 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 169.18 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.247 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.961 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 167.954 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 169.048 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.664 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.151 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 169.129 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.055 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.76 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.472 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.357 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 167.988 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 167.971 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.6 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 167.753 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 168.173 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 167.669 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 167.639 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 167.542 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 167.35 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 167.542 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.679 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 167.863 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.998 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.696 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.343 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 165.684 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.612 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 165.748 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.209 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.947 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 165.492 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.931 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 165.873 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.517 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.549 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 165.504 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.528 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 166.004 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 165.202 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 165.991 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 165.363 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 165.812 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 164.979 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 164.915 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 164.851 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 164.819 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 165.017 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 165.151 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 164.306 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:32 | 164.53 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 164.851 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 164.402 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 165.067 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 164.765 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 164.626 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 164.21 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.658 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 164.915 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.601 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 164.279 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.775 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 164.094 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 164.402 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.281 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 164.05 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.377 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.859 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.053 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.441 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.505 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.271 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.697 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.184 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.409 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.825 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.217 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.152 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 162.992 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.171 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 162.869 | 59.4 | 3564
[5 empty] | 1:33 | 163.171 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 164.749 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 164.43 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 165.504 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 165.908 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 167.094 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 168.119 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 167.863 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 168.727 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 168.824 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 169.113 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 169.048 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 170.01 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 170.069 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 170.942 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 170.971 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 171.195 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 171.681 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 171.395 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 172.83 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 172.167 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 172.234 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 172.906 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 173.09 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 173.762 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 173.242 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 173.863 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 173.863 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:33 | 173.678 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 174.551 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 174.336 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 174.368 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 175.021 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 174.803 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 175.297 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 175.361 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 175.054 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 175.97 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 175.585 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 176.028 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 176.481 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 176.011 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 176.835 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 176.934 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 176.599 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 176.968 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 176.899 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 177.187 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 177.54 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 177.187 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 177.874 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 177.764 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.149 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.501 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.049 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.822 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.661 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.822 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.501 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.078 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.049 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.898 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.758 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.217 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.697 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.078 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.758 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.898 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.083 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.174 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.11 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.527 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.559 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.687 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.234 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.687 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.854 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.099 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.366 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 178.758 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.623 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.485 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.975 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 180.007 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 180.232 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 181.181 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 179.655 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 181.994 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 180.576 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:34 | 180.36 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.55 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 179.687 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 182.795 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 179.704 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.385 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.483 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 179.398 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.417 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 179.975 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.007 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.937 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.296 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.164 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.648 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.03 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.001 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.19 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.577 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.328 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.68 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.456 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.648 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.969 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.264 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.937 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.14 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.567 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.648 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.795 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.449 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.231 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.6 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.161 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.744 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.513 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.648 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.584 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.289 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.516 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.996 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.147 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.642 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.616 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 181.046 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.456 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.552 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.264 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.207 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.2 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.488 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 179.553 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.627 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 179.955 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.007 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.039 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 179.704 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.616 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 179.463 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:35 | 180.36 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 179.783 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 179.398 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 179.569 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 179.014 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.982 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 179.527 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 179.603 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 179.116 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 179.206 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.437 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 179.078 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.822 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.918 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 179.078 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.327 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.469 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.758 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 179.078 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.758 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.886 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 177.989 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.445 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 177.989 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 177.828 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.213 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 177.796 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.565 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.501 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 178.008 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:36 | 177.773 | 59.2 | 3552
[5 empty] | 1:42 | 136.332 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 136.634 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 136.3 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 136.416 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 136.524 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 136.236 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 136.012 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 135.224 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 134.826 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 134.185 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 133.512 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 133.384 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 133.109 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 132.935 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 132.589 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 132.295 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 132.304 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 131.951 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 132.321 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 131.8 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 131.75 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 131.095 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 130.981 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 130.76 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 130.885 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 130.441 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 129.923 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 130.491 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 129.904 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 130.148 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 129.795 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 130.206 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 129.635 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 129.652 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 129.383 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 129.635 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 129.904 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:42 | 129.937 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 130.052 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.699 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.753 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.122 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.122 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.645 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.225 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.443 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.738 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.947 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.321 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.93 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.834 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.292 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.61 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.514 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.546 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.642 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.376 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.122 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.834 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.863 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.628 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.997 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.578 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.834 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.834 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 127.873 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.546 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.057 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.546 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.417 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.417 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.275 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.04 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.275 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 127.94 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 127.841 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.225 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.321 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.594 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.04 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 127.722 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.417 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 127.906 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.024 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 127.722 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.385 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.193 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.514 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.611 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 128.225 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.25 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.122 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.333 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.475 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.218 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.411 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.534 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:43 | 129.443 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 129.763 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 129.475 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 129.443 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 129.987 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.34 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.206 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.441 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.404 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.692 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.491 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.81 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.34 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 129.904 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.404 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.532 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.084 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.148 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.172 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.052 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.084 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.441 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.222 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.404 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.105 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.404 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.404 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.5 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 129.603 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 129.283 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.239 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 129.249 | 59.9 | 3594
[5 empty] | 1:44 | 130.084 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 130.541 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 131.109 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 131.985 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 133.32 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 134.284 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 135.05 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 135.307 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 136.012 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 136.047 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 136.941 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 137.39 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 137.838 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 137.774 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 138.223 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 139.034 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 139.44 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 139.633 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 140.081 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 141.267 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 141.67 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 141.523 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 141.844 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 141.94 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 142.526 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 143.414 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 143.638 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 144.221 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:44 | 143.885 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 144.187 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 144.439 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 144.053 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 144.567 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 145.027 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 145.379 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 145.614 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.201 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.073 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.105 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.369 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 145.799 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.33 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.426 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.067 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.938 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.868 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.259 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.547 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.547 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.74 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.579 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.561 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.547 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.679 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 148.188 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 148.3 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 148.124 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.712 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.628 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.93 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.93 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.947 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.695 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.93 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.579 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.897 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.863 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.947 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 148.216 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 148.188 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 148.182 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 148.444 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.88 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.46 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.868 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.868 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.964 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.93 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 148.38 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.836 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.679 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.675 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.739 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 147.131 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.906 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.362 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.823 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:45 | 146.618 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 146.33 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 146.05 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 145.883 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 145.748 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 146.009 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 145.625 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 145.4 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 145.08 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 145.178 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 144.984 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 145.048 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 144.471 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 144.792 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 144.76 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 145.161 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 145.245 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 145.127 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 145.413 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 144.984 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 144.473 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 144.247 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.862 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 144.119 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.835 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 144.439 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.919 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.67 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.157 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.157 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.734 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.936 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.801 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.734 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.157 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.67 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.869 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.414 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.446 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.093 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.281 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.196 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.542 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.484 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 141.72 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.744 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.132 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.928 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.741 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.837 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 143.35 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.341 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.933 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.645 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.106 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.156 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.26 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.26 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 141.955 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.677 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.196 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:46 | 142.581 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.324 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.26 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.274 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.744 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 143.414 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 143.382 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.895 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 141.787 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.452 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.005 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.228 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.292 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.741 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.224 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.173 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.164 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.039 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.375 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.24 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.292 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 141.77 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.773 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.26 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.869 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.933 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.123 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.805 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 141.363 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.089 | 59.7 | 3582
[5 empty] | 1:47 | 142.132 | 59.7 | 3582