## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | NO
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | F

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA |  | REGISTROS
|  |  |  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | Límite superior (MW) | Límite inferior (MW)
|  |  |  | 0.7006 | 37.5304 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 1.7006 | 37.495 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 2.7006 | 37.4677 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 3.7006 | 37.4758 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 4.7006 | 37.5253 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 5.7006 | 37.5678 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 6.7006 | 37.6032 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 7.7006 | 37.6295 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 8.7006 | 37.6376 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 9.7006 | 37.6356 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 10.7006 | 37.6093 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 11.7006 | 37.6113 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 12.7006 | 37.5759 | 40.8058 | 40.6169
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  |  | 13.7006 | 37.5294 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 14.7006 | 37.5102 | 40.8058 | 40.6169
Tiempo de establecimiento (s): |  |  |  | 15.7006 | 37.4818 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 16.7006 | 37.4798 | 40.8058 | 40.6169
Tiempo intercección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 17.7006 | 37.497 | 40.8058 | 40.6169
215.7006 | 117.0323 | 98.6683 |  | 18.7006 | 37.4829 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 19.7006 | 37.4879 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 20.7006 | 37.4849 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 21.7006 | 37.4586 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 22.7006 | 37.4434 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 23.7006 | 37.4323 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 24.7006 | 37.4465 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 25.7006 | 37.4485 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 26.7006 | 37.4505 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 27.7006 | 37.493 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 28.7006 | 37.5375 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 29.7006 | 37.5526 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 30.7006 | 37.5668 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 31.7006 | 37.5678 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 32.7006 | 37.5587 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 33.7006 | 37.5678 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 34.7006 | 37.5638 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 35.7006 | 37.584 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 36.7006 | 37.5779 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 37.7006 | 37.5668 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 38.7006 | 37.5415 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 39.7006 | 37.5304 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 40.7006 | 37.5041 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 41.7006 | 37.4728 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 42.7006 | 37.4576 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 43.7006 | 37.4384 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 44.7006 | 37.4181 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 45.7006 | 37.3999 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 46.7006 | 37.4252 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 47.7006 | 37.4171 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 48.7006 | 37.4525 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 49.7006 | 37.491 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 50.7006 | 37.5243 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 51.7006 | 37.5699 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 52.7006 | 37.5881 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 53.7006 | 37.5648 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 54.7006 | 37.5436 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 55.7006 | 37.5719 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 56.7006 | 37.5527 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 57.7006 | 37.585 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 58.7006 | 37.5789 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 59.7006 | 37.5587 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 60.7006 | 37.5223 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 61.7006 | 37.5263 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 62.7006 | 37.5374 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 63.7006 | 37.5668 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 64.7006 | 37.5668 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 65.7006 | 37.5597 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 66.7006 | 37.5597 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 67.7006 | 37.5233 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 68.7006 | 37.495 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 69.7006 | 37.496 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 70.7006 | 37.5041 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 71.7006 | 37.4788 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 72.7006 | 37.4616 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 73.7006 | 37.4606 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 74.7006 | 37.4626 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 75.7006 | 37.4818 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 76.7006 | 37.496 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 77.7006 | 37.5031 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 78.7006 | 37.5264 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 79.7006 | 37.5071 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 80.7006 | 37.5122 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 81.7006 | 37.5021 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 82.7006 | 37.4818 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 83.7006 | 37.4616 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 84.7006 | 37.4657 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 85.7006 | 37.4252 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 86.7006 | 37.3747 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 87.7006 | 37.3949 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 88.7006 | 37.3858 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 89.7006 | 37.3979 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 90.7006 | 37.4323 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 91.7006 | 37.4808 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 92.7006 | 37.4889 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 93.7006 | 37.5183 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 94.7006 | 37.5476 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 95.7006 | 37.5213 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 96.7006 | 37.5233 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 97.7006 | 37.5081 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 98.7006 | 37.5142 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 99.7006 | 37.4909 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 100.7006 | 37.5172 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 101.7006 | 37.5537 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 102.7006 | 37.5547 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 103.7006 | 37.5456 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 104.7006 | 37.5628 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 105.7006 | 37.5517 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 106.7006 | 37.5415 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 107.7006 | 37.5486 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 108.7006 | 37.5314 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 109.7006 | 37.5193 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 110.7006 | 37.492 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 111.7006 | 37.4738 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 112.7006 | 37.4657 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 113.7006 | 37.4707 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 114.7006 | 37.4707 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 115.7006 | 37.4859 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 116.7006 | 37.5001 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 117.7006 | 37.5415 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 118.7006 | 37.8753 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 119.7006 | 38.116 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 120.7006 | 38.4265 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 121.7006 | 38.73 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 122.7006 | 39.0637 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 123.7006 | 39.1598 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 124.7006 | 39.3762 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 125.7006 | 39.5259 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 126.7006 | 39.7343 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 127.7006 | 39.8951 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 128.7006 | 40.0145 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 129.7006 | 40.1631 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 130.7006 | 40.3149 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 131.7006 | 40.3998 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 132.7006 | 40.5141 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 133.7006 | 40.595 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 134.7006 | 40.6304 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 135.7006 | 40.6456 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 136.7006 | 40.679 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 137.7006 | 40.6861 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 138.7006 | 40.6992 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 139.7006 | 40.6921 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 140.7006 | 40.6861 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 141.7006 | 40.677 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 142.7006 | 40.6719 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 143.7006 | 40.6669 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 144.7006 | 40.7033 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 145.7006 | 40.7316 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 146.7006 | 40.7225 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 147.7006 | 40.7235 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 148.7006 | 40.7336 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 149.7006 | 40.7174 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 150.7006 | 40.7447 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 151.7006 | 40.766 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 152.7006 | 40.7821 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 153.7006 | 40.7821 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 154.7006 | 40.7983 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 155.7006 | 40.7973 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 156.7006 | 40.8206 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 157.7006 | 40.8398 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 158.7006 | 40.8823 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 159.7006 | 40.8742 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 160.7006 | 40.9086 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 161.7006 | 40.9328 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 162.7006 | 40.9541 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 163.7006 | 40.947 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 164.7006 | 40.9571 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 165.7006 | 40.9227 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 166.7006 | 40.9055 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 167.7006 | 40.8479 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 168.7006 | 40.8095 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 169.7006 | 40.7812 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 170.7006 | 40.772 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 171.7006 | 40.7821 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 172.7006 | 40.8226 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 173.7006 | 40.8813 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 174.7006 | 40.9268 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 175.7006 | 40.9521 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 176.7006 | 40.9743 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 177.7006 | 40.942 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 178.7006 | 40.9278 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 179.7006 | 40.9258 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 180.7006 | 40.9207 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 181.7006 | 40.9015 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 182.7006 | 40.951 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 183.7006 | 40.944 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 184.7006 | 40.944 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 185.7006 | 40.9227 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 186.7006 | 40.9116 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 187.7006 | 40.8772 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 188.7006 | 40.8772 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 189.7006 | 40.8459 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 190.7006 | 40.8469 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 191.7006 | 40.8378 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 192.7006 | 40.8529 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 193.7006 | 40.8084 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 194.7006 | 40.8044 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 195.7006 | 40.7943 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 196.7006 | 40.7842 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 197.7006 | 40.772 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 198.7006 | 40.7872 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 199.7006 | 40.8054 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 200.7006 | 40.7852 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 201.7006 | 40.7943 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 202.7006 | 40.7579 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 203.7006 | 40.772 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 204.7006 | 40.7528 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 205.7006 | 40.766 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 206.7006 | 40.7528 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 207.7006 | 40.7801 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 208.7006 | 40.7761 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 209.7006 | 40.7852 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 210.7006 | 40.7619 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 211.7006 | 40.7518 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 212.7006 | 40.6972 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 213.7006 | 40.6588 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 214.7006 | 40.595 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 215.7006 | 40.6112 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 216.7006 | 40.6446 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 217.7006 | 40.7174 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 218.7006 | 40.7751 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 219.7006 | 40.8398 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 220.7006 | 40.8792 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 221.7006 | 40.861 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 222.7006 | 40.8519 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 223.7006 | 40.8428 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 224.7006 | 40.8165 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 225.7006 | 40.8074 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 226.7006 | 40.7903 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 227.7006 | 40.7316 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 228.7006 | 40.6962 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 229.7006 | 40.6962 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 230.7006 | 40.6982 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 231.7006 | 40.6901 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 232.7006 | 40.7194 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 233.7006 | 40.7194 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 234.7006 | 40.6982 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 235.7006 | 40.6891 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 236.7006 | 40.7083 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 237.7006 | 40.6931 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 238.7006 | 40.7285 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 239.7006 | 40.7467 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 240.7006 | 40.7356 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 241.7006 | 40.7154 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 242.7006 | 40.7336 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 243.7006 | 40.7154 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 244.7006 | 40.7194 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 245.7006 | 40.7174 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 246.7006 | 40.6931 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 247.7006 | 40.6699 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 248.7006 | 40.6881 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 249.7006 | 40.7043 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 250.7006 | 40.6891 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 251.7006 | 40.7134 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 252.7006 | 40.7316 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 253.7006 | 40.7215 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 254.7006 | 40.7306 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 255.7006 | 40.7538 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 256.7006 | 40.7558 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 257.7006 | 40.7538 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 258.7006 | 40.7437 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 259.7006 | 40.7275 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 260.7006 | 40.7275 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 261.7006 | 40.7397 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 262.7006 | 40.7639 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 263.7006 | 40.7649 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 264.7006 | 40.7811 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 265.7006 | 40.77 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 266.7006 | 40.773 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 267.7006 | 40.7579 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 268.7006 | 40.7488 | 40.8058 | 40.6169
|  |  |  | 269.7006 | 40.7296 | 40.8058 | 40.6169

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 58
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón negativo | 1 | 2024-02-27 12:21 | 60 | 59.8 | 37.5468 | 40.6469 | 37.5468 | 60 | 59.8 | 5.301
Escalón negativo | 2 | 2024-02-27 12:28 | 59.8 | 59.6 | 40.8233 | 44.5844 | 40.8233 | 59.8 | 59.6 | 5.1405
Escalón negativo | 3 | 2024-02-27 12:31 | 59.6 | 59.4 | 44.6018 | 48.5388 | 44.6018 | 59.6 | 59.4 | 4.9107
Escalón negativo | 4 | 2024-02-27 12:56 | 60 | 59.8 | 37.4419 | 40.7627 | 37.4419 | 60 | 59.8 | 4.9487
Escalón negativo | 5 | 27/02/2024 13:01:45 p. m. | 59.8 | 59.6 | 40.7597 | 44.532 | 40.7597 | 59.8 | 59.6 | 5.125
Escalón negativo | 6 | 27/02/2024 13:03:50 p. m. | 59.6 | 59.4 | 44.5429 | 48.5287 | 44.5429 | 59.6 | 59.4 | 4.8506
Escalón negativo | 7 | 27/02/2024 13:10:50 p. m. | 60 | 59.8 | 38.4225 | 41.9025 | 38.4225 | 60 | 59.8 | 4.7222
Escalón negativo | 8 | 27/02/2024 13:13:55 p. m. | 59.8 | 59.6 | 41.8874 | 45.6828 | 41.8874 | 59.8 | 59.6 | 5.0939
Escalón negativo | 9 | 27/02/2024 13:15:50 p. m. | 60 | 59.8 | 46.0666 | 49.2984 | 46.0666 | 60 | 59.8 | 5.085 |  | 11.284
Escalón negativo | 10 | 1/03/2024 10:25:17 p.m. | 60 | 59.8 | 38.0144 | 41.3389 | 38.0144 | 60 | 59.8 | 4.943
Escalón positivo | 11 | 27/02/2024 13:40:08 p. m. | 60 | 60.2 | 49.5186 | 46.1685 | 49.5186 | 60 | 60.2 | 4.9053
Escalón positivo | 12 | 27/02/2024 13:52:55 p. m. | 60.2 | 60.4 | 46.1007 | 42.3122 | 46.1007 | 60.2 | 60.4 | 5.1031
Escalón positivo | 13 | 27/02/2024 13:59:30 p. m. | 60.4 | 60.6 | 42.4068 | 38.4437 | 42.4068 | 60.4 | 60.6 | 4.8784
Escalón positivo | 14 | 27/02/2024 14:07:50 p. m. | 60 | 60.2 | 49.6172 | 46.2714 | 49.6172 | 60 | 60.2 | 4.9117 |  | 11.4691
Escalón positivo | 15 | 27/02/2024 14:11:02 p. m. | 60.2 | 60.4 | 46.3261 | 42.2702 | 46.3261 | 60.2 | 60.4 | 4.7668
Escalón positivo | 16 | 27/02/2024 14:13:10 p. m. | 60.4 | 60.6 | 42.2806 | 38.491 | 42.2806 | 60.4 | 60.6 | 5.1018
Escalón positivo | 17 | 27/02/2024 14:26:35 p. m. | 60 | 60.2 | 48.4991 | 45.1272 | 48.4991 | 60 | 60.2 | 4.8737
Escalón positivo | 18 | 27/02/2024 14:30:30 p. m. | 60.2 | 60.4 | 45.063 | 41.3377 | 45.063 | 60.2 | 60.4 | 5.1897
Escalón positivo | 19 | 27/02/2024 14:33:58 p. m. | 60.4 | 60.6 | 41.344 | 37.4763 | 41.344 | 60.4 | 60.6 | 4.9987
Escalón positivo | 20 | 1/03/2024 12:12:16 p.m. | 60 | 60.2 | 41.3528 | 38.1481 | 41.3528 | 60 | 60.2 | 5.1279
[10 empty] | 4.9989 | Promedio estatismo
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia
Note on L8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cual es el rango de la unidad? Respuesta: No veo que se cubra el 80%

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo
|  |  |  | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim | t | PELEC | Freq_sim
|  |  |  | 0.23488 | 49.6352 | 60 | 0.051411 | 46.1174 | 60.2 | 0.72782 | 42.2942 | 60.4 | 0.36593 | 49.5249 | 60 | 0.67036 | 46.1326 | 60.2 | 0.090726 | 42.2659 | 60.4 | 0.47278 | 48.556 | 60 | 0.38105 | 45.1717 | 60.2 | 0.80141 | 41.4163 | 60.4 | 0.52722 | 37.4758 | 60 | 0.34375 | 40.8438 | 59.8 | 0.3004 | 44.7156 | 59.6 | 0.84173 | 37.4525 | 60 | 0.89012 | 40.9167 | 59.8 | 0.68246 | 44.6711 | 59.6 | 0.51411 | 38.5287 | 60 | 0.79435 | 41.8573 | 59.8 | 0.57762 | 46.074 | 60 | 0.08871 | 37.8753 | 60 | 0.085685 | 41.3809 | 60
|  |  |  | 1.2349 | 49.6524 | 60 | 1.0514 | 46.1437 | 60.2 | 1.7278 | 42.3013 | 60.4 | 1.3659 | 49.4673 | 60 | 1.6704 | 46.1124 | 60.2 | 1.0907 | 42.2821 | 60.4 | 1.4728 | 48.5752 | 60 | 1.381 | 45.1515 | 60.2 | 1.8014 | 41.393 | 60.4 | 1.5272 | 37.4839 | 60 | 1.3438 | 40.8964 | 59.8 | 1.3004 | 44.7004 | 59.6 | 1.8417 | 37.4768 | 60 | 1.8901 | 40.8924 | 59.8 | 1.6825 | 44.6529 | 59.6 | 1.5141 | 38.5914 | 60 | 1.7944 | 41.8128 | 59.8 | 1.5776 | 46.075 | 60 | 1.0887 | 37.9026 | 60 | 1.0857 | 41.3738 | 60
|  |  |  | 2.2349 | 49.6706 | 60 | 2.0514 | 46.1114 | 60.2 | 2.7278 | 42.2922 | 60.4 | 2.3659 | 49.4521 | 60 | 2.6704 | 46.0689 | 60.2 | 2.0907 | 42.2639 | 60.4 | 2.4728 | 48.5762 | 60 | 2.381 | 45.1424 | 60.2 | 2.8014 | 41.3607 | 60.4 | 2.5272 | 37.4859 | 60 | 2.3438 | 40.9571 | 59.8 | 2.3004 | 44.6681 | 59.6 | 2.8417 | 37.4586 | 60 | 2.8901 | 40.8641 | 59.8 | 2.6825 | 44.6498 | 59.6 | 2.5141 | 38.5863 | 60 | 2.7944 | 41.7733 | 59.8 | 2.5776 | 46.0841 | 60 | 2.0887 | 37.9451 | 60 | 2.0857 | 41.3445 | 60
|  |  |  | 3.2349 | 49.6332 | 60 | 3.0514 | 46.1104 | 60.2 | 3.7278 | 42.2811 | 60.4 | 3.3659 | 49.4784 | 60 | 3.6704 | 46.0871 | 60.2 | 3.0907 | 42.2467 | 60.4 | 3.4728 | 48.5621 | 60 | 3.381 | 45.1424 | 60.2 | 3.8014 | 41.3809 | 60.4 | 3.5272 | 37.491 | 60 | 3.3438 | 40.9713 | 59.8 | 3.3004 | 44.6832 | 59.6 | 3.8417 | 37.4434 | 60 | 3.8901 | 40.8418 | 59.8 | 3.6825 | 44.663 | 59.6 | 3.5141 | 38.5772 | 60 | 3.7944 | 41.7005 | 59.8 | 3.5776 | 46.1468 | 60 | 3.0887 | 37.9633 | 60 | 3.0857 | 41.388 | 60
|  |  |  | 4.2349 | 49.6038 | 60 | 4.0514 | 46.0962 | 60.2 | 4.7278 | 42.2912 | 60.4 | 4.3659 | 49.4825 | 60 | 4.6704 | 46.082 | 60.2 | 4.0907 | 42.2416 | 60.4 | 4.4728 | 48.5226 | 60 | 4.381 | 45.1677 | 60.2 | 4.8014 | 41.3728 | 60.4 | 4.5272 | 37.4606 | 60 | 4.3438 | 40.9925 | 59.8 | 4.3004 | 44.6701 | 59.6 | 4.8417 | 37.4687 | 60 | 4.8901 | 40.8257 | 59.8 | 4.6825 | 44.7146 | 59.6 | 4.5141 | 38.5519 | 60 | 4.7944 | 41.6793 | 59.8 | 4.5776 | 46.1832 | 60 | 4.0887 | 37.9815 | 60 | 4.0857 | 41.3627 | 60
|  |  |  | 5.2349 | 49.5947 | 60 | 5.0514 | 46.1114 | 60.2 | 5.7278 | 42.2659 | 60.4 | 5.3659 | 49.527 | 60 | 5.6704 | 46.1073 | 60.2 | 5.0907 | 42.2406 | 60.4 | 5.4728 | 48.5398 | 60 | 5.381 | 45.1748 | 60.2 | 5.8014 | 41.391 | 60.4 | 5.5272 | 37.4444 | 60 | 5.3438 | 41.0006 | 59.8 | 5.3004 | 44.7034 | 59.6 | 5.8417 | 37.4576 | 60 | 5.8901 | 40.8277 | 59.8 | 5.6825 | 44.7146 | 59.6 | 5.5141 | 38.4973 | 60 | 5.7944 | 41.6479 | 59.8 | 5.5776 | 46.2236 | 60 | 5.0887 | 38.0169 | 60 | 5.0857 | 41.3688 | 60
|  |  |  | 6.2349 | 49.6028 | 60 | 6.0514 | 46.1023 | 60.2 | 6.7278 | 42.2639 | 60.4 | 6.3659 | 49.5755 | 60 | 6.6704 | 46.1346 | 60.2 | 6.0907 | 42.2325 | 60.4 | 6.4728 | 48.5267 | 60 | 6.381 | 45.2274 | 60.2 | 6.8014 | 41.3981 | 60.4 | 6.5272 | 37.4192 | 60 | 6.3438 | 40.9774 | 59.8 | 6.3004 | 44.7459 | 59.6 | 6.8417 | 37.4788 | 60 | 6.8901 | 40.8368 | 59.8 | 6.6825 | 44.75 | 59.6 | 6.5141 | 38.5105 | 60 | 6.7944 | 41.6702 | 59.8 | 6.5776 | 46.2408 | 60 | 6.0887 | 38.0523 | 60 | 6.0857 | 41.3506 | 60
|  |  |  | 7.2349 | 49.5583 | 60 | 7.0514 | 46.1225 | 60.2 | 7.7278 | 42.2821 | 60.4 | 7.3659 | 49.616 | 60 | 7.6704 | 46.1518 | 60.2 | 7.0907 | 42.2437 | 60.4 | 7.4728 | 48.5267 | 60 | 7.381 | 45.2314 | 60.2 | 7.8014 | 41.3728 | 60.4 | 7.5272 | 37.4202 | 60 | 7.3438 | 40.9723 | 59.8 | 7.3004 | 44.7641 | 59.6 | 7.8417 | 37.5243 | 60 | 7.8901 | 40.8347 | 59.8 | 7.6825 | 44.8097 | 59.6 | 7.5141 | 38.5034 | 60 | 7.7944 | 41.7248 | 59.8 | 7.5776 | 46.256 | 60 | 7.0887 | 38.0422 | 60 | 7.0857 | 41.3233 | 60
|  |  |  | 8.2349 | 49.6301 | 60 | 8.0514 | 46.1316 | 60.2 | 8.7278 | 42.278 | 60.4 | 8.3659 | 49.6079 | 60 | 8.6704 | 46.1599 | 60.2 | 8.0907 | 42.2457 | 60.4 | 8.4728 | 48.5358 | 60 | 8.381 | 45.2425 | 60.2 | 8.8014 | 41.3607 | 60.4 | 8.5272 | 37.4192 | 60 | 8.3438 | 40.9501 | 59.8 | 8.3004 | 44.7925 | 59.6 | 8.8417 | 37.5284 | 60 | 8.8901 | 40.8418 | 59.8 | 8.6825 | 44.8248 | 59.6 | 8.5141 | 38.4993 | 60 | 8.7944 | 41.7602 | 59.8 | 8.5776 | 46.2388 | 60 | 8.0887 | 38.0513 | 60 | 8.0857 | 41.2899 | 60
|  |  |  | 9.2349 | 49.6261 | 60 | 9.0514 | 46.1356 | 60.2 | 9.7278 | 42.2861 | 60.4 | 9.3659 | 49.6291 | 60 | 9.6704 | 46.2065 | 60.2 | 9.0907 | 42.2234 | 60.4 | 9.4728 | 48.5732 | 60 | 9.381 | 45.2284 | 60.2 | 9.8014 | 41.3313 | 60.4 | 9.5272 | 37.4485 | 60 | 9.3438 | 40.9217 | 59.8 | 9.3004 | 44.7915 | 59.6 | 9.8417 | 37.5466 | 60 | 9.8901 | 40.8701 | 59.8 | 9.6825 | 44.7965 | 59.6 | 9.5141 | 38.5196 | 60 | 9.7944 | 41.7986 | 59.8 | 9.5776 | 46.2034 | 60 | 9.0887 | 38.0381 | 60 | 9.0857 | 41.3485 | 60
|  |  |  | 10.2349 | 49.615 | 60 | 10.0514 | 46.1134 | 60.2 | 10.7278 | 42.2861 | 60.4 | 10.3659 | 49.6301 | 60 | 10.6704 | 46.1893 | 60.2 | 10.0907 | 42.2143 | 60.4 | 10.4728 | 48.5671 | 60 | 10.381 | 45.2152 | 60.2 | 10.8014 | 41.305 | 60.4 | 10.5272 | 37.4707 | 60 | 10.3438 | 40.9136 | 59.8 | 10.3004 | 44.7935 | 59.6 | 10.8417 | 37.5769 | 60 | 10.8901 | 40.8752 | 59.8 | 10.6825 | 44.8015 | 59.6 | 10.5141 | 38.4771 | 60 | 10.7944 | 41.8694 | 59.8 | 10.5776 | 46.1488 | 60 | 10.0887 | 38.023 | 60 | 10.0857 | 41.3496 | 60
|  |  |  | 11.2349 | 49.6018 | 60 | 11.0514 | 46.1053 | 60.2 | 11.7278 | 42.2861 | 60.4 | 11.3659 | 49.6291 | 60 | 11.6704 | 46.2226 | 60.2 | 11.0907 | 42.2416 | 60.4 | 11.4728 | 48.5965 | 60 | 11.381 | 45.199 | 60.2 | 11.8014 | 41.2555 | 60.4 | 11.5272 | 37.4616 | 60 | 11.3438 | 40.9248 | 59.8 | 11.3004 | 44.7571 | 59.6 | 11.8417 | 37.5769 | 60 | 11.8901 | 40.8752 | 59.8 | 11.6825 | 44.7894 | 59.6 | 11.5141 | 38.4225 | 60 | 11.7944 | 41.8654 | 59.8 | 11.5776 | 46.1488 | 60 | 11.0887 | 37.9683 | 60 | 11.0857 | 41.4032 | 60
|  |  |  | 12.2349 | 49.621 | 60 | 12.0514 | 46.081 | 60.2 | 12.7278 | 42.2699 | 60.4 | 12.3659 | 49.622 | 60 | 12.6704 | 46.2398 | 60.2 | 12.0907 | 42.2426 | 60.4 | 12.4728 | 48.6147 | 60 | 12.381 | 45.198 | 60.2 | 12.8014 | 41.2565 | 60.4 | 12.5272 | 37.4353 | 60 | 12.3438 | 40.8995 | 59.8 | 12.3004 | 44.7631 | 59.6 | 12.8417 | 37.5627 | 60 | 12.8901 | 40.9055 | 59.8 | 12.6825 | 44.7763 | 59.6 | 12.5141 | 38.4073 | 60 | 12.7944 | 41.8411 | 59.8 | 12.5776 | 46.1356 | 60 | 12.0887 | 37.9532 | 60 | 12.0857 | 41.4305 | 60
|  |  |  | 13.2349 | 49.5614 | 60 | 13.0514 | 46.077 | 60.2 | 13.7278 | 42.2659 | 60.4 | 13.3659 | 49.623 | 60 | 13.6704 | 46.258 | 60.2 | 13.0907 | 42.2497 | 60.4 | 13.4728 | 48.6207 | 60 | 13.381 | 45.197 | 60.2 | 13.8014 | 41.2363 | 60.4 | 13.5272 | 37.4444 | 60 | 13.3438 | 40.8914 | 59.8 | 13.3004 | 44.7571 | 59.6 | 13.8417 | 37.5698 | 60 | 13.8901 | 40.8934 | 59.8 | 13.6825 | 44.7823 | 59.6 | 13.5141 | 38.3557 | 60 | 13.7944 | 41.8614 | 59.8 | 13.5776 | 46.1083 | 60 | 13.0887 | 37.9451 | 60 | 13.0857 | 41.4507 | 60
|  |  |  | 14.2349 | 49.534 | 60 | 14.0514 | 46.0901 | 60.2 | 14.7278 | 42.2426 | 60.4 | 14.3659 | 49.5897 | 60 | 14.6704 | 46.252 | 60.2 | 14.0907 | 42.2659 | 60.4 | 14.4728 | 48.5722 | 60 | 14.381 | 45.191 | 60.2 | 14.8014 | 41.2211 | 60.4 | 14.5272 | 37.4171 | 60 | 14.3438 | 40.8843 | 59.8 | 14.3004 | 44.7834 | 59.6 | 14.8417 | 37.5354 | 60 | 14.8901 | 40.8742 | 59.8 | 14.6825 | 44.7692 | 59.6 | 14.5141 | 38.3608 | 60 | 14.7944 | 41.8341 | 59.8 | 14.5776 | 46.0982 | 60 | 14.0887 | 37.937 | 60 | 14.0857 | 41.4173 | 60
|  |  |  | 15.2349 | 49.5017 | 60 | 15.0514 | 46.1033 | 60.2 | 15.7278 | 42.2699 | 60.4 | 15.3659 | 49.5694 | 60 | 15.6704 | 46.2762 | 60.2 | 15.0907 | 42.2841 | 60.4 | 15.4728 | 48.5894 | 60 | 15.381 | 45.2051 | 60.2 | 15.8014 | 41.2636 | 60.4 | 15.5272 | 37.3888 | 60 | 15.3438 | 40.858 | 59.8 | 15.3004 | 44.7834 | 59.6 | 15.8417 | 37.5081 | 60 | 15.8901 | 40.8337 | 59.8 | 15.6825 | 44.8006 | 59.6 | 15.5141 | 38.3972 | 60 | 15.7944 | 41.8078 | 59.8 | 15.5776 | 46.1427 | 60 | 15.0887 | 37.9522 | 60 | 15.0857 | 41.4264 | 60
|  |  |  | 16.2349 | 49.5098 | 60 | 16.0514 | 46.1083 | 60.2 | 16.7278 | 42.2973 | 60.4 | 16.3659 | 49.5148 | 60 | 16.6704 | 46.256 | 60.2 | 16.0907 | 42.275 | 60.4 | 16.4728 | 48.5631 | 60 | 16.381 | 45.1869 | 60.2 | 16.8014 | 41.2838 | 60.4 | 16.5272 | 37.3757 | 60 | 16.3438 | 40.8024 | 59.8 | 16.3004 | 44.7844 | 59.6 | 16.8417 | 37.4727 | 60 | 16.8901 | 40.8357 | 59.8 | 16.6825 | 44.7864 | 59.6 | 16.5141 | 38.4103 | 60 | 16.7944 | 41.8249 | 59.8 | 16.5776 | 46.1346 | 60 | 16.0887 | 37.9977 | 60 | 16.0857 | 41.391 | 60
|  |  |  | 17.2349 | 49.4865 | 60 | 17.0514 | 46.1397 | 60.2 | 17.7278 | 42.3306 | 60.4 | 17.3659 | 49.4997 | 60 | 17.6704 | 46.2621 | 60.2 | 17.0907 | 42.2781 | 60.4 | 17.4728 | 48.5388 | 60 | 17.381 | 45.1899 | 60.2 | 17.8014 | 41.2687 | 60.4 | 17.5272 | 37.41 | 60 | 17.3438 | 40.771 | 59.8 | 17.3004 | 44.7591 | 59.6 | 17.8417 | 37.4333 | 60 | 17.8901 | 40.8155 | 59.8 | 17.6825 | 44.7783 | 59.6 | 17.5141 | 38.4073 | 60 | 17.7944 | 41.8411 | 59.8 | 17.5776 | 46.0689 | 60 | 17.0887 | 38.0139 | 60 | 17.0857 | 41.4062 | 60
|  |  |  | 18.2349 | 49.4845 | 60 | 18.0514 | 46.17 | 60.2 | 18.7278 | 42.3509 | 60.4 | 18.3659 | 49.4633 | 60 | 18.6704 | 46.2489 | 60.2 | 18.0907 | 42.269 | 60.4 | 18.4728 | 48.5034 | 60 | 18.381 | 45.1808 | 60.2 | 18.8014 | 41.2919 | 60.4 | 18.5272 | 37.4121 | 60 | 18.3438 | 40.7599 | 59.8 | 18.3004 | 44.7368 | 59.6 | 18.8417 | 37.408 | 60 | 18.8901 | 40.8064 | 59.8 | 18.6825 | 44.7712 | 59.6 | 18.5141 | 38.4012 | 60 | 18.7944 | 41.8674 | 59.8 | 18.5776 | 46.0598 | 60 | 18.0887 | 38.0129 | 60 | 18.0857 | 41.3587 | 60
|  |  |  | 19.2349 | 49.4946 | 60 | 19.0514 | 46.1751 | 60.2 | 19.7278 | 42.3762 | 60.4 | 19.3659 | 49.4916 | 60 | 19.6704 | 46.2681 | 60.2 | 19.0907 | 42.2659 | 60.4 | 19.4728 | 48.5489 | 60 | 19.381 | 45.1859 | 60.2 | 19.8014 | 41.2717 | 60.4 | 19.5272 | 37.4444 | 60 | 19.3438 | 40.7589 | 59.8 | 19.3004 | 44.7065 | 59.6 | 19.8417 | 37.3767 | 60 | 19.8901 | 40.8216 | 59.8 | 19.6825 | 44.7955 | 59.6 | 19.5141 | 38.4053 | 60 | 19.7944 | 41.9261 | 59.8 | 19.5776 | 46.0618 | 60 | 19.0887 | 38.0402 | 60 | 19.0857 | 41.3587 | 60
|  |  |  | 20.2349 | 49.5229 | 60 | 20.0514 | 46.1751 | 60.2 | 20.7278 | 42.364 | 60.4 | 20.3659 | 49.4885 | 60 | 20.6704 | 46.2641 | 60.2 | 20.0907 | 42.2578 | 60.4 | 20.4728 | 48.5064 | 60 | 20.381 | 45.1849 | 60.2 | 20.8014 | 41.216 | 60.4 | 20.5272 | 37.4646 | 60 | 20.3438 | 40.7579 | 59.8 | 20.3004 | 44.663 | 59.6 | 20.8417 | 37.3868 | 60 | 20.8901 | 40.8519 | 59.8 | 20.6825 | 44.7793 | 59.6 | 20.5141 | 38.382 | 60 | 20.7944 | 41.9362 | 59.8 | 20.5776 | 46.0082 | 60 | 20.0887 | 38.031 | 60 | 20.0857 | 41.3455 | 60
|  |  |  | 21.2349 | 49.4956 | 60 | 21.0514 | 46.1751 | 60.2 | 21.7278 | 42.3408 | 60.4 | 21.3659 | 49.5249 | 60 | 21.6704 | 46.2752 | 60.2 | 21.0907 | 42.275 | 60.4 | 21.4728 | 48.5266 | 60 | 21.381 | 45.1819 | 60.2 | 21.8014 | 41.212 | 60.4 | 21.5272 | 37.5041 | 60 | 21.3438 | 40.7902 | 59.8 | 21.3004 | 44.6367 | 59.6 | 21.8417 | 37.4232 | 60 | 21.8901 | 40.8408 | 59.8 | 21.6825 | 44.7975 | 59.6 | 21.5141 | 38.3648 | 60 | 21.7944 | 41.9888 | 59.8 | 21.5776 | 45.9991 | 60 | 21.0887 | 38.031 | 60 | 21.0857 | 41.3445 | 60
|  |  |  | 22.2349 | 49.534 | 60 | 22.0514 | 46.1791 | 60.2 | 22.7278 | 42.3276 | 60.4 | 22.3659 | 49.5199 | 60 | 22.6704 | 46.2783 | 60.2 | 22.0907 | 42.2821 | 60.4 | 22.4728 | 48.561 | 60 | 22.381 | 45.1889 | 60.2 | 22.8014 | 41.212 | 60.4 | 22.5272 | 37.495 | 60 | 22.3438 | 40.8145 | 59.8 | 22.3004 | 44.6326 | 59.6 | 22.8417 | 37.4869 | 60 | 22.8901 | 40.8337 | 59.8 | 22.6825 | 44.8107 | 59.6 | 22.5141 | 38.3517 | 60 | 22.7944 | 42.0232 | 59.8 | 22.5776 | 46.0274 | 60 | 22.0887 | 38.0058 | 60 | 22.0857 | 41.3627 | 60
|  |  |  | 23.2349 | 49.5533 | 60 | 23.0514 | 46.1407 | 60.2 | 23.7278 | 42.3246 | 60.4 | 23.3659 | 49.5684 | 60 | 23.6704 | 46.2833 | 60.2 | 23.0907 | 42.2821 | 60.4 | 23.4728 | 48.5944 | 60 | 23.381 | 45.1889 | 60.2 | 23.8014 | 41.1816 | 60.4 | 23.5272 | 37.496 | 60 | 23.3438 | 40.8398 | 59.8 | 23.3004 | 44.6529 | 59.6 | 23.8417 | 37.5405 | 60 | 23.8901 | 40.8388 | 59.8 | 23.6825 | 44.8218 | 59.6 | 23.5141 | 38.4033 | 60 | 23.7944 | 42.0404 | 59.8 | 23.5776 | 46.0456 | 60 | 23.0887 | 38.0321 | 60 | 23.0857 | 41.4082 | 60
|  |  |  | 24.2349 | 49.5644 | 60 | 24.0514 | 46.1407 | 60.2 | 24.7278 | 42.3246 | 60.4 | 24.3659 | 49.5482 | 60 | 24.6704 | 46.2914 | 60.2 | 24.0907 | 42.2841 | 60.4 | 24.4728 | 48.5894 | 60 | 24.381 | 45.195 | 60.2 | 24.8014 | 41.1574 | 60.4 | 24.5272 | 37.4899 | 60 | 24.3438 | 40.857 | 59.8 | 24.3004 | 44.6802 | 59.6 | 24.8417 | 37.6012 | 60 | 24.8901 | 40.8327 | 59.8 | 24.6825 | 44.8562 | 59.6 | 24.5141 | 38.3922 | 60 | 24.7944 | 42.0242 | 59.8 | 24.5776 | 46.0527 | 60 | 24.0887 | 38.0321 | 60 | 24.0857 | 41.4345 | 60
|  |  |  | 25.2349 | 49.5684 | 60 | 25.0514 | 46.1781 | 60.2 | 25.7278 | 42.3286 | 60.4 | 25.3659 | 49.6119 | 60 | 25.6704 | 46.3025 | 60.2 | 25.0907 | 42.3064 | 60.4 | 25.4728 | 48.6561 | 60 | 25.381 | 45.2132 | 60.2 | 25.8014 | 41.1634 | 60.4 | 25.5272 | 37.496 | 60 | 25.3438 | 40.8924 | 59.8 | 25.3004 | 44.7409 | 59.6 | 25.8417 | 37.6447 | 60 | 25.8901 | 40.8186 | 59.8 | 25.6825 | 44.8471 | 59.6 | 25.5141 | 38.4296 | 60 | 25.7944 | 42.0151 | 59.8 | 25.5776 | 46.078 | 60 | 25.0887 | 38.0149 | 60 | 25.0857 | 41.4992 | 60
|  |  |  | 26.2349 | 49.5978 | 60 | 26.0514 | 46.168 | 60.2 | 26.7278 | 42.3286 | 60.4 | 26.3659 | 49.615 | 60 | 26.6704 | 46.3035 | 60.2 | 26.0907 | 42.2892 | 60.4 | 26.4728 | 48.649 | 60 | 26.381 | 45.2253 | 60.2 | 26.8014 | 41.1412 | 60.4 | 26.5272 | 37.5223 | 60 | 26.3438 | 40.9116 | 59.8 | 26.3004 | 44.7763 | 59.6 | 26.8417 | 37.675 | 60 | 26.8901 | 40.8256 | 59.8 | 26.6825 | 44.8622 | 59.6 | 26.5141 | 38.4569 | 60 | 26.7944 | 41.9625 | 59.8 | 26.5776 | 46.0871 | 60 | 26.0887 | 37.9967 | 60 | 26.0857 | 41.5296 | 60
|  |  |  | 27.2349 | 49.5806 | 60 | 27.0514 | 46.1872 | 60.2 | 27.7278 | 42.3337 | 60.4 | 27.3659 | 49.6453 | 60 | 27.6704 | 46.2742 | 60.2 | 27.0907 | 42.2882 | 60.4 | 27.4728 | 48.6318 | 60 | 27.381 | 45.2274 | 60.2 | 27.8014 | 41.1412 | 60.4 | 27.5272 | 37.5476 | 60 | 27.3438 | 40.9329 | 59.8 | 27.3004 | 44.8087 | 59.6 | 27.8417 | 37.6619 | 60 | 27.8901 | 40.8519 | 59.8 | 27.6825 | 44.8349 | 59.6 | 27.5141 | 38.5034 | 60 | 27.7944 | 41.9048 | 59.8 | 27.5776 | 46.0942 | 60 | 27.0887 | 38.0139 | 60 | 27.0857 | 41.5104 | 60
|  |  |  | 28.2349 | 49.5806 | 60 | 28.0514 | 46.2024 | 60.2 | 28.7278 | 42.3236 | 60.4 | 28.3659 | 49.6129 | 60 | 28.6704 | 46.2469 | 60.2 | 28.0907 | 42.2932 | 60.4 | 28.4728 | 48.6278 | 60 | 28.381 | 45.2395 | 60.2 | 28.8014 | 41.1331 | 60.4 | 28.5272 | 37.5456 | 60 | 28.3438 | 40.8934 | 59.8 | 28.3004 | 44.835 | 59.6 | 28.8417 | 37.6427 | 60 | 28.8901 | 40.859 | 59.8 | 28.6825 | 44.8218 | 59.6 | 28.5141 | 38.4963 | 60 | 28.7944 | 41.8846 | 59.8 | 28.5776 | 46.0962 | 60 | 28.0887 | 37.9967 | 60 | 28.0857 | 41.5549 | 60
|  |  |  | 29.2349 | 49.5755 | 60 | 29.0514 | 46.1791 | 60.2 | 29.7278 | 42.3145 | 60.4 | 29.3659 | 49.6332 | 60 | 29.6704 | 46.2469 | 60.2 | 29.0907 | 42.3003 | 60.4 | 29.4728 | 48.6187 | 60 | 29.381 | 45.2163 | 60.2 | 29.8014 | 41.1685 | 60.4 | 29.5272 | 37.5506 | 60 | 29.3438 | 40.858 | 59.8 | 29.3004 | 44.8259 | 59.6 | 29.8417 | 37.6123 | 60 | 29.8901 | 40.8499 | 59.8 | 29.6825 | 44.7682 | 59.6 | 29.5141 | 38.5246 | 60 | 29.7944 | 41.8623 | 59.8 | 29.5776 | 46.082 | 60 | 29.0887 | 37.9774 | 60 | 29.0857 | 41.5195 | 60
|  |  |  | 30.2349 | 49.5654 | 60 | 30.0514 | 46.1771 | 60.2 | 30.7278 | 42.3135 | 60.4 | 30.3659 | 49.6069 | 60 | 30.6704 | 46.2176 | 60.2 | 30.0907 | 42.2781 | 60.4 | 30.4728 | 48.5964 | 60 | 30.381 | 45.2092 | 60.2 | 30.8014 | 41.1756 | 60.4 | 30.5272 | 37.5365 | 60 | 30.3438 | 40.8246 | 59.8 | 30.3004 | 44.836 | 59.6 | 30.8417 | 37.6052 | 60 | 30.8901 | 40.8621 | 59.8 | 30.6825 | 44.7682 | 59.6 | 30.5141 | 38.5176 | 60 | 30.7944 | 41.8532 | 59.8 | 30.5776 | 46.0658 | 60 | 30.0887 | 38.0037 | 60 | 30.0857 | 41.4891 | 60
|  |  |  | 31.2349 | 49.533 | 60 | 31.0514 | 46.2226 | 60.2 | 31.7278 | 42.2943 | 60.4 | 31.3659 | 49.5998 | 60 | 31.6704 | 46.2307 | 60.2 | 31.0907 | 42.2669 | 60.4 | 31.4728 | 48.5499 | 60 | 31.381 | 45.195 | 60.2 | 31.8014 | 41.2241 | 60.4 | 31.5272 | 37.5061 | 60 | 31.3438 | 40.77 | 59.8 | 31.3004 | 44.8441 | 59.6 | 31.8417 | 37.5739 | 60 | 31.8901 | 40.855 | 59.8 | 31.6825 | 44.7662 | 59.6 | 31.5141 | 38.4943 | 60 | 31.7944 | 41.8522 | 59.8 | 31.5776 | 46.0658 | 60 | 31.0887 | 38.0422 | 60 | 31.0857 | 41.4952 | 60
|  |  |  | 32.2349 | 49.5249 | 60 | 32.0514 | 46.2348 | 60.2 | 32.7278 | 42.3226 | 60.4 | 32.3659 | 49.5603 | 60 | 32.6704 | 46.251 | 60.2 | 32.0907 | 42.2386 | 60.4 | 32.4728 | 48.5671 | 60 | 32.381 | 45.1758 | 60.2 | 32.8014 | 41.2302 | 60.4 | 32.5272 | 37.4636 | 60 | 32.3438 | 40.7447 | 59.8 | 32.3004 | 44.7915 | 59.6 | 32.8417 | 37.5496 | 60 | 32.8901 | 40.8388 | 59.8 | 32.6825 | 44.7621 | 59.6 | 32.5141 | 38.4822 | 60 | 32.7944 | 41.8745 | 59.8 | 32.5776 | 46.0851 | 60 | 32.0887 | 38.0088 | 60 | 32.0857 | 41.4507 | 60
|  |  |  | 33.2349 | 49.4996 | 60 | 33.0514 | 46.259 | 60.2 | 33.7278 | 42.3428 | 60.4 | 33.3659 | 49.5654 | 60 | 33.6704 | 46.2752 | 60.2 | 33.0907 | 42.2234 | 60.4 | 33.4728 | 48.555 | 60 | 33.381 | 45.1586 | 60.2 | 33.8014 | 41.2545 | 60.4 | 33.5272 | 37.4596 | 60 | 33.3438 | 40.7437 | 59.8 | 33.3004 | 44.7378 | 59.6 | 33.8417 | 37.5395 | 60 | 33.8901 | 40.8408 | 59.8 | 33.6825 | 44.7389 | 59.6 | 33.5141 | 38.4822 | 60 | 33.7944 | 41.8421 | 59.8 | 33.5776 | 46.081 | 60 | 33.0887 | 38.0139 | 60 | 33.0857 | 41.4092 | 60
|  |  |  | 34.2349 | 49.4703 | 60 | 34.0514 | 46.2823 | 60.2 | 34.7278 | 42.3893 | 60.4 | 34.3659 | 49.5654 | 60 | 34.6704 | 46.2752 | 60.2 | 34.0907 | 42.2083 | 60.4 | 34.4728 | 48.5054 | 60 | 34.381 | 45.1536 | 60.2 | 34.8014 | 41.2545 | 60.4 | 34.5272 | 37.4657 | 60 | 34.3438 | 40.7417 | 59.8 | 34.3004 | 44.7146 | 59.6 | 34.8417 | 37.5486 | 60 | 34.8901 | 40.8226 | 59.8 | 34.6825 | 44.7126 | 59.6 | 34.5141 | 38.4619 | 60 | 34.7944 | 41.8704 | 59.8 | 34.5776 | 46.1134 | 60 | 34.0887 | 37.9866 | 60 | 34.0857 | 41.4295 | 60
|  |  |  | 35.2349 | 49.4592 | 60 | 35.0514 | 46.2692 | 60.2 | 35.7278 | 42.4085 | 60.4 | 35.3659 | 49.5411 | 60 | 35.6704 | 46.341 | 60.2 | 35.0907 | 42.1981 | 60.4 | 35.4728 | 48.5024 | 60 | 35.381 | 45.1455 | 60.2 | 35.8014 | 41.2626 | 60.4 | 35.5272 | 37.5001 | 60 | 35.3438 | 40.7245 | 59.8 | 35.3004 | 44.6539 | 59.6 | 35.8417 | 37.5253 | 60 | 35.8901 | 40.8297 | 59.8 | 35.6825 | 44.6772 | 59.6 | 35.5141 | 38.471 | 60 | 35.7944 | 41.8603 | 59.8 | 35.5776 | 46.1215 | 60 | 35.0887 | 37.9603 | 60 | 35.0857 | 41.3941 | 60
|  |  |  | 36.2349 | 49.4875 | 60 | 36.0514 | 46.2469 | 60.2 | 36.7278 | 42.4186 | 60.4 | 36.3659 | 49.5553 | 60 | 36.6704 | 46.3531 | 60.2 | 36.0907 | 42.2184 | 60.4 | 36.4728 | 48.5034 | 60 | 36.381 | 45.1505 | 60.2 | 36.8014 | 41.2676 | 60.4 | 36.5272 | 37.5223 | 60 | 36.3438 | 40.7548 | 59.8 | 36.3004 | 44.6235 | 59.6 | 36.8417 | 37.5173 | 60 | 36.8901 | 40.8034 | 59.8 | 36.6825 | 44.6549 | 59.6 | 36.5141 | 38.4791 | 60 | 36.7944 | 41.834 | 59.8 | 36.5776 | 46.1215 | 60 | 36.0887 | 37.9269 | 60 | 36.0857 | 41.3779 | 60
|  |  |  | 37.2349 | 49.4683 | 60 | 37.0514 | 46.1994 | 60.2 | 37.7278 | 42.4085 | 60.4 | 37.3659 | 49.5836 | 60 | 37.6704 | 46.3713 | 60.2 | 37.0907 | 42.2608 | 60.4 | 37.4728 | 48.4852 | 60 | 37.381 | 45.1707 | 60.2 | 37.8014 | 41.2555 | 60.4 | 37.5272 | 37.6032 | 60 | 37.3438 | 40.766 | 59.8 | 37.3004 | 44.6407 | 59.6 | 37.8417 | 37.5405 | 60 | 37.8901 | 40.768 | 59.8 | 37.6825 | 44.664 | 59.6 | 37.5141 | 38.468 | 60 | 37.7944 | 41.8421 | 59.8 | 37.5776 | 46.1306 | 60 | 37.0887 | 37.9279 | 60 | 37.0857 | 41.4305 | 60
|  |  |  | 38.2349 | 49.4936 | 60 | 38.0514 | 46.1448 | 60.2 | 38.7278 | 42.4065 | 60.4 | 38.3659 | 49.5978 | 60 | 38.6704 | 46.3814 | 60.2 | 38.0907 | 42.3084 | 60.4 | 38.4728 | 48.5034 | 60 | 38.381 | 45.1748 | 60.2 | 38.8014 | 41.2585 | 60.4 | 38.5272 | 37.6083 | 60 | 38.3438 | 40.8024 | 59.8 | 38.3004 | 44.6549 | 59.6 | 38.8417 | 37.5557 | 60 | 38.8901 | 40.7144 | 59.8 | 38.6825 | 44.6974 | 59.6 | 38.5141 | 38.4488 | 60 | 38.7944 | 41.8745 | 59.8 | 38.5776 | 46.1053 | 60 | 38.0887 | 37.8996 | 60 | 38.0857 | 41.4295 | 60
|  |  |  | 39.2349 | 49.5158 | 60 | 39.0514 | 46.1225 | 60.2 | 39.7278 | 42.3903 | 60.4 | 39.3659 | 49.5978 | 60 | 39.6704 | 46.3551 | 60.2 | 39.0907 | 42.3347 | 60.4 | 39.4728 | 48.5267 | 60 | 39.381 | 45.1646 | 60.2 | 39.8014 | 41.2626 | 60.4 | 39.5272 | 37.5971 | 60 | 39.3438 | 40.8358 | 59.8 | 39.3004 | 44.6539 | 59.6 | 39.8417 | 37.5567 | 60 | 39.8901 | 40.682 | 59.8 | 39.6825 | 44.75 | 59.6 | 39.5141 | 38.466 | 60 | 39.7944 | 41.8462 | 59.8 | 39.5776 | 46.0972 | 60 | 39.0887 | 37.9269 | 60 | 39.0857 | 41.4335 | 60
|  |  |  | 40.2349 | 49.5502 | 60 | 40.0514 | 46.1104 | 60.2 | 40.7278 | 42.4065 | 60.4 | 40.3659 | 49.6332 | 60 | 40.6704 | 46.3329 | 60.2 | 40.0907 | 42.3448 | 60.4 | 40.4728 | 48.5267 | 60 | 40.381 | 45.1475 | 60.2 | 40.8014 | 41.2343 | 60.4 | 40.5272 | 37.5678 | 60 | 40.3438 | 40.8772 | 59.8 | 40.3004 | 44.6579 | 59.6 | 40.8417 | 37.5547 | 60 | 40.8901 | 40.6223 | 59.8 | 40.6825 | 44.7945 | 59.6 | 40.5141 | 38.4508 | 60 | 40.7944 | 41.8482 | 59.8 | 40.5776 | 46.079 | 60 | 40.0887 | 37.9006 | 60 | 40.0857 | 41.4649 | 60
|  |  |  | 41.2349 | 49.5371 | 60 | 41.0514 | 46.079 | 60.2 | 41.7278 | 42.4186 | 60.4 | 41.3659 | 49.6321 | 60 | 41.6704 | 46.3066 | 60.2 | 41.0907 | 42.3731 | 60.4 | 41.4728 | 48.554 | 60 | 41.381 | 45.1121 | 60.2 | 41.8014 | 41.212 | 60.4 | 41.5272 | 37.5324 | 60 | 41.3438 | 40.8701 | 59.8 | 41.3004 | 44.6761 | 59.6 | 41.8417 | 37.5688 | 60 | 41.8901 | 40.594 | 59.8 | 41.6825 | 44.8208 | 59.6 | 41.5141 | 38.4316 | 60 | 41.7944 | 41.8978 | 59.8 | 41.5776 | 46.0699 | 60 | 41.0887 | 37.9137 | 60 | 41.0857 | 41.4811 | 60
|  |  |  | 42.2349 | 49.5543 | 60 | 42.0514 | 46.0911 | 60.2 | 42.7278 | 42.4419 | 60.4 | 42.3659 | 49.6422 | 60 | 42.6704 | 46.3096 | 60.2 | 42.0907 | 42.3529 | 60.4 | 42.4728 | 48.5348 | 60 | 42.381 | 45.0797 | 60.2 | 42.8014 | 41.2717 | 60.4 | 42.5272 | 37.4515 | 60 | 42.3438 | 40.862 | 59.8 | 42.3004 | 44.6832 | 59.6 | 42.8417 | 37.584 | 60 | 42.8901 | 40.5596 | 59.8 | 42.6825 | 44.84 | 59.6 | 42.5141 | 38.4316 | 60 | 42.7944 | 41.8593 | 59.8 | 42.5776 | 46.0577 | 60 | 42.0887 | 37.9309 | 60 | 42.0857 | 41.4659 | 60
|  |  |  | 43.2349 | 49.527 | 60 | 43.0514 | 46.1053 | 60.2 | 43.7278 | 42.447 | 60.4 | 43.3659 | 49.624 | 60 | 43.6704 | 46.2924 | 60.2 | 43.0907 | 42.3155 | 60.4 | 43.4728 | 48.5469 | 60 | 43.381 | 45.0645 | 60.2 | 43.8014 | 41.2929 | 60.4 | 43.5272 | 37.4606 | 60 | 43.3438 | 40.8408 | 59.8 | 43.3004 | 44.6691 | 59.6 | 43.8417 | 37.5881 | 60 | 43.8901 | 40.5495 | 59.8 | 43.6825 | 44.838 | 59.6 | 43.5141 | 38.4417 | 60 | 43.7944 | 41.8492 | 59.8 | 43.5776 | 46.0608 | 60 | 43.0887 | 37.9269 | 60 | 43.0857 | 41.4659 | 60
|  |  |  | 44.2349 | 49.5775 | 60 | 44.0514 | 46.1255 | 60.2 | 44.7278 | 42.4389 | 60.4 | 44.3659 | 49.619 | 60 | 44.6704 | 46.2732 | 60.2 | 44.0907 | 42.3033 | 60.4 | 44.4728 | 48.5338 | 60 | 44.381 | 45.0605 | 60.2 | 44.8014 | 41.3233 | 60.4 | 44.5272 | 37.4515 | 60 | 44.3438 | 40.8276 | 59.8 | 44.3004 | 44.6691 | 59.6 | 44.8417 | 37.6073 | 60 | 44.8901 | 40.5819 | 59.8 | 44.6825 | 44.842 | 59.6 | 44.5141 | 38.4093 | 60 | 44.7944 | 41.8583 | 59.8 | 44.5776 | 46.0335 | 60 | 44.0887 | 37.9097 | 60 | 44.0857 | 41.4568 | 60
|  |  |  | 45.2349 | 49.5401 | 60 | 45.0514 | 46.1437 | 60.2 | 45.7278 | 42.4389 | 60.4 | 45.3659 | 49.5836 | 60 | 45.6704 | 46.2641 | 60.2 | 45.0907 | 42.3215 | 60.4 | 45.4728 | 48.5783 | 60 | 45.381 | 45.0402 | 60.2 | 45.8014 | 41.3637 | 60.4 | 45.5272 | 37.4647 | 60 | 45.3438 | 40.8024 | 59.8 | 45.3004 | 44.6984 | 59.6 | 45.8417 | 37.6578 | 60 | 45.8901 | 40.6325 | 59.8 | 45.6825 | 44.8208 | 59.6 | 45.5141 | 38.4073 | 60 | 45.7944 | 41.8664 | 59.8 | 45.5776 | 46.0325 | 60 | 45.0887 | 37.937 | 60 | 45.0857 | 41.475 | 60
|  |  |  | 46.2349 | 49.5674 | 60 | 46.0514 | 46.1751 | 60.2 | 46.7278 | 42.449 | 60.4 | 46.3659 | 49.5654 | 60 | 46.6704 | 46.2449 | 60.2 | 46.0907 | 42.2932 | 60.4 | 46.4728 | 48.6046 | 60 | 46.381 | 45.0574 | 60.2 | 46.8014 | 41.3809 | 60.4 | 46.5272 | 37.4818 | 60 | 46.3438 | 40.7882 | 59.8 | 46.3004 | 44.6549 | 59.6 | 46.8417 | 37.669 | 60 | 46.8901 | 40.677 | 59.8 | 46.6825 | 44.7813 | 59.6 | 46.5141 | 38.4164 | 60 | 46.7944 | 41.8694 | 59.8 | 46.5776 | 45.9961 | 60 | 46.0887 | 37.9319 | 60 | 46.0857 | 41.4719 | 60
|  |  |  | 47.2349 | 49.5512 | 60 | 47.0514 | 46.1893 | 60.2 | 47.7278 | 42.4105 | 60.4 | 47.3659 | 49.5462 | 60 | 47.6704 | 46.2115 | 60.2 | 47.0907 | 42.3094 | 60.4 | 47.4728 | 48.6147 | 60 | 47.381 | 45.0473 | 60.2 | 47.8014 | 41.3627 | 60.4 | 47.5272 | 37.5051 | 60 | 47.3438 | 40.7791 | 59.8 | 47.3004 | 44.6407 | 59.6 | 47.8417 | 37.6548 | 60 | 47.8901 | 40.7366 | 59.8 | 47.6825 | 44.7641 | 59.6 | 47.5141 | 38.4144 | 60 | 47.7944 | 41.8997 | 59.8 | 47.5776 | 45.9485 | 60 | 47.0887 | 37.9309 | 60 | 47.0857 | 41.4396 | 60
|  |  |  | 48.2349 | 49.5664 | 60 | 48.0514 | 46.2479 | 60.2 | 48.7278 | 42.4055 | 60.4 | 48.3659 | 49.5553 | 60 | 48.6704 | 46.2105 | 60.2 | 48.0907 | 42.3266 | 60.4 | 48.4728 | 48.6056 | 60 | 48.381 | 45.0413 | 60.2 | 48.8014 | 41.3445 | 60.4 | 48.5272 | 37.5243 | 60 | 48.3438 | 40.7609 | 59.8 | 48.3004 | 44.5952 | 59.6 | 48.8417 | 37.6528 | 60 | 48.8901 | 40.7822 | 59.8 | 48.6825 | 44.7207 | 59.6 | 48.5141 | 38.4336 | 60 | 48.7944 | 41.9179 | 59.8 | 48.5776 | 45.9354 | 60 | 48.0887 | 37.9754 | 60 | 48.0857 | 41.4649 | 60
|  |  |  | 49.2349 | 49.5158 | 60 | 49.0514 | 46.2631 | 60.2 | 49.7278 | 42.4095 | 60.4 | 49.3659 | 49.5542 | 60 | 49.6704 | 46.2307 | 60.2 | 49.0907 | 42.3276 | 60.4 | 49.4728 | 48.6197 | 60 | 49.381 | 45.0483 | 60.2 | 49.8014 | 41.3253 | 60.4 | 49.5272 | 37.5203 | 60 | 49.3438 | 40.7427 | 59.8 | 49.3004 | 44.5882 | 59.6 | 49.8417 | 37.6336 | 60 | 49.8901 | 40.7771 | 59.8 | 49.6825 | 44.664 | 59.6 | 49.5141 | 38.466 | 60 | 49.7944 | 41.923 | 59.8 | 49.5776 | 45.9071 | 60 | 49.0887 | 38.026 | 60 | 49.0857 | 41.4537 | 60
|  |  |  | 50.2349 | 49.5189 | 60 | 50.0514 | 46.2631 | 60.2 | 50.7278 | 42.3832 | 60.4 | 50.3659 | 49.5259 | 60 | 50.6704 | 46.2317 | 60.2 | 50.0907 | 42.3539 | 60.4 | 50.4728 | 48.5843 | 60 | 50.381 | 45.0585 | 60.2 | 50.8014 | 41.3162 | 60.4 | 50.5272 | 37.5081 | 60 | 50.3438 | 40.7437 | 59.8 | 50.3004 | 44.5174 | 59.6 | 50.8417 | 37.58 | 60 | 50.8901 | 40.768 | 59.8 | 50.6825 | 44.6559 | 59.6 | 50.5141 | 38.4528 | 60 | 50.7944 | 41.9048 | 59.8 | 50.5776 | 45.8828 | 60 | 50.0887 | 38.0118 | 60 | 50.0857 | 41.4386 | 60
|  |  |  | 51.2349 | 49.4683 | 60 | 51.0514 | 46.258 | 60.2 | 51.7278 | 42.3782 | 60.4 | 51.3659 | 49.531 | 60 | 51.6704 | 46.2671 | 60.2 | 51.0907 | 42.363 | 60.4 | 51.4728 | 48.5742 | 60 | 51.381 | 45.102 | 60.2 | 51.8014 | 41.3081 | 60.4 | 51.5272 | 37.5223 | 60 | 51.3438 | 40.7741 | 59.8 | 51.3004 | 44.5194 | 59.6 | 51.8417 | 37.5739 | 60 | 51.8901 | 40.7538 | 59.8 | 51.6825 | 44.6296 | 59.6 | 51.5141 | 38.4882 | 60 | 51.7944 | 41.9099 | 59.8 | 51.5776 | 45.8909 | 60 | 51.0887 | 38.024 | 60 | 51.0857 | 41.4416 | 60
|  |  |  | 52.2349 | 49.4592 | 60 | 52.0514 | 46.2489 | 60.2 | 52.7278 | 42.4105 | 60.4 | 52.3659 | 49.5512 | 60 | 52.6704 | 46.3086 | 60.2 | 52.0907 | 42.3569 | 60.4 | 52.4728 | 48.5722 | 60 | 52.381 | 45.1181 | 60.2 | 52.8014 | 41.2727 | 60.4 | 52.5272 | 37.5102 | 60 | 52.3438 | 40.768 | 59.8 | 52.3004 | 44.4991 | 59.6 | 52.8417 | 37.585 | 60 | 52.8901 | 40.7397 | 59.8 | 52.6825 | 44.6043 | 59.6 | 52.5141 | 38.4983 | 60 | 52.7944 | 41.9058 | 59.8 | 52.5776 | 45.9151 | 60 | 52.0887 | 38.0594 | 60 | 52.0857 | 41.4699 | 60
|  |  |  | 53.2349 | 49.4521 | 60 | 53.0514 | 46.2287 | 60.2 | 53.7278 | 42.4186 | 60.4 | 53.3659 | 49.5411 | 60 | 53.6704 | 46.3329 | 60.2 | 53.0907 | 42.3488 | 60.4 | 53.4728 | 48.6086 | 60 | 53.381 | 45.1222 | 60.2 | 53.8014 | 41.2767 | 60.4 | 53.5272 | 37.4818 | 60 | 53.3438 | 40.7781 | 59.8 | 53.3004 | 44.5092 | 59.6 | 53.8417 | 37.5688 | 60 | 53.8901 | 40.7498 | 59.8 | 53.6825 | 44.5871 | 59.6 | 53.5141 | 38.4902 | 60 | 53.7944 | 41.8714 | 59.8 | 53.5776 | 45.9303 | 60 | 53.0887 | 38.029 | 60 | 53.0857 | 41.4608 | 60
|  |  |  | 54.2349 | 49.4804 | 60 | 54.0514 | 46.2044 | 60.2 | 54.7278 | 42.4095 | 60.4 | 54.3659 | 49.5522 | 60 | 54.6704 | 46.3733 | 60.2 | 54.0907 | 42.362 | 60.4 | 54.4728 | 48.6147 | 60 | 54.381 | 45.1495 | 60.2 | 54.8014 | 41.2727 | 60.4 | 54.5272 | 37.4859 | 60 | 54.3438 | 40.771 | 59.8 | 54.3004 | 44.4809 | 59.6 | 54.8417 | 37.5708 | 60 | 54.8901 | 40.7599 | 59.8 | 54.6825 | 44.6094 | 59.6 | 54.5141 | 38.473 | 60 | 54.7944 | 41.8755 | 59.8 | 54.5776 | 45.9617 | 60 | 54.0887 | 38.0048 | 60 | 54.0857 | 41.4922 | 60
|  |  |  | 55.2349 | 49.4895 | 60 | 55.0514 | 46.2084 | 60.2 | 55.7278 | 42.4065 | 60.4 | 55.3659 | 49.5644 | 60 | 55.6704 | 46.3723 | 60.2 | 55.0907 | 42.3266 | 60.4 | 55.4728 | 48.6298 | 60 | 55.381 | 45.1465 | 60.2 | 55.8014 | 41.2848 | 60.4 | 55.5272 | 37.4788 | 60 | 55.3438 | 40.7609 | 59.8 | 55.3004 | 44.5244 | 59.6 | 55.8417 | 37.5789 | 60 | 55.8901 | 40.7528 | 59.8 | 55.6825 | 44.6064 | 59.6 | 55.5141 | 38.4933 | 60 | 55.7944 | 41.8988 | 59.8 | 55.5776 | 46.0062 | 60 | 55.0887 | 37.9997 | 60 | 55.0857 | 41.4669 | 60
|  |  |  | 56.2349 | 49.5219 | 60 | 56.0514 | 46.2135 | 60.2 | 56.7278 | 42.3893 | 60.4 | 56.3659 | 49.5765 | 60 | 56.6704 | 46.3794 | 60.2 | 56.0907 | 42.3256 | 60.4 | 56.4728 | 48.6086 | 60 | 56.381 | 45.1212 | 60.2 | 56.8014 | 41.2474 | 60.4 | 56.5272 | 37.4839 | 60 | 56.3438 | 40.7306 | 59.8 | 56.3004 | 44.5325 | 59.6 | 56.8417 | 37.5587 | 60 | 56.8901 | 40.7508 | 59.8 | 56.6825 | 44.6003 | 59.6 | 56.5141 | 38.4609 | 60 | 56.7944 | 41.8775 | 59.8 | 56.5776 | 46.0517 | 59.8 | 56.0887 | 38.0189 | 60 | 56.0857 | 41.4214 | 60
|  |  |  | 57.2349 | 49.5765 | 60 | 57.0514 | 46.2317 | 60.2 | 57.7278 | 42.3448 | 60.4 | 57.3659 | 49.5522 | 60 | 57.6704 | 46.3652 | 60.2 | 57.0907 | 42.3225 | 60.4 | 57.4728 | 48.6106 | 60 | 57.381 | 45.1141 | 60.2 | 57.8014 | 41.296 | 60.4 | 57.5272 | 37.5263 | 60 | 57.3438 | 40.7326 | 59.8 | 57.3004 | 44.5831 | 59.6 | 57.8417 | 37.497 | 60 | 57.8901 | 40.766 | 59.8 | 57.6825 | 44.5942 | 59.6 | 57.5141 | 38.4791 | 60 | 57.7944 | 41.8775 | 59.8 | 57.5776 | 46.0517 | 59.8 | 57.0887 | 38.0088 | 60 | 57.0857 | 41.4173 | 60
|  |  |  | 58.2349 | 49.6038 | 60 | 58.0514 | 46.1973 | 60.2 | 58.7278 | 42.3387 | 60.4 | 58.3659 | 49.5361 | 60 | 58.6704 | 46.3622 | 60.2 | 58.0907 | 42.3407 | 60.4 | 58.4728 | 48.5792 | 60 | 58.381 | 45.106 | 60.2 | 58.8014 | 41.2616 | 60.4 | 58.5272 | 37.5719 | 60 | 58.3438 | 40.7407 | 59.8 | 58.3004 | 44.6377 | 59.6 | 58.8417 | 37.4525 | 60 | 58.8901 | 40.7811 | 59.8 | 58.6825 | 44.5952 | 59.6 | 58.5141 | 38.4781 | 60 | 58.7944 | 41.8957 | 59.8 | 58.5776 | 46.171 | 59.8 | 58.0887 | 38.0068 | 60 | 58.0857 | 41.3839 | 60
|  |  |  | 59.2349 | 49.5816 | 60 | 59.0514 | 46.2064 | 60.2 | 59.7278 | 42.3367 | 60.4 | 59.3659 | 49.5219 | 60 | 59.6704 | 46.3521 | 60.2 | 59.0907 | 42.3468 | 60.4 | 59.4728 | 48.6035 | 60 | 59.381 | 45.0655 | 60.2 | 59.8014 | 41.2666 | 60.4 | 59.5272 | 37.5921 | 60 | 59.3438 | 40.7336 | 59.8 | 59.3004 | 44.6539 | 59.6 | 59.8417 | 37.4191 | 60 | 59.8901 | 40.8105 | 59.8 | 59.6825 | 44.573 | 59.6 | 59.5141 | 38.4781 | 60 | 59.7944 | 41.8957 | 59.8 | 59.5776 | 46.3126 | 59.8 | 59.0887 | 38.0118 | 60 | 59.0857 | 41.3698 | 60
|  |  |  | 60.2349 | 49.6038 | 60 | 60.0514 | 46.1791 | 60.2 | 60.7278 | 42.3559 | 60.4 | 60.3659 | 49.5593 | 60 | 60.6704 | 46.3399 | 60.2 | 60.0907 | 42.3731 | 60.4 | 60.4728 | 48.5793 | 60 | 60.381 | 45.0676 | 60.2 | 60.8014 | 41.2555 | 60.4 | 60.5272 | 37.6123 | 60 | 60.3438 | 40.7417 | 59.8 | 60.3004 | 44.6205 | 59.6 | 60.8417 | 37.4111 | 60 | 60.8901 | 40.8176 | 59.8 | 60.6825 | 44.5487 | 59.6 | 60.5141 | 38.4912 | 60 | 60.7944 | 41.8897 | 59.8 | 60.5776 | 46.4735 | 59.8 | 60.0887 | 38.0493 | 60 | 60.0857 | 41.3566 | 60
|  |  |  | 61.2349 | 49.5725 | 60 | 61.0514 | 46.1731 | 60.2 | 61.7278 | 42.3711 | 60.4 | 61.3659 | 49.5512 | 60 | 61.6704 | 46.3349 | 60.2 | 61.0907 | 42.3883 | 60.4 | 61.4728 | 48.5651 | 60 | 61.381 | 45.0494 | 60.2 | 61.8014 | 41.2787 | 60.4 | 61.5272 | 37.6083 | 60 | 61.3438 | 40.7508 | 59.8 | 61.3004 | 44.6124 | 59.6 | 61.8417 | 37.4111 | 60 | 61.8901 | 40.8337 | 59.8 | 61.6825 | 44.5386 | 59.6 | 61.5141 | 38.4781 | 60 | 61.7944 | 41.8634 | 59.8 | 61.5776 | 46.6636 | 59.8 | 61.0887 | 38.0139 | 60 | 61.0857 | 41.3758 | 60
|  |  |  | 62.2349 | 49.5462 | 60 | 62.0514 | 46.1417 | 60.2 | 62.7278 | 42.3974 | 60.4 | 62.3659 | 49.5462 | 60 | 62.6704 | 46.3359 | 60.2 | 62.0907 | 42.3974 | 60.4 | 62.4728 | 48.553 | 60 | 62.381 | 45.0514 | 60.2 | 62.8014 | 41.2565 | 60.4 | 62.5272 | 37.6073 | 60 | 62.3438 | 40.7518 | 59.8 | 62.3004 | 44.5801 | 59.6 | 62.8417 | 37.4374 | 60 | 62.8901 | 40.8428 | 59.8 | 62.6825 | 44.5143 | 59.6 | 62.5141 | 38.4265 | 60 | 62.7944 | 41.8583 | 59.8 | 62.5776 | 46.9144 | 59.8 | 62.0887 | 38.0098 | 60 | 62.0857 | 41.39 | 60
|  |  |  | 63.2349 | 49.5108 | 60 | 63.0514 | 46.1589 | 60.2 | 63.7278 | 42.4035 | 60.4 | 63.3659 | 49.5623 | 60 | 63.6704 | 46.3288 | 60.2 | 63.0907 | 42.3883 | 60.4 | 63.4728 | 48.5338 | 60 | 63.381 | 45.0595 | 60.2 | 63.8014 | 41.2838 | 60.4 | 63.5272 | 37.586 | 60 | 63.3438 | 40.7427 | 59.8 | 63.3004 | 44.5689 | 59.6 | 63.8417 | 37.5082 | 60 | 63.8901 | 40.8085 | 59.8 | 63.6825 | 44.5184 | 59.6 | 63.5141 | 38.4063 | 60 | 63.7944 | 41.8482 | 59.8 | 63.5776 | 47.1076 | 59.8 | 63.0887 | 38.0159 | 60 | 63.0857 | 41.3738 | 60
|  |  |  | 64.2349 | 49.533 | 60 | 64.0514 | 46.1548 | 60.2 | 64.7278 | 42.4207 | 60.4 | 64.3659 | 49.5269 | 60 | 64.6704 | 46.2975 | 60.2 | 64.0907 | 42.3681 | 60.4 | 64.4728 | 48.5236 | 60 | 64.381 | 45.0918 | 60.2 | 64.8014 | 41.2788 | 60.4 | 64.5272 | 37.5891 | 60 | 64.3438 | 40.7558 | 59.8 | 64.3004 | 44.5791 | 59.6 | 64.8417 | 37.5405 | 60 | 64.8901 | 40.7468 | 59.8 | 64.6825 | 44.5275 | 59.6 | 64.5141 | 38.375 | 60 | 64.7944 | 41.83 | 59.8 | 64.5776 | 47.3099 | 59.8 | 64.0887 | 38.0017 | 60 | 64.0857 | 41.3718 | 60
|  |  |  | 65.2349 | 49.5007 | 60 | 65.0514 | 46.1569 | 60.2 | 65.7278 | 42.4176 | 60.4 | 65.3659 | 49.4774 | 60 | 65.6704 | 46.341 | 60.2 | 65.0907 | 42.3377 | 60.4 | 65.4728 | 48.5226 | 60 | 65.381 | 45.1121 | 60.2 | 65.8014 | 41.2767 | 60.4 | 65.5272 | 37.5779 | 60 | 65.3438 | 40.7457 | 59.8 | 65.3004 | 44.6043 | 59.6 | 65.8417 | 37.5456 | 60 | 65.8901 | 40.7012 | 59.8 | 65.6825 | 44.5376 | 59.6 | 65.5141 | 38.3365 | 60 | 65.7944 | 41.8229 | 59.8 | 65.5776 | 47.5051 | 59.8 | 65.0887 | 38.0118 | 60 | 65.0857 | 41.3991 | 60
|  |  |  | 66.2349 | 49.535 | 60 | 66.0514 | 46.1882 | 60.2 | 66.7278 | 42.4237 | 60.4 | 66.3659 | 49.4663 | 60 | 66.6704 | 46.3491 | 60.2 | 66.0907 | 42.3033 | 60.4 | 66.4728 | 48.5125 | 60 | 66.381 | 45.1434 | 60.2 | 66.8014 | 41.301 | 60.4 | 66.5272 | 37.583 | 60 | 66.3438 | 40.7366 | 59.8 | 66.3004 | 44.6286 | 59.6 | 66.8417 | 37.5496 | 60 | 66.8901 | 40.683 | 59.8 | 66.6825 | 44.5396 | 59.6 | 66.5141 | 38.3547 | 60 | 66.7944 | 41.8118 | 59.8 | 66.5776 | 47.6912 | 59.8 | 66.0887 | 38.0017 | 60 | 66.0857 | 41.3799 | 60
|  |  |  | 67.2349 | 49.534 | 60 | 67.0514 | 46.1842 | 60.2 | 67.7278 | 42.4065 | 60.4 | 67.3659 | 49.4349 | 60 | 67.6704 | 46.3683 | 60.2 | 67.0907 | 42.2801 | 60.4 | 67.4728 | 48.5519 | 60 | 67.381 | 45.1616 | 60.2 | 67.8014 | 41.2777 | 60.4 | 67.5272 | 37.5365 | 60 | 67.3438 | 40.7215 | 59.8 | 67.3004 | 44.6458 | 59.6 | 67.8417 | 37.5678 | 60 | 67.8901 | 40.6547 | 59.8 | 67.6825 | 44.5669 | 59.6 | 67.5141 | 38.3911 | 60 | 67.7944 | 41.83 | 59.8 | 67.5776 | 47.8975 | 59.8 | 67.0887 | 37.9643 | 60 | 67.0857 | 41.3951 | 60
|  |  |  | 68.2349 | 49.5512 | 60 | 68.0514 | 46.2287 | 60.2 | 68.7278 | 42.3984 | 60.4 | 68.3659 | 49.4157 | 60 | 68.6704 | 46.3693 | 60.2 | 68.0907 | 42.27 | 60.4 | 68.4728 | 48.5267 | 60 | 68.381 | 45.1738 | 60.2 | 68.8014 | 41.299 | 60.4 | 68.5272 | 37.5223 | 60 | 68.3438 | 40.7002 | 59.8 | 68.3004 | 44.6296 | 59.6 | 68.8417 | 37.5668 | 60 | 68.8901 | 40.6365 | 59.8 | 68.6825 | 44.5811 | 59.6 | 68.5141 | 38.3759 | 60 | 68.7944 | 41.828 | 59.8 | 68.5776 | 48.0705 | 59.8 | 68.0887 | 37.9208 | 60 | 68.0857 | 41.4264 | 60
|  |  |  | 69.2349 | 49.5543 | 60 | 69.0514 | 46.2651 | 60.2 | 69.7278 | 42.3964 | 60.4 | 69.3659 | 49.4299 | 60 | 69.6704 | 46.3956 | 60.2 | 69.0907 | 42.2609 | 60.4 | 69.4728 | 48.5327 | 60 | 69.381 | 45.1495 | 60.2 | 69.8014 | 41.3232 | 60.4 | 69.5272 | 37.5183 | 60 | 69.3438 | 40.676 | 59.8 | 69.3004 | 44.6043 | 59.6 | 69.8417 | 37.5526 | 60 | 69.8901 | 40.6385 | 59.8 | 69.6825 | 44.5811 | 59.6 | 69.5141 | 38.4154 | 60 | 69.7944 | 41.8108 | 59.8 | 69.5776 | 48.2414 | 59.8 | 69.0887 | 37.9289 | 60 | 69.0857 | 41.4294 | 60
|  |  |  | 70.2349 | 49.5654 | 60 | 70.0514 | 46.3035 | 60.2 | 70.7278 | 42.4045 | 60.4 | 70.3659 | 49.4238 | 60 | 70.6704 | 46.3794 | 60.2 | 70.0907 | 42.2649 | 60.4 | 70.4728 | 48.5216 | 60 | 70.381 | 45.1202 | 60.2 | 70.8014 | 41.3061 | 60.4 | 70.5272 | 37.5011 | 60 | 70.3438 | 40.6567 | 59.8 | 70.3004 | 44.5942 | 59.6 | 70.8417 | 37.5749 | 60 | 70.8901 | 40.6719 | 59.8 | 70.6825 | 44.572 | 59.6 | 70.5141 | 38.4417 | 60 | 70.7944 | 41.8229 | 59.8 | 70.5776 | 48.3669 | 59.8 | 70.0887 | 37.9087 | 60 | 70.0857 | 41.4294 | 60
|  |  |  | 71.2349 | 49.5563 | 60 | 71.0514 | 46.3086 | 60.2 | 71.7278 | 42.4278 | 60.4 | 71.3659 | 49.4339 | 60 | 71.6704 | 46.3622 | 60.2 | 71.0907 | 42.276 | 60.4 | 71.4728 | 48.5156 | 60 | 71.381 | 45.0868 | 60.2 | 71.8014 | 41.3223 | 60.4 | 71.5272 | 37.4899 | 60 | 71.3438 | 40.6274 | 59.8 | 71.3004 | 44.5912 | 59.6 | 71.8417 | 37.5617 | 60 | 71.8901 | 40.6638 | 59.8 | 71.6825 | 44.5851 | 59.6 | 71.5141 | 38.8189 | 59.8 | 71.7944 | 41.8603 | 59.8 | 71.5776 | 48.4953 | 59.8 | 71.0887 | 37.9087 | 60 | 71.0857 | 41.4487 | 60
|  |  |  | 72.2349 | 49.528 | 60 | 72.0514 | 46.3541 | 60.2 | 72.7278 | 42.4591 | 60.4 | 72.3659 | 49.439 | 60 | 72.6704 | 46.345 | 60.2 | 72.0907 | 42.3003 | 60.4 | 72.4728 | 48.3588 | 60.2 | 72.381 | 45.0493 | 60.2 | 72.8014 | 41.3496 | 60.4 | 72.5272 | 37.501 | 60 | 72.3438 | 40.6274 | 59.8 | 72.3004 | 44.574 | 59.6 | 72.8417 | 37.5375 | 60 | 72.8901 | 40.6881 | 59.8 | 72.6825 | 44.575 | 59.6 | 72.5141 | 39.2053 | 59.8 | 72.7944 | 41.8603 | 59.8 | 72.5776 | 48.5874 | 59.8 | 72.0887 | 37.9461 | 60 | 72.0857 | 41.2939 | 60.2
|  |  |  | 73.2349 | 49.5351 | 60 | 73.0514 | 46.3278 | 60.2 | 73.7278 | 42.4591 | 60.4 | 73.3659 | 49.437 | 60 | 73.6704 | 46.3511 | 60.2 | 73.0907 | 42.3155 | 60.4 | 73.4728 | 48.2526 | 60.2 | 73.381 | 45.0473 | 60.2 | 73.8014 | 41.3263 | 60.4 | 73.5272 | 37.5192 | 60 | 73.3438 | 40.6749 | 59.8 | 73.3004 | 44.5821 | 59.6 | 73.8417 | 37.5031 | 60 | 73.8901 | 40.683 | 59.8 | 73.6825 | 44.5558 | 59.6 | 73.5141 | 39.5664 | 59.8 | 73.7944 | 41.8543 | 59.8 | 73.5776 | 48.6733 | 59.8 | 73.0887 | 37.9896 | 60 | 73.0857 | 41.1705 | 60.2
|  |  |  | 74.2349 | 49.5007 | 60 | 74.0514 | 46.3076 | 60.2 | 74.7278 | 42.4288 | 60.4 | 74.3659 | 49.4481 | 60 | 74.6704 | 46.3541 | 60.2 | 74.0907 | 42.3347 | 60.4 | 74.4728 | 48.0938 | 60.2 | 74.381 | 45.0362 | 60.2 | 74.8014 | 41.3172 | 60.4 | 74.5272 | 37.5233 | 60 | 74.3438 | 40.7457 | 59.8 | 74.3004 | 44.6094 | 59.6 | 74.8417 | 37.5071 | 60 | 74.8901 | 40.7204 | 59.8 | 74.6825 | 44.5558 | 59.6 | 74.5141 | 39.9548 | 59.8 | 74.7944 | 41.8806 | 59.8 | 74.5776 | 48.7391 | 59.8 | 74.0887 | 37.9997 | 60 | 74.0857 | 40.9399 | 60.2
|  |  |  | 75.2349 | 49.5108 | 60 | 75.0514 | 46.2671 | 60.2 | 75.7278 | 42.3984 | 60.4 | 75.3659 | 49.4471 | 60 | 75.6704 | 46.348 | 60.2 | 75.0907 | 42.3529 | 60.4 | 75.4728 | 47.8611 | 60.2 | 75.381 | 45.0635 | 60.2 | 75.8014 | 41.3293 | 60.4 | 75.5272 | 37.5557 | 60 | 75.3438 | 40.7852 | 59.8 | 75.3004 | 44.6205 | 59.6 | 75.8417 | 37.4899 | 60 | 75.8901 | 40.7224 | 59.8 | 75.6825 | 44.576 | 59.6 | 75.5141 | 40.3563 | 59.8 | 75.7944 | 41.8856 | 59.8 | 75.5776 | 48.8058 | 59.8 | 75.0887 | 38.2455 | 59.8 | 75.0857 | 40.6891 | 60.2
|  |  |  | 76.2349 | 49.5159 | 60 | 76.0514 | 46.2408 | 60.2 | 76.7278 | 42.3792 | 60.4 | 76.3659 | 49.4218 | 60 | 76.6704 | 46.3652 | 60.2 | 76.0907 | 42.362 | 60.4 | 76.4728 | 47.5961 | 60.2 | 76.381 | 45.0665 | 60.2 | 76.8014 | 41.3334 | 60.4 | 76.5272 | 37.5567 | 60 | 76.3438 | 40.8408 | 59.8 | 76.3004 | 44.6084 | 59.6 | 76.8417 | 37.494 | 60 | 76.8901 | 40.7305 | 59.8 | 76.6825 | 44.573 | 59.6 | 76.5141 | 40.3684 | 59.8 | 76.7944 | 41.8765 | 59.8 | 76.5776 | 48.8726 | 59.8 | 76.0887 | 38.736 | 59.8 | 76.0857 | 40.3675 | 60.2
|  |  |  | 77.2349 | 49.5108 | 60 | 77.0514 | 46.2216 | 60.2 | 77.7278 | 42.2922 | 60.4 | 77.3659 | 49.4178 | 60 | 77.6704 | 46.3379 | 60.2 | 77.0907 | 42.3519 | 60.4 | 77.4728 | 47.404 | 60.2 | 77.381 | 45.0918 | 60.2 | 77.8014 | 41.3233 | 60.4 | 77.5272 | 37.5547 | 60 | 77.3438 | 40.8985 | 59.8 | 77.3004 | 44.6256 | 59.6 | 77.8417 | 37.494 | 60 | 77.8901 | 40.6982 | 59.8 | 77.6825 | 44.5578 | 59.6 | 77.5141 | 40.4342 | 59.8 | 77.7944 | 41.8522 | 59.8 | 77.5776 | 48.9353 | 59.8 | 77.0887 | 39.1457 | 59.8 | 77.0857 | 40.1551 | 60.2
|  |  |  | 78.2349 | 49.5199 | 60 | 78.0514 | 46.2216 | 60.2 | 78.7278 | 42.2912 | 60.4 | 78.3659 | 49.4582 | 60 | 78.6704 | 46.3622 | 60.2 | 78.0907 | 42.3559 | 60.4 | 78.4728 | 47.2007 | 60.2 | 78.381 | 45.0898 | 60.2 | 78.8014 | 41.3212 | 60.4 | 78.5272 | 37.5264 | 60 | 78.3438 | 40.858 | 59.8 | 78.3004 | 44.5983 | 59.6 | 78.8417 | 37.4818 | 60 | 78.8901 | 40.7204 | 59.8 | 78.6825 | 44.5629 | 59.6 | 78.5141 | 40.596 | 59.8 | 78.7944 | 41.8684 | 59.8 | 78.5776 | 48.9656 | 59.8 | 78.0887 | 39.6018 | 59.8 | 78.0857 | 39.8729 | 60.2
|  |  |  | 79.2349 | 49.5179 | 60 | 79.0514 | 46.1862 | 60.4 | 79.7278 | 42.3084 | 60.4 | 79.3659 | 49.437 | 60 | 79.6704 | 46.3511 | 60.2 | 79.0907 | 42.3377 | 60.4 | 79.4728 | 46.9256 | 60.2 | 79.381 | 45.108 | 60.2 | 79.8014 | 41.3263 | 60.4 | 79.5272 | 37.5264 | 60 | 79.3438 | 40.8307 | 59.8 | 79.3004 | 44.575 | 59.6 | 79.8417 | 37.4606 | 60 | 79.8901 | 40.7002 | 59.8 | 79.6825 | 44.5507 | 59.6 | 79.5141 | 40.7346 | 59.8 | 79.7944 | 41.8168 | 59.8 | 79.5776 | 49.0071 | 59.8 | 79.0887 | 40.0671 | 59.8 | 79.0857 | 39.6382 | 60.2
|  |  |  | 80.2349 | 49.5037 | 60 | 80.0514 | 46.0638 | 60.4 | 80.7278 | 42.3104 | 60.4 | 80.3659 | 49.4724 | 60 | 80.6704 | 46.3622 | 60.2 | 80.0907 | 42.3104 | 60.6 | 80.4728 | 46.7283 | 60.2 | 80.381 | 45.107 | 60.2 | 80.8014 | 41.303 | 60.4 | 80.5272 | 37.498 | 60 | 80.3438 | 40.8125 | 59.8 | 80.3004 | 44.5386 | 59.6 | 80.8417 | 37.4323 | 60 | 80.8901 | 40.7093 | 59.8 | 80.6825 | 44.5366 | 59.6 | 80.5141 | 40.8681 | 59.8 | 80.7944 | 41.7946 | 59.8 | 80.5776 | 49.0749 | 59.8 | 80.0887 | 40.2744 | 59.8 | 80.0857 | 39.4764 | 60.2
|  |  |  | 81.2349 | 49.4986 | 60 | 81.0514 | 45.8858 | 60.4 | 81.7278 | 42.3023 | 60.4 | 81.3659 | 49.4997 | 60 | 81.6704 | 46.3541 | 60.2 | 81.0907 | 42.1729 | 60.6 | 81.4728 | 46.5362 | 60.2 | 81.381 | 45.109 | 60.2 | 81.8014 | 41.2899 | 60.4 | 81.5272 | 37.5061 | 60 | 81.3438 | 40.7538 | 59.8 | 81.3004 | 44.5396 | 59.6 | 81.8417 | 37.41 | 60 | 81.8901 | 40.7113 | 59.8 | 81.6825 | 44.5396 | 59.6 | 81.5141 | 41.0138 | 59.8 | 81.7944 | 41.7592 | 59.8 | 81.5776 | 49.0931 | 59.8 | 81.0887 | 40.2835 | 59.8 | 81.0857 | 39.3348 | 60.2
|  |  |  | 82.2349 | 49.4936 | 60 | 82.0514 | 45.6269 | 60.4 | 82.7278 | 42.3832 | 60.4 | 82.3659 | 49.526 | 60 | 82.6704 | 46.3521 | 60.2 | 82.0907 | 41.9847 | 60.6 | 82.4728 | 46.3309 | 60.2 | 82.381 | 45.0736 | 60.2 | 82.8014 | 41.2878 | 60.4 | 82.5272 | 37.5172 | 60 | 82.3438 | 40.7235 | 59.8 | 82.3004 | 44.5467 | 59.6 | 82.8417 | 37.4343 | 60 | 82.8901 | 40.7376 | 59.8 | 82.6825 | 44.5366 | 59.6 | 82.5141 | 41.1018 | 59.8 | 82.7944 | 41.743 | 59.8 | 82.5776 | 49.1396 | 59.8 | 82.0887 | 40.3331 | 59.8 | 82.0857 | 39.2175 | 60.2
|  |  |  | 83.2349 | 49.4744 | 60 | 83.0514 | 45.3052 | 60.4 | 83.7278 | 42.366 | 60.4 | 83.3659 | 49.531 | 60 | 83.6704 | 46.3066 | 60.2 | 83.0907 | 41.7248 | 60.6 | 83.4728 | 46.1539 | 60.2 | 83.381 | 45.0655 | 60.2 | 83.8014 | 41.2889 | 60.4 | 83.5272 | 37.5172 | 60 | 83.3438 | 40.7316 | 59.8 | 83.3004 | 44.5477 | 59.6 | 83.8417 | 37.4637 | 60 | 83.8901 | 40.7134 | 59.8 | 83.6825 | 44.5335 | 59.6 | 83.5141 | 41.1807 | 59.8 | 83.7944 | 41.7208 | 59.8 | 83.5776 | 49.1669 | 59.8 | 83.0887 | 40.3847 | 59.8 | 83.0857 | 39.1062 | 60.2
|  |  |  | 84.2349 | 49.4663 | 60 | 84.0514 | 44.9947 | 60.4 | 84.7278 | 42.36 | 60.4 | 84.3659 | 49.5654 | 60 | 84.6704 | 46.253 | 60.2 | 84.0907 | 41.4214 | 60.6 | 84.4728 | 46.0295 | 60.2 | 84.381 | 45.0686 | 60.2 | 84.8014 | 41.2575 | 60.4 | 84.5272 | 37.5223 | 60 | 84.3438 | 40.7316 | 59.8 | 84.3004 | 44.5719 | 59.6 | 84.8417 | 37.4849 | 60 | 84.8901 | 40.7043 | 59.8 | 84.6825 | 44.5184 | 59.6 | 84.5141 | 41.2515 | 59.8 | 84.7944 | 41.742 | 59.8 | 84.5776 | 49.1841 | 59.8 | 84.0887 | 40.4322 | 59.8 | 84.0857 | 39.0081 | 60.2
|  |  |  | 85.2349 | 49.4622 | 60 | 85.0514 | 44.7358 | 60.4 | 85.7278 | 42.36 | 60.4 | 85.3659 | 49.5401 | 60 | 85.6704 | 46.2277 | 60.2 | 85.0907 | 41.0815 | 60.6 | 85.4728 | 45.9182 | 60.2 | 85.381 | 45.0696 | 60.2 | 85.8014 | 41.2828 | 60.4 | 85.5272 | 37.5031 | 60 | 85.3438 | 40.7579 | 59.8 | 85.3004 | 44.579 | 59.6 | 85.8417 | 37.5213 | 60 | 85.8901 | 40.6952 | 59.8 | 85.6825 | 44.5153 | 59.6 | 85.5141 | 41.3435 | 59.8 | 85.7944 | 41.7481 | 59.8 | 85.5776 | 49.2003 | 59.8 | 85.0887 | 40.4959 | 59.8 | 85.0857 | 38.8847 | 60.2
|  |  |  | 86.2349 | 49.4693 | 60 | 86.0514 | 44.4668 | 60.4 | 86.7278 | 42.36 | 60.4 | 86.3659 | 49.5482 | 60 | 86.6704 | 46.1882 | 60.2 | 86.0907 | 40.8347 | 60.6 | 86.4728 | 45.8342 | 60.2 | 86.381 | 45.0767 | 60.2 | 86.8014 | 41.2879 | 60.4 | 86.5272 | 37.495 | 60 | 86.3438 | 40.7639 | 59.8 | 86.3004 | 44.5588 | 59.6 | 86.8417 | 37.5638 | 60 | 86.8901 | 40.6861 | 59.8 | 86.6825 | 44.5103 | 59.6 | 86.5141 | 41.4325 | 59.8 | 86.7944 | 41.7976 | 59.8 | 86.5776 | 49.1972 | 59.8 | 86.0887 | 40.5789 | 59.8 | 86.0857 | 38.7775 | 60.2
|  |  |  | 87.2349 | 49.4895 | 60 | 87.0514 | 44.2534 | 60.4 | 87.7278 | 42.3519 | 60.4 | 87.3659 | 49.533 | 60 | 87.6704 | 46.1903 | 60.2 | 87.0907 | 40.5778 | 60.6 | 87.4728 | 45.7523 | 60.2 | 87.381 | 45.0959 | 60.2 | 87.8014 | 41.2828 | 60.4 | 87.5272 | 37.4859 | 60 | 87.3438 | 40.7437 | 59.8 | 87.3004 | 44.5507 | 59.6 | 87.8417 | 37.5587 | 60 | 87.8901 | 40.6709 | 59.8 | 87.6825 | 44.4951 | 59.6 | 87.5141 | 41.5256 | 59.8 | 87.7944 | 41.828 | 59.8 | 87.5776 | 49.2245 | 59.8 | 87.0887 | 40.676 | 59.8 | 87.0857 | 38.7209 | 60.2
|  |  |  | 88.2349 | 49.4845 | 60 | 88.0514 | 44.0379 | 60.4 | 88.7278 | 42.36 | 60.4 | 88.3659 | 49.5188 | 60 | 88.6704 | 45.9233 | 60.4 | 88.0907 | 40.3452 | 60.6 | 88.4728 | 45.641 | 60.2 | 88.381 | 45.0777 | 60.2 | 88.8014 | 41.2616 | 60.4 | 88.5272 | 37.4839 | 60 | 88.3438 | 40.7528 | 59.8 | 88.3004 | 44.5416 | 59.6 | 88.8417 | 37.5597 | 60 | 88.8901 | 40.6962 | 59.8 | 88.6825 | 44.5274 | 59.6 | 88.5141 | 41.5751 | 59.8 | 88.7944 | 41.8371 | 59.6 | 88.5776 | 49.2357 | 59.8 | 88.0887 | 40.7609 | 59.8 | 88.0857 | 38.6693 | 60.2
|  |  |  | 89.2349 | 49.4885 | 60 | 89.0514 | 43.8164 | 60.4 | 89.7278 | 42.366 | 60.4 | 89.3659 | 49.4905 | 60 | 89.6704 | 45.725 | 60.4 | 89.0907 | 40.1227 | 60.6 | 89.4728 | 45.5783 | 60.2 | 89.381 | 45.0807 | 60.2 | 89.8014 | 41.2899 | 60.4 | 89.5272 | 37.4495 | 60 | 89.3438 | 40.7437 | 59.8 | 89.3004 | 44.5386 | 59.6 | 89.8417 | 37.5729 | 60 | 89.8901 | 40.7053 | 59.8 | 89.6825 | 44.5204 | 59.6 | 89.5141 | 41.6297 | 59.8 | 89.7944 | 41.9382 | 59.6 | 89.5776 | 49.2083 | 59.8 | 89.0887 | 40.8368 | 59.8 | 89.0857 | 38.6763 | 60.2
|  |  |  | 90.2349 | 49.4805 | 60 | 90.0514 | 43.599 | 60.4 | 90.7278 | 42.3893 | 60.4 | 90.3659 | 49.444 | 60.2 | 90.6704 | 45.4175 | 60.4 | 90.0907 | 39.9012 | 60.6 | 90.4728 | 45.4944 | 60.2 | 90.381 | 45.0352 | 60.2 | 90.8014 | 41.3212 | 60.4 | 90.5272 | 37.4566 | 60 | 90.3438 | 40.7174 | 59.8 | 90.3004 | 44.5487 | 59.6 | 90.8417 | 37.5425 | 60 | 90.8901 | 40.7164 | 59.8 | 90.6825 | 44.4981 | 59.6 | 90.5141 | 41.653 | 59.8 | 90.7944 | 42.1557 | 59.6 | 90.5776 | 49.2094 | 59.8 | 90.0887 | 40.9339 | 59.8 | 90.0857 | 38.5519 | 60.2
|  |  |  | 91.2349 | 49.439 | 60 | 91.0514 | 43.4321 | 60.4 | 91.7278 | 42.4196 | 60.4 | 91.3659 | 49.3621 | 60.2 | 91.6704 | 45.0453 | 60.4 | 91.0907 | 39.6605 | 60.6 | 91.4728 | 45.4711 | 60.2 | 91.381 | 45.0423 | 60.2 | 91.8014 | 41.3313 | 60.4 | 91.5272 | 37.4576 | 60 | 91.3438 | 40.7417 | 59.8 | 91.3004 | 44.5487 | 59.6 | 91.8417 | 37.5183 | 60 | 91.8901 | 40.7326 | 59.8 | 91.6825 | 44.5052 | 59.6 | 91.5141 | 41.6803 | 59.8 | 91.7944 | 42.4014 | 59.6 | 91.5776 | 49.2033 | 59.8 | 91.0887 | 41.0047 | 59.8 | 91.0857 | 38.4923 | 60.2
|  |  |  | 92.2349 | 49.4117 | 60 | 92.0514 | 43.2521 | 60.4 | 92.7278 | 42.3751 | 60.4 | 92.3659 | 49.3004 | 60.2 | 92.6704 | 44.6246 | 60.4 | 92.0907 | 39.4632 | 60.6 | 92.4728 | 45.4378 | 60.2 | 92.381 | 45.0635 | 60.2 | 92.8014 | 41.3698 | 60.4 | 92.5272 | 37.4576 | 60 | 92.3438 | 40.77 | 59.8 | 92.3004 | 44.5315 | 59.6 | 92.8417 | 37.4879 | 60 | 92.8901 | 40.7488 | 59.8 | 92.6825 | 44.5295 | 59.6 | 92.5141 | 41.6914 | 59.8 | 92.7944 | 42.6796 | 59.6 | 92.5776 | 49.2013 | 59.8 | 92.0887 | 41.0674 | 59.8 | 92.0857 | 38.4033 | 60.2
|  |  |  | 93.2349 | 49.4248 | 60 | 93.0514 | 43.1185 | 60.4 | 93.7278 | 42.3741 | 60.4 | 93.3659 | 49.1285 | 60.2 | 93.6704 | 44.4294 | 60.4 | 93.0907 | 39.2953 | 60.6 | 93.4728 | 45.4287 | 60.2 | 93.381 | 45.0898 | 60.2 | 93.8014 | 41.4173 | 60.4 | 93.5272 | 37.4788 | 60 | 93.3438 | 40.7761 | 59.8 | 93.3004 | 44.5305 | 59.6 | 93.8417 | 37.4697 | 60 | 93.8901 | 40.7488 | 59.8 | 93.6825 | 44.5315 | 59.6 | 93.5141 | 41.7319 | 59.8 | 93.7944 | 43.0002 | 59.6 | 93.5776 | 49.1912 | 59.8 | 93.0887 | 41.0906 | 59.8 | 93.0857 | 38.3315 | 60.2
|  |  |  | 94.2349 | 49.441 | 60 | 94.0514 | 43.0103 | 60.4 | 94.7278 | 42.3337 | 60.4 | 94.3659 | 48.9474 | 60.2 | 94.6704 | 44.1199 | 60.4 | 94.0907 | 39.1477 | 60.6 | 94.4728 | 45.4064 | 60.2 | 94.381 | 45.101 | 60.2 | 94.8014 | 41.4375 | 60.4 | 94.5272 | 37.4849 | 60 | 94.3438 | 40.7852 | 59.8 | 94.3004 | 44.5426 | 59.6 | 94.8417 | 37.4566 | 60 | 94.8901 | 40.7468 | 59.8 | 94.6825 | 44.5477 | 59.6 | 94.5141 | 41.741 | 59.8 | 94.7944 | 43.2733 | 59.6 | 94.5776 | 49.2175 | 59.8 | 94.0887 | 41.1614 | 59.8 | 94.0857 | 38.2829 | 60.2
|  |  |  | 95.2349 | 49.443 | 60 | 95.0514 | 42.9152 | 60.4 | 95.7278 | 42.3084 | 60.4 | 95.3659 | 48.7451 | 60.2 | 95.6704 | 43.8609 | 60.4 | 95.0907 | 39.0394 | 60.6 | 95.4728 | 45.3821 | 60.2 | 95.381 | 45.1444 | 60.2 | 95.8014 | 41.4163 | 60.4 | 95.5272 | 37.4707 | 60 | 95.3438 | 40.8034 | 59.8 | 95.3004 | 44.576 | 59.6 | 95.8417 | 37.4606 | 60 | 95.8901 | 40.7549 | 59.71 | 95.6825 | 44.5811 | 59.6 | 95.5141 | 41.7501 | 59.8 | 95.7944 | 43.4301 | 59.6 | 95.5776 | 49.2569 | 59.8 | 95.0887 | 41.1897 | 59.8 | 95.0857 | 38.2991 | 60.2
|  |  |  | 96.2349 | 49.4632 | 60 | 96.0514 | 42.8242 | 60.4 | 96.7278 | 42.2517 | 60.4 | 96.3659 | 48.5327 | 60.2 | 96.6704 | 43.6475 | 60.4 | 96.0907 | 38.9959 | 60.6 | 96.4728 | 45.3478 | 60.2 | 96.381 | 45.1546 | 60.2 | 96.8014 | 41.4092 | 60.4 | 96.5272 | 37.4606 | 60 | 96.3438 | 40.8185 | 59.8 | 96.3004 | 44.6043 | 59.6 | 96.8417 | 37.4788 | 60 | 96.8901 | 40.9632 | 59.6 | 96.6825 | 44.6033 | 59.6 | 96.5141 | 41.7814 | 59.8 | 96.7944 | 43.5899 | 59.6 | 96.5776 | 49.3024 | 59.8 | 96.0887 | 41.1817 | 59.8 | 96.0857 | 38.288 | 60.2
|  |  |  | 97.2349 | 49.4966 | 60 | 97.0514 | 42.7625 | 60.4 | 97.7278 | 42.2962 | 60.4 | 97.3659 | 48.2455 | 60.2 | 97.6704 | 43.4402 | 60.4 | 97.0907 | 38.9413 | 60.6 | 97.4728 | 45.3366 | 60.2 | 97.381 | 45.1687 | 60.2 | 97.8014 | 41.4092 | 60.4 | 97.5272 | 37.4606 | 60 | 97.3438 | 40.8175 | 59.8 | 97.3004 | 44.5993 | 59.6 | 97.8417 | 37.5132 | 60 | 97.8901 | 41.2666 | 59.6 | 97.6825 | 44.6327 | 59.6 | 97.5141 | 41.8037 | 59.8 | 97.7944 | 43.7962 | 59.6 | 97.5776 | 49.3045 | 59.8 | 97.0887 | 41.2241 | 59.8 | 97.0857 | 38.2647 | 60.2
|  |  |  | 98.2349 | 49.4572 | 60 | 98.0514 | 42.6917 | 60.4 | 98.7278 | 42.3175 | 60.4 | 98.3659 | 48.0432 | 60.2 | 98.6704 | 43.25 | 60.4 | 98.0907 | 38.8948 | 60.6 | 98.4728 | 45.3144 | 60.2 | 98.381 | 45.1889 | 60.2 | 98.8014 | 41.387 | 60.4 | 98.5272 | 37.4151 | 60 | 98.3438 | 40.8337 | 59.8 | 98.3004 | 44.6347 | 59.6 | 98.8417 | 37.5304 | 60 | 98.8901 | 41.6237 | 59.6 | 98.6825 | 44.6155 | 59.6 | 98.5141 | 41.8138 | 59.8 | 98.7944 | 43.9661 | 59.6 | 98.5776 | 49.3469 | 59.8 | 98.0887 | 41.2555 | 59.8 | 98.0857 | 38.293 | 60.2
|  |  |  | 99.2349 | 49.4461 | 60 | 99.0514 | 42.629 | 60.4 | 99.7278 | 42.367 | 60.4 | 99.3659 | 47.85 | 60.2 | 99.6704 | 43.0963 | 60.4 | 99.0907 | 38.8645 | 60.6 | 99.4728 | 45.3012 | 60.2 | 99.381 | 45.2304 | 60.2 | 99.8014 | 41.3819 | 60.4 | 99.5272 | 37.4161 | 60 | 99.3438 | 40.8094 | 59.8 | 99.3004 | 44.6246 | 59.6 | 99.8417 | 37.5213 | 60 | 99.8901 | 41.9999 | 59.6 | 99.6825 | 44.6317 | 59.6 | 99.5141 | 41.7936 | 59.8 | 99.7944 | 44.1573 | 59.6 | 99.5776 | 49.3732 | 59.8 | 99.0887 | 41.2585 | 59.8 | 99.0857 | 38.2334 | 60.2
|  |  |  | 100.2349 | 49.4016 | 60 | 100.0514 | 42.5876 | 60.4 | 100.7278 | 42.4034 | 60.4 | 100.3659 | 47.6629 | 60.2 | 100.6704 | 42.9901 | 60.4 | 100.0907 | 38.8189 | 60.6 | 100.4728 | 45.2941 | 60.2 | 100.381 | 45.2597 | 60.2 | 100.8014 | 41.391 | 60.4 | 100.5272 | 37.4434 | 60 | 100.3438 | 40.7912 | 59.8 | 100.3004 | 44.5993 | 59.6 | 100.8417 | 37.5385 | 60 | 100.8901 | 42.4611 | 59.6 | 100.6825 | 44.6236 | 59.6 | 100.5141 | 41.8209 | 59.8 | 100.7944 | 44.3849 | 59.6 | 100.5776 | 49.3672 | 59.8 | 100.0887 | 41.2494 | 59.8 | 100.0857 | 38.2627 | 60.2
|  |  |  | 101.2349 | 49.3975 | 60 | 101.0514 | 42.542 | 60.4 | 101.7278 | 42.4378 | 60.4 | 101.3659 | 47.4475 | 60.2 | 101.6704 | 42.89 | 60.4 | 101.0907 | 38.7643 | 60.6 | 101.4728 | 45.2456 | 60.2 | 101.381 | 45.2688 | 60.2 | 101.8014 | 41.3738 | 60.4 | 101.5272 | 37.4555 | 60 | 101.3438 | 40.8064 | 59.8 | 101.3004 | 44.5811 | 59.6 | 101.8417 | 37.5476 | 60 | 101.8901 | 42.7736 | 59.6 | 101.6825 | 44.6033 | 59.6 | 101.5141 | 41.8189 | 59.8 | 101.7944 | 44.5598 | 59.6 | 101.5776 | 49.3763 | 59.8 | 101.0887 | 41.2747 | 59.8 | 101.0857 | 38.29 | 60.2
|  |  |  | 102.2349 | 49.3823 | 60 | 102.0514 | 42.4884 | 60.4 | 102.7278 | 42.4065 | 60.4 | 102.3659 | 47.319 | 60.2 | 102.6704 | 42.8293 | 60.4 | 102.0907 | 38.7006 | 60.6 | 102.4728 | 45.2112 | 60.2 | 102.381 | 45.2698 | 60.2 | 102.8014 | 41.3526 | 60.4 | 102.5272 | 37.4555 | 60 | 102.3438 | 40.7953 | 59.8 | 102.3004 | 44.5871 | 59.6 | 102.8417 | 37.9582 | 59.8 | 102.8901 | 43.0224 | 59.6 | 102.6825 | 44.5659 | 59.6 | 102.5141 | 41.836 | 59.8 | 102.7944 | 44.7287 | 59.6 | 102.5776 | 49.3591 | 59.8 | 102.0887 | 41.2697 | 59.8 | 102.0857 | 38.3122 | 60.2
|  |  |  | 103.2349 | 49.4025 | 60 | 103.0514 | 42.4571 | 60.4 | 103.7278 | 42.3731 | 60.4 | 103.3659 | 47.1572 | 60.2 | 103.6704 | 42.7686 | 60.4 | 103.0907 | 38.6399 | 60.6 | 103.4728 | 45.1718 | 60.2 | 103.381 | 45.2789 | 60.2 | 103.8014 | 41.3597 | 60.4 | 103.5272 | 37.4829 | 60 | 103.3438 | 40.7437 | 59.8 | 103.3004 | 44.573 | 59.6 | 103.8417 | 38.207 | 59.8 | 103.8901 | 43.2541 | 59.6 | 103.6825 | 44.5467 | 59.6 | 103.5141 | 41.834 | 59.8 | 103.7944 | 44.8916 | 59.6 | 103.5776 | 49.351 | 59.8 | 103.0887 | 41.2808 | 59.8 | 103.0857 | 38.2859 | 60.2
|  |  |  | 104.2349 | 49.4147 | 60 | 104.0514 | 42.4237 | 60.4 | 104.7278 | 42.366 | 60.4 | 104.3659 | 47.0115 | 60.2 | 104.6704 | 42.7251 | 60.4 | 104.0907 | 38.5985 | 60.6 | 104.4728 | 45.1161 | 60.2 | 104.381 | 45.2658 | 60.2 | 104.8014 | 41.3364 | 60.4 | 104.5272 | 37.5102 | 60 | 104.3438 | 40.7235 | 59.8 | 104.3004 | 44.5983 | 59.6 | 104.8417 | 38.5883 | 59.8 | 104.8901 | 43.4614 | 59.6 | 104.6825 | 44.5295 | 59.6 | 104.5141 | 41.8573 | 59.8 | 104.7944 | 45.0352 | 59.6 | 104.5776 | 49.351 | 59.8 | 104.0887 | 41.2909 | 59.8 | 104.0857 | 38.2778 | 60.2
|  |  |  | 105.2349 | 49.4875 | 60 | 105.0514 | 42.3792 | 60.4 | 105.7278 | 42.3468 | 60.4 | 105.3659 | 46.8932 | 60.2 | 105.6704 | 42.6624 | 60.4 | 105.0907 | 38.555 | 60.6 | 105.4728 | 45.0999 | 60.2 | 105.381 | 45.2607 | 60.2 | 105.8014 | 41.3273 | 60.4 | 105.5272 | 37.5071 | 60 | 105.3438 | 40.679 | 59.8 | 105.3004 | 44.6165 | 59.6 | 105.8417 | 38.9605 | 59.8 | 105.8901 | 43.6071 | 59.6 | 105.6825 | 44.5234 | 59.6 | 105.5141 | 41.8128 | 59.8 | 105.7944 | 45.1111 | 59.6 | 105.5776 | 49.3368 | 59.8 | 105.0887 | 41.3253 | 59.8 | 105.0857 | 38.2788 | 60.2
|  |  |  | 106.2349 | 49.5118 | 60 | 106.0514 | 42.3266 | 60.4 | 106.7278 | 42.3387 | 60.4 | 106.3659 | 46.8062 | 60.2 | 106.6704 | 42.6199 | 60.4 | 106.0907 | 38.4943 | 60.6 | 106.4728 | 45.0949 | 60.2 | 106.381 | 45.2375 | 60.2 | 106.8014 | 41.3273 | 60.4 | 106.5272 | 37.5031 | 60 | 106.3438 | 40.6244 | 59.8 | 106.3004 | 44.8734 | 59.4 | 106.8417 | 39.353 | 59.8 | 106.8901 | 43.6931 | 59.6 | 106.6825 | 44.5295 | 59.6 | 106.5141 | 41.7733 | 59.8 | 106.7944 | 45.2527 | 59.6 | 106.5776 | 49.3611 | 59.8 | 106.0887 | 41.3233 | 59.8 | 106.0857 | 38.2252 | 60.2
|  |  |  | 107.2349 | 49.5391 | 60 | 107.0514 | 42.3094 | 60.4 | 107.7278 | 42.3428 | 60.4 | 107.3659 | 46.7142 | 60.2 | 107.6704 | 42.5683 | 60.4 | 107.0907 | 38.5044 | 60.6 | 107.4728 | 45.1303 | 60.2 | 107.381 | 45.2466 | 60.2 | 107.8014 | 41.3182 | 60.4 | 107.5272 | 37.5081 | 60 | 107.3438 | 40.593 | 59.8 | 107.3004 | 44.9947 | 59.4 | 107.8417 | 39.3469 | 59.8 | 107.8901 | 43.774 | 59.6 | 107.6825 | 44.5143 | 59.6 | 107.5141 | 41.7005 | 59.8 | 107.7944 | 45.281 | 59.6 | 107.5776 | 49.3763 | 59.8 | 107.0887 | 41.3395 | 59.8 | 107.0857 | 38.1696 | 60.2
|  |  |  | 108.2349 | 49.5634 | 60 | 108.0514 | 42.2882 | 60.4 | 108.7278 | 42.3478 | 60.4 | 108.3659 | 46.6434 | 60.2 | 108.6704 | 42.5329 | 60.4 | 108.0907 | 38.4862 | 60.6 | 108.4728 | 45.1515 | 60.2 | 108.381 | 45.2375 | 60.2 | 108.8014 | 41.2818 | 60.4 | 108.5272 | 37.5223 | 60 | 108.3438 | 40.6142 | 59.8 | 108.3004 | 45.371 | 59.4 | 108.8417 | 39.5462 | 59.8 | 108.8901 | 43.8508 | 59.6 | 108.6825 | 44.5153 | 59.6 | 108.5141 | 41.6793 | 59.8 | 108.7944 | 45.3558 | 59.6 | 108.5776 | 49.3823 | 59.8 | 108.0887 | 41.3587 | 59.8 | 108.0857 | 38.1322 | 60.2
|  |  |  | 109.2349 | 49.5431 | 60 | 109.0514 | 42.2447 | 60.4 | 109.7278 | 42.3549 | 60.4 | 109.3659 | 46.5726 | 60.2 | 109.6704 | 42.5056 | 60.4 | 109.0907 | 38.4821 | 60.6 | 109.4728 | 45.2041 | 60.2 | 109.381 | 45.2223 | 60.2 | 109.8014 | 41.2878 | 60.4 | 109.5272 | 37.5132 | 60 | 109.3438 | 40.6668 | 59.8 | 109.3004 | 45.727 | 59.4 | 109.8417 | 39.6372 | 59.8 | 109.8901 | 43.9277 | 59.6 | 109.6825 | 44.5406 | 59.6 | 109.5141 | 41.6479 | 59.8 | 109.7944 | 45.3477 | 59.6 | 109.5776 | 49.3753 | 59.8 | 109.0887 | 41.3536 | 59.8 | 109.0857 | 38.1464 | 60.2
|  |  |  | 110.2349 | 49.5259 | 60 | 110.0514 | 42.2356 | 60.4 | 110.7278 | 42.3367 | 60.4 | 110.3659 | 46.5007 | 60.2 | 110.6704 | 42.4712 | 60.4 | 110.0907 | 38.4741 | 60.6 | 110.4728 | 45.2041 | 60.2 | 110.381 | 45.199 | 60.2 | 110.8014 | 41.2777 | 60.4 | 110.5272 | 37.5314 | 60 | 110.3438 | 40.7397 | 59.8 | 110.3004 | 46.1741 | 59.4 | 110.8417 | 39.7434 | 59.8 | 110.8901 | 43.9904 | 59.6 | 110.6825 | 44.5922 | 59.6 | 110.5141 | 41.6702 | 59.8 | 110.7944 | 45.3831 | 59.6 | 110.5776 | 49.4056 | 59.8 | 110.0887 | 41.3617 | 59.8 | 110.0857 | 38.1059 | 60.2
|  |  |  | 111.2349 | 49.5209 | 60 | 111.0514 | 42.2942 | 60.4 | 111.7278 | 42.3397 | 60.4 | 111.3659 | 46.4643 | 60.2 | 111.6704 | 42.4277 | 60.4 | 111.0907 | 38.4761 | 60.6 | 111.4728 | 45.2304 | 60.2 | 111.381 | 45.2132 | 60.2 | 111.8014 | 41.2474 | 60.4 | 111.5272 | 37.5476 | 60 | 111.3438 | 40.8014 | 59.8 | 111.3004 | 46.3824 | 59.4 | 111.8417 | 39.8415 | 59.8 | 111.8901 | 44.0895 | 59.6 | 111.6825 | 44.6498 | 59.6 | 111.5141 | 41.7248 | 59.8 | 111.7944 | 45.37 | 59.6 | 111.5776 | 49.3884 | 59.8 | 111.0887 | 41.4062 | 59.8 | 111.0857 | 38.0958 | 60.2
|  |  |  | 112.2349 | 49.5259 | 60 | 112.0514 | 42.3134 | 60.4 | 112.7278 | 42.3408 | 60.4 | 112.3659 | 46.4289 | 60.2 | 112.6704 | 42.3883 | 60.4 | 112.0907 | 38.4892 | 60.6 | 112.4728 | 45.2041 | 60.2 | 112.381 | 45.198 | 60.2 | 112.8014 | 41.2525 | 60.4 | 112.5272 | 37.5678 | 60 | 112.3438 | 40.8449 | 59.8 | 112.3004 | 46.7738 | 59.4 | 112.8417 | 39.9457 | 59.8 | 112.8901 | 44.1684 | 59.6 | 112.6825 | 44.75 | 59.6 | 112.5141 | 41.7602 | 59.8 | 112.7944 | 45.4064 | 59.6 | 112.5776 | 49.3651 | 59.8 | 112.0887 | 41.389 | 59.8 | 112.0857 | 38.1292 | 60.2
|  |  |  | 113.2349 | 49.5158 | 60 | 113.0514 | 42.3559 | 60.4 | 113.7278 | 42.3883 | 60.4 | 113.3659 | 46.4006 | 60.2 | 113.6704 | 42.358 | 60.4 | 113.0907 | 38.4488 | 60.6 | 113.4728 | 45.2041 | 60.2 | 113.381 | 45.1879 | 60.2 | 113.8014 | 41.2868 | 60.4 | 113.5272 | 37.5537 | 60 | 113.3438 | 40.8712 | 59.8 | 113.3004 | 46.9306 | 59.4 | 113.8417 | 40.0499 | 59.8 | 113.8901 | 44.2433 | 59.6 | 113.6825 | 44.845 | 59.6 | 113.5141 | 41.7986 | 59.8 | 113.7944 | 45.3943 | 59.6 | 113.5776 | 49.3672 | 59.8 | 113.0887 | 41.388 | 59.8 | 113.0857 | 38.1555 | 60.2
|  |  |  | 114.2349 | 49.5057 | 60 | 114.0514 | 42.3913 | 60.4 | 114.7278 | 42.3691 | 60.4 | 114.3659 | 46.3905 | 60.2 | 114.6704 | 42.3276 | 60.4 | 114.0907 | 38.4316 | 60.6 | 114.4728 | 45.1717 | 60.2 | 114.381 | 45.1879 | 60.2 | 114.8014 | 41.2868 | 60.4 | 114.5272 | 37.5254 | 60 | 114.3438 | 40.8631 | 59.8 | 114.3004 | 47.1208 | 59.4 | 114.8417 | 40.1571 | 59.8 | 114.8901 | 44.3393 | 59.6 | 114.6825 | 44.9047 | 59.6 | 114.5141 | 41.8694 | 59.8 | 114.7944 | 45.4651 | 59.6 | 114.5776 | 49.3682 | 59.8 | 114.0887 | 41.4052 | 59.8 | 114.0857 | 38.1605 | 60.2
|  |  |  | 115.2349 | 49.4835 | 60 | 115.0514 | 42.4186 | 60.4 | 115.7278 | 42.3924 | 60.4 | 115.3659 | 46.4168 | 60.2 | 115.6704 | 42.3074 | 60.4 | 115.0907 | 38.4225 | 60.6 | 115.4728 | 45.1515 | 60.2 | 115.381 | 45.2162 | 60.2 | 115.8014 | 41.2727 | 60.4 | 115.5272 | 37.5425 | 60 | 115.3438 | 40.854 | 59.8 | 115.3004 | 47.3058 | 59.4 | 115.8417 | 40.2592 | 59.8 | 115.8901 | 44.4051 | 59.6 | 115.6825 | 44.9017 | 59.6 | 115.5141 | 41.8654 | 59.8 | 115.7944 | 45.4914 | 59.6 | 115.5776 | 49.3399 | 59.8 | 115.0887 | 41.387 | 59.8 | 115.0857 | 38.1696 | 60.2
|  |  |  | 116.2349 | 49.4663 | 60 | 116.0514 | 42.3873 | 60.4 | 116.7278 | 42.2619 | 60.6 | 116.3659 | 46.3976 | 60.2 | 116.6704 | 42.3064 | 60.4 | 116.0907 | 38.4225 | 60.6 | 116.4728 | 45.1424 | 60.2 | 116.381 | 45.2223 | 60.2 | 116.8014 | 41.2949 | 60.4 | 116.5272 | 37.5456 | 60 | 116.3438 | 40.8287 | 59.8 | 116.3004 | 47.5182 | 59.4 | 116.8417 | 40.3209 | 59.8 | 116.8901 | 44.484 | 59.6 | 116.6825 | 44.8653 | 59.6 | 116.5141 | 41.8411 | 59.8 | 116.7944 | 45.5298 | 59.6 | 116.5776 | 49.3075 | 59.8 | 116.0887 | 41.3708 | 59.8 | 116.0857 | 38.203 | 60.2
|  |  |  | 117.2349 | 49.443 | 60 | 117.0514 | 42.3681 | 60.4 | 117.7278 | 42.0899 | 60.6 | 117.3659 | 46.339 | 60.2 | 117.6704 | 42.3044 | 60.4 | 117.0907 | 38.3749 | 60.6 | 117.4728 | 45.1424 | 60.2 | 117.381 | 45.2537 | 60.2 | 117.8014 | 41.2727 | 60.4 | 117.5272 | 37.5354 | 60 | 117.3438 | 40.8206 | 59.8 | 117.3004 | 47.6669 | 59.4 | 117.8417 | 40.4018 | 59.8 | 117.8901 | 44.5416 | 59.6 | 117.6825 | 44.8147 | 59.6 | 117.5141 | 41.8614 | 59.8 | 117.7944 | 45.5561 | 59.6 | 117.5776 | 49.3318 | 59.8 | 117.0887 | 41.3759 | 59.8 | 117.0857 | 38.1524 | 60.2
|  |  |  | 118.2349 | 49.4107 | 60 | 118.0514 | 42.2993 | 60.4 | 118.7278 | 41.7218 | 60.6 | 118.3659 | 46.3238 | 60.2 | 118.6704 | 42.3226 | 60.4 | 118.0907 | 38.4124 | 60.6 | 118.4728 | 45.1677 | 60.2 | 118.381 | 45.2678 | 60.2 | 118.8014 | 41.2636 | 60.4 | 118.5272 | 37.5638 | 60 | 118.3438 | 40.7993 | 59.8 | 118.3004 | 47.7954 | 59.4 | 118.8417 | 40.4484 | 59.8 | 118.8901 | 44.6205 | 59.6 | 118.6825 | 44.751 | 59.6 | 118.5141 | 41.8341 | 59.8 | 118.7944 | 45.6238 | 59.6 | 118.5776 | 49.3297 | 59.8 | 118.0887 | 41.3759 | 59.8 | 118.0857 | 38.1565 | 60.2
|  |  |  | 119.2349 | 49.4127 | 60 | 119.0514 | 42.2882 | 60.4 | 119.7278 | 41.3698 | 60.6 | 119.3659 | 46.3015 | 60.2 | 119.6704 | 42.3448 | 60.4 | 119.0907 | 38.4205 | 60.6 | 119.4728 | 45.1748 | 60.2 | 119.381 | 45.2648 | 60.2 | 119.8014 | 41.2717 | 60.4 | 119.5272 | 37.5971 | 60 | 119.3438 | 40.7842 | 59.8 | 119.3004 | 47.8823 | 59.4 | 119.8417 | 40.4989 | 59.8 | 119.8901 | 44.663 | 59.6 | 119.6825 | 44.6964 | 59.6 | 119.5141 | 41.8078 | 59.8 | 119.7944 | 45.634 | 59.6 | 119.5776 | 49.3206 | 59.8 | 119.0887 | 41.3688 | 59.8 | 119.0857 | 38.1555 | 60.2
|  |  |  | 120.2349 | 49.4339 | 60 | 120.0514 | 42.27 | 60.4 | 120.7278 | 40.9328 | 60.6 | 120.3659 | 46.2388 | 60.2 | 120.6704 | 42.3559 | 60.4 | 120.0907 | 38.4407 | 60.6 | 120.4728 | 45.2274 | 60.2 | 120.381 | 45.2314 | 60.4 | 120.8014 | 41.2869 | 60.4 | 120.5272 | 37.6052 | 60 | 120.3438 | 40.7791 | 59.8 | 120.3004 | 47.9198 | 59.4 | 120.8417 | 40.5596 | 59.8 | 120.8901 | 44.666 | 59.6 | 120.6825 | 44.6822 | 59.6 | 120.5141 | 41.8249 | 59.8 | 120.7944 | 45.6724 | 59.6 | 120.5776 | 49.3277 | 59.8 | 120.0887 | 41.3607 | 59.8 | 120.0857 | 38.1686 | 60.2
|  |  |  | 121.2349 | 49.4309 | 60 | 121.0514 | 42.2518 | 60.4 | 121.7278 | 40.5495 | 60.6 | 121.3659 | 46.2196 | 60.2 | 121.6704 | 42.3741 | 60.4 | 121.0907 | 38.4346 | 60.6 | 121.4728 | 45.2314 | 60.2 | 121.381 | 45.0716 | 60.4 | 121.8014 | 41.299 | 60.4 | 121.5272 | 37.58 | 60 | 121.3438 | 40.7599 | 59.8 | 121.3004 | 47.9431 | 59.4 | 121.8417 | 40.6193 | 59.8 | 121.8901 | 44.6863 | 59.6 | 121.6825 | 44.666 | 59.6 | 121.5141 | 41.8411 | 59.8 | 121.7944 | 45.6522 | 59.6 | 121.5776 | 49.3398 | 59.8 | 121.0887 | 41.3678 | 59.8 | 121.0857 | 38.1777 | 60.2
|  |  |  | 122.2349 | 49.3965 | 60 | 122.0514 | 42.2376 | 60.4 | 122.7278 | 40.2249 | 60.6 | 122.3659 | 46.2307 | 60.2 | 122.6704 | 42.3954 | 60.4 | 122.0907 | 38.4336 | 60.6 | 122.4728 | 45.2425 | 60.2 | 122.381 | 44.8623 | 60.4 | 122.8014 | 41.301 | 60.4 | 122.5272 | 37.5658 | 60 | 122.3438 | 40.7447 | 59.8 | 122.3004 | 48.0088 | 59.4 | 122.8417 | 40.6638 | 59.8 | 122.8901 | 44.6782 | 59.6 | 122.6825 | 44.667 | 59.6 | 122.5141 | 41.8674 | 59.8 | 122.7944 | 45.6855 | 59.6 | 122.5776 | 49.3206 | 59.8 | 122.0887 | 41.389 | 59.8 | 122.0857 | 38.2354 | 60.2
|  |  |  | 123.2349 | 49.3844 | 60 | 123.0514 | 42.271 | 60.4 | 123.7278 | 39.9862 | 60.6 | 123.3659 | 46.1741 | 60.2 | 123.6704 | 42.3802 | 60.4 | 123.0907 | 38.4366 | 60.6 | 123.4728 | 45.2284 | 60.2 | 123.381 | 44.6175 | 60.4 | 123.8014 | 41.2868 | 60.4 | 123.5272 | 37.5365 | 60 | 123.3438 | 40.7488 | 59.8 | 123.3004 | 48.0695 | 59.4 | 123.8417 | 40.6992 | 59.8 | 123.8901 | 44.6266 | 59.6 | 123.6825 | 44.6711 | 59.6 | 123.5141 | 41.9261 | 59.8 | 123.7944 | 45.6562 | 59.6 | 123.5776 | 49.3378 | 59.8 | 123.0887 | 41.3759 | 59.8 | 123.0857 | 38.2273 | 60.2
|  |  |  | 124.2349 | 49.3702 | 60 | 124.0514 | 42.2376 | 60.4 | 124.7278 | 39.7616 | 60.6 | 124.3659 | 46.1458 | 60.2 | 124.6704 | 42.3711 | 60.4 | 124.0907 | 38.4285 | 60.6 | 124.4728 | 45.2152 | 60.2 | 124.381 | 44.3181 | 60.4 | 124.8014 | 41.2636 | 60.4 | 124.5272 | 37.5011 | 60 | 124.3438 | 40.772 | 59.8 | 124.3004 | 48.1272 | 59.4 | 124.8417 | 40.7215 | 59.8 | 124.8901 | 44.6266 | 59.6 | 124.6825 | 44.7024 | 59.6 | 124.5141 | 41.9362 | 59.8 | 124.7944 | 45.6633 | 59.6 | 124.5776 | 49.3601 | 59.8 | 124.0887 | 41.3819 | 59.8 | 124.0857 | 38.207 | 60.2
|  |  |  | 125.2349 | 49.3156 | 60 | 125.0514 | 42.2477 | 60.4 | 125.7278 | 39.5786 | 60.6 | 125.3659 | 46.1367 | 60.2 | 125.6704 | 42.3509 | 60.4 | 125.0907 | 38.4083 | 60.6 | 125.4728 | 45.199 | 60.2 | 125.381 | 44.0136 | 60.4 | 125.8014 | 41.2555 | 60.4 | 125.5272 | 37.4485 | 60 | 125.3438 | 40.767 | 59.8 | 125.3004 | 48.1474 | 59.4 | 125.8417 | 40.7478 | 59.8 | 125.8901 | 44.6367 | 59.6 | 125.6825 | 44.7115 | 59.6 | 125.5141 | 41.9888 | 59.8 | 125.7944 | 45.6694 | 59.6 | 125.5776 | 49.3419 | 59.8 | 125.0887 | 41.4052 | 59.8 | 125.0857 | 38.1696 | 60.2
|  |  |  | 126.2349 | 49.2984 | 60 | 126.0514 | 42.2437 | 60.4 | 126.7278 | 39.4319 | 60.6 | 126.3659 | 46.1255 | 60.2 | 126.6704 | 42.3428 | 60.4 | 126.0907 | 38.4194 | 60.6 | 126.4728 | 45.198 | 60.2 | 126.381 | 43.7739 | 60.4 | 126.8014 | 41.2252 | 60.4 | 126.5272 | 37.41 | 60 | 126.3438 | 40.7912 | 59.8 | 126.3004 | 48.1787 | 59.4 | 126.8417 | 40.7528 | 59.8 | 126.8901 | 44.6165 | 59.6 | 126.6825 | 44.7207 | 59.6 | 126.5141 | 42.0232 | 59.8 | 126.7944 | 45.6886 | 59.6 | 126.5776 | 49.3287 | 59.8 | 126.0887 | 41.3931 | 59.8 | 126.0857 | 38.1494 | 60.2
|  |  |  | 127.2349 | 49.3105 | 60 | 127.0514 | 42.2548 | 60.4 | 127.7278 | 39.3065 | 60.6 | 127.3659 | 46.1437 | 60.2 | 127.6704 | 42.3327 | 60.4 | 127.0907 | 38.4265 | 60.6 | 127.4728 | 45.197 | 60.2 | 127.381 | 43.5008 | 60.4 | 127.8014 | 41.2191 | 60.4 | 127.5272 | 37.409 | 60 | 127.3438 | 40.7983 | 59.8 | 127.3004 | 48.1919 | 59.4 | 127.8417 | 40.772 | 59.8 | 127.8901 | 44.6074 | 59.6 | 127.6825 | 44.748 | 59.6 | 127.5141 | 42.0404 | 59.8 | 127.7944 | 45.6714 | 59.6 | 127.5776 | 49.3358 | 59.8 | 127.0887 | 41.384 | 59.8 | 127.0857 | 38.115 | 60.2
|  |  |  | 128.2349 | 49.3206 | 60 | 128.0514 | 42.2396 | 60.4 | 128.7278 | 39.1952 | 60.6 | 128.3659 | 46.163 | 60.2 | 128.6704 | 42.3236 | 60.4 | 128.0907 | 38.4245 | 60.6 | 128.4728 | 45.191 | 60.2 | 128.381 | 43.2601 | 60.4 | 128.8014 | 41.2535 | 60.4 | 128.5272 | 37.409 | 60 | 128.3438 | 40.8034 | 59.8 | 128.3004 | 48.2273 | 59.4 | 128.8417 | 40.7923 | 59.8 | 128.8901 | 44.6235 | 59.6 | 128.6825 | 45.1353 | 59.4 | 128.5141 | 42.0242 | 59.8 | 128.7944 | 45.6937 | 59.6 | 128.5776 | 49.3227 | 59.8 | 128.0887 | 41.3728 | 59.8 | 128.0857 | 38.0685 | 60.2
|  |  |  | 129.2349 | 49.352 | 60 | 129.0514 | 42.2639 | 60.4 | 129.7278 | 39.1022 | 60.6 | 129.3659 | 46.1599 | 60.2 | 129.6704 | 42.3145 | 60.4 | 129.0907 | 38.4407 | 60.6 | 129.4728 | 45.2051 | 60.2 | 129.381 | 43.0326 | 60.4 | 129.8014 | 41.2615 | 60.4 | 129.5272 | 37.4151 | 60 | 129.3438 | 40.8014 | 59.8 | 129.3004 | 48.2546 | 59.4 | 129.8417 | 40.8105 | 59.8 | 129.8901 | 44.6104 | 59.6 | 129.6825 | 45.2001 | 59.4 | 129.5141 | 42.0151 | 59.8 | 129.7944 | 45.6876 | 59.6 | 129.5776 | 49.3045 | 59.8 | 129.0887 | 41.3405 | 59.8 | 129.0857 | 38.113 | 60.2
|  |  |  | 130.2349 | 49.3975 | 60 | 130.0514 | 42.2538 | 60.4 | 130.7278 | 38.996 | 60.6 | 130.3659 | 46.168 | 60.2 | 130.6704 | 42.3145 | 60.4 | 130.0907 | 38.4164 | 60.6 | 130.4728 | 45.1869 | 60.2 | 130.381 | 42.804 | 60.4 | 130.8014 | 41.2585 | 60.4 | 130.5272 | 37.4221 | 60 | 130.3438 | 40.8064 | 59.8 | 130.3004 | 48.3406 | 59.4 | 130.8417 | 40.8216 | 59.8 | 130.8901 | 44.6367 | 59.6 | 130.6825 | 45.4539 | 59.4 | 130.5141 | 41.9625 | 59.8 | 130.7944 | 45.6987 | 59.6 | 130.5776 | 49.3338 | 59.8 | 130.0887 | 41.3435 | 59.8 | 130.0857 | 38.0776 | 60.2
|  |  |  | 131.2349 | 49.4076 | 60 | 131.0514 | 42.2619 | 60.4 | 131.7278 | 38.9292 | 60.6 | 131.3659 | 46.1832 | 60.2 | 131.6704 | 42.272 | 60.4 | 131.0907 | 38.4083 | 60.6 | 131.4728 | 45.1899 | 60.2 | 131.381 | 42.6007 | 60.4 | 131.8014 | 41.2848 | 60.4 | 131.5272 | 37.4666 | 60 | 131.3438 | 40.8014 | 59.8 | 131.3004 | 48.3952 | 59.4 | 131.8417 | 40.8519 | 59.8 | 131.8901 | 44.6367 | 59.6 | 131.6825 | 45.7998 | 59.4 | 131.5141 | 41.9048 | 59.8 | 131.7944 | 45.6916 | 59.6 | 131.5776 | 49.357 | 59.8 | 131.0887 | 41.3384 | 59.8 | 131.0857 | 38.0735 | 60.2
|  |  |  | 132.2349 | 49.4026 | 60 | 132.0514 | 42.2558 | 60.4 | 132.7278 | 38.8301 | 60.6 | 132.3659 | 46.1245 | 60.2 | 132.6704 | 42.2477 | 60.4 | 132.0907 | 38.4093 | 60.6 | 132.4728 | 45.1808 | 60.2 | 132.381 | 42.4459 | 60.4 | 132.8014 | 41.2848 | 60.4 | 132.5272 | 37.4677 | 60 | 132.3438 | 40.7923 | 59.8 | 132.3004 | 48.4306 | 59.4 | 132.8417 | 40.857 | 59.8 | 132.8901 | 44.6418 | 59.6 | 132.6825 | 46.1316 | 59.4 | 132.5141 | 41.8846 | 59.8 | 132.7944 | 45.6846 | 59.6 | 132.5776 | 49.3833 | 59.8 | 132.0887 | 41.3354 | 59.8 | 132.0857 | 38.0664 | 60.2
|  |  |  | 133.2349 | 49.4248 | 60 | 133.0514 | 42.2639 | 60.4 | 133.7278 | 38.7522 | 60.6 | 133.3659 | 46.1417 | 60.2 | 133.6704 | 42.2275 | 60.4 | 133.0907 | 38.376 | 60.6 | 133.4728 | 45.1859 | 60.2 | 133.381 | 42.2993 | 60.4 | 133.8014 | 41.2676 | 60.4 | 133.5272 | 37.4818 | 60 | 133.3438 | 40.8115 | 59.8 | 133.3004 | 48.4771 | 59.4 | 133.8417 | 40.8823 | 59.8 | 133.8901 | 44.6448 | 59.6 | 133.6825 | 46.1518 | 59.4 | 133.5141 | 41.8623 | 59.8 | 133.7944 | 45.6876 | 59.6 | 133.5776 | 49.3793 | 59.8 | 133.0887 | 41.3506 | 59.8 | 133.0857 | 38.0968 | 60.2
|  |  |  | 134.2349 | 49.4238 | 60 | 134.0514 | 42.2639 | 60.4 | 134.7278 | 38.6733 | 60.6 | 134.3659 | 46.1498 | 60.2 | 134.6704 | 42.2173 | 60.4 | 134.0907 | 38.3416 | 60.6 | 134.4728 | 45.1849 | 60.2 | 134.381 | 42.1476 | 60.4 | 134.8014 | 41.2433 | 60.4 | 134.5272 | 37.4869 | 60 | 134.3438 | 40.8054 | 59.8 | 134.3004 | 48.5378 | 59.4 | 134.8417 | 40.8732 | 59.8 | 134.8901 | 44.6802 | 59.6 | 134.6825 | 46.5068 | 59.4 | 134.5141 | 41.8532 | 59.8 | 134.7944 | 45.7098 | 59.6 | 134.5776 | 49.4248 | 59.8 | 134.0887 | 41.3678 | 59.8 | 134.0857 | 38.117 | 60.2
|  |  |  | 135.2349 | 49.4066 | 60 | 135.0514 | 42.2497 | 60.4 | 135.7278 | 38.6632 | 60.6 | 135.3659 | 46.1225 | 60.2 | 135.6704 | 42.2012 | 60.4 | 135.0907 | 38.3668 | 60.6 | 135.4728 | 45.1819 | 60.2 | 135.381 | 42.0221 | 60.4 | 135.8014 | 41.2312 | 60.4 | 135.5272 | 37.496 | 60 | 135.3438 | 40.7842 | 59.8 | 135.3004 | 48.5327 | 59.4 | 135.8417 | 40.8712 | 59.8 | 135.8901 | 44.6893 | 59.6 | 135.6825 | 46.7152 | 59.4 | 135.5141 | 41.8522 | 59.8 | 135.7944 | 45.6744 | 59.6 | 135.5776 | 49.4147 | 59.8 | 135.0887 | 41.3506 | 59.8 | 135.0857 | 38.1342 | 60.2
|  |  |  | 136.2349 | 49.4066 | 60 | 136.0514 | 42.2507 | 60.4 | 136.7278 | 38.6025 | 60.6 | 136.3659 | 46.0841 | 60.2 | 136.6704 | 42.2163 | 60.4 | 136.0907 | 38.3436 | 60.6 | 136.4728 | 45.1889 | 60.2 | 136.381 | 41.922 | 60.4 | 136.8014 | 41.2393 | 60.4 | 136.5272 | 37.4717 | 60 | 136.3438 | 40.8004 | 59.8 | 136.3004 | 48.5661 | 59.4 | 136.8417 | 40.8509 | 59.8 | 136.8901 | 44.6923 | 59.6 | 136.6825 | 46.8962 | 59.4 | 136.5141 | 41.8745 | 59.8 | 136.7944 | 45.6866 | 59.6 | 136.5776 | 49.4086 | 59.8 | 136.0887 | 41.3718 | 59.8 | 136.0857 | 38.1271 | 60.2
|  |  |  | 137.2349 | 49.3985 | 60 | 137.0514 | 42.2538 | 60.4 | 137.7278 | 38.554 | 60.6 | 137.3659 | 46.1073 | 60.2 | 137.6704 | 42.2012 | 60.4 | 137.0907 | 38.3274 | 60.6 | 137.4728 | 45.1889 | 60.2 | 137.381 | 41.8259 | 60.4 | 137.8014 | 41.2181 | 60.4 | 137.5272 | 37.4616 | 60 | 137.3438 | 40.8034 | 59.8 | 137.3004 | 48.5934 | 59.4 | 137.8417 | 40.8408 | 59.8 | 137.8901 | 44.7318 | 59.6 | 137.6825 | 47.0722 | 59.4 | 137.5141 | 41.8421 | 59.8 | 137.7944 | 45.6926 | 59.6 | 137.5776 | 49.3743 | 59.8 | 137.0887 | 41.3617 | 59.8 | 137.0857 | 38.1484 | 60.2
|  |  |  | 138.2349 | 49.3914 | 60 | 138.0514 | 42.2497 | 60.4 | 138.7278 | 38.5702 | 60.6 | 138.3659 | 46.0841 | 60.2 | 138.6704 | 42.1981 | 60.4 | 138.0907 | 38.3365 | 60.6 | 138.4728 | 45.195 | 60.2 | 138.381 | 41.7389 | 60.4 | 138.8014 | 41.1827 | 60.4 | 138.5272 | 37.4383 | 60 | 138.3438 | 40.7912 | 59.8 | 138.3004 | 48.5914 | 59.4 | 138.8417 | 40.8358 | 59.8 | 138.8901 | 44.7257 | 59.6 | 138.6825 | 47.2421 | 59.4 | 138.5141 | 41.8704 | 59.8 | 138.7944 | 45.6886 | 59.6 | 138.5776 | 49.3591 | 59.8 | 138.0887 | 41.3708 | 59.8 | 138.0857 | 38.1241 | 60.2
|  |  |  | 139.2349 | 49.3662 | 60 | 139.0514 | 42.2629 | 60.4 | 139.7278 | 38.5439 | 60.6 | 139.3659 | 46.0659 | 60.2 | 139.6704 | 42.191 | 60.4 | 139.0907 | 38.3274 | 60.6 | 139.4728 | 45.2132 | 60.2 | 139.381 | 41.6924 | 60.4 | 139.8014 | 41.1877 | 60.4 | 139.5272 | 37.4464 | 60 | 139.3438 | 40.7892 | 59.8 | 139.3004 | 48.6167 | 59.4 | 139.8417 | 40.8489 | 59.8 | 139.8901 | 44.6913 | 59.6 | 139.6825 | 47.3979 | 59.4 | 139.5141 | 41.8603 | 59.8 | 139.7944 | 45.6673 | 59.6 | 139.5776 | 49.3126 | 59.8 | 139.0887 | 41.3839 | 59.8 | 139.0857 | 38.0614 | 60.2
|  |  |  | 140.2349 | 49.35 | 60 | 140.0514 | 42.2851 | 60.4 | 140.7278 | 38.5287 | 60.6 | 140.3659 | 46.1033 | 60.2 | 140.6704 | 42.187 | 60.4 | 140.0907 | 38.3011 | 60.6 | 140.4728 | 45.2253 | 60.2 | 140.381 | 41.6327 | 60.4 | 140.8014 | 41.1958 | 60.4 | 140.5272 | 37.4616 | 60 | 140.3438 | 40.7852 | 59.8 | 140.3004 | 48.6581 | 59.4 | 140.8417 | 40.859 | 59.8 | 140.8901 | 44.6731 | 59.6 | 140.6825 | 47.5324 | 59.4 | 140.5141 | 41.834 | 59.8 | 140.7944 | 45.6835 | 59.6 | 140.5776 | 49.2711 | 59.8 | 140.0887 | 41.3587 | 59.8 | 140.0857 | 38.0947 | 60.2
|  |  |  | 141.2349 | 49.357 | 60 | 141.0514 | 42.2608 | 60.4 | 141.7278 | 38.555 | 60.6 | 141.3659 | 46.1023 | 60.2 | 141.6704 | 42.1739 | 60.4 | 141.0907 | 38.3142 | 60.6 | 141.4728 | 45.2274 | 60.2 | 141.381 | 41.5761 | 60.4 | 141.8014 | 41.2059 | 60.4 | 141.5272 | 37.4768 | 60 | 141.3438 | 40.7569 | 59.8 | 141.3004 | 48.6763 | 59.4 | 141.8417 | 40.8752 | 59.8 | 141.8901 | 44.6883 | 59.6 | 141.6825 | 47.6457 | 59.4 | 141.5141 | 41.8421 | 59.8 | 141.7944 | 45.6936 | 59.6 | 141.5776 | 49.2458 | 59.8 | 141.0887 | 41.3738 | 59.8 | 141.0857 | 38.1291 | 60.2
|  |  |  | 142.2349 | 49.3823 | 60 | 142.0514 | 42.2305 | 60.4 | 142.7278 | 38.5216 | 60.6 | 142.3659 | 46.1114 | 60.2 | 142.6704 | 42.187 | 60.4 | 142.0907 | 38.3193 | 60.6 | 142.4728 | 45.2395 | 60.2 | 142.381 | 41.5498 | 60.4 | 142.8014 | 41.2535 | 60.4 | 142.5272 | 37.4667 | 60 | 142.3438 | 40.7306 | 59.8 | 142.3004 | 48.738 | 59.4 | 142.8417 | 40.9157 | 59.8 | 142.8901 | 44.6579 | 59.6 | 142.6825 | 47.7549 | 59.4 | 142.5141 | 41.8745 | 59.8 | 142.7944 | 45.7118 | 59.6 | 142.5776 | 49.2235 | 59.8 | 142.0887 | 41.3667 | 59.8 | 142.0857 | 38.1281 | 60.2
|  |  |  | 143.2349 | 49.4026 | 60 | 143.0514 | 42.2346 | 60.4 | 143.7278 | 38.4448 | 60.6 | 143.3659 | 46.1093 | 60.2 | 143.6704 | 42.1911 | 60.4 | 143.0907 | 38.292 | 60.6 | 143.4728 | 45.2163 | 60.2 | 143.381 | 41.4911 | 60.4 | 143.8014 | 41.297 | 60.4 | 143.5272 | 37.5112 | 60 | 143.3438 | 40.6952 | 59.8 | 143.3004 | 48.7552 | 59.4 | 143.8417 | 40.8954 | 59.8 | 143.8901 | 44.661 | 59.6 | 143.6825 | 47.8379 | 59.4 | 143.5141 | 41.8462 | 59.8 | 143.7944 | 45.7381 | 59.6 | 143.5776 | 49.2053 | 59.8 | 143.0887 | 41.3748 | 59.8 | 143.0857 | 38.1818 | 60.2
|  |  |  | 144.2349 | 49.4289 | 60 | 144.0514 | 42.2123 | 60.4 | 144.7278 | 38.4448 | 60.6 | 144.3659 | 46.0921 | 60.2 | 144.6704 | 42.1911 | 60.4 | 144.0907 | 38.2839 | 60.6 | 144.4728 | 45.2092 | 60.2 | 144.381 | 41.4568 | 60.4 | 144.8014 | 41.3061 | 60.4 | 144.5272 | 37.5284 | 60 | 144.3438 | 40.6618 | 59.8 | 144.3004 | 48.6925 | 59.4 | 144.8417 | 40.8934 | 59.8 | 144.8901 | 44.662 | 59.6 | 144.6825 | 47.9481 | 59.4 | 144.5141 | 41.8482 | 59.8 | 144.7944 | 45.7523 | 59.6 | 144.5776 | 49.1841 | 59.8 | 144.0887 | 41.388 | 59.8 | 144.0857 | 38.1919 | 60.2
|  |  |  | 145.2349 | 49.4946 | 60 | 145.0514 | 42.2305 | 60.4 | 145.7278 | 38.3851 | 60.6 | 145.3659 | 46.0921 | 60.2 | 145.6704 | 42.2012 | 60.4 | 145.0907 | 38.2829 | 60.6 | 145.4728 | 45.195 | 60.2 | 145.381 | 41.4345 | 60.4 | 145.8014 | 41.3192 | 60.4 | 145.5272 | 37.5274 | 60 | 145.3438 | 40.682 | 59.8 | 145.3004 | 48.6834 | 59.4 | 145.8417 | 40.8631 | 59.8 | 145.8901 | 44.6711 | 59.6 | 145.6825 | 48.0604 | 59.4 | 145.5141 | 41.8978 | 59.8 | 145.7944 | 45.7958 | 59.6 | 145.5776 | 49.177 | 59.8 | 145.0887 | 41.4042 | 59.8 | 145.0857 | 38.1868 | 60.2
|  |  |  | 146.2349 | 49.531 | 60 | 146.0514 | 42.273 | 60.4 | 146.7278 | 38.3517 | 60.6 | 146.3659 | 46.1012 | 60.2 | 146.6704 | 42.2002 | 60.4 | 146.0907 | 38.2576 | 60.6 | 146.4728 | 45.1758 | 60.2 | 146.381 | 41.4285 | 60.4 | 146.8014 | 41.3111 | 60.4 | 146.5272 | 37.5638 | 60 | 146.3438 | 40.7103 | 59.8 | 146.3004 | 48.6298 | 59.4 | 146.8417 | 40.8722 | 59.8 | 146.8901 | 44.6529 | 59.6 | 146.6825 | 48.0938 | 59.4 | 146.5141 | 41.8593 | 59.8 | 146.7944 | 45.8059 | 59.6 | 146.5776 | 49.2104 | 59.8 | 146.0887 | 41.3678 | 59.8 | 146.0857 | 38.1767 | 60.2
|  |  |  | 147.2349 | 49.5593 | 60 | 147.0514 | 42.3003 | 60.4 | 147.7278 | 38.3861 | 60.6 | 147.3659 | 46.0669 | 60.2 | 147.6704 | 42.2022 | 60.4 | 147.0907 | 38.2617 | 60.6 | 147.4728 | 45.1586 | 60.2 | 147.381 | 41.384 | 60.4 | 147.8014 | 41.3111 | 60.4 | 147.5272 | 37.6133 | 60 | 147.3438 | 40.768 | 59.8 | 147.3004 | 48.5904 | 59.4 | 147.8417 | 40.8459 | 59.8 | 147.8901 | 44.6498 | 59.6 | 147.6825 | 48.1575 | 59.4 | 147.5141 | 41.8492 | 59.8 | 147.7944 | 45.8312 | 59.6 | 147.5776 | 49.2367 | 59.8 | 147.0887 | 41.3718 | 59.8 | 147.0857 | 38.1656 | 60.2
|  |  |  | 148.2349 | 49.5401 | 60 | 148.0514 | 42.2912 | 60.4 | 148.7278 | 38.4164 | 60.6 | 148.3659 | 46.0689 | 60.2 | 148.6704 | 42.1728 | 60.4 | 148.0907 | 38.3072 | 60.6 | 148.4728 | 45.1536 | 60.2 | 148.381 | 41.3728 | 60.4 | 148.8014 | 41.304 | 60.4 | 148.5272 | 37.588 | 60 | 148.3438 | 40.8418 | 59.8 | 148.3004 | 48.6005 | 59.4 | 148.8417 | 40.854 | 59.8 | 148.8901 | 44.663 | 59.6 | 148.6825 | 48.1878 | 59.4 | 148.5141 | 41.8583 | 59.8 | 148.7944 | 45.8241 | 59.6 | 148.5776 | 49.265 | 59.8 | 148.0887 | 41.3495 | 59.8 | 148.0857 | 38.1858 | 60.2
|  |  |  | 149.2349 | 49.5765 | 60 | 149.0514 | 42.2891 | 60.4 | 149.7278 | 38.4164 | 60.6 | 149.3659 | 46.0527 | 60.2 | 149.6704 | 42.1354 | 60.4 | 149.0907 | 38.3507 | 60.6 | 149.4728 | 45.1455 | 60.2 | 149.381 | 41.3496 | 60.4 | 149.8014 | 41.3404 | 60.4 | 149.5272 | 37.5415 | 60 | 149.3438 | 40.9025 | 59.8 | 149.3004 | 48.6733 | 59.4 | 149.8417 | 40.861 | 59.8 | 149.8901 | 44.7146 | 59.6 | 149.6825 | 48.1909 | 59.4 | 149.5141 | 41.8664 | 59.8 | 149.7944 | 45.8231 | 59.6 | 149.5776 | 49.3227 | 59.8 | 149.0887 | 41.3374 | 59.8 | 149.0857 | 38.1787 | 60.2
|  |  |  | 150.2349 | 49.5573 | 60 | 150.0514 | 42.2628 | 60.4 | 150.7278 | 38.4134 | 60.6 | 150.3659 | 46.0385 | 60.2 | 150.6704 | 42.1445 | 60.4 | 150.0907 | 38.3618 | 60.6 | 150.4728 | 45.1505 | 60.2 | 150.381 | 41.3293 | 60.4 | 150.8014 | 41.3607 | 60.4 | 150.5272 | 37.5284 | 60 | 150.3438 | 40.9369 | 59.8 | 150.3004 | 48.6743 | 59.4 | 150.8417 | 40.8924 | 59.8 | 150.8901 | 44.7146 | 59.6 | 150.6825 | 48.2232 | 59.4 | 150.5141 | 41.8694 | 59.8 | 150.7944 | 45.7988 | 59.6 | 150.5776 | 49.3712 | 59.8 | 150.0887 | 41.3303 | 59.8 | 150.0857 | 38.1514 | 60.2
|  |  |  | 151.2349 | 49.5674 | 60 | 151.0514 | 42.2386 | 60.4 | 151.7278 | 38.4285 | 60.6 | 151.3659 | 46.0244 | 60.2 | 151.6704 | 42.1405 | 60.4 | 151.0907 | 38.3901 | 60.6 | 151.4728 | 45.1707 | 60.2 | 151.381 | 41.3293 | 60.4 | 151.8014 | 41.3445 | 60.4 | 151.5272 | 37.4879 | 60 | 151.3438 | 40.946 | 59.8 | 151.3004 | 48.7401 | 59.4 | 151.8417 | 40.8894 | 59.8 | 151.8901 | 44.75 | 59.6 | 151.6825 | 48.2627 | 59.4 | 151.5141 | 41.8997 | 59.8 | 151.7944 | 45.7897 | 59.6 | 151.5776 | 49.3824 | 59.8 | 151.0887 | 41.3121 | 59.8 | 151.0857 | 38.1514 | 60.2
|  |  |  | 152.2349 | 49.5806 | 60.18 | 152.0514 | 42.2194 | 60.4 | 152.7278 | 38.4387 | 60.6 | 152.3659 | 46.0658 | 60.2 | 152.6704 | 42.1466 | 60.4 | 152.0907 | 38.3901 | 60.6 | 152.4728 | 45.1748 | 60.2 | 152.381 | 41.3526 | 60.4 | 152.8014 | 41.3728 | 60.4 | 152.5272 | 37.4768 | 60 | 152.3438 | 40.9521 | 59.8 | 152.3004 | 48.734 | 59.4 | 152.8417 | 40.9116 | 59.8 | 152.8901 | 44.8097 | 59.6 | 152.6825 | 48.3466 | 59.4 | 152.5141 | 41.9179 | 59.8 | 152.7944 | 45.7553 | 59.6 | 152.5776 | 49.4087 | 59.8 | 152.0887 | 41.3121 | 59.8 | 152.0857 | 38.1646 | 60.2
|  |  |  | 153.2349 | 49.5866 | 60.2 | 153.0514 | 42.2386 | 60.4 | 153.7278 | 38.4366 | 60.6 | 153.3659 | 46.0426 | 60.2 | 153.6704 | 42.2042 | 60.4 | 153.0907 | 38.3719 | 60.6 | 153.4728 | 45.1646 | 60.2 | 153.381 | 41.4042 | 60.4 | 153.8014 | 41.3971 | 60.4 | 153.5272 | 37.4859 | 60 | 153.3438 | 40.9035 | 59.8 | 153.3004 | 48.731 | 59.4 | 153.8417 | 40.9217 | 59.8 | 153.8901 | 44.8248 | 59.6 | 153.6825 | 48.4498 | 59.4 | 153.5141 | 41.923 | 59.8 | 153.7944 | 45.7675 | 59.6 | 153.5776 | 49.4157 | 59.8 | 153.0887 | 41.3172 | 59.8 | 153.0857 | 38.111 | 60.2
|  |  |  | 154.2349 | 49.5361 | 60.2 | 154.0514 | 42.2386 | 60.4 | 154.7278 | 38.4194 | 60.6 | 154.3659 | 46.0739 | 60.2 | 154.6704 | 42.2639 | 60.4 | 154.0907 | 38.3213 | 60.6 | 154.4728 | 45.1475 | 60.2 | 154.381 | 41.4011 | 60.4 | 154.8014 | 41.39 | 60.4 | 154.5272 | 37.5253 | 60 | 154.3438 | 40.8782 | 59.8 | 154.3004 | 48.7532 | 59.4 | 154.8417 | 40.9389 | 59.8 | 154.8901 | 44.7965 | 59.6 | 154.6825 | 48.5327 | 59.4 | 154.5141 | 41.9048 | 59.8 | 154.7944 | 45.7553 | 59.6 | 154.5776 | 49.3996 | 59.8 | 154.0887 | 41.3142 | 59.8 | 154.0857 | 38.1079 | 60.2
|  |  |  | 155.2349 | 49.3934 | 60.2 | 155.0514 | 42.2477 | 60.4 | 155.7278 | 38.4285 | 60.6 | 155.3659 | 46.0689 | 60.2 | 155.6704 | 42.2659 | 60.4 | 155.0907 | 38.3416 | 60.6 | 155.4728 | 45.1121 | 60.2 | 155.381 | 41.4345 | 60.4 | 155.8014 | 41.3758 | 60.4 | 155.5272 | 37.5526 | 60 | 155.3438 | 40.8529 | 59.8 | 155.3004 | 48.7522 | 59.4 | 155.8417 | 40.9288 | 59.8 | 155.8901 | 44.8015 | 59.6 | 155.6825 | 48.6055 | 59.4 | 155.5141 | 41.9099 | 59.8 | 155.7944 | 45.7442 | 59.6 | 155.5776 | 49.3955 | 59.8 | 155.0887 | 41.304 | 59.8 | 155.0857 | 38.1302 | 60.2
|  |  |  | 156.2349 | 49.1729 | 60.2 | 156.0514 | 42.2437 | 60.4 | 156.7278 | 38.3982 | 60.6 | 156.3659 | 46.078 | 60.2 | 156.6704 | 42.2821 | 60.4 | 156.0907 | 38.3487 | 60.6 | 156.4728 | 45.0797 | 60.2 | 156.381 | 41.4163 | 60.4 | 156.8014 | 41.3799 | 60.4 | 156.5272 | 37.5729 | 60 | 156.3438 | 40.8438 | 59.8 | 156.3004 | 48.7714 | 59.4 | 156.8417 | 40.9268 | 59.8 | 156.8901 | 44.7894 | 59.6 | 156.6825 | 48.7138 | 59.4 | 156.5141 | 41.9058 | 59.8 | 156.7944 | 45.7584 | 59.6 | 156.5776 | 49.352 | 59.8 | 156.0887 | 41.3182 | 59.8 | 156.0857 | 38.1231 | 60.2
|  |  |  | 157.2349 | 48.9181 | 60.2 | 157.0514 | 42.2366 | 60.4 | 157.7278 | 38.379 | 60.6 | 157.3659 | 46.0476 | 60.2 | 157.6704 | 42.2639 | 60.4 | 157.0907 | 38.3487 | 60.6 | 157.4728 | 45.0645 | 60.2 | 157.381 | 41.393 | 60.4 | 157.8014 | 41.3667 | 60.4 | 157.5272 | 37.5628 | 60 | 157.3438 | 40.8084 | 59.8 | 157.3004 | 48.7704 | 59.4 | 157.8417 | 40.9359 | 59.8 | 157.8901 | 44.7763 | 59.6 | 157.6825 | 48.7431 | 59.4 | 157.5141 | 41.8714 | 59.8 | 157.7944 | 45.7553 | 59.6 | 157.5776 | 49.3297 | 59.8 | 157.0887 | 41.3182 | 59.8 | 157.0857 | 38.0998 | 60.2
|  |  |  | 158.2349 | 48.6551 | 60.2 | 158.0514 | 42.2255 | 60.4 | 158.7278 | 38.3719 | 60.6 | 158.3659 | 46.083 | 60.2 | 158.6704 | 42.2467 | 60.4 | 158.0907 | 38.3669 | 60.6 | 158.4728 | 45.0605 | 60.2 | 158.381 | 41.3607 | 60.4 | 158.8014 | 41.3586 | 60.4 | 158.5272 | 37.5435 | 60 | 158.3438 | 40.8367 | 59.8 | 158.3004 | 48.7866 | 59.4 | 158.8417 | 40.9612 | 59.8 | 158.8901 | 44.7823 | 59.6 | 158.6825 | 48.7532 | 59.4 | 158.5141 | 41.8755 | 59.8 | 158.7944 | 45.7331 | 59.6 | 158.5776 | 49.3136 | 59.8 | 158.0887 | 41.3192 | 59.8 | 158.0857 | 38.1059 | 60.2
|  |  |  | 159.2349 | 48.3658 | 60.2 | 159.0514 | 42.2457 | 60.4 | 159.7278 | 38.382 | 60.6 | 159.3659 | 46.0729 | 60.2 | 159.6704 | 42.2416 | 60.4 | 159.0907 | 38.4094 | 60.6 | 159.4728 | 45.0402 | 60.2 | 159.381 | 41.3809 | 60.4 | 159.8014 | 41.3505 | 60.4 | 159.5272 | 37.5041 | 60 | 159.3438 | 40.8549 | 59.8 | 159.3004 | 48.7643 | 59.4 | 159.8417 | 40.9794 | 59.8 | 159.8901 | 44.7692 | 59.6 | 159.6825 | 48.7583 | 59.4 | 159.5141 | 41.8988 | 59.8 | 159.7944 | 45.7725 | 59.6 | 159.5776 | 49.3095 | 59.8 | 159.0887 | 41.3081 | 59.8 | 159.0857 | 38.1312 | 60.2
|  |  |  | 160.2349 | 48.1817 | 60.2 | 160.0514 | 42.2457 | 60.4 | 160.7278 | 38.3901 | 60.6 | 160.3659 | 46.08 | 60.2 | 160.6704 | 42.2406 | 60.4 | 160.0907 | 38.4195 | 60.6 | 160.4728 | 45.0574 | 60.2 | 160.381 | 41.3728 | 60.4 | 160.8014 | 41.3465 | 60.4 | 160.5272 | 37.4667 | 60 | 160.3438 | 40.863 | 59.8 | 160.3004 | 48.7876 | 59.4 | 160.8417 | 41.0077 | 59.8 | 160.8901 | 44.8006 | 59.6 | 160.6825 | 48.734 | 59.4 | 160.5141 | 41.8775 | 59.8 | 160.7944 | 45.7978 | 59.6 | 160.5776 | 49.2832 | 59.8 | 160.0887 | 41.3495 | 59.8 | 160.0857 | 38.1352 | 60.2
|  |  |  | 161.2349 | 48.0017 | 60.2 | 161.0514 | 42.2609 | 60.4 | 161.7278 | 38.4215 | 60.6 | 161.3659 | 46.0709 | 60.2 | 161.6704 | 42.2325 | 60.4 | 161.0907 | 38.4012 | 60.6 | 161.4728 | 45.0473 | 60.2 | 161.381 | 41.391 | 60.4 | 161.8014 | 41.3728 | 60.4 | 161.5272 | 37.4333 | 60 | 161.3438 | 40.856 | 59.8 | 161.3004 | 48.7724 | 59.4 | 161.8417 | 41.0411 | 59.8 | 161.8901 | 44.7864 | 59.6 | 161.6825 | 48.7401 | 59.4 | 161.5141 | 41.8775 | 59.8 | 161.7944 | 45.7938 | 59.6 | 161.5776 | 49.3115 | 59.8 | 161.0887 | 41.3708 | 59.8 | 161.0857 | 38.1504 | 60.2
|  |  |  | 162.2349 | 47.8662 | 60.2 | 162.0514 | 42.2801 | 60.4 | 162.7278 | 38.4427 | 60.6 | 162.3659 | 46.1043 | 60.2 | 162.6704 | 42.2437 | 60.4 | 162.0907 | 38.3921 | 60.6 | 162.4728 | 45.0413 | 60.2 | 162.381 | 41.3981 | 60.4 | 162.8014 | 41.391 | 60.4 | 162.5272 | 37.4242 | 60 | 162.3438 | 40.8499 | 59.8 | 162.3004 | 48.7573 | 59.4 | 162.8417 | 41.0249 | 59.8 | 162.8901 | 44.7783 | 59.6 | 162.6825 | 48.7057 | 59.4 | 162.5141 | 41.8957 | 59.8 | 162.7944 | 45.8079 | 59.6 | 162.5776 | 49.2943 | 59.8 | 162.0887 | 41.3617 | 59.8 | 162.0857 | 38.1626 | 60.2
|  |  |  | 163.2349 | 47.6862 | 60.2 | 163.0514 | 42.272 | 60.4 | 163.7278 | 38.4629 | 60.6 | 163.3659 | 46.0992 | 60.2 | 163.6704 | 42.2457 | 60.4 | 163.0907 | 38.3891 | 60.6 | 163.4728 | 45.0483 | 60.2 | 163.381 | 41.3728 | 60.4 | 163.8014 | 41.391 | 60.4 | 163.5272 | 37.4434 | 60 | 163.3438 | 40.8064 | 59.8 | 163.3004 | 48.7087 | 59.4 | 163.8417 | 40.9976 | 59.8 | 163.8901 | 44.7712 | 59.6 | 163.6825 | 48.7219 | 59.4 | 163.5141 | 41.8957 | 59.8 | 163.7944 | 45.817 | 59.6 | 163.5776 | 49.3034 | 59.8 | 163.0887 | 41.3799 | 59.8 | 163.0857 | 38.1616 | 60.2
|  |  |  | 164.2349 | 47.5597 | 60.2 | 164.0514 | 42.2174 | 60.4 | 164.7278 | 38.4791 | 60.6 | 164.3659 | 46.1012 | 60.2 | 164.6704 | 42.2234 | 60.4 | 164.0907 | 38.3618 | 60.6 | 164.4728 | 45.0585 | 60.2 | 164.381 | 41.3607 | 60.4 | 164.8014 | 41.4143 | 60.4 | 164.5272 | 37.4707 | 60 | 164.3438 | 40.77 | 59.8 | 164.3004 | 48.6682 | 59.4 | 164.8417 | 40.9844 | 59.8 | 164.8901 | 44.7955 | 59.6 | 164.6825 | 48.7168 | 59.4 | 164.5141 | 41.8897 | 59.8 | 164.7944 | 45.8059 | 59.6 | 164.5776 | 49.2842 | 59.8 | 164.0887 | 41.3961 | 59.8 | 164.0857 | 38.1282 | 60.2
|  |  |  | 165.2349 | 47.3908 | 60.2 | 165.0514 | 42.2093 | 60.4 | 165.7278 | 38.4963 | 60.6 | 165.3659 | 46.0952 | 60.2 | 165.6704 | 42.2143 | 60.4 | 165.0907 | 38.3466 | 60.6 | 165.4728 | 45.102 | 60.2 | 165.381 | 41.3313 | 60.4 | 165.8014 | 41.4072 | 60.4 | 165.5272 | 37.4808 | 60 | 165.3438 | 40.7528 | 59.8 | 165.3004 | 48.6278 | 59.4 | 165.8417 | 40.947 | 59.8 | 165.8901 | 44.7793 | 59.6 | 165.6825 | 48.7219 | 59.4 | 165.5141 | 41.8634 | 59.8 | 165.7944 | 45.7604 | 59.6 | 165.5776 | 49.3004 | 59.8 | 165.0887 | 41.3809 | 59.8 | 165.0857 | 38.1545 | 60.2
|  |  |  | 166.2349 | 47.2219 | 60.2 | 166.0514 | 42.1931 | 60.4 | 166.7278 | 38.4872 | 60.6 | 166.3659 | 46.1013 | 60.2 | 166.6704 | 42.2416 | 60.4 | 166.0907 | 38.381 | 60.6 | 166.4728 | 45.1181 | 60.2 | 166.381 | 41.305 | 60.4 | 166.8014 | 41.3981 | 60.4 | 166.5272 | 37.9542 | 59.8 | 166.3438 | 40.7336 | 59.8 | 166.3004 | 48.5813 | 59.4 | 166.8417 | 40.9167 | 59.8 | 166.8901 | 44.7975 | 59.6 | 166.6825 | 48.6592 | 59.4 |  |  |  | 166.7944 | 45.7594 | 59.6 | 166.5776 | 49.2873 | 59.8 | 166.0887 | 41.3556 | 59.8 | 166.0857 | 38.1636 | 60.2
|  |  |  | 167.2349 | 47.0297 | 60.2 | 167.0514 | 42.1476 | 60.4 | 167.7278 | 38.467 | 60.6 | 167.3659 | 46.0618 | 60.2 | 167.6704 | 42.2426 | 60.4 | 167.0907 | 38.3456 | 60.6 | 167.4728 | 45.1222 | 60.2 | 167.381 | 41.2555 | 60.4 | 167.8014 | 41.3698 | 60.4 | 167.5272 | 38.2333 | 59.8 | 167.3438 | 40.7619 | 59.8 | 167.3004 | 48.5438 | 59.4 | 167.8417 | 40.8924 | 59.8 | 167.8901 | 44.8107 | 59.6 | 167.6825 | 48.6632 | 59.4 |  |  |  | 167.7944 | 45.7301 | 59.6 | 167.5776 | 49.3176 | 59.8 | 167.0887 | 41.3637 | 59.8 | 167.0857 | 38.1767 | 60.2
|  |  |  | 168.2349 | 46.9185 | 60.2 | 168.0514 | 42.1456 | 60.4 | 168.7278 | 38.4478 | 60.6 | 168.3659 | 46.0517 | 60.2 | 168.6704 | 42.2497 | 60.4 | 168.0907 | 38.3304 | 60.6 | 168.4728 | 45.1495 | 60.2 | 168.381 | 41.2565 | 60.4 | 168.8014 | 41.3647 | 60.4 | 168.5272 | 38.561 | 59.8 | 168.3438 | 40.7862 | 59.8 | 168.3004 | 48.559 | 59.4 | 168.8417 | 40.8641 | 59.8 | 168.8901 | 44.8218 | 59.6 | 168.6825 | 48.5803 | 59.4 |  |  |  | 168.7944 | 45.7169 | 59.6 | 168.5776 | 49.3095 | 59.8 | 168.0887 | 41.3283 | 59.8 | 168.0857 | 38.1868 | 60.2
|  |  |  | 169.2349 | 46.7678 | 60.2 | 169.0514 | 42.1749 | 60.4 | 169.7278 | 38.4478 | 60.6 | 169.3659 | 46.0376 | 60.2 | 169.6704 | 42.2659 | 60.4 | 169.0907 | 38.3395 | 60.6 | 169.4728 | 45.1465 | 60.2 | 169.381 | 41.2363 | 60.4 | 169.8014 | 41.391 | 60.4 | 169.5272 | 38.9191 | 59.8 | 169.3438 | 40.8125 | 59.8 | 169.3004 | 48.5206 | 59.4 | 169.8417 | 40.8418 | 59.8 | 169.8901 | 44.8562 | 59.6 | 169.6825 | 48.5378 | 59.4 |  |  |  | 169.7944 | 45.7108 | 59.6 | 169.5776 | 49.3176 | 59.8 | 169.0887 | 41.3101 | 59.8 | 169.0857 | 38.1979 | 60.2
|  |  |  | 170.2349 | 46.6727 | 60.2 | 170.0514 | 42.1769 | 60.4 | 170.7278 | 38.4286 | 60.6 | 170.3659 | 46.0305 | 60.2 | 170.6704 | 42.2841 | 60.4 | 170.0907 | 38.3051 | 60.6 | 170.4728 | 45.1212 | 60.2 | 170.381 | 41.2211 | 60.4 | 170.8014 | 41.4163 | 60.4 | 170.5272 | 39.2974 | 59.8 | 170.3438 | 40.8216 | 59.8 | 170.3004 | 48.4963 | 59.4 | 170.8417 | 40.8257 | 59.8 | 170.8901 | 44.8471 | 59.6 | 170.6825 | 48.471 | 59.4 |  |  |  | 170.7944 | 45.7311 | 59.6 | 170.5776 | 49.3216 | 59.8 | 170.0887 | 41.2787 | 59.8 | 170.0857 | 38.1706 | 60.2
|  |  |  | 171.2349 | 46.608 | 60.2 | 171.0514 | 42.183 | 60.4 | 171.7278 | 38.4215 | 60.6 | 171.3659 | 46.0123 | 60.2 | 171.6704 | 42.275 | 60.4 | 171.0907 | 38.2616 | 60.6 | 171.4728 | 45.1141 | 60.2 | 171.381 | 41.2636 | 60.4 | 171.8014 | 41.4386 | 60.4 | 171.5272 | 39.2741 | 59.8 | 171.3438 | 40.8327 | 59.8 | 171.3004 | 48.4933 | 59.4 | 171.8417 | 40.8277 | 59.8 | 171.8901 | 44.8622 | 59.6 | 171.6825 | 48.4872 | 59.4 |  |  |  | 171.7944 | 45.724 | 59.6 | 171.5776 | 49.3297 | 59.8 | 171.0887 | 41.2757 | 59.8 | 171.0857 | 38.1605 | 60.2
|  |  |  | 172.2349 | 46.5483 | 60.2 | 172.0514 | 42.2254 | 60.4 | 172.7278 | 38.4134 | 60.6 | 172.3659 | 46.0244 | 60.2 | 172.6704 | 42.2781 | 60.4 | 172.0907 | 38.293 | 60.6 | 172.4728 | 45.106 | 60.2 | 172.381 | 41.2838 | 60.4 | 172.8014 | 41.4608 | 60.4 | 172.5272 | 39.4531 | 59.8 | 172.3438 | 40.8226 | 59.8 | 172.3004 | 48.5115 | 59.4 | 172.8417 | 40.8368 | 59.8 | 172.8901 | 44.8349 | 59.6 | 172.6825 | 48.4943 | 59.4 |  |  |  | 172.7944 | 45.7331 | 59.6 | 172.5776 | 49.2964 | 59.8 | 172.0887 | 41.2757 | 59.8 | 172.0857 | 38.1524 | 60.2
|  |  |  | 173.2349 | 46.4735 | 60.2 | 173.0514 | 42.2366 | 60.4 | 173.7278 | 38.4164 | 60.6 | 173.3659 | 45.99 | 60.2 | 173.6704 | 42.269 | 60.4 | 173.0907 | 38.3011 | 60.6 | 173.4728 | 45.0655 | 60.2 | 173.381 | 41.2687 | 60.4 | 173.8014 | 41.4689 | 60.4 | 173.5272 | 39.5947 | 59.8 | 173.3438 | 40.8165 | 59.8 | 173.3004 | 48.4761 | 59.4 | 173.8417 | 40.8347 | 59.8 | 173.8901 | 44.8218 | 59.6 | 173.6825 | 48.4983 | 59.4 |  |  |  | 173.7944 | 45.726 | 59.6 | 173.5776 | 49.2883 | 59.8 | 173.0887 | 41.2585 | 59.8 | 173.0857 | 38.1372 | 60.2
|  |  |  | 174.2349 | 46.437 | 60.2 | 174.0514 | 42.2528 | 60.4 | 174.7278 | 38.4336 | 60.6 | 174.3659 | 45.9961 | 60.2 | 174.6704 | 42.2659 | 60.4 | 174.0907 | 38.3102 | 60.6 | 174.4728 | 45.0676 | 60.2 | 174.381 | 41.2919 | 60.4 | 174.8014 | 41.4143 | 60.4 | 174.5272 | 39.7222 | 59.8 | 174.3438 | 40.7953 | 59.8 | 174.3004 | 48.4822 | 59.4 | 174.8417 | 40.8418 | 59.8 | 174.8901 | 44.7682 | 59.6 | 174.6825 | 48.5287 | 59.4 |  |  |  | 174.7944 | 45.7088 | 59.6 | 174.5776 | 49.2822 | 59.8 | 174.0887 | 41.2595 | 59.8 | 174.0857 | 38.1332 | 60.2
|  |  |  | 175.2349 | 46.4158 | 60.2 | 175.0514 | 42.27 | 60.4 | 175.7278 | 38.4286 | 60.6 | 175.3659 | 46.0021 | 60.2 | 175.6704 | 42.2578 | 60.4 | 175.0907 | 38.3497 | 60.6 | 175.4728 | 45.0494 | 60.2 | 175.381 | 41.2717 | 60.4 | 175.8014 | 41.4163 | 60.4 | 175.5272 | 39.8617 | 59.8 | 175.3438 | 40.7771 | 59.8 | 175.3004 | 48.4791 | 59.4 | 175.8417 | 40.8701 | 59.8 | 175.8901 | 44.7682 | 59.6 | 175.6825 | 48.5701 | 59.4 |  |  |  | 175.7944 | 45.7078 | 59.6 | 175.5776 | 49.2518 | 59.8 | 175.0887 | 41.2616 | 59.8 | 175.0857 | 38.1332 | 60.2
|  |  |  | 176.2349 | 46.3723 | 60.2 | 176.0514 | 42.2679 | 60.4 | 176.7278 | 38.4356 | 60.6 | 176.3659 | 46.0021 | 60.2 | 176.6704 | 42.275 | 60.4 | 176.0907 | 38.3871 | 60.6 | 176.4728 | 45.0514 | 60.2 | 176.381 | 41.216 | 60.4 | 176.8014 | 41.3789 | 60.4 | 176.5272 | 39.9477 | 59.8 | 176.3438 | 40.7751 | 59.8 | 176.3004 | 48.4528 | 59.4 | 176.8417 | 40.8752 | 59.8 | 176.8901 | 44.7662 | 59.6 | 176.6825 | 48.5752 | 59.4 |  |  |  | 176.7944 | 45.7321 | 59.6 | 176.5776 | 49.2629 | 59.8 | 176.0887 | 41.2565 | 59.8 | 176.0857 | 38.1089 | 60.2
|  |  |  | 177.2349 | 46.3753 | 60.2 | 177.0514 | 42.2942 | 60.4 | 177.7278 | 38.4528 | 60.6 | 177.3659 | 45.9738 | 60.2 | 177.6704 | 42.2821 | 60.4 | 177.0907 | 38.4144 | 60.6 | 177.4728 | 45.0595 | 60.2 | 177.381 | 41.212 | 60.4 | 177.8014 | 41.3587 | 60.4 | 177.5272 | 40.0013 | 59.8 | 177.3438 | 40.768 | 59.8 | 177.3004 | 48.4437 | 59.4 | 177.8417 | 40.8752 | 59.8 | 177.8901 | 44.7621 | 59.6 | 177.6825 | 48.5732 | 59.4 |  |  |  | 177.7944 | 45.7402 | 59.6 | 177.5776 | 49.2882 | 59.8 | 177.0887 | 41.2373 | 59.8 | 177.0857 | 38.1089 | 60.2
|  |  |  | 178.2349 | 46.3763 | 60.2 | 178.0514 | 42.3013 | 60.4 | 178.7278 | 38.4549 | 60.6 | 178.3659 | 45.9809 | 60.2 | 178.6704 | 42.2821 | 60.4 | 178.0907 | 38.4225 | 60.6 | 178.4728 | 45.0918 | 60.2 | 178.381 | 41.212 | 60.4 | 178.8014 | 41.3233 | 60.4 | 178.5272 | 40.0741 | 59.8 | 178.3438 | 40.7751 | 59.8 | 178.3004 | 48.4417 | 59.4 | 178.8417 | 40.9055 | 59.8 | 178.8901 | 44.7389 | 59.6 | 178.6825 | 48.6187 | 59.4 |  |  |  | 178.7944 | 45.7472 | 59.6 | 178.5776 | 49.2953 | 59.8 | 178.0887 | 41.2322 | 59.8 | 178.0857 | 38.1049 | 60.2
|  |  |  | 179.2349 | 46.35 | 60.2 | 179.0514 | 42.2922 | 60.4 | 179.7278 | 38.4579 | 60.6 | 179.3659 | 45.991 | 60.2 | 179.6704 | 42.2841 | 60.4 | 179.0907 | 38.4417 | 60.6 | 179.4728 | 45.1121 | 60.2 | 179.381 | 41.1816 | 60.4 | 179.8014 | 41.3516 | 60.4 | 179.5272 | 40.1722 | 59.8 | 179.3438 | 40.8054 | 59.8 | 179.3004 | 48.4336 | 59.4 | 179.8417 | 40.8934 | 59.8 | 179.8901 | 44.7126 | 59.6 | 179.6825 | 48.6227 | 59.4 |  |  |  | 179.7944 | 45.7715 | 59.6 | 179.5776 | 49.2913 | 59.8 | 179.0887 | 41.2272 | 59.8 | 179.0857 | 38.1241 | 60.2
|  |  |  | 180.2349 | 46.2914 | 60.2 | 180.0514 | 42.2811 | 60.4 | 180.7278 | 38.4457 | 60.6 | 180.3659 | 46.0264 | 60.2 | 180.6704 | 42.3064 | 60.4 | 180.0907 | 38.4539 | 60.6 | 180.4728 | 45.1434 | 60.2 | 180.381 | 41.1574 | 60.4 | 180.8014 | 41.3485 | 60.4 | 180.5272 | 40.2481 | 59.8 | 180.3438 | 40.8216 | 59.8 | 180.3004 | 48.4417 | 59.4 | 180.8417 | 40.8742 | 59.8 | 180.8901 | 44.6772 | 59.6 | 180.6825 | 48.6268 | 59.4 |  |  |  | 180.7944 | 45.7847 | 59.6 | 180.5776 | 49.3156 | 59.8 | 180.0887 | 41.2373 | 59.8 | 180.0857 | 38.1261 | 60.2
|  |  |  | 181.2349 | 46.2985 | 60.2 | 181.0514 | 42.2912 | 60.4 | 181.7278 | 38.4306 | 60.6 | 181.3659 | 46.084 | 60.2 | 181.6704 | 42.2892 | 60.4 | 181.0907 | 38.4549 | 60.6 | 181.4728 | 45.1616 | 60.2 | 181.381 | 41.1634 | 60.4 | 181.8014 | 41.3678 | 60.4 | 181.5272 | 40.3462 | 59.8 | 181.3438 | 40.8337 | 59.8 | 181.3004 | 48.4407 | 59.4 | 181.8417 | 40.8337 | 59.8 | 181.8901 | 44.6549 | 59.6 | 181.6825 | 48.651 | 59.4 |  |  |  | 181.7944 | 45.7675 | 59.6 | 181.5776 | 49.2953 | 59.8 | 181.0887 | 41.2221 | 59.8 | 181.0857 | 38.1261 | 60.2
|  |  |  | 182.2349 | 46.2084 | 60.2 | 182.0514 | 42.2659 | 60.4 | 182.7278 | 38.4215 | 60.6 | 182.3659 | 46.1427 | 60.2 | 182.6704 | 42.2882 | 60.4 | 182.0907 | 38.4832 | 60.6 | 182.4728 | 45.1738 | 60.2 | 182.381 | 41.1412 | 60.4 | 182.8014 | 41.3597 | 60.4 | 182.5272 | 40.4777 | 59.8 | 182.3438 | 40.8378 | 59.8 | 182.3004 | 48.4417 | 59.4 | 182.8417 | 40.8357 | 59.8 | 182.8901 | 44.664 | 59.6 | 182.6825 | 48.6642 | 59.4 |  |  |  | 182.7944 | 45.7857 | 59.6 | 182.5776 | 49.3065 | 59.8 | 182.0887 | 41.2373 | 59.8 | 182.0857 | 38.1373 | 60.2
|  |  |  | 183.2349 | 46.166 | 60.2 | 183.0514 | 42.2639 | 60.4 | 183.7278 | 38.4012 | 60.6 | 183.3659 | 46.1741 | 60.2 | 183.6704 | 42.2932 | 60.4 | 183.0907 | 38.4933 | 60.6 | 183.4728 | 45.1495 | 60.2 | 183.381 | 41.1412 | 60.4 | 183.8014 | 41.392 | 60.4 | 183.5272 | 40.5687 | 59.8 | 183.3438 | 40.8003 | 59.8 | 183.3004 | 48.4083 | 59.4 | 183.8417 | 40.8155 | 59.8 | 183.8901 | 44.6974 | 59.6 | 183.6825 | 48.645 | 59.4 |  |  |  | 183.7944 | 45.8039 | 59.6 | 183.5776 | 49.2873 | 59.8 | 183.0887 | 41.2494 | 59.8 | 183.0857 | 38.1565 | 60.2
|  |  |  | 184.2349 | 46.1478 | 60.2 | 184.0514 | 42.2821 | 60.4 | 184.7278 | 38.3658 | 60.6 | 184.3659 | 46.2287 | 60.2 | 184.6704 | 42.3003 | 60.4 | 184.0907 | 38.5095 | 60.6 | 184.4728 | 45.1202 | 60.2 | 184.381 | 41.1331 | 60.4 | 184.8014 | 41.3566 | 60.4 | 184.5272 | 40.6102 | 59.8 | 184.3438 | 40.7336 | 59.8 | 184.3004 | 48.4346 | 59.4 | 184.8417 | 40.8064 | 59.8 | 184.8901 | 44.75 | 59.6 | 184.6825 | 48.6531 | 59.4 |  |  |  | 184.7944 | 45.7988 | 59.6 | 184.5776 | 49.2974 | 59.8 | 184.0887 | 41.2211 | 59.8 | 184.0857 | 38.1463 | 60.2
|  |  |  | 185.2349 | 46.1265 | 60.2 | 185.0514 | 42.278 | 60.4 | 185.7278 | 38.3749 | 60.6 | 185.3659 | 46.1943 | 60.2 | 185.6704 | 42.2781 | 60.4 | 185.0907 | 38.5014 | 60.6 | 185.4728 | 45.0868 | 60.2 | 185.381 | 41.1685 | 60.4 | 185.8014 | 41.3314 | 60.4 | 185.5272 | 40.6679 | 59.8 | 185.3438 | 40.7002 | 59.8 | 185.3004 | 48.4447 | 59.4 | 185.8417 | 40.8216 | 59.8 | 185.8901 | 44.7945 | 59.6 | 185.6825 | 48.6561 | 59.4 |  |  |  | 185.7944 | 45.7928 | 59.6 | 185.5776 | 49.3126 | 59.8 | 185.0887 | 41.2221 | 59.8 | 185.0857 | 38.1383 | 60.2
|  |  |  | 186.2349 | 46.0861 | 60.2 | 186.0514 | 42.2861 | 60.4 | 186.7278 | 38.3679 | 60.6 | 186.3659 | 46.163 | 60.2 | 186.6704 | 42.2669 | 60.4 | 186.0907 | 38.4872 | 60.6 | 186.4728 | 45.0493 | 60.2 | 186.381 | 41.1756 | 60.4 | 186.8014 | 41.3192 | 60.4 | 186.5272 | 40.6911 | 59.8 | 186.3438 | 40.6688 | 59.8 | 186.3004 | 48.4912 | 59.4 | 186.8417 | 40.8519 | 59.8 | 186.8901 | 44.8208 | 59.6 | 186.6825 | 48.6106 | 59.4 |  |  |  | 186.7944 | 45.7735 | 59.6 | 186.5776 | 49.3318 | 59.8 | 186.0887 | 41.2454 | 59.8 | 186.0857 | 38.1403 | 60.2
|  |  |  | 187.2349 | 46.1124 | 60.2 | 187.0514 | 42.2861 | 60.4 | 187.7278 | 38.3679 | 60.6 | 187.3659 | 46.1326 | 60.2 | 187.6704 | 42.2386 | 60.4 | 187.0907 | 38.471 | 60.6 | 187.4728 | 45.0473 | 60.2 | 187.381 | 41.2241 | 60.4 | 187.8014 | 41.3243 | 60.4 | 187.5272 | 40.679 | 59.8 | 187.3438 | 40.6365 | 59.8 | 187.3004 | 48.4912 | 59.4 | 187.8417 | 40.8408 | 59.8 | 187.8901 | 44.84 | 59.6 | 187.6825 | 48.5489 | 59.4 |  |  |  | 187.7944 | 45.7735 | 59.6 |  |  |  | 187.0887 | 41.2241 | 59.8 | 187.0857 | 38.1474 | 60.2
|  |  |  | 188.2349 | 46.1194 | 60.2 | 188.0514 | 42.2861 | 60.4 | 188.7278 | 38.4012 | 60.6 | 188.3659 | 46.1124 | 60.2 | 188.6704 | 42.2234 | 60.4 | 188.0907 | 38.4356 | 60.6 | 188.4728 | 45.0362 | 60.2 | 188.381 | 41.2302 | 60.4 | 188.8014 | 41.305 | 60.4 | 188.5272 | 40.6749 | 59.8 | 188.3438 | 40.6992 | 59.8 | 188.3004 | 48.5671 | 59.4 | 188.8417 | 40.8337 | 59.8 | 188.8901 | 44.838 | 59.6 | 188.6825 | 48.5681 | 59.4 |  |  |  | 188.7944 | 45.7503 | 59.6 |  |  |  | 188.0887 | 41.1958 | 59.8 | 188.0857 | 38.1403 | 60.2
|  |  |  | 189.2349 | 46.0911 | 60.2 | 189.0514 | 42.2699 | 60.4 | 189.7278 | 38.3901 | 60.6 | 189.3659 | 46.0689 | 60.2 | 189.6704 | 42.2083 | 60.4 | 189.0907 | 38.3901 | 60.6 | 189.4728 | 45.0635 | 60.2 | 189.381 | 41.2545 | 60.4 | 189.8014 | 41.3313 | 60.4 | 189.5272 | 40.7124 | 59.8 | 189.3438 | 40.7417 | 59.8 | 189.3004 | 48.5489 | 59.4 | 189.8417 | 40.8388 | 59.8 | 189.8901 | 44.842 | 59.6 | 189.6825 | 48.556 | 59.4 |  |  |  | 189.7944 | 45.7301 | 59.6 |  |  |  | 189.0887 | 41.213 | 59.8 | 189.0857 | 38.111 | 60.2
|  |  |  | 190.2349 | 46.0992 | 60.2 | 190.0514 | 42.2659 | 60.4 | 190.7278 | 38.382 | 60.6 | 190.3659 | 46.0871 | 60.2 | 190.6704 | 42.1981 | 60.4 | 190.0907 | 38.4002 | 60.6 | 190.4728 | 45.0665 | 60.2 | 190.381 | 41.2545 | 60.4 | 190.8014 | 41.3435 | 60.4 | 190.5272 | 40.7316 | 59.8 | 190.3438 | 40.768 | 59.8 | 190.3004 | 48.5449 | 59.4 | 190.8417 | 40.8327 | 59.8 | 190.8901 | 44.8208 | 59.6 | 190.6825 | 48.5297 | 59.4 |  |  |  | 190.7944 | 45.6987 | 59.6 |  |  |  | 190.0887 | 41.1867 | 59.8 | 190.0857 | 38.1312 | 60.2
|  |  |  | 191.2349 | 46.0952 | 60.2 | 191.0514 | 42.2426 | 60.4 | 191.7278 | 38.3729 | 60.6 | 191.3659 | 46.082 | 60.2 | 191.6704 | 42.2184 | 60.4 | 191.0907 | 38.4013 | 60.6 | 191.4728 | 45.0918 | 60.2 | 191.381 | 41.2626 | 60.4 | 191.8014 | 41.3546 | 60.4 | 191.5272 | 40.7346 | 59.8 | 191.3438 | 40.7791 | 59.8 | 191.3004 | 48.5408 | 59.4 | 191.8417 | 40.8186 | 59.8 | 191.8901 | 44.7813 | 59.6 | 191.6825 | 48.5236 | 59.4 |  |  |  | 191.7944 | 45.6906 | 59.6 |  |  |  | 191.0887 | 41.1746 | 59.8 | 191.0857 | 38.0968 | 60.2
|  |  |  | 192.2349 | 46.0871 | 60.2 | 192.0514 | 42.2699 | 60.4 | 192.7278 | 38.3658 | 60.6 | 192.3659 | 46.1073 | 60.2 | 192.6704 | 42.2608 | 60.4 | 192.0907 | 38.4043 | 60.6 | 192.4728 | 45.0898 | 60.2 | 192.381 | 41.2676 | 60.4 | 192.8014 | 41.3303 | 60.4 | 192.5272 | 40.8054 | 59.8 | 192.3438 | 40.7761 | 59.8 | 192.3004 | 48.5206 | 59.4 | 192.8417 | 40.8256 | 59.8 | 192.8901 | 44.7641 | 59.6 | 192.6825 | 48.56 | 59.4 |  |  |  | 192.7944 | 45.6117 | 59.6 |  |  |  | 192.0887 | 41.1807 | 59.8 | 192.0857 | 38.0796 | 60.2
|  |  |  | 193.2349 | 46.075 | 60.2 | 193.0514 | 42.2973 | 60.4 | 193.7278 | 38.3234 | 60.6 | 193.3659 | 46.1346 | 60.2 | 193.6704 | 42.3084 | 60.4 | 193.0907 | 38.47 | 60.6 | 193.4728 | 45.108 | 60.2 | 193.381 | 41.2555 | 60.4 | 193.8014 | 41.3475 | 60.4 | 193.5272 | 40.853 | 59.8 | 193.3438 | 40.7558 | 59.8 | 193.3004 | 48.4933 | 59.4 | 193.8417 | 40.8519 | 59.8 | 193.8901 | 44.7207 | 59.6 | 193.6825 | 48.5448 | 59.4 |  |  |  | 193.7944 | 45.5672 | 59.6 |  |  |  | 193.0887 | 41.2242 | 59.8 | 193.0857 | 38.0958 | 60.2
|  |  |  | 194.2349 | 46.081 | 60.2 | 194.0514 | 42.3306 | 60.4 | 194.7278 | 38.3153 | 60.6 | 194.3659 | 46.1518 | 60.2 | 194.6704 | 42.3347 | 60.4 | 194.0907 | 38.4892 | 60.6 | 194.4728 | 45.107 | 60.2 | 194.381 | 41.2585 | 60.4 | 194.8014 | 41.3475 | 60.4 | 194.5272 | 40.8732 | 59.8 | 194.3438 | 40.7609 | 59.8 | 194.3004 | 48.4923 | 59.4 | 194.8417 | 40.859 | 59.8 | 194.8901 | 44.664 | 59.6 | 194.6825 | 48.5287 | 59.4 |  |  |  | 194.7944 | 45.5419 | 59.6 |  |  |  | 194.0887 | 41.2019 | 59.8 | 194.0857 | 38.1089 | 60.2
|  |  |  | 195.2349 | 46.1043 | 60.2 | 195.0514 | 42.3509 | 60.4 | 195.7278 | 38.3294 | 60.6 | 195.3659 | 46.1599 | 60.2 | 195.6704 | 42.3448 | 60.4 | 195.0907 | 38.4872 | 60.6 | 195.4728 | 45.109 | 60.2 | 195.381 | 41.2626 | 60.4 | 195.8014 | 41.3475 | 60.4 | 195.5272 | 40.8924 | 59.8 | 195.3438 | 40.773 | 59.8 | 195.3004 | 48.4862 | 59.4 | 195.8417 | 40.8499 | 59.8 | 195.8901 | 44.6559 | 59.6 | 195.6825 | 48.5499 | 59.4 |  |  |  | 195.7944 | 45.5177 | 59.6 |  |  |  | 195.0887 | 41.2575 | 59.8 | 195.0857 | 38.1393 | 60.2
|  |  |  | 196.2349 | 46.1164 | 60.2 | 196.0514 | 42.3762 | 60.4 | 196.7278 | 38.3436 | 60.6 | 196.3659 | 46.2065 | 60.2 | 196.6704 | 42.3731 | 60.4 | 196.0907 | 38.4892 | 60.6 | 196.4728 | 45.0736 | 60.2 | 196.381 | 41.2343 | 60.4 | 196.8014 | 41.3536 | 60.4 | 196.5272 | 40.9359 | 59.8 | 196.3438 | 40.7902 | 59.8 | 196.3004 | 48.4892 | 59.4 | 196.8417 | 40.8621 | 59.8 | 196.8901 | 44.6296 | 59.6 | 196.6825 | 48.5813 | 59.4 |  |  |  | 196.7944 | 45.4924 | 59.6 |  |  |  | 196.0887 | 41.2565 | 59.8 | 196.0857 | 38.1807 | 60.2
|  |  |  | 197.2349 | 46.1114 | 60.2 | 197.0514 | 42.364 | 60.4 | 197.7278 | 38.3244 | 60.6 | 197.3659 | 46.1893 | 60.2 | 197.6704 | 42.3529 | 60.4 | 197.0907 | 38.4862 | 60.6 |  |  |  | 197.381 | 41.212 | 60.4 | 197.8014 | 41.3738 | 60.4 | 197.5272 | 40.9045 | 59.8 | 197.3438 | 40.8034 | 59.8 | 197.3004 | 48.5186 | 59.4 | 197.8417 | 40.855 | 59.8 | 197.8901 | 44.6043 | 59.6 | 197.6825 | 48.5752 | 59.4 |  |  |  | 197.7944 | 45.5339 | 59.6 |  |  |  | 197.0887 | 41.2919 | 59.8 | 197.0857 | 38.1787 | 60.2
|  |  |  | 198.2349 | 46.1225 | 60.2 | 198.0514 | 42.3408 | 60.4 | 198.7278 | 38.3618 | 60.6 | 198.3659 | 46.2226 | 60.2 | 198.6704 | 42.3155 | 60.4 | 198.0907 | 38.4852 | 60.6 |  |  |  | 198.381 | 41.2717 | 60.4 | 198.8014 | 41.39 | 60.4 | 198.5272 | 40.8964 | 59.8 | 198.3438 | 40.7862 | 59.8 | 198.3004 | 48.5408 | 59.4 | 198.8417 | 40.8388 | 59.8 | 198.8901 | 44.5871 | 59.6 | 198.6825 | 48.5884 | 59.4 |  |  |  | 198.7944 | 45.5541 | 59.6 |  |  |  | 198.0887 | 41.2777 | 59.8 | 198.0857 | 38.1787 | 60.2
|  |  |  | 199.2349 | 46.1539 | 60.2 | 199.0514 | 42.3276 | 60.4 | 199.7278 | 38.3608 | 60.6 | 199.3659 | 46.2398 | 60.2 | 199.6704 | 42.3033 | 60.4 | 199.0907 | 38.4862 | 60.6 |  |  |  | 199.381 | 41.2929 | 60.4 | 199.8014 | 41.3809 | 60.4 | 199.5272 | 40.8802 | 59.8 | 199.3438 | 40.7801 | 59.8 | 199.3004 | 48.5337 | 59.4 | 199.8417 | 40.8408 | 59.8 | 199.8901 | 44.6094 | 59.6 | 199.6825 | 48.5934 | 59.4 |  |  |  | 199.7944 | 45.6057 | 59.6 |  |  |  | 199.0887 | 41.2899 | 59.8 | 199.0857 | 38.1909 | 60.2
|  |  |  | 200.2349 | 46.1336 | 60.2 | 200.0514 | 42.3246 | 60.4 | 200.7278 | 38.3679 | 60.6 | 200.3659 | 46.258 | 60.2 | 200.6704 | 42.3215 | 60.4 | 200.0907 | 38.4862 | 60.6 |  |  |  | 200.381 | 41.3233 | 60.4 | 200.8014 | 41.3708 | 60.4 | 200.5272 | 40.86 | 59.8 | 200.3438 | 40.767 | 59.8 | 200.3004 | 48.553 | 59.4 | 200.8417 | 40.8226 | 59.8 | 200.8901 | 44.6064 | 59.6 | 200.6825 | 48.5985 | 59.4 |  |  |  | 200.7944 | 45.6593 | 59.6 |  |  |  | 200.0887 | 41.296 | 59.8 | 200.0857 | 38.1757 | 60.2
|  |  |  | 201.2349 | 46.1356 | 60.2 | 201.0514 | 42.3246 | 60.4 | 201.7278 | 38.3942 | 60.6 | 201.3659 | 46.252 | 60.2 | 201.6704 | 42.2932 | 60.4 | 201.0907 | 38.5186 | 60.6 |  |  |  | 201.381 | 41.3637 | 60.4 | 201.8014 | 41.3556 | 60.4 | 201.5272 | 40.8539 | 59.8 | 201.3438 | 40.7589 | 59.8 | 201.3004 | 48.5681 | 59.4 | 201.8417 | 40.8297 | 59.8 | 201.8901 | 44.6003 | 59.6 | 201.6825 | 48.5671 | 59.4 |  |  |  | 201.7944 | 45.6845 | 59.6 |  |  |  | 201.0887 | 41.3091 | 59.8 | 201.0857 | 38.1848 | 60.2
|  |  |  | 202.2349 | 46.1154 | 60.2 | 202.0514 | 42.3286 | 60.4 | 202.7278 | 38.4397 | 60.6 | 202.3659 | 46.2762 | 60.2 | 202.6704 | 42.3094 | 60.4 | 202.0907 | 38.5115 | 60.6 |  |  |  | 202.381 | 41.3809 | 60.4 | 202.8014 | 41.3526 | 60.4 | 202.5272 | 40.8641 | 59.8 | 202.3438 | 40.7751 | 59.8 | 202.3004 | 48.5732 | 59.4 | 202.8417 | 40.8034 | 59.8 | 202.8901 | 44.5942 | 59.6 | 202.6825 | 48.5509 | 59.4 |  |  |  | 202.7944 | 45.6815 | 59.6 |  |  |  | 202.0887 | 41.299 | 59.8 | 202.0857 | 38.204 | 60.2
|  |  |  | 203.2349 | 46.1124 | 60.2 | 203.0514 | 42.3286 | 60.4 | 203.7278 | 38.4468 | 60.6 | 203.3659 | 46.256 | 60.2 | 203.6704 | 42.3266 | 60.4 | 203.0907 | 38.5115 | 60.6 |  |  |  | 203.381 | 41.3627 | 60.4 | 203.8014 | 41.3334 | 60.4 | 203.5272 | 40.855 | 59.8 | 203.3438 | 40.77 | 59.8 | 203.3004 | 48.555 | 59.4 | 203.8417 | 40.768 | 59.8 | 203.8901 | 44.5952 | 59.6 | 203.6825 | 48.5246 | 59.4 |  |  |  | 203.7944 | 45.7321 | 59.6 |  |  |  | 203.0887 | 41.3303 | 59.8 | 203.0857 | 38.2061 | 60.2
|  |  |  | 204.2349 | 46.077 | 60.2 | 204.0514 | 42.3337 | 60.4 | 204.7278 | 38.4559 | 60.6 | 204.3659 | 46.2621 | 60.2 | 204.6704 | 42.3276 | 60.4 | 204.0907 | 38.5186 | 60.6 |  |  |  | 204.381 | 41.3445 | 60.4 | 204.8014 | 41.3374 | 60.4 | 204.5272 | 40.856 | 59.8 | 204.3438 | 40.7285 | 59.8 | 204.3004 | 48.6056 | 59.4 | 204.8417 | 40.7144 | 59.8 | 204.8901 | 44.573 | 59.6 | 204.6825 | 48.4822 | 59.4 |  |  |  | 204.7944 | 45.6916 | 59.6 |  |  |  | 204.0887 | 41.3384 | 59.8 | 204.0857 | 38.1939 | 60.2
|  |  |  | 205.2349 | 46.0557 | 60.2 | 205.0514 | 42.3236 | 60.4 | 205.7278 | 38.4488 | 60.6 | 205.3659 | 46.2489 | 60.2 | 205.6704 | 42.3539 | 60.4 | 205.0907 | 38.5368 | 60.6 |  |  |  | 205.381 | 41.3253 | 60.4 | 205.8014 | 41.1908 | 60.6 | 205.5272 | 40.8641 | 59.8 | 205.3438 | 40.7063 | 59.8 | 205.3004 | 48.5823 | 59.4 | 205.8417 | 40.682 | 59.8 | 205.8901 | 44.5487 | 59.6 | 205.6825 | 48.4387 | 59.4 |  |  |  | 205.7944 | 45.6876 | 59.6 |  |  |  | 205.0887 | 41.3384 | 59.8 | 205.0857 | 38.1565 | 60.2
|  |  |  | 206.2349 | 46.0406 | 60.2 | 206.0514 | 42.3145 | 60.4 | 206.7278 | 38.4154 | 60.6 | 206.3659 | 46.2681 | 60.2 | 206.6704 | 42.363 | 60.4 | 206.0907 | 38.5307 | 60.6 |  |  |  | 206.381 | 41.3162 | 60.4 | 206.8014 | 41.0603 | 60.6 | 206.5272 | 40.8621 | 59.8 | 206.3438 | 40.6951 | 59.8 | 206.3004 | 48.5914 | 59.4 | 206.8417 | 40.6223 | 59.8 | 206.8901 | 44.5386 | 59.6 | 206.6825 | 48.4033 | 59.4 |  |  |  | 206.7944 | 45.6673 | 59.6 |  |  |  | 206.0887 | 41.3121 | 59.8 | 206.0857 | 38.1302 | 60.2
|  |  |  | 207.2349 | 46.0628 | 60.2 | 207.0514 | 42.3135 | 60.4 | 207.7278 | 38.3982 | 60.6 | 207.3659 | 46.2641 | 60.2 | 207.6704 | 42.3569 | 60.4 | 207.0907 | 38.5439 | 60.6 |  |  |  | 207.381 | 41.3081 | 60.4 | 207.8014 | 40.765 | 60.6 | 207.5272 | 40.8439 | 59.8 | 207.3438 | 40.6699 | 59.8 | 207.3004 | 48.6005 | 59.4 | 207.8417 | 40.594 | 59.8 | 207.8901 | 44.5143 | 59.6 | 207.6825 | 48.3931 | 59.4 |  |  |  | 207.7944 | 45.6926 | 59.6 |  |  |  | 207.0887 | 41.3222 | 59.8 | 207.0857 | 38.1201 | 60.2
|  |  |  | 208.2349 | 46.0547 | 60.2 | 208.0514 | 42.2943 | 60.4 | 208.7278 | 38.4013 | 60.6 | 208.3659 | 46.2752 | 60.2 | 208.6704 | 42.3488 | 60.4 | 208.0907 | 38.5499 | 60.6 |  |  |  | 208.381 | 41.2727 | 60.4 | 208.8014 | 40.415 | 60.6 | 208.5272 | 40.853 | 59.8 | 208.3438 | 40.6618 | 59.8 | 208.3004 | 48.5813 | 59.4 | 208.8417 | 40.5596 | 59.8 | 208.8901 | 44.5184 | 59.6 | 208.6825 | 48.3668 | 59.4 |  |  |  | 208.7944 | 45.6198 | 59.6 |  |  |  | 208.0887 | 41.3263 | 59.8 | 208.0857 | 38.0998 | 60.2
|  |  |  | 209.2349 | 46.08 | 60.2 | 209.0514 | 42.3226 | 60.4 | 209.7278 | 38.4245 | 60.6 | 209.3659 | 46.2783 | 60.2 | 209.6704 | 42.362 | 60.4 | 209.0907 | 38.5702 | 60.6 |  |  |  | 209.381 | 41.2767 | 60.4 | 209.8014 | 39.9943 | 60.6 | 209.5272 | 40.858 | 59.8 | 209.3438 | 40.6891 | 59.8 | 209.3004 | 48.5529 | 59.4 | 209.8417 | 40.5495 | 59.8 | 209.8901 | 44.5275 | 59.6 | 209.6825 | 48.385 | 59.4 |  |  |  | 209.7944 | 45.6137 | 59.6 |  |  |  | 209.0887 | 41.3455 | 59.8 | 209.0857 | 38.1373 | 60.2
|  |  |  | 210.2349 | 46.1094 | 60.2 | 210.0514 | 42.3428 | 60.4 | 210.7278 | 38.4356 | 60.6 | 210.3659 | 46.2833 | 60.2 | 210.6704 | 42.3266 | 60.4 | 210.0907 | 38.5439 | 60.6 |  |  |  | 210.381 | 41.2727 | 60.4 | 210.8014 | 39.6908 | 60.6 | 210.5272 | 40.858 | 59.8 | 210.3438 | 40.679 | 59.8 | 210.3004 | 48.5317 | 59.4 | 210.8417 | 40.5819 | 59.8 | 210.8901 | 44.5376 | 59.6 | 210.6825 | 48.3577 | 59.4 |  |  |  | 210.7944 | 45.5672 | 59.6 |  |  |  | 210.0887 | 41.3283 | 59.8 | 210.0857 | 38.1646 | 60.2
|  |  |  | 211.2349 | 46.1104 | 60.2 | 211.0514 | 42.3893 | 60.4 | 211.7278 | 38.471 | 60.6 | 211.3659 | 46.2914 | 60.2 | 211.6704 | 42.3256 | 60.4 | 211.0907 | 38.5439 | 60.6 |  |  |  | 211.381 | 41.2848 | 60.4 | 211.8014 | 39.3712 | 60.6 | 211.5272 | 40.8621 | 59.8 | 211.3438 | 40.6679 | 59.8 | 211.3004 | 48.4538 | 59.4 | 211.8417 | 40.6325 | 59.8 | 211.8901 | 44.5396 | 59.6 | 211.6825 | 48.4002 | 59.4 |  |  |  | 211.7944 | 45.5612 | 59.6 |  |  |  | 211.0887 | 41.3698 | 59.8 | 211.0857 | 38.1909 | 60.2
|  |  |  | 212.2349 | 46.1134 | 60.2 | 212.0514 | 42.4085 | 60.4 | 212.7278 | 38.4781 | 60.6 | 212.3659 | 46.3025 | 60.2 | 212.6704 | 42.3225 | 60.4 | 212.0907 | 38.5257 | 60.6 |  |  |  | 212.381 | 41.2474 | 60.4 | 212.8014 | 39.1538 | 60.6 | 212.5272 | 40.8873 | 59.8 | 212.3438 | 40.6901 | 59.8 | 212.3004 | 48.4346 | 59.4 | 212.8417 | 40.677 | 59.8 | 212.8901 | 44.5669 | 59.6 | 212.6825 | 48.3759 | 59.4 |  |  |  | 212.7944 | 45.5187 | 59.6 |  |  |  | 212.0887 | 41.3546 | 59.8 | 212.0857 | 38.1929 | 60.2
|  |  |  | 213.2349 | 46.1184 | 60.2 | 213.0514 | 42.4186 | 60.4 | 213.7278 | 38.464 | 60.6 | 213.3659 | 46.3035 | 60.2 | 213.6704 | 42.3407 | 60.4 | 213.0907 | 38.4994 | 60.6 |  |  |  | 213.381 | 41.296 | 60.4 | 213.8014 | 38.9606 | 60.6 | 213.5272 | 40.8772 | 59.8 | 213.3438 | 40.6931 | 59.8 | 213.3004 | 48.4336 | 59.4 | 213.8417 | 40.7366 | 59.8 | 213.8901 | 44.5811 | 59.6 | 213.6825 | 48.3759 | 59.4 |  |  |  | 213.7944 | 45.5126 | 59.6 |  |  |  | 213.0887 | 41.3354 | 59.8 | 213.0857 | 38.2273 | 60.2
|  |  |  | 214.2349 | 46.0739 | 60.2 | 214.0514 | 42.4085 | 60.4 | 214.7278 | 38.4356 | 60.6 | 214.3659 | 46.2742 | 60.2 | 214.6704 | 42.3468 | 60.4 | 214.0907 | 38.4913 | 60.6 |  |  |  | 214.381 | 41.2616 | 60.4 | 214.8014 | 38.7998 | 60.6 | 214.5272 | 40.8752 | 59.8 | 214.3438 | 40.7083 | 59.8 | 214.3004 | 48.4326 | 59.4 | 214.8417 | 40.7822 | 59.8 | 214.8901 | 44.5811 | 59.6 | 214.6825 | 48.3405 | 59.4 |  |  |  | 214.7944 | 45.4954 | 59.6 |  |  |  | 214.0887 | 41.3516 | 59.8 | 214.0857 | 38.2374 | 60.2
|  |  |  | 215.2349 | 46.0729 | 60.2 | 215.0514 | 42.4065 | 60.4 | 215.7278 | 38.4184 | 60.6 | 215.3659 | 46.2469 | 60.2 | 215.6704 | 42.3731 | 60.4 | 215.0907 | 38.4933 | 60.6 |  |  |  | 215.381 | 41.2666 | 60.4 | 215.8014 | 38.6673 | 60.6 | 215.5272 | 40.8671 | 59.8 | 215.3438 | 40.7366 | 59.8 | 215.3004 | 48.4801 | 59.4 | 215.8417 | 40.7771 | 59.8 | 215.8901 | 44.572 | 59.6 | 215.6825 | 48.384 | 59.4 |  |  |  | 215.7944 | 45.4984 | 59.6 |  |  |  | 215.0887 | 41.3506 | 59.8 | 215.0857 | 38.2738 | 60.2
|  |  |  | 216.2349 | 46.0517 | 60.2 | 216.0514 | 42.3903 | 60.4 | 216.7278 | 38.3628 | 60.6 | 216.3659 | 46.2469 | 60.2 | 216.6704 | 42.3883 | 60.4 | 216.0907 | 38.4984 | 60.6 |  |  |  | 216.381 | 41.2555 | 60.4 | 216.8014 | 38.5105 | 60.6 | 216.5272 | 40.8732 | 59.8 | 216.3438 | 40.7578 | 59.8 | 216.3004 | 48.4943 | 59.4 | 216.8417 | 40.768 | 59.8 | 216.8901 | 44.5851 | 59.6 | 216.6825 | 48.3497 | 59.4 |  |  |  | 216.7944 | 45.4833 | 59.6 |  |  |  | 216.0887 | 41.3182 | 59.8 | 216.0857 | 38.3052 | 60.2
|  |  |  | 217.2349 | 46.0517 | 60.2 | 217.0514 | 42.4065 | 60.4 | 217.7278 | 38.3476 | 60.6 | 217.3659 | 46.2176 | 60.2 | 217.6704 | 42.3974 | 60.4 | 217.0907 | 38.4963 | 60.6 |  |  |  | 217.381 | 41.2787 | 60.4 | 217.8014 | 38.3891 | 60.6 | 217.5272 | 40.8823 | 59.8 | 217.3438 | 40.7831 | 59.8 | 217.3004 | 48.4922 | 59.4 | 217.8417 | 40.7538 | 59.8 | 217.8901 | 44.575 | 59.6 | 217.6825 | 48.4083 | 59.4 |  |  |  | 217.7944 | 45.4853 | 59.6 |  |  |  | 217.0887 | 41.3111 | 59.8 | 217.0857 | 38.3082 | 60.2
|  |  |  | 218.2349 | 46.0335 | 60.2 | 218.0514 | 42.4186 | 60.4 | 218.7278 | 38.3588 | 60.6 | 218.3659 | 46.2307 | 60.2 |  |  |  | 218.0907 | 38.4761 | 60.6 |  |  |  | 218.381 | 41.2565 | 60.4 | 218.8014 | 38.2596 | 60.6 | 218.5272 | 40.8833 | 59.8 | 218.3438 | 40.7882 | 59.8 | 218.3004 | 48.4821 | 59.4 | 218.8417 | 40.7397 | 59.8 | 218.8901 | 44.5558 | 59.6 | 218.6825 | 48.3992 | 59.4 | [9 empty] | 218.0887 | 41.3121 | 59.8 | 218.0857 | 38.2961 | 60.2
|  |  |  | 219.2349 | 46.0517 | 60.2 | 219.0514 | 42.4419 | 60.4 | 219.7278 | 38.3972 | 60.6 | 219.3659 | 46.251 | 60.2 |  |  |  | 219.0907 | 38.4589 | 60.6 |  |  |  | 219.381 | 41.2838 | 60.4 | 219.8014 | 38.1625 | 60.6 | 219.5272 | 40.8944 | 59.8 | 219.3438 | 40.7811 | 59.8 | 219.3004 | 48.468 | 59.4 | 219.8417 | 40.7498 | 59.8 | 219.8901 | 44.5558 | 59.6 | 219.6825 | 48.4397 | 59.4 | [9 empty] | 219.0887 | 41.2788 | 59.8 | 219.0857 | 38.2667 | 60.2
|  |  |  | 220.2349 | 46.0395 | 60.2 | 220.0514 | 42.447 | 60.4 | 220.7278 | 38.4093 | 60.6 | 220.3659 | 46.2752 | 60.2 |  |  |  | 220.0907 | 38.4751 | 60.6 |  |  |  | 220.381 | 41.2788 | 60.4 | 220.8014 | 38.0816 | 60.6 | 220.5272 | 40.9207 | 59.8 | 220.3438 | 40.7346 | 59.8 | 220.3004 | 48.4558 | 59.4 | 220.8417 | 40.7599 | 59.8 | 220.8901 | 44.576 | 59.6 | 220.6825 | 48.4447 | 59.4 | [9 empty] | 220.0887 | 41.2757 | 59.8 | 220.0857 | 38.2434 | 60.2
|  |  |  | 221.2349 | 46.0507 | 60.2 | 221.0514 | 42.4389 | 60.4 | 221.7278 | 38.4538 | 60.6 | 221.3659 | 46.2752 | 60.2 |  |  |  | 221.0907 | 38.4508 | 60.6 |  |  |  | 221.381 | 41.2767 | 60.4 | 221.8014 | 37.9845 | 60.6 | 221.5272 | 40.9197 | 59.8 | 221.3438 | 40.6901 | 59.8 | 221.3004 | 48.4639 | 59.4 | 221.8417 | 40.7528 | 59.8 | 221.8901 | 44.573 | 59.6 | 221.6825 | 48.469 | 59.4 | [9 empty] | 221.0887 | 41.3111 | 59.8 | 221.0857 | 38.1959 | 60.2
|  |  |  | 222.2349 | 46.0476 | 60.2 | 222.0514 | 42.4389 | 60.4 | 222.7278 | 38.4518 | 60.6 | 222.3659 | 46.341 | 60.2 |  |  |  | 222.0907 | 38.47 | 60.6 |  |  |  | 222.381 | 41.301 | 60.4 | 222.8014 | 37.9269 | 60.6 | 222.5272 | 40.9015 | 59.8 | 222.3438 | 40.6314 | 59.8 | 222.3004 | 48.4346 | 59.4 | 222.8417 | 40.7508 | 59.8 | 222.8901 | 44.5578 | 59.6 | 222.6825 | 48.4144 | 59.4 | [9 empty] | 222.0887 | 41.299 | 59.8 | 222.0857 | 38.1959 | 60.2
|  |  |  | 223.2349 | 46.0729 | 60.2 | 223.0514 | 42.449 | 60.4 | 223.7278 | 38.4225 | 60.6 | 223.3659 | 46.3531 | 60.2 |  |  |  | 223.0907 | 38.4832 | 60.6 |  |  |  | 223.381 | 41.2777 | 60.4 | 223.8014 | 37.8652 | 60.6 | 223.5272 | 40.8712 | 59.8 | 223.3438 | 40.6375 | 59.8 | 223.3004 | 48.4164 | 59.4 | 223.8417 | 40.766 | 59.8 | 223.8901 | 44.5629 | 59.6 | 223.6825 | 48.4093 | 59.4 | [9 empty] | 223.0887 | 41.3081 | 59.8 | 223.0857 | 38.201 | 60.2
|  |  |  | 224.2349 | 46.078 | 60.2 | 224.0514 | 42.4105 | 60.4 | 224.7278 | 38.3972 | 60.6 | 224.3659 | 46.3713 | 60.2 |  |  |  | 224.0907 | 38.4913 | 60.6 |  |  |  | 224.381 | 41.299 | 60.4 | 224.8014 | 37.7853 | 60.6 | 224.5272 | 40.8449 | 59.8 | 224.3438 | 40.6163 | 59.8 | 224.3004 | 48.3557 | 59.4 | 224.8417 | 40.7811 | 59.8 | 224.8901 | 44.5507 | 59.6 | 224.6825 | 48.4225 | 59.4 | [9 empty] | 224.0887 | 41.2899 | 59.8 | 224.0857 | 38.2313 | 60.2
|  |  |  | 225.2349 | 46.0982 | 60.2 | 225.0514 | 42.4055 | 60.4 | 225.7278 | 38.376 | 60.6 | 225.3659 | 46.3814 | 60.2 |  |  |  | 225.0907 | 38.4983 | 60.6 |  |  |  | 225.381 | 41.3232 | 60.4 | 225.8014 | 37.7064 | 60.6 | 225.5272 | 40.7963 | 59.8 | 225.3438 | 40.6679 | 59.8 | 225.3004 | 48.3112 | 59.4 | 225.8417 | 40.8105 | 59.8 | 225.8901 | 44.5366 | 59.6 | 225.6825 | 48.4093 | 59.4 | [9 empty] | 225.0887 | 41.303 | 59.8 | 225.0857 | 38.2586 | 60.2
|  |  |  | 226.2349 | 46.1093 | 60.2 | 226.0514 | 42.4095 | 60.4 | 226.7278 | 38.3608 | 60.6 | 226.3659 | 46.3551 | 60.2 |  |  |  | 226.0907 | 38.5287 | 60.6 |  |  |  | 226.381 | 41.3061 | 60.4 | 226.8014 | 37.6447 | 60.6 | 226.5272 | 40.7973 | 59.8 | 226.3438 | 40.7124 | 59.8 | 226.3004 | 48.2354 | 59.4 | 226.8417 | 40.8176 | 59.8 | 226.8901 | 44.5396 | 59.6 | 226.6825 | 48.4022 | 59.4 | [9 empty] | 226.0887 | 41.3 | 59.8 | 226.0857 | 38.2839 | 60.2
|  |  |  | 227.2349 | 46.1275 | 60.2 | 227.0514 | 42.3832 | 60.4 | 227.7278 | 38.3729 | 60.6 | 227.3659 | 46.3329 | 60.2 |  |  |  | 227.0907 | 38.5085 | 60.6 |  |  |  | 227.381 | 41.3223 | 60.4 | 227.8014 | 37.581 | 60.6 | 227.5272 | 40.8044 | 59.8 | 227.3438 | 40.7376 | 59.8 | 227.3004 | 48.2343 | 59.4 | 227.8417 | 40.8337 | 59.8 | 227.8901 | 44.5366 | 59.6 | 227.6825 | 48.4123 | 59.4 | [9 empty] | 227.0887 | 41.2919 | 59.8 | 227.0857 | 38.2799 | 60.2
|  |  |  | 228.2349 | 46.1174 | 60.2 | 228.0514 | 42.3782 | 60.4 | 228.7278 | 38.376 | 60.6 | 228.3659 | 46.3066 | 60.2 |  |  |  | 228.0907 | 38.5044 | 60.6 |  |  |  | 228.381 | 41.3496 | 60.4 | 228.8014 | 37.5597 | 60.6 | 228.5272 | 40.8438 | 59.8 | 228.3438 | 40.7285 | 59.8 | 228.3004 | 48.2576 | 59.4 | 228.8417 | 40.8428 | 59.8 | 228.8901 | 44.5335 | 59.6 | 228.6825 | 48.4528 | 59.4 | [9 empty] | 228.0887 | 41.3081 | 59.8 | 228.0857 | 38.29 | 60.2
|  |  |  | 229.2349 | 46.1437 | 60.2 | 229.0514 | 42.4105 | 60.4 | 229.7278 | 38.384 | 60.6 | 229.3659 | 46.3096 | 60.2 |  |  |  | 229.0907 | 38.4933 | 60.6 |  |  |  | 229.381 | 41.3263 | 60.4 | 229.8014 | 37.5395 | 60.6 | 229.5272 | 40.8964 | 59.8 | 229.3438 | 40.7387 | 59.8 | 229.3004 | 48.292 | 59.4 | 229.8417 | 40.8085 | 59.8 | 229.8901 | 44.5184 | 59.6 | 229.6825 | 48.4265 | 59.4 | [9 empty] | 229.0887 | 41.3172 | 59.8 | 229.0857 | 38.288 | 60.2
|  |  |  | 230.2349 | 46.1114 | 60.2 | 230.0514 | 42.4186 | 60.4 | 230.7278 | 38.3901 | 60.6 | 230.3659 | 46.2924 | 60.2 |  |  |  | 230.0907 | 38.5034 | 60.6 |  |  |  | 230.381 | 41.3172 | 60.4 | 230.8014 | 37.5486 | 60.6 | 230.5272 | 40.9571 | 59.8 | 230.3438 | 40.7043 | 59.8 | 230.3004 | 48.3163 | 59.4 | 230.8417 | 40.7468 | 59.8 | 230.8901 | 44.5153 | 59.6 | 230.6825 | 48.381 | 59.4 | [9 empty] | 230.0887 | 41.2919 | 59.8 | 230.0857 | 38.2748 | 60.2
|  |  |  | 231.2349 | 46.1104 | 60.2 | 231.0514 | 42.4095 | 60.4 | 231.7278 | 38.381 | 60.6 | 231.3659 | 46.2732 | 60.2 |  |  |  | 231.0907 | 38.469 | 60.6 |  |  |  | 231.381 | 41.3293 | 60.4 | 231.8014 | 37.5618 | 60.6 | 231.5272 | 40.9713 | 59.8 | 231.3438 | 40.7134 | 59.8 | 231.3004 | 48.4073 | 59.4 | 231.8417 | 40.7012 | 59.8 | 231.8901 | 44.5103 | 59.6 | 231.6825 | 48.378 | 59.4 | [9 empty] | 231.0887 | 41.2666 | 59.8 | 231.0857 | 38.2475 | 60.2
|  |  |  | 232.2349 | 46.0962 | 60.2 | 232.0514 | 42.4065 | 60.4 | 232.7278 | 38.4124 | 60.6 | 232.3659 | 46.2641 | 60.2 |  |  |  | 232.0907 | 38.5044 | 60.6 |  |  |  | 232.381 | 41.3334 | 60.4 | 232.8014 | 37.5607 | 60.6 | 232.5272 | 40.9925 | 59.8 | 232.3438 | 40.7265 | 59.8 | 232.3004 | 48.4275 | 59.4 | 232.8417 | 40.683 | 59.8 | 232.8901 | 44.4951 | 59.6 | 232.6825 | 48.3952 | 59.4 | [9 empty] | 232.0887 | 41.2626 | 59.8 | 232.0857 | 38.2293 | 60.2
|  |  |  | 233.2349 | 46.1114 | 60.2 | 233.0514 | 42.3893 | 60.4 | 233.7278 | 38.3942 | 60.6 | 233.3659 | 46.2449 | 60.2 |  |  |  | 233.0907 | 38.5398 | 60.6 |  |  |  | 233.381 | 41.3233 | 60.4 | 233.8014 | 37.5688 | 60.6 | 233.5272 | 41.0006 | 59.8 | 233.3438 | 40.7569 | 59.8 | 233.3004 | 48.4457 | 59.4 | 233.8417 | 40.6547 | 59.8 | 233.8901 | 44.5274 | 59.6 | 233.6825 | 48.4134 | 59.4 | [9 empty] | 233.0887 | 41.2353 | 59.8 | 233.0857 | 38.2262 | 60.2
|  |  |  | 234.2349 | 46.1023 | 60.2 | 234.0514 | 42.3448 | 60.4 | 234.7278 | 38.3689 | 60.6 | 234.3659 | 46.2115 | 60.2 |  |  |  | 234.0907 | 38.5509 | 60.6 |  |  |  | 234.381 | 41.3212 | 60.4 | 234.8014 | 37.581 | 60.6 | 234.5272 | 40.9774 | 59.8 | 234.3438 | 40.8236 | 59.8 | 234.3004 | 48.4862 | 59.4 | 234.8417 | 40.6365 | 59.8 | 234.8901 | 44.5204 | 59.6 | 234.6825 | 48.4468 | 59.4 | [9 empty] | 234.0887 | 41.2171 | 59.8 | 234.0857 | 38.201 | 60.2
|  |  |  | 235.2349 | 46.1225 | 60.2 | 235.0514 | 42.3387 | 60.4 | 235.7278 | 38.3628 | 60.6 | 235.3659 | 46.2105 | 60.2 |  |  |  | 235.0907 | 38.5509 | 60.6 |  |  |  | 235.381 | 41.3263 | 60.4 | 235.8014 | 37.5537 | 60.6 | 235.5272 | 40.9723 | 59.8 | 235.3438 | 40.857 | 59.8 | 235.3004 | 48.561 | 59.4 | 235.8417 | 40.6385 | 59.8 | 235.8901 | 44.4981 | 59.6 | 235.6825 | 48.5054 | 59.4 | [9 empty] | 235.0887 | 41.215 | 59.8 | 235.0857 | 38.1747 | 60.2
|  |  |  | 236.2349 | 46.1316 | 60.2 | 236.0514 | 42.3367 | 60.4 | 236.7278 | 38.378 | 60.6 | 236.3659 | 46.2307 | 60.2 |  |  |  | 236.0907 | 38.5712 | 60.6 |  |  |  | 236.381 | 41.303 | 60.4 | 236.8014 | 37.5152 | 60.6 | 236.5272 | 40.9501 | 59.8 | 236.3438 | 41.39 | 59.6 | 236.3004 | 48.5459 | 59.4 | 236.8417 | 40.6719 | 59.8 | 236.8901 | 44.5052 | 59.6 | 236.6825 | 48.557 | 59.4 | [9 empty] | 236.0887 | 41.2332 | 59.8 | 236.0857 | 38.2 | 60.2
|  |  |  | 237.2349 | 46.1356 | 60.2 | 237.0514 | 42.3559 | 60.4 | 237.7278 | 38.3325 | 60.6 | 237.3659 | 46.2317 | 60.2 |  |  |  | 237.0907 | 38.5418 | 60.6 |  |  |  | 237.381 | 41.2899 | 60.4 | 237.8014 | 37.49 | 60.6 | 237.5272 | 40.9217 | 59.8 | 237.3438 | 41.5417 | 59.6 | 237.3004 | 48.5813 | 59.4 | 237.8417 | 40.6638 | 59.8 | 237.8901 | 44.5295 | 59.6 | 237.6825 | 48.5661 | 59.4 | [9 empty] | 237.0887 | 41.2272 | 59.8 | 237.0857 | 38.2101 | 60.2
|  |  |  | 238.2349 | 46.1134 | 60.2 | 238.0514 | 42.3711 | 60.4 | 238.7278 | 38.3618 | 60.6 | 238.3659 | 46.2671 | 60.2 |  |  |  | 238.0907 | 38.5084 | 60.6 |  |  |  | 238.381 | 41.2878 | 60.4 | 238.8014 | 37.4222 | 60.6 | 238.5272 | 40.9136 | 59.8 | 238.3438 | 41.8907 | 59.6 | 238.3004 | 48.5894 | 59.4 | 238.8417 | 40.6881 | 59.8 | 238.8901 | 44.5315 | 59.6 | 238.6825 | 48.5357 | 59.4 | [9 empty] | 238.0887 | 41.2282 | 59.8 | 238.0857 | 38.1858 | 60.2
|  |  |  | 239.2349 | 46.1053 | 60.2 | 239.0514 | 42.3974 | 60.4 | 239.7278 | 38.3658 | 60.6 | 239.3659 | 46.3086 | 60.2 |  |  |  | 239.0907 | 38.5459 | 60.6 |  |  |  | 239.381 | 41.2889 | 60.4 | 239.8014 | 37.3848 | 60.6 | 239.5272 | 40.9248 | 59.8 | 239.3438 | 42.2093 | 59.6 | 239.3004 | 48.5904 | 59.4 | 239.8417 | 40.683 | 59.8 | 239.8901 | 44.5477 | 59.6 | 239.6825 | 48.5459 | 59.4 | [9 empty] | 239.0887 | 41.2606 | 59.8 | 239.0857 | 38.1717 | 60.2
|  |  |  | 240.2349 | 46.081 | 60.2 | 240.0514 | 42.4035 | 60.4 | 240.7278 | 38.3921 | 60.6 | 240.3659 | 46.3329 | 60.2 |  |  |  | 240.0907 | 38.5317 | 60.6 |  |  |  | 240.381 | 41.2575 | 60.4 | 240.8014 | 37.3453 | 60.6 | 240.5272 | 40.8995 | 59.8 | 240.3438 | 42.6563 | 59.6 | 240.3004 | 48.5267 | 59.4 | 240.8417 | 40.7204 | 59.8 | 240.8901 | 44.5811 | 59.6 | 240.6825 | 48.5428 | 59.4 | [9 empty] | 240.0887 | 41.2525 | 59.8 | 240.0857 | 38.1757 | 60.2
|  |  |  | 241.2349 | 46.077 | 60.2 | 241.0514 | 42.4207 | 60.4 | 241.7278 | 38.4012 | 60.6 | 241.3659 | 46.3733 | 60.2 |  |  |  | 241.0907 | 38.5368 | 60.6 |  |  |  | 241.381 | 41.2828 | 60.4 | 241.8014 | 37.3332 | 60.6 | 241.5272 | 40.8914 | 59.8 | 241.3438 | 42.6047 | 59.6 | 241.3004 | 48.5469 | 59.4 | 241.8417 | 40.7224 | 59.8 | 241.8901 | 44.6033 | 59.6 | 241.6825 | 48.4953 | 59.4 | [9 empty] | 241.0887 | 41.2818 | 59.8 | 241.0857 | 38.1524 | 60.2
|  |  |  | 242.2349 | 46.0901 | 60.2 | 242.0514 | 42.4176 | 60.4 | 242.7278 | 38.4538 | 60.6 | 242.3659 | 46.3723 | 60.2 |  |  |  | 242.0907 | 38.5358 | 60.6 |  |  |  | 242.381 | 41.2879 | 60.4 | 242.8014 | 37.314 | 60.6 | 242.5272 | 40.8843 | 59.8 | 242.3438 | 42.9739 | 59.6 | 242.3004 | 48.5267 | 59.4 | 242.8417 | 40.7305 | 59.8 | 242.8901 | 44.6327 | 59.6 | 242.6825 | 48.5307 | 59.4 | [9 empty] | 242.0887 | 41.302 | 59.8 | 242.0857 | 38.1251 | 60.2
|  |  |  | 243.2349 | 46.1033 | 60.2 | 243.0514 | 42.4237 | 60.4 | 243.7278 | 38.4781 | 60.6 | 243.3659 | 46.3794 | 60.2 |  |  |  | 243.0907 | 38.5732 | 60.6 |  |  |  | 243.381 | 41.2828 | 60.4 | 243.8014 | 37.3231 | 60.6 | 243.5272 | 40.858 | 59.8 | 243.3438 | 43.1762 | 59.6 | 243.3004 | 48.5307 | 59.4 | 243.8417 | 40.6982 | 59.8 | 243.8901 | 44.6155 | 59.6 | 243.6825 | 48.556 | 59.4 | [9 empty] | 243.0887 | 41.3081 | 59.8 | 243.0857 | 38.1332 | 60.2
|  |  |  | 244.2349 | 46.1083 | 60.2 | 244.0514 | 42.4065 | 60.4 | 244.7278 | 38.5095 | 60.6 | 244.3659 | 46.3652 | 60.2 |  |  |  | 244.0907 | 38.5459 | 60.6 |  |  |  | 244.381 | 41.2616 | 60.4 | 244.8014 | 37.3392 | 60.6 | 244.5272 | 40.8024 | 59.8 | 244.3438 | 43.3936 | 59.6 | 244.3004 | 48.5064 | 59.4 | 244.8417 | 40.7204 | 59.8 | 244.8901 | 44.6317 | 59.6 | 244.6825 | 48.5408 | 59.4 | [9 empty] | 244.0887 | 41.3465 | 59.8
|  |  |  | 245.2349 | 46.1397 | 60.2 | 245.0514 | 42.3984 | 60.4 | 245.7278 | 38.5236 | 60.6 | 245.3659 | 46.3622 | 60.2 |  |  |  | 245.0907 | 38.5358 | 60.6 |  |  |  | 245.381 | 41.2899 | 60.4 | 245.8014 | 37.3483 | 60.6 | 245.5272 | 40.771 | 59.8 | 245.3438 | 43.5585 | 59.6 | 245.3004 | 48.4821 | 59.4 | 245.8417 | 40.7002 | 59.8 | 245.8901 | 44.6236 | 59.6 | 245.6825 | 48.5226 | 59.4 | [9 empty] | 245.0887 | 41.3415 | 59.8
|  |  |  | 246.2349 | 46.17 | 60.2 | 246.0514 | 42.3964 | 60.4 | 246.7278 | 38.5145 | 60.6 | 246.3659 | 46.3521 | 60.2 |  |  |  | 246.0907 | 38.5176 | 60.6 |  |  |  | 246.381 | 41.3212 | 60.4 | 246.8014 | 37.3079 | 60.6 | 246.5272 | 40.7599 | 59.8 | 246.3438 | 43.687 | 59.6 | 246.3004 | 48.4437 | 59.4 | 246.8417 | 40.7093 | 59.8 | 246.8901 | 44.6033 | 59.6 | 246.6825 | 48.5489 | 59.4 | [9 empty] | 246.0887 | 41.3263 | 59.8
|  |  |  | 247.2349 | 46.1751 | 60.2 | 247.0514 | 42.4045 | 60.4 | 247.7278 | 38.4923 | 60.6 | 247.3659 | 46.3399 | 60.2 |  |  |  | 247.0907 | 38.5135 | 60.6 |  |  |  | 247.381 | 41.3313 | 60.4 | 247.8014 | 37.3271 | 60.6 | 247.5272 | 40.7589 | 59.8 | 247.3438 | 43.8063 | 59.6 | 247.3004 | 48.4194 | 59.4 | 247.8417 | 40.7113 | 59.8 | 247.8901 | 44.5659 | 59.6 | 247.6825 | 48.5317 | 59.4 | [9 empty] | 247.0887 | 41.3414 | 59.8
|  |  |  | 248.2349 | 46.1751 | 60.2 | 248.0514 | 42.4278 | 60.4 | 248.7278 | 38.4933 | 60.6 | 248.3659 | 46.3349 | 60.2 |  |  |  | 248.0907 | 38.4741 | 60.6 |  |  |  | 248.381 | 41.3698 | 60.4 | 248.8014 | 37.3352 | 60.6 | 248.5272 | 40.7579 | 59.8 | 248.3438 | 43.9044 | 59.6 | 248.3004 | 48.3972 | 59.4 | 248.8417 | 40.7376 | 59.8 | 248.8901 | 44.5467 | 59.6 | 248.6825 | 48.472 | 59.4 | [9 empty] | 248.0887 | 41.3263 | 59.8
|  |  |  | 249.2349 | 46.1751 | 60.2 | 249.0514 | 42.4591 | 60.4 | 249.7278 | 38.4771 | 60.6 | [6 empty] | 249.0907 | 38.466 | 60.6 |  |  |  | 249.381 | 41.4173 | 60.4 | 249.8014 | 37.3433 | 60.6 | 249.5272 | 40.7902 | 59.8 | 249.3438 | 44.0005 | 59.6 | 249.3004 | 48.4194 | 59.4 | [6 empty] | 249.6825 | 48.5095 | 59.4 | [9 empty] | 249.0887 | 41.3081 | 59.8
|  |  |  | 250.2349 | 46.1791 | 60.2 | 250.0514 | 42.4591 | 60.4 | 250.7278 | 38.4832 | 60.6 | [6 empty] | 250.0907 | 38.4902 | 60.6 |  |  |  | 250.381 | 41.4375 | 60.4 | 250.8014 | 37.3463 | 60.6 | 250.5272 | 40.8145 | 59.8 | 250.3438 | 44.0693 | 59.6 | 250.3004 | 48.4498 | 59.4 | [6 empty] | 250.6825 | 48.551 | 59.4 | [9 empty] | 250.0887 | 41.3131 | 59.8
|  |  |  | 251.2349 | 46.1407 | 60.2 | 251.0514 | 42.4288 | 60.4 | 251.7278 | 38.4832 | 60.6 | [6 empty] | 251.0907 | 38.4963 | 60.6 |  |  |  | 251.381 | 41.4163 | 60.4 | 251.8014 | 37.405 | 60.6 | 251.5272 | 40.8398 | 59.8 | 251.3438 | 44.135 | 59.6 | 251.3004 | 48.5054 | 59.4 | [6 empty] | 251.6825 | 48.5661 | 59.4 | [9 empty] | 251.0887 | 41.3162 | 59.8
|  |  |  | 252.2349 | 46.1407 | 60.2 | 252.0514 | 42.3984 | 60.4 | 252.7278 | 38.4458 | 60.6 | [6 empty] | 252.0907 | 38.5054 | 60.6 |  |  |  | 252.381 | 41.4092 | 60.4 | 252.8014 | 37.4242 | 60.6 | 252.5272 | 40.857 | 59.8 | 252.3438 | 44.1826 | 59.6 | 252.3004 | 48.5732 | 59.4 | [6 empty] | 252.6825 | 48.5368 | 59.4 | [9 empty] | 252.0887 | 41.2828 | 59.8
|  |  |  | 253.2349 | 46.1781 | 60.2 | 253.0514 | 42.3792 | 60.4 | 253.7278 | 38.4184 | 60.6 | [6 empty] | 253.0907 | 38.5176 | 60.6 |  |  |  | 253.381 | 41.4092 | 60.4 | 253.8014 | 37.4475 | 60.6 | 253.5272 | 40.8924 | 59.8 | 253.3438 | 44.2331 | 59.6 | 253.3004 | 48.6268 | 59.4 | [6 empty] | 253.6825 | 48.5742 | 59.4 | [9 empty] | 253.0887 | 41.2656 | 59.8
|  |  |  | 254.2349 | 46.168 | 60.2 | 254.0514 | 42.2922 | 60.4 | 254.7278 | 38.4164 | 60.6 | [6 empty] | 254.0907 | 38.5479 | 60.6 |  |  |  | 254.381 | 41.387 | 60.4 | 254.8014 | 37.4455 | 60.6 | 254.5272 | 40.9116 | 59.8 | 254.3438 | 44.3049 | 59.6 | 254.3004 | 48.6733 | 59.4 | [6 empty] | 254.6825 | 48.5348 | 59.4 | [9 empty] | 254.0887 | 41.2919 | 59.8
|  |  |  | 255.2349 | 46.1872 | 60.2 | 255.0514 | 42.2912 | 60.4 | 255.7278 | 38.4397 | 60.6 | [6 empty] | 255.0907 | 38.5236 | 60.6 |  |  |  | 255.381 | 41.3819 | 60.4 | 255.8014 | 37.4637 | 60.6 | 255.5272 | 40.9329 | 59.8 | 255.3438 | 44.3899 | 59.6 | 255.3004 | 48.6855 | 59.4 | [6 empty] | 255.6825 | 48.5105 | 59.4 | [9 empty] | 255.0887 | 41.2929 | 59.8
|  |  |  | 256.2349 | 46.2024 | 60.2 | 256.0514 | 42.3084 | 60.4 | 256.7278 | 38.4629 | 60.6 | [6 empty] | 256.0907 | 38.5428 | 60.6 |  |  |  | 256.381 | 41.391 | 60.4 | 256.8014 | 37.4444 | 60.6 | 256.5272 | 40.8934 | 59.8 | 256.3438 | 44.4931 | 59.6 | 256.3004 | 48.6794 | 59.4 | [6 empty] | 256.6825 | 48.4943 | 59.4 | [9 empty] | 256.0887 | 41.2504 | 59.8
|  |  |  | 257.2349 | 46.1791 | 60.2 | 257.0514 | 42.3104 | 60.4 | 257.7278 | 38.5176 | 60.6 | [6 empty] | 257.0907 | 38.5307 | 60.6 |  |  |  | 257.381 | 41.3738 | 60.4 | 257.8014 | 37.4333 | 60.6 | 257.5272 | 40.858 | 59.8 | 257.3438 | 44.5841 | 59.6 | 257.3004 | 48.6794 | 59.4 | [6 empty] | 257.6825 | 48.5084 | 59.4 | [9 empty] | 257.0887 | 41.2848 | 59.8
|  |  |  | 258.2349 | 46.1771 | 60.2 | 258.0514 | 42.3023 | 60.4 | 258.7278 | 38.5934 | 60.6 | [6 empty] | 258.0907 | 38.5135 | 60.6 |  |  |  | 258.381 | 41.3526 | 60.4 | 258.8014 | 37.4141 | 60.6 | 258.5272 | 40.8246 | 59.8 | 258.3438 | 44.6701 | 59.6 | 258.3004 | 48.6703 | 59.4 | [6 empty] | 258.6825 | 48.4821 | 59.4 | [9 empty] | 258.0887 | 41.3041 | 59.8
|  |  |  | 259.2349 | 46.2226 | 60.2 | 259.0514 | 42.3832 | 60.4 | 259.7278 | 38.647 | 60.6 | [6 empty] | 259.0907 | 38.4963 | 60.6 |  |  |  | 259.381 | 41.3597 | 60.4 | 259.8014 | 37.3756 | 60.6 | 259.5272 | 40.77 | 59.8 | 259.3438 | 44.6863 | 59.6 | 259.3004 | 48.646 | 59.4 | [6 empty] | 259.6825 | 48.5145 | 59.4 | [9 empty] | 259.0887 | 41.2555 | 59.8
|  |  |  | 260.2349 | 46.2348 | 60.2 | 260.0514 | 42.366 | 60.4 | 260.7278 | 38.6329 | 60.6 | [6 empty] | 260.0907 | 38.4761 | 60.6 |  |  |  | 260.381 | 41.3364 | 60.4 | 260.8014 | 37.3514 | 60.6 | 260.5272 | 40.7447 | 59.8 | 260.3438 | 44.7146 | 59.6 | 260.3004 | 48.646 | 59.4 | [6 empty] | 260.6825 | 48.5277 | 59.4 | [9 empty] | 260.0887 | 41.2717 | 59.8
|  |  |  | 261.2349 | 46.259 | 60.2 | 261.0514 | 42.36 | 60.4 | 261.7278 | 38.6399 | 60.6 | [6 empty] | 261.0907 | 38.4538 | 60.6 |  |  |  | 261.381 | 41.3273 | 60.4 | 261.8014 | 37.321 | 60.6 | 261.5272 | 40.7437 | 59.8 | 261.3438 | 44.7126 | 59.6 | 261.3004 | 48.6248 | 59.4 | [6 empty] | 261.6825 | 48.5398 | 59.4 | [9 empty] | 261.0887 | 41.2686 | 59.8
|  |  |  | 262.2349 | 46.2823 | 60.2 | 262.0514 | 42.36 | 60.4 | 262.7278 | 38.6207 | 60.6 | [6 empty] | 262.0907 | 38.4771 | 60.6 |  |  |  | 262.381 | 41.3273 | 60.4 | 262.8014 | 37.2968 | 60.6 | 262.5272 | 40.7417 | 59.8 | 262.3438 | 44.7014 | 59.6 | 262.3004 | 48.5934 | 59.4 | [6 empty] | 262.6825 | 48.5722 | 59.4 | [9 empty] | 262.0887 | 41.304 | 59.8
|  |  |  | 263.2349 | 46.2692 | 60.2 | 263.0514 | 42.36 | 60.4 | 263.7278 | 38.5712 | 60.6 | [6 empty] | 263.0907 | 38.4933 | 60.6 |  |  |  | 263.381 | 41.3182 | 60.4 | 263.8014 | 37.2846 | 60.6 | 263.5272 | 40.7245 | 59.8 | 263.3438 | 44.6812 | 59.6 | 263.3004 | 48.5833 | 59.4 | [6 empty] | 263.6825 | 48.6258 | 59.4 | [9 empty] | 263.0887 | 41.2696 | 59.8
|  |  |  | 264.2349 | 46.2469 | 60.2 | 264.0514 | 42.3519 | 60.4 | 264.7278 | 38.5358 | 60.6 | [6 empty] | 264.0907 | 38.5024 | 60.6 |  |  |  | 264.381 | 41.2818 | 60.4 | 264.8014 | 37.2978 | 60.6 | 264.5272 | 40.7548 | 59.8 | 264.3438 | 44.7045 | 59.6 | 264.3004 | 48.5611 | 59.4 | [6 empty] | 264.6825 | 48.6045 | 59.4 | [9 empty] | 264.0887 | 41.2474 | 59.8
|  |  |  | 265.2349 | 46.1994 | 60.2 | 265.0514 | 42.36 | 60.4 | 265.7278 | 38.5166 | 60.6 | [6 empty] | 265.0907 | 38.5398 | 60.6 |  |  |  | 265.381 | 41.2878 | 60.4 | 265.8014 | 37.3079 | 60.6 | 265.5272 | 40.766 | 59.8 | 265.3438 | 44.7055 | 59.6 | 265.3004 | 48.552 | 59.4 | [6 empty] | 265.6825 | 48.6177 | 59.4 | [9 empty] | 265.0887 | 41.3071 | 59.8
|  |  |  | 266.2349 | 46.1448 | 60.2 | 266.0514 | 42.366 | 60.4 | 266.7278 | 38.5135 | 60.6 | [6 empty] | 266.0907 | 38.5236 | 60.6 |  |  |  | 266.381 | 41.2777 | 60.4 | 266.8014 | 37.3747 | 60.6 | 266.5272 | 40.8024 | 59.8 | 266.3438 | 44.749 | 59.6 | 266.3004 | 48.5621 | 59.4 | [6 empty] | 266.6825 | 48.6218 | 59.4 | [9 empty] | 266.0887 | 41.2838 | 59.8
|  |  |  | 267.2349 | 46.1225 | 60.2 | 267.0514 | 42.3893 | 60.4 | 267.7278 | 38.4953 | 60.6 | [6 empty] | 267.0907 | 38.5004 | 60.6 |  |  |  | 267.381 | 41.2474 | 60.4 | 267.8014 | 37.4141 | 60.6 | 267.5272 | 40.8358 | 59.8 | 267.3438 | 44.8157 | 59.6 | 267.3004 | 48.5156 | 59.4 | [6 empty] | 267.6825 | 48.5965 | 59.4 | [9 empty] | 267.0887 | 41.2484 | 59.8
|  |  |  | 268.2349 | 46.1104 | 60.2 | 268.0514 | 42.4196 | 60.4 | 268.7278 | 38.4589 | 60.6 | [6 empty] | 268.0907 | 38.4913 | 60.6 |  |  |  | 268.381 | 41.2525 | 60.4 | 268.8014 | 37.4222 | 60.6 | 268.5272 | 40.8772 | 59.8 | 268.3438 | 44.8815 | 59.6 | 268.3004 | 48.4812 | 59.4 | [6 empty] | 268.6825 | 48.5864 | 59.4 | [9 empty] | 268.0887 | 41.3041 | 59.8
|  |  |  | 269.2349 | 46.079 | 60.2 | 269.0514 | 42.3751 | 60.4 | 269.7278 | 38.4498 | 60.6 | [6 empty] | 269.0907 | 38.4731 | 60.6 |  |  |  | 269.381 | 41.2868 | 60.4 | 269.8014 | 37.4475 | 60.6 | 269.5272 | 40.8701 | 59.8 | 269.3438 | 44.9108 | 59.6 | 269.3004 | 48.4609 | 59.4 | [6 empty] | 269.6825 | 48.5418 | 59.4 | [9 empty] | 269.0887 | 41.3233 | 59.8
|  |  |  | 270.2349 | 46.0911 | 60.2 |  |  |  | 270.7278 | 38.464 | 60.6 | [12 empty] | 270.381 | 41.2868 | 60.4 | 270.8014 | 37.4525 | 60.6 | 270.5272 | 40.862 | 59.8 | 270.3438 | 44.931 | 59.6 | 270.3004 | 48.4478 | 59.4 | [6 empty] | 270.6825 | 48.5095 | 59.4 | [9 empty] | 270.0887 | 41.2737 | 59.8
|  |  |  | 271.2349 | 46.1053 | 60.2 |  |  |  | 271.7278 | 38.4569 | 60.6 | [12 empty] | 271.381 | 41.2727 | 60.4 | 271.8014 | 37.4353 | 60.6 | 271.5272 | 40.8408 | 59.8 | 271.3438 | 44.9159 | 59.6 | 271.3004 | 48.4842 | 59.4 | [6 empty] | 271.6825 | 48.4801 | 59.4 | [9 empty] | 271.0887 | 41.3364 | 59.8
|  |  |  | 272.2349 | 46.1255 | 60.2 |  |  |  | 272.7278 | 38.4751 | 60.6 | [12 empty] | 272.381 | 41.2949 | 60.4 | 272.8014 | 37.4101 | 60.6 | 272.5272 | 40.8276 | 59.8 | 272.3438 | 44.8633 | 59.6 | 272.3004 | 48.5256 | 59.4 | [6 empty] | 272.6825 | 48.4579 | 59.4 | [9 empty] | 272.0887 | 41.3384 | 59.8
|  |  |  | 273.2349 | 46.1437 | 60.2 |  |  |  | 273.7278 | 38.4852 | 60.6 | [12 empty] | 273.381 | 41.2727 | 60.4 | 273.8014 | 37.4131 | 60.6 | 273.5272 | 40.8024 | 59.8 | 273.3438 | 44.8359 | 59.6 | 273.3004 | 48.6045 | 59.4 | [6 empty] | 273.6825 | 48.4306 | 59.4 | [9 empty] | 273.0887 | 41.3253 | 59.8
|  |  |  | 274.2349 | 46.1751 | 60.2 |  |  |  | 274.7278 | 38.4791 | 60.6 | [12 empty] | 274.381 | 41.2636 | 60.4 | 274.8014 | 37.3797 | 60.6 | 274.5272 | 40.7882 | 59.8 | 274.3438 | 44.8066 | 59.6 | 274.3004 | 48.6824 | 59.4 | [6 empty] | 274.6825 | 48.4457 | 59.4 | [9 empty] | 274.0887 | 41.3172 | 59.8
|  |  |  | 275.2349 | 46.1893 | 60.2 |  |  |  | 275.7278 | 38.4548 | 60.6 | [12 empty] | 275.381 | 41.2717 | 60.4 | 275.8014 | 37.4009 | 60.6 | 275.5272 | 40.7791 | 59.8 | 275.3438 | 44.7864 | 59.6 | 275.3004 | 48.7026 | 59.4 | [6 empty] | 275.6825 | 48.4498 | 59.4 | [9 empty] | 275.0887 | 41.3263 | 59.8
|  |  |  | 276.2349 | 46.2479 | 60.2 |  |  |  | 276.7278 | 38.4366 | 60.6 | [12 empty] | 276.381 | 41.2869 | 60.4 | 276.8014 | 37.3746 | 60.6 | 276.5272 | 40.7609 | 59.8 | 276.3438 | 44.7662 | 59.6 | 276.3004 | 48.738 | 59.4 | [6 empty] | 276.6825 | 48.4275 | 59.4
|  |  |  | 277.2349 | 46.2631 | 60.2 |  |  |  | 277.7278 | 38.4366 | 60.6 | [12 empty] | 277.381 | 41.299 | 60.4 | 277.8014 | 37.3554 | 60.6 | 277.5272 | 40.7427 | 59.8 | 277.3438 | 44.7905 | 59.6 | 277.3004 | 48.7178 | 59.4 | [6 empty] | 277.6825 | 48.4295 | 59.4
|  |  |  | 278.2349 | 46.2631 | 60.2 |  |  |  | 278.7278 | 38.4538 | 60.6 | [12 empty] | 278.381 | 41.301 | 60.4 | 278.8014 | 37.3655 | 60.6 | 278.5272 | 40.7437 | 59.8 | 278.3438 | 44.7369 | 59.6 | 278.3004 | 48.6591 | 59.4 | [6 empty] | 278.6825 | 48.4397 | 59.4
|  |  |  | 279.2349 | 46.258 | 60.2 |  |  |  | 279.7278 | 38.469 | 60.6 | [12 empty] | 279.381 | 41.2868 | 60.4 | 279.8014 | 37.3827 | 60.6 | 279.5272 | 40.7741 | 59.8 | 279.3438 | 44.7419 | 59.6 | 279.3004 | 48.6167 | 59.4 | [6 empty] | 279.6825 | 48.4417 | 59.4
|  |  |  | 280.2349 | 46.2489 | 60.2 |  |  |  | 280.7278 | 38.4721 | 60.6 | [12 empty] | 280.381 | 41.2636 | 60.4 | 280.8014 | 37.3352 | 60.6 | 280.5272 | 40.768 | 59.8 | 280.3438 | 44.7156 | 59.6 | 280.3004 | 48.5833 | 59.4
|  |  |  | 281.2349 | 46.2287 | 60.2 |  |  |  | 281.7278 | 38.4741 | 60.6 | [12 empty] | 281.381 | 41.2555 | 60.4 | 281.8014 | 37.3524 | 60.6 | 281.5272 | 40.7781 | 59.8 | 281.3438 | 44.7004 | 59.6 | 281.3004 | 48.5034 | 59.4
|  |  |  | 282.2349 | 46.2044 | 60.2 |  |  |  | 282.7278 | 38.465 | 60.6 | [12 empty] | 282.381 | 41.2252 | 60.4 | 282.8014 | 37.3736 | 60.6 | 282.5272 | 40.771 | 59.8 | 282.3438 | 44.6681 | 59.6 | 282.3004 | 48.5186 | 59.4
|  |  |  | 283.2349 | 46.2084 | 60.2 |  |  |  | 283.7278 | 38.4791 | 60.6 | [12 empty] | 283.381 | 41.2191 | 60.4 | 283.8014 | 37.3696 | 60.6 | 283.5272 | 40.7609 | 59.8 | 283.3438 | 44.6832 | 59.6 | 283.3004 | 48.5206 | 59.4
|  |  |  | 284.2349 | 46.2135 | 60.2 |  |  |  | 284.7278 | 38.4862 | 60.6 | [12 empty] | 284.381 | 41.2535 | 60.4 | 284.8014 | 37.3534 | 60.6 | 284.5272 | 40.7306 | 59.8 | 284.3438 | 44.6701 | 59.6 | 284.3004 | 48.5165 | 59.4
|  |  |  | 285.2349 | 46.2317 | 60.2 |  |  |  | 285.7278 | 38.4741 | 60.6 | [12 empty] | 285.381 | 41.2615 | 60.4 | 285.8014 | 37.3888 | 60.6 | 285.5272 | 40.7326 | 59.8 | 285.3438 | 44.7034 | 59.6 | 285.3004 | 48.5368 | 59.4
|  |  |  | 286.2349 | 46.1973 | 60.2 |  |  |  | 286.7278 | 38.4791 | 60.6 | [12 empty] | 286.381 | 41.2585 | 60.4 | 286.8014 | 37.3625 | 60.6 | 286.5272 | 40.7407 | 59.8 | 286.3438 | 44.7459 | 59.6 | 286.3004 | 48.5449 | 59.4
|  |  |  | 287.2349 | 46.2064 | 60.2 |  |  |  | 287.7278 | 38.4791 | 60.6 | [12 empty] | 287.381 | 41.2848 | 60.4 | 287.8014 | 37.3534 | 60.6 | 287.5272 | 40.7336 | 59.8 | 287.3438 | 44.7641 | 59.6 | 287.3004 | 48.554 | 59.4
|  |  |  | 288.2349 | 46.1791 | 60.2 |  |  |  | 288.7278 | 38.4559 | 60.6 | [12 empty] | 288.381 | 41.2848 | 60.4 | 288.8014 | 37.3544 | 60.6 | 288.5272 | 40.7417 | 59.8 | 288.3438 | 44.7925 | 59.6 | 288.3004 | 48.559 | 59.4
|  |  |  | 289.2349 | 46.1731 | 60.2 |  |  |  | 289.7278 | 38.4306 | 60.6 | [12 empty] | 289.381 | 41.2676 | 60.4 | 289.8014 | 37.3494 | 60.6 | 289.5272 | 40.7508 | 59.8 | 289.3438 | 44.7915 | 59.6 | 289.3004 | 48.5429 | 59.4
|  |  |  | 290.2349 | 46.1417 | 60.2 |  |  |  | 290.7278 | 38.4488 | 60.6 | [12 empty] | 290.381 | 41.2433 | 60.4 | 290.8014 | 37.3403 | 60.6 | 290.5272 | 40.7518 | 59.8 | 290.3438 | 44.7935 | 59.6 | 290.3004 | 48.5783 | 59.4
[10 empty] | 291.7278 | 38.4397 | 60.6 | [12 empty] | 291.381 | 41.2312 | 60.4 | 291.8014 | 37.3312 | 60.6 | 291.5272 | 40.7427 | 59.8 | 291.3438 | 44.7571 | 59.6 | 291.3004 | 48.6045 | 59.4
[10 empty] | 292.7278 | 38.4397 | 60.6 | [12 empty] | 292.381 | 41.2393 | 60.4 | 292.8014 | 37.3362 | 60.6 | 292.5272 | 40.7558 | 59.8 | 292.3438 | 44.7631 | 59.6 | 292.3004 | 48.6308 | 59.4
[10 empty] | 293.7278 | 38.4498 | 60.6 | [12 empty] | 293.381 | 41.2181 | 60.4 | 293.8014 | 37.315 | 60.6 | 293.5272 | 40.7457 | 59.8 | 293.3438 | 44.7571 | 59.6 | 293.3004 | 48.6389 | 59.4
[10 empty] | 294.7278 | 38.4498 | 60.6 | [12 empty] | 294.381 | 41.1827 | 60.4 | 294.8014 | 37.317 | 60.6 | 294.5272 | 40.7366 | 59.8 | 294.3438 | 44.7834 | 59.6 | 294.3004 | 48.6652 | 59.4
[10 empty] | 295.7278 | 38.4407 | 60.6 | [12 empty] | 295.381 | 41.1877 | 60.4 | 295.8014 | 37.3352 | 60.6 | 295.5272 | 40.7215 | 59.8 | 295.3438 | 44.7834 | 59.6 | 295.3004 | 48.6612 | 59.4
[10 empty] | 296.7278 | 38.4498 | 60.6 | [12 empty] | 296.381 | 41.1958 | 60.4 | 296.8014 | 37.3817 | 60.6 | 296.5272 | 40.7002 | 59.8 | 296.3438 | 44.7844 | 59.6 | 296.3004 | 48.6662 | 59.4
[10 empty] | 297.7278 | 38.4326 | 60.6 | [12 empty] | 297.381 | 41.2059 | 60.4 | 297.8014 | 37.3767 | 60.6 | 297.5272 | 40.676 | 59.8 | 297.3438 | 44.7591 | 59.6 | 297.3004 | 48.6703 | 59.4
[10 empty] | 298.7278 | 38.4427 | 60.6 | [12 empty] | 298.381 | 41.2535 | 60.4 | 298.8014 | 37.3878 | 60.6 | 298.5272 | 40.6567 | 59.8 | 298.3438 | 44.7368 | 59.6 | 298.3004 | 48.6703 | 59.4
[10 empty] | 299.7278 | 38.4377 | 60.6 | [12 empty] | 299.381 | 41.297 | 60.4 | 299.8014 | 37.3979 | 60.6 | 299.5272 | 40.6274 | 59.8 | 299.3438 | 44.7065 | 59.6 | 299.3004 | 48.6399 | 59.4
[10 empty] | 300.7278 | 38.4427 | 60.6 | [12 empty] | 300.381 | 41.3061 | 60.4 | 300.8014 | 37.3858 | 60.6 | 300.5272 | 40.6274 | 59.8 | 300.3438 | 44.663 | 59.6 | 300.3004 | 48.5792 | 59.4
[10 empty] | 301.7278 | 38.4458 | 60.6 | [12 empty] | 301.381 | 41.3192 | 60.4 | 301.8014 | 37.3777 | 60.6 | 301.5272 | 40.6749 | 59.8 | 301.3438 | 44.6367 | 59.6
[10 empty] | 302.7278 | 38.4812 | 60.6 | [12 empty] | 302.381 | 41.3111 | 60.4 | 302.8014 | 37.3868 | 60.6 | 302.5272 | 40.7457 | 59.8 | 302.3438 | 44.6326 | 59.6
[10 empty] | 303.7278 | 38.4781 | 60.6 | [12 empty] | 303.381 | 41.3111 | 60.4 | 303.8014 | 37.3797 | 60.6 | 303.5272 | 40.7852 | 59.8 | 303.3438 | 44.6529 | 59.6
[10 empty] | 304.7278 | 38.5064 | 60.6 | [12 empty] | 304.381 | 41.304 | 60.4 | 304.8014 | 37.4131 | 60.6 | 304.5272 | 40.8408 | 59.8 | 304.3438 | 44.6802 | 59.6
[10 empty] | 305.7278 | 38.5267 | 60.6 | [12 empty] | 305.381 | 41.3404 | 60.4 | 305.8014 | 37.4252 | 60.6 | 305.5272 | 40.8985 | 59.8 | 305.3438 | 44.7409 | 59.6
[10 empty] | 306.7278 | 38.5317 | 60.6 | [12 empty] | 306.381 | 41.3607 | 60.4 | 306.8014 | 37.4404 | 60.6 | 306.5272 | 40.858 | 59.8 | 306.3438 | 44.7763 | 59.6
[10 empty] | 307.7278 | 38.5317 | 60.6 | [12 empty] | 307.381 | 41.3445 | 60.4 | 307.8014 | 37.4414 | 60.6 | 307.5272 | 40.8307 | 59.8 | 307.3438 | 44.8087 | 59.6
[10 empty] | 308.7278 | 38.559 | 60.6 | [12 empty] | 308.381 | 41.3728 | 60.4 | 308.8014 | 37.4687 | 60.6 | 308.5272 | 40.8125 | 59.8 | 308.3438 | 44.835 | 59.6
[10 empty] | 309.7278 | 38.5226 | 60.6 | [12 empty] | 309.381 | 41.3971 | 60.4 | 309.8014 | 37.4626 | 60.6 | 309.5272 | 40.7538 | 59.8 | 309.3438 | 44.8259 | 59.6
[10 empty] | 310.7278 | 38.4882 | 60.6 | [12 empty] | 310.381 | 41.39 | 60.4 | 310.8014 | 37.4424 | 60.6 | 310.5272 | 40.7235 | 59.8 | 310.3438 | 44.836 | 59.6
[10 empty] | 311.7278 | 38.469 | 60.6 | [12 empty] | 311.381 | 41.3758 | 60.4 | 311.8014 | 37.4141 | 60.6 | 311.5272 | 40.7316 | 59.8 | 311.3438 | 44.8441 | 59.6
[10 empty] | 312.7278 | 38.4195 | 60.6 | [12 empty] | 312.381 | 41.3799 | 60.4 | 312.8014 | 37.3959 | 60.6 | 312.5272 | 40.7316 | 59.8 | 312.3438 | 44.7915 | 59.6
[10 empty] | 313.7278 | 38.4023 | 60.6 | [12 empty] | 313.381 | 41.3667 | 60.4 | 313.8014 | 37.3989 | 60.6 | 313.5272 | 40.7579 | 59.8 | 313.3438 | 44.7378 | 59.6
[10 empty] | 314.7278 | 38.4002 | 60.6 | [12 empty] | 314.381 | 41.3586 | 60.4 | 314.8014 | 37.3858 | 60.6 | 314.5272 | 40.7639 | 59.8 | 314.3438 | 44.7146 | 59.6
[10 empty] | 315.7278 | 38.4093 | 60.6 | [12 empty] | 315.381 | 41.3505 | 60.4 | 315.8014 | 37.406 | 60.6 | 315.5272 | 40.7437 | 59.8 | 315.3438 | 44.6539 | 59.6
[10 empty] | 316.7278 | 38.4043 | 60.6 | [12 empty] | 316.381 | 41.3465 | 60.4 | 316.8014 | 37.4363 | 60.6 | 316.5272 | 40.7528 | 59.8 | 316.3438 | 44.6235 | 59.6
[10 empty] | 317.7278 | 38.4286 | 60.6 | [12 empty] | 317.381 | 41.3728 | 60.4 | 317.8014 | 37.4434 | 60.6 | 317.5272 | 40.7437 | 59.8 | 317.3438 | 44.6407 | 59.6
[10 empty] | 318.7278 | 38.4013 | 60.6 | [12 empty] | 318.381 | 41.391 | 60.4 | 318.8014 | 37.4353 | 60.6 | 318.5272 | 40.7174 | 59.8 | 318.3438 | 44.6549 | 59.6
[10 empty] | 319.7278 | 38.3952 | 60.6 | [12 empty] | 319.381 | 41.391 | 60.4 | 319.8014 | 37.4343 | 60.6 | 319.5272 | 40.7417 | 59.8 | 319.3438 | 44.6539 | 59.6
[10 empty] | 320.7278 | 38.378 | 60.6 | [12 empty] | 320.381 | 41.4143 | 60.4 | 320.8014 | 37.3938 | 60.6 | 320.5272 | 40.77 | 59.8 | 320.3438 | 44.6579 | 59.6
[10 empty] | 321.7278 | 38.4144 | 60.6 | [12 empty] | 321.381 | 41.4072 | 60.4 | 321.8014 | 37.4029 | 60.6 | 321.5272 | 40.7761 | 59.8 | 321.3438 | 44.6761 | 59.6
[10 empty] | 322.7278 | 38.4164 | 60.6 | [15 empty] | 322.8014 | 37.408 | 60.6 | 322.5272 | 40.7852 | 59.8 | 322.3438 | 44.6832 | 59.6
[10 empty] | 323.7278 | 38.4518 | 60.6 | [15 empty] | 323.8014 | 37.407 | 60.6 | 323.5272 | 40.8034 | 59.8 | 323.3438 | 44.6691 | 59.6
[10 empty] | 324.7278 | 38.4751 | 60.6 | [15 empty] | 324.8014 | 37.3969 | 60.6 | 324.5272 | 40.8185 | 59.8 | 324.3438 | 44.6691 | 59.6
[10 empty] | 325.7278 | 38.5014 | 60.6 | [15 empty] | 325.8014 | 37.4019 | 60.6 | 325.5272 | 40.8175 | 59.8 | 325.3438 | 44.6984 | 59.6
[10 empty] | 326.7278 | 38.5004 | 60.6 | [15 empty] | 326.8014 | 37.3716 | 60.6 | 326.5272 | 40.8337 | 59.8 | 326.3438 | 44.6549 | 59.6
[10 empty] | 327.7278 | 38.4963 | 60.6 | [15 empty] | 327.8014 | 37.3858 | 60.6 | 327.5272 | 40.8094 | 59.8 | 327.3438 | 44.6407 | 59.6
[10 empty] | 328.7278 | 38.466 | 60.6 | [15 empty] | 328.8014 | 37.3989 | 60.6 | 328.5272 | 40.7912 | 59.8 | 328.3438 | 44.5952 | 59.6
[10 empty] | 329.7278 | 38.466 | 60.6 | [15 empty] | 329.8014 | 37.4343 | 60.6 | 329.5272 | 40.8064 | 59.8 | 329.3438 | 44.5882 | 59.6
[10 empty] | 330.7278 | 38.4215 | 60.6 | [15 empty] | 330.8014 | 37.4515 | 60.6 | 330.5272 | 40.7953 | 59.8 | 330.3438 | 44.5174 | 59.6
[10 empty] | 331.7278 | 38.4053 | 60.6 | [15 empty] | 331.8014 | 37.494 | 60.6 | 331.5272 | 40.7437 | 59.8 | 331.3438 | 44.5194 | 59.6
[10 empty] | 332.7278 | 38.4134 | 60.6 | [15 empty] | 332.8014 | 37.5031 | 60.6 | 332.5272 | 40.7235 | 59.8 | 332.3438 | 44.4991 | 59.6
[10 empty] | 333.7278 | 38.4265 | 60.6 | [15 empty] | 333.8014 | 37.5112 | 60.6 | 333.5272 | 40.679 | 59.8 | 333.3438 | 44.5092 | 59.6
[10 empty] | 334.7278 | 38.4275 | 60.6 | [15 empty] | 334.8014 | 37.5334 | 60.6 | 334.5272 | 40.6244 | 59.8 | 334.3438 | 44.4809 | 59.6
[10 empty] | 335.7278 | 38.4629 | 60.6 | [15 empty] | 335.8014 | 37.5365 | 60.6 | 335.5272 | 40.593 | 59.8 | 335.3438 | 44.5244 | 59.6
[10 empty] | 336.7278 | 38.4346 | 60.6 | [15 empty] | 336.8014 | 37.5183 | 60.6 | 336.5272 | 40.6142 | 59.8 | 336.3438 | 44.5325 | 59.6
[10 empty] | 337.7278 | 38.4285 | 60.6 | [15 empty] | 337.8014 | 37.5264 | 60.6 | 337.5272 | 40.6668 | 59.8 | 337.3438 | 44.5831 | 59.6
[10 empty] | 338.7278 | 38.4296 | 60.6 | [15 empty] | 338.8014 | 37.491 | 60.6 | 338.5272 | 40.7397 | 59.8 | 338.3438 | 44.6377 | 59.6
[10 empty] | 339.7278 | 38.4569 | 60.6 | [15 empty] | 339.8014 | 37.4424 | 60.6 | 339.5272 | 40.8014 | 59.8 | 339.3438 | 44.6539 | 59.6
[10 empty] | 340.7278 | 38.4832 | 60.6 | [15 empty] | 340.8014 | 37.4303 | 60.6 | 340.5272 | 40.8449 | 59.8 | 340.3438 | 44.6205 | 59.6
[10 empty] | 341.7278 | 38.5216 | 60.6 | [15 empty] | 341.8014 | 37.407 | 60.6 | 341.5272 | 40.8712 | 59.8 | 341.3438 | 44.6124 | 59.6
[10 empty] | 342.7278 | 38.5469 | 60.6 | [15 empty] | 342.8014 | 37.3969 | 60.6 | 342.5272 | 40.8631 | 59.8 | 342.3438 | 44.5801 | 59.6
[10 empty] | 343.7278 | 38.5631 | 60.6 | [15 empty] | 343.8014 | 37.4242 | 60.6 | 343.5272 | 40.854 | 59.8 | 343.3438 | 44.5689 | 59.6
[10 empty] | 344.7278 | 38.5681 | 60.6 | [15 empty] | 344.8014 | 37.4566 | 60.6 | 344.5272 | 40.8287 | 59.8 | 344.3438 | 44.5791 | 59.6
[10 empty] | 345.7278 | 38.56 | 60.6 | [15 empty] | 345.8014 | 37.4991 | 60.6 | 345.5272 | 40.8206 | 59.8 | 345.3438 | 44.6043 | 59.6
[10 empty] | 346.7278 | 38.556 | 60.6 | [15 empty] | 346.8014 | 37.5446 | 60.6 | 346.5272 | 40.7993 | 59.8 | 346.3438 | 44.6286 | 59.6
[10 empty] | 347.7278 | 38.5388 | 60.6 | [15 empty] | 347.8014 | 37.5466 | 60.6 | 347.5272 | 40.7842 | 59.8 | 347.3438 | 44.6458 | 59.6
[10 empty] | 348.7278 | 38.5115 | 60.6 | [15 empty] | 348.8014 | 37.5466 | 60.6 | 348.5272 | 40.7791 | 59.8 | 348.3438 | 44.6296 | 59.6
[10 empty] | 349.7278 | 38.4791 | 60.6 | [15 empty] | 349.8014 | 37.5263 | 60.6 | 349.5272 | 40.7599 | 59.8 | 349.3438 | 44.6043 | 59.6
[10 empty] | 350.7278 | 38.4791 | 60.6 | [15 empty] | 350.8014 | 37.5061 | 60.6 | 350.5272 | 40.7447 | 59.8 | 350.3438 | 44.5942 | 59.6
[10 empty] | 351.7278 | 38.4963 | 60.6 | [15 empty] | 351.8014 | 37.4535 | 60.6 | 351.5272 | 40.7488 | 59.8 | 351.3438 | 44.5912 | 59.6
[10 empty] | 352.7278 | 38.5064 | 60.6 | [15 empty] | 352.8014 | 37.4191 | 60.6 | 352.5272 | 40.772 | 59.8 | 352.3438 | 44.574 | 59.6
[10 empty] | 353.7278 | 38.5337 | 60.6 | [15 empty] | 353.8014 | 37.41 | 60.6 |  |  |  | 353.3438 | 44.5821 | 59.6
[10 empty] | 354.7278 | 38.5439 | 60.6 | [15 empty] | 354.8014 | 37.4262 | 60.6 |  |  |  | 354.3438 | 44.6094 | 59.6
[10 empty] | 355.7278 | 38.552 | 60.6 | [15 empty] | 355.8014 | 37.4394 | 60.6 |  |  |  | 355.3438 | 44.6205 | 59.6
[10 empty] | 356.7278 | 38.5337 | 60.6 | [15 empty] | 356.8014 | 37.4849 | 60.6 |  |  |  | 356.3438 | 44.6084 | 59.6
[10 empty] | 357.7278 | 38.5034 | 60.6 | [15 empty] | 357.8014 | 37.5557 | 60.6 |  |  |  | 357.3438 | 44.6256 | 59.6
[10 empty] | 358.7278 | 38.5034 | 60.6 | [15 empty] | 358.8014 | 37.5749 | 60.6 |  |  |  | 358.3438 | 44.5983 | 59.6
[10 empty] | 359.7278 | 38.5085 | 60.6 | [15 empty] | 359.8014 | 37.6022 | 60.6 |  |  |  | 359.3438 | 44.575 | 59.6
[10 empty] | 360.7278 | 38.4822 | 60.6 | [15 empty] | 360.8014 | 37.5992 | 60.6 |  |  |  | 360.3438 | 44.5386 | 59.6
[10 empty] | 361.7278 | 38.4852 | 60.6 | [15 empty] | 361.8014 | 37.5749 | 60.6 |  |  |  | 361.3438 | 44.5396 | 59.6
[10 empty] | 362.7278 | 38.5125 | 60.6 | [15 empty] | 362.8014 | 37.5132 | 60.6 |  |  |  | 362.3438 | 44.5467 | 59.6
[10 empty] | 363.7278 | 38.5125 | 60.6 | [15 empty] | 363.8014 | 37.5011 | 60.6 |  |  |  | 363.3438 | 44.5477 | 59.6
[10 empty] | 364.7278 | 38.4943 | 60.6 | [15 empty] | 364.8014 | 37.4515 | 60.6 |  |  |  | 364.3438 | 44.5719 | 59.6
[10 empty] | 365.7278 | 38.5024 | 60.6 | [15 empty] | 365.8014 | 37.4546 | 60.6 |  |  |  | 365.3438 | 44.579 | 59.6
[10 empty] | 366.7278 | 38.4822 | 60.6 | [15 empty] | 366.8014 | 37.4889 | 60.6 |  |  |  | 366.3438 | 44.5588 | 59.6
[10 empty] | 367.7278 | 38.4832 | 60.6 | [15 empty] | 367.8014 | 37.5345 | 60.6 |  |  |  | 367.3438 | 44.5507 | 59.6
[10 empty] | 368.7278 | 38.4832 | 60.6 | [15 empty] | 368.8014 | 37.5183 | 60.6 |  |  |  | 368.3438 | 44.5416 | 59.6
[10 empty] | 369.7278 | 38.5024 | 60.6 | [15 empty] | 369.8014 | 37.5334 | 60.6 |  |  |  | 369.3438 | 44.5386 | 59.6
[10 empty] | 370.7278 | 38.5105 | 60.6 | [15 empty] | 370.8014 | 37.5304 | 60.6 |  |  |  | 370.3438 | 44.5487 | 59.6
[10 empty] | 371.7278 | 38.5034 | 60.6 | [15 empty] | 371.8014 | 37.4778 | 60.6 |  |  |  | 371.3438 | 44.5487 | 59.6
[10 empty] | 372.7278 | 38.4842 | 60.6 | [15 empty] | 372.8014 | 37.4576 | 60.6 |  |  |  | 372.3438 | 44.5315 | 59.6
[10 empty] | 373.7278 | 38.4488 | 60.6 | [15 empty] | 373.8014 | 37.4576 | 60.6 |  |  |  | 373.3438 | 44.5305 | 59.6
[10 empty] | 374.7278 | 38.4397 | 60.6 | [15 empty] | 374.8014 | 37.4333 | 60.6
[10 empty] | 375.7278 | 38.4144 | 60.6 | [15 empty] | 375.8014 | 37.4404 | 60.6
[10 empty] | 376.7278 | 38.4286 | 60.6 | [15 empty] | 376.8014 | 37.4637 | 60.6
[10 empty] | 377.7278 | 38.4569 | 60.6 | [15 empty] | 377.8014 | 37.4718 | 60.6
[10 empty] | 378.7278 | 38.469 | 60.6 | [15 empty] | 378.8014 | 37.5223 | 60.6
[10 empty] | 379.7278 | 38.468 | 60.6 | [15 empty] | 379.8014 | 37.5314 | 60.6
[10 empty] | 380.7278 | 38.4872 | 60.6 | [15 empty] | 380.8014 | 37.5446 | 60.6
[10 empty] | 381.7278 | 38.4832 | 60.6 | [15 empty] | 381.8014 | 37.5516 | 60.6
[10 empty] | 382.7278 | 38.468 | 60.6 | [15 empty] | 382.8014 | 37.5344 | 60.6
[10 empty] | 383.7278 | 38.4913 | 60.6 | [15 empty] | 383.8014 | 37.4879 | 60.6
[10 empty] | 384.7278 | 38.5095 | 60.6 | [15 empty] | 384.8014 | 37.4879 | 60.6
[10 empty] | 385.7278 | 38.5257 | 60.6 | [15 empty] | 385.8014 | 37.4647 | 60.6
[10 empty] | 386.7278 | 38.5105 | 60.6 | [15 empty] | 386.8014 | 37.4677 | 60.6
[10 empty] | 387.7278 | 38.5155 | 60.6 | [15 empty] | 387.8014 | 37.4717 | 60.6
[10 empty] | 388.7278 | 38.4983 | 60.6 | [15 empty] | 388.8014 | 37.496 | 60.6
[10 empty] | 389.7278 | 38.464 | 60.6 | [15 empty] | 389.8014 | 37.5051 | 60.6
[10 empty] | 390.7278 | 38.4468 | 60.6 | [15 empty] | 390.8014 | 37.5011 | 60.6
[10 empty] | 391.7278 | 38.4781 | 60.6 | [15 empty] | 391.8014 | 37.493 | 60.6
[10 empty] | 392.7278 | 38.471 | 60.6 | [15 empty] | 392.8014 | 37.5082 | 60.6
[10 empty] | 393.7278 | 38.4781 | 60.6 | [15 empty] | 393.8014 | 37.4778 | 60.6
[10 empty] | 394.7278 | 38.5125 | 60.6 | [15 empty] | 394.8014 | 37.4778 | 60.6
[10 empty] | 395.7278 | 38.5115 | 60.6 | [15 empty] | 395.8014 | 37.4525 | 60.6
[10 empty] | 396.7278 | 38.5105 | 60.6 | [15 empty] | 396.8014 | 37.4455 | 60.6
[10 empty] | 397.7278 | 38.5004 | 60.6 | [15 empty] | 397.8014 | 37.4374 | 60.6
[10 empty] | 398.7278 | 38.4933 | 60.6 | [15 empty] | 398.8014 | 37.4323 | 60.6
[10 empty] | 399.7278 | 38.5004 | 60.6 | [15 empty] | 399.8014 | 37.4404 | 60.6
[10 empty] | 400.7278 | 38.4933 | 60.6 | [15 empty] | 400.8014 | 37.494 | 60.6
[10 empty] | 401.7278 | 38.4751 | 60.6 | [15 empty] | 401.8014 | 37.5233 | 60.6
[10 empty] | 402.7278 | 38.4842 | 60.6 | [15 empty] | 402.8014 | 37.5476 | 60.6
[10 empty] | 403.7278 | 38.4943 | 60.6 | [15 empty] | 403.8014 | 37.585 | 60.6
[28 empty] | 404.8014 | 37.5719 | 60.6
[28 empty] | 405.8014 | 37.5516 | 60.6
[28 empty] | 406.8014 | 37.5061 | 60.6
[28 empty] | 407.8014 | 37.4707 | 60.6
[28 empty] | 408.8014 | 37.4586 | 60.6
[28 empty] | 409.8014 | 37.4616 | 60.6
[28 empty] | 410.8014 | 37.4717 | 60.6
[28 empty] | 411.8014 | 37.5001 | 60.6
[28 empty] | 412.8014 | 37.5092 | 60.6
[28 empty] | 413.8014 | 37.5213 | 60.6
[28 empty] | 414.8014 | 37.5456 | 60.6
[28 empty] | 415.8014 | 37.5294 | 60.6
[28 empty] | 416.8014 | 37.5486 | 60.6
[28 empty] | 417.8014 | 37.5739 | 60.6
[28 empty] | 418.8014 | 37.5638 | 60.6
[28 empty] | 419.8014 | 37.5425 | 60.6
[28 empty] | 420.8014 | 37.5405 | 60.6
[28 empty] | 421.8014 | 37.5132 | 60.6
[28 empty] | 422.8014 | 37.4879 | 60.6
[28 empty] | 423.8014 | 37.494 | 60.6
[28 empty] | 424.8014 | 37.5011 | 60.6