## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación) | n/a
Inyección (Externa, o interna) | interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | vref.

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 23:42 | 3600 | 3598.8 | 149.6 | 150.5 | 150 | 60 | 59.98
Escalón dentro de BM | 2 | 23:54 | 3600 | 3601.2 | 150.3 | 149.8 | 150 | 60 | 60.02
Escalón franja superior BM | 3 | 23:57 | 3601.2 | 3602.4 | 149.8 | 149.1 | 150 | 60.02 | 60.04
Escalón franja superior BM | 4 | 0:00 | 3602.4 | 3603.6 | 149.3 | 147.9 | 150 | 60.04 | 60.06
Escalón franja inferior BM | 5 | 23:45 | 3598.8 | 3597.6 | 149.6 | 150.8 | 150 | 59.98 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 6 | 23:48 | 3597.6 | 3596.4 | 150.5 | 151.8 | 150 | 59.96 | 59.94
[10 empty] | 30mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo BM - PB
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia/velocidad vs. Potencia |  |  |  | Gráfica frecuencia/velocidad vs. Posición de los actuadores/válvulas (En caso de que no se tenga disponible) | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
151.8 | 59.94 | 147 | 60.03
150.8 | 59.96 | 153 | 60.03
150.5 | 59.98 | [5 empty] | Hora | Potencia | Frecuencia | Velocidad | Lim. Sup | Lim. Inf.
149.6 | 60 | [5 empty] | 23:39 | 148.669 | 60.0113 | 3600.675 | 60.03 | 59.97
150.3 | 60 | [5 empty] | 23:39 | 149.053 | 60.008 | 3600.477 | 60.03 | 59.97
149.8 | 60.02 | [5 empty] | 23:39 | 149.406 | 60.0035 | 3600.207 | 60.03 | 59.97
149.1 | 60.04 | 147 | 59.97 |  |  |  | 23:39 | 149.214 | 60.0089 | 3600.531 | 60.03 | 59.97
147.9 | 60.06 | 153 | 59.97 |  |  |  | 23:39 | 149.919 | 59.9977 | 3599.865 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 149.085 | 59.9999 | 3599.991 | 60.03 | 59.97
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba | [6 empty] | 23:39 | 149.598 | 59.9963 | 3599.775 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 149.626 | 59.9858 | 3599.145 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 149.31 | 59.9893 | 3599.361 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 149.424 | 59.9823 | 3598.938 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 149.822 | 59.9829 | 3598.974 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 149.919 | 59.984 | 3599.037 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 149.919 | 59.9873 | 3599.235 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 149.886 | 59.9965 | 3599.793 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.079 | 59.9916 | 3599.496 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.111 | 59.9999 | 3599.991 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 149.919 | 60.0035 | 3600.207 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.297 | 59.9982 | 3599.892 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 149.63 | 60.0096 | 3600.576 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.239 | 60.01 | 3600.603 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.559 | 60.0099 | 3600.594 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 149.951 | 60.0178 | 3601.071 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.271 | 60.0138 | 3600.828 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.271 | 60.0168 | 3601.008 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.271 | 60.016 | 3600.963 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.688 | 60.0151 | 3600.909 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.655 | 60.0162 | 3600.972 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 151.104 | 60.005 | 3600.297 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.271 | 60.006 | 3600.36 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:39 | 150.88 | 59.998 | 3599.883 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.399 | 59.9976 | 3599.856 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.28 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.848 | 59.9896 | 3599.379 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.271 | 59.9965 | 3599.793 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.599 | 59.9983 | 3599.901 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.399 | 60.0045 | 3600.27 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.582 | 60.0145 | 3600.873 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.559 | 60.0207 | 3601.242 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.559 | 60.0267 | 3601.603 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.04 | 60.0225 | 3601.351 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.36 | 60.0189 | 3601.134 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.168 | 60.0105 | 3600.63 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.944 | 60.0035 | 3600.207 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.88 | 59.9979 | 3599.874 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.168 | 59.995 | 3599.703 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.848 | 59.9884 | 3599.307 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.968 | 59.9873 | 3599.235 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.168 | 59.9865 | 3599.19 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.944 | 59.9849 | 3599.091 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.912 | 59.9845 | 3599.073 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.88 | 59.9849 | 3599.091 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.816 | 59.9856 | 3599.136 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.944 | 59.9819 | 3598.911 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.17 | 59.9802 | 3598.813 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.559 | 59.9802 | 3598.813 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.649 | 59.9802 | 3598.813 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.976 | 59.9802 | 3598.813 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.187 | 59.9802 | 3598.813 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.457 | 59.9802 | 3598.813 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.848 | 59.9802 | 3598.813 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.952 | 59.9802 | 3598.813 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.784 | 59.9802 | 3598.813 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.168 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.457 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.367 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.559 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.36 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.848 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 151.203 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.848 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.848 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.559 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.688 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 149.978 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.271 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.207 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.848 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.623 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.33 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.88 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.559 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.848 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.271 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.079 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 150.848 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:40 | 149.961 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.079 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.559 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.752 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.961 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.207 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.143 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.822 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.239 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.463 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.822 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.784 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.143 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.175 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.951 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.79 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.143 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.758 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.854 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.951 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.502 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.758 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.662 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.374 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.758 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.502 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.662 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.47 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 148.989 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.175 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.342 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.694 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.566 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.79 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.566 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 148.989 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.175 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.534 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.239 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.143 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 150.655 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:41 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.662 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.534 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.928 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.598 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.247 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.877 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.961 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.015 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.793 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.463 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.886 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.015 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.694 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.951 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.47 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.143 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.207 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.021 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.271 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.079 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.247 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.951 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.406 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.111 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.239 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.662 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.63 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.111 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.182 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.894 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.534 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.642 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.271 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.793 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.566 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.886 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.31 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.175 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.278 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.566 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.886 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.31 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.79 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.566 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.822 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.31 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.63 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.854 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 150.015 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:42 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.247 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.247 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.431 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.694 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.694 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.63 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.374 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.63 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.642 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.886 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.951 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.951 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.951 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.886 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.951 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.111 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.79 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.886 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.822 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.662 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.676 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.822 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.598 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.015 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.961 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.854 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.207 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.951 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.79 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.207 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.951 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.175 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.335 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.951 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.527 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.591 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.431 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.28 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.021 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.527 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.246 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.534 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.303 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.278 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 151.104 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 149.534 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:43 | 150.976 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.694 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.944 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.015 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.591 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.463 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.598 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.623 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 151.136 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.111 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.599 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.591 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.566 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.848 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.47 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.247 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.271 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.598 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.271 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.207 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.271 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.848 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.431 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.271 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.591 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.431 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.848 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.367 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.816 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.816 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.983 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.816 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.72 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.983 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.655 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.303 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.88 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.271 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.498 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.117 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.822 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.438 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.63 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.527 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.214 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.015 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:44 | 149.642 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.431 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.271 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.591 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.784 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.335 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.175 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.015 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.63 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.743 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.694 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.406 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.239 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.662 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.951 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.143 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.182 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.63 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.854 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.527 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.239 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.271 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.239 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.63 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.239 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.951 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.239 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.271 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.463 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.961 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.399 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.239 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.303 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.527 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.047 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.928 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.28 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.367 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 149.928 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.079 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.239 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.207 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:45 | 150.399 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.271 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.33 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.688 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.045 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.649 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 149.951 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.239 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 149.983 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.495 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.495 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.565 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.239 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.752 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.683 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.495 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 152.001 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.912 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.328 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.556 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.944 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.809 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.816 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.136 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.104 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.688 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.136 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.816 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.527 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.784 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.935 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.168 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.136 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.784 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.008 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.582 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.367 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.136 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.271 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.623 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.136 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.203 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.72 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.04 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.008 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.008 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 151.2 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.912 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.851 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.944 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:46 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.2 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.168 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.168 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.591 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.2 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.752 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.168 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.752 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.582 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.623 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.495 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.247 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 149.598 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 149.919 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.047 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.239 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.752 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.425 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.688 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.633 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.072 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.04 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.328 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.136 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.2 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.591 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.008 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.623 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.935 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.2 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.17 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.136 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 151.168 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:47 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.582 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.616 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.816 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.136 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.019 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.36 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.816 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.591 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.495 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.816 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.495 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.816 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.918 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.752 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.136 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.591 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.559 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.591 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.816 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.335 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.239 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.463 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.527 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.901 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.463 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.88 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.784 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.88 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 150.976 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.264 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.489 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.522 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.873 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.585 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.873 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 152.065 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 152.001 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.617 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.232 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 151.841 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:48 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 151.617 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.514 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 151.617 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.29 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 151.873 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.29 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 151.875 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.462 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.386 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.674 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.802 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.29 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.77 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.429 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.642 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.386 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.162 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.177 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.001 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.194 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.354 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.45 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.386 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.578 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.482 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.386 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 151.937 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.322 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.706 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.386 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:49 | 152.445 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.674 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.706 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.386 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.706 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.226 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.322 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.226 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.194 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.395 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.706 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 153.251 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.162 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.995 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.995 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.642 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.226 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.322 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.674 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.546 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.514 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.45 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.322 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.386 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.514 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.546 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 153.059 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.61 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 153.066 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 153.059 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.77 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.45 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.496 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.706 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.258 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.738 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:50 | 152.065 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.757 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.841 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.617 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.553 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.521 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.937 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.232 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.457 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 152.226 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.623 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.937 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 152.001 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 152.162 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 152.033 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.617 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 152.065 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.489 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 152.001 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.489 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.905 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.589 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 152.097 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.187 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.809 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.616 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.784 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.399 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.559 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.565 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.582 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.591 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 151.002 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.88 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.303 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.207 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.816 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.399 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.079 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.271 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 149.983 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.559 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.784 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 149.323 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 150.367 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 149.758 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:51 | 149.374 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.983 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.374 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.47 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 148.092 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.886 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.053 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.854 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.021 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.406 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 148.444 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 148.957 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.085 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.085 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.117 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.534 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.598 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.117 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.206 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.79 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.273 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.598 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.566 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.598 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.021 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 148.38 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 148.701 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 148.686 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 148.989 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 148.733 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.021 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 150.335 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.662 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 150.239 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 150.239 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.566 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.502 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.854 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.502 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.598 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.438 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.598 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.406 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.47 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 148.989 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.886 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.534 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:52 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.944 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.598 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.502 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.47 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.534 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.149 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.085 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.406 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.182 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.534 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.534 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 148.989 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.256 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.015 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.34 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.886 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.951 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.822 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.822 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.642 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.662 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.28 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.662 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.944 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.559 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.752 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.559 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.848 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.816 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.239 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.463 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.951 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.559 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.175 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.271 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.335 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.88 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.886 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 150.347 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:53 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.247 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.143 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 149.854 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 149.951 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.314 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.112 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.239 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.271 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 149.694 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.079 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.848 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.88 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.848 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 149.983 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.175 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.399 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.079 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.335 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 149.944 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.399 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.335 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 149.951 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.303 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.303 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.816 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.527 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.559 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.463 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 149.995 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 149.854 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.271 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.335 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.559 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.463 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.271 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.143 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.599 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.335 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.431 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.582 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.559 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.335 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.559 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.015 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.047 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.303 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:54 | 150.047 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.175 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.303 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.047 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.816 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.72 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.271 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.431 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.399 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.367 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.271 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.367 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.951 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.463 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.175 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.726 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.143 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.662 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.111 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.694 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.951 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.79 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.944 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.709 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.961 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.463 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.431 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.047 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.79 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.271 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.335 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.111 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.079 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.271 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.079 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.079 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.47 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.886 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 149.662 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:55 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.951 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.758 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.79 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.47 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.406 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.278 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.566 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.854 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.374 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.566 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.642 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.983 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.34 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.175 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.79 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.726 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.175 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.347 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.207 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.463 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.854 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.458 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.406 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.534 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.31 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.79 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.431 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.079 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.886 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.047 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.886 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.758 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.47 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.111 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.983 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.726 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.207 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.886 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.983 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 149.662 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:56 | 150.207 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 150.207 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 150.207 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 150.079 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 150.367 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.726 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.978 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.592 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.694 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.662 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.694 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.31 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.323 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.31 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.214 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.406 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.214 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.822 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.854 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.951 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.758 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.854 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 150.047 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.854 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 150.239 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.886 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 150.175 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.854 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.642 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.694 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.598 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.374 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.246 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:57 | 149.406 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.407 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.694 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 150.143 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 150.303 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.406 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.944 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 150.263 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.978 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 150.047 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 150.688 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.983 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 150.143 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.156 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.978 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.117 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.278 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.246 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.534 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.694 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.886 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.662 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.342 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.925 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.701 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.957 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.797 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.925 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.861 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.957 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.701 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.541 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.893 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.573 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.701 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 147.981 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.733 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.005 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.733 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.342 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 148.925 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:58 | 149.053 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.566 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.502 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.053 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.105 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.573 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.701 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.701 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.053 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.925 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.053 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.803 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.861 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.182 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.861 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.278 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.566 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.246 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.214 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.701 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.733 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.085 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.278 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.342 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.085 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.598 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.502 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.534 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.149 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.854 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.47 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.566 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 23:59 | 149.534 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.149 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.374 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.342 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.374 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.47 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.117 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.053 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.374 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.374 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 148.989 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.566 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.182 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.273 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.182 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.47 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 24:00 | 149.598 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 149.31 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 149.31 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.989 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 149.31 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 149.053 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.733 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 149.053 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 149.182 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.733 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.989 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.989 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.701 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.989 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.637 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.38 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.765 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.989 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.957 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 149.088 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.736 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.957 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.38 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.412 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.444 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 147.836 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.348 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.092 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 148.22 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:00 | 147.868 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 148.092 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 148.284 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.675 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.675 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.643 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.675 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.595 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.515 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.494 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.483 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.708 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.579 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.419 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.746 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.419 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.708 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.675 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.9 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.9 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.645 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.547 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.643 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.483 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.494 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.163 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.547 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.675 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.515 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.131 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.643 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.483 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.515 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.131 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.547 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.772 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 148.028 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.932 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.932 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.868 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.259 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:01 | 147.419 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.131 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.419 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.41 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.708 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.355 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.158 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.131 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.131 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.419 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.675 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.932 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.836 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.762 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.611 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.195 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.708 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.419 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.419 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.579 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.46 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.643 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.9 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.611 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.46 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.611 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.483 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.675 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.419 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.387 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.291 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.387 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 146.554 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.483 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.227 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 148.573 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 148.701 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 148.124 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 149.085 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.708 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.772 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.419 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 148.348 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.932 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.996 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.675 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.996 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 148.348 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.964 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.996 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:02 | 147.996 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.156 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 147.846 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.348 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 147.804 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.124 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.348 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.348 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.38 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 147.996 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 147.964 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 147.419 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 147.9 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 147.131 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.316 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.092 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.316 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.316 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.637 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.637 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.904 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.115 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.701 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.412 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.541 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 147.996 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.156 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.06 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.701 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.021 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.424 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.989 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 148.702 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.278 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.502 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.79 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.662 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.983 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.961 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 150.143 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 149.822 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 0:03 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97