## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | A
Justificación (En caso de no usar protocolo A. Se debe anexar detalle de justificación) | n/a
Inyección (Externa, o interna) | interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref) | vref.

## Cálculo de la BM - PA
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 1:57 | 3600 | 3598.8 | 150.2 | 150 | 150 | 60 | 59.98
Escalón dentro de BM | 2 | 2:09 | 3600 | 3601.2 | 150.4 | 150.4 | 150 | 60 | 60.02
Escalón franja superior BM | 3 | 2:12 | 3601.2 | 3602.4 | 150.5 | 149.3 | 150 | 60.02 | 60.04
Escalón franja superior BM | 4 | 2:15 | 3602.4 | 3603.6 | 149.2 | 148.7 | 150 | 60.04 | 60.06
Escalón franja inferior BM | 5 | 2:00 | 3598.8 | 3597.6 | 149.7 | 150.9 | 150 | 59.98 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 6 | 2:03 | 3597.6 | 3596.4 | 150.7 | 152.1 | 150 | 59.96 | 59.94
[8 empty] | Valor BM | 30mHz | 30mHz | Valor BM
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo BM - PB
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Evento | Número de evento | Fecha y hora | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz)
Dentro de la banda muerta | 1
Dentro de la banda muerta | 2
Franja superior de la banda muerta | 3
Franja superior de la banda muerta | 4
Franja inferior de la banda muerta | 5
Franja inferior de la banda muerta | 6
Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia/velocidad vs. Potencia |  |  |  | Gráfica frecuencia/velocidad vs. Posición de los actuadores/válvulas (En caso de que no se tenga disponible) | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Frecuencia vs tiempo
152.1 | 59.94 | 147 | 60.03
150.9 | 59.96 | 153 | 60.03
150 | 59.98
150.2 | 60 | [5 empty] | Hora | Potencia | Frecuencia | Velocidad | Lim. Sup. | Lim. Inf.
150.4 | 60 | [5 empty] | 1:56 | 150.655 | 60.0117 | 3600.702 | 60.03 | 59.97
150.5 | 60.02 | [5 empty] | 1:56 | 150.012 | 60.015 | 3600.9 | 60.03 | 59.97
149.3 | 60.04 | 147 | 59.97 |  |  |  | 1:56 | 150.666 | 60.0059 | 3600.351 | 60.03 | 59.97
148.7 | 60.06 | 153 | 59.97 |  |  |  | 1:56 | 150.247 | 60.0113 | 3600.675 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.239 | 60.0145 | 3600.873 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.096 | 60.014 | 3600.837 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.406 | 60.014 | 3600.837 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.347 | 60.014 | 3600.837 | 60.03 | 59.97
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba | [6 empty] | 1:56 | 149.278 | 60.014 | 3600.837 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.367 | 60.014 | 3600.837 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.76 | 60.014 | 3600.837 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.861 | 60.014 | 3600.837 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.112 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.676 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.886 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.844 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.75 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.76 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.096 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.381 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 150.239 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.822 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.575 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.777 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.558 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:56 | 149.694 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.028 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.256 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.626 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.894 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 148.509 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.47 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.117 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.273 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.534 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.062 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.676 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.894 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.854 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.122 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.441 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 148.971 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.406 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.951 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.951 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.793 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.374 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 148.989 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.335 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.441 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.508 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.498 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.793 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.263 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.911 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.911 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.438 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.491 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.31 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.694 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.575 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.117 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.438 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.491 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.694 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.793 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.156 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.995 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.63 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.854 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.793 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.263 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.175 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.498 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.978 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.146 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.112 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 149.438 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:57 | 150.015 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.117 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.117 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 148.535 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.63 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.117 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.406 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.983 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.566 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.609 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.342 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.793 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.438 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.527 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.566 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.367 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.79 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.34 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.381 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 148.797 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.575 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.088 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.214 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.793 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 148.853 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.112 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.072 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 148.719 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 148.797 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.374 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.63 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.877 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.894 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.271 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 151.008 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.143 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.448 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.129 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.414 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.655 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.693 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.143 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.758 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.822 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.381 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.431 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.532 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.767 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.271 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.733 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 151.008 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 151.232 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 151.2 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.72 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.72 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.367 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.88 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:58 | 150.851 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.655 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.498 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.482 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.688 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.944 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.111 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.247 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.297 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.335 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.24 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.163 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.508 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.406 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.246 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.877 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.662 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.491 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.213 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.079 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.303 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.474 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.112 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.63 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.179 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.146 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.854 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.894 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.424 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.28 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.438 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.015 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.448 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.598 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.015 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.028 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.374 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.448 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.861 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.367 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.29 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.566 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.63 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.575 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 148.853 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.822 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.502 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.758 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.758 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 149.575 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 1:59 | 150.015 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.491 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.534 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.335 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.207 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.175 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.438 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.758 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.827 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.642 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.81 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.189 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.758 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.919 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.047 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.676 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.81 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.726 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.335 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.758 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.062 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.096 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.559 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.474 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.502 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.015 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.508 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.062 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.342 | 59.98 | 3598.8 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.793 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 149.172 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.414 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.028 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.047 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.767 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.968 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 151.119 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 151.328 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.559 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.143 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 151.237 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.367 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.448 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.666 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.015 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.448 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.688 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.75 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 150.985 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 151.103 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 151.553 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 151.136 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 151.008 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 152.378 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 151.103 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 151.681 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:00 | 151.757 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.851 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 152.226 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.784 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.388 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.393 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.8 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.901 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.287 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.104 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.88 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.27 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.521 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.104 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.296 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.565 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.008 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.425 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.035 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.328 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.136 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.296 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.203 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.457 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.472 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.187 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.287 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.944 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.585 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.422 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.64 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.438 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.918 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.425 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.532 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 151.153 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.079 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.335 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.767 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.633 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.944 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.047 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.399 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.482 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.633 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.599 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.901 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.834 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.75 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.532 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.448 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.112 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.848 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.448 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:01 | 150.367 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.367 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 149.598 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.207 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.047 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.465 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 149.978 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.111 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.623 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.367 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.582 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.599 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.414 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.297 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.633 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.146 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.944 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 151.04 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.784 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.367 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.515 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.683 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.347 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 149.793 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 149.81 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.463 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 149.877 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.495 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.297 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.239 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 151.072 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.196 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 151.296 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 151.008 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.498 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 149.886 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.985 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.179 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.367 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.851 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.463 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.623 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.784 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.367 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.399 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.527 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.399 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.784 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.666 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.816 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.297 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:02 | 150.591 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.784 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.431 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.851 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.527 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.655 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.733 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.175 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.303 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.179 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.335 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.381 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.146 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.683 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.463 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.367 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.976 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.884 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.912 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.002 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.237 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.688 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.944 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.683 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.834 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.367 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.935 | 59.96 | 3597.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.72 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.264 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.976 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 150.688 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.069 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.04 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.168 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.371 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.371 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.585 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.905 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.724 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.553 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.553 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.296 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.681 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.673 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 152.29 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 152.322 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.905 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 152.328 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.959 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 152.345 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 152.642 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 152.16 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 152.45 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 151.942 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:03 | 152.529 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.462 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.834 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.322 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.395 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.226 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.546 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.546 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.546 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.076 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.143 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.975 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.429 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.258 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.226 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.378 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.942 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.905 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.294 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.942 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.514 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.226 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.328 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.093 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.345 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.664 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.194 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.345 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.226 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.126 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.514 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.596 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.226 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.226 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.969 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.328 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.194 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.11 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.937 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.777 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.74 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.777 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.45 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.361 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.097 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.942 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.757 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.425 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 151.489 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.674 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.462 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 153.283 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.995 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:04 | 152.966 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 153.091 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.77 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.697 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.29 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.258 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.45 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 153.059 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 153.155 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.867 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 153.091 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.674 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.647 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.58 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 153.15 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.747 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.578 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.278 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.563 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.16 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.546 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.514 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.328 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.905 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.841 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.194 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.514 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.162 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.043 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.001 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.777 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.422 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.992 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.908 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.925 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.724 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.757 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.681 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.617 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.322 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.975 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.975 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.656 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.905 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.617 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.905 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.418 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.162 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.311 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.226 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.63 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.774 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.975 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.45 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.001 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.162 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.697 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 152.563 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.757 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:05 | 151.713 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.22 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.296 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.713 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.489 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.905 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.905 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.438 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.13 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.388 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.043 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.841 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.841 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.824 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.975 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.162 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.065 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.546 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.194 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.126 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.809 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.69 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.975 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.899 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.278 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.386 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.514 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.162 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.489 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.905 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.992 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.194 | 59.94 | 3596.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 152.194 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.617 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.17 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.2 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 149.31 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.498 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.482 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.985 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.264 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.111 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.119 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.655 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.655 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.884 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.88 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.713 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.88 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 151.724 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.976 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.655 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.683 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.079 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.848 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 149.877 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.175 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 149.944 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.079 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.207 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:06 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 150.465 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.81 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 150.303 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.47 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 150.364 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 150.239 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.928 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.919 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 150.207 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 150.143 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 150.163 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.983 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.793 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.76 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.307 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.156 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.189 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.256 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.391 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.24 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.525 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.558 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.534 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.575 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.223 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.307 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.438 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.441 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.29 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.502 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.662 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.391 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.777 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.877 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.156 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.438 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.854 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.758 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.827 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.438 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.29 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.246 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.021 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.156 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.642 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.642 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 150.096 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.886 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.76 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 150.129 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.758 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.983 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.743 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:07 | 149.793 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.642 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.438 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.793 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.995 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.542 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.983 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.34 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.659 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.827 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.149 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.122 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.438 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.223 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.015 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.458 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.983 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.854 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.777 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.307 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 148.77 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 148.829 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.117 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 148.444 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 148.989 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 148.249 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 148.669 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.182 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.558 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 148.989 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.406 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.175 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.502 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.015 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 148.925 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.474 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.012 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.307 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.342 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.256 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.961 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.105 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.822 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.172 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.273 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.63 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.575 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.726 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.342 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.367 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.239 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.028 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.758 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.207 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.491 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 149.575 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.163 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.784 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.367 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:08 | 150.335 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.758 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.129 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.303 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.414 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.33 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.688 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.688 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.431 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.096 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.047 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.983 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.015 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.079 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.983 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.623 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.465 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.271 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.623 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.239 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 151.405 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.079 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.623 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.827 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.911 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.88 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.055 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.347 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.961 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.482 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.143 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.367 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.271 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.694 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.465 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.271 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.7 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.163 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.096 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.848 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.642 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.854 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.655 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.441 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.655 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.431 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.129 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.111 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.342 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.911 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.149 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.983 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.335 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.407 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.623 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 149.525 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.666 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.367 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:09 | 150.733 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 151.553 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.527 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.688 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.848 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.047 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 151.136 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.448 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.623 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.758 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.582 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.767 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.213 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.565 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.367 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.448 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.431 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.995 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.213 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.047 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.549 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.877 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.335 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.894 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.515 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.591 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.015 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.463 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.47 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.33 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.367 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.827 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.793 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.793 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.508 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.565 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.146 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.381 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.655 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.047 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.179 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.112 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.364 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.207 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.028 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.944 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.399 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.793 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.565 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.542 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.263 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.995 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.149 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.112 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.303 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.079 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.047 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 149.951 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:10 | 150.985 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.381 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.565 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.733 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.175 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.911 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.726 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.642 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.566 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.758 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.877 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.297 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.438 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.381 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.491 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.112 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.919 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.793 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.015 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 148.829 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.79 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.278 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.122 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.156 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.214 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.29 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.598 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.827 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.458 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.983 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.642 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.31 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.34 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.149 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.214 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.508 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.822 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.015 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.175 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.438 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.63 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.438 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.156 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.438 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.342 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.76 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.256 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.34 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.726 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.566 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.81 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.391 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.117 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.015 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.438 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.096 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 149.598 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:11 | 150.271 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.877 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.525 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.303 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.662 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.239 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.886 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.015 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.207 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.015 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.951 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.758 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.146 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.88 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.047 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.414 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.81 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.758 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.079 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.047 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.79 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.655 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.182 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.784 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.085 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.81 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.271 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.414 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.901 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.175 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.196 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.414 | 60.02 | 3601.2 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.559 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.431 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.662 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.335 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.045 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.047 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.047 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.047 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.81 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.047 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.47 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.822 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.047 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.623 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.854 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.062 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.822 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.733 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.458 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.047 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.096 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.784 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.726 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.28 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 150.047 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.474 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:12 | 149.592 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.598 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.605 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.165 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.085 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.124 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.451 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.676 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.573 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.491 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.662 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.76 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.323 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.719 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.24 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.048 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.156 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.535 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 147.868 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 147.9 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.937 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.444 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.669 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.786 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.733 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.803 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.829 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.786 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.316 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.188 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.765 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 147.9 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.38 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.188 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.053 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.585 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.316 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.988 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.605 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.139 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.085 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.172 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.117 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.535 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.592 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.669 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.652 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.602 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.38 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.31 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.216 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.021 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.117 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 148.736 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:13 | 149.726 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.266 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.925 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.005 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.726 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.662 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 150.028 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.637 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.246 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.47 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.444 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 150.015 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.24 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.877 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.374 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.659 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.758 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.139 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.374 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.605 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.829 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.758 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.444 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.249 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.662 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.87 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.957 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.694 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.63 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.509 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.877 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.246 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.139 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.598 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.406 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.861 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.726 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.925 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 150.367 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 148.509 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.76 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.861 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 150.062 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 150.112 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.79 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.844 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.961 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.76 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.758 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 150.367 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.919 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.726 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 150.239 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 150.28 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 151.942 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 150.591 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 150.976 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:14 | 149.951 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 150.096 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 150.335 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.566 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.726 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.357 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.76 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.827 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.925 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.758 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.149 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.406 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.24 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.055 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.232 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.085 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.829 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.122 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.189 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.278 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.117 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.693 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.438 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.566 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.726 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.24 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.957 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.853 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.921 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.307 | 60.04 | 3602.4 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 149.246 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.957 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.316 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.188 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.22 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.669 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 147.947 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.417 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.38 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.031 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.199 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.028 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.098 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.38 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.444 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 147.964 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.266 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.283 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.444 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.188 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.383 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.284 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.477 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.156 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 147.796 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 148.098 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 147.932 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:15 | 147.276 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.259 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 148.028 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.868 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 148.124 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 146.823 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.309 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.227 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 146.99 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.195 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.46 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.645 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.544 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.579 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.323 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.868 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.579 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.868 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.579 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.836 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.387 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.511 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.836 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.515 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.964 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 148.06 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.679 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.868 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.544 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.515 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.387 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.527 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.393 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.547 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.355 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.376 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.868 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.579 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.868 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.836 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.846 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.444 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.595 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 146.938 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.131 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.227 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.163 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.163 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.163 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.007 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.483 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.259 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 146.957 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.195 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 146.94 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.131 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.483 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.427 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 148.065 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.88 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:16 | 147.227 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.227 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.323 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.547 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.483 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.227 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.746 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 146.938 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.227 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.041 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.343 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 146.755 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.099 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 146.688 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.355 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.836 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.997 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.762 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.981 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.863 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.108 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.316 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.729 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.981 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.509 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.412 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.925 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.188 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 149.139 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.853 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.797 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.686 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.188 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.477 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.38 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.451 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.868 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.252 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.156 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.266 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.065 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 149.508 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.74 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.87 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.35 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.188 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.484 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.115 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.786 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.3 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.9 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.551 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.259 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.772 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.141 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 148.098 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.964 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:17 | 147.804 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.669 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.326 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.853 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.997 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 149.021 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 149.558 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.772 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 149.117 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.796 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.772 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.477 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.515 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.444 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.579 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.333 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.971 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.746 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.893 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.573 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.675 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 149.021 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 146.974 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.779 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.868 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 146.739 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.477 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.276 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.156 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.964 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 147.36 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.797 | 60.06 | 3603.6 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.316 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.893 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.797 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.477 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.014 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.38 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.509 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.252 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.797 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.954 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.635 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 149.34 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.284 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 149.117 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.803 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.249 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.937 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.098 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.733 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.988 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 148.092 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 149.256 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 149.214 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 150.599 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 150.498 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 150.527 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 150.817 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 150.129 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 151.809 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:18 | 150.263 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.591 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.303 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 149.709 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 151.472 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 149.758 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.72 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.623 | 60 | 3600 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 149.928 | 59.9389 | 3596.332 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.851 | 59.933 | 3595.981 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.364 | 59.9511 | 3597.068 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 151.841 | 59.9589 | 3597.536 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.817 | 59.9675 | 3598.048 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.079 | 59.9862 | 3599.172 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 152.033 | 59.9775 | 3598.65 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.944 | 59.987 | 3599.217 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 151.521 | 59.9855 | 3599.127 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 151.2 | 59.9855 | 3599.127 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 151.2 | 59.991 | 3599.46 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 151.656 | 59.9892 | 3599.352 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 151.304 | 59.9893 | 3599.361 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 151.556 | 59.9855 | 3599.127 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 151.69 | 59.9838 | 3599.028 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 152.227 | 59.9667 | 3598.003 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.72 | 59.9672 | 3598.03 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 151.425 | 59.963 | 3597.778 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 152.354 | 59.9342 | 3596.053 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.549 | 59.948 | 3596.88 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 152.999 | 59.9222 | 3595.335 | 60.03 | 59.97
[7 empty] | 2:19 | 150.515 | 59.9293 | 3595.757 | 60.03 | 59.97