## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 5
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 50

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Nota: No se alcanza una variación del 1% en el escalón de tensión ya que sería necesario mover una potencia reactiva mayor a la capacidad de la planta debido a la fortaleza del nodo.
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 50
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 0.4045%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | -0.1673%
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.008 | 50.456 | 114.3 | 114.271 | -9.233 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.004 | 4.929 | 113.45 | 113.481 | 3.956 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.017 | 50.456 | 114.3 | 114.271 | -9.22 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.013 | 4.929 | 113.45 | 113.483 | 3.955 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.025 | 50.456 | 114.3 | 114.271 | -9.208 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.021 | 4.931 | 113.45 | 113.484 | 3.954 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.033 | 50.449 | 114.3 | 114.273 | -9.196 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.029 | 4.931 | 113.45 | 113.486 | 3.952 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.042 | 50.449 | 114.3 | 114.274 | -9.185 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.038 | 4.935 | 113.45 | 113.49 | 3.952 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.05 | 50.474 | 114.3 | 114.272 | -9.172 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.046 | 4.935 | 113.45 | 113.493 | 3.951 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.058 | 50.474 | 114.3 | 114.27 | -9.159 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.054 | 4.917 | 113.45 | 113.488 | 3.95 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.067 | 50.462 | 114.3 | 114.271 | -9.149 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.063 | 4.917 | 113.45 | 113.483 | 3.949 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.075 | 50.462 | 114.3 | 114.272 | -9.139 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.071 | 4.938 | 113.45 | 113.468 | 3.947 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.083 | 50.462 | 114.3 | 114.272 | -9.128 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.079 | 4.938 | 113.45 | 113.453 | 3.946 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.092 | 50.462 | 114.3 | 114.272 | -9.118 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.088 | 4.935 | 113.45 | 113.457 | 3.945 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.1 | 50.444 | 114.3 | 114.27 | -9.11 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.096 | 4.935 | 113.45 | 113.462 | 3.945 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.108 | 50.444 | 114.3 | 114.268 | -9.103 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.104 | 4.944 | 113.45 | 113.469 | 3.945 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.116 | 50.459 | 114.3 | 114.268 | -9.095 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.113 | 4.944 | 113.45 | 113.477 | 3.945 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.125 | 50.459 | 114.3 | 114.268 | -9.087 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.121 | 4.927 | 113.45 | 113.471 | 3.943 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.133 | 50.457 | 114.3 | 114.265 | -9.08 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.129 | 4.927 | 113.45 | 113.465 | 3.942 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.142 | 50.457 | 114.3 | 114.263 | -9.074 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.138 | 4.909 | 113.45 | 113.471 | 3.943 | 0.775 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.15 | 50.442 | 114.3 | 114.263 | -9.075 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.146 | 4.909 | 113.45 | 113.477 | 3.944 | 0.775 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.158 | 50.442 | 114.3 | 114.263 | -9.076 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.154 | 4.947 | 113.45 | 113.476 | 3.942 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.167 | 50.442 | 114.3 | 114.263 | -9.077 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.163 | 4.947 | 113.45 | 113.476 | 3.941 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.175 | 50.442 | 114.3 | 114.263 | -9.078 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.171 | 4.954 | 113.45 | 113.469 | 3.941 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.183 | 50.437 | 114.3 | 114.261 | -9.078 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.179 | 4.954 | 113.45 | 113.462 | 3.941 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.191 | 50.437 | 114.3 | 114.26 | -9.077 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.188 | 4.957 | 113.45 | 113.46 | 3.939 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.2 | 50.431 | 114.3 | 114.262 | -9.078 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.196 | 4.957 | 113.45 | 113.457 | 3.937 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.208 | 50.431 | 114.3 | 114.263 | -9.078 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.204 | 4.912 | 113.45 | 113.451 | 3.937 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.217 | 50.424 | 114.3 | 114.265 | -9.08 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.213 | 4.912 | 113.45 | 113.444 | 3.937 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.225 | 50.424 | 114.3 | 114.267 | -9.083 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.221 | 4.923 | 113.45 | 113.456 | 3.938 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.233 | 50.424 | 114.3 | 114.267 | -9.085 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.229 | 4.923 | 113.45 | 113.468 | 3.939 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.241 | 50.424 | 114.3 | 114.267 | -9.087 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.238 | 4.966 | 113.45 | 113.469 | 3.939 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.25 | 50.455 | 114.3 | 114.268 | -9.088 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.246 | 4.966 | 113.45 | 113.471 | 3.939 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.258 | 50.455 | 114.3 | 114.269 | -9.088 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.254 | 4.896 | 113.45 | 113.466 | 3.939 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.266 | 50.503 | 114.3 | 114.269 | -9.081 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.263 | 4.896 | 113.45 | 113.461 | 3.938 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.275 | 50.503 | 114.3 | 114.268 | -9.074 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.271 | 4.925 | 113.45 | 113.46 | 3.938 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.283 | 50.503 | 114.3 | 114.268 | -9.066 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.279 | 4.925 | 113.45 | 113.459 | 3.938 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.292 | 50.503 | 114.3 | 114.268 | -9.057 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.288 | 4.935 | 113.45 | 113.46 | 3.939 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.3 | 50.485 | 114.3 | 114.268 | -9.054 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.296 | 4.935 | 113.45 | 113.46 | 3.94 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.308 | 50.485 | 114.3 | 114.267 | -9.05 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.304 | 4.928 | 113.45 | 113.468 | 3.94 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.316 | 50.47 | 114.3 | 114.261 | -9.046 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.313 | 4.928 | 113.45 | 113.477 | 3.941 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.325 | 50.47 | 114.3 | 114.254 | -9.041 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.321 | 4.909 | 113.45 | 113.474 | 3.94 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.333 | 50.47 | 114.3 | 114.254 | -9.037 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.329 | 4.909 | 113.45 | 113.472 | 3.94 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.341 | 50.47 | 114.3 | 114.254 | -9.033 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.338 | 4.918 | 113.45 | 113.474 | 3.94 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.35 | 50.457 | 114.3 | 114.247 | -9.027 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.346 | 4.918 | 113.45 | 113.477 | 3.94 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.358 | 50.457 | 114.3 | 114.24 | -9.021 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.354 | 4.946 | 113.45 | 113.468 | 3.94 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.366 | 50.438 | 114.3 | 114.241 | -9.022 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.363 | 4.946 | 113.45 | 113.46 | 3.941 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.375 | 50.438 | 114.3 | 114.241 | -9.024 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.371 | 4.921 | 113.45 | 113.457 | 3.941 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.383 | 50.438 | 114.3 | 114.241 | -9.028 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.379 | 4.921 | 113.45 | 113.453 | 3.94 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.391 | 50.438 | 114.3 | 114.241 | -9.032 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.388 | 4.927 | 113.45 | 113.462 | 3.938 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.4 | 50.504 | 114.3 | 114.241 | -9.021 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.396 | 4.927 | 113.45 | 113.471 | 3.936 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.408 | 50.504 | 114.3 | 114.241 | -9.009 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.404 | 4.948 | 113.45 | 113.473 | 3.937 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.416 | 50.497 | 114.3 | 114.243 | -9 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.413 | 4.948 | 113.45 | 113.475 | 3.938 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.425 | 50.497 | 114.3 | 114.245 | -8.99 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.421 | 4.931 | 113.45 | 113.466 | 3.938 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.433 | 50.482 | 114.3 | 114.239 | -8.984 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.429 | 4.931 | 113.45 | 113.456 | 3.939 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.441 | 50.482 | 114.3 | 114.233 | -8.978 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.438 | 4.908 | 113.45 | 113.472 | 3.938 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.45 | 50.474 | 114.3 | 114.233 | -8.972 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.446 | 4.908 | 113.45 | 113.487 | 3.937 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.458 | 50.474 | 114.3 | 114.234 | -8.967 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.454 | 4.933 | 113.45 | 113.492 | 3.937 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.466 | 50.468 | 114.3 | 114.237 | -8.961 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.463 | 4.933 | 113.45 | 113.498 | 3.937 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.475 | 50.468 | 114.3 | 114.24 | -8.955 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.471 | 4.917 | 113.45 | 113.49 | 3.936 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.483 | 50.458 | 114.3 | 114.242 | -8.951 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.479 | 4.917 | 113.45 | 113.481 | 3.936 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.491 | 50.458 | 114.3 | 114.244 | -8.948 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.488 | 4.943 | 113.45 | 113.479 | 3.937 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.5 | 50.45 | 114.3 | 114.245 | -8.947 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.496 | 4.943 | 113.45 | 113.476 | 3.937 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.508 | 50.45 | 114.3 | 114.246 | -8.947 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.504 | 4.937 | 113.45 | 113.484 | 3.935 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.516 | 50.442 | 114.3 | 114.245 | -8.956 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.513 | 4.937 | 113.45 | 113.493 | 3.934 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.525 | 50.442 | 114.3 | 114.244 | -8.964 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.521 | 4.901 | 113.45 | 113.482 | 3.934 | 0.777 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.533 | 50.442 | 114.3 | 114.244 | -8.973 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.529 | 4.901 | 113.45 | 113.471 | 3.935 | 0.777 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.541 | 50.442 | 114.3 | 114.244 | -8.981 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.538 | 4.928 | 113.45 | 113.473 | 3.935 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.55 | 50.488 | 114.3 | 114.244 | -8.98 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.546 | 4.928 | 113.45 | 113.476 | 3.934 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.558 | 50.488 | 114.3 | 114.244 | -8.98 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.554 | 4.952 | 113.45 | 113.47 | 3.935 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.566 | 50.488 | 114.3 | 114.244 | -8.978 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.563 | 4.952 | 113.45 | 113.464 | 3.936 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.575 | 50.488 | 114.3 | 114.244 | -8.975 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.571 | 4.947 | 113.45 | 113.473 | 3.934 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.583 | 50.474 | 114.3 | 114.245 | -8.975 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.579 | 4.947 | 113.45 | 113.482 | 3.932 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.591 | 50.474 | 114.3 | 114.245 | -8.976 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.588 | 4.911 | 113.45 | 113.481 | 3.932 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.6 | 50.474 | 114.3 | 114.245 | -8.975 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.596 | 4.911 | 113.45 | 113.48 | 3.932 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.608 | 50.474 | 114.3 | 114.245 | -8.974 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.604 | 4.913 | 113.45 | 113.472 | 3.932 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.616 | 50.474 | 114.3 | 114.245 | -8.97 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.613 | 4.913 | 113.45 | 113.464 | 3.932 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.625 | 50.474 | 114.3 | 114.245 | -8.965 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.621 | 4.955 | 113.45 | 113.475 | 3.931 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.633 | 50.497 | 114.3 | 114.242 | -8.957 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.629 | 4.955 | 113.45 | 113.487 | 3.931 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.641 | 50.497 | 114.3 | 114.238 | -8.948 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.638 | 4.911 | 113.45 | 113.484 | 3.93 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.65 | 50.497 | 114.3 | 114.238 | -8.952 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.646 | 4.911 | 113.45 | 113.482 | 3.929 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.658 | 50.497 | 114.3 | 114.238 | -8.956 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.654 | 4.921 | 113.45 | 113.484 | 3.928 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.666 | 50.497 | 114.3 | 114.238 | -8.959 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.663 | 4.921 | 113.45 | 113.487 | 3.927 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.675 | 50.497 | 114.3 | 114.238 | -8.961 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.671 | 4.932 | 113.45 | 113.487 | 3.928 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.683 | 50.497 | 114.3 | 114.238 | -8.962 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.679 | 4.932 | 113.45 | 113.487 | 3.929 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.691 | 50.497 | 114.3 | 114.238 | -8.962 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.688 | 4.924 | 113.45 | 113.49 | 3.929 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.699 | 50.503 | 114.3 | 114.231 | -8.956 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.696 | 4.924 | 113.45 | 113.493 | 3.929 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.708 | 50.503 | 114.3 | 114.225 | -8.949 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.704 | 4.93 | 113.45 | 113.497 | 3.928 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.716 | 50.5 | 114.3 | 114.232 | -8.942 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.713 | 4.93 | 113.45 | 113.501 | 3.928 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.725 | 50.5 | 114.3 | 114.239 | -8.936 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.721 | 4.932 | 113.45 | 113.496 | 3.926 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.733 | 50.5 | 114.3 | 114.239 | -8.927 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.729 | 4.932 | 113.45 | 113.49 | 3.925 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.741 | 50.5 | 114.3 | 114.239 | -8.919 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.738 | 4.936 | 113.45 | 113.496 | 3.925 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.75 | 50.494 | 114.3 | 114.243 | -8.91 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.746 | 4.936 | 113.45 | 113.502 | 3.925 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.758 | 50.494 | 114.3 | 114.246 | -8.902 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.754 | 4.94 | 113.45 | 113.496 | 3.924 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.766 | 50.494 | 114.3 | 114.246 | -8.892 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.763 | 4.94 | 113.45 | 113.49 | 3.922 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.774 | 50.494 | 114.3 | 114.246 | -8.882 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.771 | 4.941 | 113.45 | 113.49 | 3.921 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.783 | 50.494 | 114.3 | 114.246 | -8.872 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.779 | 4.941 | 113.45 | 113.489 | 3.919 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.791 | 50.494 | 114.3 | 114.246 | -8.862 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.788 | 4.943 | 113.45 | 113.482 | 3.918 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.8 | 50.489 | 114.3 | 114.249 | -8.86 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.796 | 4.943 | 113.45 | 113.475 | 3.916 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.808 | 50.489 | 114.3 | 114.252 | -8.857 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.804 | 4.946 | 113.45 | 113.484 | 3.916 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.816 | 50.489 | 114.3 | 114.252 | -8.854 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.813 | 4.946 | 113.45 | 113.494 | 3.916 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.824 | 50.489 | 114.3 | 114.252 | -8.852 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.821 | 4.919 | 113.45 | 113.492 | 3.914 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.833 | 50.489 | 114.3 | 114.252 | -8.847 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.829 | 4.919 | 113.45 | 113.49 | 3.912 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.841 | 50.489 | 114.3 | 114.252 | -8.841 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.838 | 4.951 | 113.45 | 113.493 | 3.91 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.85 | 50.489 | 114.3 | 114.252 | -8.836 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.846 | 4.951 | 113.45 | 113.495 | 3.909 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.858 | 50.489 | 114.3 | 114.252 | -8.831 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.854 | 4.954 | 113.45 | 113.491 | 3.907 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.866 | 50.468 | 114.3 | 114.247 | -8.829 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.863 | 4.954 | 113.45 | 113.487 | 3.905 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.875 | 50.468 | 114.3 | 114.243 | -8.827 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.871 | 4.957 | 113.45 | 113.499 | 3.906 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.883 | 50.468 | 114.3 | 114.243 | -8.829 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.879 | 4.957 | 113.45 | 113.511 | 3.907 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.891 | 50.468 | 114.3 | 114.243 | -8.831 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.888 | 4.913 | 113.45 | 113.501 | 3.904 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.899 | 50.503 | 114.3 | 114.243 | -8.83 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.896 | 4.913 | 113.45 | 113.491 | 3.901 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.908 | 50.503 | 114.3 | 114.244 | -8.829 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.904 | 4.947 | 113.45 | 113.491 | 3.9 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.916 | 50.52 | 114.3 | 114.244 | -8.827 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.913 | 4.947 | 113.45 | 113.491 | 3.898 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.925 | 50.52 | 114.3 | 114.244 | -8.824 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.921 | 4.967 | 113.45 | 113.496 | 3.896 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.933 | 50.52 | 114.3 | 114.244 | -8.821 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.929 | 4.967 | 113.45 | 113.502 | 3.893 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.941 | 50.52 | 114.3 | 114.244 | -8.819 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.938 | 4.944 | 113.45 | 113.507 | 3.892 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.949 | 50.52 | 114.3 | 114.244 | -8.822 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.946 | 4.944 | 113.45 | 113.513 | 3.89 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.958 | 50.52 | 114.3 | 114.244 | -8.825 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.954 | 4.921 | 113.45 | 113.508 | 3.887 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.966 | 50.512 | 114.3 | 114.241 | -8.828 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.963 | 4.921 | 113.45 | 113.503 | 3.883 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.974 | 50.512 | 114.3 | 114.238 | -8.83 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.971 | 4.935 | 113.45 | 113.508 | 3.882 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.983 | 50.512 | 114.3 | 114.238 | -8.833 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.979 | 4.935 | 113.45 | 113.512 | 3.881 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
0.991 | 50.512 | 114.3 | 114.238 | -8.835 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.988 | 4.959 | 113.45 | 113.513 | 3.88 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1 | 50.503 | 114.3 | 114.239 | -8.838 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 0.996 | 4.959 | 113.45 | 113.514 | 3.88 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.008 | 50.503 | 114.3 | 114.239 | -8.84 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.004 | 4.93 | 113.45 | 113.507 | 3.879 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.016 | 50.503 | 114.3 | 114.239 | -8.843 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.013 | 4.93 | 113.45 | 113.5 | 3.878 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.024 | 50.503 | 114.3 | 114.239 | -8.845 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.021 | 4.936 | 113.45 | 113.505 | 3.876 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.033 | 50.499 | 114.3 | 114.242 | -8.849 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.029 | 4.936 | 113.45 | 113.51 | 3.873 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.041 | 50.499 | 114.3 | 114.245 | -8.853 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.038 | 4.943 | 113.45 | 113.497 | 3.873 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.049 | 50.547 | 114.3 | 114.245 | -8.847 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.046 | 4.943 | 113.45 | 113.485 | 3.873 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.058 | 50.547 | 114.3 | 114.245 | -8.84 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.054 | 4.956 | 113.45 | 113.497 | 3.874 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.066 | 50.564 | 114.3 | 114.245 | -8.828 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.063 | 4.956 | 113.45 | 113.509 | 3.874 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.074 | 50.564 | 114.3 | 114.245 | -8.815 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.071 | 4.944 | 113.45 | 113.499 | 3.874 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.083 | 50.564 | 114.3 | 114.245 | -8.803 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.079 | 4.944 | 113.45 | 113.489 | 3.873 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.091 | 50.564 | 114.3 | 114.245 | -8.791 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.088 | 4.93 | 113.45 | 113.495 | 3.873 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.099 | 50.559 | 114.3 | 114.248 | -8.78 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.096 | 4.93 | 113.45 | 113.5 | 3.872 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.108 | 50.559 | 114.3 | 114.252 | -8.769 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.104 | 4.933 | 113.45 | 113.5 | 3.872 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.116 | 50.559 | 114.3 | 114.252 | -8.755 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.113 | 4.933 | 113.45 | 113.499 | 3.871 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.124 | 50.559 | 114.3 | 114.252 | -8.741 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.121 | 4.936 | 113.45 | 113.491 | 3.87 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.133 | 50.559 | 114.3 | 114.252 | -8.727 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.129 | 4.936 | 113.45 | 113.482 | 3.87 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.141 | 50.559 | 114.3 | 114.252 | -8.713 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.138 | 4.942 | 113.45 | 113.485 | 3.869 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.149 | 50.555 | 114.3 | 114.262 | -8.705 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.146 | 4.942 | 113.45 | 113.488 | 3.868 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.158 | 50.555 | 114.3 | 114.272 | -8.697 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.154 | 4.945 | 113.45 | 113.488 | 3.867 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.166 | 50.555 | 114.3 | 114.272 | -8.69 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.163 | 4.945 | 113.45 | 113.489 | 3.866 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.174 | 50.555 | 114.3 | 114.272 | -8.684 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.171 | 4.947 | 113.45 | 113.491 | 3.865 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.183 | 50.555 | 114.3 | 114.272 | -8.677 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.179 | 4.947 | 113.45 | 113.492 | 3.865 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.191 | 50.555 | 114.3 | 114.272 | -8.67 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.188 | 4.933 | 113.45 | 113.494 | 3.865 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.199 | 50.57 | 114.3 | 114.272 | -8.659 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.196 | 4.933 | 113.45 | 113.495 | 3.865 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.208 | 50.57 | 114.3 | 114.272 | -8.647 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.204 | 4.939 | 113.45 | 113.483 | 3.864 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.216 | 50.57 | 114.3 | 114.272 | -8.633 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.213 | 4.939 | 113.45 | 113.47 | 3.864 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.224 | 50.57 | 114.7 | 114.272 | -8.62 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.221 | 4.948 | 113.45 | 113.483 | 3.864 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.233 | 50.563 | 114.7 | 114.272 | -8.609 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.229 | 4.948 | 113.45 | 113.495 | 3.865 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.241 | 50.563 | 114.7 | 114.272 | -8.597 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.238 | 4.956 | 113.45 | 113.495 | 3.863 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.249 | 50.559 | 114.7 | 114.275 | -8.585 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.246 | 4.956 | 113.45 | 113.495 | 3.861 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.258 | 50.559 | 114.7 | 114.278 | -8.573 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.254 | 4.939 | 113.45 | 113.49 | 3.861 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.266 | 50.559 | 114.7 | 114.278 | -8.561 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.263 | 4.939 | 113.45 | 113.486 | 3.862 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.274 | 50.559 | 114.7 | 114.278 | -8.549 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.271 | 4.945 | 113.45 | 113.482 | 3.86 | 0.792 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.283 | 50.559 | 114.7 | 114.278 | -8.536 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.279 | 4.945 | 113.45 | 113.478 | 3.859 | 0.792 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.291 | 50.559 | 114.7 | 114.278 | -8.522 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.288 | 4.944 | 113.45 | 113.484 | 3.858 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.299 | 50.546 | 114.7 | 114.274 | -8.519 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.296 | 4.944 | 113.45 | 113.49 | 3.856 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.308 | 50.546 | 114.7 | 114.27 | -8.517 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.304 | 4.954 | 113.45 | 113.486 | 3.855 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.316 | 50.546 | 114.7 | 114.27 | -8.52 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.313 | 4.954 | 113.45 | 113.482 | 3.854 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.324 | 50.546 | 114.7 | 114.27 | -8.524 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.321 | 4.949 | 113.45 | 113.483 | 3.854 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.333 | 50.546 | 114.7 | 114.27 | -8.527 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.329 | 4.949 | 113.45 | 113.483 | 3.854 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.341 | 50.546 | 114.7 | 114.27 | -8.53 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.338 | 4.945 | 113.45 | 113.483 | 3.852 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.349 | 50.557 | 114.7 | 114.27 | -8.532 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.346 | 4.945 | 113.45 | 113.483 | 3.85 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.358 | 50.557 | 114.7 | 114.271 | -8.533 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.354 | 4.966 | 113.45 | 113.48 | 3.848 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.366 | 50.557 | 114.7 | 114.271 | -8.535 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.363 | 4.966 | 113.45 | 113.476 | 3.847 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.374 | 50.557 | 114.7 | 114.271 | -8.536 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.371 | 4.96 | 113.45 | 113.49 | 3.847 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.383 | 50.557 | 114.7 | 114.271 | -8.538 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.379 | 4.96 | 113.45 | 113.503 | 3.847 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.391 | 50.557 | 114.7 | 114.271 | -8.539 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.388 | 4.954 | 113.45 | 113.502 | 3.847 | 0.794 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.399 | 50.551 | 114.7 | 114.273 | -8.54 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.396 | 4.954 | 113.45 | 113.5 | 3.847 | 0.794 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.407 | 50.551 | 114.7 | 114.275 | -8.541 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.404 | 4.953 | 113.45 | 113.496 | 3.847 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.416 | 50.553 | 114.7 | 114.275 | -8.536 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.413 | 4.953 | 113.45 | 113.491 | 3.846 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.424 | 50.553 | 114.7 | 114.275 | -8.531 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.421 | 4.954 | 113.45 | 113.49 | 3.846 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.433 | 50.553 | 114.7 | 114.275 | -8.526 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.429 | 4.954 | 113.45 | 113.489 | 3.846 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.441 | 50.553 | 114.7 | 114.275 | -8.521 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.438 | 4.964 | 113.45 | 113.489 | 3.847 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.449 | 50.553 | 114.7 | 114.275 | -8.522 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.446 | 4.964 | 113.45 | 113.489 | 3.848 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.458 | 50.553 | 114.7 | 114.275 | -8.523 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.454 | 4.958 | 113.45 | 113.492 | 3.847 | 0.794 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.466 | 50.553 | 114.7 | 114.275 | -8.523 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.463 | 4.958 | 113.45 | 113.496 | 3.846 | 0.794 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.474 | 50.553 | 114.7 | 114.275 | -8.524 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.471 | 4.973 | 113.45 | 113.489 | 3.844 | 0.792 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.482 | 50.578 | 114.7 | 114.275 | -8.517 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.479 | 4.973 | 113.45 | 113.483 | 3.842 | 0.792 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.491 | 50.578 | 114.7 | 114.275 | -8.51 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.488 | 4.965 | 113.45 | 113.477 | 3.843 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.499 | 50.578 | 114.7 | 114.275 | -8.502 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.496 | 4.965 | 113.45 | 113.472 | 3.843 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.508 | 50.578 | 114.7 | 114.275 | -8.493 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.504 | 4.983 | 113.45 | 113.468 | 3.844 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.516 | 50.576 | 114.7 | 114.281 | -8.487 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.513 | 4.983 | 113.45 | 113.464 | 3.844 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.524 | 50.576 | 114.7 | 114.287 | -8.48 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.521 | 4.976 | 113.45 | 113.471 | 3.845 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.532 | 50.576 | 114.7 | 114.287 | -8.473 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.529 | 4.976 | 113.45 | 113.478 | 3.846 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.541 | 50.576 | 114.7 | 114.287 | -8.466 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.538 | 4.963 | 113.45 | 113.479 | 3.847 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.549 | 50.57 | 114.7 | 114.288 | -8.459 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.546 | 4.963 | 113.45 | 113.479 | 3.848 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.557 | 50.57 | 114.7 | 114.288 | -8.452 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.555 | 4.964 | 113.45 | 113.472 | 3.848 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.566 | 50.57 | 114.7 | 114.288 | -8.444 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.563 | 4.964 | 113.45 | 113.466 | 3.848 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.574 | 50.57 | 114.7 | 114.288 | -8.437 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.571 | 4.991 | 113.45 | 113.466 | 3.851 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.583 | 50.57 | 114.7 | 114.288 | -8.43 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.579 | 4.991 | 113.45 | 113.467 | 3.854 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.591 | 50.57 | 114.7 | 114.288 | -8.423 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.588 | 4.966 | 113.45 | 113.467 | 3.857 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.599 | 50.56 | 114.7 | 114.284 | -8.417 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.596 | 4.966 | 113.45 | 113.467 | 3.859 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.607 | 50.56 | 114.7 | 114.279 | -8.411 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.604 | 4.95 | 113.45 | 113.474 | 3.864 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.616 | 50.56 | 114.7 | 114.279 | -8.405 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.613 | 4.95 | 113.45 | 113.48 | 3.868 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.624 | 50.56 | 114.7 | 114.279 | -8.399 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.621 | 4.992 | 113.45 | 113.486 | 3.871 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.633 | 50.568 | 114.7 | 114.279 | -8.39 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.63 | 4.992 | 113.45 | 113.492 | 3.873 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.641 | 50.568 | 114.7 | 114.279 | -8.382 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.638 | 4.968 | 113.45 | 113.485 | 3.876 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.649 | 50.568 | 114.7 | 114.279 | -8.372 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.646 | 4.968 | 113.45 | 113.478 | 3.88 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.657 | 50.568 | 114.7 | 114.279 | -8.362 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.655 | 4.989 | 113.45 | 113.488 | 3.881 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.666 | 50.568 | 114.7 | 114.279 | -8.357 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.663 | 4.989 | 113.45 | 113.499 | 3.883 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.674 | 50.568 | 114.7 | 114.279 | -8.352 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.671 | 4.953 | 113.45 | 113.489 | 3.887 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.682 | 50.568 | 114.7 | 114.279 | -8.347 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.68 | 4.953 | 113.45 | 113.48 | 3.891 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.691 | 50.568 | 114.7 | 114.279 | -8.343 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.688 | 4.979 | 113.45 | 113.484 | 3.895 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.699 | 50.568 | 114.7 | 114.279 | -8.338 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.696 | 4.979 | 113.45 | 113.487 | 3.899 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.708 | 50.568 | 114.7 | 114.279 | -8.333 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.705 | 4.972 | 113.45 | 113.488 | 3.902 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.716 | 50.561 | 114.7 | 114.281 | -8.33 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.713 | 4.972 | 113.45 | 113.489 | 3.905 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.724 | 50.561 | 114.7 | 114.282 | -8.327 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.721 | 4.991 | 113.45 | 113.487 | 3.907 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.732 | 50.555 | 114.7 | 114.284 | -8.331 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.73 | 4.991 | 113.45 | 113.486 | 3.91 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.741 | 50.555 | 114.7 | 114.285 | -8.336 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.738 | 4.955 | 113.45 | 113.486 | 3.913 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.749 | 50.548 | 114.7 | 114.286 | -8.342 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.746 | 4.955 | 113.45 | 113.486 | 3.917 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.757 | 50.548 | 114.7 | 114.288 | -8.348 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.755 | 4.982 | 113.45 | 113.488 | 3.921 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.766 | 50.507 | 114.7 | 114.288 | -8.35 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.763 | 4.982 | 113.45 | 113.49 | 3.926 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.774 | 50.507 | 114.7 | 114.288 | -8.351 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.771 | 4.974 | 113.45 | 113.492 | 3.927 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.782 | 50.393 | 114.7 | 114.288 | -8.345 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.78 | 4.974 | 113.45 | 113.493 | 3.929 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.791 | 50.393 | 114.7 | 114.288 | -8.34 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.788 | 4.958 | 113.45 | 113.497 | 3.932 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.799 | 50.393 | 114.7 | 114.288 | -8.333 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.796 | 4.958 | 113.45 | 113.5 | 3.935 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.807 | 50.393 | 114.7 | 114.288 | -8.326 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.805 | 4.984 | 113.45 | 113.493 | 3.938 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.816 | 50.393 | 114.7 | 114.288 | -8.319 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.813 | 4.984 | 113.45 | 113.487 | 3.94 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.824 | 50.393 | 114.7 | 114.288 | -8.312 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.821 | 4.984 | 113.45 | 113.486 | 3.943 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.832 | 50.393 | 114.7 | 114.288 | -8.305 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.83 | 4.984 | 113.45 | 113.486 | 3.946 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.841 | 50.393 | 114.7 | 114.288 | -8.298 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.838 | 4.977 | 113.45 | 113.497 | 3.946 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.849 | 50.393 | 114.7 | 114.288 | -8.29 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.846 | 4.977 | 113.45 | 113.507 | 3.945 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.857 | 50.393 | 114.7 | 114.288 | -8.283 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.855 | 4.961 | 113.45 | 113.508 | 3.945 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.866 | 50.375 | 114.7 | 114.282 | -8.277 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.863 | 4.961 | 113.45 | 113.508 | 3.944 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.874 | 50.375 | 114.7 | 114.277 | -8.272 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.871 | 4.988 | 113.45 | 113.515 | 3.945 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.882 | 50.395 | 114.7 | 114.28 | -8.262 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.88 | 4.988 | 113.45 | 113.522 | 3.946 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.891 | 50.395 | 114.7 | 114.284 | -8.251 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.888 | 4.992 | 113.45 | 113.512 | 3.948 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.899 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.235 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.896 | 4.992 | 113.45 | 113.502 | 3.95 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.907 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.22 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.905 | 4.981 | 113.45 | 113.508 | 3.949 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.916 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.204 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.913 | 4.981 | 113.45 | 113.514 | 3.948 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.924 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.188 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.921 | 4.964 | 113.45 | 113.514 | 3.948 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.932 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.173 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.93 | 4.964 | 113.45 | 113.514 | 3.947 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.941 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.157 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.938 | 4.965 | 113.45 | 113.516 | 3.947 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.949 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.141 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.946 | 4.965 | 113.45 | 113.518 | 3.946 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.957 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.126 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.955 | 5.011 | 113.45 | 113.519 | 3.947 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.966 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.108 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.963 | 5.011 | 113.45 | 113.521 | 3.948 | 0.788 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.974 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.091 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.971 | 4.959 | 113.45 | 113.521 | 3.947 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.982 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.072 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.98 | 4.959 | 113.45 | 113.521 | 3.947 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.991 | 50.411 | 114.7 | 114.284 | -8.054 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.988 | 4.968 | 113.45 | 113.524 | 3.946 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
1.999 | 50.403 | 114.7 | 114.281 | -8.034 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 1.996 | 4.968 | 113.45 | 113.528 | 3.946 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.007 | 50.403 | 114.7 | 114.278 | -8.015 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.005 | 4.968 | 113.45 | 113.537 | 3.946 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.016 | 50.394 | 114.7 | 114.274 | -8 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.013 | 4.968 | 113.45 | 113.546 | 3.945 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.024 | 50.394 | 114.7 | 114.269 | -7.985 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.021 | 5.003 | 113.45 | 113.531 | 3.945 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.032 | 50.382 | 114.7 | 114.266 | -7.979 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.03 | 5.003 | 113.45 | 113.517 | 3.945 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.041 | 50.382 | 114.7 | 114.263 | -7.973 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.038 | 4.976 | 113.45 | 113.515 | 3.944 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.049 | 50.382 | 114.7 | 114.263 | -7.967 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.046 | 4.976 | 113.45 | 113.514 | 3.942 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.057 | 50.382 | 114.7 | 114.263 | -7.961 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.055 | 4.97 | 113.45 | 113.517 | 3.941 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.066 | 50.408 | 114.7 | 114.263 | -7.951 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.063 | 4.97 | 113.45 | 113.519 | 3.941 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.074 | 50.408 | 114.7 | 114.263 | -7.941 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.071 | 5.004 | 113.45 | 113.517 | 3.941 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.082 | 50.408 | 114.7 | 114.263 | -7.931 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.08 | 5.004 | 113.45 | 113.515 | 3.942 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.091 | 50.408 | 114.7 | 114.263 | -7.921 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.088 | 4.987 | 113.45 | 113.524 | 3.941 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.099 | 50.405 | 114.7 | 114.266 | -7.912 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.096 | 4.987 | 113.45 | 113.533 | 3.941 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.107 | 50.405 | 114.7 | 114.27 | -7.904 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.105 | 4.971 | 113.45 | 113.53 | 3.941 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.115 | 50.394 | 114.7 | 114.266 | -7.894 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.113 | 4.971 | 113.45 | 113.528 | 3.94 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.124 | 50.394 | 114.7 | 114.263 | -7.884 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.121 | 4.972 | 113.45 | 113.526 | 3.94 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.132 | 50.402 | 114.7 | 114.263 | -7.881 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.13 | 4.972 | 113.45 | 113.525 | 3.939 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.141 | 50.402 | 114.7 | 114.263 | -7.877 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.138 | 4.973 | 113.45 | 113.527 | 3.94 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.149 | 50.395 | 114.7 | 114.263 | -7.879 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.146 | 4.973 | 113.25 | 113.528 | 3.94 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.157 | 50.395 | 114.7 | 114.263 | -7.881 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.155 | 4.991 | 113.25 | 113.53 | 3.94 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.166 | 50.395 | 114.7 | 114.263 | -7.883 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.163 | 4.991 | 113.25 | 113.532 | 3.939 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.174 | 50.395 | 114.7 | 114.263 | -7.885 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.171 | 4.974 | 113.25 | 113.532 | 3.939 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.182 | 50.395 | 114.7 | 114.263 | -7.888 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.18 | 4.974 | 113.25 | 113.533 | 3.938 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.19 | 50.395 | 114.7 | 114.263 | -7.89 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.188 | 4.974 | 113.25 | 113.524 | 3.938 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.199 | 50.398 | 114.7 | 114.258 | -7.891 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.196 | 4.974 | 113.25 | 113.516 | 3.938 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.207 | 50.398 | 114.7 | 114.253 | -7.891 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.205 | 4.975 | 113.25 | 113.513 | 3.939 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.216 | 50.4 | 114.7 | 114.262 | -7.894 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.213 | 4.975 | 113.25 | 113.51 | 3.94 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.224 | 50.4 | 114.7 | 114.271 | -7.896 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.221 | 4.968 | 113.25 | 113.51 | 3.94 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.232 | 50.4 | 114.7 | 114.271 | -7.898 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.23 | 4.968 | 113.25 | 113.51 | 3.94 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.24 | 50.4 | 114.7 | 114.271 | -7.9 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.238 | 4.976 | 113.25 | 113.517 | 3.939 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.249 | 50.4 | 114.7 | 114.281 | -7.903 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.246 | 4.976 | 113.25 | 113.524 | 3.939 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.257 | 50.4 | 114.7 | 114.29 | -7.906 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.255 | 4.978 | 113.25 | 113.52 | 3.938 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.265 | 50.469 | 114.7 | 114.29 | -7.891 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.263 | 4.978 | 113.25 | 113.517 | 3.938 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.274 | 50.469 | 114.7 | 114.29 | -7.877 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.271 | 4.977 | 113.25 | 113.509 | 3.94 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.282 | 50.467 | 114.7 | 114.294 | -7.862 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.28 | 4.977 | 113.25 | 113.5 | 3.942 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.291 | 50.467 | 114.7 | 114.298 | -7.847 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.288 | 4.964 | 113.25 | 113.504 | 3.942 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.299 | 50.462 | 114.7 | 114.299 | -7.833 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.296 | 4.964 | 113.25 | 113.508 | 3.941 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.307 | 50.462 | 114.7 | 114.301 | -7.819 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.305 | 4.98 | 113.25 | 113.507 | 3.941 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.315 | 50.462 | 114.7 | 114.301 | -7.809 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.313 | 4.98 | 113.25 | 113.505 | 3.94 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.324 | 50.462 | 114.7 | 114.301 | -7.8 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.321 | 4.981 | 113.25 | 113.508 | 3.939 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.332 | 50.462 | 114.7 | 114.301 | -7.79 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.33 | 4.981 | 113.25 | 113.512 | 3.937 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.341 | 50.462 | 114.7 | 114.301 | -7.78 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.338 | 4.966 | 113.25 | 113.511 | 3.939 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.349 | 50.462 | 114.7 | 114.301 | -7.768 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.346 | 4.966 | 113.25 | 113.511 | 3.94 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.357 | 50.462 | 114.7 | 114.301 | -7.757 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.355 | 4.957 | 113.25 | 113.505 | 3.937 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.365 | 50.454 | 114.7 | 114.307 | -7.747 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.363 | 4.957 | 113.25 | 113.499 | 3.935 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.374 | 50.454 | 114.7 | 114.313 | -7.737 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.371 | 4.983 | 113.25 | 113.502 | 3.934 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.382 | 50.454 | 114.7 | 114.313 | -7.73 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.38 | 4.983 | 113.25 | 113.504 | 3.933 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.39 | 50.454 | 114.7 | 114.313 | -7.722 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.388 | 4.973 | 113.25 | 113.5 | 3.935 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.399 | 50.448 | 114.7 | 114.314 | -7.715 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.396 | 4.973 | 113.25 | 113.497 | 3.937 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.407 | 50.448 | 114.7 | 114.316 | -7.707 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.405 | 4.984 | 113.25 | 113.497 | 3.94 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.416 | 50.468 | 114.7 | 114.316 | -7.694 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.413 | 4.984 | 113.25 | 113.497 | 3.942 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.424 | 50.468 | 114.7 | 114.316 | -7.682 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.421 | 4.984 | 113.25 | 113.497 | 3.942 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.432 | 50.468 | 114.7 | 114.316 | -7.669 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.43 | 4.984 | 113.25 | 113.497 | 3.941 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.44 | 50.468 | 114.7 | 114.316 | -7.656 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.438 | 4.972 | 113.25 | 113.492 | 3.943 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.449 | 50.457 | 114.7 | 114.311 | -7.646 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.446 | 4.972 | 113.25 | 113.487 | 3.945 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.457 | 50.457 | 114.7 | 114.306 | -7.636 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.455 | 4.974 | 113.25 | 113.492 | 3.946 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.465 | 50.446 | 114.7 | 114.301 | -7.626 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.463 | 4.974 | 113.25 | 113.497 | 3.948 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.474 | 50.446 | 114.7 | 114.295 | -7.616 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.471 | 4.987 | 113.25 | 113.501 | 3.951 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.482 | 50.448 | 114.7 | 114.289 | -7.603 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.48 | 4.987 | 113.25 | 113.505 | 3.953 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.49 | 50.448 | 114.7 | 114.283 | -7.591 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.488 | 4.976 | 113.25 | 113.504 | 3.955 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.499 | 50.448 | 114.7 | 114.283 | -7.577 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.496 | 4.976 | 113.25 | 113.503 | 3.956 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.507 | 50.448 | 114.7 | 114.283 | -7.563 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.505 | 4.977 | 113.25 | 113.505 | 3.958 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.515 | 50.448 | 114.7 | 114.283 | -7.566 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.513 | 4.977 | 113.25 | 113.506 | 3.96 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.524 | 50.448 | 114.7 | 114.283 | -7.568 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.521 | 4.982 | 113.25 | 113.508 | 3.961 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.532 | 50.445 | 114.7 | 114.286 | -7.57 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.53 | 4.982 | 113.25 | 113.511 | 3.962 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.54 | 50.445 | 114.7 | 114.29 | -7.573 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.538 | 4.99 | 113.25 | 113.511 | 3.963 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.549 | 50.456 | 114.7 | 114.29 | -7.57 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.546 | 4.99 | 113.25 | 113.511 | 3.964 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.557 | 50.456 | 114.7 | 114.29 | -7.567 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.555 | 4.97 | 113.25 | 113.506 | 3.965 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.565 | 50.439 | 114.7 | 114.282 | -7.565 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.563 | 4.97 | 113.25 | 113.502 | 3.966 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.574 | 50.439 | 114.7 | 114.274 | -7.563 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.571 | 4.98 | 113.25 | 113.502 | 3.968 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.582 | 50.439 | 114.7 | 114.274 | -7.561 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.58 | 4.98 | 113.25 | 113.501 | 3.97 | 0.779 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.59 | 50.439 | 114.7 | 114.274 | -7.558 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.588 | 4.985 | 113.25 | 113.504 | 3.972 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.599 | 50.439 | 114.7 | 114.274 | -7.556 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.596 | 4.985 | 113.25 | 113.508 | 3.974 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.607 | 50.439 | 114.7 | 114.274 | -7.554 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.605 | 4.993 | 113.25 | 113.501 | 3.976 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.615 | 50.429 | 114.7 | 114.269 | -7.55 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.613 | 4.993 | 113.25 | 113.494 | 3.978 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.624 | 50.429 | 114.7 | 114.265 | -7.546 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.621 | 4.982 | 113.25 | 113.494 | 3.98 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.632 | 50.429 | 114.7 | 114.265 | -7.542 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.63 | 4.982 | 113.25 | 113.494 | 3.981 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.64 | 50.429 | 114.7 | 114.265 | -7.538 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.638 | 4.982 | 113.25 | 113.494 | 3.981 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.649 | 50.429 | 114.7 | 114.265 | -7.533 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.646 | 4.982 | 113.25 | 113.494 | 3.981 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.657 | 50.429 | 114.7 | 114.265 | -7.527 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.655 | 4.995 | 113.25 | 113.491 | 3.98 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.665 | 50.472 | 114.7 | 114.274 | -7.519 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.663 | 4.995 | 113.25 | 113.488 | 3.98 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.674 | 50.472 | 114.7 | 114.283 | -7.511 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.671 | 4.995 | 113.25 | 113.486 | 3.979 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.682 | 50.47 | 114.7 | 114.287 | -7.504 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.68 | 4.995 | 113.25 | 113.485 | 3.979 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.69 | 50.47 | 114.7 | 114.292 | -7.497 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.688 | 4.983 | 113.25 | 113.485 | 3.978 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.699 | 50.498 | 114.7 | 114.292 | -7.479 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.696 | 4.983 | 113.25 | 113.485 | 3.978 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.707 | 50.498 | 114.7 | 114.292 | -7.46 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.705 | 4.985 | 113.25 | 113.487 | 3.977 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.715 | 50.497 | 114.7 | 114.292 | -7.44 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.713 | 4.985 | 113.25 | 113.49 | 3.977 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.724 | 50.497 | 114.7 | 114.292 | -7.419 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.721 | 4.997 | 113.25 | 113.492 | 3.976 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.732 | 50.497 | 114.7 | 114.292 | -7.401 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.73 | 4.997 | 113.25 | 113.494 | 3.976 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.74 | 50.497 | 114.7 | 114.292 | -7.383 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.738 | 4.997 | 113.25 | 113.494 | 3.973 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.749 | 50.483 | 114.7 | 114.292 | -7.369 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.746 | 4.997 | 113.25 | 113.494 | 3.97 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.757 | 50.483 | 114.7 | 114.292 | -7.354 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.755 | 4.962 | 113.25 | 113.493 | 3.97 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.765 | 50.482 | 114.7 | 114.297 | -7.341 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.763 | 4.962 | 113.25 | 113.492 | 3.97 | 0.778 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.774 | 50.482 | 114.7 | 114.302 | -7.327 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.771 | 4.988 | 113.25 | 113.503 | 3.97 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.782 | 50.511 | 114.7 | 114.302 | -7.31 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.78 | 4.988 | 113.25 | 113.515 | 3.971 | 0.78 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.79 | 50.511 | 114.7 | 114.302 | -7.293 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.788 | 5 | 113.25 | 113.515 | 3.97 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.799 | 50.511 | 114.7 | 114.302 | -7.28 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.796 | 5 | 113.25 | 113.515 | 3.97 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.807 | 50.511 | 114.7 | 114.302 | -7.266 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.805 | 5.001 | 113.25 | 113.519 | 3.968 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.815 | 50.511 | 114.7 | 114.302 | -7.252 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.813 | 5.001 | 113.25 | 113.524 | 3.966 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.823 | 50.511 | 114.7 | 114.302 | -7.238 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.821 | 4.99 | 113.25 | 113.522 | 3.966 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.832 | 50.497 | 114.7 | 114.299 | -7.227 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.83 | 4.99 | 113.25 | 113.521 | 3.966 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.84 | 50.497 | 114.7 | 114.296 | -7.216 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.838 | 4.995 | 113.25 | 113.521 | 3.965 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.849 | 50.516 | 114.7 | 114.294 | -7.202 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.846 | 4.995 | 113.25 | 113.521 | 3.965 | 0.783 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.857 | 50.516 | 114.7 | 114.292 | -7.189 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.855 | 4.986 | 113.25 | 113.521 | 3.963 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.865 | 50.516 | 114.7 | 114.292 | -7.174 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.863 | 4.986 | 113.25 | 113.521 | 3.962 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.874 | 50.516 | 114.7 | 114.292 | -7.159 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.871 | 4.986 | 113.25 | 113.527 | 3.96 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.882 | 50.516 | 114.7 | 114.292 | -7.144 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.88 | 4.986 | 113.25 | 113.532 | 3.958 | 0.784 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.89 | 50.516 | 114.7 | 114.292 | -7.129 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.888 | 4.99 | 113.25 | 113.527 | 3.957 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.898 | 50.507 | 114.7 | 114.288 | -7.116 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.896 | 4.99 | 113.25 | 113.521 | 3.957 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.907 | 50.507 | 114.7 | 114.284 | -7.102 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.905 | 5.004 | 113.25 | 113.532 | 3.957 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.915 | 50.475 | 114.7 | 114.278 | -7.094 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.913 | 5.004 | 113.25 | 113.543 | 3.957 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.924 | 50.475 | 114.7 | 114.272 | -7.087 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.921 | 4.988 | 113.25 | 113.542 | 3.955 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.932 | 50.47 | 114.7 | 114.276 | -7.079 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.93 | 4.988 | 113.25 | 113.542 | 3.954 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.94 | 50.47 | 114.7 | 114.279 | -7.071 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.938 | 5.004 | 113.25 | 113.542 | 3.951 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.948 | 50.47 | 114.7 | 114.279 | -7.075 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.946 | 5.004 | 113.25 | 113.542 | 3.949 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.957 | 50.47 | 114.7 | 114.279 | -7.078 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.955 | 4.993 | 113.25 | 113.541 | 3.948 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.965 | 50.469 | 114.7 | 114.284 | -7.082 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.963 | 4.993 | 113.25 | 113.54 | 3.948 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.973 | 50.469 | 114.7 | 114.288 | -7.087 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.971 | 5.013 | 113.25 | 113.541 | 3.949 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.982 | 50.408 | 114.7 | 114.29 | -7.086 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.98 | 5.013 | 113.25 | 113.542 | 3.949 | 0.786 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.99 | 50.408 | 114.7 | 114.293 | -7.086 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.988 | 5.004 | 113.25 | 113.542 | 3.949 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
2.999 | 50.408 | 114.7 | 114.293 | -7.082 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 2.996 | 5.004 | 113.25 | 113.542 | 3.949 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.007 | 50.408 | 114.7 | 114.293 | -7.079 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.005 | 4.993 | 113.25 | 113.542 | 3.949 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.015 | 50.39 | 114.7 | 114.287 | -7.077 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.013 | 4.993 | 113.25 | 113.543 | 3.948 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.023 | 50.39 | 114.7 | 114.282 | -7.075 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.021 | 5.004 | 113.25 | 113.543 | 3.946 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.032 | 50.39 | 114.7 | 114.282 | -7.075 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.03 | 5.004 | 113.25 | 113.543 | 3.944 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.04 | 50.39 | 114.7 | 114.282 | -7.076 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.038 | 5.003 | 113.25 | 113.539 | 3.944 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.048 | 50.366 | 114.7 | 114.284 | -7.072 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.046 | 5.003 | 113.25 | 113.536 | 3.944 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.057 | 50.366 | 114.7 | 114.287 | -7.069 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.055 | 4.984 | 113.25 | 113.539 | 3.943 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.065 | 50.417 | 114.7 | 114.287 | -7.058 | 0.991 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.063 | 4.984 | 113.25 | 113.543 | 3.942 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.073 | 50.417 | 114.7 | 114.287 | -7.047 | 0.991 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.071 | 4.991 | 113.25 | 113.539 | 3.942 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.082 | 50.455 | 114.7 | 114.317 | -7.014 | 0.992 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.08 | 4.991 | 113.25 | 113.536 | 3.942 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.09 | 50.455 | 114.7 | 114.346 | -6.982 | 0.992 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.088 | 4.992 | 113.25 | 113.536 | 3.943 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.098 | 50.569 | 114.7 | 114.365 | -6.899 | 0.996 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.096 | 4.992 | 113.25 | 113.536 | 3.944 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.107 | 50.569 | 114.7 | 114.384 | -6.816 | 0.996 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.105 | 5.002 | 113.25 | 113.528 | 3.945 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.115 | 50.766 | 114.7 | 114.384 | -6.673 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.113 | 5.002 | 113.25 | 113.521 | 3.947 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.124 | 50.766 | 114.7 | 114.384 | -6.531 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.121 | 5.003 | 113.25 | 113.529 | 3.946 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.132 | 50.831 | 114.7 | 114.398 | -6.376 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.13 | 5.003 | 113.25 | 113.536 | 3.945 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.14 | 50.831 | 114.7 | 114.412 | -6.22 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.138 | 4.998 | 113.25 | 113.528 | 3.944 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.148 | 50.832 | 114.7 | 114.419 | -6.067 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.146 | 4.998 | 113.25 | 113.521 | 3.942 | 0.785 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.157 | 50.832 | 114.7 | 114.425 | -5.913 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.155 | 5.016 | 113.25 | 113.527 | 3.945 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.165 | 50.819 | 114.7 | 114.425 | -5.766 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.163 | 5.016 | 113.25 | 113.532 | 3.947 | 0.782 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.173 | 50.819 | 114.7 | 114.425 | -5.618 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.171 | 5.002 | 113.25 | 113.532 | 3.949 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.182 | 50.812 | 114.7 | 114.42 | -5.47 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.18 | 5.002 | 113.25 | 113.532 | 3.95 | 0.787 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.19 | 50.812 | 114.7 | 114.416 | -5.322 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.188 | 5.098 | 113.25 | 113.529 | 3.934 | 0.828 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.198 | 50.801 | 114.7 | 114.419 | -5.175 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.197 | 5.098 | 113.25 | 113.526 | 3.919 | 0.828 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.207 | 50.801 | 114.7 | 114.422 | -5.028 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.205 | 5.21 | 113.25 | 113.507 | 3.878 | 0.883 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.215 | 50.801 | 114.7 | 114.422 | -4.88 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.213 | 5.21 | 113.25 | 113.487 | 3.837 | 0.883 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.223 | 50.801 | 114.7 | 114.422 | -4.731 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.221 | 5.235 | 113.25 | 113.478 | 3.781 | 0.919 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.232 | 50.795 | 114.7 | 114.418 | -4.589 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.23 | 5.235 | 113.25 | 113.468 | 3.724 | 0.919 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.24 | 50.795 | 114.7 | 114.414 | -4.447 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.238 | 5.203 | 113.25 | 113.469 | 3.66 | 0.934 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.248 | 50.788 | 114.7 | 114.412 | -4.308 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.247 | 5.203 | 113.25 | 113.471 | 3.596 | 0.934 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.257 | 50.788 | 114.7 | 114.411 | -4.169 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.255 | 5.085 | 113.25 | 113.469 | 3.526 | 0.936 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.265 | 50.842 | 114.7 | 114.411 | -4.018 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.263 | 5.085 | 113.25 | 113.468 | 3.457 | 0.936 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.273 | 50.842 | 114.7 | 114.411 | -3.867 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.272 | 5.045 | 113.25 | 113.468 | 3.391 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.282 | 50.844 | 114.7 | 114.416 | -3.718 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.28 | 5.045 | 113.25 | 113.468 | 3.325 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.29 | 50.844 | 114.7 | 114.42 | -3.568 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.288 | 5 | 113.25 | 113.468 | 3.258 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.298 | 50.836 | 114.7 | 114.417 | -3.426 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.297 | 5 | 113.25 | 113.468 | 3.192 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.307 | 50.836 | 114.7 | 114.413 | -3.283 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.305 | 5.034 | 113.25 | 113.46 | 3.123 | 0.939 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.315 | 50.836 | 114.7 | 114.413 | -3.148 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.313 | 5.034 | 113.25 | 113.452 | 3.054 | 0.939 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.323 | 50.836 | 114.7 | 114.413 | -3.014 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.322 | 4.989 | 113.25 | 113.444 | 2.984 | 0.935 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.332 | 50.824 | 114.7 | 114.409 | -2.898 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.33 | 4.989 | 113.25 | 113.435 | 2.914 | 0.935 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.34 | 50.824 | 114.7 | 114.405 | -2.782 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.338 | 4.999 | 113.25 | 113.442 | 2.845 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.348 | 50.817 | 114.7 | 114.4 | -2.72 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.347 | 4.999 | 113.25 | 113.45 | 2.776 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.357 | 50.817 | 114.7 | 114.394 | -2.659 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.355 | 4.999 | 113.25 | 113.45 | 2.71 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.365 | 50.813 | 114.7 | 114.394 | -2.658 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.363 | 4.999 | 113.25 | 113.45 | 2.643 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.373 | 50.813 | 114.7 | 114.393 | -2.658 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.372 | 4.965 | 113.25 | 113.445 | 2.573 | 0.938 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.382 | 50.813 | 114.7 | 114.393 | -2.67 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.38 | 4.965 | 113.25 | 113.439 | 2.504 | 0.938 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.39 | 50.813 | 114.7 | 114.393 | -2.683 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.388 | 4.998 | 113.25 | 113.431 | 2.436 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.398 | 50.832 | 114.7 | 114.399 | -2.692 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.397 | 4.998 | 113.25 | 113.423 | 2.368 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.407 | 50.832 | 114.7 | 114.404 | -2.701 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.405 | 4.998 | 113.25 | 113.423 | 2.299 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.415 | 50.832 | 114.7 | 114.404 | -2.706 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.413 | 4.998 | 113.25 | 113.424 | 2.23 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.423 | 50.832 | 114.7 | 114.404 | -2.711 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.422 | 4.989 | 113.25 | 113.42 | 2.162 | 0.935 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.432 | 50.83 | 114.7 | 114.404 | -2.716 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.43 | 4.989 | 113.25 | 113.416 | 2.094 | 0.935 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.44 | 50.83 | 114.7 | 114.404 | -2.721 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.438 | 4.974 | 113.25 | 113.416 | 2.041 | 0.937 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.448 | 50.83 | 114.7 | 114.404 | -2.725 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.447 | 4.974 | 113.25 | 113.416 | 1.988 | 0.937 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.457 | 50.83 | 114.7 | 114.404 | -2.73 | 0.998 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.455 | 4.999 | 113.25 | 113.42 | 1.96 | 0.934 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.465 | 50.864 | 114.7 | 114.411 | -2.724 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.463 | 4.999 | 113.25 | 113.423 | 1.931 | 0.934 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.473 | 50.864 | 114.7 | 114.418 | -2.719 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.472 | 4.986 | 113.25 | 113.42 | 1.92 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.482 | 50.942 | 114.7 | 114.422 | -2.671 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.48 | 4.986 | 113.25 | 113.417 | 1.909 | 0.933 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.49 | 50.942 | 114.7 | 114.427 | -2.623 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.488 | 4.99 | 113.25 | 113.412 | 1.906 | 0.935 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.498 | 50.954 | 114.7 | 114.442 | -2.54 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.497 | 4.99 | 113.25 | 113.406 | 1.902 | 0.935 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.507 | 50.954 | 114.7 | 114.458 | -2.457 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.505 | 4.965 | 113.25 | 113.409 | 1.901 | 0.935 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.515 | 50.953 | 114.7 | 114.458 | -2.383 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.513 | 4.965 | 113.25 | 113.411 | 1.9 | 0.935 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.523 | 50.953 | 114.7 | 114.458 | -2.309 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.522 | 5.001 | 113.25 | 113.412 | 1.899 | 0.934 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.531 | 51.062 | 114.7 | 114.458 | -2.221 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.53 | 5.001 | 113.25 | 113.413 | 1.898 | 0.934 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.54 | 51.062 | 114.7 | 114.458 | -2.134 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.538 | 4.982 | 113.25 | 113.411 | 1.897 | 0.935 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.548 | 51.062 | 114.7 | 114.458 | -2.043 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.547 | 4.982 | 113.25 | 113.409 | 1.896 | 0.935 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.557 | 51.062 | 114.7 | 114.458 | -1.952 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.555 | 5.044 | 113.25 | 113.406 | 1.89 | 0.95 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.565 | 51.056 | 114.7 | 114.451 | -1.864 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.563 | 5.044 | 113.25 | 113.404 | 1.883 | 0.95 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.573 | 51.056 | 114.7 | 114.445 | -1.776 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.572 | 5.068 | 113.25 | 113.415 | 1.866 | 0.965 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.582 | 51.055 | 114.7 | 114.441 | -1.692 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.58 | 5.068 | 113.25 | 113.427 | 1.849 | 0.965 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.59 | 51.055 | 114.7 | 114.436 | -1.608 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.588 | 5.121 | 113.25 | 113.407 | 1.82 | 0.98 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.598 | 51.055 | 114.7 | 114.436 | -1.522 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.597 | 5.121 | 113.25 | 113.387 | 1.79 | 0.98 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.606 | 51.055 | 114.7 | 114.436 | -1.437 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.605 | 5.147 | 113.25 | 113.375 | 1.756 | 0.986 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.615 | 51.047 | 114.7 | 114.436 | -1.345 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.613 | 5.147 | 113.25 | 113.362 | 1.721 | 0.986 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.623 | 51.047 | 114.7 | 114.436 | -1.254 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.622 | 5.071 | 113.25 | 113.364 | 1.684 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.632 | 51.057 | 114.7 | 114.448 | -1.166 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.63 | 5.071 | 113.25 | 113.365 | 1.648 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.64 | 51.057 | 114.7 | 114.459 | -1.078 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.638 | 5.005 | 113.25 | 113.382 | 1.61 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.648 | 51.053 | 114.7 | 114.455 | -0.992 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.647 | 5.005 | 113.25 | 113.399 | 1.573 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.656 | 51.053 | 114.7 | 114.45 | -0.906 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.655 | 5.005 | 113.25 | 113.398 | 1.535 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.665 | 51.053 | 114.7 | 114.45 | -0.82 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.663 | 5.005 | 113.25 | 113.397 | 1.497 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.673 | 51.053 | 114.7 | 114.45 | -0.734 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.672 | 4.979 | 113.25 | 113.38 | 1.46 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.682 | 51.065 | 114.7 | 114.447 | -0.636 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.68 | 4.979 | 113.25 | 113.363 | 1.423 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.69 | 51.065 | 114.7 | 114.445 | -0.538 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.688 | 4.971 | 113.25 | 113.364 | 1.385 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.698 | 51.065 | 114.7 | 114.445 | -0.441 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.697 | 4.971 | 113.25 | 113.365 | 1.346 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.707 | 51.065 | 114.7 | 114.445 | -0.343 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.705 | 4.981 | 113.25 | 113.371 | 1.308 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.715 | 51.069 | 114.7 | 114.449 | -0.259 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.713 | 4.981 | 113.25 | 113.378 | 1.27 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.723 | 51.069 | 114.7 | 114.453 | -0.174 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.722 | 4.961 | 113.25 | 113.374 | 1.231 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.731 | 51.069 | 114.7 | 114.453 | -0.131 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.73 | 4.961 | 113.25 | 113.369 | 1.193 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.74 | 51.069 | 114.7 | 114.453 | -0.087 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.738 | 4.972 | 113.25 | 113.367 | 1.153 | 0.991 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.748 | 51.074 | 114.7 | 114.459 | -0.077 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.747 | 4.972 | 113.25 | 113.365 | 1.112 | 0.991 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.757 | 51.074 | 114.7 | 114.465 | -0.067 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.755 | 5.001 | 113.25 | 113.366 | 1.071 | 0.992 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.765 | 51.074 | 114.7 | 114.465 | -0.057 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.763 | 5.001 | 113.25 | 113.367 | 1.03 | 0.992 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.773 | 51.074 | 114.7 | 114.465 | -0.047 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.772 | 4.963 | 113.25 | 113.368 | 0.991 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.781 | 51.074 | 114.7 | 114.464 | -0.05 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.78 | 4.963 | 113.25 | 113.368 | 0.952 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.79 | 51.074 | 114.7 | 114.464 | -0.054 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.788 | 4.963 | 113.25 | 113.364 | 0.914 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.798 | 51.074 | 114.7 | 114.464 | -0.059 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.797 | 4.963 | 113.25 | 113.36 | 0.876 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.806 | 51.074 | 114.7 | 114.464 | -0.065 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.805 | 4.974 | 113.25 | 113.362 | 0.843 | 0.991 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.815 | 51.071 | 114.7 | 114.461 | -0.069 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.813 | 4.974 | 113.25 | 113.364 | 0.81 | 0.991 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.823 | 51.071 | 114.7 | 114.459 | -0.072 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.822 | 4.974 | 113.25 | 113.361 | 0.787 | 0.991 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.832 | 51.071 | 114.7 | 114.459 | -0.072 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.83 | 4.974 | 113.25 | 113.358 | 0.763 | 0.991 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.84 | 51.071 | 114.7 | 114.459 | -0.073 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.838 | 4.964 | 113.25 | 113.356 | 0.753 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.848 | 51.072 | 114.7 | 114.46 | -0.074 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.847 | 4.964 | 113.25 | 113.355 | 0.742 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.856 | 51.072 | 114.7 | 114.46 | -0.076 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.855 | 4.965 | 113.25 | 113.356 | 0.737 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.865 | 51.074 | 114.7 | 114.463 | -0.082 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.863 | 4.965 | 113.25 | 113.358 | 0.732 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.873 | 51.074 | 114.7 | 114.466 | -0.088 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.872 | 4.999 | 113.25 | 113.353 | 0.729 | 0.992 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.881 | 51.12 | 114.7 | 114.472 | -0.062 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.88 | 4.999 | 113.25 | 113.349 | 0.726 | 0.992 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.89 | 51.12 | 114.7 | 114.478 | -0.036 | 1 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.888 | 4.956 | 113.25 | 113.347 | 0.723 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.898 | 51.222 | 114.7 | 114.49 | 0.037 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.897 | 4.956 | 113.25 | 113.346 | 0.72 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.906 | 51.222 | 114.7 | 114.502 | 0.11 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.905 | 4.987 | 113.25 | 113.352 | 0.718 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.915 | 51.238 | 114.7 | 114.502 | 0.207 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.913 | 4.987 | 113.25 | 113.358 | 0.716 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.923 | 51.238 | 114.7 | 114.502 | 0.304 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.922 | 4.967 | 113.25 | 113.357 | 0.714 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.931 | 51.252 | 114.7 | 114.515 | 0.389 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.93 | 4.967 | 113.25 | 113.356 | 0.711 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.94 | 51.252 | 114.7 | 114.529 | 0.474 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.938 | 4.978 | 113.25 | 113.357 | 0.709 | 0.992 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.948 | 51.26 | 114.7 | 114.535 | 0.558 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.947 | 4.978 | 113.25 | 113.358 | 0.707 | 0.992 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.957 | 51.26 | 114.7 | 114.542 | 0.641 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.955 | 4.988 | 113.25 | 113.348 | 0.706 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.965 | 51.266 | 114.7 | 114.546 | 0.727 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.963 | 4.988 | 113.25 | 113.338 | 0.704 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.973 | 51.266 | 114.7 | 114.55 | 0.812 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.972 | 5.005 | 113.25 | 113.346 | 0.699 | 0.992 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.981 | 51.266 | 114.7 | 114.55 | 0.898 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.98 | 5.005 | 113.25 | 113.353 | 0.695 | 0.992 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.99 | 51.266 | 114.7 | 114.55 | 0.983 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.988 | 5.155 | 113.25 | 113.334 | 0.673 | 1 | -4.641 | -4.141 | 3.702
3.998 | 51.266 | 114.7 | 114.548 | 1.069 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 3.997 | 5.155 | 113.25 | 113.315 | 0.65 | 1 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.006 | 51.266 | 114.7 | 114.546 | 1.155 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.005 | 5.176 | 113.25 | 113.315 | 0.61 | 0.994 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.015 | 51.263 | 114.7 | 114.54 | 1.239 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.013 | 5.176 | 113.25 | 113.315 | 0.57 | 0.994 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.023 | 51.263 | 114.7 | 114.533 | 1.323 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.022 | 5.106 | 113.25 | 113.317 | 0.523 | 0.991 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.031 | 51.236 | 114.7 | 114.538 | 1.417 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.03 | 5.106 | 113.25 | 113.32 | 0.475 | 0.991 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.04 | 51.236 | 114.7 | 114.543 | 1.511 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.038 | 5.061 | 113.25 | 113.324 | 0.424 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.048 | 51.236 | 114.7 | 114.543 | 1.607 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.047 | 5.061 | 113.25 | 113.327 | 0.373 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.056 | 51.236 | 114.7 | 114.543 | 1.703 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.055 | 5.019 | 113.25 | 113.321 | 0.323 | 0.987 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.065 | 51.244 | 114.7 | 114.549 | 1.799 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.063 | 5.019 | 113.25 | 113.314 | 0.273 | 0.987 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.073 | 51.244 | 114.7 | 114.555 | 1.895 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.072 | 4.973 | 113.25 | 113.308 | 0.225 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.081 | 51.244 | 114.7 | 114.555 | 1.991 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.08 | 4.973 | 113.25 | 113.302 | 0.176 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.09 | 51.244 | 114.7 | 114.555 | 2.088 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.088 | 4.938 | 113.25 | 113.296 | 0.128 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.098 | 51.266 | 114.7 | 114.55 | 2.184 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.097 | 4.938 | 113.25 | 113.289 | 0.08 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.106 | 51.266 | 114.7 | 114.544 | 2.28 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.105 | 4.962 | 113.25 | 113.279 | 0.031 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.115 | 51.266 | 114.7 | 114.544 | 2.377 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.113 | 4.962 | 113.25 | 113.268 | -0.017 | 0.99 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.123 | 51.266 | 114.7 | 114.544 | 2.474 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.122 | 4.95 | 113.25 | 113.28 | -0.066 | 0.987 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.131 | 51.221 | 114.7 | 114.542 | 2.535 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.13 | 4.95 | 113.25 | 113.29 | -0.115 | 0.987 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.14 | 51.221 | 114.7 | 114.54 | 2.597 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.138 | 4.951 | 113.25 | 113.295 | -0.163 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.148 | 51.221 | 114.7 | 114.54 | 2.613 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.147 | 4.951 | 113.25 | 113.3 | -0.212 | 0.988 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.156 | 51.221 | 114.7 | 114.54 | 2.629 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.155 | 4.936 | 113.25 | 113.301 | -0.261 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.165 | 51.232 | 114.7 | 114.546 | 2.618 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.163 | 4.936 | 113.25 | 113.303 | -0.31 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.173 | 51.232 | 114.7 | 114.553 | 2.607 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.172 | 4.935 | 113.25 | 113.297 | -0.358 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.181 | 51.232 | 114.7 | 114.553 | 2.597 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.18 | 4.935 | 113.25 | 113.291 | -0.406 | 0.989 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.19 | 51.232 | 114.7 | 114.553 | 2.588 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.188 | 4.967 | 113.25 | 113.291 | -0.455 | 0.987 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.198 | 51.232 | 114.7 | 114.552 | 2.578 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.197 | 4.967 | 113.25 | 113.292 | -0.504 | 0.987 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.206 | 51.232 | 114.7 | 114.55 | 2.569 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.205 | 4.966 | 113.25 | 113.29 | -0.555 | 0.986 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.215 | 51.232 | 114.7 | 114.55 | 2.561 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.213 | 4.966 | 113.25 | 113.288 | -0.607 | 0.986 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.223 | 51.232 | 114.7 | 114.55 | 2.553 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.222 | 4.965 | 113.25 | 113.293 | -0.657 | 0.984 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.231 | 51.224 | 114.7 | 114.55 | 2.548 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.23 | 4.965 | 113.25 | 113.298 | -0.708 | 0.984 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.24 | 51.224 | 114.7 | 114.55 | 2.543 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.238 | 4.962 | 113.25 | 113.279 | -0.74 | 0.982 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.248 | 51.23 | 114.7 | 114.553 | 2.544 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.247 | 4.962 | 113.25 | 113.26 | -0.772 | 0.982 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.256 | 51.23 | 114.7 | 114.556 | 2.544 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.255 | 4.967 | 113.25 | 113.276 | -0.788 | 0.98 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.265 | 51.239 | 114.7 | 114.563 | 2.545 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.263 | 4.967 | 113.25 | 113.291 | -0.803 | 0.98 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.273 | 51.239 | 114.7 | 114.57 | 2.546 | 0.999 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.272 | 4.954 | 113.25 | 113.293 | -0.811 | 0.983 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.281 | 51.231 | 114.7 | 114.57 | 2.578 | 0.997 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.28 | 4.954 | 113.25 | 113.294 | -0.82 | 0.983 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.29 | 51.231 | 114.7 | 114.57 | 2.61 | 0.997 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.288 | 4.953 | 113.25 | 113.286 | -0.824 | 0.983 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.298 | 51.326 | 114.7 | 114.57 | 2.694 | 0.995 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.297 | 4.953 | 113.25 | 113.278 | -0.828 | 0.983 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.306 | 51.326 | 114.7 | 114.57 | 2.779 | 0.995 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.305 | 4.966 | 113.25 | 113.289 | -0.835 | 0.98 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.315 | 51.398 | 114.7 | 114.59 | 2.879 | 0.994 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.313 | 4.966 | 113.25 | 113.3 | -0.841 | 0.98 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.323 | 51.398 | 114.7 | 114.61 | 2.979 | 0.994 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.322 | 4.97 | 113.25 | 113.298 | -0.848 | 0.981 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.331 | 51.408 | 114.7 | 114.618 | 3.078 | 0.994 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.33 | 4.97 | 113.25 | 113.295 | -0.854 | 0.981 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.34 | 51.408 | 114.7 | 114.625 | 3.177 | 0.994 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.338 | 4.953 | 113.25 | 113.297 | -0.861 | 0.983 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.348 | 51.408 | 114.7 | 114.625 | 3.277 | 0.994 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.347 | 4.953 | 113.25 | 113.3 | -0.868 | 0.983 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.356 | 51.408 | 114.7 | 114.625 | 3.378 | 0.994 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.355 | 4.964 | 113.25 | 113.297 | -0.879 | 0.979 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.365 | 51.398 | 114.7 | 114.625 | 3.494 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.363 | 4.964 | 113.25 | 113.295 | -0.889 | 0.979 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.373 | 51.398 | 114.7 | 114.625 | 3.61 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.372 | 5.014 | 113.25 | 113.296 | -0.902 | 0.972 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.381 | 51.417 | 114.7 | 114.634 | 3.729 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.38 | 5.014 | 113.25 | 113.298 | -0.915 | 0.972 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.39 | 51.417 | 114.7 | 114.642 | 3.848 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.388 | 5.075 | 113.25 | 113.287 | -0.949 | 0.944 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.398 | 51.421 | 114.7 | 114.641 | 3.966 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.397 | 5.075 | 113.25 | 113.277 | -0.982 | 0.944 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.406 | 51.421 | 114.7 | 114.64 | 4.083 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.405 | 5.098 | 113.25 | 113.279 | -1.033 | 0.915 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.415 | 51.399 | 114.7 | 114.64 | 4.203 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.413 | 5.098 | 113.25 | 113.282 | -1.083 | 0.915 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.423 | 51.399 | 114.7 | 114.64 | 4.322 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.422 | 5.077 | 113.25 | 113.279 | -1.144 | 0.892 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.431 | 51.399 | 114.7 | 114.64 | 4.441 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.43 | 5.077 | 113.25 | 113.276 | -1.205 | 0.892 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.44 | 51.399 | 114.7 | 114.64 | 4.56 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.438 | 5.016 | 113.25 | 113.262 | -1.267 | 0.881 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.448 | 51.387 | 114.7 | 114.639 | 4.683 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.447 | 5.016 | 113.25 | 113.248 | -1.329 | 0.881 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.456 | 51.387 | 114.7 | 114.637 | 4.805 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.455 | 4.925 | 113.25 | 113.256 | -1.387 | 0.889 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.465 | 51.397 | 114.7 | 114.643 | 4.925 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.463 | 4.925 | 113.25 | 113.264 | -1.444 | 0.889 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.473 | 51.397 | 114.7 | 114.648 | 5.046 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.472 | 4.932 | 113.25 | 113.263 | -1.501 | 0.884 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.481 | 51.409 | 114.7 | 114.655 | 5.162 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.48 | 4.932 | 113.25 | 113.261 | -1.558 | 0.884 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.49 | 51.409 | 114.7 | 114.662 | 5.278 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.488 | 4.934 | 113.25 | 113.257 | -1.614 | 0.882 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.498 | 51.409 | 114.7 | 114.662 | 5.389 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.497 | 4.934 | 113.25 | 113.254 | -1.671 | 0.882 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.506 | 51.409 | 114.7 | 114.662 | 5.501 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.505 | 4.925 | 113.25 | 113.243 | -1.726 | 0.878 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.515 | 51.41 | 114.7 | 114.662 | 5.621 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.513 | 4.925 | 113.25 | 113.233 | -1.782 | 0.878 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.523 | 51.41 | 114.7 | 114.662 | 5.741 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.522 | 4.907 | 113.25 | 113.238 | -1.839 | 0.881 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.531 | 51.414 | 114.7 | 114.66 | 5.82 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.53 | 4.907 | 113.25 | 113.243 | -1.896 | 0.881 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.54 | 51.414 | 114.7 | 114.658 | 5.898 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.538 | 4.933 | 113.25 | 113.247 | -1.951 | 0.887 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.548 | 51.402 | 114.7 | 114.66 | 5.919 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.547 | 4.933 | 113.25 | 113.252 | -2.006 | 0.887 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.556 | 51.402 | 114.7 | 114.661 | 5.94 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.555 | 4.936 | 113.25 | 113.249 | -2.063 | 0.876 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.564 | 51.404 | 114.7 | 114.657 | 5.945 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.563 | 4.936 | 113.25 | 113.246 | -2.12 | 0.876 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.573 | 51.404 | 114.7 | 114.652 | 5.95 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.572 | 4.946 | 113.25 | 113.242 | -2.175 | 0.883 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.581 | 51.354 | 114.7 | 114.652 | 5.964 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.58 | 4.946 | 113.25 | 113.239 | -2.23 | 0.883 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.59 | 51.354 | 114.7 | 114.652 | 5.978 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.588 | 4.917 | 113.25 | 113.238 | -2.286 | 0.884 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.598 | 51.365 | 114.7 | 114.66 | 5.991 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.597 | 4.917 | 113.25 | 113.237 | -2.342 | 0.884 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.606 | 51.365 | 114.7 | 114.668 | 6.004 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.605 | 4.951 | 113.25 | 113.239 | -2.394 | 0.887 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.615 | 51.365 | 114.7 | 114.668 | 6.001 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.613 | 4.951 | 113.25 | 113.242 | -2.445 | 0.887 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.623 | 51.365 | 114.7 | 114.668 | 5.998 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.622 | 4.928 | 113.25 | 113.238 | -2.496 | 0.875 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.631 | 51.364 | 114.7 | 114.661 | 5.997 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.63 | 4.928 | 113.25 | 113.235 | -2.547 | 0.875 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.639 | 51.364 | 114.7 | 114.655 | 5.996 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.638 | 4.911 | 113.25 | 113.238 | -2.575 | 0.883 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.648 | 51.361 | 114.7 | 114.655 | 5.999 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.647 | 4.911 | 113.25 | 113.24 | -2.603 | 0.883 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.656 | 51.361 | 114.7 | 114.655 | 6.001 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.655 | 4.946 | 113.25 | 113.25 | -2.615 | 0.886 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.665 | 51.381 | 114.7 | 114.67 | 6.003 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.664 | 4.946 | 113.25 | 113.26 | -2.627 | 0.886 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.673 | 51.381 | 114.7 | 114.684 | 6.005 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.672 | 4.97 | 113.25 | 113.256 | -2.629 | 0.884 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.681 | 51.384 | 114.7 | 114.683 | 6.006 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.68 | 4.97 | 113.25 | 113.252 | -2.631 | 0.884 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.689 | 51.384 | 114.7 | 114.682 | 6.007 | 0.993 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.689 | 4.937 | 113.25 | 113.256 | -2.63 | 0.879 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.698 | 51.383 | 114.7 | 114.682 | 6.024 | 0.992 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.697 | 4.937 | 113.25 | 113.259 | -2.63 | 0.879 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.706 | 51.383 | 114.7 | 114.682 | 6.042 | 0.992 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.705 | 4.924 | 113.25 | 113.256 | -2.632 | 0.886 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.715 | 51.469 | 114.7 | 114.7 | 6.124 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.714 | 4.924 | 113.25 | 113.253 | -2.633 | 0.886 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.723 | 51.469 | 114.7 | 114.718 | 6.206 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.722 | 4.939 | 113.25 | 113.252 | -2.633 | 0.885 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.731 | 51.508 | 114.7 | 114.718 | 6.333 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.73 | 4.939 | 113.25 | 113.251 | -2.633 | 0.885 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.74 | 51.508 | 114.7 | 114.718 | 6.46 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.739 | 4.971 | 113.25 | 113.259 | -2.634 | 0.88 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.748 | 51.508 | 114.7 | 114.718 | 6.586 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.747 | 4.971 | 113.25 | 113.266 | -2.636 | 0.88 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.756 | 51.508 | 114.7 | 114.718 | 6.713 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.755 | 4.928 | 113.25 | 113.257 | -2.635 | 0.879 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.764 | 51.529 | 114.7 | 114.734 | 6.832 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.764 | 4.928 | 113.25 | 113.247 | -2.635 | 0.879 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.773 | 51.529 | 114.7 | 114.751 | 6.951 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.772 | 4.937 | 113.25 | 113.251 | -2.634 | 0.884 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.781 | 51.547 | 114.7 | 114.763 | 7.07 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.78 | 4.937 | 113.25 | 113.255 | -2.633 | 0.884 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.79 | 51.547 | 114.7 | 114.774 | 7.189 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.789 | 4.938 | 113.25 | 113.26 | -2.633 | 0.889 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.798 | 51.56 | 114.7 | 114.78 | 7.313 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.797 | 4.938 | 113.25 | 113.265 | -2.632 | 0.889 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.806 | 51.56 | 114.7 | 114.785 | 7.436 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.805 | 4.948 | 113.25 | 113.26 | -2.626 | 0.891 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.814 | 51.56 | 114.7 | 114.785 | 7.561 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.814 | 4.948 | 113.25 | 113.256 | -2.619 | 0.891 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.823 | 51.56 | 114.7 | 114.785 | 7.685 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.822 | 4.919 | 113.25 | 113.268 | -2.611 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.831 | 51.56 | 114.7 | 114.785 | 7.802 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.83 | 4.919 | 113.25 | 113.28 | -2.603 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.839 | 51.56 | 114.7 | 114.785 | 7.918 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.839 | 4.928 | 113.25 | 113.285 | -2.595 | 0.901 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.848 | 51.568 | 114.7 | 114.784 | 8.035 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.847 | 4.928 | 113.25 | 113.29 | -2.587 | 0.901 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.856 | 51.568 | 114.7 | 114.783 | 8.151 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.855 | 4.952 | 113.25 | 113.281 | -2.58 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.865 | 51.521 | 114.7 | 114.783 | 8.27 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.864 | 4.952 | 113.25 | 113.272 | -2.573 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.873 | 51.521 | 114.7 | 114.782 | 8.389 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.872 | 4.957 | 113.25 | 113.269 | -2.563 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.881 | 51.521 | 114.7 | 114.782 | 8.509 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.88 | 4.957 | 113.25 | 113.266 | -2.554 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.889 | 51.521 | 114.7 | 114.782 | 8.629 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.889 | 4.914 | 113.25 | 113.272 | -2.547 | 0.899 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.898 | 51.521 | 114.7 | 114.782 | 8.748 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.897 | 4.914 | 113.25 | 113.277 | -2.54 | 0.899 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.906 | 51.521 | 114.7 | 114.782 | 8.866 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.905 | 4.938 | 113.25 | 113.275 | -2.533 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.914 | 51.528 | 114.7 | 114.78 | 8.985 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.914 | 4.938 | 113.25 | 113.273 | -2.527 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.923 | 51.528 | 114.7 | 114.779 | 9.104 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.922 | 4.953 | 113.25 | 113.264 | -2.521 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.931 | 51.526 | 114.7 | 114.779 | 9.234 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.93 | 4.953 | 113.25 | 113.255 | -2.515 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.939 | 51.526 | 114.7 | 114.779 | 9.365 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.939 | 4.952 | 113.25 | 113.265 | -2.508 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.948 | 51.531 | 114.7 | 114.778 | 9.476 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.947 | 4.952 | 113.25 | 113.275 | -2.501 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.956 | 51.531 | 114.7 | 114.777 | 9.588 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.955 | 4.921 | 113.25 | 113.285 | -2.494 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.964 | 51.485 | 114.7 | 114.777 | 9.633 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.964 | 4.921 | 113.25 | 113.296 | -2.487 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.973 | 51.485 | 114.7 | 114.777 | 9.677 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.972 | 4.945 | 113.25 | 113.282 | -2.48 | 0.901 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.981 | 51.485 | 114.7 | 114.777 | 9.679 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.98 | 4.945 | 113.25 | 113.268 | -2.472 | 0.901 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.989 | 51.485 | 114.7 | 114.777 | 9.681 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.989 | 4.95 | 113.25 | 113.282 | -2.465 | 0.895 | -4.641 | -4.141 | 3.702
4.998 | 51.122 | 114.7 | 114.773 | 9.694 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 4.997 | 4.95 | 113.25 | 113.296 | -2.458 | 0.895 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.006 | 51.122 | 114.7 | 114.769 | 9.707 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.005 | 4.93 | 113.25 | 113.286 | -2.45 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.014 | 50.439 | 114.7 | 114.769 | 9.722 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.014 | 4.93 | 113.25 | 113.277 | -2.441 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.023 | 50.439 | 114.7 | 114.769 | 9.738 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.022 | 4.934 | 113.25 | 113.282 | -2.433 | 0.903 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.031 | 50.158 | 114.7 | 114.768 | 9.756 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.03 | 4.934 | 113.25 | 113.288 | -2.424 | 0.903 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.039 | 50.158 | 114.7 | 114.768 | 9.773 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.039 | 4.941 | 113.25 | 113.294 | -2.419 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.048 | 50.12 | 114.7 | 114.763 | 9.793 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.047 | 4.941 | 113.25 | 113.3 | -2.414 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.056 | 50.12 | 114.7 | 114.757 | 9.813 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.055 | 4.945 | 113.25 | 113.29 | -2.412 | 0.894 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.064 | 50.168 | 114.7 | 114.757 | 9.835 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.064 | 4.945 | 113.25 | 113.279 | -2.41 | 0.894 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.073 | 50.168 | 114.7 | 114.757 | 9.858 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.072 | 4.931 | 113.25 | 113.286 | -2.409 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.081 | 50.168 | 114.7 | 114.757 | 9.88 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.08 | 4.931 | 113.25 | 113.293 | -2.408 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.089 | 50.168 | 114.7 | 114.757 | 9.902 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.089 | 4.955 | 113.25 | 113.287 | -2.408 | 0.903 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.098 | 50.162 | 114.7 | 114.757 | 9.91 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.097 | 4.955 | 113.25 | 113.281 | -2.408 | 0.903 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.106 | 50.162 | 114.7 | 114.757 | 9.918 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.105 | 4.995 | 113.25 | 113.286 | -2.409 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.114 | 50.086 | 114.7 | 114.754 | 9.909 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.114 | 4.995 | 113.25 | 113.292 | -2.411 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.123 | 50.086 | 114.7 | 114.75 | 9.9 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.122 | 4.953 | 113.25 | 113.289 | -2.409 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.131 | 50.086 | 114.7 | 114.75 | 9.892 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.13 | 4.953 | 113.25 | 113.286 | -2.408 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.139 | 50.086 | 114.7 | 114.75 | 9.883 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.139 | 4.962 | 113.25 | 113.284 | -2.406 | 0.904 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.148 | 50.062 | 114.7 | 114.75 | 9.871 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.147 | 4.962 | 113.25 | 113.283 | -2.404 | 0.904 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.156 | 50.062 | 114.7 | 114.75 | 9.859 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.155 | 4.962 | 113.25 | 113.303 | -2.402 | 0.904 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.164 | 50.062 | 114.7 | 114.75 | 9.849 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.164 | 4.962 | 113.25 | 113.323 | -2.401 | 0.904 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.173 | 50.062 | 114.7 | 114.75 | 9.838 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.172 | 4.957 | 113.25 | 113.317 | -2.399 | 0.899 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.181 | 50.043 | 114.7 | 114.75 | 9.812 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.18 | 4.957 | 113.25 | 113.312 | -2.398 | 0.899 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.189 | 50.043 | 114.7 | 114.749 | 9.786 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.189 | 4.953 | 113.25 | 113.315 | -2.396 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.198 | 50.043 | 114.7 | 114.749 | 9.761 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.197 | 4.953 | 113.25 | 113.317 | -2.394 | 0.9 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.206 | 50.043 | 114.7 | 114.749 | 9.736 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.205 | 5.006 | 113.25 | 113.299 | -2.401 | 0.888 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.214 | 50.093 | 114.7 | 114.749 | 9.719 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.214 | 5.006 | 113.25 | 113.28 | -2.408 | 0.888 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.223 | 50.093 | 114.7 | 114.749 | 9.701 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.222 | 5.074 | 113.25 | 113.274 | -2.432 | 0.853 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.231 | 50.099 | 114.7 | 114.747 | 9.682 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.23 | 5.074 | 113.25 | 113.269 | -2.456 | 0.853 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.239 | 50.099 | 114.7 | 114.745 | 9.663 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.239 | 5.084 | 113.25 | 113.263 | -2.493 | 0.818 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.248 | 50.049 | 114.7 | 114.745 | 9.629 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.247 | 5.084 | 113.25 | 113.257 | -2.53 | 0.818 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.256 | 50.049 | 114.7 | 114.745 | 9.595 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.255 | 5.012 | 113.25 | 113.261 | -2.569 | 0.812 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.264 | 50.049 | 114.7 | 114.745 | 9.56 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.264 | 5.012 | 113.25 | 113.264 | -2.609 | 0.812 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.273 | 50.049 | 114.7 | 114.745 | 9.524 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.272 | 4.961 | 113.25 | 113.263 | -2.65 | 0.81 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.281 | 50.081 | 114.7 | 114.746 | 9.491 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.28 | 4.961 | 113.25 | 113.261 | -2.691 | 0.81 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.289 | 50.081 | 114.7 | 114.746 | 9.458 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.289 | 4.959 | 113.25 | 113.256 | -2.732 | 0.81 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.298 | 50.081 | 114.7 | 114.746 | 9.424 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.297 | 4.959 | 113.25 | 113.252 | -2.772 | 0.81 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.306 | 50.081 | 114.7 | 114.746 | 9.39 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.305 | 4.918 | 113.25 | 113.253 | -2.808 | 0.809 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.314 | 50.058 | 114.7 | 114.737 | 9.349 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.314 | 4.918 | 113.25 | 113.255 | -2.845 | 0.809 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.323 | 50.058 | 114.7 | 114.727 | 9.309 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.322 | 4.927 | 113.25 | 113.261 | -2.884 | 0.814 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.331 | 50.058 | 114.7 | 114.727 | 9.268 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.33 | 4.927 | 113.25 | 113.266 | -2.923 | 0.814 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.339 | 50.058 | 114.7 | 114.727 | 9.227 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.339 | 4.926 | 113.25 | 113.266 | -2.961 | 0.814 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.348 | 50.055 | 114.7 | 114.727 | 9.206 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.347 | 4.926 | 113.25 | 113.265 | -3 | 0.814 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.356 | 50.055 | 114.7 | 114.727 | 9.184 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.355 | 4.941 | 113.25 | 113.264 | -3.039 | 0.81 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.364 | 50.055 | 114.7 | 114.727 | 9.176 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.364 | 4.941 | 113.25 | 113.263 | -3.078 | 0.81 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.373 | 50.055 | 114.7 | 114.727 | 9.168 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.372 | 4.926 | 113.25 | 113.271 | -3.115 | 0.813 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.381 | 50.055 | 114.7 | 114.727 | 9.16 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.38 | 4.926 | 113.25 | 113.28 | -3.152 | 0.813 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.389 | 50.055 | 114.7 | 114.727 | 9.152 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.389 | 4.91 | 113.25 | 113.276 | -3.191 | 0.814 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.397 | 50.055 | 114.7 | 114.727 | 9.147 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.397 | 4.91 | 113.25 | 113.271 | -3.23 | 0.814 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.406 | 50.055 | 114.7 | 114.727 | 9.143 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.405 | 4.923 | 113.25 | 113.273 | -3.269 | 0.813 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.414 | 50.063 | 114.7 | 114.729 | 9.137 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.414 | 4.923 | 113.25 | 113.275 | -3.309 | 0.813 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.423 | 50.063 | 114.7 | 114.732 | 9.132 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.422 | 4.938 | 113.25 | 113.275 | -3.347 | 0.809 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.431 | 50.063 | 114.7 | 114.732 | 9.131 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.43 | 4.938 | 113.25 | 113.275 | -3.386 | 0.809 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.439 | 50.063 | 114.7 | 114.732 | 9.13 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.439 | 4.923 | 113.25 | 113.275 | -3.424 | 0.813 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.448 | 50.063 | 114.7 | 114.732 | 9.129 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.447 | 4.923 | 113.25 | 113.275 | -3.462 | 0.813 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.456 | 50.063 | 114.7 | 114.732 | 9.128 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.455 | 4.923 | 113.25 | 113.279 | -3.493 | 0.813 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.464 | 50.071 | 114.7 | 114.732 | 9.122 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.464 | 4.923 | 113.25 | 113.283 | -3.524 | 0.813 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.472 | 50.071 | 114.7 | 114.732 | 9.116 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.472 | 4.949 | 113.25 | 113.29 | -3.539 | 0.811 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.481 | 50.112 | 114.7 | 114.741 | 9.113 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.48 | 4.949 | 113.25 | 113.297 | -3.555 | 0.811 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.489 | 50.112 | 114.7 | 114.749 | 9.11 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.489 | 4.938 | 113.25 | 113.297 | -3.555 | 0.809 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.498 | 50.167 | 114.7 | 114.749 | 9.138 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.497 | 4.938 | 113.25 | 113.297 | -3.555 | 0.809 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.506 | 50.167 | 114.7 | 114.749 | 9.165 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.505 | 4.922 | 113.25 | 113.292 | -3.553 | 0.813 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.514 | 50.207 | 114.7 | 114.749 | 9.228 | 0.976 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.514 | 4.922 | 113.25 | 113.288 | -3.551 | 0.813 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.522 | 50.207 | 114.7 | 114.749 | 9.291 | 0.976 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.522 | 4.918 | 113.25 | 113.288 | -3.547 | 0.816 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.531 | 50.3 | 114.7 | 114.755 | 9.375 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.531 | 4.918 | 113.25 | 113.288 | -3.543 | 0.816 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.539 | 50.3 | 114.7 | 114.762 | 9.46 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.539 | 4.952 | 113.25 | 113.288 | -3.544 | 0.808 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.548 | 50.3 | 114.7 | 114.762 | 9.545 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.547 | 4.952 | 113.25 | 113.288 | -3.544 | 0.808 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.556 | 50.3 | 114.7 | 114.762 | 9.629 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.556 | 4.97 | 113.25 | 113.292 | -3.551 | 0.797 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.564 | 50.374 | 114.7 | 114.762 | 9.721 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.564 | 4.97 | 113.25 | 113.297 | -3.557 | 0.797 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.573 | 50.374 | 114.7 | 114.762 | 9.813 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.572 | 4.967 | 113.25 | 113.296 | -3.572 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.581 | 50.374 | 114.7 | 114.762 | 9.905 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.581 | 4.967 | 113.25 | 113.296 | -3.588 | 0.781 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.589 | 50.374 | 114.7 | 114.762 | 9.997 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.589 | 4.954 | 113.25 | 113.296 | -3.606 | 0.773 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.597 | 50.316 | 114.7 | 114.77 | 10.079 | 0.974 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.597 | 4.954 | 113.25 | 113.296 | -3.624 | 0.773 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.606 | 50.316 | 114.7 | 114.779 | 10.16 | 0.974 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.606 | 4.97 | 113.25 | 113.296 | -3.645 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.614 | 50.334 | 114.7 | 114.787 | 10.24 | 0.974 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.614 | 4.97 | 113.25 | 113.296 | -3.667 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.623 | 50.334 | 114.7 | 114.795 | 10.32 | 0.974 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.622 | 4.987 | 113.25 | 113.296 | -3.696 | 0.75 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.631 | 50.348 | 114.7 | 114.795 | 10.406 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.631 | 4.987 | 113.25 | 113.296 | -3.725 | 0.75 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.639 | 50.348 | 114.7 | 114.795 | 10.491 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.639 | 5.006 | 113.25 | 113.292 | -3.765 | 0.729 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.647 | 50.348 | 114.7 | 114.795 | 10.577 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.647 | 5.006 | 113.25 | 113.288 | -3.805 | 0.729 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.656 | 50.348 | 114.7 | 114.795 | 10.662 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.656 | 4.977 | 113.25 | 113.284 | -3.851 | 0.712 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.664 | 50.363 | 114.7 | 114.799 | 10.748 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.664 | 4.977 | 113.25 | 113.279 | -3.897 | 0.712 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.672 | 50.363 | 114.7 | 114.802 | 10.833 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.672 | 4.923 | 113.25 | 113.275 | -3.943 | 0.704 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.681 | 50.363 | 114.7 | 114.802 | 10.918 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.681 | 4.923 | 113.25 | 113.271 | -3.989 | 0.704 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.689 | 50.363 | 114.7 | 114.802 | 11.003 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.689 | 4.911 | 113.25 | 113.264 | -4.033 | 0.711 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.698 | 50.363 | 114.7 | 114.802 | 11.088 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.697 | 4.911 | 113.25 | 113.256 | -4.077 | 0.711 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.706 | 50.363 | 114.7 | 114.802 | 11.173 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.706 | 4.907 | 113.25 | 113.264 | -4.12 | 0.714 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.714 | 50.372 | 114.7 | 114.802 | 11.258 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.714 | 4.907 | 113.25 | 113.271 | -4.163 | 0.714 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.722 | 50.372 | 114.7 | 114.802 | 11.343 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.722 | 4.907 | 113.25 | 113.272 | -4.208 | 0.706 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.731 | 50.372 | 114.7 | 114.802 | 11.426 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.731 | 4.907 | 113.25 | 113.273 | -4.253 | 0.706 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.739 | 50.372 | 114.7 | 114.802 | 11.509 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.739 | 4.902 | 113.25 | 113.277 | -4.296 | 0.709 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.747 | 50.383 | 114.7 | 114.803 | 11.565 | 0.974 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.747 | 4.902 | 113.25 | 113.282 | -4.339 | 0.709 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.756 | 50.383 | 114.7 | 114.804 | 11.62 | 0.974 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.756 | 4.897 | 113.25 | 113.277 | -4.382 | 0.712 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.764 | 50.333 | 114.7 | 114.804 | 11.651 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.764 | 4.897 | 113.25 | 113.273 | -4.426 | 0.712 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.772 | 50.333 | 114.7 | 114.804 | 11.681 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.772 | 4.913 | 113.25 | 113.285 | -4.471 | 0.712 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.781 | 50.333 | 114.7 | 114.804 | 11.687 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.781 | 4.913 | 113.25 | 113.297 | -4.517 | 0.712 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.789 | 50.333 | 114.7 | 114.804 | 11.692 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.789 | 4.915 | 113.25 | 113.29 | -4.563 | 0.701 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.797 | 50.339 | 114.7 | 114.789 | 11.695 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.797 | 4.915 | 113.25 | 113.282 | -4.609 | 0.701 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.806 | 50.339 | 114.7 | 114.774 | 11.698 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.806 | 4.908 | 113.25 | 113.282 | -4.648 | 0.706 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.814 | 50.006 | 114.7 | 114.774 | 11.695 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.814 | 4.908 | 113.25 | 113.282 | -4.686 | 0.706 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.823 | 50.006 | 114.7 | 114.774 | 11.693 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.822 | 4.885 | 113.25 | 113.282 | -4.717 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.831 | 49.938 | 114.7 | 114.774 | 11.694 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.831 | 4.885 | 113.25 | 113.283 | -4.748 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.839 | 49.938 | 114.7 | 114.774 | 11.695 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.839 | 4.9 | 113.25 | 113.279 | -4.777 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.847 | 49.835 | 114.7 | 114.766 | 11.706 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.847 | 4.9 | 113.25 | 113.275 | -4.806 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.856 | 49.835 | 114.7 | 114.759 | 11.717 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.856 | 4.895 | 113.25 | 113.275 | -4.832 | 0.699 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.864 | 49.835 | 114.7 | 114.759 | 11.73 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.864 | 4.895 | 113.25 | 113.275 | -4.858 | 0.699 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.872 | 49.835 | 114.7 | 114.759 | 11.742 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.872 | 4.886 | 113.25 | 113.275 | -4.876 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.881 | 49.84 | 114.7 | 114.751 | 11.748 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.881 | 4.886 | 113.25 | 113.275 | -4.893 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.889 | 49.84 | 114.7 | 114.742 | 11.753 | 0.972 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.889 | 4.885 | 113.25 | 113.275 | -4.9 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.897 | 49.887 | 114.7 | 114.733 | 11.746 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.897 | 4.885 | 113.25 | 113.275 | -4.907 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.906 | 49.887 | 114.7 | 114.724 | 11.739 | 0.973 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.906 | 4.926 | 113.25 | 113.275 | -4.91 | 0.704 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.914 | 49.886 | 114.7 | 114.724 | 11.704 | 0.977 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.914 | 4.926 | 113.25 | 113.275 | -4.912 | 0.704 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.922 | 49.886 | 114.7 | 114.724 | 11.669 | 0.977 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.922 | 4.89 | 113.25 | 113.275 | -4.912 | 0.7 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.931 | 49.777 | 114.7 | 114.724 | 11.594 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.931 | 4.89 | 113.25 | 113.275 | -4.913 | 0.7 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.939 | 49.777 | 114.7 | 114.724 | 11.52 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.939 | 4.885 | 113.25 | 113.275 | -4.915 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.947 | 49.59 | 114.7 | 114.713 | 11.42 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.947 | 4.885 | 113.25 | 113.275 | -4.917 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.956 | 49.59 | 114.7 | 114.702 | 11.319 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.956 | 4.896 | 113.25 | 113.275 | -4.92 | 0.708 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.964 | 49.59 | 114.7 | 114.702 | 11.22 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.964 | 4.896 | 113.25 | 113.275 | -4.923 | 0.708 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.972 | 49.59 | 114.7 | 114.702 | 11.121 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.972 | 4.916 | 113.25 | 113.275 | -4.925 | 0.702 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.981 | 49.56 | 114.7 | 114.694 | 11.023 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.981 | 4.916 | 113.25 | 113.275 | -4.927 | 0.702 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.989 | 49.56 | 114.7 | 114.686 | 10.926 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.989 | 4.89 | 113.25 | 113.275 | -4.931 | 0.7 | -4.641 | -4.141 | 3.702
5.997 | 49.562 | 114.7 | 114.677 | 10.828 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 5.997 | 4.89 | 113.25 | 113.275 | -4.935 | 0.7 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.006 | 49.562 | 114.7 | 114.669 | 10.73 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.006 | 4.885 | 113.25 | 113.275 | -4.938 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.014 | 49.562 | 114.7 | 114.669 | 10.622 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.014 | 4.885 | 113.25 | 113.275 | -4.941 | 0.705 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.022 | 49.562 | 114.7 | 114.669 | 10.513 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.022 | 4.875 | 113.25 | 113.283 | -4.94 | 0.71 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.031 | 49.562 | 114.7 | 114.669 | 10.405 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.031 | 4.875 | 113.25 | 113.292 | -4.939 | 0.71 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.039 | 49.562 | 114.7 | 114.669 | 10.297 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.039 | 4.778 | 113.25 | 113.304 | -4.914 | 0.748 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.047 | 49.548 | 114.7 | 114.662 | 10.197 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.047 | 4.778 | 113.25 | 113.317 | -4.889 | 0.748 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.056 | 49.548 | 114.7 | 114.656 | 10.097 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.056 | 4.708 | 113.25 | 113.324 | -4.84 | 0.807 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.064 | 49.562 | 114.7 | 114.664 | 9.997 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.064 | 4.708 | 113.25 | 113.331 | -4.791 | 0.807 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.072 | 49.562 | 114.7 | 114.673 | 9.897 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.072 | 4.785 | 113.25 | 113.336 | -4.73 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.081 | 49.57 | 114.7 | 114.673 | 9.793 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.081 | 4.785 | 113.25 | 113.341 | -4.669 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.089 | 49.57 | 114.7 | 114.672 | 9.688 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.089 | 4.862 | 113.25 | 113.341 | -4.609 | 0.842 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.097 | 49.544 | 114.7 | 114.672 | 9.577 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.097 | 4.862 | 113.25 | 113.341 | -4.548 | 0.842 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.106 | 49.544 | 114.7 | 114.672 | 9.466 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.106 | 4.92 | 113.25 | 113.341 | -4.49 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.114 | 49.544 | 114.7 | 114.672 | 9.355 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.114 | 4.92 | 113.25 | 113.341 | -4.431 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.122 | 49.544 | 114.7 | 114.672 | 9.244 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.122 | 4.962 | 113.25 | 113.341 | -4.374 | 0.841 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.131 | 49.558 | 114.7 | 114.674 | 9.133 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.131 | 4.962 | 113.25 | 113.341 | -4.317 | 0.841 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.139 | 49.558 | 114.7 | 114.675 | 9.023 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.139 | 4.976 | 113.25 | 113.336 | -4.26 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.147 | 49.558 | 114.7 | 114.675 | 8.925 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.147 | 4.976 | 113.25 | 113.331 | -4.203 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.156 | 49.558 | 114.7 | 114.675 | 8.827 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.156 | 4.947 | 113.25 | 113.331 | -4.147 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.164 | 49.558 | 114.7 | 114.675 | 8.758 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.164 | 4.947 | 113.25 | 113.331 | -4.091 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.172 | 49.558 | 114.7 | 114.675 | 8.69 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.172 | 4.942 | 113.25 | 113.335 | -4.033 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.181 | 49.57 | 114.7 | 114.679 | 8.659 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.181 | 4.942 | 113.25 | 113.339 | -3.975 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.189 | 49.57 | 114.7 | 114.682 | 8.628 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.189 | 4.976 | 113.25 | 113.346 | -3.919 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.197 | 49.787 | 114.7 | 114.682 | 8.626 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.197 | 4.976 | 113.25 | 113.353 | -3.862 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.206 | 49.787 | 114.7 | 114.682 | 8.623 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.206 | 4.945 | 113.25 | 113.345 | -3.804 | 0.845 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.214 | 49.804 | 114.7 | 114.684 | 8.618 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.214 | 4.945 | 113.25 | 113.337 | -3.745 | 0.845 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.222 | 49.804 | 114.7 | 114.686 | 8.613 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.222 | 4.961 | 113.25 | 113.345 | -3.685 | 0.841 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.23 | 49.831 | 114.7 | 114.686 | 8.605 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.231 | 4.961 | 113.25 | 113.353 | -3.626 | 0.841 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.239 | 49.831 | 114.7 | 114.686 | 8.596 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.239 | 4.931 | 113.25 | 113.353 | -3.563 | 0.845 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.247 | 49.831 | 114.7 | 114.686 | 8.59 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.247 | 4.931 | 113.25 | 113.353 | -3.5 | 0.845 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.256 | 49.831 | 114.7 | 114.686 | 8.583 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.256 | 4.949 | 113.25 | 113.353 | -3.439 | 0.849 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.264 | 49.878 | 114.7 | 114.681 | 8.582 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.264 | 4.949 | 113.25 | 113.353 | -3.378 | 0.849 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.272 | 49.878 | 114.7 | 114.676 | 8.581 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.272 | 4.965 | 113.25 | 113.345 | -3.321 | 0.847 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.281 | 49.885 | 114.7 | 114.677 | 8.578 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.281 | 4.965 | 113.25 | 113.337 | -3.264 | 0.847 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.289 | 49.885 | 114.7 | 114.677 | 8.576 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.289 | 4.96 | 113.25 | 113.34 | -3.229 | 0.841 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.297 | 49.899 | 114.7 | 114.682 | 8.566 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.297 | 4.96 | 113.25 | 113.344 | -3.194 | 0.841 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.306 | 49.899 | 114.7 | 114.688 | 8.557 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.306 | 4.95 | 113.25 | 113.336 | -3.182 | 0.847 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.314 | 49.871 | 114.7 | 114.688 | 8.559 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.314 | 4.95 | 113.25 | 113.328 | -3.171 | 0.847 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.322 | 49.871 | 114.7 | 114.688 | 8.561 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.322 | 4.948 | 113.25 | 113.332 | -3.17 | 0.849 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.331 | 49.909 | 114.7 | 114.695 | 8.578 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.331 | 4.948 | 113.25 | 113.337 | -3.17 | 0.849 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.339 | 49.909 | 114.7 | 114.702 | 8.595 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.339 | 4.967 | 113.25 | 113.332 | -3.171 | 0.845 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.347 | 49.915 | 114.7 | 114.703 | 8.615 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.348 | 4.967 | 113.25 | 113.328 | -3.172 | 0.845 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.355 | 49.915 | 114.7 | 114.703 | 8.636 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.356 | 4.957 | 113.25 | 113.335 | -3.169 | 0.842 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.364 | 49.915 | 114.7 | 114.703 | 8.656 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.364 | 4.957 | 113.25 | 113.343 | -3.166 | 0.842 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.372 | 49.915 | 114.7 | 114.703 | 8.677 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.372 | 4.947 | 113.25 | 113.335 | -3.162 | 0.849 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.381 | 49.917 | 114.7 | 114.697 | 8.697 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.381 | 4.947 | 113.25 | 113.328 | -3.158 | 0.849 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.389 | 49.917 | 114.7 | 114.69 | 8.717 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.389 | 4.947 | 113.25 | 113.328 | -3.154 | 0.849 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.397 | 49.917 | 114.7 | 114.69 | 8.737 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.398 | 4.947 | 113.25 | 113.328 | -3.149 | 0.849 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.406 | 49.917 | 114.7 | 114.69 | 8.758 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.406 | 4.959 | 113.25 | 113.328 | -3.146 | 0.841 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.414 | 49.934 | 114.7 | 114.691 | 8.775 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.414 | 4.959 | 113.25 | 113.328 | -3.144 | 0.841 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.422 | 49.934 | 114.7 | 114.692 | 8.792 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.423 | 4.959 | 113.25 | 113.328 | -3.141 | 0.841 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.43 | 49.934 | 114.7 | 114.692 | 8.811 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.431 | 4.959 | 113.25 | 113.328 | -3.139 | 0.841 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.439 | 49.934 | 114.7 | 114.692 | 8.83 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.439 | 4.974 | 113.25 | 113.327 | -3.139 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.447 | 49.944 | 114.7 | 114.694 | 8.844 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.448 | 4.974 | 113.25 | 113.326 | -3.139 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.456 | 49.944 | 114.7 | 114.697 | 8.859 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.456 | 4.977 | 113.25 | 113.327 | -3.143 | 0.838 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.464 | 49.935 | 114.7 | 114.697 | 8.884 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.464 | 4.977 | 113.25 | 113.328 | -3.146 | 0.838 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.472 | 49.935 | 114.7 | 114.697 | 8.908 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.473 | 4.975 | 113.25 | 113.327 | -3.152 | 0.829 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.48 | 49.936 | 114.7 | 114.702 | 8.933 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.481 | 4.975 | 113.25 | 113.326 | -3.157 | 0.829 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.489 | 49.936 | 114.7 | 114.707 | 8.959 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.489 | 4.966 | 113.25 | 113.326 | -3.162 | 0.836 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.497 | 49.936 | 114.7 | 114.707 | 8.984 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.498 | 4.966 | 113.25 | 113.326 | -3.167 | 0.836 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.505 | 49.936 | 114.7 | 114.707 | 9.009 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.506 | 4.963 | 113.25 | 113.33 | -3.173 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.514 | 49.936 | 114.7 | 114.707 | 9.029 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.514 | 4.963 | 113.25 | 113.334 | -3.178 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.522 | 49.936 | 114.7 | 114.707 | 9.049 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.523 | 4.945 | 113.25 | 113.334 | -3.184 | 0.833 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.531 | 49.946 | 114.7 | 114.709 | 9.068 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.531 | 4.945 | 113.25 | 113.334 | -3.189 | 0.833 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.539 | 49.946 | 114.7 | 114.711 | 9.088 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.539 | 4.985 | 113.25 | 113.334 | -3.194 | 0.831 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.547 | 49.956 | 114.7 | 114.712 | 9.111 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.548 | 4.985 | 113.25 | 113.334 | -3.199 | 0.831 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.555 | 49.956 | 114.7 | 114.712 | 9.135 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.556 | 4.973 | 113.25 | 113.334 | -3.202 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.564 | 49.959 | 114.7 | 114.705 | 9.147 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.564 | 4.973 | 113.25 | 113.334 | -3.206 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.572 | 49.959 | 114.7 | 114.698 | 9.159 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.573 | 4.963 | 113.25 | 113.33 | -3.212 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.581 | 49.959 | 114.7 | 114.698 | 9.157 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.581 | 4.963 | 113.25 | 113.326 | -3.217 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.589 | 49.959 | 114.7 | 114.698 | 9.155 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.589 | 4.983 | 113.25 | 113.33 | -3.223 | 0.833 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.597 | 49.969 | 114.7 | 114.7 | 9.153 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.598 | 4.983 | 113.25 | 113.334 | -3.228 | 0.833 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.605 | 49.969 | 114.7 | 114.702 | 9.151 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.606 | 4.94 | 113.25 | 113.33 | -3.232 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.614 | 49.838 | 114.7 | 114.694 | 9.155 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.614 | 4.94 | 113.25 | 113.326 | -3.235 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.622 | 49.838 | 114.7 | 114.687 | 9.16 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.623 | 4.963 | 113.25 | 113.326 | -3.24 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.63 | 49.838 | 114.7 | 114.687 | 9.166 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.631 | 4.963 | 113.25 | 113.326 | -3.246 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.639 | 49.838 | 114.7 | 114.687 | 9.172 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.639 | 4.953 | 113.25 | 113.33 | -3.251 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.647 | 49.822 | 114.7 | 114.688 | 9.174 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.648 | 4.953 | 113.25 | 113.334 | -3.256 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.656 | 49.822 | 114.7 | 114.688 | 9.176 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.656 | 4.986 | 113.25 | 113.33 | -3.261 | 0.831 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.664 | 49.822 | 114.7 | 114.688 | 9.181 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.664 | 4.986 | 113.25 | 113.326 | -3.266 | 0.831 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.672 | 49.822 | 114.7 | 114.688 | 9.186 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.673 | 4.945 | 113.25 | 113.331 | -3.269 | 0.833 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.68 | 49.829 | 114.7 | 114.687 | 9.194 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.681 | 4.945 | 113.25 | 113.335 | -3.272 | 0.833 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.689 | 49.829 | 114.7 | 114.685 | 9.202 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.689 | 4.974 | 113.25 | 113.331 | -3.272 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.697 | 49.83 | 114.7 | 114.695 | 9.215 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.698 | 4.974 | 113.25 | 113.328 | -3.272 | 0.84 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.705 | 49.83 | 114.7 | 114.705 | 9.228 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.706 | 4.966 | 113.25 | 113.327 | -3.272 | 0.836 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.714 | 49.832 | 114.7 | 114.705 | 9.239 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.714 | 4.966 | 113.25 | 113.326 | -3.273 | 0.836 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.722 | 49.832 | 114.7 | 114.705 | 9.25 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.723 | 4.983 | 113.25 | 113.326 | -3.272 | 0.833 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.73 | 49.841 | 114.7 | 114.705 | 9.261 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.731 | 4.983 | 113.25 | 113.326 | -3.27 | 0.833 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.739 | 49.841 | 114.7 | 114.705 | 9.271 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.739 | 4.963 | 113.25 | 113.326 | -3.269 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.747 | 49.84 | 114.7 | 114.705 | 9.293 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.748 | 4.963 | 113.25 | 113.326 | -3.268 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.755 | 49.84 | 114.7 | 114.705 | 9.316 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.756 | 4.963 | 113.25 | 113.326 | -3.268 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.764 | 49.84 | 114.7 | 114.705 | 9.338 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.764 | 4.963 | 113.25 | 113.327 | -3.268 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.772 | 49.84 | 114.7 | 114.705 | 9.361 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.773 | 4.968 | 113.25 | 113.326 | -3.268 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.78 | 49.857 | 114.7 | 114.708 | 9.382 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.781 | 4.968 | 113.25 | 113.326 | -3.269 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.789 | 49.857 | 114.7 | 114.711 | 9.403 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.789 | 4.968 | 113.25 | 113.326 | -3.267 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.797 | 49.857 | 114.7 | 114.711 | 9.422 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.798 | 4.968 | 113.25 | 113.326 | -3.266 | 0.834 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.805 | 49.857 | 114.7 | 114.711 | 9.441 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.806 | 4.963 | 113.25 | 113.33 | -3.266 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.814 | 49.857 | 114.7 | 114.711 | 9.464 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.814 | 4.963 | 113.25 | 113.334 | -3.267 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.822 | 49.857 | 114.7 | 114.711 | 9.486 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.823 | 4.933 | 113.25 | 113.33 | -3.265 | 0.842 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.83 | 49.857 | 114.7 | 114.711 | 9.509 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.831 | 4.933 | 113.25 | 113.326 | -3.262 | 0.842 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.839 | 49.857 | 114.7 | 114.711 | 9.531 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.839 | 4.894 | 113.25 | 113.33 | -3.249 | 0.857 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.847 | 49.872 | 114.7 | 114.717 | 9.553 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.848 | 4.894 | 113.25 | 113.334 | -3.237 | 0.857 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.855 | 49.872 | 114.7 | 114.723 | 9.575 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.856 | 4.876 | 113.25 | 113.33 | -3.216 | 0.88 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.864 | 49.881 | 114.7 | 114.724 | 9.589 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.864 | 4.876 | 113.25 | 113.326 | -3.194 | 0.88 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.872 | 49.881 | 114.7 | 114.726 | 9.603 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.873 | 4.895 | 113.25 | 113.326 | -3.168 | 0.895 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.88 | 49.881 | 114.7 | 114.726 | 9.618 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.881 | 4.895 | 113.25 | 113.326 | -3.141 | 0.895 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.889 | 49.881 | 114.7 | 114.726 | 9.632 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.889 | 4.962 | 113.25 | 113.326 | -3.116 | 0.894 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.897 | 49.85 | 114.7 | 114.732 | 9.653 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.898 | 4.962 | 113.25 | 113.326 | -3.092 | 0.894 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.905 | 49.85 | 114.7 | 114.738 | 9.675 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.906 | 4.981 | 113.25 | 113.326 | -3.067 | 0.887 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.914 | 49.85 | 114.7 | 114.738 | 9.696 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.914 | 4.981 | 113.25 | 113.326 | -3.042 | 0.887 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.922 | 49.85 | 114.7 | 114.738 | 9.718 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.923 | 4.974 | 113.25 | 113.33 | -3.017 | 0.892 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.93 | 49.85 | 114.7 | 114.738 | 9.736 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.931 | 4.974 | 113.25 | 113.334 | -2.992 | 0.892 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.939 | 49.85 | 114.7 | 114.738 | 9.754 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.939 | 4.98 | 113.25 | 113.334 | -2.967 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.947 | 49.87 | 114.7 | 114.74 | 9.766 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.948 | 4.98 | 113.25 | 113.334 | -2.941 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.955 | 49.87 | 114.7 | 114.743 | 9.778 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.956 | 4.961 | 113.25 | 113.333 | -2.915 | 0.893 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.964 | 49.899 | 114.7 | 114.743 | 9.79 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.964 | 4.961 | 113.25 | 113.333 | -2.89 | 0.893 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.972 | 49.899 | 114.7 | 114.743 | 9.802 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.973 | 4.992 | 113.25 | 113.34 | -2.865 | 0.889 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.98 | 49.899 | 114.7 | 114.743 | 9.815 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.981 | 4.992 | 113.25 | 113.348 | -2.841 | 0.889 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.989 | 49.899 | 114.7 | 114.743 | 9.828 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.989 | 4.978 | 113.25 | 113.338 | -2.815 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
6.997 | 49.925 | 114.7 | 114.743 | 9.828 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 6.998 | 4.978 | 113.25 | 113.329 | -2.788 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.005 | 49.925 | 114.7 | 114.743 | 9.827 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.006 | 4.978 | 113.25 | 113.337 | -2.762 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.014 | 49.929 | 114.7 | 114.738 | 9.825 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.014 | 4.978 | 113.25 | 113.344 | -2.736 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.022 | 49.929 | 114.7 | 114.733 | 9.823 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.023 | 4.987 | 113.25 | 113.336 | -2.712 | 0.89 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.03 | 50.144 | 114.7 | 114.733 | 9.825 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.031 | 4.987 | 113.25 | 113.328 | -2.687 | 0.89 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.039 | 50.144 | 114.7 | 114.733 | 9.827 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.039 | 5.008 | 113.25 | 113.328 | -2.662 | 0.892 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.047 | 50.221 | 114.7 | 114.733 | 9.828 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.048 | 5.008 | 113.25 | 113.328 | -2.637 | 0.892 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.055 | 50.221 | 114.7 | 114.733 | 9.828 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.056 | 4.977 | 113.25 | 113.334 | -2.611 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.064 | 50.224 | 114.7 | 114.733 | 9.826 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.064 | 4.977 | 113.25 | 113.34 | -2.585 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.072 | 50.224 | 114.7 | 114.733 | 9.823 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.073 | 4.97 | 113.25 | 113.34 | -2.559 | 0.901 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.08 | 50.23 | 114.7 | 114.72 | 9.817 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.081 | 4.97 | 113.25 | 113.34 | -2.533 | 0.901 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.089 | 50.23 | 114.7 | 114.706 | 9.811 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.089 | 5.002 | 113.25 | 113.339 | -2.519 | 0.895 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.097 | 50.23 | 114.7 | 114.706 | 9.807 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.098 | 5.002 | 113.25 | 113.339 | -2.504 | 0.895 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.105 | 50.23 | 114.7 | 114.706 | 9.803 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.106 | 4.975 | 113.25 | 113.33 | -2.498 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.114 | 50.255 | 114.7 | 114.706 | 9.794 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.114 | 4.975 | 113.25 | 113.322 | -2.493 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.122 | 50.255 | 114.7 | 114.706 | 9.785 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.123 | 4.968 | 113.25 | 113.321 | -2.491 | 0.901 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.13 | 50.206 | 114.7 | 114.706 | 9.735 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.131 | 4.968 | 113.25 | 113.32 | -2.49 | 0.901 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.139 | 50.206 | 114.7 | 114.706 | 9.686 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.139 | 4.975 | 113.25 | 113.321 | -2.489 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.147 | 50.019 | 114.7 | 114.701 | 9.616 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.148 | 4.975 | 113.25 | 113.321 | -2.488 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.155 | 50.019 | 114.7 | 114.696 | 9.546 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.156 | 5 | 113.25 | 113.327 | -2.484 | 0.894 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.164 | 50.019 | 114.7 | 114.696 | 9.477 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.164 | 5 | 113.25 | 113.333 | -2.481 | 0.894 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.172 | 50.019 | 114.7 | 114.696 | 9.407 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.173 | 4.958 | 113.25 | 113.325 | -2.478 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.18 | 50.027 | 114.7 | 114.696 | 9.343 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.181 | 4.958 | 113.25 | 113.316 | -2.476 | 0.897 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.188 | 50.027 | 114.7 | 114.696 | 9.279 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.19 | 4.965 | 113.25 | 113.314 | -2.474 | 0.901 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.197 | 50.026 | 114.7 | 114.689 | 9.216 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.198 | 4.965 | 113.25 | 113.313 | -2.472 | 0.901 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.205 | 50.026 | 114.7 | 114.681 | 9.154 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.206 | 4.994 | 113.25 | 113.315 | -2.471 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.214 | 50.026 | 114.7 | 114.681 | 9.087 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.215 | 4.994 | 113.25 | 113.317 | -2.471 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.222 | 50.026 | 114.7 | 114.681 | 9.02 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.223 | 4.995 | 113.25 | 113.321 | -2.468 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.23 | 50.026 | 114.7 | 114.681 | 8.954 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.231 | 4.995 | 113.25 | 113.325 | -2.464 | 0.896 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.239 | 50.026 | 114.7 | 114.681 | 8.887 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.24 | 4.984 | 113.25 | 113.316 | -2.462 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.247 | 50.065 | 114.7 | 114.683 | 8.824 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.248 | 4.984 | 113.25 | 113.307 | -2.46 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.255 | 50.065 | 114.7 | 114.684 | 8.761 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.256 | 4.979 | 113.25 | 113.314 | -2.455 | 0.907 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.263 | 50.065 | 114.7 | 114.684 | 8.699 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.265 | 4.979 | 113.25 | 113.32 | -2.45 | 0.907 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.272 | 50.065 | 114.7 | 114.684 | 8.638 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.273 | 4.981 | 113.25 | 113.311 | -2.444 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.28 | 50.039 | 114.7 | 114.684 | 8.572 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.281 | 4.981 | 113.25 | 113.301 | -2.439 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.289 | 50.039 | 114.7 | 114.684 | 8.507 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.29 | 4.974 | 113.25 | 113.301 | -2.432 | 0.906 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.297 | 50.046 | 114.7 | 114.683 | 8.441 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.298 | 4.974 | 113.25 | 113.3 | -2.424 | 0.906 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.305 | 50.046 | 114.7 | 114.681 | 8.375 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.306 | 4.969 | 113.25 | 113.307 | -2.418 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.313 | 50.072 | 114.7 | 114.681 | 8.313 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.315 | 4.969 | 113.25 | 113.313 | -2.412 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.322 | 50.072 | 114.7 | 114.681 | 8.251 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.323 | 4.974 | 113.25 | 113.303 | -2.41 | 0.907 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.33 | 50.079 | 114.7 | 114.683 | 8.192 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.331 | 4.974 | 113.25 | 113.293 | -2.407 | 0.907 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.339 | 50.079 | 114.7 | 114.685 | 8.132 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.34 | 5.004 | 113.25 | 113.3 | -2.404 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.347 | 50.075 | 114.7 | 114.685 | 8.066 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.348 | 5.004 | 113.25 | 113.307 | -2.4 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.355 | 50.075 | 114.7 | 114.685 | 8.001 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.356 | 4.969 | 113.25 | 113.305 | -2.395 | 0.907 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.364 | 50.075 | 114.7 | 114.685 | 7.942 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.365 | 4.969 | 113.25 | 113.304 | -2.39 | 0.907 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.372 | 50.075 | 114.7 | 114.685 | 7.883 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.373 | 5.002 | 113.25 | 113.315 | -2.385 | 0.912 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.38 | 50.101 | 114.7 | 114.685 | 7.867 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.381 | 5.002 | 113.25 | 113.326 | -2.381 | 0.912 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.388 | 50.101 | 114.7 | 114.685 | 7.851 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.39 | 4.995 | 113.25 | 113.317 | -2.376 | 0.906 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.397 | 50.101 | 114.7 | 114.685 | 7.852 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.398 | 4.995 | 113.25 | 113.308 | -2.372 | 0.906 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.405 | 50.101 | 114.7 | 114.685 | 7.853 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.406 | 4.97 | 113.25 | 113.306 | -2.367 | 0.903 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.414 | 50.101 | 114.7 | 114.685 | 7.854 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.415 | 4.97 | 113.25 | 113.304 | -2.363 | 0.903 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.422 | 50.101 | 114.7 | 114.685 | 7.854 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.423 | 4.998 | 113.25 | 113.302 | -2.357 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.43 | 50.133 | 114.7 | 114.683 | 7.846 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.431 | 4.998 | 113.25 | 113.301 | -2.351 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.438 | 50.133 | 114.7 | 114.681 | 7.837 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.44 | 4.998 | 113.25 | 113.316 | -2.346 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.447 | 50.133 | 114.7 | 114.681 | 7.83 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.448 | 4.998 | 113.25 | 113.332 | -2.342 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.455 | 50.133 | 114.7 | 114.681 | 7.823 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.456 | 4.99 | 113.25 | 113.318 | -2.337 | 0.905 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.463 | 50.209 | 114.7 | 114.681 | 7.818 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.465 | 4.99 | 113.25 | 113.304 | -2.333 | 0.905 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.472 | 50.209 | 114.7 | 114.681 | 7.814 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.473 | 5.009 | 113.25 | 113.307 | -2.328 | 0.907 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.48 | 50.209 | 114.7 | 114.681 | 7.81 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.481 | 5.009 | 113.25 | 113.309 | -2.323 | 0.907 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.489 | 50.209 | 114.7 | 114.681 | 7.805 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.49 | 4.978 | 113.25 | 113.301 | -2.318 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.497 | 50.191 | 114.7 | 114.681 | 7.795 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.498 | 4.978 | 113.25 | 113.292 | -2.314 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.505 | 50.191 | 114.7 | 114.681 | 7.785 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.506 | 4.99 | 113.25 | 113.29 | -2.313 | 0.91 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.513 | 50.191 | 114.7 | 114.681 | 7.775 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.515 | 4.99 | 113.25 | 113.287 | -2.312 | 0.91 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.522 | 50.191 | 114.7 | 114.681 | 7.765 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.523 | 5 | 113.25 | 113.286 | -2.312 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.53 | 50.191 | 114.7 | 114.681 | 7.757 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.531 | 5 | 113.25 | 113.284 | -2.312 | 0.902 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.538 | 50.191 | 114.7 | 114.681 | 7.75 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.54 | 4.988 | 113.25 | 113.283 | -2.311 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.547 | 50.194 | 114.7 | 114.677 | 7.742 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.548 | 4.988 | 113.25 | 113.282 | -2.31 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.555 | 50.194 | 114.7 | 114.672 | 7.735 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.556 | 4.986 | 113.25 | 113.281 | -2.31 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.563 | 50.225 | 114.7 | 114.674 | 7.718 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.565 | 4.986 | 113.25 | 113.28 | -2.31 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.572 | 50.225 | 114.7 | 114.676 | 7.7 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.573 | 5.011 | 113.25 | 113.286 | -2.311 | 0.907 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.58 | 50.225 | 114.7 | 114.676 | 7.684 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.581 | 5.011 | 113.25 | 113.292 | -2.311 | 0.907 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.588 | 50.225 | 114.7 | 114.676 | 7.668 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.59 | 4.997 | 113.25 | 113.274 | -2.31 | 0.905 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.597 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.661 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.598 | 4.997 | 113.25 | 113.255 | -2.308 | 0.905 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.605 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.655 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.606 | 4.968 | 113.25 | 113.269 | -2.307 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.613 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.649 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.615 | 4.968 | 113.25 | 113.283 | -2.306 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.622 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.642 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.623 | 4.977 | 113.25 | 113.289 | -2.306 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.63 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.633 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.631 | 4.977 | 113.25 | 113.294 | -2.306 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.638 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.624 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.64 | 4.987 | 113.25 | 113.285 | -2.305 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.647 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.615 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.648 | 4.987 | 113.25 | 113.275 | -2.304 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.655 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.606 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.656 | 4.978 | 113.25 | 113.285 | -2.298 | 0.915 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.663 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.597 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.665 | 4.978 | 113.25 | 113.296 | -2.293 | 0.915 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.672 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.589 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.673 | 4.962 | 113.25 | 113.294 | -2.289 | 0.918 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.68 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.583 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.681 | 4.962 | 113.25 | 113.293 | -2.285 | 0.918 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.688 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.578 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.69 | 4.974 | 113.25 | 113.29 | -2.283 | 0.914 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.697 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.572 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.698 | 4.974 | 113.25 | 113.287 | -2.281 | 0.914 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.705 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.567 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.706 | 4.989 | 113.25 | 113.278 | -2.278 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.713 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.559 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.715 | 4.989 | 113.25 | 113.268 | -2.276 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.722 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.551 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.723 | 4.98 | 113.25 | 113.281 | -2.27 | 0.917 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.73 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.543 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.731 | 4.98 | 113.25 | 113.293 | -2.265 | 0.917 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.738 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.534 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.74 | 4.978 | 113.25 | 113.284 | -2.262 | 0.917 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.747 | 50.254 | 114.7 | 114.676 | 7.533 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.748 | 4.978 | 113.25 | 113.274 | -2.259 | 0.917 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.755 | 50.254 | 114.7 | 114.676 | 7.531 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.756 | 5.008 | 113.25 | 113.282 | -2.258 | 0.913 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.763 | 50.254 | 114.7 | 114.676 | 7.529 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.765 | 5.008 | 113.25 | 113.289 | -2.257 | 0.913 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.772 | 50.254 | 114.7 | 114.676 | 7.527 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.773 | 4.98 | 113.25 | 113.287 | -2.252 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.78 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.522 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.781 | 4.98 | 113.25 | 113.285 | -2.247 | 0.911 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.788 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.516 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.79 | 4.995 | 113.25 | 113.292 | -2.243 | 0.917 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.797 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.512 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.798 | 4.995 | 113.25 | 113.298 | -2.239 | 0.917 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.805 | 50.223 | 114.7 | 114.676 | 7.508 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.806 | 4.998 | 113.25 | 113.3 | -2.236 | 0.916 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.813 | 50.267 | 114.7 | 114.676 | 7.516 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.815 | 4.998 | 113.25 | 113.302 | -2.233 | 0.916 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.822 | 50.267 | 114.7 | 114.676 | 7.524 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.823 | 4.998 | 113.25 | 113.295 | -2.231 | 0.91 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.83 | 50.267 | 114.7 | 114.676 | 7.532 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.831 | 4.998 | 113.25 | 113.288 | -2.229 | 0.91 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.838 | 50.267 | 114.7 | 114.676 | 7.54 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.84 | 4.968 | 113.25 | 113.29 | -2.224 | 0.915 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.847 | 50.236 | 114.7 | 114.676 | 7.539 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.848 | 4.968 | 113.25 | 113.292 | -2.219 | 0.915 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.855 | 50.236 | 114.7 | 114.676 | 7.538 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.856 | 4.988 | 113.25 | 113.294 | -2.216 | 0.916 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.863 | 50.236 | 114.7 | 114.676 | 7.537 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.865 | 4.988 | 113.25 | 113.297 | -2.213 | 0.916 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.872 | 50.236 | 114.7 | 114.676 | 7.536 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.873 | 4.99 | 113.25 | 113.299 | -2.211 | 0.915 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.88 | 50.263 | 114.7 | 114.676 | 7.539 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.881 | 4.99 | 113.25 | 113.301 | -2.209 | 0.915 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.888 | 50.263 | 114.7 | 114.676 | 7.541 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.89 | 4.967 | 113.25 | 113.295 | -2.209 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.897 | 50.263 | 114.7 | 114.676 | 7.543 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.898 | 4.967 | 113.25 | 113.289 | -2.208 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.905 | 50.263 | 114.7 | 114.676 | 7.546 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.906 | 4.981 | 113.25 | 113.286 | -2.208 | 0.915 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.913 | 50.262 | 114.7 | 114.676 | 7.546 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.915 | 4.981 | 113.25 | 113.284 | -2.208 | 0.915 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.922 | 50.262 | 114.7 | 114.676 | 7.546 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.923 | 5.003 | 113.25 | 113.286 | -2.209 | 0.917 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.93 | 50.262 | 114.7 | 114.676 | 7.546 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.931 | 5.003 | 113.25 | 113.289 | -2.21 | 0.917 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.938 | 50.262 | 114.7 | 114.676 | 7.545 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.94 | 5.018 | 113.25 | 113.283 | -2.211 | 0.912 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.947 | 50.262 | 114.7 | 114.676 | 7.545 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.948 | 5.018 | 113.25 | 113.277 | -2.213 | 0.912 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.955 | 50.262 | 114.7 | 114.676 | 7.545 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.956 | 4.974 | 113.25 | 113.279 | -2.211 | 0.914 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.963 | 50.262 | 114.7 | 114.676 | 7.545 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.965 | 4.974 | 113.25 | 113.281 | -2.21 | 0.914 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.972 | 50.262 | 114.7 | 114.676 | 7.545 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.973 | 4.985 | 113.25 | 113.279 | -2.209 | 0.918 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.98 | 50.258 | 114.7 | 114.676 | 7.534 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.981 | 4.985 | 113.25 | 113.277 | -2.209 | 0.918 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.988 | 50.258 | 114.7 | 114.676 | 7.522 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.99 | 5.008 | 113.25 | 113.285 | -2.21 | 0.916 | -4.641 | -4.141 | 3.702
7.997 | 50.258 | 114.7 | 114.676 | 7.508 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 7.998 | 5.008 | 113.25 | 113.292 | -2.211 | 0.916 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.005 | 50.258 | 114.7 | 114.676 | 7.494 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.006 | 5.018 | 113.25 | 113.281 | -2.211 | 0.912 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.013 | 50.258 | 114.7 | 114.676 | 7.48 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.015 | 5.018 | 113.25 | 113.27 | -2.212 | 0.912 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.021 | 50.258 | 114.7 | 114.676 | 7.466 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.023 | 4.992 | 113.25 | 113.273 | -2.211 | 0.913 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.03 | 50.288 | 114.7 | 114.676 | 7.46 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.031 | 4.992 | 113.25 | 113.276 | -2.211 | 0.913 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.038 | 50.288 | 114.7 | 114.676 | 7.453 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.04 | 5.033 | 113.25 | 113.274 | -2.215 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.047 | 50.288 | 114.7 | 114.676 | 7.446 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.048 | 5.033 | 113.25 | 113.273 | -2.22 | 0.909 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.055 | 50.288 | 114.7 | 114.676 | 7.439 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.057 | 5.082 | 113.25 | 113.269 | -2.238 | 0.88 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.063 | 50.241 | 114.7 | 114.676 | 7.423 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.065 | 5.082 | 113.25 | 113.264 | -2.257 | 0.88 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.072 | 50.241 | 114.7 | 114.676 | 7.407 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.073 | 5.049 | 113.25 | 113.263 | -2.281 | 0.86 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.08 | 50.241 | 114.7 | 114.676 | 7.391 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.082 | 5.049 | 113.25 | 113.262 | -2.305 | 0.86 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.088 | 50.241 | 114.7 | 114.676 | 7.376 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.09 | 5.016 | 113.25 | 113.257 | -2.333 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.096 | 50.286 | 114.7 | 114.676 | 7.372 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.098 | 5.016 | 113.25 | 113.252 | -2.362 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.105 | 50.286 | 114.7 | 114.676 | 7.368 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.107 | 4.988 | 113.25 | 113.248 | -2.391 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.113 | 50.286 | 114.7 | 114.676 | 7.364 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.115 | 4.988 | 113.25 | 113.244 | -2.419 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.122 | 50.286 | 114.7 | 114.676 | 7.36 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.123 | 4.993 | 113.25 | 113.251 | -2.45 | 0.847 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.13 | 50.241 | 114.7 | 114.676 | 7.347 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.132 | 4.993 | 113.25 | 113.258 | -2.481 | 0.847 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.138 | 50.241 | 114.7 | 114.676 | 7.333 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.14 | 4.975 | 113.25 | 113.249 | -2.508 | 0.85 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.146 | 50.241 | 114.7 | 114.676 | 7.32 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.148 | 4.975 | 113.25 | 113.24 | -2.535 | 0.85 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.155 | 50.241 | 114.7 | 114.676 | 7.306 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.157 | 4.947 | 113.25 | 113.247 | -2.562 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.163 | 50.269 | 114.7 | 114.676 | 7.299 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.165 | 4.947 | 113.25 | 113.255 | -2.589 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.172 | 50.269 | 114.7 | 114.676 | 7.292 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.173 | 4.984 | 113.25 | 113.254 | -2.618 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.18 | 50.269 | 114.7 | 114.676 | 7.284 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.182 | 4.984 | 113.25 | 113.254 | -2.647 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.188 | 50.269 | 114.7 | 114.676 | 7.277 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.19 | 4.971 | 113.25 | 113.25 | -2.675 | 0.849 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.197 | 50.294 | 114.7 | 114.676 | 7.267 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.198 | 4.971 | 113.25 | 113.246 | -2.703 | 0.849 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.205 | 50.294 | 114.7 | 114.676 | 7.257 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.207 | 4.944 | 113.25 | 113.249 | -2.73 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.213 | 50.294 | 114.7 | 114.676 | 7.247 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.215 | 4.944 | 113.25 | 113.251 | -2.756 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.221 | 50.294 | 114.7 | 114.676 | 7.237 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.223 | 4.944 | 113.25 | 113.264 | -2.785 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.23 | 50.294 | 114.7 | 114.676 | 7.238 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.232 | 4.944 | 113.25 | 113.277 | -2.814 | 0.854 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.238 | 50.294 | 114.7 | 114.676 | 7.239 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.24 | 4.979 | 113.25 | 113.263 | -2.843 | 0.851 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.247 | 50.352 | 114.7 | 114.676 | 7.24 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.248 | 4.979 | 113.25 | 113.248 | -2.873 | 0.851 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.255 | 50.352 | 114.7 | 114.676 | 7.241 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.257 | 4.967 | 113.25 | 113.257 | -2.901 | 0.848 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.263 | 50.4 | 114.7 | 114.676 | 7.241 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.265 | 4.967 | 113.25 | 113.265 | -2.929 | 0.848 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.271 | 50.4 | 114.7 | 114.676 | 7.241 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.273 | 4.938 | 113.25 | 113.272 | -2.954 | 0.855 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.28 | 50.4 | 114.7 | 114.676 | 7.238 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.282 | 4.938 | 113.25 | 113.28 | -2.98 | 0.855 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.288 | 50.4 | 114.7 | 114.676 | 7.234 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.29 | 4.949 | 113.25 | 113.272 | -3.003 | 0.855 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.296 | 50.403 | 114.7 | 114.675 | 7.229 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.298 | 4.949 | 113.25 | 113.264 | -3.026 | 0.855 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.305 | 50.403 | 114.7 | 114.675 | 7.225 | 0.99 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.307 | 4.973 | 113.25 | 113.261 | -3.038 | 0.85 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.313 | 50.446 | 114.7 | 114.675 | 7.229 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.315 | 4.973 | 113.25 | 113.259 | -3.05 | 0.85 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.322 | 50.446 | 114.7 | 114.675 | 7.234 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.323 | 4.972 | 113.25 | 113.264 | -3.052 | 0.851 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.33 | 50.446 | 114.7 | 114.675 | 7.238 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.332 | 4.972 | 113.25 | 113.269 | -3.054 | 0.851 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.338 | 50.446 | 114.7 | 114.675 | 7.243 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.34 | 4.971 | 113.25 | 113.277 | -3.055 | 0.851 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.346 | 50.446 | 114.7 | 114.675 | 7.24 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.348 | 4.971 | 113.25 | 113.284 | -3.055 | 0.851 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.355 | 50.446 | 114.7 | 114.675 | 7.237 | 0.989 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.357 | 4.996 | 113.25 | 113.271 | -3.057 | 0.85 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.363 | 50.446 | 114.7 | 114.675 | 7.244 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.365 | 4.996 | 113.25 | 113.258 | -3.059 | 0.85 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.371 | 50.446 | 114.7 | 114.675 | 7.252 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.373 | 4.973 | 113.25 | 113.266 | -3.06 | 0.844 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.38 | 50.486 | 114.7 | 114.675 | 7.275 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.382 | 4.973 | 113.25 | 113.273 | -3.061 | 0.844 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.388 | 50.486 | 114.7 | 114.675 | 7.298 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.39 | 4.966 | 113.25 | 113.265 | -3.06 | 0.85 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.396 | 50.485 | 114.7 | 114.667 | 7.32 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.398 | 4.966 | 113.25 | 113.256 | -3.06 | 0.85 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.405 | 50.485 | 114.7 | 114.66 | 7.342 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.407 | 4.966 | 113.25 | 113.268 | -3.062 | 0.85 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.413 | 50.49 | 114.7 | 114.659 | 7.36 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.415 | 4.966 | 113.25 | 113.28 | -3.064 | 0.85 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.421 | 50.49 | 114.7 | 114.658 | 7.377 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.423 | 4.968 | 113.25 | 113.279 | -3.068 | 0.845 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.43 | 50.49 | 114.7 | 114.658 | 7.394 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.432 | 4.968 | 113.25 | 113.278 | -3.071 | 0.845 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.438 | 50.49 | 114.7 | 114.658 | 7.412 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.44 | 4.966 | 113.25 | 113.277 | -3.073 | 0.845 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.447 | 50.464 | 114.7 | 114.658 | 7.433 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.448 | 4.966 | 113.25 | 113.276 | -3.075 | 0.845 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.455 | 50.464 | 114.7 | 114.658 | 7.455 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.457 | 4.996 | 113.25 | 113.268 | -3.083 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.463 | 50.464 | 114.7 | 114.658 | 7.476 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.465 | 4.996 | 113.25 | 113.26 | -3.092 | 0.837 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.471 | 50.464 | 114.7 | 114.658 | 7.498 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.473 | 5.004 | 113.25 | 113.267 | -3.106 | 0.824 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.48 | 50.464 | 114.7 | 114.658 | 7.519 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.482 | 5.004 | 113.25 | 113.275 | -3.12 | 0.824 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.488 | 50.464 | 114.7 | 114.658 | 7.541 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.49 | 5.007 | 113.25 | 113.278 | -3.135 | 0.817 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.496 | 50.464 | 114.7 | 114.658 | 7.562 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.498 | 5.007 | 113.25 | 113.281 | -3.15 | 0.817 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.505 | 50.464 | 114.7 | 114.658 | 7.584 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.507 | 4.975 | 113.25 | 113.277 | -3.162 | 0.822 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.513 | 50.464 | 114.7 | 114.658 | 7.607 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.515 | 4.975 | 113.25 | 113.273 | -3.173 | 0.822 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.521 | 50.464 | 114.7 | 114.658 | 7.63 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.523 | 4.958 | 113.25 | 113.273 | -3.186 | 0.825 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.53 | 50.442 | 114.7 | 114.658 | 7.653 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.532 | 4.958 | 113.25 | 113.272 | -3.2 | 0.825 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.538 | 50.442 | 114.7 | 114.658 | 7.676 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.54 | 4.971 | 113.25 | 113.271 | -3.215 | 0.822 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.546 | 50.442 | 114.7 | 114.658 | 7.7 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.548 | 4.971 | 113.25 | 113.271 | -3.229 | 0.822 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.555 | 50.442 | 114.7 | 114.658 | 7.724 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.557 | 4.97 | 113.25 | 113.278 | -3.242 | 0.821 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.563 | 50.442 | 114.7 | 114.658 | 7.744 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.565 | 4.97 | 113.25 | 113.285 | -3.254 | 0.821 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.571 | 50.442 | 114.7 | 114.658 | 7.764 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.573 | 4.93 | 113.25 | 113.273 | -3.265 | 0.824 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.58 | 50.442 | 114.7 | 114.658 | 7.783 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.582 | 4.93 | 113.25 | 113.26 | -3.276 | 0.824 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.588 | 50.442 | 114.7 | 114.658 | 7.803 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.59 | 4.964 | 113.25 | 113.269 | -3.287 | 0.826 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.596 | 50.476 | 114.7 | 114.652 | 7.825 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.598 | 4.964 | 113.25 | 113.278 | -3.297 | 0.826 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.605 | 50.476 | 114.7 | 114.646 | 7.847 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.607 | 4.99 | 113.25 | 113.284 | -3.311 | 0.819 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.613 | 50.479 | 114.7 | 114.642 | 7.856 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.615 | 4.99 | 113.25 | 113.291 | -3.324 | 0.819 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.621 | 50.479 | 114.7 | 114.638 | 7.865 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.623 | 4.95 | 113.25 | 113.286 | -3.333 | 0.821 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.63 | 50.456 | 114.7 | 114.64 | 7.861 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.632 | 4.95 | 113.25 | 113.281 | -3.342 | 0.821 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.638 | 50.456 | 114.7 | 114.642 | 7.856 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.64 | 4.948 | 113.25 | 113.28 | -3.354 | 0.823 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.646 | 50.456 | 114.7 | 114.642 | 7.853 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.648 | 4.948 | 113.25 | 113.28 | -3.365 | 0.823 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.655 | 50.456 | 114.7 | 114.642 | 7.849 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.657 | 4.999 | 113.25 | 113.277 | -3.377 | 0.824 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.663 | 50.471 | 114.7 | 114.642 | 7.852 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.665 | 4.999 | 113.25 | 113.274 | -3.39 | 0.824 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.671 | 50.471 | 114.7 | 114.642 | 7.854 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.673 | 4.96 | 113.25 | 113.277 | -3.4 | 0.82 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.68 | 50.471 | 114.7 | 114.642 | 7.856 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.682 | 4.96 | 113.25 | 113.28 | -3.411 | 0.82 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.688 | 50.471 | 114.7 | 114.642 | 7.859 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.69 | 4.956 | 113.25 | 113.28 | -3.419 | 0.825 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.696 | 50.471 | 114.7 | 114.642 | 7.86 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.698 | 4.956 | 113.25 | 113.28 | -3.427 | 0.825 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.705 | 50.471 | 114.7 | 114.642 | 7.861 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.707 | 4.953 | 113.25 | 113.272 | -3.432 | 0.825 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.713 | 50.471 | 114.7 | 114.642 | 7.862 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.715 | 4.953 | 113.25 | 113.264 | -3.436 | 0.825 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.721 | 50.471 | 114.7 | 114.642 | 7.863 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.724 | 4.956 | 113.25 | 113.276 | -3.437 | 0.819 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.73 | 50.459 | 114.7 | 114.642 | 7.866 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.732 | 4.956 | 113.25 | 113.287 | -3.438 | 0.819 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.738 | 50.459 | 114.7 | 114.642 | 7.869 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.74 | 4.954 | 113.25 | 113.282 | -3.436 | 0.819 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.746 | 50.459 | 114.7 | 114.642 | 7.873 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.749 | 4.954 | 113.25 | 113.277 | -3.434 | 0.819 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.755 | 50.459 | 114.7 | 114.642 | 7.876 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.757 | 4.976 | 113.25 | 113.277 | -3.433 | 0.825 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.763 | 50.48 | 114.7 | 114.641 | 7.875 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.765 | 4.976 | 113.25 | 113.277 | -3.431 | 0.825 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.771 | 50.48 | 114.7 | 114.64 | 7.874 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.774 | 4.99 | 113.25 | 113.281 | -3.433 | 0.822 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.78 | 50.48 | 114.7 | 114.64 | 7.872 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.782 | 4.99 | 113.25 | 113.286 | -3.435 | 0.822 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.788 | 50.48 | 114.7 | 114.64 | 7.871 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.79 | 4.975 | 113.25 | 113.285 | -3.437 | 0.817 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.796 | 50.477 | 114.7 | 114.64 | 7.871 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.799 | 4.975 | 113.25 | 113.284 | -3.44 | 0.817 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.805 | 50.477 | 114.7 | 114.64 | 7.872 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.807 | 4.937 | 113.25 | 113.293 | -3.44 | 0.819 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.813 | 50.469 | 114.7 | 114.64 | 7.873 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.815 | 4.937 | 113.25 | 113.302 | -3.44 | 0.819 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.821 | 50.469 | 114.7 | 114.64 | 7.875 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.824 | 4.972 | 113.25 | 113.298 | -3.441 | 0.825 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.83 | 50.469 | 114.7 | 114.64 | 7.876 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.832 | 4.972 | 113.25 | 113.293 | -3.441 | 0.825 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.838 | 50.469 | 114.7 | 114.64 | 7.878 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.84 | 5.012 | 113.25 | 113.297 | -3.446 | 0.817 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.846 | 50.477 | 114.7 | 114.642 | 7.876 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.849 | 5.012 | 113.25 | 113.302 | -3.452 | 0.817 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.854 | 50.477 | 114.7 | 114.644 | 7.874 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.857 | 5.018 | 113.25 | 113.297 | -3.459 | 0.804 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.863 | 50.48 | 114.7 | 114.64 | 7.873 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.865 | 5.018 | 113.25 | 113.292 | -3.466 | 0.804 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.871 | 50.48 | 114.7 | 114.636 | 7.871 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.874 | 5.005 | 113.25 | 113.287 | -3.476 | 0.802 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.88 | 50.442 | 114.7 | 114.635 | 7.875 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.882 | 5.005 | 113.25 | 113.282 | -3.485 | 0.802 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.888 | 50.442 | 114.7 | 114.634 | 7.879 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.89 | 4.982 | 113.25 | 113.278 | -3.497 | 0.797 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.896 | 50.442 | 114.7 | 114.634 | 7.883 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.899 | 4.982 | 113.25 | 113.274 | -3.509 | 0.797 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.905 | 50.442 | 114.7 | 114.634 | 7.887 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.907 | 4.982 | 113.25 | 113.278 | -3.523 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.913 | 50.442 | 114.7 | 114.634 | 7.887 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.915 | 4.982 | 113.25 | 113.283 | -3.537 | 0.791 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.921 | 50.442 | 114.7 | 114.634 | 7.886 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.924 | 4.943 | 113.25 | 113.282 | -3.548 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.93 | 50.442 | 114.7 | 114.634 | 7.885 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.932 | 4.943 | 113.25 | 113.282 | -3.559 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.938 | 50.442 | 114.7 | 114.634 | 7.885 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.94 | 4.953 | 113.25 | 113.278 | -3.571 | 0.797 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.946 | 50.46 | 114.7 | 114.636 | 7.888 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.949 | 4.953 | 113.25 | 113.273 | -3.583 | 0.797 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.955 | 50.46 | 114.7 | 114.638 | 7.89 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.957 | 4.953 | 113.25 | 113.277 | -3.595 | 0.795 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.963 | 50.47 | 114.7 | 114.642 | 7.892 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.965 | 4.953 | 113.25 | 113.281 | -3.608 | 0.795 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.971 | 50.47 | 114.7 | 114.646 | 7.893 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.974 | 4.953 | 113.25 | 113.277 | -3.62 | 0.792 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.979 | 50.447 | 114.7 | 114.643 | 7.889 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.982 | 4.953 | 113.25 | 113.273 | -3.632 | 0.792 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.988 | 50.447 | 114.7 | 114.64 | 7.885 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.99 | 4.951 | 113.25 | 113.286 | -3.641 | 0.797 | -4.641 | -4.141 | 3.702
8.996 | 50.447 | 114.7 | 114.64 | 7.881 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 8.999 | 4.951 | 113.25 | 113.3 | -3.65 | 0.797 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.005 | 50.447 | 114.7 | 114.64 | 7.877 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.007 | 4.976 | 113.25 | 113.308 | -3.662 | 0.798 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.013 | 50.443 | 114.7 | 114.643 | 7.881 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.015 | 4.976 | 113.25 | 113.316 | -3.674 | 0.798 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.021 | 50.443 | 114.7 | 114.645 | 7.885 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.024 | 4.975 | 113.25 | 113.303 | -3.685 | 0.796 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.03 | 50.454 | 114.7 | 114.65 | 7.887 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.032 | 4.975 | 113.25 | 113.29 | -3.696 | 0.796 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.038 | 50.454 | 114.7 | 114.654 | 7.889 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.04 | 4.936 | 113.25 | 113.285 | -3.706 | 0.792 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.046 | 50.462 | 114.7 | 114.654 | 7.888 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.049 | 4.936 | 113.25 | 113.28 | -3.715 | 0.792 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.054 | 50.462 | 114.7 | 114.653 | 7.886 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.057 | 4.969 | 113.25 | 113.297 | -3.725 | 0.798 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.063 | 50.462 | 114.7 | 114.653 | 7.883 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.065 | 4.969 | 113.25 | 113.313 | -3.735 | 0.798 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.071 | 50.462 | 114.7 | 114.653 | 7.881 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.074 | 4.973 | 113.25 | 113.313 | -3.746 | 0.798 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.08 | 50.406 | 114.7 | 114.657 | 7.882 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.082 | 4.973 | 113.25 | 113.313 | -3.758 | 0.798 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.088 | 50.406 | 114.7 | 114.66 | 7.883 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.09 | 4.972 | 113.25 | 113.308 | -3.769 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.096 | 50.406 | 114.7 | 114.66 | 7.886 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.099 | 4.972 | 113.25 | 113.303 | -3.78 | 0.789 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.104 | 50.406 | 114.7 | 114.66 | 7.889 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.107 | 4.945 | 113.25 | 113.3 | -3.783 | 0.794 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.113 | 50.407 | 114.7 | 114.652 | 7.891 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.115 | 4.945 | 113.25 | 113.297 | -3.785 | 0.794 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.121 | 50.407 | 114.7 | 114.643 | 7.894 | 0.987 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.124 | 4.991 | 113.25 | 113.297 | -3.786 | 0.8 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.129 | 50.416 | 114.7 | 114.645 | 7.893 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.132 | 4.991 | 113.25 | 113.297 | -3.787 | 0.8 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.138 | 50.416 | 114.7 | 114.647 | 7.893 | 0.988 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.14 | 4.97 | 113.25 | 113.3 | -3.787 | 0.795 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.146 | 50.417 | 114.7 | 114.649 | 7.908 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.149 | 4.97 | 113.25 | 113.303 | -3.788 | 0.795 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.155 | 50.417 | 114.7 | 114.652 | 7.923 | 0.986 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.157 | 4.995 | 113.25 | 113.307 | -3.789 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.163 | 50.415 | 114.7 | 114.652 | 7.95 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.165 | 4.995 | 113.25 | 113.312 | -3.789 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.171 | 50.415 | 114.7 | 114.652 | 7.976 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.174 | 4.941 | 113.25 | 113.308 | -3.788 | 0.795 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.179 | 50.427 | 114.7 | 114.656 | 8.001 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.182 | 4.941 | 113.25 | 113.303 | -3.787 | 0.795 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.188 | 50.427 | 114.7 | 114.661 | 8.026 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.19 | 4.966 | 113.25 | 113.3 | -3.788 | 0.797 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.196 | 50.457 | 114.7 | 114.667 | 8.049 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.199 | 4.966 | 113.25 | 113.297 | -3.789 | 0.797 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.205 | 50.457 | 114.7 | 114.673 | 8.072 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.207 | 4.991 | 113.25 | 113.304 | -3.791 | 0.792 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.213 | 50.457 | 114.7 | 114.673 | 8.097 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.215 | 4.991 | 113.25 | 113.312 | -3.793 | 0.792 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.221 | 50.457 | 114.7 | 114.673 | 8.121 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.224 | 4.927 | 113.25 | 113.305 | -3.793 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.229 | 50.468 | 114.7 | 114.673 | 8.153 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.232 | 4.927 | 113.25 | 113.297 | -3.793 | 0.79 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.238 | 50.468 | 114.7 | 114.673 | 8.185 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.24 | 4.964 | 113.25 | 113.305 | -3.794 | 0.796 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.246 | 50.477 | 114.7 | 114.673 | 8.215 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.249 | 4.964 | 113.25 | 113.312 | -3.794 | 0.796 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.254 | 50.477 | 114.7 | 114.674 | 8.245 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.257 | 4.977 | 113.25 | 113.312 | -3.796 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.263 | 50.484 | 114.7 | 114.666 | 8.269 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.265 | 4.977 | 113.25 | 113.312 | -3.799 | 0.793 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.271 | 50.484 | 114.7 | 114.657 | 8.293 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.274 | 5.01 | 113.25 | 113.312 | -3.81 | 0.772 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.28 | 50.484 | 114.7 | 114.657 | 8.319 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.282 | 5.01 | 113.25 | 113.312 | -3.821 | 0.772 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.288 | 50.484 | 114.7 | 114.657 | 8.345 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.29 | 5.01 | 113.25 | 113.298 | -3.834 | 0.767 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.296 | 50.436 | 114.7 | 114.657 | 8.376 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.299 | 5.01 | 113.25 | 113.285 | -3.847 | 0.767 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.304 | 50.436 | 114.7 | 114.657 | 8.406 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.307 | 4.997 | 113.25 | 113.286 | -3.862 | 0.764 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.313 | 50.467 | 114.7 | 114.667 | 8.433 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.315 | 4.997 | 113.25 | 113.287 | -3.878 | 0.764 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.321 | 50.467 | 114.7 | 114.677 | 8.46 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.324 | 4.975 | 113.25 | 113.299 | -3.894 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.329 | 50.467 | 114.7 | 114.677 | 8.482 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.332 | 4.975 | 113.25 | 113.312 | -3.911 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.338 | 50.467 | 114.7 | 114.677 | 8.505 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.34 | 4.935 | 113.25 | 113.29 | -3.925 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.346 | 50.467 | 114.7 | 114.677 | 8.527 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.349 | 4.935 | 113.25 | 113.269 | -3.938 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.354 | 50.467 | 114.7 | 114.677 | 8.55 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.357 | 4.922 | 113.25 | 113.274 | -3.953 | 0.759 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.363 | 50.471 | 114.7 | 114.672 | 8.581 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.365 | 4.922 | 113.25 | 113.278 | -3.967 | 0.759 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.371 | 50.471 | 114.7 | 114.668 | 8.612 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.374 | 4.968 | 113.25 | 113.277 | -3.983 | 0.761 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.379 | 50.498 | 114.7 | 114.677 | 8.641 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.382 | 4.968 | 113.25 | 113.276 | -3.999 | 0.761 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.388 | 50.498 | 114.7 | 114.686 | 8.67 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.391 | 4.944 | 113.25 | 113.272 | -4.016 | 0.754 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.396 | 50.469 | 114.7 | 114.686 | 8.682 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.399 | 4.944 | 113.25 | 113.267 | -4.034 | 0.754 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.404 | 50.469 | 114.7 | 114.686 | 8.693 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.407 | 4.929 | 113.25 | 113.271 | -4.047 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.413 | 50.469 | 114.7 | 114.686 | 8.694 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.416 | 4.929 | 113.25 | 113.276 | -4.059 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.421 | 50.469 | 114.7 | 114.686 | 8.694 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.424 | 4.986 | 113.25 | 113.276 | -4.075 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.429 | 50.442 | 114.7 | 114.689 | 8.703 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.432 | 4.986 | 113.25 | 113.276 | -4.09 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.438 | 50.442 | 114.7 | 114.692 | 8.712 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.441 | 4.963 | 113.25 | 113.271 | -4.106 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.446 | 50.459 | 114.7 | 114.692 | 8.715 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.449 | 4.963 | 113.25 | 113.267 | -4.121 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.454 | 50.459 | 114.7 | 114.692 | 8.719 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.457 | 4.964 | 113.25 | 113.271 | -4.137 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.463 | 50.459 | 114.7 | 114.692 | 8.723 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.466 | 4.964 | 113.25 | 113.276 | -4.152 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.471 | 50.459 | 114.7 | 114.692 | 8.727 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.474 | 4.934 | 113.25 | 113.277 | -4.166 | 0.758 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.479 | 50.471 | 114.7 | 114.696 | 8.725 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.482 | 4.934 | 113.25 | 113.278 | -4.181 | 0.758 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.488 | 50.471 | 114.7 | 114.701 | 8.723 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.491 | 4.957 | 113.25 | 113.273 | -4.196 | 0.759 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.496 | 50.412 | 114.7 | 114.701 | 8.727 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.499 | 4.957 | 113.25 | 113.269 | -4.212 | 0.759 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.504 | 50.412 | 114.7 | 114.701 | 8.731 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.507 | 4.992 | 113.25 | 113.268 | -4.228 | 0.757 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.513 | 50.42 | 114.7 | 114.691 | 8.735 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.516 | 4.992 | 113.25 | 113.268 | -4.245 | 0.757 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.521 | 50.42 | 114.7 | 114.682 | 8.738 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.524 | 4.954 | 113.25 | 113.272 | -4.252 | 0.753 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.529 | 50.42 | 114.7 | 114.682 | 8.742 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.532 | 4.954 | 113.25 | 113.277 | -4.259 | 0.753 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.538 | 50.42 | 114.7 | 114.682 | 8.746 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.541 | 4.974 | 113.25 | 113.273 | -4.261 | 0.761 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.546 | 50.424 | 114.7 | 114.678 | 8.744 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.549 | 4.974 | 113.25 | 113.268 | -4.262 | 0.761 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.554 | 50.424 | 114.7 | 114.673 | 8.743 | 0.985 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.557 | 4.95 | 113.25 | 113.268 | -4.264 | 0.758 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.563 | 50.393 | 114.7 | 114.673 | 8.758 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.566 | 4.95 | 113.25 | 113.268 | -4.265 | 0.758 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.571 | 50.393 | 114.7 | 114.673 | 8.773 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.574 | 4.973 | 113.25 | 113.261 | -4.269 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.579 | 50.422 | 114.7 | 114.686 | 8.784 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.582 | 4.973 | 113.25 | 113.253 | -4.272 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.588 | 50.422 | 114.7 | 114.7 | 8.796 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.591 | 4.947 | 113.25 | 113.26 | -4.272 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.596 | 50.422 | 114.7 | 114.7 | 8.807 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.599 | 4.947 | 113.25 | 113.268 | -4.273 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.604 | 50.422 | 114.7 | 114.7 | 8.819 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.607 | 4.966 | 113.25 | 113.276 | -4.274 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.613 | 50.44 | 114.7 | 114.713 | 8.822 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.616 | 4.966 | 113.25 | 113.283 | -4.275 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.621 | 50.44 | 114.7 | 114.725 | 8.826 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.624 | 4.943 | 113.25 | 113.28 | -4.276 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.629 | 50.44 | 114.7 | 114.725 | 8.833 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.632 | 4.943 | 113.25 | 113.277 | -4.278 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.638 | 50.44 | 114.7 | 114.725 | 8.839 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.641 | 4.964 | 113.25 | 113.265 | -4.28 | 0.75 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.646 | 50.433 | 114.7 | 114.725 | 8.851 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.649 | 4.964 | 113.25 | 113.253 | -4.283 | 0.75 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.654 | 50.433 | 114.7 | 114.725 | 8.862 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.657 | 4.963 | 113.25 | 113.261 | -4.286 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.663 | 50.437 | 114.7 | 114.723 | 8.873 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.666 | 4.963 | 113.25 | 113.269 | -4.289 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.671 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.883 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.674 | 4.965 | 113.25 | 113.262 | -4.299 | 0.738 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.679 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.887 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.682 | 4.965 | 113.25 | 113.254 | -4.31 | 0.738 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.688 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.89 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.691 | 4.98 | 113.25 | 113.262 | -4.325 | 0.728 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.696 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.896 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.699 | 4.98 | 113.25 | 113.27 | -4.34 | 0.728 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.704 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.903 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.707 | 4.964 | 113.25 | 113.27 | -4.351 | 0.73 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.713 | 50.453 | 114.7 | 114.721 | 8.912 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.716 | 4.964 | 113.25 | 113.27 | -4.362 | 0.73 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.721 | 50.453 | 114.7 | 114.721 | 8.921 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.724 | 4.97 | 113.25 | 113.258 | -4.373 | 0.736 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.729 | 50.453 | 114.7 | 114.721 | 8.931 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.732 | 4.97 | 113.25 | 113.246 | -4.384 | 0.736 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.738 | 50.453 | 114.7 | 114.721 | 8.941 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.741 | 4.934 | 113.25 | 113.243 | -4.397 | 0.729 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.746 | 50.425 | 114.7 | 114.721 | 8.946 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.749 | 4.934 | 113.25 | 113.24 | -4.41 | 0.729 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.754 | 50.425 | 114.7 | 114.721 | 8.951 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.757 | 4.956 | 113.25 | 113.247 | -4.422 | 0.727 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.763 | 50.425 | 114.7 | 114.721 | 8.958 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.766 | 4.956 | 113.25 | 113.255 | -4.435 | 0.727 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.771 | 50.425 | 114.7 | 114.721 | 8.966 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.774 | 4.962 | 113.25 | 113.251 | -4.443 | 0.735 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.779 | 50.425 | 114.7 | 114.721 | 8.973 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.782 | 4.962 | 113.25 | 113.248 | -4.451 | 0.735 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.788 | 50.425 | 114.7 | 114.721 | 8.981 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.791 | 4.959 | 113.25 | 113.24 | -4.463 | 0.734 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.796 | 50.425 | 114.7 | 114.721 | 8.99 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.799 | 4.959 | 113.25 | 113.232 | -4.474 | 0.734 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.804 | 50.425 | 114.7 | 114.721 | 9 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.807 | 4.945 | 113.25 | 113.231 | -4.488 | 0.728 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.812 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.996 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.816 | 4.945 | 113.25 | 113.23 | -4.501 | 0.728 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.821 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.993 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.824 | 4.964 | 113.25 | 113.237 | -4.511 | 0.73 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.829 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.993 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.832 | 4.964 | 113.25 | 113.243 | -4.52 | 0.73 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.838 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.993 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.841 | 4.937 | 113.25 | 113.244 | -4.53 | 0.734 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.846 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.993 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.849 | 4.937 | 113.25 | 113.244 | -4.54 | 0.734 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.854 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.993 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.857 | 4.949 | 113.25 | 113.252 | -4.551 | 0.733 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.863 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.994 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.866 | 4.949 | 113.25 | 113.26 | -4.563 | 0.733 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.871 | 50.437 | 114.7 | 114.721 | 8.995 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.874 | 4.946 | 113.25 | 113.239 | -4.577 | 0.723 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.879 | 50.435 | 114.7 | 114.721 | 8.995 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.882 | 4.946 | 113.25 | 113.218 | -4.592 | 0.723 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.888 | 50.435 | 114.7 | 114.721 | 8.995 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.891 | 4.952 | 113.25 | 113.232 | -4.601 | 0.728 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.896 | 50.425 | 114.7 | 114.717 | 8.995 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.899 | 4.952 | 113.25 | 113.247 | -4.611 | 0.728 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.904 | 50.425 | 114.7 | 114.714 | 8.994 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.907 | 4.924 | 113.25 | 113.238 | -4.619 | 0.732 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.913 | 50.422 | 114.7 | 114.72 | 8.996 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.916 | 4.924 | 113.25 | 113.23 | -4.627 | 0.732 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.921 | 50.422 | 114.7 | 114.727 | 8.998 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.924 | 4.956 | 113.25 | 113.226 | -4.63 | 0.729 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.929 | 50.422 | 114.7 | 114.738 | 9.002 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.932 | 4.956 | 113.25 | 113.221 | -4.634 | 0.729 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.938 | 50.422 | 114.7 | 114.749 | 9.006 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.941 | 4.941 | 113.25 | 113.222 | -4.633 | 0.726 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.946 | 50.422 | 114.7 | 114.749 | 9.01 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.949 | 4.941 | 113.25 | 113.222 | -4.633 | 0.726 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.954 | 50.422 | 114.7 | 114.749 | 9.014 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.957 | 4.915 | 113.25 | 113.223 | -4.631 | 0.73 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.963 | 50.43 | 114.7 | 114.749 | 9.014 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.966 | 4.915 | 113.25 | 113.224 | -4.629 | 0.73 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.971 | 50.43 | 114.7 | 114.749 | 9.015 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.974 | 4.927 | 113.25 | 113.246 | -4.631 | 0.729 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.979 | 50.43 | 114.7 | 114.749 | 9.015 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.982 | 4.927 | 113.25 | 113.268 | -4.633 | 0.729 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.988 | 50.43 | 114.7 | 114.749 | 9.015 | 0.984 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.991 | 4.93 | 113.25 | 113.24 | -4.634 | 0.725 | -4.641 | -4.141 | 3.702
9.996 | 50.463 | 114.7 | 114.762 | 9.024 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 9.999 | 4.93 | 113.25 | 113.212 | -4.636 | 0.725 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.004 | 50.463 | 114.7 | 114.774 | 9.033 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.007 | 4.942 | 113.25 | 113.229 | -4.635 | 0.729 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.012 | 50.463 | 114.7 | 114.774 | 9.042 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.016 | 4.942 | 113.25 | 113.245 | -4.633 | 0.729 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.021 | 50.463 | 114.7 | 114.774 | 9.05 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.024 | 4.962 | 113.25 | 113.255 | -4.632 | 0.737 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.029 | 50.461 | 114.7 | 114.774 | 9.057 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.032 | 4.962 | 113.25 | 113.264 | -4.631 | 0.737 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.038 | 50.461 | 114.7 | 114.774 | 9.065 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.041 | 4.959 | 113.25 | 113.256 | -4.633 | 0.73 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.046 | 50.455 | 114.7 | 114.779 | 9.073 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.049 | 4.959 | 113.25 | 113.247 | -4.635 | 0.73 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.054 | 50.455 | 114.7 | 114.783 | 9.082 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.057 | 4.958 | 113.25 | 113.248 | -4.637 | 0.724 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.062 | 50.455 | 114.7 | 114.783 | 9.092 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.066 | 4.958 | 113.25 | 113.248 | -4.639 | 0.724 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.071 | 50.455 | 114.7 | 114.783 | 9.101 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.074 | 4.925 | 113.25 | 113.249 | -4.637 | 0.734 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.079 | 50.438 | 114.7 | 114.782 | 9.114 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.083 | 4.925 | 113.25 | 113.251 | -4.634 | 0.734 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.087 | 50.438 | 114.7 | 114.782 | 9.126 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.091 | 4.921 | 113.25 | 113.244 | -4.628 | 0.745 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.096 | 50.461 | 114.7 | 114.782 | 9.133 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.099 | 4.921 | 113.25 | 113.236 | -4.622 | 0.745 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.104 | 50.461 | 114.7 | 114.782 | 9.139 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.108 | 4.881 | 113.25 | 113.242 | -4.612 | 0.75 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.113 | 50.461 | 114.7 | 114.782 | 9.145 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.116 | 4.881 | 113.25 | 113.247 | -4.602 | 0.75 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.121 | 50.461 | 114.7 | 114.782 | 9.151 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.124 | 4.899 | 113.25 | 113.251 | -4.584 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.129 | 50.45 | 114.7 | 114.781 | 9.16 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.133 | 4.899 | 113.25 | 113.256 | -4.567 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.137 | 50.45 | 114.7 | 114.781 | 9.169 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.141 | 4.934 | 113.25 | 113.262 | -4.549 | 0.767 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.146 | 50.43 | 114.7 | 114.777 | 9.18 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.149 | 4.934 | 113.25 | 113.268 | -4.531 | 0.767 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.154 | 50.43 | 114.7 | 114.773 | 9.19 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.158 | 4.953 | 113.25 | 113.264 | -4.517 | 0.765 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.163 | 50.454 | 114.7 | 114.773 | 9.198 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.166 | 4.953 | 113.25 | 113.261 | -4.503 | 0.765 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.171 | 50.454 | 114.7 | 114.773 | 9.206 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.174 | 4.972 | 113.25 | 113.262 | -4.49 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.179 | 50.454 | 114.7 | 114.773 | 9.213 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.183 | 4.972 | 113.25 | 113.262 | -4.477 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.188 | 50.454 | 114.7 | 114.773 | 9.219 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.191 | 4.958 | 113.25 | 113.263 | -4.461 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.196 | 50.454 | 114.7 | 114.773 | 9.225 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.199 | 4.958 | 113.25 | 113.265 | -4.445 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.204 | 50.454 | 114.7 | 114.773 | 9.231 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.208 | 4.943 | 113.25 | 113.271 | -4.43 | 0.765 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.212 | 50.454 | 114.7 | 114.773 | 9.239 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.216 | 4.943 | 113.25 | 113.277 | -4.416 | 0.765 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.221 | 50.454 | 114.7 | 114.773 | 9.246 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.224 | 4.978 | 113.25 | 113.274 | -4.402 | 0.764 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.229 | 50.443 | 114.7 | 114.773 | 9.252 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.233 | 4.978 | 113.25 | 113.27 | -4.388 | 0.764 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.238 | 50.443 | 114.7 | 114.773 | 9.259 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.241 | 4.97 | 113.25 | 113.264 | -4.373 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.246 | 50.43 | 114.7 | 114.773 | 9.257 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.249 | 4.97 | 113.25 | 113.258 | -4.357 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.254 | 50.43 | 114.7 | 114.773 | 9.256 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.258 | 4.932 | 113.25 | 113.269 | -4.341 | 0.764 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.262 | 50.43 | 114.7 | 114.773 | 9.255 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.266 | 4.932 | 113.25 | 113.279 | -4.326 | 0.764 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.271 | 50.43 | 114.7 | 114.773 | 9.253 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.274 | 4.954 | 113.25 | 113.276 | -4.313 | 0.765 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.279 | 50.431 | 114.7 | 114.773 | 9.255 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.283 | 4.954 | 113.25 | 113.272 | -4.3 | 0.765 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.287 | 50.431 | 114.7 | 114.773 | 9.256 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.291 | 4.959 | 113.25 | 113.269 | -4.287 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.296 | 50.425 | 114.7 | 114.782 | 9.258 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.299 | 4.959 | 113.25 | 113.266 | -4.273 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.304 | 50.425 | 114.7 | 114.791 | 9.26 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.308 | 4.955 | 113.25 | 113.269 | -4.255 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.312 | 50.396 | 114.7 | 114.791 | 9.259 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.316 | 4.955 | 113.25 | 113.271 | -4.238 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.321 | 50.396 | 114.7 | 114.791 | 9.259 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.324 | 4.977 | 113.25 | 113.272 | -4.224 | 0.768 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.329 | 50.396 | 114.7 | 114.791 | 9.255 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.333 | 4.977 | 113.25 | 113.273 | -4.21 | 0.768 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.337 | 50.396 | 114.7 | 114.791 | 9.251 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.341 | 4.953 | 113.25 | 113.282 | -4.203 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.346 | 50.412 | 114.7 | 114.791 | 9.265 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.349 | 4.953 | 113.25 | 113.292 | -4.197 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.354 | 50.412 | 114.7 | 114.791 | 9.279 | 0.982 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.358 | 4.97 | 113.25 | 113.278 | -4.195 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.362 | 50.416 | 114.7 | 114.798 | 9.299 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.366 | 4.97 | 113.25 | 113.265 | -4.194 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.371 | 50.416 | 114.7 | 114.805 | 9.319 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.374 | 4.968 | 113.25 | 113.274 | -4.192 | 0.766 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.379 | 50.416 | 114.7 | 114.805 | 9.337 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.383 | 4.968 | 113.25 | 113.283 | -4.191 | 0.766 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.387 | 50.416 | 114.7 | 114.805 | 9.355 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.391 | 4.967 | 113.25 | 113.276 | -4.193 | 0.766 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.396 | 50.416 | 114.7 | 114.805 | 9.37 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.399 | 4.967 | 113.25 | 113.269 | -4.194 | 0.766 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.404 | 50.416 | 114.7 | 114.805 | 9.385 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.408 | 4.988 | 113.25 | 113.281 | -4.197 | 0.761 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.412 | 50.458 | 114.7 | 114.805 | 9.407 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.416 | 4.988 | 113.25 | 113.294 | -4.199 | 0.761 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.421 | 50.458 | 114.7 | 114.805 | 9.429 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.424 | 4.962 | 113.25 | 113.289 | -4.198 | 0.761 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.429 | 50.458 | 114.7 | 114.805 | 9.45 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.433 | 4.962 | 113.25 | 113.285 | -4.197 | 0.761 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.438 | 50.458 | 114.7 | 114.805 | 9.472 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.441 | 4.965 | 113.25 | 113.29 | -4.196 | 0.766 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.446 | 50.458 | 114.7 | 114.805 | 9.494 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.449 | 4.965 | 113.25 | 113.295 | -4.195 | 0.766 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.454 | 50.458 | 114.7 | 114.805 | 9.516 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.458 | 4.975 | 113.25 | 113.283 | -4.196 | 0.765 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.462 | 50.458 | 114.7 | 114.805 | 9.538 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.466 | 4.975 | 113.25 | 113.272 | -4.197 | 0.765 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.471 | 50.458 | 114.7 | 114.805 | 9.56 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.474 | 4.96 | 113.25 | 113.273 | -4.2 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.479 | 50.458 | 114.7 | 114.805 | 9.582 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.483 | 4.96 | 113.25 | 113.274 | -4.203 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.487 | 50.458 | 114.7 | 114.805 | 9.605 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.491 | 4.98 | 113.25 | 113.275 | -4.204 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.496 | 50.453 | 114.7 | 114.811 | 9.631 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.499 | 4.98 | 113.25 | 113.277 | -4.205 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.504 | 50.453 | 114.7 | 114.816 | 9.656 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.508 | 4.959 | 113.25 | 113.285 | -4.207 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.512 | 50.453 | 114.7 | 114.816 | 9.681 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.516 | 4.959 | 113.25 | 113.293 | -4.209 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.521 | 50.453 | 114.7 | 114.816 | 9.707 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.524 | 4.957 | 113.25 | 113.294 | -4.213 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.529 | 50.457 | 114.7 | 114.808 | 9.728 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.533 | 4.957 | 113.25 | 113.295 | -4.217 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.537 | 50.457 | 114.7 | 114.801 | 9.749 | 0.981 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.541 | 4.977 | 113.25 | 113.287 | -4.218 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.546 | 50.446 | 114.7 | 114.8 | 9.77 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.549 | 4.977 | 113.25 | 113.28 | -4.219 | 0.76 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.554 | 50.446 | 114.7 | 114.8 | 9.791 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.558 | 4.956 | 113.25 | 113.284 | -4.218 | 0.764 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.562 | 50.446 | 114.7 | 114.8 | 9.814 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.566 | 4.956 | 113.25 | 113.289 | -4.218 | 0.764 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.571 | 50.446 | 114.7 | 114.8 | 9.837 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.574 | 4.988 | 113.25 | 113.285 | -4.221 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.579 | 50.446 | 114.7 | 114.8 | 9.86 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.583 | 4.988 | 113.25 | 113.281 | -4.224 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.587 | 50.446 | 114.7 | 114.8 | 9.883 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.591 | 4.964 | 113.25 | 113.282 | -4.228 | 0.754 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.596 | 50.445 | 114.7 | 114.8 | 9.895 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.599 | 4.964 | 113.25 | 113.283 | -4.232 | 0.754 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.604 | 50.445 | 114.7 | 114.8 | 9.906 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.608 | 4.973 | 113.25 | 113.284 | -4.233 | 0.759 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.612 | 50.445 | 114.7 | 114.8 | 9.911 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.616 | 4.973 | 113.25 | 113.284 | -4.233 | 0.759 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.621 | 50.445 | 114.7 | 114.8 | 9.916 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.624 | 4.962 | 113.25 | 113.276 | -4.235 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.629 | 50.445 | 114.7 | 114.8 | 9.922 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.633 | 4.962 | 113.25 | 113.268 | -4.236 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.637 | 50.445 | 114.7 | 114.8 | 9.927 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.641 | 4.949 | 113.25 | 113.277 | -4.24 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.646 | 50.437 | 114.7 | 114.798 | 9.933 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.649 | 4.949 | 113.25 | 113.286 | -4.244 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.654 | 50.437 | 114.7 | 114.795 | 9.939 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.658 | 4.947 | 113.25 | 113.284 | -4.246 | 0.754 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.662 | 50.437 | 114.7 | 114.795 | 9.94 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.666 | 4.947 | 113.25 | 113.281 | -4.248 | 0.754 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.671 | 50.437 | 114.7 | 114.795 | 9.94 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.674 | 4.982 | 113.25 | 113.286 | -4.248 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.679 | 50.445 | 114.7 | 114.795 | 9.939 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.683 | 4.982 | 113.25 | 113.29 | -4.248 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.687 | 50.445 | 114.7 | 114.795 | 9.938 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.691 | 4.98 | 113.25 | 113.282 | -4.25 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.696 | 50.445 | 114.7 | 114.795 | 9.937 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.7 | 4.98 | 113.25 | 113.274 | -4.252 | 0.763 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.704 | 50.445 | 114.7 | 114.795 | 9.937 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.708 | 4.976 | 113.25 | 113.263 | -4.256 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.712 | 50.439 | 114.7 | 114.798 | 9.937 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.716 | 4.976 | 113.25 | 113.251 | -4.26 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.721 | 50.439 | 114.7 | 114.8 | 9.938 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.725 | 4.964 | 113.25 | 113.263 | -4.26 | 0.758 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.729 | 50.426 | 114.7 | 114.795 | 9.94 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.733 | 4.964 | 113.25 | 113.275 | -4.259 | 0.758 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.737 | 50.426 | 114.7 | 114.791 | 9.942 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.741 | 4.954 | 113.25 | 113.271 | -4.258 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.746 | 50.426 | 114.7 | 114.791 | 9.942 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.75 | 4.954 | 113.25 | 113.267 | -4.256 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.754 | 50.426 | 114.7 | 114.791 | 9.942 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.758 | 4.961 | 113.25 | 113.273 | -4.258 | 0.757 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.762 | 50.426 | 114.7 | 114.791 | 9.943 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.766 | 4.961 | 113.25 | 113.279 | -4.26 | 0.757 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.771 | 50.426 | 114.7 | 114.791 | 9.943 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.775 | 4.937 | 113.25 | 113.28 | -4.26 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.779 | 50.512 | 114.7 | 114.791 | 9.961 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.783 | 4.937 | 113.25 | 113.281 | -4.26 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.787 | 50.512 | 114.7 | 114.791 | 9.979 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.791 | 4.877 | 113.25 | 113.281 | -4.259 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.796 | 50.501 | 114.7 | 114.788 | 9.996 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.8 | 4.877 | 113.25 | 113.281 | -4.258 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.804 | 50.501 | 114.7 | 114.785 | 10.013 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.808 | 4.875 | 113.25 | 113.283 | -4.26 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.812 | 50.503 | 114.7 | 114.785 | 10.029 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.816 | 4.875 | 113.25 | 113.284 | -4.262 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.821 | 50.503 | 114.7 | 114.785 | 10.044 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.825 | 4.908 | 113.25 | 113.28 | -4.264 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.829 | 50.503 | 114.7 | 114.785 | 10.059 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.833 | 4.908 | 113.25 | 113.276 | -4.266 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.837 | 50.503 | 114.7 | 114.785 | 10.075 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.841 | 4.884 | 113.25 | 113.274 | -4.265 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.845 | 50.503 | 114.7 | 114.785 | 10.091 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.85 | 4.884 | 113.25 | 113.271 | -4.263 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.854 | 50.503 | 114.7 | 114.785 | 10.107 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.858 | 4.884 | 113.25 | 113.267 | -4.262 | 0.757 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.862 | 50.503 | 114.7 | 114.785 | 10.123 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.866 | 4.884 | 113.25 | 113.263 | -4.26 | 0.757 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.871 | 50.503 | 114.7 | 114.785 | 10.14 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.875 | 4.908 | 113.25 | 113.268 | -4.263 | 0.753 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.879 | 50.483 | 114.7 | 114.782 | 10.158 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.883 | 4.908 | 113.25 | 113.273 | -4.265 | 0.753 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.887 | 50.483 | 114.7 | 114.78 | 10.176 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.891 | 4.889 | 113.25 | 113.27 | -4.268 | 0.747 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.896 | 50.483 | 114.7 | 114.78 | 10.193 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.9 | 4.889 | 113.25 | 113.267 | -4.27 | 0.747 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.904 | 50.483 | 114.7 | 114.78 | 10.21 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.908 | 4.866 | 113.25 | 113.268 | -4.268 | 0.754 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.912 | 50.483 | 114.7 | 114.78 | 10.227 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.916 | 4.866 | 113.25 | 113.27 | -4.266 | 0.754 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.921 | 50.483 | 114.7 | 114.78 | 10.244 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.925 | 4.866 | 113.25 | 113.27 | -4.267 | 0.754 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.929 | 50.473 | 114.7 | 114.777 | 10.263 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.933 | 4.866 | 113.25 | 113.27 | -4.267 | 0.754 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.937 | 50.473 | 114.7 | 114.774 | 10.283 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.941 | 4.899 | 113.25 | 113.276 | -4.271 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.946 | 50.497 | 114.7 | 114.774 | 10.3 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.95 | 4.899 | 113.25 | 113.282 | -4.275 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.954 | 50.497 | 114.7 | 114.774 | 10.318 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.958 | 4.897 | 113.25 | 113.278 | -4.274 | 0.751 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.962 | 50.513 | 114.7 | 114.774 | 10.333 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.966 | 4.897 | 113.25 | 113.274 | -4.274 | 0.751 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.97 | 50.513 | 114.7 | 114.774 | 10.347 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.975 | 4.884 | 113.25 | 113.275 | -4.272 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.979 | 50.513 | 114.7 | 114.774 | 10.359 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.983 | 4.884 | 113.25 | 113.275 | -4.271 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.987 | 50.513 | 114.7 | 114.774 | 10.372 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 10.991 | 4.9 | 113.25 | 113.288 | -4.274 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
10.996 | 50.513 | 114.7 | 114.774 | 10.385 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11 | 4.9 | 113.25 | 113.301 | -4.277 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.004 | 50.513 | 114.7 | 114.774 | 10.398 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.008 | 4.88 | 113.25 | 113.289 | -4.28 | 0.746 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.012 | 50.513 | 114.7 | 114.774 | 10.41 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.016 | 4.88 | 113.25 | 113.277 | -4.282 | 0.746 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.021 | 50.513 | 114.7 | 114.774 | 10.423 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.025 | 4.87 | 113.25 | 113.275 | -4.283 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.029 | 50.488 | 114.7 | 114.771 | 10.422 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.033 | 4.87 | 113.25 | 113.272 | -4.283 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.037 | 50.488 | 114.7 | 114.768 | 10.421 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.041 | 4.918 | 113.25 | 113.276 | -4.282 | 0.759 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.045 | 50.488 | 114.7 | 114.768 | 10.419 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.05 | 4.918 | 113.25 | 113.281 | -4.282 | 0.759 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.054 | 50.488 | 114.7 | 114.768 | 10.417 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.058 | 4.894 | 113.25 | 113.286 | -4.284 | 0.751 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.062 | 50.517 | 114.7 | 114.768 | 10.419 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.066 | 4.894 | 113.25 | 113.29 | -4.287 | 0.751 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.071 | 50.517 | 114.7 | 114.768 | 10.422 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.075 | 4.889 | 113.25 | 113.287 | -4.287 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.079 | 50.504 | 114.7 | 114.765 | 10.425 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.083 | 4.889 | 113.25 | 113.284 | -4.288 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.087 | 50.504 | 114.7 | 114.762 | 10.429 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.091 | 4.854 | 113.25 | 113.281 | -4.287 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.095 | 50.489 | 114.7 | 114.762 | 10.431 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.1 | 4.854 | 113.25 | 113.278 | -4.286 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.104 | 50.489 | 114.7 | 114.762 | 10.432 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.108 | 4.901 | 113.25 | 113.283 | -4.288 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.112 | 50.489 | 114.7 | 114.762 | 10.434 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.116 | 4.901 | 113.25 | 113.287 | -4.289 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.12 | 50.489 | 114.7 | 114.762 | 10.435 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.125 | 4.885 | 113.25 | 113.288 | -4.29 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.129 | 50.489 | 114.7 | 114.762 | 10.435 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.133 | 4.885 | 113.25 | 113.289 | -4.291 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.137 | 50.489 | 114.7 | 114.762 | 10.434 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.141 | 4.883 | 113.25 | 113.279 | -4.289 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.146 | 50.489 | 114.7 | 114.762 | 10.434 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.15 | 4.883 | 113.25 | 113.268 | -4.286 | 0.752 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.154 | 50.489 | 114.7 | 114.762 | 10.433 | 0.978 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.158 | 4.91 | 113.25 | 113.281 | -4.286 | 0.757 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.162 | 50.502 | 114.7 | 114.762 | 10.418 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.166 | 4.91 | 113.25 | 113.294 | -4.285 | 0.757 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.17 | 50.502 | 114.7 | 114.762 | 10.402 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.175 | 4.885 | 113.25 | 113.295 | -4.288 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.179 | 50.502 | 114.7 | 114.762 | 10.385 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.183 | 4.885 | 113.25 | 113.296 | -4.29 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.187 | 50.502 | 114.7 | 114.762 | 10.368 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.191 | 4.904 | 113.25 | 113.279 | -4.29 | 0.75 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.196 | 50.477 | 114.7 | 114.752 | 10.356 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.2 | 4.904 | 113.25 | 113.263 | -4.29 | 0.75 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.204 | 50.477 | 114.7 | 114.743 | 10.343 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.208 | 4.879 | 113.25 | 113.272 | -4.287 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.212 | 50.467 | 114.7 | 114.74 | 10.334 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.216 | 4.879 | 113.25 | 113.281 | -4.285 | 0.755 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.22 | 50.467 | 114.7 | 114.737 | 10.325 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.225 | 4.905 | 113.25 | 113.291 | -4.285 | 0.757 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.229 | 50.467 | 114.7 | 114.737 | 10.316 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.233 | 4.905 | 113.25 | 113.301 | -4.285 | 0.757 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.237 | 50.467 | 114.7 | 114.737 | 10.307 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.241 | 4.901 | 113.25 | 113.294 | -4.286 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.245 | 50.448 | 114.7 | 114.737 | 10.295 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.25 | 4.901 | 113.25 | 113.288 | -4.288 | 0.749 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.254 | 50.448 | 114.7 | 114.737 | 10.283 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.258 | 4.897 | 113.25 | 113.286 | -4.286 | 0.75 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.262 | 50.448 | 114.7 | 114.737 | 10.271 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.267 | 4.897 | 113.25 | 113.285 | -4.285 | 0.75 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.271 | 50.448 | 114.7 | 114.737 | 10.259 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.275 | 4.901 | 113.25 | 113.295 | -4.283 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.279 | 50.475 | 114.7 | 114.737 | 10.248 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.283 | 4.901 | 113.25 | 113.305 | -4.281 | 0.756 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.287 | 50.475 | 114.7 | 114.737 | 10.238 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.292 | 4.842 | 113.25 | 113.301 | -4.278 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.295 | 50.475 | 114.7 | 114.737 | 10.227 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302 | 11.3 | 4.842 | 113.25 | 113.297 | -4.274 | 0.762 | -4.641 | -4.141 | 3.702
11.304 | 50.475 | 114.7 | 114.737 | 10.216 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.312 | 50.44 | 114.7 | 114.737 | 10.198 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.32 | 50.44 | 114.7 | 114.737 | 10.18 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.329 | 50.44 | 114.7 | 114.737 | 10.16 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.337 | 50.44 | 114.7 | 114.737 | 10.14 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.345 | 50.419 | 114.7 | 114.738 | 10.126 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.354 | 50.419 | 114.7 | 114.739 | 10.113 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.362 | 50.409 | 114.7 | 114.736 | 10.1 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.37 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.088 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.379 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.075 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.387 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.063 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.395 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.051 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.404 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.038 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.412 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.041 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.42 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.044 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.429 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.047 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.437 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.05 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.445 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.05 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.454 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.05 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.462 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.049 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.47 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.048 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.479 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.046 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.487 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.045 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.495 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.047 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.504 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.049 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.512 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.051 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.52 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.052 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.529 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.052 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.537 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.052 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.545 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.052 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.554 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.052 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.562 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.057 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.57 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.062 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.579 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.067 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.587 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.072 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.595 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.073 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.604 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.074 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.612 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.074 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.62 | 50.409 | 114.7 | 114.734 | 10.074 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.629 | 50.412 | 114.7 | 114.734 | 10.078 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.637 | 50.412 | 114.7 | 114.734 | 10.082 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.645 | 50.412 | 114.7 | 114.734 | 10.087 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.654 | 50.412 | 114.7 | 114.734 | 10.091 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.662 | 50.412 | 114.7 | 114.734 | 10.095 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.67 | 50.412 | 114.7 | 114.734 | 10.099 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.679 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.101 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.687 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.103 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.695 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.106 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.704 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.108 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.712 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.11 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.72 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.113 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.729 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.115 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.737 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.118 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.745 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.12 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.754 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.122 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.762 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.125 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.77 | 50.411 | 114.7 | 114.734 | 10.127 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.779 | 50.439 | 114.7 | 114.734 | 10.132 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.787 | 50.439 | 114.7 | 114.734 | 10.138 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.795 | 50.439 | 114.7 | 114.734 | 10.144 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.803 | 50.439 | 114.7 | 114.734 | 10.149 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.812 | 50.393 | 114.7 | 114.734 | 10.149 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.82 | 50.393 | 114.7 | 114.734 | 10.15 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.829 | 50.393 | 114.7 | 114.734 | 10.15 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.837 | 50.393 | 114.7 | 114.734 | 10.15 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.845 | 50.421 | 114.7 | 114.734 | 10.154 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.854 | 50.421 | 114.7 | 114.734 | 10.158 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.862 | 50.421 | 114.7 | 114.734 | 10.162 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.87 | 50.421 | 114.7 | 114.734 | 10.165 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.878 | 50.393 | 114.7 | 114.734 | 10.163 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.887 | 50.393 | 114.7 | 114.734 | 10.16 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.895 | 50.393 | 114.7 | 114.734 | 10.157 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.904 | 50.393 | 114.7 | 114.734 | 10.154 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.912 | 50.393 | 114.7 | 114.734 | 10.151 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.92 | 50.393 | 114.7 | 114.734 | 10.148 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.928 | 50.385 | 114.7 | 114.732 | 10.148 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.937 | 50.385 | 114.7 | 114.73 | 10.148 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.945 | 50.385 | 114.7 | 114.73 | 10.148 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.954 | 50.385 | 114.7 | 114.73 | 10.148 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.962 | 50.385 | 114.7 | 114.73 | 10.147 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.97 | 50.385 | 114.7 | 114.73 | 10.147 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.979 | 50.385 | 114.7 | 114.73 | 10.147 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.987 | 50.385 | 114.7 | 114.73 | 10.147 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
11.995 | 50.411 | 114.7 | 114.73 | 10.152 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.003 | 50.411 | 114.7 | 114.731 | 10.158 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.012 | 50.411 | 114.7 | 114.731 | 10.163 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.02 | 50.411 | 114.7 | 114.731 | 10.169 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.029 | 50.405 | 114.7 | 114.734 | 10.172 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.037 | 50.405 | 114.7 | 114.736 | 10.176 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.045 | 50.405 | 114.7 | 114.736 | 10.18 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.053 | 50.405 | 114.7 | 114.736 | 10.183 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.062 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.193 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.07 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.203 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.078 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.213 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.087 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.223 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.095 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.229 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.104 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.235 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.112 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.24 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.12 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.246 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.128 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.254 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.137 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.262 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.145 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.271 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.153 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.279 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.162 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.287 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.17 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.295 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.178 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.303 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.187 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.31 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.195 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.317 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.203 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.324 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.212 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.332 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.22 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.339 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.229 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.346 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.237 | 50.415 | 114.7 | 114.736 | 10.353 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.245 | 50.436 | 114.7 | 114.736 | 10.353 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.253 | 50.436 | 114.7 | 114.736 | 10.353 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.262 | 50.426 | 114.7 | 114.734 | 10.354 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.27 | 50.426 | 114.7 | 114.731 | 10.355 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.278 | 50.426 | 114.7 | 114.731 | 10.354 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.287 | 50.426 | 114.7 | 114.731 | 10.354 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.295 | 50.415 | 114.7 | 114.732 | 10.355 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.303 | 50.415 | 114.7 | 114.732 | 10.357 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.312 | 50.414 | 114.7 | 114.732 | 10.355 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.32 | 50.414 | 114.7 | 114.732 | 10.354 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.328 | 50.414 | 114.7 | 114.732 | 10.352 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.337 | 50.414 | 114.7 | 114.732 | 10.35 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.345 | 50.398 | 114.7 | 114.726 | 10.352 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.353 | 50.398 | 114.7 | 114.72 | 10.353 | 0.979 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.362 | 50.471 | 114.7 | 114.72 | 10.346 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.37 | 50.471 | 114.7 | 114.72 | 10.339 | 0.98 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.378 | 50.313 | 114.7 | 114.72 | 10.297 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.387 | 50.313 | 114.7 | 114.72 | 10.255 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.395 | 50.313 | 114.7 | 114.72 | 10.214 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.403 | 50.313 | 114.7 | 114.72 | 10.172 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.412 | 50.313 | 114.7 | 114.72 | 10.13 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.42 | 50.313 | 114.7 | 114.72 | 10.088 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.428 | 50.304 | 114.7 | 114.718 | 10.048 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.437 | 50.304 | 114.7 | 114.716 | 10.007 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.445 | 50.304 | 114.7 | 114.716 | 9.967 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.453 | 50.304 | 114.7 | 114.716 | 9.927 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.462 | 50.304 | 114.7 | 114.716 | 9.886 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.47 | 50.304 | 114.7 | 114.716 | 9.846 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302
12.478 | 50.304 | 114.7 | 114.716 | 9.805 | 0.983 | 10.661 | 9.523 | -8.302

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.62
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 9.25
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.08
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 7.3
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 42.6
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | -3.182%
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 8%
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.001 | 42.522 | 120 | 113.784 | 9.763 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.003 | 4.929 | 112.7 | 112.863 | -0.053 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.01 | 42.522 | 120 | 113.784 | 9.765 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.011 | 4.939 | 112.7 | 112.857 | -0.056 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.018 | 42.496 | 120 | 113.776 | 9.765 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.02 | 4.939 | 112.7 | 112.851 | -0.06 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.026 | 42.496 | 120 | 113.768 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.028 | 4.909 | 112.7 | 112.86 | -0.061 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.035 | 42.529 | 120 | 113.785 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.036 | 4.909 | 112.7 | 112.869 | -0.062 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.043 | 42.529 | 120 | 113.802 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.045 | 4.898 | 112.7 | 112.854 | -0.055 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.051 | 42.498 | 120 | 113.793 | 9.767 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.053 | 4.898 | 112.7 | 112.838 | -0.048 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.06 | 42.498 | 120 | 113.784 | 9.768 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.061 | 4.904 | 112.7 | 112.858 | -0.053 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.068 | 42.498 | 120 | 113.784 | 9.767 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.07 | 4.904 | 112.7 | 112.877 | -0.057 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.076 | 42.498 | 120 | 113.784 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.078 | 4.94 | 112.7 | 112.876 | -0.061 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.085 | 42.525 | 120 | 113.793 | 9.768 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.086 | 4.94 | 112.7 | 112.875 | -0.065 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.093 | 42.525 | 120 | 113.801 | 9.77 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.094 | 4.915 | 112.7 | 112.855 | -0.067 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.101 | 42.537 | 120 | 113.802 | 9.768 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.103 | 4.915 | 112.7 | 112.835 | -0.07 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.11 | 42.537 | 120 | 113.803 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.111 | 4.868 | 112.7 | 112.85 | -0.063 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.118 | 42.535 | 120 | 113.804 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.119 | 4.868 | 112.7 | 112.865 | -0.057 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.126 | 42.535 | 120 | 113.804 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.128 | 4.904 | 112.7 | 112.862 | -0.06 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.135 | 42.523 | 120 | 113.804 | 9.761 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.136 | 4.904 | 112.7 | 112.858 | -0.062 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.143 | 42.523 | 120 | 113.804 | 9.757 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.144 | 4.917 | 112.7 | 112.867 | -0.069 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.151 | 42.528 | 120 | 113.804 | 9.758 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.153 | 4.917 | 112.7 | 112.876 | -0.075 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.16 | 42.528 | 120 | 113.804 | 9.759 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.161 | 4.917 | 112.7 | 112.867 | -0.076 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.168 | 42.516 | 120 | 113.804 | 9.758 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.169 | 4.917 | 112.7 | 112.857 | -0.077 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.176 | 42.516 | 120 | 113.804 | 9.757 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.178 | 4.916 | 112.7 | 112.849 | -0.077 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.185 | 42.524 | 120 | 113.805 | 9.76 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.186 | 4.916 | 112.7 | 112.841 | -0.077 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.193 | 42.524 | 120 | 113.805 | 9.764 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.194 | 4.896 | 112.7 | 112.852 | -0.072 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.201 | 42.526 | 120 | 113.805 | 9.761 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.203 | 4.896 | 112.7 | 112.862 | -0.067 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.21 | 42.526 | 120 | 113.805 | 9.759 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.211 | 4.907 | 112.7 | 112.863 | -0.072 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.218 | 42.58 | 120 | 113.805 | 9.762 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.219 | 4.907 | 112.7 | 112.864 | -0.078 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.226 | 42.58 | 120 | 113.805 | 9.764 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.228 | 4.941 | 112.7 | 112.869 | -0.081 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.235 | 42.577 | 120 | 113.818 | 9.762 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.236 | 4.941 | 112.7 | 112.873 | -0.084 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.243 | 42.577 | 120 | 113.83 | 9.761 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.244 | 4.917 | 112.7 | 112.871 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.251 | 42.564 | 120 | 113.819 | 9.762 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.253 | 4.917 | 112.7 | 112.868 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.26 | 42.564 | 120 | 113.807 | 9.763 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.261 | 4.879 | 112.7 | 112.868 | -0.077 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.268 | 42.569 | 120 | 113.812 | 9.762 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.269 | 4.879 | 112.7 | 112.867 | -0.072 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.276 | 42.569 | 120 | 113.817 | 9.761 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.278 | 4.905 | 112.7 | 112.875 | -0.072 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.285 | 42.568 | 120 | 113.825 | 9.762 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.286 | 4.905 | 112.7 | 112.883 | -0.072 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.293 | 42.568 | 120 | 113.833 | 9.764 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.294 | 4.918 | 112.7 | 112.878 | -0.075 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.301 | 42.588 | 120 | 113.829 | 9.765 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.303 | 4.918 | 112.7 | 112.872 | -0.078 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.31 | 42.588 | 120 | 113.825 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.311 | 4.918 | 112.7 | 112.872 | -0.078 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.318 | 42.572 | 120 | 113.822 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.319 | 4.918 | 112.7 | 112.872 | -0.077 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.326 | 42.572 | 120 | 113.819 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.328 | 4.917 | 112.7 | 112.872 | -0.076 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.335 | 42.566 | 120 | 113.815 | 9.768 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.336 | 4.917 | 112.7 | 112.872 | -0.075 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.343 | 42.566 | 120 | 113.811 | 9.769 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.344 | 4.894 | 112.7 | 112.872 | -0.069 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.351 | 42.565 | 120 | 113.815 | 9.77 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.353 | 4.894 | 112.7 | 112.872 | -0.062 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.36 | 42.565 | 120 | 113.82 | 9.771 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.361 | 4.917 | 112.7 | 112.872 | -0.068 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.368 | 42.567 | 120 | 113.816 | 9.774 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.369 | 4.917 | 112.7 | 112.872 | -0.074 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.376 | 42.567 | 120 | 113.812 | 9.777 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.378 | 4.918 | 112.7 | 112.872 | -0.075 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.385 | 42.568 | 120 | 113.795 | 9.775 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.386 | 4.918 | 112.7 | 112.872 | -0.075 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.393 | 42.568 | 120 | 113.778 | 9.773 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.394 | 4.92 | 112.7 | 112.872 | -0.079 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.401 | 42.562 | 120 | 113.795 | 9.777 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.403 | 4.92 | 112.7 | 112.872 | -0.082 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.41 | 42.562 | 120 | 113.812 | 9.782 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.411 | 4.89 | 112.7 | 112.872 | -0.078 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.418 | 42.55 | 120 | 113.808 | 9.78 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.419 | 4.89 | 112.7 | 112.872 | -0.075 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.426 | 42.55 | 120 | 113.803 | 9.779 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.428 | 4.905 | 112.7 | 112.872 | -0.075 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.435 | 42.572 | 120 | 113.808 | 9.784 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.436 | 4.905 | 112.7 | 112.872 | -0.075 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.443 | 42.572 | 120 | 113.814 | 9.788 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.444 | 4.918 | 112.7 | 112.872 | -0.079 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.451 | 42.561 | 120 | 113.805 | 9.79 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.453 | 4.918 | 112.7 | 112.872 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.46 | 42.561 | 120 | 113.796 | 9.792 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.461 | 4.918 | 112.7 | 112.872 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.468 | 42.56 | 120 | 113.796 | 9.797 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.469 | 4.918 | 112.7 | 112.872 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.476 | 42.56 | 120 | 113.797 | 9.801 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.478 | 4.917 | 112.7 | 112.869 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.485 | 42.556 | 120 | 113.789 | 9.8 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.486 | 4.917 | 112.7 | 112.865 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.493 | 42.556 | 120 | 113.782 | 9.798 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.494 | 4.894 | 112.7 | 112.869 | -0.078 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.501 | 42.58 | 120 | 113.79 | 9.801 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.503 | 4.894 | 112.7 | 112.872 | -0.072 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.51 | 42.58 | 120 | 113.798 | 9.804 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.511 | 4.917 | 112.7 | 112.869 | -0.078 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.518 | 42.547 | 120 | 113.786 | 9.802 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.519 | 4.917 | 112.7 | 112.865 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.526 | 42.547 | 120 | 113.774 | 9.8 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.528 | 4.918 | 112.7 | 112.869 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.535 | 42.596 | 120 | 113.779 | 9.799 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.536 | 4.918 | 112.7 | 112.872 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.543 | 42.596 | 120 | 113.784 | 9.799 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.544 | 4.931 | 112.7 | 112.872 | -0.087 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.551 | 42.549 | 120 | 113.784 | 9.796 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.553 | 4.931 | 112.7 | 112.872 | -0.092 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.56 | 42.549 | 120 | 113.785 | 9.793 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.561 | 4.889 | 112.7 | 112.86 | -0.085 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.568 | 42.56 | 120 | 113.781 | 9.794 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.569 | 4.889 | 112.7 | 112.848 | -0.079 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.576 | 42.56 | 120 | 113.777 | 9.794 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.578 | 4.905 | 112.7 | 112.86 | -0.078 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.585 | 42.54 | 120 | 113.778 | 9.794 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.586 | 4.905 | 112.7 | 112.872 | -0.077 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.593 | 42.54 | 120 | 113.778 | 9.794 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.594 | 4.916 | 112.7 | 112.858 | -0.081 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.601 | 42.538 | 120 | 113.783 | 9.795 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.603 | 4.916 | 112.7 | 112.844 | -0.085 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.61 | 42.538 | 120 | 113.788 | 9.795 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.611 | 4.937 | 112.7 | 112.844 | -0.086 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.618 | 42.558 | 120 | 113.78 | 9.793 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.619 | 4.937 | 112.7 | 112.844 | -0.087 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.626 | 42.558 | 120 | 113.773 | 9.791 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.627 | 4.902 | 112.7 | 112.85 | -0.088 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.635 | 42.553 | 120 | 113.768 | 9.789 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.636 | 4.902 | 112.7 | 112.855 | -0.089 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.643 | 42.553 | 120 | 113.764 | 9.787 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.644 | 4.893 | 112.7 | 112.85 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.651 | 42.577 | 120 | 113.772 | 9.789 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.652 | 4.893 | 112.7 | 112.844 | -0.078 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.66 | 42.577 | 120 | 113.78 | 9.792 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.661 | 4.916 | 112.7 | 112.844 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.668 | 42.571 | 120 | 113.771 | 9.789 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.669 | 4.916 | 112.7 | 112.844 | -0.089 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.676 | 42.571 | 120 | 113.762 | 9.786 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.677 | 4.936 | 112.7 | 112.837 | -0.089 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.685 | 42.564 | 120 | 113.754 | 9.787 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.686 | 4.936 | 112.7 | 112.83 | -0.09 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.693 | 42.564 | 120 | 113.746 | 9.788 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.694 | 4.93 | 112.7 | 112.837 | -0.094 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.701 | 42.562 | 120 | 113.747 | 9.788 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.702 | 4.93 | 112.7 | 112.844 | -0.098 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.71 | 42.562 | 120 | 113.748 | 9.788 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.711 | 4.887 | 112.7 | 112.829 | -0.091 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.718 | 42.562 | 120 | 113.748 | 9.791 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.719 | 4.887 | 112.7 | 112.813 | -0.083 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.726 | 42.562 | 120 | 113.748 | 9.794 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.727 | 4.903 | 112.7 | 112.828 | -0.082 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.735 | 42.571 | 120 | 113.749 | 9.793 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.736 | 4.903 | 112.7 | 112.844 | -0.081 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.743 | 42.571 | 120 | 113.75 | 9.791 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.744 | 4.958 | 112.7 | 112.829 | -0.087 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.751 | 42.571 | 120 | 113.75 | 9.793 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.752 | 4.958 | 112.7 | 112.814 | -0.094 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.76 | 42.571 | 120 | 113.75 | 9.795 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.761 | 4.958 | 112.7 | 112.814 | -0.096 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.768 | 42.538 | 120 | 113.75 | 9.791 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.769 | 4.958 | 112.7 | 112.814 | -0.098 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.776 | 42.538 | 120 | 113.75 | 9.787 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.777 | 4.929 | 112.7 | 112.822 | -0.101 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.785 | 42.567 | 120 | 113.751 | 9.788 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.786 | 4.929 | 112.7 | 112.83 | -0.105 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.793 | 42.567 | 120 | 113.751 | 9.79 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.794 | 4.925 | 112.7 | 112.825 | -0.099 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.801 | 42.559 | 120 | 113.759 | 9.791 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.802 | 4.925 | 112.7 | 112.82 | -0.093 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.81 | 42.559 | 120 | 113.767 | 9.791 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.811 | 4.965 | 112.7 | 112.829 | -0.098 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.818 | 42.559 | 120 | 113.755 | 9.793 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.819 | 4.965 | 112.7 | 112.837 | -0.103 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.826 | 42.559 | 120 | 113.743 | 9.795 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.827 | 4.994 | 112.7 | 112.82 | -0.104 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.835 | 42.542 | 120 | 113.743 | 9.792 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.836 | 4.994 | 112.7 | 112.804 | -0.105 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.843 | 42.542 | 120 | 113.743 | 9.79 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.844 | 4.968 | 112.7 | 112.803 | -0.108 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.851 | 42.558 | 120 | 113.743 | 9.792 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.852 | 4.968 | 112.7 | 112.801 | -0.11 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.86 | 42.558 | 120 | 113.744 | 9.794 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.861 | 4.915 | 112.7 | 112.801 | -0.106 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.868 | 42.566 | 120 | 113.748 | 9.792 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.869 | 4.915 | 112.7 | 112.801 | -0.101 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.876 | 42.566 | 120 | 113.753 | 9.79 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.877 | 4.945 | 112.7 | 112.801 | -0.1 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.885 | 42.562 | 120 | 113.741 | 9.79 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.886 | 4.945 | 112.7 | 112.801 | -0.099 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.893 | 42.562 | 120 | 113.729 | 9.79 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.894 | 4.984 | 112.7 | 112.801 | -0.104 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.901 | 42.542 | 120 | 113.729 | 9.787 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.902 | 4.984 | 112.7 | 112.801 | -0.108 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.91 | 42.542 | 120 | 113.729 | 9.785 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.911 | 4.992 | 112.7 | 112.803 | -0.109 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.918 | 42.564 | 120 | 113.733 | 9.785 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.919 | 4.992 | 112.7 | 112.804 | -0.109 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.926 | 42.564 | 120 | 113.738 | 9.785 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.927 | 4.953 | 112.7 | 112.796 | -0.111 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.935 | 42.556 | 120 | 113.738 | 9.786 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.936 | 4.953 | 112.7 | 112.788 | -0.113 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.943 | 42.556 | 120 | 113.738 | 9.788 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.944 | 4.901 | 112.7 | 112.787 | -0.105 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.951 | 42.57 | 120 | 113.729 | 9.786 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.952 | 4.901 | 112.7 | 112.787 | -0.096 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.96 | 42.57 | 120 | 113.72 | 9.784 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.961 | 4.963 | 112.7 | 112.79 | -0.1 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.968 | 42.569 | 120 | 113.715 | 9.783 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.969 | 4.963 | 112.7 | 112.793 | -0.104 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.976 | 42.569 | 120 | 113.711 | 9.781 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.977 | 4.991 | 112.7 | 112.788 | -0.107 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.985 | 42.568 | 120 | 113.711 | 9.779 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.986 | 4.991 | 112.7 | 112.783 | -0.11 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
0.993 | 42.568 | 120 | 113.711 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 0.994 | 4.952 | 112.7 | 112.782 | -0.113 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.001 | 42.541 | 120 | 113.703 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.002 | 4.952 | 112.7 | 112.78 | -0.116 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.01 | 42.541 | 120 | 113.695 | 9.779 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.011 | 4.914 | 112.7 | 112.785 | -0.112 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.018 | 42.572 | 120 | 113.707 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.019 | 4.914 | 112.7 | 112.79 | -0.108 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.026 | 42.572 | 120 | 113.719 | 9.774 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.027 | 4.945 | 112.7 | 112.797 | -0.104 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.035 | 42.553 | 120 | 113.711 | 9.777 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.036 | 4.945 | 112.7 | 112.804 | -0.1 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.043 | 42.553 | 120 | 113.703 | 9.779 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.044 | 4.99 | 112.7 | 112.79 | -0.106 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.051 | 42.56 | 120 | 113.711 | 9.779 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.052 | 4.99 | 112.7 | 112.776 | -0.113 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.06 | 42.56 | 120 | 113.719 | 9.779 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.061 | 4.991 | 112.7 | 112.782 | -0.115 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.068 | 42.569 | 120 | 113.711 | 9.78 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.069 | 4.991 | 112.7 | 112.787 | -0.117 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.076 | 42.569 | 120 | 113.703 | 9.781 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.077 | 4.954 | 112.7 | 112.799 | -0.118 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.085 | 42.56 | 120 | 113.708 | 9.779 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.086 | 4.954 | 112.7 | 112.811 | -0.12 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.093 | 42.56 | 120 | 113.712 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.094 | 4.902 | 112.7 | 112.811 | -0.111 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.101 | 42.57 | 120 | 113.71 | 9.78 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.102 | 4.902 | 112.7 | 112.81 | -0.102 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.11 | 42.57 | 120 | 113.709 | 9.783 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.111 | 4.964 | 112.7 | 112.811 | -0.105 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.118 | 42.564 | 120 | 113.722 | 9.78 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.119 | 4.964 | 112.7 | 112.811 | -0.109 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.126 | 42.564 | 120 | 113.736 | 9.777 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.127 | 4.992 | 112.7 | 112.808 | -0.112 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.135 | 42.576 | 120 | 113.724 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.135 | 4.992 | 112.7 | 112.806 | -0.115 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.143 | 42.576 | 120 | 113.711 | 9.78 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.144 | 4.953 | 112.7 | 112.795 | -0.116 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.151 | 42.542 | 120 | 113.711 | 9.779 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.152 | 4.953 | 112.7 | 112.785 | -0.117 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.16 | 42.542 | 120 | 113.711 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.16 | 4.915 | 112.7 | 112.793 | -0.112 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.168 | 42.564 | 120 | 113.718 | 9.779 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.169 | 4.915 | 112.7 | 112.801 | -0.108 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.176 | 42.564 | 120 | 113.726 | 9.781 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.177 | 4.922 | 112.7 | 112.804 | -0.104 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.184 | 42.563 | 120 | 113.72 | 9.78 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.185 | 4.922 | 112.7 | 112.806 | -0.1 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.193 | 42.563 | 120 | 113.715 | 9.779 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.194 | 4.968 | 112.7 | 112.8 | -0.107 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.201 | 42.545 | 120 | 113.71 | 9.779 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.202 | 4.968 | 112.7 | 112.795 | -0.114 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.209 | 42.545 | 120 | 113.706 | 9.779 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.21 | 4.969 | 112.7 | 112.802 | -0.114 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.218 | 42.566 | 120 | 113.706 | 9.777 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.219 | 4.969 | 112.7 | 112.809 | -0.114 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.226 | 42.566 | 120 | 113.707 | 9.775 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.227 | 4.954 | 112.7 | 112.806 | -0.115 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.234 | 42.57 | 120 | 113.714 | 9.777 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.235 | 4.954 | 112.7 | 112.802 | -0.116 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.243 | 42.57 | 120 | 113.721 | 9.779 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.244 | 4.919 | 112.7 | 112.794 | -0.109 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.251 | 42.558 | 120 | 113.713 | 9.777 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.252 | 4.919 | 112.7 | 112.786 | -0.102 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.259 | 42.558 | 120 | 113.704 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.26 | 4.937 | 112.7 | 112.784 | -0.106 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.268 | 42.593 | 120 | 113.709 | 9.776 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.269 | 4.937 | 112.7 | 112.783 | -0.109 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.276 | 42.593 | 120 | 113.713 | 9.776 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.277 | 4.968 | 112.7 | 112.783 | -0.112 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.284 | 42.555 | 120 | 113.699 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.285 | 4.968 | 112.7 | 112.783 | -0.115 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.293 | 42.555 | 120 | 113.685 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.294 | 4.953 | 112.7 | 112.787 | -0.117 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.301 | 42.552 | 120 | 113.685 | 9.777 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.302 | 4.953 | 112.7 | 112.79 | -0.118 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.309 | 42.552 | 120 | 113.684 | 9.778 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.31 | 4.91 | 112.7 | 112.797 | -0.115 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.318 | 42.556 | 120 | 113.691 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.319 | 4.91 | 112.7 | 112.804 | -0.113 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.326 | 42.556 | 120 | 113.698 | 9.773 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.327 | 4.922 | 112.7 | 112.804 | -0.109 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.334 | 42.576 | 120 | 113.698 | 9.775 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.335 | 4.922 | 112.7 | 112.804 | -0.105 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.343 | 42.576 | 120 | 113.698 | 9.776 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.344 | 4.968 | 112.7 | 112.798 | -0.112 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.351 | 42.576 | 120 | 113.707 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.352 | 4.968 | 112.7 | 112.792 | -0.118 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.359 | 42.576 | 120 | 113.715 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.36 | 4.968 | 112.7 | 112.792 | -0.118 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.368 | 42.584 | 120 | 113.706 | 9.775 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.369 | 4.968 | 112.7 | 112.792 | -0.117 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.376 | 42.584 | 120 | 113.696 | 9.774 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.377 | 4.953 | 112.7 | 112.792 | -0.118 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.384 | 42.588 | 120 | 113.698 | 9.775 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.385 | 4.953 | 112.7 | 112.792 | -0.119 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.393 | 42.588 | 120 | 113.699 | 9.775 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.394 | 4.915 | 112.7 | 112.795 | -0.114 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.401 | 42.549 | 120 | 113.691 | 9.775 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.402 | 4.915 | 112.7 | 112.799 | -0.11 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.409 | 42.549 | 120 | 113.683 | 9.774 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.41 | 4.94 | 112.7 | 112.793 | -0.112 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.418 | 42.576 | 120 | 113.681 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.419 | 4.94 | 112.7 | 112.788 | -0.114 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.426 | 42.576 | 120 | 113.679 | 9.777 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.427 | 4.968 | 112.7 | 112.786 | -0.117 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.434 | 42.621 | 120 | 113.687 | 9.775 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.435 | 4.968 | 112.7 | 112.785 | -0.121 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.443 | 42.621 | 120 | 113.694 | 9.773 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.444 | 4.953 | 112.7 | 112.777 | -0.122 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.451 | 42.6 | 120 | 113.694 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.452 | 4.953 | 112.7 | 112.768 | -0.123 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.459 | 42.6 | 120 | 113.694 | 9.779 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.46 | 4.927 | 112.7 | 112.775 | -0.122 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.468 | 42.592 | 120 | 113.694 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.469 | 4.927 | 112.7 | 112.781 | -0.122 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.476 | 42.592 | 120 | 113.693 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.477 | 4.905 | 112.7 | 112.79 | -0.119 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.484 | 42.589 | 120 | 113.684 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.485 | 4.905 | 112.7 | 112.799 | -0.115 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.493 | 42.589 | 120 | 113.674 | 9.78 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.494 | 4.968 | 112.7 | 112.795 | -0.122 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.501 | 42.6 | 120 | 113.683 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.502 | 4.968 | 112.7 | 112.792 | -0.129 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.509 | 42.6 | 120 | 113.691 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.51 | 4.968 | 112.7 | 112.785 | -0.129 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.518 | 42.606 | 120 | 113.682 | 9.777 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.519 | 4.968 | 112.7 | 112.777 | -0.129 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.526 | 42.606 | 120 | 113.673 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.527 | 4.961 | 112.7 | 112.777 | -0.132 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.534 | 42.608 | 120 | 113.682 | 9.774 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.535 | 4.961 | 112.7 | 112.777 | -0.136 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.543 | 42.608 | 120 | 113.691 | 9.77 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.544 | 4.915 | 112.7 | 112.785 | -0.131 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.551 | 42.629 | 120 | 113.698 | 9.769 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.552 | 4.915 | 112.7 | 112.792 | -0.127 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.559 | 42.629 | 120 | 113.706 | 9.768 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.56 | 4.94 | 112.7 | 112.792 | -0.127 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.568 | 42.597 | 120 | 113.706 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.569 | 4.94 | 112.7 | 112.792 | -0.127 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.576 | 42.597 | 120 | 113.706 | 9.764 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.577 | 4.953 | 112.7 | 112.785 | -0.132 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.584 | 42.628 | 120 | 113.697 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.585 | 4.953 | 112.7 | 112.777 | -0.136 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.593 | 42.628 | 120 | 113.689 | 9.768 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.594 | 4.952 | 112.7 | 112.769 | -0.137 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.601 | 42.582 | 120 | 113.701 | 9.765 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.602 | 4.952 | 112.7 | 112.761 | -0.138 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.609 | 42.582 | 120 | 113.712 | 9.762 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.61 | 4.927 | 112.7 | 112.769 | -0.138 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.618 | 42.635 | 120 | 113.715 | 9.761 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.618 | 4.927 | 112.7 | 112.777 | -0.138 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.626 | 42.635 | 120 | 113.717 | 9.76 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.627 | 4.904 | 112.7 | 112.779 | -0.133 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.634 | 42.636 | 120 | 113.714 | 9.759 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.635 | 4.904 | 112.7 | 112.78 | -0.128 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.643 | 42.636 | 120 | 113.71 | 9.758 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.643 | 4.968 | 112.7 | 112.78 | -0.132 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.651 | 42.64 | 120 | 113.71 | 9.757 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.652 | 4.968 | 112.7 | 112.78 | -0.137 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.659 | 42.64 | 120 | 113.71 | 9.757 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.66 | 4.951 | 112.7 | 112.763 | -0.138 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.668 | 42.615 | 120 | 113.706 | 9.754 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.668 | 4.951 | 112.7 | 112.746 | -0.139 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.676 | 42.615 | 120 | 113.701 | 9.752 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.677 | 4.98 | 112.7 | 112.743 | -0.143 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.684 | 42.625 | 120 | 113.705 | 9.751 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.685 | 4.98 | 112.7 | 112.739 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.693 | 42.625 | 120 | 113.709 | 9.75 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.693 | 4.914 | 112.7 | 112.756 | -0.141 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.701 | 42.603 | 120 | 113.709 | 9.751 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.702 | 4.914 | 112.7 | 112.773 | -0.134 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.709 | 42.603 | 120 | 113.709 | 9.751 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.71 | 4.939 | 112.7 | 112.773 | -0.134 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.718 | 42.627 | 120 | 113.708 | 9.753 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.718 | 4.939 | 112.7 | 112.773 | -0.135 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.726 | 42.627 | 120 | 113.708 | 9.755 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.727 | 4.952 | 112.7 | 112.764 | -0.139 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.734 | 42.607 | 120 | 113.704 | 9.752 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.735 | 4.952 | 112.7 | 112.756 | -0.143 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.743 | 42.607 | 120 | 113.7 | 9.748 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.743 | 4.953 | 112.7 | 112.77 | -0.143 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.751 | 42.63 | 120 | 113.704 | 9.749 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.752 | 4.953 | 112.7 | 112.783 | -0.143 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.759 | 42.63 | 120 | 113.708 | 9.749 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.76 | 4.928 | 112.7 | 112.783 | -0.143 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.768 | 42.62 | 120 | 113.716 | 9.75 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.768 | 4.928 | 112.7 | 112.783 | -0.143 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.776 | 42.62 | 120 | 113.723 | 9.75 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.777 | 4.903 | 112.7 | 112.775 | -0.138 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.784 | 42.635 | 120 | 113.715 | 9.75 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.785 | 4.903 | 112.7 | 112.766 | -0.133 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.793 | 42.635 | 120 | 113.707 | 9.75 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.793 | 4.968 | 112.7 | 112.776 | -0.137 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.801 | 42.619 | 120 | 113.707 | 9.748 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.802 | 4.968 | 112.7 | 112.786 | -0.142 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.809 | 42.619 | 120 | 113.707 | 9.745 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.81 | 4.952 | 112.7 | 112.767 | -0.143 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.818 | 42.621 | 120 | 113.707 | 9.746 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.818 | 4.952 | 112.7 | 112.748 | -0.144 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.826 | 42.621 | 120 | 113.706 | 9.746 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.827 | 4.98 | 112.7 | 112.748 | -0.148 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.834 | 42.631 | 120 | 113.714 | 9.746 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.835 | 4.98 | 112.7 | 112.748 | -0.151 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.843 | 42.631 | 120 | 113.722 | 9.746 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.843 | 4.913 | 112.7 | 112.751 | -0.144 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.851 | 42.631 | 120 | 113.722 | 9.745 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.852 | 4.913 | 112.7 | 112.754 | -0.137 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.859 | 42.631 | 120 | 113.721 | 9.744 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.86 | 4.938 | 112.7 | 112.754 | -0.137 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.868 | 42.658 | 120 | 113.721 | 9.745 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.868 | 4.938 | 112.7 | 112.754 | -0.137 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.876 | 42.658 | 120 | 113.721 | 9.747 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.877 | 4.952 | 112.7 | 112.754 | -0.142 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.884 | 42.623 | 120 | 113.721 | 9.745 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.885 | 4.952 | 112.7 | 112.754 | -0.146 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.893 | 42.623 | 120 | 113.721 | 9.744 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.893 | 4.951 | 112.7 | 112.747 | -0.146 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.901 | 42.639 | 120 | 113.721 | 9.745 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.902 | 4.951 | 112.7 | 112.74 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.909 | 42.639 | 120 | 113.721 | 9.747 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.91 | 4.926 | 112.7 | 112.74 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.918 | 42.64 | 120 | 113.721 | 9.744 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.918 | 4.926 | 112.7 | 112.74 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.926 | 42.64 | 120 | 113.721 | 9.742 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.927 | 4.917 | 112.7 | 112.741 | -0.141 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.934 | 42.64 | 120 | 113.718 | 9.744 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.935 | 4.917 | 112.7 | 112.743 | -0.135 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.943 | 42.64 | 120 | 113.714 | 9.746 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.943 | 4.966 | 112.7 | 112.742 | -0.139 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.951 | 42.653 | 120 | 113.727 | 9.744 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.952 | 4.966 | 112.7 | 112.742 | -0.144 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.959 | 42.653 | 120 | 113.739 | 9.742 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.96 | 4.974 | 112.7 | 112.739 | -0.145 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.968 | 42.646 | 120 | 113.73 | 9.745 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.968 | 4.974 | 112.7 | 112.736 | -0.146 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.976 | 42.646 | 120 | 113.721 | 9.747 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.977 | 4.979 | 112.7 | 112.741 | -0.149 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.984 | 42.656 | 120 | 113.728 | 9.745 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.985 | 4.979 | 112.7 | 112.747 | -0.153 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
1.993 | 42.656 | 120 | 113.735 | 9.742 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 1.993 | 4.913 | 112.7 | 112.747 | -0.145 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.001 | 42.664 | 120 | 113.744 | 9.743 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.002 | 4.913 | 112.7 | 112.747 | -0.138 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.009 | 42.664 | 120 | 113.753 | 9.743 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.01 | 4.939 | 112.7 | 112.755 | -0.138 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.018 | 42.655 | 120 | 113.736 | 9.741 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.018 | 4.939 | 112.7 | 112.763 | -0.139 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.026 | 42.655 | 120 | 113.72 | 9.738 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.027 | 4.951 | 112.7 | 112.757 | -0.143 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.034 | 42.655 | 120 | 113.72 | 9.736 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.035 | 4.951 | 112.7 | 112.75 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.043 | 42.655 | 120 | 113.72 | 9.734 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.043 | 4.951 | 112.7 | 112.748 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.051 | 42.666 | 120 | 113.729 | 9.731 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.052 | 4.951 | 112.7 | 112.747 | -0.148 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.059 | 42.666 | 120 | 113.738 | 9.728 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.06 | 4.951 | 112.7 | 112.74 | -0.148 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.068 | 42.678 | 120 | 113.729 | 9.73 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.068 | 4.951 | 112.7 | 112.733 | -0.148 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.076 | 42.678 | 120 | 113.72 | 9.733 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.077 | 4.918 | 112.7 | 112.748 | -0.142 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.084 | 42.679 | 120 | 113.741 | 9.729 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.085 | 4.918 | 112.7 | 112.764 | -0.135 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.093 | 42.679 | 120 | 113.762 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.093 | 4.967 | 112.7 | 112.764 | -0.141 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.101 | 42.676 | 120 | 113.762 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.102 | 4.967 | 112.7 | 112.764 | -0.146 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.109 | 42.676 | 120 | 113.762 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.11 | 4.974 | 112.7 | 112.755 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.118 | 42.658 | 120 | 113.75 | 9.723 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.118 | 4.974 | 112.7 | 112.747 | -0.148 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.126 | 42.658 | 120 | 113.738 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.126 | 4.98 | 112.7 | 112.755 | -0.151 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.134 | 42.677 | 120 | 113.746 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.135 | 4.98 | 112.7 | 112.764 | -0.155 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.143 | 42.677 | 120 | 113.754 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.143 | 4.913 | 112.7 | 112.764 | -0.148 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.151 | 42.649 | 120 | 113.758 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.151 | 4.913 | 112.7 | 112.764 | -0.14 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.159 | 42.649 | 120 | 113.763 | 9.717 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.16 | 4.938 | 112.7 | 112.755 | -0.14 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.168 | 42.679 | 120 | 113.758 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.168 | 4.938 | 112.7 | 112.747 | -0.14 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.176 | 42.679 | 120 | 113.754 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.176 | 4.952 | 112.7 | 112.755 | -0.145 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.184 | 42.681 | 120 | 113.754 | 9.72 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.185 | 4.952 | 112.7 | 112.763 | -0.149 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.193 | 42.681 | 120 | 113.754 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.193 | 4.952 | 112.7 | 112.764 | -0.149 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.201 | 42.686 | 120 | 113.758 | 9.722 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.201 | 4.952 | 112.7 | 112.764 | -0.149 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.209 | 42.686 | 120 | 113.763 | 9.723 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.21 | 4.951 | 112.7 | 112.755 | -0.149 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.218 | 42.667 | 120 | 113.75 | 9.724 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.218 | 4.951 | 112.7 | 112.747 | -0.149 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.226 | 42.667 | 120 | 113.738 | 9.724 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.226 | 4.918 | 112.7 | 112.759 | -0.142 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.234 | 42.674 | 120 | 113.733 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.235 | 4.918 | 112.7 | 112.77 | -0.136 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.243 | 42.674 | 120 | 113.729 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.243 | 4.965 | 112.7 | 112.752 | -0.141 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.251 | 42.646 | 120 | 113.733 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.251 | 4.965 | 112.7 | 112.733 | -0.146 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.259 | 42.646 | 120 | 113.738 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.26 | 4.975 | 112.7 | 112.744 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.268 | 42.599 | 120 | 113.742 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.268 | 4.975 | 112.7 | 112.754 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.276 | 42.599 | 120 | 113.746 | 9.717 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.276 | 4.98 | 112.7 | 112.754 | -0.151 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.284 | 42.594 | 120 | 113.734 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.285 | 4.98 | 112.7 | 112.754 | -0.154 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.293 | 42.594 | 120 | 113.722 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.293 | 4.913 | 112.7 | 112.754 | -0.147 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.301 | 42.594 | 120 | 113.721 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.301 | 4.913 | 112.7 | 112.754 | -0.139 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.309 | 42.594 | 120 | 113.721 | 9.714 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.31 | 4.938 | 112.7 | 112.754 | -0.139 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.318 | 42.601 | 120 | 113.729 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.318 | 4.938 | 112.7 | 112.754 | -0.139 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.326 | 42.601 | 120 | 113.737 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.326 | 4.951 | 112.7 | 112.751 | -0.143 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.334 | 42.6 | 120 | 113.737 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.335 | 4.951 | 112.7 | 112.748 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.342 | 42.6 | 120 | 113.737 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.343 | 4.972 | 112.7 | 112.748 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.351 | 42.605 | 120 | 113.742 | 9.714 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.351 | 4.972 | 112.7 | 112.748 | -0.148 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.359 | 42.605 | 120 | 113.746 | 9.714 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.36 | 4.951 | 112.7 | 112.748 | -0.148 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.367 | 42.6 | 120 | 113.742 | 9.714 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.368 | 4.951 | 112.7 | 112.748 | -0.147 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.376 | 42.6 | 120 | 113.737 | 9.714 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.376 | 4.928 | 112.7 | 112.748 | -0.142 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.384 | 42.601 | 120 | 113.737 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.385 | 4.928 | 112.7 | 112.748 | -0.136 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.392 | 42.601 | 120 | 113.737 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.393 | 4.967 | 112.7 | 112.756 | -0.141 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.401 | 42.6 | 120 | 113.737 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.401 | 4.967 | 112.7 | 112.765 | -0.147 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.409 | 42.6 | 120 | 113.737 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.41 | 4.973 | 112.7 | 112.772 | -0.148 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.417 | 42.6 | 120 | 113.737 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.418 | 4.973 | 112.7 | 112.779 | -0.15 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.426 | 42.6 | 120 | 113.737 | 9.722 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.426 | 4.981 | 112.7 | 112.774 | -0.153 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.434 | 42.589 | 120 | 113.737 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.435 | 4.981 | 112.7 | 112.769 | -0.157 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.442 | 42.589 | 120 | 113.737 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.443 | 4.942 | 112.7 | 112.769 | -0.152 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.451 | 42.606 | 120 | 113.745 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.451 | 4.942 | 112.7 | 112.769 | -0.148 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.459 | 42.606 | 120 | 113.753 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.46 | 4.944 | 112.7 | 112.776 | -0.144 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.467 | 42.588 | 120 | 113.75 | 9.714 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.468 | 4.944 | 112.7 | 112.783 | -0.139 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.476 | 42.588 | 120 | 113.746 | 9.712 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.476 | 4.963 | 112.7 | 112.783 | -0.139 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.484 | 42.599 | 120 | 113.746 | 9.714 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.485 | 4.963 | 112.7 | 112.783 | -0.138 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.492 | 42.599 | 120 | 113.746 | 9.717 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.493 | 4.979 | 112.7 | 112.775 | -0.131 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.501 | 42.597 | 120 | 113.742 | 9.714 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.501 | 4.979 | 112.7 | 112.766 | -0.124 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.509 | 42.597 | 120 | 113.738 | 9.712 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.51 | 4.936 | 112.7 | 112.761 | -0.118 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.517 | 42.601 | 120 | 113.75 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.518 | 4.936 | 112.7 | 112.756 | -0.112 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.526 | 42.601 | 120 | 113.763 | 9.717 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.526 | 4.931 | 112.7 | 112.774 | -0.1 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.534 | 42.598 | 120 | 113.758 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.535 | 4.931 | 112.7 | 112.792 | -0.087 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.542 | 42.598 | 120 | 113.754 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.543 | 4.988 | 112.7 | 112.795 | -0.081 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.551 | 42.595 | 120 | 113.754 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.551 | 4.988 | 112.7 | 112.799 | -0.076 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.559 | 42.595 | 120 | 113.754 | 9.72 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.56 | 4.98 | 112.7 | 112.792 | -0.07 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.567 | 42.623 | 120 | 113.758 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.568 | 4.98 | 112.7 | 112.785 | -0.063 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.576 | 42.623 | 120 | 113.763 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.576 | 4.997 | 112.7 | 112.777 | -0.057 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.584 | 42.619 | 120 | 113.766 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.585 | 4.997 | 112.7 | 112.769 | -0.051 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.592 | 42.619 | 120 | 113.77 | 9.72 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.593 | 4.923 | 112.7 | 112.768 | -0.039 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.601 | 42.617 | 120 | 113.766 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.601 | 4.923 | 112.7 | 112.768 | -0.026 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.609 | 42.617 | 120 | 113.762 | 9.723 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.61 | 4.931 | 112.7 | 112.779 | -0.014 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.617 | 42.613 | 120 | 113.762 | 9.723 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.618 | 4.931 | 112.7 | 112.79 | -0.003 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.626 | 42.613 | 120 | 113.763 | 9.724 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.626 | 4.969 | 112.7 | 112.783 | -0.002 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.634 | 42.644 | 120 | 113.755 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.634 | 4.969 | 112.7 | 112.776 | -0.002 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.642 | 42.644 | 120 | 113.747 | 9.726 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.643 | 4.98 | 112.7 | 112.776 | 0 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.651 | 42.607 | 120 | 113.754 | 9.726 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.651 | 4.98 | 112.7 | 112.776 | 0.003 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.659 | 42.607 | 120 | 113.761 | 9.726 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.659 | 4.984 | 112.7 | 112.788 | 0.001 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.667 | 42.608 | 120 | 113.757 | 9.726 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.668 | 4.984 | 112.7 | 112.799 | -0.002 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.676 | 42.608 | 120 | 113.753 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.676 | 4.932 | 112.7 | 112.806 | 0.006 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.684 | 42.612 | 120 | 113.766 | 9.723 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.684 | 4.932 | 112.7 | 112.812 | 0.014 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.692 | 42.612 | 120 | 113.778 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.693 | 4.987 | 112.7 | 112.802 | 0.013 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.701 | 42.647 | 120 | 113.771 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.701 | 4.987 | 112.7 | 112.791 | 0.011 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.709 | 42.647 | 120 | 113.764 | 9.722 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.709 | 4.981 | 112.7 | 112.79 | 0.008 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.717 | 42.62 | 120 | 113.764 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.718 | 4.981 | 112.7 | 112.789 | 0.005 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.726 | 42.62 | 120 | 113.764 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.726 | 4.998 | 112.7 | 112.782 | 0.003 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.734 | 42.629 | 120 | 113.764 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.734 | 4.998 | 112.7 | 112.775 | 0.002 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.742 | 42.629 | 120 | 113.764 | 9.724 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.743 | 4.944 | 112.7 | 112.777 | 0.006 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.751 | 42.617 | 120 | 113.767 | 9.72 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.751 | 4.944 | 112.7 | 112.779 | 0.009 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.759 | 42.617 | 120 | 113.771 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.759 | 4.956 | 112.7 | 112.788 | 0.013 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.767 | 42.612 | 120 | 113.771 | 9.717 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.768 | 4.956 | 112.7 | 112.797 | 0.017 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.776 | 42.612 | 120 | 113.772 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.776 | 4.969 | 112.7 | 112.786 | 0.013 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.784 | 42.649 | 120 | 113.777 | 9.717 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.784 | 4.969 | 112.7 | 112.776 | 0.009 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.792 | 42.649 | 120 | 113.781 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.793 | 4.981 | 112.7 | 112.783 | 0.009 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.801 | 42.62 | 120 | 113.781 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.801 | 4.981 | 112.7 | 112.79 | 0.008 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.809 | 42.62 | 120 | 113.781 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.809 | 4.984 | 112.7 | 112.794 | 0.006 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.817 | 42.617 | 120 | 113.768 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.818 | 4.984 | 112.7 | 112.797 | 0.003 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.826 | 42.617 | 120 | 113.756 | 9.713 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.826 | 4.93 | 112.7 | 112.79 | 0.012 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.834 | 42.634 | 120 | 113.768 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.834 | 4.93 | 112.7 | 112.784 | 0.021 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.842 | 42.634 | 120 | 113.781 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.843 | 4.987 | 112.7 | 112.784 | 0.02 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.851 | 42.606 | 120 | 113.774 | 9.717 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.851 | 4.987 | 112.7 | 112.784 | 0.018 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.859 | 42.606 | 120 | 113.767 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.859 | 4.98 | 109.2 | 112.783 | 0.015 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.867 | 42.626 | 120 | 113.775 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.868 | 4.98 | 109.2 | 112.782 | 0.012 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.876 | 42.626 | 120 | 113.784 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.876 | 4.998 | 109.2 | 112.78 | 0.011 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.884 | 42.62 | 120 | 113.78 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.884 | 4.998 | 109.2 | 112.778 | 0.009 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.892 | 42.62 | 120 | 113.776 | 9.713 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.893 | 4.944 | 109.2 | 112.775 | 0.013 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.901 | 42.619 | 120 | 113.78 | 9.714 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.901 | 4.944 | 109.2 | 112.773 | 0.017 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.909 | 42.619 | 120 | 113.784 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.909 | 4.955 | 109.2 | 112.771 | 0.021 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.917 | 42.616 | 120 | 113.785 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.918 | 4.955 | 109.2 | 112.768 | 0.026 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.926 | 42.616 | 120 | 113.785 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.926 | 4.969 | 109.2 | 112.767 | 0.022 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.934 | 42.607 | 120 | 113.783 | 9.716 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.934 | 4.969 | 109.2 | 112.766 | 0.019 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.942 | 42.607 | 120 | 113.78 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.943 | 5.001 | 109.2 | 112.768 | 0.017 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.951 | 42.625 | 120 | 113.779 | 9.717 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.951 | 5.001 | 109.2 | 112.771 | 0.016 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.959 | 42.625 | 120 | 113.777 | 9.717 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.959 | 4.983 | 109.2 | 112.765 | 0.013 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.967 | 42.657 | 120 | 113.778 | 9.717 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.968 | 4.983 | 109.2 | 112.76 | 0.011 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.976 | 42.657 | 120 | 113.778 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.976 | 4.914 | 109.2 | 112.759 | 0.019 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.984 | 42.64 | 120 | 113.775 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.984 | 4.914 | 109.2 | 112.758 | 0.027 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
2.992 | 42.64 | 120 | 113.773 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 2.993 | 4.965 | 109.2 | 112.76 | 0.026 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.001 | 42.615 | 120 | 113.777 | 9.72 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.001 | 4.965 | 109.2 | 112.762 | 0.025 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.009 | 42.615 | 120 | 113.78 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.009 | 5 | 109.2 | 112.764 | 0.022 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.017 | 42.652 | 120 | 113.785 | 9.722 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.018 | 5 | 109.2 | 112.765 | 0.018 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.026 | 42.652 | 120 | 113.79 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.026 | 4.998 | 109.2 | 112.769 | 0.017 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.034 | 42.602 | 120 | 113.778 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.034 | 4.998 | 109.2 | 112.772 | 0.015 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.042 | 42.602 | 120 | 113.767 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.043 | 4.979 | 109.2 | 112.761 | 0.018 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.051 | 42.643 | 120 | 113.78 | 9.722 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.051 | 4.979 | 109.2 | 112.75 | 0.021 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.059 | 42.643 | 120 | 113.792 | 9.727 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.059 | 4.93 | 109.2 | 112.765 | 0.025 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.067 | 42.626 | 120 | 113.78 | 9.724 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.068 | 4.93 | 109.2 | 112.78 | 0.03 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.076 | 42.626 | 120 | 113.767 | 9.722 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.076 | 4.969 | 109.2 | 112.778 | 0.027 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.084 | 42.643 | 120 | 113.775 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.084 | 4.969 | 109.2 | 112.776 | 0.023 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.092 | 42.643 | 120 | 113.783 | 9.728 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.093 | 4.999 | 109.2 | 112.782 | 0.02 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.101 | 42.609 | 120 | 113.779 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.101 | 4.999 | 109.2 | 112.788 | 0.018 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.109 | 42.609 | 120 | 113.776 | 9.722 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.109 | 4.983 | 109.2 | 112.774 | 0.016 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.117 | 42.642 | 120 | 113.776 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.118 | 4.983 | 109.2 | 112.76 | 0.014 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.126 | 42.642 | 120 | 113.776 | 9.728 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.126 | 4.925 | 109.2 | 112.762 | 0.021 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.134 | 42.632 | 120 | 113.776 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.134 | 4.925 | 109.2 | 112.765 | 0.028 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.142 | 42.632 | 120 | 113.776 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.142 | 4.967 | 109.2 | 112.784 | 0.029 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.151 | 42.628 | 120 | 113.776 | 9.723 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.151 | 4.967 | 109.2 | 112.802 | 0.029 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.159 | 42.628 | 120 | 113.776 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.159 | 4.998 | 109.2 | 112.788 | 0.024 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.167 | 42.621 | 120 | 113.776 | 9.725 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.167 | 4.998 | 109.2 | 112.773 | 0.018 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.176 | 42.621 | 120 | 113.776 | 9.726 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.176 | 4.998 | 109.2 | 112.777 | 0.018 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.184 | 42.651 | 120 | 113.788 | 9.729 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.184 | 4.998 | 109.2 | 112.78 | 0.017 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.192 | 42.651 | 120 | 113.8 | 9.733 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.192 | 4.984 | 109.2 | 112.783 | 0.017 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.201 | 42.649 | 120 | 113.795 | 9.739 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.201 | 4.984 | 109.2 | 112.785 | 0.016 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.209 | 42.649 | 120 | 113.79 | 9.745 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.209 | 4.93 | 109.2 | 112.788 | 0.023 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.217 | 42.657 | 120 | 113.799 | 9.746 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.217 | 4.93 | 109.2 | 112.79 | 0.029 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.226 | 42.657 | 120 | 113.808 | 9.747 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.226 | 4.97 | 109.2 | 112.788 | 0.025 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.234 | 42.637 | 120 | 113.794 | 9.75 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.234 | 4.97 | 109.2 | 112.786 | 0.021 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.242 | 42.637 | 120 | 113.78 | 9.752 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.242 | 5.021 | 109.2 | 112.791 | 0.017 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.251 | 42.648 | 120 | 113.777 | 9.753 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.251 | 5.021 | 109.2 | 112.797 | 0.012 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.259 | 42.648 | 120 | 113.773 | 9.754 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.259 | 5.009 | 109.2 | 112.79 | 0.004 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.267 | 42.635 | 120 | 113.773 | 9.759 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.267 | 5.009 | 109.2 | 112.784 | -0.004 | 0.999 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.276 | 42.635 | 120 | 113.773 | 9.764 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.276 | 4.966 | 109.2 | 112.787 | -0.008 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.284 | 42.658 | 120 | 113.78 | 9.764 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.284 | 4.966 | 109.2 | 112.791 | -0.012 | 1 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.292 | 42.658 | 120 | 113.787 | 9.765 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.292 | 5.104 | 109.2 | 112.792 | -0.047 | 0.993 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.301 | 42.623 | 120 | 113.787 | 9.77 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.301 | 5.104 | 109.2 | 112.794 | -0.082 | 0.993 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.309 | 42.623 | 120 | 113.787 | 9.775 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.309 | 5.23 | 109.2 | 112.771 | -0.165 | 0.958 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.317 | 42.645 | 120 | 113.784 | 9.775 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.317 | 5.23 | 109.2 | 112.748 | -0.248 | 0.958 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.326 | 42.645 | 120 | 113.781 | 9.774 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.326 | 5.235 | 109.2 | 112.741 | -0.353 | 0.926 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.334 | 42.654 | 120 | 113.776 | 9.779 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.334 | 5.235 | 109.2 | 112.735 | -0.458 | 0.926 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.342 | 42.654 | 120 | 113.771 | 9.784 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.342 | 5.089 | 109.2 | 112.721 | -0.577 | 0.905 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.351 | 42.619 | 120 | 113.766 | 9.781 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.351 | 5.089 | 109.2 | 112.708 | -0.696 | 0.905 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.359 | 42.619 | 120 | 113.762 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.359 | 4.992 | 109.2 | 112.71 | -0.81 | 0.906 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.367 | 42.66 | 120 | 113.767 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.367 | 4.992 | 109.2 | 112.713 | -0.924 | 0.906 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.376 | 42.66 | 120 | 113.771 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.376 | 4.975 | 109.2 | 112.713 | -1.049 | 0.903 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.384 | 42.659 | 120 | 113.767 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.384 | 4.975 | 109.2 | 112.713 | -1.174 | 0.903 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.392 | 42.659 | 120 | 113.762 | 9.777 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.392 | 4.942 | 109.2 | 112.71 | -1.3 | 0.895 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.401 | 42.649 | 120 | 113.761 | 9.78 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.401 | 4.942 | 109.2 | 112.707 | -1.425 | 0.895 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.409 | 42.649 | 120 | 113.761 | 9.782 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.409 | 4.943 | 109.2 | 112.708 | -1.545 | 0.895 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.417 | 42.662 | 120 | 113.757 | 9.781 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.417 | 4.943 | 109.2 | 112.709 | -1.665 | 0.895 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.425 | 42.662 | 120 | 113.754 | 9.78 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.426 | 4.913 | 109.2 | 112.704 | -1.776 | 0.899 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.434 | 42.658 | 120 | 113.748 | 9.781 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.434 | 4.913 | 109.2 | 112.698 | -1.887 | 0.899 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.442 | 42.658 | 120 | 113.742 | 9.782 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.442 | 4.928 | 109.2 | 112.697 | -1.999 | 0.901 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.45 | 42.647 | 120 | 113.734 | 9.781 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.451 | 4.928 | 109.2 | 112.696 | -2.11 | 0.901 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.459 | 42.647 | 120 | 113.726 | 9.78 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.459 | 4.941 | 109.2 | 112.701 | -2.207 | 0.889 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.467 | 42.657 | 120 | 113.726 | 9.78 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.467 | 4.941 | 109.2 | 112.707 | -2.303 | 0.889 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.475 | 42.657 | 120 | 113.726 | 9.78 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.476 | 4.955 | 109.2 | 112.689 | -2.356 | 0.884 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.484 | 42.651 | 120 | 113.726 | 9.779 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.484 | 4.955 | 109.2 | 112.671 | -2.409 | 0.884 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.492 | 42.651 | 120 | 113.725 | 9.778 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.492 | 4.927 | 109.2 | 112.675 | -2.435 | 0.881 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.5 | 42.629 | 120 | 113.725 | 9.777 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.501 | 4.927 | 109.2 | 112.679 | -2.461 | 0.881 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.509 | 42.629 | 120 | 113.725 | 9.776 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.509 | 4.886 | 109.2 | 112.682 | -2.464 | 0.892 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.517 | 42.631 | 120 | 113.716 | 9.773 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.517 | 4.886 | 109.2 | 112.686 | -2.468 | 0.892 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.525 | 42.631 | 120 | 113.708 | 9.771 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.526 | 4.901 | 109.2 | 112.685 | -2.474 | 0.894 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.534 | 42.634 | 120 | 113.711 | 9.769 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.534 | 4.901 | 109.2 | 112.684 | -2.481 | 0.894 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.542 | 42.634 | 120 | 113.714 | 9.768 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.542 | 4.925 | 109.2 | 112.686 | -2.491 | 0.886 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.55 | 42.657 | 120 | 113.711 | 9.766 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.551 | 4.925 | 109.2 | 112.688 | -2.501 | 0.886 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.559 | 42.657 | 120 | 113.708 | 9.765 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.559 | 4.932 | 109.2 | 112.682 | -2.509 | 0.883 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.567 | 42.679 | 120 | 113.716 | 9.764 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.567 | 4.932 | 109.2 | 112.676 | -2.516 | 0.883 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.575 | 42.679 | 120 | 113.723 | 9.763 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.576 | 4.903 | 109.2 | 112.676 | -2.521 | 0.887 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.584 | 42.678 | 120 | 113.715 | 9.762 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.584 | 4.903 | 109.2 | 112.676 | -2.526 | 0.887 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.592 | 42.678 | 120 | 113.707 | 9.761 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.592 | 4.902 | 109.2 | 112.671 | -2.528 | 0.895 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.6 | 42.644 | 120 | 113.702 | 9.759 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.601 | 4.902 | 109.2 | 112.666 | -2.53 | 0.895 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.609 | 42.644 | 120 | 113.697 | 9.757 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.609 | 4.918 | 109.2 | 112.675 | -2.538 | 0.889 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.617 | 42.657 | 120 | 113.709 | 9.758 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.617 | 4.918 | 109.2 | 112.684 | -2.546 | 0.889 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.625 | 42.657 | 120 | 113.721 | 9.759 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.626 | 4.932 | 109.2 | 112.675 | -2.55 | 0.884 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.634 | 42.63 | 120 | 113.713 | 9.756 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.634 | 4.932 | 109.2 | 112.666 | -2.553 | 0.884 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.642 | 42.63 | 120 | 113.705 | 9.753 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.642 | 4.932 | 109.2 | 112.669 | -2.553 | 0.884 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.65 | 42.626 | 120 | 113.693 | 9.754 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.65 | 4.932 | 109.2 | 112.673 | -2.552 | 0.884 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.659 | 42.626 | 120 | 113.68 | 9.755 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.659 | 4.889 | 109.2 | 112.678 | -2.543 | 0.893 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.667 | 42.632 | 120 | 113.681 | 9.752 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.667 | 4.889 | 109.2 | 112.684 | -2.535 | 0.893 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.675 | 42.632 | 120 | 113.681 | 9.749 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.675 | 4.904 | 109.2 | 112.684 | -2.533 | 0.895 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.684 | 42.641 | 120 | 113.689 | 9.754 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.684 | 4.904 | 109.2 | 112.684 | -2.532 | 0.895 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.692 | 42.641 | 120 | 113.697 | 9.759 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.692 | 4.994 | 109.2 | 112.684 | -2.55 | 0.872 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.7 | 42.633 | 120 | 113.7 | 9.755 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.7 | 4.994 | 109.2 | 112.684 | -2.568 | 0.872 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.709 | 42.633 | 120 | 113.704 | 9.751 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.709 | 4.998 | 109.2 | 112.676 | -2.594 | 0.849 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.717 | 42.656 | 120 | 113.699 | 9.75 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.717 | 4.998 | 109.2 | 112.667 | -2.621 | 0.849 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.725 | 42.656 | 120 | 113.695 | 9.749 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.725 | 5 | 109.2 | 112.662 | -2.652 | 0.84 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.734 | 42.662 | 120 | 113.695 | 9.746 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.734 | 5 | 109.2 | 112.657 | -2.683 | 0.84 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.742 | 42.662 | 120 | 113.695 | 9.744 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.742 | 4.945 | 109.2 | 112.659 | -2.715 | 0.84 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.75 | 42.642 | 120 | 113.691 | 9.745 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.75 | 4.945 | 109.2 | 112.661 | -2.747 | 0.84 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.759 | 42.642 | 120 | 113.688 | 9.746 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.759 | 4.937 | 109.2 | 112.661 | -2.788 | 0.832 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.767 | 42.657 | 120 | 113.696 | 9.743 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.767 | 4.937 | 109.2 | 112.661 | -2.83 | 0.832 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.775 | 42.657 | 120 | 113.704 | 9.741 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.775 | 4.92 | 109.2 | 112.649 | -2.869 | 0.83 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.784 | 42.682 | 120 | 113.7 | 9.742 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.784 | 4.92 | 109.2 | 112.636 | -2.908 | 0.83 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.792 | 42.682 | 120 | 113.696 | 9.742 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.792 | 4.928 | 109.2 | 112.64 | -2.945 | 0.827 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.8 | 42.659 | 120 | 113.7 | 9.741 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.8 | 4.928 | 109.2 | 112.643 | -2.982 | 0.827 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.809 | 42.659 | 120 | 113.703 | 9.739 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.809 | 4.879 | 109.2 | 112.638 | -3.013 | 0.835 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.817 | 42.657 | 120 | 113.691 | 9.738 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.817 | 4.879 | 109.2 | 112.634 | -3.043 | 0.835 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.825 | 42.657 | 120 | 113.68 | 9.737 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.825 | 4.92 | 109.2 | 112.642 | -3.08 | 0.838 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.834 | 42.67 | 120 | 113.688 | 9.736 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.834 | 4.92 | 109.2 | 112.649 | -3.117 | 0.838 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.842 | 42.67 | 120 | 113.696 | 9.735 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.842 | 4.933 | 109.2 | 112.643 | -3.159 | 0.832 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.85 | 42.68 | 120 | 113.7 | 9.732 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.85 | 4.933 | 109.2 | 112.636 | -3.201 | 0.832 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.859 | 42.68 | 120 | 113.704 | 9.729 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.859 | 4.919 | 109.2 | 112.636 | -3.226 | 0.83 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.867 | 42.66 | 120 | 113.701 | 9.73 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.867 | 4.919 | 109.2 | 112.636 | -3.251 | 0.83 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.875 | 42.66 | 120 | 113.698 | 9.732 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.875 | 4.933 | 109.2 | 112.642 | -3.26 | 0.832 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.884 | 42.69 | 120 | 113.695 | 9.733 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.884 | 4.933 | 109.2 | 112.647 | -3.268 | 0.832 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.892 | 42.69 | 120 | 113.692 | 9.735 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.892 | 4.889 | 109.2 | 112.648 | -3.264 | 0.841 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.9 | 42.692 | 120 | 113.679 | 9.735 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.9 | 4.889 | 109.2 | 112.648 | -3.259 | 0.841 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.909 | 42.692 | 120 | 113.666 | 9.735 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.909 | 4.912 | 109.2 | 112.648 | -3.264 | 0.832 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.917 | 42.665 | 120 | 113.683 | 9.735 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.917 | 4.912 | 109.2 | 112.647 | -3.268 | 0.832 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.925 | 42.665 | 120 | 113.699 | 9.734 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.925 | 4.915 | 109.2 | 112.632 | -3.27 | 0.827 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.934 | 42.676 | 120 | 113.704 | 9.734 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.934 | 4.915 | 109.2 | 112.616 | -3.273 | 0.827 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.942 | 42.676 | 120 | 113.709 | 9.734 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.942 | 4.947 | 109.2 | 112.625 | -3.276 | 0.826 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.95 | 42.674 | 120 | 113.71 | 9.732 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.95 | 4.947 | 109.2 | 112.633 | -3.279 | 0.826 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.959 | 42.674 | 120 | 113.711 | 9.729 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.959 | 4.902 | 109.2 | 112.635 | -3.273 | 0.835 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.967 | 42.686 | 120 | 113.699 | 9.732 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.967 | 4.902 | 109.2 | 112.637 | -3.267 | 0.835 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.975 | 42.686 | 120 | 113.687 | 9.735 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.975 | 4.902 | 109.2 | 112.638 | -3.267 | 0.835 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.984 | 42.685 | 120 | 113.688 | 9.733 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.984 | 4.902 | 109.2 | 112.639 | -3.267 | 0.835 | -5.176 | -4.883 | -0.281
3.992 | 42.685 | 120 | 113.688 | 9.732 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 3.992 | 4.925 | 109.2 | 112.639 | -3.275 | 0.826 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4 | 42.71 | 120 | 113.689 | 9.731 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4 | 4.925 | 109.2 | 112.639 | -3.283 | 0.826 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.009 | 42.71 | 120 | 113.69 | 9.729 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.009 | 4.923 | 109.2 | 112.638 | -3.287 | 0.826 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.017 | 42.684 | 120 | 113.692 | 9.728 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.017 | 4.923 | 109.2 | 112.636 | -3.291 | 0.826 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.025 | 42.684 | 120 | 113.693 | 9.727 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.025 | 4.912 | 109.2 | 112.633 | -3.292 | 0.827 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.034 | 42.706 | 120 | 113.677 | 9.729 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.034 | 4.912 | 109.2 | 112.629 | -3.294 | 0.827 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.042 | 42.706 | 120 | 113.662 | 9.73 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.042 | 4.914 | 109.2 | 112.629 | -3.29 | 0.837 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.05 | 42.641 | 120 | 113.657 | 9.726 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.05 | 4.914 | 109.2 | 112.63 | -3.286 | 0.837 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.059 | 42.641 | 120 | 113.653 | 9.722 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.059 | 4.928 | 109.2 | 112.632 | -3.294 | 0.831 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.067 | 42.7 | 120 | 113.661 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.067 | 4.928 | 109.2 | 112.635 | -3.301 | 0.831 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.075 | 42.7 | 120 | 113.67 | 9.721 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.075 | 4.924 | 109.2 | 112.635 | -3.307 | 0.825 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.084 | 42.68 | 120 | 113.67 | 9.72 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.084 | 4.924 | 109.2 | 112.635 | -3.312 | 0.825 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.092 | 42.68 | 120 | 113.671 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.092 | 5.006 | 109.2 | 112.62 | -3.333 | 0.8 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.1 | 42.686 | 120 | 113.669 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.1 | 5.006 | 109.2 | 112.605 | -3.354 | 0.8 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.109 | 42.686 | 120 | 113.667 | 9.719 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.109 | 4.959 | 109.2 | 112.615 | -3.377 | 0.79 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.117 | 42.668 | 120 | 113.663 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.117 | 4.959 | 109.2 | 112.626 | -3.401 | 0.79 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.125 | 42.668 | 120 | 113.66 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.125 | 4.948 | 109.2 | 112.616 | -3.436 | 0.782 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.134 | 42.678 | 120 | 113.661 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.134 | 4.948 | 109.2 | 112.606 | -3.472 | 0.782 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.142 | 42.678 | 120 | 113.662 | 9.713 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.142 | 4.92 | 109.2 | 112.614 | -3.511 | 0.774 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.15 | 42.676 | 120 | 113.655 | 9.712 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.15 | 4.92 | 109.2 | 112.621 | -3.551 | 0.774 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.159 | 42.676 | 120 | 113.648 | 9.712 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.158 | 4.917 | 109.2 | 112.61 | -3.584 | 0.774 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.167 | 42.706 | 120 | 113.648 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.167 | 4.917 | 109.2 | 112.599 | -3.617 | 0.774 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.175 | 42.706 | 120 | 113.648 | 9.718 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.175 | 4.863 | 109.2 | 112.612 | -3.647 | 0.776 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.184 | 42.655 | 120 | 113.645 | 9.717 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.183 | 4.863 | 109.2 | 112.625 | -3.677 | 0.776 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.192 | 42.655 | 120 | 113.642 | 9.715 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.192 | 4.899 | 109.2 | 112.622 | -3.701 | 0.788 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.2 | 42.696 | 120 | 113.639 | 9.713 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.2 | 4.899 | 109.2 | 112.62 | -3.725 | 0.788 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.209 | 42.696 | 120 | 113.636 | 9.711 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.208 | 4.9 | 109.2 | 112.619 | -3.762 | 0.779 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.217 | 42.694 | 120 | 113.637 | 9.71 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.217 | 4.9 | 109.2 | 112.618 | -3.798 | 0.779 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.225 | 42.694 | 120 | 113.639 | 9.709 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.225 | 4.902 | 109.2 | 112.615 | -3.834 | 0.774 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.234 | 42.681 | 120 | 113.643 | 9.71 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.233 | 4.902 | 109.2 | 112.613 | -3.869 | 0.774 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.242 | 42.681 | 120 | 113.647 | 9.711 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.242 | 4.901 | 109.2 | 112.615 | -3.901 | 0.774 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.25 | 42.68 | 120 | 113.633 | 9.708 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.25 | 4.901 | 109.2 | 112.617 | -3.932 | 0.774 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.259 | 42.68 | 120 | 113.619 | 9.706 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.258 | 4.915 | 109.2 | 112.625 | -3.937 | 0.788 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.267 | 42.724 | 120 | 113.62 | 9.705 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.267 | 4.915 | 109.2 | 112.632 | -3.941 | 0.788 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.275 | 42.724 | 120 | 113.621 | 9.704 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.275 | 4.924 | 109.2 | 112.63 | -3.942 | 0.786 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.284 | 42.673 | 120 | 113.623 | 9.703 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.283 | 4.924 | 109.2 | 112.628 | -3.944 | 0.786 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.292 | 42.673 | 120 | 113.624 | 9.702 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.292 | 4.91 | 109.2 | 112.618 | -3.946 | 0.776 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.3 | 42.709 | 120 | 113.626 | 9.703 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.3 | 4.91 | 109.2 | 112.608 | -3.949 | 0.776 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.309 | 42.709 | 120 | 113.628 | 9.704 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.308 | 4.896 | 109.2 | 112.614 | -3.949 | 0.773 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.317 | 42.682 | 120 | 113.63 | 9.702 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.317 | 4.896 | 109.2 | 112.619 | -3.948 | 0.773 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.325 | 42.682 | 120 | 113.631 | 9.7 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.325 | 4.901 | 109.2 | 112.611 | -3.943 | 0.781 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.334 | 42.668 | 120 | 113.632 | 9.698 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.333 | 4.901 | 109.2 | 112.604 | -3.938 | 0.781 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.342 | 42.668 | 120 | 113.634 | 9.696 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.342 | 4.908 | 109.2 | 112.618 | -3.933 | 0.786 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.35 | 42.692 | 120 | 113.636 | 9.694 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.35 | 4.908 | 109.2 | 112.633 | -3.928 | 0.786 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.359 | 42.692 | 120 | 113.638 | 9.691 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.358 | 4.93 | 109.2 | 112.624 | -3.935 | 0.779 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.367 | 42.713 | 120 | 113.639 | 9.694 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.367 | 4.93 | 109.2 | 112.615 | -3.942 | 0.779 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.375 | 42.713 | 120 | 113.641 | 9.696 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.375 | 4.889 | 109.2 | 112.627 | -3.946 | 0.772 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.384 | 42.716 | 120 | 113.65 | 9.695 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.383 | 4.889 | 109.2 | 112.638 | -3.95 | 0.772 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.392 | 42.716 | 120 | 113.659 | 9.694 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.392 | 4.914 | 109.2 | 112.625 | -3.954 | 0.769 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.4 | 42.71 | 120 | 113.647 | 9.694 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.4 | 4.914 | 109.2 | 112.612 | -3.958 | 0.769 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.409 | 42.71 | 120 | 113.635 | 9.694 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.408 | 4.909 | 109.2 | 112.602 | -3.952 | 0.784 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.417 | 42.691 | 120 | 113.649 | 9.693 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.417 | 4.909 | 109.2 | 112.592 | -3.946 | 0.784 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.425 | 42.691 | 120 | 113.663 | 9.691 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.425 | 4.911 | 109.2 | 112.596 | -3.951 | 0.779 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.434 | 42.711 | 120 | 113.656 | 9.693 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.433 | 4.911 | 109.2 | 112.599 | -3.956 | 0.779 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.442 | 42.711 | 120 | 113.649 | 9.695 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.442 | 4.894 | 109.2 | 112.608 | -3.964 | 0.773 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.45 | 42.735 | 120 | 113.657 | 9.695 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.45 | 4.894 | 109.2 | 112.617 | -3.971 | 0.773 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.458 | 42.735 | 120 | 113.666 | 9.695 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.458 | 4.932 | 109.2 | 112.615 | -3.974 | 0.772 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.467 | 42.722 | 120 | 113.659 | 9.694 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.467 | 4.932 | 109.2 | 112.614 | -3.978 | 0.772 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.475 | 42.722 | 120 | 113.652 | 9.692 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.475 | 4.916 | 109.2 | 112.619 | -3.976 | 0.777 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.483 | 42.733 | 120 | 113.66 | 9.692 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.483 | 4.916 | 109.2 | 112.623 | -3.975 | 0.777 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.492 | 42.733 | 120 | 113.669 | 9.692 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.492 | 4.934 | 109.2 | 112.61 | -3.986 | 0.765 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.5 | 42.724 | 120 | 113.662 | 9.691 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.5 | 4.934 | 109.2 | 112.598 | -3.998 | 0.765 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.508 | 42.724 | 120 | 113.656 | 9.69 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.508 | 4.97 | 109.2 | 112.602 | -4.035 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.517 | 42.74 | 120 | 113.661 | 9.689 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.517 | 4.97 | 109.2 | 112.607 | -4.073 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.525 | 42.74 | 120 | 113.665 | 9.689 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.525 | 4.94 | 109.2 | 112.599 | -4.112 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.533 | 42.741 | 120 | 113.658 | 9.688 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.533 | 4.94 | 109.2 | 112.592 | -4.152 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.542 | 42.741 | 120 | 113.652 | 9.687 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.542 | 4.939 | 109.2 | 112.598 | -4.188 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.55 | 42.742 | 120 | 113.66 | 9.686 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.55 | 4.939 | 109.2 | 112.605 | -4.225 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.558 | 42.742 | 120 | 113.669 | 9.686 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.558 | 4.905 | 109.2 | 112.607 | -4.249 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.567 | 42.754 | 120 | 113.666 | 9.683 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.567 | 4.905 | 109.2 | 112.609 | -4.274 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.575 | 42.754 | 120 | 113.664 | 9.68 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.575 | 4.894 | 109.2 | 112.604 | -4.313 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.583 | 42.75 | 120 | 113.652 | 9.68 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.583 | 4.894 | 109.2 | 112.599 | -4.352 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.592 | 42.75 | 120 | 113.64 | 9.681 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.592 | 4.873 | 109.2 | 112.596 | -4.391 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.6 | 42.713 | 120 | 113.65 | 9.68 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.6 | 4.873 | 109.2 | 112.594 | -4.43 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.608 | 42.713 | 120 | 113.659 | 9.678 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.608 | 4.9 | 109.2 | 112.594 | -4.467 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.617 | 42.691 | 120 | 113.652 | 9.675 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.617 | 4.9 | 109.2 | 112.594 | -4.505 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.625 | 42.691 | 120 | 113.645 | 9.672 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.625 | 4.871 | 109.2 | 112.598 | -4.532 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.633 | 42.73 | 120 | 113.659 | 9.671 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.633 | 4.871 | 109.2 | 112.602 | -4.559 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.642 | 42.73 | 120 | 113.673 | 9.67 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.642 | 4.891 | 109.2 | 112.607 | -4.589 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.65 | 42.752 | 120 | 113.662 | 9.669 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.65 | 4.891 | 109.2 | 112.611 | -4.62 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.658 | 42.752 | 120 | 113.65 | 9.669 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.658 | 4.932 | 109.2 | 112.599 | -4.65 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.667 | 42.74 | 120 | 113.659 | 9.67 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.666 | 4.932 | 109.2 | 112.586 | -4.68 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.675 | 42.74 | 120 | 113.668 | 9.672 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.675 | 4.889 | 109.2 | 112.592 | -4.688 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.683 | 42.745 | 120 | 113.67 | 9.67 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.683 | 4.889 | 109.2 | 112.597 | -4.696 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.692 | 42.745 | 120 | 113.672 | 9.668 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.691 | 4.871 | 109.2 | 112.597 | -4.694 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.7 | 42.728 | 120 | 113.673 | 9.666 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.7 | 4.871 | 109.2 | 112.597 | -4.691 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.708 | 42.728 | 120 | 113.674 | 9.664 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.708 | 4.877 | 109.2 | 112.598 | -4.683 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.717 | 42.735 | 120 | 113.676 | 9.664 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.716 | 4.877 | 109.2 | 112.6 | -4.676 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.725 | 42.735 | 120 | 113.677 | 9.665 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.725 | 4.912 | 109.2 | 112.597 | -4.682 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.733 | 42.763 | 120 | 113.678 | 9.666 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.733 | 4.912 | 109.2 | 112.595 | -4.688 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.742 | 42.763 | 120 | 113.679 | 9.668 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.741 | 4.914 | 109.2 | 112.591 | -4.693 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.75 | 42.734 | 120 | 113.68 | 9.667 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.75 | 4.914 | 109.2 | 112.587 | -4.698 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.758 | 42.734 | 120 | 113.682 | 9.665 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.758 | 4.894 | 109.2 | 112.581 | -4.702 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.767 | 42.775 | 120 | 113.683 | 9.663 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.766 | 4.894 | 109.2 | 112.576 | -4.706 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.775 | 42.775 | 120 | 113.684 | 9.66 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.775 | 4.865 | 109.2 | 112.592 | -4.698 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.783 | 42.756 | 120 | 113.669 | 9.664 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.783 | 4.865 | 109.2 | 112.609 | -4.691 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.792 | 42.756 | 120 | 113.655 | 9.667 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.791 | 4.906 | 109.2 | 112.605 | -4.693 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.8 | 42.744 | 120 | 113.657 | 9.667 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.8 | 4.906 | 109.2 | 112.601 | -4.695 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.808 | 42.744 | 122.2 | 113.66 | 9.667 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.808 | 4.916 | 109.2 | 112.601 | -4.702 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.817 | 42.75 | 122.2 | 113.66 | 9.667 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.816 | 4.916 | 109.2 | 112.601 | -4.709 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.825 | 42.75 | 122.2 | 113.661 | 9.667 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.825 | 4.918 | 109.2 | 112.596 | -4.711 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.833 | 42.775 | 122.2 | 113.67 | 9.665 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.833 | 4.918 | 109.2 | 112.592 | -4.712 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.842 | 42.775 | 122.2 | 113.679 | 9.663 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.841 | 4.901 | 109.2 | 112.594 | -4.708 | 0.722 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.85 | 42.763 | 122.2 | 113.673 | 9.666 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.85 | 4.901 | 109.2 | 112.597 | -4.705 | 0.722 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.858 | 42.763 | 122.2 | 113.667 | 9.669 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.858 | 4.888 | 109.2 | 112.601 | -4.7 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.867 | 42.753 | 122.2 | 113.676 | 9.669 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.866 | 4.888 | 109.2 | 112.605 | -4.695 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.875 | 42.753 | 122.2 | 113.685 | 9.669 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.875 | 4.914 | 109.2 | 112.6 | -4.701 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.883 | 42.729 | 122.2 | 113.68 | 9.669 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.883 | 4.914 | 109.2 | 112.594 | -4.707 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.892 | 42.729 | 122.2 | 113.674 | 9.668 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.891 | 4.896 | 109.2 | 112.597 | -4.709 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.9 | 42.74 | 122.2 | 113.676 | 9.666 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.9 | 4.896 | 109.2 | 112.601 | -4.712 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.908 | 42.74 | 122.2 | 113.678 | 9.664 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.908 | 4.891 | 109.2 | 112.601 | -4.711 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.917 | 42.77 | 122.2 | 113.68 | 9.666 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.916 | 4.891 | 109.2 | 112.601 | -4.71 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.925 | 42.77 | 122.2 | 113.682 | 9.668 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.925 | 4.887 | 109.2 | 112.604 | -4.699 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.933 | 42.775 | 122.2 | 113.684 | 9.666 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.933 | 4.887 | 109.2 | 112.607 | -4.689 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.942 | 42.775 | 122.2 | 113.685 | 9.665 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.941 | 4.911 | 109.2 | 112.598 | -4.689 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.95 | 42.783 | 122.2 | 113.687 | 9.661 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.95 | 4.911 | 109.2 | 112.59 | -4.689 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.958 | 42.783 | 122.2 | 113.688 | 9.657 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.958 | 4.894 | 109.2 | 112.588 | -4.694 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.967 | 42.768 | 122.2 | 113.689 | 9.657 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.966 | 4.894 | 109.2 | 112.586 | -4.699 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.975 | 42.768 | 122.2 | 113.69 | 9.657 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.975 | 4.89 | 109.2 | 112.589 | -4.7 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.983 | 42.775 | 122.2 | 113.692 | 9.659 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.983 | 4.89 | 109.2 | 112.592 | -4.701 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
4.992 | 42.775 | 122.2 | 113.694 | 9.66 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 4.991 | 4.891 | 109.2 | 112.604 | -4.693 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5 | 42.772 | 122.2 | 113.696 | 9.66 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5 | 4.891 | 109.2 | 112.616 | -4.685 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.008 | 42.772 | 122.2 | 113.698 | 9.659 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.008 | 4.903 | 109.2 | 112.619 | -4.679 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.017 | 42.777 | 122.2 | 113.7 | 9.658 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.016 | 4.903 | 109.2 | 112.622 | -4.674 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.025 | 42.777 | 122.2 | 113.702 | 9.657 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.025 | 4.929 | 109.2 | 112.613 | -4.681 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.033 | 42.776 | 122.2 | 113.703 | 9.656 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.033 | 4.929 | 109.2 | 112.605 | -4.687 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.042 | 42.776 | 122.2 | 113.705 | 9.656 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.041 | 4.924 | 109.2 | 112.61 | -4.689 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.05 | 42.798 | 122.2 | 113.714 | 9.659 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.05 | 4.924 | 109.2 | 112.615 | -4.691 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.058 | 42.798 | 122.2 | 113.723 | 9.662 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.058 | 4.901 | 109.2 | 112.603 | -4.688 | 0.722 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.067 | 42.776 | 122.2 | 113.718 | 9.662 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.066 | 4.901 | 109.2 | 112.591 | -4.685 | 0.722 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.075 | 42.776 | 122.2 | 113.712 | 9.661 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.075 | 4.893 | 109.2 | 112.598 | -4.676 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.083 | 42.799 | 122.2 | 113.706 | 9.661 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.083 | 4.893 | 109.2 | 112.606 | -4.666 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.092 | 42.799 | 122.2 | 113.7 | 9.661 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.091 | 4.902 | 109.2 | 112.61 | -4.67 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.1 | 42.802 | 122.2 | 113.709 | 9.664 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.1 | 4.902 | 109.2 | 112.614 | -4.675 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.108 | 42.802 | 122.2 | 113.718 | 9.666 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.108 | 4.925 | 109.2 | 112.613 | -4.68 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.117 | 42.799 | 122.2 | 113.72 | 9.67 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.116 | 4.925 | 109.2 | 112.613 | -4.686 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.125 | 42.799 | 122.2 | 113.723 | 9.674 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.125 | 4.904 | 109.2 | 112.605 | -4.686 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.133 | 42.802 | 122.2 | 113.723 | 9.674 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.133 | 4.904 | 109.2 | 112.596 | -4.687 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.142 | 42.802 | 122.2 | 113.724 | 9.674 | 0.975 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.141 | 4.896 | 109.2 | 112.603 | -4.679 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.15 | 42.803 | 122.2 | 113.714 | 9.672 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.149 | 4.896 | 109.2 | 112.61 | -4.671 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.158 | 42.803 | 122.2 | 113.704 | 9.67 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.158 | 4.919 | 109.2 | 112.618 | -4.671 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.167 | 42.785 | 122.2 | 113.707 | 9.668 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.166 | 4.919 | 109.2 | 112.625 | -4.67 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.175 | 42.785 | 122.2 | 113.709 | 9.667 | 0.976 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.174 | 4.899 | 109.2 | 112.62 | -4.677 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.183 | 42.801 | 122.2 | 113.722 | 9.68 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.183 | 4.899 | 109.2 | 112.616 | -4.683 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.192 | 42.801 | 122.2 | 113.736 | 9.693 | 0.974 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.191 | 4.903 | 109.2 | 112.599 | -4.684 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.2 | 42.817 | 122.2 | 113.746 | 9.754 | 0.969 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.199 | 4.903 | 109.2 | 112.582 | -4.686 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.208 | 42.817 | 122.2 | 113.755 | 9.815 | 0.969 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.208 | 4.912 | 109.2 | 112.594 | -4.681 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.217 | 42.953 | 122.2 | 113.75 | 9.912 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.216 | 4.912 | 109.2 | 112.606 | -4.676 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.225 | 42.953 | 122.2 | 113.744 | 10.009 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.224 | 4.918 | 109.2 | 112.613 | -4.671 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.233 | 42.997 | 122.2 | 113.744 | 10.118 | 0.964 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.233 | 4.918 | 109.2 | 112.62 | -4.667 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.242 | 42.997 | 122.2 | 113.745 | 10.228 | 0.964 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.241 | 4.922 | 109.2 | 112.625 | -4.674 | 0.722 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.25 | 43.1 | 122.2 | 113.754 | 10.333 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.249 | 4.922 | 109.2 | 112.629 | -4.682 | 0.722 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.258 | 43.1 | 122.2 | 113.763 | 10.438 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.258 | 4.928 | 109.2 | 112.615 | -4.689 | 0.716 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.267 | 43.088 | 122.2 | 113.773 | 10.536 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.266 | 4.928 | 109.2 | 112.602 | -4.695 | 0.716 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.275 | 43.088 | 122.2 | 113.782 | 10.634 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.274 | 4.943 | 109.2 | 112.611 | -4.701 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.283 | 43.088 | 122.2 | 113.776 | 10.731 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.283 | 4.943 | 109.2 | 112.62 | -4.708 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.292 | 43.088 | 122.2 | 113.769 | 10.828 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.291 | 4.95 | 109.2 | 112.624 | -4.706 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.3 | 43.068 | 122.2 | 113.766 | 10.925 | 0.966 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.299 | 4.95 | 109.2 | 112.629 | -4.704 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.308 | 43.068 | 122.2 | 113.763 | 11.021 | 0.966 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.308 | 4.958 | 109.2 | 112.618 | -4.725 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.317 | 43.094 | 122.2 | 113.762 | 11.119 | 0.966 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.316 | 4.958 | 109.2 | 112.608 | -4.745 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.325 | 43.094 | 122.2 | 113.76 | 11.217 | 0.966 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.324 | 4.953 | 109.2 | 112.6 | -4.774 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.333 | 43.029 | 122.2 | 113.761 | 11.314 | 0.966 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.333 | 4.953 | 109.2 | 112.592 | -4.803 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.342 | 43.029 | 122.2 | 113.762 | 11.411 | 0.966 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.341 | 4.937 | 109.2 | 112.589 | -4.83 | 0.684 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.35 | 43.056 | 122.2 | 113.756 | 11.497 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.349 | 4.937 | 109.2 | 112.587 | -4.857 | 0.684 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.358 | 43.056 | 122.2 | 113.75 | 11.584 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.358 | 4.898 | 109.2 | 112.592 | -4.875 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.367 | 43.05 | 122.2 | 113.754 | 11.62 | 0.966 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.366 | 4.898 | 109.2 | 112.596 | -4.893 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.375 | 43.05 | 122.2 | 113.759 | 11.656 | 0.966 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.374 | 4.913 | 109.2 | 112.597 | -4.915 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.383 | 43.069 | 122.2 | 113.764 | 11.655 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.383 | 4.913 | 109.2 | 112.599 | -4.937 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.392 | 43.069 | 122.2 | 113.769 | 11.654 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.391 | 4.919 | 109.2 | 112.596 | -4.967 | 0.687 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.4 | 43.058 | 122.2 | 113.772 | 11.645 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.399 | 4.919 | 109.2 | 112.593 | -4.998 | 0.687 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.408 | 43.058 | 122.2 | 113.775 | 11.636 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.408 | 4.889 | 109.2 | 112.6 | -5.025 | 0.68 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.417 | 43.084 | 122.2 | 113.772 | 11.636 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.416 | 4.889 | 109.2 | 112.608 | -5.053 | 0.68 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.425 | 43.084 | 122.2 | 113.768 | 11.636 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.424 | 4.903 | 109.2 | 112.599 | -5.073 | 0.685 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.433 | 43.07 | 122.2 | 113.768 | 11.639 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.433 | 4.903 | 109.2 | 112.591 | -5.093 | 0.685 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.442 | 43.07 | 122.2 | 113.769 | 11.643 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.441 | 4.907 | 109.2 | 112.603 | -5.106 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.45 | 43.077 | 122.2 | 113.782 | 11.65 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.449 | 4.907 | 109.2 | 112.615 | -5.119 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.458 | 43.077 | 122.2 | 113.795 | 11.657 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.458 | 4.942 | 109.2 | 112.607 | -5.142 | 0.689 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.467 | 43.099 | 122.2 | 113.788 | 11.662 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.466 | 4.942 | 109.2 | 112.599 | -5.165 | 0.689 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.475 | 43.099 | 122.2 | 113.782 | 11.668 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.474 | 4.9 | 109.2 | 112.603 | -5.177 | 0.683 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.483 | 43.088 | 122.2 | 113.782 | 11.676 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.483 | 4.9 | 109.2 | 112.607 | -5.188 | 0.683 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.492 | 43.088 | 122.2 | 113.782 | 11.684 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.491 | 4.888 | 109.2 | 112.609 | -5.193 | 0.68 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.5 | 43.092 | 122.2 | 113.784 | 11.689 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.499 | 4.888 | 109.2 | 112.611 | -5.197 | 0.68 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.508 | 43.092 | 122.2 | 113.785 | 11.693 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.508 | 4.912 | 109.2 | 112.618 | -5.189 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.517 | 43.093 | 122.2 | 113.794 | 11.7 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.516 | 4.912 | 109.2 | 112.625 | -5.181 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.525 | 43.093 | 122.2 | 113.802 | 11.707 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.524 | 4.913 | 109.2 | 112.612 | -5.18 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.533 | 43.076 | 122.2 | 113.791 | 11.713 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.533 | 4.913 | 109.2 | 112.599 | -5.179 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.542 | 43.076 | 122.2 | 113.78 | 11.72 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.541 | 4.92 | 109.2 | 112.599 | -5.184 | 0.687 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.55 | 43.081 | 122.2 | 113.785 | 11.726 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.549 | 4.92 | 109.2 | 112.599 | -5.19 | 0.687 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.558 | 43.081 | 122.2 | 113.79 | 11.731 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.558 | 4.894 | 109.2 | 112.616 | -5.192 | 0.681 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.567 | 43.08 | 122.2 | 113.79 | 11.732 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.566 | 4.894 | 109.2 | 112.634 | -5.195 | 0.681 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.575 | 43.08 | 122.2 | 113.79 | 11.734 | 0.965 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.574 | 4.907 | 109.2 | 112.628 | -5.19 | 0.689 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.583 | 43.1 | 122.2 | 113.8 | 11.74 | 0.964 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.583 | 4.907 | 109.2 | 112.622 | -5.185 | 0.689 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.592 | 43.1 | 122.2 | 113.81 | 11.747 | 0.964 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.591 | 4.92 | 109.2 | 112.63 | -5.179 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.6 | 43.104 | 122.2 | 113.81 | 11.76 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.599 | 4.92 | 109.2 | 112.639 | -5.174 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.608 | 43.104 | 122.2 | 113.81 | 11.774 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.608 | 4.927 | 109.2 | 112.623 | -5.179 | 0.688 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.617 | 43.127 | 122.2 | 113.818 | 11.791 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.616 | 4.927 | 109.2 | 112.608 | -5.184 | 0.688 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.625 | 43.127 | 122.2 | 113.827 | 11.808 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.624 | 4.899 | 109.2 | 112.611 | -5.187 | 0.682 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.633 | 43.127 | 122.2 | 113.82 | 11.826 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.633 | 4.899 | 109.2 | 112.614 | -5.19 | 0.682 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.642 | 43.127 | 122.2 | 113.813 | 11.844 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.641 | 4.891 | 109.2 | 112.616 | -5.19 | 0.683 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.65 | 43.139 | 122.2 | 113.822 | 11.864 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.649 | 4.891 | 109.2 | 112.617 | -5.19 | 0.683 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.658 | 43.139 | 122.2 | 113.831 | 11.884 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.658 | 4.904 | 109.2 | 112.619 | -5.18 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.667 | 43.144 | 122.2 | 113.831 | 11.906 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.666 | 4.904 | 109.2 | 112.62 | -5.17 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.675 | 43.144 | 122.2 | 113.83 | 11.928 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.674 | 4.935 | 109.2 | 112.619 | -5.174 | 0.69 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.683 | 43.13 | 122.2 | 113.838 | 11.947 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.683 | 4.935 | 109.2 | 112.617 | -5.178 | 0.69 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.692 | 43.13 | 122.2 | 113.847 | 11.965 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.691 | 4.955 | 109.2 | 112.607 | -5.189 | 0.682 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.7 | 43.117 | 122.2 | 113.831 | 11.98 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.699 | 4.955 | 109.2 | 112.596 | -5.199 | 0.682 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.708 | 43.117 | 122.2 | 113.816 | 11.995 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.708 | 4.937 | 109.2 | 112.61 | -5.216 | 0.665 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.717 | 43.133 | 122.2 | 113.829 | 12.015 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.716 | 4.937 | 109.2 | 112.625 | -5.233 | 0.665 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.725 | 43.133 | 122.2 | 113.842 | 12.035 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.724 | 4.947 | 109.2 | 112.613 | -5.248 | 0.665 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.733 | 43.132 | 122.2 | 113.842 | 12.057 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.733 | 4.947 | 109.2 | 112.602 | -5.263 | 0.665 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.742 | 43.132 | 122.2 | 113.842 | 12.078 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.741 | 4.941 | 109.2 | 112.616 | -5.286 | 0.66 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.75 | 43.147 | 122.2 | 113.839 | 12.091 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.749 | 4.941 | 109.2 | 112.631 | -5.309 | 0.66 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.758 | 43.147 | 122.2 | 113.835 | 12.104 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.758 | 4.926 | 109.2 | 112.618 | -5.342 | 0.651 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.767 | 43.133 | 122.2 | 113.835 | 12.11 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.766 | 4.926 | 109.2 | 112.606 | -5.374 | 0.651 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.775 | 43.133 | 122.2 | 113.835 | 12.116 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.774 | 4.912 | 109.2 | 112.609 | -5.402 | 0.648 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.783 | 43.142 | 122.2 | 113.84 | 12.119 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.782 | 4.912 | 109.2 | 112.612 | -5.43 | 0.648 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.792 | 43.142 | 122.2 | 113.845 | 12.122 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.791 | 4.875 | 109.2 | 112.6 | -5.452 | 0.651 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.8 | 43.138 | 122.2 | 113.834 | 12.127 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.799 | 4.875 | 109.2 | 112.588 | -5.474 | 0.651 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.808 | 43.138 | 122.2 | 113.823 | 12.131 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.807 | 4.906 | 109.2 | 112.595 | -5.493 | 0.658 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.817 | 43.123 | 122.2 | 113.831 | 12.132 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.816 | 4.906 | 109.2 | 112.601 | -5.512 | 0.658 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.825 | 43.123 | 122.2 | 113.84 | 12.132 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.824 | 4.916 | 109.2 | 112.6 | -5.544 | 0.653 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.833 | 43.142 | 122.2 | 113.84 | 12.131 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.832 | 4.916 | 109.2 | 112.599 | -5.575 | 0.653 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.842 | 43.142 | 122.2 | 113.84 | 12.131 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.841 | 4.92 | 109.2 | 112.604 | -5.604 | 0.65 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.85 | 43.128 | 122.2 | 113.841 | 12.131 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.849 | 4.92 | 109.2 | 112.61 | -5.633 | 0.65 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.858 | 43.128 | 122.2 | 113.842 | 12.132 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.857 | 4.878 | 109.2 | 112.6 | -5.656 | 0.645 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.867 | 43.128 | 122.2 | 113.842 | 12.139 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.866 | 4.878 | 109.2 | 112.59 | -5.679 | 0.645 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.875 | 43.128 | 122.2 | 113.842 | 12.145 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.874 | 4.874 | 109.2 | 112.605 | -5.683 | 0.655 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.883 | 43.099 | 122.2 | 113.85 | 12.147 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.882 | 4.874 | 109.2 | 112.62 | -5.687 | 0.655 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.892 | 43.099 | 122.2 | 113.858 | 12.15 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.891 | 4.904 | 109.2 | 112.624 | -5.693 | 0.654 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.9 | 43.127 | 122.2 | 113.851 | 12.149 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.899 | 4.904 | 109.2 | 112.628 | -5.698 | 0.654 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.908 | 43.127 | 122.2 | 113.844 | 12.148 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.907 | 4.912 | 109.2 | 112.618 | -5.705 | 0.649 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.917 | 43.107 | 122.2 | 113.838 | 12.148 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.916 | 4.912 | 109.2 | 112.608 | -5.711 | 0.649 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.925 | 43.107 | 122.2 | 113.832 | 12.147 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.924 | 4.913 | 109.2 | 112.605 | -5.714 | 0.647 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.933 | 43.11 | 122.2 | 113.832 | 12.152 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.932 | 4.913 | 109.2 | 112.601 | -5.716 | 0.647 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.942 | 43.11 | 122.2 | 113.832 | 12.156 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.941 | 4.889 | 109.2 | 112.606 | -5.709 | 0.656 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.95 | 43.095 | 122.2 | 113.825 | 12.154 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.949 | 4.889 | 109.2 | 112.61 | -5.702 | 0.656 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.958 | 43.095 | 122.2 | 113.819 | 12.152 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.957 | 4.887 | 109.2 | 112.604 | -5.699 | 0.655 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.967 | 43.103 | 122.2 | 113.814 | 12.149 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.966 | 4.887 | 109.2 | 112.599 | -5.696 | 0.655 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.975 | 43.103 | 122.2 | 113.81 | 12.147 | 0.963 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.974 | 4.906 | 109.2 | 112.597 | -5.703 | 0.65 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.983 | 43.093 | 122.2 | 113.812 | 12.151 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.982 | 4.906 | 109.2 | 112.596 | -5.709 | 0.65 | -5.176 | -4.883 | -0.281
5.992 | 43.093 | 122.2 | 113.813 | 12.154 | 0.962 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.991 | 4.899 | 109.2 | 112.593 | -5.712 | 0.647 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6 | 43.09 | 122.2 | 113.813 | 12.174 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 5.999 | 4.899 | 109.2 | 112.591 | -5.716 | 0.647 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.008 | 43.09 | 122.2 | 113.813 | 12.194 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.007 | 4.889 | 109.2 | 112.588 | -5.714 | 0.65 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.017 | 43.141 | 122.2 | 113.826 | 12.215 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.016 | 4.889 | 109.2 | 112.585 | -5.713 | 0.65 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.025 | 43.141 | 122.2 | 113.839 | 12.236 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.024 | 4.897 | 109.2 | 112.592 | -5.703 | 0.659 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.033 | 43.165 | 122.2 | 113.837 | 12.259 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.032 | 4.897 | 109.2 | 112.6 | -5.694 | 0.659 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.042 | 43.165 | 122.2 | 113.834 | 12.281 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.041 | 4.926 | 109.2 | 112.586 | -5.698 | 0.653 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.05 | 43.155 | 122.2 | 113.831 | 12.303 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.049 | 4.926 | 109.2 | 112.573 | -5.703 | 0.653 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.058 | 43.155 | 122.2 | 113.828 | 12.325 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.057 | 4.894 | 109.2 | 112.588 | -5.707 | 0.648 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.067 | 43.177 | 122.2 | 113.832 | 12.351 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.066 | 4.894 | 109.2 | 112.604 | -5.711 | 0.648 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.075 | 43.177 | 122.2 | 113.837 | 12.377 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.074 | 4.907 | 109.2 | 112.596 | -5.712 | 0.646 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.083 | 43.17 | 122.2 | 113.83 | 12.399 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.082 | 4.907 | 109.2 | 112.588 | -5.714 | 0.646 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.092 | 43.17 | 122.2 | 113.822 | 12.422 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.091 | 4.857 | 109.2 | 112.601 | -5.702 | 0.658 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.1 | 43.177 | 122.2 | 113.824 | 12.44 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.099 | 4.857 | 109.2 | 112.614 | -5.69 | 0.658 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.108 | 43.177 | 122.2 | 113.826 | 12.458 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.107 | 4.871 | 109.2 | 112.611 | -5.675 | 0.674 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.117 | 43.136 | 122.2 | 113.825 | 12.478 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.116 | 4.871 | 109.2 | 112.608 | -5.661 | 0.674 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.125 | 43.136 | 122.2 | 113.823 | 12.499 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.124 | 4.83 | 109.2 | 112.605 | -5.631 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.133 | 43.168 | 122.2 | 113.827 | 12.524 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.132 | 4.83 | 109.2 | 112.603 | -5.601 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.142 | 43.168 | 122.2 | 113.831 | 12.549 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.141 | 4.862 | 109.2 | 112.615 | -5.561 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.15 | 43.146 | 122.2 | 113.832 | 12.566 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.149 | 4.862 | 109.2 | 112.627 | -5.522 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.158 | 43.146 | 122.2 | 113.833 | 12.582 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.157 | 4.892 | 109.2 | 112.624 | -5.475 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.167 | 43.177 | 122.2 | 113.834 | 12.588 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.166 | 4.892 | 109.2 | 112.621 | -5.427 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.175 | 43.177 | 122.2 | 113.836 | 12.593 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.174 | 4.907 | 109.2 | 112.637 | -5.378 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.183 | 43.161 | 122.2 | 113.829 | 12.594 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.182 | 4.907 | 109.2 | 112.653 | -5.329 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.192 | 43.161 | 122.2 | 113.822 | 12.596 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.191 | 4.923 | 109.2 | 112.635 | -5.292 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.2 | 43.16 | 122.2 | 113.824 | 12.598 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.199 | 4.923 | 109.2 | 112.618 | -5.254 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.208 | 43.16 | 122.2 | 113.825 | 12.6 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.207 | 4.917 | 109.2 | 112.622 | -5.213 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.217 | 43.156 | 122.2 | 113.828 | 12.599 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.216 | 4.917 | 109.2 | 112.626 | -5.171 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.225 | 43.156 | 122.2 | 113.83 | 12.599 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.224 | 4.918 | 109.2 | 112.618 | -5.126 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.233 | 43.158 | 122.2 | 113.83 | 12.6 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.232 | 4.918 | 109.2 | 112.61 | -5.081 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.242 | 43.158 | 122.2 | 113.83 | 12.601 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.241 | 4.94 | 109.2 | 112.616 | -5.026 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.25 | 43.159 | 122.2 | 113.827 | 12.604 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.249 | 4.94 | 109.2 | 112.622 | -4.971 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.258 | 43.159 | 122.2 | 113.824 | 12.607 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.257 | 4.97 | 109.2 | 112.635 | -4.934 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.267 | 43.175 | 122.2 | 113.837 | 12.616 | 0.959 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.266 | 4.97 | 109.2 | 112.649 | -4.897 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.275 | 43.175 | 122.2 | 113.85 | 12.624 | 0.959 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.274 | 4.927 | 109.2 | 112.636 | -4.875 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.283 | 43.175 | 122.2 | 113.844 | 12.629 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.282 | 4.927 | 109.2 | 112.624 | -4.853 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.291 | 43.175 | 122.2 | 113.838 | 12.633 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.291 | 4.924 | 109.2 | 112.622 | -4.847 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.3 | 43.143 | 122.2 | 113.833 | 12.635 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.299 | 4.924 | 109.2 | 112.619 | -4.841 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.308 | 43.143 | 122.2 | 113.827 | 12.636 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.307 | 4.93 | 109.2 | 112.625 | -4.828 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.316 | 43.138 | 122.2 | 113.832 | 12.638 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.316 | 4.93 | 109.2 | 112.631 | -4.816 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.325 | 43.138 | 122.2 | 113.837 | 12.64 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.324 | 4.916 | 109.2 | 112.628 | -4.809 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.333 | 43.167 | 122.2 | 113.835 | 12.644 | 0.959 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.332 | 4.916 | 109.2 | 112.625 | -4.802 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.341 | 43.167 | 122.2 | 113.833 | 12.649 | 0.959 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.341 | 4.935 | 109.2 | 112.631 | -4.805 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.35 | 43.138 | 122.2 | 113.82 | 12.65 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.349 | 4.935 | 109.2 | 112.636 | -4.808 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.358 | 43.138 | 122.2 | 113.808 | 12.652 | 0.96 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.357 | 4.926 | 109.2 | 112.631 | -4.807 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.366 | 43.135 | 122.2 | 113.811 | 12.654 | 0.959 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.365 | 4.926 | 109.2 | 112.625 | -4.805 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.375 | 43.135 | 122.2 | 113.814 | 12.655 | 0.959 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.374 | 4.918 | 109.2 | 112.617 | -4.8 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.383 | 43.126 | 122.2 | 113.816 | 12.665 | 0.959 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.382 | 4.918 | 109.2 | 112.609 | -4.795 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.391 | 43.126 | 122.2 | 113.818 | 12.676 | 0.959 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.39 | 4.926 | 109.2 | 112.621 | -4.785 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.4 | 43.145 | 122.2 | 113.813 | 12.697 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.399 | 4.926 | 109.2 | 112.633 | -4.775 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.408 | 43.145 | 122.2 | 113.808 | 12.718 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.407 | 4.964 | 109.2 | 112.633 | -4.78 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.416 | 43.195 | 122.2 | 113.817 | 12.742 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.415 | 4.964 | 109.2 | 112.633 | -4.785 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.425 | 43.195 | 122.2 | 113.827 | 12.766 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.424 | 4.94 | 109.2 | 112.633 | -4.786 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.433 | 43.197 | 122.2 | 113.821 | 12.784 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.432 | 4.94 | 109.2 | 112.633 | -4.788 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.441 | 43.197 | 122.2 | 113.815 | 12.802 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.44 | 4.94 | 109.2 | 112.624 | -4.783 | 0.716 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.45 | 43.155 | 122.2 | 113.801 | 12.821 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.449 | 4.94 | 109.2 | 112.615 | -4.779 | 0.716 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.458 | 43.155 | 122.2 | 113.786 | 12.84 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.457 | 4.938 | 109.2 | 112.621 | -4.766 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.466 | 43.175 | 122.2 | 113.79 | 12.864 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.465 | 4.938 | 109.2 | 112.627 | -4.754 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.475 | 43.175 | 122.2 | 113.793 | 12.889 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.474 | 4.97 | 109.2 | 112.633 | -4.756 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.483 | 43.187 | 122.2 | 113.803 | 12.913 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.482 | 4.97 | 109.2 | 112.64 | -4.758 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.491 | 43.187 | 122.2 | 113.812 | 12.936 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.49 | 4.931 | 109.2 | 112.636 | -4.765 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.5 | 43.194 | 122.2 | 113.808 | 12.957 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.499 | 4.931 | 109.2 | 112.633 | -4.772 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.508 | 43.194 | 122.2 | 113.804 | 12.978 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.507 | 4.944 | 109.2 | 112.631 | -4.776 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.516 | 43.141 | 122.2 | 113.803 | 12.997 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.515 | 4.944 | 109.2 | 112.628 | -4.78 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.525 | 43.141 | 122.2 | 113.802 | 13.017 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.524 | 4.925 | 109.2 | 112.631 | -4.772 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.533 | 43.182 | 122.2 | 113.804 | 13.042 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.532 | 4.925 | 109.2 | 112.634 | -4.764 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.541 | 43.182 | 122.2 | 113.807 | 13.067 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.54 | 4.946 | 109.2 | 112.624 | -4.759 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.55 | 43.176 | 122.2 | 113.803 | 13.082 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.549 | 4.946 | 109.2 | 112.615 | -4.754 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.558 | 43.176 | 122.2 | 113.798 | 13.097 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.557 | 4.957 | 109.2 | 112.612 | -4.765 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.566 | 43.174 | 122.2 | 113.797 | 13.101 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.565 | 4.957 | 109.2 | 112.61 | -4.776 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.575 | 43.174 | 122.2 | 113.796 | 13.104 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.574 | 4.938 | 109.2 | 112.615 | -4.782 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.583 | 43.187 | 122.2 | 113.784 | 13.099 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.582 | 4.938 | 109.2 | 112.62 | -4.788 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.591 | 43.187 | 122.2 | 113.772 | 13.094 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.59 | 4.93 | 109.2 | 112.609 | -4.789 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.6 | 43.166 | 122.2 | 113.784 | 13.098 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.599 | 4.93 | 109.2 | 112.598 | -4.791 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.608 | 43.166 | 122.2 | 113.795 | 13.102 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.607 | 4.941 | 109.2 | 112.609 | -4.788 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.616 | 43.164 | 122.2 | 113.792 | 13.106 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.615 | 4.941 | 109.2 | 112.621 | -4.786 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.625 | 43.164 | 122.2 | 113.789 | 13.111 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.624 | 4.976 | 109.2 | 112.62 | -4.799 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.633 | 43.15 | 122.2 | 113.784 | 13.112 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.632 | 4.976 | 109.2 | 112.62 | -4.812 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.641 | 43.15 | 122.2 | 113.779 | 13.113 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.64 | 4.923 | 109.2 | 112.614 | -4.821 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.65 | 43.144 | 122.2 | 113.774 | 13.112 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.649 | 4.923 | 109.2 | 112.609 | -4.83 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.658 | 43.144 | 122.2 | 113.77 | 13.112 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.657 | 4.919 | 109.2 | 112.611 | -4.835 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.666 | 43.166 | 122.2 | 113.771 | 13.117 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.665 | 4.919 | 109.2 | 112.613 | -4.84 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.675 | 43.166 | 122.2 | 113.771 | 13.122 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.674 | 4.94 | 109.2 | 112.612 | -4.835 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.683 | 43.169 | 122.2 | 113.781 | 13.126 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.682 | 4.94 | 109.2 | 112.611 | -4.83 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.691 | 43.169 | 122.2 | 113.79 | 13.13 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.69 | 4.97 | 109.2 | 112.6 | -4.84 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.7 | 43.133 | 122.2 | 113.782 | 13.129 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.699 | 4.97 | 109.2 | 112.589 | -4.849 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.708 | 43.133 | 122.2 | 113.774 | 13.128 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.707 | 4.955 | 109.2 | 112.6 | -4.863 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.716 | 42.92 | 122.2 | 113.76 | 13.126 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.715 | 4.955 | 109.2 | 112.611 | -4.876 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.725 | 42.92 | 122.2 | 113.745 | 13.124 | 0.957 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.724 | 4.965 | 109.2 | 112.607 | -4.881 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.733 | 42.612 | 122.2 | 113.751 | 13.133 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.732 | 4.965 | 109.2 | 112.604 | -4.887 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.741 | 42.612 | 122.2 | 113.757 | 13.143 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.74 | 4.908 | 109.2 | 112.598 | -4.881 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.75 | 42.471 | 122.2 | 113.771 | 13.156 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.749 | 4.908 | 109.2 | 112.591 | -4.876 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.758 | 42.471 | 122.2 | 113.784 | 13.169 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.757 | 4.944 | 109.2 | 112.594 | -4.873 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.766 | 42.423 | 122.2 | 113.774 | 13.177 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.765 | 4.944 | 109.2 | 112.596 | -4.87 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.775 | 42.423 | 122.2 | 113.765 | 13.185 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.774 | 4.957 | 109.2 | 112.593 | -4.876 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.783 | 42.436 | 122.2 | 113.76 | 13.192 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.782 | 4.957 | 109.2 | 112.59 | -4.883 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.791 | 42.436 | 122.2 | 113.756 | 13.199 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.79 | 4.952 | 109.2 | 112.601 | -4.886 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.8 | 42.474 | 122.2 | 113.77 | 13.209 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.799 | 4.952 | 109.2 | 112.613 | -4.889 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.808 | 42.474 | 122.2 | 113.785 | 13.219 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.807 | 4.94 | 109.2 | 112.596 | -4.887 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.816 | 42.481 | 122.2 | 113.774 | 13.231 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.815 | 4.94 | 109.2 | 112.579 | -4.886 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.825 | 42.481 | 122.2 | 113.764 | 13.243 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.824 | 4.954 | 109.2 | 112.586 | -4.879 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.833 | 42.453 | 122.2 | 113.764 | 13.246 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.832 | 4.954 | 109.2 | 112.594 | -4.873 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.841 | 42.453 | 122.2 | 113.763 | 13.249 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.84 | 4.937 | 109.2 | 112.597 | -4.879 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.85 | 42.44 | 122.2 | 113.772 | 13.253 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.849 | 4.937 | 109.2 | 112.6 | -4.886 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.858 | 42.44 | 122.2 | 113.78 | 13.256 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.857 | 4.958 | 109.2 | 112.594 | -4.891 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.866 | 42.461 | 122.2 | 113.773 | 13.262 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.865 | 4.958 | 109.2 | 112.588 | -4.896 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.875 | 42.461 | 122.2 | 113.766 | 13.269 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.874 | 4.931 | 109.2 | 112.594 | -4.894 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.883 | 42.393 | 122.2 | 113.765 | 13.276 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.882 | 4.931 | 109.2 | 112.6 | -4.892 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.891 | 42.393 | 122.2 | 113.764 | 13.283 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.89 | 4.949 | 109.2 | 112.598 | -4.883 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.9 | 42.338 | 122.2 | 113.757 | 13.279 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.899 | 4.949 | 109.2 | 112.595 | -4.873 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.908 | 42.338 | 122.2 | 113.749 | 13.275 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.907 | 4.97 | 109.2 | 112.592 | -4.875 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.916 | 42.326 | 122.2 | 113.75 | 13.27 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.915 | 4.97 | 109.2 | 112.588 | -4.878 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.925 | 42.326 | 122.2 | 113.75 | 13.265 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.924 | 4.952 | 109.2 | 112.586 | -4.885 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.933 | 42.351 | 122.2 | 113.751 | 13.264 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.932 | 4.952 | 109.2 | 112.584 | -4.893 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.941 | 42.351 | 122.2 | 113.752 | 13.263 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.94 | 4.936 | 109.2 | 112.582 | -4.898 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.95 | 42.366 | 122.2 | 113.759 | 13.263 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.949 | 4.936 | 109.2 | 112.581 | -4.904 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.958 | 42.366 | 122.2 | 113.765 | 13.262 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.957 | 4.961 | 109.2 | 112.581 | -4.898 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.966 | 42.35 | 122.2 | 113.761 | 13.256 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.965 | 4.961 | 109.2 | 112.581 | -4.893 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.975 | 42.35 | 122.2 | 113.757 | 13.25 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.974 | 4.991 | 109.2 | 112.588 | -4.896 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.983 | 42.348 | 122.2 | 113.764 | 13.246 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.982 | 4.991 | 109.2 | 112.594 | -4.899 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
6.991 | 42.348 | 122.2 | 113.771 | 13.241 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.99 | 4.953 | 109.2 | 112.596 | -4.911 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7 | 42.364 | 122.2 | 113.777 | 13.244 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 6.998 | 4.953 | 109.2 | 112.598 | -4.922 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.008 | 42.364 | 122.2 | 113.783 | 13.246 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.007 | 4.937 | 109.2 | 112.584 | -4.931 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.016 | 42.342 | 122.2 | 113.768 | 13.251 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.015 | 4.937 | 109.2 | 112.569 | -4.94 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.025 | 42.342 | 122.2 | 113.752 | 13.255 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.023 | 4.904 | 109.2 | 112.58 | -4.938 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.033 | 42.361 | 122.2 | 113.758 | 13.251 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.032 | 4.904 | 109.2 | 112.591 | -4.937 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.041 | 42.361 | 122.2 | 113.765 | 13.247 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.04 | 4.946 | 109.2 | 112.599 | -4.935 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.05 | 42.327 | 122.2 | 113.758 | 13.247 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.048 | 4.946 | 109.2 | 112.606 | -4.934 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.058 | 42.327 | 122.2 | 113.75 | 13.247 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.057 | 4.971 | 109.2 | 112.606 | -4.945 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.066 | 42.351 | 122.2 | 113.765 | 13.25 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.065 | 4.971 | 109.2 | 112.605 | -4.955 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.075 | 42.351 | 122.2 | 113.78 | 13.254 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.073 | 4.949 | 109.2 | 112.592 | -4.967 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.083 | 42.321 | 122.2 | 113.767 | 13.255 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.082 | 4.949 | 109.2 | 112.579 | -4.979 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.091 | 42.321 | 122.2 | 113.753 | 13.257 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.09 | 4.943 | 109.2 | 112.587 | -4.98 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.1 | 42.357 | 122.2 | 113.744 | 13.253 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.098 | 4.943 | 109.2 | 112.596 | -4.982 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.108 | 42.357 | 122.2 | 113.734 | 13.249 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.107 | 4.932 | 109.2 | 112.597 | -4.975 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.116 | 42.312 | 122.2 | 113.738 | 13.25 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.115 | 4.932 | 109.2 | 112.599 | -4.969 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.125 | 42.312 | 122.2 | 113.741 | 13.25 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.123 | 4.955 | 109.2 | 112.601 | -4.977 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.133 | 42.288 | 122.2 | 113.744 | 13.253 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.132 | 4.955 | 109.2 | 112.604 | -4.984 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.141 | 42.288 | 122.2 | 113.748 | 13.255 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.14 | 4.98 | 109.2 | 112.597 | -4.989 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.15 | 42.298 | 122.2 | 113.748 | 13.256 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.148 | 4.98 | 109.2 | 112.591 | -4.994 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.158 | 42.298 | 122.2 | 113.749 | 13.257 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.157 | 4.948 | 109.2 | 112.593 | -4.993 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.166 | 42.289 | 122.2 | 113.75 | 13.253 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.165 | 4.948 | 109.2 | 112.595 | -4.992 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.175 | 42.289 | 122.2 | 113.752 | 13.249 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.173 | 4.916 | 109.2 | 112.582 | -4.984 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.183 | 42.302 | 122.2 | 113.757 | 13.25 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.182 | 4.916 | 109.2 | 112.57 | -4.976 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.191 | 42.302 | 122.2 | 113.763 | 13.251 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.19 | 4.961 | 109.2 | 112.571 | -4.978 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.2 | 42.329 | 122.2 | 113.749 | 13.253 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.198 | 4.961 | 109.2 | 112.572 | -4.981 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.208 | 42.329 | 122.2 | 113.735 | 13.256 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.207 | 4.935 | 109.2 | 112.567 | -4.988 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.216 | 42.323 | 122.2 | 113.738 | 13.262 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.215 | 4.935 | 109.2 | 112.562 | -4.996 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.225 | 42.323 | 122.2 | 113.74 | 13.267 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.223 | 4.943 | 109.2 | 112.574 | -5.001 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.233 | 42.344 | 122.2 | 113.741 | 13.275 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.232 | 4.943 | 109.2 | 112.587 | -5.005 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.241 | 42.344 | 122.2 | 113.742 | 13.282 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.24 | 4.901 | 109.2 | 112.588 | -4.997 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.25 | 42.308 | 122.2 | 113.744 | 13.298 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.248 | 4.901 | 109.2 | 112.588 | -4.988 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.258 | 42.308 | 122.2 | 113.745 | 13.314 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.257 | 4.964 | 109.2 | 112.58 | -4.987 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.266 | 42.362 | 122.2 | 113.751 | 13.331 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.265 | 4.964 | 109.2 | 112.571 | -4.985 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.275 | 42.362 | 122.2 | 113.756 | 13.348 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.273 | 4.943 | 109.2 | 112.567 | -4.992 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.283 | 42.345 | 122.2 | 113.752 | 13.365 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.282 | 4.943 | 109.2 | 112.562 | -4.999 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.291 | 42.345 | 122.2 | 113.748 | 13.381 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.29 | 4.942 | 109.2 | 112.563 | -5.003 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.3 | 42.311 | 122.2 | 113.742 | 13.392 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.298 | 4.942 | 109.2 | 112.563 | -5.007 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.308 | 42.311 | 122.2 | 113.737 | 13.402 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.307 | 4.91 | 109.2 | 112.57 | -5.002 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.316 | 42.347 | 122.2 | 113.73 | 13.418 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.315 | 4.91 | 109.2 | 112.577 | -4.996 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.325 | 42.347 | 122.2 | 113.724 | 13.434 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.323 | 4.939 | 109.2 | 112.581 | -4.99 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.333 | 42.347 | 122.2 | 113.735 | 13.452 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.332 | 4.939 | 109.2 | 112.586 | -4.984 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.341 | 42.347 | 122.2 | 113.746 | 13.471 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.34 | 4.945 | 109.2 | 112.59 | -4.986 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.35 | 42.351 | 122.2 | 113.742 | 13.487 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.348 | 4.945 | 109.2 | 112.595 | -4.989 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.358 | 42.351 | 122.2 | 113.738 | 13.502 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.357 | 4.911 | 109.2 | 112.594 | -4.984 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.366 | 42.328 | 122.2 | 113.746 | 13.514 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.365 | 4.911 | 109.2 | 112.592 | -4.979 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.375 | 42.328 | 122.2 | 113.753 | 13.526 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.373 | 4.89 | 109.2 | 112.592 | -4.959 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.383 | 42.324 | 122.2 | 113.757 | 13.54 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.382 | 4.89 | 109.2 | 112.592 | -4.94 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.391 | 42.324 | 122.2 | 113.76 | 13.553 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.39 | 4.928 | 109.2 | 112.597 | -4.912 | 0.736 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.4 | 42.346 | 122.2 | 113.756 | 13.56 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.398 | 4.928 | 109.2 | 112.602 | -4.884 | 0.736 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.408 | 42.346 | 122.2 | 113.752 | 13.567 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.407 | 4.95 | 109.2 | 112.598 | -4.87 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.416 | 42.331 | 122.2 | 113.758 | 13.571 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.415 | 4.95 | 109.2 | 112.594 | -4.856 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.425 | 42.331 | 122.2 | 113.764 | 13.575 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.423 | 4.951 | 109.2 | 112.594 | -4.846 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.433 | 42.345 | 122.2 | 113.749 | 13.572 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.432 | 4.951 | 109.2 | 112.594 | -4.835 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.441 | 42.345 | 122.2 | 113.733 | 13.568 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.44 | 4.951 | 109.2 | 112.593 | -4.818 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.45 | 42.35 | 122.2 | 113.744 | 13.571 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.448 | 4.951 | 109.2 | 112.592 | -4.8 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.458 | 42.35 | 122.2 | 113.756 | 13.573 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.457 | 4.963 | 109.2 | 112.596 | -4.772 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.466 | 42.339 | 122.2 | 113.749 | 13.576 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.465 | 4.963 | 109.2 | 112.601 | -4.745 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.475 | 42.339 | 122.2 | 113.742 | 13.579 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.473 | 4.963 | 109.2 | 112.595 | -4.73 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.483 | 42.336 | 122.2 | 113.743 | 13.582 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.482 | 4.963 | 109.2 | 112.588 | -4.715 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.491 | 42.336 | 122.2 | 113.745 | 13.586 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.49 | 4.987 | 109.2 | 112.587 | -4.705 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.5 | 42.319 | 122.2 | 113.749 | 13.582 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.498 | 4.987 | 109.2 | 112.585 | -4.695 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.508 | 42.319 | 122.2 | 113.754 | 13.579 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.507 | 4.965 | 109.2 | 112.585 | -4.684 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.516 | 42.263 | 122.2 | 113.751 | 13.585 | 0.951 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.515 | 4.965 | 109.2 | 112.585 | -4.672 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.525 | 42.263 | 122.2 | 113.749 | 13.591 | 0.951 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.523 | 4.934 | 109.2 | 112.593 | -4.656 | 0.736 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.533 | 42.267 | 122.2 | 113.75 | 13.596 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.532 | 4.934 | 109.2 | 112.601 | -4.639 | 0.736 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.541 | 42.267 | 122.2 | 113.751 | 13.601 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.54 | 4.98 | 109.2 | 112.599 | -4.637 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.55 | 42.21 | 122.2 | 113.767 | 13.603 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.548 | 4.98 | 109.2 | 112.596 | -4.635 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.558 | 42.21 | 122.2 | 113.784 | 13.605 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.557 | 4.984 | 109.2 | 112.598 | -4.643 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.566 | 42.215 | 122.2 | 113.782 | 13.605 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.565 | 4.984 | 109.2 | 112.6 | -4.652 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.575 | 42.215 | 122.2 | 113.78 | 13.605 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.573 | 4.961 | 109.2 | 112.598 | -4.657 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.583 | 42.19 | 122.2 | 113.771 | 13.61 | 0.951 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.582 | 4.961 | 109.2 | 112.596 | -4.662 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.591 | 42.19 | 122.2 | 113.762 | 13.614 | 0.951 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.59 | 4.956 | 109.2 | 112.606 | -4.652 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.6 | 42.194 | 122.2 | 113.769 | 13.616 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.598 | 4.956 | 109.2 | 112.617 | -4.643 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.608 | 42.194 | 122.2 | 113.776 | 13.618 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.607 | 4.97 | 109.2 | 112.606 | -4.636 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.616 | 42.201 | 122.2 | 113.78 | 13.604 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.615 | 4.97 | 109.2 | 112.595 | -4.628 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.625 | 42.201 | 122.2 | 113.784 | 13.591 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.623 | 4.953 | 109.2 | 112.597 | -4.634 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.633 | 42.143 | 122.2 | 113.769 | 13.568 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.632 | 4.953 | 109.2 | 112.599 | -4.64 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.641 | 42.143 | 122.2 | 113.754 | 13.546 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.64 | 4.978 | 109.2 | 112.598 | -4.643 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.65 | 42.144 | 122.2 | 113.76 | 13.523 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.648 | 4.978 | 109.2 | 112.597 | -4.646 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.658 | 42.144 | 122.2 | 113.766 | 13.501 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.657 | 4.957 | 109.2 | 112.612 | -4.643 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.666 | 42.121 | 122.2 | 113.766 | 13.482 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.665 | 4.957 | 109.2 | 112.627 | -4.641 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.675 | 42.121 | 122.2 | 113.766 | 13.462 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.673 | 4.958 | 109.2 | 112.618 | -4.629 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.683 | 42.118 | 122.2 | 113.752 | 13.433 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.682 | 4.958 | 109.2 | 112.609 | -4.618 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.691 | 42.118 | 122.2 | 113.739 | 13.404 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.69 | 4.955 | 109.2 | 112.609 | -4.623 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.7 | 42.133 | 122.2 | 113.751 | 13.379 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.698 | 4.955 | 109.2 | 112.609 | -4.628 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.708 | 42.133 | 122.2 | 113.763 | 13.354 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.707 | 4.968 | 109.2 | 112.611 | -4.632 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.716 | 42.121 | 122.2 | 113.755 | 13.331 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.715 | 4.968 | 109.2 | 112.613 | -4.635 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.725 | 42.121 | 122.2 | 113.747 | 13.307 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.723 | 4.952 | 109.2 | 112.62 | -4.633 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.733 | 42.147 | 122.2 | 113.758 | 13.282 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.732 | 4.952 | 109.2 | 112.627 | -4.63 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.741 | 42.147 | 122.2 | 113.768 | 13.256 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.74 | 4.961 | 109.2 | 112.634 | -4.618 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.75 | 42.147 | 122.2 | 113.768 | 13.224 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.748 | 4.961 | 109.2 | 112.64 | -4.605 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.758 | 42.147 | 122.2 | 113.768 | 13.192 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.756 | 4.968 | 109.2 | 112.639 | -4.609 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.766 | 42.125 | 122.2 | 113.762 | 13.169 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.765 | 4.968 | 109.2 | 112.639 | -4.613 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.775 | 42.125 | 122.2 | 113.757 | 13.146 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.773 | 4.964 | 109.2 | 112.639 | -4.621 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.783 | 42.121 | 122.2 | 113.764 | 13.136 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.781 | 4.964 | 109.2 | 112.638 | -4.629 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.791 | 42.121 | 122.2 | 113.771 | 13.125 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.79 | 4.961 | 109.2 | 112.629 | -4.63 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.8 | 42.132 | 122.2 | 113.772 | 13.123 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.798 | 4.961 | 109.2 | 112.62 | -4.632 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.808 | 42.132 | 122.2 | 113.772 | 13.122 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.806 | 4.972 | 109.2 | 112.613 | -4.622 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.816 | 42.132 | 122.2 | 113.772 | 13.117 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.815 | 4.972 | 109.2 | 112.606 | -4.613 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.825 | 42.132 | 122.2 | 113.772 | 13.112 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.823 | 4.954 | 109.2 | 112.612 | -4.611 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.833 | 42.137 | 122.2 | 113.778 | 13.108 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.831 | 4.954 | 109.2 | 112.618 | -4.61 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.841 | 42.137 | 122.2 | 113.783 | 13.104 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.84 | 4.957 | 109.2 | 112.618 | -4.619 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.85 | 42.145 | 122.2 | 113.783 | 13.105 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.848 | 4.957 | 109.2 | 112.617 | -4.628 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.858 | 42.145 | 122.2 | 113.783 | 13.106 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.856 | 4.964 | 109.2 | 112.625 | -4.632 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.866 | 42.158 | 122.2 | 113.781 | 13.105 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.865 | 4.964 | 109.2 | 112.633 | -4.636 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.875 | 42.158 | 122.2 | 113.779 | 13.105 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.873 | 4.935 | 109.2 | 112.629 | -4.631 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.883 | 42.16 | 122.2 | 113.779 | 13.099 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.881 | 4.935 | 109.2 | 112.626 | -4.625 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.891 | 42.16 | 122.2 | 113.779 | 13.092 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.89 | 4.975 | 109.2 | 112.636 | -4.62 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.9 | 42.159 | 122.2 | 113.794 | 13.095 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.898 | 4.975 | 109.2 | 112.647 | -4.616 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.908 | 42.159 | 122.2 | 113.808 | 13.098 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.906 | 4.955 | 109.2 | 112.638 | -4.623 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.916 | 42.162 | 122.2 | 113.806 | 13.1 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.915 | 4.955 | 109.2 | 112.629 | -4.63 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.925 | 42.162 | 122.2 | 113.803 | 13.101 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.923 | 4.949 | 109.2 | 112.628 | -4.634 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.933 | 42.164 | 122.2 | 113.802 | 13.103 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.931 | 4.949 | 109.2 | 112.628 | -4.638 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.941 | 42.164 | 122.2 | 113.8 | 13.104 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.94 | 4.973 | 109.2 | 112.63 | -4.633 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.95 | 42.156 | 122.2 | 113.797 | 13.099 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.948 | 4.973 | 109.2 | 112.632 | -4.628 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.958 | 42.156 | 122.2 | 113.794 | 13.093 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.956 | 4.962 | 109.2 | 112.635 | -4.62 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.966 | 42.156 | 122.2 | 113.795 | 13.095 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.965 | 4.962 | 109.2 | 112.639 | -4.611 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.975 | 42.156 | 122.2 | 113.796 | 13.097 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.973 | 4.949 | 109.2 | 112.64 | -4.618 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.983 | 42.169 | 122.2 | 113.796 | 13.099 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.981 | 4.949 | 109.2 | 112.642 | -4.625 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
7.991 | 42.169 | 122.2 | 113.796 | 13.101 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.99 | 4.944 | 109.2 | 112.642 | -4.63 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8 | 42.153 | 122.2 | 113.808 | 13.104 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 7.998 | 4.944 | 109.2 | 112.641 | -4.635 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.008 | 42.153 | 122.2 | 113.82 | 13.107 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.006 | 4.971 | 109.2 | 112.641 | -4.632 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.016 | 42.152 | 122.2 | 113.813 | 13.103 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.015 | 4.971 | 109.2 | 112.642 | -4.63 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.025 | 42.152 | 122.2 | 113.806 | 13.1 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.023 | 4.961 | 109.2 | 112.641 | -4.619 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.033 | 42.144 | 122.2 | 113.819 | 13.106 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.031 | 4.961 | 109.2 | 112.64 | -4.609 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.041 | 42.144 | 122.2 | 113.831 | 13.112 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.04 | 4.966 | 109.2 | 112.631 | -4.612 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.05 | 42.183 | 122.2 | 113.824 | 13.123 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.048 | 4.966 | 109.2 | 112.622 | -4.616 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.058 | 42.183 | 122.2 | 113.817 | 13.134 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.056 | 4.985 | 109.2 | 112.628 | -4.622 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.066 | 42.185 | 122.2 | 113.815 | 13.141 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.065 | 4.985 | 109.2 | 112.633 | -4.628 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.075 | 42.185 | 122.2 | 113.813 | 13.147 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.073 | 4.939 | 109.2 | 112.626 | -4.629 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.083 | 42.163 | 122.2 | 113.813 | 13.151 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.081 | 4.939 | 109.2 | 112.619 | -4.629 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.091 | 42.163 | 122.2 | 113.813 | 13.155 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.09 | 4.956 | 109.2 | 112.636 | -4.62 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.1 | 42.171 | 122.2 | 113.822 | 13.165 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.098 | 4.956 | 109.2 | 112.653 | -4.611 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.108 | 42.171 | 122.2 | 113.831 | 13.176 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.106 | 5 | 109.2 | 112.644 | -4.611 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.116 | 42.191 | 122.2 | 113.828 | 13.187 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.115 | 5 | 109.2 | 112.635 | -4.611 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.125 | 42.191 | 122.2 | 113.824 | 13.198 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.123 | 4.978 | 109.2 | 112.641 | -4.618 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.133 | 42.159 | 122.2 | 113.825 | 13.206 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.131 | 4.978 | 109.2 | 112.647 | -4.625 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.141 | 42.159 | 122.2 | 113.827 | 13.214 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.14 | 4.955 | 109.2 | 112.638 | -4.629 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.15 | 42.175 | 122.2 | 113.825 | 13.216 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.148 | 4.955 | 109.2 | 112.629 | -4.632 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.158 | 42.175 | 122.2 | 113.823 | 13.219 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.156 | 4.951 | 109.2 | 112.646 | -4.623 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.166 | 42.196 | 122.2 | 113.814 | 13.228 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.165 | 4.951 | 109.2 | 112.664 | -4.613 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.175 | 42.196 | 122.2 | 113.806 | 13.237 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.173 | 4.95 | 109.2 | 112.655 | -4.607 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.183 | 42.172 | 122.2 | 113.814 | 13.245 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.181 | 4.95 | 109.2 | 112.646 | -4.601 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.191 | 42.172 | 122.2 | 113.822 | 13.253 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.19 | 4.952 | 109.2 | 112.639 | -4.606 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.2 | 42.165 | 122.2 | 113.824 | 13.254 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.198 | 4.952 | 109.2 | 112.633 | -4.611 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.208 | 42.165 | 122.2 | 113.825 | 13.255 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.206 | 4.971 | 109.2 | 112.638 | -4.613 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.216 | 42.199 | 122.2 | 113.831 | 13.251 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.215 | 4.971 | 109.2 | 112.644 | -4.615 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.225 | 42.199 | 122.2 | 113.836 | 13.247 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.223 | 4.945 | 109.2 | 112.645 | -4.608 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.233 | 42.212 | 122.2 | 113.836 | 13.249 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.231 | 4.945 | 109.2 | 112.647 | -4.601 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.241 | 42.212 | 122.2 | 113.836 | 13.252 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.24 | 4.962 | 109.2 | 112.655 | -4.594 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.25 | 42.195 | 122.2 | 113.833 | 13.254 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.248 | 4.962 | 109.2 | 112.663 | -4.587 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.258 | 42.195 | 122.2 | 113.83 | 13.256 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.256 | 4.965 | 109.2 | 112.661 | -4.591 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.266 | 42.17 | 122.2 | 113.833 | 13.253 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.265 | 4.965 | 109.2 | 112.658 | -4.595 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.275 | 42.17 | 122.2 | 113.836 | 13.25 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.273 | 4.966 | 109.2 | 112.643 | -4.599 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.283 | 42.175 | 122.2 | 113.831 | 13.249 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.281 | 4.966 | 109.2 | 112.628 | -4.604 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.291 | 42.175 | 122.2 | 113.825 | 13.248 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.29 | 4.96 | 109.2 | 112.634 | -4.601 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.3 | 42.212 | 122.2 | 113.831 | 13.249 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.298 | 4.96 | 109.2 | 112.64 | -4.597 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.308 | 42.212 | 122.2 | 113.836 | 13.251 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.306 | 4.953 | 109.2 | 112.642 | -4.585 | 0.743 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.316 | 42.17 | 122.2 | 113.836 | 13.255 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.315 | 4.953 | 109.2 | 112.644 | -4.572 | 0.743 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.325 | 42.17 | 122.2 | 113.836 | 13.258 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.323 | 4.984 | 109.2 | 112.644 | -4.577 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.333 | 42.085 | 122.2 | 113.833 | 13.254 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.331 | 4.984 | 109.2 | 112.644 | -4.581 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.341 | 42.085 | 122.2 | 113.83 | 13.25 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.34 | 4.983 | 109.2 | 112.65 | -4.585 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.35 | 42.005 | 122.2 | 113.833 | 13.251 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.348 | 4.983 | 109.2 | 112.656 | -4.589 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.358 | 42.005 | 122.2 | 113.836 | 13.253 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.356 | 4.957 | 109.2 | 112.652 | -4.589 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.366 | 42.047 | 122.2 | 113.836 | 13.256 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.365 | 4.957 | 109.2 | 112.647 | -4.589 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.375 | 42.047 | 122.2 | 113.836 | 13.26 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.373 | 4.972 | 109.2 | 112.644 | -4.578 | 0.744 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.383 | 42.07 | 122.2 | 113.836 | 13.265 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.381 | 4.972 | 109.2 | 112.641 | -4.568 | 0.744 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.391 | 42.07 | 122.2 | 113.836 | 13.271 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.39 | 4.979 | 109.2 | 112.641 | -4.572 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.4 | 42.034 | 122.2 | 113.831 | 13.269 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.398 | 4.979 | 109.2 | 112.641 | -4.576 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.408 | 42.034 | 122.2 | 113.825 | 13.266 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.406 | 4.977 | 109.2 | 112.641 | -4.581 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.416 | 42.042 | 122.2 | 113.825 | 13.271 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.415 | 4.977 | 109.2 | 112.641 | -4.586 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.425 | 42.042 | 122.2 | 113.825 | 13.275 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.423 | 4.98 | 109.2 | 112.639 | -4.592 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.433 | 42.049 | 122.2 | 113.825 | 13.282 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.431 | 4.98 | 109.2 | 112.636 | -4.597 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.441 | 42.049 | 122.2 | 113.825 | 13.29 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.44 | 4.967 | 109.2 | 112.638 | -4.586 | 0.743 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.45 | 42.063 | 122.2 | 113.832 | 13.297 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.448 | 4.967 | 109.2 | 112.639 | -4.575 | 0.743 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.458 | 42.063 | 122.2 | 113.84 | 13.305 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.456 | 4.994 | 109.2 | 112.646 | -4.572 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.466 | 42.068 | 122.2 | 113.838 | 13.307 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.465 | 4.994 | 109.2 | 112.652 | -4.568 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.475 | 42.068 | 122.2 | 113.837 | 13.308 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.473 | 4.973 | 109.2 | 112.652 | -4.576 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.483 | 42.057 | 122.2 | 113.837 | 13.314 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.481 | 4.973 | 109.2 | 112.651 | -4.583 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.491 | 42.057 | 122.2 | 113.837 | 13.319 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.49 | 4.992 | 109.2 | 112.651 | -4.587 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.5 | 42.084 | 122.2 | 113.84 | 13.328 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.498 | 4.992 | 109.2 | 112.651 | -4.591 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.508 | 42.084 | 122.2 | 113.844 | 13.337 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.506 | 4.97 | 109.2 | 112.642 | -4.586 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.516 | 42.065 | 122.2 | 113.842 | 13.341 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.515 | 4.97 | 109.2 | 112.632 | -4.58 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.525 | 42.065 | 122.2 | 113.841 | 13.345 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.523 | 4.992 | 109.2 | 112.632 | -4.575 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.533 | 42.077 | 122.2 | 113.836 | 13.345 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.531 | 4.992 | 109.2 | 112.631 | -4.571 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.541 | 42.077 | 122.2 | 113.831 | 13.345 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.54 | 4.966 | 109.2 | 112.634 | -4.579 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.55 | 42.053 | 122.2 | 113.841 | 13.35 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.548 | 4.966 | 109.2 | 112.636 | -4.587 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.558 | 42.053 | 122.2 | 113.852 | 13.355 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.556 | 4.984 | 109.2 | 112.635 | -4.588 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.566 | 42.084 | 122.2 | 113.851 | 13.361 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.565 | 4.984 | 109.2 | 112.635 | -4.59 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.575 | 42.084 | 122.2 | 113.849 | 13.368 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.573 | 4.942 | 109.2 | 112.644 | -4.587 | 0.736 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.583 | 42.055 | 122.2 | 113.847 | 13.371 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.581 | 4.942 | 109.2 | 112.652 | -4.583 | 0.736 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.591 | 42.055 | 122.2 | 113.845 | 13.374 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.59 | 4.971 | 109.2 | 112.641 | -4.572 | 0.744 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.6 | 42.068 | 122.2 | 113.845 | 13.369 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.598 | 4.971 | 109.2 | 112.631 | -4.56 | 0.744 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.608 | 42.068 | 122.2 | 113.845 | 13.364 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.606 | 4.988 | 109.2 | 112.61 | -4.566 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.616 | 42.052 | 122.2 | 113.844 | 13.365 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.615 | 4.988 | 109.2 | 112.59 | -4.573 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.625 | 42.052 | 122.2 | 113.842 | 13.366 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.623 | 4.955 | 109.2 | 112.589 | -4.578 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.633 | 42.1 | 122.2 | 113.849 | 13.368 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.631 | 4.955 | 109.2 | 112.587 | -4.583 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.641 | 42.1 | 122.2 | 113.856 | 13.371 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.64 | 4.992 | 109.2 | 112.582 | -4.58 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.65 | 42.047 | 122.2 | 113.852 | 13.374 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.648 | 4.992 | 109.2 | 112.576 | -4.577 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.658 | 42.047 | 122.2 | 113.848 | 13.377 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.656 | 4.949 | 109.2 | 112.584 | -4.564 | 0.745 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.666 | 42.058 | 122.2 | 113.848 | 13.372 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.664 | 4.949 | 109.2 | 112.592 | -4.551 | 0.745 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.675 | 42.058 | 122.2 | 113.848 | 13.367 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.673 | 4.989 | 109.2 | 112.583 | -4.555 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.683 | 42.047 | 122.2 | 113.848 | 13.37 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.681 | 4.989 | 109.2 | 112.575 | -4.558 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.691 | 42.047 | 122.2 | 113.848 | 13.374 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.689 | 4.978 | 109.2 | 112.579 | -4.563 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.7 | 42.08 | 122.2 | 113.859 | 13.376 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.698 | 4.978 | 109.2 | 112.582 | -4.568 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.708 | 42.08 | 122.2 | 113.869 | 13.378 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.706 | 4.976 | 109.2 | 112.591 | -4.567 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.716 | 42.07 | 122.2 | 113.863 | 13.378 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.714 | 4.976 | 109.2 | 112.599 | -4.566 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.725 | 42.07 | 122.2 | 113.856 | 13.377 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.723 | 4.942 | 109.2 | 112.597 | -4.556 | 0.744 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.733 | 42.184 | 122.2 | 113.851 | 13.371 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.731 | 4.942 | 109.2 | 112.596 | -4.546 | 0.744 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.741 | 42.184 | 122.2 | 113.846 | 13.364 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.739 | 4.986 | 109.2 | 112.591 | -4.544 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.75 | 42.342 | 122.2 | 113.861 | 13.362 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.748 | 4.986 | 109.2 | 112.586 | -4.542 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.758 | 42.342 | 122.2 | 113.875 | 13.36 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.756 | 4.987 | 109.2 | 112.585 | -4.548 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.767 | 42.414 | 122.2 | 113.873 | 13.36 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.764 | 4.987 | 109.2 | 112.584 | -4.555 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.775 | 42.414 | 122.2 | 113.87 | 13.36 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.773 | 4.981 | 109.2 | 112.586 | -4.558 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.783 | 42.435 | 122.2 | 113.87 | 13.354 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.781 | 4.981 | 109.2 | 112.587 | -4.562 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.792 | 42.435 | 122.2 | 113.87 | 13.349 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.789 | 4.932 | 109.2 | 112.563 | -4.552 | 0.743 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.8 | 42.394 | 122.2 | 113.861 | 13.34 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.798 | 4.932 | 109.2 | 112.539 | -4.543 | 0.743 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.808 | 42.394 | 122.2 | 113.851 | 13.331 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.806 | 4.967 | 109.2 | 112.532 | -4.539 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.817 | 42.403 | 122.2 | 113.856 | 13.326 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.814 | 4.967 | 109.2 | 112.525 | -4.536 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.825 | 42.403 | 122.2 | 113.861 | 13.321 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.823 | 4.968 | 109.2 | 112.525 | -4.544 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.833 | 42.434 | 122.2 | 113.86 | 13.318 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.831 | 4.968 | 109.2 | 112.525 | -4.551 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.842 | 42.434 | 122.2 | 113.858 | 13.314 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.839 | 4.973 | 109.2 | 112.527 | -4.553 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.85 | 42.444 | 122.2 | 113.858 | 13.303 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.848 | 4.973 | 109.2 | 112.529 | -4.556 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.858 | 42.444 | 122.2 | 113.858 | 13.293 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.856 | 4.965 | 109.2 | 112.527 | -4.549 | 0.743 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.867 | 42.432 | 122.2 | 113.861 | 13.279 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.864 | 4.965 | 109.2 | 112.525 | -4.543 | 0.743 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.875 | 42.432 | 122.2 | 113.865 | 13.266 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.873 | 4.986 | 109.2 | 112.518 | -4.536 | 0.744 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.883 | 42.44 | 122.2 | 113.863 | 13.257 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.881 | 4.986 | 109.2 | 112.511 | -4.529 | 0.744 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.892 | 42.44 | 122.2 | 113.862 | 13.247 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.889 | 4.956 | 109.2 | 112.509 | -4.537 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.9 | 42.425 | 122.2 | 113.864 | 13.243 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.898 | 4.956 | 109.2 | 112.507 | -4.544 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.908 | 42.425 | 122.2 | 113.866 | 13.238 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.906 | 4.962 | 109.2 | 112.506 | -4.55 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.917 | 42.421 | 122.2 | 113.858 | 13.229 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.914 | 4.962 | 109.2 | 112.505 | -4.555 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.925 | 42.421 | 122.2 | 113.851 | 13.22 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.923 | 4.956 | 109.2 | 112.517 | -4.551 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.933 | 42.424 | 122.2 | 113.851 | 13.21 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.931 | 4.956 | 109.2 | 112.529 | -4.548 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.942 | 42.424 | 122.2 | 113.851 | 13.2 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.939 | 4.984 | 109.2 | 112.524 | -4.537 | 0.746 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.95 | 42.434 | 122.2 | 113.851 | 13.196 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.948 | 4.984 | 109.2 | 112.519 | -4.526 | 0.746 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.958 | 42.434 | 122.2 | 113.851 | 13.192 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.956 | 4.992 | 109.2 | 112.523 | -4.531 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.967 | 42.416 | 122.2 | 113.851 | 13.189 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.964 | 4.992 | 109.2 | 112.528 | -4.537 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.975 | 42.416 | 122.2 | 113.851 | 13.186 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.973 | 4.942 | 109.2 | 112.525 | -4.543 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.983 | 42.409 | 122.2 | 113.858 | 13.177 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.981 | 4.942 | 109.2 | 112.523 | -4.549 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
8.992 | 42.409 | 122.2 | 113.866 | 13.168 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.989 | 4.985 | 109.2 | 112.516 | -4.548 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9 | 42.417 | 122.2 | 113.851 | 13.162 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 8.998 | 4.985 | 109.2 | 112.509 | -4.547 | 0.738 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.008 | 42.417 | 122.2 | 113.836 | 13.155 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.006 | 4.953 | 109.2 | 112.518 | -4.538 | 0.745 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.017 | 42.431 | 122.2 | 113.843 | 13.155 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.014 | 4.953 | 109.2 | 112.527 | -4.53 | 0.745 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.025 | 42.431 | 122.2 | 113.85 | 13.155 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.023 | 4.978 | 109.2 | 112.524 | -4.534 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.033 | 42.426 | 122.2 | 113.85 | 13.157 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.031 | 4.978 | 109.2 | 112.522 | -4.539 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.042 | 42.426 | 122.2 | 113.85 | 13.158 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.039 | 4.968 | 109.2 | 112.524 | -4.545 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.05 | 42.428 | 122.2 | 113.858 | 13.154 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.048 | 4.968 | 109.2 | 112.526 | -4.552 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.058 | 42.428 | 122.2 | 113.865 | 13.15 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.056 | 4.97 | 109.2 | 112.514 | -4.551 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.067 | 42.415 | 122.2 | 113.85 | 13.145 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.064 | 4.97 | 109.2 | 112.502 | -4.55 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.075 | 42.415 | 122.2 | 113.836 | 13.14 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.073 | 4.945 | 109.2 | 112.514 | -4.541 | 0.745 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.083 | 42.427 | 122.2 | 113.836 | 13.142 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.081 | 4.945 | 109.2 | 112.525 | -4.532 | 0.745 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.092 | 42.427 | 122.2 | 113.836 | 13.144 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.089 | 4.998 | 109.2 | 112.532 | -4.533 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.1 | 42.383 | 122.2 | 113.827 | 13.147 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.098 | 4.998 | 109.2 | 112.539 | -4.534 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.108 | 42.383 | 122.2 | 113.819 | 13.15 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.106 | 4.959 | 109.2 | 112.53 | -4.542 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.117 | 42.418 | 122.2 | 113.827 | 13.145 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.114 | 4.959 | 109.2 | 112.522 | -4.549 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.125 | 42.418 | 122.2 | 113.834 | 13.14 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.123 | 4.958 | 109.2 | 112.533 | -4.551 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.133 | 42.448 | 122.2 | 113.838 | 13.137 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.131 | 4.958 | 109.2 | 112.544 | -4.553 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.142 | 42.448 | 122.2 | 113.841 | 13.134 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.139 | 4.958 | 109.2 | 112.541 | -4.544 | 0.745 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.15 | 42.488 | 122.2 | 113.85 | 13.135 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.148 | 4.958 | 109.2 | 112.539 | -4.536 | 0.745 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.158 | 42.488 | 122.2 | 113.858 | 13.135 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.156 | 4.977 | 109.2 | 112.539 | -4.534 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.167 | 42.514 | 122.2 | 113.843 | 13.137 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.164 | 4.977 | 109.2 | 112.54 | -4.532 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.175 | 42.514 | 122.2 | 113.828 | 13.138 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.173 | 4.978 | 109.2 | 112.542 | -4.54 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.183 | 42.502 | 122.2 | 113.832 | 13.131 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.181 | 4.978 | 109.2 | 112.544 | -4.548 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.192 | 42.502 | 122.2 | 113.837 | 13.125 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.189 | 4.989 | 109.2 | 112.543 | -4.552 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.2 | 42.491 | 122.2 | 113.83 | 13.125 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.198 | 4.989 | 109.2 | 112.541 | -4.556 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.208 | 42.491 | 122.2 | 113.823 | 13.125 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.206 | 4.929 | 109.2 | 112.543 | -4.548 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.217 | 42.486 | 122.2 | 113.829 | 13.126 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.214 | 4.929 | 109.2 | 112.545 | -4.541 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.225 | 42.486 | 122.2 | 113.834 | 13.128 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.223 | 4.965 | 109.2 | 112.554 | -4.537 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.233 | 42.485 | 122.2 | 113.825 | 13.13 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.231 | 4.965 | 109.2 | 112.563 | -4.533 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.242 | 42.485 | 122.2 | 113.816 | 13.132 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.239 | 4.972 | 109.2 | 112.557 | -4.542 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.25 | 42.491 | 122.2 | 113.821 | 13.127 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.248 | 4.972 | 109.2 | 112.551 | -4.551 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.258 | 42.491 | 122.2 | 113.827 | 13.123 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.256 | 4.989 | 109.2 | 112.555 | -4.556 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.267 | 42.475 | 122.2 | 113.818 | 13.124 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.264 | 4.989 | 109.2 | 112.559 | -4.56 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.275 | 42.475 | 122.2 | 113.808 | 13.125 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.273 | 4.974 | 109.2 | 112.561 | -4.555 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.283 | 42.505 | 122.2 | 113.81 | 13.13 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.281 | 4.974 | 109.2 | 112.564 | -4.55 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.292 | 42.505 | 122.2 | 113.811 | 13.136 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.289 | 4.982 | 109.2 | 112.572 | -4.543 | 0.746 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.3 | 42.508 | 122.2 | 113.812 | 13.14 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.298 | 4.982 | 109.2 | 112.58 | -4.536 | 0.746 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.308 | 42.508 | 122.2 | 113.813 | 13.144 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.306 | 4.975 | 109.2 | 112.571 | -4.543 | 0.736 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.317 | 42.483 | 122.2 | 113.808 | 13.143 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.314 | 4.975 | 109.2 | 112.562 | -4.55 | 0.736 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.325 | 42.483 | 122.2 | 113.802 | 13.142 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.323 | 4.982 | 109.2 | 112.56 | -4.556 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.333 | 42.51 | 122.2 | 113.805 | 13.146 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.331 | 4.982 | 109.2 | 112.558 | -4.562 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.342 | 42.51 | 122.2 | 113.807 | 13.15 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.339 | 4.965 | 109.2 | 112.57 | -4.557 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.35 | 42.507 | 122.2 | 113.807 | 13.158 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.348 | 4.965 | 109.2 | 112.582 | -4.551 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.358 | 42.507 | 122.2 | 113.806 | 13.166 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.356 | 4.997 | 109.2 | 112.567 | -4.542 | 0.745 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.367 | 42.514 | 122.2 | 113.813 | 13.17 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.364 | 4.997 | 109.2 | 112.552 | -4.533 | 0.745 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.375 | 42.514 | 122.2 | 113.82 | 13.174 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.373 | 5 | 109.2 | 112.558 | -4.541 | 0.736 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.383 | 42.502 | 122.2 | 113.816 | 13.172 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.381 | 5 | 109.2 | 112.565 | -4.549 | 0.736 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.392 | 42.502 | 122.2 | 113.813 | 13.171 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.389 | 4.973 | 109.2 | 112.565 | -4.556 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.4 | 42.521 | 122.2 | 113.813 | 13.175 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.398 | 4.973 | 109.2 | 112.566 | -4.563 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.408 | 42.521 | 122.2 | 113.812 | 13.179 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.406 | 4.982 | 109.2 | 112.565 | -4.563 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.417 | 42.516 | 122.2 | 113.802 | 13.183 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.414 | 4.982 | 109.2 | 112.565 | -4.563 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.425 | 42.516 | 122.2 | 113.791 | 13.187 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.423 | 4.99 | 109.2 | 112.568 | -4.555 | 0.744 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.433 | 42.516 | 122.2 | 113.803 | 13.19 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.431 | 4.99 | 109.2 | 112.57 | -4.547 | 0.744 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.442 | 42.516 | 122.2 | 113.815 | 13.192 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.439 | 4.99 | 109.2 | 112.568 | -4.555 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.45 | 42.485 | 122.2 | 113.804 | 13.187 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.448 | 4.99 | 109.2 | 112.566 | -4.563 | 0.732 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.458 | 42.485 | 122.2 | 113.794 | 13.181 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.456 | 4.963 | 109.2 | 112.561 | -4.576 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.467 | 42.48 | 122.2 | 113.792 | 13.186 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.464 | 4.963 | 109.2 | 112.556 | -4.588 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.475 | 42.48 | 122.2 | 113.79 | 13.19 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.473 | 4.967 | 109.2 | 112.563 | -4.591 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.483 | 42.503 | 122.2 | 113.797 | 13.194 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.481 | 4.967 | 109.2 | 112.57 | -4.594 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.492 | 42.503 | 122.2 | 113.805 | 13.197 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.489 | 4.98 | 109.2 | 112.585 | -4.587 | 0.743 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.5 | 42.508 | 122.2 | 113.802 | 13.196 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.498 | 4.98 | 109.2 | 112.599 | -4.58 | 0.743 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.508 | 42.508 | 122.2 | 113.799 | 13.196 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.506 | 4.98 | 109.2 | 112.6 | -4.586 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.517 | 42.471 | 122.2 | 113.801 | 13.19 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.514 | 4.98 | 109.2 | 112.6 | -4.592 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.525 | 42.471 | 122.2 | 113.804 | 13.184 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.523 | 4.979 | 109.2 | 112.614 | -4.602 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.533 | 42.574 | 122.2 | 113.8 | 13.186 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.531 | 4.979 | 109.2 | 112.627 | -4.612 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.542 | 42.574 | 122.2 | 113.797 | 13.187 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.539 | 4.958 | 109.2 | 112.62 | -4.614 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.55 | 42.654 | 122.2 | 113.797 | 13.191 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.548 | 4.958 | 109.2 | 112.612 | -4.617 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.558 | 42.654 | 122.2 | 113.797 | 13.194 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.556 | 4.97 | 109.2 | 112.615 | -4.609 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.567 | 42.665 | 122.2 | 113.803 | 13.192 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.564 | 4.97 | 109.2 | 112.618 | -4.602 | 0.741 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.575 | 42.665 | 122.2 | 113.808 | 13.189 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.573 | 4.97 | 109.2 | 112.627 | -4.601 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.583 | 42.638 | 122.2 | 113.802 | 13.185 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.581 | 4.97 | 109.2 | 112.635 | -4.601 | 0.734 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.592 | 42.638 | 122.2 | 113.797 | 13.18 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.589 | 4.967 | 109.2 | 112.633 | -4.611 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.6 | 42.668 | 122.2 | 113.802 | 13.179 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.598 | 4.967 | 109.2 | 112.632 | -4.621 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.608 | 42.668 | 122.2 | 113.807 | 13.179 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.606 | 4.964 | 109.2 | 112.623 | -4.623 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.617 | 42.661 | 122.2 | 113.796 | 13.182 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.614 | 4.964 | 109.2 | 112.615 | -4.624 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.625 | 42.661 | 122.2 | 113.786 | 13.186 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.623 | 4.96 | 109.2 | 112.627 | -4.615 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.633 | 42.639 | 122.2 | 113.799 | 13.18 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.631 | 4.96 | 109.2 | 112.638 | -4.605 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.642 | 42.639 | 122.2 | 113.813 | 13.173 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.639 | 4.976 | 109.2 | 112.639 | -4.602 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.65 | 42.635 | 122.2 | 113.81 | 13.169 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.648 | 4.976 | 109.2 | 112.64 | -4.6 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.658 | 42.635 | 122.2 | 113.807 | 13.164 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.656 | 4.973 | 109.2 | 112.641 | -4.609 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.667 | 42.636 | 122.2 | 113.804 | 13.163 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.664 | 4.973 | 109.2 | 112.642 | -4.618 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.675 | 42.636 | 122.2 | 113.801 | 13.162 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.673 | 4.976 | 109.2 | 112.618 | -4.622 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.683 | 42.671 | 122.2 | 113.812 | 13.163 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.681 | 4.976 | 109.2 | 112.594 | -4.626 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.692 | 42.671 | 122.2 | 113.824 | 13.164 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.689 | 4.977 | 109.2 | 112.611 | -4.617 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.7 | 42.655 | 122.2 | 113.821 | 13.159 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.697 | 4.977 | 109.2 | 112.627 | -4.609 | 0.742 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.708 | 42.655 | 122.2 | 113.817 | 13.153 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.706 | 4.987 | 109.2 | 112.628 | -4.607 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.717 | 42.67 | 122.2 | 113.815 | 13.154 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.714 | 4.987 | 109.2 | 112.628 | -4.604 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.725 | 42.67 | 122.2 | 113.813 | 13.154 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.722 | 4.991 | 109.2 | 112.628 | -4.613 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.733 | 42.679 | 122.2 | 113.813 | 13.154 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.731 | 4.991 | 109.2 | 112.627 | -4.621 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.742 | 42.679 | 122.2 | 113.814 | 13.153 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.739 | 4.981 | 109.2 | 112.629 | -4.626 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.75 | 42.668 | 122.2 | 113.819 | 13.154 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.747 | 4.981 | 109.2 | 112.632 | -4.632 | 0.727 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.758 | 42.668 | 122.2 | 113.825 | 13.154 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.756 | 4.965 | 109.2 | 112.642 | -4.623 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.767 | 42.672 | 122.2 | 113.822 | 13.148 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.764 | 4.965 | 109.2 | 112.652 | -4.615 | 0.74 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.775 | 42.672 | 122.2 | 113.819 | 13.142 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.772 | 4.973 | 109.2 | 112.645 | -4.609 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.783 | 42.678 | 122.2 | 113.83 | 13.141 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.781 | 4.973 | 109.2 | 112.638 | -4.603 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.792 | 42.678 | 122.2 | 113.84 | 13.14 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.789 | 5.004 | 109.2 | 112.646 | -4.611 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.8 | 42.642 | 122.2 | 113.82 | 13.143 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.797 | 5.004 | 109.2 | 112.655 | -4.619 | 0.73 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.808 | 42.642 | 122.2 | 113.8 | 13.145 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.806 | 4.967 | 109.2 | 112.631 | -4.625 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.817 | 42.663 | 122.2 | 113.809 | 13.147 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.814 | 4.967 | 109.2 | 112.607 | -4.632 | 0.725 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.825 | 42.663 | 122.2 | 113.818 | 13.148 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.822 | 4.953 | 109.2 | 112.624 | -4.627 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.833 | 42.651 | 122.2 | 113.816 | 13.143 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.831 | 4.953 | 109.2 | 112.641 | -4.622 | 0.735 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.842 | 42.651 | 122.2 | 113.813 | 13.138 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.839 | 5.002 | 109.2 | 112.636 | -4.615 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.85 | 42.645 | 122.2 | 113.819 | 13.14 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.847 | 5.002 | 109.2 | 112.631 | -4.608 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.858 | 42.645 | 122.2 | 113.826 | 13.142 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.856 | 4.988 | 109.2 | 112.63 | -4.617 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.867 | 42.68 | 122.2 | 113.831 | 13.144 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.864 | 4.988 | 109.2 | 112.629 | -4.627 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.875 | 42.68 | 122.2 | 113.836 | 13.146 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.872 | 4.977 | 109.2 | 112.624 | -4.633 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.883 | 42.66 | 122.2 | 113.83 | 13.144 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.881 | 4.977 | 109.2 | 112.62 | -4.639 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.892 | 42.66 | 122.2 | 113.823 | 13.141 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.889 | 4.98 | 109.2 | 112.63 | -4.636 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.9 | 42.656 | 122.2 | 113.814 | 13.137 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.897 | 4.98 | 109.2 | 112.64 | -4.633 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.908 | 42.656 | 122.2 | 113.805 | 13.134 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.906 | 4.987 | 109.2 | 112.632 | -4.627 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.917 | 42.669 | 122.2 | 113.807 | 13.138 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.914 | 4.987 | 109.2 | 112.624 | -4.621 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.925 | 42.669 | 122.2 | 113.808 | 13.143 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.922 | 4.99 | 109.2 | 112.626 | -4.63 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.933 | 42.681 | 122.2 | 113.808 | 13.145 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.931 | 4.99 | 109.2 | 112.627 | -4.639 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.942 | 42.681 | 122.2 | 113.808 | 13.147 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.939 | 4.961 | 109.2 | 112.621 | -4.648 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.95 | 42.687 | 122.2 | 113.814 | 13.145 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.947 | 4.961 | 109.2 | 112.615 | -4.657 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.958 | 42.687 | 122.2 | 113.82 | 13.144 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.956 | 4.964 | 109.2 | 112.619 | -4.655 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.967 | 42.683 | 122.2 | 113.818 | 13.138 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.964 | 4.964 | 109.2 | 112.623 | -4.652 | 0.731 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.975 | 42.683 | 122.2 | 113.816 | 13.131 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.972 | 4.961 | 109.2 | 112.63 | -4.644 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.983 | 42.698 | 122.2 | 113.816 | 13.133 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.981 | 4.961 | 109.2 | 112.638 | -4.636 | 0.737 | -5.176 | -4.883 | -0.281
9.992 | 42.698 | 122.2 | 113.816 | 13.135 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.989 | 4.969 | 109.2 | 112.63 | -4.642 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10 | 42.724 | 122.2 | 113.811 | 13.139 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 9.997 | 4.969 | 109.2 | 112.623 | -4.647 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.008 | 42.724 | 122.2 | 113.806 | 13.144 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.006 | 4.971 | 109.2 | 112.625 | -4.654 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.017 | 42.725 | 122.2 | 113.816 | 13.139 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.014 | 4.971 | 109.2 | 112.627 | -4.662 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.025 | 42.725 | 122.2 | 113.825 | 13.134 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.022 | 4.95 | 109.2 | 112.62 | -4.66 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.033 | 42.702 | 122.2 | 113.817 | 13.133 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.031 | 4.95 | 109.2 | 112.612 | -4.657 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.042 | 42.702 | 122.2 | 113.809 | 13.133 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.039 | 4.99 | 109.2 | 112.631 | -4.648 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.05 | 42.681 | 122.2 | 113.808 | 13.137 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.047 | 4.99 | 109.2 | 112.649 | -4.639 | 0.739 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.058 | 42.681 | 122.2 | 113.807 | 13.14 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.056 | 4.96 | 109.2 | 112.635 | -4.642 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.067 | 42.68 | 122.2 | 113.807 | 13.147 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.064 | 4.96 | 109.2 | 112.621 | -4.645 | 0.728 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.075 | 42.68 | 122.2 | 113.807 | 13.154 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.072 | 4.956 | 109.2 | 112.624 | -4.653 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.083 | 42.686 | 122.2 | 113.801 | 13.151 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.081 | 4.956 | 109.2 | 112.626 | -4.66 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.092 | 42.686 | 122.2 | 113.794 | 13.147 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.089 | 4.911 | 109.2 | 112.632 | -4.659 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.1 | 42.68 | 122.2 | 113.794 | 13.15 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.097 | 4.911 | 109.2 | 112.638 | -4.657 | 0.726 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.108 | 42.68 | 122.2 | 113.794 | 13.153 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.106 | 4.883 | 109.2 | 112.634 | -4.647 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.117 | 42.712 | 122.2 | 113.789 | 13.159 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.114 | 4.883 | 109.2 | 112.629 | -4.636 | 0.733 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.125 | 42.712 | 122.2 | 113.784 | 13.166 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.122 | 4.903 | 109.2 | 112.633 | -4.638 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.133 | 42.708 | 122.2 | 113.798 | 13.172 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.131 | 4.903 | 109.2 | 112.638 | -4.64 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.142 | 42.708 | 122.2 | 113.813 | 13.179 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.139 | 4.868 | 109.2 | 112.631 | -4.647 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.15 | 42.691 | 122.2 | 113.811 | 13.177 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.147 | 4.868 | 109.2 | 112.624 | -4.655 | 0.719 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.158 | 42.691 | 122.2 | 113.809 | 13.174 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.156 | 4.871 | 109.2 | 112.626 | -4.654 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.167 | 42.683 | 122.2 | 113.809 | 13.179 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.164 | 4.871 | 109.2 | 112.628 | -4.654 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.175 | 42.683 | 122.2 | 113.809 | 13.183 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.172 | 4.892 | 109.2 | 112.621 | -4.648 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.183 | 42.707 | 122.2 | 113.809 | 13.191 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.181 | 4.892 | 109.2 | 112.615 | -4.642 | 0.729 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.192 | 42.707 | 122.2 | 113.809 | 13.2 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.189 | 4.93 | 109.2 | 112.618 | -4.648 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.2 | 42.688 | 122.2 | 113.806 | 13.203 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.197 | 4.93 | 109.2 | 112.622 | -4.653 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.208 | 42.688 | 122.2 | 113.803 | 13.206 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.206 | 4.9 | 109.2 | 112.622 | -4.668 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.217 | 42.696 | 122.2 | 113.803 | 13.201 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.214 | 4.9 | 109.2 | 112.622 | -4.684 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.225 | 42.696 | 122.2 | 113.803 | 13.197 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.222 | 4.872 | 109.2 | 112.631 | -4.691 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.233 | 42.697 | 122.2 | 113.81 | 13.197 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.231 | 4.872 | 109.2 | 112.64 | -4.698 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.242 | 42.697 | 122.2 | 113.817 | 13.197 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.239 | 4.878 | 109.2 | 112.641 | -4.696 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.25 | 42.696 | 122.2 | 113.814 | 13.201 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.247 | 4.878 | 109.2 | 112.642 | -4.694 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.258 | 42.696 | 122.2 | 113.811 | 13.204 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.256 | 4.915 | 109.2 | 112.633 | -4.7 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.267 | 42.702 | 122.2 | 113.811 | 13.204 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.264 | 4.915 | 109.2 | 112.624 | -4.705 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.275 | 42.702 | 122.2 | 113.811 | 13.204 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.272 | 4.861 | 109.2 | 112.616 | -4.719 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.283 | 42.719 | 122.2 | 113.816 | 13.195 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.281 | 4.861 | 109.2 | 112.607 | -4.734 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.292 | 42.719 | 122.2 | 113.821 | 13.187 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.289 | 4.865 | 109.2 | 112.616 | -4.741 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.3 | 42.736 | 122.2 | 113.811 | 13.19 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.297 | 4.865 | 109.2 | 112.625 | -4.747 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.308 | 42.736 | 122.2 | 113.801 | 13.193 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.306 | 4.863 | 109.2 | 112.628 | -4.746 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.317 | 42.697 | 122.2 | 113.802 | 13.195 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.314 | 4.863 | 109.2 | 112.63 | -4.745 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.325 | 42.697 | 122.2 | 113.804 | 13.198 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.322 | 4.895 | 109.2 | 112.631 | -4.749 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.333 | 42.706 | 122.2 | 113.801 | 13.193 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.331 | 4.895 | 109.2 | 112.633 | -4.753 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.342 | 42.706 | 122.2 | 113.797 | 13.189 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.339 | 4.871 | 109.2 | 112.626 | -4.765 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.35 | 42.76 | 122.2 | 113.804 | 13.183 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.347 | 4.871 | 109.2 | 112.62 | -4.777 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.358 | 42.76 | 122.2 | 113.811 | 13.177 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.356 | 4.867 | 109.2 | 112.625 | -4.781 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.367 | 42.797 | 122.2 | 113.795 | 13.176 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.364 | 4.867 | 109.2 | 112.63 | -4.785 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.375 | 42.797 | 122.2 | 113.78 | 13.175 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.372 | 4.875 | 109.2 | 112.634 | -4.774 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.383 | 42.824 | 122.2 | 113.788 | 13.178 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.381 | 4.875 | 109.2 | 112.638 | -4.764 | 0.724 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.392 | 42.824 | 122.2 | 113.797 | 13.182 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.389 | 4.889 | 109.2 | 112.637 | -4.761 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.4 | 42.803 | 122.2 | 113.806 | 13.179 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.397 | 4.889 | 109.2 | 112.636 | -4.758 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.408 | 42.803 | 122.2 | 113.815 | 13.176 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.406 | 4.865 | 109.2 | 112.637 | -4.764 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.417 | 42.805 | 122.2 | 113.81 | 13.172 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.414 | 4.865 | 109.2 | 112.638 | -4.771 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.425 | 42.805 | 122.2 | 113.805 | 13.168 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.422 | 4.878 | 109.2 | 112.635 | -4.777 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.433 | 42.819 | 122.2 | 113.805 | 13.17 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.431 | 4.878 | 109.2 | 112.632 | -4.783 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.442 | 42.819 | 122.2 | 113.805 | 13.172 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.439 | 4.863 | 109.2 | 112.641 | -4.775 | 0.722 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.45 | 42.813 | 122.2 | 113.805 | 13.176 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.447 | 4.863 | 109.2 | 112.65 | -4.767 | 0.722 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.458 | 42.813 | 122.2 | 113.805 | 13.18 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.456 | 4.875 | 109.2 | 112.645 | -4.763 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.467 | 42.818 | 122.2 | 113.811 | 13.173 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.464 | 4.875 | 109.2 | 112.64 | -4.759 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.475 | 42.818 | 122.2 | 113.817 | 13.166 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.472 | 4.895 | 109.2 | 112.641 | -4.767 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.483 | 42.815 | 122.2 | 113.817 | 13.166 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.481 | 4.895 | 109.2 | 112.643 | -4.775 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.492 | 42.815 | 122.2 | 113.817 | 13.166 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.489 | 4.883 | 109.2 | 112.636 | -4.781 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.5 | 42.837 | 122.2 | 113.819 | 13.169 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.497 | 4.883 | 109.2 | 112.629 | -4.787 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.508 | 42.837 | 122.2 | 113.821 | 13.172 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.506 | 4.867 | 109.2 | 112.631 | -4.78 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.517 | 42.84 | 122.2 | 113.826 | 13.175 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.514 | 4.867 | 109.2 | 112.634 | -4.773 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.525 | 42.84 | 122.2 | 113.832 | 13.178 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.522 | 4.882 | 109.2 | 112.644 | -4.767 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.533 | 42.801 | 122.2 | 113.832 | 13.173 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.531 | 4.882 | 109.2 | 112.654 | -4.761 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.542 | 42.801 | 122.2 | 113.832 | 13.168 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.539 | 4.882 | 109.2 | 112.647 | -4.77 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.55 | 42.808 | 122.2 | 113.829 | 13.171 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.547 | 4.882 | 109.2 | 112.641 | -4.78 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.558 | 42.808 | 122.2 | 113.826 | 13.173 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.556 | 4.897 | 109.2 | 112.654 | -4.786 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.567 | 42.808 | 122.2 | 113.826 | 13.178 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.564 | 4.897 | 109.2 | 112.667 | -4.791 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.575 | 42.808 | 122.2 | 113.826 | 13.182 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.572 | 4.869 | 109.2 | 112.665 | -4.787 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.583 | 42.814 | 122.2 | 113.835 | 13.188 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.581 | 4.869 | 109.2 | 112.662 | -4.783 | 0.717 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.592 | 42.814 | 122.2 | 113.844 | 13.193 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.589 | 4.896 | 109.2 | 112.652 | -4.772 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.6 | 42.79 | 122.2 | 113.844 | 13.189 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.597 | 4.896 | 109.2 | 112.642 | -4.762 | 0.723 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.608 | 42.79 | 122.2 | 113.843 | 13.184 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.606 | 4.895 | 109.2 | 112.643 | -4.771 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.617 | 42.791 | 122.2 | 113.836 | 13.188 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.614 | 4.895 | 109.2 | 112.644 | -4.78 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.625 | 42.791 | 122.2 | 113.829 | 13.191 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.622 | 4.879 | 109.2 | 112.652 | -4.789 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.633 | 42.824 | 122.2 | 113.829 | 13.196 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.631 | 4.879 | 109.2 | 112.659 | -4.797 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.642 | 42.824 | 122.2 | 113.83 | 13.2 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.639 | 4.853 | 109.2 | 112.651 | -4.794 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.65 | 42.865 | 122.2 | 113.852 | 13.201 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.647 | 4.853 | 109.2 | 112.642 | -4.791 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.658 | 42.865 | 122.2 | 113.873 | 13.203 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.656 | 4.874 | 109.2 | 112.651 | -4.782 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.667 | 42.793 | 122.2 | 113.855 | 13.197 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.664 | 4.874 | 109.2 | 112.66 | -4.773 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.675 | 42.793 | 122.2 | 113.838 | 13.192 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.672 | 4.912 | 109.2 | 112.668 | -4.782 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.683 | 42.821 | 122.2 | 113.838 | 13.196 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.681 | 4.912 | 109.2 | 112.677 | -4.791 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.692 | 42.821 | 122.2 | 113.837 | 13.2 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.689 | 4.88 | 109.2 | 112.677 | -4.8 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.7 | 42.826 | 122.2 | 113.844 | 13.206 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.697 | 4.88 | 109.2 | 112.677 | -4.809 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.708 | 42.826 | 122.2 | 113.851 | 13.212 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.706 | 4.872 | 109.2 | 112.666 | -4.807 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.717 | 42.829 | 122.2 | 113.85 | 13.208 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.714 | 4.872 | 109.2 | 112.654 | -4.804 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.725 | 42.829 | 122.2 | 113.849 | 13.205 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.722 | 4.876 | 109.2 | 112.658 | -4.796 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.733 | 42.804 | 122.2 | 113.843 | 13.2 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.731 | 4.876 | 109.2 | 112.662 | -4.788 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.742 | 42.804 | 122.2 | 113.837 | 13.196 | 0.956 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.739 | 4.897 | 109.2 | 112.668 | -4.794 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.75 | 42.745 | 122.2 | 113.837 | 13.197 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.747 | 4.897 | 109.2 | 112.674 | -4.799 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.758 | 42.745 | 122.2 | 113.837 | 13.199 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.756 | 4.89 | 109.2 | 112.674 | -4.808 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.767 | 42.725 | 122.2 | 113.844 | 13.205 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.764 | 4.89 | 109.2 | 112.673 | -4.817 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.775 | 42.725 | 122.2 | 113.851 | 13.211 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.772 | 4.872 | 109.2 | 112.662 | -4.818 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.783 | 42.666 | 122.2 | 113.844 | 13.209 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.781 | 4.872 | 109.2 | 112.65 | -4.818 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.792 | 42.666 | 122.2 | 113.837 | 13.207 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.789 | 4.877 | 109.2 | 112.65 | -4.808 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.8 | 42.656 | 122.2 | 113.837 | 13.208 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.797 | 4.877 | 109.2 | 112.65 | -4.799 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.808 | 42.656 | 122.2 | 113.837 | 13.21 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.806 | 4.899 | 109.2 | 112.661 | -4.802 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.817 | 42.696 | 122.2 | 113.837 | 13.213 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.814 | 4.899 | 109.2 | 112.671 | -4.806 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.825 | 42.696 | 122.2 | 113.837 | 13.216 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.822 | 4.89 | 109.2 | 112.663 | -4.814 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.833 | 42.656 | 122.2 | 113.837 | 13.221 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.831 | 4.89 | 109.2 | 112.654 | -4.822 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.842 | 42.656 | 122.2 | 113.837 | 13.227 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.839 | 4.873 | 109.2 | 112.654 | -4.821 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.85 | 42.666 | 122.2 | 113.837 | 13.223 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.847 | 4.873 | 109.2 | 112.654 | -4.82 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.858 | 42.666 | 122.2 | 113.837 | 13.22 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.856 | 4.879 | 109.2 | 112.663 | -4.81 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.867 | 42.652 | 122.2 | 113.846 | 13.225 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.864 | 4.879 | 109.2 | 112.671 | -4.801 | 0.72 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.875 | 42.652 | 122.2 | 113.855 | 13.231 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.872 | 4.921 | 109.2 | 112.672 | -4.8 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.883 | 42.699 | 122.2 | 113.862 | 13.241 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.881 | 4.921 | 109.2 | 112.673 | -4.799 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.892 | 42.699 | 122.2 | 113.869 | 13.251 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.889 | 4.894 | 109.2 | 112.67 | -4.807 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.9 | 42.677 | 122.2 | 113.868 | 13.261 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.897 | 4.894 | 109.2 | 112.667 | -4.815 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.908 | 42.677 | 122.2 | 113.867 | 13.271 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.906 | 4.894 | 109.2 | 112.667 | -4.816 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.917 | 42.664 | 122.2 | 113.87 | 13.27 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.914 | 4.894 | 109.2 | 112.667 | -4.817 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.925 | 42.664 | 122.2 | 113.873 | 13.269 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.922 | 4.883 | 109.2 | 112.672 | -4.809 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.934 | 42.68 | 122.2 | 113.873 | 13.275 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.931 | 4.883 | 109.2 | 112.677 | -4.8 | 0.721 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.942 | 42.68 | 122.2 | 113.873 | 13.28 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.939 | 4.924 | 109.2 | 112.671 | -4.796 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.95 | 42.691 | 122.2 | 113.876 | 13.29 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.947 | 4.924 | 109.2 | 112.664 | -4.792 | 0.718 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.959 | 42.691 | 122.2 | 113.879 | 13.301 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.956 | 4.898 | 109.2 | 112.674 | -4.8 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.967 | 42.681 | 122.2 | 113.884 | 13.309 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.964 | 4.898 | 109.2 | 112.685 | -4.808 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.975 | 42.681 | 122.2 | 113.889 | 13.317 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.972 | 4.88 | 109.2 | 112.681 | -4.812 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.984 | 42.666 | 122.2 | 113.893 | 13.318 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.981 | 4.88 | 109.2 | 112.677 | -4.817 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
10.992 | 42.666 | 122.2 | 113.897 | 13.319 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.989 | 4.843 | 109.2 | 112.677 | -4.811 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11 | 42.698 | 122.2 | 113.904 | 13.327 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 10.997 | 4.843 | 109.2 | 112.676 | -4.806 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.009 | 42.698 | 122.2 | 113.911 | 13.336 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.006 | 4.884 | 109.2 | 112.673 | -4.806 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.017 | 42.714 | 122.2 | 113.909 | 13.343 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.014 | 4.884 | 109.2 | 112.67 | -4.805 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.025 | 42.714 | 122.2 | 113.908 | 13.351 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.022 | 4.883 | 109.2 | 112.669 | -4.816 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.034 | 42.735 | 122.2 | 113.911 | 13.352 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.031 | 4.883 | 109.2 | 112.668 | -4.827 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.042 | 42.735 | 122.2 | 113.914 | 13.354 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.039 | 4.901 | 109.2 | 112.669 | -4.838 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.05 | 42.702 | 122.2 | 113.914 | 13.349 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.047 | 4.901 | 109.2 | 112.67 | -4.849 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.059 | 42.702 | 122.2 | 113.914 | 13.343 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.055 | 4.872 | 109.2 | 112.676 | -4.846 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.067 | 42.702 | 122.2 | 113.912 | 13.347 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.064 | 4.872 | 109.2 | 112.681 | -4.842 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.075 | 42.702 | 122.2 | 113.911 | 13.351 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.072 | 4.889 | 109.2 | 112.675 | -4.841 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.084 | 42.691 | 122.2 | 113.917 | 13.357 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.08 | 4.889 | 109.2 | 112.668 | -4.839 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.092 | 42.691 | 122.2 | 113.924 | 13.363 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.089 | 4.889 | 109.2 | 112.672 | -4.85 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.1 | 42.7 | 122.2 | 113.928 | 13.362 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.097 | 4.889 | 109.2 | 112.677 | -4.861 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.109 | 42.7 | 122.2 | 113.932 | 13.361 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.105 | 4.888 | 109.2 | 112.67 | -4.873 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.117 | 42.702 | 122.2 | 113.927 | 13.354 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.114 | 4.888 | 109.2 | 112.662 | -4.884 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.125 | 42.702 | 122.2 | 113.922 | 13.346 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.122 | 4.85 | 109.2 | 112.662 | -4.883 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.134 | 42.698 | 122.2 | 113.929 | 13.347 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.13 | 4.85 | 109.2 | 112.662 | -4.882 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.142 | 42.698 | 122.2 | 113.936 | 13.348 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.139 | 4.861 | 109.2 | 112.67 | -4.876 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.15 | 42.73 | 122.2 | 113.931 | 13.352 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.147 | 4.861 | 109.2 | 112.677 | -4.869 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.159 | 42.73 | 122.2 | 113.927 | 13.356 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.155 | 4.888 | 109.2 | 112.674 | -4.877 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.167 | 42.711 | 122.2 | 113.927 | 13.351 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.164 | 4.888 | 109.2 | 112.671 | -4.885 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.175 | 42.711 | 122.2 | 113.927 | 13.347 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.172 | 4.897 | 109.2 | 112.676 | -4.891 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.184 | 42.697 | 122.2 | 113.934 | 13.343 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.18 | 4.897 | 109.2 | 112.681 | -4.897 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.192 | 42.697 | 122.2 | 113.942 | 13.34 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.189 | 4.851 | 109.2 | 112.685 | -4.895 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.2 | 42.706 | 122.2 | 113.929 | 13.342 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.197 | 4.851 | 109.2 | 112.688 | -4.892 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.209 | 42.706 | 122.2 | 113.917 | 13.345 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.205 | 4.888 | 109.2 | 112.687 | -4.882 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.217 | 42.701 | 122.2 | 113.909 | 13.349 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.214 | 4.888 | 109.2 | 112.686 | -4.872 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.225 | 42.701 | 122.2 | 113.9 | 13.354 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.222 | 4.901 | 109.2 | 112.687 | -4.877 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.234 | 42.696 | 122.2 | 113.9 | 13.348 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.23 | 4.901 | 109.2 | 112.688 | -4.883 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.242 | 42.696 | 122.2 | 113.9 | 13.342 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.239 | 4.891 | 109.2 | 112.684 | -4.889 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.25 | 42.69 | 122.2 | 113.906 | 13.34 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.247 | 4.891 | 109.2 | 112.681 | -4.896 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.259 | 42.69 | 122.2 | 113.912 | 13.337 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.255 | 4.88 | 109.2 | 112.679 | -4.896 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.267 | 42.735 | 122.2 | 113.925 | 13.34 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.264 | 4.88 | 109.2 | 112.677 | -4.897 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.275 | 42.735 | 122.2 | 113.939 | 13.342 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.272 | 4.858 | 109.2 | 112.672 | -4.884 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.284 | 42.711 | 122.2 | 113.932 | 13.349 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.28 | 4.858 | 109.2 | 112.667 | -4.872 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.292 | 42.711 | 122.2 | 113.925 | 13.356 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.289 | 4.895 | 109.2 | 112.666 | -4.876 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.3 | 42.725 | 122.2 | 113.925 | 13.353 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.297 | 4.895 | 109.2 | 112.664 | -4.879 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.309 | 42.725 | 122.2 | 113.925 | 13.35 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.305 | 4.876 | 109.2 | 112.674 | -4.886 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.317 | 42.689 | 122.2 | 113.922 | 13.353 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.314 | 4.876 | 109.2 | 112.683 | -4.892 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.325 | 42.689 | 122.2 | 113.919 | 13.357 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.322 | 4.874 | 109.2 | 112.675 | -4.893 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.334 | 42.732 | 122.2 | 113.92 | 13.364 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.33 | 4.874 | 109.2 | 112.667 | -4.894 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.342 | 42.732 | 122.2 | 113.922 | 13.371 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.339 | 4.876 | 109.2 | 112.669 | -4.885 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.35 | 42.712 | 122.2 | 113.924 | 13.376 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.347 | 4.876 | 109.2 | 112.671 | -4.877 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.359 | 42.712 | 122.2 | 113.925 | 13.38 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.355 | 4.891 | 109.2 | 112.672 | -4.877 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.367 | 42.706 | 122.2 | 113.925 | 13.376 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.364 | 4.891 | 109.2 | 112.672 | -4.877 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.375 | 42.706 | 122.2 | 113.925 | 13.373 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.372 | 4.87 | 109.2 | 112.67 | -4.884 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.384 | 42.688 | 122.2 | 113.913 | 13.376 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.38 | 4.87 | 109.2 | 112.668 | -4.892 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.392 | 42.688 | 122.2 | 113.902 | 13.378 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.389 | 4.87 | 109.2 | 112.678 | -4.893 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.4 | 42.715 | 122.2 | 113.909 | 13.386 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.397 | 4.87 | 109.2 | 112.688 | -4.895 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.409 | 42.715 | 122.2 | 113.916 | 13.393 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.405 | 4.872 | 109.2 | 112.682 | -4.886 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.417 | 42.73 | 122.2 | 113.925 | 13.397 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.414 | 4.872 | 109.2 | 112.677 | -4.877 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.425 | 42.73 | 122.2 | 113.933 | 13.401 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.422 | 4.912 | 109.2 | 112.677 | -4.874 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.434 | 42.711 | 122.2 | 113.933 | 13.395 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.43 | 4.912 | 109.2 | 112.677 | -4.871 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.442 | 42.711 | 122.2 | 113.933 | 13.39 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.439 | 4.864 | 109.2 | 112.664 | -4.88 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.45 | 42.695 | 122.2 | 113.933 | 13.39 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.447 | 4.864 | 109.2 | 112.65 | -4.89 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.459 | 42.695 | 122.2 | 113.933 | 13.391 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.455 | 4.879 | 109.2 | 112.657 | -4.895 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.467 | 42.744 | 122.2 | 113.939 | 13.397 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.464 | 4.879 | 109.2 | 112.664 | -4.899 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.475 | 42.744 | 122.2 | 113.945 | 13.404 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.472 | 4.866 | 109.2 | 112.659 | -4.893 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.484 | 42.7 | 122.2 | 113.937 | 13.402 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.48 | 4.866 | 109.2 | 112.654 | -4.886 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.492 | 42.7 | 122.2 | 113.929 | 13.401 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.489 | 4.907 | 109.2 | 112.661 | -4.881 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.5 | 42.711 | 122.2 | 113.929 | 13.394 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.497 | 4.907 | 109.2 | 112.668 | -4.876 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.509 | 42.711 | 122.2 | 113.929 | 13.387 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.505 | 4.878 | 109.2 | 112.669 | -4.883 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.517 | 42.719 | 122.2 | 113.929 | 13.391 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.514 | 4.878 | 109.2 | 112.67 | -4.889 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.525 | 42.719 | 122.2 | 113.929 | 13.394 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.522 | 4.881 | 109.2 | 112.674 | -4.895 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.534 | 42.718 | 122.2 | 113.92 | 13.398 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.53 | 4.881 | 109.2 | 112.678 | -4.901 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.542 | 42.718 | 122.2 | 113.911 | 13.402 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.539 | 4.892 | 109.2 | 112.676 | -4.896 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.55 | 42.694 | 122.2 | 113.911 | 13.401 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.547 | 4.892 | 109.2 | 112.674 | -4.891 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.559 | 42.694 | 122.2 | 113.911 | 13.4 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.555 | 4.904 | 109.2 | 112.676 | -4.884 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.567 | 42.7 | 122.2 | 113.904 | 13.393 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.564 | 4.904 | 109.2 | 112.677 | -4.877 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.575 | 42.7 | 122.2 | 113.897 | 13.385 | 0.955 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.572 | 4.905 | 109.2 | 112.672 | -4.882 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.584 | 42.733 | 122.2 | 113.894 | 13.387 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.58 | 4.905 | 109.2 | 112.667 | -4.888 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.592 | 42.733 | 122.2 | 113.891 | 13.389 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.589 | 4.87 | 109.2 | 112.659 | -4.893 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.6 | 42.733 | 122.2 | 113.891 | 13.397 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.597 | 4.87 | 109.2 | 112.651 | -4.898 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.609 | 42.733 | 122.2 | 113.891 | 13.405 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.605 | 4.88 | 109.2 | 112.66 | -4.894 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.617 | 42.713 | 122.2 | 113.891 | 13.406 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.614 | 4.88 | 109.2 | 112.67 | -4.89 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.625 | 42.713 | 122.2 | 113.891 | 13.408 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.622 | 4.899 | 109.2 | 112.671 | -4.88 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.634 | 42.689 | 122.2 | 113.891 | 13.403 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.63 | 4.899 | 109.2 | 112.672 | -4.869 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.642 | 42.689 | 122.2 | 113.891 | 13.399 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.639 | 4.9 | 109.2 | 112.673 | -4.875 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.65 | 42.725 | 122.2 | 113.893 | 13.405 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.647 | 4.9 | 109.2 | 112.674 | -4.881 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.659 | 42.725 | 122.2 | 113.894 | 13.411 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.655 | 4.865 | 109.2 | 112.666 | -4.888 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.667 | 42.726 | 122.2 | 113.894 | 13.418 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.664 | 4.865 | 109.2 | 112.659 | -4.895 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.675 | 42.726 | 122.2 | 113.894 | 13.425 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.672 | 4.896 | 109.2 | 112.658 | -4.894 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.684 | 42.736 | 122.2 | 113.894 | 13.424 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.68 | 4.896 | 109.2 | 112.657 | -4.893 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.692 | 42.736 | 122.2 | 113.894 | 13.424 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.689 | 4.901 | 109.2 | 112.66 | -4.882 | 0.716 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.7 | 42.698 | 122.2 | 113.9 | 13.422 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.697 | 4.901 | 109.2 | 112.663 | -4.872 | 0.716 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.709 | 42.698 | 122.2 | 113.906 | 13.42 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.705 | 4.889 | 109.2 | 112.661 | -4.874 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.717 | 42.716 | 122.2 | 113.906 | 13.425 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.714 | 4.889 | 109.2 | 112.66 | -4.877 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.725 | 42.716 | 122.2 | 113.906 | 13.43 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.722 | 4.902 | 109.2 | 112.657 | -4.885 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.734 | 42.747 | 122.2 | 113.904 | 13.438 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.73 | 4.902 | 109.2 | 112.653 | -4.894 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.742 | 42.747 | 122.2 | 113.903 | 13.447 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.739 | 4.89 | 109.2 | 112.656 | -4.894 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.75 | 42.742 | 122.2 | 113.904 | 13.446 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.747 | 4.89 | 109.2 | 112.658 | -4.895 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.759 | 42.742 | 122.2 | 113.906 | 13.446 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.755 | 4.894 | 109.2 | 112.664 | -4.886 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.767 | 42.708 | 122.2 | 113.9 | 13.444 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.764 | 4.894 | 109.2 | 112.669 | -4.877 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.775 | 42.708 | 122.2 | 113.894 | 13.442 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.772 | 4.923 | 109.2 | 112.655 | -4.878 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.784 | 42.725 | 122.2 | 113.894 | 13.445 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.78 | 4.923 | 109.2 | 112.642 | -4.879 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.792 | 42.725 | 122.2 | 113.894 | 13.448 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.789 | 4.92 | 109.2 | 112.648 | -4.888 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.8 | 42.741 | 122.2 | 113.9 | 13.453 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.797 | 4.92 | 109.2 | 112.655 | -4.896 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.809 | 42.741 | 122.2 | 113.906 | 13.459 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.805 | 4.918 | 109.2 | 112.658 | -4.9 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.817 | 42.736 | 122.2 | 113.9 | 13.454 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.814 | 4.918 | 109.2 | 112.662 | -4.903 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.825 | 42.736 | 122.2 | 113.894 | 13.45 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.822 | 4.88 | 109.2 | 112.67 | -4.895 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.834 | 42.726 | 122.2 | 113.884 | 13.449 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.83 | 4.88 | 109.2 | 112.678 | -4.887 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.842 | 42.726 | 122.2 | 113.873 | 13.448 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.839 | 4.917 | 109.2 | 112.673 | -4.886 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.85 | 42.709 | 122.2 | 113.877 | 13.451 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.847 | 4.917 | 109.2 | 112.668 | -4.885 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.859 | 42.709 | 122.2 | 113.882 | 13.453 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.855 | 4.911 | 109.2 | 112.658 | -4.895 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.867 | 42.761 | 122.2 | 113.882 | 13.455 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.864 | 4.911 | 109.2 | 112.649 | -4.905 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.875 | 42.761 | 122.2 | 113.882 | 13.457 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.872 | 4.897 | 109.2 | 112.655 | -4.912 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.884 | 42.761 | 122.2 | 113.882 | 13.453 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.88 | 4.897 | 109.2 | 112.661 | -4.919 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.892 | 42.761 | 122.2 | 113.882 | 13.449 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.889 | 4.88 | 109.2 | 112.661 | -4.911 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.9 | 42.702 | 122.2 | 113.875 | 13.448 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.897 | 4.88 | 109.2 | 112.66 | -4.903 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.909 | 42.702 | 122.2 | 113.868 | 13.447 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.905 | 4.908 | 109.2 | 112.648 | -4.902 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.917 | 42.724 | 122.2 | 113.869 | 13.45 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.914 | 4.908 | 109.2 | 112.635 | -4.901 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.925 | 42.724 | 122.2 | 113.87 | 13.454 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.922 | 4.903 | 109.2 | 112.643 | -4.912 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.934 | 42.733 | 122.2 | 113.87 | 13.457 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.93 | 4.903 | 109.2 | 112.651 | -4.922 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.942 | 42.733 | 122.2 | 113.87 | 13.461 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.939 | 4.9 | 109.2 | 112.644 | -4.927 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.95 | 42.716 | 122.2 | 113.873 | 13.454 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.947 | 4.9 | 109.2 | 112.637 | -4.932 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.959 | 42.716 | 122.2 | 113.876 | 13.447 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.955 | 4.862 | 109.2 | 112.641 | -4.925 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.967 | 42.609 | 122.2 | 113.87 | 13.446 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.964 | 4.862 | 109.2 | 112.646 | -4.918 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.975 | 42.609 | 122.2 | 113.865 | 13.445 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.972 | 4.92 | 109.2 | 112.648 | -4.912 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.984 | 42.581 | 122.2 | 113.862 | 13.451 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.98 | 4.92 | 109.2 | 112.65 | -4.905 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
11.992 | 42.581 | 122.2 | 113.859 | 13.457 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.989 | 4.902 | 109.2 | 112.645 | -4.913 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12 | 42.633 | 122.2 | 113.859 | 13.458 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 11.997 | 4.902 | 109.2 | 112.639 | -4.921 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.009 | 42.633 | 122.2 | 113.859 | 13.46 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.005 | 4.892 | 109.2 | 112.639 | -4.926 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.017 | 42.6 | 122.2 | 113.859 | 13.456 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.014 | 4.892 | 109.2 | 112.638 | -4.931 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.025 | 42.6 | 122.2 | 113.859 | 13.452 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.022 | 4.861 | 109.2 | 112.637 | -4.925 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.034 | 42.601 | 122.2 | 113.857 | 13.455 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.03 | 4.861 | 109.2 | 112.635 | -4.919 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.042 | 42.601 | 122.2 | 113.855 | 13.459 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.039 | 4.92 | 109.2 | 112.64 | -4.909 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.05 | 42.631 | 122.2 | 113.861 | 13.465 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.047 | 4.92 | 109.2 | 112.645 | -4.9 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.059 | 42.631 | 122.2 | 113.866 | 13.472 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.055 | 4.914 | 109.2 | 112.648 | -4.908 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.067 | 42.611 | 122.2 | 113.859 | 13.475 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.064 | 4.914 | 109.2 | 112.651 | -4.916 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.075 | 42.611 | 122.2 | 113.852 | 13.478 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.072 | 4.883 | 109.2 | 112.636 | -4.921 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.084 | 42.576 | 122.2 | 113.86 | 13.474 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.08 | 4.883 | 109.2 | 112.621 | -4.926 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.092 | 42.576 | 122.2 | 113.868 | 13.469 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.089 | 4.852 | 109.2 | 112.628 | -4.922 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.1 | 42.588 | 122.2 | 113.875 | 13.474 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.097 | 4.852 | 109.2 | 112.635 | -4.918 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.109 | 42.588 | 122.2 | 113.883 | 13.479 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.105 | 4.923 | 109.2 | 112.638 | -4.909 | 0.716 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.117 | 42.612 | 122.2 | 113.872 | 13.486 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.114 | 4.923 | 109.2 | 112.641 | -4.9 | 0.716 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.125 | 42.612 | 122.2 | 113.86 | 13.492 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.122 | 4.925 | 109.2 | 112.635 | -4.905 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.134 | 42.614 | 122.2 | 113.862 | 13.495 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.13 | 4.925 | 109.2 | 112.628 | -4.91 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.142 | 42.614 | 122.2 | 113.864 | 13.497 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.139 | 4.877 | 109.2 | 112.621 | -4.919 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.15 | 42.577 | 122.2 | 113.854 | 13.491 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.147 | 4.877 | 109.2 | 112.614 | -4.927 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.159 | 42.577 | 122.2 | 113.844 | 13.485 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.155 | 4.867 | 109.2 | 112.622 | -4.927 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.167 | 42.597 | 122.2 | 113.858 | 13.489 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.164 | 4.867 | 109.2 | 112.63 | -4.927 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.175 | 42.597 | 122.2 | 113.873 | 13.494 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.172 | 4.915 | 109.2 | 112.627 | -4.918 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.184 | 42.601 | 122.2 | 113.874 | 13.502 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.18 | 4.915 | 109.2 | 112.624 | -4.908 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.192 | 42.601 | 122.2 | 113.876 | 13.51 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.189 | 4.903 | 109.2 | 112.638 | -4.912 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.2 | 42.597 | 122.2 | 113.873 | 13.512 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.197 | 4.903 | 109.2 | 112.652 | -4.915 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.209 | 42.597 | 122.2 | 113.87 | 13.514 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.205 | 4.871 | 109.2 | 112.64 | -4.924 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.217 | 42.584 | 122.2 | 113.87 | 13.508 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.214 | 4.871 | 109.2 | 112.628 | -4.934 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.225 | 42.584 | 122.2 | 113.87 | 13.502 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.222 | 4.877 | 109.2 | 112.627 | -4.936 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.234 | 42.613 | 122.2 | 113.87 | 13.505 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.23 | 4.877 | 109.2 | 112.626 | -4.937 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.242 | 42.613 | 122.2 | 113.871 | 13.508 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.239 | 4.89 | 109.2 | 112.629 | -4.929 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.25 | 42.606 | 122.2 | 113.867 | 13.514 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.247 | 4.89 | 109.2 | 112.632 | -4.92 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.259 | 42.606 | 122.2 | 113.864 | 13.521 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.255 | 4.911 | 109.2 | 112.635 | -4.923 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.267 | 42.609 | 122.2 | 113.866 | 13.518 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.264 | 4.911 | 109.2 | 112.638 | -4.925 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.275 | 42.609 | 122.2 | 113.868 | 13.516 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.272 | 4.863 | 109.2 | 112.63 | -4.936 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.284 | 42.597 | 122.2 | 113.866 | 13.511 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.28 | 4.863 | 109.2 | 112.623 | -4.947 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.292 | 42.597 | 122.2 | 113.865 | 13.505 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.288 | 4.871 | 109.2 | 112.632 | -4.95 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.3 | 42.601 | 122.2 | 113.862 | 13.509 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.297 | 4.871 | 109.2 | 112.641 | -4.953 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.309 | 42.601 | 122.2 | 113.859 | 13.512 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.305 | 4.882 | 109.2 | 112.635 | -4.945 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.317 | 42.614 | 122.2 | 113.861 | 13.516 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.313 | 4.882 | 109.2 | 112.63 | -4.937 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.325 | 42.614 | 122.2 | 113.862 | 13.52 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.322 | 4.895 | 109.2 | 112.631 | -4.934 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.334 | 42.609 | 122.2 | 113.849 | 13.515 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.33 | 4.895 | 109.2 | 112.632 | -4.931 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.342 | 42.609 | 122.2 | 113.835 | 13.511 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.338 | 4.889 | 109.2 | 112.632 | -4.941 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.35 | 42.592 | 122.2 | 113.846 | 13.505 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.347 | 4.889 | 109.2 | 112.631 | -4.95 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.359 | 42.592 | 122.2 | 113.856 | 13.499 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.355 | 4.879 | 109.2 | 112.636 | -4.955 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.367 | 42.604 | 122.2 | 113.846 | 13.5 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.363 | 4.879 | 109.2 | 112.64 | -4.961 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.375 | 42.604 | 122.2 | 113.835 | 13.502 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.372 | 4.893 | 109.2 | 112.626 | -4.951 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.384 | 42.615 | 122.2 | 113.843 | 13.507 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.38 | 4.893 | 109.2 | 112.612 | -4.942 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.392 | 42.615 | 122.2 | 113.85 | 13.512 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.388 | 4.906 | 109.2 | 112.62 | -4.938 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.4 | 42.592 | 122.2 | 113.848 | 13.507 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.397 | 4.906 | 109.2 | 112.628 | -4.933 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.409 | 42.592 | 122.2 | 113.847 | 13.501 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.405 | 4.924 | 109.2 | 112.624 | -4.941 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.417 | 42.594 | 122.2 | 113.853 | 13.499 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.413 | 4.924 | 109.2 | 112.619 | -4.95 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.425 | 42.594 | 122.2 | 113.859 | 13.498 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.422 | 4.913 | 109.2 | 112.627 | -4.955 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.434 | 42.595 | 122.2 | 113.859 | 13.498 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.43 | 4.913 | 109.2 | 112.636 | -4.961 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.442 | 42.595 | 122.2 | 113.86 | 13.498 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.438 | 4.886 | 109.2 | 112.62 | -4.952 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.45 | 42.598 | 122.2 | 113.851 | 13.502 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.447 | 4.886 | 109.2 | 112.605 | -4.943 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.459 | 42.598 | 122.2 | 113.842 | 13.506 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.455 | 4.893 | 109.2 | 112.62 | -4.937 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.467 | 42.601 | 122.2 | 113.841 | 13.501 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.463 | 4.893 | 109.2 | 112.635 | -4.931 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.475 | 42.601 | 122.2 | 113.839 | 13.496 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.472 | 4.917 | 109.2 | 112.633 | -4.939 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.484 | 42.593 | 122.2 | 113.835 | 13.498 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.48 | 4.917 | 109.2 | 112.631 | -4.947 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.492 | 42.593 | 122.2 | 113.831 | 13.501 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.488 | 4.905 | 109.2 | 112.634 | -4.955 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.5 | 42.624 | 122.2 | 113.846 | 13.508 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.497 | 4.905 | 109.2 | 112.636 | -4.963 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.509 | 42.624 | 122.2 | 113.861 | 13.515 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.505 | 4.882 | 109.2 | 112.639 | -4.959 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.517 | 42.628 | 122.2 | 113.862 | 13.523 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.513 | 4.882 | 109.2 | 112.641 | -4.954 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.525 | 42.628 | 122.2 | 113.863 | 13.531 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.522 | 4.893 | 109.2 | 112.635 | -4.946 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.534 | 42.59 | 122.2 | 113.853 | 13.529 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.53 | 4.893 | 109.2 | 112.629 | -4.938 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.542 | 42.59 | 122.2 | 113.843 | 13.526 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.538 | 4.91 | 109.2 | 112.639 | -4.947 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.55 | 42.588 | 122.2 | 113.847 | 13.528 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.547 | 4.91 | 109.2 | 112.649 | -4.957 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.559 | 42.588 | 122.2 | 113.851 | 13.531 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.555 | 4.924 | 109.2 | 112.642 | -4.963 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.567 | 42.618 | 122.2 | 113.844 | 13.54 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.563 | 4.924 | 109.2 | 112.635 | -4.97 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.575 | 42.618 | 122.2 | 113.837 | 13.55 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.572 | 4.865 | 109.2 | 112.636 | -4.967 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.584 | 42.618 | 122.2 | 113.844 | 13.553 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.58 | 4.865 | 109.2 | 112.638 | -4.964 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.592 | 42.618 | 122.2 | 113.852 | 13.557 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.588 | 4.888 | 109.2 | 112.641 | -4.953 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.6 | 42.613 | 122.2 | 113.85 | 13.556 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.597 | 4.888 | 109.2 | 112.645 | -4.942 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.609 | 42.613 | 122.2 | 113.849 | 13.555 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.605 | 4.92 | 109.2 | 112.632 | -4.948 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.617 | 42.627 | 122.2 | 113.842 | 13.562 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.613 | 4.92 | 109.2 | 112.619 | -4.954 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.625 | 42.627 | 122.2 | 113.835 | 13.568 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.622 | 4.897 | 109.2 | 112.627 | -4.961 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.634 | 42.636 | 122.2 | 113.838 | 13.574 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.63 | 4.897 | 109.2 | 112.636 | -4.968 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.642 | 42.636 | 122.2 | 113.842 | 13.579 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.638 | 4.873 | 109.2 | 112.632 | -4.966 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.65 | 42.614 | 122.2 | 113.842 | 13.582 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.647 | 4.873 | 109.2 | 112.627 | -4.964 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.659 | 42.614 | 122.2 | 113.841 | 13.584 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.655 | 4.904 | 109.2 | 112.639 | -4.953 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.667 | 42.604 | 122.2 | 113.84 | 13.577 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.663 | 4.904 | 109.2 | 112.651 | -4.942 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.675 | 42.604 | 122.2 | 113.838 | 13.57 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.672 | 4.936 | 109.2 | 112.645 | -4.945 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.684 | 42.597 | 122.2 | 113.848 | 13.571 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.68 | 4.936 | 109.2 | 112.64 | -4.947 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.692 | 42.597 | 122.2 | 113.859 | 13.571 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.688 | 4.889 | 109.2 | 112.638 | -4.956 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.7 | 42.596 | 122.2 | 113.846 | 13.577 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.697 | 4.889 | 109.2 | 112.637 | -4.964 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.709 | 42.596 | 122.2 | 113.833 | 13.583 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.705 | 4.889 | 109.2 | 112.639 | -4.962 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.717 | 42.599 | 122.2 | 113.839 | 13.584 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.713 | 4.889 | 109.2 | 112.642 | -4.961 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.725 | 42.599 | 122.2 | 113.844 | 13.584 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.722 | 4.902 | 109.2 | 112.645 | -4.951 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.734 | 42.588 | 122.2 | 113.846 | 13.576 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.73 | 4.902 | 109.2 | 112.647 | -4.941 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.742 | 42.588 | 122.2 | 113.847 | 13.568 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.738 | 4.929 | 109.2 | 112.649 | -4.942 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.75 | 42.618 | 122.2 | 113.85 | 13.572 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.747 | 4.929 | 109.2 | 112.65 | -4.944 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.759 | 42.618 | 122.2 | 113.852 | 13.576 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.755 | 4.881 | 109.2 | 112.655 | -4.954 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.767 | 42.627 | 122.2 | 113.847 | 13.581 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.763 | 4.881 | 109.2 | 112.659 | -4.964 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.775 | 42.627 | 122.2 | 113.842 | 13.586 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.772 | 4.905 | 109.2 | 112.653 | -4.965 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.784 | 42.621 | 122.2 | 113.849 | 13.584 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.78 | 4.905 | 109.2 | 112.648 | -4.967 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.792 | 42.621 | 122.2 | 113.857 | 13.581 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.788 | 4.893 | 109.2 | 112.643 | -4.958 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.8 | 42.579 | 122.2 | 113.857 | 13.575 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.797 | 4.893 | 109.2 | 112.638 | -4.949 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.809 | 42.579 | 122.2 | 113.857 | 13.569 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.805 | 4.929 | 109.2 | 112.641 | -4.946 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.817 | 42.623 | 122.2 | 113.86 | 13.571 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.813 | 4.929 | 109.2 | 112.644 | -4.944 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.825 | 42.623 | 122.2 | 113.863 | 13.573 | 0.952 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.822 | 4.921 | 109.2 | 112.637 | -4.952 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.834 | 42.612 | 122.2 | 113.849 | 13.579 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.83 | 4.921 | 109.2 | 112.63 | -4.96 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.842 | 42.612 | 122.2 | 113.835 | 13.585 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.838 | 4.901 | 109.2 | 112.643 | -4.963 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.85 | 42.622 | 122.2 | 113.837 | 13.581 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.847 | 4.901 | 109.2 | 112.657 | -4.966 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.859 | 42.622 | 122.2 | 113.84 | 13.578 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.855 | 4.878 | 109.2 | 112.649 | -4.956 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.867 | 42.604 | 122.2 | 113.848 | 13.571 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.863 | 4.878 | 109.2 | 112.641 | -4.945 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.875 | 42.604 | 122.2 | 113.855 | 13.565 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.872 | 4.913 | 109.2 | 112.637 | -4.941 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.884 | 42.607 | 122.2 | 113.85 | 13.564 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.88 | 4.913 | 109.2 | 112.633 | -4.937 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.892 | 42.607 | 122.2 | 113.845 | 13.564 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.888 | 4.907 | 109.2 | 112.634 | -4.945 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.9 | 42.638 | 122.2 | 113.848 | 13.565 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.897 | 4.907 | 109.2 | 112.636 | -4.953 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.909 | 42.638 | 122.2 | 113.851 | 13.566 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.905 | 4.9 | 109.2 | 112.638 | -4.958 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.917 | 42.578 | 122.2 | 113.846 | 13.555 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.913 | 4.9 | 109.2 | 112.639 | -4.964 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.925 | 42.578 | 122.2 | 113.84 | 13.544 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.922 | 4.87 | 109.2 | 112.634 | -4.953 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.934 | 42.57 | 122.2 | 113.851 | 13.535 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.93 | 4.87 | 109.2 | 112.628 | -4.943 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.942 | 42.57 | 122.2 | 113.862 | 13.526 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.938 | 4.906 | 109.2 | 112.63 | -4.938 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.95 | 42.59 | 122.2 | 113.867 | 13.521 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.947 | 4.906 | 109.2 | 112.631 | -4.934 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.959 | 42.59 | 122.2 | 113.872 | 13.516 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.955 | 4.898 | 109.2 | 112.626 | -4.942 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.967 | 42.589 | 122.2 | 113.867 | 13.515 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.963 | 4.898 | 109.2 | 112.62 | -4.95 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.975 | 42.589 | 122.2 | 113.861 | 13.515 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.972 | 4.909 | 109.2 | 112.613 | -4.958 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.984 | 42.579 | 122.2 | 113.858 | 13.503 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.98 | 4.909 | 109.2 | 112.606 | -4.965 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
12.992 | 42.579 | 122.2 | 113.855 | 13.49 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.988 | 4.891 | 109.2 | 112.609 | -4.958 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13 | 42.595 | 122.2 | 113.861 | 13.484 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 12.997 | 4.891 | 109.2 | 112.612 | -4.952 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.009 | 42.595 | 122.2 | 113.867 | 13.477 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.005 | 4.925 | 109.2 | 112.615 | -4.944 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.017 | 42.64 | 122.2 | 113.877 | 13.476 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.013 | 4.925 | 109.2 | 112.619 | -4.937 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.025 | 42.64 | 122.2 | 113.886 | 13.475 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.022 | 4.89 | 109.2 | 112.622 | -4.946 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.034 | 42.607 | 122.2 | 113.882 | 13.472 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.03 | 4.89 | 109.2 | 112.624 | -4.955 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.042 | 42.607 | 122.2 | 113.878 | 13.469 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.038 | 4.901 | 109.2 | 112.614 | -4.963 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.05 | 42.6 | 122.2 | 113.88 | 13.457 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.047 | 4.901 | 109.2 | 112.604 | -4.972 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.059 | 42.6 | 122.2 | 113.882 | 13.446 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.055 | 4.877 | 109.2 | 112.607 | -4.971 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.067 | 42.594 | 122.2 | 113.878 | 13.442 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.063 | 4.877 | 109.2 | 112.61 | -4.969 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.075 | 42.594 | 122.2 | 113.874 | 13.437 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.072 | 4.898 | 109.2 | 112.612 | -4.961 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.084 | 42.625 | 122.2 | 113.864 | 13.441 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.08 | 4.898 | 109.2 | 112.614 | -4.952 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.092 | 42.625 | 122.2 | 113.854 | 13.444 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.088 | 4.883 | 109.2 | 112.608 | -4.961 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.1 | 42.602 | 122.2 | 113.855 | 13.445 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.097 | 4.883 | 109.2 | 112.603 | -4.97 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.109 | 42.602 | 122.2 | 113.856 | 13.445 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.105 | 4.904 | 109.2 | 112.612 | -4.977 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.117 | 42.612 | 122.2 | 113.853 | 13.438 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.113 | 4.904 | 109.2 | 112.622 | -4.984 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.125 | 42.612 | 122.2 | 113.85 | 13.432 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.122 | 4.889 | 109.2 | 112.627 | -4.984 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.134 | 42.606 | 122.2 | 113.841 | 13.43 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.13 | 4.889 | 109.2 | 112.632 | -4.984 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.142 | 42.606 | 122.2 | 113.833 | 13.428 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.138 | 4.908 | 109.2 | 112.638 | -4.974 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.15 | 42.651 | 122.2 | 113.841 | 13.434 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.147 | 4.908 | 109.2 | 112.644 | -4.964 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.159 | 42.651 | 122.2 | 113.848 | 13.439 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.155 | 4.957 | 109.2 | 112.644 | -4.969 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.167 | 42.63 | 122.2 | 113.845 | 13.439 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.163 | 4.957 | 109.2 | 112.644 | -4.974 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.175 | 42.63 | 122.2 | 113.842 | 13.439 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.172 | 4.923 | 109.2 | 112.633 | -4.984 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.184 | 42.611 | 122.2 | 113.846 | 13.429 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.18 | 4.923 | 109.2 | 112.622 | -4.994 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.192 | 42.611 | 122.2 | 113.849 | 13.419 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.188 | 4.885 | 109.2 | 112.62 | -4.993 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.2 | 42.618 | 122.2 | 113.852 | 13.422 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.197 | 4.885 | 109.2 | 112.619 | -4.992 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.209 | 42.618 | 122.2 | 113.855 | 13.425 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.205 | 4.893 | 109.2 | 112.629 | -4.982 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.217 | 42.653 | 122.2 | 113.863 | 13.431 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.213 | 4.893 | 109.2 | 112.639 | -4.973 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.225 | 42.653 | 122.2 | 113.87 | 13.437 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.222 | 4.953 | 109.2 | 112.639 | -4.973 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.234 | 42.624 | 122.2 | 113.86 | 13.44 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.23 | 4.953 | 109.2 | 112.639 | -4.974 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.242 | 42.624 | 122.2 | 113.851 | 13.442 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.238 | 4.921 | 109.2 | 112.638 | -4.983 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.25 | 42.591 | 122.2 | 113.852 | 13.434 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.247 | 4.921 | 109.2 | 112.636 | -4.992 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.259 | 42.591 | 122.2 | 113.854 | 13.425 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.255 | 4.874 | 109.2 | 112.641 | -4.992 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.267 | 42.631 | 122.2 | 113.859 | 13.428 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.263 | 4.874 | 109.2 | 112.645 | -4.993 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.275 | 42.631 | 122.2 | 113.864 | 13.431 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.272 | 4.913 | 109.2 | 112.645 | -4.985 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.284 | 42.627 | 122.2 | 113.857 | 13.439 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.28 | 4.913 | 109.2 | 112.645 | -4.978 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.292 | 42.627 | 122.2 | 113.85 | 13.446 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.288 | 4.946 | 109.2 | 112.654 | -4.977 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.3 | 42.635 | 122.2 | 113.849 | 13.446 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.297 | 4.946 | 109.2 | 112.663 | -4.975 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.309 | 42.635 | 122.2 | 113.847 | 13.445 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.305 | 4.902 | 109.2 | 112.653 | -4.985 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.317 | 42.597 | 122.2 | 113.852 | 13.438 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.313 | 4.902 | 109.2 | 112.643 | -4.994 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.325 | 42.597 | 122.2 | 113.858 | 13.431 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.322 | 4.919 | 109.2 | 112.659 | -4.999 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.334 | 42.624 | 122.2 | 113.848 | 13.436 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.33 | 4.919 | 109.2 | 112.675 | -5.004 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.342 | 42.624 | 122.2 | 113.839 | 13.441 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.338 | 4.932 | 109.2 | 112.678 | -4.995 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.35 | 42.653 | 122.2 | 113.841 | 13.447 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.347 | 4.932 | 109.2 | 112.681 | -4.987 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.359 | 42.653 | 122.2 | 113.842 | 13.454 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.355 | 4.963 | 109.2 | 112.675 | -4.984 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.367 | 42.636 | 122.2 | 113.842 | 13.452 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.363 | 4.963 | 109.2 | 112.669 | -4.982 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.375 | 42.636 | 122.2 | 113.842 | 13.45 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.372 | 4.946 | 109.2 | 112.675 | -4.99 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.384 | 42.62 | 122.2 | 113.857 | 13.447 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.38 | 4.946 | 109.2 | 112.68 | -4.998 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.392 | 42.62 | 122.2 | 113.872 | 13.444 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.388 | 4.919 | 109.2 | 112.678 | -5.003 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.4 | 42.64 | 122.2 | 113.872 | 13.447 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.397 | 4.919 | 109.2 | 112.675 | -5.008 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.409 | 42.64 | 122.2 | 113.872 | 13.451 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.405 | 4.913 | 109.2 | 112.678 | -5 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.417 | 42.647 | 122.2 | 113.881 | 13.461 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.413 | 4.913 | 109.2 | 112.681 | -4.992 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.425 | 42.647 | 122.2 | 113.889 | 13.472 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.422 | 4.956 | 109.2 | 112.681 | -4.986 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.434 | 42.649 | 122.2 | 113.881 | 13.47 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.43 | 4.956 | 109.2 | 112.681 | -4.98 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.442 | 42.649 | 122.2 | 113.872 | 13.467 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.438 | 4.958 | 109.2 | 112.678 | -4.986 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.45 | 42.645 | 122.2 | 113.872 | 13.464 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.447 | 4.958 | 109.2 | 112.675 | -4.992 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.459 | 42.645 | 122.2 | 113.872 | 13.46 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.455 | 4.919 | 109.2 | 112.678 | -4.998 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.467 | 42.668 | 122.2 | 113.87 | 13.465 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.463 | 4.919 | 109.2 | 112.68 | -5.004 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.475 | 42.668 | 122.2 | 113.869 | 13.47 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.471 | 4.926 | 109.2 | 112.678 | -5 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.484 | 42.664 | 122.2 | 113.869 | 13.477 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.48 | 4.926 | 109.2 | 112.675 | -4.996 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.492 | 42.664 | 122.2 | 113.869 | 13.484 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.488 | 4.932 | 109.2 | 112.675 | -4.987 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.5 | 42.653 | 122.2 | 113.869 | 13.479 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.496 | 4.932 | 109.2 | 112.675 | -4.978 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.509 | 42.653 | 122.2 | 113.869 | 13.473 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.505 | 4.951 | 109.2 | 112.676 | -4.983 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.517 | 42.669 | 122.2 | 113.869 | 13.472 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.513 | 4.951 | 109.2 | 112.677 | -4.987 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.525 | 42.669 | 122.2 | 113.869 | 13.471 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.521 | 4.945 | 109.2 | 112.677 | -4.993 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.534 | 42.664 | 122.2 | 113.867 | 13.476 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.53 | 4.945 | 109.2 | 112.677 | -5 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.542 | 42.664 | 122.2 | 113.866 | 13.48 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.538 | 4.932 | 109.2 | 112.67 | -4.998 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.55 | 42.669 | 122.2 | 113.87 | 13.482 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.546 | 4.932 | 109.2 | 112.663 | -4.996 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.559 | 42.669 | 122.2 | 113.875 | 13.484 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.555 | 4.935 | 109.2 | 112.684 | -4.987 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.567 | 42.665 | 122.2 | 113.882 | 13.479 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.563 | 4.935 | 109.2 | 112.705 | -4.978 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.575 | 42.665 | 122.2 | 113.889 | 13.473 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.571 | 4.953 | 109.2 | 112.698 | -4.982 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.584 | 42.639 | 122.2 | 113.896 | 13.47 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.58 | 4.953 | 109.2 | 112.691 | -4.985 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.592 | 42.639 | 122.2 | 113.902 | 13.467 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.588 | 4.947 | 109.2 | 112.691 | -4.994 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.6 | 42.625 | 122.2 | 113.902 | 13.472 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.596 | 4.947 | 109.2 | 112.691 | -5.002 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.609 | 42.625 | 122.2 | 113.902 | 13.476 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.605 | 4.905 | 109.2 | 112.691 | -5.003 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.617 | 42.547 | 122.2 | 113.888 | 13.481 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.613 | 4.905 | 109.2 | 112.691 | -5.005 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.625 | 42.547 | 122.2 | 113.873 | 13.485 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.621 | 4.916 | 109.2 | 112.691 | -4.996 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.634 | 42.529 | 122.2 | 113.874 | 13.48 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.63 | 4.916 | 109.2 | 112.691 | -4.988 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.642 | 42.529 | 122.2 | 113.876 | 13.476 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.638 | 4.953 | 109.2 | 112.691 | -4.988 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.65 | 42.555 | 122.2 | 113.891 | 13.477 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.646 | 4.953 | 109.2 | 112.691 | -4.988 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.659 | 42.555 | 122.2 | 113.906 | 13.478 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.655 | 4.947 | 109.2 | 112.691 | -4.997 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.667 | 42.548 | 122.2 | 113.899 | 13.485 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.663 | 4.947 | 109.2 | 112.691 | -5.006 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.675 | 42.548 | 122.2 | 113.892 | 13.492 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.671 | 4.948 | 109.2 | 112.688 | -5.01 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.684 | 42.559 | 122.2 | 113.886 | 13.496 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.68 | 4.948 | 109.2 | 112.684 | -5.014 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.692 | 42.559 | 122.2 | 113.881 | 13.5 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.688 | 4.917 | 109.2 | 112.686 | -5.006 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.7 | 42.534 | 122.2 | 113.889 | 13.492 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.696 | 4.917 | 109.2 | 112.687 | -4.998 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.709 | 42.534 | 122.2 | 113.897 | 13.485 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.705 | 4.969 | 109.2 | 112.687 | -4.995 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.717 | 42.47 | 122.2 | 113.903 | 13.488 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.713 | 4.969 | 109.2 | 112.687 | -4.992 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.725 | 42.47 | 122.2 | 113.909 | 13.492 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.721 | 4.969 | 109.2 | 112.686 | -5 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.734 | 42.517 | 122.2 | 113.905 | 13.499 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.73 | 4.969 | 109.2 | 112.686 | -5.008 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.742 | 42.517 | 122.2 | 113.902 | 13.506 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.738 | 4.918 | 109.2 | 112.684 | -5.013 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.75 | 42.509 | 122.2 | 113.897 | 13.508 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.746 | 4.918 | 109.2 | 112.682 | -5.019 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.759 | 42.509 | 122.2 | 113.893 | 13.511 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.755 | 4.919 | 109.2 | 112.673 | -5.01 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.767 | 42.519 | 122.2 | 113.901 | 13.506 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.763 | 4.919 | 109.2 | 112.664 | -5.002 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.775 | 42.519 | 122.2 | 113.909 | 13.501 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.771 | 4.966 | 109.2 | 112.689 | -4.994 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.784 | 42.503 | 122.2 | 113.906 | 13.503 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.78 | 4.966 | 109.2 | 112.714 | -4.986 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.792 | 42.503 | 122.2 | 113.903 | 13.504 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.788 | 4.955 | 109.2 | 112.703 | -4.994 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.8 | 42.528 | 122.2 | 113.911 | 13.511 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.796 | 4.955 | 109.2 | 112.693 | -5.001 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.809 | 42.528 | 122.2 | 113.918 | 13.519 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.805 | 4.921 | 109.2 | 112.684 | -5.007 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.817 | 42.498 | 122.2 | 113.926 | 13.519 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.813 | 4.921 | 109.2 | 112.675 | -5.012 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.825 | 42.498 | 122.2 | 113.933 | 13.519 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.821 | 4.917 | 109.2 | 112.672 | -5.008 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.834 | 42.511 | 122.2 | 113.928 | 13.513 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.83 | 4.917 | 109.2 | 112.669 | -5.004 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.842 | 42.511 | 122.2 | 113.922 | 13.506 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.838 | 4.943 | 109.2 | 112.67 | -4.994 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.85 | 42.505 | 122.2 | 113.932 | 13.506 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.846 | 4.943 | 109.2 | 112.672 | -4.985 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.859 | 42.505 | 122.2 | 113.942 | 13.507 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.855 | 4.975 | 109.2 | 112.67 | -4.992 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.867 | 42.549 | 122.2 | 113.945 | 13.516 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.863 | 4.975 | 109.2 | 112.669 | -4.998 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.875 | 42.549 | 122.2 | 113.947 | 13.525 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.871 | 4.926 | 109.2 | 112.673 | -5.006 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.884 | 42.537 | 122.2 | 113.941 | 13.524 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.88 | 4.926 | 109.2 | 112.677 | -5.013 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.892 | 42.537 | 122.2 | 113.934 | 13.523 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.888 | 4.936 | 109.2 | 112.683 | -5.013 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.9 | 42.528 | 122.2 | 113.931 | 13.515 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.896 | 4.936 | 109.2 | 112.69 | -5.014 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.909 | 42.528 | 122.2 | 113.928 | 13.507 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.905 | 4.904 | 109.2 | 112.683 | -5.004 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.917 | 42.526 | 122.2 | 113.939 | 13.51 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.913 | 4.904 | 109.2 | 112.676 | -4.994 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.925 | 42.526 | 122.2 | 113.949 | 13.512 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.921 | 4.978 | 109.2 | 112.679 | -5 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.934 | 42.524 | 122.2 | 113.944 | 13.518 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.93 | 4.978 | 109.2 | 112.683 | -5.005 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.942 | 42.524 | 122.2 | 113.939 | 13.524 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.938 | 4.932 | 109.2 | 112.674 | -5.014 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.95 | 42.528 | 122.2 | 113.942 | 13.522 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.946 | 4.932 | 109.2 | 112.665 | -5.024 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.959 | 42.528 | 122.2 | 113.944 | 13.521 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.955 | 4.942 | 109.2 | 112.679 | -5.023 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.967 | 42.498 | 122.2 | 113.941 | 13.513 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.963 | 4.942 | 109.2 | 112.694 | -5.023 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.976 | 42.498 | 122.2 | 113.938 | 13.505 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.971 | 4.911 | 109.2 | 112.686 | -5.013 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.984 | 42.529 | 122.2 | 113.932 | 13.506 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.98 | 4.911 | 109.2 | 112.677 | -5.003 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
13.992 | 42.529 | 122.2 | 113.926 | 13.507 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.988 | 4.942 | 109.2 | 112.673 | -5.003 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.001 | 42.564 | 122.2 | 113.926 | 13.514 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 13.996 | 4.942 | 109.2 | 112.668 | -5.004 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.009 | 42.564 | 122.2 | 113.926 | 13.521 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.005 | 4.949 | 109.2 | 112.673 | -5.012 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.017 | 42.548 | 122.2 | 113.936 | 13.52 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.013 | 4.949 | 109.2 | 112.679 | -5.02 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.026 | 42.548 | 122.2 | 113.947 | 13.519 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.021 | 4.945 | 109.2 | 112.686 | -5.025 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.034 | 42.548 | 122.2 | 113.937 | 13.511 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.03 | 4.945 | 109.2 | 112.694 | -5.029 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.042 | 42.548 | 122.2 | 113.926 | 13.503 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.038 | 4.919 | 109.2 | 112.683 | -5.019 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.05 | 42.553 | 122.2 | 113.926 | 13.506 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.046 | 4.919 | 109.2 | 112.673 | -5.009 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.059 | 42.553 | 122.2 | 113.926 | 13.509 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.055 | 4.961 | 109.2 | 112.684 | -5.004 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.067 | 42.593 | 122.2 | 113.939 | 13.516 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.063 | 4.961 | 109.2 | 112.694 | -4.998 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.076 | 42.593 | 122.2 | 113.952 | 13.524 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.071 | 4.949 | 109.2 | 112.679 | -5.007 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.084 | 42.544 | 122.2 | 113.944 | 13.519 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.08 | 4.949 | 109.2 | 112.664 | -5.015 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.092 | 42.544 | 122.2 | 113.936 | 13.515 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.088 | 4.939 | 109.2 | 112.677 | -5.019 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.101 | 42.518 | 122.2 | 113.943 | 13.506 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.096 | 4.939 | 109.2 | 112.69 | -5.024 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.109 | 42.518 | 122.2 | 113.95 | 13.497 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.105 | 4.931 | 109.2 | 112.688 | -5.019 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.117 | 42.554 | 122.2 | 113.946 | 13.497 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.113 | 4.931 | 109.2 | 112.685 | -5.014 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.125 | 42.554 | 122.2 | 113.943 | 13.498 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.121 | 4.929 | 109.2 | 112.684 | -5.007 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.134 | 42.548 | 122.2 | 113.934 | 13.504 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.13 | 4.929 | 109.2 | 112.682 | -5.001 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.142 | 42.548 | 122.2 | 113.926 | 13.51 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.138 | 4.964 | 109.2 | 112.68 | -5.008 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.151 | 42.538 | 122.2 | 113.93 | 13.506 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.146 | 4.964 | 109.2 | 112.679 | -5.015 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.159 | 42.538 | 122.2 | 113.934 | 13.502 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.155 | 4.942 | 109.2 | 112.679 | -5.02 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.167 | 42.503 | 122.2 | 113.926 | 13.492 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.163 | 4.942 | 109.2 | 112.679 | -5.026 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.175 | 42.503 | 122.2 | 113.918 | 13.483 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.171 | 4.912 | 109.2 | 112.679 | -5.027 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.184 | 42.537 | 122.2 | 113.922 | 13.483 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.18 | 4.912 | 109.2 | 112.679 | -5.028 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.192 | 42.537 | 122.2 | 113.927 | 13.484 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.188 | 4.923 | 109.2 | 112.679 | -5.016 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.2 | 42.57 | 122.2 | 113.934 | 13.49 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.196 | 4.923 | 109.2 | 112.679 | -5.004 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.209 | 42.57 | 122.2 | 113.942 | 13.496 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.205 | 4.965 | 109.2 | 112.68 | -5.011 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.217 | 42.529 | 122.2 | 113.938 | 13.491 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.213 | 4.965 | 109.2 | 112.682 | -5.019 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.225 | 42.529 | 122.2 | 113.933 | 13.487 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.221 | 4.942 | 109.2 | 112.68 | -5.026 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.234 | 42.5 | 122.2 | 113.922 | 13.477 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.23 | 4.942 | 109.2 | 112.679 | -5.033 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.242 | 42.5 | 122.2 | 113.911 | 13.467 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.238 | 4.942 | 109.2 | 112.68 | -5.035 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.25 | 42.523 | 122.2 | 113.911 | 13.469 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.246 | 4.942 | 109.2 | 112.682 | -5.037 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.259 | 42.523 | 122.2 | 113.91 | 13.471 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.255 | 4.91 | 109.2 | 112.675 | -5.028 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.267 | 42.568 | 122.2 | 113.906 | 13.477 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.263 | 4.91 | 109.2 | 112.668 | -5.02 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.275 | 42.568 | 122.2 | 113.902 | 13.483 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.271 | 4.944 | 109.2 | 112.681 | -5.02 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.284 | 42.519 | 122.2 | 113.906 | 13.48 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.28 | 4.944 | 109.2 | 112.694 | -5.021 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.292 | 42.519 | 122.2 | 113.909 | 13.477 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.288 | 4.94 | 109.2 | 112.691 | -5.028 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.3 | 42.529 | 122.2 | 113.899 | 13.467 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.296 | 4.94 | 109.2 | 112.689 | -5.036 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.309 | 42.529 | 122.2 | 113.888 | 13.458 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.305 | 4.955 | 109.2 | 112.69 | -5.041 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.317 | 42.551 | 122.2 | 113.899 | 13.462 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.313 | 4.955 | 109.2 | 112.692 | -5.046 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.325 | 42.551 | 122.2 | 113.91 | 13.465 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.321 | 4.913 | 109.2 | 112.692 | -5.038 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.334 | 42.563 | 122.2 | 113.906 | 13.471 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.33 | 4.913 | 109.2 | 112.692 | -5.03 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.342 | 42.563 | 122.2 | 113.901 | 13.477 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.338 | 4.942 | 109.2 | 112.694 | -5.024 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.35 | 42.529 | 122.2 | 113.913 | 13.474 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.346 | 4.942 | 109.2 | 112.697 | -5.019 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.359 | 42.529 | 122.2 | 113.925 | 13.471 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.355 | 4.942 | 109.2 | 112.697 | -5.028 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.367 | 42.526 | 122.2 | 113.919 | 13.463 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.363 | 4.942 | 109.2 | 112.696 | -5.037 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.375 | 42.526 | 122.2 | 113.912 | 13.454 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.371 | 4.94 | 109.2 | 112.691 | -5.041 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.384 | 42.549 | 122.2 | 113.908 | 13.456 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.38 | 4.94 | 109.2 | 112.685 | -5.045 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.392 | 42.549 | 122.2 | 113.903 | 13.457 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.388 | 4.912 | 109.2 | 112.688 | -5.041 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.4 | 42.56 | 122.2 | 113.907 | 13.465 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.396 | 4.912 | 109.2 | 112.691 | -5.037 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.409 | 42.56 | 122.2 | 113.91 | 13.473 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.405 | 4.931 | 109.2 | 112.684 | -5.026 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.417 | 42.54 | 122.2 | 113.899 | 13.472 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.413 | 4.931 | 109.2 | 112.676 | -5.016 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.425 | 42.54 | 122.2 | 113.889 | 13.47 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.421 | 4.966 | 109.2 | 112.68 | -5.021 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.434 | 42.525 | 122.2 | 113.895 | 13.462 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.43 | 4.966 | 109.2 | 112.683 | -5.027 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.442 | 42.525 | 122.2 | 113.902 | 13.453 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.438 | 4.954 | 109.2 | 112.686 | -5.032 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.45 | 42.54 | 122.2 | 113.902 | 13.456 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.446 | 4.954 | 109.2 | 112.688 | -5.037 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.459 | 42.54 | 122.2 | 113.902 | 13.459 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.455 | 4.93 | 109.2 | 112.685 | -5.037 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.467 | 42.556 | 122.2 | 113.908 | 13.467 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.463 | 4.93 | 109.2 | 112.681 | -5.038 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.475 | 42.556 | 122.2 | 113.913 | 13.474 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.471 | 4.922 | 109.2 | 112.683 | -5.027 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.484 | 42.542 | 122.2 | 113.898 | 13.47 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.48 | 4.922 | 109.2 | 112.685 | -5.016 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.492 | 42.542 | 122.2 | 113.884 | 13.466 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.488 | 4.981 | 109.2 | 112.69 | -5.02 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.5 | 42.527 | 122.2 | 113.881 | 13.459 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.496 | 4.981 | 109.2 | 112.696 | -5.024 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.509 | 42.527 | 122.2 | 113.878 | 13.452 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.505 | 4.96 | 109.2 | 112.702 | -5.031 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.517 | 42.536 | 122.2 | 113.885 | 13.454 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.513 | 4.96 | 109.2 | 112.708 | -5.037 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.525 | 42.536 | 122.2 | 113.891 | 13.456 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.521 | 4.945 | 109.2 | 112.7 | -5.04 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.534 | 42.532 | 122.2 | 113.878 | 13.462 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.529 | 4.945 | 109.2 | 112.691 | -5.043 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.542 | 42.532 | 122.2 | 113.866 | 13.469 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.538 | 4.93 | 109.2 | 112.694 | -5.033 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.55 | 42.529 | 122.2 | 113.873 | 13.466 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.546 | 4.93 | 109.2 | 112.696 | -5.023 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.559 | 42.529 | 122.2 | 113.879 | 13.464 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.554 | 4.941 | 109.2 | 112.708 | -5.02 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.567 | 42.518 | 122.2 | 113.877 | 13.456 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.563 | 4.941 | 109.2 | 112.72 | -5.018 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.575 | 42.518 | 122.2 | 113.875 | 13.447 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.571 | 4.968 | 109.2 | 112.717 | -5.027 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.584 | 42.544 | 122.2 | 113.886 | 13.448 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.579 | 4.968 | 109.2 | 112.714 | -5.036 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.592 | 42.544 | 122.2 | 113.897 | 13.45 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.588 | 4.952 | 109.2 | 112.702 | -5.04 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.6 | 42.526 | 122.2 | 113.888 | 13.457 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.596 | 4.952 | 109.2 | 112.69 | -5.044 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.609 | 42.526 | 122.2 | 113.879 | 13.465 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.604 | 4.909 | 109.2 | 112.702 | -5.04 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.617 | 42.534 | 122.2 | 113.886 | 13.462 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.613 | 4.909 | 109.2 | 112.714 | -5.035 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.625 | 42.534 | 122.2 | 113.892 | 13.46 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.621 | 4.94 | 109.2 | 112.709 | -5.027 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.634 | 42.517 | 122.2 | 113.881 | 13.452 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.629 | 4.94 | 109.2 | 112.703 | -5.018 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.642 | 42.517 | 122.2 | 113.871 | 13.443 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.638 | 4.964 | 109.2 | 112.701 | -5.023 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.65 | 42.527 | 122.2 | 113.868 | 13.445 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.646 | 4.964 | 109.2 | 112.7 | -5.028 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.659 | 42.527 | 122.2 | 113.866 | 13.447 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.654 | 4.923 | 109.2 | 112.711 | -5.029 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.667 | 42.544 | 122.2 | 113.873 | 13.455 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.663 | 4.923 | 109.2 | 112.721 | -5.03 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.675 | 42.544 | 122.2 | 113.88 | 13.462 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.671 | 4.909 | 109.2 | 112.718 | -5.027 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.684 | 42.529 | 122.2 | 113.879 | 13.459 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.679 | 4.909 | 109.2 | 112.715 | -5.023 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.692 | 42.529 | 122.2 | 113.877 | 13.455 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.688 | 4.943 | 109.2 | 112.713 | -5.011 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.7 | 42.524 | 122.2 | 113.88 | 13.45 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.696 | 4.943 | 109.2 | 112.711 | -4.998 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.709 | 42.524 | 122.2 | 113.883 | 13.444 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.704 | 4.963 | 109.2 | 112.701 | -5 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.717 | 42.512 | 122.2 | 113.878 | 13.447 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.713 | 4.963 | 109.2 | 112.69 | -5.003 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.725 | 42.512 | 122.2 | 113.873 | 13.449 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.721 | 4.932 | 109.2 | 112.699 | -5.006 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.734 | 42.559 | 122.2 | 113.866 | 13.457 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.729 | 4.932 | 109.2 | 112.708 | -5.01 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.742 | 42.559 | 122.2 | 113.859 | 13.465 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.738 | 4.93 | 109.2 | 112.7 | -5.01 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.75 | 42.535 | 122.2 | 113.858 | 13.461 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.746 | 4.93 | 109.2 | 112.691 | -5.01 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.759 | 42.535 | 122.2 | 113.857 | 13.458 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.754 | 4.932 | 109.2 | 112.696 | -4.998 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.767 | 42.498 | 122.2 | 113.857 | 13.45 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.763 | 4.932 | 109.2 | 112.7 | -4.986 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.775 | 42.498 | 122.2 | 113.857 | 13.442 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.771 | 4.967 | 109.2 | 112.698 | -4.982 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.784 | 42.544 | 122.2 | 113.857 | 13.447 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.779 | 4.967 | 109.2 | 112.695 | -4.979 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.792 | 42.544 | 122.2 | 113.857 | 13.452 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.788 | 4.94 | 109.2 | 112.701 | -4.985 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.8 | 42.562 | 122.2 | 113.857 | 13.46 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.796 | 4.94 | 109.2 | 112.706 | -4.99 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.809 | 42.562 | 122.2 | 113.857 | 13.468 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.804 | 4.939 | 109.2 | 112.703 | -4.993 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.817 | 42.561 | 122.2 | 113.852 | 13.463 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.813 | 4.939 | 109.2 | 112.7 | -4.995 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.825 | 42.561 | 122.2 | 113.847 | 13.459 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.821 | 4.917 | 109.2 | 112.692 | -4.991 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.834 | 42.545 | 122.2 | 113.842 | 13.45 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.829 | 4.917 | 109.2 | 112.684 | -4.987 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.842 | 42.545 | 122.2 | 113.838 | 13.442 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.838 | 4.933 | 109.2 | 112.691 | -4.982 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.85 | 42.592 | 122.2 | 113.836 | 13.445 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.846 | 4.933 | 109.2 | 112.699 | -4.976 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.859 | 42.592 | 122.2 | 113.834 | 13.447 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.854 | 4.948 | 109.2 | 112.696 | -4.983 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.867 | 42.604 | 122.2 | 113.836 | 13.452 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.863 | 4.948 | 109.2 | 112.694 | -4.99 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.875 | 42.604 | 122.2 | 113.838 | 13.456 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.871 | 4.929 | 109.2 | 112.683 | -4.995 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.884 | 42.579 | 122.2 | 113.836 | 13.451 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.879 | 4.929 | 109.2 | 112.673 | -5.001 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.892 | 42.579 | 122.2 | 113.834 | 13.447 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.888 | 4.941 | 109.2 | 112.677 | -5 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.9 | 42.568 | 122.2 | 113.841 | 13.437 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.896 | 4.941 | 109.2 | 112.682 | -4.999 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.909 | 42.568 | 122.2 | 113.847 | 13.428 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.904 | 4.924 | 109.2 | 112.672 | -4.989 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.917 | 42.601 | 122.2 | 113.849 | 13.431 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.913 | 4.924 | 109.2 | 112.662 | -4.978 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.925 | 42.601 | 122.2 | 113.85 | 13.433 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.921 | 4.94 | 109.2 | 112.676 | -4.983 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.934 | 42.601 | 122.2 | 113.85 | 13.44 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.929 | 4.94 | 109.2 | 112.69 | -4.988 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.942 | 42.601 | 122.2 | 113.851 | 13.446 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.938 | 4.936 | 109.2 | 112.671 | -4.995 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.95 | 42.61 | 122.2 | 113.851 | 13.442 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.946 | 4.936 | 109.2 | 112.653 | -5.002 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.959 | 42.61 | 122.2 | 113.851 | 13.437 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.954 | 4.938 | 109.2 | 112.654 | -5.004 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.967 | 42.589 | 122.2 | 113.851 | 13.433 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.963 | 4.938 | 109.2 | 112.655 | -5.006 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.975 | 42.589 | 122.2 | 113.851 | 13.429 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.971 | 4.932 | 109.2 | 112.661 | -4.996 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.984 | 42.624 | 122.2 | 113.859 | 13.437 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.979 | 4.932 | 109.2 | 112.668 | -4.985 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
14.992 | 42.624 | 122.2 | 113.868 | 13.446 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.988 | 4.96 | 109.2 | 112.673 | -4.984 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15 | 42.632 | 122.2 | 113.868 | 13.453 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 14.996 | 4.96 | 109.2 | 112.677 | -4.983 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.009 | 42.632 | 122.2 | 113.868 | 13.461 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.004 | 4.951 | 109.2 | 112.67 | -4.99 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.017 | 42.613 | 122.2 | 113.862 | 13.459 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.013 | 4.951 | 109.2 | 112.663 | -4.996 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.025 | 42.613 | 122.2 | 113.856 | 13.458 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.021 | 4.946 | 109.2 | 112.677 | -4.998 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.034 | 42.589 | 122.2 | 113.853 | 13.455 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.029 | 4.946 | 109.2 | 112.69 | -5 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.042 | 42.589 | 122.2 | 113.85 | 13.453 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.038 | 4.918 | 109.2 | 112.679 | -4.993 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.05 | 42.618 | 122.2 | 113.85 | 13.46 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.046 | 4.918 | 109.2 | 112.667 | -4.985 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.059 | 42.618 | 122.2 | 113.85 | 13.468 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.054 | 4.958 | 109.2 | 112.678 | -4.979 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.067 | 42.632 | 122.2 | 113.859 | 13.477 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.063 | 4.958 | 109.2 | 112.688 | -4.972 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.075 | 42.632 | 122.2 | 113.868 | 13.485 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.071 | 4.963 | 109.2 | 112.678 | -4.979 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.084 | 42.616 | 122.2 | 113.868 | 13.484 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.079 | 4.963 | 109.2 | 112.669 | -4.987 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.092 | 42.616 | 122.2 | 113.868 | 13.483 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.088 | 4.952 | 109.2 | 112.671 | -4.99 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.1 | 42.589 | 122.2 | 113.859 | 13.479 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.096 | 4.952 | 109.2 | 112.673 | -4.993 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.109 | 42.589 | 122.2 | 113.85 | 13.476 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.104 | 4.945 | 109.2 | 112.671 | -4.99 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.117 | 42.618 | 122.2 | 113.85 | 13.482 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.113 | 4.945 | 109.2 | 112.669 | -4.987 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.125 | 42.618 | 122.2 | 113.85 | 13.488 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.121 | 4.938 | 109.2 | 112.661 | -4.978 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.134 | 42.601 | 122.2 | 113.85 | 13.491 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.129 | 4.938 | 109.2 | 112.654 | -4.968 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.142 | 42.601 | 122.2 | 113.85 | 13.495 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.138 | 4.961 | 109.2 | 112.659 | -4.973 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.15 | 42.61 | 122.2 | 113.85 | 13.489 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.146 | 4.961 | 109.2 | 112.664 | -4.978 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.159 | 42.61 | 122.2 | 113.85 | 13.483 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.154 | 4.958 | 109.2 | 112.666 | -4.984 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.167 | 42.589 | 122.2 | 113.85 | 13.478 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.163 | 4.958 | 109.2 | 112.668 | -4.989 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.175 | 42.589 | 122.2 | 113.851 | 13.474 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.171 | 4.958 | 109.2 | 112.658 | -4.989 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.184 | 42.625 | 122.2 | 113.859 | 13.481 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.179 | 4.958 | 109.2 | 112.648 | -4.99 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.192 | 42.625 | 122.2 | 113.868 | 13.487 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.188 | 4.925 | 109.2 | 112.662 | -4.981 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.2 | 42.661 | 122.2 | 113.868 | 13.492 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.196 | 4.925 | 109.2 | 112.677 | -4.972 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.209 | 42.661 | 122.2 | 113.868 | 13.497 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.204 | 4.967 | 109.2 | 112.677 | -4.974 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.217 | 42.606 | 122.2 | 113.857 | 13.491 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.213 | 4.967 | 109.2 | 112.678 | -4.976 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.225 | 42.606 | 122.2 | 113.847 | 13.486 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.221 | 4.963 | 109.2 | 112.657 | -4.984 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.234 | 42.611 | 122.2 | 113.856 | 13.481 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.229 | 4.963 | 109.2 | 112.635 | -4.991 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.242 | 42.611 | 122.2 | 113.864 | 13.477 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.238 | 4.933 | 109.2 | 112.645 | -4.994 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.25 | 42.634 | 122.2 | 113.858 | 13.483 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.246 | 4.933 | 109.2 | 112.656 | -4.997 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.259 | 42.634 | 122.2 | 113.852 | 13.488 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.254 | 4.917 | 109.2 | 112.655 | -4.99 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.267 | 42.628 | 122.2 | 113.858 | 13.493 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.263 | 4.917 | 109.2 | 112.653 | -4.983 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.275 | 42.628 | 122.2 | 113.864 | 13.497 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.271 | 4.965 | 109.2 | 112.652 | -4.979 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.284 | 42.611 | 122.2 | 113.867 | 13.489 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.279 | 4.965 | 109.2 | 112.65 | -4.975 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.292 | 42.611 | 122.2 | 113.87 | 13.481 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.288 | 4.969 | 109.2 | 112.649 | -4.983 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.3 | 42.611 | 122.2 | 113.87 | 13.477 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.296 | 4.969 | 109.2 | 112.648 | -4.992 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.309 | 42.611 | 122.2 | 113.87 | 13.474 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.304 | 4.937 | 109.2 | 112.647 | -4.997 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.317 | 42.634 | 122.2 | 113.864 | 13.48 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.313 | 4.937 | 109.2 | 112.646 | -5.002 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.325 | 42.634 | 122.2 | 113.857 | 13.486 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.321 | 4.911 | 109.2 | 112.646 | -4.999 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.334 | 42.647 | 122.2 | 113.857 | 13.49 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.329 | 4.911 | 109.2 | 112.646 | -4.996 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.342 | 42.647 | 122.2 | 113.857 | 13.495 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.338 | 4.909 | 109.2 | 112.634 | -4.987 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.35 | 42.63 | 122.2 | 113.857 | 13.487 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.346 | 4.909 | 109.2 | 112.622 | -4.979 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.359 | 42.63 | 122.2 | 113.857 | 13.478 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.354 | 4.901 | 109.2 | 112.635 | -4.984 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.367 | 42.622 | 122.2 | 113.857 | 13.474 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.363 | 4.901 | 109.2 | 112.649 | -4.989 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.375 | 42.622 | 122.2 | 113.857 | 13.47 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.371 | 4.882 | 109.2 | 112.651 | -4.994 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.384 | 42.638 | 122.2 | 113.857 | 13.474 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.379 | 4.882 | 109.2 | 112.652 | -4.998 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.392 | 42.638 | 122.2 | 113.857 | 13.477 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.388 | 4.889 | 109.2 | 112.646 | -4.998 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.4 | 42.644 | 122.2 | 113.858 | 13.483 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.396 | 4.889 | 109.2 | 112.64 | -4.997 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.409 | 42.644 | 122.2 | 113.859 | 13.488 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.404 | 4.872 | 109.2 | 112.643 | -4.987 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.417 | 42.639 | 122.2 | 113.858 | 13.479 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.412 | 4.872 | 109.2 | 112.645 | -4.978 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.425 | 42.639 | 122.2 | 113.857 | 13.47 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.421 | 4.905 | 109.2 | 112.637 | -4.981 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.434 | 42.609 | 122.2 | 113.867 | 13.466 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.429 | 4.905 | 109.2 | 112.629 | -4.984 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.442 | 42.609 | 122.2 | 113.877 | 13.463 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.437 | 4.904 | 109.2 | 112.637 | -4.991 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.45 | 42.622 | 122.2 | 113.87 | 13.468 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.446 | 4.904 | 109.2 | 112.645 | -4.998 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.459 | 42.622 | 122.2 | 113.863 | 13.473 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.454 | 4.86 | 109.2 | 112.636 | -5.003 | 0.687 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.467 | 42.656 | 122.2 | 113.868 | 13.478 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.462 | 4.86 | 109.2 | 112.628 | -5.008 | 0.687 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.475 | 42.656 | 122.2 | 113.873 | 13.482 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.471 | 4.877 | 109.2 | 112.642 | -5.001 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.484 | 42.636 | 122.2 | 113.866 | 13.473 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.479 | 4.877 | 109.2 | 112.655 | -4.994 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.492 | 42.636 | 122.2 | 113.859 | 13.464 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.487 | 4.911 | 109.2 | 112.644 | -4.993 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.5 | 42.602 | 122.2 | 113.859 | 13.46 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.496 | 4.911 | 109.2 | 112.632 | -4.993 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.509 | 42.602 | 122.2 | 113.859 | 13.456 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.504 | 4.891 | 109.2 | 112.627 | -5.001 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.517 | 42.622 | 122.2 | 113.866 | 13.462 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.512 | 4.891 | 109.2 | 112.622 | -5.009 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.525 | 42.622 | 122.2 | 113.873 | 13.468 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.521 | 4.866 | 109.2 | 112.627 | -5.016 | 0.688 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.534 | 42.656 | 122.2 | 113.873 | 13.472 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.529 | 4.866 | 109.2 | 112.632 | -5.023 | 0.688 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.542 | 42.656 | 122.2 | 113.873 | 13.475 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.537 | 4.853 | 109.2 | 112.631 | -5.021 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.55 | 42.639 | 122.2 | 113.873 | 13.469 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.546 | 4.853 | 109.2 | 112.63 | -5.019 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.559 | 42.639 | 122.2 | 113.873 | 13.462 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.554 | 4.877 | 109.2 | 112.629 | -5.012 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.567 | 42.605 | 122.2 | 113.873 | 13.458 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.562 | 4.877 | 109.2 | 112.627 | -5.006 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.575 | 42.605 | 122.2 | 113.873 | 13.454 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.571 | 4.898 | 109.2 | 112.62 | -5.013 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.584 | 42.64 | 122.2 | 113.864 | 13.461 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.579 | 4.898 | 109.2 | 112.612 | -5.021 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.592 | 42.64 | 122.2 | 113.856 | 13.468 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.587 | 4.88 | 109.2 | 112.617 | -5.026 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.6 | 42.643 | 122.2 | 113.85 | 13.472 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.596 | 4.88 | 109.2 | 112.622 | -5.032 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.609 | 42.643 | 122.2 | 113.844 | 13.475 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.604 | 4.858 | 109.2 | 112.621 | -5.032 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.617 | 42.622 | 122.2 | 113.844 | 13.469 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.612 | 4.858 | 109.2 | 112.62 | -5.031 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.625 | 42.622 | 122.2 | 113.844 | 13.462 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.621 | 4.889 | 109.2 | 112.612 | -5.02 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.634 | 42.617 | 122.2 | 113.844 | 13.459 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.629 | 4.889 | 109.2 | 112.604 | -5.009 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.642 | 42.617 | 122.2 | 113.843 | 13.455 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.637 | 4.889 | 109.2 | 112.617 | -5.013 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.65 | 42.639 | 122.2 | 113.844 | 13.463 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.646 | 4.889 | 109.2 | 112.63 | -5.017 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.659 | 42.639 | 122.2 | 113.844 | 13.471 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.654 | 4.905 | 109.2 | 112.63 | -5.022 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.667 | 42.676 | 122.2 | 113.858 | 13.473 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.662 | 4.905 | 109.2 | 112.63 | -5.027 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.675 | 42.676 | 122.2 | 113.873 | 13.476 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.671 | 4.879 | 109.2 | 112.613 | -5.03 | 0.69 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.684 | 42.635 | 122.2 | 113.873 | 13.469 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.679 | 4.879 | 109.2 | 112.596 | -5.034 | 0.69 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.692 | 42.635 | 122.2 | 113.873 | 13.461 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.687 | 4.853 | 109.2 | 112.601 | -5.024 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.7 | 42.647 | 122.2 | 113.873 | 13.459 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.696 | 4.853 | 109.2 | 112.606 | -5.014 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.709 | 42.647 | 122.2 | 113.873 | 13.456 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.704 | 4.908 | 109.2 | 112.615 | -5.011 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.717 | 42.669 | 122.2 | 113.873 | 13.465 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.712 | 4.908 | 109.2 | 112.625 | -5.008 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.725 | 42.669 | 122.2 | 113.873 | 13.473 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.721 | 4.895 | 109.2 | 112.628 | -5.016 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.734 | 42.656 | 122.2 | 113.873 | 13.476 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.729 | 4.895 | 109.2 | 112.631 | -5.024 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.742 | 42.656 | 122.2 | 113.873 | 13.479 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.737 | 4.888 | 109.2 | 112.624 | -5.028 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.75 | 42.644 | 122.2 | 113.866 | 13.475 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.746 | 4.888 | 109.2 | 112.616 | -5.031 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.759 | 42.644 | 122.2 | 113.859 | 13.471 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.754 | 4.86 | 109.2 | 112.623 | -5.025 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.767 | 42.612 | 122.2 | 113.848 | 13.471 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.762 | 4.86 | 109.2 | 112.63 | -5.019 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.775 | 42.612 | 122.2 | 113.837 | 13.471 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.771 | 4.875 | 109.2 | 112.625 | -5.012 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.784 | 42.631 | 122.2 | 113.845 | 13.481 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.779 | 4.875 | 109.2 | 112.621 | -5.006 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.792 | 42.631 | 122.2 | 113.854 | 13.491 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.787 | 4.915 | 109.2 | 112.616 | -5.012 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.8 | 42.641 | 122.2 | 113.847 | 13.494 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.796 | 4.915 | 109.2 | 112.611 | -5.018 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.809 | 42.641 | 122.2 | 113.84 | 13.498 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.804 | 4.899 | 109.2 | 112.621 | -5.022 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.817 | 42.64 | 122.2 | 113.84 | 13.492 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.812 | 4.899 | 109.2 | 112.63 | -5.027 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.825 | 42.64 | 122.2 | 113.84 | 13.486 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.821 | 4.865 | 109.2 | 112.625 | -5.025 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.834 | 42.598 | 122.2 | 113.849 | 13.486 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.829 | 4.865 | 109.2 | 112.62 | -5.024 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.842 | 42.598 | 122.2 | 113.857 | 13.487 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.837 | 4.865 | 109.2 | 112.619 | -5.015 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.85 | 42.634 | 122.2 | 113.857 | 13.497 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.846 | 4.865 | 109.2 | 112.617 | -5.006 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.859 | 42.634 | 122.2 | 113.857 | 13.507 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.854 | 4.908 | 109.2 | 112.619 | -5.01 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.867 | 42.647 | 122.2 | 113.857 | 13.51 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.862 | 4.908 | 109.2 | 112.621 | -5.014 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.875 | 42.647 | 122.2 | 113.857 | 13.513 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.871 | 4.908 | 109.2 | 112.62 | -5.02 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.884 | 42.651 | 122.2 | 113.857 | 13.507 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.879 | 4.908 | 109.2 | 112.618 | -5.027 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.892 | 42.651 | 122.2 | 113.857 | 13.501 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.887 | 4.891 | 109.2 | 112.62 | -5.029 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.9 | 42.598 | 122.2 | 113.857 | 13.501 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.896 | 4.891 | 109.2 | 112.621 | -5.032 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.909 | 42.598 | 122.2 | 113.857 | 13.501 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.904 | 4.875 | 109.2 | 112.628 | -5.023 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.917 | 42.66 | 122.2 | 113.857 | 13.508 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.912 | 4.875 | 109.2 | 112.634 | -5.014 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.925 | 42.66 | 122.2 | 113.857 | 13.515 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.921 | 4.918 | 109.2 | 112.632 | -5.015 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.934 | 42.647 | 122.2 | 113.857 | 13.515 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.929 | 4.918 | 109.2 | 112.63 | -5.017 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.942 | 42.647 | 122.2 | 113.857 | 13.515 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.937 | 4.918 | 109.2 | 112.618 | -5.024 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.95 | 42.682 | 122.2 | 113.864 | 13.509 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.946 | 4.918 | 109.2 | 112.605 | -5.032 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.959 | 42.682 | 122.2 | 113.87 | 13.502 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.954 | 4.867 | 109.2 | 112.608 | -5.037 | 0.688 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.967 | 42.67 | 122.2 | 113.867 | 13.503 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.962 | 4.867 | 109.2 | 112.611 | -5.041 | 0.688 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.975 | 42.67 | 122.2 | 113.864 | 13.504 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.971 | 4.856 | 109.2 | 112.63 | -5.036 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.984 | 42.659 | 122.2 | 113.858 | 13.511 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.979 | 4.856 | 109.2 | 112.65 | -5.031 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
15.992 | 42.659 | 122.2 | 113.852 | 13.517 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.987 | 4.873 | 109.2 | 112.65 | -5.025 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16 | 42.67 | 122.2 | 113.858 | 13.518 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 15.996 | 4.873 | 109.2 | 112.65 | -5.019 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.009 | 42.67 | 122.2 | 113.864 | 13.519 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.004 | 4.91 | 109.2 | 112.646 | -5.024 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.017 | 42.653 | 122.2 | 113.864 | 13.511 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.012 | 4.91 | 109.2 | 112.642 | -5.03 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.025 | 42.653 | 122.2 | 113.864 | 13.503 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.021 | 4.903 | 109.2 | 112.642 | -5.034 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.034 | 42.632 | 122.2 | 113.866 | 13.502 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.029 | 4.903 | 109.2 | 112.642 | -5.038 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.042 | 42.632 | 122.2 | 113.868 | 13.502 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.037 | 4.867 | 109.2 | 112.646 | -5.036 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.05 | 42.644 | 122.2 | 113.868 | 13.507 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.046 | 4.867 | 109.2 | 112.65 | -5.034 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.059 | 42.644 | 122.2 | 113.868 | 13.512 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.054 | 4.86 | 109.2 | 112.65 | -5.026 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.067 | 42.657 | 122.2 | 113.868 | 13.512 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.062 | 4.86 | 109.2 | 112.651 | -5.018 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.075 | 42.657 | 122.2 | 113.868 | 13.511 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.071 | 4.896 | 109.2 | 112.648 | -5.023 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.084 | 42.636 | 122.2 | 113.868 | 13.504 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.079 | 4.896 | 109.2 | 112.644 | -5.027 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.092 | 42.636 | 122.2 | 113.868 | 13.497 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.087 | 4.891 | 109.2 | 112.647 | -5.033 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.1 | 42.631 | 122.2 | 113.877 | 13.497 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.096 | 4.891 | 109.2 | 112.649 | -5.038 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.109 | 42.631 | 122.2 | 113.886 | 13.497 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.104 | 4.888 | 109.2 | 112.657 | -5.04 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.117 | 42.644 | 122.2 | 113.877 | 13.502 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.112 | 4.888 | 109.2 | 112.666 | -5.042 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.125 | 42.644 | 122.2 | 113.868 | 13.507 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.121 | 4.855 | 109.2 | 112.66 | -5.032 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.134 | 42.673 | 122.2 | 113.877 | 13.504 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.129 | 4.855 | 109.2 | 112.653 | -5.022 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.142 | 42.673 | 122.2 | 113.886 | 13.502 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.137 | 4.905 | 109.2 | 112.658 | -5.021 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.15 | 42.62 | 122.2 | 113.883 | 13.493 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.146 | 4.905 | 109.2 | 112.663 | -5.019 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.159 | 42.62 | 122.2 | 113.88 | 13.485 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.154 | 4.904 | 109.2 | 112.663 | -5.027 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.167 | 42.604 | 122.2 | 113.868 | 13.483 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.162 | 4.904 | 109.2 | 112.664 | -5.034 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.175 | 42.604 | 122.2 | 113.856 | 13.481 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.171 | 4.874 | 109.2 | 112.658 | -5.039 | 0.689 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.184 | 42.66 | 122.2 | 113.871 | 13.487 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.179 | 4.874 | 109.2 | 112.651 | -5.043 | 0.689 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.192 | 42.66 | 122.2 | 113.886 | 13.493 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.187 | 4.839 | 109.2 | 112.654 | -5.038 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.2 | 42.641 | 122.2 | 113.88 | 13.491 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.195 | 4.839 | 109.2 | 112.657 | -5.032 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.209 | 42.641 | 122.2 | 113.873 | 13.49 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.204 | 4.907 | 109.2 | 112.659 | -5.027 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.217 | 42.645 | 122.2 | 113.869 | 13.481 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.212 | 4.907 | 109.2 | 112.661 | -5.021 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.225 | 42.645 | 122.2 | 113.864 | 13.471 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.22 | 4.91 | 109.2 | 112.656 | -5.027 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.234 | 42.598 | 122.2 | 113.861 | 13.472 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.229 | 4.91 | 109.2 | 112.651 | -5.033 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.242 | 42.598 | 122.2 | 113.857 | 13.473 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.237 | 4.888 | 109.2 | 112.653 | -5.036 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.25 | 42.639 | 122.2 | 113.857 | 13.477 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.245 | 4.888 | 109.2 | 112.655 | -5.04 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.259 | 42.639 | 122.2 | 113.857 | 13.482 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.254 | 4.863 | 109.2 | 112.658 | -5.038 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.267 | 42.632 | 122.2 | 113.857 | 13.481 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.262 | 4.863 | 109.2 | 112.66 | -5.035 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.275 | 42.632 | 122.2 | 113.857 | 13.479 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.27 | 4.87 | 109.2 | 112.656 | -5.026 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.284 | 42.639 | 122.2 | 113.857 | 13.47 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.279 | 4.87 | 109.2 | 112.651 | -5.017 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.292 | 42.639 | 122.2 | 113.858 | 13.462 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.287 | 4.906 | 109.2 | 112.641 | -5.021 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.3 | 42.623 | 122.2 | 113.857 | 13.463 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.295 | 4.906 | 109.2 | 112.632 | -5.025 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.309 | 42.623 | 122.2 | 113.857 | 13.465 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.304 | 4.895 | 109.2 | 112.639 | -5.031 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.317 | 42.668 | 122.2 | 113.857 | 13.473 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.312 | 4.895 | 109.2 | 112.646 | -5.036 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.325 | 42.668 | 122.2 | 113.857 | 13.48 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.32 | 4.865 | 109.2 | 112.648 | -5.039 | 0.688 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.334 | 42.643 | 122.2 | 113.858 | 13.479 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.329 | 4.865 | 109.2 | 112.65 | -5.042 | 0.688 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.342 | 42.643 | 122.2 | 113.859 | 13.477 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.337 | 4.852 | 109.2 | 112.643 | -5.031 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.35 | 42.628 | 122.2 | 113.858 | 13.469 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.345 | 4.852 | 109.2 | 112.635 | -5.021 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.359 | 42.628 | 122.2 | 113.856 | 13.461 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.354 | 4.889 | 109.2 | 112.649 | -5.022 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.367 | 42.626 | 122.2 | 113.858 | 13.463 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.362 | 4.889 | 109.2 | 112.663 | -5.022 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.375 | 42.626 | 122.2 | 113.861 | 13.464 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.37 | 4.916 | 109.2 | 112.664 | -5.029 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.384 | 42.638 | 122.2 | 113.862 | 13.472 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.379 | 4.916 | 109.2 | 112.665 | -5.036 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.392 | 42.638 | 122.2 | 113.863 | 13.481 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.387 | 4.886 | 109.2 | 112.652 | -5.039 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.4 | 42.63 | 122.2 | 113.854 | 13.479 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.395 | 4.886 | 109.2 | 112.639 | -5.041 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.409 | 42.63 | 122.2 | 113.845 | 13.477 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.404 | 4.87 | 109.2 | 112.646 | -5.039 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.417 | 42.624 | 122.2 | 113.852 | 13.469 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.412 | 4.87 | 109.2 | 112.654 | -5.037 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.425 | 42.624 | 122.2 | 113.859 | 13.461 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.42 | 4.884 | 109.2 | 112.657 | -5.03 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.434 | 42.64 | 122.2 | 113.87 | 13.462 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.429 | 4.884 | 109.2 | 112.66 | -5.024 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.442 | 42.64 | 122.2 | 113.881 | 13.462 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.437 | 4.924 | 109.2 | 112.654 | -5.03 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.45 | 42.659 | 122.2 | 113.873 | 13.469 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.445 | 4.924 | 109.2 | 112.648 | -5.036 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.459 | 42.659 | 122.2 | 113.865 | 13.476 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.454 | 4.87 | 109.2 | 112.65 | -5.041 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.467 | 42.626 | 122.2 | 113.872 | 13.474 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.462 | 4.87 | 109.2 | 112.652 | -5.045 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.475 | 42.626 | 122.2 | 113.878 | 13.472 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.47 | 4.858 | 109.2 | 112.655 | -5.044 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.484 | 42.625 | 122.2 | 113.874 | 13.462 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.479 | 4.858 | 109.2 | 112.657 | -5.044 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.492 | 42.625 | 122.2 | 113.87 | 13.452 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.487 | 4.881 | 109.2 | 112.658 | -5.032 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.5 | 42.63 | 122.2 | 113.875 | 13.455 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.495 | 4.881 | 109.2 | 112.658 | -5.021 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.509 | 42.63 | 122.2 | 113.88 | 13.459 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.504 | 4.91 | 109.2 | 112.653 | -5.026 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.517 | 42.659 | 122.2 | 113.883 | 13.467 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.512 | 4.91 | 109.2 | 112.649 | -5.03 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.525 | 42.659 | 122.2 | 113.885 | 13.476 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.52 | 4.913 | 109.2 | 112.668 | -5.034 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.534 | 42.628 | 122.2 | 113.877 | 13.473 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.529 | 4.913 | 109.2 | 112.688 | -5.038 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.542 | 42.628 | 122.2 | 113.869 | 13.471 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.537 | 4.888 | 109.2 | 112.672 | -5.042 | 0.689 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.55 | 42.619 | 122.2 | 113.876 | 13.463 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.545 | 4.888 | 109.2 | 112.656 | -5.045 | 0.689 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.559 | 42.619 | 122.2 | 113.883 | 13.455 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.554 | 4.859 | 109.2 | 112.659 | -5.038 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.567 | 42.609 | 122.2 | 113.874 | 13.456 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.562 | 4.859 | 109.2 | 112.662 | -5.03 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.575 | 42.609 | 122.2 | 113.866 | 13.457 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.57 | 4.886 | 109.2 | 112.656 | -5.027 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.584 | 42.645 | 122.2 | 113.86 | 13.465 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.579 | 4.886 | 109.2 | 112.65 | -5.024 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.592 | 42.645 | 122.2 | 113.854 | 13.473 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.587 | 4.93 | 109.2 | 112.66 | -5.032 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.6 | 42.616 | 122.2 | 113.856 | 13.472 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.595 | 4.93 | 109.2 | 112.67 | -5.039 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.609 | 42.616 | 122.2 | 113.857 | 13.471 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.604 | 4.877 | 109.2 | 112.671 | -5.042 | 0.689 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.617 | 42.657 | 122.2 | 113.864 | 13.463 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.612 | 4.877 | 109.2 | 112.673 | -5.046 | 0.689 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.625 | 42.657 | 122.2 | 113.871 | 13.455 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.62 | 4.861 | 109.2 | 112.672 | -5.044 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.634 | 42.61 | 122.2 | 113.865 | 13.457 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.629 | 4.861 | 109.2 | 112.671 | -5.042 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.642 | 42.61 | 122.2 | 113.859 | 13.459 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.637 | 4.891 | 109.2 | 112.674 | -5.035 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.65 | 42.676 | 122.2 | 113.857 | 13.468 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.645 | 4.891 | 109.2 | 112.677 | -5.028 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.659 | 42.676 | 122.2 | 113.855 | 13.478 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.654 | 4.93 | 109.2 | 112.677 | -5.032 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.667 | 42.639 | 122.2 | 113.842 | 13.475 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.662 | 4.93 | 109.2 | 112.677 | -5.036 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.675 | 42.639 | 122.2 | 113.829 | 13.471 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.67 | 4.858 | 109.2 | 112.67 | -5.039 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.684 | 42.608 | 122.2 | 113.832 | 13.462 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.679 | 4.858 | 109.2 | 112.662 | -5.041 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.692 | 42.608 | 122.2 | 113.836 | 13.453 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.687 | 4.857 | 109.2 | 112.665 | -5.041 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.7 | 42.628 | 122.2 | 113.852 | 13.457 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.695 | 4.857 | 109.2 | 112.668 | -5.04 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.709 | 42.628 | 122.2 | 113.869 | 13.461 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.704 | 4.88 | 109.2 | 112.674 | -5.027 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.717 | 42.649 | 122.2 | 113.867 | 13.469 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.712 | 4.88 | 109.2 | 112.681 | -5.014 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.725 | 42.649 | 122.2 | 113.865 | 13.477 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.72 | 4.907 | 109.2 | 112.68 | -5.011 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.734 | 42.629 | 122.2 | 113.869 | 13.475 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.729 | 4.907 | 109.2 | 112.678 | -5.008 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.742 | 42.629 | 122.2 | 113.872 | 13.473 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.737 | 4.902 | 109.2 | 112.678 | -5.009 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.75 | 42.626 | 122.2 | 113.865 | 13.467 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.745 | 4.902 | 109.2 | 112.678 | -5.009 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.759 | 42.626 | 122.2 | 113.857 | 13.46 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.754 | 4.898 | 109.2 | 112.68 | -5.009 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.767 | 42.613 | 122.2 | 113.859 | 13.461 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.762 | 4.898 | 109.2 | 112.682 | -5.01 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.775 | 42.613 | 122.2 | 113.862 | 13.463 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.77 | 4.893 | 109.2 | 112.68 | -5.001 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.784 | 42.654 | 122.2 | 113.869 | 13.471 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.778 | 4.893 | 109.2 | 112.678 | -4.993 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.792 | 42.654 | 122.2 | 113.876 | 13.48 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.787 | 4.902 | 109.2 | 112.678 | -4.984 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.8 | 42.63 | 122.2 | 113.87 | 13.478 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.795 | 4.902 | 109.2 | 112.678 | -4.975 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.809 | 42.63 | 122.2 | 113.864 | 13.477 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.803 | 4.927 | 109.2 | 112.678 | -4.979 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.817 | 42.628 | 122.2 | 113.859 | 13.469 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.812 | 4.927 | 109.2 | 112.678 | -4.983 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.825 | 42.628 | 122.2 | 113.854 | 13.461 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.82 | 4.893 | 109.2 | 112.678 | -4.986 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.834 | 42.585 | 122.2 | 113.859 | 13.463 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.828 | 4.893 | 109.2 | 112.678 | -4.988 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.842 | 42.585 | 122.2 | 113.864 | 13.465 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.837 | 4.884 | 109.2 | 112.678 | -4.986 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.85 | 42.607 | 122.2 | 113.866 | 13.473 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.845 | 4.884 | 109.2 | 112.678 | -4.983 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.859 | 42.607 | 122.2 | 113.868 | 13.481 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.853 | 4.879 | 109.2 | 112.678 | -4.974 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.867 | 42.595 | 122.2 | 113.881 | 13.48 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.862 | 4.879 | 109.2 | 112.678 | -4.965 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.875 | 42.595 | 122.2 | 113.895 | 13.479 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.87 | 4.921 | 109.2 | 112.678 | -4.97 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.884 | 42.575 | 122.2 | 113.885 | 13.471 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.878 | 4.921 | 109.2 | 112.678 | -4.975 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.892 | 42.575 | 122.2 | 113.875 | 13.464 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.887 | 4.928 | 109.2 | 112.68 | -4.979 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.9 | 42.583 | 122.2 | 113.882 | 13.466 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.895 | 4.928 | 109.2 | 112.681 | -4.984 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.909 | 42.583 | 122.2 | 113.888 | 13.469 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.903 | 4.898 | 109.2 | 112.675 | -4.989 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.917 | 42.613 | 122.2 | 113.885 | 13.476 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.912 | 4.898 | 109.2 | 112.668 | -4.994 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.925 | 42.613 | 122.2 | 113.882 | 13.483 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.92 | 4.894 | 109.2 | 112.668 | -4.986 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.934 | 42.62 | 122.2 | 113.88 | 13.483 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.928 | 4.894 | 109.2 | 112.668 | -4.979 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.942 | 42.62 | 122.2 | 113.879 | 13.483 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.937 | 4.902 | 109.2 | 112.668 | -4.976 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.95 | 42.596 | 122.2 | 113.891 | 13.476 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.945 | 4.902 | 109.2 | 112.668 | -4.972 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.959 | 42.596 | 122.2 | 113.902 | 13.469 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.953 | 4.927 | 109.2 | 112.657 | -4.978 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.967 | 42.606 | 122.2 | 113.9 | 13.474 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.962 | 4.927 | 109.2 | 112.645 | -4.984 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.975 | 42.606 | 122.2 | 113.899 | 13.479 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.97 | 4.923 | 109.2 | 112.645 | -4.988 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.984 | 42.632 | 122.2 | 113.895 | 13.49 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.978 | 4.923 | 109.2 | 112.645 | -4.992 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
16.992 | 42.632 | 122.2 | 113.892 | 13.501 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.987 | 4.909 | 109.2 | 112.645 | -4.99 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17 | 42.607 | 122.2 | 113.89 | 13.503 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 16.995 | 4.909 | 109.2 | 112.645 | -4.988 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.009 | 42.607 | 122.2 | 113.889 | 13.506 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.003 | 4.912 | 109.2 | 112.653 | -4.98 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.017 | 42.618 | 122.2 | 113.896 | 13.501 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.012 | 4.912 | 109.2 | 112.66 | -4.973 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.025 | 42.618 | 122.2 | 113.903 | 13.497 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.02 | 4.948 | 109.2 | 112.66 | -4.977 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.034 | 42.585 | 122.2 | 113.894 | 13.499 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.028 | 4.948 | 109.2 | 112.66 | -4.982 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.042 | 42.585 | 122.2 | 113.885 | 13.502 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.037 | 4.93 | 109.2 | 112.657 | -4.983 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.05 | 42.611 | 122.2 | 113.881 | 13.511 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.045 | 4.93 | 109.2 | 112.654 | -4.984 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.059 | 42.611 | 122.2 | 113.877 | 13.519 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.053 | 4.926 | 109.2 | 112.647 | -4.988 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.067 | 42.61 | 122.2 | 113.887 | 13.52 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.062 | 4.926 | 109.2 | 112.64 | -4.992 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.075 | 42.61 | 122.2 | 113.896 | 13.52 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.07 | 4.899 | 109.2 | 112.647 | -4.982 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.084 | 42.608 | 122.2 | 113.907 | 13.515 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.078 | 4.899 | 109.2 | 112.654 | -4.973 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.092 | 42.608 | 122.2 | 113.917 | 13.511 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.087 | 4.935 | 109.2 | 112.656 | -4.971 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.1 | 42.592 | 122.2 | 113.907 | 13.512 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.095 | 4.935 | 109.2 | 112.658 | -4.969 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.109 | 42.592 | 122.2 | 113.897 | 13.513 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.103 | 4.93 | 109.2 | 112.649 | -4.975 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.117 | 42.64 | 122.2 | 113.896 | 13.523 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.112 | 4.93 | 109.2 | 112.64 | -4.98 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.125 | 42.64 | 122.2 | 113.895 | 13.533 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.12 | 4.924 | 109.2 | 112.638 | -4.984 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.134 | 42.632 | 122.2 | 113.886 | 13.53 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.128 | 4.924 | 109.2 | 112.635 | -4.989 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.142 | 42.632 | 122.2 | 113.878 | 13.528 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.137 | 4.928 | 109.2 | 112.651 | -4.984 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.15 | 42.619 | 122.2 | 113.882 | 13.521 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.145 | 4.928 | 109.2 | 112.668 | -4.98 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.159 | 42.619 | 122.2 | 113.887 | 13.513 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.153 | 4.907 | 109.2 | 112.662 | -4.972 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.167 | 42.582 | 122.2 | 113.879 | 13.512 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.162 | 4.907 | 109.2 | 112.655 | -4.965 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.175 | 42.582 | 122.2 | 113.872 | 13.511 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.17 | 4.972 | 109.2 | 112.656 | -4.97 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.184 | 42.61 | 122.2 | 113.869 | 13.519 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.178 | 4.972 | 109.2 | 112.657 | -4.975 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.192 | 42.61 | 122.2 | 113.867 | 13.527 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.187 | 4.934 | 109.2 | 112.644 | -4.977 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.2 | 42.619 | 122.2 | 113.868 | 13.525 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.195 | 4.934 | 109.2 | 112.631 | -4.98 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.209 | 42.619 | 122.2 | 113.868 | 13.522 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.203 | 4.911 | 109.2 | 112.64 | -4.985 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.217 | 42.606 | 122.2 | 113.865 | 13.517 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.212 | 4.911 | 109.2 | 112.648 | -4.99 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.225 | 42.606 | 122.2 | 113.861 | 13.511 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.22 | 4.927 | 109.2 | 112.66 | -4.98 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.234 | 42.614 | 122.2 | 113.877 | 13.511 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.228 | 4.927 | 109.2 | 112.671 | -4.971 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.242 | 42.614 | 122.2 | 113.893 | 13.51 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.237 | 4.958 | 109.2 | 112.674 | -4.973 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.25 | 42.636 | 122.2 | 113.88 | 13.517 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.245 | 4.958 | 109.2 | 112.676 | -4.975 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.259 | 42.636 | 122.2 | 113.868 | 13.524 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.253 | 4.925 | 109.2 | 112.671 | -4.982 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.267 | 42.645 | 122.2 | 113.866 | 13.525 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.262 | 4.925 | 109.2 | 112.666 | -4.988 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.275 | 42.645 | 122.2 | 113.865 | 13.525 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.27 | 4.921 | 109.2 | 112.667 | -4.993 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.284 | 42.615 | 122.2 | 113.866 | 13.516 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.278 | 4.921 | 109.2 | 112.669 | -4.997 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.292 | 42.615 | 122.2 | 113.867 | 13.507 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.287 | 4.935 | 109.2 | 112.657 | -4.993 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.3 | 42.594 | 122.2 | 113.871 | 13.505 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.295 | 4.935 | 109.2 | 112.645 | -4.989 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.309 | 42.594 | 122.2 | 113.876 | 13.503 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.303 | 4.953 | 109.2 | 112.662 | -4.982 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.317 | 42.632 | 122.2 | 113.881 | 13.509 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.312 | 4.953 | 109.2 | 112.679 | -4.976 | 0.713 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.325 | 42.632 | 122.2 | 113.886 | 13.515 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.32 | 4.949 | 109.2 | 112.658 | -4.982 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.334 | 42.647 | 122.2 | 113.879 | 13.516 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.328 | 4.949 | 109.2 | 112.636 | -4.988 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.342 | 42.647 | 122.2 | 113.871 | 13.516 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.336 | 4.938 | 109.2 | 112.648 | -4.992 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.35 | 42.61 | 122.2 | 113.862 | 13.507 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.345 | 4.938 | 109.2 | 112.659 | -4.996 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.359 | 42.61 | 122.2 | 113.852 | 13.498 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.353 | 4.91 | 109.2 | 112.662 | -4.998 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.367 | 42.605 | 122.2 | 113.851 | 13.495 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.361 | 4.91 | 109.2 | 112.665 | -4.999 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.375 | 42.605 | 122.2 | 113.85 | 13.493 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.37 | 4.925 | 109.2 | 112.666 | -4.989 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.384 | 42.641 | 122.2 | 113.859 | 13.5 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.378 | 4.925 | 109.2 | 112.668 | -4.979 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.392 | 42.641 | 122.2 | 113.868 | 13.507 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.386 | 4.954 | 109.2 | 112.662 | -4.982 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.4 | 42.674 | 122.2 | 113.873 | 13.507 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.395 | 4.954 | 109.2 | 112.656 | -4.985 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.409 | 42.674 | 122.2 | 113.879 | 13.508 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.403 | 4.938 | 109.2 | 112.649 | -4.987 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.417 | 42.615 | 122.2 | 113.886 | 13.5 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.411 | 4.938 | 109.2 | 112.642 | -4.99 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.425 | 42.615 | 122.2 | 113.894 | 13.493 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.42 | 4.925 | 109.2 | 112.645 | -4.99 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.434 | 42.596 | 122.2 | 113.886 | 13.489 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.428 | 4.925 | 109.2 | 112.647 | -4.991 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.442 | 42.596 | 122.2 | 113.878 | 13.484 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.436 | 4.919 | 109.2 | 112.653 | -4.983 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.45 | 42.639 | 122.2 | 113.875 | 13.493 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.445 | 4.919 | 109.2 | 112.659 | -4.976 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.459 | 42.639 | 122.2 | 113.871 | 13.501 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.453 | 4.931 | 109.2 | 112.661 | -4.97 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.467 | 42.652 | 122.2 | 113.87 | 13.502 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.461 | 4.931 | 109.2 | 112.663 | -4.965 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.475 | 42.652 | 122.2 | 113.869 | 13.504 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.47 | 4.952 | 109.2 | 112.654 | -4.972 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.484 | 42.636 | 122.2 | 113.876 | 13.496 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.478 | 4.952 | 109.2 | 112.646 | -4.979 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.492 | 42.636 | 122.2 | 113.883 | 13.489 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.486 | 4.916 | 109.2 | 112.642 | -4.983 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.5 | 42.613 | 122.2 | 113.873 | 13.486 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.495 | 4.916 | 109.2 | 112.638 | -4.988 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.509 | 42.613 | 122.2 | 113.863 | 13.484 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.503 | 4.903 | 109.2 | 112.632 | -4.987 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.517 | 42.642 | 122.2 | 113.868 | 13.492 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.511 | 4.903 | 109.2 | 112.627 | -4.986 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.525 | 42.642 | 122.2 | 113.874 | 13.5 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.52 | 4.928 | 109.2 | 112.623 | -4.977 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.534 | 42.66 | 122.2 | 113.875 | 13.502 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.528 | 4.928 | 109.2 | 112.618 | -4.968 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.542 | 42.66 | 122.2 | 113.877 | 13.504 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.536 | 4.931 | 109.2 | 112.621 | -4.971 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.55 | 42.638 | 122.2 | 113.864 | 13.496 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.545 | 4.931 | 109.2 | 112.624 | -4.975 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.559 | 42.638 | 122.2 | 113.852 | 13.487 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.553 | 4.916 | 109.2 | 112.633 | -4.978 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.567 | 42.63 | 122.2 | 113.859 | 13.483 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.561 | 4.916 | 109.2 | 112.641 | -4.981 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.575 | 42.63 | 122.2 | 113.866 | 13.478 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.57 | 4.927 | 109.2 | 112.637 | -4.986 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.584 | 42.652 | 122.2 | 113.861 | 13.486 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.578 | 4.927 | 109.2 | 112.633 | -4.991 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.592 | 42.652 | 122.2 | 113.856 | 13.493 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.586 | 4.898 | 109.2 | 112.636 | -4.985 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.6 | 42.659 | 122.2 | 113.868 | 13.498 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.595 | 4.898 | 109.2 | 112.639 | -4.98 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.609 | 42.659 | 122.2 | 113.88 | 13.503 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.603 | 4.909 | 109.2 | 112.632 | -4.979 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.617 | 42.645 | 122.2 | 113.876 | 13.496 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.611 | 4.909 | 109.2 | 112.626 | -4.978 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.625 | 42.645 | 122.2 | 113.873 | 13.489 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.62 | 4.951 | 109.2 | 112.625 | -4.984 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.634 | 42.624 | 122.2 | 113.868 | 13.485 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.628 | 4.951 | 109.2 | 112.625 | -4.989 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.642 | 42.624 | 122.2 | 113.863 | 13.482 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.636 | 4.944 | 109.2 | 112.619 | -4.991 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.65 | 42.644 | 122.2 | 113.868 | 13.489 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.645 | 4.944 | 109.2 | 112.614 | -4.993 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.659 | 42.644 | 122.2 | 113.872 | 13.496 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.653 | 4.925 | 109.2 | 112.61 | -4.992 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.667 | 42.657 | 122.2 | 113.88 | 13.499 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.661 | 4.925 | 109.2 | 112.606 | -4.99 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.675 | 42.657 | 122.2 | 113.887 | 13.503 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.67 | 4.933 | 109.2 | 112.614 | -4.983 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.684 | 42.642 | 122.2 | 113.871 | 13.495 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.678 | 4.933 | 109.2 | 112.623 | -4.977 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.692 | 42.642 | 122.2 | 113.855 | 13.488 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.686 | 4.967 | 109.2 | 112.611 | -4.981 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.7 | 42.624 | 122.2 | 113.852 | 13.483 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.695 | 4.967 | 109.2 | 112.599 | -4.986 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.709 | 42.624 | 122.2 | 113.849 | 13.478 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.703 | 4.918 | 109.2 | 112.597 | -4.99 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.717 | 42.637 | 122.2 | 113.854 | 13.485 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.711 | 4.918 | 109.2 | 112.595 | -4.993 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.725 | 42.637 | 122.2 | 113.86 | 13.492 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.72 | 4.924 | 109.2 | 112.594 | -4.997 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.734 | 42.688 | 122.2 | 113.869 | 13.496 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.728 | 4.924 | 109.2 | 112.594 | -5 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.742 | 42.688 | 122.2 | 113.879 | 13.5 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.736 | 4.924 | 109.2 | 112.605 | -4.991 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.75 | 42.652 | 122.2 | 113.875 | 13.493 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.745 | 4.924 | 109.2 | 112.617 | -4.982 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.759 | 42.652 | 122.2 | 113.872 | 13.487 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.753 | 4.965 | 109.2 | 112.617 | -4.979 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.767 | 42.626 | 122.2 | 113.862 | 13.479 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.761 | 4.965 | 109.2 | 112.617 | -4.976 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.775 | 42.626 | 122.2 | 113.852 | 13.472 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.77 | 4.948 | 109.2 | 112.604 | -4.98 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.784 | 42.664 | 122.2 | 113.862 | 13.477 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.778 | 4.948 | 109.2 | 112.591 | -4.985 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.792 | 42.664 | 122.2 | 113.873 | 13.483 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.786 | 4.923 | 109.2 | 112.594 | -4.988 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.8 | 42.685 | 122.2 | 113.857 | 13.489 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.795 | 4.923 | 109.2 | 112.597 | -4.992 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.809 | 42.685 | 122.2 | 113.841 | 13.494 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.803 | 4.911 | 109.2 | 112.609 | -4.989 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.817 | 42.66 | 122.2 | 113.848 | 13.49 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.811 | 4.911 | 109.2 | 112.622 | -4.986 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.825 | 42.66 | 122.2 | 113.855 | 13.486 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.82 | 4.928 | 109.2 | 112.624 | -4.978 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.834 | 42.659 | 122.2 | 113.852 | 13.477 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.828 | 4.928 | 109.2 | 112.626 | -4.969 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.842 | 42.659 | 122.2 | 113.848 | 13.467 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.836 | 4.949 | 109.2 | 112.621 | -4.974 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.85 | 42.658 | 122.2 | 113.848 | 13.473 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.844 | 4.949 | 109.2 | 112.615 | -4.979 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.859 | 42.658 | 122.2 | 113.847 | 13.478 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.853 | 4.941 | 109.2 | 112.618 | -4.984 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.867 | 42.692 | 122.2 | 113.848 | 13.485 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.861 | 4.941 | 109.2 | 112.62 | -4.99 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.875 | 42.692 | 122.2 | 113.849 | 13.491 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.869 | 4.914 | 109.2 | 112.62 | -4.992 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.884 | 42.653 | 122.2 | 113.831 | 13.485 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.878 | 4.914 | 109.2 | 112.62 | -4.994 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.892 | 42.653 | 122.2 | 113.814 | 13.479 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.886 | 4.904 | 109.2 | 112.607 | -4.985 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.9 | 42.643 | 122.2 | 113.821 | 13.473 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.894 | 4.904 | 109.2 | 112.595 | -4.977 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.909 | 42.643 | 122.2 | 113.828 | 13.467 | 0.954 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.903 | 4.962 | 109.2 | 112.607 | -4.979 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
17.917 | 42.671 | 122.2 | 113.825 | 13.471 | 0.953 | 13.597 | 13.371 | 9.834 | 17.911 | 4.962 | 109.2 | 112.619 | -4.98 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 17.919 | 4.937 | 109.2 | 112.604 | -4.986 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 17.928 | 4.937 | 109.2 | 112.589 | -4.991 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 17.936 | 4.929 | 109.2 | 112.602 | -4.995 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 17.944 | 4.929 | 109.2 | 112.615 | -4.999 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 17.953 | 4.931 | 109.2 | 112.609 | -4.996 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 17.961 | 4.931 | 109.2 | 112.604 | -4.993 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 17.969 | 4.915 | 109.2 | 112.6 | -4.986 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 17.978 | 4.915 | 109.2 | 112.596 | -4.98 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 17.986 | 4.947 | 109.2 | 112.604 | -4.986 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 17.994 | 4.947 | 109.2 | 112.613 | -4.992 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.003 | 4.938 | 109.2 | 112.616 | -4.997 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.011 | 4.938 | 109.2 | 112.619 | -5.001 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.019 | 4.915 | 109.2 | 112.607 | -5.002 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.028 | 4.915 | 109.2 | 112.595 | -5.003 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.036 | 4.911 | 109.2 | 112.607 | -4.994 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.044 | 4.911 | 109.2 | 112.62 | -4.985 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.053 | 4.942 | 109.2 | 112.622 | -4.987 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.061 | 4.942 | 109.2 | 112.623 | -4.989 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.069 | 4.932 | 109.2 | 112.615 | -4.994 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.078 | 4.932 | 109.2 | 112.606 | -4.999 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.086 | 4.926 | 109.2 | 112.61 | -5.004 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.094 | 4.926 | 109.2 | 112.613 | -5.009 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.103 | 4.918 | 109.2 | 112.601 | -5.004 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.111 | 4.918 | 109.2 | 112.589 | -5 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.119 | 4.919 | 109.2 | 112.597 | -4.994 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.128 | 4.919 | 109.2 | 112.606 | -4.989 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.136 | 4.967 | 109.2 | 112.602 | -4.997 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.144 | 4.967 | 109.2 | 112.598 | -5.005 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.153 | 4.92 | 109.2 | 112.601 | -5.008 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.161 | 4.92 | 109.2 | 112.605 | -5.011 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.169 | 4.923 | 109.2 | 112.606 | -5.011 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.178 | 4.923 | 109.2 | 112.608 | -5.011 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.186 | 4.94 | 109.2 | 112.613 | -5.002 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.194 | 4.94 | 109.2 | 112.618 | -4.993 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.203 | 4.946 | 109.2 | 112.615 | -4.997 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.211 | 4.946 | 109.2 | 112.611 | -5 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.219 | 4.955 | 109.2 | 112.603 | -5.005 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.228 | 4.955 | 109.2 | 112.594 | -5.009 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.236 | 4.931 | 109.2 | 112.613 | -5.013 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.244 | 4.931 | 109.2 | 112.631 | -5.017 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.253 | 4.922 | 109.2 | 112.611 | -5.01 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.261 | 4.922 | 109.2 | 112.59 | -5.003 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.269 | 4.944 | 109.2 | 112.602 | -4.998 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.278 | 4.944 | 109.2 | 112.614 | -4.992 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.286 | 4.97 | 109.2 | 112.616 | -5.001 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.294 | 4.97 | 109.2 | 112.618 | -5.009 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.303 | 4.949 | 109.2 | 112.62 | -5.011 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.311 | 4.949 | 109.2 | 112.622 | -5.014 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.319 | 4.947 | 109.2 | 112.618 | -5.015 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.328 | 4.947 | 109.2 | 112.614 | -5.016 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.336 | 4.935 | 109.2 | 112.611 | -5.008 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.344 | 4.935 | 109.2 | 112.607 | -4.999 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.352 | 4.967 | 109.2 | 112.602 | -5.002 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.361 | 4.967 | 109.2 | 112.597 | -5.004 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.369 | 4.968 | 109.2 | 112.615 | -5.008 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.377 | 4.968 | 109.2 | 112.634 | -5.012 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.386 | 4.943 | 109.2 | 112.627 | -5.016 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.394 | 4.943 | 109.2 | 112.621 | -5.019 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.402 | 4.912 | 109.2 | 112.624 | -5.011 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.411 | 4.912 | 109.2 | 112.627 | -5.003 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.419 | 4.924 | 109.2 | 112.616 | -5.001 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.427 | 4.924 | 109.2 | 112.606 | -4.998 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.436 | 4.96 | 109.2 | 112.615 | -5.006 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.444 | 4.96 | 109.2 | 112.624 | -5.014 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.452 | 4.95 | 109.2 | 112.625 | -5.016 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.461 | 4.95 | 109.2 | 112.625 | -5.017 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.469 | 4.947 | 109.2 | 112.619 | -5.017 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.477 | 4.947 | 109.2 | 112.612 | -5.017 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.486 | 4.917 | 109.2 | 112.618 | -5.009 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.494 | 4.917 | 109.2 | 112.623 | -5.001 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.502 | 4.967 | 109.2 | 112.62 | -5.007 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.511 | 4.967 | 109.2 | 112.616 | -5.013 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.519 | 4.952 | 109.2 | 112.624 | -5.017 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.527 | 4.952 | 109.2 | 112.631 | -5.021 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.536 | 4.946 | 109.2 | 112.623 | -5.024 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.544 | 4.946 | 109.2 | 112.615 | -5.028 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.552 | 4.897 | 109.2 | 112.618 | -5.02 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.561 | 4.897 | 109.2 | 112.621 | -5.013 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.569 | 4.95 | 109.2 | 112.63 | -5.013 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.577 | 4.95 | 109.2 | 112.639 | -5.014 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.586 | 4.947 | 109.2 | 112.639 | -5.021 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.594 | 4.947 | 109.2 | 112.639 | -5.029 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.602 | 4.936 | 109.2 | 112.635 | -5.031 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.611 | 4.936 | 109.2 | 112.632 | -5.033 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.619 | 4.945 | 109.2 | 112.639 | -5.033 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.627 | 4.945 | 109.2 | 112.646 | -5.032 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.636 | 4.914 | 109.2 | 112.643 | -5.024 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.644 | 4.914 | 109.2 | 112.64 | -5.015 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.652 | 4.939 | 109.2 | 112.633 | -5.02 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.661 | 4.939 | 109.2 | 112.627 | -5.024 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.669 | 4.939 | 109.2 | 112.628 | -5.027 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.677 | 4.939 | 109.2 | 112.63 | -5.03 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.686 | 4.951 | 109.2 | 112.63 | -5.034 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.694 | 4.951 | 109.2 | 112.63 | -5.038 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.702 | 4.911 | 109.2 | 112.641 | -5.028 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.711 | 4.911 | 109.2 | 112.652 | -5.018 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.719 | 4.945 | 109.2 | 112.654 | -5.02 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.727 | 4.945 | 109.2 | 112.656 | -5.021 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.736 | 4.954 | 109.2 | 112.649 | -5.026 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.744 | 4.954 | 109.2 | 112.643 | -5.031 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.752 | 4.926 | 109.2 | 112.643 | -5.033 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.761 | 4.926 | 109.2 | 112.643 | -5.035 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.769 | 4.932 | 109.2 | 112.64 | -5.035 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.777 | 4.932 | 109.2 | 112.637 | -5.034 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.786 | 4.93 | 109.2 | 112.637 | -5.026 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.794 | 4.93 | 109.2 | 112.637 | -5.018 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.802 | 4.973 | 109.2 | 112.644 | -5.025 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.811 | 4.973 | 109.2 | 112.651 | -5.031 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.819 | 4.93 | 109.2 | 112.644 | -5.035 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.827 | 4.93 | 109.2 | 112.637 | -5.038 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.835 | 4.937 | 109.2 | 112.641 | -5.041 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.844 | 4.937 | 109.2 | 112.644 | -5.044 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.852 | 4.927 | 109.2 | 112.636 | -5.032 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.86 | 4.927 | 109.2 | 112.629 | -5.021 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.869 | 4.954 | 109.2 | 112.628 | -5.024 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.877 | 4.954 | 109.2 | 112.628 | -5.028 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.885 | 4.972 | 109.2 | 112.628 | -5.032 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.894 | 4.972 | 109.2 | 112.628 | -5.035 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.902 | 4.918 | 109.2 | 112.632 | -5.038 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.91 | 4.918 | 109.2 | 112.635 | -5.04 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.919 | 4.927 | 109.2 | 112.635 | -5.039 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.927 | 4.927 | 109.2 | 112.635 | -5.038 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.935 | 4.943 | 109.2 | 112.653 | -5.03 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.944 | 4.943 | 109.2 | 112.671 | -5.021 | 0.71 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.952 | 4.965 | 109.2 | 112.657 | -5.027 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.96 | 4.965 | 109.2 | 112.642 | -5.034 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.969 | 4.947 | 109.2 | 112.632 | -5.036 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.977 | 4.947 | 109.2 | 112.623 | -5.039 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.985 | 4.934 | 109.2 | 112.623 | -5.042 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 18.994 | 4.934 | 109.2 | 112.623 | -5.046 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.002 | 4.92 | 109.2 | 112.626 | -5.036 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.01 | 4.92 | 109.2 | 112.63 | -5.026 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.019 | 4.974 | 109.2 | 112.634 | -5.029 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.027 | 4.974 | 109.2 | 112.638 | -5.033 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.035 | 4.965 | 109.2 | 112.627 | -5.037 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.044 | 4.965 | 109.2 | 112.617 | -5.041 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.052 | 4.911 | 109.2 | 112.617 | -5.044 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.06 | 4.911 | 109.2 | 112.617 | -5.047 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.069 | 4.919 | 109.2 | 112.611 | -5.046 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.077 | 4.919 | 109.2 | 112.606 | -5.045 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.085 | 4.937 | 109.2 | 112.612 | -5.036 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.094 | 4.937 | 109.2 | 112.617 | -5.027 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.102 | 4.96 | 109.2 | 112.621 | -5.034 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.11 | 4.96 | 109.2 | 112.624 | -5.041 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.119 | 4.943 | 109.2 | 112.618 | -5.043 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.127 | 4.943 | 109.2 | 112.613 | -5.045 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.135 | 4.955 | 109.2 | 112.629 | -5.05 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.144 | 4.955 | 109.2 | 112.645 | -5.054 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.152 | 4.917 | 109.2 | 112.645 | -5.042 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.16 | 4.917 | 109.2 | 112.645 | -5.031 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.169 | 4.971 | 109.2 | 112.636 | -5.034 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.177 | 4.971 | 109.2 | 112.627 | -5.037 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.185 | 4.987 | 109.2 | 112.627 | -5.042 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.194 | 4.987 | 109.2 | 112.627 | -5.047 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.202 | 4.926 | 109.2 | 112.62 | -5.05 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.21 | 4.926 | 109.2 | 112.613 | -5.053 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.219 | 4.919 | 109.2 | 112.617 | -5.052 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.227 | 4.919 | 109.2 | 112.62 | -5.051 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.235 | 4.936 | 109.2 | 112.624 | -5.042 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.244 | 4.936 | 109.2 | 112.627 | -5.033 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.252 | 4.983 | 109.2 | 112.617 | -5.04 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.26 | 4.983 | 109.2 | 112.606 | -5.048 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.269 | 4.945 | 109.2 | 112.611 | -5.05 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.277 | 4.945 | 109.2 | 112.617 | -5.052 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.285 | 4.93 | 109.2 | 112.611 | -5.055 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.294 | 4.93 | 109.2 | 112.606 | -5.059 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.302 | 4.954 | 109.2 | 112.613 | -5.05 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.31 | 4.954 | 109.2 | 112.619 | -5.042 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.319 | 4.969 | 109.2 | 112.619 | -5.044 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.327 | 4.969 | 109.2 | 112.619 | -5.045 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.335 | 4.991 | 109.2 | 112.621 | -5.05 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.343 | 4.991 | 109.2 | 112.623 | -5.054 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.352 | 4.931 | 109.2 | 112.624 | -5.057 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.36 | 4.931 | 109.2 | 112.625 | -5.059 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.368 | 4.924 | 109.2 | 112.626 | -5.057 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.377 | 4.924 | 109.2 | 112.628 | -5.054 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.385 | 4.924 | 109.2 | 112.63 | -5.046 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.393 | 4.924 | 109.2 | 112.633 | -5.037 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.402 | 4.967 | 109.2 | 112.634 | -5.044 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.41 | 4.967 | 109.2 | 112.635 | -5.05 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.418 | 4.952 | 109.2 | 112.632 | -5.051 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.427 | 4.952 | 109.2 | 112.628 | -5.053 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.435 | 4.939 | 109.2 | 112.628 | -5.056 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.443 | 4.939 | 109.2 | 112.628 | -5.059 | 0.692 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.452 | 4.963 | 109.2 | 112.636 | -5.051 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.46 | 4.963 | 109.2 | 112.644 | -5.043 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.468 | 4.953 | 109.2 | 112.644 | -5.041 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.477 | 4.953 | 109.2 | 112.644 | -5.039 | 0.707 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.485 | 4.977 | 109.2 | 112.648 | -5.044 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.493 | 4.977 | 109.2 | 112.651 | -5.049 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.502 | 4.94 | 109.2 | 112.644 | -5.051 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.51 | 4.94 | 109.2 | 112.637 | -5.053 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.518 | 4.929 | 109.2 | 112.639 | -5.053 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.527 | 4.929 | 109.2 | 112.641 | -5.053 | 0.693 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.535 | 4.923 | 109.2 | 112.642 | -5.045 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.543 | 4.923 | 109.2 | 112.643 | -5.038 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.552 | 4.977 | 109.2 | 112.649 | -5.043 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.56 | 4.977 | 109.2 | 112.656 | -5.049 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.568 | 4.937 | 109.2 | 112.645 | -5.051 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.577 | 4.937 | 109.2 | 112.634 | -5.052 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.585 | 4.951 | 109.2 | 112.632 | -5.056 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.593 | 4.951 | 109.2 | 112.63 | -5.059 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.602 | 4.923 | 109.2 | 112.63 | -5.054 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.61 | 4.923 | 109.2 | 112.63 | -5.049 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.618 | 4.947 | 109.2 | 112.623 | -5.048 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.627 | 4.947 | 109.2 | 112.616 | -5.048 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.635 | 4.961 | 109.2 | 112.619 | -5.053 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.643 | 4.961 | 109.2 | 112.623 | -5.058 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.652 | 4.949 | 109.2 | 112.623 | -5.06 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.66 | 4.949 | 109.2 | 112.623 | -5.063 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.668 | 4.954 | 109.2 | 112.613 | -5.064 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.677 | 4.954 | 109.2 | 112.604 | -5.064 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.685 | 4.912 | 109.2 | 112.618 | -5.055 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.693 | 4.912 | 109.2 | 112.632 | -5.047 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.702 | 4.961 | 109.2 | 112.633 | -5.051 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.71 | 4.961 | 109.2 | 112.634 | -5.056 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.718 | 4.937 | 109.2 | 112.631 | -5.059 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.727 | 4.937 | 109.2 | 112.628 | -5.062 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.735 | 4.931 | 109.2 | 112.627 | -5.067 | 0.69 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.743 | 4.931 | 109.2 | 112.626 | -5.072 | 0.69 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.752 | 4.948 | 109.2 | 112.623 | -5.068 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.76 | 4.948 | 109.2 | 112.621 | -5.064 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.768 | 4.956 | 109.2 | 112.621 | -5.06 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.777 | 4.956 | 109.2 | 112.621 | -5.056 | 0.706 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.785 | 4.94 | 109.2 | 112.611 | -5.061 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.793 | 4.94 | 109.2 | 112.6 | -5.066 | 0.697 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.802 | 4.962 | 109.2 | 112.598 | -5.07 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.81 | 4.962 | 109.2 | 112.597 | -5.073 | 0.695 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.818 | 4.934 | 109.2 | 112.597 | -5.076 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.827 | 4.934 | 109.2 | 112.596 | -5.079 | 0.691 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.835 | 4.934 | 109.2 | 112.597 | -5.07 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.843 | 4.934 | 109.2 | 112.597 | -5.062 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.851 | 4.968 | 109.2 | 112.601 | -5.065 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.86 | 4.968 | 109.2 | 112.605 | -5.068 | 0.704 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.868 | 4.95 | 109.2 | 112.607 | -5.072 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.876 | 4.95 | 109.2 | 112.608 | -5.076 | 0.696 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.885 | 4.947 | 109.2 | 112.604 | -5.078 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.893 | 4.947 | 109.2 | 112.601 | -5.081 | 0.694 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.901 | 4.911 | 109.2 | 112.607 | -5.072 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.91 | 4.911 | 109.2 | 112.612 | -5.063 | 0.701 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.918 | 4.944 | 109.2 | 112.621 | -5.053 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.926 | 4.944 | 109.2 | 112.629 | -5.042 | 0.714 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.935 | 4.991 | 109.2 | 112.627 | -5.042 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.943 | 4.991 | 109.2 | 112.625 | -5.041 | 0.709 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.951 | 4.937 | 109.2 | 112.618 | -5.037 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.96 | 4.937 | 109.2 | 112.611 | -5.033 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.968 | 4.952 | 109.2 | 112.618 | -5.031 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.976 | 4.952 | 109.2 | 112.624 | -5.028 | 0.698 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.985 | 4.957 | 109.2 | 112.617 | -5.014 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 19.993 | 4.957 | 109.2 | 112.61 | -5 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.001 | 4.967 | 109.2 | 112.607 | -4.997 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.01 | 4.967 | 109.2 | 112.603 | -4.994 | 0.712 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.018 | 4.96 | 109.2 | 112.605 | -4.992 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.026 | 4.96 | 109.2 | 112.606 | -4.991 | 0.705 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.035 | 4.954 | 109.2 | 112.608 | -4.989 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.043 | 4.954 | 109.2 | 112.611 | -4.988 | 0.699 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.051 | 4.919 | 109.2 | 112.603 | -4.98 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.06 | 4.919 | 109.2 | 112.596 | -4.973 | 0.702 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.068 | 4.951 | 109.2 | 112.594 | -4.965 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.076 | 4.951 | 109.2 | 112.591 | -4.957 | 0.715 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.085 | 4.973 | 109.2 | 112.597 | -4.962 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.093 | 4.973 | 109.2 | 112.603 | -4.968 | 0.708 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.101 | 4.946 | 109.2 | 112.604 | -4.969 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.11 | 4.946 | 109.2 | 112.605 | -4.971 | 0.703 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.118 | 4.958 | 109.2 | 112.595 | -4.974 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.126 | 4.958 | 109.2 | 112.584 | -4.977 | 0.7 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.135 | 4.939 | 109.2 | 112.59 | -4.967 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281
[9 empty] | 20.143 | 4.939 | 109.2 | 112.595 | -4.957 | 0.711 | -5.176 | -4.883 | -0.281

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.4 | Vref [kV] | 122.2
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6.53 | Vmed [kV] | 113.92
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | DB | 0.01
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 8.0614 | Q [MVAr] | 13.496
|  |  |  | Qmax [MVAr] | 16.5
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.49 | Vref [kV] | 109.2
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.95 | Vmed [kV] | 112.59
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | DB | 0.01
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 8.009 | Q [MVAr] | -4.954
|  |  |  | Qmax [MVAr] | 16.5
𝐷𝑟𝑜𝑜𝑝=((𝑉_𝑟𝑒𝑓−𝑉_𝑚𝑒𝑑)/𝑉_𝑟𝑒𝑓 −𝐷𝐵)/(𝑄/𝑄_𝑚𝑎𝑥 )+𝐷𝐵
𝐷𝑟𝑜𝑜𝑝=((𝑉_𝑟𝑒𝑓−𝑉_𝑚𝑒𝑑)/𝑉_𝑟𝑒𝑓 −𝐷𝐵)/(𝑄/𝑄_𝑚𝑎𝑥 )+𝐷𝐵

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  |  | 40
Tamaño del escalón ascendente RI (%) |  |  |  | 8%
Tamaño del escalón descendente RI (%) |  |  |  | -10%
Tamaño del escalón ascendente RC (%) |  |  |  | 10%
Tamaño del escalón descendente RC (%) |  |  |  | -8%
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.004 | 4.946 | -5 | -4.975 | 112.604 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.007 | 40.546 | -1 | -1.128 | 113.823 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.004 | 40.717 | 1 | 0.791 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.005 | 4.927 | 5 | 4.989 | 112.802 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.013 | 4.946 | -5 | -4.979 | 112.598 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.015 | 40.546 | -1 | -1.124 | 113.819 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.012 | 40.717 | 1 | 0.776 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.013 | 4.935 | 5 | 4.99 | 112.797 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.021 | 4.907 | -5 | -4.981 | 112.602 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.024 | 40.563 | -1 | -1.117 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.021 | 40.74 | 1 | 0.776 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.022 | 4.935 | 5 | 4.991 | 112.792 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.029 | 4.907 | -5 | -4.983 | 112.606 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.032 | 40.563 | -1 | -1.109 | 113.843 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.029 | 40.74 | 1 | 0.775 | 113.915 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.03 | 4.929 | 5 | 4.99 | 112.801 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.038 | 4.935 | -5 | -4.978 | 112.601 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.04 | 40.564 | -1 | -1.114 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.037 | 40.683 | 1 | 0.783 | 113.907 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.038 | 4.929 | 5 | 4.99 | 112.81 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.046 | 4.935 | -5 | -4.973 | 112.596 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.049 | 40.564 | -1 | -1.118 | 113.822 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.046 | 40.683 | 1 | 0.792 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.047 | 4.913 | 5 | 4.989 | 112.817 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.054 | 4.903 | -5 | -4.974 | 112.595 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.057 | 40.542 | -1 | -1.125 | 113.819 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.054 | 40.682 | 1 | 0.789 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.055 | 4.913 | 5 | 4.989 | 112.824 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.063 | 4.903 | -5 | -4.975 | 112.595 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.065 | 40.542 | -1 | -1.132 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.062 | 40.682 | 1 | 0.785 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.063 | 4.949 | 5 | 4.989 | 112.822 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.071 | 4.937 | -5 | -4.979 | 112.593 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.074 | 40.576 | -1 | -1.131 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.071 | 40.696 | 1 | 0.77 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.072 | 4.949 | 5 | 4.989 | 112.82 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.079 | 4.937 | -5 | -4.983 | 112.592 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.082 | 40.576 | -1 | -1.131 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.079 | 40.696 | 1 | 0.755 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.08 | 4.939 | 5 | 4.989 | 112.817 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.088 | 4.899 | -5 | -4.985 | 112.603 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.09 | 40.526 | -1 | -1.122 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.087 | 40.702 | 1 | 0.76 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.088 | 4.939 | 5 | 4.99 | 112.813 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.096 | 4.899 | -5 | -4.987 | 112.615 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.099 | 40.526 | -1 | -1.114 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.096 | 40.702 | 1 | 0.766 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.097 | 4.909 | 5 | 4.991 | 112.809 | 0.7 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.104 | 4.927 | -5 | -4.982 | 112.603 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.107 | 40.551 | -1 | -1.115 | 113.819 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.104 | 40.672 | 1 | 0.774 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.105 | 4.909 | 5 | 4.993 | 112.805 | 0.7 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.113 | 4.927 | -5 | -4.977 | 112.59 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.115 | 40.551 | -1 | -1.117 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.112 | 40.672 | 1 | 0.782 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.113 | 4.941 | 5 | 4.993 | 112.808 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.121 | 4.977 | -5 | -4.977 | 112.589 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.123 | 40.565 | -1 | -1.123 | 113.81 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.121 | 40.685 | 1 | 0.775 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.122 | 4.941 | 5 | 4.994 | 112.811 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.129 | 4.977 | -5 | -4.978 | 112.588 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.132 | 40.565 | -1 | -1.129 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.129 | 40.685 | 1 | 0.769 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.13 | 4.918 | 5 | 4.994 | 112.809 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.138 | 4.952 | -5 | -4.981 | 112.587 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.14 | 40.557 | -1 | -1.128 | 113.804 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.137 | 40.716 | 1 | 0.757 | 113.902 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.138 | 4.918 | 5 | 4.995 | 112.808 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.146 | 4.952 | -5 | -4.984 | 112.586 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.148 | 40.557 | -1 | -1.128 | 113.799 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.146 | 40.716 | 1 | 0.745 | 113.915 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.147 | 4.919 | 5 | 4.991 | 112.811 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.154 | 4.926 | -5 | -4.984 | 112.598 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.157 | 40.578 | -1 | -1.122 | 113.815 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.154 | 40.718 | 1 | 0.754 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.155 | 4.919 | 5 | 4.988 | 112.814 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.163 | 4.926 | -5 | -4.985 | 112.61 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.165 | 40.578 | -1 | -1.116 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.162 | 40.718 | 1 | 0.763 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.163 | 4.94 | 5 | 4.99 | 112.809 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.171 | 4.917 | -5 | -4.98 | 112.602 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.173 | 40.55 | -1 | -1.118 | 113.818 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.171 | 40.688 | 1 | 0.77 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.172 | 4.94 | 5 | 4.992 | 112.803 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.179 | 4.917 | -5 | -4.975 | 112.594 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.182 | 40.55 | -1 | -1.119 | 113.804 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.179 | 40.688 | 1 | 0.776 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.18 | 4.924 | 5 | 4.991 | 112.811 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.188 | 4.968 | -5 | -4.977 | 112.593 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.19 | 40.561 | -1 | -1.126 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.187 | 40.684 | 1 | 0.763 | 113.921 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.188 | 4.924 | 5 | 4.99 | 112.819 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.196 | 4.968 | -5 | -4.979 | 112.593 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.198 | 40.561 | -1 | -1.133 | 113.812 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.196 | 40.684 | 1 | 0.749 | 113.926 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.197 | 4.95 | 5 | 4.993 | 112.811 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.204 | 4.945 | -5 | -4.984 | 112.6 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.207 | 40.551 | -1 | -1.134 | 113.811 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.204 | 40.722 | 1 | 0.747 | 113.922 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.205 | 4.95 | 5 | 4.996 | 112.803 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.213 | 4.945 | -5 | -4.99 | 112.608 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.215 | 40.551 | -1 | -1.136 | 113.811 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.212 | 40.722 | 1 | 0.745 | 113.918 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.213 | 4.926 | 5 | 4.995 | 112.809 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.221 | 4.96 | -5 | -4.99 | 112.608 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.223 | 40.55 | -1 | -1.13 | 113.814 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.221 | 40.715 | 1 | 0.755 | 113.918 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.222 | 4.926 | 5 | 4.995 | 112.815 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.229 | 4.96 | -5 | -4.99 | 112.608 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.232 | 40.55 | -1 | -1.124 | 113.817 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.229 | 40.715 | 1 | 0.766 | 113.918 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.23 | 4.929 | 5 | 4.996 | 112.805 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.238 | 4.934 | -5 | -4.985 | 112.61 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.24 | 40.547 | -1 | -1.123 | 113.812 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.237 | 40.691 | 1 | 0.772 | 113.919 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.238 | 4.929 | 5 | 4.997 | 112.794 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.246 | 4.934 | -5 | -4.98 | 112.612 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.248 | 40.547 | -1 | -1.122 | 113.807 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.246 | 40.691 | 1 | 0.777 | 113.92 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.247 | 4.923 | 5 | 4.997 | 112.794 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.254 | 4.959 | -5 | -4.982 | 112.616 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.257 | 40.572 | -1 | -1.128 | 113.812 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.254 | 40.726 | 1 | 0.767 | 113.912 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.255 | 4.923 | 5 | 4.997 | 112.795 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.263 | 4.959 | -5 | -4.984 | 112.62 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.265 | 40.572 | -1 | -1.134 | 113.817 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.262 | 40.726 | 1 | 0.757 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.263 | 4.932 | 5 | 4.997 | 112.796 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.271 | 4.945 | -5 | -4.988 | 112.62 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.273 | 40.569 | -1 | -1.137 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.271 | 40.742 | 1 | 0.767 | 113.913 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.272 | 4.932 | 5 | 4.998 | 112.797 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.279 | 4.945 | -5 | -4.991 | 112.619 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.282 | 40.569 | -1 | -1.141 | 113.81 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.279 | 40.742 | 1 | 0.776 | 113.922 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.28 | 4.925 | 5 | 4.998 | 112.795 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.288 | 4.93 | -5 | -4.99 | 112.626 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.29 | 40.553 | -1 | -1.134 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.287 | 40.719 | 1 | 0.792 | 113.922 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.288 | 4.925 | 5 | 4.998 | 112.793 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.296 | 4.93 | -5 | -4.988 | 112.633 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.298 | 40.553 | -1 | -1.128 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.296 | 40.719 | 1 | 0.807 | 113.923 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.297 | 4.927 | 5 | 4.998 | 112.802 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.304 | 4.926 | -5 | -4.984 | 112.625 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.307 | 40.549 | -1 | -1.126 | 113.821 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.304 | 40.695 | 1 | 0.809 | 113.928 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.305 | 4.927 | 5 | 4.999 | 112.812 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.313 | 4.926 | -5 | -4.981 | 112.617 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.315 | 40.549 | -1 | -1.124 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.312 | 40.695 | 1 | 0.812 | 113.933 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.313 | 4.93 | 5 | 4.999 | 112.805 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.321 | 4.949 | -5 | -4.984 | 112.613 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.323 | 40.584 | -1 | -1.128 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.321 | 40.71 | 1 | 0.806 | 113.922 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.322 | 4.93 | 5 | 5 | 112.798 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.329 | 4.949 | -5 | -4.987 | 112.609 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.332 | 40.584 | -1 | -1.131 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.329 | 40.71 | 1 | 0.8 | 113.911 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.33 | 4.938 | 5 | 5 | 112.798 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.338 | 4.944 | -5 | -4.99 | 112.611 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.34 | 40.541 | -1 | -1.137 | 113.814 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.337 | 40.718 | 1 | 0.814 | 113.918 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.338 | 4.938 | 5 | 5 | 112.798 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.346 | 4.944 | -5 | -4.993 | 112.614 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.348 | 40.541 | -1 | -1.142 | 113.801 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.346 | 40.718 | 1 | 0.829 | 113.926 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.347 | 4.932 | 5 | 5 | 112.801 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.354 | 4.941 | -5 | -4.992 | 112.609 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.357 | 40.556 | -1 | -1.136 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.354 | 40.676 | 1 | 0.845 | 113.919 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.355 | 4.932 | 5 | 5.001 | 112.804 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.363 | 4.941 | -5 | -4.991 | 112.605 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.365 | 40.556 | -1 | -1.131 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.363 | 40.676 | 1 | 0.86 | 113.912 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.363 | 4.935 | 5 | 4.999 | 112.805 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.371 | 4.96 | -5 | -4.988 | 112.613 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.373 | 40.55 | -1 | -1.126 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.371 | 40.689 | 1 | 0.857 | 113.908 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.372 | 4.935 | 5 | 4.996 | 112.807 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.379 | 4.96 | -5 | -4.984 | 112.622 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.382 | 40.55 | -1 | -1.122 | 113.807 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.379 | 40.689 | 1 | 0.854 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.38 | 4.942 | 5 | 4.998 | 112.797 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.388 | 4.938 | -5 | -4.988 | 112.616 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.39 | 40.565 | -1 | -1.126 | 113.807 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.388 | 40.692 | 1 | 0.852 | 113.9 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.388 | 4.942 | 5 | 4.999 | 112.787 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.396 | 4.938 | -5 | -4.991 | 112.61 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.398 | 40.565 | -1 | -1.129 | 113.807 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.396 | 40.692 | 1 | 0.851 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.397 | 4.937 | 5 | 4.997 | 112.804 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.404 | 4.935 | -5 | -4.994 | 112.622 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.407 | 40.541 | -1 | -1.135 | 113.804 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.404 | 40.72 | 1 | 0.866 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.405 | 4.937 | 5 | 4.996 | 112.821 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.413 | 4.935 | -5 | -4.997 | 112.634 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.415 | 40.541 | -1 | -1.142 | 113.801 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.413 | 40.72 | 1 | 0.881 | 113.898 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.413 | 4.946 | 5 | 4.996 | 112.822 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.421 | 4.93 | -5 | -4.995 | 112.626 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.423 | 40.554 | -1 | -1.138 | 113.801 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.421 | 40.707 | 1 | 0.887 | 113.908 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.422 | 4.946 | 5 | 4.997 | 112.824 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.429 | 4.93 | -5 | -4.993 | 112.617 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.432 | 40.554 | -1 | -1.135 | 113.801 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.429 | 40.707 | 1 | 0.893 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.43 | 4.945 | 5 | 4.994 | 112.816 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.438 | 4.95 | -5 | -4.992 | 112.625 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.44 | 40.525 | -1 | -1.129 | 113.802 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.438 | 40.691 | 1 | 0.879 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.438 | 4.945 | 5 | 4.99 | 112.808 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.446 | 4.95 | -5 | -4.991 | 112.632 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.448 | 40.525 | -1 | -1.124 | 113.804 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.446 | 40.691 | 1 | 0.864 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.447 | 4.924 | 5 | 4.991 | 112.81 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.454 | 4.939 | -5 | -4.993 | 112.623 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.457 | 40.567 | -1 | -1.128 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.454 | 40.732 | 1 | 0.865 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.455 | 4.924 | 5 | 4.992 | 112.811 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.463 | 4.939 | -5 | -4.996 | 112.615 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.465 | 40.567 | -1 | -1.132 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.463 | 40.732 | 1 | 0.865 | 113.902 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.463 | 4.942 | 5 | 4.991 | 112.814 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.471 | 4.923 | -5 | -5 | 112.622 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.473 | 40.538 | -1 | -1.137 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.471 | 40.694 | 1 | 0.877 | 113.911 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.472 | 4.942 | 5 | 4.991 | 112.817 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.479 | 4.923 | -5 | -5.003 | 112.629 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.482 | 40.538 | -1 | -1.143 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.479 | 40.694 | 1 | 0.888 | 113.92 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.48 | 4.95 | 5 | 4.991 | 112.809 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.488 | 4.93 | -5 | -4.998 | 112.629 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.49 | 40.562 | -1 | -1.141 | 113.819 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.488 | 40.694 | 1 | 0.889 | 113.905 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.488 | 4.95 | 5 | 4.992 | 112.801 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.496 | 4.93 | -5 | -4.994 | 112.629 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.498 | 40.562 | -1 | -1.138 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.496 | 40.694 | 1 | 0.89 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.497 | 4.944 | 5 | 4.99 | 112.808 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.505 | 4.94 | -5 | -4.994 | 112.628 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.507 | 40.57 | -1 | -1.132 | 113.835 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.504 | 40.726 | 1 | 0.876 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.505 | 4.944 | 5 | 4.988 | 112.815 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.513 | 4.94 | -5 | -4.995 | 112.628 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.515 | 40.57 | -1 | -1.125 | 113.846 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.513 | 40.726 | 1 | 0.862 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.513 | 4.928 | 5 | 4.989 | 112.815 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.521 | 4.929 | -5 | -4.998 | 112.627 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.523 | 40.573 | -1 | -1.128 | 113.837 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.521 | 40.744 | 1 | 0.868 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.522 | 4.928 | 5 | 4.99 | 112.816 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.53 | 4.929 | -5 | -5 | 112.627 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.532 | 40.573 | -1 | -1.131 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.529 | 40.744 | 1 | 0.874 | 113.908 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.53 | 4.955 | 5 | 4.991 | 112.817 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.538 | 4.91 | -5 | -5.002 | 112.618 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.54 | 40.545 | -1 | -1.138 | 113.82 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.538 | 40.695 | 1 | 0.886 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.538 | 4.955 | 5 | 4.992 | 112.818 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.546 | 4.91 | -5 | -5.004 | 112.61 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.548 | 40.545 | -1 | -1.144 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.546 | 40.695 | 1 | 0.898 | 113.9 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.547 | 4.956 | 5 | 4.991 | 112.821 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.555 | 4.942 | -5 | -5 | 112.626 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.557 | 40.571 | -1 | -1.141 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.554 | 40.724 | 1 | 0.894 | 113.893 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.555 | 4.956 | 5 | 4.991 | 112.824 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.563 | 4.942 | -5 | -4.996 | 112.642 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.565 | 40.571 | -1 | -1.138 | 113.849 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.563 | 40.724 | 1 | 0.89 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.563 | 4.925 | 5 | 4.99 | 112.822 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.571 | 4.94 | -5 | -4.998 | 112.628 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.573 | 40.546 | -1 | -1.132 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.571 | 40.696 | 1 | 0.879 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.572 | 4.925 | 5 | 4.99 | 112.82 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.58 | 4.94 | -5 | -5 | 112.614 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.582 | 40.546 | -1 | -1.125 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.579 | 40.696 | 1 | 0.867 | 113.877 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.58 | 4.933 | 5 | 4.99 | 112.817 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.588 | 4.942 | -5 | -5.004 | 112.631 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.59 | 40.561 | -1 | -1.129 | 113.841 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.588 | 40.721 | 1 | 0.877 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.588 | 4.933 | 5 | 4.99 | 112.814 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.596 | 4.942 | -5 | -5.007 | 112.647 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.598 | 40.561 | -1 | -1.133 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.596 | 40.721 | 1 | 0.887 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.597 | 4.941 | 5 | 4.992 | 112.818 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.605 | 4.946 | -5 | -5.01 | 112.63 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.607 | 40.588 | -1 | -1.14 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.604 | 40.695 | 1 | 0.896 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.605 | 4.941 | 5 | 4.995 | 112.823 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.613 | 4.946 | -5 | -5.013 | 112.613 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.615 | 40.588 | -1 | -1.148 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.613 | 40.695 | 1 | 0.905 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.613 | 4.928 | 5 | 4.993 | 112.826 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.621 | 4.928 | -5 | -5.01 | 112.616 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.623 | 40.575 | -1 | -1.147 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.621 | 40.698 | 1 | 0.893 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.622 | 4.928 | 5 | 4.992 | 112.829 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.63 | 4.928 | -5 | -5.007 | 112.62 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.632 | 40.575 | -1 | -1.147 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.629 | 40.698 | 1 | 0.881 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.63 | 4.936 | 5 | 4.993 | 112.829 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.638 | 4.954 | -5 | -5.009 | 112.627 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.64 | 40.559 | -1 | -1.139 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.638 | 40.716 | 1 | 0.875 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.638 | 4.936 | 5 | 4.994 | 112.829 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.646 | 4.954 | -5 | -5.011 | 112.635 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.648 | 40.559 | -1 | -1.13 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.646 | 40.716 | 1 | 0.868 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.647 | 4.96 | 5 | 4.994 | 112.818 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.655 | 4.927 | -5 | -5.017 | 112.622 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.657 | 40.575 | -1 | -1.131 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.654 | 40.7 | 1 | 0.88 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.655 | 4.96 | 5 | 4.993 | 112.808 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.663 | 4.927 | -5 | -5.023 | 112.61 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.665 | 40.575 | -1 | -1.132 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.663 | 40.7 | 1 | 0.891 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.663 | 4.937 | 5 | 4.994 | 112.805 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.671 | 4.943 | -5 | -5.022 | 112.61 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.673 | 40.583 | -1 | -1.138 | 113.841 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.671 | 40.686 | 1 | 0.897 | 113.895 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.671 | 4.937 | 5 | 4.995 | 112.802 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.68 | 4.943 | -5 | -5.021 | 112.61 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.682 | 40.583 | -1 | -1.144 | 113.849 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.679 | 40.686 | 1 | 0.902 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.68 | 4.938 | 5 | 4.995 | 112.807 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.688 | 4.94 | -5 | -5.019 | 112.617 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.69 | 40.561 | -1 | -1.144 | 113.849 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.688 | 40.716 | 1 | 0.888 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.688 | 4.938 | 5 | 4.994 | 112.811 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.696 | 4.94 | -5 | -5.016 | 112.624 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.698 | 40.561 | -1 | -1.145 | 113.849 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.696 | 40.716 | 1 | 0.874 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.696 | 4.922 | 5 | 4.995 | 112.808 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.705 | 4.94 | -5 | -5.019 | 112.616 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.707 | 40.565 | -1 | -1.138 | 113.841 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.704 | 40.744 | 1 | 0.875 | 113.9 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.705 | 4.922 | 5 | 4.996 | 112.805 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.713 | 4.94 | -5 | -5.022 | 112.608 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.715 | 40.565 | -1 | -1.132 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.713 | 40.744 | 1 | 0.877 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.713 | 4.932 | 5 | 4.994 | 112.805 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.721 | 4.934 | -5 | -5.024 | 112.612 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.723 | 40.541 | -1 | -1.135 | 113.846 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.721 | 40.708 | 1 | 0.887 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.721 | 4.932 | 5 | 4.993 | 112.805 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.73 | 4.934 | -5 | -5.025 | 112.617 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.732 | 40.541 | -1 | -1.138 | 113.861 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.729 | 40.708 | 1 | 0.898 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.73 | 4.924 | 5 | 4.995 | 112.81 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.738 | 4.931 | -5 | -5.023 | 112.616 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.74 | 40.558 | -1 | -1.143 | 113.854 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.738 | 40.694 | 1 | 0.897 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.738 | 4.924 | 5 | 4.996 | 112.814 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.746 | 4.931 | -5 | -5.021 | 112.616 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.748 | 40.558 | -1 | -1.148 | 113.847 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.746 | 40.694 | 1 | 0.895 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.746 | 4.941 | 5 | 4.996 | 112.808 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.755 | 4.95 | -5 | -5.018 | 112.616 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.757 | 40.556 | -1 | -1.15 | 113.844 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.754 | 40.717 | 1 | 0.882 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.755 | 4.941 | 5 | 4.995 | 112.802 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.763 | 4.95 | -5 | -5.015 | 112.616 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.765 | 40.556 | -1 | -1.151 | 113.841 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.763 | 40.717 | 1 | 0.868 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.763 | 4.926 | 5 | 4.995 | 112.812 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.771 | 4.948 | -5 | -5.018 | 112.611 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.773 | 40.556 | -1 | -1.144 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.771 | 40.701 | 1 | 0.875 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.771 | 4.926 | 5 | 4.995 | 112.822 | 0.701 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.78 | 4.948 | -5 | -5.021 | 112.606 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.782 | 40.556 | -1 | -1.137 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.779 | 40.701 | 1 | 0.881 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.78 | 4.939 | 5 | 4.995 | 112.832 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.788 | 4.921 | -5 | -5.023 | 112.614 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.79 | 40.529 | -1 | -1.137 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.788 | 40.675 | 1 | 0.892 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.788 | 4.939 | 5 | 4.994 | 112.842 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.796 | 4.921 | -5 | -5.024 | 112.622 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.798 | 40.529 | -1 | -1.137 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.796 | 40.675 | 1 | 0.902 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.796 | 4.947 | 5 | 4.994 | 112.84 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.805 | 4.939 | -5 | -5.022 | 112.614 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.807 | 40.555 | -1 | -1.144 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.804 | 40.713 | 1 | 0.896 | 113.893 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.805 | 4.947 | 5 | 4.993 | 112.838 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.813 | 4.939 | -5 | -5.019 | 112.605 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.815 | 40.555 | -1 | -1.152 | 113.821 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.813 | 40.713 | 1 | 0.89 | 113.902 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.813 | 4.929 | 5 | 4.994 | 112.829 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.821 | 4.936 | -5 | -5.016 | 112.61 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.823 | 40.567 | -1 | -1.156 | 113.814 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.821 | 40.708 | 1 | 0.88 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.821 | 4.929 | 5 | 4.995 | 112.821 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.83 | 4.936 | -5 | -5.013 | 112.614 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.832 | 40.567 | -1 | -1.161 | 113.807 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.829 | 40.708 | 1 | 0.87 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.83 | 4.94 | 5 | 4.993 | 112.817 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.838 | 4.947 | -5 | -5.017 | 112.614 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.84 | 40.556 | -1 | -1.154 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.838 | 40.717 | 1 | 0.879 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.838 | 4.94 | 5 | 4.991 | 112.814 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.846 | 4.947 | -5 | -5.022 | 112.613 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.848 | 40.556 | -1 | -1.148 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.846 | 40.717 | 1 | 0.889 | 113.902 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.846 | 4.949 | 5 | 4.991 | 112.819 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.855 | 4.908 | -5 | -5.023 | 112.618 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.857 | 40.538 | -1 | -1.148 | 113.83 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.854 | 40.686 | 1 | 0.897 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.855 | 4.949 | 5 | 4.991 | 112.824 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.863 | 4.908 | -5 | -5.025 | 112.623 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.865 | 40.538 | -1 | -1.147 | 113.835 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.863 | 40.686 | 1 | 0.906 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.863 | 4.951 | 5 | 4.989 | 112.819 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.871 | 4.937 | -5 | -5.02 | 112.623 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.873 | 40.577 | -1 | -1.154 | 113.835 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.871 | 40.682 | 1 | 0.891 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.871 | 4.951 | 5 | 4.988 | 112.814 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.88 | 4.937 | -5 | -5.015 | 112.623 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.882 | 40.577 | -1 | -1.16 | 113.836 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.879 | 40.682 | 1 | 0.877 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.88 | 4.933 | 5 | 4.989 | 112.814 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.888 | 4.922 | -5 | -5.016 | 112.618 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.89 | 40.544 | -1 | -1.165 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.888 | 40.722 | 1 | 0.875 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.888 | 4.933 | 5 | 4.991 | 112.814 | 0.702 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.896 | 4.922 | -5 | -5.017 | 112.614 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.898 | 40.544 | -1 | -1.17 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.896 | 40.722 | 1 | 0.872 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.896 | 4.953 | 5 | 4.99 | 112.824 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.905 | 4.932 | -5 | -5.022 | 112.609 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.907 | 40.551 | -1 | -1.165 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.904 | 40.724 | 1 | 0.885 | 113.908 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.905 | 4.953 | 5 | 4.988 | 112.833 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.913 | 4.932 | -5 | -5.026 | 112.604 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.915 | 40.551 | -1 | -1.16 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.913 | 40.724 | 1 | 0.898 | 113.913 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.913 | 4.936 | 5 | 4.989 | 112.826 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.921 | 4.915 | -5 | -5.028 | 112.604 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.923 | 40.562 | -1 | -1.157 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.921 | 40.693 | 1 | 0.901 | 113.908 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.921 | 4.936 | 5 | 4.989 | 112.818 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.93 | 4.915 | -5 | -5.03 | 112.604 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.932 | 40.562 | -1 | -1.154 | 113.833 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.929 | 40.693 | 1 | 0.905 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.93 | 4.939 | 5 | 4.988 | 112.826 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.938 | 4.922 | -5 | -5.024 | 112.609 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.94 | 40.578 | -1 | -1.159 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.938 | 40.737 | 1 | 0.891 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.938 | 4.939 | 5 | 4.988 | 112.834 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.946 | 4.922 | -5 | -5.019 | 112.614 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.948 | 40.578 | -1 | -1.165 | 113.836 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.946 | 40.737 | 1 | 0.877 | 113.898 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.946 | 4.939 | 5 | 4.989 | 112.834 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.955 | 4.929 | -5 | -5.021 | 112.609 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.957 | 40.556 | -1 | -1.17 | 113.842 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.954 | 40.714 | 1 | 0.881 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.955 | 4.939 | 5 | 4.991 | 112.834 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.963 | 4.929 | -5 | -5.022 | 112.605 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.965 | 40.556 | -1 | -1.175 | 113.848 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.963 | 40.714 | 1 | 0.884 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.963 | 4.941 | 5 | 4.991 | 112.837 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.971 | 4.964 | -5 | -5.026 | 112.605 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.973 | 40.561 | -1 | -1.172 | 113.849 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.971 | 40.681 | 1 | 0.894 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.971 | 4.941 | 5 | 4.992 | 112.841 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.98 | 4.964 | -5 | -5.029 | 112.605 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.982 | 40.561 | -1 | -1.169 | 113.851 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.979 | 40.681 | 1 | 0.904 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.98 | 4.942 | 5 | 4.991 | 112.839 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.988 | 4.938 | -5 | -5.03 | 112.605 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.99 | 40.554 | -1 | -1.164 | 113.841 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.988 | 40.697 | 1 | 0.901 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.988 | 4.942 | 5 | 4.99 | 112.837 | 0.703 | 0.841 | 1.078 | 4.789
0.996 | 4.938 | -5 | -5.03 | 112.605 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 0.998 | 40.554 | -1 | -1.16 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 0.996 | 40.697 | 1 | 0.898 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 0.996 | 4.944 | 5 | 4.992 | 112.832 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.005 | 4.932 | -5 | -5.026 | 112.605 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.007 | 40.577 | -1 | -1.165 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.004 | 40.711 | 1 | 0.886 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.005 | 4.944 | 5 | 4.993 | 112.827 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.013 | 4.932 | -5 | -5.021 | 112.605 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.015 | 40.577 | -1 | -1.17 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.013 | 40.711 | 1 | 0.875 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.013 | 4.957 | 5 | 4.991 | 112.829 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.021 | 4.951 | -5 | -5.022 | 112.598 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.023 | 40.556 | -1 | -1.175 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.021 | 40.704 | 1 | 0.884 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.021 | 4.957 | 5 | 4.99 | 112.832 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.03 | 4.951 | -5 | -5.022 | 112.59 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.032 | 40.556 | -1 | -1.18 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.029 | 40.704 | 1 | 0.894 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.03 | 4.947 | 5 | 4.99 | 112.832 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.038 | 4.948 | -5 | -5.026 | 112.602 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.04 | 40.555 | -1 | -1.177 | 113.833 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.038 | 40.686 | 1 | 0.903 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.038 | 4.947 | 5 | 4.99 | 112.832 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.046 | 4.948 | -5 | -5.03 | 112.615 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.048 | 40.555 | -1 | -1.174 | 113.836 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.046 | 40.686 | 1 | 0.912 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.046 | 4.95 | 5 | 4.99 | 112.839 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.055 | 4.921 | -5 | -5.029 | 112.603 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.057 | 40.551 | -1 | -1.168 | 113.853 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.054 | 40.716 | 1 | 0.903 | 113.907 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.055 | 4.95 | 5 | 4.989 | 112.847 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.063 | 4.921 | -5 | -5.028 | 112.591 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.065 | 40.551 | -1 | -1.163 | 113.871 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.063 | 40.716 | 1 | 0.894 | 113.91 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.063 | 4.951 | 5 | 4.989 | 112.842 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.071 | 4.951 | -5 | -5.022 | 112.591 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.073 | 40.568 | -1 | -1.168 | 113.873 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.071 | 40.704 | 1 | 0.887 | 113.91 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.071 | 4.951 | 5 | 4.989 | 112.837 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.08 | 4.951 | -5 | -5.016 | 112.591 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.082 | 40.568 | -1 | -1.172 | 113.876 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.079 | 40.704 | 1 | 0.88 | 113.91 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.08 | 4.946 | 5 | 4.987 | 112.831 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.088 | 4.949 | -5 | -5.019 | 112.588 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.09 | 40.554 | -1 | -1.18 | 113.863 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.088 | 40.703 | 1 | 0.892 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.088 | 4.946 | 5 | 4.985 | 112.825 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.096 | 4.949 | -5 | -5.021 | 112.585 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.098 | 40.554 | -1 | -1.188 | 113.85 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.096 | 40.703 | 1 | 0.904 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.096 | 4.955 | 5 | 4.984 | 112.826 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.105 | 4.933 | -5 | -5.025 | 112.597 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.107 | 40.582 | -1 | -1.186 | 113.852 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.104 | 40.684 | 1 | 0.909 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.105 | 4.955 | 5 | 4.983 | 112.827 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.113 | 4.933 | -5 | -5.028 | 112.608 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.115 | 40.582 | -1 | -1.184 | 113.854 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.113 | 40.684 | 1 | 0.914 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.113 | 4.95 | 5 | 4.981 | 112.83 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.121 | 4.951 | -5 | -5.027 | 112.609 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.123 | 40.572 | -1 | -1.179 | 113.854 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.121 | 40.737 | 1 | 0.9 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.121 | 4.95 | 5 | 4.979 | 112.833 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.13 | 4.951 | -5 | -5.026 | 112.609 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.132 | 40.572 | -1 | -1.173 | 113.854 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.129 | 40.737 | 1 | 0.887 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.13 | 4.959 | 5 | 4.978 | 112.835 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.138 | 4.958 | -5 | -5.022 | 112.602 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.14 | 40.578 | -1 | -1.175 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.138 | 40.744 | 1 | 0.89 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.138 | 4.959 | 5 | 4.977 | 112.836 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.146 | 4.958 | -5 | -5.019 | 112.594 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.148 | 40.578 | -1 | -1.178 | 113.845 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.146 | 40.744 | 1 | 0.893 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.146 | 4.954 | 5 | 4.975 | 112.835 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.155 | 4.933 | -5 | -5.023 | 112.59 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.157 | 40.565 | -1 | -1.184 | 113.848 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.154 | 40.71 | 1 | 0.902 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.155 | 4.954 | 5 | 4.973 | 112.834 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.163 | 4.933 | -5 | -5.026 | 112.586 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.165 | 40.565 | -1 | -1.19 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.163 | 40.71 | 1 | 0.911 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.163 | 4.964 | 5 | 4.972 | 112.836 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.171 | 4.95 | -5 | -5.027 | 112.599 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.173 | 40.564 | -1 | -1.189 | 113.852 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.171 | 40.708 | 1 | 0.908 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.171 | 4.964 | 5 | 4.971 | 112.838 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.18 | 4.95 | -5 | -5.028 | 112.612 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.182 | 40.564 | -1 | -1.189 | 113.853 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.179 | 40.708 | 1 | 0.906 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.18 | 4.967 | 5 | 4.972 | 112.84 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.188 | 4.923 | -5 | -5.025 | 112.605 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.19 | 40.57 | -1 | -1.182 | 113.856 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.188 | 40.703 | 1 | 0.891 | 113.88 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.188 | 4.967 | 5 | 4.973 | 112.842 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.196 | 4.923 | -5 | -5.022 | 112.599 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.198 | 40.57 | -1 | -1.174 | 113.859 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.196 | 40.703 | 1 | 0.875 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.196 | 4.968 | 5 | 4.972 | 112.829 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.205 | 4.943 | -5 | -5.021 | 112.606 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.207 | 40.563 | -1 | -1.177 | 113.856 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.205 | 40.696 | 1 | 0.882 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.205 | 4.968 | 5 | 4.971 | 112.816 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.213 | 4.943 | -5 | -5.02 | 112.614 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.215 | 40.563 | -1 | -1.179 | 113.853 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.213 | 40.696 | 1 | 0.888 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.213 | 4.966 | 5 | 4.971 | 112.827 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.221 | 4.964 | -5 | -5.022 | 112.607 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.223 | 40.574 | -1 | -1.185 | 113.861 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.221 | 40.7 | 1 | 0.898 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.221 | 4.966 | 5 | 4.971 | 112.838 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.23 | 4.964 | -5 | -5.024 | 112.6 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.232 | 40.574 | -1 | -1.19 | 113.869 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.23 | 40.7 | 1 | 0.908 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.23 | 4.956 | 5 | 4.969 | 112.829 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.238 | 4.933 | -5 | -5.026 | 112.6 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.24 | 40.596 | -1 | -1.191 | 113.871 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.238 | 40.678 | 1 | 0.901 | 113.88 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.238 | 4.956 | 5 | 4.967 | 112.82 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.246 | 4.933 | -5 | -5.029 | 112.601 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.248 | 40.596 | -1 | -1.191 | 113.873 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.246 | 40.678 | 1 | 0.894 | 113.887 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.246 | 4.972 | 5 | 4.968 | 112.824 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.255 | 4.954 | -5 | -5.022 | 112.602 | -0.709 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.257 | 40.552 | -1 | -1.182 | 113.874 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.255 | 40.711 | 1 | 0.882 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.255 | 4.972 | 5 | 4.97 | 112.828 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.263 | 4.954 | -5 | -5.015 | 112.602 | -0.709 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.265 | 40.552 | -1 | -1.173 | 113.875 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.263 | 40.711 | 1 | 0.87 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.263 | 4.975 | 5 | 4.97 | 112.839 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.271 | 4.973 | -5 | -5.013 | 112.603 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.273 | 40.568 | -1 | -1.175 | 113.87 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.271 | 40.703 | 1 | 0.879 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.271 | 4.975 | 5 | 4.97 | 112.85 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.28 | 4.973 | -5 | -5.012 | 112.604 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.282 | 40.568 | -1 | -1.177 | 113.864 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.28 | 40.703 | 1 | 0.888 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.28 | 4.978 | 5 | 4.971 | 112.839 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.288 | 4.947 | -5 | -5.012 | 112.606 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.29 | 40.574 | -1 | -1.183 | 113.865 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.288 | 40.676 | 1 | 0.895 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.288 | 4.978 | 5 | 4.972 | 112.828 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.296 | 4.947 | -5 | -5.013 | 112.607 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.298 | 40.574 | -1 | -1.189 | 113.867 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.296 | 40.676 | 1 | 0.902 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.296 | 4.956 | 5 | 4.972 | 112.835 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.305 | 4.967 | -5 | -5.013 | 112.615 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.307 | 40.565 | -1 | -1.192 | 113.862 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.305 | 40.702 | 1 | 0.888 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.305 | 4.956 | 5 | 4.971 | 112.843 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.313 | 4.967 | -5 | -5.013 | 112.622 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.315 | 40.565 | -1 | -1.194 | 113.858 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.313 | 40.702 | 1 | 0.874 | 113.88 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.313 | 4.982 | 5 | 4.972 | 112.83 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.321 | 4.961 | -5 | -5.007 | 112.624 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.323 | 40.549 | -1 | -1.188 | 113.861 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.321 | 40.721 | 1 | 0.874 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.321 | 4.982 | 5 | 4.973 | 112.816 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.33 | 4.961 | -5 | -5.001 | 112.625 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.332 | 40.549 | -1 | -1.181 | 113.863 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.33 | 40.721 | 1 | 0.874 | 113.87 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.33 | 4.947 | 5 | 4.971 | 112.819 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.338 | 4.957 | -5 | -5.002 | 112.618 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.34 | 40.568 | -1 | -1.18 | 113.857 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.338 | 40.701 | 1 | 0.886 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.338 | 4.947 | 5 | 4.968 | 112.821 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.346 | 4.957 | -5 | -5.004 | 112.611 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.348 | 40.568 | -1 | -1.179 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.346 | 40.701 | 1 | 0.899 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.346 | 4.964 | 5 | 4.969 | 112.831 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.355 | 4.93 | -5 | -5.008 | 112.607 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.357 | 40.578 | -1 | -1.184 | 113.857 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.355 | 40.694 | 1 | 0.9 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.354 | 4.964 | 5 | 4.969 | 112.842 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.363 | 4.93 | -5 | -5.012 | 112.604 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.365 | 40.578 | -1 | -1.189 | 113.863 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.363 | 40.694 | 1 | 0.902 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.363 | 4.967 | 5 | 4.968 | 112.834 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.371 | 4.961 | -5 | -5.011 | 112.609 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.373 | 40.544 | -1 | -1.19 | 113.862 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.371 | 40.717 | 1 | 0.889 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.371 | 4.967 | 5 | 4.968 | 112.826 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.38 | 4.961 | -5 | -5.01 | 112.615 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.382 | 40.544 | -1 | -1.191 | 113.86 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.38 | 40.717 | 1 | 0.877 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.379 | 4.969 | 5 | 4.967 | 112.834 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.388 | 4.942 | -5 | -5.005 | 112.612 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.39 | 40.572 | -1 | -1.183 | 113.855 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.388 | 40.736 | 1 | 0.881 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.388 | 4.969 | 5 | 4.966 | 112.842 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.396 | 4.942 | -5 | -5.001 | 112.61 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.398 | 40.572 | -1 | -1.175 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.396 | 40.736 | 1 | 0.885 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.396 | 4.947 | 5 | 4.967 | 112.837 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.405 | 4.938 | -5 | -5.001 | 112.61 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.407 | 40.57 | -1 | -1.172 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.405 | 40.72 | 1 | 0.893 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.404 | 4.947 | 5 | 4.968 | 112.833 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.413 | 4.938 | -5 | -5.001 | 112.611 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.415 | 40.57 | -1 | -1.169 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.413 | 40.72 | 1 | 0.902 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.413 | 4.932 | 5 | 4.967 | 112.827 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.421 | 4.949 | -5 | -5.005 | 112.624 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.423 | 40.543 | -1 | -1.172 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.421 | 40.702 | 1 | 0.897 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.421 | 4.932 | 5 | 4.967 | 112.82 | 0.704 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.43 | 4.949 | -5 | -5.009 | 112.637 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.432 | 40.543 | -1 | -1.176 | 113.849 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.43 | 40.702 | 1 | 0.891 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.429 | 4.953 | 5 | 4.966 | 112.831 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.438 | 4.947 | -5 | -5.008 | 112.625 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.44 | 40.54 | -1 | -1.178 | 113.849 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.438 | 40.708 | 1 | 0.879 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.438 | 4.953 | 5 | 4.964 | 112.842 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.446 | 4.947 | -5 | -5.008 | 112.613 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.448 | 40.54 | -1 | -1.179 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.446 | 40.708 | 1 | 0.868 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.446 | 4.938 | 5 | 4.964 | 112.831 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.455 | 4.956 | -5 | -5.003 | 112.621 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.457 | 40.573 | -1 | -1.172 | 113.851 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.455 | 40.709 | 1 | 0.874 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.454 | 4.938 | 5 | 4.964 | 112.821 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.463 | 4.956 | -5 | -4.999 | 112.63 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.465 | 40.573 | -1 | -1.165 | 113.853 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.463 | 40.709 | 1 | 0.879 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.463 | 4.94 | 5 | 4.964 | 112.818 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.471 | 4.933 | -5 | -5.002 | 112.622 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.473 | 40.574 | -1 | -1.159 | 113.854 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.471 | 40.665 | 1 | 0.886 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.471 | 4.94 | 5 | 4.964 | 112.815 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.48 | 4.933 | -5 | -5.005 | 112.614 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.482 | 40.574 | -1 | -1.152 | 113.855 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.48 | 40.665 | 1 | 0.892 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.479 | 4.942 | 5 | 4.963 | 112.811 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.488 | 4.945 | -5 | -5.008 | 112.622 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.49 | 40.569 | -1 | -1.156 | 113.855 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.488 | 40.714 | 1 | 0.879 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.488 | 4.942 | 5 | 4.963 | 112.808 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.496 | 4.945 | -5 | -5.01 | 112.63 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.498 | 40.569 | -1 | -1.16 | 113.855 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.496 | 40.714 | 1 | 0.866 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.496 | 4.944 | 5 | 4.965 | 112.803 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.505 | 4.953 | -5 | -5.007 | 112.627 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.507 | 40.549 | -1 | -1.164 | 113.855 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.505 | 40.751 | 1 | 0.862 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.504 | 4.944 | 5 | 4.967 | 112.798 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.513 | 4.953 | -5 | -5.005 | 112.624 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.515 | 40.549 | -1 | -1.169 | 113.855 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.513 | 40.751 | 1 | 0.857 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.513 | 4.946 | 5 | 4.966 | 112.791 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.521 | 4.951 | -5 | -5.001 | 112.624 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.523 | 40.57 | -1 | -1.165 | 113.849 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.521 | 40.697 | 1 | 0.867 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.521 | 4.946 | 5 | 4.965 | 112.783 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.53 | 4.951 | -5 | -4.997 | 112.625 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.532 | 40.57 | -1 | -1.161 | 113.844 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.53 | 40.697 | 1 | 0.877 | 113.854 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.529 | 4.949 | 5 | 4.965 | 112.785 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.538 | 4.942 | -5 | -5 | 112.633 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.54 | 40.564 | -1 | -1.157 | 113.836 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.538 | 40.681 | 1 | 0.879 | 113.853 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.538 | 4.949 | 5 | 4.965 | 112.787 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.546 | 4.942 | -5 | -5.002 | 112.641 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.548 | 40.564 | -1 | -1.152 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.546 | 40.681 | 1 | 0.88 | 113.851 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.546 | 4.95 | 5 | 4.964 | 112.784 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.555 | 4.94 | -5 | -5.005 | 112.637 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.557 | 40.569 | -1 | -1.155 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.555 | 40.681 | 1 | 0.865 | 113.855 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.554 | 4.95 | 5 | 4.964 | 112.781 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.563 | 4.94 | -5 | -5.008 | 112.633 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.565 | 40.569 | -1 | -1.158 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.563 | 40.681 | 1 | 0.851 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.563 | 4.954 | 5 | 4.963 | 112.798 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.571 | 4.961 | -5 | -5.004 | 112.633 | -0.709 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.573 | 40.56 | -1 | -1.163 | 113.83 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.571 | 40.704 | 1 | 0.853 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.571 | 4.954 | 5 | 4.963 | 112.816 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.58 | 4.961 | -5 | -4.999 | 112.633 | -0.709 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.582 | 40.56 | -1 | -1.167 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.58 | 40.704 | 1 | 0.855 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.579 | 4.955 | 5 | 4.962 | 112.803 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.588 | 4.961 | -5 | -4.999 | 112.638 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.59 | 40.589 | -1 | -1.165 | 113.839 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.588 | 40.679 | 1 | 0.864 | 113.852 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.588 | 4.955 | 5 | 4.96 | 112.79 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.596 | 4.961 | -5 | -4.999 | 112.642 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.598 | 40.589 | -1 | -1.162 | 113.846 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.596 | 40.679 | 1 | 0.874 | 113.846 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.596 | 4.966 | 5 | 4.961 | 112.798 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.605 | 4.96 | -5 | -5.001 | 112.638 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.607 | 40.576 | -1 | -1.156 | 113.842 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.605 | 40.721 | 1 | 0.87 | 113.85 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.604 | 4.966 | 5 | 4.962 | 112.806 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.613 | 4.96 | -5 | -5.004 | 112.634 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.615 | 40.576 | -1 | -1.15 | 113.837 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.613 | 40.721 | 1 | 0.865 | 113.854 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.613 | 4.96 | 5 | 4.961 | 112.8 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.621 | 4.939 | -5 | -5.007 | 112.638 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.623 | 40.566 | -1 | -1.153 | 113.837 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.621 | 40.71 | 1 | 0.855 | 113.84 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.621 | 4.96 | 5 | 4.959 | 112.794 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.63 | 4.939 | -5 | -5.011 | 112.643 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.631 | 40.566 | -1 | -1.156 | 113.837 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.63 | 40.71 | 1 | 0.845 | 113.827 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.629 | 4.966 | 5 | 4.961 | 112.796 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.638 | 4.958 | -5 | -5.005 | 112.639 | -0.709 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.64 | 40.573 | -1 | -1.163 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.638 | 40.718 | 1 | 0.853 | 113.841 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.638 | 4.966 | 5 | 4.962 | 112.798 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.646 | 4.958 | -5 | -4.999 | 112.635 | -0.709 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.648 | 40.573 | -1 | -1.17 | 113.82 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.646 | 40.718 | 1 | 0.861 | 113.856 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.646 | 4.965 | 5 | 4.961 | 112.799 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.655 | 4.958 | -5 | -4.999 | 112.636 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.656 | 40.572 | -1 | -1.165 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.655 | 40.678 | 1 | 0.868 | 113.851 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.654 | 4.965 | 5 | 4.96 | 112.801 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.663 | 4.958 | -5 | -4.999 | 112.636 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.665 | 40.572 | -1 | -1.16 | 113.844 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.663 | 40.678 | 1 | 0.875 | 113.846 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.663 | 4.967 | 5 | 4.961 | 112.795 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.671 | 4.936 | -5 | -5.001 | 112.64 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.673 | 40.537 | -1 | -1.154 | 113.83 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.671 | 40.687 | 1 | 0.864 | 113.833 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.671 | 4.967 | 5 | 4.962 | 112.789 | 0.705 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.68 | 4.936 | -5 | -5.003 | 112.644 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.681 | 40.537 | -1 | -1.147 | 113.815 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.68 | 40.687 | 1 | 0.852 | 113.82 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.679 | 4.969 | 5 | 4.961 | 112.806 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.688 | 4.935 | -5 | -5.005 | 112.641 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.69 | 40.523 | -1 | -1.15 | 113.815 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.688 | 40.709 | 1 | 0.845 | 113.823 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.688 | 4.969 | 5 | 4.96 | 112.823 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.696 | 4.935 | -5 | -5.007 | 112.637 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.698 | 40.523 | -1 | -1.152 | 113.815 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.696 | 40.709 | 1 | 0.837 | 113.825 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.696 | 4.974 | 5 | 4.962 | 112.817 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.705 | 4.956 | -5 | -5.002 | 112.637 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.706 | 40.557 | -1 | -1.156 | 113.815 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.705 | 40.686 | 1 | 0.846 | 113.833 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.704 | 4.974 | 5 | 4.963 | 112.811 | 0.706 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.713 | 4.956 | -5 | -4.997 | 112.637 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.715 | 40.557 | -1 | -1.16 | 113.815 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.713 | 40.686 | 1 | 0.855 | 113.84 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.713 | 4.968 | 5 | 4.964 | 112.807 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.721 | 4.955 | -5 | -4.997 | 112.634 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.723 | 40.54 | -1 | -1.159 | 113.82 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.721 | 40.719 | 1 | 0.858 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.721 | 4.968 | 5 | 4.964 | 112.803 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.73 | 4.955 | -5 | -4.997 | 112.631 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.731 | 40.54 | -1 | -1.158 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.73 | 40.719 | 1 | 0.86 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.729 | 4.979 | 5 | 4.965 | 112.814 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.738 | 4.933 | -5 | -5.001 | 112.631 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.74 | 40.534 | -1 | -1.151 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.738 | 40.719 | 1 | 0.847 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.738 | 4.979 | 5 | 4.967 | 112.825 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.746 | 4.933 | -5 | -5.005 | 112.631 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.748 | 40.534 | -1 | -1.145 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.746 | 40.719 | 1 | 0.834 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.746 | 4.98 | 5 | 4.968 | 112.823 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.755 | 4.933 | -5 | -5.006 | 112.632 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.756 | 40.535 | -1 | -1.146 | 113.823 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.755 | 40.709 | 1 | 0.836 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.754 | 4.98 | 5 | 4.97 | 112.821 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.763 | 4.933 | -5 | -5.007 | 112.632 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.765 | 40.535 | -1 | -1.148 | 113.812 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.763 | 40.709 | 1 | 0.839 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.763 | 4.982 | 5 | 4.97 | 112.816 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.771 | 4.954 | -5 | -5.002 | 112.632 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.773 | 40.531 | -1 | -1.152 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.771 | 40.695 | 1 | 0.848 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.771 | 4.982 | 5 | 4.97 | 112.811 | 0.707 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.78 | 4.954 | -5 | -4.996 | 112.632 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.781 | 40.531 | -1 | -1.155 | 113.803 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.78 | 40.695 | 1 | 0.857 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.779 | 4.975 | 5 | 4.97 | 112.814 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.788 | 4.98 | -5 | -4.997 | 112.632 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.79 | 40.54 | -1 | -1.152 | 113.809 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.788 | 40.686 | 1 | 0.855 | 113.859 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.788 | 4.975 | 5 | 4.971 | 112.817 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.796 | 4.98 | -5 | -4.998 | 112.632 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.798 | 40.54 | -1 | -1.149 | 113.814 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.796 | 40.686 | 1 | 0.853 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.796 | 4.986 | 5 | 4.97 | 112.809 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.805 | 4.933 | -5 | -5.002 | 112.639 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.806 | 40.545 | -1 | -1.139 | 113.818 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.805 | 40.732 | 1 | 0.84 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.804 | 4.986 | 5 | 4.969 | 112.802 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.813 | 4.933 | -5 | -5.006 | 112.647 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.815 | 40.545 | -1 | -1.129 | 113.821 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.813 | 40.732 | 1 | 0.826 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.813 | 4.989 | 5 | 4.97 | 112.82 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.821 | 4.919 | -5 | -5.006 | 112.635 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.823 | 40.544 | -1 | -1.131 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.821 | 40.712 | 1 | 0.834 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.821 | 4.989 | 5 | 4.972 | 112.839 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.83 | 4.919 | -5 | -5.006 | 112.623 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.831 | 40.544 | -1 | -1.132 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.83 | 40.712 | 1 | 0.841 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.829 | 4.987 | 5 | 4.968 | 112.832 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.838 | 4.953 | -5 | -5.002 | 112.631 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.84 | 40.543 | -1 | -1.137 | 113.823 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.838 | 40.72 | 1 | 0.85 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.838 | 4.987 | 5 | 4.965 | 112.825 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.846 | 4.953 | -5 | -4.998 | 112.638 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.848 | 40.543 | -1 | -1.143 | 113.819 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.846 | 40.72 | 1 | 0.858 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.846 | 4.993 | 5 | 4.966 | 112.827 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.855 | 4.955 | -5 | -4.999 | 112.635 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.856 | 40.541 | -1 | -1.14 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.855 | 40.672 | 1 | 0.849 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.854 | 4.993 | 5 | 4.968 | 112.83 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.863 | 4.955 | -5 | -5.001 | 112.632 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.865 | 40.541 | -1 | -1.137 | 113.814 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.863 | 40.672 | 1 | 0.84 | 113.855 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.863 | 4.986 | 5 | 4.966 | 112.832 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.871 | 4.917 | -5 | -5.004 | 112.636 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.873 | 40.535 | -1 | -1.13 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.871 | 40.713 | 1 | 0.833 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.871 | 4.986 | 5 | 4.964 | 112.833 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.88 | 4.917 | -5 | -5.007 | 112.639 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.881 | 40.535 | -1 | -1.123 | 113.838 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.88 | 40.713 | 1 | 0.826 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.879 | 4.997 | 5 | 4.964 | 112.835 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.888 | 4.938 | -5 | -5.005 | 112.632 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.89 | 40.552 | -1 | -1.122 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.888 | 40.705 | 1 | 0.835 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.888 | 4.997 | 5 | 4.964 | 112.837 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.896 | 4.938 | -5 | -5.003 | 112.624 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.898 | 40.552 | -1 | -1.122 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.896 | 40.705 | 1 | 0.845 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.896 | 4.99 | 5 | 4.962 | 112.832 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.905 | 4.892 | -5 | -5.002 | 112.624 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.906 | 40.546 | -1 | -1.127 | 113.821 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.905 | 40.698 | 1 | 0.847 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.904 | 4.99 | 5 | 4.96 | 112.827 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.913 | 4.892 | -5 | -5 | 112.625 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.915 | 40.546 | -1 | -1.131 | 113.817 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.913 | 40.698 | 1 | 0.849 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.913 | 5.001 | 5 | 4.959 | 112.829 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.921 | 4.926 | -5 | -5.002 | 112.625 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.923 | 40.572 | -1 | -1.128 | 113.819 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.921 | 40.704 | 1 | 0.834 | 113.859 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.921 | 5.001 | 5 | 4.958 | 112.832 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.93 | 4.926 | -5 | -5.003 | 112.625 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.931 | 40.572 | -1 | -1.125 | 113.82 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.93 | 40.704 | 1 | 0.819 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.929 | 4.996 | 5 | 4.955 | 112.824 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.938 | 4.892 | -5 | -5.006 | 112.633 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.94 | 40.537 | -1 | -1.117 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.938 | 40.719 | 1 | 0.82 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.938 | 4.996 | 5 | 4.953 | 112.816 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.946 | 4.892 | -5 | -5.009 | 112.641 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.948 | 40.537 | -1 | -1.11 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.946 | 40.719 | 1 | 0.82 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.946 | 5.006 | 5 | 4.953 | 112.819 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.955 | 4.892 | -5 | -5.005 | 112.641 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.956 | 40.55 | -1 | -1.111 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.955 | 40.685 | 1 | 0.828 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.954 | 5.006 | 5 | 4.953 | 112.822 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.963 | 4.892 | -5 | -5.002 | 112.641 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.965 | 40.55 | -1 | -1.112 | 113.83 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.963 | 40.685 | 1 | 0.836 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.963 | 5.001 | 5 | 4.951 | 112.818 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.971 | 4.89 | -5 | -5.001 | 112.634 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.973 | 40.576 | -1 | -1.117 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.971 | 40.7 | 1 | 0.833 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.971 | 5.001 | 5 | 4.949 | 112.814 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.98 | 4.89 | -5 | -4.999 | 112.626 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.981 | 40.576 | -1 | -1.123 | 113.822 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.98 | 40.7 | 1 | 0.831 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.979 | 4.992 | 5 | 4.947 | 112.816 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.988 | 4.912 | -5 | -5 | 112.63 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.99 | 40.547 | -1 | -1.125 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.988 | 40.729 | 1 | 0.819 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.988 | 4.992 | 5 | 4.945 | 112.819 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
1.996 | 4.912 | -5 | -5 | 112.633 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 1.998 | 40.547 | -1 | -1.127 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 1.996 | 40.729 | 1 | 0.807 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 1.996 | 5.006 | 5 | 4.945 | 112.821 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.005 | 4.889 | -5 | -5.001 | 112.625 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.006 | 40.549 | -1 | -1.119 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.005 | 40.726 | 1 | 0.813 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.004 | 5.006 | 5 | 4.945 | 112.823 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.013 | 4.889 | -5 | -5.003 | 112.618 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.015 | 40.549 | -1 | -1.112 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.013 | 40.726 | 1 | 0.818 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.013 | 4.99 | 5 | 4.941 | 112.827 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.021 | 4.889 | -5 | -4.996 | 112.622 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.023 | 40.551 | -1 | -1.112 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.021 | 40.665 | 1 | 0.826 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.021 | 4.99 | 5 | 4.938 | 112.83 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.03 | 4.889 | -5 | -4.99 | 112.627 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.031 | 40.551 | -1 | -1.112 | 113.82 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.03 | 40.665 | 1 | 0.833 | 113.853 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.029 | 4.981 | 5 | 4.939 | 112.835 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.038 | 4.889 | -5 | -4.989 | 112.627 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.04 | 40.564 | -1 | -1.116 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.038 | 40.693 | 1 | 0.824 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.038 | 4.981 | 5 | 4.94 | 112.839 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.046 | 4.889 | -5 | -4.987 | 112.627 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.048 | 40.564 | -1 | -1.12 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.047 | 40.693 | 1 | 0.816 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.046 | 4.963 | 5 | 4.939 | 112.827 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.055 | 4.889 | -5 | -4.988 | 112.627 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.056 | 40.548 | -1 | -1.122 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.055 | 40.717 | 1 | 0.809 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.054 | 4.963 | 5 | 4.939 | 112.814 | 0.708 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.063 | 4.889 | -5 | -4.99 | 112.627 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.065 | 40.548 | -1 | -1.125 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.063 | 40.717 | 1 | 0.803 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.062 | 4.985 | 5 | 4.94 | 112.817 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.071 | 4.888 | -5 | -4.989 | 112.627 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.073 | 40.549 | -1 | -1.118 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.072 | 40.666 | 1 | 0.812 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.071 | 4.985 | 5 | 4.941 | 112.82 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.08 | 4.888 | -5 | -4.988 | 112.628 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.081 | 40.549 | -1 | -1.111 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.08 | 40.666 | 1 | 0.821 | 113.859 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.079 | 4.97 | 5 | 4.94 | 112.816 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.088 | 4.91 | -5 | -4.981 | 112.628 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.09 | 40.549 | -1 | -1.111 | 113.821 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.088 | 40.679 | 1 | 0.826 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.087 | 4.97 | 5 | 4.939 | 112.811 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.096 | 4.91 | -5 | -4.974 | 112.628 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.098 | 40.549 | -1 | -1.111 | 113.814 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.097 | 40.679 | 1 | 0.831 | 113.856 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.096 | 4.975 | 5 | 4.939 | 112.826 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.105 | 4.91 | -5 | -4.975 | 112.628 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.106 | 40.56 | -1 | -1.117 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.105 | 40.678 | 1 | 0.818 | 113.847 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.104 | 4.975 | 5 | 4.939 | 112.84 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.113 | 4.91 | -5 | -4.976 | 112.628 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.115 | 40.56 | -1 | -1.124 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.113 | 40.678 | 1 | 0.805 | 113.838 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.112 | 4.978 | 5 | 4.938 | 112.833 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.121 | 4.888 | -5 | -4.977 | 112.628 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.123 | 40.574 | -1 | -1.126 | 113.837 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.122 | 40.701 | 1 | 0.807 | 113.848 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.121 | 4.978 | 5 | 4.937 | 112.826 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.13 | 4.888 | -5 | -4.978 | 112.628 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.131 | 40.574 | -1 | -1.129 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.13 | 40.701 | 1 | 0.809 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.129 | 5.001 | 5 | 4.938 | 112.82 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.138 | 4.888 | -5 | -4.977 | 112.628 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.14 | 40.557 | -1 | -1.124 | 113.835 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.138 | 40.688 | 1 | 0.819 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.137 | 5.001 | 5 | 4.939 | 112.814 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.146 | 4.888 | -5 | -4.976 | 112.628 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.148 | 40.557 | -1 | -1.119 | 113.837 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.147 | 40.688 | 1 | 0.829 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.146 | 4.953 | 5 | 4.937 | 112.822 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.155 | 4.91 | -5 | -4.97 | 112.628 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.156 | 40.558 | -1 | -1.114 | 113.838 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.155 | 40.682 | 1 | 0.825 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.154 | 4.953 | 5 | 4.935 | 112.831 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.163 | 4.91 | -5 | -4.964 | 112.628 | -0.708 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.165 | 40.558 | -1 | -1.109 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.163 | 40.682 | 1 | 0.821 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.162 | 4.985 | 5 | 4.936 | 112.829 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.171 | 4.912 | -5 | -4.966 | 112.635 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.173 | 40.553 | -1 | -1.114 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.172 | 40.707 | 1 | 0.81 | 113.856 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.171 | 4.985 | 5 | 4.936 | 112.828 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.18 | 4.912 | -5 | -4.968 | 112.643 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.181 | 40.553 | -1 | -1.118 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.18 | 40.707 | 1 | 0.8 | 113.847 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.179 | 4.97 | 5 | 4.936 | 112.829 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.188 | 4.89 | -5 | -4.97 | 112.643 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.19 | 40.553 | -1 | -1.12 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.188 | 40.704 | 1 | 0.806 | 113.854 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.187 | 4.97 | 5 | 4.937 | 112.83 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.196 | 4.89 | -5 | -4.973 | 112.643 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.198 | 40.553 | -1 | -1.122 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.197 | 40.704 | 1 | 0.813 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.196 | 4.975 | 5 | 4.934 | 112.834 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.205 | 4.902 | -5 | -4.972 | 112.643 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.206 | 40.558 | -1 | -1.119 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.205 | 40.692 | 1 | 0.819 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.204 | 4.975 | 5 | 4.931 | 112.839 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.213 | 4.902 | -5 | -4.97 | 112.643 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.215 | 40.558 | -1 | -1.115 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.213 | 40.692 | 1 | 0.825 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.212 | 4.998 | 5 | 4.93 | 112.83 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.221 | 4.913 | -5 | -4.966 | 112.647 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.223 | 40.539 | -1 | -1.11 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.222 | 40.668 | 1 | 0.815 | 113.852 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.221 | 4.998 | 5 | 4.928 | 112.82 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.23 | 4.913 | -5 | -4.962 | 112.651 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.231 | 40.539 | -1 | -1.106 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.23 | 40.668 | 1 | 0.806 | 113.836 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.229 | 4.996 | 5 | 4.927 | 112.821 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.238 | 4.913 | -5 | -4.964 | 112.651 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.24 | 40.578 | -1 | -1.11 | 113.841 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.238 | 40.695 | 1 | 0.801 | 113.844 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.237 | 4.996 | 5 | 4.926 | 112.823 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.246 | 4.913 | -5 | -4.966 | 112.651 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.248 | 40.578 | -1 | -1.115 | 113.842 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.247 | 40.695 | 1 | 0.796 | 113.851 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.246 | 5.001 | 5 | 4.926 | 112.822 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.255 | 4.891 | -5 | -4.969 | 112.647 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.256 | 40.553 | -1 | -1.118 | 113.841 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.255 | 40.713 | 1 | 0.804 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.254 | 5.001 | 5 | 4.925 | 112.821 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.263 | 4.891 | -5 | -4.971 | 112.642 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.265 | 40.553 | -1 | -1.121 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.263 | 40.713 | 1 | 0.812 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.262 | 4.963 | 5 | 4.925 | 112.824 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.271 | 4.914 | -5 | -4.967 | 112.641 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.273 | 40.566 | -1 | -1.116 | 113.849 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.272 | 40.686 | 1 | 0.816 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.271 | 4.963 | 5 | 4.924 | 112.827 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.28 | 4.914 | -5 | -4.962 | 112.641 | -0.707 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.281 | 40.566 | -1 | -1.111 | 113.859 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.28 | 40.686 | 1 | 0.82 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.279 | 4.967 | 5 | 4.923 | 112.82 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.288 | 4.893 | -5 | -4.96 | 112.645 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.29 | 40.54 | -1 | -1.106 | 113.851 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.288 | 40.727 | 1 | 0.808 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.287 | 4.967 | 5 | 4.922 | 112.812 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.296 | 4.893 | -5 | -4.959 | 112.65 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.298 | 40.54 | -1 | -1.102 | 113.842 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.297 | 40.727 | 1 | 0.796 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.296 | 4.955 | 5 | 4.922 | 112.818 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.305 | 4.915 | -5 | -4.961 | 112.65 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.306 | 40.551 | -1 | -1.105 | 113.838 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.305 | 40.689 | 1 | 0.797 | 113.859 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.304 | 4.955 | 5 | 4.921 | 112.823 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.313 | 4.915 | -5 | -4.962 | 112.65 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.315 | 40.551 | -1 | -1.107 | 113.833 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.313 | 40.689 | 1 | 0.797 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.312 | 4.979 | 5 | 4.923 | 112.822 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.321 | 4.894 | -5 | -4.967 | 112.65 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.323 | 40.517 | -1 | -1.113 | 113.842 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.322 | 40.652 | 1 | 0.805 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.321 | 4.979 | 5 | 4.926 | 112.821 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.33 | 4.894 | -5 | -4.973 | 112.649 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.331 | 40.517 | -1 | -1.118 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.33 | 40.652 | 1 | 0.814 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.329 | 4.963 | 5 | 4.925 | 112.814 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.338 | 4.895 | -5 | -4.968 | 112.652 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.34 | 40.563 | -1 | -1.113 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.338 | 40.686 | 1 | 0.809 | 113.854 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.337 | 4.963 | 5 | 4.925 | 112.808 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.346 | 4.895 | -5 | -4.964 | 112.655 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.348 | 40.563 | -1 | -1.108 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.347 | 40.686 | 1 | 0.804 | 113.849 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.346 | 4.968 | 5 | 4.925 | 112.806 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.355 | 4.896 | -5 | -4.964 | 112.66 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.356 | 40.539 | -1 | -1.104 | 113.845 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.355 | 40.663 | 1 | 0.793 | 113.839 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.354 | 4.968 | 5 | 4.925 | 112.804 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.363 | 4.896 | -5 | -4.964 | 112.664 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.365 | 40.539 | -1 | -1.101 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.363 | 40.663 | 1 | 0.782 | 113.83 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.362 | 4.973 | 5 | 4.926 | 112.804 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.371 | 4.919 | -5 | -4.966 | 112.651 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.373 | 40.531 | -1 | -1.105 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.372 | 40.705 | 1 | 0.79 | 113.836 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.371 | 4.973 | 5 | 4.926 | 112.803 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.38 | 4.919 | -5 | -4.969 | 112.638 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.381 | 40.531 | -1 | -1.11 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.38 | 40.705 | 1 | 0.798 | 113.841 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.379 | 4.978 | 5 | 4.925 | 112.808 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.388 | 4.873 | -5 | -4.971 | 112.654 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.39 | 40.537 | -1 | -1.115 | 113.838 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.388 | 40.669 | 1 | 0.804 | 113.844 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.387 | 4.978 | 5 | 4.925 | 112.813 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.396 | 4.873 | -5 | -4.974 | 112.67 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.398 | 40.537 | -1 | -1.12 | 113.847 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.397 | 40.669 | 1 | 0.811 | 113.846 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.396 | 4.983 | 5 | 4.923 | 112.812 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.405 | 4.9 | -5 | -4.97 | 112.674 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.406 | 40.563 | -1 | -1.115 | 113.844 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.405 | 40.699 | 1 | 0.802 | 113.842 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.404 | 4.983 | 5 | 4.921 | 112.811 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.413 | 4.9 | -5 | -4.965 | 112.679 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.415 | 40.563 | -1 | -1.111 | 113.842 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.413 | 40.699 | 1 | 0.792 | 113.837 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.412 | 4.986 | 5 | 4.919 | 112.801 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.421 | 4.876 | -5 | -4.965 | 112.686 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.423 | 40.539 | -1 | -1.108 | 113.837 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.422 | 40.677 | 1 | 0.788 | 113.84 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.421 | 4.986 | 5 | 4.917 | 112.791 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.43 | 4.876 | -5 | -4.964 | 112.694 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.431 | 40.539 | -1 | -1.106 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.43 | 40.677 | 1 | 0.784 | 113.843 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.429 | 4.991 | 5 | 4.916 | 112.794 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.438 | 4.903 | -5 | -4.968 | 112.686 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.44 | 40.535 | -1 | -1.109 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.438 | 40.693 | 1 | 0.792 | 113.842 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.437 | 4.991 | 5 | 4.914 | 112.797 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.446 | 4.903 | -5 | -4.972 | 112.678 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.448 | 40.535 | -1 | -1.113 | 113.822 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.447 | 40.693 | 1 | 0.799 | 113.841 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.446 | 4.999 | 5 | 4.915 | 112.794 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.455 | 4.879 | -5 | -4.973 | 112.678 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.456 | 40.539 | -1 | -1.116 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.455 | 40.67 | 1 | 0.802 | 113.848 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.454 | 4.999 | 5 | 4.917 | 112.79 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.463 | 4.879 | -5 | -4.974 | 112.677 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.465 | 40.539 | -1 | -1.12 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.463 | 40.67 | 1 | 0.805 | 113.854 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.462 | 4.998 | 5 | 4.914 | 112.794 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.471 | 4.88 | -5 | -4.969 | 112.677 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.473 | 40.524 | -1 | -1.116 | 113.837 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.472 | 40.684 | 1 | 0.792 | 113.845 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.471 | 4.998 | 5 | 4.912 | 112.797 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.48 | 4.88 | -5 | -4.964 | 112.677 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.481 | 40.524 | -1 | -1.111 | 113.839 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.48 | 40.684 | 1 | 0.78 | 113.836 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.479 | 4.982 | 5 | 4.91 | 112.806 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.488 | 4.883 | -5 | -4.964 | 112.684 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.49 | 40.529 | -1 | -1.107 | 113.839 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.488 | 40.681 | 1 | 0.785 | 113.843 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.487 | 4.982 | 5 | 4.908 | 112.815 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.496 | 4.883 | -5 | -4.963 | 112.691 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.498 | 40.529 | -1 | -1.103 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.497 | 40.681 | 1 | 0.789 | 113.85 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.496 | 4.976 | 5 | 4.906 | 112.812 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.505 | 4.887 | -5 | -4.967 | 112.683 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.506 | 40.516 | -1 | -1.108 | 113.835 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.505 | 40.687 | 1 | 0.8 | 113.856 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.504 | 4.976 | 5 | 4.904 | 112.808 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.513 | 4.887 | -5 | -4.97 | 112.675 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.515 | 40.516 | -1 | -1.114 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.513 | 40.687 | 1 | 0.81 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.512 | 4.989 | 5 | 4.906 | 112.815 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.521 | 4.886 | -5 | -4.971 | 112.682 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.523 | 40.516 | -1 | -1.118 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.522 | 40.708 | 1 | 0.804 | 113.854 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.521 | 4.989 | 5 | 4.908 | 112.822 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.53 | 4.886 | -5 | -4.972 | 112.689 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.531 | 40.516 | -1 | -1.123 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.53 | 40.708 | 1 | 0.799 | 113.844 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.529 | 4.978 | 5 | 4.906 | 112.825 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.538 | 4.875 | -5 | -4.968 | 112.693 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.54 | 40.554 | -1 | -1.118 | 113.838 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.538 | 40.691 | 1 | 0.787 | 113.843 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.537 | 4.978 | 5 | 4.904 | 112.829 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.547 | 4.875 | -5 | -4.964 | 112.698 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.548 | 40.554 | -1 | -1.114 | 113.843 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.547 | 40.691 | 1 | 0.775 | 113.842 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.546 | 4.962 | 5 | 4.904 | 112.813 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.555 | 4.89 | -5 | -4.965 | 112.689 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.556 | 40.549 | -1 | -1.109 | 113.838 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.555 | 40.7 | 1 | 0.782 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.554 | 4.962 | 5 | 4.903 | 112.798 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.563 | 4.89 | -5 | -4.965 | 112.68 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.565 | 40.549 | -1 | -1.105 | 113.833 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.563 | 40.7 | 1 | 0.788 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.562 | 4.95 | 5 | 4.903 | 112.801 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.572 | 4.87 | -5 | -4.969 | 112.683 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.573 | 40.542 | -1 | -1.108 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.572 | 40.669 | 1 | 0.794 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.571 | 4.95 | 5 | 4.904 | 112.805 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.58 | 4.87 | -5 | -4.972 | 112.686 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.581 | 40.542 | -1 | -1.112 | 113.815 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.58 | 40.669 | 1 | 0.799 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.579 | 4.983 | 5 | 4.903 | 112.819 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.588 | 4.872 | -5 | -4.973 | 112.7 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.59 | 40.548 | -1 | -1.118 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.588 | 40.691 | 1 | 0.788 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.587 | 4.983 | 5 | 4.903 | 112.834 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.597 | 4.872 | -5 | -4.974 | 112.713 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.598 | 40.548 | -1 | -1.124 | 113.844 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.597 | 40.691 | 1 | 0.777 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.596 | 4.962 | 5 | 4.905 | 112.828 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.605 | 4.879 | -5 | -4.971 | 112.709 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.606 | 40.539 | -1 | -1.12 | 113.847 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.605 | 40.719 | 1 | 0.774 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.604 | 4.962 | 5 | 4.907 | 112.823 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.613 | 4.879 | -5 | -4.968 | 112.705 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.615 | 40.539 | -1 | -1.116 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.613 | 40.719 | 1 | 0.771 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.612 | 4.966 | 5 | 4.905 | 112.826 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.622 | 4.891 | -5 | -4.968 | 112.697 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.623 | 40.515 | -1 | -1.111 | 113.841 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.622 | 40.701 | 1 | 0.778 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.621 | 4.966 | 5 | 4.902 | 112.829 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.63 | 4.891 | -5 | -4.967 | 112.689 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.631 | 40.515 | -1 | -1.107 | 113.833 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.63 | 40.701 | 1 | 0.786 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.629 | 5.009 | 5 | 4.902 | 112.835 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.638 | 4.869 | -5 | -4.971 | 112.693 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.64 | 40.524 | -1 | -1.113 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.638 | 40.715 | 1 | 0.788 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.637 | 5.009 | 5 | 4.902 | 112.841 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.647 | 4.869 | -5 | -4.975 | 112.698 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.648 | 40.524 | -1 | -1.119 | 113.822 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.647 | 40.715 | 1 | 0.79 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.646 | 4.985 | 5 | 4.9 | 112.841 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.655 | 4.892 | -5 | -4.975 | 112.706 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.656 | 40.526 | -1 | -1.124 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.655 | 40.71 | 1 | 0.773 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.654 | 4.985 | 5 | 4.898 | 112.841 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.663 | 4.892 | -5 | -4.974 | 112.713 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.665 | 40.526 | -1 | -1.129 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.663 | 40.71 | 1 | 0.756 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.662 | 4.968 | 5 | 4.899 | 112.833 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.672 | 4.878 | -5 | -4.971 | 112.714 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.673 | 40.517 | -1 | -1.125 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.672 | 40.711 | 1 | 0.76 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.671 | 4.968 | 5 | 4.9 | 112.824 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.68 | 4.878 | -5 | -4.968 | 112.714 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.681 | 40.517 | -1 | -1.121 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.68 | 40.711 | 1 | 0.763 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.679 | 4.985 | 5 | 4.896 | 112.827 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.688 | 4.937 | -5 | -4.971 | 112.71 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.69 | 40.515 | -1 | -1.118 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.688 | 40.714 | 1 | 0.774 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.687 | 4.985 | 5 | 4.892 | 112.83 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.697 | 4.937 | -5 | -4.973 | 112.706 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.698 | 40.515 | -1 | -1.114 | 113.823 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.697 | 40.714 | 1 | 0.785 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.696 | 4.984 | 5 | 4.891 | 112.827 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.705 | 4.89 | -5 | -4.976 | 112.71 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.706 | 40.535 | -1 | -1.119 | 113.821 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.705 | 40.7 | 1 | 0.783 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.704 | 4.984 | 5 | 4.891 | 112.824 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.713 | 4.89 | -5 | -4.978 | 112.714 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.715 | 40.535 | -1 | -1.123 | 113.82 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.713 | 40.7 | 1 | 0.78 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.712 | 4.985 | 5 | 4.89 | 112.822 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.722 | 4.889 | -5 | -4.978 | 112.715 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.723 | 40.528 | -1 | -1.128 | 113.823 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.722 | 40.701 | 1 | 0.769 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.721 | 4.985 | 5 | 4.888 | 112.819 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.73 | 4.889 | -5 | -4.978 | 112.716 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.731 | 40.528 | -1 | -1.133 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.73 | 40.701 | 1 | 0.758 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.729 | 4.966 | 5 | 4.889 | 112.826 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.738 | 4.889 | -5 | -4.977 | 112.716 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.74 | 40.511 | -1 | -1.131 | 113.822 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.738 | 40.702 | 1 | 0.767 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.737 | 4.966 | 5 | 4.89 | 112.833 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.747 | 4.889 | -5 | -4.975 | 112.716 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.748 | 40.511 | -1 | -1.128 | 113.818 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.747 | 40.702 | 1 | 0.775 | 113.854 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.746 | 4.987 | 5 | 4.889 | 112.84 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.755 | 4.915 | -5 | -4.978 | 112.716 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.756 | 40.535 | -1 | -1.122 | 113.818 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.755 | 40.695 | 1 | 0.782 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.754 | 4.987 | 5 | 4.889 | 112.847 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.763 | 4.915 | -5 | -4.981 | 112.716 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.765 | 40.535 | -1 | -1.115 | 113.818 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.763 | 40.695 | 1 | 0.789 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.762 | 4.97 | 5 | 4.886 | 112.838 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.772 | 4.888 | -5 | -4.984 | 112.707 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.773 | 40.534 | -1 | -1.121 | 113.823 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.772 | 40.7 | 1 | 0.779 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.771 | 4.97 | 5 | 4.884 | 112.83 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.78 | 4.888 | -5 | -4.986 | 112.698 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.781 | 40.534 | -1 | -1.126 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.78 | 40.7 | 1 | 0.768 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.779 | 4.987 | 5 | 4.883 | 112.83 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.788 | 4.887 | -5 | -4.985 | 112.698 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.79 | 40.531 | -1 | -1.133 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.788 | 40.705 | 1 | 0.765 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.787 | 4.987 | 5 | 4.882 | 112.83 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.797 | 4.887 | -5 | -4.984 | 112.698 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.798 | 40.531 | -1 | -1.14 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.797 | 40.705 | 1 | 0.762 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.796 | 4.971 | 5 | 4.882 | 112.83 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.805 | 4.888 | -5 | -4.982 | 112.698 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.806 | 40.519 | -1 | -1.136 | 113.83 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.805 | 40.678 | 1 | 0.772 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.804 | 4.971 | 5 | 4.883 | 112.83 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.813 | 4.888 | -5 | -4.981 | 112.698 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.815 | 40.519 | -1 | -1.131 | 113.833 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.813 | 40.678 | 1 | 0.781 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.812 | 4.988 | 5 | 4.883 | 112.841 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.822 | 4.914 | -5 | -4.985 | 112.698 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.823 | 40.524 | -1 | -1.127 | 113.833 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.822 | 40.691 | 1 | 0.785 | 113.893 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.821 | 4.988 | 5 | 4.883 | 112.853 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.83 | 4.914 | -5 | -4.99 | 112.698 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.831 | 40.524 | -1 | -1.123 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.83 | 40.691 | 1 | 0.789 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.829 | 4.971 | 5 | 4.883 | 112.845 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.838 | 4.866 | -5 | -4.993 | 112.698 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.84 | 40.567 | -1 | -1.128 | 113.838 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.838 | 40.696 | 1 | 0.776 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.837 | 4.971 | 5 | 4.882 | 112.836 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.847 | 4.866 | -5 | -4.996 | 112.698 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.848 | 40.567 | -1 | -1.132 | 113.842 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.847 | 40.696 | 1 | 0.762 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.846 | 4.987 | 5 | 4.882 | 112.842 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.855 | 4.889 | -5 | -4.992 | 112.694 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.856 | 40.544 | -1 | -1.138 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.855 | 40.705 | 1 | 0.765 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.854 | 4.987 | 5 | 4.882 | 112.847 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.863 | 4.889 | -5 | -4.988 | 112.69 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.865 | 40.544 | -1 | -1.143 | 113.859 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.863 | 40.705 | 1 | 0.768 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.862 | 4.988 | 5 | 4.882 | 112.842 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.872 | 4.888 | -5 | -4.987 | 112.689 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.873 | 40.552 | -1 | -1.139 | 113.853 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.872 | 40.685 | 1 | 0.776 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.87 | 4.988 | 5 | 4.882 | 112.836 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.88 | 4.888 | -5 | -4.986 | 112.688 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.881 | 40.552 | -1 | -1.134 | 113.847 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.88 | 40.685 | 1 | 0.784 | 113.908 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.879 | 4.984 | 5 | 4.884 | 112.842 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.888 | 4.89 | -5 | -4.99 | 112.688 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.89 | 40.506 | -1 | -1.129 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.889 | 40.697 | 1 | 0.782 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.887 | 4.984 | 5 | 4.886 | 112.847 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.897 | 4.89 | -5 | -4.995 | 112.688 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.898 | 40.506 | -1 | -1.125 | 113.854 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.897 | 40.697 | 1 | 0.78 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.895 | 4.972 | 5 | 4.884 | 112.855 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.905 | 4.868 | -5 | -4.997 | 112.692 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.906 | 40.535 | -1 | -1.129 | 113.843 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.905 | 40.694 | 1 | 0.77 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.904 | 4.972 | 5 | 4.882 | 112.863 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.913 | 4.868 | -5 | -4.998 | 112.696 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.915 | 40.535 | -1 | -1.134 | 113.833 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.914 | 40.694 | 1 | 0.76 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.912 | 4.987 | 5 | 4.882 | 112.855 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.922 | 4.89 | -5 | -4.993 | 112.696 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.923 | 40.542 | -1 | -1.14 | 113.846 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.922 | 40.703 | 1 | 0.767 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.92 | 4.987 | 5 | 4.882 | 112.847 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.93 | 4.89 | -5 | -4.989 | 112.696 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.931 | 40.542 | -1 | -1.146 | 113.86 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.93 | 40.703 | 1 | 0.774 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.929 | 4.972 | 5 | 4.882 | 112.85 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.938 | 4.891 | -5 | -4.988 | 112.697 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.94 | 40.546 | -1 | -1.143 | 113.853 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.939 | 40.691 | 1 | 0.78 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.937 | 4.972 | 5 | 4.882 | 112.853 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.947 | 4.891 | -5 | -4.988 | 112.698 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.948 | 40.546 | -1 | -1.141 | 113.846 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.947 | 40.691 | 1 | 0.786 | 113.887 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.945 | 5.013 | 5 | 4.882 | 112.853 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.955 | 4.917 | -5 | -4.994 | 112.697 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.956 | 40.52 | -1 | -1.135 | 113.845 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.955 | 40.696 | 1 | 0.776 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.954 | 5.013 | 5 | 4.883 | 112.853 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.963 | 4.917 | -5 | -5 | 112.695 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.965 | 40.52 | -1 | -1.13 | 113.843 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.964 | 40.696 | 1 | 0.766 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.962 | 4.989 | 5 | 4.882 | 112.853 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.972 | 4.892 | -5 | -5.001 | 112.7 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.973 | 40.538 | -1 | -1.135 | 113.844 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.972 | 40.723 | 1 | 0.763 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.97 | 4.989 | 5 | 4.881 | 112.853 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.98 | 4.892 | -5 | -5.002 | 112.705 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.981 | 40.538 | -1 | -1.141 | 113.845 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.98 | 40.723 | 1 | 0.76 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.979 | 4.987 | 5 | 4.881 | 112.85 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.988 | 4.892 | -5 | -4.996 | 112.705 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.99 | 40.538 | -1 | -1.147 | 113.851 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.989 | 40.71 | 1 | 0.768 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.987 | 4.987 | 5 | 4.881 | 112.847 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
2.997 | 4.892 | -5 | -4.99 | 112.705 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 2.998 | 40.538 | -1 | -1.153 | 113.857 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 2.997 | 40.71 | 1 | 0.776 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 2.995 | 4.987 | 5 | 4.88 | 112.847 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.005 | 4.892 | -5 | -4.989 | 112.695 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.006 | 40.541 | -1 | -1.149 | 113.845 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.005 | 40.717 | 1 | 0.777 | 113.898 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.004 | 4.987 | 5 | 4.879 | 112.847 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.013 | 4.892 | -5 | -4.988 | 112.686 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.015 | 40.541 | -1 | -1.145 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.014 | 40.717 | 1 | 0.778 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.012 | 5.012 | 5 | 4.879 | 112.847 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.022 | 4.892 | -5 | -4.994 | 112.686 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.023 | 40.537 | -1 | -1.141 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.022 | 40.667 | 1 | 0.765 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.02 | 5.012 | 5 | 4.88 | 112.847 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.03 | 4.892 | -5 | -5 | 112.687 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.031 | 40.537 | -1 | -1.137 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.03 | 40.667 | 1 | 0.752 | 113.88 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.029 | 4.987 | 5 | 4.88 | 112.847 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.038 | 4.87 | -5 | -5.002 | 112.686 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.04 | 40.54 | -1 | -1.144 | 113.835 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.039 | 40.72 | 1 | 0.755 | 113.887 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.037 | 4.987 | 5 | 4.88 | 112.847 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.047 | 4.87 | -5 | -5.003 | 112.686 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.048 | 40.54 | -1 | -1.151 | 113.836 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.047 | 40.72 | 1 | 0.758 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.045 | 4.996 | 5 | 4.879 | 112.847 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.055 | 4.891 | -5 | -4.997 | 112.686 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.056 | 40.524 | -1 | -1.155 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.055 | 40.672 | 1 | 0.767 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.054 | 4.996 | 5 | 4.878 | 112.847 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.063 | 4.891 | -5 | -4.991 | 112.686 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.065 | 40.524 | -1 | -1.16 | 113.815 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.064 | 40.672 | 1 | 0.775 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.062 | 4.967 | 5 | 4.879 | 112.847 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.072 | 4.914 | -5 | -4.991 | 112.678 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.073 | 40.535 | -1 | -1.157 | 113.821 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.072 | 40.68 | 1 | 0.771 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.07 | 4.967 | 5 | 4.881 | 112.847 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.08 | 4.914 | -5 | -4.991 | 112.67 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.081 | 40.535 | -1 | -1.154 | 113.827 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.08 | 40.68 | 1 | 0.767 | 113.893 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.079 | 4.995 | 5 | 4.886 | 112.847 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.088 | 4.893 | -5 | -4.995 | 112.674 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.09 | 40.531 | -1 | -1.15 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.089 | 40.691 | 1 | 0.757 | 113.893 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.087 | 4.995 | 5 | 4.89 | 112.847 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.097 | 4.893 | -5 | -5 | 112.679 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.098 | 40.531 | -1 | -1.147 | 113.823 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.097 | 40.691 | 1 | 0.748 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.095 | 4.995 | 5 | 4.894 | 112.847 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.105 | 4.858 | -5 | -5.001 | 112.679 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.106 | 40.527 | -1 | -1.151 | 113.821 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.105 | 40.672 | 1 | 0.755 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.104 | 4.995 | 5 | 4.897 | 112.847 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.113 | 4.858 | -5 | -5.003 | 112.679 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.115 | 40.527 | -1 | -1.155 | 113.82 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.114 | 40.672 | 1 | 0.762 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.112 | 5 | 5 | 4.9 | 112.847 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.122 | 4.88 | -5 | -4.996 | 112.679 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.123 | 40.527 | -1 | -1.163 | 113.83 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.122 | 40.667 | 1 | 0.766 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.12 | 5 | 5 | 4.904 | 112.847 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.13 | 4.88 | -5 | -4.988 | 112.679 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.131 | 40.527 | -1 | -1.17 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.13 | 40.667 | 1 | 0.771 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.129 | 4.986 | 5 | 4.907 | 112.846 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.138 | 4.903 | -5 | -4.99 | 112.674 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.14 | 40.539 | -1 | -1.167 | 113.841 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.139 | 40.702 | 1 | 0.76 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.137 | 4.986 | 5 | 4.91 | 112.846 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.147 | 4.903 | -5 | -4.991 | 112.669 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.148 | 40.539 | -1 | -1.163 | 113.843 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.147 | 40.702 | 1 | 0.748 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.145 | 4.967 | 5 | 4.912 | 112.841 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.155 | 4.872 | -5 | -4.995 | 112.669 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.156 | 40.537 | -1 | -1.159 | 113.845 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.155 | 40.707 | 1 | 0.746 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.154 | 4.967 | 5 | 4.914 | 112.836 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.163 | 4.872 | -5 | -4.999 | 112.669 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.165 | 40.537 | -1 | -1.155 | 113.846 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.164 | 40.707 | 1 | 0.743 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.162 | 4.997 | 5 | 4.919 | 112.845 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.172 | 4.859 | -5 | -5.001 | 112.669 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.173 | 40.527 | -1 | -1.16 | 113.836 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.172 | 40.692 | 1 | 0.752 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.17 | 4.997 | 5 | 4.924 | 112.853 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.18 | 4.859 | -5 | -5.002 | 112.669 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.181 | 40.527 | -1 | -1.165 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.18 | 40.692 | 1 | 0.76 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.179 | 4.977 | 5 | 4.928 | 112.853 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.188 | 4.881 | -5 | -4.995 | 112.669 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.19 | 40.549 | -1 | -1.17 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.189 | 40.699 | 1 | 0.761 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.187 | 4.977 | 5 | 4.932 | 112.853 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.197 | 4.881 | -5 | -4.988 | 112.669 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.198 | 40.549 | -1 | -1.175 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.197 | 40.699 | 1 | 0.762 | 113.87 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.195 | 4.977 | 5 | 4.936 | 112.853 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.205 | 4.905 | -5 | -4.989 | 112.673 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.206 | 40.538 | -1 | -1.172 | 113.836 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.205 | 40.679 | 1 | 0.747 | 113.87 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.204 | 4.977 | 5 | 4.94 | 112.853 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.213 | 4.905 | -5 | -4.989 | 112.678 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.215 | 40.538 | -1 | -1.168 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.214 | 40.679 | 1 | 0.733 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.212 | 4.978 | 5 | 4.943 | 112.862 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.222 | 4.872 | -5 | -4.995 | 112.673 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.223 | 40.533 | -1 | -1.165 | 113.835 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.222 | 40.704 | 1 | 0.736 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.22 | 4.978 | 5 | 4.946 | 112.87 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.23 | 4.872 | -5 | -5 | 112.669 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.231 | 40.533 | -1 | -1.162 | 113.829 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.23 | 40.704 | 1 | 0.74 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.229 | 4.996 | 5 | 4.948 | 112.853 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.238 | 4.874 | -5 | -5 | 112.68 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.24 | 40.54 | -1 | -1.166 | 113.833 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.239 | 40.689 | 1 | 0.745 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.237 | 4.996 | 5 | 4.951 | 112.836 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.247 | 4.874 | -5 | -5 | 112.692 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.248 | 40.54 | -1 | -1.17 | 113.836 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.247 | 40.689 | 1 | 0.751 | 113.859 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.245 | 4.977 | 5 | 4.95 | 112.836 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.255 | 4.897 | -5 | -4.995 | 112.687 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.256 | 40.529 | -1 | -1.175 | 113.833 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.255 | 40.674 | 1 | 0.746 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.254 | 4.977 | 5 | 4.949 | 112.836 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.263 | 4.897 | -5 | -4.99 | 112.682 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.265 | 40.529 | -1 | -1.18 | 113.83 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.264 | 40.674 | 1 | 0.742 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.262 | 4.997 | 5 | 4.95 | 112.84 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.272 | 4.92 | -5 | -4.991 | 112.682 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.273 | 40.545 | -1 | -1.177 | 113.838 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.272 | 40.702 | 1 | 0.733 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.27 | 4.997 | 5 | 4.95 | 112.843 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.28 | 4.92 | -5 | -4.992 | 112.682 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.281 | 40.545 | -1 | -1.174 | 113.846 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.28 | 40.702 | 1 | 0.724 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.279 | 4.972 | 5 | 4.947 | 112.833 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.288 | 4.875 | -5 | -4.998 | 112.674 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.29 | 40.536 | -1 | -1.168 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.289 | 40.691 | 1 | 0.733 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.287 | 4.972 | 5 | 4.945 | 112.823 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.297 | 4.875 | -5 | -5.004 | 112.666 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.298 | 40.536 | -1 | -1.162 | 113.822 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.297 | 40.691 | 1 | 0.743 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.295 | 4.997 | 5 | 4.946 | 112.823 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.305 | 4.863 | -5 | -5.004 | 112.671 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.306 | 40.532 | -1 | -1.167 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.305 | 40.673 | 1 | 0.749 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.304 | 4.997 | 5 | 4.948 | 112.823 | 0.709 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.313 | 4.863 | -5 | -5.004 | 112.675 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.315 | 40.532 | -1 | -1.172 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.314 | 40.673 | 1 | 0.755 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.312 | 5.021 | 5 | 4.95 | 112.823 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.322 | 4.898 | -5 | -4.999 | 112.675 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.323 | 40.531 | -1 | -1.178 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.322 | 40.686 | 1 | 0.743 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.32 | 5.021 | 5 | 4.952 | 112.823 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.33 | 4.898 | -5 | -4.995 | 112.674 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.331 | 40.531 | -1 | -1.184 | 113.835 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.33 | 40.686 | 1 | 0.732 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.329 | 5.002 | 5 | 4.951 | 112.827 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.338 | 4.9 | -5 | -4.998 | 112.67 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.34 | 40.537 | -1 | -1.18 | 113.823 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.339 | 40.701 | 1 | 0.732 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.337 | 5.002 | 5 | 4.949 | 112.83 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.347 | 4.9 | -5 | -5 | 112.665 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.348 | 40.537 | -1 | -1.176 | 113.811 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.347 | 40.701 | 1 | 0.732 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.345 | 4.989 | 5 | 4.948 | 112.829 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.355 | 4.864 | -5 | -5.004 | 112.665 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.356 | 40.539 | -1 | -1.171 | 113.814 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.355 | 40.688 | 1 | 0.739 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.354 | 4.989 | 5 | 4.947 | 112.827 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.363 | 4.864 | -5 | -5.008 | 112.665 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.365 | 40.539 | -1 | -1.165 | 113.817 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.364 | 40.688 | 1 | 0.747 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.362 | 4.999 | 5 | 4.947 | 112.83 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.372 | 4.864 | -5 | -5.008 | 112.665 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.373 | 40.534 | -1 | -1.17 | 113.821 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.372 | 40.673 | 1 | 0.748 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.37 | 4.999 | 5 | 4.948 | 112.833 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.38 | 4.864 | -5 | -5.008 | 112.665 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.381 | 40.534 | -1 | -1.176 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.38 | 40.673 | 1 | 0.75 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.379 | 4.999 | 5 | 4.949 | 112.824 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.388 | 4.9 | -5 | -5.003 | 112.673 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.39 | 40.549 | -1 | -1.182 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.389 | 40.685 | 1 | 0.738 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.387 | 4.999 | 5 | 4.949 | 112.815 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.397 | 4.9 | -5 | -4.999 | 112.681 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.398 | 40.549 | -1 | -1.188 | 113.801 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.397 | 40.685 | 1 | 0.725 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.395 | 5.006 | 5 | 4.948 | 112.826 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.405 | 4.903 | -5 | -5.003 | 112.685 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.406 | 40.528 | -1 | -1.184 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.405 | 40.718 | 1 | 0.732 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.404 | 5.006 | 5 | 4.946 | 112.838 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.413 | 4.903 | -5 | -5.007 | 112.689 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.415 | 40.528 | -1 | -1.181 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.414 | 40.718 | 1 | 0.74 | 113.851 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.412 | 4.992 | 5 | 4.945 | 112.846 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.422 | 4.867 | -5 | -5.009 | 112.689 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.423 | 40.534 | -1 | -1.176 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.422 | 40.685 | 1 | 0.745 | 113.851 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.42 | 4.992 | 5 | 4.944 | 112.854 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.43 | 4.867 | -5 | -5.012 | 112.689 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.431 | 40.534 | -1 | -1.171 | 113.844 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.43 | 40.685 | 1 | 0.751 | 113.851 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.429 | 5.027 | 5 | 4.943 | 112.853 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.438 | 4.88 | -5 | -5.01 | 112.684 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.44 | 40.542 | -1 | -1.177 | 113.839 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.439 | 40.665 | 1 | 0.747 | 113.846 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.437 | 5.027 | 5 | 4.942 | 112.852 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.447 | 4.88 | -5 | -5.007 | 112.68 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.448 | 40.542 | -1 | -1.182 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.447 | 40.665 | 1 | 0.742 | 113.842 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.445 | 5.003 | 5 | 4.946 | 112.845 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.455 | 4.903 | -5 | -5.003 | 112.676 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.456 | 40.544 | -1 | -1.188 | 113.837 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.455 | 40.704 | 1 | 0.733 | 113.85 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.454 | 5.003 | 5 | 4.949 | 112.838 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.463 | 4.903 | -5 | -4.999 | 112.673 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.465 | 40.544 | -1 | -1.194 | 113.841 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.464 | 40.704 | 1 | 0.723 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.462 | 4.976 | 5 | 4.947 | 112.842 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.472 | 4.905 | -5 | -5.001 | 112.668 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.473 | 40.554 | -1 | -1.19 | 113.839 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.472 | 40.695 | 1 | 0.731 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.47 | 4.976 | 5 | 4.945 | 112.845 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.48 | 4.905 | -5 | -5.004 | 112.664 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.481 | 40.554 | -1 | -1.186 | 113.836 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.48 | 40.695 | 1 | 0.739 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.479 | 5.021 | 5 | 4.94 | 112.845 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.488 | 4.871 | -5 | -5.008 | 112.676 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.49 | 40.555 | -1 | -1.181 | 113.839 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.489 | 40.69 | 1 | 0.743 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.487 | 5.021 | 5 | 4.936 | 112.845 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.497 | 4.871 | -5 | -5.012 | 112.688 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.498 | 40.555 | -1 | -1.176 | 113.842 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.497 | 40.69 | 1 | 0.748 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.495 | 4.98 | 5 | 4.933 | 112.844 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.505 | 4.87 | -5 | -5.009 | 112.684 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.506 | 40.546 | -1 | -1.182 | 113.837 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.505 | 40.696 | 1 | 0.737 | 113.84 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.504 | 4.98 | 5 | 4.93 | 112.843 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.513 | 4.87 | -5 | -5.006 | 112.679 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.515 | 40.546 | -1 | -1.189 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.514 | 40.696 | 1 | 0.726 | 113.823 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.512 | 4.986 | 5 | 4.931 | 112.832 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.522 | 4.907 | -5 | -5.003 | 112.684 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.523 | 40.545 | -1 | -1.195 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.522 | 40.687 | 1 | 0.731 | 113.827 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.52 | 4.986 | 5 | 4.931 | 112.821 | 0.71 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.53 | 4.907 | -5 | -5.001 | 112.688 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.531 | 40.545 | -1 | -1.202 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.53 | 40.687 | 1 | 0.737 | 113.832 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.529 | 4.998 | 5 | 4.926 | 112.819 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.538 | 4.907 | -5 | -5.004 | 112.68 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.54 | 40.528 | -1 | -1.198 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.539 | 40.694 | 1 | 0.751 | 113.832 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.537 | 4.998 | 5 | 4.921 | 112.818 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.547 | 4.907 | -5 | -5.007 | 112.672 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.548 | 40.528 | -1 | -1.193 | 113.819 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.547 | 40.694 | 1 | 0.764 | 113.832 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.545 | 5.007 | 5 | 4.917 | 112.818 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.555 | 4.872 | -5 | -5.009 | 112.672 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.556 | 40.536 | -1 | -1.188 | 113.832 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.555 | 40.675 | 1 | 0.768 | 113.827 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.554 | 5.007 | 5 | 4.912 | 112.818 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.563 | 4.872 | -5 | -5.012 | 112.672 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.565 | 40.536 | -1 | -1.184 | 113.844 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.564 | 40.675 | 1 | 0.772 | 113.823 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.562 | 4.998 | 5 | 4.908 | 112.808 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.572 | 4.895 | -5 | -5.008 | 112.672 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.573 | 40.547 | -1 | -1.188 | 113.854 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.572 | 40.696 | 1 | 0.764 | 113.83 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.57 | 4.998 | 5 | 4.904 | 112.797 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.58 | 4.895 | -5 | -5.004 | 112.672 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.581 | 40.547 | -1 | -1.193 | 113.863 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.58 | 40.696 | 1 | 0.757 | 113.838 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.579 | 4.989 | 5 | 4.905 | 112.812 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.588 | 4.896 | -5 | -5.003 | 112.671 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.59 | 40.529 | -1 | -1.198 | 113.851 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.589 | 40.715 | 1 | 0.769 | 113.847 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.587 | 4.989 | 5 | 4.905 | 112.828 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.597 | 4.896 | -5 | -5.002 | 112.671 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.598 | 40.529 | -1 | -1.204 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.597 | 40.715 | 1 | 0.781 | 113.856 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.595 | 5.001 | 5 | 4.901 | 112.827 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.605 | 4.91 | -5 | -5.006 | 112.671 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.606 | 40.571 | -1 | -1.2 | 113.848 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.605 | 40.703 | 1 | 0.794 | 113.856 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.604 | 5.001 | 5 | 4.896 | 112.825 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.613 | 4.91 | -5 | -5.009 | 112.671 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.615 | 40.571 | -1 | -1.196 | 113.856 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.614 | 40.703 | 1 | 0.807 | 113.856 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.612 | 4.984 | 5 | 4.891 | 112.825 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.622 | 4.875 | -5 | -5.012 | 112.666 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.623 | 40.566 | -1 | -1.192 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.622 | 40.691 | 1 | 0.805 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.62 | 4.984 | 5 | 4.887 | 112.825 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.63 | 4.875 | -5 | -5.015 | 112.661 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.631 | 40.566 | -1 | -1.188 | 113.844 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.631 | 40.691 | 1 | 0.803 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.629 | 4.98 | 5 | 4.886 | 112.825 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.638 | 4.875 | -5 | -5.012 | 112.661 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.64 | 40.544 | -1 | -1.191 | 113.841 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.639 | 40.7 | 1 | 0.803 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.637 | 4.98 | 5 | 4.885 | 112.825 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.647 | 4.875 | -5 | -5.008 | 112.661 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.648 | 40.544 | -1 | -1.195 | 113.838 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.647 | 40.7 | 1 | 0.804 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.645 | 4.992 | 5 | 4.889 | 112.836 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.655 | 4.898 | -5 | -5.006 | 112.669 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.656 | 40.547 | -1 | -1.199 | 113.843 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.656 | 40.681 | 1 | 0.817 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.654 | 4.992 | 5 | 4.892 | 112.846 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.663 | 4.898 | -5 | -5.004 | 112.677 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.665 | 40.547 | -1 | -1.202 | 113.849 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.664 | 40.681 | 1 | 0.831 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.662 | 4.983 | 5 | 4.893 | 112.84 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.672 | 4.912 | -5 | -5.006 | 112.677 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.673 | 40.552 | -1 | -1.198 | 113.851 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.672 | 40.681 | 1 | 0.84 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.67 | 4.983 | 5 | 4.894 | 112.833 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.68 | 4.912 | -5 | -5.009 | 112.677 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.681 | 40.552 | -1 | -1.194 | 113.854 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.681 | 40.681 | 1 | 0.848 | 113.849 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.679 | 4.982 | 5 | 4.892 | 112.825 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.688 | 4.891 | -5 | -5.013 | 112.673 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.69 | 40.55 | -1 | -1.19 | 113.852 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.689 | 40.664 | 1 | 0.838 | 113.835 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.687 | 4.982 | 5 | 4.889 | 112.816 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.697 | 4.891 | -5 | -5.017 | 112.669 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.698 | 40.55 | -1 | -1.185 | 113.85 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.697 | 40.664 | 1 | 0.827 | 113.822 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.695 | 4.988 | 5 | 4.89 | 112.82 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.705 | 4.877 | -5 | -5.013 | 112.669 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.706 | 40.538 | -1 | -1.189 | 113.84 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.706 | 40.696 | 1 | 0.829 | 113.843 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.704 | 4.988 | 5 | 4.891 | 112.823 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.713 | 4.877 | -5 | -5.01 | 112.669 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.715 | 40.538 | -1 | -1.193 | 113.83 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.714 | 40.696 | 1 | 0.832 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.712 | 5.006 | 5 | 4.889 | 112.828 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.722 | 4.922 | -5 | -5.009 | 112.665 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.723 | 40.561 | -1 | -1.198 | 113.834 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.722 | 40.679 | 1 | 0.84 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.72 | 5.006 | 5 | 4.888 | 112.834 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.73 | 4.922 | -5 | -5.007 | 112.66 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.731 | 40.561 | -1 | -1.203 | 113.837 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.731 | 40.679 | 1 | 0.849 | 113.855 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.729 | 4.995 | 5 | 4.891 | 112.828 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.738 | 4.913 | -5 | -5.012 | 112.66 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.74 | 40.546 | -1 | -1.201 | 113.844 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.739 | 40.679 | 1 | 0.847 | 113.847 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.737 | 4.995 | 5 | 4.895 | 112.823 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.747 | 4.913 | -5 | -5.016 | 112.66 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.748 | 40.546 | -1 | -1.198 | 113.852 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.747 | 40.679 | 1 | 0.846 | 113.839 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.745 | 4.988 | 5 | 4.894 | 112.825 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.755 | 4.891 | -5 | -5.019 | 112.66 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.756 | 40.545 | -1 | -1.196 | 113.845 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.756 | 40.697 | 1 | 0.837 | 113.846 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.754 | 4.988 | 5 | 4.892 | 112.827 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.763 | 4.891 | -5 | -5.022 | 112.66 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.765 | 40.545 | -1 | -1.193 | 113.838 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.764 | 40.697 | 1 | 0.828 | 113.854 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.762 | 5.009 | 5 | 4.892 | 112.827 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.772 | 4.878 | -5 | -5.019 | 112.66 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.773 | 40.545 | -1 | -1.197 | 113.833 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.772 | 40.715 | 1 | 0.834 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.77 | 5.009 | 5 | 4.893 | 112.827 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.78 | 4.878 | -5 | -5.015 | 112.66 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.781 | 40.545 | -1 | -1.201 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.781 | 40.715 | 1 | 0.84 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.779 | 4.967 | 5 | 4.893 | 112.813 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.788 | 4.915 | -5 | -5.017 | 112.664 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.79 | 40.558 | -1 | -1.206 | 113.836 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.789 | 40.683 | 1 | 0.849 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.787 | 4.967 | 5 | 4.893 | 112.799 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.797 | 4.915 | -5 | -5.018 | 112.668 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.798 | 40.558 | -1 | -1.212 | 113.843 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.797 | 40.683 | 1 | 0.858 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.795 | 4.999 | 5 | 4.894 | 112.81 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.805 | 4.902 | -5 | -5.022 | 112.668 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.806 | 40.539 | -1 | -1.209 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.806 | 40.677 | 1 | 0.85 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.803 | 4.999 | 5 | 4.895 | 112.82 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.813 | 4.902 | -5 | -5.026 | 112.668 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.815 | 40.539 | -1 | -1.206 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.814 | 40.677 | 1 | 0.842 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.812 | 4.965 | 5 | 4.893 | 112.819 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.822 | 4.891 | -5 | -5.029 | 112.664 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.823 | 40.529 | -1 | -1.202 | 113.818 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.822 | 40.693 | 1 | 0.841 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.82 | 4.965 | 5 | 4.892 | 112.817 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.83 | 4.891 | -5 | -5.032 | 112.66 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.831 | 40.529 | -1 | -1.198 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.831 | 40.693 | 1 | 0.84 | 113.855 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.828 | 4.966 | 5 | 4.892 | 112.82 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.838 | 4.879 | -5 | -5.029 | 112.664 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.84 | 40.541 | -1 | -1.203 | 113.823 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.839 | 40.678 | 1 | 0.849 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.837 | 4.966 | 5 | 4.892 | 112.823 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.847 | 4.879 | -5 | -5.025 | 112.668 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.848 | 40.541 | -1 | -1.207 | 113.818 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.847 | 40.678 | 1 | 0.859 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.845 | 4.967 | 5 | 4.892 | 112.817 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.855 | 4.915 | -5 | -5.026 | 112.668 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.856 | 40.536 | -1 | -1.212 | 113.812 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.856 | 40.686 | 1 | 0.861 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.853 | 4.967 | 5 | 4.892 | 112.81 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.863 | 4.915 | -5 | -5.027 | 112.668 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.865 | 40.536 | -1 | -1.217 | 113.805 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.864 | 40.686 | 1 | 0.862 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.862 | 4.979 | 5 | 4.894 | 112.813 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.872 | 4.902 | -5 | -5.031 | 112.668 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.873 | 40.522 | -1 | -1.215 | 113.807 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.872 | 40.676 | 1 | 0.851 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.87 | 4.979 | 5 | 4.896 | 112.817 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.88 | 4.902 | -5 | -5.035 | 112.668 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.881 | 40.522 | -1 | -1.213 | 113.81 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.881 | 40.676 | 1 | 0.839 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.878 | 4.97 | 5 | 4.898 | 112.818 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.888 | 4.894 | -5 | -5.037 | 112.676 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.89 | 40.523 | -1 | -1.209 | 113.811 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.889 | 40.684 | 1 | 0.844 | 113.851 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.887 | 4.97 | 5 | 4.9 | 112.818 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.897 | 4.894 | -5 | -5.039 | 112.684 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.898 | 40.523 | -1 | -1.205 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.897 | 40.684 | 1 | 0.849 | 113.838 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.895 | 4.981 | 5 | 4.9 | 112.819 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.905 | 4.893 | -5 | -5.034 | 112.684 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.906 | 40.56 | -1 | -1.21 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.906 | 40.681 | 1 | 0.857 | 113.851 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.903 | 4.981 | 5 | 4.899 | 112.82 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.913 | 4.893 | -5 | -5.028 | 112.684 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.915 | 40.56 | -1 | -1.216 | 113.82 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.914 | 40.681 | 1 | 0.864 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.912 | 4.974 | 5 | 4.898 | 112.823 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.922 | 4.917 | -5 | -5.029 | 112.684 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.923 | 40.555 | -1 | -1.221 | 113.813 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.922 | 40.687 | 1 | 0.859 | 113.846 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.92 | 4.974 | 5 | 4.897 | 112.826 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.93 | 4.917 | -5 | -5.03 | 112.684 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.931 | 40.555 | -1 | -1.225 | 113.807 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.931 | 40.687 | 1 | 0.854 | 113.829 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.928 | 5.009 | 5 | 4.9 | 112.829 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.938 | 4.942 | -5 | -5.033 | 112.684 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.94 | 40.536 | -1 | -1.223 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.939 | 40.689 | 1 | 0.845 | 113.833 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.937 | 5.009 | 5 | 4.903 | 112.831 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.947 | 4.942 | -5 | -5.035 | 112.684 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.948 | 40.536 | -1 | -1.221 | 113.809 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.947 | 40.689 | 1 | 0.835 | 113.837 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.945 | 4.975 | 5 | 4.904 | 112.831 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.955 | 4.94 | -5 | -5.035 | 112.676 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.956 | 40.517 | -1 | -1.219 | 113.806 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.956 | 40.683 | 1 | 0.843 | 113.842 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.953 | 4.975 | 5 | 4.904 | 112.831 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.963 | 4.94 | -5 | -5.035 | 112.668 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.965 | 40.517 | -1 | -1.217 | 113.802 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.964 | 40.683 | 1 | 0.85 | 113.848 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.962 | 4.976 | 5 | 4.902 | 112.832 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.972 | 4.925 | -5 | -5.031 | 112.676 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.973 | 40.553 | -1 | -1.223 | 113.82 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.972 | 40.676 | 1 | 0.855 | 113.848 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.97 | 4.976 | 5 | 4.901 | 112.834 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.98 | 4.925 | -5 | -5.027 | 112.684 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.981 | 40.553 | -1 | -1.228 | 113.838 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.981 | 40.676 | 1 | 0.859 | 113.848 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.978 | 4.978 | 5 | 4.9 | 112.828 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.988 | 4.942 | -5 | -5.028 | 112.684 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.99 | 40.514 | -1 | -1.234 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.989 | 40.678 | 1 | 0.848 | 113.841 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.987 | 4.978 | 5 | 4.899 | 112.822 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
3.997 | 4.942 | -5 | -5.028 | 112.684 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 3.998 | 40.514 | -1 | -1.24 | 113.794 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 3.997 | 40.678 | 1 | 0.837 | 113.835 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 3.995 | 4.978 | 5 | 4.899 | 112.817 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.005 | 4.942 | -5 | -5.031 | 112.684 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.006 | 40.519 | -1 | -1.237 | 113.798 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.006 | 40.712 | 1 | 0.836 | 113.845 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.003 | 4.978 | 5 | 4.898 | 112.811 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.013 | 4.942 | -5 | -5.034 | 112.684 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.015 | 40.519 | -1 | -1.233 | 113.801 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.014 | 40.712 | 1 | 0.835 | 113.854 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.012 | 4.989 | 5 | 4.899 | 112.82 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.022 | 4.941 | -5 | -5.034 | 112.684 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.023 | 40.542 | -1 | -1.232 | 113.804 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.022 | 40.678 | 1 | 0.843 | 113.859 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.02 | 4.989 | 5 | 4.899 | 112.828 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.03 | 4.941 | -5 | -5.034 | 112.684 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.031 | 40.542 | -1 | -1.231 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.031 | 40.678 | 1 | 0.852 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.028 | 4.982 | 5 | 4.898 | 112.831 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.038 | 4.936 | -5 | -5.029 | 112.668 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.04 | 40.539 | -1 | -1.235 | 113.805 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.039 | 40.678 | 1 | 0.852 | 113.856 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.037 | 4.982 | 5 | 4.896 | 112.833 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.047 | 4.936 | -1 | -5.024 | 112.652 | -0.705 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.048 | 40.539 | -1 | -1.24 | 113.802 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.047 | 40.678 | 1 | 0.852 | 113.848 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.045 | 4.984 | 5 | 4.895 | 112.819 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.055 | 4.94 | -1 | -5.024 | 112.652 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.056 | 40.55 | -1 | -1.242 | 113.811 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.056 | 40.698 | 1 | 0.842 | 113.856 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.053 | 4.984 | 5 | 4.894 | 112.805 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.063 | 4.94 | -1 | -5.025 | 112.652 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.065 | 40.55 | -1 | -1.245 | 113.821 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.064 | 40.698 | 1 | 0.832 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.062 | 4.994 | 5 | 4.894 | 112.808 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.072 | 4.941 | -1 | -5.029 | 112.656 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.073 | 40.529 | -1 | -1.24 | 113.809 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.072 | 40.68 | 1 | 0.84 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.07 | 4.994 | 5 | 4.893 | 112.81 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.08 | 4.941 | -1 | -5.033 | 112.659 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.081 | 40.529 | -1 | -1.236 | 113.797 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.081 | 40.68 | 1 | 0.847 | 113.88 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.078 | 4.994 | 5 | 4.893 | 112.805 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.088 | 4.941 | -1 | -5.032 | 112.651 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.09 | 40.541 | -1 | -1.234 | 113.793 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.089 | 40.68 | 1 | 0.854 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.087 | 4.994 | 5 | 4.894 | 112.8 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.097 | 4.941 | -1 | -5.032 | 112.643 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.098 | 40.541 | -1 | -1.232 | 113.789 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.097 | 40.68 | 1 | 0.861 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.095 | 4.998 | 5 | 4.893 | 112.81 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.105 | 4.938 | -1 | -5.03 | 112.65 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.106 | 40.519 | -1 | -1.237 | 113.788 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.106 | 40.675 | 1 | 0.854 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.103 | 4.998 | 5 | 4.892 | 112.82 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.113 | 4.938 | -1 | -5.028 | 112.658 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.115 | 40.519 | -1 | -1.242 | 113.787 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.114 | 40.675 | 1 | 0.847 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.112 | 4.999 | 5 | 4.892 | 112.823 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.122 | 4.955 | -1 | -5.029 | 112.658 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.123 | 40.533 | -1 | -1.241 | 113.794 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.122 | 40.694 | 1 | 0.841 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.12 | 4.999 | 5 | 4.893 | 112.826 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.13 | 4.955 | -1 | -5.03 | 112.658 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.131 | 40.533 | -1 | -1.24 | 113.801 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.131 | 40.694 | 1 | 0.836 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.128 | 5.002 | 5 | 4.893 | 112.83 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.138 | 4.942 | -1 | -5.033 | 112.658 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.14 | 40.515 | -1 | -1.237 | 113.804 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.139 | 40.686 | 1 | 0.843 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.137 | 5.002 | 5 | 4.894 | 112.833 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.147 | 4.942 | -1 | -5.036 | 112.658 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.148 | 40.515 | -1 | -1.233 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.147 | 40.686 | 1 | 0.849 | 113.891 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.145 | 5.003 | 5 | 4.894 | 112.83 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.155 | 4.943 | -1 | -5.036 | 112.662 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.156 | 40.541 | -1 | -1.232 | 113.805 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.156 | 40.689 | 1 | 0.852 | 113.87 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.153 | 5.003 | 5 | 4.894 | 112.827 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.163 | 4.943 | -1 | -5.036 | 112.666 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.165 | 40.541 | -1 | -1.231 | 113.802 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.164 | 40.689 | 1 | 0.855 | 113.85 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.162 | 5.005 | 5 | 4.894 | 112.819 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.172 | 4.939 | -1 | -5.034 | 112.666 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.173 | 40.531 | -1 | -1.236 | 113.801 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.172 | 40.661 | 1 | 0.843 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.17 | 5.005 | 5 | 4.895 | 112.81 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.18 | 4.939 | -1 | -5.032 | 112.667 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.181 | 40.531 | -1 | -1.242 | 113.8 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.181 | 40.661 | 1 | 0.831 | 113.866 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.178 | 5.007 | 5 | 4.894 | 112.813 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.188 | 4.945 | -1 | -5.035 | 112.662 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.19 | 40.536 | -1 | -1.242 | 113.796 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.189 | 40.695 | 1 | 0.834 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.187 | 5.007 | 5 | 4.893 | 112.815 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.197 | 4.945 | -1 | -5.038 | 112.658 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.198 | 40.536 | -1 | -1.242 | 113.792 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.197 | 40.695 | 1 | 0.837 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.195 | 5.009 | 5 | 4.893 | 112.81 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.205 | 4.918 | -1 | -5.042 | 112.648 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.206 | 40.527 | -1 | -1.238 | 113.795 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.206 | 40.665 | 1 | 0.845 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.203 | 5.009 | 5 | 4.893 | 112.805 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.213 | 4.918 | -1 | -5.046 | 112.639 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.215 | 40.527 | -1 | -1.234 | 113.798 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.214 | 40.665 | 1 | 0.853 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.212 | 5.012 | 5 | 4.893 | 112.811 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.222 | 4.943 | -1 | -5.046 | 112.631 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.223 | 40.527 | -1 | -1.234 | 113.8 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.222 | 40.66 | 1 | 0.851 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.22 | 5.012 | 5 | 4.894 | 112.817 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.23 | 4.943 | -1 | -5.045 | 112.623 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.231 | 40.527 | -1 | -1.234 | 113.802 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.231 | 40.66 | 1 | 0.849 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.228 | 5.014 | 5 | 4.893 | 112.813 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.238 | 4.966 | -1 | -5.044 | 112.618 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.24 | 40.535 | -1 | -1.242 | 113.8 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.239 | 40.691 | 1 | 0.838 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.237 | 5.014 | 5 | 4.892 | 112.809 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.247 | 4.966 | -1 | -5.043 | 112.614 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.248 | 40.535 | -1 | -1.25 | 113.798 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.247 | 40.691 | 1 | 0.828 | 113.852 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.245 | 5.017 | 5 | 4.891 | 112.818 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.255 | 4.946 | -1 | -5.047 | 112.618 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.256 | 40.53 | -6 | -1.249 | 113.804 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.256 | 40.689 | 1 | 0.835 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.253 | 5.017 | 5 | 4.89 | 112.828 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.263 | 4.946 | -1 | -5.05 | 112.622 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.265 | 40.53 | -6 | -1.248 | 113.81 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.264 | 40.689 | 1 | 0.843 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.262 | 5.019 | 5 | 4.889 | 112.824 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.272 | 4.92 | -1 | -5.051 | 112.623 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.273 | 40.527 | -6 | -1.244 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.272 | 40.663 | 1 | 0.851 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.27 | 5.019 | 5 | 4.888 | 112.821 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.28 | 4.92 | -1 | -5.053 | 112.623 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.281 | 40.527 | -6 | -1.24 | 113.807 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.281 | 40.663 | 1 | 0.859 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.278 | 5.005 | 5 | 4.887 | 112.817 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.288 | 4.921 | -1 | -5.052 | 112.63 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.29 | 40.505 | -6 | -1.242 | 113.799 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.289 | 40.674 | 1 | 0.849 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.287 | 5.005 | 5 | 4.887 | 112.812 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.297 | 4.921 | -1 | -5.05 | 112.637 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.298 | 40.505 | -6 | -1.245 | 113.791 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.297 | 40.674 | 1 | 0.839 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.295 | 5.024 | 5 | 4.889 | 112.816 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.305 | 4.945 | -1 | -5.049 | 112.629 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.306 | 40.519 | -6 | -1.251 | 113.79 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.306 | 40.694 | 1 | 0.841 | 113.87 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.303 | 5.024 | 5 | 4.891 | 112.82 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.313 | 4.945 | -1 | -5.048 | 112.621 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.315 | 40.519 | -6 | -1.257 | 113.79 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.314 | 40.694 | 1 | 0.843 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.312 | 5.025 | 5 | 4.892 | 112.808 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.322 | 4.949 | -1 | -5.051 | 112.621 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.323 | 40.538 | -6 | -1.257 | 113.797 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.323 | 40.678 | 1 | 0.854 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.32 | 5.025 | 5 | 4.894 | 112.797 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.33 | 4.949 | -1 | -5.054 | 112.621 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.331 | 40.538 | -6 | -1.256 | 113.803 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.331 | 40.678 | 1 | 0.864 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.328 | 5.028 | 5 | 4.896 | 112.799 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.338 | 4.924 | -1 | -5.055 | 112.616 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.34 | 40.541 | -6 | -1.252 | 113.8 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.339 | 40.685 | 1 | 0.869 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.337 | 5.028 | 5 | 4.898 | 112.802 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.347 | 4.924 | -1 | -5.057 | 112.612 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.348 | 40.541 | -6 | -1.247 | 113.797 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.348 | 40.685 | 1 | 0.875 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.345 | 4.988 | 5 | 4.899 | 112.801 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.355 | 4.924 | -1 | -5.053 | 112.612 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.356 | 40.548 | -6 | -1.248 | 113.804 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.356 | 40.695 | 1 | 0.869 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.353 | 4.988 | 5 | 4.9 | 112.8 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.363 | 4.924 | -1 | -5.049 | 112.612 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.365 | 40.548 | -6 | -1.249 | 113.81 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.364 | 40.695 | 1 | 0.863 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.362 | 5.02 | 5 | 4.904 | 112.8 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.372 | 4.926 | -1 | -5.049 | 112.624 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.373 | 40.54 | -6 | -1.257 | 113.82 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.373 | 40.69 | 1 | 0.872 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.37 | 5.02 | 5 | 4.907 | 112.8 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.38 | 4.926 | -1 | -5.048 | 112.636 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.381 | 40.54 | -6 | -1.265 | 113.83 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.381 | 40.69 | 1 | 0.881 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.378 | 4.994 | 5 | 4.908 | 112.8 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.388 | 4.953 | -1 | -5.051 | 112.636 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.39 | 40.53 | -6 | -1.263 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.389 | 40.681 | 1 | 0.891 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.387 | 4.994 | 5 | 4.909 | 112.8 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.397 | 4.953 | -1 | -5.054 | 112.636 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.398 | 40.53 | -6 | -1.262 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.398 | 40.681 | 1 | 0.901 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.395 | 4.997 | 5 | 4.911 | 112.791 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.405 | 4.928 | -1 | -5.055 | 112.636 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.406 | 40.528 | -6 | -1.256 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.406 | 40.656 | 1 | 0.899 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.403 | 4.997 | 5 | 4.912 | 112.782 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.413 | 4.928 | -1 | -5.055 | 112.635 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.415 | 40.528 | -6 | -1.251 | 113.822 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.414 | 40.656 | 1 | 0.897 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.412 | 5.029 | 5 | 4.915 | 112.787 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.422 | 4.929 | -1 | -5.051 | 112.636 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.423 | 40.545 | -6 | -1.254 | 113.819 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.423 | 40.696 | 1 | 0.897 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.42 | 5.029 | 5 | 4.918 | 112.791 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.43 | 4.929 | -1 | -5.047 | 112.637 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.431 | 40.545 | -6 | -1.257 | 113.816 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.431 | 40.696 | 1 | 0.898 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.428 | 5.033 | 5 | 4.921 | 112.788 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.438 | 4.929 | -1 | -5.047 | 112.628 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.44 | 40.522 | -6 | -1.263 | 113.813 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.439 | 40.658 | 1 | 0.908 | 113.877 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.437 | 5.033 | 5 | 4.924 | 112.785 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.447 | 4.929 | -1 | -5.046 | 112.619 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.448 | 40.522 | -6 | -1.269 | 113.809 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.448 | 40.658 | 1 | 0.918 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.445 | 5.006 | 5 | 4.924 | 112.782 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.455 | 4.958 | -1 | -5.049 | 112.628 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.456 | 40.53 | -6 | -1.266 | 113.812 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.456 | 40.656 | 1 | 0.927 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.453 | 5.006 | 5 | 4.924 | 112.779 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.463 | 4.958 | -1 | -5.052 | 112.636 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.465 | 40.53 | -6 | -1.263 | 113.814 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.464 | 40.656 | 1 | 0.935 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.462 | 5.011 | 5 | 4.922 | 112.786 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.472 | 4.919 | -1 | -5.054 | 112.628 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.473 | 40.545 | -6 | -1.258 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.473 | 40.702 | 1 | 0.925 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.47 | 5.011 | 5 | 4.92 | 112.793 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.48 | 4.919 | -1 | -5.055 | 112.621 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.481 | 40.545 | -6 | -1.253 | 113.802 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.481 | 40.702 | 1 | 0.916 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.478 | 5.013 | 5 | 4.918 | 112.793 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.488 | 4.934 | -1 | -5.051 | 112.628 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.49 | 40.526 | -6 | -1.256 | 113.799 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.489 | 40.696 | 1 | 0.92 | 113.877 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.487 | 5.013 | 5 | 4.916 | 112.794 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.497 | 4.934 | -1 | -5.047 | 112.635 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.498 | 40.526 | -6 | -1.259 | 113.796 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.498 | 40.696 | 1 | 0.924 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.495 | 5.026 | 5 | 4.918 | 112.793 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.505 | 4.934 | -1 | -5.046 | 112.626 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.506 | 40.518 | -6 | -1.264 | 113.798 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.506 | 40.657 | 1 | 0.93 | 113.87 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.503 | 5.026 | 5 | 4.921 | 112.792 | 0.711 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.513 | 4.934 | -1 | -5.046 | 112.617 | -0.701 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.515 | 40.518 | -6 | -1.269 | 113.801 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.514 | 40.657 | 1 | 0.937 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.512 | 5.033 | 5 | 4.922 | 112.79 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.522 | 4.914 | -1 | -5.05 | 112.62 | -0.693 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.523 | 40.558 | -6 | -1.268 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.523 | 40.66 | 1 | 0.931 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.52 | 5.033 | 5 | 4.923 | 112.787 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.53 | 4.914 | -1 | -5.053 | 112.623 | -0.693 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.531 | 40.558 | -6 | -1.267 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.531 | 40.66 | 1 | 0.926 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.528 | 5.033 | 5 | 4.924 | 112.791 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.538 | 4.925 | -1 | -5.054 | 112.628 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.54 | 40.549 | -6 | -1.263 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.539 | 40.685 | 1 | 0.916 | 113.87 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.537 | 5.033 | 5 | 4.924 | 112.794 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.547 | 4.925 | -1 | -5.054 | 112.632 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.548 | 40.549 | -6 | -1.258 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.548 | 40.685 | 1 | 0.907 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.545 | 5.021 | 5 | 4.925 | 112.794 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.555 | 4.916 | -1 | -5.05 | 112.627 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.556 | 40.525 | -6 | -1.262 | 113.805 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.556 | 40.679 | 1 | 0.913 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.553 | 5.021 | 5 | 4.925 | 112.795 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.563 | 4.916 | -1 | -5.045 | 112.623 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.565 | 40.525 | -6 | -1.266 | 113.794 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.564 | 40.679 | 1 | 0.92 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.562 | 5.042 | 5 | 4.928 | 112.801 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.572 | 4.928 | -1 | -5.046 | 112.636 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.573 | 40.525 | -6 | -1.269 | 113.795 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.573 | 40.676 | 1 | 0.926 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.57 | 5.042 | 5 | 4.93 | 112.808 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.58 | 4.928 | -1 | -5.046 | 112.649 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.581 | 40.525 | -6 | -1.272 | 113.796 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.581 | 40.676 | 1 | 0.931 | 113.855 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.578 | 4.999 | 5 | 4.93 | 112.804 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.588 | 4.921 | -1 | -5.05 | 112.645 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.59 | 40.54 | -6 | -1.269 | 113.793 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.589 | 40.663 | 1 | 0.92 | 113.848 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.587 | 4.999 | 5 | 4.929 | 112.8 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.597 | 4.921 | -1 | -5.053 | 112.64 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.598 | 40.54 | -6 | -1.266 | 113.789 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.598 | 40.663 | 1 | 0.908 | 113.841 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.595 | 5.008 | 5 | 4.927 | 112.793 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.605 | 4.931 | -1 | -5.054 | 112.644 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.606 | 40.527 | -6 | -1.264 | 113.794 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.606 | 40.712 | 1 | 0.907 | 113.859 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.603 | 5.008 | 5 | 4.925 | 112.786 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.613 | 4.931 | -1 | -5.054 | 112.649 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.615 | 40.527 | -6 | -1.261 | 113.799 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.614 | 40.712 | 1 | 0.905 | 113.877 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.612 | 5.027 | 5 | 4.928 | 112.79 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.622 | 4.943 | -1 | -5.05 | 112.64 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.623 | 40.535 | -6 | -1.265 | 113.8 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.623 | 40.668 | 1 | 0.912 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.62 | 5.027 | 5 | 4.93 | 112.793 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.63 | 4.943 | -1 | -5.046 | 112.632 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.631 | 40.535 | -6 | -1.27 | 113.802 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.631 | 40.668 | 1 | 0.919 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.628 | 5.032 | 5 | 4.933 | 112.797 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.638 | 4.933 | -1 | -5.046 | 112.64 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.64 | 40.533 | -6 | -1.272 | 113.809 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.639 | 40.675 | 1 | 0.921 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.637 | 5.032 | 5 | 4.936 | 112.801 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.647 | 4.933 | -1 | -5.045 | 112.647 | -0.7 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.648 | 40.533 | -6 | -1.274 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.648 | 40.675 | 1 | 0.923 | 113.846 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.645 | 4.992 | 5 | 4.938 | 112.808 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.655 | 4.927 | -1 | -5.049 | 112.651 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.656 | 40.529 | -6 | -1.271 | 113.815 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.656 | 40.675 | 1 | 0.911 | 113.855 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.653 | 4.992 | 5 | 4.939 | 112.815 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.663 | 4.927 | -1 | -5.052 | 112.655 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.665 | 40.529 | -6 | -1.268 | 113.815 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.664 | 40.675 | 1 | 0.899 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.661 | 4.995 | 5 | 4.937 | 112.806 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.672 | 4.938 | -1 | -5.054 | 112.658 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.673 | 40.539 | -6 | -1.265 | 113.823 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.673 | 40.693 | 1 | 0.906 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.67 | 4.995 | 5 | 4.935 | 112.797 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.68 | 4.938 | -1 | -5.056 | 112.661 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.681 | 40.539 | -6 | -1.261 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.681 | 40.693 | 1 | 0.912 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.678 | 4.998 | 5 | 4.933 | 112.789 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.688 | 4.952 | -1 | -5.051 | 112.666 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.69 | 40.53 | -6 | -1.266 | 113.831 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.689 | 40.674 | 1 | 0.92 | 113.854 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.686 | 4.998 | 5 | 4.932 | 112.781 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.697 | 4.952 | -1 | -5.046 | 112.671 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.698 | 40.53 | -6 | -1.271 | 113.831 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.698 | 40.674 | 1 | 0.928 | 113.842 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.695 | 5.003 | 5 | 4.93 | 112.782 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.705 | 4.955 | -1 | -5.048 | 112.671 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.706 | 40.527 | -6 | -1.271 | 113.828 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.706 | 40.653 | 1 | 0.921 | 113.843 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.703 | 5.003 | 5 | 4.927 | 112.783 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.713 | 4.955 | -1 | -5.05 | 112.671 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.715 | 40.527 | -6 | -1.271 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.714 | 40.653 | 1 | 0.915 | 113.844 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.711 | 5.009 | 5 | 4.929 | 112.779 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.722 | 4.922 | -1 | -5.055 | 112.671 | -0.693 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.723 | 40.538 | -6 | -1.269 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.723 | 40.691 | 1 | 0.91 | 113.845 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.72 | 5.009 | 5 | 4.93 | 112.775 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.73 | 4.922 | -1 | -5.06 | 112.67 | -0.693 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.731 | 40.538 | -6 | -1.266 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.731 | 40.691 | 1 | 0.905 | 113.846 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.728 | 4.994 | 5 | 4.928 | 112.774 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.738 | 4.936 | -1 | -5.062 | 112.67 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.74 | 40.545 | -6 | -1.266 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.739 | 40.654 | 1 | 0.913 | 113.847 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.736 | 4.994 | 5 | 4.927 | 112.773 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.747 | 4.936 | -1 | -5.065 | 112.67 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.748 | 40.545 | -6 | -1.265 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.748 | 40.654 | 1 | 0.921 | 113.848 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.745 | 5.012 | 5 | 4.925 | 112.769 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.755 | 4.957 | -1 | -5.06 | 112.657 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.756 | 40.517 | -6 | -1.271 | 113.826 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.756 | 40.678 | 1 | 0.924 | 113.85 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.753 | 5.012 | 5 | 4.924 | 112.765 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.763 | 4.957 | -1 | -5.055 | 112.645 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.765 | 40.517 | -6 | -1.277 | 113.826 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.764 | 40.678 | 1 | 0.927 | 113.851 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.761 | 5.002 | 5 | 4.925 | 112.774 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.772 | 4.961 | -1 | -5.057 | 112.657 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.773 | 40.528 | -6 | -1.277 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.773 | 40.673 | 1 | 0.915 | 113.856 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.77 | 5.002 | 5 | 4.925 | 112.783 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.78 | 4.961 | -1 | -5.058 | 112.668 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.781 | 40.528 | -6 | -1.276 | 113.826 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.781 | 40.673 | 1 | 0.903 | 113.861 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.778 | 5.022 | 5 | 4.926 | 112.78 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.788 | 4.94 | -1 | -5.062 | 112.656 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.79 | 40.537 | -6 | -1.272 | 113.825 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.789 | 40.697 | 1 | 0.906 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.786 | 5.022 | 5 | 4.927 | 112.777 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.797 | 4.94 | -1 | -5.065 | 112.644 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.798 | 40.537 | -6 | -1.268 | 113.823 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.798 | 40.697 | 1 | 0.909 | 113.856 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.795 | 5.009 | 5 | 4.925 | 112.777 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.805 | 4.945 | -1 | -5.067 | 112.665 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.806 | 40.54 | -6 | -1.268 | 113.818 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.806 | 40.66 | 1 | 0.915 | 113.857 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.803 | 5.009 | 5 | 4.923 | 112.778 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.813 | 4.945 | -1 | -5.07 | 112.686 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.815 | 40.54 | -6 | -1.269 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.814 | 40.66 | 1 | 0.921 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.811 | 5.013 | 5 | 4.922 | 112.781 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.822 | 4.93 | -1 | -5.065 | 112.677 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.823 | 40.514 | -6 | -1.275 | 113.814 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.823 | 40.661 | 1 | 0.917 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.82 | 5.013 | 5 | 4.921 | 112.785 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.83 | 4.93 | -1 | -5.061 | 112.668 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.831 | 40.514 | -6 | -1.281 | 113.816 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.831 | 40.661 | 1 | 0.914 | 113.858 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.828 | 5.016 | 5 | 4.92 | 112.785 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.838 | 4.949 | -1 | -5.062 | 112.676 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.84 | 40.525 | -6 | -1.281 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.839 | 40.7 | 1 | 0.903 | 113.859 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.836 | 5.016 | 5 | 4.919 | 112.785 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.847 | 4.949 | -1 | -5.062 | 112.684 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.848 | 40.525 | -6 | -1.28 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.848 | 40.7 | 1 | 0.893 | 113.86 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.845 | 5.017 | 5 | 4.919 | 112.792 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.855 | 4.95 | -1 | -5.066 | 112.684 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.856 | 40.533 | -6 | -1.275 | 113.814 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.856 | 40.663 | 1 | 0.899 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.853 | 5.017 | 5 | 4.92 | 112.799 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.863 | 4.95 | -1 | -5.069 | 112.684 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.865 | 40.533 | -6 | -1.27 | 113.813 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.864 | 40.663 | 1 | 0.905 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.861 | 5.022 | 5 | 4.92 | 112.81 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.872 | 4.953 | -1 | -5.069 | 112.683 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.873 | 40.54 | -6 | -1.272 | 113.814 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.873 | 40.664 | 1 | 0.909 | 113.863 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.87 | 5.022 | 5 | 4.921 | 112.821 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.88 | 4.953 | -1 | -5.068 | 112.683 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.881 | 40.54 | -6 | -1.273 | 113.815 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.881 | 40.664 | 1 | 0.914 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.878 | 5.025 | 5 | 4.919 | 112.814 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.888 | 4.964 | -1 | -5.063 | 112.683 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.89 | 40.542 | -6 | -1.279 | 113.814 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.889 | 40.647 | 1 | 0.901 | 113.87 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.886 | 5.025 | 5 | 4.918 | 112.806 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.897 | 4.964 | -1 | -5.058 | 112.683 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.898 | 40.542 | -6 | -1.284 | 113.813 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.898 | 40.647 | 1 | 0.889 | 113.877 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.895 | 5.007 | 5 | 4.918 | 112.816 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.905 | 4.947 | -1 | -5.058 | 112.683 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.906 | 40.553 | -6 | -1.282 | 113.807 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.906 | 40.715 | 1 | 0.886 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.903 | 5.007 | 5 | 4.918 | 112.825 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.913 | 4.947 | -1 | -5.058 | 112.684 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.915 | 40.553 | -6 | -1.279 | 113.801 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.914 | 40.715 | 1 | 0.883 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.911 | 5.02 | 5 | 4.92 | 112.82 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.922 | 4.948 | -1 | -5.063 | 112.679 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.923 | 40.54 | -6 | -1.273 | 113.806 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.923 | 40.665 | 1 | 0.89 | 113.895 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.92 | 5.02 | 5 | 4.922 | 112.816 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.93 | 4.948 | -1 | -5.067 | 112.675 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.931 | 40.54 | -6 | -1.267 | 113.81 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.931 | 40.665 | 1 | 0.898 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.928 | 5.015 | 5 | 4.921 | 112.811 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.938 | 4.951 | -1 | -5.068 | 112.683 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.94 | 40.528 | -6 | -1.27 | 113.808 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.939 | 40.67 | 1 | 0.899 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.936 | 5.015 | 5 | 4.921 | 112.806 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.947 | 4.951 | -1 | -5.068 | 112.692 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.948 | 40.528 | -6 | -1.274 | 113.807 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.948 | 40.67 | 1 | 0.9 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.945 | 5.019 | 5 | 4.919 | 112.8 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.955 | 4.93 | -1 | -5.064 | 112.7 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.956 | 40.525 | -6 | -1.279 | 113.809 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.956 | 40.688 | 1 | 0.888 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.953 | 5.019 | 5 | 4.917 | 112.794 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.963 | 4.93 | -1 | -5.06 | 112.707 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.965 | 40.525 | -6 | -1.285 | 113.812 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.964 | 40.688 | 1 | 0.877 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.961 | 5.023 | 5 | 4.916 | 112.798 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.972 | 4.956 | -1 | -5.06 | 112.694 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.973 | 40.503 | -6 | -1.284 | 113.801 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.973 | 40.69 | 1 | 0.883 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.97 | 5.023 | 5 | 4.916 | 112.802 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.98 | 4.956 | -1 | -5.06 | 112.682 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.981 | 40.503 | -6 | -1.284 | 113.79 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.981 | 40.69 | 1 | 0.889 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.978 | 5.018 | 5 | 4.918 | 112.805 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.988 | 4.938 | -1 | -5.066 | 112.689 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.99 | 40.534 | -6 | -1.282 | 113.801 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.99 | 40.66 | 1 | 0.895 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.986 | 5.018 | 5 | 4.92 | 112.809 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
4.997 | 4.938 | -1 | -5.071 | 112.697 | -0.694 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 4.998 | 40.534 | -6 | -1.279 | 113.813 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 4.998 | 40.66 | 1 | 0.901 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 4.995 | 5.025 | 5 | 4.92 | 112.817 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.005 | 4.962 | -1 | -5.071 | 112.693 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.006 | 40.53 | -6 | -1.284 | 113.802 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.006 | 40.677 | 1 | 0.895 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.003 | 5.025 | 5 | 4.92 | 112.825 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.013 | 4.962 | -1 | -5.071 | 112.69 | -0.699 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.015 | 40.53 | -6 | -1.289 | 113.791 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.015 | 40.677 | 1 | 0.889 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.011 | 4.986 | 5 | 4.92 | 112.828 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.022 | 4.915 | -1 | -5.067 | 112.689 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.023 | 40.537 | -6 | -1.293 | 113.799 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.023 | 40.719 | 1 | 0.885 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.02 | 4.986 | 5 | 4.92 | 112.83 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.03 | 4.915 | -1 | -5.062 | 112.687 | -0.702 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.031 | 40.537 | -6 | -1.296 | 113.808 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.031 | 40.719 | 1 | 0.881 | 113.891 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.028 | 4.987 | 5 | 4.92 | 112.825 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.038 | 4.944 | -1 | -5.062 | 112.696 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.04 | 40.523 | -6 | -1.294 | 113.803 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.04 | 40.679 | 1 | 0.888 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.036 | 4.987 | 5 | 4.92 | 112.819 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.047 | 4.944 | -1 | -5.062 | 112.705 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.048 | 40.523 | -6 | -1.292 | 113.798 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.048 | 40.679 | 1 | 0.895 | 113.887 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.045 | 5.024 | 5 | 4.921 | 112.817 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.055 | 4.952 | -1 | -5.067 | 112.701 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.056 | 40.525 | -6 | -1.289 | 113.803 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.056 | 40.686 | 1 | 0.899 | 113.895 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.053 | 5.024 | 5 | 4.922 | 112.814 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.063 | 4.952 | -1 | -5.072 | 112.697 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.065 | 40.525 | -6 | -1.286 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.065 | 40.686 | 1 | 0.903 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.061 | 4.991 | 5 | 4.922 | 112.82 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.072 | 4.929 | -1 | -5.071 | 112.697 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.073 | 40.535 | -6 | -1.292 | 113.814 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.073 | 40.662 | 1 | 0.892 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.07 | 4.991 | 5 | 4.921 | 112.825 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.08 | 4.929 | -1 | -5.07 | 112.697 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.081 | 40.535 | -6 | -1.297 | 113.82 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.081 | 40.662 | 1 | 0.882 | 113.898 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.078 | 4.992 | 5 | 4.92 | 112.816 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.088 | 4.927 | -1 | -5.065 | 112.694 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.09 | 40.535 | -6 | -1.301 | 113.807 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.09 | 40.673 | 1 | 0.885 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.086 | 4.992 | 5 | 4.918 | 112.807 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.097 | 4.927 | -1 | -5.059 | 112.69 | -0.703 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.098 | 40.535 | -6 | -1.304 | 113.794 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.098 | 40.673 | 1 | 0.889 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.095 | 4.993 | 5 | 4.918 | 112.814 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.105 | 4.953 | -1 | -5.059 | 112.694 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.106 | 40.534 | -6 | -1.3 | 113.805 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.106 | 40.662 | 1 | 0.895 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.103 | 4.993 | 5 | 4.918 | 112.822 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.113 | 4.953 | -1 | -5.06 | 112.697 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.115 | 40.534 | -6 | -1.295 | 113.816 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.115 | 40.662 | 1 | 0.901 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.111 | 5.028 | 5 | 4.92 | 112.816 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.122 | 4.959 | -1 | -5.064 | 112.702 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.123 | 40.56 | -6 | -1.292 | 113.82 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.123 | 40.683 | 1 | 0.896 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.12 | 5.028 | 5 | 4.921 | 112.809 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.13 | 4.959 | -1 | -5.069 | 112.706 | -0.697 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.131 | 40.56 | -6 | -1.289 | 113.824 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.131 | 40.683 | 1 | 0.892 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.128 | 5.025 | 5 | 4.923 | 112.813 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.138 | 4.934 | -1 | -5.07 | 112.706 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.14 | 40.503 | -6 | -1.295 | 113.818 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.14 | 40.663 | 1 | 0.881 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.136 | 5.025 | 5 | 4.926 | 112.817 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.147 | 4.934 | -1 | -5.071 | 112.706 | -0.695 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.148 | 40.503 | -6 | -1.3 | 113.812 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.148 | 40.663 | 1 | 0.87 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.145 | 5.006 | 5 | 4.925 | 112.82 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.155 | 4.931 | -1 | -5.064 | 112.694 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.156 | 40.532 | -6 | -1.299 | 113.808 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.156 | 40.692 | 1 | 0.877 | 113.9 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.153 | 5.006 | 5 | 4.924 | 112.823 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.163 | 4.931 | -1 | -5.057 | 112.681 | -0.704 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.165 | 40.532 | -6 | -1.298 | 113.804 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.165 | 40.692 | 1 | 0.884 | 113.906 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.161 | 5.013 | 5 | 4.923 | 112.816 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.172 | 4.958 | -1 | -5.057 | 112.693 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.173 | 40.547 | -6 | -1.294 | 113.817 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.173 | 40.677 | 1 | 0.889 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.17 | 5.013 | 5 | 4.922 | 112.809 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.18 | 4.958 | -1 | -5.057 | 112.704 | -0.698 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.181 | 40.547 | -6 | -1.289 | 113.831 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.181 | 40.677 | 1 | 0.893 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.178 | 4.998 | 5 | 4.922 | 112.803 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.188 | 4.939 | -1 | -5.063 | 112.704 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.19 | 40.553 | -6 | -1.289 | 113.835 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.19 | 40.655 | 1 | 0.882 | 113.868 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.186 | 4.998 | 5 | 4.921 | 112.797 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.197 | 4.939 | -1 | -5.068 | 112.704 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.198 | 40.553 | -6 | -1.29 | 113.839 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.198 | 40.655 | 1 | 0.87 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.195 | 5.031 | 5 | 4.923 | 112.801 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.205 | 4.939 | -1 | -5.069 | 112.704 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.206 | 40.523 | -6 | -1.294 | 113.84 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.206 | 40.697 | 1 | 0.869 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.203 | 5.031 | 5 | 4.925 | 112.805 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.213 | 4.939 | -1 | -5.07 | 112.704 | -0.696 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.215 | 40.523 | -6 | -1.298 | 113.84 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.215 | 40.697 | 1 | 0.868 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.211 | 5 | 5 | 4.923 | 112.795 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.222 | 4.901 | -1 | -5.06 | 112.705 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.223 | 40.534 | -6 | -1.297 | 113.839 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.223 | 40.642 | 1 | 0.875 | 113.871 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.22 | 5 | 1 | 4.92 | 112.784 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.23 | 4.901 | -1 | -5.051 | 112.705 | -0.706 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.231 | 40.534 | -6 | -1.296 | 113.839 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.231 | 40.642 | 1 | 0.881 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.228 | 5.002 | 1 | 4.92 | 112.791 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.238 | 4.845 | -1 | -5.021 | 112.71 | -0.733 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.24 | 40.534 | -6 | -1.291 | 113.839 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.24 | 40.683 | 1 | 0.88 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.236 | 5.002 | 1 | 4.919 | 112.797 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.247 | 4.845 | -1 | -4.992 | 112.714 | -0.733 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.248 | 40.534 | -6 | -1.287 | 113.839 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.248 | 40.683 | 1 | 0.878 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.245 | 5.013 | 1 | 4.92 | 112.796 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.255 | 4.735 | -1 | -4.923 | 112.717 | -0.796 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.256 | 40.533 | -6 | -1.288 | 113.839 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.256 | 40.674 | 1 | 0.866 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.253 | 5.013 | 1 | 4.92 | 112.794 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.263 | 4.735 | -1 | -4.853 | 112.721 | -0.796 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.265 | 40.533 | -6 | -1.288 | 113.839 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.265 | 40.674 | 1 | 0.853 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.261 | 5.014 | 1 | 4.921 | 112.793 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.272 | 4.766 | -1 | -4.755 | 112.742 | -0.837 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.273 | 40.523 | -6 | -1.293 | 113.839 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.273 | 40.691 | 1 | 0.858 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.27 | 5.014 | 1 | 4.921 | 112.792 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.28 | 4.766 | -1 | -4.657 | 112.764 | -0.837 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.281 | 40.523 | -6 | -1.298 | 113.839 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.281 | 40.691 | 1 | 0.863 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.278 | 5.015 | 1 | 4.92 | 112.794 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.288 | 4.868 | -1 | -4.551 | 112.772 | -0.852 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.29 | 40.542 | -6 | -1.298 | 113.852 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.29 | 40.649 | 1 | 0.87 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.286 | 5.015 | 1 | 4.919 | 112.796 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.297 | 4.868 | -1 | -4.446 | 112.779 | -0.852 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.298 | 40.542 | -6 | -1.297 | 113.865 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.298 | 40.649 | 1 | 0.878 | 113.877 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.295 | 5.006 | 1 | 4.917 | 112.792 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.305 | 4.97 | -1 | -4.348 | 112.771 | -0.845 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.306 | 40.557 | -6 | -1.291 | 113.871 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.306 | 40.664 | 1 | 0.873 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.303 | 5.006 | 1 | 4.914 | 112.788 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.313 | 4.97 | -1 | -4.25 | 112.763 | -0.845 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.315 | 40.557 | -6 | -1.285 | 113.878 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.315 | 40.664 | 1 | 0.867 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.311 | 5.007 | 1 | 4.912 | 112.787 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.322 | 5.012 | -1 | -4.162 | 112.771 | -0.842 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.323 | 40.534 | -6 | -1.287 | 113.861 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.323 | 40.682 | 1 | 0.861 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.32 | 5.007 | 1 | 4.91 | 112.786 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.33 | 5.012 | -1 | -4.074 | 112.778 | -0.842 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.331 | 40.534 | -6 | -1.29 | 113.845 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.331 | 40.682 | 1 | 0.855 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.328 | 5.017 | 1 | 4.913 | 112.806 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.338 | 5.024 | -1 | -3.981 | 112.772 | -0.842 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.34 | 40.529 | -6 | -1.295 | 113.852 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.34 | 40.668 | 1 | 0.862 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.336 | 5.017 | 1 | 4.916 | 112.826 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.347 | 5.024 | -1 | -3.887 | 112.765 | -0.842 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.348 | 40.529 | -6 | -1.301 | 113.858 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.348 | 40.668 | 1 | 0.868 | 113.887 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.345 | 5.017 | 1 | 4.918 | 112.825 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.355 | 5.002 | -1 | -3.791 | 112.765 | -0.845 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.356 | 40.532 | -6 | -1.299 | 113.853 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.356 | 40.654 | 1 | 0.872 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.353 | 5.017 | 1 | 4.92 | 112.824 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.363 | 5.002 | -1 | -3.694 | 112.765 | -0.845 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.365 | 40.532 | -6 | -1.296 | 113.847 | -1 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.365 | 40.654 | 1 | 0.875 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.361 | 5.021 | 1 | 4.918 | 112.819 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.372 | 5.006 | -1 | -3.602 | 112.765 | -0.839 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.373 | 40.526 | -6 | -1.295 | 113.847 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.373 | 40.687 | 1 | 0.863 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.37 | 5.021 | 1 | 4.916 | 112.814 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.38 | 5.006 | -1 | -3.51 | 112.765 | -0.839 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.381 | 40.526 | -6 | -1.293 | 113.847 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.381 | 40.687 | 1 | 0.851 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.378 | 5.012 | 1 | 4.915 | 112.818 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.388 | 5.008 | -1 | -3.427 | 112.765 | -0.839 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.39 | 40.509 | -6 | -1.304 | 113.843 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.39 | 40.673 | 1 | 0.855 | 113.877 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.386 | 5.012 | 1 | 4.915 | 112.822 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.397 | 5.008 | -1 | -3.343 | 112.765 | -0.839 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.398 | 40.509 | -6 | -1.315 | 113.838 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.398 | 40.673 | 1 | 0.859 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.395 | 5.02 | 1 | 4.917 | 112.828 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.405 | 4.968 | -1 | -3.274 | 112.773 | -0.848 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.406 | 40.541 | -6 | -1.332 | 113.832 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.406 | 40.638 | 1 | 0.869 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.403 | 5.02 | 1 | 4.919 | 112.834 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.413 | 4.968 | -1 | -3.205 | 112.781 | -0.848 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.415 | 40.541 | -6 | -1.349 | 113.827 | -0.999 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.415 | 40.638 | 1 | 0.878 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.411 | 5.024 | 1 | 4.919 | 112.825 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.422 | 4.945 | -1 | -3.176 | 112.782 | -0.853 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.423 | 40.512 | -6 | -1.403 | 113.824 | -0.998 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.423 | 40.662 | 1 | 0.874 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.42 | 5.024 | 1 | 4.918 | 112.815 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.43 | 4.945 | -1 | -3.147 | 112.783 | -0.853 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.431 | 40.512 | -6 | -1.458 | 113.821 | -0.998 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.431 | 40.662 | 1 | 0.87 | 113.895 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.428 | 5.025 | 1 | 4.918 | 112.814 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.438 | 4.984 | -1 | -3.145 | 112.782 | -0.851 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.44 | 40.48 | -6 | -1.557 | 113.8 | -0.997 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.44 | 40.652 | 1 | 0.86 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.436 | 5.025 | 1 | 4.917 | 112.813 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.447 | 4.984 | -1 | -3.143 | 112.782 | -0.851 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.448 | 40.48 | -6 | -1.656 | 113.779 | -0.997 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.448 | 40.652 | 1 | 0.849 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.445 | 5.017 | 1 | 4.916 | 112.819 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.455 | 5.015 | -1 | -3.149 | 112.795 | -0.849 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.456 | 40.494 | -6 | -1.78 | 113.779 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.456 | 40.66 | 1 | 0.855 | 113.898 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.453 | 5.017 | 1 | 4.914 | 112.824 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.463 | 5.015 | -1 | -3.156 | 112.808 | -0.849 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.465 | 40.494 | -6 | -1.904 | 113.78 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.465 | 40.66 | 1 | 0.861 | 113.907 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.461 | 5.028 | 1 | 4.915 | 112.823 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.472 | 4.978 | -1 | -3.153 | 112.8 | -0.849 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.473 | 40.493 | -6 | -2.03 | 113.779 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.473 | 40.631 | 1 | 0.866 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.47 | 5.028 | 1 | 4.915 | 112.822 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.48 | 4.978 | -1 | -3.151 | 112.793 | -0.849 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.481 | 40.493 | -6 | -2.155 | 113.778 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.481 | 40.631 | 1 | 0.871 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.478 | 5.028 | 1 | 4.916 | 112.822 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.488 | 4.976 | -1 | -3.141 | 112.789 | -0.855 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.49 | 40.463 | -6 | -2.27 | 113.779 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.49 | 40.666 | 1 | 0.861 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.486 | 5.028 | 1 | 4.917 | 112.822 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.497 | 4.976 | -1 | -3.131 | 112.785 | -0.855 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.498 | 40.463 | -6 | -2.386 | 113.779 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.498 | 40.666 | 1 | 0.851 | 113.865 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.495 | 5.029 | 1 | 4.915 | 112.812 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.505 | 4.957 | -1 | -3.12 | 112.79 | -0.855 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.506 | 40.464 | -6 | -2.499 | 113.779 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.506 | 40.693 | 1 | 0.851 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.503 | 5.029 | 1 | 4.913 | 112.801 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.513 | 4.957 | -1 | -3.109 | 112.795 | -0.855 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.515 | 40.464 | -6 | -2.613 | 113.779 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.515 | 40.693 | 1 | 0.85 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.511 | 5.021 | 1 | 4.91 | 112.817 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.522 | 4.971 | -1 | -3.1 | 112.791 | -0.858 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.523 | 40.473 | -6 | -2.733 | 113.772 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.523 | 40.637 | 1 | 0.858 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.52 | 5.021 | 1 | 4.907 | 112.833 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.53 | 4.971 | -1 | -3.091 | 112.787 | -0.858 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.531 | 40.473 | -6 | -2.854 | 113.766 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.531 | 40.637 | 1 | 0.865 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.528 | 5.032 | 1 | 4.907 | 112.827 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.538 | 4.994 | -1 | -3.075 | 112.793 | -0.862 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.54 | 40.483 | -6 | -2.968 | 113.765 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.54 | 40.64 | 1 | 0.866 | 113.88 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.536 | 5.032 | 1 | 4.906 | 112.822 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.547 | 4.994 | -1 | -3.059 | 112.799 | -0.862 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.548 | 40.483 | -6 | -3.082 | 113.764 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.548 | 40.64 | 1 | 0.867 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.545 | 5.03 | 1 | 4.908 | 112.826 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.555 | 4.983 | -1 | -3.042 | 112.802 | -0.864 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.556 | 40.509 | -6 | -3.188 | 113.764 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.556 | 40.685 | 1 | 0.856 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.553 | 5.03 | 1 | 4.91 | 112.83 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.563 | 4.983 | -1 | -3.025 | 112.805 | -0.864 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.565 | 40.509 | -6 | -3.293 | 113.764 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.565 | 40.685 | 1 | 0.846 | 113.867 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.561 | 5.036 | 1 | 4.908 | 112.841 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.572 | 5 | -1 | -3.016 | 112.81 | -0.863 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.573 | 40.451 | -6 | -3.396 | 113.763 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.573 | 40.679 | 1 | 0.851 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.57 | 5.036 | 1 | 4.906 | 112.852 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.58 | 5 | -1 | -3.007 | 112.816 | -0.863 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.581 | 40.451 | -6 | -3.498 | 113.761 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.581 | 40.679 | 1 | 0.857 | 113.87 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.578 | 5.026 | 1 | 4.905 | 112.851 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.588 | 5.016 | -1 | -3.006 | 112.804 | -0.859 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.59 | 40.455 | -6 | -3.561 | 113.761 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.59 | 40.64 | 1 | 0.864 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.586 | 5.026 | 1 | 4.903 | 112.85 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.597 | 5.016 | -1 | -3.004 | 112.792 | -0.859 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.598 | 40.455 | -6 | -3.624 | 113.761 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.598 | 40.64 | 1 | 0.871 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.595 | 5.027 | 1 | 4.901 | 112.845 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.605 | 5 | -1 | -2.997 | 112.804 | -0.863 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.607 | 40.505 | -6 | -3.638 | 113.76 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.606 | 40.673 | 1 | 0.867 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.603 | 5.027 | 1 | 4.9 | 112.84 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.613 | 5 | -1 | -2.989 | 112.816 | -0.863 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.615 | 40.505 | -6 | -3.652 | 113.759 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.615 | 40.673 | 1 | 0.863 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.611 | 5.01 | 1 | 4.902 | 112.831 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.622 | 4.985 | -1 | -2.979 | 112.816 | -0.864 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.623 | 40.471 | -6 | -3.645 | 113.77 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.623 | 40.66 | 1 | 0.86 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.62 | 5.01 | 1 | 4.905 | 112.822 | 0.712 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.63 | 4.985 | -1 | -2.968 | 112.816 | -0.864 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.632 | 40.471 | -6 | -3.637 | 113.781 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.631 | 40.66 | 1 | 0.857 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.628 | 5.004 | 1 | 4.904 | 112.825 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.638 | 4.972 | -1 | -2.956 | 112.816 | -0.868 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.64 | 40.487 | -6 | -3.63 | 113.781 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.64 | 40.648 | 1 | 0.866 | 113.88 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.636 | 5.004 | 1 | 4.902 | 112.829 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.647 | 4.972 | -1 | -2.944 | 112.816 | -0.868 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.648 | 40.487 | -6 | -3.624 | 113.781 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.648 | 40.648 | 1 | 0.875 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.645 | 5.031 | 1 | 4.901 | 112.834 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.655 | 4.951 | -1 | -2.926 | 112.822 | -0.881 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.657 | 40.476 | -6 | -3.629 | 113.79 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.656 | 40.642 | 1 | 0.882 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.653 | 5.031 | 1 | 4.899 | 112.84 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.663 | 4.951 | -1 | -2.908 | 112.829 | -0.881 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.665 | 40.476 | -6 | -3.635 | 113.799 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.665 | 40.642 | 1 | 0.889 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.661 | 5.041 | 1 | 4.899 | 112.84 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.672 | 4.94 | -1 | -2.88 | 112.821 | -0.896 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.673 | 40.47 | -6 | -3.639 | 113.784 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.673 | 40.659 | 1 | 0.878 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.67 | 5.041 | 1 | 4.898 | 112.84 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.68 | 4.94 | -1 | -2.853 | 112.814 | -0.896 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.682 | 40.47 | -6 | -3.643 | 113.769 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.682 | 40.659 | 1 | 0.867 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.678 | 5.014 | 1 | 4.901 | 112.84 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.688 | 4.971 | -1 | -2.823 | 112.814 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.69 | 40.479 | -6 | -3.645 | 113.782 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.69 | 40.696 | 1 | 0.869 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.686 | 5.014 | 1 | 4.903 | 112.84 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.697 | 4.971 | -1 | -2.794 | 112.813 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.698 | 40.479 | -6 | -3.648 | 113.794 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.698 | 40.696 | 1 | 0.872 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.695 | 5.043 | 1 | 4.903 | 112.837 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.705 | 5.02 | -1 | -2.767 | 112.821 | -0.902 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.707 | 40.47 | -6 | -3.658 | 113.785 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.707 | 40.656 | 1 | 0.882 | 113.902 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.703 | 5.043 | 1 | 4.902 | 112.835 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.713 | 5.02 | -1 | -2.741 | 112.829 | -0.902 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.715 | 40.47 | -6 | -3.668 | 113.776 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.715 | 40.656 | 1 | 0.892 | 113.9 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.711 | 5.034 | 1 | 4.899 | 112.843 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.722 | 5.034 | -1 | -2.719 | 112.822 | -0.898 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.723 | 40.457 | -6 | -3.679 | 113.793 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.723 | 40.653 | 1 | 0.89 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.72 | 5.034 | 1 | 4.896 | 112.85 | 0.718 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.73 | 5.034 | -1 | -2.697 | 112.814 | -0.898 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.732 | 40.457 | -6 | -3.689 | 113.809 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.732 | 40.653 | 1 | 0.888 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.728 | 5.034 | 1 | 4.895 | 112.85 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.738 | 5.019 | -1 | -2.672 | 112.814 | -0.9 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.74 | 40.472 | -6 | -3.694 | 113.795 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.74 | 40.664 | 1 | 0.878 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.736 | 5.034 | 1 | 4.893 | 112.85 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.747 | 5.019 | -1 | -2.648 | 112.813 | -0.9 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.748 | 40.472 | -6 | -3.699 | 113.78 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.748 | 40.664 | 1 | 0.869 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.745 | 5.04 | 1 | 4.895 | 112.842 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.755 | 5.028 | -1 | -2.617 | 112.813 | -0.904 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.757 | 40.474 | -6 | -3.703 | 113.784 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.757 | 40.673 | 1 | 0.876 | 113.891 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.753 | 5.04 | 1 | 4.897 | 112.835 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.763 | 5.028 | -1 | -2.586 | 112.813 | -0.904 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.765 | 40.474 | -6 | -3.706 | 113.788 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.765 | 40.673 | 1 | 0.884 | 113.9 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.761 | 5.041 | 1 | 4.899 | 112.834 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.772 | 5.027 | -1 | -2.559 | 112.812 | -0.903 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.773 | 40.491 | -6 | -3.717 | 113.787 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.773 | 40.654 | 1 | 0.891 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.77 | 5.041 | 1 | 4.901 | 112.833 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.78 | 5.027 | -1 | -2.532 | 112.812 | -0.903 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.782 | 40.491 | -6 | -3.727 | 113.786 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.782 | 40.654 | 1 | 0.897 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.778 | 5.035 | 1 | 4.898 | 112.837 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.788 | 5.051 | -1 | -2.51 | 112.811 | -0.898 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.79 | 40.481 | -6 | -3.738 | 113.772 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.79 | 40.671 | 1 | 0.887 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.786 | 5.035 | 1 | 4.895 | 112.841 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.797 | 5.051 | -1 | -2.489 | 112.811 | -0.898 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.798 | 40.481 | -6 | -3.749 | 113.758 | -0.996 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.798 | 40.671 | 1 | 0.878 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.794 | 5.035 | 1 | 4.894 | 112.835 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.805 | 5.011 | -1 | -2.467 | 112.81 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.807 | 40.478 | -6 | -3.768 | 113.754 | -0.995 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.807 | 40.674 | 1 | 0.875 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.803 | 5.035 | 1 | 4.893 | 112.83 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.813 | 5.011 | -1 | -2.446 | 112.81 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.815 | 40.478 | -6 | -3.787 | 113.749 | -0.995 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.815 | 40.674 | 1 | 0.872 | 113.891 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.811 | 5.02 | 1 | 4.896 | 112.837 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.822 | 5.021 | -1 | -2.432 | 112.809 | -0.902 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.823 | 40.459 | -6 | -3.815 | 113.756 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.823 | 40.667 | 1 | 0.881 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.819 | 5.02 | 1 | 4.898 | 112.844 | 0.714 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.83 | 5.021 | -1 | -2.419 | 112.808 | -0.902 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.832 | 40.459 | -6 | -3.843 | 113.762 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.832 | 40.667 | 1 | 0.889 | 113.911 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.828 | 5.023 | 1 | 4.898 | 112.844 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.838 | 5.02 | -1 | -2.417 | 112.815 | -0.902 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.84 | 40.487 | -6 | -3.88 | 113.757 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.84 | 40.663 | 1 | 0.891 | 113.895 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.836 | 5.023 | 1 | 4.899 | 112.844 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.847 | 5.02 | -1 | -2.414 | 112.823 | -0.902 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.848 | 40.487 | -6 | -3.918 | 113.752 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.848 | 40.663 | 1 | 0.893 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.844 | 5.037 | 1 | 4.895 | 112.843 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.855 | 5.007 | -1 | -2.417 | 112.816 | -0.898 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.857 | 40.487 | -6 | -3.955 | 113.752 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.857 | 40.69 | 1 | 0.882 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.853 | 5.037 | 1 | 4.892 | 112.842 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.863 | 5.007 | -1 | -2.421 | 112.808 | -0.898 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.865 | 40.487 | -6 | -3.992 | 113.752 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.865 | 40.69 | 1 | 0.87 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.861 | 5.038 | 1 | 4.891 | 112.846 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.872 | 5.016 | -1 | -2.421 | 112.808 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.873 | 40.437 | -6 | -4.023 | 113.742 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.873 | 40.679 | 1 | 0.875 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.869 | 5.038 | 1 | 4.889 | 112.85 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.88 | 5.016 | -1 | -2.421 | 112.807 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.882 | 40.437 | -6 | -4.053 | 113.733 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.882 | 40.679 | 1 | 0.88 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.878 | 5.025 | 1 | 4.891 | 112.85 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.888 | 5 | -1 | -2.417 | 112.802 | -0.902 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.89 | 40.461 | -6 | -4.087 | 113.732 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.89 | 40.661 | 1 | 0.888 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.886 | 5.025 | 1 | 4.892 | 112.85 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.897 | 5 | -1 | -2.413 | 112.797 | -0.902 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.898 | 40.461 | -6 | -4.12 | 113.73 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.898 | 40.661 | 1 | 0.896 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.894 | 5.038 | 1 | 4.892 | 112.85 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.905 | 5.02 | -1 | -2.409 | 112.802 | -0.905 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.907 | 40.449 | -6 | -4.161 | 113.729 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.907 | 40.652 | 1 | 0.892 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.903 | 5.038 | 1 | 4.892 | 112.85 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.913 | 5.02 | -1 | -2.406 | 112.806 | -0.905 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.915 | 40.449 | -6 | -4.202 | 113.728 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.915 | 40.652 | 1 | 0.888 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.911 | 5.038 | 1 | 4.889 | 112.845 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.922 | 5.01 | -1 | -2.408 | 112.806 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.923 | 40.435 | -6 | -4.236 | 113.732 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.923 | 40.679 | 1 | 0.883 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.919 | 5.038 | 1 | 4.886 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.93 | 5.01 | -1 | -2.409 | 112.806 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.932 | 40.435 | -6 | -4.271 | 113.735 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.932 | 40.679 | 1 | 0.879 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.928 | 5.038 | 1 | 4.884 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.938 | 4.995 | -1 | -2.41 | 112.801 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.94 | 40.449 | -6 | -4.301 | 113.742 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.94 | 40.678 | 1 | 0.887 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.936 | 5.038 | 1 | 4.881 | 112.84 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.947 | 4.995 | -1 | -2.411 | 112.795 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.948 | 40.449 | -6 | -4.331 | 113.749 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.948 | 40.678 | 1 | 0.895 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.944 | 5.025 | 1 | 4.883 | 112.83 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.955 | 4.993 | -1 | -2.408 | 112.796 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.957 | 40.466 | -6 | -4.364 | 113.749 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.957 | 40.674 | 1 | 0.899 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.953 | 5.025 | 1 | 4.884 | 112.821 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.963 | 4.993 | -1 | -2.404 | 112.796 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.965 | 40.466 | -6 | -4.397 | 113.749 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.965 | 40.674 | 1 | 0.904 | 113.887 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.961 | 5.046 | 1 | 4.886 | 112.829 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.972 | 5.002 | -1 | -2.4 | 112.8 | -0.906 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.973 | 40.464 | -6 | -4.424 | 113.756 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.973 | 40.65 | 1 | 0.893 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.969 | 5.046 | 1 | 4.889 | 112.838 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.98 | 5.002 | -1 | -2.396 | 112.805 | -0.906 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.982 | 40.464 | -6 | -4.45 | 113.762 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.982 | 40.65 | 1 | 0.882 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.978 | 5.038 | 1 | 4.885 | 112.83 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.988 | 5.026 | -1 | -2.397 | 112.805 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.99 | 40.456 | -6 | -4.457 | 113.769 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.99 | 40.693 | 1 | 0.883 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.986 | 5.038 | 1 | 4.882 | 112.823 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
5.997 | 5.026 | -1 | -2.398 | 112.806 | -0.901 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 5.998 | 40.456 | -6 | -4.463 | 113.776 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 5.998 | 40.693 | 1 | 0.884 | 113.908 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 5.994 | 5.039 | 1 | 4.881 | 112.84 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.005 | 4.989 | -1 | -2.399 | 112.805 | -0.9 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.007 | 40.468 | -6 | -4.463 | 113.766 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.007 | 40.681 | 1 | 0.893 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.003 | 5.039 | 1 | 4.879 | 112.857 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.013 | 4.989 | -1 | -2.4 | 112.805 | -0.9 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.015 | 40.468 | -6 | -4.462 | 113.757 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.015 | 40.681 | 1 | 0.902 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.011 | 5.038 | 1 | 4.879 | 112.848 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.022 | 5.019 | -1 | -2.395 | 112.797 | -0.905 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.023 | 40.461 | -6 | -4.463 | 113.757 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.023 | 40.667 | 1 | 0.904 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.019 | 5.038 | 1 | 4.879 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.03 | 5.019 | -1 | -2.39 | 112.789 | -0.905 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.032 | 40.461 | -6 | -4.465 | 113.757 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.032 | 40.667 | 1 | 0.906 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.028 | 5.025 | 1 | 4.88 | 112.839 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.038 | 4.981 | -1 | -2.385 | 112.789 | -0.908 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.04 | 40.47 | -6 | -4.471 | 113.768 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.04 | 40.687 | 1 | 0.894 | 113.9 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.036 | 5.025 | 1 | 4.882 | 112.839 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.047 | 4.981 | -1 | -2.38 | 112.789 | -0.908 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.048 | 40.47 | -6 | -4.477 | 113.778 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.048 | 40.687 | 1 | 0.882 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.044 | 5.015 | 1 | 4.881 | 112.839 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.055 | 4.977 | -1 | -2.37 | 112.785 | -0.914 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.057 | 40.45 | -6 | -4.475 | 113.773 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.057 | 40.695 | 1 | 0.886 | 113.906 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.053 | 5.015 | 1 | 4.88 | 112.839 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.063 | 4.977 | -1 | -2.361 | 112.78 | -0.914 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.065 | 40.45 | -6 | -4.473 | 113.768 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.065 | 40.695 | 1 | 0.891 | 113.91 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.061 | 5.038 | 1 | 4.879 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.072 | 4.961 | -1 | -2.346 | 112.785 | -0.925 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.073 | 40.498 | -6 | -4.466 | 113.788 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.073 | 40.64 | 1 | 0.898 | 113.911 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.069 | 5.038 | 1 | 4.879 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.08 | 4.961 | -1 | -2.33 | 112.789 | -0.925 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.082 | 40.498 | -6 | -4.459 | 113.807 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.082 | 40.64 | 1 | 0.904 | 113.912 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.078 | 5.038 | 1 | 4.879 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.088 | 4.964 | -1 | -2.303 | 112.784 | -0.935 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.09 | 40.443 | -6 | -4.462 | 113.784 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.09 | 40.643 | 1 | 0.894 | 113.9 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.086 | 5.038 | 1 | 4.879 | 112.84 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.097 | 4.964 | -1 | -2.276 | 112.78 | -0.935 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.098 | 40.443 | -6 | -4.466 | 113.76 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.098 | 40.643 | 1 | 0.884 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.094 | 5.038 | 1 | 4.879 | 112.831 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.105 | 4.982 | -1 | -2.246 | 112.788 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.107 | 40.493 | -6 | -4.47 | 113.767 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.107 | 40.703 | 1 | 0.881 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.103 | 5.038 | 1 | 4.879 | 112.823 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.113 | 4.982 | -1 | -2.215 | 112.796 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.115 | 40.493 | -6 | -4.475 | 113.775 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.115 | 40.703 | 1 | 0.878 | 113.919 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.111 | 5.038 | 1 | 4.878 | 112.831 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.122 | 5.056 | -1 | -2.189 | 112.789 | -0.937 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.123 | 40.51 | -6 | -4.472 | 113.785 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.123 | 40.644 | 1 | 0.886 | 113.905 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.119 | 5.038 | 1 | 4.876 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.13 | 5.056 | -1 | -2.163 | 112.781 | -0.937 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.132 | 40.51 | -6 | -4.47 | 113.795 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.132 | 40.644 | 1 | 0.893 | 113.891 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.128 | 5.038 | 1 | 4.874 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.138 | 5.022 | -1 | -2.143 | 112.785 | -0.933 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.14 | 40.528 | -6 | -4.467 | 113.789 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.14 | 40.655 | 1 | 0.898 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.136 | 5.038 | 1 | 4.871 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.147 | 5.022 | -1 | -2.123 | 112.79 | -0.933 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.148 | 40.528 | -6 | -4.463 | 113.783 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.148 | 40.655 | 1 | 0.902 | 113.9 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.144 | 5.038 | 1 | 4.871 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.155 | 5.04 | -1 | -2.096 | 112.777 | -0.936 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.157 | 40.513 | -6 | -4.467 | 113.786 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.157 | 40.663 | 1 | 0.89 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.153 | 5.038 | 1 | 4.871 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.163 | 5.04 | -1 | -2.07 | 112.764 | -0.936 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.165 | 40.513 | -6 | -4.471 | 113.788 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.165 | 40.663 | 1 | 0.878 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.161 | 5.025 | 1 | 4.873 | 112.839 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.172 | 5.016 | -1 | -2.042 | 112.765 | -0.939 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.173 | 40.525 | -6 | -4.473 | 113.786 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.173 | 40.686 | 1 | 0.884 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.169 | 5.025 | 1 | 4.875 | 112.839 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.18 | 5.016 | -1 | -2.013 | 112.765 | -0.939 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.182 | 40.525 | -6 | -4.475 | 113.784 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.182 | 40.686 | 1 | 0.889 | 113.918 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.178 | 5.038 | 1 | 4.875 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.188 | 5.051 | -1 | -1.99 | 112.774 | -0.936 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.19 | 40.507 | -6 | -4.478 | 113.785 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.19 | 40.66 | 1 | 0.895 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.186 | 5.038 | 1 | 4.875 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.197 | 5.051 | -1 | -1.968 | 112.783 | -0.936 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.198 | 40.507 | -6 | -4.48 | 113.787 | -0.994 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.198 | 40.66 | 1 | 0.902 | 113.891 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.194 | 5.039 | 1 | 4.873 | 112.848 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.205 | 5.027 | -1 | -1.949 | 112.767 | -0.934 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.207 | 40.505 | -6 | -4.496 | 113.769 | -0.993 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.207 | 40.659 | 1 | 0.9 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.203 | 5.039 | 1 | 4.872 | 112.857 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.213 | 5.027 | -1 | -1.93 | 112.75 | -0.934 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.215 | 40.505 | -6 | -4.513 | 113.751 | -0.993 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.215 | 40.659 | 1 | 0.898 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.211 | 5.038 | 1 | 4.871 | 112.854 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.222 | 5.012 | -1 | -1.912 | 112.763 | -0.938 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.223 | 40.513 | -6 | -4.551 | 113.761 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.223 | 40.697 | 1 | 0.891 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.219 | 5.038 | 1 | 4.871 | 112.85 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.23 | 5.012 | -1 | -1.894 | 112.776 | -0.938 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.232 | 40.513 | -6 | -4.589 | 113.771 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.232 | 40.697 | 1 | 0.885 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.228 | 5.038 | 1 | 4.871 | 112.85 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.238 | 5.009 | -1 | -1.881 | 112.771 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.24 | 40.467 | -6 | -4.624 | 113.756 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.24 | 40.699 | 1 | 0.894 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.236 | 5.038 | 1 | 4.871 | 112.85 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.247 | 5.009 | -1 | -1.869 | 112.767 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.248 | 40.467 | -6 | -4.659 | 113.74 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.248 | 40.699 | 1 | 0.904 | 113.911 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.244 | 5.039 | 1 | 4.871 | 112.859 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.255 | 5.008 | -1 | -1.864 | 112.763 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.257 | 40.485 | -6 | -4.689 | 113.752 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.257 | 40.657 | 1 | 0.911 | 113.893 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.253 | 5.039 | 1 | 4.871 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.263 | 5.008 | -1 | -1.858 | 112.759 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.265 | 40.485 | -6 | -4.718 | 113.765 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.265 | 40.657 | 1 | 0.917 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.261 | 5.039 | 1 | 4.871 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.272 | 5.032 | -1 | -1.863 | 112.759 | -0.937 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.273 | 40.481 | -6 | -4.749 | 113.763 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.273 | 40.661 | 1 | 0.905 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.269 | 5.039 | 1 | 4.871 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.28 | 5.032 | -1 | -1.867 | 112.759 | -0.937 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.282 | 40.481 | -6 | -4.78 | 113.761 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.282 | 40.661 | 1 | 0.893 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.278 | 5.039 | 1 | 4.871 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.288 | 5.008 | -1 | -1.862 | 112.759 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.29 | 40.475 | -6 | -4.816 | 113.767 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.29 | 40.708 | 1 | 0.894 | 113.874 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.286 | 5.039 | 1 | 4.871 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.297 | 5.008 | -1 | -1.857 | 112.759 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.298 | 40.475 | -6 | -4.851 | 113.774 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.298 | 40.708 | 1 | 0.895 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.294 | 5.039 | 1 | 4.871 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.305 | 5.008 | -1 | -1.85 | 112.759 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.307 | 40.502 | -6 | -4.883 | 113.764 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.307 | 40.668 | 1 | 0.902 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.303 | 5.039 | 1 | 4.872 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.313 | 5.008 | -1 | -1.843 | 112.759 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.315 | 40.502 | -6 | -4.914 | 113.754 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.315 | 40.668 | 1 | 0.908 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.311 | 5.039 | 1 | 4.872 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.322 | 5.029 | -1 | -1.836 | 112.759 | -0.943 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.323 | 40.48 | -6 | -4.94 | 113.753 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.323 | 40.677 | 1 | 0.908 | 113.876 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.319 | 5.039 | 1 | 4.872 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.33 | 5.029 | -1 | -1.83 | 112.759 | -0.943 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.332 | 40.48 | -6 | -4.966 | 113.751 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.332 | 40.677 | 1 | 0.908 | 113.862 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.328 | 5.039 | 1 | 4.87 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.338 | 5.031 | -1 | -1.832 | 112.751 | -0.937 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.34 | 40.499 | -6 | -4.998 | 113.754 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.34 | 40.682 | 1 | 0.896 | 113.873 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.336 | 5.039 | 1 | 4.869 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.347 | 5.031 | -1 | -1.833 | 112.743 | -0.937 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.348 | 40.499 | -6 | -5.029 | 113.756 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.349 | 40.682 | 1 | 0.884 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.344 | 5.039 | 1 | 4.869 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.355 | 5.007 | -1 | -1.827 | 112.748 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.357 | 40.489 | -6 | -5.059 | 113.757 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.357 | 40.679 | 1 | 0.89 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.353 | 5.039 | 1 | 4.869 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.363 | 5.007 | -1 | -1.822 | 112.752 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.365 | 40.489 | -6 | -5.09 | 113.758 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.365 | 40.679 | 6 | 0.897 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.361 | 5.039 | 1 | 4.869 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.372 | 5.03 | -1 | -1.814 | 112.76 | -0.943 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.373 | 40.501 | -6 | -5.101 | 113.756 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.374 | 40.671 | 6 | 0.903 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.369 | 5.039 | 1 | 4.869 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.38 | 5.03 | -1 | -1.807 | 112.768 | -0.943 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.382 | 40.501 | -6 | -5.113 | 113.754 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.382 | 40.671 | 6 | 0.909 | 113.893 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.378 | 5.016 | 1 | 4.869 | 112.868 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.388 | 5.029 | -1 | -1.803 | 112.764 | -0.943 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.39 | 40.497 | -6 | -5.109 | 113.749 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.39 | 40.678 | 6 | 0.9 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.386 | 5.016 | 1 | 4.87 | 112.868 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.397 | 5.029 | -1 | -1.8 | 112.759 | -0.943 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.398 | 40.497 | -6 | -5.105 | 113.745 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.399 | 40.678 | 6 | 0.892 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.394 | 5.039 | 1 | 4.87 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.405 | 5.03 | -1 | -1.804 | 112.751 | -0.937 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.407 | 40.494 | -6 | -5.106 | 113.739 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.407 | 40.7 | 6 | 0.885 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.403 | 5.039 | 1 | 4.87 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.413 | 5.03 | -1 | -1.808 | 112.743 | -0.937 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.415 | 40.494 | -6 | -5.108 | 113.733 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.415 | 40.7 | 6 | 0.877 | 113.902 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.411 | 5.039 | 1 | 4.87 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.422 | 5.007 | -1 | -1.808 | 112.751 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.423 | 40.479 | -6 | -5.112 | 113.73 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.424 | 40.632 | 6 | 0.884 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.419 | 5.039 | 1 | 4.87 | 112.868 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.43 | 5.007 | -1 | -1.808 | 112.759 | -0.942 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.432 | 40.479 | -6 | -5.116 | 113.727 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.432 | 40.632 | 6 | 0.891 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.428 | 5.039 | 1 | 4.87 | 112.863 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.438 | 5.017 | -1 | -1.801 | 112.751 | -0.946 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.44 | 40.513 | -6 | -5.115 | 113.747 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.44 | 40.647 | 6 | 0.894 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.436 | 5.039 | 1 | 4.87 | 112.858 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.447 | 5.017 | -1 | -1.793 | 112.744 | -0.946 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.448 | 40.513 | -6 | -5.114 | 113.766 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.449 | 40.647 | 6 | 0.898 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.444 | 5.04 | 1 | 4.87 | 112.857 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.455 | 4.976 | -1 | -1.777 | 112.744 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.457 | 40.5 | -6 | -5.113 | 113.764 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.457 | 40.669 | 6 | 0.886 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.453 | 5.04 | 1 | 4.87 | 112.856 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.463 | 4.976 | -1 | -1.76 | 112.744 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.465 | 40.5 | -6 | -5.113 | 113.762 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.465 | 40.669 | 6 | 0.874 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.461 | 5.039 | 1 | 4.87 | 112.857 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.472 | 4.997 | -1 | -1.737 | 112.751 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.473 | 40.508 | -6 | -5.117 | 113.755 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.474 | 40.693 | 6 | 0.877 | 113.869 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.469 | 5.039 | 1 | 4.87 | 112.858 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.48 | 4.997 | -1 | -1.715 | 112.759 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.482 | 40.508 | -6 | -5.121 | 113.747 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.482 | 40.693 | 6 | 0.88 | 113.864 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.478 | 5.041 | 1 | 4.869 | 112.864 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.488 | 4.995 | -1 | -1.689 | 112.764 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.49 | 40.499 | -6 | -5.125 | 113.75 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.49 | 40.662 | 6 | 0.887 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.486 | 5.041 | 1 | 4.869 | 112.871 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.497 | 4.995 | -1 | -1.662 | 112.768 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.498 | 40.499 | -6 | -5.128 | 113.754 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.499 | 40.662 | 6 | 0.895 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.494 | 5.038 | 1 | 4.869 | 112.855 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.505 | 5.016 | -1 | -1.632 | 112.761 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.507 | 40.471 | -6 | -5.127 | 113.759 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.507 | 40.675 | 6 | 0.894 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.503 | 5.038 | 1 | 4.869 | 112.839 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.513 | 5.016 | -1 | -1.601 | 112.753 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.515 | 40.471 | -6 | -5.126 | 113.764 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.515 | 40.675 | 6 | 0.892 | 113.872 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.511 | 5.04 | 1 | 4.869 | 112.848 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.522 | 5.016 | -1 | -1.575 | 112.753 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.523 | 40.483 | -6 | -5.125 | 113.762 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.524 | 40.673 | 6 | 0.883 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.519 | 5.04 | 1 | 4.869 | 112.856 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.53 | 5.016 | -1 | -1.548 | 112.753 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.532 | 40.483 | -6 | -5.124 | 113.76 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.532 | 40.673 | 6 | 0.874 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.528 | 5.04 | 1 | 4.869 | 112.854 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.538 | 5.03 | -1 | -1.525 | 112.753 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.54 | 40.494 | -6 | -5.128 | 113.759 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.54 | 40.669 | 6 | 0.882 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.536 | 5.04 | 1 | 4.869 | 112.853 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.547 | 5.03 | -1 | -1.502 | 112.753 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.548 | 40.494 | -6 | -5.132 | 113.757 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.549 | 40.669 | 6 | 0.89 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.544 | 5.04 | 1 | 4.868 | 112.854 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.555 | 5.016 | -1 | -1.476 | 112.748 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.557 | 40.473 | -6 | -5.132 | 113.747 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.557 | 40.662 | 6 | 0.896 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.553 | 5.04 | 1 | 4.868 | 112.856 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.563 | 5.016 | -1 | -1.45 | 112.744 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.565 | 40.473 | -6 | -5.131 | 113.737 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.565 | 40.662 | 6 | 0.903 | 113.887 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.561 | 5.039 | 1 | 4.867 | 112.842 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.572 | 5.016 | -1 | -1.42 | 112.744 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.573 | 40.483 | -6 | -5.13 | 113.742 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.574 | 40.67 | 6 | 0.894 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.569 | 5.039 | 1 | 4.867 | 112.827 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.58 | 5.016 | -1 | -1.389 | 112.744 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.582 | 40.483 | -6 | -5.128 | 113.746 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.582 | 40.67 | 6 | 0.886 | 113.87 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.578 | 5.039 | 1 | 4.867 | 112.819 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.588 | 5.015 | -1 | -1.361 | 112.744 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.59 | 40.468 | -6 | -5.126 | 113.744 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.59 | 40.676 | 6 | 0.886 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.586 | 5.039 | 1 | 4.867 | 112.811 | 0.719 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.597 | 5.015 | -1 | -1.334 | 112.744 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.598 | 40.468 | -6 | -5.124 | 113.741 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.599 | 40.676 | 6 | 0.887 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.594 | 4.996 | 1 | 4.866 | 112.819 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.605 | 5.029 | -1 | -1.313 | 112.739 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.607 | 40.494 | -6 | -5.134 | 113.739 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.607 | 40.665 | 6 | 0.896 | 113.892 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.603 | 4.996 | 1 | 4.866 | 112.827 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.613 | 5.029 | -1 | -1.293 | 112.734 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.615 | 40.494 | -6 | -5.145 | 113.737 | -0.992 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.615 | 40.665 | 6 | 0.904 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.611 | 4.972 | 1 | 4.865 | 112.832 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.622 | 5.027 | -1 | -1.284 | 112.727 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.623 | 40.499 | -6 | -5.167 | 113.729 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.624 | 40.649 | 6 | 0.905 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.619 | 4.972 | 1 | 4.865 | 112.836 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.63 | 5.027 | -1 | -1.276 | 112.72 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.632 | 40.499 | -6 | -5.189 | 113.722 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.632 | 40.649 | 6 | 0.906 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.628 | 4.961 | 1 | 4.863 | 112.827 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.638 | 5.028 | -1 | -1.273 | 112.728 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.64 | 40.457 | -6 | -5.218 | 113.711 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.64 | 40.68 | 6 | 0.896 | 113.877 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.636 | 4.961 | 1 | 4.861 | 112.818 | 0.716 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.647 | 5.028 | -1 | -1.271 | 112.736 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.648 | 40.457 | -6 | -5.248 | 113.699 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.649 | 40.68 | 6 | 0.886 | 113.875 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.644 | 4.947 | 1 | 4.861 | 112.818 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.655 | 5.013 | -1 | -1.27 | 112.723 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.657 | 40.48 | -6 | -5.282 | 113.71 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.657 | 40.658 | 6 | 0.89 | 113.877 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.653 | 4.947 | 1 | 4.861 | 112.818 | 0.713 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.663 | 5.013 | -1 | -1.27 | 112.711 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.665 | 40.48 | -6 | -5.317 | 113.721 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.665 | 40.658 | 6 | 0.895 | 113.88 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.661 | 4.971 | 1 | 4.86 | 112.818 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.672 | 5.028 | -1 | -1.271 | 112.728 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.673 | 40.445 | -6 | -5.355 | 113.713 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.674 | 40.663 | 6 | 0.899 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.669 | 4.971 | 1 | 4.86 | 112.818 | 0.715 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.68 | 5.028 | -1 | -1.272 | 112.745 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.682 | 40.445 | -6 | -5.393 | 113.705 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.682 | 40.663 | 6 | 0.903 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.678 | 4.919 | 1 | 4.856 | 112.825 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.688 | 5.027 | -1 | -1.275 | 112.728 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.69 | 40.48 | -6 | -5.427 | 113.709 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.69 | 40.645 | 6 | 0.896 | 113.883 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.686 | 4.919 | 1 | 4.852 | 112.833 | 0.717 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.697 | 5.027 | -1 | -1.277 | 112.711 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.698 | 40.48 | -6 | -5.461 | 113.713 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.699 | 40.645 | 6 | 0.89 | 113.878 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.694 | 4.959 | 1 | 4.841 | 112.825 | 0.73 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.705 | 5.027 | -1 | -1.276 | 112.719 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.707 | 40.48 | -6 | -5.493 | 113.713 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.707 | 40.685 | 6 | 0.885 | 113.881 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.703 | 4.959 | 1 | 4.829 | 112.818 | 0.73 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.713 | 5.027 | -1 | -1.275 | 112.727 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.715 | 40.48 | -6 | -5.524 | 113.713 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.715 | 40.685 | 6 | 0.879 | 113.884 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.711 | 4.969 | 1 | 4.789 | 112.809 | 0.775 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.722 | 5.047 | -1 | -1.272 | 112.723 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.723 | 40.485 | -6 | -5.56 | 113.714 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.724 | 40.653 | 6 | 0.886 | 113.887 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.719 | 4.969 | 1 | 4.748 | 112.8 | 0.775 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.73 | 5.047 | -1 | -1.269 | 112.718 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.732 | 40.485 | -6 | -5.596 | 113.716 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.732 | 40.653 | 6 | 0.892 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.728 | 4.978 | 1 | 4.686 | 112.788 | 0.81 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.738 | 5.027 | -1 | -1.272 | 112.718 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.74 | 40.471 | -6 | -5.635 | 113.714 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.74 | 40.681 | 6 | 0.895 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.736 | 4.978 | 1 | 4.623 | 112.776 | 0.81 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.747 | 5.027 | -1 | -1.275 | 112.718 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.748 | 40.471 | -6 | -5.673 | 113.713 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.749 | 40.681 | 6 | 0.898 | 113.889 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.744 | 4.98 | 1 | 4.545 | 112.776 | 0.833 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.755 | 4.992 | -1 | -1.278 | 112.718 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.757 | 40.496 | -6 | -5.706 | 113.734 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.757 | 40.679 | 6 | 0.884 | 113.887 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.753 | 4.98 | 1 | 4.467 | 112.776 | 0.833 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.763 | 4.992 | -1 | -1.281 | 112.718 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.765 | 40.496 | -6 | -5.738 | 113.755 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.765 | 40.679 | 6 | 0.87 | 113.886 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.761 | 4.969 | 1 | 4.384 | 112.776 | 0.842 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.772 | 4.931 | -1 | -1.28 | 112.715 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.773 | 40.457 | -6 | -5.765 | 113.747 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.774 | 40.676 | 6 | 0.872 | 113.893 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.769 | 4.969 | 1 | 4.3 | 112.776 | 0.842 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.78 | 4.931 | -1 | -1.279 | 112.712 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.782 | 40.457 | -6 | -5.792 | 113.738 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.782 | 40.676 | 6 | 0.874 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.778 | 4.948 | 1 | 4.211 | 112.775 | 0.849 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.788 | 4.882 | -1 | -1.276 | 112.712 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.79 | 40.479 | -6 | -5.808 | 113.742 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.79 | 40.659 | 6 | 0.881 | 113.898 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.786 | 4.948 | 1 | 4.122 | 112.775 | 0.849 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.797 | 4.882 | -1 | -1.272 | 112.712 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.798 | 40.479 | -6 | -5.824 | 113.745 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.799 | 40.659 | 6 | 0.888 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.794 | 4.946 | 1 | 4.032 | 112.77 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.805 | 4.932 | -1 | -1.272 | 112.72 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.807 | 40.478 | -6 | -5.829 | 113.737 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.807 | 40.664 | 6 | 0.885 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.803 | 4.946 | 1 | 3.941 | 112.765 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.813 | 4.932 | -1 | -1.273 | 112.728 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.815 | 40.478 | -6 | -5.834 | 113.73 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.815 | 40.664 | 6 | 0.882 | 113.898 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.811 | 4.936 | 1 | 3.847 | 112.765 | 0.855 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.822 | 4.911 | -1 | -1.277 | 112.728 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.823 | 40.46 | -6 | -5.833 | 113.729 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.824 | 40.688 | 6 | 0.873 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.819 | 4.936 | 1 | 3.754 | 112.765 | 0.855 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.83 | 4.911 | -1 | -1.282 | 112.728 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.832 | 40.46 | -6 | -5.833 | 113.728 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.832 | 40.688 | 6 | 0.863 | 113.9 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.828 | 4.911 | 1 | 3.661 | 112.765 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.838 | 4.908 | -1 | -1.279 | 112.72 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.84 | 40.483 | -6 | -5.833 | 113.736 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.84 | 40.671 | 6 | 0.87 | 113.898 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.836 | 4.911 | 1 | 3.567 | 112.765 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.846 | 4.908 | -1 | -1.276 | 112.712 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.848 | 40.483 | -6 | -5.833 | 113.745 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.849 | 40.671 | 6 | 0.877 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.844 | 4.911 | 1 | 3.478 | 112.765 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.855 | 4.844 | -1 | -1.261 | 112.72 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.857 | 40.476 | -6 | -5.838 | 113.744 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.857 | 40.655 | 6 | 0.881 | 113.888 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.853 | 4.911 | 1 | 3.388 | 112.765 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.863 | 4.844 | -1 | -1.246 | 112.728 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.865 | 40.476 | -6 | -5.843 | 113.743 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.865 | 40.655 | 6 | 0.885 | 113.879 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.861 | 4.912 | 1 | 3.305 | 112.768 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.871 | 4.854 | -1 | -1.224 | 112.735 | -0.985 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.873 | 40.489 | -6 | -5.846 | 113.751 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.874 | 40.644 | 6 | 0.876 | 113.882 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.869 | 4.912 | 1 | 3.223 | 112.772 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.88 | 4.854 | -1 | -1.202 | 112.743 | -0.985 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.882 | 40.489 | -6 | -5.849 | 113.76 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.882 | 40.644 | 6 | 0.866 | 113.885 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.878 | 4.911 | 1 | 3.169 | 112.772 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.888 | 4.875 | -1 | -1.18 | 112.756 | -0.988 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.89 | 40.464 | -6 | -5.849 | 113.752 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.89 | 40.693 | 6 | 0.864 | 113.896 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.886 | 4.911 | 1 | 3.116 | 112.772 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.896 | 4.875 | -1 | -1.158 | 112.77 | -0.988 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.898 | 40.464 | -6 | -5.849 | 113.743 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.899 | 40.693 | 6 | 0.862 | 113.908 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.894 | 4.911 | 1 | 3.085 | 112.772 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.905 | 4.851 | -1 | -1.126 | 112.77 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.907 | 40.488 | -6 | -5.849 | 113.751 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.907 | 40.637 | 6 | 0.869 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.903 | 4.911 | 1 | 3.054 | 112.772 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.913 | 4.851 | -1 | -1.095 | 112.77 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.915 | 40.488 | -6 | -5.848 | 113.759 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.915 | 40.637 | 6 | 0.875 | 113.898 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.911 | 4.911 | 1 | 3.038 | 112.764 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.921 | 4.898 | -1 | -1.063 | 112.762 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.923 | 40.451 | -6 | -5.854 | 113.751 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.924 | 40.685 | 6 | 0.876 | 113.909 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.919 | 4.911 | 1 | 3.022 | 112.756 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.93 | 4.898 | -1 | -1.031 | 112.754 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.932 | 40.451 | -6 | -5.859 | 113.743 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.932 | 40.685 | 6 | 0.878 | 113.92 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.928 | 4.896 | 1 | 3.013 | 112.755 | 0.852 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.938 | 4.92 | -1 | -1.001 | 112.755 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.94 | 40.461 | -6 | -5.858 | 113.742 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.94 | 40.665 | 6 | 0.869 | 113.915 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.936 | 4.896 | 1 | 3.005 | 112.754 | 0.852 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.946 | 4.92 | -1 | -0.97 | 112.755 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.948 | 40.461 | -6 | -5.857 | 113.741 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.949 | 40.665 | 6 | 0.859 | 113.911 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.944 | 4.911 | 1 | 3 | 112.755 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.955 | 4.934 | -1 | -0.947 | 112.758 | -0.989 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.957 | 40.487 | -6 | -5.854 | 113.741 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.957 | 40.669 | 6 | 0.864 | 113.913 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.953 | 4.911 | 1 | 2.996 | 112.755 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.963 | 4.934 | -1 | -0.925 | 112.762 | -0.989 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.965 | 40.487 | -6 | -5.851 | 113.741 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.965 | 40.669 | 6 | 0.868 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.961 | 4.912 | 1 | 2.994 | 112.758 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.971 | 4.921 | -1 | -0.895 | 112.766 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.973 | 40.457 | -6 | -5.853 | 113.74 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.974 | 40.656 | 6 | 0.871 | 113.915 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.969 | 4.912 | 1 | 2.993 | 112.761 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.98 | 4.921 | -1 | -0.866 | 112.771 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.982 | 40.457 | -6 | -5.855 | 113.739 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.982 | 40.656 | 6 | 0.875 | 113.915 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.977 | 4.912 | 1 | 2.992 | 112.756 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.988 | 4.92 | -1 | -0.834 | 112.763 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.99 | 40.449 | -6 | -5.861 | 113.743 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.99 | 40.651 | 6 | 0.869 | 113.91 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.986 | 4.912 | 1 | 2.992 | 112.751 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
6.996 | 4.92 | -1 | -0.801 | 112.755 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 6.998 | 40.449 | -6 | -5.867 | 113.747 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 6.999 | 40.651 | 6 | 0.863 | 113.905 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 6.994 | 4.912 | 1 | 2.992 | 112.751 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.005 | 4.92 | -1 | -0.774 | 112.755 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.007 | 40.47 | -6 | -5.874 | 113.754 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.007 | 40.681 | 6 | 0.857 | 113.911 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.002 | 4.912 | 1 | 2.992 | 112.751 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.013 | 4.92 | -1 | -0.746 | 112.755 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.015 | 40.47 | -6 | -5.88 | 113.762 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.015 | 40.681 | 6 | 0.851 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.011 | 4.912 | 1 | 2.992 | 112.751 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.021 | 4.922 | -1 | -0.734 | 112.755 | -0.988 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.023 | 40.45 | -6 | -5.897 | 113.749 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.024 | 40.631 | 6 | 0.858 | 113.908 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.019 | 4.912 | 1 | 2.991 | 112.751 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.03 | 4.922 | -1 | -0.723 | 112.756 | -0.988 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.032 | 40.45 | -6 | -5.913 | 113.736 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.032 | 40.631 | 6 | 0.864 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.027 | 4.912 | 1 | 2.991 | 112.751 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.038 | 4.92 | -1 | -0.716 | 112.755 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.04 | 40.45 | -6 | -5.937 | 113.735 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.041 | 40.638 | 6 | 0.869 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.036 | 4.912 | 1 | 2.991 | 112.751 | 0.854 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.046 | 4.92 | -1 | -0.709 | 112.755 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.048 | 40.45 | -6 | -5.961 | 113.734 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.049 | 40.638 | 6 | 0.873 | 113.905 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.044 | 4.897 | 1 | 2.992 | 112.751 | 0.852 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.055 | 4.919 | -1 | -0.705 | 112.742 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.057 | 40.435 | -6 | -5.985 | 113.734 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.057 | 40.674 | 6 | 0.862 | 113.909 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.052 | 4.897 | 1 | 2.993 | 112.751 | 0.852 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.063 | 4.919 | -1 | -0.701 | 112.728 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.065 | 40.435 | -6 | -6.01 | 113.734 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.066 | 40.674 | 6 | 0.85 | 113.913 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.061 | 4.89 | 1 | 2.993 | 112.753 | 0.853 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.071 | 4.92 | -1 | -0.701 | 112.745 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.074 | 40.47 | -6 | -6.03 | 113.743 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.074 | 40.679 | 6 | 0.852 | 113.909 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.069 | 4.89 | 1 | 2.993 | 112.754 | 0.853 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.08 | 4.92 | -1 | -0.701 | 112.762 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.082 | 40.47 | -6 | -6.049 | 113.751 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.082 | 40.679 | 6 | 0.854 | 113.905 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.077 | 4.913 | 1 | 2.993 | 112.754 | 0.855 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.088 | 4.955 | -1 | -0.705 | 112.747 | -0.989 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.09 | 40.47 | -6 | -6.067 | 113.751 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.091 | 40.644 | 6 | 0.861 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.086 | 4.913 | 1 | 2.993 | 112.754 | 0.855 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.096 | 4.955 | -1 | -0.708 | 112.731 | -0.989 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.099 | 40.47 | -6 | -6.084 | 113.751 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.099 | 40.644 | 6 | 0.868 | 113.927 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.094 | 4.912 | 1 | 2.992 | 112.747 | 0.855 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.105 | 4.919 | -1 | -0.71 | 112.731 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.107 | 40.442 | -6 | -6.108 | 113.751 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.107 | 40.669 | 6 | 0.864 | 113.922 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.102 | 4.912 | 1 | 2.991 | 112.739 | 0.855 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.113 | 4.919 | -1 | -0.711 | 112.731 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.115 | 40.442 | -6 | -6.132 | 113.751 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.116 | 40.669 | 6 | 0.86 | 113.918 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.111 | 4.946 | 1 | 2.986 | 112.75 | 0.862 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.121 | 4.92 | -1 | -0.708 | 112.747 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.124 | 40.472 | -6 | -6.154 | 113.755 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.124 | 40.671 | 6 | 0.849 | 113.921 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.119 | 4.946 | 1 | 2.982 | 112.762 | 0.862 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.13 | 4.92 | -1 | -0.704 | 112.762 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.132 | 40.472 | -6 | -6.175 | 113.759 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.132 | 40.671 | 6 | 0.839 | 113.924 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.127 | 4.948 | 1 | 2.968 | 112.762 | 0.878 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.138 | 4.92 | -1 | -0.703 | 112.762 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.14 | 40.472 | -6 | -6.193 | 113.759 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.141 | 40.659 | 6 | 0.848 | 113.907 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.136 | 4.948 | 1 | 2.954 | 112.762 | 0.878 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.146 | 4.92 | -1 | -0.702 | 112.762 | -0.991 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.149 | 40.472 | -6 | -6.211 | 113.759 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.149 | 40.659 | 6 | 0.857 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.144 | 4.936 | 1 | 2.935 | 112.762 | 0.883 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.155 | 4.911 | -1 | -0.705 | 112.755 | -0.989 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.157 | 40.454 | -6 | -6.23 | 113.759 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.157 | 40.655 | 6 | 0.862 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.152 | 4.936 | 1 | 2.917 | 112.762 | 0.883 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.163 | 4.911 | -1 | -0.708 | 112.747 | -0.989 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.165 | 40.454 | -6 | -6.248 | 113.759 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.166 | 40.655 | 6 | 0.867 | 113.912 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.161 | 4.937 | 1 | 2.892 | 112.753 | 0.892 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.171 | 4.919 | -1 | -0.709 | 112.739 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.174 | 40.448 | -6 | -6.265 | 113.766 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.174 | 40.661 | 6 | 0.857 | 113.907 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.169 | 4.937 | 1 | 2.868 | 112.745 | 0.892 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.18 | 4.919 | -1 | -0.711 | 112.731 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.182 | 40.448 | -6 | -6.282 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.182 | 40.661 | 6 | 0.847 | 113.903 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.177 | 4.917 | 1 | 2.843 | 112.745 | 0.892 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.188 | 4.92 | -1 | -0.707 | 112.747 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.19 | 40.47 | -6 | -6.284 | 113.765 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.191 | 40.679 | 6 | 0.846 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.186 | 4.917 | 1 | 2.818 | 112.745 | 0.892 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.196 | 4.92 | -1 | -0.704 | 112.763 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.199 | 40.47 | -6 | -6.286 | 113.757 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.199 | 40.679 | 6 | 0.846 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.194 | 4.889 | 1 | 2.794 | 112.744 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.205 | 4.919 | -1 | -0.703 | 112.755 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.207 | 40.47 | -6 | -6.282 | 113.757 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.207 | 40.651 | 6 | 0.85 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.202 | 4.889 | 1 | 2.77 | 112.744 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.213 | 4.919 | -1 | -0.702 | 112.747 | -0.99 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.215 | 40.47 | -6 | -6.278 | 113.757 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.216 | 40.651 | 6 | 0.853 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.211 | 4.915 | 1 | 2.745 | 112.742 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.221 | 4.943 | -1 | -0.706 | 112.747 | -0.988 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.224 | 40.479 | -6 | -6.277 | 113.765 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.224 | 40.649 | 6 | 0.853 | 113.895 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.219 | 4.915 | 1 | 2.72 | 112.741 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.23 | 4.943 | -1 | -0.71 | 112.747 | -0.988 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.232 | 40.479 | -6 | -6.275 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.232 | 40.649 | 6 | 0.854 | 113.89 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.227 | 4.893 | 1 | 2.694 | 112.748 | 0.892 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.238 | 4.935 | -1 | -0.717 | 112.747 | -0.986 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.24 | 40.447 | -6 | -6.279 | 113.773 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.241 | 40.673 | 6 | 0.843 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.236 | 4.893 | 1 | 2.668 | 112.756 | 0.892 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.246 | 4.935 | -1 | -0.724 | 112.747 | -0.986 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.249 | 40.447 | -6 | -6.283 | 113.772 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.249 | 40.673 | 6 | 0.832 | 113.897 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.244 | 4.894 | 1 | 2.642 | 112.755 | 0.892 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.255 | 4.947 | -1 | -0.74 | 112.738 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.257 | 40.477 | -6 | -6.284 | 113.773 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.257 | 40.666 | 6 | 0.837 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.252 | 4.894 | 1 | 2.617 | 112.754 | 0.892 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.263 | 4.947 | -1 | -0.755 | 112.729 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.265 | 40.477 | -6 | -6.285 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.266 | 40.666 | 6 | 0.841 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.261 | 4.891 | 1 | 2.593 | 112.745 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.271 | 4.986 | -1 | -0.784 | 112.721 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.274 | 40.476 | -6 | -6.282 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.274 | 40.652 | 6 | 0.846 | 113.902 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.269 | 4.891 | 1 | 2.569 | 112.736 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.28 | 4.986 | -1 | -0.812 | 112.713 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.282 | 40.476 | -6 | -6.279 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.282 | 40.652 | 6 | 0.85 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.277 | 4.892 | 1 | 2.548 | 112.743 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.288 | 4.967 | -1 | -0.849 | 112.713 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.29 | 40.459 | -6 | -6.282 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.291 | 40.653 | 6 | 0.843 | 113.895 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.286 | 4.892 | 1 | 2.528 | 112.749 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.296 | 4.967 | -1 | -0.886 | 112.713 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.299 | 40.459 | -6 | -6.284 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.299 | 40.653 | 6 | 0.837 | 113.891 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.294 | 4.892 | 1 | 2.518 | 112.749 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.305 | 4.932 | -1 | -0.923 | 112.713 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.307 | 40.448 | -6 | -6.287 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.307 | 40.681 | 6 | 0.83 | 113.901 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.302 | 4.892 | 1 | 2.508 | 112.749 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.313 | 4.932 | -1 | -0.96 | 112.713 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.315 | 40.448 | -6 | -6.291 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.316 | 40.681 | 6 | 0.824 | 113.911 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.311 | 4.893 | 1 | 2.502 | 112.753 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.321 | 4.909 | -1 | -0.992 | 112.713 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.324 | 40.481 | -6 | -6.289 | 113.778 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.324 | 40.667 | 6 | 0.829 | 113.907 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.319 | 4.893 | 1 | 2.496 | 112.756 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.33 | 4.909 | -1 | -1.024 | 112.713 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.332 | 40.481 | -6 | -6.287 | 113.783 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.332 | 40.667 | 6 | 0.834 | 113.902 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.327 | 4.893 | 1 | 2.496 | 112.751 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.338 | 4.903 | -1 | -1.053 | 112.701 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.34 | 40.477 | -6 | -6.284 | 113.772 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.341 | 40.652 | 6 | 0.839 | 113.906 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.336 | 4.893 | 1 | 2.496 | 112.745 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.346 | 4.903 | -1 | -1.083 | 112.689 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.349 | 40.477 | -6 | -6.281 | 113.76 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.349 | 40.652 | 6 | 0.843 | 113.91 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.344 | 4.877 | 1 | 2.498 | 112.737 | 0.889 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.355 | 4.907 | -1 | -1.116 | 112.689 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.357 | 40.461 | -6 | -6.285 | 113.76 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.357 | 40.687 | 6 | 0.831 | 113.912 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.352 | 4.877 | 1 | 2.499 | 112.729 | 0.889 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.363 | 4.907 | -1 | -1.15 | 112.689 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.365 | 40.461 | -6 | -6.288 | 113.76 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.366 | 40.687 | 6 | 0.818 | 113.915 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.361 | 4.893 | 1 | 2.499 | 112.727 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.371 | 4.908 | -1 | -1.186 | 112.689 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.374 | 40.458 | -6 | -6.289 | 113.761 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.374 | 40.675 | 6 | 0.821 | 113.92 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.369 | 4.893 | 1 | 2.498 | 112.724 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.38 | 4.908 | -1 | -1.222 | 112.689 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.382 | 40.458 | -6 | -6.29 | 113.762 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.382 | 40.675 | 6 | 0.823 | 113.925 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.377 | 4.898 | 1 | 2.496 | 112.736 | 0.893 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.388 | 4.908 | -1 | -1.253 | 112.701 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.39 | 40.475 | -6 | -6.287 | 113.762 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.391 | 40.648 | 6 | 0.83 | 113.912 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.386 | 4.898 | 1 | 2.494 | 112.747 | 0.893 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.396 | 4.908 | -1 | -1.284 | 112.714 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.399 | 40.475 | -6 | -6.285 | 113.762 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.399 | 40.648 | 6 | 0.837 | 113.899 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.394 | 4.895 | 1 | 2.495 | 112.741 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.405 | 4.903 | -1 | -1.308 | 112.713 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.407 | 40.461 | -6 | -6.284 | 113.758 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.407 | 40.647 | 6 | 0.833 | 113.895 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.402 | 4.895 | 1 | 2.496 | 112.735 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.413 | 4.903 | -1 | -1.332 | 112.713 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.415 | 40.461 | -6 | -6.284 | 113.754 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.416 | 40.647 | 6 | 0.83 | 113.891 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.411 | 4.881 | 1 | 2.498 | 112.746 | 0.889 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.421 | 4.908 | -1 | -1.348 | 112.713 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.424 | 40.456 | -6 | -6.297 | 113.748 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.424 | 40.68 | 6 | 0.82 | 113.902 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.419 | 4.881 | 1 | 2.499 | 112.756 | 0.889 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.43 | 4.908 | -1 | -1.365 | 112.714 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.432 | 40.456 | -6 | -6.31 | 113.741 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.432 | 40.68 | 6 | 0.809 | 113.913 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.427 | 4.897 | 1 | 2.499 | 112.751 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.438 | 4.908 | -1 | -1.371 | 112.714 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.44 | 40.452 | -6 | -6.331 | 113.742 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.441 | 40.679 | 6 | 0.818 | 113.909 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.436 | 4.897 | 1 | 2.498 | 112.746 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.446 | 4.908 | -1 | -1.378 | 112.714 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.449 | 40.452 | -6 | -6.352 | 113.743 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.449 | 40.679 | 6 | 0.827 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.444 | 4.898 | 1 | 2.498 | 112.749 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.455 | 4.908 | -1 | -1.376 | 112.714 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.457 | 40.445 | -6 | -6.382 | 113.751 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.457 | 40.671 | 6 | 0.834 | 113.91 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.452 | 4.898 | 1 | 2.497 | 112.752 | 0.891 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.463 | 4.908 | -1 | -1.374 | 112.714 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.465 | 40.445 | -6 | -6.411 | 113.758 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.466 | 40.671 | 6 | 0.84 | 113.916 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.461 | 4.884 | 1 | 2.497 | 112.75 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.471 | 4.906 | -1 | -1.37 | 112.709 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.474 | 40.445 | -6 | -6.442 | 113.764 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.474 | 40.662 | 6 | 0.83 | 113.917 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.469 | 4.884 | 1 | 2.498 | 112.748 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.48 | 4.906 | -1 | -1.366 | 112.705 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.482 | 40.445 | -6 | -6.474 | 113.769 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.482 | 40.662 | 6 | 0.819 | 113.917 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.477 | 4.883 | 1 | 2.498 | 112.746 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.488 | 4.907 | -1 | -1.368 | 112.697 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.49 | 40.462 | -6 | -6.509 | 113.769 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.491 | 40.684 | 6 | 0.818 | 113.915 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.486 | 4.883 | 1 | 2.498 | 112.744 | 0.89 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.496 | 4.907 | -1 | -1.369 | 112.689 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.499 | 40.462 | -6 | -6.545 | 113.77 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.499 | 40.684 | 6 | 0.817 | 113.912 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.494 | 4.914 | 1 | 2.492 | 112.748 | 0.901 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.505 | 4.93 | -1 | -1.375 | 112.702 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.507 | 40.43 | -6 | -6.575 | 113.764 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.507 | 40.646 | 6 | 0.822 | 113.915 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.502 | 4.914 | 1 | 2.485 | 112.751 | 0.901 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.513 | 4.93 | -1 | -1.382 | 112.715 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.515 | 40.43 | -6 | -6.605 | 113.759 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.516 | 40.646 | 6 | 0.827 | 113.919 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.511 | 4.934 | 1 | 2.469 | 112.754 | 0.913 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.521 | 4.907 | -1 | -1.383 | 112.71 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.524 | 40.436 | -6 | -6.631 | 113.764 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.524 | 40.655 | 6 | 0.828 | 113.914 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.519 | 4.934 | 1 | 2.453 | 112.756 | 0.913 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.53 | 4.907 | -1 | -1.385 | 112.706 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.532 | 40.436 | -6 | -6.657 | 113.769 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.532 | 40.655 | 6 | 0.828 | 113.91 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.527 | 4.945 | 1 | 2.434 | 112.746 | 0.92 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.538 | 4.868 | -1 | -1.383 | 112.706 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.54 | 40.463 | -6 | -6.688 | 113.782 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.541 | 40.69 | 6 | 0.816 | 113.902 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.536 | 4.945 | 1 | 2.414 | 112.737 | 0.92 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.546 | 4.868 | -1 | -1.381 | 112.706 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.549 | 40.463 | -6 | -6.719 | 113.796 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.549 | 40.69 | 6 | 0.804 | 113.894 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.544 | 4.916 | 1 | 2.394 | 112.742 | 0.922 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.555 | 4.906 | -1 | -1.381 | 112.706 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.557 | 40.458 | -6 | -6.754 | 113.79 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.557 | 40.66 | 6 | 0.81 | 113.904 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.552 | 4.916 | 1 | 2.374 | 112.748 | 0.922 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.563 | 4.906 | -1 | -1.381 | 112.707 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.565 | 40.458 | -6 | -6.788 | 113.785 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.566 | 40.66 | 6 | 0.816 | 113.915 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.561 | 4.916 | 1 | 2.352 | 112.742 | 0.922 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.571 | 4.928 | -1 | -1.388 | 112.704 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.574 | 40.443 | -6 | -6.814 | 113.791 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.574 | 40.664 | 6 | 0.829 | 113.919 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.569 | 4.916 | 1 | 2.33 | 112.736 | 0.922 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.58 | 4.928 | -1 | -1.394 | 112.701 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.582 | 40.443 | -6 | -6.84 | 113.797 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.582 | 40.664 | 6 | 0.841 | 113.924 | 1 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.577 | 4.871 | 1 | 2.307 | 112.732 | 0.922 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.588 | 4.906 | -1 | -1.394 | 112.702 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.59 | 40.47 | -6 | -6.858 | 113.802 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.591 | 40.672 | 6 | 0.871 | 113.928 | 0.999 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.586 | 4.871 | 1 | 2.283 | 112.727 | 0.922 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.596 | 4.906 | -1 | -1.394 | 112.702 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.599 | 40.47 | -6 | -6.877 | 113.808 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.599 | 40.672 | 6 | 0.9 | 113.932 | 0.999 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.594 | 4.872 | 1 | 2.261 | 112.732 | 0.922 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.605 | 4.905 | -1 | -1.393 | 112.697 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.607 | 40.463 | -6 | -6.889 | 113.802 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.607 | 40.694 | 6 | 0.986 | 113.949 | 0.998 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.602 | 4.872 | 1 | 2.238 | 112.737 | 0.922 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.613 | 4.905 | -1 | -1.393 | 112.693 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.615 | 40.463 | -6 | -6.901 | 113.797 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.616 | 40.694 | 6 | 1.072 | 113.966 | 0.998 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.611 | 4.873 | 1 | 2.216 | 112.741 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.621 | 4.905 | -1 | -1.393 | 112.693 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.624 | 40.462 | -6 | -6.901 | 113.791 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.624 | 40.681 | 6 | 1.206 | 113.975 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.619 | 4.873 | 1 | 2.193 | 112.745 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.63 | 4.905 | -1 | -1.393 | 112.693 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.632 | 40.462 | -6 | -6.902 | 113.786 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.632 | 40.681 | 6 | 1.339 | 113.984 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.627 | 4.873 | 1 | 2.169 | 112.738 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.638 | 4.928 | -1 | -1.397 | 112.693 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.64 | 40.467 | -6 | -6.899 | 113.79 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.641 | 40.648 | 6 | 1.476 | 113.982 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.636 | 4.873 | 1 | 2.146 | 112.732 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.646 | 4.928 | -1 | -1.402 | 112.693 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.649 | 40.467 | -6 | -6.896 | 113.794 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.649 | 40.648 | 6 | 1.613 | 113.979 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.644 | 4.874 | 1 | 2.122 | 112.729 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.655 | 4.904 | -1 | -1.399 | 112.693 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.657 | 40.451 | -6 | -6.894 | 113.789 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.657 | 40.671 | 6 | 1.736 | 113.978 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.652 | 4.874 | 1 | 2.099 | 112.728 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.663 | 4.904 | -1 | -1.395 | 112.693 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.665 | 40.451 | -6 | -6.892 | 113.784 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.666 | 40.671 | 6 | 1.859 | 113.976 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.661 | 4.875 | 1 | 2.082 | 112.73 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.671 | 4.877 | -1 | -1.385 | 112.697 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.674 | 40.46 | -6 | -6.896 | 113.789 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.674 | 40.697 | 6 | 1.993 | 113.981 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.669 | 4.875 | 1 | 2.065 | 112.732 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.68 | 4.877 | -1 | -1.376 | 112.702 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.682 | 40.46 | -6 | -6.9 | 113.795 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.682 | 40.697 | 6 | 2.128 | 113.987 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.677 | 4.875 | 1 | 2.057 | 112.727 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.688 | 4.864 | -1 | -1.365 | 112.702 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.69 | 40.46 | -6 | -6.904 | 113.792 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.691 | 40.659 | 6 | 2.261 | 113.993 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.686 | 4.875 | 1 | 2.048 | 112.722 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.696 | 4.864 | -1 | -1.355 | 112.702 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.699 | 40.46 | -6 | -6.908 | 113.789 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.699 | 40.659 | 6 | 2.394 | 114 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.694 | 4.876 | 1 | 2.044 | 112.72 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.705 | 4.903 | -1 | -1.349 | 112.702 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.707 | 40.457 | -6 | -6.909 | 113.792 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.708 | 40.666 | 6 | 2.519 | 113.989 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.702 | 4.876 | 1 | 2.041 | 112.718 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.713 | 4.903 | -1 | -1.344 | 112.702 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.715 | 40.457 | -6 | -6.909 | 113.795 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.716 | 40.666 | 6 | 2.645 | 113.978 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.711 | 4.878 | 1 | 2.039 | 112.738 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.721 | 4.903 | -1 | -1.336 | 112.71 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.724 | 40.46 | -6 | -6.911 | 113.795 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.724 | 40.674 | 6 | 2.764 | 113.984 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.719 | 4.878 | 1 | 2.037 | 112.757 | 0.923 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.73 | 4.903 | -1 | -1.328 | 112.718 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.732 | 40.46 | -6 | -6.912 | 113.795 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.733 | 40.674 | 6 | 2.882 | 113.99 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.727 | 4.878 | 1 | 2.035 | 112.743 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.738 | 4.912 | -1 | -1.316 | 112.718 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.74 | 40.483 | -6 | -6.92 | 113.786 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.741 | 40.669 | 6 | 3.01 | 113.987 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.736 | 4.878 | 1 | 2.034 | 112.729 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.746 | 4.912 | -1 | -1.304 | 112.718 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.749 | 40.483 | -6 | -6.928 | 113.778 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.749 | 40.669 | 6 | 3.137 | 113.983 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.744 | 4.879 | 1 | 2.033 | 112.74 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.755 | 4.924 | -1 | -1.293 | 112.718 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.757 | 40.496 | -6 | -6.933 | 113.795 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.758 | 40.642 | 6 | 3.239 | 113.985 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.752 | 4.879 | 1 | 2.032 | 112.751 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.763 | 4.924 | -1 | -1.282 | 112.718 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.765 | 40.496 | -6 | -6.938 | 113.811 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.766 | 40.642 | 6 | 3.341 | 113.988 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.761 | 4.879 | 1 | 2.031 | 112.746 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.771 | 4.904 | -1 | -1.275 | 112.718 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.774 | 40.467 | -6 | -6.946 | 113.784 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.774 | 40.667 | 6 | 3.375 | 113.984 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.769 | 4.879 | 1 | 2.03 | 112.74 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.78 | 4.904 | -1 | -1.269 | 112.718 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.782 | 40.467 | -6 | -6.955 | 113.756 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.783 | 40.667 | 6 | 3.408 | 113.98 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.777 | 4.88 | 1 | 2.029 | 112.744 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.788 | 4.903 | -1 | -1.26 | 112.718 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.79 | 40.477 | -6 | -6.968 | 113.757 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.791 | 40.688 | 6 | 3.417 | 113.989 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.786 | 4.88 | 1 | 2.029 | 112.747 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.796 | 4.903 | -1 | -1.252 | 112.718 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.799 | 40.477 | -6 | -6.981 | 113.757 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.799 | 40.688 | 6 | 3.425 | 113.997 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.794 | 4.871 | 1 | 2.027 | 112.744 | 0.925 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.805 | 4.89 | -1 | -1.241 | 112.718 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.807 | 40.452 | -6 | -6.999 | 113.765 | -0.984 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.808 | 40.652 | 6 | 3.435 | 113.992 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.802 | 4.871 | 1 | 2.024 | 112.742 | 0.925 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.813 | 4.89 | -1 | -1.23 | 112.718 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.815 | 40.452 | -6 | -7.016 | 113.772 | -0.984 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.816 | 40.652 | 6 | 3.444 | 113.986 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.811 | 4.882 | 1 | 2.024 | 112.74 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.821 | 4.924 | -1 | -1.22 | 112.718 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.824 | 40.482 | -6 | -7.039 | 113.77 | -0.984 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.824 | 40.662 | 6 | 3.447 | 113.988 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.819 | 4.882 | 1 | 2.023 | 112.739 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.83 | 4.924 | -1 | -1.21 | 112.718 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.832 | 40.482 | -6 | -7.061 | 113.768 | -0.984 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.833 | 40.662 | 6 | 3.449 | 113.989 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.827 | 4.882 | 1 | 2.022 | 112.739 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.838 | 4.904 | -1 | -1.211 | 112.717 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.84 | 40.471 | -6 | -7.088 | 113.784 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.841 | 40.67 | 6 | 3.443 | 113.983 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.836 | 4.882 | 1 | 2.021 | 112.738 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.846 | 4.904 | -1 | -1.212 | 112.716 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.849 | 40.471 | -6 | -7.115 | 113.8 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.849 | 40.67 | 6 | 3.436 | 113.977 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.844 | 4.882 | 1 | 2.02 | 112.74 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.855 | 4.904 | -1 | -1.213 | 112.716 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.857 | 40.47 | -6 | -7.147 | 113.784 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.858 | 40.677 | 6 | 3.451 | 113.98 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.852 | 4.882 | 1 | 2.02 | 112.741 | 0.924 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.863 | 4.904 | -1 | -1.214 | 112.716 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.865 | 40.47 | -6 | -7.179 | 113.768 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.866 | 40.677 | 6 | 3.466 | 113.983 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.861 | 4.891 | 1 | 2.015 | 112.744 | 0.929 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.871 | 4.904 | -1 | -1.213 | 112.716 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.874 | 40.448 | -6 | -7.213 | 113.776 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.874 | 40.662 | 6 | 3.479 | 113.983 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.869 | 4.891 | 1 | 2.011 | 112.747 | 0.929 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.88 | 4.904 | -1 | -1.211 | 112.716 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.882 | 40.448 | -6 | -7.247 | 113.785 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.883 | 40.662 | 6 | 3.492 | 113.983 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.877 | 4.915 | 1 | 2.006 | 112.745 | 0.931 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.888 | 4.925 | -1 | -1.207 | 112.715 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.89 | 40.465 | -6 | -7.276 | 113.796 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.891 | 40.682 | 6 | 3.494 | 113.987 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.886 | 4.915 | 1 | 2.002 | 112.743 | 0.931 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.896 | 4.925 | -1 | -1.203 | 112.715 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.899 | 40.465 | -6 | -7.305 | 113.806 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.899 | 40.682 | 6 | 3.495 | 113.99 | 0.997 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.894 | 4.932 | 1 | 1.989 | 112.739 | 0.941 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.905 | 4.927 | -1 | -1.205 | 112.722 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.907 | 40.459 | -6 | -7.333 | 113.801 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.908 | 40.652 | 6 | 3.498 | 113.99 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.902 | 4.932 | 1 | 1.976 | 112.734 | 0.941 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.913 | 4.927 | -1 | -1.207 | 112.73 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.915 | 40.459 | -6 | -7.36 | 113.796 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.916 | 40.652 | 6 | 3.501 | 113.99 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.911 | 4.95 | 1 | 1.955 | 112.729 | 0.951 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.921 | 4.906 | -1 | -1.209 | 112.739 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.924 | 40.46 | -6 | -7.389 | 113.798 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.924 | 40.679 | 6 | 3.513 | 113.981 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.919 | 4.95 | 1 | 1.934 | 112.724 | 0.951 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.93 | 4.906 | -1 | -1.212 | 112.748 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.932 | 40.46 | -6 | -7.419 | 113.799 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.933 | 40.679 | 6 | 3.524 | 113.971 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.927 | 4.922 | 1 | 1.909 | 112.719 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.938 | 4.905 | -1 | -1.21 | 112.739 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.94 | 40.45 | -6 | -7.446 | 113.797 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.941 | 40.661 | 6 | 3.528 | 113.971 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.936 | 4.922 | 1 | 1.885 | 112.714 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.946 | 4.905 | -1 | -1.209 | 112.73 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.949 | 40.45 | -6 | -7.473 | 113.795 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.949 | 40.661 | 6 | 3.531 | 113.971 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.944 | 4.923 | 1 | 1.861 | 112.716 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.955 | 4.928 | -1 | -1.204 | 112.746 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.957 | 40.452 | -6 | -7.494 | 113.795 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.958 | 40.678 | 6 | 3.525 | 113.978 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.952 | 4.923 | 1 | 1.837 | 112.719 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.963 | 4.928 | -1 | -1.199 | 112.763 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.965 | 40.452 | -6 | -7.514 | 113.795 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.966 | 40.678 | 6 | 3.519 | 113.984 | 0.996 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.961 | 4.924 | 1 | 1.813 | 112.717 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.971 | 4.929 | -1 | -1.201 | 112.76 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.974 | 40.446 | -6 | -7.532 | 113.793 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.974 | 40.678 | 6 | 3.543 | 113.995 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.969 | 4.924 | 1 | 1.79 | 112.715 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.98 | 4.929 | -1 | -1.202 | 112.756 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.982 | 40.446 | -6 | -7.55 | 113.79 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.983 | 40.678 | 6 | 3.568 | 114.005 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.977 | 4.904 | 1 | 1.765 | 112.723 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.988 | 4.907 | -1 | -1.206 | 112.752 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.99 | 40.447 | -6 | -7.562 | 113.793 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.991 | 40.679 | 6 | 3.602 | 114.006 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.986 | 4.904 | 1 | 1.74 | 112.73 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
7.996 | 4.907 | -1 | -1.209 | 112.747 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 7.999 | 40.447 | -6 | -7.573 | 113.797 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 7.999 | 40.679 | 6 | 3.637 | 114.007 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 7.994 | 4.876 | 1 | 1.717 | 112.733 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.005 | 4.907 | -1 | -1.208 | 112.747 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.007 | 40.453 | -6 | -7.58 | 113.811 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.008 | 40.648 | 6 | 3.666 | 114.004 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.002 | 4.876 | 1 | 1.693 | 112.736 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.013 | 4.907 | -1 | -1.206 | 112.747 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.015 | 40.453 | -6 | -7.587 | 113.825 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.016 | 40.648 | 6 | 3.694 | 114.001 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.011 | 4.881 | 1 | 1.668 | 112.731 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.021 | 4.927 | -1 | -1.201 | 112.738 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.024 | 40.445 | -6 | -7.586 | 113.825 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.024 | 40.679 | 6 | 3.717 | 114.009 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.019 | 4.881 | 1 | 1.644 | 112.726 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.03 | 4.927 | -1 | -1.196 | 112.728 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.032 | 40.445 | -6 | -7.585 | 113.825 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.033 | 40.679 | 6 | 3.74 | 114.016 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.027 | 4.905 | 1 | 1.622 | 112.733 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.038 | 4.907 | -1 | -1.196 | 112.728 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.04 | 40.445 | -6 | -7.584 | 113.825 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.041 | 40.689 | 6 | 3.779 | 114.016 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.036 | 4.905 | 1 | 1.601 | 112.74 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.046 | 4.907 | -1 | -1.195 | 112.728 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.049 | 40.445 | -6 | -7.582 | 113.825 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.049 | 40.689 | 6 | 3.818 | 114.015 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.044 | 4.905 | 1 | 1.58 | 112.73 | 0.956 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.055 | 4.922 | -1 | -1.198 | 112.749 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.057 | 40.462 | -6 | -7.586 | 113.827 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.058 | 40.684 | 6 | 3.852 | 114.011 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.052 | 4.905 | 1 | 1.559 | 112.721 | 0.956 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.063 | 4.922 | -1 | -1.2 | 112.77 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.065 | 40.462 | -6 | -7.591 | 113.829 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.066 | 40.684 | 6 | 3.886 | 114.008 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.061 | 4.913 | 1 | 1.543 | 112.724 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.071 | 4.905 | -1 | -1.191 | 112.749 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.074 | 40.464 | -6 | -7.595 | 113.833 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.074 | 40.652 | 6 | 3.907 | 114.004 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.069 | 4.913 | 1 | 1.527 | 112.727 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.08 | 4.905 | -1 | -1.181 | 112.728 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.082 | 40.464 | -6 | -7.599 | 113.837 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.083 | 40.652 | 6 | 3.928 | 114.001 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.077 | 4.884 | 1 | 1.521 | 112.734 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.088 | 4.901 | -1 | -1.168 | 112.737 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.09 | 40.465 | -6 | -7.599 | 113.836 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.091 | 40.676 | 6 | 3.956 | 114.001 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.086 | 4.884 | 1 | 1.515 | 112.74 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.096 | 4.901 | -1 | -1.155 | 112.746 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.099 | 40.465 | -6 | -7.598 | 113.835 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.099 | 40.676 | 6 | 3.983 | 114.001 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.094 | 4.885 | 1 | 1.512 | 112.739 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.105 | 4.926 | -1 | -1.142 | 112.746 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.107 | 40.46 | -6 | -7.595 | 113.83 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.108 | 40.659 | 6 | 4.02 | 114.003 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.102 | 4.885 | 1 | 1.509 | 112.739 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.113 | 4.926 | -1 | -1.129 | 112.746 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.115 | 40.46 | -6 | -7.592 | 113.825 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.116 | 40.659 | 6 | 4.057 | 114.006 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.111 | 4.884 | 1 | 1.508 | 112.738 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.121 | 4.905 | -1 | -1.125 | 112.746 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.124 | 40.456 | -6 | -7.594 | 113.829 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.124 | 40.676 | 6 | 4.083 | 114.007 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.119 | 4.884 | 1 | 1.507 | 112.738 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.13 | 4.905 | -1 | -1.12 | 112.746 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.132 | 40.456 | -6 | -7.596 | 113.833 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.133 | 40.676 | 6 | 4.11 | 114.008 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.127 | 4.926 | 1 | 1.504 | 112.744 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.138 | 4.927 | -1 | -1.107 | 112.758 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.14 | 40.435 | -6 | -7.596 | 113.825 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.141 | 40.661 | 6 | 4.108 | 114.001 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.135 | 4.926 | 1 | 1.5 | 112.75 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.146 | 4.927 | -1 | -1.093 | 112.77 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.149 | 40.435 | -6 | -7.596 | 113.816 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.149 | 40.661 | 6 | 4.107 | 113.994 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.144 | 4.926 | 1 | 1.497 | 112.75 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.155 | 4.927 | -1 | -1.081 | 112.77 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.157 | 40.469 | -6 | -7.595 | 113.823 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.158 | 40.69 | 6 | 4.117 | 113.996 | 0.994 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.152 | 4.926 | 1 | 1.494 | 112.749 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.163 | 4.927 | -1 | -1.068 | 112.77 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.165 | 40.469 | -6 | -7.593 | 113.83 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.166 | 40.69 | 6 | 4.127 | 113.998 | 0.994 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.16 | 4.884 | 1 | 1.492 | 112.757 | 0.956 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.171 | 4.925 | -1 | -1.056 | 112.758 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.174 | 40.459 | -6 | -7.591 | 113.83 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.174 | 40.643 | 6 | 4.134 | 114.008 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.169 | 4.884 | 1 | 1.49 | 112.764 | 0.956 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.18 | 4.925 | -1 | -1.043 | 112.746 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.182 | 40.459 | -6 | -7.59 | 113.83 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.183 | 40.643 | 6 | 4.14 | 114.017 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.177 | 4.912 | 1 | 1.488 | 112.763 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.188 | 4.927 | -1 | -1.038 | 112.751 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.19 | 40.443 | -6 | -7.593 | 113.817 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.191 | 40.692 | 6 | 4.134 | 114.017 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.185 | 4.912 | 1 | 1.486 | 112.761 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.196 | 4.927 | -1 | -1.033 | 112.755 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.199 | 40.443 | -6 | -7.597 | 113.805 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.199 | 40.692 | 6 | 4.128 | 114.017 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.194 | 4.947 | 1 | 1.483 | 112.753 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.205 | 4.926 | -1 | -1.021 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.207 | 40.469 | -6 | -7.597 | 113.817 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.208 | 40.68 | 6 | 4.122 | 114.006 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.202 | 4.947 | 1 | 1.481 | 112.745 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.213 | 4.926 | -1 | -1.009 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.215 | 40.469 | -6 | -7.598 | 113.83 | -0.983 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.216 | 40.68 | 6 | 4.115 | 113.996 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.21 | 4.971 | 1 | 1.479 | 112.744 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.221 | 4.926 | -1 | -0.998 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.224 | 40.461 | -6 | -7.581 | 113.83 | -0.984 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.224 | 40.638 | 6 | 4.127 | 114.003 | 0.994 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.219 | 4.971 | 1 | 1.476 | 112.743 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.23 | 4.926 | -1 | -0.986 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.232 | 40.461 | -6 | -7.564 | 113.83 | -0.984 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.233 | 40.638 | 6 | 4.14 | 114.009 | 0.994 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.227 | 4.996 | 1 | 1.477 | 112.742 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.238 | 4.926 | -1 | -0.983 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.24 | 40.483 | -6 | -7.529 | 113.83 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.241 | 40.666 | 6 | 4.145 | 114.009 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.235 | 4.996 | 1 | 1.478 | 112.741 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.246 | 4.926 | -1 | -0.979 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.249 | 40.483 | -6 | -7.495 | 113.83 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.249 | 40.666 | 6 | 4.151 | 114.008 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.244 | 4.997 | 1 | 1.477 | 112.745 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.255 | 4.939 | -1 | -0.981 | 112.755 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.257 | 40.46 | -6 | -7.452 | 113.83 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.258 | 40.672 | 6 | 4.144 | 113.998 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.252 | 4.997 | 1 | 1.476 | 112.749 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.263 | 4.939 | -1 | -0.984 | 112.755 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.265 | 40.46 | -6 | -7.41 | 113.83 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.266 | 40.672 | 6 | 4.137 | 113.989 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.26 | 4.995 | 1 | 1.476 | 112.751 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.271 | 4.926 | -1 | -0.984 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.274 | 40.479 | -6 | -7.362 | 113.838 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.274 | 40.652 | 6 | 4.14 | 113.992 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.269 | 4.995 | 1 | 1.476 | 112.753 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.28 | 4.926 | -1 | -0.984 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.282 | 40.479 | -6 | -7.315 | 113.846 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.283 | 40.652 | 6 | 4.143 | 113.995 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.277 | 4.997 | 1 | 1.473 | 112.753 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.288 | 4.926 | -1 | -0.98 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.29 | 40.476 | -6 | -7.265 | 113.847 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.291 | 40.658 | 6 | 4.153 | 113.995 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.285 | 4.997 | 1 | 1.47 | 112.753 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.296 | 4.926 | -1 | -0.976 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.299 | 40.476 | -6 | -7.215 | 113.848 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.299 | 40.658 | 6 | 4.163 | 113.995 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.294 | 4.987 | 1 | 1.476 | 112.764 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.305 | 4.925 | -1 | -0.975 | 112.755 | -0.982 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.307 | 40.492 | -6 | -7.168 | 113.857 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.308 | 40.641 | 6 | 4.164 | 113.993 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.302 | 4.987 | 1 | 1.482 | 112.775 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.313 | 4.925 | -1 | -0.974 | 112.755 | -0.982 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.315 | 40.492 | -6 | -7.122 | 113.866 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.316 | 40.641 | 6 | 4.166 | 113.992 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.31 | 4.951 | 1 | 1.494 | 112.762 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.321 | 4.926 | -1 | -0.976 | 112.755 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.324 | 40.474 | -6 | -7.079 | 113.866 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.324 | 40.668 | 6 | 4.156 | 114 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.319 | 4.951 | 1 | 1.506 | 112.749 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.33 | 4.926 | -1 | -0.978 | 112.755 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.332 | 40.474 | -6 | -7.036 | 113.866 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.333 | 40.668 | 6 | 4.146 | 114.009 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.327 | 4.97 | 1 | 1.518 | 112.758 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.338 | 4.939 | -1 | -0.981 | 112.755 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.34 | 40.496 | -6 | -6.99 | 113.871 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.341 | 40.687 | 6 | 4.158 | 114.014 | 0.994 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.335 | 4.97 | 1 | 1.53 | 112.767 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.346 | 4.939 | -1 | -0.983 | 112.755 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.349 | 40.496 | -6 | -6.944 | 113.876 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.349 | 40.687 | 6 | 4.17 | 114.018 | 0.994 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.344 | 4.973 | 1 | 1.541 | 112.77 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.355 | 4.926 | -1 | -0.98 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.357 | 40.496 | -6 | -6.896 | 113.875 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.358 | 40.642 | 6 | 4.182 | 114.011 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.352 | 4.973 | 1 | 1.553 | 112.774 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.363 | 4.926 | -1 | -0.976 | 112.755 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.365 | 40.496 | -6 | -6.847 | 113.875 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.366 | 40.642 | 6 | 4.193 | 114.004 | 0.995 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.36 | 4.971 | 1 | 1.566 | 112.774 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.371 | 4.903 | -1 | -0.974 | 112.758 | -0.983 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.374 | 40.494 | -6 | -6.802 | 113.864 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.374 | 40.693 | 6 | 4.205 | 113.998 | 0.994 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.369 | 4.971 | 1 | 1.58 | 112.774 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.38 | 4.903 | -1 | -0.972 | 112.762 | -0.983 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.382 | 40.494 | -6 | -6.757 | 113.853 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.383 | 40.693 | 6 | 4.216 | 113.992 | 0.994 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.377 | 4.972 | 1 | 1.594 | 112.784 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.388 | 4.94 | -1 | -0.973 | 112.766 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.39 | 40.463 | -6 | -6.729 | 113.853 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.391 | 40.697 | 6 | 4.236 | 114.001 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.385 | 4.972 | 1 | 1.607 | 112.795 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.396 | 4.94 | -1 | -0.974 | 112.77 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.399 | 40.463 | -6 | -6.701 | 113.853 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.4 | 40.697 | 6 | 4.256 | 114.01 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.394 | 5.013 | 1 | 1.618 | 112.789 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.405 | 4.94 | -1 | -0.976 | 112.77 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.407 | 40.498 | -6 | -6.687 | 113.855 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.408 | 40.651 | 6 | 4.297 | 114.009 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.402 | 5.013 | 1 | 1.629 | 112.784 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.413 | 4.94 | -1 | -0.979 | 112.77 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.415 | 40.498 | -6 | -6.673 | 113.856 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.416 | 40.651 | 6 | 4.338 | 114.009 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.41 | 5.013 | 1 | 1.64 | 112.784 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.421 | 4.927 | -1 | -0.976 | 112.77 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.424 | 40.495 | -6 | -6.669 | 113.856 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.425 | 40.661 | 6 | 4.372 | 114.008 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.419 | 5.013 | 1 | 1.651 | 112.784 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.43 | 4.927 | -1 | -0.974 | 112.77 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.432 | 40.495 | -6 | -6.664 | 113.856 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.433 | 40.661 | 6 | 4.406 | 114.007 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.427 | 4.972 | 1 | 1.664 | 112.783 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.438 | 4.926 | -1 | -0.974 | 112.765 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.44 | 40.477 | -6 | -6.666 | 113.854 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.441 | 40.641 | 6 | 4.427 | 114 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.435 | 4.972 | 1 | 1.676 | 112.782 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.446 | 4.926 | -1 | -0.974 | 112.76 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.449 | 40.477 | -6 | -6.667 | 113.852 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.45 | 40.641 | 6 | 4.448 | 113.992 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.444 | 4.988 | 1 | 1.689 | 112.789 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.454 | 4.987 | -1 | -0.983 | 112.753 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.457 | 40.483 | -6 | -6.673 | 113.848 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.458 | 40.676 | 6 | 4.484 | 113.998 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.452 | 4.988 | 1 | 1.702 | 112.795 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.463 | 4.987 | -1 | -0.992 | 112.746 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.465 | 40.483 | -6 | -6.679 | 113.845 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.466 | 40.676 | 6 | 4.519 | 114.003 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.46 | 4.976 | 1 | 1.708 | 112.787 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.471 | 4.996 | -1 | -1.016 | 112.75 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.474 | 40.473 | -6 | -6.678 | 113.851 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.475 | 40.656 | 6 | 4.559 | 114.008 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.469 | 4.976 | 1 | 1.715 | 112.779 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.479 | 4.996 | -1 | -1.04 | 112.755 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.482 | 40.473 | -6 | -6.678 | 113.856 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.483 | 40.656 | 6 | 4.6 | 114.013 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.477 | 5.014 | 1 | 1.713 | 112.779 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.488 | 4.949 | -1 | -1.061 | 112.755 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.49 | 40.483 | -6 | -6.674 | 113.854 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.491 | 40.66 | 6 | 4.629 | 114.003 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.485 | 5.014 | 1 | 1.712 | 112.779 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.496 | 4.949 | -1 | -1.082 | 112.755 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.499 | 40.483 | -6 | -6.669 | 113.852 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.5 | 40.66 | 6 | 4.658 | 113.994 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.494 | 4.991 | 1 | 1.71 | 112.782 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.504 | 4.949 | -1 | -1.103 | 112.75 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.507 | 40.519 | -6 | -6.67 | 113.855 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.508 | 40.66 | 6 | 4.679 | 113.99 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.502 | 4.991 | 1 | 1.707 | 112.786 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.513 | 4.949 | -1 | -1.123 | 112.745 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.515 | 40.519 | -6 | -6.671 | 113.857 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.516 | 40.66 | 6 | 4.699 | 113.987 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.51 | 4.974 | 1 | 1.708 | 112.786 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.521 | 4.95 | -1 | -1.147 | 112.75 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.524 | 40.459 | -6 | -6.674 | 113.85 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.525 | 40.642 | 6 | 4.736 | 113.988 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.519 | 4.974 | 1 | 1.709 | 112.786 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.529 | 4.95 | -1 | -1.17 | 112.754 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.532 | 40.459 | -6 | -6.677 | 113.843 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.533 | 40.642 | 6 | 4.773 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.527 | 4.974 | 1 | 1.708 | 112.781 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.538 | 4.917 | -1 | -1.198 | 112.761 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.54 | 40.499 | -6 | -6.677 | 113.852 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.541 | 40.61 | 6 | 4.795 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.535 | 4.974 | 1 | 1.708 | 112.776 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.546 | 4.917 | -1 | -1.226 | 112.768 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.549 | 40.499 | -6 | -6.677 | 113.861 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.55 | 40.61 | 6 | 4.816 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.544 | 4.992 | 1 | 1.705 | 112.783 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.554 | 4.937 | -1 | -1.247 | 112.768 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.557 | 40.501 | -6 | -6.674 | 113.862 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.558 | 40.675 | 6 | 4.816 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.552 | 4.992 | 1 | 1.703 | 112.791 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.563 | 4.937 | -1 | -1.268 | 112.768 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.565 | 40.501 | -6 | -6.672 | 113.862 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.566 | 40.675 | 6 | 4.816 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.56 | 4.991 | 1 | 1.703 | 112.783 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.571 | 4.9 | -1 | -1.289 | 112.768 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.574 | 40.472 | -6 | -6.673 | 113.863 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.575 | 40.686 | 6 | 4.814 | 113.993 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.569 | 4.991 | 1 | 1.703 | 112.774 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.579 | 4.9 | -1 | -1.31 | 112.768 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.582 | 40.472 | -6 | -6.675 | 113.864 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.583 | 40.686 | 6 | 4.812 | 113.997 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.577 | 4.974 | 1 | 1.706 | 112.779 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.588 | 4.915 | -1 | -1.332 | 112.761 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.59 | 40.498 | -6 | -6.679 | 113.868 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.591 | 40.632 | 6 | 4.822 | 113.997 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.585 | 4.974 | 1 | 1.708 | 112.783 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.596 | 4.915 | -1 | -1.353 | 112.753 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.599 | 40.498 | -6 | -6.683 | 113.871 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.6 | 40.632 | 6 | 4.832 | 113.997 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.594 | 4.975 | 1 | 1.708 | 112.782 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.604 | 4.917 | -1 | -1.379 | 112.753 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.607 | 40.483 | -6 | -6.684 | 113.871 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.608 | 40.652 | 6 | 4.835 | 114.002 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.602 | 4.975 | 1 | 1.707 | 112.781 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.613 | 4.917 | -1 | -1.405 | 112.753 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.615 | 40.483 | -6 | -6.685 | 113.871 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.616 | 40.652 | 6 | 4.838 | 114.008 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.61 | 4.974 | 1 | 1.708 | 112.781 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.621 | 4.918 | -1 | -1.422 | 112.756 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.624 | 40.483 | -6 | -6.682 | 113.866 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.625 | 40.681 | 6 | 4.824 | 114.002 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.619 | 4.974 | 1 | 1.709 | 112.781 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.629 | 4.918 | -1 | -1.439 | 112.759 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.632 | 40.483 | -6 | -6.678 | 113.861 | -0.987 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.633 | 40.681 | 6 | 4.81 | 113.997 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.627 | 4.975 | 1 | 1.71 | 112.781 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.638 | 4.919 | -1 | -1.443 | 112.764 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.64 | 40.453 | -6 | -6.684 | 113.85 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.641 | 40.688 | 6 | 4.813 | 113.993 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.635 | 4.975 | 1 | 1.711 | 112.781 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.646 | 4.919 | -1 | -1.446 | 112.768 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.649 | 40.453 | -6 | -6.689 | 113.838 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.65 | 40.688 | 6 | 4.817 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.644 | 4.975 | 1 | 1.714 | 112.781 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.654 | 4.926 | -1 | -1.446 | 112.76 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.657 | 40.466 | -6 | -6.702 | 113.844 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.658 | 40.645 | 6 | 4.824 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.652 | 4.975 | 1 | 1.716 | 112.781 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.663 | 4.926 | -1 | -1.445 | 112.752 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.665 | 40.466 | -6 | -6.715 | 113.85 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.666 | 40.645 | 6 | 4.83 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.66 | 4.986 | 1 | 1.72 | 112.789 | 0.943 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.671 | 4.941 | -1 | -1.449 | 112.748 | -0.956 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.674 | 40.469 | -6 | -6.724 | 113.852 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.675 | 40.672 | 6 | 4.826 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.669 | 4.986 | 1 | 1.723 | 112.798 | 0.943 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.679 | 4.941 | -1 | -1.454 | 112.743 | -0.956 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.682 | 40.469 | -6 | -6.733 | 113.853 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.683 | 40.672 | 6 | 4.821 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.677 | 4.975 | 1 | 1.723 | 112.798 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.688 | 4.918 | -1 | -1.456 | 112.743 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.69 | 40.494 | -6 | -6.741 | 113.853 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.691 | 40.671 | 6 | 4.812 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.685 | 4.975 | 1 | 1.723 | 112.799 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.696 | 4.918 | -1 | -1.459 | 112.743 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.699 | 40.494 | -6 | -6.748 | 113.853 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.7 | 40.671 | 6 | 4.802 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.694 | 5.046 | 1 | 1.716 | 112.799 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.704 | 4.917 | -1 | -1.458 | 112.733 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.707 | 40.479 | -6 | -6.76 | 113.848 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.708 | 40.679 | 6 | 4.811 | 113.995 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.702 | 5.046 | 1 | 1.709 | 112.799 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.713 | 4.917 | -1 | -1.458 | 112.724 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.715 | 40.479 | -6 | -6.772 | 113.842 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.716 | 40.679 | 6 | 4.819 | 114.001 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.71 | 5.023 | 1 | 1.698 | 112.795 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.721 | 4.917 | -1 | -1.457 | 112.741 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.724 | 40.472 | -6 | -6.787 | 113.838 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.725 | 40.636 | 6 | 4.822 | 114.002 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.719 | 5.023 | 1 | 1.687 | 112.791 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.729 | 4.917 | -1 | -1.456 | 112.758 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.732 | 40.472 | -6 | -6.802 | 113.834 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.733 | 40.636 | 6 | 4.824 | 114.002 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.727 | 5.04 | 1 | 1.673 | 112.783 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.738 | 4.919 | -1 | -1.458 | 112.745 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.74 | 40.483 | -6 | -6.812 | 113.833 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.741 | 40.676 | 6 | 4.814 | 114.002 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.735 | 5.04 | 1 | 1.66 | 112.776 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.746 | 4.919 | -1 | -1.461 | 112.732 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.749 | 40.483 | -6 | -6.823 | 113.832 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.75 | 40.676 | 6 | 4.805 | 114.002 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.744 | 5.019 | 1 | 1.644 | 112.768 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.754 | 4.919 | -1 | -1.465 | 112.737 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.757 | 40.48 | -6 | -6.83 | 113.832 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.758 | 40.68 | 6 | 4.807 | 114.007 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.752 | 5.019 | 1 | 1.627 | 112.76 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.763 | 4.919 | -1 | -1.469 | 112.741 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.765 | 40.48 | -6 | -6.838 | 113.832 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.766 | 40.68 | 6 | 4.809 | 114.012 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.76 | 5.008 | 1 | 1.61 | 112.759 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.771 | 4.919 | -1 | -1.469 | 112.741 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.774 | 40.477 | -6 | -6.849 | 113.826 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.775 | 40.672 | 6 | 4.831 | 114.013 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.769 | 5.008 | 1 | 1.592 | 112.759 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.779 | 4.919 | -1 | -1.468 | 112.741 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.782 | 40.477 | -6 | -6.86 | 113.82 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.783 | 40.672 | 6 | 4.854 | 114.014 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.777 | 4.976 | 1 | 1.578 | 112.759 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.788 | 4.941 | -1 | -1.467 | 112.732 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.79 | 40.485 | -6 | -6.873 | 113.835 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.791 | 40.673 | 6 | 4.878 | 114.014 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.785 | 4.976 | 1 | 1.564 | 112.759 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.796 | 4.941 | -1 | -1.466 | 112.723 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.799 | 40.485 | -6 | -6.885 | 113.851 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.8 | 40.673 | 6 | 4.903 | 114.014 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.794 | 5.001 | 1 | 1.55 | 112.75 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.804 | 4.941 | -1 | -1.465 | 112.723 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.807 | 40.489 | -6 | -6.889 | 113.841 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.808 | 40.669 | 6 | 4.917 | 114.014 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.802 | 5.001 | 1 | 1.535 | 112.741 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.813 | 4.941 | -1 | -1.463 | 112.723 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.815 | 40.489 | -6 | -6.893 | 113.831 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.816 | 40.669 | 6 | 4.932 | 114.014 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.81 | 5.005 | 1 | 1.519 | 112.741 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.821 | 4.923 | -1 | -1.469 | 112.737 | -0.954 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.824 | 40.496 | -6 | -6.893 | 113.835 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.825 | 40.685 | 6 | 4.964 | 114.02 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.819 | 5.005 | 1 | 1.503 | 112.741 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.829 | 4.923 | -1 | -1.475 | 112.75 | -0.954 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.832 | 40.496 | -6 | -6.893 | 113.838 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.833 | 40.685 | 6 | 4.995 | 114.025 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.827 | 5.005 | 1 | 1.485 | 112.755 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.838 | 4.921 | -1 | -1.473 | 112.746 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.84 | 40.469 | -6 | -6.895 | 113.83 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.841 | 40.647 | 6 | 5.028 | 114.025 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.835 | 5.005 | 1 | 1.468 | 112.769 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.846 | 4.921 | -1 | -1.471 | 112.741 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.849 | 40.469 | -6 | -6.897 | 113.822 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.85 | 40.647 | 6 | 5.06 | 114.025 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.844 | 4.98 | 1 | 1.452 | 112.765 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.854 | 4.943 | -1 | -1.469 | 112.746 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.857 | 40.471 | -6 | -6.9 | 113.823 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.858 | 40.668 | 6 | 5.082 | 114.015 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.852 | 4.98 | 1 | 1.435 | 112.761 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.863 | 4.943 | -1 | -1.466 | 112.751 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.865 | 40.471 | -6 | -6.904 | 113.825 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.866 | 40.668 | 6 | 5.104 | 114.004 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.86 | 5.007 | 1 | 1.425 | 112.753 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.871 | 4.944 | -1 | -1.465 | 112.746 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.874 | 40.482 | -6 | -6.902 | 113.824 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.875 | 40.674 | 6 | 5.122 | 114.011 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.869 | 5.007 | 1 | 1.414 | 112.746 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.879 | 4.944 | -1 | -1.464 | 112.742 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.882 | 40.482 | -6 | -6.901 | 113.823 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.883 | 40.674 | 6 | 5.141 | 114.018 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.877 | 5.005 | 1 | 1.411 | 112.76 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.888 | 4.925 | -1 | -1.471 | 112.746 | -0.955 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.89 | 40.473 | -6 | -6.896 | 113.815 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.891 | 40.639 | 6 | 5.178 | 114.018 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.885 | 5.005 | 1 | 1.409 | 112.774 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.896 | 4.925 | -1 | -1.479 | 112.75 | -0.955 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.899 | 40.473 | -6 | -6.892 | 113.806 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.9 | 40.639 | 6 | 5.215 | 114.018 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.894 | 4.987 | 1 | 1.406 | 112.779 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.904 | 4.923 | -1 | -1.478 | 112.748 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.907 | 40.489 | -6 | -6.893 | 113.81 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.908 | 40.634 | 6 | 5.245 | 114.011 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.902 | 4.987 | 1 | 1.404 | 112.784 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.913 | 4.923 | -1 | -1.478 | 112.746 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.915 | 40.489 | -6 | -6.894 | 113.813 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.916 | 40.634 | 6 | 5.276 | 114.004 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.91 | 4.987 | 1 | 1.402 | 112.784 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.921 | 4.923 | -1 | -1.477 | 112.738 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.924 | 40.478 | -6 | -6.898 | 113.815 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.925 | 40.667 | 6 | 5.286 | 114.005 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.919 | 4.987 | 1 | 1.401 | 112.784 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.929 | 4.923 | -1 | -1.476 | 112.73 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.932 | 40.478 | -6 | -6.902 | 113.817 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.933 | 40.667 | 6 | 5.297 | 114.006 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.927 | 4.983 | 1 | 1.401 | 112.79 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.938 | 4.945 | -1 | -1.474 | 112.739 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.94 | 40.462 | -6 | -6.901 | 113.808 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.941 | 40.667 | 6 | 5.309 | 114.006 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.935 | 4.983 | 1 | 1.401 | 112.795 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.946 | 4.945 | -1 | -1.471 | 112.748 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.949 | 40.462 | -6 | -6.9 | 113.799 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.95 | 40.667 | 6 | 5.321 | 114.006 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.944 | 4.988 | 1 | 1.398 | 112.8 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.954 | 4.926 | -1 | -1.475 | 112.744 | -0.955 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.957 | 40.46 | -6 | -6.899 | 113.798 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.958 | 40.65 | 6 | 5.332 | 114.006 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.952 | 4.988 | 1 | 1.394 | 112.804 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.963 | 4.926 | -1 | -1.478 | 112.74 | -0.955 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.965 | 40.46 | -6 | -6.898 | 113.797 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.966 | 40.65 | 6 | 5.344 | 114.006 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.96 | 4.982 | 1 | 1.391 | 112.798 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.971 | 4.925 | -1 | -1.478 | 112.743 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.974 | 40.456 | -6 | -6.903 | 113.791 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.975 | 40.633 | 6 | 5.344 | 114.006 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.969 | 4.982 | 1 | 1.388 | 112.792 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.979 | 4.925 | -1 | -1.478 | 112.746 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.982 | 40.456 | -6 | -6.907 | 113.785 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.983 | 40.633 | 6 | 5.344 | 114.006 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.977 | 4.961 | 1 | 1.386 | 112.788 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.988 | 4.924 | -1 | -1.474 | 112.738 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.99 | 40.457 | -6 | -6.91 | 113.788 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 8.991 | 40.659 | 6 | 5.333 | 114.006 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.985 | 4.961 | 1 | 1.385 | 112.784 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
8.996 | 4.924 | -1 | -1.47 | 112.731 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 8.999 | 40.457 | -6 | -6.913 | 113.791 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9 | 40.659 | 6 | 5.322 | 114.006 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 8.994 | 4.975 | 1 | 1.387 | 112.788 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.004 | 4.921 | -1 | -1.467 | 112.734 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.007 | 40.504 | -6 | -6.913 | 113.788 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.008 | 40.641 | 6 | 5.328 | 114.012 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.002 | 4.975 | 1 | 1.39 | 112.793 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.013 | 4.921 | -1 | -1.465 | 112.737 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.015 | 40.504 | -6 | -6.912 | 113.785 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.016 | 40.641 | 6 | 5.335 | 114.017 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.01 | 4.999 | 1 | 1.392 | 112.789 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.021 | 4.949 | -1 | -1.47 | 112.729 | -0.955 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.024 | 40.5 | -6 | -6.91 | 113.78 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.025 | 40.668 | 6 | 5.34 | 114.018 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.019 | 4.999 | 1 | 1.395 | 112.785 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.029 | 4.949 | -1 | -1.475 | 112.721 | -0.955 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.032 | 40.5 | -6 | -6.908 | 113.776 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.033 | 40.668 | 6 | 5.344 | 114.018 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.027 | 5.003 | 1 | 1.397 | 112.783 | 0.962 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.038 | 4.928 | -1 | -1.478 | 112.73 | -0.955 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.04 | 40.471 | -6 | -6.918 | 113.77 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.041 | 40.68 | 6 | 5.338 | 114.026 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.035 | 5.003 | 1 | 1.399 | 112.781 | 0.962 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.046 | 4.928 | -1 | -1.482 | 112.739 | -0.955 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.049 | 40.471 | -6 | -6.928 | 113.766 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.05 | 40.68 | 6 | 5.332 | 114.034 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.044 | 4.985 | 1 | 1.397 | 112.782 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.054 | 4.915 | -1 | -1.479 | 112.737 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.057 | 40.459 | -6 | -6.94 | 113.759 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.058 | 40.671 | 6 | 5.324 | 114.034 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.052 | 4.985 | 1 | 1.396 | 112.783 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.063 | 4.915 | -1 | -1.475 | 112.736 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.065 | 40.459 | -6 | -6.951 | 113.753 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.067 | 40.671 | 6 | 5.316 | 114.034 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.06 | 5.013 | 1 | 1.399 | 112.782 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.071 | 4.903 | -1 | -1.475 | 112.75 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.074 | 40.495 | -6 | -6.96 | 113.763 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.075 | 40.647 | 6 | 5.326 | 114.034 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.069 | 5.013 | 1 | 1.403 | 112.782 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.079 | 4.903 | -1 | -1.474 | 112.763 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.082 | 40.495 | -6 | -6.969 | 113.774 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.083 | 40.647 | 6 | 5.337 | 114.034 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.077 | 4.998 | 1 | 1.408 | 112.782 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.088 | 4.929 | -1 | -1.475 | 112.755 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.09 | 40.465 | -6 | -6.978 | 113.772 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.092 | 40.636 | 6 | 5.342 | 114.034 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.085 | 4.998 | 1 | 1.412 | 112.783 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.096 | 4.929 | -1 | -1.477 | 112.747 | -0.957 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.099 | 40.465 | -6 | -6.986 | 113.77 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.1 | 40.636 | 6 | 5.346 | 114.034 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.094 | 5.012 | 1 | 1.416 | 112.786 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.104 | 4.953 | -1 | -1.482 | 112.742 | -0.956 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.107 | 40.476 | -6 | -6.998 | 113.765 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.108 | 40.67 | 6 | 5.337 | 114.034 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.102 | 5.012 | 1 | 1.419 | 112.79 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.113 | 4.953 | -1 | -1.487 | 112.737 | -0.956 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.115 | 40.476 | -6 | -7.011 | 113.76 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.117 | 40.67 | 6 | 5.328 | 114.034 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.11 | 4.949 | 1 | 1.424 | 112.798 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.121 | 4.929 | -1 | -1.483 | 112.743 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.124 | 40.476 | -6 | -7.023 | 113.75 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.125 | 40.673 | 6 | 5.332 | 114.034 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.119 | 4.949 | 1 | 1.429 | 112.806 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.129 | 4.929 | -1 | -1.479 | 112.749 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.132 | 40.476 | -6 | -7.035 | 113.741 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.133 | 40.673 | 6 | 5.336 | 114.034 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.127 | 4.929 | 1 | 1.443 | 112.803 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.138 | 4.929 | -1 | -1.478 | 112.745 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.14 | 40.488 | -6 | -7.043 | 113.751 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.142 | 40.664 | 6 | 5.345 | 114.034 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.135 | 4.929 | 1 | 1.457 | 112.8 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.146 | 4.929 | -1 | -1.477 | 112.74 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.149 | 40.488 | -6 | -7.051 | 113.762 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.15 | 40.664 | 6 | 5.354 | 114.034 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.144 | 4.943 | 1 | 1.477 | 112.798 | 0.942 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.154 | 4.931 | -1 | -1.476 | 112.752 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.157 | 40.488 | -6 | -7.06 | 113.768 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.158 | 40.631 | 6 | 5.358 | 114.034 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.152 | 4.943 | 1 | 1.496 | 112.795 | 0.942 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.163 | 4.931 | -1 | -1.476 | 112.764 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.165 | 40.488 | -6 | -7.069 | 113.774 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.167 | 40.631 | 6 | 5.362 | 114.034 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.16 | 4.961 | 1 | 1.515 | 112.803 | 0.939 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.171 | 4.955 | -1 | -1.481 | 112.755 | -0.956 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.174 | 40.476 | -6 | -7.081 | 113.76 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.175 | 40.657 | 6 | 5.366 | 114.031 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.169 | 4.961 | 1 | 1.533 | 112.81 | 0.939 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.179 | 4.955 | -1 | -1.486 | 112.747 | -0.956 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.182 | 40.476 | -6 | -7.092 | 113.745 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.183 | 40.657 | 6 | 5.37 | 114.028 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.177 | 4.995 | 1 | 1.551 | 112.812 | 0.94 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.188 | 4.944 | -1 | -1.482 | 112.747 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.19 | 40.499 | -6 | -7.105 | 113.755 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.192 | 40.677 | 6 | 5.405 | 114.027 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.185 | 4.995 | 1 | 1.569 | 112.814 | 0.94 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.196 | 4.944 | -1 | -1.479 | 112.747 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.199 | 40.499 | -6 | -7.117 | 113.765 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.2 | 40.677 | 6 | 5.44 | 114.028 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.194 | 4.995 | 1 | 1.589 | 112.814 | 0.94 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.204 | 4.966 | -1 | -1.476 | 112.739 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.207 | 40.462 | -6 | -7.117 | 113.76 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.208 | 40.641 | 6 | 5.476 | 114.029 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.202 | 4.995 | 1 | 1.609 | 112.815 | 0.94 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.213 | 4.966 | -1 | -1.473 | 112.732 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.215 | 40.462 | -6 | -7.118 | 113.755 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.217 | 40.641 | 6 | 5.512 | 114.03 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.21 | 4.979 | 1 | 1.632 | 112.811 | 0.938 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.221 | 4.953 | -1 | -1.471 | 112.735 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.224 | 40.46 | -6 | -7.117 | 113.756 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.225 | 40.667 | 6 | 5.537 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.219 | 4.979 | 1 | 1.656 | 112.808 | 0.938 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.229 | 4.953 | -1 | -1.468 | 112.738 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.232 | 40.46 | -6 | -7.116 | 113.757 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.233 | 40.667 | 6 | 5.562 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.227 | 4.979 | 1 | 1.676 | 112.808 | 0.938 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.238 | 4.956 | -1 | -1.471 | 112.729 | -0.956 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.24 | 40.489 | -6 | -7.121 | 113.749 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.242 | 40.683 | 6 | 5.588 | 114.041 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.235 | 4.979 | 1 | 1.696 | 112.808 | 0.938 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.246 | 4.956 | -1 | -1.475 | 112.721 | -0.956 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.249 | 40.489 | -6 | -7.126 | 113.74 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.25 | 40.683 | 6 | 5.614 | 114.041 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.244 | 4.993 | 1 | 1.713 | 112.796 | 0.939 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.254 | 4.947 | -1 | -1.474 | 112.725 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.257 | 40.469 | -6 | -7.127 | 113.744 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.258 | 40.674 | 6 | 5.653 | 114.041 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.252 | 4.993 | 1 | 1.731 | 112.785 | 0.939 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.263 | 4.947 | -1 | -1.473 | 112.73 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.265 | 40.469 | -6 | -7.128 | 113.747 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.267 | 40.674 | 6 | 5.692 | 114.041 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.26 | 4.993 | 1 | 1.75 | 112.785 | 0.939 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.271 | 4.932 | -1 | -1.468 | 112.725 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.274 | 40.446 | -6 | -7.125 | 113.732 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.275 | 40.652 | 6 | 5.726 | 114.036 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.269 | 4.993 | 1 | 1.769 | 112.786 | 0.939 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.279 | 4.932 | -1 | -1.463 | 112.721 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.282 | 40.446 | -6 | -7.122 | 113.717 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.283 | 40.652 | 6 | 5.759 | 114.03 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.277 | 4.988 | 1 | 1.788 | 112.782 | 0.937 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.288 | 4.953 | -1 | -1.46 | 112.713 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.29 | 40.46 | -6 | -7.122 | 113.72 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.292 | 40.667 | 6 | 5.777 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.285 | 4.988 | 1 | 1.808 | 112.778 | 0.937 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.296 | 4.953 | -1 | -1.458 | 112.705 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.299 | 40.46 | -6 | -7.121 | 113.723 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.3 | 40.667 | 6 | 5.795 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.294 | 4.988 | 1 | 1.818 | 112.778 | 0.937 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.304 | 4.969 | -1 | -1.457 | 112.713 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.307 | 40.466 | -6 | -7.123 | 113.738 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.308 | 40.663 | 6 | 5.829 | 114.034 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.302 | 4.988 | 1 | 1.828 | 112.778 | 0.937 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.313 | 4.969 | -1 | -1.456 | 112.72 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.315 | 40.466 | -6 | -7.126 | 113.753 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.317 | 40.663 | 6 | 5.863 | 114.028 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.31 | 4.976 | 1 | 1.832 | 112.771 | 0.938 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.321 | 4.933 | -1 | -1.456 | 112.713 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.324 | 40.49 | -6 | -7.126 | 113.762 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.325 | 40.638 | 6 | 5.897 | 114.031 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.319 | 4.976 | 1 | 1.836 | 112.764 | 0.938 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.329 | 4.933 | -1 | -1.455 | 112.706 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.332 | 40.49 | -6 | -7.126 | 113.772 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.333 | 40.638 | 6 | 5.931 | 114.034 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.327 | 4.992 | 1 | 1.836 | 112.775 | 0.939 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.338 | 4.956 | -1 | -1.449 | 112.714 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.34 | 40.496 | -6 | -7.125 | 113.761 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.342 | 40.635 | 6 | 5.946 | 114.031 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.335 | 4.992 | 1 | 1.836 | 112.787 | 0.939 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.346 | 4.956 | -1 | -1.443 | 112.722 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.349 | 40.496 | -6 | -7.124 | 113.751 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.35 | 40.635 | 6 | 5.96 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.344 | 4.987 | 1 | 1.839 | 112.776 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.354 | 4.968 | -1 | -1.438 | 112.722 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.357 | 40.489 | -6 | -7.123 | 113.748 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.358 | 40.668 | 6 | 5.955 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.352 | 4.987 | 1 | 1.841 | 112.766 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.363 | 4.968 | -1 | -1.433 | 112.723 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.365 | 40.489 | -6 | -7.122 | 113.745 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.367 | 40.668 | 6 | 5.951 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.36 | 4.986 | 1 | 1.844 | 112.761 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.371 | 4.957 | -1 | -1.43 | 112.715 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.374 | 40.485 | -6 | -7.126 | 113.746 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.375 | 40.654 | 6 | 5.961 | 114.031 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.368 | 4.986 | 1 | 1.846 | 112.756 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.379 | 4.957 | -1 | -1.426 | 112.707 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.382 | 40.485 | -6 | -7.13 | 113.746 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.383 | 40.654 | 6 | 5.971 | 114.034 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.377 | 4.986 | 1 | 1.847 | 112.762 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.388 | 4.973 | -1 | -1.429 | 112.714 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.39 | 40.471 | -6 | -7.132 | 113.743 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.392 | 40.64 | 6 | 5.976 | 114.031 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.385 | 4.986 | 1 | 1.849 | 112.768 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.396 | 4.973 | -1 | -1.432 | 112.722 | -0.959 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.399 | 40.471 | -6 | -7.133 | 113.74 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.4 | 40.64 | 6 | 5.98 | 114.027 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.393 | 4.985 | 1 | 1.85 | 112.76 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.404 | 4.958 | -1 | -1.426 | 112.722 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.407 | 40.493 | -6 | -7.129 | 113.734 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.408 | 40.661 | 6 | 5.973 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.402 | 4.985 | 1 | 1.852 | 112.751 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.413 | 4.958 | -1 | -1.421 | 112.722 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.415 | 40.493 | -6 | -7.125 | 113.729 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.417 | 40.661 | 6 | 5.965 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.41 | 4.986 | 1 | 1.854 | 112.76 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.421 | 4.958 | -1 | -1.417 | 112.714 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.424 | 40.47 | -6 | -7.124 | 113.735 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.425 | 40.679 | 6 | 5.962 | 114.029 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.418 | 4.986 | 1 | 1.856 | 112.768 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.429 | 4.958 | -1 | -1.413 | 112.706 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.432 | 40.47 | -6 | -7.124 | 113.741 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.433 | 40.679 | 6 | 5.959 | 114.03 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.427 | 4.986 | 1 | 1.859 | 112.768 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.438 | 4.959 | -1 | -1.411 | 112.71 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.44 | 40.446 | -6 | -7.125 | 113.738 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.442 | 40.667 | 6 | 5.968 | 114.029 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.435 | 4.986 | 1 | 1.861 | 112.768 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.446 | 4.959 | -1 | -1.41 | 112.713 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.449 | 40.446 | -6 | -7.126 | 113.736 | -0.985 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.45 | 40.667 | 6 | 5.976 | 114.027 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.443 | 4.985 | 1 | 1.861 | 112.76 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.454 | 4.962 | -1 | -1.415 | 112.71 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.457 | 40.471 | -6 | -7.111 | 113.743 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.458 | 40.65 | 6 | 5.98 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.452 | 4.985 | 1 | 1.861 | 112.751 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.463 | 4.962 | -1 | -1.42 | 112.706 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.465 | 40.471 | -6 | -7.097 | 113.75 | -0.986 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.467 | 40.65 | 6 | 5.984 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.46 | 4.975 | 1 | 1.86 | 112.751 | 0.938 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.471 | 4.938 | -1 | -1.419 | 112.706 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.474 | 40.486 | -6 | -7.057 | 113.751 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.475 | 40.66 | 6 | 5.971 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.468 | 4.975 | 1 | 1.859 | 112.751 | 0.938 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.479 | 4.938 | -1 | -1.417 | 112.706 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.482 | 40.486 | -6 | -7.018 | 113.753 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.483 | 40.66 | 6 | 5.959 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.477 | 4.985 | 1 | 1.861 | 112.748 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.488 | 4.959 | -1 | -1.416 | 112.702 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.49 | 40.502 | -6 | -6.966 | 113.758 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.492 | 40.663 | 6 | 5.963 | 114.027 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.485 | 4.985 | 1 | 1.862 | 112.745 | 0.936 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.496 | 4.959 | -1 | -1.414 | 112.698 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.499 | 40.502 | -6 | -6.915 | 113.764 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.5 | 40.663 | 6 | 5.968 | 114.027 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.493 | 5.009 | 1 | 1.864 | 112.737 | 0.937 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.504 | 4.96 | -1 | -1.413 | 112.703 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.507 | 40.498 | -6 | -6.859 | 113.762 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.508 | 40.638 | 6 | 5.976 | 114.031 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.502 | 5.009 | 1 | 1.867 | 112.729 | 0.937 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.513 | 4.96 | -1 | -1.413 | 112.708 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.515 | 40.498 | -6 | -6.803 | 113.76 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.517 | 40.638 | 6 | 5.983 | 114.034 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.51 | 5.04 | 1 | 1.863 | 112.729 | 0.942 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.521 | 4.942 | -1 | -1.418 | 112.708 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.524 | 40.51 | -6 | -6.742 | 113.765 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.525 | 40.662 | 6 | 5.98 | 114.034 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.518 | 5.04 | 1 | 1.859 | 112.729 | 0.942 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.529 | 4.942 | -1 | -1.424 | 112.708 | -0.958 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.532 | 40.51 | -6 | -6.681 | 113.771 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.533 | 40.662 | 6 | 5.977 | 114.034 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.527 | 5.024 | 1 | 1.853 | 112.729 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.538 | 4.939 | -1 | -1.424 | 112.701 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.54 | 40.535 | -6 | -6.619 | 113.771 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.542 | 40.667 | 6 | 5.966 | 114.036 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.535 | 5.024 | 1 | 1.846 | 112.729 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.546 | 4.939 | -1 | -1.424 | 112.694 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.549 | 40.535 | -6 | -6.556 | 113.771 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.55 | 40.667 | 6 | 5.955 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.543 | 5.002 | 1 | 1.838 | 112.733 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.554 | 4.94 | -1 | -1.42 | 112.702 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.557 | 40.481 | -6 | -6.499 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.558 | 40.663 | 6 | 5.965 | 114.038 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.552 | 5.002 | 1 | 1.83 | 112.736 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.563 | 4.94 | -1 | -1.416 | 112.71 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.565 | 40.481 | -6 | -6.441 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.567 | 40.663 | 6 | 5.974 | 114.038 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.56 | 5.001 | 1 | 1.821 | 112.733 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.571 | 4.961 | -1 | -1.414 | 112.705 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.574 | 40.522 | -6 | -6.388 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.575 | 40.626 | 6 | 5.976 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.568 | 5.001 | 1 | 1.813 | 112.729 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.579 | 4.961 | -1 | -1.412 | 112.701 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.582 | 40.522 | -6 | -6.334 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.583 | 40.626 | 6 | 5.979 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.577 | 5.002 | 1 | 1.805 | 112.727 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.588 | 4.964 | -1 | -1.414 | 112.701 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.59 | 40.492 | -6 | -6.275 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.592 | 40.665 | 6 | 5.951 | 114.022 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.585 | 5.002 | 1 | 1.797 | 112.726 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.596 | 4.964 | -1 | -1.417 | 112.701 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.599 | 40.492 | -6 | -6.217 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.6 | 40.665 | 6 | 5.924 | 114.006 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.593 | 5.002 | 1 | 1.789 | 112.726 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.604 | 4.954 | -1 | -1.418 | 112.705 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.607 | 40.502 | -6 | -6.159 | 113.757 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.608 | 40.674 | 6 | 5.882 | 114.012 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.602 | 5.002 | 1 | 1.781 | 112.726 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.613 | 4.954 | -1 | -1.42 | 112.71 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.615 | 40.502 | -6 | -6.1 | 113.743 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.617 | 40.674 | 6 | 5.841 | 114.018 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.61 | 5.002 | 1 | 1.772 | 112.725 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.621 | 4.94 | -1 | -1.415 | 112.71 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.624 | 40.496 | -6 | -6.058 | 113.744 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.625 | 40.652 | 6 | 5.804 | 114.022 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.618 | 5.002 | 1 | 1.764 | 112.723 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.629 | 4.94 | -1 | -1.41 | 112.71 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.632 | 40.496 | -6 | -6.015 | 113.744 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.633 | 40.652 | 6 | 5.767 | 114.025 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.627 | 4.976 | 1 | 1.759 | 112.718 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.637 | 4.96 | -1 | -1.408 | 112.709 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.64 | 40.486 | -6 | -5.998 | 113.748 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.642 | 40.641 | 6 | 5.722 | 114.02 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.635 | 4.976 | 1 | 1.753 | 112.713 | 0.944 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.646 | 4.96 | -1 | -1.406 | 112.708 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.649 | 40.486 | -6 | -5.981 | 113.751 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.65 | 40.641 | 6 | 5.677 | 114.014 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.643 | 5.002 | 1 | 1.745 | 112.717 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.654 | 4.952 | -1 | -1.408 | 112.708 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.657 | 40.5 | -6 | -5.973 | 113.751 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.658 | 40.68 | 6 | 5.615 | 114.014 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.652 | 5.002 | 1 | 1.736 | 112.721 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.662 | 4.952 | -1 | -1.409 | 112.708 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.666 | 40.5 | -6 | -5.965 | 113.751 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.667 | 40.68 | 6 | 5.553 | 114.014 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.66 | 5.003 | 1 | 1.728 | 112.72 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.671 | 4.953 | -1 | -1.412 | 112.708 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.674 | 40.525 | -6 | -5.961 | 113.751 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.675 | 40.698 | 6 | 5.51 | 114.014 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.668 | 5.003 | 1 | 1.719 | 112.72 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.679 | 4.953 | -1 | -1.416 | 112.708 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.682 | 40.525 | -6 | -5.957 | 113.751 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.683 | 40.698 | 6 | 5.466 | 114.014 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.677 | 5.003 | 1 | 1.715 | 112.724 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.687 | 4.959 | -1 | -1.412 | 112.707 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.691 | 40.495 | -6 | -5.962 | 113.751 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.692 | 40.671 | 6 | 5.425 | 114.014 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.685 | 5.003 | 1 | 1.71 | 112.727 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.696 | 4.959 | -1 | -1.408 | 112.706 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.699 | 40.495 | -6 | -5.966 | 113.75 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.7 | 40.671 | 6 | 5.384 | 114.014 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.693 | 5.003 | 1 | 1.708 | 112.723 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.704 | 4.956 | -1 | -1.404 | 112.706 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.707 | 40.465 | -6 | -5.971 | 113.745 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.708 | 40.642 | 6 | 5.333 | 114.013 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.702 | 5.003 | 1 | 1.706 | 112.718 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.712 | 4.956 | -1 | -1.4 | 112.706 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.716 | 40.465 | -6 | -5.976 | 113.74 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.717 | 40.642 | 6 | 5.282 | 114.012 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.71 | 5.003 | 1 | 1.706 | 112.709 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.721 | 4.957 | -1 | -1.399 | 112.698 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.724 | 40.527 | -6 | -5.974 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.725 | 40.665 | 6 | 5.223 | 114.012 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.718 | 5.003 | 1 | 1.706 | 112.701 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.729 | 4.957 | -1 | -1.398 | 112.69 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.732 | 40.527 | -6 | -5.973 | 113.763 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.733 | 40.665 | 6 | 5.165 | 114.012 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.727 | 5.002 | 1 | 1.705 | 112.701 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.737 | 4.958 | -1 | -1.4 | 112.698 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.741 | 40.527 | -6 | -5.969 | 113.763 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.742 | 40.66 | 6 | 5.128 | 114.012 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.735 | 5.002 | 1 | 1.705 | 112.701 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.746 | 4.958 | -1 | -1.402 | 112.706 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.749 | 40.527 | -6 | -5.965 | 113.763 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.75 | 40.66 | 6 | 5.092 | 114.012 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.743 | 5.004 | 1 | 1.704 | 112.706 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.754 | 4.969 | -1 | -1.397 | 112.706 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.757 | 40.492 | -6 | -5.969 | 113.758 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.759 | 40.628 | 6 | 5.069 | 114.015 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.752 | 5.004 | 1 | 1.704 | 112.712 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.762 | 4.969 | -1 | -1.391 | 112.706 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.766 | 40.492 | -6 | -5.972 | 113.753 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.767 | 40.628 | 6 | 5.045 | 114.018 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.76 | 4.989 | 1 | 1.705 | 112.711 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.771 | 4.954 | -1 | -1.387 | 112.699 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.774 | 40.488 | -6 | -5.977 | 113.749 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.775 | 40.644 | 6 | 5.027 | 114.005 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.768 | 4.989 | 1 | 1.705 | 112.711 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.779 | 4.954 | -1 | -1.383 | 112.692 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.782 | 40.488 | -6 | -5.982 | 113.745 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.784 | 40.644 | 6 | 5.009 | 113.991 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.777 | 5.001 | 1 | 1.706 | 112.707 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.787 | 4.954 | -1 | -1.379 | 112.704 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.791 | 40.507 | -6 | -5.98 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.792 | 40.661 | 6 | 5.003 | 113.99 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.785 | 5.001 | 1 | 1.707 | 112.704 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.796 | 4.954 | -1 | -1.376 | 112.716 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.799 | 40.507 | -6 | -5.979 | 113.759 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.8 | 40.661 | 6 | 4.996 | 113.989 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.793 | 5.005 | 1 | 1.705 | 112.718 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.804 | 4.956 | -1 | -1.378 | 112.712 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.807 | 40.507 | -6 | -5.976 | 113.759 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.809 | 40.634 | 6 | 5.005 | 113.996 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.802 | 5.005 | 1 | 1.702 | 112.732 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.812 | 4.956 | -1 | -1.38 | 112.707 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.816 | 40.507 | -6 | -5.973 | 113.759 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.817 | 40.634 | 6 | 5.013 | 114.003 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.81 | 5.005 | 1 | 1.702 | 112.72 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.821 | 4.966 | -1 | -1.377 | 112.699 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.824 | 40.476 | -6 | -5.977 | 113.758 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.825 | 40.641 | 6 | 5.018 | 114.007 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.818 | 5.005 | 1 | 1.702 | 112.707 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.829 | 4.966 | -1 | -1.374 | 112.69 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.832 | 40.476 | -6 | -5.982 | 113.758 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.834 | 40.641 | 6 | 5.022 | 114.01 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.827 | 5.023 | 1 | 1.703 | 112.706 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.837 | 4.966 | -1 | -1.369 | 112.698 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.841 | 40.51 | -6 | -5.985 | 113.745 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.842 | 40.672 | 6 | 5.01 | 114.009 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.835 | 5.023 | 1 | 1.705 | 112.706 | 0.945 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.846 | 4.966 | -1 | -1.365 | 112.706 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.849 | 40.51 | -6 | -5.988 | 113.732 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.85 | 40.672 | 6 | 4.999 | 114.008 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.843 | 5.05 | 1 | 1.706 | 112.72 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.854 | 4.951 | -1 | -1.362 | 112.698 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.857 | 40.497 | -6 | -5.979 | 113.736 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.859 | 40.67 | 6 | 5.005 | 114.002 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.852 | 5.05 | 1 | 1.708 | 112.735 | 0.946 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.862 | 4.951 | -1 | -1.359 | 112.69 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.866 | 40.497 | -6 | -5.971 | 113.74 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.867 | 40.67 | 6 | 5.012 | 113.997 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.86 | 5.053 | 1 | 1.708 | 112.73 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.871 | 4.953 | -1 | -1.364 | 112.69 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.874 | 40.495 | -6 | -5.962 | 113.74 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.875 | 40.65 | 6 | 5.02 | 114.007 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.868 | 5.053 | 1 | 1.709 | 112.725 | 0.947 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.879 | 4.953 | -1 | -1.368 | 112.691 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.882 | 40.495 | -6 | -5.954 | 113.739 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.884 | 40.65 | 6 | 5.029 | 114.018 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.877 | 5.032 | 1 | 1.708 | 112.72 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.887 | 4.964 | -1 | -1.368 | 112.693 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.891 | 40.501 | -6 | -5.948 | 113.747 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.892 | 40.645 | 6 | 5.027 | 114.012 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.885 | 5.032 | 1 | 1.708 | 112.715 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.896 | 4.964 | -1 | -1.367 | 112.696 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.899 | 40.501 | -6 | -5.942 | 113.754 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.9 | 40.645 | 6 | 5.026 | 114.006 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.893 | 5.034 | 1 | 1.707 | 112.726 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.904 | 4.964 | -1 | -1.366 | 112.701 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.907 | 40.495 | -6 | -5.936 | 113.747 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.909 | 40.673 | 6 | 5.016 | 114.004 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.902 | 5.034 | 1 | 1.707 | 112.737 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.912 | 4.964 | -1 | -1.364 | 112.705 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.916 | 40.495 | -6 | -5.93 | 113.739 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.917 | 40.673 | 6 | 5.006 | 114.001 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.91 | 5.033 | 1 | 1.706 | 112.732 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.921 | 4.927 | -1 | -1.362 | 112.705 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.924 | 40.489 | -6 | -5.917 | 113.739 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.925 | 40.656 | 6 | 5.015 | 114.018 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.918 | 5.033 | 1 | 1.706 | 112.727 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.929 | 4.927 | -1 | -1.36 | 112.705 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.932 | 40.489 | -6 | -5.904 | 113.739 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.934 | 40.656 | 6 | 5.024 | 114.034 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.927 | 5.034 | 1 | 1.705 | 112.731 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.937 | 4.951 | -1 | -1.365 | 112.697 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.941 | 40.5 | -6 | -5.894 | 113.747 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.942 | 40.652 | 6 | 5.029 | 114.012 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.935 | 5.034 | 1 | 1.703 | 112.734 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.946 | 4.951 | -1 | -1.369 | 112.688 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.949 | 40.5 | -6 | -5.885 | 113.755 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.95 | 40.652 | 6 | 5.035 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.943 | 5.065 | 1 | 1.697 | 112.728 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.954 | 4.963 | -1 | -1.372 | 112.696 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.957 | 40.501 | -6 | -5.88 | 113.758 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.959 | 40.651 | 6 | 5.025 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.952 | 5.065 | 1 | 1.692 | 112.723 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.962 | 4.963 | -1 | -1.375 | 112.704 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.966 | 40.501 | -6 | -5.875 | 113.761 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.967 | 40.651 | 6 | 5.016 | 113.989 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.96 | 5.042 | 1 | 1.688 | 112.726 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.971 | 4.962 | -1 | -1.374 | 112.704 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.974 | 40.502 | -6 | -5.87 | 113.763 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.975 | 40.653 | 6 | 5.013 | 113.989 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.968 | 5.042 | 1 | 1.684 | 112.729 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.979 | 4.962 | -1 | -1.373 | 112.704 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.982 | 40.502 | -6 | -5.865 | 113.766 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.984 | 40.653 | 6 | 5.01 | 113.989 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.977 | 5.026 | 1 | 1.68 | 112.732 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.987 | 4.947 | -1 | -1.371 | 112.7 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.991 | 40.511 | -6 | -5.852 | 113.758 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 9.992 | 40.661 | 6 | 5.021 | 113.991 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.985 | 5.026 | 1 | 1.676 | 112.735 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
9.996 | 4.947 | -1 | -1.37 | 112.696 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 9.999 | 40.511 | -6 | -5.839 | 113.751 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10 | 40.661 | 6 | 5.033 | 113.994 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 9.993 | 5.042 | 1 | 1.67 | 112.721 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.004 | 4.961 | -1 | -1.37 | 112.696 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.007 | 40.496 | -6 | -5.829 | 113.76 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.009 | 40.654 | 6 | 5.043 | 113.994 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.002 | 5.042 | 1 | 1.664 | 112.708 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.012 | 4.961 | -1 | -1.371 | 112.697 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.016 | 40.496 | -6 | -5.819 | 113.769 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.017 | 40.654 | 6 | 5.054 | 113.994 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.01 | 5.043 | 1 | 1.658 | 112.71 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.021 | 4.961 | -1 | -1.375 | 112.694 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.024 | 40.503 | -6 | -5.821 | 113.769 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.025 | 40.679 | 6 | 5.052 | 113.996 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.018 | 5.043 | 1 | 1.652 | 112.711 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.029 | 4.961 | -1 | -1.378 | 112.69 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.032 | 40.503 | -6 | -5.822 | 113.769 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.034 | 40.679 | 6 | 5.05 | 113.997 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.027 | 5.044 | 1 | 1.647 | 112.715 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.037 | 4.946 | -1 | -1.375 | 112.698 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.041 | 40.513 | -6 | -5.823 | 113.784 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.042 | 40.662 | 6 | 5.066 | 114.009 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.035 | 5.044 | 1 | 1.642 | 112.718 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.046 | 4.946 | -1 | -1.373 | 112.706 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.049 | 40.513 | -6 | -5.825 | 113.799 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.05 | 40.662 | 6 | 5.082 | 114.02 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.043 | 5.012 | 1 | 1.641 | 112.722 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.054 | 4.946 | -1 | -1.373 | 112.706 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.057 | 40.511 | -6 | -5.822 | 113.804 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.059 | 40.636 | 6 | 5.1 | 114.02 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.052 | 5.012 | 1 | 1.64 | 112.726 | 0.948 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.062 | 4.946 | -1 | -1.373 | 112.706 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.066 | 40.511 | -6 | -5.82 | 113.809 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.067 | 40.636 | 6 | 5.118 | 114.02 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.06 | 5.015 | 1 | 1.638 | 112.728 | 0.95 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.071 | 4.946 | -1 | -1.372 | 112.706 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.074 | 40.495 | -6 | -5.818 | 113.802 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.075 | 40.654 | 6 | 5.127 | 114.012 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.068 | 5.015 | 1 | 1.636 | 112.73 | 0.95 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.079 | 4.946 | -1 | -1.372 | 112.706 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.082 | 40.495 | -6 | -5.817 | 113.794 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.084 | 40.654 | 6 | 5.135 | 114.003 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.077 | 5.019 | 1 | 1.632 | 112.721 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.087 | 4.947 | -1 | -1.378 | 112.701 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.091 | 40.504 | -6 | -5.822 | 113.795 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.092 | 40.658 | 6 | 5.138 | 113.996 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.085 | 5.019 | 1 | 1.627 | 112.712 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.096 | 4.947 | -1 | -1.385 | 112.695 | -0.96 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.099 | 40.504 | -6 | -5.827 | 113.795 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.1 | 40.658 | 6 | 5.14 | 113.989 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.093 | 5.02 | 1 | 1.623 | 112.719 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.104 | 4.945 | -1 | -1.382 | 112.7 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.107 | 40.514 | -6 | -5.827 | 113.795 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.109 | 40.656 | 6 | 5.161 | 113.998 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.102 | 5.02 | 1 | 1.619 | 112.726 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.112 | 4.945 | -1 | -1.379 | 112.705 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.116 | 40.514 | -6 | -5.828 | 113.795 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.117 | 40.656 | 6 | 5.181 | 114.007 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.11 | 5.014 | 1 | 1.622 | 112.722 | 0.949 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.121 | 4.944 | -1 | -1.378 | 112.705 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.124 | 40.506 | -6 | -5.823 | 113.791 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.125 | 40.645 | 6 | 5.199 | 114.008 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.118 | 5.014 | 1 | 1.625 | 112.718 | 0.949 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.129 | 4.944 | -1 | -1.377 | 112.705 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.132 | 40.506 | -6 | -5.819 | 113.788 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.134 | 40.645 | 6 | 5.217 | 114.009 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.127 | 5.014 | 1 | 1.628 | 112.713 | 0.949 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.137 | 4.942 | -1 | -1.375 | 112.701 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.141 | 40.512 | -6 | -5.819 | 113.788 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.142 | 40.638 | 6 | 5.22 | 114.009 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.135 | 5.014 | 1 | 1.63 | 112.708 | 0.949 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.146 | 4.942 | -1 | -1.374 | 112.696 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.149 | 40.512 | -6 | -5.818 | 113.788 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.15 | 40.638 | 6 | 5.224 | 114.009 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.143 | 5.019 | 1 | 1.63 | 112.711 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.154 | 4.957 | -1 | -1.378 | 112.693 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.157 | 40.508 | -6 | -5.822 | 113.796 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.159 | 40.673 | 6 | 5.228 | 114 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.152 | 5.019 | 1 | 1.63 | 112.714 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.162 | 4.957 | -1 | -1.383 | 112.69 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.166 | 40.508 | -6 | -5.827 | 113.804 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.167 | 40.673 | 6 | 5.232 | 113.991 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.16 | 5.022 | 1 | 1.63 | 112.716 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.171 | 4.943 | -1 | -1.383 | 112.698 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.174 | 40.523 | -6 | -5.829 | 113.809 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.175 | 40.655 | 6 | 5.246 | 113.994 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.168 | 5.022 | 1 | 1.629 | 112.719 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.179 | 4.943 | -1 | -1.382 | 112.706 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.182 | 40.523 | -6 | -5.831 | 113.814 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.184 | 40.655 | 6 | 5.259 | 113.996 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.177 | 5.004 | 1 | 1.63 | 112.709 | 0.95 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.187 | 4.942 | -1 | -1.381 | 112.706 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.191 | 40.494 | -6 | -5.826 | 113.815 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.192 | 40.645 | 6 | 5.263 | 113.991 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.185 | 5.004 | 1 | 1.632 | 112.7 | 0.95 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.196 | 4.942 | -1 | -1.379 | 112.706 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.199 | 40.494 | -6 | -5.82 | 113.815 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.2 | 40.645 | 6 | 5.267 | 113.986 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.193 | 5.017 | 1 | 1.634 | 112.71 | 0.949 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.204 | 4.963 | -1 | -1.378 | 112.714 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.207 | 40.524 | -6 | -5.818 | 113.815 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.209 | 40.676 | 6 | 5.254 | 113.986 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.202 | 5.017 | 1 | 1.637 | 112.721 | 0.949 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.212 | 4.963 | -1 | -1.377 | 112.721 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.216 | 40.524 | -6 | -5.817 | 113.815 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.217 | 40.676 | 6 | 5.241 | 113.986 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.21 | 5.021 | 1 | 1.634 | 112.72 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.221 | 4.954 | -1 | -1.379 | 112.714 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.224 | 40.462 | -6 | -5.821 | 113.804 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.225 | 40.698 | 6 | 5.245 | 113.985 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.218 | 5.021 | 1 | 1.631 | 112.718 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.229 | 4.954 | -1 | -1.381 | 112.707 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.232 | 40.462 | -6 | -5.826 | 113.792 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.234 | 40.698 | 6 | 5.249 | 113.984 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.227 | 5.003 | 1 | 1.627 | 112.717 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.237 | 4.953 | -1 | -1.383 | 112.7 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.241 | 40.478 | -6 | -5.826 | 113.792 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.242 | 40.651 | 6 | 5.257 | 113.982 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.235 | 5.003 | 1 | 1.623 | 112.716 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.246 | 4.953 | -1 | -1.385 | 112.692 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.249 | 40.478 | -6 | -5.825 | 113.793 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.25 | 40.651 | 6 | 5.266 | 113.981 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.243 | 4.987 | 1 | 1.624 | 112.724 | 0.951 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.254 | 4.94 | -1 | -1.383 | 112.7 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.257 | 40.508 | -6 | -5.821 | 113.798 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.259 | 40.649 | 6 | 5.26 | 113.976 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.252 | 4.987 | 1 | 1.625 | 112.732 | 0.951 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.262 | 4.94 | -1 | -1.38 | 112.708 | -0.963 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.266 | 40.508 | -6 | -5.816 | 113.802 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.267 | 40.649 | 6 | 5.253 | 113.97 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.26 | 5.009 | 1 | 1.626 | 112.73 | 0.951 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.271 | 4.937 | -1 | -1.377 | 112.708 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.274 | 40.499 | -6 | -5.815 | 113.798 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.275 | 40.677 | 6 | 5.244 | 113.974 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.268 | 5.009 | 1 | 1.628 | 112.728 | 0.951 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.279 | 4.937 | -1 | -1.373 | 112.708 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.282 | 40.499 | -6 | -5.813 | 113.794 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.284 | 40.677 | 6 | 5.235 | 113.977 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.277 | 5.01 | 1 | 1.626 | 112.731 | 0.951 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.287 | 4.952 | -1 | -1.375 | 112.701 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.291 | 40.466 | -6 | -5.818 | 113.794 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.292 | 40.666 | 6 | 5.244 | 113.976 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.285 | 5.01 | 1 | 1.624 | 112.734 | 0.951 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.296 | 4.952 | -1 | -1.377 | 112.693 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.299 | 40.466 | -6 | -5.823 | 113.794 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.3 | 40.666 | 6 | 5.253 | 113.975 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.293 | 4.992 | 1 | 1.62 | 112.728 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.304 | 4.951 | -1 | -1.38 | 112.696 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.307 | 40.492 | -6 | -5.819 | 113.808 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.309 | 40.639 | 6 | 5.257 | 113.982 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.302 | 4.992 | 1 | 1.616 | 112.722 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.312 | 4.951 | -1 | -1.383 | 112.699 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.316 | 40.492 | -6 | -5.815 | 113.822 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.317 | 40.639 | 6 | 5.261 | 113.989 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.31 | 5.01 | 1 | 1.616 | 112.72 | 0.951 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.321 | 4.937 | -1 | -1.382 | 112.695 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.324 | 40.49 | -6 | -5.81 | 113.818 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.325 | 40.645 | 6 | 5.255 | 113.979 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.318 | 5.01 | 1 | 1.616 | 112.718 | 0.951 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.329 | 4.937 | -1 | -1.38 | 112.692 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.332 | 40.49 | -6 | -5.805 | 113.814 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.334 | 40.645 | 6 | 5.249 | 113.97 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.327 | 4.991 | 1 | 1.616 | 112.722 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.337 | 4.971 | -1 | -1.378 | 112.7 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.341 | 40.47 | -6 | -5.804 | 113.807 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.342 | 40.667 | 6 | 5.244 | 113.981 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.335 | 4.991 | 1 | 1.617 | 112.725 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.346 | 4.971 | -1 | -1.376 | 112.708 | -0.966 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.349 | 40.47 | -6 | -5.803 | 113.801 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.35 | 40.667 | 6 | 5.238 | 113.991 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.343 | 4.993 | 1 | 1.614 | 112.728 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.354 | 4.958 | -1 | -1.375 | 112.708 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.357 | 40.491 | -6 | -5.808 | 113.802 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.359 | 40.648 | 6 | 5.249 | 113.986 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.352 | 4.993 | 1 | 1.611 | 112.73 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.362 | 4.958 | -1 | -1.374 | 112.709 | -0.964 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.366 | 40.491 | -6 | -5.813 | 113.804 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.367 | 40.648 | 6 | 5.259 | 113.98 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.36 | 5.008 | 1 | 1.606 | 112.722 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.371 | 4.974 | -1 | -1.378 | 112.697 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.374 | 40.511 | -6 | -5.808 | 113.81 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.375 | 40.631 | 6 | 5.265 | 113.979 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.368 | 5.008 | 1 | 1.601 | 112.713 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.379 | 4.974 | -1 | -1.382 | 112.684 | -0.962 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.382 | 40.511 | -6 | -5.804 | 113.815 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.384 | 40.631 | 6 | 5.271 | 113.978 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.377 | 4.995 | 1 | 1.599 | 112.719 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.387 | 4.968 | -1 | -1.379 | 112.685 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.391 | 40.489 | -6 | -5.797 | 113.812 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.392 | 40.664 | 6 | 5.263 | 113.978 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.385 | 4.995 | 1 | 1.597 | 112.724 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.396 | 4.968 | -1 | -1.376 | 112.686 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.399 | 40.489 | -6 | -5.791 | 113.809 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.4 | 40.664 | 6 | 5.254 | 113.978 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.393 | 4.995 | 1 | 1.597 | 112.715 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.404 | 4.967 | -1 | -1.373 | 112.686 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.407 | 40.481 | -6 | -5.791 | 113.809 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.409 | 40.67 | 6 | 5.264 | 113.998 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.402 | 4.995 | 1 | 1.597 | 112.705 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.412 | 4.967 | -1 | -1.37 | 112.687 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.416 | 40.481 | -6 | -5.791 | 113.809 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.417 | 40.67 | 6 | 5.274 | 114.017 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.41 | 4.996 | 1 | 1.594 | 112.711 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.421 | 4.968 | -1 | -1.368 | 112.699 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.424 | 40.491 | -6 | -5.793 | 113.811 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.426 | 40.661 | 6 | 5.291 | 114.017 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.418 | 4.996 | 1 | 1.592 | 112.716 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.429 | 4.968 | -1 | -1.366 | 112.711 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.432 | 40.491 | -6 | -5.794 | 113.814 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.434 | 40.661 | 6 | 5.308 | 114.017 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.427 | 5.011 | 1 | 1.588 | 112.72 | 0.956 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.437 | 4.972 | -1 | -1.373 | 112.699 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.441 | 40.492 | -6 | -5.791 | 113.819 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.442 | 40.629 | 6 | 5.314 | 114.013 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.435 | 5.011 | 1 | 1.584 | 112.723 | 0.956 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.446 | 4.972 | -1 | -1.38 | 112.687 | -0.961 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.449 | 40.492 | -6 | -5.789 | 113.824 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.451 | 40.629 | 6 | 5.32 | 114.008 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.443 | 4.998 | 1 | 1.581 | 112.721 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.454 | 4.967 | -1 | -1.377 | 112.695 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.457 | 40.489 | -6 | -5.782 | 113.817 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.459 | 40.661 | 6 | 5.32 | 114.007 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.452 | 4.998 | 1 | 1.578 | 112.719 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.462 | 4.967 | -1 | -1.373 | 112.704 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.466 | 40.489 | -6 | -5.776 | 113.809 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.467 | 40.661 | 6 | 5.32 | 114.006 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.46 | 4.996 | 1 | 1.578 | 112.718 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.471 | 4.965 | -1 | -1.37 | 112.696 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.474 | 40.479 | -6 | -5.779 | 113.813 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.476 | 40.664 | 6 | 5.341 | 114.005 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.468 | 4.996 | 1 | 1.578 | 112.717 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.479 | 4.965 | -1 | -1.367 | 112.689 | -0.965 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.482 | 40.479 | -6 | -5.781 | 113.816 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.484 | 40.664 | 6 | 5.361 | 114.003 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.477 | 4.996 | 1 | 1.576 | 112.71 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.487 | 4.941 | -1 | -1.361 | 112.693 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.491 | 40.48 | -6 | -5.783 | 113.814 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.492 | 40.653 | 6 | 5.376 | 114.002 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.485 | 4.996 | 1 | 1.574 | 112.704 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.496 | 4.941 | -1 | -1.355 | 112.698 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.499 | 40.48 | -6 | -5.786 | 113.812 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.501 | 40.653 | 6 | 5.391 | 114.001 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.493 | 4.996 | 1 | 1.573 | 112.695 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.504 | 4.954 | -1 | -1.353 | 112.693 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.507 | 40.502 | -6 | -5.781 | 113.801 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.509 | 40.64 | 6 | 5.394 | 114.011 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.502 | 4.996 | 1 | 1.572 | 112.685 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.512 | 4.954 | -1 | -1.351 | 112.688 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.516 | 40.502 | -6 | -5.777 | 113.789 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.517 | 40.64 | 6 | 5.397 | 114.021 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.51 | 5 | 1 | 1.571 | 112.696 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.52 | 4.94 | -1 | -1.347 | 112.689 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.524 | 40.495 | -6 | -5.774 | 113.79 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.526 | 40.672 | 6 | 5.401 | 114.015 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.518 | 5 | 1 | 1.57 | 112.708 | 0.955 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.529 | 4.94 | -1 | -1.343 | 112.689 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.532 | 40.495 | -6 | -5.771 | 113.791 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.534 | 40.672 | 6 | 5.406 | 114.008 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.527 | 4.975 | 1 | 1.571 | 112.706 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.537 | 4.94 | -1 | -1.336 | 112.689 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.541 | 40.489 | -6 | -5.774 | 113.801 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.542 | 40.675 | 6 | 5.422 | 114.007 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.535 | 4.975 | 1 | 1.573 | 112.705 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.545 | 4.94 | -1 | -1.329 | 112.689 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.549 | 40.489 | -6 | -5.777 | 113.811 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.551 | 40.675 | 6 | 5.439 | 114.006 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.543 | 4.999 | 1 | 1.573 | 112.704 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.554 | 4.947 | -1 | -1.323 | 112.689 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.557 | 40.514 | -6 | -5.781 | 113.806 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.559 | 40.645 | 6 | 5.448 | 113.994 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.552 | 4.999 | 1 | 1.573 | 112.702 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.562 | 4.947 | -1 | -1.316 | 112.689 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.566 | 40.514 | -6 | -5.785 | 113.8 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.567 | 40.645 | 6 | 5.458 | 113.983 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.56 | 5 | 1 | 1.573 | 112.708 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.57 | 5.009 | -1 | -1.313 | 112.698 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.574 | 40.493 | -6 | -5.782 | 113.81 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.576 | 40.655 | 6 | 5.449 | 113.983 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.568 | 5 | 1 | 1.573 | 112.714 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.579 | 5.009 | -1 | -1.31 | 112.706 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.582 | 40.493 | -6 | -5.778 | 113.819 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.584 | 40.655 | 6 | 5.439 | 113.983 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.577 | 5.002 | 1 | 1.573 | 112.721 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.587 | 4.964 | -1 | -1.307 | 112.704 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.591 | 40.495 | -6 | -5.776 | 113.808 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.592 | 40.679 | 6 | 5.444 | 113.991 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.585 | 5.002 | 1 | 1.573 | 112.729 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.595 | 4.964 | -1 | -1.304 | 112.702 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.599 | 40.495 | -6 | -5.775 | 113.797 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.601 | 40.679 | 6 | 5.448 | 113.999 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.593 | 4.979 | 1 | 1.575 | 112.718 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.604 | 4.985 | -1 | -1.296 | 112.697 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.607 | 40.484 | -6 | -5.777 | 113.791 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.609 | 40.641 | 6 | 5.457 | 113.995 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.602 | 4.979 | 1 | 1.577 | 112.707 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.612 | 4.985 | -1 | -1.288 | 112.693 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.616 | 40.484 | -6 | -5.78 | 113.785 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.617 | 40.641 | 6 | 5.466 | 113.992 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.61 | 4.992 | 1 | 1.578 | 112.728 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.62 | 4.945 | -1 | -1.282 | 112.685 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.624 | 40.506 | -6 | -5.785 | 113.787 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.626 | 40.636 | 6 | 5.465 | 113.989 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.618 | 4.992 | 1 | 1.58 | 112.748 | 0.952 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.629 | 4.945 | -1 | -1.276 | 112.678 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.632 | 40.506 | -6 | -5.79 | 113.789 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.634 | 40.636 | 6 | 5.464 | 113.986 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.626 | 4.981 | 1 | 1.58 | 112.738 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.637 | 4.984 | -1 | -1.272 | 112.686 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.641 | 40.508 | -6 | -5.786 | 113.802 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.642 | 40.649 | 6 | 5.45 | 113.988 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.635 | 4.981 | 1 | 1.579 | 112.729 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.645 | 4.984 | -1 | -1.268 | 112.694 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.649 | 40.508 | -6 | -5.781 | 113.816 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.651 | 40.649 | 6 | 5.436 | 113.99 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.643 | 4.982 | 1 | 1.578 | 112.735 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.654 | 4.961 | -1 | -1.269 | 112.687 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.657 | 40.49 | -6 | -5.777 | 113.815 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.659 | 40.646 | 6 | 5.446 | 113.992 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.651 | 4.982 | 1 | 1.578 | 112.741 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.662 | 4.961 | -1 | -1.27 | 112.679 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.666 | 40.49 | -6 | -5.773 | 113.813 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.667 | 40.646 | 6 | 5.456 | 113.993 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.66 | 4.983 | 1 | 1.577 | 112.74 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.67 | 4.983 | -1 | -1.269 | 112.687 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.674 | 40.503 | -6 | -5.773 | 113.808 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.676 | 40.642 | 6 | 5.461 | 114.003 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.668 | 4.983 | 1 | 1.576 | 112.739 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.679 | 4.983 | -1 | -1.268 | 112.695 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.682 | 40.503 | -6 | -5.773 | 113.802 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.684 | 40.642 | 6 | 5.466 | 114.012 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.676 | 4.995 | 1 | 1.578 | 112.746 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.687 | 4.943 | -1 | -1.266 | 112.688 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.691 | 40.465 | -6 | -5.769 | 113.802 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.692 | 40.66 | 6 | 5.458 | 114.002 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.685 | 4.995 | 1 | 1.58 | 112.754 | 0.953 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.695 | 4.943 | -1 | -1.264 | 112.681 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.699 | 40.465 | -6 | -5.765 | 113.802 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.701 | 40.66 | 6 | 5.451 | 113.992 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.693 | 4.986 | 1 | 1.579 | 112.759 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.704 | 4.982 | -1 | -1.264 | 112.688 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.707 | 40.505 | -6 | -5.755 | 113.806 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.709 | 40.643 | 6 | 5.446 | 113.985 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.701 | 4.986 | 1 | 1.577 | 112.765 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.712 | 4.982 | -1 | -1.265 | 112.696 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.716 | 40.505 | -6 | -5.745 | 113.81 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.717 | 40.643 | 6 | 5.441 | 113.978 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.71 | 4.986 | 1 | 1.577 | 112.756 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.72 | 4.982 | -1 | -1.269 | 112.696 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.724 | 40.495 | -6 | -5.736 | 113.81 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.726 | 40.656 | 6 | 5.451 | 113.988 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.718 | 4.986 | 1 | 1.576 | 112.746 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.729 | 4.982 | -1 | -1.274 | 112.696 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.732 | 40.495 | -6 | -5.726 | 113.81 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.734 | 40.656 | 6 | 5.462 | 113.998 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.726 | 4.962 | 1 | 1.575 | 112.748 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.737 | 4.981 | -1 | -1.274 | 112.697 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.741 | 40.472 | -6 | -5.725 | 113.818 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.742 | 40.645 | 6 | 5.466 | 113.996 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.735 | 4.962 | 1 | 1.574 | 112.75 | 0.954 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.745 | 4.981 | -1 | -1.274 | 112.697 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.749 | 40.472 | -6 | -5.723 | 113.825 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.751 | 40.645 | 6 | 5.47 | 113.994 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.743 | 5.013 | 1 | 1.572 | 112.753 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.754 | 4.942 | -1 | -1.272 | 112.697 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.757 | 40.496 | -6 | -5.719 | 113.821 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.759 | 40.639 | 6 | 5.459 | 114 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.751 | 5.013 | 1 | 1.569 | 112.757 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.762 | 4.942 | -1 | -1.27 | 112.698 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.766 | 40.496 | -6 | -5.714 | 113.817 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.767 | 40.639 | 6 | 5.447 | 114.006 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.76 | 5.017 | 1 | 1.564 | 112.756 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.77 | 4.979 | -1 | -1.27 | 112.684 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.774 | 40.511 | -6 | -5.704 | 113.821 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.776 | 40.637 | 6 | 5.449 | 113.995 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.768 | 5.017 | 1 | 1.559 | 112.755 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.779 | 4.979 | -1 | -1.269 | 112.671 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.782 | 40.511 | -6 | -5.694 | 113.825 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.784 | 40.637 | 6 | 5.451 | 113.983 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.776 | 5.017 | 1 | 1.553 | 112.746 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.787 | 4.98 | -1 | -1.272 | 112.676 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.791 | 40.51 | -6 | -5.685 | 113.818 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.792 | 40.631 | 6 | 5.45 | 113.991 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.785 | 5.017 | 1 | 1.546 | 112.738 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.795 | 4.98 | -1 | -1.276 | 112.681 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.799 | 40.51 | -6 | -5.676 | 113.81 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.801 | 40.631 | 6 | 5.449 | 113.998 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.793 | 4.979 | 1 | 1.542 | 112.744 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.804 | 4.979 | -1 | -1.276 | 112.682 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.807 | 40.485 | -6 | -5.676 | 113.818 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.809 | 40.643 | 6 | 5.431 | 113.995 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.801 | 4.979 | 1 | 1.538 | 112.75 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.812 | 4.979 | -1 | -1.277 | 112.684 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.816 | 40.485 | -6 | -5.676 | 113.825 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.817 | 40.643 | 6 | 5.413 | 113.993 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.81 | 4.99 | 1 | 1.534 | 112.748 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.82 | 4.967 | -1 | -1.276 | 112.697 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.824 | 40.471 | -6 | -5.674 | 113.821 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.826 | 40.643 | 6 | 5.376 | 113.99 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.818 | 4.99 | 1 | 1.531 | 112.746 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.829 | 4.967 | -1 | -1.275 | 112.71 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.832 | 40.471 | -6 | -5.673 | 113.817 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.834 | 40.643 | 6 | 5.339 | 113.987 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.826 | 4.991 | 1 | 1.528 | 112.75 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.837 | 4.953 | -1 | -1.273 | 112.706 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.841 | 40.505 | -6 | -5.668 | 113.823 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.842 | 40.67 | 6 | 5.323 | 113.997 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.835 | 4.991 | 1 | 1.525 | 112.754 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.845 | 4.953 | -1 | -1.27 | 112.702 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.849 | 40.505 | -6 | -5.662 | 113.829 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.851 | 40.67 | 6 | 5.307 | 114.008 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.843 | 4.981 | 1 | 1.52 | 112.76 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.854 | 5.001 | -1 | -1.274 | 112.702 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.857 | 40.474 | -6 | -5.66 | 113.829 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.859 | 40.644 | 6 | 5.291 | 113.994 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.851 | 4.981 | 1 | 1.514 | 112.766 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.862 | 5.001 | -1 | -1.278 | 112.702 | -0.967 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.866 | 40.474 | -6 | -5.658 | 113.829 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.867 | 40.644 | 6 | 5.275 | 113.979 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.86 | 4.969 | 1 | 1.512 | 112.753 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.87 | 4.979 | -1 | -1.278 | 112.703 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.874 | 40.489 | -6 | -5.663 | 113.829 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.876 | 40.666 | 6 | 5.245 | 113.976 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.868 | 4.969 | 1 | 1.509 | 112.74 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.879 | 4.979 | -1 | -1.279 | 112.704 | -0.968 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.882 | 40.489 | -6 | -5.669 | 113.829 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.884 | 40.666 | 6 | 5.215 | 113.973 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.876 | 4.969 | 1 | 1.507 | 112.739 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.887 | 4.978 | -1 | -1.275 | 112.704 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.891 | 40.5 | -6 | -5.671 | 113.829 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.892 | 40.66 | 6 | 5.187 | 113.983 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.885 | 4.969 | 1 | 1.504 | 112.738 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.895 | 4.978 | -1 | -1.271 | 112.704 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.899 | 40.5 | -6 | -5.674 | 113.829 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.901 | 40.66 | 6 | 5.159 | 113.993 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.893 | 5.018 | 1 | 1.501 | 112.736 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.904 | 4.951 | -1 | -1.264 | 112.708 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.907 | 40.483 | -6 | -5.669 | 113.831 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.909 | 40.616 | 6 | 5.147 | 113.993 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.901 | 5.018 | 1 | 1.498 | 112.734 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.912 | 4.951 | -1 | -1.256 | 112.713 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.916 | 40.483 | -6 | -5.664 | 113.834 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.917 | 40.616 | 6 | 5.136 | 113.994 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.91 | 4.998 | 1 | 1.495 | 112.746 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.92 | 4.977 | -1 | -1.256 | 112.709 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.924 | 40.475 | -6 | -5.663 | 113.826 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.926 | 40.634 | 6 | 5.118 | 113.997 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.918 | 4.998 | 1 | 1.491 | 112.757 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.929 | 4.977 | -1 | -1.255 | 112.705 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.932 | 40.475 | -6 | -5.661 | 113.818 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.934 | 40.634 | 6 | 5.099 | 114.001 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.926 | 4.971 | 1 | 1.493 | 112.748 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.937 | 4.977 | -1 | -1.254 | 112.71 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.941 | 40.497 | -6 | -5.667 | 113.827 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.942 | 40.62 | 6 | 5.067 | 113.99 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.935 | 4.971 | 1 | 1.494 | 112.739 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.945 | 4.977 | -1 | -1.252 | 112.715 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.949 | 40.497 | -6 | -5.672 | 113.835 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.951 | 40.62 | 6 | 5.034 | 113.979 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.943 | 4.972 | 1 | 1.496 | 112.738 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.954 | 4.977 | -1 | -1.249 | 112.71 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.957 | 40.497 | -6 | -5.674 | 113.832 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.959 | 40.649 | 6 | 5.021 | 113.983 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.951 | 4.972 | 1 | 1.497 | 112.737 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.962 | 4.977 | -1 | -1.246 | 112.706 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.966 | 40.497 | -6 | -5.677 | 113.829 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.967 | 40.649 | 6 | 5.009 | 113.987 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.96 | 4.996 | 1 | 1.498 | 112.74 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.97 | 4.972 | -1 | -1.24 | 112.706 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.974 | 40.486 | -6 | -5.672 | 113.834 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.976 | 40.637 | 6 | 5.015 | 113.994 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.968 | 4.996 | 1 | 1.498 | 112.743 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.979 | 4.972 | -1 | -1.233 | 112.706 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.982 | 40.486 | -6 | -5.668 | 113.839 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.984 | 40.637 | 6 | 5.021 | 114 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.976 | 4.999 | 1 | 1.494 | 112.738 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.987 | 4.998 | -1 | -1.229 | 112.706 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.991 | 40.477 | -6 | -5.666 | 113.84 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 10.992 | 40.66 | 6 | 5.023 | 113.99 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.985 | 4.999 | 1 | 1.491 | 112.734 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
10.995 | 4.998 | -1 | -1.225 | 112.706 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 10.999 | 40.477 | -6 | -5.664 | 113.84 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.001 | 40.66 | 6 | 5.025 | 113.979 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 10.993 | 4.986 | 1 | 1.489 | 112.736 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.004 | 4.989 | -1 | -1.227 | 112.714 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.007 | 40.522 | -6 | -5.668 | 113.842 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.009 | 40.641 | 6 | 5.014 | 113.973 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.001 | 4.986 | 1 | 1.487 | 112.737 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.012 | 4.989 | -1 | -1.228 | 112.721 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.016 | 40.522 | -6 | -5.672 | 113.844 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.017 | 40.641 | 6 | 5.003 | 113.967 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.01 | 4.974 | 1 | 1.487 | 112.734 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.02 | 4.977 | -1 | -1.225 | 112.726 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.024 | 40.507 | -6 | -5.673 | 113.844 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.026 | 40.653 | 6 | 5.012 | 113.969 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.018 | 4.974 | 1 | 1.488 | 112.73 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.029 | 4.977 | -1 | -1.221 | 112.73 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.032 | 40.507 | -6 | -5.674 | 113.844 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.034 | 40.653 | 6 | 5.022 | 113.972 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.026 | 4.975 | 1 | 1.487 | 112.732 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.037 | 4.997 | -1 | -1.214 | 112.723 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.041 | 40.49 | -6 | -5.669 | 113.841 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.042 | 40.656 | 6 | 5.029 | 113.982 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.035 | 4.975 | 1 | 1.486 | 112.733 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.045 | 4.997 | -1 | -1.207 | 112.715 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.049 | 40.49 | -6 | -5.663 | 113.838 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.051 | 40.656 | 6 | 5.035 | 113.993 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.043 | 4.964 | 1 | 1.483 | 112.737 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.054 | 4.998 | -1 | -1.206 | 112.715 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.057 | 40.476 | -6 | -5.659 | 113.831 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.059 | 40.63 | 6 | 5.029 | 113.994 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.051 | 4.964 | 1 | 1.481 | 112.74 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.062 | 4.998 | -1 | -1.204 | 112.715 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.066 | 40.476 | -6 | -5.656 | 113.824 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.067 | 40.63 | 6 | 5.022 | 113.995 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.06 | 4.987 | 1 | 1.479 | 112.731 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.07 | 4.975 | -1 | -1.209 | 112.711 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.074 | 40.487 | -6 | -5.657 | 113.833 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.076 | 40.665 | 6 | 5.013 | 113.994 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.068 | 4.987 | 1 | 1.477 | 112.722 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.079 | 4.975 | -1 | -1.215 | 112.707 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.082 | 40.487 | -6 | -5.658 | 113.842 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.084 | 40.665 | 6 | 5.003 | 113.993 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.076 | 4.975 | 1 | 1.48 | 112.725 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.087 | 4.975 | -1 | -1.215 | 112.707 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.091 | 40.49 | -6 | -5.655 | 113.848 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.092 | 40.65 | 6 | 5.012 | 113.983 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.085 | 4.975 | 1 | 1.483 | 112.728 | 0.957 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.095 | 4.975 | -1 | -1.215 | 112.707 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.099 | 40.49 | -6 | -5.652 | 113.853 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.101 | 40.65 | 6 | 5.021 | 113.974 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.093 | 4.976 | 1 | 1.482 | 112.724 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.104 | 4.984 | -1 | -1.214 | 112.707 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.107 | 40.497 | -6 | -5.641 | 113.842 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.109 | 40.62 | 6 | 5.022 | 113.973 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.101 | 4.976 | 1 | 1.481 | 112.72 | 0.958 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.112 | 4.984 | -1 | -1.213 | 112.708 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.116 | 40.497 | -6 | -5.63 | 113.83 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.118 | 40.62 | 6 | 5.024 | 113.973 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.11 | 5.001 | 1 | 1.479 | 112.727 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.12 | 4.975 | -1 | -1.208 | 112.716 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.124 | 40.487 | -6 | -5.623 | 113.833 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.126 | 40.644 | 6 | 5.013 | 113.969 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.118 | 5.001 | 1 | 1.478 | 112.734 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.129 | 4.975 | -1 | -1.204 | 112.724 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.132 | 40.487 | -6 | -5.616 | 113.835 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.134 | 40.644 | 6 | 5.002 | 113.965 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.126 | 5.001 | 1 | 1.477 | 112.733 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.137 | 4.998 | -1 | -1.207 | 112.724 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.141 | 40.486 | -6 | -5.615 | 113.826 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.143 | 40.684 | 6 | 4.998 | 113.968 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.135 | 5.001 | 1 | 1.476 | 112.733 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.145 | 4.998 | -1 | -1.211 | 112.724 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.149 | 40.486 | -6 | -5.614 | 113.817 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.151 | 40.684 | 6 | 4.994 | 113.971 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.143 | 5.001 | 1 | 1.477 | 112.725 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.154 | 4.976 | -1 | -1.213 | 112.728 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.157 | 40.51 | -6 | -5.61 | 113.818 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.159 | 40.639 | 6 | 5.003 | 113.973 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.151 | 5.001 | 1 | 1.478 | 112.717 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.162 | 4.976 | -1 | -1.216 | 112.733 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.166 | 40.51 | -6 | -5.606 | 113.819 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.168 | 40.639 | 6 | 5.012 | 113.974 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.16 | 5.004 | 1 | 1.479 | 112.744 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.17 | 4.954 | -1 | -1.213 | 112.733 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.174 | 40.498 | -6 | -5.597 | 113.821 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.176 | 40.641 | 6 | 5.013 | 113.972 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.168 | 5.004 | 1 | 1.479 | 112.772 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.179 | 4.954 | -1 | -1.21 | 112.733 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.182 | 40.498 | -6 | -5.588 | 113.823 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.184 | 40.641 | 6 | 5.013 | 113.969 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.176 | 5.006 | 1 | 1.475 | 112.76 | 0.962 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.187 | 4.95 | -1 | -1.206 | 112.733 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.191 | 40.487 | -6 | -5.581 | 113.823 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.193 | 40.673 | 6 | 4.998 | 113.964 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.185 | 5.006 | 1 | 1.472 | 112.748 | 0.962 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.195 | 4.95 | -1 | -1.201 | 112.733 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.199 | 40.487 | -6 | -5.574 | 113.823 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.201 | 40.673 | 6 | 4.983 | 113.959 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.193 | 4.988 | 1 | 1.466 | 112.759 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.204 | 4.928 | -1 | -1.205 | 112.728 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.207 | 40.497 | -6 | -5.574 | 113.818 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.209 | 40.676 | 6 | 4.99 | 113.967 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.201 | 4.988 | 1 | 1.461 | 112.771 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.212 | 4.928 | -1 | -1.208 | 112.724 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.216 | 40.497 | -6 | -5.574 | 113.813 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.218 | 40.676 | 6 | 4.996 | 113.975 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.21 | 4.993 | 1 | 1.459 | 112.757 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.22 | 4.906 | -1 | -1.21 | 112.724 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.224 | 40.503 | -6 | -5.574 | 113.821 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.226 | 40.652 | 6 | 5.005 | 113.98 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.218 | 4.993 | 1 | 1.458 | 112.744 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.229 | 4.906 | -1 | -1.213 | 112.724 | -0.969 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.232 | 40.503 | -6 | -5.573 | 113.828 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.234 | 40.652 | 6 | 5.014 | 113.984 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.226 | 5.007 | 1 | 1.456 | 112.744 | 0.962 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.237 | 4.915 | -1 | -1.21 | 112.724 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.241 | 40.496 | -6 | -5.566 | 113.83 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.243 | 40.652 | 6 | 5.01 | 113.969 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.235 | 5.007 | 1 | 1.454 | 112.744 | 0.962 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.245 | 4.915 | -1 | -1.207 | 112.725 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.249 | 40.496 | -6 | -5.56 | 113.831 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.251 | 40.652 | 6 | 5.007 | 113.954 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.243 | 5.008 | 1 | 1.449 | 112.75 | 0.962 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.254 | 4.915 | -1 | -1.204 | 112.729 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.257 | 40.478 | -6 | -5.559 | 113.824 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.259 | 40.653 | 6 | 5.002 | 113.958 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.251 | 5.008 | 1 | 1.445 | 112.757 | 0.962 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.262 | 4.915 | -1 | -1.201 | 112.733 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.266 | 40.478 | -6 | -5.558 | 113.816 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.268 | 40.653 | 6 | 4.997 | 113.963 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.26 | 4.989 | 1 | 1.439 | 112.761 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.27 | 4.915 | -1 | -1.2 | 112.733 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.274 | 40.508 | -6 | -5.563 | 113.818 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.276 | 40.633 | 6 | 5.013 | 113.969 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.268 | 4.989 | 1 | 1.434 | 112.766 | 0.964 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.279 | 4.915 | -1 | -1.199 | 112.733 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.282 | 40.508 | -6 | -5.568 | 113.82 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.284 | 40.633 | 6 | 5.028 | 113.975 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.276 | 4.995 | 1 | 1.432 | 112.764 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.287 | 4.929 | -1 | -1.203 | 112.733 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.291 | 40.508 | -6 | -5.569 | 113.82 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.293 | 40.624 | 6 | 5.034 | 113.961 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.285 | 4.995 | 1 | 1.43 | 112.763 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.295 | 4.929 | -1 | -1.207 | 112.733 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.299 | 40.508 | -6 | -5.57 | 113.82 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.301 | 40.624 | 6 | 5.039 | 113.946 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.293 | 5.007 | 1 | 1.429 | 112.758 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.304 | 4.915 | -1 | -1.205 | 112.728 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.307 | 40.472 | -6 | -5.564 | 113.81 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.309 | 40.666 | 6 | 5.032 | 113.949 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.301 | 5.007 | 1 | 1.428 | 112.753 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.312 | 4.915 | -1 | -1.203 | 112.723 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.316 | 40.472 | -6 | -5.558 | 113.799 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.318 | 40.666 | 6 | 5.025 | 113.952 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.31 | 4.995 | 1 | 1.427 | 112.753 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.32 | 4.893 | -1 | -1.199 | 112.728 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.324 | 40.499 | -6 | -5.557 | 113.792 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.326 | 40.643 | 6 | 5.025 | 113.943 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.318 | 4.995 | 1 | 1.425 | 112.753 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.329 | 4.893 | -1 | -1.195 | 112.733 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.332 | 40.499 | -6 | -5.556 | 113.784 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.334 | 40.643 | 6 | 5.025 | 113.935 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.326 | 5.01 | 1 | 1.422 | 112.756 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.337 | 4.893 | -1 | -1.194 | 112.728 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.341 | 40.481 | -6 | -5.563 | 113.776 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.343 | 40.63 | 6 | 5.036 | 113.941 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.335 | 5.01 | 1 | 1.419 | 112.76 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.345 | 4.893 | -1 | -1.192 | 112.724 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.349 | 40.481 | -6 | -5.57 | 113.769 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.351 | 40.63 | 6 | 5.047 | 113.946 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.343 | 5.007 | 1 | 1.42 | 112.755 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.354 | 4.928 | -1 | -1.196 | 112.724 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.357 | 40.5 | -6 | -5.573 | 113.769 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.359 | 40.647 | 6 | 5.051 | 113.954 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.351 | 5.007 | 1 | 1.422 | 112.75 | 0.96 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.362 | 4.928 | -1 | -1.2 | 112.723 | -0.97 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.366 | 40.5 | -6 | -5.576 | 113.77 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.368 | 40.647 | 6 | 5.055 | 113.962 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.36 | 4.984 | 1 | 1.426 | 112.75 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.37 | 4.916 | -1 | -1.198 | 112.723 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.374 | 40.497 | -6 | -5.572 | 113.775 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.376 | 40.673 | 6 | 5.044 | 113.96 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.368 | 4.984 | 1 | 1.43 | 112.75 | 0.959 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.379 | 4.916 | -1 | -1.195 | 112.723 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.382 | 40.497 | -6 | -5.568 | 113.78 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.384 | 40.673 | 6 | 5.033 | 113.957 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.376 | 5.011 | 1 | 1.429 | 112.754 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.387 | 4.916 | -1 | -1.192 | 112.727 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.391 | 40.498 | -6 | -5.564 | 113.776 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.393 | 40.675 | 6 | 5.038 | 113.964 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.385 | 5.011 | 1 | 1.427 | 112.757 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.395 | 4.916 | -1 | -1.189 | 112.731 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.399 | 40.498 | -6 | -5.561 | 113.773 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.401 | 40.675 | 6 | 5.044 | 113.97 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.393 | 5.011 | 1 | 1.426 | 112.753 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.404 | 4.894 | -1 | -1.184 | 112.739 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.407 | 40.487 | -6 | -5.568 | 113.773 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.409 | 40.625 | 6 | 5.052 | 113.969 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.401 | 5.011 | 1 | 1.426 | 112.748 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.412 | 4.894 | -1 | -1.18 | 112.747 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.416 | 40.487 | -6 | -5.574 | 113.774 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.418 | 40.625 | 6 | 5.06 | 113.967 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.41 | 5.011 | 1 | 1.425 | 112.748 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.42 | 4.916 | -1 | -1.18 | 112.738 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.424 | 40.485 | -6 | -5.576 | 113.77 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.426 | 40.672 | 6 | 5.055 | 113.966 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.418 | 5.011 | 1 | 1.425 | 112.748 | 0.963 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.428 | 4.916 | -1 | -1.18 | 112.73 | -0.972 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.432 | 40.485 | -6 | -5.578 | 113.766 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.434 | 40.672 | 6 | 5.05 | 113.965 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.426 | 4.997 | 1 | 1.427 | 112.747 | 0.962 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.437 | 4.917 | -1 | -1.179 | 112.733 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.441 | 40.5 | -6 | -5.574 | 113.768 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.443 | 40.655 | 6 | 5.039 | 113.963 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.435 | 4.997 | 1 | 1.43 | 112.747 | 0.962 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.445 | 4.917 | -1 | -1.179 | 112.736 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.449 | 40.5 | -6 | -5.57 | 113.769 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.451 | 40.655 | 6 | 5.027 | 113.961 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.443 | 4.952 | 1 | 1.429 | 112.739 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.453 | 4.917 | -1 | -1.177 | 112.741 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.457 | 40.509 | -6 | -5.569 | 113.774 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.459 | 40.685 | 6 | 5.037 | 113.96 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.451 | 4.952 | 1 | 1.429 | 112.731 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.462 | 4.917 | -1 | -1.174 | 112.745 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.466 | 40.509 | -6 | -5.567 | 113.779 | -0.991 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.468 | 40.685 | 6 | 5.047 | 113.958 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.46 | 4.953 | 1 | 1.427 | 112.739 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.47 | 4.894 | -1 | -1.17 | 112.741 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.474 | 40.477 | -6 | -5.583 | 113.779 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.476 | 40.632 | 6 | 5.052 | 113.958 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.468 | 4.953 | 1 | 1.425 | 112.746 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.478 | 4.894 | -1 | -1.165 | 112.736 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.482 | 40.477 | -6 | -5.599 | 113.779 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.484 | 40.632 | 6 | 5.056 | 113.958 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.476 | 4.953 | 1 | 1.425 | 112.746 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.487 | 4.918 | -1 | -1.165 | 112.74 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.491 | 40.486 | -6 | -5.619 | 113.779 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.493 | 40.674 | 6 | 5.048 | 113.963 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.485 | 4.953 | 1 | 1.424 | 112.745 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.495 | 4.918 | -1 | -1.166 | 112.745 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.499 | 40.486 | -6 | -5.639 | 113.779 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.501 | 40.674 | 6 | 5.039 | 113.967 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.493 | 4.929 | 1 | 1.425 | 112.75 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.503 | 4.918 | -1 | -1.167 | 112.745 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.507 | 40.482 | -6 | -5.652 | 113.769 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.509 | 40.644 | 6 | 5.036 | 113.958 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.501 | 4.929 | 1 | 1.425 | 112.754 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.512 | 4.918 | -1 | -1.169 | 112.745 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.516 | 40.482 | -6 | -5.665 | 113.758 | -0.99 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.518 | 40.644 | 6 | 5.032 | 113.95 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.51 | 4.929 | 1 | 1.423 | 112.754 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.52 | 4.918 | -1 | -1.166 | 112.745 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.524 | 40.481 | -6 | -5.683 | 113.772 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.526 | 40.655 | 6 | 5.042 | 113.957 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.518 | 4.929 | 1 | 1.421 | 112.754 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.528 | 4.918 | -1 | -1.163 | 112.745 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.532 | 40.481 | -6 | -5.702 | 113.785 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.534 | 40.655 | 6 | 5.052 | 113.965 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.526 | 4.954 | 1 | 1.419 | 112.754 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.537 | 4.896 | -1 | -1.162 | 112.745 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.541 | 40.474 | -6 | -5.728 | 113.791 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.543 | 40.647 | 6 | 5.054 | 113.957 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.535 | 4.954 | 1 | 1.417 | 112.754 | 0.961 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.545 | 4.896 | -1 | -1.161 | 112.745 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.549 | 40.474 | -6 | -5.754 | 113.797 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.551 | 40.647 | 6 | 5.057 | 113.95 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.543 | 4.982 | 1 | 1.414 | 112.754 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.553 | 4.918 | -1 | -1.161 | 112.745 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.557 | 40.478 | -6 | -5.777 | 113.793 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.559 | 40.642 | 6 | 5.045 | 113.964 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.551 | 4.982 | 1 | 1.41 | 112.754 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.562 | 4.918 | -1 | -1.16 | 112.745 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.566 | 40.478 | -6 | -5.8 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.568 | 40.642 | 6 | 5.032 | 113.979 | 0.993 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.56 | 4.982 | 1 | 1.407 | 112.754 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.57 | 4.932 | -1 | -1.166 | 112.744 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.574 | 40.492 | -6 | -5.817 | 113.798 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.576 | 40.657 | 6 | 5.036 | 113.978 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.568 | 4.982 | 1 | 1.404 | 112.754 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.578 | 4.932 | -1 | -1.173 | 112.744 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.582 | 40.492 | -6 | -5.833 | 113.806 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.584 | 40.657 | 6 | 5.04 | 113.977 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.576 | 4.96 | 1 | 1.4 | 112.749 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.587 | 4.919 | -1 | -1.172 | 112.745 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.591 | 40.485 | -6 | -5.85 | 113.798 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.593 | 40.636 | 6 | 5.048 | 113.981 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.585 | 4.96 | 1 | 1.395 | 112.744 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.595 | 4.919 | -1 | -1.172 | 112.746 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.599 | 40.485 | -6 | -5.867 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.601 | 40.636 | 6 | 5.056 | 113.985 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.593 | 4.961 | 1 | 1.39 | 112.752 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.603 | 4.921 | -1 | -1.171 | 112.757 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.607 | 40.473 | -6 | -5.893 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.609 | 40.667 | 6 | 5.058 | 113.982 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.601 | 4.961 | 1 | 1.385 | 112.76 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.612 | 4.921 | -1 | -1.17 | 112.768 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.616 | 40.473 | -6 | -5.919 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.618 | 40.667 | 6 | 5.06 | 113.979 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.61 | 4.966 | 1 | 1.377 | 112.759 | 0.97 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.62 | 4.898 | -1 | -1.169 | 112.762 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.624 | 40.493 | -6 | -5.943 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.626 | 40.681 | 6 | 5.058 | 113.987 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.618 | 4.966 | 1 | 1.368 | 112.759 | 0.97 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.628 | 4.898 | -1 | -1.168 | 112.756 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.632 | 40.493 | -6 | -5.966 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.634 | 40.681 | 6 | 5.055 | 113.994 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.626 | 4.912 | 1 | 1.364 | 112.751 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.637 | 4.934 | -1 | -1.174 | 112.76 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.641 | 40.485 | -6 | -5.973 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.643 | 40.662 | 6 | 5.076 | 113.996 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.635 | 4.912 | 1 | 1.359 | 112.744 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.645 | 4.934 | -1 | -1.18 | 112.764 | -0.971 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.649 | 40.485 | -6 | -5.98 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.651 | 40.662 | 6 | 5.097 | 113.999 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.643 | 4.914 | 1 | 1.355 | 112.756 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.653 | 4.921 | -1 | -1.179 | 112.761 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.657 | 40.485 | -6 | -5.979 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.659 | 40.622 | 6 | 5.112 | 113.985 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.651 | 4.914 | 1 | 1.351 | 112.768 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.662 | 4.921 | -1 | -1.179 | 112.757 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.666 | 40.485 | -6 | -5.979 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.668 | 40.622 | 6 | 5.127 | 113.972 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.66 | 4.927 | 1 | 1.343 | 112.768 | 0.968 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.67 | 4.922 | -1 | -1.177 | 112.757 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.674 | 40.474 | -6 | -5.986 | 113.793 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.676 | 40.652 | 6 | 5.131 | 113.974 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.668 | 4.927 | 1 | 1.336 | 112.768 | 0.968 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.678 | 4.922 | -1 | -1.175 | 112.757 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.682 | 40.474 | -6 | -5.993 | 113.797 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.684 | 40.652 | 6 | 5.135 | 113.977 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.676 | 4.927 | 1 | 1.329 | 112.768 | 0.968 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.687 | 4.887 | -1 | -1.171 | 112.764 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.691 | 40.494 | -6 | -5.996 | 113.796 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.693 | 40.651 | 6 | 5.139 | 113.979 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.685 | 4.927 | 1 | 1.322 | 112.768 | 0.968 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.695 | 4.887 | -1 | -1.167 | 112.772 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.699 | 40.494 | -6 | -6 | 113.796 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.701 | 40.651 | 6 | 5.143 | 113.981 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.693 | 4.914 | 1 | 1.317 | 112.768 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.703 | 4.922 | -1 | -1.167 | 112.764 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.707 | 40.481 | -6 | -5.996 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.709 | 40.62 | 6 | 5.162 | 113.98 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.701 | 4.914 | 1 | 1.313 | 112.768 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.712 | 4.922 | -1 | -1.167 | 112.755 | -0.973 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.716 | 40.481 | -6 | -5.992 | 113.785 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.718 | 40.62 | 6 | 5.182 | 113.979 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.71 | 4.914 | 1 | 1.313 | 112.768 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.72 | 4.924 | -1 | -1.166 | 112.763 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.724 | 40.486 | -6 | -5.991 | 113.795 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.726 | 40.63 | 6 | 5.194 | 113.982 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.718 | 4.914 | 1 | 1.312 | 112.768 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.728 | 4.924 | -1 | -1.165 | 112.77 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.732 | 40.486 | -6 | -5.991 | 113.805 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.734 | 40.63 | 6 | 5.206 | 113.984 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.726 | 4.938 | 1 | 1.31 | 112.768 | 0.967 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.737 | 4.9 | -1 | -1.158 | 112.762 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.741 | 40.49 | -6 | -5.996 | 113.801 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.743 | 40.631 | 6 | 5.204 | 113.978 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.734 | 4.938 | 1 | 1.308 | 112.768 | 0.967 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.745 | 4.9 | -1 | -1.151 | 112.753 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.749 | 40.49 | -6 | -6.002 | 113.796 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.751 | 40.631 | 6 | 5.201 | 113.972 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.743 | 4.938 | 1 | 1.306 | 112.768 | 0.967 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.753 | 4.901 | -1 | -1.146 | 112.765 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.757 | 40.476 | -6 | -6.004 | 113.788 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.759 | 40.652 | 6 | 5.216 | 113.975 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.751 | 4.938 | 1 | 1.305 | 112.768 | 0.967 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.762 | 4.901 | -1 | -1.141 | 112.777 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.766 | 40.476 | -6 | -6.006 | 113.779 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.768 | 40.652 | 6 | 5.231 | 113.979 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.759 | 4.937 | 1 | 1.305 | 112.768 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.77 | 4.902 | -1 | -1.136 | 112.777 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.774 | 40.498 | -6 | -6.001 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.776 | 40.627 | 6 | 5.243 | 113.98 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.768 | 4.937 | 1 | 1.305 | 112.768 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.778 | 4.902 | -1 | -1.131 | 112.777 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.782 | 40.498 | -6 | -5.996 | 113.768 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.785 | 40.627 | 6 | 5.255 | 113.981 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.776 | 4.913 | 1 | 1.309 | 112.76 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.787 | 4.925 | -1 | -1.131 | 112.765 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.791 | 40.488 | -6 | -5.994 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.793 | 40.657 | 6 | 5.256 | 113.985 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.784 | 4.913 | 1 | 1.312 | 112.752 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.795 | 4.925 | -1 | -1.13 | 112.753 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.799 | 40.488 | -6 | -5.991 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.801 | 40.657 | 6 | 5.257 | 113.989 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.793 | 4.938 | 1 | 1.311 | 112.76 | 0.967 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.803 | 4.903 | -1 | -1.123 | 112.764 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.807 | 40.471 | -6 | -5.995 | 113.777 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.81 | 40.681 | 6 | 5.247 | 113.999 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.801 | 4.938 | 1 | 1.309 | 112.768 | 0.967 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.812 | 4.903 | -1 | -1.115 | 112.776 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.816 | 40.471 | -6 | -5.999 | 113.78 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.818 | 40.681 | 6 | 5.236 | 114.01 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.809 | 4.966 | 1 | 1.305 | 112.768 | 0.97 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.82 | 4.902 | -1 | -1.11 | 112.768 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.824 | 40.465 | -6 | -6.003 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.826 | 40.672 | 6 | 5.244 | 114.004 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.818 | 4.966 | 1 | 1.301 | 112.768 | 0.97 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.828 | 4.902 | -1 | -1.105 | 112.759 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.832 | 40.465 | -6 | -6.008 | 113.769 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.835 | 40.672 | 6 | 5.252 | 113.997 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.826 | 4.927 | 1 | 1.301 | 112.768 | 0.968 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.837 | 4.903 | -1 | -1.1 | 112.762 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.841 | 40.475 | -6 | -6.004 | 113.767 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.843 | 40.646 | 6 | 5.256 | 114.002 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.834 | 4.927 | 1 | 1.301 | 112.768 | 0.968 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.845 | 4.903 | -1 | -1.095 | 112.766 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.849 | 40.475 | -6 | -6 | 113.766 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.851 | 40.646 | 6 | 5.261 | 114.007 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.843 | 4.936 | 1 | 1.303 | 112.768 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.853 | 4.927 | -1 | -1.097 | 112.762 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.857 | 40.468 | -6 | -5.997 | 113.76 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.86 | 40.649 | 6 | 5.254 | 114.006 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.851 | 4.936 | 1 | 1.306 | 112.768 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.862 | 4.927 | -1 | -1.099 | 112.758 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.866 | 40.468 | -6 | -5.995 | 113.754 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.868 | 40.649 | 6 | 5.248 | 114.004 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.859 | 4.936 | 1 | 1.305 | 112.768 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.87 | 4.918 | -1 | -1.096 | 112.76 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.874 | 40.46 | -6 | -6.001 | 113.765 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.876 | 40.653 | 6 | 5.242 | 113.995 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.868 | 4.936 | 1 | 1.305 | 112.768 | 0.966 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.878 | 4.918 | -1 | -1.094 | 112.763 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.882 | 40.46 | -6 | -6.006 | 113.775 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.885 | 40.653 | 6 | 5.236 | 113.986 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.876 | 4.941 | 1 | 1.301 | 112.772 | 0.969 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.887 | 4.906 | -1 | -1.092 | 112.768 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.891 | 40.479 | -6 | -6.009 | 113.765 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.893 | 40.649 | 6 | 5.246 | 113.996 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.884 | 4.941 | 1 | 1.297 | 112.776 | 0.969 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.895 | 4.906 | -1 | -1.091 | 112.772 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.899 | 40.479 | -6 | -6.012 | 113.756 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.901 | 40.649 | 6 | 5.257 | 114.005 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.893 | 4.941 | 1 | 1.294 | 112.772 | 0.969 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.903 | 4.904 | -1 | -1.09 | 112.764 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.907 | 40.503 | -6 | -6.008 | 113.77 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.91 | 40.641 | 6 | 5.26 | 113.999 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.901 | 4.941 | 1 | 1.292 | 112.768 | 0.969 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.912 | 4.904 | -1 | -1.089 | 112.756 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.916 | 40.503 | -6 | -6.005 | 113.785 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.918 | 40.641 | 6 | 5.264 | 113.993 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.909 | 4.913 | 1 | 1.294 | 112.763 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.92 | 4.929 | -1 | -1.092 | 112.759 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.924 | 40.493 | -6 | -6.005 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.926 | 40.652 | 6 | 5.249 | 113.983 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.918 | 4.913 | 1 | 1.296 | 112.759 | 0.965 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.928 | 4.929 | -1 | -1.095 | 112.762 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.932 | 40.493 | -6 | -6.006 | 113.763 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.935 | 40.652 | 6 | 5.235 | 113.974 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.926 | 4.938 | 1 | 1.295 | 112.764 | 0.967 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.937 | 4.929 | -1 | -1.098 | 112.762 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.941 | 40.491 | -6 | -6.014 | 113.753 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.943 | 40.686 | 6 | 5.239 | 113.981 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.934 | 4.938 | 1 | 1.293 | 112.769 | 0.967 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.945 | 4.929 | -1 | -1.101 | 112.762 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.949 | 40.491 | -6 | -6.021 | 113.743 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.951 | 40.686 | 6 | 5.242 | 113.987 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.943 | 4.941 | 1 | 1.29 | 112.769 | 0.969 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.953 | 4.908 | -1 | -1.099 | 112.761 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.957 | 40.475 | -6 | -6.025 | 113.736 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.96 | 40.632 | 6 | 5.25 | 113.993 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.951 | 4.941 | 1 | 1.286 | 112.769 | 0.969 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.962 | 4.908 | -1 | -1.097 | 112.761 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.966 | 40.475 | -6 | -6.028 | 113.729 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.968 | 40.632 | 6 | 5.258 | 113.998 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.959 | 4.967 | 1 | 1.282 | 112.762 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.97 | 4.906 | -1 | -1.096 | 112.753 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.974 | 40.491 | -6 | -6.026 | 113.739 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.976 | 40.653 | 6 | 5.254 | 114.001 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.968 | 4.967 | 1 | 1.279 | 112.754 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.978 | 4.906 | -1 | -1.095 | 112.745 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.982 | 40.491 | -6 | -6.023 | 113.748 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.985 | 40.653 | 6 | 5.25 | 114.004 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.976 | 4.94 | 1 | 1.279 | 112.749 | 0.969 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.987 | 4.908 | -1 | -1.098 | 112.748 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.991 | 40.486 | -6 | -6.022 | 113.739 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 11.993 | 40.66 | 6 | 5.239 | 113.989 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.984 | 4.94 | 1 | 1.279 | 112.744 | 0.969 | 0.841 | 1.078 | 4.789
11.995 | 4.908 | -1 | -1.1 | 112.75 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 11.999 | 40.486 | -6 | -6.021 | 113.73 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.001 | 40.66 | 6 | 5.228 | 113.975 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 11.993 | 4.94 | 1 | 1.278 | 112.744 | 0.969 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.003 | 4.93 | -1 | -1.103 | 112.743 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.007 | 40.488 | -6 | -6.027 | 113.731 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.01 | 40.669 | 6 | 5.239 | 113.986 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.001 | 4.94 | 1 | 1.277 | 112.744 | 0.969 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.012 | 4.93 | -1 | -1.106 | 112.735 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.016 | 40.488 | -6 | -6.034 | 113.732 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.018 | 40.669 | 6 | 5.25 | 113.997 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.009 | 4.941 | 1 | 1.272 | 112.744 | 0.97 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.02 | 4.91 | -1 | -1.104 | 112.747 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.024 | 40.477 | -6 | -6.036 | 113.731 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.026 | 40.656 | 6 | 5.26 | 113.992 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.018 | 4.941 | 1 | 1.268 | 112.744 | 0.97 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.028 | 4.91 | -1 | -1.103 | 112.759 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.032 | 40.477 | -6 | -6.039 | 113.731 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.035 | 40.656 | 6 | 5.27 | 113.987 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.026 | 4.923 | 1 | 1.26 | 112.749 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.037 | 4.896 | -1 | -1.101 | 112.751 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.041 | 40.465 | -6 | -6.033 | 113.732 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.043 | 40.629 | 6 | 5.266 | 113.999 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.034 | 4.923 | 1 | 1.253 | 112.754 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.045 | 4.896 | -1 | -1.1 | 112.743 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.049 | 40.465 | -6 | -6.027 | 113.733 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.051 | 40.629 | 6 | 5.262 | 114.011 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.043 | 4.92 | 1 | 1.251 | 112.749 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.053 | 4.91 | -1 | -1.098 | 112.75 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.057 | 40.479 | -6 | -6.027 | 113.735 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.06 | 40.633 | 6 | 5.258 | 114.002 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.051 | 4.92 | 1 | 1.249 | 112.744 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.062 | 4.91 | -1 | -1.095 | 112.757 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.066 | 40.479 | -6 | -6.028 | 113.736 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.068 | 40.633 | 6 | 5.255 | 113.992 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.059 | 4.92 | 1 | 1.247 | 112.744 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.07 | 4.946 | -1 | -1.101 | 112.74 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.074 | 40.461 | -6 | -6.034 | 113.727 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.076 | 40.669 | 6 | 5.268 | 114.007 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.068 | 4.92 | 1 | 1.245 | 112.744 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.078 | 4.946 | -1 | -1.106 | 112.723 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.082 | 40.461 | -6 | -6.04 | 113.717 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.085 | 40.669 | 6 | 5.281 | 114.021 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.076 | 4.921 | 1 | 1.239 | 112.752 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.087 | 4.889 | -1 | -1.105 | 112.737 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.091 | 40.477 | -6 | -6.041 | 113.722 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.093 | 40.613 | 6 | 5.289 | 114.015 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.084 | 4.921 | 1 | 1.233 | 112.76 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.095 | 4.889 | -1 | -1.104 | 112.751 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.099 | 40.477 | -6 | -6.042 | 113.727 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.101 | 40.613 | 6 | 5.296 | 114.009 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.093 | 4.909 | 1 | 1.228 | 112.757 | 0.972 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.103 | 4.908 | -1 | -1.101 | 112.747 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.107 | 40.495 | -6 | -6.038 | 113.719 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.11 | 40.665 | 6 | 5.287 | 114.007 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.101 | 4.909 | 1 | 1.223 | 112.754 | 0.972 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.112 | 4.908 | -1 | -1.097 | 112.743 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.116 | 40.495 | -6 | -6.033 | 113.711 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.118 | 40.665 | 6 | 5.278 | 114.004 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.109 | 4.92 | 1 | 1.221 | 112.754 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.12 | 4.89 | -1 | -1.09 | 112.743 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.124 | 40.492 | -6 | -6.034 | 113.708 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.126 | 40.677 | 6 | 5.284 | 114.014 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.118 | 4.92 | 1 | 1.219 | 112.754 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.128 | 4.89 | -1 | -1.083 | 112.744 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.132 | 40.492 | -6 | -6.035 | 113.705 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.135 | 40.677 | 6 | 5.29 | 114.024 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.126 | 4.92 | 1 | 1.218 | 112.754 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.137 | 4.907 | -1 | -1.083 | 112.748 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.141 | 40.481 | -6 | -6.039 | 113.696 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.143 | 40.662 | 6 | 5.303 | 114.034 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.134 | 4.92 | 1 | 1.217 | 112.754 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.145 | 4.907 | -1 | -1.083 | 112.753 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.149 | 40.481 | -6 | -6.044 | 113.686 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.151 | 40.662 | 6 | 5.316 | 114.045 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.143 | 4.92 | 1 | 1.215 | 112.749 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.153 | 4.906 | -1 | -1.081 | 112.749 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.157 | 40.479 | -6 | -6.043 | 113.701 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.16 | 40.641 | 6 | 5.319 | 114.034 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.151 | 4.92 | 1 | 1.213 | 112.744 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.162 | 4.906 | -1 | -1.079 | 112.746 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.166 | 40.479 | -6 | -6.043 | 113.716 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.168 | 40.641 | 6 | 5.323 | 114.023 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.159 | 4.923 | 1 | 1.209 | 112.744 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.17 | 4.904 | -1 | -1.075 | 112.737 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.174 | 40.485 | -6 | -6.039 | 113.7 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.176 | 40.654 | 6 | 5.311 | 114.025 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.168 | 4.923 | 1 | 1.205 | 112.744 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.178 | 4.904 | -1 | -1.072 | 112.728 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.182 | 40.485 | -6 | -6.035 | 113.685 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.185 | 40.654 | 6 | 5.3 | 114.027 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.176 | 4.922 | 1 | 1.202 | 112.74 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.187 | 4.912 | -1 | -1.067 | 112.73 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.191 | 40.466 | -6 | -6.037 | 113.687 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.193 | 40.655 | 6 | 5.309 | 114.022 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.184 | 4.922 | 1 | 1.199 | 112.736 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.195 | 4.912 | -1 | -1.063 | 112.731 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.199 | 40.466 | -6 | -6.038 | 113.69 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.201 | 40.655 | 6 | 5.319 | 114.018 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.193 | 4.908 | 1 | 1.2 | 112.736 | 0.972 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.203 | 4.924 | -1 | -1.061 | 112.73 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.207 | 40.47 | -6 | -6.046 | 113.69 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.21 | 40.616 | 6 | 5.326 | 114.02 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.201 | 4.908 | 1 | 1.201 | 112.736 | 0.972 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.212 | 4.924 | -1 | -1.059 | 112.729 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.216 | 40.47 | -6 | -6.053 | 113.69 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.218 | 40.616 | 6 | 5.332 | 114.023 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.209 | 4.92 | 1 | 1.201 | 112.736 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.22 | 4.902 | -1 | -1.058 | 112.731 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.224 | 40.484 | -6 | -6.053 | 113.69 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.226 | 40.656 | 6 | 5.328 | 114.024 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.218 | 4.92 | 1 | 1.201 | 112.736 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.228 | 4.902 | -1 | -1.057 | 112.733 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.232 | 40.484 | -6 | -6.052 | 113.69 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.235 | 40.656 | 6 | 5.323 | 114.025 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.226 | 4.922 | 1 | 1.199 | 112.724 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.236 | 4.923 | -1 | -1.052 | 112.732 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.241 | 40.497 | -6 | -6.049 | 113.707 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.243 | 40.65 | 6 | 5.316 | 114.024 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.234 | 4.922 | 1 | 1.197 | 112.711 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.245 | 4.923 | -1 | -1.046 | 112.732 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.249 | 40.497 | -6 | -6.045 | 113.725 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.251 | 40.65 | 6 | 5.309 | 114.022 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.243 | 4.922 | 1 | 1.195 | 112.719 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.253 | 4.92 | -1 | -1.04 | 112.725 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.257 | 40.474 | -6 | -6.047 | 113.72 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.26 | 40.641 | 6 | 5.321 | 114.021 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.251 | 4.922 | 1 | 1.192 | 112.726 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.261 | 4.92 | -1 | -1.033 | 112.719 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.266 | 40.474 | -6 | -6.049 | 113.716 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.268 | 40.641 | 6 | 5.333 | 114.02 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.259 | 4.919 | 1 | 1.194 | 112.726 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.27 | 4.933 | -1 | -1.031 | 112.719 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.274 | 40.485 | -6 | -6.055 | 113.724 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.276 | 40.643 | 6 | 5.336 | 114.018 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.268 | 4.919 | 1 | 1.195 | 112.726 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.278 | 4.933 | -1 | -1.028 | 112.719 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.282 | 40.485 | -6 | -6.061 | 113.732 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.285 | 40.643 | 6 | 5.339 | 114.015 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.276 | 4.919 | 1 | 1.195 | 112.726 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.286 | 4.899 | -1 | -1.033 | 112.72 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.291 | 40.479 | -6 | -6.064 | 113.724 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.293 | 40.637 | 6 | 5.326 | 114.013 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.284 | 4.919 | 1 | 1.195 | 112.726 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.295 | 4.899 | -1 | -1.038 | 112.72 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.299 | 40.479 | -6 | -6.068 | 113.716 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.301 | 40.637 | 6 | 5.314 | 114.011 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.293 | 4.908 | 1 | 1.193 | 112.726 | 0.972 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.303 | 4.909 | -1 | -1.038 | 112.713 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.307 | 40.477 | -6 | -6.072 | 113.711 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.31 | 40.659 | 6 | 5.313 | 114.008 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.301 | 4.908 | 1 | 1.192 | 112.726 | 0.972 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.311 | 4.909 | -1 | -1.039 | 112.706 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.316 | 40.477 | -6 | -6.075 | 113.706 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.318 | 40.659 | 6 | 5.313 | 114.006 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.309 | 4.921 | 1 | 1.19 | 112.719 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.32 | 4.919 | -1 | -1.039 | 112.71 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.324 | 40.487 | -6 | -6.087 | 113.712 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.326 | 40.633 | 6 | 5.323 | 114.012 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.318 | 4.921 | 1 | 1.188 | 112.711 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.328 | 4.919 | -1 | -1.039 | 112.714 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.332 | 40.487 | -6 | -6.098 | 113.718 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.335 | 40.633 | 6 | 5.333 | 114.017 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.326 | 4.908 | 1 | 1.189 | 112.724 | 0.972 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.336 | 4.917 | -1 | -1.036 | 112.719 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.341 | 40.487 | -6 | -6.109 | 113.718 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.343 | 40.625 | 6 | 5.334 | 114.006 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.334 | 4.908 | 1 | 1.19 | 112.736 | 0.972 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.345 | 4.917 | -1 | -1.034 | 112.724 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.349 | 40.487 | -6 | -6.12 | 113.718 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.351 | 40.625 | 6 | 5.334 | 113.995 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.343 | 4.919 | 1 | 1.192 | 112.731 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.353 | 4.916 | -1 | -1.037 | 112.713 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.357 | 40.479 | -6 | -6.124 | 113.722 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.36 | 40.632 | 6 | 5.32 | 113.992 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.351 | 4.919 | 1 | 1.194 | 112.726 | 0.971 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.361 | 4.916 | -1 | -1.04 | 112.702 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.366 | 40.479 | -6 | -6.127 | 113.726 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.368 | 40.632 | 6 | 5.306 | 113.989 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.359 | 4.922 | 1 | 1.193 | 112.718 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.37 | 4.895 | -1 | -1.042 | 112.715 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.374 | 40.479 | -6 | -6.129 | 113.726 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.376 | 40.651 | 6 | 5.314 | 114.002 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.368 | 4.922 | 1 | 1.192 | 112.711 | 0.973 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.378 | 4.895 | -1 | -1.044 | 112.729 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.382 | 40.479 | -6 | -6.13 | 113.726 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.385 | 40.651 | 6 | 5.321 | 114.016 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.376 | 4.946 | 1 | 1.188 | 112.711 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.386 | 4.915 | -1 | -1.042 | 112.729 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.391 | 40.487 | -6 | -6.141 | 113.726 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.393 | 40.615 | 6 | 5.327 | 114.005 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.384 | 4.946 | 1 | 1.184 | 112.711 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.395 | 4.915 | -1 | -1.039 | 112.73 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.399 | 40.487 | -6 | -6.151 | 113.725 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.401 | 40.615 | 6 | 5.333 | 113.995 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.393 | 4.946 | 1 | 1.182 | 112.711 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.403 | 4.914 | -1 | -1.038 | 112.726 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.407 | 40.5 | -6 | -6.161 | 113.737 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.41 | 40.635 | 6 | 5.329 | 114 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.401 | 4.946 | 1 | 1.18 | 112.711 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.411 | 4.914 | -1 | -1.036 | 112.721 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.416 | 40.5 | -6 | -6.17 | 113.748 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.418 | 40.635 | 6 | 5.325 | 114.006 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.409 | 4.946 | 1 | 1.178 | 112.711 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.42 | 4.913 | -1 | -1.038 | 112.714 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.424 | 40.481 | -6 | -6.175 | 113.744 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.426 | 40.663 | 6 | 5.318 | 114.002 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.418 | 4.946 | 1 | 1.176 | 112.711 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.428 | 4.913 | -1 | -1.039 | 112.707 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.432 | 40.481 | -6 | -6.179 | 113.739 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.435 | 40.663 | 6 | 5.311 | 113.998 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.426 | 4.947 | 1 | 1.172 | 112.72 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.436 | 4.914 | -1 | -1.043 | 112.708 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.441 | 40.485 | -6 | -6.181 | 113.744 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.443 | 40.632 | 6 | 5.326 | 113.996 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.434 | 4.947 | 1 | 1.168 | 112.729 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.445 | 4.914 | -1 | -1.047 | 112.708 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.449 | 40.485 | -6 | -6.183 | 113.748 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.451 | 40.632 | 6 | 5.341 | 113.994 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.443 | 4.949 | 1 | 1.162 | 112.72 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.453 | 4.913 | -1 | -1.045 | 112.708 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.457 | 40.49 | -6 | -6.19 | 113.744 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.46 | 40.61 | 6 | 5.35 | 114.006 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.451 | 4.949 | 1 | 1.155 | 112.711 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.461 | 4.913 | -1 | -1.042 | 112.708 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.466 | 40.49 | -6 | -6.197 | 113.739 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.468 | 40.61 | 6 | 5.359 | 114.018 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.459 | 4.935 | 1 | 1.151 | 112.711 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.47 | 4.913 | -1 | -1.04 | 112.716 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.474 | 40.482 | -6 | -6.199 | 113.738 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.477 | 40.662 | 6 | 5.354 | 114.021 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.468 | 4.935 | 1 | 1.147 | 112.711 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.478 | 4.913 | -1 | -1.039 | 112.724 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.482 | 40.482 | -6 | -6.201 | 113.738 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.485 | 40.662 | 6 | 5.348 | 114.025 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.476 | 4.923 | 1 | 1.146 | 112.706 | 0.974 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.486 | 4.913 | -1 | -1.036 | 112.724 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.491 | 40.48 | -6 | -6.198 | 113.739 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.493 | 40.665 | 6 | 5.346 | 114.019 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.484 | 4.923 | 1 | 1.144 | 112.701 | 0.974 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.495 | 4.913 | -1 | -1.034 | 112.725 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.499 | 40.48 | -6 | -6.196 | 113.74 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.502 | 40.665 | 6 | 5.345 | 114.012 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.493 | 4.948 | 1 | 1.141 | 112.722 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.503 | 4.914 | -1 | -1.038 | 112.725 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.507 | 40.471 | -6 | -6.193 | 113.73 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.51 | 40.639 | 6 | 5.36 | 114.027 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.501 | 4.948 | 1 | 1.138 | 112.743 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.511 | 4.914 | -1 | -1.043 | 112.725 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.516 | 40.471 | -6 | -6.191 | 113.719 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.518 | 40.639 | 6 | 5.375 | 114.042 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.509 | 4.951 | 1 | 1.132 | 112.743 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.52 | 4.927 | -1 | -1.043 | 112.729 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.524 | 40.503 | -6 | -6.195 | 113.728 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.527 | 40.621 | 6 | 5.38 | 114.039 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.518 | 4.951 | 1 | 1.125 | 112.742 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.528 | 4.927 | -1 | -1.043 | 112.734 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.532 | 40.503 | -6 | -6.199 | 113.738 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.535 | 40.621 | 6 | 5.384 | 114.036 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.526 | 4.937 | 1 | 1.122 | 112.743 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.536 | 4.925 | -1 | -1.042 | 112.722 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.541 | 40.482 | -6 | -6.201 | 113.745 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.543 | 40.646 | 6 | 5.375 | 114.028 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.534 | 4.937 | 1 | 1.119 | 112.743 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.545 | 4.925 | -1 | -1.041 | 112.71 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.549 | 40.482 | -6 | -6.203 | 113.753 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.552 | 40.646 | 6 | 5.365 | 114.02 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.543 | 4.924 | 1 | 1.12 | 112.725 | 0.974 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.553 | 4.912 | -1 | -1.041 | 112.719 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.557 | 40.497 | -6 | -6.198 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.56 | 40.654 | 6 | 5.374 | 114.02 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.551 | 4.924 | 1 | 1.12 | 112.708 | 0.974 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.561 | 4.912 | -1 | -1.042 | 112.727 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.566 | 40.497 | -6 | -6.193 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.568 | 40.654 | 6 | 5.383 | 114.02 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.559 | 4.947 | 1 | 1.12 | 112.707 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.57 | 4.935 | -1 | -1.047 | 112.727 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.574 | 40.497 | -6 | -6.188 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.577 | 40.646 | 6 | 5.394 | 114.025 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.568 | 4.947 | 1 | 1.12 | 112.707 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.578 | 4.935 | -1 | -1.051 | 112.727 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.582 | 40.497 | -6 | -6.184 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.585 | 40.646 | 6 | 5.404 | 114.031 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.576 | 4.951 | 1 | 1.117 | 112.715 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.586 | 4.89 | -1 | -1.056 | 112.72 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.591 | 40.483 | -6 | -6.187 | 113.751 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.593 | 40.659 | 6 | 5.399 | 114.03 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.584 | 4.951 | 1 | 1.115 | 112.724 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.595 | 4.89 | -1 | -1.06 | 112.713 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.599 | 40.483 | -6 | -6.19 | 113.751 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.602 | 40.659 | 6 | 5.395 | 114.028 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.593 | 4.951 | 1 | 1.112 | 112.724 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.603 | 4.924 | -1 | -1.06 | 112.713 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.607 | 40.482 | -6 | -6.192 | 113.755 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.61 | 40.648 | 6 | 5.384 | 114.021 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.601 | 4.951 | 1 | 1.11 | 112.724 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.611 | 4.924 | -1 | -1.059 | 112.713 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.616 | 40.482 | -6 | -6.194 | 113.759 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.618 | 40.648 | 6 | 5.372 | 114.013 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.609 | 4.936 | 1 | 1.111 | 112.715 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.62 | 4.911 | -1 | -1.06 | 112.714 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.624 | 40.495 | -6 | -6.188 | 113.759 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.627 | 40.647 | 6 | 5.38 | 114.034 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.618 | 4.936 | 1 | 1.112 | 112.706 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.628 | 4.911 | -1 | -1.06 | 112.714 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.632 | 40.495 | -6 | -6.181 | 113.758 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.635 | 40.647 | 6 | 5.389 | 114.054 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.626 | 4.949 | 1 | 1.112 | 112.717 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.636 | 4.923 | -1 | -1.062 | 112.715 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.641 | 40.472 | -6 | -6.179 | 113.753 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.643 | 40.631 | 6 | 5.397 | 114.048 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.634 | 4.949 | 1 | 1.113 | 112.728 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.645 | 4.923 | -1 | -1.064 | 112.716 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.649 | 40.472 | -6 | -6.178 | 113.748 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.652 | 40.631 | 6 | 5.405 | 114.042 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.643 | 4.952 | 1 | 1.11 | 112.737 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.653 | 4.91 | -1 | -1.068 | 112.702 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.657 | 40.479 | -6 | -6.181 | 113.748 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.66 | 40.65 | 6 | 5.398 | 114.025 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.651 | 4.952 | 1 | 1.107 | 112.746 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.661 | 4.91 | -1 | -1.072 | 112.689 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.666 | 40.479 | -6 | -6.185 | 113.748 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.668 | 40.65 | 6 | 5.391 | 114.009 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.659 | 4.952 | 1 | 1.105 | 112.746 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.67 | 4.922 | -1 | -1.07 | 112.694 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.674 | 40.494 | -6 | -6.185 | 113.76 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.677 | 40.652 | 6 | 5.383 | 114.018 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.668 | 4.952 | 1 | 1.102 | 112.746 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.678 | 4.922 | -1 | -1.068 | 112.699 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.682 | 40.494 | -6 | -6.186 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.685 | 40.652 | 6 | 5.375 | 114.027 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.676 | 4.926 | 1 | 1.105 | 112.738 | 0.974 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.686 | 4.909 | -1 | -1.066 | 112.695 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.691 | 40.497 | -6 | -6.182 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.693 | 40.617 | 6 | 5.386 | 114.022 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.684 | 4.926 | 1 | 1.107 | 112.729 | 0.974 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.695 | 4.909 | -1 | -1.065 | 112.691 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.699 | 40.497 | -6 | -6.178 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.702 | 40.617 | 6 | 5.396 | 114.016 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.693 | 4.949 | 1 | 1.108 | 112.729 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.703 | 4.922 | -1 | -1.064 | 112.696 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.707 | 40.483 | -6 | -6.18 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.71 | 40.616 | 6 | 5.399 | 114.016 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.701 | 4.949 | 1 | 1.109 | 112.729 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.711 | 4.922 | -1 | -1.064 | 112.7 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.716 | 40.483 | -6 | -6.181 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.718 | 40.616 | 6 | 5.402 | 114.016 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.709 | 4.938 | 1 | 1.106 | 112.732 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.72 | 4.908 | -1 | -1.068 | 112.693 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.724 | 40.504 | -6 | -6.187 | 113.763 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.727 | 40.657 | 6 | 5.39 | 114.025 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.718 | 4.938 | 1 | 1.104 | 112.735 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.728 | 4.908 | -1 | -1.072 | 112.685 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.732 | 40.504 | -6 | -6.193 | 113.756 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.735 | 40.657 | 6 | 5.379 | 114.033 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.726 | 4.953 | 1 | 1.102 | 112.735 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.736 | 4.921 | -1 | -1.071 | 112.686 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.741 | 40.483 | -6 | -6.198 | 113.763 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.743 | 40.645 | 6 | 5.38 | 114.019 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.734 | 4.953 | 1 | 1.099 | 112.735 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.745 | 4.921 | -1 | -1.07 | 112.687 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.749 | 40.483 | -6 | -6.202 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.752 | 40.645 | 6 | 5.382 | 114.005 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.743 | 4.95 | 1 | 1.101 | 112.734 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.753 | 4.922 | -1 | -1.068 | 112.698 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.757 | 40.476 | -6 | -6.199 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.76 | 40.623 | 6 | 5.395 | 114.012 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.751 | 4.95 | 1 | 1.103 | 112.734 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.761 | 4.922 | -1 | -1.067 | 112.71 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.766 | 40.476 | -6 | -6.195 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.768 | 40.623 | 6 | 5.408 | 114.019 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.759 | 4.95 | 1 | 1.105 | 112.725 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.77 | 4.908 | -1 | -1.066 | 112.706 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.774 | 40.483 | -6 | -6.196 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.777 | 40.615 | 6 | 5.409 | 114.019 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.768 | 4.95 | 1 | 1.107 | 112.717 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.778 | 4.908 | -1 | -1.064 | 112.702 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.782 | 40.483 | -6 | -6.197 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.785 | 40.615 | 6 | 5.411 | 114.019 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.776 | 4.938 | 1 | 1.106 | 112.717 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.786 | 4.93 | -1 | -1.069 | 112.698 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.791 | 40.486 | -6 | -6.204 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.793 | 40.647 | 6 | 5.4 | 114.017 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.784 | 4.938 | 1 | 1.106 | 112.717 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.795 | 4.93 | -1 | -1.074 | 112.694 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.799 | 40.486 | -6 | -6.21 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.802 | 40.647 | 6 | 5.389 | 114.015 | 0.992 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.793 | 4.954 | 1 | 1.103 | 112.729 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.803 | 4.92 | -1 | -1.076 | 112.699 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.807 | 40.479 | -6 | -6.21 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.81 | 40.641 | 6 | 5.4 | 114.015 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.801 | 4.954 | 1 | 1.1 | 112.741 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.811 | 4.92 | -1 | -1.078 | 112.705 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.816 | 40.479 | -6 | -6.211 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.818 | 40.641 | 6 | 5.41 | 114.015 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.809 | 4.94 | 1 | 1.101 | 112.736 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.82 | 4.921 | -1 | -1.076 | 112.714 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.824 | 40.476 | -6 | -6.207 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.827 | 40.603 | 6 | 5.425 | 114.025 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.818 | 4.94 | 1 | 1.102 | 112.731 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.828 | 4.921 | -1 | -1.074 | 112.724 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.832 | 40.476 | -6 | -6.202 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.835 | 40.603 | 6 | 5.439 | 114.036 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.826 | 4.951 | 1 | 1.103 | 112.731 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.836 | 4.907 | -1 | -1.074 | 112.717 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.841 | 40.483 | -6 | -6.204 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.843 | 40.646 | 6 | 5.441 | 114.022 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.834 | 4.951 | 1 | 1.105 | 112.731 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.845 | 4.907 | -1 | -1.074 | 112.71 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.849 | 40.483 | -6 | -6.205 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.852 | 40.646 | 6 | 5.444 | 114.009 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.843 | 4.94 | 1 | 1.103 | 112.735 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.853 | 4.918 | -1 | -1.075 | 112.697 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.857 | 40.486 | -6 | -6.21 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.86 | 40.606 | 6 | 5.443 | 114.012 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.851 | 4.94 | 1 | 1.101 | 112.739 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.861 | 4.918 | -1 | -1.077 | 112.684 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.866 | 40.486 | -6 | -6.216 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.868 | 40.606 | 6 | 5.443 | 114.015 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.859 | 4.939 | 1 | 1.099 | 112.73 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.87 | 4.918 | -1 | -1.079 | 112.689 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.874 | 40.479 | -6 | -6.213 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.877 | 40.665 | 6 | 5.461 | 114.026 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.868 | 4.939 | 1 | 1.098 | 112.722 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.878 | 4.918 | -1 | -1.081 | 112.694 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.882 | 40.479 | -6 | -6.211 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.885 | 40.665 | 6 | 5.479 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.876 | 4.951 | 1 | 1.098 | 112.722 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.886 | 4.905 | -1 | -1.078 | 112.695 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.891 | 40.479 | -6 | -6.208 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.893 | 40.63 | 6 | 5.491 | 114.037 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.884 | 4.951 | 1 | 1.099 | 112.721 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.895 | 4.905 | -1 | -1.076 | 112.695 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.899 | 40.479 | -6 | -6.204 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.902 | 40.63 | 6 | 5.503 | 114.036 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.893 | 4.929 | 1 | 1.101 | 112.721 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.903 | 4.905 | -1 | -1.074 | 112.703 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.907 | 40.483 | -6 | -6.204 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.91 | 40.651 | 6 | 5.5 | 114.019 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.901 | 4.929 | 1 | 1.104 | 112.721 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.911 | 4.905 | -1 | -1.073 | 112.712 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.916 | 40.483 | -6 | -6.204 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.918 | 40.651 | 6 | 5.498 | 114.002 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.909 | 4.952 | 1 | 1.103 | 112.724 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.919 | 4.905 | -1 | -1.071 | 112.708 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.924 | 40.509 | -6 | -6.209 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.927 | 40.653 | 6 | 5.501 | 114 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.918 | 4.952 | 1 | 1.103 | 112.726 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.928 | 4.905 | -1 | -1.069 | 112.704 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.932 | 40.509 | -6 | -6.214 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.935 | 40.653 | 6 | 5.504 | 113.998 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.926 | 4.954 | 1 | 1.1 | 112.723 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.936 | 4.917 | -1 | -1.071 | 112.702 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.941 | 40.5 | -6 | -6.211 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.943 | 40.624 | 6 | 5.52 | 114.005 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.934 | 4.954 | 1 | 1.097 | 112.72 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.944 | 4.917 | -1 | -1.073 | 112.699 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.949 | 40.5 | -6 | -6.208 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.952 | 40.624 | 6 | 5.537 | 114.012 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.943 | 4.918 | 1 | 1.097 | 112.715 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.953 | 4.904 | -1 | -1.07 | 112.703 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.957 | 40.472 | -6 | -6.204 | 113.76 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.96 | 40.62 | 6 | 5.545 | 114.016 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.951 | 4.918 | 1 | 1.097 | 112.711 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.961 | 4.904 | -1 | -1.067 | 112.706 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.966 | 40.472 | -6 | -6.2 | 113.748 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.968 | 40.62 | 6 | 5.553 | 114.02 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.959 | 4.93 | 1 | 1.1 | 112.719 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.969 | 4.916 | -1 | -1.064 | 112.704 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.974 | 40.483 | -6 | -6.203 | 113.76 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.977 | 40.632 | 6 | 5.542 | 114.014 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.967 | 4.93 | 1 | 1.102 | 112.726 | 0.975 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.978 | 4.916 | -1 | -1.061 | 112.701 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.982 | 40.483 | -6 | -6.205 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.985 | 40.632 | 6 | 5.53 | 114.008 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.976 | 4.953 | 1 | 1.103 | 112.726 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.986 | 4.917 | -1 | -1.058 | 112.709 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.991 | 40.507 | -6 | -6.21 | 113.767 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 12.993 | 40.627 | 6 | 5.535 | 114.016 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.984 | 4.953 | 1 | 1.103 | 112.725 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
12.994 | 4.917 | -1 | -1.054 | 112.717 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 12.999 | 40.507 | -6 | -6.215 | 113.763 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.002 | 40.627 | 6 | 5.54 | 114.023 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 12.992 | 4.956 | 1 | 1.101 | 112.725 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.003 | 4.937 | -1 | -1.055 | 112.706 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.007 | 40.512 | -6 | -6.212 | 113.761 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.01 | 40.632 | 6 | 5.551 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.001 | 4.956 | 1 | 1.098 | 112.725 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.011 | 4.937 | -1 | -1.056 | 112.694 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.016 | 40.512 | -6 | -6.209 | 113.758 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.018 | 40.632 | 6 | 5.562 | 114.03 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.009 | 4.941 | 1 | 1.097 | 112.721 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.019 | 4.901 | -1 | -1.056 | 112.688 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.024 | 40.487 | -6 | -6.207 | 113.766 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.027 | 40.643 | 6 | 5.56 | 114.016 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.017 | 4.941 | 1 | 1.097 | 112.717 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.028 | 4.901 | -1 | -1.056 | 112.681 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.032 | 40.487 | -6 | -6.205 | 113.775 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.035 | 40.643 | 6 | 5.558 | 114.003 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.026 | 4.953 | 1 | 1.097 | 112.712 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.036 | 4.923 | -1 | -1.053 | 112.682 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.041 | 40.508 | -6 | -6.208 | 113.767 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.043 | 40.642 | 6 | 5.547 | 114.006 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.034 | 4.953 | 1 | 1.098 | 112.707 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.044 | 4.923 | -1 | -1.049 | 112.683 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.049 | 40.508 | -6 | -6.211 | 113.76 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.052 | 40.642 | 6 | 5.535 | 114.009 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.042 | 4.953 | 1 | 1.097 | 112.706 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.053 | 4.902 | -1 | -1.046 | 112.696 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.057 | 40.515 | -6 | -6.214 | 113.768 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.06 | 40.659 | 6 | 5.544 | 114.02 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.051 | 4.953 | 1 | 1.097 | 112.705 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.061 | 4.902 | -1 | -1.042 | 112.709 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.066 | 40.515 | -6 | -6.217 | 113.776 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.068 | 40.659 | 6 | 5.553 | 114.032 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.059 | 4.942 | 1 | 1.094 | 112.704 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.069 | 4.922 | -1 | -1.042 | 112.697 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.074 | 40.487 | -6 | -6.215 | 113.772 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.077 | 40.641 | 6 | 5.561 | 114.035 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.067 | 4.942 | 1 | 1.092 | 112.704 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.078 | 4.922 | -1 | -1.042 | 112.685 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.082 | 40.487 | -6 | -6.214 | 113.768 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.085 | 40.641 | 6 | 5.57 | 114.038 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.076 | 4.956 | 1 | 1.089 | 112.703 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.086 | 4.939 | -1 | -1.042 | 112.694 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.091 | 40.489 | -6 | -6.212 | 113.768 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.093 | 40.639 | 6 | 5.564 | 114.029 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.084 | 4.956 | 1 | 1.087 | 112.703 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.094 | 4.939 | -1 | -1.042 | 112.703 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.099 | 40.489 | -6 | -6.21 | 113.768 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.102 | 40.639 | 6 | 5.558 | 114.02 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.092 | 4.932 | 1 | 1.089 | 112.71 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.103 | 4.934 | -1 | -1.039 | 112.696 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.107 | 40.5 | -6 | -6.217 | 113.768 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.11 | 40.645 | 6 | 5.55 | 114.027 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.101 | 4.932 | 1 | 1.091 | 112.718 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.111 | 4.934 | -1 | -1.036 | 112.689 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.116 | 40.5 | -6 | -6.224 | 113.769 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.118 | 40.645 | 6 | 5.542 | 114.033 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.109 | 4.932 | 1 | 1.092 | 112.717 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.119 | 4.935 | -1 | -1.034 | 112.698 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.124 | 40.505 | -6 | -6.231 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.127 | 40.649 | 6 | 5.554 | 114.031 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.117 | 4.932 | 1 | 1.092 | 112.717 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.128 | 4.935 | -1 | -1.032 | 112.707 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.132 | 40.505 | -6 | -6.237 | 113.779 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.135 | 40.649 | 6 | 5.566 | 114.029 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.126 | 4.955 | 1 | 1.091 | 112.722 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.136 | 4.934 | -1 | -1.031 | 112.699 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.141 | 40.502 | -6 | -6.24 | 113.779 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.143 | 40.612 | 6 | 5.572 | 114.049 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.134 | 4.955 | 1 | 1.09 | 112.726 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.144 | 4.934 | -1 | -1.03 | 112.692 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.149 | 40.502 | -6 | -6.243 | 113.779 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.152 | 40.612 | 6 | 5.577 | 114.068 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.142 | 4.957 | 1 | 1.087 | 112.718 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.153 | 4.946 | -1 | -1.034 | 112.701 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.157 | 40.504 | -6 | -6.245 | 113.779 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.16 | 40.651 | 6 | 5.566 | 114.06 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.151 | 4.957 | 1 | 1.084 | 112.709 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.161 | 4.946 | -1 | -1.038 | 112.71 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.166 | 40.504 | -6 | -6.248 | 113.779 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.168 | 40.651 | 6 | 5.556 | 114.053 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.159 | 4.955 | 1 | 1.086 | 112.713 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.169 | 4.933 | -1 | -1.036 | 112.703 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.174 | 40.508 | -6 | -6.256 | 113.773 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.177 | 40.67 | 6 | 5.553 | 114.05 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.167 | 4.955 | 1 | 1.088 | 112.716 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.178 | 4.933 | -1 | -1.034 | 112.696 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.182 | 40.508 | -6 | -6.263 | 113.766 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.185 | 40.67 | 6 | 5.551 | 114.048 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.176 | 4.956 | 1 | 1.088 | 112.715 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.186 | 4.919 | -1 | -1.03 | 112.688 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.191 | 40.499 | -6 | -6.268 | 113.775 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.193 | 40.638 | 6 | 5.564 | 114.054 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.184 | 4.956 | 1 | 1.089 | 112.715 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.194 | 4.919 | -1 | -1.027 | 112.68 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.199 | 40.499 | -6 | -6.273 | 113.783 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.202 | 40.638 | 6 | 5.576 | 114.061 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.192 | 4.959 | 1 | 1.086 | 112.719 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.203 | 4.909 | -1 | -1.027 | 112.681 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.207 | 40.507 | -6 | -6.274 | 113.783 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.21 | 40.635 | 6 | 5.58 | 114.052 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.201 | 4.959 | 1 | 1.083 | 112.723 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.211 | 4.909 | -1 | -1.026 | 112.682 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.216 | 40.507 | -6 | -6.275 | 113.783 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.218 | 40.635 | 6 | 5.584 | 114.043 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.209 | 4.94 | 1 | 1.078 | 112.731 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.219 | 4.969 | -1 | -1.031 | 112.682 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.224 | 40.513 | -6 | -6.276 | 113.784 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.227 | 40.642 | 6 | 5.573 | 114.046 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.217 | 4.94 | 1 | 1.074 | 112.738 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.228 | 4.969 | -1 | -1.037 | 112.683 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.232 | 40.513 | -6 | -6.277 | 113.786 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.235 | 40.642 | 6 | 5.562 | 114.049 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.226 | 4.938 | 1 | 1.071 | 112.729 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.236 | 4.955 | -1 | -1.035 | 112.68 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.241 | 40.499 | -6 | -6.285 | 113.786 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.243 | 40.644 | 6 | 5.572 | 114.051 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.234 | 4.938 | 1 | 1.069 | 112.72 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.244 | 4.955 | -1 | -1.034 | 112.677 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.249 | 40.499 | -6 | -6.292 | 113.786 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.252 | 40.644 | 6 | 5.582 | 114.053 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.242 | 4.959 | 1 | 1.068 | 112.72 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.253 | 4.956 | -1 | -1.033 | 112.682 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.257 | 40.519 | -6 | -6.298 | 113.782 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.26 | 40.611 | 6 | 5.596 | 114.052 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.251 | 4.959 | 1 | 1.068 | 112.72 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.261 | 4.956 | -1 | -1.032 | 112.686 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.266 | 40.519 | -6 | -6.303 | 113.778 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.268 | 40.611 | 6 | 5.61 | 114.051 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.259 | 4.96 | 1 | 1.064 | 112.725 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.269 | 4.939 | -1 | -1.032 | 112.68 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.274 | 40.508 | -6 | -6.3 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.277 | 40.654 | 6 | 5.613 | 114.057 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.267 | 4.96 | 1 | 1.061 | 112.729 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.278 | 4.939 | -1 | -1.031 | 112.673 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.282 | 40.508 | -6 | -6.297 | 113.764 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.285 | 40.654 | 6 | 5.615 | 114.062 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.276 | 4.941 | 1 | 1.056 | 112.732 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.286 | 4.954 | -1 | -1.033 | 112.677 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.291 | 40.503 | -6 | -6.295 | 113.772 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.294 | 40.652 | 6 | 5.608 | 114.061 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.284 | 4.941 | 1 | 1.05 | 112.735 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.294 | 4.954 | -1 | -1.036 | 112.681 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.299 | 40.503 | -6 | -6.293 | 113.779 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.302 | 40.652 | 6 | 5.601 | 114.059 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.292 | 4.946 | 1 | 1.048 | 112.727 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.303 | 4.953 | -1 | -1.038 | 112.674 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.307 | 40.462 | -6 | -6.297 | 113.777 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.31 | 40.643 | 6 | 5.614 | 114.057 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.301 | 4.946 | 1 | 1.046 | 112.719 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.311 | 4.953 | -1 | -1.04 | 112.668 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.316 | 40.462 | -6 | -6.301 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.319 | 40.643 | 6 | 5.627 | 114.055 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.309 | 4.96 | 1 | 1.046 | 112.719 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.319 | 4.954 | -1 | -1.039 | 112.673 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.324 | 40.472 | -6 | -6.301 | 113.771 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.327 | 40.605 | 6 | 5.639 | 114.045 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.317 | 4.96 | 1 | 1.045 | 112.719 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.328 | 4.954 | -1 | -1.038 | 112.678 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.332 | 40.472 | -6 | -6.302 | 113.768 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.335 | 40.605 | 6 | 5.65 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.326 | 4.94 | 1 | 1.042 | 112.73 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.336 | 4.953 | -1 | -1.039 | 112.68 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.341 | 40.513 | -6 | -6.297 | 113.769 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.344 | 40.635 | 6 | 5.647 | 114.04 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.334 | 4.94 | 1 | 1.038 | 112.741 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.344 | 4.953 | -1 | -1.04 | 112.681 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.349 | 40.513 | -6 | -6.292 | 113.769 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.352 | 40.635 | 6 | 5.643 | 114.045 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.342 | 4.962 | 1 | 1.035 | 112.745 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.353 | 4.952 | -1 | -1.042 | 112.677 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.357 | 40.497 | -6 | -6.29 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.36 | 40.636 | 6 | 5.639 | 114.04 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.351 | 4.962 | 1 | 1.032 | 112.748 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.361 | 4.952 | -1 | -1.044 | 112.674 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.366 | 40.497 | -6 | -6.288 | 113.779 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.369 | 40.636 | 6 | 5.635 | 114.035 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.359 | 4.941 | 1 | 1.031 | 112.744 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.369 | 4.986 | -1 | -1.049 | 112.675 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.374 | 40.485 | -6 | -6.293 | 113.776 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.377 | 40.629 | 6 | 5.648 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.367 | 4.941 | 1 | 1.03 | 112.74 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.378 | 4.986 | -1 | -1.054 | 112.677 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.382 | 40.485 | -6 | -6.299 | 113.773 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.385 | 40.629 | 6 | 5.661 | 114.049 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.376 | 4.949 | 1 | 1.032 | 112.744 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.386 | 4.952 | -1 | -1.052 | 112.683 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.391 | 40.467 | -6 | -6.301 | 113.773 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.394 | 40.611 | 6 | 5.669 | 114.036 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.384 | 4.949 | 1 | 1.034 | 112.748 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.394 | 4.952 | -1 | -1.051 | 112.689 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.399 | 40.467 | -6 | -6.304 | 113.773 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.402 | 40.611 | 6 | 5.677 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.392 | 4.948 | 1 | 1.036 | 112.738 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.403 | 4.951 | -1 | -1.052 | 112.685 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.407 | 40.492 | -6 | -6.297 | 113.782 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.41 | 40.619 | 6 | 5.665 | 114.028 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.401 | 4.948 | 1 | 1.037 | 112.729 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.411 | 4.951 | -1 | -1.053 | 112.681 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.416 | 40.492 | -6 | -6.29 | 113.792 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.419 | 40.619 | 6 | 5.652 | 114.033 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.409 | 4.962 | 1 | 1.036 | 112.729 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.419 | 4.951 | -1 | -1.054 | 112.682 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.424 | 40.473 | -6 | -6.289 | 113.785 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.427 | 40.633 | 6 | 5.649 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.417 | 4.962 | 1 | 1.035 | 112.729 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.428 | 4.951 | -1 | -1.056 | 112.683 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.432 | 40.473 | -6 | -6.287 | 113.777 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.435 | 40.633 | 6 | 5.647 | 114.043 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.426 | 4.942 | 1 | 1.034 | 112.737 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.436 | 4.963 | -1 | -1.061 | 112.688 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.441 | 40.478 | -6 | -6.294 | 113.769 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.444 | 40.639 | 6 | 5.658 | 114.045 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.434 | 4.942 | 1 | 1.032 | 112.744 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.444 | 4.963 | -1 | -1.066 | 112.694 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.449 | 40.478 | -6 | -6.301 | 113.76 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.452 | 40.639 | 6 | 5.669 | 114.048 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.442 | 4.949 | 1 | 1.035 | 112.736 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.453 | 4.95 | -1 | -1.066 | 112.69 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.457 | 40.474 | -6 | -6.302 | 113.769 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.46 | 40.63 | 6 | 5.67 | 114.038 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.451 | 4.949 | 1 | 1.037 | 112.727 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.461 | 4.95 | -1 | -1.066 | 112.686 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.466 | 40.474 | -6 | -6.302 | 113.779 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.469 | 40.63 | 6 | 5.671 | 114.029 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.459 | 4.95 | 1 | 1.036 | 112.735 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.469 | 4.95 | -1 | -1.066 | 112.687 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.474 | 40.487 | -6 | -6.297 | 113.779 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.477 | 40.639 | 6 | 5.658 | 114.033 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.467 | 4.95 | 1 | 1.036 | 112.743 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.478 | 4.95 | -1 | -1.065 | 112.688 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.482 | 40.487 | -6 | -6.292 | 113.78 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.485 | 40.639 | 6 | 5.645 | 114.036 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.476 | 4.99 | 1 | 1.035 | 112.742 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.486 | 4.937 | -1 | -1.065 | 112.689 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.491 | 40.471 | -6 | -6.29 | 113.769 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.494 | 40.682 | 6 | 5.649 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.484 | 4.99 | 1 | 1.034 | 112.742 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.494 | 4.937 | -1 | -1.065 | 112.691 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.499 | 40.471 | -6 | -6.287 | 113.758 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.502 | 40.682 | 6 | 5.653 | 114.056 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.492 | 4.989 | 1 | 1.034 | 112.734 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.503 | 4.982 | -1 | -1.07 | 112.688 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.507 | 40.469 | -6 | -6.288 | 113.754 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.51 | 40.643 | 6 | 5.663 | 114.051 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.501 | 4.989 | 1 | 1.034 | 112.725 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.511 | 4.982 | -1 | -1.074 | 112.686 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.516 | 40.469 | -6 | -6.29 | 113.75 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.519 | 40.643 | 6 | 5.673 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.509 | 5.001 | 1 | 1.035 | 112.717 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.519 | 4.948 | -1 | -1.076 | 112.682 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.524 | 40.5 | -6 | -6.284 | 113.758 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.527 | 40.619 | 6 | 5.671 | 114.044 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.517 | 5.001 | 1 | 1.035 | 112.708 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.528 | 4.948 | -1 | -1.078 | 112.678 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.532 | 40.5 | -6 | -6.277 | 113.766 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.535 | 40.619 | 6 | 5.669 | 114.043 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.526 | 4.988 | 1 | 1.037 | 112.72 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.536 | 4.948 | -1 | -1.076 | 112.688 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.541 | 40.499 | -6 | -6.264 | 113.766 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.544 | 40.63 | 6 | 5.656 | 114.038 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.534 | 4.988 | 1 | 1.039 | 112.731 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.544 | 4.948 | -1 | -1.075 | 112.697 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.549 | 40.499 | -6 | -6.251 | 113.766 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.552 | 40.63 | 6 | 5.643 | 114.033 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.542 | 5.002 | 1 | 1.039 | 112.727 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.553 | 4.97 | -1 | -1.071 | 112.691 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.557 | 40.489 | -6 | -6.243 | 113.763 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.56 | 40.647 | 6 | 5.65 | 114.034 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.551 | 5.002 | 1 | 1.038 | 112.722 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.561 | 4.97 | -1 | -1.068 | 112.686 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.566 | 40.489 | -6 | -6.235 | 113.76 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.569 | 40.647 | 6 | 5.658 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.559 | 4.989 | 1 | 1.036 | 112.71 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.569 | 4.948 | -1 | -1.069 | 112.694 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.574 | 40.485 | -6 | -6.235 | 113.76 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.577 | 40.596 | 6 | 5.665 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.567 | 4.989 | 1 | 1.035 | 112.697 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.578 | 4.948 | -1 | -1.07 | 112.702 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.582 | 40.485 | -6 | -6.235 | 113.76 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.585 | 40.596 | 6 | 5.672 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.576 | 4.963 | 1 | 1.036 | 112.71 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.586 | 4.947 | -1 | -1.073 | 112.703 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.591 | 40.496 | -6 | -6.228 | 113.768 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.594 | 40.642 | 6 | 5.666 | 114.036 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.584 | 4.963 | 1 | 1.037 | 112.723 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.594 | 4.947 | -1 | -1.075 | 112.703 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.599 | 40.496 | -6 | -6.22 | 113.775 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.602 | 40.642 | 6 | 5.66 | 114.029 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.592 | 4.989 | 1 | 1.04 | 112.726 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.603 | 4.947 | -1 | -1.074 | 112.704 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.607 | 40.483 | -6 | -6.206 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.61 | 40.629 | 6 | 5.651 | 114.032 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.601 | 4.989 | 1 | 1.042 | 112.729 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.611 | 4.947 | -1 | -1.072 | 112.705 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.616 | 40.483 | -6 | -6.192 | 113.773 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.619 | 40.629 | 6 | 5.642 | 114.035 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.609 | 4.989 | 1 | 1.042 | 112.724 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.619 | 4.946 | -1 | -1.071 | 112.699 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.624 | 40.481 | -6 | -6.186 | 113.775 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.627 | 40.634 | 6 | 5.656 | 114.037 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.617 | 4.989 | 1 | 1.042 | 112.72 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.627 | 4.946 | -1 | -1.07 | 112.692 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.632 | 40.481 | -6 | -6.18 | 113.777 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.635 | 40.634 | 6 | 5.67 | 114.039 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.626 | 5.003 | 1 | 1.042 | 112.719 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.636 | 4.946 | -1 | -1.071 | 112.693 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.641 | 40.486 | -6 | -6.177 | 113.777 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.644 | 40.618 | 6 | 5.681 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.634 | 5.003 | 1 | 1.041 | 112.719 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.644 | 4.946 | -1 | -1.072 | 112.693 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.649 | 40.486 | -6 | -6.175 | 113.776 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.652 | 40.618 | 6 | 5.692 | 114.045 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.642 | 4.99 | 1 | 1.043 | 112.727 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.652 | 4.958 | -1 | -1.076 | 112.702 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.657 | 40.476 | -6 | -6.168 | 113.77 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.66 | 40.63 | 6 | 5.688 | 114.039 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.651 | 4.99 | 1 | 1.044 | 112.735 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.661 | 4.958 | -1 | -1.081 | 112.711 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.666 | 40.476 | -6 | -6.161 | 113.764 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.669 | 40.63 | 6 | 5.684 | 114.034 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.659 | 4.989 | 1 | 1.047 | 112.723 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.669 | 4.958 | -1 | -1.078 | 112.705 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.674 | 40.498 | -6 | -6.153 | 113.764 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.677 | 40.611 | 6 | 5.683 | 114.029 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.667 | 4.989 | 1 | 1.049 | 112.711 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.677 | 4.958 | -1 | -1.075 | 112.699 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.682 | 40.498 | -6 | -6.146 | 113.764 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.685 | 40.611 | 6 | 5.683 | 114.023 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.676 | 4.99 | 1 | 1.05 | 112.715 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.686 | 4.968 | -1 | -1.072 | 112.708 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.691 | 40.484 | -6 | -6.148 | 113.764 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.694 | 40.629 | 6 | 5.698 | 114.034 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.684 | 4.99 | 1 | 1.05 | 112.719 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.694 | 4.968 | -1 | -1.069 | 112.716 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.699 | 40.484 | -6 | -6.15 | 113.764 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.702 | 40.629 | 6 | 5.714 | 114.044 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.692 | 5.005 | 1 | 1.048 | 112.722 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.702 | 4.979 | -1 | -1.068 | 112.705 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.707 | 40.484 | -6 | -6.155 | 113.764 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.71 | 40.626 | 6 | 5.72 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.701 | 5.005 | 1 | 1.047 | 112.725 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.711 | 4.979 | -1 | -1.067 | 112.694 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.716 | 40.484 | -6 | -6.159 | 113.764 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.719 | 40.626 | 6 | 5.726 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.709 | 4.991 | 1 | 1.047 | 112.729 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.719 | 4.943 | -1 | -1.072 | 112.695 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.724 | 40.478 | -6 | -6.157 | 113.764 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.727 | 40.644 | 6 | 5.717 | 114.042 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.717 | 4.991 | 1 | 1.047 | 112.733 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.727 | 4.943 | -1 | -1.077 | 112.696 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.732 | 40.478 | -6 | -6.155 | 113.765 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.735 | 40.644 | 6 | 5.708 | 114.047 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.726 | 4.992 | 1 | 1.049 | 112.737 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.736 | 4.944 | -1 | -1.078 | 112.702 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.741 | 40.478 | -6 | -6.149 | 113.765 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.744 | 40.651 | 6 | 5.715 | 114.051 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.734 | 4.992 | 1 | 1.05 | 112.741 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.744 | 4.944 | -1 | -1.079 | 112.709 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.749 | 40.478 | -6 | -6.144 | 113.765 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.752 | 40.651 | 6 | 5.722 | 114.054 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.742 | 4.991 | 1 | 1.05 | 112.728 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.752 | 4.955 | -1 | -1.078 | 112.707 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.757 | 40.489 | -6 | -6.146 | 113.767 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.76 | 40.621 | 6 | 5.738 | 114.044 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.751 | 4.991 | 1 | 1.049 | 112.714 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.761 | 4.955 | -1 | -1.077 | 112.705 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.766 | 40.489 | -6 | -6.147 | 113.769 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.769 | 40.621 | 6 | 5.754 | 114.033 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.759 | 4.992 | 1 | 1.049 | 112.723 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.769 | 4.966 | -1 | -1.074 | 112.71 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.774 | 40.493 | -6 | -6.151 | 113.769 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.777 | 40.621 | 6 | 5.757 | 114.026 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.767 | 4.992 | 1 | 1.048 | 112.731 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.777 | 4.966 | -1 | -1.071 | 112.716 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.782 | 40.493 | -6 | -6.156 | 113.77 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.785 | 40.621 | 6 | 5.76 | 114.019 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.776 | 4.966 | 1 | 1.047 | 112.723 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.786 | 4.964 | -1 | -1.074 | 112.712 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.791 | 40.479 | -6 | -6.152 | 113.765 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.794 | 40.663 | 6 | 5.749 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.784 | 4.966 | 1 | 1.047 | 112.714 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.794 | 4.964 | -1 | -1.076 | 112.708 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.799 | 40.479 | -6 | -6.149 | 113.761 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.802 | 40.663 | 6 | 5.739 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.792 | 4.991 | 1 | 1.048 | 112.714 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.802 | 4.941 | -1 | -1.077 | 112.7 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.807 | 40.486 | -6 | -6.145 | 113.765 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.81 | 40.624 | 6 | 5.746 | 114.053 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.801 | 4.991 | 1 | 1.05 | 112.715 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.811 | 4.941 | -1 | -1.078 | 112.692 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.816 | 40.486 | -6 | -6.14 | 113.77 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.819 | 40.624 | 6 | 5.754 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.809 | 4.994 | 1 | 1.05 | 112.735 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.819 | 4.976 | -1 | -1.076 | 112.693 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.824 | 40.491 | -6 | -6.142 | 113.77 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.827 | 40.628 | 6 | 5.762 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.817 | 4.994 | 1 | 1.049 | 112.755 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.827 | 4.976 | -1 | -1.073 | 112.694 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.832 | 40.491 | -6 | -6.144 | 113.77 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.835 | 40.628 | 6 | 5.769 | 114.028 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.826 | 5.007 | 1 | 1.046 | 112.747 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.836 | 4.963 | -1 | -1.072 | 112.688 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.841 | 40.495 | -6 | -6.148 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.844 | 40.634 | 6 | 5.766 | 114.026 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.834 | 5.007 | 1 | 1.043 | 112.739 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.844 | 4.963 | -1 | -1.071 | 112.681 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.849 | 40.495 | -6 | -6.152 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.852 | 40.634 | 6 | 5.762 | 114.024 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.842 | 4.992 | 1 | 1.043 | 112.726 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.852 | 4.974 | -1 | -1.074 | 112.684 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.857 | 40.487 | -6 | -6.146 | 113.773 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.86 | 40.619 | 6 | 5.751 | 114.029 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.851 | 4.992 | 1 | 1.042 | 112.713 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.861 | 4.974 | -1 | -1.076 | 112.686 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.866 | 40.487 | -6 | -6.14 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.869 | 40.619 | 6 | 5.739 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.859 | 4.97 | 1 | 1.044 | 112.726 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.869 | 4.938 | -1 | -1.079 | 112.686 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.874 | 40.5 | -6 | -6.138 | 113.781 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.877 | 40.632 | 6 | 5.751 | 114.032 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.867 | 4.97 | 1 | 1.047 | 112.739 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.877 | 4.938 | -1 | -1.082 | 112.687 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.882 | 40.5 | -6 | -6.135 | 113.789 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.885 | 40.632 | 6 | 5.763 | 114.03 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.876 | 4.992 | 1 | 1.048 | 112.734 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.886 | 4.961 | -1 | -1.08 | 112.689 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.891 | 40.487 | -6 | -6.141 | 113.789 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.894 | 40.616 | 6 | 5.771 | 114.036 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.884 | 4.992 | 1 | 1.048 | 112.729 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.894 | 4.961 | -1 | -1.078 | 112.692 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.899 | 40.487 | -6 | -6.147 | 113.789 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.902 | 40.616 | 6 | 5.779 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.892 | 5.007 | 1 | 1.047 | 112.726 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.902 | 4.962 | -1 | -1.075 | 112.701 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.907 | 40.477 | -6 | -6.15 | 113.781 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.91 | 40.624 | 6 | 5.771 | 114.036 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.901 | 5.007 | 1 | 1.045 | 112.723 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.911 | 4.962 | -1 | -1.072 | 112.71 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.916 | 40.477 | -6 | -6.154 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.919 | 40.624 | 6 | 5.762 | 114.032 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.909 | 4.994 | 1 | 1.045 | 112.73 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.919 | 4.961 | -1 | -1.07 | 112.704 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.924 | 40.506 | -6 | -6.151 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.927 | 40.638 | 6 | 5.754 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.917 | 4.994 | 1 | 1.044 | 112.737 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.927 | 4.961 | -1 | -1.069 | 112.697 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.932 | 40.506 | -6 | -6.148 | 113.775 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.935 | 40.638 | 6 | 5.746 | 114.044 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.926 | 4.967 | 1 | 1.045 | 112.732 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.936 | 4.958 | -1 | -1.073 | 112.686 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.941 | 40.495 | -6 | -6.146 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.944 | 40.647 | 6 | 5.759 | 114.061 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.934 | 4.967 | 1 | 1.045 | 112.727 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.944 | 4.958 | -1 | -1.078 | 112.675 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.949 | 40.495 | -6 | -6.144 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.952 | 40.647 | 6 | 5.772 | 114.078 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.942 | 4.993 | 1 | 1.046 | 112.732 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.952 | 4.96 | -1 | -1.077 | 112.685 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.957 | 40.481 | -6 | -6.15 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.96 | 40.617 | 6 | 5.777 | 114.08 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.951 | 4.993 | 1 | 1.047 | 112.736 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.961 | 4.96 | -1 | -1.076 | 112.694 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.966 | 40.481 | -6 | -6.157 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.969 | 40.617 | 6 | 5.782 | 114.082 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.959 | 5.015 | 1 | 1.047 | 112.739 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.969 | 4.958 | -1 | -1.074 | 112.688 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.974 | 40.496 | -6 | -6.159 | 113.77 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.977 | 40.63 | 6 | 5.77 | 114.073 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.967 | 5.015 | 1 | 1.047 | 112.742 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.977 | 4.958 | -1 | -1.072 | 112.682 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.982 | 40.496 | -6 | -6.162 | 113.766 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.985 | 40.63 | 6 | 5.758 | 114.064 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.976 | 4.996 | 1 | 1.047 | 112.747 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.986 | 4.938 | -1 | -1.071 | 112.691 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.991 | 40.495 | -6 | -6.161 | 113.77 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 13.994 | 40.631 | 6 | 5.753 | 114.068 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.984 | 4.996 | 1 | 1.046 | 112.751 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
13.994 | 4.938 | -1 | -1.069 | 112.7 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 13.999 | 40.495 | -6 | -6.16 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.002 | 40.631 | 6 | 5.747 | 114.071 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 13.992 | 4.994 | 1 | 1.048 | 112.743 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.002 | 4.956 | -1 | -1.072 | 112.694 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.007 | 40.495 | -6 | -6.158 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.01 | 40.629 | 6 | 5.759 | 114.076 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.001 | 4.994 | 1 | 1.05 | 112.735 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.011 | 4.956 | -1 | -1.076 | 112.688 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.016 | 40.495 | -6 | -6.156 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.019 | 40.629 | 6 | 5.771 | 114.08 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.009 | 4.994 | 1 | 1.051 | 112.735 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.019 | 4.968 | -1 | -1.077 | 112.681 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.024 | 40.481 | -6 | -6.164 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.027 | 40.63 | 6 | 5.771 | 114.064 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.017 | 4.994 | 1 | 1.051 | 112.735 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.027 | 4.968 | -1 | -1.078 | 112.673 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.032 | 40.481 | -6 | -6.172 | 113.774 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.035 | 40.63 | 6 | 5.77 | 114.049 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.026 | 4.995 | 1 | 1.049 | 112.735 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.036 | 4.957 | -1 | -1.075 | 112.676 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.041 | 40.493 | -6 | -6.173 | 113.769 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.044 | 40.64 | 6 | 5.755 | 114.059 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.034 | 4.995 | 1 | 1.047 | 112.735 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.044 | 4.957 | -1 | -1.072 | 112.68 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.049 | 40.493 | -6 | -6.175 | 113.763 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.052 | 40.64 | 6 | 5.739 | 114.069 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.042 | 5.01 | 1 | 1.044 | 112.742 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.052 | 4.935 | -1 | -1.072 | 112.682 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.057 | 40.484 | -6 | -6.169 | 113.763 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.06 | 40.637 | 6 | 5.738 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.051 | 5.01 | 1 | 1.041 | 112.75 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.061 | 4.935 | -1 | -1.071 | 112.684 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.066 | 40.484 | -6 | -6.163 | 113.762 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.069 | 40.637 | 6 | 5.737 | 114.056 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.059 | 4.97 | 1 | 1.043 | 112.75 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.069 | 4.966 | -1 | -1.075 | 112.673 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.074 | 40.49 | -6 | -6.161 | 113.763 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.077 | 40.628 | 6 | 5.747 | 114.057 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.067 | 4.97 | 1 | 1.045 | 112.75 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.077 | 4.966 | -1 | -1.078 | 112.662 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.082 | 40.49 | -6 | -6.16 | 113.763 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.085 | 40.628 | 6 | 5.757 | 114.058 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.076 | 4.996 | 1 | 1.046 | 112.754 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.086 | 4.967 | -1 | -1.082 | 112.676 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.091 | 40.469 | -6 | -6.166 | 113.755 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.094 | 40.649 | 6 | 5.754 | 114.061 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.084 | 4.996 | 1 | 1.047 | 112.759 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.094 | 4.967 | -1 | -1.086 | 112.69 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.099 | 40.469 | -6 | -6.173 | 113.746 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.102 | 40.649 | 6 | 5.751 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.092 | 4.997 | 1 | 1.045 | 112.754 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.102 | 4.954 | -1 | -1.084 | 112.684 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.107 | 40.478 | -6 | -6.173 | 113.74 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.11 | 40.648 | 6 | 5.734 | 114.046 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.101 | 4.997 | 1 | 1.043 | 112.75 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.111 | 4.954 | -1 | -1.082 | 112.678 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.116 | 40.478 | -6 | -6.174 | 113.735 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.119 | 40.648 | 6 | 5.717 | 114.03 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.109 | 5.011 | 1 | 1.041 | 112.75 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.119 | 4.954 | -1 | -1.082 | 112.675 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.124 | 40.482 | -6 | -6.169 | 113.748 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.127 | 40.661 | 6 | 5.721 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.117 | 5.011 | 1 | 1.038 | 112.75 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.127 | 4.954 | -1 | -1.082 | 112.672 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.133 | 40.482 | -6 | -6.163 | 113.761 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.135 | 40.661 | 6 | 5.724 | 114.024 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.126 | 4.973 | 1 | 1.035 | 112.767 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.136 | 4.954 | -1 | -1.082 | 112.681 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.141 | 40.48 | -6 | -6.163 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.144 | 40.632 | 6 | 5.731 | 114.037 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.134 | 4.973 | 1 | 1.033 | 112.784 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.144 | 4.954 | -1 | -1.082 | 112.691 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.149 | 40.48 | -6 | -6.164 | 113.744 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.152 | 40.632 | 6 | 5.738 | 114.051 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.142 | 4.997 | 1 | 1.034 | 112.775 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.152 | 4.953 | -1 | -1.084 | 112.689 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.158 | 40.493 | -6 | -6.168 | 113.74 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.16 | 40.62 | 6 | 5.735 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.151 | 4.997 | 1 | 1.035 | 112.765 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.161 | 4.953 | -1 | -1.085 | 112.687 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.166 | 40.493 | -6 | -6.172 | 113.735 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.169 | 40.62 | 6 | 5.733 | 114.031 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.159 | 4.998 | 1 | 1.033 | 112.757 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.169 | 4.932 | -1 | -1.08 | 112.685 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.174 | 40.475 | -6 | -6.174 | 113.737 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.177 | 40.647 | 6 | 5.718 | 114.033 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.167 | 4.998 | 1 | 1.032 | 112.748 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.177 | 4.932 | -1 | -1.075 | 112.683 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.183 | 40.475 | -6 | -6.177 | 113.738 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.185 | 40.647 | 6 | 5.703 | 114.035 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.176 | 4.998 | 1 | 1.03 | 112.748 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.186 | 4.933 | -1 | -1.07 | 112.688 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.191 | 40.481 | -6 | -6.171 | 113.729 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.194 | 40.653 | 6 | 5.713 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.184 | 4.998 | 1 | 1.028 | 112.748 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.194 | 4.933 | -1 | -1.065 | 112.694 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.199 | 40.481 | -6 | -6.165 | 113.719 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.202 | 40.653 | 6 | 5.722 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.192 | 4.973 | 1 | 1.029 | 112.76 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.202 | 4.933 | -1 | -1.062 | 112.696 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.208 | 40.485 | -6 | -6.165 | 113.732 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.21 | 40.631 | 6 | 5.73 | 114.033 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.2 | 4.973 | 1 | 1.03 | 112.772 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.211 | 4.933 | -1 | -1.059 | 112.698 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.216 | 40.485 | -6 | -6.165 | 113.745 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.219 | 40.631 | 6 | 5.738 | 114.031 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.209 | 4.997 | 1 | 1.032 | 112.76 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.219 | 4.951 | -1 | -1.061 | 112.692 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.224 | 40.471 | -6 | -6.17 | 113.74 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.227 | 40.648 | 6 | 5.731 | 114.027 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.217 | 4.997 | 1 | 1.034 | 112.747 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.227 | 4.951 | -1 | -1.063 | 112.687 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.233 | 40.471 | -6 | -6.175 | 113.735 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.235 | 40.648 | 6 | 5.724 | 114.024 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.225 | 4.997 | 1 | 1.033 | 112.747 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.236 | 4.942 | -1 | -1.06 | 112.683 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.241 | 40.486 | -6 | -6.175 | 113.741 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.244 | 40.638 | 6 | 5.714 | 114.034 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.234 | 4.997 | 1 | 1.033 | 112.747 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.244 | 4.942 | -1 | -1.057 | 112.68 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.249 | 40.486 | -6 | -6.175 | 113.746 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.252 | 40.638 | 6 | 5.705 | 114.044 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.242 | 5.012 | 1 | 1.03 | 112.747 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.252 | 4.942 | -1 | -1.054 | 112.687 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.258 | 40.513 | -6 | -6.169 | 113.738 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.26 | 40.651 | 6 | 5.716 | 114.045 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.25 | 5.012 | 1 | 1.027 | 112.747 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.261 | 4.942 | -1 | -1.051 | 112.694 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.266 | 40.513 | -6 | -6.163 | 113.729 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.269 | 40.651 | 6 | 5.728 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.259 | 4.999 | 1 | 1.027 | 112.747 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.269 | 4.953 | -1 | -1.048 | 112.691 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.274 | 40.457 | -6 | -6.164 | 113.729 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.277 | 40.64 | 6 | 5.734 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.267 | 4.999 | 1 | 1.027 | 112.747 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.277 | 4.953 | -1 | -1.044 | 112.688 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.283 | 40.457 | -6 | -6.164 | 113.729 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.285 | 40.64 | 6 | 5.74 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.275 | 4.949 | 1 | 1.029 | 112.747 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.286 | 4.962 | -1 | -1.045 | 112.686 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.291 | 40.467 | -6 | -6.17 | 113.722 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.294 | 40.658 | 6 | 5.73 | 114.039 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.284 | 4.949 | 1 | 1.032 | 112.747 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.294 | 4.962 | -1 | -1.045 | 112.683 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.299 | 40.467 | -6 | -6.175 | 113.714 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.302 | 40.658 | 6 | 5.72 | 114.033 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.292 | 4.997 | 1 | 1.033 | 112.747 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.302 | 4.962 | -1 | -1.045 | 112.689 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.308 | 40.514 | -6 | -6.174 | 113.727 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.31 | 40.659 | 6 | 5.714 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.3 | 4.997 | 1 | 1.033 | 112.747 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.311 | 4.962 | -1 | -1.045 | 112.695 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.316 | 40.514 | -6 | -6.173 | 113.74 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.319 | 40.659 | 6 | 5.709 | 114.049 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.309 | 4.999 | 1 | 1.032 | 112.747 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.319 | 4.952 | -1 | -1.042 | 112.697 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.324 | 40.502 | -6 | -6.169 | 113.73 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.327 | 40.635 | 6 | 5.719 | 114.055 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.317 | 4.999 | 1 | 1.03 | 112.747 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.327 | 4.952 | -1 | -1.038 | 112.699 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.333 | 40.502 | -6 | -6.165 | 113.721 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.335 | 40.635 | 6 | 5.729 | 114.06 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.325 | 4.999 | 1 | 1.03 | 112.743 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.335 | 4.951 | -1 | -1.038 | 112.693 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.341 | 40.493 | -6 | -6.165 | 113.72 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.344 | 40.642 | 6 | 5.734 | 114.049 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.334 | 4.999 | 1 | 1.029 | 112.74 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.344 | 4.951 | -1 | -1.037 | 112.687 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.349 | 40.493 | -6 | -6.165 | 113.72 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.352 | 40.642 | 6 | 5.739 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.342 | 4.972 | 1 | 1.03 | 112.735 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.352 | 4.962 | -1 | -1.039 | 112.689 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.358 | 40.489 | -6 | -6.17 | 113.719 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.36 | 40.614 | 6 | 5.726 | 114.035 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.35 | 4.972 | 1 | 1.031 | 112.73 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.36 | 4.962 | -1 | -1.041 | 112.691 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.366 | 40.489 | -6 | -6.176 | 113.718 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.369 | 40.614 | 6 | 5.712 | 114.032 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.359 | 4.997 | 1 | 1.031 | 112.73 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.369 | 4.96 | -1 | -1.045 | 112.693 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.374 | 40.484 | -6 | -6.172 | 113.712 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.377 | 40.645 | 6 | 5.713 | 114.037 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.367 | 4.997 | 1 | 1.031 | 112.73 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.377 | 4.96 | -1 | -1.05 | 112.695 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.383 | 40.484 | -6 | -6.168 | 113.706 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.385 | 40.645 | 6 | 5.714 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.375 | 4.998 | 1 | 1.029 | 112.731 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.385 | 4.95 | -1 | -1.046 | 112.697 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.391 | 40.483 | -6 | -6.164 | 113.708 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.394 | 40.633 | 6 | 5.726 | 114.053 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.384 | 4.998 | 1 | 1.028 | 112.731 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.394 | 4.95 | -1 | -1.043 | 112.699 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.399 | 40.483 | -6 | -6.16 | 113.71 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.402 | 40.633 | 6 | 5.738 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.392 | 5 | 1 | 1.024 | 112.73 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.402 | 4.949 | -1 | -1.041 | 112.701 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.408 | 40.483 | -6 | -6.164 | 113.7 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.41 | 40.608 | 6 | 5.736 | 114.047 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.4 | 5 | 1 | 1.02 | 112.73 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.41 | 4.949 | -1 | -1.039 | 112.703 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.416 | 40.483 | -6 | -6.169 | 113.69 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.419 | 40.608 | 6 | 5.735 | 114.032 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.409 | 5.013 | 1 | 1.02 | 112.742 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.419 | 4.949 | -1 | -1.037 | 112.706 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.424 | 40.482 | -6 | -6.174 | 113.697 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.427 | 40.643 | 6 | 5.72 | 114.032 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.417 | 5.013 | 1 | 1.02 | 112.754 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.427 | 4.949 | -1 | -1.036 | 112.708 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.433 | 40.482 | -6 | -6.179 | 113.704 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.435 | 40.643 | 6 | 5.704 | 114.032 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.425 | 4.974 | 1 | 1.019 | 112.749 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.435 | 4.98 | -1 | -1.04 | 112.703 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.441 | 40.469 | -6 | -6.178 | 113.699 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.444 | 40.635 | 6 | 5.709 | 114.03 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.434 | 4.974 | 1 | 1.019 | 112.745 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.444 | 4.98 | -1 | -1.044 | 112.698 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.449 | 40.469 | -6 | -6.176 | 113.694 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.452 | 40.635 | 6 | 5.714 | 114.028 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.442 | 5.001 | 1 | 1.015 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.452 | 4.948 | -1 | -1.042 | 112.699 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.458 | 40.468 | -6 | -6.173 | 113.697 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.46 | 40.623 | 6 | 5.727 | 114.026 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.45 | 5.001 | 1 | 1.011 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.46 | 4.948 | -1 | -1.04 | 112.7 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.466 | 40.468 | -6 | -6.169 | 113.7 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.469 | 40.623 | 6 | 5.74 | 114.024 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.459 | 5.002 | 1 | 1.006 | 112.745 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.469 | 4.948 | -1 | -1.037 | 112.711 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.474 | 40.467 | -6 | -6.173 | 113.701 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.477 | 40.627 | 6 | 5.741 | 114.024 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.467 | 5.002 | 1 | 1.001 | 112.745 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.477 | 4.948 | -1 | -1.035 | 112.721 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.483 | 40.467 | -6 | -6.176 | 113.703 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.485 | 40.627 | 6 | 5.743 | 114.024 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.475 | 4.976 | 1 | 0.998 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.485 | 4.961 | -1 | -1.034 | 112.71 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.491 | 40.459 | -6 | -6.179 | 113.697 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.494 | 40.604 | 6 | 5.732 | 114.03 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.484 | 4.976 | 1 | 0.995 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.494 | 4.961 | -1 | -1.033 | 112.7 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.499 | 40.459 | -6 | -6.182 | 113.692 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.502 | 40.604 | 6 | 5.721 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.492 | 5.013 | 1 | 0.994 | 112.738 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.502 | 4.978 | -1 | -1.037 | 112.702 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.508 | 40.475 | -6 | -6.179 | 113.702 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.51 | 40.64 | 6 | 5.733 | 114.03 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.5 | 5.013 | 1 | 0.993 | 112.73 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.51 | 4.978 | -1 | -1.041 | 112.704 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.516 | 40.475 | -6 | -6.176 | 113.711 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.519 | 40.64 | 6 | 5.745 | 114.024 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.509 | 5.002 | 1 | 0.989 | 112.738 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.519 | 4.945 | -1 | -1.042 | 112.697 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.524 | 40.468 | -6 | -6.173 | 113.702 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.527 | 40.598 | 6 | 5.758 | 114.024 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.517 | 5.002 | 1 | 0.986 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.527 | 4.945 | -1 | -1.042 | 112.69 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.533 | 40.468 | -6 | -6.17 | 113.694 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.535 | 40.598 | 6 | 5.772 | 114.024 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.525 | 5.003 | 1 | 0.981 | 112.745 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.535 | 4.956 | -1 | -1.041 | 112.693 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.541 | 40.46 | -6 | -6.177 | 113.695 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.544 | 40.617 | 6 | 5.768 | 114.03 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.534 | 5.003 | 1 | 0.975 | 112.745 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.544 | 4.956 | -1 | -1.039 | 112.695 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.549 | 40.46 | -6 | -6.184 | 113.695 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.552 | 40.617 | 6 | 5.764 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.542 | 4.977 | 1 | 0.973 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.552 | 4.956 | -1 | -1.04 | 112.686 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.558 | 40.463 | -6 | -6.188 | 113.699 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.56 | 40.638 | 6 | 5.757 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.55 | 4.977 | 1 | 0.97 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.56 | 4.956 | -1 | -1.04 | 112.677 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.566 | 40.463 | -6 | -6.191 | 113.702 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.569 | 40.638 | 6 | 5.749 | 114.047 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.559 | 5.002 | 1 | 0.97 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.569 | 5.001 | -1 | -1.044 | 112.696 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.574 | 40.52 | -6 | -6.185 | 113.717 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.577 | 40.637 | 6 | 5.765 | 114.053 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.567 | 5.002 | 1 | 0.97 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.577 | 5.001 | -1 | -1.049 | 112.714 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.583 | 40.52 | -6 | -6.179 | 113.731 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.585 | 40.637 | 6 | 5.782 | 114.059 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.575 | 5.002 | 1 | 0.968 | 112.737 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.585 | 4.977 | -1 | -1.054 | 112.704 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.591 | 40.481 | -6 | -6.176 | 113.73 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.594 | 40.615 | 6 | 5.793 | 114.066 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.584 | 5.002 | 1 | 0.967 | 112.728 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.594 | 4.977 | -1 | -1.059 | 112.694 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.599 | 40.481 | -6 | -6.172 | 113.728 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.602 | 40.615 | 6 | 5.805 | 114.073 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.592 | 5.002 | 1 | 0.964 | 112.736 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.602 | 4.943 | -1 | -1.057 | 112.704 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.608 | 40.469 | -6 | -6.178 | 113.738 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.61 | 40.629 | 6 | 5.797 | 114.066 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.6 | 5.002 | 1 | 0.962 | 112.744 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.61 | 4.943 | -1 | -1.055 | 112.714 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.616 | 40.469 | -6 | -6.185 | 113.748 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.619 | 40.629 | 6 | 5.79 | 114.059 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.609 | 4.977 | 1 | 0.961 | 112.744 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.619 | 4.956 | -1 | -1.056 | 112.717 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.624 | 40.506 | -6 | -6.186 | 113.734 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.627 | 40.628 | 6 | 5.785 | 114.06 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.617 | 4.977 | 1 | 0.961 | 112.744 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.627 | 4.956 | -1 | -1.056 | 112.72 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.633 | 40.506 | -6 | -6.187 | 113.719 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.635 | 40.628 | 6 | 5.781 | 114.061 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.625 | 4.989 | 1 | 0.963 | 112.744 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.635 | 4.963 | -1 | -1.058 | 112.715 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.641 | 40.496 | -6 | -6.182 | 113.722 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.644 | 40.645 | 6 | 5.792 | 114.072 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.634 | 4.989 | 1 | 0.965 | 112.744 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.644 | 4.963 | -1 | -1.06 | 112.709 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.649 | 40.496 | -6 | -6.176 | 113.725 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.652 | 40.645 | 6 | 5.803 | 114.082 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.642 | 5.015 | 1 | 0.966 | 112.744 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.652 | 4.999 | -1 | -1.067 | 112.711 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.658 | 40.462 | -6 | -6.175 | 113.727 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.66 | 40.62 | 6 | 5.81 | 114.082 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.65 | 5.015 | 1 | 0.966 | 112.744 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.66 | 4.999 | -1 | -1.074 | 112.713 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.666 | 40.462 | -6 | -6.173 | 113.728 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.669 | 40.62 | 6 | 5.816 | 114.082 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.659 | 5.002 | 1 | 0.965 | 112.736 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.669 | 4.941 | -1 | -1.072 | 112.715 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.674 | 40.498 | -6 | -6.178 | 113.726 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.677 | 40.645 | 6 | 5.805 | 114.076 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.667 | 5.002 | 1 | 0.963 | 112.728 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.677 | 4.941 | -1 | -1.07 | 112.717 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.683 | 40.498 | -6 | -6.183 | 113.724 | -0.988 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.685 | 40.645 | 6 | 5.794 | 114.07 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.675 | 4.977 | 1 | 0.963 | 112.723 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.685 | 4.954 | -1 | -1.07 | 112.719 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.691 | 40.489 | -6 | -6.183 | 113.733 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.694 | 40.628 | 6 | 5.79 | 114.07 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.684 | 4.977 | 1 | 0.962 | 112.718 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.694 | 4.954 | -1 | -1.071 | 112.721 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.699 | 40.489 | -6 | -6.184 | 113.743 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.702 | 40.628 | 6 | 5.787 | 114.07 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.692 | 4.977 | 1 | 0.963 | 112.723 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.702 | 4.979 | -1 | -1.07 | 112.724 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.708 | 40.494 | -6 | -6.176 | 113.733 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.71 | 40.619 | 6 | 5.799 | 114.062 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.7 | 4.977 | 1 | 0.964 | 112.727 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.71 | 4.979 | -1 | -1.069 | 112.726 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.716 | 40.494 | -6 | -6.168 | 113.724 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.719 | 40.619 | 6 | 5.811 | 114.055 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.709 | 5.014 | 1 | 0.965 | 112.719 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.719 | 4.996 | -1 | -1.075 | 112.721 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.724 | 40.502 | -6 | -6.164 | 113.739 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.727 | 40.61 | 6 | 5.814 | 114.062 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.717 | 5.014 | 1 | 0.965 | 112.712 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.727 | 4.996 | -1 | -1.08 | 112.716 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.733 | 40.502 | -6 | -6.159 | 113.755 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.735 | 40.61 | 6 | 5.817 | 114.07 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.725 | 5.002 | 1 | 0.965 | 112.712 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.735 | 4.978 | -1 | -1.077 | 112.714 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.741 | 40.468 | -6 | -6.161 | 113.744 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.744 | 40.63 | 6 | 5.804 | 114.069 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.734 | 5.002 | 1 | 0.964 | 112.712 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.744 | 4.978 | -1 | -1.074 | 112.713 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.749 | 40.468 | -6 | -6.163 | 113.733 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.752 | 40.63 | 6 | 5.792 | 114.068 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.742 | 5.005 | 1 | 0.963 | 112.724 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.752 | 4.952 | -1 | -1.071 | 112.715 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.758 | 40.493 | -6 | -6.157 | 113.739 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.76 | 40.624 | 6 | 5.794 | 114.061 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.75 | 5.005 | 1 | 0.961 | 112.736 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.76 | 4.952 | -1 | -1.068 | 112.717 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.766 | 40.493 | -6 | -6.152 | 113.745 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.769 | 40.624 | 6 | 5.796 | 114.053 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.759 | 4.976 | 1 | 0.963 | 112.732 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.769 | 4.94 | -1 | -1.066 | 112.712 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.774 | 40.472 | -6 | -6.139 | 113.744 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.777 | 40.634 | 6 | 5.81 | 114.048 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.767 | 4.976 | 1 | 0.965 | 112.728 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.777 | 4.94 | -1 | -1.063 | 112.707 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.783 | 40.472 | -6 | -6.126 | 113.744 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.785 | 40.634 | 6 | 5.823 | 114.042 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.775 | 5.015 | 1 | 0.965 | 112.728 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.785 | 4.995 | -1 | -1.068 | 112.708 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.791 | 40.468 | -6 | -6.124 | 113.737 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.794 | 40.621 | 6 | 5.819 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.784 | 5.015 | 1 | 0.966 | 112.728 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.794 | 4.995 | -1 | -1.072 | 112.708 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.799 | 40.468 | -6 | -6.121 | 113.73 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.802 | 40.621 | 6 | 5.816 | 114.05 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.792 | 4.976 | 1 | 0.967 | 112.723 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.802 | 4.983 | -1 | -1.073 | 112.711 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.808 | 40.471 | -6 | -6.122 | 113.738 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.811 | 40.611 | 6 | 5.802 | 114.056 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.8 | 4.976 | 1 | 0.968 | 112.718 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.81 | 4.983 | -1 | -1.075 | 112.715 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.816 | 40.471 | -6 | -6.124 | 113.746 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.819 | 40.611 | 6 | 5.787 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.809 | 5.016 | 1 | 0.967 | 112.722 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.819 | 4.974 | -1 | -1.072 | 112.705 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.824 | 40.514 | -6 | -6.117 | 113.743 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.827 | 40.626 | 6 | 5.794 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.817 | 5.016 | 1 | 0.967 | 112.726 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.827 | 4.974 | -1 | -1.069 | 112.695 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.833 | 40.514 | -6 | -6.11 | 113.74 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.836 | 40.626 | 6 | 5.8 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.825 | 4.952 | 1 | 0.97 | 112.713 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.835 | 4.95 | -1 | -1.068 | 112.701 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.841 | 40.5 | -6 | -6.1 | 113.746 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.844 | 40.636 | 6 | 5.809 | 114.067 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.834 | 4.952 | 1 | 0.974 | 112.7 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.844 | 4.95 | -1 | -1.067 | 112.707 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.849 | 40.5 | -6 | -6.089 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.852 | 40.636 | 6 | 5.818 | 114.07 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.842 | 4.974 | 1 | 0.979 | 112.709 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.852 | 4.995 | -1 | -1.069 | 112.704 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.858 | 40.487 | -6 | -6.087 | 113.743 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.861 | 40.623 | 6 | 5.812 | 114.056 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.85 | 4.974 | 1 | 0.984 | 112.717 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.86 | 4.995 | -1 | -1.071 | 112.701 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.866 | 40.487 | -6 | -6.085 | 113.734 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.869 | 40.623 | 6 | 5.805 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.859 | 5.023 | 1 | 0.988 | 112.721 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.869 | 4.994 | -1 | -1.073 | 112.703 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.874 | 40.487 | -6 | -6.086 | 113.734 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.877 | 40.625 | 6 | 5.788 | 114.053 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.867 | 5.023 | 1 | 0.992 | 112.726 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.877 | 4.994 | -1 | -1.075 | 112.705 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.883 | 40.487 | -6 | -6.087 | 113.734 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.886 | 40.625 | 6 | 5.771 | 114.065 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.875 | 5.002 | 1 | 0.993 | 112.71 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.885 | 4.973 | -1 | -1.071 | 112.7 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.891 | 40.476 | -6 | -6.08 | 113.734 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.894 | 40.633 | 6 | 5.776 | 114.058 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.884 | 5.002 | 1 | 0.993 | 112.694 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.894 | 4.973 | -1 | -1.066 | 112.695 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.899 | 40.476 | -6 | -6.074 | 113.734 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.902 | 40.633 | 6 | 5.78 | 114.052 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.892 | 4.953 | 1 | 0.997 | 112.69 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.902 | 4.948 | -1 | -1.067 | 112.709 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.908 | 40.483 | -6 | -6.067 | 113.739 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.911 | 40.619 | 6 | 5.786 | 114.058 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.9 | 4.953 | 1 | 1 | 112.685 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.91 | 4.948 | -1 | -1.068 | 112.723 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.916 | 40.483 | -6 | -6.06 | 113.744 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.919 | 40.619 | 6 | 5.793 | 114.064 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.909 | 4.992 | 1 | 1.006 | 112.698 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.919 | 4.972 | -1 | -1.07 | 112.721 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.924 | 40.488 | -6 | -6.064 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.927 | 40.62 | 6 | 5.782 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.917 | 4.992 | 1 | 1.012 | 112.711 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.927 | 4.972 | -1 | -1.071 | 112.719 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.933 | 40.488 | -6 | -6.067 | 113.761 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.936 | 40.62 | 6 | 5.771 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.925 | 5.023 | 1 | 1.013 | 112.706 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.935 | 4.993 | -1 | -1.075 | 112.72 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.941 | 40.515 | -6 | -6.069 | 113.756 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.944 | 40.65 | 6 | 5.755 | 114.06 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.934 | 5.023 | 1 | 1.015 | 112.701 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.944 | 4.993 | -1 | -1.079 | 112.722 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.949 | 40.515 | -6 | -6.071 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.952 | 40.65 | 6 | 5.739 | 114.057 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.942 | 5.003 | 1 | 1.015 | 112.697 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.952 | 4.945 | -1 | -1.078 | 112.703 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.958 | 40.486 | -6 | -6.064 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.961 | 40.671 | 6 | 5.746 | 114.068 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.95 | 5.003 | 1 | 1.015 | 112.693 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.96 | 4.945 | -1 | -1.076 | 112.683 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.966 | 40.486 | -6 | -6.056 | 113.753 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.969 | 40.671 | 6 | 5.754 | 114.08 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.959 | 4.989 | 1 | 1.017 | 112.688 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.969 | 4.946 | -1 | -1.074 | 112.685 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.974 | 40.478 | -6 | -6.05 | 113.753 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.977 | 40.628 | 6 | 5.761 | 114.072 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.967 | 4.989 | 1 | 1.019 | 112.684 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.977 | 4.946 | -1 | -1.072 | 112.687 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.983 | 40.478 | -6 | -6.044 | 113.753 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.986 | 40.628 | 6 | 5.767 | 114.064 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.975 | 5.024 | 1 | 1.021 | 112.683 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.985 | 4.968 | -1 | -1.071 | 112.691 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.991 | 40.486 | -6 | -6.048 | 113.753 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 14.994 | 40.627 | 6 | 5.754 | 114.063 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.984 | 5.024 | 1 | 1.023 | 112.683 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
14.994 | 4.968 | -1 | -1.07 | 112.694 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 14.999 | 40.486 | -6 | -6.052 | 113.753 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.002 | 40.627 | 6 | 5.74 | 114.061 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 14.992 | 5.003 | 1 | 1.022 | 112.687 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.002 | 4.991 | -1 | -1.073 | 112.699 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.008 | 40.49 | -6 | -6.054 | 113.741 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.011 | 40.63 | 6 | 5.727 | 114.064 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15 | 5.003 | 1 | 1.021 | 112.692 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.01 | 4.991 | -1 | -1.076 | 112.704 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.016 | 40.49 | -6 | -6.057 | 113.729 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.019 | 40.63 | 6 | 5.713 | 114.067 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.009 | 5.003 | 1 | 1.018 | 112.692 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.019 | 4.969 | -1 | -1.076 | 112.7 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.024 | 40.48 | -6 | -6.049 | 113.73 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.027 | 40.671 | 6 | 5.723 | 114.078 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.017 | 5.003 | 1 | 1.015 | 112.692 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.027 | 4.969 | -1 | -1.077 | 112.695 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.033 | 40.48 | -6 | -6.041 | 113.73 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.036 | 40.671 | 6 | 5.733 | 114.09 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.025 | 4.967 | 1 | 1.015 | 112.679 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.035 | 4.97 | -1 | -1.076 | 112.706 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.041 | 40.495 | -6 | -6.037 | 113.743 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.044 | 40.632 | 6 | 5.739 | 114.084 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.034 | 4.967 | 1 | 1.015 | 112.667 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.043 | 4.97 | -1 | -1.075 | 112.717 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.049 | 40.495 | -6 | -6.033 | 113.756 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.052 | 40.632 | 6 | 5.745 | 114.078 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.042 | 5.001 | 1 | 1.019 | 112.667 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.052 | 4.955 | -1 | -1.074 | 112.711 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.058 | 40.479 | -6 | -6.039 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.061 | 40.64 | 6 | 5.732 | 114.075 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.05 | 5.001 | 1 | 1.022 | 112.667 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.06 | 4.955 | -1 | -1.074 | 112.705 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.066 | 40.479 | -6 | -6.045 | 113.749 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.069 | 40.64 | 6 | 5.72 | 114.072 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.059 | 5.038 | 1 | 1.023 | 112.675 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.068 | 4.988 | -1 | -1.075 | 112.702 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.074 | 40.472 | -6 | -6.046 | 113.749 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.077 | 40.627 | 6 | 5.712 | 114.075 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.067 | 5.038 | 1 | 1.023 | 112.683 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.077 | 4.988 | -1 | -1.077 | 112.699 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.083 | 40.472 | -6 | -6.047 | 113.749 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.086 | 40.627 | 6 | 5.705 | 114.079 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.075 | 5.027 | 1 | 1.021 | 112.688 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.085 | 4.967 | -1 | -1.078 | 112.701 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.091 | 40.496 | -6 | -6.041 | 113.749 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.094 | 40.632 | 6 | 5.718 | 114.074 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.084 | 5.027 | 1 | 1.019 | 112.692 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.093 | 4.967 | -1 | -1.08 | 112.704 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.099 | 40.496 | -6 | -6.036 | 113.75 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.102 | 40.632 | 6 | 5.732 | 114.069 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.092 | 4.994 | 1 | 1.019 | 112.68 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.102 | 4.968 | -1 | -1.079 | 112.703 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.108 | 40.506 | -6 | -6.035 | 113.755 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.111 | 40.611 | 6 | 5.736 | 114.07 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.1 | 4.994 | 1 | 1.019 | 112.667 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.11 | 4.968 | -1 | -1.078 | 112.701 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.116 | 40.506 | -6 | -6.035 | 113.76 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.119 | 40.611 | 6 | 5.741 | 114.072 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.109 | 4.977 | 1 | 1.023 | 112.667 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.118 | 4.945 | -1 | -1.075 | 112.698 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.124 | 40.486 | -6 | -6.043 | 113.76 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.127 | 40.643 | 6 | 5.727 | 114.072 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.117 | 4.977 | 1 | 1.026 | 112.667 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.127 | 4.945 | -1 | -1.073 | 112.695 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.133 | 40.486 | -6 | -6.05 | 113.76 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.136 | 40.643 | 6 | 5.713 | 114.072 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.125 | 5.003 | 1 | 1.028 | 112.667 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.135 | 4.989 | -1 | -1.074 | 112.69 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.141 | 40.481 | -6 | -6.051 | 113.76 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.144 | 40.628 | 6 | 5.709 | 114.072 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.134 | 5.003 | 1 | 1.029 | 112.666 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.143 | 4.989 | -1 | -1.074 | 112.685 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.149 | 40.481 | -6 | -6.053 | 113.761 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.152 | 40.628 | 6 | 5.705 | 114.072 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.142 | 5.027 | 1 | 1.028 | 112.657 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.152 | 4.986 | -1 | -1.078 | 112.695 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.158 | 40.475 | -6 | -6.047 | 113.757 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.161 | 40.622 | 6 | 5.718 | 114.075 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.15 | 5.027 | 1 | 1.027 | 112.648 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.16 | 4.986 | -1 | -1.082 | 112.705 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.166 | 40.475 | -6 | -6.04 | 113.752 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.169 | 40.622 | 6 | 5.731 | 114.079 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.159 | 5.014 | 1 | 1.027 | 112.648 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.168 | 4.988 | -1 | -1.08 | 112.7 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.174 | 40.474 | -6 | -6.039 | 113.758 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.177 | 40.619 | 6 | 5.735 | 114.088 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.167 | 5.014 | 1 | 1.028 | 112.649 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.177 | 4.988 | -1 | -1.079 | 112.696 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.183 | 40.474 | -6 | -6.037 | 113.764 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.186 | 40.619 | 6 | 5.74 | 114.097 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.175 | 4.979 | 1 | 1.031 | 112.653 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.185 | 4.952 | -1 | -1.077 | 112.702 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.191 | 40.494 | -6 | -6.045 | 113.768 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.194 | 40.604 | 6 | 5.727 | 114.097 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.184 | 4.979 | 1 | 1.035 | 112.657 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.193 | 4.952 | -1 | -1.075 | 112.707 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.199 | 40.494 | -6 | -6.053 | 113.773 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.202 | 40.604 | 6 | 5.715 | 114.097 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.192 | 5.005 | 1 | 1.036 | 112.656 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.202 | 4.987 | -1 | -1.076 | 112.702 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.208 | 40.486 | -6 | -6.052 | 113.775 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.211 | 40.636 | 6 | 5.714 | 114.097 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.2 | 5.005 | 1 | 1.038 | 112.655 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.21 | 4.987 | -1 | -1.076 | 112.697 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.216 | 40.486 | -6 | -6.051 | 113.778 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.219 | 40.636 | 6 | 5.714 | 114.097 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.209 | 5.019 | 1 | 1.036 | 112.657 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.218 | 4.984 | -1 | -1.081 | 112.703 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.224 | 40.511 | -6 | -6.046 | 113.775 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.227 | 40.617 | 6 | 5.726 | 114.097 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.217 | 5.019 | 1 | 1.033 | 112.659 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.227 | 4.984 | -1 | -1.086 | 112.709 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.233 | 40.511 | -6 | -6.041 | 113.772 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.236 | 40.617 | 6 | 5.739 | 114.097 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.225 | 5.009 | 1 | 1.03 | 112.656 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.235 | 4.964 | -1 | -1.085 | 112.703 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.241 | 40.473 | -6 | -6.045 | 113.776 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.244 | 40.619 | 6 | 5.741 | 114.097 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.234 | 5.009 | 1 | 1.027 | 112.653 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.243 | 4.964 | -1 | -1.084 | 112.697 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.249 | 40.473 | -6 | -6.048 | 113.78 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.252 | 40.619 | 6 | 5.742 | 114.097 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.242 | 4.982 | 1 | 1.029 | 112.66 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.252 | 4.99 | -1 | -1.081 | 112.703 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.258 | 40.467 | -6 | -6.054 | 113.775 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.261 | 40.625 | 6 | 5.727 | 114.097 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.25 | 4.982 | 1 | 1.032 | 112.668 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.26 | 4.99 | -1 | -1.078 | 112.708 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.266 | 40.467 | -6 | -6.059 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.269 | 40.625 | 6 | 5.711 | 114.097 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.259 | 5.008 | 1 | 1.032 | 112.668 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.268 | 4.965 | -1 | -1.075 | 112.706 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.274 | 40.493 | -6 | -6.056 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.277 | 40.616 | 6 | 5.713 | 114.101 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.267 | 5.008 | 1 | 1.032 | 112.667 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.277 | 4.965 | -1 | -1.072 | 112.705 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.283 | 40.493 | -6 | -6.053 | 113.778 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.286 | 40.616 | 6 | 5.715 | 114.104 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.275 | 5.045 | 1 | 1.029 | 112.667 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.285 | 5.008 | -1 | -1.076 | 112.715 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.291 | 40.494 | -6 | -6.046 | 113.781 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.294 | 40.646 | 6 | 5.729 | 114.112 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.284 | 5.045 | 1 | 1.026 | 112.668 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.293 | 5.008 | -1 | -1.079 | 112.725 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.299 | 40.494 | -6 | -6.04 | 113.783 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.302 | 40.646 | 6 | 5.743 | 114.119 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.292 | 5.011 | 1 | 1.021 | 112.665 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.302 | 4.984 | -1 | -1.081 | 112.715 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.308 | 40.501 | -6 | -6.042 | 113.783 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.311 | 40.597 | 6 | 5.74 | 114.118 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.3 | 5.011 | 1 | 1.016 | 112.662 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.31 | 4.984 | -1 | -1.084 | 112.705 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.316 | 40.501 | -6 | -6.045 | 113.782 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.319 | 40.597 | 6 | 5.737 | 114.118 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.309 | 4.985 | 1 | 1.018 | 112.665 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.318 | 4.973 | -1 | -1.081 | 112.698 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.324 | 40.51 | -6 | -6.049 | 113.787 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.327 | 40.65 | 6 | 5.722 | 114.112 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.317 | 4.985 | 1 | 1.021 | 112.668 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.327 | 4.973 | -1 | -1.078 | 112.691 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.333 | 40.51 | -6 | -6.052 | 113.791 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.336 | 40.65 | 6 | 5.708 | 114.107 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.325 | 4.985 | 1 | 1.022 | 112.669 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.335 | 4.964 | -1 | -1.076 | 112.704 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.341 | 40.489 | -6 | -6.051 | 113.785 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.344 | 40.624 | 6 | 5.712 | 114.105 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.333 | 4.985 | 1 | 1.023 | 112.67 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.343 | 4.964 | -1 | -1.073 | 112.717 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.349 | 40.489 | -6 | -6.049 | 113.78 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.352 | 40.624 | 6 | 5.716 | 114.103 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.342 | 4.987 | 1 | 1.02 | 112.671 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.352 | 4.983 | -1 | -1.076 | 112.704 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.358 | 40.49 | -6 | -6.045 | 113.784 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.361 | 40.617 | 6 | 5.729 | 114.11 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.35 | 4.987 | 1 | 1.017 | 112.672 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.36 | 4.983 | -1 | -1.078 | 112.692 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.366 | 40.49 | -6 | -6.041 | 113.787 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.369 | 40.617 | 6 | 5.741 | 114.118 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.358 | 5.004 | 1 | 1.013 | 112.672 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.368 | 4.982 | -1 | -1.079 | 112.686 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.374 | 40.501 | -6 | -6.045 | 113.783 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.377 | 40.621 | 6 | 5.737 | 114.11 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.367 | 5.004 | 1 | 1.008 | 112.672 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.377 | 4.982 | -1 | -1.08 | 112.681 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.383 | 40.501 | -6 | -6.049 | 113.778 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.386 | 40.621 | 6 | 5.733 | 114.102 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.375 | 4.988 | 1 | 1.009 | 112.672 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.385 | 4.986 | -1 | -1.076 | 112.693 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.391 | 40.487 | -6 | -6.051 | 113.781 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.394 | 40.653 | 6 | 5.721 | 114.101 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.383 | 4.988 | 1 | 1.009 | 112.671 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.393 | 4.986 | -1 | -1.073 | 112.704 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.399 | 40.487 | -6 | -6.053 | 113.785 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.402 | 40.653 | 6 | 5.709 | 114.099 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.392 | 4.988 | 1 | 1.012 | 112.667 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.402 | 4.985 | -1 | -1.071 | 112.699 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.408 | 40.506 | -6 | -6.046 | 113.792 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.411 | 40.633 | 6 | 5.712 | 114.091 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.4 | 4.988 | 1 | 1.015 | 112.663 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.41 | 4.985 | -1 | -1.069 | 112.693 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.416 | 40.506 | -6 | -6.039 | 113.8 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.419 | 40.633 | 6 | 5.714 | 114.082 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.408 | 5.015 | 1 | 1.013 | 112.668 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.418 | 4.984 | -1 | -1.07 | 112.688 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.424 | 40.495 | -6 | -6.033 | 113.8 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.427 | 40.621 | 6 | 5.727 | 114.087 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.417 | 5.015 | 1 | 1.012 | 112.674 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.427 | 4.984 | -1 | -1.071 | 112.683 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.433 | 40.495 | -6 | -6.026 | 113.8 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.436 | 40.621 | 6 | 5.739 | 114.092 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.425 | 5.029 | 1 | 1.009 | 112.675 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.435 | 4.981 | -1 | -1.076 | 112.693 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.441 | 40.481 | -6 | -6.032 | 113.8 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.444 | 40.606 | 6 | 5.733 | 114.091 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.433 | 5.029 | 1 | 1.006 | 112.676 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.443 | 4.981 | -1 | -1.081 | 112.703 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.449 | 40.481 | -6 | -6.038 | 113.799 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.452 | 40.606 | 6 | 5.727 | 114.09 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.442 | 4.991 | 1 | 1.007 | 112.668 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.452 | 4.983 | -1 | -1.079 | 112.697 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.458 | 40.488 | -6 | -6.042 | 113.798 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.461 | 40.646 | 6 | 5.713 | 114.084 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.45 | 4.991 | 1 | 1.008 | 112.661 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.46 | 4.983 | -1 | -1.077 | 112.692 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.466 | 40.488 | -6 | -6.046 | 113.797 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.469 | 40.646 | 6 | 5.699 | 114.078 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.458 | 5.018 | 1 | 1.01 | 112.669 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.468 | 4.982 | -1 | -1.075 | 112.687 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.474 | 40.513 | -6 | -6.04 | 113.813 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.477 | 40.645 | 6 | 5.708 | 114.076 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.467 | 5.018 | 1 | 1.013 | 112.678 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.477 | 4.982 | -1 | -1.072 | 112.683 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.483 | 40.513 | -6 | -6.035 | 113.828 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.486 | 40.645 | 6 | 5.717 | 114.074 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.475 | 5.018 | 1 | 1.011 | 112.678 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.485 | 4.984 | -1 | -1.071 | 112.694 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.491 | 40.513 | -6 | -6.031 | 113.828 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.494 | 40.606 | 6 | 5.728 | 114.077 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.483 | 5.018 | 1 | 1.009 | 112.679 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.493 | 4.984 | -1 | -1.07 | 112.706 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.499 | 40.513 | -6 | -6.028 | 113.828 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.502 | 40.606 | 6 | 5.74 | 114.08 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.492 | 4.994 | 1 | 1.006 | 112.671 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.502 | 4.979 | -1 | -1.075 | 112.708 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.508 | 40.482 | -6 | -6.031 | 113.82 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.511 | 40.659 | 6 | 5.73 | 114.087 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.5 | 4.994 | 1 | 1.003 | 112.664 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.51 | 4.979 | -1 | -1.08 | 112.71 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.516 | 40.482 | -6 | -6.035 | 113.812 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.519 | 40.659 | 6 | 5.72 | 114.094 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.508 | 4.959 | 1 | 1.004 | 112.657 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.518 | 4.981 | -1 | -1.079 | 112.704 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.524 | 40.492 | -6 | -6.037 | 113.812 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.527 | 40.614 | 6 | 5.705 | 114.088 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.517 | 4.959 | 1 | 1.004 | 112.65 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.527 | 4.981 | -1 | -1.078 | 112.699 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.533 | 40.492 | -6 | -6.04 | 113.812 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.536 | 40.614 | 6 | 5.689 | 114.083 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.525 | 4.938 | 1 | 1.006 | 112.65 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.535 | 4.981 | -1 | -1.077 | 112.697 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.541 | 40.513 | -6 | -6.034 | 113.82 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.544 | 40.632 | 6 | 5.698 | 114.073 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.533 | 4.938 | 1 | 1.008 | 112.651 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.543 | 4.981 | -1 | -1.076 | 112.695 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.549 | 40.513 | -6 | -6.029 | 113.828 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.552 | 40.632 | 6 | 5.707 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.542 | 4.939 | 1 | 1.007 | 112.652 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.552 | 4.956 | -1 | -1.076 | 112.69 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.558 | 40.483 | -6 | -6.029 | 113.828 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.561 | 40.646 | 6 | 5.719 | 114.073 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.55 | 4.939 | 1 | 1.006 | 112.652 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.56 | 4.956 | -1 | -1.075 | 112.685 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.566 | 40.483 | -6 | -6.03 | 113.828 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.569 | 40.646 | 6 | 5.73 | 114.084 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.558 | 4.953 | 1 | 1.004 | 112.662 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.568 | 4.991 | -1 | -1.078 | 112.701 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.574 | 40.468 | -6 | -6.037 | 113.833 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.577 | 40.599 | 6 | 5.722 | 114.07 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.567 | 4.953 | 1 | 1.001 | 112.672 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.577 | 4.991 | -1 | -1.08 | 112.717 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.583 | 40.468 | -6 | -6.045 | 113.838 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.586 | 40.599 | 6 | 5.713 | 114.057 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.575 | 4.916 | 1 | 1 | 112.664 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.585 | 4.99 | -1 | -1.083 | 112.703 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.591 | 40.498 | -6 | -6.049 | 113.833 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.594 | 40.628 | 6 | 5.699 | 114.055 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.583 | 4.916 | 1 | 0.999 | 112.656 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.593 | 4.99 | -1 | -1.085 | 112.69 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.599 | 40.498 | -6 | -6.053 | 113.828 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.602 | 40.628 | 6 | 5.686 | 114.053 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.592 | 4.942 | 1 | 1.001 | 112.658 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.602 | 4.981 | -1 | -1.083 | 112.703 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.608 | 40.518 | -6 | -6.047 | 113.833 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.611 | 40.648 | 6 | 5.697 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.6 | 4.942 | 1 | 1.003 | 112.66 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.61 | 4.981 | -1 | -1.081 | 112.716 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.616 | 40.518 | -6 | -6.041 | 113.838 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.619 | 40.648 | 6 | 5.709 | 114.074 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.608 | 4.943 | 1 | 1.003 | 112.661 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.618 | 4.98 | -1 | -1.081 | 112.706 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.624 | 40.488 | -6 | -6.04 | 113.838 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.627 | 40.617 | 6 | 5.719 | 114.072 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.617 | 4.943 | 1 | 1.003 | 112.662 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.627 | 4.98 | -1 | -1.081 | 112.696 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.633 | 40.488 | -6 | -6.039 | 113.838 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.636 | 40.617 | 6 | 5.729 | 114.069 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.625 | 4.943 | 1 | 1.002 | 112.658 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.635 | 4.977 | -1 | -1.082 | 112.704 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.641 | 40.468 | -6 | -6.046 | 113.838 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.644 | 40.631 | 6 | 5.718 | 114.072 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.633 | 4.943 | 1 | 1.001 | 112.655 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.643 | 4.977 | -1 | -1.084 | 112.713 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.649 | 40.468 | -6 | -6.052 | 113.838 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.652 | 40.631 | 6 | 5.708 | 114.075 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.642 | 4.918 | 1 | 1.003 | 112.655 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.652 | 4.988 | -1 | -1.088 | 112.708 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.658 | 40.489 | -6 | -6.055 | 113.839 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.661 | 40.624 | 6 | 5.697 | 114.07 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.65 | 4.918 | 1 | 1.005 | 112.655 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.66 | 4.988 | -1 | -1.091 | 112.703 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.666 | 40.489 | -6 | -6.057 | 113.839 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.669 | 40.624 | 6 | 5.686 | 114.064 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.658 | 4.941 | 1 | 1.01 | 112.66 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.668 | 4.978 | -1 | -1.089 | 112.703 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.674 | 40.5 | -6 | -6.05 | 113.843 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.677 | 40.642 | 6 | 5.7 | 114.071 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.667 | 4.941 | 1 | 1.014 | 112.664 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.677 | 4.978 | -1 | -1.087 | 112.703 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.683 | 40.5 | -6 | -6.044 | 113.847 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.686 | 40.642 | 6 | 5.713 | 114.079 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.675 | 4.98 | 1 | 1.015 | 112.665 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.685 | 4.977 | -1 | -1.088 | 112.698 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.691 | 40.469 | -6 | -6.041 | 113.845 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.694 | 40.63 | 6 | 5.728 | 114.076 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.683 | 4.98 | 1 | 1.015 | 112.666 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.693 | 4.977 | -1 | -1.088 | 112.694 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.699 | 40.469 | -6 | -6.038 | 113.843 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.702 | 40.63 | 6 | 5.742 | 114.073 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.692 | 4.967 | 1 | 1.015 | 112.667 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.702 | 4.976 | -1 | -1.088 | 112.701 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.708 | 40.454 | -6 | -6.044 | 113.843 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.711 | 40.629 | 6 | 5.735 | 114.084 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.7 | 4.967 | 1 | 1.015 | 112.668 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.71 | 4.976 | -1 | -1.088 | 112.709 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.716 | 40.454 | -6 | -6.05 | 113.843 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.719 | 40.629 | 6 | 5.728 | 114.096 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.708 | 4.92 | 1 | 1.017 | 112.664 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.718 | 4.984 | -1 | -1.092 | 112.705 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.724 | 40.482 | -6 | -6.049 | 113.839 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.727 | 40.643 | 6 | 5.72 | 114.085 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.717 | 4.92 | 1 | 1.019 | 112.66 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.727 | 4.984 | -1 | -1.096 | 112.701 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.733 | 40.482 | -6 | -6.048 | 113.835 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.736 | 40.643 | 6 | 5.712 | 114.074 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.725 | 4.933 | 1 | 1.022 | 112.661 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.735 | 4.974 | -1 | -1.095 | 112.696 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.741 | 40.504 | -6 | -6.042 | 113.849 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.744 | 40.658 | 6 | 5.726 | 114.085 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.733 | 4.933 | 1 | 1.025 | 112.663 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.743 | 4.974 | -1 | -1.095 | 112.691 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.749 | 40.504 | -6 | -6.036 | 113.862 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.752 | 40.658 | 6 | 5.741 | 114.096 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.742 | 4.982 | 1 | 1.026 | 112.671 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.751 | 4.977 | -1 | -1.092 | 112.688 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.758 | 40.48 | -6 | -6.034 | 113.856 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.761 | 40.623 | 6 | 5.754 | 114.09 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.75 | 4.982 | 1 | 1.028 | 112.679 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.76 | 4.977 | -1 | -1.088 | 112.684 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.766 | 40.48 | -6 | -6.032 | 113.849 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.769 | 40.623 | 6 | 5.766 | 114.084 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.758 | 4.982 | 1 | 1.029 | 112.676 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.768 | 4.98 | -1 | -1.085 | 112.684 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.774 | 40.477 | -6 | -6.038 | 113.845 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.777 | 40.632 | 6 | 5.757 | 114.081 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.767 | 4.982 | 1 | 1.029 | 112.674 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.776 | 4.98 | -1 | -1.082 | 112.685 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.783 | 40.477 | -6 | -6.044 | 113.842 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.786 | 40.632 | 6 | 5.748 | 114.079 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.775 | 4.944 | 1 | 1.031 | 112.674 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.785 | 4.995 | -1 | -1.083 | 112.689 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.791 | 40.485 | -6 | -6.042 | 113.85 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.794 | 40.654 | 6 | 5.741 | 114.078 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.783 | 4.944 | 1 | 1.032 | 112.675 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.793 | 4.995 | -1 | -1.084 | 112.692 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.799 | 40.485 | -6 | -6.041 | 113.858 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.802 | 40.654 | 6 | 5.734 | 114.077 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.792 | 4.923 | 1 | 1.036 | 112.676 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.801 | 4.999 | -1 | -1.082 | 112.701 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.808 | 40.502 | -6 | -6.034 | 113.863 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.811 | 40.645 | 6 | 5.749 | 114.083 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.8 | 4.923 | 1 | 1.039 | 112.677 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.81 | 4.999 | -1 | -1.08 | 112.71 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.816 | 40.502 | -6 | -6.027 | 113.869 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.819 | 40.645 | 6 | 5.764 | 114.088 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.808 | 4.971 | 1 | 1.039 | 112.673 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.818 | 4.979 | -1 | -1.074 | 112.702 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.824 | 40.485 | -6 | -6.027 | 113.862 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.827 | 40.615 | 6 | 5.775 | 114.078 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.817 | 4.971 | 1 | 1.039 | 112.669 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.826 | 4.979 | -1 | -1.069 | 112.695 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.833 | 40.485 | -6 | -6.027 | 113.856 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.836 | 40.615 | 6 | 5.787 | 114.069 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.825 | 4.983 | 1 | 1.036 | 112.662 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.835 | 4.978 | -1 | -1.066 | 112.693 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.841 | 40.495 | -6 | -6.033 | 113.845 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.844 | 40.62 | 6 | 5.778 | 114.071 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.833 | 4.983 | 1 | 1.034 | 112.655 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.843 | 4.978 | -1 | -1.062 | 112.691 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.849 | 40.495 | -6 | -6.04 | 113.834 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.852 | 40.62 | 6 | 5.769 | 114.072 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.842 | 4.924 | 1 | 1.035 | 112.655 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.851 | 5.008 | -1 | -1.063 | 112.701 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.858 | 40.465 | -6 | -6.039 | 113.834 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.861 | 40.63 | 6 | 5.761 | 114.068 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.85 | 4.924 | 1 | 1.035 | 112.655 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.86 | 5.008 | -1 | -1.063 | 112.712 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.866 | 40.465 | -6 | -6.038 | 113.834 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.869 | 40.63 | 6 | 5.753 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.858 | 4.924 | 1 | 1.037 | 112.656 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.868 | 4.972 | -1 | -1.062 | 112.704 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.874 | 40.486 | -6 | -6.033 | 113.834 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.877 | 40.649 | 6 | 5.764 | 114.069 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.867 | 4.924 | 1 | 1.038 | 112.657 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.876 | 4.972 | -1 | -1.061 | 112.696 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.883 | 40.486 | -6 | -6.027 | 113.834 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.886 | 40.649 | 6 | 5.775 | 114.074 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.875 | 4.947 | 1 | 1.038 | 112.658 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.885 | 4.975 | -1 | -1.056 | 112.692 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.891 | 40.488 | -6 | -6.029 | 113.831 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.894 | 40.636 | 6 | 5.781 | 114.072 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.883 | 4.947 | 1 | 1.037 | 112.66 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.893 | 4.975 | -1 | -1.051 | 112.688 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.899 | 40.488 | -6 | -6.032 | 113.829 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.902 | 40.636 | 6 | 5.786 | 114.07 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.892 | 4.987 | 1 | 1.035 | 112.669 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.901 | 4.974 | -1 | -1.048 | 112.681 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.908 | 40.488 | -6 | -6.038 | 113.829 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.911 | 40.637 | 6 | 5.777 | 114.08 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.9 | 4.987 | 1 | 1.034 | 112.678 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.91 | 4.974 | -1 | -1.045 | 112.674 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.916 | 40.488 | -6 | -6.044 | 113.829 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.919 | 40.637 | 6 | 5.767 | 114.09 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.908 | 4.926 | 1 | 1.034 | 112.671 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.918 | 4.995 | -1 | -1.044 | 112.678 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.924 | 40.508 | -6 | -6.042 | 113.82 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.927 | 40.626 | 6 | 5.76 | 114.092 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.917 | 4.926 | 1 | 1.035 | 112.664 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.926 | 4.995 | -1 | -1.044 | 112.682 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.933 | 40.508 | -6 | -6.041 | 113.81 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.936 | 40.626 | 6 | 5.754 | 114.094 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.925 | 4.927 | 1 | 1.036 | 112.672 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.935 | 5.003 | -1 | -1.049 | 112.69 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.941 | 40.479 | -6 | -6.035 | 113.81 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.944 | 40.652 | 6 | 5.767 | 114.089 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.933 | 4.927 | 1 | 1.038 | 112.681 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.943 | 5.003 | -1 | -1.054 | 112.699 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.949 | 40.479 | -6 | -6.03 | 113.81 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.952 | 40.652 | 6 | 5.78 | 114.084 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.942 | 4.928 | 1 | 1.039 | 112.674 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.951 | 4.972 | -1 | -1.052 | 112.692 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.958 | 40.464 | -6 | -6.032 | 113.81 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.961 | 40.607 | 6 | 5.787 | 114.092 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.95 | 4.928 | 1 | 1.039 | 112.668 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.96 | 4.972 | -1 | -1.049 | 112.685 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.966 | 40.464 | -6 | -6.035 | 113.81 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.969 | 40.607 | 6 | 5.795 | 114.1 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.958 | 4.989 | 1 | 1.036 | 112.672 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.968 | 4.976 | -1 | -1.047 | 112.688 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.974 | 40.484 | -6 | -6.043 | 113.817 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.977 | 40.655 | 6 | 5.781 | 114.097 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.967 | 4.989 | 1 | 1.033 | 112.676 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.976 | 4.976 | -1 | -1.044 | 112.692 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.983 | 40.484 | -6 | -6.051 | 113.825 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.986 | 40.655 | 6 | 5.767 | 114.093 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.975 | 4.929 | 1 | 1.033 | 112.678 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.985 | 4.971 | -1 | -1.046 | 112.685 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.991 | 40.511 | -6 | -6.049 | 113.829 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 15.994 | 40.655 | 6 | 5.76 | 114.088 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.983 | 4.929 | 1 | 1.032 | 112.68 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
15.993 | 4.971 | -1 | -1.048 | 112.678 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 15.999 | 40.511 | -6 | -6.046 | 113.833 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.002 | 40.655 | 6 | 5.753 | 114.084 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 15.992 | 4.93 | 1 | 1.034 | 112.681 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.001 | 4.991 | -1 | -1.05 | 112.688 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.008 | 40.476 | -6 | -6.042 | 113.82 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.011 | 40.635 | 6 | 5.764 | 114.084 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16 | 4.93 | 1 | 1.036 | 112.682 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.01 | 4.991 | -1 | -1.053 | 112.698 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.016 | 40.476 | -6 | -6.038 | 113.807 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.019 | 40.635 | 6 | 5.776 | 114.085 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.008 | 4.931 | 1 | 1.036 | 112.69 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.018 | 4.985 | -1 | -1.05 | 112.703 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.024 | 40.459 | -6 | -6.043 | 113.806 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.027 | 40.638 | 6 | 5.781 | 114.092 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.017 | 4.931 | 1 | 1.036 | 112.699 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.026 | 4.985 | -1 | -1.048 | 112.709 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.033 | 40.459 | -6 | -6.047 | 113.806 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.036 | 40.638 | 6 | 5.786 | 114.098 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.025 | 4.991 | 1 | 1.033 | 112.693 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.035 | 4.972 | -1 | -1.045 | 112.692 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.041 | 40.459 | -6 | -6.053 | 113.806 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.044 | 40.635 | 6 | 5.774 | 114.09 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.033 | 4.991 | 1 | 1.03 | 112.686 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.043 | 4.972 | -1 | -1.042 | 112.675 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.049 | 40.459 | -6 | -6.058 | 113.806 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.052 | 40.635 | 6 | 5.763 | 114.083 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.042 | 4.954 | 1 | 1.028 | 112.695 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.051 | 4.973 | -1 | -1.04 | 112.672 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.058 | 40.5 | -6 | -6.054 | 113.806 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.061 | 40.634 | 6 | 5.757 | 114.081 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.05 | 4.954 | 1 | 1.027 | 112.704 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.06 | 4.973 | -1 | -1.039 | 112.669 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.066 | 40.5 | -6 | -6.051 | 113.806 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.069 | 40.634 | 6 | 5.751 | 114.079 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.058 | 4.932 | 1 | 1.029 | 112.693 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.068 | 4.987 | -1 | -1.041 | 112.67 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.074 | 40.474 | -6 | -6.046 | 113.806 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.077 | 40.636 | 6 | 5.76 | 114.08 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.067 | 4.932 | 1 | 1.031 | 112.681 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.076 | 4.987 | -1 | -1.044 | 112.67 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.083 | 40.474 | -6 | -6.041 | 113.806 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.086 | 40.636 | 6 | 5.77 | 114.08 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.075 | 4.934 | 1 | 1.031 | 112.695 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.085 | 4.981 | -1 | -1.044 | 112.678 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.091 | 40.459 | -6 | -6.045 | 113.806 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.094 | 40.621 | 6 | 5.774 | 114.091 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.083 | 4.934 | 1 | 1.031 | 112.709 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.093 | 4.981 | -1 | -1.044 | 112.685 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.099 | 40.459 | -6 | -6.05 | 113.806 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.102 | 40.621 | 6 | 5.779 | 114.102 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.092 | 4.993 | 1 | 1.026 | 112.697 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.101 | 4.979 | -1 | -1.042 | 112.678 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.108 | 40.457 | -6 | -6.056 | 113.805 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.111 | 40.62 | 6 | 5.764 | 114.09 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.1 | 4.993 | 1 | 1.022 | 112.686 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.11 | 4.979 | -1 | -1.04 | 112.67 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.116 | 40.457 | -6 | -6.061 | 113.804 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.119 | 40.62 | 6 | 5.75 | 114.079 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.108 | 4.956 | 1 | 1.019 | 112.694 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.118 | 4.994 | -1 | -1.037 | 112.675 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.124 | 40.496 | -6 | -6.059 | 113.804 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.127 | 40.65 | 6 | 5.743 | 114.086 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.117 | 4.956 | 1 | 1.016 | 112.703 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.126 | 4.994 | -1 | -1.035 | 112.68 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.133 | 40.496 | -6 | -6.057 | 113.803 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.136 | 40.65 | 6 | 5.735 | 114.094 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.125 | 4.935 | 1 | 1.018 | 112.708 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.135 | 4.978 | -1 | -1.038 | 112.682 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.141 | 40.471 | -6 | -6.052 | 113.803 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.144 | 40.655 | 6 | 5.747 | 114.088 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.133 | 4.935 | 1 | 1.019 | 112.713 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.143 | 4.978 | -1 | -1.041 | 112.684 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.149 | 40.471 | -6 | -6.046 | 113.803 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.152 | 40.655 | 6 | 5.76 | 114.084 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.142 | 4.936 | 1 | 1.019 | 112.714 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.151 | 4.977 | -1 | -1.042 | 112.685 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.158 | 40.451 | -6 | -6.052 | 113.799 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.161 | 40.63 | 6 | 5.762 | 114.083 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.15 | 4.936 | 1 | 1.019 | 112.715 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.16 | 4.977 | -1 | -1.043 | 112.687 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.166 | 40.451 | -6 | -6.059 | 113.795 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.169 | 40.63 | 6 | 5.763 | 114.082 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.158 | 4.935 | 1 | 1.017 | 112.703 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.168 | 4.969 | -1 | -1.041 | 112.692 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.174 | 40.452 | -6 | -6.063 | 113.786 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.177 | 40.634 | 6 | 5.747 | 114.077 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.167 | 4.935 | 1 | 1.015 | 112.692 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.176 | 4.969 | -1 | -1.039 | 112.697 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.183 | 40.452 | -6 | -6.067 | 113.778 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.186 | 40.634 | 6 | 5.731 | 114.072 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.175 | 4.913 | 1 | 1.012 | 112.693 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.185 | 4.968 | -1 | -1.038 | 112.696 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.191 | 40.473 | -6 | -6.063 | 113.782 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.194 | 40.634 | 6 | 5.725 | 114.064 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.183 | 4.913 | 1 | 1.009 | 112.693 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.193 | 4.968 | -1 | -1.038 | 112.696 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.199 | 40.473 | -6 | -6.059 | 113.786 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.202 | 40.634 | 6 | 5.72 | 114.056 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.192 | 4.937 | 1 | 1.011 | 112.706 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.201 | 4.966 | -1 | -1.038 | 112.683 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.208 | 40.451 | -6 | -6.055 | 113.793 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.211 | 40.641 | 6 | 5.731 | 114.058 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.2 | 4.937 | 1 | 1.013 | 112.72 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.21 | 4.966 | -1 | -1.039 | 112.67 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.216 | 40.451 | -6 | -6.052 | 113.8 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.219 | 40.641 | 6 | 5.742 | 114.059 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.208 | 4.939 | 1 | 1.013 | 112.737 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.218 | 4.973 | -1 | -1.044 | 112.671 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.224 | 40.474 | -6 | -6.059 | 113.8 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.227 | 40.619 | 6 | 5.746 | 114.059 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.217 | 4.939 | 1 | 1.014 | 112.755 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.226 | 4.973 | -1 | -1.048 | 112.673 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.233 | 40.474 | -6 | -6.066 | 113.8 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.236 | 40.619 | 6 | 5.75 | 114.059 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.225 | 4.938 | 1 | 1.013 | 112.735 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.235 | 4.966 | -1 | -1.046 | 112.684 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.241 | 40.457 | -6 | -6.07 | 113.8 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.244 | 40.652 | 6 | 5.736 | 114.059 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.233 | 4.938 | 1 | 1.012 | 112.715 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.243 | 4.966 | -1 | -1.044 | 112.695 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.249 | 40.457 | -6 | -6.075 | 113.8 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.252 | 40.652 | 6 | 5.722 | 114.059 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.242 | 4.938 | 1 | 1.01 | 112.72 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.251 | 4.987 | -1 | -1.043 | 112.681 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.258 | 40.494 | -6 | -6.07 | 113.8 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.261 | 40.627 | 6 | 5.717 | 114.054 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.25 | 4.938 | 1 | 1.008 | 112.725 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.26 | 4.987 | -1 | -1.042 | 112.667 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.266 | 40.494 | -6 | -6.065 | 113.799 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.269 | 40.627 | 6 | 5.713 | 114.048 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.258 | 4.94 | 1 | 1.01 | 112.736 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.268 | 4.987 | -1 | -1.041 | 112.671 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.274 | 40.471 | -6 | -6.061 | 113.794 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.277 | 40.629 | 6 | 5.724 | 114.044 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.267 | 4.94 | 1 | 1.012 | 112.746 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.276 | 4.987 | -1 | -1.039 | 112.676 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.283 | 40.471 | -6 | -6.058 | 113.789 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.286 | 40.629 | 6 | 5.735 | 114.04 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.275 | 4.953 | 1 | 1.014 | 112.746 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.285 | 4.97 | -1 | -1.044 | 112.675 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.291 | 40.433 | -6 | -6.063 | 113.793 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.294 | 40.617 | 6 | 5.74 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.283 | 4.953 | 1 | 1.016 | 112.746 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.293 | 4.97 | -1 | -1.049 | 112.674 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.299 | 40.433 | -6 | -6.069 | 113.798 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.302 | 40.617 | 6 | 5.745 | 114.03 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.292 | 4.94 | 1 | 1.015 | 112.747 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.301 | 4.962 | -1 | -1.049 | 112.679 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.308 | 40.448 | -6 | -6.073 | 113.79 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.311 | 40.637 | 6 | 5.731 | 114.03 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.3 | 4.94 | 1 | 1.014 | 112.748 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.31 | 4.962 | -1 | -1.048 | 112.684 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.316 | 40.448 | -6 | -6.078 | 113.783 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.319 | 40.637 | 6 | 5.718 | 114.029 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.308 | 4.94 | 1 | 1.012 | 112.749 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.318 | 4.999 | -1 | -1.046 | 112.686 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.324 | 40.507 | -6 | -6.071 | 113.797 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.327 | 40.632 | 6 | 5.717 | 114.033 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.317 | 4.94 | 1 | 1.01 | 112.749 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.326 | 4.999 | -1 | -1.044 | 112.688 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.333 | 40.507 | -6 | -6.064 | 113.812 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.336 | 40.632 | 6 | 5.716 | 114.037 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.325 | 4.941 | 1 | 1.011 | 112.757 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.335 | 4.97 | -1 | -1.042 | 112.689 | -0.982 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.341 | 40.5 | -6 | -6.06 | 113.804 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.344 | 40.651 | 6 | 5.73 | 114.044 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.333 | 4.941 | 1 | 1.011 | 112.765 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.343 | 4.97 | -1 | -1.039 | 112.69 | -0.982 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.349 | 40.5 | -6 | -6.055 | 113.796 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.352 | 40.651 | 6 | 5.743 | 114.051 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.342 | 4.941 | 1 | 1.012 | 112.759 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.351 | 4.981 | -1 | -1.04 | 112.675 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.358 | 40.489 | -6 | -6.059 | 113.802 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.361 | 40.64 | 6 | 5.747 | 114.05 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.35 | 4.941 | 1 | 1.014 | 112.752 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.36 | 4.981 | -1 | -1.042 | 112.66 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.366 | 40.489 | -6 | -6.062 | 113.809 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.369 | 40.64 | 6 | 5.751 | 114.048 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.358 | 4.941 | 1 | 1.013 | 112.748 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.368 | 4.981 | -1 | -1.044 | 112.668 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.374 | 40.479 | -6 | -6.063 | 113.801 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.377 | 40.623 | 6 | 5.736 | 114.041 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.367 | 4.941 | 1 | 1.012 | 112.744 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.376 | 4.981 | -1 | -1.045 | 112.675 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.383 | 40.479 | -6 | -6.064 | 113.794 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.386 | 40.623 | 6 | 5.721 | 114.033 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.375 | 4.942 | 1 | 1.01 | 112.748 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.385 | 4.995 | -1 | -1.043 | 112.683 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.391 | 40.469 | -6 | -6.053 | 113.794 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.394 | 40.648 | 6 | 5.718 | 114.033 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.383 | 4.942 | 1 | 1.008 | 112.753 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.393 | 4.995 | -1 | -1.042 | 112.691 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.399 | 40.469 | -6 | -6.042 | 113.794 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.402 | 40.648 | 6 | 5.715 | 114.033 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.392 | 4.942 | 1 | 1.008 | 112.753 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.401 | 4.966 | -1 | -1.039 | 112.68 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.408 | 40.465 | -6 | -6.033 | 113.789 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.411 | 40.641 | 6 | 5.729 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.4 | 4.942 | 1 | 1.007 | 112.753 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.41 | 4.966 | -1 | -1.037 | 112.669 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.416 | 40.465 | -6 | -6.025 | 113.784 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.419 | 40.641 | 6 | 5.743 | 114.037 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.408 | 4.943 | 1 | 1.01 | 112.761 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.418 | 4.994 | -1 | -1.038 | 112.674 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.424 | 40.456 | -6 | -6.029 | 113.776 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.427 | 40.611 | 6 | 5.744 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.417 | 4.943 | 1 | 1.013 | 112.768 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.426 | 4.994 | -1 | -1.039 | 112.679 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.433 | 40.456 | -6 | -6.034 | 113.767 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.436 | 40.611 | 6 | 5.745 | 114.045 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.425 | 4.943 | 1 | 1.013 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.435 | 4.993 | -1 | -1.04 | 112.677 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.441 | 40.488 | -6 | -6.034 | 113.767 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.444 | 40.631 | 6 | 5.731 | 114.044 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.433 | 4.943 | 1 | 1.012 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.443 | 4.993 | -1 | -1.041 | 112.675 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.449 | 40.488 | -6 | -6.034 | 113.767 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.452 | 40.631 | 6 | 5.717 | 114.044 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.442 | 4.942 | 1 | 1.009 | 112.757 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.451 | 4.992 | -1 | -1.039 | 112.672 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.458 | 40.481 | -6 | -6.024 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.461 | 40.614 | 6 | 5.714 | 114.048 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.45 | 4.942 | 1 | 1.007 | 112.745 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.46 | 4.992 | -1 | -1.036 | 112.668 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.466 | 40.481 | -6 | -6.014 | 113.775 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.469 | 40.614 | 6 | 5.711 | 114.052 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.458 | 4.931 | 1 | 1.007 | 112.758 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.468 | 4.964 | -1 | -1.034 | 112.672 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.474 | 40.458 | -6 | -6.005 | 113.775 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.477 | 40.642 | 6 | 5.723 | 114.055 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.467 | 4.931 | 1 | 1.008 | 112.77 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.476 | 4.964 | -1 | -1.031 | 112.675 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.483 | 40.458 | -6 | -5.997 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.486 | 40.642 | 6 | 5.735 | 114.059 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.475 | 4.943 | 1 | 1.011 | 112.769 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.484 | 4.992 | -1 | -1.032 | 112.676 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.491 | 40.487 | -6 | -5.999 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.494 | 40.605 | 6 | 5.736 | 114.052 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.483 | 4.943 | 1 | 1.014 | 112.768 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.493 | 4.992 | -1 | -1.034 | 112.678 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.499 | 40.487 | -6 | -6.002 | 113.774 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.502 | 40.605 | 6 | 5.737 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.492 | 4.943 | 1 | 1.014 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.501 | 4.991 | -1 | -1.039 | 112.672 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.508 | 40.482 | -6 | -6.005 | 113.773 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.511 | 40.635 | 6 | 5.722 | 114.041 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.5 | 4.943 | 1 | 1.014 | 112.769 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.509 | 4.991 | -1 | -1.043 | 112.666 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.516 | 40.482 | -6 | -6.008 | 113.771 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.519 | 40.635 | 6 | 5.706 | 114.036 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.508 | 4.942 | 1 | 1.012 | 112.769 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.518 | 4.963 | -1 | -1.041 | 112.669 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.524 | 40.482 | -6 | -6 | 113.767 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.527 | 40.64 | 6 | 5.703 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.517 | 4.942 | 1 | 1.011 | 112.768 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.526 | 4.963 | -1 | -1.038 | 112.673 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.533 | 40.482 | -6 | -5.993 | 113.762 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.536 | 40.64 | 6 | 5.699 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.525 | 4.942 | 1 | 1.011 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.534 | 4.983 | -1 | -1.036 | 112.672 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.541 | 40.469 | -6 | -5.988 | 113.765 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.544 | 40.63 | 6 | 5.714 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.533 | 4.942 | 1 | 1.011 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.543 | 4.983 | -1 | -1.033 | 112.672 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.549 | 40.469 | -6 | -5.983 | 113.769 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.552 | 40.63 | 6 | 5.728 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.542 | 4.955 | 1 | 1.013 | 112.768 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.551 | 4.993 | -1 | -1.033 | 112.671 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.558 | 40.479 | -6 | -5.991 | 113.769 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.561 | 40.601 | 6 | 5.732 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.55 | 4.955 | 1 | 1.016 | 112.768 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.559 | 4.993 | -1 | -1.033 | 112.67 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.566 | 40.479 | -6 | -5.998 | 113.769 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.569 | 40.601 | 6 | 5.735 | 114.047 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.558 | 4.942 | 1 | 1.016 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.568 | 4.99 | -1 | -1.037 | 112.681 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.574 | 40.48 | -6 | -6.003 | 113.776 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.577 | 40.629 | 6 | 5.722 | 114.039 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.567 | 4.942 | 1 | 1.016 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.576 | 4.99 | -1 | -1.041 | 112.693 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.583 | 40.48 | -6 | -6.008 | 113.784 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.586 | 40.629 | 6 | 5.708 | 114.031 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.575 | 4.942 | 1 | 1.012 | 112.768 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.584 | 4.982 | -1 | -1.04 | 112.684 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.591 | 40.461 | -6 | -6.001 | 113.775 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.594 | 40.636 | 6 | 5.707 | 114.034 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.583 | 4.942 | 1 | 1.009 | 112.768 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.593 | 4.982 | -1 | -1.039 | 112.674 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | 16.599 | 40.461 | -6 | -5.993 | 113.765 | -0.989 | -6.218 | -5.929 | -1.388 | 16.602 | 40.636 | 6 | 5.707 | 114.037 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.592 | 4.943 | 1 | 1.009 | 112.776 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.601 | 4.982 | -1 | -1.037 | 112.674 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.611 | 40.661 | 6 | 5.723 | 114.04 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.6 | 4.943 | 1 | 1.009 | 112.783 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.609 | 4.982 | -1 | -1.036 | 112.674 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.619 | 40.661 | 6 | 5.738 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.608 | 4.942 | 1 | 1.01 | 112.775 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.618 | 4.961 | -1 | -1.033 | 112.682 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.627 | 40.648 | 6 | 5.739 | 114.055 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.617 | 4.942 | 1 | 1.012 | 112.767 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.626 | 4.961 | -1 | -1.031 | 112.691 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.636 | 40.648 | 6 | 5.74 | 114.067 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.625 | 4.942 | 1 | 1.011 | 112.767 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.634 | 5.014 | -1 | -1.036 | 112.691 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.644 | 40.613 | 6 | 5.728 | 114.054 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.633 | 4.942 | 1 | 1.01 | 112.767 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.643 | 5.014 | -1 | -1.04 | 112.691 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.652 | 40.613 | 6 | 5.716 | 114.041 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.642 | 4.941 | 1 | 1.007 | 112.766 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.651 | 4.981 | -1 | -1.038 | 112.688 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.661 | 40.646 | 6 | 5.712 | 114.032 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.65 | 4.941 | 1 | 1.004 | 112.765 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.659 | 4.981 | -1 | -1.037 | 112.686 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.669 | 40.646 | 6 | 5.709 | 114.023 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.658 | 4.94 | 1 | 1.004 | 112.757 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.668 | 4.98 | -1 | -1.036 | 112.681 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.677 | 40.65 | 6 | 5.725 | 114.023 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.667 | 4.94 | 1 | 1.004 | 112.748 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.676 | 4.98 | -1 | -1.034 | 112.676 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.686 | 40.65 | 6 | 5.741 | 114.023 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.675 | 4.941 | 1 | 1.006 | 112.755 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.684 | 4.96 | -1 | -1.035 | 112.683 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.694 | 40.626 | 6 | 5.743 | 114.017 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.683 | 4.941 | 1 | 1.008 | 112.762 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.693 | 4.96 | -1 | -1.036 | 112.69 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.702 | 40.626 | 6 | 5.746 | 114.012 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.692 | 4.941 | 1 | 1.008 | 112.766 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.701 | 4.986 | -1 | -1.04 | 112.678 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.711 | 40.636 | 6 | 5.73 | 114.016 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.7 | 4.941 | 1 | 1.009 | 112.77 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.709 | 4.986 | -1 | -1.043 | 112.666 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.719 | 40.636 | 6 | 5.715 | 114.02 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.708 | 4.974 | 1 | 1.005 | 112.765 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.718 | 4.987 | -1 | -1.045 | 112.682 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.727 | 40.643 | 6 | 5.711 | 114.02 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.717 | 4.974 | 1 | 1.001 | 112.76 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.726 | 4.987 | -1 | -1.048 | 112.697 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.736 | 40.643 | 6 | 5.706 | 114.02 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.725 | 4.94 | 1 | 1.001 | 112.767 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.734 | 4.958 | -1 | -1.046 | 112.693 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.744 | 40.64 | 6 | 5.721 | 114.031 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.733 | 4.94 | 1 | 1 | 112.773 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.743 | 4.958 | -1 | -1.044 | 112.689 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.752 | 40.64 | 6 | 5.736 | 114.043 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.742 | 4.939 | 1 | 1.002 | 112.764 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.751 | 4.96 | -1 | -1.043 | 112.686 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.761 | 40.635 | 6 | 5.737 | 114.029 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.75 | 4.939 | 1 | 1.004 | 112.755 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.759 | 4.96 | -1 | -1.042 | 112.683 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.769 | 40.635 | 6 | 5.738 | 114.015 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.758 | 4.94 | 1 | 1.005 | 112.767 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.768 | 5.012 | -1 | -1.044 | 112.677 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.777 | 40.63 | 6 | 5.724 | 114.015 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.767 | 4.94 | 1 | 1.005 | 112.779 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.776 | 5.012 | -1 | -1.047 | 112.672 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.786 | 40.63 | 6 | 5.709 | 114.014 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.775 | 4.973 | 1 | 1.003 | 112.77 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.784 | 5.012 | -1 | -1.05 | 112.681 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.794 | 40.646 | 6 | 5.709 | 114.03 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.783 | 4.973 | 1 | 1.001 | 112.762 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.793 | 5.012 | -1 | -1.053 | 112.689 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.802 | 40.646 | 6 | 5.71 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.792 | 4.929 | 1 | 0.998 | 112.761 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.801 | 4.955 | -1 | -1.051 | 112.677 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.811 | 40.625 | 6 | 5.723 | 114.05 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.8 | 4.929 | 1 | 0.996 | 112.761 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.809 | 4.955 | -1 | -1.048 | 112.666 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.819 | 40.625 | 6 | 5.736 | 114.053 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.808 | 4.94 | 1 | 0.998 | 112.774 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.818 | 4.971 | -1 | -1.048 | 112.677 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.827 | 40.602 | 6 | 5.74 | 114.051 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.817 | 4.94 | 1 | 1 | 112.787 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.826 | 4.971 | -1 | -1.047 | 112.689 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.836 | 40.602 | 6 | 5.744 | 114.048 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.825 | 4.94 | 1 | 0.999 | 112.783 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.834 | 4.975 | -1 | -1.048 | 112.683 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.844 | 40.611 | 6 | 5.728 | 114.048 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.833 | 4.94 | 1 | 0.998 | 112.779 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.843 | 4.975 | -1 | -1.05 | 112.676 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.852 | 40.611 | 6 | 5.712 | 114.048 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.842 | 4.962 | 1 | 0.997 | 112.779 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.851 | 4.984 | -1 | -1.053 | 112.677 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.861 | 40.633 | 6 | 5.709 | 114.043 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.85 | 4.962 | 1 | 0.995 | 112.779 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.859 | 4.984 | -1 | -1.056 | 112.678 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.869 | 40.633 | 6 | 5.707 | 114.037 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.858 | 4.977 | 1 | 0.992 | 112.767 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.868 | 4.954 | -1 | -1.054 | 112.686 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.877 | 40.644 | 6 | 5.724 | 114.049 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.867 | 4.977 | 1 | 0.988 | 112.755 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.876 | 4.954 | -1 | -1.052 | 112.694 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.886 | 40.644 | 6 | 5.741 | 114.061 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.875 | 4.94 | 1 | 0.991 | 112.76 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.884 | 4.969 | -1 | -1.049 | 112.701 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.894 | 40.624 | 6 | 5.744 | 114.06 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.883 | 4.94 | 1 | 0.994 | 112.766 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.893 | 4.969 | -1 | -1.046 | 112.707 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.902 | 40.624 | 6 | 5.748 | 114.06 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.892 | 4.94 | 1 | 0.996 | 112.762 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.901 | 4.975 | -1 | -1.047 | 112.689 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.911 | 40.623 | 6 | 5.734 | 114.046 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.9 | 4.94 | 1 | 0.997 | 112.759 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.909 | 4.975 | -1 | -1.048 | 112.671 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.919 | 40.623 | 6 | 5.721 | 114.033 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.908 | 4.941 | 1 | 0.997 | 112.764 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.918 | 5.008 | -1 | -1.053 | 112.678 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.927 | 40.629 | 6 | 5.719 | 114.037 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.917 | 4.941 | 1 | 0.997 | 112.77 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.926 | 5.008 | -1 | -1.057 | 112.685 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.936 | 40.629 | 6 | 5.718 | 114.04 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.925 | 5 | 1 | 0.993 | 112.765 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.934 | 4.967 | -1 | -1.056 | 112.691 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.944 | 40.619 | 6 | 5.733 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.933 | 5 | 1 | 0.99 | 112.761 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.943 | 4.967 | -1 | -1.054 | 112.696 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.952 | 40.619 | 6 | 5.749 | 114.052 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.941 | 4.941 | 1 | 0.992 | 112.761 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.951 | 4.99 | -1 | -1.052 | 112.69 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.961 | 40.627 | 6 | 5.75 | 114.052 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.95 | 4.941 | 1 | 0.995 | 112.762 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.959 | 4.99 | -1 | -1.049 | 112.684 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.969 | 40.627 | 6 | 5.751 | 114.052 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.958 | 4.941 | 1 | 0.997 | 112.755 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.968 | 4.994 | -1 | -1.048 | 112.694 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.977 | 40.639 | 6 | 5.739 | 114.039 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.966 | 4.941 | 1 | 1 | 112.749 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.976 | 4.994 | -1 | -1.046 | 112.704 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.986 | 40.639 | 6 | 5.727 | 114.026 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.975 | 4.942 | 1 | 0.999 | 112.762 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.984 | 5.005 | -1 | -1.051 | 112.697 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 16.994 | 40.632 | 6 | 5.726 | 114.032 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.983 | 4.942 | 1 | 0.998 | 112.776 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
16.993 | 5.005 | -1 | -1.055 | 112.691 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.002 | 40.632 | 6 | 5.725 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 16.991 | 4.988 | 1 | 0.997 | 112.764 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.001 | 4.966 | -1 | -1.055 | 112.698 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.011 | 40.648 | 6 | 5.743 | 114.041 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17 | 4.988 | 1 | 0.996 | 112.752 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.009 | 4.966 | -1 | -1.054 | 112.705 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.019 | 40.648 | 6 | 5.761 | 114.045 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.008 | 4.943 | 1 | 0.997 | 112.76 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.018 | 4.966 | -1 | -1.052 | 112.71 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.027 | 40.601 | 6 | 5.767 | 114.043 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.016 | 4.943 | 1 | 0.998 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.026 | 4.966 | -1 | -1.051 | 112.715 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.036 | 40.601 | 6 | 5.772 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.025 | 4.942 | 1 | 1.001 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.034 | 4.981 | -1 | -1.048 | 112.697 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.044 | 40.632 | 6 | 5.759 | 114.04 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.033 | 4.942 | 1 | 1.004 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.043 | 4.981 | -1 | -1.045 | 112.679 | -0.981 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.052 | 40.632 | 6 | 5.745 | 114.039 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.041 | 4.942 | 1 | 1.003 | 112.762 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.051 | 5.017 | -1 | -1.048 | 112.688 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.061 | 40.633 | 6 | 5.744 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.05 | 4.942 | 1 | 1.003 | 112.755 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.059 | 5.017 | -1 | -1.05 | 112.697 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.069 | 40.633 | 6 | 5.742 | 114.044 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.058 | 4.942 | 1 | 1 | 112.743 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.068 | 4.984 | -1 | -1.052 | 112.697 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.077 | 40.639 | 6 | 5.756 | 114.047 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.066 | 4.942 | 1 | 0.998 | 112.732 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.076 | 4.984 | -1 | -1.053 | 112.697 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.086 | 40.639 | 6 | 5.771 | 114.051 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.075 | 4.943 | 1 | 0.998 | 112.736 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.084 | 4.989 | -1 | -1.05 | 112.685 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.094 | 40.613 | 6 | 5.774 | 114.05 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.083 | 4.943 | 1 | 0.997 | 112.74 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.093 | 4.989 | -1 | -1.046 | 112.673 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.102 | 40.613 | 6 | 5.777 | 114.048 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.091 | 4.942 | 1 | 0.999 | 112.734 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.101 | 4.979 | -1 | -1.044 | 112.677 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.111 | 40.652 | 6 | 5.764 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.1 | 4.942 | 1 | 1.001 | 112.728 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.109 | 4.979 | -1 | -1.043 | 112.682 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.119 | 40.652 | 6 | 5.751 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.108 | 4.943 | 1 | 1 | 112.73 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.118 | 5.03 | -1 | -1.045 | 112.681 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.127 | 40.624 | 6 | 5.751 | 114.04 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.116 | 4.943 | 1 | 0.999 | 112.731 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.126 | 5.03 | -1 | -1.047 | 112.681 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.136 | 40.624 | 6 | 5.751 | 114.052 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.125 | 4.969 | 1 | 0.997 | 112.732 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.134 | 5.006 | -1 | -1.051 | 112.678 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.144 | 40.632 | 6 | 5.766 | 114.041 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.133 | 4.969 | 1 | 0.995 | 112.733 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.143 | 5.006 | -1 | -1.055 | 112.675 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.152 | 40.632 | 6 | 5.781 | 114.031 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.141 | 4.944 | 1 | 0.994 | 112.729 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.151 | 4.987 | -1 | -1.051 | 112.679 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.161 | 40.613 | 6 | 5.785 | 114.037 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.15 | 4.944 | 1 | 0.993 | 112.726 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.159 | 4.987 | -1 | -1.047 | 112.682 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.169 | 40.613 | 6 | 5.789 | 114.043 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.158 | 4.945 | 1 | 0.994 | 112.731 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.168 | 4.977 | -1 | -1.046 | 112.687 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.177 | 40.62 | 6 | 5.774 | 114.039 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.166 | 4.945 | 1 | 0.995 | 112.737 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.176 | 4.977 | -1 | -1.044 | 112.693 | -0.98 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.186 | 40.62 | 6 | 5.759 | 114.034 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.175 | 4.945 | 1 | 0.994 | 112.734 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.184 | 5.003 | -1 | -1.045 | 112.691 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.194 | 40.61 | 6 | 5.756 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.183 | 4.945 | 1 | 0.993 | 112.731 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.193 | 5.003 | -1 | -1.047 | 112.69 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.202 | 40.61 | 6 | 5.753 | 114.047 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.191 | 4.97 | 1 | 0.99 | 112.725 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.201 | 5.028 | -1 | -1.051 | 112.69 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.211 | 40.647 | 6 | 5.768 | 114.049 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.2 | 4.97 | 1 | 0.988 | 112.719 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.209 | 5.028 | -1 | -1.056 | 112.69 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.219 | 40.647 | 6 | 5.783 | 114.05 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.208 | 4.945 | 1 | 0.985 | 112.721 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.218 | 4.986 | -1 | -1.054 | 112.695 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.227 | 40.597 | 6 | 5.786 | 114.044 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.216 | 4.945 | 1 | 0.983 | 112.722 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.226 | 4.986 | -1 | -1.052 | 112.699 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.236 | 40.597 | 6 | 5.789 | 114.039 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.225 | 4.946 | 1 | 0.983 | 112.721 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.234 | 4.985 | -1 | -1.05 | 112.696 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.244 | 40.632 | 6 | 5.776 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.233 | 4.946 | 1 | 0.983 | 112.72 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.243 | 4.985 | -1 | -1.049 | 112.692 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.252 | 40.632 | 6 | 5.763 | 114.044 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.241 | 4.96 | 1 | 0.983 | 112.716 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.251 | 5.01 | -1 | -1.05 | 112.69 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.261 | 40.641 | 6 | 5.76 | 114.043 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.25 | 4.96 | 1 | 0.983 | 112.712 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.259 | 5.01 | -1 | -1.052 | 112.688 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.269 | 40.641 | 6 | 5.756 | 114.041 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.258 | 4.947 | 1 | 0.981 | 112.714 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.268 | 5.026 | -1 | -1.056 | 112.691 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.277 | 40.633 | 6 | 5.769 | 114.048 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.266 | 4.947 | 1 | 0.98 | 112.716 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.276 | 5.026 | -1 | -1.061 | 112.695 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.286 | 40.633 | 6 | 5.782 | 114.055 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.275 | 4.947 | 1 | 0.977 | 112.71 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.284 | 4.981 | -1 | -1.061 | 112.699 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.294 | 40.635 | 6 | 5.784 | 114.054 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.283 | 4.947 | 1 | 0.974 | 112.704 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.293 | 4.981 | -1 | -1.061 | 112.703 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.302 | 40.635 | 6 | 5.787 | 114.053 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.291 | 4.949 | 1 | 0.976 | 112.701 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.301 | 4.974 | -1 | -1.058 | 112.698 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.311 | 40.625 | 6 | 5.772 | 114.06 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.3 | 4.949 | 1 | 0.978 | 112.698 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.309 | 4.974 | -1 | -1.055 | 112.692 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.319 | 40.625 | 6 | 5.758 | 114.066 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.308 | 4.951 | 1 | 0.979 | 112.706 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.318 | 4.973 | -1 | -1.055 | 112.689 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.327 | 40.616 | 6 | 5.753 | 114.054 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.316 | 4.951 | 1 | 0.979 | 112.713 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.326 | 4.973 | -1 | -1.055 | 112.687 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.336 | 40.616 | 6 | 5.748 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.325 | 4.95 | 1 | 0.978 | 112.712 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.334 | 5.025 | -1 | -1.06 | 112.699 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.344 | 40.656 | 6 | 5.762 | 114.036 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.333 | 4.95 | 1 | 0.976 | 112.71 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.343 | 5.025 | -1 | -1.064 | 112.712 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.352 | 40.656 | 6 | 5.776 | 114.03 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.341 | 4.951 | 1 | 0.974 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.351 | 5.007 | -1 | -1.063 | 112.695 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.361 | 40.615 | 6 | 5.779 | 114.034 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.35 | 4.951 | 1 | 0.972 | 112.705 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.359 | 5.007 | -1 | -1.062 | 112.678 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.369 | 40.615 | 6 | 5.783 | 114.037 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.358 | 4.952 | 1 | 0.974 | 112.695 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.368 | 4.979 | -1 | -1.062 | 112.689 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.377 | 40.617 | 6 | 5.767 | 114.03 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.366 | 4.952 | 1 | 0.975 | 112.685 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.376 | 4.979 | -1 | -1.063 | 112.7 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.386 | 40.617 | 6 | 5.752 | 114.024 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.375 | 4.953 | 1 | 0.977 | 112.688 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.384 | 4.972 | -1 | -1.063 | 112.699 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.394 | 40.643 | 6 | 5.746 | 114.028 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.383 | 4.953 | 1 | 0.978 | 112.692 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.392 | 4.972 | -1 | -1.062 | 112.698 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.402 | 40.643 | 6 | 5.74 | 114.031 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.391 | 4.966 | 1 | 0.977 | 112.69 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.401 | 5.022 | -1 | -1.066 | 112.695 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.411 | 40.638 | 6 | 5.753 | 114.039 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.4 | 4.966 | 1 | 0.976 | 112.688 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.409 | 5.022 | -1 | -1.069 | 112.692 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.419 | 40.638 | 6 | 5.765 | 114.047 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.408 | 4.954 | 1 | 0.973 | 112.696 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.417 | 5.022 | -1 | -1.072 | 112.695 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.427 | 40.618 | 6 | 5.772 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.416 | 4.954 | 1 | 0.97 | 112.703 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.426 | 5.022 | -1 | -1.075 | 112.698 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.436 | 40.618 | 6 | 5.778 | 114.045 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.425 | 4.935 | 1 | 0.972 | 112.696 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.434 | 5.005 | -1 | -1.074 | 112.702 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.444 | 40.638 | 6 | 5.763 | 114.034 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.433 | 4.935 | 1 | 0.974 | 112.688 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.442 | 5.005 | -1 | -1.073 | 112.707 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.452 | 40.638 | 6 | 5.749 | 114.024 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.441 | 4.958 | 1 | 0.976 | 112.694 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.451 | 4.97 | -1 | -1.072 | 112.699 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.461 | 40.621 | 6 | 5.743 | 114.028 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.45 | 4.958 | 1 | 0.979 | 112.7 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.459 | 4.97 | -1 | -1.071 | 112.691 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.469 | 40.621 | 6 | 5.737 | 114.031 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.458 | 4.958 | 1 | 0.977 | 112.699 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.467 | 5.024 | -1 | -1.074 | 112.684 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.477 | 40.635 | 6 | 5.749 | 114.039 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.466 | 4.958 | 1 | 0.974 | 112.699 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.476 | 5.024 | -1 | -1.077 | 112.677 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.486 | 40.635 | 6 | 5.761 | 114.047 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.475 | 4.957 | 1 | 0.97 | 112.7 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.484 | 4.999 | -1 | -1.081 | 112.68 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.494 | 40.614 | 6 | 5.767 | 114.051 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.483 | 4.957 | 1 | 0.965 | 112.702 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.492 | 4.999 | -1 | -1.085 | 112.682 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.502 | 40.614 | 6 | 5.773 | 114.056 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.491 | 4.96 | 1 | 0.967 | 112.708 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.501 | 4.994 | -1 | -1.083 | 112.691 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.511 | 40.597 | 6 | 5.759 | 114.049 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.5 | 4.96 | 1 | 0.968 | 112.714 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.509 | 4.994 | -1 | -1.081 | 112.699 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.519 | 40.597 | 6 | 5.746 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.508 | 4.959 | 1 | 0.97 | 112.695 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.517 | 4.968 | -1 | -1.081 | 112.696 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.527 | 40.641 | 6 | 5.739 | 114.045 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.516 | 4.959 | 1 | 0.971 | 112.676 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.526 | 4.968 | -1 | -1.08 | 112.694 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.536 | 40.641 | 6 | 5.732 | 114.047 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.525 | 4.96 | 1 | 0.971 | 112.673 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.534 | 5.002 | -1 | -1.08 | 112.694 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.544 | 40.628 | 6 | 5.745 | 114.056 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.533 | 4.96 | 1 | 0.97 | 112.671 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.542 | 5.002 | -1 | -1.081 | 112.693 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.552 | 40.628 | 6 | 5.757 | 114.065 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.541 | 4.997 | 1 | 0.967 | 112.672 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.551 | 5.021 | -1 | -1.084 | 112.695 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.561 | 40.634 | 6 | 5.767 | 114.058 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.55 | 4.997 | 1 | 0.964 | 112.673 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.559 | 5.021 | -1 | -1.087 | 112.696 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.569 | 40.634 | 6 | 5.776 | 114.052 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.558 | 4.96 | 1 | 0.965 | 112.667 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.567 | 4.992 | -1 | -1.085 | 112.7 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.577 | 40.59 | 6 | 5.764 | 114.053 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.566 | 4.96 | 1 | 0.965 | 112.662 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.576 | 4.992 | -1 | -1.083 | 112.705 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.586 | 40.59 | 6 | 5.751 | 114.054 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.575 | 4.961 | 1 | 0.967 | 112.664 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.584 | 4.981 | -1 | -1.08 | 112.696 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.594 | 40.62 | 6 | 5.743 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.583 | 4.961 | 1 | 0.969 | 112.666 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.592 | 4.981 | -1 | -1.077 | 112.688 | -0.979 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.602 | 40.62 | 6 | 5.735 | 114.072 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.591 | 5.01 | 1 | 0.967 | 112.68 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.601 | 5 | -1 | -1.078 | 112.692 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.611 | 40.629 | 6 | 5.748 | 114.073 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.6 | 5.01 | 1 | 0.966 | 112.693 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.609 | 5 | -1 | -1.079 | 112.695 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.619 | 40.629 | 6 | 5.76 | 114.074 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.608 | 4.999 | 1 | 0.962 | 112.684 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.617 | 5.015 | -1 | -1.084 | 112.692 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.627 | 40.614 | 6 | 5.768 | 114.068 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.616 | 4.999 | 1 | 0.958 | 112.675 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.626 | 5.015 | -1 | -1.088 | 112.689 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.636 | 40.614 | 6 | 5.776 | 114.062 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.625 | 4.962 | 1 | 0.958 | 112.662 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.634 | 4.989 | -1 | -1.087 | 112.684 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.644 | 40.626 | 6 | 5.766 | 114.062 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.633 | 4.962 | 1 | 0.958 | 112.648 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.642 | 4.989 | -1 | -1.087 | 112.679 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.652 | 40.626 | 6 | 5.755 | 114.062 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.641 | 4.986 | 1 | 0.961 | 112.662 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.651 | 4.963 | -1 | -1.085 | 112.682 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.661 | 40.64 | 6 | 5.746 | 114.063 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.65 | 4.986 | 1 | 0.963 | 112.676 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.659 | 4.963 | -1 | -1.084 | 112.685 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.669 | 40.64 | 6 | 5.738 | 114.064 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.658 | 5.012 | 1 | 0.962 | 112.675 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.667 | 4.962 | -1 | -1.085 | 112.677 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.677 | 40.629 | 6 | 5.749 | 114.066 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.666 | 5.012 | 1 | 0.961 | 112.674 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.676 | 4.962 | -1 | -1.085 | 112.668 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.686 | 40.629 | 6 | 5.76 | 114.069 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.675 | 5.001 | 1 | 0.957 | 112.668 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.684 | 4.944 | -1 | -1.089 | 112.674 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.694 | 40.595 | 6 | 5.77 | 114.055 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.683 | 5.001 | 1 | 0.953 | 112.662 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.692 | 4.944 | -1 | -1.094 | 112.68 | -0.974 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.702 | 40.595 | 6 | 5.781 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.691 | 4.965 | 1 | 0.952 | 112.66 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.701 | 4.893 | -1 | -1.093 | 112.685 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.711 | 40.609 | 6 | 5.768 | 114.045 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.7 | 4.965 | 1 | 0.95 | 112.658 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.709 | 4.893 | -1 | -1.092 | 112.689 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.719 | 40.609 | 6 | 5.756 | 114.047 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.708 | 4.984 | 1 | 0.953 | 112.662 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.717 | 4.892 | -1 | -1.09 | 112.68 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.727 | 40.614 | 6 | 5.745 | 114.052 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.716 | 4.984 | 1 | 0.955 | 112.665 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.726 | 4.892 | -1 | -1.089 | 112.672 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.736 | 40.614 | 6 | 5.735 | 114.057 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.725 | 5.013 | 1 | 0.954 | 112.656 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.734 | 4.883 | -1 | -1.088 | 112.675 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.744 | 40.631 | 6 | 5.745 | 114.054 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.733 | 5.013 | 1 | 0.953 | 112.646 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.742 | 4.883 | -1 | -1.087 | 112.679 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.752 | 40.631 | 6 | 5.755 | 114.05 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.741 | 4.989 | 1 | 0.95 | 112.632 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.751 | 4.937 | -1 | -1.09 | 112.686 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.761 | 40.619 | 6 | 5.764 | 114.052 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.75 | 4.989 | 1 | 0.947 | 112.618 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.759 | 4.937 | -1 | -1.092 | 112.692 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.769 | 40.619 | 6 | 5.774 | 114.053 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.758 | 4.98 | 1 | 0.946 | 112.621 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.767 | 4.916 | -1 | -1.092 | 112.685 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.777 | 40.624 | 6 | 5.764 | 114.059 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.766 | 4.98 | 1 | 0.945 | 112.624 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.776 | 4.916 | -1 | -1.091 | 112.678 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.786 | 40.624 | 6 | 5.753 | 114.064 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.775 | 4.982 | 1 | 0.948 | 112.626 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.784 | 4.892 | -1 | -1.088 | 112.692 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.794 | 40.618 | 6 | 5.744 | 114.053 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.783 | 4.982 | 1 | 0.951 | 112.629 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.792 | 4.892 | -1 | -1.085 | 112.707 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.802 | 40.618 | 6 | 5.735 | 114.042 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.791 | 5.017 | 1 | 0.949 | 112.638 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.801 | 4.885 | -1 | -1.083 | 112.701 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.811 | 40.646 | 6 | 5.743 | 114.055 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.8 | 5.017 | 1 | 0.948 | 112.647 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.809 | 4.885 | -1 | -1.081 | 112.695 | -0.978 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.819 | 40.646 | 6 | 5.75 | 114.068 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.808 | 4.992 | 1 | 0.944 | 112.629 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.817 | 4.915 | -1 | -1.082 | 112.694 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.827 | 40.603 | 6 | 5.762 | 114.057 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.816 | 4.992 | 1 | 0.941 | 112.611 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.826 | 4.915 | -1 | -1.083 | 112.693 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.836 | 40.603 | 6 | 5.774 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.825 | 4.973 | 1 | 0.942 | 112.627 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.834 | 4.914 | -1 | -1.083 | 112.685 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.844 | 40.607 | 6 | 5.764 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.833 | 4.973 | 1 | 0.943 | 112.644 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.842 | 4.914 | -1 | -1.084 | 112.676 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.852 | 40.607 | 6 | 5.753 | 114.046 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.841 | 4.985 | 1 | 0.946 | 112.634 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.851 | 4.89 | -1 | -1.082 | 112.69 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.861 | 40.642 | 6 | 5.741 | 114.038 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.85 | 4.985 | 1 | 0.948 | 112.625 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.859 | 4.89 | -1 | -1.08 | 112.704 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.869 | 40.642 | 6 | 5.729 | 114.03 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.858 | 4.993 | 1 | 0.947 | 112.621 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.867 | 4.88 | -1 | -1.079 | 112.702 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.877 | 40.599 | 6 | 5.738 | 114.023 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.866 | 4.993 | 1 | 0.945 | 112.617 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.876 | 4.88 | -1 | -1.079 | 112.7 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.886 | 40.599 | 6 | 5.747 | 114.016 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.875 | 4.971 | 1 | 0.942 | 112.62 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.884 | 4.914 | -1 | -1.08 | 112.699 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.894 | 40.605 | 6 | 5.759 | 114.024 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.883 | 4.971 | 1 | 0.938 | 112.623 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.892 | 4.914 | -1 | -1.082 | 112.698 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.902 | 40.605 | 6 | 5.77 | 114.033 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.891 | 4.975 | 1 | 0.939 | 112.623 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.901 | 4.913 | -1 | -1.084 | 112.695 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.911 | 40.6 | 6 | 5.761 | 114.033 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.9 | 4.975 | 1 | 0.94 | 112.622 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.909 | 4.913 | -1 | -1.087 | 112.692 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.919 | 40.6 | 6 | 5.753 | 114.033 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.908 | 4.978 | 1 | 0.944 | 112.63 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.917 | 4.888 | -1 | -1.087 | 112.695 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.927 | 40.638 | 6 | 5.741 | 114.033 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.916 | 4.978 | 1 | 0.948 | 112.638 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.926 | 4.888 | -1 | -1.087 | 112.698 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.936 | 40.638 | 6 | 5.73 | 114.033 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.925 | 5.015 | 1 | 0.947 | 112.637 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.934 | 4.883 | -1 | -1.085 | 112.71 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.944 | 40.625 | 6 | 5.736 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.933 | 5.015 | 1 | 0.946 | 112.637 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.942 | 4.883 | -1 | -1.084 | 112.722 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.952 | 40.625 | 6 | 5.741 | 114.044 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.941 | 4.989 | 1 | 0.943 | 112.632 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.951 | 4.888 | -1 | -1.085 | 112.718 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.961 | 40.636 | 6 | 5.753 | 114.04 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.95 | 4.989 | 1 | 0.939 | 112.628 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.959 | 4.888 | -1 | -1.085 | 112.715 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.969 | 40.636 | 6 | 5.766 | 114.036 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.958 | 4.98 | 1 | 0.941 | 112.629 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.967 | 4.932 | -1 | -1.09 | 112.712 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.977 | 40.587 | 6 | 5.76 | 114.028 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.966 | 4.98 | 1 | 0.944 | 112.63 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.976 | 4.932 | -1 | -1.094 | 112.709 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.986 | 40.587 | 6 | 5.754 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.975 | 4.981 | 1 | 0.947 | 112.629 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.984 | 4.912 | -1 | -1.095 | 112.709 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 17.994 | 40.646 | 6 | 5.74 | 114.021 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.983 | 4.981 | 1 | 0.951 | 112.628 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
17.992 | 4.912 | -1 | -1.096 | 112.709 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.002 | 40.646 | 6 | 5.727 | 114.022 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 17.991 | 4.994 | 1 | 0.949 | 112.625 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.001 | 4.878 | -1 | -1.096 | 112.714 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.011 | 40.62 | 6 | 5.732 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18 | 4.994 | 1 | 0.947 | 112.622 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.009 | 4.878 | -1 | -1.095 | 112.718 | -0.976 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.019 | 40.62 | 6 | 5.736 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.008 | 4.993 | 1 | 0.944 | 112.635 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.017 | 4.882 | -1 | -1.094 | 112.727 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.027 | 40.611 | 6 | 5.749 | 114.027 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.016 | 4.993 | 1 | 0.94 | 112.647 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.026 | 4.882 | -1 | -1.092 | 112.736 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.036 | 40.611 | 6 | 5.763 | 114.031 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.025 | 4.985 | 1 | 0.942 | 112.645 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.034 | 4.93 | -1 | -1.095 | 112.718 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.044 | 40.609 | 6 | 5.757 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.033 | 4.985 | 1 | 0.944 | 112.643 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.042 | 4.93 | -1 | -1.098 | 112.701 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.052 | 40.609 | 6 | 5.751 | 114.014 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.041 | 4.986 | 1 | 0.946 | 112.643 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.051 | 4.91 | -1 | -1.099 | 112.706 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.061 | 40.619 | 6 | 5.74 | 114.007 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.05 | 4.986 | 1 | 0.949 | 112.643 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.059 | 4.91 | -1 | -1.1 | 112.71 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.069 | 40.619 | 6 | 5.728 | 113.999 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.058 | 4.987 | 1 | 0.948 | 112.647 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.067 | 4.91 | -1 | -1.1 | 112.711 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.077 | 40.625 | 6 | 5.731 | 114.015 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.066 | 4.987 | 1 | 0.947 | 112.652 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.076 | 4.91 | -1 | -1.101 | 112.712 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.086 | 40.625 | 6 | 5.734 | 114.032 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.075 | 4.989 | 1 | 0.944 | 112.66 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.084 | 4.904 | -1 | -1.099 | 112.717 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.094 | 40.613 | 6 | 5.747 | 114.035 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.083 | 4.989 | 1 | 0.942 | 112.669 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.092 | 4.904 | -1 | -1.097 | 112.721 | -0.977 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.102 | 40.613 | 6 | 5.76 | 114.039 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.091 | 4.993 | 1 | 0.944 | 112.672 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.101 | 4.909 | -1 | -1.1 | 112.713 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.111 | 40.623 | 6 | 5.758 | 114.026 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.1 | 4.993 | 1 | 0.946 | 112.674 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.109 | 4.909 | -1 | -1.104 | 112.705 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.119 | 40.623 | 6 | 5.755 | 114.014 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.108 | 4.974 | 1 | 0.952 | 112.676 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.117 | 4.91 | -1 | -1.105 | 112.711 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.127 | 40.647 | 6 | 5.741 | 114.018 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.116 | 4.974 | 1 | 0.957 | 112.679 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
18.126 | 4.91 | -1 | -1.106 | 112.717 | -0.975 | -0.951 | -1.186 | -4.881 | [9 empty] | 18.136 | 40.647 | 6 | 5.727 | 114.022 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.125 | 4.99 | 1 | 0.955 | 112.661 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.144 | 40.638 | 6 | 5.725 | 114.018 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.133 | 4.99 | 1 | 0.952 | 112.644 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.152 | 40.638 | 6 | 5.723 | 114.014 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.141 | 4.992 | 1 | 0.95 | 112.654 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.161 | 40.631 | 6 | 5.736 | 114.014 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.15 | 4.992 | 1 | 0.947 | 112.665 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.169 | 40.631 | 6 | 5.749 | 114.014 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.158 | 4.976 | 1 | 0.95 | 112.667 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.177 | 40.616 | 6 | 5.748 | 114.005 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.166 | 4.976 | 1 | 0.953 | 112.67 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.186 | 40.616 | 6 | 5.746 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.175 | 4.977 | 1 | 0.959 | 112.672 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.194 | 40.639 | 6 | 5.732 | 113.996 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.183 | 4.977 | 1 | 0.965 | 112.675 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.202 | 40.639 | 6 | 5.719 | 113.996 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.191 | 4.996 | 1 | 0.964 | 112.678 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.211 | 40.618 | 6 | 5.716 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.2 | 4.996 | 1 | 0.963 | 112.681 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.219 | 40.618 | 6 | 5.712 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.208 | 4.995 | 1 | 0.961 | 112.684 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.227 | 40.624 | 6 | 5.724 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.216 | 4.995 | 1 | 0.96 | 112.688 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.236 | 40.624 | 6 | 5.736 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.225 | 4.978 | 1 | 0.962 | 112.684 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.244 | 40.604 | 6 | 5.738 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.233 | 4.978 | 1 | 0.964 | 112.68 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.252 | 40.604 | 6 | 5.74 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.241 | 4.979 | 1 | 0.967 | 112.675 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.261 | 40.651 | 6 | 5.724 | 113.996 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.25 | 4.979 | 1 | 0.969 | 112.671 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.269 | 40.651 | 6 | 5.709 | 113.996 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.258 | 5.001 | 1 | 0.969 | 112.675 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.277 | 40.624 | 6 | 5.702 | 113.989 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.266 | 5.001 | 1 | 0.968 | 112.679 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.286 | 40.624 | 6 | 5.696 | 113.981 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.275 | 4.997 | 1 | 0.962 | 112.678 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.294 | 40.631 | 6 | 5.706 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.283 | 4.997 | 1 | 0.957 | 112.678 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.302 | 40.631 | 6 | 5.717 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.291 | 4.98 | 1 | 0.959 | 112.671 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.311 | 40.591 | 6 | 5.724 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.3 | 4.98 | 1 | 0.962 | 112.665 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.319 | 40.591 | 6 | 5.731 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.308 | 4.981 | 1 | 0.965 | 112.672 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.327 | 40.645 | 6 | 5.717 | 113.998 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.316 | 4.981 | 1 | 0.968 | 112.68 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.336 | 40.645 | 6 | 5.704 | 114.014 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.325 | 4.981 | 1 | 0.966 | 112.674 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.344 | 40.66 | 6 | 5.697 | 114.018 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.333 | 4.981 | 1 | 0.965 | 112.668 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.352 | 40.66 | 6 | 5.69 | 114.022 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.341 | 4.998 | 1 | 0.96 | 112.676 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.361 | 40.631 | 6 | 5.701 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.35 | 4.998 | 1 | 0.954 | 112.685 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.369 | 40.631 | 6 | 5.711 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.358 | 4.982 | 1 | 0.956 | 112.683 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.377 | 40.611 | 6 | 5.72 | 114.031 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.366 | 4.982 | 1 | 0.958 | 112.682 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.386 | 40.611 | 6 | 5.728 | 114.039 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.375 | 4.982 | 1 | 0.961 | 112.678 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.394 | 40.624 | 6 | 5.713 | 114.031 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.383 | 4.982 | 1 | 0.964 | 112.674 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.402 | 40.624 | 6 | 5.698 | 114.022 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.391 | 4.982 | 1 | 0.963 | 112.675 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.41 | 40.638 | 6 | 5.69 | 114.022 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.4 | 4.982 | 1 | 0.963 | 112.676 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.419 | 40.638 | 6 | 5.681 | 114.022 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.408 | 4.998 | 1 | 0.958 | 112.676 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.427 | 40.607 | 6 | 5.691 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.416 | 4.998 | 1 | 0.953 | 112.676 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.435 | 40.607 | 6 | 5.701 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.425 | 4.983 | 1 | 0.953 | 112.69 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.444 | 40.604 | 6 | 5.712 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.433 | 4.983 | 1 | 0.953 | 112.705 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.452 | 40.604 | 6 | 5.724 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.441 | 4.983 | 1 | 0.957 | 112.701 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.46 | 40.616 | 6 | 5.713 | 114.015 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.45 | 4.983 | 1 | 0.961 | 112.697 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.469 | 40.616 | 6 | 5.702 | 114.007 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.458 | 5.005 | 1 | 0.96 | 112.703 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.477 | 40.646 | 6 | 5.69 | 114.015 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.466 | 5.005 | 1 | 0.958 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.485 | 40.646 | 6 | 5.678 | 114.022 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.475 | 5.015 | 1 | 0.955 | 112.709 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.494 | 40.614 | 6 | 5.687 | 114.011 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.483 | 5.015 | 1 | 0.951 | 112.71 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.502 | 40.614 | 6 | 5.696 | 113.999 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.491 | 4.983 | 1 | 0.951 | 112.699 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.51 | 40.605 | 6 | 5.712 | 114.007 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.5 | 4.983 | 1 | 0.95 | 112.688 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.519 | 40.605 | 6 | 5.728 | 114.014 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.508 | 4.983 | 1 | 0.954 | 112.688 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.527 | 40.625 | 6 | 5.723 | 114.015 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.516 | 4.983 | 1 | 0.958 | 112.688 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.535 | 40.625 | 6 | 5.718 | 114.016 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.525 | 5.006 | 1 | 0.957 | 112.702 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.544 | 40.622 | 6 | 5.712 | 114.008 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.533 | 5.006 | 1 | 0.956 | 112.716 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.552 | 40.622 | 6 | 5.707 | 114 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.541 | 5.017 | 1 | 0.954 | 112.712 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.56 | 40.64 | 6 | 5.719 | 114.003 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.55 | 5.017 | 1 | 0.951 | 112.709 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.569 | 40.64 | 6 | 5.731 | 114.006 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.558 | 4.985 | 1 | 0.951 | 112.71 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.577 | 40.637 | 6 | 5.749 | 114.012 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.566 | 4.985 | 1 | 0.95 | 112.711 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.585 | 40.637 | 6 | 5.766 | 114.018 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.575 | 4.985 | 1 | 0.954 | 112.705 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.594 | 40.618 | 6 | 5.765 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.583 | 4.985 | 1 | 0.958 | 112.699 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.602 | 40.618 | 6 | 5.764 | 114.026 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.591 | 5.006 | 1 | 0.957 | 112.7 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.61 | 40.626 | 6 | 5.758 | 114.017 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.6 | 5.006 | 1 | 0.955 | 112.701 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.619 | 40.626 | 6 | 5.752 | 114.008 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.608 | 4.997 | 1 | 0.954 | 112.709 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.627 | 40.635 | 6 | 5.761 | 114.017 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.616 | 4.997 | 1 | 0.952 | 112.717 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.635 | 40.635 | 6 | 5.771 | 114.026 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.625 | 4.985 | 1 | 0.953 | 112.714 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.644 | 40.611 | 6 | 5.79 | 114.022 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.633 | 4.985 | 1 | 0.953 | 112.71 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.652 | 40.611 | 6 | 5.809 | 114.018 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.641 | 4.986 | 1 | 0.956 | 112.715 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.66 | 40.583 | 6 | 5.808 | 114.005 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.65 | 4.986 | 1 | 0.958 | 112.72 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.669 | 40.583 | 6 | 5.808 | 113.992 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.658 | 5.008 | 1 | 0.957 | 112.721 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.677 | 40.638 | 6 | 5.795 | 114.001 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.666 | 5.008 | 1 | 0.956 | 112.722 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.685 | 40.638 | 6 | 5.782 | 114.01 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.675 | 4.986 | 1 | 0.956 | 112.722 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.694 | 40.605 | 6 | 5.785 | 114.006 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.683 | 4.986 | 1 | 0.955 | 112.722 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.702 | 40.605 | 6 | 5.788 | 114.002 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.691 | 4.985 | 1 | 0.955 | 112.702 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.71 | 40.64 | 6 | 5.801 | 114.014 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.7 | 4.985 | 1 | 0.956 | 112.682 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.719 | 40.64 | 6 | 5.814 | 114.026 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.708 | 4.986 | 1 | 0.957 | 112.691 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.727 | 40.59 | 6 | 5.811 | 114.018 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.716 | 4.986 | 1 | 0.959 | 112.7 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.735 | 40.59 | 6 | 5.808 | 114.01 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.725 | 4.986 | 1 | 0.958 | 112.7 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.744 | 40.625 | 6 | 5.795 | 114.006 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.733 | 4.986 | 1 | 0.958 | 112.7 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.752 | 40.625 | 6 | 5.782 | 114.002 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.741 | 4.985 | 1 | 0.958 | 112.691 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.76 | 40.633 | 6 | 5.783 | 113.993 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.75 | 4.985 | 1 | 0.958 | 112.682 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.769 | 40.633 | 6 | 5.783 | 113.984 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.758 | 4.985 | 1 | 0.958 | 112.686 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.777 | 40.625 | 6 | 5.796 | 113.984 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.766 | 4.985 | 1 | 0.959 | 112.69 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.785 | 40.625 | 6 | 5.809 | 113.984 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.775 | 4.985 | 1 | 0.96 | 112.695 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.794 | 40.601 | 6 | 5.81 | 113.992 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.783 | 4.985 | 1 | 0.961 | 112.7 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.802 | 40.601 | 6 | 5.811 | 114 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.791 | 4.986 | 1 | 0.961 | 112.711 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.81 | 40.642 | 6 | 5.798 | 113.993 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.8 | 4.986 | 1 | 0.961 | 112.722 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.819 | 40.642 | 6 | 5.785 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.808 | 4.986 | 1 | 0.961 | 112.714 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.827 | 40.634 | 6 | 5.783 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.816 | 4.986 | 1 | 0.961 | 112.706 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.835 | 40.634 | 6 | 5.781 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.825 | 4.986 | 1 | 0.961 | 112.713 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.844 | 40.631 | 6 | 5.796 | 113.993 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.833 | 4.986 | 1 | 0.962 | 112.721 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.852 | 40.631 | 6 | 5.811 | 114 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.841 | 4.986 | 1 | 0.962 | 112.719 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.86 | 40.607 | 6 | 5.814 | 113.993 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.85 | 4.986 | 1 | 0.962 | 112.717 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.869 | 40.607 | 6 | 5.818 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.858 | 5.007 | 1 | 0.962 | 112.717 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.877 | 40.619 | 6 | 5.804 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.866 | 5.007 | 1 | 0.961 | 112.717 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.885 | 40.619 | 6 | 5.79 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.875 | 4.985 | 1 | 0.961 | 112.716 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.894 | 40.613 | 6 | 5.786 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.883 | 4.985 | 1 | 0.962 | 112.716 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.902 | 40.613 | 6 | 5.782 | 113.969 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.891 | 4.985 | 1 | 0.962 | 112.718 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.91 | 40.631 | 6 | 5.795 | 113.984 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.9 | 4.985 | 1 | 0.962 | 112.721 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.919 | 40.631 | 6 | 5.808 | 114 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.908 | 4.986 | 1 | 0.963 | 112.732 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.927 | 40.625 | 6 | 5.813 | 114 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.916 | 4.986 | 1 | 0.963 | 112.742 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.935 | 40.625 | 6 | 5.818 | 114 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.925 | 5.007 | 1 | 0.963 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.944 | 40.649 | 6 | 5.805 | 114.002 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.933 | 5.007 | 1 | 0.962 | 112.748 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.952 | 40.649 | 6 | 5.792 | 114.003 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.941 | 5.007 | 1 | 0.962 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.96 | 40.631 | 6 | 5.786 | 114.011 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.95 | 5.007 | 1 | 0.962 | 112.743 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.969 | 40.631 | 6 | 5.78 | 114.018 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.958 | 4.986 | 1 | 0.963 | 112.75 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.977 | 40.652 | 6 | 5.792 | 114.022 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.966 | 4.986 | 1 | 0.963 | 112.757 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.985 | 40.652 | 6 | 5.804 | 114.026 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.975 | 4.985 | 1 | 0.964 | 112.754 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 18.994 | 40.599 | 6 | 5.812 | 114.009 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.983 | 4.985 | 1 | 0.964 | 112.752 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.002 | 40.599 | 6 | 5.82 | 113.992 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 18.991 | 5.017 | 1 | 0.963 | 112.746 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.01 | 40.641 | 6 | 5.808 | 113.988 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19 | 5.017 | 1 | 0.962 | 112.741 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.019 | 40.641 | 6 | 5.795 | 113.984 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.008 | 5.006 | 1 | 0.962 | 112.755 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.027 | 40.626 | 6 | 5.787 | 113.979 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.016 | 5.006 | 1 | 0.962 | 112.769 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.035 | 40.626 | 6 | 5.778 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.025 | 4.985 | 1 | 0.963 | 112.769 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.044 | 40.608 | 6 | 5.789 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.033 | 4.985 | 1 | 0.965 | 112.769 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.052 | 40.608 | 6 | 5.8 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.041 | 4.985 | 1 | 0.966 | 112.774 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.06 | 40.617 | 6 | 5.811 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.05 | 4.985 | 1 | 0.966 | 112.779 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.069 | 40.617 | 6 | 5.821 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.058 | 5.016 | 1 | 0.965 | 112.768 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.077 | 40.611 | 6 | 5.81 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.066 | 5.016 | 1 | 0.964 | 112.757 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.085 | 40.611 | 6 | 5.798 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.075 | 5 | 1 | 0.961 | 112.762 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.094 | 40.621 | 6 | 5.788 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.083 | 5 | 1 | 0.958 | 112.768 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.102 | 40.621 | 6 | 5.778 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.091 | 4.983 | 1 | 0.96 | 112.767 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.11 | 40.613 | 6 | 5.785 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.1 | 4.983 | 1 | 0.961 | 112.766 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.119 | 40.613 | 6 | 5.793 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.108 | 5.005 | 1 | 0.962 | 112.774 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.127 | 40.614 | 6 | 5.804 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.116 | 5.005 | 1 | 0.963 | 112.782 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.135 | 40.614 | 6 | 5.814 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.125 | 5.015 | 1 | 0.962 | 112.776 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.144 | 40.633 | 6 | 5.805 | 113.972 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.133 | 5.015 | 1 | 0.962 | 112.77 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.152 | 40.633 | 6 | 5.795 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.141 | 4.999 | 1 | 0.959 | 112.77 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.16 | 40.607 | 6 | 5.784 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.15 | 4.999 | 1 | 0.956 | 112.77 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.169 | 40.607 | 6 | 5.773 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.158 | 4.982 | 1 | 0.959 | 112.784 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.177 | 40.613 | 6 | 5.778 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.166 | 4.982 | 1 | 0.962 | 112.799 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.185 | 40.613 | 6 | 5.784 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.175 | 5.002 | 1 | 0.963 | 112.788 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.194 | 40.645 | 6 | 5.797 | 113.997 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.183 | 5.002 | 1 | 0.964 | 112.777 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.202 | 40.645 | 6 | 5.81 | 114.008 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.191 | 4.998 | 1 | 0.961 | 112.782 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.21 | 40.617 | 6 | 5.803 | 114.012 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.2 | 4.998 | 1 | 0.958 | 112.787 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.219 | 40.617 | 6 | 5.797 | 114.016 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.208 | 4.997 | 1 | 0.955 | 112.784 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.227 | 40.633 | 6 | 5.786 | 114.007 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.216 | 4.997 | 1 | 0.953 | 112.781 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.235 | 40.633 | 6 | 5.776 | 113.999 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.225 | 4.98 | 1 | 0.956 | 112.785 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.244 | 40.624 | 6 | 5.78 | 113.998 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.233 | 4.98 | 1 | 0.959 | 112.789 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.252 | 40.624 | 6 | 5.784 | 113.997 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.241 | 5 | 1 | 0.963 | 112.803 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.26 | 40.648 | 6 | 5.798 | 114.01 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.25 | 5 | 1 | 0.966 | 112.816 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.269 | 40.648 | 6 | 5.813 | 114.023 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.258 | 4.996 | 1 | 0.963 | 112.81 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.277 | 40.617 | 6 | 5.809 | 114.02 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.266 | 4.996 | 1 | 0.961 | 112.804 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.285 | 40.617 | 6 | 5.805 | 114.016 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.275 | 5.021 | 1 | 0.959 | 112.801 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.294 | 40.616 | 6 | 5.794 | 114.01 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.283 | 5.021 | 1 | 0.957 | 112.799 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.302 | 40.616 | 6 | 5.782 | 114.004 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.291 | 5.009 | 1 | 0.957 | 112.803 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.31 | 40.613 | 6 | 5.783 | 114.005 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.3 | 5.009 | 1 | 0.957 | 112.807 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.319 | 40.613 | 6 | 5.784 | 114.006 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.308 | 5.009 | 1 | 0.96 | 112.808 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.327 | 40.629 | 6 | 5.799 | 114.003 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.316 | 5.009 | 1 | 0.963 | 112.809 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.335 | 40.629 | 6 | 5.814 | 114 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.325 | 4.994 | 1 | 0.96 | 112.808 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.344 | 40.618 | 6 | 5.816 | 114.009 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.333 | 4.994 | 1 | 0.957 | 112.807 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.352 | 40.618 | 6 | 5.817 | 114.018 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.341 | 5.03 | 1 | 0.954 | 112.804 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.36 | 40.631 | 6 | 5.804 | 114.016 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.35 | 5.03 | 1 | 0.951 | 112.801 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.369 | 40.631 | 6 | 5.791 | 114.014 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.358 | 4.992 | 1 | 0.953 | 112.79 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.377 | 40.603 | 6 | 5.789 | 114.002 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.366 | 4.992 | 1 | 0.954 | 112.78 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.385 | 40.603 | 6 | 5.786 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.375 | 5.006 | 1 | 0.957 | 112.798 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.394 | 40.639 | 6 | 5.8 | 113.992 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.383 | 5.006 | 1 | 0.96 | 112.816 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.402 | 40.639 | 6 | 5.815 | 113.995 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.391 | 5.017 | 1 | 0.957 | 112.809 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.41 | 40.606 | 6 | 5.818 | 114.005 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.4 | 5.017 | 1 | 0.955 | 112.801 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.419 | 40.606 | 6 | 5.821 | 114.014 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.408 | 5.048 | 1 | 0.951 | 112.81 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.427 | 40.606 | 6 | 5.809 | 113.998 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.416 | 5.048 | 1 | 0.947 | 112.819 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.435 | 40.606 | 6 | 5.796 | 113.982 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.425 | 4.99 | 1 | 0.949 | 112.811 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.444 | 40.632 | 6 | 5.792 | 113.979 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.433 | 4.99 | 1 | 0.951 | 112.802 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.452 | 40.632 | 6 | 5.788 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.441 | 4.989 | 1 | 0.952 | 112.803 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.46 | 40.628 | 6 | 5.8 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.45 | 4.989 | 1 | 0.954 | 112.803 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.469 | 40.628 | 6 | 5.813 | 114.003 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.458 | 5.035 | 1 | 0.954 | 112.796 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.477 | 40.594 | 6 | 5.818 | 114.006 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.466 | 5.035 | 1 | 0.954 | 112.788 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.485 | 40.594 | 6 | 5.824 | 114.008 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.475 | 5.046 | 1 | 0.951 | 112.79 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.494 | 40.588 | 6 | 5.811 | 114.003 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.483 | 5.046 | 1 | 0.948 | 112.792 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.502 | 40.588 | 6 | 5.797 | 113.997 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.491 | 4.989 | 1 | 0.949 | 112.79 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.51 | 40.627 | 6 | 5.79 | 113.993 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.5 | 4.989 | 1 | 0.95 | 112.789 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.519 | 40.627 | 6 | 5.782 | 113.99 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.508 | 4.99 | 1 | 0.952 | 112.795 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.527 | 40.638 | 6 | 5.794 | 113.991 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.516 | 4.99 | 1 | 0.954 | 112.8 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.535 | 40.638 | 6 | 5.806 | 113.992 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.525 | 5.028 | 1 | 0.953 | 112.799 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.544 | 40.631 | 6 | 5.815 | 114.002 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.533 | 5.028 | 1 | 0.952 | 112.798 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.552 | 40.631 | 6 | 5.823 | 114.012 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.541 | 5.048 | 1 | 0.948 | 112.803 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.56 | 40.626 | 6 | 5.81 | 114.01 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.55 | 5.048 | 1 | 0.944 | 112.809 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.569 | 40.626 | 6 | 5.796 | 114.008 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.558 | 4.991 | 1 | 0.944 | 112.804 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.577 | 40.603 | 6 | 5.787 | 114.002 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.566 | 4.991 | 1 | 0.944 | 112.798 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.585 | 40.603 | 6 | 5.777 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.575 | 4.991 | 1 | 0.947 | 112.787 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.594 | 40.63 | 6 | 5.785 | 113.998 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.583 | 4.991 | 1 | 0.949 | 112.775 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.602 | 40.63 | 6 | 5.792 | 114 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.591 | 5.028 | 1 | 0.947 | 112.777 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.61 | 40.617 | 6 | 5.804 | 113.997 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.6 | 5.028 | 1 | 0.946 | 112.779 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.619 | 40.617 | 6 | 5.816 | 113.995 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.608 | 5.048 | 1 | 0.941 | 112.774 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.627 | 40.616 | 6 | 5.806 | 114 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.616 | 5.048 | 1 | 0.937 | 112.77 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.635 | 40.616 | 6 | 5.795 | 114.006 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.625 | 4.993 | 1 | 0.937 | 112.773 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.644 | 40.619 | 6 | 5.786 | 114.004 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.633 | 4.993 | 1 | 0.936 | 112.777 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.652 | 40.619 | 6 | 5.776 | 114.002 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.641 | 4.993 | 1 | 0.938 | 112.778 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.66 | 40.605 | 6 | 5.782 | 114.004 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.65 | 4.993 | 1 | 0.94 | 112.78 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.669 | 40.605 | 6 | 5.787 | 114.005 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.658 | 5.029 | 1 | 0.938 | 112.769 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.677 | 40.639 | 6 | 5.799 | 114.012 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.666 | 5.029 | 1 | 0.935 | 112.758 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.685 | 40.639 | 6 | 5.811 | 114.018 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.675 | 5.049 | 1 | 0.931 | 112.752 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.694 | 40.605 | 6 | 5.801 | 114.009 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.683 | 5.049 | 1 | 0.926 | 112.747 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.702 | 40.605 | 6 | 5.792 | 114 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.691 | 4.994 | 1 | 0.926 | 112.755 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.71 | 40.647 | 6 | 5.78 | 114.005 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.7 | 4.994 | 1 | 0.926 | 112.762 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.719 | 40.647 | 6 | 5.769 | 114.009 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.708 | 5.008 | 1 | 0.929 | 112.76 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.727 | 40.633 | 6 | 5.773 | 114.008 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.716 | 5.008 | 1 | 0.932 | 112.758 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.735 | 40.633 | 6 | 5.777 | 114.006 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.725 | 4.995 | 1 | 0.931 | 112.769 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.744 | 40.607 | 6 | 5.789 | 114.009 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.733 | 4.995 | 1 | 0.93 | 112.779 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.752 | 40.607 | 6 | 5.802 | 114.012 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.741 | 4.995 | 1 | 0.928 | 112.767 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.76 | 40.605 | 6 | 5.797 | 114.014 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.75 | 4.995 | 1 | 0.927 | 112.754 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.769 | 40.605 | 6 | 5.791 | 114.016 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.758 | 4.996 | 1 | 0.927 | 112.761 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.777 | 40.639 | 6 | 5.777 | 114.01 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.766 | 4.996 | 1 | 0.927 | 112.768 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.785 | 40.639 | 6 | 5.764 | 114.004 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.775 | 5.011 | 1 | 0.93 | 112.769 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.794 | 40.643 | 6 | 5.766 | 113.998 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.783 | 5.011 | 1 | 0.932 | 112.769 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.802 | 40.643 | 6 | 5.768 | 113.992 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.791 | 4.996 | 1 | 0.931 | 112.75 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.81 | 40.636 | 6 | 5.778 | 113.986 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.8 | 4.996 | 1 | 0.93 | 112.732 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.819 | 40.636 | 6 | 5.787 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.808 | 4.997 | 1 | 0.928 | 112.74 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.827 | 40.629 | 6 | 5.783 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.816 | 4.997 | 1 | 0.927 | 112.747 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.835 | 40.629 | 6 | 5.78 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.825 | 5.011 | 1 | 0.927 | 112.739 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.844 | 40.613 | 6 | 5.767 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.833 | 5.011 | 1 | 0.928 | 112.73 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.852 | 40.613 | 6 | 5.753 | 113.994 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.841 | 5.013 | 1 | 0.931 | 112.742 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.86 | 40.629 | 6 | 5.753 | 113.984 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.85 | 5.013 | 1 | 0.933 | 112.753 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.869 | 40.629 | 6 | 5.753 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.858 | 4.998 | 1 | 0.932 | 112.742 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.877 | 40.621 | 6 | 5.766 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.866 | 4.998 | 1 | 0.93 | 112.73 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.885 | 40.621 | 6 | 5.778 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.875 | 4.999 | 1 | 0.928 | 112.734 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.894 | 40.615 | 6 | 5.778 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.883 | 4.999 | 1 | 0.925 | 112.738 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.902 | 40.615 | 6 | 5.779 | 113.99 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.891 | 5.012 | 1 | 0.924 | 112.72 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.91 | 40.599 | 6 | 5.764 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.9 | 5.012 | 1 | 0.924 | 112.702 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.918 | 40.599 | 6 | 5.75 | 113.979 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.908 | 5.004 | 1 | 0.925 | 112.711 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.927 | 40.611 | 6 | 5.746 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.916 | 5.004 | 1 | 0.927 | 112.72 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.935 | 40.611 | 6 | 5.742 | 114 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.924 | 5 | 1 | 0.925 | 112.717 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.943 | 40.629 | 6 | 5.755 | 114.007 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.933 | 5 | 1 | 0.924 | 112.714 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.952 | 40.629 | 6 | 5.768 | 114.014 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.941 | 4.999 | 1 | 0.921 | 112.701 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.96 | 40.639 | 6 | 5.771 | 114.019 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.949 | 4.999 | 1 | 0.918 | 112.688 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.968 | 40.639 | 6 | 5.774 | 114.023 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.958 | 4.947 | 1 | 0.918 | 112.688 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.977 | 40.617 | 6 | 5.762 | 114.008 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.966 | 4.947 | 1 | 0.919 | 112.688 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.985 | 40.617 | 6 | 5.75 | 113.994 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.974 | 4.938 | 1 | 0.921 | 112.698 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 19.993 | 40.633 | 6 | 5.745 | 114.012 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.983 | 4.938 | 1 | 0.923 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.002 | 40.633 | 6 | 5.74 | 114.031 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.991 | 4.945 | 1 | 0.922 | 112.703 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.01 | 40.638 | 6 | 5.751 | 114.037 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 19.999 | 4.945 | 1 | 0.921 | 112.698 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.018 | 40.638 | 6 | 5.762 | 114.043 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.008 | 4.923 | 1 | 0.919 | 112.704 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.027 | 40.637 | 6 | 5.768 | 114.04 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.016 | 4.923 | 1 | 0.917 | 112.711 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.035 | 40.637 | 6 | 5.774 | 114.038 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.024 | 4.925 | 1 | 0.918 | 112.702 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.043 | 40.622 | 6 | 5.761 | 114.024 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.033 | 4.925 | 1 | 0.919 | 112.693 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.052 | 40.622 | 6 | 5.748 | 114.01 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.041 | 4.94 | 1 | 0.92 | 112.691 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.06 | 40.635 | 6 | 5.741 | 114.005 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.049 | 4.94 | 1 | 0.922 | 112.689 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.068 | 40.635 | 6 | 5.734 | 113.999 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.058 | 4.95 | 1 | 0.922 | 112.692 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.077 | 40.624 | 6 | 5.744 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.066 | 4.95 | 1 | 0.922 | 112.696 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.085 | 40.624 | 6 | 5.755 | 113.992 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.074 | 4.926 | 1 | 0.918 | 112.696 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.093 | 40.589 | 6 | 5.765 | 113.987 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.083 | 4.926 | 1 | 0.914 | 112.696 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.102 | 40.589 | 6 | 5.775 | 113.982 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.091 | 4.927 | 1 | 0.914 | 112.679 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.11 | 40.606 | 6 | 5.76 | 113.985 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.099 | 4.927 | 1 | 0.915 | 112.662 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.118 | 40.606 | 6 | 5.746 | 113.988 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.108 | 4.912 | 1 | 0.918 | 112.681 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.127 | 40.628 | 6 | 5.737 | 113.99 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.116 | 4.912 | 1 | 0.922 | 112.7 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.135 | 40.628 | 6 | 5.727 | 113.992 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.124 | 4.953 | 1 | 0.92 | 112.697 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.143 | 40.629 | 6 | 5.735 | 113.995 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.133 | 4.953 | 1 | 0.919 | 112.693 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.152 | 40.629 | 6 | 5.743 | 113.998 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.141 | 4.931 | 1 | 0.915 | 112.688 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.16 | 40.596 | 6 | 5.756 | 113.994 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.149 | 4.931 | 1 | 0.912 | 112.683 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.168 | 40.596 | 6 | 5.769 | 113.991 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.158 | 4.926 | 1 | 0.912 | 112.69 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.177 | 40.627 | 6 | 5.757 | 113.998 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.166 | 4.926 | 1 | 0.912 | 112.696 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.185 | 40.627 | 6 | 5.744 | 114.006 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.174 | 4.915 | 1 | 0.914 | 112.693 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.193 | 40.631 | 6 | 5.732 | 114.001 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.183 | 4.915 | 1 | 0.916 | 112.69 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.202 | 40.631 | 6 | 5.72 | 113.997 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.191 | 4.972 | 1 | 0.915 | 112.697 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.21 | 40.639 | 6 | 5.728 | 114.006 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.199 | 4.972 | 1 | 0.914 | 112.704 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.218 | 40.639 | 6 | 5.735 | 114.015 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.208 | 4.934 | 1 | 0.911 | 112.687 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.227 | 40.616 | 6 | 5.747 | 114.01 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.216 | 4.934 | 1 | 0.907 | 112.669 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.235 | 40.616 | 6 | 5.758 | 114.004 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.224 | 4.917 | 1 | 0.907 | 112.668 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.243 | 40.606 | 6 | 5.749 | 114 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.233 | 4.917 | 1 | 0.907 | 112.666 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.252 | 40.606 | 6 | 5.74 | 113.995 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.241 | 4.921 | 1 | 0.91 | 112.674 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.26 | 40.616 | 6 | 5.727 | 113.988 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.249 | 4.921 | 1 | 0.913 | 112.681 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.268 | 40.616 | 6 | 5.715 | 113.982 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.258 | 4.964 | 1 | 0.913 | 112.679 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.277 | 40.631 | 6 | 5.721 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.266 | 4.964 | 1 | 0.913 | 112.678 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.285 | 40.631 | 6 | 5.728 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.274 | 4.953 | 1 | 0.909 | 112.686 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.293 | 40.607 | 6 | 5.739 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.283 | 4.953 | 1 | 0.904 | 112.695 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.302 | 40.607 | 6 | 5.751 | 113.993 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.291 | 4.921 | 1 | 0.904 | 112.68 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.31 | 40.62 | 6 | 5.746 | 113.99 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.299 | 4.921 | 1 | 0.904 | 112.666 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.318 | 40.62 | 6 | 5.742 | 113.986 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.308 | 4.925 | 1 | 0.905 | 112.678 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.327 | 40.617 | 6 | 5.728 | 113.995 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.316 | 4.925 | 1 | 0.907 | 112.689 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.335 | 40.617 | 6 | 5.714 | 114.003 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.324 | 4.967 | 1 | 0.905 | 112.685 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.343 | 40.637 | 6 | 5.717 | 113.994 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.333 | 4.967 | 1 | 0.904 | 112.68 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.352 | 40.637 | 6 | 5.719 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.341 | 4.955 | 1 | 0.9 | 112.684 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.36 | 40.654 | 6 | 5.732 | 113.979 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.349 | 4.955 | 1 | 0.896 | 112.687 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.368 | 40.654 | 6 | 5.744 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.358 | 4.927 | 1 | 0.896 | 112.691 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.377 | 40.577 | 6 | 5.74 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.366 | 4.927 | 1 | 0.897 | 112.695 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.385 | 40.577 | 6 | 5.735 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.374 | 4.951 | 1 | 0.899 | 112.697 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.393 | 40.651 | 6 | 5.72 | 113.976 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.383 | 4.951 | 1 | 0.902 | 112.698 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.402 | 40.651 | 6 | 5.705 | 113.978 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.391 | 4.951 | 1 | 0.902 | 112.69 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.41 | 40.637 | 6 | 5.705 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.399 | 4.951 | 1 | 0.902 | 112.682 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.418 | 40.637 | 6 | 5.704 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.408 | 4.926 | 1 | 0.898 | 112.687 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.427 | 40.638 | 6 | 5.715 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.416 | 4.926 | 1 | 0.895 | 112.692 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.435 | 40.638 | 6 | 5.726 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.424 | 4.929 | 1 | 0.895 | 112.693 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.443 | 40.594 | 6 | 5.726 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.433 | 4.929 | 1 | 0.895 | 112.694 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.452 | 40.594 | 6 | 5.726 | 113.975 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.441 | 4.937 | 1 | 0.9 | 112.696 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.46 | 40.624 | 6 | 5.713 | 113.975 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.449 | 4.937 | 1 | 0.904 | 112.699 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.468 | 40.624 | 6 | 5.7 | 113.975 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.458 | 4.961 | 1 | 0.908 | 112.705 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.477 | 40.627 | 6 | 5.697 | 113.975 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.466 | 4.961 | 1 | 0.912 | 112.711 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.485 | 40.627 | 6 | 5.694 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.474 | 4.94 | 1 | 0.915 | 112.711 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.493 | 40.638 | 6 | 5.705 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.483 | 4.94 | 1 | 0.918 | 112.71 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.502 | 40.638 | 6 | 5.716 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.491 | 4.904 | 1 | 0.924 | 112.707 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.51 | 40.608 | 6 | 5.72 | 113.975 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.499 | 4.904 | 1 | 0.93 | 112.703 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.518 | 40.608 | 6 | 5.724 | 113.975 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.508 | 4.947 | 1 | 0.941 | 112.703 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.527 | 40.613 | 6 | 5.716 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.516 | 4.947 | 1 | 0.951 | 112.703 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.535 | 40.613 | 6 | 5.708 | 113.991 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.524 | 4.941 | 1 | 0.954 | 112.706 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.543 | 40.643 | 6 | 5.711 | 113.993 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.533 | 4.941 | 1 | 0.958 | 112.709 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.552 | 40.643 | 6 | 5.713 | 113.995 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.541 | 4.961 | 1 | 0.96 | 112.702 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.56 | 40.638 | 6 | 5.734 | 113.998 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.549 | 4.961 | 1 | 0.962 | 112.695 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.568 | 40.638 | 6 | 5.755 | 114.002 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.558 | 4.92 | 1 | 0.968 | 112.693 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.577 | 40.623 | 6 | 5.769 | 113.991 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.566 | 4.92 | 1 | 0.973 | 112.691 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.585 | 40.623 | 6 | 5.783 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.574 | 4.948 | 1 | 0.982 | 112.689 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.593 | 40.615 | 6 | 5.778 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.583 | 4.948 | 1 | 0.99 | 112.687 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.602 | 40.615 | 6 | 5.773 | 113.982 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.591 | 4.941 | 1 | 0.994 | 112.689 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.61 | 40.638 | 6 | 5.772 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.599 | 4.941 | 1 | 0.998 | 112.691 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.618 | 40.638 | 6 | 5.771 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.608 | 4.962 | 1 | 0.998 | 112.69 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.627 | 40.634 | 6 | 5.789 | 113.979 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.616 | 4.962 | 1 | 0.998 | 112.689 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.635 | 40.634 | 6 | 5.806 | 113.984 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.624 | 4.922 | 1 | 1 | 112.696 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.643 | 40.619 | 6 | 5.819 | 113.969 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.633 | 4.922 | 1 | 1.002 | 112.702 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.652 | 40.619 | 6 | 5.832 | 113.954 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.641 | 4.949 | 1 | 1.005 | 112.693 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.66 | 40.614 | 6 | 5.826 | 113.963 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.649 | 4.949 | 1 | 1.008 | 112.683 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.668 | 40.614 | 6 | 5.82 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.658 | 4.942 | 1 | 1.006 | 112.685 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.677 | 40.639 | 6 | 5.818 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.666 | 4.942 | 1 | 1.004 | 112.686 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.685 | 40.639 | 6 | 5.815 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.674 | 4.943 | 1 | 0.999 | 112.682 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.693 | 40.611 | 6 | 5.827 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.683 | 4.943 | 1 | 0.995 | 112.678 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.702 | 40.611 | 6 | 5.838 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.691 | 4.925 | 1 | 0.998 | 112.676 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.71 | 40.61 | 6 | 5.849 | 113.974 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.699 | 4.925 | 1 | 1.001 | 112.674 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.718 | 40.61 | 6 | 5.859 | 113.974 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.708 | 4.95 | 1 | 1.004 | 112.67 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.727 | 40.601 | 6 | 5.846 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.716 | 4.95 | 1 | 1.007 | 112.666 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.735 | 40.601 | 6 | 5.834 | 113.957 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.724 | 4.934 | 1 | 1.005 | 112.681 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.743 | 40.636 | 6 | 5.823 | 113.954 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.733 | 4.934 | 1 | 1.003 | 112.696 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.752 | 40.636 | 6 | 5.812 | 113.952 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.741 | 4.945 | 1 | 0.998 | 112.692 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.76 | 40.615 | 6 | 5.82 | 113.965 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.749 | 4.945 | 1 | 0.994 | 112.688 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.768 | 40.615 | 6 | 5.828 | 113.979 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.758 | 4.953 | 1 | 0.996 | 112.692 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.777 | 40.617 | 6 | 5.839 | 113.98 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.766 | 4.953 | 1 | 0.999 | 112.696 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.785 | 40.617 | 6 | 5.85 | 113.98 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.774 | 4.953 | 1 | 1.002 | 112.7 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.793 | 40.586 | 6 | 5.84 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.783 | 4.953 | 1 | 1.005 | 112.703 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.802 | 40.586 | 6 | 5.829 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.791 | 4.954 | 1 | 1.005 | 112.696 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.81 | 40.619 | 6 | 5.819 | 113.962 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.799 | 4.954 | 1 | 1.005 | 112.689 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.818 | 40.619 | 6 | 5.81 | 113.958 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.808 | 4.947 | 1 | 1 | 112.688 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.827 | 40.621 | 6 | 5.817 | 113.972 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.816 | 4.947 | 1 | 0.996 | 112.687 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.835 | 40.621 | 6 | 5.825 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.824 | 4.909 | 1 | 0.999 | 112.691 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.843 | 40.611 | 6 | 5.837 | 113.986 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.833 | 4.909 | 1 | 1.002 | 112.696 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.852 | 40.611 | 6 | 5.849 | 113.987 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.841 | 4.93 | 1 | 1.004 | 112.691 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.86 | 40.634 | 6 | 5.842 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.849 | 4.93 | 1 | 1.007 | 112.687 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.868 | 40.634 | 6 | 5.834 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.858 | 4.938 | 1 | 1.003 | 112.683 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.877 | 40.609 | 6 | 5.823 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.866 | 4.938 | 1 | 0.999 | 112.679 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.885 | 40.609 | 6 | 5.812 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.874 | 4.948 | 1 | 0.994 | 112.675 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.893 | 40.622 | 6 | 5.816 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.883 | 4.948 | 1 | 0.99 | 112.671 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.902 | 40.622 | 6 | 5.821 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.891 | 4.957 | 1 | 0.991 | 112.683 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.91 | 40.646 | 6 | 5.834 | 113.974 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.899 | 4.957 | 1 | 0.991 | 112.695 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.918 | 40.646 | 6 | 5.848 | 113.97 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.908 | 4.958 | 1 | 0.994 | 112.692 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.927 | 40.628 | 6 | 5.842 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.916 | 4.958 | 1 | 0.996 | 112.69 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.935 | 40.628 | 6 | 5.835 | 113.986 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.924 | 4.951 | 1 | 0.991 | 112.688 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.943 | 40.61 | 6 | 5.823 | 113.979 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.933 | 4.951 | 1 | 0.986 | 112.687 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.952 | 40.61 | 6 | 5.81 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.941 | 4.916 | 1 | 0.982 | 112.686 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.96 | 40.628 | 6 | 5.815 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.949 | 4.916 | 1 | 0.979 | 112.685 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.968 | 40.628 | 6 | 5.821 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.958 | 4.914 | 1 | 0.978 | 112.689 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.977 | 40.621 | 6 | 5.835 | 113.976 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.966 | 4.914 | 1 | 0.977 | 112.692 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.985 | 40.621 | 6 | 5.849 | 113.976 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.974 | 4.961 | 1 | 0.979 | 112.697 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 20.993 | 40.622 | 6 | 5.846 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.983 | 4.961 | 1 | 0.981 | 112.703 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.002 | 40.622 | 6 | 5.843 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.991 | 4.953 | 1 | 0.976 | 112.699 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.01 | 40.616 | 6 | 5.829 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 20.999 | 4.953 | 1 | 0.97 | 112.696 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.018 | 40.616 | 6 | 5.816 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.008 | 4.919 | 1 | 0.966 | 112.702 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.027 | 40.634 | 6 | 5.819 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.016 | 4.919 | 1 | 0.962 | 112.709 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.035 | 40.634 | 6 | 5.822 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.024 | 4.916 | 1 | 0.964 | 112.702 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.043 | 40.639 | 6 | 5.834 | 113.986 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.033 | 4.916 | 1 | 0.965 | 112.694 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.052 | 40.639 | 6 | 5.846 | 113.983 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.041 | 4.963 | 1 | 0.967 | 112.696 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.06 | 40.612 | 6 | 5.844 | 113.975 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.049 | 4.963 | 1 | 0.969 | 112.697 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.068 | 40.612 | 6 | 5.842 | 113.968 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.058 | 4.956 | 1 | 0.964 | 112.701 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.077 | 40.61 | 6 | 5.83 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.066 | 4.956 | 1 | 0.959 | 112.704 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.085 | 40.61 | 6 | 5.817 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.074 | 4.937 | 1 | 0.957 | 112.71 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.093 | 40.633 | 6 | 5.819 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.083 | 4.937 | 1 | 0.954 | 112.717 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.102 | 40.633 | 6 | 5.821 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.091 | 4.92 | 1 | 0.957 | 112.713 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.11 | 40.648 | 6 | 5.834 | 113.987 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.099 | 4.92 | 1 | 0.96 | 112.709 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.118 | 40.648 | 6 | 5.848 | 113.995 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.108 | 4.966 | 1 | 0.96 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.127 | 40.628 | 6 | 5.849 | 113.995 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.116 | 4.966 | 1 | 0.961 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.135 | 40.628 | 6 | 5.85 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.124 | 4.967 | 1 | 0.958 | 112.714 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.143 | 40.622 | 6 | 5.835 | 114 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.133 | 4.967 | 1 | 0.956 | 112.719 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.152 | 40.622 | 6 | 5.819 | 114.005 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.141 | 4.942 | 1 | 0.955 | 112.716 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.16 | 40.613 | 6 | 5.819 | 113.997 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.149 | 4.942 | 1 | 0.953 | 112.714 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.168 | 40.613 | 6 | 5.818 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.158 | 4.912 | 1 | 0.957 | 112.71 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.177 | 40.651 | 6 | 5.832 | 113.994 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.166 | 4.912 | 1 | 0.961 | 112.707 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.185 | 40.651 | 6 | 5.847 | 113.999 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.174 | 4.969 | 1 | 0.962 | 112.72 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.193 | 40.632 | 6 | 5.849 | 113.999 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.183 | 4.969 | 1 | 0.963 | 112.734 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.202 | 40.632 | 6 | 5.851 | 113.999 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.191 | 4.969 | 1 | 0.96 | 112.728 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.21 | 40.606 | 6 | 5.838 | 113.988 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.199 | 4.969 | 1 | 0.958 | 112.723 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.218 | 40.606 | 6 | 5.825 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.208 | 4.925 | 1 | 0.957 | 112.729 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.227 | 40.62 | 6 | 5.824 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.216 | 4.925 | 1 | 0.957 | 112.736 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.235 | 40.62 | 6 | 5.822 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.224 | 4.915 | 1 | 0.961 | 112.732 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.243 | 40.646 | 6 | 5.834 | 113.978 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.233 | 4.915 | 1 | 0.965 | 112.729 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.252 | 40.646 | 6 | 5.847 | 113.979 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.241 | 4.971 | 1 | 0.964 | 112.729 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.26 | 40.63 | 6 | 5.852 | 113.975 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.249 | 4.971 | 1 | 0.964 | 112.729 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.268 | 40.63 | 6 | 5.858 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.258 | 4.972 | 1 | 0.962 | 112.729 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.277 | 40.625 | 6 | 5.847 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.266 | 4.972 | 1 | 0.959 | 112.729 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.285 | 40.625 | 6 | 5.835 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.274 | 4.916 | 1 | 0.96 | 112.722 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.293 | 40.646 | 6 | 5.83 | 113.991 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.283 | 4.916 | 1 | 0.961 | 112.716 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.302 | 40.646 | 6 | 5.825 | 113.999 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.291 | 4.92 | 1 | 0.963 | 112.718 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.31 | 40.655 | 6 | 5.838 | 113.992 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.299 | 4.92 | 1 | 0.965 | 112.721 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.318 | 40.655 | 6 | 5.851 | 113.986 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.308 | 4.973 | 1 | 0.963 | 112.725 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.327 | 40.616 | 6 | 5.856 | 113.988 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.316 | 4.973 | 1 | 0.962 | 112.729 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.335 | 40.616 | 6 | 5.861 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.324 | 4.948 | 1 | 0.958 | 112.73 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.343 | 40.617 | 6 | 5.845 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.333 | 4.948 | 1 | 0.955 | 112.731 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.352 | 40.617 | 6 | 5.83 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.341 | 4.919 | 1 | 0.956 | 112.731 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.36 | 40.624 | 6 | 5.819 | 113.997 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.349 | 4.919 | 1 | 0.957 | 112.731 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.368 | 40.624 | 6 | 5.809 | 114.006 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.358 | 4.923 | 1 | 0.959 | 112.738 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.377 | 40.62 | 6 | 5.818 | 114.005 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.366 | 4.923 | 1 | 0.961 | 112.745 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.385 | 40.62 | 6 | 5.827 | 114.004 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.374 | 4.929 | 1 | 0.96 | 112.734 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.393 | 40.624 | 6 | 5.832 | 114.002 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.383 | 4.929 | 1 | 0.958 | 112.723 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.402 | 40.624 | 6 | 5.836 | 113.999 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.391 | 4.975 | 1 | 0.955 | 112.718 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.41 | 40.638 | 6 | 5.824 | 113.999 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.399 | 4.975 | 1 | 0.952 | 112.714 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.418 | 40.638 | 6 | 5.811 | 113.999 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.408 | 4.921 | 1 | 0.953 | 112.726 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.427 | 40.638 | 6 | 5.798 | 113.994 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.416 | 4.921 | 1 | 0.954 | 112.739 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.435 | 40.638 | 6 | 5.785 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.424 | 4.94 | 1 | 0.957 | 112.735 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.443 | 40.642 | 6 | 5.792 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.433 | 4.94 | 1 | 0.96 | 112.732 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.452 | 40.642 | 6 | 5.798 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.441 | 4.945 | 1 | 0.959 | 112.737 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.46 | 40.616 | 6 | 5.805 | 113.999 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.449 | 4.945 | 1 | 0.958 | 112.742 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.468 | 40.616 | 6 | 5.813 | 114.009 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.458 | 4.953 | 1 | 0.954 | 112.742 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.476 | 40.616 | 6 | 5.798 | 114.001 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.466 | 4.953 | 1 | 0.95 | 112.741 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.485 | 40.616 | 6 | 5.783 | 113.993 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.474 | 4.925 | 1 | 0.952 | 112.737 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.493 | 40.63 | 6 | 5.774 | 113.982 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.483 | 4.925 | 1 | 0.954 | 112.732 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.501 | 40.63 | 6 | 5.764 | 113.97 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.491 | 4.965 | 1 | 0.957 | 112.731 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.51 | 40.609 | 6 | 5.773 | 113.972 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.499 | 4.965 | 1 | 0.961 | 112.73 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.518 | 40.609 | 6 | 5.782 | 113.975 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.508 | 4.95 | 1 | 0.961 | 112.736 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.526 | 40.607 | 6 | 5.793 | 113.968 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.516 | 4.95 | 1 | 0.962 | 112.743 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.535 | 40.607 | 6 | 5.805 | 113.962 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.524 | 4.934 | 1 | 0.958 | 112.743 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.543 | 40.59 | 6 | 5.794 | 113.954 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.533 | 4.934 | 1 | 0.954 | 112.743 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.551 | 40.59 | 6 | 5.784 | 113.947 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.541 | 4.943 | 1 | 0.957 | 112.742 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.56 | 40.622 | 6 | 5.774 | 113.95 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.549 | 4.943 | 1 | 0.959 | 112.74 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.568 | 40.622 | 6 | 5.764 | 113.954 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.558 | 4.967 | 1 | 0.963 | 112.738 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.576 | 40.649 | 6 | 5.771 | 113.955 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.566 | 4.967 | 1 | 0.966 | 112.735 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.585 | 40.649 | 6 | 5.779 | 113.956 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.574 | 4.949 | 1 | 0.966 | 112.738 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.593 | 40.615 | 6 | 5.792 | 113.952 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.583 | 4.949 | 1 | 0.965 | 112.742 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.601 | 40.615 | 6 | 5.805 | 113.949 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.591 | 4.961 | 1 | 0.96 | 112.752 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.61 | 40.636 | 6 | 5.798 | 113.962 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.599 | 4.961 | 1 | 0.956 | 112.762 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.618 | 40.636 | 6 | 5.79 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.608 | 4.945 | 1 | 0.956 | 112.758 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.626 | 40.643 | 6 | 5.777 | 113.969 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.616 | 4.945 | 1 | 0.957 | 112.755 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.635 | 40.643 | 6 | 5.764 | 113.963 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.624 | 4.97 | 1 | 0.961 | 112.768 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.643 | 40.666 | 6 | 5.772 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.633 | 4.97 | 1 | 0.964 | 112.78 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.651 | 40.666 | 6 | 5.779 | 113.986 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.641 | 4.955 | 1 | 0.964 | 112.78 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.66 | 40.618 | 6 | 5.79 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.649 | 4.955 | 1 | 0.963 | 112.781 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.668 | 40.618 | 6 | 5.801 | 113.97 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.658 | 4.928 | 1 | 0.959 | 112.777 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.676 | 40.618 | 6 | 5.797 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.666 | 4.928 | 1 | 0.956 | 112.774 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.685 | 40.618 | 6 | 5.792 | 113.997 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.674 | 4.918 | 1 | 0.957 | 112.78 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.693 | 40.623 | 6 | 5.782 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.683 | 4.918 | 1 | 0.958 | 112.787 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.701 | 40.623 | 6 | 5.771 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.691 | 4.973 | 1 | 0.961 | 112.793 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.71 | 40.634 | 6 | 5.778 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.699 | 4.973 | 1 | 0.964 | 112.8 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.718 | 40.634 | 6 | 5.785 | 113.968 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.708 | 4.956 | 1 | 0.963 | 112.781 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.726 | 40.647 | 6 | 5.798 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.716 | 4.956 | 1 | 0.961 | 112.762 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.735 | 40.647 | 6 | 5.81 | 113.997 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.724 | 4.957 | 1 | 0.959 | 112.774 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.743 | 40.618 | 6 | 5.803 | 113.991 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.733 | 4.957 | 1 | 0.958 | 112.787 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.751 | 40.618 | 6 | 5.797 | 113.984 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.741 | 4.943 | 1 | 0.961 | 112.784 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.76 | 40.628 | 6 | 5.782 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.749 | 4.943 | 1 | 0.964 | 112.781 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.768 | 40.628 | 6 | 5.767 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.758 | 4.973 | 1 | 0.967 | 112.782 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.776 | 40.641 | 6 | 5.771 | 113.975 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.766 | 4.973 | 1 | 0.97 | 112.784 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.785 | 40.641 | 6 | 5.774 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.774 | 4.983 | 1 | 0.969 | 112.775 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.793 | 40.614 | 6 | 5.787 | 113.975 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.783 | 4.983 | 1 | 0.967 | 112.766 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.801 | 40.614 | 6 | 5.799 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.791 | 4.974 | 1 | 0.966 | 112.777 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.81 | 40.61 | 6 | 5.796 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.799 | 4.974 | 1 | 0.965 | 112.787 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.818 | 40.61 | 6 | 5.793 | 113.99 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.808 | 4.965 | 1 | 0.967 | 112.789 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.826 | 40.633 | 6 | 5.78 | 113.995 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.816 | 4.965 | 1 | 0.968 | 112.79 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.835 | 40.633 | 6 | 5.766 | 114.001 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.824 | 4.974 | 1 | 0.97 | 112.786 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.843 | 40.651 | 6 | 5.766 | 113.993 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.833 | 4.974 | 1 | 0.972 | 112.782 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.851 | 40.651 | 6 | 5.767 | 113.986 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.841 | 4.961 | 1 | 0.968 | 112.788 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.86 | 40.625 | 6 | 5.779 | 113.982 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.849 | 4.961 | 1 | 0.964 | 112.795 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.868 | 40.625 | 6 | 5.792 | 113.979 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.858 | 4.975 | 1 | 0.963 | 112.786 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.876 | 40.616 | 6 | 5.79 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.866 | 4.975 | 1 | 0.962 | 112.778 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.885 | 40.616 | 6 | 5.788 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.874 | 4.945 | 1 | 0.964 | 112.775 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.893 | 40.62 | 6 | 5.775 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.883 | 4.945 | 1 | 0.967 | 112.771 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.901 | 40.62 | 6 | 5.762 | 113.972 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.891 | 4.976 | 1 | 0.967 | 112.779 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.91 | 40.636 | 6 | 5.762 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.899 | 4.976 | 1 | 0.967 | 112.786 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.918 | 40.636 | 6 | 5.761 | 113.994 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.908 | 4.959 | 1 | 0.963 | 112.779 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.926 | 40.639 | 6 | 5.775 | 113.994 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.916 | 4.959 | 1 | 0.96 | 112.772 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.935 | 40.639 | 6 | 5.789 | 113.994 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.924 | 4.976 | 1 | 0.959 | 112.776 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.943 | 40.604 | 6 | 5.788 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.933 | 4.976 | 1 | 0.958 | 112.78 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.951 | 40.604 | 6 | 5.787 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.941 | 4.947 | 1 | 0.961 | 112.789 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.96 | 40.619 | 6 | 5.775 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.949 | 4.947 | 1 | 0.963 | 112.797 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.968 | 40.619 | 6 | 5.762 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.958 | 4.977 | 1 | 0.963 | 112.799 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.976 | 40.635 | 6 | 5.759 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.966 | 4.977 | 1 | 0.962 | 112.8 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.985 | 40.635 | 6 | 5.755 | 113.968 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.974 | 4.962 | 1 | 0.959 | 112.803 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 21.993 | 40.63 | 6 | 5.767 | 113.967 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.983 | 4.962 | 1 | 0.956 | 112.806 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.001 | 40.63 | 6 | 5.78 | 113.965 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.991 | 4.954 | 1 | 0.955 | 112.806 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.01 | 40.604 | 6 | 5.781 | 113.961 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 21.999 | 4.954 | 1 | 0.954 | 112.806 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.018 | 40.604 | 6 | 5.782 | 113.956 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.008 | 4.967 | 1 | 0.957 | 112.799 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.026 | 40.634 | 6 | 5.766 | 113.957 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.016 | 4.967 | 1 | 0.959 | 112.792 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.035 | 40.634 | 6 | 5.75 | 113.958 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.024 | 4.977 | 1 | 0.959 | 112.794 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.043 | 40.618 | 6 | 5.745 | 113.953 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.033 | 4.977 | 1 | 0.958 | 112.795 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.051 | 40.618 | 6 | 5.739 | 113.948 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.041 | 4.977 | 1 | 0.956 | 112.792 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.06 | 40.632 | 6 | 5.751 | 113.959 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.049 | 4.977 | 1 | 0.953 | 112.789 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.068 | 40.632 | 6 | 5.762 | 113.97 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.058 | 4.954 | 1 | 0.953 | 112.789 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.076 | 40.601 | 6 | 5.767 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.066 | 4.954 | 1 | 0.952 | 112.789 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.085 | 40.601 | 6 | 5.771 | 113.962 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.074 | 4.952 | 1 | 0.956 | 112.794 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.093 | 40.622 | 6 | 5.756 | 113.972 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.083 | 4.952 | 1 | 0.959 | 112.8 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.101 | 40.622 | 6 | 5.741 | 113.981 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.091 | 4.969 | 1 | 0.96 | 112.809 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.11 | 40.619 | 6 | 5.735 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.099 | 4.969 | 1 | 0.961 | 112.817 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.118 | 40.619 | 6 | 5.729 | 113.952 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.108 | 4.978 | 1 | 0.959 | 112.809 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.126 | 40.649 | 6 | 5.74 | 113.949 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.116 | 4.978 | 1 | 0.957 | 112.8 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.135 | 40.649 | 6 | 5.751 | 113.946 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.124 | 4.952 | 1 | 0.96 | 112.8 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.143 | 40.612 | 6 | 5.76 | 113.945 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.133 | 4.952 | 1 | 0.963 | 112.8 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.151 | 40.612 | 6 | 5.769 | 113.944 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.141 | 4.952 | 1 | 0.967 | 112.8 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.16 | 40.619 | 6 | 5.76 | 113.964 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.149 | 4.952 | 1 | 0.971 | 112.8 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.168 | 40.619 | 6 | 5.751 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.158 | 4.971 | 1 | 0.974 | 112.794 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.176 | 40.611 | 6 | 5.748 | 113.972 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.166 | 4.971 | 1 | 0.977 | 112.788 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.185 | 40.611 | 6 | 5.745 | 113.959 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.174 | 4.968 | 1 | 0.977 | 112.792 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.193 | 40.654 | 6 | 5.762 | 113.983 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.183 | 4.968 | 1 | 0.977 | 112.795 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.201 | 40.654 | 6 | 5.778 | 114.007 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.191 | 4.951 | 1 | 0.98 | 112.793 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.21 | 40.624 | 6 | 5.788 | 114.002 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.199 | 4.951 | 1 | 0.983 | 112.792 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.218 | 40.624 | 6 | 5.798 | 113.998 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.208 | 4.967 | 1 | 0.987 | 112.799 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.226 | 40.593 | 6 | 5.79 | 113.984 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.216 | 4.967 | 1 | 0.992 | 112.806 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.235 | 40.593 | 6 | 5.782 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.224 | 4.971 | 1 | 0.995 | 112.803 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.243 | 40.607 | 6 | 5.779 | 113.968 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.233 | 4.971 | 1 | 0.998 | 112.8 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.251 | 40.607 | 6 | 5.776 | 113.965 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.241 | 4.967 | 1 | 0.996 | 112.799 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.26 | 40.623 | 6 | 5.792 | 113.969 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.249 | 4.967 | 1 | 0.994 | 112.797 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.268 | 40.623 | 6 | 5.808 | 113.974 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.258 | 4.95 | 1 | 0.997 | 112.797 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.276 | 40.635 | 6 | 5.82 | 113.96 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.266 | 4.95 | 1 | 0.999 | 112.797 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.285 | 40.635 | 6 | 5.832 | 113.947 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.274 | 4.966 | 1 | 1.004 | 112.797 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.293 | 40.628 | 6 | 5.824 | 113.948 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.283 | 4.966 | 1 | 1.008 | 112.798 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.301 | 40.628 | 6 | 5.816 | 113.95 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.291 | 4.97 | 1 | 1.008 | 112.801 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.31 | 40.647 | 6 | 5.808 | 113.953 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.299 | 4.97 | 1 | 1.007 | 112.804 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.318 | 40.647 | 6 | 5.801 | 113.955 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.308 | 4.976 | 1 | 1.005 | 112.8 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.326 | 40.618 | 6 | 5.81 | 113.954 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.316 | 4.976 | 1 | 1.002 | 112.796 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.335 | 40.618 | 6 | 5.819 | 113.952 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.324 | 4.95 | 1 | 1.003 | 112.805 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.343 | 40.611 | 6 | 5.828 | 113.953 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.333 | 4.95 | 1 | 1.005 | 112.815 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.351 | 40.611 | 6 | 5.837 | 113.955 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.341 | 4.965 | 1 | 1.008 | 112.815 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.36 | 40.621 | 6 | 5.825 | 113.949 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.349 | 4.965 | 1 | 1.012 | 112.816 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.368 | 40.621 | 6 | 5.813 | 113.942 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.358 | 4.969 | 1 | 1.012 | 112.814 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.376 | 40.633 | 6 | 5.804 | 113.934 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.366 | 4.969 | 1 | 1.011 | 112.813 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.385 | 40.633 | 6 | 5.795 | 113.926 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.374 | 4.974 | 1 | 1.008 | 112.8 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.393 | 40.622 | 6 | 5.805 | 113.929 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.383 | 4.974 | 1 | 1.004 | 112.787 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.401 | 40.622 | 6 | 5.815 | 113.932 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.391 | 4.948 | 1 | 1.006 | 112.797 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.41 | 40.638 | 6 | 5.826 | 113.949 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.399 | 4.948 | 1 | 1.007 | 112.807 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.418 | 40.638 | 6 | 5.836 | 113.967 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.408 | 4.964 | 1 | 1.011 | 112.812 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.426 | 40.614 | 6 | 5.827 | 113.949 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.416 | 4.964 | 1 | 1.015 | 112.817 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.435 | 40.614 | 6 | 5.818 | 113.932 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.424 | 4.979 | 1 | 1.014 | 112.824 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.443 | 40.643 | 6 | 5.809 | 113.943 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.433 | 4.979 | 1 | 1.013 | 112.831 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.451 | 40.643 | 6 | 5.8 | 113.955 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.441 | 4.974 | 1 | 1.009 | 112.818 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.46 | 40.625 | 6 | 5.811 | 113.95 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.449 | 4.974 | 1 | 1.006 | 112.805 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.468 | 40.625 | 6 | 5.821 | 113.946 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.458 | 4.964 | 1 | 1.005 | 112.809 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.476 | 40.628 | 6 | 5.833 | 113.957 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.466 | 4.964 | 1 | 1.005 | 112.814 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.485 | 40.628 | 6 | 5.844 | 113.968 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.474 | 4.947 | 1 | 1.009 | 112.815 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.493 | 40.63 | 6 | 5.836 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.483 | 4.947 | 1 | 1.013 | 112.817 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.501 | 40.63 | 6 | 5.828 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.491 | 4.976 | 1 | 1.012 | 112.82 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.51 | 40.628 | 6 | 5.818 | 113.969 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.499 | 4.976 | 1 | 1.011 | 112.822 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.518 | 40.628 | 6 | 5.808 | 113.962 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.508 | 4.998 | 1 | 1.008 | 112.825 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.526 | 40.63 | 6 | 5.816 | 113.965 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.516 | 4.998 | 1 | 1.004 | 112.829 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.535 | 40.63 | 6 | 5.825 | 113.969 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.524 | 4.962 | 1 | 1.004 | 112.823 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.543 | 40.624 | 6 | 5.836 | 113.964 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.533 | 4.962 | 1 | 1.004 | 112.818 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.551 | 40.624 | 6 | 5.847 | 113.959 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.541 | 4.946 | 1 | 1.008 | 112.825 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.56 | 40.589 | 6 | 5.837 | 113.96 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.549 | 4.946 | 1 | 1.012 | 112.832 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.568 | 40.589 | 6 | 5.828 | 113.961 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.558 | 4.972 | 1 | 1.01 | 112.835 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.576 | 40.633 | 6 | 5.815 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.566 | 4.972 | 1 | 1.008 | 112.838 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.585 | 40.633 | 6 | 5.802 | 113.972 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.574 | 4.996 | 1 | 1.005 | 112.825 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.593 | 40.638 | 6 | 5.808 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.583 | 4.996 | 1 | 1.001 | 112.813 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.601 | 40.638 | 6 | 5.813 | 113.988 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.591 | 4.97 | 1 | 1.001 | 112.813 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.61 | 40.611 | 6 | 5.823 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.599 | 4.97 | 1 | 1.001 | 112.813 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.618 | 40.611 | 6 | 5.832 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.608 | 4.963 | 1 | 1.005 | 112.81 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.626 | 40.619 | 6 | 5.823 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.616 | 4.963 | 1 | 1.008 | 112.806 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.635 | 40.619 | 6 | 5.815 | 113.97 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.624 | 4.97 | 1 | 1.008 | 112.818 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.643 | 40.619 | 6 | 5.801 | 113.963 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.633 | 4.97 | 1 | 1.008 | 112.829 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.651 | 40.619 | 6 | 5.787 | 113.956 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.641 | 4.994 | 1 | 1.006 | 112.824 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.66 | 40.648 | 6 | 5.794 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.649 | 4.994 | 1 | 1.004 | 112.819 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.668 | 40.648 | 6 | 5.801 | 113.991 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.658 | 4.967 | 1 | 1.004 | 112.807 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.676 | 40.624 | 6 | 5.812 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.666 | 4.967 | 1 | 1.004 | 112.795 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.685 | 40.624 | 6 | 5.823 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.674 | 4.961 | 1 | 1.007 | 112.804 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.693 | 40.629 | 6 | 5.814 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.683 | 4.961 | 1 | 1.011 | 112.813 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.701 | 40.629 | 6 | 5.806 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.691 | 4.992 | 1 | 1.011 | 112.811 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.71 | 40.625 | 6 | 5.793 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.699 | 4.992 | 1 | 1.011 | 112.809 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.718 | 40.625 | 6 | 5.781 | 113.967 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.708 | 4.991 | 1 | 1.009 | 112.802 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.726 | 40.606 | 6 | 5.787 | 113.965 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.716 | 4.991 | 1 | 1.006 | 112.795 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.735 | 40.606 | 6 | 5.792 | 113.963 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.724 | 4.966 | 1 | 1.008 | 112.799 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.743 | 40.606 | 6 | 5.803 | 113.965 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.733 | 4.966 | 1 | 1.009 | 112.802 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.751 | 40.606 | 6 | 5.815 | 113.968 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.741 | 4.958 | 1 | 1.013 | 112.804 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.76 | 40.619 | 6 | 5.807 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.749 | 4.958 | 1 | 1.017 | 112.806 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.768 | 40.619 | 6 | 5.8 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.758 | 4.99 | 1 | 1.018 | 112.803 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.776 | 40.618 | 6 | 5.787 | 113.967 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.766 | 4.99 | 1 | 1.019 | 112.8 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.785 | 40.618 | 6 | 5.773 | 113.96 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.774 | 4.999 | 1 | 1.016 | 112.802 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.793 | 40.635 | 6 | 5.776 | 113.962 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.783 | 4.999 | 1 | 1.014 | 112.804 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.801 | 40.635 | 6 | 5.78 | 113.964 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.791 | 4.964 | 1 | 1.015 | 112.804 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.81 | 40.605 | 6 | 5.793 | 113.966 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.799 | 4.964 | 1 | 1.016 | 112.804 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.818 | 40.605 | 6 | 5.807 | 113.967 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.808 | 4.955 | 1 | 1.018 | 112.808 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.826 | 40.613 | 6 | 5.798 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.816 | 4.955 | 1 | 1.021 | 112.812 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.835 | 40.613 | 6 | 5.79 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.824 | 4.965 | 1 | 1.021 | 112.81 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.843 | 40.622 | 6 | 5.778 | 113.959 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.833 | 4.965 | 1 | 1.022 | 112.808 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.851 | 40.622 | 6 | 5.765 | 113.944 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.841 | 4.992 | 1 | 1.02 | 112.82 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.86 | 40.608 | 6 | 5.771 | 113.954 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.849 | 4.992 | 1 | 1.017 | 112.831 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.868 | 40.608 | 6 | 5.777 | 113.965 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.858 | 4.965 | 1 | 1.018 | 112.804 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.876 | 40.592 | 6 | 5.789 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.866 | 4.965 | 1 | 1.018 | 112.777 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.885 | 40.592 | 6 | 5.801 | 113.967 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.874 | 4.961 | 1 | 1.02 | 112.795 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.893 | 40.607 | 6 | 5.795 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.883 | 4.961 | 1 | 1.022 | 112.813 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.901 | 40.607 | 6 | 5.789 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.891 | 4.968 | 1 | 1.022 | 112.81 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.91 | 40.63 | 6 | 5.777 | 113.988 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.899 | 4.968 | 1 | 1.021 | 112.807 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.918 | 40.63 | 6 | 5.765 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.908 | 4.994 | 1 | 1.018 | 112.803 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.926 | 40.637 | 6 | 5.77 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.916 | 4.994 | 1 | 1.014 | 112.799 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.935 | 40.637 | 6 | 5.775 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.924 | 4.969 | 1 | 1.013 | 112.796 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.943 | 40.632 | 6 | 5.788 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.933 | 4.969 | 1 | 1.012 | 112.792 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.951 | 40.632 | 6 | 5.801 | 113.988 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.941 | 4.942 | 1 | 1.015 | 112.789 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.96 | 40.604 | 6 | 5.797 | 113.982 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.949 | 4.942 | 1 | 1.018 | 112.785 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.968 | 40.604 | 6 | 5.793 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.958 | 4.963 | 1 | 1.019 | 112.779 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.976 | 40.626 | 6 | 5.78 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.966 | 4.963 | 1 | 1.02 | 112.773 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.985 | 40.626 | 6 | 5.767 | 113.993 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.974 | 4.995 | 1 | 1.017 | 112.779 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 22.993 | 40.608 | 6 | 5.774 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.983 | 4.995 | 1 | 1.014 | 112.784 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.001 | 40.608 | 6 | 5.781 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.991 | 4.962 | 1 | 1.013 | 112.788 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.01 | 40.613 | 6 | 5.794 | 114 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 22.999 | 4.962 | 1 | 1.013 | 112.791 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.018 | 40.613 | 6 | 5.806 | 114.015 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.008 | 4.961 | 1 | 1.015 | 112.794 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.026 | 40.634 | 6 | 5.802 | 114.002 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.016 | 4.961 | 1 | 1.018 | 112.797 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.035 | 40.634 | 6 | 5.797 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.024 | 4.967 | 1 | 1.019 | 112.795 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.043 | 40.638 | 6 | 5.784 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.033 | 4.967 | 1 | 1.019 | 112.793 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.051 | 40.638 | 6 | 5.772 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.041 | 4.998 | 1 | 1.015 | 112.788 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.06 | 40.634 | 6 | 5.777 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.049 | 4.998 | 1 | 1.011 | 112.784 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.068 | 40.634 | 6 | 5.782 | 113.986 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.058 | 4.964 | 1 | 1.01 | 112.778 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.076 | 40.623 | 6 | 5.796 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.066 | 4.964 | 1 | 1.009 | 112.772 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.085 | 40.623 | 6 | 5.809 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.074 | 4.964 | 1 | 1.012 | 112.778 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.093 | 40.615 | 6 | 5.805 | 113.984 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.083 | 4.964 | 1 | 1.015 | 112.785 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.101 | 40.615 | 6 | 5.801 | 113.995 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.091 | 4.97 | 1 | 1.015 | 112.785 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.11 | 40.638 | 6 | 5.788 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.099 | 4.97 | 1 | 1.016 | 112.786 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.118 | 40.638 | 6 | 5.775 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.108 | 4.975 | 1 | 1.011 | 112.776 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.126 | 40.608 | 6 | 5.78 | 113.967 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.116 | 4.975 | 1 | 1.006 | 112.766 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.135 | 40.608 | 6 | 5.785 | 113.96 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.124 | 4.97 | 1 | 1.004 | 112.767 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.143 | 40.644 | 6 | 5.798 | 113.972 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.133 | 4.97 | 1 | 1.002 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.151 | 40.644 | 6 | 5.812 | 113.984 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.141 | 4.956 | 1 | 1.005 | 112.759 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.16 | 40.602 | 6 | 5.806 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.149 | 4.956 | 1 | 1.009 | 112.751 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.168 | 40.602 | 6 | 5.799 | 113.972 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.158 | 4.968 | 1 | 1.01 | 112.761 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.176 | 40.617 | 6 | 5.787 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.166 | 4.968 | 1 | 1.011 | 112.771 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.185 | 40.617 | 6 | 5.774 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.174 | 4.982 | 1 | 1.006 | 112.767 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.193 | 40.615 | 6 | 5.778 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.183 | 4.982 | 1 | 1.001 | 112.762 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.201 | 40.615 | 6 | 5.783 | 113.99 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.191 | 4.952 | 1 | 1 | 112.759 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.21 | 40.622 | 6 | 5.796 | 113.99 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.199 | 4.952 | 1 | 0.999 | 112.756 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.218 | 40.622 | 6 | 5.809 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.208 | 4.964 | 1 | 1.004 | 112.757 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.226 | 40.631 | 6 | 5.803 | 113.986 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.216 | 4.964 | 1 | 1.009 | 112.758 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.235 | 40.631 | 6 | 5.796 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.224 | 4.971 | 1 | 1.01 | 112.763 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.243 | 40.63 | 6 | 5.784 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.233 | 4.971 | 1 | 1.011 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.251 | 40.63 | 6 | 5.771 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.241 | 4.975 | 1 | 1.007 | 112.762 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.26 | 40.635 | 6 | 5.775 | 113.979 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.249 | 4.975 | 1 | 1.003 | 112.756 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.268 | 40.635 | 6 | 5.778 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.258 | 4.956 | 1 | 1.002 | 112.752 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.276 | 40.661 | 6 | 5.792 | 113.992 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.266 | 4.956 | 1 | 1 | 112.748 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.285 | 40.661 | 6 | 5.806 | 114.007 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.274 | 4.967 | 1 | 1.005 | 112.748 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.293 | 40.599 | 6 | 5.802 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.283 | 4.967 | 1 | 1.009 | 112.748 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.301 | 40.599 | 6 | 5.798 | 113.954 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.291 | 4.975 | 1 | 1.009 | 112.759 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.31 | 40.614 | 6 | 5.785 | 113.963 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.299 | 4.975 | 1 | 1.008 | 112.77 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.318 | 40.614 | 6 | 5.772 | 113.971 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.308 | 4.979 | 1 | 1.003 | 112.763 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.326 | 40.615 | 6 | 5.776 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.316 | 4.979 | 1 | 0.998 | 112.756 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.335 | 40.615 | 6 | 5.779 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.324 | 4.959 | 1 | 0.995 | 112.744 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.343 | 40.609 | 6 | 5.792 | 113.971 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.333 | 4.959 | 1 | 0.991 | 112.732 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.351 | 40.609 | 6 | 5.805 | 113.959 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.341 | 4.971 | 1 | 0.994 | 112.742 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.36 | 40.599 | 6 | 5.805 | 113.966 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.349 | 4.971 | 1 | 0.998 | 112.752 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.368 | 40.599 | 6 | 5.804 | 113.973 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.358 | 4.972 | 1 | 0.999 | 112.747 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.376 | 40.637 | 6 | 5.793 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.366 | 4.972 | 1 | 1 | 112.742 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.385 | 40.637 | 6 | 5.782 | 113.993 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.374 | 4.978 | 1 | 0.995 | 112.735 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.393 | 40.653 | 6 | 5.787 | 113.988 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.383 | 4.978 | 1 | 0.99 | 112.728 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.401 | 40.653 | 6 | 5.793 | 113.984 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.391 | 4.98 | 1 | 0.987 | 112.733 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.41 | 40.634 | 6 | 5.807 | 113.985 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.399 | 4.98 | 1 | 0.985 | 112.739 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.418 | 40.634 | 6 | 5.822 | 113.986 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.408 | 4.955 | 1 | 0.987 | 112.732 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.426 | 40.609 | 6 | 5.82 | 113.998 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.416 | 4.955 | 1 | 0.99 | 112.726 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.435 | 40.609 | 6 | 5.818 | 114.01 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.424 | 4.975 | 1 | 0.991 | 112.721 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.443 | 40.637 | 6 | 5.808 | 114.003 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.433 | 4.975 | 1 | 0.991 | 112.717 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.451 | 40.637 | 6 | 5.797 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.441 | 4.982 | 1 | 0.986 | 112.713 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.46 | 40.642 | 6 | 5.801 | 113.992 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.449 | 4.982 | 1 | 0.981 | 112.71 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.468 | 40.642 | 6 | 5.806 | 113.989 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.458 | 4.977 | 1 | 0.981 | 112.712 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.476 | 40.628 | 6 | 5.82 | 113.993 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.466 | 4.977 | 1 | 0.98 | 112.714 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.485 | 40.628 | 6 | 5.834 | 113.997 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.474 | 4.958 | 1 | 0.983 | 112.711 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.493 | 40.63 | 6 | 5.833 | 113.997 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.483 | 4.958 | 1 | 0.985 | 112.708 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.501 | 40.63 | 6 | 5.832 | 113.998 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.491 | 4.979 | 1 | 0.986 | 112.722 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.51 | 40.661 | 6 | 5.821 | 113.994 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.499 | 4.979 | 1 | 0.987 | 112.735 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.518 | 40.661 | 6 | 5.809 | 113.991 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.508 | 4.989 | 1 | 0.984 | 112.727 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.526 | 40.653 | 6 | 5.813 | 113.984 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.516 | 4.989 | 1 | 0.98 | 112.72 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.535 | 40.653 | 6 | 5.816 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.524 | 4.961 | 1 | 0.979 | 112.731 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.543 | 40.62 | 6 | 5.828 | 113.98 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.533 | 4.961 | 1 | 0.977 | 112.741 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.551 | 40.62 | 6 | 5.84 | 113.984 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.541 | 4.967 | 1 | 0.98 | 112.724 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.56 | 40.596 | 6 | 5.837 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.549 | 4.967 | 1 | 0.984 | 112.706 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.568 | 40.596 | 6 | 5.834 | 113.972 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.558 | 4.981 | 1 | 0.984 | 112.709 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.576 | 40.652 | 6 | 5.82 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.566 | 4.981 | 1 | 0.984 | 112.712 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.584 | 40.652 | 6 | 5.806 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.574 | 4.991 | 1 | 0.98 | 112.71 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.593 | 40.634 | 6 | 5.81 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.583 | 4.991 | 1 | 0.976 | 112.709 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.601 | 40.634 | 6 | 5.813 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.591 | 4.982 | 1 | 0.974 | 112.709 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.609 | 40.653 | 6 | 5.825 | 113.994 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.599 | 4.982 | 1 | 0.972 | 112.71 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.618 | 40.653 | 6 | 5.837 | 114.004 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.608 | 4.97 | 1 | 0.976 | 112.704 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.626 | 40.651 | 6 | 5.834 | 113.998 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.616 | 4.97 | 1 | 0.98 | 112.697 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.634 | 40.651 | 6 | 5.831 | 113.991 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.624 | 4.983 | 1 | 0.978 | 112.695 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.643 | 40.619 | 6 | 5.817 | 113.988 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.633 | 4.983 | 1 | 0.976 | 112.693 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.651 | 40.619 | 6 | 5.803 | 113.986 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.641 | 4.992 | 1 | 0.973 | 112.69 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.659 | 40.625 | 6 | 5.806 | 113.996 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.649 | 4.992 | 1 | 0.969 | 112.688 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.668 | 40.625 | 6 | 5.809 | 114.006 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.658 | 4.984 | 1 | 0.967 | 112.695 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.676 | 40.63 | 6 | 5.82 | 114.005 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.666 | 4.984 | 1 | 0.966 | 112.703 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.684 | 40.63 | 6 | 5.831 | 114.004 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.674 | 4.946 | 1 | 0.969 | 112.694 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.693 | 40.631 | 6 | 5.827 | 113.995 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.683 | 4.946 | 1 | 0.972 | 112.684 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.701 | 40.631 | 6 | 5.823 | 113.986 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.691 | 4.965 | 1 | 0.97 | 112.697 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.709 | 40.631 | 6 | 5.811 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.699 | 4.965 | 1 | 0.969 | 112.709 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.718 | 40.631 | 6 | 5.798 | 113.969 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.708 | 4.985 | 1 | 0.965 | 112.704 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.726 | 40.643 | 6 | 5.803 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.716 | 4.985 | 1 | 0.96 | 112.699 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.734 | 40.643 | 6 | 5.807 | 113.993 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.724 | 4.966 | 1 | 0.96 | 112.704 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.743 | 40.633 | 6 | 5.82 | 113.993 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.733 | 4.966 | 1 | 0.96 | 112.709 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.751 | 40.633 | 6 | 5.832 | 113.993 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.741 | 4.96 | 1 | 0.963 | 112.701 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.759 | 40.619 | 6 | 5.828 | 113.987 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.749 | 4.96 | 1 | 0.967 | 112.692 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.768 | 40.619 | 6 | 5.825 | 113.981 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.758 | 4.986 | 1 | 0.966 | 112.696 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.776 | 40.657 | 6 | 5.813 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.766 | 4.986 | 1 | 0.965 | 112.7 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.784 | 40.657 | 6 | 5.802 | 113.979 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.774 | 4.986 | 1 | 0.961 | 112.7 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.793 | 40.652 | 6 | 5.804 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.783 | 4.986 | 1 | 0.957 | 112.701 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.801 | 40.652 | 6 | 5.807 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.791 | 4.968 | 1 | 0.957 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.809 | 40.646 | 6 | 5.819 | 113.975 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.799 | 4.968 | 1 | 0.957 | 112.716 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.818 | 40.646 | 6 | 5.832 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.808 | 4.98 | 1 | 0.961 | 112.714 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.826 | 40.614 | 6 | 5.828 | 113.969 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.816 | 4.98 | 1 | 0.966 | 112.713 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.834 | 40.614 | 6 | 5.825 | 113.963 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.824 | 4.987 | 1 | 0.965 | 112.702 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.843 | 40.633 | 6 | 5.813 | 113.959 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.833 | 4.987 | 1 | 0.964 | 112.691 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.851 | 40.633 | 6 | 5.801 | 113.956 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.841 | 4.988 | 1 | 0.959 | 112.691 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.859 | 40.629 | 6 | 5.802 | 113.953 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.849 | 4.988 | 1 | 0.955 | 112.691 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.868 | 40.629 | 6 | 5.803 | 113.95 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.858 | 4.96 | 1 | 0.955 | 112.689 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.876 | 40.616 | 6 | 5.815 | 113.954 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.866 | 4.96 | 1 | 0.955 | 112.687 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.884 | 40.616 | 6 | 5.827 | 113.958 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.874 | 4.981 | 1 | 0.958 | 112.691 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.893 | 40.625 | 6 | 5.823 | 113.964 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.883 | 4.981 | 1 | 0.961 | 112.694 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.901 | 40.625 | 6 | 5.818 | 113.97 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.891 | 4.989 | 1 | 0.959 | 112.693 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.909 | 40.619 | 6 | 5.806 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.899 | 4.989 | 1 | 0.957 | 112.691 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.918 | 40.619 | 6 | 5.794 | 113.982 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.908 | 4.99 | 1 | 0.952 | 112.689 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.926 | 40.62 | 6 | 5.797 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.916 | 4.99 | 1 | 0.948 | 112.687 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.934 | 40.62 | 6 | 5.8 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.924 | 4.954 | 1 | 0.95 | 112.686 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.943 | 40.626 | 6 | 5.812 | 113.976 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.933 | 4.954 | 1 | 0.951 | 112.686 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.951 | 40.626 | 6 | 5.825 | 113.973 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.941 | 4.983 | 1 | 0.954 | 112.683 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.959 | 40.635 | 6 | 5.822 | 113.977 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.949 | 4.983 | 1 | 0.957 | 112.68 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.968 | 40.635 | 6 | 5.819 | 113.98 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.958 | 4.972 | 1 | 0.955 | 112.675 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.976 | 40.619 | 6 | 5.806 | 113.976 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.966 | 4.972 | 1 | 0.954 | 112.67 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.984 | 40.619 | 6 | 5.794 | 113.972 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.974 | 4.973 | 1 | 0.948 | 112.677 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 23.993 | 40.648 | 6 | 5.797 | 113.978 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.983 | 4.973 | 1 | 0.943 | 112.684 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.001 | 40.648 | 6 | 5.8 | 113.983 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.991 | 4.961 | 1 | 0.946 | 112.682 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.009 | 40.63 | 6 | 5.812 | 113.977 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 23.999 | 4.961 | 1 | 0.949 | 112.679 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.018 | 40.63 | 6 | 5.825 | 113.971 | 0.989 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.008 | 4.961 | 1 | 0.952 | 112.679 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.026 | 40.61 | 6 | 5.822 | 113.969 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.016 | 4.961 | 1 | 0.954 | 112.679 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.034 | 40.61 | 6 | 5.819 | 113.967 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.024 | 4.975 | 1 | 0.951 | 112.68 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.043 | 40.632 | 6 | 5.807 | 113.962 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.033 | 4.975 | 1 | 0.949 | 112.681 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.051 | 40.632 | 6 | 5.795 | 113.956 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.041 | 4.975 | 1 | 0.943 | 112.673 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.059 | 40.651 | 6 | 5.799 | 113.955 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.049 | 4.975 | 1 | 0.938 | 112.664 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.068 | 40.651 | 6 | 5.803 | 113.954 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.058 | 4.964 | 1 | 0.94 | 112.677 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.076 | 40.64 | 6 | 5.813 | 113.964 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.066 | 4.964 | 1 | 0.943 | 112.689 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.084 | 40.64 | 6 | 5.823 | 113.974 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.074 | 4.988 | 1 | 0.946 | 112.678 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.093 | 40.617 | 6 | 5.818 | 113.972 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.083 | 4.988 | 1 | 0.949 | 112.666 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.101 | 40.617 | 6 | 5.812 | 113.969 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.091 | 4.991 | 1 | 0.947 | 112.671 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.109 | 40.606 | 6 | 5.798 | 113.947 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.099 | 4.991 | 1 | 0.946 | 112.675 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.118 | 40.606 | 6 | 5.784 | 113.925 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.108 | 4.983 | 1 | 0.942 | 112.673 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.126 | 40.608 | 6 | 5.787 | 113.937 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.116 | 4.983 | 1 | 0.938 | 112.671 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.134 | 40.608 | 6 | 5.791 | 113.95 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.124 | 4.947 | 1 | 0.94 | 112.665 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.143 | 40.612 | 6 | 5.802 | 113.955 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.133 | 4.947 | 1 | 0.942 | 112.658 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.151 | 40.612 | 6 | 5.814 | 113.961 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.141 | 4.964 | 1 | 0.946 | 112.659 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.159 | 40.613 | 6 | 5.809 | 113.957 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.149 | 4.964 | 1 | 0.95 | 112.659 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.168 | 40.613 | 6 | 5.804 | 113.953 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.158 | 4.969 | 1 | 0.948 | 112.663 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.176 | 40.638 | 6 | 5.791 | 113.955 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.166 | 4.969 | 1 | 0.945 | 112.667 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.184 | 40.638 | 6 | 5.779 | 113.957 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.174 | 4.971 | 1 | 0.943 | 112.673 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.193 | 40.611 | 6 | 5.785 | 113.958 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.183 | 4.971 | 1 | 0.94 | 112.679 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.201 | 40.611 | 6 | 5.792 | 113.958 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.191 | 4.948 | 1 | 0.945 | 112.672 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.209 | 40.647 | 6 | 5.802 | 113.963 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.199 | 4.948 | 1 | 0.949 | 112.664 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.218 | 40.647 | 6 | 5.811 | 113.967 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.208 | 4.973 | 1 | 0.954 | 112.668 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.226 | 40.627 | 6 | 5.803 | 113.968 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.216 | 4.973 | 1 | 0.959 | 112.672 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.234 | 40.627 | 6 | 5.796 | 113.969 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.224 | 4.998 | 1 | 0.956 | 112.675 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.243 | 40.62 | 6 | 5.787 | 113.965 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.233 | 4.998 | 1 | 0.953 | 112.679 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.251 | 40.62 | 6 | 5.779 | 113.961 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.241 | 4.946 | 1 | 0.952 | 112.67 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.259 | 40.624 | 6 | 5.786 | 113.96 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.249 | 4.946 | 1 | 0.951 | 112.661 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.268 | 40.624 | 6 | 5.794 | 113.959 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.258 | 4.994 | 1 | 0.953 | 112.666 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.276 | 40.6 | 6 | 5.805 | 113.958 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.266 | 4.994 | 1 | 0.955 | 112.672 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.284 | 40.6 | 6 | 5.817 | 113.957 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.274 | 4.977 | 1 | 0.959 | 112.661 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.293 | 40.597 | 6 | 5.809 | 113.954 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.283 | 4.977 | 1 | 0.962 | 112.65 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.301 | 40.597 | 6 | 5.802 | 113.951 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.291 | 4.95 | 1 | 0.961 | 112.664 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.309 | 40.626 | 6 | 5.791 | 113.952 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.299 | 4.95 | 1 | 0.959 | 112.677 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.318 | 40.626 | 6 | 5.779 | 113.954 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.308 | 4.956 | 1 | 0.957 | 112.675 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.326 | 40.623 | 6 | 5.786 | 113.957 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.316 | 4.956 | 1 | 0.955 | 112.673 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.334 | 40.623 | 6 | 5.792 | 113.96 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.324 | 4.977 | 1 | 0.958 | 112.666 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.343 | 40.644 | 6 | 5.801 | 113.956 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.333 | 4.977 | 1 | 0.961 | 112.658 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.351 | 40.644 | 6 | 5.811 | 113.952 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.341 | 4.981 | 1 | 0.963 | 112.666 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.359 | 40.636 | 6 | 5.799 | 113.957 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.349 | 4.981 | 1 | 0.964 | 112.674 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.368 | 40.636 | 6 | 5.788 | 113.962 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.358 | 4.957 | 1 | 0.961 | 112.669 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.376 | 40.625 | 6 | 5.779 | 113.953 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.366 | 4.957 | 1 | 0.959 | 112.665 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.384 | 40.625 | 6 | 5.77 | 113.943 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.374 | 4.975 | 1 | 0.957 | 112.663 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.393 | 40.651 | 6 | 5.781 | 113.947 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.383 | 4.975 | 1 | 0.956 | 112.66 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.401 | 40.651 | 6 | 5.792 | 113.952 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.391 | 4.991 | 1 | 0.959 | 112.659 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.409 | 40.616 | 6 | 5.799 | 113.956 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.399 | 4.991 | 1 | 0.963 | 112.658 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.418 | 40.616 | 6 | 5.806 | 113.959 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.408 | 4.984 | 1 | 0.963 | 112.665 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.426 | 40.616 | 6 | 5.797 | 113.957 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.416 | 4.984 | 1 | 0.963 | 112.672 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.434 | 40.616 | 6 | 5.788 | 113.955 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.424 | 4.959 | 1 | 0.959 | 112.664 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.443 | 40.635 | 6 | 5.777 | 113.957 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.433 | 4.959 | 1 | 0.956 | 112.655 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.451 | 40.635 | 6 | 5.766 | 113.958 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.441 | 4.993 | 1 | 0.956 | 112.656 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.459 | 40.643 | 6 | 5.776 | 113.972 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.449 | 4.993 | 1 | 0.957 | 112.656 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.468 | 40.643 | 6 | 5.785 | 113.986 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.458 | 4.98 | 1 | 0.961 | 112.662 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.476 | 40.623 | 6 | 5.793 | 113.985 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.466 | 4.98 | 1 | 0.965 | 112.667 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.484 | 40.623 | 6 | 5.801 | 113.984 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.474 | 5.003 | 1 | 0.965 | 112.672 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.493 | 40.612 | 6 | 5.794 | 113.984 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.483 | 5.003 | 1 | 0.964 | 112.677 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.501 | 40.612 | 6 | 5.786 | 113.984 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.491 | 4.962 | 1 | 0.96 | 112.669 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.509 | 40.632 | 6 | 5.777 | 113.975 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.499 | 4.962 | 1 | 0.956 | 112.662 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.518 | 40.632 | 6 | 5.767 | 113.965 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.508 | 4.959 | 1 | 0.958 | 112.671 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.526 | 40.614 | 6 | 5.779 | 113.959 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.516 | 4.959 | 1 | 0.96 | 112.681 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.534 | 40.614 | 6 | 5.791 | 113.952 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.524 | 4.983 | 1 | 0.963 | 112.67 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.543 | 40.638 | 6 | 5.797 | 113.959 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.533 | 4.983 | 1 | 0.966 | 112.66 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.551 | 40.638 | 6 | 5.804 | 113.965 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.541 | 5.006 | 1 | 0.964 | 112.663 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.559 | 40.604 | 6 | 5.791 | 113.954 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.549 | 5.006 | 1 | 0.963 | 112.666 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.568 | 40.604 | 6 | 5.778 | 113.942 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.558 | 4.982 | 1 | 0.959 | 112.665 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.576 | 40.639 | 6 | 5.769 | 113.951 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.566 | 4.982 | 1 | 0.956 | 112.663 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.584 | 40.639 | 6 | 5.761 | 113.96 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.574 | 4.986 | 1 | 0.958 | 112.671 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.593 | 40.641 | 6 | 5.772 | 113.965 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.583 | 4.986 | 1 | 0.96 | 112.678 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.601 | 40.641 | 6 | 5.783 | 113.97 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.591 | 4.986 | 1 | 0.963 | 112.677 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.609 | 40.625 | 6 | 5.789 | 113.963 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.599 | 4.986 | 1 | 0.966 | 112.676 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.618 | 40.625 | 6 | 5.796 | 113.956 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.608 | 5.008 | 1 | 0.963 | 112.666 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.626 | 40.61 | 6 | 5.784 | 113.946 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.616 | 5.008 | 1 | 0.96 | 112.657 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.634 | 40.61 | 6 | 5.773 | 113.936 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.624 | 4.987 | 1 | 0.958 | 112.665 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.643 | 40.61 | 6 | 5.766 | 113.941 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.633 | 4.987 | 1 | 0.956 | 112.673 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.651 | 40.61 | 6 | 5.758 | 113.945 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.641 | 4.964 | 1 | 0.958 | 112.674 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.659 | 40.624 | 6 | 5.768 | 113.942 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.649 | 4.964 | 1 | 0.959 | 112.675 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.668 | 40.624 | 6 | 5.779 | 113.938 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.658 | 4.99 | 1 | 0.962 | 112.683 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.676 | 40.6 | 6 | 5.784 | 113.949 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.666 | 4.99 | 1 | 0.965 | 112.69 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.684 | 40.6 | 6 | 5.79 | 113.959 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.674 | 5.004 | 1 | 0.961 | 112.679 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.693 | 40.611 | 6 | 5.777 | 113.952 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.683 | 5.004 | 1 | 0.958 | 112.668 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.701 | 40.611 | 6 | 5.764 | 113.944 | 0.991 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.691 | 4.966 | 1 | 0.956 | 112.678 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.709 | 40.607 | 6 | 5.758 | 113.947 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.699 | 4.966 | 1 | 0.954 | 112.688 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.718 | 40.607 | 6 | 5.752 | 113.95 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.708 | 5.01 | 1 | 0.957 | 112.693 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.726 | 40.64 | 6 | 5.763 | 113.95 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.716 | 5.01 | 1 | 0.959 | 112.698 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.734 | 40.64 | 6 | 5.774 | 113.951 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.724 | 4.993 | 1 | 0.961 | 112.691 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.743 | 40.609 | 6 | 5.777 | 113.949 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.733 | 4.993 | 1 | 0.963 | 112.684 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[18 empty] | 24.751 | 40.609 | 6 | 5.78 | 113.947 | 0.99 | 5.942 | 5.643 | 0.958 | 24.741 | 4.993 | 1 | 0.961 | 112.683 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.749 | 4.993 | 1 | 0.959 | 112.683 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.758 | 4.962 | 1 | 0.959 | 112.69 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.766 | 4.962 | 1 | 0.958 | 112.698 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.774 | 4.985 | 1 | 0.963 | 112.695 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.783 | 4.985 | 1 | 0.969 | 112.693 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.791 | 4.996 | 1 | 0.967 | 112.701 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.799 | 4.996 | 1 | 0.965 | 112.709 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.808 | 4.996 | 1 | 0.963 | 112.697 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.816 | 4.996 | 1 | 0.961 | 112.684 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.824 | 4.963 | 1 | 0.961 | 112.684 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.833 | 4.963 | 1 | 0.961 | 112.684 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.841 | 4.988 | 1 | 0.965 | 112.695 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.849 | 4.988 | 1 | 0.969 | 112.706 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.858 | 4.998 | 1 | 0.967 | 112.705 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.866 | 4.998 | 1 | 0.965 | 112.705 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.874 | 4.999 | 1 | 0.963 | 112.713 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.883 | 4.999 | 1 | 0.96 | 112.722 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.891 | 4.971 | 1 | 0.963 | 112.721 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.899 | 4.971 | 1 | 0.966 | 112.721 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.908 | 4.992 | 1 | 0.969 | 112.734 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.916 | 4.992 | 1 | 0.971 | 112.748 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.924 | 5.001 | 1 | 0.968 | 112.739 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.933 | 5.001 | 1 | 0.965 | 112.73 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.941 | 5.002 | 1 | 0.96 | 112.73 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.949 | 5.002 | 1 | 0.955 | 112.731 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.958 | 4.973 | 1 | 0.958 | 112.724 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.966 | 4.973 | 1 | 0.961 | 112.717 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.974 | 4.994 | 1 | 0.964 | 112.734 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.983 | 4.994 | 1 | 0.966 | 112.752 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.991 | 5.003 | 1 | 0.964 | 112.749 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 24.999 | 5.003 | 1 | 0.961 | 112.746 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.008 | 4.97 | 1 | 0.958 | 112.738 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.016 | 4.97 | 1 | 0.954 | 112.73 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.024 | 4.975 | 1 | 0.958 | 112.729 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.033 | 4.975 | 1 | 0.961 | 112.729 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.041 | 4.996 | 1 | 0.964 | 112.746 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.049 | 4.996 | 1 | 0.967 | 112.763 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.058 | 5.022 | 1 | 0.962 | 112.755 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.066 | 5.022 | 1 | 0.957 | 112.746 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.074 | 4.996 | 1 | 0.956 | 112.754 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.083 | 4.996 | 1 | 0.956 | 112.763 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.091 | 4.978 | 1 | 0.959 | 112.763 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.099 | 4.978 | 1 | 0.963 | 112.762 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.108 | 4.997 | 1 | 0.966 | 112.769 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.116 | 4.997 | 1 | 0.969 | 112.775 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.124 | 5.023 | 1 | 0.964 | 112.76 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.133 | 5.023 | 1 | 0.96 | 112.745 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.141 | 4.978 | 1 | 0.96 | 112.754 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.149 | 4.978 | 1 | 0.96 | 112.763 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.158 | 4.979 | 1 | 0.964 | 112.767 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.166 | 4.979 | 1 | 0.968 | 112.771 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.174 | 4.987 | 1 | 0.967 | 112.76 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.183 | 4.987 | 1 | 0.966 | 112.75 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.191 | 4.992 | 1 | 0.964 | 112.756 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.199 | 4.992 | 1 | 0.961 | 112.762 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.208 | 4.98 | 1 | 0.961 | 112.773 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.216 | 4.98 | 1 | 0.962 | 112.784 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.224 | 4.98 | 1 | 0.965 | 112.782 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.233 | 4.98 | 1 | 0.968 | 112.78 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.241 | 5.024 | 1 | 0.967 | 112.786 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.249 | 5.024 | 1 | 0.966 | 112.792 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.258 | 5.009 | 1 | 0.962 | 112.8 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.266 | 5.009 | 1 | 0.957 | 112.809 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.274 | 4.981 | 1 | 0.957 | 112.809 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.283 | 4.981 | 1 | 0.958 | 112.809 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.291 | 4.981 | 1 | 0.961 | 112.809 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.299 | 4.981 | 1 | 0.964 | 112.809 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.308 | 5.025 | 1 | 0.963 | 112.809 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.316 | 5.025 | 1 | 0.962 | 112.809 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.324 | 5.027 | 1 | 0.958 | 112.809 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.333 | 5.027 | 1 | 0.954 | 112.809 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.341 | 4.981 | 1 | 0.957 | 112.809 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.349 | 4.981 | 1 | 0.96 | 112.809 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.358 | 4.981 | 1 | 0.962 | 112.809 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.366 | 4.981 | 1 | 0.964 | 112.809 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.374 | 5.025 | 1 | 0.963 | 112.812 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.383 | 5.025 | 1 | 0.962 | 112.814 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.391 | 4.984 | 1 | 0.958 | 112.812 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.399 | 4.984 | 1 | 0.953 | 112.81 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.408 | 4.981 | 1 | 0.955 | 112.81 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.416 | 4.981 | 1 | 0.956 | 112.81 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.424 | 4.981 | 1 | 0.961 | 112.813 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.433 | 4.981 | 1 | 0.965 | 112.815 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.441 | 5.025 | 1 | 0.962 | 112.802 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.449 | 5.025 | 1 | 0.959 | 112.788 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.458 | 5.007 | 1 | 0.954 | 112.784 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.466 | 5.007 | 1 | 0.95 | 112.78 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.474 | 4.979 | 1 | 0.952 | 112.786 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.483 | 4.979 | 1 | 0.953 | 112.793 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.491 | 4.999 | 1 | 0.956 | 112.807 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.499 | 4.999 | 1 | 0.959 | 112.822 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.508 | 5.008 | 1 | 0.955 | 112.822 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.516 | 5.008 | 1 | 0.951 | 112.822 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.524 | 4.983 | 1 | 0.947 | 112.816 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.533 | 4.983 | 1 | 0.944 | 112.81 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.541 | 4.978 | 1 | 0.945 | 112.803 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.549 | 4.978 | 1 | 0.947 | 112.797 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.558 | 4.998 | 1 | 0.951 | 112.801 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.566 | 4.998 | 1 | 0.955 | 112.806 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.574 | 5.007 | 1 | 0.951 | 112.808 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.583 | 5.007 | 1 | 0.947 | 112.81 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.591 | 5.007 | 1 | 0.943 | 112.81 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.599 | 5.007 | 1 | 0.939 | 112.81 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.608 | 4.979 | 1 | 0.943 | 112.819 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.616 | 4.979 | 1 | 0.948 | 112.828 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.624 | 4.974 | 1 | 0.95 | 112.82 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.633 | 4.974 | 1 | 0.952 | 112.812 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.641 | 5.006 | 1 | 0.948 | 112.812 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.649 | 5.006 | 1 | 0.944 | 112.812 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.658 | 5.005 | 1 | 0.941 | 112.812 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.666 | 5.005 | 1 | 0.938 | 112.812 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.674 | 4.971 | 1 | 0.942 | 112.804 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.683 | 4.971 | 1 | 0.946 | 112.795 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.691 | 4.979 | 1 | 0.947 | 112.789 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.699 | 4.979 | 1 | 0.948 | 112.783 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.708 | 5.004 | 1 | 0.944 | 112.787 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.716 | 5.004 | 1 | 0.94 | 112.791 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.724 | 4.978 | 1 | 0.937 | 112.787 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.733 | 4.978 | 1 | 0.935 | 112.783 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.741 | 4.988 | 1 | 0.938 | 112.79 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.749 | 4.988 | 1 | 0.941 | 112.796 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.758 | 5.004 | 1 | 0.942 | 112.805 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.766 | 5.004 | 1 | 0.943 | 112.814 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.774 | 5.002 | 1 | 0.939 | 112.797 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.783 | 5.002 | 1 | 0.935 | 112.779 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.791 | 4.977 | 1 | 0.934 | 112.774 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.799 | 4.977 | 1 | 0.934 | 112.768 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.808 | 4.97 | 1 | 0.936 | 112.777 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.816 | 4.97 | 1 | 0.938 | 112.786 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.824 | 5.002 | 1 | 0.939 | 112.787 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.833 | 5.002 | 1 | 0.94 | 112.787 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.841 | 5.015 | 1 | 0.935 | 112.787 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.849 | 5.015 | 1 | 0.93 | 112.787 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.858 | 4.976 | 1 | 0.931 | 112.777 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.866 | 4.976 | 1 | 0.932 | 112.767 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.874 | 4.969 | 1 | 0.934 | 112.777 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.883 | 4.969 | 1 | 0.936 | 112.788 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.891 | 5.001 | 1 | 0.936 | 112.788 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.899 | 5.001 | 1 | 0.937 | 112.789 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.908 | 5.003 | 1 | 0.933 | 112.789 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.916 | 5.003 | 1 | 0.928 | 112.789 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.924 | 4.976 | 1 | 0.929 | 112.786 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.933 | 4.976 | 1 | 0.929 | 112.784 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.941 | 4.999 | 1 | 0.93 | 112.772 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.949 | 4.999 | 1 | 0.93 | 112.759 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.958 | 5.018 | 1 | 0.93 | 112.764 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.966 | 5.018 | 1 | 0.929 | 112.768 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.974 | 5.013 | 1 | 0.926 | 112.768 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.983 | 5.013 | 1 | 0.923 | 112.768 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.991 | 4.974 | 1 | 0.924 | 112.764 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 25.999 | 4.974 | 1 | 0.925 | 112.76 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.008 | 4.999 | 1 | 0.927 | 112.767 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.016 | 4.999 | 1 | 0.93 | 112.774 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.025 | 5.025 | 1 | 0.928 | 112.767 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.033 | 5.025 | 1 | 0.926 | 112.76 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.041 | 5.019 | 1 | 0.922 | 112.761 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.05 | 5.019 | 1 | 0.917 | 112.762 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.058 | 4.948 | 1 | 0.918 | 112.754 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.066 | 4.948 | 1 | 0.918 | 112.745 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.074 | 4.997 | 1 | 0.921 | 112.736 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.083 | 4.997 | 1 | 0.923 | 112.727 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.091 | 5.019 | 1 | 0.921 | 112.736 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.1 | 5.019 | 1 | 0.918 | 112.745 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.108 | 4.994 | 1 | 0.915 | 112.743 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.116 | 4.994 | 1 | 0.911 | 112.741 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.125 | 4.948 | 1 | 0.912 | 112.741 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.133 | 4.948 | 1 | 0.913 | 112.74 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.141 | 4.972 | 1 | 0.916 | 112.74 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.15 | 4.972 | 1 | 0.919 | 112.74 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.158 | 5.018 | 1 | 0.915 | 112.74 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.166 | 5.018 | 1 | 0.912 | 112.74 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.174 | 4.994 | 1 | 0.908 | 112.741 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.183 | 4.994 | 1 | 0.905 | 112.741 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.191 | 4.973 | 1 | 0.907 | 112.74 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.2 | 4.973 | 1 | 0.908 | 112.74 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.208 | 4.998 | 1 | 0.912 | 112.743 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.216 | 4.998 | 1 | 0.915 | 112.745 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.225 | 5.018 | 1 | 0.912 | 112.738 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.233 | 5.018 | 1 | 0.909 | 112.732 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.241 | 4.993 | 1 | 0.905 | 112.72 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.25 | 4.993 | 1 | 0.901 | 112.709 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.258 | 4.947 | 1 | 0.904 | 112.709 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.266 | 4.947 | 1 | 0.907 | 112.709 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.275 | 4.997 | 1 | 0.911 | 112.711 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.283 | 4.997 | 1 | 0.914 | 112.714 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.291 | 5.018 | 1 | 0.911 | 112.71 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.3 | 5.018 | 1 | 0.907 | 112.707 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.308 | 4.994 | 1 | 0.903 | 112.707 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.316 | 4.994 | 1 | 0.899 | 112.707 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.325 | 4.947 | 1 | 0.902 | 112.699 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.333 | 4.947 | 1 | 0.905 | 112.69 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.341 | 4.996 | 1 | 0.908 | 112.69 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.35 | 4.996 | 1 | 0.911 | 112.689 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.358 | 5.018 | 1 | 0.908 | 112.689 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.366 | 5.018 | 1 | 0.905 | 112.689 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.375 | 4.995 | 1 | 0.9 | 112.697 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.383 | 4.995 | 1 | 0.896 | 112.706 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.391 | 4.949 | 1 | 0.899 | 112.706 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.4 | 4.949 | 1 | 0.901 | 112.706 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.408 | 5.017 | 1 | 0.904 | 112.705 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.416 | 5.017 | 1 | 0.906 | 112.705 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.425 | 5.02 | 1 | 0.902 | 112.707 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.433 | 5.02 | 1 | 0.898 | 112.709 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.441 | 4.968 | 1 | 0.896 | 112.696 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.45 | 4.968 | 1 | 0.893 | 112.682 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.458 | 4.974 | 1 | 0.896 | 112.688 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.466 | 4.974 | 1 | 0.899 | 112.695 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.475 | 5 | 1 | 0.902 | 112.7 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.483 | 5 | 1 | 0.904 | 112.706 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.491 | 4.996 | 1 | 0.9 | 112.693 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.5 | 4.996 | 1 | 0.895 | 112.681 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.508 | 4.975 | 1 | 0.894 | 112.683 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.516 | 4.975 | 1 | 0.894 | 112.685 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.525 | 4.976 | 1 | 0.896 | 112.686 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.533 | 4.976 | 1 | 0.899 | 112.687 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.541 | 5.02 | 1 | 0.9 | 112.684 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.55 | 5.02 | 1 | 0.902 | 112.682 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.558 | 4.996 | 1 | 0.899 | 112.679 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.566 | 4.996 | 1 | 0.897 | 112.676 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.575 | 4.954 | 1 | 0.896 | 112.687 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.583 | 4.954 | 1 | 0.896 | 112.698 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.591 | 4.987 | 1 | 0.9 | 112.682 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.6 | 4.987 | 1 | 0.904 | 112.667 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.608 | 5.003 | 1 | 0.904 | 112.666 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.616 | 5.003 | 1 | 0.904 | 112.666 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.625 | 4.974 | 1 | 0.9 | 112.672 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.633 | 4.974 | 1 | 0.897 | 112.678 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.641 | 4.955 | 1 | 0.895 | 112.662 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.65 | 4.955 | 1 | 0.893 | 112.647 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.658 | 4.991 | 1 | 0.897 | 112.656 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.666 | 4.991 | 1 | 0.901 | 112.665 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.675 | 5.007 | 1 | 0.899 | 112.671 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.683 | 5.007 | 1 | 0.897 | 112.677 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.691 | 5.007 | 1 | 0.894 | 112.671 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.7 | 5.007 | 1 | 0.892 | 112.665 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.708 | 4.98 | 1 | 0.895 | 112.656 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.716 | 4.98 | 1 | 0.898 | 112.648 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.725 | 4.977 | 1 | 0.899 | 112.656 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.733 | 4.977 | 1 | 0.899 | 112.664 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.741 | 5.009 | 1 | 0.897 | 112.653 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.75 | 5.009 | 1 | 0.894 | 112.642 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.758 | 4.961 | 1 | 0.89 | 112.642 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.766 | 4.961 | 1 | 0.885 | 112.642 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.775 | 4.983 | 1 | 0.887 | 112.638 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.783 | 4.983 | 1 | 0.889 | 112.634 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.791 | 4.985 | 1 | 0.89 | 112.635 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.8 | 4.985 | 1 | 0.892 | 112.635 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.808 | 5.012 | 1 | 0.89 | 112.633 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.816 | 5.012 | 1 | 0.887 | 112.63 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.825 | 4.962 | 1 | 0.885 | 112.63 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.833 | 4.962 | 1 | 0.882 | 112.631 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.841 | 4.986 | 1 | 0.885 | 112.634 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.85 | 4.986 | 1 | 0.887 | 112.637 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.858 | 4.994 | 1 | 0.886 | 112.633 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.866 | 4.994 | 1 | 0.885 | 112.628 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.875 | 4.99 | 1 | 0.879 | 112.634 | 0.987 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.883 | 4.99 | 1 | 0.872 | 112.639 | 0.987 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.891 | 4.964 | 1 | 0.873 | 112.637 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.9 | 4.964 | 1 | 0.873 | 112.635 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.908 | 4.989 | 1 | 0.876 | 112.634 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.916 | 4.989 | 1 | 0.878 | 112.634 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.925 | 4.998 | 1 | 0.878 | 112.634 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.933 | 4.998 | 1 | 0.877 | 112.635 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.941 | 4.992 | 1 | 0.871 | 112.636 | 0.987 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.95 | 4.992 | 1 | 0.865 | 112.636 | 0.987 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.958 | 4.984 | 1 | 0.866 | 112.63 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.966 | 4.984 | 1 | 0.867 | 112.624 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.975 | 4.992 | 1 | 0.869 | 112.625 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.983 | 4.992 | 1 | 0.872 | 112.626 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 26.991 | 5.011 | 1 | 0.871 | 112.625 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27 | 5.011 | 1 | 0.87 | 112.625 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.008 | 4.969 | 1 | 0.868 | 112.625 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.016 | 4.969 | 1 | 0.865 | 112.625 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.025 | 4.988 | 1 | 0.867 | 112.633 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.033 | 4.988 | 1 | 0.869 | 112.64 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.041 | 4.996 | 1 | 0.871 | 112.643 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.05 | 4.996 | 1 | 0.873 | 112.646 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.058 | 4.996 | 1 | 0.871 | 112.633 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.066 | 4.996 | 1 | 0.869 | 112.619 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.075 | 4.989 | 1 | 0.868 | 112.611 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.083 | 4.989 | 1 | 0.867 | 112.603 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.091 | 4.98 | 1 | 0.871 | 112.619 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.1 | 4.98 | 1 | 0.875 | 112.635 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.108 | 4.998 | 1 | 0.876 | 112.621 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.116 | 4.998 | 1 | 0.878 | 112.608 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.125 | 5 | 1 | 0.874 | 112.619 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.133 | 5 | 1 | 0.871 | 112.631 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.141 | 4.975 | 1 | 0.87 | 112.632 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.15 | 4.975 | 1 | 0.87 | 112.632 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.158 | 4.982 | 1 | 0.872 | 112.631 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.166 | 4.982 | 1 | 0.874 | 112.63 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.175 | 5.001 | 1 | 0.872 | 112.623 | 0.987 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.183 | 5.001 | 1 | 0.87 | 112.616 | 0.987 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.191 | 5.001 | 1 | 0.867 | 112.616 | 0.987 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.2 | 5.001 | 1 | 0.864 | 112.617 | 0.987 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.208 | 4.984 | 1 | 0.865 | 112.626 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.216 | 4.984 | 1 | 0.866 | 112.636 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.225 | 5.004 | 1 | 0.867 | 112.645 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.233 | 5.004 | 1 | 0.867 | 112.655 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.241 | 5.002 | 1 | 0.864 | 112.632 | 0.987 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.25 | 5.002 | 1 | 0.861 | 112.609 | 0.987 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.258 | 4.986 | 1 | 0.86 | 112.625 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.266 | 4.986 | 1 | 0.858 | 112.64 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.275 | 4.974 | 1 | 0.862 | 112.649 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.283 | 4.974 | 1 | 0.866 | 112.658 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.291 | 5.005 | 1 | 0.867 | 112.649 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.3 | 5.005 | 1 | 0.868 | 112.641 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.308 | 4.988 | 1 | 0.868 | 112.646 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.316 | 4.988 | 1 | 0.867 | 112.65 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.325 | 4.965 | 1 | 0.87 | 112.658 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.333 | 4.965 | 1 | 0.873 | 112.666 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.341 | 4.982 | 1 | 0.883 | 112.652 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.35 | 4.982 | 1 | 0.893 | 112.638 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.358 | 4.965 | 1 | 0.899 | 112.641 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.366 | 4.965 | 1 | 0.905 | 112.643 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.375 | 4.967 | 1 | 0.908 | 112.65 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.383 | 4.967 | 1 | 0.911 | 112.657 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.391 | 4.961 | 1 | 0.92 | 112.661 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.4 | 4.961 | 1 | 0.929 | 112.665 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.408 | 4.987 | 1 | 0.939 | 112.673 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.416 | 4.987 | 1 | 0.948 | 112.682 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.425 | 4.98 | 1 | 0.953 | 112.667 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.433 | 4.98 | 1 | 0.958 | 112.653 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.441 | 4.981 | 1 | 0.961 | 112.661 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.45 | 4.981 | 1 | 0.963 | 112.669 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.458 | 4.964 | 1 | 0.972 | 112.662 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.466 | 4.964 | 1 | 0.982 | 112.654 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.475 | 5.015 | 1 | 0.988 | 112.667 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.483 | 5.015 | 1 | 0.994 | 112.68 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.491 | 4.984 | 1 | 0.995 | 112.671 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.5 | 4.984 | 1 | 0.995 | 112.662 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.508 | 4.967 | 1 | 0.995 | 112.666 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.516 | 4.967 | 1 | 0.995 | 112.67 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.525 | 4.975 | 1 | 1 | 112.677 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.533 | 4.975 | 1 | 1.005 | 112.684 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.541 | 5.017 | 1 | 1.007 | 112.679 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.55 | 5.017 | 1 | 1.009 | 112.674 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.558 | 4.993 | 1 | 1.004 | 112.668 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.566 | 4.993 | 1 | 1 | 112.663 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.575 | 4.971 | 1 | 1.001 | 112.671 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.583 | 4.971 | 1 | 1.001 | 112.679 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.591 | 4.977 | 1 | 1.004 | 112.674 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.6 | 4.977 | 1 | 1.006 | 112.669 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.608 | 4.978 | 1 | 1.007 | 112.671 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.616 | 4.978 | 1 | 1.007 | 112.672 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.625 | 4.904 | 1 | 1.004 | 112.665 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.633 | 4.904 | 1 | 1.001 | 112.658 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.641 | 4.882 | 1 | 1.005 | 112.66 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.65 | 4.882 | 1 | 1.009 | 112.661 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.658 | 4.864 | 1 | 1.011 | 112.671 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.666 | 4.864 | 1 | 1.013 | 112.681 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.675 | 4.907 | 1 | 1.01 | 112.675 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.683 | 4.907 | 1 | 1.008 | 112.669 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.691 | 4.865 | 1 | 1.005 | 112.67 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.7 | 4.865 | 1 | 1.002 | 112.67 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.708 | 4.885 | 1 | 1.006 | 112.678 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.716 | 4.885 | 1 | 1.01 | 112.686 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.725 | 4.909 | 1 | 1.01 | 112.682 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.733 | 4.909 | 1 | 1.009 | 112.679 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.742 | 4.91 | 1 | 1.007 | 112.687 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.75 | 4.91 | 1 | 1.005 | 112.694 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.758 | 4.882 | 1 | 1.004 | 112.704 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.767 | 4.882 | 1 | 1.004 | 112.713 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.775 | 4.888 | 1 | 1.007 | 112.7 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.783 | 4.888 | 1 | 1.011 | 112.687 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.792 | 4.894 | 1 | 1.01 | 112.688 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.8 | 4.894 | 1 | 1.01 | 112.688 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.808 | 4.894 | 1 | 1.005 | 112.69 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.817 | 4.894 | 1 | 1 | 112.692 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.825 | 4.873 | 1 | 1.003 | 112.7 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.833 | 4.873 | 1 | 1.005 | 112.707 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.842 | 4.891 | 1 | 1.009 | 112.704 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.85 | 4.891 | 1 | 1.012 | 112.701 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.858 | 4.897 | 1 | 1.01 | 112.702 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.867 | 4.897 | 1 | 1.008 | 112.702 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.875 | 4.873 | 1 | 1.003 | 112.704 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.883 | 4.873 | 1 | 0.999 | 112.706 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.892 | 4.876 | 1 | 1.003 | 112.707 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.9 | 4.876 | 1 | 1.007 | 112.709 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.908 | 4.894 | 1 | 1.01 | 112.71 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.917 | 4.894 | 1 | 1.014 | 112.712 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.925 | 4.894 | 1 | 1.011 | 112.714 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.933 | 4.894 | 1 | 1.009 | 112.716 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.942 | 4.894 | 1 | 1.007 | 112.702 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.95 | 4.894 | 1 | 1.006 | 112.688 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.958 | 4.878 | 1 | 1.009 | 112.703 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.967 | 4.878 | 1 | 1.012 | 112.718 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.975 | 4.884 | 1 | 1.013 | 112.721 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.983 | 4.884 | 1 | 1.013 | 112.725 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 27.992 | 4.895 | 1 | 1.008 | 112.717 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28 | 4.895 | 1 | 1.003 | 112.71 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.008 | 4.88 | 1 | 1.003 | 112.72 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.017 | 4.88 | 1 | 1.003 | 112.73 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.025 | 4.881 | 1 | 1.006 | 112.731 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.033 | 4.881 | 1 | 1.01 | 112.733 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.042 | 4.905 | 1 | 1.011 | 112.734 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.05 | 4.905 | 1 | 1.012 | 112.735 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.058 | 4.892 | 1 | 1.008 | 112.729 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.067 | 4.892 | 1 | 1.005 | 112.723 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.075 | 4.876 | 1 | 1.006 | 112.725 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.083 | 4.876 | 1 | 1.007 | 112.727 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.092 | 4.901 | 1 | 1.008 | 112.737 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.1 | 4.901 | 1 | 1.009 | 112.747 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.108 | 4.901 | 1 | 1.008 | 112.747 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.117 | 4.901 | 1 | 1.007 | 112.747 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.125 | 4.883 | 1 | 1.006 | 112.739 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.133 | 4.883 | 1 | 1.005 | 112.731 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.142 | 4.879 | 1 | 1.008 | 112.747 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.15 | 4.879 | 1 | 1.012 | 112.764 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.158 | 4.902 | 1 | 1.013 | 112.76 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.167 | 4.902 | 1 | 1.015 | 112.757 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.175 | 4.903 | 1 | 1.013 | 112.756 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.183 | 4.903 | 1 | 1.011 | 112.756 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.192 | 4.88 | 1 | 1.011 | 112.762 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.2 | 4.88 | 1 | 1.012 | 112.769 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.208 | 4.888 | 1 | 1.016 | 112.774 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.217 | 4.888 | 1 | 1.019 | 112.778 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.225 | 4.905 | 1 | 1.02 | 112.779 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.233 | 4.905 | 1 | 1.02 | 112.78 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.242 | 4.905 | 1 | 1.017 | 112.773 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.25 | 4.905 | 1 | 1.014 | 112.766 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.258 | 4.882 | 1 | 1.016 | 112.775 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.267 | 4.882 | 1 | 1.017 | 112.784 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.275 | 4.889 | 1 | 1.02 | 112.777 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.283 | 4.889 | 1 | 1.022 | 112.77 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.292 | 4.905 | 1 | 1.021 | 112.77 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.3 | 4.905 | 1 | 1.019 | 112.77 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.308 | 4.905 | 1 | 1.016 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.317 | 4.905 | 1 | 1.013 | 112.767 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.325 | 4.891 | 1 | 1.016 | 112.776 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.333 | 4.891 | 1 | 1.018 | 112.785 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.342 | 4.883 | 1 | 1.02 | 112.779 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.35 | 4.883 | 1 | 1.022 | 112.773 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.358 | 4.907 | 1 | 1.019 | 112.78 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.367 | 4.907 | 1 | 1.016 | 112.787 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.375 | 4.89 | 1 | 1.013 | 112.788 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.383 | 4.89 | 1 | 1.01 | 112.79 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.392 | 4.891 | 1 | 1.013 | 112.783 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.4 | 4.891 | 1 | 1.016 | 112.777 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.408 | 4.907 | 1 | 1.015 | 112.778 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.417 | 4.907 | 1 | 1.015 | 112.78 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.425 | 4.907 | 1 | 1.012 | 112.78 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.433 | 4.907 | 1 | 1.009 | 112.78 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.442 | 4.884 | 1 | 1.008 | 112.774 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.45 | 4.884 | 1 | 1.006 | 112.769 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.458 | 4.891 | 1 | 1.009 | 112.767 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.467 | 4.891 | 1 | 1.012 | 112.765 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.475 | 4.907 | 1 | 1.012 | 112.772 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.483 | 4.907 | 1 | 1.011 | 112.78 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.492 | 4.907 | 1 | 1.008 | 112.772 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.5 | 4.907 | 1 | 1.004 | 112.765 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.508 | 4.889 | 1 | 1.002 | 112.765 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.517 | 4.889 | 1 | 1.001 | 112.765 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.525 | 4.883 | 1 | 1.003 | 112.759 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.533 | 4.883 | 1 | 1.005 | 112.753 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.542 | 4.907 | 1 | 1.004 | 112.766 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.55 | 4.907 | 1 | 1.002 | 112.779 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.558 | 4.907 | 1 | 0.999 | 112.772 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.567 | 4.907 | 1 | 0.995 | 112.765 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.575 | 4.891 | 1 | 0.999 | 112.768 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.583 | 4.891 | 1 | 1.002 | 112.77 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.592 | 4.889 | 1 | 1.003 | 112.768 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.6 | 4.889 | 1 | 1.004 | 112.765 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.608 | 4.907 | 1 | 1.001 | 112.766 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.617 | 4.907 | 1 | 0.999 | 112.766 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.625 | 4.908 | 1 | 0.996 | 112.775 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.633 | 4.908 | 1 | 0.992 | 112.784 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.642 | 4.885 | 1 | 0.994 | 112.786 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.65 | 4.885 | 1 | 0.996 | 112.788 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.658 | 4.908 | 1 | 0.996 | 112.775 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.667 | 4.908 | 1 | 0.995 | 112.761 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.675 | 4.909 | 1 | 0.994 | 112.77 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.683 | 4.909 | 1 | 0.993 | 112.78 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.692 | 4.893 | 1 | 0.991 | 112.784 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.7 | 4.893 | 1 | 0.989 | 112.788 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.708 | 4.895 | 1 | 0.992 | 112.785 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.717 | 4.895 | 1 | 0.994 | 112.783 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.725 | 4.911 | 1 | 0.993 | 112.786 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.733 | 4.911 | 1 | 0.993 | 112.79 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.742 | 4.912 | 1 | 0.988 | 112.795 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.75 | 4.912 | 1 | 0.984 | 112.8 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.758 | 4.889 | 1 | 0.984 | 112.794 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.767 | 4.889 | 1 | 0.984 | 112.787 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.775 | 4.898 | 1 | 0.986 | 112.789 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.783 | 4.898 | 1 | 0.988 | 112.791 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.792 | 4.913 | 1 | 0.987 | 112.791 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.8 | 4.913 | 1 | 0.986 | 112.791 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.808 | 4.913 | 1 | 0.983 | 112.791 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.817 | 4.913 | 1 | 0.979 | 112.791 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.825 | 4.89 | 1 | 0.981 | 112.791 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.833 | 4.89 | 1 | 0.982 | 112.791 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.842 | 4.897 | 1 | 0.985 | 112.784 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.85 | 4.897 | 1 | 0.987 | 112.777 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.858 | 4.912 | 1 | 0.986 | 112.775 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.867 | 4.912 | 1 | 0.984 | 112.772 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.875 | 4.912 | 1 | 0.98 | 112.778 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.883 | 4.912 | 1 | 0.976 | 112.784 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.892 | 4.897 | 1 | 0.979 | 112.78 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.9 | 4.897 | 1 | 0.982 | 112.777 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.909 | 4.889 | 1 | 0.984 | 112.777 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.917 | 4.889 | 1 | 0.986 | 112.777 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.925 | 4.912 | 1 | 0.984 | 112.777 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.934 | 4.912 | 1 | 0.982 | 112.777 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.942 | 4.895 | 1 | 0.979 | 112.777 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.95 | 4.895 | 1 | 0.977 | 112.777 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.959 | 4.869 | 1 | 0.984 | 112.781 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.967 | 4.869 | 1 | 0.991 | 112.786 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.975 | 4.921 | 1 | 0.994 | 112.779 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.984 | 4.921 | 1 | 0.998 | 112.772 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 28.992 | 4.889 | 1 | 0.998 | 112.778 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29 | 4.889 | 1 | 0.998 | 112.784 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.009 | 4.873 | 1 | 0.999 | 112.791 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.017 | 4.873 | 1 | 0.999 | 112.797 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.025 | 4.893 | 1 | 1.005 | 112.791 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.034 | 4.893 | 1 | 1.012 | 112.784 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.042 | 4.927 | 1 | 1.014 | 112.785 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.05 | 4.927 | 1 | 1.017 | 112.787 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.059 | 4.895 | 1 | 1.014 | 112.784 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.067 | 4.895 | 1 | 1.012 | 112.781 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.075 | 4.898 | 1 | 1.015 | 112.778 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.084 | 4.898 | 1 | 1.018 | 112.775 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.092 | 4.916 | 1 | 1.023 | 112.781 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.1 | 4.916 | 1 | 1.027 | 112.787 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.109 | 4.889 | 1 | 1.028 | 112.787 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.117 | 4.889 | 1 | 1.03 | 112.787 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.125 | 4.895 | 1 | 1.024 | 112.782 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.134 | 4.895 | 1 | 1.018 | 112.777 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.142 | 4.869 | 1 | 1.021 | 112.771 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.15 | 4.869 | 1 | 1.024 | 112.764 | 0.976 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.159 | 4.941 | 1 | 1.026 | 112.767 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.167 | 4.941 | 1 | 1.028 | 112.769 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.175 | 4.898 | 1 | 1.027 | 112.769 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.184 | 4.898 | 1 | 1.026 | 112.77 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.192 | 4.899 | 1 | 1.022 | 112.772 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.2 | 4.899 | 1 | 1.019 | 112.774 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.209 | 4.871 | 1 | 1.022 | 112.769 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.217 | 4.871 | 1 | 1.026 | 112.764 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.225 | 4.944 | 1 | 1.028 | 112.766 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.234 | 4.944 | 1 | 1.031 | 112.768 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.242 | 4.944 | 1 | 1.029 | 112.758 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.25 | 4.944 | 1 | 1.027 | 112.747 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.259 | 4.944 | 1 | 1.026 | 112.742 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.267 | 4.944 | 1 | 1.025 | 112.738 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.275 | 4.93 | 1 | 1.029 | 112.739 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.284 | 4.93 | 1 | 1.033 | 112.74 | 0.977 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.292 | 4.945 | 1 | 1.035 | 112.734 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.3 | 4.945 | 1 | 1.037 | 112.727 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.309 | 4.946 | 1 | 1.033 | 112.732 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.317 | 4.946 | 1 | 1.029 | 112.736 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.325 | 4.941 | 1 | 1.028 | 112.738 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.334 | 4.941 | 1 | 1.028 | 112.74 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.342 | 4.95 | 1 | 1.03 | 112.738 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.35 | 4.95 | 1 | 1.032 | 112.735 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.359 | 4.971 | 1 | 1.029 | 112.731 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.367 | 4.971 | 1 | 1.026 | 112.726 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.375 | 4.964 | 1 | 1.018 | 112.73 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.384 | 4.964 | 1 | 1.011 | 112.733 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.392 | 4.949 | 1 | 1.009 | 112.729 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.4 | 4.949 | 1 | 1.007 | 112.725 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.409 | 4.951 | 1 | 1.005 | 112.723 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.417 | 4.951 | 1 | 1.003 | 112.721 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.425 | 4.956 | 1 | 1 | 112.713 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.434 | 4.956 | 1 | 0.996 | 112.706 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.442 | 4.952 | 1 | 0.991 | 112.712 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.45 | 4.952 | 1 | 0.986 | 112.717 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.459 | 4.906 | 1 | 0.986 | 112.728 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.467 | 4.906 | 1 | 0.986 | 112.739 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.475 | 4.953 | 1 | 0.984 | 112.734 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.484 | 4.953 | 1 | 0.982 | 112.73 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.492 | 4.959 | 1 | 0.977 | 112.73 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.5 | 4.959 | 1 | 0.973 | 112.729 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.509 | 4.954 | 1 | 0.969 | 112.73 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.517 | 4.954 | 1 | 0.965 | 112.73 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.525 | 4.94 | 1 | 0.969 | 112.732 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.534 | 4.94 | 1 | 0.973 | 112.734 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.542 | 4.955 | 1 | 0.975 | 112.73 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.55 | 4.955 | 1 | 0.977 | 112.726 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.559 | 4.954 | 1 | 0.976 | 112.723 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.567 | 4.954 | 1 | 0.975 | 112.719 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.575 | 4.93 | 1 | 0.973 | 112.726 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.584 | 4.93 | 1 | 0.972 | 112.732 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.592 | 4.959 | 1 | 0.975 | 112.74 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.6 | 4.959 | 1 | 0.977 | 112.749 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.609 | 4.955 | 1 | 0.976 | 112.734 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.617 | 4.955 | 1 | 0.975 | 112.718 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.625 | 4.956 | 1 | 0.973 | 112.721 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.634 | 4.956 | 1 | 0.97 | 112.724 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.642 | 4.916 | 1 | 0.972 | 112.721 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.65 | 4.916 | 1 | 0.975 | 112.718 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.659 | 4.963 | 1 | 0.977 | 112.713 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.667 | 4.963 | 1 | 0.979 | 112.707 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.675 | 4.955 | 1 | 0.978 | 112.713 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.684 | 4.955 | 1 | 0.978 | 112.719 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.692 | 4.955 | 1 | 0.974 | 112.724 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.7 | 4.955 | 1 | 0.97 | 112.729 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.709 | 4.908 | 1 | 0.972 | 112.73 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.717 | 4.908 | 1 | 0.974 | 112.732 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.725 | 4.955 | 1 | 0.974 | 112.724 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.734 | 4.955 | 1 | 0.974 | 112.716 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.742 | 4.954 | 1 | 0.974 | 112.712 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.75 | 4.954 | 1 | 0.974 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.759 | 4.954 | 1 | 0.972 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.767 | 4.954 | 1 | 0.97 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.775 | 4.939 | 1 | 0.973 | 112.707 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.784 | 4.939 | 1 | 0.977 | 112.706 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.792 | 4.954 | 1 | 0.977 | 112.707 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.8 | 4.954 | 1 | 0.978 | 112.709 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.809 | 4.959 | 1 | 0.974 | 112.709 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.817 | 4.959 | 1 | 0.97 | 112.709 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.825 | 4.928 | 1 | 0.968 | 112.706 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.834 | 4.928 | 1 | 0.967 | 112.702 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.842 | 4.957 | 1 | 0.97 | 112.718 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.85 | 4.957 | 1 | 0.973 | 112.734 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.859 | 4.954 | 1 | 0.973 | 112.73 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.867 | 4.954 | 1 | 0.974 | 112.726 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.875 | 4.958 | 1 | 0.971 | 112.722 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.884 | 4.958 | 1 | 0.968 | 112.718 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.892 | 4.914 | 1 | 0.971 | 112.724 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.9 | 4.914 | 1 | 0.975 | 112.73 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.909 | 4.953 | 1 | 0.975 | 112.723 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.917 | 4.953 | 1 | 0.976 | 112.716 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.925 | 4.958 | 1 | 0.975 | 112.714 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.934 | 4.958 | 1 | 0.974 | 112.713 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.942 | 4.929 | 1 | 0.971 | 112.722 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.95 | 4.929 | 1 | 0.968 | 112.73 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.959 | 4.948 | 1 | 0.969 | 112.736 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.967 | 4.948 | 1 | 0.971 | 112.742 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.975 | 4.953 | 1 | 0.973 | 112.733 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.984 | 4.953 | 1 | 0.974 | 112.725 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 29.992 | 4.958 | 1 | 0.974 | 112.726 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30 | 4.958 | 1 | 0.973 | 112.728 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.009 | 4.928 | 1 | 0.971 | 112.725 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.017 | 4.928 | 1 | 0.968 | 112.722 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.026 | 4.944 | 1 | 0.971 | 112.73 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.034 | 4.944 | 1 | 0.973 | 112.739 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.042 | 4.959 | 1 | 0.973 | 112.739 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.051 | 4.959 | 1 | 0.974 | 112.739 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.059 | 4.939 | 1 | 0.969 | 112.739 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.067 | 4.939 | 1 | 0.964 | 112.739 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.076 | 4.953 | 1 | 0.964 | 112.738 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.084 | 4.953 | 1 | 0.964 | 112.737 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.092 | 4.953 | 1 | 0.966 | 112.737 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.101 | 4.953 | 1 | 0.967 | 112.737 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.109 | 4.957 | 1 | 0.966 | 112.725 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.117 | 4.957 | 1 | 0.965 | 112.714 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.126 | 4.92 | 1 | 0.963 | 112.717 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.134 | 4.92 | 1 | 0.96 | 112.72 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.142 | 4.906 | 1 | 0.962 | 112.728 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.151 | 4.906 | 1 | 0.964 | 112.737 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.159 | 4.952 | 1 | 0.966 | 112.725 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.167 | 4.952 | 1 | 0.967 | 112.714 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.176 | 4.957 | 1 | 0.966 | 112.717 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.184 | 4.957 | 1 | 0.965 | 112.72 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.192 | 4.952 | 1 | 0.963 | 112.72 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.201 | 4.952 | 1 | 0.961 | 112.72 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.209 | 4.938 | 1 | 0.966 | 112.722 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.217 | 4.938 | 1 | 0.97 | 112.725 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.226 | 4.938 | 1 | 0.971 | 112.717 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.234 | 4.938 | 1 | 0.971 | 112.708 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.242 | 4.948 | 1 | 0.968 | 112.7 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.251 | 4.948 | 1 | 0.966 | 112.691 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.259 | 4.927 | 1 | 0.965 | 112.7 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.267 | 4.927 | 1 | 0.965 | 112.708 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.276 | 4.951 | 1 | 0.966 | 112.7 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.284 | 4.951 | 1 | 0.967 | 112.691 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.292 | 4.973 | 1 | 0.966 | 112.691 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.301 | 4.973 | 1 | 0.966 | 112.691 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.309 | 4.929 | 1 | 0.96 | 112.69 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.317 | 4.929 | 1 | 0.955 | 112.688 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.326 | 4.91 | 1 | 0.956 | 112.695 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.334 | 4.91 | 1 | 0.956 | 112.702 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.342 | 4.952 | 1 | 0.957 | 112.699 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.351 | 4.952 | 1 | 0.958 | 112.696 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.359 | 4.966 | 1 | 0.955 | 112.695 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.367 | 4.966 | 1 | 0.951 | 112.693 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.376 | 4.953 | 1 | 0.947 | 112.702 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.384 | 4.953 | 1 | 0.944 | 112.71 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.392 | 4.948 | 1 | 0.947 | 112.713 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.401 | 4.948 | 1 | 0.95 | 112.715 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.409 | 4.97 | 1 | 0.951 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.417 | 4.97 | 1 | 0.952 | 112.701 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.426 | 4.967 | 1 | 0.949 | 112.702 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.434 | 4.967 | 1 | 0.945 | 112.703 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.442 | 4.953 | 1 | 0.945 | 112.703 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.451 | 4.953 | 1 | 0.945 | 112.702 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.459 | 4.961 | 1 | 0.947 | 112.702 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.467 | 4.961 | 1 | 0.95 | 112.702 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.476 | 5 | 1 | 0.951 | 112.705 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.484 | 5 | 1 | 0.951 | 112.709 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.492 | 5 | 1 | 0.947 | 112.7 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.501 | 5 | 1 | 0.943 | 112.692 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.509 | 4.954 | 1 | 0.943 | 112.7 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.517 | 4.954 | 1 | 0.942 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.526 | 4.987 | 1 | 0.947 | 112.703 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.534 | 4.987 | 1 | 0.951 | 112.698 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.542 | 5 | 1 | 0.948 | 112.691 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.551 | 5 | 1 | 0.945 | 112.683 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.559 | 4.995 | 1 | 0.942 | 112.686 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.567 | 4.995 | 1 | 0.939 | 112.689 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.576 | 4.968 | 1 | 0.941 | 112.695 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.584 | 4.968 | 1 | 0.944 | 112.7 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.592 | 5.022 | 1 | 0.946 | 112.712 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.601 | 5.022 | 1 | 0.948 | 112.724 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.609 | 5.002 | 1 | 0.944 | 112.724 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.617 | 5.002 | 1 | 0.941 | 112.723 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.626 | 4.956 | 1 | 0.94 | 112.726 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.634 | 4.956 | 1 | 0.938 | 112.729 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.642 | 4.964 | 1 | 0.941 | 112.722 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.651 | 4.964 | 1 | 0.944 | 112.714 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.659 | 5.027 | 1 | 0.944 | 112.706 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.667 | 5.027 | 1 | 0.944 | 112.697 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.676 | 5.003 | 1 | 0.941 | 112.706 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.684 | 5.003 | 1 | 0.938 | 112.714 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.692 | 4.956 | 1 | 0.936 | 112.709 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.701 | 4.956 | 1 | 0.934 | 112.704 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.709 | 4.989 | 1 | 0.937 | 112.707 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.717 | 4.989 | 1 | 0.941 | 112.71 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.726 | 5.003 | 1 | 0.939 | 112.71 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.734 | 5.003 | 1 | 0.937 | 112.71 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.742 | 5.003 | 1 | 0.932 | 112.715 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.751 | 5.003 | 1 | 0.927 | 112.72 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.759 | 4.984 | 1 | 0.929 | 112.716 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.767 | 4.984 | 1 | 0.932 | 112.711 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.776 | 5.023 | 1 | 0.933 | 112.712 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.784 | 5.023 | 1 | 0.934 | 112.712 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.792 | 5.004 | 1 | 0.931 | 112.719 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.801 | 5.004 | 1 | 0.928 | 112.726 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.809 | 4.958 | 1 | 0.926 | 112.729 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.817 | 4.958 | 1 | 0.925 | 112.732 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.826 | 4.986 | 1 | 0.929 | 112.73 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.834 | 4.986 | 1 | 0.933 | 112.729 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.842 | 5.029 | 1 | 0.932 | 112.723 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.851 | 5.029 | 1 | 0.932 | 112.717 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.859 | 5.005 | 1 | 0.929 | 112.727 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.868 | 5.005 | 1 | 0.926 | 112.737 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.876 | 4.96 | 1 | 0.924 | 112.746 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.884 | 4.96 | 1 | 0.923 | 112.755 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.893 | 4.967 | 1 | 0.926 | 112.746 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.901 | 4.967 | 1 | 0.929 | 112.737 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.909 | 5.006 | 1 | 0.929 | 112.746 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.918 | 5.006 | 1 | 0.929 | 112.755 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.926 | 5.006 | 1 | 0.924 | 112.754 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.934 | 5.006 | 1 | 0.919 | 112.752 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.943 | 4.992 | 1 | 0.921 | 112.752 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.951 | 4.992 | 1 | 0.922 | 112.752 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.959 | 4.985 | 1 | 0.924 | 112.755 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.968 | 4.985 | 1 | 0.926 | 112.758 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.976 | 5.006 | 1 | 0.923 | 112.753 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.984 | 5.006 | 1 | 0.921 | 112.747 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 30.993 | 5.006 | 1 | 0.916 | 112.747 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.001 | 5.006 | 1 | 0.911 | 112.747 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.009 | 4.983 | 1 | 0.916 | 112.754 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.018 | 4.983 | 1 | 0.922 | 112.761 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.026 | 5.027 | 1 | 0.923 | 112.761 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.034 | 5.027 | 1 | 0.925 | 112.761 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.043 | 5.006 | 1 | 0.922 | 112.752 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.051 | 5.006 | 1 | 0.919 | 112.744 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.059 | 4.961 | 1 | 0.918 | 112.751 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.068 | 4.961 | 1 | 0.916 | 112.758 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.076 | 4.968 | 1 | 0.92 | 112.752 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.084 | 4.968 | 1 | 0.924 | 112.747 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.093 | 5.007 | 1 | 0.924 | 112.754 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.101 | 5.007 | 1 | 0.923 | 112.761 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.109 | 5.006 | 1 | 0.92 | 112.754 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.118 | 5.006 | 1 | 0.916 | 112.747 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.126 | 4.961 | 1 | 0.917 | 112.754 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.134 | 4.961 | 1 | 0.917 | 112.761 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.143 | 4.961 | 1 | 0.92 | 112.761 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.151 | 4.961 | 1 | 0.922 | 112.761 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.159 | 5.007 | 1 | 0.922 | 112.758 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.168 | 5.007 | 1 | 0.922 | 112.755 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.176 | 4.999 | 1 | 0.915 | 112.755 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.184 | 4.999 | 1 | 0.908 | 112.755 | 0.986 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.193 | 4.98 | 1 | 0.91 | 112.757 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.201 | 4.98 | 1 | 0.912 | 112.758 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.209 | 5.026 | 1 | 0.914 | 112.758 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.218 | 5.026 | 1 | 0.915 | 112.758 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.226 | 5.006 | 1 | 0.913 | 112.752 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.234 | 5.006 | 1 | 0.91 | 112.747 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.243 | 5.001 | 1 | 0.908 | 112.744 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.251 | 5.001 | 1 | 0.905 | 112.74 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.259 | 4.96 | 1 | 0.908 | 112.746 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.268 | 4.96 | 1 | 0.911 | 112.752 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.276 | 5.006 | 1 | 0.911 | 112.746 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.284 | 5.006 | 1 | 0.911 | 112.74 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.293 | 4.997 | 1 | 0.907 | 112.737 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.301 | 4.997 | 1 | 0.903 | 112.734 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.309 | 4.959 | 1 | 0.903 | 112.734 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.318 | 4.959 | 1 | 0.903 | 112.734 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.326 | 4.959 | 1 | 0.906 | 112.734 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.334 | 4.959 | 1 | 0.909 | 112.734 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.343 | 5.005 | 1 | 0.91 | 112.734 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.351 | 5.005 | 1 | 0.911 | 112.734 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.359 | 5.005 | 1 | 0.908 | 112.728 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.368 | 5.005 | 1 | 0.904 | 112.722 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.376 | 4.967 | 1 | 0.907 | 112.728 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.384 | 4.967 | 1 | 0.909 | 112.734 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.393 | 4.959 | 1 | 0.912 | 112.727 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.401 | 4.959 | 1 | 0.914 | 112.719 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.409 | 5.004 | 1 | 0.913 | 112.711 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.418 | 5.004 | 1 | 0.912 | 112.702 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.426 | 4.999 | 1 | 0.91 | 112.704 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.434 | 4.999 | 1 | 0.909 | 112.705 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.443 | 4.98 | 1 | 0.915 | 112.705 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.451 | 4.98 | 1 | 0.921 | 112.705 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.459 | 5.025 | 1 | 0.923 | 112.709 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.468 | 5.025 | 1 | 0.926 | 112.712 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.476 | 5.005 | 1 | 0.923 | 112.717 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.484 | 5.005 | 1 | 0.921 | 112.723 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.493 | 4.959 | 1 | 0.92 | 112.723 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.501 | 4.959 | 1 | 0.92 | 112.722 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.509 | 4.985 | 1 | 0.925 | 112.712 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.518 | 4.985 | 1 | 0.93 | 112.702 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.526 | 5.005 | 1 | 0.929 | 112.706 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.534 | 5.005 | 1 | 0.929 | 112.709 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.543 | 5.005 | 1 | 0.925 | 112.71 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.551 | 5.005 | 1 | 0.922 | 112.712 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.559 | 4.959 | 1 | 0.922 | 112.719 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.568 | 4.959 | 1 | 0.922 | 112.726 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.576 | 5.012 | 1 | 0.926 | 112.733 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.584 | 5.012 | 1 | 0.931 | 112.74 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.593 | 5.007 | 1 | 0.93 | 112.743 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.601 | 5.007 | 1 | 0.929 | 112.747 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.609 | 5.001 | 1 | 0.924 | 112.74 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.618 | 5.001 | 1 | 0.919 | 112.732 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.626 | 4.983 | 1 | 0.923 | 112.735 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.634 | 4.983 | 1 | 0.927 | 112.739 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.643 | 5.027 | 1 | 0.928 | 112.744 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.651 | 5.027 | 1 | 0.93 | 112.75 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.659 | 5.007 | 1 | 0.927 | 112.744 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.668 | 5.007 | 1 | 0.924 | 112.739 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.676 | 4.961 | 1 | 0.921 | 112.742 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.685 | 4.961 | 1 | 0.919 | 112.745 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.693 | 4.988 | 1 | 0.923 | 112.743 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.701 | 4.988 | 1 | 0.928 | 112.742 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.71 | 5.032 | 1 | 0.927 | 112.737 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.718 | 5.032 | 1 | 0.927 | 112.732 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.726 | 5.002 | 1 | 0.925 | 112.73 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.735 | 5.002 | 1 | 0.923 | 112.729 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.743 | 4.976 | 1 | 0.923 | 112.733 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.751 | 4.976 | 1 | 0.922 | 112.738 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.76 | 5.009 | 1 | 0.927 | 112.729 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.768 | 5.009 | 1 | 0.933 | 112.72 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.776 | 5.002 | 1 | 0.932 | 112.716 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.785 | 5.002 | 1 | 0.932 | 112.711 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.793 | 4.962 | 1 | 0.928 | 112.718 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.801 | 4.962 | 1 | 0.924 | 112.725 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.81 | 4.968 | 1 | 0.929 | 112.73 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.818 | 4.968 | 1 | 0.933 | 112.734 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.826 | 5.015 | 1 | 0.937 | 112.728 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.835 | 5.015 | 1 | 0.942 | 112.721 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.843 | 4.988 | 1 | 0.941 | 112.731 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.851 | 4.988 | 1 | 0.939 | 112.741 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.86 | 4.99 | 1 | 0.939 | 112.728 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.868 | 4.99 | 1 | 0.938 | 112.715 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.876 | 4.969 | 1 | 0.944 | 112.718 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.885 | 4.969 | 1 | 0.949 | 112.721 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.893 | 5.041 | 1 | 0.952 | 112.721 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.901 | 5.041 | 1 | 0.954 | 112.721 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.91 | 5.008 | 1 | 0.952 | 112.716 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.918 | 5.008 | 1 | 0.949 | 112.712 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.926 | 4.987 | 1 | 0.948 | 112.715 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.935 | 4.987 | 1 | 0.947 | 112.718 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.943 | 4.995 | 1 | 0.952 | 112.708 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.951 | 4.995 | 1 | 0.956 | 112.698 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.96 | 5.041 | 1 | 0.957 | 112.701 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.968 | 5.041 | 1 | 0.958 | 112.705 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.976 | 4.993 | 1 | 0.955 | 112.709 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.985 | 4.993 | 1 | 0.952 | 112.713 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 31.993 | 4.981 | 1 | 0.954 | 112.722 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.001 | 4.981 | 1 | 0.956 | 112.731 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.01 | 5.014 | 1 | 0.959 | 112.72 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.018 | 5.014 | 1 | 0.961 | 112.709 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.026 | 5.018 | 1 | 0.96 | 112.708 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.035 | 5.018 | 1 | 0.959 | 112.708 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.043 | 4.989 | 1 | 0.956 | 112.699 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.051 | 4.989 | 1 | 0.954 | 112.69 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.06 | 5.006 | 1 | 0.957 | 112.696 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.068 | 5.006 | 1 | 0.96 | 112.701 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.076 | 5.02 | 1 | 0.961 | 112.705 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.085 | 5.02 | 1 | 0.961 | 112.709 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.093 | 5.02 | 1 | 0.959 | 112.71 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.101 | 5.02 | 1 | 0.956 | 112.712 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.11 | 4.975 | 1 | 0.954 | 112.71 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.118 | 4.975 | 1 | 0.953 | 112.707 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.126 | 5.004 | 1 | 0.957 | 112.709 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.135 | 5.004 | 1 | 0.961 | 112.71 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.143 | 5.045 | 1 | 0.96 | 112.707 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.151 | 5.045 | 1 | 0.959 | 112.704 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.16 | 4.992 | 1 | 0.956 | 112.706 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.168 | 4.992 | 1 | 0.953 | 112.707 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.176 | 4.983 | 1 | 0.954 | 112.707 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.185 | 4.983 | 1 | 0.955 | 112.707 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.193 | 5.016 | 1 | 0.957 | 112.707 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.201 | 5.016 | 1 | 0.958 | 112.707 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.21 | 5.021 | 1 | 0.956 | 112.713 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.218 | 5.021 | 1 | 0.954 | 112.718 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.226 | 4.992 | 1 | 0.951 | 112.718 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.235 | 4.992 | 1 | 0.948 | 112.718 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.243 | 5.004 | 1 | 0.953 | 112.718 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.251 | 5.004 | 1 | 0.957 | 112.718 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.26 | 5.022 | 1 | 0.958 | 112.72 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.268 | 5.022 | 1 | 0.958 | 112.721 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.276 | 5.02 | 1 | 0.956 | 112.718 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.285 | 5.02 | 1 | 0.953 | 112.715 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.293 | 4.975 | 1 | 0.951 | 112.723 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.301 | 4.975 | 1 | 0.948 | 112.732 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.31 | 5.008 | 1 | 0.953 | 112.731 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.318 | 5.008 | 1 | 0.957 | 112.729 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.326 | 5.045 | 1 | 0.955 | 112.724 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.335 | 5.045 | 1 | 0.954 | 112.718 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.343 | 4.992 | 1 | 0.952 | 112.725 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.351 | 4.992 | 1 | 0.95 | 112.732 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.36 | 4.984 | 1 | 0.952 | 112.732 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.368 | 4.984 | 1 | 0.954 | 112.732 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.376 | 5.018 | 1 | 0.956 | 112.738 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.385 | 5.018 | 1 | 0.958 | 112.743 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.393 | 5.021 | 1 | 0.957 | 112.738 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.401 | 5.021 | 1 | 0.955 | 112.732 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.41 | 4.993 | 1 | 0.952 | 112.738 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.418 | 4.993 | 1 | 0.948 | 112.743 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.426 | 5.009 | 1 | 0.952 | 112.743 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.435 | 5.009 | 1 | 0.955 | 112.743 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.443 | 5.045 | 1 | 0.955 | 112.731 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.452 | 5.045 | 1 | 0.956 | 112.718 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.46 | 4.997 | 1 | 0.953 | 112.724 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.468 | 4.997 | 1 | 0.951 | 112.729 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.477 | 4.946 | 1 | 0.952 | 112.729 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.485 | 4.946 | 1 | 0.952 | 112.729 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.493 | 4.955 | 1 | 0.957 | 112.729 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.502 | 4.955 | 1 | 0.962 | 112.729 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.51 | 4.973 | 1 | 0.961 | 112.729 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.518 | 4.973 | 1 | 0.961 | 112.729 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.527 | 4.956 | 1 | 0.959 | 112.729 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.535 | 4.956 | 1 | 0.957 | 112.729 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.543 | 4.937 | 1 | 0.961 | 112.721 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.552 | 4.937 | 1 | 0.966 | 112.712 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.56 | 4.932 | 1 | 0.968 | 112.721 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.568 | 4.932 | 1 | 0.97 | 112.729 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.577 | 4.96 | 1 | 0.969 | 112.721 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.585 | 4.96 | 1 | 0.968 | 112.712 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.593 | 4.932 | 1 | 0.966 | 112.719 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.602 | 4.932 | 1 | 0.964 | 112.726 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.61 | 4.929 | 1 | 0.969 | 112.714 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.618 | 4.929 | 1 | 0.974 | 112.701 | 0.979 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.627 | 4.976 | 1 | 0.973 | 112.701 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.635 | 4.976 | 1 | 0.972 | 112.701 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.643 | 4.947 | 1 | 0.969 | 112.701 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.652 | 4.947 | 1 | 0.965 | 112.701 | 0.983 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.66 | 4.946 | 1 | 0.964 | 112.708 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.668 | 4.946 | 1 | 0.962 | 112.715 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.677 | 4.945 | 1 | 0.966 | 112.708 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.685 | 4.945 | 1 | 0.969 | 112.701 | 0.98 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.693 | 4.976 | 1 | 0.967 | 112.701 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.702 | 4.976 | 1 | 0.965 | 112.701 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.71 | 4.955 | 1 | 0.96 | 112.701 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.718 | 4.955 | 1 | 0.955 | 112.701 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.727 | 4.937 | 1 | 0.959 | 112.701 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.735 | 4.937 | 1 | 0.964 | 112.701 | 0.978 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.743 | 4.955 | 1 | 0.965 | 112.701 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.752 | 4.955 | 1 | 0.966 | 112.701 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.76 | 4.968 | 1 | 0.962 | 112.701 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.768 | 4.968 | 1 | 0.958 | 112.701 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.777 | 4.907 | 1 | 0.955 | 112.708 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.785 | 4.907 | 1 | 0.952 | 112.715 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.793 | 4.951 | 1 | 0.955 | 112.715 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.802 | 4.951 | 1 | 0.959 | 112.715 | 0.981 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.81 | 4.976 | 1 | 0.958 | 112.708 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.818 | 4.976 | 1 | 0.957 | 112.701 | 0.984 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.827 | 4.969 | 1 | 0.951 | 112.708 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.835 | 4.969 | 1 | 0.945 | 112.715 | 0.985 | 0.841 | 1.078 | 4.789
[27 empty] | 32.843 | 4.932 | 1 | 0.943 | 112.715 | 0.982 | 0.841 | 1.078 | 4.789

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.25 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 1.15
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.39 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 9.34
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.24 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 1.49
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.26 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  |  | 42
Tamaño del escalón ascendente RI en Q (%) |  |  |  | 7.93%
Tamaño del escalón descendente RI en Q (%) |  |  |  | 10.19%
Tamaño del escalón ascendente RC en Q (%) |  |  |  | 9.724%
Tamaño del escalón descendente RC en Q (%) |  |  |  | 7.78%
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0 | 4.908 | -0.71 | -0.696 | 112.611 | -5.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.004 | 42.615 | -0.974 | -0.973 | 113.166 | -10.008 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.006 | 42.598 | 0.974 | 0.974 | 113.754 | 9.786 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.001 | 5.033 | 0.707 | 0.717 | 112.886 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.009 | 4.908 | -0.71 | -0.696 | 112.614 | -5.039 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.012 | 42.583 | -0.974 | -0.973 | 113.16 | -10.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.015 | 42.598 | 0.974 | 0.974 | 113.754 | 9.796 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.01 | 5.006 | 0.707 | 0.721 | 112.886 | 4.89 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.017 | 4.876 | -0.71 | -0.699 | 112.616 | -5.036 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.02 | 42.583 | -0.974 | -0.973 | 113.154 | -10.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.023 | 42.566 | 0.974 | 0.975 | 113.751 | 9.799 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.018 | 5.006 | 0.707 | 0.721 | 112.886 | 4.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.025 | 4.876 | -0.71 | -0.699 | 112.618 | -5.032 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.029 | 42.599 | -0.974 | -0.974 | 113.16 | -10.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.031 | 42.566 | 0.974 | 0.975 | 113.748 | 9.802 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.026 | 5.004 | 0.707 | 0.719 | 112.886 | 4.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.034 | 4.914 | -0.71 | -0.7 | 112.612 | -5.029 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.037 | 42.599 | -0.974 | -0.974 | 113.166 | -10.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.04 | 42.536 | 0.974 | 0.975 | 113.749 | 9.789 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.035 | 5.004 | 0.707 | 0.719 | 112.886 | 4.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.042 | 4.914 | -0.71 | -0.7 | 112.607 | -5.026 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.045 | 42.646 | -0.974 | -0.974 | 113.166 | -10.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.048 | 42.536 | 0.974 | 0.975 | 113.751 | 9.777 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.043 | 5.048 | 0.707 | 0.712 | 112.891 | 4.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.05 | 4.922 | -0.71 | -0.699 | 112.601 | -5.028 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.054 | 42.646 | -0.974 | -0.974 | 113.166 | -10 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.056 | 42.607 | 0.974 | 0.974 | 113.742 | 9.782 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.051 | 5.048 | 0.707 | 0.712 | 112.896 | 4.893 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.059 | 4.922 | -0.71 | -0.699 | 112.596 | -5.031 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.062 | 42.611 | -0.974 | -0.973 | 113.16 | -10 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.065 | 42.607 | 0.974 | 0.974 | 113.733 | 9.788 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.06 | 5.019 | 0.707 | 0.714 | 112.89 | 4.895 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.067 | 4.895 | -0.71 | -0.694 | 112.595 | -5.034 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.07 | 42.611 | -0.974 | -0.973 | 113.154 | -9.999 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.073 | 42.622 | 0.974 | 0.974 | 113.729 | 9.8 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.068 | 5.019 | 0.707 | 0.714 | 112.885 | 4.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.075 | 4.895 | -0.71 | -0.694 | 112.593 | -5.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.079 | 42.584 | -0.974 | -0.973 | 113.152 | -10.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.081 | 42.622 | 0.974 | 0.974 | 113.724 | 9.812 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.076 | 4.95 | 0.707 | 0.72 | 112.885 | 4.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.084 | 4.901 | -0.71 | -0.703 | 112.601 | -5.031 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.087 | 42.584 | -0.974 | -0.973 | 113.15 | -10.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.09 | 42.549 | 0.974 | 0.975 | 113.726 | 9.807 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.085 | 4.95 | 0.707 | 0.72 | 112.885 | 4.874 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.092 | 4.901 | -0.71 | -0.703 | 112.608 | -5.025 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.095 | 42.6 | -0.974 | -0.974 | 113.152 | -10.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.098 | 42.549 | 0.974 | 0.975 | 113.727 | 9.802 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.093 | 4.927 | 0.707 | 0.718 | 112.877 | 4.868 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.1 | 4.902 | -0.71 | -0.698 | 112.613 | -5.023 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.104 | 42.6 | -0.974 | -0.974 | 113.154 | -10.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.106 | 42.54 | 0.974 | 0.975 | 113.722 | 9.795 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.101 | 4.927 | 0.707 | 0.718 | 112.869 | 4.862 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.109 | 4.902 | -0.71 | -0.698 | 112.617 | -5.021 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.112 | 42.643 | -0.974 | -0.974 | 113.154 | -9.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.115 | 42.54 | 0.974 | 0.975 | 113.716 | 9.787 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.11 | 4.955 | 0.707 | 0.706 | 112.872 | 4.87 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.117 | 4.9 | -0.71 | -0.698 | 112.614 | -5.024 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.12 | 42.643 | -0.974 | -0.974 | 113.154 | -9.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.123 | 42.618 | 0.974 | 0.974 | 113.714 | 9.793 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.118 | 4.955 | 0.707 | 0.706 | 112.876 | 4.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.125 | 4.9 | -0.71 | -0.698 | 112.611 | -5.027 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.129 | 42.6 | -0.974 | -0.973 | 113.146 | -9.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.131 | 42.618 | 0.974 | 0.974 | 113.711 | 9.799 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.126 | 4.955 | 0.707 | 0.706 | 112.876 | 4.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.134 | 4.885 | -0.71 | -0.694 | 112.606 | -5.029 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.137 | 42.6 | -0.974 | -0.973 | 113.138 | -9.982 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.14 | 42.61 | 0.974 | 0.975 | 113.716 | 9.808 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.135 | 4.955 | 0.707 | 0.706 | 112.875 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.142 | 4.885 | -0.71 | -0.694 | 112.601 | -5.032 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.145 | 42.587 | -0.974 | -0.973 | 113.144 | -9.988 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.148 | 42.61 | 0.974 | 0.975 | 113.721 | 9.817 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.143 | 4.959 | 0.707 | 0.716 | 112.874 | 4.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.15 | 4.889 | -0.71 | -0.701 | 112.617 | -5.029 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.154 | 42.587 | -0.974 | -0.973 | 113.151 | -9.994 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.156 | 42.535 | 0.974 | 0.975 | 113.718 | 9.802 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.151 | 4.959 | 0.707 | 0.716 | 112.873 | 4.874 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.159 | 4.889 | -0.71 | -0.701 | 112.633 | -5.025 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.162 | 42.63 | -0.974 | -0.974 | 113.159 | -9.991 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.165 | 42.535 | 0.974 | 0.975 | 113.714 | 9.787 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.16 | 4.925 | 0.707 | 0.713 | 112.873 | 4.871 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.167 | 4.906 | -0.71 | -0.699 | 112.63 | -5.023 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.17 | 42.63 | -0.974 | -0.974 | 113.167 | -9.987 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.173 | 42.587 | 0.974 | 0.974 | 113.723 | 9.786 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.168 | 4.925 | 0.707 | 0.713 | 112.872 | 4.868 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.175 | 4.906 | -0.71 | -0.699 | 112.627 | -5.02 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.179 | 42.624 | -0.974 | -0.974 | 113.165 | -9.977 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.182 | 42.587 | 0.974 | 0.974 | 113.731 | 9.785 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.176 | 4.958 | 0.707 | 0.707 | 112.867 | 4.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.184 | 4.889 | -0.71 | -0.696 | 112.622 | -5.023 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.187 | 42.624 | -0.974 | -0.974 | 113.163 | -9.967 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.19 | 42.621 | 0.974 | 0.974 | 113.734 | 9.793 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.185 | 4.958 | 0.707 | 0.707 | 112.862 | 4.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.192 | 4.889 | -0.71 | -0.696 | 112.617 | -5.026 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.195 | 42.62 | -0.974 | -0.973 | 113.166 | -9.971 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.198 | 42.621 | 0.974 | 0.974 | 113.737 | 9.8 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.193 | 4.97 | 0.707 | 0.706 | 112.844 | 4.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.2 | 4.875 | -0.71 | -0.693 | 112.612 | -5.029 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.204 | 42.62 | -0.974 | -0.973 | 113.169 | -9.976 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.207 | 42.584 | 0.974 | 0.975 | 113.724 | 9.803 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.201 | 4.97 | 0.707 | 0.706 | 112.826 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.209 | 4.875 | -0.71 | -0.693 | 112.607 | -5.032 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.212 | 42.597 | -0.974 | -0.973 | 113.169 | -9.983 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.215 | 42.584 | 0.974 | 0.975 | 113.712 | 9.807 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.21 | 4.957 | 0.707 | 0.711 | 112.833 | 4.895 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.217 | 4.878 | -0.71 | -0.699 | 112.618 | -5.029 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.22 | 42.597 | -0.974 | -0.973 | 113.169 | -9.99 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.223 | 42.532 | 0.974 | 0.975 | 113.712 | 9.791 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.218 | 4.957 | 0.707 | 0.711 | 112.84 | 4.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.225 | 4.878 | -0.71 | -0.699 | 112.63 | -5.027 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.229 | 42.63 | -0.974 | -0.974 | 113.163 | -9.986 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.232 | 42.532 | 0.974 | 0.975 | 113.712 | 9.776 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.226 | 4.929 | 0.707 | 0.714 | 112.839 | 4.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.234 | 4.896 | -0.71 | -0.698 | 112.632 | -5.024 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.237 | 42.63 | -0.974 | -0.974 | 113.157 | -9.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.24 | 42.607 | 0.974 | 0.974 | 113.711 | 9.78 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.235 | 4.929 | 0.707 | 0.714 | 112.838 | 4.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.242 | 4.896 | -0.71 | -0.698 | 112.635 | -5.021 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.245 | 42.666 | -0.974 | -0.974 | 113.163 | -9.974 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.248 | 42.607 | 0.974 | 0.974 | 113.71 | 9.784 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.243 | 4.944 | 0.707 | 0.709 | 112.825 | 4.89 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.25 | 4.899 | -0.71 | -0.695 | 112.631 | -5.027 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.254 | 42.666 | -0.974 | -0.974 | 113.169 | -9.967 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.257 | 42.615 | 0.974 | 0.974 | 113.719 | 9.793 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.251 | 4.944 | 0.707 | 0.709 | 112.811 | 4.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.259 | 4.899 | -0.71 | -0.695 | 112.626 | -5.032 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.262 | 42.599 | -0.974 | -0.973 | 113.158 | -9.973 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.265 | 42.615 | 0.974 | 0.974 | 113.728 | 9.802 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.26 | 4.956 | 0.707 | 0.701 | 112.815 | 4.911 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.267 | 4.901 | -0.71 | -0.696 | 112.629 | -5.033 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.27 | 42.599 | -0.974 | -0.973 | 113.147 | -9.979 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.273 | 42.561 | 0.974 | 0.975 | 113.73 | 9.796 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.268 | 4.956 | 0.707 | 0.701 | 112.819 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.275 | 4.901 | -0.71 | -0.696 | 112.631 | -5.035 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.279 | 42.603 | -0.974 | -0.974 | 113.159 | -9.985 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.282 | 42.561 | 0.974 | 0.975 | 113.733 | 9.789 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.276 | 4.948 | 0.707 | 0.71 | 112.825 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.284 | 4.867 | -0.71 | -0.698 | 112.625 | -5.033 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.287 | 42.603 | -0.974 | -0.974 | 113.17 | -9.992 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.29 | 42.563 | 0.974 | 0.975 | 113.736 | 9.78 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.285 | 4.948 | 0.707 | 0.71 | 112.831 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.292 | 4.867 | -0.71 | -0.698 | 112.618 | -5.031 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.295 | 42.64 | -0.974 | -0.974 | 113.17 | -9.985 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.298 | 42.563 | 0.974 | 0.975 | 113.739 | 9.771 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.293 | 4.934 | 0.707 | 0.715 | 112.818 | 4.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.3 | 4.911 | -0.71 | -0.698 | 112.624 | -5.03 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.304 | 42.64 | -0.974 | -0.974 | 113.17 | -9.979 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.307 | 42.626 | 0.974 | 0.974 | 113.727 | 9.778 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.301 | 4.934 | 0.707 | 0.715 | 112.804 | 4.905 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.309 | 4.911 | -0.71 | -0.698 | 112.631 | -5.029 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.312 | 42.626 | -0.974 | -0.974 | 113.159 | -9.975 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.315 | 42.626 | 0.974 | 0.974 | 113.714 | 9.784 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.31 | 4.952 | 0.707 | 0.71 | 112.811 | 4.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.317 | 4.903 | -0.71 | -0.696 | 112.63 | -5.033 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.32 | 42.626 | -0.974 | -0.974 | 113.149 | -9.971 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.323 | 42.61 | 0.974 | 0.974 | 113.717 | 9.794 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.318 | 4.952 | 0.707 | 0.71 | 112.817 | 4.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.325 | 4.903 | -0.71 | -0.696 | 112.63 | -5.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.329 | 42.534 | -0.974 | -0.973 | 113.145 | -9.975 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.332 | 42.61 | 0.974 | 0.974 | 113.72 | 9.804 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.326 | 4.943 | 0.707 | 0.701 | 112.813 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.334 | 4.915 | -0.71 | -0.696 | 112.627 | -5.039 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.337 | 42.534 | -0.974 | -0.973 | 113.142 | -9.98 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.34 | 42.582 | 0.974 | 0.975 | 113.723 | 9.791 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.335 | 4.943 | 0.707 | 0.701 | 112.808 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.342 | 4.915 | -0.71 | -0.696 | 112.623 | -5.042 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.345 | 42.526 | -0.974 | -0.973 | 113.142 | -9.988 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.348 | 42.582 | 0.974 | 0.975 | 113.727 | 9.778 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.343 | 4.974 | 0.707 | 0.709 | 112.807 | 4.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.35 | 4.925 | -0.71 | -0.701 | 112.626 | -5.04 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.354 | 42.526 | -0.974 | -0.973 | 113.142 | -9.996 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.357 | 42.587 | 0.974 | 0.974 | 113.734 | 9.777 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.351 | 4.974 | 0.707 | 0.709 | 112.806 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.359 | 4.925 | -0.71 | -0.701 | 112.628 | -5.039 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.362 | 42.572 | -0.974 | -0.974 | 113.146 | -9.985 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.365 | 42.587 | 0.974 | 0.974 | 113.741 | 9.776 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.36 | 4.942 | 0.707 | 0.716 | 112.8 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.367 | 4.945 | -0.71 | -0.701 | 112.639 | -5.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.37 | 42.572 | -0.974 | -0.974 | 113.151 | -9.975 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.373 | 42.627 | 0.974 | 0.974 | 113.744 | 9.783 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.368 | 4.942 | 0.707 | 0.716 | 112.794 | 4.911 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.375 | 4.945 | -0.71 | -0.701 | 112.649 | -5.034 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.379 | 42.561 | -0.974 | -0.974 | 113.148 | -9.972 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.382 | 42.627 | 0.974 | 0.974 | 113.748 | 9.789 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.376 | 4.937 | 0.707 | 0.709 | 112.8 | 4.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.384 | 4.951 | -0.71 | -0.698 | 112.638 | -5.039 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.387 | 42.561 | -0.974 | -0.974 | 113.144 | -9.969 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.39 | 42.615 | 0.974 | 0.975 | 113.744 | 9.794 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.385 | 4.937 | 0.707 | 0.709 | 112.806 | 4.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.392 | 4.951 | -0.71 | -0.698 | 112.628 | -5.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.395 | 42.519 | -0.974 | -0.973 | 113.144 | -9.976 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.398 | 42.615 | 0.974 | 0.975 | 113.741 | 9.799 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.393 | 4.952 | 0.707 | 0.703 | 112.81 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.4 | 4.904 | -0.71 | -0.694 | 112.628 | -5.046 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.404 | 42.519 | -0.974 | -0.973 | 113.144 | -9.983 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.407 | 42.549 | 0.974 | 0.975 | 113.747 | 9.786 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.401 | 4.952 | 0.707 | 0.703 | 112.813 | 4.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.409 | 4.904 | -0.71 | -0.694 | 112.628 | -5.049 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.412 | 42.538 | -0.974 | -0.974 | 113.149 | -9.987 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.415 | 42.549 | 0.974 | 0.975 | 113.753 | 9.773 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.41 | 4.96 | 0.707 | 0.708 | 112.804 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.417 | 4.93 | -0.71 | -0.704 | 112.627 | -5.044 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.42 | 42.538 | -0.974 | -0.974 | 113.154 | -9.992 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.423 | 42.624 | 0.974 | 0.974 | 113.74 | 9.776 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.418 | 4.96 | 0.707 | 0.708 | 112.794 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.425 | 4.93 | -0.71 | -0.704 | 112.625 | -5.04 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.429 | 42.579 | -0.974 | -0.974 | 113.154 | -9.98 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.432 | 42.624 | 0.974 | 0.974 | 113.728 | 9.779 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.426 | 4.901 | 0.707 | 0.712 | 112.793 | 4.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.434 | 4.926 | -0.71 | -0.701 | 112.633 | -5.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.437 | 42.579 | -0.974 | -0.974 | 113.154 | -9.968 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.44 | 42.654 | 0.974 | 0.974 | 113.731 | 9.788 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.435 | 4.901 | 0.707 | 0.712 | 112.791 | 4.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.442 | 4.926 | -0.71 | -0.701 | 112.641 | -5.035 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.445 | 42.552 | -0.974 | -0.974 | 113.138 | -9.967 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.448 | 42.654 | 0.974 | 0.974 | 113.735 | 9.797 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.443 | 4.922 | 0.707 | 0.709 | 112.807 | 4.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.45 | 4.945 | -0.71 | -0.702 | 112.638 | -5.036 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.454 | 42.552 | -0.974 | -0.974 | 113.122 | -9.965 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.457 | 42.609 | 0.974 | 0.975 | 113.75 | 9.792 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.451 | 4.922 | 0.707 | 0.709 | 112.822 | 4.911 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.459 | 4.945 | -0.71 | -0.702 | 112.636 | -5.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.462 | 42.531 | -0.974 | -0.973 | 113.129 | -9.972 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.465 | 42.609 | 0.974 | 0.975 | 113.765 | 9.786 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.46 | 4.962 | 0.707 | 0.704 | 112.817 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.467 | 4.921 | -0.71 | -0.701 | 112.631 | -5.036 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.47 | 42.531 | -0.974 | -0.973 | 113.137 | -9.979 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.473 | 42.597 | 0.974 | 0.975 | 113.759 | 9.778 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.468 | 4.962 | 0.707 | 0.704 | 112.812 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.475 | 4.921 | -0.71 | -0.701 | 112.626 | -5.034 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.479 | 42.544 | -0.974 | -0.973 | 113.142 | -9.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.482 | 42.597 | 0.974 | 0.975 | 113.752 | 9.77 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.476 | 4.977 | 0.707 | 0.708 | 112.817 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.484 | 4.928 | -0.71 | -0.71 | 112.637 | -5.026 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.487 | 42.544 | -0.974 | -0.973 | 113.147 | -9.984 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.49 | 42.655 | 0.974 | 0.974 | 113.74 | 9.775 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.485 | 4.977 | 0.707 | 0.708 | 112.822 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.492 | 4.928 | -0.71 | -0.71 | 112.648 | -5.018 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.495 | 42.586 | -0.974 | -0.974 | 113.158 | -9.975 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.498 | 42.655 | 0.974 | 0.974 | 113.727 | 9.779 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.493 | 4.906 | 0.707 | 0.712 | 112.826 | 4.926 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.5 | 4.944 | -0.71 | -0.708 | 112.644 | -5.011 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.504 | 42.586 | -0.974 | -0.974 | 113.169 | -9.966 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.507 | 42.641 | 0.974 | 0.975 | 113.741 | 9.787 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.501 | 4.906 | 0.707 | 0.712 | 112.831 | 4.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.509 | 4.944 | -0.71 | -0.708 | 112.639 | -5.005 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.512 | 42.556 | -0.974 | -0.973 | 113.153 | -9.967 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.515 | 42.641 | 0.974 | 0.975 | 113.755 | 9.795 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.51 | 4.912 | 0.707 | 0.71 | 112.831 | 4.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.517 | 4.957 | -0.71 | -0.703 | 112.641 | -5.005 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.52 | 42.556 | -0.974 | -0.973 | 113.138 | -9.967 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.523 | 42.554 | 0.974 | 0.975 | 113.741 | 9.783 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.518 | 4.912 | 0.707 | 0.71 | 112.831 | 4.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.525 | 4.957 | -0.71 | -0.703 | 112.644 | -5.005 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.529 | 42.537 | -0.974 | -0.973 | 113.141 | -9.975 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.532 | 42.554 | 0.974 | 0.975 | 113.727 | 9.771 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.526 | 4.962 | 0.707 | 0.704 | 112.831 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.534 | 4.913 | -0.71 | -0.701 | 112.647 | -5.004 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.537 | 42.537 | -0.974 | -0.973 | 113.145 | -9.982 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.54 | 42.623 | 0.974 | 0.974 | 113.738 | 9.773 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.535 | 4.962 | 0.707 | 0.704 | 112.831 | 4.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.542 | 4.913 | -0.71 | -0.701 | 112.649 | -5.002 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.545 | 42.54 | -0.974 | -0.974 | 113.138 | -9.983 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.548 | 42.623 | 0.974 | 0.974 | 113.749 | 9.775 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.543 | 4.964 | 0.707 | 0.706 | 112.826 | 4.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.55 | 4.938 | -0.71 | -0.709 | 112.644 | -4.994 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.554 | 42.54 | -0.974 | -0.974 | 113.131 | -9.983 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.557 | 42.667 | 0.974 | 0.974 | 113.749 | 9.783 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.551 | 4.964 | 0.707 | 0.706 | 112.821 | 4.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.559 | 4.938 | -0.71 | -0.709 | 112.639 | -4.986 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.562 | 42.582 | -0.974 | -0.974 | 113.138 | -9.971 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.565 | 42.667 | 0.974 | 0.974 | 113.748 | 9.792 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.56 | 4.952 | 0.707 | 0.714 | 112.826 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.567 | 4.935 | -0.71 | -0.706 | 112.645 | -4.979 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.57 | 42.582 | -0.974 | -0.974 | 113.146 | -9.96 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.573 | 42.619 | 0.974 | 0.975 | 113.75 | 9.795 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.568 | 4.952 | 0.707 | 0.714 | 112.831 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.575 | 4.935 | -0.71 | -0.706 | 112.651 | -4.972 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.579 | 42.523 | -0.974 | -0.973 | 113.147 | -9.961 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.582 | 42.619 | 0.974 | 0.975 | 113.751 | 9.798 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.576 | 4.892 | 0.707 | 0.71 | 112.825 | 4.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.584 | 4.948 | -0.71 | -0.701 | 112.646 | -4.975 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.587 | 42.523 | -0.974 | -0.973 | 113.148 | -9.963 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.59 | 42.553 | 0.974 | 0.975 | 113.744 | 9.785 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.585 | 4.892 | 0.707 | 0.71 | 112.82 | 4.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.592 | 4.948 | -0.71 | -0.701 | 112.641 | -4.978 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.595 | 42.539 | -0.974 | -0.973 | 113.152 | -9.972 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.598 | 42.553 | 0.974 | 0.975 | 113.738 | 9.773 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.593 | 4.963 | 0.707 | 0.704 | 112.82 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.6 | 4.902 | -0.71 | -0.7 | 112.637 | -4.977 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.604 | 42.539 | -0.974 | -0.973 | 113.155 | -9.98 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.607 | 42.653 | 0.974 | 0.974 | 113.736 | 9.777 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.601 | 4.963 | 0.707 | 0.704 | 112.82 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.609 | 4.902 | -0.71 | -0.7 | 112.632 | -4.977 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.612 | 42.534 | -0.974 | -0.974 | 113.149 | -9.979 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.615 | 42.653 | 0.974 | 0.974 | 113.734 | 9.781 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.61 | 4.963 | 0.707 | 0.704 | 112.82 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.617 | 4.93 | -0.706 | -0.707 | 112.639 | -4.973 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.62 | 42.534 | -0.974 | -0.974 | 113.142 | -9.978 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.623 | 42.655 | 0.974 | 0.974 | 113.733 | 9.791 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.618 | 4.963 | 0.707 | 0.704 | 112.82 | 4.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.625 | 4.93 | -0.706 | -0.707 | 112.645 | -4.968 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.629 | 42.587 | -0.974 | -0.974 | 113.139 | -9.968 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.632 | 42.655 | 0.974 | 0.974 | 113.731 | 9.801 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.626 | 4.953 | 0.707 | 0.714 | 112.82 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.634 | 4.95 | -0.706 | -0.707 | 112.635 | -4.965 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.637 | 42.587 | -0.974 | -0.974 | 113.136 | -9.958 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.64 | 42.614 | 0.974 | 0.975 | 113.726 | 9.795 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.635 | 4.953 | 0.707 | 0.714 | 112.82 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.642 | 4.95 | -0.706 | -0.707 | 112.625 | -4.962 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.645 | 42.523 | -0.974 | -0.973 | 113.135 | -9.96 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.648 | 42.614 | 0.974 | 0.975 | 113.721 | 9.79 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.643 | 4.894 | 0.707 | 0.71 | 112.831 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.65 | 4.931 | -0.706 | -0.703 | 112.635 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.654 | 42.523 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -9.963 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.657 | 42.592 | 0.974 | 0.975 | 113.724 | 9.785 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.651 | 4.894 | 0.707 | 0.71 | 112.843 | 4.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.659 | 4.931 | -0.706 | -0.703 | 112.645 | -4.972 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.662 | 42.547 | -0.974 | -0.973 | 113.144 | -9.97 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.665 | 42.592 | 0.974 | 0.975 | 113.727 | 9.78 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.66 | 4.968 | 0.707 | 0.706 | 112.837 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.667 | 4.934 | -0.706 | -0.703 | 112.631 | -4.975 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.67 | 42.547 | -0.974 | -0.973 | 113.155 | -9.977 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.673 | 42.688 | 0.974 | 0.974 | 113.734 | 9.786 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.668 | 4.968 | 0.707 | 0.706 | 112.832 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.675 | 4.934 | -0.706 | -0.703 | 112.617 | -4.978 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.679 | 42.537 | -0.974 | -0.974 | 113.152 | -9.972 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.682 | 42.688 | 0.974 | 0.974 | 113.74 | 9.791 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.676 | 4.966 | 0.707 | 0.705 | 112.828 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.684 | 4.925 | -0.706 | -0.707 | 112.614 | -4.973 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.687 | 42.537 | -0.974 | -0.974 | 113.15 | -9.968 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.69 | 42.659 | 0.974 | 0.975 | 113.734 | 9.799 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.685 | 4.966 | 0.707 | 0.705 | 112.824 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.692 | 4.925 | -0.706 | -0.707 | 112.612 | -4.968 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.695 | 42.574 | -0.974 | -0.974 | 113.142 | -9.961 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.698 | 42.659 | 0.974 | 0.975 | 113.728 | 9.806 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.693 | 4.943 | 0.707 | 0.712 | 112.819 | 4.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.7 | 4.941 | -0.706 | -0.706 | 112.615 | -4.966 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.704 | 42.574 | -0.974 | -0.974 | 113.135 | -9.955 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.707 | 42.579 | 0.974 | 0.975 | 113.726 | 9.792 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.701 | 4.943 | 0.707 | 0.712 | 112.813 | 4.926 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.709 | 4.941 | -0.706 | -0.706 | 112.619 | -4.964 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.712 | 42.53 | -0.974 | -0.973 | 113.132 | -9.959 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.715 | 42.579 | 0.974 | 0.975 | 113.724 | 9.778 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.71 | 4.898 | 0.707 | 0.71 | 112.82 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.717 | 4.919 | -0.706 | -0.701 | 112.614 | -4.969 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.72 | 42.53 | -0.974 | -0.973 | 113.129 | -9.962 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.723 | 42.65 | 0.974 | 0.974 | 113.735 | 9.777 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.718 | 4.898 | 0.707 | 0.71 | 112.827 | 4.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.725 | 4.919 | -0.706 | -0.701 | 112.609 | -4.973 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.729 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.125 | -9.971 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.732 | 42.65 | 0.974 | 0.974 | 113.746 | 9.776 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.726 | 4.951 | 0.707 | 0.707 | 112.831 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.734 | 4.937 | -0.706 | -0.705 | 112.61 | -4.974 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.737 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.12 | -9.98 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.74 | 42.666 | 0.974 | 0.974 | 113.734 | 9.784 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.735 | 4.951 | 0.707 | 0.707 | 112.835 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.742 | 4.937 | -0.706 | -0.705 | 112.611 | -4.975 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.745 | 42.562 | -0.974 | -0.974 | 113.134 | -9.975 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.748 | 42.666 | 0.974 | 0.974 | 113.722 | 9.792 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.743 | 4.97 | 0.707 | 0.705 | 112.827 | 4.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.75 | 4.917 | -0.706 | -0.706 | 112.622 | -4.97 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.754 | 42.562 | -0.974 | -0.974 | 113.148 | -9.969 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.757 | 42.635 | 0.974 | 0.975 | 113.719 | 9.794 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.751 | 4.97 | 0.707 | 0.705 | 112.819 | 4.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.759 | 4.917 | -0.706 | -0.706 | 112.632 | -4.965 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.762 | 42.559 | -0.974 | -0.974 | 113.145 | -9.964 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.765 | 42.635 | 0.974 | 0.975 | 113.716 | 9.796 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.76 | 4.959 | 0.707 | 0.712 | 112.818 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.767 | 4.933 | -0.706 | -0.704 | 112.628 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.77 | 42.559 | -0.974 | -0.974 | 113.143 | -9.96 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.773 | 42.597 | 0.974 | 0.975 | 113.715 | 9.783 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.768 | 4.959 | 0.707 | 0.712 | 112.817 | 4.926 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.775 | 4.933 | -0.706 | -0.704 | 112.624 | -4.961 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.779 | 42.524 | -0.974 | -0.973 | 113.143 | -9.964 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.782 | 42.597 | 0.974 | 0.975 | 113.713 | 9.771 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.776 | 4.903 | 0.707 | 0.711 | 112.82 | 4.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.784 | 4.926 | -0.706 | -0.703 | 112.619 | -4.964 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.787 | 42.524 | -0.974 | -0.973 | 113.143 | -9.969 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.79 | 42.652 | 0.974 | 0.974 | 113.715 | 9.775 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.785 | 4.903 | 0.707 | 0.711 | 112.822 | 4.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.792 | 4.926 | -0.706 | -0.703 | 112.614 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.795 | 42.518 | -0.974 | -0.973 | 113.144 | -9.978 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.798 | 42.652 | 0.974 | 0.974 | 113.718 | 9.779 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.793 | 4.931 | 0.707 | 0.706 | 112.819 | 4.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.8 | 4.929 | -0.706 | -0.704 | 112.62 | -4.968 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.804 | 42.518 | -0.974 | -0.973 | 113.146 | -9.986 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.807 | 42.676 | 0.974 | 0.975 | 113.725 | 9.786 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.801 | 4.931 | 0.707 | 0.706 | 112.815 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.809 | 4.929 | -0.706 | -0.704 | 112.625 | -4.97 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.812 | 42.573 | -0.974 | -0.974 | 113.148 | -9.98 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.815 | 42.676 | 0.974 | 0.975 | 113.733 | 9.793 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.809 | 4.975 | 0.707 | 0.706 | 112.815 | 4.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.817 | 4.965 | -0.706 | -0.71 | 112.621 | -4.966 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.82 | 42.573 | -0.974 | -0.974 | 113.15 | -9.973 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.823 | 42.62 | 0.974 | 0.976 | 113.721 | 9.783 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.818 | 4.975 | 0.707 | 0.706 | 112.815 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.825 | 4.965 | -0.706 | -0.71 | 112.616 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.829 | 42.556 | -0.974 | -0.973 | 113.148 | -9.972 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.832 | 42.62 | 0.974 | 0.976 | 113.71 | 9.773 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.826 | 4.936 | 0.707 | 0.709 | 112.817 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.834 | 4.923 | -0.706 | -0.703 | 112.612 | -4.962 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.837 | 42.556 | -0.974 | -0.973 | 113.145 | -9.971 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.84 | 42.608 | 0.974 | 0.975 | 113.717 | 9.767 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.835 | 4.936 | 0.707 | 0.709 | 112.82 | 4.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.842 | 4.923 | -0.706 | -0.703 | 112.607 | -4.961 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.845 | 42.514 | -0.974 | -0.973 | 113.142 | -9.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.848 | 42.608 | 0.974 | 0.975 | 113.723 | 9.762 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.843 | 4.908 | 0.707 | 0.712 | 112.818 | 4.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.85 | 4.941 | -0.706 | -0.703 | 112.609 | -4.965 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.854 | 42.514 | -0.974 | -0.973 | 113.139 | -9.991 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.857 | 42.698 | 0.974 | 0.974 | 113.726 | 9.769 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.851 | 4.908 | 0.707 | 0.712 | 112.817 | 4.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.859 | 4.941 | -0.706 | -0.703 | 112.612 | -4.969 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.862 | 42.516 | -0.974 | -0.973 | 113.141 | -9.999 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.865 | 42.698 | 0.974 | 0.974 | 113.728 | 9.776 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.859 | 4.925 | 0.707 | 0.707 | 112.807 | 4.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.867 | 4.917 | -0.706 | -0.702 | 112.607 | -4.97 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.87 | 42.516 | -0.974 | -0.973 | 113.143 | -10.008 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.873 | 42.666 | 0.974 | 0.975 | 113.726 | 9.782 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.868 | 4.925 | 0.707 | 0.707 | 112.798 | 4.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.875 | 4.917 | -0.706 | -0.702 | 112.602 | -4.971 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.879 | 42.549 | -0.974 | -0.974 | 113.143 | -10.001 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.882 | 42.666 | 0.974 | 0.975 | 113.725 | 9.788 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.876 | 4.983 | 0.707 | 0.707 | 112.81 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.884 | 4.958 | -0.706 | -0.711 | 112.617 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.887 | 42.549 | -0.974 | -0.974 | 113.143 | -9.995 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.89 | 42.587 | 0.974 | 0.976 | 113.722 | 9.773 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.884 | 4.983 | 0.707 | 0.707 | 112.822 | 4.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.892 | 4.958 | -0.706 | -0.711 | 112.631 | -4.962 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.895 | 42.55 | -0.974 | -0.973 | 113.143 | -9.995 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.898 | 42.587 | 0.974 | 0.976 | 113.72 | 9.757 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.893 | 4.943 | 0.707 | 0.71 | 112.821 | 4.926 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.9 | 4.94 | -0.706 | -0.706 | 112.621 | -4.961 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.904 | 42.55 | -0.974 | -0.973 | 113.143 | -9.995 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.907 | 42.648 | 0.974 | 0.974 | 113.718 | 9.757 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.901 | 4.943 | 0.707 | 0.71 | 112.821 | 4.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.909 | 4.94 | -0.706 | -0.706 | 112.61 | -4.961 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.912 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.136 | -10.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.915 | 42.648 | 0.974 | 0.974 | 113.716 | 9.756 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.909 | 4.915 | 0.707 | 0.713 | 112.82 | 4.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.917 | 4.956 | -0.706 | -0.704 | 112.614 | -4.964 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.92 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.129 | -10.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.923 | 42.689 | 0.974 | 0.974 | 113.72 | 9.763 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.918 | 4.915 | 0.707 | 0.713 | 112.818 | 4.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.925 | 4.956 | -0.706 | -0.704 | 112.618 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.929 | 42.502 | -0.974 | -0.973 | 113.136 | -10.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.932 | 42.689 | 0.974 | 0.974 | 113.724 | 9.771 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.926 | 4.933 | 0.707 | 0.708 | 112.817 | 4.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.934 | 4.91 | -0.706 | -0.701 | 112.621 | -4.968 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.937 | 42.502 | -0.974 | -0.973 | 113.142 | -10.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.94 | 42.63 | 0.974 | 0.975 | 113.729 | 9.77 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.934 | 4.933 | 0.707 | 0.708 | 112.816 | 4.909 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.942 | 4.91 | -0.706 | -0.701 | 112.624 | -4.97 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.945 | 42.559 | -0.974 | -0.974 | 113.142 | -10.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.948 | 42.63 | 0.974 | 0.975 | 113.735 | 9.769 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.943 | 4.99 | 0.707 | 0.708 | 112.81 | 4.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.95 | 4.95 | -0.706 | -0.71 | 112.627 | -4.966 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.954 | 42.559 | -0.974 | -0.974 | 113.142 | -10.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.957 | 42.619 | 0.974 | 0.975 | 113.731 | 9.758 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.951 | 4.99 | 0.707 | 0.708 | 112.804 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.959 | 4.95 | -0.706 | -0.71 | 112.63 | -4.962 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.962 | 42.528 | -0.974 | -0.973 | 113.124 | -10.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.965 | 42.619 | 0.974 | 0.975 | 113.727 | 9.747 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.959 | 4.951 | 0.707 | 0.711 | 112.807 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.967 | 4.945 | -0.706 | -0.707 | 112.628 | -4.961 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.97 | 42.528 | -0.974 | -0.973 | 113.106 | -10.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.973 | 42.698 | 0.974 | 0.974 | 113.737 | 9.752 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.968 | 4.951 | 0.707 | 0.711 | 112.81 | 4.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.975 | 4.945 | -0.706 | -0.707 | 112.625 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.979 | 42.492 | -0.974 | -0.973 | 113.116 | -10.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.982 | 42.698 | 0.974 | 0.974 | 113.747 | 9.756 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.976 | 4.924 | 0.707 | 0.714 | 112.827 | 4.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.984 | 4.949 | -0.706 | -0.703 | 112.632 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.987 | 42.492 | -0.974 | -0.973 | 113.127 | -10.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.99 | 42.664 | 0.974 | 0.975 | 113.74 | 9.766 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.984 | 4.924 | 0.707 | 0.714 | 112.843 | 4.9 | 0.851 | 1.086 | 4.762
0.992 | 4.949 | -0.706 | -0.703 | 112.638 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 0.995 | 42.512 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -10.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 0.999 | 42.664 | 0.974 | 0.975 | 113.734 | 9.775 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 0.993 | 4.941 | 0.707 | 0.71 | 112.832 | 4.9 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1 | 4.904 | -0.706 | -0.702 | 112.633 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.004 | 42.512 | -0.974 | -0.973 | 113.14 | -10.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.007 | 42.621 | 0.974 | 0.976 | 113.734 | 9.765 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.001 | 4.941 | 0.707 | 0.71 | 112.822 | 4.9 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.009 | 4.904 | -0.706 | -0.702 | 112.627 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.012 | 42.559 | -0.974 | -0.974 | 113.146 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.015 | 42.621 | 0.974 | 0.976 | 113.734 | 9.755 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.009 | 4.945 | 0.707 | 0.7 | 112.822 | 4.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.017 | 4.931 | -0.706 | -0.709 | 112.63 | -4.962 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.02 | 42.559 | -0.974 | -0.974 | 113.153 | -10.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.024 | 42.625 | 0.974 | 0.975 | 113.731 | 9.749 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.018 | 4.945 | 0.707 | 0.7 | 112.821 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.025 | 4.931 | -0.706 | -0.709 | 112.633 | -4.957 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.029 | 42.537 | -0.974 | -0.973 | 113.146 | -10.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.032 | 42.625 | 0.974 | 0.975 | 113.728 | 9.743 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.026 | 4.951 | 0.707 | 0.705 | 112.813 | 4.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.034 | 4.957 | -0.706 | -0.707 | 112.623 | -4.956 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.037 | 42.537 | -0.974 | -0.973 | 113.14 | -10.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.04 | 42.68 | 0.974 | 0.974 | 113.734 | 9.748 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.034 | 4.951 | 0.707 | 0.705 | 112.804 | 4.926 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.042 | 4.957 | -0.706 | -0.707 | 112.613 | -4.955 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.045 | 42.496 | -0.974 | -0.973 | 113.14 | -10.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.049 | 42.68 | 0.974 | 0.974 | 113.74 | 9.753 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.043 | 4.94 | 0.707 | 0.713 | 112.811 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.05 | 4.939 | -0.706 | -0.702 | 112.616 | -4.96 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.054 | 42.496 | -0.974 | -0.973 | 113.14 | -10.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.057 | 42.622 | 0.974 | 0.975 | 113.737 | 9.76 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.051 | 4.94 | 0.707 | 0.713 | 112.818 | 4.914 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.059 | 4.939 | -0.706 | -0.702 | 112.619 | -4.966 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.062 | 42.537 | -0.974 | -0.973 | 113.14 | -10.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.065 | 42.622 | 0.974 | 0.975 | 113.735 | 9.767 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.059 | 4.935 | 0.707 | 0.706 | 112.808 | 4.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.067 | 4.909 | -0.706 | -0.703 | 112.624 | -4.966 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.07 | 42.537 | -0.974 | -0.973 | 113.14 | -10.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.074 | 42.572 | 0.974 | 0.975 | 113.733 | 9.755 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.068 | 4.935 | 0.707 | 0.706 | 112.799 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.075 | 4.909 | -0.706 | -0.703 | 112.628 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.079 | 42.581 | -0.974 | -0.974 | 113.148 | -10.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.082 | 42.572 | 0.974 | 0.975 | 113.73 | 9.743 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.076 | 4.953 | 0.707 | 0.701 | 112.806 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.084 | 4.921 | -0.706 | -0.708 | 112.627 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.087 | 42.581 | -0.974 | -0.974 | 113.157 | -10.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.09 | 42.639 | 0.974 | 0.974 | 113.728 | 9.743 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.084 | 4.953 | 0.707 | 0.701 | 112.813 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.092 | 4.921 | -0.706 | -0.708 | 112.625 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.095 | 42.52 | -0.974 | -0.973 | 113.148 | -10.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.099 | 42.639 | 0.974 | 0.974 | 113.726 | 9.742 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.093 | 4.961 | 0.707 | 0.707 | 112.816 | 4.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.1 | 4.948 | -0.706 | -0.705 | 112.633 | -4.958 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.104 | 42.52 | -0.974 | -0.973 | 113.14 | -10.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.107 | 42.637 | 0.974 | 0.974 | 113.719 | 9.752 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.101 | 4.961 | 0.707 | 0.707 | 112.82 | 4.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.109 | 4.948 | -0.706 | -0.705 | 112.641 | -4.957 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.112 | 42.498 | -0.974 | -0.973 | 113.144 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.115 | 42.637 | 0.974 | 0.974 | 113.713 | 9.761 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.109 | 4.91 | 0.707 | 0.709 | 112.807 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.117 | 4.931 | -0.706 | -0.702 | 112.632 | -4.961 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.12 | 42.498 | -0.974 | -0.973 | 113.148 | -10.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.124 | 42.615 | 0.974 | 0.975 | 113.715 | 9.758 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.118 | 4.91 | 0.707 | 0.709 | 112.794 | 4.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.125 | 4.931 | -0.706 | -0.702 | 112.622 | -4.965 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.129 | 42.512 | -0.974 | -0.973 | 113.144 | -10.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.132 | 42.615 | 0.974 | 0.975 | 113.717 | 9.755 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.126 | 4.93 | 0.707 | 0.704 | 112.809 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.134 | 4.923 | -0.706 | -0.704 | 112.629 | -4.966 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.137 | 42.512 | -0.974 | -0.973 | 113.14 | -10.048 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.14 | 42.565 | 0.974 | 0.975 | 113.712 | 9.746 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.134 | 4.93 | 0.707 | 0.704 | 112.825 | 4.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.142 | 4.923 | -0.706 | -0.704 | 112.637 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.145 | 42.559 | -0.974 | -0.974 | 113.146 | -10.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.149 | 42.565 | 0.974 | 0.975 | 113.707 | 9.737 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.143 | 4.958 | 0.707 | 0.702 | 112.821 | 4.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.15 | 4.912 | -0.706 | -0.707 | 112.637 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.154 | 42.559 | -0.974 | -0.974 | 113.153 | -10.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.157 | 42.662 | 0.974 | 0.974 | 113.719 | 9.742 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.151 | 4.958 | 0.707 | 0.702 | 112.817 | 4.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.159 | 4.912 | -0.706 | -0.707 | 112.636 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.162 | 42.517 | -0.974 | -0.973 | 113.144 | -10.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.165 | 42.662 | 0.974 | 0.974 | 113.731 | 9.747 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.159 | 4.962 | 0.707 | 0.707 | 112.814 | 4.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.167 | 4.963 | -0.706 | -0.706 | 112.626 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.17 | 42.517 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -10.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.174 | 42.657 | 0.974 | 0.975 | 113.727 | 9.756 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.168 | 4.962 | 0.707 | 0.707 | 112.81 | 4.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.175 | 4.963 | -0.706 | -0.706 | 112.617 | -4.96 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.179 | 42.492 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -10.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.182 | 42.657 | 0.974 | 0.975 | 113.723 | 9.766 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.176 | 4.945 | 0.707 | 0.712 | 112.81 | 4.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.184 | 4.936 | -0.706 | -0.703 | 112.63 | -4.964 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.187 | 42.492 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -10.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.19 | 42.593 | 0.974 | 0.976 | 113.724 | 9.755 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.184 | 4.945 | 0.707 | 0.712 | 112.81 | 4.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.192 | 4.936 | -0.706 | -0.703 | 112.643 | -4.968 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.195 | 42.534 | -0.974 | -0.973 | 113.137 | -10.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.199 | 42.593 | 0.974 | 0.976 | 113.724 | 9.744 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.193 | 4.94 | 0.707 | 0.706 | 112.81 | 4.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.2 | 4.911 | -0.706 | -0.703 | 112.629 | -4.969 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.204 | 42.534 | -0.974 | -0.973 | 113.14 | -10.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.207 | 42.629 | 0.974 | 0.974 | 113.726 | 9.743 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.201 | 4.94 | 0.707 | 0.706 | 112.81 | 4.953 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.209 | 4.911 | -0.706 | -0.703 | 112.615 | -4.969 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.212 | 42.572 | -0.974 | -0.974 | 113.146 | -10.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.215 | 42.629 | 0.974 | 0.974 | 113.728 | 9.743 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.209 | 4.955 | 0.707 | 0.701 | 112.806 | 4.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.217 | 4.916 | -0.706 | -0.708 | 112.623 | -4.964 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.22 | 42.572 | -0.974 | -0.974 | 113.152 | -10.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.224 | 42.646 | 0.974 | 0.974 | 113.726 | 9.749 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.218 | 4.955 | 0.707 | 0.701 | 112.802 | 4.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.225 | 4.916 | -0.706 | -0.708 | 112.631 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.229 | 42.511 | -0.974 | -0.973 | 113.143 | -10.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.232 | 42.646 | 0.974 | 0.974 | 113.724 | 9.755 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.226 | 4.96 | 0.707 | 0.706 | 112.807 | 4.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.234 | 4.953 | -0.706 | -0.704 | 112.635 | -4.961 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.237 | 42.511 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -10.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.24 | 42.61 | 0.974 | 0.975 | 113.717 | 9.757 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.234 | 4.96 | 0.707 | 0.706 | 112.812 | 4.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.242 | 4.953 | -0.706 | -0.704 | 112.64 | -4.962 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.245 | 42.509 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -10.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.249 | 42.61 | 0.974 | 0.975 | 113.709 | 9.759 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.243 | 4.966 | 0.707 | 0.714 | 112.812 | 4.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.25 | 4.924 | -0.706 | -0.702 | 112.63 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.254 | 42.509 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -10.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.257 | 42.581 | 0.974 | 0.975 | 113.719 | 9.747 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.251 | 4.966 | 0.707 | 0.714 | 112.812 | 4.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.259 | 4.924 | -0.706 | -0.702 | 112.62 | -4.971 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.262 | 42.53 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -10.05 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.265 | 42.581 | 0.974 | 0.975 | 113.728 | 9.736 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.259 | 4.927 | 0.707 | 0.708 | 112.813 | 4.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.267 | 4.933 | -0.706 | -0.708 | 112.624 | -4.968 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.27 | 42.53 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -10.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.274 | 42.649 | 0.974 | 0.974 | 113.73 | 9.737 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.268 | 4.927 | 0.707 | 0.708 | 112.814 | 4.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.275 | 4.933 | -0.706 | -0.708 | 112.628 | -4.965 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.279 | 42.549 | -0.974 | -0.974 | 113.136 | -10.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.282 | 42.649 | 0.974 | 0.974 | 113.733 | 9.739 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.276 | 4.978 | 0.707 | 0.702 | 112.814 | 4.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.284 | 4.929 | -0.706 | -0.711 | 112.616 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.287 | 42.549 | -0.974 | -0.974 | 113.139 | -10.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.29 | 42.667 | 0.974 | 0.974 | 113.746 | 9.749 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.284 | 4.978 | 0.707 | 0.702 | 112.814 | 4.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.292 | 4.929 | -0.706 | -0.711 | 112.603 | -4.954 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.295 | 42.5 | -0.974 | -0.973 | 113.139 | -10.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.299 | 42.667 | 0.974 | 0.974 | 113.76 | 9.76 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.293 | 4.956 | 0.707 | 0.706 | 112.806 | 4.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.3 | 4.951 | -0.706 | -0.71 | 112.615 | -4.951 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.304 | 42.5 | -0.974 | -0.973 | 113.139 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.307 | 42.575 | 0.974 | 0.975 | 113.736 | 9.755 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.301 | 4.956 | 0.707 | 0.706 | 112.799 | 4.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.309 | 4.951 | -0.706 | -0.71 | 112.626 | -4.949 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.312 | 42.512 | -0.974 | -0.973 | 113.142 | -10.045 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.315 | 42.575 | 0.974 | 0.975 | 113.712 | 9.751 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.309 | 4.963 | 0.707 | 0.713 | 112.807 | 4.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.317 | 4.938 | -0.706 | -0.703 | 112.634 | -4.952 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.32 | 42.512 | -0.974 | -0.973 | 113.146 | -10.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.324 | 42.589 | 0.974 | 0.975 | 113.725 | 9.745 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.318 | 4.963 | 0.707 | 0.713 | 112.815 | 4.948 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.325 | 4.938 | -0.706 | -0.703 | 112.643 | -4.956 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.329 | 42.547 | -0.974 | -0.973 | 113.142 | -10.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.332 | 42.589 | 0.974 | 0.975 | 113.737 | 9.738 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.326 | 4.925 | 0.707 | 0.708 | 112.811 | 4.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.334 | 4.923 | -0.706 | -0.707 | 112.635 | -4.954 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.337 | 42.547 | -0.974 | -0.973 | 113.139 | -10.045 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.34 | 42.671 | 0.974 | 0.974 | 113.731 | 9.744 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.334 | 4.925 | 0.707 | 0.708 | 112.808 | 4.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.342 | 4.923 | -0.706 | -0.707 | 112.627 | -4.951 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.345 | 42.557 | -0.974 | -0.974 | 113.137 | -10.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.349 | 42.671 | 0.974 | 0.974 | 113.725 | 9.75 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.343 | 4.95 | 0.71 | 0.7 | 112.813 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.35 | 4.919 | -0.706 | -0.709 | 112.609 | -4.946 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.354 | 42.557 | -0.974 | -0.974 | 113.134 | -10.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.357 | 42.64 | 0.974 | 0.975 | 113.729 | 9.758 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.351 | 4.95 | 0.71 | 0.7 | 112.818 | 4.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.359 | 4.919 | -0.706 | -0.709 | 112.59 | -4.941 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.362 | 42.5 | -0.974 | -0.973 | 113.136 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.365 | 42.64 | 0.974 | 0.975 | 113.733 | 9.765 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.359 | 4.955 | 0.71 | 0.706 | 112.818 | 4.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.367 | 4.94 | -0.706 | -0.708 | 112.593 | -4.939 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.37 | 42.5 | -0.974 | -0.973 | 113.139 | -10.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.374 | 42.574 | 0.974 | 0.976 | 113.738 | 9.753 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.368 | 4.955 | 0.71 | 0.706 | 112.818 | 4.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.375 | 4.94 | -0.706 | -0.708 | 112.596 | -4.936 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.379 | 42.509 | -0.974 | -0.973 | 113.139 | -10.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.382 | 42.574 | 0.974 | 0.976 | 113.742 | 9.742 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.376 | 4.958 | 0.71 | 0.713 | 112.806 | 4.953 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.384 | 4.951 | -0.706 | -0.703 | 112.6 | -4.941 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.387 | 42.509 | -0.974 | -0.973 | 113.138 | -10.059 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.39 | 42.609 | 0.974 | 0.974 | 113.731 | 9.742 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.384 | 4.958 | 0.71 | 0.713 | 112.795 | 4.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.392 | 4.951 | -0.706 | -0.703 | 112.604 | -4.946 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.395 | 42.529 | -0.974 | -0.974 | 113.144 | -10.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.399 | 42.609 | 0.974 | 0.974 | 113.719 | 9.743 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.393 | 4.944 | 0.71 | 0.71 | 112.807 | 4.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.4 | 4.911 | -0.706 | -0.705 | 112.6 | -4.943 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.404 | 42.529 | -0.974 | -0.974 | 113.15 | -10.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.407 | 42.667 | 0.974 | 0.974 | 113.727 | 9.751 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.401 | 4.944 | 0.71 | 0.71 | 112.819 | 4.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.409 | 4.911 | -0.706 | -0.705 | 112.597 | -4.94 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.412 | 42.601 | -0.974 | -0.974 | 113.144 | -10.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.415 | 42.667 | 0.974 | 0.974 | 113.735 | 9.759 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.409 | 4.947 | 0.71 | 0.7 | 112.819 | 4.947 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.417 | 4.949 | -0.706 | -0.712 | 112.609 | -4.934 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.42 | 42.601 | -0.974 | -0.974 | 113.139 | -10.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.424 | 42.639 | 0.974 | 0.975 | 113.74 | 9.76 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.418 | 4.947 | 0.71 | 0.7 | 112.819 | 4.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.425 | 4.949 | -0.706 | -0.712 | 112.62 | -4.929 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.429 | 42.528 | -0.974 | -0.973 | 113.144 | -10.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.432 | 42.639 | 0.974 | 0.975 | 113.745 | 9.762 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.426 | 4.999 | 0.71 | 0.709 | 112.82 | 4.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.434 | 4.929 | -0.706 | -0.707 | 112.617 | -4.93 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.437 | 42.528 | -0.974 | -0.973 | 113.15 | -10.045 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.44 | 42.594 | 0.974 | 0.975 | 113.74 | 9.75 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.434 | 4.999 | 0.71 | 0.709 | 112.82 | 4.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.442 | 4.929 | -0.706 | -0.707 | 112.613 | -4.93 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.445 | 42.534 | -0.974 | -0.973 | 113.144 | -10.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.449 | 42.594 | 0.974 | 0.975 | 113.734 | 9.738 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.443 | 4.948 | 0.71 | 0.715 | 112.82 | 4.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.45 | 4.956 | -0.706 | -0.706 | 112.6 | -4.935 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.454 | 42.534 | -0.974 | -0.973 | 113.138 | -10.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.457 | 42.64 | 0.974 | 0.974 | 113.738 | 9.741 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.451 | 4.948 | 0.71 | 0.715 | 112.821 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.459 | 4.956 | -0.706 | -0.706 | 112.587 | -4.94 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.462 | 42.572 | -0.974 | -0.974 | 113.144 | -10.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.465 | 42.64 | 0.974 | 0.974 | 113.741 | 9.744 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.459 | 4.959 | 0.71 | 0.714 | 112.838 | 4.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.467 | 4.922 | -0.706 | -0.706 | 112.588 | -4.941 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.47 | 42.572 | -0.974 | -0.974 | 113.15 | -10.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.474 | 42.638 | 0.974 | 0.975 | 113.735 | 9.752 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.468 | 4.959 | 0.71 | 0.714 | 112.856 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.475 | 4.922 | -0.706 | -0.706 | 112.589 | -4.942 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.479 | 42.555 | -0.974 | -0.973 | 113.144 | -10.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.482 | 42.638 | 0.974 | 0.975 | 113.728 | 9.76 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.476 | 4.97 | 0.71 | 0.701 | 112.856 | 4.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.484 | 4.961 | -0.706 | -0.713 | 112.597 | -4.937 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.487 | 42.555 | -0.974 | -0.973 | 113.139 | -10.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.49 | 42.582 | 0.974 | 0.976 | 113.728 | 9.75 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.484 | 4.97 | 0.71 | 0.701 | 112.856 | 4.948 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.492 | 4.961 | -0.706 | -0.713 | 112.604 | -4.931 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.495 | 42.569 | -0.974 | -0.973 | 113.139 | -10.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.499 | 42.582 | 0.974 | 0.976 | 113.727 | 9.74 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.493 | 4.998 | 0.71 | 0.709 | 112.856 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.5 | 4.944 | -0.706 | -0.71 | 112.603 | -4.93 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.504 | 42.569 | -0.974 | -0.973 | 113.138 | -10.05 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.507 | 42.586 | 0.974 | 0.975 | 113.728 | 9.734 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.501 | 4.998 | 0.71 | 0.709 | 112.856 | 4.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.509 | 4.944 | -0.706 | -0.71 | 112.602 | -4.929 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.512 | 42.534 | -0.974 | -0.973 | 113.139 | -10.056 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.515 | 42.586 | 0.974 | 0.975 | 113.729 | 9.729 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.509 | 4.959 | 0.71 | 0.714 | 112.861 | 4.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.517 | 4.945 | -0.706 | -0.704 | 112.6 | -4.934 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.52 | 42.534 | -0.974 | -0.973 | 113.139 | -10.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.524 | 42.669 | 0.974 | 0.974 | 113.731 | 9.736 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.518 | 4.959 | 0.71 | 0.714 | 112.865 | 4.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.525 | 4.945 | -0.706 | -0.704 | 112.598 | -4.938 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.529 | 42.549 | -0.974 | -0.974 | 113.139 | -10.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.532 | 42.669 | 0.974 | 0.974 | 113.733 | 9.743 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.526 | 4.945 | 0.71 | 0.715 | 112.854 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.534 | 4.931 | -0.706 | -0.709 | 112.605 | -4.937 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.537 | 42.549 | -0.974 | -0.974 | 113.138 | -10.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.54 | 42.659 | 0.974 | 0.975 | 113.734 | 9.748 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.534 | 4.945 | 0.71 | 0.715 | 112.843 | 4.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.542 | 4.931 | -0.706 | -0.709 | 112.612 | -4.936 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.545 | 42.531 | -0.974 | -0.973 | 113.136 | -10.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.549 | 42.659 | 0.974 | 0.975 | 113.735 | 9.754 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.543 | 4.956 | 0.71 | 0.702 | 112.843 | 4.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.55 | 4.95 | -0.706 | -0.711 | 112.599 | -4.931 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.554 | 42.531 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -10.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.557 | 42.582 | 0.974 | 0.976 | 113.734 | 9.74 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.551 | 4.956 | 0.71 | 0.702 | 112.843 | 4.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.559 | 4.95 | -0.706 | -0.711 | 112.586 | -4.925 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.562 | 42.492 | -0.974 | -0.973 | 113.134 | -10.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.565 | 42.582 | 0.974 | 0.976 | 113.732 | 9.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.559 | 4.994 | 0.71 | 0.708 | 112.851 | 4.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.567 | 4.947 | -0.706 | -0.711 | 112.59 | -4.923 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.57 | 42.492 | -0.974 | -0.973 | 113.135 | -10.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.574 | 42.639 | 0.974 | 0.974 | 113.724 | 9.729 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.568 | 4.994 | 0.71 | 0.708 | 112.86 | 4.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.575 | 4.947 | -0.706 | -0.711 | 112.594 | -4.921 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.579 | 42.503 | -0.974 | -0.973 | 113.13 | -10.057 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.582 | 42.639 | 0.974 | 0.974 | 113.716 | 9.732 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.576 | 4.943 | 0.71 | 0.714 | 112.861 | 4.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.584 | 4.935 | -0.706 | -0.703 | 112.597 | -4.927 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.587 | 42.503 | -0.974 | -0.973 | 113.125 | -10.062 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.59 | 42.635 | 0.974 | 0.975 | 113.713 | 9.74 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.584 | 4.943 | 0.71 | 0.714 | 112.861 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.592 | 4.935 | -0.706 | -0.703 | 112.599 | -4.932 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.595 | 42.565 | -0.974 | -0.974 | 113.125 | -10.05 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.599 | 42.635 | 0.974 | 0.975 | 113.71 | 9.749 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.593 | 4.942 | 0.71 | 0.714 | 112.858 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.6 | 4.919 | -0.706 | -0.707 | 112.605 | -4.931 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.604 | 42.565 | -0.974 | -0.974 | 113.125 | -10.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.607 | 42.583 | 0.974 | 0.975 | 113.709 | 9.747 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.601 | 4.942 | 0.71 | 0.714 | 112.854 | 4.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.609 | 4.919 | -0.706 | -0.707 | 112.611 | -4.93 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.612 | 42.539 | -0.974 | -0.973 | 113.132 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.615 | 42.583 | 0.974 | 0.975 | 113.708 | 9.746 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.609 | 4.991 | 0.71 | 0.708 | 112.851 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.617 | 4.94 | -0.98 | -0.709 | 112.614 | -4.927 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.62 | 42.539 | -0.974 | -0.973 | 113.138 | -10.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.624 | 42.591 | 0.974 | 0.975 | 113.712 | 9.735 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.618 | 4.991 | 0.71 | 0.708 | 112.848 | 4.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.625 | 4.94 | -0.98 | -0.709 | 112.618 | -4.924 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.629 | 42.486 | -0.974 | -0.973 | 113.132 | -10.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.632 | 42.591 | 0.974 | 0.975 | 113.716 | 9.725 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.626 | 4.992 | 0.71 | 0.708 | 112.856 | 4.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.634 | 4.958 | -0.98 | -0.709 | 112.614 | -4.923 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.637 | 42.486 | -0.974 | -0.973 | 113.125 | -10.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.64 | 42.63 | 0.974 | 0.974 | 113.705 | 9.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.634 | 4.992 | 0.71 | 0.708 | 112.864 | 4.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.642 | 4.958 | -0.98 | -0.709 | 112.61 | -4.922 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.645 | 42.496 | -0.974 | -0.973 | 113.116 | -10.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.649 | 42.63 | 0.974 | 0.974 | 113.693 | 9.732 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.643 | 4.954 | 0.71 | 0.713 | 112.862 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.65 | 4.948 | -0.98 | -0.704 | 112.609 | -4.928 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.654 | 42.496 | -0.974 | -0.973 | 113.108 | -10.056 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.657 | 42.637 | 0.974 | 0.975 | 113.713 | 9.741 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.651 | 4.954 | 0.71 | 0.713 | 112.861 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.659 | 4.948 | -0.98 | -0.704 | 112.608 | -4.933 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.662 | 42.558 | -0.974 | -0.974 | 113.111 | -10.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.665 | 42.637 | 0.974 | 0.975 | 113.733 | 9.75 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.659 | 4.934 | 0.71 | 0.713 | 112.865 | 4.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.667 | 4.909 | -0.98 | -0.706 | 112.61 | -4.934 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.67 | 42.558 | -0.974 | -0.974 | 113.114 | -10.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.674 | 42.571 | 0.974 | 0.976 | 113.73 | 9.738 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.668 | 4.934 | 0.71 | 0.713 | 112.869 | 4.909 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.675 | 4.909 | -0.98 | -0.706 | 112.612 | -4.935 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.679 | 42.525 | -0.974 | -0.973 | 113.116 | -10.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.682 | 42.571 | 0.974 | 0.976 | 113.727 | 9.727 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.676 | 4.958 | 0.71 | 0.704 | 112.876 | 4.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.684 | 4.929 | -0.98 | -0.708 | 112.606 | -4.932 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.687 | 42.525 | -0.974 | -0.973 | 113.118 | -10.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.691 | 42.599 | 0.974 | 0.974 | 113.725 | 9.725 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.684 | 4.958 | 0.71 | 0.704 | 112.882 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.692 | 4.929 | -0.98 | -0.708 | 112.601 | -4.928 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.695 | 42.495 | -0.974 | -0.973 | 113.118 | -10.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.699 | 42.599 | 0.974 | 0.974 | 113.723 | 9.724 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.693 | 4.999 | 0.71 | 0.709 | 112.869 | 4.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.7 | 4.947 | -0.98 | -0.708 | 112.6 | -4.93 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.704 | 42.495 | -0.974 | -0.973 | 113.118 | -10.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.707 | 42.642 | 0.974 | 0.974 | 113.724 | 9.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.701 | 4.999 | 0.71 | 0.709 | 112.856 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.709 | 4.947 | -0.98 | -0.708 | 112.599 | -4.931 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.712 | 42.517 | -0.974 | -0.973 | 113.118 | -10.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.716 | 42.642 | 0.974 | 0.974 | 113.724 | 9.738 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.709 | 4.957 | 0.71 | 0.712 | 112.856 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.717 | 4.927 | -0.98 | -0.703 | 112.604 | -4.936 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.72 | 42.517 | -0.974 | -0.973 | 113.118 | -10.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.724 | 42.61 | 0.974 | 0.975 | 113.721 | 9.742 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.718 | 4.957 | 0.71 | 0.712 | 112.856 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.725 | 4.927 | -0.98 | -0.703 | 112.609 | -4.94 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.729 | 42.549 | -0.974 | -0.974 | 113.109 | -10.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.732 | 42.61 | 0.974 | 0.975 | 113.718 | 9.746 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.726 | 4.961 | 0.71 | 0.714 | 112.86 | 4.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.734 | 4.922 | -0.98 | -0.707 | 112.612 | -4.941 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.737 | 42.549 | -0.974 | -0.974 | 113.1 | -10.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.741 | 42.571 | 0.974 | 0.975 | 113.728 | 9.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.734 | 4.961 | 0.71 | 0.714 | 112.863 | 4.909 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.742 | 4.922 | -0.98 | -0.707 | 112.615 | -4.943 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.745 | 42.516 | -0.974 | -0.973 | 113.1 | -10.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.749 | 42.571 | 0.974 | 0.975 | 113.739 | 9.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.743 | 4.979 | 0.71 | 0.707 | 112.871 | 4.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.75 | 4.922 | -0.98 | -0.708 | 112.613 | -4.938 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.754 | 42.516 | -0.974 | -0.973 | 113.1 | -10.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.757 | 42.654 | 0.974 | 0.974 | 113.743 | 9.72 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.751 | 4.979 | 0.71 | 0.707 | 112.879 | 4.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.759 | 4.922 | -0.98 | -0.708 | 112.61 | -4.934 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.762 | 42.491 | -0.974 | -0.973 | 113.1 | -10.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.766 | 42.654 | 0.974 | 0.974 | 113.747 | 9.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.759 | 5.001 | 0.71 | 0.706 | 112.891 | 4.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.767 | 4.964 | -0.98 | -0.708 | 112.62 | -4.935 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.77 | 42.491 | -0.974 | -0.973 | 113.1 | -10.054 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.774 | 42.644 | 0.974 | 0.975 | 113.749 | 9.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.768 | 5.001 | 0.71 | 0.706 | 112.903 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.775 | 4.964 | -0.98 | -0.708 | 112.629 | -4.937 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.779 | 42.521 | -0.974 | -0.973 | 113.099 | -10.054 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.782 | 42.644 | 0.974 | 0.975 | 113.751 | 9.74 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.776 | 4.964 | 0.71 | 0.713 | 112.906 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.784 | 4.966 | -0.98 | -0.705 | 112.619 | -4.941 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.787 | 42.521 | -0.974 | -0.973 | 113.099 | -10.054 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.791 | 42.603 | 0.974 | 0.976 | 113.751 | 9.734 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.784 | 4.964 | 0.71 | 0.713 | 112.909 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.792 | 4.966 | -0.98 | -0.705 | 112.609 | -4.946 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.795 | 42.537 | -0.974 | -0.974 | 113.097 | -10.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.799 | 42.603 | 0.974 | 0.976 | 113.751 | 9.729 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.793 | 4.946 | 0.71 | 0.715 | 112.905 | 4.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.8 | 4.952 | -0.98 | -0.71 | 112.613 | -4.946 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.804 | 42.537 | -0.974 | -0.974 | 113.095 | -10.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.807 | 42.607 | 0.974 | 0.975 | 113.747 | 9.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.801 | 4.946 | 0.71 | 0.715 | 112.9 | 4.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.809 | 4.952 | -0.98 | -0.71 | 112.617 | -4.945 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.812 | 42.512 | -0.974 | -0.973 | 113.095 | -10.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.816 | 42.607 | 0.974 | 0.975 | 113.744 | 9.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.809 | 4.961 | 0.71 | 0.708 | 112.895 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.817 | 4.942 | -0.98 | -0.712 | 112.621 | -4.939 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.82 | 42.512 | -0.974 | -0.973 | 113.095 | -10.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.824 | 42.643 | 0.974 | 0.974 | 113.743 | 9.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.818 | 4.961 | 0.71 | 0.708 | 112.891 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.825 | 4.942 | -0.98 | -0.712 | 112.626 | -4.933 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.829 | 42.512 | -0.974 | -0.973 | 113.097 | -10.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.832 | 42.643 | 0.974 | 0.974 | 113.742 | 9.729 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.826 | 4.979 | 0.71 | 0.702 | 112.891 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.834 | 4.952 | -0.98 | -0.707 | 112.617 | -4.935 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.837 | 42.512 | -0.974 | -0.973 | 113.099 | -10.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.841 | 42.654 | 0.974 | 0.975 | 113.746 | 9.738 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.834 | 4.979 | 0.71 | 0.702 | 112.891 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.842 | 4.952 | -0.98 | -0.707 | 112.607 | -4.936 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.845 | 42.505 | -0.974 | -0.973 | 113.105 | -10.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.849 | 42.654 | 0.974 | 0.975 | 113.751 | 9.747 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.843 | 4.952 | 0.71 | 0.711 | 112.89 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.85 | 4.947 | -0.98 | -0.704 | 112.612 | -4.94 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.854 | 42.505 | -0.974 | -0.973 | 113.111 | -10.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.857 | 42.57 | 0.974 | 0.976 | 113.751 | 9.735 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.851 | 4.952 | 0.71 | 0.711 | 112.89 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.859 | 4.947 | -0.98 | -0.704 | 112.617 | -4.943 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.862 | 42.535 | -0.974 | -0.974 | 113.104 | -10.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.866 | 42.57 | 0.974 | 0.976 | 113.751 | 9.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.859 | 4.947 | 0.71 | 0.715 | 112.885 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.867 | 4.932 | -0.98 | -0.709 | 112.62 | -4.942 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.87 | 42.535 | -0.974 | -0.974 | 113.098 | -10.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.874 | 42.61 | 0.974 | 0.974 | 113.754 | 9.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.868 | 4.947 | 0.71 | 0.715 | 112.88 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.875 | 4.932 | -0.98 | -0.709 | 112.624 | -4.94 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.879 | 42.503 | -0.974 | -0.973 | 113.09 | -10.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.882 | 42.61 | 0.974 | 0.974 | 113.756 | 9.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.876 | 4.965 | 0.71 | 0.71 | 112.884 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.884 | 4.956 | -0.98 | -0.713 | 112.628 | -4.935 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.887 | 42.503 | -0.974 | -0.973 | 113.082 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.891 | 42.661 | 0.974 | 0.974 | 113.764 | 9.73 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.884 | 4.965 | 0.71 | 0.71 | 112.888 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.892 | 4.956 | -0.98 | -0.713 | 112.633 | -4.929 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.895 | 42.501 | -0.974 | -0.973 | 113.092 | -10.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.899 | 42.661 | 0.974 | 0.974 | 113.771 | 9.738 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.893 | 5.003 | 0.71 | 0.703 | 112.896 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.9 | 4.943 | -0.98 | -0.705 | 112.633 | -4.932 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.904 | 42.501 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.907 | 42.613 | 0.974 | 0.975 | 113.764 | 9.74 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.901 | 5.003 | 0.71 | 0.703 | 112.903 | 4.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.909 | 4.943 | -0.98 | -0.705 | 112.633 | -4.934 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.912 | 42.48 | -0.974 | -0.973 | 113.085 | -10.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.916 | 42.613 | 0.974 | 0.975 | 113.758 | 9.741 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.909 | 4.981 | 0.71 | 0.713 | 112.902 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.917 | 4.938 | -0.98 | -0.703 | 112.641 | -4.938 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.92 | 42.48 | -0.974 | -0.973 | 113.068 | -10.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.924 | 42.593 | 0.974 | 0.975 | 113.762 | 9.73 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.918 | 4.981 | 0.71 | 0.713 | 112.902 | 4.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.925 | 4.938 | -0.98 | -0.703 | 112.65 | -4.943 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.929 | 42.536 | -0.974 | -0.974 | 113.08 | -10.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.932 | 42.593 | 0.974 | 0.975 | 113.765 | 9.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.926 | 4.939 | 0.71 | 0.716 | 112.902 | 4.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.934 | 4.923 | -0.98 | -0.708 | 112.647 | -4.942 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.937 | 42.536 | -0.974 | -0.974 | 113.093 | -10.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.941 | 42.65 | 0.974 | 0.974 | 113.771 | 9.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.934 | 4.939 | 0.71 | 0.716 | 112.902 | 4.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.942 | 4.923 | -0.98 | -0.708 | 112.644 | -4.94 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.945 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.089 | -10.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.949 | 42.65 | 0.974 | 0.974 | 113.778 | 9.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.943 | 4.955 | 0.71 | 0.711 | 112.902 | 4.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.95 | 4.946 | -0.98 | -0.712 | 112.629 | -4.934 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.954 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.085 | -10.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.957 | 42.668 | 0.974 | 0.975 | 113.784 | 9.735 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.951 | 4.955 | 0.71 | 0.711 | 112.902 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.959 | 4.946 | -0.98 | -0.712 | 112.614 | -4.928 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.962 | 42.492 | -0.974 | -0.973 | 113.091 | -10.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.966 | 42.668 | 0.974 | 0.975 | 113.79 | 9.745 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.959 | 5.026 | 0.71 | 0.705 | 112.902 | 4.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.967 | 4.971 | -0.98 | -0.709 | 112.622 | -4.93 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.97 | 42.492 | -0.974 | -0.973 | 113.097 | -10.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.974 | 42.612 | 0.974 | 0.976 | 113.782 | 9.736 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.968 | 5.026 | 0.71 | 0.705 | 112.903 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.975 | 4.971 | -0.98 | -0.709 | 112.63 | -4.931 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.979 | 42.504 | -0.974 | -0.973 | 113.097 | -10.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.982 | 42.612 | 0.974 | 0.976 | 113.773 | 9.727 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.976 | 5.011 | 0.71 | 0.71 | 112.902 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.984 | 4.928 | -0.98 | -0.701 | 112.63 | -4.938 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.987 | 42.504 | -0.974 | -0.973 | 113.097 | -10.056 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.991 | 42.623 | 0.974 | 0.975 | 113.776 | 9.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.984 | 5.011 | 0.71 | 0.71 | 112.902 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
1.992 | 4.928 | -0.98 | -0.701 | 112.63 | -4.945 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 1.995 | 42.542 | -0.974 | -0.974 | 113.103 | -10.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 1.999 | 42.623 | 0.974 | 0.975 | 113.778 | 9.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 1.993 | 4.959 | 0.71 | 0.716 | 112.902 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2 | 4.917 | -0.98 | -0.708 | 112.633 | -4.942 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.004 | 42.542 | -0.974 | -0.974 | 113.11 | -10.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.007 | 42.66 | 0.974 | 0.975 | 113.78 | 9.72 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.001 | 4.959 | 0.71 | 0.716 | 112.903 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.009 | 4.917 | -0.98 | -0.708 | 112.637 | -4.939 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.012 | 42.489 | -0.974 | -0.973 | 113.103 | -10.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.016 | 42.66 | 0.974 | 0.975 | 113.782 | 9.724 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.009 | 4.966 | 0.71 | 0.71 | 112.903 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.017 | 4.938 | -0.98 | -0.71 | 112.636 | -4.934 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.02 | 42.489 | -0.974 | -0.973 | 113.096 | -10.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.024 | 42.63 | 0.974 | 0.975 | 113.781 | 9.729 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.018 | 4.966 | 0.71 | 0.71 | 112.903 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.025 | 4.938 | -0.98 | -0.71 | 112.635 | -4.929 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.029 | 42.492 | -0.974 | -0.973 | 113.098 | -10.059 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.032 | 42.63 | 0.974 | 0.975 | 113.78 | 9.735 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.026 | 4.982 | 0.71 | 0.703 | 112.903 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.034 | 4.962 | -0.98 | -0.707 | 112.632 | -4.932 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.037 | 42.492 | -0.974 | -0.973 | 113.101 | -10.067 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.041 | 42.609 | 0.974 | 0.976 | 113.775 | 9.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.034 | 4.982 | 0.71 | 0.703 | 112.903 | 4.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.042 | 4.962 | -0.98 | -0.707 | 112.629 | -4.935 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.045 | 42.519 | -0.974 | -0.974 | 113.098 | -10.061 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.049 | 42.609 | 0.974 | 0.976 | 113.771 | 9.709 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.043 | 5.012 | 0.71 | 0.712 | 112.903 | 4.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.05 | 4.919 | -0.98 | -0.7 | 112.622 | -4.942 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.054 | 42.519 | -0.974 | -0.974 | 113.095 | -10.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.057 | 42.635 | 0.974 | 0.974 | 113.778 | 9.71 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.051 | 5.012 | 0.71 | 0.712 | 112.903 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.059 | 4.919 | -0.98 | -0.7 | 112.616 | -4.949 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.062 | 42.527 | -0.974 | -0.973 | 113.098 | -10.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.066 | 42.635 | 0.974 | 0.974 | 113.785 | 9.711 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.059 | 4.958 | 0.71 | 0.716 | 112.903 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.067 | 4.907 | -0.98 | -0.707 | 112.622 | -4.946 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.07 | 42.527 | -0.974 | -0.973 | 113.1 | -10.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.074 | 42.644 | 0.974 | 0.975 | 113.783 | 9.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.068 | 4.958 | 0.71 | 0.716 | 112.904 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.075 | 4.907 | -0.98 | -0.707 | 112.628 | -4.943 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.079 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.097 | -10.054 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.082 | 42.644 | 0.974 | 0.975 | 113.78 | 9.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.076 | 4.954 | 0.71 | 0.711 | 112.909 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.084 | 4.927 | -0.98 | -0.709 | 112.619 | -4.938 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.087 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.094 | -10.061 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.091 | 42.627 | 0.974 | 0.975 | 113.78 | 9.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.084 | 4.954 | 0.71 | 0.711 | 112.913 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.092 | 4.927 | -0.98 | -0.709 | 112.61 | -4.933 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.095 | 42.475 | -0.974 | -0.973 | 113.096 | -10.067 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.099 | 42.627 | 0.974 | 0.975 | 113.78 | 9.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.093 | 4.979 | 0.71 | 0.702 | 112.91 | 4.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.1 | 4.953 | -0.98 | -0.706 | 112.622 | -4.935 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.104 | 42.475 | -0.974 | -0.973 | 113.098 | -10.073 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.107 | 42.587 | 0.974 | 0.975 | 113.774 | 9.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.101 | 4.979 | 0.71 | 0.702 | 112.907 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.109 | 4.953 | -0.98 | -0.706 | 112.634 | -4.938 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.112 | 42.519 | -0.974 | -0.974 | 113.104 | -10.064 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.116 | 42.587 | 0.974 | 0.975 | 113.767 | 9.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.109 | 5.007 | 0.71 | 0.71 | 112.912 | 4.948 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.117 | 4.935 | -0.98 | -0.703 | 112.631 | -4.943 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.12 | 42.519 | -0.974 | -0.974 | 113.11 | -10.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.124 | 42.678 | 0.974 | 0.974 | 113.787 | 9.713 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.118 | 5.007 | 0.71 | 0.71 | 112.916 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.125 | 4.935 | -0.98 | -0.703 | 112.628 | -4.949 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.129 | 42.514 | -0.974 | -0.973 | 113.098 | -10.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.132 | 42.678 | 0.974 | 0.974 | 113.806 | 9.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.126 | 4.968 | 0.71 | 0.715 | 112.912 | 4.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.134 | 4.923 | -0.98 | -0.708 | 112.628 | -4.947 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.137 | 42.514 | -0.974 | -0.973 | 113.087 | -10.048 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.141 | 42.684 | 0.974 | 0.975 | 113.805 | 9.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.134 | 4.968 | 0.71 | 0.715 | 112.907 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.142 | 4.923 | -0.98 | -0.708 | 112.628 | -4.945 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.145 | 42.483 | -0.974 | -0.973 | 113.08 | -10.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.149 | 42.684 | 0.974 | 0.975 | 113.804 | 9.738 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.143 | 4.968 | 0.71 | 0.713 | 112.902 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.15 | 4.94 | -0.98 | -0.708 | 112.624 | -4.94 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.154 | 42.483 | -0.974 | -0.973 | 113.074 | -10.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.157 | 42.637 | 0.974 | 0.976 | 113.793 | 9.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.151 | 4.968 | 0.71 | 0.713 | 112.898 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.159 | 4.94 | -0.98 | -0.708 | 112.621 | -4.936 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.162 | 42.503 | -0.974 | -0.973 | 113.076 | -10.069 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.166 | 42.637 | 0.974 | 0.976 | 113.782 | 9.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.159 | 5.007 | 0.71 | 0.705 | 112.904 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.167 | 4.949 | -0.98 | -0.707 | 112.633 | -4.939 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.17 | 42.503 | -0.974 | -0.973 | 113.078 | -10.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.174 | 42.628 | 0.974 | 0.975 | 113.789 | 9.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.168 | 5.007 | 0.71 | 0.705 | 112.91 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.175 | 4.949 | -0.98 | -0.707 | 112.646 | -4.941 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.179 | 42.527 | -0.974 | -0.974 | 113.084 | -10.064 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.182 | 42.628 | 0.974 | 0.975 | 113.796 | 9.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.176 | 5.015 | 0.71 | 0.711 | 112.914 | 4.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.184 | 4.928 | -0.98 | -0.702 | 112.635 | -4.947 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.187 | 42.527 | -0.974 | -0.974 | 113.09 | -10.054 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.191 | 42.683 | 0.974 | 0.974 | 113.794 | 9.724 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.184 | 5.015 | 0.71 | 0.711 | 112.918 | 4.948 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.192 | 4.928 | -0.98 | -0.702 | 112.624 | -4.952 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.195 | 42.511 | -0.974 | -0.973 | 113.092 | -10.054 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.199 | 42.683 | 0.974 | 0.974 | 113.792 | 9.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.193 | 4.976 | 0.71 | 0.716 | 112.923 | 4.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.2 | 4.914 | -0.98 | -0.707 | 112.623 | -4.95 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.204 | 42.511 | -0.974 | -0.973 | 113.094 | -10.054 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.207 | 42.657 | 0.974 | 0.975 | 113.791 | 9.735 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.201 | 4.976 | 0.71 | 0.716 | 112.927 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.209 | 4.914 | -0.98 | -0.707 | 112.623 | -4.947 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.212 | 42.505 | -0.974 | -0.973 | 113.098 | -10.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.216 | 42.657 | 0.974 | 0.975 | 113.79 | 9.739 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.209 | 4.978 | 0.71 | 0.716 | 112.926 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.217 | 4.932 | -0.98 | -0.707 | 112.626 | -4.943 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.22 | 42.505 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.067 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.224 | 42.603 | 0.974 | 0.976 | 113.79 | 9.724 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.218 | 4.978 | 0.71 | 0.716 | 112.925 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.225 | 4.932 | -0.98 | -0.707 | 112.63 | -4.939 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.229 | 42.511 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.07 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.232 | 42.603 | 0.974 | 0.976 | 113.79 | 9.71 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.226 | 4.955 | 0.71 | 0.703 | 112.932 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.234 | 4.939 | -0.98 | -0.706 | 112.622 | -4.942 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.237 | 42.511 | -0.974 | -0.973 | 113.101 | -10.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.241 | 42.665 | 0.974 | 0.974 | 113.795 | 9.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.234 | 4.955 | 0.71 | 0.703 | 112.94 | 4.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.242 | 4.939 | -0.98 | -0.706 | 112.615 | -4.944 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.245 | 42.538 | -0.974 | -0.974 | 113.095 | -10.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.249 | 42.665 | 0.974 | 0.974 | 113.799 | 9.715 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.243 | 5.021 | 0.71 | 0.712 | 112.939 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.25 | 4.955 | -0.98 | -0.704 | 112.617 | -4.949 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.254 | 42.538 | -0.974 | -0.974 | 113.088 | -10.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.257 | 42.692 | 0.974 | 0.975 | 113.799 | 9.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.251 | 5.021 | 0.71 | 0.712 | 112.938 | 4.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.259 | 4.955 | -0.98 | -0.704 | 112.62 | -4.954 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.262 | 42.505 | -0.974 | -0.973 | 113.094 | -10.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.266 | 42.692 | 0.974 | 0.975 | 113.799 | 9.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.259 | 4.98 | 0.71 | 0.715 | 112.938 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.267 | 4.904 | -0.98 | -0.706 | 112.602 | -4.952 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.27 | 42.505 | -0.974 | -0.973 | 113.1 | -10.054 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.274 | 42.642 | 0.974 | 0.976 | 113.803 | 9.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.268 | 4.98 | 0.71 | 0.715 | 112.938 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.275 | 4.904 | -0.98 | -0.706 | 112.584 | -4.949 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.279 | 42.529 | -0.974 | -0.973 | 113.1 | -10.062 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.282 | 42.642 | 0.974 | 0.976 | 113.806 | 9.724 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.276 | 4.983 | 0.71 | 0.717 | 112.937 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.284 | 4.938 | -0.98 | -0.708 | 112.596 | -4.946 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.287 | 42.529 | -0.974 | -0.973 | 113.1 | -10.069 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.291 | 42.632 | 0.974 | 0.975 | 113.8 | 9.714 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.284 | 4.983 | 0.71 | 0.717 | 112.937 | 4.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.292 | 4.938 | -0.98 | -0.708 | 112.608 | -4.942 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.295 | 42.489 | -0.974 | -0.973 | 113.095 | -10.072 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.299 | 42.632 | 0.974 | 0.975 | 113.794 | 9.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.293 | 4.961 | 0.71 | 0.705 | 112.936 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.3 | 4.956 | -0.98 | -0.706 | 112.608 | -4.945 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.304 | 42.489 | -0.974 | -0.973 | 113.091 | -10.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.307 | 42.687 | 0.974 | 0.974 | 113.796 | 9.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.301 | 4.961 | 0.71 | 0.705 | 112.936 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.309 | 4.956 | -0.98 | -0.706 | 112.608 | -4.948 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.312 | 42.563 | -0.974 | -0.974 | 113.106 | -10.062 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.316 | 42.687 | 0.974 | 0.974 | 113.799 | 9.714 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.309 | 5.019 | 0.71 | 0.707 | 112.935 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.317 | 4.946 | -0.98 | -0.703 | 112.607 | -4.953 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.32 | 42.563 | -0.974 | -0.974 | 113.121 | -10.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.324 | 42.688 | 0.974 | 0.975 | 113.794 | 9.724 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.318 | 5.019 | 0.71 | 0.707 | 112.935 | 4.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.325 | 4.946 | -0.98 | -0.703 | 112.605 | -4.957 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.329 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.106 | -10.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.332 | 42.688 | 0.974 | 0.975 | 113.788 | 9.734 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.326 | 4.985 | 0.71 | 0.716 | 112.942 | 4.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.334 | 4.912 | -0.98 | -0.707 | 112.609 | -4.955 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.337 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.091 | -10.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.341 | 42.648 | 0.974 | 0.976 | 113.789 | 9.72 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.334 | 4.985 | 0.71 | 0.716 | 112.949 | 4.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.342 | 4.912 | -0.98 | -0.707 | 112.614 | -4.953 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.345 | 42.523 | -0.974 | -0.973 | 113.096 | -10.064 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.349 | 42.648 | 0.974 | 0.976 | 113.791 | 9.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.343 | 4.987 | 0.708 | 0.718 | 112.932 | 4.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.35 | 4.979 | -0.98 | -0.711 | 112.612 | -4.949 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.354 | 42.523 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.358 | 42.658 | 0.974 | 0.975 | 113.784 | 9.704 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.351 | 4.987 | 0.708 | 0.718 | 112.914 | 4.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.359 | 4.979 | -0.98 | -0.711 | 112.611 | -4.945 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.362 | 42.489 | -0.974 | -0.973 | 113.1 | -10.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.366 | 42.658 | 0.974 | 0.975 | 113.778 | 9.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.359 | 4.959 | 0.708 | 0.708 | 112.927 | 4.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.367 | 4.987 | -0.98 | -0.71 | 112.612 | -4.947 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.37 | 42.489 | -0.974 | -0.973 | 113.097 | -10.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.374 | 42.715 | 0.974 | 0.975 | 113.783 | 9.71 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.368 | 4.959 | 0.708 | 0.708 | 112.941 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.375 | 4.987 | -0.98 | -0.71 | 112.614 | -4.948 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.379 | 42.549 | -0.974 | -0.974 | 113.097 | -10.065 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.383 | 42.715 | 0.974 | 0.975 | 113.788 | 9.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.376 | 5.022 | 0.708 | 0.706 | 112.927 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.384 | 4.962 | -0.98 | -0.703 | 112.604 | -4.953 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.387 | 42.549 | -0.974 | -0.974 | 113.097 | -10.056 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.391 | 42.648 | 0.974 | 0.976 | 113.787 | 9.721 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.384 | 5.022 | 0.708 | 0.706 | 112.912 | 4.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.392 | 4.962 | -0.98 | -0.703 | 112.594 | -4.957 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.395 | 42.538 | -0.974 | -0.973 | 113.099 | -10.057 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.399 | 42.648 | 0.974 | 0.976 | 113.786 | 9.724 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.393 | 5.011 | 0.708 | 0.714 | 112.92 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.4 | 4.929 | -0.98 | -0.708 | 112.602 | -4.955 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.404 | 42.538 | -0.974 | -0.973 | 113.101 | -10.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.408 | 42.608 | 0.974 | 0.976 | 113.79 | 9.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.401 | 5.011 | 0.708 | 0.714 | 112.928 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.409 | 4.929 | -0.98 | -0.708 | 112.611 | -4.953 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.412 | 42.491 | -0.974 | -0.973 | 113.107 | -10.068 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.416 | 42.608 | 0.974 | 0.976 | 113.793 | 9.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.409 | 4.992 | 0.708 | 0.718 | 112.927 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.417 | 4.974 | -0.98 | -0.712 | 112.609 | -4.949 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.42 | 42.491 | -0.974 | -0.973 | 113.113 | -10.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.424 | 42.712 | 0.974 | 0.974 | 113.782 | 9.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.418 | 4.992 | 0.708 | 0.718 | 112.927 | 4.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.425 | 4.974 | -0.98 | -0.712 | 112.607 | -4.944 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.429 | 42.508 | -0.974 | -0.973 | 113.104 | -10.076 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.433 | 42.712 | 0.974 | 0.974 | 113.771 | 9.704 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.426 | 4.965 | 0.708 | 0.711 | 112.927 | 4.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.434 | 4.978 | -0.98 | -0.709 | 112.612 | -4.945 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.437 | 42.508 | -0.974 | -0.973 | 113.096 | -10.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.441 | 42.717 | 0.974 | 0.975 | 113.779 | 9.711 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.434 | 4.965 | 0.708 | 0.711 | 112.927 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.442 | 4.978 | -0.98 | -0.709 | 112.618 | -4.947 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.445 | 42.56 | -0.974 | -0.974 | 113.1 | -10.066 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.449 | 42.717 | 0.974 | 0.975 | 113.786 | 9.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.443 | 5.002 | 0.708 | 0.705 | 112.926 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.45 | 4.954 | -0.98 | -0.702 | 112.614 | -4.953 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.454 | 42.56 | -0.974 | -0.974 | 113.104 | -10.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.458 | 42.669 | 0.974 | 0.976 | 113.78 | 9.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.451 | 5.002 | 0.708 | 0.705 | 112.925 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.459 | 4.954 | -0.98 | -0.702 | 112.611 | -4.958 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.462 | 42.546 | -0.974 | -0.973 | 113.107 | -10.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.466 | 42.669 | 0.974 | 0.976 | 113.774 | 9.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.459 | 5.009 | 0.708 | 0.712 | 112.925 | 4.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.467 | 4.942 | -0.98 | -0.707 | 112.608 | -4.957 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.47 | 42.546 | -0.974 | -0.973 | 113.111 | -10.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.474 | 42.649 | 0.974 | 0.975 | 113.769 | 9.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.468 | 5.009 | 0.708 | 0.712 | 112.925 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.475 | 4.942 | -0.98 | -0.707 | 112.604 | -4.956 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.479 | 42.483 | -0.974 | -0.973 | 113.111 | -10.073 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.483 | 42.649 | 0.974 | 0.975 | 113.765 | 9.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.476 | 4.976 | 0.708 | 0.718 | 112.936 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.483 | 4.968 | -0.98 | -0.711 | 112.62 | -4.951 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.487 | 42.483 | -0.974 | -0.973 | 113.111 | -10.083 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.491 | 42.704 | 0.974 | 0.974 | 113.758 | 9.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.484 | 4.976 | 0.708 | 0.718 | 112.948 | 4.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.492 | 4.968 | -0.98 | -0.711 | 112.634 | -4.946 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.495 | 42.514 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.499 | 42.704 | 0.974 | 0.974 | 113.752 | 9.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.493 | 4.959 | 0.708 | 0.712 | 112.935 | 4.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.5 | 4.971 | -0.98 | -0.708 | 112.631 | -4.949 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.504 | 42.514 | -0.974 | -0.973 | 113.093 | -10.073 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.508 | 42.712 | 0.974 | 0.975 | 113.752 | 9.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.501 | 4.959 | 0.708 | 0.712 | 112.922 | 4.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.508 | 4.971 | -0.98 | -0.708 | 112.628 | -4.951 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.512 | 42.551 | -0.974 | -0.974 | 113.095 | -10.065 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.516 | 42.712 | 0.974 | 0.975 | 113.752 | 9.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.509 | 5.011 | 0.708 | 0.707 | 112.921 | 4.926 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.517 | 4.947 | -0.98 | -0.701 | 112.617 | -4.957 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.52 | 42.551 | -0.974 | -0.974 | 113.097 | -10.056 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.524 | 42.627 | 0.974 | 0.976 | 113.753 | 9.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.518 | 5.011 | 0.708 | 0.707 | 112.921 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.525 | 4.947 | -0.98 | -0.701 | 112.607 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.529 | 42.538 | -0.974 | -0.973 | 113.094 | -10.061 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.533 | 42.627 | 0.974 | 0.976 | 113.754 | 9.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.526 | 5.04 | 0.708 | 0.714 | 112.921 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.534 | 4.934 | -0.98 | -0.706 | 112.616 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.537 | 42.538 | -0.974 | -0.973 | 113.092 | -10.065 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.541 | 42.673 | 0.974 | 0.975 | 113.764 | 9.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.534 | 5.04 | 0.708 | 0.714 | 112.921 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.542 | 4.934 | -0.98 | -0.706 | 112.625 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.546 | 42.494 | -0.974 | -0.973 | 113.092 | -10.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.549 | 42.673 | 0.974 | 0.975 | 113.773 | 9.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.543 | 4.99 | 0.708 | 0.721 | 112.92 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.55 | 4.959 | -0.98 | -0.71 | 112.629 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.554 | 42.494 | -0.974 | -0.973 | 113.091 | -10.084 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.558 | 42.719 | 0.974 | 0.975 | 113.77 | 9.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.551 | 4.99 | 0.708 | 0.721 | 112.919 | 4.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.558 | 4.959 | -0.98 | -0.71 | 112.633 | -4.954 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.562 | 42.513 | -0.974 | -0.973 | 113.085 | -10.079 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.566 | 42.719 | 0.974 | 0.975 | 113.767 | 9.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.559 | 4.964 | 0.708 | 0.713 | 112.919 | 4.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.567 | 4.964 | -0.98 | -0.707 | 112.623 | -4.956 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.57 | 42.513 | -0.974 | -0.973 | 113.078 | -10.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.574 | 42.651 | 0.974 | 0.976 | 113.765 | 9.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.568 | 4.964 | 0.708 | 0.713 | 112.919 | 4.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.575 | 4.964 | -0.98 | -0.707 | 112.613 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.579 | 42.563 | -0.974 | -0.973 | 113.078 | -10.068 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.583 | 42.651 | 0.974 | 0.976 | 113.764 | 9.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.576 | 5.015 | 0.708 | 0.707 | 112.919 | 4.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.583 | 4.963 | -0.98 | -0.702 | 112.616 | -4.965 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.587 | 42.563 | -0.974 | -0.973 | 113.078 | -10.062 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.591 | 42.612 | 0.974 | 0.976 | 113.77 | 9.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.584 | 5.015 | 0.708 | 0.707 | 112.919 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.592 | 4.963 | -0.98 | -0.702 | 112.62 | -4.972 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.596 | 42.51 | -0.974 | -0.973 | 113.08 | -10.065 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.599 | 42.612 | 0.974 | 0.976 | 113.777 | 9.682 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.593 | 5.008 | 0.708 | 0.71 | 112.918 | 4.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.6 | 4.953 | -0.98 | -0.709 | 112.625 | -4.97 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.604 | 42.51 | -0.974 | -0.973 | 113.082 | -10.069 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.608 | 42.698 | 0.974 | 0.974 | 113.777 | 9.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.601 | 5.008 | 0.708 | 0.71 | 112.916 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.608 | 4.953 | -0.98 | -0.709 | 112.631 | -4.969 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.612 | 42.519 | -0.974 | -0.973 | 113.086 | -10.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.616 | 42.698 | 0.974 | 0.974 | 113.777 | 9.693 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.609 | 5.006 | 0.708 | 0.721 | 112.898 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.617 | 4.952 | -0.98 | -0.709 | 112.638 | -4.964 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.62 | 42.519 | -0.974 | -0.973 | 113.089 | -10.087 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.624 | 42.709 | 0.974 | 0.975 | 113.782 | 9.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.618 | 5.006 | 0.708 | 0.721 | 112.88 | 4.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.625 | 4.952 | -0.98 | -0.709 | 112.645 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.629 | 42.519 | -0.974 | -0.973 | 113.089 | -10.079 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.633 | 42.709 | 0.974 | 0.975 | 113.788 | 9.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.626 | 5.004 | 0.708 | 0.719 | 112.876 | 4.903 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.633 | 4.956 | -0.98 | -0.705 | 112.636 | -4.961 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.637 | 42.519 | -0.974 | -0.973 | 113.089 | -10.072 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.641 | 42.658 | 0.974 | 0.976 | 113.779 | 9.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.634 | 5.004 | 0.708 | 0.719 | 112.871 | 4.898 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.642 | 4.956 | -0.98 | -0.705 | 112.627 | -4.962 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.646 | 42.563 | -0.974 | -0.973 | 113.089 | -10.067 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.649 | 42.658 | 0.974 | 0.976 | 113.771 | 9.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.643 | 4.997 | 0.708 | 0.707 | 112.883 | 4.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.65 | 4.955 | -0.98 | -0.701 | 112.629 | -4.969 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.654 | 42.563 | -0.974 | -0.973 | 113.089 | -10.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.658 | 42.671 | 0.974 | 0.975 | 113.77 | 9.684 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.651 | 4.997 | 0.708 | 0.707 | 112.894 | 4.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.658 | 4.955 | -0.98 | -0.701 | 112.631 | -4.975 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.662 | 42.501 | -0.974 | -0.972 | 113.083 | -10.07 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.666 | 42.671 | 0.974 | 0.975 | 113.769 | 9.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.659 | 4.988 | 0.708 | 0.71 | 112.881 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.667 | 4.946 | -0.98 | -0.708 | 112.626 | -4.974 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.671 | 42.501 | -0.974 | -0.972 | 113.076 | -10.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.674 | 42.72 | 0.974 | 0.975 | 113.764 | 9.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.667 | 4.988 | 0.708 | 0.71 | 112.868 | 4.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.675 | 4.946 | -0.98 | -0.708 | 112.62 | -4.972 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.679 | 42.525 | -0.974 | -0.973 | 113.092 | -10.085 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.683 | 42.72 | 0.974 | 0.975 | 113.759 | 9.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.676 | 5.012 | 0.708 | 0.722 | 112.867 | 4.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.683 | 4.944 | -0.98 | -0.708 | 112.625 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.687 | 42.525 | -0.974 | -0.973 | 113.107 | -10.092 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.691 | 42.707 | 0.974 | 0.975 | 113.762 | 9.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.684 | 5.012 | 0.708 | 0.722 | 112.866 | 4.902 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.692 | 4.944 | -0.98 | -0.708 | 112.629 | -4.962 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.696 | 42.517 | -0.974 | -0.974 | 113.106 | -10.084 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.699 | 42.707 | 0.974 | 0.975 | 113.766 | 9.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.692 | 4.977 | 0.708 | 0.717 | 112.869 | 4.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.7 | 4.938 | -0.98 | -0.705 | 112.626 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.704 | 42.517 | -0.974 | -0.974 | 113.106 | -10.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.708 | 42.648 | 0.974 | 0.976 | 113.772 | 9.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.701 | 4.977 | 0.708 | 0.717 | 112.872 | 4.892 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.708 | 4.938 | -0.98 | -0.705 | 112.623 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.712 | 42.557 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.072 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.716 | 42.648 | 0.974 | 0.976 | 113.778 | 9.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.709 | 4.994 | 0.708 | 0.71 | 112.872 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.717 | 4.967 | -0.98 | -0.705 | 112.62 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.721 | 42.557 | -0.974 | -0.973 | 113.098 | -10.068 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.724 | 42.736 | 0.974 | 0.975 | 113.781 | 9.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.717 | 4.994 | 0.708 | 0.71 | 112.871 | 4.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.725 | 4.967 | -0.98 | -0.705 | 112.617 | -4.971 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.729 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.104 | -10.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.733 | 42.736 | 0.974 | 0.975 | 113.784 | 9.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.726 | 5.004 | 0.708 | 0.708 | 112.867 | 4.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.733 | 4.939 | -0.98 | -0.707 | 112.625 | -4.97 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.737 | 42.522 | -0.974 | -0.973 | 113.11 | -10.082 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.741 | 42.726 | 0.974 | 0.975 | 113.771 | 9.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.734 | 5.004 | 0.708 | 0.708 | 112.862 | 4.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.742 | 4.939 | -0.98 | -0.707 | 112.634 | -4.969 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.746 | 42.536 | -0.974 | -0.973 | 113.099 | -10.089 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.749 | 42.726 | 0.974 | 0.975 | 113.757 | 9.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.742 | 5.003 | 0.708 | 0.718 | 112.861 | 4.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.75 | 4.937 | -0.98 | -0.707 | 112.632 | -4.964 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.754 | 42.536 | -0.974 | -0.973 | 113.088 | -10.096 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.758 | 42.678 | 0.974 | 0.976 | 113.76 | 9.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.751 | 5.003 | 0.708 | 0.718 | 112.86 | 4.901 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.758 | 4.937 | -0.98 | -0.707 | 112.631 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.762 | 42.577 | -0.974 | -0.974 | 113.099 | -10.087 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.766 | 42.678 | 0.974 | 0.976 | 113.763 | 9.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.759 | 4.961 | 0.708 | 0.716 | 112.856 | 4.895 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.767 | 4.933 | -0.98 | -0.704 | 112.642 | -4.962 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.771 | 42.577 | -0.974 | -0.974 | 113.11 | -10.079 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.774 | 42.667 | 0.974 | 0.976 | 113.77 | 9.68 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.767 | 4.961 | 0.708 | 0.716 | 112.853 | 4.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.775 | 4.933 | -0.98 | -0.704 | 112.654 | -4.964 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.779 | 42.598 | -0.974 | -0.973 | 113.098 | -10.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.783 | 42.667 | 0.974 | 0.976 | 113.777 | 9.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.776 | 4.981 | 0.708 | 0.711 | 112.859 | 4.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.783 | 4.96 | -0.98 | -0.704 | 112.638 | -4.968 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.787 | 42.598 | -0.974 | -0.973 | 113.087 | -10.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.791 | 42.76 | 0.974 | 0.975 | 113.786 | 9.676 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.784 | 4.981 | 0.708 | 0.711 | 112.866 | 4.9 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.792 | 4.96 | -0.98 | -0.704 | 112.622 | -4.972 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.796 | 42.552 | -0.974 | -0.973 | 113.091 | -10.087 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.799 | 42.76 | 0.974 | 0.975 | 113.795 | 9.682 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.792 | 5.014 | 0.708 | 0.709 | 112.853 | 4.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.8 | 4.947 | -0.98 | -0.708 | 112.62 | -4.969 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.804 | 42.552 | -0.974 | -0.973 | 113.096 | -10.096 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.808 | 42.729 | 0.974 | 0.975 | 113.78 | 9.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.801 | 5.014 | 0.708 | 0.709 | 112.84 | 4.914 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.808 | 4.947 | -0.98 | -0.708 | 112.617 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.812 | 42.555 | -0.974 | -0.973 | 113.099 | -10.102 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.816 | 42.729 | 0.974 | 0.975 | 113.765 | 9.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.809 | 4.989 | 0.708 | 0.717 | 112.847 | 4.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.817 | 4.968 | -0.98 | -0.711 | 112.621 | -4.961 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.821 | 42.555 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.107 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.824 | 42.679 | 0.974 | 0.976 | 113.785 | 9.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.817 | 4.989 | 0.708 | 0.717 | 112.854 | 4.898 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.825 | 4.968 | -0.98 | -0.711 | 112.625 | -4.955 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.829 | 42.59 | -0.974 | -0.974 | 113.102 | -10.097 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.833 | 42.679 | 0.974 | 0.976 | 113.805 | 9.682 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.826 | 4.971 | 0.708 | 0.719 | 112.846 | 4.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.833 | 4.924 | -0.98 | -0.703 | 112.624 | -4.957 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.837 | 42.59 | -0.974 | -0.974 | 113.102 | -10.086 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.841 | 42.684 | 0.974 | 0.975 | 113.799 | 9.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.834 | 4.971 | 0.708 | 0.719 | 112.838 | 4.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.842 | 4.924 | -0.98 | -0.703 | 112.622 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.846 | 42.579 | -0.974 | -0.973 | 113.105 | -10.087 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.849 | 42.684 | 0.974 | 0.975 | 113.792 | 9.674 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.842 | 4.989 | 0.708 | 0.713 | 112.844 | 4.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.85 | 4.953 | -0.98 | -0.703 | 112.623 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.854 | 42.579 | -0.974 | -0.973 | 113.107 | -10.087 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.858 | 42.755 | 0.974 | 0.975 | 113.788 | 9.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.851 | 4.989 | 0.708 | 0.713 | 112.851 | 4.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.858 | 4.953 | -0.98 | -0.703 | 112.625 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.862 | 42.549 | -0.974 | -0.973 | 113.104 | -10.096 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.866 | 42.755 | 0.974 | 0.975 | 113.783 | 9.684 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.859 | 5.024 | 0.708 | 0.711 | 112.862 | 4.901 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.867 | 4.941 | -0.98 | -0.708 | 112.627 | -4.966 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.871 | 42.549 | -0.974 | -0.973 | 113.101 | -10.105 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.874 | 42.733 | 0.974 | 0.976 | 113.783 | 9.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.867 | 5.024 | 0.708 | 0.711 | 112.873 | 4.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.875 | 4.941 | -0.98 | -0.708 | 112.629 | -4.964 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.879 | 42.541 | -0.974 | -0.973 | 113.103 | -10.109 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.883 | 42.733 | 0.974 | 0.976 | 113.783 | 9.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.876 | 5.008 | 0.708 | 0.716 | 112.865 | 4.905 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.883 | 4.948 | -0.98 | -0.707 | 112.63 | -4.961 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.887 | 42.541 | -0.974 | -0.973 | 113.105 | -10.113 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.891 | 42.669 | 0.974 | 0.976 | 113.783 | 9.676 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.884 | 5.008 | 0.708 | 0.716 | 112.856 | 4.902 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.892 | 4.948 | -0.98 | -0.707 | 112.631 | -4.959 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.896 | 42.609 | -0.974 | -0.974 | 113.112 | -10.104 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.899 | 42.669 | 0.974 | 0.976 | 113.783 | 9.662 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.892 | 4.979 | 0.708 | 0.718 | 112.855 | 4.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.9 | 4.974 | -0.98 | -0.703 | 112.629 | -4.963 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.904 | 42.609 | -0.974 | -0.974 | 113.118 | -10.095 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.908 | 42.741 | 0.974 | 0.975 | 113.783 | 9.663 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.901 | 4.979 | 0.708 | 0.718 | 112.855 | 4.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.908 | 4.974 | -0.98 | -0.703 | 112.627 | -4.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.912 | 42.566 | -0.974 | -0.973 | 113.12 | -10.095 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.916 | 42.741 | 0.974 | 0.975 | 113.783 | 9.665 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.909 | 4.998 | 0.708 | 0.714 | 112.85 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.917 | 4.943 | -0.98 | -0.7 | 112.622 | -4.972 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.921 | 42.566 | -0.974 | -0.973 | 113.122 | -10.096 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.924 | 42.717 | 0.974 | 0.975 | 113.79 | 9.674 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.917 | 4.998 | 0.708 | 0.714 | 112.845 | 4.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.925 | 4.943 | -0.98 | -0.7 | 112.616 | -4.977 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.929 | 42.55 | -0.974 | -0.972 | 113.122 | -10.106 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.933 | 42.717 | 0.974 | 0.975 | 113.796 | 9.684 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.926 | 5.02 | 0.708 | 0.709 | 112.857 | 4.898 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.933 | 4.92 | -0.98 | -0.704 | 112.628 | -4.977 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.937 | 42.55 | -0.974 | -0.972 | 113.122 | -10.117 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.941 | 42.71 | 0.974 | 0.976 | 113.796 | 9.681 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.934 | 5.02 | 0.708 | 0.709 | 112.868 | 4.905 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.942 | 4.92 | -0.98 | -0.704 | 112.639 | -4.976 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.946 | 42.582 | -0.974 | -0.973 | 113.113 | -10.116 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.949 | 42.71 | 0.974 | 0.976 | 113.796 | 9.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.942 | 5.004 | 0.708 | 0.715 | 112.86 | 4.904 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.95 | 4.943 | -0.98 | -0.706 | 112.641 | -4.973 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.954 | 42.582 | -0.974 | -0.973 | 113.105 | -10.116 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.958 | 42.704 | 0.974 | 0.976 | 113.794 | 9.666 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.951 | 5.004 | 0.708 | 0.715 | 112.851 | 4.903 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.958 | 4.943 | -0.98 | -0.706 | 112.642 | -4.971 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.962 | 42.617 | -0.974 | -0.974 | 113.111 | -10.106 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.966 | 42.704 | 0.974 | 0.976 | 113.793 | 9.655 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.959 | 4.964 | 0.708 | 0.718 | 112.85 | 4.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.967 | 4.992 | -0.98 | -0.705 | 112.636 | -4.975 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.971 | 42.617 | -0.974 | -0.974 | 113.117 | -10.095 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.974 | 42.77 | 0.974 | 0.975 | 113.793 | 9.66 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.967 | 4.964 | 0.708 | 0.718 | 112.849 | 4.886 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.975 | 4.992 | -0.98 | -0.705 | 112.63 | -4.98 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.979 | 42.559 | -0.974 | -0.973 | 113.111 | -10.096 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.983 | 42.77 | 0.974 | 0.975 | 113.793 | 9.664 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.976 | 5.008 | 0.708 | 0.715 | 112.844 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.983 | 4.939 | -0.98 | -0.699 | 112.622 | -4.987 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.987 | 42.559 | -0.974 | -0.973 | 113.105 | -10.097 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.991 | 42.734 | 0.974 | 0.975 | 113.793 | 9.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.984 | 5.008 | 0.708 | 0.715 | 112.839 | 4.89 | 0.851 | 1.086 | 4.762
2.992 | 4.939 | -0.98 | -0.699 | 112.616 | -4.993 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 2.996 | 42.543 | -0.974 | -0.973 | 113.105 | -10.108 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 2.999 | 42.734 | 0.974 | 0.975 | 113.793 | 9.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 2.992 | 5.008 | 0.708 | 0.709 | 112.852 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3 | 4.93 | -0.98 | -0.706 | 112.614 | -4.991 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.004 | 42.543 | -0.974 | -0.973 | 113.104 | -10.118 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.008 | 42.682 | 0.974 | 0.976 | 113.792 | 9.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.001 | 5.008 | 0.708 | 0.709 | 112.864 | 4.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.008 | 4.93 | -0.98 | -0.706 | 112.612 | -4.99 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.012 | 42.569 | -0.974 | -0.973 | 113.108 | -10.115 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.016 | 42.682 | 0.974 | 0.976 | 113.791 | 9.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.009 | 5.014 | 0.708 | 0.716 | 112.855 | 4.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.017 | 4.954 | -0.98 | -0.708 | 112.628 | -4.986 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.021 | 42.569 | -0.974 | -0.973 | 113.112 | -10.112 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.024 | 42.69 | 0.974 | 0.975 | 113.786 | 9.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.017 | 5.014 | 0.708 | 0.716 | 112.845 | 4.905 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.025 | 4.954 | -0.98 | -0.708 | 112.644 | -4.982 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.029 | 42.608 | -0.974 | -0.973 | 113.116 | -10.105 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.033 | 42.69 | 0.974 | 0.975 | 113.781 | 9.657 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.026 | 4.975 | 0.708 | 0.72 | 112.853 | 4.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.033 | 4.987 | -0.98 | -0.704 | 112.634 | -4.986 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.037 | 42.608 | -0.974 | -0.973 | 113.12 | -10.098 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.041 | 42.779 | 0.974 | 0.975 | 113.792 | 9.667 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.034 | 4.975 | 0.708 | 0.72 | 112.86 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.042 | 4.987 | -0.98 | -0.704 | 112.624 | -4.991 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.046 | 42.589 | -0.974 | -0.973 | 113.111 | -10.1 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.05 | 42.779 | 0.974 | 0.975 | 113.802 | 9.676 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.042 | 4.971 | 0.708 | 0.713 | 112.851 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.05 | 4.959 | -0.98 | -0.7 | 112.63 | -4.997 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.054 | 42.589 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.103 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.058 | 42.741 | 0.974 | 0.976 | 113.793 | 9.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.051 | 4.971 | 0.708 | 0.713 | 112.841 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.058 | 4.959 | -0.98 | -0.7 | 112.637 | -5.003 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.062 | 42.553 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.114 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.066 | 42.741 | 0.974 | 0.976 | 113.784 | 9.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.059 | 5.017 | 0.708 | 0.708 | 112.85 | 4.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.067 | 4.926 | -0.98 | -0.705 | 112.634 | -4.999 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.071 | 42.553 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.124 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.075 | 42.705 | 0.974 | 0.976 | 113.788 | 9.664 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.067 | 5.017 | 0.708 | 0.708 | 112.859 | 4.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.075 | 4.926 | -0.98 | -0.705 | 112.631 | -4.995 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.079 | 42.552 | -0.974 | -0.973 | 113.107 | -10.121 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.083 | 42.705 | 0.974 | 0.976 | 113.791 | 9.65 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.076 | 5.002 | 0.708 | 0.713 | 112.866 | 4.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.083 | 4.973 | -0.98 | -0.709 | 112.626 | -4.99 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.087 | 42.552 | -0.974 | -0.973 | 113.113 | -10.118 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.091 | 42.751 | 0.974 | 0.975 | 113.791 | 9.653 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.084 | 5.002 | 0.708 | 0.713 | 112.873 | 4.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.092 | 4.973 | -0.98 | -0.709 | 112.62 | -4.985 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.096 | 42.602 | -0.974 | -0.973 | 113.121 | -10.111 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.1 | 42.751 | 0.974 | 0.975 | 113.791 | 9.656 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.092 | 4.985 | 0.708 | 0.721 | 112.865 | 4.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.1 | 4.998 | -0.98 | -0.706 | 112.617 | -4.987 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.104 | 42.602 | -0.974 | -0.973 | 113.13 | -10.104 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.108 | 42.761 | 0.974 | 0.975 | 113.799 | 9.666 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.101 | 4.985 | 0.708 | 0.721 | 112.857 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.108 | 4.998 | -0.98 | -0.706 | 112.614 | -4.99 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.112 | 42.55 | -0.974 | -0.972 | 113.112 | -10.11 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.116 | 42.761 | 0.974 | 0.975 | 113.808 | 9.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.109 | 4.951 | 0.708 | 0.715 | 112.856 | 4.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.117 | 4.956 | -0.98 | -0.699 | 112.629 | -4.995 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.121 | 42.55 | -0.974 | -0.972 | 113.094 | -10.116 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.125 | 42.731 | 0.974 | 0.976 | 113.808 | 9.673 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.117 | 4.951 | 0.708 | 0.715 | 112.855 | 4.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.125 | 4.956 | -0.98 | -0.699 | 112.643 | -5.001 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.129 | 42.541 | -0.974 | -0.973 | 113.096 | -10.126 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.133 | 42.731 | 0.974 | 0.976 | 113.808 | 9.668 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.126 | 5.028 | 0.708 | 0.71 | 112.853 | 4.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.133 | 4.946 | -0.98 | -0.706 | 112.63 | -4.998 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.137 | 42.541 | -0.974 | -0.973 | 113.098 | -10.136 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.141 | 42.713 | 0.974 | 0.975 | 113.813 | 9.661 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.134 | 5.028 | 0.708 | 0.71 | 112.851 | 4.9 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.142 | 4.946 | -0.98 | -0.706 | 112.617 | -4.995 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.146 | 42.553 | -0.974 | -0.973 | 113.092 | -10.13 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.15 | 42.713 | 0.974 | 0.975 | 113.818 | 9.653 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.142 | 5.032 | 0.708 | 0.712 | 112.852 | 4.903 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.15 | 4.969 | -0.98 | -0.709 | 112.619 | -4.989 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.154 | 42.553 | -0.974 | -0.973 | 113.085 | -10.123 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.158 | 42.785 | 0.974 | 0.975 | 113.817 | 9.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.151 | 5.032 | 0.708 | 0.712 | 112.852 | 4.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.158 | 4.969 | -0.98 | -0.709 | 112.622 | -4.984 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.162 | 42.592 | -0.974 | -0.973 | 113.1 | -10.118 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.166 | 42.785 | 0.974 | 0.975 | 113.816 | 9.662 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.159 | 4.982 | 0.708 | 0.72 | 112.859 | 4.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.167 | 4.998 | -0.98 | -0.708 | 112.624 | -4.987 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.171 | 42.592 | -0.974 | -0.973 | 113.115 | -10.113 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.175 | 42.753 | 0.974 | 0.975 | 113.808 | 9.67 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.167 | 4.982 | 0.708 | 0.72 | 112.866 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.175 | 4.998 | -0.98 | -0.708 | 112.625 | -4.989 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.179 | 42.571 | -0.974 | -0.973 | 113.115 | -10.118 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.183 | 42.753 | 0.974 | 0.975 | 113.8 | 9.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.176 | 4.961 | 0.708 | 0.716 | 112.857 | 4.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.183 | 4.955 | -0.98 | -0.701 | 112.625 | -4.994 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.187 | 42.571 | -0.974 | -0.973 | 113.115 | -10.123 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.191 | 42.684 | 0.974 | 0.976 | 113.789 | 9.665 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.184 | 4.961 | 0.708 | 0.716 | 112.849 | 4.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.192 | 4.955 | -0.98 | -0.701 | 112.625 | -4.999 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.196 | 42.547 | -0.974 | -0.973 | 113.119 | -10.132 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.2 | 42.684 | 0.974 | 0.976 | 113.778 | 9.651 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.192 | 5 | 0.708 | 0.707 | 112.849 | 4.892 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.2 | 4.942 | -0.98 | -0.706 | 112.622 | -4.996 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.204 | 42.547 | -0.974 | -0.973 | 113.123 | -10.14 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.208 | 42.725 | 0.974 | 0.975 | 113.779 | 9.649 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.201 | 5 | 0.708 | 0.707 | 112.849 | 4.902 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.208 | 4.942 | -0.98 | -0.706 | 112.62 | -4.993 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.212 | 42.583 | -0.974 | -0.973 | 113.125 | -10.132 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.216 | 42.725 | 0.974 | 0.975 | 113.78 | 9.647 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.209 | 5.018 | 0.708 | 0.712 | 112.856 | 4.905 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.217 | 4.964 | -0.98 | -0.708 | 112.616 | -4.988 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.221 | 42.583 | -0.974 | -0.973 | 113.127 | -10.125 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.225 | 42.783 | 0.974 | 0.975 | 113.783 | 9.657 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.217 | 5.018 | 0.708 | 0.712 | 112.864 | 4.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.225 | 4.964 | -0.98 | -0.708 | 112.613 | -4.982 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.229 | 42.611 | -0.974 | -0.973 | 113.121 | -10.121 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.233 | 42.783 | 0.974 | 0.975 | 113.786 | 9.667 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.226 | 4.97 | 0.708 | 0.717 | 112.863 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.233 | 4.994 | -0.98 | -0.707 | 112.613 | -4.984 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.237 | 42.611 | -0.974 | -0.973 | 113.115 | -10.116 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.241 | 42.739 | 0.974 | 0.976 | 113.773 | 9.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.234 | 4.97 | 0.708 | 0.717 | 112.862 | 4.89 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.242 | 4.994 | -0.98 | -0.707 | 112.613 | -4.986 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.246 | 42.566 | -0.974 | -0.972 | 113.121 | -10.123 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.25 | 42.739 | 0.974 | 0.976 | 113.76 | 9.671 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.242 | 4.972 | 0.708 | 0.718 | 112.862 | 4.886 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.25 | 4.951 | -0.98 | -0.7 | 112.623 | -4.992 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.254 | 42.566 | -0.974 | -0.972 | 113.127 | -10.13 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.258 | 42.7 | 0.974 | 0.976 | 113.763 | 9.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.251 | 4.972 | 0.708 | 0.718 | 112.862 | 4.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.258 | 4.951 | -0.98 | -0.7 | 112.632 | -4.997 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.262 | 42.571 | -0.974 | -0.973 | 113.116 | -10.134 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.266 | 42.7 | 0.974 | 0.976 | 113.765 | 9.646 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.259 | 5.011 | 0.708 | 0.711 | 112.853 | 4.89 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.267 | 4.929 | -0.98 | -0.711 | 112.631 | -4.99 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.271 | 42.571 | -0.974 | -0.973 | 113.104 | -10.139 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.275 | 42.796 | 0.974 | 0.975 | 113.782 | 9.649 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.267 | 5.011 | 0.708 | 0.711 | 112.845 | 4.898 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.275 | 4.929 | -0.98 | -0.711 | 112.63 | -4.984 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.279 | 42.589 | -0.974 | -0.973 | 113.109 | -10.128 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.283 | 42.796 | 0.974 | 0.975 | 113.798 | 9.652 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.276 | 5.028 | 0.708 | 0.712 | 112.852 | 4.904 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.283 | 4.827 | -0.98 | -0.751 | 112.627 | -4.943 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.287 | 42.589 | -0.974 | -0.973 | 113.114 | -10.118 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.291 | 42.754 | 0.974 | 0.975 | 113.787 | 9.66 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.284 | 5.028 | 0.708 | 0.712 | 112.86 | 4.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.292 | 4.827 | -0.98 | -0.751 | 112.623 | -4.902 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.296 | 42.617 | -0.974 | -0.973 | 113.113 | -10.117 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.3 | 42.754 | 0.974 | 0.975 | 113.776 | 9.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.292 | 5.001 | 0.708 | 0.719 | 112.859 | 4.902 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.3 | 4.829 | -0.98 | -0.797 | 112.639 | -4.837 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.304 | 42.617 | -0.974 | -0.973 | 113.112 | -10.117 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.308 | 42.711 | 0.974 | 0.976 | 113.774 | 9.661 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.301 | 5.001 | 0.708 | 0.719 | 112.858 | 4.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.308 | 4.829 | -0.98 | -0.797 | 112.654 | -4.772 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.312 | 42.584 | -0.974 | -0.972 | 113.112 | -10.126 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.316 | 42.711 | 0.974 | 0.976 | 113.772 | 9.653 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.309 | 4.979 | 0.708 | 0.719 | 112.858 | 4.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.317 | 4.834 | -0.98 | -0.822 | 112.654 | -4.692 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.321 | 42.584 | -0.974 | -0.972 | 113.112 | -10.135 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.325 | 42.713 | 0.974 | 0.975 | 113.771 | 9.646 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.317 | 4.979 | 0.708 | 0.719 | 112.859 | 4.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.325 | 4.834 | -0.98 | -0.822 | 112.654 | -4.611 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.329 | 42.546 | -0.974 | -0.973 | 113.114 | -10.14 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.333 | 42.713 | 0.974 | 0.975 | 113.769 | 9.639 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.326 | 5.009 | 0.708 | 0.713 | 112.858 | 4.886 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.333 | 4.865 | -0.98 | -0.838 | 112.67 | -4.521 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.337 | 42.546 | -0.974 | -0.973 | 113.116 | -10.145 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.341 | 42.783 | 0.974 | 0.975 | 113.767 | 9.644 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.334 | 5.009 | 0.708 | 0.713 | 112.858 | 4.892 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.342 | 4.865 | -0.98 | -0.838 | 112.685 | -4.43 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.346 | 42.595 | -0.974 | -0.973 | 113.114 | -10.138 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.35 | 42.783 | 0.974 | 0.975 | 113.765 | 9.65 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.342 | 5.017 | 0.706 | 0.71 | 112.858 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.35 | 4.96 | -0.98 | -0.851 | 112.685 | -4.33 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.354 | 42.595 | -0.974 | -0.973 | 113.111 | -10.131 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.358 | 42.744 | 0.974 | 0.975 | 113.772 | 9.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.351 | 5.017 | 0.706 | 0.71 | 112.858 | 4.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.358 | 4.96 | -0.98 | -0.851 | 112.686 | -4.231 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.362 | 42.616 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.128 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.366 | 42.744 | 0.974 | 0.975 | 113.778 | 9.667 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.359 | 5.014 | 0.706 | 0.719 | 112.853 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.367 | 4.959 | -0.98 | -0.851 | 112.683 | -4.136 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.371 | 42.616 | -0.974 | -0.973 | 113.093 | -10.126 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.375 | 42.725 | 0.974 | 0.976 | 113.776 | 9.652 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.367 | 5.014 | 0.706 | 0.719 | 112.848 | 4.892 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.375 | 4.959 | -0.98 | -0.851 | 112.68 | -4.04 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.379 | 42.568 | -0.974 | -0.972 | 113.086 | -10.135 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.383 | 42.725 | 0.974 | 0.976 | 113.774 | 9.638 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.376 | 4.98 | 0.706 | 0.719 | 112.848 | 4.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.383 | 5.018 | -0.98 | -0.848 | 112.683 | -3.949 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.387 | 42.568 | -0.974 | -0.972 | 113.08 | -10.145 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.391 | 42.759 | 0.974 | 0.975 | 113.784 | 9.636 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.384 | 4.98 | 0.706 | 0.719 | 112.848 | 4.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.392 | 5.018 | -0.98 | -0.848 | 112.686 | -3.858 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.396 | 42.545 | -0.974 | -0.973 | 113.09 | -10.148 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.4 | 42.759 | 0.974 | 0.975 | 113.794 | 9.634 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.392 | 4.999 | 0.706 | 0.714 | 112.848 | 4.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.4 | 4.99 | -0.98 | -0.849 | 112.683 | -3.764 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.404 | 42.545 | -0.974 | -0.973 | 113.101 | -10.151 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.408 | 42.795 | 0.974 | 0.975 | 113.78 | 9.641 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.401 | 4.999 | 0.706 | 0.714 | 112.848 | 4.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.408 | 4.99 | -0.98 | -0.849 | 112.68 | -3.67 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.412 | 42.582 | -0.974 | -0.974 | 113.094 | -10.139 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.416 | 42.795 | 0.974 | 0.975 | 113.765 | 9.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.409 | 4.996 | 0.706 | 0.707 | 112.853 | 4.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.417 | 5.008 | -0.98 | -0.854 | 112.689 | -3.57 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.421 | 42.582 | -0.974 | -0.974 | 113.088 | -10.128 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.425 | 42.735 | 0.974 | 0.976 | 113.763 | 9.647 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.417 | 4.996 | 0.706 | 0.707 | 112.857 | 4.902 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.425 | 5.008 | -0.98 | -0.854 | 112.697 | -3.47 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.429 | 42.588 | -0.974 | -0.973 | 113.09 | -10.128 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.433 | 42.735 | 0.974 | 0.976 | 113.761 | 9.647 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.426 | 5 | 0.706 | 0.714 | 112.857 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.433 | 5.034 | -0.98 | -0.85 | 112.697 | -3.382 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.437 | 42.588 | -0.974 | -0.973 | 113.092 | -10.129 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.441 | 42.719 | 0.974 | 0.976 | 113.771 | 9.634 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.434 | 5 | 0.706 | 0.714 | 112.857 | 4.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.442 | 5.034 | -0.98 | -0.85 | 112.697 | -3.294 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.446 | 42.555 | -0.974 | -0.972 | 113.092 | -10.138 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.45 | 42.719 | 0.974 | 0.976 | 113.782 | 9.622 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.442 | 4.982 | 0.706 | 0.719 | 112.857 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.45 | 5.019 | -0.98 | -0.848 | 112.7 | -3.238 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.454 | 42.555 | -0.974 | -0.972 | 113.092 | -10.147 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.458 | 42.791 | 0.974 | 0.975 | 113.771 | 9.626 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.451 | 4.982 | 0.706 | 0.719 | 112.857 | 4.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.458 | 5.019 | -0.98 | -0.848 | 112.703 | -3.183 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.462 | 42.555 | -0.974 | -0.973 | 113.086 | -10.148 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.466 | 42.791 | 0.974 | 0.975 | 113.76 | 9.63 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.459 | 4.978 | 0.706 | 0.712 | 112.857 | 4.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.467 | 5.011 | -0.98 | -0.849 | 112.7 | -3.156 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.471 | 42.555 | -0.974 | -0.973 | 113.08 | -10.148 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.475 | 42.807 | 0.974 | 0.975 | 113.762 | 9.639 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.467 | 4.978 | 0.706 | 0.712 | 112.857 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.475 | 5.011 | -0.98 | -0.849 | 112.697 | -3.13 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.479 | 42.605 | -0.974 | -0.974 | 113.095 | -10.137 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.483 | 42.807 | 0.974 | 0.975 | 113.764 | 9.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.476 | 4.996 | 0.706 | 0.707 | 112.857 | 4.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.483 | 5.008 | -0.98 | -0.854 | 112.697 | -3.115 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.487 | 42.605 | -0.974 | -0.974 | 113.11 | -10.126 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.491 | 42.744 | 0.974 | 0.976 | 113.754 | 9.638 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.484 | 4.996 | 0.706 | 0.707 | 112.857 | 4.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.492 | 5.008 | -0.98 | -0.854 | 112.697 | -3.1 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.496 | 42.578 | -0.974 | -0.973 | 113.09 | -10.125 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.5 | 42.744 | 0.974 | 0.976 | 113.744 | 9.628 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.492 | 5.001 | 0.706 | 0.715 | 112.857 | 4.905 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.5 | 5.019 | -0.98 | -0.848 | 112.7 | -3.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.504 | 42.578 | -0.974 | -0.973 | 113.07 | -10.124 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.508 | 42.731 | 0.974 | 0.975 | 113.748 | 9.626 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.501 | 5.001 | 0.706 | 0.715 | 112.857 | 4.903 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.508 | 5.019 | -0.98 | -0.848 | 112.703 | -3.097 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.512 | 42.559 | -0.974 | -0.972 | 113.09 | -10.133 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.516 | 42.731 | 0.974 | 0.975 | 113.752 | 9.623 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.509 | 4.984 | 0.706 | 0.721 | 112.852 | 4.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.517 | 5.039 | -0.98 | -0.848 | 112.703 | -3.101 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.521 | 42.559 | -0.974 | -0.972 | 113.109 | -10.141 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.525 | 42.8 | 0.974 | 0.975 | 113.753 | 9.628 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.517 | 4.984 | 0.706 | 0.721 | 112.847 | 4.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.525 | 5.039 | -0.98 | -0.848 | 112.703 | -3.106 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.529 | 42.588 | -0.974 | -0.973 | 113.098 | -10.141 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.533 | 42.8 | 0.974 | 0.975 | 113.754 | 9.634 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.526 | 5.002 | 0.706 | 0.715 | 112.852 | 4.886 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.533 | 5.011 | -0.98 | -0.849 | 112.703 | -3.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.537 | 42.588 | -0.974 | -0.973 | 113.087 | -10.141 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.541 | 42.76 | 0.974 | 0.976 | 113.757 | 9.641 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.534 | 5.002 | 0.706 | 0.715 | 112.856 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.542 | 5.011 | -0.98 | -0.849 | 112.703 | -3.113 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.546 | 42.589 | -0.974 | -0.973 | 113.087 | -10.131 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.55 | 42.76 | 0.974 | 0.976 | 113.76 | 9.649 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.542 | 4.998 | 0.706 | 0.708 | 112.856 | 4.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.55 | 5.009 | -0.98 | -0.854 | 112.703 | -3.109 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.554 | 42.589 | -0.974 | -0.973 | 113.087 | -10.12 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.558 | 42.687 | 0.974 | 0.976 | 113.765 | 9.638 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.551 | 4.998 | 0.706 | 0.708 | 112.856 | 4.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.558 | 5.009 | -0.98 | -0.854 | 112.703 | -3.105 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.562 | 42.579 | -0.974 | -0.973 | 113.087 | -10.122 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.566 | 42.687 | 0.974 | 0.976 | 113.769 | 9.626 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.559 | 5.003 | 0.706 | 0.715 | 112.856 | 4.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.567 | 5.011 | -0.98 | -0.849 | 112.703 | -3.105 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.571 | 42.579 | -0.974 | -0.973 | 113.087 | -10.124 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.575 | 42.786 | 0.974 | 0.975 | 113.77 | 9.63 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.567 | 5.003 | 0.706 | 0.715 | 112.856 | 4.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.575 | 5.011 | -0.98 | -0.849 | 112.703 | -3.106 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.579 | 42.564 | -0.974 | -0.972 | 113.08 | -10.135 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.583 | 42.786 | 0.974 | 0.975 | 113.772 | 9.633 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.576 | 4.984 | 0.706 | 0.72 | 112.856 | 4.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.583 | 4.925 | -0.98 | -0.852 | 112.703 | -3.105 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.587 | 42.564 | -0.974 | -0.972 | 113.074 | -10.147 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.591 | 42.78 | 0.974 | 0.975 | 113.769 | 9.641 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.584 | 4.984 | 0.706 | 0.72 | 112.856 | 4.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.592 | 4.925 | -0.98 | -0.852 | 112.703 | -3.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.596 | 42.547 | -0.974 | -0.973 | 113.074 | -10.145 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.6 | 42.78 | 0.974 | 0.975 | 113.766 | 9.649 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.592 | 5.004 | 0.706 | 0.715 | 112.856 | 4.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.6 | 4.861 | -0.98 | -0.85 | 112.694 | -3.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.604 | 42.547 | -0.974 | -0.973 | 113.074 | -10.144 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.608 | 42.735 | 0.974 | 0.976 | 113.763 | 9.646 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.601 | 5.004 | 0.706 | 0.715 | 112.856 | 4.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.608 | 4.861 | -0.98 | -0.85 | 112.686 | -3.093 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.612 | 42.584 | -0.974 | -0.973 | 113.082 | -10.136 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.616 | 42.735 | 0.974 | 0.976 | 113.76 | 9.643 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.609 | 5 | 0.706 | 0.708 | 112.852 | 4.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.617 | 4.898 | -0.98 | -0.86 | 112.692 | -3.082 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.621 | 42.584 | -0.974 | -0.973 | 113.09 | -10.128 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.625 | 42.719 | 0.974 | 0.975 | 113.757 | 9.637 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.617 | 5 | 0.706 | 0.708 | 112.847 | 4.904 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.625 | 4.898 | -0.98 | -0.86 | 112.697 | -3.07 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.629 | 42.57 | -0.974 | -0.972 | 113.087 | -10.13 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.633 | 42.719 | 0.974 | 0.975 | 113.754 | 9.631 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.626 | 5.006 | 0.706 | 0.715 | 112.851 | 4.904 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.633 | 4.899 | -0.98 | -0.855 | 112.697 | -3.062 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.637 | 42.57 | -0.974 | -0.972 | 113.085 | -10.132 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.641 | 42.814 | 0.974 | 0.975 | 113.756 | 9.636 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.634 | 5.006 | 0.706 | 0.715 | 112.855 | 4.903 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.642 | 4.899 | -0.98 | -0.855 | 112.697 | -3.054 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.646 | 42.562 | -0.974 | -0.972 | 113.085 | -10.143 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.65 | 42.814 | 0.974 | 0.975 | 113.758 | 9.641 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.642 | 4.987 | 0.706 | 0.72 | 112.848 | 4.893 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.65 | 4.908 | -0.98 | -0.854 | 112.689 | -3.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.654 | 42.562 | -0.974 | -0.972 | 113.085 | -10.153 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.658 | 42.771 | 0.974 | 0.976 | 113.754 | 9.649 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.651 | 4.987 | 0.706 | 0.72 | 112.841 | 4.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.658 | 4.908 | -0.98 | -0.854 | 112.68 | -3.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.662 | 42.538 | -0.974 | -0.973 | 113.07 | -10.149 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.666 | 42.771 | 0.974 | 0.976 | 113.751 | 9.657 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.659 | 4.985 | 0.706 | 0.717 | 112.836 | 4.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.667 | 4.898 | -0.98 | -0.86 | 112.68 | -3.036 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.671 | 42.538 | -0.974 | -0.973 | 113.056 | -10.146 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.675 | 42.724 | 0.974 | 0.976 | 113.748 | 9.643 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.667 | 4.985 | 0.706 | 0.717 | 112.831 | 4.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.675 | 4.898 | -0.98 | -0.86 | 112.68 | -3.025 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.679 | 42.596 | -0.974 | -0.973 | 113.064 | -10.139 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.683 | 42.724 | 0.974 | 0.976 | 113.746 | 9.63 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.676 | 5.003 | 0.706 | 0.708 | 112.839 | 4.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.683 | 4.84 | -0.98 | -0.883 | 112.68 | -2.996 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.687 | 42.596 | -0.974 | -0.973 | 113.073 | -10.132 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.691 | 42.733 | 0.974 | 0.975 | 113.742 | 9.63 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.684 | 5.003 | 0.706 | 0.708 | 112.847 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.692 | 4.84 | -0.98 | -0.883 | 112.68 | -2.967 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.696 | 42.567 | -0.974 | -0.972 | 113.07 | -10.135 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.7 | 42.733 | 0.974 | 0.975 | 113.739 | 9.63 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.692 | 5.008 | 0.706 | 0.716 | 112.851 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.7 | 4.865 | -0.98 | -0.892 | 112.683 | -2.934 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.704 | 42.567 | -0.974 | -0.972 | 113.068 | -10.138 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.708 | 42.793 | 0.974 | 0.975 | 113.731 | 9.637 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.701 | 5.008 | 0.706 | 0.716 | 112.856 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.708 | 4.865 | -0.98 | -0.892 | 112.686 | -2.901 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.712 | 42.573 | -0.974 | -0.972 | 113.079 | -10.148 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.717 | 42.793 | 0.974 | 0.975 | 113.723 | 9.643 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.709 | 4.99 | 0.706 | 0.721 | 112.851 | 4.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.717 | 4.887 | -0.98 | -0.893 | 112.683 | -2.872 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.721 | 42.573 | -0.974 | -0.972 | 113.09 | -10.157 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.725 | 42.742 | 0.974 | 0.976 | 113.731 | 9.645 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.717 | 4.99 | 0.706 | 0.721 | 112.846 | 4.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.725 | 4.887 | -0.98 | -0.893 | 112.68 | -2.843 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.729 | 42.564 | -0.974 | -0.973 | 113.09 | -10.151 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.733 | 42.742 | 0.974 | 0.976 | 113.739 | 9.646 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.726 | 4.988 | 0.706 | 0.717 | 112.846 | 4.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.733 | 4.893 | -0.98 | -0.89 | 112.68 | -2.812 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.737 | 42.564 | -0.974 | -0.973 | 113.09 | -10.146 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.742 | 42.707 | 0.974 | 0.976 | 113.734 | 9.633 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.734 | 4.988 | 0.706 | 0.717 | 112.846 | 4.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.742 | 4.893 | -0.98 | -0.89 | 112.68 | -2.781 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.746 | 42.593 | -0.974 | -0.973 | 113.087 | -10.14 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.75 | 42.707 | 0.974 | 0.976 | 113.729 | 9.621 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.742 | 5.017 | 0.706 | 0.708 | 112.846 | 4.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.75 | 4.911 | -0.98 | -0.899 | 112.68 | -2.749 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.754 | 42.593 | -0.974 | -0.973 | 113.085 | -10.134 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.758 | 42.806 | 0.974 | 0.975 | 113.737 | 9.625 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.751 | 5.017 | 0.706 | 0.708 | 112.846 | 4.895 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.758 | 4.911 | -0.98 | -0.899 | 112.68 | -2.717 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.762 | 42.567 | -0.974 | -0.972 | 113.085 | -10.139 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.767 | 42.806 | 0.974 | 0.975 | 113.745 | 9.628 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.759 | 5.042 | 0.706 | 0.714 | 112.843 | 4.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.767 | 4.908 | -0.98 | -0.897 | 112.683 | -2.688 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.771 | 42.567 | -0.974 | -0.972 | 113.085 | -10.144 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.775 | 42.819 | 0.974 | 0.976 | 113.743 | 9.636 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.767 | 5.042 | 0.706 | 0.714 | 112.839 | 4.9 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.775 | 4.908 | -0.98 | -0.897 | 112.686 | -2.658 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.779 | 42.55 | -0.974 | -0.972 | 113.085 | -10.151 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.783 | 42.819 | 0.974 | 0.976 | 113.74 | 9.643 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.776 | 4.993 | 0.706 | 0.721 | 112.847 | 4.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.783 | 4.908 | -0.98 | -0.893 | 112.686 | -2.637 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.787 | 42.55 | -0.974 | -0.972 | 113.085 | -10.159 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.792 | 42.697 | 0.974 | 0.976 | 113.73 | 9.632 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.784 | 4.993 | 0.706 | 0.721 | 112.855 | 4.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.792 | 4.908 | -0.98 | -0.893 | 112.686 | -2.616 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.796 | 42.556 | -0.974 | -0.973 | 113.085 | -10.15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.8 | 42.697 | 0.974 | 0.976 | 113.721 | 9.622 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.792 | 4.994 | 0.706 | 0.721 | 112.845 | 4.877 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.8 | 4.894 | -0.98 | -0.89 | 112.68 | -2.593 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.804 | 42.556 | -0.974 | -0.973 | 113.084 | -10.142 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.808 | 42.755 | 0.974 | 0.975 | 113.728 | 9.616 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.801 | 4.994 | 0.706 | 0.721 | 112.836 | 4.872 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.808 | 4.894 | -0.98 | -0.89 | 112.674 | -2.57 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.812 | 42.563 | -0.974 | -0.973 | 113.085 | -10.139 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.817 | 42.755 | 0.974 | 0.975 | 113.736 | 9.611 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.809 | 5.01 | 0.706 | 0.71 | 112.845 | 4.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.817 | 4.911 | -0.98 | -0.899 | 112.68 | -2.54 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.821 | 42.563 | -0.974 | -0.973 | 113.085 | -10.135 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.825 | 42.815 | 0.974 | 0.975 | 113.733 | 9.616 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.817 | 5.01 | 0.706 | 0.71 | 112.854 | 4.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.825 | 4.911 | -0.98 | -0.899 | 112.686 | -2.51 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.829 | 42.562 | -0.974 | -0.972 | 113.085 | -10.143 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.833 | 42.815 | 0.974 | 0.975 | 113.73 | 9.621 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.826 | 5.047 | 0.706 | 0.715 | 112.842 | 4.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.833 | 4.927 | -0.98 | -0.897 | 112.68 | -2.487 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.837 | 42.562 | -0.974 | -0.972 | 113.085 | -10.151 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.842 | 42.78 | 0.974 | 0.976 | 113.735 | 9.628 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.834 | 5.047 | 0.706 | 0.715 | 112.829 | 4.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.842 | 4.927 | -0.98 | -0.897 | 112.674 | -2.463 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.846 | 42.558 | -0.974 | -0.973 | 113.088 | -10.156 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.85 | 42.78 | 0.974 | 0.976 | 113.741 | 9.636 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.842 | 4.997 | 0.706 | 0.722 | 112.833 | 4.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.85 | 4.909 | -0.98 | -0.893 | 112.681 | -2.458 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.854 | 42.558 | -0.974 | -0.973 | 113.09 | -10.161 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.858 | 42.723 | 0.974 | 0.976 | 113.738 | 9.622 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.851 | 4.997 | 0.706 | 0.722 | 112.838 | 4.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.858 | 4.909 | -0.98 | -0.893 | 112.688 | -2.453 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.862 | 42.577 | -0.974 | -0.973 | 113.09 | -10.151 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.867 | 42.723 | 0.974 | 0.976 | 113.736 | 9.608 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.859 | 4.999 | 0.706 | 0.722 | 112.846 | 4.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.867 | 4.894 | -0.98 | -0.89 | 112.681 | -2.455 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.871 | 42.577 | -0.974 | -0.973 | 113.09 | -10.142 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.875 | 42.779 | 0.974 | 0.975 | 113.74 | 9.609 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.867 | 4.999 | 0.706 | 0.722 | 112.853 | 4.87 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.875 | 4.894 | -0.98 | -0.89 | 112.674 | -2.457 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.879 | 42.591 | -0.974 | -0.973 | 113.096 | -10.139 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.883 | 42.779 | 0.974 | 0.975 | 113.745 | 9.611 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.876 | 5.015 | 0.706 | 0.71 | 112.853 | 4.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.883 | 4.912 | -0.98 | -0.899 | 112.68 | -2.453 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.887 | 42.591 | -0.974 | -0.973 | 113.102 | -10.136 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.892 | 42.792 | 0.974 | 0.975 | 113.734 | 9.619 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.884 | 5.015 | 0.706 | 0.71 | 112.853 | 4.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.892 | 4.912 | -0.98 | -0.899 | 112.685 | -2.45 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.896 | 42.548 | -0.974 | -0.972 | 113.101 | -10.144 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.9 | 42.792 | 0.974 | 0.975 | 113.724 | 9.627 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.892 | 5.015 | 0.706 | 0.71 | 112.845 | 4.893 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.9 | 4.928 | -0.98 | -0.897 | 112.685 | -2.446 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.904 | 42.548 | -0.974 | -0.972 | 113.101 | -10.152 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.908 | 42.74 | 0.974 | 0.976 | 113.729 | 9.624 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.901 | 5.015 | 0.706 | 0.71 | 112.837 | 4.9 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.908 | 4.928 | -0.98 | -0.897 | 112.685 | -2.442 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.912 | 42.576 | -0.974 | -0.973 | 113.094 | -10.156 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.917 | 42.74 | 0.974 | 0.976 | 113.734 | 9.621 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.909 | 5 | 0.706 | 0.722 | 112.832 | 4.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.917 | 4.909 | -0.98 | -0.893 | 112.685 | -2.446 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.921 | 42.576 | -0.974 | -0.973 | 113.088 | -10.16 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.925 | 42.746 | 0.974 | 0.976 | 113.741 | 9.613 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.917 | 5 | 0.706 | 0.722 | 112.828 | 4.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.925 | 4.909 | -0.98 | -0.893 | 112.685 | -2.45 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.929 | 42.619 | -0.974 | -0.973 | 113.097 | -10.15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.933 | 42.746 | 0.974 | 0.976 | 113.748 | 9.606 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.926 | 5.003 | 0.706 | 0.722 | 112.84 | 4.871 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.933 | 4.886 | -0.98 | -0.891 | 112.688 | -2.453 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.937 | 42.619 | -0.974 | -0.973 | 113.106 | -10.14 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.942 | 42.811 | 0.974 | 0.975 | 113.746 | 9.612 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.934 | 5.003 | 0.706 | 0.722 | 112.851 | 4.863 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.942 | 4.886 | -0.98 | -0.891 | 112.691 | -2.457 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.946 | 42.602 | -0.974 | -0.973 | 113.094 | -10.138 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.95 | 42.811 | 0.974 | 0.975 | 113.743 | 9.618 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.942 | 4.997 | 0.706 | 0.71 | 112.851 | 4.871 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.95 | 4.885 | -0.98 | -0.901 | 112.706 | -2.45 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.954 | 42.602 | -0.974 | -0.973 | 113.083 | -10.137 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.958 | 42.825 | 0.974 | 0.976 | 113.752 | 9.626 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.951 | 4.997 | 0.706 | 0.71 | 112.851 | 4.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.958 | 4.885 | -0.98 | -0.901 | 112.72 | -2.444 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.962 | 42.583 | -0.974 | -0.972 | 113.1 | -10.144 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.967 | 42.825 | 0.974 | 0.976 | 113.76 | 9.635 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.959 | 5.019 | 0.706 | 0.711 | 112.856 | 4.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.967 | 4.91 | -0.98 | -0.897 | 112.713 | -2.439 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.971 | 42.583 | -0.974 | -0.972 | 113.117 | -10.152 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.975 | 42.731 | 0.974 | 0.976 | 113.745 | 9.624 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.967 | 5.019 | 0.706 | 0.711 | 112.86 | 4.895 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.975 | 4.91 | -0.98 | -0.897 | 112.706 | -2.434 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.979 | 42.572 | -0.974 | -0.973 | 113.099 | -10.155 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.983 | 42.731 | 0.974 | 0.976 | 113.731 | 9.613 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.976 | 5.005 | 0.706 | 0.723 | 112.847 | 4.886 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.983 | 4.931 | -0.98 | -0.897 | 112.713 | -2.436 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.987 | 42.572 | -0.974 | -0.973 | 113.082 | -10.158 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 3.992 | 42.761 | 0.974 | 0.975 | 113.728 | 9.612 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.984 | 5.005 | 0.706 | 0.723 | 112.835 | 4.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
3.992 | 4.931 | -0.98 | -0.897 | 112.72 | -2.438 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 3.996 | 42.615 | -0.974 | -0.973 | 113.091 | -10.148 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4 | 42.761 | 0.974 | 0.975 | 113.725 | 9.612 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 3.992 | 5.008 | 0.706 | 0.723 | 112.842 | 4.868 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4 | 4.903 | -0.98 | -0.894 | 112.715 | -2.44 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.004 | 42.615 | -0.974 | -0.973 | 113.099 | -10.137 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.008 | 42.826 | 0.974 | 0.975 | 113.73 | 9.619 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.001 | 5.008 | 0.706 | 0.723 | 112.85 | 4.861 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.008 | 4.903 | -0.98 | -0.894 | 112.709 | -2.441 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.012 | 42.572 | -0.974 | -0.973 | 113.091 | -10.138 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.017 | 42.826 | 0.974 | 0.975 | 113.736 | 9.626 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.009 | 5.002 | 0.706 | 0.711 | 112.85 | 4.868 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.017 | 4.885 | -0.98 | -0.901 | 112.709 | -2.435 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.021 | 42.572 | -0.974 | -0.973 | 113.082 | -10.139 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.025 | 42.752 | 0.974 | 0.976 | 113.732 | 9.628 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.017 | 5.002 | 0.706 | 0.711 | 112.85 | 4.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.025 | 4.885 | -0.98 | -0.901 | 112.709 | -2.428 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.029 | 42.573 | -0.974 | -0.972 | 113.093 | -10.15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.033 | 42.752 | 0.974 | 0.976 | 113.728 | 9.629 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.026 | 5.024 | 0.706 | 0.711 | 112.85 | 4.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.033 | 4.905 | -0.98 | -0.901 | 112.709 | -2.421 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.037 | 42.573 | -0.974 | -0.972 | 113.104 | -10.16 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.042 | 42.733 | 0.974 | 0.976 | 113.728 | 9.616 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.034 | 5.024 | 0.706 | 0.711 | 112.85 | 4.893 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.042 | 4.905 | -0.98 | -0.901 | 112.709 | -2.414 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.046 | 42.589 | -0.974 | -0.973 | 113.108 | -10.161 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.05 | 42.733 | 0.974 | 0.976 | 113.727 | 9.603 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.042 | 5.042 | 0.706 | 0.723 | 112.85 | 4.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.05 | 4.902 | -0.98 | -0.899 | 112.712 | -2.414 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.054 | 42.589 | -0.974 | -0.973 | 113.112 | -10.163 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.058 | 42.815 | 0.974 | 0.975 | 113.727 | 9.607 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.051 | 5.042 | 0.706 | 0.723 | 112.85 | 4.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.058 | 4.902 | -0.98 | -0.899 | 112.716 | -2.414 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.062 | 42.649 | -0.974 | -0.974 | 113.108 | -10.15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.067 | 42.815 | 0.974 | 0.975 | 113.727 | 9.611 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.059 | 5.01 | 0.706 | 0.723 | 112.854 | 4.868 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.067 | 4.891 | -0.98 | -0.909 | 112.715 | -2.404 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.071 | 42.649 | -0.974 | -0.974 | 113.103 | -10.138 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.075 | 42.829 | 0.974 | 0.976 | 113.737 | 9.619 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.067 | 5.01 | 0.706 | 0.723 | 112.859 | 4.859 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.075 | 4.891 | -0.98 | -0.909 | 112.715 | -2.395 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.079 | 42.594 | -0.974 | -0.973 | 113.103 | -10.135 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.083 | 42.829 | 0.974 | 0.976 | 113.748 | 9.627 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.076 | 5.007 | 0.706 | 0.716 | 112.854 | 4.863 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.083 | 4.847 | -0.98 | -0.932 | 112.715 | -2.365 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.087 | 42.594 | -0.974 | -0.973 | 113.103 | -10.132 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.092 | 42.745 | 0.974 | 0.977 | 113.733 | 9.617 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.084 | 5.007 | 0.706 | 0.716 | 112.85 | 4.868 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.092 | 4.847 | -0.98 | -0.932 | 112.715 | -2.335 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.096 | 42.606 | -0.974 | -0.973 | 113.101 | -10.135 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.1 | 42.745 | 0.974 | 0.977 | 113.719 | 9.608 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.092 | 5.027 | 0.706 | 0.712 | 112.858 | 4.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.1 | 4.89 | -0.98 | -0.933 | 112.715 | -2.305 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.104 | 42.606 | -0.974 | -0.973 | 113.099 | -10.137 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.108 | 42.796 | 0.974 | 0.975 | 113.738 | 9.604 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.101 | 5.027 | 0.706 | 0.712 | 112.865 | 4.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.108 | 4.89 | -0.98 | -0.933 | 112.716 | -2.275 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.112 | 42.601 | -0.974 | -0.973 | 113.105 | -10.129 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.117 | 42.796 | 0.974 | 0.975 | 113.757 | 9.6 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.109 | 5.03 | 0.706 | 0.719 | 112.865 | 4.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.117 | 4.891 | -0.98 | -0.933 | 112.72 | -2.252 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.121 | 42.601 | -0.974 | -0.973 | 113.111 | -10.122 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.125 | 42.829 | 0.974 | 0.975 | 113.755 | 9.606 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.117 | 5.03 | 0.706 | 0.719 | 112.865 | 4.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.125 | 4.891 | -0.98 | -0.933 | 112.725 | -2.229 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.129 | 42.646 | -0.974 | -0.974 | 113.111 | -10.108 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.133 | 42.829 | 0.974 | 0.975 | 113.753 | 9.612 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.126 | 5.012 | 0.706 | 0.724 | 112.858 | 4.867 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.133 | 4.918 | -0.98 | -0.93 | 112.728 | -2.206 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.137 | 42.646 | -0.974 | -0.974 | 113.111 | -10.093 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.142 | 42.804 | 0.974 | 0.976 | 113.758 | 9.617 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.134 | 5.012 | 0.706 | 0.724 | 112.851 | 4.857 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.142 | 4.918 | -0.98 | -0.93 | 112.732 | -2.182 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.146 | 42.61 | -0.974 | -0.973 | 113.114 | -10.088 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.15 | 42.804 | 0.974 | 0.976 | 113.763 | 9.621 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.142 | 5.009 | 0.706 | 0.717 | 112.85 | 4.862 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.15 | 4.911 | -0.98 | -0.937 | 112.732 | -2.153 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.154 | 42.61 | -0.974 | -0.973 | 113.116 | -10.082 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.158 | 42.752 | 0.974 | 0.976 | 113.753 | 9.609 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.15 | 5.009 | 0.706 | 0.717 | 112.85 | 4.866 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.158 | 4.911 | -0.98 | -0.937 | 112.732 | -2.123 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.162 | 42.604 | -0.974 | -0.973 | 113.11 | -10.085 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.167 | 42.752 | 0.974 | 0.976 | 113.743 | 9.597 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.159 | 5.03 | 0.706 | 0.712 | 112.858 | 4.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.167 | 4.925 | -0.98 | -0.933 | 112.724 | -2.095 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.171 | 42.604 | -0.974 | -0.973 | 113.103 | -10.087 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.175 | 42.811 | 0.974 | 0.975 | 113.757 | 9.597 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.167 | 5.03 | 0.706 | 0.712 | 112.866 | 4.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.175 | 4.925 | -0.98 | -0.933 | 112.717 | -2.067 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.179 | 42.616 | -0.974 | -0.973 | 113.101 | -10.079 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.183 | 42.811 | 0.974 | 0.975 | 113.771 | 9.596 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.175 | 5.034 | 0.706 | 0.719 | 112.866 | 4.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.183 | 4.918 | -0.98 | -0.93 | 112.717 | -2.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.187 | 42.616 | -0.974 | -0.973 | 113.099 | -10.071 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.192 | 42.839 | 0.974 | 0.975 | 113.769 | 9.604 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.184 | 5.034 | 0.706 | 0.719 | 112.866 | 4.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.192 | 4.918 | -0.98 | -0.93 | 112.717 | -2.027 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.196 | 42.666 | -0.974 | -0.974 | 113.107 | -10.056 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.2 | 42.839 | 0.974 | 0.975 | 113.767 | 9.612 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.192 | 5.016 | 0.706 | 0.724 | 112.87 | 4.865 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.2 | 4.943 | -0.98 | -0.93 | 112.72 | -2.006 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.204 | 42.666 | -0.974 | -0.974 | 113.116 | -10.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.208 | 42.798 | 0.974 | 0.976 | 113.766 | 9.611 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.2 | 5.016 | 0.706 | 0.724 | 112.875 | 4.856 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.208 | 4.943 | -0.98 | -0.93 | 112.723 | -1.985 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.212 | 42.597 | -0.974 | -0.973 | 113.107 | -10.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.217 | 42.798 | 0.974 | 0.976 | 113.765 | 9.61 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.209 | 5.012 | 0.706 | 0.717 | 112.875 | 4.859 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.217 | 4.892 | -0.98 | -0.933 | 112.723 | -1.96 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.221 | 42.597 | -0.974 | -0.973 | 113.098 | -10.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.225 | 42.767 | 0.974 | 0.976 | 113.762 | 9.601 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.217 | 5.012 | 0.706 | 0.717 | 112.875 | 4.862 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.225 | 4.892 | -0.98 | -0.933 | 112.723 | -1.934 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.229 | 42.588 | -0.974 | -0.973 | 113.09 | -10.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.233 | 42.767 | 0.974 | 0.976 | 113.758 | 9.592 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.225 | 5.031 | 0.706 | 0.712 | 112.875 | 4.87 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.233 | 4.926 | -0.98 | -0.933 | 112.724 | -1.917 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.237 | 42.588 | -0.974 | -0.973 | 113.081 | -10.048 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.242 | 42.842 | 0.974 | 0.975 | 113.764 | 9.597 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.234 | 5.031 | 0.706 | 0.712 | 112.875 | 4.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.242 | 4.926 | -0.98 | -0.933 | 112.726 | -1.899 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.246 | 42.626 | -0.974 | -0.974 | 113.092 | -10.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.25 | 42.842 | 0.974 | 0.975 | 113.77 | 9.602 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.242 | 5.035 | 0.706 | 0.719 | 112.875 | 4.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.25 | 4.919 | -0.98 | -0.93 | 112.724 | -1.903 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.254 | 42.626 | -0.974 | -0.974 | 113.103 | -10.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.258 | 42.794 | 0.974 | 0.976 | 113.767 | 9.611 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.25 | 5.035 | 0.706 | 0.719 | 112.875 | 4.877 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.258 | 4.919 | -0.98 | -0.93 | 112.722 | -1.906 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.262 | 42.666 | -0.974 | -0.974 | 113.11 | -10.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.267 | 42.794 | 0.974 | 0.976 | 113.764 | 9.62 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.259 | 5.016 | 0.706 | 0.724 | 112.875 | 4.868 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.267 | 4.914 | -0.98 | -0.927 | 112.731 | -1.911 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.271 | 42.666 | -0.974 | -0.974 | 113.116 | -10.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.275 | 42.645 | 0.974 | 0.976 | 113.762 | 9.608 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.267 | 5.016 | 0.706 | 0.724 | 112.875 | 4.859 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.275 | 4.914 | -0.98 | -0.927 | 112.74 | -1.916 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.279 | 42.637 | -0.974 | -0.973 | 113.116 | -10.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.283 | 42.645 | 0.974 | 0.976 | 113.761 | 9.595 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.275 | 5.013 | 0.706 | 0.717 | 112.87 | 4.859 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.283 | 4.893 | -0.98 | -0.934 | 112.732 | -1.916 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.287 | 42.637 | -0.974 | -0.973 | 113.116 | -10.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.292 | 42.6 | 0.974 | 0.975 | 113.772 | 9.597 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.284 | 5.013 | 0.706 | 0.717 | 112.866 | 4.86 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.292 | 4.893 | -0.98 | -0.934 | 112.723 | -1.916 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.296 | 42.604 | -0.944 | -0.973 | 113.11 | -10.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.3 | 42.6 | 0.974 | 0.975 | 113.783 | 9.599 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.292 | 5.032 | 0.706 | 0.712 | 112.866 | 4.869 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.3 | 4.904 | -0.98 | -0.932 | 112.733 | -1.913 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.304 | 42.604 | -0.944 | -0.973 | 113.103 | -10.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.308 | 42.616 | 0.974 | 0.975 | 113.776 | 9.611 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.3 | 5.032 | 0.706 | 0.712 | 112.866 | 4.877 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.308 | 4.904 | -0.98 | -0.932 | 112.743 | -1.911 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.312 | 42.643 | -0.944 | -0.974 | 113.107 | -10.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.317 | 42.616 | 0.974 | 0.975 | 113.769 | 9.622 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.309 | 5.035 | 0.706 | 0.719 | 112.87 | 4.877 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.317 | 4.901 | -0.98 | -0.931 | 112.742 | -1.915 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.321 | 42.643 | -0.944 | -0.974 | 113.11 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.325 | 42.571 | 0.974 | 0.976 | 113.765 | 9.627 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.317 | 5.035 | 0.706 | 0.719 | 112.875 | 4.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.325 | 4.901 | -0.98 | -0.931 | 112.74 | -1.92 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.329 | 42.657 | -0.944 | -0.974 | 113.113 | -10.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.333 | 42.571 | 0.974 | 0.976 | 113.761 | 9.631 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.325 | 5.017 | 0.706 | 0.724 | 112.884 | 4.867 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.333 | 4.92 | -0.98 | -0.93 | 112.731 | -1.922 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.337 | 42.657 | -0.944 | -0.974 | 113.115 | -10.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.342 | 42.551 | 0.974 | 0.976 | 113.761 | 9.623 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.334 | 5.017 | 0.706 | 0.724 | 112.893 | 4.858 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.342 | 4.92 | -0.98 | -0.93 | 112.722 | -1.924 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.346 | 42.626 | -0.944 | -0.973 | 113.113 | -10.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.35 | 42.551 | 0.974 | 0.976 | 113.761 | 9.615 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.342 | 5.015 | 0.705 | 0.721 | 112.9 | 4.856 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.35 | 4.893 | -0.98 | -0.938 | 112.716 | -1.918 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.354 | 42.626 | -0.944 | -0.973 | 113.11 | -10.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.358 | 42.62 | 0.974 | 0.974 | 113.761 | 9.622 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.35 | 5.015 | 0.705 | 0.721 | 112.908 | 4.854 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.358 | 4.893 | -0.98 | -0.938 | 112.71 | -1.911 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.362 | 42.598 | -0.944 | -0.973 | 113.101 | -10.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.367 | 42.62 | 0.974 | 0.974 | 113.761 | 9.629 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.359 | 5.032 | 0.705 | 0.712 | 112.9 | 4.863 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.367 | 4.933 | -0.98 | -0.937 | 112.719 | -1.906 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.371 | 42.598 | -0.944 | -0.973 | 113.093 | -10.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.375 | 42.631 | 0.974 | 0.975 | 113.762 | 9.644 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.367 | 5.032 | 0.705 | 0.712 | 112.893 | 4.872 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.375 | 4.933 | -0.98 | -0.937 | 112.728 | -1.901 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.379 | 42.651 | -0.944 | -0.974 | 113.093 | -10.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.384 | 42.631 | 0.974 | 0.975 | 113.762 | 9.66 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.375 | 5.035 | 0.705 | 0.719 | 112.9 | 4.872 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.383 | 4.894 | -0.98 | -0.934 | 112.721 | -1.901 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.387 | 42.651 | -0.944 | -0.974 | 113.093 | -10.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.392 | 42.576 | 0.974 | 0.975 | 113.763 | 9.663 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.384 | 5.035 | 0.705 | 0.719 | 112.908 | 4.871 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.392 | 4.894 | -0.98 | -0.934 | 112.714 | -1.9 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.396 | 42.635 | -0.944 | -0.974 | 113.086 | -10.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.4 | 42.576 | 0.974 | 0.975 | 113.764 | 9.665 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.392 | 5.015 | 0.705 | 0.724 | 112.903 | 4.863 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.4 | 4.92 | -0.98 | -0.93 | 112.709 | -1.903 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.404 | 42.635 | -0.944 | -0.974 | 113.08 | -10.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.409 | 42.578 | 0.974 | 0.974 | 113.764 | 9.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.4 | 5.015 | 0.705 | 0.724 | 112.899 | 4.854 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.408 | 4.92 | -0.98 | -0.93 | 112.704 | -1.905 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.412 | 42.586 | -0.944 | -0.973 | 113.08 | -10.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.417 | 42.578 | 0.974 | 0.974 | 113.764 | 9.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.409 | 5.015 | 0.705 | 0.724 | 112.903 | 4.85 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.417 | 4.909 | -0.98 | -0.936 | 112.695 | -1.9 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.421 | 42.586 | -0.944 | -0.973 | 113.079 | -10.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.425 | 42.67 | 0.974 | 0.974 | 113.757 | 9.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.417 | 5.015 | 0.705 | 0.724 | 112.907 | 4.846 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.425 | 4.909 | -0.98 | -0.936 | 112.686 | -1.896 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.429 | 42.611 | -0.944 | -0.973 | 113.097 | -10.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.434 | 42.67 | 0.974 | 0.974 | 113.75 | 9.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.425 | 5.03 | 0.705 | 0.712 | 112.907 | 4.855 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.433 | 4.937 | -0.98 | -0.938 | 112.689 | -1.887 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.437 | 42.611 | -0.944 | -0.973 | 113.114 | -10.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.442 | 42.673 | 0.974 | 0.975 | 113.763 | 9.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.434 | 5.03 | 0.705 | 0.712 | 112.907 | 4.864 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.442 | 4.937 | -0.98 | -0.938 | 112.693 | -1.879 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.446 | 42.663 | -0.944 | -0.974 | 113.103 | -10.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.45 | 42.673 | 0.974 | 0.975 | 113.776 | 9.744 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.442 | 5.044 | 0.705 | 0.718 | 112.908 | 4.865 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.45 | 4.905 | -0.98 | -0.933 | 112.707 | -1.88 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.454 | 42.663 | -0.944 | -0.974 | 113.092 | -10.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.459 | 42.614 | 0.974 | 0.975 | 113.776 | 9.739 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.45 | 5.044 | 0.705 | 0.718 | 112.908 | 4.866 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.458 | 4.905 | -0.98 | -0.933 | 112.721 | -1.881 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.462 | 42.647 | -0.944 | -0.973 | 113.094 | -10.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.467 | 42.614 | 0.974 | 0.975 | 113.776 | 9.734 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.459 | 5.014 | 0.705 | 0.725 | 112.916 | 4.856 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.467 | 4.922 | -0.98 | -0.931 | 112.721 | -1.882 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.471 | 42.647 | -0.944 | -0.973 | 113.097 | -10.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.475 | 42.681 | 0.974 | 0.974 | 113.776 | 9.742 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.467 | 5.014 | 0.705 | 0.725 | 112.924 | 4.846 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.475 | 4.922 | -0.98 | -0.931 | 112.721 | -1.884 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.479 | 42.59 | -0.944 | -0.973 | 113.091 | -10.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.484 | 42.681 | 0.974 | 0.974 | 113.776 | 9.751 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.475 | 5.012 | 0.705 | 0.723 | 112.916 | 4.843 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.483 | 4.891 | -0.98 | -0.936 | 112.721 | -1.88 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.487 | 42.59 | -0.944 | -0.973 | 113.085 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.492 | 42.688 | 0.974 | 0.974 | 113.777 | 9.766 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.484 | 5.012 | 0.705 | 0.723 | 112.909 | 4.839 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.492 | 4.891 | -0.98 | -0.936 | 112.721 | -1.875 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.496 | 42.632 | -0.944 | -0.973 | 113.085 | -10.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.5 | 42.688 | 0.974 | 0.974 | 113.777 | 9.781 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.492 | 5.027 | 0.705 | 0.711 | 112.909 | 4.848 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.5 | 4.908 | -0.98 | -0.94 | 112.716 | -1.867 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.504 | 42.632 | -0.944 | -0.973 | 113.085 | -10.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.509 | 42.647 | 0.974 | 0.975 | 113.777 | 9.786 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.5 | 5.027 | 0.705 | 0.711 | 112.909 | 4.857 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.508 | 4.908 | -0.98 | -0.94 | 112.711 | -1.859 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.512 | 42.676 | -0.944 | -0.974 | 113.094 | -10.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.517 | 42.647 | 0.974 | 0.975 | 113.777 | 9.791 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.509 | 5.063 | 0.705 | 0.718 | 112.909 | 4.861 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.517 | 4.939 | -0.98 | -0.939 | 112.712 | -1.859 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.521 | 42.676 | -0.944 | -0.974 | 113.102 | -10.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.525 | 42.623 | 0.974 | 0.975 | 113.774 | 9.789 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.517 | 5.063 | 0.705 | 0.718 | 112.909 | 4.866 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.525 | 4.939 | -0.98 | -0.939 | 112.714 | -1.859 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.529 | 42.628 | -0.944 | -0.973 | 113.1 | -10.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.534 | 42.623 | 0.974 | 0.975 | 113.77 | 9.786 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.525 | 5.01 | 0.705 | 0.723 | 112.917 | 4.857 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.533 | 4.896 | -0.98 | -0.934 | 112.714 | -1.86 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.537 | 42.628 | -0.944 | -0.973 | 113.098 | -10.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.542 | 42.678 | 0.974 | 0.974 | 113.775 | 9.794 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.534 | 5.01 | 0.705 | 0.723 | 112.925 | 4.849 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.542 | 4.896 | -0.98 | -0.934 | 112.714 | -1.861 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.546 | 42.623 | -0.944 | -0.973 | 113.089 | -10.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.55 | 42.678 | 0.974 | 0.974 | 113.78 | 9.801 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.542 | 5.009 | 0.705 | 0.724 | 112.917 | 4.844 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.55 | 4.886 | -0.98 | -0.939 | 112.721 | -1.856 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.554 | 42.623 | -0.944 | -0.973 | 113.08 | -10.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.559 | 42.668 | 0.974 | 0.975 | 113.782 | 9.809 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.55 | 5.009 | 0.705 | 0.724 | 112.91 | 4.839 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.558 | 4.886 | -0.98 | -0.939 | 112.728 | -1.852 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.562 | 42.643 | -0.944 | -0.973 | 113.089 | -10.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.567 | 42.668 | 0.974 | 0.975 | 113.783 | 9.817 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.559 | 5.037 | 0.705 | 0.717 | 112.91 | 4.845 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.567 | 4.911 | -0.98 | -0.941 | 112.73 | -1.844 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.571 | 42.643 | -0.944 | -0.973 | 113.098 | -10.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.575 | 42.621 | 0.974 | 0.975 | 113.779 | 9.806 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.567 | 5.037 | 0.705 | 0.717 | 112.91 | 4.85 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.575 | 4.911 | -0.98 | -0.941 | 112.731 | -1.835 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.579 | 42.666 | -0.944 | -0.974 | 113.097 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.584 | 42.621 | 0.974 | 0.975 | 113.775 | 9.795 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.575 | 5.057 | 0.705 | 0.717 | 112.91 | 4.857 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.583 | 4.94 | -0.98 | -0.939 | 112.726 | -1.833 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.587 | 42.666 | -0.944 | -0.974 | 113.097 | -10.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.592 | 42.661 | 0.974 | 0.974 | 113.78 | 9.792 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.584 | 5.057 | 0.705 | 0.717 | 112.91 | 4.863 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.592 | 4.94 | -0.98 | -0.939 | 112.72 | -1.831 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.596 | 42.64 | -0.944 | -0.973 | 113.095 | -10.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.6 | 42.661 | 0.974 | 0.974 | 113.785 | 9.79 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.592 | 5.026 | 0.705 | 0.723 | 112.918 | 4.856 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.6 | 4.921 | -0.98 | -0.936 | 112.72 | -1.833 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.604 | 42.64 | -0.944 | -0.973 | 113.093 | -10.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.609 | 42.678 | 0.974 | 0.974 | 113.786 | 9.798 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.6 | 5.026 | 0.705 | 0.723 | 112.926 | 4.848 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.608 | 4.921 | -0.98 | -0.936 | 112.72 | -1.835 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.612 | 42.607 | -0.944 | -0.973 | 113.087 | -10.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.617 | 42.678 | 0.974 | 0.974 | 113.786 | 9.807 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.609 | 5.005 | 0.705 | 0.724 | 112.926 | 4.842 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.617 | 4.896 | -0.98 | -0.938 | 112.711 | -1.831 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.621 | 42.607 | -0.944 | -0.973 | 113.08 | -10.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.625 | 42.651 | 0.974 | 0.975 | 113.786 | 9.81 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.617 | 5.005 | 0.705 | 0.724 | 112.926 | 4.836 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.625 | 4.896 | -0.98 | -0.938 | 112.703 | -1.826 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.629 | 42.601 | -0.944 | -0.973 | 113.089 | -10.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.634 | 42.651 | 0.974 | 0.975 | 113.786 | 9.812 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.625 | 5.022 | 0.705 | 0.717 | 112.922 | 4.842 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.633 | 4.912 | -0.98 | -0.941 | 112.719 | -1.818 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.637 | 42.601 | -0.944 | -0.973 | 113.098 | -10.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.642 | 42.602 | 0.974 | 0.975 | 113.782 | 9.802 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.634 | 5.022 | 0.705 | 0.717 | 112.919 | 4.848 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.642 | 4.912 | -0.98 | -0.941 | 112.736 | -1.81 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.646 | 42.665 | -0.944 | -0.974 | 113.096 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.65 | 42.602 | 0.974 | 0.975 | 113.778 | 9.792 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.642 | 5.081 | 0.705 | 0.717 | 112.922 | 4.856 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.65 | 4.937 | -0.98 | -0.937 | 112.727 | -1.81 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.654 | 42.665 | -0.944 | -0.974 | 113.093 | -10.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.659 | 42.686 | 0.974 | 0.974 | 113.784 | 9.798 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.65 | 5.081 | 0.705 | 0.717 | 112.926 | 4.864 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.658 | 4.937 | -0.98 | -0.937 | 112.718 | -1.81 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.662 | 42.619 | -0.944 | -0.973 | 113.089 | -10.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.667 | 42.686 | 0.974 | 0.974 | 113.79 | 9.804 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.659 | 5.025 | 0.705 | 0.718 | 112.918 | 4.859 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.667 | 4.922 | -0.98 | -0.936 | 112.719 | -1.814 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.671 | 42.619 | -0.944 | -0.973 | 113.085 | -10.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.675 | 42.682 | 0.974 | 0.974 | 113.782 | 9.812 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.667 | 5.025 | 0.705 | 0.718 | 112.91 | 4.855 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.675 | 4.922 | -0.98 | -0.936 | 112.718 | -1.818 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.679 | 42.625 | -0.944 | -0.973 | 113.1 | -10.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.684 | 42.682 | 0.974 | 0.974 | 113.775 | 9.821 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.675 | 5.019 | 0.705 | 0.722 | 112.91 | 4.85 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.683 | 4.897 | -0.98 | -0.938 | 112.719 | -1.817 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.687 | 42.625 | -0.944 | -0.973 | 113.115 | -10.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.692 | 42.613 | 0.974 | 0.975 | 113.771 | 9.815 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.684 | 5.019 | 0.705 | 0.722 | 112.909 | 4.845 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.692 | 4.897 | -0.98 | -0.938 | 112.719 | -1.817 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.696 | 42.631 | -0.944 | -0.974 | 113.106 | -10.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.7 | 42.613 | 0.974 | 0.975 | 113.767 | 9.809 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.692 | 5.002 | 0.705 | 0.711 | 112.909 | 4.853 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.7 | 4.915 | -0.98 | -0.942 | 112.718 | -1.81 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.704 | 42.631 | -0.944 | -0.974 | 113.097 | -10.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.709 | 42.639 | 0.974 | 0.974 | 113.78 | 9.804 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.7 | 5.002 | 0.705 | 0.711 | 112.909 | 4.862 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.708 | 4.915 | -0.98 | -0.942 | 112.718 | -1.804 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.712 | 42.696 | -0.944 | -0.974 | 113.1 | -10.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.717 | 42.639 | 0.974 | 0.974 | 113.794 | 9.8 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.709 | 5.083 | 0.705 | 0.711 | 112.909 | 4.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.717 | 4.938 | -0.98 | -0.938 | 112.714 | -1.807 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.721 | 42.696 | -0.944 | -0.974 | 113.102 | -10.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.725 | 42.701 | 0.974 | 0.974 | 113.783 | 9.807 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.717 | 5.083 | 0.705 | 0.711 | 112.909 | 4.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.725 | 4.938 | -0.98 | -0.938 | 112.71 | -1.809 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.729 | 42.64 | -0.944 | -0.973 | 113.091 | -10.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.734 | 42.701 | 0.974 | 0.974 | 113.771 | 9.813 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.725 | 5.063 | 0.705 | 0.716 | 112.909 | 4.89 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.733 | 4.922 | -0.98 | -0.936 | 112.71 | -1.813 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.737 | 42.64 | -0.944 | -0.973 | 113.08 | -10.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.742 | 42.649 | 0.974 | 0.975 | 113.763 | 9.82 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.734 | 5.063 | 0.705 | 0.716 | 112.909 | 4.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.742 | 4.922 | -0.98 | -0.936 | 112.71 | -1.817 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.746 | 42.597 | -0.944 | -0.973 | 113.09 | -10.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.75 | 42.649 | 0.974 | 0.975 | 113.754 | 9.826 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.742 | 5.011 | 0.705 | 0.72 | 112.904 | 4.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.75 | 4.894 | -0.98 | -0.937 | 112.704 | -1.818 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.754 | 42.597 | -0.944 | -0.973 | 113.099 | -10.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.759 | 42.586 | 0.974 | 0.975 | 113.765 | 9.815 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.75 | 5.011 | 0.705 | 0.72 | 112.899 | 4.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.758 | 4.894 | -0.98 | -0.937 | 112.699 | -1.818 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.762 | 42.645 | -0.944 | -0.974 | 113.101 | -10.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.767 | 42.586 | 0.974 | 0.975 | 113.775 | 9.805 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.759 | 5.009 | 0.705 | 0.713 | 112.903 | 4.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.767 | 4.912 | -0.98 | -0.941 | 112.706 | -1.814 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.771 | 42.645 | -0.944 | -0.974 | 113.104 | -10.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.775 | 42.652 | 0.974 | 0.974 | 113.775 | 9.805 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.767 | 5.009 | 0.705 | 0.713 | 112.907 | 4.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.775 | 4.912 | -0.98 | -0.941 | 112.713 | -1.809 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.779 | 42.644 | -0.944 | -0.974 | 113.093 | -10.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.784 | 42.652 | 0.974 | 0.974 | 113.775 | 9.806 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.775 | 5.049 | 0.705 | 0.707 | 112.907 | 4.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.783 | 4.937 | -0.98 | -0.938 | 112.704 | -1.811 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.787 | 42.644 | -0.944 | -0.974 | 113.082 | -10.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.792 | 42.697 | 0.974 | 0.974 | 113.776 | 9.818 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.784 | 5.049 | 0.705 | 0.707 | 112.907 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.792 | 4.937 | -0.98 | -0.938 | 112.696 | -1.812 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.796 | 42.617 | -0.944 | -0.973 | 113.088 | -10.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.8 | 42.697 | 0.974 | 0.974 | 113.778 | 9.83 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.792 | 5.069 | 0.705 | 0.717 | 112.907 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.8 | 4.922 | -0.98 | -0.936 | 112.694 | -1.816 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.804 | 42.617 | -0.944 | -0.973 | 113.094 | -10.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.809 | 42.658 | 0.974 | 0.975 | 113.773 | 9.83 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.8 | 5.069 | 0.705 | 0.717 | 112.908 | 4.926 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.808 | 4.922 | -0.98 | -0.936 | 112.693 | -1.82 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.812 | 42.625 | -0.944 | -0.973 | 113.082 | -10.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.817 | 42.658 | 0.974 | 0.975 | 113.769 | 9.829 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.809 | 5.036 | 0.705 | 0.719 | 112.908 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.817 | 4.92 | -0.98 | -0.937 | 112.696 | -1.819 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.821 | 42.625 | -0.944 | -0.973 | 113.069 | -10.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.825 | 42.605 | 0.974 | 0.975 | 113.762 | 9.819 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.817 | 5.036 | 0.705 | 0.719 | 112.908 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.825 | 4.92 | -0.98 | -0.937 | 112.699 | -1.819 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.829 | 42.646 | -0.944 | -0.974 | 113.076 | -10.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.834 | 42.605 | 0.974 | 0.975 | 113.754 | 9.808 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.825 | 5.013 | 0.705 | 0.717 | 112.9 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.833 | 4.912 | -0.98 | -0.941 | 112.699 | -1.814 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.837 | 42.646 | -0.944 | -0.974 | 113.082 | -10.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.842 | 42.676 | 0.974 | 0.974 | 113.766 | 9.817 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.834 | 5.013 | 0.705 | 0.717 | 112.893 | 4.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.842 | 4.912 | -0.98 | -0.941 | 112.699 | -1.81 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.846 | 42.645 | -0.944 | -0.973 | 113.083 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.85 | 42.676 | 0.974 | 0.974 | 113.778 | 9.825 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.842 | 5.032 | 0.705 | 0.707 | 112.905 | 4.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.85 | 4.938 | -0.98 | -0.938 | 112.699 | -1.811 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.854 | 42.645 | -0.944 | -0.973 | 113.083 | -10.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.859 | 42.675 | 0.974 | 0.974 | 113.772 | 9.836 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.85 | 5.032 | 0.705 | 0.707 | 112.918 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.858 | 4.938 | -0.98 | -0.938 | 112.699 | -1.813 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.862 | 42.617 | -0.944 | -0.973 | 113.076 | -10.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.867 | 42.675 | 0.974 | 0.974 | 113.767 | 9.847 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.859 | 5.035 | 0.705 | 0.713 | 112.913 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.867 | 4.938 | -0.98 | -0.938 | 112.698 | -1.817 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.871 | 42.617 | -0.944 | -0.973 | 113.068 | -10.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.875 | 42.629 | 0.974 | 0.975 | 113.771 | 9.837 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.867 | 5.035 | 0.705 | 0.713 | 112.909 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.875 | 4.938 | -0.98 | -0.938 | 112.696 | -1.821 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.879 | 42.628 | -0.944 | -0.973 | 113.068 | -10.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.884 | 42.629 | 0.974 | 0.975 | 113.775 | 9.828 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.875 | 5.04 | 0.705 | 0.722 | 112.908 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.883 | 4.901 | -0.98 | -0.946 | 112.696 | -1.813 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.887 | 42.628 | -0.944 | -0.973 | 113.069 | -10.056 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.892 | 42.66 | 0.974 | 0.974 | 113.781 | 9.826 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.884 | 5.04 | 0.705 | 0.722 | 112.908 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.892 | 4.901 | -0.98 | -0.946 | 112.696 | -1.806 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.896 | 42.658 | -0.944 | -0.974 | 113.071 | -10.045 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.9 | 42.66 | 0.974 | 0.974 | 113.786 | 9.824 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.892 | 5.016 | 0.705 | 0.717 | 112.908 | 4.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.9 | 4.876 | -0.98 | -0.96 | 112.699 | -1.784 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.904 | 42.658 | -0.944 | -0.974 | 113.074 | -10.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.909 | 42.689 | 0.974 | 0.974 | 113.786 | 9.833 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.9 | 5.016 | 0.705 | 0.717 | 112.908 | 4.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.908 | 4.876 | -0.98 | -0.96 | 112.702 | -1.763 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.912 | 42.66 | -0.944 | -0.974 | 113.08 | -10.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.917 | 42.689 | 0.974 | 0.974 | 113.786 | 9.843 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.909 | 5.035 | 0.705 | 0.708 | 112.913 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.917 | 4.888 | -0.98 | -0.96 | 112.697 | -1.743 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.921 | 42.66 | -0.944 | -0.974 | 113.086 | -10.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.925 | 42.643 | 0.974 | 0.975 | 113.781 | 9.848 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.917 | 5.035 | 0.705 | 0.708 | 112.917 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.925 | 4.888 | -0.98 | -0.96 | 112.691 | -1.723 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.929 | 42.619 | -0.944 | -0.973 | 113.071 | -10.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.934 | 42.643 | 0.974 | 0.975 | 113.775 | 9.854 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.925 | 5.048 | 0.705 | 0.71 | 112.917 | 4.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.933 | 4.931 | -0.98 | -0.96 | 112.691 | -1.706 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.937 | 42.619 | -0.944 | -0.973 | 113.057 | -10.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.942 | 42.617 | 0.974 | 0.975 | 113.786 | 9.841 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.934 | 5.048 | 0.705 | 0.71 | 112.917 | 4.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.942 | 4.931 | -0.98 | -0.96 | 112.691 | -1.69 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.946 | 42.624 | -0.944 | -0.973 | 113.063 | -10.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.95 | 42.617 | 0.974 | 0.975 | 113.797 | 9.828 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.942 | 5.041 | 0.705 | 0.72 | 112.913 | 4.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.95 | 4.942 | -0.98 | -0.958 | 112.688 | -1.672 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.954 | 42.624 | -0.944 | -0.973 | 113.07 | -10.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.959 | 42.667 | 0.974 | 0.974 | 113.792 | 9.83 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.95 | 5.041 | 0.705 | 0.72 | 112.908 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.958 | 4.942 | -0.98 | -0.958 | 112.684 | -1.654 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.962 | 42.672 | -0.944 | -0.974 | 113.079 | -10.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.967 | 42.667 | 0.974 | 0.974 | 113.788 | 9.832 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.959 | 5.041 | 0.705 | 0.72 | 112.908 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.967 | 4.918 | -0.98 | -0.963 | 112.688 | -1.63 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.971 | 42.672 | -0.944 | -0.974 | 113.088 | -10.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.976 | 42.687 | 0.974 | 0.974 | 113.789 | 9.842 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.967 | 5.041 | 0.705 | 0.72 | 112.908 | 4.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.975 | 4.918 | -0.98 | -0.963 | 112.691 | -1.605 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.979 | 42.655 | -0.944 | -0.974 | 113.08 | -10.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.984 | 42.687 | 0.974 | 0.974 | 113.79 | 9.852 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.975 | 5.036 | 0.705 | 0.708 | 112.915 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.983 | 4.933 | -0.98 | -0.96 | 112.695 | -1.587 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.987 | 42.655 | -0.944 | -0.974 | 113.071 | -10.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 4.992 | 42.621 | 0.974 | 0.975 | 113.78 | 9.849 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.984 | 5.036 | 0.705 | 0.708 | 112.923 | 4.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
4.992 | 4.933 | -0.98 | -0.96 | 112.699 | -1.568 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 4.996 | 42.634 | -0.944 | -0.973 | 113.08 | -10.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.001 | 42.621 | 0.974 | 0.975 | 113.77 | 9.846 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 4.992 | 5.05 | 0.705 | 0.71 | 112.923 | 4.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5 | 4.951 | -0.98 | -0.958 | 112.695 | -1.553 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.004 | 42.634 | -0.944 | -0.973 | 113.089 | -10.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.009 | 42.607 | 0.974 | 0.975 | 113.779 | 9.837 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5 | 5.05 | 0.705 | 0.71 | 112.923 | 4.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.008 | 4.951 | -0.98 | -0.958 | 112.691 | -1.539 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.012 | 42.649 | -0.944 | -0.973 | 113.089 | -10.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.017 | 42.607 | 0.974 | 0.975 | 113.787 | 9.827 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.009 | 5.042 | 0.705 | 0.72 | 112.923 | 4.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.017 | 4.944 | -0.98 | -0.959 | 112.698 | -1.521 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.021 | 42.649 | -0.944 | -0.973 | 113.089 | -10.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.026 | 42.691 | 0.974 | 0.974 | 113.793 | 9.833 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.017 | 5.042 | 0.705 | 0.72 | 112.923 | 4.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.025 | 4.944 | -0.98 | -0.959 | 112.705 | -1.503 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.029 | 42.684 | -0.944 | -0.974 | 113.081 | -10.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.034 | 42.691 | 0.974 | 0.974 | 113.799 | 9.838 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.025 | 5.042 | 0.705 | 0.72 | 112.923 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.033 | 4.915 | -0.98 | -0.962 | 112.698 | -1.481 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.037 | 42.684 | -0.944 | -0.974 | 113.073 | -10.001 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.042 | 42.673 | 0.974 | 0.974 | 113.791 | 9.847 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.034 | 5.042 | 0.705 | 0.72 | 112.923 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.042 | 4.915 | -0.98 | -0.962 | 112.691 | -1.46 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.046 | 42.651 | -0.944 | -0.973 | 113.082 | -9.999 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.051 | 42.673 | 0.974 | 0.974 | 113.783 | 9.856 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.042 | 5.038 | 0.705 | 0.713 | 112.915 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.05 | 4.96 | -0.98 | -0.962 | 112.688 | -1.446 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.054 | 42.651 | -0.944 | -0.973 | 113.091 | -9.996 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.059 | 42.636 | 0.974 | 0.975 | 113.786 | 9.845 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.05 | 5.038 | 0.705 | 0.713 | 112.907 | 4.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.058 | 4.96 | -0.98 | -0.962 | 112.685 | -1.433 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.062 | 42.633 | -0.944 | -0.973 | 113.084 | -10.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.067 | 42.636 | 0.974 | 0.975 | 113.789 | 9.834 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.059 | 5.051 | 0.705 | 0.711 | 112.919 | 4.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.067 | 4.924 | -0.98 | -0.958 | 112.683 | -1.436 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.071 | 42.633 | -0.944 | -0.973 | 113.076 | -10.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.076 | 42.641 | 0.974 | 0.974 | 113.784 | 9.833 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.067 | 5.051 | 0.705 | 0.711 | 112.932 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.075 | 4.924 | -0.98 | -0.958 | 112.682 | -1.439 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.079 | 42.647 | -0.944 | -0.973 | 113.08 | -10.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.084 | 42.641 | 0.974 | 0.974 | 113.779 | 9.832 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.075 | 5.031 | 0.705 | 0.717 | 112.919 | 4.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.083 | 4.941 | -0.98 | -0.958 | 112.694 | -1.441 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.087 | 42.647 | -0.944 | -0.973 | 113.085 | -10.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.092 | 42.672 | 0.974 | 0.974 | 113.792 | 9.841 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.084 | 5.031 | 0.705 | 0.717 | 112.907 | 4.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.092 | 4.941 | -0.98 | -0.958 | 112.706 | -1.444 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.096 | 42.677 | -0.944 | -0.974 | 113.081 | -10.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.101 | 42.672 | 0.974 | 0.974 | 113.804 | 9.851 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.092 | 5.043 | 0.705 | 0.722 | 112.907 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.1 | 4.941 | -0.98 | -0.963 | 112.703 | -1.441 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.104 | 42.677 | -0.944 | -0.974 | 113.077 | -9.997 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.109 | 42.564 | 0.974 | 0.975 | 113.79 | 9.854 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.1 | 5.043 | 0.705 | 0.722 | 112.907 | 4.914 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.108 | 4.941 | -0.98 | -0.963 | 112.7 | -1.439 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.112 | 42.64 | -0.944 | -0.973 | 113.086 | -9.999 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.117 | 42.564 | 0.974 | 0.975 | 113.776 | 9.858 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.109 | 5.016 | 0.705 | 0.713 | 112.907 | 4.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.117 | 4.956 | -0.98 | -0.961 | 112.697 | -1.436 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.121 | 42.64 | -0.944 | -0.973 | 113.095 | -10.001 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.126 | 42.456 | 0.974 | 0.974 | 113.776 | 9.847 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.117 | 5.016 | 0.705 | 0.713 | 112.907 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.125 | 4.956 | -0.98 | -0.961 | 112.693 | -1.434 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.129 | 42.628 | -0.944 | -0.973 | 113.096 | -10.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.134 | 42.456 | 0.974 | 0.974 | 113.776 | 9.837 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.125 | 5.058 | 0.705 | 0.709 | 112.915 | 4.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.133 | 4.929 | -0.98 | -0.961 | 112.683 | -1.437 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.137 | 42.628 | -0.944 | -0.973 | 113.096 | -10.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.142 | 42.531 | 0.974 | 0.973 | 113.779 | 9.843 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.134 | 5.058 | 0.705 | 0.709 | 112.923 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.142 | 4.929 | -0.98 | -0.961 | 112.672 | -1.44 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.146 | 42.661 | -0.944 | -0.974 | 113.087 | -10.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.151 | 42.531 | 0.974 | 0.973 | 113.782 | 9.849 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.142 | 5.038 | 0.705 | 0.713 | 112.915 | 4.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.15 | 4.93 | -0.98 | -0.96 | 112.67 | -1.439 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.154 | 42.661 | -0.944 | -0.974 | 113.077 | -10.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.159 | 42.542 | 0.974 | 0.974 | 113.794 | 9.86 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.15 | 5.038 | 0.705 | 0.713 | 112.908 | 4.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.158 | 4.93 | -0.98 | -0.96 | 112.667 | -1.439 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.162 | 42.663 | -0.944 | -0.974 | 113.081 | -10.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.167 | 42.542 | 0.974 | 0.974 | 113.806 | 9.87 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.159 | 5.042 | 0.705 | 0.722 | 112.913 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.167 | 4.918 | -0.98 | -0.964 | 112.683 | -1.432 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.171 | 42.663 | -0.944 | -0.974 | 113.084 | -10.002 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.176 | 42.495 | 0.974 | 0.975 | 113.8 | 9.867 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.167 | 5.042 | 0.705 | 0.722 | 112.917 | 4.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.175 | 4.918 | -0.98 | -0.964 | 112.7 | -1.426 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.179 | 42.635 | -0.944 | -0.973 | 113.087 | -10.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.184 | 42.495 | 0.974 | 0.975 | 113.794 | 9.863 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.175 | 5.015 | 0.705 | 0.714 | 112.913 | 4.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.183 | 4.932 | -0.98 | -0.961 | 112.699 | -1.423 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.187 | 42.635 | -0.944 | -0.973 | 113.09 | -10.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.192 | 42.491 | 0.974 | 0.974 | 113.785 | 9.859 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.184 | 5.015 | 0.705 | 0.714 | 112.908 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.192 | 4.932 | -0.98 | -0.961 | 112.698 | -1.421 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.196 | 42.628 | -0.944 | -0.973 | 113.088 | -10.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.201 | 42.491 | 0.974 | 0.974 | 113.776 | 9.855 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.192 | 5.054 | 0.705 | 0.708 | 112.908 | 4.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.2 | 4.951 | -0.98 | -0.96 | 112.691 | -1.424 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.204 | 42.628 | -0.944 | -0.973 | 113.086 | -10.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.209 | 42.546 | 0.974 | 0.973 | 113.78 | 9.865 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.2 | 5.054 | 0.705 | 0.708 | 112.908 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.208 | 4.951 | -0.98 | -0.96 | 112.685 | -1.426 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.212 | 42.599 | -0.944 | -0.974 | 113.092 | -10.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.217 | 42.546 | 0.974 | 0.973 | 113.783 | 9.876 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.209 | 5.036 | 0.705 | 0.713 | 112.916 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.217 | 4.95 | -0.98 | -0.96 | 112.682 | -1.428 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.221 | 42.599 | -0.944 | -0.974 | 113.099 | -10.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.226 | 42.535 | 0.974 | 0.974 | 113.794 | 9.887 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.217 | 5.036 | 0.705 | 0.713 | 112.923 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.225 | 4.95 | -0.98 | -0.96 | 112.68 | -1.429 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.229 | 42.577 | -0.944 | -0.974 | 113.1 | -10.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.234 | 42.535 | 0.974 | 0.974 | 113.806 | 9.899 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.225 | 5.052 | 0.705 | 0.722 | 112.928 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.233 | 4.939 | -0.98 | -0.964 | 112.679 | -1.424 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.237 | 42.577 | -0.944 | -0.974 | 113.1 | -10.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.242 | 42.479 | 0.974 | 0.975 | 113.806 | 9.89 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.234 | 5.052 | 0.705 | 0.722 | 112.932 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.242 | 4.939 | -0.98 | -0.964 | 112.678 | -1.418 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.246 | 42.519 | -0.944 | -0.973 | 113.086 | -10.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.251 | 42.479 | 0.974 | 0.975 | 113.806 | 9.881 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.242 | 5.037 | 0.705 | 0.719 | 112.928 | 4.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.25 | 4.942 | -0.98 | -0.961 | 112.666 | -1.415 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.254 | 42.519 | -0.944 | -0.973 | 113.072 | -10.008 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.259 | 42.511 | 0.974 | 0.973 | 113.797 | 9.883 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.25 | 5.037 | 0.705 | 0.719 | 112.923 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.258 | 4.942 | -0.98 | -0.961 | 112.654 | -1.412 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.262 | 42.532 | -0.944 | -0.973 | 113.081 | -10.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.267 | 42.511 | 0.974 | 0.973 | 113.787 | 9.885 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.259 | 5.053 | 0.705 | 0.708 | 112.923 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.267 | 4.947 | -0.98 | -0.959 | 112.668 | -1.415 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.271 | 42.532 | -0.944 | -0.973 | 113.091 | -10.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.276 | 42.555 | 0.974 | 0.973 | 113.787 | 9.897 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.267 | 5.053 | 0.705 | 0.708 | 112.923 | 4.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.275 | 4.947 | -0.98 | -0.959 | 112.683 | -1.419 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.279 | 42.544 | -0.944 | -0.974 | 113.094 | -10.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.284 | 42.555 | 0.974 | 0.973 | 113.787 | 9.91 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.275 | 5.042 | 0.705 | 0.709 | 112.92 | 4.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.283 | 4.941 | -0.98 | -0.961 | 112.677 | -1.419 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.287 | 42.544 | -0.944 | -0.974 | 113.097 | -10.004 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.292 | 42.529 | 0.974 | 0.974 | 113.794 | 9.913 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.284 | 5.042 | 0.705 | 0.709 | 112.916 | 4.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.292 | 4.941 | -0.98 | -0.961 | 112.671 | -1.419 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.296 | 42.546 | -0.944 | -0.973 | 113.089 | -10.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.301 | 42.529 | 0.974 | 0.974 | 113.8 | 9.916 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.292 | 5.034 | 0.705 | 0.719 | 112.916 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.3 | 4.897 | -0.98 | -0.97 | 112.669 | -1.409 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.304 | 42.546 | -0.944 | -0.973 | 113.08 | -10.002 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.309 | 42.482 | 0.974 | 0.974 | 113.795 | 9.905 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.3 | 5.034 | 0.705 | 0.719 | 112.917 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.308 | 4.897 | -0.98 | -0.97 | 112.668 | -1.398 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.312 | 42.501 | -0.944 | -0.969 | 113.085 | -10.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.317 | 42.482 | 0.974 | 0.974 | 113.79 | 9.895 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.309 | 5.035 | 0.705 | 0.719 | 112.934 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.317 | 4.887 | -0.98 | -0.974 | 112.671 | -1.383 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.321 | 42.501 | -0.944 | -0.969 | 113.09 | -10.081 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.326 | 42.554 | 0.974 | 0.973 | 113.794 | 9.903 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.317 | 5.035 | 0.705 | 0.719 | 112.951 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.325 | 4.887 | -0.98 | -0.974 | 112.674 | -1.368 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.329 | 42.421 | -0.944 | -0.963 | 113.07 | -10.174 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.334 | 42.554 | 0.974 | 0.973 | 113.798 | 9.912 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.325 | 5.041 | 0.705 | 0.709 | 112.951 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.333 | 4.895 | -0.98 | -0.977 | 112.681 | -1.353 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.337 | 42.421 | -0.944 | -0.963 | 113.049 | -10.268 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.342 | 42.572 | 0.974 | 0.974 | 113.805 | 9.924 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.334 | 5.041 | 0.705 | 0.709 | 112.951 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.342 | 4.895 | -0.98 | -0.977 | 112.688 | -1.339 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.346 | 42.36 | -0.944 | -0.96 | 113.042 | -10.381 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.351 | 42.572 | 0.974 | 0.974 | 113.812 | 9.936 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.342 | 5.042 | 0.703 | 0.711 | 112.954 | 4.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.35 | 4.93 | -0.98 | -0.98 | 112.692 | -1.317 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.354 | 42.36 | -0.944 | -0.96 | 113.035 | -10.494 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.359 | 42.506 | 0.974 | 0.975 | 113.802 | 9.929 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.35 | 5.042 | 0.703 | 0.711 | 112.958 | 4.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.358 | 4.93 | -0.98 | -0.98 | 112.695 | -1.296 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.362 | 42.289 | -0.944 | -0.958 | 113.036 | -10.621 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.367 | 42.506 | 0.974 | 0.975 | 113.793 | 9.922 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.359 | 5.031 | 0.703 | 0.718 | 112.955 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.367 | 4.938 | -0.98 | -0.982 | 112.699 | -1.271 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.371 | 42.289 | -0.944 | -0.958 | 113.037 | -10.749 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.376 | 42.506 | 0.974 | 0.974 | 113.796 | 9.918 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.367 | 5.031 | 0.703 | 0.718 | 112.952 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.375 | 4.938 | -0.98 | -0.982 | 112.704 | -1.246 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.379 | 42.226 | -0.944 | -0.958 | 113.025 | -10.886 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.384 | 42.506 | 0.974 | 0.974 | 113.8 | 9.913 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.375 | 5.032 | 0.703 | 0.72 | 112.952 | 4.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.383 | 4.93 | -0.98 | -0.98 | 112.711 | -1.224 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.387 | 42.226 | -0.944 | -0.958 | 113.014 | -11.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.392 | 42.563 | 0.974 | 0.973 | 113.794 | 9.92 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.384 | 5.032 | 0.703 | 0.72 | 112.952 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.392 | 4.93 | -0.98 | -0.98 | 112.719 | -1.202 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.396 | 42.185 | -0.944 | -0.959 | 113.02 | -11.149 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.401 | 42.563 | 0.974 | 0.973 | 113.788 | 9.927 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.392 | 5.024 | 0.703 | 0.711 | 112.943 | 4.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.4 | 4.929 | -0.98 | -0.98 | 112.708 | -1.184 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.404 | 42.185 | -0.944 | -0.959 | 113.027 | -11.276 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.409 | 42.554 | 0.974 | 0.974 | 113.788 | 9.933 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.4 | 5.024 | 0.703 | 0.711 | 112.934 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.408 | 4.929 | -0.98 | -0.98 | 112.696 | -1.166 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.412 | 42.246 | -0.944 | -0.96 | 113.035 | -11.392 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.417 | 42.554 | 0.974 | 0.974 | 113.788 | 9.938 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.409 | 5.083 | 0.703 | 0.711 | 112.942 | 4.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.417 | 4.937 | -0.98 | -0.979 | 112.694 | -1.147 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.421 | 42.246 | -0.944 | -0.96 | 113.043 | -11.508 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.426 | 42.483 | 0.974 | 0.975 | 113.787 | 9.927 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.417 | 5.083 | 0.703 | 0.711 | 112.95 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.425 | 4.937 | -0.98 | -0.979 | 112.692 | -1.128 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.429 | 42.212 | -0.944 | -0.959 | 113.038 | -11.63 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.434 | 42.483 | 0.974 | 0.975 | 113.785 | 9.916 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.425 | 5.086 | 0.703 | 0.719 | 112.955 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.433 | 4.951 | -0.98 | -0.982 | 112.696 | -1.102 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.437 | 42.212 | -0.944 | -0.959 | 113.032 | -11.752 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.442 | 42.543 | 0.974 | 0.973 | 113.785 | 9.916 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.434 | 5.086 | 0.703 | 0.719 | 112.959 | 4.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.442 | 4.951 | -0.98 | -0.982 | 112.7 | -1.076 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.446 | 42.206 | -0.944 | -0.959 | 113.033 | -11.883 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.451 | 42.543 | 0.974 | 0.973 | 113.784 | 9.917 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.442 | 5.039 | 0.703 | 0.722 | 112.952 | 4.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.45 | 4.951 | -0.98 | -0.98 | 112.707 | -1.055 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.454 | 42.206 | -0.944 | -0.959 | 113.034 | -12.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.459 | 42.578 | 0.974 | 0.973 | 113.796 | 9.924 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.45 | 5.039 | 0.703 | 0.722 | 112.944 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.458 | 4.951 | -0.98 | -0.98 | 112.714 | -1.034 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.462 | 42.214 | -0.944 | -0.959 | 113.035 | -12.132 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.467 | 42.578 | 0.974 | 0.973 | 113.807 | 9.932 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.459 | 5.036 | 0.703 | 0.717 | 112.944 | 4.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.467 | 4.927 | -0.98 | -0.979 | 112.709 | -1.024 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.471 | 42.214 | -0.944 | -0.959 | 113.036 | -12.251 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.476 | 42.512 | 0.974 | 0.974 | 113.802 | 9.93 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.467 | 5.036 | 0.703 | 0.717 | 112.944 | 4.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.475 | 4.927 | -0.98 | -0.979 | 112.705 | -1.014 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.479 | 42.25 | -0.944 | -0.96 | 113.026 | -12.331 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.484 | 42.512 | 0.974 | 0.974 | 113.797 | 9.928 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.475 | 5.062 | 0.703 | 0.707 | 112.943 | 4.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.483 | 4.935 | -0.98 | -0.978 | 112.709 | -1.01 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.487 | 42.25 | -0.944 | -0.96 | 113.015 | -12.411 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.492 | 42.508 | 0.974 | 0.974 | 113.797 | 9.918 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.484 | 5.062 | 0.703 | 0.707 | 112.942 | 4.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.492 | 4.935 | -0.98 | -0.978 | 112.713 | -1.005 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.496 | 42.22 | -0.944 | -0.959 | 113.019 | -12.447 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.501 | 42.508 | 0.974 | 0.974 | 113.797 | 9.907 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.492 | 5.078 | 0.703 | 0.716 | 112.938 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.5 | 4.949 | -0.98 | -0.982 | 112.716 | -1 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.504 | 42.22 | -0.944 | -0.959 | 113.023 | -12.483 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.509 | 42.558 | 0.974 | 0.973 | 113.804 | 9.91 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.5 | 5.078 | 0.703 | 0.716 | 112.935 | 4.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.508 | 4.949 | -0.98 | -0.982 | 112.72 | -0.995 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.512 | 42.213 | -0.944 | -0.959 | 113.024 | -12.492 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.517 | 42.558 | 0.974 | 0.973 | 113.812 | 9.914 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.508 | 5.032 | 0.703 | 0.719 | 112.931 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.517 | 4.952 | -0.98 | -0.98 | 112.717 | -0.995 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.521 | 42.213 | -0.944 | -0.959 | 113.025 | -12.502 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.526 | 42.561 | 0.974 | 0.974 | 113.803 | 9.924 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.517 | 5.032 | 0.703 | 0.719 | 112.927 | 4.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.525 | 4.952 | -0.98 | -0.98 | 112.715 | -0.995 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.529 | 42.203 | -0.944 | -0.958 | 113.024 | -12.499 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.534 | 42.561 | 0.974 | 0.974 | 113.794 | 9.934 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.525 | 5.029 | 0.703 | 0.716 | 112.932 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.533 | 4.964 | -0.98 | -0.98 | 112.723 | -0.997 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.537 | 42.203 | -0.944 | -0.958 | 113.022 | -12.496 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.542 | 42.494 | 0.974 | 0.975 | 113.788 | 9.923 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.533 | 5.029 | 0.703 | 0.716 | 112.937 | 4.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.542 | 4.964 | -0.98 | -0.98 | 112.73 | -1 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.546 | 42.231 | -0.944 | -0.959 | 113.023 | -12.49 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.551 | 42.494 | 0.974 | 0.975 | 113.783 | 9.912 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.542 | 5.067 | 0.703 | 0.706 | 112.937 | 4.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.55 | 4.94 | -0.98 | -0.98 | 112.726 | -1.001 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.554 | 42.231 | -0.944 | -0.959 | 113.024 | -12.485 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.559 | 42.548 | 0.974 | 0.974 | 113.786 | 9.91 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.55 | 5.067 | 0.703 | 0.706 | 112.937 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.558 | 4.94 | -0.98 | -0.98 | 112.722 | -1.001 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.562 | 42.218 | -0.944 | -0.958 | 113.025 | -12.493 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.567 | 42.548 | 0.974 | 0.974 | 113.79 | 9.908 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.558 | 5.07 | 0.703 | 0.712 | 112.942 | 4.953 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.567 | 4.938 | -0.98 | -0.982 | 112.726 | -0.998 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.571 | 42.218 | -0.944 | -0.958 | 113.026 | -12.501 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.576 | 42.594 | 0.974 | 0.973 | 113.781 | 9.915 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.567 | 5.07 | 0.703 | 0.712 | 112.946 | 4.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.575 | 4.938 | -0.98 | -0.982 | 112.73 | -0.995 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.579 | 42.187 | -0.944 | -0.958 | 113.03 | -12.518 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.584 | 42.594 | 0.974 | 0.973 | 113.773 | 9.923 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.575 | 5.025 | 0.703 | 0.718 | 112.934 | 4.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.583 | 4.966 | -0.98 | -0.981 | 112.723 | -0.993 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.587 | 42.187 | -0.944 | -0.958 | 113.033 | -12.534 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.592 | 42.543 | 0.974 | 0.974 | 113.772 | 9.926 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.583 | 5.025 | 0.703 | 0.718 | 112.922 | 4.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.592 | 4.966 | -0.98 | -0.981 | 112.717 | -0.991 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.596 | 42.193 | -0.944 | -0.958 | 113.026 | -12.537 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.601 | 42.543 | 0.974 | 0.974 | 113.771 | 9.928 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.592 | 5.01 | 0.703 | 0.715 | 112.926 | 4.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.6 | 4.966 | -0.98 | -0.981 | 112.729 | -0.993 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.604 | 42.193 | -0.944 | -0.958 | 113.018 | -12.541 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.609 | 42.495 | 0.974 | 0.974 | 113.777 | 9.917 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.6 | 5.01 | 0.703 | 0.715 | 112.93 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.608 | 4.966 | -0.98 | -0.981 | 112.74 | -0.995 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.612 | 42.221 | -0.944 | -0.958 | 113.026 | -12.544 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.617 | 42.495 | 0.974 | 0.974 | 113.784 | 9.906 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.608 | 5.085 | 0.703 | 0.71 | 112.929 | 4.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.617 | 4.96 | -0.98 | -0.98 | 112.721 | -0.996 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.621 | 42.221 | -0.944 | -0.958 | 113.033 | -12.546 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.626 | 42.544 | 0.974 | 0.973 | 113.774 | 9.911 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.617 | 5.085 | 0.703 | 0.71 | 112.929 | 4.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.625 | 4.96 | -0.98 | -0.98 | 112.702 | -0.996 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.629 | 42.189 | -0.944 | -0.958 | 113.029 | -12.557 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.634 | 42.544 | 0.974 | 0.973 | 113.765 | 9.916 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.625 | 5.084 | 0.703 | 0.71 | 112.921 | 4.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.633 | 4.94 | -0.98 | -0.983 | 112.717 | -0.992 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.637 | 42.189 | -0.944 | -0.958 | 113.024 | -12.569 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.642 | 42.592 | 0.974 | 0.973 | 113.772 | 9.928 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.633 | 5.084 | 0.703 | 0.71 | 112.914 | 4.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.642 | 4.94 | -0.98 | -0.983 | 112.733 | -0.988 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.646 | 42.171 | -0.944 | -0.958 | 113.025 | -12.583 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.651 | 42.592 | 0.974 | 0.973 | 113.779 | 9.939 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.642 | 5.05 | 0.703 | 0.72 | 112.935 | 4.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.65 | 4.955 | -0.98 | -0.981 | 112.73 | -0.984 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.654 | 42.171 | -0.944 | -0.958 | 113.026 | -12.597 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.659 | 42.557 | 0.974 | 0.975 | 113.778 | 9.935 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.65 | 5.05 | 0.703 | 0.72 | 112.956 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.658 | 4.955 | -0.98 | -0.981 | 112.727 | -0.981 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.662 | 42.183 | -0.944 | -0.959 | 113.018 | -12.598 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.668 | 42.557 | 0.974 | 0.975 | 113.777 | 9.93 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.658 | 5.012 | 0.703 | 0.718 | 112.935 | 4.947 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.667 | 4.96 | -0.98 | -0.979 | 112.733 | -0.984 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.671 | 42.183 | -0.944 | -0.959 | 113.01 | -12.598 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.676 | 42.527 | 0.974 | 0.974 | 113.781 | 9.925 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.667 | 5.012 | 0.703 | 0.718 | 112.913 | 4.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.675 | 4.96 | -0.98 | -0.979 | 112.74 | -0.988 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.679 | 42.229 | -0.944 | -0.958 | 113.012 | -12.605 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.684 | 42.527 | 0.974 | 0.974 | 113.785 | 9.92 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.675 | 5.045 | 0.703 | 0.71 | 112.913 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.683 | 4.996 | -0.98 | -0.977 | 112.729 | -0.993 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.688 | 42.229 | -0.944 | -0.958 | 113.014 | -12.611 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.693 | 42.593 | 0.974 | 0.973 | 113.78 | 9.925 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.683 | 5.045 | 0.703 | 0.71 | 112.913 | 4.958 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.691 | 4.996 | -0.98 | -0.977 | 112.717 | -0.998 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.696 | 42.171 | -0.944 | -0.956 | 113.016 | -12.629 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.701 | 42.593 | 0.974 | 0.973 | 113.774 | 9.931 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.692 | 5.066 | 0.703 | 0.709 | 112.913 | 4.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.7 | 4.946 | -0.98 | -0.979 | 112.715 | -0.999 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.704 | 42.171 | -0.944 | -0.956 | 113.017 | -12.647 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.709 | 42.562 | 0.974 | 0.974 | 113.766 | 9.942 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.7 | 5.066 | 0.703 | 0.709 | 112.913 | 4.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.708 | 4.946 | -0.98 | -0.979 | 112.713 | -1 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.712 | 42.157 | -0.944 | -0.954 | 113.01 | -12.68 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.718 | 42.562 | 0.974 | 0.974 | 113.758 | 9.952 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.708 | 5.072 | 0.703 | 0.716 | 112.925 | 4.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.716 | 4.969 | -0.98 | -0.969 | 112.72 | -1.013 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.721 | 42.157 | -0.944 | -0.954 | 113.002 | -12.712 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.726 | 42.511 | 0.974 | 0.975 | 113.756 | 9.941 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.717 | 5.072 | 0.703 | 0.716 | 112.937 | 4.958 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.725 | 4.969 | -0.98 | -0.969 | 112.726 | -1.025 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.729 | 42.128 | -0.944 | -0.954 | 112.99 | -12.743 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.734 | 42.511 | 0.974 | 0.975 | 113.754 | 9.93 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.725 | 5.017 | 0.703 | 0.718 | 112.925 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.733 | 5.008 | -0.98 | -0.959 | 112.731 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.738 | 42.128 | -0.944 | -0.954 | 112.977 | -12.774 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.743 | 42.553 | 0.974 | 0.973 | 113.762 | 9.93 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.733 | 5.017 | 0.703 | 0.718 | 112.913 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.741 | 5.008 | -0.98 | -0.959 | 112.736 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.746 | 42.104 | -0.944 | -0.953 | 112.979 | -12.808 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.751 | 42.553 | 0.974 | 0.973 | 113.77 | 9.931 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.742 | 5.013 | 0.703 | 0.709 | 112.918 | 4.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.75 | 4.995 | -0.98 | -0.952 | 112.727 | -1.109 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.754 | 42.104 | -0.944 | -0.953 | 112.981 | -12.841 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.759 | 42.578 | 0.974 | 0.973 | 113.774 | 9.942 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.75 | 5.013 | 0.703 | 0.709 | 112.922 | 4.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.758 | 4.995 | -0.98 | -0.952 | 112.719 | -1.14 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.763 | 42.078 | -0.944 | -0.953 | 112.991 | -12.884 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.768 | 42.578 | 0.974 | 0.973 | 113.778 | 9.952 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.758 | 5.058 | 0.703 | 0.707 | 112.918 | 4.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.766 | 4.961 | -0.98 | -0.955 | 112.709 | -1.167 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.771 | 42.078 | -0.944 | -0.953 | 113.001 | -12.926 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.776 | 42.535 | 0.974 | 0.974 | 113.764 | 9.955 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.767 | 5.058 | 0.703 | 0.707 | 112.913 | 4.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.775 | 4.961 | -0.98 | -0.955 | 112.699 | -1.194 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.779 | 42.073 | -0.944 | -0.953 | 113.004 | -12.966 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.784 | 42.535 | 0.974 | 0.974 | 113.75 | 9.958 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.775 | 4.995 | 0.703 | 0.709 | 112.919 | 4.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.783 | 4.96 | -0.98 | -0.956 | 112.712 | -1.219 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.788 | 42.073 | -0.944 | -0.953 | 113.007 | -13.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.793 | 42.512 | 0.974 | 0.974 | 113.756 | 9.946 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.783 | 4.995 | 0.703 | 0.709 | 112.926 | 4.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.791 | 4.96 | -0.98 | -0.956 | 112.725 | -1.245 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.796 | 42.088 | -0.944 | -0.954 | 113.007 | -13.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.801 | 42.512 | 0.974 | 0.974 | 113.763 | 9.934 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.792 | 4.951 | 0.703 | 0.712 | 112.918 | 4.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.8 | 4.919 | -0.98 | -0.954 | 112.723 | -1.276 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.804 | 42.088 | -0.944 | -0.954 | 113.007 | -13.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.809 | 42.591 | 0.974 | 0.973 | 113.755 | 9.937 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.8 | 4.951 | 0.703 | 0.712 | 112.91 | 4.948 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.808 | 4.919 | -0.98 | -0.954 | 112.72 | -1.307 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.813 | 42.106 | -0.944 | -0.953 | 113.008 | -13.098 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.818 | 42.591 | 0.974 | 0.973 | 113.748 | 9.939 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.808 | 4.94 | 0.703 | 0.71 | 112.922 | 4.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.816 | 4.923 | -0.98 | -0.951 | 112.712 | -1.338 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.821 | 42.106 | -0.944 | -0.953 | 113.01 | -13.134 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.826 | 42.588 | 0.974 | 0.974 | 113.759 | 9.95 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.817 | 4.94 | 0.703 | 0.71 | 112.935 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.825 | 4.923 | -0.98 | -0.951 | 112.704 | -1.37 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.829 | 42.09 | -0.944 | -0.953 | 113.001 | -13.177 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.834 | 42.588 | 0.974 | 0.974 | 113.77 | 9.96 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.825 | 4.97 | 0.703 | 0.701 | 112.927 | 4.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.833 | 4.919 | -0.98 | -0.957 | 112.718 | -1.393 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.838 | 42.09 | -0.944 | -0.953 | 112.992 | -13.22 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.843 | 42.529 | 0.974 | 0.974 | 113.765 | 9.953 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.833 | 4.97 | 0.703 | 0.701 | 112.919 | 4.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.841 | 4.919 | -0.98 | -0.957 | 112.731 | -1.417 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.846 | 42.077 | -0.944 | -0.953 | 112.996 | -13.256 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.851 | 42.529 | 0.974 | 0.974 | 113.761 | 9.946 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.842 | 4.961 | 0.703 | 0.706 | 112.914 | 4.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.85 | 4.962 | -0.98 | -0.957 | 112.729 | -1.437 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.854 | 42.077 | -0.944 | -0.953 | 113 | -13.292 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.859 | 42.541 | 0.974 | 0.974 | 113.768 | 9.939 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.85 | 4.961 | 0.703 | 0.706 | 112.91 | 4.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.858 | 4.962 | -0.98 | -0.957 | 112.728 | -1.458 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.863 | 42.098 | -0.944 | -0.953 | 112.998 | -13.311 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.868 | 42.541 | 0.974 | 0.974 | 113.776 | 9.933 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.858 | 4.945 | 0.703 | 0.714 | 112.91 | 4.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.866 | 4.932 | -0.98 | -0.954 | 112.724 | -1.484 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.871 | 42.098 | -0.944 | -0.953 | 112.997 | -13.33 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.876 | 42.604 | 0.974 | 0.973 | 113.767 | 9.937 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.867 | 4.945 | 0.703 | 0.714 | 112.91 | 4.947 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.875 | 4.932 | -0.98 | -0.954 | 112.719 | -1.51 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.879 | 42.091 | -0.944 | -0.953 | 113.001 | -13.342 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.884 | 42.604 | 0.974 | 0.973 | 113.758 | 9.942 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.875 | 4.922 | 0.703 | 0.708 | 112.909 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.883 | 4.939 | -0.98 | -0.95 | 112.711 | -1.528 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.888 | 42.091 | -0.944 | -0.953 | 113.005 | -13.354 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.893 | 42.553 | 0.974 | 0.974 | 113.753 | 9.95 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.883 | 4.922 | 0.703 | 0.708 | 112.909 | 4.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.891 | 4.939 | -0.98 | -0.95 | 112.704 | -1.547 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.896 | 42.102 | -0.944 | -0.953 | 113.007 | -13.361 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.901 | 42.553 | 0.974 | 0.974 | 113.748 | 9.958 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.892 | 4.975 | 0.703 | 0.702 | 112.917 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.9 | 4.917 | -0.98 | -0.956 | 112.718 | -1.548 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.904 | 42.102 | -0.944 | -0.953 | 113.008 | -13.368 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.909 | 42.436 | 0.974 | 0.974 | 113.759 | 9.945 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.9 | 4.975 | 0.703 | 0.702 | 112.925 | 4.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.908 | 4.917 | -0.98 | -0.956 | 112.732 | -1.55 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.913 | 42.088 | -0.944 | -0.953 | 113.008 | -13.367 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.918 | 42.436 | 0.974 | 0.974 | 113.769 | 9.932 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.908 | 4.942 | 0.703 | 0.702 | 112.921 | 4.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.916 | 4.959 | -0.98 | -0.956 | 112.73 | -1.545 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.921 | 42.088 | -0.944 | -0.953 | 113.008 | -13.366 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.926 | 42.47 | 0.974 | 0.973 | 113.769 | 9.933 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.917 | 4.942 | 0.703 | 0.702 | 112.918 | 4.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.925 | 4.959 | -0.98 | -0.956 | 112.729 | -1.54 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.929 | 42.086 | -0.944 | -0.953 | 112.997 | -13.361 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.934 | 42.47 | 0.974 | 0.973 | 113.769 | 9.934 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.925 | 4.962 | 0.703 | 0.714 | 112.913 | 4.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.933 | 4.915 | -0.98 | -0.953 | 112.736 | -1.542 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.938 | 42.086 | -0.944 | -0.953 | 112.987 | -13.357 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.943 | 42.525 | 0.944 | 0.973 | 113.781 | 9.945 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.933 | 4.962 | 0.703 | 0.714 | 112.909 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.941 | 4.915 | -0.98 | -0.953 | 112.742 | -1.544 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.946 | 42.068 | -0.944 | -0.953 | 112.987 | -13.361 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.951 | 42.525 | 0.944 | 0.973 | 113.793 | 9.956 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.942 | 4.927 | 0.703 | 0.709 | 112.916 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.95 | 4.938 | -0.98 | -0.949 | 112.737 | -1.55 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.954 | 42.068 | -0.944 | -0.953 | 112.986 | -13.365 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.959 | 42.484 | 0.944 | 0.974 | 113.791 | 9.957 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.95 | 4.927 | 0.703 | 0.709 | 112.924 | 4.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.958 | 4.938 | -0.98 | -0.949 | 112.732 | -1.556 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.963 | 42.046 | -0.944 | -0.953 | 112.979 | -13.374 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.968 | 42.484 | 0.944 | 0.974 | 113.79 | 9.957 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.958 | 4.946 | 0.703 | 0.703 | 112.916 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.966 | 4.955 | -0.98 | -0.954 | 112.737 | -1.556 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.971 | 42.046 | -0.944 | -0.953 | 112.972 | -13.384 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.976 | 42.458 | 0.944 | 0.974 | 113.797 | 9.947 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.967 | 4.946 | 0.703 | 0.703 | 112.907 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.975 | 4.955 | -0.98 | -0.954 | 112.743 | -1.556 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.979 | 42.082 | -0.944 | -0.953 | 112.984 | -13.383 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.984 | 42.458 | 0.944 | 0.974 | 113.804 | 9.937 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.975 | 4.958 | 0.703 | 0.702 | 112.907 | 4.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.983 | 4.952 | -0.98 | -0.955 | 112.73 | -1.553 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.988 | 42.082 | -0.944 | -0.953 | 112.997 | -13.382 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 5.993 | 42.531 | 0.944 | 0.973 | 113.788 | 9.943 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.983 | 4.958 | 0.703 | 0.702 | 112.907 | 4.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
5.991 | 4.952 | -0.98 | -0.955 | 112.717 | -1.55 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 5.996 | 42.101 | -0.944 | -0.953 | 112.999 | -13.38 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.001 | 42.531 | 0.944 | 0.973 | 113.773 | 9.95 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 5.992 | 4.929 | 0.703 | 0.708 | 112.908 | 4.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6 | 4.912 | -0.98 | -0.952 | 112.719 | -1.554 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.004 | 42.101 | -0.944 | -0.953 | 113.001 | -13.379 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.009 | 42.514 | 0.944 | 0.973 | 113.779 | 9.959 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6 | 4.929 | 0.703 | 0.708 | 112.908 | 4.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.008 | 4.912 | -0.98 | -0.952 | 112.721 | -1.558 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.013 | 42.06 | -0.944 | -0.953 | 112.995 | -13.379 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.018 | 42.514 | 0.944 | 0.973 | 113.786 | 9.969 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.008 | 4.954 | 0.703 | 0.712 | 112.916 | 4.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.016 | 4.935 | -0.98 | -0.949 | 112.719 | -1.565 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.021 | 42.06 | -0.944 | -0.953 | 112.989 | -13.38 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.026 | 42.47 | 0.944 | 0.974 | 113.786 | 9.962 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.017 | 4.954 | 0.703 | 0.712 | 112.923 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.025 | 4.935 | -0.98 | -0.949 | 112.717 | -1.572 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.029 | 42.06 | -0.944 | -0.953 | 112.996 | -13.386 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.034 | 42.47 | 0.944 | 0.974 | 113.785 | 9.955 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.025 | 4.951 | 0.703 | 0.704 | 112.916 | 4.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.033 | 4.926 | -0.98 | -0.953 | 112.708 | -1.573 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.038 | 42.06 | -0.944 | -0.953 | 113.004 | -13.391 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.043 | 42.44 | 0.944 | 0.973 | 113.776 | 9.953 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.033 | 4.951 | 0.703 | 0.704 | 112.908 | 4.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.041 | 4.926 | -0.98 | -0.953 | 112.699 | -1.574 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.046 | 42.09 | -0.944 | -0.954 | 113 | -13.385 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.051 | 42.44 | 0.944 | 0.973 | 113.767 | 9.951 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.042 | 4.984 | 0.703 | 0.702 | 112.908 | 4.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.05 | 4.954 | -0.98 | -0.956 | 112.706 | -1.569 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.054 | 42.09 | -0.944 | -0.954 | 112.996 | -13.379 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.059 | 42.531 | 0.944 | 0.973 | 113.774 | 9.959 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.05 | 4.984 | 0.703 | 0.702 | 112.908 | 4.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.058 | 4.954 | -0.98 | -0.956 | 112.713 | -1.564 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.063 | 42.089 | -0.944 | -0.953 | 112.995 | -13.375 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.068 | 42.531 | 0.944 | 0.973 | 113.782 | 9.968 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.058 | 4.968 | 0.703 | 0.708 | 112.913 | 4.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.066 | 4.918 | -0.98 | -0.951 | 112.706 | -1.569 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.071 | 42.089 | -0.944 | -0.953 | 112.994 | -13.37 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.076 | 42.5 | 0.944 | 0.974 | 113.78 | 9.975 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.067 | 4.968 | 0.703 | 0.708 | 112.917 | 4.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.075 | 4.918 | -0.98 | -0.951 | 112.698 | -1.574 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.079 | 42.087 | -0.944 | -0.953 | 112.99 | -13.374 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.084 | 42.5 | 0.944 | 0.974 | 113.779 | 9.982 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.075 | 4.936 | 0.703 | 0.71 | 112.92 | 4.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.083 | 4.932 | -0.98 | -0.948 | 112.701 | -1.581 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.088 | 42.087 | -0.944 | -0.953 | 112.986 | -13.377 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.093 | 42.448 | 0.944 | 0.974 | 113.778 | 9.971 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.083 | 4.936 | 0.703 | 0.71 | 112.923 | 4.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.091 | 4.932 | -0.98 | -0.948 | 112.703 | -1.587 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.096 | 42.082 | -0.944 | -0.952 | 112.98 | -13.39 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.101 | 42.448 | 0.944 | 0.974 | 113.778 | 9.96 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.092 | 4.935 | 0.703 | 0.706 | 112.915 | 4.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.1 | 4.948 | -0.98 | -0.953 | 112.687 | -1.587 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.104 | 42.082 | -0.944 | -0.952 | 112.973 | -13.403 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.109 | 42.518 | 0.944 | 0.973 | 113.784 | 9.961 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.1 | 4.935 | 0.703 | 0.706 | 112.907 | 4.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.108 | 4.948 | -0.98 | -0.953 | 112.672 | -1.588 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.113 | 42.086 | -0.944 | -0.951 | 112.99 | -13.419 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.118 | 42.518 | 0.944 | 0.973 | 113.791 | 9.961 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.108 | 4.977 | 0.703 | 0.702 | 112.907 | 4.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.116 | 4.924 | -0.98 | -0.957 | 112.691 | -1.58 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.121 | 42.086 | -0.944 | -0.951 | 113.007 | -13.434 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.126 | 42.539 | 0.944 | 0.973 | 113.783 | 9.97 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.117 | 4.977 | 0.703 | 0.702 | 112.906 | 4.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.125 | 4.924 | -0.98 | -0.957 | 112.71 | -1.573 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.129 | 42.032 | -0.944 | -0.948 | 112.994 | -13.466 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.134 | 42.539 | 0.944 | 0.973 | 113.774 | 9.978 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.125 | 4.959 | 0.703 | 0.706 | 112.914 | 4.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.133 | 4.924 | -0.98 | -0.957 | 112.713 | -1.57 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.138 | 42.032 | -0.944 | -0.948 | 112.981 | -13.497 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.143 | 42.475 | 0.944 | 0.974 | 113.773 | 9.976 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.133 | 4.959 | 0.703 | 0.706 | 112.922 | 4.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.141 | 4.924 | -0.98 | -0.957 | 112.717 | -1.567 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.146 | 41.997 | -0.944 | -0.947 | 112.989 | -13.542 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.151 | 42.475 | 0.944 | 0.974 | 113.772 | 9.973 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.142 | 4.93 | 0.703 | 0.712 | 112.922 | 4.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.15 | 4.942 | -0.98 | -0.956 | 112.703 | -1.565 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.154 | 41.997 | -0.944 | -0.947 | 112.998 | -13.587 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.159 | 42.452 | 0.944 | 0.974 | 113.776 | 9.963 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.15 | 4.93 | 0.703 | 0.712 | 112.921 | 4.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.158 | 4.942 | -0.98 | -0.956 | 112.689 | -1.564 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.163 | 41.985 | -0.944 | -0.947 | 112.992 | -13.628 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.168 | 42.452 | 0.944 | 0.974 | 113.78 | 9.952 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.158 | 4.943 | 0.703 | 0.712 | 112.914 | 4.953 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.166 | 4.944 | -0.98 | -0.959 | 112.702 | -1.558 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.171 | 41.985 | -0.944 | -0.947 | 112.985 | -13.669 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.176 | 42.517 | 0.944 | 0.973 | 113.774 | 9.956 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.167 | 4.943 | 0.703 | 0.712 | 112.906 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.175 | 4.944 | -0.98 | -0.959 | 112.715 | -1.551 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.179 | 42.001 | -0.944 | -0.948 | 112.98 | -13.702 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.184 | 42.517 | 0.944 | 0.973 | 113.769 | 9.961 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.175 | 4.981 | 0.703 | 0.701 | 112.906 | 4.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.183 | 4.92 | -0.98 | -0.962 | 112.714 | -1.539 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.188 | 42.001 | -0.944 | -0.948 | 112.976 | -13.735 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.193 | 42.487 | 0.944 | 0.974 | 113.777 | 9.97 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.183 | 4.981 | 0.703 | 0.701 | 112.906 | 4.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.191 | 4.92 | -0.98 | -0.962 | 112.713 | -1.526 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.196 | 41.974 | -0.944 | -0.948 | 112.978 | -13.772 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.201 | 42.487 | 0.944 | 0.974 | 113.785 | 9.979 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.192 | 4.962 | 0.703 | 0.705 | 112.898 | 4.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.2 | 4.943 | -0.98 | -0.959 | 112.706 | -1.521 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.204 | 41.974 | -0.944 | -0.948 | 112.98 | -13.809 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.209 | 42.436 | 0.944 | 0.974 | 113.776 | 9.968 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.2 | 4.962 | 0.703 | 0.705 | 112.89 | 4.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.208 | 4.943 | -0.98 | -0.959 | 112.699 | -1.515 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.213 | 41.958 | -0.944 | -0.947 | 112.974 | -13.854 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.218 | 42.436 | 0.944 | 0.974 | 113.766 | 9.958 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.208 | 4.947 | 0.703 | 0.712 | 112.898 | 4.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.216 | 4.957 | -0.98 | -0.957 | 112.695 | -1.514 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.221 | 41.958 | -0.944 | -0.947 | 112.968 | -13.898 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.226 | 42.469 | 0.944 | 0.973 | 113.787 | 9.956 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.217 | 4.947 | 0.703 | 0.712 | 112.906 | 4.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.225 | 4.957 | -0.98 | -0.957 | 112.691 | -1.512 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.229 | 41.971 | -0.944 | -0.948 | 112.97 | -13.938 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.234 | 42.469 | 0.944 | 0.973 | 113.807 | 9.953 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.225 | 4.922 | 0.703 | 0.71 | 112.906 | 4.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.233 | 4.942 | -0.98 | -0.959 | 112.702 | -1.505 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.238 | 41.971 | -0.944 | -0.948 | 112.972 | -13.979 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.243 | 42.558 | 0.944 | 0.973 | 113.802 | 9.962 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.233 | 4.922 | 0.703 | 0.71 | 112.906 | 4.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.241 | 4.942 | -0.98 | -0.959 | 112.712 | -1.497 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.246 | 42.009 | -0.944 | -0.948 | 112.974 | -14.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.251 | 42.558 | 0.944 | 0.973 | 113.796 | 9.97 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.242 | 4.965 | 0.703 | 0.703 | 112.91 | 4.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.25 | 4.918 | -0.98 | -0.962 | 112.71 | -1.484 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.254 | 42.009 | -0.944 | -0.948 | 112.976 | -14.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.259 | 42.48 | 0.944 | 0.974 | 113.783 | 9.973 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.25 | 4.965 | 0.703 | 0.703 | 112.915 | 4.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.258 | 4.918 | -0.98 | -0.962 | 112.707 | -1.471 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.263 | 41.979 | -0.944 | -0.947 | 112.978 | -14.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.268 | 42.48 | 0.944 | 0.974 | 113.769 | 9.975 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.258 | 4.979 | 0.703 | 0.705 | 112.91 | 4.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.266 | 4.933 | -0.98 | -0.96 | 112.707 | -1.465 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.271 | 41.979 | -0.944 | -0.947 | 112.981 | -14.109 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.276 | 42.43 | 0.944 | 0.974 | 113.768 | 9.963 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.267 | 4.979 | 0.703 | 0.705 | 112.906 | 4.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.275 | 4.933 | -0.98 | -0.96 | 112.707 | -1.458 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.279 | 41.972 | -0.944 | -0.947 | 112.983 | -14.133 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.284 | 42.43 | 0.944 | 0.974 | 113.767 | 9.951 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.275 | 4.95 | 0.703 | 0.711 | 112.905 | 4.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.283 | 4.942 | -0.98 | -0.959 | 112.714 | -1.456 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.288 | 41.972 | -0.944 | -0.947 | 112.986 | -14.158 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.293 | 42.531 | 0.944 | 0.973 | 113.77 | 9.954 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.283 | 4.95 | 0.703 | 0.711 | 112.905 | 4.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.291 | 4.942 | -0.98 | -0.959 | 112.722 | -1.454 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.296 | 41.994 | -0.945 | -0.948 | 112.99 | -14.162 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.301 | 42.531 | 0.944 | 0.973 | 113.774 | 9.958 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.292 | 4.905 | 0.703 | 0.71 | 112.905 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.3 | 4.937 | -0.98 | -0.958 | 112.715 | -1.454 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.304 | 41.994 | -0.945 | -0.948 | 112.995 | -14.165 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.309 | 42.573 | 0.944 | 0.973 | 113.785 | 9.967 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.3 | 4.905 | 0.703 | 0.71 | 112.905 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.308 | 4.937 | -0.98 | -0.958 | 112.708 | -1.453 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.313 | 42.011 | -0.945 | -0.948 | 112.995 | -14.159 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.318 | 42.573 | 0.944 | 0.973 | 113.797 | 9.976 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.308 | 4.971 | 0.703 | 0.707 | 112.901 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.316 | 4.934 | -0.98 | -0.963 | 112.722 | -1.447 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.321 | 42.011 | -0.945 | -0.948 | 112.995 | -14.152 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.326 | 42.535 | 0.944 | 0.975 | 113.783 | 9.971 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.317 | 4.971 | 0.703 | 0.707 | 112.896 | 4.947 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.325 | 4.934 | -0.98 | -0.963 | 112.736 | -1.44 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.329 | 42.027 | -0.945 | -0.947 | 113.009 | -14.153 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.334 | 42.535 | 0.944 | 0.975 | 113.77 | 9.965 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.325 | 4.949 | 0.703 | 0.699 | 112.901 | 4.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.333 | 4.933 | -0.98 | -0.96 | 112.736 | -1.439 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.338 | 42.027 | -0.945 | -0.947 | 113.022 | -14.155 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.343 | 42.527 | 0.944 | 0.974 | 113.769 | 9.959 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.333 | 4.949 | 0.703 | 0.699 | 112.906 | 4.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.341 | 4.933 | -0.98 | -0.96 | 112.736 | -1.438 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.346 | 41.994 | -0.945 | -0.947 | 113.015 | -14.162 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.351 | 42.527 | 0.944 | 0.974 | 113.768 | 9.952 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.342 | 4.955 | 0.98 | 0.708 | 112.906 | 4.958 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.35 | 4.942 | -0.98 | -0.959 | 112.736 | -1.442 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.354 | 41.994 | -0.945 | -0.947 | 113.007 | -14.17 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.36 | 42.585 | 0.944 | 0.973 | 113.779 | 9.957 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.35 | 4.955 | 0.98 | 0.708 | 112.906 | 4.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.358 | 4.942 | -0.98 | -0.959 | 112.736 | -1.446 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.363 | 42.017 | -0.945 | -0.948 | 113.018 | -14.166 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.368 | 42.585 | 0.944 | 0.973 | 113.79 | 9.962 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.358 | 4.932 | 0.98 | 0.712 | 112.906 | 4.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.366 | 4.937 | -0.98 | -0.957 | 112.733 | -1.448 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.371 | 42.017 | -0.945 | -0.948 | 113.029 | -14.163 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.376 | 42.578 | 0.944 | 0.974 | 113.781 | 9.97 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.367 | 4.932 | 0.98 | 0.712 | 112.906 | 4.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.375 | 4.937 | -0.98 | -0.957 | 112.73 | -1.449 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.379 | 42.023 | -0.945 | -0.948 | 113.023 | -14.161 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.385 | 42.578 | 0.944 | 0.974 | 113.772 | 9.978 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.375 | 4.931 | 0.98 | 0.707 | 112.898 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.383 | 4.933 | -0.98 | -0.963 | 112.726 | -1.443 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.388 | 42.023 | -0.945 | -0.948 | 113.018 | -14.16 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.393 | 42.521 | 0.944 | 0.975 | 113.767 | 9.964 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.383 | 4.931 | 0.98 | 0.707 | 112.891 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.391 | 4.933 | -0.98 | -0.963 | 112.721 | -1.437 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.396 | 42.034 | -0.945 | -0.947 | 113.014 | -14.164 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.401 | 42.521 | 0.944 | 0.975 | 113.762 | 9.95 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.392 | 4.976 | 0.98 | 0.701 | 112.898 | 4.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.4 | 4.931 | -0.98 | -0.96 | 112.712 | -1.437 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.404 | 42.034 | -0.945 | -0.947 | 113.01 | -14.169 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.41 | 42.531 | 0.944 | 0.974 | 113.76 | 9.945 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.4 | 4.976 | 0.98 | 0.701 | 112.905 | 4.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.408 | 4.931 | -0.98 | -0.96 | 112.703 | -1.436 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.413 | 42.043 | -0.945 | -0.947 | 113.01 | -14.174 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.418 | 42.531 | 0.944 | 0.974 | 113.758 | 9.94 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.408 | 4.979 | 0.98 | 0.708 | 112.901 | 4.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.416 | 4.931 | -0.98 | -0.96 | 112.703 | -1.438 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.421 | 42.043 | -0.945 | -0.947 | 113.009 | -14.179 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.426 | 42.582 | 0.944 | 0.974 | 113.762 | 9.943 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.417 | 4.979 | 0.98 | 0.708 | 112.896 | 4.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.425 | 4.931 | -0.98 | -0.96 | 112.703 | -1.441 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.429 | 42.043 | -0.945 | -0.948 | 113.014 | -14.173 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.435 | 42.582 | 0.944 | 0.974 | 113.766 | 9.946 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.425 | 4.903 | 0.98 | 0.713 | 112.893 | 4.948 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.433 | 4.935 | -0.98 | -0.957 | 112.702 | -1.443 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.438 | 42.043 | -0.945 | -0.948 | 113.019 | -14.168 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.443 | 42.553 | 0.944 | 0.974 | 113.774 | 9.944 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.433 | 4.903 | 0.98 | 0.713 | 112.889 | 4.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.441 | 4.935 | -0.98 | -0.957 | 112.701 | -1.446 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.446 | 42.049 | -0.945 | -0.948 | 113.011 | -14.165 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.451 | 42.553 | 0.944 | 0.974 | 113.781 | 9.943 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.441 | 4.923 | 0.98 | 0.708 | 112.885 | 4.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.45 | 4.932 | -0.98 | -0.963 | 112.707 | -1.442 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.454 | 42.049 | -0.945 | -0.948 | 113.003 | -14.162 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.46 | 42.492 | 0.944 | 0.974 | 113.772 | 9.927 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.45 | 4.923 | 0.98 | 0.708 | 112.88 | 4.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.458 | 4.932 | -0.98 | -0.963 | 112.713 | -1.438 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.463 | 42.043 | -0.945 | -0.947 | 113.008 | -14.166 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.468 | 42.492 | 0.944 | 0.974 | 113.763 | 9.912 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.458 | 4.96 | 0.98 | 0.701 | 112.893 | 4.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.466 | 4.93 | -0.98 | -0.96 | 112.71 | -1.436 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.471 | 42.043 | -0.945 | -0.947 | 113.014 | -14.169 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.476 | 42.599 | 0.944 | 0.973 | 113.77 | 9.914 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.466 | 4.96 | 0.98 | 0.701 | 112.905 | 4.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.475 | 4.93 | -0.98 | -0.96 | 112.708 | -1.434 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.479 | 42.03 | -0.945 | -0.947 | 113.007 | -14.175 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.485 | 42.599 | 0.944 | 0.973 | 113.777 | 9.915 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.475 | 4.984 | 0.98 | 0.708 | 112.905 | 4.958 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.483 | 4.93 | -0.98 | -0.96 | 112.701 | -1.438 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.488 | 42.03 | -0.945 | -0.947 | 113 | -14.181 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.493 | 42.578 | 0.944 | 0.974 | 113.78 | 9.922 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.483 | 4.984 | 0.98 | 0.708 | 112.905 | 4.958 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.491 | 4.93 | -0.98 | -0.96 | 112.694 | -1.441 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.496 | 42.058 | -0.945 | -0.948 | 113.002 | -14.178 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.501 | 42.578 | 0.944 | 0.974 | 113.784 | 9.929 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.491 | 4.941 | 0.98 | 0.713 | 112.893 | 4.947 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.5 | 4.935 | -0.98 | -0.957 | 112.71 | -1.444 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.504 | 42.058 | -0.945 | -0.948 | 113.005 | -14.174 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.51 | 42.519 | 0.944 | 0.975 | 113.779 | 9.919 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.5 | 4.941 | 0.98 | 0.713 | 112.88 | 4.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.508 | 4.935 | -0.98 | -0.957 | 112.726 | -1.446 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.513 | 42.082 | -0.945 | -0.947 | 112.999 | -14.179 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.518 | 42.519 | 0.944 | 0.975 | 113.774 | 9.908 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.508 | 4.942 | 0.98 | 0.713 | 112.884 | 4.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.516 | 4.923 | -0.98 | -0.964 | 112.727 | -1.441 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.521 | 42.082 | -0.945 | -0.947 | 112.993 | -14.185 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.526 | 42.506 | 0.944 | 0.974 | 113.772 | 9.902 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.516 | 4.942 | 0.98 | 0.713 | 112.889 | 4.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.525 | 4.923 | -0.98 | -0.964 | 112.728 | -1.436 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.529 | 42.027 | -0.945 | -0.944 | 112.995 | -14.212 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.535 | 42.506 | 0.944 | 0.974 | 113.77 | 9.895 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.525 | 4.938 | 0.98 | 0.7 | 112.889 | 4.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.533 | 4.952 | -0.98 | -0.966 | 112.727 | -1.428 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.538 | 42.027 | -0.945 | -0.944 | 112.997 | -14.24 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.543 | 42.578 | 0.944 | 0.973 | 113.777 | 9.9 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.533 | 4.938 | 0.98 | 0.7 | 112.889 | 4.947 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.541 | 4.952 | -0.98 | -0.966 | 112.726 | -1.42 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.546 | 42.005 | -0.945 | -0.943 | 112.986 | -14.273 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.551 | 42.578 | 0.944 | 0.973 | 113.784 | 9.904 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.541 | 4.953 | 0.98 | 0.704 | 112.889 | 4.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.55 | 4.947 | -0.98 | -0.965 | 112.726 | -1.419 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.554 | 42.005 | -0.945 | -0.943 | 112.976 | -14.306 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.56 | 42.563 | 0.944 | 0.974 | 113.775 | 9.908 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.55 | 4.953 | 0.98 | 0.704 | 112.889 | 4.953 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.558 | 4.947 | -0.98 | -0.965 | 112.726 | -1.417 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.563 | 42.013 | -0.945 | -0.943 | 112.99 | -14.335 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.568 | 42.563 | 0.944 | 0.974 | 113.766 | 9.912 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.558 | 4.945 | 0.98 | 0.712 | 112.885 | 4.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.566 | 4.947 | -0.98 | -0.965 | 112.728 | -1.413 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.571 | 42.013 | -0.945 | -0.943 | 113.004 | -14.364 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.576 | 42.485 | 0.944 | 0.975 | 113.757 | 9.902 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.566 | 4.945 | 0.98 | 0.712 | 112.88 | 4.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.575 | 4.947 | -0.98 | -0.965 | 112.73 | -1.409 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.579 | 41.981 | -0.945 | -0.942 | 113.002 | -14.4 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.585 | 42.485 | 0.944 | 0.975 | 113.748 | 9.891 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.575 | 4.925 | 0.98 | 0.714 | 112.885 | 4.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.583 | 4.939 | -0.98 | -0.968 | 112.726 | -1.4 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.588 | 41.981 | -0.945 | -0.942 | 112.999 | -14.436 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.593 | 42.557 | 0.944 | 0.973 | 113.754 | 9.894 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.583 | 4.925 | 0.98 | 0.714 | 112.889 | 4.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.591 | 4.939 | -0.98 | -0.968 | 112.723 | -1.392 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.596 | 41.944 | -0.945 | -0.942 | 112.996 | -14.479 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.601 | 42.557 | 0.944 | 0.973 | 113.76 | 9.896 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.591 | 4.932 | 0.98 | 0.703 | 112.897 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.6 | 4.967 | -0.98 | -0.967 | 112.723 | -1.383 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.604 | 41.944 | -0.945 | -0.942 | 112.992 | -14.522 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.61 | 42.559 | 0.944 | 0.974 | 113.76 | 9.904 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.6 | 4.932 | 0.98 | 0.703 | 112.905 | 4.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.608 | 4.967 | -0.98 | -0.967 | 112.723 | -1.374 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.613 | 41.978 | -0.945 | -0.943 | 112.998 | -14.556 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.618 | 42.559 | 0.944 | 0.974 | 113.759 | 9.912 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.608 | 4.969 | 0.98 | 0.702 | 112.901 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.616 | 4.946 | -0.98 | -0.964 | 112.723 | -1.372 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.621 | 41.978 | -0.945 | -0.943 | 113.004 | -14.589 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.626 | 42.514 | 0.944 | 0.975 | 113.77 | 9.911 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.616 | 4.969 | 0.98 | 0.702 | 112.896 | 4.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.625 | 4.946 | -0.98 | -0.964 | 112.723 | -1.371 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.629 | 42.019 | -0.945 | -0.943 | 112.999 | -14.62 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.635 | 42.514 | 0.944 | 0.975 | 113.782 | 9.91 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.625 | 4.936 | 0.98 | 0.71 | 112.901 | 4.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.633 | 4.965 | -0.98 | -0.964 | 112.72 | -1.367 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.638 | 42.019 | -0.945 | -0.943 | 112.994 | -14.651 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.643 | 42.516 | 0.944 | 0.974 | 113.781 | 9.899 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.633 | 4.936 | 0.98 | 0.71 | 112.905 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.641 | 4.965 | -0.98 | -0.964 | 112.717 | -1.364 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.646 | 41.992 | -0.945 | -0.942 | 112.984 | -14.685 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.651 | 42.516 | 0.944 | 0.974 | 113.78 | 9.889 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.641 | 4.929 | 0.98 | 0.714 | 112.898 | 4.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.65 | 4.938 | -0.98 | -0.968 | 112.719 | -1.355 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.654 | 41.992 | -0.945 | -0.942 | 112.975 | -14.72 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.66 | 42.577 | 0.944 | 0.973 | 113.775 | 9.895 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.65 | 4.929 | 0.98 | 0.714 | 112.891 | 4.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.658 | 4.938 | -0.98 | -0.968 | 112.721 | -1.347 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.663 | 41.953 | -0.945 | -0.942 | 112.984 | -14.758 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.668 | 42.577 | 0.944 | 0.973 | 113.77 | 9.901 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.658 | 4.928 | 0.98 | 0.707 | 112.894 | 4.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.666 | 4.957 | -0.98 | -0.968 | 112.722 | -1.336 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.671 | 41.953 | -0.945 | -0.942 | 112.993 | -14.796 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.676 | 42.572 | 0.944 | 0.974 | 113.761 | 9.909 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.666 | 4.928 | 0.98 | 0.707 | 112.898 | 4.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.675 | 4.957 | -0.98 | -0.968 | 112.722 | -1.326 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.679 | 41.983 | -0.945 | -0.943 | 112.983 | -14.823 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.685 | 42.572 | 0.944 | 0.974 | 113.752 | 9.917 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.675 | 4.974 | 0.98 | 0.703 | 112.902 | 4.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.683 | 4.967 | -0.98 | -0.967 | 112.731 | -1.324 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.688 | 41.983 | -0.945 | -0.943 | 112.974 | -14.85 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.693 | 42.496 | 0.944 | 0.975 | 113.755 | 9.904 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.683 | 4.974 | 0.98 | 0.703 | 112.907 | 4.947 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.691 | 4.967 | -0.98 | -0.967 | 112.74 | -1.321 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.696 | 42.002 | -0.945 | -0.943 | 112.977 | -14.861 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.701 | 42.496 | 0.944 | 0.975 | 113.758 | 9.892 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.691 | 4.937 | 0.98 | 0.704 | 112.902 | 4.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.7 | 4.964 | -0.98 | -0.964 | 112.728 | -1.324 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.704 | 42.002 | -0.945 | -0.943 | 112.98 | -14.873 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.71 | 42.522 | 0.944 | 0.974 | 113.766 | 9.889 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.7 | 4.937 | 0.98 | 0.704 | 112.898 | 4.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.708 | 4.964 | -0.98 | -0.964 | 112.717 | -1.326 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.713 | 42.006 | -0.945 | -0.942 | 112.984 | -14.882 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.718 | 42.522 | 0.944 | 0.974 | 113.773 | 9.886 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.708 | 4.941 | 0.98 | 0.711 | 112.894 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.716 | 4.939 | -0.98 | -0.968 | 112.731 | -1.322 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.721 | 42.006 | -0.945 | -0.942 | 112.988 | -14.891 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.726 | 42.586 | 0.944 | 0.973 | 113.781 | 9.895 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.716 | 4.941 | 0.98 | 0.711 | 112.891 | 4.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.725 | 4.939 | -0.98 | -0.968 | 112.746 | -1.319 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.729 | 42.002 | -0.945 | -0.942 | 112.982 | -14.897 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.735 | 42.586 | 0.944 | 0.973 | 113.789 | 9.904 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.725 | 4.931 | 0.98 | 0.708 | 112.886 | 4.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.733 | 4.957 | -0.98 | -0.968 | 112.739 | -1.315 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.738 | 42.002 | -0.945 | -0.942 | 112.975 | -14.904 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.743 | 42.52 | 0.944 | 0.974 | 113.788 | 9.906 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.733 | 4.931 | 0.98 | 0.708 | 112.882 | 4.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.741 | 4.957 | -0.98 | -0.968 | 112.732 | -1.312 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.746 | 41.995 | -0.945 | -0.943 | 112.978 | -14.901 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.751 | 42.52 | 0.944 | 0.974 | 113.788 | 9.908 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.741 | 4.973 | 0.98 | 0.697 | 112.894 | 4.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.75 | 4.949 | -0.98 | -0.965 | 112.73 | -1.316 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.754 | 41.995 | -0.945 | -0.943 | 112.98 | -14.898 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.76 | 42.508 | 0.944 | 0.975 | 113.794 | 9.896 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.75 | 4.973 | 0.98 | 0.697 | 112.906 | 4.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.758 | 4.949 | -0.98 | -0.965 | 112.727 | -1.319 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.763 | 42.027 | -0.945 | -0.942 | 112.984 | -14.897 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.768 | 42.508 | 0.944 | 0.975 | 113.8 | 9.883 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.758 | 4.954 | 0.98 | 0.702 | 112.902 | 4.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.766 | 4.945 | -0.98 | -0.964 | 112.728 | -1.322 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.771 | 42.027 | -0.945 | -0.942 | 112.987 | -14.895 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.776 | 42.569 | 0.944 | 0.973 | 113.791 | 9.887 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.766 | 4.954 | 0.98 | 0.702 | 112.897 | 4.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.775 | 4.945 | -0.98 | -0.964 | 112.73 | -1.324 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.779 | 41.99 | -0.945 | -0.942 | 112.974 | -14.902 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.785 | 42.569 | 0.944 | 0.973 | 113.782 | 9.89 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.775 | 4.923 | 0.98 | 0.709 | 112.889 | 4.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.783 | 4.946 | -0.98 | -0.967 | 112.73 | -1.322 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.788 | 41.99 | -0.945 | -0.942 | 112.961 | -14.91 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.793 | 42.592 | 0.944 | 0.974 | 113.79 | 9.898 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.783 | 4.923 | 0.98 | 0.709 | 112.881 | 4.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.791 | 4.946 | -0.98 | -0.967 | 112.73 | -1.319 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.796 | 42.028 | -0.945 | -0.942 | 112.971 | -14.917 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.801 | 42.592 | 0.944 | 0.974 | 113.798 | 9.905 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.791 | 4.924 | 0.98 | 0.709 | 112.886 | 4.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.8 | 4.942 | -0.98 | -0.969 | 112.728 | -1.313 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.804 | 42.028 | -0.945 | -0.942 | 112.982 | -14.925 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.81 | 42.528 | 0.944 | 0.975 | 113.79 | 9.901 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.8 | 4.924 | 0.98 | 0.709 | 112.891 | 4.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.808 | 4.942 | -0.98 | -0.969 | 112.725 | -1.307 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.813 | 42.213 | -0.945 | -0.943 | 112.976 | -14.922 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.818 | 42.528 | 0.944 | 0.975 | 113.782 | 9.898 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.808 | 4.954 | 0.98 | 0.695 | 112.886 | 4.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.816 | 4.965 | -0.98 | -0.966 | 112.731 | -1.309 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.821 | 42.213 | -0.945 | -0.943 | 112.97 | -14.919 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.826 | 42.518 | 0.944 | 0.974 | 113.783 | 9.891 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.816 | 4.954 | 0.98 | 0.695 | 112.882 | 4.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.825 | 4.965 | -0.98 | -0.966 | 112.737 | -1.312 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.829 | 42.471 | -0.945 | -0.943 | 112.971 | -14.926 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.835 | 42.518 | 0.944 | 0.974 | 113.783 | 9.885 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.825 | 4.944 | 0.98 | 0.7 | 112.889 | 4.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.833 | 4.943 | -0.98 | -0.964 | 112.724 | -1.315 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.838 | 42.471 | -0.945 | -0.943 | 112.972 | -14.933 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.843 | 42.559 | 0.944 | 0.973 | 113.792 | 9.892 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.833 | 4.944 | 0.98 | 0.7 | 112.897 | 4.992 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.841 | 4.943 | -0.98 | -0.964 | 112.71 | -1.319 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.846 | 42.592 | -0.945 | -0.942 | 112.963 | -14.948 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.851 | 42.559 | 0.944 | 0.973 | 113.8 | 9.898 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.841 | 4.928 | 0.98 | 0.71 | 112.89 | 4.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.85 | 4.964 | -0.98 | -0.966 | 112.71 | -1.319 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.854 | 42.592 | -0.945 | -0.942 | 112.954 | -14.963 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.86 | 42.568 | 0.944 | 0.974 | 113.801 | 9.908 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.85 | 4.928 | 0.98 | 0.71 | 112.882 | 4.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.858 | 4.964 | -0.98 | -0.966 | 112.71 | -1.32 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.863 | 42.665 | -0.945 | -0.942 | 112.956 | -14.977 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.868 | 42.568 | 0.944 | 0.974 | 113.802 | 9.917 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.858 | 4.928 | 0.98 | 0.71 | 112.882 | 4.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.866 | 4.941 | -0.98 | -0.969 | 112.719 | -1.314 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.871 | 42.665 | -0.945 | -0.942 | 112.958 | -14.991 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.876 | 42.497 | 0.944 | 0.975 | 113.786 | 9.904 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.866 | 4.928 | 0.98 | 0.71 | 112.882 | 4.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.875 | 4.941 | -0.98 | -0.969 | 112.728 | -1.308 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.879 | 42.646 | -0.945 | -0.943 | 112.963 | -14.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.885 | 42.497 | 0.944 | 0.975 | 113.77 | 9.891 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.875 | 4.947 | 0.98 | 0.7 | 112.887 | 4.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.883 | 4.963 | -0.98 | -0.966 | 112.718 | -1.31 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.888 | 42.646 | -0.945 | -0.943 | 112.968 | -14.995 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.893 | 42.544 | 0.944 | 0.973 | 113.783 | 9.89 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.883 | 4.947 | 0.98 | 0.7 | 112.891 | 4.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.891 | 4.963 | -0.98 | -0.966 | 112.709 | -1.312 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.896 | 42.654 | -0.945 | -0.943 | 112.97 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.901 | 42.544 | 0.944 | 0.973 | 113.796 | 9.889 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.891 | 5.007 | 0.98 | 0.7 | 112.899 | 4.993 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.9 | 4.947 | -0.98 | -0.965 | 112.715 | -1.315 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.904 | 42.654 | -0.945 | -0.943 | 112.973 | -15.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.91 | 42.579 | 0.944 | 0.974 | 113.801 | 9.899 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.9 | 5.007 | 0.98 | 0.7 | 112.907 | 5.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.908 | 4.947 | -0.98 | -0.965 | 112.721 | -1.317 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.913 | 42.612 | -0.945 | -0.943 | 112.976 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.918 | 42.579 | 0.944 | 0.974 | 113.806 | 9.908 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.908 | 4.951 | 0.98 | 0.706 | 112.902 | 4.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.916 | 4.97 | -0.98 | -0.962 | 112.714 | -1.321 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.921 | 42.612 | -0.945 | -0.943 | 112.979 | -15.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.926 | 42.525 | 0.944 | 0.975 | 113.799 | 9.909 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.916 | 4.951 | 0.98 | 0.706 | 112.898 | 4.988 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.925 | 4.97 | -0.98 | -0.962 | 112.707 | -1.324 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.929 | 42.646 | -0.945 | -0.945 | 112.984 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.935 | 42.525 | 0.944 | 0.975 | 113.792 | 9.91 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.925 | 4.931 | 0.98 | 0.71 | 112.898 | 4.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.933 | 4.97 | -0.98 | -0.962 | 112.705 | -1.327 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.938 | 42.646 | -0.945 | -0.945 | 112.988 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.943 | 42.521 | 0.944 | 0.974 | 113.8 | 9.9 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.933 | 4.931 | 0.98 | 0.71 | 112.898 | 4.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.941 | 4.97 | -0.98 | -0.962 | 112.702 | -1.329 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.946 | 42.708 | -0.945 | -0.948 | 113.001 | -14.973 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.951 | 42.521 | 0.944 | 0.974 | 113.809 | 9.889 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.941 | 4.964 | 0.98 | 0.703 | 112.902 | 4.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.95 | 4.973 | -0.98 | -0.956 | 112.704 | -1.34 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.954 | 42.708 | -0.945 | -0.948 | 113.013 | -14.942 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.96 | 42.608 | 0.944 | 0.973 | 113.81 | 9.896 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.95 | 4.964 | 0.98 | 0.703 | 112.906 | 4.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.958 | 4.973 | -0.98 | -0.956 | 112.706 | -1.352 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.963 | 42.707 | -0.945 | -0.948 | 113.011 | -14.911 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.968 | 42.608 | 0.944 | 0.973 | 113.811 | 9.903 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.958 | 4.962 | 0.98 | 0.697 | 112.899 | 4.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.966 | 4.93 | -0.98 | -0.954 | 112.69 | -1.367 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.971 | 42.707 | -0.945 | -0.948 | 113.009 | -14.881 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.976 | 42.558 | 0.944 | 0.974 | 113.81 | 9.912 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.966 | 4.962 | 0.98 | 0.697 | 112.891 | 5.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.975 | 4.93 | -0.98 | -0.954 | 112.674 | -1.381 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.979 | 42.686 | -0.945 | -0.947 | 113.009 | -14.859 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.985 | 42.558 | 0.944 | 0.974 | 113.808 | 9.921 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.975 | 4.965 | 0.98 | 0.704 | 112.895 | 5.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.983 | 4.972 | -0.98 | -0.956 | 112.678 | -1.392 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.988 | 42.686 | -0.945 | -0.947 | 113.009 | -14.838 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 6.993 | 42.509 | 0.944 | 0.975 | 113.8 | 9.909 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.983 | 4.965 | 0.98 | 0.704 | 112.899 | 4.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
6.991 | 4.972 | -0.98 | -0.956 | 112.681 | -1.403 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 6.996 | 42.698 | -0.945 | -0.947 | 113.006 | -14.806 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.002 | 42.509 | 0.944 | 0.975 | 113.792 | 9.898 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 6.991 | 4.946 | 0.98 | 0.71 | 112.898 | 4.991 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7 | 4.924 | -0.98 | -0.958 | 112.691 | -1.408 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.004 | 42.698 | -0.945 | -0.947 | 113.002 | -14.775 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.01 | 42.531 | 0.944 | 0.974 | 113.804 | 9.894 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7 | 4.946 | 0.98 | 0.71 | 112.898 | 4.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.008 | 4.924 | -0.98 | -0.958 | 112.702 | -1.413 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.013 | 42.717 | -0.945 | -0.948 | 113.004 | -14.733 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.018 | 42.531 | 0.944 | 0.974 | 113.816 | 9.89 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.008 | 4.933 | 0.98 | 0.706 | 112.903 | 4.987 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.016 | 4.932 | -0.98 | -0.957 | 112.701 | -1.421 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.021 | 42.717 | -0.945 | -0.948 | 113.007 | -14.692 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.027 | 42.591 | 0.944 | 0.973 | 113.811 | 9.896 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.016 | 4.933 | 0.98 | 0.706 | 112.908 | 4.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.025 | 4.932 | -0.98 | -0.957 | 112.7 | -1.43 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.029 | 42.711 | -0.945 | -0.947 | 113.012 | -14.656 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.035 | 42.591 | 0.944 | 0.973 | 113.806 | 9.903 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.025 | 4.966 | 0.98 | 0.697 | 112.916 | 5.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.033 | 4.946 | -0.98 | -0.955 | 112.699 | -1.444 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.038 | 42.711 | -0.945 | -0.947 | 113.017 | -14.619 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.043 | 42.607 | 0.944 | 0.974 | 113.81 | 9.909 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.033 | 4.966 | 0.98 | 0.697 | 112.923 | 5.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.041 | 4.946 | -0.98 | -0.955 | 112.698 | -1.458 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.046 | 42.705 | -0.945 | -0.947 | 113.02 | -14.59 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.052 | 42.607 | 0.944 | 0.974 | 113.814 | 9.916 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.041 | 4.968 | 0.98 | 0.704 | 112.925 | 5.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.05 | 4.971 | -0.98 | -0.955 | 112.695 | -1.469 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.054 | 42.705 | -0.945 | -0.947 | 113.023 | -14.561 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.06 | 42.494 | 0.944 | 0.975 | 113.809 | 9.903 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.05 | 4.968 | 0.98 | 0.704 | 112.926 | 5.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.058 | 4.971 | -0.98 | -0.955 | 112.692 | -1.479 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.063 | 42.714 | -0.945 | -0.948 | 113.019 | -14.524 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.068 | 42.494 | 0.944 | 0.975 | 113.804 | 9.89 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.058 | 4.936 | 0.98 | 0.711 | 112.917 | 4.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.066 | 4.922 | -0.98 | -0.958 | 112.694 | -1.486 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.071 | 42.714 | -0.945 | -0.948 | 113.015 | -14.487 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.077 | 42.577 | 0.944 | 0.973 | 113.811 | 9.89 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.066 | 4.936 | 0.98 | 0.711 | 112.908 | 4.988 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.075 | 4.922 | -0.98 | -0.958 | 112.696 | -1.492 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.079 | 42.735 | -0.945 | -0.948 | 113.019 | -14.454 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.085 | 42.577 | 0.944 | 0.973 | 113.818 | 9.891 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.075 | 4.948 | 0.98 | 0.708 | 112.908 | 4.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.083 | 4.944 | -0.98 | -0.955 | 112.684 | -1.499 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.088 | 42.735 | -0.945 | -0.948 | 113.023 | -14.421 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.093 | 42.584 | 0.944 | 0.974 | 113.81 | 9.9 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.083 | 4.948 | 0.98 | 0.708 | 112.908 | 4.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.091 | 4.944 | -0.98 | -0.955 | 112.673 | -1.505 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.096 | 42.717 | -0.945 | -0.947 | 113.017 | -14.407 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.102 | 42.584 | 0.944 | 0.974 | 113.802 | 9.909 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.091 | 4.967 | 0.98 | 0.697 | 112.908 | 4.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.1 | 4.945 | -0.98 | -0.955 | 112.684 | -1.511 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.104 | 42.717 | -0.945 | -0.947 | 113.011 | -14.393 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.11 | 42.551 | 0.944 | 0.975 | 113.802 | 9.907 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.1 | 4.967 | 0.98 | 0.697 | 112.908 | 5.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.108 | 4.945 | -0.98 | -0.955 | 112.694 | -1.518 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.113 | 42.711 | -0.945 | -0.947 | 113.016 | -14.396 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.118 | 42.551 | 0.944 | 0.975 | 113.801 | 9.905 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.108 | 4.992 | 0.98 | 0.7 | 112.925 | 5.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.116 | 4.968 | -0.98 | -0.955 | 112.676 | -1.518 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.121 | 42.711 | -0.945 | -0.947 | 113.02 | -14.4 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.127 | 42.566 | 0.944 | 0.974 | 113.801 | 9.892 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.116 | 4.992 | 0.98 | 0.7 | 112.942 | 5.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.125 | 4.968 | -0.98 | -0.955 | 112.659 | -1.519 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.129 | 42.713 | -0.945 | -0.948 | 113.025 | -14.397 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.135 | 42.566 | 0.944 | 0.974 | 113.8 | 9.879 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.125 | 4.95 | 0.98 | 0.709 | 112.925 | 5.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.133 | 4.921 | -0.98 | -0.958 | 112.675 | -1.515 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.138 | 42.713 | -0.945 | -0.948 | 113.03 | -14.394 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.143 | 42.574 | 0.944 | 0.973 | 113.8 | 9.883 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.133 | 4.95 | 0.98 | 0.709 | 112.908 | 4.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.141 | 4.921 | -0.98 | -0.958 | 112.692 | -1.512 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.146 | 42.735 | -0.945 | -0.948 | 113.028 | -14.387 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.152 | 42.574 | 0.944 | 0.973 | 113.8 | 9.887 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.141 | 4.939 | 0.98 | 0.711 | 112.916 | 4.989 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.15 | 4.947 | -0.98 | -0.956 | 112.685 | -1.511 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.154 | 42.735 | -0.945 | -0.948 | 113.025 | -14.381 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.16 | 42.583 | 0.944 | 0.974 | 113.8 | 9.896 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.15 | 4.939 | 0.98 | 0.711 | 112.924 | 4.982 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.158 | 4.947 | -0.98 | -0.956 | 112.677 | -1.51 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.163 | 42.716 | -0.945 | -0.948 | 113.022 | -14.379 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.168 | 42.583 | 0.944 | 0.974 | 113.8 | 9.906 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.158 | 4.935 | 0.98 | 0.699 | 112.924 | 4.989 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.166 | 4.967 | -0.98 | -0.955 | 112.674 | -1.514 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.171 | 42.716 | -0.945 | -0.948 | 113.018 | -14.377 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.177 | 42.513 | 0.944 | 0.975 | 113.8 | 9.893 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.166 | 4.935 | 0.98 | 0.699 | 112.924 | 4.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.175 | 4.967 | -0.98 | -0.955 | 112.671 | -1.518 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.179 | 42.695 | -0.945 | -0.948 | 113.014 | -14.381 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.185 | 42.513 | 0.944 | 0.975 | 113.8 | 9.881 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.175 | 4.969 | 0.98 | 0.697 | 112.924 | 5.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.183 | 4.959 | -0.98 | -0.952 | 112.67 | -1.523 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.188 | 42.695 | -0.945 | -0.948 | 113.01 | -14.384 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.193 | 42.549 | 0.944 | 0.974 | 113.792 | 9.878 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.183 | 4.969 | 0.98 | 0.697 | 112.924 | 5.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.191 | 4.959 | -0.98 | -0.952 | 112.669 | -1.528 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.196 | 42.741 | -0.945 | -0.948 | 113.016 | -14.377 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.202 | 42.549 | 0.944 | 0.974 | 113.784 | 9.876 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.191 | 4.959 | 0.98 | 0.707 | 112.924 | 5.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.2 | 4.927 | -0.98 | -0.956 | 112.677 | -1.527 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.204 | 42.741 | -0.945 | -0.948 | 113.021 | -14.369 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.21 | 42.615 | 0.944 | 0.973 | 113.788 | 9.888 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.2 | 4.959 | 0.98 | 0.707 | 112.924 | 4.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.208 | 4.927 | -0.98 | -0.956 | 112.685 | -1.526 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.213 | 42.734 | -0.945 | -0.948 | 113.019 | -14.363 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.218 | 42.615 | 0.944 | 0.973 | 113.793 | 9.9 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.208 | 4.939 | 0.98 | 0.711 | 112.924 | 4.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.216 | 4.945 | -0.98 | -0.956 | 112.676 | -1.525 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.221 | 42.734 | -0.945 | -0.948 | 113.016 | -14.357 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.227 | 42.578 | 0.944 | 0.971 | 113.808 | 9.935 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.216 | 4.939 | 0.98 | 0.711 | 112.924 | 4.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.225 | 4.945 | -0.98 | -0.956 | 112.666 | -1.524 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.229 | 42.659 | -0.945 | -0.947 | 113.004 | -14.358 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.235 | 42.578 | 0.944 | 0.971 | 113.823 | 9.97 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.225 | 4.971 | 0.98 | 0.704 | 112.924 | 4.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.233 | 4.965 | -0.98 | -0.954 | 112.666 | -1.528 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.238 | 42.659 | -0.945 | -0.947 | 112.991 | -14.36 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.243 | 42.56 | 0.944 | 0.966 | 113.836 | 10.039 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.233 | 4.971 | 0.98 | 0.704 | 112.924 | 4.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.241 | 4.965 | -0.98 | -0.954 | 112.665 | -1.532 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.246 | 42.66 | -0.945 | -0.947 | 113.005 | -14.363 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.252 | 42.56 | 0.944 | 0.966 | 113.849 | 10.107 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.241 | 4.969 | 0.98 | 0.697 | 112.924 | 5.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.25 | 4.973 | -0.98 | -0.953 | 112.67 | -1.534 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.254 | 42.66 | -0.945 | -0.947 | 113.019 | -14.367 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.26 | 42.767 | 0.944 | 0.961 | 113.857 | 10.221 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.25 | 4.969 | 0.98 | 0.697 | 112.924 | 5.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.258 | 4.973 | -0.98 | -0.953 | 112.675 | -1.537 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.263 | 42.661 | -0.945 | -0.948 | 113.017 | -14.357 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.268 | 42.767 | 0.944 | 0.961 | 113.865 | 10.335 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.258 | 4.971 | 0.98 | 0.704 | 112.924 | 5.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.266 | 4.925 | -0.98 | -0.956 | 112.676 | -1.535 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.271 | 42.661 | -0.945 | -0.948 | 113.014 | -14.347 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.277 | 42.816 | 0.944 | 0.961 | 113.865 | 10.462 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.266 | 4.971 | 0.98 | 0.704 | 112.924 | 5.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.275 | 4.925 | -0.98 | -0.956 | 112.678 | -1.534 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.279 | 42.691 | -0.945 | -0.948 | 113.008 | -14.343 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.285 | 42.816 | 0.944 | 0.961 | 113.865 | 10.589 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.275 | 4.939 | 0.98 | 0.711 | 112.924 | 4.994 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.283 | 4.969 | -0.98 | -0.956 | 112.686 | -1.533 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.288 | 42.691 | -0.945 | -0.948 | 113.001 | -14.338 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.293 | 42.837 | 0.944 | 0.962 | 113.865 | 10.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.283 | 4.939 | 0.98 | 0.711 | 112.924 | 4.983 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.291 | 4.969 | -0.98 | -0.956 | 112.693 | -1.531 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.296 | 42.677 | -0.945 | -0.948 | 113.007 | -14.342 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.302 | 42.837 | 0.944 | 0.962 | 113.865 | 10.827 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.291 | 4.938 | 0.98 | 0.706 | 112.924 | 4.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.3 | 4.963 | -0.98 | -0.954 | 112.682 | -1.536 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.304 | 42.677 | -0.945 | -0.948 | 113.013 | -14.347 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.31 | 42.86 | 0.944 | 0.961 | 113.865 | 10.947 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.299 | 4.938 | 0.98 | 0.706 | 112.924 | 4.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.308 | 4.963 | -0.98 | -0.954 | 112.67 | -1.54 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.313 | 42.65 | -0.945 | -0.947 | 113.002 | -14.357 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.318 | 42.86 | 0.944 | 0.961 | 113.865 | 11.067 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.308 | 4.97 | 0.98 | 0.697 | 112.933 | 4.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.316 | 4.955 | -0.98 | -0.951 | 112.671 | -1.544 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.321 | 42.65 | -0.945 | -0.947 | 112.99 | -14.367 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.327 | 42.893 | 0.944 | 0.959 | 113.873 | 11.206 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.316 | 4.97 | 0.98 | 0.697 | 112.942 | 5.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.325 | 4.955 | -0.98 | -0.951 | 112.672 | -1.549 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.329 | 42.696 | -0.945 | -0.947 | 113.001 | -14.372 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.335 | 42.893 | 0.944 | 0.959 | 113.881 | 11.344 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.324 | 4.971 | 0.98 | 0.704 | 112.933 | 5.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.333 | 4.961 | -0.98 | -0.96 | 112.677 | -1.544 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.338 | 42.696 | -0.945 | -0.947 | 113.013 | -14.376 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.343 | 42.89 | 0.944 | 0.96 | 113.873 | 11.481 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.333 | 4.971 | 0.98 | 0.704 | 112.924 | 5.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.341 | 4.961 | -0.98 | -0.96 | 112.682 | -1.539 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.346 | 42.632 | -0.945 | -0.946 | 113.004 | -14.388 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.352 | 42.89 | 0.944 | 0.96 | 113.865 | 11.618 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.341 | 4.951 | 0.98 | 0.71 | 112.924 | 4.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.35 | 4.937 | -0.98 | -0.958 | 112.673 | -1.534 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.354 | 42.632 | -0.945 | -0.946 | 112.996 | -14.4 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.36 | 42.831 | 0.944 | 0.962 | 113.861 | 11.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.349 | 4.951 | 0.98 | 0.71 | 112.924 | 4.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.358 | 4.937 | -0.98 | -0.958 | 112.664 | -1.529 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.363 | 42.663 | -0.945 | -0.946 | 113 | -14.419 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.368 | 42.831 | 0.944 | 0.962 | 113.857 | 11.844 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.358 | 4.952 | 0.98 | 0.709 | 112.933 | 4.983 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.366 | 4.94 | -0.98 | -0.955 | 112.664 | -1.53 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.371 | 42.663 | -0.945 | -0.946 | 113.004 | -14.439 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.377 | 42.877 | 0.944 | 0.96 | 113.865 | 11.964 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.366 | 4.952 | 0.98 | 0.709 | 112.942 | 4.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.375 | 4.94 | -0.98 | -0.955 | 112.665 | -1.532 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.379 | 42.625 | -0.945 | -0.946 | 112.998 | -14.454 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.385 | 42.877 | 0.944 | 0.96 | 113.873 | 12.085 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.374 | 4.969 | 0.98 | 0.697 | 112.942 | 4.992 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.383 | 4.959 | -0.98 | -0.953 | 112.655 | -1.535 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.388 | 42.625 | -0.945 | -0.946 | 112.993 | -14.468 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.393 | 42.885 | 0.944 | 0.959 | 113.866 | 12.193 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.383 | 4.969 | 0.98 | 0.697 | 112.942 | 5.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.391 | 4.959 | -0.98 | -0.953 | 112.645 | -1.537 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.396 | 42.657 | -0.945 | -0.946 | 113.001 | -14.475 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.402 | 42.885 | 0.944 | 0.959 | 113.858 | 12.3 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.391 | 4.977 | 0.98 | 0.7 | 112.933 | 5.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.4 | 4.957 | -0.98 | -0.959 | 112.653 | -1.532 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.404 | 42.657 | -0.945 | -0.946 | 113.009 | -14.482 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.41 | 42.864 | 0.944 | 0.961 | 113.85 | 12.347 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.399 | 4.977 | 0.98 | 0.7 | 112.923 | 5.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.408 | 4.957 | -0.98 | -0.959 | 112.661 | -1.528 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.413 | 42.641 | -0.945 | -0.946 | 113.011 | -14.496 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.418 | 42.864 | 0.944 | 0.961 | 113.842 | 12.394 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.408 | 4.948 | 0.98 | 0.708 | 112.911 | 5.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.416 | 4.955 | -0.98 | -0.96 | 112.659 | -1.521 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.421 | 42.641 | -0.945 | -0.946 | 113.012 | -14.509 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.427 | 42.825 | 0.944 | 0.961 | 113.85 | 12.396 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.416 | 4.948 | 0.98 | 0.708 | 112.899 | 4.992 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.425 | 4.955 | -0.98 | -0.96 | 112.658 | -1.515 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.429 | 42.606 | -0.945 | -0.945 | 113.006 | -14.531 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.435 | 42.825 | 0.944 | 0.961 | 113.858 | 12.398 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.424 | 4.938 | 0.98 | 0.711 | 112.911 | 4.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.433 | 4.934 | -0.98 | -0.957 | 112.666 | -1.514 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.438 | 42.606 | -0.945 | -0.945 | 112.999 | -14.553 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.443 | 42.873 | 0.944 | 0.959 | 113.871 | 12.412 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.433 | 4.938 | 0.98 | 0.711 | 112.924 | 4.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.441 | 4.934 | -0.98 | -0.957 | 112.674 | -1.514 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.446 | 42.628 | -0.945 | -0.946 | 112.997 | -14.565 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.452 | 42.873 | 0.944 | 0.959 | 113.883 | 12.426 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.441 | 4.954 | 0.98 | 0.701 | 112.916 | 4.987 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.45 | 4.982 | -0.98 | -0.954 | 112.68 | -1.516 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.454 | 42.628 | -0.945 | -0.946 | 112.995 | -14.578 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.46 | 42.894 | 0.944 | 0.96 | 113.876 | 12.441 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.449 | 4.954 | 0.98 | 0.701 | 112.908 | 4.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.458 | 4.982 | -0.98 | -0.954 | 112.686 | -1.519 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.463 | 42.637 | -0.945 | -0.946 | 113 | -14.587 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.468 | 42.894 | 0.944 | 0.96 | 113.868 | 12.457 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.458 | 4.991 | 0.98 | 0.699 | 112.916 | 5.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.466 | 4.979 | -0.98 | -0.96 | 112.674 | -1.514 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.471 | 42.637 | -0.945 | -0.946 | 113.006 | -14.596 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.477 | 42.853 | 0.944 | 0.962 | 113.868 | 12.448 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.466 | 4.991 | 0.98 | 0.699 | 112.923 | 5.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.475 | 4.979 | -0.98 | -0.96 | 112.662 | -1.509 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.479 | 42.621 | -0.945 | -0.945 | 113.006 | -14.605 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.485 | 42.853 | 0.944 | 0.962 | 113.868 | 12.439 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.474 | 4.992 | 0.98 | 0.707 | 112.911 | 5.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.483 | 4.953 | -0.98 | -0.959 | 112.657 | -1.501 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.488 | 42.621 | -0.945 | -0.945 | 113.006 | -14.613 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.493 | 42.835 | 0.944 | 0.961 | 113.868 | 12.426 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.483 | 4.992 | 0.98 | 0.707 | 112.898 | 4.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.491 | 4.953 | -0.98 | -0.959 | 112.652 | -1.494 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.496 | 42.615 | -0.945 | -0.945 | 113.004 | -14.625 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.502 | 42.835 | 0.944 | 0.961 | 113.868 | 12.413 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.491 | 4.946 | 0.98 | 0.71 | 112.91 | 4.994 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.5 | 4.957 | -0.98 | -0.957 | 112.658 | -1.497 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.504 | 42.615 | -0.945 | -0.945 | 113.001 | -14.636 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.51 | 42.84 | 0.944 | 0.959 | 113.884 | 12.423 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.499 | 4.946 | 0.98 | 0.71 | 112.923 | 4.988 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.508 | 4.957 | -0.98 | -0.957 | 112.663 | -1.5 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.513 | 42.629 | -0.945 | -0.946 | 113.016 | -14.635 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.518 | 42.84 | 0.944 | 0.959 | 113.901 | 12.433 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.508 | 4.944 | 0.98 | 0.705 | 112.922 | 4.992 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.516 | 4.979 | -0.98 | -0.953 | 112.664 | -1.504 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.521 | 42.629 | -0.945 | -0.946 | 113.031 | -14.634 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.527 | 42.672 | 0.944 | 0.96 | 113.884 | 12.443 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.516 | 4.944 | 0.98 | 0.705 | 112.922 | 4.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.524 | 4.979 | -0.98 | -0.953 | 112.665 | -1.509 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.529 | 42.632 | -0.945 | -0.946 | 113.025 | -14.631 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.535 | 42.672 | 0.944 | 0.96 | 113.868 | 12.454 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.524 | 5.01 | 0.98 | 0.701 | 112.922 | 5.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.533 | 4.977 | -0.98 | -0.959 | 112.67 | -1.505 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.538 | 42.632 | -0.945 | -0.946 | 113.019 | -14.628 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.543 | 42.479 | 0.944 | 0.96 | 113.868 | 12.444 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.533 | 5.01 | 0.98 | 0.701 | 112.922 | 5.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.541 | 4.977 | -0.98 | -0.959 | 112.675 | -1.502 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.546 | 42.615 | -0.945 | -0.945 | 113.01 | -14.631 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.552 | 42.479 | 0.944 | 0.96 | 113.868 | 12.434 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.541 | 4.962 | 0.98 | 0.703 | 112.922 | 5.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.549 | 4.952 | -0.98 | -0.959 | 112.683 | -1.497 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.554 | 42.615 | -0.945 | -0.945 | 113.001 | -14.635 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.56 | 42.497 | 0.944 | 0.959 | 113.877 | 12.435 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.549 | 4.962 | 0.98 | 0.703 | 112.923 | 5.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.558 | 4.952 | -0.98 | -0.959 | 112.69 | -1.492 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.563 | 42.629 | -0.945 | -0.946 | 112.996 | -14.641 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.568 | 42.497 | 0.944 | 0.959 | 113.886 | 12.437 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.558 | 4.931 | 0.98 | 0.71 | 112.923 | 4.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.566 | 4.954 | -0.98 | -0.956 | 112.681 | -1.495 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.571 | 42.629 | -0.945 | -0.946 | 112.991 | -14.647 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.577 | 42.54 | 0.944 | 0.958 | 113.886 | 12.453 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.566 | 4.931 | 0.98 | 0.71 | 112.923 | 4.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.574 | 4.954 | -0.98 | -0.956 | 112.672 | -1.498 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.579 | 42.672 | -0.945 | -0.947 | 113 | -14.641 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.585 | 42.54 | 0.944 | 0.958 | 113.886 | 12.47 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.574 | 4.942 | 0.98 | 0.709 | 112.918 | 4.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.583 | 4.98 | -0.98 | -0.954 | 112.671 | -1.503 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.588 | 42.672 | -0.945 | -0.947 | 113.009 | -14.635 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.593 | 42.512 | 0.944 | 0.96 | 113.878 | 12.477 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.583 | 4.942 | 0.98 | 0.709 | 112.914 | 4.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.591 | 4.98 | -0.98 | -0.954 | 112.67 | -1.509 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.596 | 42.648 | -0.945 | -0.946 | 113.009 | -14.631 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.602 | 42.512 | 0.944 | 0.96 | 113.87 | 12.484 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.591 | 5.005 | 0.98 | 0.7 | 112.918 | 4.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.599 | 4.974 | -0.98 | -0.959 | 112.669 | -1.508 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.604 | 42.648 | -0.945 | -0.946 | 113.009 | -14.627 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.61 | 42.518 | 0.944 | 0.959 | 113.878 | 12.48 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.599 | 5.005 | 0.98 | 0.7 | 112.922 | 5.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.608 | 4.974 | -0.98 | -0.959 | 112.669 | -1.507 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.613 | 42.643 | -0.945 | -0.945 | 112.996 | -14.633 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.618 | 42.518 | 0.944 | 0.959 | 113.886 | 12.476 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.608 | 5.006 | 0.98 | 0.705 | 112.93 | 5.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.616 | 4.947 | -0.98 | -0.958 | 112.663 | -1.502 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.621 | 42.643 | -0.945 | -0.945 | 112.983 | -14.639 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.627 | 42.55 | 0.944 | 0.957 | 113.882 | 12.498 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.616 | 5.006 | 0.98 | 0.705 | 112.938 | 5.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.624 | 4.947 | -0.98 | -0.958 | 112.657 | -1.498 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.629 | 42.669 | -0.945 | -0.945 | 112.983 | -14.646 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.635 | 42.55 | 0.944 | 0.957 | 113.878 | 12.52 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.624 | 4.985 | 0.98 | 0.713 | 112.93 | 4.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.633 | 4.967 | -0.98 | -0.957 | 112.661 | -1.5 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.638 | 42.669 | -0.945 | -0.945 | 112.983 | -14.652 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.643 | 42.607 | 0.944 | 0.957 | 113.899 | 12.557 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.633 | 4.985 | 0.98 | 0.713 | 112.922 | 4.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.641 | 4.967 | -0.98 | -0.957 | 112.666 | -1.503 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.646 | 42.71 | -0.945 | -0.946 | 112.983 | -14.648 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.652 | 42.607 | 0.944 | 0.957 | 113.919 | 12.593 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.641 | 4.937 | 0.98 | 0.708 | 112.927 | 4.983 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.649 | 4.977 | -0.98 | -0.954 | 112.665 | -1.509 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.654 | 42.71 | -0.945 | -0.946 | 112.983 | -14.643 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.66 | 42.553 | 0.944 | 0.958 | 113.904 | 12.609 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.649 | 4.937 | 0.98 | 0.708 | 112.931 | 4.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.658 | 4.977 | -0.98 | -0.954 | 112.664 | -1.514 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.663 | 42.704 | -0.945 | -0.946 | 112.992 | -14.642 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.669 | 42.553 | 0.944 | 0.958 | 113.889 | 12.625 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.658 | 4.979 | 0.98 | 0.703 | 112.919 | 4.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.666 | 4.97 | -0.98 | -0.958 | 112.662 | -1.514 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.671 | 42.704 | -0.945 | -0.946 | 113.001 | -14.64 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.677 | 42.564 | 0.944 | 0.957 | 113.889 | 12.641 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.666 | 4.979 | 0.98 | 0.703 | 112.906 | 4.991 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.674 | 4.97 | -0.98 | -0.958 | 112.661 | -1.513 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.679 | 42.686 | -0.945 | -0.945 | 112.984 | -14.645 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.685 | 42.564 | 0.944 | 0.957 | 113.889 | 12.656 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.674 | 4.998 | 0.98 | 0.699 | 112.918 | 4.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.683 | 4.936 | -0.98 | -0.959 | 112.664 | -1.507 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.688 | 42.686 | -0.945 | -0.945 | 112.966 | -14.649 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.694 | 42.629 | 0.944 | 0.956 | 113.897 | 12.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.683 | 4.998 | 0.98 | 0.699 | 112.93 | 5.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.691 | 4.936 | -0.98 | -0.959 | 112.666 | -1.501 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.696 | 42.682 | -0.945 | -0.945 | 112.975 | -14.654 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.702 | 42.629 | 0.944 | 0.956 | 113.904 | 12.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.691 | 5 | 0.98 | 0.71 | 112.93 | 4.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.699 | 4.963 | -0.98 | -0.956 | 112.659 | -1.504 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.704 | 42.682 | -0.945 | -0.945 | 112.984 | -14.66 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.71 | 42.598 | 0.944 | 0.957 | 113.905 | 12.746 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.699 | 5 | 0.98 | 0.71 | 112.93 | 4.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.708 | 4.963 | -0.98 | -0.956 | 112.652 | -1.507 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.713 | 42.716 | -0.945 | -0.946 | 112.984 | -14.659 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.719 | 42.598 | 0.944 | 0.957 | 113.906 | 12.776 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.708 | 4.941 | 0.98 | 0.711 | 112.935 | 4.983 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.716 | 4.98 | -0.98 | -0.955 | 112.636 | -1.51 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.721 | 42.716 | -0.945 | -0.946 | 112.984 | -14.658 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.727 | 42.548 | 0.944 | 0.958 | 113.906 | 12.779 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.716 | 4.941 | 0.98 | 0.711 | 112.939 | 4.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.724 | 4.98 | -0.98 | -0.955 | 112.62 | -1.514 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.729 | 42.697 | -0.945 | -0.944 | 112.984 | -14.669 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.735 | 42.548 | 0.944 | 0.958 | 113.906 | 12.781 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.724 | 4.972 | 0.98 | 0.704 | 112.93 | 4.983 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.733 | 4.954 | -0.98 | -0.96 | 112.619 | -1.51 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.738 | 42.697 | -0.945 | -0.944 | 112.984 | -14.681 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.744 | 42.571 | 0.944 | 0.956 | 113.906 | 12.799 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.733 | 4.972 | 0.98 | 0.704 | 112.921 | 4.989 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.741 | 4.954 | -0.98 | -0.96 | 112.617 | -1.506 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.746 | 42.671 | -0.945 | -0.943 | 112.993 | -14.704 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.752 | 42.571 | 0.944 | 0.956 | 113.906 | 12.816 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.741 | 4.992 | 0.98 | 0.698 | 112.943 | 5 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.749 | 4.956 | -0.98 | -0.964 | 112.639 | -1.496 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.754 | 42.671 | -0.945 | -0.943 | 113.002 | -14.727 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.76 | 42.615 | 0.944 | 0.956 | 113.915 | 12.847 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.749 | 4.992 | 0.98 | 0.698 | 112.964 | 5.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.758 | 4.956 | -0.98 | -0.964 | 112.662 | -1.486 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.763 | 42.654 | -0.945 | -0.944 | 112.988 | -14.745 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.769 | 42.615 | 0.944 | 0.956 | 113.924 | 12.878 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.758 | 5.013 | 0.98 | 0.707 | 112.956 | 5.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.766 | 4.934 | -0.98 | -0.961 | 112.655 | -1.483 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.771 | 42.654 | -0.945 | -0.944 | 112.973 | -14.763 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.777 | 42.573 | 0.944 | 0.958 | 113.909 | 12.893 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.766 | 5.013 | 0.98 | 0.707 | 112.948 | 5.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.774 | 4.934 | -0.98 | -0.961 | 112.648 | -1.48 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.779 | 42.693 | -0.945 | -0.944 | 112.982 | -14.773 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.785 | 42.573 | 0.944 | 0.958 | 113.894 | 12.908 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.774 | 4.971 | 0.98 | 0.714 | 112.947 | 4.993 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.783 | 4.957 | -0.98 | -0.962 | 112.644 | -1.477 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.788 | 42.693 | -0.945 | -0.944 | 112.991 | -14.782 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.794 | 42.508 | 0.944 | 0.958 | 113.899 | 12.9 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.783 | 4.971 | 0.98 | 0.714 | 112.945 | 4.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.791 | 4.957 | -0.98 | -0.962 | 112.641 | -1.473 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.796 | 42.665 | -0.945 | -0.943 | 112.991 | -14.797 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.802 | 42.508 | 0.944 | 0.958 | 113.903 | 12.892 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.791 | 4.967 | 0.98 | 0.71 | 112.942 | 4.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.799 | 4.957 | -0.98 | -0.961 | 112.642 | -1.469 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.804 | 42.665 | -0.945 | -0.943 | 112.991 | -14.812 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.81 | 42.616 | 0.944 | 0.956 | 113.908 | 12.899 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.799 | 4.967 | 0.98 | 0.71 | 112.938 | 4.987 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.808 | 4.957 | -0.98 | -0.961 | 112.643 | -1.465 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.813 | 42.665 | -0.945 | -0.943 | 112.991 | -14.833 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.819 | 42.616 | 0.944 | 0.956 | 113.912 | 12.905 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.808 | 4.98 | 0.98 | 0.696 | 112.939 | 4.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.816 | 4.97 | -0.98 | -0.965 | 112.655 | -1.454 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.821 | 42.665 | -0.945 | -0.943 | 112.991 | -14.854 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.827 | 42.612 | 0.944 | 0.957 | 113.912 | 12.918 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.816 | 4.98 | 0.98 | 0.696 | 112.939 | 5.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.824 | 4.97 | -0.98 | -0.965 | 112.667 | -1.443 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.829 | 42.694 | -0.945 | -0.944 | 112.99 | -14.867 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.835 | 42.612 | 0.944 | 0.957 | 113.912 | 12.931 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.824 | 5.004 | 0.98 | 0.704 | 112.944 | 5.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.833 | 4.955 | -0.98 | -0.961 | 112.668 | -1.44 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.838 | 42.694 | -0.945 | -0.944 | 112.988 | -14.88 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.844 | 42.559 | 0.944 | 0.958 | 113.913 | 12.919 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.833 | 5.004 | 0.98 | 0.704 | 112.948 | 5.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.841 | 4.955 | -0.98 | -0.961 | 112.669 | -1.436 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.846 | 42.698 | -0.945 | -0.944 | 112.996 | -14.891 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.852 | 42.559 | 0.944 | 0.958 | 113.913 | 12.908 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.841 | 4.974 | 0.98 | 0.711 | 112.951 | 5.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.849 | 4.974 | -0.98 | -0.96 | 112.668 | -1.435 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.854 | 42.698 | -0.945 | -0.944 | 113.003 | -14.902 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.86 | 42.559 | 0.944 | 0.957 | 113.914 | 12.902 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.849 | 4.974 | 0.98 | 0.711 | 112.955 | 4.991 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.858 | 4.974 | -0.98 | -0.96 | 112.667 | -1.434 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.863 | 42.666 | -0.945 | -0.943 | 113.006 | -14.918 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.869 | 42.559 | 0.944 | 0.957 | 113.914 | 12.897 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.858 | 4.958 | 0.98 | 0.712 | 112.938 | 4.988 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.866 | 4.971 | -0.98 | -0.961 | 112.666 | -1.429 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.871 | 42.666 | -0.945 | -0.943 | 113.009 | -14.934 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.877 | 42.607 | 0.944 | 0.956 | 113.915 | 12.908 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.866 | 4.958 | 0.98 | 0.712 | 112.921 | 4.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.874 | 4.971 | -0.98 | -0.961 | 112.665 | -1.424 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.879 | 42.661 | -0.945 | -0.943 | 113.009 | -14.95 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.885 | 42.607 | 0.944 | 0.956 | 113.916 | 12.919 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.874 | 4.994 | 0.98 | 0.702 | 112.93 | 4.993 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.883 | 4.944 | -0.98 | -0.967 | 112.662 | -1.412 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.888 | 42.661 | -0.945 | -0.943 | 113.009 | -14.966 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.894 | 42.591 | 0.944 | 0.957 | 113.921 | 12.93 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.883 | 4.994 | 0.98 | 0.702 | 112.938 | 5.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.891 | 4.944 | -0.98 | -0.967 | 112.659 | -1.4 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.896 | 42.662 | -0.945 | -0.944 | 113.004 | -14.967 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.902 | 42.591 | 0.944 | 0.957 | 113.925 | 12.941 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.891 | 4.991 | 0.98 | 0.702 | 112.938 | 5.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.899 | 4.945 | -0.98 | -0.962 | 112.675 | -1.398 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.904 | 42.662 | -0.945 | -0.944 | 112.998 | -14.967 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.91 | 42.527 | 0.944 | 0.958 | 113.921 | 12.928 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.899 | 4.991 | 0.98 | 0.702 | 112.937 | 5.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.908 | 4.945 | -0.98 | -0.962 | 112.691 | -1.396 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.913 | 42.698 | -0.945 | -0.944 | 113.004 | -14.964 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.919 | 42.527 | 0.944 | 0.958 | 113.917 | 12.915 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.908 | 5.022 | 0.98 | 0.73 | 112.929 | 4.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.916 | 4.942 | -0.98 | -0.961 | 112.675 | -1.399 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.921 | 42.698 | -0.945 | -0.944 | 113.009 | -14.961 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.927 | 42.549 | 0.944 | 0.956 | 113.91 | 12.913 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.916 | 5.022 | 0.98 | 0.73 | 112.921 | 4.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.924 | 4.942 | -0.98 | -0.961 | 112.659 | -1.402 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.929 | 42.659 | -0.945 | -0.943 | 113.004 | -14.963 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.935 | 42.549 | 0.944 | 0.956 | 113.902 | 12.91 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.924 | 4.986 | 0.98 | 0.783 | 112.914 | 4.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.933 | 4.997 | -0.98 | -0.963 | 112.667 | -1.401 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.938 | 42.659 | -0.945 | -0.943 | 112.998 | -14.966 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.944 | 42.624 | 0.944 | 0.956 | 113.902 | 12.923 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.933 | 4.986 | 0.98 | 0.783 | 112.906 | 4.859 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.941 | 4.997 | -0.98 | -0.963 | 112.675 | -1.4 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.946 | 42.66 | -0.945 | -0.943 | 113.001 | -14.973 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.952 | 42.624 | 0.944 | 0.956 | 113.902 | 12.937 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.941 | 5.022 | 0.98 | 0.814 | 112.906 | 4.794 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.949 | 4.941 | -0.98 | -0.967 | 112.663 | -1.395 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.954 | 42.66 | -0.945 | -0.943 | 113.005 | -14.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.96 | 42.582 | 0.944 | 0.958 | 113.903 | 12.937 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.949 | 5.022 | 0.98 | 0.814 | 112.906 | 4.729 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.958 | 4.941 | -0.98 | -0.967 | 112.651 | -1.39 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.963 | 42.684 | -0.945 | -0.944 | 113.003 | -14.977 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.969 | 42.582 | 0.944 | 0.958 | 113.903 | 12.937 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.958 | 5.041 | 0.98 | 0.829 | 112.898 | 4.652 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.966 | 4.962 | -0.98 | -0.964 | 112.652 | -1.387 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.971 | 42.684 | -0.945 | -0.944 | 113.002 | -14.973 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.977 | 42.546 | 0.944 | 0.958 | 113.912 | 12.921 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.966 | 5.041 | 0.98 | 0.829 | 112.89 | 4.576 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.974 | 4.962 | -0.98 | -0.964 | 112.653 | -1.385 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.979 | 42.696 | -0.945 | -0.944 | 113.01 | -14.97 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.985 | 42.546 | 0.944 | 0.958 | 113.921 | 12.905 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.974 | 5.027 | 0.98 | 0.848 | 112.877 | 4.476 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.983 | 4.962 | -0.98 | -0.963 | 112.662 | -1.386 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.988 | 42.696 | -0.945 | -0.944 | 113.018 | -14.968 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 7.994 | 42.573 | 0.944 | 0.956 | 113.913 | 12.911 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.983 | 5.027 | 0.98 | 0.848 | 112.863 | 4.377 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.991 | 4.962 | -0.98 | -0.963 | 112.671 | -1.388 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 7.996 | 42.663 | -0.945 | -0.943 | 113.018 | -14.974 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.002 | 42.573 | 0.944 | 0.956 | 113.905 | 12.916 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.991 | 4.973 | 0.98 | 0.852 | 112.867 | 4.277 | 0.851 | 1.086 | 4.762
7.999 | 4.985 | -0.98 | -0.963 | 112.667 | -1.386 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.004 | 42.663 | -0.945 | -0.943 | 113.018 | -14.98 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.01 | 42.592 | 0.944 | 0.957 | 113.909 | 12.929 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 7.999 | 4.973 | 0.98 | 0.852 | 112.872 | 4.177 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.008 | 4.985 | -0.98 | -0.963 | 112.663 | -1.384 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.013 | 42.655 | -0.945 | -0.943 | 113.008 | -14.983 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.019 | 42.592 | 0.944 | 0.957 | 113.913 | 12.941 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.008 | 4.948 | 0.98 | 0.845 | 112.86 | 4.088 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.016 | 4.938 | -0.98 | -0.966 | 112.664 | -1.378 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.021 | 42.655 | -0.945 | -0.943 | 112.998 | -14.987 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.027 | 42.575 | 0.944 | 0.957 | 113.91 | 12.937 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.016 | 4.948 | 0.98 | 0.845 | 112.848 | 3.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.024 | 4.938 | -0.98 | -0.966 | 112.666 | -1.372 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.029 | 42.693 | -0.945 | -0.944 | 113 | -14.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.035 | 42.575 | 0.944 | 0.957 | 113.908 | 12.932 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.024 | 4.946 | 0.98 | 0.834 | 112.856 | 3.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.033 | 4.984 | -0.98 | -0.963 | 112.665 | -1.371 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.038 | 42.693 | -0.945 | -0.944 | 113.002 | -14.975 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.044 | 42.562 | 0.944 | 0.955 | 113.912 | 12.937 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.033 | 4.946 | 0.98 | 0.834 | 112.863 | 3.837 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.041 | 4.984 | -0.98 | -0.963 | 112.664 | -1.37 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.046 | 42.669 | -0.945 | -0.944 | 113.002 | -14.974 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.052 | 42.562 | 0.944 | 0.955 | 113.916 | 12.942 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.041 | 4.972 | 0.98 | 0.843 | 112.856 | 3.742 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.049 | 4.957 | -0.98 | -0.963 | 112.661 | -1.375 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.054 | 42.669 | -0.945 | -0.944 | 113.002 | -14.972 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.06 | 42.668 | 0.944 | 0.952 | 113.922 | 12.981 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.049 | 4.972 | 0.98 | 0.843 | 112.848 | 3.647 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.058 | 4.957 | -0.98 | -0.963 | 112.658 | -1.38 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.063 | 42.673 | -0.945 | -0.943 | 112.994 | -14.979 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.069 | 42.668 | 0.944 | 0.952 | 113.927 | 13.02 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.058 | 4.956 | 0.98 | 0.853 | 112.855 | 3.546 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.066 | 4.982 | -0.98 | -0.963 | 112.668 | -1.379 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.071 | 42.673 | -0.945 | -0.943 | 112.985 | -14.985 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.077 | 42.627 | 0.944 | 0.953 | 113.915 | 13.061 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.066 | 4.956 | 0.98 | 0.853 | 112.863 | 3.444 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.074 | 4.982 | -0.98 | -0.963 | 112.677 | -1.379 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.079 | 42.645 | -0.945 | -0.943 | 112.985 | -14.989 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.085 | 42.627 | 0.944 | 0.953 | 113.903 | 13.102 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.074 | 4.956 | 0.98 | 0.849 | 112.868 | 3.363 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.083 | 4.935 | -0.98 | -0.965 | 112.674 | -1.375 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.088 | 42.645 | -0.945 | -0.943 | 112.985 | -14.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.094 | 42.602 | 0.944 | 0.954 | 113.916 | 13.122 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.083 | 4.956 | 0.98 | 0.849 | 112.872 | 3.282 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.091 | 4.935 | -0.98 | -0.965 | 112.67 | -1.371 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.096 | 42.677 | -0.945 | -0.944 | 112.985 | -14.988 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.102 | 42.602 | 0.944 | 0.954 | 113.929 | 13.142 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.091 | 4.954 | 0.98 | 0.837 | 112.881 | 3.246 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.099 | 4.954 | -0.98 | -0.962 | 112.661 | -1.371 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.104 | 42.677 | -0.945 | -0.944 | 112.985 | -14.983 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.11 | 42.624 | 0.944 | 0.952 | 113.925 | 13.171 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.099 | 4.954 | 0.98 | 0.837 | 112.889 | 3.21 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.108 | 4.954 | -0.98 | -0.962 | 112.651 | -1.371 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.113 | 42.677 | -0.945 | -0.944 | 112.985 | -14.978 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.119 | 42.624 | 0.944 | 0.952 | 113.921 | 13.201 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.108 | 4.954 | 0.98 | 0.837 | 112.88 | 3.193 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.116 | 4.954 | -0.98 | -0.962 | 112.654 | -1.376 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.121 | 42.677 | -0.945 | -0.944 | 112.985 | -14.973 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.127 | 42.693 | 0.944 | 0.952 | 113.923 | 13.248 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.116 | 4.954 | 0.98 | 0.837 | 112.871 | 3.176 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.124 | 4.954 | -0.98 | -0.962 | 112.656 | -1.381 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.13 | 42.674 | -0.945 | -0.946 | 113 | -14.959 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.135 | 42.693 | 0.944 | 0.952 | 113.924 | 13.295 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.124 | 4.96 | 0.98 | 0.85 | 112.867 | 3.16 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.133 | 4.978 | -0.98 | -0.962 | 112.655 | -1.383 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.138 | 42.674 | -0.945 | -0.946 | 113.015 | -14.946 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.144 | 42.674 | 0.944 | 0.954 | 113.921 | 13.331 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.132 | 4.96 | 0.98 | 0.85 | 112.862 | 3.144 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.141 | 4.978 | -0.98 | -0.962 | 112.654 | -1.385 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.146 | 42.697 | -0.945 | -0.948 | 113.024 | -14.917 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.152 | 42.674 | 0.944 | 0.954 | 113.918 | 13.366 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.141 | 4.94 | 0.98 | 0.85 | 112.875 | 3.14 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.149 | 4.978 | -0.98 | -0.968 | 112.669 | -1.381 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.154 | 42.697 | -0.945 | -0.948 | 113.033 | -14.888 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.16 | 42.595 | 0.944 | 0.954 | 113.907 | 13.384 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.149 | 4.94 | 0.98 | 0.85 | 112.889 | 3.135 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.158 | 4.978 | -0.98 | -0.968 | 112.683 | -1.377 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.163 | 42.77 | -0.945 | -0.949 | 113.033 | -14.848 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.169 | 42.595 | 0.944 | 0.954 | 113.895 | 13.401 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.157 | 4.959 | 0.98 | 0.842 | 112.872 | 3.142 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.166 | 4.948 | -0.98 | -0.966 | 112.683 | -1.374 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.171 | 42.77 | -0.945 | -0.949 | 113.033 | -14.807 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.177 | 42.681 | 0.944 | 0.952 | 113.9 | 13.44 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.166 | 4.959 | 0.98 | 0.842 | 112.855 | 3.148 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.174 | 4.948 | -0.98 | -0.966 | 112.682 | -1.371 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.18 | 42.767 | -0.945 | -0.948 | 113.033 | -14.775 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.185 | 42.681 | 0.944 | 0.952 | 113.905 | 13.478 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.174 | 4.96 | 0.98 | 0.838 | 112.873 | 3.153 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.183 | 4.972 | -0.98 | -0.964 | 112.673 | -1.373 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.188 | 42.767 | -0.945 | -0.948 | 113.033 | -14.742 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.194 | 42.677 | 0.944 | 0.953 | 113.894 | 13.517 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.182 | 4.96 | 0.98 | 0.838 | 112.89 | 3.158 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.191 | 4.972 | -0.98 | -0.964 | 112.664 | -1.375 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.196 | 42.767 | -0.945 | -0.948 | 113.033 | -14.718 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.202 | 42.677 | 0.944 | 0.953 | 113.882 | 13.557 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.191 | 4.988 | 0.98 | 0.853 | 112.889 | 3.147 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.199 | 4.972 | -0.98 | -0.965 | 112.68 | -1.372 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.205 | 42.767 | -0.945 | -0.948 | 113.033 | -14.694 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.21 | 42.609 | 0.944 | 0.954 | 113.883 | 13.565 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.199 | 4.988 | 0.98 | 0.853 | 112.889 | 3.136 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.208 | 4.972 | -0.98 | -0.965 | 112.697 | -1.37 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.213 | 42.768 | -0.945 | -0.948 | 113.036 | -14.663 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.219 | 42.609 | 0.944 | 0.954 | 113.884 | 13.572 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.207 | 4.97 | 0.98 | 0.86 | 112.893 | 3.125 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.216 | 4.948 | -0.98 | -0.969 | 112.69 | -1.363 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.221 | 42.768 | -0.945 | -0.948 | 113.039 | -14.632 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.227 | 42.596 | 0.944 | 0.953 | 113.893 | 13.564 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.216 | 4.97 | 0.98 | 0.86 | 112.896 | 3.114 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.224 | 4.948 | -0.98 | -0.969 | 112.683 | -1.357 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.23 | 42.755 | -0.945 | -0.948 | 113.039 | -14.594 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.235 | 42.596 | 0.944 | 0.953 | 113.901 | 13.556 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.224 | 4.948 | 0.98 | 0.857 | 112.894 | 3.111 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.233 | 4.969 | -0.98 | -0.966 | 112.689 | -1.354 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.238 | 42.755 | -0.945 | -0.948 | 113.039 | -14.555 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.244 | 42.677 | 0.944 | 0.952 | 113.903 | 13.566 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.232 | 4.948 | 0.98 | 0.857 | 112.891 | 3.109 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.241 | 4.969 | -0.98 | -0.966 | 112.695 | -1.351 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.246 | 42.765 | -0.945 | -0.947 | 113.038 | -14.526 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.252 | 42.677 | 0.944 | 0.952 | 113.904 | 13.576 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.241 | 4.945 | 0.98 | 0.844 | 112.89 | 3.112 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.249 | 4.986 | -0.98 | -0.965 | 112.688 | -1.352 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.255 | 42.765 | -0.945 | -0.947 | 113.037 | -14.497 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.26 | 42.671 | 0.944 | 0.953 | 113.905 | 13.586 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.249 | 4.945 | 0.98 | 0.844 | 112.889 | 3.115 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.258 | 4.986 | -0.98 | -0.965 | 112.68 | -1.353 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.263 | 42.739 | -0.945 | -0.947 | 113.037 | -14.472 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.269 | 42.671 | 0.944 | 0.953 | 113.906 | 13.596 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.257 | 4.97 | 0.98 | 0.852 | 112.88 | 3.106 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.266 | 4.966 | -0.98 | -0.965 | 112.669 | -1.351 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.271 | 42.739 | -0.945 | -0.947 | 113.037 | -14.448 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.277 | 42.646 | 0.944 | 0.954 | 113.906 | 13.581 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.266 | 4.97 | 0.98 | 0.852 | 112.872 | 3.097 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.274 | 4.966 | -0.98 | -0.965 | 112.657 | -1.348 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.28 | 42.76 | -0.945 | -0.948 | 113.037 | -14.418 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.285 | 42.646 | 0.944 | 0.954 | 113.906 | 13.566 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.274 | 4.973 | 0.98 | 0.861 | 112.868 | 3.082 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.283 | 4.945 | -0.98 | -0.968 | 112.671 | -1.342 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.288 | 42.76 | -0.945 | -0.948 | 113.037 | -14.389 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.294 | 42.617 | 0.944 | 0.952 | 113.908 | 13.562 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.282 | 4.973 | 0.98 | 0.861 | 112.864 | 3.067 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.291 | 4.945 | -0.98 | -0.968 | 112.685 | -1.335 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.296 | 42.785 | -0.943 | -0.948 | 113.037 | -14.372 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.302 | 42.617 | 0.944 | 0.952 | 113.91 | 13.558 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.291 | 4.974 | 0.98 | 0.861 | 112.864 | 3.06 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.299 | 4.965 | -0.98 | -0.965 | 112.679 | -1.332 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.305 | 42.785 | -0.943 | -0.948 | 113.037 | -14.355 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.31 | 42.677 | 0.944 | 0.952 | 113.911 | 13.571 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.299 | 4.974 | 0.98 | 0.861 | 112.864 | 3.053 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.308 | 4.965 | -0.98 | -0.965 | 112.672 | -1.329 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.313 | 42.762 | -0.943 | -0.947 | 113.038 | -14.359 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.319 | 42.677 | 0.944 | 0.952 | 113.913 | 13.584 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.307 | 4.945 | 0.98 | 0.851 | 112.868 | 3.053 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.316 | 4.983 | -0.98 | -0.964 | 112.68 | -1.333 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.321 | 42.762 | -0.943 | -0.947 | 113.04 | -14.362 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.327 | 42.637 | 0.944 | 0.953 | 113.902 | 13.587 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.316 | 4.945 | 0.98 | 0.851 | 112.872 | 3.053 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.324 | 4.983 | -0.98 | -0.964 | 112.688 | -1.336 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.33 | 42.758 | -0.943 | -0.947 | 113.033 | -14.373 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.335 | 42.637 | 0.944 | 0.953 | 113.891 | 13.59 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.324 | 4.996 | 0.98 | 0.866 | 112.876 | 3.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.333 | 4.965 | -0.98 | -0.964 | 112.696 | -1.338 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.338 | 42.758 | -0.943 | -0.947 | 113.026 | -14.383 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.344 | 42.539 | 0.944 | 0.954 | 113.896 | 13.575 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.332 | 4.996 | 0.98 | 0.866 | 112.88 | 3.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.341 | 4.965 | -0.98 | -0.964 | 112.704 | -1.34 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.346 | 42.77 | -0.943 | -0.948 | 113.036 | -14.38 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.352 | 42.539 | 0.944 | 0.954 | 113.901 | 13.559 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.341 | 5.062 | 0.98 | 0.885 | 112.872 | 2.994 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.349 | 4.96 | -0.98 | -0.969 | 112.702 | -1.335 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.355 | 42.77 | -0.943 | -0.948 | 113.047 | -14.377 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.361 | 42.573 | 0.944 | 0.952 | 113.905 | 13.566 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.349 | 5.062 | 0.98 | 0.885 | 112.864 | 2.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.358 | 4.96 | -0.98 | -0.969 | 112.7 | -1.331 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.363 | 42.773 | -0.943 | -0.948 | 113.037 | -14.374 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.369 | 42.573 | 0.944 | 0.952 | 113.909 | 13.573 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.357 | 5.016 | 0.98 | 0.891 | 112.864 | 2.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.366 | 4.968 | -0.98 | -0.966 | 112.699 | -1.331 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.371 | 42.773 | -0.943 | -0.948 | 113.027 | -14.37 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.377 | 42.592 | 0.944 | 0.952 | 113.897 | 13.587 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.366 | 5.016 | 0.98 | 0.891 | 112.864 | 2.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.374 | 4.968 | -0.98 | -0.966 | 112.699 | -1.33 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.38 | 42.767 | -0.943 | -0.948 | 113.027 | -14.374 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.386 | 42.592 | 0.944 | 0.952 | 113.885 | 13.6 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.374 | 4.979 | 0.98 | 0.885 | 112.868 | 2.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.383 | 4.962 | -0.98 | -0.964 | 112.701 | -1.335 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.388 | 42.767 | -0.943 | -0.948 | 113.027 | -14.377 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.394 | 42.54 | 0.944 | 0.954 | 113.891 | 13.594 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.382 | 4.979 | 0.98 | 0.885 | 112.873 | 2.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.391 | 4.962 | -0.98 | -0.964 | 112.703 | -1.34 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.396 | 42.774 | -0.943 | -0.948 | 113.029 | -14.383 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.402 | 42.54 | 0.944 | 0.954 | 113.896 | 13.589 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.391 | 4.929 | 0.98 | 0.877 | 112.868 | 2.868 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.399 | 4.961 | -0.98 | -0.963 | 112.694 | -1.342 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.405 | 42.774 | -0.943 | -0.948 | 113.031 | -14.388 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.411 | 42.515 | 0.944 | 0.953 | 113.892 | 13.577 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.399 | 4.929 | 0.98 | 0.877 | 112.863 | 2.854 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.408 | 4.961 | -0.98 | -0.963 | 112.686 | -1.345 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.413 | 42.783 | -0.943 | -0.948 | 113.031 | -14.382 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.419 | 42.515 | 0.944 | 0.953 | 113.889 | 13.565 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.407 | 4.978 | 0.98 | 0.885 | 112.863 | 2.828 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.416 | 4.962 | -0.98 | -0.969 | 112.692 | -1.34 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.421 | 42.783 | -0.943 | -0.948 | 113.031 | -14.375 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.427 | 42.568 | 0.944 | 0.951 | 113.885 | 13.576 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.416 | 4.978 | 0.98 | 0.885 | 112.862 | 2.801 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.424 | 4.962 | -0.98 | -0.969 | 112.697 | -1.335 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.43 | 42.776 | -0.943 | -0.948 | 113.033 | -14.372 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.436 | 42.568 | 0.944 | 0.951 | 113.881 | 13.586 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.424 | 4.98 | 0.98 | 0.894 | 112.862 | 2.773 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.433 | 4.957 | -0.98 | -0.966 | 112.698 | -1.333 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.438 | 42.776 | -0.943 | -0.948 | 113.035 | -14.368 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.444 | 42.572 | 0.944 | 0.951 | 113.886 | 13.613 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.432 | 4.98 | 0.98 | 0.894 | 112.862 | 2.745 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.441 | 4.957 | -0.98 | -0.966 | 112.698 | -1.332 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.446 | 42.755 | -0.943 | -0.948 | 113.035 | -14.371 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.452 | 42.572 | 0.944 | 0.951 | 113.892 | 13.64 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.441 | 4.98 | 0.98 | 0.892 | 112.862 | 2.725 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.449 | 4.984 | -0.98 | -0.964 | 112.698 | -1.337 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.455 | 42.755 | -0.943 | -0.948 | 113.035 | -14.374 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.461 | 42.564 | 0.944 | 0.951 | 113.893 | 13.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.449 | 4.98 | 0.98 | 0.892 | 112.862 | 2.704 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.458 | 4.984 | -0.98 | -0.964 | 112.698 | -1.342 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.463 | 42.733 | -0.943 | -0.948 | 113.044 | -14.376 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.469 | 42.564 | 0.944 | 0.951 | 113.894 | 13.657 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.457 | 4.938 | 0.98 | 0.882 | 112.867 | 2.689 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.466 | 4.983 | -0.98 | -0.963 | 112.699 | -1.344 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.471 | 42.733 | -0.943 | -0.948 | 113.053 | -14.378 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.477 | 42.59 | 0.944 | 0.948 | 113.9 | 13.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.466 | 4.938 | 0.98 | 0.882 | 112.871 | 2.674 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.474 | 4.983 | -0.98 | -0.963 | 112.701 | -1.346 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.48 | 42.77 | -0.943 | -0.949 | 113.053 | -14.367 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.486 | 42.59 | 0.944 | 0.948 | 113.906 | 13.709 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.474 | 4.975 | 0.98 | 0.885 | 112.859 | 2.653 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.483 | 4.96 | -0.98 | -0.969 | 112.701 | -1.341 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.488 | 42.77 | -0.943 | -0.949 | 113.053 | -14.356 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.494 | 42.672 | 0.944 | 0.948 | 113.906 | 13.752 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.482 | 4.975 | 0.98 | 0.885 | 112.846 | 2.631 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.491 | 4.96 | -0.98 | -0.969 | 112.701 | -1.336 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.496 | 42.767 | -0.943 | -0.948 | 113.053 | -14.351 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.502 | 42.672 | 0.944 | 0.948 | 113.907 | 13.794 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.491 | 4.991 | 0.98 | 0.894 | 112.854 | 2.612 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.499 | 4.955 | -0.98 | -0.965 | 112.709 | -1.334 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.505 | 42.767 | -0.943 | -0.948 | 113.053 | -14.346 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.511 | 42.638 | 0.944 | 0.95 | 113.916 | 13.826 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.499 | 4.991 | 0.98 | 0.894 | 112.862 | 2.593 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.508 | 4.955 | -0.98 | -0.965 | 112.717 | -1.333 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.513 | 42.725 | -0.943 | -0.948 | 113.038 | -14.351 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.519 | 42.638 | 0.944 | 0.95 | 113.926 | 13.858 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.507 | 4.991 | 0.98 | 0.895 | 112.862 | 2.584 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.516 | 4.978 | -0.98 | -0.965 | 112.705 | -1.336 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.521 | 42.725 | -0.943 | -0.948 | 113.024 | -14.356 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.527 | 42.596 | 0.944 | 0.95 | 113.923 | 13.87 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.516 | 4.991 | 0.98 | 0.895 | 112.862 | 2.575 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.524 | 4.978 | -0.98 | -0.965 | 112.693 | -1.34 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.53 | 42.759 | -0.943 | -0.948 | 113.04 | -14.355 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.536 | 42.596 | 0.944 | 0.95 | 113.92 | 13.881 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.524 | 4.927 | 0.98 | 0.884 | 112.862 | 2.578 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.533 | 4.995 | -0.98 | -0.966 | 112.696 | -1.339 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.538 | 42.759 | -0.943 | -0.948 | 113.056 | -14.354 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.544 | 42.638 | 0.944 | 0.948 | 113.908 | 13.914 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.532 | 4.927 | 0.98 | 0.884 | 112.862 | 2.581 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.541 | 4.995 | -0.98 | -0.966 | 112.698 | -1.339 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.546 | 42.775 | -0.943 | -0.948 | 113.042 | -14.347 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.552 | 42.638 | 0.944 | 0.948 | 113.895 | 13.947 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.541 | 4.974 | 0.98 | 0.884 | 112.867 | 2.581 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.549 | 4.972 | -0.98 | -0.971 | 112.698 | -1.332 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.555 | 42.775 | -0.943 | -0.948 | 113.028 | -14.341 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.561 | 42.643 | 0.944 | 0.948 | 113.906 | 13.989 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.549 | 4.974 | 0.98 | 0.884 | 112.871 | 2.582 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.558 | 4.972 | -0.98 | -0.971 | 112.698 | -1.324 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.563 | 42.728 | -0.943 | -0.948 | 113.044 | -14.34 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.569 | 42.643 | 0.944 | 0.948 | 113.917 | 14.031 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.557 | 4.976 | 0.98 | 0.891 | 112.866 | 2.574 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.566 | 4.948 | -0.98 | -0.969 | 112.696 | -1.318 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.571 | 42.728 | -0.943 | -0.948 | 113.06 | -14.34 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.577 | 42.642 | 0.944 | 0.95 | 113.923 | 14.055 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.566 | 4.976 | 0.98 | 0.891 | 112.862 | 2.565 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.574 | 4.948 | -0.98 | -0.969 | 112.693 | -1.313 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.58 | 42.743 | -0.943 | -0.947 | 113.051 | -14.346 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.586 | 42.642 | 0.944 | 0.95 | 113.928 | 14.08 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.574 | 4.979 | 0.98 | 0.9 | 112.862 | 2.555 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.583 | 4.948 | -0.98 | -0.969 | 112.702 | -1.313 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.588 | 42.743 | -0.943 | -0.947 | 113.042 | -14.352 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.594 | 42.582 | 0.944 | 0.95 | 113.915 | 14.092 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.582 | 4.979 | 0.98 | 0.9 | 112.862 | 2.545 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.591 | 4.948 | -0.98 | -0.969 | 112.71 | -1.313 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.596 | 42.75 | -0.943 | -0.948 | 113.049 | -14.352 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.602 | 42.582 | 0.944 | 0.95 | 113.902 | 14.105 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.591 | 4.976 | 0.98 | 0.893 | 112.862 | 2.545 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.599 | 4.992 | -0.98 | -0.966 | 112.71 | -1.314 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.605 | 42.75 | -0.943 | -0.948 | 113.056 | -14.352 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.611 | 42.659 | 0.944 | 0.948 | 113.92 | 14.128 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.599 | 4.976 | 0.98 | 0.893 | 112.862 | 2.546 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.608 | 4.992 | -0.98 | -0.966 | 112.709 | -1.315 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.613 | 42.766 | -0.943 | -0.949 | 113.056 | -14.346 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.619 | 42.659 | 0.944 | 0.948 | 113.938 | 14.15 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.607 | 4.945 | 0.98 | 0.883 | 112.85 | 2.551 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.616 | 4.994 | -0.98 | -0.971 | 112.709 | -1.307 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.621 | 42.766 | -0.943 | -0.949 | 113.058 | -14.34 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.627 | 42.663 | 0.944 | 0.949 | 113.931 | 14.169 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.616 | 4.945 | 0.98 | 0.883 | 112.838 | 2.556 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.624 | 4.994 | -0.98 | -0.971 | 112.709 | -1.299 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.63 | 42.712 | -0.943 | -0.948 | 113.047 | -14.343 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.636 | 42.663 | 0.944 | 0.949 | 113.924 | 14.188 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.624 | 4.995 | 0.98 | 0.891 | 112.843 | 2.552 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.633 | 4.969 | -0.98 | -0.969 | 112.704 | -1.293 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.638 | 42.712 | -0.943 | -0.948 | 113.036 | -14.345 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.644 | 42.606 | 0.944 | 0.95 | 113.916 | 14.173 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.632 | 4.995 | 0.98 | 0.891 | 112.847 | 2.547 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.641 | 4.969 | -0.98 | -0.969 | 112.698 | -1.287 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.646 | 42.712 | -0.943 | -0.948 | 113.036 | -14.354 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.652 | 42.606 | 0.944 | 0.95 | 113.908 | 14.158 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.641 | 5.011 | 0.98 | 0.9 | 112.848 | 2.537 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.649 | 4.969 | -0.98 | -0.968 | 112.695 | -1.288 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.655 | 42.712 | -0.943 | -0.948 | 113.036 | -14.363 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.661 | 42.619 | 0.944 | 0.948 | 113.914 | 14.152 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.649 | 5.011 | 0.98 | 0.9 | 112.848 | 2.528 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.658 | 4.969 | -0.98 | -0.968 | 112.693 | -1.288 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.663 | 42.733 | -0.943 | -0.948 | 113.034 | -14.363 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.669 | 42.619 | 0.944 | 0.948 | 113.92 | 14.146 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.657 | 4.998 | 0.98 | 0.898 | 112.86 | 2.525 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.666 | 4.993 | -0.98 | -0.966 | 112.685 | -1.288 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.671 | 42.733 | -0.943 | -0.948 | 113.032 | -14.363 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.677 | 42.673 | 0.944 | 0.948 | 113.916 | 14.158 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.666 | 4.998 | 0.98 | 0.898 | 112.872 | 2.523 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.674 | 4.993 | -0.98 | -0.966 | 112.676 | -1.288 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.68 | 42.764 | -0.943 | -0.948 | 113.031 | -14.36 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.686 | 42.673 | 0.944 | 0.948 | 113.913 | 14.17 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.674 | 5.006 | 0.98 | 0.889 | 112.86 | 2.527 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.683 | 4.966 | -0.98 | -0.97 | 112.688 | -1.283 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.688 | 42.764 | -0.943 | -0.948 | 113.03 | -14.357 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.694 | 42.629 | 0.944 | 0.949 | 113.913 | 14.176 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.682 | 5.006 | 0.98 | 0.889 | 112.848 | 2.532 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.691 | 4.966 | -0.98 | -0.97 | 112.699 | -1.277 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.696 | 42.715 | -0.943 | -0.948 | 113.036 | -14.36 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.702 | 42.629 | 0.944 | 0.949 | 113.914 | 14.182 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.691 | 4.995 | 0.98 | 0.891 | 112.855 | 2.529 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.699 | 4.982 | -0.98 | -0.969 | 112.687 | -1.274 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.705 | 42.715 | -0.943 | -0.948 | 113.043 | -14.364 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.711 | 42.553 | 0.944 | 0.95 | 113.907 | 14.165 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.699 | 4.995 | 0.98 | 0.891 | 112.863 | 2.526 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.708 | 4.982 | -0.98 | -0.969 | 112.676 | -1.271 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.713 | 42.707 | -0.943 | -0.947 | 113.043 | -14.371 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.719 | 42.553 | 0.944 | 0.95 | 113.899 | 14.148 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.707 | 5.06 | 0.98 | 0.904 | 112.863 | 2.514 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.716 | 4.983 | -0.98 | -0.969 | 112.679 | -1.274 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.721 | 42.707 | -0.943 | -0.947 | 113.043 | -14.378 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.727 | 42.619 | 0.944 | 0.948 | 113.909 | 14.151 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.716 | 5.06 | 0.98 | 0.904 | 112.863 | 2.503 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.724 | 4.983 | -0.98 | -0.969 | 112.682 | -1.277 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.73 | 42.756 | -0.943 | -0.949 | 113.034 | -14.372 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.736 | 42.619 | 0.944 | 0.948 | 113.919 | 14.155 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.724 | 5.064 | 0.98 | 0.917 | 112.851 | 2.487 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.733 | 4.984 | -0.98 | -0.967 | 112.69 | -1.279 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.738 | 42.756 | -0.943 | -0.949 | 113.026 | -14.367 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.744 | 42.689 | 0.944 | 0.948 | 113.921 | 14.168 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.732 | 5.064 | 0.98 | 0.917 | 112.839 | 2.471 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.741 | 4.984 | -0.98 | -0.967 | 112.699 | -1.282 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.746 | 42.748 | -0.943 | -0.948 | 113.022 | -14.363 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.752 | 42.689 | 0.944 | 0.948 | 113.922 | 14.181 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.741 | 5.045 | 0.98 | 0.921 | 112.839 | 2.457 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.749 | 4.961 | -0.98 | -0.972 | 112.691 | -1.279 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.755 | 42.748 | -0.943 | -0.948 | 113.019 | -14.359 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.761 | 42.618 | 0.944 | 0.95 | 113.911 | 14.178 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.749 | 5.045 | 0.98 | 0.921 | 112.838 | 2.442 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.758 | 4.961 | -0.98 | -0.972 | 112.682 | -1.276 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.763 | 42.699 | -0.943 | -0.947 | 113.019 | -14.362 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.769 | 42.618 | 0.944 | 0.95 | 113.9 | 14.175 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.757 | 5.018 | 0.98 | 0.919 | 112.838 | 2.425 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.766 | 4.985 | -0.98 | -0.97 | 112.676 | -1.271 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.771 | 42.699 | -0.943 | -0.947 | 113.019 | -14.365 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.777 | 42.59 | 0.944 | 0.95 | 113.898 | 14.16 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.766 | 5.018 | 0.98 | 0.919 | 112.838 | 2.407 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.774 | 4.985 | -0.98 | -0.97 | 112.669 | -1.266 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.78 | 42.747 | -0.943 | -0.948 | 113.025 | -14.372 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.786 | 42.59 | 0.944 | 0.95 | 113.896 | 14.145 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.774 | 5.046 | 0.98 | 0.928 | 112.831 | 2.377 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.783 | 4.979 | -0.98 | -0.969 | 112.675 | -1.269 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.788 | 42.747 | -0.943 | -0.948 | 113.032 | -14.378 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.794 | 42.679 | 0.944 | 0.948 | 113.9 | 14.153 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.782 | 5.046 | 0.98 | 0.928 | 112.824 | 2.347 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.791 | 4.979 | -0.98 | -0.969 | 112.681 | -1.272 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.796 | 42.756 | -0.943 | -0.948 | 113.031 | -14.372 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.802 | 42.679 | 0.944 | 0.948 | 113.905 | 14.162 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.79 | 5.024 | 0.98 | 0.932 | 112.831 | 2.318 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.799 | 5.002 | -0.98 | -0.968 | 112.673 | -1.273 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.805 | 42.756 | -0.943 | -0.948 | 113.03 | -14.366 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.811 | 42.654 | 0.944 | 0.949 | 113.91 | 14.175 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.799 | 5.024 | 0.98 | 0.932 | 112.839 | 2.289 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.808 | 5.002 | -0.98 | -0.968 | 112.664 | -1.274 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.813 | 42.733 | -0.943 | -0.948 | 113.033 | -14.363 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.819 | 42.654 | 0.944 | 0.949 | 113.914 | 14.188 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.807 | 4.987 | 0.98 | 0.927 | 112.821 | 2.268 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.816 | 4.958 | -0.98 | -0.971 | 112.673 | -1.27 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.821 | 42.733 | -0.943 | -0.948 | 113.036 | -14.36 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.827 | 42.585 | 0.944 | 0.95 | 113.907 | 14.175 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.815 | 4.987 | 0.98 | 0.927 | 112.804 | 2.247 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.824 | 4.958 | -0.98 | -0.971 | 112.682 | -1.267 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.83 | 42.759 | -0.943 | -0.947 | 113.026 | -14.365 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.836 | 42.585 | 0.944 | 0.95 | 113.9 | 14.161 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.824 | 4.95 | 0.98 | 0.918 | 112.809 | 2.232 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.833 | 4.983 | -0.98 | -0.969 | 112.682 | -1.263 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.838 | 42.759 | -0.943 | -0.947 | 113.016 | -14.369 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.844 | 42.615 | 0.944 | 0.947 | 113.906 | 14.17 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.832 | 4.95 | 0.98 | 0.918 | 112.814 | 2.216 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.841 | 4.983 | -0.98 | -0.969 | 112.682 | -1.26 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.846 | 42.778 | -0.943 | -0.948 | 113.027 | -14.373 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.852 | 42.615 | 0.944 | 0.947 | 113.912 | 14.178 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.84 | 4.986 | 0.98 | 0.923 | 112.809 | 2.192 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.849 | 5.002 | -0.98 | -0.968 | 112.691 | -1.263 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.855 | 42.778 | -0.943 | -0.948 | 113.038 | -14.378 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.861 | 42.735 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 14.215 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.849 | 4.986 | 0.98 | 0.923 | 112.804 | 2.167 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.858 | 5.002 | -0.98 | -0.968 | 112.7 | -1.265 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.863 | 42.777 | -0.943 | -0.948 | 113.018 | -14.372 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.869 | 42.735 | 0.944 | 0.945 | 113.923 | 14.252 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.857 | 5.025 | 0.98 | 0.931 | 112.797 | 2.138 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.866 | 5.019 | -0.98 | -0.967 | 112.692 | -1.268 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.871 | 42.777 | -0.943 | -0.948 | 112.999 | -14.366 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.877 | 42.702 | 0.944 | 0.945 | 113.924 | 14.289 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.865 | 5.025 | 0.98 | 0.931 | 112.789 | 2.11 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.874 | 5.019 | -0.98 | -0.967 | 112.683 | -1.271 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.88 | 42.79 | -0.943 | -0.948 | 112.998 | -14.364 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.886 | 42.702 | 0.944 | 0.945 | 113.926 | 14.326 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.874 | 5.013 | 0.98 | 0.929 | 112.796 | 2.089 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.883 | 4.955 | -0.98 | -0.971 | 112.68 | -1.268 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.888 | 42.79 | -0.943 | -0.948 | 112.997 | -14.363 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.894 | 42.647 | 0.944 | 0.946 | 113.927 | 14.337 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.882 | 5.013 | 0.98 | 0.929 | 112.804 | 2.069 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.891 | 4.955 | -0.98 | -0.971 | 112.678 | -1.266 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.896 | 42.757 | -0.943 | -0.947 | 113.006 | -14.371 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.902 | 42.647 | 0.944 | 0.946 | 113.929 | 14.348 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.89 | 4.989 | 0.98 | 0.923 | 112.804 | 2.063 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.899 | 4.973 | -0.98 | -0.97 | 112.682 | -1.262 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.905 | 42.757 | -0.943 | -0.947 | 113.015 | -14.379 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.911 | 42.694 | 0.944 | 0.944 | 113.926 | 14.377 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.899 | 4.989 | 0.98 | 0.923 | 112.803 | 2.056 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.908 | 4.973 | -0.98 | -0.97 | 112.686 | -1.259 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.913 | 42.766 | -0.943 | -0.948 | 113.013 | -14.382 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.919 | 42.694 | 0.944 | 0.944 | 113.923 | 14.406 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.907 | 4.991 | 0.98 | 0.923 | 112.813 | 2.053 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.916 | 4.98 | -0.98 | -0.969 | 112.695 | -1.262 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.921 | 42.766 | -0.943 | -0.948 | 113.01 | -14.385 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.927 | 42.743 | 0.944 | 0.945 | 113.929 | 14.448 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.915 | 4.991 | 0.98 | 0.923 | 112.823 | 2.051 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.924 | 4.98 | -0.98 | -0.969 | 112.704 | -1.266 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.93 | 42.792 | -0.943 | -0.948 | 113.009 | -14.382 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.936 | 42.743 | 0.944 | 0.945 | 113.934 | 14.489 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.924 | 4.993 | 0.98 | 0.928 | 112.814 | 2.043 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.933 | 5.003 | -0.98 | -0.968 | 112.696 | -1.268 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.938 | 42.792 | -0.943 | -0.948 | 113.008 | -14.379 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.944 | 42.696 | 0.944 | 0.947 | 113.922 | 14.514 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.932 | 4.993 | 0.98 | 0.928 | 112.805 | 2.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.941 | 5.003 | -0.98 | -0.968 | 112.687 | -1.27 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.946 | 42.774 | -0.943 | -0.947 | 113 | -14.383 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.952 | 42.696 | 0.944 | 0.947 | 113.909 | 14.538 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.94 | 5.015 | 0.98 | 0.93 | 112.797 | 2.034 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.949 | 4.975 | -0.98 | -0.972 | 112.688 | -1.266 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.955 | 42.774 | -0.943 | -0.947 | 112.991 | -14.388 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.961 | 42.663 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.548 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.949 | 5.015 | 0.98 | 0.93 | 112.789 | 2.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.958 | 4.975 | -0.98 | -0.972 | 112.688 | -1.262 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.963 | 42.749 | -0.943 | -0.947 | 112.991 | -14.399 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.969 | 42.663 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.557 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.957 | 4.995 | 0.98 | 0.929 | 112.797 | 2.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.966 | 4.969 | -0.98 | -0.973 | 112.696 | -1.256 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.971 | 42.749 | -0.943 | -0.947 | 112.991 | -14.41 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.977 | 42.717 | 0.944 | 0.944 | 113.907 | 14.589 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.965 | 4.995 | 0.98 | 0.929 | 112.805 | 2.035 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.974 | 4.969 | -0.98 | -0.973 | 112.705 | -1.251 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.98 | 42.785 | -0.943 | -0.948 | 113.002 | -14.413 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.986 | 42.717 | 0.944 | 0.944 | 113.901 | 14.622 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.974 | 4.994 | 0.98 | 0.924 | 112.805 | 2.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.983 | 4.975 | -0.98 | -0.972 | 112.706 | -1.251 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.988 | 42.785 | -0.943 | -0.948 | 113.012 | -14.417 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 8.994 | 42.728 | 0.944 | 0.945 | 113.911 | 14.66 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.982 | 4.994 | 0.98 | 0.924 | 112.805 | 2.04 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.991 | 4.975 | -0.98 | -0.972 | 112.707 | -1.25 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 8.996 | 42.791 | -0.943 | -0.948 | 113.011 | -14.416 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.002 | 42.728 | 0.944 | 0.945 | 113.921 | 14.699 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.99 | 5.032 | 0.98 | 0.932 | 112.793 | 2.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
8.999 | 4.968 | -0.98 | -0.969 | 112.699 | -1.25 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.005 | 42.791 | -0.943 | -0.948 | 113.009 | -14.415 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.011 | 42.659 | 0.944 | 0.947 | 113.915 | 14.699 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 8.999 | 5.032 | 0.98 | 0.932 | 112.781 | 2.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.008 | 4.968 | -0.98 | -0.969 | 112.691 | -1.251 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.013 | 42.742 | -0.943 | -0.947 | 113.009 | -14.418 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.019 | 42.659 | 0.944 | 0.947 | 113.909 | 14.699 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.007 | 5 | 0.98 | 0.935 | 112.793 | 2.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.016 | 4.966 | -0.98 | -0.973 | 112.697 | -1.246 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.021 | 42.742 | -0.943 | -0.947 | 113.009 | -14.422 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.028 | 42.639 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.015 | 5 | 0.98 | 0.935 | 112.805 | 2.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.024 | 4.966 | -0.98 | -0.973 | 112.703 | -1.24 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.03 | 42.756 | -0.943 | -0.947 | 113.016 | -14.432 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.036 | 42.639 | 0.944 | 0.945 | 113.887 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.024 | 4.977 | 0.98 | 0.931 | 112.806 | 2.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.033 | 4.965 | -0.98 | -0.972 | 112.697 | -1.234 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.038 | 42.756 | -0.943 | -0.947 | 113.023 | -14.442 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.044 | 42.733 | 0.944 | 0.944 | 113.902 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.032 | 4.977 | 0.98 | 0.931 | 112.806 | 2 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.041 | 4.965 | -0.98 | -0.972 | 112.692 | -1.228 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.046 | 42.776 | -0.943 | -0.948 | 113.021 | -14.443 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.053 | 42.733 | 0.944 | 0.944 | 113.916 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.04 | 4.972 | 0.98 | 0.924 | 112.798 | 2.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.049 | 4.972 | -0.98 | -0.971 | 112.7 | -1.227 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.055 | 42.776 | -0.943 | -0.948 | 113.019 | -14.445 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.061 | 42.73 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.715 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.049 | 4.972 | 0.98 | 0.924 | 112.79 | 2.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.058 | 4.972 | -0.98 | -0.971 | 112.709 | -1.227 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.063 | 42.777 | -0.943 | -0.947 | 113.018 | -14.446 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.069 | 42.73 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.057 | 4.999 | 0.98 | 0.928 | 112.793 | 2.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.066 | 4.983 | -0.98 | -0.969 | 112.71 | -1.228 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.071 | 42.777 | -0.943 | -0.947 | 113.017 | -14.446 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.078 | 42.667 | 0.944 | 0.947 | 113.917 | 14.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.065 | 4.999 | 0.98 | 0.928 | 112.796 | 1.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.074 | 4.983 | -0.98 | -0.969 | 112.711 | -1.229 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.08 | 42.781 | -0.943 | -0.947 | 113.016 | -14.45 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.086 | 42.667 | 0.944 | 0.947 | 113.923 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.074 | 5.003 | 0.98 | 0.936 | 112.789 | 1.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.083 | 4.951 | -0.98 | -0.974 | 112.712 | -1.223 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.088 | 42.781 | -0.943 | -0.947 | 113.016 | -14.453 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.094 | 42.682 | 0.944 | 0.945 | 113.913 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.082 | 5.003 | 0.98 | 0.936 | 112.782 | 1.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.091 | 4.951 | -0.98 | -0.974 | 112.712 | -1.217 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.096 | 42.763 | -0.943 | -0.947 | 113.025 | -14.46 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.103 | 42.682 | 0.944 | 0.945 | 113.902 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.09 | 5.016 | 0.98 | 0.935 | 112.795 | 1.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.099 | 4.969 | -0.98 | -0.973 | 112.713 | -1.211 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.105 | 42.763 | -0.943 | -0.947 | 113.034 | -14.466 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.111 | 42.73 | 0.944 | 0.945 | 113.901 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.099 | 5.016 | 0.98 | 0.935 | 112.808 | 1.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.108 | 4.969 | -0.98 | -0.973 | 112.714 | -1.206 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.113 | 42.764 | -0.943 | -0.948 | 113.037 | -14.46 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.119 | 42.73 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.107 | 4.977 | 0.98 | 0.929 | 112.799 | 1.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.116 | 4.962 | -0.98 | -0.972 | 112.714 | -1.207 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.121 | 42.764 | -0.943 | -0.948 | 113.039 | -14.454 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.128 | 42.71 | 0.944 | 0.946 | 113.898 | 14.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.115 | 4.977 | 0.98 | 0.929 | 112.791 | 1.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.124 | 4.962 | -0.98 | -0.972 | 112.715 | -1.207 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.13 | 42.787 | -0.943 | -0.947 | 113.04 | -14.452 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.136 | 42.71 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.725 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.124 | 5.028 | 0.98 | 0.941 | 112.787 | 1.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.133 | 5.004 | -0.98 | -0.969 | 112.713 | -1.212 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.138 | 42.787 | -0.943 | -0.947 | 113.042 | -14.45 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.144 | 42.606 | 0.944 | 0.946 | 113.896 | 14.711 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.132 | 5.028 | 0.98 | 0.941 | 112.783 | 1.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.141 | 5.004 | -0.98 | -0.969 | 112.712 | -1.218 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.146 | 42.778 | -0.943 | -0.947 | 113.042 | -14.453 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.153 | 42.606 | 0.944 | 0.946 | 113.898 | 14.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.14 | 5.096 | 0.98 | 0.957 | 112.783 | 1.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.149 | 4.966 | -0.98 | -0.974 | 112.716 | -1.215 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.155 | 42.778 | -0.943 | -0.947 | 113.042 | -14.456 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.161 | 42.565 | 0.944 | 0.943 | 113.901 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.149 | 5.096 | 0.98 | 0.957 | 112.783 | 1.898 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.158 | 4.966 | -0.98 | -0.974 | 112.72 | -1.213 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.163 | 42.779 | -0.943 | -0.947 | 113.045 | -14.46 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.169 | 42.565 | 0.944 | 0.943 | 113.904 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.157 | 5.076 | 0.98 | 0.961 | 112.783 | 1.874 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.166 | 5.008 | -0.98 | -0.974 | 112.718 | -1.208 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.171 | 42.779 | -0.943 | -0.947 | 113.049 | -14.464 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.178 | 42.539 | 0.944 | 0.944 | 113.905 | 14.74 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.165 | 5.076 | 0.98 | 0.961 | 112.783 | 1.849 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.174 | 5.008 | -0.98 | -0.974 | 112.716 | -1.203 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.18 | 42.795 | -0.943 | -0.948 | 113.049 | -14.459 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.186 | 42.539 | 0.944 | 0.944 | 113.906 | 14.761 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.174 | 5.016 | 0.98 | 0.957 | 112.791 | 1.83 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.183 | 4.958 | -0.98 | -0.971 | 112.71 | -1.204 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.188 | 42.795 | -0.943 | -0.948 | 113.049 | -14.454 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.194 | 42.486 | 0.944 | 0.946 | 113.918 | 14.756 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.182 | 5.016 | 0.98 | 0.957 | 112.799 | 1.811 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.191 | 4.958 | -0.98 | -0.971 | 112.704 | -1.206 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.196 | 42.784 | -0.943 | -0.947 | 113.048 | -14.453 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.203 | 42.486 | 0.944 | 0.946 | 113.93 | 14.751 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.19 | 4.955 | 0.98 | 0.953 | 112.792 | 1.793 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.199 | 5.008 | -0.98 | -0.97 | 112.723 | -1.209 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.205 | 42.784 | -0.943 | -0.947 | 113.046 | -14.452 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.211 | 42.473 | 0.944 | 0.945 | 113.915 | 14.744 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.199 | 4.955 | 0.98 | 0.953 | 112.785 | 1.774 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.208 | 5.008 | -0.98 | -0.97 | 112.741 | -1.213 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.213 | 42.78 | -0.943 | -0.947 | 113.046 | -14.457 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.219 | 42.473 | 0.944 | 0.945 | 113.901 | 14.736 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.207 | 4.996 | 0.98 | 0.96 | 112.785 | 1.744 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.216 | 4.964 | -0.98 | -0.974 | 112.732 | -1.21 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.221 | 42.78 | -0.943 | -0.947 | 113.046 | -14.462 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.228 | 42.545 | 0.944 | 0.943 | 113.912 | 14.748 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.215 | 4.996 | 0.98 | 0.96 | 112.785 | 1.715 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.224 | 4.964 | -0.98 | -0.974 | 112.724 | -1.207 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.23 | 42.745 | -0.943 | -0.947 | 113.041 | -14.465 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.236 | 42.545 | 0.944 | 0.943 | 113.923 | 14.761 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.224 | 5.033 | 0.98 | 0.965 | 112.79 | 1.683 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.233 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.713 | -1.203 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.238 | 42.745 | -0.943 | -0.947 | 113.036 | -14.467 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.244 | 42.56 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.768 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.232 | 5.033 | 0.98 | 0.965 | 112.794 | 1.651 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.241 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.703 | -1.198 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.246 | 42.75 | -0.943 | -0.948 | 113.036 | -14.462 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.253 | 42.56 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.775 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.24 | 4.971 | 0.98 | 0.961 | 112.782 | 1.628 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.249 | 4.957 | -0.98 | -0.971 | 112.705 | -1.202 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.255 | 42.75 | -0.943 | -0.948 | 113.036 | -14.457 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.261 | 42.439 | 0.944 | 0.948 | 113.904 | 14.747 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.249 | 4.971 | 0.98 | 0.961 | 112.771 | 1.605 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.258 | 4.957 | -0.98 | -0.971 | 112.708 | -1.205 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.263 | 42.685 | -0.943 | -0.947 | 113.042 | -14.456 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.269 | 42.439 | 0.944 | 0.948 | 113.907 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.257 | 4.98 | 0.98 | 0.954 | 112.778 | 1.588 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.266 | 5.006 | -0.98 | -0.97 | 112.714 | -1.209 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.271 | 42.685 | -0.943 | -0.947 | 113.049 | -14.456 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.278 | 42.423 | 0.944 | 0.946 | 113.901 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.265 | 4.98 | 0.98 | 0.954 | 112.786 | 1.57 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.274 | 5.006 | -0.98 | -0.97 | 112.72 | -1.214 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.28 | 42.636 | -0.943 | -0.947 | 113.049 | -14.46 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.286 | 42.423 | 0.944 | 0.946 | 113.896 | 14.684 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.274 | 4.972 | 0.98 | 0.958 | 112.786 | 1.546 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.283 | 4.981 | -0.98 | -0.973 | 112.714 | -1.212 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.288 | 42.636 | -0.943 | -0.947 | 113.049 | -14.465 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.294 | 42.48 | 0.944 | 0.946 | 113.91 | 14.68 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.282 | 4.972 | 0.98 | 0.958 | 112.786 | 1.522 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.291 | 4.981 | -0.98 | -0.973 | 112.708 | -1.211 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.296 | 42.643 | -0.943 | -0.948 | 113.049 | -14.461 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.303 | 42.48 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.29 | 5.021 | 0.98 | 0.963 | 112.779 | 1.502 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.299 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.707 | -1.206 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.305 | 42.643 | -0.943 | -0.948 | 113.049 | -14.457 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.311 | 42.461 | 0.944 | 0.947 | 113.916 | 14.665 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.299 | 5.021 | 0.98 | 0.963 | 112.772 | 1.483 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.308 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.707 | -1.201 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.313 | 42.659 | -0.943 | -0.948 | 113.051 | -14.45 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.319 | 42.461 | 0.944 | 0.947 | 113.908 | 14.654 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.307 | 4.999 | 0.98 | 0.962 | 112.776 | 1.476 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.316 | 4.956 | -0.98 | -0.971 | 112.707 | -1.204 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.321 | 42.659 | -0.943 | -0.948 | 113.053 | -14.444 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.328 | 42.383 | 0.944 | 0.948 | 113.907 | 14.618 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.315 | 4.999 | 0.98 | 0.962 | 112.779 | 1.47 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.324 | 4.956 | -0.98 | -0.971 | 112.707 | -1.208 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.33 | 42.626 | -0.943 | -0.947 | 113.042 | -14.443 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.336 | 42.383 | 0.944 | 0.948 | 113.906 | 14.581 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.324 | 4.974 | 0.98 | 0.958 | 112.78 | 1.471 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.333 | 4.981 | -0.98 | -0.971 | 112.707 | -1.211 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.338 | 42.626 | -0.943 | -0.947 | 113.03 | -14.442 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.344 | 42.433 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.563 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.332 | 4.974 | 0.98 | 0.958 | 112.782 | 1.473 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.341 | 4.981 | -0.98 | -0.971 | 112.707 | -1.213 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.346 | 42.626 | -0.943 | -0.947 | 113.033 | -14.447 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.353 | 42.433 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.545 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.34 | 4.961 | 0.98 | 0.954 | 112.785 | 1.474 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.349 | 4.956 | -0.98 | -0.974 | 112.707 | -1.21 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.355 | 42.626 | -0.943 | -0.947 | 113.037 | -14.452 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.361 | 42.477 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.541 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.349 | 4.961 | 0.98 | 0.954 | 112.789 | 1.476 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.358 | 4.956 | -0.98 | -0.974 | 112.707 | -1.206 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.363 | 42.641 | -0.943 | -0.947 | 113.045 | -14.449 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.369 | 42.477 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.538 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.357 | 5.002 | 0.98 | 0.962 | 112.789 | 1.468 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.366 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.707 | -1.198 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.371 | 42.641 | -0.943 | -0.947 | 113.053 | -14.445 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.378 | 42.445 | 0.944 | 0.948 | 113.906 | 14.514 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.365 | 5.002 | 0.98 | 0.962 | 112.789 | 1.46 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.374 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.707 | -1.191 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.38 | 42.659 | -0.943 | -0.948 | 113.045 | -14.438 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.386 | 42.445 | 0.944 | 0.948 | 113.906 | 14.49 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.374 | 5.024 | 0.98 | 0.963 | 112.782 | 1.457 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.383 | 4.986 | -0.98 | -0.974 | 112.701 | -1.191 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.388 | 42.659 | -0.943 | -0.948 | 113.037 | -14.432 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.394 | 42.396 | 0.944 | 0.947 | 113.906 | 14.459 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.382 | 5.024 | 0.98 | 0.963 | 112.774 | 1.454 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.391 | 4.986 | -0.98 | -0.974 | 112.695 | -1.19 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.396 | 42.63 | -0.943 | -0.947 | 113.037 | -14.432 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.403 | 42.396 | 0.944 | 0.947 | 113.906 | 14.427 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.39 | 4.964 | 0.98 | 0.961 | 112.77 | 1.457 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.399 | 5.004 | -0.98 | -0.973 | 112.701 | -1.191 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.405 | 42.63 | -0.943 | -0.947 | 113.037 | -14.432 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.411 | 42.46 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.423 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.398 | 4.964 | 0.98 | 0.961 | 112.767 | 1.46 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.408 | 5.004 | -0.98 | -0.973 | 112.708 | -1.191 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.413 | 42.626 | -0.943 | -0.947 | 113.036 | -14.437 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.419 | 42.46 | 0.944 | 0.946 | 113.918 | 14.419 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.407 | 4.964 | 0.98 | 0.955 | 112.779 | 1.466 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.416 | 4.98 | -0.98 | -0.975 | 112.707 | -1.186 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.421 | 42.626 | -0.943 | -0.947 | 113.036 | -14.442 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.428 | 42.466 | 0.944 | 0.947 | 113.911 | 14.428 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.415 | 4.964 | 0.98 | 0.955 | 112.792 | 1.472 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.424 | 4.98 | -0.98 | -0.975 | 112.707 | -1.182 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.43 | 42.634 | -0.943 | -0.947 | 113.036 | -14.439 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.436 | 42.466 | 0.944 | 0.947 | 113.903 | 14.438 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.423 | 4.987 | 0.98 | 0.959 | 112.785 | 1.467 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.433 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.707 | -1.174 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.438 | 42.634 | -0.943 | -0.947 | 113.036 | -14.435 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.444 | 42.434 | 0.944 | 0.948 | 113.903 | 14.422 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.432 | 4.987 | 0.98 | 0.959 | 112.778 | 1.463 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.441 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.707 | -1.166 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.446 | 42.664 | -0.943 | -0.947 | 113.04 | -14.433 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.453 | 42.434 | 0.944 | 0.948 | 113.903 | 14.406 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.44 | 5.027 | 0.98 | 0.964 | 112.778 | 1.458 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.449 | 4.986 | -0.98 | -0.974 | 112.701 | -1.165 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.455 | 42.664 | -0.943 | -0.947 | 113.043 | -14.43 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.461 | 42.4 | 0.944 | 0.947 | 113.911 | 14.397 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.448 | 5.027 | 0.98 | 0.964 | 112.778 | 1.452 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.458 | 4.986 | -0.98 | -0.974 | 112.695 | -1.164 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.463 | 42.648 | -0.943 | -0.947 | 113.037 | -14.438 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.469 | 42.4 | 0.944 | 0.947 | 113.918 | 14.389 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.457 | 4.98 | 0.98 | 0.963 | 112.778 | 1.452 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.466 | 5.004 | -0.98 | -0.973 | 112.699 | -1.164 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.471 | 42.648 | -0.943 | -0.947 | 113.032 | -14.445 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.478 | 42.48 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.398 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.465 | 4.98 | 0.98 | 0.963 | 112.778 | 1.451 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.474 | 5.004 | -0.98 | -0.973 | 112.703 | -1.164 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.48 | 42.624 | -0.943 | -0.947 | 113.028 | -14.453 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.486 | 42.48 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.407 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.473 | 4.967 | 0.98 | 0.955 | 112.787 | 1.457 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.483 | 4.979 | -0.98 | -0.975 | 112.699 | -1.16 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.488 | 42.624 | -0.943 | -0.947 | 113.025 | -14.461 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.494 | 42.497 | 0.944 | 0.947 | 113.903 | 14.414 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.482 | 4.967 | 0.98 | 0.955 | 112.795 | 1.463 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.491 | 4.979 | -0.98 | -0.975 | 112.695 | -1.155 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.496 | 42.646 | -0.943 | -0.948 | 113.028 | -14.455 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.503 | 42.497 | 0.944 | 0.947 | 113.903 | 14.422 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.49 | 5.002 | 0.98 | 0.958 | 112.788 | 1.464 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.499 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.699 | -1.149 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.505 | 42.646 | -0.943 | -0.948 | 113.032 | -14.449 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.511 | 42.409 | 0.944 | 0.948 | 113.9 | 14.403 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.498 | 5.002 | 0.98 | 0.958 | 112.781 | 1.465 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.508 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.703 | -1.144 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.513 | 42.65 | -0.943 | -0.947 | 113.03 | -14.446 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.519 | 42.409 | 0.944 | 0.948 | 113.896 | 14.384 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.507 | 5.032 | 0.98 | 0.968 | 112.789 | 1.452 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.516 | 4.987 | -0.98 | -0.974 | 112.705 | -1.145 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.521 | 42.65 | -0.943 | -0.947 | 113.029 | -14.442 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.528 | 42.428 | 0.944 | 0.946 | 113.9 | 14.38 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.515 | 5.032 | 0.98 | 0.968 | 112.798 | 1.44 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.524 | 4.987 | -0.98 | -0.974 | 112.707 | -1.146 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.53 | 42.621 | -0.943 | -0.947 | 113.036 | -14.448 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.536 | 42.428 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.377 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.523 | 5.032 | 0.98 | 0.973 | 112.782 | 1.428 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.533 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.707 | -1.149 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.538 | 42.621 | -0.943 | -0.947 | 113.043 | -14.453 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.544 | 42.479 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.39 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.532 | 5.032 | 0.98 | 0.973 | 112.766 | 1.417 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.541 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.707 | -1.152 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.546 | 42.636 | -0.943 | -0.947 | 113.036 | -14.458 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.553 | 42.479 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.404 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.54 | 5.057 | 0.98 | 0.976 | 112.774 | 1.404 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.549 | 4.962 | -0.98 | -0.973 | 112.701 | -1.153 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.555 | 42.636 | -0.943 | -0.947 | 113.029 | -14.462 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.561 | 42.453 | 0.944 | 0.948 | 113.9 | 14.402 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.548 | 5.057 | 0.98 | 0.976 | 112.782 | 1.39 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.557 | 4.962 | -0.98 | -0.973 | 112.695 | -1.153 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.563 | 42.646 | -0.943 | -0.948 | 113.036 | -14.455 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.569 | 42.453 | 0.944 | 0.948 | 113.896 | 14.401 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.557 | 5.036 | 0.98 | 0.975 | 112.788 | 1.375 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.566 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.695 | -1.15 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.571 | 42.646 | -0.943 | -0.948 | 113.044 | -14.449 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.578 | 42.383 | 0.944 | 0.948 | 113.901 | 14.384 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.565 | 5.036 | 0.98 | 0.975 | 112.793 | 1.361 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.574 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.695 | -1.146 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.58 | 42.658 | -0.943 | -0.947 | 113.044 | -14.447 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.586 | 42.383 | 0.944 | 0.948 | 113.906 | 14.367 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.573 | 5.06 | 0.98 | 0.983 | 112.79 | 1.331 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.582 | 4.987 | -0.98 | -0.974 | 112.701 | -1.147 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.588 | 42.658 | -0.943 | -0.947 | 113.043 | -14.445 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.594 | 42.451 | 0.944 | 0.946 | 113.901 | 14.372 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.582 | 5.06 | 0.98 | 0.983 | 112.786 | 1.302 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.591 | 4.987 | -0.98 | -0.974 | 112.707 | -1.149 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.596 | 42.639 | -0.943 | -0.947 | 113.038 | -14.451 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.603 | 42.451 | 0.944 | 0.946 | 113.896 | 14.377 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.59 | 5.039 | 0.98 | 0.986 | 112.779 | 1.271 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.599 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.705 | -1.152 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.605 | 42.639 | -0.943 | -0.947 | 113.032 | -14.457 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.611 | 42.482 | 0.944 | 0.947 | 113.896 | 14.392 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.598 | 5.039 | 0.98 | 0.986 | 112.771 | 1.24 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.607 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.703 | -1.155 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.613 | 42.607 | -0.943 | -0.947 | 113.024 | -14.458 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.619 | 42.482 | 0.944 | 0.947 | 113.896 | 14.407 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.607 | 4.991 | 0.98 | 0.983 | 112.771 | 1.217 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.616 | 4.987 | -0.98 | -0.973 | 112.705 | -1.156 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.621 | 42.607 | -0.943 | -0.947 | 113.016 | -14.459 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.628 | 42.427 | 0.944 | 0.948 | 113.901 | 14.399 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.615 | 4.991 | 0.98 | 0.983 | 112.771 | 1.194 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.624 | 4.987 | -0.98 | -0.973 | 112.708 | -1.157 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.63 | 42.666 | -0.943 | -0.948 | 113.018 | -14.452 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.636 | 42.427 | 0.944 | 0.948 | 113.906 | 14.392 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.623 | 4.957 | 0.98 | 0.978 | 112.788 | 1.177 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.632 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.701 | -1.154 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.638 | 42.666 | -0.943 | -0.948 | 113.02 | -14.446 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.644 | 42.409 | 0.944 | 0.947 | 113.906 | 14.386 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.632 | 4.957 | 0.98 | 0.978 | 112.805 | 1.159 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.641 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.695 | -1.15 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.646 | 42.658 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.444 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.653 | 42.409 | 0.944 | 0.947 | 113.906 | 14.381 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.64 | 4.98 | 0.98 | 0.982 | 112.79 | 1.131 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.649 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.701 | -1.152 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.655 | 42.658 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.443 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.661 | 42.493 | 0.944 | 0.944 | 113.907 | 14.404 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.648 | 4.98 | 0.98 | 0.982 | 112.774 | 1.102 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.657 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.707 | -1.154 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.663 | 42.629 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.451 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.669 | 42.493 | 0.944 | 0.944 | 113.908 | 14.428 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.657 | 5.015 | 0.98 | 0.986 | 112.767 | 1.07 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.666 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.701 | -1.158 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.671 | 42.629 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.46 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.678 | 42.506 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.458 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.665 | 5.015 | 0.98 | 0.986 | 112.761 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.674 | 5.005 | -0.98 | -0.973 | 112.695 | -1.161 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.68 | 42.638 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.461 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.686 | 42.506 | 0.944 | 0.945 | 113.924 | 14.488 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.673 | 4.959 | 0.98 | 0.985 | 112.769 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.682 | 5.004 | -0.98 | -0.973 | 112.695 | -1.162 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.688 | 42.638 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.462 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.694 | 42.446 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.491 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.682 | 4.959 | 0.98 | 0.985 | 112.778 | 0.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.691 | 5.004 | -0.98 | -0.973 | 112.695 | -1.163 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.696 | 42.666 | -0.943 | -0.948 | 113.02 | -14.457 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.703 | 42.446 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.494 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.69 | 4.959 | 0.98 | 0.981 | 112.774 | 0.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.699 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.695 | -1.159 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.705 | 42.666 | -0.943 | -0.948 | 113.02 | -14.451 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.711 | 42.464 | 0.944 | 0.944 | 113.924 | 14.51 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.698 | 4.959 | 0.98 | 0.981 | 112.77 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.707 | 4.986 | -0.98 | -0.976 | 112.695 | -1.156 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.713 | 42.658 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.451 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.719 | 42.464 | 0.944 | 0.944 | 113.924 | 14.526 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.707 | 4.959 | 0.98 | 0.981 | 112.764 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.716 | 4.98 | -0.98 | -0.975 | 112.699 | -1.154 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.721 | 42.658 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.451 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.728 | 42.527 | 0.944 | 0.944 | 113.924 | 14.557 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.715 | 4.959 | 0.98 | 0.981 | 112.757 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.724 | 4.98 | -0.98 | -0.975 | 112.703 | -1.153 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.73 | 42.624 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.457 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.736 | 42.527 | 0.944 | 0.944 | 113.924 | 14.588 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.723 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.758 | 0.948 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.732 | 5.004 | -0.98 | -0.973 | 112.699 | -1.156 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.738 | 42.624 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.464 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.744 | 42.509 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.61 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.732 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.76 | 0.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.741 | 5.004 | -0.98 | -0.973 | 112.696 | -1.16 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.746 | 42.638 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.464 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.753 | 42.509 | 0.944 | 0.945 | 113.909 | 14.633 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.74 | 4.983 | 0.98 | 0.985 | 112.768 | 0.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.749 | 5.028 | -0.98 | -0.973 | 112.702 | -1.161 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.755 | 42.638 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.463 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.761 | 42.424 | 0.944 | 0.946 | 113.905 | 14.633 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.748 | 4.983 | 0.98 | 0.985 | 112.776 | 0.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.757 | 5.028 | -0.98 | -0.973 | 112.709 | -1.163 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.763 | 42.638 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.459 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.769 | 42.424 | 0.944 | 0.946 | 113.901 | 14.634 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.757 | 4.983 | 0.98 | 0.982 | 112.773 | 0.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.766 | 4.985 | -0.98 | -0.976 | 112.71 | -1.16 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.772 | 42.638 | -0.943 | -0.947 | 113.019 | -14.455 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.778 | 42.473 | 0.944 | 0.944 | 113.901 | 14.654 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.765 | 4.983 | 0.98 | 0.982 | 112.77 | 0.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.774 | 4.985 | -0.98 | -0.976 | 112.711 | -1.157 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.78 | 42.658 | -0.943 | -0.946 | 113.02 | -14.46 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.786 | 42.473 | 0.944 | 0.944 | 113.901 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.773 | 4.974 | 0.98 | 0.98 | 112.767 | 0.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.782 | 5.003 | -0.98 | -0.973 | 112.711 | -1.158 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.788 | 42.658 | -0.943 | -0.946 | 113.02 | -14.465 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.794 | 42.519 | 0.944 | 0.944 | 113.906 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.782 | 4.974 | 0.98 | 0.98 | 112.763 | 0.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.791 | 5.003 | -0.98 | -0.973 | 112.712 | -1.158 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.796 | 42.625 | -0.943 | -0.946 | 113.019 | -14.473 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.803 | 42.519 | 0.944 | 0.944 | 113.911 | 14.74 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.79 | 4.998 | 0.98 | 0.984 | 112.772 | 0.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.799 | 5.002 | -0.98 | -0.973 | 112.713 | -1.162 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.805 | 42.625 | -0.943 | -0.946 | 113.017 | -14.48 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.811 | 42.487 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.749 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.798 | 4.998 | 0.98 | 0.984 | 112.782 | 0.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.807 | 5.002 | -0.98 | -0.973 | 112.714 | -1.166 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.813 | 42.638 | -0.943 | -0.947 | 113.022 | -14.478 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.82 | 42.487 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.758 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.807 | 4.998 | 0.98 | 0.988 | 112.77 | 0.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.816 | 5.001 | -0.98 | -0.972 | 112.708 | -1.168 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.822 | 42.638 | -0.943 | -0.947 | 113.027 | -14.476 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.828 | 42.46 | 0.944 | 0.945 | 113.906 | 14.75 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.815 | 4.998 | 0.98 | 0.988 | 112.759 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.824 | 5.001 | -0.98 | -0.972 | 112.702 | -1.169 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.83 | 42.643 | -0.943 | -0.947 | 113.029 | -14.473 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.836 | 42.46 | 0.944 | 0.945 | 113.902 | 14.741 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.823 | 4.964 | 0.98 | 0.986 | 112.765 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.832 | 4.983 | -0.98 | -0.975 | 112.709 | -1.167 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.838 | 42.643 | -0.943 | -0.947 | 113.032 | -14.47 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.845 | 42.527 | 0.944 | 0.943 | 113.907 | 14.75 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.832 | 4.964 | 0.98 | 0.986 | 112.771 | 0.911 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.841 | 4.983 | -0.98 | -0.975 | 112.715 | -1.165 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.847 | 42.649 | -0.943 | -0.946 | 113.022 | -14.477 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.853 | 42.527 | 0.944 | 0.943 | 113.912 | 14.76 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.84 | 4.964 | 0.98 | 0.98 | 112.772 | 0.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.849 | 4.994 | -0.98 | -0.973 | 112.717 | -1.165 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.855 | 42.649 | -0.943 | -0.946 | 113.013 | -14.484 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.861 | 42.548 | 0.944 | 0.944 | 113.912 | 14.773 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.848 | 4.964 | 0.98 | 0.98 | 112.772 | 0.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.857 | 4.994 | -0.98 | -0.973 | 112.718 | -1.164 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.863 | 42.668 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.491 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.87 | 42.548 | 0.944 | 0.944 | 113.912 | 14.787 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.857 | 4.987 | 0.98 | 0.983 | 112.773 | 0.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.866 | 5 | -0.98 | -0.972 | 112.72 | -1.169 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.872 | 42.668 | -0.943 | -0.947 | 113.027 | -14.498 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.878 | 42.467 | 0.944 | 0.946 | 113.908 | 14.771 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.865 | 4.987 | 0.98 | 0.983 | 112.774 | 0.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.874 | 5 | -0.98 | -0.972 | 112.722 | -1.174 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.88 | 42.661 | -0.943 | -0.947 | 113.027 | -14.495 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.886 | 42.467 | 0.944 | 0.946 | 113.904 | 14.755 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.873 | 5.001 | 0.98 | 0.986 | 112.783 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.882 | 5.024 | -0.98 | -0.972 | 112.722 | -1.177 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.888 | 42.661 | -0.943 | -0.947 | 113.027 | -14.492 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.895 | 42.444 | 0.944 | 0.944 | 113.904 | 14.75 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.882 | 5.001 | 0.98 | 0.986 | 112.792 | 0.904 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.891 | 5.024 | -0.98 | -0.972 | 112.723 | -1.181 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.897 | 42.626 | -0.943 | -0.947 | 113.019 | -14.489 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.903 | 42.444 | 0.944 | 0.944 | 113.904 | 14.744 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.89 | 4.966 | 0.98 | 0.986 | 112.784 | 0.901 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.899 | 4.979 | -0.98 | -0.975 | 112.708 | -1.179 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.905 | 42.626 | -0.943 | -0.947 | 113.01 | -14.487 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.911 | 42.545 | 0.944 | 0.944 | 113.917 | 14.756 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.898 | 4.966 | 0.98 | 0.986 | 112.777 | 0.898 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.907 | 4.979 | -0.98 | -0.975 | 112.694 | -1.177 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.913 | 42.669 | -0.943 | -0.947 | 113.022 | -14.492 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.92 | 42.545 | 0.944 | 0.944 | 113.931 | 14.768 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.907 | 4.967 | 0.98 | 0.982 | 112.778 | 0.902 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.916 | 4.972 | -0.98 | -0.973 | 112.695 | -1.176 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.922 | 42.669 | -0.943 | -0.947 | 113.034 | -14.498 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.928 | 42.535 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.778 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.915 | 4.967 | 0.98 | 0.982 | 112.78 | 0.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.924 | 4.972 | -0.98 | -0.973 | 112.697 | -1.175 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.93 | 42.665 | -0.943 | -0.947 | 113.029 | -14.503 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.936 | 42.535 | 0.944 | 0.945 | 113.932 | 14.787 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.923 | 4.98 | 0.98 | 0.981 | 112.78 | 0.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.932 | 4.99 | -0.98 | -0.973 | 112.706 | -1.179 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.938 | 42.665 | -0.943 | -0.947 | 113.025 | -14.508 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.945 | 42.465 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.772 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.932 | 4.98 | 0.98 | 0.981 | 112.78 | 0.909 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.941 | 4.99 | -0.98 | -0.973 | 112.716 | -1.182 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.947 | 42.661 | -0.943 | -0.947 | 113.026 | -14.502 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.953 | 42.465 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.756 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.94 | 5.003 | 0.98 | 0.985 | 112.782 | 0.902 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.949 | 5.02 | -0.98 | -0.971 | 112.717 | -1.184 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.955 | 42.661 | -0.943 | -0.947 | 113.027 | -14.495 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.961 | 42.506 | 0.944 | 0.944 | 113.93 | 14.753 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.948 | 5.003 | 0.98 | 0.985 | 112.783 | 0.895 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.957 | 5.02 | -0.98 | -0.971 | 112.718 | -1.186 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.963 | 42.634 | -0.943 | -0.947 | 113.026 | -14.492 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.97 | 42.506 | 0.944 | 0.944 | 113.942 | 14.751 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.957 | 5.003 | 0.98 | 0.985 | 112.785 | 0.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.966 | 4.995 | -0.98 | -0.975 | 112.71 | -1.183 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.972 | 42.634 | -0.943 | -0.947 | 113.025 | -14.49 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.978 | 42.546 | 0.944 | 0.944 | 113.931 | 14.766 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.965 | 5.003 | 0.98 | 0.985 | 112.787 | 0.892 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.974 | 4.995 | -0.98 | -0.975 | 112.702 | -1.18 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.98 | 42.662 | -0.943 | -0.946 | 113.02 | -14.497 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.986 | 42.546 | 0.944 | 0.944 | 113.921 | 14.782 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.973 | 4.969 | 0.98 | 0.982 | 112.788 | 0.901 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.982 | 4.977 | -0.98 | -0.974 | 112.709 | -1.177 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.988 | 42.662 | -0.943 | -0.946 | 113.015 | -14.503 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 9.995 | 42.499 | 0.944 | 0.945 | 113.921 | 14.783 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.981 | 4.969 | 0.98 | 0.982 | 112.788 | 0.909 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.991 | 4.977 | -0.98 | -0.974 | 112.716 | -1.175 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 9.997 | 42.645 | -0.943 | -0.947 | 113.009 | -14.505 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.003 | 42.499 | 0.944 | 0.945 | 113.921 | 14.783 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.99 | 4.992 | 0.98 | 0.98 | 112.79 | 0.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
9.999 | 4.986 | -0.98 | -0.972 | 112.703 | -1.178 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.005 | 42.645 | -0.943 | -0.947 | 113.004 | -14.507 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.011 | 42.461 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.764 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 9.998 | 4.992 | 0.98 | 0.98 | 112.792 | 0.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.007 | 4.986 | -0.98 | -0.972 | 112.689 | -1.182 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.013 | 42.645 | -0.943 | -0.947 | 113.004 | -14.5 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.02 | 42.461 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.744 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.006 | 4.993 | 0.98 | 0.984 | 112.799 | 0.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.016 | 4.993 | -0.98 | -0.973 | 112.699 | -1.183 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.022 | 42.645 | -0.943 | -0.947 | 113.004 | -14.494 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.028 | 42.525 | 0.944 | 0.944 | 113.918 | 14.748 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.015 | 4.993 | 0.98 | 0.984 | 112.807 | 0.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.024 | 4.993 | -0.98 | -0.973 | 112.708 | -1.184 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.03 | 42.661 | -0.943 | -0.947 | 113.004 | -14.493 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.036 | 42.525 | 0.944 | 0.944 | 113.923 | 14.752 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.023 | 5.005 | 0.98 | 0.986 | 112.8 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.032 | 4.985 | -0.98 | -0.976 | 112.7 | -1.18 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.038 | 42.661 | -0.943 | -0.947 | 113.004 | -14.493 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.045 | 42.578 | 0.944 | 0.944 | 113.932 | 14.769 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.031 | 5.005 | 0.98 | 0.986 | 112.793 | 0.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.041 | 4.985 | -0.98 | -0.976 | 112.693 | -1.176 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.047 | 42.629 | -0.943 | -0.946 | 113.01 | -14.5 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.053 | 42.578 | 0.944 | 0.944 | 113.941 | 14.785 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.04 | 4.993 | 0.98 | 0.984 | 112.795 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.049 | 4.973 | -0.98 | -0.973 | 112.694 | -1.173 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.055 | 42.629 | -0.943 | -0.946 | 113.016 | -14.507 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.061 | 42.488 | 0.944 | 0.945 | 113.93 | 14.78 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.048 | 4.993 | 0.98 | 0.984 | 112.797 | 0.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.057 | 4.973 | -0.98 | -0.973 | 112.695 | -1.171 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.063 | 42.571 | -0.943 | -0.947 | 113.014 | -14.508 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.07 | 42.488 | 0.944 | 0.945 | 113.92 | 14.776 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.056 | 4.982 | 0.98 | 0.979 | 112.798 | 0.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.066 | 4.916 | -0.98 | -0.972 | 112.694 | -1.174 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.072 | 42.571 | -0.943 | -0.947 | 113.012 | -14.51 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.078 | 42.462 | 0.944 | 0.944 | 113.92 | 14.774 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.065 | 4.982 | 0.98 | 0.979 | 112.798 | 0.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.074 | 4.916 | -0.98 | -0.972 | 112.693 | -1.177 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.08 | 42.62 | -0.943 | -0.947 | 113.012 | -14.503 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.086 | 42.462 | 0.944 | 0.944 | 113.92 | 14.773 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.073 | 4.996 | 0.98 | 0.981 | 112.8 | 0.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.082 | 4.938 | -0.98 | -0.972 | 112.675 | -1.178 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.088 | 42.62 | -0.943 | -0.947 | 113.012 | -14.497 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.095 | 42.567 | 0.944 | 0.941 | 113.92 | 14.8 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.081 | 4.996 | 0.98 | 0.981 | 112.801 | 0.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.091 | 4.938 | -0.98 | -0.972 | 112.658 | -1.18 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.097 | 42.584 | -0.943 | -0.947 | 113.011 | -14.495 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.103 | 42.567 | 0.944 | 0.941 | 113.921 | 14.827 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.09 | 5.008 | 0.98 | 0.985 | 112.802 | 0.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.099 | 4.897 | -0.98 | -0.974 | 112.674 | -1.177 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.105 | 42.584 | -0.943 | -0.947 | 113.01 | -14.494 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.111 | 42.561 | 0.944 | 0.942 | 113.926 | 14.856 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.098 | 5.008 | 0.98 | 0.985 | 112.802 | 0.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.107 | 4.897 | -0.98 | -0.974 | 112.691 | -1.175 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.113 | 42.584 | -0.943 | -0.947 | 113.01 | -14.498 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.12 | 42.561 | 0.944 | 0.942 | 113.931 | 14.885 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.106 | 4.995 | 0.98 | 0.985 | 112.796 | 0.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.116 | 4.92 | -0.98 | -0.972 | 112.683 | -1.172 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.122 | 42.584 | -0.943 | -0.947 | 113.01 | -14.503 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.128 | 42.533 | 0.944 | 0.944 | 113.936 | 14.886 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.115 | 4.995 | 0.98 | 0.985 | 112.79 | 0.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.124 | 4.92 | -0.98 | -0.972 | 112.675 | -1.17 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.13 | 42.553 | -0.943 | -0.947 | 113.02 | -14.5 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.136 | 42.533 | 0.944 | 0.944 | 113.94 | 14.887 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.123 | 4.974 | 0.98 | 0.982 | 112.794 | 0.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.132 | 4.912 | -0.98 | -0.971 | 112.673 | -1.174 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.138 | 42.553 | -0.943 | -0.947 | 113.03 | -14.498 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.145 | 42.54 | 0.944 | 0.942 | 113.94 | 14.898 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.131 | 4.974 | 0.98 | 0.982 | 112.799 | 0.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.141 | 4.912 | -0.98 | -0.971 | 112.672 | -1.177 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.147 | 42.578 | -0.943 | -0.947 | 113.03 | -14.491 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.153 | 42.54 | 0.944 | 0.942 | 113.94 | 14.91 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.14 | 4.997 | 0.98 | 0.98 | 112.796 | 0.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.149 | 4.901 | -0.98 | -0.973 | 112.673 | -1.178 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.155 | 42.578 | -0.943 | -0.947 | 113.03 | -14.485 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.161 | 42.599 | 0.944 | 0.941 | 113.945 | 14.939 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.148 | 4.997 | 0.98 | 0.98 | 112.794 | 0.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.157 | 4.901 | -0.98 | -0.973 | 112.675 | -1.178 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.163 | 42.591 | -0.943 | -0.946 | 113.039 | -14.491 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.17 | 42.599 | 0.944 | 0.941 | 113.95 | 14.968 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.156 | 5.01 | 0.98 | 0.984 | 112.803 | 0.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.166 | 4.894 | -0.98 | -0.977 | 112.676 | -1.171 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.172 | 42.591 | -0.943 | -0.946 | 113.047 | -14.497 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.178 | 42.557 | 0.944 | 0.943 | 113.939 | 14.993 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.165 | 5.01 | 0.98 | 0.984 | 112.812 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.174 | 4.894 | -0.98 | -0.977 | 112.676 | -1.164 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.18 | 42.548 | -0.943 | -0.945 | 113.025 | -14.511 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.186 | 42.557 | 0.944 | 0.943 | 113.928 | 15.018 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.173 | 4.997 | 0.98 | 0.986 | 112.803 | 0.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.182 | 4.9 | -0.98 | -0.975 | 112.68 | -1.161 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.188 | 42.548 | -0.943 | -0.945 | 113.004 | -14.524 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.195 | 42.496 | 0.944 | 0.944 | 113.927 | 15.019 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.181 | 4.997 | 0.98 | 0.986 | 112.795 | 0.926 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.191 | 4.9 | -0.98 | -0.975 | 112.684 | -1.157 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.197 | 42.56 | -0.943 | -0.945 | 113.002 | -14.531 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.203 | 42.496 | 0.944 | 0.944 | 113.926 | 15.019 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.19 | 4.975 | 0.98 | 0.983 | 112.792 | 0.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.199 | 4.892 | -0.98 | -0.973 | 112.684 | -1.159 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.205 | 42.56 | -0.943 | -0.945 | 113.001 | -14.538 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.211 | 42.554 | 0.944 | 0.941 | 113.928 | 15.038 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.198 | 4.975 | 0.98 | 0.983 | 112.79 | 0.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.207 | 4.892 | -0.98 | -0.973 | 112.684 | -1.16 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.213 | 42.541 | -0.943 | -0.945 | 113.001 | -14.544 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.22 | 42.554 | 0.944 | 0.941 | 113.929 | 15.056 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.206 | 4.977 | 0.98 | 0.978 | 112.79 | 0.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.216 | 4.892 | -0.98 | -0.973 | 112.685 | -1.16 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.222 | 42.541 | -0.943 | -0.945 | 113.001 | -14.55 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.228 | 42.598 | 0.944 | 0.941 | 113.935 | 15.085 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.215 | 4.977 | 0.98 | 0.978 | 112.791 | 0.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.224 | 4.892 | -0.98 | -0.973 | 112.686 | -1.159 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.23 | 42.531 | -0.943 | -0.945 | 113.001 | -14.565 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.236 | 42.598 | 0.944 | 0.941 | 113.941 | 15.113 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.223 | 4.998 | 0.98 | 0.982 | 112.787 | 0.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.232 | 4.897 | -0.98 | -0.978 | 112.668 | -1.152 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.238 | 42.531 | -0.943 | -0.945 | 113.001 | -14.58 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.245 | 42.538 | 0.944 | 0.943 | 113.928 | 15.116 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.231 | 4.998 | 0.98 | 0.982 | 112.783 | 0.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.241 | 4.897 | -0.98 | -0.978 | 112.65 | -1.145 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.247 | 42.522 | -0.943 | -0.945 | 112.999 | -14.598 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.253 | 42.538 | 0.944 | 0.943 | 113.915 | 15.119 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.24 | 4.998 | 0.98 | 0.985 | 112.792 | 0.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.249 | 4.933 | -0.98 | -0.976 | 112.662 | -1.139 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.255 | 42.522 | -0.943 | -0.945 | 112.997 | -14.615 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.261 | 42.494 | 0.944 | 0.943 | 113.921 | 15.102 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.248 | 4.998 | 0.98 | 0.985 | 112.802 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.257 | 4.933 | -0.98 | -0.976 | 112.674 | -1.133 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.263 | 42.54 | -0.943 | -0.946 | 112.996 | -14.621 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.27 | 42.494 | 0.944 | 0.943 | 113.927 | 15.085 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.256 | 5.011 | 0.98 | 0.985 | 112.803 | 0.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.266 | 4.914 | -0.98 | -0.975 | 112.678 | -1.133 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.272 | 42.54 | -0.943 | -0.946 | 112.995 | -14.626 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.278 | 42.56 | 0.944 | 0.941 | 113.923 | 15.092 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.265 | 5.011 | 0.98 | 0.985 | 112.804 | 0.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.274 | 4.914 | -0.98 | -0.975 | 112.681 | -1.132 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.28 | 42.532 | -0.943 | -0.945 | 112.995 | -14.635 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.286 | 42.56 | 0.944 | 0.941 | 113.919 | 15.098 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.273 | 4.989 | 0.98 | 0.98 | 112.814 | 0.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.282 | 4.906 | -0.98 | -0.974 | 112.677 | -1.13 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.288 | 42.532 | -0.943 | -0.945 | 112.995 | -14.645 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.295 | 42.587 | 0.944 | 0.942 | 113.923 | 15.116 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.281 | 4.989 | 0.98 | 0.98 | 112.823 | 0.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.291 | 4.906 | -0.98 | -0.974 | 112.674 | -1.129 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.297 | 42.526 | -0.943 | -0.945 | 112.995 | -14.661 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.303 | 42.587 | 0.944 | 0.942 | 113.927 | 15.133 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.29 | 5.014 | 0.98 | 0.98 | 112.819 | 0.948 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.299 | 4.896 | -0.98 | -0.977 | 112.688 | -1.122 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.305 | 42.526 | -0.943 | -0.945 | 112.995 | -14.677 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.311 | 42.559 | 0.944 | 0.944 | 113.927 | 15.121 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.298 | 5.014 | 0.98 | 0.98 | 112.815 | 0.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.307 | 4.896 | -0.98 | -0.977 | 112.702 | -1.115 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.313 | 42.502 | -0.943 | -0.945 | 113.001 | -14.692 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.32 | 42.559 | 0.944 | 0.944 | 113.927 | 15.109 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.306 | 5.012 | 0.98 | 0.985 | 112.804 | 0.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.316 | 4.913 | -0.98 | -0.976 | 112.7 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.322 | 42.502 | -0.943 | -0.945 | 113.008 | -14.706 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.328 | 42.519 | 0.944 | 0.942 | 113.927 | 15.1 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.315 | 5.012 | 0.98 | 0.985 | 112.793 | 0.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.324 | 4.913 | -0.98 | -0.976 | 112.697 | -1.106 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.33 | 42.544 | -0.943 | -0.946 | 113.014 | -14.706 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.336 | 42.519 | 0.944 | 0.942 | 113.926 | 15.092 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.323 | 5 | 0.98 | 0.985 | 112.798 | 0.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.332 | 4.912 | -0.98 | -0.974 | 112.696 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.338 | 42.544 | -0.943 | -0.946 | 113.02 | -14.706 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.345 | 42.625 | 0.944 | 0.941 | 113.937 | 15.104 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.331 | 5 | 0.98 | 0.985 | 112.803 | 0.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.341 | 4.912 | -0.98 | -0.974 | 112.695 | -1.114 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.347 | 42.519 | -0.943 | -0.945 | 113.002 | -14.707 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.353 | 42.625 | 0.944 | 0.941 | 113.947 | 15.117 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.34 | 5.014 | 0.98 | 0.985 | 112.812 | 0.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.349 | 4.905 | -0.98 | -0.973 | 112.706 | -1.116 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.355 | 42.519 | -0.943 | -0.945 | 112.984 | -14.709 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.361 | 42.605 | 0.944 | 0.942 | 113.931 | 15.128 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.348 | 5.014 | 0.98 | 0.985 | 112.82 | 0.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.357 | 4.905 | -0.98 | -0.973 | 112.716 | -1.118 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.363 | 42.531 | -0.943 | -0.945 | 112.993 | -14.713 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.37 | 42.605 | 0.944 | 0.942 | 113.915 | 15.14 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.356 | 5.014 | 0.98 | 0.986 | 112.818 | 0.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.366 | 4.918 | -0.98 | -0.977 | 112.703 | -1.114 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.372 | 42.531 | -0.943 | -0.945 | 113.001 | -14.717 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.378 | 42.531 | 0.944 | 0.944 | 113.92 | 15.121 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.365 | 5.014 | 0.98 | 0.986 | 112.816 | 0.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.374 | 4.918 | -0.98 | -0.977 | 112.689 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.38 | 42.545 | -0.943 | -0.945 | 113.001 | -14.718 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.386 | 42.531 | 0.944 | 0.944 | 113.924 | 15.102 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.373 | 5.08 | 0.98 | 0.992 | 112.803 | 0.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.382 | 4.91 | -0.98 | -0.976 | 112.695 | -1.107 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.388 | 42.545 | -0.943 | -0.945 | 113.001 | -14.72 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.395 | 42.555 | 0.944 | 0.942 | 113.926 | 15.099 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.381 | 5.08 | 0.98 | 0.992 | 112.79 | 0.886 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.391 | 4.91 | -0.98 | -0.976 | 112.701 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.397 | 42.544 | -0.943 | -0.945 | 112.996 | -14.714 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.403 | 42.555 | 0.944 | 0.942 | 113.927 | 15.096 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.39 | 5.056 | 0.98 | 0.995 | 112.787 | 0.864 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.399 | 4.925 | -0.98 | -0.975 | 112.679 | -1.107 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.405 | 42.544 | -0.943 | -0.945 | 112.991 | -14.708 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.411 | 42.61 | 0.944 | 0.941 | 113.925 | 15.112 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.398 | 5.056 | 0.98 | 0.995 | 112.785 | 0.841 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.407 | 4.925 | -0.98 | -0.975 | 112.657 | -1.111 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.413 | 42.55 | -0.943 | -0.945 | 112.999 | -14.707 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.42 | 42.61 | 0.944 | 0.941 | 113.924 | 15.129 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.406 | 5.01 | 0.98 | 0.994 | 112.789 | 0.825 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.416 | 4.901 | -0.98 | -0.974 | 112.67 | -1.113 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.422 | 42.55 | -0.943 | -0.945 | 113.008 | -14.706 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.428 | 42.6 | 0.944 | 0.943 | 113.933 | 15.134 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.415 | 5.01 | 0.98 | 0.994 | 112.793 | 0.808 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.424 | 4.901 | -0.98 | -0.974 | 112.683 | -1.115 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.43 | 42.558 | -0.943 | -0.944 | 113.007 | -14.716 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.436 | 42.6 | 0.944 | 0.943 | 113.942 | 15.14 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.423 | 4.999 | 0.98 | 0.991 | 112.794 | 0.798 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.432 | 4.926 | -0.98 | -0.978 | 112.684 | -1.111 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.438 | 42.558 | -0.943 | -0.944 | 113.006 | -14.726 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.445 | 42.533 | 0.944 | 0.944 | 113.922 | 15.122 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.431 | 4.999 | 0.98 | 0.991 | 112.795 | 0.788 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.441 | 4.926 | -0.98 | -0.978 | 112.685 | -1.107 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.447 | 42.545 | -0.943 | -0.945 | 112.997 | -14.726 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.453 | 42.533 | 0.944 | 0.944 | 113.902 | 15.104 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.44 | 5.012 | 0.98 | 0.992 | 112.803 | 0.77 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.449 | 4.914 | -0.98 | -0.976 | 112.695 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.455 | 42.545 | -0.943 | -0.945 | 112.989 | -14.726 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.461 | 42.573 | 0.944 | 0.942 | 113.913 | 15.098 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.448 | 5.012 | 0.98 | 0.992 | 112.811 | 0.751 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.457 | 4.914 | -0.98 | -0.976 | 112.705 | -1.101 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.463 | 42.545 | -0.943 | -0.945 | 112.999 | -14.722 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.47 | 42.573 | 0.944 | 0.942 | 113.924 | 15.093 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.456 | 5.036 | 0.98 | 0.994 | 112.811 | 0.728 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.466 | 4.905 | -0.98 | -0.975 | 112.693 | -1.103 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.472 | 42.545 | -0.943 | -0.945 | 113.009 | -14.718 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.478 | 42.623 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 15.087 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.465 | 5.036 | 0.98 | 0.994 | 112.812 | 0.704 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.474 | 4.905 | -0.98 | -0.975 | 112.68 | -1.106 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.48 | 42.52 | -0.943 | -0.945 | 113.009 | -14.719 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.486 | 42.623 | 0.944 | 0.945 | 113.91 | 15.081 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.473 | 5.01 | 0.98 | 0.995 | 112.805 | 0.686 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.482 | 4.922 | -0.98 | -0.974 | 112.682 | -1.109 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.488 | 42.52 | -0.943 | -0.945 | 113.009 | -14.72 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.495 | 42.55 | 0.944 | 0.947 | 113.908 | 15.045 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.481 | 5.01 | 0.98 | 0.995 | 112.798 | 0.668 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.491 | 4.922 | -0.98 | -0.974 | 112.683 | -1.112 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.497 | 42.564 | -0.943 | -0.945 | 113.012 | -14.725 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.503 | 42.55 | 0.944 | 0.947 | 113.905 | 15.009 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.49 | 4.99 | 0.98 | 0.992 | 112.802 | 0.656 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.499 | 4.922 | -0.98 | -0.978 | 112.678 | -1.108 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.505 | 42.564 | -0.943 | -0.945 | 113.016 | -14.731 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.511 | 42.461 | 0.944 | 0.947 | 113.914 | 14.96 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.498 | 4.99 | 0.98 | 0.992 | 112.807 | 0.644 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.507 | 4.922 | -0.98 | -0.978 | 112.672 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.513 | 42.536 | -0.943 | -0.945 | 113.009 | -14.73 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.52 | 42.461 | 0.944 | 0.947 | 113.923 | 14.911 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.506 | 4.999 | 0.98 | 0.993 | 112.802 | 0.63 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.516 | 4.91 | -0.98 | -0.976 | 112.677 | -1.101 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.522 | 42.536 | -0.943 | -0.945 | 113.003 | -14.729 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.528 | 42.547 | 0.944 | 0.945 | 113.92 | 14.889 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.515 | 4.999 | 0.98 | 0.993 | 112.798 | 0.617 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.524 | 4.91 | -0.98 | -0.976 | 112.682 | -1.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.53 | 42.536 | -0.943 | -0.945 | 113.003 | -14.727 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.536 | 42.547 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 14.867 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.523 | 5.022 | 0.98 | 0.995 | 112.791 | 0.6 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.532 | 4.901 | -0.98 | -0.974 | 112.674 | -1.101 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.538 | 42.536 | -0.943 | -0.945 | 113.003 | -14.724 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.545 | 42.542 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.856 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.531 | 5.022 | 0.98 | 0.995 | 112.784 | 0.582 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.541 | 4.901 | -0.98 | -0.974 | 112.665 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.547 | 42.526 | -0.943 | -0.944 | 112.997 | -14.728 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.553 | 42.542 | 0.944 | 0.946 | 113.905 | 14.844 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.54 | 5.01 | 0.98 | 0.996 | 112.793 | 0.573 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.549 | 4.901 | -0.98 | -0.974 | 112.676 | -1.106 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.555 | 42.526 | -0.943 | -0.944 | 112.99 | -14.732 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.561 | 42.5 | 0.944 | 0.948 | 113.913 | 14.8 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.548 | 5.01 | 0.98 | 0.996 | 112.802 | 0.565 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.557 | 4.901 | -0.98 | -0.974 | 112.687 | -1.108 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.563 | 42.524 | -0.943 | -0.944 | 112.985 | -14.74 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.57 | 42.5 | 0.944 | 0.948 | 113.921 | 14.756 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.556 | 5.011 | 0.98 | 0.995 | 112.802 | 0.565 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.566 | 4.909 | -0.98 | -0.979 | 112.69 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.572 | 42.524 | -0.943 | -0.944 | 112.979 | -14.747 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.578 | 42.49 | 0.944 | 0.947 | 113.916 | 14.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.564 | 5.011 | 0.98 | 0.995 | 112.803 | 0.565 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.574 | 4.909 | -0.98 | -0.979 | 112.692 | -1.099 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.58 | 42.525 | -0.943 | -0.945 | 112.99 | -14.747 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.586 | 42.49 | 0.944 | 0.947 | 113.911 | 14.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.573 | 5.001 | 0.98 | 0.992 | 112.803 | 0.57 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.582 | 4.919 | -0.98 | -0.977 | 112.695 | -1.097 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.588 | 42.525 | -0.943 | -0.945 | 113 | -14.746 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.595 | 42.546 | 0.944 | 0.945 | 113.908 | 14.66 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.581 | 5.001 | 0.98 | 0.992 | 112.804 | 0.575 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.591 | 4.919 | -0.98 | -0.977 | 112.698 | -1.094 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.597 | 42.541 | -0.943 | -0.944 | 112.999 | -14.749 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.603 | 42.546 | 0.944 | 0.945 | 113.905 | 14.644 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.589 | 5.011 | 0.98 | 0.994 | 112.797 | 0.568 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.599 | 4.918 | -0.98 | -0.977 | 112.693 | -1.096 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.605 | 42.541 | -0.943 | -0.944 | 112.998 | -14.751 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.611 | 42.557 | 0.944 | 0.946 | 113.9 | 14.628 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.598 | 5.011 | 0.98 | 0.994 | 112.791 | 0.56 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.607 | 4.918 | -0.98 | -0.977 | 112.689 | -1.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.613 | 42.536 | -0.943 | -0.944 | 112.998 | -14.761 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.62 | 42.557 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.611 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.606 | 5.035 | 0.98 | 0.996 | 112.791 | 0.551 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.616 | 4.917 | -0.98 | -0.976 | 112.689 | -1.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.622 | 42.536 | -0.943 | -0.944 | 112.998 | -14.772 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.628 | 42.536 | 0.944 | 0.948 | 113.909 | 14.571 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.614 | 5.035 | 0.98 | 0.996 | 112.792 | 0.542 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.624 | 4.917 | -0.98 | -0.976 | 112.69 | -1.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.63 | 42.533 | -0.943 | -0.944 | 113.004 | -14.782 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.636 | 42.536 | 0.944 | 0.948 | 113.922 | 14.532 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.623 | 4.998 | 0.98 | 0.995 | 112.796 | 0.539 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.632 | 4.9 | -0.98 | -0.979 | 112.697 | -1.093 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.638 | 42.533 | -0.943 | -0.944 | 113.01 | -14.793 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.645 | 42.507 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.522 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.631 | 4.998 | 0.98 | 0.995 | 112.8 | 0.537 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.641 | 4.9 | -0.98 | -0.979 | 112.703 | -1.089 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.647 | 42.509 | -0.943 | -0.945 | 112.996 | -14.793 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.653 | 42.507 | 0.944 | 0.946 | 113.901 | 14.512 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.639 | 5 | 0.98 | 0.993 | 112.792 | 0.541 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.649 | 4.922 | -0.98 | -0.977 | 112.697 | -1.085 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.655 | 42.509 | -0.943 | -0.945 | 112.982 | -14.793 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.662 | 42.564 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.527 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.648 | 5 | 0.98 | 0.993 | 112.784 | 0.545 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.657 | 4.922 | -0.98 | -0.977 | 112.691 | -1.082 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.663 | 42.528 | -0.943 | -0.944 | 112.986 | -14.797 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.67 | 42.564 | 0.944 | 0.945 | 113.905 | 14.542 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.656 | 5.001 | 0.98 | 0.993 | 112.797 | 0.544 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.666 | 4.914 | -0.98 | -0.976 | 112.691 | -1.084 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.672 | 42.528 | -0.943 | -0.944 | 112.989 | -14.8 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.678 | 42.532 | 0.944 | 0.947 | 113.899 | 14.548 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.664 | 5.001 | 0.98 | 0.993 | 112.81 | 0.543 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.674 | 4.914 | -0.98 | -0.976 | 112.691 | -1.086 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.68 | 42.515 | -0.943 | -0.944 | 112.993 | -14.812 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.687 | 42.532 | 0.944 | 0.947 | 113.892 | 14.553 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.673 | 5.023 | 0.98 | 0.995 | 112.803 | 0.537 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.682 | 4.912 | -0.98 | -0.976 | 112.686 | -1.086 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.688 | 42.515 | -0.943 | -0.944 | 112.997 | -14.823 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.695 | 42.514 | 0.944 | 0.948 | 113.905 | 14.534 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.681 | 5.023 | 0.98 | 0.995 | 112.795 | 0.53 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.691 | 4.912 | -0.98 | -0.976 | 112.681 | -1.086 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.697 | 42.523 | -0.943 | -0.944 | 112.997 | -14.83 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.703 | 42.514 | 0.944 | 0.948 | 113.918 | 14.514 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.689 | 4.998 | 0.98 | 0.995 | 112.796 | 0.53 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.699 | 4.914 | -0.98 | -0.979 | 112.684 | -1.081 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.705 | 42.523 | -0.943 | -0.944 | 112.997 | -14.837 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.712 | 42.551 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.514 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.698 | 4.998 | 0.98 | 0.995 | 112.797 | 0.529 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.707 | 4.914 | -0.98 | -0.979 | 112.687 | -1.075 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.713 | 42.571 | -0.943 | -0.945 | 112.987 | -14.836 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.72 | 42.551 | 0.944 | 0.946 | 113.915 | 14.515 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.706 | 4.978 | 0.98 | 0.994 | 112.805 | 0.534 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.716 | 4.901 | -0.98 | -0.977 | 112.692 | -1.072 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.722 | 42.571 | -0.943 | -0.945 | 112.978 | -14.834 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.728 | 42.563 | 0.944 | 0.946 | 113.922 | 14.53 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.714 | 4.978 | 0.98 | 0.994 | 112.814 | 0.539 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.724 | 4.901 | -0.98 | -0.977 | 112.697 | -1.069 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.73 | 42.542 | -0.943 | -0.944 | 112.981 | -14.836 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.737 | 42.563 | 0.944 | 0.946 | 113.929 | 14.546 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.723 | 5.001 | 0.98 | 0.993 | 112.809 | 0.543 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.732 | 4.91 | -0.98 | -0.975 | 112.689 | -1.073 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.738 | 42.542 | -0.943 | -0.944 | 112.985 | -14.837 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.745 | 42.535 | 0.944 | 0.947 | 113.917 | 14.54 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.731 | 5.001 | 0.98 | 0.993 | 112.805 | 0.548 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.741 | 4.91 | -0.98 | -0.975 | 112.682 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.747 | 42.509 | -0.943 | -0.944 | 112.992 | -14.845 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.753 | 42.535 | 0.944 | 0.947 | 113.904 | 14.534 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.739 | 5.045 | 0.98 | 0.997 | 112.802 | 0.535 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.749 | 4.91 | -0.98 | -0.975 | 112.69 | -1.079 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.755 | 42.509 | -0.943 | -0.944 | 112.999 | -14.852 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.762 | 42.478 | 0.944 | 0.947 | 113.893 | 14.515 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.748 | 5.045 | 0.98 | 0.997 | 112.799 | 0.522 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.757 | 4.91 | -0.98 | -0.975 | 112.698 | -1.081 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.763 | 42.56 | -0.943 | -0.944 | 113.008 | -14.852 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.77 | 42.478 | 0.944 | 0.947 | 113.882 | 14.496 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.756 | 5.089 | 0.98 | 0.999 | 112.8 | 0.506 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.766 | 4.912 | -0.98 | -0.979 | 112.693 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.772 | 42.56 | -0.943 | -0.944 | 113.018 | -14.851 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.778 | 42.556 | 0.944 | 0.945 | 113.897 | 14.502 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.764 | 5.089 | 0.98 | 0.999 | 112.8 | 0.49 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.774 | 4.912 | -0.98 | -0.979 | 112.688 | -1.076 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.78 | 42.525 | -0.943 | -0.945 | 113.018 | -14.843 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.787 | 42.556 | 0.944 | 0.945 | 113.912 | 14.509 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.773 | 5.045 | 0.98 | 0.999 | 112.8 | 0.477 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.782 | 4.899 | -0.98 | -0.977 | 112.69 | -1.076 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.788 | 42.525 | -0.943 | -0.945 | 113.018 | -14.836 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.795 | 42.589 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.521 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.781 | 5.045 | 0.98 | 0.999 | 112.8 | 0.463 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.791 | 4.899 | -0.98 | -0.977 | 112.691 | -1.075 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.797 | 42.547 | -0.943 | -0.944 | 113.003 | -14.835 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.803 | 42.589 | 0.944 | 0.946 | 113.914 | 14.534 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.789 | 5.018 | 0.98 | 0.998 | 112.8 | 0.454 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.799 | 4.915 | -0.98 | -0.976 | 112.685 | -1.079 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.805 | 42.547 | -0.943 | -0.944 | 112.989 | -14.834 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.812 | 42.523 | 0.944 | 0.948 | 113.908 | 14.52 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.798 | 5.018 | 0.98 | 0.998 | 112.801 | 0.445 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.807 | 4.915 | -0.98 | -0.976 | 112.679 | -1.083 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.813 | 42.549 | -0.943 | -0.944 | 112.999 | -14.841 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.82 | 42.523 | 0.944 | 0.948 | 113.903 | 14.507 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.806 | 5.018 | 0.98 | 0.999 | 112.81 | 0.426 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.816 | 4.908 | -0.98 | -0.975 | 112.681 | -1.085 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.822 | 42.549 | -0.943 | -0.944 | 113.008 | -14.848 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.828 | 42.496 | 0.944 | 0.947 | 113.912 | 14.496 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.814 | 5.018 | 0.98 | 0.999 | 112.819 | 0.407 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.824 | 4.908 | -0.98 | -0.975 | 112.682 | -1.088 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.83 | 42.505 | -0.943 | -0.944 | 113.006 | -14.847 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.837 | 42.496 | 0.944 | 0.947 | 113.922 | 14.485 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.823 | 5.053 | 0.98 | 1 | 112.819 | 0.381 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.832 | 4.911 | -0.98 | -0.978 | 112.693 | -1.085 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.838 | 42.505 | -0.943 | -0.944 | 113.004 | -14.846 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.845 | 42.597 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 14.497 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.831 | 5.053 | 0.98 | 1 | 112.819 | 0.355 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.841 | 4.911 | -0.98 | -0.978 | 112.704 | -1.083 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.847 | 42.53 | -0.943 | -0.945 | 113.003 | -14.838 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.853 | 42.597 | 0.944 | 0.945 | 113.912 | 14.509 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.839 | 5.028 | 0.98 | 1 | 112.815 | 0.337 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.849 | 4.891 | -0.98 | -0.977 | 112.69 | -1.08 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.855 | 42.53 | -0.943 | -0.945 | 113.002 | -14.83 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.862 | 42.609 | 0.944 | 0.946 | 113.921 | 14.521 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.848 | 5.028 | 0.98 | 1 | 112.811 | 0.32 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.857 | 4.891 | -0.98 | -0.977 | 112.677 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.863 | 42.533 | -0.943 | -0.944 | 112.997 | -14.832 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.87 | 42.609 | 0.944 | 0.946 | 113.931 | 14.533 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.856 | 4.973 | 0.98 | 0.999 | 112.804 | 0.307 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.866 | 4.914 | -0.98 | -0.975 | 112.682 | -1.083 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.872 | 42.533 | -0.943 | -0.944 | 112.993 | -14.834 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.878 | 42.541 | 0.944 | 0.948 | 113.926 | 14.517 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.864 | 4.973 | 0.98 | 0.999 | 112.796 | 0.294 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.874 | 4.914 | -0.98 | -0.975 | 112.687 | -1.087 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.88 | 42.517 | -0.943 | -0.944 | 112.993 | -14.84 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.887 | 42.541 | 0.944 | 0.948 | 113.921 | 14.502 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.873 | 4.974 | 0.98 | 0.999 | 112.801 | 0.279 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.882 | 4.906 | -0.98 | -0.974 | 112.685 | -1.09 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.888 | 42.517 | -0.943 | -0.944 | 112.993 | -14.845 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.895 | 42.54 | 0.944 | 0.945 | 113.932 | 14.504 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.881 | 4.974 | 0.98 | 0.999 | 112.806 | 0.263 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.891 | 4.906 | -0.98 | -0.974 | 112.683 | -1.093 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.897 | 42.514 | -0.943 | -0.945 | 113 | -14.842 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.903 | 42.54 | 0.944 | 0.945 | 113.943 | 14.507 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.889 | 5.015 | 0.98 | 1 | 112.806 | 0.24 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.899 | 4.89 | -0.98 | -0.979 | 112.677 | -1.088 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.905 | 42.514 | -0.943 | -0.945 | 113.006 | -14.839 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.912 | 42.62 | 0.944 | 0.945 | 113.938 | 14.53 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.898 | 5.015 | 0.98 | 1 | 112.806 | 0.216 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.907 | 4.89 | -0.98 | -0.979 | 112.671 | -1.084 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.913 | 42.561 | -0.943 | -0.944 | 113.004 | -14.836 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.92 | 42.62 | 0.944 | 0.945 | 113.932 | 14.552 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.906 | 5.03 | 0.98 | 1 | 112.806 | 0.2 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.916 | 4.865 | -0.98 | -0.977 | 112.681 | -1.081 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.922 | 42.561 | -0.943 | -0.944 | 113.002 | -14.833 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.928 | 42.595 | 0.944 | 0.946 | 113.922 | 14.565 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.914 | 5.03 | 0.98 | 1 | 112.806 | 0.184 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.924 | 4.865 | -0.98 | -0.977 | 112.691 | -1.079 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.93 | 42.496 | -0.943 | -0.944 | 112.99 | -14.836 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.937 | 42.595 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.577 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.923 | 5.006 | 0.98 | 0.999 | 112.802 | 0.181 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.932 | 4.911 | -0.98 | -0.975 | 112.684 | -1.083 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.938 | 42.496 | -0.943 | -0.944 | 112.978 | -14.84 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.945 | 42.518 | 0.944 | 0.947 | 113.922 | 14.563 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.931 | 5.006 | 0.98 | 0.999 | 112.798 | 0.179 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.941 | 4.911 | -0.98 | -0.975 | 112.678 | -1.087 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.947 | 42.512 | -0.943 | -0.944 | 112.978 | -14.845 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.953 | 42.518 | 0.944 | 0.947 | 113.931 | 14.549 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.939 | 4.996 | 0.98 | 0.999 | 112.799 | 0.182 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.949 | 4.91 | -0.98 | -0.975 | 112.678 | -1.089 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.955 | 42.512 | -0.943 | -0.944 | 112.978 | -14.85 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.962 | 42.564 | 0.944 | 0.945 | 113.927 | 14.559 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.948 | 4.996 | 0.98 | 0.999 | 112.799 | 0.186 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.957 | 4.91 | -0.98 | -0.975 | 112.678 | -1.092 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.963 | 42.532 | -0.943 | -0.945 | 112.987 | -14.845 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.97 | 42.564 | 0.944 | 0.945 | 113.922 | 14.568 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.956 | 5.006 | 0.98 | 0.999 | 112.799 | 0.179 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.966 | 4.912 | -0.98 | -0.978 | 112.666 | -1.088 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.972 | 42.532 | -0.943 | -0.945 | 112.996 | -14.839 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.978 | 42.637 | 0.944 | 0.945 | 113.92 | 14.591 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.964 | 5.006 | 0.98 | 0.999 | 112.799 | 0.172 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.974 | 4.912 | -0.98 | -0.978 | 112.655 | -1.085 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.98 | 42.538 | -0.943 | -0.944 | 112.99 | -14.838 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.987 | 42.637 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 14.614 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.973 | 5.03 | 0.98 | 1 | 112.802 | 0.164 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.982 | 4.903 | -0.98 | -0.976 | 112.657 | -1.084 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.988 | 42.538 | -0.943 | -0.944 | 112.983 | -14.837 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 10.995 | 42.587 | 0.944 | 0.946 | 113.91 | 14.618 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.981 | 5.03 | 0.98 | 1 | 112.806 | 0.156 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.991 | 4.903 | -0.98 | -0.976 | 112.66 | -1.083 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 10.997 | 42.495 | -0.943 | -0.943 | 112.987 | -14.846 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.003 | 42.587 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.623 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.989 | 4.991 | 0.98 | 1 | 112.791 | 0.156 | 0.851 | 1.086 | 4.762
10.999 | 4.909 | -0.98 | -0.975 | 112.668 | -1.087 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.005 | 42.495 | -0.943 | -0.943 | 112.99 | -14.855 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.012 | 42.555 | 0.944 | 0.947 | 113.909 | 14.609 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 10.998 | 4.991 | 0.98 | 1 | 112.776 | 0.156 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.007 | 4.909 | -0.98 | -0.975 | 112.676 | -1.092 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.013 | 42.511 | -0.943 | -0.943 | 112.982 | -14.865 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.02 | 42.555 | 0.944 | 0.947 | 113.915 | 14.595 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.006 | 4.973 | 0.98 | 0.999 | 112.791 | 0.161 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.016 | 4.901 | -0.98 | -0.973 | 112.687 | -1.096 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.022 | 42.511 | -0.943 | -0.943 | 112.975 | -14.875 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.028 | 42.591 | 0.944 | 0.945 | 113.919 | 14.608 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.014 | 4.973 | 0.98 | 0.999 | 112.806 | 0.166 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.024 | 4.901 | -0.98 | -0.973 | 112.698 | -1.101 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.03 | 42.538 | -0.943 | -0.944 | 112.993 | -14.874 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.037 | 42.591 | 0.944 | 0.945 | 113.923 | 14.62 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.023 | 4.994 | 0.98 | 0.999 | 112.798 | 0.165 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.032 | 4.886 | -0.98 | -0.978 | 112.69 | -1.097 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.038 | 42.538 | -0.943 | -0.944 | 113.012 | -14.873 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.045 | 42.612 | 0.944 | 0.945 | 113.918 | 14.64 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.031 | 4.994 | 0.98 | 0.999 | 112.79 | 0.164 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.041 | 4.886 | -0.98 | -0.978 | 112.682 | -1.094 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.047 | 42.521 | -0.943 | -0.944 | 113.001 | -14.875 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.053 | 42.612 | 0.944 | 0.945 | 113.913 | 14.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.039 | 5.031 | 0.98 | 1 | 112.79 | 0.158 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.049 | 4.909 | -0.98 | -0.976 | 112.679 | -1.092 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.055 | 42.521 | -0.943 | -0.944 | 112.989 | -14.878 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.062 | 42.584 | 0.944 | 0.947 | 113.916 | 14.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.048 | 5.031 | 0.98 | 1 | 112.79 | 0.151 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.057 | 4.909 | -0.98 | -0.976 | 112.676 | -1.089 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.063 | 42.497 | -0.943 | -0.943 | 112.983 | -14.89 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.07 | 42.584 | 0.944 | 0.947 | 113.92 | 14.636 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.056 | 4.971 | 0.98 | 1 | 112.8 | 0.15 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.066 | 4.906 | -0.98 | -0.974 | 112.679 | -1.095 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.072 | 42.497 | -0.943 | -0.943 | 112.977 | -14.901 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.078 | 42.525 | 0.944 | 0.946 | 113.922 | 14.622 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.064 | 4.971 | 0.98 | 1 | 112.809 | 0.148 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.074 | 4.906 | -0.98 | -0.974 | 112.682 | -1.101 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.08 | 42.531 | -0.943 | -0.944 | 112.981 | -14.906 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.087 | 42.525 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.608 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.073 | 4.945 | 0.98 | 0.999 | 112.792 | 0.153 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.082 | 4.906 | -0.98 | -0.974 | 112.683 | -1.105 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.088 | 42.531 | -0.943 | -0.944 | 112.984 | -14.911 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.095 | 42.631 | 0.944 | 0.944 | 113.928 | 14.619 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.081 | 4.945 | 0.98 | 0.999 | 112.775 | 0.158 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.091 | 4.906 | -0.98 | -0.974 | 112.684 | -1.109 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.097 | 42.538 | -0.943 | -0.944 | 112.99 | -14.911 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.103 | 42.631 | 0.944 | 0.944 | 113.932 | 14.629 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.089 | 4.947 | 0.98 | 0.999 | 112.783 | 0.161 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.099 | 4.909 | -0.98 | -0.977 | 112.689 | -1.106 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.105 | 42.538 | -0.943 | -0.944 | 112.997 | -14.91 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.112 | 42.616 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.643 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.098 | 4.947 | 0.98 | 0.999 | 112.79 | 0.164 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.107 | 4.909 | -0.98 | -0.977 | 112.694 | -1.103 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.113 | 42.504 | -0.943 | -0.943 | 112.994 | -14.915 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.12 | 42.616 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.656 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.106 | 4.992 | 0.98 | 1 | 112.778 | 0.158 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.116 | 4.901 | -0.98 | -0.977 | 112.686 | -1.101 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.122 | 42.504 | -0.943 | -0.943 | 112.991 | -14.92 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.128 | 42.584 | 0.944 | 0.947 | 113.934 | 14.64 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.114 | 4.992 | 0.98 | 1 | 112.766 | 0.152 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.124 | 4.901 | -0.98 | -0.977 | 112.679 | -1.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.13 | 42.492 | -0.943 | -0.943 | 112.982 | -14.932 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.137 | 42.584 | 0.944 | 0.947 | 113.938 | 14.624 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.123 | 4.983 | 0.98 | 1 | 112.787 | 0.148 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.132 | 4.904 | -0.98 | -0.973 | 112.684 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.138 | 42.492 | -0.943 | -0.943 | 112.972 | -14.943 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.145 | 42.587 | 0.944 | 0.946 | 113.933 | 14.617 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.131 | 4.983 | 0.98 | 1 | 112.809 | 0.144 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.141 | 4.904 | -0.98 | -0.973 | 112.689 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.147 | 42.502 | -0.943 | -0.944 | 112.978 | -14.945 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.153 | 42.587 | 0.944 | 0.946 | 113.928 | 14.61 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.139 | 4.949 | 0.98 | 0.999 | 112.792 | 0.15 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.149 | 4.922 | -0.98 | -0.974 | 112.687 | -1.111 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.155 | 42.502 | -0.943 | -0.944 | 112.984 | -14.947 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.162 | 42.647 | 0.944 | 0.945 | 113.93 | 14.624 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.148 | 4.949 | 0.98 | 0.999 | 112.775 | 0.156 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.157 | 4.922 | -0.98 | -0.974 | 112.685 | -1.113 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.163 | 42.544 | -0.943 | -0.944 | 112.981 | -14.941 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.17 | 42.647 | 0.944 | 0.945 | 113.933 | 14.638 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.156 | 4.895 | 0.98 | 0.996 | 112.791 | 0.173 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.166 | 4.906 | -0.98 | -0.977 | 112.687 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.172 | 42.544 | -0.943 | -0.944 | 112.978 | -14.934 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.178 | 42.627 | 0.944 | 0.946 | 113.927 | 14.647 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.164 | 4.895 | 0.98 | 0.996 | 112.806 | 0.191 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.174 | 4.906 | -0.98 | -0.977 | 112.69 | -1.108 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.18 | 42.517 | -0.943 | -0.943 | 112.988 | -14.936 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.187 | 42.627 | 0.944 | 0.946 | 113.92 | 14.655 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.172 | 4.898 | 0.98 | 0.992 | 112.81 | 0.209 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.182 | 4.897 | -0.98 | -0.976 | 112.677 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.188 | 42.517 | -0.943 | -0.943 | 112.998 | -14.937 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.195 | 42.561 | 0.944 | 0.947 | 113.915 | 14.636 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.181 | 4.898 | 0.98 | 0.992 | 112.814 | 0.228 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.191 | 4.897 | -0.98 | -0.976 | 112.664 | -1.1 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.197 | 42.496 | -0.943 | -0.943 | 112.983 | -14.942 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.203 | 42.561 | 0.944 | 0.947 | 113.91 | 14.617 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.189 | 4.921 | 0.98 | 0.992 | 112.819 | 0.249 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.199 | 4.913 | -0.98 | -0.975 | 112.66 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.205 | 42.496 | -0.943 | -0.943 | 112.968 | -14.947 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.212 | 42.606 | 0.944 | 0.945 | 113.915 | 14.616 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.197 | 4.921 | 0.98 | 0.992 | 112.824 | 0.269 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.207 | 4.913 | -0.98 | -0.975 | 112.657 | -1.108 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.213 | 42.534 | -0.943 | -0.944 | 112.981 | -14.947 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.22 | 42.606 | 0.944 | 0.945 | 113.921 | 14.616 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.206 | 4.933 | 0.98 | 0.992 | 112.816 | 0.295 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.216 | 4.902 | -0.98 | -0.974 | 112.665 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.222 | 42.534 | -0.943 | -0.944 | 112.995 | -14.946 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.228 | 42.659 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.632 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.214 | 4.933 | 0.98 | 0.992 | 112.808 | 0.321 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.224 | 4.902 | -0.98 | -0.974 | 112.674 | -1.112 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.23 | 42.53 | -0.943 | -0.944 | 112.997 | -14.942 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.237 | 42.659 | 0.944 | 0.945 | 113.912 | 14.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.222 | 4.913 | 0.98 | 0.989 | 112.811 | 0.352 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.232 | 4.928 | -0.98 | -0.977 | 112.669 | -1.109 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.238 | 42.53 | -0.943 | -0.944 | 113 | -14.938 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.245 | 42.617 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.647 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.231 | 4.913 | 0.98 | 0.989 | 112.813 | 0.382 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.241 | 4.928 | -0.98 | -0.977 | 112.664 | -1.106 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.247 | 42.502 | -0.943 | -0.943 | 112.992 | -14.94 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.253 | 42.617 | 0.944 | 0.946 | 113.921 | 14.647 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.239 | 4.958 | 0.98 | 0.989 | 112.813 | 0.411 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.249 | 4.927 | -0.98 | -0.977 | 112.666 | -1.103 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.255 | 42.502 | -0.943 | -0.943 | 112.985 | -14.943 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.262 | 42.578 | 0.944 | 0.947 | 113.924 | 14.63 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.247 | 4.958 | 0.98 | 0.989 | 112.813 | 0.44 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.257 | 4.927 | -0.98 | -0.977 | 112.669 | -1.1 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.263 | 42.519 | -0.943 | -0.943 | 112.992 | -14.946 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.27 | 42.578 | 0.944 | 0.947 | 113.926 | 14.612 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.256 | 5.003 | 0.98 | 0.991 | 112.81 | 0.461 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.266 | 4.918 | -0.98 | -0.976 | 112.656 | -1.102 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.272 | 42.519 | -0.943 | -0.943 | 112.999 | -14.95 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.278 | 42.608 | 0.944 | 0.944 | 113.929 | 14.62 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.264 | 5.003 | 0.98 | 0.991 | 112.806 | 0.483 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.274 | 4.918 | -0.98 | -0.976 | 112.644 | -1.105 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.28 | 42.519 | -0.943 | -0.944 | 112.993 | -14.945 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.287 | 42.608 | 0.944 | 0.944 | 113.932 | 14.629 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.272 | 4.979 | 0.98 | 0.993 | 112.806 | 0.505 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.282 | 4.893 | -0.98 | -0.975 | 112.655 | -1.107 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.288 | 42.519 | -0.943 | -0.944 | 112.986 | -14.941 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.295 | 42.657 | 0.944 | 0.945 | 113.933 | 14.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.281 | 4.979 | 0.98 | 0.993 | 112.806 | 0.527 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.291 | 4.893 | -0.98 | -0.975 | 112.666 | -1.109 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.297 | 42.552 | -0.944 | -0.944 | 112.979 | -14.938 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.303 | 42.657 | 0.944 | 0.945 | 113.934 | 14.667 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.289 | 4.959 | 0.98 | 0.992 | 112.806 | 0.555 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.299 | 4.92 | -0.98 | -0.977 | 112.669 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.305 | 42.552 | -0.944 | -0.944 | 112.971 | -14.936 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.312 | 42.626 | 0.944 | 0.946 | 113.923 | 14.663 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.297 | 4.959 | 0.98 | 0.992 | 112.806 | 0.583 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.307 | 4.92 | -0.98 | -0.977 | 112.671 | -1.1 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.313 | 42.557 | -0.944 | -0.943 | 112.974 | -14.941 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.32 | 42.626 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.306 | 4.923 | 0.98 | 0.988 | 112.806 | 0.613 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.316 | 4.924 | -0.98 | -0.976 | 112.658 | -1.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.322 | 42.557 | -0.944 | -0.943 | 112.978 | -14.945 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.328 | 42.581 | 0.944 | 0.946 | 113.907 | 14.649 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.314 | 4.923 | 0.98 | 0.988 | 112.806 | 0.643 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.324 | 4.924 | -0.98 | -0.976 | 112.645 | -1.095 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.33 | 42.577 | -0.944 | -0.943 | 112.987 | -14.951 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.337 | 42.581 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.64 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.322 | 4.983 | 0.98 | 0.99 | 112.814 | 0.657 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.332 | 4.916 | -0.98 | -0.975 | 112.661 | -1.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.338 | 42.577 | -0.944 | -0.943 | 112.997 | -14.956 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.345 | 42.67 | 0.944 | 0.944 | 113.92 | 14.654 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.331 | 4.983 | 0.98 | 0.99 | 112.822 | 0.671 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.341 | 4.916 | -0.98 | -0.975 | 112.676 | -1.1 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.347 | 42.556 | -0.944 | -0.944 | 113 | -14.951 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.353 | 42.67 | 0.944 | 0.944 | 113.938 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.339 | 4.994 | 0.98 | 0.993 | 112.829 | 0.671 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.349 | 4.89 | -0.98 | -0.974 | 112.664 | -1.102 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.355 | 42.556 | -0.944 | -0.944 | 113.002 | -14.945 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.362 | 42.689 | 0.944 | 0.945 | 113.942 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.347 | 4.994 | 0.98 | 0.993 | 112.837 | 0.671 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.357 | 4.89 | -0.98 | -0.974 | 112.651 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.363 | 42.578 | -0.944 | -0.943 | 113.007 | -14.944 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.37 | 42.689 | 0.944 | 0.945 | 113.946 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.356 | 4.981 | 0.98 | 0.992 | 112.829 | 0.671 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.366 | 4.894 | -0.98 | -0.977 | 112.668 | -1.102 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.372 | 42.578 | -0.944 | -0.943 | 113.012 | -14.943 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.378 | 42.6 | 0.944 | 0.947 | 113.927 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.364 | 4.981 | 0.98 | 0.992 | 112.822 | 0.672 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.374 | 4.894 | -0.98 | -0.977 | 112.686 | -1.099 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.38 | 42.569 | -0.944 | -0.943 | 113.011 | -14.948 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.387 | 42.6 | 0.944 | 0.947 | 113.909 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.372 | 4.957 | 0.98 | 0.99 | 112.822 | 0.676 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.382 | 4.922 | -0.98 | -0.976 | 112.676 | -1.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.388 | 42.569 | -0.944 | -0.943 | 113.01 | -14.953 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.395 | 42.601 | 0.944 | 0.946 | 113.907 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.381 | 4.957 | 0.98 | 0.99 | 112.822 | 0.68 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.391 | 4.922 | -0.98 | -0.976 | 112.666 | -1.096 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.397 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.006 | -14.957 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.403 | 42.601 | 0.944 | 0.946 | 113.905 | 14.674 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.389 | 4.983 | 0.98 | 0.989 | 112.817 | 0.682 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.399 | 4.914 | -0.98 | -0.974 | 112.674 | -1.099 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.405 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.002 | -14.96 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.412 | 42.645 | 0.944 | 0.944 | 113.906 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.397 | 4.983 | 0.98 | 0.989 | 112.812 | 0.683 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.407 | 4.914 | -0.98 | -0.974 | 112.682 | -1.102 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.413 | 42.562 | -0.944 | -0.944 | 113.005 | -14.957 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.42 | 42.645 | 0.944 | 0.944 | 113.906 | 14.71 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.406 | 5.003 | 0.98 | 0.991 | 112.812 | 0.679 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.416 | 4.888 | -0.98 | -0.974 | 112.678 | -1.105 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.422 | 42.562 | -0.944 | -0.944 | 113.007 | -14.955 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.428 | 42.676 | 0.944 | 0.945 | 113.91 | 14.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.414 | 5.003 | 0.98 | 0.991 | 112.812 | 0.675 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.424 | 4.888 | -0.98 | -0.974 | 112.675 | -1.108 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.43 | 42.545 | -0.944 | -0.943 | 113.002 | -14.958 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.437 | 42.676 | 0.944 | 0.945 | 113.914 | 14.734 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.422 | 4.98 | 0.98 | 0.992 | 112.816 | 0.673 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.432 | 4.899 | -0.98 | -0.978 | 112.672 | -1.105 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.439 | 42.545 | -0.944 | -0.943 | 112.996 | -14.962 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.445 | 42.607 | 0.944 | 0.947 | 113.91 | 14.715 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.431 | 4.98 | 0.98 | 0.992 | 112.819 | 0.671 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.441 | 4.899 | -0.98 | -0.978 | 112.668 | -1.102 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.447 | 42.544 | -0.944 | -0.943 | 112.998 | -14.972 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.453 | 42.607 | 0.944 | 0.947 | 113.905 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.439 | 4.944 | 0.98 | 0.99 | 112.819 | 0.677 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.449 | 4.92 | -0.98 | -0.975 | 112.671 | -1.102 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.455 | 42.544 | -0.944 | -0.943 | 113 | -14.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.462 | 42.631 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.693 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.447 | 4.944 | 0.98 | 0.99 | 112.819 | 0.683 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.457 | 4.92 | -0.98 | -0.975 | 112.673 | -1.102 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.464 | 42.526 | -0.944 | -0.943 | 112.997 | -14.982 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.47 | 42.631 | 0.944 | 0.945 | 113.896 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.456 | 4.923 | 0.98 | 0.987 | 112.813 | 0.692 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.466 | 4.919 | -0.98 | -0.975 | 112.676 | -1.105 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.472 | 42.526 | -0.944 | -0.943 | 112.995 | -14.982 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.478 | 42.681 | 0.944 | 0.944 | 113.901 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.464 | 4.923 | 0.98 | 0.987 | 112.806 | 0.7 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.474 | 4.919 | -0.98 | -0.975 | 112.679 | -1.108 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.48 | 42.582 | -0.944 | -0.944 | 113.014 | -14.979 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.487 | 42.681 | 0.944 | 0.944 | 113.906 | 14.725 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.472 | 4.984 | 0.98 | 0.989 | 112.815 | 0.698 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.482 | 4.886 | -0.98 | -0.973 | 112.68 | -1.111 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.489 | 42.582 | -0.944 | -0.944 | 113.033 | -14.976 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.495 | 42.652 | 0.944 | 0.946 | 113.898 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.481 | 4.984 | 0.98 | 0.989 | 112.824 | 0.696 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.491 | 4.886 | -0.98 | -0.973 | 112.681 | -1.114 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.497 | 42.561 | -0.944 | -0.943 | 113.024 | -14.98 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.503 | 42.652 | 0.944 | 0.946 | 113.89 | 14.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.489 | 5.003 | 0.98 | 0.992 | 112.817 | 0.692 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.499 | 4.88 | -0.98 | -0.978 | 112.679 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.505 | 42.561 | -0.944 | -0.943 | 113.014 | -14.983 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.512 | 42.601 | 0.944 | 0.947 | 113.895 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.497 | 5.003 | 0.98 | 0.992 | 112.811 | 0.688 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.507 | 4.88 | -0.98 | -0.978 | 112.676 | -1.107 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.514 | 42.566 | -0.944 | -0.943 | 113.024 | -14.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.52 | 42.601 | 0.944 | 0.947 | 113.901 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.506 | 4.983 | 0.98 | 0.991 | 112.809 | 0.691 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.516 | 4.918 | -0.98 | -0.975 | 112.681 | -1.107 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.522 | 42.566 | -0.944 | -0.943 | 113.035 | -15.002 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.528 | 42.642 | 0.944 | 0.944 | 113.898 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.514 | 4.983 | 0.98 | 0.991 | 112.807 | 0.694 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.524 | 4.918 | -0.98 | -0.975 | 112.685 | -1.107 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.53 | 42.564 | -0.944 | -0.943 | 113.032 | -15.002 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.537 | 42.642 | 0.944 | 0.944 | 113.896 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.522 | 4.925 | 0.98 | 0.988 | 112.813 | 0.701 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.532 | 4.917 | -0.98 | -0.975 | 112.685 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.539 | 42.564 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.002 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.545 | 42.681 | 0.944 | 0.944 | 113.91 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.531 | 4.925 | 0.98 | 0.988 | 112.819 | 0.709 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.541 | 4.917 | -0.98 | -0.975 | 112.685 | -1.113 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.547 | 42.587 | -0.944 | -0.944 | 113.023 | -14.999 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.553 | 42.681 | 0.944 | 0.944 | 113.924 | 14.737 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.539 | 4.984 | 0.98 | 0.989 | 112.808 | 0.709 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.549 | 4.892 | -0.98 | -0.974 | 112.691 | -1.115 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.555 | 42.587 | -0.944 | -0.944 | 113.017 | -14.996 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.562 | 42.631 | 0.944 | 0.946 | 113.919 | 14.734 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.547 | 4.984 | 0.98 | 0.989 | 112.796 | 0.71 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.557 | 4.892 | -0.98 | -0.974 | 112.696 | -1.116 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.564 | 42.583 | -0.944 | -0.943 | 113.019 | -14.998 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.57 | 42.631 | 0.944 | 0.946 | 113.915 | 14.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.556 | 5.016 | 0.98 | 0.993 | 112.79 | 0.702 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.566 | 4.922 | -0.98 | -0.978 | 112.705 | -1.112 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.572 | 42.583 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.578 | 42.534 | 0.944 | 0.946 | 113.916 | 14.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.564 | 5.016 | 0.98 | 0.993 | 112.784 | 0.695 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.574 | 4.922 | -0.98 | -0.978 | 112.714 | -1.108 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.58 | 42.58 | -0.944 | -0.943 | 113.024 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.587 | 42.534 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.572 | 4.981 | 0.98 | 0.994 | 112.794 | 0.688 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.582 | 4.912 | -0.98 | -0.975 | 112.717 | -1.107 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.589 | 42.58 | -0.944 | -0.943 | 113.027 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.595 | 42.604 | 0.944 | 0.944 | 113.914 | 14.713 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.581 | 4.981 | 0.98 | 0.994 | 112.804 | 0.682 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.591 | 4.912 | -0.98 | -0.975 | 112.719 | -1.106 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.597 | 42.56 | -0.944 | -0.944 | 113.026 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.603 | 42.604 | 0.944 | 0.944 | 113.912 | 14.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.589 | 4.957 | 0.98 | 0.993 | 112.797 | 0.68 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.599 | 4.915 | -0.98 | -0.974 | 112.714 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.605 | 42.56 | -0.944 | -0.944 | 113.025 | -14.997 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.612 | 42.603 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 14.739 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.597 | 4.957 | 0.98 | 0.993 | 112.791 | 0.679 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.607 | 4.915 | -0.98 | -0.974 | 112.708 | -1.114 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.614 | 42.567 | -0.944 | -0.943 | 113.01 | -14.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.62 | 42.603 | 0.944 | 0.945 | 113.922 | 14.755 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.606 | 4.947 | 0.98 | 0.991 | 112.793 | 0.678 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.616 | 4.915 | -0.98 | -0.974 | 112.702 | -1.116 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.622 | 42.567 | -0.944 | -0.943 | 112.996 | -14.989 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.628 | 42.553 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.743 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.614 | 4.947 | 0.98 | 0.991 | 112.795 | 0.676 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.624 | 4.915 | -0.98 | -0.974 | 112.696 | -1.117 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.63 | 42.565 | -0.944 | -0.943 | 113.006 | -14.994 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.637 | 42.553 | 0.944 | 0.946 | 113.904 | 14.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.622 | 5.018 | 0.98 | 0.993 | 112.792 | 0.665 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.632 | 4.919 | -0.98 | -0.977 | 112.699 | -1.114 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.639 | 42.565 | -0.944 | -0.943 | 113.017 | -14.999 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.645 | 42.524 | 0.944 | 0.945 | 113.906 | 14.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.631 | 5.018 | 0.98 | 0.993 | 112.79 | 0.654 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.641 | 4.919 | -0.98 | -0.977 | 112.703 | -1.111 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.647 | 42.553 | -0.944 | -0.943 | 113.015 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.653 | 42.524 | 0.944 | 0.945 | 113.908 | 14.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.639 | 4.981 | 0.98 | 0.995 | 112.784 | 0.643 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.649 | 4.908 | -0.98 | -0.975 | 112.698 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.655 | 42.553 | -0.944 | -0.943 | 113.012 | -15.008 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.662 | 42.592 | 0.944 | 0.944 | 113.903 | 14.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.647 | 4.981 | 0.98 | 0.995 | 112.778 | 0.632 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.657 | 4.908 | -0.98 | -0.975 | 112.694 | -1.109 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.664 | 42.575 | -0.944 | -0.944 | 113.022 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.67 | 42.592 | 0.944 | 0.944 | 113.898 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.656 | 4.982 | 0.98 | 0.994 | 112.771 | 0.628 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.666 | 4.912 | -0.98 | -0.974 | 112.689 | -1.114 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.672 | 42.575 | -0.944 | -0.944 | 113.032 | -14.998 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.678 | 42.58 | 0.944 | 0.946 | 113.896 | 14.733 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.664 | 4.982 | 0.98 | 0.994 | 112.764 | 0.623 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.674 | 4.912 | -0.98 | -0.974 | 112.683 | -1.119 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.68 | 42.58 | -0.944 | -0.943 | 113.018 | -14.995 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.687 | 42.58 | 0.944 | 0.946 | 113.894 | 14.738 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.672 | 4.947 | 0.98 | 0.991 | 112.765 | 0.623 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.682 | 4.932 | -0.98 | -0.974 | 112.7 | -1.119 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.689 | 42.58 | -0.944 | -0.943 | 113.004 | -14.992 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.695 | 42.51 | 0.944 | 0.948 | 113.884 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.681 | 4.947 | 0.98 | 0.991 | 112.767 | 0.623 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.691 | 4.932 | -0.98 | -0.974 | 112.717 | -1.12 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.697 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.012 | -14.996 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.704 | 42.51 | 0.944 | 0.948 | 113.873 | 14.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.689 | 4.985 | 0.98 | 0.992 | 112.769 | 0.616 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.699 | 4.917 | -0.98 | -0.977 | 112.704 | -1.117 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.705 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.712 | 42.518 | 0.944 | 0.946 | 113.894 | 14.662 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.697 | 4.985 | 0.98 | 0.992 | 112.771 | 0.609 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.707 | 4.917 | -0.98 | -0.977 | 112.691 | -1.114 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.714 | 42.564 | -0.944 | -0.943 | 113.019 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.72 | 42.518 | 0.944 | 0.946 | 113.915 | 14.646 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.705 | 4.983 | 0.98 | 0.994 | 112.773 | 0.599 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.716 | 4.925 | -0.98 | -0.975 | 112.694 | -1.113 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.722 | 42.564 | -0.944 | -0.943 | 113.018 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.729 | 42.56 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.714 | 4.983 | 0.98 | 0.994 | 112.775 | 0.59 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.724 | 4.925 | -0.98 | -0.975 | 112.697 | -1.112 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.73 | 42.581 | -0.944 | -0.944 | 113.018 | -14.999 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.737 | 42.56 | 0.944 | 0.946 | 113.918 | 14.649 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.722 | 4.983 | 0.98 | 0.995 | 112.777 | 0.585 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.732 | 4.906 | -0.98 | -0.974 | 112.706 | -1.116 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.739 | 42.581 | -0.944 | -0.944 | 113.018 | -14.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.745 | 42.537 | 0.944 | 0.947 | 113.912 | 14.643 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.73 | 4.983 | 0.98 | 0.995 | 112.779 | 0.581 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.741 | 4.906 | -0.98 | -0.974 | 112.715 | -1.12 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.747 | 42.566 | -0.944 | -0.943 | 113.004 | -14.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.754 | 42.537 | 0.944 | 0.947 | 113.905 | 14.636 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.739 | 4.926 | 0.98 | 0.992 | 112.769 | 0.586 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.749 | 4.929 | -0.98 | -0.974 | 112.702 | -1.122 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.755 | 42.566 | -0.944 | -0.943 | 112.989 | -14.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.762 | 42.513 | 0.944 | 0.948 | 113.915 | 14.606 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.747 | 4.926 | 0.98 | 0.992 | 112.76 | 0.591 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.757 | 4.929 | -0.98 | -0.974 | 112.69 | -1.124 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.764 | 42.552 | -0.944 | -0.942 | 113 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.77 | 42.513 | 0.944 | 0.948 | 113.924 | 14.575 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.755 | 4.95 | 0.98 | 0.992 | 112.772 | 0.593 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.766 | 4.887 | -0.98 | -0.978 | 112.702 | -1.119 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.772 | 42.552 | -0.944 | -0.942 | 113.011 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.779 | 42.546 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.567 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.764 | 4.95 | 0.98 | 0.992 | 112.783 | 0.595 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.774 | 4.887 | -0.98 | -0.978 | 112.714 | -1.114 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.78 | 42.561 | -0.944 | -0.943 | 113.014 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.787 | 42.546 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.558 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.772 | 5.008 | 0.98 | 0.993 | 112.775 | 0.591 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.782 | 4.932 | -0.98 | -0.976 | 112.716 | -1.112 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.789 | 42.561 | -0.944 | -0.943 | 113.016 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.795 | 42.591 | 0.944 | 0.946 | 113.915 | 14.565 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.78 | 5.008 | 0.98 | 0.993 | 112.768 | 0.586 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.791 | 4.932 | -0.98 | -0.976 | 112.719 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.797 | 42.571 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.804 | 42.591 | 0.944 | 0.946 | 113.927 | 14.571 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.789 | 4.984 | 0.98 | 0.995 | 112.774 | 0.581 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.799 | 4.932 | -0.98 | -0.976 | 112.727 | -1.112 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.805 | 42.571 | -0.944 | -0.943 | 113.024 | -15.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.812 | 42.539 | 0.944 | 0.947 | 113.925 | 14.558 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.797 | 4.984 | 0.98 | 0.995 | 112.781 | 0.577 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.807 | 4.932 | -0.98 | -0.976 | 112.736 | -1.114 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.814 | 42.563 | -0.944 | -0.942 | 113.016 | -15.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.82 | 42.539 | 0.944 | 0.947 | 113.922 | 14.545 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.805 | 4.961 | 0.98 | 0.994 | 112.779 | 0.579 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.816 | 4.914 | -0.98 | -0.976 | 112.72 | -1.113 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.822 | 42.563 | -0.944 | -0.942 | 113.009 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.829 | 42.499 | 0.944 | 0.947 | 113.912 | 14.518 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.814 | 4.961 | 0.98 | 0.994 | 112.778 | 0.581 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.824 | 4.914 | -0.98 | -0.976 | 112.704 | -1.111 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.83 | 42.535 | -0.944 | -0.942 | 113.012 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.837 | 42.499 | 0.944 | 0.947 | 113.902 | 14.491 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.822 | 4.943 | 0.98 | 0.99 | 112.772 | 0.588 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.832 | 4.893 | -0.98 | -0.978 | 112.707 | -1.105 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.839 | 42.535 | -0.944 | -0.942 | 113.014 | -15.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.845 | 42.559 | 0.944 | 0.945 | 113.912 | 14.494 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.83 | 4.943 | 0.98 | 0.99 | 112.766 | 0.596 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.841 | 4.893 | -0.98 | -0.978 | 112.71 | -1.099 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.847 | 42.537 | -0.944 | -0.943 | 113.009 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.854 | 42.559 | 0.944 | 0.945 | 113.922 | 14.497 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.839 | 4.988 | 0.98 | 0.993 | 112.76 | 0.593 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.849 | 4.913 | -0.98 | -0.976 | 112.707 | -1.097 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.855 | 42.537 | -0.944 | -0.943 | 113.003 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.862 | 42.609 | 0.944 | 0.946 | 113.923 | 14.513 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.847 | 4.988 | 0.98 | 0.993 | 112.755 | 0.59 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.857 | 4.913 | -0.98 | -0.976 | 112.704 | -1.094 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.864 | 42.548 | -0.944 | -0.943 | 113.013 | -15.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.87 | 42.609 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.529 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.855 | 4.985 | 0.98 | 0.995 | 112.756 | 0.584 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.866 | 4.93 | -0.98 | -0.975 | 112.716 | -1.097 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.872 | 42.548 | -0.944 | -0.943 | 113.023 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.879 | 42.535 | 0.944 | 0.948 | 113.913 | 14.518 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.864 | 4.985 | 0.98 | 0.995 | 112.757 | 0.577 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.874 | 4.93 | -0.98 | -0.975 | 112.728 | -1.099 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.88 | 42.542 | -0.944 | -0.942 | 113.015 | -15.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.887 | 42.535 | 0.944 | 0.948 | 113.902 | 14.508 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.872 | 4.987 | 0.98 | 0.994 | 112.76 | 0.578 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.882 | 4.912 | -0.98 | -0.976 | 112.721 | -1.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.889 | 42.542 | -0.944 | -0.942 | 113.007 | -15.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.895 | 42.51 | 0.944 | 0.947 | 113.904 | 14.496 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.88 | 4.987 | 0.98 | 0.994 | 112.762 | 0.579 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.891 | 4.912 | -0.98 | -0.976 | 112.714 | -1.097 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.897 | 42.554 | -0.944 | -0.942 | 113.011 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.904 | 42.51 | 0.944 | 0.947 | 113.905 | 14.484 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.889 | 4.965 | 0.98 | 0.992 | 112.761 | 0.585 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.899 | 4.91 | -0.98 | -0.979 | 112.709 | -1.091 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.905 | 42.554 | -0.944 | -0.942 | 113.015 | -15.064 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.912 | 42.602 | 0.944 | 0.946 | 113.91 | 14.493 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.897 | 4.965 | 0.98 | 0.992 | 112.759 | 0.592 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.907 | 4.91 | -0.98 | -0.979 | 112.704 | -1.086 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.914 | 42.534 | -0.944 | -0.943 | 113.018 | -15.062 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.92 | 42.602 | 0.944 | 0.946 | 113.915 | 14.502 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.905 | 4.967 | 0.98 | 0.991 | 112.753 | 0.593 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.916 | 4.907 | -0.98 | -0.977 | 112.712 | -1.082 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.922 | 42.534 | -0.944 | -0.943 | 113.021 | -15.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.929 | 42.564 | 0.944 | 0.946 | 113.905 | 14.514 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.914 | 4.967 | 0.98 | 0.991 | 112.747 | 0.595 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.924 | 4.907 | -0.98 | -0.977 | 112.72 | -1.079 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.93 | 42.577 | -0.944 | -0.943 | 113.016 | -15.059 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.937 | 42.564 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.526 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.922 | 5.011 | 0.98 | 0.994 | 112.749 | 0.59 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.932 | 4.927 | -0.98 | -0.975 | 112.716 | -1.082 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.939 | 42.577 | -0.944 | -0.943 | 113.011 | -15.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.945 | 42.541 | 0.944 | 0.948 | 113.9 | 14.509 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.93 | 5.011 | 0.98 | 0.994 | 112.751 | 0.585 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.941 | 4.927 | -0.98 | -0.975 | 112.712 | -1.086 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.947 | 42.545 | -0.944 | -0.942 | 113.011 | -15.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.954 | 42.541 | 0.944 | 0.948 | 113.904 | 14.492 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.939 | 5.001 | 0.98 | 0.995 | 112.758 | 0.582 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.949 | 4.91 | -0.98 | -0.976 | 112.718 | -1.086 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.955 | 42.545 | -0.944 | -0.942 | 113.011 | -15.069 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.962 | 42.508 | 0.944 | 0.947 | 113.901 | 14.482 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.947 | 5.001 | 0.98 | 0.995 | 112.766 | 0.578 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.957 | 4.91 | -0.98 | -0.976 | 112.723 | -1.086 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.964 | 42.556 | -0.944 | -0.942 | 113.021 | -15.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.97 | 42.508 | 0.944 | 0.947 | 113.899 | 14.471 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.955 | 4.931 | 0.98 | 0.993 | 112.765 | 0.583 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.966 | 4.918 | -0.98 | -0.98 | 112.731 | -1.082 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.972 | 42.556 | -0.944 | -0.942 | 113.031 | -15.081 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.979 | 42.579 | 0.944 | 0.946 | 113.905 | 14.483 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.964 | 4.931 | 0.98 | 0.993 | 112.764 | 0.588 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.974 | 4.918 | -0.98 | -0.98 | 112.74 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.98 | 42.556 | -0.944 | -0.943 | 113.028 | -15.076 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.987 | 42.579 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.494 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.972 | 4.917 | 0.98 | 0.987 | 112.766 | 0.6 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.982 | 4.905 | -0.98 | -0.976 | 112.736 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.989 | 42.556 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.07 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 11.995 | 42.577 | 0.944 | 0.947 | 113.902 | 14.502 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.98 | 4.917 | 0.98 | 0.987 | 112.768 | 0.612 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.991 | 4.905 | -0.98 | -0.976 | 112.733 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 11.997 | 42.598 | -0.944 | -0.943 | 113.026 | -15.066 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.004 | 42.577 | 0.944 | 0.947 | 113.892 | 14.51 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.989 | 4.943 | 0.98 | 0.986 | 112.776 | 0.619 | 0.851 | 1.086 | 4.762
11.999 | 4.95 | -0.98 | -0.975 | 112.724 | -1.081 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.005 | 42.598 | -0.944 | -0.943 | 113.027 | -15.062 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.012 | 42.503 | 0.944 | 0.948 | 113.889 | 14.489 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 11.997 | 4.943 | 0.98 | 0.986 | 112.784 | 0.627 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.007 | 4.95 | -0.98 | -0.975 | 112.716 | -1.086 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.014 | 42.539 | -0.944 | -0.942 | 113.02 | -15.068 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.02 | 42.503 | 0.944 | 0.948 | 113.885 | 14.468 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.005 | 4.943 | 0.98 | 0.986 | 112.786 | 0.639 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.016 | 4.908 | -0.98 | -0.975 | 112.719 | -1.087 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.022 | 42.539 | -0.944 | -0.942 | 113.013 | -15.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.029 | 42.544 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.467 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.014 | 4.943 | 0.98 | 0.986 | 112.788 | 0.651 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.024 | 4.908 | -0.98 | -0.975 | 112.722 | -1.088 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.03 | 42.53 | -0.944 | -0.942 | 113.007 | -15.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.037 | 42.544 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.467 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.022 | 4.945 | 0.98 | 0.985 | 112.787 | 0.669 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.032 | 4.915 | -0.98 | -0.979 | 112.724 | -1.084 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.039 | 42.53 | -0.944 | -0.942 | 113.002 | -15.082 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.045 | 42.586 | 0.944 | 0.945 | 113.915 | 14.484 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.03 | 4.945 | 0.98 | 0.985 | 112.786 | 0.686 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.041 | 4.915 | -0.98 | -0.979 | 112.726 | -1.079 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.047 | 42.558 | -0.944 | -0.943 | 112.995 | -15.076 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.054 | 42.586 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 14.501 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.039 | 4.927 | 0.98 | 0.979 | 112.78 | 0.71 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.049 | 4.922 | -0.98 | -0.977 | 112.722 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.055 | 42.558 | -0.944 | -0.943 | 112.989 | -15.071 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.062 | 42.555 | 0.944 | 0.947 | 113.914 | 14.504 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.047 | 4.927 | 0.98 | 0.979 | 112.774 | 0.734 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.057 | 4.922 | -0.98 | -0.977 | 112.719 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.064 | 42.55 | -0.944 | -0.942 | 112.987 | -15.07 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.07 | 42.555 | 0.944 | 0.947 | 113.912 | 14.506 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.055 | 4.965 | 0.98 | 0.98 | 112.773 | 0.752 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.066 | 4.944 | -0.98 | -0.976 | 112.723 | -1.081 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.072 | 42.55 | -0.944 | -0.942 | 112.985 | -15.07 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.079 | 42.52 | 0.944 | 0.948 | 113.91 | 14.487 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.064 | 4.965 | 0.98 | 0.98 | 112.772 | 0.77 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.074 | 4.944 | -0.98 | -0.976 | 112.727 | -1.085 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.08 | 42.557 | -0.944 | -0.942 | 112.994 | -15.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.087 | 42.52 | 0.944 | 0.948 | 113.908 | 14.469 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.072 | 5.01 | 0.98 | 0.984 | 112.779 | 0.783 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.082 | 4.927 | -0.98 | -0.976 | 112.732 | -1.087 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.089 | 42.557 | -0.944 | -0.942 | 113.004 | -15.085 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.095 | 42.542 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.471 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.08 | 5.01 | 0.98 | 0.984 | 112.786 | 0.795 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.091 | 4.927 | -0.98 | -0.976 | 112.738 | -1.088 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.097 | 42.541 | -0.944 | -0.943 | 113.012 | -15.083 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.104 | 42.542 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.473 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.089 | 4.984 | 0.98 | 0.985 | 112.781 | 0.812 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.099 | 4.963 | -0.98 | -0.979 | 112.734 | -1.083 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.105 | 42.541 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15.081 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.112 | 42.584 | 0.944 | 0.946 | 113.907 | 14.489 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.097 | 4.984 | 0.98 | 0.985 | 112.776 | 0.828 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.107 | 4.963 | -0.98 | -0.979 | 112.731 | -1.079 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.114 | 42.537 | -0.944 | -0.943 | 113.026 | -15.076 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.12 | 42.584 | 0.944 | 0.946 | 113.897 | 14.505 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.105 | 4.954 | 0.98 | 0.981 | 112.778 | 0.852 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.116 | 4.953 | -0.98 | -0.978 | 112.719 | -1.076 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.122 | 42.537 | -0.944 | -0.943 | 113.032 | -15.071 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.129 | 42.549 | 0.944 | 0.947 | 113.895 | 14.503 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.114 | 4.954 | 0.98 | 0.981 | 112.78 | 0.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.124 | 4.953 | -0.98 | -0.978 | 112.706 | -1.074 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.13 | 42.536 | -0.944 | -0.942 | 113.023 | -15.07 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.137 | 42.549 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.501 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.122 | 4.95 | 0.98 | 0.977 | 112.785 | 0.9 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.132 | 4.961 | -0.98 | -0.976 | 112.715 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.139 | 42.536 | -0.944 | -0.942 | 113.014 | -15.069 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.145 | 42.455 | 0.944 | 0.947 | 113.892 | 14.486 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.13 | 4.95 | 0.98 | 0.977 | 112.789 | 0.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.141 | 4.961 | -0.98 | -0.976 | 112.724 | -1.083 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.147 | 42.512 | -0.944 | -0.942 | 113.018 | -15.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.154 | 42.455 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.471 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.139 | 4.967 | 0.98 | 0.982 | 112.784 | 0.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.149 | 4.95 | -0.98 | -0.976 | 112.727 | -1.084 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.155 | 42.512 | -0.944 | -0.942 | 113.023 | -15.081 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.162 | 42.555 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.479 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.147 | 4.967 | 0.98 | 0.982 | 112.778 | 0.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.157 | 4.95 | -0.98 | -0.976 | 112.729 | -1.085 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.164 | 42.523 | -0.944 | -0.943 | 113.027 | -15.081 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.17 | 42.555 | 0.944 | 0.945 | 113.907 | 14.487 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.155 | 5.012 | 0.98 | 0.985 | 112.778 | 0.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.166 | 4.934 | -0.98 | -0.98 | 112.738 | -1.079 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.172 | 42.523 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.08 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.179 | 42.579 | 0.944 | 0.946 | 113.888 | 14.502 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.164 | 5.012 | 0.98 | 0.985 | 112.778 | 0.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.174 | 4.934 | -0.98 | -0.98 | 112.748 | -1.073 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.18 | 42.523 | -0.944 | -0.943 | 113.024 | -15.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.187 | 42.579 | 0.944 | 0.946 | 113.869 | 14.518 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.172 | 4.969 | 0.98 | 0.982 | 112.78 | 0.947 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.182 | 4.953 | -0.98 | -0.978 | 112.748 | -1.07 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.189 | 42.523 | -0.944 | -0.943 | 113.018 | -15.07 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.195 | 42.528 | 0.944 | 0.948 | 113.876 | 14.505 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.18 | 4.969 | 0.98 | 0.982 | 112.783 | 0.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.191 | 4.953 | -0.98 | -0.978 | 112.749 | -1.068 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.197 | 42.519 | -0.944 | -0.942 | 113.016 | -15.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.204 | 42.528 | 0.944 | 0.948 | 113.882 | 14.493 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.189 | 4.964 | 0.98 | 0.977 | 112.787 | 0.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.199 | 4.969 | -0.98 | -0.977 | 112.744 | -1.071 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.205 | 42.519 | -0.944 | -0.942 | 113.013 | -15.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.212 | 42.5 | 0.944 | 0.947 | 113.888 | 14.479 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.197 | 4.964 | 0.98 | 0.977 | 112.791 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.207 | 4.969 | -0.98 | -0.977 | 112.738 | -1.074 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.214 | 42.519 | -0.944 | -0.942 | 113.012 | -15.088 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.22 | 42.5 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.465 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.205 | 4.982 | 0.98 | 0.98 | 112.786 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.216 | 4.948 | -0.98 | -0.976 | 112.734 | -1.076 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.222 | 42.519 | -0.944 | -0.942 | 113.011 | -15.098 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.229 | 42.569 | 0.944 | 0.946 | 113.887 | 14.477 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.213 | 4.982 | 0.98 | 0.98 | 112.781 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.224 | 4.948 | -0.98 | -0.976 | 112.73 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.23 | 42.505 | -0.944 | -0.942 | 113.025 | -15.1 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.237 | 42.569 | 0.944 | 0.946 | 113.88 | 14.488 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.222 | 5.004 | 0.98 | 0.984 | 112.778 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.232 | 4.916 | -0.98 | -0.98 | 112.74 | -1.072 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.239 | 42.505 | -0.944 | -0.942 | 113.039 | -15.101 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.245 | 42.576 | 0.944 | 0.946 | 113.882 | 14.5 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.23 | 5.004 | 0.98 | 0.984 | 112.776 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.241 | 4.916 | -0.98 | -0.98 | 112.75 | -1.066 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.247 | 42.513 | -0.944 | -0.942 | 113.031 | -15.1 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.254 | 42.576 | 0.944 | 0.946 | 113.885 | 14.511 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.238 | 4.993 | 0.98 | 0.983 | 112.784 | 0.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.249 | 4.952 | -0.98 | -0.978 | 112.749 | -1.064 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.255 | 42.513 | -0.944 | -0.942 | 113.022 | -15.099 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.262 | 42.501 | 0.944 | 0.948 | 113.883 | 14.494 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.247 | 4.993 | 0.98 | 0.983 | 112.793 | 0.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.257 | 4.952 | -0.98 | -0.978 | 112.747 | -1.062 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.264 | 42.502 | -0.944 | -0.941 | 113.02 | -15.11 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.27 | 42.501 | 0.944 | 0.948 | 113.88 | 14.477 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.255 | 4.954 | 0.98 | 0.98 | 112.789 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.266 | 4.967 | -0.98 | -0.977 | 112.734 | -1.065 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.272 | 42.502 | -0.944 | -0.941 | 113.018 | -15.12 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.279 | 42.495 | 0.944 | 0.946 | 113.879 | 14.472 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.263 | 4.954 | 0.98 | 0.98 | 112.784 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.274 | 4.967 | -0.98 | -0.977 | 112.72 | -1.068 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.28 | 42.526 | -0.944 | -0.942 | 113.025 | -15.13 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.287 | 42.495 | 0.944 | 0.946 | 113.877 | 14.468 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.272 | 4.968 | 0.98 | 0.978 | 112.783 | 0.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.282 | 4.947 | -0.98 | -0.975 | 112.729 | -1.071 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.289 | 42.526 | -0.944 | -0.942 | 113.032 | -15.14 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.295 | 42.601 | 0.944 | 0.946 | 113.891 | 14.479 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.28 | 4.968 | 0.98 | 0.978 | 112.782 | 0.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.291 | 4.947 | -0.98 | -0.975 | 112.738 | -1.075 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.297 | 42.537 | -0.944 | -0.942 | 113.029 | -15.14 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.304 | 42.601 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.491 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.288 | 4.997 | 0.98 | 0.983 | 112.782 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.299 | 4.955 | -0.98 | -0.979 | 112.743 | -1.071 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.305 | 42.537 | -0.944 | -0.942 | 113.027 | -15.139 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.312 | 42.545 | 0.944 | 0.947 | 113.9 | 14.497 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.297 | 4.997 | 0.98 | 0.983 | 112.782 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.307 | 4.955 | -0.98 | -0.979 | 112.748 | -1.067 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.314 | 42.542 | -0.944 | -0.942 | 113.037 | -15.14 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.32 | 42.545 | 0.944 | 0.947 | 113.895 | 14.503 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.305 | 5.021 | 0.98 | 0.984 | 112.782 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.315 | 4.952 | -0.98 | -0.977 | 112.755 | -1.065 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.322 | 42.542 | -0.944 | -0.942 | 113.047 | -15.14 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.329 | 42.497 | 0.944 | 0.948 | 113.893 | 14.484 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.313 | 5.021 | 0.98 | 0.984 | 112.781 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.324 | 4.952 | -0.98 | -0.977 | 112.762 | -1.063 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.33 | 42.523 | -0.944 | -0.941 | 113.042 | -15.149 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.337 | 42.497 | 0.944 | 0.948 | 113.892 | 14.464 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.322 | 4.965 | 0.98 | 0.982 | 112.776 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.332 | 4.968 | -0.98 | -0.977 | 112.766 | -1.068 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.339 | 42.523 | -0.944 | -0.941 | 113.036 | -15.158 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.345 | 42.525 | 0.944 | 0.946 | 113.893 | 14.465 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.33 | 4.965 | 0.98 | 0.982 | 112.771 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.34 | 4.968 | -0.98 | -0.977 | 112.769 | -1.072 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.347 | 42.49 | -0.944 | -0.942 | 113.03 | -15.165 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.354 | 42.525 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.465 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.338 | 4.972 | 0.98 | 0.978 | 112.781 | 0.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.349 | 4.947 | -0.98 | -0.975 | 112.762 | -1.076 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.355 | 42.49 | -0.944 | -0.942 | 113.025 | -15.172 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.362 | 42.563 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.479 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.347 | 4.972 | 0.98 | 0.978 | 112.791 | 0.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.357 | 4.947 | -0.98 | -0.975 | 112.754 | -1.079 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.364 | 42.539 | -0.944 | -0.942 | 113.039 | -15.168 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.37 | 42.563 | 0.944 | 0.946 | 113.909 | 14.493 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.355 | 5.003 | 0.98 | 0.981 | 112.785 | 0.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.365 | 4.955 | -0.98 | -0.979 | 112.755 | -1.076 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.372 | 42.539 | -0.944 | -0.942 | 113.052 | -15.163 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.379 | 42.554 | 0.944 | 0.947 | 113.907 | 14.493 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.363 | 5.003 | 0.98 | 0.981 | 112.779 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.374 | 4.955 | -0.98 | -0.979 | 112.755 | -1.073 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.38 | 42.53 | -0.944 | -0.942 | 113.063 | -15.163 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.387 | 42.554 | 0.944 | 0.947 | 113.904 | 14.492 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.372 | 5.003 | 0.98 | 0.984 | 112.779 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.382 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.751 | -1.071 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.389 | 42.53 | -0.944 | -0.942 | 113.073 | -15.162 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.395 | 42.496 | 0.944 | 0.948 | 113.903 | 14.474 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.38 | 5.003 | 0.98 | 0.984 | 112.779 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.39 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.747 | -1.069 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.397 | 42.54 | -0.944 | -0.942 | 113.059 | -15.167 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.404 | 42.496 | 0.944 | 0.948 | 113.901 | 14.456 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.388 | 4.978 | 0.98 | 0.984 | 112.779 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.399 | 4.966 | -0.98 | -0.976 | 112.739 | -1.075 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.405 | 42.54 | -0.944 | -0.942 | 113.045 | -15.172 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.412 | 42.556 | 0.944 | 0.946 | 113.909 | 14.462 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.397 | 4.978 | 0.98 | 0.984 | 112.779 | 0.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.407 | 4.966 | -0.98 | -0.976 | 112.73 | -1.08 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.414 | 42.519 | -0.944 | -0.942 | 113.043 | -15.172 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.42 | 42.556 | 0.944 | 0.946 | 113.916 | 14.468 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.405 | 4.974 | 0.98 | 0.979 | 112.776 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.415 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.737 | -1.081 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.422 | 42.519 | -0.944 | -0.942 | 113.041 | -15.172 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.429 | 42.587 | 0.944 | 0.946 | 113.914 | 14.485 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.413 | 4.974 | 0.98 | 0.979 | 112.773 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.424 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.744 | -1.081 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.43 | 42.527 | -0.944 | -0.942 | 113.052 | -15.166 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.437 | 42.587 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.503 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.422 | 4.976 | 0.98 | 0.979 | 112.784 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.432 | 4.937 | -0.98 | -0.98 | 112.743 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.439 | 42.527 | -0.944 | -0.942 | 113.062 | -15.16 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.445 | 42.527 | 0.944 | 0.948 | 113.922 | 14.495 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.43 | 4.976 | 0.98 | 0.979 | 112.795 | 0.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.44 | 4.937 | -0.98 | -0.98 | 112.742 | -1.073 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.447 | 42.551 | -0.944 | -0.942 | 113.056 | -15.159 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.454 | 42.527 | 0.944 | 0.948 | 113.933 | 14.486 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.438 | 5.007 | 0.98 | 0.984 | 112.783 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.449 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.745 | -1.071 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.455 | 42.551 | -0.944 | -0.942 | 113.049 | -15.158 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.462 | 42.491 | 0.944 | 0.947 | 113.923 | 14.473 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.447 | 5.007 | 0.98 | 0.984 | 112.771 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.457 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.748 | -1.069 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.464 | 42.518 | -0.944 | -0.941 | 113.051 | -15.166 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.47 | 42.491 | 0.944 | 0.947 | 113.914 | 14.459 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.455 | 4.982 | 0.98 | 0.985 | 112.783 | 0.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.465 | 4.966 | -0.98 | -0.976 | 112.748 | -1.073 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.472 | 42.518 | -0.944 | -0.941 | 113.053 | -15.174 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.479 | 42.544 | 0.944 | 0.945 | 113.908 | 14.469 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.463 | 4.982 | 0.98 | 0.985 | 112.794 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.474 | 4.966 | -0.98 | -0.976 | 112.748 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.48 | 42.527 | -0.944 | -0.942 | 113.047 | -15.173 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.487 | 42.544 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.479 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.472 | 4.964 | 0.98 | 0.982 | 112.787 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.482 | 4.949 | -0.98 | -0.977 | 112.748 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.489 | 42.527 | -0.944 | -0.942 | 113.041 | -15.173 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.495 | 42.574 | 0.944 | 0.946 | 113.901 | 14.491 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.48 | 4.964 | 0.98 | 0.982 | 112.779 | 0.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.49 | 4.949 | -0.98 | -0.977 | 112.748 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.497 | 42.552 | -0.944 | -0.942 | 113.045 | -15.167 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.504 | 42.574 | 0.944 | 0.946 | 113.9 | 14.504 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.488 | 4.979 | 0.98 | 0.978 | 112.779 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.499 | 4.954 | -0.98 | -0.979 | 112.755 | -1.075 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.505 | 42.552 | -0.944 | -0.942 | 113.048 | -15.162 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.512 | 42.546 | 0.944 | 0.948 | 113.906 | 14.488 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.497 | 4.979 | 0.98 | 0.978 | 112.779 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.507 | 4.954 | -0.98 | -0.979 | 112.762 | -1.071 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.514 | 42.556 | -0.944 | -0.941 | 113.046 | -15.165 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.52 | 42.546 | 0.944 | 0.948 | 113.912 | 14.473 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.505 | 5.008 | 0.98 | 0.982 | 112.776 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.515 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.755 | -1.069 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.522 | 42.556 | -0.944 | -0.941 | 113.043 | -15.168 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.529 | 42.499 | 0.944 | 0.947 | 113.907 | 14.464 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.513 | 5.008 | 0.98 | 0.982 | 112.773 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.524 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.748 | -1.067 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.53 | 42.571 | -0.944 | -0.942 | 113.042 | -15.176 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.537 | 42.499 | 0.944 | 0.947 | 113.902 | 14.454 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.522 | 5.006 | 0.98 | 0.985 | 112.771 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.532 | 4.967 | -0.98 | -0.976 | 112.755 | -1.071 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.539 | 42.571 | -0.944 | -0.942 | 113.041 | -15.183 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.545 | 42.58 | 0.944 | 0.945 | 113.909 | 14.468 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.53 | 5.006 | 0.98 | 0.985 | 112.768 | 0.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.54 | 4.967 | -0.98 | -0.976 | 112.762 | -1.074 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.547 | 42.561 | -0.944 | -0.942 | 113.046 | -15.179 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.554 | 42.58 | 0.944 | 0.945 | 113.915 | 14.482 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.538 | 4.973 | 0.98 | 0.983 | 112.783 | 0.953 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.549 | 4.941 | -0.98 | -0.976 | 112.755 | -1.076 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.555 | 42.561 | -0.944 | -0.942 | 113.051 | -15.175 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.562 | 42.549 | 0.944 | 0.946 | 113.914 | 14.493 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.547 | 4.973 | 0.98 | 0.983 | 112.797 | 0.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.557 | 4.941 | -0.98 | -0.976 | 112.748 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.564 | 42.579 | -0.944 | -0.942 | 113.046 | -15.171 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.57 | 42.549 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.504 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.555 | 4.978 | 0.98 | 0.98 | 112.793 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.565 | 4.954 | -0.98 | -0.979 | 112.748 | -1.074 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.572 | 42.579 | -0.944 | -0.942 | 113.041 | -15.167 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.579 | 42.507 | 0.944 | 0.948 | 113.903 | 14.485 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.563 | 4.978 | 0.98 | 0.98 | 112.789 | 0.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.574 | 4.954 | -0.98 | -0.979 | 112.748 | -1.07 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.58 | 42.542 | -0.944 | -0.942 | 113.036 | -15.171 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.587 | 42.507 | 0.944 | 0.948 | 113.894 | 14.467 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.572 | 4.978 | 0.98 | 0.98 | 112.786 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.582 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.748 | -1.07 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.589 | 42.542 | -0.944 | -0.942 | 113.03 | -15.174 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.595 | 42.507 | 0.944 | 0.946 | 113.9 | 14.463 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.58 | 4.978 | 0.98 | 0.98 | 112.783 | 0.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.59 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.748 | -1.07 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.597 | 42.574 | -0.944 | -0.942 | 113.041 | -15.177 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.604 | 42.507 | 0.944 | 0.946 | 113.907 | 14.459 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.588 | 5.032 | 0.98 | 0.984 | 112.781 | 0.958 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.599 | 4.949 | -0.98 | -0.977 | 112.748 | -1.074 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.605 | 42.574 | -0.944 | -0.942 | 113.052 | -15.18 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.612 | 42.578 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.474 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.597 | 5.032 | 0.98 | 0.984 | 112.779 | 0.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.607 | 4.949 | -0.98 | -0.977 | 112.748 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.614 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.054 | -15.17 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.62 | 42.578 | 0.944 | 0.946 | 113.919 | 14.489 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.605 | 4.972 | 0.98 | 0.984 | 112.784 | 0.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.615 | 4.941 | -0.98 | -0.976 | 112.748 | -1.079 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.622 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.161 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.629 | 42.572 | 0.944 | 0.947 | 113.918 | 14.493 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.613 | 4.972 | 0.98 | 0.984 | 112.79 | 0.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.624 | 4.941 | -0.98 | -0.976 | 112.748 | -1.08 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.63 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.046 | -15.15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.637 | 42.572 | 0.944 | 0.947 | 113.916 | 14.497 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.622 | 4.98 | 0.98 | 0.98 | 112.792 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.632 | 4.954 | -0.98 | -0.979 | 112.748 | -1.076 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.639 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.035 | -15.14 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.645 | 42.504 | 0.944 | 0.948 | 113.915 | 14.479 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.63 | 4.98 | 0.98 | 0.98 | 112.793 | 0.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.64 | 4.954 | -0.98 | -0.979 | 112.748 | -1.073 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.647 | 42.596 | -0.944 | -0.942 | 113.046 | -15.14 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.654 | 42.504 | 0.944 | 0.948 | 113.915 | 14.46 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.638 | 4.981 | 0.98 | 0.979 | 112.787 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.649 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.746 | -1.073 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.655 | 42.596 | -0.944 | -0.942 | 113.058 | -15.14 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.662 | 42.527 | 0.944 | 0.946 | 113.923 | 14.464 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.647 | 4.981 | 0.98 | 0.979 | 112.781 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.657 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.744 | -1.073 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.664 | 42.561 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.135 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.67 | 42.527 | 0.944 | 0.946 | 113.931 | 14.467 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.655 | 4.997 | 0.98 | 0.983 | 112.784 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.665 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.75 | -1.075 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.672 | 42.561 | -0.944 | -0.943 | 113.056 | -15.131 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.679 | 42.634 | 0.944 | 0.946 | 113.934 | 14.487 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.663 | 4.997 | 0.98 | 0.983 | 112.786 | 0.958 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.674 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.756 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.68 | 42.596 | -0.944 | -0.943 | 113.061 | -15.118 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.687 | 42.634 | 0.944 | 0.946 | 113.938 | 14.506 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.672 | 4.984 | 0.98 | 0.985 | 112.785 | 0.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.682 | 4.943 | -0.98 | -0.976 | 112.764 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.689 | 42.596 | -0.944 | -0.943 | 113.067 | -15.104 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.695 | 42.595 | 0.944 | 0.947 | 113.932 | 14.504 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.68 | 4.984 | 0.98 | 0.985 | 112.783 | 0.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.69 | 4.943 | -0.98 | -0.976 | 112.773 | -1.08 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.697 | 42.586 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.094 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.704 | 42.595 | 0.944 | 0.947 | 113.926 | 14.503 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.688 | 4.974 | 0.98 | 0.984 | 112.773 | 0.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.699 | 4.954 | -0.98 | -0.979 | 112.755 | -1.076 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.705 | 42.586 | -0.944 | -0.943 | 113.065 | -15.083 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.712 | 42.484 | 0.944 | 0.948 | 113.918 | 14.484 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.697 | 4.974 | 0.98 | 0.984 | 112.762 | 0.953 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.707 | 4.954 | -0.98 | -0.979 | 112.738 | -1.072 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.714 | 42.57 | -0.944 | -0.943 | 113.059 | -15.082 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.72 | 42.484 | 0.944 | 0.948 | 113.909 | 14.465 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.705 | 4.964 | 0.98 | 0.977 | 112.776 | 0.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.715 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.746 | -1.071 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.722 | 42.57 | -0.944 | -0.943 | 113.052 | -15.08 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.729 | 42.564 | 0.944 | 0.946 | 113.92 | 14.469 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.713 | 4.964 | 0.98 | 0.977 | 112.79 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.724 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.755 | -1.069 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.73 | 42.571 | -0.944 | -0.943 | 113.055 | -15.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.737 | 42.564 | 0.944 | 0.946 | 113.932 | 14.474 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.722 | 4.98 | 0.98 | 0.98 | 112.781 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.732 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.755 | -1.072 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.739 | 42.571 | -0.944 | -0.943 | 113.058 | -15.07 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.745 | 42.613 | 0.944 | 0.946 | 113.93 | 14.491 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.73 | 4.98 | 0.98 | 0.98 | 112.772 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.74 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.755 | -1.074 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.747 | 42.572 | -0.944 | -0.943 | 113.044 | -15.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.754 | 42.613 | 0.944 | 0.946 | 113.928 | 14.507 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.738 | 5.01 | 0.98 | 0.985 | 112.762 | 0.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.749 | 4.964 | -0.98 | -0.974 | 112.76 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.755 | 42.572 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.762 | 42.551 | 0.944 | 0.947 | 113.928 | 14.499 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.747 | 5.01 | 0.98 | 0.985 | 112.751 | 0.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.757 | 4.964 | -0.98 | -0.974 | 112.766 | -1.08 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.764 | 42.584 | -0.944 | -0.943 | 113.034 | -15.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.77 | 42.551 | 0.944 | 0.947 | 113.927 | 14.491 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.755 | 4.974 | 0.98 | 0.984 | 112.757 | 0.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.765 | 4.952 | -0.98 | -0.977 | 112.764 | -1.08 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.772 | 42.584 | -0.944 | -0.943 | 113.037 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.779 | 42.509 | 0.944 | 0.947 | 113.925 | 14.478 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.763 | 4.974 | 0.98 | 0.984 | 112.762 | 0.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.774 | 4.952 | -0.98 | -0.977 | 112.763 | -1.08 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.78 | 42.541 | -0.944 | -0.942 | 113.035 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.787 | 42.509 | 0.944 | 0.947 | 113.923 | 14.465 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.771 | 4.951 | 0.98 | 0.978 | 112.78 | 0.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.782 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.756 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.789 | 42.541 | -0.944 | -0.942 | 113.033 | -15.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.795 | 42.614 | 0.944 | 0.946 | 113.918 | 14.475 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.78 | 4.951 | 0.98 | 0.978 | 112.798 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.79 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.748 | -1.076 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.797 | 42.572 | -0.944 | -0.943 | 113.04 | -15.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.804 | 42.614 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.486 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.788 | 4.998 | 0.98 | 0.979 | 112.801 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.799 | 4.968 | -0.98 | -0.977 | 112.755 | -1.079 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.805 | 42.572 | -0.944 | -0.943 | 113.047 | -15.045 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.812 | 42.59 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.498 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.796 | 4.998 | 0.98 | 0.979 | 112.803 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.807 | 4.968 | -0.98 | -0.977 | 112.762 | -1.082 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.814 | 42.573 | -0.944 | -0.943 | 113.034 | -15.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.82 | 42.59 | 0.944 | 0.946 | 113.936 | 14.511 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.805 | 4.993 | 0.98 | 0.981 | 112.796 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.815 | 4.965 | -0.98 | -0.975 | 112.759 | -1.085 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.822 | 42.573 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.829 | 42.537 | 0.944 | 0.948 | 113.927 | 14.495 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.813 | 4.993 | 0.98 | 0.981 | 112.788 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.824 | 4.965 | -0.98 | -0.975 | 112.756 | -1.088 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.83 | 42.559 | -0.944 | -0.943 | 113.023 | -15.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.837 | 42.537 | 0.944 | 0.948 | 113.918 | 14.479 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.821 | 4.992 | 0.98 | 0.982 | 112.782 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.832 | 4.952 | -0.98 | -0.977 | 112.756 | -1.088 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.839 | 42.559 | -0.944 | -0.943 | 113.026 | -15.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.845 | 42.518 | 0.944 | 0.947 | 113.912 | 14.466 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.83 | 4.992 | 0.98 | 0.982 | 112.775 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.84 | 4.952 | -0.98 | -0.977 | 112.756 | -1.088 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.847 | 42.586 | -0.944 | -0.942 | 113.018 | -15.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.854 | 42.518 | 0.944 | 0.947 | 113.907 | 14.454 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.838 | 4.996 | 0.98 | 0.98 | 112.773 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.849 | 4.952 | -0.98 | -0.977 | 112.746 | -1.086 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.855 | 42.586 | -0.944 | -0.942 | 113.009 | -15.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.862 | 42.583 | 0.944 | 0.946 | 113.91 | 14.467 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.846 | 4.996 | 0.98 | 0.98 | 112.77 | 0.987 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.857 | 4.952 | -0.98 | -0.977 | 112.737 | -1.084 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.864 | 42.578 | -0.944 | -0.943 | 113.017 | -15.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.87 | 42.583 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.48 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.855 | 4.967 | 0.98 | 0.977 | 112.782 | 0.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.865 | 4.969 | -0.98 | -0.977 | 112.742 | -1.087 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.872 | 42.578 | -0.944 | -0.943 | 113.026 | -15.048 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.879 | 42.621 | 0.944 | 0.947 | 113.912 | 14.491 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.863 | 4.967 | 0.98 | 0.977 | 112.795 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.874 | 4.969 | -0.98 | -0.977 | 112.747 | -1.09 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.88 | 42.561 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.887 | 42.621 | 0.944 | 0.947 | 113.91 | 14.503 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.871 | 4.983 | 0.98 | 0.981 | 112.788 | 0.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.882 | 4.965 | -0.98 | -0.975 | 112.747 | -1.093 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.889 | 42.561 | -0.944 | -0.943 | 113.015 | -15.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.895 | 42.566 | 0.944 | 0.948 | 113.912 | 14.485 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.88 | 4.983 | 0.98 | 0.981 | 112.782 | 0.994 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.89 | 4.965 | -0.98 | -0.975 | 112.747 | -1.096 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.897 | 42.546 | -0.944 | -0.942 | 113.013 | -15.045 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.904 | 42.566 | 0.944 | 0.948 | 113.914 | 14.467 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.888 | 5.013 | 0.98 | 0.983 | 112.778 | 0.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.899 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.742 | -1.096 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.905 | 42.546 | -0.944 | -0.942 | 113.011 | -15.048 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.912 | 42.541 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.463 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.896 | 5.013 | 0.98 | 0.983 | 112.774 | 0.987 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.907 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.738 | -1.096 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.914 | 42.547 | -0.944 | -0.943 | 113.018 | -15.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.92 | 42.541 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.459 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.905 | 4.984 | 0.98 | 0.981 | 112.789 | 0.992 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.915 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.734 | -1.092 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.922 | 42.547 | -0.944 | -0.943 | 113.026 | -15.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.929 | 42.62 | 0.944 | 0.946 | 113.908 | 14.472 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.913 | 4.984 | 0.98 | 0.981 | 112.803 | 0.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.924 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.73 | -1.089 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.93 | 42.576 | -0.944 | -0.943 | 113.015 | -15.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.937 | 42.62 | 0.944 | 0.946 | 113.904 | 14.485 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.921 | 4.968 | 0.98 | 0.977 | 112.803 | 1.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.932 | 4.952 | -0.98 | -0.977 | 112.746 | -1.089 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.939 | 42.576 | -0.944 | -0.943 | 113.005 | -15.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.945 | 42.59 | 0.944 | 0.947 | 113.904 | 14.489 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.93 | 4.968 | 0.98 | 0.977 | 112.803 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.94 | 4.952 | -0.98 | -0.977 | 112.763 | -1.089 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.947 | 42.585 | -0.944 | -0.943 | 113.005 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.954 | 42.59 | 0.944 | 0.947 | 113.904 | 14.492 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.938 | 4.988 | 0.98 | 0.978 | 112.793 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.949 | 4.963 | -0.98 | -0.974 | 112.759 | -1.092 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.955 | 42.585 | -0.944 | -0.943 | 113.005 | -15.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.962 | 42.541 | 0.944 | 0.948 | 113.903 | 14.47 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.946 | 4.988 | 0.98 | 0.978 | 112.783 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.957 | 4.963 | -0.98 | -0.974 | 112.754 | -1.096 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.964 | 42.527 | -0.944 | -0.942 | 113.005 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.97 | 42.541 | 0.944 | 0.948 | 113.902 | 14.449 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.955 | 5.042 | 0.98 | 0.983 | 112.789 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.965 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.754 | -1.095 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.972 | 42.527 | -0.944 | -0.942 | 113.006 | -15.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.979 | 42.564 | 0.944 | 0.946 | 113.897 | 14.449 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.963 | 5.042 | 0.98 | 0.983 | 112.794 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.974 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.755 | -1.094 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.98 | 42.555 | -0.944 | -0.943 | 113.01 | -15.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.987 | 42.564 | 0.944 | 0.946 | 113.891 | 14.45 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.971 | 5.015 | 0.98 | 0.983 | 112.791 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.982 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.764 | -1.091 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.989 | 42.555 | -0.944 | -0.943 | 113.014 | -15.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 12.995 | 42.625 | 0.944 | 0.946 | 113.897 | 14.466 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.98 | 5.015 | 0.98 | 0.983 | 112.788 | 0.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.99 | 4.951 | -0.98 | -0.977 | 112.772 | -1.088 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 12.997 | 42.576 | -0.944 | -0.943 | 113.003 | -15.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.004 | 42.625 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.482 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.988 | 4.969 | 0.98 | 0.978 | 112.794 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
12.999 | 4.949 | -0.98 | -0.977 | 112.757 | -1.089 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.005 | 42.576 | -0.944 | -0.943 | 112.993 | -15.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.012 | 42.594 | 0.944 | 0.947 | 113.898 | 14.482 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 12.996 | 4.969 | 0.98 | 0.978 | 112.8 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.007 | 4.949 | -0.98 | -0.977 | 112.742 | -1.089 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.014 | 42.566 | -0.944 | -0.943 | 112.999 | -15.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.02 | 42.594 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.482 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.005 | 4.969 | 0.98 | 0.978 | 112.8 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.015 | 4.962 | -0.98 | -0.974 | 112.746 | -1.093 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.022 | 42.566 | -0.944 | -0.943 | 113.006 | -15.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.029 | 42.531 | 0.944 | 0.948 | 113.892 | 14.462 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.013 | 4.969 | 0.98 | 0.978 | 112.8 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.024 | 4.962 | -0.98 | -0.974 | 112.751 | -1.097 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.03 | 42.538 | -0.944 | -0.942 | 113.004 | -15.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.037 | 42.531 | 0.944 | 0.948 | 113.891 | 14.441 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.021 | 4.985 | 0.98 | 0.981 | 112.798 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.032 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.753 | -1.097 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.039 | 42.538 | -0.944 | -0.942 | 113.003 | -15.05 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.045 | 42.606 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.444 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.03 | 4.985 | 0.98 | 0.981 | 112.795 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.04 | 4.95 | -0.98 | -0.977 | 112.755 | -1.097 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.047 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.022 | -15.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.054 | 42.606 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.447 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.038 | 5.015 | 0.98 | 0.983 | 112.788 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.049 | 4.948 | -0.98 | -0.977 | 112.75 | -1.094 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.055 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.042 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.062 | 42.649 | 0.944 | 0.946 | 113.898 | 14.464 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.046 | 5.015 | 0.98 | 0.983 | 112.781 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.057 | 4.948 | -0.98 | -0.977 | 112.745 | -1.092 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.064 | 42.576 | -0.944 | -0.943 | 113.032 | -15.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.07 | 42.649 | 0.944 | 0.946 | 113.889 | 14.481 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.055 | 4.985 | 0.98 | 0.981 | 112.774 | 1.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.065 | 4.947 | -0.98 | -0.977 | 112.745 | -1.093 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.072 | 42.576 | -0.944 | -0.943 | 113.022 | -15.048 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.079 | 42.598 | 0.944 | 0.948 | 113.9 | 14.472 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.063 | 4.985 | 0.98 | 0.981 | 112.767 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.074 | 4.947 | -0.98 | -0.977 | 112.745 | -1.094 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.081 | 42.553 | -0.944 | -0.942 | 113.029 | -15.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.087 | 42.598 | 0.944 | 0.948 | 113.911 | 14.464 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.071 | 4.959 | 0.98 | 0.976 | 112.768 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.082 | 4.954 | -0.98 | -0.975 | 112.752 | -1.097 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.089 | 42.553 | -0.944 | -0.942 | 113.036 | -15.05 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.095 | 42.553 | 0.944 | 0.948 | 113.906 | 14.449 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.08 | 4.959 | 0.98 | 0.976 | 112.769 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.09 | 4.954 | -0.98 | -0.975 | 112.758 | -1.1 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.097 | 42.55 | -0.944 | -0.942 | 113.034 | -15.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.104 | 42.553 | 0.944 | 0.948 | 113.901 | 14.434 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.088 | 5.001 | 0.98 | 0.979 | 112.77 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.099 | 4.945 | -0.98 | -0.976 | 112.756 | -1.102 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.105 | 42.55 | -0.944 | -0.942 | 113.032 | -15.07 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.112 | 42.647 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.444 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.096 | 5.001 | 0.98 | 0.979 | 112.77 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.107 | 4.945 | -0.98 | -0.976 | 112.754 | -1.103 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.114 | 42.561 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.072 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.12 | 42.647 | 0.944 | 0.946 | 113.933 | 14.453 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.105 | 5.04 | 0.98 | 0.984 | 112.758 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.115 | 4.948 | -0.98 | -0.978 | 112.754 | -1.099 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.122 | 42.561 | -0.944 | -0.943 | 113.027 | -15.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.129 | 42.658 | 0.944 | 0.947 | 113.927 | 14.469 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.113 | 5.04 | 0.98 | 0.984 | 112.746 | 0.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.124 | 4.948 | -0.98 | -0.978 | 112.754 | -1.094 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.131 | 42.56 | -0.944 | -0.943 | 113.026 | -15.07 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.137 | 42.658 | 0.944 | 0.947 | 113.922 | 14.484 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.121 | 4.986 | 0.98 | 0.981 | 112.771 | 0.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.132 | 4.943 | -0.98 | -0.976 | 112.748 | -1.096 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.139 | 42.56 | -0.944 | -0.943 | 113.026 | -15.065 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.145 | 42.599 | 0.944 | 0.948 | 113.913 | 14.471 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.13 | 4.986 | 0.98 | 0.981 | 112.795 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.14 | 4.943 | -0.98 | -0.976 | 112.742 | -1.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.147 | 42.544 | -0.944 | -0.942 | 113.03 | -15.069 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.154 | 42.599 | 0.944 | 0.948 | 113.905 | 14.457 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.138 | 4.97 | 0.98 | 0.978 | 112.793 | 1.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.149 | 4.959 | -0.98 | -0.975 | 112.747 | -1.1 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.156 | 42.544 | -0.944 | -0.942 | 113.035 | -15.073 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.162 | 42.555 | 0.944 | 0.947 | 113.92 | 14.446 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.146 | 4.97 | 0.98 | 0.978 | 112.791 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.157 | 4.959 | -0.98 | -0.975 | 112.753 | -1.103 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.164 | 42.535 | -0.944 | -0.942 | 113.029 | -15.08 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.17 | 42.555 | 0.944 | 0.947 | 113.935 | 14.434 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.155 | 4.97 | 0.98 | 0.978 | 112.791 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.165 | 4.941 | -0.98 | -0.975 | 112.745 | -1.105 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.172 | 42.535 | -0.944 | -0.942 | 113.023 | -15.088 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.179 | 42.662 | 0.944 | 0.946 | 113.934 | 14.447 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.163 | 4.97 | 0.98 | 0.978 | 112.791 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.174 | 4.941 | -0.98 | -0.975 | 112.737 | -1.107 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.181 | 42.578 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.086 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.187 | 42.662 | 0.944 | 0.946 | 113.934 | 14.46 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.171 | 4.986 | 0.98 | 0.981 | 112.791 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.182 | 4.964 | -0.98 | -0.978 | 112.744 | -1.103 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.189 | 42.578 | -0.944 | -0.943 | 113.027 | -15.084 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.195 | 42.64 | 0.944 | 0.947 | 113.921 | 14.473 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.18 | 4.986 | 0.98 | 0.981 | 112.791 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.19 | 4.964 | -0.98 | -0.978 | 112.751 | -1.098 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.197 | 42.573 | -0.944 | -0.943 | 113.026 | -15.081 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.204 | 42.64 | 0.944 | 0.947 | 113.908 | 14.485 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.188 | 4.987 | 0.98 | 0.981 | 112.797 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.199 | 4.94 | -0.98 | -0.975 | 112.757 | -1.1 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.206 | 42.573 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.212 | 42.588 | 0.944 | 0.948 | 113.9 | 14.468 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.196 | 4.987 | 0.98 | 0.981 | 112.802 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.207 | 4.94 | -0.98 | -0.975 | 112.762 | -1.103 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.214 | 42.572 | -0.944 | -0.942 | 113.019 | -15.081 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.22 | 42.588 | 0.944 | 0.948 | 113.892 | 14.45 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.205 | 4.974 | 0.98 | 0.976 | 112.799 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.215 | 4.955 | -0.98 | -0.974 | 112.758 | -1.106 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.222 | 42.572 | -0.944 | -0.942 | 113.013 | -15.084 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.229 | 42.573 | 0.944 | 0.947 | 113.903 | 14.444 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.213 | 4.974 | 0.98 | 0.976 | 112.795 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.224 | 4.955 | -0.98 | -0.974 | 112.755 | -1.109 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.231 | 42.523 | -0.944 | -0.942 | 113.015 | -15.088 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.237 | 42.573 | 0.944 | 0.947 | 113.914 | 14.438 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.221 | 4.958 | 0.98 | 0.971 | 112.803 | 1.035 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.232 | 4.956 | -0.98 | -0.975 | 112.745 | -1.111 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.239 | 42.523 | -0.944 | -0.942 | 113.018 | -15.093 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.245 | 42.666 | 0.944 | 0.946 | 113.909 | 14.452 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.23 | 4.958 | 0.98 | 0.971 | 112.812 | 1.047 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.24 | 4.956 | -0.98 | -0.975 | 112.736 | -1.112 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.247 | 42.568 | -0.944 | -0.943 | 113.022 | -15.088 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.254 | 42.666 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.466 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.238 | 5 | 0.98 | 0.974 | 112.803 | 1.05 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.249 | 4.943 | -0.98 | -0.978 | 112.737 | -1.108 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.256 | 42.568 | -0.944 | -0.943 | 113.026 | -15.082 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.262 | 42.649 | 0.944 | 0.947 | 113.907 | 14.47 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.246 | 5 | 0.98 | 0.974 | 112.795 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.257 | 4.943 | -0.98 | -0.978 | 112.738 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.264 | 42.589 | -0.944 | -0.943 | 113.04 | -15.077 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.27 | 42.649 | 0.944 | 0.947 | 113.911 | 14.474 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.255 | 5.011 | 0.98 | 0.976 | 112.804 | 1.057 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.265 | 4.955 | -0.98 | -0.975 | 112.751 | -1.105 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.272 | 42.589 | -0.944 | -0.943 | 113.054 | -15.072 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.279 | 42.608 | 0.944 | 0.948 | 113.91 | 14.455 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.263 | 5.011 | 0.98 | 0.976 | 112.813 | 1.061 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.274 | 4.955 | -0.98 | -0.975 | 112.765 | -1.107 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.281 | 42.546 | -0.944 | -0.942 | 113.04 | -15.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.287 | 42.608 | 0.944 | 0.948 | 113.908 | 14.436 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.271 | 4.978 | 0.98 | 0.974 | 112.81 | 1.073 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.282 | 4.975 | -0.98 | -0.974 | 112.753 | -1.112 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.289 | 42.546 | -0.944 | -0.942 | 113.026 | -15.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.295 | 42.599 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.435 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.28 | 4.978 | 0.98 | 0.974 | 112.806 | 1.085 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.29 | 4.975 | -0.98 | -0.974 | 112.742 | -1.117 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.297 | 42.548 | -0.944 | -0.942 | 113.015 | -15.083 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.304 | 42.599 | 0.944 | 0.946 | 113.897 | 14.434 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.288 | 4.971 | 0.98 | 0.968 | 112.804 | 1.1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.299 | 4.953 | -0.98 | -0.975 | 112.748 | -1.119 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.306 | 42.548 | -0.944 | -0.942 | 113.003 | -15.087 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.312 | 42.676 | 0.944 | 0.946 | 113.909 | 14.451 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.296 | 4.971 | 0.98 | 0.968 | 112.802 | 1.115 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.307 | 4.953 | -0.98 | -0.975 | 112.754 | -1.12 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.314 | 42.605 | -0.944 | -0.943 | 113.023 | -15.082 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.32 | 42.676 | 0.944 | 0.946 | 113.92 | 14.467 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.305 | 5.008 | 0.98 | 0.97 | 112.803 | 1.125 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.315 | 4.974 | -0.98 | -0.979 | 112.755 | -1.116 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.322 | 42.605 | -0.944 | -0.943 | 113.042 | -15.077 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.329 | 42.654 | 0.944 | 0.948 | 113.911 | 14.467 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.313 | 5.008 | 0.98 | 0.97 | 112.804 | 1.135 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.324 | 4.974 | -0.98 | -0.979 | 112.756 | -1.112 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.331 | 42.565 | -0.944 | -0.943 | 113.033 | -15.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.337 | 42.654 | 0.944 | 0.948 | 113.902 | 14.468 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.321 | 5 | 0.98 | 0.975 | 112.804 | 1.138 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.332 | 4.956 | -0.98 | -0.976 | 112.761 | -1.111 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.339 | 42.565 | -0.944 | -0.943 | 113.024 | -15.073 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.346 | 42.583 | 0.944 | 0.948 | 113.902 | 14.448 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.329 | 5 | 0.98 | 0.975 | 112.804 | 1.142 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.34 | 4.956 | -0.98 | -0.976 | 112.766 | -1.11 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.347 | 42.55 | -0.944 | -0.942 | 113.025 | -15.077 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.354 | 42.583 | 0.944 | 0.948 | 113.902 | 14.428 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.338 | 5 | 0.98 | 0.975 | 112.804 | 1.15 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.349 | 4.979 | -0.98 | -0.976 | 112.758 | -1.112 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.356 | 42.55 | -0.944 | -0.942 | 113.026 | -15.081 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.362 | 42.614 | 0.944 | 0.946 | 113.91 | 14.432 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.346 | 5 | 0.98 | 0.975 | 112.804 | 1.158 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.357 | 4.979 | -0.98 | -0.976 | 112.75 | -1.114 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.364 | 42.55 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.083 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.371 | 42.614 | 0.944 | 0.946 | 113.918 | 14.437 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.354 | 4.974 | 0.98 | 0.969 | 112.804 | 1.172 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.365 | 4.957 | -0.98 | -0.975 | 112.752 | -1.114 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.372 | 42.55 | -0.944 | -0.943 | 113.032 | -15.085 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.379 | 42.685 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.455 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.363 | 4.974 | 0.98 | 0.969 | 112.804 | 1.187 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.374 | 4.957 | -0.98 | -0.975 | 112.754 | -1.115 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.381 | 42.582 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.08 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.387 | 42.685 | 0.944 | 0.946 | 113.916 | 14.473 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.371 | 5.012 | 0.98 | 0.968 | 112.806 | 1.197 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.382 | 4.965 | -0.98 | -0.979 | 112.748 | -1.109 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.389 | 42.582 | -0.944 | -0.943 | 113.028 | -15.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.396 | 42.618 | 0.944 | 0.948 | 113.903 | 14.465 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.379 | 5.012 | 0.98 | 0.968 | 112.807 | 1.207 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.39 | 4.965 | -0.98 | -0.979 | 112.742 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.397 | 42.575 | -0.944 | -0.943 | 113.028 | -15.073 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.404 | 42.618 | 0.944 | 0.948 | 113.889 | 14.458 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.388 | 5.039 | 0.98 | 0.973 | 112.808 | 1.205 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.399 | 4.935 | -0.98 | -0.976 | 112.739 | -1.102 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.406 | 42.575 | -0.944 | -0.943 | 113.028 | -15.072 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.412 | 42.604 | 0.944 | 0.948 | 113.893 | 14.442 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.396 | 5.039 | 0.98 | 0.973 | 112.809 | 1.203 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.407 | 4.935 | -0.98 | -0.976 | 112.735 | -1.101 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.414 | 42.568 | -0.944 | -0.942 | 113.032 | -15.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.421 | 42.604 | 0.944 | 0.948 | 113.897 | 14.426 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.404 | 5 | 0.98 | 0.975 | 112.809 | 1.202 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.415 | 4.975 | -0.98 | -0.976 | 112.73 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.422 | 42.568 | -0.944 | -0.942 | 113.037 | -15.085 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.429 | 42.645 | 0.944 | 0.946 | 113.905 | 14.436 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.413 | 5 | 0.98 | 0.975 | 112.809 | 1.2 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.424 | 4.975 | -0.98 | -0.976 | 112.726 | -1.107 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.431 | 42.568 | -0.944 | -0.943 | 113.027 | -15.084 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.437 | 42.645 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.446 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.421 | 4.985 | 0.98 | 0.971 | 112.814 | 1.205 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.432 | 4.943 | -0.98 | -0.977 | 112.729 | -1.104 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.439 | 42.568 | -0.944 | -0.943 | 113.018 | -15.083 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.446 | 42.654 | 0.944 | 0.947 | 113.912 | 14.46 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.429 | 4.985 | 0.98 | 0.971 | 112.818 | 1.21 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.44 | 4.943 | -0.98 | -0.977 | 112.733 | -1.101 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.447 | 42.562 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.454 | 42.654 | 0.944 | 0.947 | 113.91 | 14.474 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.438 | 4.968 | 0.98 | 0.965 | 112.818 | 1.22 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.449 | 4.952 | -0.98 | -0.981 | 112.737 | -1.092 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.456 | 42.562 | -0.944 | -0.943 | 113.033 | -15.065 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.462 | 42.606 | 0.944 | 0.948 | 113.902 | 14.462 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.446 | 4.968 | 0.98 | 0.965 | 112.818 | 1.229 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.457 | 4.952 | -0.98 | -0.981 | 112.741 | -1.083 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.464 | 42.565 | -0.944 | -0.943 | 113.031 | -15.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.471 | 42.606 | 0.944 | 0.948 | 113.894 | 14.45 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.454 | 5.01 | 0.98 | 0.97 | 112.817 | 1.227 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.465 | 4.984 | -0.98 | -0.979 | 112.752 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.472 | 42.565 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.061 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.479 | 42.609 | 0.944 | 0.948 | 113.893 | 14.437 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.463 | 5.01 | 0.98 | 0.97 | 112.816 | 1.226 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.474 | 4.984 | -0.98 | -0.979 | 112.763 | -1.073 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.481 | 42.562 | -0.944 | -0.943 | 113.033 | -15.064 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.487 | 42.609 | 0.944 | 0.948 | 113.892 | 14.424 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.471 | 5.003 | 0.98 | 0.974 | 112.816 | 1.221 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.482 | 4.983 | -0.98 | -0.979 | 112.764 | -1.072 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.489 | 42.562 | -0.944 | -0.943 | 113.036 | -15.067 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.496 | 42.697 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.437 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.479 | 5.003 | 0.98 | 0.974 | 112.817 | 1.216 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.49 | 4.983 | -0.98 | -0.979 | 112.765 | -1.072 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.497 | 42.573 | -0.944 | -0.944 | 113.029 | -15.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.504 | 42.697 | 0.944 | 0.946 | 113.914 | 14.449 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.488 | 5.016 | 0.98 | 0.974 | 112.817 | 1.217 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.499 | 4.982 | -0.98 | -0.979 | 112.754 | -1.068 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.506 | 42.573 | -0.944 | -0.944 | 113.023 | -15.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.512 | 42.662 | 0.944 | 0.947 | 113.902 | 14.46 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.496 | 5.016 | 0.98 | 0.974 | 112.817 | 1.218 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.507 | 4.982 | -0.98 | -0.979 | 112.743 | -1.065 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.514 | 42.568 | -0.944 | -0.943 | 113.022 | -15.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.521 | 42.662 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.471 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.504 | 4.989 | 0.98 | 0.968 | 112.809 | 1.225 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.515 | 4.947 | -0.98 | -0.982 | 112.744 | -1.059 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.522 | 42.568 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.529 | 42.606 | 0.944 | 0.949 | 113.885 | 14.453 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.513 | 4.989 | 0.98 | 0.968 | 112.801 | 1.232 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.524 | 4.947 | -0.98 | -0.982 | 112.745 | -1.052 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.531 | 42.601 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.537 | 42.606 | 0.944 | 0.949 | 113.88 | 14.435 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.521 | 5.023 | 0.98 | 0.969 | 112.797 | 1.233 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.532 | 4.981 | -0.98 | -0.979 | 112.742 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.539 | 42.601 | -0.944 | -0.943 | 113.04 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.546 | 42.601 | 0.944 | 0.947 | 113.875 | 14.426 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.529 | 5.023 | 0.98 | 0.969 | 112.793 | 1.233 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.54 | 4.981 | -0.98 | -0.979 | 112.739 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.547 | 42.541 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.554 | 42.601 | 0.944 | 0.947 | 113.87 | 14.418 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.538 | 5.016 | 0.98 | 0.973 | 112.793 | 1.227 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.549 | 4.981 | -0.98 | -0.979 | 112.743 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.556 | 42.541 | -0.944 | -0.943 | 113.01 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.562 | 42.653 | 0.944 | 0.946 | 113.865 | 14.431 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.546 | 5.016 | 0.98 | 0.973 | 112.793 | 1.22 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.557 | 4.981 | -0.98 | -0.979 | 112.747 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.564 | 42.564 | -0.944 | -0.944 | 113.014 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.571 | 42.653 | 0.944 | 0.946 | 113.86 | 14.445 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.554 | 5.001 | 0.98 | 0.975 | 112.802 | 1.217 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.565 | 4.979 | -0.98 | -0.979 | 112.739 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.572 | 42.564 | -0.944 | -0.944 | 113.018 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.579 | 42.67 | 0.944 | 0.947 | 113.864 | 14.451 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.563 | 5.001 | 0.98 | 0.975 | 112.812 | 1.214 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.574 | 4.979 | -0.98 | -0.979 | 112.73 | -1.038 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.581 | 42.577 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.587 | 42.67 | 0.944 | 0.947 | 113.868 | 14.458 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.571 | 4.985 | 0.98 | 0.972 | 112.809 | 1.218 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.582 | 4.944 | -0.98 | -0.981 | 112.728 | -1.031 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.589 | 42.577 | -0.944 | -0.943 | 113.041 | -15.008 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.596 | 42.587 | 0.944 | 0.949 | 113.871 | 14.437 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.579 | 4.985 | 0.98 | 0.972 | 112.806 | 1.222 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.59 | 4.944 | -0.98 | -0.981 | 112.725 | -1.024 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.597 | 42.568 | -0.944 | -0.943 | 113.031 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.604 | 42.587 | 0.944 | 0.949 | 113.874 | 14.415 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.588 | 4.97 | 0.98 | 0.966 | 112.814 | 1.228 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.599 | 4.988 | -0.98 | -0.979 | 112.732 | -1.022 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.606 | 42.568 | -0.944 | -0.943 | 113.022 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.612 | 42.59 | 0.944 | 0.947 | 113.873 | 14.414 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.596 | 4.97 | 0.98 | 0.966 | 112.822 | 1.234 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.607 | 4.988 | -0.98 | -0.979 | 112.74 | -1.02 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.614 | 42.588 | -0.944 | -0.943 | 113.032 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.621 | 42.59 | 0.944 | 0.947 | 113.873 | 14.413 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.604 | 5.009 | 0.98 | 0.97 | 112.807 | 1.229 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.615 | 4.977 | -0.98 | -0.978 | 112.728 | -1.023 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.622 | 42.588 | -0.944 | -0.943 | 113.043 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.629 | 42.677 | 0.944 | 0.946 | 113.885 | 14.428 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.613 | 5.009 | 0.98 | 0.97 | 112.791 | 1.225 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.624 | 4.977 | -0.98 | -0.978 | 112.717 | -1.027 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.631 | 42.61 | -0.944 | -0.944 | 113.043 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.637 | 42.677 | 0.944 | 0.946 | 113.898 | 14.442 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.621 | 4.996 | 0.98 | 0.973 | 112.788 | 1.222 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.632 | 4.977 | -0.98 | -0.978 | 112.715 | -1.028 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.639 | 42.61 | -0.944 | -0.944 | 113.043 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.646 | 42.625 | 0.944 | 0.948 | 113.89 | 14.443 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.629 | 4.996 | 0.98 | 0.973 | 112.786 | 1.218 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.64 | 4.977 | -0.98 | -0.978 | 112.712 | -1.029 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.647 | 42.589 | -0.944 | -0.943 | 113.041 | -15.002 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.654 | 42.625 | 0.944 | 0.948 | 113.881 | 14.444 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.638 | 4.985 | 0.98 | 0.972 | 112.794 | 1.221 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.649 | 4.942 | -0.98 | -0.981 | 112.72 | -1.027 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.656 | 42.589 | -0.944 | -0.943 | 113.039 | -14.998 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.662 | 42.562 | 0.944 | 0.948 | 113.873 | 14.425 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.646 | 4.985 | 0.98 | 0.972 | 112.802 | 1.224 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.657 | 4.942 | -0.98 | -0.981 | 112.727 | -1.024 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.664 | 42.569 | -0.944 | -0.943 | 113.037 | -15.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.671 | 42.562 | 0.944 | 0.948 | 113.864 | 14.407 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.654 | 4.959 | 0.98 | 0.964 | 112.807 | 1.234 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.665 | 4.986 | -0.98 | -0.979 | 112.73 | -1.024 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.672 | 42.569 | -0.944 | -0.943 | 113.035 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.679 | 42.627 | 0.944 | 0.946 | 113.884 | 14.411 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.663 | 4.959 | 0.98 | 0.964 | 112.812 | 1.244 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.674 | 4.986 | -0.98 | -0.979 | 112.732 | -1.024 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.681 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.035 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.687 | 42.627 | 0.944 | 0.946 | 113.905 | 14.416 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.671 | 4.995 | 0.98 | 0.966 | 112.812 | 1.246 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.682 | 4.976 | -0.98 | -0.978 | 112.729 | -1.029 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.689 | 42.574 | -0.944 | -0.943 | 113.035 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.696 | 42.677 | 0.944 | 0.946 | 113.9 | 14.438 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.679 | 4.995 | 0.98 | 0.966 | 112.812 | 1.249 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.69 | 4.976 | -0.98 | -0.978 | 112.726 | -1.034 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.697 | 42.584 | -0.944 | -0.943 | 113.033 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.704 | 42.677 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.459 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.688 | 5.011 | 0.98 | 0.97 | 112.812 | 1.247 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.699 | 4.975 | -0.98 | -0.978 | 112.723 | -1.036 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.706 | 42.584 | -0.944 | -0.943 | 113.031 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.712 | 42.633 | 0.944 | 0.947 | 113.895 | 14.461 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.696 | 5.011 | 0.98 | 0.97 | 112.812 | 1.246 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.707 | 4.975 | -0.98 | -0.978 | 112.72 | -1.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.714 | 42.606 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.721 | 42.633 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.462 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.704 | 4.985 | 0.98 | 0.972 | 112.801 | 1.248 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.715 | 4.94 | -0.98 | -0.98 | 112.716 | -1.034 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.722 | 42.606 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.004 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.729 | 42.593 | 0.944 | 0.948 | 113.895 | 14.45 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.713 | 4.985 | 0.98 | 0.972 | 112.79 | 1.249 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.724 | 4.94 | -0.98 | -0.98 | 112.711 | -1.031 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.731 | 42.585 | -0.944 | -0.942 | 113.024 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.737 | 42.593 | 0.944 | 0.948 | 113.895 | 14.437 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.721 | 4.995 | 0.98 | 0.966 | 112.791 | 1.259 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.732 | 4.956 | -0.98 | -0.98 | 112.72 | -1.03 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.739 | 42.585 | -0.944 | -0.942 | 113.018 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.746 | 42.63 | 0.944 | 0.945 | 113.895 | 14.451 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.729 | 4.995 | 0.98 | 0.966 | 112.792 | 1.269 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.74 | 4.956 | -0.98 | -0.98 | 112.73 | -1.028 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.747 | 42.57 | -0.944 | -0.943 | 113.021 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.754 | 42.63 | 0.944 | 0.945 | 113.894 | 14.464 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.738 | 4.998 | 0.98 | 0.964 | 112.792 | 1.277 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.749 | 4.973 | -0.98 | -0.977 | 112.719 | -1.033 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.756 | 42.57 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.762 | 42.669 | 0.944 | 0.946 | 113.894 | 14.488 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.746 | 4.998 | 0.98 | 0.964 | 112.792 | 1.285 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.757 | 4.973 | -0.98 | -0.977 | 112.707 | -1.038 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.764 | 42.601 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.771 | 42.669 | 0.944 | 0.946 | 113.893 | 14.511 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.754 | 5.025 | 0.98 | 0.97 | 112.794 | 1.281 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.765 | 4.972 | -0.98 | -0.977 | 112.711 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.772 | 42.601 | -0.944 | -0.943 | 113.032 | -15.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.779 | 42.637 | 0.944 | 0.947 | 113.893 | 14.506 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.763 | 5.025 | 0.98 | 0.97 | 112.795 | 1.278 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.774 | 4.972 | -0.98 | -0.977 | 112.715 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.781 | 42.602 | -0.944 | -0.943 | 113.044 | -15.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.787 | 42.637 | 0.944 | 0.947 | 113.893 | 14.502 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.771 | 5.009 | 0.98 | 0.972 | 112.789 | 1.276 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.782 | 4.961 | -0.98 | -0.98 | 112.713 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.789 | 42.602 | -0.944 | -0.943 | 113.055 | -15.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.796 | 42.598 | 0.944 | 0.947 | 113.9 | 14.496 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.779 | 5.009 | 0.98 | 0.972 | 112.783 | 1.275 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.79 | 4.961 | -0.98 | -0.98 | 112.71 | -1.038 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.797 | 42.589 | -0.944 | -0.943 | 113.054 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.804 | 42.598 | 0.944 | 0.947 | 113.908 | 14.489 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.788 | 5.003 | 0.98 | 0.97 | 112.796 | 1.278 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.799 | 4.953 | -0.98 | -0.979 | 112.706 | -1.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.806 | 42.589 | -0.944 | -0.943 | 113.054 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.812 | 42.647 | 0.944 | 0.945 | 113.908 | 14.508 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.796 | 5.003 | 0.98 | 0.97 | 112.81 | 1.281 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.807 | 4.953 | -0.98 | -0.979 | 112.702 | -1.035 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.814 | 42.605 | -0.944 | -0.943 | 113.061 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.821 | 42.647 | 0.944 | 0.945 | 113.908 | 14.528 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.804 | 4.976 | 0.98 | 0.963 | 112.806 | 1.29 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.815 | 4.98 | -0.98 | -0.978 | 112.703 | -1.039 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.822 | 42.605 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.829 | 42.676 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.545 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.813 | 4.976 | 0.98 | 0.963 | 112.802 | 1.299 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.824 | 4.98 | -0.98 | -0.978 | 112.704 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.831 | 42.609 | -0.944 | -0.944 | 113.064 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.837 | 42.676 | 0.944 | 0.946 | 113.916 | 14.563 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.821 | 4.996 | 0.98 | 0.967 | 112.803 | 1.298 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.832 | 4.97 | -0.98 | -0.977 | 112.701 | -1.045 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.839 | 42.609 | -0.944 | -0.944 | 113.06 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.846 | 42.62 | 0.944 | 0.948 | 113.916 | 14.552 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.829 | 4.996 | 0.98 | 0.967 | 112.804 | 1.296 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.84 | 4.97 | -0.98 | -0.977 | 112.699 | -1.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.847 | 42.594 | -0.944 | -0.943 | 113.059 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.854 | 42.62 | 0.944 | 0.948 | 113.916 | 14.54 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.838 | 5.011 | 0.98 | 0.971 | 112.792 | 1.291 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.849 | 4.956 | -0.98 | -0.98 | 112.711 | -1.044 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.856 | 42.594 | -0.944 | -0.943 | 113.059 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.862 | 42.58 | 0.944 | 0.947 | 113.916 | 14.532 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.846 | 5.011 | 0.98 | 0.971 | 112.779 | 1.287 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.857 | 4.956 | -0.98 | -0.98 | 112.723 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.864 | 42.606 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.871 | 42.58 | 0.944 | 0.947 | 113.915 | 14.523 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.854 | 5.001 | 0.98 | 0.971 | 112.778 | 1.286 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.865 | 4.935 | -0.98 | -0.98 | 112.717 | -1.038 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.872 | 42.606 | -0.944 | -0.943 | 113.056 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.879 | 42.677 | 0.944 | 0.945 | 113.932 | 14.54 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.863 | 5.001 | 0.98 | 0.971 | 112.777 | 1.284 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.874 | 4.935 | -0.98 | -0.98 | 112.71 | -1.035 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.881 | 42.592 | -0.944 | -0.943 | 113.058 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.887 | 42.677 | 0.944 | 0.945 | 113.949 | 14.557 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.871 | 4.96 | 0.98 | 0.965 | 112.777 | 1.291 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.882 | 4.978 | -0.98 | -0.978 | 112.711 | -1.039 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.889 | 42.592 | -0.944 | -0.943 | 113.059 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.896 | 42.699 | 0.944 | 0.946 | 113.932 | 14.57 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.879 | 4.96 | 0.98 | 0.965 | 112.777 | 1.298 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.89 | 4.978 | -0.98 | -0.978 | 112.711 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.897 | 42.608 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.904 | 42.699 | 0.944 | 0.946 | 113.916 | 14.583 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.888 | 5.001 | 0.98 | 0.963 | 112.767 | 1.301 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.899 | 4.968 | -0.98 | -0.976 | 112.716 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.906 | 42.608 | -0.944 | -0.943 | 113.067 | -15.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.912 | 42.626 | 0.944 | 0.948 | 113.925 | 14.565 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.896 | 5.001 | 0.98 | 0.963 | 112.758 | 1.304 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.907 | 4.968 | -0.98 | -0.976 | 112.72 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.914 | 42.6 | -0.944 | -0.943 | 113.067 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.921 | 42.626 | 0.944 | 0.948 | 113.934 | 14.547 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.904 | 5.026 | 0.98 | 0.97 | 112.758 | 1.298 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.915 | 4.977 | -0.98 | -0.98 | 112.705 | -1.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.922 | 42.6 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.929 | 42.629 | 0.944 | 0.946 | 113.934 | 14.543 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.913 | 5.026 | 0.98 | 0.97 | 112.758 | 1.292 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.924 | 4.977 | -0.98 | -0.98 | 112.691 | -1.045 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.931 | 42.61 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.937 | 42.629 | 0.944 | 0.946 | 113.934 | 14.539 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.921 | 5.01 | 0.98 | 0.972 | 112.763 | 1.289 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.932 | 4.933 | -0.98 | -0.979 | 112.7 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.939 | 42.61 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.946 | 42.657 | 0.944 | 0.945 | 113.926 | 14.555 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.929 | 5.01 | 0.98 | 0.972 | 112.768 | 1.287 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.94 | 4.933 | -0.98 | -0.979 | 112.71 | -1.04 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.947 | 42.621 | -0.944 | -0.944 | 113.069 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.954 | 42.657 | 0.944 | 0.945 | 113.918 | 14.57 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.938 | 5.015 | 0.98 | 0.969 | 112.758 | 1.289 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.949 | 4.971 | -0.98 | -0.978 | 112.699 | -1.042 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.956 | 42.621 | -0.944 | -0.944 | 113.073 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.962 | 42.647 | 0.944 | 0.946 | 113.915 | 14.575 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.946 | 5.015 | 0.98 | 0.969 | 112.748 | 1.292 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.957 | 4.971 | -0.98 | -0.978 | 112.688 | -1.044 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.964 | 42.616 | -0.944 | -0.943 | 113.067 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.971 | 42.647 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.58 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.954 | 4.977 | 0.98 | 0.963 | 112.756 | 1.299 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.965 | 4.965 | -0.98 | -0.976 | 112.692 | -1.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.972 | 42.616 | -0.944 | -0.943 | 113.061 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.979 | 42.622 | 0.944 | 0.948 | 113.911 | 14.559 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.962 | 4.977 | 0.98 | 0.963 | 112.764 | 1.306 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.974 | 4.965 | -0.98 | -0.976 | 112.696 | -1.052 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.981 | 42.607 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -15.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.987 | 42.622 | 0.944 | 0.948 | 113.909 | 14.538 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.971 | 5.018 | 0.98 | 0.968 | 112.766 | 1.301 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.982 | 4.976 | -0.98 | -0.979 | 112.715 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.989 | 42.607 | -0.944 | -0.943 | 113.077 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 13.996 | 42.662 | 0.944 | 0.946 | 113.92 | 14.541 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.979 | 5.018 | 0.98 | 0.968 | 112.769 | 1.296 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.99 | 4.976 | -0.98 | -0.979 | 112.733 | -1.049 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 13.997 | 42.635 | -0.944 | -0.943 | 113.067 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.004 | 42.662 | 0.944 | 0.946 | 113.931 | 14.544 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.987 | 5.012 | 0.98 | 0.971 | 112.76 | 1.292 | 0.851 | 1.086 | 4.762
13.999 | 4.951 | -0.98 | -0.98 | 112.722 | -1.045 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.006 | 42.635 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.012 | 42.667 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.562 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 13.996 | 5.012 | 0.98 | 0.971 | 112.75 | 1.287 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.007 | 4.951 | -0.98 | -0.98 | 112.712 | -1.042 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.014 | 42.62 | -0.944 | -0.944 | 113.065 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.021 | 42.667 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.581 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.004 | 5.013 | 0.98 | 0.971 | 112.746 | 1.286 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.015 | 4.99 | -0.98 | -0.979 | 112.712 | -1.044 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.022 | 42.62 | -0.944 | -0.944 | 113.072 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.029 | 42.658 | 0.944 | 0.947 | 113.931 | 14.581 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.012 | 5.013 | 0.98 | 0.971 | 112.741 | 1.286 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.024 | 4.99 | -0.98 | -0.979 | 112.713 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.031 | 42.597 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.037 | 42.658 | 0.944 | 0.947 | 113.931 | 14.581 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.021 | 4.961 | 0.98 | 0.966 | 112.738 | 1.291 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.032 | 4.974 | -0.98 | -0.977 | 112.716 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.039 | 42.597 | -0.944 | -0.943 | 113.053 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.046 | 42.589 | 0.944 | 0.948 | 113.931 | 14.559 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.029 | 4.961 | 0.98 | 0.966 | 112.736 | 1.297 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.04 | 4.974 | -0.98 | -0.977 | 112.718 | -1.055 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.047 | 42.607 | -0.944 | -0.942 | 113.053 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.054 | 42.589 | 0.944 | 0.948 | 113.931 | 14.537 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.037 | 5.017 | 0.98 | 0.969 | 112.738 | 1.293 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.049 | 4.984 | -0.98 | -0.98 | 112.724 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.056 | 42.607 | -0.944 | -0.942 | 113.053 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.062 | 42.662 | 0.944 | 0.946 | 113.931 | 14.539 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.046 | 5.017 | 0.98 | 0.969 | 112.741 | 1.289 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.057 | 4.984 | -0.98 | -0.98 | 112.729 | -1.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.064 | 42.619 | -0.944 | -0.943 | 113.06 | -15.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.071 | 42.662 | 0.944 | 0.946 | 113.931 | 14.542 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.054 | 5.044 | 0.98 | 0.975 | 112.742 | 1.278 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.065 | 4.959 | -0.98 | -0.98 | 112.718 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.072 | 42.619 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.079 | 42.705 | 0.944 | 0.946 | 113.931 | 14.559 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.062 | 5.044 | 0.98 | 0.975 | 112.743 | 1.266 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.074 | 4.959 | -0.98 | -0.98 | 112.707 | -1.039 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.081 | 42.606 | -0.944 | -0.943 | 113.065 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.087 | 42.705 | 0.944 | 0.946 | 113.931 | 14.576 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.071 | 5.021 | 0.98 | 0.975 | 112.738 | 1.261 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.082 | 4.989 | -0.98 | -0.978 | 112.711 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.089 | 42.606 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.096 | 42.653 | 0.944 | 0.947 | 113.922 | 14.57 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.079 | 5.021 | 0.98 | 0.975 | 112.734 | 1.255 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.09 | 4.989 | -0.98 | -0.978 | 112.716 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.097 | 42.613 | -0.944 | -0.943 | 113.062 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.104 | 42.653 | 0.944 | 0.947 | 113.913 | 14.564 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.087 | 4.98 | 0.98 | 0.971 | 112.735 | 1.256 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.099 | 4.971 | -0.98 | -0.976 | 112.702 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.106 | 42.613 | -0.944 | -0.943 | 113.062 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.112 | 42.62 | 0.944 | 0.947 | 113.922 | 14.547 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.096 | 4.98 | 0.98 | 0.971 | 112.736 | 1.258 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.107 | 4.971 | -0.98 | -0.976 | 112.689 | -1.05 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.114 | 42.614 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.121 | 42.62 | 0.944 | 0.947 | 113.931 | 14.529 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.104 | 5 | 0.98 | 0.968 | 112.739 | 1.259 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.115 | 4.981 | -0.98 | -0.98 | 112.693 | -1.049 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.122 | 42.614 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -15.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.129 | 42.667 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.538 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.112 | 5 | 0.98 | 0.968 | 112.743 | 1.26 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.124 | 4.981 | -0.98 | -0.98 | 112.698 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.131 | 42.592 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.137 | 42.667 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.546 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.121 | 5.035 | 0.98 | 0.974 | 112.745 | 1.249 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.132 | 4.953 | -0.98 | -0.981 | 112.7 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.139 | 42.592 | -0.944 | -0.943 | 113.045 | -15.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.146 | 42.712 | 0.944 | 0.946 | 113.939 | 14.563 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.129 | 5.035 | 0.98 | 0.974 | 112.747 | 1.239 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.14 | 4.953 | -0.98 | -0.981 | 112.702 | -1.034 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.147 | 42.623 | -0.944 | -0.944 | 113.044 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.154 | 42.712 | 0.944 | 0.946 | 113.947 | 14.58 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.137 | 5.021 | 0.98 | 0.976 | 112.748 | 1.23 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.149 | 4.971 | -0.98 | -0.979 | 112.707 | -1.036 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.156 | 42.623 | -0.944 | -0.944 | 113.043 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.162 | 42.66 | 0.944 | 0.947 | 113.939 | 14.57 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.146 | 5.021 | 0.98 | 0.976 | 112.749 | 1.22 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.157 | 4.971 | -0.98 | -0.979 | 112.712 | -1.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.164 | 42.606 | -0.944 | -0.943 | 113.05 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.171 | 42.66 | 0.944 | 0.947 | 113.932 | 14.56 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.154 | 4.992 | 0.98 | 0.973 | 112.749 | 1.218 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.165 | 4.987 | -0.98 | -0.978 | 112.715 | -1.039 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.172 | 42.606 | -0.944 | -0.943 | 113.056 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.179 | 42.616 | 0.944 | 0.947 | 113.931 | 14.546 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.162 | 4.992 | 0.98 | 0.973 | 112.75 | 1.215 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.174 | 4.987 | -0.98 | -0.978 | 112.717 | -1.042 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.181 | 42.616 | -0.944 | -0.943 | 113.056 | -15.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.187 | 42.616 | 0.944 | 0.947 | 113.931 | 14.533 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.171 | 4.977 | 0.98 | 0.968 | 112.756 | 1.218 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.182 | 4.97 | -0.98 | -0.978 | 112.714 | -1.042 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.189 | 42.616 | -0.944 | -0.943 | 113.056 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.196 | 42.683 | 0.944 | 0.945 | 113.944 | 14.548 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.179 | 4.977 | 0.98 | 0.968 | 112.762 | 1.222 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.19 | 4.97 | -0.98 | -0.978 | 112.71 | -1.042 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.197 | 42.62 | -0.944 | -0.943 | 113.06 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.204 | 42.683 | 0.944 | 0.945 | 113.956 | 14.563 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.187 | 5.022 | 0.98 | 0.97 | 112.76 | 1.217 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.199 | 4.952 | -0.98 | -0.98 | 112.707 | -1.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.206 | 42.62 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.212 | 42.695 | 0.944 | 0.946 | 113.93 | 14.58 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.196 | 5.022 | 0.98 | 0.97 | 112.757 | 1.213 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.207 | 4.952 | -0.98 | -0.98 | 112.705 | -1.032 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.214 | 42.609 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.221 | 42.695 | 0.944 | 0.946 | 113.905 | 14.597 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.204 | 5.026 | 0.98 | 0.976 | 112.76 | 1.207 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.215 | 4.969 | -0.98 | -0.978 | 112.706 | -1.034 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.222 | 42.609 | -0.944 | -0.943 | 113.05 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.229 | 42.648 | 0.944 | 0.947 | 113.902 | 14.584 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.212 | 5.026 | 0.98 | 0.976 | 112.763 | 1.2 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.224 | 4.969 | -0.98 | -0.978 | 112.707 | -1.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.231 | 42.634 | -0.944 | -0.943 | 113.05 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.237 | 42.648 | 0.944 | 0.947 | 113.899 | 14.571 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.221 | 5.015 | 0.98 | 0.975 | 112.758 | 1.199 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.232 | 4.984 | -0.98 | -0.977 | 112.707 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.239 | 42.634 | -0.944 | -0.943 | 113.049 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.246 | 42.584 | 0.944 | 0.947 | 113.895 | 14.561 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.229 | 5.015 | 0.98 | 0.975 | 112.754 | 1.199 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.24 | 4.984 | -0.98 | -0.977 | 112.707 | -1.044 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.247 | 42.591 | -0.944 | -0.943 | 113.048 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.254 | 42.584 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.552 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.237 | 4.978 | 0.98 | 0.968 | 112.743 | 1.206 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.249 | 4.968 | -0.98 | -0.978 | 112.706 | -1.044 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.256 | 42.591 | -0.944 | -0.943 | 113.048 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.262 | 42.666 | 0.944 | 0.945 | 113.902 | 14.567 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.246 | 4.978 | 0.98 | 0.968 | 112.731 | 1.213 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.257 | 4.968 | -0.98 | -0.978 | 112.705 | -1.045 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.264 | 42.605 | -0.944 | -0.944 | 113.043 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.271 | 42.666 | 0.944 | 0.945 | 113.914 | 14.582 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.254 | 5.004 | 0.98 | 0.969 | 112.738 | 1.216 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.265 | 4.949 | -0.98 | -0.98 | 112.701 | -1.04 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.272 | 42.605 | -0.944 | -0.944 | 113.037 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.279 | 42.678 | 0.944 | 0.946 | 113.907 | 14.595 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.262 | 5.004 | 0.98 | 0.969 | 112.744 | 1.218 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.273 | 4.949 | -0.98 | -0.98 | 112.698 | -1.035 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.281 | 42.617 | -0.944 | -0.943 | 113.045 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.287 | 42.678 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.609 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.271 | 4.996 | 0.98 | 0.974 | 112.755 | 1.211 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.282 | 4.976 | -0.98 | -0.979 | 112.695 | -1.036 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.289 | 42.617 | -0.944 | -0.943 | 113.053 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.296 | 42.615 | 0.944 | 0.948 | 113.899 | 14.591 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.279 | 4.996 | 0.98 | 0.974 | 112.766 | 1.204 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.29 | 4.976 | -0.98 | -0.979 | 112.693 | -1.037 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.297 | 42.621 | -0.944 | -0.942 | 113.051 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.304 | 42.615 | 0.944 | 0.948 | 113.899 | 14.573 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.287 | 5.028 | 0.98 | 0.976 | 112.762 | 1.201 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.298 | 5.007 | -0.98 | -0.977 | 112.697 | -1.042 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.306 | 42.621 | -0.944 | -0.942 | 113.05 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.312 | 42.615 | 0.944 | 0.946 | 113.9 | 14.568 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.296 | 5.028 | 0.98 | 0.976 | 112.758 | 1.198 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.307 | 5.007 | -0.98 | -0.977 | 112.701 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.314 | 42.632 | -0.944 | -0.943 | 113.05 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.321 | 42.615 | 0.944 | 0.946 | 113.9 | 14.563 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.304 | 5.002 | 0.98 | 0.971 | 112.754 | 1.204 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.315 | 4.975 | -0.98 | -0.979 | 112.697 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.322 | 42.632 | -0.944 | -0.943 | 113.049 | -15.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.329 | 42.664 | 0.944 | 0.945 | 113.908 | 14.578 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.312 | 5.002 | 0.98 | 0.971 | 112.75 | 1.209 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.323 | 4.975 | -0.98 | -0.979 | 112.692 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.331 | 42.621 | -0.944 | -0.944 | 113.052 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.337 | 42.664 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.594 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.321 | 4.971 | 0.98 | 0.967 | 112.754 | 1.216 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.332 | 4.948 | -0.98 | -0.98 | 112.697 | -1.044 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.339 | 42.621 | -0.944 | -0.944 | 113.054 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.346 | 42.671 | 0.944 | 0.946 | 113.908 | 14.601 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.329 | 4.971 | 0.98 | 0.967 | 112.759 | 1.222 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.34 | 4.948 | -0.98 | -0.98 | 112.703 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.347 | 42.606 | -0.944 | -0.943 | 113.049 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.354 | 42.671 | 0.944 | 0.946 | 113.9 | 14.608 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.337 | 5.023 | 0.98 | 0.973 | 112.756 | 1.216 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.348 | 4.974 | -0.98 | -0.978 | 112.698 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.356 | 42.606 | -0.944 | -0.943 | 113.045 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.362 | 42.615 | 0.944 | 0.948 | 113.9 | 14.586 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.346 | 5.023 | 0.98 | 0.973 | 112.752 | 1.211 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.357 | 4.974 | -0.98 | -0.978 | 112.694 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.364 | 42.627 | -0.944 | -0.943 | 113.053 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.371 | 42.615 | 0.944 | 0.948 | 113.9 | 14.564 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.354 | 5.03 | 0.98 | 0.976 | 112.757 | 1.204 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.365 | 5.004 | -0.98 | -0.977 | 112.688 | -1.046 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.372 | 42.627 | -0.944 | -0.943 | 113.062 | -15.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.379 | 42.631 | 0.944 | 0.946 | 113.904 | 14.564 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.362 | 5.03 | 0.98 | 0.976 | 112.762 | 1.197 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.373 | 5.004 | -0.98 | -0.977 | 112.683 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.381 | 42.631 | -0.944 | -0.943 | 113.047 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.387 | 42.631 | 0.944 | 0.946 | 113.908 | 14.564 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.371 | 4.998 | 0.98 | 0.975 | 112.757 | 1.198 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.382 | 4.975 | -0.98 | -0.978 | 112.702 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.389 | 42.631 | -0.944 | -0.943 | 113.033 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.396 | 42.671 | 0.944 | 0.945 | 113.908 | 14.581 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.379 | 4.998 | 0.98 | 0.975 | 112.752 | 1.199 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.39 | 4.975 | -0.98 | -0.978 | 112.721 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.397 | 42.641 | -0.944 | -0.944 | 113.044 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.404 | 42.671 | 0.944 | 0.945 | 113.908 | 14.598 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.387 | 4.973 | 0.98 | 0.968 | 112.749 | 1.206 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.398 | 4.956 | -0.98 | -0.98 | 112.719 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.406 | 42.641 | -0.944 | -0.944 | 113.055 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.412 | 42.694 | 0.944 | 0.947 | 113.9 | 14.599 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.396 | 4.973 | 0.98 | 0.968 | 112.747 | 1.212 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.407 | 4.956 | -0.98 | -0.98 | 112.716 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.414 | 42.628 | -0.944 | -0.943 | 113.055 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.421 | 42.694 | 0.944 | 0.947 | 113.892 | 14.6 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.404 | 5.01 | 0.98 | 0.97 | 112.751 | 1.211 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.415 | 4.969 | -0.98 | -0.979 | 112.704 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.422 | 42.628 | -0.944 | -0.943 | 113.055 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.429 | 42.626 | 0.944 | 0.948 | 113.9 | 14.581 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.412 | 5.01 | 0.98 | 0.97 | 112.755 | 1.21 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.423 | 4.969 | -0.98 | -0.979 | 112.692 | -1.04 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.431 | 42.611 | -0.944 | -0.943 | 113.05 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.437 | 42.626 | 0.944 | 0.948 | 113.908 | 14.562 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.421 | 5 | 0.98 | 0.975 | 112.753 | 1.203 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.432 | 5.003 | -0.98 | -0.977 | 112.697 | -1.045 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.439 | 42.611 | -0.944 | -0.943 | 113.045 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.446 | 42.637 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.564 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.429 | 5 | 0.98 | 0.975 | 112.75 | 1.196 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.44 | 5.003 | -0.98 | -0.977 | 112.702 | -1.05 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.447 | 42.618 | -0.944 | -0.943 | 113.04 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.454 | 42.637 | 0.944 | 0.945 | 113.892 | 14.565 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.437 | 5.001 | 0.98 | 0.975 | 112.752 | 1.195 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.448 | 4.972 | -0.98 | -0.978 | 112.715 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.456 | 42.618 | -0.944 | -0.943 | 113.036 | -15.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.462 | 42.686 | 0.944 | 0.945 | 113.896 | 14.582 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.446 | 5.001 | 0.98 | 0.975 | 112.753 | 1.194 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.457 | 4.972 | -0.98 | -0.978 | 112.728 | -1.052 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.464 | 42.618 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.471 | 42.686 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.6 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.454 | 4.975 | 0.98 | 0.968 | 112.744 | 1.202 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.465 | 4.964 | -0.98 | -0.981 | 112.725 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.472 | 42.618 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.479 | 42.657 | 0.944 | 0.947 | 113.896 | 14.596 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.462 | 4.975 | 0.98 | 0.968 | 112.734 | 1.21 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.473 | 4.964 | -0.98 | -0.981 | 112.723 | -1.042 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.481 | 42.648 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.487 | 42.657 | 0.944 | 0.947 | 113.892 | 14.592 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.471 | 4.976 | 0.98 | 0.968 | 112.744 | 1.213 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.482 | 4.967 | -0.98 | -0.979 | 112.719 | -1.042 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.489 | 42.648 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.496 | 42.596 | 0.944 | 0.947 | 113.892 | 14.574 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.479 | 4.976 | 0.98 | 0.968 | 112.754 | 1.215 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.49 | 4.967 | -0.98 | -0.979 | 112.716 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.497 | 42.607 | -0.944 | -0.943 | 113.021 | -15.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.504 | 42.596 | 0.944 | 0.947 | 113.892 | 14.556 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.487 | 5.042 | 0.98 | 0.973 | 112.75 | 1.21 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.498 | 5.008 | -0.98 | -0.978 | 112.717 | -1.045 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.506 | 42.607 | -0.944 | -0.943 | 113.017 | -15.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.512 | 42.643 | 0.944 | 0.945 | 113.887 | 14.563 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.496 | 5.042 | 0.98 | 0.973 | 112.746 | 1.204 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.507 | 5.008 | -0.98 | -0.978 | 112.718 | -1.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.514 | 42.614 | -0.944 | -0.943 | 113.024 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.521 | 42.643 | 0.944 | 0.945 | 113.882 | 14.57 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.504 | 5.002 | 0.98 | 0.975 | 112.744 | 1.201 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.515 | 4.969 | -0.98 | -0.977 | 112.712 | -1.049 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.522 | 42.614 | -0.944 | -0.943 | 113.031 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.529 | 42.693 | 0.944 | 0.945 | 113.891 | 14.59 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.512 | 5.002 | 0.98 | 0.975 | 112.742 | 1.198 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.523 | 4.969 | -0.98 | -0.977 | 112.706 | -1.05 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.531 | 42.647 | -0.944 | -0.943 | 113.019 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.537 | 42.693 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.61 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.52 | 5.032 | 0.98 | 0.972 | 112.749 | 1.203 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.532 | 4.961 | -0.98 | -0.98 | 112.706 | -1.045 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.539 | 42.647 | -0.944 | -0.943 | 113.006 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.546 | 42.657 | 0.944 | 0.947 | 113.896 | 14.601 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.529 | 5.032 | 0.98 | 0.972 | 112.756 | 1.208 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.54 | 4.961 | -0.98 | -0.98 | 112.706 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.547 | 42.638 | -0.944 | -0.943 | 113.014 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.554 | 42.657 | 0.944 | 0.947 | 113.892 | 14.593 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.537 | 4.975 | 0.98 | 0.966 | 112.759 | 1.217 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.548 | 4.965 | -0.98 | -0.978 | 112.706 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.556 | 42.638 | -0.944 | -0.943 | 113.021 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.562 | 42.595 | 0.944 | 0.947 | 113.891 | 14.579 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.545 | 4.975 | 0.98 | 0.966 | 112.762 | 1.226 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.557 | 4.965 | -0.98 | -0.978 | 112.705 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.564 | 42.614 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.571 | 42.595 | 0.944 | 0.947 | 113.891 | 14.565 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.554 | 5.016 | 0.98 | 0.971 | 112.766 | 1.224 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.565 | 4.992 | -0.98 | -0.977 | 112.696 | -1.045 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.572 | 42.614 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.579 | 42.66 | 0.944 | 0.945 | 113.895 | 14.578 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.562 | 5.016 | 0.98 | 0.971 | 112.77 | 1.221 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.573 | 4.992 | -0.98 | -0.977 | 112.686 | -1.049 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.581 | 42.629 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.587 | 42.66 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.592 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.57 | 5.029 | 0.98 | 0.975 | 112.752 | 1.216 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.582 | 4.992 | -0.98 | -0.977 | 112.689 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.589 | 42.629 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.596 | 42.686 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.606 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.579 | 5.029 | 0.98 | 0.975 | 112.733 | 1.211 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.59 | 4.992 | -0.98 | -0.977 | 112.691 | -1.054 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.597 | 42.609 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.604 | 42.686 | 0.944 | 0.946 | 113.891 | 14.621 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.587 | 5.021 | 0.98 | 0.974 | 112.737 | 1.212 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.598 | 4.979 | -0.98 | -0.981 | 112.696 | -1.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.606 | 42.609 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.612 | 42.643 | 0.944 | 0.947 | 113.891 | 14.609 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.595 | 5.021 | 0.98 | 0.974 | 112.741 | 1.213 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.607 | 4.979 | -0.98 | -0.981 | 112.702 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.614 | 42.639 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.621 | 42.643 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.597 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.604 | 4.998 | 0.98 | 0.967 | 112.749 | 1.221 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.615 | 4.962 | -0.98 | -0.978 | 112.698 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.622 | 42.639 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.629 | 42.592 | 0.944 | 0.946 | 113.89 | 14.588 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.612 | 4.998 | 0.98 | 0.967 | 112.756 | 1.23 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.623 | 4.962 | -0.98 | -0.978 | 112.694 | -1.043 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.631 | 42.632 | -0.944 | -0.943 | 113.045 | -15.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.637 | 42.592 | 0.944 | 0.946 | 113.89 | 14.579 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.62 | 4.982 | 0.98 | 0.969 | 112.756 | 1.229 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.632 | 4.988 | -0.98 | -0.978 | 112.704 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.639 | 42.632 | -0.944 | -0.943 | 113.06 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.646 | 42.658 | 0.944 | 0.945 | 113.89 | 14.593 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.629 | 4.982 | 0.98 | 0.969 | 112.755 | 1.227 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.64 | 4.988 | -0.98 | -0.978 | 112.713 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.647 | 42.65 | -0.944 | -0.944 | 113.064 | -15.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.654 | 42.658 | 0.944 | 0.945 | 113.89 | 14.607 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.637 | 5.048 | 0.98 | 0.974 | 112.76 | 1.222 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.648 | 4.99 | -0.98 | -0.977 | 112.715 | -1.053 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.656 | 42.65 | -0.944 | -0.944 | 113.068 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.662 | 42.688 | 0.944 | 0.946 | 113.89 | 14.62 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.645 | 5.048 | 0.98 | 0.974 | 112.764 | 1.216 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.657 | 4.99 | -0.98 | -0.977 | 112.716 | -1.055 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.664 | 42.64 | -0.944 | -0.944 | 113.063 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.671 | 42.688 | 0.944 | 0.946 | 113.89 | 14.633 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.654 | 5.025 | 0.98 | 0.975 | 112.759 | 1.214 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.665 | 4.978 | -0.98 | -0.98 | 112.719 | -1.052 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.673 | 42.64 | -0.944 | -0.944 | 113.058 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.679 | 42.621 | 0.944 | 0.947 | 113.874 | 14.617 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.662 | 5.025 | 0.98 | 0.975 | 112.755 | 1.213 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.673 | 4.978 | -0.98 | -0.98 | 112.721 | -1.049 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.681 | 42.652 | -0.944 | -0.943 | 113.058 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.687 | 42.621 | 0.944 | 0.947 | 113.858 | 14.601 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.67 | 4.998 | 0.98 | 0.969 | 112.753 | 1.22 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.682 | 4.963 | -0.98 | -0.978 | 112.719 | -1.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.689 | 42.652 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.696 | 42.627 | 0.944 | 0.946 | 113.874 | 14.592 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.679 | 4.998 | 0.98 | 0.969 | 112.751 | 1.227 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.69 | 4.963 | -0.98 | -0.978 | 112.717 | -1.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.697 | 42.652 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.704 | 42.627 | 0.944 | 0.946 | 113.89 | 14.584 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.687 | 4.981 | 0.98 | 0.967 | 112.75 | 1.232 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.698 | 4.985 | -0.98 | -0.978 | 112.714 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.706 | 42.652 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.712 | 42.679 | 0.944 | 0.945 | 113.89 | 14.599 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.695 | 4.981 | 0.98 | 0.967 | 112.75 | 1.237 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.707 | 4.985 | -0.98 | -0.978 | 112.71 | -1.055 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.714 | 42.656 | -0.944 | -0.944 | 113.064 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.721 | 42.679 | 0.944 | 0.945 | 113.89 | 14.614 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.704 | 5.042 | 0.98 | 0.973 | 112.755 | 1.231 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.715 | 4.961 | -0.98 | -0.977 | 112.722 | -1.056 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.722 | 42.656 | -0.944 | -0.944 | 113.072 | -15.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.729 | 42.677 | 0.944 | 0.946 | 113.89 | 14.623 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.712 | 5.042 | 0.98 | 0.973 | 112.76 | 1.224 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.723 | 4.961 | -0.98 | -0.977 | 112.734 | -1.058 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.731 | 42.642 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.737 | 42.677 | 0.944 | 0.946 | 113.89 | 14.632 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.72 | 5.05 | 0.98 | 0.975 | 112.757 | 1.22 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.732 | 4.974 | -0.98 | -0.981 | 112.74 | -1.053 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.739 | 42.642 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -14.995 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.746 | 42.646 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.612 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.729 | 5.05 | 0.98 | 0.975 | 112.755 | 1.215 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.74 | 4.974 | -0.98 | -0.981 | 112.745 | -1.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.748 | 42.649 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -14.997 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.754 | 42.646 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.593 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.737 | 5.021 | 0.98 | 0.973 | 112.766 | 1.217 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.748 | 4.982 | -0.98 | -0.978 | 112.738 | -1.047 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.756 | 42.649 | -0.944 | -0.943 | 113.056 | -15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.762 | 42.649 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.592 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.745 | 5.021 | 0.98 | 0.973 | 112.777 | 1.219 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.757 | 4.982 | -0.98 | -0.978 | 112.73 | -1.046 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.764 | 42.628 | -0.944 | -0.944 | 113.068 | -14.998 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.771 | 42.649 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.591 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.754 | 4.974 | 0.98 | 0.966 | 112.773 | 1.226 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.765 | 4.985 | -0.98 | -0.977 | 112.734 | -1.05 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.773 | 42.628 | -0.944 | -0.944 | 113.08 | -14.996 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.779 | 42.685 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.609 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.762 | 4.974 | 0.98 | 0.966 | 112.768 | 1.234 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.773 | 4.985 | -0.98 | -0.977 | 112.739 | -1.055 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.781 | 42.675 | -0.944 | -0.944 | 113.072 | -14.987 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.787 | 42.685 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.626 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.77 | 5.014 | 0.98 | 0.971 | 112.773 | 1.23 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.782 | 5.005 | -0.98 | -0.978 | 112.736 | -1.055 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.789 | 42.675 | -0.944 | -0.944 | 113.064 | -14.978 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.796 | 42.677 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.628 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.779 | 5.014 | 0.98 | 0.971 | 112.777 | 1.227 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.79 | 5.005 | -0.98 | -0.978 | 112.734 | -1.055 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.798 | 42.663 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -14.974 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.804 | 42.677 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.631 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.787 | 5.053 | 0.98 | 0.975 | 112.762 | 1.221 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.798 | 4.973 | -0.98 | -0.981 | 112.739 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.806 | 42.663 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -14.971 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.812 | 42.56 | 0.944 | 0.947 | 113.886 | 14.612 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.795 | 5.053 | 0.98 | 0.975 | 112.746 | 1.215 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.807 | 4.973 | -0.98 | -0.981 | 112.744 | -1.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.814 | 42.65 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -14.978 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.821 | 42.56 | 0.944 | 0.947 | 113.873 | 14.593 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.804 | 5.022 | 0.98 | 0.974 | 112.743 | 1.215 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.815 | 4.99 | -0.98 | -0.979 | 112.738 | -1.045 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.823 | 42.65 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -14.986 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.829 | 42.576 | 0.944 | 0.945 | 113.888 | 14.595 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.812 | 5.022 | 0.98 | 0.974 | 112.739 | 1.216 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.823 | 4.99 | -0.98 | -0.979 | 112.731 | -1.042 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.831 | 42.615 | -0.944 | -0.943 | 113.059 | -14.986 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.837 | 42.576 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.598 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.82 | 4.977 | 0.98 | 0.967 | 112.745 | 1.223 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.832 | 5.004 | -0.98 | -0.978 | 112.733 | -1.046 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.839 | 42.615 | -0.944 | -0.943 | 113.054 | -14.986 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.846 | 42.607 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.617 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.829 | 4.977 | 0.98 | 0.967 | 112.751 | 1.231 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.84 | 5.004 | -0.98 | -0.978 | 112.736 | -1.05 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.848 | 42.669 | -0.944 | -0.944 | 113.053 | -14.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.854 | 42.607 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.636 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.837 | 4.978 | 0.98 | 0.967 | 112.758 | 1.233 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.848 | 5.002 | -0.98 | -0.978 | 112.727 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.856 | 42.669 | -0.944 | -0.944 | 113.053 | -14.976 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.862 | 42.557 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.634 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.845 | 4.978 | 0.98 | 0.967 | 112.765 | 1.234 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.857 | 5.002 | -0.98 | -0.978 | 112.718 | -1.051 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.864 | 42.662 | -0.944 | -0.943 | 113.061 | -14.976 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.871 | 42.557 | 0.944 | 0.946 | 113.887 | 14.633 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.854 | 5.027 | 0.98 | 0.973 | 112.752 | 1.228 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.865 | 4.971 | -0.98 | -0.98 | 112.724 | -1.048 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.873 | 42.662 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -14.976 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.879 | 42.508 | 0.944 | 0.947 | 113.887 | 14.615 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.862 | 5.027 | 0.98 | 0.973 | 112.739 | 1.222 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.873 | 4.971 | -0.98 | -0.98 | 112.73 | -1.044 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.881 | 42.647 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -14.984 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.887 | 42.508 | 0.944 | 0.947 | 113.887 | 14.597 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.87 | 5.028 | 0.98 | 0.973 | 112.745 | 1.222 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.882 | 4.988 | -0.98 | -0.979 | 112.728 | -1.042 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.889 | 42.647 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -14.992 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.896 | 42.581 | 0.944 | 0.945 | 113.887 | 14.603 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.879 | 5.028 | 0.98 | 0.973 | 112.75 | 1.221 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.89 | 4.988 | -0.98 | -0.979 | 112.725 | -1.041 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.898 | 42.642 | -0.944 | -0.944 | 113.063 | -14.99 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.904 | 42.581 | 0.944 | 0.945 | 113.887 | 14.609 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.887 | 4.98 | 0.98 | 0.968 | 112.749 | 1.228 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.898 | 5 | -0.98 | -0.977 | 112.715 | -1.045 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.906 | 42.642 | -0.944 | -0.944 | 113.064 | -14.989 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.912 | 42.602 | 0.944 | 0.945 | 113.887 | 14.628 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.895 | 4.98 | 0.98 | 0.968 | 112.747 | 1.235 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.907 | 5 | -0.98 | -0.977 | 112.704 | -1.05 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.914 | 42.677 | -0.944 | -0.944 | 113.06 | -14.983 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.921 | 42.602 | 0.944 | 0.945 | 113.887 | 14.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.904 | 5.022 | 0.98 | 0.966 | 112.753 | 1.242 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.915 | 5.001 | -0.98 | -0.977 | 112.715 | -1.052 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.923 | 42.677 | -0.944 | -0.944 | 113.056 | -14.977 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.929 | 42.557 | 0.944 | 0.946 | 113.887 | 14.642 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.912 | 5.022 | 0.98 | 0.966 | 112.759 | 1.25 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.923 | 5.001 | -0.98 | -0.977 | 112.727 | -1.053 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.931 | 42.686 | -0.944 | -0.943 | 113.06 | -14.979 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.937 | 42.557 | 0.944 | 0.946 | 113.887 | 14.637 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.92 | 5.013 | 0.98 | 0.97 | 112.753 | 1.247 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.932 | 4.969 | -0.98 | -0.98 | 112.721 | -1.049 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.939 | 42.686 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -14.982 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.946 | 42.517 | 0.944 | 0.946 | 113.886 | 14.622 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.929 | 5.013 | 0.98 | 0.97 | 112.746 | 1.243 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.94 | 4.969 | -0.98 | -0.98 | 112.715 | -1.046 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.948 | 42.649 | -0.944 | -0.943 | 113.06 | -14.989 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.954 | 42.517 | 0.944 | 0.946 | 113.886 | 14.608 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.937 | 5.033 | 0.98 | 0.974 | 112.758 | 1.24 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.948 | 4.986 | -0.98 | -0.978 | 112.712 | -1.045 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.956 | 42.649 | -0.944 | -0.943 | 113.056 | -14.996 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.962 | 42.584 | 0.944 | 0.944 | 113.898 | 14.622 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.945 | 5.033 | 0.98 | 0.974 | 112.769 | 1.237 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.957 | 4.986 | -0.98 | -0.978 | 112.71 | -1.044 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.964 | 42.641 | -0.944 | -0.944 | 113.056 | -14.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.971 | 42.584 | 0.944 | 0.944 | 113.911 | 14.636 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.954 | 5.005 | 0.98 | 0.97 | 112.762 | 1.243 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.965 | 4.979 | -0.98 | -0.976 | 112.709 | -1.05 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.973 | 42.641 | -0.944 | -0.944 | 113.056 | -14.99 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.979 | 42.595 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.654 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.962 | 5.005 | 0.98 | 0.97 | 112.754 | 1.249 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.973 | 4.979 | -0.98 | -0.976 | 112.708 | -1.055 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.981 | 42.685 | -0.944 | -0.944 | 113.068 | -14.983 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.988 | 42.595 | 0.944 | 0.945 | 113.895 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.97 | 4.997 | 0.98 | 0.965 | 112.761 | 1.259 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.982 | 5 | -0.98 | -0.977 | 112.712 | -1.058 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.989 | 42.685 | -0.944 | -0.944 | 113.08 | -14.977 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 14.996 | 42.567 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.661 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.979 | 4.997 | 0.98 | 0.965 | 112.768 | 1.268 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.99 | 5 | -0.98 | -0.977 | 112.716 | -1.06 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 14.998 | 42.657 | -0.944 | -0.943 | 113.076 | -14.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.004 | 42.567 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.649 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.987 | 5.01 | 0.98 | 0.969 | 112.759 | 1.267 | 0.851 | 1.086 | 4.762
14.998 | 4.969 | -0.98 | -0.98 | 112.732 | -1.057 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.006 | 42.657 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -14.984 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.013 | 42.515 | 0.944 | 0.946 | 113.889 | 14.638 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 14.995 | 5.01 | 0.98 | 0.969 | 112.75 | 1.265 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.007 | 4.969 | -0.98 | -0.98 | 112.748 | -1.054 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.014 | 42.658 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -14.989 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.021 | 42.515 | 0.944 | 0.946 | 113.884 | 14.626 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.004 | 5.042 | 0.98 | 0.973 | 112.759 | 1.26 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.015 | 4.986 | -0.98 | -0.978 | 112.73 | -1.053 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.023 | 42.658 | -0.944 | -0.943 | 113.067 | -14.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.029 | 42.58 | 0.944 | 0.944 | 113.884 | 14.641 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.012 | 5.042 | 0.98 | 0.973 | 112.769 | 1.255 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.023 | 4.986 | -0.98 | -0.978 | 112.713 | -1.052 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.031 | 42.664 | -0.944 | -0.944 | 113.076 | -14.986 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.038 | 42.58 | 0.944 | 0.944 | 113.884 | 14.656 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.02 | 5.017 | 0.98 | 0.973 | 112.76 | 1.255 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.032 | 5 | -0.98 | -0.977 | 112.729 | -1.057 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.039 | 42.664 | -0.944 | -0.944 | 113.085 | -14.979 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.046 | 42.598 | 0.944 | 0.945 | 113.884 | 14.67 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.029 | 5.017 | 0.98 | 0.973 | 112.751 | 1.255 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.04 | 5 | -0.98 | -0.977 | 112.745 | -1.061 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.048 | 42.671 | -0.944 | -0.944 | 113.077 | -14.975 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.054 | 42.598 | 0.944 | 0.945 | 113.884 | 14.684 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.037 | 5.003 | 0.98 | 0.964 | 112.751 | 1.265 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.048 | 4.982 | -0.98 | -0.975 | 112.737 | -1.066 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.056 | 42.671 | -0.944 | -0.944 | 113.068 | -14.97 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.063 | 42.567 | 0.944 | 0.947 | 113.884 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.045 | 5.003 | 0.98 | 0.964 | 112.751 | 1.274 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.057 | 4.982 | -0.98 | -0.975 | 112.728 | -1.07 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.064 | 42.661 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -14.976 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.071 | 42.567 | 0.944 | 0.947 | 113.884 | 14.654 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.054 | 5.032 | 0.98 | 0.968 | 112.754 | 1.275 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.065 | 4.993 | -0.98 | -0.979 | 112.722 | -1.068 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.073 | 42.661 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -14.983 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.079 | 42.516 | 0.944 | 0.946 | 113.884 | 14.645 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.062 | 5.032 | 0.98 | 0.968 | 112.758 | 1.275 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.073 | 4.993 | -0.98 | -0.979 | 112.716 | -1.067 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.081 | 42.663 | -0.944 | -0.943 | 113.065 | -14.987 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.088 | 42.516 | 0.944 | 0.946 | 113.884 | 14.637 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.07 | 5.048 | 0.98 | 0.973 | 112.76 | 1.268 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.082 | 4.97 | -0.98 | -0.979 | 112.72 | -1.065 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.089 | 42.663 | -0.944 | -0.943 | 113.061 | -14.991 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.096 | 42.603 | 0.944 | 0.944 | 113.884 | 14.651 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.079 | 5.048 | 0.98 | 0.973 | 112.763 | 1.261 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.09 | 4.97 | -0.98 | -0.979 | 112.724 | -1.062 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.098 | 42.673 | -0.944 | -0.944 | 113.075 | -14.986 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.104 | 42.603 | 0.944 | 0.944 | 113.884 | 14.665 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.087 | 5.029 | 0.98 | 0.972 | 112.767 | 1.26 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.098 | 4.999 | -0.98 | -0.977 | 112.731 | -1.067 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.106 | 42.673 | -0.944 | -0.944 | 113.09 | -14.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.113 | 42.621 | 0.944 | 0.945 | 113.884 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.095 | 5.029 | 0.98 | 0.972 | 112.77 | 1.258 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.107 | 4.999 | -0.98 | -0.977 | 112.737 | -1.071 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.114 | 42.681 | -0.944 | -0.944 | 113.076 | -14.977 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.121 | 42.621 | 0.944 | 0.945 | 113.884 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.104 | 4.982 | 0.98 | 0.967 | 112.762 | 1.265 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.115 | 4.979 | -0.98 | -0.976 | 112.737 | -1.074 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.123 | 42.681 | -0.944 | -0.944 | 113.063 | -14.974 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.129 | 42.529 | 0.944 | 0.947 | 113.877 | 14.663 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.112 | 4.982 | 0.98 | 0.967 | 112.755 | 1.273 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.123 | 4.979 | -0.98 | -0.976 | 112.737 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.131 | 42.656 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -14.98 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.138 | 42.529 | 0.944 | 0.947 | 113.87 | 14.641 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.12 | 5.009 | 0.98 | 0.965 | 112.748 | 1.277 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.132 | 4.993 | -0.98 | -0.979 | 112.732 | -1.075 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.139 | 42.656 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -14.987 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.146 | 42.528 | 0.944 | 0.945 | 113.87 | 14.638 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.128 | 5.009 | 0.98 | 0.965 | 112.742 | 1.282 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.14 | 4.993 | -0.98 | -0.979 | 112.727 | -1.072 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.148 | 42.67 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -14.99 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.154 | 42.528 | 0.944 | 0.945 | 113.87 | 14.635 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.137 | 5.019 | 0.98 | 0.971 | 112.745 | 1.275 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.148 | 4.967 | -0.98 | -0.98 | 112.732 | -1.069 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.156 | 42.67 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -14.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.163 | 42.589 | 0.944 | 0.945 | 113.869 | 14.65 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.145 | 5.019 | 0.98 | 0.971 | 112.748 | 1.269 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.157 | 4.967 | -0.98 | -0.98 | 112.737 | -1.065 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.164 | 42.662 | -0.944 | -0.944 | 113.065 | -14.987 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.171 | 42.589 | 0.944 | 0.945 | 113.869 | 14.665 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.153 | 5.049 | 0.98 | 0.975 | 112.75 | 1.263 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.165 | 4.999 | -0.98 | -0.977 | 112.741 | -1.069 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.173 | 42.662 | -0.944 | -0.944 | 113.066 | -14.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.179 | 42.574 | 0.944 | 0.946 | 113.869 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.162 | 5.049 | 0.98 | 0.975 | 112.753 | 1.257 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.173 | 4.999 | -0.98 | -0.977 | 112.745 | -1.073 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.181 | 42.658 | -0.944 | -0.943 | 113.059 | -14.979 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.188 | 42.574 | 0.944 | 0.946 | 113.869 | 14.673 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.17 | 5.012 | 0.98 | 0.97 | 112.75 | 1.26 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.182 | 4.999 | -0.98 | -0.977 | 112.745 | -1.075 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.189 | 42.658 | -0.944 | -0.943 | 113.052 | -14.978 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.196 | 42.546 | 0.944 | 0.947 | 113.868 | 14.652 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.178 | 5.012 | 0.98 | 0.97 | 112.746 | 1.262 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.19 | 4.999 | -0.98 | -0.977 | 112.745 | -1.077 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.198 | 42.669 | -0.944 | -0.943 | 113.061 | -14.986 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.204 | 42.546 | 0.944 | 0.947 | 113.868 | 14.631 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.187 | 5.002 | 0.98 | 0.965 | 112.75 | 1.27 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.198 | 4.999 | -0.98 | -0.977 | 112.74 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.206 | 42.669 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -14.994 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.213 | 42.545 | 0.944 | 0.945 | 113.863 | 14.633 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.195 | 5.002 | 0.98 | 0.965 | 112.753 | 1.279 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.207 | 4.999 | -0.98 | -0.977 | 112.735 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.214 | 42.657 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -14.995 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.221 | 42.545 | 0.944 | 0.945 | 113.859 | 14.636 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.203 | 5.04 | 0.98 | 0.969 | 112.751 | 1.274 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.215 | 4.968 | -0.98 | -0.98 | 112.74 | -1.072 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.223 | 42.657 | -0.944 | -0.943 | 113.071 | -14.996 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.229 | 42.604 | 0.944 | 0.945 | 113.863 | 14.653 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.212 | 5.04 | 0.98 | 0.969 | 112.749 | 1.269 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.223 | 4.968 | -0.98 | -0.98 | 112.745 | -1.066 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.231 | 42.668 | -0.944 | -0.944 | 113.071 | -14.989 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.238 | 42.604 | 0.944 | 0.945 | 113.868 | 14.67 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.22 | 5.046 | 0.98 | 0.977 | 112.747 | 1.259 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.232 | 4.999 | -0.98 | -0.977 | 112.74 | -1.069 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.239 | 42.668 | -0.944 | -0.944 | 113.072 | -14.981 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.246 | 42.573 | 0.944 | 0.946 | 113.859 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.228 | 5.046 | 0.98 | 0.977 | 112.745 | 1.249 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.24 | 4.999 | -0.98 | -0.977 | 112.735 | -1.071 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.248 | 42.667 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -14.982 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.254 | 42.573 | 0.944 | 0.946 | 113.851 | 14.668 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.237 | 5.065 | 0.98 | 0.979 | 112.749 | 1.242 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.248 | 4.979 | -0.98 | -0.976 | 112.74 | -1.075 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.256 | 42.667 | -0.944 | -0.943 | 113.041 | -14.982 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.263 | 42.503 | 0.944 | 0.947 | 113.851 | 14.65 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.245 | 5.065 | 0.98 | 0.979 | 112.753 | 1.235 | 0.851 | 1.086 | 4.762
15.257 | 4.979 | -0.98 | -0.976 | 112.745 | -1.078 | -0.986 | -1.217 | -4.835 | 15.264 | 42.638 | -0.944 | -0.943 | 113.037 | -14.99 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.271 | 42.503 | 0.944 | 0.947 | 113.85 | 14.632 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.253 | 5.015 | 0.98 | 0.974 | 112.749 | 1.232 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.273 | 42.638 | -0.944 | -0.943 | 113.033 | -14.998 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.279 | 42.556 | 0.944 | 0.945 | 113.867 | 14.636 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.262 | 5.015 | 0.98 | 0.974 | 112.745 | 1.229 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.281 | 42.67 | -0.944 | -0.944 | 113.053 | -14.998 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.288 | 42.556 | 0.944 | 0.945 | 113.883 | 14.64 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.27 | 5.048 | 0.98 | 0.977 | 112.742 | 1.218 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.289 | 42.67 | -0.944 | -0.944 | 113.072 | -14.997 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.296 | 42.602 | 0.944 | 0.945 | 113.883 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.278 | 5.048 | 0.98 | 0.977 | 112.738 | 1.207 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.298 | 42.686 | -0.944 | -0.944 | 113.062 | -14.99 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.304 | 42.602 | 0.944 | 0.945 | 113.882 | 14.676 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.287 | 5.034 | 0.98 | 0.982 | 112.735 | 1.189 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.306 | 42.686 | -0.944 | -0.944 | 113.052 | -14.983 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.313 | 42.541 | 0.944 | 0.946 | 113.862 | 14.668 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.295 | 5.034 | 0.98 | 0.982 | 112.731 | 1.17 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.314 | 42.648 | -0.944 | -0.943 | 113.039 | -14.987 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.321 | 42.541 | 0.944 | 0.946 | 113.84 | 14.661 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.303 | 5.035 | 0.98 | 0.982 | 112.74 | 1.157 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.323 | 42.648 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -14.99 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.329 | 42.49 | 0.944 | 0.946 | 113.84 | 14.647 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.312 | 5.035 | 0.98 | 0.982 | 112.748 | 1.143 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.331 | 42.657 | -0.944 | -0.943 | 113.044 | -14.998 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.338 | 42.49 | 0.944 | 0.946 | 113.84 | 14.633 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.32 | 4.991 | 0.98 | 0.976 | 112.739 | 1.141 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.339 | 42.657 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.346 | 42.566 | 0.944 | 0.944 | 113.861 | 14.646 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.328 | 4.991 | 0.98 | 0.976 | 112.73 | 1.138 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.348 | 42.65 | -0.944 | -0.944 | 113.062 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.354 | 42.566 | 0.944 | 0.944 | 113.881 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.337 | 5.015 | 0.98 | 0.976 | 112.735 | 1.132 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.356 | 42.65 | -0.944 | -0.944 | 113.061 | -15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.363 | 42.595 | 0.944 | 0.945 | 113.86 | 14.674 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.345 | 5.015 | 0.98 | 0.976 | 112.74 | 1.125 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.364 | 42.671 | -0.944 | -0.944 | 113.065 | -14.996 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.371 | 42.595 | 0.944 | 0.945 | 113.839 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.353 | 5.039 | 0.98 | 0.981 | 112.735 | 1.106 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.373 | 42.671 | -0.944 | -0.944 | 113.068 | -14.991 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.379 | 42.531 | 0.944 | 0.946 | 113.843 | 14.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.362 | 5.039 | 0.98 | 0.981 | 112.729 | 1.088 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.381 | 42.661 | -0.944 | -0.943 | 113.068 | -14.993 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.388 | 42.531 | 0.944 | 0.946 | 113.847 | 14.666 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.37 | 5.036 | 0.98 | 0.982 | 112.735 | 1.072 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.389 | 42.661 | -0.944 | -0.943 | 113.068 | -14.995 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.396 | 42.521 | 0.944 | 0.946 | 113.855 | 14.657 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.378 | 5.036 | 0.98 | 0.982 | 112.741 | 1.056 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.398 | 42.657 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.404 | 42.521 | 0.944 | 0.946 | 113.863 | 14.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.387 | 4.99 | 0.98 | 0.978 | 112.739 | 1.054 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.406 | 42.657 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.413 | 42.614 | 0.944 | 0.944 | 113.862 | 14.661 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.395 | 4.99 | 0.98 | 0.978 | 112.737 | 1.053 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.414 | 42.689 | -0.944 | -0.944 | 113.076 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.421 | 42.614 | 0.944 | 0.944 | 113.862 | 14.673 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.403 | 5 | 0.98 | 0.975 | 112.734 | 1.057 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.423 | 42.689 | -0.944 | -0.944 | 113.08 | -15.001 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.429 | 42.566 | 0.944 | 0.945 | 113.871 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.412 | 5 | 0.98 | 0.975 | 112.73 | 1.061 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.431 | 42.675 | -0.944 | -0.944 | 113.071 | -14.994 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.438 | 42.566 | 0.944 | 0.945 | 113.879 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.42 | 5.026 | 0.98 | 0.979 | 112.743 | 1.056 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.439 | 42.675 | -0.944 | -0.944 | 113.063 | -14.987 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.446 | 42.516 | 0.944 | 0.946 | 113.871 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.428 | 5.026 | 0.98 | 0.979 | 112.755 | 1.05 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.448 | 42.69 | -0.944 | -0.943 | 113.078 | -14.991 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.454 | 42.516 | 0.944 | 0.946 | 113.863 | 14.673 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.437 | 5.039 | 0.98 | 0.983 | 112.75 | 1.043 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.456 | 42.69 | -0.944 | -0.943 | 113.094 | -14.996 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.463 | 42.498 | 0.944 | 0.945 | 113.854 | 14.666 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.445 | 5.039 | 0.98 | 0.983 | 112.744 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.464 | 42.641 | -0.944 | -0.943 | 113.08 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.471 | 42.498 | 0.944 | 0.945 | 113.845 | 14.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.453 | 5.003 | 0.98 | 0.979 | 112.741 | 1.039 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.473 | 42.641 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.479 | 42.594 | 0.944 | 0.944 | 113.869 | 14.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.462 | 5.003 | 0.98 | 0.979 | 112.738 | 1.041 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.481 | 42.664 | -0.944 | -0.944 | 113.069 | -15.004 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.488 | 42.594 | 0.944 | 0.944 | 113.893 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.47 | 5.008 | 0.98 | 0.973 | 112.735 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.489 | 42.664 | -0.944 | -0.944 | 113.072 | -14.999 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.496 | 42.602 | 0.944 | 0.945 | 113.889 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.478 | 5.008 | 0.98 | 0.973 | 112.733 | 1.062 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.498 | 42.687 | -0.944 | -0.944 | 113.071 | -14.994 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.504 | 42.602 | 0.944 | 0.945 | 113.885 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.487 | 5.031 | 0.98 | 0.978 | 112.739 | 1.059 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.506 | 42.687 | -0.944 | -0.944 | 113.071 | -14.99 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.513 | 42.527 | 0.944 | 0.947 | 113.876 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.495 | 5.031 | 0.98 | 0.978 | 112.745 | 1.057 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.514 | 42.671 | -0.944 | -0.943 | 113.073 | -14.997 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.521 | 42.527 | 0.944 | 0.947 | 113.868 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.503 | 5.043 | 0.98 | 0.982 | 112.73 | 1.05 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.523 | 42.671 | -0.944 | -0.943 | 113.075 | -15.004 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.529 | 42.531 | 0.944 | 0.945 | 113.871 | 14.674 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.512 | 5.043 | 0.98 | 0.982 | 112.714 | 1.042 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.531 | 42.681 | -0.944 | -0.943 | 113.071 | -15.008 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.538 | 42.531 | 0.944 | 0.945 | 113.874 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.52 | 4.989 | 0.98 | 0.98 | 112.719 | 1.043 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.539 | 42.681 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.546 | 42.595 | 0.944 | 0.944 | 113.874 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.528 | 4.989 | 0.98 | 0.98 | 112.724 | 1.043 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.548 | 42.677 | -0.944 | -0.944 | 113.065 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.554 | 42.595 | 0.944 | 0.944 | 113.874 | 14.709 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.537 | 4.927 | 0.98 | 0.974 | 112.723 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.556 | 42.677 | -0.944 | -0.944 | 113.064 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.563 | 42.586 | 0.944 | 0.945 | 113.879 | 14.711 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.545 | 4.927 | 0.98 | 0.974 | 112.721 | 1.062 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.564 | 42.669 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.571 | 42.586 | 0.944 | 0.945 | 113.883 | 14.714 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.553 | 4.954 | 0.98 | 0.977 | 112.721 | 1.062 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.573 | 42.669 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -15.001 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.579 | 42.508 | 0.944 | 0.947 | 113.877 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.562 | 4.954 | 0.98 | 0.977 | 112.721 | 1.063 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.581 | 42.675 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -15.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.588 | 42.508 | 0.944 | 0.947 | 113.872 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.57 | 4.922 | 0.98 | 0.98 | 112.719 | 1.056 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.589 | 42.675 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.596 | 42.565 | 0.944 | 0.945 | 113.876 | 14.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.578 | 4.922 | 0.98 | 0.98 | 112.717 | 1.049 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.598 | 42.677 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.604 | 42.565 | 0.944 | 0.945 | 113.88 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.587 | 4.922 | 0.98 | 0.98 | 112.715 | 1.046 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.606 | 42.677 | -0.944 | -0.943 | 113.08 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.613 | 42.582 | 0.944 | 0.944 | 113.875 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.595 | 4.922 | 0.98 | 0.98 | 112.713 | 1.043 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.614 | 42.677 | -0.944 | -0.944 | 113.087 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.621 | 42.582 | 0.944 | 0.944 | 113.87 | 14.711 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.603 | 4.878 | 0.98 | 0.975 | 112.718 | 1.051 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.623 | 42.677 | -0.944 | -0.944 | 113.093 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.629 | 42.589 | 0.944 | 0.946 | 113.874 | 14.71 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.612 | 4.878 | 0.98 | 0.975 | 112.724 | 1.059 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.631 | 42.673 | -0.944 | -0.943 | 113.084 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.638 | 42.589 | 0.944 | 0.946 | 113.878 | 14.709 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.62 | 4.929 | 0.98 | 0.974 | 112.708 | 1.064 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.639 | 42.673 | -0.944 | -0.943 | 113.075 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.646 | 42.502 | 0.944 | 0.946 | 113.873 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.628 | 4.929 | 0.98 | 0.974 | 112.693 | 1.069 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.648 | 42.669 | -0.944 | -0.943 | 113.076 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.654 | 42.502 | 0.944 | 0.946 | 113.868 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.637 | 4.915 | 0.98 | 0.979 | 112.7 | 1.061 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.656 | 42.669 | -0.944 | -0.943 | 113.077 | -15.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.663 | 42.57 | 0.944 | 0.944 | 113.872 | 14.68 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.645 | 4.915 | 0.98 | 0.979 | 112.707 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.664 | 42.683 | -0.944 | -0.943 | 113.077 | -15.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.671 | 42.57 | 0.944 | 0.944 | 113.876 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.653 | 4.925 | 0.98 | 0.981 | 112.717 | 1.048 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.673 | 42.683 | -0.944 | -0.943 | 113.077 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.679 | 42.597 | 0.944 | 0.945 | 113.876 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.662 | 4.925 | 0.98 | 0.981 | 112.727 | 1.044 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.681 | 42.693 | -0.944 | -0.944 | 113.077 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.688 | 42.597 | 0.944 | 0.945 | 113.876 | 14.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.67 | 4.865 | 0.98 | 0.976 | 112.727 | 1.05 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.689 | 42.693 | -0.944 | -0.944 | 113.077 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.696 | 42.558 | 0.944 | 0.946 | 113.878 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.678 | 4.865 | 0.98 | 0.976 | 112.726 | 1.056 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.698 | 42.698 | -0.944 | -0.943 | 113.077 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.704 | 42.558 | 0.944 | 0.946 | 113.881 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.687 | 4.908 | 0.98 | 0.975 | 112.731 | 1.062 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.706 | 42.698 | -0.944 | -0.943 | 113.077 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.713 | 42.514 | 0.944 | 0.946 | 113.873 | 14.682 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.695 | 4.908 | 0.98 | 0.975 | 112.736 | 1.068 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.714 | 42.676 | -0.944 | -0.943 | 113.083 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.721 | 42.514 | 0.944 | 0.946 | 113.864 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.703 | 4.945 | 0.98 | 0.979 | 112.74 | 1.062 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.723 | 42.676 | -0.944 | -0.943 | 113.089 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.729 | 42.587 | 0.944 | 0.944 | 113.877 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.712 | 4.945 | 0.98 | 0.979 | 112.744 | 1.057 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.731 | 42.679 | -0.944 | -0.943 | 113.089 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.738 | 42.587 | 0.944 | 0.944 | 113.891 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.72 | 4.929 | 0.98 | 0.981 | 112.752 | 1.051 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.739 | 42.679 | -0.944 | -0.943 | 113.089 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.746 | 42.618 | 0.944 | 0.945 | 113.889 | 14.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.728 | 4.929 | 0.98 | 0.981 | 112.759 | 1.046 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.748 | 42.673 | -0.944 | -0.944 | 113.089 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.754 | 42.618 | 0.944 | 0.945 | 113.888 | 14.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.737 | 4.92 | 0.98 | 0.98 | 112.753 | 1.046 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.756 | 42.673 | -0.944 | -0.944 | 113.088 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.763 | 42.572 | 0.944 | 0.947 | 113.883 | 14.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.745 | 4.92 | 0.98 | 0.98 | 112.747 | 1.045 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.764 | 42.714 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.771 | 42.572 | 0.944 | 0.947 | 113.878 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.753 | 4.859 | 0.98 | 0.973 | 112.751 | 1.053 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.773 | 42.714 | -0.944 | -0.943 | 113.096 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.779 | 42.538 | 0.944 | 0.945 | 113.87 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.762 | 4.859 | 0.98 | 0.973 | 112.755 | 1.06 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.781 | 42.667 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.788 | 42.538 | 0.944 | 0.945 | 113.862 | 14.67 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.77 | 4.918 | 0.98 | 0.977 | 112.751 | 1.058 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.789 | 42.667 | -0.944 | -0.943 | 113.078 | -15.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.796 | 42.61 | 0.944 | 0.944 | 113.866 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.778 | 4.918 | 0.98 | 0.977 | 112.747 | 1.056 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.798 | 42.675 | -0.944 | -0.943 | 113.074 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.804 | 42.61 | 0.944 | 0.944 | 113.87 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.787 | 4.931 | 0.98 | 0.981 | 112.75 | 1.047 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.806 | 42.675 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.813 | 42.602 | 0.944 | 0.945 | 113.886 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.795 | 4.931 | 0.98 | 0.981 | 112.752 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.814 | 42.692 | -0.944 | -0.944 | 113.069 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.821 | 42.602 | 0.944 | 0.945 | 113.902 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.803 | 4.923 | 0.98 | 0.981 | 112.757 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.823 | 42.692 | -0.944 | -0.944 | 113.069 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.829 | 42.54 | 0.944 | 0.947 | 113.889 | 14.699 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.812 | 4.923 | 0.98 | 0.981 | 112.763 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.831 | 42.687 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.838 | 42.54 | 0.944 | 0.947 | 113.875 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.82 | 4.906 | 0.98 | 0.975 | 112.762 | 1.043 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.839 | 42.687 | -0.944 | -0.943 | 113.068 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.846 | 42.53 | 0.944 | 0.945 | 113.866 | 14.674 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.828 | 4.906 | 0.98 | 0.975 | 112.76 | 1.05 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.848 | 42.658 | -0.944 | -0.943 | 113.068 | -15.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.854 | 42.53 | 0.944 | 0.945 | 113.858 | 14.668 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.836 | 4.916 | 0.98 | 0.976 | 112.762 | 1.051 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.856 | 42.658 | -0.944 | -0.943 | 113.068 | -15.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.863 | 42.599 | 0.944 | 0.944 | 113.858 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.845 | 4.916 | 0.98 | 0.976 | 112.764 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.864 | 42.662 | -0.944 | -0.943 | 113.076 | -15.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.871 | 42.599 | 0.944 | 0.944 | 113.858 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.853 | 4.924 | 0.98 | 0.981 | 112.753 | 1.044 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.873 | 42.662 | -0.944 | -0.943 | 113.083 | -15.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.879 | 42.563 | 0.944 | 0.945 | 113.869 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.861 | 4.924 | 0.98 | 0.981 | 112.742 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.881 | 42.693 | -0.944 | -0.944 | 113.083 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.888 | 42.563 | 0.944 | 0.945 | 113.881 | 14.705 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.87 | 4.925 | 0.98 | 0.981 | 112.749 | 1.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.889 | 42.693 | -0.944 | -0.944 | 113.084 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.896 | 42.511 | 0.944 | 0.947 | 113.868 | 14.684 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.878 | 4.925 | 0.98 | 0.981 | 112.757 | 1.03 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.898 | 42.702 | -0.944 | -0.943 | 113.083 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.904 | 42.511 | 0.944 | 0.947 | 113.855 | 14.664 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.886 | 4.894 | 0.98 | 0.976 | 112.754 | 1.035 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.906 | 42.702 | -0.944 | -0.943 | 113.083 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.913 | 42.567 | 0.944 | 0.945 | 113.855 | 14.665 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.895 | 4.894 | 0.98 | 0.976 | 112.752 | 1.04 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.914 | 42.667 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.921 | 42.567 | 0.944 | 0.945 | 113.855 | 14.667 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.903 | 4.89 | 0.98 | 0.974 | 112.766 | 1.047 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.923 | 42.667 | -0.944 | -0.943 | 113.091 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.929 | 42.612 | 0.944 | 0.944 | 113.875 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.911 | 4.89 | 0.98 | 0.974 | 112.78 | 1.053 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.931 | 42.698 | -0.944 | -0.944 | 113.087 | -15.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.938 | 42.612 | 0.944 | 0.944 | 113.896 | 14.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.92 | 4.912 | 0.98 | 0.98 | 112.786 | 1.046 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.939 | 42.698 | -0.944 | -0.944 | 113.083 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.946 | 42.56 | 0.944 | 0.946 | 113.882 | 14.699 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.928 | 4.912 | 0.98 | 0.98 | 112.792 | 1.039 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.948 | 42.674 | -0.944 | -0.944 | 113.088 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.954 | 42.56 | 0.944 | 0.946 | 113.868 | 14.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.936 | 4.928 | 0.98 | 0.982 | 112.777 | 1.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.956 | 42.674 | -0.944 | -0.944 | 113.092 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.963 | 42.54 | 0.944 | 0.947 | 113.872 | 14.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.945 | 4.928 | 0.98 | 0.982 | 112.762 | 1.028 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.964 | 42.703 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.971 | 42.54 | 0.944 | 0.947 | 113.876 | 14.657 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.953 | 4.895 | 0.98 | 0.978 | 112.772 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.973 | 42.703 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.979 | 42.562 | 0.944 | 0.944 | 113.868 | 14.66 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.961 | 4.895 | 0.98 | 0.978 | 112.782 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.981 | 42.667 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.988 | 42.562 | 0.944 | 0.944 | 113.86 | 14.664 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.97 | 4.897 | 0.98 | 0.974 | 112.781 | 1.044 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.989 | 42.667 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 15.996 | 42.594 | 0.944 | 0.945 | 113.867 | 14.68 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.978 | 4.897 | 0.98 | 0.974 | 112.779 | 1.051 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 15.998 | 42.698 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.004 | 42.594 | 0.944 | 0.945 | 113.874 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.986 | 4.93 | 0.98 | 0.979 | 112.782 | 1.046 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.006 | 42.698 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.013 | 42.571 | 0.944 | 0.946 | 113.87 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 15.995 | 4.93 | 0.98 | 0.979 | 112.785 | 1.041 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.014 | 42.703 | -0.944 | -0.944 | 113.101 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.021 | 42.571 | 0.944 | 0.946 | 113.866 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.003 | 4.931 | 0.98 | 0.982 | 112.774 | 1.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.023 | 42.703 | -0.944 | -0.944 | 113.11 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.029 | 42.544 | 0.944 | 0.946 | 113.862 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.011 | 4.931 | 0.98 | 0.982 | 112.762 | 1.025 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.031 | 42.695 | -0.944 | -0.943 | 113.101 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.038 | 42.544 | 0.944 | 0.946 | 113.859 | 14.654 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.02 | 4.88 | 0.98 | 0.979 | 112.758 | 1.027 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.039 | 42.695 | -0.944 | -0.943 | 113.091 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.046 | 42.615 | 0.944 | 0.944 | 113.866 | 14.662 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.028 | 4.88 | 0.98 | 0.979 | 112.755 | 1.029 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.048 | 42.664 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.054 | 42.615 | 0.944 | 0.944 | 113.873 | 14.671 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.036 | 4.9 | 0.98 | 0.975 | 112.761 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.056 | 42.664 | -0.944 | -0.943 | 113.082 | -15.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.063 | 42.643 | 0.944 | 0.945 | 113.869 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.045 | 4.9 | 0.98 | 0.975 | 112.767 | 1.044 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.064 | 42.678 | -0.944 | -0.944 | 113.082 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.071 | 42.643 | 0.944 | 0.945 | 113.864 | 14.699 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.053 | 4.927 | 0.98 | 0.978 | 112.771 | 1.043 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.073 | 42.678 | -0.944 | -0.944 | 113.082 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.079 | 42.61 | 0.944 | 0.947 | 113.877 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.061 | 4.927 | 0.98 | 0.978 | 112.776 | 1.041 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.081 | 42.671 | -0.944 | -0.944 | 113.086 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.088 | 42.61 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.07 | 4.937 | 0.98 | 0.982 | 112.763 | 1.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.089 | 42.671 | -0.944 | -0.944 | 113.091 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.096 | 42.576 | 0.944 | 0.946 | 113.881 | 14.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.078 | 4.937 | 0.98 | 0.982 | 112.751 | 1.024 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.098 | 42.695 | -0.944 | -0.943 | 113.091 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.104 | 42.576 | 0.944 | 0.946 | 113.872 | 14.645 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.086 | 4.918 | 0.98 | 0.981 | 112.756 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.106 | 42.695 | -0.944 | -0.943 | 113.091 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.113 | 42.619 | 0.944 | 0.944 | 113.867 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.095 | 4.918 | 0.98 | 0.981 | 112.761 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.114 | 42.667 | -0.944 | -0.943 | 113.091 | -15.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.121 | 42.619 | 0.944 | 0.944 | 113.862 | 14.67 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.103 | 4.9 | 0.98 | 0.976 | 112.769 | 1.026 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.123 | 42.667 | -0.944 | -0.943 | 113.091 | -15.045 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.129 | 42.637 | 0.944 | 0.945 | 113.859 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.111 | 4.9 | 0.98 | 0.976 | 112.778 | 1.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.131 | 42.694 | -0.944 | -0.944 | 113.091 | -15.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.138 | 42.637 | 0.944 | 0.945 | 113.855 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.12 | 4.9 | 0.98 | 0.977 | 112.77 | 1.035 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.139 | 42.694 | -0.944 | -0.944 | 113.092 | -15.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.146 | 42.609 | 0.944 | 0.947 | 113.858 | 14.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.128 | 4.9 | 0.98 | 0.977 | 112.762 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.148 | 42.703 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.154 | 42.609 | 0.944 | 0.947 | 113.861 | 14.66 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.136 | 4.92 | 0.98 | 0.982 | 112.757 | 1.027 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.156 | 42.703 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.163 | 42.594 | 0.944 | 0.946 | 113.861 | 14.652 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.145 | 4.92 | 0.98 | 0.982 | 112.752 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.164 | 42.684 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.171 | 42.594 | 0.944 | 0.946 | 113.86 | 14.645 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.153 | 4.922 | 0.98 | 0.982 | 112.762 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.173 | 42.684 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.045 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.179 | 42.662 | 0.944 | 0.944 | 113.874 | 14.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.161 | 4.922 | 0.98 | 0.982 | 112.772 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.181 | 42.666 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.188 | 42.662 | 0.944 | 0.944 | 113.887 | 14.674 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.17 | 4.88 | 0.98 | 0.977 | 112.772 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.189 | 42.666 | -0.944 | -0.943 | 113.083 | -15.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.196 | 42.622 | 0.944 | 0.945 | 113.873 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.178 | 4.88 | 0.98 | 0.977 | 112.771 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.198 | 42.693 | -0.944 | -0.944 | 113.083 | -15.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.204 | 42.622 | 0.944 | 0.945 | 113.86 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.186 | 4.908 | 0.98 | 0.976 | 112.767 | 1.026 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.206 | 42.693 | -0.944 | -0.944 | 113.083 | -15.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.213 | 42.566 | 0.944 | 0.947 | 113.864 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.195 | 4.908 | 0.98 | 0.976 | 112.762 | 1.03 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.214 | 42.701 | -0.944 | -0.943 | 113.076 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.221 | 42.566 | 0.944 | 0.947 | 113.867 | 14.653 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.203 | 4.931 | 0.98 | 0.981 | 112.759 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.223 | 42.701 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.229 | 42.616 | 0.944 | 0.945 | 113.876 | 14.653 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.211 | 4.931 | 0.98 | 0.981 | 112.755 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.231 | 42.668 | -0.944 | -0.943 | 113.078 | -15.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.238 | 42.616 | 0.944 | 0.945 | 113.886 | 14.654 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.22 | 4.916 | 0.98 | 0.982 | 112.759 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.239 | 42.668 | -0.944 | -0.943 | 113.086 | -15.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.246 | 42.678 | 0.944 | 0.945 | 113.89 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.228 | 4.916 | 0.98 | 0.982 | 112.763 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.248 | 42.668 | -0.944 | -0.943 | 113.086 | -15.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.254 | 42.678 | 0.944 | 0.945 | 113.894 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.236 | 4.883 | 0.98 | 0.978 | 112.759 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.256 | 42.668 | -0.944 | -0.943 | 113.086 | -15.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.263 | 42.634 | 0.944 | 0.946 | 113.897 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.245 | 4.883 | 0.98 | 0.978 | 112.755 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.264 | 42.684 | -0.944 | -0.944 | 113.083 | -15.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.271 | 42.634 | 0.944 | 0.946 | 113.9 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.253 | 4.912 | 0.98 | 0.977 | 112.758 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.273 | 42.684 | -0.944 | -0.944 | 113.08 | -15.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.279 | 42.595 | 0.944 | 0.947 | 113.899 | 14.666 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.261 | 4.912 | 0.98 | 0.977 | 112.761 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.281 | 42.715 | -0.944 | -0.943 | 113.085 | -15.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.288 | 42.595 | 0.944 | 0.947 | 113.899 | 14.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.27 | 4.937 | 0.98 | 0.98 | 112.757 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.289 | 42.715 | -0.944 | -0.943 | 113.089 | -15.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.296 | 42.619 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.65 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.278 | 4.937 | 0.98 | 0.98 | 112.754 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.298 | 42.666 | -0.944 | -0.943 | 113.083 | -15.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.304 | 42.619 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.651 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.286 | 4.919 | 0.98 | 0.982 | 112.751 | 1.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.306 | 42.666 | -0.944 | -0.943 | 113.076 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.313 | 42.649 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.668 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.295 | 4.919 | 0.98 | 0.982 | 112.748 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.314 | 42.7 | -0.944 | -0.943 | 113.076 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.321 | 42.649 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.303 | 4.894 | 0.98 | 0.98 | 112.745 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.323 | 42.7 | -0.944 | -0.943 | 113.077 | -15.056 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.329 | 42.628 | 0.944 | 0.946 | 113.897 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.311 | 4.894 | 0.98 | 0.98 | 112.743 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.331 | 42.719 | -0.944 | -0.944 | 113.077 | -15.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.338 | 42.628 | 0.944 | 0.946 | 113.897 | 14.68 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.32 | 4.901 | 0.98 | 0.975 | 112.742 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.339 | 42.719 | -0.944 | -0.944 | 113.077 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.346 | 42.595 | 0.944 | 0.947 | 113.901 | 14.663 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.328 | 4.901 | 0.98 | 0.975 | 112.74 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.348 | 42.7 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.354 | 42.595 | 0.944 | 0.947 | 113.905 | 14.646 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.336 | 4.909 | 0.98 | 0.979 | 112.728 | 1.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.356 | 42.7 | -0.944 | -0.943 | 113.062 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.363 | 42.613 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.651 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.345 | 4.909 | 0.98 | 0.979 | 112.715 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.364 | 42.666 | -0.944 | -0.943 | 113.058 | -15.05 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.371 | 42.613 | 0.944 | 0.945 | 113.896 | 14.656 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.353 | 4.934 | 0.98 | 0.982 | 112.711 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.373 | 42.666 | -0.944 | -0.943 | 113.054 | -15.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.379 | 42.659 | 0.944 | 0.945 | 113.896 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.361 | 4.934 | 0.98 | 0.982 | 112.706 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.381 | 42.679 | -0.944 | -0.943 | 113.068 | -15.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.388 | 42.659 | 0.944 | 0.945 | 113.896 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.37 | 4.911 | 0.98 | 0.982 | 112.719 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.389 | 42.679 | -0.944 | -0.943 | 113.081 | -15.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.396 | 42.636 | 0.944 | 0.946 | 113.892 | 14.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.378 | 4.911 | 0.98 | 0.982 | 112.733 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.398 | 42.669 | -0.944 | -0.943 | 113.073 | -15.056 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.404 | 42.636 | 0.944 | 0.946 | 113.889 | 14.668 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.386 | 4.877 | 0.98 | 0.975 | 112.725 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.406 | 42.669 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -15.05 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.413 | 42.599 | 0.944 | 0.947 | 113.891 | 14.653 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.395 | 4.877 | 0.98 | 0.975 | 112.716 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.414 | 42.719 | -0.944 | -0.943 | 113.065 | -15.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.421 | 42.599 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.638 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.403 | 4.915 | 0.98 | 0.978 | 112.721 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.423 | 42.719 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.429 | 42.672 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.651 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.411 | 4.915 | 0.98 | 0.978 | 112.726 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.431 | 42.665 | -0.944 | -0.943 | 113.06 | -15.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.438 | 42.672 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.663 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.42 | 4.938 | 0.98 | 0.982 | 112.736 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.439 | 42.665 | -0.944 | -0.943 | 113.053 | -15.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.446 | 42.651 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.676 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.428 | 4.938 | 0.98 | 0.982 | 112.745 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.448 | 42.686 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.059 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.454 | 42.651 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.436 | 4.913 | 0.98 | 0.982 | 112.742 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.456 | 42.686 | -0.944 | -0.943 | 113.062 | -15.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.463 | 42.613 | 0.944 | 0.947 | 113.91 | 14.673 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.445 | 4.913 | 0.98 | 0.982 | 112.739 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.464 | 42.701 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.471 | 42.613 | 0.944 | 0.947 | 113.918 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.453 | 4.883 | 0.98 | 0.977 | 112.729 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.473 | 42.701 | -0.944 | -0.943 | 113.071 | -15.05 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.479 | 42.577 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.461 | 4.883 | 0.98 | 0.977 | 112.718 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.481 | 42.67 | -0.944 | -0.943 | 113.06 | -15.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.488 | 42.577 | 0.944 | 0.946 | 113.893 | 14.638 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.47 | 4.908 | 0.98 | 0.977 | 112.723 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.489 | 42.67 | -0.944 | -0.943 | 113.049 | -15.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.496 | 42.659 | 0.944 | 0.945 | 113.905 | 14.649 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.478 | 4.908 | 0.98 | 0.977 | 112.728 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.498 | 42.708 | -0.944 | -0.943 | 113.055 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.504 | 42.659 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 14.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.486 | 4.941 | 0.98 | 0.981 | 112.73 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.506 | 42.708 | -0.944 | -0.943 | 113.061 | -15.062 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.513 | 42.654 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.668 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.495 | 4.941 | 0.98 | 0.981 | 112.731 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.514 | 42.67 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.061 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.521 | 42.654 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.503 | 4.914 | 0.98 | 0.982 | 112.73 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.523 | 42.67 | -0.944 | -0.943 | 113.054 | -15.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.529 | 42.577 | 0.944 | 0.947 | 113.905 | 14.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.511 | 4.914 | 0.98 | 0.982 | 112.729 | 0.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.531 | 42.693 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.538 | 42.577 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.642 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.52 | 4.894 | 0.98 | 0.979 | 112.728 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.539 | 42.693 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.05 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.546 | 42.579 | 0.944 | 0.945 | 113.894 | 14.639 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.528 | 4.894 | 0.98 | 0.979 | 112.726 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.548 | 42.576 | -0.944 | -0.943 | 113.065 | -15.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.554 | 42.579 | 0.944 | 0.945 | 113.894 | 14.637 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.536 | 4.906 | 0.98 | 0.976 | 112.732 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.556 | 42.576 | -0.944 | -0.943 | 113.058 | -15.048 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.563 | 42.662 | 0.944 | 0.944 | 113.907 | 14.654 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.545 | 4.906 | 0.98 | 0.976 | 112.738 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.564 | 42.513 | -0.944 | -0.942 | 113.059 | -15.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.571 | 42.662 | 0.944 | 0.944 | 113.92 | 14.671 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.553 | 4.935 | 0.98 | 0.981 | 112.746 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.573 | 42.513 | -0.944 | -0.942 | 113.06 | -15.057 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.579 | 42.644 | 0.944 | 0.945 | 113.911 | 14.68 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.561 | 4.935 | 0.98 | 0.981 | 112.753 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.581 | 42.513 | -0.944 | -0.943 | 113.068 | -15.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.588 | 42.644 | 0.944 | 0.945 | 113.901 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.57 | 4.915 | 0.98 | 0.983 | 112.737 | 0.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.589 | 42.513 | -0.944 | -0.943 | 113.076 | -15.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.596 | 42.564 | 0.944 | 0.947 | 113.889 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.578 | 4.915 | 0.98 | 0.983 | 112.72 | 0.994 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.598 | 42.535 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -15.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.604 | 42.564 | 0.944 | 0.947 | 113.876 | 14.655 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.586 | 4.892 | 0.98 | 0.98 | 112.736 | 0.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.606 | 42.535 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.613 | 42.608 | 0.944 | 0.945 | 113.883 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.594 | 4.892 | 0.98 | 0.98 | 112.753 | 0.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.614 | 42.525 | -0.944 | -0.943 | 113.06 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.621 | 42.608 | 0.944 | 0.945 | 113.891 | 14.661 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.603 | 4.911 | 0.98 | 0.975 | 112.74 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.623 | 42.525 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.63 | 42.655 | 0.944 | 0.944 | 113.883 | 14.682 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.611 | 4.911 | 0.98 | 0.975 | 112.727 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.631 | 42.531 | -0.944 | -0.942 | 113.063 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.638 | 42.655 | 0.944 | 0.944 | 113.875 | 14.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.619 | 4.917 | 0.98 | 0.98 | 112.74 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.639 | 42.531 | -0.944 | -0.942 | 113.069 | -15.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.646 | 42.639 | 0.944 | 0.946 | 113.883 | 14.704 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.628 | 4.917 | 0.98 | 0.98 | 112.753 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.648 | 42.527 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.655 | 42.639 | 0.944 | 0.946 | 113.891 | 14.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.636 | 4.942 | 0.98 | 0.983 | 112.748 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.656 | 42.527 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.663 | 42.577 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.644 | 4.942 | 0.98 | 0.983 | 112.742 | 0.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.664 | 42.527 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.671 | 42.577 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.653 | 4.893 | 0.98 | 0.98 | 112.747 | 0.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.673 | 42.527 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.68 | 42.642 | 0.944 | 0.945 | 113.89 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.661 | 4.893 | 0.98 | 0.98 | 112.752 | 0.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.681 | 42.527 | -0.944 | -0.943 | 113.075 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.688 | 42.642 | 0.944 | 0.945 | 113.891 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.669 | 4.885 | 0.98 | 0.976 | 112.751 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.689 | 42.527 | -0.944 | -0.943 | 113.078 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.696 | 42.671 | 0.944 | 0.945 | 113.895 | 14.709 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.678 | 4.885 | 0.98 | 0.976 | 112.75 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.698 | 42.493 | -0.944 | -0.942 | 113.079 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.705 | 42.671 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.686 | 4.939 | 0.98 | 0.979 | 112.755 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.706 | 42.493 | -0.944 | -0.942 | 113.081 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.713 | 42.621 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.694 | 4.939 | 0.98 | 0.979 | 112.761 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.714 | 42.53 | -0.944 | -0.943 | 113.074 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.721 | 42.621 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.703 | 4.948 | 0.98 | 0.983 | 112.762 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.723 | 42.53 | -0.944 | -0.943 | 113.067 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.73 | 42.558 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.711 | 4.948 | 0.98 | 0.983 | 112.764 | 0.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.731 | 42.542 | -0.944 | -0.943 | 113.076 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.738 | 42.558 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.719 | 4.895 | 0.98 | 0.981 | 112.761 | 0.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.739 | 42.542 | -0.944 | -0.943 | 113.086 | -15.004 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.746 | 42.649 | 0.944 | 0.944 | 113.899 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.728 | 4.895 | 0.98 | 0.981 | 112.758 | 0.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.748 | 42.509 | -0.944 | -0.943 | 113.08 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.755 | 42.649 | 0.944 | 0.944 | 113.899 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.736 | 4.887 | 0.98 | 0.977 | 112.765 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.756 | 42.509 | -0.944 | -0.943 | 113.074 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.763 | 42.638 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.713 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.744 | 4.887 | 0.98 | 0.977 | 112.773 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.764 | 42.538 | -0.944 | -0.943 | 113.084 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.771 | 42.638 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.753 | 4.931 | 0.98 | 0.978 | 112.762 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.773 | 42.538 | -0.944 | -0.943 | 113.094 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.78 | 42.603 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.761 | 4.931 | 0.98 | 0.978 | 112.75 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.781 | 42.515 | -0.944 | -0.943 | 113.095 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.788 | 42.603 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.704 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.769 | 4.949 | 0.98 | 0.982 | 112.758 | 1.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.789 | 42.515 | -0.944 | -0.943 | 113.097 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.796 | 42.577 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.778 | 4.949 | 0.98 | 0.982 | 112.766 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.798 | 42.519 | -0.944 | -0.943 | 113.094 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.805 | 42.577 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.786 | 4.925 | 0.98 | 0.983 | 112.767 | 0.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.806 | 42.519 | -0.944 | -0.943 | 113.09 | -15.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.813 | 42.658 | 0.944 | 0.944 | 113.915 | 14.693 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.794 | 4.925 | 0.98 | 0.983 | 112.768 | 0.993 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.814 | 42.53 | -0.944 | -0.943 | 113.08 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.821 | 42.658 | 0.944 | 0.944 | 113.932 | 14.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.803 | 4.89 | 0.98 | 0.978 | 112.766 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.823 | 42.53 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.83 | 42.652 | 0.944 | 0.945 | 113.915 | 14.72 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.811 | 4.89 | 0.98 | 0.978 | 112.764 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.831 | 42.517 | -0.944 | -0.942 | 113.072 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.838 | 42.652 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.733 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.819 | 4.914 | 0.98 | 0.978 | 112.761 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.839 | 42.517 | -0.944 | -0.942 | 113.073 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.846 | 42.614 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.828 | 4.914 | 0.98 | 0.978 | 112.757 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.848 | 42.537 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.855 | 42.614 | 0.944 | 0.946 | 113.922 | 14.704 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.836 | 4.922 | 0.98 | 0.981 | 112.755 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.856 | 42.537 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.863 | 42.605 | 0.944 | 0.945 | 113.918 | 14.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.844 | 4.922 | 0.98 | 0.981 | 112.753 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.864 | 42.525 | -0.944 | -0.943 | 113.075 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.871 | 42.605 | 0.944 | 0.945 | 113.913 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.853 | 4.922 | 0.98 | 0.984 | 112.754 | 0.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.873 | 42.525 | -0.944 | -0.943 | 113.081 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.88 | 42.681 | 0.944 | 0.944 | 113.922 | 14.704 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.861 | 4.922 | 0.98 | 0.984 | 112.756 | 0.989 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.881 | 42.546 | -0.944 | -0.943 | 113.082 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.888 | 42.681 | 0.944 | 0.944 | 113.931 | 14.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.869 | 4.918 | 0.98 | 0.979 | 112.754 | 0.993 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.889 | 42.546 | -0.944 | -0.943 | 113.084 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.896 | 42.689 | 0.944 | 0.945 | 113.932 | 14.729 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.878 | 4.918 | 0.98 | 0.979 | 112.751 | 0.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.898 | 42.516 | -0.944 | -0.943 | 113.075 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.905 | 42.689 | 0.944 | 0.945 | 113.932 | 14.74 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.886 | 4.916 | 0.98 | 0.978 | 112.75 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.906 | 42.516 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.913 | 42.592 | 0.944 | 0.947 | 113.915 | 14.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.894 | 4.916 | 0.98 | 0.978 | 112.748 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.914 | 42.529 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.921 | 42.592 | 0.944 | 0.947 | 113.899 | 14.705 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.903 | 4.943 | 0.98 | 0.982 | 112.751 | 0.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.923 | 42.529 | -0.944 | -0.943 | 113.078 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.93 | 42.61 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.911 | 4.943 | 0.98 | 0.982 | 112.754 | 0.992 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.931 | 42.544 | -0.944 | -0.943 | 113.082 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.938 | 42.61 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.919 | 4.924 | 0.98 | 0.984 | 112.761 | 0.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.939 | 42.544 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.946 | 42.67 | 0.944 | 0.944 | 113.899 | 14.713 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.928 | 4.924 | 0.98 | 0.984 | 112.768 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.948 | 42.527 | -0.944 | -0.943 | 113.079 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.955 | 42.67 | 0.944 | 0.944 | 113.899 | 14.729 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.936 | 4.9 | 0.98 | 0.982 | 112.76 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.956 | 42.527 | -0.944 | -0.943 | 113.071 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.963 | 42.658 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.73 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.944 | 4.9 | 0.98 | 0.982 | 112.751 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.964 | 42.531 | -0.944 | -0.943 | 113.078 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.971 | 42.658 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.953 | 4.922 | 0.98 | 0.977 | 112.75 | 0.983 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.973 | 42.531 | -0.944 | -0.943 | 113.086 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.98 | 42.583 | 0.944 | 0.947 | 113.899 | 14.709 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.961 | 4.922 | 0.98 | 0.977 | 112.748 | 0.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.981 | 42.539 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.988 | 42.583 | 0.944 | 0.947 | 113.899 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.969 | 4.926 | 0.98 | 0.982 | 112.755 | 0.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.989 | 42.539 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 16.996 | 42.616 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.978 | 4.926 | 0.98 | 0.982 | 112.762 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 16.998 | 42.518 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.005 | 42.616 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.986 | 4.93 | 0.98 | 0.984 | 112.759 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.006 | 42.518 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.013 | 42.65 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 16.994 | 4.93 | 0.98 | 0.984 | 112.756 | 0.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.014 | 42.531 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.021 | 42.65 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.715 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.003 | 4.903 | 0.98 | 0.982 | 112.756 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.023 | 42.531 | -0.944 | -0.943 | 113.086 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.03 | 42.616 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.011 | 4.903 | 0.98 | 0.982 | 112.757 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.031 | 42.532 | -0.944 | -0.943 | 113.09 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.038 | 42.616 | 0.944 | 0.946 | 113.89 | 14.709 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.019 | 4.9 | 0.98 | 0.977 | 112.762 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.039 | 42.532 | -0.944 | -0.943 | 113.094 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.046 | 42.564 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.028 | 4.9 | 0.98 | 0.977 | 112.767 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.048 | 42.536 | -0.944 | -0.943 | 113.09 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.055 | 42.564 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.668 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.036 | 4.941 | 0.98 | 0.98 | 112.772 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.056 | 42.536 | -0.944 | -0.943 | 113.086 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.063 | 42.609 | 0.944 | 0.945 | 113.89 | 14.67 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.044 | 4.941 | 0.98 | 0.98 | 112.776 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.064 | 42.547 | -0.944 | -0.943 | 113.098 | -15.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.071 | 42.609 | 0.944 | 0.945 | 113.891 | 14.671 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.053 | 4.957 | 0.98 | 0.984 | 112.767 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.073 | 42.547 | -0.944 | -0.943 | 113.111 | -15.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.08 | 42.674 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.061 | 4.957 | 0.98 | 0.984 | 112.758 | 0.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.081 | 42.538 | -0.944 | -0.943 | 113.111 | -15.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.088 | 42.674 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.069 | 4.905 | 0.98 | 0.983 | 112.757 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.089 | 42.538 | -0.944 | -0.943 | 113.111 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.096 | 42.653 | 0.944 | 0.946 | 113.912 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.078 | 4.905 | 0.98 | 0.983 | 112.756 | 0.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.098 | 42.531 | -0.944 | -0.943 | 113.098 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.105 | 42.653 | 0.944 | 0.946 | 113.907 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.086 | 4.898 | 0.98 | 0.979 | 112.763 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.106 | 42.531 | -0.944 | -0.943 | 113.086 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.113 | 42.578 | 0.944 | 0.947 | 113.907 | 14.67 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.094 | 4.898 | 0.98 | 0.979 | 112.77 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.114 | 42.518 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.121 | 42.578 | 0.944 | 0.947 | 113.907 | 14.651 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.103 | 4.924 | 0.98 | 0.979 | 112.768 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.123 | 42.518 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.13 | 42.643 | 0.944 | 0.945 | 113.907 | 14.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.111 | 4.924 | 0.98 | 0.979 | 112.766 | 0.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.131 | 42.518 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.138 | 42.643 | 0.944 | 0.945 | 113.907 | 14.667 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.119 | 4.93 | 0.98 | 0.983 | 112.749 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.139 | 42.518 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.146 | 42.662 | 0.944 | 0.945 | 113.904 | 14.682 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.128 | 4.93 | 0.98 | 0.983 | 112.733 | 0.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.148 | 42.519 | -0.944 | -0.943 | 113.092 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.155 | 42.662 | 0.944 | 0.945 | 113.901 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.136 | 4.908 | 0.98 | 0.983 | 112.744 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.156 | 42.519 | -0.944 | -0.943 | 113.098 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.163 | 42.635 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.144 | 4.908 | 0.98 | 0.983 | 112.755 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.164 | 42.54 | -0.944 | -0.943 | 113.098 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.171 | 42.635 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.153 | 4.929 | 0.98 | 0.979 | 112.748 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.173 | 42.54 | -0.944 | -0.943 | 113.098 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.18 | 42.592 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.665 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.161 | 4.929 | 0.98 | 0.979 | 112.741 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.181 | 42.523 | -0.944 | -0.943 | 113.094 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.188 | 42.592 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.652 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.169 | 4.931 | 0.98 | 0.979 | 112.746 | 0.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.189 | 42.523 | -0.944 | -0.943 | 113.09 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.196 | 42.673 | 0.944 | 0.944 | 113.905 | 14.663 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.178 | 4.931 | 0.98 | 0.979 | 112.751 | 0.982 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.198 | 42.522 | -0.944 | -0.943 | 113.083 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.205 | 42.673 | 0.944 | 0.944 | 113.908 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.186 | 4.979 | 0.98 | 0.982 | 112.751 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.206 | 42.522 | -0.944 | -0.943 | 113.077 | -15.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.213 | 42.686 | 0.944 | 0.945 | 113.913 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.194 | 4.979 | 0.98 | 0.982 | 112.752 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.214 | 42.542 | -0.944 | -0.943 | 113.085 | -15.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.221 | 42.686 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.203 | 4.979 | 0.98 | 0.985 | 112.756 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.223 | 42.542 | -0.944 | -0.943 | 113.093 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.23 | 42.608 | 0.944 | 0.947 | 113.913 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.211 | 4.979 | 0.98 | 0.985 | 112.761 | 0.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.231 | 42.54 | -0.944 | -0.943 | 113.094 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.238 | 42.608 | 0.944 | 0.947 | 113.909 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.219 | 4.927 | 0.98 | 0.98 | 112.75 | 0.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.239 | 42.54 | -0.944 | -0.943 | 113.096 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.246 | 42.586 | 0.944 | 0.946 | 113.909 | 14.662 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.228 | 4.927 | 0.98 | 0.98 | 112.739 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.248 | 42.532 | -0.944 | -0.943 | 113.101 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.255 | 42.586 | 0.944 | 0.946 | 113.909 | 14.652 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.236 | 4.95 | 0.98 | 0.979 | 112.744 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.256 | 42.532 | -0.944 | -0.943 | 113.106 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.263 | 42.682 | 0.944 | 0.944 | 113.918 | 14.665 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.244 | 4.95 | 0.98 | 0.979 | 112.749 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.264 | 42.531 | -0.944 | -0.943 | 113.099 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.271 | 42.682 | 0.944 | 0.944 | 113.927 | 14.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.253 | 4.948 | 0.98 | 0.981 | 112.744 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.273 | 42.531 | -0.944 | -0.943 | 113.091 | -15.008 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.28 | 42.686 | 0.944 | 0.945 | 113.915 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.261 | 4.948 | 0.98 | 0.981 | 112.739 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.281 | 42.549 | -0.944 | -0.943 | 113.096 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.288 | 42.686 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.269 | 4.958 | 0.98 | 0.983 | 112.743 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.289 | 42.549 | -0.944 | -0.943 | 113.101 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.296 | 42.651 | 0.944 | 0.947 | 113.903 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.278 | 4.958 | 0.98 | 0.983 | 112.748 | 0.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.298 | 42.518 | -0.944 | -0.943 | 113.093 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.305 | 42.651 | 0.944 | 0.947 | 113.903 | 14.668 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.286 | 4.939 | 0.98 | 0.979 | 112.747 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.306 | 42.518 | -0.944 | -0.943 | 113.084 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.313 | 42.605 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.662 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.294 | 4.939 | 0.98 | 0.979 | 112.746 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.314 | 42.547 | -0.944 | -0.943 | 113.094 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.321 | 42.605 | 0.944 | 0.946 | 113.894 | 14.656 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.303 | 4.931 | 0.98 | 0.977 | 112.749 | 0.983 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.323 | 42.547 | -0.944 | -0.943 | 113.103 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.33 | 42.671 | 0.944 | 0.944 | 113.902 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.311 | 4.931 | 0.98 | 0.977 | 112.753 | 0.992 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.331 | 42.523 | -0.944 | -0.943 | 113.096 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.338 | 42.671 | 0.944 | 0.944 | 113.91 | 14.682 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.319 | 4.998 | 0.98 | 0.98 | 112.754 | 0.991 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.339 | 42.523 | -0.944 | -0.943 | 113.09 | -15.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.346 | 42.668 | 0.944 | 0.945 | 113.907 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.328 | 4.998 | 0.98 | 0.98 | 112.754 | 0.989 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.348 | 42.509 | -0.944 | -0.942 | 113.095 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.355 | 42.668 | 0.944 | 0.945 | 113.904 | 14.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.336 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.75 | 0.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.356 | 42.509 | -0.944 | -0.942 | 113.101 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.363 | 42.618 | 0.944 | 0.947 | 113.9 | 14.677 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.344 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.746 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.364 | 42.482 | -0.944 | -0.943 | 113.097 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.371 | 42.618 | 0.944 | 0.947 | 113.896 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.353 | 4.934 | 0.98 | 0.982 | 112.747 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.373 | 42.482 | -0.944 | -0.943 | 113.093 | -15.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.38 | 42.598 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.656 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.361 | 4.934 | 0.98 | 0.982 | 112.748 | 0.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.381 | 42.505 | -0.944 | -0.943 | 113.102 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.388 | 42.598 | 0.944 | 0.945 | 113.905 | 14.653 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.369 | 4.9 | 0.98 | 0.976 | 112.744 | 0.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.389 | 42.505 | -0.944 | -0.943 | 113.111 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.396 | 42.699 | 0.944 | 0.945 | 113.913 | 14.67 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.378 | 4.9 | 0.98 | 0.976 | 112.739 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.398 | 42.489 | -0.944 | -0.943 | 113.106 | -15.008 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.405 | 42.699 | 0.944 | 0.945 | 113.922 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.386 | 4.974 | 0.98 | 0.979 | 112.752 | 1.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.406 | 42.489 | -0.944 | -0.943 | 113.1 | -15.001 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.413 | 42.666 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.394 | 4.974 | 0.98 | 0.979 | 112.766 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.414 | 42.473 | -0.944 | -0.943 | 113.089 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.421 | 42.666 | 0.944 | 0.946 | 113.913 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.403 | 4.981 | 0.98 | 0.983 | 112.767 | 0.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.423 | 42.473 | -0.944 | -0.943 | 113.078 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.43 | 42.622 | 0.944 | 0.947 | 113.905 | 14.673 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.411 | 4.981 | 0.98 | 0.983 | 112.768 | 0.994 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.431 | 42.453 | -0.944 | -0.942 | 113.091 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.438 | 42.622 | 0.944 | 0.947 | 113.898 | 14.654 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.419 | 4.937 | 0.98 | 0.982 | 112.765 | 0.993 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.439 | 42.453 | -0.944 | -0.942 | 113.105 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.446 | 42.645 | 0.944 | 0.945 | 113.902 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.428 | 4.937 | 0.98 | 0.982 | 112.761 | 0.992 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.448 | 42.509 | -0.944 | -0.943 | 113.102 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.455 | 42.645 | 0.944 | 0.945 | 113.907 | 14.661 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.436 | 4.928 | 0.98 | 0.976 | 112.754 | 0.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.456 | 42.509 | -0.944 | -0.943 | 113.098 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.463 | 42.682 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.444 | 4.928 | 0.98 | 0.976 | 112.748 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.464 | 42.507 | -0.944 | -0.943 | 113.091 | -15.004 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.471 | 42.682 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.453 | 4.982 | 0.98 | 0.979 | 112.76 | 1.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.473 | 42.507 | -0.944 | -0.943 | 113.083 | -14.999 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.48 | 42.634 | 0.944 | 0.946 | 113.9 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.461 | 4.982 | 0.98 | 0.979 | 112.771 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.481 | 42.476 | -0.944 | -0.943 | 113.077 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.488 | 42.634 | 0.944 | 0.946 | 113.9 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.469 | 4.963 | 0.98 | 0.982 | 112.755 | 1.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.489 | 42.476 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.496 | 42.618 | 0.944 | 0.947 | 113.904 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.478 | 4.963 | 0.98 | 0.982 | 112.739 | 0.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.498 | 42.474 | -0.944 | -0.943 | 113.065 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.505 | 42.618 | 0.944 | 0.947 | 113.908 | 14.652 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.486 | 4.962 | 0.98 | 0.981 | 112.752 | 0.993 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.506 | 42.474 | -0.944 | -0.943 | 113.058 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.513 | 42.668 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.656 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.494 | 4.962 | 0.98 | 0.981 | 112.766 | 0.992 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.514 | 42.482 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.521 | 42.668 | 0.944 | 0.945 | 113.924 | 14.66 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.502 | 4.907 | 0.98 | 0.977 | 112.755 | 0.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.523 | 42.482 | -0.944 | -0.943 | 113.079 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.53 | 42.705 | 0.944 | 0.945 | 113.92 | 14.676 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.511 | 4.907 | 0.98 | 0.977 | 112.745 | 1.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.531 | 42.468 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.001 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.538 | 42.705 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.519 | 4.959 | 0.98 | 0.978 | 112.761 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.539 | 42.468 | -0.944 | -0.943 | 113.065 | -14.997 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.546 | 42.65 | 0.944 | 0.946 | 113.909 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.527 | 4.959 | 0.98 | 0.978 | 112.778 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.548 | 42.465 | -0.944 | -0.942 | 113.067 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.555 | 42.65 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.682 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.536 | 4.988 | 0.98 | 0.982 | 112.762 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.556 | 42.465 | -0.944 | -0.942 | 113.069 | -15.008 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.563 | 42.607 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.666 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.544 | 4.988 | 0.98 | 0.982 | 112.746 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.564 | 42.473 | -0.944 | -0.943 | 113.071 | -15.013 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.571 | 42.607 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.65 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.552 | 4.965 | 0.98 | 0.982 | 112.757 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.573 | 42.473 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.58 | 42.648 | 0.944 | 0.945 | 113.902 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.561 | 4.965 | 0.98 | 0.982 | 112.769 | 0.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.581 | 42.509 | -0.944 | -0.943 | 113.075 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.588 | 42.648 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.667 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.569 | 4.937 | 0.98 | 0.978 | 112.772 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.589 | 42.509 | -0.944 | -0.943 | 113.078 | -15.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.596 | 42.702 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.577 | 4.937 | 0.98 | 0.978 | 112.774 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.598 | 42.491 | -0.944 | -0.943 | 113.074 | -15.002 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.605 | 42.702 | 0.944 | 0.945 | 113.928 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.586 | 4.978 | 0.98 | 0.978 | 112.764 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.606 | 42.491 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -14.997 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.613 | 42.647 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.594 | 4.978 | 0.98 | 0.978 | 112.754 | 1.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.614 | 42.453 | -0.944 | -0.942 | 113.076 | -15.001 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.621 | 42.647 | 0.944 | 0.946 | 113.92 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.602 | 4.984 | 0.98 | 0.981 | 112.757 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.623 | 42.453 | -0.944 | -0.942 | 113.082 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.63 | 42.603 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.661 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.611 | 4.984 | 0.98 | 0.981 | 112.76 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.631 | 42.477 | -0.944 | -0.942 | 113.068 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.638 | 42.603 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.619 | 4.967 | 0.98 | 0.982 | 112.753 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.639 | 42.477 | -0.944 | -0.942 | 113.054 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.646 | 42.653 | 0.944 | 0.945 | 113.902 | 14.66 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.627 | 4.967 | 0.98 | 0.982 | 112.747 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.648 | 42.491 | -0.944 | -0.943 | 113.05 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.655 | 42.653 | 0.944 | 0.945 | 113.902 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.636 | 4.913 | 0.98 | 0.978 | 112.749 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.656 | 42.491 | -0.944 | -0.943 | 113.047 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.663 | 42.652 | 0.944 | 0.945 | 113.905 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.644 | 4.913 | 0.98 | 0.978 | 112.751 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.664 | 42.51 | -0.944 | -0.943 | 113.05 | -15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.671 | 42.652 | 0.944 | 0.945 | 113.908 | 14.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.652 | 4.961 | 0.98 | 0.977 | 112.76 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.673 | 42.51 | -0.944 | -0.943 | 113.053 | -14.997 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.68 | 42.608 | 0.944 | 0.947 | 113.903 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.661 | 4.961 | 0.98 | 0.977 | 112.768 | 1.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.681 | 42.459 | -0.944 | -0.942 | 113.047 | -15.002 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.688 | 42.608 | 0.944 | 0.947 | 113.898 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.669 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.768 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.689 | 42.459 | -0.944 | -0.942 | 113.041 | -15.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.696 | 42.601 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.66 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.677 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.767 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.698 | 42.467 | -0.944 | -0.943 | 113.042 | -15.011 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.705 | 42.601 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.65 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.686 | 4.968 | 0.98 | 0.983 | 112.758 | 1.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.706 | 42.467 | -0.944 | -0.943 | 113.044 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.713 | 42.636 | 0.944 | 0.944 | 113.9 | 14.663 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.694 | 4.968 | 0.98 | 0.983 | 112.75 | 1.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.714 | 42.482 | -0.944 | -0.943 | 113.047 | -15.008 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.721 | 42.636 | 0.944 | 0.944 | 113.895 | 14.676 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.702 | 4.927 | 0.98 | 0.98 | 112.747 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.723 | 42.482 | -0.944 | -0.943 | 113.05 | -15.001 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.73 | 42.649 | 0.944 | 0.945 | 113.894 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.711 | 4.927 | 0.98 | 0.98 | 112.744 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.731 | 42.483 | -0.944 | -0.943 | 113.052 | -14.998 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.738 | 42.649 | 0.944 | 0.945 | 113.894 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.719 | 4.961 | 0.98 | 0.977 | 112.75 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.739 | 42.483 | -0.944 | -0.943 | 113.054 | -14.994 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.746 | 42.588 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.727 | 4.961 | 0.98 | 0.977 | 112.756 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.748 | 42.498 | -0.944 | -0.943 | 113.049 | -15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.755 | 42.588 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.662 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.736 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.751 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.756 | 42.498 | -0.944 | -0.943 | 113.044 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.763 | 42.587 | 0.944 | 0.946 | 113.893 | 14.656 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.744 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.747 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.764 | 42.473 | -0.944 | -0.943 | 113.049 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.771 | 42.587 | 0.944 | 0.946 | 113.892 | 14.65 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.752 | 4.968 | 0.98 | 0.983 | 112.744 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.773 | 42.473 | -0.944 | -0.943 | 113.054 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.78 | 42.647 | 0.944 | 0.944 | 113.899 | 14.664 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.761 | 4.968 | 0.98 | 0.983 | 112.742 | 0.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.781 | 42.496 | -0.944 | -0.943 | 113.053 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.788 | 42.647 | 0.944 | 0.944 | 113.906 | 14.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.769 | 4.96 | 0.98 | 0.982 | 112.735 | 0.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.789 | 42.496 | -0.944 | -0.943 | 113.051 | -15.003 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.796 | 42.639 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.777 | 4.96 | 0.98 | 0.982 | 112.728 | 0.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.798 | 42.504 | -0.944 | -0.943 | 113.061 | -14.999 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.805 | 42.639 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.786 | 4.934 | 0.98 | 0.975 | 112.734 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.806 | 42.504 | -0.944 | -0.943 | 113.071 | -14.995 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.813 | 42.577 | 0.944 | 0.947 | 113.893 | 14.676 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.794 | 4.934 | 0.98 | 0.975 | 112.741 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.814 | 42.476 | -0.944 | -0.943 | 113.061 | -15 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.821 | 42.577 | 0.944 | 0.947 | 113.887 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.802 | 4.963 | 0.98 | 0.979 | 112.732 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.823 | 42.476 | -0.944 | -0.943 | 113.05 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.83 | 42.603 | 0.944 | 0.945 | 113.879 | 14.657 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.811 | 4.963 | 0.98 | 0.979 | 112.723 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.831 | 42.477 | -0.944 | -0.942 | 113.043 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.838 | 42.603 | 0.944 | 0.945 | 113.871 | 14.655 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.819 | 4.961 | 0.98 | 0.982 | 112.729 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.839 | 42.477 | -0.944 | -0.942 | 113.035 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.846 | 42.674 | 0.944 | 0.945 | 113.887 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.827 | 4.961 | 0.98 | 0.982 | 112.735 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.848 | 42.456 | -0.944 | -0.943 | 113.038 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.855 | 42.674 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.836 | 4.961 | 0.98 | 0.982 | 112.73 | 0.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.856 | 42.456 | -0.944 | -0.943 | 113.041 | -15.005 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.863 | 42.652 | 0.944 | 0.946 | 113.901 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.844 | 4.961 | 0.98 | 0.982 | 112.726 | 0.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.864 | 42.477 | -0.944 | -0.943 | 113.053 | -15.002 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.871 | 42.652 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.852 | 4.954 | 0.98 | 0.976 | 112.731 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.873 | 42.477 | -0.944 | -0.943 | 113.065 | -14.999 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.88 | 42.593 | 0.944 | 0.947 | 113.908 | 14.671 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.861 | 4.954 | 0.98 | 0.976 | 112.737 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.881 | 42.49 | -0.944 | -0.943 | 113.058 | -15.004 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.888 | 42.593 | 0.944 | 0.947 | 113.916 | 14.652 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.869 | 4.987 | 0.98 | 0.978 | 112.743 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.889 | 42.49 | -0.944 | -0.943 | 113.051 | -15.009 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.896 | 42.619 | 0.944 | 0.945 | 113.913 | 14.655 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.877 | 4.987 | 0.98 | 0.978 | 112.749 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.898 | 42.465 | -0.944 | -0.942 | 113.053 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.905 | 42.619 | 0.944 | 0.945 | 113.91 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.886 | 4.963 | 0.98 | 0.982 | 112.752 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.906 | 42.465 | -0.944 | -0.942 | 113.055 | -15.02 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.913 | 42.676 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.894 | 4.963 | 0.98 | 0.982 | 112.754 | 1.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.914 | 42.485 | -0.944 | -0.943 | 113.059 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.921 | 42.676 | 0.944 | 0.945 | 113.924 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.902 | 4.964 | 0.98 | 0.982 | 112.762 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.923 | 42.485 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.93 | 42.642 | 0.944 | 0.946 | 113.916 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.911 | 4.964 | 0.98 | 0.982 | 112.771 | 1.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.931 | 42.519 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.938 | 42.642 | 0.944 | 0.946 | 113.908 | 14.684 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.919 | 4.957 | 0.98 | 0.977 | 112.77 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.939 | 42.519 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.001 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.946 | 42.595 | 0.944 | 0.947 | 113.885 | 14.665 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.927 | 4.957 | 0.98 | 0.977 | 112.769 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.948 | 42.493 | -0.944 | -0.943 | 113.058 | -15.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.955 | 42.595 | 0.944 | 0.947 | 113.862 | 14.646 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.936 | 4.965 | 0.98 | 0.978 | 112.766 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.956 | 42.493 | -0.944 | -0.943 | 113.053 | -15.01 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.963 | 42.618 | 0.944 | 0.945 | 113.869 | 14.649 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.944 | 4.965 | 0.98 | 0.978 | 112.763 | 1.029 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.964 | 42.464 | -0.944 | -0.942 | 113.058 | -15.014 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.971 | 42.618 | 0.944 | 0.945 | 113.877 | 14.651 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.952 | 4.989 | 0.98 | 0.982 | 112.761 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.973 | 42.464 | -0.944 | -0.942 | 113.064 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.98 | 42.666 | 0.944 | 0.945 | 113.89 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.961 | 4.989 | 0.98 | 0.982 | 112.759 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.981 | 42.466 | -0.944 | -0.943 | 113.068 | -15.015 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.988 | 42.666 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.969 | 4.964 | 0.98 | 0.982 | 112.755 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.989 | 42.466 | -0.944 | -0.943 | 113.073 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 17.996 | 42.616 | 0.944 | 0.946 | 113.894 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.977 | 4.964 | 0.98 | 0.982 | 112.75 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 17.998 | 42.535 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -15.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.005 | 42.616 | 0.944 | 0.946 | 113.884 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.986 | 4.923 | 0.98 | 0.977 | 112.758 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.006 | 42.535 | -0.944 | -0.943 | 113.065 | -15.002 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.013 | 42.556 | 0.944 | 0.947 | 113.872 | 14.655 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 17.994 | 4.923 | 0.98 | 0.977 | 112.767 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.014 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.075 | -15.007 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.021 | 42.556 | 0.944 | 0.947 | 113.859 | 14.638 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.002 | 4.966 | 0.98 | 0.978 | 112.766 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.023 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.084 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.03 | 42.644 | 0.944 | 0.945 | 113.871 | 14.647 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.011 | 4.966 | 0.98 | 0.978 | 112.766 | 1.025 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.031 | 42.455 | -0.944 | -0.942 | 113.069 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.038 | 42.644 | 0.944 | 0.945 | 113.883 | 14.655 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.019 | 4.996 | 0.98 | 0.982 | 112.765 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.039 | 42.455 | -0.944 | -0.942 | 113.054 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.046 | 42.627 | 0.944 | 0.945 | 113.883 | 14.67 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.027 | 4.996 | 0.98 | 0.982 | 112.765 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.048 | 42.519 | -0.944 | -0.943 | 113.068 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.055 | 42.627 | 0.944 | 0.945 | 113.882 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.036 | 4.967 | 0.98 | 0.983 | 112.771 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.056 | 42.519 | -0.944 | -0.943 | 113.081 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.063 | 42.583 | 0.944 | 0.947 | 113.882 | 14.671 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.044 | 4.967 | 0.98 | 0.983 | 112.778 | 0.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.064 | 42.514 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.071 | 42.583 | 0.944 | 0.947 | 113.881 | 14.656 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.052 | 4.944 | 0.98 | 0.978 | 112.773 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.073 | 42.514 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.006 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.08 | 42.604 | 0.944 | 0.946 | 113.876 | 14.645 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.061 | 4.944 | 0.98 | 0.978 | 112.768 | 1.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.081 | 42.507 | -0.944 | -0.942 | 113.057 | -15.012 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.088 | 42.604 | 0.944 | 0.946 | 113.871 | 14.633 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.069 | 4.969 | 0.98 | 0.978 | 112.769 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.089 | 42.507 | -0.944 | -0.942 | 113.056 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.096 | 42.651 | 0.944 | 0.945 | 113.875 | 14.646 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.077 | 4.969 | 0.98 | 0.978 | 112.77 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.098 | 42.5 | -0.944 | -0.942 | 113.062 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.105 | 42.651 | 0.944 | 0.945 | 113.879 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.086 | 4.997 | 0.98 | 0.982 | 112.763 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.106 | 42.5 | -0.944 | -0.942 | 113.068 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.113 | 42.652 | 0.944 | 0.945 | 113.88 | 14.67 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.094 | 4.997 | 0.98 | 0.982 | 112.756 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.114 | 42.515 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.121 | 42.652 | 0.944 | 0.945 | 113.88 | 14.681 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.102 | 4.968 | 0.98 | 0.983 | 112.756 | 0.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.123 | 42.515 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.13 | 42.582 | 0.944 | 0.947 | 113.875 | 14.665 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.111 | 4.968 | 0.98 | 0.983 | 112.755 | 0.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.131 | 42.495 | -0.944 | -0.943 | 113.074 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.138 | 42.582 | 0.944 | 0.947 | 113.87 | 14.649 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.119 | 4.94 | 0.98 | 0.98 | 112.761 | 0.993 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.139 | 42.495 | -0.944 | -0.943 | 113.084 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.146 | 42.562 | 0.944 | 0.946 | 113.862 | 14.641 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.127 | 4.94 | 0.98 | 0.98 | 112.767 | 0.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.148 | 42.519 | -0.944 | -0.943 | 113.084 | -15.021 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.155 | 42.562 | 0.944 | 0.946 | 113.854 | 14.633 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.136 | 4.944 | 0.98 | 0.977 | 112.763 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.156 | 42.519 | -0.944 | -0.943 | 113.085 | -15.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.163 | 42.646 | 0.944 | 0.944 | 113.867 | 14.648 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.144 | 4.944 | 0.98 | 0.977 | 112.758 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.164 | 42.483 | -0.944 | -0.942 | 113.087 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.171 | 42.646 | 0.944 | 0.944 | 113.879 | 14.663 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.152 | 4.973 | 0.98 | 0.981 | 112.758 | 1.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.173 | 42.483 | -0.944 | -0.942 | 113.089 | -15.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.18 | 42.639 | 0.944 | 0.945 | 113.879 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.161 | 4.973 | 0.98 | 0.981 | 112.757 | 1.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.181 | 42.455 | -0.944 | -0.943 | 113.079 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.188 | 42.639 | 0.944 | 0.945 | 113.879 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.169 | 4.97 | 0.98 | 0.984 | 112.754 | 0.994 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.189 | 42.455 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.196 | 42.588 | 0.944 | 0.947 | 113.874 | 14.673 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.177 | 4.97 | 0.98 | 0.984 | 112.75 | 0.987 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.198 | 42.472 | -0.944 | -0.943 | 113.074 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.205 | 42.588 | 0.944 | 0.947 | 113.87 | 14.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.186 | 4.943 | 0.98 | 0.98 | 112.761 | 0.988 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.206 | 42.472 | -0.944 | -0.943 | 113.079 | -15.017 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.213 | 42.613 | 0.944 | 0.945 | 113.874 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.194 | 4.943 | 0.98 | 0.98 | 112.771 | 0.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.214 | 42.458 | -0.944 | -0.942 | 113.076 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.221 | 42.613 | 0.944 | 0.945 | 113.879 | 14.656 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.202 | 4.947 | 0.98 | 0.977 | 112.771 | 0.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.223 | 42.458 | -0.944 | -0.942 | 113.073 | -15.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.23 | 42.664 | 0.944 | 0.944 | 113.874 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.211 | 4.947 | 0.98 | 0.977 | 112.77 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.231 | 42.441 | -0.944 | -0.942 | 113.078 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.238 | 42.664 | 0.944 | 0.944 | 113.869 | 14.693 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.219 | 4.968 | 0.98 | 0.98 | 112.761 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.239 | 42.441 | -0.944 | -0.942 | 113.083 | -15.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.246 | 42.626 | 0.944 | 0.946 | 113.866 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.227 | 4.968 | 0.98 | 0.98 | 112.752 | 0.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.248 | 42.442 | -0.944 | -0.943 | 113.09 | -15.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.255 | 42.626 | 0.944 | 0.946 | 113.863 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.236 | 4.977 | 0.98 | 0.983 | 112.75 | 0.992 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.256 | 42.442 | -0.944 | -0.943 | 113.097 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.263 | 42.614 | 0.944 | 0.947 | 113.866 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.244 | 4.977 | 0.98 | 0.983 | 112.748 | 0.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.264 | 42.491 | -0.944 | -0.943 | 113.095 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.271 | 42.614 | 0.944 | 0.947 | 113.869 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.252 | 4.944 | 0.98 | 0.981 | 112.75 | 0.987 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.273 | 42.491 | -0.944 | -0.943 | 113.093 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.28 | 42.616 | 0.944 | 0.944 | 113.881 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.261 | 4.944 | 0.98 | 0.981 | 112.752 | 0.989 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.281 | 42.438 | -0.944 | -0.942 | 113.082 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.288 | 42.616 | 0.944 | 0.944 | 113.893 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.269 | 4.954 | 0.98 | 0.977 | 112.749 | 0.997 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.289 | 42.438 | -0.944 | -0.942 | 113.071 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.296 | 42.657 | 0.944 | 0.945 | 113.88 | 14.705 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.277 | 4.954 | 0.98 | 0.977 | 112.746 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.298 | 42.423 | -0.944 | -0.942 | 113.077 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.305 | 42.657 | 0.944 | 0.945 | 113.868 | 14.724 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.286 | 4.977 | 0.98 | 0.98 | 112.757 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.306 | 42.423 | -0.944 | -0.942 | 113.083 | -15.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.313 | 42.624 | 0.944 | 0.946 | 113.872 | 14.724 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.294 | 4.977 | 0.98 | 0.98 | 112.767 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.314 | 42.443 | -0.944 | -0.943 | 113.086 | -15.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.321 | 42.624 | 0.944 | 0.946 | 113.877 | 14.725 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.302 | 4.98 | 0.98 | 0.984 | 112.758 | 0.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.323 | 42.443 | -0.944 | -0.943 | 113.09 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.33 | 42.589 | 0.944 | 0.946 | 113.864 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.311 | 4.98 | 0.98 | 0.984 | 112.749 | 0.987 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.331 | 42.448 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.338 | 42.589 | 0.944 | 0.946 | 113.852 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.319 | 4.972 | 0.98 | 0.982 | 112.747 | 0.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.339 | 42.448 | -0.944 | -0.943 | 113.085 | -15.018 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.346 | 42.634 | 0.944 | 0.945 | 113.856 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.327 | 4.972 | 0.98 | 0.982 | 112.745 | 0.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.348 | 42.451 | -0.944 | -0.942 | 113.083 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.355 | 42.634 | 0.944 | 0.945 | 113.861 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.336 | 4.957 | 0.98 | 0.978 | 112.744 | 0.993 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.356 | 42.451 | -0.944 | -0.942 | 113.081 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.363 | 42.641 | 0.944 | 0.945 | 113.856 | 14.711 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.344 | 4.957 | 0.98 | 0.978 | 112.743 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.364 | 42.437 | -0.944 | -0.942 | 113.083 | -15.033 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.371 | 42.641 | 0.944 | 0.945 | 113.851 | 14.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.352 | 4.971 | 0.98 | 0.98 | 112.743 | 1.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.373 | 42.437 | -0.944 | -0.942 | 113.085 | -15.04 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.38 | 42.641 | 0.944 | 0.946 | 113.864 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.361 | 4.971 | 0.98 | 0.98 | 112.743 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.381 | 42.429 | -0.944 | -0.943 | 113.088 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.388 | 42.641 | 0.944 | 0.946 | 113.876 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.369 | 4.964 | 0.98 | 0.984 | 112.742 | 0.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.389 | 42.429 | -0.944 | -0.943 | 113.09 | -15.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.396 | 42.595 | 0.944 | 0.946 | 113.872 | 14.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.377 | 4.964 | 0.98 | 0.984 | 112.742 | 0.987 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.398 | 42.481 | -0.944 | -0.943 | 113.093 | -15.024 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.405 | 42.595 | 0.944 | 0.946 | 113.867 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.386 | 4.95 | 0.98 | 0.982 | 112.742 | 0.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.406 | 42.481 | -0.944 | -0.943 | 113.095 | -15.016 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.413 | 42.645 | 0.944 | 0.944 | 113.864 | 14.693 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.394 | 4.95 | 0.98 | 0.982 | 112.741 | 0.983 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.414 | 42.454 | -0.944 | -0.942 | 113.089 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.421 | 42.645 | 0.944 | 0.944 | 113.861 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.402 | 4.952 | 0.98 | 0.977 | 112.737 | 0.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.423 | 42.454 | -0.944 | -0.942 | 113.082 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.43 | 42.663 | 0.944 | 0.945 | 113.865 | 14.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.411 | 4.952 | 0.98 | 0.977 | 112.733 | 0.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.431 | 42.441 | -0.944 | -0.942 | 113.086 | -15.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.438 | 42.663 | 0.944 | 0.945 | 113.869 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.419 | 4.956 | 0.98 | 0.979 | 112.743 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.439 | 42.441 | -0.944 | -0.942 | 113.089 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.446 | 42.619 | 0.944 | 0.947 | 113.865 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.427 | 4.956 | 0.98 | 0.979 | 112.753 | 1.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.448 | 42.454 | -0.944 | -0.943 | 113.083 | -15.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.455 | 42.619 | 0.944 | 0.947 | 113.861 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.436 | 5.002 | 0.98 | 0.982 | 112.753 | 0.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.456 | 42.454 | -0.944 | -0.943 | 113.078 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.463 | 42.614 | 0.944 | 0.945 | 113.869 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.444 | 5.002 | 0.98 | 0.982 | 112.752 | 0.989 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.464 | 42.483 | -0.944 | -0.943 | 113.087 | -15.026 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.471 | 42.614 | 0.944 | 0.945 | 113.877 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.452 | 4.952 | 0.98 | 0.982 | 112.746 | 0.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.473 | 42.483 | -0.944 | -0.943 | 113.097 | -15.019 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.48 | 42.659 | 0.944 | 0.944 | 113.877 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.461 | 4.952 | 0.98 | 0.982 | 112.739 | 0.982 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.481 | 42.463 | -0.944 | -0.943 | 113.084 | -15.022 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.488 | 42.659 | 0.944 | 0.944 | 113.877 | 14.705 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.469 | 4.955 | 0.98 | 0.978 | 112.739 | 0.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.489 | 42.463 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.496 | 42.687 | 0.944 | 0.945 | 113.872 | 14.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.477 | 4.955 | 0.98 | 0.978 | 112.74 | 0.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.498 | 42.447 | -0.944 | -0.942 | 113.068 | -15.032 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.505 | 42.687 | 0.944 | 0.945 | 113.867 | 14.727 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.486 | 4.957 | 0.98 | 0.98 | 112.739 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.506 | 42.447 | -0.944 | -0.942 | 113.066 | -15.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.513 | 42.603 | 0.944 | 0.947 | 113.871 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.494 | 4.957 | 0.98 | 0.98 | 112.739 | 1.003 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.514 | 42.47 | -0.944 | -0.943 | 113.065 | -15.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.522 | 42.603 | 0.944 | 0.947 | 113.876 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.502 | 4.991 | 0.98 | 0.984 | 112.731 | 0.995 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.523 | 42.47 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.53 | 42.622 | 0.944 | 0.945 | 113.863 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.511 | 4.991 | 0.98 | 0.984 | 112.723 | 0.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.531 | 42.437 | -0.944 | -0.943 | 113.067 | -15.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.538 | 42.622 | 0.944 | 0.945 | 113.851 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.519 | 4.96 | 0.98 | 0.983 | 112.731 | 0.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.539 | 42.437 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -15.023 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.547 | 42.674 | 0.944 | 0.944 | 113.859 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.527 | 4.96 | 0.98 | 0.983 | 112.739 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.548 | 42.452 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -15.025 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.555 | 42.674 | 0.944 | 0.944 | 113.867 | 14.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.536 | 4.956 | 0.98 | 0.98 | 112.731 | 0.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.556 | 42.452 | -0.944 | -0.943 | 113.058 | -15.027 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.563 | 42.654 | 0.944 | 0.945 | 113.864 | 14.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.544 | 4.956 | 0.98 | 0.98 | 112.723 | 0.987 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.564 | 42.434 | -0.944 | -0.942 | 113.057 | -15.035 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.572 | 42.654 | 0.944 | 0.945 | 113.86 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.552 | 4.956 | 0.98 | 0.98 | 112.723 | 0.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.573 | 42.434 | -0.944 | -0.942 | 113.056 | -15.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.58 | 42.582 | 0.944 | 0.947 | 113.856 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.561 | 4.956 | 0.98 | 0.98 | 112.723 | 0.993 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.581 | 42.483 | -0.944 | -0.943 | 113.067 | -15.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.588 | 42.582 | 0.944 | 0.947 | 113.851 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.569 | 4.984 | 0.98 | 0.983 | 112.725 | 0.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.589 | 42.483 | -0.944 | -0.943 | 113.078 | -15.039 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.597 | 42.662 | 0.944 | 0.945 | 113.856 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.577 | 4.984 | 0.98 | 0.983 | 112.727 | 0.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.598 | 42.501 | -0.944 | -0.943 | 113.077 | -15.034 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.605 | 42.662 | 0.944 | 0.945 | 113.86 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.586 | 4.977 | 0.98 | 0.983 | 112.727 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.606 | 42.501 | -0.944 | -0.943 | 113.077 | -15.028 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.613 | 42.696 | 0.944 | 0.945 | 113.868 | 14.711 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.594 | 4.977 | 0.98 | 0.983 | 112.727 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.614 | 42.496 | -0.944 | -0.943 | 113.076 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.622 | 42.696 | 0.944 | 0.945 | 113.876 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.602 | 4.932 | 0.98 | 0.98 | 112.725 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.623 | 42.496 | -0.944 | -0.943 | 113.075 | -15.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.63 | 42.636 | 0.944 | 0.946 | 113.864 | 14.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.611 | 4.932 | 0.98 | 0.98 | 112.723 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.631 | 42.471 | -0.944 | -0.942 | 113.069 | -15.037 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.638 | 42.636 | 0.944 | 0.946 | 113.852 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.619 | 4.964 | 0.98 | 0.979 | 112.746 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.639 | 42.471 | -0.944 | -0.942 | 113.063 | -15.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.647 | 42.612 | 0.944 | 0.947 | 113.853 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.627 | 4.964 | 0.98 | 0.979 | 112.77 | 0.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.648 | 42.482 | -0.944 | -0.943 | 113.066 | -15.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.655 | 42.612 | 0.944 | 0.947 | 113.853 | 14.684 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.636 | 5.002 | 0.98 | 0.983 | 112.755 | 0.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.656 | 42.482 | -0.944 | -0.943 | 113.069 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.663 | 42.623 | 0.944 | 0.945 | 113.857 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.644 | 5.002 | 0.98 | 0.983 | 112.741 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.664 | 42.485 | -0.944 | -0.943 | 113.067 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.672 | 42.623 | 0.944 | 0.945 | 113.862 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.652 | 4.979 | 0.98 | 0.983 | 112.755 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.673 | 42.485 | -0.944 | -0.943 | 113.064 | -15.031 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.68 | 42.681 | 0.944 | 0.945 | 113.87 | 14.705 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.661 | 4.979 | 0.98 | 0.983 | 112.77 | 0.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.681 | 42.499 | -0.944 | -0.943 | 113.071 | -15.03 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.688 | 42.681 | 0.944 | 0.945 | 113.878 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.669 | 4.934 | 0.98 | 0.98 | 112.77 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.689 | 42.499 | -0.944 | -0.943 | 113.078 | -15.029 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.697 | 42.625 | 0.944 | 0.946 | 113.865 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.677 | 4.934 | 0.98 | 0.98 | 112.77 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.698 | 42.459 | -0.944 | -0.942 | 113.075 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.705 | 42.625 | 0.944 | 0.946 | 113.853 | 14.705 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.686 | 4.964 | 0.98 | 0.979 | 112.764 | 0.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.706 | 42.459 | -0.944 | -0.942 | 113.072 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.713 | 42.601 | 0.944 | 0.946 | 113.858 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.694 | 4.964 | 0.98 | 0.979 | 112.758 | 0.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.714 | 42.474 | -0.944 | -0.942 | 113.064 | -15.046 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.722 | 42.601 | 0.944 | 0.946 | 113.862 | 14.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.702 | 5.004 | 0.98 | 0.983 | 112.766 | 0.982 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.723 | 42.474 | -0.944 | -0.942 | 113.055 | -15.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.73 | 42.666 | 0.944 | 0.944 | 113.865 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.711 | 5.004 | 0.98 | 0.983 | 112.774 | 0.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.731 | 42.498 | -0.944 | -0.943 | 113.062 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.738 | 42.666 | 0.944 | 0.944 | 113.868 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.719 | 4.987 | 0.98 | 0.983 | 112.774 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.739 | 42.498 | -0.944 | -0.943 | 113.068 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.747 | 42.669 | 0.944 | 0.945 | 113.86 | 14.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.727 | 4.987 | 0.98 | 0.983 | 112.774 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.748 | 42.49 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.755 | 42.669 | 0.944 | 0.945 | 113.852 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.736 | 4.96 | 0.98 | 0.98 | 112.783 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.756 | 42.49 | -0.944 | -0.943 | 113.057 | -15.036 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.763 | 42.622 | 0.944 | 0.946 | 113.857 | 14.704 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.744 | 4.96 | 0.98 | 0.98 | 112.792 | 0.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.764 | 42.469 | -0.944 | -0.942 | 113.06 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.772 | 42.622 | 0.944 | 0.946 | 113.862 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.752 | 4.966 | 0.98 | 0.979 | 112.792 | 0.983 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.773 | 42.469 | -0.944 | -0.942 | 113.063 | -15.048 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.78 | 42.628 | 0.944 | 0.946 | 113.865 | 14.68 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.76 | 4.966 | 0.98 | 0.979 | 112.792 | 0.988 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.781 | 42.447 | -0.944 | -0.942 | 113.062 | -15.052 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.788 | 42.628 | 0.944 | 0.946 | 113.868 | 14.671 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.769 | 5.004 | 0.98 | 0.983 | 112.781 | 0.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.789 | 42.447 | -0.944 | -0.942 | 113.061 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.797 | 42.667 | 0.944 | 0.944 | 113.873 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.777 | 5.004 | 0.98 | 0.983 | 112.77 | 0.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.798 | 42.481 | -0.944 | -0.943 | 113.065 | -15.049 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.805 | 42.667 | 0.944 | 0.944 | 113.878 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.785 | 4.981 | 0.98 | 0.984 | 112.772 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.806 | 42.481 | -0.944 | -0.943 | 113.068 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.813 | 42.678 | 0.944 | 0.945 | 113.874 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.794 | 4.981 | 0.98 | 0.984 | 112.774 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.814 | 42.503 | -0.944 | -0.943 | 113.07 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.822 | 42.678 | 0.944 | 0.945 | 113.87 | 14.72 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.802 | 4.954 | 0.98 | 0.981 | 112.783 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.823 | 42.503 | -0.944 | -0.943 | 113.072 | -15.042 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.83 | 42.644 | 0.944 | 0.947 | 113.874 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.81 | 4.954 | 0.98 | 0.981 | 112.792 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.831 | 42.462 | -0.944 | -0.942 | 113.063 | -15.048 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.838 | 42.644 | 0.944 | 0.947 | 113.878 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.819 | 4.967 | 0.98 | 0.979 | 112.798 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.839 | 42.462 | -0.944 | -0.942 | 113.054 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.847 | 42.656 | 0.944 | 0.945 | 113.871 | 14.684 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.827 | 4.967 | 0.98 | 0.979 | 112.805 | 0.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.848 | 42.472 | -0.944 | -0.942 | 113.049 | -15.057 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.855 | 42.656 | 0.944 | 0.945 | 113.864 | 14.681 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.835 | 4.986 | 0.98 | 0.982 | 112.794 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.856 | 42.472 | -0.944 | -0.942 | 113.044 | -15.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.863 | 42.706 | 0.944 | 0.945 | 113.872 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.844 | 4.986 | 0.98 | 0.982 | 112.784 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.864 | 42.471 | -0.944 | -0.943 | 113.047 | -15.054 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.872 | 42.706 | 0.944 | 0.945 | 113.88 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.852 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.785 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.873 | 42.471 | -0.944 | -0.943 | 113.049 | -15.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.88 | 42.721 | 0.944 | 0.946 | 113.889 | 14.711 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.86 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.787 | 0.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.881 | 42.517 | -0.944 | -0.943 | 113.055 | -15.043 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.888 | 42.721 | 0.944 | 0.946 | 113.898 | 14.715 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.869 | 4.956 | 0.98 | 0.983 | 112.781 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.889 | 42.517 | -0.944 | -0.943 | 113.062 | -15.038 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.897 | 42.635 | 0.944 | 0.947 | 113.889 | 14.699 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.877 | 4.956 | 0.98 | 0.983 | 112.776 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.898 | 42.466 | -0.944 | -0.942 | 113.059 | -15.045 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.905 | 42.635 | 0.944 | 0.947 | 113.88 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.885 | 4.967 | 0.98 | 0.979 | 112.784 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.906 | 42.466 | -0.944 | -0.942 | 113.056 | -15.051 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.913 | 42.681 | 0.944 | 0.945 | 113.893 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.894 | 4.967 | 0.98 | 0.979 | 112.793 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.914 | 42.484 | -0.944 | -0.942 | 113.055 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.922 | 42.681 | 0.944 | 0.945 | 113.905 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.902 | 4.986 | 0.98 | 0.982 | 112.784 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.923 | 42.484 | -0.944 | -0.942 | 113.055 | -15.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.93 | 42.746 | 0.944 | 0.945 | 113.91 | 14.704 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.91 | 4.986 | 0.98 | 0.982 | 112.776 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.931 | 42.484 | -0.944 | -0.943 | 113.045 | -15.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.938 | 42.746 | 0.944 | 0.945 | 113.915 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.919 | 5.014 | 0.98 | 0.985 | 112.778 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.939 | 42.484 | -0.944 | -0.943 | 113.036 | -15.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.947 | 42.724 | 0.944 | 0.946 | 113.914 | 14.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.927 | 5.014 | 0.98 | 0.985 | 112.78 | 0.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.948 | 42.48 | -0.944 | -0.943 | 113.042 | -15.044 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.955 | 42.724 | 0.944 | 0.946 | 113.914 | 14.715 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.935 | 4.956 | 0.98 | 0.983 | 112.787 | 0.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.956 | 42.48 | -0.944 | -0.943 | 113.048 | -15.041 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.963 | 42.635 | 0.944 | 0.946 | 113.905 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.944 | 4.956 | 0.98 | 0.983 | 112.793 | 0.951 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.964 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.043 | -15.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.972 | 42.635 | 0.944 | 0.946 | 113.896 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.952 | 4.968 | 0.98 | 0.979 | 112.8 | 0.958 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.973 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.038 | -15.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.98 | 42.695 | 0.944 | 0.945 | 113.896 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.96 | 4.968 | 0.98 | 0.979 | 112.806 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.981 | 42.435 | -0.944 | -0.942 | 113.041 | -15.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.988 | 42.695 | 0.944 | 0.945 | 113.896 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.969 | 5.012 | 0.98 | 0.982 | 112.806 | 0.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.989 | 42.435 | -0.944 | -0.942 | 113.043 | -15.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 18.997 | 42.748 | 0.944 | 0.945 | 113.902 | 14.709 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.977 | 5.012 | 0.98 | 0.982 | 112.806 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 18.998 | 42.449 | -0.944 | -0.943 | 113.034 | -15.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.005 | 42.748 | 0.944 | 0.945 | 113.908 | 14.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.985 | 5.015 | 0.98 | 0.985 | 112.8 | 0.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.006 | 42.449 | -0.944 | -0.943 | 113.026 | -15.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.013 | 42.67 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 18.994 | 5.015 | 0.98 | 0.985 | 112.793 | 0.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.014 | 42.458 | -0.944 | -0.943 | 113.044 | -15.05 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.022 | 42.67 | 0.944 | 0.946 | 113.897 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.002 | 4.981 | 0.98 | 0.983 | 112.791 | 0.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.023 | 42.458 | -0.944 | -0.943 | 113.063 | -15.047 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.03 | 42.636 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.699 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.01 | 4.981 | 0.98 | 0.983 | 112.789 | 0.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.031 | 42.478 | -0.944 | -0.942 | 113.049 | -15.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.038 | 42.636 | 0.944 | 0.946 | 113.909 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.019 | 4.968 | 0.98 | 0.979 | 112.791 | 0.948 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.039 | 42.478 | -0.944 | -0.942 | 113.035 | -15.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.047 | 42.721 | 0.944 | 0.945 | 113.904 | 14.693 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.027 | 4.968 | 0.98 | 0.979 | 112.793 | 0.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.048 | 42.459 | -0.944 | -0.942 | 113.03 | -15.066 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.055 | 42.721 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.035 | 4.988 | 0.98 | 0.982 | 112.799 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.056 | 42.459 | -0.944 | -0.942 | 113.026 | -15.073 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.063 | 42.742 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.713 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.044 | 4.988 | 0.98 | 0.982 | 112.806 | 0.958 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.064 | 42.473 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15.068 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.072 | 42.742 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.052 | 5.016 | 0.98 | 0.985 | 112.806 | 0.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.073 | 42.473 | -0.944 | -0.943 | 113.014 | -15.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.08 | 42.684 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.713 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.06 | 5.016 | 0.98 | 0.985 | 112.806 | 0.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.081 | 42.469 | -0.944 | -0.943 | 113.019 | -15.059 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.088 | 42.684 | 0.944 | 0.947 | 113.882 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.069 | 4.982 | 0.98 | 0.983 | 112.8 | 0.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.089 | 42.469 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.097 | 42.663 | 0.944 | 0.946 | 113.883 | 14.689 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.077 | 4.982 | 0.98 | 0.983 | 112.793 | 0.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.098 | 42.493 | -0.944 | -0.942 | 113.028 | -15.059 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.105 | 42.663 | 0.944 | 0.946 | 113.883 | 14.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.085 | 4.969 | 0.98 | 0.979 | 112.8 | 0.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.106 | 42.493 | -0.944 | -0.942 | 113.031 | -15.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.113 | 42.716 | 0.944 | 0.944 | 113.892 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.094 | 4.969 | 0.98 | 0.979 | 112.806 | 0.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.114 | 42.448 | -0.944 | -0.942 | 113.033 | -15.068 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.122 | 42.716 | 0.944 | 0.944 | 113.901 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.102 | 4.963 | 0.98 | 0.98 | 112.806 | 0.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.123 | 42.448 | -0.944 | -0.942 | 113.034 | -15.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.13 | 42.764 | 0.944 | 0.945 | 113.909 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.11 | 4.963 | 0.98 | 0.98 | 112.806 | 0.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.131 | 42.471 | -0.944 | -0.943 | 113.039 | -15.07 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.138 | 42.764 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 14.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.119 | 4.998 | 0.98 | 0.985 | 112.806 | 0.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.139 | 42.471 | -0.944 | -0.943 | 113.044 | -15.065 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.147 | 42.706 | 0.944 | 0.947 | 113.91 | 14.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.127 | 4.998 | 0.98 | 0.985 | 112.806 | 0.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.148 | 42.465 | -0.944 | -0.943 | 113.037 | -15.059 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.155 | 42.706 | 0.944 | 0.947 | 113.903 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.135 | 4.983 | 0.98 | 0.983 | 112.806 | 0.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.156 | 42.465 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.053 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.163 | 42.709 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.683 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.144 | 4.983 | 0.98 | 0.983 | 112.806 | 0.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.164 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.032 | -15.058 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.172 | 42.709 | 0.944 | 0.946 | 113.92 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.152 | 4.963 | 0.98 | 0.98 | 112.8 | 0.947 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.173 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.034 | -15.062 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.18 | 42.778 | 0.944 | 0.945 | 113.924 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.16 | 4.963 | 0.98 | 0.98 | 112.793 | 0.953 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.181 | 42.468 | -0.944 | -0.942 | 113.034 | -15.067 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.188 | 42.778 | 0.944 | 0.945 | 113.929 | 14.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.169 | 4.965 | 0.98 | 0.98 | 112.807 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.189 | 42.468 | -0.944 | -0.942 | 113.034 | -15.071 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.197 | 42.741 | 0.944 | 0.945 | 113.925 | 14.709 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.177 | 4.965 | 0.98 | 0.98 | 112.822 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.198 | 42.477 | -0.944 | -0.943 | 113.04 | -15.067 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.205 | 42.741 | 0.944 | 0.945 | 113.92 | 14.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.185 | 5.018 | 0.98 | 0.986 | 112.822 | 0.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.206 | 42.477 | -0.944 | -0.943 | 113.046 | -15.063 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.213 | 42.684 | 0.944 | 0.947 | 113.912 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.194 | 5.018 | 0.98 | 0.986 | 112.822 | 0.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.214 | 42.476 | -0.944 | -0.943 | 113.037 | -15.057 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.222 | 42.684 | 0.944 | 0.947 | 113.905 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.202 | 4.966 | 0.98 | 0.984 | 112.813 | 0.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.223 | 42.476 | -0.944 | -0.943 | 113.028 | -15.05 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.23 | 42.699 | 0.944 | 0.945 | 113.905 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.21 | 4.966 | 0.98 | 0.984 | 112.804 | 0.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.231 | 42.499 | -0.944 | -0.942 | 113.034 | -15.056 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.238 | 42.699 | 0.944 | 0.945 | 113.905 | 14.685 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.219 | 4.963 | 0.98 | 0.981 | 112.796 | 0.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.239 | 42.499 | -0.944 | -0.942 | 113.039 | -15.061 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.247 | 42.788 | 0.944 | 0.945 | 113.913 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.227 | 4.963 | 0.98 | 0.981 | 112.788 | 0.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.248 | 42.484 | -0.944 | -0.942 | 113.029 | -15.066 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.255 | 42.788 | 0.944 | 0.945 | 113.92 | 14.714 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.235 | 4.963 | 0.98 | 0.981 | 112.782 | 0.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.256 | 42.484 | -0.944 | -0.942 | 113.02 | -15.072 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.263 | 42.731 | 0.944 | 0.946 | 113.917 | 14.715 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.244 | 4.963 | 0.98 | 0.981 | 112.776 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.264 | 42.481 | -0.944 | -0.943 | 113.026 | -15.068 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.272 | 42.731 | 0.944 | 0.946 | 113.914 | 14.715 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.252 | 4.998 | 0.98 | 0.985 | 112.784 | 0.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.273 | 42.481 | -0.944 | -0.943 | 113.032 | -15.065 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.28 | 42.705 | 0.944 | 0.947 | 113.9 | 14.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.26 | 4.998 | 0.98 | 0.985 | 112.792 | 0.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.281 | 42.467 | -0.944 | -0.943 | 113.023 | -15.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.288 | 42.705 | 0.944 | 0.947 | 113.887 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.269 | 4.966 | 0.98 | 0.984 | 112.781 | 0.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.289 | 42.467 | -0.944 | -0.943 | 113.014 | -15.055 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.297 | 42.707 | 0.944 | 0.945 | 113.891 | 14.682 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.277 | 4.966 | 0.98 | 0.984 | 112.77 | 0.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.298 | 42.455 | -0.944 | -0.942 | 113.02 | -15.06 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.305 | 42.707 | 0.944 | 0.945 | 113.896 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.285 | 4.939 | 0.98 | 0.981 | 112.772 | 0.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.306 | 42.455 | -0.944 | -0.942 | 113.027 | -15.065 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.313 | 42.753 | 0.944 | 0.945 | 113.892 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.294 | 4.939 | 0.98 | 0.981 | 112.774 | 0.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.314 | 42.48 | -0.944 | -0.942 | 113.038 | -15.072 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.322 | 42.753 | 0.944 | 0.945 | 113.888 | 14.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.302 | 4.963 | 0.98 | 0.981 | 112.772 | 0.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.323 | 42.48 | -0.944 | -0.942 | 113.049 | -15.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.33 | 42.759 | 0.944 | 0.946 | 113.888 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.31 | 4.963 | 0.98 | 0.981 | 112.77 | 0.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.331 | 42.491 | -0.944 | -0.943 | 113.036 | -15.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.338 | 42.759 | 0.944 | 0.946 | 113.888 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.319 | 5.009 | 0.98 | 0.984 | 112.773 | 0.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.339 | 42.491 | -0.944 | -0.943 | 113.022 | -15.069 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.347 | 42.691 | 0.944 | 0.947 | 113.884 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.327 | 5.009 | 0.98 | 0.984 | 112.775 | 0.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.348 | 42.482 | -0.944 | -0.943 | 113.021 | -15.065 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.355 | 42.691 | 0.944 | 0.947 | 113.879 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.335 | 5.008 | 0.98 | 0.984 | 112.773 | 0.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.356 | 42.482 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15.061 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.363 | 42.749 | 0.944 | 0.945 | 113.884 | 14.681 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.344 | 5.008 | 0.98 | 0.984 | 112.77 | 0.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.364 | 42.465 | -0.944 | -0.942 | 113.019 | -15.065 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.372 | 42.749 | 0.944 | 0.945 | 113.889 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.352 | 4.964 | 0.98 | 0.981 | 112.773 | 0.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.373 | 42.465 | -0.944 | -0.942 | 113.017 | -15.069 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.38 | 42.745 | 0.944 | 0.945 | 113.893 | 14.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.36 | 4.964 | 0.98 | 0.981 | 112.775 | 0.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.381 | 42.479 | -0.944 | -0.942 | 113.023 | -15.077 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.388 | 42.745 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.369 | 4.965 | 0.98 | 0.981 | 112.782 | 0.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.389 | 42.479 | -0.944 | -0.942 | 113.03 | -15.085 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.397 | 42.707 | 0.944 | 0.946 | 113.886 | 14.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.377 | 4.965 | 0.98 | 0.981 | 112.788 | 0.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.398 | 42.495 | -0.944 | -0.943 | 113.025 | -15.08 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.405 | 42.707 | 0.944 | 0.946 | 113.874 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.385 | 5.009 | 0.98 | 0.984 | 112.779 | 0.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.406 | 42.495 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.413 | 42.705 | 0.944 | 0.946 | 113.882 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.394 | 5.009 | 0.98 | 0.984 | 112.771 | 0.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.414 | 42.481 | -0.944 | -0.943 | 113.036 | -15.069 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.422 | 42.705 | 0.944 | 0.946 | 113.89 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.402 | 5.017 | 0.98 | 0.986 | 112.764 | 0.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.423 | 42.481 | -0.944 | -0.943 | 113.052 | -15.064 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.43 | 42.784 | 0.944 | 0.944 | 113.89 | 14.693 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.41 | 5.017 | 0.98 | 0.986 | 112.758 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.431 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.033 | -15.067 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.438 | 42.784 | 0.944 | 0.944 | 113.89 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.419 | 4.965 | 0.98 | 0.981 | 112.764 | 0.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.439 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.015 | -15.071 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.447 | 42.753 | 0.944 | 0.945 | 113.895 | 14.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.427 | 4.965 | 0.98 | 0.981 | 112.771 | 0.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.448 | 42.472 | -0.944 | -0.942 | 113.027 | -15.077 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.455 | 42.753 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.737 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.435 | 4.971 | 0.98 | 0.98 | 112.771 | 0.947 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.456 | 42.472 | -0.944 | -0.942 | 113.039 | -15.083 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.463 | 42.71 | 0.944 | 0.947 | 113.895 | 14.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.444 | 4.971 | 0.98 | 0.98 | 112.771 | 0.953 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.464 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.037 | -15.081 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.472 | 42.71 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.452 | 5.011 | 0.98 | 0.984 | 112.779 | 0.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.473 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.035 | -15.079 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.48 | 42.711 | 0.944 | 0.946 | 113.89 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.46 | 5.011 | 0.98 | 0.984 | 112.788 | 0.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.481 | 42.516 | -0.944 | -0.943 | 113.047 | -15.073 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.488 | 42.711 | 0.944 | 0.946 | 113.891 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.469 | 5.029 | 0.98 | 0.985 | 112.782 | 0.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.489 | 42.516 | -0.944 | -0.943 | 113.059 | -15.068 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.497 | 42.788 | 0.944 | 0.945 | 113.891 | 14.709 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.477 | 5.029 | 0.98 | 0.985 | 112.776 | 0.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.498 | 42.504 | -0.944 | -0.942 | 113.05 | -15.071 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.505 | 42.788 | 0.944 | 0.945 | 113.891 | 14.724 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.485 | 4.966 | 0.98 | 0.981 | 112.776 | 0.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.506 | 42.504 | -0.944 | -0.942 | 113.041 | -15.075 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.513 | 42.778 | 0.944 | 0.945 | 113.891 | 14.734 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.494 | 4.966 | 0.98 | 0.981 | 112.776 | 0.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.514 | 42.47 | -0.944 | -0.942 | 113.034 | -15.082 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.522 | 42.778 | 0.944 | 0.945 | 113.891 | 14.743 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.502 | 4.972 | 0.98 | 0.98 | 112.765 | 0.945 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.523 | 42.47 | -0.944 | -0.942 | 113.028 | -15.088 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.53 | 42.71 | 0.944 | 0.947 | 113.891 | 14.727 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.51 | 4.972 | 0.98 | 0.98 | 112.754 | 0.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.531 | 42.484 | -0.944 | -0.942 | 113.032 | -15.088 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.538 | 42.71 | 0.944 | 0.947 | 113.89 | 14.711 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.519 | 5.016 | 0.98 | 0.983 | 112.757 | 0.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.539 | 42.484 | -0.944 | -0.942 | 113.036 | -15.088 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.547 | 42.717 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.709 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.527 | 5.016 | 0.98 | 0.983 | 112.759 | 0.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.548 | 42.489 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.081 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.555 | 42.717 | 0.944 | 0.945 | 113.909 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.535 | 5.018 | 0.98 | 0.986 | 112.75 | 0.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.556 | 42.489 | -0.944 | -0.943 | 113.024 | -15.074 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.563 | 42.801 | 0.944 | 0.945 | 113.912 | 14.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.544 | 5.018 | 0.98 | 0.986 | 112.742 | 0.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.564 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.019 | -15.078 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.572 | 42.801 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.737 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.552 | 4.985 | 0.98 | 0.982 | 112.751 | 0.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.572 | 42.476 | -0.944 | -0.942 | 113.013 | -15.082 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.58 | 42.787 | 0.944 | 0.946 | 113.909 | 14.738 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.56 | 4.985 | 0.98 | 0.982 | 112.76 | 0.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.581 | 42.493 | -0.944 | -0.942 | 113.029 | -15.09 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.588 | 42.787 | 0.944 | 0.946 | 113.901 | 14.738 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.569 | 4.991 | 0.98 | 0.98 | 112.766 | 0.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.589 | 42.493 | -0.944 | -0.942 | 113.044 | -15.098 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.597 | 42.732 | 0.944 | 0.947 | 113.897 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.577 | 4.991 | 0.98 | 0.98 | 112.773 | 0.949 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.597 | 42.47 | -0.944 | -0.942 | 113.036 | -15.097 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.605 | 42.732 | 0.944 | 0.947 | 113.893 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.585 | 5.018 | 0.98 | 0.984 | 112.769 | 0.946 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.606 | 42.47 | -0.944 | -0.942 | 113.027 | -15.097 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.613 | 42.741 | 0.944 | 0.945 | 113.893 | 14.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.594 | 5.018 | 0.98 | 0.984 | 112.765 | 0.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.614 | 42.515 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15.091 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.622 | 42.741 | 0.944 | 0.945 | 113.893 | 14.704 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.602 | 5.02 | 0.98 | 0.987 | 112.765 | 0.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.622 | 42.515 | -0.944 | -0.943 | 113.013 | -15.085 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.63 | 42.823 | 0.944 | 0.945 | 113.893 | 14.721 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.61 | 5.02 | 0.98 | 0.987 | 112.765 | 0.926 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.631 | 42.482 | -0.944 | -0.942 | 113.004 | -15.086 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.638 | 42.823 | 0.944 | 0.945 | 113.893 | 14.737 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.619 | 4.987 | 0.98 | 0.982 | 112.774 | 0.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.639 | 42.482 | -0.944 | -0.942 | 112.995 | -15.087 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.647 | 42.786 | 0.944 | 0.946 | 113.889 | 14.736 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.627 | 4.987 | 0.98 | 0.982 | 112.782 | 0.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.647 | 42.46 | -0.944 | -0.942 | 112.994 | -15.092 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.655 | 42.786 | 0.944 | 0.946 | 113.885 | 14.736 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.635 | 4.993 | 0.98 | 0.98 | 112.787 | 0.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.656 | 42.46 | -0.944 | -0.942 | 112.992 | -15.098 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.663 | 42.725 | 0.944 | 0.947 | 113.889 | 14.719 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.644 | 4.993 | 0.98 | 0.98 | 112.791 | 0.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.664 | 42.491 | -0.944 | -0.942 | 112.996 | -15.098 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.672 | 42.725 | 0.944 | 0.947 | 113.893 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.652 | 5.019 | 0.98 | 0.984 | 112.786 | 0.939 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.672 | 42.491 | -0.944 | -0.942 | 113 | -15.098 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.68 | 42.742 | 0.944 | 0.945 | 113.886 | 14.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.66 | 5.019 | 0.98 | 0.984 | 112.78 | 0.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.681 | 42.483 | -0.944 | -0.943 | 113.007 | -15.092 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.688 | 42.742 | 0.944 | 0.945 | 113.878 | 14.71 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.669 | 5.021 | 0.98 | 0.987 | 112.78 | 0.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.689 | 42.483 | -0.944 | -0.943 | 113.013 | -15.086 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.697 | 42.804 | 0.944 | 0.945 | 113.886 | 14.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.677 | 5.021 | 0.98 | 0.987 | 112.78 | 0.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.697 | 42.489 | -0.944 | -0.942 | 113.022 | -15.085 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.705 | 42.804 | 0.944 | 0.945 | 113.894 | 14.741 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.685 | 4.989 | 0.98 | 0.984 | 112.778 | 0.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.706 | 42.489 | -0.944 | -0.942 | 113.031 | -15.084 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.713 | 42.767 | 0.944 | 0.946 | 113.886 | 14.734 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.694 | 4.989 | 0.98 | 0.984 | 112.776 | 0.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.714 | 42.473 | -0.944 | -0.942 | 113.013 | -15.09 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.722 | 42.767 | 0.944 | 0.946 | 113.878 | 14.727 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.702 | 4.994 | 0.98 | 0.98 | 112.778 | 0.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.722 | 42.473 | -0.944 | -0.942 | 112.995 | -15.097 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.73 | 42.715 | 0.944 | 0.946 | 113.886 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.71 | 4.994 | 0.98 | 0.98 | 112.781 | 0.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.731 | 42.46 | -0.944 | -0.942 | 112.99 | -15.097 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.738 | 42.715 | 0.944 | 0.946 | 113.894 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.719 | 4.989 | 0.98 | 0.983 | 112.779 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.739 | 42.46 | -0.944 | -0.942 | 112.985 | -15.097 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.747 | 42.782 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.727 | 4.989 | 0.98 | 0.983 | 112.776 | 0.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.747 | 42.521 | -0.944 | -0.943 | 112.998 | -15.09 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.755 | 42.782 | 0.944 | 0.945 | 113.902 | 14.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.735 | 5.015 | 0.98 | 0.985 | 112.777 | 0.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.756 | 42.521 | -0.944 | -0.943 | 113.011 | -15.084 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.763 | 42.796 | 0.944 | 0.945 | 113.907 | 14.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.744 | 5.015 | 0.98 | 0.985 | 112.777 | 0.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.764 | 42.514 | -0.944 | -0.943 | 113.01 | -15.083 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.772 | 42.796 | 0.944 | 0.945 | 113.912 | 14.746 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.752 | 4.99 | 0.98 | 0.985 | 112.77 | 0.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.772 | 42.514 | -0.944 | -0.943 | 113.009 | -15.083 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.78 | 42.771 | 0.944 | 0.947 | 113.902 | 14.733 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.76 | 4.99 | 0.98 | 0.985 | 112.764 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.781 | 42.531 | -0.944 | -0.942 | 113.002 | -15.089 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.788 | 42.771 | 0.944 | 0.947 | 113.893 | 14.72 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.769 | 4.988 | 0.98 | 0.98 | 112.773 | 0.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.789 | 42.531 | -0.944 | -0.942 | 112.996 | -15.096 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.797 | 42.729 | 0.944 | 0.946 | 113.898 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.777 | 4.988 | 0.98 | 0.98 | 112.783 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.797 | 42.523 | -0.944 | -0.942 | 113 | -15.097 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.805 | 42.729 | 0.944 | 0.946 | 113.902 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.785 | 4.99 | 0.98 | 0.983 | 112.78 | 0.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.806 | 42.523 | -0.944 | -0.942 | 113.005 | -15.098 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.813 | 42.795 | 0.944 | 0.944 | 113.902 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.794 | 4.99 | 0.98 | 0.983 | 112.778 | 0.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.814 | 42.527 | -0.944 | -0.943 | 113.004 | -15.093 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.822 | 42.795 | 0.944 | 0.944 | 113.902 | 14.721 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.802 | 5.016 | 0.98 | 0.985 | 112.787 | 0.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.822 | 42.527 | -0.944 | -0.943 | 113.004 | -15.089 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.83 | 42.837 | 0.944 | 0.945 | 113.907 | 14.732 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.81 | 5.016 | 0.98 | 0.985 | 112.796 | 0.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.831 | 42.542 | -0.944 | -0.943 | 112.997 | -15.088 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.838 | 42.837 | 0.944 | 0.945 | 113.912 | 14.743 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.819 | 4.991 | 0.98 | 0.985 | 112.787 | 0.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.839 | 42.542 | -0.944 | -0.943 | 112.991 | -15.087 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.847 | 42.763 | 0.944 | 0.947 | 113.903 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.827 | 4.991 | 0.98 | 0.985 | 112.779 | 0.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.847 | 42.514 | -0.944 | -0.942 | 113.004 | -15.093 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.855 | 42.763 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.713 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.835 | 4.991 | 0.98 | 0.98 | 112.795 | 0.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.856 | 42.514 | -0.944 | -0.942 | 113.017 | -15.099 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.863 | 42.734 | 0.944 | 0.946 | 113.899 | 14.706 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.844 | 4.991 | 0.98 | 0.98 | 112.812 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.864 | 42.498 | -0.944 | -0.942 | 113.007 | -15.102 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.872 | 42.734 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.852 | 4.974 | 0.98 | 0.982 | 112.81 | 0.934 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.872 | 42.498 | -0.944 | -0.942 | 112.997 | -15.106 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.88 | 42.799 | 0.944 | 0.944 | 113.903 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.86 | 4.974 | 0.98 | 0.982 | 112.807 | 0.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.881 | 42.549 | -0.944 | -0.943 | 113.005 | -15.1 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.888 | 42.799 | 0.944 | 0.944 | 113.903 | 14.725 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.869 | 5.017 | 0.98 | 0.985 | 112.804 | 0.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.889 | 42.549 | -0.944 | -0.943 | 113.014 | -15.093 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.897 | 42.778 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.732 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.877 | 5.017 | 0.98 | 0.985 | 112.801 | 0.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.897 | 42.538 | -0.944 | -0.943 | 113.008 | -15.091 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.905 | 42.778 | 0.944 | 0.946 | 113.91 | 14.739 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.885 | 5.018 | 0.98 | 0.985 | 112.807 | 0.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.906 | 42.538 | -0.944 | -0.943 | 113.003 | -15.088 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.913 | 42.738 | 0.944 | 0.947 | 113.902 | 14.721 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.894 | 5.018 | 0.98 | 0.985 | 112.814 | 0.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.914 | 42.519 | -0.944 | -0.942 | 113.006 | -15.095 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.922 | 42.738 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.704 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.902 | 4.974 | 0.98 | 0.981 | 112.814 | 0.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.922 | 42.519 | -0.944 | -0.942 | 113.01 | -15.101 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.93 | 42.729 | 0.944 | 0.945 | 113.894 | 14.699 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.91 | 4.974 | 0.98 | 0.981 | 112.814 | 0.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.931 | 42.502 | -0.944 | -0.942 | 113.014 | -15.104 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.938 | 42.729 | 0.944 | 0.945 | 113.894 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.919 | 4.981 | 0.98 | 0.982 | 112.812 | 0.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.939 | 42.502 | -0.944 | -0.942 | 113.018 | -15.106 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.947 | 42.824 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.927 | 4.981 | 0.98 | 0.982 | 112.81 | 0.937 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.947 | 42.55 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15.101 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.955 | 42.824 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.721 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.935 | 5.018 | 0.98 | 0.985 | 112.801 | 0.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.956 | 42.55 | -0.944 | -0.943 | 113.021 | -15.095 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.963 | 42.788 | 0.944 | 0.946 | 113.891 | 14.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.944 | 5.018 | 0.98 | 0.985 | 112.792 | 0.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.964 | 42.53 | -0.944 | -0.943 | 113.013 | -15.094 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.972 | 42.788 | 0.944 | 0.946 | 113.878 | 14.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.952 | 5.019 | 0.98 | 0.985 | 112.801 | 0.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.972 | 42.53 | -0.944 | -0.943 | 113.005 | -15.092 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.98 | 42.753 | 0.944 | 0.947 | 113.886 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.96 | 5.019 | 0.98 | 0.985 | 112.811 | 0.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.981 | 42.511 | -0.944 | -0.942 | 113.005 | -15.097 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.988 | 42.753 | 0.944 | 0.947 | 113.894 | 14.693 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.969 | 4.993 | 0.98 | 0.98 | 112.813 | 0.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.989 | 42.511 | -0.944 | -0.942 | 113.004 | -15.103 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 19.997 | 42.783 | 0.944 | 0.945 | 113.899 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.977 | 4.993 | 0.98 | 0.98 | 112.816 | 0.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 19.997 | 42.507 | -0.944 | -0.942 | 113.004 | -15.106 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.005 | 42.783 | 0.944 | 0.945 | 113.904 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.985 | 4.982 | 0.98 | 0.982 | 112.814 | 0.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.006 | 42.507 | -0.944 | -0.942 | 113.003 | -15.11 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.013 | 42.839 | 0.944 | 0.945 | 113.904 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 19.994 | 4.982 | 0.98 | 0.982 | 112.811 | 0.936 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.014 | 42.516 | -0.944 | -0.943 | 113.002 | -15.106 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.022 | 42.839 | 0.944 | 0.945 | 113.904 | 14.729 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.002 | 5.019 | 0.98 | 0.986 | 112.808 | 0.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.022 | 42.516 | -0.944 | -0.943 | 113.002 | -15.102 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.03 | 42.802 | 0.944 | 0.946 | 113.904 | 14.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.01 | 5.019 | 0.98 | 0.986 | 112.804 | 0.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.031 | 42.506 | -0.944 | -0.942 | 113 | -15.099 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.038 | 42.802 | 0.944 | 0.946 | 113.903 | 14.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.019 | 5.019 | 0.98 | 0.986 | 112.793 | 0.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.039 | 42.506 | -0.944 | -0.942 | 112.999 | -15.097 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.047 | 42.76 | 0.944 | 0.947 | 113.899 | 14.705 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.027 | 5.019 | 0.98 | 0.986 | 112.782 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.047 | 42.512 | -0.944 | -0.942 | 112.99 | -15.103 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.055 | 42.76 | 0.944 | 0.947 | 113.895 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.035 | 4.987 | 0.98 | 0.981 | 112.797 | 0.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.056 | 42.512 | -0.944 | -0.942 | 112.982 | -15.109 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.063 | 42.794 | 0.944 | 0.945 | 113.895 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.044 | 4.987 | 0.98 | 0.981 | 112.813 | 0.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.064 | 42.499 | -0.944 | -0.942 | 112.989 | -15.115 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.072 | 42.794 | 0.944 | 0.945 | 113.895 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.052 | 4.982 | 0.98 | 0.982 | 112.807 | 0.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.072 | 42.499 | -0.944 | -0.942 | 112.996 | -15.12 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.08 | 42.826 | 0.944 | 0.945 | 113.895 | 14.711 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.06 | 4.982 | 0.98 | 0.982 | 112.8 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.081 | 42.543 | -0.944 | -0.943 | 112.996 | -15.115 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.088 | 42.826 | 0.944 | 0.945 | 113.895 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.069 | 5.021 | 0.98 | 0.986 | 112.809 | 0.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.089 | 42.543 | -0.944 | -0.943 | 112.995 | -15.11 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.097 | 42.803 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.723 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.077 | 5.021 | 0.98 | 0.986 | 112.817 | 0.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.097 | 42.549 | -0.944 | -0.942 | 113.007 | -15.109 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.105 | 42.803 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.085 | 5.021 | 0.98 | 0.986 | 112.817 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.106 | 42.549 | -0.944 | -0.942 | 113.019 | -15.107 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.113 | 42.732 | 0.944 | 0.947 | 113.9 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.094 | 5.021 | 0.98 | 0.986 | 112.818 | 0.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.114 | 42.513 | -0.944 | -0.942 | 113.006 | -15.112 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.122 | 42.732 | 0.944 | 0.947 | 113.905 | 14.688 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.102 | 4.978 | 0.98 | 0.983 | 112.824 | 0.909 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.122 | 42.513 | -0.944 | -0.942 | 112.993 | -15.117 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.13 | 42.811 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.11 | 4.978 | 0.98 | 0.983 | 112.831 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.131 | 42.495 | -0.944 | -0.942 | 112.999 | -15.122 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.138 | 42.811 | 0.944 | 0.945 | 113.895 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.119 | 5.002 | 0.98 | 0.982 | 112.825 | 0.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.139 | 42.495 | -0.944 | -0.942 | 113.006 | -15.127 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.147 | 42.826 | 0.944 | 0.945 | 113.903 | 14.715 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.127 | 5.002 | 0.98 | 0.982 | 112.819 | 0.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.147 | 42.541 | -0.944 | -0.943 | 113.002 | -15.122 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.155 | 42.826 | 0.944 | 0.945 | 113.91 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.135 | 5.028 | 0.98 | 0.985 | 112.819 | 0.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.156 | 42.541 | -0.944 | -0.943 | 112.998 | -15.117 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.164 | 42.792 | 0.944 | 0.947 | 113.903 | 14.718 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.144 | 5.028 | 0.98 | 0.985 | 112.82 | 0.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.164 | 42.545 | -0.944 | -0.943 | 113.014 | -15.114 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.172 | 42.792 | 0.944 | 0.947 | 113.895 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.152 | 5.021 | 0.98 | 0.986 | 112.811 | 0.904 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.172 | 42.545 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.111 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.18 | 42.769 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.16 | 5.021 | 0.98 | 0.986 | 112.803 | 0.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.181 | 42.517 | -0.944 | -0.942 | 113.025 | -15.114 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.189 | 42.769 | 0.944 | 0.946 | 113.895 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.169 | 4.985 | 0.98 | 0.982 | 112.812 | 0.903 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.189 | 42.517 | -0.944 | -0.942 | 113.019 | -15.117 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.197 | 42.832 | 0.944 | 0.945 | 113.9 | 14.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.177 | 4.985 | 0.98 | 0.982 | 112.821 | 0.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.197 | 42.514 | -0.944 | -0.942 | 113.015 | -15.122 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.205 | 42.832 | 0.944 | 0.945 | 113.905 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.185 | 5.003 | 0.98 | 0.982 | 112.819 | 0.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.206 | 42.514 | -0.944 | -0.942 | 113.01 | -15.126 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.214 | 42.823 | 0.944 | 0.945 | 113.917 | 14.72 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.194 | 5.003 | 0.98 | 0.982 | 112.816 | 0.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.214 | 42.54 | -0.944 | -0.942 | 113.019 | -15.123 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.222 | 42.823 | 0.944 | 0.945 | 113.929 | 14.732 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.202 | 5.03 | 0.98 | 0.985 | 112.826 | 0.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.222 | 42.54 | -0.944 | -0.942 | 113.028 | -15.121 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.23 | 42.798 | 0.944 | 0.947 | 113.92 | 14.717 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.21 | 5.03 | 0.98 | 0.985 | 112.835 | 0.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.231 | 42.516 | -0.944 | -0.943 | 113.023 | -15.116 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.239 | 42.798 | 0.944 | 0.947 | 113.911 | 14.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.219 | 5.023 | 0.98 | 0.986 | 112.826 | 0.902 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.239 | 42.516 | -0.944 | -0.943 | 113.018 | -15.111 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.247 | 42.763 | 0.944 | 0.946 | 113.925 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.227 | 5.023 | 0.98 | 0.986 | 112.818 | 0.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.247 | 42.527 | -0.944 | -0.942 | 113.022 | -15.114 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.255 | 42.763 | 0.944 | 0.946 | 113.938 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.235 | 4.979 | 0.98 | 0.983 | 112.814 | 0.9 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.256 | 42.527 | -0.944 | -0.942 | 113.026 | -15.116 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.264 | 42.839 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.244 | 4.979 | 0.98 | 0.983 | 112.81 | 0.903 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.264 | 42.502 | -0.944 | -0.942 | 113.016 | -15.12 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.272 | 42.839 | 0.944 | 0.945 | 113.923 | 14.71 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.252 | 5.003 | 0.98 | 0.982 | 112.81 | 0.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.272 | 42.502 | -0.944 | -0.942 | 113.006 | -15.124 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.28 | 42.829 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.72 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.26 | 5.003 | 0.98 | 0.982 | 112.81 | 0.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.281 | 42.538 | -0.944 | -0.943 | 113.022 | -15.121 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.289 | 42.829 | 0.944 | 0.945 | 113.938 | 14.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.269 | 5.03 | 0.98 | 0.985 | 112.815 | 0.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.289 | 42.538 | -0.944 | -0.943 | 113.038 | -15.117 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.297 | 42.804 | 0.944 | 0.947 | 113.926 | 14.714 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.277 | 5.03 | 0.98 | 0.985 | 112.819 | 0.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.297 | 42.523 | -0.944 | -0.943 | 113.029 | -15.112 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.305 | 42.804 | 0.944 | 0.947 | 113.914 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.285 | 5.022 | 0.98 | 0.986 | 112.805 | 0.9 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.306 | 42.523 | -0.944 | -0.943 | 113.02 | -15.106 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.314 | 42.785 | 0.944 | 0.945 | 113.922 | 14.694 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.294 | 5.022 | 0.98 | 0.986 | 112.791 | 0.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.314 | 42.536 | -0.944 | -0.942 | 113.027 | -15.111 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.322 | 42.785 | 0.944 | 0.945 | 113.93 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.302 | 4.98 | 0.98 | 0.984 | 112.799 | 0.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.322 | 42.536 | -0.944 | -0.942 | 113.034 | -15.115 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.33 | 42.869 | 0.944 | 0.945 | 113.93 | 14.707 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.31 | 4.98 | 0.98 | 0.984 | 112.808 | 0.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.331 | 42.53 | -0.944 | -0.942 | 113.034 | -15.119 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.339 | 42.869 | 0.944 | 0.945 | 113.93 | 14.722 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.319 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.811 | 0.904 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.339 | 42.53 | -0.944 | -0.942 | 113.034 | -15.124 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.347 | 42.825 | 0.944 | 0.946 | 113.935 | 14.726 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.327 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.814 | 0.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.347 | 42.525 | -0.944 | -0.943 | 113.033 | -15.119 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.355 | 42.825 | 0.944 | 0.946 | 113.94 | 14.73 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.335 | 5.023 | 0.98 | 0.985 | 112.812 | 0.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.356 | 42.525 | -0.944 | -0.943 | 113.032 | -15.115 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.364 | 42.761 | 0.944 | 0.947 | 113.94 | 14.713 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.344 | 5.023 | 0.98 | 0.985 | 112.81 | 0.904 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.364 | 42.518 | -0.944 | -0.943 | 113.031 | -15.109 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.372 | 42.761 | 0.944 | 0.947 | 113.94 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.352 | 5.024 | 0.98 | 0.987 | 112.804 | 0.898 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.372 | 42.518 | -0.944 | -0.943 | 113.03 | -15.103 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.38 | 42.82 | 0.944 | 0.945 | 113.94 | 14.697 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.36 | 5.024 | 0.98 | 0.987 | 112.798 | 0.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.381 | 42.546 | -0.944 | -0.942 | 113.029 | -15.105 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.389 | 42.82 | 0.944 | 0.945 | 113.94 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.369 | 4.98 | 0.98 | 0.984 | 112.796 | 0.893 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.389 | 42.546 | -0.944 | -0.942 | 113.028 | -15.107 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.397 | 42.853 | 0.944 | 0.945 | 113.94 | 14.715 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.377 | 4.98 | 0.98 | 0.984 | 112.794 | 0.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.397 | 42.5 | -0.944 | -0.942 | 113.02 | -15.114 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.405 | 42.853 | 0.944 | 0.945 | 113.94 | 14.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.385 | 4.98 | 0.98 | 0.981 | 112.794 | 0.902 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.406 | 42.5 | -0.944 | -0.942 | 113.012 | -15.121 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.414 | 42.816 | 0.944 | 0.946 | 113.935 | 14.73 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.394 | 4.98 | 0.98 | 0.981 | 112.795 | 0.909 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.414 | 42.53 | -0.944 | -0.942 | 113.024 | -15.119 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.422 | 42.816 | 0.944 | 0.946 | 113.931 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.402 | 4.999 | 0.98 | 0.985 | 112.795 | 0.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.422 | 42.53 | -0.944 | -0.942 | 113.036 | -15.116 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.43 | 42.767 | 0.944 | 0.947 | 113.923 | 14.712 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.41 | 4.999 | 0.98 | 0.985 | 112.796 | 0.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.431 | 42.55 | -0.944 | -0.943 | 113.044 | -15.11 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.439 | 42.767 | 0.944 | 0.947 | 113.915 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.419 | 5.025 | 0.98 | 0.987 | 112.798 | 0.899 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.439 | 42.55 | -0.944 | -0.943 | 113.051 | -15.104 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.447 | 42.854 | 0.944 | 0.945 | 113.923 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.427 | 5.025 | 0.98 | 0.987 | 112.8 | 0.892 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.447 | 42.54 | -0.944 | -0.942 | 113.042 | -15.106 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.455 | 42.854 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.435 | 4.982 | 0.98 | 0.984 | 112.798 | 0.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.456 | 42.54 | -0.944 | -0.942 | 113.033 | -15.109 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.464 | 42.896 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.72 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.444 | 4.982 | 0.98 | 0.984 | 112.796 | 0.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.464 | 42.515 | -0.944 | -0.942 | 113.032 | -15.115 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.472 | 42.896 | 0.944 | 0.945 | 113.931 | 14.737 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.452 | 4.981 | 0.98 | 0.981 | 112.796 | 0.903 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.472 | 42.515 | -0.944 | -0.942 | 113.031 | -15.121 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.48 | 42.838 | 0.944 | 0.946 | 113.931 | 14.731 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.46 | 4.981 | 0.98 | 0.981 | 112.797 | 0.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.481 | 42.543 | -0.944 | -0.943 | 113.038 | -15.117 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.489 | 42.838 | 0.944 | 0.946 | 113.931 | 14.725 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.469 | 5 | 0.98 | 0.985 | 112.792 | 0.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.489 | 42.543 | -0.944 | -0.943 | 113.045 | -15.113 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.497 | 42.792 | 0.944 | 0.947 | 113.923 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.477 | 5 | 0.98 | 0.985 | 112.786 | 0.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.497 | 42.544 | -0.944 | -0.943 | 113.04 | -15.108 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.505 | 42.792 | 0.944 | 0.947 | 113.916 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.485 | 5.027 | 0.98 | 0.987 | 112.801 | 0.898 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.506 | 42.544 | -0.944 | -0.943 | 113.035 | -15.104 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.514 | 42.811 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.696 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.494 | 5.027 | 0.98 | 0.987 | 112.816 | 0.89 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.514 | 42.521 | -0.944 | -0.942 | 113.031 | -15.108 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.522 | 42.811 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.502 | 4.984 | 0.98 | 0.984 | 112.81 | 0.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.522 | 42.521 | -0.944 | -0.942 | 113.028 | -15.113 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.53 | 42.843 | 0.944 | 0.945 | 113.928 | 14.714 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.51 | 4.984 | 0.98 | 0.984 | 112.805 | 0.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.531 | 42.534 | -0.944 | -0.942 | 113.026 | -15.119 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.539 | 42.843 | 0.944 | 0.945 | 113.94 | 14.728 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.519 | 4.984 | 0.98 | 0.981 | 112.814 | 0.898 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.539 | 42.534 | -0.944 | -0.942 | 113.025 | -15.125 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.547 | 42.837 | 0.944 | 0.947 | 113.928 | 14.716 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.527 | 4.984 | 0.98 | 0.981 | 112.823 | 0.905 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.547 | 42.524 | -0.944 | -0.942 | 113.037 | -15.122 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.555 | 42.837 | 0.944 | 0.947 | 113.916 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.535 | 5.002 | 0.98 | 0.985 | 112.813 | 0.903 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.556 | 42.524 | -0.944 | -0.942 | 113.048 | -15.12 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.564 | 42.769 | 0.944 | 0.946 | 113.916 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.544 | 5.002 | 0.98 | 0.985 | 112.802 | 0.901 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.564 | 42.541 | -0.944 | -0.942 | 113.031 | -15.114 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.572 | 42.769 | 0.944 | 0.946 | 113.916 | 14.68 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.552 | 5.027 | 0.98 | 0.987 | 112.796 | 0.892 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.572 | 42.541 | -0.944 | -0.942 | 113.014 | -15.108 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.58 | 42.871 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.56 | 5.027 | 0.98 | 0.987 | 112.79 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.581 | 42.532 | -0.944 | -0.942 | 113.014 | -15.109 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.589 | 42.871 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.702 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.568 | 4.984 | 0.98 | 0.985 | 112.782 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.589 | 42.532 | -0.944 | -0.942 | 113.014 | -15.11 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.597 | 42.878 | 0.944 | 0.946 | 113.92 | 14.711 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.577 | 4.984 | 0.98 | 0.985 | 112.774 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.597 | 42.541 | -0.944 | -0.942 | 113.021 | -15.118 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.605 | 42.878 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.721 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.585 | 4.985 | 0.98 | 0.982 | 112.792 | 0.89 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.606 | 42.541 | -0.944 | -0.942 | 113.028 | -15.126 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.614 | 42.802 | 0.944 | 0.947 | 113.92 | 14.704 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.593 | 4.985 | 0.98 | 0.982 | 112.81 | 0.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.614 | 42.532 | -0.944 | -0.942 | 113.019 | -15.125 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.622 | 42.802 | 0.944 | 0.947 | 113.916 | 14.687 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.602 | 4.987 | 0.98 | 0.985 | 112.811 | 0.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.622 | 42.532 | -0.944 | -0.942 | 113.01 | -15.125 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.63 | 42.807 | 0.944 | 0.946 | 113.916 | 14.678 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.61 | 4.987 | 0.98 | 0.985 | 112.812 | 0.895 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.631 | 42.52 | -0.944 | -0.943 | 113.022 | -15.117 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.639 | 42.807 | 0.944 | 0.946 | 113.916 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.618 | 5.035 | 0.98 | 0.987 | 112.804 | 0.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.639 | 42.52 | -0.944 | -0.943 | 113.034 | -15.11 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.647 | 42.871 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.68 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.627 | 5.035 | 0.98 | 0.987 | 112.796 | 0.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.647 | 42.519 | -0.944 | -0.942 | 113.028 | -15.113 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.655 | 42.871 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.692 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.635 | 4.987 | 0.98 | 0.985 | 112.805 | 0.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.656 | 42.519 | -0.944 | -0.942 | 113.023 | -15.116 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.664 | 42.839 | 0.944 | 0.946 | 113.92 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.643 | 4.987 | 0.98 | 0.985 | 112.815 | 0.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.664 | 42.52 | -0.944 | -0.942 | 113.02 | -15.121 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.672 | 42.839 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.708 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.652 | 4.994 | 0.98 | 0.981 | 112.813 | 0.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[9 empty] | 20.672 | 42.52 | -0.944 | -0.942 | 113.016 | -15.127 | -15.238 | -14.939 | -10.246 | 20.68 | 42.815 | 0.944 | 0.947 | 113.92 | 14.691 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.66 | 4.994 | 0.98 | 0.981 | 112.812 | 0.895 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.689 | 42.815 | 0.944 | 0.947 | 113.916 | 14.675 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.668 | 5.013 | 0.98 | 0.984 | 112.815 | 0.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.697 | 42.814 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.671 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.677 | 5.013 | 0.98 | 0.984 | 112.818 | 0.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.705 | 42.814 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.667 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.685 | 5.037 | 0.98 | 0.987 | 112.817 | 0.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.714 | 42.877 | 0.944 | 0.945 | 113.915 | 14.681 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.693 | 5.037 | 0.98 | 0.987 | 112.815 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.722 | 42.877 | 0.944 | 0.945 | 113.924 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.702 | 4.989 | 0.98 | 0.985 | 112.816 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.73 | 42.839 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.71 | 4.989 | 0.98 | 0.985 | 112.817 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.739 | 42.839 | 0.944 | 0.946 | 113.924 | 14.705 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.718 | 4.988 | 0.98 | 0.982 | 112.809 | 0.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.747 | 42.815 | 0.944 | 0.947 | 113.92 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.727 | 4.988 | 0.98 | 0.982 | 112.801 | 0.895 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.755 | 42.815 | 0.944 | 0.947 | 113.916 | 14.666 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.735 | 5.013 | 0.98 | 0.984 | 112.795 | 0.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.764 | 42.815 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.667 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.743 | 5.013 | 0.98 | 0.984 | 112.79 | 0.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.772 | 42.815 | 0.944 | 0.945 | 113.916 | 14.669 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.752 | 5.039 | 0.98 | 0.987 | 112.803 | 0.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.78 | 42.87 | 0.944 | 0.945 | 113.911 | 14.686 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.76 | 5.039 | 0.98 | 0.987 | 112.816 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.789 | 42.87 | 0.944 | 0.945 | 113.906 | 14.703 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.768 | 4.989 | 0.98 | 0.986 | 112.81 | 0.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.797 | 42.836 | 0.944 | 0.946 | 113.911 | 14.701 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.777 | 4.989 | 0.98 | 0.986 | 112.804 | 0.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.805 | 42.836 | 0.944 | 0.946 | 113.916 | 14.699 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.785 | 4.965 | 0.98 | 0.982 | 112.799 | 0.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.814 | 42.776 | 0.944 | 0.947 | 113.92 | 14.679 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.793 | 4.965 | 0.98 | 0.982 | 112.793 | 0.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.822 | 42.776 | 0.944 | 0.947 | 113.924 | 14.659 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.802 | 5.009 | 0.98 | 0.984 | 112.802 | 0.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.83 | 42.842 | 0.944 | 0.945 | 113.924 | 14.663 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.81 | 5.009 | 0.98 | 0.984 | 112.81 | 0.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.839 | 42.842 | 0.944 | 0.945 | 113.924 | 14.668 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.818 | 5.039 | 0.98 | 0.988 | 112.8 | 0.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.847 | 42.879 | 0.944 | 0.945 | 113.915 | 14.684 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.827 | 5.039 | 0.98 | 0.988 | 112.791 | 0.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.855 | 42.879 | 0.944 | 0.945 | 113.906 | 14.7 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.835 | 4.991 | 0.98 | 0.986 | 112.802 | 0.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.864 | 42.834 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.695 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.843 | 4.991 | 0.98 | 0.986 | 112.814 | 0.872 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.872 | 42.834 | 0.944 | 0.946 | 113.906 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.852 | 4.967 | 0.98 | 0.983 | 112.814 | 0.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.88 | 42.768 | 0.944 | 0.947 | 113.906 | 14.674 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.86 | 4.967 | 0.98 | 0.983 | 112.814 | 0.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.889 | 42.768 | 0.944 | 0.947 | 113.906 | 14.658 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.868 | 5.011 | 0.98 | 0.984 | 112.821 | 0.886 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.897 | 42.683 | 0.944 | 0.945 | 113.902 | 14.662 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.877 | 5.011 | 0.98 | 0.984 | 112.828 | 0.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.905 | 42.683 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.667 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.885 | 5.041 | 0.98 | 0.988 | 112.816 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.914 | 42.645 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.682 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.893 | 5.041 | 0.98 | 0.988 | 112.804 | 0.873 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.922 | 42.645 | 0.944 | 0.945 | 113.898 | 14.698 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.902 | 4.992 | 0.98 | 0.986 | 112.802 | 0.87 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.93 | 42.546 | 0.944 | 0.946 | 113.891 | 14.69 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.91 | 4.992 | 0.98 | 0.986 | 112.8 | 0.867 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.939 | 42.546 | 0.944 | 0.946 | 113.883 | 14.682 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.918 | 4.992 | 0.98 | 0.983 | 112.801 | 0.873 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[18 empty] | 20.947 | 42.515 | 0.944 | 0.946 | 113.883 | 14.672 | 14.861 | 14.574 | 10.088 | 20.927 | 4.992 | 0.98 | 0.983 | 112.802 | 0.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 20.935 | 4.992 | 0.98 | 0.983 | 112.793 | 0.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 20.943 | 4.992 | 0.98 | 0.983 | 112.784 | 0.886 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 20.952 | 5.035 | 0.98 | 0.987 | 112.785 | 0.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 20.96 | 5.035 | 0.98 | 0.987 | 112.786 | 0.872 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 20.968 | 4.992 | 0.98 | 0.986 | 112.786 | 0.868 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 20.977 | 4.992 | 0.98 | 0.986 | 112.786 | 0.864 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 20.985 | 4.994 | 0.98 | 0.983 | 112.802 | 0.87 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 20.993 | 4.994 | 0.98 | 0.983 | 112.818 | 0.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.002 | 4.994 | 0.98 | 0.983 | 112.812 | 0.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.01 | 4.994 | 0.98 | 0.983 | 112.806 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.018 | 4.994 | 0.98 | 0.986 | 112.807 | 0.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.027 | 4.994 | 0.98 | 0.986 | 112.807 | 0.873 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.035 | 4.994 | 0.98 | 0.986 | 112.807 | 0.869 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.043 | 4.994 | 0.98 | 0.986 | 112.807 | 0.865 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.052 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.814 | 0.871 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.06 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.821 | 0.877 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.068 | 4.996 | 0.98 | 0.984 | 112.824 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.077 | 4.996 | 0.98 | 0.984 | 112.827 | 0.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.085 | 4.994 | 0.98 | 0.986 | 112.819 | 0.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.093 | 4.994 | 0.98 | 0.986 | 112.811 | 0.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.102 | 5.013 | 0.98 | 0.987 | 112.816 | 0.869 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.11 | 5.013 | 0.98 | 0.987 | 112.82 | 0.863 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.118 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.817 | 0.868 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.127 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.814 | 0.873 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.135 | 5.003 | 0.98 | 0.983 | 112.82 | 0.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.143 | 5.003 | 0.98 | 0.983 | 112.826 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.152 | 5.014 | 0.98 | 0.986 | 112.827 | 0.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.16 | 5.014 | 0.98 | 0.986 | 112.828 | 0.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.168 | 5.015 | 0.98 | 0.987 | 112.837 | 0.87 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.177 | 5.015 | 0.98 | 0.987 | 112.845 | 0.864 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.185 | 5.015 | 0.98 | 0.985 | 112.84 | 0.867 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.193 | 5.015 | 0.98 | 0.985 | 112.834 | 0.87 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.202 | 5.004 | 0.98 | 0.983 | 112.834 | 0.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.21 | 5.004 | 0.98 | 0.983 | 112.834 | 0.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.218 | 4.973 | 0.98 | 0.985 | 112.841 | 0.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.227 | 4.973 | 0.98 | 0.985 | 112.848 | 0.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.235 | 4.973 | 0.98 | 0.987 | 112.848 | 0.87 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.243 | 4.973 | 0.98 | 0.987 | 112.849 | 0.865 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.252 | 4.93 | 0.98 | 0.984 | 112.843 | 0.868 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.26 | 4.93 | 0.98 | 0.984 | 112.836 | 0.871 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.268 | 4.913 | 0.98 | 0.982 | 112.841 | 0.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.277 | 4.913 | 0.98 | 0.982 | 112.846 | 0.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.285 | 4.931 | 0.98 | 0.984 | 112.84 | 0.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.293 | 4.931 | 0.98 | 0.984 | 112.834 | 0.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.302 | 4.948 | 0.98 | 0.987 | 112.834 | 0.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.31 | 4.948 | 0.98 | 0.987 | 112.834 | 0.87 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.318 | 4.881 | 0.98 | 0.982 | 112.828 | 0.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.327 | 4.881 | 0.98 | 0.982 | 112.821 | 0.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.335 | 4.889 | 0.98 | 0.978 | 112.822 | 0.891 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.343 | 4.889 | 0.98 | 0.978 | 112.823 | 0.903 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.352 | 4.901 | 0.98 | 0.98 | 112.829 | 0.909 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.36 | 4.901 | 0.98 | 0.98 | 112.836 | 0.914 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.368 | 4.907 | 0.98 | 0.983 | 112.836 | 0.914 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.377 | 4.907 | 0.98 | 0.983 | 112.836 | 0.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.385 | 4.883 | 0.98 | 0.979 | 112.831 | 0.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.393 | 4.883 | 0.98 | 0.979 | 112.825 | 0.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.402 | 4.89 | 0.98 | 0.974 | 112.825 | 0.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.41 | 4.89 | 0.98 | 0.974 | 112.825 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.418 | 4.908 | 0.98 | 0.979 | 112.834 | 0.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.427 | 4.908 | 0.98 | 0.979 | 112.843 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.435 | 4.932 | 0.98 | 0.981 | 112.841 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.443 | 4.932 | 0.98 | 0.981 | 112.838 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.452 | 4.901 | 0.98 | 0.98 | 112.83 | 0.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.46 | 4.901 | 0.98 | 0.98 | 112.822 | 0.985 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.468 | 4.891 | 0.98 | 0.975 | 112.826 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.477 | 4.891 | 0.98 | 0.975 | 112.829 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.485 | 4.89 | 0.98 | 0.978 | 112.829 | 1.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.493 | 4.89 | 0.98 | 0.978 | 112.829 | 1.026 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.502 | 4.932 | 0.98 | 0.981 | 112.829 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.51 | 4.932 | 0.98 | 0.981 | 112.829 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.518 | 4.902 | 0.98 | 0.98 | 112.836 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.527 | 4.902 | 0.98 | 0.98 | 112.842 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.535 | 4.879 | 0.98 | 0.976 | 112.842 | 1.025 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.543 | 4.879 | 0.98 | 0.976 | 112.842 | 1.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.552 | 4.934 | 0.98 | 0.978 | 112.842 | 1.035 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.56 | 4.934 | 0.98 | 0.978 | 112.842 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.568 | 4.933 | 0.98 | 0.982 | 112.836 | 1.029 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.577 | 4.933 | 0.98 | 0.982 | 112.83 | 1.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.585 | 4.902 | 0.98 | 0.98 | 112.828 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.593 | 4.902 | 0.98 | 0.98 | 112.826 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.602 | 4.867 | 0.98 | 0.974 | 112.826 | 1.026 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.61 | 4.867 | 0.98 | 0.974 | 112.826 | 1.034 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.618 | 4.927 | 0.98 | 0.977 | 112.818 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.627 | 4.927 | 0.98 | 0.977 | 112.809 | 1.043 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.635 | 4.932 | 0.98 | 0.982 | 112.812 | 1.034 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.643 | 4.932 | 0.98 | 0.982 | 112.814 | 1.026 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.652 | 4.908 | 0.98 | 0.98 | 112.814 | 1.024 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.66 | 4.908 | 0.98 | 0.98 | 112.814 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.668 | 4.902 | 0.98 | 0.977 | 112.812 | 1.028 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.677 | 4.902 | 0.98 | 0.977 | 112.81 | 1.034 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.685 | 4.934 | 0.98 | 0.976 | 112.811 | 1.039 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.693 | 4.934 | 0.98 | 0.976 | 112.811 | 1.045 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.702 | 4.934 | 0.98 | 0.982 | 112.824 | 1.039 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.71 | 4.934 | 0.98 | 0.982 | 112.838 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.718 | 4.902 | 0.98 | 0.98 | 112.827 | 1.029 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.727 | 4.902 | 0.98 | 0.98 | 112.816 | 1.025 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.735 | 4.903 | 0.98 | 0.977 | 112.816 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.743 | 4.903 | 0.98 | 0.977 | 112.817 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.752 | 4.903 | 0.98 | 0.977 | 112.814 | 1.04 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.76 | 4.903 | 0.98 | 0.977 | 112.811 | 1.045 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.768 | 4.902 | 0.98 | 0.98 | 112.814 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.777 | 4.902 | 0.98 | 0.98 | 112.817 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.785 | 4.909 | 0.98 | 0.981 | 112.817 | 1.025 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.793 | 4.909 | 0.98 | 0.981 | 112.817 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.802 | 4.885 | 0.98 | 0.976 | 112.817 | 1.025 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.81 | 4.885 | 0.98 | 0.976 | 112.816 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.818 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.816 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.827 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.817 | 1.043 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.835 | 4.909 | 0.98 | 0.979 | 112.817 | 1.04 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.843 | 4.909 | 0.98 | 0.979 | 112.817 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.852 | 4.909 | 0.98 | 0.981 | 112.817 | 1.03 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.86 | 4.909 | 0.98 | 0.981 | 112.817 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.868 | 4.903 | 0.98 | 0.977 | 112.817 | 1.029 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.877 | 4.903 | 0.98 | 0.977 | 112.817 | 1.034 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.885 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.817 | 1.041 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.893 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.817 | 1.047 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.902 | 4.891 | 0.98 | 0.979 | 112.817 | 1.045 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.91 | 4.891 | 0.98 | 0.979 | 112.817 | 1.043 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.918 | 4.933 | 0.98 | 0.982 | 112.817 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.927 | 4.933 | 0.98 | 0.982 | 112.816 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.935 | 4.885 | 0.98 | 0.977 | 112.816 | 1.035 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.943 | 4.885 | 0.98 | 0.977 | 112.817 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.952 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.817 | 1.046 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.96 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.817 | 1.053 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.968 | 4.916 | 0.98 | 0.978 | 112.823 | 1.051 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.977 | 4.916 | 0.98 | 0.978 | 112.828 | 1.048 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.985 | 4.933 | 0.98 | 0.982 | 112.823 | 1.04 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 21.993 | 4.933 | 0.98 | 0.982 | 112.817 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.002 | 4.891 | 0.98 | 0.978 | 112.814 | 1.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.01 | 4.891 | 0.98 | 0.978 | 112.811 | 1.034 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.018 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.811 | 1.042 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.027 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.811 | 1.049 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.035 | 4.934 | 0.98 | 0.978 | 112.819 | 1.048 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.043 | 4.934 | 0.98 | 0.978 | 112.827 | 1.048 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.052 | 4.932 | 0.98 | 0.982 | 112.821 | 1.04 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.06 | 4.932 | 0.98 | 0.982 | 112.814 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.068 | 4.884 | 0.98 | 0.979 | 112.823 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.077 | 4.884 | 0.98 | 0.979 | 112.831 | 1.03 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.085 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.831 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.093 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.83 | 1.046 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.102 | 4.934 | 0.98 | 0.978 | 112.83 | 1.046 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.11 | 4.934 | 0.98 | 0.978 | 112.83 | 1.047 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.118 | 4.933 | 0.98 | 0.982 | 112.836 | 1.039 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.127 | 4.933 | 0.98 | 0.982 | 112.843 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.135 | 4.884 | 0.98 | 0.979 | 112.842 | 1.03 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.143 | 4.884 | 0.98 | 0.979 | 112.842 | 1.028 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.152 | 4.867 | 0.98 | 0.974 | 112.842 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.16 | 4.867 | 0.98 | 0.974 | 112.841 | 1.046 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.168 | 4.934 | 0.98 | 0.976 | 112.835 | 1.05 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.177 | 4.934 | 0.98 | 0.976 | 112.829 | 1.054 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.185 | 4.926 | 0.98 | 0.98 | 112.829 | 1.047 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.193 | 4.926 | 0.98 | 0.98 | 112.829 | 1.041 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.202 | 4.883 | 0.98 | 0.979 | 112.826 | 1.039 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.21 | 4.883 | 0.98 | 0.979 | 112.823 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.218 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.84 | 1.045 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.227 | 4.892 | 0.98 | 0.975 | 112.856 | 1.053 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.235 | 4.934 | 0.98 | 0.975 | 112.85 | 1.058 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.243 | 4.934 | 0.98 | 0.975 | 112.843 | 1.064 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.252 | 4.926 | 0.98 | 0.98 | 112.849 | 1.057 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.26 | 4.926 | 0.98 | 0.98 | 112.855 | 1.051 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.268 | 4.884 | 0.98 | 0.979 | 112.855 | 1.049 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.277 | 4.884 | 0.98 | 0.979 | 112.854 | 1.047 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.285 | 4.884 | 0.98 | 0.975 | 112.845 | 1.054 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.293 | 4.884 | 0.98 | 0.975 | 112.836 | 1.061 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.302 | 4.934 | 0.98 | 0.975 | 112.846 | 1.066 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.31 | 4.934 | 0.98 | 0.975 | 112.856 | 1.071 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.318 | 4.934 | 0.98 | 0.979 | 112.856 | 1.066 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.327 | 4.934 | 0.98 | 0.979 | 112.856 | 1.061 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.335 | 4.903 | 0.98 | 0.98 | 112.857 | 1.055 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.343 | 4.903 | 0.98 | 0.98 | 112.858 | 1.049 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.352 | 4.904 | 0.98 | 0.977 | 112.859 | 1.054 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.36 | 4.904 | 0.98 | 0.977 | 112.859 | 1.058 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.368 | 4.918 | 0.98 | 0.975 | 112.862 | 1.064 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.376 | 4.918 | 0.98 | 0.975 | 112.865 | 1.07 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.385 | 4.935 | 0.98 | 0.978 | 112.855 | 1.066 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.393 | 4.935 | 0.98 | 0.978 | 112.845 | 1.063 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.401 | 4.929 | 0.98 | 0.981 | 112.854 | 1.056 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.41 | 4.929 | 0.98 | 0.981 | 112.864 | 1.049 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.418 | 4.904 | 0.98 | 0.977 | 112.85 | 1.053 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.426 | 4.904 | 0.98 | 0.977 | 112.835 | 1.057 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.435 | 4.92 | 0.98 | 0.975 | 112.849 | 1.062 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.443 | 4.92 | 0.98 | 0.975 | 112.863 | 1.067 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.451 | 4.931 | 0.98 | 0.977 | 112.857 | 1.066 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.46 | 4.931 | 0.98 | 0.977 | 112.852 | 1.064 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.468 | 4.931 | 0.98 | 0.981 | 112.861 | 1.057 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.476 | 4.931 | 0.98 | 0.981 | 112.871 | 1.05 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.485 | 4.906 | 0.98 | 0.977 | 112.857 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.493 | 4.906 | 0.98 | 0.977 | 112.843 | 1.054 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.501 | 4.915 | 0.98 | 0.974 | 112.85 | 1.061 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.51 | 4.915 | 0.98 | 0.974 | 112.857 | 1.068 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.518 | 4.932 | 0.98 | 0.977 | 112.851 | 1.067 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.526 | 4.932 | 0.98 | 0.977 | 112.845 | 1.067 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.535 | 4.955 | 0.98 | 0.981 | 112.839 | 1.059 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.543 | 4.955 | 0.98 | 0.981 | 112.834 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.551 | 4.907 | 0.98 | 0.978 | 112.833 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.56 | 4.907 | 0.98 | 0.978 | 112.833 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.568 | 4.891 | 0.98 | 0.974 | 112.834 | 1.059 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.576 | 4.891 | 0.98 | 0.974 | 112.835 | 1.067 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.585 | 4.94 | 0.98 | 0.977 | 112.842 | 1.068 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.593 | 4.94 | 0.98 | 0.977 | 112.85 | 1.068 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.601 | 4.941 | 0.98 | 0.979 | 112.859 | 1.063 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.61 | 4.941 | 0.98 | 0.979 | 112.868 | 1.059 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.618 | 4.91 | 0.98 | 0.978 | 112.862 | 1.057 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.626 | 4.91 | 0.98 | 0.978 | 112.856 | 1.056 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.635 | 4.892 | 0.98 | 0.974 | 112.842 | 1.064 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.643 | 4.892 | 0.98 | 0.974 | 112.829 | 1.072 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.651 | 4.923 | 0.98 | 0.976 | 112.827 | 1.074 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.66 | 4.923 | 0.98 | 0.976 | 112.825 | 1.075 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.668 | 4.965 | 0.98 | 0.979 | 112.834 | 1.069 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.676 | 4.965 | 0.98 | 0.979 | 112.844 | 1.064 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.685 | 4.917 | 0.98 | 0.979 | 112.848 | 1.061 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.693 | 4.917 | 0.98 | 0.979 | 112.851 | 1.059 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.701 | 4.919 | 0.98 | 0.975 | 112.857 | 1.066 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.71 | 4.919 | 0.98 | 0.975 | 112.864 | 1.073 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.718 | 4.919 | 0.98 | 0.975 | 112.862 | 1.076 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.726 | 4.919 | 0.98 | 0.975 | 112.86 | 1.08 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.735 | 4.967 | 0.98 | 0.98 | 112.866 | 1.074 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.743 | 4.967 | 0.98 | 0.98 | 112.873 | 1.068 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.751 | 4.918 | 0.98 | 0.979 | 112.87 | 1.064 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.76 | 4.918 | 0.98 | 0.979 | 112.866 | 1.061 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.768 | 4.895 | 0.98 | 0.975 | 112.865 | 1.065 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.776 | 4.895 | 0.98 | 0.975 | 112.863 | 1.07 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.785 | 4.92 | 0.98 | 0.975 | 112.865 | 1.073 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.793 | 4.92 | 0.98 | 0.975 | 112.868 | 1.076 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.801 | 4.942 | 0.98 | 0.979 | 112.853 | 1.071 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.81 | 4.942 | 0.98 | 0.979 | 112.838 | 1.065 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.818 | 4.935 | 0.98 | 0.98 | 112.836 | 1.06 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.826 | 4.935 | 0.98 | 0.98 | 112.835 | 1.055 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.835 | 4.901 | 0.98 | 0.977 | 112.837 | 1.058 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.843 | 4.901 | 0.98 | 0.977 | 112.84 | 1.061 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.851 | 4.928 | 0.98 | 0.974 | 112.853 | 1.067 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.86 | 4.928 | 0.98 | 0.974 | 112.865 | 1.073 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.868 | 4.937 | 0.98 | 0.978 | 112.859 | 1.069 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.876 | 4.937 | 0.98 | 0.978 | 112.854 | 1.065 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.885 | 4.954 | 0.98 | 0.982 | 112.853 | 1.057 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.893 | 4.954 | 0.98 | 0.982 | 112.853 | 1.05 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.901 | 4.912 | 0.98 | 0.978 | 112.853 | 1.051 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.91 | 4.912 | 0.98 | 0.978 | 112.854 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.918 | 4.92 | 0.98 | 0.975 | 112.854 | 1.056 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.926 | 4.92 | 0.98 | 0.975 | 112.854 | 1.061 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.935 | 4.937 | 0.98 | 0.978 | 112.854 | 1.058 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.943 | 4.937 | 0.98 | 0.978 | 112.854 | 1.055 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.951 | 4.96 | 0.98 | 0.982 | 112.854 | 1.046 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.96 | 4.96 | 0.98 | 0.982 | 112.853 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.968 | 4.912 | 0.98 | 0.978 | 112.853 | 1.039 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.976 | 4.912 | 0.98 | 0.978 | 112.853 | 1.04 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.985 | 4.921 | 0.98 | 0.975 | 112.862 | 1.046 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 22.993 | 4.921 | 0.98 | 0.975 | 112.871 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.001 | 4.945 | 0.98 | 0.977 | 112.871 | 1.051 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.01 | 4.945 | 0.98 | 0.977 | 112.871 | 1.05 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.018 | 4.945 | 0.98 | 0.98 | 112.883 | 1.044 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.026 | 4.945 | 0.98 | 0.98 | 112.895 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.035 | 4.92 | 0.98 | 0.979 | 112.897 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.043 | 4.92 | 0.98 | 0.979 | 112.899 | 1.035 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.051 | 4.922 | 0.98 | 0.975 | 112.899 | 1.042 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.06 | 4.922 | 0.98 | 0.975 | 112.899 | 1.05 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.068 | 4.928 | 0.98 | 0.976 | 112.9 | 1.052 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.076 | 4.928 | 0.98 | 0.976 | 112.902 | 1.055 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.085 | 4.986 | 0.98 | 0.981 | 112.899 | 1.049 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.093 | 4.986 | 0.98 | 0.981 | 112.896 | 1.044 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.101 | 4.945 | 0.98 | 0.98 | 112.907 | 1.042 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.11 | 4.945 | 0.98 | 0.98 | 112.918 | 1.041 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.118 | 4.903 | 0.98 | 0.976 | 112.921 | 1.047 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.126 | 4.903 | 0.98 | 0.976 | 112.924 | 1.054 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.135 | 4.928 | 0.98 | 0.976 | 112.92 | 1.057 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.143 | 4.928 | 0.98 | 0.976 | 112.915 | 1.06 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.151 | 4.985 | 0.98 | 0.98 | 112.906 | 1.055 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.16 | 4.985 | 0.98 | 0.98 | 112.897 | 1.049 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.168 | 4.935 | 0.98 | 0.982 | 112.893 | 1.044 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.176 | 4.935 | 0.98 | 0.982 | 112.889 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.185 | 4.912 | 0.98 | 0.978 | 112.895 | 1.04 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.193 | 4.912 | 0.98 | 0.978 | 112.901 | 1.042 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.201 | 4.926 | 0.98 | 0.976 | 112.902 | 1.047 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.21 | 4.926 | 0.98 | 0.976 | 112.902 | 1.051 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.218 | 4.942 | 0.98 | 0.979 | 112.901 | 1.047 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.226 | 4.942 | 0.98 | 0.979 | 112.901 | 1.043 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.235 | 4.959 | 0.98 | 0.981 | 112.899 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.243 | 4.959 | 0.98 | 0.981 | 112.898 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.251 | 4.916 | 0.98 | 0.979 | 112.895 | 1.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.26 | 4.916 | 0.98 | 0.979 | 112.892 | 1.035 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.268 | 4.923 | 0.98 | 0.976 | 112.885 | 1.04 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.276 | 4.923 | 0.98 | 0.976 | 112.878 | 1.044 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.285 | 4.982 | 0.98 | 0.98 | 112.885 | 1.041 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.293 | 4.982 | 0.98 | 0.98 | 112.892 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.301 | 4.963 | 0.98 | 0.982 | 112.897 | 1.03 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.31 | 4.963 | 0.98 | 0.982 | 112.902 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.318 | 4.975 | 0.98 | 0.98 | 112.903 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.326 | 4.975 | 0.98 | 0.98 | 112.904 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.335 | 4.939 | 0.98 | 0.976 | 112.903 | 1.03 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.343 | 4.939 | 0.98 | 0.976 | 112.902 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.351 | 4.97 | 0.98 | 0.977 | 112.904 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.36 | 4.97 | 0.98 | 0.977 | 112.907 | 1.04 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.368 | 4.961 | 0.98 | 0.982 | 112.908 | 1.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.376 | 4.961 | 0.98 | 0.982 | 112.909 | 1.026 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.385 | 4.961 | 0.98 | 0.981 | 112.918 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.393 | 4.961 | 0.98 | 0.981 | 112.927 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.401 | 4.936 | 0.98 | 0.978 | 112.917 | 1.024 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.41 | 4.936 | 0.98 | 0.978 | 112.908 | 1.029 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.418 | 4.96 | 0.98 | 0.978 | 112.904 | 1.03 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.426 | 4.96 | 0.98 | 0.978 | 112.9 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.435 | 4.959 | 0.98 | 0.981 | 112.901 | 1.025 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.443 | 4.959 | 0.98 | 0.981 | 112.901 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.451 | 4.976 | 0.98 | 0.982 | 112.9 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.46 | 4.976 | 0.98 | 0.982 | 112.899 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.468 | 4.968 | 0.98 | 0.979 | 112.897 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.476 | 4.968 | 0.98 | 0.979 | 112.895 | 1.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.485 | 4.957 | 0.98 | 0.977 | 112.894 | 1.025 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.493 | 4.957 | 0.98 | 0.977 | 112.893 | 1.029 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.501 | 4.955 | 0.98 | 0.98 | 112.892 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.51 | 4.955 | 0.98 | 0.98 | 112.89 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.518 | 4.973 | 0.98 | 0.983 | 112.903 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.526 | 4.973 | 0.98 | 0.983 | 112.916 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.535 | 4.954 | 0.98 | 0.98 | 112.906 | 1.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.543 | 4.954 | 0.98 | 0.98 | 112.896 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.551 | 4.927 | 0.98 | 0.976 | 112.886 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.56 | 4.927 | 0.98 | 0.976 | 112.875 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.568 | 4.958 | 0.98 | 0.979 | 112.876 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.576 | 4.958 | 0.98 | 0.979 | 112.877 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.585 | 4.993 | 0.98 | 0.983 | 112.884 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.593 | 4.993 | 0.98 | 0.983 | 112.89 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.601 | 4.935 | 0.98 | 0.981 | 112.878 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.609 | 4.935 | 0.98 | 0.981 | 112.865 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.618 | 4.949 | 0.98 | 0.977 | 112.875 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.626 | 4.949 | 0.98 | 0.977 | 112.885 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.634 | 4.967 | 0.98 | 0.977 | 112.89 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.643 | 4.967 | 0.98 | 0.977 | 112.896 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.651 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.896 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.659 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.896 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.668 | 4.967 | 0.98 | 0.982 | 112.895 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.676 | 4.967 | 0.98 | 0.982 | 112.894 | 1.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.684 | 4.947 | 0.98 | 0.979 | 112.879 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.693 | 4.947 | 0.98 | 0.979 | 112.864 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.701 | 4.965 | 0.98 | 0.976 | 112.879 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.709 | 4.965 | 0.98 | 0.976 | 112.893 | 1.028 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.718 | 4.965 | 0.98 | 0.98 | 112.886 | 1.024 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.726 | 4.965 | 0.98 | 0.98 | 112.879 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.734 | 4.989 | 0.98 | 0.982 | 112.876 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.743 | 4.989 | 0.98 | 0.982 | 112.873 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.751 | 4.938 | 0.98 | 0.98 | 112.866 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.759 | 4.938 | 0.98 | 0.98 | 112.859 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.768 | 4.962 | 0.98 | 0.976 | 112.864 | 1.027 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.776 | 4.962 | 0.98 | 0.976 | 112.87 | 1.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.784 | 4.964 | 0.98 | 0.98 | 112.873 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.793 | 4.964 | 0.98 | 0.98 | 112.876 | 1.028 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.801 | 4.988 | 0.98 | 0.982 | 112.869 | 1.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.809 | 4.988 | 0.98 | 0.982 | 112.861 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.818 | 4.933 | 0.98 | 0.981 | 112.863 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.826 | 4.933 | 0.98 | 0.981 | 112.864 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.834 | 4.966 | 0.98 | 0.977 | 112.869 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.843 | 4.966 | 0.98 | 0.977 | 112.875 | 1.029 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.851 | 4.967 | 0.98 | 0.977 | 112.878 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.859 | 4.967 | 0.98 | 0.977 | 112.88 | 1.034 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.868 | 4.992 | 0.98 | 0.983 | 112.882 | 1.027 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.876 | 4.992 | 0.98 | 0.983 | 112.884 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.884 | 4.968 | 0.98 | 0.982 | 112.879 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.893 | 4.968 | 0.98 | 0.982 | 112.875 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.901 | 4.944 | 0.98 | 0.979 | 112.876 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.909 | 4.944 | 0.98 | 0.979 | 112.877 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.918 | 4.951 | 0.98 | 0.977 | 112.867 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.926 | 4.951 | 0.98 | 0.977 | 112.858 | 1.027 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.934 | 4.953 | 0.98 | 0.98 | 112.865 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.943 | 4.953 | 0.98 | 0.98 | 112.873 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.951 | 4.965 | 0.98 | 0.982 | 112.869 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.959 | 4.965 | 0.98 | 0.982 | 112.865 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.968 | 4.949 | 0.98 | 0.979 | 112.877 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.976 | 4.949 | 0.98 | 0.979 | 112.89 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.984 | 4.932 | 0.98 | 0.977 | 112.892 | 1.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 23.993 | 4.932 | 0.98 | 0.977 | 112.893 | 1.026 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.001 | 4.974 | 0.98 | 0.978 | 112.879 | 1.024 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.009 | 4.974 | 0.98 | 0.978 | 112.866 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.018 | 4.975 | 0.98 | 0.982 | 112.875 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.026 | 4.975 | 0.98 | 0.982 | 112.884 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.034 | 4.958 | 0.98 | 0.981 | 112.883 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.043 | 4.958 | 0.98 | 0.981 | 112.882 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.051 | 4.929 | 0.98 | 0.976 | 112.884 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.059 | 4.929 | 0.98 | 0.976 | 112.886 | 1.027 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.068 | 4.961 | 0.98 | 0.978 | 112.889 | 1.028 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.076 | 4.961 | 0.98 | 0.978 | 112.892 | 1.029 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.084 | 4.961 | 0.98 | 0.982 | 112.9 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.093 | 4.961 | 0.98 | 0.982 | 112.909 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.101 | 4.962 | 0.98 | 0.982 | 112.904 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.109 | 4.962 | 0.98 | 0.982 | 112.9 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.118 | 4.939 | 0.98 | 0.978 | 112.9 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.126 | 4.939 | 0.98 | 0.978 | 112.899 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.134 | 4.939 | 0.98 | 0.976 | 112.886 | 1.026 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.143 | 4.939 | 0.98 | 0.976 | 112.873 | 1.03 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.151 | 4.982 | 0.98 | 0.98 | 112.875 | 1.026 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.159 | 4.982 | 0.98 | 0.98 | 112.877 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.168 | 4.964 | 0.98 | 0.982 | 112.879 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.176 | 4.964 | 0.98 | 0.982 | 112.88 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.184 | 4.965 | 0.98 | 0.979 | 112.874 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.193 | 4.965 | 0.98 | 0.979 | 112.868 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.201 | 4.943 | 0.98 | 0.977 | 112.871 | 1.024 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.209 | 4.943 | 0.98 | 0.977 | 112.874 | 1.029 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.218 | 4.954 | 0.98 | 0.979 | 112.869 | 1.026 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.226 | 4.954 | 0.98 | 0.979 | 112.864 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.234 | 4.985 | 0.98 | 0.982 | 112.866 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.242 | 4.985 | 0.98 | 0.982 | 112.868 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.251 | 4.979 | 0.98 | 0.982 | 112.859 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.259 | 4.979 | 0.98 | 0.982 | 112.851 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.267 | 4.946 | 0.98 | 0.978 | 112.858 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.276 | 4.946 | 0.98 | 0.978 | 112.865 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.284 | 4.946 | 0.98 | 0.978 | 112.862 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.292 | 4.946 | 0.98 | 0.978 | 112.859 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.301 | 4.988 | 0.98 | 0.981 | 112.855 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.309 | 4.988 | 0.98 | 0.981 | 112.85 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.317 | 4.989 | 0.98 | 0.981 | 112.851 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.326 | 4.989 | 0.98 | 0.981 | 112.852 | 1.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.334 | 4.949 | 0.98 | 0.978 | 112.864 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.342 | 4.949 | 0.98 | 0.978 | 112.875 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.351 | 4.95 | 0.98 | 0.977 | 112.861 | 1.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.359 | 4.95 | 0.98 | 0.977 | 112.847 | 1.024 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.367 | 4.972 | 0.98 | 0.981 | 112.84 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.376 | 4.972 | 0.98 | 0.981 | 112.833 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.384 | 4.992 | 0.98 | 0.982 | 112.844 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.392 | 4.992 | 0.98 | 0.982 | 112.855 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.401 | 4.944 | 0.98 | 0.98 | 112.856 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.409 | 4.944 | 0.98 | 0.98 | 112.858 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.417 | 4.946 | 0.98 | 0.977 | 112.846 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.426 | 4.946 | 0.98 | 0.977 | 112.833 | 1.026 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.434 | 4.953 | 0.98 | 0.979 | 112.844 | 1.024 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.442 | 4.953 | 0.98 | 0.979 | 112.854 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.451 | 4.993 | 0.98 | 0.982 | 112.847 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.459 | 4.993 | 0.98 | 0.982 | 112.841 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.467 | 4.946 | 0.98 | 0.98 | 112.847 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.476 | 4.946 | 0.98 | 0.98 | 112.853 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.484 | 4.948 | 0.98 | 0.977 | 112.853 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.492 | 4.948 | 0.98 | 0.977 | 112.853 | 1.024 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.501 | 4.953 | 0.98 | 0.979 | 112.847 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.509 | 4.953 | 0.98 | 0.979 | 112.841 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.517 | 4.994 | 0.98 | 0.982 | 112.844 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.526 | 4.994 | 0.98 | 0.982 | 112.847 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.534 | 4.994 | 0.98 | 0.982 | 112.857 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.542 | 4.994 | 0.98 | 0.982 | 112.868 | 1.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.551 | 4.954 | 0.98 | 0.979 | 112.871 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.559 | 4.954 | 0.98 | 0.979 | 112.874 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.567 | 4.953 | 0.98 | 0.979 | 112.864 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.576 | 4.953 | 0.98 | 0.979 | 112.854 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.584 | 4.993 | 0.98 | 0.982 | 112.854 | 1.007 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.592 | 4.993 | 0.98 | 0.982 | 112.854 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.601 | 4.974 | 0.98 | 0.984 | 112.854 | 0.993 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.609 | 4.974 | 0.98 | 0.984 | 112.854 | 0.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.617 | 4.976 | 0.98 | 0.981 | 112.858 | 0.987 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.626 | 4.976 | 0.98 | 0.981 | 112.861 | 0.988 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.634 | 4.953 | 0.98 | 0.979 | 112.863 | 0.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.642 | 4.953 | 0.98 | 0.979 | 112.865 | 0.991 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.651 | 4.976 | 0.98 | 0.981 | 112.863 | 0.986 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.659 | 4.976 | 0.98 | 0.981 | 112.862 | 0.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.667 | 4.992 | 0.98 | 0.984 | 112.87 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.676 | 4.992 | 0.98 | 0.984 | 112.877 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.684 | 4.987 | 0.98 | 0.983 | 112.879 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.692 | 4.987 | 0.98 | 0.983 | 112.881 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.701 | 4.951 | 0.98 | 0.979 | 112.869 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.709 | 4.951 | 0.98 | 0.979 | 112.857 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.717 | 4.952 | 0.98 | 0.979 | 112.865 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.726 | 4.952 | 0.98 | 0.979 | 112.872 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.734 | 4.997 | 0.98 | 0.983 | 112.865 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.742 | 4.997 | 0.98 | 0.983 | 112.857 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.751 | 4.991 | 0.98 | 0.984 | 112.865 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.759 | 4.991 | 0.98 | 0.984 | 112.872 | 0.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.767 | 4.949 | 0.98 | 0.98 | 112.871 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.776 | 4.949 | 0.98 | 0.98 | 112.87 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.784 | 4.951 | 0.98 | 0.978 | 112.884 | 0.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.792 | 4.951 | 0.98 | 0.978 | 112.898 | 0.982 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.801 | 4.992 | 0.98 | 0.982 | 112.89 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.809 | 4.992 | 0.98 | 0.982 | 112.882 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.817 | 4.973 | 0.98 | 0.984 | 112.889 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.826 | 4.973 | 0.98 | 0.984 | 112.895 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.834 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.895 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.842 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.895 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.851 | 4.952 | 0.98 | 0.979 | 112.898 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.859 | 4.952 | 0.98 | 0.979 | 112.902 | 0.982 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.867 | 4.982 | 0.98 | 0.98 | 112.902 | 0.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.875 | 4.982 | 0.98 | 0.98 | 112.902 | 0.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.884 | 4.992 | 0.98 | 0.983 | 112.907 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.892 | 4.992 | 0.98 | 0.983 | 112.913 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.9 | 4.987 | 0.98 | 0.983 | 112.919 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.909 | 4.987 | 0.98 | 0.983 | 112.925 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.917 | 4.976 | 0.98 | 0.981 | 112.927 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.925 | 4.976 | 0.98 | 0.981 | 112.928 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.934 | 4.977 | 0.98 | 0.979 | 112.928 | 0.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.942 | 4.977 | 0.98 | 0.979 | 112.928 | 0.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.95 | 4.994 | 0.98 | 0.982 | 112.927 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.959 | 4.994 | 0.98 | 0.982 | 112.925 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.967 | 4.993 | 0.98 | 0.984 | 112.926 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.975 | 4.993 | 0.98 | 0.984 | 112.928 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.984 | 4.994 | 0.98 | 0.982 | 112.922 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 24.992 | 4.994 | 0.98 | 0.982 | 112.915 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25 | 4.954 | 0.98 | 0.979 | 112.918 | 0.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.009 | 4.954 | 0.98 | 0.979 | 112.921 | 0.982 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.017 | 4.985 | 0.98 | 0.98 | 112.922 | 0.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.025 | 4.985 | 0.98 | 0.98 | 112.923 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.034 | 4.994 | 0.98 | 0.984 | 112.926 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.042 | 4.994 | 0.98 | 0.984 | 112.928 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.05 | 4.99 | 0.98 | 0.983 | 112.936 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.059 | 4.99 | 0.98 | 0.983 | 112.944 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.067 | 4.948 | 0.98 | 0.98 | 112.938 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.075 | 4.948 | 0.98 | 0.98 | 112.932 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.084 | 4.956 | 0.98 | 0.979 | 112.937 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.092 | 4.956 | 0.98 | 0.979 | 112.942 | 0.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.1 | 4.997 | 0.98 | 0.982 | 112.936 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.109 | 4.997 | 0.98 | 0.982 | 112.93 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.117 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.93 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.125 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.93 | 0.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.134 | 4.997 | 0.98 | 0.982 | 112.93 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.142 | 4.997 | 0.98 | 0.982 | 112.93 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.15 | 4.956 | 0.98 | 0.979 | 112.93 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.159 | 4.956 | 0.98 | 0.979 | 112.93 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.167 | 4.981 | 0.98 | 0.98 | 112.939 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.175 | 4.981 | 0.98 | 0.98 | 112.947 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.184 | 4.996 | 0.98 | 0.984 | 112.944 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.192 | 4.996 | 0.98 | 0.984 | 112.942 | 0.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.2 | 4.99 | 0.98 | 0.983 | 112.943 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.209 | 4.99 | 0.98 | 0.983 | 112.944 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.217 | 4.949 | 0.98 | 0.98 | 112.949 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.225 | 4.949 | 0.98 | 0.98 | 112.954 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.234 | 4.956 | 0.98 | 0.979 | 112.956 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.242 | 4.956 | 0.98 | 0.979 | 112.958 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.25 | 4.996 | 0.98 | 0.982 | 112.956 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.259 | 4.996 | 0.98 | 0.982 | 112.955 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.267 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.96 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.275 | 4.995 | 0.98 | 0.984 | 112.965 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.284 | 4.99 | 0.98 | 0.983 | 112.973 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.292 | 4.99 | 0.98 | 0.983 | 112.981 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.3 | 4.954 | 0.98 | 0.978 | 112.969 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.309 | 4.954 | 0.98 | 0.978 | 112.958 | 0.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.317 | 4.985 | 0.98 | 0.98 | 112.965 | 0.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.325 | 4.985 | 0.98 | 0.98 | 112.973 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.334 | 4.995 | 0.98 | 0.983 | 112.987 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.342 | 4.995 | 0.98 | 0.983 | 113 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.35 | 4.993 | 0.98 | 0.983 | 112.992 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.359 | 4.993 | 0.98 | 0.983 | 112.983 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.367 | 4.993 | 0.98 | 0.981 | 112.981 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.375 | 4.993 | 0.98 | 0.981 | 112.979 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.384 | 4.976 | 0.98 | 0.978 | 112.976 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.392 | 4.976 | 0.98 | 0.978 | 112.974 | 0.981 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.4 | 4.992 | 0.98 | 0.981 | 112.974 | 0.979 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.408 | 4.992 | 0.98 | 0.981 | 112.974 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.417 | 5.014 | 0.98 | 0.984 | 112.978 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.425 | 5.014 | 0.98 | 0.984 | 112.982 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.433 | 4.99 | 0.98 | 0.982 | 112.993 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.442 | 4.99 | 0.98 | 0.982 | 113.005 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.45 | 4.991 | 0.98 | 0.98 | 113.012 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.458 | 4.991 | 0.98 | 0.98 | 113.019 | 0.98 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.467 | 4.99 | 0.98 | 0.98 | 113.01 | 0.978 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.475 | 4.99 | 0.98 | 0.98 | 113 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.483 | 4.989 | 0.98 | 0.982 | 112.999 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.492 | 4.989 | 0.98 | 0.982 | 112.997 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.5 | 5.013 | 0.98 | 0.984 | 113.005 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.508 | 5.013 | 0.98 | 0.984 | 113.012 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.517 | 4.987 | 0.98 | 0.982 | 113.003 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.525 | 4.987 | 0.98 | 0.982 | 112.994 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.533 | 4.987 | 0.98 | 0.98 | 112.994 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.542 | 4.987 | 0.98 | 0.98 | 112.994 | 0.977 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.55 | 4.987 | 0.98 | 0.98 | 112.999 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.558 | 4.987 | 0.98 | 0.98 | 113.003 | 0.974 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.567 | 5.011 | 0.98 | 0.983 | 113.019 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.575 | 5.011 | 0.98 | 0.983 | 113.034 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.583 | 5.009 | 0.98 | 0.985 | 113.024 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.592 | 5.009 | 0.98 | 0.985 | 113.014 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.6 | 4.965 | 0.98 | 0.982 | 113.005 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.608 | 4.965 | 0.98 | 0.982 | 112.995 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.617 | 4.983 | 0.98 | 0.979 | 112.992 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.625 | 4.983 | 0.98 | 0.979 | 112.988 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.633 | 4.992 | 0.98 | 0.98 | 113.006 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.642 | 4.992 | 0.98 | 0.98 | 113.025 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.65 | 5.007 | 0.98 | 0.985 | 113.006 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.658 | 5.007 | 0.98 | 0.985 | 112.987 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.667 | 4.984 | 0.98 | 0.982 | 112.993 | 0.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.675 | 4.984 | 0.98 | 0.982 | 112.999 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.683 | 4.978 | 0.98 | 0.98 | 112.999 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.692 | 4.978 | 0.98 | 0.98 | 112.999 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.7 | 4.985 | 0.98 | 0.979 | 112.999 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.708 | 4.985 | 0.98 | 0.979 | 112.999 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.717 | 5.002 | 0.98 | 0.982 | 112.999 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.725 | 5.002 | 0.98 | 0.982 | 112.999 | 0.968 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.733 | 5.008 | 0.98 | 0.985 | 112.999 | 0.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.742 | 5.008 | 0.98 | 0.985 | 112.999 | 0.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.75 | 4.984 | 0.98 | 0.982 | 113.007 | 0.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.758 | 4.984 | 0.98 | 0.982 | 113.015 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.767 | 4.985 | 0.98 | 0.979 | 113.015 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.775 | 4.985 | 0.98 | 0.979 | 113.015 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.783 | 4.985 | 0.98 | 0.979 | 113.007 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.792 | 4.985 | 0.98 | 0.979 | 112.999 | 0.975 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.8 | 5.027 | 0.98 | 0.982 | 112.998 | 0.973 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.808 | 5.027 | 0.98 | 0.982 | 112.998 | 0.97 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.816 | 5.017 | 0.98 | 0.984 | 113.015 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.825 | 5.017 | 0.98 | 0.984 | 113.033 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.833 | 4.986 | 0.98 | 0.983 | 113.026 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.841 | 4.986 | 0.98 | 0.983 | 113.019 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.85 | 4.987 | 0.98 | 0.98 | 113.011 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.858 | 4.987 | 0.98 | 0.98 | 113.003 | 0.972 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.866 | 4.988 | 0.98 | 0.98 | 113.007 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.875 | 4.988 | 0.98 | 0.98 | 113.01 | 0.971 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.883 | 5.011 | 0.98 | 0.983 | 113.003 | 0.969 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.891 | 5.011 | 0.98 | 0.983 | 112.996 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.9 | 5.01 | 0.98 | 0.985 | 112.994 | 0.966 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.908 | 5.01 | 0.98 | 0.985 | 112.992 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.916 | 4.969 | 0.98 | 0.982 | 112.987 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.925 | 4.969 | 0.98 | 0.982 | 112.982 | 0.965 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.933 | 4.988 | 0.98 | 0.98 | 112.98 | 0.964 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.941 | 4.988 | 0.98 | 0.98 | 112.979 | 0.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.95 | 4.988 | 0.98 | 0.98 | 112.979 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.958 | 4.988 | 0.98 | 0.98 | 112.979 | 0.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.966 | 5.012 | 0.98 | 0.984 | 112.988 | 0.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.975 | 5.012 | 0.98 | 0.984 | 112.997 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.983 | 5.006 | 0.98 | 0.985 | 113 | 0.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 25.991 | 5.006 | 0.98 | 0.985 | 113.003 | 0.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26 | 4.989 | 0.98 | 0.982 | 113.001 | 0.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.008 | 4.989 | 0.98 | 0.982 | 113 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.016 | 4.972 | 0.98 | 0.979 | 113.001 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.025 | 4.972 | 0.98 | 0.979 | 113.002 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.033 | 4.99 | 0.98 | 0.98 | 112.995 | 0.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.041 | 4.99 | 0.98 | 0.98 | 112.989 | 0.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.05 | 5.018 | 0.98 | 0.985 | 112.979 | 0.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.058 | 5.018 | 0.98 | 0.985 | 112.968 | 0.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.066 | 4.988 | 0.98 | 0.984 | 112.971 | 0.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.075 | 4.988 | 0.98 | 0.984 | 112.974 | 0.956 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.083 | 4.99 | 0.98 | 0.98 | 112.975 | 0.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.091 | 4.99 | 0.98 | 0.98 | 112.976 | 0.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.1 | 4.971 | 0.98 | 0.98 | 112.966 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.108 | 4.971 | 0.98 | 0.98 | 112.956 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.116 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.96 | 0.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.124 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.965 | 0.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.133 | 5.019 | 0.98 | 0.985 | 112.964 | 0.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.141 | 5.019 | 0.98 | 0.985 | 112.964 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.149 | 4.989 | 0.98 | 0.984 | 112.964 | 0.958 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.158 | 4.989 | 0.98 | 0.984 | 112.964 | 0.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.166 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.956 | 0.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.174 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.948 | 0.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.183 | 4.972 | 0.98 | 0.98 | 112.951 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.191 | 4.972 | 0.98 | 0.98 | 112.954 | 0.962 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.199 | 4.989 | 0.98 | 0.981 | 112.939 | 0.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.208 | 4.989 | 0.98 | 0.981 | 112.924 | 0.961 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.216 | 5.018 | 0.98 | 0.985 | 112.922 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.224 | 5.018 | 0.98 | 0.985 | 112.92 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.233 | 4.988 | 0.98 | 0.984 | 112.93 | 0.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.241 | 4.988 | 0.98 | 0.984 | 112.939 | 0.959 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.249 | 4.983 | 0.98 | 0.982 | 112.931 | 0.957 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.258 | 4.983 | 0.98 | 0.982 | 112.923 | 0.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.266 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.929 | 0.954 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.274 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.936 | 0.952 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.283 | 5.007 | 0.98 | 0.984 | 112.93 | 0.948 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.291 | 5.007 | 0.98 | 0.984 | 112.924 | 0.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.299 | 5.019 | 0.98 | 0.985 | 112.922 | 0.944 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.308 | 5.019 | 0.98 | 0.985 | 112.92 | 0.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.316 | 4.988 | 0.98 | 0.984 | 112.915 | 0.943 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.324 | 4.988 | 0.98 | 0.984 | 112.91 | 0.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.333 | 4.989 | 0.98 | 0.981 | 112.902 | 0.942 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.341 | 4.989 | 0.98 | 0.981 | 112.894 | 0.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.349 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.895 | 0.94 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.358 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.896 | 0.938 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.366 | 5.013 | 0.98 | 0.983 | 112.888 | 0.935 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.374 | 5.013 | 0.98 | 0.983 | 112.88 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.383 | 5.018 | 0.98 | 0.986 | 112.874 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.391 | 5.018 | 0.98 | 0.986 | 112.868 | 0.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.399 | 5.005 | 0.98 | 0.984 | 112.86 | 0.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.408 | 5.005 | 0.98 | 0.984 | 112.852 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.416 | 4.989 | 0.98 | 0.981 | 112.854 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.424 | 4.989 | 0.98 | 0.981 | 112.856 | 0.932 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.432 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.865 | 0.931 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.441 | 4.99 | 0.98 | 0.981 | 112.875 | 0.93 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.449 | 5.012 | 0.98 | 0.985 | 112.859 | 0.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.457 | 5.012 | 0.98 | 0.985 | 112.844 | 0.926 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.466 | 5.013 | 0.98 | 0.985 | 112.851 | 0.926 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.474 | 5.013 | 0.98 | 0.985 | 112.859 | 0.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.482 | 4.989 | 0.98 | 0.983 | 112.854 | 0.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.491 | 4.989 | 0.98 | 0.983 | 112.849 | 0.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.499 | 4.973 | 0.98 | 0.981 | 112.85 | 0.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.507 | 4.973 | 0.98 | 0.981 | 112.851 | 0.929 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.516 | 4.991 | 0.98 | 0.982 | 112.854 | 0.928 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.524 | 4.991 | 0.98 | 0.982 | 112.857 | 0.927 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.532 | 5.015 | 0.98 | 0.985 | 112.859 | 0.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.541 | 5.015 | 0.98 | 0.985 | 112.86 | 0.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.549 | 5.015 | 0.98 | 0.985 | 112.859 | 0.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.557 | 5.015 | 0.98 | 0.985 | 112.858 | 0.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.566 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.85 | 0.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.574 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.842 | 0.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.582 | 4.976 | 0.98 | 0.981 | 112.852 | 0.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.591 | 4.976 | 0.98 | 0.981 | 112.861 | 0.924 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.599 | 4.993 | 0.98 | 0.982 | 112.847 | 0.923 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.607 | 4.993 | 0.98 | 0.982 | 112.833 | 0.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.616 | 5.016 | 0.98 | 0.986 | 112.835 | 0.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.624 | 5.016 | 0.98 | 0.986 | 112.837 | 0.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.632 | 5.01 | 0.98 | 0.985 | 112.83 | 0.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.641 | 5.01 | 0.98 | 0.985 | 112.822 | 0.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.649 | 4.993 | 0.98 | 0.983 | 112.817 | 0.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.657 | 4.993 | 0.98 | 0.983 | 112.812 | 0.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.666 | 4.983 | 0.98 | 0.981 | 112.809 | 0.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.674 | 4.983 | 0.98 | 0.981 | 112.806 | 0.922 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.682 | 4.994 | 0.98 | 0.983 | 112.806 | 0.921 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.691 | 4.994 | 0.98 | 0.983 | 112.806 | 0.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.699 | 5.036 | 0.98 | 0.986 | 112.811 | 0.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.707 | 5.036 | 0.98 | 0.986 | 112.816 | 0.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.716 | 4.995 | 0.98 | 0.985 | 112.816 | 0.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.724 | 4.995 | 0.98 | 0.985 | 112.816 | 0.92 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.732 | 4.997 | 0.98 | 0.983 | 112.817 | 0.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.741 | 4.997 | 0.98 | 0.983 | 112.819 | 0.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.749 | 4.987 | 0.98 | 0.982 | 112.821 | 0.919 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.757 | 4.987 | 0.98 | 0.982 | 112.824 | 0.918 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.765 | 4.998 | 0.98 | 0.984 | 112.821 | 0.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.774 | 4.998 | 0.98 | 0.984 | 112.818 | 0.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.782 | 4.996 | 0.98 | 0.986 | 112.812 | 0.914 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.79 | 4.996 | 0.98 | 0.986 | 112.806 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.799 | 4.992 | 0.98 | 0.985 | 112.807 | 0.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.807 | 4.992 | 0.98 | 0.985 | 112.807 | 0.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.815 | 4.96 | 0.98 | 0.981 | 112.805 | 0.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.824 | 4.96 | 0.98 | 0.981 | 112.804 | 0.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.832 | 4.984 | 0.98 | 0.982 | 112.796 | 0.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.84 | 4.984 | 0.98 | 0.982 | 112.788 | 0.916 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.849 | 5.002 | 0.98 | 0.984 | 112.802 | 0.914 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.857 | 5.002 | 0.98 | 0.984 | 112.816 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.865 | 5 | 0.98 | 0.986 | 112.805 | 0.911 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.874 | 5 | 0.98 | 0.986 | 112.794 | 0.911 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.882 | 5.003 | 0.98 | 0.985 | 112.8 | 0.911 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.89 | 5.003 | 0.98 | 0.985 | 112.807 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.899 | 4.963 | 0.98 | 0.982 | 112.796 | 0.914 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.907 | 4.963 | 0.98 | 0.982 | 112.785 | 0.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.915 | 4.989 | 0.98 | 0.982 | 112.788 | 0.914 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.924 | 4.989 | 0.98 | 0.982 | 112.792 | 0.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.932 | 5.005 | 0.98 | 0.985 | 112.788 | 0.911 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.94 | 5.005 | 0.98 | 0.985 | 112.784 | 0.909 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.949 | 5.005 | 0.98 | 0.985 | 112.78 | 0.911 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.957 | 5.005 | 0.98 | 0.985 | 112.775 | 0.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.965 | 4.983 | 0.98 | 0.984 | 112.771 | 0.914 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.974 | 4.983 | 0.98 | 0.984 | 112.766 | 0.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.982 | 4.969 | 0.98 | 0.981 | 112.771 | 0.915 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.99 | 4.969 | 0.98 | 0.981 | 112.777 | 0.914 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 26.999 | 4.992 | 0.98 | 0.983 | 112.765 | 0.912 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.007 | 4.992 | 0.98 | 0.983 | 112.754 | 0.909 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.015 | 5.007 | 0.98 | 0.986 | 112.752 | 0.907 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.024 | 5.007 | 0.98 | 0.986 | 112.75 | 0.904 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.032 | 4.992 | 0.98 | 0.985 | 112.755 | 0.905 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.04 | 4.992 | 0.98 | 0.985 | 112.76 | 0.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.049 | 4.989 | 0.98 | 0.983 | 112.756 | 0.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.057 | 4.989 | 0.98 | 0.983 | 112.753 | 0.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.065 | 4.976 | 0.98 | 0.981 | 112.758 | 0.911 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.073 | 4.976 | 0.98 | 0.981 | 112.763 | 0.913 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.082 | 4.997 | 0.98 | 0.984 | 112.758 | 0.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.09 | 4.997 | 0.98 | 0.984 | 112.754 | 0.908 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.098 | 5.012 | 0.98 | 0.987 | 112.748 | 0.905 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.107 | 5.012 | 0.98 | 0.987 | 112.743 | 0.902 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.115 | 4.991 | 0.98 | 0.985 | 112.752 | 0.902 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.123 | 4.991 | 0.98 | 0.985 | 112.761 | 0.901 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.132 | 4.972 | 0.98 | 0.982 | 112.761 | 0.903 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.14 | 4.972 | 0.98 | 0.982 | 112.762 | 0.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.148 | 4.98 | 0.98 | 0.982 | 112.756 | 0.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.157 | 4.98 | 0.98 | 0.982 | 112.75 | 0.906 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.165 | 4.996 | 0.98 | 0.987 | 112.737 | 0.901 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.173 | 4.996 | 0.98 | 0.987 | 112.724 | 0.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.182 | 5.013 | 0.98 | 0.987 | 112.717 | 0.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.19 | 5.013 | 0.98 | 0.987 | 112.711 | 0.892 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.198 | 4.976 | 0.98 | 0.985 | 112.716 | 0.892 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.207 | 4.976 | 0.98 | 0.985 | 112.722 | 0.893 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.215 | 4.982 | 0.98 | 0.982 | 112.734 | 0.894 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.223 | 4.982 | 0.98 | 0.982 | 112.746 | 0.896 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.232 | 4.979 | 0.98 | 0.984 | 112.739 | 0.892 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.24 | 4.979 | 0.98 | 0.984 | 112.733 | 0.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.248 | 4.993 | 0.98 | 0.986 | 112.721 | 0.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.257 | 4.993 | 0.98 | 0.986 | 112.71 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.265 | 4.994 | 0.98 | 0.986 | 112.713 | 0.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.273 | 4.994 | 0.98 | 0.986 | 112.715 | 0.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.282 | 4.974 | 0.98 | 0.983 | 112.703 | 0.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.29 | 4.974 | 0.98 | 0.983 | 112.691 | 0.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.298 | 4.983 | 0.98 | 0.982 | 112.698 | 0.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.307 | 4.983 | 0.98 | 0.982 | 112.705 | 0.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.315 | 4.997 | 0.98 | 0.985 | 112.705 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.323 | 4.997 | 0.98 | 0.985 | 112.705 | 0.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.332 | 4.994 | 0.98 | 0.986 | 112.705 | 0.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.34 | 4.994 | 0.98 | 0.986 | 112.705 | 0.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.348 | 5.012 | 0.98 | 0.986 | 112.703 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.357 | 5.012 | 0.98 | 0.986 | 112.701 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.365 | 4.983 | 0.98 | 0.982 | 112.701 | 0.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.373 | 4.983 | 0.98 | 0.982 | 112.701 | 0.89 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.382 | 4.983 | 0.98 | 0.982 | 112.701 | 0.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.39 | 4.983 | 0.98 | 0.982 | 112.701 | 0.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.398 | 5.002 | 0.98 | 0.986 | 112.701 | 0.886 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.407 | 5.002 | 0.98 | 0.986 | 112.701 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.415 | 4.993 | 0.98 | 0.987 | 112.696 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.423 | 4.993 | 0.98 | 0.987 | 112.69 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.431 | 4.996 | 0.98 | 0.985 | 112.696 | 0.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.44 | 4.996 | 0.98 | 0.985 | 112.702 | 0.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.448 | 4.984 | 0.98 | 0.983 | 112.708 | 0.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.456 | 4.984 | 0.98 | 0.983 | 112.714 | 0.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.465 | 4.984 | 0.98 | 0.982 | 112.724 | 0.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.473 | 4.984 | 0.98 | 0.982 | 112.734 | 0.889 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.481 | 5 | 0.98 | 0.987 | 112.73 | 0.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.49 | 5 | 0.98 | 0.987 | 112.726 | 0.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.498 | 4.995 | 0.98 | 0.987 | 112.727 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.506 | 4.995 | 0.98 | 0.987 | 112.728 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.515 | 4.998 | 0.98 | 0.985 | 112.728 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.523 | 4.998 | 0.98 | 0.985 | 112.728 | 0.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.531 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.734 | 0.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.54 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.74 | 0.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.548 | 4.994 | 0.98 | 0.984 | 112.742 | 0.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.556 | 4.994 | 0.98 | 0.984 | 112.745 | 0.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.565 | 5 | 0.98 | 0.987 | 112.736 | 0.877 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.573 | 5 | 0.98 | 0.987 | 112.728 | 0.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.581 | 5.014 | 0.98 | 0.986 | 112.731 | 0.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.59 | 5.014 | 0.98 | 0.986 | 112.734 | 0.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.598 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.733 | 0.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.606 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.731 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.615 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.738 | 0.883 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.623 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.745 | 0.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.631 | 5.023 | 0.98 | 0.985 | 112.745 | 0.878 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.64 | 5.023 | 0.98 | 0.985 | 112.745 | 0.874 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.648 | 4.996 | 0.98 | 0.987 | 112.745 | 0.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.656 | 4.996 | 0.98 | 0.987 | 112.745 | 0.877 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.665 | 5 | 0.98 | 0.985 | 112.754 | 0.879 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.673 | 5 | 0.98 | 0.985 | 112.763 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.681 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.754 | 0.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.69 | 4.985 | 0.98 | 0.983 | 112.745 | 0.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.698 | 4.986 | 0.98 | 0.983 | 112.754 | 0.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.706 | 4.986 | 0.98 | 0.983 | 112.763 | 0.888 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.715 | 5.01 | 0.98 | 0.987 | 112.763 | 0.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.723 | 5.01 | 0.98 | 0.987 | 112.763 | 0.88 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.731 | 4.998 | 0.98 | 0.987 | 112.771 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.74 | 4.998 | 0.98 | 0.987 | 112.78 | 0.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.748 | 4.984 | 0.98 | 0.984 | 112.78 | 0.885 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.756 | 4.984 | 0.98 | 0.984 | 112.78 | 0.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.765 | 4.986 | 0.98 | 0.983 | 112.772 | 0.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.773 | 4.986 | 0.98 | 0.983 | 112.763 | 0.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.781 | 5 | 0.98 | 0.985 | 112.763 | 0.884 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.79 | 5 | 0.98 | 0.985 | 112.762 | 0.881 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.798 | 5.019 | 0.98 | 0.988 | 112.763 | 0.876 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.806 | 5.019 | 0.98 | 0.988 | 112.763 | 0.872 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.814 | 5.001 | 0.98 | 0.985 | 112.772 | 0.875 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.823 | 5.001 | 0.98 | 0.985 | 112.78 | 0.877 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.831 | 4.958 | 0.98 | 0.981 | 112.78 | 0.882 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.839 | 4.958 | 0.98 | 0.981 | 112.78 | 0.887 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.848 | 4.968 | 0.98 | 0.979 | 112.786 | 0.892 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.856 | 4.968 | 0.98 | 0.979 | 112.792 | 0.897 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.864 | 5.033 | 0.98 | 0.98 | 112.786 | 0.9 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.873 | 5.033 | 0.98 | 0.98 | 112.781 | 0.904 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.881 | 5.011 | 0.98 | 0.983 | 112.778 | 0.91 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.889 | 5.011 | 0.98 | 0.983 | 112.774 | 0.917 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.898 | 5 | 0.98 | 0.981 | 112.775 | 0.925 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.906 | 5 | 0.98 | 0.981 | 112.775 | 0.933 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.914 | 4.986 | 0.98 | 0.978 | 112.766 | 0.941 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.923 | 4.986 | 0.98 | 0.978 | 112.757 | 0.95 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.931 | 5.015 | 0.98 | 0.979 | 112.758 | 0.955 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.939 | 5.015 | 0.98 | 0.979 | 112.76 | 0.96 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.948 | 5.01 | 0.98 | 0.982 | 112.757 | 0.963 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.956 | 5.01 | 0.98 | 0.982 | 112.754 | 0.967 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.964 | 5.011 | 0.98 | 0.982 | 112.768 | 0.976 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.973 | 5.011 | 0.98 | 0.982 | 112.782 | 0.984 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.981 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.761 | 0.99 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.989 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.74 | 0.996 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 27.998 | 5.009 | 0.98 | 0.978 | 112.74 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.006 | 5.009 | 0.98 | 0.978 | 112.74 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.014 | 5.015 | 0.98 | 0.979 | 112.754 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.023 | 5.015 | 0.98 | 0.979 | 112.768 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.031 | 5.033 | 0.98 | 0.983 | 112.759 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.039 | 5.033 | 0.98 | 0.983 | 112.75 | 0.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.048 | 5.003 | 0.98 | 0.982 | 112.749 | 0.998 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.056 | 5.003 | 0.98 | 0.982 | 112.747 | 0.999 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.064 | 4.981 | 0.98 | 0.98 | 112.747 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.073 | 4.981 | 0.98 | 0.98 | 112.747 | 1.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.081 | 5.008 | 0.98 | 0.978 | 112.746 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.089 | 5.008 | 0.98 | 0.978 | 112.745 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.098 | 5.031 | 0.98 | 0.98 | 112.752 | 1.001 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.106 | 5.031 | 0.98 | 0.98 | 112.759 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.114 | 5.009 | 0.98 | 0.982 | 112.76 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.123 | 5.009 | 0.98 | 0.982 | 112.762 | 1 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.131 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.755 | 1.002 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.139 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.747 | 1.004 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.148 | 4.985 | 0.98 | 0.978 | 112.75 | 1.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.156 | 4.985 | 0.98 | 0.978 | 112.754 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.164 | 5.01 | 0.98 | 0.978 | 112.755 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.173 | 5.01 | 0.98 | 0.978 | 112.757 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.181 | 5.034 | 0.98 | 0.98 | 112.768 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.189 | 5.034 | 0.98 | 0.98 | 112.78 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.197 | 5.03 | 0.98 | 0.982 | 112.767 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.206 | 5.03 | 0.98 | 0.982 | 112.754 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.214 | 5.001 | 0.98 | 0.981 | 112.762 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.222 | 5.001 | 0.98 | 0.981 | 112.77 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.231 | 4.988 | 0.98 | 0.978 | 112.77 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.239 | 4.988 | 0.98 | 0.978 | 112.77 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.247 | 5.013 | 0.98 | 0.979 | 112.767 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.256 | 5.013 | 0.98 | 0.979 | 112.764 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.264 | 5.032 | 0.98 | 0.982 | 112.766 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.272 | 5.032 | 0.98 | 0.982 | 112.768 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.281 | 5.032 | 0.98 | 0.983 | 112.762 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.289 | 5.032 | 0.98 | 0.983 | 112.757 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.297 | 5.019 | 0.98 | 0.98 | 112.758 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.306 | 5.019 | 0.98 | 0.98 | 112.759 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.314 | 4.981 | 0.98 | 0.977 | 112.76 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.322 | 4.981 | 0.98 | 0.977 | 112.76 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.331 | 5.014 | 0.98 | 0.979 | 112.758 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.339 | 5.014 | 0.98 | 0.979 | 112.755 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.347 | 5.033 | 0.98 | 0.983 | 112.762 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.356 | 5.033 | 0.98 | 0.983 | 112.769 | 1.005 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.364 | 5.004 | 0.98 | 0.982 | 112.77 | 1.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.372 | 5.004 | 0.98 | 0.982 | 112.772 | 1.006 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.381 | 5.015 | 0.98 | 0.979 | 112.765 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.389 | 5.015 | 0.98 | 0.979 | 112.758 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.397 | 4.983 | 0.98 | 0.977 | 112.767 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.406 | 4.983 | 0.98 | 0.977 | 112.777 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.414 | 5.021 | 0.98 | 0.98 | 112.773 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.422 | 5.021 | 0.98 | 0.98 | 112.769 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.431 | 5.035 | 0.98 | 0.983 | 112.766 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.439 | 5.035 | 0.98 | 0.983 | 112.763 | 1.008 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.447 | 4.989 | 0.98 | 0.981 | 112.769 | 1.009 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.456 | 4.989 | 0.98 | 0.981 | 112.776 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.464 | 5.001 | 0.98 | 0.978 | 112.774 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.472 | 5.001 | 0.98 | 0.978 | 112.773 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.481 | 5.028 | 0.98 | 0.977 | 112.767 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.489 | 5.028 | 0.98 | 0.977 | 112.762 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.497 | 5.022 | 0.98 | 0.981 | 112.762 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.506 | 5.022 | 0.98 | 0.981 | 112.762 | 1.01 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.514 | 5.031 | 0.98 | 0.982 | 112.764 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.522 | 5.031 | 0.98 | 0.982 | 112.765 | 1.012 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.531 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.766 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.539 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.768 | 1.014 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.547 | 4.986 | 0.98 | 0.978 | 112.769 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.555 | 4.986 | 0.98 | 0.978 | 112.771 | 1.018 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.564 | 5.003 | 0.98 | 0.979 | 112.768 | 1.016 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.572 | 5.003 | 0.98 | 0.979 | 112.764 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.58 | 5.041 | 0.98 | 0.982 | 112.771 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.589 | 5.041 | 0.98 | 0.982 | 112.778 | 1.011 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.597 | 5.042 | 0.98 | 0.982 | 112.78 | 1.013 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.605 | 5.042 | 0.98 | 0.982 | 112.783 | 1.015 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.614 | 4.997 | 0.98 | 0.98 | 112.784 | 1.017 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.622 | 4.997 | 0.98 | 0.98 | 112.786 | 1.019 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.63 | 5.003 | 0.98 | 0.976 | 112.788 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.639 | 5.003 | 0.98 | 0.976 | 112.79 | 1.024 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.647 | 5.024 | 0.98 | 0.978 | 112.777 | 1.023 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.655 | 5.024 | 0.98 | 0.978 | 112.765 | 1.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.664 | 5.026 | 0.98 | 0.981 | 112.773 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.672 | 5.026 | 0.98 | 0.981 | 112.782 | 1.02 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.68 | 5.026 | 0.98 | 0.981 | 112.775 | 1.021 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.689 | 5.026 | 0.98 | 0.981 | 112.768 | 1.022 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.697 | 4.989 | 0.98 | 0.978 | 112.763 | 1.025 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.705 | 4.989 | 0.98 | 0.978 | 112.758 | 1.029 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.714 | 5.003 | 0.98 | 0.977 | 112.754 | 1.03 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.722 | 5.003 | 0.98 | 0.977 | 112.75 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.73 | 5.026 | 0.98 | 0.979 | 112.76 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.739 | 5.026 | 0.98 | 0.979 | 112.77 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.747 | 5.027 | 0.98 | 0.982 | 112.767 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.755 | 5.027 | 0.98 | 0.982 | 112.764 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.764 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.758 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.772 | 4.998 | 0.98 | 0.981 | 112.751 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.78 | 5.006 | 0.98 | 0.977 | 112.762 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.789 | 5.006 | 0.98 | 0.977 | 112.773 | 1.039 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.797 | 5.006 | 0.98 | 0.977 | 112.76 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.805 | 5.006 | 0.98 | 0.977 | 112.748 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.814 | 5.032 | 0.98 | 0.98 | 112.742 | 1.034 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.822 | 5.032 | 0.98 | 0.98 | 112.737 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.83 | 5.024 | 0.98 | 0.981 | 112.739 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.839 | 5.024 | 0.98 | 0.981 | 112.741 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.847 | 4.978 | 0.98 | 0.98 | 112.736 | 1.034 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.855 | 4.978 | 0.98 | 0.98 | 112.731 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.864 | 5.008 | 0.98 | 0.978 | 112.732 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.872 | 5.008 | 0.98 | 0.978 | 112.732 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.88 | 5.016 | 0.98 | 0.977 | 112.726 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.889 | 5.016 | 0.98 | 0.977 | 112.719 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.897 | 5.035 | 0.98 | 0.981 | 112.73 | 1.034 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.905 | 5.035 | 0.98 | 0.981 | 112.741 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.913 | 5.027 | 0.98 | 0.982 | 112.736 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.922 | 5.027 | 0.98 | 0.982 | 112.732 | 1.031 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.93 | 4.966 | 0.98 | 0.979 | 112.729 | 1.033 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.938 | 4.966 | 0.98 | 0.979 | 112.727 | 1.035 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.947 | 4.93 | 0.98 | 0.976 | 112.729 | 1.037 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.955 | 4.93 | 0.98 | 0.976 | 112.731 | 1.038 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.963 | 4.927 | 0.98 | 0.978 | 112.725 | 1.036 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.972 | 4.927 | 0.98 | 0.978 | 112.719 | 1.035 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.98 | 4.94 | 0.98 | 0.981 | 112.719 | 1.034 | 0.851 | 1.086 | 4.762
[27 empty] | 28.988 | 4.94 | 0.98 | 0.981 | 112.72 | 1.032 | 0.851 | 1.086 | 4.762

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.65 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 1.06
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.49 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 7.04
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.29 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 1.59
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.62 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 9.01
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1830
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.