## Slide 1
Presentación CNO 745
18 de abril
2024

## Slide 2
TABLA
DE CONTENIDO
PARTE 1
Áreas críticas: Caribe, Oriental y Chocó-DISPAC.
PARTE 2
Resumen CACSSE 187.

## Slide 3
Áreas críticas: Caribe, Oriental y Chocó-DISPAC.
PARTE 1

## Slide 4
Parte 1
Áreas críticas: Caribe, Oriental y Chocó-DISPAC
    El Subcomité de Análisis y Planeación Eléctrica-SAPE se reunió de manera extraordinaria para aprobar medidas operativas (Esquemas Suplementarios de Protección del Sistema-ESPS y Automatismos de control de Tensión) en varias subáreas del área Caribe. La situación más compleja se observa en la subestación Nueva Montería 220/110 kV, lo anterior debido a la indisponibilidad del transformador Urrá 220/110 kV por explosión de Transformador de Corriente-CT en barra del STR, y no cubrimiento de contingencia sencilla a nivel de transformación STN/STR. Lo anterior ha ameritado la desconexión preventiva de demanda en Montería de hasta 50 MW, ello en el marco de la Resolución CREG 224 de 2016.
    Adicionalmente, se observa agotamiento de la capacidad de transformación 500/110 kV en Chinú y bajas tensiones en El Carmen 110 kV.
    El ESPS para la subárea Chocó-DISPAC ya fue conceptuado por el Subcomité, y el Operador de Red lo implementó. Con relación a la recuperación de las compensaciones capacitivas a nivel del SDL, continúan los imprevistos financieros de la compañía que imposibilitarían cumplir con dicha medida. Respecto a la solución estructural, a la fecha la obra no ha sido definida.

## Slide 5
Parte 1
    El subcomité está pendiente de las conclusiones de la próxima reunión del Comité de Operación, en donde se definirá un cronograma de acciones para establecer las medidas operativas que requiere el área Oriental. Vale la pena resaltar que las únicas opciones disponibles para el periodo 2024-2026 son: i) instalación de Esquema Suplementario de Protección del Sistema-ESPS en la sabana norte de Bogotá; ii) limitar la conexión de nuevos usuarios en esta fracción del Sistema y iii) conexión de generación localizada.
    La situación que se proyecta en el corto/mediano plazo para la subárea Caquetá es crítica. Se visualizan eventos de Demanda No Atendida-DNA por el agotamiento de su red. Asimismo, el proyecto originalmente destinado para resolver esta problemática y que fue subastado por la UPME, fue declarado desierto. Por lo anterior y lo manifestado por el Operador, en el sentido que la obra convocada no representa una verdadera solución, se sugirió a la Unidad y ELECTROCAQUETA reunirse lo más pronto posible.
Áreas críticas: Caribe, Oriental y Chocó-DISPAC

## Slide 6
Resumen CACSSE 187.
PARTE 2

## Slide 7
Parte 2
    El CACSSE sesionará todos los días de semana laboral de 7 a 8 am.
    CND está estudiando la posibilidad de reducir los requerimientos de reserva de potencia para el servicio de regulación primaria de frecuencia (menos del 3 %). Asimismo, analizar la posibilidad de reducir las tensiones objetivo en el STN y STR.
    Se solicitó al Subcomité de Plantas gestionar con las centrales sus planes de riesgo y las horas actuales de operación.
    CND y OARE acompañaran a TERMOCENTRO para garantizar lo más pronto posible el reingreso de la central al SIN. El Consejo recomendó al CND revisar las prueba de estatismo y banda muerta.
    Se sugirió explorar la posibilidad de que plantas como TERMOPROYECTOS y TERMOEBR se incorporen al SIN para reducir la demanda de Campo Rubiales, efecto que se vería reflejada en la subestación Chivor. Asimismo, se recomendó que los mantenimientos en ingenios azucareros se desplacen para que dichas facilidades aporten al SIN y se reduzca la demanda neta.
    Se llevó a cabo reunión CND-CNO-UPME-CREG para habilitar rápidamente la incorporación de 90 MW asociados a una planta de generación de Drummond.
Resumen CACSSE 187

## Slide 8
Parte 2
    CNO hará seguimiento a la solicitud de incremento de las descargas en Tominé.
    Se llevó a cabo reunión del Subcomité de Plantas-SP para gestionar el desplazamiento de algunos mantenimientos. Asimismo, se reunió el SURER para revisar las proyecciones de aportes hídricos para los próximos meses.
    Se expidieron por parte de la CREG proyectos de Resolución asociados a Demanda Desconectable, Desviaciones en el SIN y Condiciones de Despacho de plantas hidroeléctricas con capacidad de regulación superior a 30 días.
Resumen CACSSE 187

## Slide 9
Gracias